## 5 Min Data
DateTime | NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Methane (mg/m³) | Non-Meth.(mg/m³) | Stk. Vel. (m/s) | Stk. Temp. (°C) | Stk. Press. (kPa) | Stk. Humidity (%)
2022-06-01 00:05 | 0.25655 | 0.08072 | 0.47397 | 0.25191 | 14.3 | 61.3 | 1.3922 | 0.045628 | 8.17 | 21.2 | 99.8 | 30.1
2022-06-01 00:10 | 0.2255 | 0.09935 | 0.445 | 0.12596 | 14.7 | 73.4 | 1.3915 | 0.042323 | 8.2 | 21.2 | 99.7 | 30.2
2022-06-01 00:15 | 0.12422 | 0.084858 | 0.27527 | 0.12596 | 15.5 | 83.4 | 1.3943 | 0.040999 | 8.24 | 21.2 | 99.7 | 30.1
2022-06-01 00:20 | 0.10398 | 0.084867 | 0.24425 | 0.12597 | 16.6 | 92.5 | 1.3973 | 0.035712 | 8.15 | 21.2 | 99.8 | 30.5
2022-06-01 00:25 | 0.10937 | 0.080719 | 0.24837 | 0.12596 | 17.6 | 108.2 | 1.3943 | 0.035048 | 8.33 | 21.1 | 99.8 | 30.3
2022-06-01 00:30 | 0.09182 | 0.082791 | 0.22354 | 0 | 18.4 | 125.8 | 1.3929 | 0.034387 | 8.41 | 21.1 | 99.7 | 30.4
2022-06-01 00:35 | 0.074258 | 0.070364 | 0.18419 | 0 | 18.7 | 137.5 | 1.3928 | 0.039012 | 8.39 | 21 | 99.7 | 30.1
2022-06-01 00:40 | 0.040507 | 0.06623 | 0.12832 | 0.12596 | 16 | 94.9 | 1.3943 | 0.042982 | 8.53 | 20.9 | 99.7 | 30.6
2022-06-01 00:45 | 0.047263 | 0.062097 | 0.13454 | 0.12597 | 13.2 | 61.6 | 1.3959 | 0.055552 | 8.45 | 20.8 | 99.7 | 31.2
2022-06-01 00:50 | 0.049962 | 0.057955 | 0.13454 | 0.12596 | 11.9 | 37.7 | 1.3973 | 0.046952 | 8.47 | 20.8 | 99.8 | 31
2022-06-01 00:55 | 0.049958 | 0.05795 | 0.13246 | 0.12595 | 12.5 | 46.8 | 1.4029 | 0.03703 | 8.47 | 20.8 | 99.7 | 30.7
2022-06-01 01:00 | 0.068864 | 0.066232 | 0.17179 | 0 | 12.5 | 50.4 | 1.4001 | 0.034387 | 8.51 | 20.8 | 99.7 | 30.9
2022-06-01 01:05 | 0.083711 | 0.057949 | 0.18626 | 0.12595 | 13 | 42.9 | 1.4 | 0.037029 | 8.5 | 20.8 | 99.8 | 30.6
2022-06-01 01:10 | 0.19983 | 0.060018 | 0.36425 | 0.12595 | 13.1 | 46.7 | 1.4072 | 0.040996 | 8.45 | 20.8 | 99.7 | 30.6
2022-06-01 01:15 | 0.21873 | 0.064158 | 0.39943 | 0 | 12.9 | 49.1 | 1.4072 | 0.04298 | 8.49 | 20.8 | 99.8 | 30.6
2022-06-01 01:20 | 0.19306 | 0.060012 | 0.35593 | 0 | 13.4 | 39.4 | 1.4186 | 0.044298 | 8.48 | 20.8 | 99.8 | 30.2
2022-06-01 01:25 | 0.20656 | 0.062083 | 0.37871 | 0.12594 | 13.8 | 31 | 1.4236 | 0.031076 | 8.39 | 20.8 | 99.8 | 30.3
2022-06-01 01:30 | 0.068852 | 0.062082 | 0.16762 | 0 | 12.8 | 42.9 | 1.4107 | 0.029091 | 8.47 | 20.8 | 99.8 | 30.2
2022-06-01 01:35 |  |  |  |  | 10.8 | 29.7 |  |  | 8.45 | 20.8 | 99.8 | 29.8
2022-06-01 01:40 |  |  |  |  | 10.5 | 21.2 |  |  | 8.5 | 20.8 | 99.7 | 29.8
2022-06-01 01:45 |  |  |  |  | 9.5 | 23.8 |  |  | 8.5 | 20.8 | 99.8 | 29.7
2022-06-01 01:50 |  |  |  |  | 10.5 | 34.1 |  |  | 8.45 | 20.8 | 99.8 | 29.7
2022-06-01 01:55 |  |  |  |  | 9.9 | 29.2 |  |  | 8.52 | 20.7 | 99.7 | 29.3
2022-06-01 02:00 |  |  |  |  | 9.7 | 20.3 |  |  | 8.47 | 20.7 | 99.8 | 29.1
2022-06-01 02:05 |  |  |  |  | 9.3 | 19.6 |  |  | 8.48 | 20.8 | 99.8 | 29.1
2022-06-01 02:10 |  |  |  |  | 9.4 | 21.2 |  |  | 8.49 | 20.8 | 99.7 | 29
2022-06-01 02:15 |  |  |  |  | 9.3 | 21.3 |  |  | 8.53 | 20.8 | 99.7 | 28.7
2022-06-01 02:20 | 0.032389 | 0.076539 | 0.12619 | 0 | 8.9 | 27.1 | 1.4008 | 0.043621 | 8.52 | 20.8 | 99.8 | 28.7
2022-06-01 02:25 | 0.02699 | 0.066195 | 0.10757 | 0 | 7.6 | 19.2 | 1.3971 | 0.038994 | 8.48 | 20.8 | 99.8 | 28.6
2022-06-01 02:30 | 0.063424 | 0.06826 | 0.16341 | 0 | 6.7 | 21.7 | 1.3978 | 0.03767 | 8.42 | 20.7 | 99.7 | 28.6
2022-06-01 02:35 | 0.062069 | 0.076527 | 0.17374 | 0 | 6.9 | 26 | 1.3977 | 0.037006 | 8.34 | 20.7 | 99.7 | 28.2
2022-06-01 02:40 | 0.070159 | 0.064112 | 0.16959 | 0 | 7 | 30.6 | 1.399 | 0.035681 | 8.35 | 20.7 | 99.7 | 27.9
2022-06-01 02:45 | 0.11603 | 0.070316 | 0.25024 | 0 | 6.3 | 19.9 | 1.4011 | 0.049557 | 8.35 | 20.8 | 99.8 | 27.7
2022-06-01 02:50 | 0.068804 | 0.07031 | 0.17784 | 0 | 5.6 | 23.1 | 1.4053 | 0.039642 | 8.27 | 20.8 | 99.8 | 27.4
2022-06-01 02:55 | 0.026982 | 0.066174 | 0.10753 | 0 | 5.6 | 26.3 | 1.4018 | 0.031714 | 8.38 | 20.8 | 99.8 | 27.4
2022-06-01 03:00 | 0.018887 | 0.064105 | 0.093056 | 0 | 4.8 | 14.7 | 1.3989 | 0.030392 | 8.47 | 20.7 | 99.7 | 27.5
2022-06-01 03:05 | 0.039123 | 0.062038 | 0.12201 | 0 | 4.4 | 1.1 | 1.4003 | 0.031714 | 8.42 | 20.7 | 99.8 | 27.5
2022-06-01 03:10 | 0.072852 | 0.066175 | 0.17784 | 0 | 3.8 | 4 | 1.4018 | 0.031053 | 8.58 | 20.7 | 99.8 | 27.6
2022-06-01 03:15 | 0.072852 | 0.059971 | 0.17164 | 0 | 4.1 | 20.1 | 1.4003 | 0.030393 | 8.52 | 20.7 | 99.7 | 27.6
2022-06-01 03:20 | 0.20509 | 0.062047 | 0.37642 | 0 | 5.2 | 16.5 | 1.4027 | 0.031718 | 8.5 | 20.8 | 99.7 | 27.9
2022-06-01 03:25 | 0.15921 | 0.05584 | 0.29988 | 0 | 4.8 | 11.2 | 1.4041 | 0.031056 | 8.55 | 20.8 | 99.7 | 27.8
2022-06-01 03:30 | 0.12953 | 0.076524 | 0.27507 | 0 | 4.6 | 26.7 | 1.4063 | 0.035022 | 8.5 | 20.8 | 99.8 | 27.9
2022-06-01 03:35 | 0.13089 | 0.068258 | 0.2689 | 0 | 5.7 | 31.3 | 1.41 | 0.031721 | 8.56 | 20.8 | 99.7 | 28.3
2022-06-01 03:40 | 0.11876 | 0.076541 | 0.25859 | 0 | 7.1 | 33.4 | 1.4123 | 0.034369 | 8.58 | 20.8 | 99.7 | 28.8
2022-06-01 03:45 | 0.093123 | 0.066199 | 0.20894 | 0 | 8.6 | 27.5 | 1.4124 | 0.031726 | 8.51 | 20.7 | 99.7 | 29.1
2022-06-01 03:50 | 0.067484 | 0.064134 | 0.16758 | 0 | 9.3 | 29.3 | 1.4153 | 0.034372 | 8.27 | 20.7 | 99.7 | 29.3
2022-06-01 03:55 | 0.064785 | 0.070341 | 0.16965 | 0 | 9.2 | 28.4 | 1.4153 | 0.032389 | 8.05 | 20.7 | 99.7 | 29.3
2022-06-01 04:00 | 0.067487 | 0.066206 | 0.16965 | 0 | 9.4 | 18 | 1.4146 | 0.031729 | 8.16 | 20.7 | 99.7 | 29.5
2022-06-01 04:05 | 0.26456 | 0.062069 | 0.46759 | 0 | 9.7 | 18 | 1.4125 | 0.031069 | 8.19 | 20.7 | 99.7 | 29.6
2022-06-01 04:10 | 0.24302 | 0.082781 | 0.45529 | 0 | 10.1 | 30.5 | 1.4086 | 0.032399 | 8 | 20.6 | 99.7 | 30.8
2022-06-01 04:15 | 0.15794 | 0.078628 | 0.32072 | 0 | 10.3 | 26.3 | 1.4069 | 0.032394 | 8.13 | 20.5 | 99.8 | 30.3
2022-06-01 04:20 | 0.13641 | 0.068317 | 0.27741 | 0 | 9.2 | 20.4 | 1.4076 | 0.036379 | 8.02 | 20.5 | 99.8 | 32.4
2022-06-01 04:25 | 0.19311 | 0.064169 | 0.35811 | 0.12597 | 7.9 | 16.9 | 1.4053 | 0.039681 | 8.08 | 20.5 | 99.7 | 31.9
2022-06-01 04:30 | 0.085061 | 0.066227 | 0.19661 | 0 | 6.9 | 16.2 | 1.4043 | 0.039013 | 8.14 | 20.5 | 99.8 | 31.2
2022-06-01 04:35 | 0.047253 | 0.070362 | 0.14279 | 0 | 8.2 | 11.4 | 1.4064 | 0.032398 | 8.07 | 20.5 | 99.7 | 30.9
2022-06-01 04:40 | 0.089113 | 0.05381 | 0.19041 | 0 | 8.4 | 13.6 | 1.4065 | 0.039013 | 8.08 | 20.5 | 99.8 | 31.2
2022-06-01 04:45 | 0.16604 | 0.057939 | 0.31246 | 0 | 7.9 | 18.7 | 1.4062 | 0.049584 | 8.13 | 20.5 | 99.8 | 30.5
2022-06-01 04:50 | 0.1202 | 0.066245 | 0.24842 | 0 | 8.3 | 25.5 | 1.4054 | 0.038362 | 8.02 | 20.5 | 99.8 | 32.3
2022-06-01 04:55 | 0.087788 | 0.066247 | 0.20081 | 0 | 9.1 | 24.7 | 1.4062 | 0.035056 | 7.98 | 20.5 | 99.7 | 32.4
2022-06-01 05:00 | 0.062122 | 0.064172 | 0.1594 | 0 | 7.9 | 6.4 | 1.4075 | 0.031747 | 7.95 | 20.5 | 99.8 | 32.1
2022-06-01 05:05 | 0.2012 | 0.057956 | 0.36637 | 0 | 5.9 | 15 | 1.4059 | 0.036373 | 8.01 | 20.5 | 99.8 | 31.7
2022-06-01 05:10 | 0.17826 | 0.074523 | 0.34777 | 0 | 5.7 | 13 | 1.409 | 0.042329 | 7.9 | 20.5 | 99.8 | 32.1
2022-06-01 05:15 | 0.1769 | 0.068305 | 0.33946 | 0 | 7.1 | 20.8 | 1.411 | 0.044969 | 7.89 | 20.5 | 99.8 | 31.7
2022-06-01 05:20 | 0.28487 | 0.055876 | 0.4946 | 0.25188 | 6.8 | 20.1 | 1.4136 | 0.14216 | 7.89 | 20.5 | 99.7 | 30.9
2022-06-01 05:25 | 0.26059 | 0.072437 | 0.47187 | 0.12595 | 6.7 | 23.2 | 1.4144 | 0.1468 | 7.91 | 20.5 | 99.7 | 31.2
2022-06-01 05:30 | 0.22685 | 0.066234 | 0.41396 | 0.12596 | 6 | 20.1 | 1.4167 | 0.074066 | 7.88 | 20.5 | 99.7 | 31.6
2022-06-01 05:35 | 0.27137 | 0.064155 | 0.48012 | 0.25189 | 5.9 | 12.3 | 1.4208 | 0.081989 | 7.83 | 20.5 | 99.7 | 31
2022-06-01 05:40 | 0.31323 | 0.066224 | 0.54428 | 0.25189 | 5.1 | 24.4 | 1.4215 | 0.076038 | 7.8 | 20.5 | 99.8 | 31
2022-06-01 05:45 | 0.27543 | 0.078643 | 0.5029 | 0.12595 | 6 | 24.4 | 1.4237 | 0.069428 | 7.81 | 20.5 | 99.8 | 31.1
2022-06-01 05:50 | 0.34561 | 0.084846 | 0.61461 | 0.25187 | 7.8 | 23.8 | 1.4243 | 0.070745 | 7.82 | 20.5 | 99.8 | 30.8
2022-06-01 05:55 | 0.405 | 0.076565 | 0.69736 | 0.50373 | 9.3 | 32.9 | 1.4315 | 0.08066 | 7.77 | 20.5 | 99.8 | 30.6
2022-06-01 06:00 | 0.68316 | 0.093128 | 1.1403 | 1.3854 | 11.7 | 35.2 | 1.433 | 0.12497 | 7.78 | 20.5 | 99.7 | 31
2022-06-01 06:05 | 0.66833 | 0.13659 | 1.161 | 1.5114 | 12.7 | 40.4 | 1.4395 | 0.14084 | 7.76 | 20.5 | 99.7 | 31.1
2022-06-01 06:10 | 0.75879 | 0.13659 | 1.3018 | 0.88163 | 12.3 | 53.9 | 1.4359 | 0.11638 | 7.84 | 20.5 | 99.7 | 31.1
2022-06-01 06:15 | 0.83032 | 0.12624 | 1.399 | 1.1335 | 13.4 | 43.1 | 1.4309 | 0.098519 | 7.97 | 20.5 | 99.8 | 31
2022-06-01 06:20 | 1.1382 | 0.12831 | 1.8729 | 2.393 | 14.3 | 42.7 | 1.4374 | 0.14415 | 8.06 | 20.5 | 99.7 | 31.1
2022-06-01 06:25 | 0.98691 | 0.16142 | 1.6763 | 2.7707 | 16.5 | 63.9 | 1.4431 | 0.14083 | 8.06 | 20.5 | 99.7 | 30.9
2022-06-01 06:30 | 1.1018 | 0.14488 | 1.8337 | 2.1412 | 19.6 | 70.7 | 1.436 | 0.12564 | 8.01 | 20.5 | 99.7 | 31.3
2022-06-01 06:35 | 1.3583 | 0.17178 | 2.2539 | 2.645 | 24.1 | 84.9 | 1.4439 | 0.18714 | 7.96 | 20.4 | 99.7 | 31.5
2022-06-01 06:40 | 1.7255 | 0.21316 | 2.8559 | 2.7708 | 30.3 | 113 | 1.4474 | 0.25192 | 7.96 | 20.4 | 99.8 | 31.2
2022-06-01 06:45 | 1.9024 | 0.24215 | 3.1582 | 2.8969 | 35.6 | 125.5 | 1.4432 | 0.23077 | 7.91 | 20.4 | 99.7 | 31.4
2022-06-01 06:50 | 1.8743 | 0.28564 | 3.1586 | 3.527 | 39 | 123.5 | 1.4477 | 0.29561 | 7.9 | 20.5 | 99.7 | 31.7
2022-06-01 06:55 | 1.7765 | 0.26072 | 2.9817 | 4.1555 | 40.8 | 109.7 | 1.4544 | 0.34311 | 7.93 | 20.4 | 99.7 | 30.6
2022-06-01 07:00 | 1.7858 | 0.25657 | 2.994 | 3.5257 | 40.8 | 104 | 1.4744 | 0.35698 | 7.98 | 20.4 | 99.8 | 30.4
2022-06-01 07:05 | 2.2203 | 0.25862 | 3.66 | 4.4069 | 40 | 110.9 | 1.4959 | 0.41248 | 8.03 | 20.5 | 99.8 | 30
2022-06-01 07:10 | 2.3891 | 0.33104 | 3.9931 | 3.7774 | 41.7 | 128 | 1.4794 | 0.34506 | 8.03 | 20.5 | 99.8 | 30.1
2022-06-01 07:15 | 1.7628 | 0.32483 | 3.029 | 3.6515 | 43.1 | 151 | 1.4593 | 0.27433 | 8.01 | 20.5 | 99.7 | 30.1
2022-06-01 07:20 | 1.4683 | 0.24617 | 2.4969 | 5.0358 | 43.3 | 159.6 | 1.4583 | 0.26107 | 8.14 | 20.5 | 99.8 | 29.5
2022-06-01 07:25 | 1.6733 | 0.25029 | 2.8132 | 5.2871 | 42.2 | 151.4 | 1.4633 | 0.35886 | 8.12 | 20.5 | 99.8 | 29.2
2022-06-01 07:30 | 1.3819 | 0.2627 | 2.3809 | 3.9024 | 42.1 | 136.5 | 1.4503 | 0.343 | 8.1 | 20.5 | 99.8 | 29.2
2022-06-01 07:35 | 1.3416 | 0.22757 | 2.286 | 3.5252 | 41.8 | 128.2 | 1.4448 | 0.32189 | 8.03 | 20.5 | 99.8 | 29.7
2022-06-01 07:40 | 1.6116 | 0.25241 | 2.7228 | 4.5328 | 40.7 | 120.1 | 1.4456 | 0.37547 | 7.95 | 20.5 | 99.8 | 30.1
2022-06-01 07:45 | 1.2769 | 0.20897 | 2.1663 | 3.7775 | 41.3 | 131.8 | 1.4471 | 0.27235 | 7.85 | 20.5 | 99.9 | 30.2
2022-06-01 07:50 | 1.5657 | 0.25655 | 2.6565 | 5.0363 | 39.5 | 122.9 | 1.4578 | 1.0325 | 7.91 | 20.5 | 99.8 | 30
2022-06-01 07:55 | 1.3658 | 0.26686 | 2.3583 | 4.2804 | 38.1 | 107.3 |  |  | 8.04 | 20.5 | 99.8 | 29.5
2022-06-01 08:00 | 1.4884 | 0.24614 | 2.5276 | 3.5246 | 35.2 | 99.9 | 1.4539 | 0.40247 | 7.97 | 20.5 | 99.8 | 29
2022-06-01 08:05 | 1.6141 | 0.23996 | 2.7141 | 4.5321 | 33.8 | 104.5 |  |  | 7.89 | 20.5 | 99.8 | 29.4
2022-06-01 08:10 | 1.9379 | 0.27099 | 3.2415 | 5.2874 | 35 | 118.4 |  |  | 7.9 | 20.5 | 99.7 | 29.4
2022-06-01 08:15 | 1.7936 | 0.2379 | 2.9872 | 4.4063 | 37.1 | 128.3 |  |  | 7.7 | 20.5 | 99.8 | 29.5
2022-06-01 08:20 | 1.8331 | 0.3083 | 3.1182 | 4.0294 | 39 | 128.3 |  |  | 7.62 | 20.6 | 99.8 | 30.2
2022-06-01 08:25 | 1.4084 | 0.26286 | 2.4237 | 3.6528 | 40.5 | 137.3 |  |  | 7.53 | 20.6 | 99.9 | 31.5
2022-06-01 08:30 | 1.3514 | 0.21729 | 2.2909 | 3.9042 | 40.6 | 119.4 |  |  | 7.52 | 20.6 | 99.9 | 30.9
2022-06-01 08:35 | 1.534 | 0.21734 | 2.5688 | 4.4089 | 39 | 114.1 | 1.4679 | 0.37299 | 7.56 | 20.6 | 99.9 | 31.8
2022-06-01 08:40 | 1.5372 | 0.23398 | 2.5882 | 5.0404 | 39 | 124.4 |  |  | 7.58 | 20.7 | 99.9 | 32.9
2022-06-01 08:45 | 1.456 | 0.21945 | 2.4533 | 4.0318 | 38.6 | 115 |  |  | 7.53 | 20.6 | 99.9 | 32.6
2022-06-01 08:50 | 1.7034 | 0.26711 | 2.8781 | 4.0323 | 36.9 | 116.7 | 1.5504 | 0.29175 | 7.61 | 20.7 | 99.9 | 32.9
2022-06-01 08:55 | 1.1156 | 0.2153 | 1.9273 | 3.7796 | 36.8 | 121 |  |  | 7.69 | 20.7 | 100 | 32.1
2022-06-01 09:00 | 1.3422 | 0.21733 | 2.2748 | 4.2828 | 37.2 | 117.2 | 1.4498 | 0.25527 | 7.69 | 20.7 | 100.1 | 31.4
2022-06-01 09:05 | 1.3245 | 0.24214 | 2.2724 | 2.8968 | 39.3 | 124.7 |  |  | 7.69 | 20.6 | 100.2 | 31.1
2022-06-01 09:10 | 1.053 | 0.16141 | 1.7755 | 2.2669 | 40 | 114.5 | 1.4315 | 0.17653 | 7.6 | 20.6 | 100.3 | 30.7
2022-06-01 09:15 | 1.3861 | 0.2462 | 2.3709 | 2.7699 | 40 | 113 | 1.4383 | 0.22276 | 7.66 | 20.6 | 100.3 | 29.7
2022-06-01 09:20 | 1.1349 | 0.1779 | 1.9155 | 2.5177 | 38.8 | 117.1 | 1.4396 | 0.23793 | 7.7 | 20.6 | 100.2 | 29.1
2022-06-01 09:25 | 1.8166 | 0.23377 | 3.0162 | 2.7697 | 37.8 | 121.9 | 1.4462 | 0.2657 | 7.75 | 20.6 | 100.2 | 29.4
2022-06-01 09:30 | 1.8713 | 0.24817 | 3.1146 | 3.2723 | 39.3 | 114.5 |  |  | 7.74 | 20.7 | 100.2 | 28
2022-06-01 09:35 | 1.6243 | 0.24815 | 2.7379 | 3.7754 | 39.5 | 121.7 | 1.4434 | 0.27551 | 7.66 | 20.7 | 100.2 | 27.6
2022-06-01 09:40 | 1.6447 | 0.25438 | 2.7755 | 4.6569 | 38.8 | 128.1 | 1.44 | 0.29603 | 7.79 | 20.7 | 100.2 | 28.1
2022-06-01 09:45 | 1.6109 | 0.26678 | 2.7382 | 3.9016 | 35.7 | 110 | 1.4371 | 0.26166 | 7.79 | 20.7 | 100.2 | 28
2022-06-01 09:50 | 1.6694 | 0.22549 | 2.7845 | 4.0286 | 33 | 111.5 | 1.4382 | 0.25182 | 7.68 | 20.7 | 100.2 | 29.2
2022-06-01 09:55 | 1.5921 | 0.27324 | 2.7137 | 3.7792 | 32.4 | 111.8 | 1.442 | 0.2533 | 7.59 | 20.7 | 100.3 | 31.7
2022-06-01 10:00 | 1.2296 | 0.2193 | 2.102 | 3.5254 | 32.6 | 101.1 | 1.4412 | 0.24656 | 7.7 | 20.7 | 100.2 | 29.6
2022-06-01 10:05 | 1.3284 | 0.18624 | 2.2224 | 3.652 | 32.4 | 105.9 | 1.4501 | 0.26842 | 7.69 | 20.7 | 100.2 | 30.3
2022-06-01 10:10 | 1.1436 | 0.21523 | 1.9681 | 2.267 | 30.7 | 94.3 | 1.4273 | 0.16398 | 7.52 | 20.8 | 100.2 | 30.6
2022-06-01 10:15 | 1.2968 | 0.15737 | 2.1452 | 2.3943 | 29.5 | 87.3 | 1.4338 | 0.1859 | 7.46 | 20.8 | 100.2 | 32.8
2022-06-01 10:20 | 1.5952 | 0.21947 | 2.6646 | 2.646 | 29.3 | 94.5 | 1.438 | 0.21102 | 7.58 | 20.8 | 100.2 | 32.4
2022-06-01 10:25 | 1.2007 | 0.19874 | 2.0392 | 2.6458 | 31.3 | 108.3 | 1.4292 | 0.21431 | 7.49 | 20.7 | 100.2 | 32.2
2022-06-01 10:30 | 1.5062 | 0.21741 | 2.5261 | 3.0242 | 30.4 | 88.6 | 1.4352 | 0.25734 | 7.68 | 20.7 | 100.1 | 32.9
2022-06-01 10:35 | 1.6732 | 0.26289 | 2.8256 | 2.7715 | 29.5 | 82.9 | 1.4298 | 0.24735 | 7.53 | 20.8 | 100.2 | 31.6
2022-06-01 10:40 | 1.1972 | 0.2009 | 2.0359 | 2.2688 | 27.8 | 87.5 | 1.4277 | 0.21242 | 7.39 | 20.9 | 100.1 | 33.6
2022-06-01 10:45 | 1.4052 | 0.23818 | 2.3922 | 3.0251 | 26.5 | 95.2 | 1.4335 | 0.25874 | 7.44 | 20.9 | 100.2 | 33.6
2022-06-01 10:50 | 1.2838 | 0.24856 | 2.2164 | 3.1514 | 27 | 92.3 | 1.4307 | 0.26671 | 7.46 | 20.9 | 100.2 | 34
2022-06-01 10:55 | 1.2785 | 0.23408 | 2.1917 | 2.7735 | 27.3 | 83.6 | 1.433 | 0.31636 | 7.55 | 20.9 | 100.2 | 34.3
2022-06-01 11:00 | 1.1316 | 0.20491 | 1.9394 | 2.0154 | 27.8 | 71.5 | 1.4268 | 0.22088 | 7.53 | 20.8 | 100.2 | 31.2
2022-06-01 11:05 | 1.5212 | 0.21932 | 2.5511 | 3.1479 | 27 | 66.5 | 1.4291 | 0.2869 | 7.7 | 20.8 | 100.2 | 29.7
2022-06-01 11:10 | 1.1823 | 0.20274 | 2.0171 | 2.8957 | 25.3 | 76.1 | 1.4246 | 0.3252 | 7.54 | 20.8 | 100.1 | 29.2
2022-06-01 11:15 | 1.2767 | 0.20087 | 2.1578 | 3.0245 | 22.4 | 74 | 1.4282 | 0.29111 | 7.55 | 20.9 | 100.2 | 32.9
2022-06-01 11:20 | 1.1013 | 0.19677 | 1.8848 | 2.6471 | 23.3 | 93.6 | 1.4789 | 0.30375 | 7.4 | 21 | 100.2 | 33.6
2022-06-01 11:25 | 1.3243 | 0.21128 | 2.2412 | 3.0254 | 24.1 | 81.5 | 1.4393 | 0.23361 | 7.49 | 20.9 | 100.2 | 34
2022-06-01 11:30 | 1.1201 | 0.20297 | 1.9199 | 3.025 | 24.3 | 81.2 | 1.4341 | 0.23623 | 7.56 | 20.9 | 100.3 | 33.5
2022-06-01 11:35 | 1.0724 | 0.19669 | 1.8406 | 3.1499 | 24.9 | 71.4 | 1.4264 | 0.28047 | 7.68 | 20.8 | 100.3 | 32.3
2022-06-01 11:40 | 1.3344 | 0.20082 | 2.2442 | 3.0238 | 25.4 | 89.8 | 1.4257 | 0.24077 | 7.6 | 20.9 | 100.2 | 32
2022-06-01 11:45 | 1.478 | 0.23379 | 2.4993 | 2.6441 | 24.1 | 92 | 1.4204 | 0.21285 | 7.68 | 20.9 | 100.2 | 29.3
2022-06-01 11:50 | 1.1436 | 0.20282 | 1.9558 | 3.0228 | 22.7 | 84.3 | 1.4209 | 0.24995 | 7.73 | 21 | 100.2 | 30.4
2022-06-01 11:55 | 1.276 | 0.21318 | 2.1691 | 2.771 | 24.3 | 81.2 | 1.4181 | 0.26318 | 7.68 | 21 | 100.3 | 30.6
2022-06-01 12:00 | 1.3904 | 0.21727 | 2.3465 | 3.9038 | 25.8 | 94.3 | 1.4271 | 0.33849 | 7.7 | 21 | 100.3 | 29.7
2022-06-01 12:05 | 1.2637 | 0.24807 | 2.1851 | 3.271 | 26.2 | 89.2 | 1.4157 | 0.27477 | 7.77 | 21 | 100.3 | 25.9
2022-06-01 12:10 | 1.2971 | 0.21701 | 2.2052 | 2.6413 | 27 | 98.5 | 1.4132 | 0.22847 | 7.9 | 21 | 100.3 | 24.9
2022-06-01 12:15 | 1.4318 | 0.20046 | 2.3972 | 2.641 | 25.7 | 87 | 1.4116 | 0.24034 | 7.93 | 21 | 100.3 | 24.5
2022-06-01 12:20 | 1.6297 | 0.20886 | 2.709 | 3.6496 | 26.4 | 104 | 1.4226 | 0.26891 | 7.54 | 21 | 100.3 | 27.2
2022-06-01 12:25 | 1.4864 | 0.2297 | 2.508 | 3.6521 | 29.5 | 122.3 | 1.4243 | 0.28628 | 7.58 | 21.1 | 100.2 | 29.7
2022-06-01 12:30 | 1.1237 | 0.19023 | 1.9126 | 2.8942 | 29.2 | 101.8 | 1.4196 | 0.25236 | 7.72 | 21 | 100.3 | 26.7
2022-06-01 12:35 | 1.3603 | 0.20893 | 2.2941 | 3.1472 | 28.7 | 101.7 | 1.4216 | 0.23198 | 7.52 | 21 | 100.2 | 28.4
2022-06-01 12:40 | 1.6159 | 0.23983 | 2.7167 | 3.1455 | 29.9 | 111.4 | 1.423 | 0.23582 | 7.98 | 21 | 100.3 | 26.3
2022-06-01 12:45 | 1.4525 | 0.19846 | 2.425 | 3.3969 | 30.9 | 110.4 | 1.42 | 0.2609 | 7.83 | 21 | 100.3 | 26
2022-06-01 12:50 | 1.4714 | 0.26048 | 2.5159 | 2.8937 | 32.4 | 114.1 | 1.4136 | 0.23976 | 7.78 | 21 | 100.2 | 26
2022-06-01 12:55 | 1.3945 | 0.246 | 2.3835 | 2.6419 | 31.4 | 99.4 | 1.4099 | 0.23447 | 7.93 | 21 | 100.2 | 25.8
2022-06-01 13:00 | 0.97596 | 0.19216 | 1.6882 | 2.012 | 27.3 | 78.5 | 1.4049 | 0.2106 | 7.9 | 20.9 | 100.2 | 24.1
2022-06-01 13:05 | 1.2266 | 0.21488 | 2.0951 | 2.7663 | 23.4 | 80.1 | 1.4164 | 0.23831 | 7.89 | 20.9 | 100.3 | 23.9
2022-06-01 13:10 | 1.3646 | 0.22942 | 2.319 | 2.7673 | 22.3 | 94.6 | 1.414 | 0.27075 | 7.74 | 20.9 | 100.3 | 25.3
2022-06-01 13:15 | 1.1627 | 0.16334 | 1.9456 | 2.2649 | 21.6 | 97.7 | 1.4116 | 0.22526 | 7.72 | 20.9 | 100.2 | 26.6
2022-06-01 13:20 | 1.9952 | 0.2316 | 3.2899 | 2.6427 | 20.4 | 68.6 | 1.4197 | 0.2537 | 7.61 | 21 | 100.2 | 27
2022-06-01 13:25 | 1.4804 | 0.23996 | 2.5092 | 2.6437 | 21.5 | 84.1 | 1.4166 | 0.23463 | 7.66 | 21 | 100.2 | 28.5
2022-06-01 13:30 | 1.6254 | 0.25638 | 2.7479 | 2.6424 | 23.5 | 94.5 | 1.413 | 0.22989 | 8.3 | 20.9 | 100.2 | 26.7
2022-06-01 13:35 | 1.0667 | 0.23151 | 1.8686 | 2.3901 | 24.1 | 99 | 1.409 | 0.21728 | 8.86 | 20.9 | 100.3 | 25.6
2022-06-01 13:40 | 1.0693 | 0.19222 | 1.8313 | 2.7673 | 24.5 | 98.8 | 1.4125 | 0.23311 | 9.04 | 20.9 | 100.2 | 25.3
2022-06-01 13:45 | 1.1488 | 0.20462 | 1.9656 | 2.7673 | 24.9 | 100.3 | 1.414 | 0.23443 | 8.98 | 20.9 | 100.3 | 25.3
2022-06-01 13:50 | 1.1461 | 0.23562 | 1.9924 | 3.1445 | 26.8 | 109.5 | 1.4175 | 0.25093 | 9.01 | 20.8 | 100.3 | 25.3
2022-06-01 13:55 | 1.1933 | 0.19015 | 2.0193 | 3.1445 | 27.4 | 114 | 1.4089 | 0.25357 | 8.9 | 20.8 | 100.3 | 25.3
2022-06-01 14:00 | 1.2483 | 0.21284 | 2.1284 | 2.7666 | 30.7 | 117.9 | 1.4064 | 0.24296 | 8.97 | 20.9 | 100.3 | 24.3
2022-06-01 14:05 | 1.2563 | 0.20662 | 2.1324 | 2.2634 | 32.3 | 109.7 | 1.4027 | 0.237 | 8.87 | 20.9 | 100.3 | 24
2022-06-01 14:10 | 1.1797 | 0.22732 | 2.0356 | 2.3895 | 29.9 | 99.4 | 1.4037 | 0.19478 | 8.81 | 20.9 | 100.3 | 24.7
2022-06-01 14:15 | 1.1151 | 0.20875 | 1.918 | 2.5156 | 30 | 99.2 | 1.4046 | 0.17896 | 9 | 20.9 | 100.2 | 25.2
2022-06-01 14:20 | 1.0733 | 0.20048 | 1.8477 | 2.3898 | 31.6 | 96.6 | 1.4082 | 0.24367 | 8.88 | 20.8 | 100.3 | 25.3
2022-06-01 14:25 | 1.0086 | 0.21081 | 1.7547 | 2.3898 | 33.4 | 110.8 | 1.4139 | 0.24366 | 8.92 | 20.8 | 100.2 | 25.2
2022-06-01 14:30 | 1.1392 | 0.17152 | 1.9177 | 2.5152 | 35.3 | 105 | 1.4144 | 0.22382 | 9.16 | 20.8 | 100.2 | 24.7
2022-06-01 14:35 | 1.3238 | 0.23557 | 2.2648 | 2.3893 | 39 | 113.5 | 1.4108 | 0.20136 | 8.98 | 20.8 | 100.3 | 24.5
2022-06-01 14:40 | 1.2053 | 0.21078 | 2.0582 | 2.7668 | 39.5 | 102.8 | 1.4195 | 0.19213 | 9.01 | 20.8 | 100.3 | 24.7
2022-06-01 14:45 | 1.1382 | 0.26253 | 2.0072 | 2.6418 | 37.4 | 94.5 | 1.4206 | 0.1955 | 8.86 | 20.8 | 100.2 | 26
2022-06-01 14:50 | 1.0643 | 0.20469 | 1.8381 | 2.7682 | 35 | 94.6 | 1.4152 | 0.218 | 8.88 | 20.8 | 100.2 | 26.9
2022-06-01 14:55 | 1.1465 | 0.23983 | 1.9972 | 2.6422 | 35.1 | 100.3 | 1.4237 | 0.35934 | 8.84 | 20.8 | 100.3 | 26.6
2022-06-01 15:00 | 1.2076 | 0.20268 | 2.0557 | 2.5172 | 35.3 | 101.8 | 1.4227 | 0.2458 | 8.95 | 20.8 | 100.2 | 27.9
2022-06-01 15:05 | 1.4381 | 0.26676 | 2.4712 | 2.6428 | 34.6 | 106.3 | 1.4255 | 0.21737 | 9 | 20.9 | 100.3 | 27.3
2022-06-01 15:10 | 1.4201 | 0.22327 | 2.4001 | 3.6484 | 34.5 | 115.2 | 1.425 | 0.25495 | 8.89 | 20.8 | 100.3 | 26.2
2022-06-01 15:15 | 1.2434 | 0.24393 | 2.1499 | 3.145 | 33.6 | 103.8 | 1.4242 | 0.32296 | 8.95 | 20.8 | 100.2 | 26
2022-06-01 15:20 | 1.2367 | 0.22947 | 2.1252 | 3.1453 | 33 | 101.1 | 1.42 | 0.27477 | 8.95 | 20.8 | 100.3 | 26.3
2022-06-01 15:25 | 1.3755 | 0.20257 | 2.313 | 2.8932 | 34.3 | 103.4 | 1.4205 | 0.24831 | 8.95 | 20.8 | 100.2 | 25.7
2022-06-01 15:30 | 1.3391 | 0.26045 | 2.3151 | 3.5223 | 34.3 | 112.6 | 1.4285 | 0.36059 | 8.98 | 20.8 | 100.3 | 25.8
2022-06-01 15:35 | 1.1934 | 0.22323 | 2.0504 | 3.7736 | 35.2 | 116.7 | 1.4312 | 0.3566 | 9.05 | 20.8 | 100.3 | 25.5
2022-06-01 15:40 | 1.965 | 0.22534 | 3.2353 | 4.5292 | 37.8 | 122.5 | 1.4373 | 0.38904 | 8.8 | 20.9 | 100.3 | 26.1
2022-06-01 15:45 | 1.8869 | 0.3432 | 3.2376 | 3.9004 | 41.5 | 149.8 | 1.4388 | 0.36396 | 8.92 | 20.9 | 100.3 | 26.4
2022-06-01 15:50 | 2.0073 | 0.2626 | 3.3394 | 4.4043 | 44.8 | 148.7 | 1.4318 | 0.39044 | 8.95 | 20.8 | 100.3 | 27.1
2022-06-01 15:55 | 1.7345 | 0.32044 | 2.9791 | 3.6486 | 48.1 | 147.7 | 1.4251 | 0.34876 | 8.88 | 20.8 | 100.3 | 26.4
2022-06-01 16:00 | 1.4327 | 0.28743 | 2.4835 | 3.7752 | 47.3 | 129.3 | 1.4297 | 0.38187 | 8.76 | 20.9 | 100.3 | 27.1
2022-06-01 16:05 | 1.2627 | 0.24195 | 2.1775 | 3.9012 | 45.6 | 111.5 | 1.4276 | 0.33762 | 9.02 | 20.9 | 100.3 | 27.3
2022-06-01 16:10 | 1.2409 | 0.27291 | 2.175 | 3.0197 | 43.1 | 122.2 | 1.4237 | 0.29329 | 8.95 | 20.8 | 100.3 | 26.6
2022-06-01 16:15 | 1.1128 | 0.2233 | 1.929 | 3.0198 | 40.2 | 104.7 | 1.4245 | 0.3184 | 9.11 | 20.8 | 100.3 | 26.8
2022-06-01 16:20 | 1.2275 | 0.27292 | 2.1524 | 3.3973 | 38.9 | 106.6 | 1.4274 | 0.35143 | 9.02 | 20.8 | 100.3 | 26.8
2022-06-01 16:25 | 1.3017 | 0.21503 | 2.2103 | 4.0265 | 40 | 105.4 | 1.431 | 0.39966 | 9.01 | 20.8 | 100.2 | 26.9
2022-06-01 16:30 | 1.7386 | 0.29772 | 2.9607 | 5.6621 | 41.5 | 114.2 | 1.4396 | 0.47561 | 9.06 | 20.8 | 100.3 | 26.7
2022-06-01 16:35 | 1.1439 | 0.2626 | 2.0181 | 3.9008 | 43.4 | 133.7 | 1.4239 | 0.36863 | 8.97 | 20.8 | 100.3 | 27
2022-06-01 16:40 | 1.2005 | 0.24604 | 2.0841 | 5.4106 | 43.3 | 113.4 | 1.4346 | 0.39239 | 8.97 | 20.7 | 100.3 | 27
2022-06-01 16:45 | 1.3894 | 0.25847 | 2.3903 | 5.0334 | 41.5 | 108.7 | 1.4383 | 0.39837 | 9.04 | 20.8 | 100.3 | 27.1
2022-06-01 16:50 | 1.1641 | 0.24811 | 2.0345 | 4.1524 | 40.5 | 105.1 | 1.4396 | 0.34682 | 9.14 | 20.8 | 100.2 | 26.9
2022-06-01 16:55 | 1.063 | 0.22745 | 1.8568 | 3.3976 | 38.7 | 96.4 | 1.4368 | 0.26425 | 9.17 | 20.8 | 100.3 | 27.1
2022-06-01 17:00 | 0.99688 | 0.23158 | 1.7576 | 3.2717 | 38.9 | 96.7 | 1.4304 | 0.26095 | 9.07 | 20.8 | 100.3 | 27.2
2022-06-01 17:05 | 1.0009 | 0.18609 | 1.7203 | 3.3975 | 40.5 | 93.4 | 1.4332 | 0.28605 | 9.15 | 20.7 | 100.2 | 27.3
2022-06-01 17:10 | 1.2397 | 0.20884 | 2.1112 | 4.0268 | 39.6 | 102.3 | 1.4318 | 0.29068 | 9.1 | 20.7 | 100.2 | 27.4
2022-06-01 17:15 | 1.3113 | 0.24195 | 2.252 | 3.7754 | 39.4 | 98.4 | 1.4305 | 0.26296 | 9.04 | 20.8 | 100.2 | 27.6
2022-06-01 17:20 | 1.2682 | 0.27918 | 2.2231 | 3.9014 | 39.3 | 100 | 1.4363 | 0.29733 | 9.05 | 20.8 | 100.4 | 27.8
2022-06-01 17:25 | 0.87427 | 0.24817 | 1.5883 | 3.3981 | 40.9 | 111.4 | 1.4371 | 0.27091 | 8.97 | 20.8 | 100.6 | 27.9
2022-06-01 17:30 | 1.02 | 0.19853 | 1.762 | 4.5308 | 41.5 | 102.7 | 1.4435 | 0.36473 | 9.07 | 20.8 | 100.7 | 27.9
2022-06-01 17:35 | 1.3208 | 0.22542 | 2.2501 | 4.1532 | 41.2 | 109.4 | 1.4428 | 0.36869 | 8.97 | 20.8 | 100.8 | 27.9
2022-06-01 17:40 | 1.387 | 0.24403 | 2.37 | 6.0411 | 40.8 | 99.2 | 1.4594 | 0.44138 | 8.99 | 20.8 | 100.8 | 27.9
2022-06-01 17:45 | 1.0322 | 0.22129 | 1.8034 | 4.531 | 40.1 | 100.4 | 1.4486 | 0.34492 | 8.97 | 20.8 | 100.7 | 28.1
2022-06-01 17:50 | 0.97699 | 0.1965 | 1.6941 | 4.4058 | 40 | 97.1 | 1.4431 | 0.33705 | 8.88 | 20.8 | 100.7 | 28.7
2022-06-01 17:55 | 0.97692 | 0.20476 | 1.7002 | 4.4055 | 39.2 | 93.2 | 1.4531 | 0.34429 | 9.02 | 20.8 | 100.8 | 28.4
2022-06-01 18:00 | 1.097 | 0.1634 | 1.845 | 4.028 | 38 | 97.4 | 1.4452 | 0.32976 | 9.05 | 20.8 | 100.7 | 28.5
2022-06-01 18:05 | 1.387 | 0.22543 | 2.3515 | 4.2792 | 38.2 | 99.7 | 1.4443 | 0.33633 | 9.17 | 20.8 | 100.7 | 28
2022-06-01 18:10 | 1.4302 | 0.26266 | 2.4549 | 4.2793 | 40.1 | 111.9 | 1.4494 | 0.32643 | 9.08 | 20.8 | 100.7 | 28.1
2022-06-01 18:15 | 1.1267 | 0.22545 | 1.9526 | 3.5245 | 42.8 | 127.3 | 1.4481 | 0.26566 | 9.11 | 20.8 | 100.8 | 28.5
2022-06-01 18:20 | 1.1159 | 0.19442 | 1.9049 | 3.7762 | 42 | 108.9 | 1.4452 | 0.27821 | 9.03 | 20.8 | 100.8 | 28.4
2022-06-01 18:25 | 1.1889 | 0.20478 | 2.0271 | 4.4058 | 42 | 101.6 | 1.4517 | 0.32978 | 9.06 | 20.9 | 100.7 | 28.5
2022-06-01 18:30 | 0.99721 | 0.19236 | 1.7209 | 3.5246 | 41.8 | 102.5 | 1.4459 | 0.28946 | 9.01 | 20.9 | 100.8 | 28.4
2022-06-01 18:35 | 1.1578 | 0.21718 | 1.9919 | 3.6504 | 40.9 | 97.6 | 1.4546 | 0.29606 | 9.04 | 20.9 | 100.7 | 28.4
2022-06-01 18:40 | 1.0417 | 0.18409 | 1.783 | 3.3987 | 37.4 | 83.2 | 1.4488 | 0.29937 | 9.16 | 20.8 | 100.8 | 28.6
2022-06-01 18:45 | 0.84747 | 0.17582 | 1.4769 | 3.0212 | 35.3 | 81.4 | 1.4424 | 0.25841 | 9.16 | 20.8 | 100.8 | 28.8
2022-06-01 18:50 | 0.92174 | 0.16549 | 1.5784 | 3.0214 | 34 | 81.8 | 1.4454 | 0.27495 | 9.18 | 20.8 | 100.8 | 29
2022-06-01 18:55 | 0.90021 | 0.13861 | 1.5185 | 3.3993 | 34.1 | 76.9 | 1.4498 | 0.33049 | 9.04 | 20.8 | 100.7 | 29.3
2022-06-01 19:00 | 0.70451 | 0.17171 | 1.2516 | 2.7698 | 33.5 | 71.1 | 1.4426 | 0.2558 | 9.09 | 20.8 | 100.7 | 29.3
2022-06-01 19:05 | 0.75717 | 0.14275 | 1.3013 | 3.0217 | 33.6 | 67 | 1.4469 | 0.26374 | 9.21 | 20.8 | 100.7 | 29.4
2022-06-01 19:10 | 0.69509 | 0.16551 | 1.233 | 2.3922 | 33.9 | 72.4 | 1.4426 | 0.22143 | 9.14 | 20.7 | 100.7 | 29.6
2022-06-01 19:15 | 0.8503 | 0.14896 | 1.4544 | 2.8958 | 32.4 | 70.7 | 1.4477 | 0.22408 | 9.3 | 20.7 | 100.8 | 29.6
2022-06-01 19:20 | 0.66676 | 0.17379 | 1.1958 | 2.644 | 31.1 | 64.5 | 1.4434 | 0.1983 | 9.17 | 20.7 | 100.8 | 29.7
2022-06-01 19:25 | 0.60063 | 0.13034 | 1.051 | 1.6368 | 29.4 | 55.9 | 1.4448 | 0.15666 | 9.13 | 20.6 | 100.8 | 29.9
2022-06-01 19:30 | 0.59524 | 0.14276 | 1.0552 | 2.6441 | 28.6 | 65.7 | 1.4449 | 0.29548 | 9.23 | 20.6 | 100.8 | 30
2022-06-01 19:35 | 0.45895 | 0.13863 | 0.84213 | 2.1406 | 28.5 | 54.4 | 1.4428 | 0.21816 | 9.21 | 20.6 | 100.7 | 30.3
2022-06-01 19:40 | 0.42118 | 0.11795 | 0.76355 | 2.1408 | 26.9 | 52 | 1.4436 | 0.21553 | 9.15 | 20.6 | 100.8 | 30.6
2022-06-01 19:45 | 0.43331 | 0.11794 | 0.78213 | 1.7629 | 24.3 | 52.8 | 1.4471 | 0.18775 | 9.23 | 20.5 | 100.8 | 30.5
2022-06-01 19:50 | 0.5764 | 0.13243 | 1.016 | 1.8888 | 23.2 | 40.6 | 1.4472 | 0.17916 | 9.19 | 20.5 | 100.7 | 30.6
2022-06-01 19:55 | 0.50622 | 0.1345 | 0.91252 | 1.637 | 22.7 | 41.2 | 1.4465 | 0.17255 | 9.22 | 20.5 | 100.8 | 30.7
2022-06-01 20:00 | 0.43332 | 0.099322 | 0.7656 | 1.1333 | 23.1 | 52.3 | 1.445 | 0.15999 | 9.09 | 20.5 | 100.8 | 30.7
2022-06-01 20:05 | 0.51296 | 0.1076 | 0.89388 | 1.5111 | 23.1 | 53.7 | 1.4457 | 0.16858 | 9.07 | 20.5 | 100.7 | 30.6
2022-06-01 20:10 | 0.46435 | 0.11173 | 0.82557 | 1.6369 | 23.5 | 52.7 | 1.4457 | 0.17585 | 9.15 | 20.4 | 100.7 | 30.7
2022-06-01 20:15 | 0.62101 | 0.099329 | 1.0512 | 2.1409 | 22.8 | 42 | 1.4516 | 0.2724 | 9.22 | 20.5 | 100.7 | 31
2022-06-01 20:20 | 0.63316 | 0.12002 | 1.0906 | 1.3853 | 23.5 | 51.6 | 1.4495 | 0.18909 | 9 | 20.5 | 100.7 | 31
2022-06-01 20:25 | 0.49409 | 0.11174 | 0.86911 | 2.5186 | 25.6 | 59 | 1.4559 | 0.17322 | 9.14 | 20.5 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 20:30 | 0.40228 | 0.091046 | 0.7056 | 3.4 | 25.9 | 47.9 | 1.4616 | 0.17784 | 9.22 | 20.4 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 20:35 | 0.49677 | 0.10139 | 0.86286 | 1.8889 | 24.5 | 57 | 1.4551 | 0.16131 | 9.21 | 20.4 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 20:40 | 0.62909 | 0.12209 | 1.0864 | 2.7705 | 25.7 | 55.5 | 1.4588 | 0.21289 | 9.26 | 20.4 | 100.8 | 31.1
2022-06-01 20:45 | 0.40903 | 0.11588 | 0.74285 | 1.8889 | 26.4 | 61.6 | 1.463 | 0.17321 | 9.31 | 20.4 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 20:50 | 0.41443 | 0.11174 | 0.74699 | 1.637 | 26.4 | 54.8 | 1.4645 | 0.14611 | 9.26 | 20.4 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 20:55 | 0.31182 | 0.10553 | 0.5835 | 1.0074 | 26.3 | 51.5 | 1.4659 | 0.13024 | 9.33 | 20.4 | 100.7 | 30.8
2022-06-01 21:00 | 0.41442 | 0.09932 | 0.73456 | 2.1407 | 25.4 | 48.4 | 1.4702 | 0.18709 | 9.23 | 20.4 | 100.8 | 30.8
2022-06-01 21:05 | 0.43062 | 0.11174 | 0.77181 | 1.763 | 24.1 | 39 | 1.4724 | 0.21354 | 9.31 | 20.4 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 21:10 | 0.38877 | 0.12208 | 0.718 | 1.5111 | 23.6 | 36.3 | 1.4767 | 0.15734 | 9.32 | 20.4 | 100.7 | 30.8
2022-06-01 21:15 | 0.26322 | 0.10346 | 0.50693 | 1.1333 | 22.3 | 41.9 | 1.4737 | 0.12891 | 9.16 | 20.4 | 100.7 | 30.7
2022-06-01 21:20 | 0.28213 | 0.099319 | 0.53384 | 0.75553 | 22 | 34.3 | 1.4716 | 0.14412 | 9.24 | 20.4 | 100.8 | 30.8
2022-06-01 21:25 | 0.43064 | 0.091049 | 0.75116 | 1.3852 | 21.5 | 44.9 | 1.4717 | 0.15272 | 9.2 | 20.5 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 21:30 | 0.3132 | 0.1014 | 0.57942 | 0.88154 | 20.7 | 41.6 | 1.471 | 0.12364 | 9.23 | 20.5 | 100.8 | 31
2022-06-01 21:35 | 0.2997 | 0.097259 | 0.55665 | 0.7556 | 20.4 | 37.5 | 1.4653 | 0.11174 | 9.16 | 20.5 | 100.7 | 31
2022-06-01 21:40 | 0.41849 | 0.095188 | 0.73667 | 1.5112 | 19.5 | 38.3 | 1.4696 | 0.14809 | 9.22 | 20.5 | 100.8 | 30.9
2022-06-01 21:45 | 0.35099 | 0.091048 | 0.62906 | 3.0223 | 18.3 | 32.8 | 1.4746 | 0.398 | 9.29 | 20.5 | 100.8 | 30.9
2022-06-01 21:50 | 0.32939 | 0.084841 | 0.58975 | 1.889 | 17.1 | 30.1 | 1.4703 | 0.44164 | 9.21 | 20.5 | 100.8 | 30.9
2022-06-01 21:55 | 0.37664 | 0.086909 | 0.66424 | 1.2593 | 17.2 | 30.1 | 1.4659 | 0.30081 | 9.2 | 20.5 | 100.7 | 30.9
2022-06-01 22:00 | 0.42253 | 0.084838 | 0.7325 | 1.0074 | 18.7 | 43.6 | 1.4616 | 0.24593 | 9.17 | 20.4 | 100.8 | 31
2022-06-01 22:05 | 0.52784 | 0.080702 | 0.89186 | 2.1408 | 18.1 | 33.2 | 1.4638 | 0.20032 | 9.34 | 20.4 | 100.7 | 31.2
2022-06-01 22:10 | 0.43335 | 0.088982 | 0.75117 | 1.889 | 17.9 | 38.4 | 1.4638 | 0.21223 | 9.22 | 20.4 | 100.8 | 31.3
2022-06-01 22:15 | 0.37801 | 0.084845 | 0.66427 | 1.0075 | 17.2 | 39.6 | 1.4617 | 0.17389 | 9.16 | 20.4 | 100.8 | 31.4
2022-06-01 22:20 | 0.52382 | 0.086914 | 0.89191 | 0.62968 | 17 | 33.3 | 1.461 | 0.17256 | 9.14 | 20.4 | 100.8 | 31.4
2022-06-01 22:25 | 0.43068 | 0.1014 | 0.76157 | 0.62971 | 16.9 | 30.8 | 1.4618 | 0.15141 | 9.32 | 20.3 | 100.7 | 31.8
2022-06-01 22:30 | 0.34023 | 0.10348 | 0.625 | 0.88161 | 17.9 | 41.1 | 1.4604 | 0.13224 | 9.22 | 20.3 | 100.8 | 31.9
2022-06-01 22:35 | 0.19577 | 0.080714 | 0.38287 | 0.37785 | 19.2 | 40.4 | 1.4619 | 0.099185 | 9.2 | 20.3 | 100.7 | 32
2022-06-01 22:40 | 0.23088 | 0.086922 | 0.43875 | 0.37784 | 20.1 | 37.7 | 1.4618 | 0.092572 | 9.29 | 20.2 | 100.8 | 32.2
2022-06-01 22:45 | 0.23764 | 0.091066 | 0.45533 | 0.37786 | 20 | 41.6 | 1.4612 | 0.096544 | 9.24 | 20.3 | 100.9 | 32.2
2022-06-01 22:50 | 0.2336 | 0.084861 | 0.44293 | 0.37788 | 20.1 | 36.3 | 1.4613 | 0.097871 | 9.26 | 20.3 | 101.2 | 32.4
2022-06-01 22:55 | 0.16608 | 0.084859 | 0.33944 | 0.37787 | 20.3 | 34.7 | 1.462 | 0.081998 | 9.25 | 20.2 | 101.2 | 32.5
2022-06-01 23:00 | 0.17553 | 0.070371 | 0.33943 | 0.25191 | 19.2 | 31.3 | 1.4612 | 0.081337 | 9.29 | 20.2 | 101.2 | 32.5
2022-06-01 23:05 | 0.27682 | 0.072445 | 0.49884 | 0.50386 | 17.3 | 27.1 | 1.4592 | 0.087955 | 9.27 | 20.2 | 101.3 | 32.8
2022-06-01 23:10 | 0.24036 | 0.082793 | 0.44915 | 0.37789 | 16.8 | 28.4 | 1.4548 | 0.080679 | 9.18 | 20.1 | 101.2 | 32.9
2022-06-01 23:15 | 0.21606 | 0.072446 | 0.40363 | 0.25193 | 15.1 | 20.1 | 1.4549 | 0.070762 | 9.25 | 20.1 | 101.2 | 33
2022-06-01 23:20 | 0.16341 | 0.072452 | 0.32293 | 0.25195 | 13.9 | 20.2 |  |  | 9.15 | 20.2 | 101.2 | 33.2
2022-06-01 23:25 | 0.24309 | 0.072453 | 0.44507 | 0.25196 | 14.2 | 28.8 |  |  | 9.16 | 20.2 | 101.2 | 33.2
2022-06-01 23:30 | 0.28496 | 0.064173 | 0.4989 | 0.37794 | 14.4 | 33.1 |  |  | 9.25 | 20.2 | 101.2 | 33.3
2022-06-01 23:35 | 0.2566 | 0.080735 | 0.47406 | 0.25196 | 14.9 | 31.8 |  |  | 9.23 | 20.1 | 101.2 | 33.5
2022-06-01 23:40 | 0.24309 | 0.064173 | 0.43679 | 0.25196 | 14.9 | 27.4 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.3 | 33.5
2022-06-01 23:45 | 0.41192 | 0.070386 | 0.70386 | 0.25197 | 13.7 | 9.6 | 1.4536 | 0.092598 | 9.17 | 20.1 | 101.2 | 33.6
2022-06-01 23:50 | 0.23905 | 0.064177 | 0.43268 | 0.25197 | 13.8 | 21.1 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.2 | 33.7
2022-06-01 23:55 | 0.13506 | 0.078668 | 0.28569 | 0.25197 | 13.1 | 22.5 |  |  | 9.3 | 20.1 | 101.3 | 33.7
2022-06-02 | 0.1094 | 0.060038 | 0.22566 | 0.12599 | 12.7 | 20.4 |  |  | 9.29 | 20.1 | 101.3 | 33.8
2022-06-02 00:05 | 0.19585 | 0.072463 | 0.3706 | 0.126 | 12.3 | 30 | 1.4523 | 0.079377 | 9.2 | 20.1 | 101.2 | 34
2022-06-02 00:10 | 0.15803 | 0.070394 | 0.31263 | 0.126 | 11.6 | 28.4 | 1.4567 | 0.078056 | 9.26 | 20.1 | 101.3 | 34.1
2022-06-02 00:15 | 0.3093 | 0.070392 | 0.54658 | 0.50398 | 10.7 | 18 | 1.4552 | 0.089961 | 9.12 | 20 | 101.3 | 34.2
2022-06-02 00:20 | 0.13642 | 0.074534 | 0.28364 | 0.252 | 11.2 | 18.8 | 1.4531 | 0.07541 | 9.15 | 20 | 101.2 | 34.3
2022-06-02 00:25 | 0.15398 | 0.068322 | 0.30434 | 0.126 | 12.6 | 24.6 | 1.4545 | 0.064163 | 9.15 | 20 | 101.3 | 34.2
2022-06-02 00:30 | 0.055379 | 0.068323 | 0.15321 | 0.126 | 12.3 | 21.3 | 1.456 | 0.066149 | 9.26 | 20 | 101.2 | 34.3
2022-06-02 00:35 | 0.03512 | 0.064185 | 0.11802 | 0.126 | 11 | 19.4 | 1.4553 | 0.058875 | 9.22 | 20.1 | 101.3 | 34.3
2022-06-02 00:40 | 0.044575 | 0.060044 | 0.12837 | 0.126 | 10.2 | 9.1 | 1.4553 | 0.051599 | 9.26 | 20.1 | 101.3 | 34.3
2022-06-02 00:45 | 0.052681 | 0.060046 | 0.1408 | 0.12601 | 8.8 | 2.8 | 1.4553 | 0.044323 | 9.29 | 20.1 | 101.3 | 34.4
2022-06-02 00:50 | 0.062137 | 0.053835 | 0.14908 | 0 | 6.9 | 13.3 | 1.4539 | 0.045646 | 9.29 | 20.1 | 101.2 | 34.4
2022-06-02 00:55 | 0.071589 | 0.057973 | 0.16771 | 0 | 5.6 | 6.8 | 1.4553 | 0.043659 | 9.26 | 20.1 | 101.3 | 34.2
2022-06-02 01:00 | 0.05808 | 0.055901 | 0.14286 | 0 | 5.5 | 3.5 | 1.4552 | 0.040351 | 9.33 | 20.1 | 101.2 | 34.1
2022-06-02 01:05 | 0.066185 | 0.04969 | 0.15114 | 0 | 5.5 | 9.4 | 1.4567 | 0.042336 | 9.31 | 20.1 | 101.3 | 34.1
2022-06-02 01:10 | 0.14858 | 0.064185 | 0.29194 | 0 | 6.6 | 16.8 | 1.4596 | 0.046306 | 9.3 | 20.2 | 101.3 | 34
2022-06-02 01:15 | 0.074289 | 0.055901 | 0.16977 | 0 | 6.2 | 13 | 1.4596 | 0.046305 | 9.22 | 20.1 | 101.3 | 34.1
2022-06-02 01:20 | 0.037821 | 0.051762 | 0.11181 | 0 | 6.8 | 18.5 | 1.4618 | 0.044983 | 9.19 | 20.1 | 101.2 | 34.2
2022-06-02 01:25 | 0.029715 | 0.055901 | 0.10352 | 0 | 7.6 | 17.3 | 1.4696 | 0.045643 | 9.17 | 20.1 | 101.2 | 34.1
2022-06-02 01:30 | 0.037817 | 0.051756 | 0.11179 | 0 | 7.8 | 20.7 | 1.4702 | 0.041671 | 9.26 | 20.1 | 101.2 | 33.8
2022-06-02 01:35 |  |  |  |  | 7.8 | 14 |  |  | 9.16 | 20.1 | 101.3 | 33.7
2022-06-02 01:40 |  |  |  |  | 7 | 9.3 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.3 | 33.7
2022-06-02 01:45 |  |  |  |  | 5.4 | 3.6 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.3 | 33.8
2022-06-02 01:50 |  |  |  |  | 4.8 | 7.1 |  |  | 9.17 | 20.1 | 101.3 | 33.8
2022-06-02 01:55 |  |  |  |  | 4.5 | 7.1 |  |  | 9.2 | 20.1 | 101.2 | 33.8
2022-06-02 02:00 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.3 | 33.6
2022-06-02 02:05 |  |  |  |  | 4.7 | 7.9 |  |  | 9.25 | 20.1 | 101.3 | 33.4
2022-06-02 02:10 |  |  |  |  | 6 | 13.8 |  |  | 9.23 | 20.1 | 101.2 | 33.4
2022-06-02 02:15 |  |  |  |  | 5.5 | 13.2 |  |  | 9.22 | 20.1 | 101.2 | 33.4
2022-06-02 02:20 | 0.13641 | 0.064175 | 0.27533 | 0 | 4.9 | 9.2 | 1.5141 | 0.042331 | 9.25 | 20.1 | 101.3 | 33.6
2022-06-02 02:25 | 0.12155 | 0.080737 | 0.26705 | 0 | 5.8 | 13.2 | 1.5141 | 0.039024 | 9.26 | 20.1 | 101.2 | 33.6
2022-06-02 02:30 | 0.063477 | 0.066247 | 0.16148 | 0 | 6.3 | 15.4 | 1.5134 | 0.035717 | 9.29 | 20.1 | 101.3 | 33.7
2022-06-02 02:35 | 0.086435 | 0.070385 | 0.20288 | 0 | 6.3 | 18.2 | 1.5126 | 0.034393 | 9.18 | 20.1 | 101.3 | 33.6
2022-06-02 02:40 | 0.041866 | 0.060033 | 0.12421 | 0 | 7 | 18.7 | 1.5112 | 0.032408 | 9.3 | 20.1 | 101.2 | 33.5
2022-06-02 02:45 | 0.027011 | 0.057964 | 0.099367 | 0 | 8.2 | 10.6 | 1.5105 | 0.031748 | 9.3 | 20.1 | 101.3 | 33.6
2022-06-02 02:50 | 0.035113 | 0.057963 | 0.11179 | 0 | 8.4 | 7.5 | 1.5068 | 0.030424 | 9.26 | 20.1 | 101.2 | 33.5
2022-06-02 02:55 | 0.086435 | 0.051754 | 0.18425 | 0 | 8.3 | 8 | 1.5062 | 0.039024 | 9.29 | 20.1 | 101.2 | 33.6
2022-06-02 03:00 | 0.093183 | 0.066242 | 0.20908 | 0 | 7.6 | 6.1 | 1.5047 | 0.049604 | 9.25 | 20 | 101.3 | 33.6
2022-06-02 03:05 | 0.036463 | 0.057962 | 0.11385 | 0 | 7.6 | 10.1 | 1.5032 | 0.044312 | 9.29 | 20 | 101.2 | 33.6
2022-06-02 03:10 | 0.02566 | 0.060034 | 0.099367 | 0 | 8 | 11 | 1.5047 | 0.043653 | 9.28 | 20 | 101.2 | 33.8
2022-06-02 03:15 | 0.048623 | 0.051757 | 0.12422 | 0 | 8.2 | 11.7 | 1.5063 | 0.039026 | 9.26 | 20 | 101.3 | 34.1
2022-06-02 03:20 | 0.068881 | 0.057967 | 0.16562 | 0 | 8.2 | 12.3 | 1.5034 | 0.033734 | 9.35 | 20 | 101.3 | 34
2022-06-02 03:25 | 0.029713 | 0.060036 | 0.10558 | 0 | 8.4 | 15.6 | 1.5026 | 0.033733 | 9.27 | 20 | 101.2 | 33.9
2022-06-02 03:30 | 0.070232 | 0.055897 | 0.16355 | 0 | 8.4 | 14.4 | 1.5034 | 0.032411 | 9.27 | 20 | 101.2 | 34
2022-06-02 03:35 | 0.051324 | 0.062109 | 0.13871 | 0 | 9.6 | 12.8 | 1.507 | 0.03175 | 9.2 | 20 | 101.2 | 34.1
2022-06-02 03:40 | 0.018909 | 0.05797 | 0.086955 | 0 | 10.6 | 12.2 | 1.5077 | 0.031089 | 9.22 | 20 | 101.3 | 34.2
2022-06-02 03:45 | 0.031066 | 0.053831 | 0.10352 | 0 | 9.3 | 9.7 | 1.5071 | 0.029106 | 9.31 | 20.1 | 101.3 | 34.1
2022-06-02 03:50 | 0.04322 | 0.051758 | 0.12008 | 0 | 8.2 | 13.6 | 1.5077 | 0.037042 | 9.27 | 20.1 | 101.2 | 33.9
2022-06-02 03:55 | 0.083737 | 0.055897 | 0.18425 | 0 | 6.3 | 11.3 | 1.512 | 0.044317 | 9.3 | 20.1 | 101.2 | 33.8
2022-06-02 04:00 | 0.075632 | 0.057966 | 0.1739 | 0 | 5.4 | 7.9 | 1.512 | 0.037702 | 9.32 | 20 | 101.3 | 33.9
2022-06-02 04:05 | 0.04727 | 0.053825 | 0.12835 | 0 | 5.4 | 18.2 | 1.5155 | 0.072095 | 9.31 | 20 | 101.3 | 33.9
2022-06-02 04:10 | 0.087791 | 0.051757 | 0.18633 | 0.12599 | 5.8 | 8.4 | 1.5192 | 0.072099 | 9.29 | 20 | 101.2 | 34.1
2022-06-02 04:15 | 0.072933 | 0.060038 | 0.16976 | 0.12599 | 7.2 | 14.6 | 1.5199 | 0.056223 | 9.21 | 20 | 101.2 | 34
2022-06-02 04:20 | 0.054026 | 0.057969 | 0.14285 | 0 | 7.4 | 11.3 | 1.5221 | 0.060854 | 9.22 | 20 | 101.3 | 34.1
2022-06-02 04:25 | 0.036467 | 0.057968 | 0.11387 | 0 | 7.7 | 8.4 | 1.525 | 0.080698 | 9.25 | 20 | 101.2 | 34.1
2022-06-02 04:30 | 0.02026 | 0.051759 | 0.084885 | 0 | 9.5 | 19.4 | 1.5293 | 0.058871 | 9.19 | 20 | 101.3 | 34.2
2022-06-02 04:35 | 0.11346 | 0.043478 | 0.21532 | 0 | 10.9 | 31.5 | 1.5351 | 0.046965 | 9.25 | 19.9 | 101.2 | 34.5
2022-06-02 04:40 | 0.10671 | 0.062116 | 0.22569 | 0 | 11.7 | 26 | 1.5453 | 0.047631 | 9.24 | 19.9 | 101.3 | 34.8
2022-06-02 04:45 | 0.16885 | 0.049694 | 0.31059 | 0 | 12.7 | 14.2 | 1.5504 | 0.056893 | 9.27 | 19.9 | 101.3 | 34.9
2022-06-02 04:50 | 0.21479 | 0.066263 | 0.39758 | 0 | 13.3 | 22.4 | 1.562 | 0.043665 | 9.29 | 19.9 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 04:55 | 0.13509 | 0.064194 | 0.27127 | 0 | 13.8 | 35 | 1.575 | 0.043666 | 9.29 | 19.9 | 101.2 | 35.3
2022-06-02 05:00 | 0.12294 | 0.064199 | 0.25265 | 0 | 14.5 | 30.5 | 1.5809 | 0.047639 | 9.28 | 20 | 101.2 | 35.4
2022-06-02 05:05 | 0.10673 | 0.055913 | 0.21951 | 0.12603 | 15.2 | 19.8 | 1.5887 | 0.053593 | 9.25 | 19.9 | 101.3 | 35.5
2022-06-02 05:10 | 0.27021 | 0.055915 | 0.4701 | 0.37809 | 15.2 | 23.2 | 1.5881 | 0.20644 | 9.25 | 19.9 | 101.2 | 35.6
2022-06-02 05:15 | 0.16752 | 0.076622 | 0.33341 | 0.12603 | 14.2 | 25.3 | 1.5808 | 0.15218 | 9.21 | 19.9 | 101.2 | 35.5
2022-06-02 05:20 | 0.20941 | 0.060055 | 0.38104 | 0.25205 | 13.6 | 25.5 | 1.5787 | 0.084028 | 9.25 | 19.9 | 101.2 | 35.5
2022-06-02 05:25 | 0.29318 | 0.062128 | 0.51152 | 0.12603 | 13.2 | 19.6 | 1.5629 | 0.066828 | 9.15 | 20 | 101.2 | 35.4
2022-06-02 05:30 | 0.36882 | 0.064196 | 0.62953 | 0.25205 | 11.8 | 11.1 | 1.5534 | 0.074764 | 9.18 | 20 | 101.2 | 35.2
2022-06-02 05:35 | 0.20804 | 0.086971 | 0.40587 | 0.12602 | 11.8 | 23.2 | 1.5469 | 0.072114 | 9.18 | 20 | 101.3 | 35
2022-06-02 05:40 | 0.20264 | 0.074548 | 0.38516 | 0.12602 | 13.4 | 28.6 | 1.5484 | 0.071454 | 9.19 | 20 | 101.3 | 35.1
2022-06-02 05:45 | 0.28505 | 0.070406 | 0.50734 | 0.25204 | 14.5 | 23.3 | 1.5354 | 0.068807 | 9.25 | 20 | 101.3 | 35.1
2022-06-02 05:50 | 0.29587 | 0.086975 | 0.54049 | 0.25205 | 14.4 | 22.1 | 1.5239 | 0.082042 | 9.24 | 20.1 | 101.2 | 35
2022-06-02 05:55 | 0.32964 | 0.076621 | 0.5819 | 1.6383 | 14.7 | 23.6 | 1.5282 | 0.14225 | 9.17 | 20.1 | 101.3 | 35
2022-06-02 06:00 | 0.54849 | 0.099398 | 0.94221 | 1.1342 | 14.9 | 36.2 | 1.5261 | 0.20444 | 9.15 | 20.1 | 101.2 | 34.9
2022-06-02 06:05 | 0.64711 | 0.11389 | 1.1058 | 1.0082 | 14.9 | 35.6 | 1.5232 | 0.20047 | 9.23 | 20.1 | 101.2 | 34.9
2022-06-02 06:10 | 0.67683 | 0.11182 | 1.1493 | 1.0082 | 17.1 | 37.9 | 1.5246 | 0.1654 | 9.16 | 20.1 | 101.3 | 34.9
2022-06-02 06:15 | 0.81604 | 0.14704 | 1.3979 | 0.75619 | 19.3 | 43.2 | 1.5291 | 0.14094 | 9.24 | 20.2 | 101.3 | 35
2022-06-02 06:20 | 0.83499 | 0.1429 | 1.4228 | 0.75622 | 21.1 | 50.7 | 1.5334 | 0.13565 | 9.15 | 20.2 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 06:25 | 1.0822 | 0.14704 | 1.8059 | 0.88221 | 22 | 47.7 | 1.5341 | 0.13763 | 9.18 | 20.1 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 06:30 | 1.0579 | 0.15739 | 1.7789 | 1.6384 | 22.6 | 60.6 | 1.5442 | 0.16872 | 9.16 | 20.1 | 101.2 | 35.2
2022-06-02 06:35 | 1.3065 | 0.18431 | 2.1849 | 2.0165 | 23.8 | 66.2 | 1.5535 | 0.21041 | 9.13 | 20.1 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 06:40 | 1.2646 | 0.21952 | 2.1579 | 2.1425 | 26.6 | 77.3 | 1.5607 | 0.1899 | 9.15 | 20.2 | 101.3 | 35
2022-06-02 06:45 | 1.4781 | 0.20089 | 2.4665 | 2.3946 | 29.8 | 91.7 | 1.5744 | 0.21174 | 9.19 | 20.2 | 101.2 | 35.1
2022-06-02 06:50 | 1.5659 | 0.22988 | 2.6302 | 3.1508 | 32.9 | 101.6 | 1.5932 | 0.24945 | 9.16 | 20.2 | 101.3 | 35.1
2022-06-02 06:55 | 1.7484 | 0.25889 | 2.9389 | 3.7812 | 34.3 | 89 | 1.6055 | 0.2627 | 9.2 | 20.2 | 101.3 | 35.3
2022-06-02 07:00 | 1.697 | 0.25889 | 2.8602 | 5.4197 | 36.8 | 96.3 | 1.6263 | 0.33152 | 9.21 | 20.2 | 101.2 | 35.3
2022-06-02 07:05 | 1.8982 | 0.24851 | 3.1582 | 4.033 | 39.1 | 92.3 | 1.6284 | 0.33348 | 9.2 | 20.1 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 07:10 | 1.9306 | 0.28165 | 3.241 | 4.033 | 39.9 | 100.8 | 1.6226 | 0.32157 | 9.13 | 20.1 | 101.2 | 35.2
2022-06-02 07:15 | 1.8213 | 0.30651 | 3.0982 | 3.781 | 40.1 | 98.6 | 1.6198 | 0.30967 | 9.19 | 20.2 | 101.3 | 35.1
2022-06-02 07:20 | 1.7063 | 0.2775 | 2.893 | 3.5288 | 40.3 | 92.7 | 1.6125 | 0.29973 | 9.19 | 20.2 | 101.2 | 35
2022-06-02 07:25 | 1.9158 | 0.25058 | 3.1851 | 3.5288 | 40.4 | 96.8 | 1.6097 | 0.31363 | 9.22 | 20.2 | 101.3 | 35.1
2022-06-02 07:30 | 1.9455 | 0.28994 | 3.2721 | 4.033 | 41.3 | 102.5 | 1.6169 | 0.30834 | 9.17 | 20.2 | 101.2 | 35.2
2022-06-02 07:35 | 1.5929 | 0.29201 | 2.7337 | 3.907 | 44.3 | 136.5 | 1.6176 | 0.30635 | 9.19 | 20.2 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 07:40 | 1.3443 | 0.2133 | 2.2739 | 4.285 | 47.7 | 147.7 | 1.6075 | 0.26929 | 9.25 | 20.2 | 101.2 | 35.1
2022-06-02 07:45 | 1.5807 | 0.28372 | 2.7067 | 4.2851 | 48.4 | 110.3 | 1.614 | 0.28981 | 9.25 | 20.2 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 07:50 | 1.1646 | 0.23816 | 2.0233 | 3.1507 | 46.7 | 105.4 | 1.6068 | 0.25474 | 9.16 | 20.2 | 101.3 | 35.1
2022-06-02 07:55 | 1.1754 | 0.20916 | 2.0108 | 3.6548 | 44.1 | 94.3 | 1.6132 | 0.28716 | 9.15 | 20.2 | 101.2 | 35.1
2022-06-02 08:00 | 1.5213 | 0.22159 | 2.5535 | 3.907 | 41.8 | 94 | 1.6342 | 0.31628 | 9.17 | 20.2 | 101.2 | 35.2
2022-06-02 08:05 | 1.2226 | 0.21744 | 2.0936 | 3.5287 | 41.7 | 106.8 | 1.6449 | 0.29508 | 9.19 | 20.2 | 101.2 | 34.9
2022-06-02 08:10 | 1.4307 | 0.20916 | 2.4022 | 3.1507 | 42.6 | 122.5 | 1.6355 | 0.34736 | 9.17 | 20.3 | 101.2 | 34.8
2022-06-02 08:15 | 1.1253 | 0.21329 | 1.9382 | 3.1505 | 42.7 | 121.6 | 1.6325 | 0.29706 | 9.22 | 20.3 | 101.2 | 34.5
2022-06-02 08:20 | 1.2131 | 0.18223 | 2.0438 | 3.2765 | 44.1 | 122.6 | 1.6369 | 0.32683 | 9.14 | 20.3 | 101.3 | 34.6
2022-06-02 08:25 | 1.4726 | 0.19466 | 2.4519 | 3.6547 | 44.3 | 111.1 | 1.642 | 0.36522 | 9.13 | 20.3 | 101.3 | 34.7
2022-06-02 08:30 | 1.5266 | 0.18844 | 2.5284 | 3.7806 | 44.4 | 103.2 | 1.6499 | 0.37381 | 9.16 | 20.3 | 101.2 | 34.6
2022-06-02 08:35 | 1.4631 | 0.22572 | 2.4684 | 4.0328 | 43.7 | 117.5 | 1.6463 | 0.35463 | 9.04 | 20.4 | 101.3 | 34.5
2022-06-02 08:40 | 1.4077 | 0.20087 | 2.3607 | 4.0328 | 42.5 | 116.3 | 1.66 | 0.393 | 9.13 | 20.4 | 101.2 | 34.5
2022-06-02 08:45 | 1.3292 | 0.21949 | 2.257 | 3.4023 | 41.7 | 110.4 | 1.6728 | 0.34269 | 9.16 | 20.3 | 101.2 | 34.3
2022-06-02 08:50 | 1.6157 | 0.19464 | 2.6712 | 3.5284 | 40.2 | 104.1 | 1.6714 | 0.33476 | 9.18 | 20.3 | 101.3 | 34.4
2022-06-02 08:55 | 1.8252 | 0.23193 | 3.0296 | 4.4109 | 40.6 | 118.2 | 1.6773 | 0.43072 | 9.17 | 20.4 | 101.3 | 34.5
2022-06-02 09:00 | 1.3983 | 0.22986 | 2.3711 | 3.1506 | 40.5 | 110 | 1.6888 | 0.35529 | 9.15 | 20.4 | 101.2 | 34.5
2022-06-02 09:05 | 1.3186 | 0.22779 | 2.2489 | 3.7807 | 39.4 | 98 | 1.6974 | 0.35066 | 9.15 | 20.4 | 101.3 | 34.5
2022-06-02 09:10 | 1.4063 | 0.1905 | 2.3461 | 3.5284 | 38.9 | 105 | 1.6937 | 0.3857 | 9.2 | 20.4 | 101.3 | 34.2
2022-06-02 09:15 | 1.3278 | 0.17393 | 2.2093 | 3.5282 | 39.4 | 113.9 | 1.69 | 0.4042 | 9.11 | 20.4 | 101.6 | 34
2022-06-02 09:20 | 1.5454 | 0.19879 | 2.5656 | 4.0326 | 40.1 | 132.8 | 1.6887 | 0.40754 | 9.14 | 20.5 | 101.6 | 34.1
2022-06-02 09:25 | 1.3049 | 0.18429 | 2.1825 | 3.6544 | 39.1 | 107.8 | 1.6893 | 0.32681 | 9.11 | 20.5 | 101.7 | 33.9
2022-06-02 09:30 | 1.5508 | 0.18843 | 2.5656 | 3.5284 | 37 | 99.6 | 1.6879 | 0.3341 | 9.09 | 20.5 | 101.7 | 34
2022-06-02 09:35 | 1.4915 | 0.19465 | 2.4808 | 3.4026 | 34.6 | 91 | 1.6967 | 0.4585 | 9.11 | 20.5 | 101.6 | 34.2
2022-06-02 09:40 | 1.3618 | 0.19052 | 2.278 | 3.5288 | 32.3 | 93.1 | 1.7018 | 0.3553 | 9.19 | 20.5 | 101.6 | 34.4
2022-06-02 09:45 | 1.4036 | 0.21122 | 2.3628 | 3.4026 | 32.1 | 98.9 | 1.7046 | 0.30831 | 9.1 | 20.5 | 101.8 | 34.2
2022-06-02 09:50 | 1.0374 | 0.20912 | 1.7993 | 3.2762 | 32.2 | 101.6 | 1.6957 | 0.32481 | 9.01 | 20.5 | 101.7 | 33.7
2022-06-02 09:55 | 1.0482 | 0.19048 | 1.7951 | 4.032 | 30.7 | 76.5 | 1.7101 | 0.35655 | 9.11 | 20.6 | 101.7 | 33.3
2022-06-02 10:00 | 1.0495 | 0.18634 | 1.7972 | 3.1501 | 27.8 | 69.6 | 1.7288 | 0.34664 | 9.13 | 20.5 | 101.7 | 33.6
2022-06-02 10:05 | 1.167 | 0.20083 | 1.9917 | 3.5279 | 26.5 | 78.9 | 1.7942 | 0.89698 | 9.04 | 20.6 | 101.8 | 33.2
2022-06-02 10:10 | 1.5937 | 0.2153 | 2.6582 | 3.1497 | 26.3 | 93.5 | 1.7473 | 0.35718 | 9.06 | 20.6 | 101.8 | 32.9
2022-06-02 10:15 | 1.4653 | 0.2422 | 2.4882 | 3.0234 | 26.4 | 90.6 | 1.7025 | 0.35119 | 9.14 | 20.5 | 101.7 | 32.7
2022-06-02 10:20 | 1.4315 | 0.25461 | 2.4509 | 2.8974 | 26.1 | 88 | 1.691 | 0.36442 | 9.14 | 20.5 | 101.7 | 32.7
2022-06-02 10:25 | 1.514 | 0.25257 | 2.5733 | 2.6458 | 25.7 | 95.6 | 1.6977 | 0.33403 | 9.07 | 20.6 | 101.7 | 32.9
2022-06-02 10:30 | 1.3491 | 0.2277 | 2.2956 | 2.2675 | 26.7 | 95 | 1.6773 | 0.28703 | 9.16 | 20.6 | 101.7 | 32.4
2022-06-02 10:35 | 1.2437 | 0.21941 | 2.1258 | 2.5194 | 27.2 | 92.7 | 1.6607 | 0.25726 | 9.14 | 20.6 | 101.7 | 32.3
2022-06-02 10:40 | 1.2424 | 0.1863 | 2.0907 | 1.8896 | 26.9 | 86.8 | 1.6363 | 0.23214 | 9.07 | 20.6 | 101.8 | 32.4
2022-06-02 10:45 | 1.7461 | 0.21942 | 2.8938 | 3.0234 | 27.2 | 87.8 | 1.6427 | 0.30356 | 9.22 | 20.6 | 101.8 | 32.4
2022-06-02 10:50 | 1.3424 | 0.24219 | 2.2998 | 2.5195 | 27.5 | 98.9 | 1.6464 | 0.26058 | 9.17 | 20.6 | 101.7 | 32.5
2022-06-02 10:55 | 1.2371 | 0.2215 | 2.1177 | 2.3936 | 26.2 | 75 | 1.6457 | 0.25662 | 9.08 | 20.6 | 101.7 | 32.6
2022-06-02 11:00 | 1.275 | 0.19875 | 2.1531 | 2.2678 | 24.5 | 68.2 | 1.6437 | 0.28641 | 9.04 | 20.6 | 101.7 | 33
2022-06-02 11:05 | 1.3467 | 0.21118 | 2.2754 | 2.268 | 22.8 | 77.9 | 1.6316 | 0.27717 | 9.13 | 20.6 | 101.7 | 33.3
2022-06-02 11:10 | 1.2333 | 0.23398 | 2.1244 | 2.3942 | 21.6 | 77.5 | 1.6252 | 0.26859 | 9.1 | 20.7 | 101.4 | 33.4
2022-06-02 11:15 | 1.2549 | 0.20498 | 2.1264 | 2.3941 | 21 | 77.7 | 1.6273 | 0.26659 | 9.11 | 20.7 | 101.2 | 33.2
2022-06-02 11:20 | 1.2737 | 0.23188 | 2.1842 | 2.7719 | 20.9 | 75.6 | 1.6294 | 0.30428 | 9.17 | 20.7 | 101.2 | 32.9
2022-06-02 11:25 | 1.163 | 0.21946 | 2 | 2.394 | 19.3 | 68.6 | 1.6251 | 0.34001 | 9.26 | 20.7 | 101.3 | 33
2022-06-02 11:30 | 1.7033 | 0.23811 | 2.847 | 2.7721 | 18.4 | 78.9 | 1.6245 | 0.3268 | 9.2 | 20.7 | 101.2 | 33.3
2022-06-02 11:35 | 1.1495 | 0.23398 | 1.996 | 2.2682 | 18.8 | 79.8 | 1.6137 | 0.30497 | 9.13 | 20.7 | 101.2 | 33.4
2022-06-02 11:40 | 1.5049 | 0.19879 | 2.5056 | 2.6464 | 19.3 | 72.8 | 1.616 | 0.33741 | 9.15 | 20.8 | 101.2 | 33.4
2022-06-02 11:45 | 1.2402 | 0.23608 | 2.1371 | 2.5205 | 19.5 | 88.3 | 1.6096 | 0.25671 | 9.18 | 20.8 | 101.2 | 33.7
2022-06-02 11:50 | 1.1456 | 0.19673 | 1.9528 | 2.2684 | 19.8 | 86.8 | 1.6017 | 0.23554 | 9.03 | 20.8 | 101.2 | 33.6
2022-06-02 11:55 | 1.4955 | 0.20707 | 2.4994 | 3.0245 | 20.3 | 80.1 | 1.6131 | 0.32021 | 9.11 | 20.8 | 101.2 | 33.4
2022-06-02 12:00 | 1.3711 | 0.21121 | 2.3129 | 2.3942 | 20.9 | 78.9 | 1.613 | 0.31557 | 9.17 | 20.8 | 101.3 | 33.1
2022-06-02 12:05 | 1.3335 | 0.24645 | 2.2905 | 2.3946 | 20.9 | 82.3 | 1.6011 | 0.32951 | 9.11 | 20.8 | 101.3 | 33.8
2022-06-02 12:10 | 1.5536 | 0.22364 | 2.603 | 2.5204 | 22.1 | 94.3 | 1.5915 | 0.26597 | 9.11 | 20.9 | 101.3 | 33.2
2022-06-02 12:15 | 1.4672 | 0.21744 | 2.4664 | 2.6465 | 22.9 | 101.7 | 1.5902 | 0.2534 | 9.14 | 20.9 | 101.2 | 33.3
2022-06-02 12:20 | 1.4644 | 0.24434 | 2.489 | 2.5203 | 22 | 80.8 | 1.5951 | 0.27323 | 9.06 | 20.9 | 101.2 | 33
2022-06-02 12:25 | 1.1836 | 0.22367 | 2.0379 | 2.0166 | 21.5 | 75.5 | 1.5932 | 0.2435 | 9.16 | 21 | 101.2 | 33.4
2022-06-02 12:30 | 1.3121 | 0.21956 | 2.2328 | 2.395 | 21.6 | 79.1 | 1.597 | 0.23691 | 9.12 | 20.9 | 101.2 | 34.2
2022-06-02 12:35 | 1.4744 | 0.21544 | 2.4734 | 3.5299 | 22.4 | 80.7 | 1.6058 | 0.2707 | 9.08 | 20.9 | 101.2 | 34.7
2022-06-02 12:40 | 1.3854 | 0.2424 | 2.366 | 3.026 | 23.7 | 87.5 | 1.6039 | 0.26478 | 9.15 | 20.9 | 101.3 | 35.2
2022-06-02 12:45 | 1.4138 | 0.20926 | 2.3785 | 2.7739 | 24.3 | 79.8 | 1.6032 | 0.25419 | 9.15 | 20.9 | 101.3 | 35.3
2022-06-02 12:50 | 1.4682 | 0.22796 | 2.4785 | 2.7745 | 24.8 | 88.5 | 1.6021 | 0.28603 | 9.13 | 21 | 101.3 | 36
2022-06-02 12:55 | 1.2196 | 0.23835 | 2.1078 | 2.3965 | 25.6 | 91 | 1.5958 | 0.27216 | 9.1 | 21.1 | 101.2 | 36.3
2022-06-02 13:00 | 1.6387 | 0.22383 | 2.7357 | 3.1531 | 25 | 85.7 | 1.595 | 0.31055 | 9.04 | 21.1 | 101.3 | 36.1
2022-06-02 13:05 | 1.6766 | 0.27565 | 2.8477 | 3.2794 | 26.8 | 102.7 | 1.5865 | 0.34765 | 9.06 | 21.1 | 101.3 | 36.3
2022-06-02 13:10 | 1.4156 | 0.21553 | 2.3854 | 3.1531 | 32.2 | 120.8 | 1.5943 | 0.29796 | 9.06 | 21 | 101.2 | 36.2
2022-06-02 13:15 | 1.6684 | 0.24454 | 2.8019 | 2.9007 | 33.3 | 118.4 | 1.5798 | 0.32245 | 9.1 | 21 | 101.3 | 36.1
2022-06-02 13:20 | 1.5846 | 0.23005 | 2.659 | 2.9009 | 32.5 | 110.6 | 1.5763 | 0.30062 | 9.09 | 21 | 101.2 | 36.4
2022-06-02 13:25 | 1.2048 | 0.23835 | 2.0851 | 2.2704 | 31.3 | 89.8 | 1.5584 | 0.2523 | 9.1 | 21 | 101.3 | 36.6
2022-06-02 13:30 | 1.2861 | 0.22181 | 2.1932 | 2.5231 | 30.3 | 94.9 | 1.5658 | 0.27155 | 8.88 | 21.1 | 101.3 | 37
2022-06-02 13:35 | 1.0981 | 0.22802 | 1.9112 | 2.6491 | 30.3 | 95.1 | 1.5615 | 0.25498 | 9.18 | 21.1 | 101.3 | 36.9
2022-06-02 13:40 | 1.6784 | 0.21975 | 2.7925 | 2.7756 | 31.2 | 96.7 | 1.558 | 0.24838 | 9.03 | 21.1 | 101.3 | 37.3
2022-06-02 13:45 | 1.6664 | 0.2716 | 2.8259 | 3.0282 | 32.2 | 92.4 | 1.556 | 0.29345 | 9.09 | 21.1 | 101.3 | 37.6
2022-06-02 13:50 | 1.4271 | 0.23222 | 2.4197 | 2.5236 | 32.8 | 98.7 | 1.5518 | 0.28817 | 9.09 | 21.1 | 101.3 | 37.9
2022-06-02 13:55 | 1.3053 | 0.19697 | 2.1978 | 2.5236 | 33.1 | 95.5 | 1.5575 | 0.34977 | 9.1 | 21.1 | 101.2 | 37.9
2022-06-02 14:00 | 1.0767 | 0.21771 | 1.8661 | 2.5236 | 32.8 | 98.5 | 1.5395 | 0.24047 | 9.03 | 21.1 | 101.3 | 37.9
2022-06-02 14:05 | 1.1228 | 0.19491 | 1.9139 | 2.5238 | 32 | 85.2 | 1.5468 | 0.24512 | 9.13 | 21.1 | 101.2 | 38.1
2022-06-02 14:10 | 1.3841 | 0.22191 | 2.3436 | 3.2816 | 31.3 | 82.6 | 1.5486 | 0.32469 | 9.06 | 21.2 | 101.3 | 38.7
2022-06-02 14:15 | 1.2851 | 0.23224 | 2.2022 | 2.9024 | 30.4 | 89.9 | 1.5411 | 0.31867 | 9.04 | 21.1 | 101.2 | 38.2
2022-06-02 14:20 | 1.2893 | 0.2136 | 2.1878 | 2.7765 | 29.3 | 94.8 | 1.534 | 0.28093 | 9.08 | 21.2 | 101.2 | 38.3
2022-06-02 14:25 | 1.0742 | 0.24677 | 1.8933 | 2.9026 | 29.7 | 96 | 1.5282 | 0.28423 | 9.07 | 21.2 | 101.2 | 38.2
2022-06-02 14:30 | 1.081 | 0.19701 | 1.8539 | 2.7764 | 30.8 | 87.7 | 1.5253 | 0.28954 | 9.06 | 21.2 | 101.2 | 38.3
2022-06-02 14:35 | 1.1932 | 0.23639 | 2.0653 | 3.1548 | 30.8 | 86.5 | 1.5353 | 0.28621 | 9.14 | 21.2 | 101.3 | 38
2022-06-02 14:40 | 1.1499 | 0.20114 | 1.9637 | 4.0382 | 30.6 | 87.8 | 1.5318 | 0.31602 | 9.11 | 21.1 | 101.3 | 38.3
2022-06-02 14:45 | 1.4477 | 0.2219 | 2.4389 | 4.0387 | 31.2 | 106.9 | 1.5319 | 0.34654 | 9.1 | 21.2 | 101.2 | 38.5
2022-06-02 14:50 | 1.4816 | 0.22813 | 2.5012 | 5.0486 | 33.2 | 102.1 | 1.5219 | 0.27631 | 9.1 | 21.2 | 101.3 | 38.7
2022-06-02 14:55 | 1.537 | 0.25509 | 2.611 | 5.1746 | 34.2 | 101.6 | 1.5168 | 0.33793 | 9.09 | 21.2 | 101.3 | 38.6
2022-06-02 15:00 | 1.3611 | 0.24473 | 2.3311 | 4.0389 | 34.6 | 101.8 | 1.5154 | 0.33197 | 9.08 | 21.2 | 101.3 | 38.7
2022-06-02 15:05 | 1.7101 | 0.22812 | 2.8494 | 4.291 | 34.9 | 97.4 |  |  | 9.08 | 21.2 | 101.2 | 38.4
2022-06-02 15:10 | 1.7386 | 0.27375 | 2.9366 | 4.0387 | 35.7 | 117.7 | 1.5132 | 0.36973 | 9.12 | 21.3 | 101.3 | 38.3
2022-06-02 15:15 | 1.4177 | 0.20943 | 2.3825 | 3.6595 | 36.5 | 104.5 |  |  | 9.14 | 21.2 | 101.3 | 37.9
2022-06-02 15:20 | 1.4893 | 0.27578 | 2.5587 | 3.7856 | 38.4 | 102.4 |  |  | 9.09 | 21.2 | 101.3 | 37.8
2022-06-02 15:25 | 1.2593 | 0.22808 | 2.1584 | 3.0284 | 39 | 105.5 |  |  | 9.04 | 21.2 | 101.3 | 37.7
2022-06-02 15:30 | 1.4906 | 0.22392 | 2.5087 | 4.0377 | 38.1 | 105.8 |  |  | 9.16 | 21.3 | 101.3 | 37.3
2022-06-02 15:35 | 1.6518 | 0.26128 | 2.7932 | 3.7859 | 37.3 | 114.5 | 1.5274 | 0.39685 | 9.03 | 21.4 | 101.3 | 37.6
2022-06-02 15:40 | 1.4138 | 0.26544 | 2.4325 | 3.9123 | 38 | 122.8 |  |  | 9.04 | 21.3 | 101.3 | 38.1
2022-06-02 15:45 | 1.4883 | 0.26132 | 2.5427 | 4.0389 | 38.9 | 112.3 |  |  | 9.09 | 21.4 | 101.3 | 38.3
2022-06-02 15:50 | 1.7087 | 0.27788 | 2.897 | 3.786 | 39.1 | 107.8 | 1.534 | 0.35447 | 9.11 | 21.3 | 101.2 | 38
2022-06-02 15:55 | 1.7207 | 0.27371 | 2.9113 | 3.7857 | 39.4 | 102.4 | 1.5058 | 0.38955 | 9.04 | 21.3 | 101.3 | 37.7
2022-06-02 16:00 | 1.7704 | 0.30268 | 3.0165 | 3.5327 | 40.1 | 109.9 | 1.5062 | 0.34841 | 9.17 | 21.3 | 101.3 | 37
2022-06-02 16:05 | 1.8113 | 0.24053 | 3.017 | 4.4166 | 42.4 | 122.1 | 1.5259 | 0.49091 | 9.04 | 21.3 | 101.2 | 37.7
2022-06-02 16:10 | 2.4508 | 0.41902 | 4.1757 | 6.0595 | 45.9 | 149.1 | 1.5309 | 0.56136 | 9.13 | 21.5 | 101.2 | 38.8
2022-06-02 16:15 | 1.5494 | 0.27795 | 2.653 | 4.1657 | 49 | 139.5 | 1.5005 | 0.45264 | 9.14 | 21.4 | 101.3 | 38.8
2022-06-02 16:20 | 1.7606 | 0.29455 | 2.9932 | 5.0495 | 49.4 | 129.5 | 1.5085 | 0.5123 | 9.08 | 21.5 | 101.2 | 38.7
2022-06-02 16:25 | 1.7592 | 0.35677 | 3.0533 | 5.1755 | 50.1 | 133 | 1.5163 | 0.63489 | 9.09 | 21.4 | 101.2 | 38.8
2022-06-02 16:30 | 1.3789 | 0.24476 | 2.3584 | 4.0393 | 52.5 | 155.2 | 1.5041 | 0.53215 | 9.14 | 21.4 | 101.3 | 38.7
2022-06-02 16:35 | 1.4885 | 0.26135 | 2.5451 | 6.1853 | 52.2 | 124.4 | 1.5387 | 0.68127 | 9.19 | 21.4 | 101.3 | 38.7
2022-06-02 16:40 | 1.5696 | 0.27171 | 2.6777 | 4.7966 | 50 | 115.5 | 1.5393 | 0.65672 | 9.21 | 21.3 | 101.2 | 38.8
2022-06-02 16:45 | 1.1434 | 0.24268 | 1.9953 | 3.1557 | 48.1 | 108.4 | 1.5235 | 0.3837 | 9.21 | 21.3 | 101.3 | 38.8
2022-06-02 16:50 | 1.069 | 0.21157 | 1.8481 | 3.5344 | 47.1 | 107.7 | 1.5141 | 0.35123 | 9.16 | 21.3 | 101.2 | 38.9
2022-06-02 16:55 | 1.4345 | 0.24892 | 2.4477 | 4.4184 | 46.1 | 104.4 | 1.5222 | 0.45067 | 9.11 | 21.3 | 101.2 | 39.2
2022-06-02 17:00 | 1.3736 | 0.3008 | 2.4084 | 4.0398 | 46.2 | 114.8 | 1.523 | 0.39966 | 9.13 | 21.3 | 101.3 | 39.4
2022-06-02 17:05 | 1.3155 | 0.23027 | 2.2466 | 4.2923 | 46.1 | 111 | 1.5021 | 0.33404 | 9.1 | 21.3 | 101.3 | 39.4
2022-06-02 17:10 | 1.4806 | 0.29873 | 2.5682 | 5.3024 | 45.6 | 106.6 | 1.5447 | 0.47324 | 9.07 | 21.3 | 101.3 | 39.5
2022-06-02 17:15 | 1.3357 | 0.2842 | 2.3317 | 4.671 | 45.6 | 107.2 | 1.5482 | 0.46726 | 9.11 | 21.3 | 101.2 | 39.4
2022-06-02 17:20 | 1.26 | 0.27385 | 2.2053 | 4.9239 | 44.8 | 109.7 | 1.5721 | 0.4315 | 9.16 | 21.4 | 101.2 | 39.4
2022-06-02 17:25 | 1.2668 | 0.21575 | 2.1596 | 4.6712 | 44.1 | 105.9 | 1.5822 | 0.458 | 9.14 | 21.4 | 101.3 | 39.3
2022-06-02 17:30 | 1.4563 | 0.2448 | 2.4791 | 5.5551 | 44.3 | 110.8 | 1.5707 | 0.4991 | 9.07 | 21.4 | 101.2 | 39.4
2022-06-02 17:35 | 1.2722 | 0.2282 | 2.1783 | 4.6713 | 43.5 | 116.2 | 1.5678 | 0.47856 | 9.11 | 21.3 | 101.3 | 39.6
2022-06-02 17:40 | 1.2087 | 0.22614 | 2.0788 | 4.6715 | 41.3 | 110.6 | 1.565 | 0.47128 | 9.12 | 21.3 | 101.2 | 39.8
2022-06-02 17:45 | 1.2208 | 0.21162 | 2.083 | 4.5453 | 40.3 | 112.8 | 1.6191 | 0.46864 | 9.12 | 21.3 | 101.3 | 39.8
2022-06-02 17:50 | 1.4348 | 0.23653 | 2.4338 | 4.4194 | 41.3 | 101.4 | 1.6134 | 0.49121 | 9.09 | 21.4 | 101.2 | 39.9
2022-06-02 17:55 | 1.5486 | 0.24899 | 2.6227 | 4.7983 | 43.1 | 117.3 | 1.6091 | 0.50648 | 9.11 | 21.4 | 101.2 | 40
2022-06-02 18:00 | 1.5297 | 0.29051 | 2.6353 | 5.3038 | 45.2 | 125.3 | 1.6013 | 0.49989 | 9.13 | 21.4 | 101.2 | 40.3
2022-06-02 18:05 | 1.2211 | 0.20751 | 2.0792 | 4.2936 | 47.4 | 113.3 | 1.5638 | 0.47603 | 9.17 | 21.4 | 101.2 | 40.4
2022-06-02 18:10 | 1.3457 | 0.23449 | 2.2972 | 5.1778 | 47.1 | 114.7 | 1.6021 | 0.53306 | 9.14 | 21.4 | 101.2 | 40.5
2022-06-02 18:15 | 1.1872 | 0.22411 | 2.046 | 4.5462 | 45.4 | 102 | 1.6093 | 0.51646 | 9.14 | 21.3 | 101.2 | 40.6
2022-06-02 18:20 | 1.0967 | 0.19508 | 1.8761 | 4.1679 | 44.3 | 93.7 | 1.6196 | 0.4741 | 9.17 | 21.4 | 101.2 | 40.9
2022-06-02 18:25 | 1.0006 | 0.19302 | 1.7268 | 4.7996 | 44.5 | 96.4 | 1.6399 | 0.48075 | 9.21 | 21.4 | 101.2 | 41.1
2022-06-02 18:30 | 0.96948 | 0.17019 | 1.6562 | 4.7997 | 44 | 96.6 | 1.6601 | 0.46418 | 9.09 | 21.4 | 101.2 | 41.1
2022-06-02 18:35 | 1.067 | 0.19926 | 1.8369 | 4.8 | 44.5 | 92.7 | 1.6847 | 0.47548 | 9.15 | 21.4 | 101.2 | 41.4
2022-06-02 18:40 | 0.96826 | 0.18267 | 1.6669 | 4.674 | 45.1 | 91.3 | 1.682 | 0.41384 | 9.15 | 21.4 | 101.2 | 41.7
2022-06-02 18:45 | 0.85322 | 0.17645 | 1.4843 | 3.6637 | 44.4 | 85.4 | 1.6807 | 0.3754 | 9.17 | 21.4 | 101.3 | 42
2022-06-02 18:50 | 0.76114 | 0.14739 | 1.3162 | 3.6638 | 43.9 | 79.7 | 1.6872 | 0.35485 | 9.22 | 21.3 | 101.2 | 42.3
2022-06-02 18:55 | 0.96707 | 0.14948 | 1.6318 | 4.1695 | 42 | 71.1 | 1.6765 | 0.38539 | 9.2 | 21.3 | 101.2 | 42.6
2022-06-02 19:00 | 0.93188 | 0.17855 | 1.607 | 4.2959 | 40.3 | 80.1 | 1.7025 | 0.41392 | 9.17 | 21.3 | 101.2 | 42.7
2022-06-02 19:05 | 0.95083 | 0.17647 | 1.6339 | 4.0432 | 40.4 | 80.4 | 1.7595 | 0.49816 | 9.1 | 21.3 | 101.3 | 42.7
2022-06-02 19:10 | 0.92373 | 0.1827 | 1.5986 | 3.5377 | 40.6 | 85.9 | 1.735 | 0.41524 | 9.15 | 21.3 | 101.2 | 42.6
2022-06-02 19:15 | 0.6718 | 0.17855 | 1.2083 | 3.1587 | 39.6 | 76.8 | 1.74 | 0.38207 | 9.24 | 21.3 | 101.2 | 42.6
2022-06-02 19:20 | 0.73408 | 0.17024 | 1.2955 | 3.2849 | 37.6 | 72.4 | 1.7125 | 0.3416 | 9.23 | 21.3 | 101.3 | 42.5
2022-06-02 19:25 | 0.80173 | 0.14739 | 1.3763 | 3.1583 | 35.7 | 70.7 | 1.7102 | 0.34157 | 9.14 | 21.2 | 101.2 | 42.4
2022-06-02 19:30 | 0.757 | 0.16814 | 1.3285 | 3.1581 | 33.7 | 69.4 | 1.7022 | 0.3263 | 9.22 | 21.2 | 101.3 | 42.2
2022-06-02 19:35 | 0.60667 | 0.13077 | 1.0607 | 2.7791 | 30.8 | 57.1 | 1.7079 | 0.317 | 9.17 | 21.2 | 101.3 | 42.1
2022-06-02 19:40 | 0.55115 | 0.12454 | 0.96936 | 2.2738 | 29.7 | 48.8 | 1.7108 | 0.30971 | 9.13 | 21.2 | 101.2 | 42.1
2022-06-02 19:45 | 0.57281 | 0.13284 | 1.0109 | 2.2738 | 28.9 | 51.1 | 1.7274 | 0.25731 | 9.21 | 21.2 | 101.2 | 42
2022-06-02 19:50 | 0.72308 | 0.12869 | 1.237 | 2.2736 | 29.2 | 62 | 1.7237 | 0.28051 | 9.16 | 21.1 | 101.3 | 42.1
2022-06-02 19:55 | 0.69194 | 0.13076 | 1.1914 | 2.2736 | 31.2 | 64.4 | 1.7331 | 0.30173 | 9.21 | 21.1 | 101.3 | 42.1
2022-06-02 20:00 | 0.65942 | 0.15359 | 1.1665 | 2.3999 | 32.1 | 53.8 | 1.7568 | 0.31034 | 9.2 | 21.1 | 101.2 | 42
2022-06-02 20:05 | 0.49425 | 0.12454 | 0.88215 | 2.2737 | 33.6 | 76.6 | 1.7612 | 0.29179 | 9.19 | 21.1 | 101.2 | 42.2
2022-06-02 20:10 | 0.57819 | 0.12246 | 1.0087 | 3.2842 | 33.7 | 64.7 | 1.7489 | 0.27852 | 9.19 | 21.1 | 101.3 | 42.1
2022-06-02 20:15 | 0.63912 | 0.12661 | 1.1063 | 2.3999 | 31.8 | 50.5 | 1.7287 | 0.27388 | 9.21 | 21.1 | 101.3 | 42
2022-06-02 20:20 | 0.50102 | 0.12454 | 0.89252 | 2.6527 | 30.9 | 60.4 | 1.7511 | 0.30903 | 9.14 | 21.1 | 101.3 | 42.2
2022-06-02 20:25 | 0.50782 | 0.12039 | 0.8988 | 2.5265 | 31.3 | 45.8 | 1.7483 | 0.29512 | 9.18 | 21.1 | 101.3 | 42.4
2022-06-02 20:30 | 0.49966 | 0.11416 | 0.88006 | 2.4 | 30.3 | 50 | 1.7295 | 0.2898 | 9.24 | 21 | 101.3 | 42.4
2022-06-02 20:35 | 0.44144 | 0.11623 | 0.79288 | 2.1474 | 27.9 | 50.7 | 1.7237 | 0.29709 | 9.17 | 21 | 101.3 | 42.4
2022-06-02 20:40 | 0.44279 | 0.12246 | 0.80118 | 2.4 | 26.5 | 34.6 | 1.7309 | 0.29046 | 9.23 | 21 | 101.2 | 42.4
2022-06-02 20:45 | 0.43464 | 0.11208 | 0.77831 | 2.3999 | 26.8 | 37.6 | 1.7272 | 0.32095 | 9.29 | 21 | 101.3 | 42.2
2022-06-02 20:50 | 0.47797 | 0.11208 | 0.84472 | 2.2735 | 27.2 | 48.4 | 1.7409 | 0.29906 | 9.27 | 21 | 101.2 | 42.1
2022-06-02 20:55 | 0.56598 | 0.11208 | 0.97962 | 2.2735 | 29.4 | 54 | 1.7416 | 0.28116 | 9.25 | 21 | 101.3 | 42.1
2022-06-02 21:00 | 0.40616 | 0.10791 | 0.73049 | 2.0207 | 31 | 56.7 | 1.7148 | 0.26058 | 9.22 | 20.9 | 101.3 | 42
2022-06-02 21:05 | 0.47791 | 0.097537 | 0.83217 | 2.147 | 30.5 | 54.3 | 1.7046 | 0.27383 | 9.2 | 20.9 | 101.3 | 42
2022-06-02 21:10 | 0.64038 | 0.11414 | 1.0957 | 2.0207 | 30.2 | 46.6 | 1.7025 | 0.26389 | 9.24 | 20.9 | 101.2 | 42
2022-06-02 21:15 | 0.62412 | 0.10376 | 1.0625 | 1.8944 | 30.3 | 50 | 1.683 | 0.23405 | 9.24 | 20.9 | 101.3 | 41.9
2022-06-02 21:20 | 0.51174 | 0.11829 | 0.9027 | 1.8943 | 30.9 | 61 | 1.6779 | 0.24664 | 9.28 | 20.9 | 101.3 | 41.9
2022-06-02 21:25 | 0.59162 | 0.091308 | 0.99816 | 2.0206 | 31.1 | 57.9 | 1.6685 | 0.24929 | 9.23 | 20.9 | 101.2 | 41.9
2022-06-02 21:30 | 0.86917 | 0.13696 | 1.4693 | 1.8944 | 29.9 | 58.8 | 1.6657 | 0.23869 | 9.27 | 20.9 | 101.2 | 42
2022-06-02 21:35 | 0.681 | 0.14112 | 1.185 | 2.0207 | 29.9 | 50 | 1.6982 | 0.25793 | 9.26 | 20.9 | 101.2 | 42.1
2022-06-02 21:40 | 0.46439 | 0.10169 | 0.81352 | 2.2733 | 29.5 | 50 | 1.6996 | 0.27252 | 9.2 | 20.9 | 101.3 | 42.2
2022-06-02 21:45 | 0.4698 | 0.097538 | 0.81766 | 2.147 | 28.6 | 50.4 | 1.6693 | 0.2566 | 9.25 | 20.9 | 101.2 | 42.1
2022-06-02 21:50 | 0.48739 | 0.12244 | 0.8716 | 2.147 | 28.5 | 49.4 | 1.6325 | 0.22941 | 9.24 | 20.9 | 101.2 | 42
2022-06-02 21:55 | 0.47382 | 0.099605 | 0.82589 | 2.1468 | 27.6 | 47.6 | 1.6288 | 0.24398 | 9.26 | 20.8 | 101.3 | 42
2022-06-02 22:00 | 0.36415 | 0.10998 | 0.66815 | 1.6416 | 26.3 | 42 | 1.6071 | 0.20022 | 9.19 | 20.8 | 101.3 | 41.8
2022-06-02 22:05 | 0.43587 | 0.099596 | 0.76979 | 1.5153 | 25.3 | 37.2 | 1.5976 | 0.20219 | 9.33 | 20.8 | 101.3 | 41.6
2022-06-02 22:10 | 0.36276 | 0.10581 | 0.66186 | 1.6414 | 25.1 | 44.6 | 1.5917 | 0.18627 | 9.25 | 20.8 | 101.3 | 41.4
2022-06-02 22:15 | 0.32348 | 0.099585 | 0.59543 | 1.3888 | 24.8 | 29.4 | 1.5837 | 0.18427 | 9.27 | 20.7 | 101.3 | 41.4
2022-06-02 22:20 | 0.40607 | 0.10166 | 0.7241 | 1.3889 | 22.7 | 26.5 | 1.5838 | 0.18892 | 9.22 | 20.8 | 101.3 | 41.3
2022-06-02 22:25 | 0.32754 | 0.093358 | 0.59542 | 1.7676 | 21 | 36.3 | 1.5837 | 0.18361 | 9.24 | 20.7 | 101.2 | 41.2
2022-06-02 22:30 | 0.48724 | 0.093357 | 0.84021 | 1.8938 | 19 | 38.8 | 1.5844 | 0.18891 | 9.29 | 20.7 | 101.2 | 41.2
2022-06-02 22:35 | 0.35189 | 0.097504 | 0.63689 | 2.1463 | 18.2 | 28.9 | 1.5908 | 0.19686 | 9.28 | 20.7 | 101.3 | 41.1
2022-06-02 22:40 | 0.4737 | 0.10165 | 0.82568 | 1.2625 | 18.8 | 30.5 | 1.5923 | 0.17697 | 9.2 | 20.7 | 101.2 | 41.1
2022-06-02 22:45 | 0.2923 | 0.099568 | 0.54555 | 1.2624 | 19.5 | 36.7 | 1.6181 | 0.20943 | 9.27 | 20.6 | 101.2 | 40.9
2022-06-02 22:50 | 0.32074 | 0.089201 | 0.58084 | 1.1362 | 20.8 | 32.8 | 1.6398 | 0.20215 | 9.24 | 20.6 | 101.2 | 41.1
2022-06-02 22:55 | 0.406 | 0.091276 | 0.71361 | 1.2624 | 21.4 | 38.7 | 1.6477 | 0.22004 | 9.27 | 20.6 | 101.2 | 41.1
2022-06-02 23:00 | 0.43038 | 0.099577 | 0.76135 | 1.6412 | 21.3 | 33.8 | 1.6622 | 0.23132 | 9.21 | 20.7 | 101.2 | 41
2022-06-02 23:05 | 0.52646 | 0.095427 | 0.90033 | 1.515 | 20.6 | 26.2 | 1.6579 | 0.23065 | 9.28 | 20.7 | 101.3 | 41
2022-06-02 23:10 | 0.42495 | 0.093351 | 0.74266 | 0.88372 | 19.3 | 28.2 | 1.629 | 0.20348 | 9.3 | 20.7 | 101.3 | 40.9
2022-06-02 23:15 | 0.53322 | 0.07883 | 0.89617 | 0.75747 | 17.6 | 24.7 | 1.6276 | 0.20149 | 9.34 | 20.7 | 101.2 | 40.9
2022-06-02 23:20 | 0.39922 | 0.097494 | 0.70943 | 0.88367 | 16 | 20.7 | 1.6253 | 0.1975 | 9.25 | 20.6 | 101.3 | 40.9
2022-06-02 23:25 | 0.27877 | 0.095418 | 0.5248 | 0.63118 | 15.8 | 21.9 | 1.6253 | 0.18888 | 9.28 | 20.6 | 101.3 | 40.8
2022-06-02 23:30 | 0.39516 | 0.076751 | 0.68246 | 0.50495 | 16.7 | 22.8 | 1.6116 | 0.18027 | 9.3 | 20.6 | 101.3 | 40.9
2022-06-02 23:35 | 0.29636 | 0.08712 | 0.54139 | 0.75741 | 17.6 | 30.8 | 1.6108 | 0.24654 | 9.32 | 20.6 | 101.2 | 40.8
2022-06-02 23:40 | 0.6279 | 0.080897 | 1.0413 | 1.1361 | 17.4 | 31 | 1.6252 | 0.29027 | 9.21 | 20.6 | 101.3 | 40.8
2022-06-02 23:45 | 0.295 | 0.11201 | 0.56419 | 0.75739 | 19.3 | 50.7 | 1.6346 | 0.26509 | 9.34 | 20.6 | 101.2 | 40.7
2022-06-02 23:50 | 0.21381 | 0.091267 | 0.42107 | 0.50493 | 21.9 | 46.9 | 1.649 | 0.20611 | 9.35 | 20.6 | 101.2 | 40.7
2022-06-02 23:55 | 0.21651 | 0.078821 | 0.4107 | 0.50493 | 22.3 | 42.7 | 1.6288 | 0.19219 | 9.31 | 20.6 | 101.2 | 40.7
2022-06-03 | 0.18675 | 0.068451 | 0.3547 | 0.50494 | 22.1 | 36 | 1.6274 | 0.19948 | 9.28 | 20.6 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 00:05 | 0.2828 | 0.080891 | 0.51438 | 0.5049 | 22 | 39.5 | 1.6057 | 0.1776 | 9.35 | 20.5 | 101.3 | 40.7
2022-06-03 00:10 | 0.32746 | 0.076744 | 0.58077 | 0.50491 | 22.1 | 38 | 1.6042 | 0.18357 | 9.25 | 20.5 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 00:15 | 0.36404 | 0.068455 | 0.62854 | 0.88369 | 23 | 36.6 | 1.6008 | 0.20943 | 9.22 | 20.6 | 101.2 | 41
2022-06-03 00:20 | 0.31928 | 0.10784 | 0.59725 | 0.63102 | 24.3 | 57.9 | 1.5946 | 0.17624 | 9.75 | 20.3 | 101.3 | 40.5
2022-06-03 00:25 | 0.055425 | 0.076669 | 0.16163 | 0.25221 | 25.7 | 64.2 | 1.5595 | 0.11784 | 10.5 | 18.8 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 00:30 | 0.29756 | 0.049757 | 0.50587 | 0.25234 | 24.2 | 64.3 | 1.5833 | 0.15964 | 9.94 | 18.5 | 101.2 | 44.1
2022-06-03 00:35 | 0.22327 | 0.089187 | 0.43142 | 0.5049 | 31 | 238.3 | 1.6071 | 0.17097 | 9.28 | 19.1 | 101.3 | 44.4
2022-06-03 00:40 | 0.12043 | 0.072594 | 0.25719 | 0.37867 | 42.6 | 305.7 | 1.6143 | 0.15308 | 9.3 | 19.4 | 101.2 | 43.6
2022-06-03 00:45 | 0.16645 | 0.068452 | 0.32359 | 0.25247 | 44.3 | 207.1 | 1.6144 | 0.14978 | 9.24 | 19.7 | 101.3 | 43.2
2022-06-03 00:50 | 0.34644 | 0.068455 | 0.59742 | 0.25248 | 40.8 | 115.3 | 1.6102 | 0.14713 | 9.24 | 19.9 | 101.2 | 42.8
2022-06-03 00:55 | 0.26795 | 0.09127 | 0.50199 | 0.25247 | 37.2 | 96 | 1.6015 | 0.14448 | 9.29 | 20 | 101.3 | 42.4
2022-06-03 01:00 | 0.28959 | 0.076748 | 0.52065 | 0.25247 | 35.4 | 75.2 | 1.5993 | 0.13984 | 9.29 | 20.1 | 101.2 | 42.1
2022-06-03 01:05 | 0.24628 | 0.078819 | 0.4584 | 0.25246 | 33.5 | 63.1 | 1.5891 | 0.12923 | 9.29 | 20.1 | 101.2 | 41.9
2022-06-03 01:10 | 0.25034 | 0.080893 | 0.46462 | 0.75737 | 30.9 | 56.3 | 1.5841 | 0.13453 | 9.29 | 20.1 | 101.3 | 41.9
2022-06-03 01:15 | 0.20297 | 0.074669 | 0.38579 | 0.75735 | 29.2 | 44.9 | 1.579 | 0.1279 | 9.27 | 20.1 | 101.2 | 41.8
2022-06-03 01:20 | 0.28958 | 0.074672 | 0.51855 | 0.37869 | 26.5 | 56.7 | 1.5747 | 0.13188 | 9.3 | 20.2 | 101.2 | 41.7
2022-06-03 01:25 | 0.23545 | 0.080893 | 0.4418 | 0.50491 | 25.7 | 51.4 | 1.5805 | 0.13254 | 9.29 | 20.2 | 101.2 | 41.6
2022-06-03 01:30 | 0.10825 | 0.080894 | 0.24475 | 0.25246 | 25.8 | 51.4 | 1.5891 | 0.15706 | 9.3 | 20.3 | 101.2 | 41.4
2022-06-03 01:35 |  |  |  |  | 25 | 62 |  |  | 9.26 | 20.2 | 101.3 | 41.5
2022-06-03 01:40 |  |  |  |  | 24.4 | 33.9 |  |  | 9.27 | 20.2 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 01:45 |  |  |  |  | 22.8 | 26.8 |  |  | 9.28 | 20.3 | 101.2 | 41.6
2022-06-03 01:50 |  |  |  |  | 21.4 | 32 |  |  | 9.28 | 20.3 | 101.2 | 41.6
2022-06-03 01:55 |  |  |  |  | 20.9 | 29.4 |  |  | 9.27 | 20.3 | 101.3 | 41.6
2022-06-03 02:00 |  |  |  |  | 19.9 | 35.2 |  |  | 9.24 | 20.3 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 02:05 |  |  |  |  | 20.3 | 36.1 |  |  | 9.29 | 20.3 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 02:10 |  |  |  |  | 19.4 | 36.7 |  |  | 9.28 | 20.3 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 02:15 |  |  |  |  | 18.7 | 36 |  |  | 9.3 | 20.3 | 101.3 | 41.5
2022-06-03 02:20 | 0.19486 | 0.093341 | 0.38996 | 0.12623 | 19.6 | 49.1 | 1.5719 | 0.11001 | 9.29 | 20.3 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 02:25 | 0.30176 | 0.091267 | 0.55382 | 0.12623 | 22.7 | 110.3 | 1.5625 | 0.11001 | 9.35 | 20.3 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 02:30 | 0.24492 | 0.095413 | 0.47084 | 0.12623 | 26.1 | 131.4 | 1.5567 | 0.10404 | 9.28 | 20.2 | 101.3 | 41.6
2022-06-03 02:35 | 0.1502 | 0.080893 | 0.31113 | 0.12623 | 27 | 96.6 | 1.5523 | 0.097417 | 9.25 | 20.2 | 101.2 | 41.6
2022-06-03 02:40 | 0.11638 | 0.076748 | 0.25514 | 0.12623 | 25 | 60.2 | 1.5575 | 0.112 | 9.33 | 20.2 | 101.3 | 41.8
2022-06-03 02:45 | 0.16779 | 0.072595 | 0.32979 | 0.12623 | 22 | 42.2 | 1.5574 | 0.13121 | 9.28 | 20.1 | 101.2 | 41.8
2022-06-03 02:50 | 0.12855 | 0.070521 | 0.26756 | 0.12623 | 18.1 | 18.8 | 1.5588 | 0.12657 | 9.33 | 20.1 | 101.3 | 41.8
2022-06-03 02:55 | 0.066306 | 0.062226 | 0.16594 | 0.12623 | 13.7 | 21.7 | 1.5538 | 0.1067 | 9.28 | 20.1 | 101.3 | 41.9
2022-06-03 03:00 | 0.082546 | 0.064302 | 0.19083 | 0.12623 | 11.8 | 22.2 | 1.556 | 0.11134 | 9.31 | 20.1 | 101.2 | 42
2022-06-03 03:05 | 0.077128 | 0.062223 | 0.18045 | 0.12622 | 9.8 | 15.7 | 1.5645 | 0.10868 | 9.31 | 20 | 101.3 | 42
2022-06-03 03:10 | 0.13397 | 0.070525 | 0.27795 | 0.12623 | 8.8 | 19 | 1.5668 | 0.1067 | 9.26 | 20.1 | 101.2 | 42
2022-06-03 03:15 | 0.12179 | 0.070525 | 0.25721 | 0.12623 | 9.9 | 17.2 | 1.5704 | 0.098083 | 9.26 | 20.1 | 101.3 | 42
2022-06-03 03:20 | 0.1272 | 0.070524 | 0.2655 | 0.12623 | 10.3 | 23.7 | 1.5733 | 0.10272 | 9.24 | 20.1 | 101.3 | 42
2022-06-03 03:25 | 0.079839 | 0.066376 | 0.18876 | 0.12623 | 10.6 | 30.2 | 1.5805 | 0.10736 | 9.26 | 20.1 | 101.2 | 42
2022-06-03 03:30 | 0.079839 | 0.05393 | 0.17838 | 0.12623 | 10.8 | 20.4 | 1.5834 | 0.097419 | 9.25 | 20.1 | 101.2 | 42
2022-06-03 03:35 | 0.10014 | 0.062226 | 0.21364 | 0.12623 | 10.2 | 10.4 | 1.5812 | 0.092779 | 9.29 | 20.1 | 101.3 | 41.9
2022-06-03 03:40 | 0.0636 | 0.062226 | 0.15764 | 0.12623 | 9.7 | 7.7 | 1.5855 | 0.087477 | 9.27 | 20.1 | 101.3 | 41.9
2022-06-03 03:45 | 0.048715 | 0.062227 | 0.13483 | 0.12623 | 10.1 | 20.4 | 1.5834 | 0.083502 | 9.28 | 20.2 | 101.3 | 41.7
2022-06-03 03:50 | 0.043301 | 0.056002 | 0.12238 | 0.12623 | 10.9 | 15.2 | 1.5718 | 0.07886 | 9.28 | 20.2 | 101.2 | 41.6
2022-06-03 03:55 | 0.060891 | 0.060149 | 0.15556 | 0.12622 | 10.9 | 6.6 | 1.5746 | 0.08416 | 9.34 | 20.2 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 04:00 | 0.070362 | 0.056001 | 0.16386 | 0.12622 | 10.2 | 18 | 1.5797 | 0.082835 | 9.29 | 20.2 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 04:05 | 0.10148 | 0.056 | 0.21155 | 0.12622 | 11.2 | 32 | 1.5703 | 0.080845 | 9.28 | 20.2 | 101.2 | 41.4
2022-06-03 04:10 | 0.090655 | 0.064295 | 0.20325 | 0.12622 | 12.8 | 29.7 | 1.5616 | 0.086144 | 9.31 | 20.2 | 101.3 | 41.3
2022-06-03 04:15 | 0.10689 | 0.05807 | 0.21983 | 0.25242 | 13 | 18.6 | 1.5608 | 0.090778 | 9.23 | 20.1 | 101.3 | 41.3
2022-06-03 04:20 | 0.086589 | 0.064289 | 0.19702 | 0.12621 | 12.3 | 18.3 | 1.5557 | 0.078186 | 9.32 | 20.1 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 04:25 | 0.071707 | 0.055994 | 0.16591 | 0.12621 | 11.9 | 14.2 | 1.5514 | 0.076199 | 9.32 | 20.1 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 04:30 | 0.087942 | 0.062215 | 0.19702 | 0.12621 | 11.5 | 14.6 | 1.542 | 0.076198 | 9.32 | 20.1 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 04:35 | 0.15153 | 0.051847 | 0.28412 | 0.12621 | 11.8 | 19.6 | 1.5399 | 0.087463 | 9.31 | 20.1 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 04:40 | 0.17859 | 0.05392 | 0.32767 | 0.12621 | 11.8 | 24.2 | 1.5449 | 0.097402 | 9.31 | 20.1 | 101.3 | 41.2
2022-06-03 04:45 | 0.18941 | 0.062214 | 0.35255 | 0.12621 | 11.6 | 19.6 | 1.5535 | 0.078185 | 9.29 | 20.1 | 101.2 | 41.1
2022-06-03 04:50 | 0.10688 | 0.062214 | 0.22397 | 0.1262 | 10.9 | 20.4 | 1.5607 | 0.082822 | 9.3 | 20.1 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 04:55 | 0.1583 | 0.053922 | 0.2945 | 0.12621 | 10.2 | 33.4 | 1.5745 | 0.085477 | 9.32 | 20.2 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 05:00 | 0.12176 | 0.06014 | 0.24678 | 0.1262 | 10.5 | 30.4 | 1.5737 | 0.083484 | 9.33 | 20.1 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 05:05 | 0.20429 | 0.051845 | 0.36707 | 0.12621 | 10.6 | 26.8 | 1.5787 | 0.10668 | 9.29 | 20.1 | 101.2 | 41.1
2022-06-03 05:10 | 0.29358 | 0.074656 | 0.52259 | 0.1262 | 10.5 | 33.7 | 1.5967 | 0.15173 | 9.3 | 20.1 | 101.3 | 41
2022-06-03 05:15 | 0.27195 | 0.066365 | 0.48322 | 0.12621 | 10.3 | 35.5 | 1.6055 | 0.20011 | 9.28 | 20.2 | 101.3 | 41
2022-06-03 05:20 | 0.15287 | 0.07258 | 0.30691 | 0.1262 | 11.1 | 45.3 | 1.6154 | 0.12588 | 9.26 | 20.1 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 05:25 | 0.23541 | 0.060141 | 0.42099 | 0.12621 | 11.9 | 41.9 | 1.6285 | 0.09475 | 9.27 | 20.2 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 05:30 | 0.26787 | 0.064287 | 0.47489 | 0.1262 | 12.3 | 23.8 | 1.6465 | 0.1398 | 9.3 | 20.2 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 05:35 | 0.37745 | 0.060139 | 0.63871 | 0.3786 | 13.7 | 30 | 1.6638 | 0.17558 | 9.33 | 20.2 | 101.3 | 40.7
2022-06-03 05:40 | 0.22592 | 0.070504 | 0.4168 | 0.37859 | 13.6 | 37.9 | 1.6752 | 0.15371 | 9.27 | 20.1 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 05:45 | 0.28277 | 0.058068 | 0.4915 | 0.75725 | 14.3 | 41 | 1.6862 | 0.14246 | 9.22 | 20.2 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 05:50 | 0.51819 | 0.07466 | 0.86896 | 0.88347 | 14 | 40.3 | 1.6783 | 0.15704 | 9.24 | 20.2 | 101.2 | 41
2022-06-03 05:55 | 0.85373 | 0.10784 | 1.4165 | 0.75726 | 13.3 | 60.4 | 1.6747 | 0.17493 | 9.29 | 20.2 | 101.2 | 41
2022-06-03 06:00 | 0.52224 | 0.12028 | 0.92079 | 0.63104 | 14.8 | 56.7 | 1.6732 | 0.17029 | 9.24 | 20.2 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 06:05 | 0.56417 | 0.11613 | 0.98092 | 0.50483 | 16.6 | 57.8 | 1.666 | 0.13782 | 9.23 | 20.2 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 06:10 | 0.55335 | 0.11406 | 0.96226 | 0.88345 | 18.2 | 63.2 |  |  | 9.31 | 20.2 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 06:15 | 0.73465 | 0.10784 | 1.236 | 1.1359 | 18.8 | 49.8 |  |  | 9.16 | 20.2 | 101.2 | 40.9
2022-06-03 06:20 | 0.91863 | 0.1265 | 1.5346 | 1.3883 | 18.8 | 54.8 |  |  | 9.22 | 20.2 | 101.2 | 40.8
2022-06-03 06:25 | 1.0215 | 0.12236 | 1.6902 | 2.0193 | 19.9 | 74.2 | 1.6263 | 0.17625 | 9.22 | 20.2 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 06:30 | 1.1366 | 0.13688 | 1.879 | 2.3981 | 20.7 | 64.3 |  |  | 9.24 | 20.3 | 101.3 | 41
2022-06-03 06:35 | 1.1433 | 0.1597 | 1.9122 | 2.6506 | 20.8 | 68.7 |  |  | 9.23 | 20.3 | 101.2 | 41
2022-06-03 06:40 | 1.2205 | 0.16592 | 2.0346 | 3.1555 | 21.9 | 76.5 |  |  | 9.23 | 20.3 | 101.2 | 41
2022-06-03 06:45 | 1.376 | 0.17422 | 2.2814 | 3.0292 | 23.2 | 84.9 |  |  | 9.13 | 20.3 | 101.2 | 41
2022-06-03 06:50 | 1.7373 | 0.21155 | 2.8746 | 3.1554 | 25.2 | 96 | 1.6286 | 0.32403 | 9.24 | 20.3 | 101.3 | 41
2022-06-03 06:55 | 1.832 | 0.23228 | 3.0404 | 3.4078 | 30.1 | 107.5 | 1.6574 | 0.35516 | 9.24 | 20.2 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 07:00 | 1.8537 | 0.24473 | 3.0861 | 3.6603 | 32.3 | 112.6 |  |  | 9.24 | 20.2 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 07:05 | 1.985 | 0.2634 | 3.306 | 4.4177 | 32.8 | 119.3 |  |  | 9.16 | 20.3 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 07:10 | 1.962 | 0.26963 | 3.277 | 4.1653 | 35.2 | 134.9 | 1.6481 | 0.34922 | 9.15 | 20.3 | 101.2 | 41.1
2022-06-03 07:15 | 1.8971 | 0.27793 | 3.1859 | 4.2917 | 38.5 | 135.8 |  |  | 9.16 | 20.4 | 101.2 | 41
2022-06-03 07:20 | 1.4883 | 0.25925 | 2.5406 | 4.0389 | 41.1 | 124.9 | 1.6214 | 0.32336 | 9.22 | 20.4 | 101.2 | 40.7
2022-06-03 07:25 | 1.4801 | 0.21568 | 2.4845 | 3.4076 | 40.5 | 119.7 | 1.6112 | 0.28624 | 9.22 | 20.3 | 101.2 | 40.7
2022-06-03 07:30 | 1.556 | 0.21155 | 2.5967 | 4.5439 | 40.7 | 116.3 | 1.6683 | 0.34458 | 9.14 | 20.3 | 101.3 | 41
2022-06-03 07:35 | 1.5181 | 0.21155 | 2.5365 | 3.9127 | 41.2 | 123.3 | 1.62 | 0.29222 | 9.16 | 20.3 | 101.3 | 41
2022-06-03 07:40 | 1.4234 | 0.26547 | 2.4473 | 3.7865 | 41.3 | 119.2 | 1.6221 | 0.35583 | 9.16 | 20.3 | 101.2 | 40.9
2022-06-03 07:45 | 1.4802 | 0.20325 | 2.4722 | 3.6602 | 41.8 | 113.6 | 1.6264 | 0.36378 | 9.19 | 20.3 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 07:50 | 1.5356 | 0.20324 | 2.5571 | 3.9125 | 40.6 | 112.8 | 1.612 | 0.38232 | 9.17 | 20.3 | 101.2 | 40.8
2022-06-03 07:55 | 1.3761 | 0.22192 | 2.3312 | 4.1653 | 38.7 | 98 | 1.6121 | 0.37109 | 9.25 | 20.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:00 | 1.4464 | 0.19911 | 2.4162 | 4.039 | 36.9 | 107 | 1.6106 | 0.38699 | 9.23 | 20.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:05 | 1.3815 | 0.23229 | 2.3499 | 3.9128 | 36.8 | 116.5 | 1.6272 | 0.39958 | 9.17 | 20.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:10 | 1.4356 | 0.19911 | 2.3996 | 3.5341 | 37.4 | 114.7 | 1.6121 | 0.38566 | 9.26 | 20.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:15 | 1.6886 | 0.19703 | 2.7854 | 4.1653 | 37.8 | 111.5 | 1.6424 | 0.40952 | 9.17 | 20.4 | 101.2 | 40.8
2022-06-03 08:20 | 1.7143 | 0.18252 | 2.8103 | 3.9128 | 37.6 | 112.1 | 1.6575 | 0.37374 | 9.23 | 20.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:25 | 1.8415 | 0.25303 | 3.0758 | 4.9225 | 38.8 | 120.8 | 1.651 | 0.41548 | 9.23 | 20.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:30 | 1.5778 | 0.22401 | 2.6425 | 4.2917 | 41.2 | 131.6 | 1.6244 | 0.34328 | 9.22 | 20.5 | 101.2 | 40.8
2022-06-03 08:35 | 1.4492 | 0.21571 | 2.4371 | 3.7867 | 40.9 | 120.9 | 1.6186 | 0.38104 | 9.18 | 20.5 | 101.2 | 40.7
2022-06-03 08:40 | 1.5223 | 0.22608 | 2.5595 | 3.7868 | 39.7 | 114.5 | 1.6093 | 0.39033 | 9.22 | 20.5 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 08:45 | 1.4938 | 0.20118 | 2.493 | 4.2915 | 38 | 97.9 | 1.5991 | 0.36712 | 9.26 | 20.4 | 101.2 | 40.9
2022-06-03 08:50 | 1.2354 | 0.22816 | 2.1219 | 3.2819 | 36.5 | 102.8 | 1.6006 | 0.4122 | 9.2 | 20.4 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 08:55 | 1.3425 | 0.20744 | 2.2652 | 3.4085 | 35.7 | 114.5 | 1.6001 | 0.37313 | 9.16 | 20.5 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 09:00 | 1.3263 | 0.20329 | 2.2362 | 3.5348 | 36.5 | 110.2 | 1.5972 | 0.34398 | 9.17 | 20.5 | 101.3 | 41.3
2022-06-03 09:05 | 1.5888 | 0.2033 | 2.6408 | 3.9136 | 35.2 | 109.5 | 1.5987 | 0.36586 | 9.2 | 20.5 | 101.3 | 41.4
2022-06-03 09:10 | 1.7539 | 0.24479 | 2.9333 | 3.7874 | 36.3 | 110.8 | 1.6405 | 0.37912 | 9.17 | 20.5 | 101.2 | 41.4
2022-06-03 09:15 | 1.3979 | 0.2261 | 2.3688 | 3.4084 | 37.5 | 105.6 | 1.6303 | 0.35125 | 9.3 | 20.5 | 101.2 | 41.1
2022-06-03 09:20 | 1.2503 | 0.21156 | 2.128 | 3.1555 | 36.1 | 101.1 | 1.5962 | 0.33199 | 9.2 | 20.4 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 09:25 | 1.5386 | 0.17423 | 2.5326 | 3.282 | 34.2 | 100.4 | 1.5899 | 0.35057 | 9.22 | 20.5 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 09:30 | 1.479 | 0.25098 | 2.5181 | 3.5345 | 30.2 | 96.1 | 1.5726 | 0.36648 | 9.26 | 20.5 | 101.3 | 40.9
2022-06-03 09:35 | 1.073 | 0.20326 | 1.848 | 2.9031 | 28.8 | 92 | 1.5681 | 0.34458 | 9.22 | 20.5 | 101.2 | 40.6
2022-06-03 09:40 | 1.4221 | 0.22401 | 2.4039 | 2.9032 | 29.6 | 90.3 | 1.5682 | 0.32803 | 9.23 | 20.6 | 101.2 | 40.5
2022-06-03 09:45 | 1.2787 | 0.21779 | 2.1779 | 3.282 | 29.8 | 91.5 | 1.5819 | 0.36117 | 9.23 | 20.6 | 101.3 | 40.6
2022-06-03 09:50 | 1.701 | 0.20536 | 2.8148 | 4.292 | 28.3 | 91.8 | 1.5748 | 0.393 | 9.25 | 20.6 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 09:55 | 1.5481 | 0.24269 | 2.6156 | 3.4083 | 27.2 | 73.9 | 1.5711 | 0.35787 | 9.18 | 20.6 | 101.2 | 40.7
2022-06-03 10:00 | 1.3803 | 0.22195 | 2.3377 | 3.2821 | 27 | 86 | 1.5654 | 0.3254 | 9.26 | 20.6 | 101.3 | 40.8
2022-06-03 10:05 | 1.3059 | 0.21781 | 2.2196 | 2.9035 | 26.3 | 85.4 | 1.564 | 0.29957 | 9.23 | 20.6 | 101.3 | 41
2022-06-03 10:10 | 1.4913 | 0.21574 | 2.5017 | 3.2823 | 26 | 75 | 1.5619 | 0.35856 | 9.2 | 20.6 | 101.2 | 41
2022-06-03 10:15 | 1.6985 | 0.23857 | 2.8421 | 3.5349 | 25.5 | 82.7 | 1.5555 | 0.34267 | 9.19 | 20.6 | 101.2 | 41.2
2022-06-03 10:20 | 1.4846 | 0.21989 | 2.4955 | 3.0298 | 27.7 | 105.2 | 1.5496 | 0.38375 | 9.11 | 20.6 | 101.3 | 41.1
2022-06-03 10:25 | 1.4955 | 0.18255 | 2.4728 | 3.0299 | 28.7 | 93.6 | 1.5612 | 0.45004 | 9.22 | 20.6 | 101.3 | 41.2
2022-06-03 10:30 | 1.501 | 0.21161 | 2.5124 | 3.4089 | 29.3 | 84.8 | 1.5577 | 0.87892 | 9.19 | 20.7 | 101.3 | 41.2
2022-06-03 10:35 | 1.1775 | 0.21784 | 2.0228 | 3.914 | 28.7 | 83.2 | 1.5556 | 0.87629 | 9.23 | 20.7 | 101.3 | 41.3
2022-06-03 10:40 | 1.3806 | 0.19917 | 2.3154 | 3.1565 | 25.2 | 64.2 | 1.552 | 0.60122 | 9.22 | 20.7 | 101.2 | 41.4
2022-06-03 10:45 | 1.3657 | 0.22823 | 2.3217 | 3.5354 | 21.6 | 67 | 1.5607 | 0.65228 | 9.16 | 20.7 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 10:50 | 1.3576 | 0.2386 | 2.3196 | 3.1566 | 19.3 | 72.7 | 1.5593 | 0.73182 | 9.15 | 20.7 | 101.2 | 41.5
2022-06-03 10:55 | 1.3793 | 0.23445 | 2.3486 | 2.7778 | 18.4 | 72.5 | 1.5557 | 0.58466 | 9.21 | 20.7 | 100.9 | 41.5
2022-06-03 11:00 | 1.3238 | 0.2303 | 2.2595 | 3.0304 | 17.7 | 76.1 | 1.5528 | 0.586 | 9.11 | 20.7 | 100.8 | 41.6
2022-06-03 11:05 | 1.2467 | 0.23862 | 2.1496 | 2.9043 | 17.6 | 72.1 | 1.5493 | 0.65101 | 9.08 | 20.8 | 100.8 | 41.6
2022-06-03 11:10 | 1.2264 | 0.20749 | 2.0873 | 2.778 | 18.4 | 74.5 | 1.5435 | 0.51575 | 9.1 | 20.8 | 100.7 | 41.5
2022-06-03 11:15 | 1.221 | 0.24069 | 2.1102 | 2.9043 | 18.4 | 87.5 | 1.6279 | 0.45279 | 9.11 | 20.8 | 100.7 | 41.6
2022-06-03 11:20 | 1.5026 | 0.15769 | 2.4609 | 3.2831 | 19 | 75.7 | 1.5724 | 0.4024 | 9.12 | 20.8 | 100.8 | 41.6
2022-06-03 11:25 | 1.4945 | 0.25315 | 2.5439 | 3.4095 | 21.2 | 104 | 1.5508 | 0.38054 | 9.08 | 20.9 | 100.8 | 41.4
2022-06-03 11:30 | 1.2481 | 0.23033 | 2.1435 | 3.7884 | 23.1 | 111.8 | 1.5292 | 0.57943 | 9.14 | 20.9 | 100.7 | 41.4
2022-06-03 11:35 | 1.3376 | 0.21582 | 2.264 | 3.5361 | 24.4 | 109.8 | 1.5286 | 0.4893 | 9.11 | 20.9 | 100.7 | 41.6
2022-06-03 11:40 | 1.4852 | 0.22413 | 2.5007 | 3.5363 | 25.7 | 108.7 | 1.5633 | 0.45618 | 9.09 | 20.9 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 11:45 | 1.4568 | 0.22205 | 2.455 | 2.9048 | 25.9 | 102.3 | 1.5423 | 0.36932 | 9.12 | 20.9 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 11:50 | 1.4013 | 0.21999 | 2.368 | 3.0312 | 24.5 | 91.2 | 1.5237 | 0.35607 | 9.13 | 21 | 100.8 | 41.7
2022-06-03 11:55 | 1.4067 | 0.27186 | 2.4281 | 2.6522 | 22.8 | 78.9 | 1.5099 | 0.32821 | 9.16 | 21 | 100.8 | 41.5
2022-06-03 12:00 | 1.3647 | 0.22205 | 2.3139 | 2.3995 | 20.5 | 73.2 | 1.5033 | 0.27914 | 9.16 | 21 | 100.7 | 41.4
2022-06-03 12:05 | 1.4799 | 0.21377 | 2.4822 | 2.5261 | 19.7 | 88.5 | 1.4941 | 0.28579 | 9.18 | 21 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 12:10 | 1.4163 | 0.22 | 2.391 | 2.3999 | 20 | 93.7 | 1.4978 | 0.27254 | 9.2 | 21 | 100.7 | 42
2022-06-03 12:15 | 1.1766 | 0.21169 | 2.0152 | 2.905 | 20.7 | 85.4 | 1.4847 | 0.28248 | 9.19 | 21 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 12:20 | 1.3078 | 0.22827 | 2.2308 | 3.7887 | 19.9 | 83.9 | 1.4925 | 0.38654 | 9.2 | 21 | 100.8 | 41.4
2022-06-03 12:25 | 1.1575 | 0.19714 | 1.9735 | 3.4098 | 17.6 | 78.3 | 1.4745 | 0.32222 | 9.18 | 21 | 100.7 | 41.3
2022-06-03 12:30 | 1.2522 | 0.21581 | 2.1353 | 3.4097 | 15.2 | 71.7 | 1.4737 | 0.29106 | 9.09 | 21.1 | 100.7 | 41
2022-06-03 12:35 | 1.4161 | 0.21998 | 2.3907 | 3.5362 | 14.6 | 83 | 1.4839 | 0.29373 | 9.09 | 21.1 | 100.8 | 41.2
2022-06-03 12:40 | 1.1398 | 0.21164 | 1.9587 | 2.9043 | 14.9 | 81.2 | 1.475 | 0.26053 | 9.18 | 21 | 100.7 | 40.8
2022-06-03 12:45 | 1.2304 | 0.21577 | 2.0997 | 3.5354 | 15.8 | 85.8 | 1.4727 | 0.29697 | 9.09 | 21 | 100.7 | 40.5
2022-06-03 12:50 | 1.2371 | 0.22615 | 2.1225 | 4.293 | 18.3 | 86 | 1.4864 | 0.55086 | 9.1 | 21.1 | 100.7 | 40.3
2022-06-03 12:55 | 1.2912 | 0.17842 | 2.1576 | 4.9239 | 22 | 98 | 1.4957 | 0.70724 | 9.08 | 21.1 | 100.7 | 40
2022-06-03 13:00 | 1.3927 | 0.26348 | 2.3983 | 3.7877 | 24.7 | 102.4 | 1.4777 | 0.46996 | 9.13 | 21.1 | 100.8 | 40.1
2022-06-03 13:05 | 1.3711 | 0.19087 | 2.2925 | 3.2827 | 26.1 | 107.2 | 1.4611 | 0.30624 | 9.17 | 21.1 | 100.8 | 40.1
2022-06-03 13:10 | 1.4521 | 0.23234 | 2.4561 | 3.0299 | 25.6 | 91.5 | 1.4566 | 0.28698 | 9.11 | 21.1 | 100.8 | 39.7
2022-06-03 13:15 | 1.5184 | 0.29042 | 2.6179 | 5.4285 | 24.2 | 88.2 | 1.4754 | 0.39568 | 9.19 | 21.2 | 100.8 | 39.4
2022-06-03 13:20 | 1.0135 | 0.23853 | 1.7921 | 4.5443 | 24.8 | 81.1 | 1.4904 | 0.49173 | 9.1 | 21.1 | 100.8 | 39.2
2022-06-03 13:25 | 1.5021 | 0.21573 | 2.5182 | 3.9133 | 26.5 | 84.1 | 1.4868 | 0.47783 | 9.09 | 21.1 | 100.7 | 39.4
2022-06-03 13:30 | 1.6119 | 0.2842 | 2.757 | 4.2924 | 27.9 | 104 | 1.4761 | 0.3652 | 8.96 | 21.2 | 100.8 | 39.5
2022-06-03 13:35 | 1.2816 | 0.22612 | 2.1906 | 3.1561 | 28.4 | 111.5 | 1.4833 | 0.29362 | 9.16 | 21.2 | 100.8 | 39.5
2022-06-03 13:40 | 1.3805 | 0.25517 | 2.3733 | 3.9138 | 28.1 | 104.5 | 1.4776 | 0.34732 | 9.19 | 21.2 | 100.8 | 39.7
2022-06-03 13:45 | 1.3657 | 0.20746 | 2.3008 | 4.1665 | 29.3 | 106.8 | 1.4799 | 0.4852 | 9.15 | 21.2 | 100.7 | 39.8
2022-06-03 13:50 | 1.3372 | 0.22199 | 2.2717 | 3.2827 | 31.5 | 115.8 | 1.4726 | 0.3871 | 9.12 | 21.2 | 100.7 | 39.8
2022-06-03 13:55 | 1.3007 | 0.21162 | 2.2075 | 2.6515 | 32.5 | 114.8 | 1.4561 | 0.29366 | 9.14 | 21.2 | 100.8 | 40
2022-06-03 14:00 | 1.2113 | 0.19916 | 2.058 | 2.9038 | 31.4 | 101.4 | 1.461 | 0.31086 | 9.12 | 21.1 | 100.7 | 39.9
2022-06-03 14:05 | 1.3211 | 0.1888 | 2.2138 | 3.4091 | 31 | 103 | 1.4605 | 0.3036 | 9.12 | 21.1 | 100.8 | 40.3
2022-06-03 14:10 | 1.3076 | 0.21787 | 2.2222 | 3.1568 | 32.3 | 103 | 1.457 | 0.31754 | 9.12 | 21.2 | 100.7 | 40.3
2022-06-03 14:15 | 1.1844 | 0.18466 | 2.0001 | 3.0304 | 31.5 | 94.6 | 1.4598 | 0.33277 | 9.09 | 21.2 | 100.8 | 40.1
2022-06-03 14:20 | 1.5796 | 0.19088 | 2.6122 | 3.6617 | 31.2 | 94.2 | 1.467 | 0.37056 | 9.13 | 21.2 | 100.8 | 40.1
2022-06-03 14:25 | 1.2385 | 0.23445 | 2.1329 | 3.5354 | 30.9 | 105.2 | 1.4612 | 0.35332 | 9.03 | 21.2 | 100.8 | 40.1
2022-06-03 14:30 | 1.3022 | 0.19919 | 2.1952 | 4.672 | 29.2 | 100.2 | 1.475 | 0.4289 | 9.15 | 21.2 | 100.7 | 40.2
2022-06-03 14:35 | 1.1194 | 0.19502 | 1.9108 | 3.5353 | 25.3 | 85.2 | 1.464 | 0.42358 | 9.19 | 21.1 | 100.8 | 40.2
2022-06-03 14:40 | 1.1762 | 0.21369 | 2.0166 | 3.0302 | 23.1 | 82.4 | 1.4611 | 0.34734 | 9.15 | 21.1 | 100.8 | 40.2
2022-06-03 14:45 | 1.4144 | 0.21576 | 2.3838 | 2.7777 | 25.1 | 94.1 | 1.4597 | 0.32811 | 9.14 | 21.1 | 100.7 | 40.1
2022-06-03 14:50 | 1.2994 | 0.25312 | 2.2449 | 3.1565 | 28.4 | 110 | 1.4612 | 0.34337 | 9.21 | 21.2 | 100.8 | 40
2022-06-03 14:55 | 1.3454 | 0.22407 | 2.2863 | 3.5353 | 32.5 | 114.8 | 1.4647 | 0.348 | 9.15 | 21.2 | 100.8 | 39.9
2022-06-03 15:00 | 1.5159 | 0.24274 | 2.5664 | 4.4191 | 34.7 | 127.1 | 1.4712 | 0.4176 | 9.2 | 21.2 | 100.8 | 39.9
2022-06-03 15:05 | 1.6026 | 0.25727 | 2.7158 | 4.0404 | 36.8 | 127.4 | 1.4741 | 0.47329 | 9.2 | 21.2 | 100.7 | 40
2022-06-03 15:10 | 1.4091 | 0.25105 | 2.4109 | 3.2829 | 36 | 108.3 | 1.4619 | 0.3805 | 9.09 | 21.2 | 100.7 | 40.1
2022-06-03 15:15 | 1.3238 | 0.24691 | 2.2761 | 3.283 | 33.9 | 102.1 | 1.4641 | 0.33676 | 9.19 | 21.2 | 100.7 | 40.2
2022-06-03 15:20 | 1.3577 | 0.22202 | 2.3032 | 3.2832 | 33.2 | 109.7 | 1.4635 | 0.32286 | 9.16 | 21.2 | 100.7 | 40.4
2022-06-03 15:25 | 1.5636 | 0.24485 | 2.6436 | 4.041 | 36.2 | 123.9 | 1.4643 | 0.34872 | 9.15 | 21.3 | 100.8 | 40.3
2022-06-03 15:30 | 2.1254 | 0.32372 | 3.5817 | 5.5566 | 38 | 122.7 | 1.4672 | 0.42962 | 9.1 | 21.3 | 100.7 | 40.5
2022-06-03 15:35 | 1.7221 | 0.25941 | 2.8991 | 4.6729 | 38.5 | 118.8 | 1.4644 | 0.39584 | 9.14 | 21.4 | 100.7 | 40.5
2022-06-03 15:40 | 1.9102 | 0.31334 | 3.2413 | 4.4199 | 39.1 | 139.1 | 1.4657 | 0.49061 | 9.17 | 21.4 | 100.7 | 40.2
2022-06-03 15:45 | 1.6393 | 0.31332 | 2.8282 | 4.4197 | 39.4 | 131.4 | 1.4714 | 0.46672 | 9.12 | 21.3 | 100.8 | 40.2
2022-06-03 15:50 | 1.29 | 0.25936 | 2.2367 | 4.7982 | 39.5 | 132.1 | 1.4822 | 0.60789 | 9.13 | 21.3 | 100.8 | 40
2022-06-03 15:55 | 1.4294 | 0.26765 | 2.4586 | 5.3032 | 40.8 | 135.5 | 1.4951 | 0.51308 | 9.2 | 21.3 | 100.8 | 39.9
2022-06-03 16:00 | 1.3765 | 0.27179 | 2.3818 | 4.5454 | 41.6 | 117.5 | 1.4727 | 0.45738 | 9.11 | 21.3 | 100.7 | 39.7
2022-06-03 16:05 | 1.3455 | 0.24276 | 2.3052 | 4.5458 | 41.4 | 120.9 | 1.4714 | 0.46405 | 9.07 | 21.4 | 100.8 | 39.8
2022-06-03 16:10 | 1.5431 | 0.24898 | 2.6122 | 4.2931 | 39.4 | 116.5 | 1.4684 | 0.38117 | 9.16 | 21.4 | 100.8 | 39.7
2022-06-03 16:15 | 1.5539 | 0.28632 | 2.6682 | 4.0405 | 38 | 118.4 | 1.4655 | 0.39442 | 9.16 | 21.4 | 100.7 | 39.6
2022-06-03 16:20 | 1.4225 | 0.23858 | 2.419 | 3.6614 | 36.7 | 116.4 | 1.4633 | 0.39439 | 9.15 | 21.3 | 100.8 | 39.6
2022-06-03 16:25 | 1.2981 | 0.24897 | 2.2366 | 4.0405 | 36.6 | 114.7 | 1.4771 | 0.40105 | 9.14 | 21.3 | 100.8 | 39.8
2022-06-03 16:30 | 1.3061 | 0.23237 | 2.2365 | 4.1666 | 37.6 | 113.8 | 1.472 | 0.36325 | 9.18 | 21.3 | 100.8 | 39.7
2022-06-03 16:35 | 1.4049 | 0.24688 | 2.4004 | 4.1665 | 40.5 | 130.2 | 1.4705 | 0.38047 | 9.23 | 21.3 | 100.8 | 39.6
2022-06-03 16:40 | 1.3224 | 0.25105 | 2.2781 | 4.4192 | 42.5 | 126.5 | 1.4691 | 0.44281 | 9.14 | 21.3 | 100.8 | 39.8
2022-06-03 16:45 | 1.2493 | 0.2386 | 2.1516 | 4.6718 | 42.1 | 116.1 | 1.472 | 0.41033 | 9.24 | 21.3 | 100.7 | 39.9
2022-06-03 16:50 | 1.1952 | 0.21579 | 2.0479 | 5.177 | 41.4 | 113.2 | 1.4714 | 0.3951 | 9.2 | 21.3 | 100.7 | 40
2022-06-03 16:55 | 1.0856 | 0.21786 | 1.8819 | 3.7881 | 39.5 | 101.1 | 1.4663 | 0.32682 | 9.15 | 21.3 | 100.7 | 40
2022-06-03 17:00 | 1.0626 | 0.1826 | 1.8114 | 3.5357 | 38.8 | 104.2 | 1.4721 | 0.33413 | 9.21 | 21.3 | 100.7 | 40.2
2022-06-03 17:05 | 1.1792 | 0.19506 | 2.0046 | 4.1675 | 38 | 103.5 | 1.4809 | 0.3441 | 9.27 | 21.3 | 100.7 | 40.5
2022-06-03 17:10 | 1.3622 | 0.22001 | 2.308 | 4.1683 | 38.2 | 102.3 | 1.4776 | 0.34682 | 9.18 | 21.3 | 100.8 | 41.3
2022-06-03 17:15 | 1.1388 | 0.23455 | 1.9801 | 3.9158 | 37.8 | 98.8 | 1.4683 | 0.35015 | 9.19 | 21.2 | 100.8 | 41.7
2022-06-03 17:20 | 1.1091 | 0.21589 | 1.916 | 3.6636 | 36.4 | 95 | 1.4648 | 0.3356 | 9.2 | 21.2 | 100.7 | 42.1
2022-06-03 17:25 | 1.0157 | 0.20343 | 1.7603 | 4.0426 | 33.3 | 86 | 1.4648 | 0.35085 | 9.21 | 21.2 | 100.7 | 42.1
2022-06-03 17:30 | 1.0794 | 0.19722 | 1.8518 | 3.9164 | 31.1 | 75.5 | 1.4635 | 0.33628 | 9.2 | 21.2 | 100.8 | 42.3
2022-06-03 17:35 | 0.97649 | 0.19307 | 1.6899 | 3.9165 | 30.8 | 85.3 | 1.4563 | 0.31771 | 9.21 | 21.2 | 100.7 | 42.4
2022-06-03 17:40 | 1.1837 | 0.21591 | 2.0304 | 5.6854 | 32.1 | 93.3 | 1.47 | 0.40461 | 9.3 | 21.2 | 100.8 | 42.5
2022-06-03 17:45 | 0.90881 | 0.19308 | 1.5861 | 3.664 | 33.7 | 94.9 | 1.4542 | 0.31374 | 9.3 | 21.2 | 100.7 | 42.6
2022-06-03 17:50 | 1.0889 | 0.2076 | 1.8767 | 4.6744 | 31 | 73.1 | 1.4649 | 0.33561 | 9.31 | 21.1 | 100.4 | 42.6
2022-06-03 17:55 | 1.0279 | 0.20759 | 1.7853 | 4.548 | 28.2 | 71.2 | 1.4735 | 0.37474 | 9.21 | 21.1 | 100.2 | 42.5
2022-06-03 18:00 | 0.88298 | 0.19306 | 1.5465 | 4.0426 | 28.6 | 76.5 | 1.4677 | 0.30973 | 9.21 | 21.1 | 100.2 | 42.4
2022-06-03 18:05 | 0.75291 | 0.1619 | 1.316 | 3.4106 | 29.8 | 83.4 | 1.4655 | 0.27721 | 9.29 | 21.1 | 100.6 | 42.1
2022-06-03 18:10 | 0.80433 | 0.16397 | 1.3969 | 4.5473 | 31.5 | 77.3 | 1.4798 | 0.28781 | 9.26 | 21.1 | 100.7 | 41.9
2022-06-03 18:15 | 0.8801 | 0.14943 | 1.4985 | 3.9155 | 33.5 | 86.5 | 1.4768 | 0.27983 | 9.37 | 21.1 | 100.8 | 41.6
2022-06-03 18:20 | 0.80692 | 0.15357 | 1.3925 | 3.6626 | 34.7 | 80.7 | 1.4666 | 0.29705 | 9.37 | 21.1 | 100.8 | 41.3
2022-06-03 18:25 | 0.80143 | 0.15978 | 1.3882 | 3.2834 | 35.2 | 82.9 | 1.452 | 0.2652 | 9.3 | 21.1 | 100.7 | 40.9
2022-06-03 18:30 | 0.90015 | 0.15561 | 1.5354 | 3.4093 | 33.6 | 77.3 | 1.4584 | 0.28174 | 9.31 | 21.1 | 100.7 | 40.5
2022-06-03 18:35 | 0.67131 | 0.16804 | 1.1971 | 4.0402 | 32.9 | 77.7 | 1.4604 | 0.29032 | 9.27 | 21.1 | 100.8 | 40
2022-06-03 18:40 | 0.65637 | 0.13276 | 1.1389 | 3.4086 | 32.4 | 70.3 | 1.4747 | 0.25782 | 9.25 | 21.1 | 100.7 | 39.7
2022-06-03 18:45 | 0.71318 | 0.13276 | 1.2259 | 2.9035 | 33.9 | 67.1 | 1.4811 | 0.25715 | 9.21 | 21.1 | 100.7 | 39.5
2022-06-03 18:50 | 0.7768 | 0.13898 | 1.3297 | 3.156 | 35 | 72.7 | 1.4653 | 0.24721 | 9.28 | 21.1 | 100.8 | 39.6
2022-06-03 18:55 | 0.70638 | 0.15764 | 1.2404 | 3.4083 | 35.2 | 78.2 | 1.4587 | 0.25979 | 9.2 | 21.1 | 100.8 | 39.3
2022-06-03 19:00 | 0.80378 | 0.13275 | 1.3627 | 3.0295 | 32.8 | 67.9 | 1.4557 | 0.27502 | 9.29 | 21.1 | 100.7 | 39.2
2022-06-03 19:05 | 0.75634 | 0.16177 | 1.3211 | 4.7962 | 31.8 | 66.8 | 1.4707 | 0.59504 | 9.4 | 21 | 100.8 | 39
2022-06-03 19:10 | 0.72523 | 0.14103 | 1.2527 | 3.7865 | 32.4 | 79.2 | 1.5118 | 0.55065 | 9.24 | 21 | 100.8 | 39
2022-06-03 19:15 | 0.57231 | 0.1431 | 1.0183 | 3.6601 | 32.7 | 71.8 | 1.4656 | 0.33661 | 9.26 | 21 | 100.7 | 38.9
2022-06-03 19:20 | 0.6021 | 0.10577 | 1.0287 | 3.0292 | 31 | 58.8 | 1.4577 | 0.29156 | 9.33 | 21.1 | 100.7 | 38.8
2022-06-03 19:25 | 0.54252 | 0.13065 | 0.96224 | 2.7765 | 30 | 59.6 | 1.462 | 0.23588 | 9.32 | 21 | 100.8 | 38.7
2022-06-03 19:30 | 0.5574 | 0.12443 | 0.97883 | 2.3979 | 27 | 50.6 | 1.454 | 0.20937 | 9.28 | 21 | 100.8 | 38.7
2022-06-03 19:35 | 0.76033 | 0.12028 | 1.2857 | 3.1551 | 23.1 | 40.9 | 1.454 | 0.24449 | 9.34 | 20.9 | 100.7 | 38.9
2022-06-03 19:40 | 0.59531 | 0.12443 | 1.0369 | 2.6504 | 19.3 | 33.8 | 1.449 | 0.26173 | 9.3 | 20.9 | 100.8 | 39.1
2022-06-03 19:45 | 0.51142 | 0.11821 | 0.90214 | 2.5242 | 16 | 31.6 | 1.4433 | 0.22131 | 9.3 | 20.8 | 100.7 | 39.3
2022-06-03 19:50 | 0.61159 | 0.11822 | 1.0557 | 2.3982 | 11.2 | 20.8 | 1.452 | 0.2253 | 9.29 | 20.8 | 100.7 | 39.6
2022-06-03 19:55 | 0.5967 | 0.12859 | 1.0453 | 2.0195 | 10.2 | 41.5 | 1.452 | 0.17759 | 9.25 | 20.8 | 100.7 | 39.6
2022-06-03 20:00 | 0.51554 | 0.12445 | 0.91676 | 1.7671 | 11.7 | 47.9 | 1.4586 | 0.15838 | 9.24 | 20.9 | 100.7 | 39.5
2022-06-03 20:05 | 0.39509 | 0.112 | 0.71554 | 1.6408 | 15.2 | 47.9 | 1.4549 | 0.14048 | 9.29 | 20.8 | 100.7 | 39.6
2022-06-03 20:10 | 0.46685 | 0.10993 | 0.82347 | 1.641 | 18.7 | 52.2 | 1.4507 | 0.15309 | 9.24 | 20.8 | 100.7 | 40
2022-06-03 20:15 | 0.54401 | 0.12238 | 0.95626 | 1.8935 | 24.2 | 58.3 | 1.4522 | 0.1405 | 9.32 | 20.7 | 100.8 | 40.4
2022-06-03 20:20 | 0.38841 | 0.11202 | 0.70532 | 1.6412 | 28.8 | 67.1 | 1.4473 | 0.12195 | 9.34 | 20.7 | 100.8 | 40.7
2022-06-03 20:25 | 0.45207 | 0.10788 | 0.80083 | 2.3989 | 27.7 | 54.1 | 1.4554 | 0.14119 | 9.35 | 20.8 | 100.7 | 40.9
2022-06-03 20:30 | 0.35461 | 0.10996 | 0.65351 | 1.8938 | 26.3 | 45 | 1.4452 | 0.13323 | 9.36 | 20.7 | 100.7 | 41
2022-06-03 20:35 | 0.38985 | 0.095446 | 0.69302 | 1.5153 | 24.1 | 43.2 | 1.4461 | 0.12397 | 9.31 | 20.8 | 100.8 | 41.3
2022-06-03 20:40 | 0.32215 | 0.10581 | 0.59961 | 1.6414 | 21.5 | 38.7 | 1.4482 | 0.13191 | 9.35 | 20.7 | 100.7 | 41.3
2022-06-03 20:45 | 0.24771 | 0.087143 | 0.46684 | 2.1465 | 17.6 | 24.2 | 1.4468 | 0.11402 | 9.29 | 20.7 | 100.7 | 41.4
2022-06-03 20:50 | 0.28968 | 0.087146 | 0.53118 | 1.5153 | 15.6 | 31.8 | 1.444 | 0.11933 | 9.28 | 20.7 | 100.8 | 41.6
2022-06-03 20:55 | 0.44263 | 0.078845 | 0.75526 | 2.0203 | 14 | 29.4 | 1.4476 | 0.25655 | 9.3 | 20.6 | 100.8 | 41.8
2022-06-03 21:00 | 0.39798 | 0.10582 | 0.71794 | 2.273 | 13.9 | 31.1 | 1.4491 | 0.23469 | 9.21 | 20.6 | 100.8 | 42
2022-06-03 21:05 | 0.44132 | 0.074703 | 0.75118 | 2.1468 | 18.1 | 53 | 1.4513 | 0.19293 | 9.27 | 20.6 | 100.8 | 42.2
2022-06-03 21:10 | 0.32894 | 0.095447 | 0.59965 | 1.389 | 20.5 | 43.4 | 1.4397 | 0.13988 | 9.27 | 20.6 | 100.7 | 41.9
2022-06-03 21:15 | 0.43587 | 0.078845 | 0.74696 | 1.7678 | 16.9 | 19.7 |  |  | 9.33 | 20.6 | 100.4 | 41.8
2022-06-03 21:20 | 0.40068 | 0.093371 | 0.70754 | 2.0204 | 13.1 | 18.1 |  |  | 9.24 | 20.6 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 21:25 | 0.57524 | 0.085063 | 0.96681 | 2.3989 | 13.7 | 33.1 |  |  | 9.24 | 20.5 | 100.7 | 41.7
2022-06-03 21:30 | 0.70793 | 0.10789 | 1.193 | 3.0304 | 14.2 | 35.5 | 1.4432 | 0.35001 | 9.27 | 20.6 | 100.7 | 41.7
2022-06-03 21:35 | 0.49271 | 0.11619 | 0.87143 | 2.3991 | 16 | 47.2 |  |  | 9.24 | 20.6 | 100.7 | 41.7
2022-06-03 21:40 | 0.43044 | 0.085068 | 0.74486 | 1.5152 | 18.5 | 49.8 | 1.436 | 0.14451 | 9.25 | 20.6 | 100.7 | 41.7
2022-06-03 21:45 | 0.54143 | 0.09959 | 0.92951 | 1.1364 | 20.3 | 50 |  |  | 9.23 | 20.6 | 100.7 | 41.6
2022-06-03 21:50 | 0.35871 | 0.10374 | 0.65359 | 1.0102 | 21.5 | 43.6 |  |  | 9.19 | 20.6 | 100.8 | 41.8
2022-06-03 21:55 | 0.31133 | 0.078843 | 0.55605 | 1.5152 | 20.7 | 37.2 | 1.4302 | 0.092807 | 9.23 | 20.6 | 100.7 | 41.7
2022-06-03 22:00 | 0.33839 | 0.093365 | 0.61206 | 1.6414 | 22 | 31.4 |  |  | 9.28 | 20.6 | 100.7 | 41.6
2022-06-03 22:05 | 0.26529 | 0.093364 | 0.50001 | 1.0101 | 21.7 | 33.1 | 1.4388 | 0.12992 | 9.23 | 20.5 | 100.8 | 41.8
2022-06-03 22:10 | 0.26937 | 0.08092 | 0.4959 | 0.75762 | 21.6 | 34.5 |  |  | 9.22 | 20.6 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 22:15 | 0.24229 | 0.093368 | 0.46684 | 0.75761 | 18.7 | 30.2 | 1.4367 | 0.1001 | 9.24 | 20.6 | 100.7 | 41.7
2022-06-03 22:20 | 0.25042 | 0.078845 | 0.46062 | 0.88389 | 15.6 | 34.8 | 1.436 | 0.098112 | 9.18 | 20.7 | 100.7 | 41.5
2022-06-03 22:25 | 0.28018 | 0.08299 | 0.51246 | 1.5152 | 15 | 25.2 |  |  | 9.25 | 20.7 | 100.7 | 41.3
2022-06-03 22:30 | 0.22738 | 0.078834 | 0.42736 | 1.8938 | 11.2 | 3.7 |  |  | 9.2 | 20.6 | 100.5 | 41.2
2022-06-03 22:35 | 0.29235 | 0.091286 | 0.53942 | 2.0201 | 7.3 | 12.3 | 1.4445 | 0.14119 | 9.24 | 20.6 | 100.2 | 41.4
2022-06-03 22:40 | 0.27343 | 0.082995 | 0.50212 | 1.2627 | 8.2 | 29 | 1.4396 | 0.11203 | 9.26 | 20.7 | 100.3 | 41.5
2022-06-03 22:45 | 0.30317 | 0.08091 | 0.54563 | 0.88379 | 8.7 | 26.5 | 1.4402 | 0.098763 | 9.28 | 20.6 | 100.3 | 41.3
2022-06-03 22:50 | 0.35057 | 0.080915 | 0.61828 | 1.2626 | 9 | 29.6 | 1.441 | 0.098106 | 9.22 | 20.6 | 100.2 | 41.5
2022-06-03 22:55 | 0.3533 | 0.087145 | 0.62869 | 1.2627 | 11.9 | 40.5 | 1.444 | 0.094135 | 9.23 | 20.7 | 100.7 | 41.5
2022-06-03 23:00 | 0.34245 | 0.089215 | 0.61413 | 2.2728 | 17.4 | 38 | 1.4489 | 0.12131 | 9.23 | 20.6 | 100.7 | 41.6
2022-06-03 23:05 | 0.36413 | 0.078846 | 0.63699 | 2.3992 | 21.3 | 46.6 | 1.4548 | 0.13325 | 9.2 | 20.6 | 100.7 | 41.8
2022-06-03 23:10 | 0.41556 | 0.080919 | 0.7179 | 1.0102 | 21.8 | 28.3 | 1.4475 | 0.11535 | 9.26 | 20.6 | 100.8 | 41.7
2022-06-03 23:15 | 0.44803 | 0.082991 | 0.76974 | 0.75759 | 19.5 | 29.3 | 1.4432 | 0.1107 | 9.27 | 20.6 | 100.8 | 41.6
2022-06-03 23:20 | 0.27206 | 0.089213 | 0.50623 | 1.1364 | 17 | 23.7 | 1.4453 | 0.11932 | 9.22 | 20.6 | 100.7 | 41.5
2022-06-03 23:25 | 0.21928 | 0.076768 | 0.41289 | 1.5152 | 13.7 | 17.6 | 1.4425 | 0.12926 | 9.26 | 20.6 | 100.7 | 41.6
2022-06-03 23:30 | 0.26123 | 0.076765 | 0.47719 | 1.7677 | 10.1 | 5.5 | 1.4395 | 0.11799 | 9.18 | 20.6 | 100.6 | 41.5
2022-06-03 23:35 | 0.1949 | 0.070536 | 0.3672 | 1.2625 | 7.9 | 15.8 | 1.4402 | 0.11401 | 9.24 | 20.5 | 100.3 | 41.5
2022-06-03 23:40 | 0.25445 | 0.070538 | 0.46057 | 1.3888 | 5 | 14.6 | 1.4402 | 0.17698 | 9.25 | 20.5 | 100.3 | 41.6
2022-06-03 23:45 | 0.31809 | 0.068468 | 0.55605 | 1.2627 | 4 | 14.7 | 1.4403 | 0.12462 | 9.23 | 20.6 | 100.3 | 41.6
2022-06-03 23:50 | 0.2179 | 0.072609 | 0.40869 | 1.01 | 5.4 | 25.9 | 1.438 | 0.12925 | 9.25 | 20.5 | 100.3 | 41.4
2022-06-03 23:55 | 0.1773 | 0.064313 | 0.33609 | 0.75753 | 9.8 | 34.6 | 1.4452 | 0.12925 | 9.29 | 20.5 | 100.7 | 41.5
2022-06-04 | 0.24364 | 0.062243 | 0.4357 | 0.88385 | 13.2 | 37.4 | 1.441 | 0.12462 | 9.23 | 20.6 | 100.7 | 41.6
2022-06-04 00:05 | 0.38304 | 0.070539 | 0.65767 | 0.88381 | 14.2 | 25.9 | 1.4424 | 0.11998 | 9.25 | 20.5 | 100.7 | 41.6
2022-06-04 00:10 | 0.41011 | 0.074689 | 0.70332 | 0.6313 | 14.5 | 29 | 1.4424 | 0.096778 | 9.24 | 20.5 | 100.7 | 41.7
2022-06-04 00:15 | 0.30995 | 0.074689 | 0.5498 | 0.50504 | 14.1 | 24.7 | 1.4373 | 0.10208 | 9.26 | 20.5 | 100.5 | 41.7
2022-06-04 00:20 | 0.16513 | 0.068467 | 0.32159 | 0.50506 | 11.9 | 22.7 | 1.4388 | 0.1001 | 9.25 | 20.5 | 100.3 | 41.8
2022-06-04 00:25 | 0.13806 | 0.064319 | 0.27802 | 0.3788 | 10.3 | 21.6 | 1.4417 | 0.084188 | 9.24 | 20.5 | 100.3 | 41.9
2022-06-04 00:30 | 0.092045 | 0.066395 | 0.20748 | 0.37881 | 6.1 | 3.3 | 1.4439 | 0.079549 | 9.25 | 20.5 | 100.2 | 41.9
2022-06-04 00:35 | 0.09882 | 0.0664 | 0.21788 | 0.37883 | 0.5 | 0 | 1.4433 | 0.08287 | 9.24 | 20.5 | 100.3 | 42.1
2022-06-04 00:40 | 0.21253 | 0.062251 | 0.38595 | 0.75768 | 0 | 0 | 1.4448 | 0.11801 | 9.28 | 20.5 | 100.2 | 42.1
2022-06-04 00:45 | 0.23418 | 0.064322 | 0.42328 | 1.5153 | 0 | 14.5 | 1.4526 | 0.26915 | 9.34 | 20.5 | 100.3 | 41.9
2022-06-04 00:50 | 0.2477 | 0.060169 | 0.43985 | 2.2728 | 3.3 | 28.4 | 1.4511 | 0.20483 | 9.28 | 20.4 | 100.2 | 42
2022-06-04 00:55 | 0.26531 | 0.072622 | 0.4793 | 1.8941 | 7.2 | 31.7 | 1.4469 | 0.11071 | 9.2 | 20.4 | 100.3 | 42.2
2022-06-04 01:00 | 0.14485 | 0.064329 | 0.28637 | 0.50514 | 9.8 | 40.8 | 1.4441 | 0.081549 | 9.32 | 20.5 | 100.2 | 42.5
2022-06-04 01:05 | 0.085288 | 0.060179 | 0.19091 | 0.37886 | 12.9 | 28.7 | 1.4456 | 0.071604 | 9.28 | 20.5 | 100.3 | 42.5
2022-06-04 01:10 | 0.083932 | 0.060177 | 0.18883 | 0.12628 | 13.2 | 19.5 | 1.4441 | 0.06232 | 9.25 | 20.5 | 100.2 | 42.4
2022-06-04 01:15 | 0.23284 | 0.039426 | 0.39634 | 0.12628 | 11.4 | 12.3 | 1.4463 | 0.064309 | 9.25 | 20.5 | 100.3 | 42.4
2022-06-04 01:20 | 0.18544 | 0.072618 | 0.35686 | 0.25253 | 9.5 | 9.3 | 1.4468 | 0.069604 | 9.2 | 20.4 | 100.3 | 42.1
2022-06-04 01:25 | 0.15973 | 0.058098 | 0.30502 | 0.25255 | 8 | 6.1 | 1.4476 | 0.064968 | 9.18 | 20.4 | 100.3 | 42.3
2022-06-04 01:30 | 0.22878 | 0.066401 | 0.41708 | 0.25256 | 7.5 | 25.1 | 1.4477 | 0.064971 | 9.26 | 20.4 | 100.2 | 42.4
2022-06-04 01:35 |  |  |  |  | 7.5 | 32.7 |  |  | 9.19 | 20.4 | 100.3 | 42.4
2022-06-04 01:40 |  |  |  |  | 8.2 | 23.2 |  |  | 9.24 | 20.4 | 100.3 | 42.4
2022-06-04 01:45 |  |  |  |  | 9.1 | 23.7 |  |  | 9.29 | 20.5 | 100.2 | 42.4
2022-06-04 01:50 |  |  |  |  | 9.5 | 21.9 |  |  | 9.29 | 20.4 | 100.2 | 42.4
2022-06-04 01:55 |  |  |  |  | 10.8 | 18.9 |  |  | 9.36 | 20.4 | 100.3 | 42.4
2022-06-04 02:00 |  |  |  |  | 9.4 | 10.5 |  |  | 9.35 | 20.3 | 100.2 | 42.4
2022-06-04 02:05 |  |  |  |  | 8.1 | 1.6 |  |  | 9.33 | 20.3 | 100.2 | 42.5
2022-06-04 02:10 |  |  |  |  | 8 | 13.9 |  |  | 9.31 | 20.3 | 100.2 | 42.6
2022-06-04 02:15 |  |  |  |  | 7.1 | 13.7 |  |  | 9.33 | 20.4 | 100.3 | 42.5
2022-06-04 02:20 | 0.13809 | 0.07678 | 0.28845 | 0.12629 | 6.3 | 9.6 | 1.4694 | 0.065638 | 9.28 | 20.4 | 100.2 | 42.6
2022-06-04 02:25 | 0.1083 | 0.07678 | 0.24279 | 0.12629 | 7.3 | 24.1 | 1.4687 | 0.066301 | 9.26 | 20.4 | 100.3 | 42.6
2022-06-04 02:30 | 0.050088 | 0.068477 | 0.14318 | 0.12628 | 8.1 | 13.6 | 1.4693 | 0.086187 | 9.26 | 20.3 | 100.2 | 42.7
2022-06-04 02:35 | 0.055505 | 0.066404 | 0.14941 | 0.12628 | 5.6 | 12.7 | 1.4737 | 0.10409 | 9.29 | 20.3 | 100.2 | 42.8
2022-06-04 02:40 | 0.085287 | 0.060178 | 0.19091 | 0.12628 | 4.5 | 11.6 | 1.4701 | 0.080222 | 9.28 | 20.3 | 100.2 | 42.8
2022-06-04 02:45 | 0.16652 | 0.062255 | 0.3175 | 0.25258 | 5 | 12.3 | 1.4745 | 0.072268 | 9.29 | 20.3 | 100.3 | 42.9
2022-06-04 02:50 | 0.15434 | 0.060181 | 0.29675 | 0.37887 | 5.1 | 9.8 | 1.4788 | 0.073595 | 9.3 | 20.3 | 100.2 | 43
2022-06-04 02:55 | 0.17193 | 0.062254 | 0.3258 | 0.25257 | 5.8 | 19.3 | 1.4824 | 0.064975 | 9.25 | 20.3 | 100.2 | 42.9
2022-06-04 03:00 | 0.10424 | 0.06848 | 0.22827 | 0.25257 | 7.3 | 2.4 | 1.4831 | 0.064312 | 9.23 | 20.3 | 100.3 | 42.9
2022-06-04 03:05 | 0.066337 | 0.062255 | 0.16186 | 0.12629 | 9.2 | 20.5 | 1.4867 | 0.066301 | 9.28 | 20.3 | 100.2 | 42.9
2022-06-04 03:10 | 0.066338 | 0.058106 | 0.15979 | 0.12629 | 10.1 | 15.9 | 1.4882 | 0.060999 | 9.23 | 20.3 | 100.3 | 43
2022-06-04 03:15 | 0.064984 | 0.053955 | 0.15356 | 0.37887 | 9.5 | 12.7 | 1.4889 | 0.074921 | 9.24 | 20.3 | 100.2 | 43
2022-06-04 03:20 | 0.054155 | 0.056032 | 0.13697 | 0.25259 | 9.2 | 9.9 | 1.4926 | 0.078902 | 9.25 | 20.3 | 100.2 | 43.1
2022-06-04 03:25 | 0.039262 | 0.056032 | 0.11414 | 0.12629 | 8.3 | 6.4 | 1.4969 | 0.086859 | 9.33 | 20.3 | 100.3 | 43.1
2022-06-04 03:30 | 0.039263 | 0.056033 | 0.11622 | 0.1263 | 7.6 | 8.2 | 1.4998 | 0.070947 | 9.28 | 20.3 | 100.3 | 43.2
2022-06-04 03:35 | 0.078528 | 0.051884 | 0.17225 | 0.1263 | 6.3 | 13.3 | 1.4998 | 0.06697 | 9.26 | 20.3 | 100.3 | 43.3
2022-06-04 03:40 | 0.17331 | 0.051885 | 0.31961 | 0.1263 | 7.3 | 18.4 | 1.5028 | 0.06432 | 9.29 | 20.3 | 100.3 | 43.4
2022-06-04 03:45 | 0.18549 | 0.058111 | 0.34244 | 0.2526 | 8.3 | 19 | 1.5042 | 0.059678 | 9.24 | 20.3 | 100.3 | 43.4
2022-06-04 03:50 | 0.071755 | 0.060183 | 0.17017 | 0.12629 | 8.9 | 22.7 | 1.5034 | 0.058348 | 9.3 | 20.2 | 100.2 | 43.4
2022-06-04 03:55 | 0.037911 | 0.056035 | 0.11622 | 0.1263 | 9.9 | 16.2 | 1.502 | 0.057025 | 9.3 | 20.2 | 100.2 | 43.6
2022-06-04 04:00 | 0.029788 | 0.051886 | 0.097545 | 0.1263 | 10.6 | 8.7 | 1.5042 | 0.056363 | 9.25 | 20.2 | 100.3 | 43.7
2022-06-04 04:05 | 0.070408 | 0.051886 | 0.15981 | 0.12631 | 11.5 | 18.8 | 1.5042 | 0.061669 | 9.31 | 20.2 | 100.2 | 43.8
2022-06-04 04:10 | 0.1029 | 0.056038 | 0.21377 | 0.12631 | 12 | 19.8 | 1.5035 | 0.057028 | 9.34 | 20.2 | 100.3 | 43.8
2022-06-04 04:15 | 0.11374 | 0.049811 | 0.22415 | 0.12631 | 12.7 | 18 | 1.4985 | 0.060343 | 9.27 | 20.2 | 100.2 | 43.8
2022-06-04 04:20 | 0.058222 | 0.053962 | 0.14321 | 0.12631 | 12.3 | 17.4 | 1.4949 | 0.059679 | 9.28 | 20.2 | 100.2 | 43.8
2022-06-04 04:25 | 0.066346 | 0.04566 | 0.14528 | 0.12631 | 10.7 | 12.4 | 1.4891 | 0.059016 | 9.22 | 20.2 | 100.2 | 43.8
2022-06-04 04:30 | 0.050098 | 0.047736 | 0.12453 | 0.12631 | 9.6 | 13.1 | 1.4862 | 0.058353 | 9.27 | 20.2 | 100.3 | 43.8
2022-06-04 04:35 | 0.11239 | 0.047737 | 0.22001 | 0.12631 | 8.9 | 13.2 | 1.4863 | 0.059682 | 9.21 | 20.2 | 100.3 | 43.9
2022-06-04 04:40 | 0.059576 | 0.051886 | 0.14321 | 0.12631 | 9.9 | 14.3 | 1.4891 | 0.055038 | 9.23 | 20.2 | 100.2 | 43.8
2022-06-04 04:45 | 0.041974 | 0.047736 | 0.11207 | 0.12631 | 9.8 | 14.5 | 1.4913 | 0.052385 | 9.29 | 20.2 | 100.2 | 43.8
2022-06-04 04:50 | 0.043327 | 0.04566 | 0.11 | 0.1263 | 10.7 | 14.6 | 1.492 | 0.048406 | 9.21 | 20.2 | 100.3 | 43.8
2022-06-04 04:55 | 0.12591 | 0.043582 | 0.23659 | 0.1263 | 11.4 | 16.4 | 1.4919 | 0.052382 | 9.23 | 20.2 | 100.2 | 43.7
2022-06-04 05:00 | 0.074463 | 0.053957 | 0.17017 | 0.25259 | 11.6 | 17.4 | 1.4955 | 0.058348 | 9.23 | 20.2 | 100.2 | 43.6
2022-06-04 05:05 | 0.070398 | 0.047729 | 0.15356 | 0.25258 | 12 | 12 | 1.4932 | 0.055693 | 9.33 | 20.2 | 100.2 | 43.4
2022-06-04 05:10 | 0.094767 | 0.045654 | 0.19092 | 0.37887 | 11.8 | 17.7 | 1.4975 | 0.060997 | 9.24 | 20.2 | 100.3 | 43.4
2022-06-04 05:15 | 0.10831 | 0.058105 | 0.22412 | 0.25258 | 10.5 | 9.8 | 1.5055 | 0.060998 | 9.28 | 20.2 | 100.3 | 43.4
2022-06-04 05:20 | 0.074454 | 0.0498 | 0.16185 | 0.12628 | 9.6 | 9.1 | 1.5039 | 0.06033 | 9.22 | 20.1 | 100.2 | 43.3
2022-06-04 05:25 | 0.11101 | 0.045653 | 0.21582 | 0.12629 | 7.9 | 1.1 | 1.5033 | 0.066301 | 9.22 | 20.1 | 100.2 | 43.5
2022-06-04 05:30 | 0.11508 | 0.060181 | 0.23865 | 0.12629 | 6.8 | 9 | 1.5048 | 0.051716 | 9.28 | 20.2 | 100.2 | 43.4
2022-06-04 05:35 | 0.083932 | 0.056027 | 0.18468 | 0.12628 | 7 | 10.5 | 1.5011 | 0.059005 | 9.31 | 20.2 | 100.2 | 43.1
2022-06-04 05:40 | 0.10018 | 0.051876 | 0.20543 | 0.12628 | 6.7 | 10.1 | 1.4946 | 0.056353 | 9.3 | 20.2 | 100.2 | 43
2022-06-04 05:45 | 0.13672 | 0.058099 | 0.26975 | 0.25255 | 6.3 | 3.3 | 1.4916 | 0.062317 | 9.3 | 20.2 | 100.3 | 42.8
2022-06-04 05:50 | 0.16379 | 0.058096 | 0.30915 | 0.25254 | 6.5 | 14.7 | 1.4908 | 0.062314 | 9.25 | 20.2 | 100.3 | 42.7
2022-06-04 05:55 | 0.26395 | 0.05602 | 0.46061 | 0.12627 | 9.9 | 32.4 | 1.498 | 0.058999 | 9.23 | 20.2 | 100.3 | 42.7
2022-06-04 06:00 | 0.29643 | 0.070542 | 0.52491 | 0.12626 | 12.6 | 26.2 | 1.5045 | 0.06894 | 9.28 | 20.2 | 100.3 | 42.6
2022-06-04 06:05 | 0.22739 | 0.066391 | 0.41494 | 0.12626 | 13 | 24.5 | 1.503 | 0.057007 | 9.21 | 20.2 | 100.3 | 42.5
2022-06-04 06:10 | 0.23009 | 0.070537 | 0.42322 | 0.12626 | 14.4 | 30.7 | 1.4986 | 0.058993 | 9.24 | 20.2 | 100.3 | 42.3
2022-06-04 06:15 | 0.21654 | 0.068457 | 0.40037 | 0.12625 | 14.9 | 33.8 | 1.4999 | 0.062965 | 9.22 | 20.2 | 100.2 | 42
2022-06-04 06:20 | 0.31127 | 0.064307 | 0.54143 | 0.25249 | 15.1 | 29.6 | 1.4992 | 0.081522 | 9.24 | 20.2 | 100.5 | 41.9
2022-06-04 06:25 | 0.3911 | 0.072603 | 0.67003 | 0.75744 | 15.1 | 24.7 | 1.4977 | 0.098752 | 9.2 | 20.2 | 100.7 | 41.8
2022-06-04 06:30 | 0.37212 | 0.082966 | 0.65129 | 0.63113 | 15.4 | 37.8 | 1.4968 | 0.10338 | 9.28 | 20.1 | 100.7 | 41.6
2022-06-04 06:35 | 0.47359 | 0.085039 | 0.81305 | 0.63112 | 16.1 | 30.9 | 1.5054 | 0.11199 | 9.28 | 20 | 100.7 | 41.8
2022-06-04 06:40 | 0.61163 | 0.097486 | 1.0329 | 0.75737 | 17.3 | 35.7 | 1.5112 | 0.094766 | 9.25 | 20 | 100.8 | 41.9
2022-06-04 06:45 | 0.74965 | 0.12445 | 1.2735 | 0.75737 | 18.3 | 40.9 | 1.5127 | 0.094766 | 9.28 | 20 | 100.8 | 41.9
2022-06-04 06:50 | 0.59263 | 0.12237 | 1.0308 | 1.1359 | 19 | 39 | 1.5198 | 0.10271 | 9.27 | 19.9 | 100.7 | 41.8
2022-06-04 06:55 | 0.54801 | 0.11407 | 0.95408 | 2.0196 | 19.4 | 48.9 | 1.5314 | 0.14976 | 9.23 | 20 | 100.8 | 41.7
2022-06-04 07:00 | 0.63727 | 0.11407 | 1.0909 | 2.1456 | 20.1 | 42.8 | 1.5478 | 0.17162 | 9.28 | 20 | 100.7 | 41.4
2022-06-04 07:05 | 0.6995 | 0.11407 | 1.1863 | 2.1456 | 20.4 | 43.7 | 1.55 | 0.19017 | 9.31 | 20 | 100.8 | 41.4
2022-06-04 07:10 | 0.87544 | 0.12237 | 1.4663 | 2.6506 | 20.9 | 52.3 | 1.5638 | 0.20542 | 9.28 | 20 | 100.8 | 41.6
2022-06-04 07:15 | 0.59805 | 0.14311 | 1.0598 | 2.0195 | 21.5 | 48.7 | 1.5861 | 0.16831 | 9.23 | 20 | 100.8 | 41.6
2022-06-04 07:20 | 0.64271 | 0.12029 | 1.1034 | 2.0195 | 21.7 | 48.3 | 1.5861 | 0.13916 | 9.15 | 20 | 100.7 | 41.6
2022-06-04 07:25 | 0.63593 | 0.10785 | 1.0826 | 2.0195 | 21.9 | 52.7 | 1.607 | 0.16102 | 9.17 | 20 | 100.8 | 41.5
2022-06-04 07:30 | 0.79697 | 0.11407 | 1.3357 | 2.272 | 22 | 60.5 | 1.6099 | 0.22994 | 9.11 | 20.1 | 100.7 | 41.4
2022-06-04 07:35 | 0.75632 | 0.13273 | 1.292 | 1.8932 | 21.8 | 55.8 | 1.5983 | 0.16168 | 9.2 | 20.1 | 100.8 | 41.1
2022-06-04 07:40 | 0.65754 | 0.12443 | 1.1323 | 2.2718 | 22.3 | 64.2 | 1.5903 | 0.16962 | 9.2 | 20.1 | 100.8 | 41
2022-06-04 07:45 | 0.65346 | 0.10369 | 1.1053 | 3.2813 | 22.4 | 65.8 | 1.5968 | 0.32864 | 9.2 | 20.1 | 100.8 | 40.9
2022-06-04 07:50 | 0.78738 | 0.11198 | 1.3189 | 2.7764 | 22.7 | 48.7 | 1.5895 | 0.32134 | 9.08 | 20.1 | 100.8 | 40.8
2022-06-04 07:55 | 0.78873 | 0.13479 | 1.3438 | 2.524 | 23.5 | 47.7 | 1.5873 | 0.24979 | 9.05 | 20.1 | 100.8 | 40.8
2022-06-04 08:00 | 0.82661 | 0.13687 | 1.4039 | 2.6502 | 24.3 | 57.8 | 1.5809 | 0.23455 | 9.12 | 20.2 | 100.7 | 40.5
2022-06-04 08:05 | 0.86715 | 0.16589 | 1.4951 | 2.5239 | 24.9 | 64.4 | 1.5786 | 0.21598 | 9.24 | 20.2 | 100.8 | 40.3
2022-06-04 08:10 | 0.65609 | 0.14307 | 1.1487 | 1.7667 | 23.4 | 57.5 | 1.5634 | 0.15304 | 9.23 | 20.2 | 100.7 | 40.1
2022-06-04 08:15 | 0.61948 | 0.13891 | 1.0885 | 2.0188 | 23.3 | 54.7 | 1.5646 | 0.17885 | 9.27 | 20.1 | 100.7 | 39.8
2022-06-04 08:20 | 0.56672 | 0.12647 | 0.99517 | 1.8926 | 22 | 52.7 | 1.5581 | 0.17222 | 9.18 | 20.1 | 100.8 | 39.8
2022-06-04 08:25 | 0.84264 | 0.12854 | 1.4181 | 2.3972 | 20.7 | 51.8 | 1.566 | 0.22853 | 9.11 | 20.1 | 100.7 | 39.7
2022-06-04 08:30 | 0.91563 | 0.15341 | 1.5569 | 2.6495 | 19.1 | 52.6 | 1.5674 | 0.22123 | 9.12 | 20.1 | 100.8 | 39.5
2022-06-04 08:35 | 0.93053 | 0.15134 | 1.5777 | 2.7757 | 19 | 63 | 1.5581 | 0.22057 | 9.17 | 20.2 | 100.8 | 39.4
2022-06-04 08:40 | 0.81822 | 0.13475 | 1.3889 | 2.7755 | 18.9 | 55 | 1.5573 | 0.22718 | 9.11 | 20.2 | 100.7 | 39.1
2022-06-04 08:45 | 0.88171 | 0.13474 | 1.4863 | 2.523 | 19.1 | 52.6 | 1.5543 | 0.22584 | 9.17 | 20.2 | 100.7 | 38.8
2022-06-04 08:50 | 0.84108 | 0.14716 | 1.4364 | 2.3966 | 20.4 | 66.4 | 1.5527 | 0.27416 | 9.02 | 20.1 | 100.7 | 38.7
2022-06-04 08:55 | 0.9263 | 0.13266 | 1.5525 | 4.0366 | 21.1 | 59.9 | 1.5614 | 1.2887 | 9.1 | 20.1 | 100.7 | 38.8
2022-06-04 09:00 | 0.90336 | 0.14096 | 1.5257 | 3.5322 | 22.3 | 79.9 | 1.5752 | 1.0365 | 9.02 | 20.2 | 100.8 | 38.8
2022-06-04 09:05 | 0.77217 | 0.15546 | 1.3391 | 3.2798 | 24.4 | 75.7 | 1.5571 | 0.67817 | 9.02 | 20.2 | 100.7 | 38.7
2022-06-04 09:10 | 0.7059 | 0.13888 | 1.2209 | 2.6491 | 26 | 71.6 | 1.542 | 0.40465 | 9.05 | 20.2 | 100.8 | 38.7
2022-06-04 09:15 | 0.68153 | 0.14509 | 1.1898 | 2.5228 | 26.3 | 60.2 | 1.5455 | 0.3649 | 8.99 | 20.2 | 100.8 | 38.5
2022-06-04 09:20 | 0.68695 | 0.12851 | 1.1815 | 2.649 | 24.8 | 53.6 | 1.5463 | 0.39073 | 8.9 | 20.2 | 100.7 | 38.6
2022-06-04 09:25 | 0.84117 | 0.12852 | 1.4179 | 3.28 | 24.6 | 68.1 | 1.5529 | 0.52256 | 9.03 | 20.2 | 100.8 | 38.9
2022-06-04 09:30 | 0.79244 | 0.13681 | 1.3515 | 2.9014 | 25.4 | 75.8 | 1.547 | 0.40994 | 9.05 | 20.2 | 100.8 | 38.7
2022-06-04 09:35 | 0.73288 | 0.12851 | 1.254 | 2.775 | 24.4 | 79.5 | 1.5404 | 0.36554 | 9.04 | 20.3 | 100.7 | 38.1
2022-06-04 09:40 | 0.71523 | 0.13471 | 1.231 | 2.6486 | 23.1 | 66.1 | 1.5367 | 0.31717 | 9.05 | 20.3 | 100.7 | 37.7
2022-06-04 09:45 | 0.81798 | 0.13885 | 1.3927 | 2.9008 | 20.8 | 64.5 | 1.5431 | 0.29531 | 9.13 | 20.3 | 100.7 | 37.6
2022-06-04 09:50 | 0.80856 | 0.15544 | 1.3948 | 3.0271 | 19.7 | 67.1 | 1.5439 | 0.23838 | 9 | 20.4 | 100.8 | 37.6
2022-06-04 09:55 | 0.90721 | 0.16994 | 1.5605 | 4.7926 | 19.3 | 68.9 | 1.528 | 0.31452 | 9.06 | 20.4 | 100.7 | 37.4
2022-06-04 10:00 | 0.67466 | 0.14507 | 1.1792 | 3.5314 | 20.1 | 70.5 | 1.5172 | 0.26949 | 9.04 | 20.4 | 100.8 | 37.4
2022-06-04 10:05 | 0.71664 | 0.14094 | 1.2394 | 3.2795 | 21.7 | 74.1 | 1.5094 | 0.25627 | 9.17 | 20.4 | 100.8 | 37.8
2022-06-04 10:10 | 0.81126 | 0.11606 | 1.3596 | 3.2793 | 21.9 | 72.6 | 1.5108 | 0.26884 | 8.97 | 20.4 | 100.7 | 37.6
2022-06-04 10:15 | 0.99379 | 0.15751 | 1.6788 | 3.7839 | 21.2 | 75.9 | 1.5173 | 0.34566 | 8.91 | 20.5 | 100.7 | 37.4
2022-06-04 10:20 | 0.71393 | 0.13887 | 1.2353 | 3.1533 | 20.7 | 67.2 | 1.5029 | 0.27812 | 9.02 | 20.5 | 100.7 | 37.5
2022-06-04 10:25 | 0.68272 | 0.13677 | 1.1812 | 2.9006 | 19.7 | 60.8 | 1.4962 | 0.23041 | 9.05 | 20.4 | 100.7 | 37.1
2022-06-04 10:30 | 0.89913 | 0.14715 | 1.5254 | 3.2793 | 19.4 | 67.6 | 1.5007 | 0.44431 | 8.92 | 20.5 | 100.8 | 37.3
2022-06-04 10:35 | 0.85035 | 0.16785 | 1.4713 | 3.1528 | 20.4 | 81.8 | 1.5019 | 0.43234 | 8.92 | 20.5 | 100.7 | 36.8
2022-06-04 10:40 | 0.76248 | 0.16371 | 1.3325 | 2.9006 | 22.4 | 87.6 | 1.4868 | 0.28668 | 8.97 | 20.6 | 100.7 | 36.6
2022-06-04 10:45 | 0.80166 | 0.14298 | 1.3718 | 2.6483 | 23.6 | 71.9 | 1.4846 | 0.22643 | 8.97 | 20.6 | 100.7 | 36.5
2022-06-04 10:50 | 0.78003 | 0.15749 | 1.3531 | 3.0266 | 24 | 81 | 1.4867 | 0.25953 | 8.94 | 20.7 | 100.8 | 36.2
2022-06-04 10:55 | 0.90031 | 0.14298 | 1.523 | 4.4136 | 24 | 71.9 | 1.4896 | 0.30586 | 8.96 | 20.6 | 100.8 | 36.3
2022-06-04 11:00 | 0.90315 | 0.16579 | 1.5502 | 5.171 | 23 | 65.4 | 1.4984 | 0.48402 | 8.98 | 20.6 | 100.8 | 36.9
2022-06-04 11:05 | 0.85304 | 0.14298 | 1.4506 | 4.0355 | 21.5 | 63.1 | 1.4832 | 0.40122 | 8.94 | 20.6 | 100.7 | 36.5
2022-06-04 11:10 | 0.85161 | 0.15747 | 1.4628 | 4.2873 | 20.5 | 67.1 | 1.4859 | 0.46341 | 8.93 | 20.6 | 100.8 | 36.1
2022-06-04 11:15 | 0.94356 | 0.12847 | 1.5748 | 4.4135 | 19.9 | 69.4 | 1.4917 | 0.50248 | 9.07 | 20.7 | 100.8 | 36
2022-06-04 11:20 | 0.84749 | 0.15332 | 1.4524 | 4.287 | 18.6 | 73.7 | 1.5103 | 0.52957 | 8.95 | 20.7 | 100.8 | 35.6
2022-06-04 11:25 | 0.72323 | 0.13469 | 1.2433 | 4.0353 | 17.2 | 53.7 | 1.5062 | 0.44291 | 9 | 20.8 | 100.8 | 35.9
2022-06-04 11:30 | 0.85575 | 0.16163 | 1.4734 | 3.9094 | 16.3 | 57.6 | 1.5062 | 0.2933 | 8.95 | 20.8 | 100.7 | 36.1
2022-06-04 11:35 | 0.94765 | 0.13884 | 1.5935 | 3.7832 | 16 | 75.6 | 1.5069 | 0.31845 | 9.01 | 20.8 | 100.8 | 36
2022-06-04 11:40 | 0.83811 | 0.16369 | 1.4484 | 3.0264 | 16.4 | 64.7 | 1.5047 | 0.28004 | 8.89 | 20.8 | 100.8 | 35.8
2022-06-04 11:45 | 0.83132 | 0.1554 | 1.4297 | 3.2785 | 16.6 | 72.5 | 1.5089 | 0.26612 | 8.87 | 20.9 | 100.8 | 35.4
2022-06-04 11:50 | 0.93014 | 0.14713 | 1.5729 | 4.6662 | 16.4 | 75.5 | 1.5149 | 0.39527 | 9.02 | 21 | 100.7 | 35.8
2022-06-04 11:55 | 1.0262 | 0.15543 | 1.7284 | 4.162 | 16.3 | 79.2 | 1.5193 | 0.36749 | 8.97 | 21 | 100.8 | 36
2022-06-04 12:00 | 1.0087 | 0.18653 | 1.7347 | 3.5317 | 17.6 | 92.9 | 1.5108 | 0.27547 | 8.98 | 21.1 | 100.7 | 36.1
2022-06-04 12:05 | 1.0707 | 0.1782 | 1.8193 | 3.4048 | 19.5 | 93.2 | 1.5033 | 0.2913 | 9.02 | 21 | 100.7 | 35.5
2022-06-04 12:10 | 1.0853 | 0.18646 | 1.8501 | 4.4129 | 19.6 | 89.9 | 1.498 | 0.39584 | 9 | 21 | 100.7 | 34.8
2022-06-04 12:15 | 0.87988 | 0.1761 | 1.5248 | 3.5303 | 18.7 | 84.2 | 1.4944 | 0.34023 | 8.99 | 21.1 | 100.7 | 34.5
2022-06-04 12:20 | 0.66232 | 0.14918 | 1.1644 | 3.0261 | 18.1 | 71.4 | 1.4829 | 0.25949 | 9.02 | 21.1 | 100.7 | 34.8
2022-06-04 12:25 | 0.62309 | 0.12638 | 1.0815 | 3.026 | 18.6 | 77 | 1.4836 | 0.22638 | 8.99 | 21.1 | 100.7 | 34.6
2022-06-04 12:30 | 0.74878 | 0.14295 | 1.2907 | 3.4042 | 20.4 | 82.9 | 1.4836 | 0.23697 | 9.06 | 21.2 | 100.7 | 34.3
2022-06-04 12:35 | 0.77173 | 0.15123 | 1.3342 | 3.1519 | 22 | 92 | 1.4799 | 0.21578 | 8.88 | 21.2 | 100.8 | 34.2
2022-06-04 12:40 | 0.76362 | 0.15538 | 1.3238 | 3.0258 | 24 | 86.6 | 1.4727 | 0.25417 | 9.04 | 21.2 | 100.8 | 34.2
2022-06-04 12:45 | 0.81087 | 0.14501 | 1.3859 | 3.1517 | 24 | 89.9 | 1.4546 | 0.29718 | 8.97 | 21.2 | 100.8 | 33.9
2022-06-04 12:50 | 0.83515 | 0.14707 | 1.4272 | 3.7818 | 22.1 | 77.8 |  |  | 8.94 | 21.2 | 100.7 | 33.7
2022-06-04 12:55 | 0.90952 | 0.17194 | 1.5661 | 3.782 | 20.9 | 84.5 |  |  | 9 | 21.2 | 100.8 | 33.9
2022-06-04 13:00 | 0.80137 | 0.16779 | 1.3962 | 3.6558 | 21.9 | 85.5 |  |  | 9.03 | 21.3 | 100.8 | 33.5
2022-06-04 13:05 | 0.8015 | 0.1616 | 1.3902 | 3.2781 | 22.6 | 90.9 |  |  | 9.05 | 21.3 | 100.7 | 34.1
2022-06-04 13:10 | 0.81499 | 0.14916 | 1.3984 | 3.0259 | 23.3 | 83.5 |  |  | 8.91 | 21.3 | 100.8 | 34
2022-06-04 13:15 | 0.89599 | 0.14708 | 1.5184 | 4.1602 | 24 | 86.1 | 1.4503 | 0.33291 | 8.95 | 21.3 | 100.7 | 33.6
2022-06-04 13:20 | 0.92434 | 0.15329 | 1.5702 | 4.4121 | 23.6 | 88.6 | 1.4574 | 0.3329 | 8.97 | 21.3 | 100.7 | 33.5
2022-06-04 13:25 | 0.83384 | 0.17194 | 1.4501 | 3.656 | 22.8 | 86.3 |  |  | 8.99 | 21.3 | 100.6 | 33.7
2022-06-04 13:30 | 0.76888 | 0.1512 | 1.3318 | 3.2774 | 23.9 | 96.5 |  |  | 7.47 | 21.3 | 100.7 | 33.2
2022-06-04 13:35 | 0.85673 | 0.15121 | 1.4644 | 3.6556 | 25 | 103.6 |  |  | 7.74 | 21.4 | 100.7 | 33.1
2022-06-04 13:40 | 0.87705 | 0.16364 | 1.5059 | 4.7903 | 24.4 | 96.9 |  |  | 7.81 | 21.4 | 100.7 | 33.3
2022-06-04 13:45 | 0.74731 | 0.15743 | 1.3029 | 5.1685 | 24.3 | 105.7 |  |  | 7.84 | 21.4 | 100.8 | 33.3
2022-06-04 13:50 | 0.71347 | 0.14913 | 1.2428 | 4.6639 | 25.5 | 107.2 |  |  | 7.96 | 21.4 | 100.7 | 33
2022-06-04 13:55 | 0.82165 | 0.15122 | 1.4107 | 4.1601 | 24.2 | 98.3 |  |  | 7.97 | 21.4 | 100.6 | 33.3
2022-06-04 14:00 | 0.81379 | 0.17613 | 1.4235 | 4.918 | 24.8 | 96.9 | 1.4507 | 0.43363 | 7.75 | 21.5 | 100.7 | 34.3
2022-06-04 14:05 | 0.82327 | 0.16163 | 1.4236 | 5.1703 | 26.6 | 95.2 | 1.45 | 0.4396 | 7.9 | 21.5 | 100.8 | 34.4
2022-06-04 14:10 | 0.75157 | 0.16162 | 1.3136 | 4.9177 | 27.3 | 97.2 | 1.4405 | 0.40316 | 7.89 | 21.5 | 100.8 | 34.1
2022-06-04 14:15 | 0.68251 | 0.14294 | 1.1891 | 3.9082 | 28.6 | 94.7 | 1.4417 | 0.55796 | 7.79 | 21.5 | 100.8 | 33.4
2022-06-04 14:20 | 0.69325 | 0.13464 | 1.1973 | 3.9078 | 27.5 | 91.2 | 1.4423 | 0.47121 | 7.91 | 21.5 | 100.8 | 33
2022-06-04 14:25 | 0.7595 | 0.13879 | 1.303 | 3.7819 | 25.5 | 83.6 | 1.4423 | 0.38321 | 7.78 | 21.5 | 100.8 | 33.2
2022-06-04 14:30 | 0.83382 | 0.145 | 1.4231 | 3.7819 | 25.4 | 86.9 | 1.4344 | 0.38254 | 7.84 | 21.5 | 100.8 | 33.2
2022-06-04 14:35 | 0.86358 | 0.15122 | 1.4749 | 3.4038 | 25.1 | 87.6 | 1.4373 | 0.34615 | 7.81 | 21.5 | 100.8 | 33.3
2022-06-04 14:40 | 0.93668 | 0.1471 | 1.5849 | 3.5304 | 25.7 | 84.9 | 1.4303 | 0.34156 | 7.76 | 21.5 | 100.7 | 33.8
2022-06-04 14:45 | 0.84361 | 0.1347 | 1.4278 | 3.279 | 25.7 | 89.6 | 1.4342 | 0.28934 | 7.83 | 21.6 | 100.8 | 34.5
2022-06-04 14:50 | 0.87477 | 0.15336 | 1.4942 | 3.7837 | 26.1 | 91.5 | 1.4423 | 0.27744 | 7.68 | 21.6 | 100.8 | 34.8
2022-06-04 14:55 | 0.91147 | 0.15339 | 1.5526 | 4.7937 | 27.1 | 89.7 | 1.4476 | 0.35565 | 7.69 | 21.6 | 100.8 | 35.6
2022-06-04 15:00 | 0.88422 | 0.16579 | 1.5212 | 3.7836 | 27.5 | 90.7 | 1.4466 | 0.34299 | 7.91 | 21.6 | 100.8 | 34.7
2022-06-04 15:05 | 0.89895 | 0.16162 | 1.5396 | 4.2874 | 28.1 | 94.3 | 1.4435 | 0.39788 | 7.93 | 21.6 | 100.7 | 34.1
2022-06-04 15:10 | 0.74894 | 0.17407 | 1.32 | 4.1616 | 27 | 90.2 | 1.4414 | 0.35156 | 7.93 | 21.6 | 100.8 | 34.3
2022-06-04 15:15 | 0.72331 | 0.16579 | 1.2745 | 4.4141 | 26.2 | 88.8 | 1.448 | 0.33437 | 7.93 | 21.6 | 100.7 | 34.6
2022-06-04 15:20 | 0.71242 | 0.15127 | 1.2433 | 3.4048 | 26.8 | 94 | 1.4521 | 0.30918 | 7.83 | 21.6 | 100.8 | 34.2
2022-06-04 15:25 | 0.75695 | 0.12846 | 1.2887 | 3.4045 | 25.9 | 81.7 | 1.452 | 0.33827 | 7.91 | 21.5 | 100.8 | 34
2022-06-04 15:30 | 0.78682 | 0.15542 | 1.3615 | 3.7833 | 26.4 | 82.5 | 1.4515 | 0.3615 | 7.85 | 21.6 | 100.8 | 34.4
2022-06-04 15:35 | 0.87223 | 0.14303 | 1.4821 | 3.406 | 26.3 | 85.4 | 1.4476 | 0.35564 | 7.82 | 21.6 | 100.7 | 35.5
2022-06-04 15:40 | 0.9574 | 0.1679 | 1.6354 | 5.1719 | 27.4 | 86.1 | 1.4497 | 0.38278 | 7.87 | 21.6 | 100.8 | 35.4
2022-06-04 15:45 | 0.84521 | 0.16791 | 1.4635 | 4.0368 | 28.3 | 83.9 | 1.4462 | 0.39737 | 7.88 | 21.6 | 100.7 | 35.6
2022-06-04 15:50 | 0.84255 | 0.16377 | 1.4553 | 3.7847 | 29.5 | 91.9 | 1.4383 | 0.29474 | 7.74 | 21.6 | 100.8 | 35.8
2022-06-04 15:55 | 0.83307 | 0.15547 | 1.4324 | 3.7847 | 28.5 | 89.5 | 1.4419 | 0.27685 | 7.65 | 21.6 | 100.7 | 35.8
2022-06-04 16:00 | 0.97635 | 0.15132 | 1.6479 | 5.0459 | 28 | 82.4 | 1.4519 | 0.3563 | 7.67 | 21.6 | 100.7 | 35.5
2022-06-04 16:05 | 0.78829 | 0.16166 | 1.37 | 5.1714 | 28 | 85.4 | 1.4568 | 0.41188 | 7.72 | 21.6 | 100.7 | 35
2022-06-04 16:10 | 0.91951 | 0.16789 | 1.5773 | 4.541 | 28.1 | 88.5 | 1.4641 | 0.37681 | 7.96 | 21.6 | 100.8 | 35.3
2022-06-04 16:15 | 0.85994 | 0.16995 | 1.4881 | 3.91 | 28.9 | 95.9 | 1.451 | 0.28408 | 7.85 | 21.6 | 100.8 | 35
2022-06-04 16:20 | 0.77336 | 0.14921 | 1.3326 | 3.7836 | 29.8 | 101.1 | 1.4531 | 0.31915 | 7.85 | 21.6 | 100.8 | 34.7
2022-06-04 16:25 | 0.78155 | 0.13679 | 1.3327 | 3.1534 | 29 | 85.3 | 1.4417 | 0.27018 | 7.94 | 21.6 | 100.7 | 35.1
2022-06-04 16:30 | 0.73024 | 0.14924 | 1.2686 | 3.1537 | 27.8 | 72.3 | 1.4397 | 0.25365 | 8.08 | 21.6 | 100.7 | 35.5
2022-06-04 16:35 | 0.72091 | 0.16586 | 1.2709 | 3.1543 | 27.5 | 75.6 | 1.4399 | 0.27489 | 8.03 | 21.6 | 100.8 | 36.2
2022-06-04 16:40 | 0.67636 | 0.16173 | 1.1985 | 2.9023 | 27.5 | 82.3 | 1.4394 | 0.29944 | 8.01 | 21.5 | 100.8 | 36.9
2022-06-04 16:45 | 0.83076 | 0.17214 | 1.4456 | 4.5438 | 27.1 | 81.4 | 1.4534 | 0.41216 | 7.99 | 21.6 | 100.7 | 37.6
2022-06-04 16:50 | 0.6074 | 0.15759 | 1.0886 | 4.9215 | 27.8 | 85.8 | 1.4575 | 0.37299 | 8.04 | 21.6 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 16:55 | 0.52359 | 0.15139 | 0.95397 | 3.9125 | 28.8 | 81.5 | 1.4533 | 0.31937 | 7.98 | 21.6 | 100.8 | 37.4
2022-06-04 17:00 | 0.54653 | 0.13686 | 0.97252 | 3.4072 | 28.3 | 75.4 | 1.446 | 0.29482 | 7.98 | 21.6 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 17:05 | 0.67635 | 0.14514 | 1.1819 | 5.0474 | 28.4 | 76.1 | 1.4531 | 0.36635 | 8 | 21.6 | 100.8 | 36.7
2022-06-04 17:10 | 0.73045 | 0.13477 | 1.2544 | 4.1641 | 29.3 | 81.5 | 1.4531 | 0.41271 | 8.03 | 21.6 | 100.7 | 36.6
2022-06-04 17:15 | 0.73445 | 0.13891 | 1.2647 | 5.0469 | 29.4 | 82.3 | 1.458 | 0.41732 | 7.99 | 21.5 | 100.7 | 36.5
2022-06-04 17:20 | 0.7426 | 0.13062 | 1.2689 | 5.6781 | 28.6 | 77.5 | 1.4696 | 0.37825 | 8.08 | 21.6 | 100.7 | 36.5
2022-06-04 17:25 | 0.80072 | 0.14928 | 1.3766 | 5.2992 | 29.9 | 87.9 | 1.4681 | 0.36763 | 8.07 | 21.6 | 100.7 | 36.3
2022-06-04 17:30 | 0.75068 | 0.14306 | 1.2937 | 4.2899 | 32.3 | 93.7 | 1.4558 | 0.33386 | 8.14 | 21.6 | 100.8 | 36.3
2022-06-04 17:35 | 0.85886 | 0.16171 | 1.4782 | 5.2991 | 33.9 | 92.7 | 1.4594 | 0.36166 | 8.07 | 21.6 | 100.8 | 36.2
2022-06-04 17:40 | 0.74386 | 0.15756 | 1.2978 | 5.1727 | 34.4 | 93.5 | 1.4615 | 0.3378 | 8.06 | 21.6 | 100.8 | 36
2022-06-04 17:45 | 0.75742 | 0.14512 | 1.3061 | 5.6776 | 34.6 | 88.5 | 1.463 | 0.3875 | 8.1 | 21.6 | 100.8 | 36.2
2022-06-04 17:50 | 0.82909 | 0.15342 | 1.4263 | 4.7944 | 35.6 | 98.8 | 1.4637 | 0.37689 | 8.04 | 21.6 | 100.7 | 36.1
2022-06-04 17:55 | 0.68708 | 0.14512 | 1.1983 | 3.5327 | 36.2 | 90.3 | 1.4572 | 0.27886 | 8.09 | 21.6 | 100.7 | 36.1
2022-06-04 18:00 | 0.77767 | 0.13683 | 1.3289 | 3.6588 | 35 | 79.5 | 1.4528 | 0.29276 | 8.13 | 21.6 | 100.7 | 36
2022-06-04 18:05 | 0.78174 | 0.14719 | 1.3455 | 4.2896 | 33.6 | 76.7 | 1.4557 | 0.30337 | 8.12 | 21.6 | 100.7 | 36.1
2022-06-04 18:10 | 0.88186 | 0.17 | 1.5218 | 4.2898 | 33.1 | 92.6 | 1.4515 | 0.30139 | 8.11 | 21.6 | 100.7 | 36.2
2022-06-04 18:15 | 0.87922 | 0.15758 | 1.5053 | 4.0378 | 34.1 | 76.1 | 1.4537 | 0.31864 | 8.15 | 21.6 | 100.8 | 36.5
2022-06-04 18:20 | 0.71697 | 0.1493 | 1.2483 | 3.4072 | 34.6 | 77.3 | 1.4481 | 0.32529 | 8.08 | 21.6 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 18:25 | 0.65879 | 0.13685 | 1.1467 | 4.2904 | 34.9 | 80.3 | 1.451 | 0.38159 | 8.15 | 21.6 | 100.7 | 36.8
2022-06-04 18:30 | 0.59387 | 0.13478 | 1.0451 | 4.2905 | 34 | 76.1 | 1.4488 | 0.39287 | 8.11 | 21.6 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 18:35 | 0.61958 | 0.13064 | 1.0783 | 3.5334 | 34 | 78.7 | 1.4452 | 0.30409 | 8.13 | 21.6 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 18:40 | 0.54922 | 0.12856 | 0.97042 | 3.0286 | 33.3 | 80 | 1.4423 | 0.2491 | 8.15 | 21.6 | 100.8 | 36.8
2022-06-04 18:45 | 0.66555 | 0.12234 | 1.1404 | 3.4071 | 32.8 | 85.9 | 1.4416 | 0.27228 | 8.19 | 21.6 | 100.7 | 36.8
2022-06-04 18:50 | 0.56816 | 0.13063 | 1.0015 | 2.9024 | 32.8 | 74.7 | 1.4394 | 0.2438 | 8.11 | 21.6 | 100.8 | 36.8
2022-06-04 18:55 | 0.5533 | 0.12649 | 0.9746 | 2.7763 | 32.1 | 68.5 | 1.4388 | 0.23254 | 8.15 | 21.7 | 100.7 | 36.7
2022-06-04 19:00 | 0.67638 | 0.12027 | 1.1571 | 3.6595 | 31.5 | 66.7 | 1.4445 | 0.29084 | 8.13 | 21.7 | 100.8 | 36.6
2022-06-04 19:05 | 0.66291 | 0.14101 | 1.1571 | 3.786 | 32.5 | 71.4 | 1.4439 | 0.29285 | 8.17 | 21.8 | 100.8 | 36.7
2022-06-04 19:10 | 0.61149 | 0.14516 | 1.0825 | 3.6598 | 32.1 | 71.6 | 1.446 | 0.28026 | 8.16 | 21.9 | 100.7 | 36.4
2022-06-04 19:15 | 0.52356 | 0.13272 | 0.93524 | 3.786 | 31.6 | 70.5 | 1.4525 | 0.27363 | 8.11 | 22 | 100.8 | 36.2
2022-06-04 19:20 | 0.49518 | 0.11821 | 0.87723 | 3.2814 | 30.7 | 65.8 | 1.449 | 0.33394 | 8.13 | 22.1 | 100.7 | 36.2
2022-06-04 19:25 | 0.48838 | 0.10991 | 0.85852 | 2.6502 | 30.3 | 57.8 | 1.446 | 0.24051 | 8.15 | 22.1 | 100.8 | 36
2022-06-04 19:30 | 0.68179 | 0.11197 | 1.157 | 2.5238 | 29.2 | 61.5 | 1.4488 | 0.19941 | 8.16 | 22 | 100.8 | 35.9
2022-06-04 19:35 | 0.60061 | 0.13685 | 1.0596 | 2.1452 | 29.1 | 55.8 | 1.4437 | 0.18549 | 8.22 | 22 | 100.7 | 35.8
2022-06-04 19:40 | 0.58166 | 0.13063 | 1.0222 | 2.6499 | 28.5 | 56.3 | 1.4487 | 0.24909 | 8.19 | 22 | 100.7 | 35.8
2022-06-04 19:45 | 0.54108 | 0.13892 | 0.96831 | 3.407 | 27.7 | 61.6 | 1.4581 | 0.2524 | 8.24 | 22 | 100.8 | 35.8
2022-06-04 19:50 | 0.5235 | 0.10575 | 0.90819 | 3.7856 | 27.7 | 70.9 | 1.4646 | 0.30673 | 8.18 | 22 | 100.7 | 35.8
2022-06-04 19:55 | 0.51941 | 0.1244 | 0.92057 | 3.0283 | 27.2 | 63.4 | 1.466 | 0.33387 | 8.17 | 21.9 | 100.7 | 35.8
2022-06-04 20:00 | 0.48155 | 0.12026 | 0.8584 | 2.776 | 28.5 | 56.6 | 1.4523 | 0.22789 | 8.17 | 21.9 | 100.7 | 35.9
2022-06-04 20:05 | 0.39768 | 0.10782 | 0.7174 | 2.3974 | 28.5 | 54.7 | 1.4523 | 0.20867 | 8.19 | 21.8 | 100.7 | 36.1
2022-06-04 20:10 | 0.40173 | 0.11403 | 0.72982 | 2.6497 | 28 | 57.4 | 1.453 | 0.2239 | 8.16 | 21.7 | 100.7 | 36.2
2022-06-04 20:15 | 0.43419 | 0.097447 | 0.76299 | 2.9021 | 28.1 | 61.2 | 1.4566 | 0.23914 | 8.19 | 21.6 | 100.8 | 36.4
2022-06-04 20:20 | 0.39362 | 0.093302 | 0.69666 | 2.2712 | 27.9 | 54.4 | 1.4537 | 0.20204 | 8.16 | 21.5 | 100.8 | 36.7
2022-06-04 20:25 | 0.45316 | 0.1016 | 0.79622 | 2.1452 | 26.8 | 50.3 | 1.4538 | 0.19477 | 8.15 | 21.5 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 20:30 | 0.4058 | 0.09745 | 0.71947 | 2.1451 | 25.5 | 38.4 | 1.4516 | 0.17886 | 8.13 | 21.5 | 100.7 | 36.8
2022-06-04 20:35 | 0.40578 | 0.10781 | 0.72981 | 2.2712 | 24.6 | 39.2 | 1.4551 | 0.18415 | 8.12 | 21.4 | 100.7 | 36.8
2022-06-04 20:40 | 0.47476 | 0.11611 | 0.84384 | 2.5235 | 24.4 | 49.5 | 1.4616 | 0.17223 | 8.21 | 21.4 | 100.8 | 36.8
2022-06-04 20:45 | 0.39361 | 0.10781 | 0.70908 | 2.2712 | 24.7 | 52.6 | 1.4645 | 0.18681 | 8.11 | 21.4 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 20:50 | 0.39225 | 0.091225 | 0.69456 | 2.145 | 25.1 | 43.9 | 1.4659 | 0.1709 | 8.08 | 21.3 | 100.8 | 37
2022-06-04 20:55 | 0.50045 | 0.10574 | 0.87078 | 3.2805 | 24.2 | 44.9 | 1.4702 | 0.24708 | 8.16 | 21.3 | 100.8 | 37
2022-06-04 21:00 | 0.42743 | 0.11403 | 0.76921 | 2.145 | 24.1 | 45.3 | 1.4631 | 0.2027 | 8.13 | 21.3 | 100.7 | 37.1
2022-06-04 21:05 | 0.43687 | 0.10781 | 0.77746 | 2.0187 | 23.4 | 48.8 | 1.4587 | 0.16427 | 8.13 | 21.3 | 100.8 | 36.9
2022-06-04 21:10 | 0.38277 | 0.095368 | 0.68209 | 1.8926 | 23.1 | 46.2 | 1.4572 | 0.14771 | 8.19 | 21.3 | 100.7 | 36.9
2022-06-04 21:15 | 0.31649 | 0.085002 | 0.57013 | 2.0187 | 21.9 | 32.7 | 1.4637 | 0.15699 | 8.14 | 21.2 | 100.7 | 37.1
2022-06-04 21:20 | 0.35711 | 0.087085 | 0.63447 | 2.2713 | 21.6 | 35.6 | 1.4696 | 0.20006 | 8.13 | 21.2 | 100.8 | 37.5
2022-06-04 21:25 | 0.48563 | 0.085013 | 0.8294 | 2.7761 | 21 | 43.1 | 1.4668 | 0.20934 | 8.11 | 21.2 | 100.7 | 37.6
2022-06-04 21:30 | 0.49238 | 0.1016 | 0.85841 | 3.2808 | 21.5 | 51.8 | 1.4732 | 0.24776 | 8.18 | 21.3 | 100.8 | 37.3
2022-06-04 21:35 | 0.47879 | 0.093293 | 0.8272 | 2.5233 | 20.8 | 37.8 | 1.4839 | 0.18149 | 8.11 | 21.2 | 100.7 | 37
2022-06-04 21:40 | 0.41522 | 0.099512 | 0.73597 | 1.514 | 20.4 | 43.3 | 1.4817 | 0.15168 | 8.14 | 21.2 | 100.8 | 37
2022-06-04 21:45 | 0.376 | 0.093295 | 0.66965 | 1.8925 | 19.5 | 36.3 | 1.4817 | 0.20468 | 8.12 | 21.2 | 100.7 | 37.1
2022-06-04 21:50 | 0.60596 | 0.085005 | 1.0138 | 3.0282 | 19.2 | 40.4 | 1.4724 | 0.27822 | 8.2 | 21.1 | 100.8 | 37.5
2022-06-04 21:55 | 0.49505 | 0.10159 | 0.86042 | 2.902 | 20 | 38.4 | 1.4659 | 0.25768 | 8.14 | 21.1 | 100.8 | 37.5
2022-06-04 22:00 | 0.41253 | 0.10159 | 0.73394 | 2.7758 | 19 | 48.8 | 1.4673 | 0.25105 | 8.12 | 21.1 | 100.8 | 37.4
2022-06-04 22:05 | 0.39494 | 0.072563 | 0.67794 | 2.2711 | 17.9 | 33.3 | 1.4687 | 0.20402 | 8.1 | 21.1 | 100.8 | 37.3
2022-06-04 22:10 | 0.3165 | 0.10159 | 0.58674 | 2.5235 | 18.8 | 33 | 1.4724 | 0.18614 | 8.15 | 21.1 | 100.7 | 37.4
2022-06-04 22:15 | 0.32057 | 0.082933 | 0.57431 | 3.2806 | 20.1 | 49 | 1.4731 | 0.19873 | 8.15 | 21.1 | 100.7 | 37.5
2022-06-04 22:20 | 0.32596 | 0.089148 | 0.58672 | 2.3972 | 20 | 48.6 | 1.4709 | 0.1954 | 8.16 | 21.1 | 100.7 | 37.3
2022-06-04 22:25 | 0.307 | 0.082922 | 0.5535 | 2.0185 | 19.7 | 40.3 | 1.4701 | 0.1583 | 8.16 | 21 | 100.7 | 37.2
2022-06-04 22:30 | 0.26912 | 0.082919 | 0.49337 | 2.2708 | 19 | 32.3 | 1.4563 | 0.15366 | 8.17 | 21 | 100.8 | 37.1
2022-06-04 22:35 | 0.28132 | 0.087072 | 0.51829 | 2.7756 | 18.8 | 36.4 | 1.4564 | 0.15036 | 8.15 | 21 | 100.8 | 37.4
2022-06-04 22:40 | 0.38008 | 0.089152 | 0.66968 | 2.5235 | 19.1 | 37.9 | 1.4493 | 0.13845 | 8.15 | 21.1 | 100.7 | 37.5
2022-06-04 22:45 | 0.27051 | 0.085003 | 0.49965 | 1.8926 | 19.2 | 35 | 1.445 | 0.12519 | 8.16 | 21.1 | 100.8 | 37.4
2022-06-04 22:50 | 0.30162 | 0.078784 | 0.54319 | 2.2711 | 18 | 41 | 1.445 | 0.24774 | 8.13 | 21.1 | 100.7 | 37.4
2022-06-04 22:55 | 0.32462 | 0.080858 | 0.58052 | 2.1449 | 17 | 37.1 | 1.4472 | 0.31398 | 8.23 | 21.1 | 100.7 | 37.4
2022-06-04 23:00 | 0.30164 | 0.091228 | 0.55359 | 2.3974 | 16.8 | 29 | 1.4588 | 0.27293 | 8.19 | 21.1 | 100.7 | 37.6
2022-06-04 23:05 | 0.27189 | 0.08916 | 0.50593 | 2.2713 | 16.7 | 24.6 | 1.4581 | 0.26035 | 8.1 | 21.1 | 100.7 | 37.8
2022-06-04 23:10 | 0.34223 | 0.080865 | 0.60545 | 2.7761 | 16.3 | 34.5 | 1.4653 | 0.28022 | 8.14 | 21.1 | 100.7 | 37.8
2022-06-04 23:15 | 0.31652 | 0.089155 | 0.57432 | 2.2712 | 16.3 | 35.1 | 1.4588 | 0.23848 | 8.06 | 21.1 | 100.7 | 37.6
2022-06-04 23:20 | 0.3084 | 0.078787 | 0.55151 | 2.2712 | 16.6 | 33.1 | 1.458 | 0.2345 | 8.08 | 21.1 | 100.8 | 37.6
2022-06-04 23:25 | 0.31246 | 0.076715 | 0.55566 | 2.3974 | 16.3 | 35.9 | 1.4552 | 0.23715 | 8.14 | 21.1 | 100.8 | 37.6
2022-06-04 23:30 | 0.30702 | 0.080854 | 0.55147 | 2.0187 | 14.6 | 26.6 | 1.4615 | 0.19275 | 8.17 | 21 | 100.8 | 37.5
2022-06-04 23:35 | 0.28808 | 0.082925 | 0.5245 | 2.5233 | 12.8 | 26.4 | 1.4694 | 0.15036 | 8.15 | 21 | 100.7 | 37.4
2022-06-04 23:40 | 0.30702 | 0.07878 | 0.55146 | 2.1448 | 12.3 | 25.5 | 1.4543 | 0.15433 | 8.15 | 21 | 100.8 | 37.4
2022-06-04 23:45 | 0.28536 | 0.091214 | 0.52863 | 1.6401 | 11.7 | 37.2 | 1.4557 | 0.1424 | 8.18 | 21 | 100.8 | 37.2
2022-06-04 23:50 | 0.3151 | 0.087063 | 0.57005 | 1.3877 | 11.5 | 26.3 | 1.4577 | 0.13776 | 8.15 | 21 | 100.8 | 37
2022-06-04 23:55 | 0.28534 | 0.091206 | 0.52858 | 1.5138 | 11.2 | 29 | 1.457 | 0.14703 | 8.14 | 21 | 100.8 | 36.9
2022-06-05 | 0.25829 | 0.078769 | 0.47676 | 1.3876 | 11.7 | 21.4 | 1.4534 | 0.14107 | 8.12 | 21 | 100.8 | 36.9
2022-06-05 00:05 | 0.33536 | 0.076693 | 0.59281 | 1.2614 | 10.7 | 23.5 | 1.4569 | 0.14371 | 8.09 | 20.9 | 100.7 | 36.9
2022-06-05 00:10 | 0.30832 | 0.082912 | 0.55551 | 1.2614 | 9.9 | 17 | 1.4641 | 0.14305 | 8.09 | 20.9 | 100.8 | 37
2022-06-05 00:15 | 0.40297 | 0.091202 | 0.70889 | 1.3876 | 8.7 | 14.7 | 1.4583 | 0.13841 | 8.15 | 20.9 | 100.8 | 36.9
2022-06-05 00:20 | 0.3205 | 0.087061 | 0.5804 | 1.2615 | 8 | 24.5 | 1.4591 | 0.14173 | 8.15 | 21 | 100.7 | 36.9
2022-06-05 00:25 | 0.34214 | 0.084988 | 0.60942 | 1.2615 | 7.7 | 31.2 | 1.4599 | 0.1404 | 8.1 | 21 | 100.7 | 36.9
2022-06-05 00:30 | 0.24475 | 0.068399 | 0.44356 | 2.1444 | 7.5 | 25.2 | 1.4511 | 0.17946 | 8.15 | 20.9 | 100.8 | 36.8
2022-06-05 00:35 | 0.2461 | 0.080836 | 0.45807 | 2.6489 | 6.6 | 19 | 1.4518 | 0.24701 | 8.12 | 20.9 | 100.7 | 36.8
2022-06-05 00:40 | 0.17444 | 0.066329 | 0.33579 | 1.5137 | 6.9 | 19.9 | 1.4547 | 0.16689 | 8.07 | 20.9 | 100.8 | 36.9
2022-06-05 00:45 | 0.18255 | 0.066327 | 0.34614 | 1.2614 | 7.4 | 15.4 | 1.454 | 0.13178 | 8.11 | 20.8 | 100.8 | 37
2022-06-05 00:50 | 0.22719 | 0.053894 | 0.40213 | 1.7661 | 7.7 | 17.2 | 1.4555 | 0.14835 | 8.12 | 20.9 | 100.8 | 37.1
2022-06-05 00:55 | 0.20284 | 0.076694 | 0.38762 | 1.6399 | 7.5 | 19.3 | 1.4591 | 0.13113 | 8.18 | 20.9 | 100.8 | 37
2022-06-05 01:00 | 0.2069 | 0.072548 | 0.38969 | 1.6399 | 7.1 | 14.9 | 1.454 | 0.1351 | 8.21 | 20.9 | 100.7 | 37
2022-06-05 01:05 | 0.17174 | 0.072547 | 0.33579 | 2.2706 | 8.6 | 16.9 | 1.4497 | 0.15695 | 8.12 | 20.9 | 100.7 | 36.9
2022-06-05 01:10 | 0.15144 | 0.064252 | 0.29639 | 1.892 | 9 | 20.6 | 1.4561 | 0.1437 | 8.16 | 20.8 | 100.7 | 36.9
2022-06-05 01:15 | 0.12575 | 0.062179 | 0.25701 | 0.63067 | 8.6 | 31.8 | 1.4546 | 0.092709 | 8.11 | 20.8 | 100.7 | 36.9
2022-06-05 01:20 | 0.13252 | 0.070474 | 0.2736 | 0.88299 | 8.3 | 18.4 | 1.4511 | 0.11324 | 8.08 | 20.8 | 100.7 | 37.1
2022-06-05 01:25 | 0.119 | 0.062182 | 0.24251 | 0.6307 | 8.5 | 10 | 1.4518 | 0.10861 | 8.11 | 20.8 | 100.8 | 37.1
2022-06-05 01:30 | 0.11494 | 0.055966 | 0.23215 | 0.37843 | 9.1 | 9.2 | 1.4512 | 0.088081 | 8.15 | 20.8 | 100.7 | 37.2
2022-06-05 01:35 |  |  |  |  | 9.2 | 11.5 |  |  | 8.15 | 20.8 | 100.7 | 37.1
2022-06-05 01:40 |  |  |  |  | 8.9 | 10.9 |  |  | 8.12 | 20.8 | 100.8 | 37.2
2022-06-05 01:45 |  |  |  |  | 8.2 | 18 |  |  | 8.12 | 20.8 | 100.8 | 37.3
2022-06-05 01:50 |  |  |  |  | 6.5 | 10.4 |  |  | 8.2 | 20.8 | 100.8 | 37.1
2022-06-05 01:55 |  |  |  |  | 5.4 | 9.1 |  |  | 8.12 | 20.8 | 100.8 | 37.2
2022-06-05 02:00 |  |  |  |  | 4.5 | 8.1 |  |  | 8.14 | 20.8 | 100.8 | 37.1
2022-06-05 02:05 |  |  |  |  | 4.6 | 14.6 |  |  | 8.11 | 20.8 | 100.7 | 37.2
2022-06-05 02:10 |  |  |  |  | 5.5 | 18.1 |  |  | 8.1 | 20.8 | 100.7 | 37.2
2022-06-05 02:15 |  |  |  |  | 5.2 | 8 |  |  | 8.11 | 20.7 | 100.8 | 37.3
2022-06-05 02:20 | 0.13928 | 0.087055 | 0.30055 | 0.12614 | 4.5 | 7 | 1.441 | 0.070197 | 8.15 | 20.7 | 100.8 | 37.3
2022-06-05 02:25 | 0.090599 | 0.078764 | 0.21764 | 0.12614 | 3.4 | 13.2 | 1.4403 | 0.069535 | 8.16 | 20.7 | 100.7 | 37.3
2022-06-05 02:30 | 0.067613 | 0.064256 | 0.16582 | 0.12614 | 2.9 | 12.4 | 1.4389 | 0.0649 | 8.14 | 20.7 | 100.7 | 37.4
2022-06-05 02:35 | 0.14199 | 0.068402 | 0.28812 | 0.12614 | 3.6 | 10.1 | 1.4317 | 0.062251 | 8.17 | 20.7 | 100.7 | 37.4
2022-06-05 02:40 | 0.15145 | 0.06633 | 0.29848 | 0.25229 | 4.3 | 6.6 | 1.4375 | 0.088742 | 8.14 | 20.7 | 100.7 | 37.4
2022-06-05 02:45 | 0.14199 | 0.070474 | 0.29019 | 0.12614 | 5.1 | 11.1 | 1.4396 | 0.078145 | 8.27 | 20.7 | 100.8 | 37.4
2022-06-05 02:50 | 0.096011 | 0.06633 | 0.2135 | 0.12614 | 5 | 6.9 | 1.4339 | 0.084769 | 8.23 | 20.7 | 100.8 | 37.4
2022-06-05 02:55 | 0.098717 | 0.058039 | 0.20936 | 0.12615 | 5.2 | 11.2 | 1.4346 | 0.096029 | 8.21 | 20.7 | 100.7 | 37.5
2022-06-05 03:00 | 0.10277 | 0.068398 | 0.22592 | 0.12614 | 5.2 | 14.5 | 1.4316 | 0.07748 | 8.24 | 20.6 | 100.8 | 37.4
2022-06-05 03:05 | 0.067615 | 0.060113 | 0.16375 | 0.12615 | 5.7 | 9 | 1.4296 | 0.056293 | 8.24 | 20.7 | 100.8 | 37.5
2022-06-05 03:10 | 0.070321 | 0.062187 | 0.16998 | 0.12615 | 5.6 | 11.9 | 1.4318 | 0.050334 | 8.14 | 20.7 | 100.7 | 37.6
2022-06-05 03:15 | 0.10819 | 0.05597 | 0.22181 | 0.12616 | 4.8 | 10.3 | 1.4275 | 0.049674 | 8.2 | 20.7 | 100.7 | 37.8
2022-06-05 03:20 | 0.096018 | 0.058043 | 0.20315 | 0.12615 | 4.2 | 14.4 |  |  | 8.3 | 20.6 | 100.8 | 38
2022-06-05 03:25 | 0.083851 | 0.055973 | 0.1845 | 0.25232 | 4.4 | 9.1 |  |  | 8.24 | 20.6 | 100.8 | 38.2
2022-06-05 03:30 | 0.071679 | 0.055973 | 0.16585 | 0.12616 | 5.6 | 7.7 |  |  | 8.19 | 20.6 | 100.7 | 38.2
2022-06-05 03:35 | 0.11766 | 0.055974 | 0.23634 | 0.12616 | 5.8 | 17.5 |  |  | 8.14 | 20.6 | 100.8 | 38.3
2022-06-05 03:40 | 0.085206 | 0.06012 | 0.19073 | 0.12616 | 6.1 | 17.5 | 1.4262 | 0.056963 | 8.18 | 20.6 | 100.7 | 38.3
2022-06-05 03:45 | 0.059509 | 0.051828 | 0.14305 | 0.12616 | 5.5 | 4.5 |  |  | 8.28 | 20.6 | 100.7 | 38.3
2022-06-05 03:50 | 0.052747 | 0.049755 | 0.13061 | 0.12616 | 4.6 | 1.5 |  |  | 8.25 | 20.6 | 100.7 | 38.3
2022-06-05 03:55 | 0.11091 | 0.053904 | 0.22391 | 0.12617 | 4.3 | 2.2 |  |  | 8.24 | 20.6 | 100.8 | 38.5
2022-06-05 04:00 | 0.063571 | 0.051832 | 0.14928 | 0.12617 | 4.3 | 2.3 |  |  | 8.22 | 20.6 | 100.7 | 38.6
2022-06-05 04:05 | 0.094683 | 0.045613 | 0.19075 | 0.12618 | 3.6 | 12.3 |  |  | 8.33 | 20.6 | 100.8 | 38.7
2022-06-05 04:10 | 0.044636 | 0.04976 | 0.11818 | 0 | 2.5 | 5.1 |  |  | 8.36 | 20.6 | 100.7 | 38.7
2022-06-05 04:15 | 0.083863 | 0.047687 | 0.17624 | 0 | 1.1 | 3.1 |  |  | 8.29 | 20.6 | 100.8 | 38.8
2022-06-05 04:20 | 0.048696 | 0.053909 | 0.12855 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4285 | 0.038422 | 8.21 | 20.6 | 100.8 | 38.9
2022-06-05 04:25 | 0.027054 | 0.045616 | 0.089158 | 0 | 2.4 | 9.4 | 1.4293 | 0.033785 | 8.2 | 20.6 | 100.8 | 38.9
2022-06-05 04:30 | 0.056813 | 0.04769 | 0.13478 | 0 | 2.3 | 11.4 | 1.43 | 0.038423 | 8.26 | 20.6 | 100.8 | 39
2022-06-05 04:35 | 0.082517 | 0.049764 | 0.17625 | 0 | 2.8 | 5.2 | 1.425 | 0.035774 | 8.29 | 20.6 | 100.7 | 39.1
2022-06-05 04:40 | 0.066284 | 0.047691 | 0.14929 | 0 | 2.8 | 14 | 1.425 | 0.035112 | 8.23 | 20.6 | 100.8 | 39.1
2022-06-05 04:45 | 0.083872 | 0.05184 | 0.1804 | 0 | 3.4 | 3.6 | 1.4243 | 0.038425 | 8.26 | 20.6 | 100.7 | 39.2
2022-06-05 04:50 | 0.051406 | 0.049766 | 0.12856 | 0 | 3.6 | 5.1 | 1.4229 | 0.051676 | 8.25 | 20.6 | 100.8 | 39.2
2022-06-05 04:55 | 0.068992 | 0.045619 | 0.15137 | 0.12619 | 3.3 | 0 | 1.4229 | 0.066913 | 8.22 | 20.6 | 100.7 | 39.2
2022-06-05 05:00 | 0.035172 | 0.045619 | 0.099531 | 0.12619 | 2.6 | 3.6 | 1.4221 | 0.062275 | 8.24 | 20.6 | 100.8 | 39.2
2022-06-05 05:05 | 0.041937 | 0.041472 | 0.10783 | 0.12619 | 2.9 | 10.5 | 1.4207 | 0.054326 | 8.27 | 20.6 | 100.7 | 39.3
2022-06-05 05:10 | 0.093344 | 0.047694 | 0.19077 | 0.1262 | 4.4 | 15.9 | 1.4251 | 0.06824 | 8.25 | 20.6 | 100.8 | 39.3
2022-06-05 05:15 | 0.050052 | 0.051839 | 0.12856 | 0.12619 | 6.5 | 12.6 | 1.425 | 0.0583 | 8.29 | 20.5 | 100.8 | 39.4
2022-06-05 05:20 | 0.045997 | 0.043547 | 0.11405 | 0 | 7.2 | 11.2 | 1.4258 | 0.045715 | 8.27 | 20.6 | 100.8 | 39.4
2022-06-05 05:25 | 0.033821 | 0.045621 | 0.097463 | 0 | 7.2 | 8.8 | 1.4266 | 0.039752 | 8.2 | 20.6 | 100.7 | 39.4
2022-06-05 05:30 | 0.067639 | 0.043545 | 0.14722 | 0 | 7 | 7.8 | 1.4286 | 0.051013 | 8.26 | 20.6 | 100.8 | 39.2
2022-06-05 05:35 | 0.033819 | 0.047693 | 0.099532 | 0 | 6.7 | 5.6 | 1.4258 | 0.039088 | 8.27 | 20.6 | 100.7 | 39.2
2022-06-05 05:40 | 0.010822 | 0.04562 | 0.062209 | 0 | 6.7 | 13.8 | 1.4236 | 0.035776 | 8.28 | 20.6 | 100.8 | 39.3
2022-06-05 05:45 | 0.056816 | 0.039398 | 0.12649 | 0 | 8.6 | 27.3 | 1.4257 | 0.03445 | 8.17 | 20.5 | 100.7 | 39.4
2022-06-05 05:50 | 0.039231 | 0.045619 | 0.10783 | 0 | 9.4 | 14.8 | 1.4265 | 0.033788 | 8.28 | 20.5 | 100.7 | 39.5
2022-06-05 05:55 | 0.060875 | 0.047693 | 0.141 | 0 | 9.4 | 0.1 | 1.4272 | 0.033788 | 8.34 | 20.5 | 100.8 | 39.5
2022-06-05 06:00 | 0.079816 | 0.047694 | 0.17004 | 0 | 8.2 | 9.6 | 1.4272 | 0.038426 | 8.26 | 20.6 | 100.7 | 39.3
2022-06-05 06:05 | 0.082522 | 0.053915 | 0.18248 | 0 | 6.8 | 11.6 | 1.4265 | 0.037101 | 8.26 | 20.6 | 100.8 | 39.3
2022-06-05 06:10 | 0.055462 | 0.047691 | 0.13271 | 0 | 7.1 | 15.6 | 1.425 | 0.037099 | 8.23 | 20.5 | 100.7 | 39.3
2022-06-05 06:15 | 0.070345 | 0.049767 | 0.15759 | 0 | 7.7 | 3.5 | 1.4258 | 0.038426 | 8.19 | 20.5 | 100.8 | 39.5
2022-06-05 06:20 | 0.066287 | 0.05184 | 0.15552 | 0 | 7.1 | 0.6 | 1.4258 | 0.034451 | 8.24 | 20.5 | 100.7 | 39.5
2022-06-05 06:25 | 0.067642 | 0.049768 | 0.15345 | 0 | 6.2 | 9.9 | 1.4258 | 0.035777 | 8.3 | 20.5 | 100.7 | 39.6
2022-06-05 06:30 | 0.13258 | 0.045621 | 0.24884 | 0 | 6.8 | 10.2 | 1.4258 | 0.03644 | 8.32 | 20.5 | 100.7 | 39.7
2022-06-05 06:35 | 0.16234 | 0.058064 | 0.30483 | 0 | 7.4 | 19.1 | 1.4258 | 0.051016 | 8.24 | 20.5 | 100.8 | 39.7
2022-06-05 06:40 | 0.12582 | 0.045622 | 0.23848 | 0.2524 | 8.1 | 21.6 | 1.4302 | 0.1557 | 8.27 | 20.5 | 100.7 | 39.8
2022-06-05 06:45 | 0.23405 | 0.060139 | 0.4189 | 0.88342 | 7.9 | 13 | 1.4309 | 0.12655 | 8.21 | 20.5 | 100.7 | 39.8
2022-06-05 06:50 | 0.14341 | 0.058067 | 0.27789 | 0.37862 | 7.6 | 11.8 | 1.4302 | 0.095412 | 8.22 | 20.5 | 100.8 | 39.9
2022-06-05 06:55 | 0.14612 | 0.049772 | 0.27374 | 0.25241 | 7.5 | 11.7 | 1.4324 | 0.065596 | 8.38 | 20.5 | 100.7 | 39.9
2022-06-05 07:00 | 0.10012 | 0.051847 | 0.20531 | 0.25242 | 7.8 | 10.5 | 1.431 | 0.06626 | 8.28 | 20.5 | 100.7 | 40
2022-06-05 07:05 | 0.15154 | 0.053922 | 0.2862 | 0.37864 | 8.1 | 24.3 | 1.431 | 0.088128 | 8.18 | 20.5 | 100.7 | 40.1
2022-06-05 07:10 | 0.15695 | 0.058071 | 0.29865 | 0.12621 | 7.7 | 10.8 | 1.4325 | 0.079515 | 8.25 | 20.5 | 100.7 | 40.2
2022-06-05 07:15 | 0.12718 | 0.060145 | 0.2551 | 0.12622 | 8.2 | 15.6 | 1.4311 | 0.061625 | 8.23 | 20.5 | 100.7 | 40.2
2022-06-05 07:20 | 0.13666 | 0.060145 | 0.26962 | 0.12622 | 8.6 | 15.6 | 1.434 | 0.048372 | 8.25 | 20.5 | 100.8 | 40.2
2022-06-05 07:25 | 0.15154 | 0.058072 | 0.29036 | 0.12622 | 8.7 | 15.9 | 1.4325 | 0.046385 | 8.22 | 20.5 | 100.7 | 40.3
2022-06-05 07:30 | 0.2043 | 0.060142 | 0.3733 | 0.12621 | 9.5 | 23.4 | 1.4339 | 0.047707 | 8.14 | 20.4 | 100.7 | 40.3
2022-06-05 07:35 | 0.17048 | 0.05807 | 0.32146 | 0.12621 | 10.9 | 31.3 | 1.431 | 0.060298 | 8.17 | 20.4 | 100.7 | 40.4
2022-06-05 07:40 | 0.14749 | 0.068445 | 0.29452 | 0.25245 | 11.5 | 26.2 | 1.4333 | 0.065604 | 8.24 | 20.5 | 100.7 | 40.5
2022-06-05 07:45 | 0.14885 | 0.056003 | 0.28416 | 0.63114 | 11.5 | 18.7 | 1.4363 | 0.12657 | 8.27 | 20.5 | 100.8 | 40.6
2022-06-05 07:50 | 0.16779 | 0.064299 | 0.32149 | 0.75736 | 10.7 | 29.8 | 1.4362 | 0.16633 | 8.27 | 20.5 | 100.8 | 40.6
2022-06-05 07:55 | 0.22327 | 0.087114 | 0.42935 | 0.75736 | 11 | 22.3 | 1.4355 | 0.16633 | 8.19 | 20.5 | 100.7 | 40.6
2022-06-05 08:00 | 0.21244 | 0.072594 | 0.39823 | 0.75735 | 11.1 | 22.8 | 1.4362 | 0.10735 | 8.24 | 20.5 | 100.8 | 40.5
2022-06-05 08:05 | 0.18131 | 0.072592 | 0.34844 | 0.75733 | 11.4 | 21.9 | 1.4355 | 0.098737 | 8.22 | 20.5 | 100.7 | 40.4
2022-06-05 08:10 | 0.20838 | 0.068445 | 0.38786 | 0.75734 | 11 | 21.2 | 1.4333 | 0.091449 | 8.26 | 20.5 | 100.7 | 40.5
2022-06-05 08:15 | 0.18133 | 0.068449 | 0.34639 | 0.37869 | 9.9 | 26.8 | 1.4305 | 0.072235 | 8.21 | 20.5 | 100.7 | 40.7
2022-06-05 08:20 | 0.18267 | 0.064299 | 0.34431 | 0.75736 | 9.3 | 29.7 | 1.4319 | 0.077534 | 8.22 | 20.5 | 100.8 | 40.6
2022-06-05 08:25 | 0.26523 | 0.068449 | 0.475 | 0.63115 | 8.9 | 18.7 | 1.4377 | 0.086152 | 8.27 | 20.5 | 100.8 | 40.7
2022-06-05 08:30 | 0.20974 | 0.068449 | 0.38995 | 1.0098 | 8.1 | 24.8 | 1.4298 | 0.092779 | 8.22 | 20.5 | 100.7 | 40.7
2022-06-05 08:35 | 0.32207 | 0.068451 | 0.56213 | 1.2623 | 8.1 | 21.7 | 1.4313 | 0.11465 | 8.28 | 20.6 | 100.8 | 40.6
2022-06-05 08:40 | 0.20297 | 0.080892 | 0.39409 | 2.0196 | 8.3 | 28 | 1.4341 | 0.16435 | 8.22 | 20.5 | 100.7 | 40.6
2022-06-05 08:45 | 0.22327 | 0.072594 | 0.41482 | 2.0196 | 8.2 | 32.6 | 1.4341 | 0.16832 | 8.2 | 20.5 | 100.8 | 40.5
2022-06-05 08:50 | 0.24627 | 0.074668 | 0.45215 | 1.2622 | 7 | 24.3 | 1.4333 | 0.18754 | 8.32 | 20.5 | 100.7 | 40.5
2022-06-05 08:55 | 0.39783 | 0.068449 | 0.67826 | 1.1361 | 7.1 | 18.3 | 1.4298 | 0.13652 | 8.27 | 20.5 | 100.8 | 40.7
2022-06-05 09:00 | 0.45874 | 0.078821 | 0.77992 | 1.641 | 6.6 | 20.1 | 1.4313 | 0.1511 | 8.24 | 20.5 | 100.8 | 40.8
2022-06-05 09:05 | 0.32886 | 0.078829 | 0.58292 | 1.1362 | 7.2 | 21.4 | 1.43 | 0.13587 | 8.2 | 20.6 | 100.7 | 40.9
2022-06-05 09:10 | 0.35593 | 0.074681 | 0.61819 | 2.0199 | 8 | 39.2 | 1.4357 | 0.15178 | 8.21 | 20.6 | 100.7 | 41
2022-06-05 09:15 | 0.39653 | 0.082978 | 0.69079 | 2.1462 | 7.4 | 30.6 | 1.4372 | 0.21143 | 8.2 | 20.6 | 100.8 | 40.9
2022-06-05 09:20 | 0.39113 | 0.08298 | 0.68251 | 1.6412 | 6.8 | 30.7 | 1.4343 | 0.20348 | 8.22 | 20.7 | 100.8 | 40.8
2022-06-05 09:25 | 0.30587 | 0.091279 | 0.56012 | 1.2625 | 7.3 | 35.4 | 1.4293 | 0.12196 | 8.16 | 20.7 | 100.8 | 40.8
2022-06-05 09:30 | 0.37625 | 0.09128 | 0.66801 | 2.7775 | 6.7 | 22.8 | 1.4372 | 0.15775 | 8.23 | 20.7 | 100.8 | 40.9
2022-06-05 09:35 | 0.33021 | 0.09335 | 0.59951 | 2.7774 | 7.5 | 36 | 1.4444 | 0.15774 | 8.23 | 20.6 | 100.8 | 40.9
2022-06-05 09:40 | 0.42768 | 0.074684 | 0.73024 | 2.6513 | 7.4 | 31.7 | 1.4473 | 0.19222 | 8.3 | 20.7 | 100.8 | 40.9
2022-06-05 09:45 | 0.48724 | 0.091283 | 0.84021 | 2.9038 | 8.3 | 35.6 | 1.4539 | 0.29098 | 8.21 | 20.7 | 100.7 | 41
2022-06-05 09:50 | 0.50618 | 0.085058 | 0.86302 | 2.7775 | 9.7 | 30.2 | 1.4401 | 0.21343 | 8.17 | 20.7 | 100.7 | 40.9
2022-06-05 09:55 | 0.49673 | 0.10581 | 0.86722 | 2.6514 | 10.5 | 42.9 | 1.446 | 0.27111 | 8.2 | 20.8 | 100.8 | 40.9
2022-06-05 10:00 | 0.53464 | 0.10374 | 0.92118 | 2.6515 | 10.2 | 47.9 | 1.4496 | 0.37055 | 8.27 | 20.8 | 100.8 | 41
2022-06-05 10:05 | 0.52653 | 0.09959 | 0.90668 | 3.0304 | 8.9 | 37.8 | 1.4504 | 0.34669 | 8.2 | 20.8 | 100.8 | 41.1
2022-06-05 10:10 | 0.42498 | 0.10373 | 0.75308 | 2.5251 | 8.9 | 36.6 | 1.443 | 0.23862 | 8.24 | 20.7 | 100.7 | 41
2022-06-05 10:15 | 0.43176 | 0.10166 | 0.76347 | 2.3989 | 8.1 | 29.5 | 1.4424 | 0.1962 | 8.27 | 20.7 | 100.8 | 41.1
2022-06-05 10:20 | 0.42365 | 0.10581 | 0.7552 | 2.399 | 8.6 | 36.9 | 1.4431 | 0.18958 | 8.32 | 20.8 | 100.7 | 41
2022-06-05 10:25 | 0.34651 | 0.097513 | 0.62865 | 2.7778 | 7.9 | 43.7 | 1.4381 | 0.175 | 8.19 | 20.8 | 100.7 | 41
2022-06-05 10:30 | 0.38441 | 0.093366 | 0.68261 | 2.5253 | 10.2 | 49.2 | 1.4446 | 0.17832 | 8.19 | 20.8 | 100.8 | 41.1
2022-06-05 10:35 | 0.54547 | 0.07884 | 0.91496 | 2.5252 | 10.2 | 36.2 | 1.4439 | 0.21146 | 8.2 | 20.8 | 100.7 | 41
2022-06-05 10:40 | 0.48729 | 0.10167 | 0.85067 | 2.6516 | 8.6 | 39.3 | 1.4417 | 0.21146 | 8.21 | 20.8 | 100.7 | 41.1
2022-06-05 10:45 | 0.56851 | 0.10374 | 0.97517 | 3.0304 | 9.5 | 37.8 | 1.4418 | 0.27245 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 41.2
2022-06-05 10:50 | 0.59017 | 0.093368 | 0.998 | 4.7982 | 11 | 40.6 | 1.4504 | 0.28041 | 8.22 | 20.8 | 100.8 | 41.2
2022-06-05 10:55 | 0.59698 | 0.11412 | 1.0292 | 5.0511 | 12.6 | 53.4 | 1.4563 | 0.25922 | 8.1 | 20.8 | 100.8 | 41.5
2022-06-05 11:00 | 0.50765 | 0.10168 | 0.87983 | 2.6519 | 12.3 | 49.7 | 1.4499 | 0.19293 | 8.26 | 20.9 | 100.8 | 41.4
2022-06-05 11:05 | 0.58212 | 0.10168 | 0.99189 | 3.0308 | 9.5 | 35.8 | 1.4477 | 0.24464 | 8.22 | 20.9 | 100.7 | 41.4
2022-06-05 11:10 | 0.64445 | 0.087161 | 1.0771 | 2.9048 | 7.6 | 41 | 1.4421 | 0.22941 | 8.14 | 21 | 100.7 | 41.5
2022-06-05 11:15 | 0.5564 | 0.10791 | 0.96078 | 3.536 | 5.4 | 45.8 | 1.4485 | 0.25326 | 8.15 | 20.9 | 100.7 | 41.5
2022-06-05 11:20 | 0.50768 | 0.099608 | 0.8778 | 3.2835 | 4.4 | 46.5 | 1.4528 | 0.28974 | 8.12 | 20.9 | 100.8 | 41.6
2022-06-05 11:25 | 0.52396 | 0.095464 | 0.89861 | 3.0311 | 4.2 | 38.1 | 1.4486 | 0.21483 | 8.14 | 21 | 100.7 | 41.6
2022-06-05 11:30 | 0.49013 | 0.097543 | 0.8509 | 3.1575 | 5.6 | 40.4 | 1.4465 | 0.20025 | 8.21 | 21 | 100.7 | 41.7
2022-06-05 11:35 | 0.47391 | 0.10585 | 0.83228 | 3.5366 | 6.9 | 35.5 | 1.4516 | 0.33355 | 8.16 | 21.1 | 100.7 | 41.7
2022-06-05 11:40 | 0.4414 | 0.085094 | 0.76169 | 2.905 | 7.1 | 45.6 | 1.4436 | 0.29309 | 8.16 | 21.1 | 100.6 | 41.6
2022-06-05 11:45 | 0.47252 | 0.097541 | 0.82183 | 2.6523 | 8 | 47.9 | 1.4399 | 0.21417 | 8.18 | 21.1 | 100.4 | 41.4
2022-06-05 11:50 | 0.54017 | 0.10376 | 0.93175 | 3.1572 | 7.9 | 49 | 1.4384 | 0.2367 | 8.19 | 21.1 | 100.2 | 41.1
2022-06-05 11:55 | 0.50497 | 0.10168 | 0.87571 | 2.9046 | 6.4 | 44.4 | 1.4376 | 0.24399 | 8.19 | 21.1 | 100.3 | 41
2022-06-05 12:00 | 0.56996 | 0.099609 | 0.97327 | 3.031 | 5.2 | 46.8 | 1.4413 | 0.27051 | 8.23 | 21.1 | 100.2 | 41.1
2022-06-05 12:05 | 0.48602 | 0.10791 | 0.85498 | 2.9047 | 4.8 | 40.4 | 1.4413 | 0.25394 | 8.13 | 21.1 | 100.2 | 41
2022-06-05 12:10 | 0.53882 | 0.11829 | 0.94628 | 3.5361 | 4.7 | 49.3 | 1.4535 | 0.24664 | 8.24 | 21.1 | 100.3 | 40.9
2022-06-05 12:15 | 0.64446 | 0.12037 | 1.1103 | 3.7889 | 5.4 | 57.6 | 1.4594 | 0.25263 | 8.22 | 21.2 | 100.3 | 40.9
2022-06-05 12:20 | 0.70542 | 0.1349 | 1.2162 | 3.6628 | 6.9 | 56.8 | 1.4494 | 0.27253 | 8.2 | 21.2 | 100.3 | 41.1
2022-06-05 12:25 | 0.71213 | 0.12452 | 1.2182 | 4.5466 | 8.4 | 55.8 | 1.4471 | 0.33218 | 8.3 | 21.2 | 100.2 | 40.8
2022-06-05 12:30 | 0.72699 | 0.099607 | 1.216 | 5.4303 | 10.4 | 55 | 1.455 | 0.36399 | 8.19 | 21.2 | 100.3 | 40.6
2022-06-05 12:35 | 0.68097 | 0.12036 | 1.1662 | 4.5464 | 11.7 | 64.4 | 1.4478 | 0.33151 | 8.2 | 21.2 | 100.3 | 40.6
2022-06-05 12:40 | 0.67553 | 0.12658 | 1.16 | 4.0411 | 12.7 | 66.6 | 1.4477 | 0.34741 | 8.19 | 21.2 | 100.3 | 40.5
2022-06-05 12:45 | 0.59431 | 0.12866 | 1.0396 | 3.4097 | 12.4 | 54.6 | 1.4492 | 0.35205 | 8.15 | 21.2 | 100.2 | 40.5
2022-06-05 12:50 | 0.68235 | 0.11621 | 1.1642 | 3.4099 | 10.4 | 53.4 | 1.4421 | 0.37926 | 8.15 | 21.3 | 100.2 | 40.5
2022-06-05 12:55 | 0.7027 | 0.1432 | 1.2203 | 3.9153 | 10.4 | 60.6 | 1.4429 | 0.3143 | 8.09 | 21.3 | 100.3 | 40.8
2022-06-05 13:00 | 0.66903 | 0.13286 | 1.1584 | 3.6637 | 12.2 | 67.2 | 1.4375 | 0.27326 | 8.07 | 21.3 | 100.2 | 41.8
2022-06-05 13:05 | 0.62418 | 0.1183 | 1.0751 | 4.0417 | 13.8 | 61.6 | 1.4429 | 0.28314 | 8.15 | 21.3 | 100.2 | 40.8
2022-06-05 13:10 | 0.58766 | 0.11831 | 1.0191 | 4.2946 | 14.8 | 61.5 | 1.4336 | 0.2825 | 8.13 | 21.3 | 100.2 | 41.1
2022-06-05 13:15 | 0.48876 | 0.12867 | 0.87787 | 6.1886 | 14.6 | 57 | 1.4371 | 0.29506 | 8.16 | 21.3 | 100.3 | 40.7
2022-06-05 13:20 | 0.53067 | 0.12035 | 0.93378 | 3.5359 | 14.1 | 56.9 | 1.4333 | 0.23668 | 8.24 | 21.3 | 100.2 | 40.2
2022-06-05 13:25 | 0.52388 | 0.1162 | 0.91922 | 3.0307 | 13.6 | 57 | 1.4289 | 0.23535 | 8.26 | 21.3 | 100.3 | 40
2022-06-05 13:30 | 0.55769 | 0.13279 | 0.98764 | 2.9042 | 13.7 | 64.5 | 1.4281 | 0.21147 | 7.76 | 21.3 | 100.2 | 39.8
2022-06-05 13:35 | 0.50492 | 0.12035 | 0.89431 | 3.0306 | 14 | 66 | 1.4231 | 0.20817 | 8.18 | 21.3 | 100.2 | 40
2022-06-05 13:40 | 0.5591 | 0.1245 | 0.98151 | 2.9045 | 15.3 | 69.8 | 1.4232 | 0.22939 | 8.13 | 21.3 | 100.2 | 40.2
2022-06-05 13:45 | 0.4982 | 0.12036 | 0.88401 | 2.3994 | 15.9 | 65 | 1.4225 | 0.20354 | 8.31 | 21.3 | 100.2 | 40.3
2022-06-05 13:50 | 0.46566 | 0.1079 | 0.8196 | 2.5255 | 15.5 | 61.9 | 1.4245 | 0.18032 | 8.14 | 21.3 | 100.3 | 39.9
2022-06-05 13:55 | 0.5145 | 0.12452 | 0.91317 | 4.5468 | 14.3 | 52.6 | 1.4436 | 0.3322 | 8.15 | 21.4 | 100.2 | 40.5
2022-06-05 14:00 | 0.56458 | 0.11829 | 0.98371 | 3.2838 | 13.8 | 53.4 | 1.4392 | 0.23804 | 8.11 | 21.3 | 100.2 | 40.7
2022-06-05 14:05 | 0.51307 | 0.10168 | 0.88606 | 3.0308 | 13.3 | 51.7 | 1.4304 | 0.22873 | 8.17 | 21.3 | 100.2 | 40.2
2022-06-05 14:10 | 0.53468 | 0.10789 | 0.92955 | 3.1568 | 11.7 | 50.6 | 1.4209 | 0.18694 | 8.23 | 21.3 | 100.2 | 39.8
2022-06-05 14:15 | 0.44396 | 0.10996 | 0.79048 | 2.904 | 12.4 | 60.9 | 1.4179 | 0.20417 | 8.21 | 21.3 | 100.3 | 39.6
2022-06-05 14:20 | 0.44943 | 0.10375 | 0.79058 | 2.7781 | 12.8 | 58.6 | 1.4159 | 0.17701 | 8.12 | 21.3 | 100.2 | 40.1
2022-06-05 14:25 | 0.50086 | 0.1079 | 0.87356 | 3.2832 | 12.5 | 52.8 | 1.4209 | 0.19557 | 8.14 | 21.3 | 100.2 | 40
2022-06-05 14:30 | 0.62946 | 0.12657 | 1.0914 | 3.2832 | 13.1 | 57.4 | 1.4289 | 0.23269 | 8.2 | 21.3 | 100.3 | 40
2022-06-05 14:35 | 0.43994 | 0.11827 | 0.7947 | 2.9043 | 13.3 | 55.6 | 1.4303 | 0.24197 | 8.17 | 21.3 | 100.3 | 39.9
2022-06-05 14:40 | 0.49415 | 0.10584 | 0.86328 | 3.1572 | 14.4 | 57.2 | 1.4269 | 0.23139 | 8.11 | 21.3 | 100.2 | 40.4
2022-06-05 14:45 | 0.50631 | 0.10583 | 0.884 | 2.9046 | 16.1 | 54.5 | 1.4239 | 0.23338 | 8.16 | 21.3 | 100.2 | 40.3
2022-06-05 14:50 | 0.48461 | 0.10582 | 0.84657 | 3.1568 | 15.1 | 49.8 | 1.4238 | 0.29567 | 8.22 | 21.3 | 100.2 | 39.9
2022-06-05 14:55 | 0.47646 | 0.099591 | 0.82992 | 3.4092 | 15.5 | 56 | 1.4288 | 0.46668 | 8.23 | 21.3 | 100.3 | 39.7
2022-06-05 15:00 | 0.61045 | 0.10581 | 1.0415 | 3.1566 | 15.1 | 56 | 1.4294 | 0.34072 | 8.21 | 21.3 | 100.3 | 39.6
2022-06-05 15:05 | 0.5333 | 0.11826 | 0.93572 | 3.4091 | 16.3 | 57.5 | 1.4259 | 0.29034 | 8.24 | 21.3 | 100.3 | 39.6
2022-06-05 15:10 | 0.57799 | 0.11619 | 1.0001 | 3.4093 | 17.3 | 57.4 | 1.4266 | 0.23865 | 8.21 | 21.3 | 100.3 | 39.8
2022-06-05 15:15 | 0.62397 | 0.12033 | 1.0768 | 3.2828 | 18.2 | 68.2 | 1.4179 | 0.232 | 8.23 | 21.3 | 100.2 | 39.5
2022-06-05 15:20 | 0.60499 | 0.10788 | 1.0352 | 3.5351 | 18.1 | 62 | 1.4178 | 0.29099 | 8.19 | 21.3 | 100.3 | 39.3
2022-06-05 15:25 | 0.64561 | 0.12448 | 1.1141 | 3.6615 | 19 | 58.5 | 1.4272 | 0.40368 | 8.18 | 21.3 | 100.3 | 39.4
2022-06-05 15:30 | 0.59956 | 0.091281 | 1.0124 | 2.7775 | 19.2 | 58.5 | 1.4243 | 0.36588 | 8.21 | 21.3 | 100.2 | 39.2
2022-06-05 15:35 | 0.57657 | 0.10995 | 0.99374 | 3.4089 | 19.4 | 58.2 | 1.4164 | 0.37384 | 8.16 | 21.3 | 100.2 | 39.3
2022-06-05 15:40 | 0.48589 | 0.10373 | 0.84852 | 3.0301 | 18.8 | 53 | 1.42 | 0.34136 | 8.21 | 21.3 | 100.3 | 39.3
2022-06-05 15:45 | 0.45884 | 0.10166 | 0.80499 | 2.399 | 18.8 | 53.6 | 1.4121 | 0.2625 | 8.14 | 21.3 | 100.2 | 39.5
2022-06-05 15:50 | 0.56437 | 0.11617 | 0.98126 | 3.7875 | 17.6 | 52.9 | 1.4149 | 0.30821 | 8.2 | 21.2 | 100.3 | 39.4
2022-06-05 15:55 | 0.53187 | 0.11202 | 0.92729 | 3.1561 | 17.2 | 51.9 | 1.4155 | 0.27705 | 8.19 | 21.2 | 100.2 | 39.3
2022-06-05 16:00 | 0.55218 | 0.099577 | 0.94598 | 3.03 | 17.5 | 49.7 | 1.4163 | 0.25187 | 8.18 | 21.2 | 100.3 | 39.4
2022-06-05 16:05 | 0.49942 | 0.11618 | 0.88171 | 3.2826 | 18.5 | 56.7 | 1.4221 | 0.25652 | 8.25 | 21.3 | 100.2 | 39.3
2022-06-05 16:10 | 0.51159 | 0.10788 | 0.89205 | 3.6613 | 19.4 | 59 | 1.4228 | 0.26711 | 8.21 | 21.3 | 100.3 | 39.2
2022-06-05 16:15 | 0.52785 | 0.12033 | 0.92944 | 3.1564 | 19.8 | 64.1 | 1.4272 | 0.22934 | 8.14 | 21.3 | 100.2 | 39.4
2022-06-05 16:20 | 0.55628 | 0.11825 | 0.97093 | 3.4089 | 20.2 | 58.3 | 1.4207 | 0.30027 | 8.24 | 21.3 | 100.2 | 39.4
2022-06-05 16:25 | 0.61313 | 0.11826 | 1.0581 | 3.1564 | 19 | 47.5 | 1.4265 | 0.25056 | 8.21 | 21.3 | 100.2 | 39.4
2022-06-05 16:30 | 0.51568 | 0.11618 | 0.9087 | 2.7777 | 19.2 | 49.8 | 1.42 | 0.25785 | 8.19 | 21.3 | 100.2 | 39.4
2022-06-05 16:35 | 0.49807 | 0.12033 | 0.88379 | 3.1564 | 18.5 | 50 | 1.4193 | 0.28038 | 8.18 | 21.3 | 100.3 | 39.3
2022-06-05 16:40 | 0.4358 | 0.11203 | 0.77796 | 3.03 | 18.2 | 54.9 | 1.4134 | 0.19354 | 8.18 | 21.3 | 100.2 | 39.2
2022-06-05 16:45 | 0.59141 | 0.10787 | 1.0144 | 3.5349 | 18.2 | 54.6 | 1.4256 | 0.24125 | 8.24 | 21.3 | 100.2 | 39
2022-06-05 16:50 | 0.56571 | 0.13899 | 1.0041 | 3.0299 | 18.6 | 54.2 | 1.4177 | 0.21806 | 8.15 | 21.3 | 100.2 | 39.1
2022-06-05 16:55 | 0.42899 | 0.10787 | 0.76543 | 2.3985 | 18.3 | 50.6 | 1.414 | 0.19154 | 8.2 | 21.3 | 100.3 | 38.8
2022-06-05 17:00 | 0.5738 | 0.09957 | 0.97911 | 2.9035 | 17.8 | 46.3 | 1.4148 | 0.24721 | 8.22 | 21.3 | 100.3 | 38.9
2022-06-05 17:05 | 0.72127 | 0.11409 | 1.2176 | 3.0296 | 18.9 | 60.9 | 1.4161 | 0.28232 | 8.17 | 21.2 | 100.3 | 38.9
2022-06-05 17:10 | 0.55613 | 0.10578 | 0.96032 | 2.6507 | 20.3 | 66.7 | 1.4168 | 0.24387 | 8.24 | 21.2 | 100.3 | 38.6
2022-06-05 17:15 | 0.55753 | 0.10994 | 0.96454 | 2.6509 | 21.7 | 64.2 | 1.4219 | 0.24653 | 8.17 | 21.3 | 100.2 | 38.7
2022-06-05 17:20 | 0.57377 | 0.091269 | 0.97077 | 2.5247 | 23.9 | 63.1 | 1.427 | 0.19286 | 8.19 | 21.3 | 100.3 | 38.7
2022-06-05 17:25 | 0.52504 | 0.12445 | 0.92925 | 2.7771 | 25.1 | 61.4 | 1.4385 | 0.19948 | 8.26 | 21.3 | 100.2 | 38.6
2022-06-05 17:30 | 0.50204 | 0.10579 | 0.87533 | 2.9033 | 24 | 58.7 | 1.4262 | 0.20544 | 8.16 | 21.3 | 100.3 | 38.6
2022-06-05 17:35 | 0.61435 | 0.10993 | 1.0537 | 3.4082 | 21.7 | 53.4 | 1.4291 | 0.28165 | 8.16 | 21.3 | 100.2 | 38.6
2022-06-05 17:40 | 0.55343 | 0.11822 | 0.96654 | 3.913 | 21.2 | 57.9 | 1.4636 | 0.28694 | 8.22 | 21.2 | 100.3 | 38.6
2022-06-05 17:45 | 0.58459 | 0.12653 | 1.0205 | 3.282 | 22.3 | 61.9 | 1.4435 | 0.26641 | 8.17 | 21.3 | 100.2 | 38.6
2022-06-05 17:50 | 0.5142 | 0.10993 | 0.89812 | 3.2819 | 23.1 | 59.6 | 1.5235 | 0.37972 | 8.25 | 21.3 | 100.2 | 38.5
2022-06-05 17:55 | 0.56021 | 0.097486 | 0.95619 | 2.777 | 22.5 | 52.9 | 1.4363 | 0.064944 | 8.26 | 21.3 | 100.3 | 38.5
2022-06-05 18:00 | 0.79163 | 0.095415 | 1.3088 | 4.1657 | 22 | 53 | 1.4421 | 0.43806 | 8.28 | 21.3 | 100.3 | 38.6
2022-06-05 18:05 | 0.50742 | 0.10578 | 0.88357 | 3.6605 | 22 | 51 | 1.4348 | 0.32074 | 8.23 | 21.3 | 100.3 | 38.4
2022-06-05 18:10 | 0.48845 | 0.10577 | 0.85449 | 3.2816 | 20.2 | 40.8 |  |  | 8.16 | 21.2 | 100.2 | 38.4
2022-06-05 18:15 | 0.51007 | 0.097473 | 0.87933 | 2.7766 | 18.8 | 40.9 |  |  | 8.18 | 21.2 | 100.2 | 38.2
2022-06-05 18:20 | 0.52091 | 0.10785 | 0.90632 | 2.3981 | 17.2 | 46.4 |  |  | 8.18 | 21.2 | 100.2 | 38.3
2022-06-05 18:25 | 0.45866 | 0.12029 | 0.82334 | 2.2718 | 16 | 40.2 |  |  | 8.24 | 21.2 | 100.3 | 38.2
2022-06-05 18:30 | 0.49251 | 0.12237 | 0.87731 | 2.2719 | 15.3 | 35.9 |  |  | 8.29 | 21.2 | 100.3 | 38.4
2022-06-05 18:35 | 0.43839 | 0.12444 | 0.79434 | 2.0195 | 16.8 | 37.9 |  |  | 8.2 | 21.2 | 100.3 | 38.4
2022-06-05 18:40 | 0.42892 | 0.10163 | 0.75701 | 2.3981 | 17.7 | 44.8 |  |  | 8.21 | 21.2 | 100.2 | 38.4
2022-06-05 18:45 | 0.38288 | 0.085027 | 0.67192 | 1.8931 | 17.9 | 43 | 1.4223 | 0.1895 | 8.18 | 21.1 | 100.2 | 38.3
2022-06-05 18:50 | 0.44783 | 0.093325 | 0.77978 | 1.5145 | 18.9 | 42.3 |  |  | 8.25 | 21.1 | 100.2 | 38.4
2022-06-05 18:55 | 0.51275 | 0.10161 | 0.88757 | 2.1454 | 18.5 | 36.7 | 1.4216 | 0.15173 | 8.22 | 21.1 | 100.3 | 38.2
2022-06-05 19:00 | 0.47892 | 0.10991 | 0.84401 | 2.0192 | 18 | 35.1 |  |  | 8.2 | 21.1 | 100.3 | 38.1
2022-06-05 19:05 | 0.36527 | 0.097464 | 0.65737 | 1.893 | 17.3 | 25.6 |  |  | 8.23 | 21.1 | 100.2 | 38.1
2022-06-05 19:10 | 0.31656 | 0.097463 | 0.58063 | 1.262 | 15.6 | 34.8 |  |  | 8.21 | 21.1 | 100.3 | 38
2022-06-05 19:15 | 0.25568 | 0.09124 | 0.48316 | 1.3881 | 15.2 | 34.4 |  |  | 8.27 | 21.1 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 19:20 | 0.33957 | 0.093318 | 0.6159 | 2.1454 | 14.7 | 37.5 | 1.4273 | 0.14046 | 8.23 | 21.1 | 100.2 | 38.1
2022-06-05 19:25 | 0.29491 | 0.085019 | 0.53707 | 2.7763 | 14.3 | 33.2 | 1.4352 | 0.18021 | 8.24 | 21.1 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 19:30 | 0.30437 | 0.097458 | 0.56401 | 2.2714 | 14.8 | 32.9 | 1.4351 | 0.17026 | 8.21 | 21.1 | 100.3 | 37.8
2022-06-05 19:35 | 0.28546 | 0.074654 | 0.51014 | 1.893 | 15.5 | 33.3 | 1.4309 | 0.13715 | 8.29 | 21.1 | 100.3 | 38.1
2022-06-05 19:40 | 0.30978 | 0.080869 | 0.55571 | 1.0095 | 15.5 | 34.8 | 1.4279 | 0.12521 | 8.24 | 21 | 100.3 | 38
2022-06-05 19:45 | 0.25839 | 0.09124 | 0.48731 | 0.75717 | 15.7 | 29.8 | 1.4258 | 0.10534 | 8.18 | 21 | 100.2 | 38.2
2022-06-05 19:50 | 0.27057 | 0.080875 | 0.49562 | 1.0096 | 15.4 | 29.3 | 1.4302 | 0.10733 | 8.18 | 21 | 100.3 | 38.3
2022-06-05 19:55 | 0.27058 | 0.091245 | 0.50599 | 1.7668 | 15 | 28.1 | 1.4316 | 0.12324 | 8.23 | 21 | 100.2 | 38.4
2022-06-05 20:00 | 0.22188 | 0.085027 | 0.42513 | 1.0096 | 14.5 | 27.5 | 1.4331 | 0.10866 | 8.18 | 21 | 100.2 | 38.5
2022-06-05 20:05 | 0.21784 | 0.082959 | 0.41687 | 0.88351 | 15.8 | 31.7 | 1.4383 | 0.1153 | 8.22 | 21 | 100.3 | 38.8
2022-06-05 20:10 | 0.27466 | 0.068439 | 0.49152 | 0.75727 | 16.9 | 32.6 | 1.4318 | 0.10536 | 8.2 | 21 | 100.3 | 38.7
2022-06-05 20:15 | 0.32878 | 0.080884 | 0.58486 | 1.767 | 16.6 | 33.7 | 1.4361 | 0.10403 | 8.27 | 21 | 100.2 | 38.8
2022-06-05 20:20 | 0.32336 | 0.087104 | 0.58277 | 2.398 | 15.1 | 32.4 | 1.4361 | 0.16764 | 8.19 | 20.9 | 100.3 | 38.9
2022-06-05 20:25 | 0.25977 | 0.07466 | 0.47285 | 2.2718 | 13.4 | 22.4 | 1.4382 | 0.13981 | 8.25 | 20.9 | 100.3 | 38.9
2022-06-05 20:30 | 0.22594 | 0.076732 | 0.42307 | 1.8931 | 11.8 | 24.4 | 1.436 | 0.15107 | 8.29 | 20.9 | 100.3 | 38.8
2022-06-05 20:35 | 0.21513 | 0.076736 | 0.40649 | 1.1359 | 11.2 | 22.7 | 1.4332 | 0.10337 | 8.32 | 20.9 | 100.3 | 39
2022-06-05 20:40 | 0.25166 | 0.07881 | 0.46457 | 1.1359 | 11.3 | 16.3 | 1.4282 | 0.10867 | 8.3 | 20.9 | 100.2 | 39
2022-06-05 20:45 | 0.19888 | 0.062215 | 0.36914 | 1.0097 | 12.1 | 19.8 | 1.4266 | 0.10204 | 8.31 | 20.9 | 100.2 | 38.8
2022-06-05 20:50 | 0.26518 | 0.074659 | 0.48113 | 1.8931 | 12.1 | 27.9 | 1.4267 | 0.14975 | 8.28 | 20.9 | 100.2 | 38.8
2022-06-05 20:55 | 0.253 | 0.078806 | 0.46661 | 1.0097 | 12.6 | 25.3 | 1.423 | 0.13848 | 8.33 | 20.9 | 100.2 | 38.8
2022-06-05 21:00 | 0.24894 | 0.08088 | 0.46247 | 0.75725 | 13.3 | 34.2 | 1.4209 | 0.11595 | 8.28 | 20.9 | 100.2 | 38.8
2022-06-05 21:05 | 0.16236 | 0.07466 | 0.32353 | 0.50484 | 15.2 | 36.4 | 1.4188 | 0.10403 | 8.23 | 20.9 | 100.2 | 38.9
2022-06-05 21:10 | 0.19889 | 0.070513 | 0.37745 | 0.88348 | 15.5 | 27.5 | 1.4166 | 0.10535 | 8.23 | 20.9 | 100.2 | 38.9
2022-06-05 21:15 | 0.22865 | 0.060142 | 0.4127 | 0.63104 | 14.6 | 23.1 | 1.4173 | 0.092763 | 8.27 | 20.9 | 100.3 | 38.8
2022-06-05 21:20 | 0.19754 | 0.06844 | 0.36916 | 0.63107 | 13.5 | 10.8 | 1.4159 | 0.084153 | 8.22 | 20.9 | 100.2 | 39
2022-06-05 21:25 | 0.25031 | 0.060144 | 0.44382 | 0.63107 | 12.8 | 24.5 | 1.4159 | 0.095417 | 8.22 | 20.9 | 100.3 | 39
2022-06-05 21:30 | 0.27465 | 0.076732 | 0.49772 | 0.50483 | 11.7 | 22.3 | 1.413 | 0.092762 | 8.27 | 20.8 | 100.2 | 39
2022-06-05 21:35 | 0.23676 | 0.072584 | 0.4355 | 0.37862 | 11.7 | 28.8 | 1.4108 | 0.096738 | 8.24 | 20.8 | 100.2 | 39
2022-06-05 21:40 | 0.23946 | 0.080877 | 0.44793 | 0.50481 | 9.6 | 18.3 | 1.4129 | 0.10137 | 8.23 | 20.8 | 100.3 | 38.9
2022-06-05 21:45 | 0.27599 | 0.062213 | 0.48526 | 0.37861 | 9 | 13.2 | 1.4093 | 0.13119 | 8.32 | 20.8 | 100.2 | 38.9
2022-06-05 21:50 | 0.37067 | 0.08502 | 0.6532 | 0.50478 | 8.1 | 22.2 | 1.4092 | 0.2458 | 8.27 | 20.8 | 100.2 | 38.7
2022-06-05 21:55 | 0.20427 | 0.078795 | 0.3919 | 1.0095 | 6.9 | 18.3 | 1.4084 | 0.21001 | 8.26 | 20.8 | 100.2 | 38.5
2022-06-05 22:00 | 0.21238 | 0.078796 | 0.40435 | 2.5238 | 7.2 | 15.7 | 1.4142 | 0.17689 | 8.29 | 20.8 | 100.2 | 38.5
2022-06-05 22:05 | 0.13527 | 0.076717 | 0.28406 | 0.7571 | 7.3 | 9.6 | 1.412 | 0.098044 | 8.25 | 20.7 | 100.3 | 38.5
2022-06-05 22:10 | 0.13256 | 0.060127 | 0.26124 | 0.25236 | 7.1 | 5 | 1.4083 | 0.07618 | 8.26 | 20.7 | 100.3 | 38.3
2022-06-05 22:15 | 0.36388 | 0.070498 | 0.62826 | 1.388 | 6.7 | 11.6 | 1.4098 | 0.11593 | 8.28 | 20.8 | 100.2 | 38.3
2022-06-05 22:20 | 0.15961 | 0.07879 | 0.32345 | 1.1356 | 6.7 | 18 | 1.4141 | 0.13514 | 8.25 | 20.8 | 100.2 | 38.2
2022-06-05 22:25 | 0.17178 | 0.0622 | 0.32344 | 1.0094 | 7.1 | 30.1 | 1.4133 | 0.11394 | 8.28 | 20.8 | 100.2 | 38.1
2022-06-05 22:30 | 0.12849 | 0.066345 | 0.2633 | 2.6496 | 8.1 | 25.7 | 1.414 | 0.104 | 8.3 | 20.8 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 22:35 | 0.16366 | 0.058051 | 0.30892 | 2.5234 | 9.3 | 25.2 | 1.4154 | 0.092074 | 8.3 | 20.8 | 100.3 | 37.9
2022-06-05 22:40 | 0.12443 | 0.062194 | 0.25292 | 0.50466 | 8.4 | 10.5 | 1.4125 | 0.080808 | 8.29 | 20.7 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 22:45 | 0.15283 | 0.051829 | 0.28609 | 0.63083 | 7.1 | 8.7 | 1.4118 | 0.087432 | 8.29 | 20.7 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 22:50 | 0.15283 | 0.055975 | 0.29024 | 0.3785 | 5.9 | 6.9 | 1.4132 | 0.092069 | 8.32 | 20.7 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 22:55 | 0.11766 | 0.060119 | 0.24048 | 0.25232 | 4.1 | 5.5 | 1.411 | 0.068884 | 8.3 | 20.7 | 100.2 | 37.8
2022-06-05 23:00 | 0.1339 | 0.047682 | 0.25499 | 0.75698 | 4.7 | 11.2 | 1.4139 | 0.073522 | 8.27 | 20.7 | 100.3 | 37.9
2022-06-05 23:05 | 0.1366 | 0.053903 | 0.2633 | 0.3785 | 5.2 | 12.5 | 1.4089 | 0.063589 | 8.27 | 20.7 | 100.3 | 38
2022-06-05 23:10 | 0.11496 | 0.066342 | 0.24256 | 0.25233 | 5.3 | 9.8 | 1.4053 | 0.054315 | 8.24 | 20.7 | 100.2 | 38
2022-06-05 23:15 | 0.11631 | 0.064266 | 0.24255 | 0.25232 | 4 | 3.1 | 1.4009 | 0.059612 | 8.21 | 20.7 | 100.3 | 37.8
2022-06-05 23:20 | 0.1109 | 0.06012 | 0.22804 | 0.25232 | 3.6 | 2.7 | 1.4024 | 0.065573 | 8.29 | 20.7 | 100.3 | 37.8
2022-06-05 23:25 | 0.10955 | 0.062194 | 0.23012 | 0.25233 | 2.8 | 9.4 | 1.4038 | 0.066899 | 8.22 | 20.7 | 100.2 | 37.9
2022-06-05 23:30 | 0.24342 | 0.04975 | 0.42287 | 1.2615 | 2.2 | 6.7 | 1.403 | 0.088085 | 8.29 | 20.6 | 100.2 | 37.7
2022-06-05 23:35 | 0.10684 | 0.062189 | 0.22595 | 0.37846 | 2.1 | 15.1 | 1.3994 | 0.067555 | 8.26 | 20.6 | 100.3 | 37.8
2022-06-05 23:40 | 0.13794 | 0.060116 | 0.27156 | 0.25231 | 3 | 16.1 | 1.3994 | 0.067556 | 8.29 | 20.6 | 100.2 | 37.8
2022-06-05 23:45 | 0.13118 | 0.055968 | 0.25704 | 0.2523 | 2.5 | 8.8 | 1.3986 | 0.057619 | 8.35 | 20.6 | 100.2 | 37.7
2022-06-05 23:50 | 0.10143 | 0.053897 | 0.20937 | 0.25231 | 2.6 | 1.5 | 1.398 | 0.049011 | 8.3 | 20.6 | 100.2 | 37.8
2022-06-05 23:55 | 0.12712 | 0.053897 | 0.25083 | 0.12615 | 2.7 | 10.4 | 1.3987 | 0.052985 | 8.34 | 20.6 | 100 | 37.8
2022-06-06 | 0.07979 | 0.05597 | 0.17828 | 0.12615 | 3.2 | 1.6 | 1.3994 | 0.050998 | 8.28 | 20.6 | 99.9 | 37.8
2022-06-06 00:05 | 0.064914 | 0.05597 | 0.15547 | 0.12615 | 2.8 | 10 | 1.4008 | 0.045699 | 8.17 | 20.6 | 99.7 | 37.8
2022-06-06 00:10 | 0.064913 | 0.055969 | 0.15547 | 0.12615 | 2.5 | 4 | 1.3994 | 0.041062 | 8.27 | 20.6 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 00:15 | 0.054094 | 0.04975 | 0.13267 | 0.12615 | 1.2 | 12.1 | 1.4015 | 0.043712 | 8.26 | 20.6 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 00:20 | 0.048683 | 0.053895 | 0.12645 | 0.12615 | 0.1 | 0 | 1.4001 | 0.039737 | 8.3 | 20.6 | 99.8 | 37.6
2022-06-06 00:25 | 0.050036 | 0.049749 | 0.12645 | 0.12615 | 0 | 0 | 1.3972 | 0.038413 | 8.25 | 20.6 | 99.8 | 37.6
2022-06-06 00:30 | 0.043275 | 0.051823 | 0.11608 | 0.12615 | 0 | 0 | 1.4008 | 0.037751 | 8.24 | 20.6 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 00:35 | 0.028399 | 0.04975 | 0.091208 | 0.12615 | 0 | 1.5 | 1.4001 | 0.034439 | 8.26 | 20.6 | 99.7 | 37.5
2022-06-06 00:40 | 0.031105 | 0.043533 | 0.091213 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3994 | 0.035103 | 8.35 | 20.6 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 00:45 | 0.050039 | 0.045606 | 0.12231 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4009 | 0.041064 | 8.27 | 20.6 | 99.8 | 37.7
2022-06-06 00:50 | 0.052742 | 0.047678 | 0.12645 | 0.12615 | 0 | 0 | 1.403 | 0.045699 | 8.35 | 20.6 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 00:55 | 0.025695 | 0.047678 | 0.087065 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4073 | 0.036427 | 8.23 | 20.6 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 01:00 | 0.020285 | 0.045604 | 0.076698 | 0.12615 | 0 | 0 | 1.4073 | 0.044374 | 8.25 | 20.6 | 99.8 | 37.5
2022-06-06 01:05 | 0.017581 | 0.045605 | 0.072554 | 0.37846 | 0 | 0 | 1.4124 | 0.054972 | 8.28 | 20.6 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 01:10 | 0.054095 | 0.037313 | 0.11816 | 0.25231 | 0 | 0 | 1.4087 | 0.047024 | 8.22 | 20.6 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 01:15 | 0.041924 | 0.047679 | 0.11194 | 0.12616 | 0 | 0 | 1.4073 | 0.041064 | 8.32 | 20.6 | 99.8 | 37.7
2022-06-06 01:20 | 0.016228 | 0.043531 | 0.068405 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4073 | 0.034439 | 8.26 | 20.5 | 99.8 | 37.7
2022-06-06 01:25 | 0.017581 | 0.039386 | 0.066335 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 0.032453 | 8.24 | 20.5 | 99.8 | 37.8
2022-06-06 01:30 | 0.018934 | 0.043533 | 0.072555 | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | 0.029142 | 8.28 | 20.6 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.26 | 20.6 | 99.8 | 37.8
2022-06-06 01:40 |  |  |  |  | 0 | 3.4 |  |  | 8.25 | 20.5 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 8.28 | 20.5 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.32 | 20.5 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.28 | 20.5 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 02:00 |  |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 8.31 | 20.5 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 02:05 |  |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 8.25 | 20.5 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.31 | 20.6 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.24 | 20.6 | 99.8 | 37.6
2022-06-06 02:20 | 0.024342 | 0.066333 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 0.032452 | 8.27 | 20.5 | 99.8 | 37.7
2022-06-06 02:25 | 0.017581 | 0.062191 | 0.089141 | 0 | 0 | 7.7 | 1.4102 | 0.030467 | 8.25 | 20.5 | 99.7 | 38
2022-06-06 02:30 | 0.018934 | 0.055973 | 0.087068 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4059 | 0.035766 | 8.27 | 20.5 | 99.7 | 38
2022-06-06 02:35 | 0.014876 | 0.053898 | 0.076701 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0.03444 | 8.28 | 20.4 | 99.8 | 38.1
2022-06-06 02:40 | 0.05139 | 0.047678 | 0.12645 | 0 | 0 | 1.3 | 1.403 | 0.073516 | 8.37 | 20.4 | 99.7 | 38.1
2022-06-06 02:45 | 0.1393 | 0.049753 | 0.26328 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4038 | 0.11525 | 8.3 | 20.4 | 99.7 | 38.2
2022-06-06 02:50 | 0.078442 | 0.051827 | 0.17414 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0.098028 | 8.32 | 20.4 | 99.8 | 38.3
2022-06-06 02:55 | 0.05139 | 0.051824 | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0.06888 | 8.39 | 20.3 | 99.7 | 38.3
2022-06-06 03:00 | 0.052743 | 0.047678 | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0.054972 | 8.34 | 20.3 | 99.7 | 38.3
2022-06-06 03:05 | 0.031105 | 0.055971 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.046362 | 8.35 | 20.3 | 99.7 | 38.4
2022-06-06 03:10 | 0.012172 | 0.045608 | 0.064265 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4031 | 0.037754 | 8.38 | 20.3 | 99.8 | 38.5
2022-06-06 03:15 | 0.012172 | 0.049756 | 0.068414 | 0 | 0 | 12.5 | 1.4038 | 0.032456 | 8.36 | 20.3 | 99.8 | 38.7
2022-06-06 03:20 | 0.035166 | 0.045611 | 0.097441 | 0 | 0 | 5.8 | 1.4039 | 0.031795 | 8.37 | 20.3 | 99.8 | 38.8
2022-06-06 03:25 | 0.025698 | 0.047684 | 0.087074 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0.028483 | 8.41 | 20.3 | 99.7 | 38.8
2022-06-06 03:30 | 0.06898 | 0.049758 | 0.15549 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4053 | 0.023846 | 8.41 | 20.3 | 99.8 | 38.9
2022-06-06 03:35 | 0.022994 | 0.047686 | 0.080859 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 0.023847 | 8.37 | 20.3 | 99.7 | 39
2022-06-06 03:40 | 0.014879 | 0.045613 | 0.06842 | 0 | 0.1 | 5.4 | 1.4083 | 0.022522 | 8.41 | 20.3 | 99.8 | 39
2022-06-06 03:45 | 0.0081161 | 0.045616 | 0.058056 | 0 | 0.8 | 5.7 | 1.4062 | 0.026498 | 8.39 | 20.4 | 99.8 | 39
2022-06-06 03:50 | 0.027053 | 0.041467 | 0.082935 | 0 | 1.2 | 8.6 | 1.4105 | 0.022523 | 8.47 | 20.4 | 99.8 | 38.9
2022-06-06 03:55 | 0.017584 | 0.045614 | 0.072568 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4062 | 0.023185 | 8.42 | 20.4 | 99.8 | 38.9
2022-06-06 04:00 | 0.014879 | 0.043541 | 0.068422 | 0 | 1.7 | 3.2 | 1.4062 | 0.031135 | 8.4 | 20.4 | 99.8 | 38.9
2022-06-06 04:05 | 0.0094688 | 0.041469 | 0.055983 | 0 | 2.7 | 0.6 | 1.4033 | 0.021861 | 8.33 | 20.4 | 99.7 | 39
2022-06-06 04:10 | 0.055459 | 0.041468 | 0.12648 | 0 | 3 | 2.7 | 1.4004 | 0.02716 | 8.29 | 20.4 | 99.7 | 38.9
2022-06-06 04:15 | 0.096037 | 0.045614 | 0.19282 | 0 | 3.5 | 13.7 | 1.4011 | 0.035109 | 8.18 | 20.4 | 99.7 | 38.9
2022-06-06 04:20 | 0.044636 | 0.045613 | 0.11196 | 0 | 4.7 | 14.2 | 1.4004 | 0.035771 | 8.22 | 20.4 | 99.8 | 38.8
2022-06-06 04:25 | 0.07034 | 0.043542 | 0.15136 | 0 | 7.6 | 14.2 | 1.4019 | 0.041073 | 8.25 | 20.5 | 99.7 | 38.8
2022-06-06 04:30 | 0.10957 | 0.039398 | 0.20943 | 0 | 9.5 | 18.2 | 1.3998 | 0.054988 | 8.18 | 20.5 | 99.7 | 39
2022-06-06 04:35 | 0.060873 | 0.049764 | 0.14307 | 0 | 10.1 | 9.6 | 1.4005 | 0.035774 | 8.19 | 20.5 | 99.7 | 38.9
2022-06-06 04:40 | 0.087931 | 0.045619 | 0.1804 | 0 | 9.4 | 17.2 | 1.3955 | 0.028488 | 8.17 | 20.5 | 99.8 | 39.1
2022-06-06 04:45 | 0.087949 | 0.04148 | 0.17629 | 0 | 8.9 | 5.9 | 1.3951 | 0.037108 | 8.07 | 20.5 | 99.7 | 39.9
2022-06-06 04:50 | 0.092006 | 0.047701 | 0.18666 | 0 | 8.3 | 4.8 | 1.3921 | 0.042408 | 8.2 | 20.5 | 99.8 | 39.8
2022-06-06 04:55 | 0.067655 | 0.049778 | 0.15348 | 0 | 7.6 | 15.3 | 1.39 | 0.03247 | 8.22 | 20.5 | 99.8 | 40
2022-06-06 05:00 | 0.13124 | 0.0477 | 0.24887 | 0 | 7.5 | 9.4 | 1.3892 | 0.038432 | 8.12 | 20.5 | 99.7 | 39.7
2022-06-06 05:05 | 0.10282 | 0.047697 | 0.2053 | 0 | 8.7 | 9.3 | 1.3877 | 0.031141 | 8.13 | 20.4 | 99.8 | 39.7
2022-06-06 05:10 | 0.18536 | 0.053923 | 0.33806 | 0 | 9.3 | 18 | 1.3871 | 0.029156 | 8.18 | 20.5 | 99.8 | 39.8
2022-06-06 05:15 | 0.14209 | 0.056007 | 0.27381 | 0 | 10.4 | 17.3 | 1.3859 | 0.032474 | 8.1 | 20.5 | 99.7 | 40.5
2022-06-06 05:20 | 0.17187 | 0.047712 | 0.31117 | 0.25249 | 12.2 | 21.7 | 1.3881 | 0.045732 | 8.03 | 20.5 | 99.8 | 40.8
2022-06-06 05:25 | 0.22608 | 0.066403 | 0.41087 | 0.12628 | 20.2 | 61.6 | 1.39 | 0.062321 | 7.71 | 20.5 | 99.7 | 42
2022-06-06 05:30 | 0.27358 | 0.078888 | 0.49824 | 0.12634 | 34.5 | 101.2 | 1.3906 | 0.058369 | 7.43 | 20.6 | 99.8 | 43.6
2022-06-06 05:35 | 0.23971 | 0.068506 | 0.43802 | 0.12633 | 40.6 | 72.3 | 1.3949 | 0.063009 | 7.78 | 20.6 | 99.8 | 43.4
2022-06-06 05:40 | 0.17466 | 0.070565 | 0.33622 | 0.12631 | 36.3 | 40.4 | 1.3924 | 0.051722 | 7.85 | 20.6 | 99.7 | 42.5
2022-06-06 05:45 | 0.15706 | 0.064336 | 0.303 | 0.1263 | 30.9 | 29.8 | 1.4046 | 0.062329 | 7.91 | 20.6 | 99.7 | 42.3
2022-06-06 05:50 | 0.23694 | 0.074712 | 0.4379 | 0.1263 | 27.3 | 26.9 | 1.4053 | 0.064318 | 7.93 | 20.6 | 99.7 | 42.3
2022-06-06 05:55 | 0.46439 | 0.076787 | 0.78862 | 0.88408 | 23.4 | 33.3 | 1.4003 | 0.081556 | 7.95 | 20.6 | 99.8 | 42.2
2022-06-06 06:00 | 0.57541 | 0.10584 | 0.98785 | 1.5156 | 21 | 43.3 | 1.4046 | 0.13858 | 7.94 | 20.6 | 99.8 | 42.2
2022-06-06 06:05 | 0.47654 | 0.10168 | 0.83422 | 0.50515 | 18.8 | 35.6 | 1.4117 | 0.11934 | 7.94 | 20.6 | 99.8 | 41.9
2022-06-06 06:10 | 0.55761 | 0.085058 | 0.93978 | 0.50501 | 17.4 | 27.7 | 1.407 | 0.08219 | 7.99 | 20.5 | 99.8 | 41
2022-06-06 06:15 | 0.69298 | 0.12033 | 1.1826 | 0.8838 | 18 | 45.2 | 1.4056 | 0.116 | 7.93 | 20.5 | 99.7 | 41.2
2022-06-06 06:20 | 0.55342 | 0.11615 | 0.96446 | 1.2622 | 17.3 | 38.3 | 1.4095 | 0.18489 | 8.02 | 20.5 | 99.7 | 40.1
2022-06-06 06:25 | 0.81044 | 0.11614 | 1.3584 | 1.3883 | 15.3 | 30.7 | 1.4051 | 0.15306 | 8.09 | 20.5 | 99.7 | 39.7
2022-06-06 06:30 | 0.97275 | 0.15553 | 1.6445 | 1.6407 | 13.5 | 34.7 | 1.405 | 0.15769 | 8.08 | 20.5 | 99.7 | 39.5
2022-06-06 06:35 | 1.0066 | 0.16799 | 1.711 | 2.1456 | 13.9 | 47.3 | 1.4094 | 0.15638 | 8.01 | 20.5 | 99.7 | 39.7
2022-06-06 06:40 | 1.1351 | 0.16383 | 1.9038 | 3.2814 | 15.7 | 59.9 | 1.4209 | 0.26239 | 8.02 | 20.5 | 99.7 | 39.6
2022-06-06 06:45 | 1.4096 | 0.22187 | 2.3826 | 3.1548 | 15.2 | 68 | 1.4186 | 0.2915 | 7.94 | 20.5 | 99.7 | 39.1
2022-06-06 06:50 | 1.477 | 0.21354 | 2.4775 | 3.2804 | 21.3 | 89.8 | 1.4241 | 0.27489 | 8.09 | 20.5 | 99.8 | 38.4
2022-06-06 06:55 | 1.4582 | 0.23845 | 2.4737 | 3.5332 | 24.2 | 77.5 | 1.4243 | 0.29679 | 8.03 | 20.5 | 99.8 | 38.9
2022-06-06 07:00 | 1.7517 | 0.25089 | 2.936 | 3.2808 | 27.7 | 82.4 | 1.4221 | 0.29612 | 7.98 | 20.5 | 99.8 | 38.8
2022-06-06 07:05 | 1.9679 | 0.25915 | 3.2777 | 3.4065 | 30.1 | 92.2 | 1.4291 | 0.34443 | 8.09 | 20.5 | 99.8 | 38.3
2022-06-06 07:10 | 1.6605 | 0.27567 | 2.821 | 3.7842 | 31.1 | 90.4 | 1.4252 | 0.31191 | 8.13 | 20.5 | 99.8 | 37.4
2022-06-06 07:15 | 1.5383 | 0.24035 | 2.5983 | 3.7829 | 32.4 | 98.6 | 1.4203 | 0.284 | 8.06 | 20.5 | 99.7 | 36.1
2022-06-06 07:20 | 1.3896 | 0.25072 | 2.3808 | 3.783 | 34.4 | 101.2 | 1.4276 | 0.37736 | 7.97 | 20.5 | 99.8 | 36.3
2022-06-06 07:25 | 1.3627 | 0.25903 | 2.3479 | 3.1528 | 34.4 | 85.7 | 1.4292 | 0.3178 | 8.06 | 20.5 | 99.7 | 36.6
2022-06-06 07:30 | 1.2991 | 0.21135 | 2.2026 | 4.4136 | 34.1 | 87.5 | 1.4247 | 0.29262 | 8.03 | 20.5 | 99.7 | 36.3
2022-06-06 07:35 | 1.4299 | 0.20095 | 2.3928 | 3.4041 | 35 | 101.1 | 1.423 | 0.24821 | 8.06 | 20.4 | 99.7 | 35.7
2022-06-06 07:40 | 1.5109 | 0.2693 | 2.5832 | 3.4038 | 34.8 | 93 | 1.4344 | 0.29056 | 8.07 | 20.5 | 99.8 | 35.2
2022-06-06 07:45 | 1.3679 | 0.25898 | 2.3557 | 3.4043 | 34 | 103.8 | 1.4303 | 0.32766 | 8 | 20.5 | 99.8 | 35.8
2022-06-06 07:50 | 1.1978 | 0.21345 | 2.0475 | 2.7746 | 33.3 | 106.9 | 1.4242 | 0.27478 | 7.95 | 20.5 | 99.8 | 36.8
2022-06-06 07:55 | 1.4302 | 0.22379 | 2.4161 | 3.1526 | 33.3 | 98.4 | 1.4255 | 0.29527 | 8.04 | 20.4 | 99.8 | 36.6
2022-06-06 08:00 | 1.4953 | 0.17823 | 2.4703 | 3.4052 | 33.9 | 103.4 | 1.4278 | 0.28604 | 7.94 | 20.5 | 99.8 | 36.9
2022-06-06 08:05 | 1.8601 | 0.2364 | 3.0877 | 3.4073 | 35.4 | 100.4 | 1.428 | 0.42932 | 7.92 | 20.5 | 99.8 | 39.4
2022-06-06 08:10 | 1.6265 | 0.23005 | 2.7233 | 3.027 | 35.7 | 100.5 | 1.4337 | 0.28937 | 7.98 | 20.5 | 99.8 | 37.1
2022-06-06 08:15 | 1.6116 | 0.24454 | 2.7149 | 3.7836 | 35.9 | 112.7 | 1.4379 | 0.28405 | 8.08 | 20.5 | 99.8 | 36.9
2022-06-06 08:20 | 1.13 | 0.2072 | 1.9393 | 3.4045 | 36.1 | 121.7 | 1.4261 | 0.2734 | 8.1 | 20.5 | 99.8 | 36
2022-06-06 08:25 | 1.3068 | 0.18436 | 2.1875 | 3.5298 | 34.8 | 109.2 | 1.4243 | 0.25812 | 7.95 | 20.5 | 99.8 | 35.1
2022-06-06 08:30 | 1.2049 | 0.19485 | 2.0438 | 3.4059 | 34.7 | 102 | 1.4512 | 0.27948 | 7.92 | 20.6 | 99.8 | 37.5
2022-06-06 08:35 | 1.1961 | 0.17609 | 2.0075 | 3.9084 | 34.3 | 104.5 | 1.4554 | 0.31043 | 8.07 | 20.5 | 99.8 | 35.5
2022-06-06 08:40 | 1.2583 | 0.14088 | 2.0697 | 3.6564 | 34.7 | 111 |  |  | 7.97 | 20.5 | 99.8 | 35.6
2022-06-06 08:45 | 1.279 | 0.2031 | 2.1657 | 3.1531 | 34.9 | 113.8 | 1.4293 | 0.29929 | 8.04 | 20.6 | 99.8 | 36.7
2022-06-06 08:50 | 1.303 | 0.1844 | 2.1817 | 3.6566 | 35.2 | 117.9 | 1.4455 | 0.32238 | 8.02 | 20.6 | 99.8 | 35.7
2022-06-06 08:55 | 1.2572 | 0.21965 | 2.1468 | 3.7832 | 35.4 | 119.5 | 1.427 | 0.31117 | 7.98 | 20.6 | 99.8 | 36.2
2022-06-06 09:00 | 1.3552 | 0.19072 | 2.268 | 4.1633 | 36.2 | 108.5 | 1.4283 | 0.30534 | 7.97 | 20.7 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 09:05 | 1.4073 | 0.18856 | 2.3457 | 4.0353 | 36.6 | 104.8 | 1.4435 | 0.33433 | 8.02 | 20.7 | 99.7 | 35.8
2022-06-06 09:10 | 1.3644 | 0.20105 | 2.2945 | 3.2795 | 36.6 | 112.5 |  |  | 7.98 | 20.7 | 99.7 | 36.9
2022-06-06 09:15 | 1.2774 | 0.23829 | 2.1943 | 3.2786 | 34.8 | 111.8 | 1.4276 | 0.26481 | 7.95 | 20.6 | 99.8 | 35.9
2022-06-06 09:20 | 1.1043 | 0.19269 | 1.8854 | 3.4044 | 33.8 | 109 |  |  | 7.96 | 20.6 | 99.8 | 35.6
2022-06-06 09:25 | 1.1867 | 0.20718 | 2.0262 | 2.8999 | 33.9 | 115.6 |  |  | 7.94 | 20.6 | 99.8 | 35.3
2022-06-06 09:30 | 1.1993 | 0.21968 | 2.0559 | 2.9009 | 34.2 | 107.7 |  |  | 7.94 | 20.7 | 99.8 | 36.5
2022-06-06 09:35 | 1.2771 | 0.21543 | 2.173 | 2.3952 | 33.9 | 107.1 |  |  | 8.09 | 20.7 | 99.8 | 34.5
2022-06-06 09:40 | 1.2365 | 0.19472 | 2.0901 | 2.5213 | 34.7 | 96.9 | 1.42 | 0.35011 | 7.92 | 20.7 | 99.7 | 34.6
2022-06-06 09:45 | 1.3647 | 0.22805 | 2.3178 | 3.2803 | 37 | 109.2 | 1.4276 | 0.35569 | 7.76 | 20.8 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 09:50 | 1.0548 | 0.21143 | 1.8283 | 3.406 | 36.9 | 97.8 |  |  | 7.96 | 20.7 | 99.8 | 37.3
2022-06-06 09:55 | 1.3384 | 0.21551 | 2.2691 | 2.7744 | 34.1 | 88.8 |  |  | 7.82 | 20.7 | 99.8 | 36.1
2022-06-06 10:00 | 1.3429 | 0.20937 | 2.2678 | 2.6493 | 32 | 83.4 | 1.4203 | 0.27221 | 7.78 | 20.8 | 99.7 | 37.3
2022-06-06 10:05 | 1.3551 | 0.21974 | 2.2969 | 2.9016 | 32.2 | 93.2 |  |  | 7.83 | 20.7 | 99.7 | 37.6
2022-06-06 10:10 | 1.2337 | 0.20114 | 2.0922 | 2.65 | 33 | 101 | 1.4265 | 0.31535 | 7.54 | 20.8 | 99.8 | 38.5
2022-06-06 10:15 | 1.2356 | 0.1867 | 2.0807 | 2.5249 | 34 | 107.4 | 1.4191 | 0.24192 | 7.39 | 20.8 | 99.7 | 40.2
2022-06-06 10:20 | 1.6339 | 0.21165 | 2.7183 | 3.0307 | 33.9 | 100.6 | 1.4188 | 0.27181 | 7.43 | 20.8 | 99.8 | 41.3
2022-06-06 10:25 | 1.6962 | 0.26145 | 2.8614 | 2.7781 | 31.9 | 87.9 | 1.4137 | 0.25391 | 7.63 | 20.8 | 99.8 | 41.2
2022-06-06 10:30 | 1.5636 | 0.23241 | 2.6291 | 2.5256 | 31 | 80.9 | 1.4152 | 0.2453 | 7.59 | 20.9 | 99.7 | 41.1
2022-06-06 10:35 | 1.5511 | 0.25726 | 2.6348 | 2.5252 | 31.8 | 101.1 | 1.4135 | 0.23531 | 7.75 | 20.8 | 99.7 | 40.6
2022-06-06 10:40 | 1.095 | 0.20125 | 1.8797 | 2.0202 | 32.5 | 98.8 | 1.4136 | 0.20682 | 7.64 | 20.8 | 99.8 | 40.8
2022-06-06 10:45 | 1.3302 | 0.20121 | 2.2382 | 2.2722 | 32.7 | 84.1 | 1.4176 | 0.17894 | 7.58 | 20.8 | 99.7 | 39.9
2022-06-06 10:50 | 1.4235 | 0.22816 | 2.4102 | 2.6508 | 32.9 | 92.8 | 1.4211 | 0.21538 | 7.52 | 20.8 | 99.8 | 39.7
2022-06-06 10:55 | 1.2085 | 0.22818 | 2.0785 | 2.651 | 35.1 | 100.1 | 1.4155 | 0.23395 | 7.47 | 20.8 | 99.8 | 40
2022-06-06 11:00 | 1.3006 | 0.2116 | 2.2052 | 2.525 | 35.7 | 103.9 | 1.4163 | 0.20282 | 7.3 | 20.8 | 99.8 | 40.4
2022-06-06 11:05 | 1.3788 | 0.20741 | 2.321 | 2.2721 | 34.6 | 80.1 | 1.4088 | 0.20875 | 7.59 | 20.8 | 99.8 | 39.6
2022-06-06 11:10 | 1.3301 | 0.19496 | 2.2338 | 2.1458 | 32.3 | 77.8 | 1.4066 | 0.21338 | 7.44 | 20.8 | 99.8 | 39.5
2022-06-06 11:15 | 1.2962 | 0.22607 | 2.213 | 3.5341 | 31 | 83.2 | 1.421 | 0.37042 | 7.53 | 20.8 | 99.8 | 39.4
2022-06-06 11:20 | 1.433 | 0.19083 | 2.3874 | 2.5246 | 29.5 | 82.2 | 1.4327 | 0.20743 | 7.52 | 20.8 | 99.8 | 39.7
2022-06-06 11:25 | 1.5967 | 0.25512 | 2.7026 | 3.1557 | 28.8 | 91.3 | 1.4233 | 0.25381 | 7.61 | 20.9 | 99.8 | 39.4
2022-06-06 11:30 | 1.0405 | 0.21363 | 1.8086 | 2.3982 | 28.9 | 93.1 | 1.4109 | 0.21205 | 7.5 | 20.9 | 99.8 | 39.2
2022-06-06 11:35 | 1.0242 | 0.17628 | 1.7462 | 1.8931 | 28 | 73.7 | 1.4022 | 0.20739 | 7.55 | 20.9 | 99.7 | 38.8
2022-06-06 11:40 | 1.2529 | 0.19496 | 2.1155 | 3.1555 | 25.7 | 67.2 | 1.4095 | 0.35982 | 7.69 | 20.9 | 99.7 | 39.1
2022-06-06 11:45 | 1.2473 | 0.21773 | 2.1296 | 2.5239 | 26.3 | 81.1 | 1.4085 | 0.28555 | 7.51 | 20.9 | 99.7 | 38.3
2022-06-06 11:50 | 1.3677 | 0.23225 | 2.3267 | 2.2716 | 26.5 | 92 | 1.4194 | 0.24249 | 7.79 | 20.9 | 99.8 | 38.4
2022-06-06 11:55 | 1.1092 | 0.19076 | 1.8931 | 1.6404 | 25.1 | 73 | 1.4127 | 0.17887 | 7.67 | 20.9 | 99.8 | 38
2022-06-06 12:00 | 1.5335 | 0.20936 | 2.5621 | 2.3969 | 24.6 | 74.3 | 1.4253 | 0.20465 | 7.83 | 21 | 99.7 | 36.6
2022-06-06 12:05 | 1.305 | 0.21559 | 2.216 | 2.7754 | 26.6 | 84.5 | 1.426 | 0.27088 | 7.59 | 21 | 99.7 | 36.7
2022-06-06 12:10 | 1.2028 | 0.23227 | 2.078 | 2.9028 | 28.4 | 92.5 | 1.4266 | 0.32135 | 7.7 | 21 | 99.7 | 38.4
2022-06-06 12:15 | 1.3094 | 0.24052 | 2.2456 | 2.3975 | 28.9 | 99.1 | 1.425 | 0.2842 | 7.45 | 20.9 | 99.8 | 38
2022-06-06 12:20 | 1.1432 | 0.2219 | 1.9722 | 1.8931 | 28.9 | 87.3 | 1.4115 | 0.17161 | 7.65 | 21 | 99.7 | 38.5
2022-06-06 12:25 | 1.2852 | 0.23848 | 2.2085 | 2.0192 | 28.7 | 87.1 | 1.4093 | 0.19545 | 7.71 | 21 | 99.7 | 38.2
2022-06-06 12:30 | 1.166 | 0.20526 | 1.9904 | 2.145 | 28.1 | 84.5 | 1.4126 | 0.20999 | 7.71 | 21 | 99.8 | 37.6
2022-06-06 12:35 | 1.1986 | 0.21567 | 2.053 | 2.1454 | 29.2 | 74.3 | 1.4143 | 0.25177 | 7.63 | 21 | 99.8 | 38.3
2022-06-06 12:40 | 1.7557 | 0.23015 | 2.9235 | 2.1451 | 28.5 | 76.7 | 1.4105 | 0.21927 | 7.54 | 21 | 99.7 | 37.7
2022-06-06 12:45 | 1.4173 | 0.19486 | 2.3674 | 2.397 | 28.1 | 89.4 | 1.4066 | 0.21194 | 7.63 | 21 | 99.7 | 36.9
2022-06-06 12:50 | 1.6993 | 0.25488 | 2.8616 | 2.6482 | 29.7 | 112.8 | 1.406 | 0.26482 | 7.61 | 21 | 99.7 | 35.3
2022-06-06 12:55 | 1.3585 | 0.23414 | 2.3186 | 2.0176 | 30.6 | 99.8 | 1.4031 | 0.27143 | 7.66 | 21 | 99.8 | 35.1
2022-06-06 13:00 | 1.5233 | 0.25277 | 2.5877 | 2.2696 | 32 | 89.6 | 1.4102 | 0.21844 | 7.59 | 21.1 | 99.8 | 34.5
2022-06-06 13:05 | 1.249 | 0.22792 | 2.1404 | 1.7654 | 32.3 | 96.8 | 1.393 | 0.16815 | 7.64 | 21.1 | 99.8 | 34.9
2022-06-06 13:10 | 1.2911 | 0.24453 | 2.2236 | 2.0178 | 30.6 | 82.5 | 1.3975 | 0.28007 | 7.6 | 21.1 | 99.7 | 35.4
2022-06-06 13:15 | 1.2808 | 0.20731 | 2.1705 | 2.2709 | 30.3 | 93.7 | 1.406 | 0.55041 | 7.52 | 21.2 | 99.7 | 36.7
2022-06-06 13:20 | 1.3013 | 0.21149 | 2.2062 | 2.2713 | 30.5 | 104.9 | 1.4048 | 0.31335 | 7.53 | 21.2 | 99.8 | 37.4
2022-06-06 13:25 | 1.0778 | 0.19278 | 1.8449 | 2.2707 | 28.5 | 86.7 | 1.4029 | 0.30332 | 7.49 | 21.1 | 99.7 | 36.5
2022-06-06 13:30 | 1.1928 | 0.18449 | 2.0128 | 2.2707 | 27 | 86.3 | 1.4058 | 0.31061 | 7.09 | 21.1 | 99.8 | 36.5
2022-06-06 13:35 | 1.2491 | 0.21137 | 2.1261 | 2.27 | 26.3 | 95 | 1.4255 | 0.24695 | 7.62 | 21.1 | 99.8 | 35.2
2022-06-06 13:40 | 1.4875 | 0.18862 | 2.4687 | 2.2706 | 27.3 | 90.1 | 1.4173 | 0.23311 | 7.74 | 21.1 | 99.7 | 36.3
2022-06-06 13:45 | 1.7181 | 0.22378 | 2.8573 | 3.2785 | 27.3 | 96.8 | 1.4009 | 0.2787 | 7.82 | 21.1 | 99.7 | 34.8
2022-06-06 13:50 | 1.6814 | 0.22997 | 2.8073 | 3.2782 | 29.3 | 105.2 | 1.3986 | 0.29258 | 7.84 | 21.1 | 99.7 | 34.4
2022-06-06 13:55 | 1.3925 | 0.25282 | 2.3852 | 2.27 | 31.3 | 99.7 | 1.391 | 0.2271 | 7.72 | 21.1 | 99.8 | 35.3
2022-06-06 14:00 | 1.1285 | 0.21131 | 1.9412 | 2.8998 | 32.2 | 96.4 | 1.3971 | 0.25417 | 7.78 | 21.1 | 99.7 | 34.2
2022-06-06 14:05 | 1.2621 | 0.20298 | 2.1375 | 2.7731 | 33.5 | 90.7 | 1.4004 | 0.24816 | 7.8 | 21.1 | 99.9 | 33.3
2022-06-06 14:10 | 1.3243 | 0.19678 | 2.2246 | 2.5211 | 33.8 | 90.4 | 1.3983 | 0.23427 | 7.78 | 21.1 | 100.1 | 33.5
2022-06-06 14:15 | 1.3682 | 0.24247 | 2.3376 | 2.6485 | 33.7 | 105.4 | 1.4019 | 0.23571 | 7.92 | 21.1 | 100.1 | 35.5
2022-06-06 14:20 | 1.257 | 0.20097 | 2.1278 | 2.5217 | 32.6 | 95.7 | 1.3994 | 0.21977 | 7.74 | 21.1 | 100.2 | 34.5
2022-06-06 14:25 | 1.3844 | 0.20101 | 2.3231 | 3.279 | 31.9 | 92.3 | 1.4011 | 0.27014 | 7.88 | 21.2 | 100.1 | 35.2
2022-06-06 14:30 | 1.2896 | 0.24035 | 2.217 | 3.2785 | 30.7 | 87.2 | 1.4067 | 0.29856 | 7.97 | 21.2 | 100.2 | 34.6
2022-06-06 14:35 | 1.3769 | 0.21333 | 2.3238 | 2.899 | 30.4 | 97.9 | 1.3996 | 0.25212 | 7.84 | 21.2 | 100.3 | 33
2022-06-06 14:40 | 1.364 | 0.24037 | 2.3312 | 2.7743 | 30.3 | 99.9 | 1.4039 | 0.23437 | 7.83 | 21.2 | 100.2 | 34.9
2022-06-06 14:45 | 1.329 | 0.22174 | 2.2589 | 2.6485 | 31.2 | 93.9 | 1.4055 | 0.23638 | 7.65 | 21.2 | 100.3 | 35.3
2022-06-06 14:50 | 1.2846 | 0.23837 | 2.2054 | 2.7751 | 32.4 | 97 | 1.4122 | 0.23774 | 7.64 | 21.2 | 100.3 | 36
2022-06-06 14:55 | 1.3663 | 0.21543 | 2.3097 | 3.1516 | 35.7 | 106.4 | 1.4106 | 0.24753 | 7.66 | 21.2 | 100.3 | 33.6
2022-06-06 15:00 | 1.3974 | 0.23823 | 2.3803 | 3.53 | 36.7 | 104.2 | 1.41 | 0.30446 | 7.69 | 21.2 | 100.3 | 33.8
2022-06-06 15:05 | 1.4429 | 0.24437 | 2.4582 | 3.2768 | 38.8 | 109.3 | 1.4045 | 0.32289 | 7.8 | 21.2 | 100.2 | 32.5
2022-06-06 15:10 | 1.352 | 0.23601 | 2.3084 | 3.1498 | 40 | 119.6 | 1.4019 | 0.29898 | 7.73 | 21.2 | 100.2 | 31.3
2022-06-06 15:15 | 1.3268 | 0.19675 | 2.2305 | 3.2769 | 38.8 | 106 | 1.4045 | 0.30636 | 7.81 | 21.2 | 100.2 | 32.7
2022-06-06 15:20 | 1.2093 | 0.22162 | 2.0754 | 3.1512 | 37 | 99.8 | 1.4054 | 0.30771 | 7.83 | 21.2 | 100.2 | 33.1
2022-06-06 15:25 | 1.2026 | 0.20298 | 2.0443 | 3.0252 | 36 | 104.7 | 1.4097 | 0.27463 | 7.74 | 21.2 | 100.2 | 33.1
2022-06-06 15:30 | 1.4554 | 0.22992 | 2.4587 | 3.0253 | 35.2 | 89.1 | 1.4148 | 0.35935 | 7.66 | 21.2 | 100.2 | 33.3
2022-06-06 15:35 | 1.3645 | 0.25058 | 2.3443 | 3.0247 | 34.5 | 99.4 | 1.4059 | 0.28253 | 7.78 | 21.2 | 100.3 | 32.5
2022-06-06 15:40 | 1.1573 | 0.22355 | 1.9975 | 3.1493 | 34.1 | 102.5 | 1.4089 | 0.25726 | 7.73 | 21.2 | 100.2 | 30.7
2022-06-06 15:45 | 1.241 | 0.2339 | 2.1341 | 3.1493 | 32.4 | 96.3 | 1.4096 | 0.25396 | 7.93 | 21.2 | 100.2 | 30.7
2022-06-06 15:50 | 1.553 | 0.25047 | 2.631 | 2.8974 | 33.1 | 107.2 | 1.4053 | 0.24603 | 7.73 | 21.2 | 100.2 | 30.8
2022-06-06 15:55 | 1.3298 | 0.24627 | 2.2847 | 3.1486 | 35.2 | 109.1 | 1.4129 | 0.29291 | 7.73 | 21.2 | 100.2 | 29.8
2022-06-06 16:00 | 1.3978 | 0.25255 | 2.3951 | 3.6534 | 36.3 | 109.3 | 1.4155 | 0.31945 | 7.59 | 21.2 | 100.2 | 31
2022-06-06 16:05 | 1.2451 | 0.23391 | 2.1404 | 3.6532 | 36.9 | 113 | 1.4125 | 0.29563 | 7.67 | 21.2 | 100.2 | 30.8
2022-06-06 16:10 | 2.1494 | 0.27111 | 3.5658 | 5.0378 | 37.7 | 118.3 | 1.4165 | 0.46219 | 7.86 | 21.3 | 100.2 | 29.7
2022-06-06 16:15 | 1.9432 | 0.39742 | 3.376 | 5.2907 | 41 | 138.9 | 1.4247 | 0.47153 | 7.68 | 21.3 | 100.2 | 30.4
2022-06-06 16:20 | 1.4885 | 0.25466 | 2.5342 | 3.6539 | 43.8 | 129.9 | 1.412 | 0.39821 | 7.71 | 21.3 | 100.2 | 31.3
2022-06-06 16:25 | 1.599 | 0.27325 | 2.7242 | 4.5352 | 42.5 | 109.8 | 1.4219 | 0.42725 | 7.76 | 21.3 | 100.2 | 30.7
2022-06-06 16:30 | 1.5743 | 0.25248 | 2.6656 | 3.9043 | 40.4 | 106.5 | 1.4158 | 0.40995 | 7.82 | 21.2 | 100.2 | 29.9
2022-06-06 16:35 | 1.5058 | 0.27117 | 2.5772 | 3.7792 | 38.5 | 105.3 | 1.4161 | 0.37433 | 7.65 | 21.2 | 100.3 | 30.8
2022-06-06 16:40 | 1.1715 | 0.23377 | 2.0295 | 3.2734 | 37.9 | 108.1 | 1.4153 | 0.30603 | 7.79 | 21.2 | 100.2 | 28.5
2022-06-06 16:45 | 1.135 | 0.23375 | 1.9735 | 3.399 | 35.8 | 92.3 | 1.4202 | 0.33376 | 7.83 | 21.2 | 100.3 | 28.1
2022-06-06 16:50 | 1.0772 | 0.20278 | 1.854 | 3.3999 | 35 | 93.7 | 1.4162 | 0.35369 | 7.99 | 21.2 | 100.3 | 29.2
2022-06-06 16:55 | 1.1147 | 0.21512 | 1.9237 | 3.2729 | 34.7 | 100.9 | 1.4122 | 0.39256 | 7.81 | 21.2 | 100.2 | 27.9
2022-06-06 17:00 | 0.92719 | 0.21308 | 1.6343 | 3.3992 | 34.7 | 99.2 | 1.4109 | 0.32916 | 7.77 | 21.2 | 100.3 | 28.4
2022-06-06 17:05 | 1.0755 | 0.21719 | 1.8658 | 3.6505 | 35.3 | 86.1 | 1.4158 | 0.32845 | 7.87 | 21.1 | 100.3 | 28
2022-06-06 17:10 | 0.88257 | 0.19651 | 1.5493 | 3.0213 | 35.6 | 90 | 1.4137 | 0.27626 | 7.75 | 21.2 | 100.3 | 28
2022-06-06 17:15 | 1.0487 | 0.18206 | 1.7895 | 3.5252 | 35 | 92.3 | 1.4146 | 0.31529 | 7.87 | 21.2 | 100.3 | 28.5
2022-06-06 17:20 | 1.0243 | 0.1841 | 1.7541 | 3.9025 | 34.6 | 86.7 | 1.4158 | 0.28419 | 7.74 | 21.2 | 100.3 | 28
2022-06-06 17:25 | 0.97286 | 0.2089 | 1.7001 | 3.6502 | 34.2 | 82.1 | 1.42 | 0.28679 | 7.79 | 21.2 | 100.3 | 27.5
2022-06-06 17:30 | 0.99457 | 0.17996 | 1.7065 | 3.1471 | 34.4 | 95.9 | 1.418 | 0.24717 | 7.96 | 21.2 | 100.2 | 28
2022-06-06 17:35 | 1.3873 | 0.20479 | 2.3312 | 4.0283 | 36.6 | 104.3 | 1.423 | 0.38332 | 7.75 | 21.2 | 100.2 | 28
2022-06-06 17:40 | 1.217 | 0.24196 | 2.1074 | 3.3981 | 38.3 | 108.5 | 1.4248 | 0.54445 | 7.9 | 21.2 | 100.3 | 27.1
2022-06-06 17:45 | 1.1347 | 0.1882 | 1.9295 | 3.6499 | 38.6 | 96.3 | 1.4256 | 0.42817 | 7.77 | 21.2 | 100.2 | 27.1
2022-06-06 17:50 | 1.1723 | 0.18817 | 1.985 | 3.7751 | 38.8 | 115.7 | 1.4268 | 0.36798 | 7.81 | 21.2 | 100.2 | 26.5
2022-06-06 17:55 | 1.0656 | 0.19228 | 1.8235 | 4.4038 | 38.5 | 110.7 | 1.428 | 0.38643 | 7.96 | 21.2 | 100.2 | 26
2022-06-06 18:00 | 1.0778 | 0.17162 | 1.8237 | 4.0267 | 38.4 | 96.9 | 1.4275 | 0.33428 | 7.89 | 21.2 | 100.3 | 26.4
2022-06-06 18:05 | 0.89842 | 0.17783 | 1.555 | 3.5234 | 37.8 | 90.7 | 1.4268 | 0.2669 | 7.91 | 21.2 | 100.2 | 26.5
2022-06-06 18:10 | 0.93345 | 0.17575 | 1.6066 | 3.5233 | 35.1 | 87.7 | 1.4282 | 0.31644 | 7.97 | 21.1 | 100.2 | 26.5
2022-06-06 18:15 | 0.88768 | 0.16957 | 1.5302 | 3.6495 | 34.8 | 84.8 | 1.4326 | 0.34025 | 7.92 | 21.1 | 100.3 | 26.9
2022-06-06 18:20 | 0.83387 | 0.17787 | 1.4561 | 3.2726 | 36.7 | 94.7 | 1.4322 | 0.32313 | 7.91 | 21.1 | 100.2 | 27.6
2022-06-06 18:25 | 0.94041 | 0.14684 | 1.5863 | 2.8948 | 38.6 | 99.8 | 1.4285 | 0.28743 | 7.91 | 21.1 | 100.2 | 27.4
2022-06-06 18:30 | 1.0727 | 0.20063 | 1.845 | 3.021 | 38.3 | 85.6 | 1.4272 | 0.27359 | 7.98 | 21.1 | 100.2 | 27.8
2022-06-06 18:35 | 0.79884 | 0.17168 | 1.3962 | 2.8952 | 36.1 | 74.7 | 1.4265 | 0.22799 | 8.05 | 21.1 | 100.2 | 27.9
2022-06-06 18:40 | 0.86764 | 0.1634 | 1.4933 | 2.6433 | 33.6 | 75.9 | 1.4696 | 0.21015 | 8.04 | 21.1 | 100.3 | 27.8
2022-06-06 18:45 | 0.87724 | 0.15722 | 1.5019 | 2.8956 | 34.1 | 74.1 | 1.4454 | 0.22406 | 7.97 | 21.1 | 100.2 | 28.5
2022-06-06 18:50 | 0.92203 | 0.17382 | 1.5871 | 3.4001 | 36.4 | 80.6 | 1.4401 | 0.24197 | 8.02 | 21.1 | 100.2 | 29.6
2022-06-06 18:55 | 0.6777 | 0.16555 | 1.2044 | 2.3927 | 37.9 | 86.2 | 1.4243 | 0.20628 | 8 | 21.1 | 100.3 | 29.7
2022-06-06 19:00 | 0.67764 | 0.15105 | 1.1898 | 2.5184 | 37.7 | 80.2 | 1.4263 | 0.23138 | 8.09 | 21 | 100.3 | 29.5
2022-06-06 19:05 | 0.57646 | 0.13865 | 1.0223 | 3.5262 | 37.3 | 84.1 | 1.4257 | 0.19967 | 8.02 | 21 | 100.3 | 29.9
2022-06-06 19:10 | 0.52649 | 0.13037 | 0.9374 | 2.2668 | 36.5 | 74.1 | 1.4264 | 0.17785 | 8.16 | 21 | 100.2 | 29.8
2022-06-06 19:15 | 0.60347 | 0.13244 | 1.0575 | 2.3928 | 35.2 | 77.2 | 1.4229 | 0.18579 | 8.15 | 21 | 100.2 | 30
2022-06-06 19:20 | 0.44286 | 0.14073 | 0.82163 | 2.0152 | 34.6 | 72.7 | 1.4237 | 0.19308 | 8.05 | 21 | 100.2 | 30.4
2022-06-06 19:25 | 0.52108 | 0.10967 | 0.90841 | 2.2667 | 32.5 | 63.6 | 1.4228 | 0.19305 | 8.11 | 21 | 100.2 | 29.8
2022-06-06 19:30 | 0.52244 | 0.12623 | 0.92704 | 1.5112 | 30.4 | 49.1 | 1.4228 | 0.15272 | 8.11 | 20.9 | 100.2 | 30.1
2022-06-06 19:35 | 0.49947 | 0.12208 | 0.8877 | 1.3852 | 29.6 | 53.8 | 1.4242 | 0.15272 | 8.09 | 20.9 | 100.3 | 30
2022-06-06 19:40 | 0.44681 | 0.12829 | 0.8111 | 1.1333 | 29.3 | 56.1 | 1.4248 | 0.15337 | 8.17 | 20.9 | 100.3 | 29.8
2022-06-06 19:45 | 0.42117 | 0.1076 | 0.75318 | 1.2592 | 28.8 | 54.9 | 1.4285 | 0.15866 | 8.1 | 20.9 | 100.3 | 29.9
2022-06-06 19:50 | 0.56021 | 0.11587 | 0.97459 | 1.3852 | 28.5 | 59 | 1.4314 | 0.14015 | 8.16 | 20.9 | 100.2 | 29.9
2022-06-06 19:55 | 0.5062 | 0.13863 | 0.91456 | 1.5111 | 28.1 | 56.2 | 1.4306 | 0.14213 | 8.17 | 20.9 | 100.3 | 29.8
2022-06-06 20:00 | 0.45222 | 0.11587 | 0.80698 | 0.75554 | 26.8 | 46.3 | 1.4357 | 0.12164 | 8.13 | 20.9 | 100.3 | 29.9
2022-06-06 20:05 | 0.33343 | 0.095182 | 0.60627 | 0.75554 | 26.1 | 40.1 | 1.4436 | 0.12296 | 8.17 | 20.8 | 100.6 | 30.1
2022-06-06 20:10 | 0.33073 | 0.095183 | 0.60214 | 0.88147 | 25.5 | 39.2 | 1.4364 | 0.119 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 30.1
2022-06-06 20:15 | 0.43605 | 0.095189 | 0.76358 | 1.1334 | 24.5 | 43.7 | 1.4315 | 0.13025 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 30.4
2022-06-06 20:20 | 0.54004 | 0.12624 | 0.95404 | 1.0075 | 24.9 | 53.4 | 1.4323 | 0.1415 | 8.19 | 20.8 | 100.7 | 30.7
2022-06-06 20:25 | 0.49951 | 0.10347 | 0.86914 | 0.75562 | 24.5 | 43.8 | 1.4373 | 0.11901 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 30.5
2022-06-06 20:30 | 0.54271 | 0.12002 | 0.95399 | 1.1334 | 24.4 | 50.1 | 1.4308 | 0.14413 | 8.12 | 20.8 | 100.8 | 30.5
2022-06-06 20:35 | 0.53192 | 0.10968 | 0.92502 | 1.3853 | 24.9 | 50 | 1.4358 | 0.20959 | 8.19 | 20.8 | 100.7 | 30.5
2022-06-06 20:40 | 0.67227 | 0.10967 | 1.1422 | 1.3852 | 24.9 | 50.3 | 1.4343 | 0.17123 | 8.14 | 20.8 | 100.8 | 30.2
2022-06-06 20:45 | 0.52647 | 0.12415 | 0.93114 | 1.1333 | 25 | 60.1 | 1.4335 | 0.11966 | 8.16 | 20.8 | 100.8 | 30.1
2022-06-06 20:50 | 0.6574 | 0.093113 | 1.1008 | 1.0074 | 24.3 | 58.1 | 1.4335 | 0.119 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 30.1
2022-06-06 20:55 | 0.49809 | 0.13242 | 0.89591 | 0.62959 | 23.7 | 44.3 | 1.4313 | 0.10114 | 8.18 | 20.8 | 100.8 | 29.9
2022-06-06 21:00 | 0.45489 | 0.10138 | 0.79865 | 0.62958 | 23.4 | 40.2 | 1.4363 | 0.11106 | 8.16 | 20.8 | 100.8 | 29.8
2022-06-06 21:05 | 0.30641 | 0.095176 | 0.56485 | 0.37775 | 22.8 | 36.6 | 1.4349 | 0.10048 | 8.15 | 20.8 | 100.8 | 29.8
2022-06-06 21:10 | 0.22812 | 0.095178 | 0.44486 | 0.37776 | 21.2 | 41.1 | 1.4327 | 0.089906 | 8.2 | 20.8 | 100.7 | 29.9
2022-06-06 21:15 | 0.27538 | 0.086906 | 0.50902 | 0.25185 | 20.9 | 38.1 | 1.4285 | 0.076688 | 8.1 | 20.7 | 100.8 | 30.3
2022-06-06 21:20 | 0.26866 | 0.076567 | 0.48838 | 0.50375 | 21.1 | 31.5 | 1.4308 | 0.10513 | 8.16 | 20.7 | 100.7 | 30.7
2022-06-06 21:25 | 0.28352 | 0.080709 | 0.51529 | 0.6297 | 20.8 | 38 | 1.433 | 0.11637 | 8.16 | 20.7 | 100.7 | 30.8
2022-06-06 21:30 | 0.36724 | 0.082782 | 0.6457 | 0.50378 | 21.4 | 39.9 | 1.4295 | 0.097199 | 8.13 | 20.7 | 100.8 | 31
2022-06-06 21:35 | 0.31866 | 0.099346 | 0.5878 | 0.37787 | 20.2 | 30.8 | 1.4288 | 0.091255 | 8.18 | 20.7 | 100.7 | 31.3
2022-06-06 21:40 | 0.21334 | 0.082788 | 0.4098 | 0.25191 | 19 | 31 | 1.4281 | 0.085303 | 8.11 | 20.7 | 100.8 | 31.3
2022-06-06 21:45 | 0.28626 | 0.078651 | 0.51537 | 0.37788 | 18.6 | 23.8 | 1.4332 | 0.085306 | 8.15 | 20.7 | 100.7 | 31.4
2022-06-06 21:50 | 0.33352 | 0.082792 | 0.59196 | 0.50384 | 17.2 | 35.3 | 1.4325 | 0.091259 | 8.14 | 20.7 | 100.7 | 31.5
2022-06-06 21:55 | 0.25926 | 0.082794 | 0.4802 | 0.37789 | 16.8 | 32.1 | 1.4304 | 0.086632 | 8.14 | 20.7 | 100.8 | 31.6
2022-06-06 22:00 | 0.4024 | 0.062096 | 0.67891 | 0.50386 | 15.8 | 23.8 | 1.4369 | 0.088616 | 8.17 | 20.7 | 100.8 | 31.6
2022-06-06 22:05 | 0.30655 | 0.09315 | 0.56304 | 0.50389 | 16.3 | 32.9 | 1.4391 | 0.088622 | 8.22 | 20.7 | 100.8 | 31.9
2022-06-06 22:10 | 0.2606 | 0.074511 | 0.47397 | 0.37787 | 16.6 | 26 | 1.4346 | 0.078031 | 8.13 | 20.6 | 100.8 | 31.6
2022-06-06 22:15 | 0.33082 | 0.095208 | 0.6023 | 0.25192 | 16.6 | 28 | 1.4346 | 0.074725 | 8.16 | 20.6 | 100.8 | 31.6
2022-06-06 22:20 | 0.22283 | 0.091085 | 0.43058 | 0.25196 | 17 | 32.4 | 1.4442 | 0.079368 | 8.09 | 20.6 | 100.7 | 32.3
2022-06-06 22:25 | 0.17556 | 0.08073 | 0.34983 | 0.62987 | 15.8 | 26.4 | 1.442 | 0.10516 | 8.09 | 20.6 | 100.8 | 32.1
2022-06-06 22:30 | 0.21338 | 0.076592 | 0.40366 | 0.88184 | 14.5 | 24.5 | 1.4456 | 0.11773 | 8.11 | 20.7 | 100.8 | 32
2022-06-06 22:35 | 0.28491 | 0.089001 | 0.52573 | 0.37788 | 14.3 | 33.9 | 1.4498 | 0.08663 | 8.15 | 20.6 | 100.8 | 31.7
2022-06-06 22:40 | 0.212 | 0.082792 | 0.40568 | 0.25192 | 14.9 | 36.2 | 1.4433 | 0.078695 | 8.18 | 20.6 | 100.8 | 31.7
2022-06-06 22:45 | 0.18229 | 0.086929 | 0.36634 | 0.25192 | 15.9 | 35 | 1.4447 | 0.089273 | 8.11 | 20.6 | 100.8 | 31.6
2022-06-06 22:50 | 0.12423 | 0.078653 | 0.26908 | 0.12596 | 15 | 25.6 | 1.4447 | 0.080017 | 8.18 | 20.6 | 100.8 | 31.7
2022-06-06 22:55 | 0.14854 | 0.076584 | 0.30427 | 0.12596 | 14 | 26.6 | 1.4433 | 0.082664 | 8.17 | 20.6 | 100.8 | 31.8
2022-06-06 23:00 | 0.29978 | 0.070376 | 0.52989 | 0.12597 | 12.7 | 26.1 | 1.4347 | 0.078037 | 8.21 | 20.6 | 100.8 | 31.9
2022-06-06 23:05 | 0.289 | 0.097291 | 0.54027 | 0.12597 | 11.8 | 20.8 | 1.4305 | 0.082671 | 8.15 | 20.6 | 100.7 | 32.1
2022-06-06 23:10 | 0.25253 | 0.080729 | 0.46574 | 0.12597 | 11.4 | 22.4 | 1.4362 | 0.086637 | 8.17 | 20.6 | 100.8 | 32
2022-06-06 23:15 | 0.212 | 0.076585 | 0.40362 | 0.12597 | 11.8 | 20.2 | 1.4397 | 0.078036 | 8.21 | 20.5 | 100.8 | 32
2022-06-06 23:20 | 0.17689 | 0.074513 | 0.34773 | 0.25192 | 12.3 | 25.8 |  |  | 8.12 | 20.5 | 100.7 | 31.9
2022-06-06 23:25 | 0.16339 | 0.072443 | 0.32289 | 0.25192 | 13.2 | 17.9 |  |  | 8.18 | 20.5 | 100.8 | 31.9
2022-06-06 23:30 | 0.16743 | 0.076579 | 0.33322 | 0.12596 | 12.3 | 20.1 | 1.4418 | 0.08861 | 8.15 | 20.5 | 100.7 | 31.7
2022-06-06 23:35 | 0.18093 | 0.076579 | 0.35392 | 0.12596 | 12.2 | 19.1 |  |  | 8.16 | 20.5 | 100.8 | 31.7
2022-06-06 23:40 | 0.11882 | 0.068301 | 0.25044 | 0.12596 | 11.7 | 10.7 |  |  | 8.22 | 20.5 | 100.7 | 31.7
2022-06-06 23:45 | 0.18093 | 0.068299 | 0.34563 | 0.12595 | 10.9 | 20 |  |  | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 31.8
2022-06-06 23:50 | 0.14853 | 0.07037 | 0.29804 | 0.12596 | 10.1 | 23.2 |  |  | 8.18 | 20.4 | 100.7 | 31.9
2022-06-06 23:55 | 0.17553 | 0.068301 | 0.33736 | 0.12596 | 9.8 | 14.7 |  |  | 8.17 | 20.4 | 100.7 | 31.9
2022-06-07 | 0.27139 | 0.076578 | 0.49465 | 0.12595 | 9.9 | 15.1 |  |  | 8.25 | 20.4 | 100.7 | 31.8
2022-06-07 00:05 | 0.19307 | 0.070365 | 0.36631 | 0.12595 | 9.7 | 20.9 |  |  | 8.17 | 20.4 | 100.7 | 31.6
2022-06-07 00:10 | 0.11207 | 0.066228 | 0.23801 | 0.12595 | 8.9 | 19.7 | 1.4396 | 0.050915 | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 31.7
2022-06-07 00:15 | 0.19577 | 0.064155 | 0.36217 | 0 | 8.3 | 14.6 |  |  | 8.21 | 20.3 | 100.7 | 31.7
2022-06-07 00:20 | 0.16066 | 0.074503 | 0.32078 | 0 | 8.2 | 13.8 | 1.4316 | 0.06017 | 8.19 | 20.3 | 100.8 | 31.7
2022-06-07 00:25 | 0.10531 | 0.064156 | 0.22558 | 0.12595 | 8 | 13.4 |  |  | 8.24 | 20.3 | 100.7 | 31.8
2022-06-07 00:30 | 0.051306 | 0.062087 | 0.13866 | 0 | 7.5 | 9.2 |  |  | 8.21 | 20.3 | 100.8 | 31.8
2022-06-07 00:35 | 0.052656 | 0.055878 | 0.13659 | 0 | 6.6 | 7.8 | 1.4345 | 0.048269 | 8.21 | 20.3 | 100.8 | 31.8
2022-06-07 00:40 | 0.13772 | 0.055879 | 0.26698 | 0 | 4.8 | 1.3 | 1.4324 | 0.064801 | 8.22 | 20.4 | 100.8 | 31.7
2022-06-07 00:45 | 0.12556 | 0.062087 | 0.25663 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.4309 | 0.060171 | 8.17 | 20.4 | 100.7 | 31.6
2022-06-07 00:50 | 0.079657 | 0.057946 | 0.17798 | 0 | 3.1 | 4.2 | 1.4237 | 0.046945 | 8.16 | 20.4 | 100.5 | 31.5
2022-06-07 00:55 | 0.058056 | 0.062087 | 0.14901 | 0 | 1.7 | 6.2 | 1.4223 | 0.044302 | 8.16 | 20.4 | 100.4 | 31.6
2022-06-07 01:00 | 0.039154 | 0.053807 | 0.11589 | 0 | 2.1 | 6.1 | 1.4222 | 0.039672 | 8.16 | 20.4 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 01:05 | 0.12556 | 0.051738 | 0.2442 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.4309 | 0.05488 | 8.19 | 20.4 | 100.5 | 31.5
2022-06-07 01:10 | 0.095859 | 0.055877 | 0.20281 | 0 | 3.4 | 19.3 | 1.4294 | 0.05488 | 8.2 | 20.3 | 100.4 | 31.7
2022-06-07 01:15 | 0.15798 | 0.068299 | 0.31045 | 0 | 4.7 | 13.2 | 1.4331 | 0.045627 | 8.2 | 20.4 | 100.3 | 31.8
2022-06-07 01:20 | 0.07696 | 0.062088 | 0.18006 | 0 | 5.5 | 9.1 | 1.4331 | 0.044303 | 8.15 | 20.4 | 100.5 | 31.7
2022-06-07 01:25 | 0.19713 | 0.05174 | 0.3539 | 0 | 6.9 | 9 | 1.4324 | 0.040997 | 8.12 | 20.4 | 100.5 | 31.7
2022-06-07 01:30 | 0.18767 | 0.064155 | 0.35182 | 0 | 8.1 | 17.1 | 1.4316 | 0.037028 | 8.12 | 20.3 | 100.6 | 31.7
2022-06-07 01:35 |  |  |  |  | 8.7 | 10.5 |  |  | 8.21 | 20.3 | 100.6 | 31.6
2022-06-07 01:40 |  |  |  |  | 8.7 | 12.4 |  |  | 8.08 | 20.3 | 100.8 | 31.8
2022-06-07 01:45 |  |  |  |  | 9 | 6.9 |  |  | 8.15 | 20.3 | 100.7 | 31.8
2022-06-07 01:50 |  |  |  |  | 9.7 | 19.5 |  |  | 8.16 | 20.3 | 100.7 | 31.8
2022-06-07 01:55 |  |  |  |  | 8.1 | 22.4 |  |  | 8.15 | 20.3 | 100.6 | 31.6
2022-06-07 02:00 |  |  |  |  | 6.5 | 10.9 |  |  | 8.22 | 20.3 | 100.4 | 31.4
2022-06-07 02:05 |  |  |  |  | 5.6 | 14.1 |  |  | 8.19 | 20.3 | 100.3 | 31.4
2022-06-07 02:10 |  |  |  |  | 4.6 | 2.6 |  |  | 8.2 | 20.3 | 100.3 | 31.3
2022-06-07 02:15 |  |  |  |  | 4.7 | 14.7 |  |  | 8.12 | 20.3 | 100.2 | 31.3
2022-06-07 02:20 | 0.031051 | 0.072428 | 0.12002 | 0 | 4.5 | 0.6 | 1.4257 | 0.050248 | 8.19 | 20.3 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 02:25 | 0.0918 | 0.06208 | 0.20279 | 0 | 4 | 0 | 1.425 | 0.046941 | 8.17 | 20.3 | 100.2 | 31.3
2022-06-07 02:30 | 0.049949 | 0.070356 | 0.14899 | 0 | 3 | 1.8 | 1.4243 | 0.044958 | 8.2 | 20.3 | 100.3 | 31.3
2022-06-07 02:35 | 0.02295 | 0.06208 | 0.097258 | 0 | 2.6 | 10.8 | 1.43 | 0.044297 | 8.18 | 20.3 | 100.3 | 31.3
2022-06-07 02:40 | 0.027 | 0.066218 | 0.10554 | 0 | 2 | 7.9 | 1.4307 | 0.038346 | 8.16 | 20.3 | 100.3 | 31.3
2022-06-07 02:45 | 0.018901 | 0.057943 | 0.086915 | 0 | 3 | 5.3 | 1.4265 | 0.036364 | 8.16 | 20.3 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 02:50 | 0.0189 | 0.057942 | 0.086913 | 0 | 4.2 | 8.5 | 1.4272 | 0.039008 | 8.16 | 20.3 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 02:55 | 0.021601 | 0.060013 | 0.093123 | 0 | 4.6 | 16.9 | 1.4301 | 0.03967 | 8.21 | 20.3 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 03:00 | 0.048603 | 0.060014 | 0.13451 | 0 | 6 | 10.3 | 1.4323 | 0.038349 | 8.26 | 20.3 | 100.3 | 31.6
2022-06-07 03:05 | 0.043202 | 0.062083 | 0.1283 | 0 | 5.9 | 6.8 | 1.4251 | 0.03372 | 8.18 | 20.3 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 03:10 | 0.018901 | 0.057944 | 0.088985 | 0 | 5.7 | 2.9 | 1.4279 | 0.039009 | 8.21 | 20.3 | 100.2 | 31.5
2022-06-07 03:15 | 0.017551 | 0.053806 | 0.080709 | 0 | 6.7 | 7.1 | 1.4308 | 0.037688 | 8.22 | 20.3 | 100.2 | 31.6
2022-06-07 03:20 | 0.017551 | 0.053806 | 0.080709 | 0 | 6.9 | 13.3 | 1.433 | 0.034382 | 8.16 | 20.3 | 100.3 | 31.6
2022-06-07 03:25 | 0.018901 | 0.060015 | 0.086918 | 0 | 7.5 | 11.1 | 1.4308 | 0.032398 | 8.15 | 20.3 | 100.3 | 31.6
2022-06-07 03:30 | 0.012151 | 0.051738 | 0.070364 | 0 | 6.7 | 13.8 | 1.4309 | 0.033722 | 8.15 | 20.2 | 100.2 | 31.9
2022-06-07 03:35 | 0.0094508 | 0.051738 | 0.066224 | 0 | 7 | 17 | 1.433 | 0.033721 | 8.16 | 20.2 | 100.3 | 31.9
2022-06-07 03:40 | 0.0094506 | 0.049667 | 0.064153 | 0 | 5.8 | 2.9 | 1.4344 | 0.037027 | 8.19 | 20.2 | 100.3 | 31.8
2022-06-07 03:45 | 0.012151 | 0.049668 | 0.066224 | 0 | 5.6 | 0 | 1.4366 | 0.03835 | 8.15 | 20.3 | 100.2 | 31.7
2022-06-07 03:50 | 0.075603 | 0.051736 | 0.16555 | 0 | 5.2 | 10.6 | 1.4387 | 0.039671 | 8.16 | 20.3 | 100.2 | 31.5
2022-06-07 03:55 | 0.099901 | 0.057942 | 0.21107 | 0.12593 | 5.2 | 5.4 | 1.4387 | 0.052892 | 8.12 | 20.3 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 04:00 | 0.035099 | 0.051732 | 0.10553 | 0 | 5.1 | 4.6 | 1.4408 | 0.050246 | 8.12 | 20.2 | 100.3 | 31.4
2022-06-07 04:05 | 0.021599 | 0.051732 | 0.08484 | 0.12593 | 3.7 | 6.7 | 1.4379 | 0.053552 | 8.15 | 20.2 | 100.3 | 31.4
2022-06-07 04:10 | 0.07425 | 0.047594 | 0.15934 | 0.12593 | 3.4 | 7.8 | 1.4322 | 0.06347 | 8.15 | 20.2 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 04:15 | 0.1053 | 0.057942 | 0.22142 | 0 | 3.7 | 5 | 1.4308 | 0.064794 | 8.22 | 20.3 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 04:20 | 0.071553 | 0.047597 | 0.15521 | 0 | 4.7 | 7.6 | 1.4294 | 0.054878 | 8.14 | 20.3 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 04:25 | 0.091803 | 0.051735 | 0.19039 | 0 | 5.3 | 8.1 | 1.4286 | 0.047604 | 8.13 | 20.3 | 100.2 | 31.5
2022-06-07 04:30 | 0.063458 | 0.04967 | 0.14487 | 0 | 5.7 | 1.3 | 1.436 | 0.045625 | 7.99 | 20.2 | 100.3 | 32.1
2022-06-07 04:35 | 0.11611 | 0.051736 | 0.22971 | 0 | 4.9 | 6.8 | 1.438 | 0.052233 | 8.15 | 20.2 | 100.3 | 31.7
2022-06-07 04:40 | 0.15121 | 0.053805 | 0.28765 | 0.12594 | 3.9 | 7 | 1.4394 | 0.070746 | 8.13 | 20.2 | 100.2 | 31.7
2022-06-07 04:45 | 0.095858 | 0.060016 | 0.20695 | 0 | 4.8 | 13.9 | 1.4402 | 0.046945 | 8.1 | 20.2 | 100.3 | 31.9
2022-06-07 04:50 | 0.19444 | 0.045536 | 0.34359 | 0.62981 | 5.7 | 11.2 | 1.4404 | 0.32734 | 8.09 | 20.2 | 100.3 | 32.5
2022-06-07 04:55 | 0.18903 | 0.049673 | 0.33943 | 0.50382 | 6.5 | 15.9 | 1.4411 | 0.36237 | 8.04 | 20.2 | 100.3 | 32.3
2022-06-07 05:00 | 0.25789 | 0.068298 | 0.4636 | 0.12595 | 7.1 | 25.1 | 1.4367 | 0.12894 | 8.08 | 20.3 | 100.3 | 32
2022-06-07 05:05 | 0.16472 | 0.057948 | 0.31044 | 0.12595 | 7.2 | 18.2 | 1.4331 | 0.077363 | 8.06 | 20.2 | 100.3 | 32
2022-06-07 05:10 | 0.35642 | 0.07243 | 0.61669 | 0 | 6.8 | 13.6 | 1.433 | 0.063473 | 8.11 | 20.2 | 100.3 | 31.7
2022-06-07 05:15 | 0.20791 | 0.080707 | 0.3994 | 0.12594 | 6.4 | 10.6 | 1.4322 | 0.083969 | 8.13 | 20.2 | 100.3 | 31.7
2022-06-07 05:20 | 0.17147 | 0.070364 | 0.33319 | 0.12594 | 7.2 | 22 | 1.433 | 0.16464 | 8 | 20.2 | 100.2 | 31.9
2022-06-07 05:25 | 0.26868 | 0.076573 | 0.48841 | 0.25189 | 7.9 | 19.9 | 1.4323 | 0.095216 | 8.11 | 20.3 | 100.3 | 31.8
2022-06-07 05:30 | 0.34294 | 0.084852 | 0.61052 | 0.25189 | 8 | 26 | 1.4295 | 0.058187 | 8.04 | 20.3 | 100.3 | 31.8
2022-06-07 05:35 | 0.2579 | 0.097276 | 0.49259 | 0.25191 | 8.7 | 25.7 | 1.4296 | 0.067449 | 7.99 | 20.3 | 100.3 | 32.1
2022-06-07 05:40 | 0.29845 | 0.08901 | 0.54855 | 0.12597 | 10.6 | 27.9 | 1.4298 | 0.10251 | 8.07 | 20.3 | 100.2 | 32.7
2022-06-07 05:45 | 0.47123 | 0.076578 | 0.79682 | 0.25191 | 11.5 | 35 | 1.4288 | 0.10117 | 8.05 | 20.3 | 100.3 | 32
2022-06-07 05:50 | 0.46584 | 0.091068 | 0.80512 | 0.62978 | 12.5 | 43 | 1.4317 | 0.11308 | 8.06 | 20.3 | 100.4 | 32.1
2022-06-07 05:55 | 0.42262 | 0.095205 | 0.74301 | 1.1336 | 14.1 | 42.7 | 1.4317 | 0.12432 | 8.01 | 20.3 | 100.5 | 32
2022-06-07 06:00 | 0.60085 | 0.10348 | 1.0224 | 1.1336 | 13.8 | 33.3 | 1.4367 | 0.14349 | 8.05 | 20.3 | 100.4 | 32
2022-06-07 06:05 | 0.56845 | 0.13246 | 1.0038 | 0.88169 | 13.5 | 36.7 | 1.4389 | 0.12432 | 8.09 | 20.3 | 100.4 | 32.1
2022-06-07 06:10 | 0.83455 | 0.10764 | 1.3869 | 1.8896 | 13.9 | 42.2 | 1.4362 | 0.1283 | 8.03 | 20.3 | 100.5 | 32.6
2022-06-07 06:15 | 0.73864 | 0.14075 | 1.273 | 1.6375 | 13.9 | 41.6 | 1.4361 | 0.12433 | 8.05 | 20.3 | 100.5 | 32.4
2022-06-07 06:20 | 0.77366 | 0.14073 | 1.3266 | 1.1336 | 15.1 | 40.3 | 1.4381 | 0.12762 | 8.04 | 20.3 | 100.6 | 31.9
2022-06-07 06:25 | 0.72503 | 0.12624 | 1.2397 | 1.1335 | 15.6 | 47.3 | 1.4381 | 0.12762 | 8.03 | 20.3 | 100.7 | 31.8
2022-06-07 06:30 | 0.98154 | 0.13452 | 1.6391 | 2.1411 | 16.2 | 46.4 | 1.4409 | 0.15671 | 8.09 | 20.3 | 100.7 | 31.7
2022-06-07 06:35 | 1.2814 | 0.14074 | 2.1049 | 2.5191 | 17 | 60.4 | 1.444 | 0.17127 | 8.03 | 20.3 | 100.7 | 32.1
2022-06-07 06:40 | 1.2962 | 0.20696 | 2.1959 | 2.519 | 19.6 | 79.9 | 1.4475 | 0.21094 | 8.06 | 20.3 | 100.7 | 31.9
2022-06-07 06:45 | 1.5204 | 0.17386 | 2.5065 | 2.2673 | 22.9 | 76.5 | 1.4526 | 0.19971 | 8.03 | 20.3 | 100.8 | 32.2
2022-06-07 06:50 | 1.8797 | 0.24425 | 3.1256 | 2.7713 | 25 | 82 | 1.4535 | 0.38027 | 8 | 20.3 | 100.8 | 32.5
2022-06-07 06:55 | 1.9798 | 0.25461 | 3.2892 | 3.5273 | 28.8 | 99.4 | 1.4744 | 0.45436 | 8 | 20.3 | 100.8 | 32.7
2022-06-07 07:00 | 1.7394 | 0.29809 | 2.9644 | 3.9054 | 32.4 | 114.9 | 1.4867 | 0.35914 | 7.99 | 20.3 | 100.8 | 32.9
2022-06-07 07:05 | 1.7448 | 0.3043 | 2.9788 | 3.4014 | 36 | 118 | 1.4787 | 0.2996 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 32.8
2022-06-07 07:10 | 1.7352 | 0.29392 | 2.9537 | 4.4088 | 37.1 | 111 | 1.4707 | 0.28701 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 07:15 | 1.376 | 0.26701 | 2.3762 | 3.2751 | 37.8 | 117.1 | 1.4613 | 0.23344 | 8.07 | 20.3 | 100.7 | 32.4
2022-06-07 07:20 | 1.4286 | 0.22354 | 2.4134 | 3.1491 | 38.8 | 102.8 | 1.4606 | 0.22021 | 8.09 | 20.3 | 100.8 | 32.3
2022-06-07 07:25 | 1.411 | 0.24837 | 2.4112 | 3.2749 | 39.3 | 112.1 | 1.4605 | 0.31344 | 8.03 | 20.3 | 100.8 | 32.1
2022-06-07 07:30 | 1.276 | 0.2194 | 2.1753 | 3.023 | 40.7 | 120.5 | 1.4627 | 0.26253 | 8.09 | 20.4 | 100.8 | 32
2022-06-07 07:35 | 1.6285 | 0.25459 | 2.7487 | 4.6606 | 40.4 | 107.3 | 1.475 | 0.33462 | 8.04 | 20.4 | 100.7 | 32.1
2022-06-07 07:40 | 1.6676 | 0.27734 | 2.8334 | 3.9047 | 40 | 109.9 | 1.4677 | 0.28831 | 8.09 | 20.3 | 100.7 | 32.1
2022-06-07 07:45 | 1.5825 | 0.25457 | 2.6803 | 3.1489 | 40.2 | 114.7 | 1.472 | 0.27839 | 8.07 | 20.3 | 100.7 | 32.1
2022-06-07 07:50 | 1.3503 | 0.25251 | 2.3222 | 3.7787 | 40.4 | 124.4 | 1.4677 | 0.28699 | 8.11 | 20.3 | 100.8 | 32.1
2022-06-07 07:55 | 1.5204 | 0.24424 | 2.5728 | 3.6529 | 39.2 | 107.3 | 1.4742 | 0.29362 | 8.06 | 20.4 | 100.8 | 32.1
2022-06-07 08:00 | 1.426 | 0.27322 | 2.459 | 3.527 | 39.1 | 115.7 | 1.4829 | 0.28503 | 8.12 | 20.4 | 100.8 | 32.2
2022-06-07 08:05 | 1.592 | 0.25045 | 2.6887 | 3.5269 | 40.1 | 123.7 | 1.4879 | 0.3161 | 8.07 | 20.4 | 100.7 | 32.1
2022-06-07 08:10 | 1.4664 | 0.25252 | 2.5003 | 5.5423 | 40.8 | 123.6 | 1.475 | 0.35644 | 8.03 | 20.4 | 100.7 | 32.1
2022-06-07 08:15 | 1.3044 | 0.25044 | 2.2519 | 4.0307 | 40.5 | 122.7 | 1.4699 | 0.34387 | 8.1 | 20.4 | 100.8 | 32
2022-06-07 08:20 | 1.2369 | 0.19663 | 2.0926 | 3.5269 | 38.7 | 113.1 | 1.4577 | 0.26849 | 8.05 | 20.4 | 100.8 | 32.1
2022-06-07 08:25 | 1.6299 | 0.19664 | 2.695 | 4.5348 | 37.3 | 111.9 | 1.4642 | 0.33662 | 8.05 | 20.4 | 100.8 | 32.3
2022-06-07 08:30 | 1.7719 | 0.27118 | 2.9892 | 5.0392 | 38.8 | 136.5 | 1.4824 | 0.35319 | 8.05 | 20.5 | 100.7 | 32.5
2022-06-07 08:35 | 1.5113 | 0.2153 | 2.5319 | 3.9056 | 42.1 | 155.9 | 1.4702 | 0.3036 | 8.11 | 20.6 | 100.8 | 32.5
2022-06-07 08:40 | 1.7341 | 0.2567 | 2.9148 | 5.0394 | 45 | 154.9 | 1.486 | 0.45506 | 8.1 | 20.6 | 100.7 | 32.5
2022-06-07 08:45 | 1.3047 | 0.21737 | 2.2172 | 4.1576 | 46.5 | 155.8 | 1.4702 | 0.4081 | 8.1 | 20.6 | 100.7 | 32.5
2022-06-07 08:50 | 1.3236 | 0.19461 | 2.2235 | 3.7798 | 46.4 | 144.5 | 1.471 | 0.39092 | 8.02 | 20.6 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 08:55 | 1.8395 | 0.22979 | 3.0494 | 4.0316 | 46.6 | 137.1 | 1.476 | 0.41935 | 8.09 | 20.6 | 100.7 | 32.5
2022-06-07 09:00 | 1.7084 | 0.21737 | 2.8361 | 4.2834 | 45.9 | 147.9 | 1.4702 | 0.38626 | 8.08 | 20.6 | 100.7 | 32.4
2022-06-07 09:05 | 1.7775 | 0.27122 | 2.9958 | 4.4099 | 46.1 | 154.8 | 1.479 | 0.37307 | 8.02 | 20.6 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 09:10 | 1.5889 | 0.22988 | 2.6654 | 4.4112 | 48.1 | 148.4 | 1.4708 | 0.34011 | 7.99 | 20.7 | 100.8 | 33.9
2022-06-07 09:15 | 1.6789 | 0.27329 | 2.8447 | 4.2839 | 47.8 | 140.8 | 1.471 | 0.35521 | 8.13 | 20.7 | 100.7 | 32.6
2022-06-07 09:20 | 1.3195 | 0.2567 | 2.2792 | 3.5275 | 44.9 | 127.7 | 1.4694 | 0.29896 | 8.09 | 20.7 | 100.7 | 32.2
2022-06-07 09:25 | 1.6113 | 0.23394 | 2.7017 | 4.4096 | 42.8 | 118.2 | 1.4659 | 0.34329 | 8.07 | 20.7 | 100.7 | 32.4
2022-06-07 09:30 | 1.5302 | 0.26706 | 2.6127 | 3.9057 | 40.9 | 115.3 | 1.4803 | 0.30956 | 8.02 | 20.7 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 09:35 | 1.4154 | 0.24842 | 2.42 | 3.1496 | 37.4 | 105.8 | 1.5573 | 0.252 | 8.07 | 20.7 | 100.8 | 32.2
2022-06-07 09:40 | 1.3547 | 0.22773 | 2.3042 | 3.1498 | 34.8 | 86.9 | 1.5293 | 0.27649 | 8.08 | 20.7 | 100.8 | 32.5
2022-06-07 09:45 | 1.1455 | 0.21327 | 1.9691 | 3.4023 | 33 | 98.4 | 1.4683 | 0.29571 | 8.08 | 20.7 | 100.8 | 33.1
2022-06-07 09:50 | 1.1994 | 0.2029 | 2.0414 | 3.0239 | 32.3 | 91.9 | 1.4574 | 0.27385 | 8.01 | 20.7 | 100.8 | 32.6
2022-06-07 09:55 | 1.4708 | 0.21531 | 2.4719 | 3.6537 | 31.3 | 86.2 | 1.4623 | 0.36115 | 8.04 | 20.7 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 10:00 | 1.2952 | 0.24014 | 2.2254 | 3.4016 | 30.9 | 95.3 | 1.4594 | 0.32012 | 8.05 | 20.7 | 100.7 | 32.2
2022-06-07 10:05 | 1.3466 | 0.21531 | 2.2794 | 3.0238 | 30.4 | 91.5 | 1.4616 | 0.26656 | 8.11 | 20.7 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 10:10 | 1.5045 | 0.23393 | 2.5401 | 2.8977 | 29.4 | 97.1 | 1.4601 | 0.25266 | 8.13 | 20.7 | 100.7 | 32.3
2022-06-07 10:15 | 1.2506 | 0.22565 | 2.1405 | 2.3937 | 30.5 | 97.3 | 1.4493 | 0.21099 | 8.07 | 20.7 | 100.8 | 32.2
2022-06-07 10:20 | 1.1846 | 0.15942 | 1.9752 | 2.772 | 29.7 | 94.6 | 1.4495 | 0.21961 | 7.96 | 20.7 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 10:25 | 1.7331 | 0.24019 | 2.8988 | 3.0243 | 30.6 | 110.7 | 1.4575 | 0.25404 | 7.99 | 20.8 | 100.7 | 32.9
2022-06-07 10:30 | 1.2683 | 0.26501 | 2.2091 | 2.268 | 31.6 | 107 | 1.4495 | 0.22094 | 8.01 | 20.8 | 100.8 | 32.5
2022-06-07 10:35 | 1.1535 | 0.23189 | 2 | 3.15 | 31.2 | 99.3 | 1.4452 | 0.22292 | 8.09 | 20.8 | 100.8 | 32.5
2022-06-07 10:40 | 1.3533 | 0.22359 | 2.3001 | 3.0238 | 29.1 | 96.4 | 1.4436 | 0.2368 | 8.02 | 20.8 | 100.7 | 32.2
2022-06-07 10:45 | 1.2751 | 0.25053 | 2.2051 | 2.8981 | 27.5 | 92 | 1.4402 | 0.28313 | 7.93 | 20.8 | 100.8 | 32.7
2022-06-07 10:50 | 1.1388 | 0.205 | 1.9507 | 2.6464 | 27.3 | 84.8 | 1.4425 | 0.24281 | 8.03 | 20.8 | 100.8 | 33.2
2022-06-07 10:55 | 1.344 | 0.19463 | 2.2528 | 2.5201 | 27 | 85.6 | 1.4453 | 0.24146 | 8.02 | 20.8 | 100.8 | 32.8
2022-06-07 11:00 | 1.5346 | 0.25677 | 2.6112 | 2.5203 | 26.7 | 92.7 | 1.4461 | 0.23288 | 7.89 | 20.8 | 100.8 | 33.1
2022-06-07 11:05 | 1.6425 | 0.23604 | 2.7517 | 3.1501 | 26.2 | 91.5 | 1.4503 | 0.27916 | 7.81 | 20.8 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 11:10 | 1.5229 | 0.26719 | 2.6015 | 2.8991 | 24.8 | 85 | 1.4522 | 0.27595 | 7.89 | 20.9 | 100.6 | 33.9
2022-06-07 11:15 | 1.2806 | 0.24019 | 2.2031 | 2.6462 | 22.4 | 81 | 1.4619 | 0.27322 | 7.89 | 20.9 | 100.4 | 32.7
2022-06-07 11:20 | 1.1926 | 0.2505 | 2.0785 | 2.5198 | 20 | 74.9 | 1.4594 | 0.21431 | 7.98 | 20.8 | 100.2 | 32.2
2022-06-07 11:25 | 1.3452 | 0.2091 | 2.269 | 2.5198 | 19.7 | 77.8 | 1.4508 | 0.2368 | 7.96 | 20.8 | 100.3 | 32.3
2022-06-07 11:30 | 1.3927 | 0.26089 | 2.3956 | 2.2681 | 19.2 | 84.6 | 1.4402 | 0.21169 | 7.79 | 20.8 | 100.3 | 32.8
2022-06-07 11:35 | 1.5611 | 0.2484 | 2.6413 | 2.3935 | 17.8 | 72.9 | 1.4348 | 0.23214 | 7.93 | 20.8 | 100.3 | 31.7
2022-06-07 11:40 | 1.4573 | 0.21738 | 2.4492 | 2.5199 | 18.6 | 79.6 | 1.4343 | 0.26988 | 7.81 | 20.9 | 100.3 | 32.1
2022-06-07 11:45 | 1.5339 | 0.24651 | 2.5977 | 2.5213 | 20.3 | 113.6 | 1.4387 | 0.27665 | 7.72 | 21 | 100.3 | 34.2
2022-06-07 11:50 | 1.2391 | 0.25684 | 2.1541 | 2.1429 | 21.5 | 96.4 | 1.4386 | 0.24618 | 7.84 | 21 | 100.3 | 33.6
2022-06-07 11:55 | 1.2935 | 0.20719 | 2.19 | 2.6478 | 19.8 | 96.3 | 1.4347 | 0.22507 | 7.71 | 21 | 100.3 | 34.8
2022-06-07 12:00 | 1.3675 | 0.24856 | 2.3468 | 2.3951 | 20.2 | 93.1 | 1.4372 | 0.26273 | 7.71 | 20.9 | 100.2 | 34
2022-06-07 12:05 | 1.3702 | 0.22991 | 2.3323 | 2.521 | 20.4 | 87 | 1.4465 | 0.29316 | 7.68 | 20.9 | 100.3 | 33.8
2022-06-07 12:10 | 1.566 | 0.23818 | 2.6387 | 2.6469 | 22.1 | 81.6 | 1.4421 | 0.26403 | 7.67 | 21 | 100.3 | 33.4
2022-06-07 12:15 | 1.5115 | 0.24868 | 2.5676 | 3.0267 | 22.4 | 85.3 | 1.4371 | 0.29662 | 7.9 | 21 | 100.2 | 35.6
2022-06-07 12:20 | 1.3021 | 0.24043 | 2.2364 | 2.3966 | 21.5 | 98.4 | 1.4388 | 0.27813 | 7.7 | 21 | 100.3 | 36.3
2022-06-07 12:25 | 1.079 | 0.22798 | 1.8819 | 2.2703 | 21.8 | 92.7 | 1.4323 | 0.25627 | 7.67 | 21 | 100.2 | 36.1
2022-06-07 12:30 | 1.3835 | 0.21766 | 2.3404 | 2.7754 | 21.1 | 84.6 | 1.4347 | 0.27883 | 7.77 | 21 | 100.2 | 36.9
2022-06-07 12:35 | 1.2265 | 0.25287 | 2.1328 | 2.2705 | 22.3 | 87.3 | 1.4309 | 0.27549 | 7.48 | 21 | 100.2 | 36.4
2022-06-07 12:40 | 1.1669 | 0.21969 | 2.0083 | 2.1442 | 22.3 | 89.7 | 1.4251 | 0.2258 | 7.59 | 21 | 100.2 | 36.1
2022-06-07 12:45 | 1.6501 | 0.25066 | 2.78 | 3.1517 | 20.4 | 80.1 | 1.4287 | 0.23893 | 7.67 | 21 | 100.3 | 34.2
2022-06-07 12:50 | 1.2277 | 0.21555 | 2.0975 | 3.9101 | 18.9 | 69.6 | 1.4337 | 0.49268 | 7.69 | 21.1 | 100.2 | 36
2022-06-07 12:55 | 1.6267 | 0.24457 | 2.7359 | 3.7841 | 18.7 | 82.6 | 1.4287 | 0.34766 | 7.71 | 21.1 | 100.2 | 36.1
2022-06-07 13:00 | 1.6896 | 0.2652 | 2.8551 | 2.6479 | 21.9 | 109.2 | 1.4246 | 0.2575 | 7.58 | 21.1 | 100.3 | 34.6
2022-06-07 13:05 | 1.8469 | 0.24247 | 3.0713 | 2.6485 | 24.6 | 110.5 | 1.4235 | 0.27412 | 7.66 | 21.1 | 100.2 | 35.6
2022-06-07 13:10 | 1.4894 | 0.31491 | 2.598 | 2.6477 | 27.9 | 127.6 | 1.4274 | 0.2747 | 7.58 | 21.1 | 100.3 | 34.3
2022-06-07 13:15 | 1.3572 | 0.2217 | 2.302 | 2.3958 | 29.4 | 113.9 | 1.4211 | 0.23369 | 7.66 | 21.1 | 100.2 | 34.8
2022-06-07 13:20 | 1.0366 | 0.21959 | 1.8085 | 2.0171 | 27 | 95.8 | 1.4186 | 0.24952 | 7.81 | 21.1 | 100.3 | 34
2022-06-07 13:25 | 1.2411 | 0.25905 | 2.1615 | 2.3962 | 26 | 95.1 | 1.4177 | 0.23505 | 7.48 | 21.2 | 100.3 | 35.3
2022-06-07 13:30 | 1.2385 | 0.25077 | 2.1512 | 2.2702 | 27.7 | 105.4 | 1.4192 | 0.20858 | 7 | 21.1 | 100.3 | 35.7
2022-06-07 13:35 | 1.3575 | 0.28808 | 2.3689 | 2.3964 | 27.4 | 96.4 | 1.4214 | 0.23308 | 7.63 | 21.1 | 100.2 | 35.8
2022-06-07 13:40 | 1.2342 | 0.23 | 2.1218 | 2.7742 | 25.4 | 95.5 | 1.4225 | 0.26613 | 7.68 | 21.1 | 100.2 | 34.9
2022-06-07 13:45 | 1.503 | 0.24861 | 2.5524 | 4.4129 | 25.1 | 82.7 | 1.431 | 0.30383 | 7.8 | 21 | 100.2 | 34.6
2022-06-07 13:50 | 1.3524 | 0.24644 | 2.3215 | 3.1507 | 26.1 | 83.3 | 1.4225 | 0.24415 | 7.8 | 21 | 100.3 | 32.9
2022-06-07 13:55 | 1.7756 | 0.22163 | 2.9434 | 2.8993 | 26.4 | 87.7 | 1.4148 | 0.2356 | 7.59 | 21.1 | 100.3 | 33.5
2022-06-07 14:00 | 1.5284 | 0.28585 | 2.6286 | 3.1514 | 28.9 | 104.8 | 1.4156 | 0.32164 | 7.65 | 21.1 | 100.3 | 33.6
2022-06-07 14:05 | 1.4372 | 0.25675 | 2.4619 | 3.6542 | 30.2 | 114.3 | 1.4251 | 0.74224 | 7.82 | 21.1 | 100.3 | 32
2022-06-07 14:10 | 1.3872 | 0.24846 | 2.3728 | 4.0321 | 31.7 | 121.5 | 1.4294 | 0.52062 | 7.71 | 21.1 | 100.2 | 31.9
2022-06-07 14:15 | 1.5503 | 0.25668 | 2.6351 | 3.6533 | 32.5 | 108.5 | 1.4312 | 0.42063 | 7.61 | 21.1 | 100.2 | 31
2022-06-07 14:20 | 1.1686 | 0.24021 | 2.0314 | 2.8985 | 32.4 | 95.8 | 1.4195 | 0.3361 | 7.69 | 21.1 | 100.2 | 32.5
2022-06-07 14:25 | 1.1279 | 0.22569 | 1.9567 | 2.6461 | 31.3 | 72.2 | 1.4136 | 0.28512 | 7.66 | 21.1 | 100.3 | 32
2022-06-07 14:30 | 1.345 | 0.24425 | 2.3079 | 3.1492 | 29.4 | 88.8 |  |  | 7.52 | 21.1 | 100.3 | 30.8
2022-06-07 14:35 | 1.3828 | 0.25899 | 2.3806 | 3.1522 | 29.5 | 111.3 |  |  | 7.56 | 21.2 | 100.3 | 34.4
2022-06-07 14:40 | 1.3315 | 0.26522 | 2.3062 | 3.5308 | 31.6 | 118.2 | 1.4161 | 0.28666 | 7.6 | 21.2 | 100.2 | 34.7
2022-06-07 14:45 | 1.1318 | 0.19875 | 1.9336 | 4.0317 | 30.7 | 97 |  |  | 7.95 | 21.1 | 100.2 | 31.5
2022-06-07 14:50 | 1.3697 | 0.22362 | 2.3211 | 2.8981 | 28 | 92 |  |  | 7.98 | 21.1 | 100.3 | 32
2022-06-07 14:55 | 1.4787 | 0.31256 | 2.5792 | 2.8973 | 30.1 | 105.8 |  |  | 8 | 21.1 | 100.2 | 30.9
2022-06-07 15:00 | 1.3236 | 0.265 | 2.2939 | 3.7797 | 33 | 113.6 |  |  | 7.93 | 21.1 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 15:05 | 1.5393 | 0.27137 | 2.6309 | 3.9081 | 35.9 | 119.9 |  |  | 7.82 | 21.2 | 100.2 | 33.7
2022-06-07 15:10 | 1.2707 | 0.27974 | 2.2276 | 3.657 | 39.2 | 119.7 |  |  | 7.69 | 21.2 | 100.3 | 34.9
2022-06-07 15:15 | 1.2676 | 0.25273 | 2.1937 | 3.4038 | 39.7 | 101.5 |  |  | 7.88 | 21.2 | 100.3 | 33.7
2022-06-07 15:20 | 1.1507 | 0.24843 | 2.0123 | 2.7718 | 37.6 | 85.3 |  |  | 7.87 | 21.1 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 15:25 | 1.2587 | 0.22978 | 2.1571 | 2.5196 | 37.2 | 103.6 |  |  | 7.9 | 21.1 | 100.3 | 31.2
2022-06-07 15:30 | 1.2926 | 0.25466 | 2.236 | 2.8979 | 37.5 | 104.6 | 1.4156 | 0.28378 | 7.74 | 21.1 | 100.3 | 31.7
2022-06-07 15:35 | 1.3171 | 0.24435 | 2.2633 | 2.6464 | 38.3 | 121.4 |  |  | 7.44 | 21.2 | 100.3 | 32.2
2022-06-07 15:40 | 1.3603 | 0.24847 | 2.3315 | 2.7722 | 39.6 | 122.5 |  |  | 7.69 | 21.2 | 100.3 | 31.9
2022-06-07 15:45 | 1.5477 | 0.28775 | 2.6622 | 3.5275 | 38.7 | 107.6 | 1.4263 | 0.31417 | 7.85 | 21.2 | 100.3 | 31
2022-06-07 15:50 | 1.4036 | 0.29612 | 2.4476 | 4.1586 | 38.4 | 107.6 | 1.4368 | 0.38373 | 7.89 | 21.2 | 100.2 | 32.2
2022-06-07 15:55 | 1.4658 | 0.23401 | 2.483 | 4.0328 | 38.6 | 126.5 | 1.4318 | 0.35398 | 7.28 | 21.2 | 100.3 | 32.4
2022-06-07 16:00 | 2.4852 | 0.33746 | 4.1469 | 5.4177 | 39.6 | 169 | 1.4516 | 0.44649 | 7.58 | 21.2 | 100.3 | 31.4
2022-06-07 16:05 | 1.7117 | 0.3189 | 2.9426 | 4.0327 | 43.3 | 188.2 | 1.4426 | 0.40689 | 7.88 | 21.2 | 100.2 | 32.3
2022-06-07 16:10 | 2.001 | 0.29615 | 3.3612 | 4.6633 | 45.6 | 160.1 | 1.4456 | 0.45921 | 7.93 | 21.3 | 100.2 | 32.5
2022-06-07 16:15 | 1.4708 | 0.29605 | 2.5506 | 3.6537 | 45 | 142.3 | 1.4364 | 0.39819 | 8.05 | 21.3 | 100.3 | 31.1
2022-06-07 16:20 | 1.4223 | 0.26502 | 2.4452 | 3.906 | 43.5 | 126.5 | 1.4387 | 0.40682 | 8.03 | 21.3 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 16:25 | 1.2481 | 0.33128 | 2.2423 | 5.0401 | 44 | 135.7 | 1.4445 | 0.49217 | 8.01 | 21.2 | 100.3 | 31.7
2022-06-07 16:30 | 0.90345 | 0.23598 | 1.6187 | 4.661 | 43.3 | 125 | 1.424 | 0.3492 | 8.04 | 21.2 | 100.2 | 30.8
2022-06-07 16:35 | 1.1086 | 0.20905 | 1.9083 | 3.4009 | 41.2 | 99.2 | 1.421 | 0.3723 | 7.99 | 21.2 | 100.2 | 30.3
2022-06-07 16:40 | 1.7113 | 0.25258 | 2.8736 | 5.4177 | 40.1 | 102.7 | 1.4372 | 0.55563 | 8.08 | 21.2 | 100.3 | 31.4
2022-06-07 16:45 | 1.1994 | 0.29193 | 2.1284 | 4.032 | 41.3 | 119.5 | 1.4272 | 0.41674 | 8.08 | 21.2 | 100.3 | 31.6
2022-06-07 16:50 | 1.2603 | 0.2257 | 2.1576 | 3.1503 | 41.1 | 105.5 | 1.4381 | 0.39892 | 7.96 | 21.2 | 100.2 | 31.9
2022-06-07 16:55 | 1.198 | 0.26086 | 2.0993 | 3.0239 | 40.5 | 107.1 | 1.4242 | 0.30824 | 8.06 | 21.2 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 17:00 | 1.1105 | 0.24642 | 1.9486 | 3.5285 | 40 | 98 | 1.4281 | 0.44261 | 7.95 | 21.2 | 100.3 | 32.2
2022-06-07 17:05 | 1.0807 | 0.23192 | 1.8885 | 4.0325 | 41.2 | 106 | 1.4461 | 0.77273 | 8 | 21.2 | 100.3 | 32.1
2022-06-07 17:10 | 1.3088 | 0.23188 | 2.2381 | 4.4099 | 42 | 117 | 1.448 | 0.68728 | 7.99 | 21.2 | 100.3 | 31.5
2022-06-07 17:15 | 1.3575 | 0.2671 | 2.348 | 3.7802 | 44.5 | 117.7 | 1.4381 | 0.46175 | 7.93 | 21.1 | 100.3 | 32
2022-06-07 17:20 | 1.2049 | 0.24018 | 2.087 | 3.5281 | 44.7 | 115.6 | 1.4344 | 0.42139 | 7.85 | 21.1 | 100.2 | 31.9
2022-06-07 17:25 | 1.0077 | 0.23397 | 1.7786 | 3.1502 | 44.2 | 94.7 | 1.4287 | 0.35723 | 7.69 | 21.1 | 100.2 | 32.1
2022-06-07 17:30 | 1.11 | 0.22563 | 1.9271 | 3.9051 | 42.3 | 104.3 | 1.4362 | 0.35316 | 7.96 | 21.1 | 100.2 | 31
2022-06-07 17:35 | 1.0302 | 0.2173 | 1.7964 | 4.0302 | 40.5 | 111.9 | 1.4453 | 0.35176 | 7.89 | 21.1 | 100.3 | 30.2
2022-06-07 17:40 | 1.0816 | 0.22976 | 1.8877 | 4.2829 | 39.3 | 100.4 | 1.4434 | 0.37762 | 7.93 | 21.1 | 100.2 | 30.9
2022-06-07 17:45 | 1.1519 | 0.21321 | 1.9789 | 3.9052 | 39.6 | 97.5 | 1.437 | 0.33068 | 7.87 | 21.2 | 100.2 | 30.9
2022-06-07 17:50 | 1.2314 | 0.24009 | 2.1277 | 4.1566 | 39.8 | 108.9 | 1.4469 | 0.4219 | 7.85 | 21.1 | 100.3 | 30.6
2022-06-07 17:55 | 1.4946 | 0.24628 | 2.5352 | 4.4082 | 40.6 | 121.4 | 1.4453 | 0.42848 | 7.81 | 21.1 | 100.3 | 30.3
2022-06-07 18:00 | 0.81276 | 0.22557 | 1.4693 | 4.1561 | 40.7 | 119.6 | 1.4395 | 0.29225 | 7.84 | 21.1 | 100.3 | 30.1
2022-06-07 18:05 | 1.2272 | 0.18832 | 2.0694 | 4.9116 | 38.8 | 98 | 1.4524 | 0.35704 | 7.85 | 21.1 | 100.3 | 30
2022-06-07 18:10 | 1.0598 | 0.21522 | 1.8397 | 4.5338 | 38.2 | 99.9 | 1.4488 | 0.37291 | 7.95 | 21.1 | 100.3 | 30
2022-06-07 18:15 | 0.98567 | 0.17799 | 1.6868 | 4.5344 | 36.3 | 91.4 | 1.4483 | 0.36039 | 7.94 | 21.2 | 100.3 | 30.3
2022-06-07 18:20 | 0.84139 | 0.17182 | 1.4615 | 3.9055 | 32.8 | 81.5 | 1.4457 | 0.32872 | 7.85 | 21.1 | 100.2 | 31.4
2022-06-07 18:25 | 0.93606 | 0.18013 | 1.615 | 4.1581 | 31 | 75.2 | 1.443 | 0.31025 | 7.76 | 21.1 | 100.2 | 32
2022-06-07 18:30 | 0.98058 | 0.2091 | 1.7122 | 3.9058 | 29.7 | 81.6 | 1.4458 | 0.29899 | 7.95 | 21.1 | 100.3 | 31.8
2022-06-07 18:35 | 0.81226 | 0.18023 | 1.4253 | 3.5301 | 30.5 | 95.7 | 1.4756 | 0.32101 | 7.86 | 21.1 | 100.3 | 34.3
2022-06-07 18:40 | 0.82707 | 0.17815 | 1.4459 | 3.2777 | 31.4 | 77.8 | 1.4798 | 0.23363 | 7.91 | 21.1 | 100.3 | 34
2022-06-07 18:45 | 0.71486 | 0.15328 | 1.2491 | 3.5296 | 31.7 | 77.7 | 1.4545 | 0.24884 | 7.84 | 21.1 | 100.2 | 33.8
2022-06-07 18:50 | 0.84987 | 0.17811 | 1.4829 | 3.151 | 33.9 | 87.5 | 1.4428 | 0.2402 | 7.74 | 21.1 | 100.6 | 33.2
2022-06-07 18:55 | 0.68887 | 0.14286 | 1.1988 | 3.402 | 36.1 | 91.6 | 1.451 | 0.28511 | 7.91 | 21.1 | 100.6 | 32
2022-06-07 19:00 | 0.74176 | 0.14911 | 1.2861 | 3.655 | 36.4 | 72 | 1.483 | 0.27791 | 7.71 | 21.1 | 100.7 | 33.1
2022-06-07 19:05 | 0.76499 | 0.17195 | 1.3425 | 3.2781 | 33.6 | 71.1 | 1.4562 | 0.26874 | 7.8 | 21 | 100.5 | 34.7
2022-06-07 19:10 | 0.66899 | 0.15952 | 1.187 | 2.6475 | 30.4 | 67 | 1.4424 | 0.25152 | 7.91 | 21 | 100.5 | 34.5
2022-06-07 19:15 | 0.65131 | 0.13256 | 1.1309 | 2.6471 | 28.1 | 57.3 | 1.4292 | 0.18463 | 7.96 | 21 | 100.6 | 33.8
2022-06-07 19:20 | 0.5809 | 0.15117 | 1.0416 | 2.5204 | 26.3 | 61 | 1.426 | 0.19451 | 7.98 | 21 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 19:25 | 0.48635 | 0.13667 | 0.88217 | 1.8903 | 26.5 | 62.4 | 1.426 | 0.17136 | 7.91 | 21 | 100.7 | 32.9
2022-06-07 19:30 | 0.60387 | 0.14909 | 1.0747 | 1.8903 | 25.3 | 64.3 | 1.4274 | 0.20774 | 7.96 | 21 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 19:35 | 0.61868 | 0.13873 | 1.0871 | 2.0162 | 25.3 | 56.9 | 1.428 | 0.20574 | 8.02 | 20.9 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 19:40 | 0.67008 | 0.14496 | 1.17 | 2.1424 | 26.4 | 54.7 | 1.4332 | 0.17533 | 8.04 | 20.9 | 100.7 | 33.1
2022-06-07 19:45 | 0.58224 | 0.13253 | 1.0271 | 2.3943 | 27.6 | 59.4 | 1.4324 | 0.19782 | 8.04 | 20.9 | 100.7 | 32.9
2022-06-07 19:50 | 0.85385 | 0.14911 | 1.46 | 2.0165 | 29.3 | 70.3 | 1.4347 | 0.18195 | 8.04 | 20.9 | 100.7 | 33.3
2022-06-07 19:55 | 0.63626 | 0.13874 | 1.112 | 2.5203 | 30.4 | 61 | 1.4396 | 0.17995 | 8.1 | 20.9 | 100.8 | 32.8
2022-06-07 20:00 | 0.49707 | 0.12423 | 0.88823 | 2.016 | 28.7 | 47.3 | 1.4409 | 0.20242 | 8.09 | 20.8 | 100.8 | 32.6
2022-06-07 20:05 | 0.46334 | 0.1408 | 0.85102 | 1.6381 | 25.9 | 47.4 | 1.4417 | 0.18524 | 8.05 | 20.8 | 100.7 | 32.9
2022-06-07 20:10 | 0.33367 | 0.10767 | 0.61913 | 1.1341 | 24.7 | 35.3 | 1.4396 | 0.13364 | 8.11 | 20.8 | 100.7 | 33
2022-06-07 20:15 | 0.38633 | 0.1056 | 0.69778 | 1.0081 | 24 | 43.9 | 1.4309 | 0.13363 | 8.03 | 20.8 | 100.8 | 32.8
2022-06-07 20:20 | 0.51598 | 0.10559 | 0.89443 | 0.88201 | 24 | 45.9 | 1.4308 | 0.16868 | 8.08 | 20.8 | 100.8 | 32.6
2022-06-07 20:25 | 0.49301 | 0.10352 | 0.85922 | 1.26 | 24.4 | 45.5 | 1.4344 | 0.17728 | 8.04 | 20.8 | 100.7 | 32.5
2022-06-07 20:30 | 0.44032 | 0.11387 | 0.79087 | 1.134 | 23.5 | 45.5 | 1.435 | 0.17132 | 7.99 | 20.8 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 20:35 | 0.34039 | 0.099382 | 0.62114 | 0.88201 | 20.6 | 35.4 | 1.4394 | 0.14884 | 7.95 | 20.8 | 100.7 | 32.6
2022-06-07 20:40 | 0.27691 | 0.099387 | 0.52178 | 1.2601 | 17.5 | 24.6 | 1.4388 | 0.16472 | 8.06 | 20.8 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 20:45 | 0.41741 | 0.086965 | 0.72678 | 1.8902 | 16.7 | 34.2 | 1.4395 | 0.16274 | 8.08 | 20.8 | 100.8 | 32.9
2022-06-07 20:50 | 0.29854 | 0.10974 | 0.56735 | 0.88208 | 18.4 | 47.1 | 1.4331 | 0.12107 | 8.07 | 20.8 | 100.8 | 32.9
2022-06-07 20:55 | 0.23504 | 0.091104 | 0.44931 | 0.88205 | 19.3 | 34.4 | 1.4337 | 0.11511 | 8.02 | 20.8 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 21:00 | 0.29987 | 0.097314 | 0.55697 | 2.3941 | 17.8 | 33.8 | 1.438 | 0.17067 | 8.08 | 20.8 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 21:05 | 0.28232 | 0.10353 | 0.53627 | 1.2601 | 16.5 | 30.9 | 1.4316 | 0.16142 | 8.07 | 20.8 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 21:10 | 0.30798 | 0.095245 | 0.56733 | 0.63004 | 16 | 25.4 | 1.4316 | 0.11312 | 8.19 | 20.8 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 21:15 | 0.42278 | 0.097311 | 0.74743 | 0.63001 | 16.7 | 37.1 | 1.4344 | 0.10386 | 8.16 | 20.8 | 100.7 | 32.6
2022-06-07 21:20 | 0.3701 | 0.0911 | 0.6584 | 0.504 | 17 | 46.3 | 1.4308 | 0.095918 | 8.1 | 20.7 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 21:25 | 0.32146 | 0.093166 | 0.58591 | 0.50398 | 17.5 | 34.4 | 1.4329 | 0.10121 | 8.13 | 20.7 | 100.8 | 32.6
2022-06-07 21:30 | 0.36875 | 0.084889 | 0.6522 | 0.50401 | 18.9 | 36.3 | 1.4351 | 0.11246 | 8.07 | 20.7 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 21:35 | 0.45654 | 0.089027 | 0.78882 | 0.50399 | 20.3 | 34.1 | 1.4351 | 0.1151 | 8.08 | 20.7 | 100.8 | 32.7
2022-06-07 21:40 | 0.56459 | 0.091098 | 0.95445 | 0.62999 | 21 | 39.7 | 1.4336 | 0.10915 | 8.13 | 20.7 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 21:45 | 0.61996 | 0.091095 | 1.0414 | 1.008 | 20.8 | 50.9 | 1.4358 | 0.11642 | 8.09 | 20.7 | 100.7 | 32.6
2022-06-07 21:50 | 0.66321 | 0.10352 | 1.1201 | 1.008 | 20.3 | 46.5 | 1.4351 | 0.11246 | 8.07 | 20.7 | 100.8 | 32.8
2022-06-07 21:55 | 0.51191 | 0.10973 | 0.89441 | 0.88199 | 18.8 | 35.9 | 1.4358 | 0.10055 | 8.06 | 20.7 | 100.8 | 32.7
2022-06-07 22:00 | 0.44168 | 0.10973 | 0.78675 | 1.134 | 17.4 | 30.8 | 1.4387 | 0.10981 | 8.05 | 20.7 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 22:05 | 0.31743 | 0.10146 | 0.58803 | 0.75603 | 18.1 | 36.9 | 1.4424 | 0.10651 | 8.04 | 20.7 | 100.7 | 32.9
2022-06-07 22:10 | 0.4606 | 0.099382 | 0.80541 | 1.008 | 18.9 | 34.4 | 1.4459 | 0.11378 | 8.12 | 20.7 | 100.7 | 32.8
2022-06-07 22:15 | 0.31339 | 0.086964 | 0.56734 | 0.63004 | 18.5 | 40.4 | 1.4438 | 0.10055 | 8.05 | 20.7 | 100.7 | 33
2022-06-07 22:20 | 0.28502 | 0.086964 | 0.52592 | 0.75605 | 18.4 | 31.4 | 1.4431 | 0.11643 | 8 | 20.7 | 100.8 | 33
2022-06-07 22:25 | 0.22422 | 0.082817 | 0.42651 | 0.75599 | 17.2 | 20 | 1.4445 | 0.11245 | 7.97 | 20.7 | 100.7 | 32.7
2022-06-07 22:30 | 0.16343 | 0.076602 | 0.32918 | 0.75596 | 16.9 | 36.8 | 1.4437 | 0.092605 | 8.13 | 20.7 | 100.8 | 32.5
2022-06-07 22:35 | 0.19584 | 0.086951 | 0.38714 | 1.0079 | 18.4 | 24.2 | 1.4458 | 0.093925 | 8.12 | 20.7 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 22:40 | 0.18097 | 0.070384 | 0.34778 | 1.0078 | 19.5 | 38.1 | 1.4507 | 0.1045 | 8.17 | 20.6 | 100.8 | 32.3
2022-06-07 22:45 | 0.16746 | 0.074522 | 0.32914 | 0.62989 | 18.5 | 31.8 | 1.4579 | 0.1131 | 8.11 | 20.6 | 100.7 | 32.2
2022-06-07 22:50 | 0.23905 | 0.078666 | 0.44301 | 0.62992 | 18.2 | 40.2 | 1.4615 | 0.12038 | 7.96 | 20.6 | 100.8 | 32.4
2022-06-07 22:55 | 0.21608 | 0.086945 | 0.41816 | 0.6299 | 17.5 | 27.9 | 1.4622 | 0.10582 | 8.13 | 20.6 | 100.7 | 32.3
2022-06-07 23:00 | 0.1499 | 0.070382 | 0.30223 | 0.37793 | 17.3 | 22.4 | 1.4629 | 0.1131 | 8 | 20.6 | 100.8 | 32.2
2022-06-07 23:05 | 0.1958 | 0.070376 | 0.37051 | 0.3779 | 16.6 | 26.2 | 1.4635 | 0.096554 | 8.05 | 20.6 | 100.8 | 31.9
2022-06-07 23:10 | 0.17147 | 0.076576 | 0.33942 | 0.2519 | 14.5 | 24.9 | 1.4626 | 0.09059 | 8.2 | 20.5 | 100.8 | 31.5
2022-06-07 23:15 | 0.21871 | 0.072429 | 0.40767 | 0.25188 | 13.2 | 17.2 | 1.461 | 0.083308 | 8.09 | 20.5 | 100.8 | 31.1
2022-06-07 23:20 | 0.25783 | 0.07449 | 0.46763 | 0.25185 | 11.2 | 13.8 | 1.4608 | 0.079992 | 8.08 | 20.5 | 100.8 | 30.6
2022-06-07 23:25 | 0.26725 | 0.07862 | 0.48827 | 0.25182 | 9.3 | 17.7 | 1.46 | 0.086594 | 8.04 | 20.5 | 100.8 | 30.2
2022-06-07 23:30 | 0.39273 | 0.051718 | 0.65578 | 0.25179 | 9 | 16.3 | 1.4569 | 0.079975 | 8.12 | 20.5 | 100.7 | 29.7
2022-06-07 23:35 | 0.4008 | 0.10343 | 0.71779 | 0.25177 | 9 | 24.8 | 1.4525 | 0.070055 | 8.08 | 20.5 | 100.8 | 29.4
2022-06-07 23:40 | 0.18082 | 0.086873 | 0.36404 | 0.12588 | 8.7 | 28.1 | 1.4488 | 0.060799 | 8.04 | 20.5 | 100.7 | 29.1
2022-06-07 23:45 | 0.15517 | 0.074459 | 0.31232 | 0.12587 | 7.7 | 13.8 | 1.4451 | 0.054848 | 8 | 20.4 | 100.7 | 29.1
2022-06-07 23:50 | 0.14438 | 0.070323 | 0.29163 | 0.12587 | 6.7 | 13 | 1.4416 | 0.050884 | 8 | 20.4 | 100.7 | 29.1
2022-06-07 23:55 | 0.062068 | 0.07239 | 0.1696 | 0.12587 | 6.7 | 12 | 1.4401 | 0.050882 | 8.07 | 20.3 | 100.7 | 29.2
2022-06-08 | 0.075562 | 0.062049 | 0.1758 | 0.25174 | 6.1 | 12.9 | 1.4394 | 0.06476 | 8.16 | 20.3 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 00:05 | 0.094456 | 0.057914 | 0.20063 | 0.25175 | 5.7 | 18.4 | 1.4401 | 0.065423 | 8.04 | 20.4 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 00:10 | 0.32789 | 0.053776 | 0.55638 | 0.12587 | 5.5 | 9 | 1.438 | 0.054187 | 8.05 | 20.4 | 100.8 | 29.1
2022-06-08 00:15 | 0.32789 | 0.053776 | 0.55844 | 0.25174 | 6.3 | 12.3 | 1.4387 | 0.048901 | 7.94 | 20.4 | 100.8 | 29.1
2022-06-08 00:20 | 0.26986 | 0.076526 | 0.48811 | 0.25174 | 7.1 | 19.1 | 1.4408 | 0.046917 | 8.02 | 20.4 | 100.8 | 29
2022-06-08 00:25 | 0.12413 | 0.072387 | 0.26266 | 0 | 8.7 | 19.2 | 1.4386 | 0.046916 | 8.01 | 20.4 | 100.8 | 28.9
2022-06-08 00:30 | 0.13762 | 0.059977 | 0.27093 | 0 | 9.8 | 17.2 | 1.4415 | 0.049558 | 8.01 | 20.4 | 100.8 | 28.8
2022-06-08 00:35 | 0.11739 | 0.064115 | 0.24405 | 0.75519 | 9.8 | 12.3 | 1.4508 | 0.10242 | 8.07 | 20.4 | 100.7 | 28.9
2022-06-08 00:40 | 0.2874 | 0.05791 | 0.50051 | 0.12587 | 10.3 | 16.3 | 1.4458 | 0.12291 | 8.08 | 20.4 | 100.7 | 28.9
2022-06-08 00:45 | 0.21723 | 0.072387 | 0.40537 | 0.12586 | 11.8 | 25.9 | 1.4465 | 0.05881 | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 28.9
2022-06-08 00:50 | 0.11468 | 0.062044 | 0.23783 | 0.12586 | 12 | 21.5 | 1.4472 | 0.042289 | 8.21 | 20.4 | 100.8 | 28.7
2022-06-08 00:55 | 0.13761 | 0.062039 | 0.27297 | 0 | 12.7 | 19.5 | 1.4471 | 0.041625 | 8.12 | 20.3 | 100.7 | 28.6
2022-06-08 01:00 | 0.23744 | 0.051699 | 0.41566 | 0 | 12.1 | 14.8 | 1.4478 | 0.040304 | 8.2 | 20.3 | 100.7 | 28.6
2022-06-08 01:05 | 0.13761 | 0.068243 | 0.27711 | 0 | 10.1 | 19.7 | 1.4492 | 0.039643 | 8.25 | 20.3 | 100.8 | 28.6
2022-06-08 01:10 | 0.093087 | 0.062038 | 0.20472 | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.447 | 0.038981 | 8.29 | 20.3 | 100.7 | 28.5
2022-06-08 01:15 | 0.0742 | 0.062038 | 0.17784 | 0 | 7 | 7.2 | 1.4463 | 0.040303 | 8.17 | 20.3 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 01:20 | 0.041821 | 0.059969 | 0.12614 | 0 | 7.1 | 10.1 | 1.4448 | 0.036999 | 8.1 | 20.3 | 100.7 | 28.4
2022-06-08 01:25 | 0.025631 | 0.051695 | 0.090982 | 0 | 7.1 | 11.3 | 1.4433 | 0.035015 | 8.16 | 20.3 | 100.7 | 28.2
2022-06-08 01:30 | 0.032376 | 0.053762 | 0.10339 | 0 | 8.3 | 8.4 | 1.4426 | 0.039639 | 8.2 | 20.3 | 100.8 | 28.2
2022-06-08 01:35 |  |  |  |  | 8.4 | 11.7 |  |  | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 28.4
2022-06-08 01:40 |  |  |  |  | 7.4 | 12.8 |  |  | 7.98 | 20.2 | 100.8 | 28.3
2022-06-08 01:45 |  |  |  |  | 8.2 | 11 |  |  | 8.04 | 20.2 | 100.7 | 28.3
2022-06-08 01:50 |  |  |  |  | 9 | 18.8 |  |  | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 28.3
2022-06-08 01:55 |  |  |  |  | 8.9 | 7.9 |  |  | 8.05 | 20.2 | 100.7 | 28.2
2022-06-08 02:00 |  |  |  |  | 7.3 | 8.6 |  |  | 8.01 | 20.2 | 100.8 | 28.2
2022-06-08 02:05 |  |  |  |  | 6.6 | 8.7 |  |  | 8.02 | 20.2 | 100.7 | 28.2
2022-06-08 02:10 |  |  |  |  | 7.2 | 10.8 |  |  | 7.91 | 20.2 | 100.7 | 28.3
2022-06-08 02:15 |  |  |  |  | 7.1 | 12.6 |  |  | 7.94 | 20.2 | 100.8 | 28.3
2022-06-08 02:20 | 0.13355 | 0.082712 | 0.28949 | 0 | 5.5 | 10.2 | 1.4398 | 0.04955 | 7.88 | 20.2 | 100.8 | 28.4
2022-06-08 02:25 | 0.058006 | 0.076507 | 0.16542 | 0 | 4.2 | 0 | 1.4411 | 0.046906 | 8.05 | 20.2 | 100.7 | 28.3
2022-06-08 02:30 | 0.03912 | 0.070303 | 0.13027 | 0 | 5.2 | 7.6 | 1.4447 | 0.045584 | 8.22 | 20.2 | 100.8 | 28.3
2022-06-08 02:35 | 0.084984 | 0.059964 | 0.1923 | 0 | 6.8 | 10.8 | 1.4469 | 0.05219 | 8.12 | 20.1 | 100.7 | 28.4
2022-06-08 02:40 | 0.093079 | 0.0641 | 0.20678 | 0 | 7.3 | 14.1 | 1.4483 | 0.05087 | 8.06 | 20.1 | 100.7 | 28.5
2022-06-08 02:45 | 0.11062 | 0.059965 | 0.22745 | 0 | 6.7 | 15.8 | 1.4448 | 0.052852 | 8.13 | 20.1 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 02:50 | 0.14974 | 0.066169 | 0.29569 | 0 | 7 | 16.9 | 1.4455 | 0.050209 | 8.07 | 20.1 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 02:55 | 0.064754 | 0.070307 | 0.16956 | 0 | 6.9 | 8.6 | 1.4491 | 0.047569 | 8.15 | 20.2 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 03:00 | 0.028329 | 0.057899 | 0.10132 | 0 | 7.3 | 11 | 1.452 | 0.044264 | 8.15 | 20.1 | 100.7 | 28.6
2022-06-08 03:05 | 0.016188 | 0.055832 | 0.080646 | 0 | 7.4 | 12.3 | 1.4556 | 0.040301 | 8.15 | 20.1 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 03:10 | 0.13356 | 0.057902 | 0.26263 | 0 | 7.3 | 9.4 | 1.4607 | 0.041624 | 8.22 | 20.2 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 03:15 | 0.021586 | 0.053768 | 0.088924 | 0 | 7.2 | 13.3 | 1.4694 | 0.040965 | 8.14 | 20.2 | 100.8 | 28.8
2022-06-08 03:20 | 0.01619 | 0.055837 | 0.080653 | 0 | 7.6 | 8.8 | 1.4744 | 0.040305 | 8.2 | 20.2 | 100.8 | 28.9
2022-06-08 03:25 | 0.028334 | 0.047567 | 0.090998 | 0 | 7.9 | 16.5 | 1.4795 | 0.039646 | 8.15 | 20.2 | 100.7 | 29.1
2022-06-08 03:30 | 0.094444 | 0.057907 | 0.20267 | 0 | 7 | 2.6 | 1.4845 | 0.042949 | 8.08 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 03:35 | 0.060715 | 0.057908 | 0.14891 | 0 | 6.9 | 7.2 | 1.4867 | 0.054844 | 8.15 | 20.1 | 100.8 | 29.3
2022-06-08 03:40 | 0.041826 | 0.05584 | 0.12202 | 0 | 6.2 | 7.6 | 1.4889 | 0.052201 | 8.16 | 20.1 | 100.8 | 29.3
2022-06-08 03:45 | 0.032381 | 0.051703 | 0.10134 | 0 | 5.4 | 7.7 | 1.4853 | 0.044271 | 8.13 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 03:50 | 0.031032 | 0.05377 | 0.10134 | 0 | 4.5 | 5.3 | 1.4852 | 0.038324 | 8.16 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 03:55 | 0.056667 | 0.053771 | 0.14063 | 0 | 4.4 | 11.2 | 1.4831 | 0.039645 | 8.12 | 20.1 | 100.7 | 29.2
2022-06-08 04:00 | 0.035079 | 0.055838 | 0.10961 | 0 | 3.8 | 12.3 | 1.4802 | 0.038323 | 8.3 | 20.1 | 100.8 | 29.1
2022-06-08 04:05 | 0.029682 | 0.055838 | 0.10134 | 0 | 4.4 | 6 | 1.4752 | 0.047573 | 8.22 | 20.1 | 100.7 | 29.1
2022-06-08 04:10 | 0.058013 | 0.047565 | 0.13649 | 0.12585 | 6.6 | 11.2 | 1.4715 | 0.057484 | 8.24 | 20 | 100.7 | 29.2
2022-06-08 04:15 | 0.13626 | 0.064107 | 0.27504 | 0.12585 | 7.1 | 17 | 1.4701 | 0.052196 | 8.22 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-08 04:20 | 0.045871 | 0.057905 | 0.12615 | 0.12585 | 8.2 | 8.9 | 1.4687 | 0.04493 | 8.15 | 20 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 04:25 | 0.048568 | 0.055835 | 0.13028 | 0 | 9.5 | 16 | 1.4693 | 0.044928 | 8.18 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-08 04:30 | 0.053966 | 0.055836 | 0.13856 | 0 | 10 | 13.3 | 1.4751 | 0.038983 | 8.25 | 20 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 04:35 | 0.11198 | 0.057903 | 0.22955 | 0 | 10.9 | 9.2 | 1.4765 | 0.039643 | 8.21 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-08 04:40 | 0.16729 | 0.055837 | 0.31227 | 0 | 10.2 | 17.6 | 1.4787 | 0.051537 | 8.09 | 20 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 04:45 | 0.1592 | 0.059974 | 0.304 | 0 | 10 | 17.6 | 1.4816 | 0.056824 | 8.09 | 20 | 100.7 | 29.3
2022-06-08 04:50 | 0.12682 | 0.062043 | 0.25644 | 0 | 11.4 | 18.1 | 1.4881 | 0.060789 | 8.17 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 04:55 | 0.15111 | 0.057906 | 0.28746 | 0 | 10.9 | 5.5 | 1.4946 | 0.064092 | 8.11 | 20.1 | 100.8 | 29.1
2022-06-08 05:00 | 0.19428 | 0.06411 | 0.36191 | 0 | 9.4 | 6.5 | 1.491 | 0.059467 | 8.17 | 20.1 | 100.8 | 29.1
2022-06-08 05:05 | 0.33863 | 0.068244 | 0.58525 | 0.12585 | 8.2 | 13.4 | 1.4895 | 0.087877 | 8.21 | 20.1 | 100.7 | 29
2022-06-08 05:10 | 0.24419 | 0.082719 | 0.45702 | 0.12585 | 9.5 | 30.5 | 1.4909 | 0.087214 | 8.1 | 20.1 | 100.7 | 28.9
2022-06-08 05:15 | 0.19562 | 0.082719 | 0.38257 | 0 | 12.8 | 35.2 | 1.4902 | 0.087875 | 8.13 | 20.1 | 100.8 | 28.9
2022-06-08 05:20 | 0.27926 | 0.07858 | 0.50457 | 0 | 15 | 28.5 | 1.4837 | 0.056819 | 8.11 | 20.1 | 100.7 | 28.8
2022-06-08 05:25 | 0.23069 | 0.080647 | 0.43425 | 0.25169 | 14.2 | 21.5 | 1.4793 | 0.065407 | 8.17 | 20.1 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 05:30 | 0.15109 | 0.074443 | 0.30604 | 0.25169 | 12.9 | 15.4 |  |  | 8.12 | 20.1 | 100.8 | 28.7
2022-06-08 05:35 | 0.18347 | 0.074441 | 0.35773 | 0.12584 | 12.2 | 20.1 | 1.4822 | 0.064745 | 8.08 | 20.1 | 100.8 | 28.6
2022-06-08 05:40 | 0.21989 | 0.072375 | 0.40944 | 0.12584 | 13.2 | 32.3 |  |  | 8.1 | 20.1 | 100.8 | 28.7
2022-06-08 05:45 | 0.34804 | 0.08478 | 0.62034 | 0.12584 | 14.2 | 30.1 | 1.4793 | 0.063423 | 8.14 | 20.1 | 100.8 | 28.6
2022-06-08 05:50 | 0.37773 | 0.11787 | 0.6948 | 0.12584 | 14.1 | 32.8 | 1.4793 | 0.079282 | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 28.7
2022-06-08 05:55 | 0.53289 | 0.11167 | 0.92849 | 0.25169 | 15.1 | 45.7 |  |  | 8.11 | 20.1 | 100.7 | 28.8
2022-06-08 06:00 | 0.50589 | 0.12407 | 0.89952 | 0.62922 | 16.1 | 46.3 |  |  | 8.03 | 20.1 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 06:05 | 0.79188 | 0.13441 | 1.3503 | 1.2584 | 17.1 | 40.3 |  |  | 8.01 | 20.1 | 100.8 | 28.7
2022-06-08 06:10 | 0.94836 | 0.16956 | 1.6232 | 0.88089 | 17.3 | 41.7 |  |  | 7.95 | 20.1 | 100.8 | 28.6
2022-06-08 06:15 | 0.90652 | 0.14681 | 1.5364 | 2.0134 | 18.9 | 50.6 |  |  | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 06:20 | 0.8876 | 0.14474 | 1.5053 | 1.2583 | 19.2 | 43.2 |  |  | 7.96 | 20.1 | 100.8 | 28.4
2022-06-08 06:25 | 0.93485 | 0.14061 | 1.5736 | 2.0134 | 19.7 | 51.7 | 1.5037 | 0.20018 | 8.02 | 20.1 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 06:30 | 1.0279 | 0.1799 | 1.7555 | 2.5168 | 21.5 | 62.5 |  |  | 8.09 | 20.1 | 100.7 | 28.5
2022-06-08 06:35 | 1.1831 | 0.18817 | 2.0016 | 2.0134 | 23.4 | 64.4 |  |  | 8.13 | 20.1 | 100.8 | 28.5
2022-06-08 06:40 | 1.2546 | 0.19644 | 2.1195 | 2.0134 | 24.1 | 75.6 |  |  | 8.1 | 20.1 | 100.7 | 28.6
2022-06-08 06:45 | 1.4434 | 0.24813 | 2.4606 | 2.8942 | 25.1 | 76.2 | 1.513 | 0.43139 | 8.11 | 20 | 100.8 | 28.6
2022-06-08 06:50 | 1.4286 | 0.26261 | 2.4524 | 2.7684 | 25.4 | 79.9 | 1.5102 | 0.23982 | 8.1 | 20 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 06:55 | 1.4488 | 0.23366 | 2.4544 | 3.1459 | 26.2 | 83.6 |  |  | 8.1 | 20 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 07:00 | 1.7442 | 0.23779 | 2.9135 | 3.2718 | 28.7 | 99.8 |  |  | 8.11 | 20 | 100.8 | 28.7
2022-06-08 07:05 | 2.13 | 0.30603 | 3.5731 | 3.5235 | 30.8 | 110.7 |  |  | 8.08 | 20 | 100.7 | 28.7
2022-06-08 07:10 | 1.9858 | 0.31639 | 3.3603 | 3.5236 | 32.5 | 113.2 | 1.5261 | 0.38121 | 8.14 | 20 | 100.7 | 28.9
2022-06-08 07:15 | 1.9751 | 0.33707 | 3.3645 | 4.0271 | 36.3 | 120.5 | 1.534 | 0.44135 | 8.14 | 20 | 100.7 | 29
2022-06-08 07:20 | 1.9536 | 0.31434 | 3.3067 | 5.2858 | 40.1 | 133.8 | 1.5456 | 0.53651 | 8.12 | 20 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 07:25 | 1.6541 | 0.27299 | 2.8064 | 4.9085 | 44.3 | 142.8 | 1.5428 | 0.51869 | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 07:30 | 1.7351 | 0.27713 | 2.9367 | 4.9085 | 46.1 | 137 | 1.5377 | 0.45923 | 8.04 | 20.1 | 100.7 | 29.2
2022-06-08 07:35 | 1.8187 | 0.2854 | 3.0711 | 4.9085 | 45 | 122.4 | 1.5327 | 0.47905 | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-08 07:40 | 1.7135 | 0.26059 | 2.8871 | 3.7758 | 43.2 | 115.4 | 1.5277 | 0.37003 | 8.08 | 20.1 | 100.7 | 29.3
2022-06-08 07:45 | 1.5786 | 0.26887 | 2.6887 | 3.6501 | 41.4 | 113.3 | 1.5385 | 0.31586 | 8.04 | 20.1 | 100.7 | 29.4
2022-06-08 07:50 | 1.4869 | 0.2337 | 2.5149 | 3.5241 | 40 | 111.9 | 1.5299 | 0.42686 | 8.03 | 20.1 | 100.8 | 29.3
2022-06-08 07:55 | 1.4922 | 0.2337 | 2.5231 | 3.2724 | 39.1 | 98.9 | 1.5299 | 0.45923 | 8.1 | 20.1 | 100.8 | 29.3
2022-06-08 08:00 | 1.8134 | 0.30403 | 3.0837 | 3.6501 | 39 | 118.2 | 1.5306 | 0.43613 | 8.1 | 20.1 | 100.7 | 29.5
2022-06-08 08:05 | 1.769 | 0.30612 | 3.0178 | 3.2728 | 40 | 131.7 | 1.5322 | 0.32514 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 29.6
2022-06-08 08:10 | 1.7286 | 0.26683 | 2.9165 | 3.6505 | 40.7 | 115.8 | 1.5394 | 0.51151 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 29.7
2022-06-08 08:15 | 1.9365 | 0.28752 | 3.2579 | 4.1541 | 40.1 | 121.3 | 1.5351 | 0.42627 | 8.08 | 20.2 | 100.7 | 29.8
2022-06-08 08:20 | 1.5896 | 0.25441 | 2.691 | 3.3986 | 40.1 | 136.1 | 1.5279 | 0.31192 | 8.13 | 20.1 | 100.8 | 29.8
2022-06-08 08:25 | 1.367 | 0.24409 | 2.3374 | 3.3989 | 41.3 | 126.7 | 1.528 | 0.33904 | 8.09 | 20.2 | 100.8 | 29.9
2022-06-08 08:30 | 1.4318 | 0.22547 | 2.4182 | 3.6507 | 41.6 | 135 | 1.533 | 0.35557 | 8.05 | 20.2 | 100.7 | 30
2022-06-08 08:35 | 1.4696 | 0.21513 | 2.4677 | 4.5318 | 42 | 129.8 | 1.533 | 0.41239 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 29.9
2022-06-08 08:40 | 1.4777 | 0.22133 | 2.4864 | 4.406 | 41.6 | 134.2 | 1.5402 | 0.42429 | 8.05 | 20.3 | 100.8 | 29.8
2022-06-08 08:45 | 1.9028 | 0.22547 | 3.1421 | 4.7837 | 41.3 | 136.5 | 1.5417 | 0.43223 | 7.94 | 20.3 | 100.7 | 29.8
2022-06-08 08:50 | 2.1389 | 0.35992 | 3.6364 | 5.287 | 43 | 152.6 | 1.5395 | 0.4494 | 7.99 | 20.3 | 100.8 | 29.7
2022-06-08 08:55 | 1.649 | 0.23994 | 2.7675 | 4.0281 | 43.7 | 141.3 | 1.5387 | 0.47185 | 8 | 20.3 | 100.8 | 29.5
2022-06-08 09:00 | 1.6772 | 0.25854 | 2.8294 | 4.9089 | 43.6 | 133.4 | 1.5364 | 0.45795 | 8.03 | 20.3 | 100.7 | 29.3
2022-06-08 09:05 | 1.4909 | 0.24817 | 2.5334 | 3.9016 | 43.7 | 136.1 | 1.5248 | 0.39051 | 8.01 | 20.4 | 100.8 | 28.8
2022-06-08 09:10 | 1.364 | 0.22128 | 2.312 | 3.6497 | 42.4 | 129 | 1.5211 | 0.33895 | 8.07 | 20.4 | 100.8 | 28.6
2022-06-08 09:15 | 1.2222 | 0.24607 | 2.1175 | 3.3977 | 40.6 | 123.3 | 1.5497 | 0.31514 | 8.01 | 20.3 | 100.8 | 28.4
2022-06-08 09:20 | 1.2087 | 0.20678 | 2.0616 | 2.8943 | 38.4 | 108.8 | 1.5598 | 0.27021 | 8.08 | 20.3 | 100.8 | 28.3
2022-06-08 09:25 | 1.5702 | 0.23159 | 2.6385 | 3.0201 | 36.5 | 108.6 | 1.5361 | 0.32042 | 7.9 | 20.3 | 100.7 | 28.3
2022-06-08 09:30 | 1.554 | 0.26467 | 2.6467 | 3.0201 | 35.3 | 111 | 1.5188 | 0.31117 | 7.95 | 20.3 | 100.8 | 28.2
2022-06-08 09:35 | 1.8817 | 0.26259 | 3.147 | 3.02 | 33.9 | 111.1 | 1.5115 | 0.29464 | 8.02 | 20.4 | 100.8 | 27.9
2022-06-08 09:40 | 1.8926 | 0.27294 | 3.174 | 3.02 | 32.9 | 107.1 | 1.5123 | 0.28011 | 7.72 | 20.4 | 100.7 | 28
2022-06-08 09:45 | 1.5297 | 0.25846 | 2.6032 | 3.1458 | 32.4 | 109.6 | 1.5086 | 0.34748 | 7.95 | 20.4 | 100.7 | 27.8
2022-06-08 09:50 | 1.5593 | 0.22536 | 2.6155 | 3.1456 | 31.3 | 115.7 | 1.5093 | 0.38116 | 7.88 | 20.4 | 100.8 | 27.6
2022-06-08 09:55 | 1.4554 | 0.23157 | 2.4625 | 2.7682 | 29.4 | 97.6 | 1.5036 | 0.31444 | 7.92 | 20.4 | 100.8 | 27.7
2022-06-08 10:00 | 1.4028 | 0.23363 | 2.3839 | 2.7681 | 28.6 | 102.9 | 1.51 | 0.2999 | 8.02 | 20.4 | 100.7 | 27.6
2022-06-08 10:05 | 1.2625 | 0.2233 | 2.1565 | 3.0199 | 28.3 | 117.1 | 1.5064 | 0.25367 | 7.82 | 20.4 | 100.8 | 27.7
2022-06-08 10:10 | 1.4933 | 0.21712 | 2.5061 | 3.1459 | 27.4 | 107.2 | 1.5073 | 0.24642 | 8 | 20.4 | 100.8 | 28
2022-06-08 10:15 | 1.5526 | 0.22951 | 2.6114 | 2.7683 | 27.4 | 97.8 | 1.4979 | 0.23782 | 8.04 | 20.5 | 100.8 | 27.6
2022-06-08 10:20 | 1.5242 | 0.26052 | 2.5969 | 2.894 | 27.1 | 105.9 | 1.4971 | 0.23649 | 8.01 | 20.5 | 100.8 | 27.5
2022-06-08 10:25 | 1.5836 | 0.23984 | 2.6672 | 3.1456 | 27.1 | 109 | 1.4992 | 0.38842 | 8.04 | 20.5 | 100.8 | 27.4
2022-06-08 10:30 | 1.6402 | 0.25431 | 2.7685 | 3.6489 | 27.7 | 103.9 | 1.4971 | 0.5681 | 7.89 | 20.4 | 100.8 | 27.6
2022-06-08 10:35 | 1.5703 | 0.28949 | 2.6964 | 3.3977 | 29 | 117.7 | 1.5016 | 0.40961 | 7.85 | 20.5 | 100.7 | 27.9
2022-06-08 10:40 | 1.4164 | 0.26673 | 2.4378 | 2.7683 | 29.3 | 106.6 | 1.4922 | 0.27152 | 7.9 | 20.5 | 100.8 | 27.7
2022-06-08 10:45 | 1.7293 | 0.24812 | 2.8989 | 3.02 | 29.8 | 104.1 | 1.4957 | 0.31974 | 7.9 | 20.5 | 100.8 | 27.6
2022-06-08 10:50 | 1.5417 | 0.26464 | 2.6278 | 2.768 | 30.5 | 105 | 1.4891 | 0.35009 | 7.9 | 20.5 | 100.8 | 27.2
2022-06-08 10:55 | 1.5362 | 0.25843 | 2.6153 | 2.5163 | 29.2 | 107.7 | 1.4848 | 0.32102 | 7.85 | 20.5 | 100.7 | 27.1
2022-06-08 11:00 | 1.5146 | 0.25014 | 2.5738 | 2.8936 | 27.9 | 95.8 | 1.4832 | 0.28996 | 7.88 | 20.5 | 100.8 | 26.9
2022-06-08 11:05 | 1.3945 | 0.2398 | 2.3773 | 2.8935 | 26.3 | 96.6 | 1.4753 | 0.28136 | 7.81 | 20.5 | 100.8 | 26.7
2022-06-08 11:10 | 1.1694 | 0.22948 | 2.0219 | 3.0196 | 23.8 | 95.1 | 1.4754 | 0.25761 | 7.72 | 20.5 | 100.8 | 27.1
2022-06-08 11:15 | 1.1317 | 0.19436 | 1.9291 | 3.1458 | 21.8 | 83.9 | 1.4763 | 0.27349 | 7.85 | 20.6 | 100.7 | 27.4
2022-06-08 11:20 | 1.0816 | 0.215 | 1.873 | 2.8936 | 20.2 | 75.1 | 1.4761 | 0.26288 | 7.84 | 20.5 | 100.7 | 26.9
2022-06-08 11:25 | 1.2802 | 0.1923 | 2.1546 | 3.1459 | 19.2 | 71.3 | 1.4793 | 0.2702 | 7.89 | 20.6 | 100.7 | 27.6
2022-06-08 11:30 | 1.546 | 0.25022 | 2.62 | 3.6495 | 18.7 | 85.1 | 1.4822 | 0.3277 | 7.73 | 20.6 | 100.7 | 27.9
2022-06-08 11:35 | 1.3555 | 0.22949 | 2.3073 | 2.5164 | 18.3 | 88.8 | 1.4754 | 0.2847 | 7.93 | 20.6 | 100.8 | 27
2022-06-08 11:40 | 1.6037 | 0.1964 | 2.6525 | 2.6421 | 17.5 | 83.5 | 1.4675 | 0.28931 | 7.87 | 20.6 | 100.8 | 26.9
2022-06-08 11:45 | 1.6279 | 0.25222 | 2.7476 | 2.7679 | 18.8 | 85.4 | 1.4733 | 0.29658 | 7.86 | 20.6 | 100.8 | 26.9
2022-06-08 11:50 | 1.4538 | 0.19432 | 2.4227 | 2.5161 | 19.6 | 95.9 | 1.4652 | 0.32957 | 7.86 | 20.6 | 100.7 | 26.5
2022-06-08 11:55 | 1.4698 | 0.2377 | 2.4907 | 2.7674 | 21.6 | 112 | 1.4694 | 0.33945 | 7.93 | 20.6 | 100.8 | 26.1
2022-06-08 12:00 | 1.3474 | 0.20261 | 2.2679 | 2.7679 | 22.9 | 102.3 | 1.4718 | 0.30649 | 7.76 | 20.6 | 100.8 | 26.9
2022-06-08 12:05 | 1.8425 | 0.26671 | 3.0909 | 3.523 | 24.1 | 109.6 | 1.4704 | 0.40889 | 7.77 | 20.7 | 100.7 | 26.9
2022-06-08 12:10 | 1.7182 | 0.25842 | 2.8901 | 3.7743 | 25.7 | 116.8 | 1.466 | 0.40489 | 7.89 | 20.7 | 100.8 | 26.6
2022-06-08 12:15 | 1.5253 | 0.25841 | 2.5965 | 2.642 | 27.6 | 112.1 | 1.4595 | 0.3494 | 7.93 | 20.7 | 100.7 | 26.5
2022-06-08 12:20 | 1.7464 | 0.28732 | 2.9642 | 2.6417 | 28.2 | 107.6 | 1.4565 | 0.25427 | 8.01 | 20.7 | 100.8 | 26.1
2022-06-08 12:25 | 1.784 | 0.28318 | 3.0199 | 2.39 | 29 | 119.5 | 1.4557 | 0.22784 | 7.86 | 20.7 | 100.7 | 25.9
2022-06-08 12:30 | 1.4954 | 0.22323 | 2.5155 | 2.8932 | 28.4 | 97.4 | 1.4579 | 0.21661 | 7.91 | 20.7 | 100.8 | 25.9
2022-06-08 12:35 | 1.5737 | 0.26665 | 2.6789 | 2.6417 | 26.6 | 90.8 | 1.4543 | 0.21134 | 7.93 | 20.7 | 100.8 | 26.1
2022-06-08 12:40 | 1.5024 | 0.25635 | 2.5614 | 3.1453 | 25 | 92.1 | 1.4531 | 0.25033 | 7.87 | 20.8 | 100.8 | 26.4
2022-06-08 12:45 | 1.725 | 0.21707 | 2.8612 | 3.2711 | 23.6 | 80.5 | 1.456 | 0.40225 | 7.89 | 20.8 | 100.8 | 26.5
2022-06-08 12:50 | 1.942 | 0.33695 | 3.3137 | 3.0192 | 24.5 | 103.7 | 1.453 | 0.29787 | 7.71 | 20.8 | 100.7 | 26.1
2022-06-08 12:55 | 1.3634 | 0.27079 | 2.3606 | 2.3902 | 27 | 119.8 | 1.4522 | 0.21464 | 7.87 | 20.8 | 100.7 | 26
2022-06-08 13:00 | 1.4537 | 0.24598 | 2.4743 | 2.3901 | 28.3 | 124.4 | 1.4587 | 0.24172 | 7.94 | 20.8 | 100.7 | 26
2022-06-08 13:05 | 1.5145 | 0.27288 | 2.5923 | 2.8936 | 28.7 | 111.5 | 1.4588 | 0.26882 | 7.84 | 20.8 | 100.7 | 26.3
2022-06-08 13:10 | 1.3984 | 0.27699 | 2.4205 | 2.7675 | 29.5 | 103.4 | 1.4515 | 0.23577 | 7.87 | 20.8 | 100.8 | 25.9
2022-06-08 13:15 | 1.7357 | 0.22533 | 2.8859 | 2.8936 | 28.9 | 103.9 | 1.4559 | 0.2926 | 7.93 | 20.8 | 100.8 | 26.3
2022-06-08 13:20 | 2.2789 | 0.30798 | 3.8012 | 2.8932 | 28.1 | 109 | 1.4571 | 0.30907 | 7.83 | 20.9 | 100.8 | 25.6
2022-06-08 13:25 | 2.1279 | 0.38033 | 3.6421 | 2.8932 | 30.2 | 133.3 | 1.473 | 0.31369 | 7.93 | 21 | 100.8 | 25.5
2022-06-08 13:30 | 1.5547 | 0.27489 | 2.658 | 3.2704 | 33.6 | 129.4 | 1.4657 | 0.59169 | 7.66 | 20.9 | 100.8 | 25.4
2022-06-08 13:35 | 1.3929 | 0.32451 | 2.4617 | 2.2642 | 32.9 | 104.4 | 1.4578 | 0.34208 | 7.9 | 20.9 | 100.8 | 25.5
2022-06-08 13:40 | 1.1651 | 0.24184 | 2.0278 | 2.0127 | 31.3 | 89.9 | 1.4464 | 0.24699 | 7.87 | 20.9 | 100.7 | 25.7
2022-06-08 13:45 | 1.1315 | 0.22327 | 1.9577 | 2.2645 | 30.2 | 81.5 | 1.4444 | 0.22589 | 7.7 | 20.9 | 100.8 | 26.2
2022-06-08 13:50 | 1.13 | 0.22324 | 1.9554 | 2.7675 | 30 | 88.6 | 1.4565 | 0.24303 | 7.8 | 20.9 | 100.7 | 25.7
2022-06-08 13:55 | 1.4064 | 0.23357 | 2.3915 | 2.39 | 28.6 | 93.7 | 1.4492 | 0.20604 | 7.85 | 21 | 100.8 | 25.4
2022-06-08 14:00 | 1.3322 | 0.21494 | 2.2569 | 2.264 | 26.7 | 89.9 | 1.4469 | 0.22187 | 7.83 | 20.9 | 100.7 | 25.2
2022-06-08 14:05 | 1.4441 | 0.24802 | 2.4616 | 2.6414 | 25.9 | 82.5 | 1.4499 | 0.27537 | 7.87 | 20.9 | 100.8 | 25.3
2022-06-08 14:10 | 1.5506 | 0.22529 | 2.6042 | 3.0187 | 25.7 | 106 | 1.4556 | 0.27735 | 7.85 | 20.9 | 100.7 | 25.3
2022-06-08 14:15 | 1.8673 | 0.2852 | 3.1475 | 3.3958 | 25.4 | 102.8 | 1.462 | 0.36647 | 7.78 | 20.9 | 100.8 | 25
2022-06-08 14:20 | 1.8146 | 0.27485 | 3.0564 | 3.0183 | 25.4 | 103.2 | 1.4525 | 0.33871 | 7.9 | 20.9 | 100.8 | 24.7
2022-06-08 14:25 | 1.6691 | 0.279 | 2.8375 | 3.27 | 25.9 | 118.1 | 1.4548 | 0.30704 | 7.87 | 21 | 100.8 | 24.8
2022-06-08 14:30 | 1.4358 | 0.26451 | 2.4633 | 2.7668 | 26.6 | 111.5 | 1.4511 | 0.26872 | 7.81 | 20.9 | 100.7 | 24.7
2022-06-08 14:35 | 1.3145 | 0.21699 | 2.2319 | 2.6411 | 28 | 106.7 | 1.4475 | 0.22317 | 7.88 | 20.9 | 100.8 | 24.8
2022-06-08 14:40 | 1.6313 | 0.32239 | 2.8229 | 3.2699 | 28.8 | 107.9 | 1.4533 | 0.29382 | 7.97 | 20.9 | 100.8 | 24.8
2022-06-08 14:45 | 1.4698 | 0.27284 | 2.5258 | 2.7673 | 30.3 | 105.6 | 1.4571 | 0.29981 | 7.9 | 20.9 | 100.8 | 25.5
2022-06-08 14:50 | 1.8071 | 0.28114 | 3.0512 | 3.3967 | 32.1 | 113 | 1.4724 | 0.36193 | 7.91 | 20.9 | 100.7 | 26
2022-06-08 14:55 | 1.4727 | 0.22533 | 2.4827 | 2.8935 | 33.6 | 119.7 | 1.4544 | 0.33949 | 7.96 | 20.9 | 100.7 | 26.1
2022-06-08 15:00 | 1.6357 | 0.25425 | 2.7595 | 4.1512 | 34 | 117 | 1.4615 | 0.37974 | 7.98 | 20.9 | 100.7 | 25.7
2022-06-08 15:05 | 1.4441 | 0.25423 | 2.4679 | 5.1572 | 33.9 | 119.4 | 1.465 | 0.37773 | 7.95 | 20.9 | 100.7 | 25.4
2022-06-08 15:10 | 1.3726 | 0.22527 | 2.3292 | 3.6475 | 32.6 | 96.6 | 1.4606 | 0.33412 | 7.91 | 20.9 | 100.7 | 25.1
2022-06-08 15:15 | 1.7636 | 0.25628 | 2.9596 | 3.6476 | 31.8 | 91 | 1.4592 | 0.34007 | 7.97 | 20.9 | 100.7 | 25.2
2022-06-08 15:20 | 1.7622 | 0.27073 | 2.9719 | 4.0247 | 32.2 | 122.5 | 1.4584 | 0.38363 | 7.91 | 20.9 | 100.8 | 25
2022-06-08 15:25 | 1.8108 | 0.32448 | 3.1001 | 4.6537 | 33.1 | 127.9 | 1.4742 | 0.42128 | 7.99 | 20.9 | 100.7 | 25.1
2022-06-08 15:30 | 1.3995 | 0.27074 | 2.416 | 3.6475 | 34.8 | 125.2 | 1.4692 | 0.32686 | 7.79 | 20.9 | 100.7 | 25.1
2022-06-08 15:35 | 1.3375 | 0.25006 | 2.3022 | 3.6473 | 36.4 | 112 | 1.4605 | 0.35523 | 7.85 | 20.9 | 100.7 | 24.9
2022-06-08 15:40 | 1.5814 | 0.29137 | 2.7133 | 4.2758 | 36.3 | 112.3 | 1.4668 | 0.43707 | 7.9 | 20.9 | 100.7 | 24.6
2022-06-08 15:45 | 1.5207 | 0.29963 | 2.6306 | 4.15 | 36.2 | 119.5 | 1.4697 | 0.43707 | 7.87 | 20.9 | 100.8 | 24.5
2022-06-08 15:50 | 1.9644 | 0.31 | 3.3211 | 4.6535 | 36.5 | 123.7 | 1.4828 | 0.44306 | 7.95 | 21 | 100.7 | 24.8
2022-06-08 15:55 | 2.0991 | 0.36165 | 3.5813 | 5.2821 | 38.3 | 148.9 | 1.4769 | 0.515 | 7.91 | 21 | 100.8 | 24.6
2022-06-08 16:00 | 1.7541 | 0.31207 | 3.0029 | 4.402 | 39.8 | 155.3 | 1.4677 | 0.45693 | 7.96 | 21 | 100.8 | 24.9
2022-06-08 16:05 | 1.5019 | 0.29759 | 2.5998 | 4.0246 | 41.7 | 146 | 1.472 | 0.40673 | 7.87 | 21 | 100.7 | 24.7
2022-06-08 16:10 | 1.7972 | 0.31 | 3.0669 | 4.6535 | 42.5 | 117.1 | 1.4821 | 0.40278 | 7.93 | 21 | 100.8 | 24.8
2022-06-08 16:15 | 1.7216 | 0.34305 | 2.9841 | 4.276 | 41.3 | 124.4 | 1.4863 | 0.40342 | 8.05 | 21 | 100.8 | 24.6
2022-06-08 16:20 | 1.7635 | 0.2852 | 2.9884 | 4.2762 | 41.4 | 120.4 | 1.4792 | 0.40542 | 8.07 | 21 | 100.7 | 24.8
2022-06-08 16:25 | 1.4615 | 0.31412 | 2.5523 | 4.6534 | 41.5 | 125 | 1.4748 | 0.4173 | 8.1 | 21 | 100.8 | 24.7
2022-06-08 16:30 | 1.4857 | 0.29139 | 2.5667 | 4.1503 | 42.2 | 128.8 | 1.4698 | 0.38626 | 7.92 | 21 | 100.7 | 24.7
2022-06-08 16:35 | 1.6327 | 0.27899 | 2.7816 | 4.2761 | 42.1 | 134.8 | 1.482 | 0.36711 | 7.88 | 21 | 100.8 | 24.7
2022-06-08 16:40 | 1.5625 | 0.27898 | 2.6741 | 3.5214 | 41.4 | 132.4 | 1.4748 | 0.38361 | 7.98 | 20.9 | 100.8 | 24.7
2022-06-08 16:45 | 1.1918 | 0.24386 | 2.0686 | 3.3957 | 40.9 | 122.5 | 1.4734 | 0.36777 | 7.88 | 20.9 | 100.8 | 24.8
2022-06-08 16:50 | 1.0261 | 0.20047 | 1.7753 | 3.2701 | 40.3 | 113.6 | 1.4742 | 0.31431 | 7.87 | 20.9 | 100.7 | 25.1
2022-06-08 16:55 | 1.1784 | 0.21494 | 2.0192 | 3.7733 | 39.6 | 96.6 | 1.4721 | 0.32686 | 7.95 | 20.9 | 100.8 | 25.2
2022-06-08 17:00 | 1.2891 | 0.22529 | 2.2012 | 4.0251 | 37.8 | 103.9 | 1.4793 | 0.39952 | 7.9 | 20.9 | 100.8 | 25.4
2022-06-08 17:05 | 1.4807 | 0.23151 | 2.5032 | 4.2771 | 36.4 | 104.7 | 1.4852 | 0.41871 | 7.97 | 20.9 | 100.7 | 25.8
2022-06-08 17:10 | 1.6156 | 0.2832 | 2.7596 | 4.6546 | 37.5 | 112.8 | 1.4838 | 0.37117 | 7.91 | 20.9 | 100.7 | 26
2022-06-08 17:15 | 1.4254 | 0.30799 | 2.4929 | 4.4029 | 38.6 | 112.7 | 1.4752 | 0.36852 | 7.96 | 20.9 | 100.7 | 25.9
2022-06-08 17:20 | 1.3957 | 0.25218 | 2.3915 | 5.1575 | 38.7 | 115 | 1.483 | 0.62937 | 8.01 | 20.9 | 100.8 | 25.8
2022-06-08 17:25 | 1.3 | 0.24804 | 2.2407 | 4.7801 | 38.3 | 108.8 | 1.4823 | 0.52569 | 8.08 | 20.9 | 100.7 | 25.8
2022-06-08 17:30 | 1.1382 | 0.22325 | 1.9679 | 4.2772 | 37.9 | 117.7 | 1.4839 | 0.45241 | 8.06 | 21 | 100.8 | 25.9
2022-06-08 17:35 | 1.1288 | 0.20879 | 1.939 | 4.1515 | 37.7 | 120.2 | 1.4789 | 0.41477 | 7.91 | 21 | 100.7 | 26
2022-06-08 17:40 | 1.3162 | 0.25012 | 2.2677 | 4.9062 | 38.1 | 110 | 1.486 | 0.83415 | 7.98 | 21 | 100.8 | 25.9
2022-06-08 17:45 | 1.0937 | 0.22738 | 1.9038 | 3.6481 | 36.9 | 100.1 | 1.4773 | 0.60495 | 7.99 | 20.9 | 100.8 | 25.9
2022-06-08 17:50 | 1.1543 | 0.21084 | 1.9823 | 3.5223 | 37.4 | 98 | 1.4788 | 0.34276 | 7.95 | 20.9 | 100.7 | 25.9
2022-06-08 17:55 | 1.1206 | 0.24598 | 1.9637 | 4.4027 | 37.5 | 107.3 | 1.4809 | 0.33945 | 7.89 | 20.9 | 100.8 | 25.8
2022-06-08 18:00 | 0.97361 | 0.2129 | 1.7032 | 4.0253 | 36.7 | 109.5 | 1.4852 | 0.31898 | 8.02 | 20.9 | 100.7 | 25.8
2022-06-08 18:05 | 1.0896 | 0.20876 | 1.8789 | 3.5221 | 33.6 | 94.9 | 1.4808 | 0.31963 | 8 | 20.9 | 100.8 | 25.7
2022-06-08 18:10 | 1.072 | 0.21703 | 1.8603 | 3.7737 | 32.7 | 83.9 | 1.4837 | 0.29784 | 8.07 | 20.9 | 100.8 | 25.7
2022-06-08 18:15 | 1.0612 | 0.21703 | 1.8437 | 3.3963 | 32.8 | 101.2 | 1.4844 | 0.26944 | 7.95 | 20.9 | 100.9 | 25.7
2022-06-08 18:20 | 0.96684 | 0.2005 | 1.6825 | 3.2705 | 32.9 | 90 | 1.4794 | 0.24633 | 7.9 | 20.9 | 101.2 | 25.7
2022-06-08 18:25 | 0.88862 | 0.17982 | 1.5419 | 3.3962 | 33.4 | 92.8 | 1.4866 | 0.24698 | 7.95 | 20.9 | 101.3 | 25.6
2022-06-08 18:30 | 0.99916 | 0.19222 | 1.7238 | 3.7735 | 33.3 | 83.7 | 1.4844 | 0.27471 | 7.96 | 20.9 | 101.3 | 25.5
2022-06-08 18:35 | 0.9479 | 0.17981 | 1.6328 | 4.5281 | 34 | 81.7 | 1.4822 | 0.25423 | 7.93 | 20.9 | 101.2 | 25.4
2022-06-08 18:40 | 0.89397 | 0.17775 | 1.5481 | 3.5219 | 32.3 | 95.3 | 1.48 | 0.2331 | 8.05 | 20.9 | 101.2 | 25.4
2022-06-08 18:45 | 0.93846 | 0.18188 | 1.6204 | 3.1445 | 31 | 91 | 1.4779 | 0.22188 | 8.13 | 20.9 | 101.3 | 25.4
2022-06-08 18:50 | 0.85621 | 0.19015 | 1.5005 | 3.1445 | 30.9 | 88.7 | 1.4807 | 0.22254 | 7.98 | 20.9 | 101.2 | 25.4
2022-06-08 18:55 | 0.78745 | 0.19635 | 1.4013 | 3.1445 | 31.8 | 84.8 | 1.4894 | 0.30178 | 7.94 | 20.8 | 101.3 | 25.6
2022-06-08 19:00 | 0.6769 | 0.15915 | 1.1947 | 2.893 | 32.1 | 89.3 | 1.5217 | 0.20471 | 7.92 | 20.8 | 101.2 | 25.7
2022-06-08 19:05 | 0.67014 | 0.16741 | 1.1946 | 2.893 | 31.5 | 75.2 | 1.4843 | 0.20933 | 8.02 | 20.8 | 101.3 | 25.6
2022-06-08 19:10 | 0.59867 | 0.14674 | 1.0623 | 3.1445 | 30.1 | 63.4 | 1.4793 | 0.42988 | 8.1 | 20.8 | 101.3 | 25.5
2022-06-08 19:15 | 0.66608 | 0.11987 | 1.1429 | 2.5156 | 28.6 | 62.8 | 1.4714 | 0.3064 | 8.12 | 20.8 | 101.2 | 25.5
2022-06-08 19:20 | 0.61756 | 0.12814 | 1.0748 | 2.7672 | 27 | 59.8 | 1.4743 | 0.28725 | 8.16 | 20.8 | 101.2 | 25.6
2022-06-08 19:25 | 0.57305 | 0.14261 | 1.021 | 2.5156 | 26.2 | 53.1 | 1.4728 | 0.20471 | 8.13 | 20.7 | 101.3 | 25.7
2022-06-08 19:30 | 0.52453 | 0.13021 | 0.93424 | 2.2641 | 25.5 | 54.7 | 1.4736 | 0.1849 | 8.11 | 20.7 | 101.2 | 25.9
2022-06-08 19:35 | 0.58252 | 0.15295 | 1.0459 | 2.2641 | 24.2 | 46 | 1.4729 | 0.17038 | 8.22 | 20.7 | 101.3 | 25.9
2022-06-08 19:40 | 0.48814 | 0.12608 | 0.87226 | 3.6479 | 22.1 | 46.3 | 1.4837 | 0.21199 | 8.13 | 20.7 | 101.2 | 26
2022-06-08 19:45 | 0.60682 | 0.12195 | 1.0521 | 3.2706 | 21.2 | 52.8 | 1.4802 | 0.20275 | 8.18 | 20.7 | 101.3 | 26.1
2022-06-08 19:50 | 0.46251 | 0.13228 | 0.84124 | 2.3899 | 20.9 | 55.5 | 1.4751 | 0.2034 | 8.15 | 20.6 | 101.2 | 26.1
2022-06-08 19:55 | 0.38565 | 0.11368 | 0.70482 | 1.761 | 20.4 | 39.9 | 1.4736 | 0.1717 | 8.11 | 20.6 | 101.3 | 26.1
2022-06-08 20:00 | 0.41264 | 0.11989 | 0.75033 | 1.6353 | 19.7 | 34 | 1.478 | 0.16048 | 8.21 | 20.6 | 101.3 | 26.3
2022-06-08 20:05 | 0.32229 | 0.10542 | 0.59736 | 1.3837 | 19 | 34.3 | 1.4758 | 0.14661 | 8.21 | 20.5 | 101.3 | 26.4
2022-06-08 20:10 | 0.27644 | 0.10542 | 0.52915 | 1.2579 | 18.4 | 28 | 1.4758 | 0.13736 | 8.11 | 20.5 | 101.2 | 26.4
2022-06-08 20:15 | 0.27376 | 0.082684 | 0.50231 | 1.258 | 18 | 32.9 | 1.4773 | 0.13011 | 8.15 | 20.5 | 101.2 | 26.6
2022-06-08 20:20 | 0.56643 | 0.097161 | 0.96541 | 3.1452 | 18.1 | 40.3 | 1.4839 | 0.2173 | 8.05 | 20.5 | 101.3 | 26.9
2022-06-08 20:25 | 0.45044 | 0.09716 | 0.78762 | 2.0129 | 18.7 | 48.7 | 1.4818 | 0.17569 | 8.11 | 20.5 | 101.3 | 26.9
2022-06-08 20:30 | 0.4464 | 0.10336 | 0.78762 | 1.6355 | 18.6 | 35.8 | 1.4789 | 0.15323 | 8.12 | 20.5 | 101.2 | 26.9
2022-06-08 20:35 | 0.45317 | 0.1075 | 0.80008 | 1.0065 | 18.4 | 38.1 | 1.4747 | 0.12748 | 8.14 | 20.5 | 101.3 | 27.2
2022-06-08 20:40 | 0.39114 | 0.11164 | 0.7112 | 1.1324 | 17.7 | 36.5 | 1.4733 | 0.13013 | 8.14 | 20.5 | 101.3 | 27.3
2022-06-08 20:45 | 0.36418 | 0.095104 | 0.65333 | 1.7615 | 18.4 | 42.5 | 1.4747 | 0.16118 | 8.05 | 20.5 | 101.3 | 27.4
2022-06-08 20:50 | 0.53686 | 0.09718 | 0.9201 | 1.8875 | 19.5 | 51.9 | 1.477 | 0.16713 | 8.06 | 20.5 | 101.2 | 27.7
2022-06-08 20:55 | 0.59891 | 0.10959 | 1.0276 | 1.0066 | 19.9 | 59 | 1.4763 | 0.1559 | 8.08 | 20.5 | 101.3 | 27.7
2022-06-08 21:00 | 0.46806 | 0.10338 | 0.82083 | 0.75496 | 20.2 | 43.2 | 1.4748 | 0.11032 | 8.05 | 20.5 | 101.2 | 27.6
2022-06-08 21:05 | 0.45187 | 0.10545 | 0.79809 | 0.75496 | 19.7 | 40.2 |  |  | 8.07 | 20.5 | 101.3 | 27.6
2022-06-08 21:10 | 0.3008 | 0.11165 | 0.57272 | 0.62913 | 19.3 | 33.9 |  |  | 8.1 | 20.5 | 101.3 | 27.6
2022-06-08 21:15 | 0.18076 | 0.084776 | 0.36185 | 0.755 | 18.6 | 34.1 |  |  | 8.05 | 20.5 | 101.3 | 27.8
2022-06-08 21:20 | 0.21719 | 0.090985 | 0.42391 | 0.75506 | 17.8 | 41.4 | 1.4844 | 0.10108 | 8.1 | 20.5 | 101.2 | 28.1
2022-06-08 21:25 | 0.4263 | 0.10133 | 0.75271 | 0.88091 | 17.3 | 30.1 | 1.4801 | 0.13082 | 8.16 | 20.5 | 101.3 | 28.2
2022-06-08 21:30 | 0.28195 | 0.097189 | 0.52937 | 0.62922 | 17.4 | 27.9 |  |  | 8.07 | 20.4 | 101.2 | 28.3
2022-06-08 21:35 | 0.28331 | 0.093058 | 0.52733 | 1.1326 | 17.9 | 41.2 |  |  | 8.09 | 20.4 | 101.3 | 28.5
2022-06-08 21:40 | 0.27252 | 0.078582 | 0.49631 | 2.0136 | 18.1 | 33.9 |  |  | 8.14 | 20.4 | 101.3 | 28.5
2022-06-08 21:45 | 0.28736 | 0.086856 | 0.52734 | 2.2653 | 16.8 | 29.4 |  |  | 8.15 | 20.4 | 101.3 | 28.6
2022-06-08 21:50 | 0.45604 | 0.080658 | 0.77969 | 2.0138 | 16.1 | 32.7 |  |  | 8.18 | 20.4 | 101.2 | 28.9
2022-06-08 21:55 | 0.37373 | 0.08686 | 0.65972 | 1.762 | 16.2 | 34.3 | 1.4867 | 0.13479 | 8.09 | 20.4 | 101.2 | 28.8
2022-06-08 22:00 | 0.31976 | 0.10134 | 0.59355 | 1.762 | 16.2 | 37.2 |  |  | 8.13 | 20.3 | 101.3 | 29
2022-06-08 22:05 | 0.24015 | 0.095131 | 0.46118 | 0.88099 | 15.5 | 27.7 | 1.4823 | 0.10968 | 8.05 | 20.3 | 101.3 | 28.9
2022-06-08 22:10 | 0.2172 | 0.082714 | 0.41564 | 0.75506 | 14.2 | 31.5 | 1.4822 | 0.10241 | 8.17 | 20.3 | 101.2 | 28.5
2022-06-08 22:15 | 0.27384 | 0.076508 | 0.49627 | 0.50335 | 13.3 | 19.1 | 1.4843 | 0.10504 | 8.12 | 20.3 | 101.2 | 28.3
2022-06-08 22:20 | 0.37501 | 0.082709 | 0.65754 | 0.50334 | 12.8 | 31.3 | 1.485 | 0.10504 | 8.13 | 20.3 | 101.2 | 28.2
2022-06-08 22:25 | 0.63266 | 0.10339 | 1.0731 | 0.88084 | 13.5 | 32.6 | 1.4886 | 0.11033 | 8.1 | 20.3 | 101.2 | 28.2
2022-06-08 22:30 | 0.40067 | 0.11787 | 0.73409 | 0.88091 | 14 | 30.8 | 1.4844 | 0.10439 | 8.12 | 20.3 | 101.3 | 28.5
2022-06-08 22:35 | 0.39798 | 0.10133 | 0.71343 | 1.3843 | 14 | 24.8 | 1.4887 | 0.13478 | 8.09 | 20.3 | 101.3 | 28.6
2022-06-08 22:40 | 0.34267 | 0.086853 | 0.6121 | 0.75508 | 14 | 36.3 | 1.4909 | 0.11364 | 8.15 | 20.3 | 101.2 | 28.6
2022-06-08 22:45 | 0.43577 | 0.10754 | 0.7755 | 0.88097 | 14.1 | 35.7 | 1.4931 | 0.09977 | 8.17 | 20.4 | 101.2 | 28.6
2022-06-08 22:50 | 0.38587 | 0.088928 | 0.6804 | 1.8879 | 13.8 | 39.8 | 1.4975 | 0.14537 | 8.16 | 20.4 | 101.2 | 28.8
2022-06-08 22:55 | 0.28196 | 0.086855 | 0.51906 | 1.5102 | 14.7 | 26.8 | 1.5024 | 0.13941 | 8.13 | 20.3 | 101.3 | 28.7
2022-06-08 23:00 | 0.34404 | 0.093063 | 0.62042 | 1.0068 | 15.3 | 25.8 | 1.5061 | 0.11893 | 8.17 | 20.3 | 101.2 | 28.9
2022-06-08 23:05 | 0.27255 | 0.091001 | 0.51085 | 1.2587 | 15.1 | 32.7 | 1.5083 | 0.13018 | 8.16 | 20.3 | 101.3 | 29.2
2022-06-08 23:10 | 0.25501 | 0.08066 | 0.47155 | 1.888 | 14.8 | 31.9 | 1.5184 | 0.38392 | 8.11 | 20.3 | 101.3 | 29.2
2022-06-08 23:15 | 0.3103 | 0.097195 | 0.57283 | 0.88096 | 13.2 | 27.6 | 1.5211 | 0.38652 | 8.23 | 20.2 | 101.3 | 28.9
2022-06-08 23:20 | 0.34672 | 0.072379 | 0.60592 | 0.62925 | 11.6 | 22.5 | 1.5168 | 0.14007 | 8.18 | 20.3 | 101.3 | 28.7
2022-06-08 23:25 | 0.49647 | 0.11374 | 0.87475 | 0.7551 | 9.9 | 18.6 | 1.5153 | 0.13148 | 8.14 | 20.3 | 101.3 | 28.7
2022-06-08 23:30 | 0.35619 | 0.10961 | 0.65352 | 0.88101 | 10.1 | 21.7 | 1.5169 | 0.11695 | 8.17 | 20.3 | 101.3 | 29
2022-06-08 23:35 | 0.29549 | 0.10755 | 0.56048 | 1.5104 | 9.7 | 30.3 | 1.5198 | 0.1011 | 8.14 | 20.3 | 101.2 | 29.2
2022-06-08 23:40 | 0.34677 | 0.097208 | 0.62875 | 1.0069 | 9.5 | 17.4 | 1.517 | 0.10507 | 8.2 | 20.3 | 101.2 | 29.3
2022-06-08 23:45 | 0.25231 | 0.091001 | 0.47776 | 0.88105 | 9.4 | 12.7 | 1.5162 | 0.1044 | 8.11 | 20.2 | 101.2 | 29.4
2022-06-08 23:50 | 0.30629 | 0.093072 | 0.56464 | 0.75521 | 8.5 | 17.9 | 1.5192 | 0.10573 | 8.13 | 20.3 | 101.1 | 29.3
2022-06-08 23:55 | 0.37106 | 0.080662 | 0.64736 | 0.7552 | 8.7 | 29 | 1.517 | 0.10242 | 8.11 | 20.3 | 100.9 | 29.3
2022-06-09 | 0.44935 | 0.088941 | 0.77772 | 2.7693 | 8 | 31.7 | 1.5257 | 0.1857 | 8.63 | 20.4 | 100.8 | 29.4
2022-06-09 00:05 | 0.45878 | 0.088938 | 0.79217 | 2.3916 | 7.8 | 57.4 | 1.535 | 0.23592 | 8.54 | 20.5 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 00:10 | 0.40209 | 0.088934 | 0.70527 | 0.62933 | 8.7 | 72.9 | 1.5191 | 0.12026 | 8.63 | 20.5 | 100.7 | 28.9
2022-06-09 00:15 | 0.31572 | 0.10548 | 0.58736 | 0.50345 | 10.1 | 77.9 | 1.5169 | 0.10506 | 8.61 | 20.5 | 100.7 | 28.8
2022-06-09 00:20 | 0.17674 | 0.08686 | 0.35778 | 0.75515 | 11 | 55.4 | 1.5176 | 0.14272 | 8.17 | 20.5 | 100.8 | 28.6
2022-06-09 00:25 | 0.15111 | 0.072381 | 0.30607 | 0.50342 | 12.2 | 52.9 | 1.5161 | 0.15461 | 8.08 | 20.5 | 100.7 | 28.5
2022-06-09 00:30 | 0.064757 | 0.072378 | 0.17371 | 0.12585 | 12.7 | 45.4 | 1.5132 | 0.082588 | 8.15 | 20.4 | 100.8 | 28.5
2022-06-09 00:35 | 0.18213 | 0.064108 | 0.34329 | 0.12585 | 11.5 | 28.5 | 1.5089 | 0.070036 | 8.16 | 20.4 | 100.7 | 28.6
2022-06-09 00:40 | 0.15246 | 0.076518 | 0.31021 | 0.12586 | 10.8 | 24.1 | 1.5104 | 0.07995 | 8.2 | 20.3 | 100.7 | 28.9
2022-06-09 00:45 | 0.17135 | 0.06618 | 0.32883 | 0.12586 | 11.1 | 23.8 | 1.5068 | 0.068719 | 8.21 | 20.2 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 00:50 | 0.2766 | 0.076523 | 0.5005 | 0.12586 | 10.7 | 19 | 1.5011 | 0.066739 | 8.19 | 20.2 | 100.8 | 29.3
2022-06-09 00:55 | 0.17676 | 0.078593 | 0.3516 | 0.25173 | 9.3 | 23.7 | 1.5004 | 0.066079 | 8.18 | 20.2 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 01:00 | 0.06881 | 0.068248 | 0.17372 | 0.25172 | 7.7 | 8.7 | 1.4932 | 0.060129 | 8.16 | 20.2 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 01:05 | 0.086344 | 0.059972 | 0.19232 | 0.12585 | 6.1 | 9.3 | 1.4909 | 0.057483 | 8.16 | 20.1 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 01:10 | 0.055313 | 0.064106 | 0.14889 | 0.12585 | 5.2 | 12.9 | 1.4851 | 0.052856 | 8.23 | 20.1 | 100.7 | 29
2022-06-09 01:15 | 0.076901 | 0.059972 | 0.17785 | 0 | 4.1 | 7.6 | 1.483 | 0.052858 | 8.26 | 20.1 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 01:20 | 0.10793 | 0.06411 | 0.22956 | 0 | 4.2 | 6.1 | 1.4824 | 0.058806 | 8.17 | 20.1 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 01:25 | 0.20913 | 0.070316 | 0.39088 | 0 | 4.8 | 17.2 | 1.4824 | 0.054183 | 8.21 | 20.1 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 01:30 | 0.15381 | 0.070317 | 0.30609 | 0.12586 | 5 | 17.6 | 1.481 | 0.052862 | 8.25 | 20.1 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 01:35 |  |  |  |  | 5 | 8.7 |  |  | 8.17 | 20.1 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 01:40 |  |  |  |  | 5.7 | 13.2 |  |  | 8.19 | 20.1 | 100.8 | 29.3
2022-06-09 01:45 |  |  |  |  | 7 | 17 |  |  | 8.16 | 20.1 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 01:50 |  |  |  |  | 7.1 | 8.3 |  |  | 8.2 | 20 | 100.8 | 29.4
2022-06-09 01:55 |  |  |  |  | 7.3 | 10.4 |  |  | 8.22 | 20.1 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 02:00 |  |  |  |  | 8.2 | 12.7 |  |  | 8.21 | 20.1 | 100.8 | 29.3
2022-06-09 02:05 |  |  |  |  | 8.2 | 18.1 |  |  | 8.16 | 20.1 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 02:10 |  |  |  |  | 7.4 | 14.6 |  |  | 8.15 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 02:15 |  |  |  |  | 7.4 | 13.7 |  |  | 8.23 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 02:20 | 0.044521 | 0.084786 | 0.1551 | 0 | 5.5 | 17.1 | 1.4744 | 0.052196 | 8.23 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 02:25 | 0.035077 | 0.074447 | 0.12821 | 0 | 5.7 | 12.5 | 1.4744 | 0.049554 | 8.11 | 20 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 02:30 | 0.020237 | 0.068243 | 0.10133 | 0 | 4.9 | 0.1 | 1.4751 | 0.044928 | 8.16 | 20 | 100.8 | 29.1
2022-06-09 02:35 | 0.12547 | 0.055837 | 0.24816 | 0 | 3.8 | 7.6 | 1.4737 | 0.043608 | 8.2 | 20 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 02:40 | 0.35483 | 0.082722 | 0.62662 | 0 | 3 | 15.1 | 1.4752 | 0.046913 | 8.12 | 20 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 02:45 | 0.15516 | 0.080656 | 0.31849 | 0 | 3.8 | 11.8 | 1.4759 | 0.047574 | 8.14 | 20 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 02:50 | 0.067462 | 0.070317 | 0.17372 | 0 | 4.6 | 10.3 | 1.4745 | 0.046254 | 8.16 | 20 | 100.7 | 29.5
2022-06-09 02:55 | 0.12953 | 0.064116 | 0.26267 | 0 | 4.1 | 13.1 | 1.4739 | 0.066742 | 8.13 | 20 | 100.8 | 29.7
2022-06-09 03:00 | 0.16327 | 0.072389 | 0.32472 | 0 | 4.6 | 19.4 | 1.4739 | 0.067402 | 8.24 | 20 | 100.7 | 29.7
2022-06-09 03:05 | 0.087706 | 0.066186 | 0.20062 | 0 | 4.8 | 11.2 | 1.4789 | 0.054187 | 8.16 | 20 | 100.8 | 29.8
2022-06-09 03:10 | 0.055324 | 0.06205 | 0.14685 | 0 | 4.9 | 6.6 | 1.4775 | 0.050223 | 8.15 | 20 | 100.7 | 29.9
2022-06-09 03:15 | 0.047228 | 0.064119 | 0.13858 | 0 | 4.5 | 6.9 | 1.4754 | 0.04758 | 8.07 | 20 | 100.7 | 29.9
2022-06-09 03:20 | 0.039131 | 0.064119 | 0.1241 | 0 | 5.2 | 12.9 | 1.4761 | 0.042954 | 8.05 | 20 | 100.8 | 29.9
2022-06-09 03:25 | 0.03778 | 0.059978 | 0.11789 | 0 | 4.6 | 7 | 1.4767 | 0.044934 | 8.11 | 19.9 | 100.8 | 29.8
2022-06-09 03:30 | 0.03373 | 0.064112 | 0.11581 | 0 | 2.7 | 5.2 | 1.4766 | 0.039646 | 8.1 | 19.9 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 03:35 | 0.060715 | 0.051703 | 0.14684 | 0 | 1.9 | 0 | 1.4774 | 0.040307 | 8.04 | 19.9 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 03:40 | 0.10794 | 0.066181 | 0.23163 | 0 | 1.6 | 10.2 | 1.4795 | 0.043611 | 8.13 | 20 | 100.8 | 29.5
2022-06-09 03:45 | 0.19832 | 0.059972 | 0.3619 | 0 | 0.7 | 14.9 | 1.4845 | 0.046251 | 8.19 | 19.9 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 03:50 | 0.17404 | 0.059973 | 0.32675 | 0 | 0.5 | 5.2 | 1.4823 | 0.048233 | 8.14 | 19.9 | 100.8 | 29.4
2022-06-09 03:55 | 0.14167 | 0.06618 | 0.28333 | 0 | 1.2 | 6.4 | 1.491 | 0.048235 | 8.16 | 19.9 | 100.7 | 29.6
2022-06-09 04:00 | 0.074206 | 0.06618 | 0.17993 | 0 | 1.9 | 10 | 1.4924 | 0.035681 | 8.15 | 19.9 | 100.7 | 29.6
2022-06-09 04:05 | 0.080953 | 0.057908 | 0.182 | 0.12586 | 1.6 | 8.5 | 1.4817 | 0.047575 | 8.26 | 19.9 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 04:10 | 0.15516 | 0.053772 | 0.29161 | 1.8879 | 1.3 | 2.8 | 1.4795 | 0.09383 | 8.15 | 19.9 | 100.7 | 29.7
2022-06-09 04:15 | 0.16192 | 0.070321 | 0.31851 | 1.1328 | 2.8 | 4.9 | 1.4825 | 0.11762 | 8.18 | 19.9 | 100.7 | 29.9
2022-06-09 04:20 | 0.078261 | 0.072391 | 0.19235 | 0.25174 | 4.2 | 18 | 1.4746 | 0.067404 | 8.11 | 19.9 | 100.8 | 30
2022-06-09 04:25 | 0.079611 | 0.066186 | 0.18615 | 0.12587 | 4.5 | 14.1 | 1.471 | 0.04824 | 8.11 | 19.9 | 100.7 | 30
2022-06-09 04:30 | 0.053972 | 0.062048 | 0.14478 | 0.12587 | 3.7 | 10.3 | 1.4696 | 0.046917 | 8.18 | 19.9 | 100.8 | 29.9
2022-06-09 04:35 | 0.097145 | 0.0455 | 0.19648 | 0.12586 | 3.7 | 11.7 | 1.4709 | 0.05154 | 8.12 | 19.9 | 100.7 | 29.7
2022-06-09 04:40 | 0.22397 | 0.078588 | 0.4219 | 0.12586 | 2.5 | 4.6 | 1.4716 | 0.054843 | 8.16 | 19.9 | 100.7 | 29.6
2022-06-09 04:45 | 0.063412 | 0.059974 | 0.15717 | 0.12586 | 2.4 | 5.6 | 1.4752 | 0.05286 | 8.2 | 19.9 | 100.8 | 29.5
2022-06-09 04:50 | 0.13626 | 0.062039 | 0.2709 | 0 | 3.3 | 14.3 | 1.4744 | 0.044268 | 8.15 | 19.9 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 04:55 | 0.13491 | 0.070308 | 0.27709 | 0 | 3.9 | 8 | 1.4743 | 0.048891 | 8.18 | 19.9 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 05:00 | 0.13086 | 0.055834 | 0.25642 | 0.12585 | 4.7 | 7.1 | 1.4751 | 0.06607 | 8.14 | 19.9 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 05:05 | 0.2199 | 0.072376 | 0.40944 | 0.12585 | 4.9 | 17.1 | 1.4772 | 0.082586 | 8.18 | 19.9 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 05:10 | 0.27252 | 0.062038 | 0.47976 | 0.12585 | 4.4 | 13.6 | 1.5132 | 0.081266 | 8.22 | 19.9 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 05:15 | 0.28331 | 0.086855 | 0.52113 | 0.2517 | 5.5 | 11.4 | 1.4995 | 0.19293 | 8.17 | 19.9 | 100.8 | 29.3
2022-06-09 05:20 | 0.18753 | 0.082721 | 0.37018 | 0.12585 | 6.5 | 15.9 | 1.4902 | 0.10307 | 8.16 | 19.9 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 05:25 | 0.20912 | 0.086859 | 0.40741 | 0.12586 | 5.9 | 16.6 | 1.491 | 0.064092 | 8.17 | 19.9 | 100.7 | 29.5
2022-06-09 05:30 | 0.23072 | 0.072384 | 0.42397 | 0.12586 | 6.1 | 21 | 1.4867 | 0.050879 | 8.11 | 19.9 | 100.7 | 29.6
2022-06-09 05:35 | 0.26851 | 0.088934 | 0.50051 | 0.25173 | 7.2 | 14.9 | 1.4868 | 0.054185 | 8.19 | 19.9 | 100.7 | 29.8
2022-06-09 05:40 | 0.24963 | 0.080664 | 0.4633 | 0.37761 | 7.4 | 28.2 | 1.4919 | 0.05617 | 8.21 | 19.9 | 100.8 | 30
2022-06-09 05:45 | 0.28473 | 0.086875 | 0.52539 | 0.25176 | 9.1 | 28.9 | 1.4905 | 0.062782 | 8.16 | 19.9 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 05:50 | 0.30903 | 0.088945 | 0.56263 | 0.37765 | 10.6 | 31.5 | 1.4963 | 0.071375 | 8.15 | 19.9 | 100.8 | 30.4
2022-06-09 05:55 | 0.38731 | 0.10343 | 0.69504 | 0.50354 | 11 | 33.1 | 1.4964 | 0.083274 | 8.15 | 19.9 | 100.7 | 30.5
2022-06-09 06:00 | 0.41432 | 0.11584 | 0.75092 | 0.37768 | 11.5 | 29.5 | 1.4957 | 0.076007 | 8.14 | 19.9 | 100.8 | 30.7
2022-06-09 06:05 | 0.70582 | 0.1055 | 1.1895 | 0.75535 | 11.8 | 26.7 | 1.4971 | 0.095174 | 8.13 | 19.9 | 100.7 | 30.7
2022-06-09 06:10 | 0.75168 | 0.13032 | 1.2825 | 0.62944 | 11.4 | 34.1 | 1.495 | 0.14276 | 8.16 | 19.9 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 06:15 | 1.0918 | 0.11791 | 1.7914 | 1.5107 | 12.1 | 35 | 1.5 | 0.4362 | 8.07 | 19.9 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 06:20 | 1.1039 | 0.17996 | 1.872 | 1.6365 | 13.4 | 49.9 | 1.5093 | 0.49369 | 8.15 | 19.9 | 100.7 | 30.5
2022-06-09 06:25 | 0.86771 | 0.14893 | 1.4769 | 1.3847 | 14 | 46.9 | 1.5064 | 0.37605 | 8.04 | 19.8 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 06:30 | 1.193 | 0.18824 | 2.0148 | 2.1401 | 15.4 | 63 | 1.5079 | 0.33772 | 8.19 | 19.8 | 100.8 | 30.7
2022-06-09 06:35 | 1.2591 | 0.19652 | 2.1265 | 2.266 | 18.2 | 67.9 | 1.5115 | 0.26106 | 8.16 | 19.8 | 100.7 | 30.8
2022-06-09 06:40 | 1.3617 | 0.2048 | 2.2921 | 2.2661 | 21.1 | 74 | 1.5123 | 0.23529 | 8.08 | 19.9 | 100.8 | 30.7
2022-06-09 06:45 | 1.3981 | 0.22548 | 2.3685 | 3.0213 | 23.3 | 71.9 | 1.5151 | 0.28023 | 8.12 | 19.9 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 06:50 | 1.5911 | 0.22961 | 2.6684 | 2.8954 | 25.8 | 90.4 | 1.5158 | 0.25643 | 8.15 | 19.9 | 100.7 | 30.5
2022-06-09 06:55 | 1.784 | 0.2565 | 2.9911 | 3.3989 | 28.8 | 107.9 | 1.5158 | 0.28617 | 8.15 | 19.9 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 07:00 | 1.8691 | 0.28339 | 3.1483 | 3.0213 | 31.3 | 106.7 | 1.5165 | 0.25511 | 8.13 | 19.9 | 100.7 | 30.5
2022-06-09 07:05 | 2.004 | 0.30201 | 3.3759 | 3.1471 | 32.2 | 100.2 | 1.5201 | 0.27295 | 8.13 | 19.9 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 07:10 | 1.9919 | 0.30616 | 3.3574 | 3.6508 | 35.1 | 108.1 | 1.5216 | 0.28354 | 8.06 | 20 | 100.7 | 30.5
2022-06-09 07:15 | 1.6991 | 0.31029 | 2.9147 | 3.9025 | 37.3 | 104.1 | 1.5158 | 0.28552 | 8.03 | 20 | 100.7 | 30.4
2022-06-09 07:20 | 1.9932 | 0.27098 | 3.3262 | 3.9024 | 36.5 | 99.7 | 1.5172 | 0.29608 | 8.09 | 20 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 07:25 | 1.9054 | 0.30614 | 3.2268 | 3.7765 | 35.4 | 107.9 | 1.5215 | 0.31854 | 8.18 | 20 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 07:30 | 1.8123 | 0.28959 | 3.0676 | 4.0282 | 36.2 | 104.4 | 1.5316 | 0.45931 | 8.12 | 20 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 07:35 | 1.6922 | 0.28338 | 2.8793 | 4.4059 | 37.9 | 116.2 | 1.5186 | 0.31458 | 8.11 | 20 | 100.8 | 30.2
2022-06-09 07:40 | 1.6815 | 0.22961 | 2.807 | 3.5248 | 37.5 | 93.4 | 1.5115 | 0.27956 | 8.14 | 20 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 07:45 | 1.7125 | 0.26064 | 2.8857 | 3.5249 | 37.6 | 103.8 | 1.5237 | 0.29411 | 8.05 | 20 | 100.8 | 30.4
2022-06-09 07:50 | 1.6991 | 0.29789 | 2.9023 | 4.0285 | 37 | 117.9 | 1.5338 | 0.30865 | 8.06 | 20 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 07:55 | 1.6883 | 0.31237 | 2.9003 | 4.1545 | 37.4 | 120.8 | 1.5353 | 0.31923 | 8.06 | 20 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 08:00 | 1.5533 | 0.31029 | 2.6933 | 4.0284 | 39 | 122.2 | 1.5374 | 0.41637 | 8.1 | 19.9 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 08:05 | 1.7693 | 0.23169 | 2.9437 | 4.6581 | 40.4 | 126.7 | 1.5432 | 0.57898 | 8.1 | 20 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 08:10 | 1.9906 | 0.3103 | 3.3616 | 3.9027 | 40.1 | 119.5 | 1.5375 | 0.49968 | 8.12 | 20 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 08:15 | 2.0959 | 0.29996 | 3.5127 | 3.6509 | 39.6 | 120.2 | 1.5389 | 0.42433 | 8.06 | 20 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 08:20 | 2.0582 | 0.33721 | 3.4921 | 3.9029 | 40.7 | 142.4 | 1.539 | 0.4032 | 8.12 | 20.1 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 08:25 | 1.8585 | 0.31445 | 3.1632 | 4.7842 | 43.6 | 152.3 | 1.539 | 0.40518 | 8.12 | 20.1 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 08:30 | 2.1689 | 0.2917 | 3.6183 | 3.9029 | 45.7 | 155.5 | 1.5382 | 0.40848 | 8.13 | 20.1 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 08:35 | 2.4131 | 0.36203 | 4.0609 | 4.2805 | 46.9 | 154.7 | 1.5547 | 0.49241 | 8.05 | 20.1 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 08:40 | 2.0068 | 0.35995 | 3.4361 | 3.6509 | 47.7 | 150.3 | 1.5684 | 0.43556 | 8.09 | 20.1 | 100.7 | 30.4
2022-06-09 08:45 | 1.8192 | 0.2834 | 3.0719 | 3.3991 | 45.9 | 140 | 1.5446 | 0.35426 | 8.05 | 20.1 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 08:50 | 1.8111 | 0.30616 | 3.0802 | 3.9026 | 44.6 | 142.9 | 1.5331 | 0.3992 | 8.06 | 20.1 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 08:55 | 1.7734 | 0.28341 | 3.0017 | 3.9028 | 43.7 | 129.9 | 1.5324 | 0.37542 | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 09:00 | 1.7774 | 0.28549 | 3.0079 | 4.4064 | 44 | 141.7 | 1.5389 | 0.41046 | 8.14 | 20.2 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 09:05 | 1.5575 | 0.25239 | 2.6397 | 4.0287 | 41.8 | 132.8 | 1.5303 | 0.36948 | 8.11 | 20.2 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 09:10 | 1.5345 | 0.24205 | 2.5963 | 5.036 | 39.9 | 115.3 | 1.5469 | 0.40121 | 8.1 | 20.2 | 100.8 | 30.4
2022-06-09 09:15 | 1.8234 | 0.25033 | 3.0453 | 4.4066 | 39.4 | 123 | 1.5419 | 0.38734 | 8.06 | 20.2 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 09:20 | 1.4172 | 0.21309 | 2.3854 | 3.1476 | 38.3 | 124.5 | 1.5232 | 0.29811 | 8.08 | 20.2 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 09:25 | 1.8977 | 0.21516 | 3.124 | 3.5254 | 36.6 | 127.6 | 1.5261 | 0.32521 | 8.08 | 20.2 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 09:30 | 1.8356 | 0.29171 | 3.1054 | 3.5254 | 38.3 | 134 | 1.5426 | 0.34703 | 8 | 20.2 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 09:35 | 1.5117 | 0.26276 | 2.58 | 4.0291 | 40.3 | 131.5 | 1.6398 | 0.45148 | 7.98 | 20.3 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 09:40 | 1.6884 | 0.1924 | 2.7825 | 3.5252 | 38.3 | 107.5 | 1.5627 | 0.42567 | 7.95 | 20.3 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 09:45 | 1.6843 | 0.22135 | 2.8031 | 3.5251 | 36.9 | 128.4 | 1.5303 | 0.32254 | 7.83 | 20.3 | 100.7 | 30.1
2022-06-09 09:50 | 1.7505 | 0.24205 | 2.9233 | 3.5253 | 34.9 | 109.9 | 1.521 | 0.30141 | 7.93 | 20.3 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 09:55 | 1.5763 | 0.25445 | 2.6707 | 3.1474 | 33.1 | 107.8 | 1.5217 | 0.3014 | 7.74 | 20.3 | 100.7 | 30.1
2022-06-09 10:00 | 1.3117 | 0.21305 | 2.2236 | 3.2729 | 30.7 | 105.9 | 1.5222 | 0.29541 | 7.8 | 20.3 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 10:05 | 1.1916 | 0.21513 | 2.0396 | 2.7695 | 29.6 | 81.9 | 1.5143 | 0.24057 | 7.91 | 20.3 | 100.7 | 29.7
2022-06-09 10:10 | 1.3858 | 0.22959 | 2.3539 | 2.8952 | 28.4 | 86.8 | 1.5128 | 0.25509 | 7.84 | 20.3 | 100.8 | 29.5
2022-06-09 10:15 | 1.5938 | 0.19031 | 2.6333 | 3.3989 | 28.3 | 101.1 | 1.5151 | 0.26568 | 7.75 | 20.4 | 100.7 | 29.6
2022-06-09 10:20 | 1.737 | 0.22549 | 2.888 | 3.0216 | 28.3 | 106 | 1.5123 | 0.27761 | 7.7 | 20.4 | 100.8 | 30
2022-06-09 10:25 | 1.768 | 0.30411 | 3.0142 | 3.651 | 27.6 | 99.6 | 1.5116 | 0.3404 | 7.83 | 20.4 | 100.8 | 30
2022-06-09 10:30 | 1.266 | 0.26274 | 2.2033 | 2.7698 | 26.2 | 93 | 1.5095 | 0.28621 | 7.81 | 20.4 | 100.7 | 30.1
2022-06-09 10:35 | 1.5346 | 0.26482 | 2.6172 | 2.8959 | 23 | 83.9 | 1.511 | 0.30671 | 7.73 | 20.4 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 10:40 | 1.4821 | 0.2938 | 2.5656 | 2.6442 | 21.6 | 78.9 | 1.5068 | 0.30144 | 7.8 | 20.4 | 100.7 | 30.5
2022-06-09 10:45 | 1.5375 | 0.28553 | 2.6401 | 2.8961 | 22.3 | 98.9 | 1.5075 | 0.28029 | 7.89 | 20.4 | 100.7 | 30.6
2022-06-09 10:50 | 1.208 | 0.24619 | 2.0978 | 2.644 | 24.8 | 94.2 | 1.5066 | 0.23531 | 7.89 | 20.4 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 10:55 | 1.7101 | 0.25447 | 2.8757 | 2.5181 | 27.1 | 101 | 1.5045 | 0.25515 | 7.77 | 20.4 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 11:00 | 1.4659 | 0.2669 | 2.5139 | 2.5183 | 28.5 | 98.5 | 1.5111 | 0.26971 | 7.95 | 20.5 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 11:05 | 1.6224 | 0.23586 | 2.7228 | 2.6441 | 27.9 | 94 | 1.5118 | 0.24392 | 7.82 | 20.5 | 100.8 | 30.2
2022-06-09 11:10 | 1.3484 | 0.27104 | 2.34 | 2.6442 | 27 | 104.4 | 1.5161 | 0.27037 | 7.78 | 20.5 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 11:15 | 1.3943 | 0.2338 | 2.369 | 2.6442 | 26 | 100.2 | 1.519 | 0.28094 | 7.87 | 20.4 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 11:20 | 1.381 | 0.1883 | 2.3072 | 2.6445 | 25.6 | 100.5 | 1.5105 | 0.26048 | 7.68 | 20.4 | 100.8 | 31
2022-06-09 11:25 | 1.6157 | 0.22552 | 2.702 | 2.8959 | 25.7 | 98.3 | 1.5017 | 0.30473 | 7.81 | 20.5 | 100.8 | 30.2
2022-06-09 11:30 | 1.8774 | 0.24826 | 3.126 | 2.7698 | 24.5 | 92.4 | 1.5066 | 0.28356 | 7.79 | 20.5 | 100.8 | 29.9
2022-06-09 11:35 | 1.7546 | 0.32068 | 3.0102 | 2.644 | 25.3 | 106.7 | 1.5038 | 0.26639 | 7.73 | 20.6 | 100.8 | 29.9
2022-06-09 11:40 | 1.2674 | 0.26688 | 2.2095 | 2.1404 | 26.3 | 102.3 | 1.4843 | 0.26109 | 7.78 | 20.6 | 100.8 | 29.8
2022-06-09 11:45 | 1.3104 | 0.22754 | 2.2361 | 2.14 | 25.6 | 82.7 | 1.4733 | 0.20025 | 7.91 | 20.6 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 11:50 | 1.6235 | 0.21928 | 2.7058 | 2.266 | 24.2 | 93.4 | 1.4749 | 0.25181 | 7.89 | 20.6 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 11:55 | 1.6496 | 0.26072 | 2.7914 | 3.0223 | 24.7 | 97.1 | 1.4753 | 0.25982 | 7.82 | 20.6 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 12:00 | 1.5998 | 0.26489 | 2.7151 | 5.1635 | 24.6 | 94 | 1.492 | 0.46812 | 7.68 | 20.7 | 100.7 | 30.8
2022-06-09 12:05 | 1.5007 | 0.29375 | 2.5941 | 3.1473 | 23.5 | 97.8 | 1.4864 | 0.37211 | 7.94 | 20.7 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 12:10 | 1.4238 | 0.29583 | 2.4784 | 2.3921 | 23.7 | 113.5 | 1.4814 | 0.43095 | 7.78 | 20.7 | 100.8 | 29.4
2022-06-09 12:15 | 1.4279 | 0.2586 | 2.4474 | 2.1403 | 24.8 | 104 | 1.4613 | 0.27497 | 7.68 | 20.7 | 100.8 | 29.5
2022-06-09 12:20 | 1.2267 | 0.22962 | 2.11 | 2.266 | 24.1 | 82 | 1.4547 | 0.23926 | 7.8 | 20.7 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 12:25 | 1.4495 | 0.22964 | 2.4515 | 2.518 | 21.5 | 69.5 | 1.4555 | 0.26836 | 7.7 | 20.7 | 100.7 | 29.5
2022-06-09 12:30 | 1.6754 | 0.25246 | 2.8226 | 2.8965 | 21.1 | 89.3 | 1.4653 | 0.29025 | 7.67 | 20.7 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 12:35 | 1.8044 | 0.28548 | 3.0513 | 3.1473 | 22.2 | 95.1 | 1.4684 | 0.31196 | 7.99 | 20.8 | 100.8 | 29.1
2022-06-09 12:40 | 1.91 | 0.27105 | 3.1988 | 3.148 | 22.4 | 120.4 | 1.4716 | 0.31864 | 7.82 | 20.8 | 100.8 | 29.9
2022-06-09 12:45 | 1.3546 | 0.24841 | 2.3247 | 2.7715 | 25.1 | 124.7 | 1.4601 | 0.27646 | 7.66 | 20.8 | 100.8 | 31.9
2022-06-09 12:50 | 1.4565 | 0.23589 | 2.4685 | 2.3926 | 27.4 | 103.9 | 1.4774 | 0.27766 | 7.83 | 20.8 | 100.8 | 30.1
2022-06-09 12:55 | 1.3013 | 0.27726 | 2.2719 | 2.2665 | 28 | 102.9 | 1.4874 | 0.28624 | 7.73 | 20.8 | 100.8 | 29.9
2022-06-09 13:00 | 1.2538 | 0.1924 | 2.1143 | 2.0144 | 26.6 | 86.2 | 1.4757 | 0.27166 | 7.88 | 20.8 | 100.8 | 29.3
2022-06-09 13:05 | 1.4967 | 0.28342 | 2.5776 | 2.1402 | 23.7 | 76.1 |  |  | 7.77 | 20.8 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 13:10 | 1.7683 | 0.27933 | 2.9899 | 2.5184 | 22.6 | 74.2 | 1.4615 | 0.22345 | 7.8 | 20.9 | 100.8 | 29.8
2022-06-09 13:15 | 1.6117 | 0.2607 | 2.7311 | 2.7701 | 23.3 | 81.7 | 1.4579 | 0.27368 | 7.91 | 20.9 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 13:20 | 1.6037 | 0.26692 | 2.7251 | 2.6444 | 23.8 | 90.9 |  |  | 7.92 | 20.9 | 100.7 | 29.9
2022-06-09 13:25 | 1.5147 | 0.2297 | 2.5515 | 3.0224 | 24.7 | 93.1 |  |  | 7.88 | 20.9 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 13:30 | 1.5944 | 0.27937 | 2.7254 | 2.8965 | 25.3 | 107.2 | 1.4545 | 0.2757 | 7.66 | 20.9 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 13:35 | 1.1919 | 0.22967 | 2.0567 | 2.1406 | 25.2 | 102.4 |  |  | 7.77 | 20.8 | 100.7 | 29.9
2022-06-09 13:40 | 1.586 | 0.24621 | 2.6773 | 2.7701 | 24.8 | 93.9 | 1.4585 | 0.26309 | 7.79 | 20.8 | 100.7 | 29.7
2022-06-09 13:45 | 1.4511 | 0.26692 | 2.4912 | 2.6443 | 26.4 | 108.9 |  |  | 7.95 | 20.9 | 100.7 | 29.8
2022-06-09 13:50 | 1.3284 | 0.2504 | 2.2867 | 2.8965 | 28 | 124.9 |  |  | 8 | 20.9 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 13:55 | 1.3647 | 0.20484 | 2.2967 | 3.148 | 28.6 | 118 |  |  | 7.78 | 20.9 | 100.8 | 29.8
2022-06-09 14:00 | 1.316 | 0.25035 | 2.2676 | 3.1478 | 28.3 | 100.3 |  |  | 7.85 | 20.9 | 100.8 | 29.5
2022-06-09 14:05 | 1.2202 | 0.19862 | 2.0689 | 2.6441 | 27.4 | 89.8 |  |  | 7.87 | 20.9 | 100.8 | 29.4
2022-06-09 14:10 | 1.6213 | 0.24418 | 2.7274 | 3.4002 | 27.2 | 110.5 |  |  | 7.73 | 20.9 | 100.8 | 30.2
2022-06-09 14:15 | 1.6001 | 0.25665 | 2.7093 | 3.0231 | 28.4 | 125.5 | 1.4404 | 0.28105 | 7.7 | 20.9 | 100.7 | 31.1
2022-06-09 14:20 | 1.7549 | 0.26279 | 2.9507 | 3.0222 | 32.1 | 142.9 | 1.4443 | 0.30411 | 7.82 | 20.9 | 100.8 | 30
2022-06-09 14:25 | 1.404 | 0.24212 | 2.3943 | 3.1484 | 35.1 | 133.1 | 1.4473 | 0.3848 | 7.78 | 20.9 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 14:30 | 1.4201 | 0.28555 | 2.4624 | 3.7778 | 35.6 | 128.3 | 1.4443 | 0.37552 | 7.76 | 20.9 | 100.7 | 30
2022-06-09 14:35 | 1.5577 | 0.2338 | 2.6194 | 3.5257 | 35.8 | 109.5 | 1.455 | 0.3854 | 7.92 | 21 | 100.7 | 29.5
2022-06-09 14:40 | 1.2947 | 0.24627 | 2.2309 | 2.7707 | 36.7 | 103 | 1.446 | 0.30085 | 7.72 | 21 | 100.7 | 30.3
2022-06-09 14:45 | 1.3906 | 0.24214 | 2.3717 | 2.6449 | 36.8 | 111.1 | 1.4474 | 0.32862 | 7.69 | 21 | 100.8 | 30.4
2022-06-09 14:50 | 1.3557 | 0.2608 | 2.3389 | 3.401 | 37.4 | 107.7 | 1.4628 | 0.36438 | 7.68 | 20.9 | 100.8 | 31.2
2022-06-09 14:55 | 1.2755 | 0.23793 | 2.1931 | 3.1478 | 37.5 | 106.3 | 1.4514 | 0.33184 | 7.88 | 20.9 | 100.8 | 29.5
2022-06-09 15:00 | 1.5453 | 0.29789 | 2.6666 | 4.0287 | 36.6 | 108.7 | 1.4634 | 0.38401 | 7.84 | 20.9 | 100.7 | 29
2022-06-09 15:05 | 1.8421 | 0.26272 | 3.0864 | 4.1544 | 37.1 | 123.7 | 1.4619 | 0.44877 | 7.75 | 21 | 100.7 | 28.7
2022-06-09 15:10 | 1.5925 | 0.32064 | 2.7616 | 4.0285 | 38.4 | 142.4 | 1.4583 | 0.4382 | 7.91 | 21 | 100.8 | 28.7
2022-06-09 15:15 | 1.2523 | 0.2627 | 2.1823 | 3.6506 | 37.8 | 130.7 | 1.4489 | 0.34696 | 7.8 | 21 | 100.8 | 28.4
2022-06-09 15:20 | 1.3048 | 0.25027 | 2.2504 | 2.8951 | 36.1 | 109.5 | 1.4452 | 0.30663 | 7.78 | 21 | 100.7 | 28.1
2022-06-09 15:25 | 1.4263 | 0.25648 | 2.4428 | 2.7693 | 34.7 | 101.9 | 1.4517 | 0.34364 | 7.75 | 21 | 100.8 | 28.2
2022-06-09 15:30 | 1.3143 | 0.27096 | 2.2876 | 3.1469 | 34.2 | 105.7 | 1.4474 | 0.34166 | 7.87 | 21 | 100.7 | 28.2
2022-06-09 15:35 | 1.0687 | 0.24199 | 1.8801 | 3.3985 | 32.7 | 106.4 | 1.4473 | 0.32182 | 7.81 | 20.9 | 100.8 | 28.2
2022-06-09 15:40 | 1.4451 | 0.2544 | 2.4716 | 3.5244 | 34.1 | 104.6 | 1.4423 | 0.42161 | 7.82 | 20.9 | 100.8 | 28.2
2022-06-09 15:45 | 1.68 | 0.34129 | 2.9144 | 3.7763 | 35.6 | 117.6 | 1.4488 | 0.49234 | 7.93 | 21 | 100.7 | 28.2
2022-06-09 15:50 | 1.5761 | 0.32061 | 2.7366 | 3.2729 | 36.6 | 132 | 1.4481 | 0.48243 | 7.96 | 21 | 100.7 | 28.3
2022-06-09 15:55 | 1.4912 | 0.32476 | 2.6105 | 3.273 | 37 | 119.6 | 1.4626 | 0.48642 | 7.88 | 21.1 | 100.8 | 28.3
2022-06-09 16:00 | 1.6627 | 0.25859 | 2.8051 | 4.0286 | 37.9 | 123.3 | 1.4691 | 0.64045 | 7.88 | 21.1 | 100.8 | 28.6
2022-06-09 16:05 | 2.5455 | 0.42411 | 4.3259 | 5.7915 | 39.4 | 143.1 | 1.4807 | 0.71981 | 7.92 | 21.1 | 100.7 | 28.8
2022-06-09 16:10 | 1.5913 | 0.32687 | 2.7639 | 3.903 | 43.3 | 158.5 | 1.4757 | 0.49904 | 7.87 | 21 | 100.8 | 29
2022-06-09 16:15 | 1.8518 | 0.32689 | 3.1654 | 4.6586 | 43.6 | 141.7 | 1.4693 | 0.47064 | 7.85 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 16:20 | 1.6318 | 0.34551 | 2.8469 | 3.9032 | 46.1 | 167.8 | 1.4643 | 0.41777 | 7.88 | 21.1 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 16:25 | 1.4901 | 0.29171 | 2.5758 | 4.2808 | 47.4 | 159.9 | 1.4571 | 0.46866 | 7.93 | 21.1 | 100.8 | 29
2022-06-09 16:30 | 1.5441 | 0.29999 | 2.6668 | 4.2809 | 48.7 | 135.7 | 1.4621 | 0.51096 | 7.85 | 21.1 | 100.7 | 29
2022-06-09 16:35 | 1.2634 | 0.28344 | 2.22 | 4.4068 | 49.3 | 125.1 | 1.4599 | 0.48386 | 7.85 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 16:40 | 1.4267 | 0.31034 | 2.4972 | 4.281 | 46.9 | 121.3 | 1.4614 | 0.4647 | 7.93 | 21.1 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 16:45 | 1.3051 | 0.29378 | 2.2943 | 3.7771 | 44.1 | 122.8 | 1.4599 | 0.35561 | 7.89 | 21.1 | 100.8 | 28.9
2022-06-09 16:50 | 1.3727 | 0.30827 | 2.4124 | 3.6513 | 43.2 | 120.1 | 1.4621 | 0.35827 | 7.84 | 21 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 16:55 | 1.1891 | 0.25654 | 2.0793 | 3.6513 | 43.7 | 116.4 | 1.4628 | 0.34439 | 7.77 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 17:00 | 1.1392 | 0.26068 | 2.0069 | 3.7772 | 41.6 | 113 | 1.4564 | 0.36025 | 7.84 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 17:05 | 1.6615 | 0.26068 | 2.8055 | 4.2809 | 40.9 | 118.4 | 1.4657 | 0.4409 | 7.92 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 17:10 | 1.6183 | 0.29999 | 2.7806 | 4.4068 | 42 | 124.3 | 1.4722 | 0.45081 | 7.95 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 17:15 | 1.1864 | 0.26274 | 2.0792 | 4.2807 | 41.5 | 125.1 | 1.4628 | 0.40651 | 7.86 | 21 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 17:20 | 1.0244 | 0.22758 | 1.8 | 3.6513 | 40.9 | 118.2 | 1.4564 | 0.36025 | 7.93 | 21 | 100.8 | 29.2
2022-06-09 17:25 | 1.262 | 0.22137 | 2.1557 | 4.0289 | 38.7 | 115.9 | 1.4621 | 0.45344 | 7.9 | 21 | 100.7 | 29.1
2022-06-09 17:30 | 1.1662 | 0.26689 | 2.0544 | 4.4067 | 37 | 104.7 | 1.4664 | 0.45015 | 7.91 | 21 | 100.7 | 29.2
2022-06-09 17:35 | 1.2377 | 0.23793 | 2.1352 | 4.0291 | 37.1 | 105.1 | 1.4664 | 0.41777 | 8.03 | 21 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 17:40 | 1.3092 | 0.25861 | 2.2654 | 4.1549 | 36.6 | 118.8 | 1.4649 | 0.39858 | 7.93 | 20.9 | 100.7 | 29.3
2022-06-09 17:45 | 1.1635 | 0.26069 | 2.0462 | 4.155 | 36.9 | 131.5 | 1.4657 | 0.57773 | 8.01 | 20.9 | 100.7 | 29.4
2022-06-09 17:50 | 1.0852 | 0.21104 | 1.8745 | 4.0292 | 37.4 | 125.7 | 1.4672 | 0.45744 | 7.98 | 20.9 | 100.7 | 29.5
2022-06-09 17:55 | 1.4537 | 0.23587 | 2.4642 | 4.407 | 36.8 | 119.8 | 1.4694 | 0.39068 | 8.06 | 20.9 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 18:00 | 1.4794 | 0.27519 | 2.5429 | 5.0367 | 38.7 | 117.7 | 1.4773 | 0.45613 | 8.02 | 20.9 | 100.7 | 29.7
2022-06-09 18:05 | 1.4052 | 0.27106 | 2.425 | 5.7923 | 40.3 | 133.6 | 1.481 | 0.48259 | 8.1 | 21 | 100.8 | 29.6
2022-06-09 18:10 | 1.2352 | 0.269 | 2.1623 | 5.7926 | 39.7 | 127.5 | 1.4832 | 0.48856 | 8.15 | 21 | 100.7 | 29.8
2022-06-09 18:15 | 1.0921 | 0.22348 | 1.8975 | 5.2889 | 39.4 | 106.5 | 1.481 | 0.46939 | 8.04 | 20.9 | 100.8 | 30
2022-06-09 18:20 | 0.9301 | 0.21106 | 1.6388 | 3.9037 | 37.4 | 86.9 | 1.4731 | 0.37022 | 8.08 | 20.9 | 100.7 | 30
2022-06-09 18:25 | 1.1462 | 0.17589 | 1.9328 | 4.6595 | 35.6 | 83 | 1.4732 | 0.39801 | 8.16 | 20.9 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 18:30 | 1.2285 | 0.209 | 2.0921 | 5.4151 | 36.7 | 115.1 | 1.4761 | 0.48859 | 8.04 | 20.9 | 100.8 | 30.2
2022-06-09 18:35 | 1.1408 | 0.20073 | 1.9494 | 4.7856 | 39 | 114.6 | 1.4775 | 0.42116 | 8.04 | 20.9 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 18:40 | 1.138 | 0.209 | 1.9555 | 4.1557 | 39.9 | 106.7 | 1.4782 | 0.3385 | 8.02 | 20.9 | 100.7 | 30.1
2022-06-09 18:45 | 1.0206 | 0.19039 | 1.7569 | 4.4079 | 38.9 | 101.2 | 1.4783 | 0.36497 | 7.89 | 20.9 | 100.7 | 30.4
2022-06-09 18:50 | 0.82755 | 0.19038 | 1.4589 | 3.6521 | 38.2 | 106.9 | 1.4861 | 0.33719 | 7.95 | 20.9 | 100.8 | 30.2
2022-06-09 18:55 | 0.76002 | 0.15726 | 1.3222 | 3.1482 | 37.5 | 89.6 | 1.5062 | 0.32064 | 8.03 | 20.9 | 100.7 | 30
2022-06-09 19:00 | 1.0719 | 0.19451 | 1.8375 | 3.4 | 36.4 | 80.5 | 1.4846 | 0.33122 | 8.07 | 20.9 | 100.8 | 30
2022-06-09 19:05 | 1.0921 | 0.17796 | 1.852 | 3.4001 | 36.2 | 92.3 | 1.4753 | 0.34048 | 8.01 | 20.9 | 100.8 | 30.1
2022-06-09 19:10 | 0.86124 | 0.19657 | 1.5188 | 3.3999 | 35.2 | 88.8 | 1.4702 | 0.27766 | 7.98 | 20.8 | 100.7 | 30.1
2022-06-09 19:15 | 0.75057 | 0.15312 | 1.3016 | 3.0223 | 31.7 | 78.6 | 1.4667 | 0.26313 | 8.05 | 20.8 | 100.7 | 30.2
2022-06-09 19:20 | 0.71414 | 0.14899 | 1.2436 | 2.5186 | 29.8 | 66.1 | 1.4667 | 0.26181 | 8.13 | 20.8 | 100.8 | 30.3
2022-06-09 19:25 | 0.64395 | 0.15106 | 1.1402 | 2.2668 | 29 | 67.9 | 1.4617 | 0.22744 | 7.98 | 20.8 | 100.7 | 30.4
2022-06-09 19:30 | 0.63587 | 0.1283 | 1.103 | 2.8966 | 28 | 58 | 1.4624 | 0.28695 | 7.92 | 20.8 | 100.8 | 30.5
2022-06-09 19:35 | 0.51708 | 0.15314 | 0.94574 | 2.5188 | 27.7 | 65.1 | 1.4625 | 0.25059 | 8 | 20.8 | 100.8 | 30.6
2022-06-09 19:40 | 0.46308 | 0.12003 | 0.82985 | 2.141 | 26.3 | 60.2 | 1.4603 | 0.19439 | 8.1 | 20.7 | 100.8 | 30.8
2022-06-09 19:45 | 0.66696 | 0.13452 | 1.1569 | 3.1486 | 23.9 | 53.1 | 1.4697 | 0.23274 | 7.98 | 20.7 | 100.8 | 30.9
2022-06-09 19:50 | 0.60218 | 0.12831 | 1.0514 | 2.6449 | 22.2 | 43 | 1.4683 | 0.24862 | 7.86 | 20.7 | 100.7 | 31.1
2022-06-09 19:55 | 0.63728 | 0.11383 | 1.0907 | 2.7709 | 22 | 50.9 | 1.4662 | 0.24995 | 8 | 20.7 | 100.7 | 31.1
2022-06-09 20:00 | 0.49688 | 0.12418 | 0.88581 | 2.1412 | 22.5 | 52 | 1.4655 | 0.19309 | 8 | 20.7 | 100.8 | 31.2
2022-06-09 20:05 | 0.72643 | 0.12211 | 1.2377 | 1.8893 | 22.7 | 48.2 | 1.4684 | 0.1878 | 8.05 | 20.7 | 100.7 | 31.3
2022-06-09 20:10 | 0.67647 | 0.14074 | 1.1756 | 2.5191 | 22.9 | 53.7 | 1.4684 | 0.19574 | 7.93 | 20.7 | 100.8 | 31.3
2022-06-09 20:15 | 0.86149 | 0.14282 | 1.4633 | 2.1413 | 23.4 | 66.1 | 1.4663 | 0.18252 | 7.98 | 20.7 | 100.8 | 31.5
2022-06-09 20:20 | 0.52528 | 0.13247 | 0.93764 | 2.2674 | 23.8 | 62.1 | 1.4685 | 0.16665 | 8.06 | 20.7 | 100.8 | 31.6
2022-06-09 20:25 | 0.62922 | 0.10969 | 1.0742 | 2.0153 | 23.1 | 53.6 | 1.4727 | 0.17325 | 7.99 | 20.6 | 100.8 | 31.5
2022-06-09 20:30 | 0.59007 | 0.12005 | 1.0245 | 2.6451 | 22.3 | 59.1 | 1.4807 | 0.23079 | 8.11 | 20.6 | 100.7 | 31.6
2022-06-09 20:35 | 0.39701 | 0.10763 | 0.71618 | 2.2674 | 21.9 | 44.7 | 1.4844 | 0.2771 | 8.07 | 20.6 | 100.8 | 31.9
2022-06-09 20:40 | 0.36865 | 0.10143 | 0.66651 | 1.2597 | 20.6 | 42 | 1.4758 | 0.20634 | 8.06 | 20.6 | 100.7 | 31.9
2022-06-09 20:45 | 0.39296 | 0.086936 | 0.68928 | 1.6376 | 19.6 | 27.2 | 1.4736 | 0.1865 | 8.09 | 20.6 | 100.7 | 31.9
2022-06-09 20:50 | 0.41324 | 0.12006 | 0.75348 | 1.5117 | 18.8 | 36.3 | 1.4744 | 0.17262 | 8.19 | 20.6 | 100.8 | 32.1
2022-06-09 20:55 | 0.36463 | 0.097292 | 0.6562 | 1.1338 | 19.8 | 45.4 | 1.4744 | 0.16931 | 8.16 | 20.6 | 100.8 | 32.2
2022-06-09 21:00 | 0.27148 | 0.10351 | 0.51964 | 0.88194 | 20 | 48.6 | 1.4724 | 0.13295 | 8.09 | 20.6 | 100.7 | 32.7
2022-06-09 21:05 | 0.40248 | 0.091091 | 0.70802 | 0.62994 | 18.7 | 27.9 | 1.4738 | 0.12237 | 8.11 | 20.5 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 21:10 | 0.37682 | 0.099372 | 0.67697 | 1.3859 | 18.1 | 29.5 | 1.4796 | 0.14419 | 8.13 | 20.5 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 21:15 | 0.31199 | 0.099372 | 0.5776 | 1.0079 | 17.8 | 30.3 | 1.4875 | 0.12832 | 8.02 | 20.5 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 21:20 | 0.3417 | 0.10144 | 0.62522 | 1.7639 | 16.6 | 40.4 | 1.4962 | 0.13229 | 8.05 | 20.5 | 100.8 | 32.8
2022-06-09 21:25 | 0.36467 | 0.099374 | 0.65835 | 2.2679 | 15 | 37 | 1.4998 | 0.1528 | 8.06 | 20.5 | 100.7 | 32.9
2022-06-09 21:30 | 0.59697 | 0.089021 | 1.002 | 2.1418 | 15.1 | 41.3 | 1.499 | 0.16073 | 7.95 | 20.5 | 100.8 | 32.8
2022-06-09 21:35 | 0.62668 | 0.12629 | 1.0848 | 2.0158 | 16.1 | 44.9 | 1.5019 | 0.15412 | 8.1 | 20.5 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 21:40 | 0.32279 | 0.12007 | 0.61486 | 1.8898 | 17.5 | 40.7 | 1.5019 | 0.13427 | 8.02 | 20.5 | 100.8 | 32.8
2022-06-09 21:45 | 0.58753 | 0.093164 | 0.99582 | 2.6458 | 18.3 | 41.5 | 1.5056 | 0.17926 | 8.12 | 20.5 | 100.8 | 32.9
2022-06-09 21:50 | 0.58214 | 0.10766 | 0.99998 | 1.8899 | 18.4 | 49.3 | 1.5049 | 0.19844 | 8.07 | 20.5 | 100.8 | 33
2022-06-09 21:55 | 0.40247 | 0.11179 | 0.72871 | 1.2599 | 18.9 | 45.6 | 1.5055 | 0.19314 | 8.09 | 20.4 | 100.7 | 32.9
2022-06-09 22:00 | 0.26876 | 0.10558 | 0.51547 | 1.0079 | 17.3 | 38.8 | 1.5004 | 0.13493 | 7.98 | 20.4 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 22:05 | 0.42002 | 0.078666 | 0.72248 | 0.88188 | 15.7 | 29.9 | 1.4968 | 0.13096 | 8.1 | 20.4 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 22:10 | 0.5267 | 0.11593 | 0.92327 | 1.5118 | 16 | 40.2 | 1.4932 | 0.14022 | 7.95 | 20.4 | 100.7 | 32.7
2022-06-09 22:15 | 0.42539 | 0.10971 | 0.76176 | 1.1338 | 16.5 | 39.2 | 1.4953 | 0.15542 | 8.05 | 20.4 | 100.8 | 32.5
2022-06-09 22:20 | 0.35247 | 0.097292 | 0.6355 | 1.0078 | 15.5 | 40.1 | 1.4967 | 0.15079 | 8.1 | 20.4 | 100.8 | 32.6
2022-06-09 22:25 | 0.43215 | 0.099363 | 0.76385 | 2.7715 | 15.8 | 37.4 | 1.5025 | 0.21164 | 8.09 | 20.4 | 100.7 | 32.6
2022-06-09 22:30 | 0.23633 | 0.097291 | 0.46161 | 2.3935 | 15.3 | 33.8 | 1.4974 | 0.16931 | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 32.5
2022-06-09 22:35 | 0.19176 | 0.08901 | 0.38295 | 1.3857 | 14.5 | 29.9 | 1.4924 | 0.13756 | 8.16 | 20.4 | 100.7 | 32.5
2022-06-09 22:40 | 0.22282 | 0.080728 | 0.42227 | 1.7636 | 14.8 | 31.1 | 1.4902 | 0.18848 | 8.07 | 20.4 | 100.7 | 32.4
2022-06-09 22:45 | 0.27412 | 0.093143 | 0.51332 | 1.3856 | 14.6 | 30.9 | 1.4829 | 0.16334 | 8.09 | 20.3 | 100.7 | 32.4
2022-06-09 22:50 | 0.29032 | 0.086932 | 0.52987 | 0.75577 | 14.9 | 28.4 | 1.48 | 0.13689 | 8.08 | 20.3 | 100.8 | 32.3
2022-06-09 22:55 | 0.34705 | 0.086936 | 0.6189 | 1.0077 | 15.1 | 29.9 | 1.4808 | 0.1574 | 8.08 | 20.4 | 100.7 | 32.3
2022-06-09 23:00 | 0.29168 | 0.086936 | 0.53404 | 0.62984 | 14.8 | 39.3 | 1.4801 | 0.1283 | 8.1 | 20.4 | 100.7 | 32.3
2022-06-09 23:05 | 0.51719 | 0.086936 | 0.88178 | 0.62984 | 14.8 | 49.2 | 1.4815 | 0.11243 | 8.11 | 20.4 | 100.8 | 32.3
2022-06-09 23:10 | 0.32948 | 0.091073 | 0.59819 | 0.62982 | 15.1 | 40.5 | 1.48 | 0.11242 | 8.2 | 20.3 | 100.7 | 32.4
2022-06-09 23:15 | 0.58741 | 0.091076 | 0.99148 | 0.50387 | 16.3 | 28.2 | 1.475 | 0.11772 | 8.19 | 20.3 | 100.7 | 32.5
2022-06-09 23:20 | 0.47263 | 0.10763 | 0.8321 | 0.50387 | 18.6 | 49.2 | 1.475 | 0.11573 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 32.5
2022-06-09 23:25 | 0.26063 | 0.086938 | 0.48644 | 0.75583 | 19.7 | 58 | 1.4772 | 0.12037 | 8.14 | 20.3 | 100.7 | 32.6
2022-06-09 23:30 | 0.51856 | 0.097288 | 0.89215 | 0.62986 | 19.4 | 50.7 | 1.4794 | 0.10714 | 8.13 | 20.3 | 100.8 | 32.6
2022-06-09 23:35 | 0.4875 | 0.12213 | 0.86938 | 0.88179 | 18.3 | 54.1 | 1.4794 | 0.11309 | 8.13 | 20.3 | 100.8 | 32.6
2022-06-09 23:40 | 0.18365 | 0.11385 | 0.39536 | 0.62985 | 20 | 74.2 | 1.4779 | 0.10251 | 8.03 | 20.3 | 100.7 | 32.6
2022-06-09 23:45 | 0.27008 | 0.091076 | 0.50506 | 0.75581 | 20.3 | 63.6 | 1.4765 | 0.096555 | 8.02 | 20.3 | 100.8 | 32.5
2022-06-09 23:50 | 0.24982 | 0.078658 | 0.4616 | 0.37791 | 19.4 | 55.1 | 1.4765 | 0.092588 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 32.8
2022-06-09 23:55 | 0.27009 | 0.091082 | 0.50302 | 0.25195 | 18.2 | 29 | 1.478 | 0.092593 | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 33
2022-06-10 | 0.25795 | 0.095224 | 0.49268 | 0.25196 | 17.2 | 27.7 | 1.4752 | 0.084658 | 8.12 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:05 | 0.2647 | 0.093155 | 0.4989 | 0.25196 | 16.2 | 32 | 1.4745 | 0.080029 | 8.11 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:10 | 0.28496 | 0.086944 | 0.5258 | 0.12598 | 15.3 | 36.6 | 1.4759 | 0.080028 | 8.08 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:15 | 0.22689 | 0.089015 | 0.43679 | 0.12598 | 13.5 | 32.3 | 1.4752 | 0.076061 | 8.14 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:20 | 0.23769 | 0.078664 | 0.443 | 0.12598 | 12.3 | 28.6 | 1.4745 | 0.082013 | 8.18 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:25 | 0.49023 | 0.091085 | 0.84253 | 0.25196 | 12.7 | 34.5 | 1.4752 | 0.089289 | 8.09 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:30 | 0.393 | 0.10351 | 0.70591 | 0.25196 | 14.3 | 43.1 | 1.4766 | 0.095241 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:35 | 0.3741 | 0.082806 | 0.65624 | 0.25197 | 14.8 | 51.6 | 1.4767 | 0.093259 | 8.16 | 20.2 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 00:40 | 0.42271 | 0.076593 | 0.72453 | 0.25196 | 14.8 | 31.7 | 1.4744 | 0.085981 | 8.07 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:45 | 0.3984 | 0.099365 | 0.71005 | 0.25196 | 14.2 | 33.1 | 1.473 | 0.082013 | 8.04 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 00:50 | 0.46456 | 0.078662 | 0.78869 | 0.12598 | 14.5 | 33.9 | 1.473 | 0.083333 | 8.06 | 20.2 | 100.8 | 33
2022-06-10 00:55 | 0.14856 | 0.084874 | 0.31052 | 0.12598 | 14.1 | 36 | 1.4752 | 0.079368 | 8.07 | 20.2 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 01:00 | 0.16206 | 0.066243 | 0.31466 | 0.12598 | 13.5 | 17.2 | 1.4788 | 0.081352 | 8.05 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 01:05 | 0.21068 | 0.072453 | 0.39332 | 0.12598 | 12.6 | 16.1 | 1.4766 | 0.078706 | 8.05 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 01:10 | 0.17151 | 0.072454 | 0.33536 | 0.12598 | 11 | 13.6 | 1.4759 | 0.074076 | 8.14 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 01:15 | 0.12155 | 0.072454 | 0.25669 | 0.12598 | 9.6 | 25.2 | 1.4759 | 0.070769 | 8.11 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 01:20 | 0.10669 | 0.068313 | 0.23185 | 0.12598 | 9.7 | 24.8 | 1.4773 | 0.064816 | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 01:25 | 0.12289 | 0.051751 | 0.2422 | 0 | 9.1 | 26 | 1.478 | 0.064815 | 8.04 | 20.2 | 100.8 | 33
2022-06-10 01:30 | 0.29037 | 0.089017 | 0.5341 | 0 | 9.5 | 20.1 | 1.4803 | 0.075401 | 7.93 | 20.3 | 100.7 | 33
2022-06-10 01:35 |  |  |  |  | 11.6 | 54.9 |  |  | 7.95 | 20.3 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 01:40 |  |  |  |  | 13.5 | 48.2 |  |  | 7.99 | 20.3 | 100.7 | 32.9
2022-06-10 01:45 |  |  |  |  | 14.4 | 39.4 |  |  | 8.03 | 20.3 | 100.8 | 32.8
2022-06-10 01:50 |  |  |  |  | 12.5 | 31.6 |  |  | 8.06 | 20.3 | 100.7 | 32.6
2022-06-10 01:55 |  |  |  |  | 10.4 | 19 |  |  | 7.93 | 20.3 | 100.7 | 32.5
2022-06-10 02:00 |  |  |  |  | 8.7 | 9.6 |  |  | 7.93 | 20.3 | 100.8 | 32.3
2022-06-10 02:05 |  |  |  |  | 7.7 | 28.4 |  |  | 8.02 | 20.3 | 100.7 | 32.2
2022-06-10 02:10 |  |  |  |  | 6 | 22.8 |  |  | 8.03 | 20.3 | 100.7 | 32.1
2022-06-10 02:15 |  |  |  |  | 6.3 | 26.4 |  |  | 8.16 | 20.2 | 100.8 | 32
2022-06-10 02:20 | 0.19983 | 0.11176 | 0.41807 | 0 | 7.9 | 42.8 | 1.477 | 0.075383 | 8.13 | 20.2 | 100.7 | 32.2
2022-06-10 02:25 | 0.20525 | 0.10763 | 0.42018 | 0 | 10.2 | 33.9 | 1.475 | 0.068115 | 8.03 | 20.3 | 100.7 | 32.4
2022-06-10 02:30 | 0.1796 | 0.089006 | 0.3643 | 0 | 11.8 | 35.8 | 1.4729 | 0.064149 | 8.19 | 20.3 | 100.8 | 32.5
2022-06-10 02:35 | 0.13234 | 0.089006 | 0.29186 | 0 | 11.7 | 23.4 | 1.4765 | 0.076714 | 8.15 | 20.3 | 100.7 | 32.5
2022-06-10 02:40 | 0.099925 | 0.076584 | 0.22975 | 0.12596 | 11 | 22.2 | 1.4793 | 0.083326 | 8.1 | 20.3 | 100.7 | 32.4
2022-06-10 02:45 | 0.091823 | 0.068305 | 0.20698 | 0 | 10.3 | 14.7 | 1.4786 | 0.062163 | 8.16 | 20.3 | 100.8 | 32.4
2022-06-10 02:50 | 0.23901 | 0.064165 | 0.43053 | 0 | 9.5 | 13.6 | 1.4793 | 0.061502 | 8.12 | 20.3 | 100.7 | 32.4
2022-06-10 02:55 | 0.19175 | 0.076583 | 0.3705 | 0 | 8.8 | 10.2 | 1.4814 | 0.067453 | 8.01 | 20.2 | 100.7 | 32.5
2022-06-10 03:00 | 0.24576 | 0.072445 | 0.44916 | 0 | 7.9 | 17.7 | 1.4858 | 0.14615 | 8.05 | 20.2 | 100.7 | 32.6
2022-06-10 03:05 | 0.23091 | 0.070375 | 0.42432 | 0 | 6.5 | 10.5 | 1.4908 | 0.14351 | 8.04 | 20.2 | 100.7 | 32.6
2022-06-10 03:10 | 0.14719 | 0.084866 | 0.31049 | 0 | 6.1 | 4.9 | 1.4916 | 0.13954 | 8.09 | 20.3 | 100.8 | 32.5
2022-06-10 03:15 | 0.11478 | 0.072446 | 0.24839 | 0 | 5.1 | 13.3 | 1.4923 | 0.12036 | 7.99 | 20.3 | 100.8 | 32.5
2022-06-10 03:20 | 0.16203 | 0.072441 | 0.32288 | 0 | 5.4 | 14.5 | 1.4943 | 0.078031 | 8.17 | 20.2 | 100.8 | 32.4
2022-06-10 03:25 | 0.063466 | 0.074515 | 0.1718 | 0 | 5 | 17.3 | 1.4937 | 0.068115 | 8.13 | 20.2 | 100.8 | 32.6
2022-06-10 03:30 | 0.051312 | 0.064164 | 0.14282 | 0 | 5 | 19.5 | 1.4937 | 0.063485 | 8.15 | 20.1 | 100.7 | 32.7
2022-06-10 03:35 | 0.062118 | 0.066238 | 0.16146 | 0.12597 | 5.1 | 17 | 1.4974 | 0.070102 | 8.05 | 20.1 | 100.7 | 33
2022-06-10 03:40 | 0.051316 | 0.0621 | 0.14076 | 0.37792 | 5.3 | 13 | 1.5039 | 0.2996 | 8.15 | 20.1 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 03:45 | 0.049966 | 0.0621 | 0.13662 | 0.25195 | 6.5 | 13.6 | 1.5147 | 0.19246 | 8.12 | 20.1 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 03:50 | 0.082376 | 0.06831 | 0.19458 | 0.12597 | 6.5 | 14.5 | 1.4988 | 0.18518 | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 03:55 | 0.068872 | 0.06417 | 0.16974 | 0 | 6.3 | 10.3 | 1.496 | 0.070765 | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 04:00 | 0.037813 | 0.064172 | 0.12213 | 0 | 6.5 | 16.5 | 1.4975 | 0.062831 | 8.1 | 20.1 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 04:05 | 0.082376 | 0.06003 | 0.18423 | 0.12597 | 6 | 12.4 | 1.4945 | 0.068781 | 8.07 | 20.1 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 04:10 | 0.095882 | 0.0621 | 0.20907 | 0.12597 | 4.8 | 10.2 | 1.4931 | 0.063491 | 8.19 | 20.1 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 04:15 | 0.047264 | 0.060029 | 0.13248 | 0.12597 | 4.4 | 8.7 |  |  | 8.12 | 20 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 04:20 | 0.051318 | 0.062102 | 0.14076 | 0.12598 | 3.8 | 16.5 | 1.4924 | 0.064154 | 8.18 | 20 | 100.7 | 33.4
2022-06-10 04:25 | 0.07563 | 0.060034 | 0.17596 | 0 | 3.3 | 12.5 | 1.4874 | 0.064818 | 8.16 | 20.1 | 100.8 | 33.4
2022-06-10 04:30 | 0.14046 | 0.068315 | 0.28361 | 0.12598 | 3.4 | 2.6 |  |  | 8.13 | 20.1 | 100.7 | 33.4
2022-06-10 04:35 | 0.17422 | 0.076596 | 0.34365 | 0.25197 | 5.1 | 14.4 |  |  | 8.21 | 20.1 | 100.8 | 33.4
2022-06-10 04:40 | 0.079684 | 0.068317 | 0.19253 | 0.12599 | 5.4 | 18 |  |  | 8.15 | 20.1 | 100.7 | 33.5
2022-06-10 04:45 | 0.19718 | 0.070387 | 0.37264 | 0.12599 | 6.5 | 15.2 |  |  | 8.13 | 20.1 | 100.7 | 33.5
2022-06-10 04:50 | 0.14992 | 0.062108 | 0.29398 | 0.12599 | 7.5 | 18.3 |  |  | 8.12 | 20.1 | 100.8 | 33.6
2022-06-10 04:55 | 0.14046 | 0.072455 | 0.28568 | 0.12598 | 7.7 | 23.5 |  |  | 8.06 | 20 | 100.7 | 33.6
2022-06-10 05:00 | 0.086434 | 0.064175 | 0.19666 | 0.12598 | 6.5 | 16.2 |  |  | 8.1 | 20 | 100.8 | 33.6
2022-06-10 05:05 | 0.11075 | 0.051756 | 0.22152 | 0.12599 | 6.6 | 15.4 |  |  | 8.07 | 20.1 | 100.8 | 33.6
2022-06-10 05:10 | 0.19313 | 0.072457 | 0.3685 | 0 | 7.1 | 24 | 1.4896 | 0.059528 | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 33.5
2022-06-10 05:15 | 0.2647 | 0.068314 | 0.47405 | 0.12598 | 8.1 | 19.3 |  |  | 8.16 | 20.1 | 100.7 | 33.3
2022-06-10 05:20 | 0.39029 | 0.095224 | 0.69555 | 0.25196 | 8.6 | 28.2 | 1.4903 | 0.081351 | 8.09 | 20.1 | 100.7 | 33.3
2022-06-10 05:25 | 0.35518 | 0.080734 | 0.62517 | 0.12598 | 9.1 | 27.8 | 1.496 | 0.064817 | 8.14 | 20.1 | 100.7 | 33.3
2022-06-10 05:30 | 0.4011 | 0.10765 | 0.72247 | 0.12598 | 10.1 | 32.8 | 1.4989 | 0.069447 | 8.08 | 20.1 | 100.7 | 33.3
2022-06-10 05:35 | 0.32817 | 0.086944 | 0.58998 | 0.12598 | 11.5 | 35.8 |  |  | 8.09 | 20.1 | 100.7 | 33.3
2022-06-10 05:40 | 0.2674 | 0.099365 | 0.50925 | 0.25196 | 12.9 | 38.5 | 1.4946 | 0.064155 | 8.11 | 20.1 | 100.8 | 33.3
2022-06-10 05:45 | 0.29981 | 0.091083 | 0.54857 | 0.88184 | 13.2 | 38 | 1.4946 | 0.46297 | 8.14 | 20.1 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 05:50 | 0.4389 | 0.10143 | 0.7742 | 0.75586 | 13.7 | 35.1 | 1.4946 | 0.16005 | 8.1 | 20.1 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 05:55 | 0.36868 | 0.1035 | 0.66862 | 2.0156 | 14.3 | 38.9 | 1.5032 | 0.17725 | 8.13 | 20.1 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 06:00 | 0.48887 | 0.11592 | 0.86735 | 2.5195 | 16 | 47.9 | 1.5082 | 0.27249 | 8.09 | 20.1 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 06:05 | 0.66308 | 0.11592 | 1.1323 | 2.1416 | 17.2 | 60.9 | 1.5118 | 0.20966 | 8.07 | 20.1 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 06:10 | 0.66311 | 0.13249 | 1.1489 | 1.7638 | 18.3 | 58.6 | 1.5112 | 0.15675 | 8.1 | 20.1 | 100.7 | 33.4
2022-06-10 06:15 | 1.0845 | 0.14284 | 1.8052 | 1.5118 | 18.8 | 52.9 | 1.5076 | 0.16205 | 8.07 | 20.1 | 100.7 | 33.4
2022-06-10 06:20 | 1.1709 | 0.16355 | 1.9584 | 1.3858 | 20.2 | 66.3 | 1.5105 | 0.17263 | 8.05 | 20.1 | 100.7 | 33.5
2022-06-10 06:25 | 1.121 | 0.18012 | 1.8985 | 1.8899 | 22.2 | 74.9 | 1.5178 | 0.17529 | 8.1 | 20.1 | 100.8 | 33.7
2022-06-10 06:30 | 1.0684 | 0.20496 | 1.8426 | 2.0159 | 24.7 | 93.7 | 1.5257 | 0.19513 | 8.07 | 20.1 | 100.8 | 33.8
2022-06-10 06:35 | 1.2224 | 0.17806 | 2.0519 | 2.6461 | 27.6 | 106.4 | 1.5338 | 0.32944 | 8.08 | 20.1 | 100.7 | 34.1
2022-06-10 06:40 | 1.4034 | 0.20912 | 2.3603 | 3.1501 | 29.4 | 84.3 | 1.5381 | 0.30694 | 8.05 | 20.1 | 100.7 | 34.1
2022-06-10 06:45 | 1.4912 | 0.22568 | 2.5115 | 4.41 | 30 | 89.9 | 1.5524 | 0.33406 | 8.03 | 20.1 | 100.8 | 34
2022-06-10 06:50 | 1.7965 | 0.22154 | 2.9753 | 4.1581 | 31.2 | 96.8 | 1.5517 | 0.31091 | 8.03 | 20.1 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 06:55 | 2.137 | 0.28781 | 3.5655 | 4.1583 | 33.2 | 114.7 | 1.5576 | 0.33144 | 8.08 | 20.2 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 07:00 | 2.2383 | 0.29816 | 3.7312 | 6.0484 | 36.4 | 133.1 | 1.5712 | 0.51733 | 8.07 | 20.2 | 100.7 | 34.1
2022-06-10 07:05 | 2.1735 | 0.3106 | 3.6443 | 4.1584 | 40.9 | 126.9 | 1.5663 | 0.51735 | 8.13 | 20.2 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 07:10 | 2.2654 | 0.31474 | 3.7893 | 4.2844 | 42.2 | 135.5 | 1.5526 | 0.5094 | 8.11 | 20.2 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 07:15 | 2.1573 | 0.37271 | 3.6795 | 4.0323 | 43.7 | 131.3 | 1.5461 | 0.43795 | 8.18 | 20.2 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 07:20 | 2.0262 | 0.28366 | 3.3895 | 3.7802 | 45.2 | 136 | 1.5482 | 0.3989 | 8.09 | 20.2 | 100.7 | 34
2022-06-10 07:25 | 1.9424 | 0.36234 | 3.3397 | 4.1581 | 45.2 | 135.3 | 1.5424 | 0.42205 | 8.11 | 20.2 | 100.7 | 33.9
2022-06-10 07:30 | 1.3345 | 0.2733 | 2.3189 | 3.7801 | 46.2 | 130.9 | 1.5381 | 0.38897 | 8.07 | 20.2 | 100.8 | 33.9
2022-06-10 07:35 | 1.6763 | 0.26295 | 2.8324 | 4.4101 | 45.4 | 111.2 | 1.5417 | 0.40353 | 8.11 | 20.1 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 07:40 | 1.4237 | 0.30229 | 2.4825 | 3.5281 | 44 | 103.1 | 1.5323 | 0.33341 | 8.13 | 20.1 | 100.7 | 34.1
2022-06-10 07:45 | 1.521 | 0.26917 | 2.6027 | 3.4022 | 42.8 | 108.3 | 1.5288 | 0.32614 | 8.14 | 20.1 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 07:50 | 1.5223 | 0.27952 | 2.613 | 3.2762 | 41.7 | 112.2 | 1.5388 | 0.37773 | 8.12 | 20.1 | 100.8 | 34.2
2022-06-10 07:55 | 1.7791 | 0.27747 | 3.0045 | 3.4024 | 40.5 | 120.8 | 1.5432 | 0.35592 | 8.11 | 20.2 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 08:00 | 1.9155 | 0.26504 | 3.2012 | 4.1584 | 42.2 | 127.9 | 1.5418 | 0.37974 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 08:05 | 1.7886 | 0.26712 | 3.0066 | 4.1585 | 44.7 | 132.6 | 1.5425 | 0.42275 | 8.06 | 20.3 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 08:10 | 1.717 | 0.26091 | 2.8927 | 3.6544 | 44.5 | 143.7 | 1.554 | 0.34402 | 8.16 | 20.3 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 08:15 | 1.3117 | 0.25263 | 2.2654 | 3.7806 | 44.6 | 137 | 1.5426 | 0.30963 | 8.08 | 20.3 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 08:20 | 1.4751 | 0.18636 | 2.4475 | 4.5365 | 43.8 | 119.5 | 1.5483 | 0.33608 | 8.04 | 20.2 | 100.8 | 34.2
2022-06-10 08:25 | 1.5874 | 0.25885 | 2.692 | 4.1587 | 42.5 | 117.7 | 1.5606 | 0.51341 | 8.12 | 20.3 | 100.7 | 34.3
2022-06-10 08:30 | 1.582 | 0.22158 | 2.6465 | 3.6547 | 43 | 130.4 | 1.5585 | 0.44328 | 8.05 | 20.3 | 100.8 | 34.3
2022-06-10 08:35 | 1.486 | 0.25678 | 2.5346 | 3.6546 | 43.3 | 127.6 | 1.5469 | 0.33742 | 8.05 | 20.3 | 100.7 | 34.3
2022-06-10 08:40 | 1.3131 | 0.20915 | 2.2198 | 3.4025 | 42.7 | 130 | 1.5375 | 0.29243 | 8.02 | 20.3 | 100.7 | 34.2
2022-06-10 08:45 | 1.4902 | 0.22572 | 2.5099 | 3.1506 | 41.6 | 113.1 | 1.5383 | 0.30303 | 8.03 | 20.4 | 100.8 | 34.2
2022-06-10 08:50 | 1.4659 | 0.23194 | 2.4789 | 2.6466 | 40.9 | 115.8 | 1.5377 | 0.27392 | 8 | 20.4 | 100.8 | 34.3
2022-06-10 08:55 | 1.6334 | 0.21952 | 2.7233 | 3.0248 | 39.9 | 105.9 | 1.5557 | 0.30966 | 8.05 | 20.4 | 100.7 | 34.4
2022-06-10 09:00 | 1.9456 | 0.27337 | 3.2556 | 3.655 | 41.6 | 121.2 | 1.5579 | 0.32621 | 8.04 | 20.4 | 100.7 | 34.5
2022-06-10 09:05 | 1.8024 | 0.25267 | 3.0134 | 3.1509 | 41.5 | 113.8 | 1.5464 | 0.3454 | 8.01 | 20.4 | 100.8 | 34.6
2022-06-10 09:10 | 1.4254 | 0.27959 | 2.4645 | 3.1509 | 40.6 | 115.1 | 1.5485 | 0.36657 | 8.08 | 20.4 | 100.8 | 34.5
2022-06-10 09:15 | 1.4118 | 0.25265 | 2.4167 | 3.0247 | 38.7 | 111.7 | 1.5369 | 0.32355 | 7.96 | 20.4 | 100.8 | 34.3
2022-06-10 09:20 | 1.5293 | 0.25471 | 2.5988 | 3.6546 | 36.9 | 104.1 | 1.575 | 0.35396 | 7.98 | 20.4 | 100.7 | 34.1
2022-06-10 09:25 | 1.1807 | 0.24641 | 2.0583 | 3.0244 | 35.5 | 106.9 | 1.5634 | 0.35858 | 7.99 | 20.4 | 100.8 | 33.9
2022-06-10 09:30 | 1.521 | 0.23398 | 2.5655 | 2.6462 | 34.2 | 100 | 1.5446 | 0.28116 | 8.03 | 20.4 | 100.7 | 33.7
2022-06-10 09:35 | 1.4399 | 0.24224 | 2.4514 | 3.024 | 33.2 | 107.4 | 1.5424 | 0.30165 | 7.94 | 20.4 | 100.7 | 33.4
2022-06-10 09:40 | 1.2413 | 0.2733 | 2.176 | 2.898 | 32 | 93.6 | 1.5373 | 0.30958 | 7.98 | 20.5 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 09:45 | 1.4507 | 0.22775 | 2.4515 | 3.0241 | 30.5 | 91.8 | 1.5402 | 0.32811 | 7.98 | 20.5 | 100.7 | 33.3
2022-06-10 09:50 | 1.8801 | 0.28778 | 3.1718 | 3.5279 | 29.7 | 105.9 | 1.5509 | 0.39027 | 7.9 | 20.5 | 100.7 | 33
2022-06-10 09:55 | 1.6329 | 0.27121 | 2.7742 | 4.2837 | 29.6 | 101.4 | 1.5466 | 0.37372 | 8 | 20.5 | 100.8 | 32.9
2022-06-10 10:00 | 1.5262 | 0.23808 | 2.5775 | 3.6537 | 30 | 101.7 | 1.548 | 0.36975 | 7.88 | 20.5 | 100.7 | 32.8
2022-06-10 10:05 | 1.3992 | 0.26084 | 2.4076 | 2.7717 | 29.9 | 105.9 | 1.5328 | 0.252 | 7.95 | 20.5 | 100.8 | 32.7
2022-06-10 10:10 | 1.4424 | 0.23807 | 2.449 | 2.5197 | 28.8 | 104.8 | 1.5271 | 0.24142 | 7.88 | 20.5 | 100.7 | 32.7
2022-06-10 10:15 | 1.2034 | 0.20495 | 2.0516 | 2.3937 | 28.8 | 95.8 | 1.5314 | 0.22422 | 7.78 | 20.6 | 100.8 | 32.5
2022-06-10 10:20 | 1.799 | 0.24636 | 3.004 | 3.6537 | 28.6 | 97.8 | 1.6286 | 0.3294 | 8 | 20.6 | 100.7 | 32.6
2022-06-10 10:25 | 1.5546 | 0.29191 | 2.6748 | 3.5278 | 29.8 | 118.1 | 1.5782 | 0.36446 | 7.79 | 20.6 | 100.8 | 32.7
2022-06-10 10:30 | 1.352 | 0.25673 | 2.3292 | 2.5199 | 30 | 104.5 | 1.5365 | 0.32148 | 7.92 | 20.7 | 100.7 | 32.6
2022-06-10 10:35 | 1.2493 | 0.20495 | 2.1199 | 1.8898 | 28.7 | 86.3 | 1.5228 | 0.24341 | 7.91 | 20.6 | 100.7 | 32.6
2022-06-10 10:40 | 1.5872 | 0.25675 | 2.6876 | 2.5202 | 26.3 | 91 | 1.5194 | 0.25932 | 7.8 | 20.7 | 100.7 | 33
2022-06-10 10:45 | 1.1967 | 0.25052 | 2.0849 | 2.394 | 25.5 | 96 | 1.5136 | 0.24476 | 7.87 | 20.7 | 100.7 | 32.8
2022-06-10 10:50 | 1.1994 | 0.21947 | 2.0601 | 2.394 | 24.4 | 87.3 | 1.5114 | 0.37772 | 7.82 | 20.7 | 100.7 | 32.8
2022-06-10 10:55 | 1.6574 | 0.26089 | 2.8015 | 2.3941 | 23 | 79.6 | 1.5136 | 0.37178 | 7.8 | 20.7 | 100.7 | 33
2022-06-10 11:00 | 1.532 | 0.25677 | 2.605 | 2.8985 | 25.1 | 87.9 | 1.5124 | 0.35991 | 7.76 | 20.8 | 100.7 | 33.2
2022-06-10 11:05 | 1.4497 | 0.26301 | 2.4851 | 3.6549 | 26.4 | 98.2 | 1.5254 | 0.37119 | 7.74 | 20.8 | 100.7 | 33.5
2022-06-10 11:10 | 1.4322 | 0.25059 | 2.4459 | 3.403 | 27.4 | 114.4 | 1.5147 | 0.36194 | 7.76 | 20.8 | 100.7 | 33.7
2022-06-10 11:15 | 1.4375 | 0.23609 | 2.4396 | 3.1508 | 27.5 | 95.7 | 1.5067 | 0.32422 | 7.91 | 20.8 | 100.8 | 33.6
2022-06-10 11:20 | 1.3068 | 0.26722 | 2.2703 | 2.7734 | 28.4 | 110.9 | 1.5273 | 0.31503 | 7.91 | 20.8 | 100.8 | 34.6
2022-06-10 11:25 | 1.15 | 0.27757 | 2.0404 | 2.7733 | 28.7 | 102.7 | 1.551 | 0.24554 | 7.92 | 20.8 | 100.8 | 34.5
2022-06-10 11:30 | 1.2378 | 0.25063 | 2.148 | 3.0253 | 28.5 | 99.6 | 1.5351 | 0.26008 | 7.88 | 20.9 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 11:35 | 1.3729 | 0.26927 | 2.3717 | 3.5295 | 27.4 | 98 | 1.53 | 0.32494 | 7.97 | 20.9 | 100.8 | 34.1
2022-06-10 11:40 | 1.5069 | 0.27138 | 2.5812 | 3.2778 | 27.6 | 92.9 | 1.5907 | 0.35145 | 7.89 | 20.9 | 100.7 | 34.6
2022-06-10 11:45 | 1.5121 | 0.25684 | 2.5746 | 3.1513 | 27.5 | 87.3 | 1.5603 | 0.27199 | 7.73 | 20.9 | 100.7 | 34
2022-06-10 11:50 | 1.4435 | 0.22997 | 2.4447 | 3.4043 | 26.2 | 78.7 | 1.5333 | 0.43688 | 7.8 | 21 | 100.7 | 34.8
2022-06-10 11:55 | 1.4786 | 0.3066 | 2.5709 | 3.2779 | 24.5 | 99.4 | 1.5245 | 0.55334 | 7.69 | 21 | 100.7 | 34.5
2022-06-10 12:00 | 1.2813 | 0.25068 | 2.2147 | 2.8998 | 24.1 | 106.9 | 1.513 | 0.35544 | 7.78 | 21 | 100.8 | 34.6
2022-06-10 12:05 | 1.5093 | 0.25062 | 2.5642 | 3.1512 | 23.5 | 103.5 | 1.5091 | 0.26933 | 7.88 | 21 | 100.7 | 33.7
2022-06-10 12:10 | 1.4232 | 0.29212 | 2.4737 | 3.2781 | 22.9 | 91.9 | 1.503 | 0.43091 | 7.71 | 21 | 100.8 | 34.7
2022-06-10 12:15 | 1.3243 | 0.26307 | 2.2931 | 3.0255 | 23.4 | 93 | 1.5092 | 0.45268 | 8 | 21.1 | 100.8 | 33.9
2022-06-10 12:20 | 1.1214 | 0.22366 | 1.9425 | 2.6466 | 24 | 91.5 | 1.4866 | 0.30238 | 7.87 | 21.1 | 100.8 | 32.9
2022-06-10 12:25 | 1.1862 | 0.21951 | 2.0398 | 2.5205 | 23.3 | 88.4 | 1.4714 | 0.32817 | 7.85 | 21.1 | 100.7 | 32.7
2022-06-10 12:30 | 1.3738 | 0.22984 | 2.3377 | 2.3942 | 21.5 | 86.9 | 1.4655 | 0.28447 | 7.88 | 21.1 | 100.8 | 32.3
2022-06-10 12:35 | 1.6875 | 0.25473 | 2.8393 | 3.2768 | 20.9 | 89.2 | 1.4708 | 0.28584 | 7.81 | 21.1 | 100.8 | 33
2022-06-10 12:40 | 1.7951 | 0.26502 | 3.0166 | 3.276 | 20.3 | 97.5 | 1.4733 | 0.28775 | 7.79 | 21.1 | 100.8 | 32
2022-06-10 12:45 | 1.6653 | 0.28156 | 2.8343 | 2.6458 | 20.7 | 106.8 | 1.4609 | 0.2626 | 7.79 | 21.1 | 100.8 | 31.7
2022-06-10 12:50 | 1.4318 | 0.28572 | 2.4804 | 2.898 | 22.2 | 91.3 | 1.4582 | 0.28577 | 7.79 | 21.2 | 100.7 | 31.8
2022-06-10 12:55 | 1.1115 | 0.21737 | 1.9211 | 2.3937 | 24.8 | 107.7 | 1.4522 | 0.2401 | 7.83 | 21.2 | 100.8 | 31.3
2022-06-10 13:00 | 1.3912 | 0.23189 | 2.3665 | 2.772 | 25.1 | 99 | 1.4531 | 0.25467 | 7.9 | 21.2 | 100.8 | 31.7
2022-06-10 13:05 | 1.3249 | 0.23185 | 2.2627 | 2.7716 | 26.6 | 107.3 | 1.4529 | 0.2725 | 7.86 | 21.2 | 100.8 | 31.2
2022-06-10 13:10 | 1.4519 | 0.236 | 2.4615 | 3.0236 | 27.9 | 117.2 | 1.4558 | 0.30227 | 7.68 | 21.2 | 100.7 | 31.3
2022-06-10 13:15 | 1.7692 | 0.2981 | 3.0121 | 3.5275 | 29.2 | 128.6 | 1.4543 | 0.35319 | 7.78 | 21.2 | 100.7 | 31.2
2022-06-10 13:20 | 1.3425 | 0.24221 | 2.302 | 4.0315 | 28.4 | 122.5 | 1.4551 | 0.57345 | 7.68 | 21.2 | 100.8 | 31.3
2022-06-10 13:25 | 1.8703 | 0.30015 | 3.165 | 3.5272 | 27.1 | 120.5 | 1.4636 | 0.3902 | 7.78 | 21.3 | 100.8 | 30.7
2022-06-10 13:30 | 1.518 | 0.35813 | 2.6828 | 3.6534 | 28.7 | 115.1 | 1.4622 | 0.41668 | 7.7 | 21.3 | 100.8 | 30.9
2022-06-10 13:35 | 1.1261 | 0.27735 | 2.0035 | 2.7711 | 30.5 | 97.2 | 1.4447 | 0.32139 | 7.79 | 21.3 | 100.8 | 30.3
2022-06-10 13:40 | 1.145 | 0.25872 | 2.0118 | 2.8971 | 29.1 | 94.8 | 1.444 | 0.31477 | 7.72 | 21.3 | 100.7 | 30.3
2022-06-10 13:45 | 1.2126 | 0.25666 | 2.1154 | 3.275 | 26.8 | 92.1 | 1.4484 | 0.41993 | 7.89 | 21.3 | 100.7 | 30.4
2022-06-10 13:50 | 1.2504 | 0.24839 | 2.1651 | 3.2751 | 26.7 | 112.7 | 1.5002 | 0.39084 | 7.87 | 21.3 | 100.8 | 30.5
2022-06-10 13:55 | 1.2627 | 0.23599 | 2.1715 | 4.7872 | 28.8 | 105.8 | 1.5392 | 0.39948 | 7.89 | 21.3 | 100.7 | 30.9
2022-06-10 14:00 | 1.4018 | 0.25254 | 2.4012 | 5.039 | 30.4 | 111.3 | 1.4687 | 0.66005 | 7.73 | 21.3 | 100.7 | 30.8
2022-06-10 14:05 | 1.4598 | 0.24633 | 2.484 | 3.5272 | 30.6 | 119.7 | 1.4485 | 0.45105 | 7.92 | 21.3 | 100.7 | 30.7
2022-06-10 14:10 | 1.3721 | 0.25255 | 2.3557 | 3.2754 | 31.5 | 116 | 1.4557 | 0.33731 | 7.93 | 21.3 | 100.7 | 30.9
2022-06-10 14:15 | 1.3855 | 0.27324 | 2.397 | 3.2753 | 32.9 | 122.2 | 1.4477 | 0.35846 | 7.95 | 21.3 | 100.7 | 30.7
2022-06-10 14:20 | 1.4856 | 0.28155 | 2.5588 | 3.4017 | 34.8 | 117 | 1.4436 | 0.34064 | 7.77 | 21.4 | 100.8 | 31
2022-06-10 14:25 | 1.6126 | 0.26293 | 2.7348 | 4.6617 | 35.4 | 114.7 | 1.453 | 0.48683 | 7.67 | 21.4 | 100.8 | 31.1
2022-06-10 14:30 | 1.9001 | 0.28774 | 3.2003 | 4.5352 | 35.5 | 103 | 1.4485 | 0.64154 | 7.71 | 21.4 | 100.7 | 30.7
2022-06-10 14:35 | 1.8202 | 0.32496 | 3.1171 | 4.1567 | 34.2 | 113.2 | 1.4462 | 0.59782 | 7.91 | 21.4 | 100.8 | 30.2
2022-06-10 14:40 | 1.7039 | 0.2794 | 2.8912 | 5.1639 | 32 | 106.5 | 1.4439 | 0.52568 | 7.92 | 21.4 | 100.7 | 29.8
2022-06-10 14:45 | 1.2465 | 0.26703 | 2.1777 | 4.2832 | 31.5 | 110.5 | 1.4435 | 0.43981 | 7.76 | 21.4 | 100.7 | 30.6
2022-06-10 14:50 | 1.5219 | 0.25047 | 2.5833 | 4.0311 | 31.1 | 102.5 | 1.4521 | 0.49271 | 7.93 | 21.4 | 100.8 | 30.5
2022-06-10 14:55 | 1.2843 | 0.2691 | 2.2377 | 3.9052 | 32 | 113.5 | 1.4463 | 0.46957 | 7.75 | 21.4 | 100.8 | 30.6
2022-06-10 15:00 | 1.4112 | 0.22355 | 2.3866 | 3.1492 | 33.5 | 110.3 | 1.442 | 0.35845 | 7.82 | 21.4 | 100.7 | 30.4
2022-06-10 15:05 | 1.5285 | 0.27528 | 2.6183 | 4.2826 | 32.8 | 101.8 | 1.4548 | 0.47943 | 7.86 | 21.4 | 100.8 | 30.1
2022-06-10 15:10 | 1.4353 | 0.29183 | 2.492 | 3.9047 | 32.1 | 115.9 | 1.4526 | 0.54952 | 7.87 | 21.5 | 100.7 | 29.9
2022-06-10 15:15 | 1.4381 | 0.27942 | 2.4838 | 3.7789 | 31.5 | 103.2 | 1.4534 | 0.42059 | 7.63 | 21.5 | 100.7 | 30
2022-06-10 15:20 | 1.4393 | 0.30217 | 2.5084 | 4.1564 | 31.4 | 103.3 | 1.4511 | 0.41923 | 7.74 | 21.5 | 100.7 | 29.7
2022-06-10 15:25 | 1.5458 | 0.31042 | 2.6799 | 4.282 | 31.8 | 115.2 | 1.4589 | 0.48002 | 7.83 | 21.5 | 100.8 | 29.3
2022-06-10 15:30 | 1.6983 | 0.29799 | 2.9013 | 4.1559 | 31.5 | 114.1 | 1.4531 | 0.50248 | 7.8 | 21.5 | 100.7 | 29.2
2022-06-10 15:35 | 1.8861 | 0.30835 | 3.1994 | 3.7782 | 32.3 | 115.7 | 1.4459 | 0.45423 | 7.89 | 21.5 | 100.7 | 29.3
2022-06-10 15:40 | 1.9223 | 0.31659 | 3.2632 | 5.4148 | 34.6 | 136.3 | 1.4616 | 0.65715 | 7.79 | 21.4 | 100.8 | 29.1
2022-06-10 15:45 | 2.2048 | 0.34148 | 3.719 | 5.5417 | 37.1 | 140.9 | 1.4611 | 0.62949 | 7.94 | 21.5 | 100.7 | 29.6
2022-06-10 15:50 | 1.8564 | 0.34768 | 3.1912 | 4.66 | 39.8 | 147.4 | 1.4503 | 0.51311 | 7.96 | 21.5 | 100.7 | 29.5
2022-06-10 15:55 | 1.8092 | 0.3601 | 3.1333 | 4.534 | 41.4 | 148.5 | 1.4661 | 0.50252 | 7.85 | 21.5 | 100.8 | 29.5
2022-06-10 16:00 | 1.396 | 0.29181 | 2.4297 | 4.0303 | 43 | 135.8 | 1.4525 | 0.38285 | 7.81 | 21.5 | 100.8 | 29.5
2022-06-10 16:05 | 1.5377 | 0.30628 | 2.6634 | 4.9117 | 43.3 | 123.8 | 1.4553 | 0.42117 | 7.79 | 21.5 | 100.8 | 29.3
2022-06-10 16:10 | 1.3272 | 0.27319 | 2.3076 | 3.5266 | 42.1 | 111.1 | 1.4475 | 0.38418 | 7.92 | 21.5 | 100.8 | 29.6
2022-06-10 16:15 | 1.4501 | 0.32079 | 2.5435 | 3.9044 | 40.6 | 106.5 | 1.4475 | 0.34847 | 7.86 | 21.5 | 100.7 | 29.6
2022-06-10 16:20 | 1.3447 | 0.29593 | 2.3571 | 3.9041 | 40.1 | 111.7 | 1.4481 | 0.32795 | 7.78 | 21.5 | 100.7 | 29.3
2022-06-10 16:25 | 1.3906 | 0.28352 | 2.4151 | 4.1561 | 38.8 | 113.5 | 1.4524 | 0.37754 | 7.97 | 21.5 | 100.7 | 29.4
2022-06-10 16:30 | 1.4958 | 0.27522 | 2.568 | 3.4002 | 39.5 | 108.9 | 1.4494 | 0.39008 | 7.85 | 21.4 | 100.8 | 29.3
2022-06-10 16:35 | 1.6107 | 0.25248 | 2.7193 | 3.9042 | 40 | 122 | 1.4539 | 0.40862 | 7.83 | 21.5 | 100.8 | 29.4
2022-06-10 16:40 | 1.6686 | 0.27108 | 2.8267 | 4.7854 | 39.8 | 114 | 1.4537 | 0.38346 | 7.9 | 21.4 | 100.7 | 29.2
2022-06-10 16:45 | 1.5889 | 0.28762 | 2.7231 | 5.0371 | 39.5 | 113.4 | 1.4566 | 0.44625 | 7.95 | 21.4 | 100.8 | 29.1
2022-06-10 16:50 | 1.4134 | 0.31245 | 2.4789 | 3.6519 | 39.6 | 115.3 | 1.4515 | 0.36494 | 7.94 | 21.4 | 100.8 | 29.1
2022-06-10 16:55 | 1.2029 | 0.28764 | 2.1314 | 4.1558 | 39 | 102.5 | 1.4495 | 0.32595 | 7.97 | 21.4 | 100.8 | 29.3
2022-06-10 17:00 | 1.2771 | 0.27109 | 2.2287 | 4.03 | 37.5 | 92 | 1.4502 | 0.33521 | 7.91 | 21.4 | 100.8 | 29.4
2022-06-10 17:05 | 1.4391 | 0.23384 | 2.4398 | 5.4152 | 36.8 | 102.1 | 1.4617 | 0.40859 | 7.99 | 21.4 | 100.7 | 29.3
2022-06-10 17:10 | 1.4027 | 0.31247 | 2.4625 | 4.9114 | 36.4 | 114.8 | 1.4696 | 0.43636 | 7.86 | 21.4 | 100.8 | 29.3
2022-06-10 17:15 | 1.2244 | 0.25452 | 2.1314 | 4.4076 | 36.7 | 115.9 | 1.471 | 0.44164 | 8.01 | 21.4 | 100.7 | 29.2
2022-06-10 17:20 | 1.0706 | 0.24625 | 1.8872 | 4.9114 | 36.8 | 102.5 | 1.4775 | 0.72529 | 8.04 | 21.4 | 100.8 | 29.3
2022-06-10 17:25 | 1.1192 | 0.22557 | 1.9411 | 3.7782 | 35.5 | 97.7 | 1.474 | 0.7068 | 8.06 | 21.4 | 100.7 | 29.5
2022-06-10 17:30 | 1.13 | 0.22349 | 1.9535 | 4.03 | 35 | 92.7 | 1.4711 | 0.39538 | 8.03 | 21.3 | 100.8 | 29.6
2022-06-10 17:35 | 1.1031 | 0.2173 | 1.9081 | 3.7784 | 34.7 | 98.9 | 1.4683 | 0.39276 | 8.07 | 21.3 | 100.7 | 29.9
2022-06-10 17:40 | 1.3285 | 0.21316 | 2.2496 | 4.0303 | 36.1 | 102.6 | 1.4719 | 0.39409 | 8.08 | 21.3 | 100.8 | 29.9
2022-06-10 17:45 | 1.3515 | 0.21731 | 2.2911 | 4.4083 | 37.6 | 111.6 | 1.4676 | 0.47675 | 8.04 | 21.3 | 100.8 | 30
2022-06-10 17:50 | 1.3623 | 0.24422 | 2.3325 | 4.5342 | 38.9 | 115.9 | 1.4698 | 0.47213 | 8.09 | 21.3 | 100.8 | 30
2022-06-10 17:55 | 1.2003 | 0.2318 | 2.0717 | 3.9045 | 40.6 | 117.8 | 1.4835 | 0.39411 | 8.06 | 21.3 | 100.8 | 30.1
2022-06-10 18:00 | 1.0815 | 0.23801 | 1.8958 | 4.4083 | 42.6 | 116.1 | 1.4727 | 0.30814 | 8.1 | 21.3 | 100.8 | 30
2022-06-10 18:05 | 0.97618 | 0.20903 | 1.7054 | 3.5266 | 41.8 | 104.5 | 1.4683 | 0.31805 | 8.02 | 21.3 | 100.8 | 30
2022-06-10 18:10 | 0.96676 | 0.21939 | 1.7013 | 3.2748 | 40.1 | 101.8 | 1.4785 | 0.30021 | 8.04 | 21.3 | 100.7 | 30.1
2022-06-10 18:15 | 0.78716 | 0.18419 | 1.3887 | 3.4006 | 39.1 | 90.1 | 1.4791 | 0.27772 | 7.98 | 21.3 | 100.8 | 30
2022-06-10 18:20 | 0.85331 | 0.18213 | 1.4901 | 3.5266 | 38.3 | 90.8 | 1.4799 | 0.28896 | 8.01 | 21.3 | 100.7 | 30
2022-06-10 18:25 | 1.0208 | 0.18213 | 1.7447 | 3.9046 | 37.4 | 101.5 | 1.4806 | 0.30352 | 8.1 | 21.3 | 100.7 | 30.1
2022-06-10 18:30 | 0.90735 | 0.19455 | 1.5854 | 3.9046 | 36.7 | 97.7 | 1.4813 | 0.31476 | 7.93 | 21.3 | 100.8 | 30.1
2022-06-10 18:35 | 0.8169 | 0.19662 | 1.4488 | 3.6527 | 36.4 | 88.8 | 1.4799 | 0.35642 | 7.94 | 21.3 | 100.7 | 30.2
2022-06-10 18:40 | 0.70078 | 0.178 | 1.2522 | 2.897 | 36.3 | 85.4 | 1.4756 | 0.28964 | 8.01 | 21.3 | 100.8 | 30.2
2022-06-10 18:45 | 0.75346 | 0.178 | 1.335 | 3.4009 | 33.9 | 79 | 1.4793 | 0.36569 | 7.99 | 21.3 | 100.8 | 30.3
2022-06-10 18:50 | 0.65494 | 0.16145 | 1.1654 | 4.4089 | 33.1 | 81.2 | 1.4794 | 0.37167 | 7.96 | 21.3 | 100.7 | 30.6
2022-06-10 18:55 | 0.87233 | 0.15731 | 1.4945 | 4.6608 | 31.8 | 78.3 | 1.4815 | 0.44176 | 7.94 | 21.3 | 100.7 | 30.5
2022-06-10 19:00 | 0.61032 | 0.16558 | 1.1011 | 2.897 | 30 | 72.5 | 1.467 | 0.29162 | 7.92 | 21.2 | 100.7 | 30.4
2022-06-10 19:05 | 0.61842 | 0.15316 | 1.099 | 3.1489 | 28.7 | 65.3 | 1.4634 | 0.24864 | 7.83 | 21.2 | 100.7 | 30.4
2022-06-10 19:10 | 0.74131 | 0.15316 | 1.2895 | 3.4009 | 27.9 | 65.5 | 1.4663 | 0.27377 | 7.94 | 21.2 | 100.8 | 30.5
2022-06-10 19:15 | 0.92095 | 0.15731 | 1.569 | 4.1569 | 27.6 | 77.2 | 1.4736 | 0.37894 | 7.98 | 21.2 | 100.8 | 30.7
2022-06-10 19:20 | 0.79943 | 0.1718 | 1.3972 | 3.5271 | 26.7 | 68.9 | 1.4657 | 0.33133 | 8.01 | 21.2 | 100.8 | 30.8
2022-06-10 19:25 | 0.58337 | 0.12627 | 1.0205 | 3.5271 | 27.5 | 72.2 | 1.4679 | 0.31943 | 8.02 | 21.2 | 100.8 | 30.8
2022-06-10 19:30 | 0.64952 | 0.12833 | 1.1239 | 3.0232 | 25.9 | 69.3 | 1.4721 | 0.26387 | 7.99 | 21.2 | 100.7 | 30.7
2022-06-10 19:35 | 0.45913 | 0.12627 | 0.83004 | 2.8973 | 24.9 | 54.9 | 1.4556 | 0.23213 | 8.11 | 21.2 | 100.7 | 30.8
2022-06-10 19:40 | 0.45911 | 0.12005 | 0.82172 | 2.7712 | 24.2 | 60 |  |  | 8.05 | 21.2 | 100.7 | 30.6
2022-06-10 19:45 | 0.44827 | 0.12211 | 0.80924 | 2.3931 | 23.3 | 59.4 | 1.4583 | 0.22813 | 8.01 | 21.1 | 100.7 | 30.5
2022-06-10 19:50 | 0.41721 | 0.12211 | 0.75956 | 2.1412 | 21.6 | 47.4 | 1.459 | 0.23937 | 8.07 | 21.1 | 100.7 | 30.4
2022-06-10 19:55 | 0.4064 | 0.12004 | 0.74298 | 1.8892 | 20.9 | 48.4 |  |  | 8.13 | 21 | 100.7 | 30.5
2022-06-10 20:00 | 0.44693 | 0.10969 | 0.79477 | 2.3932 | 21.5 | 48.6 |  |  | 8.12 | 21.1 | 100.8 | 30.6
2022-06-10 20:05 | 0.48609 | 0.12625 | 0.87135 | 2.2672 | 20.7 | 55.8 |  |  | 8.2 | 21.1 | 100.7 | 30.6
2022-06-10 20:10 | 0.51848 | 0.10555 | 0.9003 | 2.0152 | 20.7 | 51.4 |  |  | 8.11 | 21.1 | 100.8 | 30.5
2022-06-10 20:15 | 0.41315 | 0.12418 | 0.75747 | 2.519 | 20.7 | 46.5 |  |  | 8.09 | 21.1 | 100.8 | 30.4
2022-06-10 20:20 | 0.39967 | 0.12004 | 0.73267 | 2.0153 | 20.2 | 41 |  |  | 8.12 | 21.1 | 100.7 | 30.6
2022-06-10 20:25 | 0.35645 | 0.10555 | 0.65193 | 1.5114 | 20.4 | 31 |  |  | 8.07 | 21 | 100.8 | 30.7
2022-06-10 20:30 | 0.36861 | 0.097273 | 0.66229 | 1.1336 | 19.5 | 38.5 |  |  | 7.97 | 21 | 100.7 | 30.7
2022-06-10 20:35 | 0.34431 | 0.11383 | 0.64161 | 1.3855 | 18.9 | 35.3 |  |  | 7.96 | 21 | 100.8 | 30.9
2022-06-10 20:40 | 0.32135 | 0.11176 | 0.60433 | 1.8893 | 19.4 | 35.5 |  |  | 8.07 | 20.9 | 100.8 | 30.9
2022-06-10 20:45 | 0.27139 | 0.099343 | 0.51534 | 1.5114 | 20 | 36.9 |  |  | 8.01 | 20.9 | 100.8 | 30.9
2022-06-10 20:50 | 0.25654 | 0.095203 | 0.48843 | 3.2747 | 18.3 | 32.7 | 1.4705 | 0.25987 | 8.1 | 20.9 | 100.7 | 30.9
2022-06-10 20:55 | 0.3065 | 0.10141 | 0.56915 | 3.4007 | 16.9 | 31.4 | 1.4878 | 0.71613 | 8.07 | 20.9 | 100.8 | 30.9
2022-06-10 21:00 | 0.27005 | 0.10348 | 0.51742 | 3.1489 | 16.1 | 34 | 1.4842 | 0.41461 | 8.12 | 20.9 | 100.8 | 31
2022-06-10 21:05 | 0.18093 | 0.093138 | 0.37255 | 1.6374 | 16.3 | 44.8 | 1.4663 | 0.28699 | 8.05 | 20.9 | 100.8 | 31.1
2022-06-10 21:10 | 0.21469 | 0.097277 | 0.42429 | 2.0153 | 17.2 | 42.3 | 1.4656 | 0.30088 | 8.11 | 20.8 | 100.8 | 31.3
2022-06-10 21:15 | 0.2066 | 0.084863 | 0.39948 | 1.3856 | 19 | 30.1 | 1.4627 | 0.25064 | 8.09 | 20.8 | 100.7 | 31.5
2022-06-10 21:20 | 0.31058 | 0.091075 | 0.56715 | 1.8895 | 18.7 | 30.9 | 1.4649 | 0.25064 | 8.15 | 20.8 | 100.8 | 31.6
2022-06-10 21:25 | 0.26601 | 0.093142 | 0.5009 | 2.1414 | 18.6 | 39.8 | 1.4663 | 0.19707 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 31.5
2022-06-10 21:30 | 0.33355 | 0.082797 | 0.59407 | 1.2597 | 18.9 | 35.3 | 1.47 | 0.21097 | 8.13 | 20.8 | 100.7 | 31.7
2022-06-10 21:35 | 0.29306 | 0.099365 | 0.54858 | 0.75588 | 19 | 35.6 | 1.4665 | 0.15741 | 8.12 | 20.9 | 100.8 | 31.9
2022-06-10 21:40 | 0.26334 | 0.091081 | 0.49473 | 1.0078 | 18.1 | 33.8 | 1.4686 | 0.16005 | 8.09 | 20.8 | 100.7 | 31.9
2022-06-10 21:45 | 0.22552 | 0.091079 | 0.43677 | 1.0078 | 17.1 | 45.8 | 1.4729 | 0.30488 | 8.12 | 20.8 | 100.8 | 31.8
2022-06-10 21:50 | 0.2458 | 0.086946 | 0.46371 | 1.1338 | 17.2 | 29.6 | 1.4745 | 0.25001 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 32.1
2022-06-10 21:55 | 0.23634 | 0.095226 | 0.4575 | 0.75589 | 18.2 | 40.5 | 1.4774 | 0.13625 | 8.13 | 20.8 | 100.7 | 32.1
2022-06-10 22:00 | 0.21609 | 0.082809 | 0.41405 | 0.50395 | 19 | 32.2 | 1.481 | 0.12832 | 8.18 | 20.8 | 100.7 | 32.3
2022-06-10 22:05 | 0.25797 | 0.086953 | 0.48031 | 1.1339 | 19.6 | 28 | 1.4847 | 0.127 | 8.14 | 20.8 | 100.7 | 32.5
2022-06-10 22:10 | 0.26744 | 0.084887 | 0.49483 | 0.756 | 19.4 | 26.3 | 1.4891 | 0.11973 | 8.05 | 20.8 | 100.8 | 32.7
2022-06-10 22:15 | 0.32148 | 0.078678 | 0.57145 | 1.008 | 18.8 | 31.1 | 1.4956 | 0.14421 | 8.1 | 20.8 | 100.7 | 32.8
2022-06-10 22:20 | 0.24044 | 0.086962 | 0.45344 | 1.2601 | 18.5 | 37.9 | 1.4971 | 0.15414 | 8.13 | 20.8 | 100.7 | 32.9
2022-06-10 22:25 | 0.22693 | 0.08075 | 0.43067 | 0.75603 | 18.1 | 25.6 | 1.4949 | 0.129 | 8 | 20.8 | 100.8 | 32.9
2022-06-10 22:30 | 0.22829 | 0.091106 | 0.44104 | 1.3861 | 18.4 | 33.6 | 1.4978 | 0.12437 | 8.06 | 20.8 | 100.7 | 33
2022-06-10 22:35 | 0.18237 | 0.086967 | 0.3665 | 1.2601 | 18 | 27.7 | 1.4957 | 0.17796 | 8.19 | 20.8 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 22:40 | 0.18101 | 0.082825 | 0.36029 | 1.3861 | 17.2 | 33.7 | 1.4928 | 0.14753 | 8.13 | 20.8 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 22:45 | 0.24583 | 0.082817 | 0.45963 | 1.008 | 16.5 | 25.6 | 1.4934 | 0.1151 | 8.16 | 20.7 | 100.8 | 32.9
2022-06-10 22:50 | 0.33094 | 0.07661 | 0.58596 | 1.3861 | 15.7 | 23 | 1.4964 | 0.12106 | 8.08 | 20.7 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 22:55 | 0.22018 | 0.095246 | 0.43275 | 1.6381 | 15.5 | 26.8 | 1.4964 | 0.13032 | 8.15 | 20.7 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 23:00 | 0.17561 | 0.076611 | 0.34579 | 1.5121 | 15.1 | 24.1 | 1.4949 | 0.12437 | 8.08 | 20.7 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 23:05 | 0.16345 | 0.084894 | 0.33543 | 1.1341 | 15 | 23 | 1.4899 | 0.12305 | 8.11 | 20.7 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 23:10 | 0.17831 | 0.072471 | 0.34579 | 1.1341 | 15.1 | 25.2 | 1.4914 | 0.19714 | 8.05 | 20.7 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 23:15 | 0.20667 | 0.078678 | 0.39753 | 1.26 | 14.2 | 30.7 | 1.4978 | 0.16207 | 8.15 | 20.7 | 100.7 | 33
2022-06-10 23:20 | 0.20261 | 0.082819 | 0.39546 | 1.26 | 13.6 | 22.8 | 1.4862 | 0.11775 | 8.12 | 20.7 | 100.8 | 33
2022-06-10 23:25 | 0.15128 | 0.078677 | 0.31057 | 1.008 | 13 | 28.2 | 1.4812 | 0.13098 | 8.12 | 20.7 | 100.7 | 32.9
2022-06-10 23:30 | 0.15669 | 0.074537 | 0.31471 | 1.764 | 12.5 | 15 | 1.4834 | 0.16604 | 8.03 | 20.7 | 100.7 | 33
2022-06-10 23:35 | 0.19856 | 0.070396 | 0.37475 | 2.52 | 11.6 | 15.1 | 1.4862 | 0.23947 | 8.13 | 20.7 | 100.8 | 33
2022-06-10 23:40 | 0.19857 | 0.072469 | 0.37477 | 1.8901 | 11.6 | 10.4 | 1.4791 | 0.19317 | 8.1 | 20.7 | 100.8 | 33.1
2022-06-10 23:45 | 0.20532 | 0.07661 | 0.39133 | 2.1421 | 11.3 | 27.1 | 1.4841 | 0.21169 | 8.1 | 20.7 | 100.7 | 33.1
2022-06-10 23:50 | 0.26206 | 0.068329 | 0.46795 | 1.3861 | 11.4 | 40 | 1.4784 | 0.15745 | 8.13 | 20.7 | 100.8 | 33.2
2022-06-10 23:55 | 0.20398 | 0.078684 | 0.38928 | 0.75607 | 12.7 | 36.3 | 1.4691 | 0.11247 | 8.02 | 20.7 | 100.7 | 33.3
2022-06-11 | 0.15535 | 0.078684 | 0.31474 | 0.63006 | 12 | 41.3 | 1.4669 | 0.10784 | 8.14 | 20.7 | 100.8 | 33.3
2022-06-11 00:05 | 0.1594 | 0.080755 | 0.32509 | 2.7723 | 10.9 | 34 | 1.477 | 0.18788 | 8.12 | 20.6 | 100.7 | 33.5
2022-06-11 00:10 | 0.17562 | 0.068334 | 0.3396 | 2.2683 | 11.3 | 25.1 | 1.4713 | 0.16341 | 8.1 | 20.6 | 100.8 | 33.7
2022-06-11 00:15 | 0.23777 | 0.082832 | 0.44522 | 2.1424 | 11.4 | 27.9 | 1.4742 | 0.17665 | 8.13 | 20.6 | 100.8 | 33.8
2022-06-11 00:20 | 0.12969 | 0.078689 | 0.27748 | 0.75612 | 11.2 | 27.1 | 1.4663 | 0.11777 | 8.15 | 20.6 | 100.7 | 33.7
2022-06-11 00:25 | 0.10807 | 0.074547 | 0.24021 | 0.6301 | 10.4 | 18 | 1.4656 | 0.12041 | 8.09 | 20.6 | 100.7 | 33.7
2022-06-11 00:30 | 0.12564 | 0.068338 | 0.26093 | 0.75615 | 9.7 | 31.7 | 1.4714 | 0.1396 | 8.15 | 20.7 | 100.8 | 33.7
2022-06-11 00:35 | 0.10808 | 0.072477 | 0.24021 | 1.0082 | 10 | 20.1 | 1.4735 | 0.15085 | 7.97 | 20.6 | 100.7 | 33.7
2022-06-11 00:40 | 0.087817 | 0.070411 | 0.20295 | 0.75617 | 9.3 | 18.5 | 1.4736 | 0.19386 | 8.13 | 20.6 | 100.7 | 33.9
2022-06-11 00:45 | 0.075659 | 0.068341 | 0.18431 | 0.50413 | 8.2 | 3.4 | 1.4736 | 0.15483 | 8.18 | 20.6 | 100.7 | 34
2022-06-11 00:50 | 0.067548 | 0.068336 | 0.17188 | 0.37807 | 8.1 | 13.7 | 1.4721 | 0.11314 | 8.13 | 20.5 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 00:55 | 0.064846 | 0.066265 | 0.16566 | 0.25204 | 8.1 | 19.5 | 1.4728 | 0.091303 | 8.17 | 20.5 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 01:00 | 0.12294 | 0.062127 | 0.25058 | 0.37809 | 7.7 | 6.9 | 1.475 | 0.10322 | 8.15 | 20.6 | 100.7 | 33.9
2022-06-11 01:05 | 0.14727 | 0.068342 | 0.29408 | 0.50413 | 7.4 | 13.3 | 1.483 | 0.12836 | 8.23 | 20.6 | 100.7 | 34
2022-06-11 01:10 | 0.10133 | 0.070411 | 0.22573 | 0.25206 | 7.6 | 20.3 | 1.4793 | 0.096601 | 8.16 | 20.6 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 01:15 | 0.082413 | 0.062127 | 0.18638 | 0.25206 | 8.1 | 27.1 | 1.4808 | 0.083368 | 8.15 | 20.6 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 01:20 | 0.10808 | 0.062126 | 0.22779 | 0.25205 | 8.1 | 10.6 | 1.4829 | 0.082705 | 8.11 | 20.5 | 100.8 | 34
2022-06-11 01:25 | 0.13646 | 0.072483 | 0.28165 | 0.25206 | 8.2 | 15.3 | 1.4815 | 0.07543 | 8.11 | 20.5 | 100.8 | 34.2
2022-06-11 01:30 | 0.067557 | 0.05799 | 0.16154 | 0.25208 | 8.5 | 17.8 | 1.4787 | 0.074111 | 8.16 | 20.5 | 100.7 | 34.4
2022-06-11 01:35 |  |  |  |  | 8.3 | 23.9 |  |  | 8.12 | 20.5 | 100.7 | 34.5
2022-06-11 01:40 |  |  |  |  | 7.8 | 13 |  |  | 8.17 | 20.5 | 100.7 | 34.5
2022-06-11 01:45 |  |  |  |  | 8.3 | 7.9 |  |  | 8.14 | 20.6 | 100.8 | 34.4
2022-06-11 01:50 |  |  |  |  | 9.6 | 12.1 |  |  | 8.13 | 20.5 | 100.8 | 34.4
2022-06-11 01:55 |  |  |  |  | 9.6 | 7.5 |  |  | 8.11 | 20.5 | 100.7 | 34.4
2022-06-11 02:00 |  |  |  |  | 9.7 | 10.6 |  |  | 8.13 | 20.5 | 100.7 | 34.5
2022-06-11 02:05 |  |  |  |  | 8.8 | 13.7 |  |  | 8.14 | 20.5 | 100.7 | 34.5
2022-06-11 02:10 |  |  |  |  | 7.1 | 11.7 |  |  | 8.12 | 20.5 | 100.7 | 34.6
2022-06-11 02:15 |  |  |  |  | 6.6 | 8.3 |  |  | 8.09 | 20.5 | 100.7 | 34.7
2022-06-11 02:20 | 0.025674 | 0.086992 | 0.12635 | 0.12605 | 6.8 | 14.4 | 1.4796 | 0.0675 | 8.12 | 20.5 | 100.7 | 34.8
2022-06-11 02:25 | 0.03243 | 0.070423 | 0.1222 | 0.12605 | 7 | 7.9 | 1.4825 | 0.064191 | 8.13 | 20.5 | 100.7 | 34.8
2022-06-11 02:30 | 0.048648 | 0.072498 | 0.145 | 0.12606 | 7.6 | 15.5 | 1.484 | 0.062209 | 8.18 | 20.5 | 100.8 | 35
2022-06-11 02:35 | 0.071619 | 0.068353 | 0.17813 | 0.12605 | 6.9 | 5.1 | 1.4825 | 0.067502 | 8.14 | 20.5 | 100.8 | 34.9
2022-06-11 02:40 | 0.045944 | 0.072496 | 0.14292 | 0.12605 | 6.8 | 9.1 | 1.4825 | 0.068163 | 8.21 | 20.5 | 100.8 | 34.9
2022-06-11 02:45 | 0.045945 | 0.066284 | 0.13671 | 0.12606 | 6 | 9.7 | 1.4818 | 0.061547 | 8.17 | 20.5 | 100.8 | 35
2022-06-11 02:50 | 0.036485 | 0.066281 | 0.12014 | 0.12605 | 5.9 | 10.5 | 1.4839 | 0.055589 | 8.2 | 20.5 | 100.7 | 34.9
2022-06-11 02:55 | 0.043241 | 0.064211 | 0.12842 | 0.12605 | 5.6 | 22.2 | 1.484 | 0.054266 | 8.08 | 20.5 | 100.7 | 34.9
2022-06-11 03:00 | 0.055403 | 0.066282 | 0.15328 | 0.12605 | 5.4 | 0.8 | 1.4868 | 0.058237 | 8.14 | 20.5 | 100.8 | 34.9
2022-06-11 03:05 | 0.029728 | 0.060068 | 0.10564 | 0.12605 | 5.7 | 5.1 | 1.4854 | 0.048972 | 8.16 | 20.5 | 100.8 | 34.9
2022-06-11 03:10 | 0.02162 | 0.062137 | 0.095277 | 0.12605 | 5.5 | 0 | 1.4846 | 0.050294 | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 35
2022-06-11 03:15 | 0.016215 | 0.060066 | 0.084921 | 0.12605 | 4.7 | 3.6 | 1.4853 | 0.051617 | 8.14 | 20.4 | 100.8 | 35
2022-06-11 03:20 | 0.016215 | 0.057995 | 0.08285 | 0.12605 | 5.1 | 12.9 | 1.4882 | 0.051618 | 8.12 | 20.4 | 100.7 | 35
2022-06-11 03:25 | 0.051347 | 0.055923 | 0.1367 | 0.12605 | 6.1 | 8.6 | 1.4896 | 0.052278 | 8.09 | 20.4 | 100.7 | 34.9
2022-06-11 03:30 | 0.052697 | 0.057993 | 0.13877 | 0 | 5.4 | 7 | 1.4939 | 0.057572 | 8.06 | 20.4 | 100.8 | 34.9
2022-06-11 03:35 | 0.039186 | 0.055923 | 0.11599 | 0 | 4.9 | 0 | 1.4961 | 0.054263 | 8.11 | 20.4 | 100.7 | 34.9
2022-06-11 03:40 | 0.02162 | 0.057994 | 0.091133 | 0 | 4 | 12.9 | 1.4976 | 0.054263 | 8.19 | 20.4 | 100.7 | 34.9
2022-06-11 03:45 | 0.021619 | 0.053849 | 0.086988 | 0 | 4.7 | 11.8 | 1.4975 | 0.054923 | 8.13 | 20.3 | 100.7 | 35
2022-06-11 03:50 | 0.031077 | 0.053849 | 0.099414 | 0.12604 | 6.2 | 15.9 | 1.4968 | 0.0536 | 8.15 | 20.3 | 100.7 | 35
2022-06-11 03:55 | 0.03243 | 0.051781 | 0.10149 | 0 | 7.6 | 7.2 | 1.499 | 0.05294 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 35.2
2022-06-11 04:00 | 0.077023 | 0.055925 | 0.17399 | 0 | 7.9 | 10.5 | 1.5005 | 0.050957 | 8.1 | 20.3 | 100.7 | 35.3
2022-06-11 04:05 | 0.070265 | 0.057994 | 0.1657 | 0 | 8 | 12.7 | 1.5005 | 0.050293 | 8.08 | 20.3 | 100.7 | 35.2
2022-06-11 04:10 | 0.036483 | 0.055923 | 0.11185 | 0 | 7.5 | 1.8 | 1.5005 | 0.051617 | 8.18 | 20.3 | 100.7 | 35.2
2022-06-11 04:15 | 0.032431 | 0.055925 | 0.10564 | 0 | 7.2 | 0.8 | 1.5027 | 0.050295 | 8.14 | 20.3 | 100.7 | 35.3
2022-06-11 04:20 | 0.037837 | 0.051784 | 0.10978 | 0 | 6.7 | 10 | 1.5034 | 0.048973 | 8.19 | 20.3 | 100.8 | 35.4
2022-06-11 04:25 | 0.04054 | 0.053856 | 0.116 | 0.12606 | 6.5 | 14.8 | 1.5034 | 0.050297 | 8.15 | 20.3 | 100.8 | 35.5
2022-06-11 04:30 | 0.039189 | 0.053856 | 0.11393 | 0.12606 | 6.6 | 26.3 | 1.5056 | 0.052944 | 8.1 | 20.3 | 100.7 | 35.5
2022-06-11 04:35 | 0.072973 | 0.051785 | 0.16364 | 0.12606 | 7 | 5.8 | 1.502 | 0.046988 | 8.13 | 20.3 | 100.7 | 35.5
2022-06-11 04:40 | 0.091894 | 0.058001 | 0.19886 | 0.12606 | 8.2 | 15.9 | 1.5006 | 0.048975 | 8.07 | 20.4 | 100.8 | 35.4
2022-06-11 04:45 | 0.032432 | 0.055927 | 0.10564 | 0 | 7.7 | 15 | 1.5049 | 0.050297 | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 35.3
2022-06-11 04:50 | 0.044594 | 0.053855 | 0.12428 | 0 | 7.7 | 6.8 | 1.4998 | 0.045002 | 8.09 | 20.4 | 100.7 | 35.2
2022-06-11 04:55 | 0.077021 | 0.051781 | 0.16984 | 0.12605 | 7.7 | 8.6 | 1.5026 | 0.058235 | 8.07 | 20.3 | 100.7 | 35.2
2022-06-11 05:00 | 0.051347 | 0.055923 | 0.13463 | 0.12605 | 7.2 | 12.2 | 1.4997 | 0.054926 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 35.2
2022-06-11 05:05 | 0.064862 | 0.062139 | 0.16156 | 0 | 6.8 | 0 | 1.5012 | 0.049633 | 8.17 | 20.3 | 100.8 | 35.3
2022-06-11 05:10 | 0.048645 | 0.051781 | 0.12427 | 0 | 7 | 2.9 | 1.5005 | 0.049632 | 8.17 | 20.3 | 100.8 | 35.2
2022-06-11 05:15 | 0.067562 | 0.051781 | 0.15534 | 0 | 6 | 22.7 | 1.5026 | 0.054926 | 8.19 | 20.3 | 100.7 | 35.2
2022-06-11 05:20 | 0.059455 | 0.055923 | 0.14913 | 0.12605 | 7 | 20.1 | 1.5026 | 0.05294 | 8.19 | 20.3 | 100.7 | 35.2
2022-06-11 05:25 | 0.063507 | 0.055922 | 0.15327 | 0.12605 | 7.9 | 11.3 | 1.5047 | 0.05691 | 8.17 | 20.3 | 100.7 | 35.1
2022-06-11 05:30 | 0.074316 | 0.057993 | 0.17191 | 0.12605 | 7.8 | 12.4 | 1.5047 | 0.054924 | 8.14 | 20.3 | 100.7 | 35.1
2022-06-11 05:35 | 0.15269 | 0.055922 | 0.28997 | 0.12605 | 8.6 | 11.5 | 1.5076 | 0.06088 | 8.16 | 20.3 | 100.8 | 35.1
2022-06-11 05:40 | 0.098635 | 0.064205 | 0.21332 | 0.12604 | 8.6 | 14.5 | 1.5155 | 0.062201 | 8.16 | 20.3 | 100.7 | 35
2022-06-11 05:45 | 0.085121 | 0.051777 | 0.18432 | 0 | 9 | 12.6 | 1.5219 | 0.060877 | 8.23 | 20.3 | 100.7 | 34.9
2022-06-11 05:50 | 0.23373 | 0.0642 | 0.42455 | 0.12603 | 10.6 | 20.9 | 1.5269 | 0.069475 | 8.17 | 20.3 | 100.7 | 34.8
2022-06-11 05:55 | 0.15267 | 0.06834 | 0.30442 | 0.12603 | 11.7 | 22.9 | 1.529 | 0.078075 | 8.15 | 20.3 | 100.7 | 34.7
2022-06-11 06:00 | 0.25668 | 0.066266 | 0.45972 | 0.12602 | 11.9 | 21.5 | 1.5347 | 0.088657 | 8.15 | 20.3 | 100.8 | 34.5
2022-06-11 06:05 | 0.26749 | 0.072478 | 0.4825 | 0.12602 | 11.6 | 19.2 | 1.5397 | 0.08601 | 8.22 | 20.3 | 100.7 | 34.5
2022-06-11 06:10 | 0.23912 | 0.070406 | 0.43693 | 0.37806 | 11.3 | 13.6 | 1.5448 | 0.089979 | 8.19 | 20.3 | 100.8 | 34.4
2022-06-11 06:15 | 0.21884 | 0.068332 | 0.40378 | 0.37804 | 10.8 | 15.8 | 1.5512 | 0.08799 | 8.24 | 20.3 | 100.8 | 34.2
2022-06-11 06:20 | 0.22829 | 0.078684 | 0.42862 | 0.25202 | 10.9 | 25.6 | 1.5526 | 0.089311 | 8.19 | 20.3 | 100.8 | 34.1
2022-06-11 06:25 | 0.17695 | 0.070399 | 0.34371 | 0.25201 | 11.7 | 21.3 | 1.5604 | 0.12437 | 8.18 | 20.3 | 100.8 | 34
2022-06-11 06:30 | 0.26881 | 0.078681 | 0.49279 | 0.37802 | 12.8 | 30.6 | 1.5619 | 0.49814 | 8.13 | 20.3 | 100.8 | 34
2022-06-11 06:35 | 0.45928 | 0.080752 | 0.78475 | 1.6381 | 13.1 | 28.4 | 1.5705 | 0.30034 | 8.16 | 20.3 | 100.8 | 34
2022-06-11 06:40 | 0.46333 | 0.095246 | 0.80545 | 0.75605 | 13.5 | 26.3 | 1.5813 | 0.3665 | 8.17 | 20.3 | 100.7 | 34
2022-06-11 06:45 | 0.53627 | 0.10974 | 0.93176 | 1.6381 | 14.4 | 39.1 | 1.5828 | 0.20971 | 8.14 | 20.3 | 100.7 | 34
2022-06-11 06:50 | 0.61055 | 0.13251 | 1.0684 | 2.1421 | 14.4 | 36.7 | 1.5834 | 0.19184 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 06:55 | 0.60785 | 0.12009 | 1.0518 | 1.8901 | 15.1 | 41.4 | 1.5863 | 0.19118 | 8.1 | 20.3 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 07:00 | 0.61596 | 0.10974 | 1.0539 | 2.3941 | 15.9 | 37.4 | 1.5878 | 0.19581 | 8.1 | 20.3 | 100.9 | 33.9
2022-06-11 07:05 | 0.69023 | 0.13665 | 1.1947 | 2.394 | 16.5 | 44.7 | 1.5863 | 0.19448 | 8.11 | 20.3 | 101.1 | 33.8
2022-06-11 07:10 | 0.64023 | 0.15735 | 1.1387 | 2.394 | 17.2 | 44.8 | 1.5913 | 0.21498 | 8.15 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-11 07:15 | 0.57 | 0.13044 | 1.0062 | 2.142 | 18 | 37.1 | 1.592 | 0.1958 | 8.13 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-11 07:20 | 0.52813 | 0.15114 | 0.96068 | 2.016 | 18.6 | 39.7 | 1.5985 | 0.16141 | 8.14 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-11 07:25 | 0.64702 | 0.13665 | 1.1284 | 2.3941 | 19.6 | 45.1 | 1.5985 | 0.18391 | 8.18 | 20.3 | 101.3 | 33.9
2022-06-11 07:30 | 0.62132 | 0.13665 | 1.089 | 1.638 | 20 | 50.4 | 1.6013 | 0.17662 | 8.15 | 20.2 | 101.3 | 33.9
2022-06-11 07:35 | 0.60108 | 0.12216 | 1.0414 | 1.26 | 20.2 | 47.4 | 1.5949 | 0.14487 | 8.16 | 20.2 | 101.3 | 34
2022-06-11 07:40 | 0.58759 | 0.10974 | 1.0104 | 1.134 | 21.2 | 59.9 | 1.587 | 0.14686 | 8.18 | 20.2 | 101.3 | 34.1
2022-06-11 07:45 | 0.53761 | 0.1263 | 0.95037 | 1.6381 | 21.3 | 53.3 | 1.5827 | 0.16141 | 8.13 | 20.2 | 101.3 | 34.1
2022-06-11 07:50 | 0.54167 | 0.11181 | 0.94211 | 1.8901 | 20.4 | 38.9 | 1.577 | 0.16671 | 8.11 | 20.2 | 101.3 | 34.2
2022-06-11 07:55 | 0.71324 | 0.1201 | 1.2113 | 2.1422 | 19.1 | 43.1 | 1.5777 | 0.18127 | 8.14 | 20.2 | 101.2 | 34.3
2022-06-11 08:00 | 0.62951 | 0.13873 | 1.1037 | 2.2683 | 20.2 | 55 | 1.5807 | 0.1687 | 8.03 | 20.2 | 101.2 | 34.4
2022-06-11 08:05 | 0.68082 | 0.13873 | 1.1823 | 2.5202 | 22.1 | 53.4 | 1.577 | 0.17134 | 8.14 | 20.2 | 101.3 | 34.3
2022-06-11 08:10 | 0.63086 | 0.13045 | 1.0975 | 2.0162 | 23.6 | 58.7 | 1.5756 | 0.18921 | 8.16 | 20.2 | 101.3 | 34.4
2022-06-11 08:15 | 0.69975 | 0.13252 | 1.2051 | 1.5122 | 23.9 | 51.2 | 1.5663 | 0.19053 | 8.21 | 20.2 | 101.2 | 34.4
2022-06-11 08:20 | 0.54441 | 0.13045 | 0.96494 | 1.3862 | 23.3 | 47.3 | 1.5735 | 0.17135 | 8.15 | 20.2 | 101.3 | 34.5
2022-06-11 08:25 | 0.73763 | 0.11389 | 1.2466 | 2.0164 | 21.3 | 38.8 | 1.5808 | 0.17731 | 8.18 | 20.3 | 101.2 | 34.5
2022-06-11 08:30 | 0.7011 | 0.13459 | 1.2072 | 2.8983 | 19.7 | 41.2 | 1.5785 | 0.22493 | 8.17 | 20.2 | 101.2 | 34.4
2022-06-11 08:35 | 0.66868 | 0.12424 | 1.1492 | 2.0162 | 19.3 | 47 | 1.5706 | 0.18921 | 8.12 | 20.2 | 101.2 | 34.4
2022-06-11 08:40 | 0.66191 | 0.12838 | 1.143 | 2.1422 | 19.1 | 63.8 | 1.5749 | 0.17267 | 8.17 | 20.2 | 101.2 | 34.3
2022-06-11 08:45 | 0.48764 | 0.11181 | 0.85928 | 2.0161 | 20.3 | 59 | 1.5777 | 0.18722 | 8.18 | 20.2 | 101.2 | 34.2
2022-06-11 08:50 | 0.66459 | 0.13044 | 1.1492 | 5.0403 | 20.4 | 48.8 | 1.618 | 0.43595 | 8.15 | 20.3 | 101.2 | 34
2022-06-11 08:55 | 0.71184 | 0.13872 | 1.2299 | 3.276 | 20.7 | 61.6 | 1.5942 | 0.28776 | 8.24 | 20.3 | 101.2 | 33.8
2022-06-11 09:00 | 0.72939 | 0.13665 | 1.2567 | 2.646 | 21.3 | 53.7 | 1.5927 | 0.25798 | 8.13 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-11 09:05 | 0.82256 | 0.13871 | 1.3996 | 2.7719 | 21.4 | 72.6 | 1.5999 | 0.2884 | 8.02 | 20.3 | 101.2 | 33.6
2022-06-11 09:10 | 0.7699 | 0.13458 | 1.3147 | 3.024 | 20.9 | 67.5 | 1.6042 | 0.34199 | 8.02 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-11 09:15 | 0.78341 | 0.13872 | 1.3416 | 3.024 | 19.8 | 51.1 | 1.6143 | 0.30098 | 8.03 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-11 09:20 | 0.60782 | 0.13044 | 1.0642 | 1.89 | 18.5 | 50 | 1.6172 | 0.21565 | 8.07 | 20.3 | 101.3 | 33.7
2022-06-11 09:25 | 0.66593 | 0.13665 | 1.1574 | 2.2681 | 16.3 | 48.1 | 1.6151 | 0.23219 | 8 | 20.3 | 101.2 | 33.9
2022-06-11 09:30 | 0.71728 | 0.15943 | 1.2589 | 2.5202 | 14.4 | 50.5 | 1.6115 | 0.24742 | 8.01 | 20.3 | 101.1 | 34
2022-06-11 09:35 | 0.63627 | 0.14288 | 1.1182 | 2.3943 | 12.8 | 45.2 | 1.6066 | 0.2428 | 7.9 | 20.4 | 100.8 | 34.1
2022-06-11 09:40 | 0.62411 | 0.14495 | 1.1016 | 2.7723 | 11 | 37.3 | 1.6008 | 0.31425 | 7.98 | 20.4 | 100.7 | 34
2022-06-11 09:45 | 0.7011 | 0.13252 | 1.2072 | 2.7723 | 10.2 | 40.9 | 1.5871 | 0.32616 | 7.99 | 20.4 | 100.8 | 34
2022-06-11 09:50 | 0.81051 | 0.15323 | 1.3956 | 2.6462 | 10.4 | 53.4 | 1.5828 | 0.26198 | 8.08 | 20.4 | 100.7 | 33.9
2022-06-11 09:55 | 0.71191 | 0.13459 | 1.2258 | 3.5284 | 11.1 | 58.8 | 1.5807 | 0.25074 | 7.97 | 20.4 | 100.8 | 34
2022-06-11 10:00 | 0.79704 | 0.13667 | 1.3584 | 3.5285 | 11.8 | 51.8 | 1.58 | 0.24545 | 8.03 | 20.4 | 100.8 | 34.1
2022-06-11 10:05 | 0.70927 | 0.1636 | 1.2508 | 3.0246 | 13.2 | 54.5 | 1.565 | 0.21371 | 8.03 | 20.4 | 100.8 | 34.4
2022-06-11 10:10 | 0.5944 | 0.13667 | 1.0478 | 2.6464 | 14.6 | 66.4 | 1.5541 | 0.19517 | 8.07 | 20.4 | 100.7 | 34.1
2022-06-11 10:15 | 0.67542 | 0.1553 | 1.1906 | 3.0243 | 16 | 62 | 1.5662 | 0.20508 | 7.87 | 20.5 | 100.8 | 33.7
2022-06-11 10:20 | 0.68356 | 0.14702 | 1.1948 | 2.7724 | 16.9 | 63.8 | 1.5447 | 0.22693 | 7.91 | 20.5 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 10:25 | 0.72956 | 0.14289 | 1.2612 | 2.7726 | 16 | 56.3 | 1.5391 | 0.29907 | 7.94 | 20.5 | 100.8 | 34.3
2022-06-11 10:30 | 0.67817 | 0.16152 | 1.201 | 2.6464 | 13.9 | 50.2 | 1.5318 | 0.41284 | 8.02 | 20.5 | 100.8 | 33.9
2022-06-11 10:35 | 0.94427 | 0.1553 | 1.6027 | 3.0244 | 13.7 | 56.2 | 1.5289 | 0.32021 | 7.87 | 20.5 | 100.8 | 33.8
2022-06-11 10:40 | 0.77673 | 0.16772 | 1.3562 | 3.4023 | 14.7 | 73.8 | 1.5324 | 0.32615 | 7.93 | 20.5 | 100.8 | 33.6
2022-06-11 10:45 | 0.64972 | 0.15736 | 1.1512 | 3.0241 | 17.4 | 65.6 | 1.5302 | 0.32878 | 7.87 | 20.5 | 100.7 | 33.4
2022-06-11 10:50 | 0.59298 | 0.15114 | 1.0601 | 3.1501 | 19.1 | 62.2 |  |  | 7.84 | 20.6 | 100.7 | 33.1
2022-06-11 10:55 | 0.62811 | 0.12837 | 1.0912 | 2.6461 | 17.7 | 58.8 | 1.5215 | 0.26064 | 7.84 | 20.6 | 100.7 | 33.1
2022-06-11 11:00 | 0.71303 | 0.11385 | 1.2068 | 2.6454 | 16.1 | 60.1 |  |  | 8.03 | 20.6 | 100.8 | 32.1
2022-06-11 11:05 | 0.94925 | 0.14695 | 1.602 | 3.4009 | 13.8 | 59.5 | 1.526 | 0.33659 | 7.92 | 20.6 | 100.7 | 31.6
2022-06-11 11:10 | 0.87915 | 0.13869 | 1.4863 | 2.8975 | 13.2 | 64.4 | 1.5197 | 0.28042 | 7.88 | 20.7 | 100.8 | 32
2022-06-11 11:15 | 0.87785 | 0.14491 | 1.4884 | 2.6457 | 13 | 51.7 |  |  | 7.92 | 20.7 | 100.8 | 32.2
2022-06-11 11:20 | 0.92908 | 0.14697 | 1.5711 | 2.8973 | 13.4 | 50.8 |  |  | 8.01 | 20.7 | 100.7 | 31.8
2022-06-11 11:25 | 0.81565 | 0.15111 | 1.4034 | 3.0233 | 14.7 | 67.2 |  |  | 7.91 | 20.7 | 100.7 | 31.8
2022-06-11 11:30 | 0.73995 | 0.16144 | 1.2977 | 2.897 | 16.1 | 65.3 |  |  | 8.04 | 20.7 | 100.8 | 31.4
2022-06-11 11:35 | 0.83034 | 0.13866 | 1.4114 | 2.5189 | 15.4 | 69.7 |  |  | 7.86 | 20.7 | 100.8 | 31
2022-06-11 11:40 | 0.74927 | 0.16141 | 1.3099 | 3.1484 | 13.3 | 60 |  |  | 7.99 | 20.7 | 100.7 | 30.7
2022-06-11 11:45 | 0.72089 | 0.11795 | 1.2209 | 2.8964 | 12 | 63.7 | 1.5048 | 0.2671 | 7.92 | 20.7 | 100.8 | 30.5
2022-06-11 11:50 | 0.98013 | 0.14279 | 1.6452 | 3.4003 | 13.1 | 75.6 |  |  | 7.96 | 20.8 | 100.8 | 30.5
2022-06-11 11:55 | 0.94789 | 0.17386 | 1.6247 | 3.5268 | 13.1 | 71.2 |  |  | 7.93 | 20.8 | 100.7 | 31.2
2022-06-11 12:00 | 0.86686 | 0.17799 | 1.5047 | 2.771 | 13.1 | 66.5 |  |  | 8.01 | 20.8 | 100.8 | 31.1
2022-06-11 12:05 | 0.78173 | 0.17591 | 1.3742 | 2.8968 | 12.6 | 74.7 | 1.505 | 0.28565 | 7.95 | 20.8 | 100.7 | 30.8
2022-06-11 12:10 | 0.85745 | 0.18007 | 1.4944 | 3.9048 | 13.1 | 82.9 | 1.5196 | 0.38686 | 7.95 | 20.9 | 100.8 | 31.1
2022-06-11 12:15 | 0.73592 | 0.1511 | 1.2771 | 3.6529 | 15.7 | 91.2 | 1.516 | 0.27973 | 7.78 | 20.9 | 100.8 | 31.1
2022-06-11 12:20 | 0.8048 | 0.16145 | 1.3951 | 3.1491 | 17.2 | 76.6 | 1.5153 | 0.2751 | 7.71 | 20.9 | 100.8 | 31.2
2022-06-11 12:25 | 0.84394 | 0.14696 | 1.4406 | 3.275 | 17.6 | 78.7 | 1.5081 | 0.28899 | 7.92 | 20.9 | 100.7 | 31.1
2022-06-11 12:30 | 1.0058 | 0.16555 | 1.7073 | 3.5263 | 15.8 | 64.4 | 1.4876 | 0.29224 | 7.82 | 21 | 100.8 | 30.2
2022-06-11 12:35 | 0.98955 | 0.16348 | 1.6803 | 3.6521 | 13.7 | 70.5 | 1.4905 | 0.3795 | 7.94 | 21 | 100.7 | 30
2022-06-11 12:40 | 1.0275 | 0.15937 | 1.7344 | 3.1489 | 12.2 | 71.1 | 1.4871 | 0.35048 | 7.78 | 21 | 100.7 | 30.8
2022-06-11 12:45 | 0.86675 | 0.18211 | 1.5107 | 3.2744 | 11.1 | 62.8 | 1.4747 | 0.24001 | 7.96 | 21 | 100.7 | 30.2
2022-06-11 12:50 | 0.80865 | 0.15106 | 1.3927 | 4.1558 | 9.5 | 59.6 | 1.4811 | 0.38743 | 7.99 | 21 | 100.7 | 30
2022-06-11 12:55 | 0.79939 | 0.14903 | 1.3723 | 3.9049 | 9.8 | 65.2 | 1.48 | 0.6051 | 7.79 | 21 | 100.8 | 31
2022-06-11 13:00 | 0.69696 | 0.16356 | 1.2319 | 3.9059 | 11.5 | 85.3 | 1.4739 | 0.47561 | 7.76 | 21 | 100.8 | 32.1
2022-06-11 13:05 | 0.69941 | 0.14281 | 1.2149 | 3.1488 | 13.6 | 79.3 | 1.4655 | 0.38286 | 7.83 | 21 | 100.7 | 30.6
2022-06-11 13:10 | 0.71686 | 0.14693 | 1.2458 | 3.2743 | 16.3 | 96.8 | 1.4588 | 0.35306 | 7.9 | 21 | 100.8 | 30.1
2022-06-11 13:15 | 0.95179 | 0.15728 | 1.6162 | 4.6597 | 18.7 | 90.2 | 1.4696 | 0.54481 | 7.84 | 21.1 | 100.7 | 30
2022-06-11 13:20 | 1.1801 | 0.18628 | 1.9952 | 4.0306 | 19.4 | 70.5 | 1.4699 | 0.45231 | 7.89 | 21.2 | 100.7 | 30.4
2022-06-11 13:25 | 0.88697 | 0.19659 | 1.5562 | 3.0225 | 19.2 | 90.3 | 1.4646 | 0.39009 | 7.93 | 21.1 | 100.7 | 29.9
2022-06-11 13:30 | 0.82082 | 0.16555 | 1.4237 | 3.5262 | 19.9 | 85 | 1.4545 | 0.34447 | 7.71 | 21.1 | 100.7 | 29.9
2022-06-11 13:35 | 0.72223 | 0.17796 | 1.285 | 3.526 | 19.1 | 73.3 | 1.4566 | 0.33387 | 7.83 | 21.1 | 100.7 | 29.7
2022-06-11 13:40 | 0.63982 | 0.14277 | 1.1256 | 4.2812 | 17.7 | 67.7 | 1.4521 | 0.49381 | 7.85 | 21 | 100.8 | 29.5
2022-06-11 13:45 | 0.91651 | 0.13655 | 1.5435 | 3.6515 | 15.4 | 72.6 | 1.4478 | 0.33449 | 7.86 | 21.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-11 13:50 | 0.76405 | 0.16347 | 1.3326 | 3.4 | 15.1 | 73.8 | 1.4472 | 0.24395 | 7.77 | 21.1 | 100.8 | 29.6
2022-06-11 13:55 | 0.76803 | 0.16966 | 1.3469 | 3.2738 | 14.4 | 73.8 | 1.4507 | 0.28094 | 7.83 | 21.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-11 14:00 | 0.85551 | 0.1634 | 1.4748 | 3.2727 | 14.9 | 78 | 1.4502 | 0.31919 | 7.85 | 21.1 | 100.8 | 28
2022-06-11 14:05 | 0.84735 | 0.17787 | 1.4767 | 3.5242 | 15.1 | 79.4 | 1.4501 | 0.38128 | 7.9 | 21.1 | 100.7 | 27.7
2022-06-11 14:10 | 0.87969 | 0.16338 | 1.5118 | 3.9017 | 15.5 | 64.3 | 1.45 | 0.33831 | 7.86 | 21.1 | 100.7 | 27.5
2022-06-11 14:15 | 0.68128 | 0.14682 | 1.1911 | 3.9012 | 15.8 | 68.1 | 1.4549 | 0.65739 | 7.94 | 21.1 | 100.8 | 27.1
2022-06-11 14:20 | 0.71365 | 0.13441 | 1.2262 | 3.6495 | 18.1 | 73.5 | 1.4441 | 0.49485 | 7.8 | 21.1 | 100.7 | 27
2022-06-11 14:25 | 0.71363 | 0.13441 | 1.2283 | 4.6561 | 18.9 | 84.5 | 1.4448 | 0.36865 | 8 | 21.1 | 100.8 | 26.9
2022-06-11 14:30 | 0.89445 | 0.13855 | 1.5096 | 4.5306 | 18.9 | 94.6 | 1.4442 | 0.43144 | 7.92 | 21.2 | 100.8 | 27
2022-06-11 14:35 | 0.78113 | 0.13442 | 1.3318 | 3.7755 | 19.2 | 77.7 | 1.4391 | 0.34423 | 7.9 | 21.2 | 100.8 | 27
2022-06-11 14:40 | 0.99976 | 0.14477 | 1.6772 | 4.5309 | 17 | 63.7 | 1.4436 | 0.36077 | 7.85 | 21.2 | 100.8 | 27.3
2022-06-11 14:45 | 0.9852 | 0.20066 | 1.7108 | 5.4134 | 16.6 | 69.8 | 1.4526 | 0.45076 | 7.75 | 21.2 | 100.8 | 28.4
2022-06-11 14:50 | 0.68858 | 0.17591 | 1.2314 | 3.9044 | 19.4 | 83.1 | 1.4439 | 0.32532 | 7.71 | 21.2 | 100.8 | 30.1
2022-06-11 14:55 | 0.64545 | 0.15524 | 1.1446 | 4.2827 | 21 | 84.4 | 1.4404 | 0.36239 | 7.71 | 21.2 | 100.8 | 30.6
2022-06-11 15:00 | 0.61426 | 0.1283 | 1.0719 | 5.0374 | 21.4 | 77.7 | 1.4495 | 0.40793 | 7.82 | 21.2 | 100.8 | 29.7
2022-06-11 15:05 | 0.7004 | 0.1386 | 1.2122 | 4.0284 | 21 | 81.2 | 1.446 | 0.40448 | 7.8 | 21.1 | 100.7 | 28.4
2022-06-11 15:10 | 0.71162 | 0.16559 | 1.2564 | 4.0308 | 20.2 | 72.7 | 1.4462 | 0.33859 | 7.58 | 21.2 | 100.8 | 30.6
2022-06-11 15:15 | 0.83537 | 0.15722 | 1.4356 | 4.1544 | 19.5 | 74.6 | 1.4446 | 0.39391 | 7.82 | 21.1 | 100.7 | 28.5
2022-06-11 15:20 | 0.73127 | 0.15511 | 1.276 | 3.6499 | 20.7 | 90.9 | 1.4443 | 0.31518 | 7.95 | 21.1 | 100.7 | 27.5
2022-06-11 15:25 | 0.70697 | 0.15097 | 1.2346 | 3.3981 | 22.1 | 81.3 | 1.4385 | 0.28346 | 7.78 | 21.1 | 100.8 | 27.4
2022-06-11 15:30 | 0.53702 | 0.14891 | 0.97207 | 3.0208 | 21.3 | 70.9 | 1.435 | 0.22401 | 7.79 | 21.1 | 100.7 | 27.7
2022-06-11 15:35 | 0.67476 | 0.13032 | 1.1646 | 3.6508 | 22.5 | 71.3 | 1.4374 | 0.25313 | 7.79 | 21.1 | 100.7 | 28.4
2022-06-11 15:40 | 0.83409 | 0.1655 | 1.444 | 3.5252 | 21.4 | 66.4 | 1.4376 | 0.26902 | 7.79 | 21.1 | 100.8 | 28.8
2022-06-11 15:45 | 0.78531 | 0.15512 | 1.3568 | 4.6572 | 21.1 | 72.1 | 1.4502 | 0.376 | 8 | 21.1 | 100.7 | 27.8
2022-06-11 15:50 | 0.77438 | 0.15716 | 1.3442 | 4.0271 | 23.3 | 85.9 | 1.4406 | 0.32771 | 7.9 | 21.1 | 100.7 | 27.1
2022-06-11 15:55 | 0.57191 | 0.15093 | 1.0276 | 2.7682 | 24 | 81.8 | 1.4288 | 0.23253 | 8 | 21.1 | 100.8 | 26.4
2022-06-11 16:00 | 0.64608 | 0.14266 | 1.133 | 3.6488 | 22.4 | 67.8 | 1.4352 | 0.25828 | 7.91 | 21.1 | 100.8 | 26.3
2022-06-11 16:05 | 0.63929 | 0.14885 | 1.1288 | 3.2711 | 21 | 71.7 | 1.4344 | 0.27478 | 7.95 | 21.1 | 100.7 | 26
2022-06-11 16:10 | 0.70809 | 0.15092 | 1.2363 | 3.0196 | 21.4 | 78.2 | 1.4316 | 0.23449 | 7.89 | 21.1 | 100.7 | 26.1
2022-06-11 16:15 | 0.84293 | 0.13437 | 1.4264 | 3.1452 | 21.7 | 80.3 | 1.4293 | 0.24571 | 7.98 | 21.1 | 100.8 | 25.9
2022-06-11 16:20 | 0.64334 | 0.15092 | 1.135 | 3.1453 | 23.4 | 87.5 | 1.4294 | 0.25298 | 7.99 | 21.2 | 100.8 | 25.9
2022-06-11 16:25 | 0.61094 | 0.15298 | 1.0894 | 4.1516 | 23.5 | 83.7 | 1.4336 | 0.26948 | 7.88 | 21.1 | 100.7 | 25.8
2022-06-11 16:30 | 0.58261 | 0.12197 | 1.0171 | 3.0193 | 22.5 | 82.7 | 1.4293 | 0.25362 | 7.9 | 21.1 | 100.8 | 25.8
2022-06-11 16:35 | 0.83616 | 0.15711 | 1.4388 | 2.6419 | 20.8 | 72.8 | 1.4279 | 0.20673 | 7.9 | 21.1 | 100.7 | 25.8
2022-06-11 16:40 | 0.85771 | 0.17571 | 1.4904 | 3.3967 | 20.5 | 71.2 | 1.4329 | 0.23909 | 7.99 | 21.1 | 100.7 | 25.7
2022-06-11 16:45 | 0.68782 | 0.14884 | 1.2032 | 4.0258 | 20.9 | 73 | 1.4358 | 0.27212 | 7.92 | 21.2 | 100.7 | 25.7
2022-06-11 16:50 | 0.66897 | 0.17779 | 1.2053 | 2.7679 | 22.8 | 74.4 | 1.4294 | 0.24109 | 8.01 | 21.2 | 100.8 | 25.9
2022-06-11 16:55 | 0.62313 | 0.14679 | 1.1019 | 2.8938 | 25.4 | 84.3 | 1.4316 | 0.23713 | 8 | 21.2 | 100.8 | 26
2022-06-11 17:00 | 0.75534 | 0.14059 | 1.2984 | 3.1456 | 29.3 | 88 | 1.4353 | 0.25366 | 8.05 | 21.2 | 100.8 | 26.2
2022-06-11 17:05 | 0.75268 | 0.14887 | 1.3026 | 3.3974 | 30.8 | 84.5 | 1.4425 | 0.32634 | 7.99 | 21.2 | 100.7 | 26.4
2022-06-11 17:10 | 0.61376 | 0.1406 | 1.0814 | 3.2716 | 30.4 | 87 | 1.4389 | 0.26028 | 8.11 | 21.1 | 100.7 | 26.6
2022-06-11 17:15 | 0.57597 | 0.13233 | 1.0173 | 2.894 | 32.2 | 88.1 | 1.4375 | 0.22394 | 7.95 | 21.1 | 100.8 | 26.5
2022-06-11 17:20 | 0.69739 | 0.1468 | 1.2158 | 3.5233 | 32.8 | 85.8 | 1.4447 | 0.30653 | 8.04 | 21.1 | 100.7 | 26.6
2022-06-11 17:25 | 0.72438 | 0.15715 | 1.2675 | 3.1459 | 32.2 | 81.9 | 1.4483 | 0.34749 | 8.12 | 21.1 | 100.8 | 26.7
2022-06-11 17:30 | 0.75819 | 0.16957 | 1.3318 | 3.5238 | 29.9 | 75.9 | 1.4456 | 0.43673 | 7.96 | 21.2 | 100.8 | 27
2022-06-11 17:35 | 0.58956 | 0.15923 | 1.0629 | 3.0204 | 27.5 | 67.4 | 1.4427 | 0.36868 | 8.06 | 21.2 | 100.8 | 27
2022-06-11 17:40 | 0.74467 | 0.13441 | 1.2759 | 3.1461 | 26.1 | 68.1 | 1.4441 | 0.35214 | 8.1 | 21.2 | 100.7 | 26.8
2022-06-11 17:45 | 0.72976 | 0.15507 | 1.2737 | 3.1458 | 25.4 | 75.4 | 1.4483 | 0.30851 | 8.05 | 21.2 | 100.7 | 26.4
2022-06-11 17:50 | 0.63397 | 0.13439 | 1.1062 | 3.2715 | 24 | 73.4 | 1.449 | 0.26027 | 8.03 | 21.2 | 100.8 | 26.3
2022-06-11 17:55 | 0.51122 | 0.14266 | 0.92628 | 2.894 | 22.3 | 65 | 1.4418 | 0.20346 | 8.04 | 21.2 | 100.8 | 26.3
2022-06-11 18:00 | 0.66093 | 0.13646 | 1.1496 | 2.894 | 21.9 | 69.6 | 1.4482 | 0.24507 | 8.07 | 21.2 | 100.8 | 26.2
2022-06-11 18:05 | 0.52602 | 0.13232 | 0.93861 | 2.5163 | 22.7 | 66.3 | 1.4395 | 0.21468 | 8.04 | 21.2 | 100.8 | 26
2022-06-11 18:10 | 0.5813 | 0.13645 | 1.0275 | 2.7679 | 22.3 | 68.3 | 1.4373 | 0.19221 | 8.08 | 21.2 | 100.7 | 25.9
2022-06-11 18:15 | 0.52065 | 0.13232 | 0.93039 | 3.1456 | 21.5 | 61.3 | 1.4403 | 0.20214 | 8.17 | 21.2 | 100.7 | 26.2
2022-06-11 18:20 | 0.47884 | 0.11578 | 0.84976 | 2.3907 | 21.7 | 60.6 | 1.4396 | 0.2312 | 8.02 | 21.2 | 100.7 | 26.2
2022-06-11 18:25 | 0.52195 | 0.11784 | 0.9179 | 2.8937 | 23.1 | 57.4 | 1.4445 | 0.27742 | 8.09 | 21.1 | 100.7 | 26
2022-06-11 18:30 | 0.5368 | 0.11371 | 0.93653 | 2.8938 | 25.4 | 60.4 | 1.4467 | 0.20146 | 8.03 | 21.1 | 100.8 | 26.1
2022-06-11 18:35 | 0.52062 | 0.11164 | 0.90759 | 2.6421 | 26 | 70.1 | 1.4474 | 0.17967 | 8.15 | 21.1 | 100.7 | 26.1
2022-06-11 18:40 | 0.52602 | 0.13438 | 0.94069 | 2.5164 | 26.5 | 69.1 | 1.4503 | 0.18033 | 8.17 | 21.1 | 100.7 | 26.2
2022-06-11 18:45 | 0.52331 | 0.11784 | 0.91999 | 2.2647 | 26.4 | 62.4 | 1.4438 | 0.16183 | 8.14 | 21.1 | 100.8 | 26.1
2022-06-11 18:50 | 0.55704 | 0.11784 | 0.9717 | 2.3905 | 26.3 | 59.4 | 1.4467 | 0.21005 | 8.16 | 21.1 | 100.7 | 26.2
2022-06-11 18:55 | 0.50177 | 0.11992 | 0.88905 | 2.6423 | 26.4 | 64.5 | 1.4561 | 0.27546 | 8.19 | 21.1 | 100.7 | 26.4
2022-06-11 19:00 | 0.50854 | 0.13647 | 0.91597 | 2.7683 | 27.9 | 61.4 | 1.4511 | 0.20083 | 8.25 | 21.1 | 100.7 | 26.6
2022-06-11 19:05 | 0.49776 | 0.13854 | 0.90152 | 2.6425 | 28.9 | 58.2 | 1.4469 | 0.16516 | 8.07 | 21.1 | 100.7 | 26.7
2022-06-11 19:10 | 0.46809 | 0.1282 | 0.84571 | 2.6426 | 28.8 | 65.5 | 1.4505 | 0.19555 | 8.06 | 21.1 | 100.8 | 26.8
2022-06-11 19:15 | 0.36016 | 0.11992 | 0.67199 | 2.1391 | 28.5 | 64.4 | 1.4468 | 0.2834 | 8.04 | 21.1 | 100.7 | 26.6
2022-06-11 19:20 | 0.35473 | 0.10751 | 0.65125 | 2.3906 | 28.7 | 50.7 | 1.4525 | 0.18562 | 8.07 | 21 | 100.7 | 26.4
2022-06-11 19:25 | 0.36557 | 0.10545 | 0.66581 | 2.0134 | 29 | 52.2 | 1.4483 | 0.13543 | 8.14 | 21 | 100.7 | 26.9
2022-06-11 19:30 | 0.44786 | 0.10546 | 0.79403 | 2.7684 | 27.9 | 56.2 | 1.4505 | 0.14931 | 8.1 | 21 | 100.8 | 27
2022-06-11 19:35 | 0.51122 | 0.11785 | 0.90147 | 2.7682 | 27.5 | 57.6 | 1.4533 | 0.28009 | 8.02 | 20.9 | 100.7 | 26.8
2022-06-11 19:40 | 0.52068 | 0.11372 | 0.91184 | 3.3974 | 27.5 | 58.1 | 1.4562 | 0.5351 | 8.01 | 20.8 | 100.7 | 27.1
2022-06-11 19:45 | 0.36151 | 0.12199 | 0.6782 | 2.1391 | 26.3 | 50 | 1.454 | 0.31313 | 7.98 | 20.8 | 100.8 | 27.1
2022-06-11 19:50 | 0.37905 | 0.11372 | 0.69474 | 1.7616 | 23.9 | 35.2 | 1.4576 | 0.19686 | 8.02 | 20.8 | 100.8 | 27.1
2022-06-11 19:55 | 0.37907 | 0.10339 | 0.68444 | 2.7685 | 22.4 | 36.3 | 1.4592 | 0.25369 | 8.04 | 20.9 | 100.7 | 27.2
2022-06-11 20:00 | 0.38987 | 0.10339 | 0.701 | 2.2652 | 22.1 | 54.5 | 1.4606 | 0.27946 | 7.97 | 20.9 | 100.8 | 27.3
2022-06-11 20:05 | 0.50318 | 0.11166 | 0.88295 | 2.2651 | 21.9 | 61.3 | 1.4628 | 0.26889 | 8.04 | 20.8 | 100.7 | 27.4
2022-06-11 20:10 | 0.38446 | 0.10959 | 0.6989 | 2.2651 | 21.7 | 52.5 | 1.4642 | 0.22462 | 8.06 | 20.8 | 100.7 | 27.3
2022-06-11 20:15 | 0.30352 | 0.10339 | 0.56657 | 2.0134 | 23.2 | 52.9 | 1.4714 | 0.17573 | 7.96 | 20.8 | 100.7 | 27.3
2022-06-11 20:20 | 0.28599 | 0.093052 | 0.53143 | 2.0135 | 22.9 | 48.6 | 1.4728 | 0.16583 | 8.1 | 20.8 | 100.7 | 27.4
2022-06-11 20:25 | 0.29813 | 0.099253 | 0.55416 | 1.8876 | 23.3 | 47.7 | 1.4685 | 0.13345 | 8.02 | 20.8 | 100.7 | 27.3
2022-06-11 20:30 | 0.29001 | 0.099245 | 0.54378 | 1.5099 | 22.2 | 49.2 | 1.4633 | 0.1156 | 8.02 | 20.8 | 100.8 | 27
2022-06-11 20:35 | 0.31158 | 0.090972 | 0.57065 | 1.3841 | 21.4 | 50.1 | 1.4647 | 0.11692 | 7.99 | 20.8 | 100.8 | 26.9
2022-06-11 20:40 | 0.2846 | 0.10131 | 0.53755 | 1.2582 | 20.4 | 42.7 | 1.459 | 0.10899 | 8.01 | 20.8 | 100.8 | 26.8
2022-06-11 20:45 | 0.34124 | 0.0889 | 0.61196 | 1.6356 | 18 | 35.1 | 1.4582 | 0.11956 | 8.03 | 20.7 | 100.8 | 26.8
2022-06-11 20:50 | 0.31832 | 0.090972 | 0.58098 | 2.139 | 17.1 | 37.5 | 1.4575 | 0.14136 | 7.92 | 20.7 | 100.8 | 27
2022-06-11 20:55 | 0.30888 | 0.095106 | 0.56857 | 2.139 | 16.9 | 37.2 | 1.4539 | 0.11824 | 7.97 | 20.7 | 100.7 | 27
2022-06-11 21:00 | 0.26843 | 0.08684 | 0.4983 | 3.1457 | 16.7 | 36 | 1.454 | 0.16977 | 8.02 | 20.7 | 100.8 | 27.2
2022-06-11 21:05 | 0.24414 | 0.084771 | 0.459 | 3.0198 | 15.1 | 31.9 | 1.454 | 0.18497 | 7.97 | 20.7 | 100.7 | 27.1
2022-06-11 21:10 | 0.22931 | 0.072366 | 0.42386 | 2.7682 | 13.9 | 17.8 | 1.4533 | 0.26292 | 8.14 | 20.7 | 100.8 | 27.1
2022-06-11 21:15 | 0.36419 | 0.082703 | 0.64095 | 3.3973 | 13.6 | 26.7 | 1.4604 | 0.30057 | 8.17 | 20.7 | 100.7 | 27.1
2022-06-11 21:20 | 0.3453 | 0.099241 | 0.62853 | 2.3906 | 15 | 22.7 | 1.4546 | 0.20213 | 8.08 | 20.7 | 100.7 | 27
2022-06-11 21:25 | 0.36686 | 0.086832 | 0.64918 | 2.3905 | 15.5 | 45 | 1.4553 | 0.19222 | 8.06 | 20.6 | 100.8 | 27
2022-06-11 21:30 | 0.27651 | 0.090972 | 0.51275 | 2.3907 | 16.6 | 34.1 | 1.4633 | 0.17307 | 8.11 | 20.6 | 100.8 | 27.2
2022-06-11 21:35 | 0.25629 | 0.078569 | 0.47348 | 2.5166 | 15.9 | 35.9 | 1.464 | 0.28207 | 8.1 | 20.6 | 100.7 | 27.3
2022-06-11 21:40 | 0.25628 | 0.080636 | 0.47348 | 1.8874 | 15 | 28.2 | 1.4604 | 0.24442 | 8.01 | 20.6 | 100.8 | 27.3
2022-06-11 21:45 | 0.31563 | 0.082702 | 0.56651 | 2.7681 | 14.6 | 38 | 1.4554 | 0.26225 | 7.99 | 20.6 | 100.7 | 27.2
2022-06-11 21:50 | 0.29405 | 0.084771 | 0.53551 | 2.6424 | 13.9 | 33.8 | 1.4554 | 0.2279 | 8 | 20.6 | 100.8 | 27.3
2022-06-11 21:55 | 0.25631 | 0.090983 | 0.48387 | 2.2651 | 13.1 | 28.6 | 1.457 | 0.17441 | 7.89 | 20.6 | 100.8 | 27.7
2022-06-11 22:00 | 0.23201 | 0.068233 | 0.42387 | 1.51 | 14 | 34.2 | 1.4519 | 0.11297 | 7.98 | 20.5 | 100.7 | 27.6
2022-06-11 22:05 | 0.2455 | 0.076503 | 0.45282 | 1.51 | 14.8 | 35 | 1.4526 | 0.11296 | 8.03 | 20.5 | 100.7 | 27.6
2022-06-11 22:10 | 0.21043 | 0.080639 | 0.4032 | 0.88082 | 15.8 | 30.7 | 1.4526 | 0.092486 | 8.05 | 20.4 | 100.8 | 27.8
2022-06-11 22:15 | 0.25224 | 0.074435 | 0.46108 | 1.0066 | 16.2 | 27.4 | 1.4497 | 0.10834 | 8.14 | 20.4 | 100.7 | 27.7
2022-06-11 22:20 | 0.26842 | 0.080636 | 0.49415 | 2.3907 | 15.9 | 24.9 | 1.4533 | 0.16581 | 7.95 | 20.4 | 100.7 | 27.6
2022-06-11 22:25 | 0.29405 | 0.099243 | 0.54997 | 2.139 | 15.9 | 35.8 | 1.4583 | 0.16647 | 8.08 | 20.4 | 100.7 | 27.6
2022-06-11 22:30 | 0.27788 | 0.082709 | 0.51073 | 1.3842 | 15.5 | 30.9 | 1.4562 | 0.12882 | 8.07 | 20.4 | 100.8 | 27.9
2022-06-11 22:35 | 0.28193 | 0.084775 | 0.51692 | 1.6358 | 15.2 | 34.5 | 1.4533 | 0.1308 | 8.07 | 20.4 | 100.7 | 27.8
2022-06-11 22:40 | 0.26979 | 0.08064 | 0.49418 | 1.2583 | 14.5 | 23.8 | 1.454 | 0.11759 | 7.98 | 20.4 | 100.7 | 27.8
2022-06-11 22:45 | 0.32645 | 0.095115 | 0.5955 | 1.6359 | 13.7 | 21.9 | 1.4613 | 0.13939 | 8.05 | 20.4 | 100.8 | 27.9
2022-06-11 22:50 | 0.25363 | 0.086855 | 0.47563 | 1.0068 | 14.3 | 25.1 | 1.4622 | 0.12884 | 8.13 | 20.4 | 100.7 | 28.4
2022-06-11 22:55 | 0.25498 | 0.086853 | 0.47769 | 0.88093 | 14.2 | 40.5 | 1.4628 | 0.13941 | 8.08 | 20.4 | 100.7 | 28.3
2022-06-11 23:00 | 0.25768 | 0.093058 | 0.48804 | 1.1326 | 14 | 32.7 | 1.4679 | 0.12686 | 8.12 | 20.4 | 100.7 | 28.4
2022-06-11 23:05 | 0.23341 | 0.080657 | 0.43844 | 0.88102 | 13.9 | 32.7 | 1.4752 | 0.10837 | 8.14 | 20.4 | 100.7 | 28.7
2022-06-11 23:10 | 0.24421 | 0.080656 | 0.45499 | 1.2586 | 12.8 | 24.1 | 1.4853 | 0.11233 | 8.13 | 20.4 | 100.8 | 28.7
2022-06-11 23:15 | 0.27119 | 0.06618 | 0.48394 | 1.2586 | 11.1 | 25.4 | 1.4975 | 0.11629 | 8.19 | 20.4 | 100.7 | 28.7
2022-06-11 23:20 | 0.22397 | 0.080658 | 0.42191 | 1.0069 | 10 | 18.8 | 1.4982 | 0.1044 | 8.19 | 20.4 | 100.7 | 28.8
2022-06-11 23:25 | 0.21319 | 0.078592 | 0.40537 | 1.5104 | 9.1 | 26.1 | 1.494 | 0.10374 | 8.2 | 20.4 | 100.7 | 28.9
2022-06-11 23:30 | 0.17136 | 0.07239 | 0.33506 | 1.2587 | 9.3 | 25.9 | 1.494 | 0.10176 | 8.16 | 20.4 | 100.7 | 29
2022-06-11 23:35 | 0.15787 | 0.072391 | 0.31439 | 0.8811 | 10.1 | 8.1 | 1.4861 | 0.14472 | 8.19 | 20.4 | 100.7 | 29.1
2022-06-11 23:40 | 0.21456 | 0.068259 | 0.39714 | 1.2588 | 9.9 | 15.4 | 1.4884 | 0.19165 | 8.13 | 20.4 | 100.8 | 29.4
2022-06-11 23:45 | 0.28203 | 0.06826 | 0.4985 | 1.8882 | 8.9 | 22.6 | 1.492 | 0.1639 | 8.16 | 20.4 | 100.8 | 29.4
2022-06-11 23:50 | 0.28202 | 0.076529 | 0.50882 | 1.5105 | 8.5 | 15.7 | 1.4898 | 0.16587 | 8.14 | 20.4 | 100.7 | 29.2
2022-06-11 23:55 | 0.22129 | 0.080664 | 0.41987 | 1.1328 | 8.3 | 26.1 | 1.4825 | 0.22732 | 8.19 | 20.4 | 100.7 | 29.1
2022-06-12 | 0.19701 | 0.076529 | 0.37644 | 1.3846 | 7.6 | 18 | 1.4775 | 0.12226 | 8.16 | 20.4 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 00:05 | 0.21591 | 0.070326 | 0.40127 | 1.2588 | 7 | 18.7 | 1.4761 | 0.12821 | 8.21 | 20.4 | 100.7 | 29.3
2022-06-12 00:10 | 0.23075 | 0.072397 | 0.42611 | 1.1329 | 7.4 | 9.5 | 1.4697 | 0.13548 | 8.18 | 20.4 | 100.7 | 29.4
2022-06-12 00:15 | 0.25371 | 0.082743 | 0.47163 | 1.0071 | 8 | 25.2 | 1.4691 | 0.12028 | 8.13 | 20.4 | 100.8 | 29.6
2022-06-12 00:20 | 0.17003 | 0.078602 | 0.33923 | 0.75528 | 8 | 24.7 | 1.4639 | 0.097148 | 8.17 | 20.3 | 100.7 | 29.6
2022-06-12 00:25 | 0.21321 | 0.070328 | 0.39715 | 0.88116 | 8.2 | 18.8 | 1.4683 | 0.12358 | 8.2 | 20.3 | 100.7 | 29.6
2022-06-12 00:30 | 0.2375 | 0.070327 | 0.43437 | 1.2588 | 10.7 | 26.9 | 1.4661 | 0.13217 | 8.12 | 20.3 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 00:35 | 0.2051 | 0.076528 | 0.39092 | 0.75523 | 10.9 | 23.7 | 1.4559 | 0.11234 | 8.18 | 20.3 | 100.8 | 29.3
2022-06-12 00:40 | 0.21589 | 0.076526 | 0.40745 | 0.88108 | 11 | 18.8 | 1.4573 | 0.11168 | 8.13 | 20.3 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 00:45 | 0.15787 | 0.074457 | 0.31644 | 0.50347 | 12.3 | 25.9 | 1.4544 | 0.096477 | 8.12 | 20.3 | 100.7 | 29.1
2022-06-12 00:50 | 0.12144 | 0.072391 | 0.25854 | 0.50349 | 13.7 | 28 | 1.4545 | 0.083264 | 8.11 | 20.3 | 100.8 | 29.3
2022-06-12 00:55 | 0.16057 | 0.066185 | 0.31231 | 0.37761 | 11.7 | 23.3 | 1.4545 | 0.075333 | 8.15 | 20.3 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 01:00 | 0.41693 | 0.066184 | 0.70527 | 0.88107 | 10.9 | 19.4 | 1.458 | 0.11564 | 8.17 | 20.3 | 100.7 | 29.1
2022-06-12 01:05 | 0.30898 | 0.082729 | 0.55635 | 2.769 | 10.9 | 24.4 | 1.4645 | 0.20286 | 8.09 | 20.3 | 100.7 | 29.1
2022-06-12 01:10 | 0.14438 | 0.068253 | 0.28956 | 0.88109 | 10.2 | 17 | 1.4588 | 0.13481 | 8.1 | 20.3 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 01:15 | 0.083655 | 0.068251 | 0.19648 | 0.50346 | 8.5 | 11.1 | 1.4537 | 0.085903 | 8.08 | 20.3 | 100.8 | 29.1
2022-06-12 01:20 | 0.10929 | 0.059976 | 0.22749 | 1.3845 | 7.4 | 11 | 1.4558 | 0.10572 | 8.16 | 20.2 | 100.7 | 29.1
2022-06-12 01:25 | 0.095795 | 0.064112 | 0.21095 | 0.88102 | 7.2 | 21.1 | 1.4551 | 0.10242 | 8.12 | 20.2 | 100.8 | 29.1
2022-06-12 01:30 | 0.11874 | 0.062046 | 0.24198 | 1.3845 | 8.1 | 24.4 | 1.4558 | 0.10573 | 8.1 | 20.2 | 100.8 | 29.2
2022-06-12 01:35 |  |  |  |  | 8.3 | 19.1 |  |  | 8.14 | 20.1 | 100.7 | 29.4
2022-06-12 01:40 |  |  |  |  | 7.9 | 15.9 |  |  | 8.14 | 20.1 | 100.7 | 29.7
2022-06-12 01:45 |  |  |  |  | 5.2 | 8.7 |  |  | 8.04 | 20.1 | 100.7 | 29.8
2022-06-12 01:50 |  |  |  |  | 4.5 | 13.4 |  |  | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 29.8
2022-06-12 01:55 |  |  |  |  | 4.3 | 4 |  |  | 8.14 | 20.2 | 100.7 | 29.6
2022-06-12 02:00 |  |  |  |  | 4.6 | 8.6 |  |  | 8.1 | 20.2 | 100.7 | 29.7
2022-06-12 02:05 |  |  |  |  | 4.5 | 8.2 |  |  | 8.07 | 20.2 | 100.7 | 29.7
2022-06-12 02:10 |  |  |  |  | 5.3 | 15.7 |  |  | 8.07 | 20.1 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 02:15 |  |  |  |  | 6.5 | 8 |  |  | 8.09 | 20.1 | 100.8 | 29.6
2022-06-12 02:20 | 0.055321 | 0.080662 | 0.16546 | 0.12587 | 7.6 | 20.1 |  |  | 8 | 20.1 | 100.7 | 29.5
2022-06-12 02:25 | 0.048575 | 0.078594 | 0.15098 | 0.12587 | 8.5 | 19.4 |  |  | 7.94 | 20.1 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 02:30 | 0.12279 | 0.074457 | 0.26474 | 0.12587 | 9.1 | 10.7 |  |  | 7.95 | 20.1 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 02:35 | 0.052619 | 0.072383 | 0.15097 | 0.12586 | 9 | 18.7 |  |  | 7.98 | 20.1 | 100.8 | 29.2
2022-06-12 02:40 | 0.082297 | 0.066176 | 0.19232 | 0.12585 | 9 | 17.2 |  |  | 8.07 | 20.1 | 100.8 | 29
2022-06-12 02:45 | 0.066108 | 0.068244 | 0.16958 | 0.12585 | 9.2 | 14.4 |  |  | 8.03 | 20.2 | 100.7 | 28.8
2022-06-12 02:50 | 0.053963 | 0.070309 | 0.15302 | 0.12585 | 8.7 | 17 |  |  | 8.03 | 20.1 | 100.7 | 28.8
2022-06-12 02:55 | 0.025632 | 0.062037 | 0.1034 | 0.12585 | 8.1 | 8.4 |  |  | 7.96 | 20.1 | 100.8 | 28.8
2022-06-12 03:00 | 0.016189 | 0.05997 | 0.084785 | 0.12585 | 6.4 | 6.2 | 1.4995 | 0.044927 | 8 | 20.1 | 100.7 | 28.8
2022-06-12 03:05 | 0.018887 | 0.05997 | 0.08892 | 0 | 4.8 | 11.1 | 1.4937 | 0.042285 | 7.94 | 20.1 | 100.8 | 28.8
2022-06-12 03:10 | 0.026981 | 0.053765 | 0.095123 | 0 | 4 | 5.1 |  |  | 8.06 | 20.1 | 100.8 | 28.8
2022-06-12 03:15 | 0.032378 | 0.055834 | 0.10546 | 0.12585 | 4.4 | 8.5 |  |  | 8.07 | 20.1 | 100.8 | 28.8
2022-06-12 03:20 | 0.033727 | 0.057902 | 0.1096 | 0.12585 | 3.5 | 3.9 | 1.4822 | 0.046249 | 8.04 | 20.1 | 100.7 | 28.8
2022-06-12 03:25 | 0.024285 | 0.0517 | 0.088925 | 0.12585 | 2.6 | 7.5 | 1.4866 | 0.046251 | 8.1 | 20.1 | 100.7 | 29
2022-06-12 03:30 | 0.014841 | 0.051702 | 0.07445 | 0.12586 | 3.1 | 8.2 | 1.4859 | 0.040966 | 8.01 | 20.1 | 100.6 | 29.1
2022-06-12 03:35 | 0.021587 | 0.047565 | 0.080654 | 0.12586 | 3.2 | 5.9 | 1.4859 | 0.042948 | 8.04 | 20.1 | 100.5 | 29.1
2022-06-12 03:40 | 0.041822 | 0.049631 | 0.11374 | 0.12585 | 2.5 | 10.2 | 1.4859 | 0.038321 | 8.15 | 20 | 100.3 | 29.1
2022-06-12 03:45 | 0.018888 | 0.051701 | 0.080653 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.483 | 0.035679 | 8.11 | 20 | 100.3 | 29.2
2022-06-12 03:50 | 0.018889 | 0.047566 | 0.076519 | 0 | 2.1 | 13.2 | 1.4845 | 0.038984 | 8.16 | 20 | 100.3 | 29.3
2022-06-12 03:55 | 0.024284 | 0.051699 | 0.088922 | 0 | 2.2 | 3.2 | 1.4837 | 0.038982 | 8.2 | 20 | 100.2 | 29.1
2022-06-12 04:00 | 0.03238 | 0.047565 | 0.097199 | 0 | 3 | 0 | 1.4823 | 0.038323 | 8.17 | 20.1 | 100.2 | 29.1
2022-06-12 04:05 | 0.031031 | 0.051701 | 0.099266 | 0 | 3.8 | 3.3 | 1.4809 | 0.038984 | 8.22 | 20.1 | 100.2 | 29.1
2022-06-12 04:10 | 0.017539 | 0.049633 | 0.076518 | 0 | 3.8 | 9.3 | 1.4816 | 0.037662 | 8.08 | 20.1 | 100.3 | 29.1
2022-06-12 04:15 | 0.014841 | 0.047565 | 0.070314 | 0.50342 | 5.1 | 18.3 | 1.4838 | 0.09779 | 8.16 | 20.1 | 100.3 | 29.1
2022-06-12 04:20 | 0.024285 | 0.047565 | 0.086859 | 0.50342 | 6 | 13.6 | 1.4859 | 0.077968 | 8.19 | 20.1 | 100.2 | 29.1
2022-06-12 04:25 | 0.032381 | 0.051703 | 0.099269 | 0.25172 | 6.8 | 9.6 | 1.4831 | 0.048896 | 8.24 | 20.1 | 100.4 | 29.2
2022-06-12 04:30 | 0.070161 | 0.047568 | 0.15511 | 0.12586 | 6.6 | 8.8 | 1.481 | 0.041629 | 8.14 | 20.1 | 100.4 | 29.4
2022-06-12 04:35 | 0.076906 | 0.05584 | 0.17372 | 0.12586 | 6.3 | 6.4 | 1.4774 | 0.043611 | 8.18 | 20 | 100.3 | 29.5
2022-06-12 04:40 | 0.026984 | 0.051703 | 0.090997 | 0.25172 | 3.3 | 0 | 1.4759 | 0.046914 | 8.12 | 20 | 100.2 | 29.4
2022-06-12 04:45 | 0.03643 | 0.047569 | 0.10341 | 0.25173 | 1.3 | 7.7 | 1.476 | 0.048238 | 8.13 | 20.1 | 100.2 | 29.4
2022-06-12 04:50 | 0.032381 | 0.053771 | 0.10341 | 0.12586 | 4.5 | 21.8 | 1.4709 | 0.037663 | 7.94 | 20.1 | 100.2 | 29.2
2022-06-12 04:55 | 0.014842 | 0.047568 | 0.070317 | 0.12586 | 4.6 | 6 | 1.463 | 0.046254 | 7.88 | 20.1 | 100.3 | 29.3
2022-06-12 05:00 | 0.020239 | 0.047568 | 0.078591 | 0 | 2.9 | 4.4 | 1.4609 | 0.04229 | 7.97 | 20.1 | 100.2 | 29.4
2022-06-12 05:05 | 0.040479 | 0.051706 | 0.11375 | 0 | 6.4 | 26.9 | 1.4552 | 0.037005 | 8.1 | 20.2 | 100.6 | 29.3
2022-06-12 05:10 | 0.01619 | 0.047567 | 0.072384 | 0 | 10 | 17.1 | 1.4464 | 0.033038 | 8.06 | 20.1 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 05:15 | 0.0067462 | 0.047568 | 0.057908 | 0 | 9.5 | 6.1 | 1.4472 | 0.035021 | 7.98 | 20.1 | 100.4 | 29.3
2022-06-12 05:20 | 0.010794 | 0.043432 | 0.062046 | 0 | 7.6 | 11.1 | 1.4508 | 0.034361 | 7.86 | 20.1 | 100.3 | 29.4
2022-06-12 05:25 | 0.032383 | 0.04757 | 0.097208 | 0 | 6.9 | 7.9 | 1.4487 | 0.033701 | 7.91 | 20.2 | 100.3 | 29.3
2022-06-12 05:30 | 0.016191 | 0.049638 | 0.074456 | 0 | 5.3 | 9.2 | 1.4444 | 0.036344 | 7.9 | 20.2 | 100.3 | 29.3
2022-06-12 05:35 | 0.014844 | 0.047574 | 0.070327 | 0 | 5.1 | 9.7 | 1.4445 | 0.033704 | 7.8 | 20.2 | 100.4 | 29.7
2022-06-12 05:40 | 0.056676 | 0.043437 | 0.13238 | 0 | 4.9 | 10.6 | 1.4424 | 0.031061 | 7.94 | 20.2 | 100.5 | 29.7
2022-06-12 05:45 | 0.024288 | 0.049639 | 0.086869 | 0 | 6.1 | 8.9 | 1.4408 | 0.033041 | 7.89 | 20.1 | 100.4 | 29.6
2022-06-12 05:50 | 0.022938 | 0.045502 | 0.080662 | 0 | 6.2 | 13.2 | 1.4415 | 0.034362 | 7.97 | 20.1 | 100.5 | 29.5
2022-06-12 05:55 | 0.047227 | 0.047571 | 0.11996 | 0 | 5.6 | 13.9 | 1.4437 | 0.037667 | 7.86 | 20.1 | 100.3 | 29.6
2022-06-12 06:00 | 0.11335 | 0.045506 | 0.21926 | 0.25176 | 5.3 | 5.7 | 1.4452 | 0.079304 | 7.87 | 20.1 | 100.6 | 29.9
2022-06-12 06:05 | 0.11874 | 0.053774 | 0.23578 | 0.3776 | 6.7 | 9.2 | 1.4487 | 0.10441 | 7.96 | 20.1 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 06:10 | 0.063417 | 0.053775 | 0.14891 | 0.3776 | 8.6 | 18.5 | 1.4509 | 0.10507 | 7.88 | 20.1 | 100.7 | 29.5
2022-06-12 06:15 | 0.071515 | 0.055844 | 0.16546 | 0.88109 | 10.2 | 11.6 | 1.4552 | 0.12886 | 7.86 | 20.1 | 100.7 | 29.6
2022-06-12 06:20 | 0.05802 | 0.053775 | 0.14064 | 0.3776 | 11.4 | 25.8 | 1.4544 | 0.11168 | 7.89 | 20.1 | 100.7 | 29.5
2022-06-12 06:25 | 0.066117 | 0.049639 | 0.15099 | 0.12587 | 11.4 | 22.7 | 1.4494 | 0.058813 | 8.07 | 20.1 | 100.7 | 29.6
2022-06-12 06:30 | 0.16327 | 0.055844 | 0.30818 | 0.12587 | 11.4 | 20.3 | 1.4502 | 0.04824 | 8.04 | 20.1 | 100.8 | 29.6
2022-06-12 06:35 | 0.06342 | 0.06205 | 0.15926 | 0.12587 | 11.5 | 19.2 | 1.4516 | 0.045597 | 7.99 | 20.2 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 06:40 | 0.072864 | 0.053776 | 0.16546 | 0.88109 | 12.2 | 12.3 | 1.4538 | 0.05683 | 8.09 | 20.2 | 100.8 | 29.4
2022-06-12 06:45 | 0.14033 | 0.068252 | 0.28335 | 0.88107 | 12.5 | 25.7 | 1.4566 | 0.061455 | 8.05 | 20.2 | 100.8 | 29.3
2022-06-12 06:50 | 0.070161 | 0.059977 | 0.16752 | 0.25173 | 11.9 | 26.4 | 1.458 | 0.051541 | 8.13 | 20.2 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 06:55 | 0.10929 | 0.062046 | 0.23164 | 0.62932 | 10.6 | 22.6 | 1.4616 | 0.064757 | 7.98 | 20.2 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 07:00 | 0.12683 | 0.062044 | 0.25852 | 0.25172 | 8.2 | 13.5 | 1.4637 | 0.070042 | 8.03 | 20.2 | 100.7 | 29.1
2022-06-12 07:05 | 0.10119 | 0.066182 | 0.2213 | 0.25173 | 8.9 | 18.5 | 1.4673 | 0.076651 | 7.95 | 20.2 | 100.7 | 29.2
2022-06-12 07:10 | 0.09445 | 0.064115 | 0.20889 | 0.3776 | 9.1 | 14.9 | 1.471 | 0.10639 | 7.85 | 20.2 | 100.7 | 29.3
2022-06-12 07:15 | 0.12684 | 0.070323 | 0.26475 | 0.50349 | 10.5 | 28.3 | 1.4775 | 0.091194 | 7.89 | 20.2 | 100.8 | 29.5
2022-06-12 07:20 | 0.11605 | 0.070325 | 0.25027 | 0.37763 | 11.5 | 22.7 | 1.479 | 0.070049 | 7.98 | 20.2 | 100.8 | 29.6
2022-06-12 07:25 | 0.15653 | 0.068257 | 0.30819 | 0.25175 | 12 | 16.4 | 1.4826 | 0.056833 | 7.99 | 20.2 | 100.7 | 29.6
2022-06-12 07:30 | 0.21591 | 0.076534 | 0.40749 | 0.25176 | 10.9 | 16 | 1.487 | 0.064105 | 8.02 | 20.2 | 100.7 | 29.8
2022-06-12 07:35 | 0.1174 | 0.070325 | 0.25027 | 0.12588 | 10 | 17.4 | 1.497 | 0.06278 | 8.14 | 20.2 | 100.8 | 29.6
2022-06-12 07:40 | 0.080965 | 0.062053 | 0.18616 | 0.12588 | 9.5 | 17.6 | 1.5035 | 0.054191 | 8.11 | 20.2 | 100.8 | 29.7
2022-06-12 07:45 | 0.079617 | 0.055849 | 0.17582 | 0.25176 | 11 | 23.4 | 1.5071 | 0.051548 | 8.13 | 20.2 | 100.8 | 29.8
2022-06-12 07:50 | 0.11336 | 0.072398 | 0.24409 | 0.25177 | 11.5 | 23.6 | 1.5107 | 0.05221 | 8.08 | 20.2 | 100.8 | 29.9
2022-06-12 07:55 | 0.12011 | 0.062057 | 0.24616 | 0.37766 | 11.6 | 20.3 | 1.5208 | 0.070717 | 8.13 | 20.2 | 100.8 | 30
2022-06-12 08:00 | 0.14035 | 0.070331 | 0.28546 | 0.37766 | 12.2 | 26.9 | 1.523 | 0.060142 | 8.09 | 20.1 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 08:05 | 0.14844 | 0.06826 | 0.29372 | 1.6365 | 12.7 | 23.8 | 1.5272 | 0.085253 | 8.23 | 20.1 | 100.8 | 30
2022-06-12 08:10 | 0.090415 | 0.066193 | 0.20478 | 0.62942 | 12.9 | 19.6 | 1.5287 | 0.097151 | 8.12 | 20.1 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 08:15 | 0.16735 | 0.057923 | 0.31237 | 0.37768 | 12.3 | 13.9 | 1.5281 | 0.07733 | 8.07 | 20.2 | 100.7 | 30.2
2022-06-12 08:20 | 0.27801 | 0.072402 | 0.49854 | 0.50356 | 10.7 | 13.8 | 1.5209 | 0.069397 | 8.05 | 20.2 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 08:25 | 0.20378 | 0.080677 | 0.39304 | 0.62945 | 9.5 | 18.1 | 1.5158 | 0.083938 | 8.11 | 20.2 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 08:30 | 0.23886 | 0.068263 | 0.4344 | 0.75532 | 9.6 | 26.3 | 1.5129 | 0.091205 | 8.07 | 20.2 | 100.7 | 30
2022-06-12 08:35 | 0.24697 | 0.076539 | 0.4551 | 0.75534 | 11.1 | 32.5 | 1.5094 | 0.080633 | 8.16 | 20.2 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 08:40 | 0.19973 | 0.072401 | 0.37855 | 1.5107 | 12.7 | 40.6 | 1.5129 | 0.10442 | 8.02 | 20.2 | 100.8 | 30
2022-06-12 08:45 | 0.16733 | 0.074465 | 0.33096 | 1.6365 | 13.2 | 32.1 | 1.5164 | 0.13878 | 8.08 | 20.1 | 100.8 | 30
2022-06-12 08:50 | 0.1579 | 0.070334 | 0.31236 | 0.88124 | 12.6 | 23.9 | 1.5202 | 0.15201 | 8 | 20.2 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 08:55 | 0.30231 | 0.082748 | 0.54613 | 2.0143 | 13 | 30.6 | 1.5209 | 0.18044 | 7.96 | 20.2 | 100.7 | 30.2
2022-06-12 09:00 | 0.33739 | 0.082747 | 0.59992 | 0.75536 | 13.5 | 25.3 | 1.5115 | 0.12822 | 8.08 | 20.2 | 100.7 | 30.2
2022-06-12 09:05 | 0.30367 | 0.080683 | 0.54409 | 0.5036 | 14 | 24.8 | 1.5188 | 0.11104 | 8.03 | 20.2 | 100.7 | 30.4
2022-06-12 09:10 | 0.27939 | 0.080686 | 0.50894 | 1.1331 | 13.7 | 29.3 | 1.5225 | 0.21086 | 8 | 20.2 | 100.7 | 30.6
2022-06-12 09:15 | 0.30638 | 0.084824 | 0.55446 | 2.0145 | 13.5 | 40.8 | 1.5311 | 0.35826 | 8.03 | 20.2 | 100.7 | 30.6
2022-06-12 09:20 | 0.32663 | 0.084824 | 0.58549 | 1.8886 | 14.4 | 47.5 | 1.5318 | 0.2135 | 8.03 | 20.2 | 100.8 | 30.6
2022-06-12 09:25 | 0.29019 | 0.082757 | 0.52758 | 1.2591 | 14.6 | 43.9 | 1.5319 | 0.18971 | 8.08 | 20.2 | 100.7 | 30.7
2022-06-12 09:30 | 0.24565 | 0.068273 | 0.44274 | 1.6368 | 13.5 | 34.8 | 1.5311 | 0.14608 | 8.06 | 20.2 | 100.7 | 30.6
2022-06-12 09:35 | 0.29693 | 0.082755 | 0.5379 | 2.0145 | 13.6 | 29.2 | 1.5325 | 0.16855 | 7.94 | 20.3 | 100.8 | 30.4
2022-06-12 09:40 | 0.27804 | 0.078619 | 0.50481 | 1.2591 | 14 | 32.1 | 1.5319 | 0.13881 | 7.91 | 20.3 | 100.8 | 30.5
2022-06-12 09:45 | 0.32799 | 0.095172 | 0.59793 | 2.5182 | 12.8 | 32.8 | 1.5261 | 0.15005 | 7.96 | 20.3 | 100.8 | 30.6
2022-06-12 09:50 | 0.32936 | 0.095177 | 0.60003 | 1.2592 | 12 | 40.1 | 1.519 | 0.1342 | 7.88 | 20.3 | 100.8 | 30.8
2022-06-12 09:55 | 0.34288 | 0.070353 | 0.598 | 1.2593 | 12.7 | 38.6 | 1.5213 | 0.15338 | 8.02 | 20.3 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 10:00 | 0.43741 | 0.10554 | 0.77394 | 2.015 | 13.4 | 48.9 | 1.5308 | 0.19041 | 8.05 | 20.3 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 10:05 | 0.3672 | 0.09519 | 0.66012 | 1.5112 | 14.6 | 48.7 | 1.5293 | 0.17256 | 7.98 | 20.3 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 10:10 | 0.49548 | 0.091056 | 0.85055 | 2.5188 | 17.3 | 46.5 | 1.5272 | 0.18645 | 7.99 | 20.3 | 100.8 | 31.6
2022-06-12 10:15 | 0.54545 | 0.099336 | 0.93541 | 3.1486 | 18.3 | 59 | 1.5201 | 0.2625 | 8.01 | 20.4 | 100.7 | 31.5
2022-06-12 10:20 | 0.56705 | 0.11382 | 0.98302 | 2.6448 | 18.1 | 58.7 | 1.5172 | 0.26184 | 7.93 | 20.4 | 100.8 | 31.5
2022-06-12 10:25 | 0.52652 | 0.11175 | 0.91881 | 2.5187 | 18.3 | 62.4 | 1.5085 | 0.2572 | 7.91 | 20.4 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 10:30 | 0.45094 | 0.10761 | 0.79883 | 2.7708 | 18.5 | 42.7 | 1.5064 | 0.22084 | 7.89 | 20.4 | 100.7 | 31.5
2022-06-12 10:35 | 0.38345 | 0.11176 | 0.69952 | 2.0152 | 17.5 | 49.9 | 1.5 | 0.17523 | 7.83 | 20.4 | 100.7 | 31.7
2022-06-12 10:40 | 0.39426 | 0.099343 | 0.70368 | 2.3931 | 16.4 | 45.3 | 1.4885 | 0.15804 | 7.87 | 20.5 | 100.8 | 31.6
2022-06-12 10:45 | 0.35241 | 0.10348 | 0.64368 | 2.0153 | 16.3 | 35.6 | 1.4763 | 0.14217 | 7.86 | 20.5 | 100.8 | 31.7
2022-06-12 10:50 | 0.45769 | 0.097267 | 0.79883 | 2.141 | 15.9 | 46.8 | 1.4784 | 0.15142 | 7.93 | 20.5 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 10:55 | 0.46847 | 0.12416 | 0.84018 | 2.015 | 14.7 | 38.3 | 1.4768 | 0.15405 | 7.91 | 20.5 | 100.7 | 31.1
2022-06-12 11:00 | 0.42798 | 0.13038 | 0.78641 | 2.5189 | 14.3 | 53.5 | 1.4791 | 0.1891 | 7.9 | 20.6 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 11:05 | 0.40102 | 0.11176 | 0.72854 | 2.5191 | 14.8 | 57.2 | 1.4713 | 0.21888 | 7.88 | 20.6 | 100.7 | 31.5
2022-06-12 11:10 | 0.52115 | 0.097269 | 0.89611 | 2.393 | 15.1 | 49 | 1.4683 | 0.22944 | 7.86 | 20.6 | 100.8 | 31.2
2022-06-12 11:15 | 0.47929 | 0.12417 | 0.85885 | 2.5189 | 14.4 | 57.8 | 1.464 | 0.19968 | 7.82 | 20.6 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 11:20 | 0.47256 | 0.10969 | 0.83198 | 2.519 | 13.5 | 48.9 | 1.4547 | 0.1706 | 7.73 | 20.6 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 11:25 | 0.41586 | 0.10762 | 0.74506 | 2.6449 | 12.9 | 42.7 | 1.4525 | 0.19242 | 7.73 | 20.7 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 11:30 | 0.42798 | 0.10347 | 0.76156 | 3.0226 | 11.5 | 45.1 | 1.451 | 0.21555 | 7.87 | 20.7 | 100.8 | 30.8
2022-06-12 11:35 | 0.48066 | 0.12004 | 0.85682 | 3.0228 | 10.7 | 49.4 | 1.4532 | 0.19308 | 7.71 | 20.7 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 11:40 | 0.54678 | 0.11175 | 0.95195 | 2.6448 | 9.5 | 39.4 | 1.4517 | 0.19439 | 7.8 | 20.7 | 100.7 | 30.8
2022-06-12 11:45 | 0.4847 | 0.13038 | 0.87335 | 2.267 | 7.5 | 58.2 | 1.4467 | 0.19175 | 7.88 | 20.8 | 100.8 | 30.8
2022-06-12 11:50 | 0.4388 | 0.12211 | 0.79472 | 2.6449 | 8 | 56.8 | 1.446 | 0.18713 | 7.7 | 20.8 | 100.8 | 30.9
2022-06-12 11:55 | 0.51712 | 0.12625 | 0.91683 | 3.0228 | 9.7 | 54.2 | 1.4489 | 0.21622 | 7.74 | 20.8 | 100.8 | 30.9
2022-06-12 12:00 | 0.62513 | 0.12211 | 1.0783 | 3.0228 | 9.8 | 48 | 1.4561 | 0.365 | 7.87 | 20.8 | 100.7 | 30.9
2022-06-12 12:05 | 0.64544 | 0.12005 | 1.1115 | 3.149 | 9.7 | 57.5 | 1.4598 | 0.2665 | 7.81 | 20.8 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 12:10 | 0.70891 | 0.11384 | 1.2005 | 3.275 | 11.4 | 78.7 | 1.4577 | 0.27775 | 7.86 | 20.8 | 100.7 | 31.3
2022-06-12 12:15 | 0.58063 | 0.1304 | 1.0225 | 2.8971 | 13.3 | 71.9 | 1.4512 | 0.29957 | 7.91 | 20.8 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 12:20 | 0.52669 | 0.13455 | 0.94188 | 2.8975 | 13.5 | 63.9 | 1.4485 | 0.2414 | 7.77 | 20.9 | 100.7 | 31.6
2022-06-12 12:25 | 0.52119 | 0.12418 | 0.92308 | 3.1489 | 14.1 | 55.9 | 1.449 | 0.23144 | 7.97 | 20.9 | 100.7 | 30.9
2022-06-12 12:30 | 0.66562 | 0.12417 | 1.1445 | 3.1487 | 12.9 | 46.1 | 1.4438 | 0.24465 | 7.8 | 20.9 | 100.8 | 30.6
2022-06-12 12:35 | 0.69011 | 0.13663 | 1.1924 | 3.9054 | 13.2 | 60 | 1.445 | 0.2672 | 7.67 | 21 | 100.8 | 31.5
2022-06-12 12:40 | 0.52801 | 0.12213 | 0.93355 | 3.4012 | 15.8 | 56.9 | 1.4391 | 0.23742 | 7.82 | 21 | 100.7 | 31.2
2022-06-12 12:45 | 0.69802 | 0.12831 | 1.1983 | 3.2746 | 15.9 | 57.7 | 1.4374 | 0.283 | 7.78 | 21 | 100.7 | 30.4
2022-06-12 12:50 | 0.54141 | 0.14073 | 0.97268 | 3.6524 | 16.2 | 62.1 | 1.4388 | 0.29424 | 7.92 | 21 | 100.7 | 30.4
2022-06-12 12:55 | 0.54813 | 0.13658 | 0.97677 | 3.4004 | 15.5 | 64.3 | 1.4402 | 0.25918 | 7.88 | 21 | 100.8 | 30.2
2022-06-12 13:00 | 0.49416 | 0.12624 | 0.88371 | 2.8968 | 15.2 | 63.7 | 1.4338 | 0.20101 | 7.97 | 21 | 100.7 | 30.5
2022-06-12 13:05 | 0.56987 | 0.12834 | 0.99978 | 2.8973 | 15.9 | 68.9 | 1.4348 | 0.19708 | 7.83 | 21 | 100.8 | 31.2
2022-06-12 13:10 | 0.5308 | 0.12008 | 0.9337 | 3.0238 | 17.2 | 69.3 | 1.4379 | 0.21696 | 7.6 | 21.1 | 100.7 | 31.7
2022-06-12 13:15 | 0.60228 | 0.12627 | 1.0495 | 3.1492 | 18.4 | 64.3 | 1.4348 | 0.23874 | 7.79 | 21.1 | 100.7 | 31
2022-06-12 13:20 | 0.61423 | 0.14692 | 1.0884 | 3.2741 | 16 | 59.2 | 1.4343 | 0.28759 | 7.95 | 21.1 | 100.8 | 29.7
2022-06-12 13:25 | 0.60746 | 0.14278 | 1.0739 | 2.5185 | 13.4 | 59.6 | 1.4307 | 0.26048 | 7.9 | 21.1 | 100.8 | 29.6
2022-06-12 13:30 | 0.50083 | 0.11795 | 0.88565 | 2.3927 | 15 | 66.9 | 1.4293 | 0.20032 | 7.68 | 21 | 100.8 | 29.9
2022-06-12 13:35 | 0.55487 | 0.11175 | 0.96226 | 2.5187 | 16.3 | 76.2 | 1.4272 | 0.18777 | 7.78 | 21 | 100.7 | 30.1
2022-06-12 13:40 | 0.59405 | 0.13245 | 1.043 | 2.6448 | 17.5 | 76.2 | 1.4287 | 0.19043 | 7.76 | 21 | 100.7 | 30.3
2022-06-12 13:45 | 0.51303 | 0.1221 | 0.9085 | 2.5188 | 16.9 | 68.4 | 1.4215 | 0.21026 | 7.9 | 21.1 | 100.7 | 30.1
2022-06-12 13:50 | 0.53608 | 0.12833 | 0.95006 | 2.2674 | 17.8 | 55.4 | 1.4253 | 0.23278 | 7.72 | 21.1 | 100.7 | 30.8
2022-06-12 13:55 | 0.47661 | 0.10969 | 0.84024 | 2.5189 | 18.5 | 57.8 | 1.4244 | 0.22019 | 7.75 | 21.1 | 100.7 | 30.3
2022-06-12 14:00 | 0.48334 | 0.10761 | 0.84849 | 4.9117 | 16.8 | 52.3 | 1.4524 | 0.48003 | 7.91 | 21.1 | 100.8 | 30.1
2022-06-12 14:05 | 0.61702 | 0.12417 | 1.07 | 3.0227 | 16.2 | 69.4 | 1.4582 | 0.43773 | 7.89 | 21.1 | 100.7 | 30.3
2022-06-12 14:10 | 0.63589 | 0.13865 | 1.1113 | 3.1485 | 18.1 | 75 | 1.4481 | 0.49391 | 7.87 | 21.1 | 100.7 | 30.1
2022-06-12 14:15 | 0.59272 | 0.13038 | 1.0389 | 2.6449 | 18.9 | 74.6 | 1.4302 | 0.30482 | 7.82 | 21.1 | 100.7 | 30.3
2022-06-12 14:20 | 0.5306 | 0.12831 | 0.94163 | 2.6448 | 19.7 | 71.1 | 1.4208 | 0.27639 | 7.87 | 21 | 100.7 | 30.4
2022-06-12 14:25 | 0.45775 | 0.12212 | 0.82378 | 2.5192 | 20.5 | 66.9 | 1.421 | 0.25394 | 7.82 | 21 | 100.7 | 30.9
2022-06-12 14:30 | 0.47128 | 0.12212 | 0.84452 | 2.3934 | 20.3 | 63.2 | 1.4232 | 0.21427 | 7.79 | 21 | 100.7 | 31.1
2022-06-12 14:35 | 0.53477 | 0.12627 | 0.94599 | 2.7714 | 20.2 | 62.7 | 1.4233 | 0.21891 | 7.8 | 21.1 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 14:40 | 0.52394 | 0.12833 | 0.93352 | 2.7713 | 19.8 | 64.8 | 1.4232 | 0.19707 | 7.79 | 21.1 | 100.8 | 30.9
2022-06-12 14:45 | 0.42811 | 0.12006 | 0.77628 | 2.3936 | 20.6 | 61.8 | 1.419 | 0.1541 | 7.78 | 21.1 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 14:50 | 0.47532 | 0.12626 | 0.85484 | 2.6452 | 20.7 | 60.5 | 1.4268 | 0.19839 | 7.81 | 21 | 100.7 | 31
2022-06-12 14:55 | 0.4618 | 0.12212 | 0.82999 | 2.2673 | 19.3 | 62.4 | 1.421 | 0.16665 | 7.84 | 21.1 | 100.8 | 30.7
2022-06-12 15:00 | 0.4267 | 0.1097 | 0.76377 | 2.6452 | 18.9 | 60 | 1.4246 | 0.2136 | 7.86 | 21.1 | 100.7 | 30.8
2022-06-12 15:05 | 0.48748 | 0.13247 | 0.87971 | 4.1569 | 19.4 | 69.5 | 1.4369 | 0.35315 | 7.91 | 21.1 | 100.7 | 30.9
2022-06-12 15:10 | 0.43887 | 0.10556 | 0.77827 | 3.1492 | 20.3 | 66.3 | 1.4268 | 0.23543 | 7.96 | 21.1 | 100.8 | 30.9
2022-06-12 15:15 | 0.57395 | 0.13248 | 1.0123 | 3.4014 | 19.9 | 72.1 | 1.424 | 0.22288 | 7.92 | 21.2 | 100.7 | 31
2022-06-12 15:20 | 0.44296 | 0.13042 | 0.8094 | 2.7715 | 22 | 74.3 | 1.419 | 0.17791 | 7.97 | 21.2 | 100.8 | 31.1
2022-06-12 15:25 | 0.42269 | 0.11385 | 0.76177 | 2.6455 | 22.6 | 67.9 | 1.419 | 0.14749 | 7.96 | 21.2 | 100.7 | 31
2022-06-12 15:30 | 0.48614 | 0.10764 | 0.85281 | 2.5194 | 22.9 | 57.9 | 1.4218 | 0.14087 | 7.83 | 21.2 | 100.8 | 30.8
2022-06-12 15:35 | 0.501 | 0.12006 | 0.888 | 3.2752 | 23 | 61.9 | 1.4225 | 0.18121 | 7.96 | 21.1 | 100.7 | 31
2022-06-12 15:40 | 0.49964 | 0.11177 | 0.87764 | 2.7713 | 24.2 | 69.1 | 1.4211 | 0.18583 | 7.96 | 21.1 | 100.7 | 30.9
2022-06-12 15:45 | 0.43755 | 0.12213 | 0.79076 | 2.3936 | 24.1 | 66.9 | 1.4219 | 0.18519 | 7.87 | 21.1 | 100.7 | 31.2
2022-06-12 15:50 | 0.39702 | 0.11799 | 0.72862 | 2.3934 | 23.1 | 58.2 | 1.4182 | 0.18782 | 7.95 | 21.1 | 100.7 | 31
2022-06-12 15:55 | 0.32139 | 0.10764 | 0.60028 | 2.6454 | 23.4 | 67.8 | 1.4247 | 0.207 | 7.88 | 21.1 | 100.7 | 31
2022-06-12 16:00 | 0.33762 | 0.099362 | 0.61687 | 2.2676 | 23.9 | 54.5 | 1.4219 | 0.17262 | 7.87 | 21.1 | 100.7 | 31.2
2022-06-12 16:05 | 0.52262 | 0.10557 | 0.90665 | 2.8974 | 23.4 | 62.3 | 1.4262 | 0.18055 | 7.95 | 21.1 | 100.7 | 31.1
2022-06-12 16:10 | 0.63877 | 0.10764 | 1.0868 | 2.7715 | 23.2 | 60.6 | 1.4248 | 0.16667 | 7.92 | 21.1 | 100.7 | 31.2
2022-06-12 16:15 | 0.49159 | 0.118 | 0.86946 | 2.1417 | 21.5 | 57.9 | 1.4212 | 0.16271 | 7.85 | 21.1 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 16:20 | 0.45513 | 0.10972 | 0.80736 | 2.3937 | 19.9 | 57.2 | 1.4227 | 0.17263 | 7.86 | 21.1 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 16:25 | 0.54155 | 0.13456 | 0.96467 | 3.1495 | 18.5 | 61.2 | 1.4306 | 0.21958 | 7.93 | 21.1 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 16:30 | 0.43757 | 0.13249 | 0.80321 | 3.4015 | 19.1 | 65.5 | 1.432 | 0.21099 | 7.94 | 21.1 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 16:35 | 0.47541 | 0.11386 | 0.84259 | 3.0237 | 20.1 | 66.6 | 1.4278 | 0.18653 | 8.03 | 21.1 | 100.7 | 31.6
2022-06-12 16:40 | 0.57134 | 0.147 | 1.0248 | 3.0239 | 22.9 | 79.2 | 1.4279 | 0.21895 | 7.99 | 21.1 | 100.8 | 31.8
2022-06-12 16:45 | 0.46326 | 0.118 | 0.8281 | 2.5198 | 25.4 | 77.8 | 1.4228 | 0.15941 | 8.01 | 21.1 | 100.8 | 31.6
2022-06-12 16:50 | 0.52001 | 0.13043 | 0.92752 | 2.7719 | 26.3 | 71 | 1.4286 | 0.19712 | 8.04 | 21.2 | 100.8 | 31.6
2022-06-12 16:55 | 0.49701 | 0.12835 | 0.89019 | 3.1497 | 27.5 | 66.3 | 1.4342 | 0.27978 | 7.96 | 21.1 | 100.8 | 31.5
2022-06-12 17:00 | 0.43082 | 0.118 | 0.78044 | 2.8976 | 28 | 74 | 1.427 | 0.26655 | 8.01 | 21.1 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 17:05 | 0.46459 | 0.11386 | 0.82808 | 2.5197 | 28.4 | 74 | 1.4263 | 0.21166 | 7.94 | 21.1 | 100.8 | 31.5
2022-06-12 17:10 | 0.4862 | 0.11593 | 0.8612 | 2.2677 | 29 | 71.8 | 1.4277 | 0.20901 | 7.89 | 21.1 | 100.8 | 31.5
2022-06-12 17:15 | 0.43895 | 0.10144 | 0.77428 | 2.6458 | 28.6 | 60.2 | 1.4285 | 0.22423 | 7.89 | 21.1 | 100.7 | 31.6
2022-06-12 17:20 | 0.45919 | 0.11593 | 0.8198 | 2.3937 | 28.2 | 64.7 | 1.4407 | 0.21298 | 8.03 | 21.1 | 100.8 | 31.5
2022-06-12 17:25 | 0.54833 | 0.10144 | 0.94193 | 2.7717 | 27.7 | 66.4 |  |  | 7.92 | 21.2 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 17:30 | 0.48618 | 0.11593 | 0.86116 | 2.5196 | 26.6 | 66.6 |  |  | 8.07 | 21.1 | 100.8 | 31.3
2022-06-12 17:35 | 0.46863 | 0.097296 | 0.81356 | 3.7795 | 26.1 | 51.1 |  |  | 8.02 | 21.1 | 100.7 | 31.4
2022-06-12 17:40 | 0.5024 | 0.10351 | 0.87567 | 3.1496 | 26.3 | 64.3 |  |  | 8.01 | 21.1 | 100.8 | 31.4
2022-06-12 17:45 | 0.52671 | 0.10765 | 0.91501 | 3.1496 | 27.1 | 78.2 |  |  | 8.05 | 21.1 | 100.8 | 31.4
2022-06-12 17:50 | 0.41463 | 0.12007 | 0.75563 | 3.2756 | 27.9 | 73.3 |  |  | 8.07 | 21 | 100.8 | 31.7
2022-06-12 17:55 | 0.44432 | 0.095226 | 0.7763 | 2.8976 | 28.3 | 56.6 |  |  | 8.01 | 21 | 100.8 | 31.6
2022-06-12 18:00 | 0.55507 | 0.10765 | 0.95848 | 3.0236 | 28 | 56.1 |  |  | 8.03 | 21 | 100.7 | 31.6
2022-06-12 18:05 | 0.4619 | 0.12007 | 0.8281 | 2.7717 | 27.2 | 68.8 |  |  | 8.03 | 21.1 | 100.8 | 31.6
2022-06-12 18:10 | 0.50514 | 0.10559 | 0.87988 | 3.0238 | 25.9 | 68.7 |  |  | 8.12 | 21.1 | 100.7 | 31.7
2022-06-12 18:15 | 0.47409 | 0.12215 | 0.84886 | 2.646 | 24 | 58.8 |  |  | 8.12 | 21.1 | 100.7 | 31.9
2022-06-12 18:20 | 0.57404 | 0.12422 | 1.0062 | 2.8979 | 22.6 | 50.6 |  |  | 7.91 | 21.1 | 100.8 | 31.8
2022-06-12 18:25 | 0.5038 | 0.12629 | 0.89854 | 3.2759 | 23.8 | 65 | 1.4473 | 0.24938 | 8.14 | 21 | 100.8 | 32
2022-06-12 18:30 | 0.41738 | 0.10766 | 0.7495 | 2.394 | 25 | 62.8 | 1.4402 | 0.17728 | 8.12 | 21 | 100.8 | 32.2
2022-06-12 18:35 | 0.32553 | 0.10767 | 0.60666 | 2.5201 | 24.6 | 52.9 | 1.4459 | 0.18258 | 8.11 | 21 | 100.7 | 32.3
2022-06-12 18:40 | 0.36743 | 0.095249 | 0.65846 | 2.3942 | 24.3 | 49.1 | 1.4446 | 0.16936 | 8.02 | 21 | 100.8 | 32.5
2022-06-12 18:45 | 0.42823 | 0.10353 | 0.75994 | 2.5203 | 24.4 | 46.2 | 1.4439 | 0.16142 | 8.15 | 21 | 100.7 | 32.6
2022-06-12 18:50 | 0.39174 | 0.097318 | 0.69572 | 2.2682 | 25.1 | 57.8 | 1.4388 | 0.14157 | 8.09 | 21 | 100.8 | 32.5
2022-06-12 18:55 | 0.34041 | 0.09939 | 0.62119 | 1.8902 | 24.6 | 61.3 | 1.436 | 0.12503 | 8.12 | 21 | 100.8 | 32.5
2022-06-12 19:00 | 0.56468 | 0.097323 | 0.96288 | 2.5203 | 24.5 | 47.3 | 1.4403 | 0.17267 | 8.08 | 21 | 100.7 | 32.7
2022-06-12 19:05 | 0.52413 | 0.11388 | 0.91936 | 2.8983 | 25.5 | 55 | 1.4432 | 0.19516 | 8 | 20.9 | 100.8 | 32.8
2022-06-12 19:10 | 0.35934 | 0.11803 | 0.66884 | 2.3943 | 26.1 | 48.5 | 1.4403 | 0.17598 | 8.06 | 20.9 | 100.7 | 33
2022-06-12 19:15 | 0.33908 | 0.099395 | 0.62122 | 3.0244 | 26.2 | 55.4 | 1.4483 | 0.17268 | 7.95 | 20.9 | 100.7 | 33.1
2022-06-12 19:20 | 0.37149 | 0.10146 | 0.6709 | 2.6463 | 25.6 | 58 | 1.4489 | 0.1515 | 8.04 | 20.9 | 100.7 | 33
2022-06-12 19:25 | 0.33772 | 0.09111 | 0.60878 | 1.8902 | 24.3 | 38.6 | 1.4439 | 0.12041 | 8.06 | 20.9 | 100.7 | 33
2022-06-12 19:30 | 0.32826 | 0.09318 | 0.59635 | 1.3862 | 23.8 | 38.1 | 1.4446 | 0.11511 | 8.04 | 20.9 | 100.7 | 33
2022-06-12 19:35 | 0.34312 | 0.099392 | 0.62534 | 1.8902 | 23.6 | 49.1 | 1.4497 | 0.14952 | 8.02 | 20.9 | 100.7 | 33
2022-06-12 19:40 | 0.37827 | 0.10147 | 0.68336 | 2.2684 | 22.7 | 44.5 | 1.4577 | 0.17731 | 8.08 | 20.9 | 100.8 | 33.2
2022-06-12 19:45 | 0.28506 | 0.089046 | 0.52599 | 1.3863 | 22.5 | 40.2 | 1.444 | 0.14093 | 8.05 | 20.9 | 100.8 | 33.3
2022-06-12 19:50 | 0.28776 | 0.082834 | 0.52392 | 1.0082 | 22.3 | 31.4 | 1.4426 | 0.11512 | 8.08 | 20.9 | 101 | 33.3
2022-06-12 19:55 | 0.24858 | 0.095256 | 0.47628 | 0.88215 | 20.8 | 28.4 | 1.4418 | 0.1085 | 8.15 | 20.9 | 101 | 33.2
2022-06-12 20:00 | 0.28098 | 0.084898 | 0.5156 | 1.2602 | 20 | 39.8 | 1.4454 | 0.12107 | 8.11 | 20.8 | 101 | 33.2
2022-06-12 20:05 | 0.26208 | 0.095253 | 0.49697 | 0.75611 | 19.7 | 40.1 | 1.4454 | 0.11379 | 8.18 | 20.8 | 101.2 | 33.3
2022-06-12 20:10 | 0.26343 | 0.08283 | 0.48662 | 1.0081 | 20.5 | 44.5 | 1.4454 | 0.12372 | 8.13 | 20.8 | 101.2 | 33.3
2022-06-12 20:15 | 0.26209 | 0.07869 | 0.48042 | 1.0082 | 21.9 | 48.3 | 1.4454 | 0.12438 | 8.13 | 20.8 | 101.3 | 33.4
2022-06-12 20:20 | 0.28776 | 0.097329 | 0.53841 | 1.3863 | 21.5 | 35.3 | 1.4483 | 0.13431 | 8.08 | 20.8 | 101.3 | 33.5
2022-06-12 20:25 | 0.19724 | 0.082834 | 0.38518 | 1.2602 | 20.4 | 31.3 | 1.4483 | 0.12968 | 8.12 | 20.8 | 101.2 | 33.5
2022-06-12 20:30 | 0.18374 | 0.078694 | 0.36034 | 1.0082 | 19.4 | 31.3 | 1.4513 | 0.11314 | 7.93 | 20.8 | 101.3 | 33.6
2022-06-12 20:35 | 0.28913 | 0.076627 | 0.51982 | 0.88224 | 19.4 | 26.8 | 1.4492 | 0.10587 | 7.94 | 20.8 | 101.2 | 33.8
2022-06-12 20:40 | 0.29049 | 0.080771 | 0.52605 | 1.1343 | 20.1 | 32.2 | 1.4535 | 0.099916 | 8.03 | 20.8 | 101.2 | 33.9
2022-06-12 20:45 | 0.34182 | 0.099407 | 0.62129 | 1.0083 | 21.3 | 37.1 | 1.4513 | 0.11447 | 8.09 | 20.8 | 101.2 | 33.8
2022-06-12 20:50 | 0.2432 | 0.084911 | 0.45769 | 0.88224 | 21.2 | 47.8 | 1.4521 | 0.10521 | 8.13 | 20.8 | 101.3 | 33.8
2022-06-12 20:55 | 0.24049 | 0.086981 | 0.45561 | 1.1343 | 20.6 | 38.9 | 1.4564 | 0.11447 | 8.22 | 20.8 | 101.3 | 33.8
2022-06-12 21:00 | 0.16484 | 0.076629 | 0.3293 | 1.0083 | 19.9 | 32.3 | 1.4571 | 0.10256 | 8.18 | 20.8 | 101.2 | 33.9
2022-06-12 21:05 | 0.18104 | 0.072483 | 0.34999 | 1.0082 | 19.9 | 31.9 | 1.4592 | 0.1105 | 8.1 | 20.8 | 101.2 | 33.7
2022-06-12 21:10 | 0.25264 | 0.070411 | 0.45975 | 1.6384 | 19.1 | 28.3 | 1.4621 | 0.11513 | 8.14 | 20.8 | 101.3 | 33.7
2022-06-12 21:15 | 0.23508 | 0.076625 | 0.43904 | 1.1343 | 18.2 | 36.1 | 1.4635 | 0.10785 | 8.15 | 20.8 | 101.2 | 33.7
2022-06-12 21:20 | 0.17564 | 0.080769 | 0.35 | 1.0083 | 18 | 27.7 | 1.4657 | 0.12241 | 8.2 | 20.8 | 101.2 | 33.8
2022-06-12 21:25 | 0.1986 | 0.082838 | 0.38934 | 1.0082 | 18.4 | 26.2 | 1.4664 | 0.12042 | 8.12 | 20.7 | 101.2 | 33.9
2022-06-12 21:30 | 0.22563 | 0.080769 | 0.42662 | 1.1343 | 19.1 | 31.4 | 1.4693 | 0.13697 | 8.05 | 20.7 | 101.3 | 34
2022-06-12 21:35 | 0.19997 | 0.074557 | 0.38107 | 1.6385 | 18.8 | 38.2 | 1.4722 | 0.17138 | 8.06 | 20.7 | 101.3 | 34.1
2022-06-12 21:40 | 0.21078 | 0.082846 | 0.40594 | 1.1344 | 19.3 | 31.3 | 1.4738 | 0.14823 | 8.12 | 20.7 | 101.2 | 34.3
2022-06-12 21:45 | 0.19863 | 0.07042 | 0.37489 | 1.0084 | 19 | 24.4 | 1.4731 | 0.16874 | 8.18 | 20.7 | 101.3 | 34.4
2022-06-12 21:50 | 0.22835 | 0.076633 | 0.42666 | 1.0084 | 19.4 | 30.5 | 1.4788 | 0.28322 | 8.25 | 20.7 | 101.3 | 34.4
2022-06-12 21:55 | 0.22836 | 0.06628 | 0.41632 | 1.0084 | 20.3 | 33.6 | 1.4789 | 0.1939 | 8.12 | 20.7 | 101.3 | 34.5
2022-06-12 22:00 | 0.23377 | 0.076638 | 0.43497 | 1.0084 | 19.4 | 22.6 | 1.4803 | 0.16147 | 8.16 | 20.7 | 101.2 | 34.6
2022-06-12 22:05 | 0.20809 | 0.078707 | 0.39768 | 1.2605 | 19.3 | 29.3 | 1.4817 | 0.1297 | 8.1 | 20.6 | 101.3 | 34.7
2022-06-12 22:10 | 0.18513 | 0.066285 | 0.34799 | 1.7648 | 20.1 | 35.5 | 1.4819 | 0.12508 | 8.1 | 20.7 | 101.2 | 34.8
2022-06-12 22:15 | 0.20406 | 0.076643 | 0.38736 | 0.88242 | 21 | 28.1 | 1.4797 | 0.10986 | 8.07 | 20.7 | 101.2 | 34.9
2022-06-12 22:20 | 0.2311 | 0.06836 | 0.42466 | 0.88247 | 19.6 | 33.8 | 1.4776 | 0.11384 | 8.09 | 20.7 | 101.2 | 35.1
2022-06-12 22:25 | 0.1919 | 0.074572 | 0.36872 | 0.63031 | 18 | 31.9 | 1.4776 | 0.10192 | 8.18 | 20.7 | 101.3 | 34.9
2022-06-12 22:30 | 0.17431 | 0.076638 | 0.34383 | 0.88236 | 17 | 28.2 | 1.4775 | 0.091986 | 8.09 | 20.6 | 101.2 | 34.8
2022-06-12 22:35 | 0.24322 | 0.072493 | 0.44532 | 1.5126 | 16.7 | 40.3 | 1.4781 | 0.095293 | 8.23 | 20.6 | 101.2 | 34.7
2022-06-12 22:40 | 0.21214 | 0.080777 | 0.40596 | 0.88233 | 16.5 | 27.2 | 1.481 | 0.10654 | 8.22 | 20.6 | 101.2 | 34.7
2022-06-12 22:45 | 0.25674 | 0.070424 | 0.46397 | 1.0084 | 16.1 | 9.9 | 1.4832 | 0.1125 | 8.14 | 20.6 | 101.3 | 34.8
2022-06-12 22:50 | 0.27025 | 0.072494 | 0.48675 | 1.3866 | 15.9 | 26.6 | 1.4926 | 0.17206 | 8.09 | 20.6 | 101.3 | 34.8
2022-06-12 22:55 | 0.21486 | 0.074568 | 0.40598 | 1.5127 | 15.2 | 16.6 | 1.4962 | 0.19192 | 8.05 | 20.6 | 101.2 | 34.9
2022-06-12 23:00 | 0.1946 | 0.0725 | 0.37078 | 2.3951 | 15.4 | 24.4 | 1.4956 | 0.20847 | 8.16 | 20.6 | 101.2 | 35.1
2022-06-12 23:05 | 0.28515 | 0.078716 | 0.51373 | 1.2606 | 16.2 | 28.1 | 1.4841 | 0.18267 | 8.14 | 20.6 | 101.2 | 35.2
2022-06-12 23:10 | 0.2338 | 0.082861 | 0.44123 | 1.0085 | 17.1 | 20.3 | 1.4819 | 0.14428 | 8.16 | 20.6 | 101.3 | 35.3
2022-06-12 23:15 | 0.25272 | 0.087004 | 0.47438 | 0.88247 | 16.6 | 21.5 | 1.4812 | 0.1284 | 8.17 | 20.6 | 101.3 | 35.3
2022-06-12 23:20 | 0.16758 | 0.072505 | 0.32731 | 0.75642 | 16 | 35.5 | 1.482 | 0.13237 | 8.17 | 20.6 | 101.2 | 35.4
2022-06-12 23:25 | 0.18245 | 0.070434 | 0.34803 | 0.75642 | 15.6 | 29.6 | 1.4834 | 0.12642 | 8.12 | 20.6 | 101.2 | 35.4
2022-06-12 23:30 | 0.18786 | 0.066292 | 0.35425 | 0.88251 | 16.8 | 16 | 1.4827 | 0.14098 | 8.23 | 20.6 | 101.3 | 35.5
2022-06-12 23:35 | 0.19461 | 0.068362 | 0.36667 | 0.63035 | 17.7 | 27.4 | 1.4842 | 0.11318 | 8.12 | 20.6 | 101.2 | 35.4
2022-06-12 23:40 | 0.1419 | 0.072503 | 0.29001 | 0.63033 | 17.3 | 31.6 | 1.4863 | 0.099277 | 8.1 | 20.6 | 101.3 | 35.3
2022-06-12 23:45 | 0.11757 | 0.066284 | 0.24649 | 0.50423 | 16.1 | 28.1 | 1.4862 | 0.094638 | 8.15 | 20.5 | 101.2 | 35.2
2022-06-12 23:50 | 0.14324 | 0.057997 | 0.27756 | 0.75632 | 15.2 | 23.4 | 1.489 | 0.099929 | 8.16 | 20.5 | 101.3 | 35.1
2022-06-12 23:55 | 0.12972 | 0.074564 | 0.2734 | 0.75629 | 15.9 | 26.5 | 1.4933 | 0.099263 | 8.17 | 20.5 | 101.3 | 34.9
2022-06-13 | 0.12431 | 0.06835 | 0.2589 | 0.75628 | 16.5 | 25.9 | 1.4976 | 0.093968 | 8.15 | 20.5 | 101.2 | 34.9
2022-06-13 00:05 | 0.14728 | 0.066278 | 0.29204 | 0.50418 | 16.5 | 18.2 | 1.4968 | 0.099261 | 8.1 | 20.5 | 101.2 | 34.8
2022-06-13 00:10 | 0.13782 | 0.072489 | 0.28374 | 0.50417 | 16 | 13.9 | 1.5025 | 0.10058 | 8.2 | 20.5 | 101.2 | 34.7
2022-06-13 00:15 | 0.13917 | 0.062134 | 0.27546 | 0.75625 | 15.6 | 30.7 | 1.5004 | 0.10455 | 8.13 | 20.4 | 101.2 | 34.9
2022-06-13 00:20 | 0.20268 | 0.066277 | 0.37695 | 1.0084 | 15.2 | 35.5 | 1.4997 | 0.10852 | 8.12 | 20.4 | 101.2 | 35
2022-06-13 00:25 | 0.13783 | 0.06835 | 0.27754 | 1.7647 | 15 | 15.9 | 1.4997 | 0.10522 | 8.12 | 20.4 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 00:30 | 0.12837 | 0.053854 | 0.25063 | 1.1345 | 14.5 | 21 | 1.4991 | 0.12111 | 8.13 | 20.5 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 00:35 | 0.18107 | 0.064211 | 0.34177 | 0.63027 | 13.7 | 22.3 | 1.4984 | 0.10853 | 8.16 | 20.5 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 00:40 | 0.17567 | 0.066282 | 0.33763 | 0.63027 | 13.3 | 10.9 | 1.4969 | 0.1039 | 8.1 | 20.5 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 00:45 | 0.17297 | 0.060068 | 0.3252 | 0.50422 | 12.6 | 14.3 | 1.4976 | 0.11052 | 8.16 | 20.5 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 00:50 | 0.13107 | 0.064207 | 0.26511 | 0.63023 | 11.5 | 19.1 | 1.4968 | 0.10323 | 8.17 | 20.4 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 00:55 | 0.095938 | 0.062137 | 0.20919 | 0.37814 | 11.3 | 14.9 | 1.4968 | 0.083381 | 8.18 | 20.4 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 01:00 | 0.1081 | 0.05178 | 0.21541 | 0.2521 | 9.5 | 19.4 | 1.4983 | 0.086028 | 8.2 | 20.4 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 01:05 | 0.10945 | 0.062138 | 0.22991 | 0.2521 | 8.4 | 9.8 | 1.5019 | 0.088677 | 8.17 | 20.4 | 101.3 | 35.2
2022-06-13 01:10 | 0.11215 | 0.060065 | 0.23198 | 0.2521 | 8.6 | 8 | 1.5019 | 0.09066 | 8.19 | 20.4 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 01:15 | 0.1108 | 0.062136 | 0.23197 | 0.37814 | 10.6 | 19.7 | 1.5033 | 0.091983 | 8.14 | 20.4 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 01:20 | 0.08783 | 0.062137 | 0.19677 | 0.2521 | 11.9 | 21.7 | 1.504 | 0.086689 | 8.13 | 20.4 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 01:25 | 0.063506 | 0.057993 | 0.15741 | 0.25209 | 12.6 | 11.3 | 1.5019 | 0.068159 | 8.08 | 20.4 | 101.2 | 35
2022-06-13 01:30 | 0.054048 | 0.055921 | 0.14084 | 0.12604 | 12.1 | 15.4 | 1.5033 | 0.063526 | 8.16 | 20.4 | 101.2 | 35
2022-06-13 01:35 |  |  |  |  | 12 | 20.8 |  |  | 8.12 | 20.4 | 101.3 | 35
2022-06-13 01:40 |  |  |  |  | 11.4 | 18.7 |  |  | 8.09 | 20.3 | 101.3 | 35
2022-06-13 01:45 |  |  |  |  | 11.3 | 9.8 |  |  | 8.1 | 20.3 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 01:50 |  |  |  |  | 11.4 | 12.1 |  |  | 8.15 | 20.3 | 101.2 | 35
2022-06-13 01:55 |  |  |  |  | 11.9 | 14.8 |  |  | 8.18 | 20.4 | 101.2 | 34.9
2022-06-13 02:00 |  |  |  |  | 11.6 | 11.2 |  |  | 8.16 | 20.4 | 101.2 | 34.8
2022-06-13 02:05 |  |  |  |  | 12.2 | 5.2 |  |  | 8.15 | 20.4 | 101.3 | 34.8
2022-06-13 02:10 |  |  |  |  | 12.3 | 12.4 |  |  | 8.16 | 20.4 | 101.2 | 34.8
2022-06-13 02:15 |  |  |  |  | 11.8 | 13.2 |  |  | 8.21 | 20.3 | 101.3 | 34.8
2022-06-13 02:20 | 0.093226 | 0.076628 | 0.21953 | 0.12604 | 11.7 | 21.8 | 1.5248 | 0.13035 | 8.19 | 20.3 | 101.2 | 34.9
2022-06-13 02:25 | 0.067554 | 0.078698 | 0.18225 | 0.12603 | 12.4 | 37.5 | 1.5291 | 0.10058 | 8.14 | 20.3 | 101.3 | 34.9
2022-06-13 02:30 | 0.032428 | 0.072488 | 0.12012 | 0.12604 | 12.5 | 16.4 | 1.5328 | 0.086684 | 8.2 | 20.3 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 02:35 | 0.027022 | 0.066272 | 0.10769 | 0.12603 | 11.7 | 18.3 | 1.5327 | 0.075432 | 8.17 | 20.3 | 101.2 | 34.9
2022-06-13 02:40 | 0.031074 | 0.06627 | 0.11597 | 0.12603 | 11.4 | 16.5 | 1.5341 | 0.070136 | 8.11 | 20.3 | 101.2 | 34.8
2022-06-13 02:45 | 0.03918 | 0.062127 | 0.12218 | 0.12603 | 11.6 | 9.1 | 1.5391 | 0.065503 | 8.21 | 20.3 | 101.2 | 34.7
2022-06-13 02:50 | 0.064848 | 0.068339 | 0.16774 | 0.12603 | 13.1 | 21.2 | 1.5455 | 0.071457 | 8.19 | 20.3 | 101.2 | 34.6
2022-06-13 02:55 | 0.032425 | 0.062127 | 0.1139 | 0.12603 | 12.2 | 11.9 | 1.5513 | 0.060211 | 8.23 | 20.3 | 101.2 | 34.7
2022-06-13 03:00 | 0.033774 | 0.060053 | 0.11182 | 0.12602 | 11.5 | 6.5 | 1.5549 | 0.058884 | 8.18 | 20.3 | 101.2 | 34.5
2022-06-13 03:05 | 0.036475 | 0.060052 | 0.11596 | 0.12602 | 11.7 | 17.8 | 1.5642 | 0.062853 | 8.27 | 20.3 | 101.3 | 34.4
2022-06-13 03:10 | 0.025668 | 0.055912 | 0.095257 | 0.25204 | 12.5 | 27.3 | 1.5707 | 0.062854 | 8.24 | 20.3 | 101.2 | 34.5
2022-06-13 03:15 | 0.014861 | 0.057982 | 0.07869 | 0.25204 | 12 | 16.4 | 1.5743 | 0.059546 | 8.27 | 20.3 | 101.3 | 34.5
2022-06-13 03:20 | 0.039179 | 0.055913 | 0.11804 | 0.12603 | 11.9 | 8.2 | 1.5794 | 0.054254 | 8.22 | 20.3 | 101.2 | 34.6
2022-06-13 03:25 | 0.027019 | 0.055912 | 0.095257 | 0.12602 | 11.4 | 6.8 | 1.5793 | 0.054253 | 8.17 | 20.2 | 101.3 | 34.7
2022-06-13 03:30 | 0.014861 | 0.053841 | 0.076619 | 0.12602 | 11.4 | 11.8 | 1.58 | 0.058222 | 8.15 | 20.2 | 101.2 | 34.7
2022-06-13 03:35 | 0.028371 | 0.051771 | 0.09526 | 0.12603 | 10.7 | 11.1 | 1.5815 | 0.06881 | 8.17 | 20.2 | 101.3 | 34.8
2022-06-13 03:40 | 0.033775 | 0.0497 | 0.0994 | 0.12602 | 10.3 | 16.2 | 1.5851 | 0.062855 | 8.14 | 20.2 | 101.2 | 34.8
2022-06-13 03:45 | 0.085115 | 0.051773 | 0.18224 | 0.12603 | 11.4 | 8.9 | 1.5895 | 0.096601 | 8.18 | 20.2 | 101.2 | 34.9
2022-06-13 03:50 | 0.063499 | 0.053844 | 0.15325 | 0.12603 | 12 | 19.1 | 1.5931 | 0.12505 | 8.2 | 20.2 | 101.2 | 35
2022-06-13 03:55 | 0.032426 | 0.051775 | 0.10148 | 0.12603 | 12.2 | 16.1 | 1.596 | 0.11976 | 8.19 | 20.2 | 101.2 | 35.1
2022-06-13 04:00 | 0.020267 | 0.053847 | 0.084913 | 0.12604 | 12 | 2 | 1.5982 | 0.08999 | 8.24 | 20.2 | 101.3 | 35.2
2022-06-13 04:05 | 0.089169 | 0.051773 | 0.18846 | 0.12603 | 11.4 | 4.8 | 1.6068 | 0.092633 | 8.25 | 20.2 | 101.2 | 35
2022-06-13 04:10 | 0.059446 | 0.053844 | 0.14497 | 0.12603 | 9.9 | 11.2 | 1.6118 | 0.066828 | 8.24 | 20.2 | 101.3 | 35
2022-06-13 04:15 | 0.037829 | 0.051773 | 0.11183 | 0.12603 | 10.3 | 15.6 | 1.6126 | 0.056903 | 8.19 | 20.2 | 101.3 | 35
2022-06-13 04:20 | 0.029723 | 0.051773 | 0.097334 | 0.12603 | 11.2 | 26.6 | 1.614 | 0.054256 | 8.18 | 20.2 | 101.2 | 35
2022-06-13 04:25 | 0.022969 | 0.051775 | 0.086982 | 0.12603 | 11.8 | 20 | 1.614 | 0.049626 | 8.16 | 20.2 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 04:30 | 0.021617 | 0.049704 | 0.084911 | 0.12603 | 12.5 | 15 | 1.6155 | 0.050949 | 8.19 | 20.2 | 101.3 | 35.1
2022-06-13 04:35 | 0.052692 | 0.04142 | 0.12219 | 0.12603 | 14.6 | 21.7 | 1.6183 | 0.049626 | 8.16 | 20.1 | 101.2 | 35.3
2022-06-13 04:40 | 0.10809 | 0.057989 | 0.22367 | 0.12604 | 14.7 | 20.5 | 1.6177 | 0.04698 | 8.25 | 20.1 | 101.3 | 35.4
2022-06-13 04:45 | 0.1135 | 0.055919 | 0.22989 | 0.12604 | 15.3 | 24.8 | 1.6199 | 0.064185 | 8.17 | 20.1 | 101.2 | 35.5
2022-06-13 04:50 | 0.066211 | 0.060066 | 0.16156 | 0.12605 | 15.8 | 17.7 | 1.6257 | 0.072131 | 8.17 | 20.2 | 101.3 | 35.6
2022-06-13 04:55 | 0.048646 | 0.057996 | 0.13256 | 0.12605 | 15.7 | 20.5 | 1.6337 | 0.060883 | 8.19 | 20.2 | 101.2 | 35.7
2022-06-13 05:00 | 0.027026 | 0.051782 | 0.091137 | 0.12605 | 14.9 | 21.1 | 1.6402 | 0.057575 | 8.17 | 20.2 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 05:05 | 0.024322 | 0.051781 | 0.089063 | 0.12605 | 13.9 | 9.4 | 1.6531 | 0.052278 | 8.18 | 20.1 | 101.2 | 35.8
2022-06-13 05:10 | 0.016215 | 0.053853 | 0.078709 | 0.12605 | 13.5 | 10.2 | 1.6632 | 0.046986 | 8.21 | 20.1 | 101.2 | 35.9
2022-06-13 05:15 | 0.079725 | 0.04764 | 0.16985 | 0.12605 | 13.6 | 17.1 | 1.6697 | 0.043677 | 8.17 | 20.1 | 101.3 | 35.9
2022-06-13 05:20 | 0.059456 | 0.055924 | 0.14706 | 0.12605 | 14 | 17 | 1.6726 | 0.045662 | 8.25 | 20.1 | 101.2 | 35.9
2022-06-13 05:25 | 0.062158 | 0.049711 | 0.14499 | 0.12605 | 13.3 | 15.6 | 1.6834 | 0.047647 | 8.2 | 20.1 | 101.2 | 35.9
2022-06-13 05:30 | 0.031079 | 0.057996 | 0.10564 | 0.12605 | 12.1 | 11.4 | 1.6913 | 0.044339 | 8.2 | 20.1 | 101.2 | 35.9
2022-06-13 05:35 | 0.028376 | 0.053852 | 0.097348 | 0.12605 | 11.5 | 9 | 1.6949 | 0.043676 | 8.19 | 20.1 | 101.3 | 35.8
2022-06-13 05:40 | 0.022972 | 0.049711 | 0.084923 | 0.12605 | 11.8 | 6.4 | 1.7043 | 0.04103 | 8.14 | 20.2 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 05:45 | 0.074317 | 0.05178 | 0.1657 | 0.12605 | 12 | 16.1 | 1.7179 | 0.058233 | 8.2 | 20.1 | 101.2 | 35.7
2022-06-13 05:50 | 0.058104 | 0.055924 | 0.14499 | 0.12605 | 11.4 | 18.4 | 1.723 | 0.045 | 8.14 | 20.2 | 101.2 | 35.6
2022-06-13 05:55 | 0.03378 | 0.051779 | 0.10356 | 0.12604 | 11.5 | 17.1 | 1.7308 | 0.044997 | 8.19 | 20.1 | 101.2 | 35.6
2022-06-13 06:00 | 0.039184 | 0.049707 | 0.10977 | 0.12604 | 11.6 | 14.9 | 1.7351 | 0.03838 | 8.11 | 20.1 | 101.3 | 35.6
2022-06-13 06:05 | 0.095936 | 0.045566 | 0.19055 | 0.12605 | 12.8 | 13.8 | 1.738 | 0.039043 | 8.2 | 20.1 | 101.2 | 35.7
2022-06-13 06:10 | 0.079726 | 0.049711 | 0.17192 | 0.12605 | 13 | 21.5 | 1.728 | 0.034412 | 8.12 | 20.2 | 101.2 | 35.7
2022-06-13 06:15 | 0.1108 | 0.057995 | 0.22577 | 0.12605 | 13.8 | 18.3 | 1.7237 | 0.035735 | 8.23 | 20.2 | 101.2 | 35.6
2022-06-13 06:20 | 0.15539 | 0.053852 | 0.28997 | 0.12605 | 13.7 | 19.5 | 1.7136 | 0.03772 | 8.18 | 20.2 | 101.2 | 35.6
2022-06-13 06:25 | 0.10675 | 0.068351 | 0.22991 | 0.12605 | 12.9 | 13.3 | 1.7014 | 0.051617 | 8.18 | 20.2 | 101.3 | 35.6
2022-06-13 06:30 | 0.14999 | 0.057995 | 0.2879 | 0.2521 | 12.5 | 12.5 | 1.6841 | 0.040367 | 8.17 | 20.2 | 101.2 | 35.6
2022-06-13 06:35 | 0.15674 | 0.07042 | 0.31068 | 0.50418 | 12.3 | 22.3 | 1.6675 | 0.064189 | 8.2 | 20.1 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 06:40 | 0.09188 | 0.062134 | 0.2009 | 0.75626 | 12.6 | 21.3 | 1.6602 | 0.07279 | 8.19 | 20.1 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 06:45 | 0.20268 | 0.057992 | 0.37073 | 1.1344 | 11.8 | 12.1 | 1.6509 | 0.088671 | 8.13 | 20.1 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 06:50 | 0.17025 | 0.060062 | 0.32102 | 0.63021 | 12.3 | 16.9 | 1.6494 | 0.062201 | 8.2 | 20.1 | 101.2 | 35.7
2022-06-13 06:55 | 0.15539 | 0.070419 | 0.3086 | 0.37813 | 12.7 | 32 | 1.6372 | 0.04235 | 8.15 | 20.1 | 101.3 | 35.8
2022-06-13 07:00 | 0.13917 | 0.060064 | 0.27133 | 0.25209 | 13.8 | 23.7 | 1.6322 | 0.050954 | 8.21 | 20.1 | 101.3 | 35.9
2022-06-13 07:05 | 0.13377 | 0.066279 | 0.27133 | 0.2521 | 14.5 | 34.8 | 1.6286 | 0.072131 | 8.16 | 20.1 | 101.2 | 36
2022-06-13 07:10 | 0.13242 | 0.064207 | 0.26718 | 0.75628 | 16.1 | 24.6 | 1.6286 | 0.18595 | 8.16 | 20 | 101.2 | 36.1
2022-06-13 07:15 | 0.17161 | 0.062137 | 0.32518 | 0.5042 | 16.6 | 23.7 | 1.6279 | 0.21507 | 8.15 | 20 | 101.4 | 36.2
2022-06-13 07:20 | 0.18377 | 0.06421 | 0.34591 | 0.50421 | 16.7 | 23.1 | 1.6265 | 0.11052 | 8.13 | 20 | 101.4 | 36.3
2022-06-13 07:25 | 0.18782 | 0.078707 | 0.36661 | 0.63025 | 17.1 | 22.9 | 1.6164 | 0.091984 | 8.09 | 20 | 101.6 | 36.2
2022-06-13 07:30 | 0.17701 | 0.076636 | 0.34797 | 1.3865 | 16.7 | 27.7 | 1.62 | 0.098602 | 8.14 | 20 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 07:35 | 0.17296 | 0.06628 | 0.33347 | 1.1344 | 16.2 | 24.1 | 1.6193 | 0.081396 | 8.21 | 20 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 07:40 | 0.22431 | 0.076637 | 0.42047 | 0.63026 | 16.1 | 33.1 | 1.6229 | 0.06353 | 8.2 | 20.1 | 101.7 | 36.1
2022-06-13 07:45 | 0.39052 | 0.072495 | 0.6711 | 1.7647 | 16.1 | 29.6 | 1.6207 | 0.087354 | 8.17 | 20.1 | 101.8 | 36.1
2022-06-13 07:50 | 0.29999 | 0.086995 | 0.54682 | 1.8908 | 15.5 | 27.7 | 1.6157 | 0.12508 | 8.22 | 20.1 | 101.8 | 36.1
2022-06-13 07:55 | 0.2081 | 0.074566 | 0.39561 | 0.88236 | 15.3 | 30.2 | 1.6207 | 0.084045 | 8.22 | 20.1 | 101.8 | 36.1
2022-06-13 08:00 | 0.17837 | 0.076638 | 0.35005 | 0.63026 | 14.4 | 24.8 | 1.6208 | 0.072795 | 8.2 | 20.1 | 101.8 | 36.1
2022-06-13 08:05 | 0.17702 | 0.072497 | 0.34177 | 1.2605 | 14.3 | 16.1 | 1.6251 | 0.14427 | 8.15 | 20.1 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 08:10 | 0.21621 | 0.072497 | 0.40391 | 1.5127 | 14.1 | 18.5 | 1.6424 | 0.27464 | 8.13 | 20.1 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 08:15 | 0.17837 | 0.076639 | 0.35005 | 1.6387 | 14.7 | 27 | 1.6424 | 0.26935 | 8.13 | 20.1 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 08:20 | 0.22297 | 0.074569 | 0.41634 | 1.2606 | 15.3 | 27.5 | 1.6438 | 0.29251 | 8.21 | 20.1 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 08:25 | 0.19999 | 0.07664 | 0.3832 | 0.75633 | 16.7 | 23 | 1.6467 | 0.14957 | 8.23 | 20.1 | 101.8 | 36.2
2022-06-13 08:30 | 0.26352 | 0.076644 | 0.48058 | 0.88244 | 16.6 | 31.5 | 1.6497 | 0.12906 | 8.2 | 20.2 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 08:35 | 0.21217 | 0.078717 | 0.40394 | 0.75639 | 16.5 | 36.9 |  |  | 8.16 | 20.2 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 08:40 | 0.2838 | 0.074574 | 0.51166 | 1.0085 | 17.2 | 38.9 |  |  | 8.09 | 20.2 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 08:45 | 0.28109 | 0.082859 | 0.51373 | 1.7649 | 17 | 28.9 | 1.6785 | 0.13104 | 8.11 | 20.2 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 08:50 | 0.22567 | 0.068355 | 0.41635 | 1.1345 | 16.9 | 21.1 |  |  | 8.06 | 20.1 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 08:55 | 0.26217 | 0.074572 | 0.47643 | 0.75637 | 16 | 19.6 |  |  | 8.08 | 20.1 | 101.7 | 36.4
2022-06-13 09:00 | 0.27568 | 0.087001 | 0.50958 | 0.75637 | 15.4 | 28.5 |  |  | 8.16 | 20.2 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 09:05 | 0.24326 | 0.078717 | 0.45159 | 1.0085 | 15.8 | 31.9 |  |  | 8.14 | 20.2 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 09:10 | 0.23244 | 0.074574 | 0.43294 | 0.88245 | 16.5 | 26.7 | 1.7469 | 0.13568 | 8.05 | 20.2 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 09:15 | 0.25677 | 0.070432 | 0.46195 | 1.1346 | 16.6 | 26.1 |  |  | 8.1 | 20.2 | 101.7 | 36.4
2022-06-13 09:20 | 0.30679 | 0.082864 | 0.55312 | 1.3868 | 16.5 | 26.5 |  |  | 8.15 | 20.3 | 101.8 | 36.3
2022-06-13 09:25 | 0.25678 | 0.084933 | 0.47853 | 1.5128 | 16 | 39.6 | 1.7585 | 0.1198 | 8.08 | 20.3 | 101.8 | 36.2
2022-06-13 09:30 | 0.25811 | 0.076642 | 0.47228 | 1.1345 | 15.3 | 32.3 | 1.7454 | 0.14097 | 8.12 | 20.2 | 101.7 | 36.1
2022-06-13 09:35 | 0.28649 | 0.0725 | 0.51165 | 0.88243 | 14.4 | 26.2 | 1.7505 | 0.12508 | 8.22 | 20.2 | 101.8 | 36.2
2022-06-13 09:40 | 0.36759 | 0.08286 | 0.64424 | 1.5128 | 13.4 | 25.8 | 1.7556 | 0.12906 | 8.15 | 20.2 | 101.8 | 36.3
2022-06-13 09:45 | 0.43518 | 0.080792 | 0.74577 | 2.0171 | 12.2 | 37.5 | 1.7578 | 0.17672 | 8.07 | 20.3 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 09:50 | 0.35814 | 0.089077 | 0.63597 | 1.891 | 12.1 | 39.2 | 1.7491 | 0.16613 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 09:55 | 0.43248 | 0.089079 | 0.752 | 2.0172 | 13.3 | 45.2 | 1.7449 | 0.18731 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 10:00 | 0.42298 | 0.09943 | 0.74779 | 1.6388 | 13.7 | 36.9 | 1.7274 | 0.14759 | 8.02 | 20.3 | 101.7 | 36
2022-06-13 10:05 | 0.3581 | 0.093211 | 0.64212 | 2.269 | 14 | 40.8 | 1.7151 | 0.29119 | 8.09 | 20.3 | 101.8 | 35.8
2022-06-13 10:10 | 0.45134 | 0.097354 | 0.78919 | 2.3951 | 14.1 | 56.8 | 1.7043 | 0.17538 | 8.06 | 20.3 | 101.8 | 35.8
2022-06-13 10:15 | 0.48106 | 0.10357 | 0.84095 | 2.1429 | 14.1 | 51.7 | 1.6719 | 0.15221 | 8.03 | 20.3 | 101.7 | 35.7
2022-06-13 10:20 | 0.48917 | 0.097351 | 0.84716 | 2.395 | 13.2 | 42.6 | 1.6676 | 0.37788 | 8.04 | 20.3 | 101.8 | 35.7
2022-06-13 10:25 | 0.49192 | 0.10979 | 0.86382 | 2.6474 | 14 | 52 | 1.6598 | 0.38916 | 8.06 | 20.3 | 101.7 | 36.1
2022-06-13 10:30 | 0.41083 | 0.10772 | 0.73953 | 2.2692 | 13.6 | 36.1 | 1.6382 | 0.20848 | 7.98 | 20.4 | 101.7 | 35.9
2022-06-13 10:35 | 0.42704 | 0.10772 | 0.7623 | 2.1431 | 13.3 | 33.9 | 1.6288 | 0.18266 | 8 | 20.4 | 101.7 | 35.8
2022-06-13 10:40 | 0.34731 | 0.10565 | 0.63802 | 1.891 | 12.7 | 44.8 | 1.6209 | 0.15421 | 8.08 | 20.4 | 101.7 | 35.8
2022-06-13 10:45 | 0.34593 | 0.080781 | 0.61311 | 2.1429 | 10.6 | 42.6 | 1.6092 | 0.19324 | 8.02 | 20.4 | 101.8 | 35.5
2022-06-13 10:50 | 0.49863 | 0.076639 | 0.84302 | 2.7732 | 10.1 | 26.3 | 1.6013 | 0.23427 | 8.04 | 20.4 | 101.7 | 35.5
2022-06-13 10:55 | 0.42971 | 0.10771 | 0.76637 | 2.2689 | 9.8 | 30.8 | 1.5855 | 0.1661 | 8.05 | 20.4 | 101.7 | 35.4
2022-06-13 11:00 | 0.38241 | 0.089065 | 0.67317 | 2.0168 | 10.1 | 48.1 | 1.5804 | 0.15883 | 8.06 | 20.4 | 101.7 | 35.4
2022-06-13 11:05 | 0.46893 | 0.10979 | 0.82857 | 2.017 | 11.3 | 40.2 | 1.5834 | 0.18862 | 8.1 | 20.4 | 101.7 | 35.7
2022-06-13 11:10 | 0.42573 | 0.10773 | 0.7603 | 2.1433 | 12.7 | 50.5 | 1.5764 | 0.17209 | 8.01 | 20.5 | 101.8 | 36
2022-06-13 11:15 | 0.47438 | 0.10565 | 0.8328 | 2.3954 | 13 | 54.8 | 1.5807 | 0.20386 | 8.01 | 20.5 | 101.8 | 35.9
2022-06-13 11:20 | 0.44468 | 0.11395 | 0.79557 | 2.1434 | 12.3 | 75 | 1.57 | 0.16548 | 8.11 | 20.5 | 101.8 | 36.2
2022-06-13 11:25 | 0.3879 | 0.10566 | 0.70024 | 2.5216 | 11.8 | 47.1 | 1.5707 | 0.17607 | 8.05 | 20.5 | 101.8 | 36.1
2022-06-13 11:30 | 0.56229 | 0.11602 | 0.97792 | 2.2696 | 12.8 | 36.6 | 1.5521 | 0.18005 | 7.95 | 20.5 | 101.7 | 36.4
2022-06-13 11:35 | 0.58931 | 0.11188 | 1.0152 | 2.6478 | 13.3 | 54 | 1.5491 | 0.21844 | 8 | 20.5 | 101.7 | 36.3
2022-06-13 11:40 | 0.49329 | 0.12637 | 0.8825 | 2.7736 | 13.4 | 59.3 | 1.5511 | 0.2899 | 8.02 | 20.6 | 101.8 | 35.6
2022-06-13 11:45 | 0.57571 | 0.13051 | 1.013 | 2.7735 | 13 | 72.4 | 1.5568 | 0.36997 | 8.1 | 20.6 | 101.8 | 35.5
2022-06-13 11:50 | 0.47981 | 0.10773 | 0.8432 | 2.3955 | 12.8 | 50 | 1.5246 | 0.28794 | 7.95 | 20.6 | 101.8 | 35.9
2022-06-13 11:55 | 0.60424 | 0.11603 | 1.0402 | 3.6568 | 13.1 | 42.6 | 1.5327 | 0.43957 | 7.95 | 20.6 | 101.7 | 36.5
2022-06-13 12:00 | 0.50823 | 0.11395 | 0.89299 | 3.2783 | 12.4 | 47.2 | 1.5269 | 0.36276 | 8.11 | 20.6 | 101.7 | 36.2
2022-06-13 12:05 | 0.47435 | 0.10772 | 0.83481 | 3.1516 | 11 | 38.8 | 1.5223 | 0.27797 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 35.4
2022-06-13 12:10 | 0.5595 | 0.12222 | 0.97985 | 3.2778 | 9.8 | 53.7 | 1.5223 | 0.28725 | 7.98 | 20.7 | 101.7 | 35.3
2022-06-13 12:15 | 0.4743 | 0.10564 | 0.83473 | 2.7731 | 10.1 | 55.5 | 1.4991 | 0.19655 | 8.08 | 20.6 | 101.7 | 35
2022-06-13 12:20 | 0.54585 | 0.12426 | 0.96097 | 3.277 | 10.3 | 48.7 | 1.509 | 0.2488 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 34.5
2022-06-13 12:25 | 0.54719 | 0.12012 | 0.96094 | 3.5289 | 10.9 | 52.8 | 1.4931 | 0.28849 | 8.09 | 20.6 | 101.8 | 34.4
2022-06-13 12:30 | 0.48643 | 0.1077 | 0.85331 | 3.1511 | 12.2 | 46.3 | 1.4925 | 0.26403 | 8.08 | 20.6 | 101.8 | 34.7
2022-06-13 12:35 | 0.52964 | 0.10562 | 0.91747 | 3.7811 | 12.7 | 55.9 | 1.4946 | 0.26534 | 8.07 | 20.6 | 101.8 | 34.5
2022-06-13 12:40 | 0.52966 | 0.13255 | 0.94444 | 4.4115 | 13.6 | 65.5 | 1.4975 | 0.29314 | 8.06 | 20.6 | 101.8 | 34.7
2022-06-13 12:45 | 0.60802 | 0.12634 | 1.0563 | 4.2854 | 15.2 | 50.4 | 1.4917 | 0.25542 | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 34.4
2022-06-13 12:50 | 0.61344 | 0.11598 | 1.0563 | 5.1678 | 15.9 | 63.2 | 1.4896 | 0.33219 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 34.5
2022-06-13 12:55 | 0.73368 | 0.12841 | 1.2551 | 5.1677 | 16.1 | 63 | 1.4939 | 0.36725 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 34.4
2022-06-13 13:00 | 0.60655 | 0.1201 | 1.0498 | 3.5284 | 16.7 | 69.2 | 1.4835 | 0.30499 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 33.6
2022-06-13 13:05 | 0.57814 | 0.13252 | 1.0187 | 3.2762 | 16.1 | 69.7 | 1.4777 | 0.29042 | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 33.3
2022-06-13 13:10 | 0.47687 | 0.1201 | 0.85313 | 3.1504 | 15.7 | 53.8 | 1.477 | 0.27191 | 8.07 | 20.7 | 101.8 | 33.6
2022-06-13 13:15 | 0.48231 | 0.13461 | 0.8739 | 3.0246 | 15.6 | 69.2 | 1.4736 | 0.22694 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 33.9
2022-06-13 13:20 | 0.55521 | 0.11182 | 0.96287 | 3.0244 | 15.6 | 58.8 | 1.4691 | 0.23023 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 33.6
2022-06-13 13:25 | 0.48642 | 0.13462 | 0.88022 | 2.899 | 15.7 | 50.6 | 1.4701 | 0.23822 | 7.99 | 20.8 | 101.7 | 34.2
2022-06-13 13:30 | 0.48913 | 0.1222 | 0.87196 | 2.1428 | 16 | 48.9 | 1.4637 | 0.16411 | 7.89 | 20.8 | 101.7 | 34.3
2022-06-13 13:35 | 0.42021 | 0.13048 | 0.77252 | 2.1427 | 15.5 | 49.4 | 1.4651 | 0.15616 | 8.12 | 20.8 | 101.6 | 34.2
2022-06-13 13:40 | 0.48096 | 0.10976 | 0.84698 | 2.6465 | 15.1 | 48.5 | 1.462 | 0.16078 | 8.16 | 20.8 | 101.4 | 33.7
2022-06-13 13:45 | 0.5202 | 0.11184 | 0.90922 | 3.7812 | 15.2 | 53.9 | 1.4709 | 0.37387 | 8.05 | 20.8 | 101.5 | 34.2
2022-06-13 13:50 | 0.54722 | 0.12012 | 0.95892 | 3.025 | 16.1 | 52.6 | 1.4651 | 0.36262 | 8.06 | 20.8 | 101.4 | 34.2
2022-06-13 13:55 | 0.54451 | 0.11805 | 0.9527 | 2.7729 | 16.7 | 62.5 | 1.4687 | 0.2766 | 8.13 | 20.8 | 101.4 | 34.2
2022-06-13 14:00 | 0.53505 | 0.13462 | 0.95476 | 2.8989 | 17.4 | 58.4 | 1.4694 | 0.24152 | 8.12 | 20.8 | 101.2 | 34.1
2022-06-13 14:05 | 0.53914 | 0.12634 | 0.95276 | 2.8991 | 18.3 | 57.8 | 1.4637 | 0.21573 | 8.06 | 20.8 | 101.2 | 34.4
2022-06-13 14:10 | 0.52294 | 0.13877 | 0.94035 | 3.1513 | 19.7 | 63.1 | 1.4674 | 0.26471 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 34.5
2022-06-13 14:15 | 0.5162 | 0.13671 | 0.92796 | 3.1514 | 20.6 | 68.9 | 1.4667 | 0.25479 | 8.08 | 20.8 | 101.4 | 34.7
2022-06-13 14:20 | 0.51486 | 0.12221 | 0.91347 | 2.7732 | 22.3 | 68.4 | 1.4653 | 0.20251 | 8.06 | 20.8 | 101.5 | 34.7
2022-06-13 14:25 | 0.50004 | 0.13258 | 0.89906 | 3.0257 | 22.2 | 59.3 | 1.4625 | 0.19062 | 7.97 | 20.8 | 101.5 | 35.1
2022-06-13 14:30 | 0.52573 | 0.13465 | 0.94051 | 3.7822 | 21.4 | 51.5 | 1.4683 | 0.29586 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 35.2
2022-06-13 14:35 | 0.47302 | 0.12637 | 0.85143 | 3.1518 | 21 | 61.7 | 1.4654 | 0.29586 | 7.92 | 20.8 | 101.3 | 35.2
2022-06-13 14:40 | 0.53519 | 0.12637 | 0.94673 | 2.7736 | 20.5 | 69.4 | 1.4611 | 0.25482 | 8.02 | 20.8 | 101.3 | 35.2
2022-06-13 14:45 | 0.47981 | 0.12016 | 0.85564 | 3.5303 | 20.1 | 60.3 | 1.4634 | 0.26477 | 8.03 | 20.9 | 101.2 | 35.3
2022-06-13 14:50 | 0.47848 | 0.12638 | 0.86189 | 2.5217 | 19.6 | 50.3 | 1.4627 | 0.21911 | 8.06 | 20.9 | 101.2 | 35.5
2022-06-13 14:55 | 0.49468 | 0.12223 | 0.87843 | 2.6477 | 19.3 | 58.4 | 1.4612 | 0.23763 | 8.03 | 20.9 | 101.3 | 35.3
2022-06-13 15:00 | 0.44602 | 0.12431 | 0.80799 | 2.2695 | 18.6 | 58.2 | 1.4591 | 0.19725 | 8.09 | 20.9 | 101.3 | 35.3
2022-06-13 15:05 | 0.52442 | 0.12431 | 0.92816 | 2.3956 | 18.4 | 54.7 | 1.4548 | 0.21182 | 8.1 | 20.9 | 101.2 | 35.3
2022-06-13 15:10 | 0.59206 | 0.12639 | 1.036 | 2.648 | 20 | 57.3 | 1.4643 | 0.1933 | 7.98 | 20.9 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 15:15 | 0.53525 | 0.14296 | 0.96341 | 3.6565 | 22.2 | 70.9 | 1.4627 | 0.21778 | 8.13 | 20.9 | 101.2 | 35.5
2022-06-13 15:20 | 0.37844 | 0.12845 | 0.71061 | 3.5303 | 22.5 | 68.4 | 1.4584 | 0.22638 | 8.04 | 20.9 | 101.2 | 35.3
2022-06-13 15:25 | 0.45958 | 0.10774 | 0.81014 | 3.4045 | 22.3 | 62.2 | 1.4578 | 0.21713 | 8.1 | 20.9 | 101.3 | 35.7
2022-06-13 15:30 | 0.52451 | 0.12847 | 0.93246 | 3.0265 | 21.6 | 67.2 | 1.4586 | 0.20457 | 8.07 | 20.9 | 101.3 | 36
2022-06-13 15:35 | 0.47858 | 0.11605 | 0.84963 | 3.1528 | 21.9 | 63.9 | 1.4645 | 0.25557 | 8.04 | 20.9 | 101.4 | 36.3
2022-06-13 15:40 | 0.45969 | 0.1202 | 0.82482 | 3.2791 | 22.9 | 63.1 | 1.4783 | 0.2728 | 8.07 | 20.9 | 101.6 | 36.6
2022-06-13 15:45 | 0.48675 | 0.12228 | 0.86632 | 3.0271 | 24 | 76.1 | 1.4827 | 0.24898 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 36.8
2022-06-13 15:50 | 0.52461 | 0.11813 | 0.92227 | 3.1532 | 24.5 | 72.1 | 1.4791 | 0.28606 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 36.8
2022-06-13 15:55 | 0.5097 | 0.12642 | 0.9077 | 2.7746 | 23.9 | 63.4 | 1.4682 | 0.24168 | 8.12 | 20.9 | 101.6 | 36.5
2022-06-13 16:00 | 0.53001 | 0.12435 | 0.93884 | 2.3964 | 23.7 | 67.5 | 1.4596 | 0.17944 | 8.07 | 20.9 | 101.7 | 36.7
2022-06-13 16:05 | 0.52734 | 0.1285 | 0.93476 | 2.775 | 22.7 | 48.9 | 1.4583 | 0.21787 | 8.14 | 20.9 | 101.6 | 37
2022-06-13 16:10 | 0.48946 | 0.11606 | 0.86632 | 3.0271 | 21.6 | 63 | 1.4647 | 0.22448 | 8.14 | 20.9 | 101.6 | 36.8
2022-06-13 16:15 | 0.51241 | 0.12849 | 0.91394 | 2.9008 | 21.5 | 56.9 | 1.4617 | 0.19069 | 8.14 | 20.9 | 101.5 | 36.6
2022-06-13 16:20 | 0.49887 | 0.12227 | 0.88695 | 2.7745 | 21.1 | 51.2 | 1.4616 | 0.18737 | 8.09 | 20.8 | 101.6 | 36.6
2022-06-13 16:25 | 0.603 | 0.13471 | 1.059 | 3.0269 | 22.8 | 73.9 | 1.4668 | 0.24565 | 8.16 | 20.9 | 101.7 | 36.6
2022-06-13 16:30 | 0.5435 | 0.13471 | 0.9678 | 2.9007 | 26 | 74.4 | 1.4782 | 0.31517 | 8.13 | 20.9 | 101.8 | 36.5
2022-06-13 16:35 | 0.56516 | 0.15336 | 1.0197 | 3.4054 | 27.9 | 74.6 | 1.4726 | 0.2205 | 8.17 | 20.9 | 101.7 | 36.7
2022-06-13 16:40 | 0.56513 | 0.13263 | 0.99888 | 3.0268 | 29.3 | 74.3 | 1.4645 | 0.18738 | 8.16 | 20.9 | 101.7 | 36.5
2022-06-13 16:45 | 0.51108 | 0.12849 | 0.91189 | 3.2793 | 29.4 | 76.9 | 1.4689 | 0.23374 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 36.7
2022-06-13 16:50 | 0.54085 | 0.1285 | 0.95754 | 3.5317 | 28.8 | 69.2 | 1.4748 | 0.28011 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 36.9
2022-06-13 16:55 | 0.5327 | 0.143 | 0.9616 | 2.9008 | 28.1 | 66.8 | 1.4718 | 0.23373 | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 36.8
2022-06-13 17:00 | 0.53003 | 0.13057 | 0.94509 | 2.7749 | 28.3 | 58.6 | 1.4661 | 0.2066 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 37.1
2022-06-13 17:05 | 0.58009 | 0.13265 | 1.0218 | 2.3966 | 29.1 | 68.8 | 1.464 | 0.19337 | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 37.3
2022-06-13 17:10 | 0.52195 | 0.12229 | 0.92235 | 2.3966 | 29.1 | 63.2 | 1.4684 | 0.18741 | 8.08 | 20.8 | 101.7 | 37.4
2022-06-13 17:15 | 0.46787 | 0.12229 | 0.83945 | 2.5228 | 29 | 57.1 | 1.4814 | 0.21523 | 8.07 | 20.8 | 101.8 | 37.4
2022-06-13 17:20 | 0.44759 | 0.11193 | 0.79802 | 2.7751 | 28.6 | 59 | 1.4864 | 0.21126 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 37.5
2022-06-13 17:25 | 0.58147 | 0.12851 | 1.0198 | 3.1536 | 28 | 82 | 1.4864 | 0.24569 | 8.04 | 20.8 | 101.7 | 37.5
2022-06-13 17:30 | 0.3881 | 0.1223 | 0.71926 | 3.1536 | 28.8 | 65.8 | 1.5038 | 0.35431 | 8.09 | 20.8 | 101.7 | 37.6
2022-06-13 17:35 | 0.37324 | 0.11194 | 0.68405 | 2.9014 | 28.4 | 61.5 | 1.5543 | 0.36161 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 37.7
2022-06-13 17:40 | 0.41245 | 0.10986 | 0.74415 | 2.2706 | 27.1 | 59.8 | 1.5448 | 0.22649 | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 37.6
2022-06-13 17:45 | 0.50169 | 0.11193 | 0.88302 | 2.9013 | 28.1 | 47.8 | 1.5369 | 0.27616 | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 37.6
2022-06-13 17:50 | 0.50711 | 0.12022 | 0.89546 | 3.2798 | 29 | 63 | 1.5412 | 0.34835 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 37.6
2022-06-13 17:55 | 0.58288 | 0.10987 | 1.0033 | 2.9016 | 28.9 | 65.9 | 1.5587 | 0.31394 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 37.7
2022-06-13 18:00 | 0.48011 | 0.12438 | 0.86239 | 2.5232 | 29.8 | 68.6 | 1.5623 | 0.25235 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 37.8
2022-06-13 18:05 | 0.46658 | 0.1306 | 0.84579 | 2.1447 | 30.6 | 62 | 1.5594 | 0.20731 | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 38
2022-06-13 18:10 | 0.42736 | 0.12438 | 0.77739 | 1.8924 | 30.1 | 57.6 | 1.5673 | 0.2093 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 38
2022-06-13 18:15 | 0.45849 | 0.11817 | 0.82096 | 2.5233 | 29.9 | 54.2 | 1.5862 | 0.23978 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 38.2
2022-06-13 18:20 | 0.44768 | 0.10988 | 0.79609 | 2.9018 | 29.9 | 57.7 | 1.5869 | 0.2358 | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 38.3
2022-06-13 18:25 | 0.53965 | 0.099512 | 0.92878 | 2.3972 | 29.8 | 59.3 | 1.5876 | 0.21925 | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 38.3
2022-06-13 18:30 | 0.47071 | 0.1244 | 0.84592 | 2.7759 | 30.5 | 61.9 | 1.6065 | 0.31002 | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 38.6
2022-06-13 18:35 | 0.4207 | 0.11819 | 0.76306 | 3.4071 | 32.4 | 62.7 | 1.6239 | 0.34913 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 39
2022-06-13 18:40 | 0.41804 | 0.10369 | 0.74655 | 2.7764 | 33.8 | 60.1 | 1.6385 | 0.25773 | 8.03 | 20.8 | 101.8 | 39.4
2022-06-13 18:45 | 0.43972 | 0.10577 | 0.77978 | 2.6504 | 34.2 | 61.7 | 1.6408 | 0.25444 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 39.7
2022-06-13 18:50 | 0.35583 | 0.089176 | 0.6346 | 2.2718 | 33.3 | 52.1 | 1.6422 | 0.2339 | 8.08 | 20.7 | 101.7 | 39.9
2022-06-13 18:55 | 0.4235 | 0.09955 | 0.7487 | 2.3981 | 32.7 | 57.6 | 1.6437 | 0.23788 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 40.1
2022-06-13 19:00 | 0.40593 | 0.10993 | 0.73007 | 3.0293 | 33.9 | 60.1 | 1.6431 | 0.2485 | 8.04 | 20.7 | 101.8 | 40.3
2022-06-13 19:05 | 0.3694 | 0.095409 | 0.66164 | 2.5245 | 33.7 | 51.7 | 1.641 | 0.21603 | 8.04 | 20.7 | 101.8 | 40.4
2022-06-13 19:10 | 0.41544 | 0.095416 | 0.73014 | 2.6509 | 33.2 | 58.8 | 1.6541 | 0.22201 | 8.1 | 20.7 | 101.8 | 40.7
2022-06-13 19:15 | 0.44657 | 0.09127 | 0.7758 | 2.2723 | 32.8 | 50 | 1.6657 | 0.23594 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 40.8
2022-06-13 19:20 | 0.37757 | 0.099571 | 0.67833 | 2.2723 | 31.6 | 56.3 | 1.6895 | 0.21739 | 8.03 | 20.7 | 101.7 | 41
2022-06-13 19:25 | 0.35457 | 0.095423 | 0.63892 | 2.6511 | 31.7 | 51.4 | 1.6881 | 0.28102 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 41
2022-06-13 19:30 | 0.32752 | 0.097502 | 0.59954 | 2.3987 | 31.8 | 57.4 | 1.6745 | 0.23596 | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 41.2
2022-06-13 19:35 | 0.31129 | 0.097507 | 0.57467 | 2.3988 | 31.9 | 48.9 | 1.681 | 0.23464 | 8.09 | 20.7 | 101.8 | 41.4
2022-06-13 19:40 | 0.37625 | 0.097505 | 0.67424 | 2.2725 | 31.4 | 48.5 | 1.6961 | 0.22867 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 41.6
2022-06-13 19:45 | 0.42906 | 0.099585 | 0.75726 | 2.3989 | 31.2 | 51.2 | 1.6854 | 0.25653 | 8.07 | 20.6 | 101.8 | 41.8
2022-06-13 19:50 | 0.44803 | 0.10166 | 0.78841 | 2.399 | 31.5 | 50.3 | 1.7115 | 0.29167 | 8.12 | 20.6 | 101.8 | 42
2022-06-13 19:55 | 0.34518 | 0.099597 | 0.62871 | 2.3992 | 32.5 | 49.7 | 1.7138 | 0.25788 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 42.3
2022-06-13 20:00 | 0.3926 | 0.095457 | 0.69725 | 2.5257 | 32.1 | 52.2 | 1.7017 | 0.2526 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 42.7
2022-06-13 20:05 | 0.40886 | 0.11414 | 0.74085 | 2.147 | 30.8 | 40.5 | 1.7118 | 0.25792 | 8.17 | 20.6 | 101.7 | 42.9
2022-06-13 20:10 | 0.32087 | 0.093387 | 0.58523 | 1.7681 | 31.4 | 37.4 | 1.7148 | 0.24599 | 8.09 | 20.6 | 101.8 | 43
2022-06-13 20:15 | 0.31952 | 0.093389 | 0.58317 | 1.6419 | 31.3 | 43.9 | 1.6975 | 0.22279 | 8.08 | 20.6 | 101.7 | 43.1
2022-06-13 20:20 | 0.34931 | 0.099616 | 0.63298 | 2.0208 | 31 | 46.9 | 1.7112 | 0.24268 | 8.13 | 20.6 | 101.7 | 43.1
2022-06-13 20:25 | 0.3412 | 0.087167 | 0.61017 | 1.5156 | 32.2 | 38.6 | 1.7235 | 0.21948 | 8.18 | 20.6 | 101.7 | 43.2
2022-06-13 20:30 | 0.27351 | 0.095472 | 0.51472 | 1.642 | 33.1 | 45.2 | 1.7099 | 0.20954 | 8.11 | 20.6 | 101.7 | 43.4
2022-06-13 20:35 | 0.24644 | 0.085098 | 0.46285 | 1.6421 | 33.8 | 60.3 | 1.7071 | 0.20823 | 8.16 | 20.5 | 101.8 | 43.8
2022-06-13 20:40 | 0.29114 | 0.093406 | 0.53968 | 1.5158 | 35.4 | 43.1 | 1.7295 | 0.2215 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 44.1
2022-06-13 20:45 | 0.27897 | 0.095487 | 0.52103 | 1.8949 | 35.2 | 47.2 | 1.7462 | 0.24207 | 8.15 | 20.5 | 101.7 | 44.3
2022-06-13 20:50 | 0.28442 | 0.08927 | 0.52524 | 2.0215 | 35.1 | 46.5 | 1.7587 | 0.25669 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 44.5
2022-06-13 20:55 | 0.32371 | 0.078893 | 0.57509 | 2.0215 | 36.1 | 43.9 | 1.771 | 0.25073 | 8.12 | 20.6 | 101.8 | 44.7
2022-06-13 21:00 | 0.32234 | 0.097575 | 0.59168 | 1.7688 | 35.8 | 38.3 | 1.7638 | 0.26068 | 8.14 | 20.5 | 101.7 | 44.8
2022-06-13 21:05 | 0.23296 | 0.095501 | 0.45051 | 1.6425 | 35.7 | 44.4 | 1.7551 | 0.25737 | 8.1 | 20.5 | 101.8 | 44.9
2022-06-13 21:10 | 0.25193 | 0.083045 | 0.46921 | 1.6425 | 35.7 | 41.5 | 1.7573 | 0.25472 | 8.15 | 20.5 | 101.7 | 45
2022-06-13 21:15 | 0.28579 | 0.091352 | 0.52943 | 1.7689 | 35.5 | 34.6 | 1.7617 | 0.23615 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 45.1
2022-06-13 21:20 | 0.4131 | 0.08512 | 0.71833 | 1.7688 | 34.6 | 39.6 | 1.7558 | 0.23813 | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 45.2
2022-06-13 21:25 | 0.30881 | 0.08512 | 0.55847 | 1.7688 | 34.7 | 44.6 | 1.7717 | 0.24211 | 8.11 | 20.4 | 101.8 | 45.2
2022-06-13 21:30 | 0.28849 | 0.080967 | 0.52317 | 2.1478 | 34.6 | 38 | 1.7876 | 0.23746 | 8.18 | 20.4 | 101.7 | 45.1
2022-06-13 21:35 | 0.26277 | 0.080972 | 0.48376 | 1.7689 | 34.1 | 40.2 | 1.7992 | 0.22222 | 8.21 | 20.5 | 101.8 | 45.1
2022-06-13 21:40 | 0.25871 | 0.080972 | 0.47753 | 1.6426 | 34.1 | 47 | 1.8065 | 0.22885 | 8.2 | 20.5 | 101.7 | 45.1
2022-06-13 21:45 | 0.30745 | 0.080967 | 0.55223 | 1.5161 | 34.4 | 42.4 | 1.8215 | 0.22552 | 8.19 | 20.4 | 101.7 | 45.1
2022-06-13 21:50 | 0.29934 | 0.074742 | 0.53357 | 1.3898 | 34.8 | 37.7 | 1.8505 | 0.24145 | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 45.3
2022-06-13 21:55 | 0.31424 | 0.083048 | 0.56472 | 1.7689 | 33.8 | 40.1 | 1.8591 | 0.26799 | 8.16 | 20.4 | 101.8 | 45.4
2022-06-13 22:00 | 0.30068 | 0.078892 | 0.54186 | 1.8952 | 33.6 | 39.5 | 1.8677 | 0.2693 | 8.13 | 20.3 | 101.8 | 45.5
2022-06-13 22:05 | 0.28038 | 0.083049 | 0.51075 | 2.148 | 34 | 42.8 | 1.8505 | 0.24743 | 8.15 | 20.3 | 101.8 | 45.7
2022-06-13 22:10 | 0.28716 | 0.076821 | 0.51699 | 2.148 | 34.6 | 33.7 | 1.8592 | 0.25672 | 8.2 | 20.3 | 101.7 | 45.8
2022-06-13 22:15 | 0.31021 | 0.078904 | 0.5544 | 1.7691 | 33.6 | 37.3 | 1.8622 | 0.25608 | 8.13 | 20.4 | 101.8 | 45.8
2022-06-13 22:20 | 0.43618 | 0.072673 | 0.74126 | 3.2854 | 32.5 | 43.5 | 1.8838 | 0.49158 | 8.18 | 20.4 | 101.8 | 45.7
2022-06-13 22:25 | 0.33728 | 0.091357 | 0.60835 | 2.4008 | 31.6 | 32.7 | 1.8939 | 0.45242 | 8.17 | 20.4 | 101.7 | 45.6
2022-06-13 22:30 | 0.28172 | 0.08512 | 0.51903 | 1.8952 | 31.5 | 39.2 | 1.88 | 0.33763 | 8.13 | 20.3 | 101.8 | 45.5
2022-06-13 22:35 | 0.25463 | 0.080968 | 0.47128 | 1.6425 | 31.2 | 38.5 | 1.8757 | 0.25471 | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 45.5
2022-06-13 22:40 | 0.25057 | 0.072664 | 0.45467 | 1.6425 | 31.2 | 41.5 | 1.8706 | 0.24675 | 8.17 | 20.3 | 101.7 | 45.5
2022-06-13 22:45 | 0.22212 | 0.083044 | 0.42353 | 1.8952 | 31.2 | 35.1 | 1.8735 | 0.25206 | 8.18 | 20.3 | 101.8 | 45.5
2022-06-13 22:50 | 0.27088 | 0.087195 | 0.50449 | 1.5161 | 31.4 | 31.2 | 1.9059 | 0.25935 | 8.2 | 20.3 | 101.7 | 45.4
2022-06-13 22:55 | 0.26003 | 0.087191 | 0.4837 | 1.5161 | 31.9 | 36.4 | 1.9224 | 0.25735 | 8.21 | 20.3 | 101.8 | 45.2
2022-06-13 23:00 | 0.27088 | 0.083042 | 0.49617 | 1.5161 | 31.8 | 38.1 | 1.911 | 0.26001 | 8.16 | 20.4 | 101.7 | 45.1
2022-06-13 23:05 | 0.23159 | 0.085116 | 0.44011 | 1.137 | 31.4 | 39.2 | 1.8994 | 0.25802 | 8.22 | 20.4 | 101.7 | 45
2022-06-13 23:10 | 0.27085 | 0.078881 | 0.49404 | 1.2633 | 30.6 | 27.3 | 1.9281 | 0.27059 | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 44.9
2022-06-13 23:15 | 0.22344 | 0.087181 | 0.4276 | 1.2632 | 29 | 35.8 | 1.9237 | 0.24406 | 8.2 | 20.3 | 101.8 | 44.7
2022-06-13 23:20 | 0.22071 | 0.080947 | 0.41926 | 1.3894 | 27.7 | 34.1 | 1.9221 | 0.26194 | 8.2 | 20.3 | 101.7 | 44.4
2022-06-13 23:25 | 0.20445 | 0.080941 | 0.39433 | 1.1367 | 27 | 43.8 | 1.9551 | 0.26457 | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 44.1
2022-06-13 23:30 | 0.20444 | 0.07056 | 0.386 | 1.1367 | 26.5 | 34.5 | 1.9723 | 0.26456 | 8.16 | 20.3 | 101.8 | 43.8
2022-06-13 23:35 | 0.23826 | 0.064328 | 0.42954 | 1.1366 | 25.8 | 29 | 1.9779 | 0.26453 | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 43.4
2022-06-13 23:40 | 0.26668 | 0.072625 | 0.4814 | 1.3891 | 23.7 | 20.6 |  |  | 8.2 | 20.3 | 101.8 | 43.2
2022-06-13 23:45 | 0.20169 | 0.074695 | 0.38385 | 1.1364 | 23.5 | 24.1 | 2.013 | 0.26251 | 8.22 | 20.3 | 101.8 | 42.9
2022-06-13 23:50 | 0.21386 | 0.062243 | 0.39005 | 2.0202 | 23.7 | 24.5 |  |  | 8.16 | 20.3 | 101.8 | 42.7
2022-06-13 23:55 | 0.20168 | 0.068467 | 0.3776 | 1.6414 | 24 | 31.5 |  |  | 8.23 | 20.3 | 101.7 | 42.7
2022-06-14 | 0.19895 | 0.064312 | 0.36927 | 1.6413 | 24.2 | 28 |  |  | 8.22 | 20.2 | 101.8 | 42.6
2022-06-14 00:05 | 0.17052 | 0.064309 | 0.32569 | 1.1362 | 25.8 | 38.6 | 1.9614 | 0.26313 | 8.2 | 20.2 | 101.7 | 42.4
2022-06-14 00:10 | 0.16645 | 0.064303 | 0.31944 | 0.88364 | 26.7 | 32 |  |  | 8.16 | 20.2 | 101.7 | 42
2022-06-14 00:15 | 0.18132 | 0.064298 | 0.34223 | 0.75735 | 26.4 | 40.2 | 1.8941 | 0.21007 | 8.18 | 20.2 | 101.8 | 41.7
2022-06-14 00:20 | 0.1759 | 0.064295 | 0.33392 | 0.6311 | 25.3 | 33.4 |  |  | 8.23 | 20.2 | 101.7 | 41.5
2022-06-14 00:25 | 0.11771 | 0.064291 | 0.24472 | 0.63106 | 24.7 | 17 | 1.8484 | 0.1968 | 8.15 | 20.2 | 101.7 | 41.3
2022-06-14 00:30 | 0.13934 | 0.05599 | 0.26958 | 1.0096 | 23.1 | 15.5 |  |  | 8.16 | 20.1 | 101.7 | 41.1
2022-06-14 00:35 | 0.10552 | 0.064283 | 0.22395 | 0.63098 | 22.3 | 14.1 |  |  | 8.18 | 20.1 | 101.7 | 41
2022-06-14 00:40 | 0.08252 | 0.060134 | 0.18455 | 1.0095 | 22.8 | 16.7 | 1.841 | 0.20405 | 8.28 | 20.1 | 101.7 | 40.9
2022-06-14 00:45 | 0.081163 | 0.055985 | 0.18039 | 1.0095 | 22.7 | 25.8 | 1.8387 | 0.19543 | 8.2 | 20.1 | 101.8 | 40.7
2022-06-14 00:50 | 0.077102 | 0.053909 | 0.17417 | 0.63091 | 22.9 | 25.2 | 1.8293 | 0.17489 | 8.19 | 20.1 | 101.8 | 40.5
2022-06-14 00:55 | 0.074391 | 0.058051 | 0.17001 | 0.63086 | 22.7 | 10.4 | 1.8183 | 0.18017 | 8.18 | 20.1 | 101.7 | 40.2
2022-06-14 01:00 | 0.073031 | 0.060118 | 0.16999 | 0.6308 | 22.7 | 17.6 | 1.8203 | 0.17618 | 8.15 | 20 | 101.8 | 40
2022-06-14 01:05 | 0.086551 | 0.060116 | 0.19278 | 0.50461 | 22.6 | 29.2 | 1.8274 | 0.1722 | 8.18 | 20 | 101.7 | 39.8
2022-06-14 01:10 | 0.10954 | 0.060114 | 0.22802 | 0.5046 | 23 | 19.8 | 1.8346 | 0.17021 | 8.14 | 20 | 101.7 | 39.7
2022-06-14 01:15 | 0.078433 | 0.055967 | 0.17619 | 0.37844 | 22.6 | 19.2 | 1.8115 | 0.15563 | 8.18 | 20 | 101.7 | 39.6
2022-06-14 01:20 | 0.07167 | 0.055966 | 0.16375 | 0.37843 | 22.9 | 21.5 | 1.7977 | 0.15563 | 8.21 | 20 | 101.7 | 39.5
2022-06-14 01:25 | 0.063557 | 0.053893 | 0.15131 | 0.50458 | 22.4 | 26.1 | 1.7891 | 0.16954 | 8.15 | 20 | 101.8 | 39.5
2022-06-14 01:30 | 0.071669 | 0.053892 | 0.16375 | 0.63071 | 22.1 | 23.8 | 1.7999 | 0.16954 | 8.2 | 20 | 101.7 | 39.4
2022-06-14 01:35 |  |  |  |  | 22.4 | 24.7 |  |  | 8.13 | 20 | 101.7 | 39.3
2022-06-14 01:40 |  |  |  |  | 21.8 | 29 |  |  | 8.28 | 19.9 | 101.7 | 39.2
2022-06-14 01:45 |  |  |  |  | 21.8 | 24.2 |  |  | 8.16 | 19.9 | 101.8 | 39.1
2022-06-14 01:50 |  |  |  |  | 21.6 | 28.2 |  |  | 8.24 | 19.9 | 101.8 | 39.1
2022-06-14 01:55 |  |  |  |  | 21.8 | 28.3 |  |  | 8.16 | 19.9 | 101.7 | 39.1
2022-06-14 02:00 |  |  |  |  | 23.8 | 30.2 |  |  | 8.26 | 19.9 | 101.8 | 39
2022-06-14 02:05 |  |  |  |  | 25.4 | 34.8 |  |  | 8.18 | 19.9 | 101.7 | 39
2022-06-14 02:10 |  |  |  |  | 25.9 | 25.5 |  |  | 8.18 | 19.9 | 101.8 | 39
2022-06-14 02:15 |  |  |  |  | 25.4 | 29.5 |  |  | 8.25 | 19.9 | 101.7 | 39.1
2022-06-14 02:20 | 0.04597 | 0.076682 | 0.14715 | 0.37837 | 25.2 | 27.8 | 1.7809 | 0.13177 | 8.23 | 19.8 | 101.7 | 39.3
2022-06-14 02:25 | 0.039211 | 0.07254 | 0.13472 | 0.25226 | 25.3 | 26.4 | 1.7781 | 0.13045 | 8.27 | 19.8 | 101.7 | 39.5
2022-06-14 02:30 | 0.035156 | 0.068397 | 0.12229 | 0.25227 | 24.9 | 19.5 | 1.7853 | 0.12913 | 8.17 | 19.8 | 101.7 | 39.6
2022-06-14 02:35 | 0.040566 | 0.066326 | 0.12851 | 0.25227 | 23.5 | 17.8 | 1.7962 | 0.12582 | 8.21 | 19.9 | 101.8 | 39.5
2022-06-14 02:40 | 0.048678 | 0.066325 | 0.14094 | 0.25227 | 22.1 | 21.6 | 1.8041 | 0.11787 | 8.23 | 19.9 | 101.7 | 39.4
2022-06-14 02:45 | 0.035155 | 0.062178 | 0.11607 | 0.25226 | 21.1 | 14.6 | 1.812 | 0.11853 | 8.28 | 19.9 | 101.7 | 39.3
2022-06-14 02:50 | 0.051381 | 0.06425 | 0.14301 | 0.25226 | 20.4 | 19.5 | 1.8228 | 0.11721 | 8.27 | 19.9 | 101.7 | 39.3
2022-06-14 02:55 | 0.039211 | 0.060104 | 0.12021 | 0.25226 | 20 | 21.1 | 1.835 | 0.11456 | 8.21 | 19.9 | 101.8 | 39.2
2022-06-14 03:00 | 0.043267 | 0.060103 | 0.12435 | 0.25225 | 19.4 | 24.5 | 1.8472 | 0.11455 | 8.19 | 19.9 | 101.8 | 39.1
2022-06-14 03:05 | 0.051375 | 0.060098 | 0.13885 | 0.25223 | 18.4 | 16.9 | 1.8629 | 0.11256 | 8.25 | 19.8 | 101.7 | 39
2022-06-14 03:10 | 0.045968 | 0.055954 | 0.12642 | 0.25224 | 17.9 | 14.1 | 1.8853 | 0.11322 | 8.18 | 19.8 | 101.7 | 39.1
2022-06-14 03:15 | 0.033801 | 0.055957 | 0.10777 | 0.12612 | 18.4 | 24.2 | 1.899 | 0.10594 | 8.23 | 19.9 | 101.8 | 39
2022-06-14 03:20 | 0.045969 | 0.053883 | 0.12642 | 0.25224 | 17.9 | 16.7 | 1.9083 | 0.12581 | 8.21 | 19.9 | 101.8 | 38.9
2022-06-14 03:25 | 0.045967 | 0.053881 | 0.12434 | 0.37835 | 17.9 | 16.8 | 1.9169 | 0.14037 | 8.23 | 19.9 | 101.8 | 38.8
2022-06-14 03:30 | 0.043261 | 0.053879 | 0.12019 | 0.50444 | 19.1 | 24.7 | 1.9255 | 0.12911 | 8.22 | 19.9 | 101.8 | 38.6
2022-06-14 03:35 | 0.036501 | 0.05595 | 0.1119 | 0.50443 | 19.3 | 15.9 | 1.9276 | 0.11321 | 8.22 | 19.9 | 101.7 | 38.5
2022-06-14 03:40 | 0.063535 | 0.049731 | 0.14712 | 0.37831 | 17.6 | 12.4 | 1.9239 | 0.097982 | 8.22 | 19.8 | 101.7 | 38.5
2022-06-14 03:45 | 0.059478 | 0.053873 | 0.14504 | 0.2522 | 16.7 | 15.4 | 1.9224 | 0.089372 | 8.18 | 19.8 | 101.8 | 38.4
2022-06-14 03:50 | 0.063534 | 0.051802 | 0.14919 | 0.1261 | 16.3 | 21 | 1.9224 | 0.082091 | 8.12 | 19.8 | 101.8 | 38.4
2022-06-14 03:55 | 0.079754 | 0.053873 | 0.17612 | 0.1261 | 15.6 | 22.5 | 1.9209 | 0.076793 | 8.27 | 19.8 | 101.7 | 38.3
2022-06-14 04:00 | 0.066236 | 0.049728 | 0.15126 | 0.1261 | 15.5 | 24 | 1.9173 | 0.07282 | 8.2 | 19.8 | 101.7 | 38.3
2022-06-14 04:05 | 0.1176 | 0.064232 | 0.2445 | 0.1261 | 16.1 | 16.7 | 1.9209 | 0.084736 | 8.19 | 19.8 | 101.8 | 38.3
2022-06-14 04:10 | 0.051365 | 0.051799 | 0.12846 | 0.12609 | 15.4 | 6.8 | 1.9158 | 0.074143 | 8.23 | 19.8 | 101.7 | 38.2
2022-06-14 04:15 | 0.033793 | 0.055943 | 0.10774 | 0.12609 | 14.4 | 15 | 1.9 | 0.059579 | 8.19 | 19.8 | 101.8 | 38.2
2022-06-14 04:20 | 0.10814 | 0.045583 | 0.21134 | 0.12609 | 14.1 | 12 | 1.8885 | 0.058255 | 8.21 | 19.8 | 101.7 | 38.2
2022-06-14 04:25 | 0.079752 | 0.049727 | 0.17405 | 0.12609 | 14.2 | 12.7 | 1.8791 | 0.056269 | 8.16 | 19.8 | 101.8 | 38.2
2022-06-14 04:30 | 0.054069 | 0.053871 | 0.13882 | 0.12609 | 14.4 | 15.2 | 1.8726 | 0.052297 | 8.19 | 19.8 | 101.7 | 38.2
2022-06-14 04:35 | 0.098675 | 0.047655 | 0.19891 | 0.12609 | 14.3 | 11.9 | 1.8669 | 0.055607 | 8.21 | 19.8 | 101.8 | 38.2
2022-06-14 04:40 | 0.2068 | 0.064228 | 0.38123 | 0.12609 | 14.4 | 16.6 | 1.8618 | 0.056929 | 8.26 | 19.8 | 101.8 | 38
2022-06-14 04:45 | 0.1338 | 0.055936 | 0.26103 | 0.12608 | 13.6 | 17.7 | 1.8609 | 0.059572 | 8.2 | 19.7 | 101.7 | 37.9
2022-06-14 04:50 | 0.21759 | 0.045576 | 0.37911 | 0.12607 | 12.8 | 15.1 | 1.8623 | 0.074132 | 8.29 | 19.7 | 101.8 | 37.8
2022-06-14 04:55 | 0.20272 | 0.058004 | 0.37081 | 0.12607 | 11.9 | 22 | 1.8557 | 0.071482 | 8.29 | 19.7 | 101.8 | 37.6
2022-06-14 05:00 | 0.12163 | 0.051787 | 0.23822 | 0.12606 | 12.9 | 16.1 | 1.8542 | 0.062212 | 8.23 | 19.7 | 101.8 | 37.4
2022-06-14 05:05 | 0.14865 | 0.051785 | 0.27964 | 0.12606 | 14.5 | 20.8 | 1.8541 | 0.061548 | 8.2 | 19.7 | 101.7 | 37.2
2022-06-14 05:10 | 0.24999 | 0.072496 | 0.45362 | 0.12605 | 14.4 | 14.2 | 1.8598 | 0.070811 | 8.2 | 19.7 | 101.7 | 37.1
2022-06-14 05:15 | 0.1135 | 0.047638 | 0.22162 | 0.12605 | 13.6 | 20.5 | 1.8597 | 0.076101 | 8.22 | 19.7 | 101.7 | 36.8
2022-06-14 05:20 | 0.20403 | 0.064204 | 0.37694 | 0.25208 | 13.2 | 17.6 | 1.8632 | 0.18925 | 8.21 | 19.7 | 101.8 | 36.6
2022-06-14 05:25 | 0.26887 | 0.055918 | 0.46806 | 0.12604 | 12.4 | 18.5 | 1.8632 | 0.1105 | 8.18 | 19.7 | 101.7 | 36.5
2022-06-14 05:30 | 0.23914 | 0.074554 | 0.43904 | 0.12603 | 11.8 | 8.9 | 1.8667 | 0.090648 | 8.2 | 19.7 | 101.7 | 36.3
2022-06-14 05:35 | 0.22698 | 0.053845 | 0.40176 | 0.37809 | 12.6 | 20.5 | 1.8631 | 0.086016 | 8.13 | 19.7 | 101.8 | 36.3
2022-06-14 05:40 | 0.331 | 0.06834 | 0.57571 | 0.25206 | 13.1 | 22.7 | 1.8594 | 0.074105 | 8.18 | 19.7 | 101.7 | 36.2
2022-06-14 05:45 | 0.36477 | 0.076622 | 0.63368 | 0.5041 | 13 | 19.2 | 1.858 | 0.093291 | 8.24 | 19.7 | 101.8 | 36.1
2022-06-14 05:50 | 0.29181 | 0.084903 | 0.5322 | 0.63011 | 12.7 | 30.7 | 1.8565 | 0.096597 | 8.22 | 19.7 | 101.7 | 36
2022-06-14 05:55 | 0.43231 | 0.07662 | 0.73928 | 0.37807 | 13.9 | 27.8 | 1.8565 | 0.087334 | 8.16 | 19.7 | 101.7 | 36
2022-06-14 06:00 | 0.38504 | 0.089048 | 0.67925 | 0.63013 | 15 | 32.4 | 1.8573 | 0.098584 | 8.14 | 19.7 | 101.8 | 36.1
2022-06-14 06:05 | 0.57012 | 0.084906 | 0.95881 | 0.75616 | 16.2 | 40.5 | 1.8573 | 0.11579 | 8.12 | 19.7 | 101.8 | 36.1
2022-06-14 06:10 | 0.54175 | 0.097331 | 0.92775 | 1.3863 | 16.3 | 36.7 | 1.858 | 0.11645 | 8.17 | 19.7 | 101.8 | 36.1
2022-06-14 06:15 | 0.57687 | 0.11597 | 1.0002 | 1.5123 | 15.4 | 37.6 | 1.8464 | 0.17599 | 8.19 | 19.7 | 101.8 | 36
2022-06-14 06:20 | 0.5485 | 0.086975 | 0.92773 | 1.3863 | 14.5 | 32.2 | 1.8443 | 0.1793 | 8.14 | 19.7 | 101.7 | 36
2022-06-14 06:25 | 0.91731 | 0.11804 | 1.5241 | 1.8904 | 15.7 | 32.9 | 1.8471 | 0.16011 | 8.13 | 19.7 | 101.8 | 36
2022-06-14 06:30 | 1.0862 | 0.15117 | 1.8181 | 1.7643 | 16.1 | 28.7 | 1.8435 | 0.15416 | 8.15 | 19.7 | 101.8 | 35.9
2022-06-14 06:35 | 1.4252 | 0.17809 | 2.3627 | 2.1423 | 17 | 51.4 | 1.8471 | 0.1793 | 8.19 | 19.7 | 101.7 | 35.9
2022-06-14 06:40 | 1.5332 | 0.16151 | 2.5117 | 2.3943 | 20.5 | 81 | 1.8549 | 0.2031 | 8.17 | 19.6 | 101.7 | 35.9
2022-06-14 06:45 | 1.336 | 0.21949 | 2.2674 | 2.5203 | 25.4 | 96.6 | 1.8607 | 0.20641 | 8.17 | 19.6 | 101.8 | 35.9
2022-06-14 06:50 | 1.3833 | 0.23192 | 2.3523 | 3.0244 | 27.9 | 97.2 | 1.87 | 0.22758 | 8.15 | 19.6 | 101.8 | 35.9
2022-06-14 06:55 | 1.5522 | 0.25677 | 2.6361 | 3.5286 | 30 | 110.4 | 1.8809 | 0.262 | 8.12 | 19.7 | 101.7 | 35.9
2022-06-14 07:00 | 1.944 | 0.22571 | 3.2055 | 3.4025 | 34.3 | 108.4 | 1.878 | 0.2739 | 8.14 | 19.7 | 101.7 | 35.9
2022-06-14 07:05 | 1.8602 | 0.28368 | 3.1371 | 4.2845 | 37 | 112.8 | 1.8859 | 0.35063 | 8.11 | 19.7 | 101.8 | 35.7
2022-06-14 07:10 | 1.7508 | 0.22571 | 2.9093 | 3.7805 | 39.7 | 125.5 | 1.8974 | 0.3341 | 8.13 | 19.8 | 101.7 | 35.5
2022-06-14 07:15 | 1.4697 | 0.29609 | 2.5489 | 3.1502 | 42 | 126.1 | 1.8851 | 0.23683 | 8.1 | 19.7 | 101.7 | 35.5
2022-06-14 07:20 | 1.5507 | 0.27539 | 2.6524 | 3.1502 | 42.5 | 111.9 | 1.8829 | 0.24014 | 8.18 | 19.7 | 101.8 | 35.5
2022-06-14 07:25 | 1.4116 | 0.21948 | 2.3832 | 3.1502 | 42.5 | 110 | 1.8829 | 0.23948 | 8.09 | 19.7 | 101.8 | 35.5
2022-06-14 07:30 | 1.3644 | 0.24433 | 2.3357 | 3.7803 | 40.8 | 109.7 | 1.8858 | 0.2633 | 8.11 | 19.7 | 101.7 | 35.6
2022-06-14 07:35 | 1.4738 | 0.22985 | 2.489 | 3.6544 | 39.2 | 109.3 | 1.8751 | 0.25008 | 8.09 | 19.7 | 101.7 | 35.7
2022-06-14 07:40 | 1.3886 | 0.23812 | 2.3667 | 3.4023 | 38.6 | 110.4 | 1.8649 | 0.23287 | 8.12 | 19.7 | 101.7 | 35.5
2022-06-14 07:45 | 2.1113 | 0.2319 | 3.4702 | 3.5282 | 38.5 | 102.1 | 1.8771 | 0.27718 | 8.04 | 19.7 | 101.7 | 35.4
2022-06-14 07:50 | 1.7263 | 0.2878 | 2.9339 | 4.5362 | 39.2 | 123.1 | 1.8692 | 0.33672 | 8.07 | 19.7 | 101.7 | 35.4
2022-06-14 07:55 | 1.5196 | 0.24225 | 2.5716 | 4.1582 | 41 | 135.4 | 1.8649 | 0.34135 | 8.05 | 19.7 | 101.7 | 35.4
2022-06-14 08:00 | 1.3657 | 0.23604 | 2.3294 | 3.6542 | 40.9 | 119.6 | 1.849 | 0.31621 | 8.12 | 19.7 | 101.8 | 35.4
2022-06-14 08:05 | 1.7236 | 0.20498 | 2.847 | 3.4022 | 40.3 | 109.3 | 1.8476 | 0.29041 | 8.07 | 19.7 | 101.7 | 35.4
2022-06-14 08:10 | 1.752 | 0.25675 | 2.9423 | 4.9144 | 41.6 | 121.1 | 1.8455 | 0.41149 | 8.03 | 19.8 | 101.8 | 35.3
2022-06-14 08:15 | 1.5683 | 0.24225 | 2.6461 | 4.2842 | 42.9 | 133.6 | 1.8534 | 0.37046 | 8.1 | 19.8 | 101.7 | 35.2
2022-06-14 08:20 | 1.4751 | 0.23811 | 2.5012 | 3.6542 | 43.7 | 116.7 | 1.8289 | 0.29107 | 8.09 | 19.8 | 101.7 | 35.2
2022-06-14 08:25 | 1.5548 | 0.21327 | 2.5965 | 4.2844 | 43.4 | 122.3 | 1.8275 | 0.28315 | 8.06 | 19.9 | 101.7 | 35.1
2022-06-14 08:30 | 1.3724 | 0.22984 | 2.3315 | 3.6543 | 42.1 | 121.8 | 1.8203 | 0.30299 | 8.06 | 19.9 | 101.8 | 35.1
2022-06-14 08:35 | 1.3089 | 0.22983 | 2.2362 | 3.2762 | 41.5 | 123.1 | 1.8296 | 0.31357 | 8.06 | 19.9 | 101.7 | 35
2022-06-14 08:40 | 1.3791 | 0.18013 | 2.294 | 3.402 | 40.9 | 103 | 1.8346 | 0.30628 | 8.05 | 19.8 | 101.8 | 35
2022-06-14 08:45 | 1.2562 | 0.19463 | 2.1202 | 3.5281 | 40.4 | 99.7 | 1.8137 | 0.29438 | 8.06 | 19.9 | 101.8 | 34.9
2022-06-14 08:50 | 1.3224 | 0.17807 | 2.2051 | 3.6542 | 39.6 | 107 | 1.8001 | 0.31952 | 8.06 | 19.9 | 101.7 | 35
2022-06-14 08:55 | 1.5061 | 0.20084 | 2.5116 | 5.0403 | 38.8 | 125.5 | 1.8037 | 0.32415 | 8.01 | 19.9 | 101.8 | 35
2022-06-14 09:00 | 1.4561 | 0.20291 | 2.4349 | 3.6541 | 39.4 | 120.8 | 1.808 | 0.31819 | 8.04 | 19.9 | 101.7 | 34.9
2022-06-14 09:05 | 1.5628 | 0.24846 | 2.644 | 3.9062 | 38.6 | 109.8 | 1.8202 | 0.37112 | 8.09 | 19.9 | 101.7 | 34.9
2022-06-14 09:10 | 1.4697 | 0.21948 | 2.4722 | 4.9143 | 37.8 | 108 | 1.8375 | 0.41081 | 8.03 | 19.9 | 101.8 | 35
2022-06-14 09:15 | 1.1563 | 0.20705 | 1.9815 | 3.2761 | 37.6 | 112 | 1.844 | 0.30959 | 8.04 | 19.9 | 101.7 | 34.9
2022-06-14 09:20 | 1.9208 | 0.21327 | 3.1576 | 3.7802 | 36.1 | 97.9 | 1.8483 | 0.33805 | 8.12 | 19.9 | 101.8 | 35
2022-06-14 09:25 | 1.5156 | 0.30644 | 2.6296 | 4.1582 | 36.3 | 113.8 | 1.8555 | 0.46837 | 8.05 | 19.9 | 101.8 | 35
2022-06-14 09:30 | 1.4291 | 0.20084 | 2.3894 | 3.9062 | 36.4 | 110 | 1.8498 | 0.35988 | 8.13 | 19.9 | 101.7 | 35
2022-06-14 09:35 | 1.2617 | 0.20913 | 2.143 | 3.6542 | 34.6 | 99.1 | 1.8447 | 0.34466 | 8.06 | 19.9 | 101.8 | 35
2022-06-14 09:40 | 1.3968 | 0.16565 | 2.3087 | 3.2763 | 33 | 101.1 | 1.8462 | 0.31225 | 8.09 | 19.8 | 101.7 | 35.3
2022-06-14 09:45 | 1.9507 | 0.22778 | 3.2158 | 3.7806 | 32.6 | 119.5 | 1.8564 | 0.33874 | 8.04 | 19.9 | 101.8 | 35.4
2022-06-14 09:50 | 1.9548 | 0.28369 | 3.2821 | 3.9066 | 33.7 | 115.7 | 1.8564 | 0.34999 | 8.04 | 19.9 | 101.7 | 35.4
2022-06-14 09:55 | 1.8387 | 0.32305 | 3.1415 | 3.7808 | 33.3 | 113.9 | 1.8623 | 0.49556 | 8.07 | 20 | 101.8 | 35.4
2022-06-14 10:00 | 1.7293 | 0.29199 | 2.9427 | 3.7807 | 32.5 | 110.6 | 1.8623 | 0.51012 | 8.1 | 20 | 101.8 | 35.4
2022-06-14 10:05 | 1.2753 | 0.20916 | 2.164 | 3.0246 | 31.7 | 95 | 1.8464 | 0.32089 | 8.03 | 20 | 101.8 | 35.4
2022-06-14 10:10 | 1.0997 | 0.18017 | 1.8638 | 2.6466 | 30.1 | 97.5 | 1.8407 | 0.27326 | 8.12 | 20 | 101.8 | 35.5
2022-06-14 10:15 | 1.551 | 0.21952 | 2.597 | 3.7809 | 29.4 | 100.1 | 1.8422 | 0.31032 | 8.04 | 20 | 101.7 | 35.6
2022-06-14 10:20 | 1.3065 | 0.14083 | 2.1435 | 2.7728 | 29.5 | 86.4 | 1.8329 | 0.29313 | 8.06 | 20 | 101.7 | 35.8
2022-06-14 10:25 | 2.1173 | 0.24025 | 3.4877 | 3.5291 | 28.1 | 89.9 | 1.838 | 0.38776 | 8.1 | 20 | 101.7 | 35.9
2022-06-14 10:30 | 1.9038 | 0.2299 | 3.1481 | 3.1511 | 28.8 | 110.8 | 1.8287 | 0.31961 | 8.08 | 20 | 101.7 | 36
2022-06-14 10:35 | 1.4809 | 0.22575 | 2.4957 | 2.6469 | 30.4 | 106.3 | 1.8287 | 0.25212 | 8.1 | 20 | 101.8 | 36
2022-06-14 10:40 | 1.8405 | 0.17813 | 2.9992 | 3.4034 | 31.7 | 116.5 | 1.8303 | 0.33354 | 8.05 | 20.1 | 101.7 | 36.1
2022-06-14 10:45 | 1.7811 | 0.28171 | 3.0118 | 3.1515 | 32.9 | 121.1 | 1.8196 | 0.3223 | 7.76 | 20.2 | 101.8 | 36.1
2022-06-14 10:50 | 1.5973 | 0.22165 | 2.6701 | 2.5212 | 32.9 | 112.4 | 1.8059 | 0.26208 | 8.42 | 20.2 | 101.8 | 36.2
2022-06-14 10:55 | 1.2392 | 0.232 | 2.1315 | 2.5212 | 33 | 127.5 | 1.7966 | 0.24024 | 8.4 | 20.2 | 101.8 | 36.2
2022-06-14 11:00 | 1.3434 | 0.22166 | 2.2808 | 2.3953 | 32.9 | 131.8 | 1.7902 | 0.22239 | 8.49 | 20.3 | 101.8 | 36.3
2022-06-14 11:05 | 1.4717 | 0.2258 | 2.4817 | 2.0171 | 32.2 | 129.3 | 1.7808 | 0.2343 | 8.47 | 20.3 | 101.7 | 36.2
2022-06-14 11:10 | 1.5393 | 0.23202 | 2.5915 | 2.0171 | 31 | 116.1 | 1.7873 | 0.23827 | 8.45 | 20.4 | 101.7 | 36
2022-06-14 11:15 | 1.138 | 0.2196 | 1.964 | 2.1433 | 28.9 | 107.6 | 1.8364 | 0.28726 | 8.47 | 20.5 | 101.8 | 36
2022-06-14 11:20 | 1.0042 | 0.16781 | 1.7071 | 2.6476 | 27.2 | 103.6 | 1.8241 | 0.35676 | 8.45 | 20.5 | 101.8 | 36
2022-06-14 11:25 |  |  |  |  | 25.1 | 98.4 |  |  | 8.47 | 20.6 | 101.8 | 36.2
2022-06-14 11:30 |  |  |  |  | 22.9 | 76.7 |  |  | 8.41 | 20.6 | 101.7 | 36.4
2022-06-14 11:35 |  |  |  |  | 22 | 75.4 |  |  | 8.44 | 20.6 | 101.7 | 36.6
2022-06-14 11:40 |  |  |  |  | 21 | 71 |  |  | 8.48 | 20.6 | 101.7 | 36.9
2022-06-14 11:45 |  |  |  |  | 20.6 | 72.6 |  |  | 8.44 | 20.6 | 101.8 | 37.1
2022-06-14 11:50 |  |  |  |  | 20.4 | 69.5 |  |  | 8.47 | 20.7 | 101.7 | 37.3
2022-06-14 11:55 |  |  |  |  | 19.9 | 89.8 |  |  | 8.12 | 20.7 | 101.8 | 37.4
2022-06-14 12:00 |  |  |  |  | 20.6 | 89.6 |  |  | 7.91 | 20.7 | 101.7 | 37.3
2022-06-14 12:05 |  |  |  |  | 21.6 | 80.5 |  |  | 7.98 | 20.7 | 101.8 | 37.4
2022-06-14 12:10 |  |  |  |  | 23.9 | 93 |  |  | 8.04 | 20.7 | 101.7 | 37.9
2022-06-14 12:15 |  |  |  |  | 25.4 | 87.7 |  |  | 7.96 | 20.7 | 101.8 | 38.1
2022-06-14 12:20 |  |  |  |  | 26.2 | 96.4 |  |  | 8.01 | 20.7 | 101.7 | 38.4
2022-06-14 12:25 |  |  |  |  | 26.8 | 92.3 |  |  | 8.05 | 20.7 | 101.8 | 38.3
2022-06-14 12:30 |  |  |  |  | 25.9 | 80.3 |  |  | 8.03 | 20.7 | 101.8 | 38.5
2022-06-14 12:35 |  |  |  |  | 26 | 79.6 |  |  | 7.94 | 20.7 | 101.8 | 38.6
2022-06-14 12:40 |  |  |  |  | 26.1 | 78 |  |  | 8.02 | 20.7 | 101.8 | 38.6
2022-06-14 12:45 |  |  |  |  | 25.6 | 83.2 |  |  | 7.94 | 20.7 | 101.7 | 38.8
2022-06-14 12:50 |  |  |  |  | 26.2 | 83.2 |  |  | 7.99 | 20.7 | 101.7 | 38.9
2022-06-14 12:55 |  |  |  |  | 26.2 | 98.1 |  |  | 8.05 | 20.7 | 101.8 | 38.6
2022-06-14 13:00 |  |  |  |  | 26.5 | 99.9 |  |  | 8.05 | 20.7 | 101.8 | 38.6
2022-06-14 13:05 |  |  |  |  | 27.3 | 116.4 |  |  | 7.97 | 20.7 | 101.8 | 39
2022-06-14 13:10 |  |  |  |  | 29.5 | 109.2 |  |  | 7.99 | 20.7 | 101.8 | 39.6
2022-06-14 13:15 |  |  |  |  | 31.6 | 111.1 |  |  | 8 | 20.7 | 101.8 | 39.7
2022-06-14 13:20 |  |  |  |  | 31.5 | 103.2 |  |  | 8.02 | 20.7 | 101.8 | 39.9
2022-06-14 13:25 |  |  |  |  | 31.3 | 108.6 |  |  | 8.01 | 20.7 | 101.8 | 40.2
2022-06-14 13:30 |  |  |  |  | 30.8 | 104.6 |  |  | 7.89 | 20.8 | 101.7 | 40.4
2022-06-14 13:35 |  |  |  |  | 29.8 | 98.5 |  |  | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 40.7
2022-06-14 13:40 |  |  |  |  | 31.4 | 109 |  |  | 8.03 | 20.8 | 101.7 | 41
2022-06-14 13:45 |  |  |  |  | 45.2 | 97.9 |  |  | 7.98 | 20.8 | 101.8 | 41.1
2022-06-14 13:50 |  |  |  |  | 53.3 | 138.3 |  |  | 7.97 | 20.8 | 101.8 | 41
2022-06-14 13:55 |  |  |  |  | 48.8 | 146.1 |  |  | 8.03 | 20.8 | 101.7 | 41
2022-06-14 14:00 |  |  |  |  | 42.5 | 91.1 |  |  | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 41.1
2022-06-14 14:05 |  |  |  |  | 40.6 | 90.7 |  |  | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 40.7
2022-06-14 14:10 |  |  |  |  | 36.9 | 92.4 |  |  | 8.03 | 20.8 | 101.7 | 40.6
2022-06-14 14:15 |  |  |  |  | 33.1 | 93.4 |  |  | 8.07 | 20.9 | 101.7 | 41.1
2022-06-14 14:20 |  |  |  |  | 29.5 | 96.1 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.6 | 41.3
2022-06-14 14:25 |  |  |  |  | 26.6 | 101.9 |  |  | 7.95 | 20.9 | 101.5 | 41.7
2022-06-14 14:30 |  |  |  |  | 25.6 | 96 |  |  | 7.95 | 20.9 | 101.3 | 42.3
2022-06-14 14:35 |  |  |  |  | 25.9 | 96.2 |  |  | 7.95 | 20.9 | 101.2 | 42.7
2022-06-14 14:40 |  |  |  |  | 27.3 | 101.7 |  |  | 8 | 20.9 | 101.2 | 42.7
2022-06-14 14:45 | 1.5586 | 0.20341 | 2.5925 | 3.0316 | 28.9 | 111 |  |  | 7.98 | 20.9 | 101.3 | 42.9
2022-06-14 14:50 | 1.5504 | 0.24907 | 2.6235 | 3.4105 | 30.3 | 121.9 |  |  | 7.98 | 20.9 | 101.2 | 42.8
2022-06-14 14:55 | 1.1537 | 0.2034 | 1.9718 | 2.6525 | 31.5 | 101 |  |  | 7.94 | 20.9 | 101.3 | 42.7
2022-06-14 15:00 | 1.3648 | 0.17433 | 2.2663 | 3.4101 | 31.6 | 103.5 |  |  | 7.99 | 20.9 | 101.3 | 42.3
2022-06-14 15:05 | 1.2793 | 0.23656 | 2.1954 | 3.9147 | 32.1 | 106.6 |  |  | 7.99 | 20.9 | 101.2 | 41.8
2022-06-14 15:10 | 1.1939 | 0.23446 | 2.0645 | 3.5355 | 34.1 | 106.8 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.2 | 41.3
2022-06-14 15:15 | 1.0476 | 0.22615 | 1.832 | 3.1566 | 36.1 | 110 |  |  | 8.05 | 20.9 | 101.2 | 41.2
2022-06-14 15:20 | 0.93791 | 0.17426 | 1.6119 | 2.9038 | 35.3 | 95.4 |  |  | 7.97 | 20.9 | 101.3 | 40.8
2022-06-14 15:25 | 1.1626 | 0.18671 | 1.9688 | 3.2826 | 33.5 | 91.9 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.3 | 40.9
2022-06-14 15:30 | 1.3467 | 0.23236 | 2.2966 | 3.1564 | 33.3 | 99.5 |  |  | 7.99 | 20.9 | 101.3 | 41
2022-06-14 15:35 | 1.4118 | 0.21578 | 2.3818 | 3.4091 | 34.6 | 114.7 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.3 | 41.2
2022-06-14 15:40 | 1.2291 | 0.22823 | 2.1122 | 2.9042 | 36.3 | 121.4 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.3 | 41.3
2022-06-14 15:45 | 1.401 | 0.28218 | 2.4297 | 3.9144 | 37.1 | 120.3 |  |  | 8 | 20.9 | 101.3 | 41.4
2022-06-14 15:50 | 1.1329 | 0.21992 | 1.9565 | 3.4091 | 37.8 | 126.6 |  |  | 7.95 | 20.9 | 101.5 | 41.1
2022-06-14 15:55 | 1.2752 | 0.2324 | 2.187 | 3.7883 | 39.1 | 126.7 |  |  | 8 | 20.9 | 101.6 | 41.6
2022-06-14 16:00 | 1.3172 | 0.22411 | 2.2432 | 4.0412 | 39.4 | 113 |  |  | 7.94 | 20.9 | 101.7 | 41.9
2022-06-14 16:05 | 1.8143 | 0.22622 | 3.0072 | 5.3046 | 39.8 | 121.4 |  |  | 7.99 | 21 | 101.7 | 42.1
2022-06-14 16:10 | 1.7426 | 0.28226 | 2.9533 | 5.1784 | 43.2 | 145.3 |  |  | 8.01 | 21 | 101.7 | 42.2
2022-06-14 16:15 | 1.4707 | 0.2138 | 2.4681 | 3.6634 | 45.6 | 152.9 |  |  | 7.96 | 21 | 101.8 | 42.9
2022-06-14 16:20 | 1.3732 | 0.25533 | 2.3603 | 4.6742 | 46.5 | 153.4 |  |  | 8 | 21 | 101.7 | 43.1
2022-06-14 16:25 | 1.2108 | 0.2242 | 2.0801 | 4.8008 | 46.8 | 135.8 |  |  | 8.05 | 21 | 101.8 | 43.3
2022-06-14 16:30 | 1.2812 | 0.22005 | 2.1839 | 4.1691 | 47.1 | 123.2 |  |  | 8.01 | 21 | 101.7 | 43.3
2022-06-14 16:35 | 1.4073 | 0.20969 | 2.3668 | 4.4221 | 47.4 | 119.1 |  |  | 8.02 | 21 | 101.7 | 43.6
2022-06-14 16:40 | 1.4453 | 0.25954 | 2.4749 | 5.0543 | 47.4 | 128.9 |  |  | 8.04 | 21 | 101.7 | 43.9
2022-06-14 16:45 | 0.97935 | 0.21386 | 1.7151 | 4.4226 | 47.1 | 123.2 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 44.3
2022-06-14 16:50 | 1.039 | 0.21803 | 1.8107 | 4.1701 | 46 | 114.4 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.7 | 44.5
2022-06-14 16:55 | 1.0323 | 0.22011 | 1.8024 | 3.412 | 44.4 | 108.8 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.7 | 44.7
2022-06-14 17:00 | 1.2599 | 0.22634 | 2.1575 | 3.9175 | 43 | 105 |  |  | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 44.7
2022-06-14 17:05 | 1.1231 | 0.21389 | 1.9375 | 3.4122 | 41.3 | 103.5 |  |  | 7.96 | 20.9 | 101.6 | 44.8
2022-06-14 17:10 | 1.1787 | 0.1973 | 2.0041 | 3.2861 | 40.5 | 105.6 |  |  | 8.01 | 21 | 101.7 | 44.9
2022-06-14 17:15 | 1.2005 | 0.17861 | 2.0208 | 3.9182 | 41.5 | 106.4 |  |  | 7.95 | 21 | 101.8 | 45.1
2022-06-14 17:20 | 1.4023 | 0.21392 | 2.3635 | 3.9181 | 41.8 | 117.7 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 45.3
2022-06-14 17:25 | 1.1002 | 0.20769 | 1.8941 | 3.6654 | 42.7 | 116.4 |  |  | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 45.4
2022-06-14 17:30 | 1.0962 | 0.17862 | 1.8589 | 4.424 | 44 | 110.5 |  |  | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 45.6
2022-06-14 17:35 | 1.1383 | 0.19317 | 1.9359 | 4.045 | 45.6 | 113.2 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 45.8
2022-06-14 17:40 | 1.0529 | 0.20356 | 1.8175 | 3.5394 | 46 | 112 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 45.8
2022-06-14 17:45 | 1.0407 | 0.19109 | 1.7863 | 4.1714 | 45.5 | 108.2 |  |  | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 45.8
2022-06-14 17:50 | 1.0354 | 0.18281 | 1.7699 | 4.5512 | 45.1 | 106.3 |  |  | 7.99 | 21 | 101.7 | 46
2022-06-14 17:55 | 1.381 | 0.20774 | 2.3226 | 5.5628 | 45 | 109.6 |  |  | 8.09 | 21 | 101.7 | 46.2
2022-06-14 18:00 | 0.95006 | 0.17451 | 1.6308 | 4.0457 | 45 | 110.4 |  |  | 7.97 | 21 | 101.7 | 46.2
2022-06-14 18:05 | 1.0883 | 0.19944 | 1.8677 | 5.0573 | 45 | 98.2 |  |  | 8.05 | 21 | 101.7 | 46.3
2022-06-14 18:10 | 0.88904 | 0.18904 | 1.5539 | 4.4247 | 43.6 | 92.3 |  |  | 8.04 | 20.9 | 101.7 | 46.3
2022-06-14 18:15 | 0.86469 | 0.16204 | 1.4875 | 3.54 | 42.9 | 92.9 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 46.5
2022-06-14 18:20 | 0.98264 | 0.18698 | 1.6932 | 4.1723 | 43 | 95.1 |  |  | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 46.7
2022-06-14 18:25 | 0.74956 | 0.18076 | 1.3297 | 3.7932 | 43.2 | 90.3 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 46.9
2022-06-14 18:30 | 0.68587 | 0.1496 | 1.2009 | 3.414 | 41.4 | 85.5 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 47
2022-06-14 18:35 | 0.77807 | 0.16415 | 1.3547 | 3.4141 | 39.9 | 82.9 |  |  | 8.03 | 20.9 | 101.8 | 47.1
2022-06-14 18:40 | 0.74012 | 0.17246 | 1.3069 | 3.1612 | 39.1 | 77.4 |  |  | 7.96 | 20.9 | 101.8 | 47.2
2022-06-14 18:45 | 0.77811 | 0.14961 | 1.3423 | 3.2878 | 37.3 | 74.8 |  |  | 8.04 | 20.9 | 101.7 | 47.3
2022-06-14 18:50 | 0.68186 | 0.15584 | 1.201 | 3.1613 | 36.6 | 72.6 |  |  | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 47.3
2022-06-14 18:55 | 0.71029 | 0.13921 | 1.2259 | 3.0347 | 35.8 | 62.3 |  |  | 8.11 | 20.8 | 101.7 | 47.4
2022-06-14 19:00 | 0.72114 | 0.13921 | 1.2446 | 4.4257 | 34.8 | 66.9 |  |  | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 47.4
2022-06-14 19:05 | 0.69811 | 0.14129 | 1.2093 | 4.5522 | 33.3 | 66.5 |  |  | 8 | 20.8 | 101.8 | 47.5
2022-06-14 19:10 | 0.72521 | 0.13921 | 1.2508 | 3.1612 | 32.8 | 57.9 |  |  | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 47.5
2022-06-14 19:15 | 0.56119 | 0.12882 | 0.98696 | 3.0348 | 32.9 | 55.8 |  |  | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 47.5
2022-06-14 19:20 | 0.57206 | 0.13091 | 1.0078 | 3.1614 | 32.1 | 59.9 |  |  | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 47.6
2022-06-14 19:25 | 0.48395 | 0.12675 | 0.87065 | 2.782 | 31.9 | 58.4 |  |  | 8.11 | 20.8 | 101.7 | 47.7
2022-06-14 19:30 | 0.51649 | 0.12883 | 0.92053 | 2.5291 | 30.7 | 49.6 |  |  | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 47.7
2022-06-14 19:35 | 0.53546 | 0.13506 | 0.95584 | 2.6556 | 30 | 51 |  |  | 7.69 | 20.8 | 101.8 | 47.7
2022-06-14 19:40 | 0.38908 | 0.13299 | 0.72939 | 2.2763 | 30 | 58 |  |  | 8.31 | 20.8 | 101.7 | 47.9
2022-06-14 19:45 | 0.37148 | 0.12053 | 0.68787 | 2.0235 | 29.4 | 74 |  |  | 8.32 | 20.9 | 101.7 | 47.8
2022-06-14 19:50 | 0.33351 | 0.11014 | 0.61928 | 1.897 | 29.9 | 76.9 |  |  | 8.33 | 20.9 | 101.8 | 47.8
2022-06-14 19:55 | 0.32265 | 0.11014 | 0.60679 | 1.7705 | 30.7 | 66.7 |  |  | 8.36 | 20.9 | 101.7 | 47.6
2022-06-14 20:00 | 0.33213 | 0.11013 | 0.61923 | 2.2763 | 30 | 54.3 |  |  | 8.32 | 20.9 | 101.8 | 47.5
2022-06-14 20:05 | 0.32941 | 0.10805 | 0.61506 | 2.0233 | 29 | 58.8 |  |  | 8.36 | 20.9 | 101.8 | 47.3
2022-06-14 20:10 | 0.29008 | 0.093502 | 0.53815 | 1.2645 | 27.7 | 55.1 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.8 | 47.2
2022-06-14 20:15 | 0.29279 | 0.10804 | 0.55685 | 1.2645 | 27.1 | 51.3 |  |  | 8.3 | 20.9 | 101.7 | 47.1
2022-06-14 20:20 | 0.29278 | 0.10389 | 0.55268 | 1.7702 | 25.9 | 43.1 |  |  | 8.37 | 20.9 | 101.8 | 47
2022-06-14 20:25 | 0.33208 | 0.12674 | 0.63369 | 1.3908 | 24.1 | 43.1 |  |  | 8.35 | 20.9 | 101.7 | 46.9
2022-06-14 20:30 | 0.3497 | 0.11427 | 0.6503 | 1.5173 | 22.9 | 40.1 |  |  | 8.3 | 20.9 | 101.8 | 46.8
2022-06-14 20:35 | 0.33613 | 0.11427 | 0.6295 | 1.3908 | 22.1 | 37.5 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.8 | 46.7
2022-06-14 20:40 | 0.40932 | 0.11634 | 0.74377 | 1.5172 | 22.3 | 41.2 |  |  | 8.33 | 20.9 | 101.8 | 46.7
2022-06-14 20:45 | 0.4337 | 0.11634 | 0.78113 | 1.5171 | 23.1 | 41.9 |  |  | 8.31 | 20.9 | 101.8 | 46.5
2022-06-14 20:50 | 0.3483 | 0.12257 | 0.65645 | 1.8963 | 21.9 | 39 |  |  | 8.37 | 20.9 | 101.8 | 46.3
2022-06-14 20:55 | 0.2358 | 0.10594 | 0.46738 | 0.75849 | 21.2 | 36.8 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.8 | 46.1
2022-06-14 21:00 | 0.2927 | 0.095547 | 0.5442 | 0.75843 | 20.4 | 33.1 |  |  | 8.4 | 20.9 | 101.7 | 45.8
2022-06-14 21:05 | 0.26421 | 0.11215 | 0.51713 | 0.75834 | 19.7 | 32.3 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.8 | 45.3
2022-06-14 21:10 | 0.28721 | 0.10591 | 0.54615 | 0.88464 | 19.1 | 32.4 |  |  | 8.35 | 20.8 | 101.8 | 45.1
2022-06-14 21:15 | 0.27499 | 0.1059 | 0.52742 | 0.7582 | 18.7 | 32.6 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.7 | 44.8
2022-06-14 21:20 | 0.24924 | 0.10382 | 0.48586 | 0.75815 | 18.1 | 28.7 |  |  | 8.32 | 20.8 | 101.7 | 44.5
2022-06-14 21:25 | 0.22891 | 0.10589 | 0.45676 | 0.7581 | 16.7 | 25.5 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.7 | 44.3
2022-06-14 21:30 | 0.214 | 0.097576 | 0.42768 | 1.0108 | 15.1 | 19.9 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.8 | 44.1
2022-06-14 21:35 | 0.18014 | 0.089274 | 0.3654 | 1.1371 | 14 | 28 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.7 | 44.2
2022-06-14 21:40 | 0.16931 | 0.09135 | 0.35294 | 2.0216 | 13.8 | 34.2 |  |  | 8.41 | 20.8 | 101.8 | 44.2
2022-06-14 21:45 | 0.17472 | 0.0955 | 0.36332 | 1.2634 | 14.2 | 31.6 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.8 | 44.1
2022-06-14 21:50 | 0.22347 | 0.093422 | 0.43805 | 1.3898 | 14.7 | 28.6 |  |  | 8.38 | 20.8 | 101.7 | 44
2022-06-14 21:55 | 0.2167 | 0.093422 | 0.42559 | 2.1478 | 14.6 | 30.7 |  |  | 8.36 | 20.8 | 101.7 | 44
2022-06-14 22:00 | 0.23973 | 0.095499 | 0.46296 | 1.5161 | 14.2 | 31.1 |  |  | 8.38 | 20.8 | 101.8 | 44
2022-06-14 22:05 | 0.23023 | 0.091339 | 0.44424 | 0.88432 | 15.2 | 30.5 |  |  | 8.42 | 20.7 | 101.7 | 43.9
2022-06-14 22:10 | 0.24918 | 0.097564 | 0.47952 | 0.63164 | 15.7 | 26.9 |  |  | 8.35 | 20.7 | 101.7 | 43.8
2022-06-14 22:15 | 0.26949 | 0.09341 | 0.50441 | 0.63163 | 15.7 | 27 |  |  | 8.43 | 20.7 | 101.8 | 43.7
2022-06-14 22:20 | 0.31552 | 0.099635 | 0.58536 | 0.75793 | 16.3 | 34.6 |  |  | 8.33 | 20.7 | 101.7 | 43.6
2022-06-14 22:25 | 0.25459 | 0.09756 | 0.4878 | 0.75794 | 18.4 | 48.6 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.7 | 43.4
2022-06-14 22:30 | 0.25728 | 0.089253 | 0.48363 | 0.50527 | 19.3 | 44.7 |  |  | 8.41 | 20.8 | 101.7 | 43.2
2022-06-14 22:35 | 0.24507 | 0.095471 | 0.47113 | 0.63153 | 18.1 | 38 |  |  | 8.42 | 20.7 | 101.8 | 43.1
2022-06-14 22:40 | 0.19632 | 0.093391 | 0.39639 | 0.7578 | 17.5 | 27.4 |  |  | 8.38 | 20.7 | 101.7 | 42.9
2022-06-14 22:45 | 0.23693 | 0.089237 | 0.45241 | 0.63147 | 16.8 | 25.3 |  |  | 8.42 | 20.7 | 101.7 | 42.7
2022-06-14 22:50 | 0.16651 | 0.091305 | 0.34654 | 0.37885 | 14.9 | 24.7 |  |  | 8.46 | 20.7 | 101.7 | 42.4
2022-06-14 22:55 | 0.16244 | 0.076774 | 0.32577 | 0.25255 | 12.8 | 25.7 |  |  | 8.42 | 20.7 | 101.7 | 42.1
2022-06-14 23:00 | 0.24094 | 0.08507 | 0.4544 | 0.25254 | 11.8 | 37.7 |  |  | 8.31 | 20.7 | 101.7 | 41.9
2022-06-14 23:05 | 0.16513 | 0.08299 | 0.33611 | 0.25253 | 11.6 | 30.7 |  |  | 8.33 | 20.7 | 101.8 | 41.7
2022-06-14 23:10 | 0.19761 | 0.10581 | 0.41078 | 0.25251 | 12.1 | 29.9 |  |  | 8.36 | 20.7 | 101.7 | 41.5
2022-06-14 23:15 | 0.12722 | 0.089209 | 0.28422 | 0.25251 | 12.2 | 28.7 |  |  | 8.36 | 20.7 | 101.7 | 41.4
2022-06-14 23:20 | 0.15294 | 0.089209 | 0.32364 | 0.25251 | 12.1 | 21.5 |  |  | 8.38 | 20.7 | 101.7 | 41.4
2022-06-14 23:25 | 0.16781 | 0.085052 | 0.34228 | 0.25249 | 11.8 | 24.5 |  |  | 8.39 | 20.6 | 101.8 | 41.3
2022-06-14 23:30 | 0.11503 | 0.082978 | 0.26138 | 0.12624 | 11.3 | 18.5 |  |  | 8.42 | 20.6 | 101.7 | 41.3
2022-06-14 23:35 | 0.09879 | 0.072603 | 0.22403 | 0.25248 | 11 | 18.4 |  |  | 8.43 | 20.6 | 101.8 | 41.2
2022-06-14 23:40 | 0.1015 | 0.074677 | 0.23026 | 0.37872 | 10.9 | 17.8 |  |  | 8.32 | 20.6 | 101.7 | 41.2
2022-06-14 23:45 | 0.11232 | 0.074676 | 0.24685 | 0.25248 | 10.8 | 21.2 |  |  | 8.43 | 20.6 | 101.7 | 41.1
2022-06-14 23:50 | 0.1245 | 0.074676 | 0.26552 | 0.25248 | 11.2 | 16 |  |  | 8.34 | 20.6 | 101.7 | 41.1
2022-06-14 23:55 | 0.14209 | 0.089197 | 0.307 | 0.25248 | 10.2 | 17.3 |  |  | 8.37 | 20.6 | 101.8 | 41.1
2022-06-15 | 0.10556 | 0.076751 | 0.24062 | 0.25248 | 10.9 | 17.1 |  |  | 8.3 | 20.6 | 101.7 | 41.1
2022-06-15 00:05 | 0.1042 | 0.074676 | 0.23647 | 0.25247 | 11.5 | 15.3 |  |  | 8.38 | 20.6 | 101.7 | 41.1
2022-06-15 00:10 | 0.096081 | 0.074676 | 0.22195 | 0.12624 | 11.5 | 23.4 |  |  | 8.31 | 20.6 | 101.7 | 41.1
2022-06-15 00:15 | 0.087965 | 0.074678 | 0.20951 | 0.12624 | 10.3 | 16.8 |  |  | 8.4 | 20.6 | 101.7 | 41.2
2022-06-15 00:20 | 0.11232 | 0.066381 | 0.23856 | 0.12624 | 10.2 | 13.9 |  |  | 8.35 | 20.6 | 101.8 | 41.2
2022-06-15 00:25 | 0.3275 | 0.076752 | 0.57875 | 0.12624 | 11 | 21.6 |  |  | 8.36 | 20.6 | 101.8 | 41.2
2022-06-15 00:30 | 0.20165 | 0.076754 | 0.38585 | 0.25249 | 11.2 | 21.7 |  |  | 8.34 | 20.6 | 101.8 | 41.3
2022-06-15 00:35 | 0.15428 | 0.085051 | 0.32361 | 0.25249 | 10.5 | 20.3 |  |  | 8.36 | 20.6 | 101.7 | 41.3
2022-06-15 00:40 | 0.13804 | 0.076755 | 0.29043 | 0.25249 | 9.9 | 16.8 |  |  | 8.4 | 20.6 | 101.7 | 41.4
2022-06-15 00:45 | 0.1191 | 0.072607 | 0.25516 | 0.25249 | 10.1 | 7.5 |  |  | 8.39 | 20.6 | 101.4 | 41.4
2022-06-15 00:50 | 0.10286 | 0.082979 | 0.23856 | 0.37874 | 10 | 12.2 |  |  | 8.41 | 20.6 | 101.2 | 41.4
2022-06-15 00:55 | 0.073082 | 0.076756 | 0.18878 | 0.25249 | 10 | 14.4 |  |  | 8.38 | 20.6 | 101.3 | 41.4
2022-06-15 01:00 | 0.11233 | 0.074682 | 0.24894 | 0.12625 | 10.1 | 16.8 |  |  | 8.38 | 20.6 | 101.3 | 41.4
2022-06-15 01:05 | 0.17728 | 0.070527 | 0.34019 | 0.12624 | 10.1 | 16 |  |  | 8.35 | 20.5 | 101.3 | 41.3
2022-06-15 01:10 | 0.20705 | 0.082972 | 0.40241 | 0.12624 | 10.6 | 17.1 |  |  | 8.35 | 20.5 | 101.2 | 41.3
2022-06-15 01:15 | 0.1475 | 0.080898 | 0.30907 | 0.12624 | 12.1 | 23.3 |  |  | 8.34 | 20.5 | 101.2 | 41.3
2022-06-15 01:20 | 0.10691 | 0.074675 | 0.23854 | 0.12624 | 13.8 | 26.3 |  |  | 8.38 | 20.5 | 101.2 | 41.3
2022-06-15 01:25 | 0.098785 | 0.076748 | 0.22817 | 0.12623 | 15.1 | 25.4 |  |  | 8.44 | 20.5 | 101.2 | 41.2
2022-06-15 01:30 | 0.079839 | 0.074673 | 0.19498 | 0.12623 | 15.4 | 24.6 |  |  | 8.41 | 20.5 | 101.2 | 41.2
2022-06-15 01:35 |  |  |  |  | 15.6 | 25.3 |  |  | 8.41 | 20.5 | 101.2 | 41
2022-06-15 01:40 |  |  |  |  | 14.9 | 24 |  |  | 8.4 | 20.5 | 101.3 | 40.9
2022-06-15 01:45 |  |  |  |  | 14.5 | 19.4 |  |  | 8.42 | 20.5 | 101.3 | 40.7
2022-06-15 01:50 |  |  |  |  | 14.3 | 16 |  |  | 8.45 | 20.5 | 101.2 | 40.6
2022-06-15 01:55 |  |  |  |  | 14.7 | 19.2 |  |  | 8.45 | 20.4 | 101.3 | 40.5
2022-06-15 02:00 |  |  |  |  | 14.6 | 23.7 |  |  | 8.41 | 20.4 | 101.2 | 40.4
2022-06-15 02:05 |  |  |  |  | 15.5 | 23.9 |  |  | 8.45 | 20.4 | 101.2 | 40.3
2022-06-15 02:10 |  |  |  |  | 15.7 | 25.5 |  |  | 8.35 | 20.5 | 101.3 | 40.2
2022-06-15 02:15 |  |  |  |  | 14.8 | 20.4 |  |  | 8.47 | 20.5 | 101.2 | 40.1
2022-06-15 02:20 | 0.11094 | 0.091244 | 0.26336 | 0.5048 | 14.8 | 17.9 |  |  | 8.41 | 20.5 | 101.3 | 40
2022-06-15 02:25 | 0.10281 | 0.087092 | 0.24469 | 0.37858 | 15 | 18.4 |  |  | 8.44 | 20.4 | 101.3 | 40
2022-06-15 02:30 | 0.10011 | 0.072576 | 0.22602 | 0.37858 | 14.1 | 19 |  |  | 8.39 | 20.4 | 101.2 | 39.9
2022-06-15 02:35 | 0.12581 | 0.085017 | 0.27786 | 0.25239 | 13.7 | 15.4 |  |  | 8.42 | 20.4 | 101.2 | 39.9
2022-06-15 02:40 | 0.10957 | 0.078794 | 0.24882 | 0.25238 | 13.8 | 20.6 |  |  | 8.4 | 20.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-15 02:45 | 0.10281 | 0.07672 | 0.23431 | 0.25238 | 14.2 | 22 |  |  | 8.39 | 20.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-15 02:50 | 0.083869 | 0.080866 | 0.20942 | 0.25237 | 14.8 | 21.2 |  |  | 8.45 | 20.4 | 101.3 | 39.7
2022-06-15 02:55 | 0.07981 | 0.070499 | 0.19284 | 0.25237 | 13 | 9.5 |  |  | 8.4 | 20.4 | 101.3 | 39.7
2022-06-15 03:00 | 0.094687 | 0.068423 | 0.21356 | 0.25236 | 12.1 | 18.9 |  |  | 8.4 | 20.4 | 101.3 | 39.6
2022-06-15 03:05 | 0.12986 | 0.072571 | 0.27162 | 0.25237 | 12.5 | 14.8 |  |  | 8.34 | 20.4 | 101.2 | 39.6
2022-06-15 03:10 | 0.15014 | 0.078785 | 0.30892 | 0.25235 | 12.6 | 18.7 |  |  | 8.43 | 20.3 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 03:15 | 0.13661 | 0.078785 | 0.28611 | 0.25235 | 13.7 | 23.2 |  |  | 8.48 | 20.3 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 03:20 | 0.11226 | 0.074636 | 0.24879 | 0.75702 | 14.2 | 16.3 |  |  | 8.46 | 20.3 | 101.2 | 39.4
2022-06-15 03:25 | 0.090617 | 0.070487 | 0.20939 | 0.3785 | 13.1 | 15.4 |  |  | 8.39 | 20.3 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 03:30 | 0.11632 | 0.064269 | 0.24256 | 0.3785 | 12.4 | 11.5 |  |  | 8.38 | 20.3 | 101.3 | 39.3
2022-06-15 03:35 | 0.073033 | 0.064266 | 0.17621 | 0.25233 | 11.1 | 5.3 |  |  | 8.29 | 20.3 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 03:40 | 0.098729 | 0.064265 | 0.2156 | 0.12616 | 9.6 | 6 |  |  | 8.2 | 20.3 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 03:45 | 0.10684 | 0.055969 | 0.21973 | 0.12615 | 8.4 | 8.1 |  |  | 8.22 | 20.2 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 03:50 | 0.10819 | 0.058044 | 0.22388 | 0.12616 | 7.9 | 18 |  |  | 8.18 | 20.2 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 03:55 | 0.078437 | 0.060115 | 0.18035 | 0.12615 | 8.6 | 22.2 |  |  | 8.14 | 20.1 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 04:00 | 0.064913 | 0.064261 | 0.16376 | 0.12615 | 10.2 | 15.1 |  |  | 8.18 | 20.1 | 101.3 | 39.3
2022-06-15 04:05 | 0.07032 | 0.05804 | 0.16583 | 0.12615 | 10 | 7.2 |  |  | 8.14 | 20 | 101.3 | 39.4
2022-06-15 04:10 | 0.22448 | 0.060113 | 0.40421 | 0.12615 | 10.3 | 15.5 |  |  | 8.14 | 20 | 101.3 | 39.4
2022-06-15 04:15 | 0.090604 | 0.064258 | 0.20314 | 0.12615 | 11.3 | 19.3 |  |  | 8.2 | 20 | 101.3 | 39.4
2022-06-15 04:20 | 0.15417 | 0.058042 | 0.29435 | 0.2523 | 11.8 | 13.7 |  |  | 8.16 | 20 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 04:25 | 0.15552 | 0.060115 | 0.2985 | 0.2523 | 12.5 | 10 |  |  | 8.15 | 20 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 04:30 | 0.11495 | 0.06426 | 0.24046 | 0.2523 | 13 | 20.2 |  |  | 8.21 | 20 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 04:35 | 0.16499 | 0.066333 | 0.31923 | 0.12615 | 14.1 | 19.7 |  |  | 8.13 | 20 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 04:40 | 0.17579 | 0.06633 | 0.33579 | 0.12614 | 14.3 | 17.5 |  |  | 8.19 | 19.9 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 04:45 | 0.15552 | 0.055968 | 0.29435 | 0.12615 | 13.5 | 19.5 |  |  | 8.16 | 20 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 04:50 | 0.21367 | 0.062187 | 0.38971 | 0.12615 | 11.6 | 19 |  |  | 8.16 | 20 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 04:55 | 0.12306 | 0.064257 | 0.25288 | 0.12614 | 11.8 | 9.1 |  |  | 8.11 | 19.9 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 05:00 | 0.15416 | 0.06633 | 0.30263 | 0.12614 | 13.5 | 22.5 |  |  | 8.16 | 19.9 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 05:05 | 0.22312 | 0.062183 | 0.40419 | 0.12614 | 14.7 | 22.7 |  |  | 8.16 | 19.9 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 05:10 | 0.11765 | 0.062184 | 0.24252 | 0.12614 | 15.5 | 20.8 |  |  | 8.15 | 19.9 | 101.3 | 39.5
2022-06-15 05:15 | 0.1812 | 0.053893 | 0.33165 | 0.12614 | 14.9 | 15.1 |  |  | 8.13 | 19.9 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 05:20 | 0.18255 | 0.072546 | 0.35237 | 0.12614 | 14.3 | 6.6 |  |  | 8.11 | 19.9 | 101.3 | 39.4
2022-06-15 05:25 | 0.26773 | 0.078761 | 0.48915 | 0.25227 | 13.5 | 22.4 |  |  | 7.77 | 19.9 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 05:30 | 0.28124 | 0.068395 | 0.49949 | 0.25226 | 12.7 | 23.5 |  |  | 8.21 | 19.9 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 05:35 | 0.37049 | 0.076688 | 0.64459 | 0.25227 | 12.2 | 26.1 |  |  | 8.08 | 19.9 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 05:40 | 0.41779 | 0.082901 | 0.72331 | 0.37838 | 12.6 | 19.3 |  |  | 8.13 | 19.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 05:45 | 0.37182 | 0.091191 | 0.66113 | 0.63064 | 13.3 | 28 |  |  | 8.08 | 19.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 05:50 | 0.47053 | 0.084973 | 0.80621 | 2.3964 | 14.2 | 29.4 |  |  | 8.09 | 19.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 05:55 | 0.55842 | 0.099482 | 0.95337 | 2.7748 | 15.8 | 34.7 |  |  | 8.12 | 19.8 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 06:00 | 0.58004 | 0.10155 | 0.99065 | 2.3964 | 17.5 | 43.2 |  |  | 8.12 | 19.8 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 06:05 | 0.69631 | 0.12435 | 1.1938 | 1.5135 | 18.7 | 42.3 |  |  | 8.19 | 19.8 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 06:10 | 0.79774 | 0.093264 | 1.314 | 1.7658 | 20.4 | 47.3 |  |  | 8.08 | 19.8 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 06:15 | 0.9681 | 0.14922 | 1.6332 | 2.0181 | 21.7 | 42.7 |  |  | 8.07 | 19.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 06:20 | 1.0168 | 0.16581 | 1.7244 | 1.6397 | 22.5 | 55.4 |  |  | 8.08 | 19.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 06:25 | 1.0681 | 0.15336 | 1.7885 | 2.6486 | 24 | 55.5 |  |  | 8.12 | 19.7 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 06:30 | 1.3454 | 0.19897 | 2.2612 | 2.5226 | 25.9 | 56.6 |  |  | 8.1 | 19.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 06:35 | 1.2237 | 0.15959 | 2.0353 | 2.7749 | 27 | 68.1 |  |  | 8.08 | 19.8 | 101.3 | 39.3
2022-06-15 06:40 | 1.1574 | 0.18239 | 1.9565 | 2.5226 | 27.3 | 71.8 |  |  | 8.08 | 19.8 | 101.3 | 39.3
2022-06-15 06:45 | 1.4603 | 0.18239 | 2.4208 | 3.91 | 28.5 | 73 |  |  | 8.06 | 19.8 | 101.3 | 39.3
2022-06-15 06:50 | 1.8808 | 0.24249 | 3.1275 | 4.1623 | 30.3 | 79.3 |  |  | 8.1 | 19.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 06:55 | 2.2553 | 0.27565 | 3.7326 | 4.5406 | 33 | 89.3 |  |  | 8.09 | 19.7 | 101.2 | 39.4
2022-06-15 07:00 | 1.9754 | 0.27772 | 3.3057 | 3.4054 | 35.7 | 106.4 |  |  | 8.09 | 19.7 | 101.2 | 39.4
2022-06-15 07:05 | 2.1065 | 0.29844 | 3.5274 | 3.7838 | 38.6 | 113 |  |  | 8.17 | 19.7 | 101.3 | 39.4
2022-06-15 07:10 | 1.9106 | 0.27151 | 3.198 | 4.6669 | 41.9 | 110 |  |  | 8.04 | 19.8 | 101.2 | 39.4
2022-06-15 07:15 | 2.0403 | 0.26529 | 3.3928 | 4.5407 | 44.1 | 108.1 |  |  | 8.04 | 19.8 | 101.3 | 39.3
2022-06-15 07:20 | 1.9538 | 0.26114 | 3.2559 | 3.6577 | 45.8 | 104.1 |  |  | 8.05 | 19.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 07:25 | 1.9267 | 0.31916 | 3.2704 | 4.1621 | 46.8 | 109.4 |  |  | 8.1 | 19.8 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 07:30 | 1.5792 | 0.27771 | 2.6983 | 4.1621 | 47.3 | 120.8 |  |  | 8.02 | 19.8 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 07:35 | 1.3412 | 0.24455 | 2.3004 | 3.4053 | 46.8 | 119.5 |  |  | 8.04 | 19.8 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 07:40 | 1.5251 | 0.27356 | 2.6133 | 4.162 | 46.1 | 112 |  |  | 8.01 | 19.8 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 07:45 | 1.809 | 0.27978 | 3.0506 | 4.4143 | 44.6 | 99.2 |  |  | 8.05 | 19.8 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 07:50 | 1.5305 | 0.23833 | 2.5822 | 4.0358 | 42.8 | 94.3 |  |  | 8.02 | 19.8 | 101.2 | 39
2022-06-15 07:55 | 1.6805 | 0.2777 | 2.8536 | 3.9096 | 42.2 | 98.1 |  |  | 8.07 | 19.8 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 08:00 | 1.5224 | 0.26113 | 2.5947 | 3.5314 | 42.6 | 114.7 |  |  | 8.03 | 19.8 | 101.3 | 39
2022-06-15 08:05 | 1.5602 | 0.27149 | 2.6631 | 3.7836 | 42.1 | 117.5 |  |  | 8.07 | 19.8 | 101.2 | 39
2022-06-15 08:10 | 1.4846 | 0.23834 | 2.514 | 3.7838 | 41.4 | 116.3 |  |  | 8.03 | 19.9 | 101.2 | 39
2022-06-15 08:15 | 1.609 | 0.23212 | 2.7005 | 4.0361 | 42 | 100.6 |  |  | 8.04 | 19.9 | 101.3 | 39
2022-06-15 08:20 | 1.4075 | 0.2487 | 2.4062 | 3.9099 | 42 | 112.2 |  |  | 8.02 | 19.9 | 101.3 | 38.9
2022-06-15 08:25 | 1.3643 | 0.20725 | 2.3005 | 4.0361 | 40.7 | 122.3 |  |  | 8.02 | 19.9 | 101.2 | 39
2022-06-15 08:30 | 1.4778 | 0.20725 | 2.4725 | 3.5315 | 40.8 | 122.7 |  |  | 7.98 | 19.9 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 08:35 | 1.709 | 0.25699 | 2.8766 | 4.5405 | 42.3 | 117.1 |  |  | 8.08 | 19.9 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 08:40 | 1.5508 | 0.24662 | 2.6258 | 4.2882 | 44.7 | 136.7 |  |  | 7.99 | 19.9 | 101.3 | 38.9
2022-06-15 08:45 | 1.8051 | 0.25285 | 3.0197 | 4.9191 | 47.1 | 141.7 |  |  | 8.02 | 20 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 08:50 | 1.6955 | 0.26943 | 2.8684 | 3.7838 | 47.8 | 131.8 |  |  | 8.03 | 20 | 101.2 | 38.8
2022-06-15 08:55 | 1.6767 | 0.25701 | 2.8271 | 3.6579 | 47 | 122.5 |  |  | 7.97 | 20.1 | 101.2 | 38.8
2022-06-15 09:00 | 1.6915 | 0.22799 | 2.8208 | 3.2795 | 45.8 | 128.6 |  |  | 8.01 | 20.1 | 101.2 | 38.8
2022-06-15 09:05 | 1.3657 | 0.2342 | 2.3275 | 3.5317 | 45.7 | 127.3 |  |  | 8.02 | 20.1 | 101.3 | 38.8
2022-06-15 09:10 | 1.39 | 0.20312 | 2.3338 | 3.4056 | 45.7 | 126 |  |  | 7.96 | 20.1 | 101.3 | 38.8
2022-06-15 09:15 | 1.3454 | 0.23421 | 2.2965 | 3.4056 | 43.8 | 121 |  |  | 7.97 | 20.1 | 101.3 | 38.8
2022-06-15 09:20 | 1.2616 | 0.21555 | 2.1472 | 3.4056 | 41.5 | 112.9 |  |  | 7.99 | 20.1 | 101.3 | 38.9
2022-06-15 09:25 | 1.9227 | 0.20933 | 3.1565 | 5.0452 | 41.6 | 118.5 |  |  | 7.98 | 20.1 | 101.2 | 38.8
2022-06-15 09:30 | 2.0308 | 0.3088 | 3.4238 | 3.9099 | 43.3 | 125.8 |  |  | 7.92 | 20.1 | 101.3 | 38.6
2022-06-15 09:35 | 1.6671 | 0.25078 | 2.8083 | 5.0451 | 44.9 | 135 |  |  | 7.86 | 20.2 | 101.2 | 38.4
2022-06-15 09:40 | 1.9334 | 0.23211 | 3.1957 | 4.6665 | 45.4 | 121.4 |  |  | 7.87 | 20.2 | 101.3 | 38.2
2022-06-15 09:45 | 1.9415 | 0.27563 | 3.2516 | 3.9097 | 45.6 | 128.9 |  |  | 7.95 | 20.2 | 101.3 | 38.2
2022-06-15 09:50 | 1.6684 | 0.27149 | 2.8289 | 3.6576 | 46.2 | 132.7 |  |  | 7.96 | 20.2 | 101.3 | 38.3
2022-06-15 09:55 | 1.5806 | 0.20932 | 2.6342 | 3.7838 | 45 | 112.5 |  |  | 7.93 | 20.2 | 101.3 | 38.4
2022-06-15 10:00 | 1.6158 | 0.2798 | 2.7565 | 3.6578 | 42.7 | 109.8 |  |  | 7.9 | 20.2 | 101.3 | 38.5
2022-06-15 10:05 | 1.5496 | 0.22799 | 2.6032 | 3.1533 | 41.4 | 105.4 |  |  | 7.87 | 20.2 | 101.2 | 38.6
2022-06-15 10:10 | 1.6781 | 0.23422 | 2.8065 | 3.2797 | 41 | 121.8 |  |  | 7.89 | 20.3 | 101.2 | 38.7
2022-06-15 10:15 | 2.1825 | 0.31299 | 3.6585 | 3.2797 | 42.5 | 125.4 |  |  | 7.87 | 20.3 | 101.3 | 38.7
2022-06-15 10:20 | 1.6566 | 0.27776 | 2.817 | 2.6491 | 44.7 | 128.2 |  |  | 7.78 | 20.3 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 10:25 | 1.7825 | 0.26328 | 2.9956 | 3.154 | 44.4 | 113.4 |  |  | 7.88 | 20.4 | 101.3 | 39
2022-06-15 10:30 | 1.8258 | 0.25706 | 3.0558 | 3.2802 | 43.8 | 134.4 |  |  | 7.94 | 20.4 | 101.2 | 39.1
2022-06-15 10:35 | 1.7879 | 0.23219 | 2.9728 | 3.154 | 42 | 132.6 |  |  | 7.92 | 20.4 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 10:40 | 1.926 | 0.27573 | 3.23 | 3.1541 | 40.5 | 130 |  |  | 7.9 | 20.4 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 10:45 | 1.669 | 0.20318 | 2.7615 | 2.6496 | 39.5 | 114 |  |  | 7.88 | 20.4 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 10:50 | 1.8448 | 0.26951 | 3.0973 | 3.028 | 37.9 | 115.5 |  |  | 8.02 | 20.4 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 10:55 | 1.8286 | 0.25085 | 3.0516 | 3.7849 | 38.3 | 109.2 |  |  | 7.89 | 20.4 | 101.2 | 39
2022-06-15 11:00 | 1.7678 | 0.26745 | 2.9772 | 3.5328 | 38.1 | 102.5 |  |  | 7.9 | 20.5 | 101.3 | 39
2022-06-15 11:05 | 1.2929 | 0.29023 | 2.2721 | 3.4063 | 36.3 | 101.8 |  |  | 8 | 20.5 | 101.2 | 38.6
2022-06-15 11:10 | 0.99264 | 0.20522 | 1.7268 | 3.4061 | 33.9 | 98.1 |  |  | 7.93 | 20.4 | 101.3 | 38.6
2022-06-15 11:15 | 1.1874 | 0.18242 | 2.0025 | 2.9015 | 30.1 | 78.2 |  |  | 7.9 | 20.4 | 101.2 | 38.6
2022-06-15 11:20 | 1.2484 | 0.2011 | 2.1146 | 3.6588 | 26.6 | 69.6 |  |  | 7.9 | 20.4 | 101.3 | 39
2022-06-15 11:25 | 1.4539 | 0.19694 | 2.4255 | 3.1541 | 23.9 | 76.8 |  |  | 7.9 | 20.4 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 11:30 | 1.6756 | 0.28193 | 2.8525 | 2.7755 | 22.1 | 75.2 |  |  | 7.87 | 20.4 | 101.3 | 38.8
2022-06-15 11:35 | 1.2902 | 0.20524 | 2.183 | 2.6494 | 20.9 | 82.9 |  |  | 7.93 | 20.4 | 101.2 | 38.9
2022-06-15 11:40 | 1.5379 | 0.25294 | 2.6081 | 2.7758 | 19.6 | 76.5 |  |  | 7.81 | 20.5 | 101.3 | 39
2022-06-15 11:45 | 1.3053 | 0.26953 | 2.2703 | 3.1544 | 19.4 | 75.4 |  |  | 7.88 | 20.5 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 11:50 | 1.3391 | 0.2488 | 2.3014 | 2.5236 | 19.8 | 74.8 |  |  | 7.87 | 20.5 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 11:55 | 1.2999 | 0.24466 | 2.2371 | 2.145 | 20 | 82.3 |  |  | 7.9 | 20.5 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 12:00 | 1.4514 | 0.2177 | 2.4424 | 3.1544 | 19.3 | 72 |  |  | 7.96 | 20.5 | 101.3 | 39.2
2022-06-15 12:05 | 1.7867 | 0.28403 | 3.0248 | 3.4066 | 18.5 | 78.8 |  |  | 7.86 | 20.5 | 101.3 | 38.9
2022-06-15 12:10 | 1.4674 | 0.25499 | 2.5043 | 2.5232 | 18.2 | 79.6 |  |  | 7.86 | 20.5 | 101.3 | 38.7
2022-06-15 12:15 | 1.4322 | 0.23425 | 2.4296 | 2.6493 | 19.2 | 83.5 |  |  | 7.86 | 20.6 | 101.3 | 38.3
2022-06-15 12:20 | 1.251 | 0.23425 | 2.1518 | 3.2801 | 20.4 | 92.7 |  |  | 7.76 | 20.6 | 101.2 | 38.3
2022-06-15 12:25 | 1.4727 | 0.18656 | 2.444 | 2.7753 | 20.9 | 87.9 |  |  | 7.82 | 20.6 | 101.3 | 38.1
2022-06-15 12:30 | 1.6106 | 0.27361 | 2.7444 | 2.9014 | 21.7 | 91.7 |  |  | 7.73 | 20.6 | 101.3 | 37.9
2022-06-15 12:35 | 1.3333 | 0.22801 | 2.2718 | 3.0275 | 21.9 | 84.7 |  |  | 7.82 | 20.7 | 101.3 | 37.6
2022-06-15 12:40 | 1.7083 | 0.22184 | 2.8384 | 3.6591 | 21.8 | 89.2 |  |  | 7.85 | 20.7 | 101.3 | 38.6
2022-06-15 12:45 | 1.598 | 0.2634 | 2.7129 | 3.4079 | 21.7 | 95.6 |  |  | 7.81 | 20.7 | 101.2 | 40.1
2022-06-15 12:50 | 1.6544 | 0.30688 | 2.8428 | 3.0285 | 22.5 | 92 |  |  | 7.85 | 20.7 | 101.2 | 39
2022-06-15 12:55 | 1.6253 | 0.25909 | 2.7525 | 3.7841 | 24.1 | 97.6 |  |  | 7.85 | 20.7 | 101.3 | 37.4
2022-06-15 13:00 | 1.542 | 0.27782 | 2.6414 | 3.2806 | 25.1 | 106.8 |  |  | 7.81 | 20.7 | 101.2 | 38.6
2022-06-15 13:05 | 1.5865 | 0.22184 | 2.6537 | 2.5234 | 27.3 | 105.3 |  |  | 7.86 | 20.7 | 101.2 | 38.5
2022-06-15 13:10 | 1.5175 | 0.28195 | 2.608 | 2.7756 | 28.7 | 108.9 |  |  | 7.9 | 20.8 | 101.3 | 38.1
2022-06-15 13:15 | 1.6119 | 0.21764 | 2.6884 | 3.1535 | 30.4 | 122.4 |  |  | 7.78 | 20.8 | 101.3 | 37.3
2022-06-15 13:20 | 1.7507 | 0.30048 | 2.9861 | 2.9005 | 32.9 | 131.9 |  |  | 7.85 | 20.8 | 101.2 | 36.3
2022-06-15 13:25 | 1.4275 | 0.26937 | 2.4554 | 2.7742 | 34.8 | 133.7 |  |  | 7.86 | 20.8 | 101.2 | 35.9
2022-06-15 13:30 | 1.3816 | 0.23001 | 2.3477 | 2.5221 | 35.5 | 113.9 |  |  | 7.72 | 20.9 | 101.2 | 35.9
2022-06-15 13:35 | 1.1897 | 0.2549 | 2.0806 | 2.6484 | 33.5 | 107.8 |  |  | 7.84 | 20.8 | 101.3 | 36.5
2022-06-15 13:40 | 1.2641 | 0.2694 | 2.207 | 2.3962 | 31.9 | 100.5 |  |  | 7.91 | 20.8 | 101.3 | 36.4
2022-06-15 13:45 | 1.1679 | 0.24036 | 2.0306 | 2.3959 | 29.5 | 94.5 |  |  | 7.81 | 20.8 | 101.3 | 35.9
2022-06-15 13:50 | 1.1547 | 0.23419 | 2.0041 | 2.5225 | 29 | 89.4 |  |  | 7.9 | 20.8 | 101.3 | 36.8
2022-06-15 13:55 | 1.2116 | 0.2736 | 2.1308 | 2.5228 | 28.6 | 99 |  |  | 7.83 | 20.9 | 101.2 | 37
2022-06-15 14:00 | 1.1736 | 0.23212 | 2.0311 | 2.7748 | 28.8 | 97.4 |  |  | 7.81 | 20.9 | 101.2 | 36.6
2022-06-15 14:05 | 1.4222 | 0.2466 | 2.4266 | 2.6483 | 28.3 | 96.7 |  |  | 7.84 | 20.9 | 101.3 | 36.1
2022-06-15 14:10 | 1.2516 | 0.22375 | 2.1422 | 2.3955 | 27.7 | 101.6 |  |  | 7.89 | 20.9 | 101.3 | 35.1
2022-06-15 14:15 | 1.4175 | 0.23406 | 2.409 | 2.3951 | 26 | 105.6 |  |  | 7.8 | 20.8 | 101.2 | 34.5
2022-06-15 14:20 | 1.416 | 0.25474 | 2.4252 | 3.0249 | 25.5 | 98.1 |  |  | 7.83 | 20.8 | 101.3 | 33.9
2022-06-15 14:25 | 1.2421 | 0.24033 | 2.1443 | 2.6478 | 25.5 | 96.2 |  |  | 7.83 | 20.8 | 101.3 | 35.4
2022-06-15 14:30 | 1.2867 | 0.23825 | 2.2105 | 2.8998 | 25.5 | 93.3 |  |  | 7.95 | 20.9 | 101.3 | 35
2022-06-15 14:35 | 1.4776 | 0.25903 | 2.526 | 3.1527 | 26.5 | 91.3 |  |  | 7.96 | 20.9 | 101.3 | 36
2022-06-15 14:40 | 1.102 | 0.23421 | 1.9234 | 2.7749 | 27.8 | 100.4 |  |  | 7.88 | 20.9 | 101.3 | 36.8
2022-06-15 14:45 | 1.3861 | 0.23838 | 2.363 | 3.1536 | 27.5 | 89.7 |  |  | 7.86 | 21 | 101.3 | 37
2022-06-15 14:50 | 1.3835 | 0.24669 | 2.3673 | 3.6585 | 27.4 | 93.7 |  |  | 7.87 | 21 | 101.2 | 37.3
2022-06-15 14:55 | 1.8381 | 0.21769 | 3.0352 | 3.4066 | 28.6 | 107.1 |  |  | 7.9 | 21 | 101.2 | 37.7
2022-06-15 15:00 | 1.9096 | 0.25913 | 3.1863 | 3.5325 | 30 | 115.3 |  |  | 7.88 | 21 | 101.2 | 37.4
2022-06-15 15:05 | 1.6705 | 0.24673 | 2.8094 | 3.0283 | 32.6 | 116 |  |  | 7.89 | 21 | 101.3 | 38
2022-06-15 15:10 | 1.6799 | 0.26331 | 2.8383 | 4.7946 | 35.1 | 124 |  |  | 7.87 | 21 | 101.3 | 37.9
2022-06-15 15:15 | 1.7869 | 0.31101 | 3.05 | 3.5331 | 39 | 138.7 |  |  | 7.8 | 21.1 | 101.3 | 37.9
2022-06-15 15:20 | 1.6395 | 0.30688 | 2.8199 | 3.9118 | 41.5 | 137.4 |  |  | 7.91 | 21.1 | 101.2 | 38
2022-06-15 15:25 | 1.5937 | 0.29861 | 2.7414 | 4.1645 | 42.4 | 120.8 |  |  | 7.88 | 21.1 | 101.3 | 38.4
2022-06-15 15:30 | 1.6314 | 0.29237 | 2.793 | 3.7856 | 41.9 | 123.6 |  |  | 7.83 | 21.1 | 101.2 | 38.1
2022-06-15 15:35 | 1.7546 | 0.2903 | 2.9797 | 3.281 | 43.3 | 132.2 |  |  | 7.82 | 21.1 | 101.3 | 38.2
2022-06-15 15:40 | 1.6775 | 0.26957 | 2.843 | 3.7859 | 45.4 | 132.1 |  |  | 7.89 | 21.1 | 101.3 | 38.3
2022-06-15 15:45 | 1.7616 | 0.29035 | 2.9906 | 4.6698 | 46.1 | 129.3 |  |  | 7.85 | 21.2 | 101.2 | 38.6
2022-06-15 15:50 | 2.3925 | 0.33395 | 4.0033 | 6.564 | 46.6 | 140.5 |  |  | 7.91 | 21.2 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 15:55 | 1.8813 | 0.35684 | 3.2427 | 4.5452 | 49.6 | 166.3 |  |  | 7.9 | 21.2 | 101.3 | 40
2022-06-15 16:00 | 1.782 | 0.30904 | 3.0406 | 3.7866 | 53.2 | 175.6 |  |  | 7.91 | 21.2 | 101.3 | 38.9
2022-06-15 16:05 | 1.5115 | 0.31943 | 2.6363 | 3.5345 | 54.1 | 165.2 |  |  | 7.9 | 21.2 | 101.2 | 39.2
2022-06-15 16:10 | 1.5898 | 0.31525 | 2.7522 | 4.4176 | 53.7 | 146 |  |  | 7.97 | 21.3 | 101.3 | 38.6
2022-06-15 16:15 | 1.6648 | 0.31924 | 2.8711 | 5.4247 | 52.6 | 142.8 |  |  | 8.04 | 21.2 | 101.2 | 36.8
2022-06-15 16:20 | 1.6322 | 0.30679 | 2.8087 | 4.7937 | 51.5 | 150.7 |  |  | 7.93 | 21.2 | 101.2 | 36.6
2022-06-15 16:25 | 1.6003 | 0.33176 | 2.7847 | 4.4166 | 52.5 | 143.3 |  |  | 7.97 | 21.3 | 101.2 | 37.6
2022-06-15 16:30 | 1.441 | 0.28828 | 2.4971 | 4.5437 | 54.2 | 134.6 |  |  | 7.97 | 21.3 | 101.3 | 38.5
2022-06-15 16:35 | 1.6375 | 0.32776 | 2.8378 | 5.5546 | 54 | 102.5 |  |  | 7.95 | 21.3 | 101.2 | 39.3
2022-06-15 16:40 | 1.3928 | 0.28423 | 2.4212 | 5.0504 | 54.2 | 123.5 |  |  | 7.93 | 21.3 | 101.2 | 39.9
2022-06-15 16:45 | 1.6786 | 0.29673 | 2.8698 | 5.5564 | 54.5 | 149.7 |  |  | 7.95 | 21.4 | 101.3 | 40.3
2022-06-15 16:50 | 1.4309 | 0.31126 | 2.5067 | 5.6828 | 55.3 | 150.5 |  |  | 7.95 | 21.4 | 101.3 | 40.4
2022-06-15 16:55 | 1.2089 | 0.2822 | 2.1373 | 4.6723 | 56.8 | 146.3 |  |  | 7.92 | 21.3 | 101.3 | 40.5
2022-06-15 17:00 | 1.1386 | 0.25941 | 2.0047 | 4.9256 | 55.6 | 135.7 |  |  | 7.96 | 21.3 | 101.3 | 41
2022-06-15 17:05 | 1.2159 | 0.22415 | 2.0879 | 4.2944 | 54.2 | 132.8 |  |  | 7.92 | 21.3 | 101.3 | 41.3
2022-06-15 17:10 | 1.6816 | 0.25942 | 2.837 | 4.6732 | 52.9 | 130 |  |  | 7.99 | 21.3 | 101.3 | 41.2
2022-06-15 17:15 | 1.4555 | 0.2864 | 2.5153 | 4.4205 | 52.9 | 121.6 |  |  | 7.99 | 21.3 | 101.3 | 41.1
2022-06-15 17:20 | 1.3838 | 0.2802 | 2.4014 | 4.5472 | 53.6 | 127.5 |  |  | 7.93 | 21.3 | 101.3 | 41.5
2022-06-15 17:25 | 1.2893 | 0.25326 | 2.2295 | 4.1689 | 53.2 | 116.9 |  |  | 7.97 | 21.3 | 101.3 | 42.1
2022-06-15 17:30 | 1.2542 | 0.25743 | 2.1819 | 4.5483 | 52.9 | 118.6 |  |  | 7.94 | 21.3 | 101.3 | 42.5
2022-06-15 17:35 | 1.3165 | 0.27613 | 2.2941 | 4.5485 | 52.6 | 128.6 |  |  | 7.98 | 21.3 | 101.3 | 42.6
2022-06-15 17:40 | 1.433 | 0.31558 | 2.5143 | 6.0648 | 53.4 | 131.1 |  |  | 7.96 | 21.3 | 101.3 | 42.7
2022-06-15 17:45 | 1.2041 | 0.26574 | 2.1114 | 4.8011 | 52.9 | 124.4 |  |  | 7.95 | 21.3 | 101.3 | 42.5
2022-06-15 17:50 | 1.2812 | 0.23665 | 2.2005 | 4.0427 | 51.5 | 114.2 |  |  | 7.98 | 21.3 | 101.2 | 42.2
2022-06-15 17:55 | 1.2729 | 0.23871 | 2.1899 | 4.4213 | 50.7 | 125.9 |  |  | 8.02 | 21.3 | 101.2 | 41.9
2022-06-15 18:00 | 1.3271 | 0.24286 | 2.277 | 5.0528 | 50.1 | 133 |  |  | 7.97 | 21.3 | 101.3 | 41.8
2022-06-15 18:05 | 1.086 | 0.25322 | 1.9178 | 3.9157 | 50.7 | 129.7 |  |  | 7.96 | 21.3 | 101.2 | 41.6
2022-06-15 18:10 | 1.1169 | 0.18885 | 1.9009 | 3.7888 | 49.5 | 107.8 |  |  | 8 | 21.2 | 101.2 | 41.2
2022-06-15 18:15 | 1.3144 | 0.22825 | 2.2431 | 4.4197 | 46.9 | 98.7 |  |  | 7.99 | 21.2 | 101.2 | 40.7
2022-06-15 18:20 | 1.072 | 0.21993 | 1.8611 | 4.293 | 44.5 | 94.6 |  |  | 7.97 | 21.2 | 101.2 | 40.3
2022-06-15 18:25 | 1.0219 | 0.20332 | 1.7697 | 4.2927 | 44.2 | 97 |  |  | 7.9 | 21.2 | 101.2 | 40
2022-06-15 18:30 | 0.95002 | 0.19292 | 1.6512 | 4.1659 | 43.2 | 87.7 |  |  | 7.97 | 21.2 | 101.2 | 39.5
2022-06-15 18:35 | 0.86868 | 0.18044 | 1.512 | 4.1653 | 40.5 | 80 |  |  | 7.96 | 21.1 | 101.3 | 39.1
2022-06-15 18:40 | 0.95254 | 0.19703 | 1.6571 | 3.6603 | 38.5 | 77.5 |  |  | 7.99 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-15 18:45 | 0.9999 | 0.1991 | 1.7339 | 3.4079 | 37.8 | 85.1 |  |  | 7.97 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-15 18:50 | 0.86054 | 0.18251 | 1.5016 | 3.1554 | 36.9 | 91.6 |  |  | 7.95 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-15 18:55 | 0.8253 | 0.16591 | 1.431 | 3.029 | 36.3 | 82.3 |  |  | 7.99 | 21.1 | 101.3 | 38.7
2022-06-15 19:00 | 0.74 | 0.15345 | 1.2877 | 2.9025 | 35.4 | 82.4 |  |  | 8.01 | 21.1 | 101.3 | 38.4
2022-06-15 19:05 | 0.80894 | 0.1721 | 1.4121 | 2.5238 | 34.6 | 72.3 |  |  | 8 | 21.1 | 101.3 | 38.1
2022-06-15 19:10 | 0.73444 | 0.16586 | 1.2937 | 2.6496 | 33.3 | 66.3 |  |  | 8.04 | 21 | 101.2 | 37.8
2022-06-15 19:15 | 0.71277 | 0.17622 | 1.2688 | 2.5233 | 32.7 | 62 |  |  | 8.05 | 21 | 101.2 | 37.6
2022-06-15 19:20 | 0.64648 | 0.15756 | 1.1506 | 2.6494 | 32.4 | 64 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.3 | 37.8
2022-06-15 19:25 | 0.81286 | 0.14098 | 1.387 | 2.7757 | 32.5 | 64.9 |  |  | 7.96 | 20.9 | 101.2 | 37.9
2022-06-15 19:30 | 1.0278 | 0.17206 | 1.7455 | 2.6493 | 32.7 | 68.4 |  |  | 8.03 | 20.9 | 101.3 | 37.6
2022-06-15 19:35 | 0.7425 | 0.1617 | 1.3019 | 2.2709 | 32.3 | 72 |  |  | 8.03 | 21 | 101.2 | 37.5
2022-06-15 19:40 | 0.63561 | 0.13681 | 1.1111 | 2.7754 | 31 | 63.4 |  |  | 8.06 | 21 | 101.3 | 37.2
2022-06-15 19:45 | 0.69097 | 0.14923 | 1.2084 | 2.6489 | 28.3 | 58.5 |  |  | 8.06 | 21 | 101.3 | 36.7
2022-06-15 19:50 | 0.68549 | 0.13885 | 1.1875 | 2.2702 | 26.9 | 46.2 |  |  | 7.98 | 20.9 | 101.2 | 36.5
2022-06-15 19:55 | 0.51374 | 0.13885 | 0.92633 | 2.3962 | 26.1 | 45.3 |  |  | 8 | 20.9 | 101.3 | 36.2
2022-06-15 20:00 | 0.52589 | 0.12641 | 0.93251 | 2.27 | 24.5 | 50.7 |  |  | 8.01 | 20.9 | 101.3 | 36.1
2022-06-15 20:05 | 0.71517 | 0.11398 | 1.2102 | 1.8917 | 24.6 | 50.9 |  |  | 8 | 20.9 | 101.2 | 36.1
2022-06-15 20:10 | 0.64074 | 0.12639 | 1.1106 | 2.0176 | 26.1 | 64.8 |  |  | 7.55 | 20.8 | 101.3 | 35.9
2022-06-15 20:15 | 0.69764 | 0.143 | 1.2124 | 1.8918 | 26.3 | 69.7 |  |  | 8.3 | 20.9 | 101.2 | 36.4
2022-06-15 20:20 | 0.70579 | 0.15337 | 1.2352 | 1.2613 | 28.3 | 81.5 |  |  | 8.32 | 21 | 101.2 | 36.4
2022-06-15 20:25 | 0.5246 | 0.15129 | 0.95542 | 0.75676 | 29.3 | 79.5 |  |  | 8.31 | 21.1 | 101.2 | 36.1
2022-06-15 20:30 | 0.44616 | 0.14092 | 0.82481 | 1.0089 | 29.3 | 72.7 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.3 | 35.9
2022-06-15 20:35 | 0.48267 | 0.11606 | 0.85384 | 1.8918 | 28.7 | 65.7 |  |  | 8.32 | 21.1 | 101.2 | 36
2022-06-15 20:40 | 0.40698 | 0.12642 | 0.74818 | 1.009 | 27.7 | 57.6 |  |  | 8.29 | 21.1 | 101.2 | 36.2
2022-06-15 20:45 | 0.34344 | 0.12436 | 0.64873 | 0.88293 | 27 | 58.5 |  |  | 8.28 | 21.1 | 101.2 | 36.3
2022-06-15 20:50 | 0.31371 | 0.12436 | 0.6073 | 0.88297 | 26.2 | 53.9 |  |  | 8.39 | 21.1 | 101.3 | 36.5
2022-06-15 20:55 | 0.40703 | 0.13266 | 0.75657 | 0.63072 | 25 | 49.3 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.2 | 36.7
2022-06-15 21:00 | 0.40434 | 0.12023 | 0.74001 | 1.0092 | 24 | 49.7 |  |  | 8.26 | 21.1 | 101.2 | 36.8
2022-06-15 21:05 | 0.50306 | 0.11815 | 0.88926 | 0.63074 | 23.3 | 53.4 |  |  | 8.31 | 21.1 | 101.2 | 36.8
2022-06-15 21:10 | 0.33402 | 0.11608 | 0.62809 | 0.63075 | 22.4 | 52.7 |  |  | 8.27 | 21.1 | 101.2 | 36.9
2022-06-15 21:15 | 0.29617 | 0.11816 | 0.57213 | 0.63077 | 22 | 45 |  |  | 8.28 | 21.1 | 101.3 | 37
2022-06-15 21:20 | 0.58018 | 0.10365 | 0.99298 | 1.2616 | 22.8 | 53 |  |  | 8.31 | 21.1 | 101.3 | 37.1
2022-06-15 21:25 | 0.472 | 0.13682 | 0.8624 | 2.1447 | 22.9 | 57.7 |  |  | 8.34 | 21.1 | 101.3 | 37.2
2022-06-15 21:30 | 0.4328 | 0.12854 | 0.79194 | 2.0187 | 23.4 | 50.1 |  |  | 8.32 | 21.1 | 101.2 | 37.4
2022-06-15 21:35 | 0.46934 | 0.10574 | 0.82516 | 2.2711 | 23.7 | 52.3 |  |  | 8.32 | 21.1 | 101.3 | 37.6
2022-06-15 21:40 | 0.41254 | 0.11818 | 0.7526 | 1.3879 | 23.5 | 52.9 |  |  | 8.28 | 21.1 | 101.3 | 37.6
2022-06-15 21:45 | 0.32462 | 0.10574 | 0.60332 | 1.7664 | 23.9 | 60.1 |  |  | 8.32 | 21.1 | 101.3 | 37.6
2022-06-15 21:50 | 0.26917 | 0.11403 | 0.52455 | 1.2618 | 26.5 | 66.6 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.2 | 37.7
2022-06-15 21:55 | 0.27863 | 0.10574 | 0.53284 | 1.5141 | 27.5 | 55.8 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.3 | 37.7
2022-06-15 22:00 | 0.34761 | 0.11196 | 0.64478 | 1.0094 | 25.6 | 46.5 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.3 | 37.6
2022-06-15 22:05 | 0.37736 | 0.11403 | 0.69245 | 0.63084 | 23.6 | 44 |  |  | 8.31 | 21.1 | 101.3 | 37.5
2022-06-15 22:10 | 0.37331 | 0.099516 | 0.67174 | 0.75703 | 22.4 | 42.7 |  |  | 8.27 | 21.1 | 101.2 | 37.6
2022-06-15 22:15 | 0.42471 | 0.11403 | 0.76504 | 0.88321 | 20.3 | 45.7 |  |  | 8.31 | 21.1 | 101.2 | 37.6
2022-06-15 22:20 | 0.27593 | 0.11611 | 0.53699 | 0.63088 | 20.4 | 48.4 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.2 | 37.7
2022-06-15 22:25 | 0.33681 | 0.10989 | 0.62616 | 0.50472 | 21.3 | 51.8 |  |  | 8.29 | 21.1 | 101.2 | 37.8
2022-06-15 22:30 | 0.42061 | 0.10158 | 0.74631 | 0.37848 | 20.8 | 40.2 |  |  | 8.29 | 21 | 101.2 | 37.5
2022-06-15 22:35 | 0.26103 | 0.11402 | 0.51206 | 0.50465 | 19.2 | 41.5 |  |  | 8.34 | 21.1 | 101.2 | 37.3
2022-06-15 22:40 | 0.23667 | 0.097431 | 0.46021 | 0.25231 | 17.9 | 38.4 |  |  | 8.32 | 21.1 | 101.2 | 37.1
2022-06-15 22:45 | 0.27859 | 0.099504 | 0.52447 | 0.50462 | 17 | 38.9 |  |  | 8.31 | 21.1 | 101.3 | 37.1
2022-06-15 22:50 | 0.25291 | 0.10366 | 0.49133 | 0.37849 | 16.6 | 30.2 |  |  | 8.3 | 21.1 | 101.2 | 37.3
2022-06-15 22:55 | 0.19746 | 0.091219 | 0.3939 | 0.25233 | 16.2 | 26.6 |  |  | 8.27 | 21.1 | 101.2 | 37.4
2022-06-15 23:00 | 0.26777 | 0.093285 | 0.50374 | 0.50463 | 14.6 | 28.4 |  |  | 8.33 | 21 | 101.3 | 37.3
2022-06-15 23:05 | 0.23125 | 0.089135 | 0.4436 | 0.37845 | 13 | 40.4 |  |  | 8.3 | 21 | 101.2 | 37.1
2022-06-15 23:10 | 0.17309 | 0.093275 | 0.35859 | 0.25229 | 12.4 | 35.2 |  |  | 8.29 | 21 | 101.3 | 36.9
2022-06-15 23:15 | 0.32048 | 0.089127 | 0.58036 | 0.50456 | 12.6 | 27.4 |  |  | 8.31 | 21 | 101.2 | 36.8
2022-06-15 23:20 | 0.21499 | 0.099484 | 0.42902 | 0.50452 | 12.7 | 24.9 |  |  | 8.34 | 21 | 101.3 | 36.5
2022-06-15 23:25 | 0.1352 | 0.087042 | 0.29428 | 0.25224 | 12 | 28.1 |  |  | 8.3 | 21 | 101.2 | 36.2
2022-06-15 23:30 | 0.15412 | 0.07253 | 0.30877 | 0.25223 | 11.8 | 26.5 |  |  | 8.35 | 21 | 101.2 | 35.9
2022-06-15 23:35 | 0.37041 | 0.087031 | 0.6548 | 0.25221 | 11.3 | 30.1 |  |  | 8.29 | 21 | 101.2 | 35.7
2022-06-15 23:40 | 0.30958 | 0.10154 | 0.57607 | 0.25221 | 11.7 | 30.3 |  |  | 8.32 | 21 | 101.2 | 35.7
2022-06-15 23:45 | 0.20277 | 0.095315 | 0.40613 | 0.2522 | 12.2 | 25.6 |  |  | 8.35 | 20.9 | 101.2 | 35.7
2022-06-15 23:50 | 0.20276 | 0.084953 | 0.39368 | 0.1261 | 11.7 | 23.5 |  |  | 8.29 | 20.9 | 101.3 | 35.6
2022-06-15 23:55 | 0.27575 | 0.08495 | 0.50763 | 0.12609 | 10.3 | 19.6 |  |  | 8.32 | 20.9 | 101.3 | 35.5
2022-06-16 | 0.1595 | 0.093238 | 0.33773 | 0.12609 | 9.8 | 25.5 |  |  | 8.32 | 20.9 | 101.3 | 35.5
2022-06-16 00:05 | 0.34334 | 0.084952 | 0.61124 | 0.1261 | 9.1 | 22.3 |  |  | 8.34 | 21 | 101.2 | 35.4
2022-06-16 00:10 | 0.23115 | 0.087023 | 0.44133 | 0.12609 | 8.8 | 25.6 |  |  | 8.31 | 21 | 101.2 | 35.3
2022-06-16 00:15 | 0.1703 | 0.089087 | 0.35013 | 0.12608 | 7.3 | 22.6 |  |  | 8.32 | 20.9 | 101.2 | 35.2
2022-06-16 00:20 | 0.15408 | 0.087015 | 0.3232 | 0.12608 | 6.2 | 17.1 |  |  | 8.3 | 20.9 | 101.2 | 35.2
2022-06-16 00:25 | 0.10273 | 0.078732 | 0.2362 | 0.25218 | 5.6 | 12.4 |  |  | 8.37 | 20.9 | 101.2 | 35.4
2022-06-16 00:30 | 0.10003 | 0.080807 | 0.23413 | 0.12609 | 4.9 | 9.2 |  |  | 8.33 | 20.9 | 101.3 | 35.5
2022-06-16 00:35 | 0.45688 | 0.087023 | 0.78735 | 0.12609 | 4.5 | 16.9 |  |  | 8.36 | 20.9 | 101.2 | 35.5
2022-06-16 00:40 | 0.21086 | 0.080804 | 0.40402 | 0.25218 | 6.2 | 25.7 |  |  | 8.37 | 20.9 | 101.2 | 35.4
2022-06-16 00:45 | 0.1284 | 0.078728 | 0.27555 | 0.63041 | 7.3 | 32.6 |  |  | 8.33 | 20.9 | 101.2 | 35.2
2022-06-16 00:50 | 0.24328 | 0.07251 | 0.44542 | 2.5216 | 6.8 | 27.9 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.2 | 35
2022-06-16 00:55 | 0.23652 | 0.08494 | 0.44749 | 0.88254 | 6.8 | 26.5 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.3 | 35
2022-06-16 01:00 | 0.18786 | 0.082866 | 0.36876 | 0.12607 | 7.8 | 27.7 |  |  | 8.35 | 20.9 | 101.2 | 34.9
2022-06-16 01:05 | 0.18786 | 0.08701 | 0.37497 | 0.12607 | 8.5 | 32.2 |  |  | 8.3 | 20.9 | 101.3 | 34.9
2022-06-16 01:10 | 0.1811 | 0.080792 | 0.35839 | 0.12607 | 8.6 | 28.5 |  |  | 8.36 | 20.9 | 101.2 | 34.8
2022-06-16 01:15 | 0.28515 | 0.078719 | 0.51374 | 0.12607 | 8.1 | 21.5 |  |  | 8.36 | 20.9 | 101.3 | 34.7
2022-06-16 01:20 | 0.31083 | 0.076646 | 0.55516 | 0.12607 | 8.4 | 29.9 |  |  | 8.34 | 20.9 | 101.3 | 34.6
2022-06-16 01:25 | 0.14865 | 0.095285 | 0.32314 | 0.12606 | 9.9 | 26.9 |  |  | 8.33 | 20.9 | 101.3 | 34.4
2022-06-16 01:30 | 0.19594 | 0.07664 | 0.37699 | 0.12606 | 9.8 | 25.1 |  |  | 8.33 | 20.9 | 101.3 | 34.3
2022-06-16 01:35 |  |  |  |  | 8.7 | 26.3 |  |  | 8.37 | 20.9 | 101.3 | 34.3
2022-06-16 01:40 |  |  |  |  | 8.2 | 16.4 |  |  | 8.31 | 20.9 | 101.2 | 34.1
2022-06-16 01:45 |  |  |  |  | 6.8 | 16.3 |  |  | 8.36 | 20.9 | 101.2 | 34
2022-06-16 01:50 |  |  |  |  | 6.5 | 11.8 |  |  | 8.34 | 20.8 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 01:55 |  |  |  |  | 7.1 | 20.1 |  |  | 8.34 | 20.8 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 02:00 |  |  |  |  | 8 | 27.1 |  |  | 8.33 | 20.8 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 02:05 |  |  |  |  | 8.2 | 18.5 |  |  | 8.27 | 20.8 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 02:10 |  |  |  |  | 8 | 11.3 |  |  | 8.34 | 20.8 | 101.2 | 34
2022-06-16 02:15 |  |  |  |  | 7.4 | 20.3 |  |  | 8.32 | 20.8 | 101.3 | 34
2022-06-16 02:20 | 0.10404 | 0.091128 | 0.2506 | 0 | 7.7 | 21.1 |  |  | 8.35 | 20.8 | 101.3 | 34
2022-06-16 02:25 | 0.13241 | 0.093196 | 0.29409 | 0 | 7.4 | 26.3 |  |  | 8.33 | 20.8 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 02:30 | 0.14997 | 0.093196 | 0.32308 | 0 | 7.4 | 20.4 |  |  | 8.36 | 20.8 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 02:35 | 0.14727 | 0.089056 | 0.31687 | 0 | 7.1 | 18.2 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.3 | 34
2022-06-16 02:40 | 0.1189 | 0.086985 | 0.26924 | 0 | 8.4 | 23.3 |  |  | 8.37 | 20.8 | 101.2 | 34
2022-06-16 02:45 | 0.16078 | 0.095267 | 0.34172 | 0 | 8.4 | 18.9 |  |  | 8.31 | 20.8 | 101.3 | 33.9
2022-06-16 02:50 | 0.11078 | 0.089047 | 0.25886 | 0 | 8.5 | 17.8 |  |  | 8.33 | 20.7 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 02:55 | 0.098619 | 0.084902 | 0.23607 | 0 | 8.8 | 13.1 |  |  | 8.26 | 20.7 | 101.3 | 33.6
2022-06-16 03:00 | 0.064846 | 0.086973 | 0.18637 | 0 | 8.2 | 10.8 |  |  | 8.34 | 20.7 | 101.3 | 33.6
2022-06-16 03:05 | 0.059443 | 0.076621 | 0.16774 | 0 | 7.9 | 20.5 |  |  | 8.34 | 20.8 | 101.3 | 33.5
2022-06-16 03:10 | 0.067547 | 0.076619 | 0.18016 | 0 | 8.6 | 22.4 |  |  | 8.35 | 20.8 | 101.2 | 33.4
2022-06-16 03:15 | 0.079704 | 0.08283 | 0.20293 | 0 | 7.8 | 20.6 |  |  | 8.35 | 20.8 | 101.3 | 33.3
2022-06-16 03:20 | 0.044579 | 0.074545 | 0.14288 | 0 | 7.6 | 19.4 |  |  | 8.37 | 20.7 | 101.3 | 33.4
2022-06-16 03:25 | 0.064842 | 0.070403 | 0.16979 | 0 | 7.7 | 16.8 |  |  | 8.37 | 20.7 | 101.2 | 33.4
2022-06-16 03:30 | 0.029719 | 0.064191 | 0.10975 | 0 | 7.9 | 13.5 |  |  | 8.42 | 20.7 | 101.3 | 33.4
2022-06-16 03:35 | 0.020264 | 0.060051 | 0.089041 | 0 | 7.8 | 16.7 |  |  | 8.34 | 20.7 | 101.3 | 33.5
2022-06-16 03:40 | 0.028369 | 0.062121 | 0.10561 | 0 | 7.7 | 8.6 |  |  | 8.29 | 20.7 | 101.2 | 33.4
2022-06-16 03:45 | 0.044579 | 0.055909 | 0.12217 | 0 | 8 | 16.2 |  |  | 8.15 | 20.7 | 101.3 | 33.4
2022-06-16 03:50 | 0.09591 | 0.062119 | 0.20913 | 0 | 8 | 13.6 |  |  | 8.09 | 20.7 | 101.2 | 33.3
2022-06-16 03:55 | 0.085105 | 0.076615 | 0.205 | 0 | 7.4 | 15.5 |  |  | 8.15 | 20.7 | 101.2 | 33.4
2022-06-16 04:00 | 0.055386 | 0.066261 | 0.15116 | 0 | 6.8 | 18.5 |  |  | 8.06 | 20.6 | 101.2 | 33.6
2022-06-16 04:05 | 0.18373 | 0.078689 | 0.36238 | 0 | 7.2 | 24 |  |  | 8.08 | 20.6 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 04:10 | 0.24046 | 0.070404 | 0.43899 | 0 | 8.4 | 19.2 |  |  | 8.08 | 20.5 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 04:15 | 0.2256 | 0.072475 | 0.41828 | 0 | 7.8 | 15.5 |  |  | 8.11 | 20.5 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 04:20 | 0.18102 | 0.082829 | 0.35824 | 0 | 7.1 | 18.3 |  |  | 8.14 | 20.5 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 04:25 | 0.15671 | 0.074546 | 0.31475 | 0 | 7.5 | 12.6 |  |  | 8.1 | 20.5 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 04:30 | 0.091861 | 0.070404 | 0.21121 | 0 | 7.7 | 13.2 |  |  | 8.14 | 20.5 | 101.3 | 33.9
2022-06-16 04:35 | 0.22156 | 0.076619 | 0.4183 | 0 | 7.9 | 14.6 |  |  | 8.11 | 20.5 | 101.3 | 34
2022-06-16 04:40 | 0.14726 | 0.068337 | 0.29406 | 0.12602 | 7.7 | 9.3 |  |  | 8.19 | 20.5 | 101.3 | 34.1
2022-06-16 04:45 | 0.085112 | 0.062125 | 0.19259 | 0 | 6.9 | 18.7 |  |  | 8.13 | 20.5 | 101.2 | 34.1
2022-06-16 04:50 | 0.2067 | 0.062126 | 0.38104 | 0 | 7.1 | 15.3 |  |  | 8.15 | 20.5 | 101.2 | 34.2
2022-06-16 04:55 | 0.13915 | 0.07248 | 0.28578 | 0 | 6.6 | 8.4 |  |  | 8.15 | 20.5 | 101.3 | 34.2
2022-06-16 05:00 | 0.18914 | 0.074553 | 0.36241 | 0 | 7.1 | 16.5 |  |  | 8.12 | 20.5 | 101.3 | 34.3
2022-06-16 05:05 | 0.31074 | 0.068342 | 0.54466 | 0 | 8.6 | 17.5 |  |  | 8.13 | 20.5 | 101.3 | 34.4
2022-06-16 05:10 | 0.39179 | 0.082834 | 0.68338 | 0.12603 | 10.5 | 32.9 |  |  | 7.8 | 20.4 | 101.3 | 34.4
2022-06-16 05:15 | 0.28912 | 0.076623 | 0.5198 | 0.12603 | 10.8 | 32.9 |  |  | 8.12 | 20.4 | 101.3 | 34.5
2022-06-16 05:20 | 0.24589 | 0.10148 | 0.47838 | 0.12603 | 11.4 | 29.6 |  |  | 8.04 | 20.4 | 101.2 | 34.5
2022-06-16 05:25 | 0.18103 | 0.078693 | 0.35826 | 0.12603 | 11.2 | 22 |  |  | 8.03 | 20.3 | 101.2 | 34.6
2022-06-16 05:30 | 0.22562 | 0.082834 | 0.42867 | 0.25205 | 10.3 | 23.9 |  |  | 8.05 | 20.3 | 101.3 | 34.6
2022-06-16 05:35 | 0.24317 | 0.091115 | 0.46386 | 0.12602 | 9.2 | 20.4 |  |  | 8.01 | 20.3 | 101.2 | 34.5
2022-06-16 05:40 | 0.42422 | 0.089047 | 0.74137 | 0.50411 | 10 | 25.6 |  |  | 8.04 | 20.3 | 101.3 | 34.6
2022-06-16 05:45 | 0.32559 | 0.09733 | 0.5964 | 0.88218 | 11.2 | 32.9 |  |  | 7.99 | 20.3 | 101.3 | 34.6
2022-06-16 05:50 | 0.33641 | 0.10147 | 0.61713 | 1.3863 | 11.3 | 33.9 |  |  | 8.08 | 20.3 | 101.3 | 34.7
2022-06-16 05:55 | 0.43098 | 0.12011 | 0.78073 | 1.7644 | 11.4 | 32.2 |  |  | 8.03 | 20.3 | 101.2 | 34.7
2022-06-16 06:00 | 0.58362 | 0.13874 | 1.0333 | 1.2602 | 11 | 34.6 |  |  | 7.98 | 20.3 | 101.2 | 34.5
2022-06-16 06:05 | 0.73626 | 0.12632 | 1.257 | 0.88214 | 11.3 | 36.3 |  |  | 8 | 20.3 | 101.2 | 34.4
2022-06-16 06:10 | 0.96724 | 0.14081 | 1.6214 | 1.0081 | 13.1 | 41.3 |  |  | 8.02 | 20.3 | 101.2 | 34.3
2022-06-16 06:15 | 0.91319 | 0.16151 | 1.5613 | 1.3862 | 14.8 | 49.8 |  |  | 7.98 | 20.3 | 101.3 | 34.2
2022-06-16 06:20 | 0.93613 | 0.16151 | 1.5964 | 1.8902 | 16.9 | 53.2 |  |  | 7.97 | 20.3 | 101.2 | 34.1
2022-06-16 06:25 | 1.1171 | 0.19671 | 1.907 | 2.0162 | 19.3 | 62 |  |  | 8.01 | 20.3 | 101.2 | 34.1
2022-06-16 06:30 | 1.0928 | 0.18221 | 1.8573 | 2.2682 | 22.5 | 83.9 |  |  | 7.99 | 20.3 | 101.2 | 34
2022-06-16 06:35 | 1.39 | 0.21741 | 2.3481 | 2.5202 | 24.7 | 88 |  |  | 7.97 | 20.3 | 101.2 | 34.1
2022-06-16 06:40 | 1.2049 | 0.22361 | 2.0705 | 2.3941 | 26.3 | 74.3 |  |  | 7.99 | 20.3 | 101.3 | 33.9
2022-06-16 06:45 | 1.4021 | 0.25053 | 2.3976 | 4.4101 | 27.6 | 75.1 |  |  | 8.04 | 20.3 | 101.3 | 33.8
2022-06-16 06:50 | 1.7452 | 0.2816 | 2.9568 | 5.2923 | 30.3 | 96.6 |  |  | 7.93 | 20.4 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 06:55 | 1.8587 | 0.31266 | 3.1618 | 4.1583 | 33.3 | 109.7 |  |  | 7.98 | 20.4 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 07:00 | 1.6789 | 0.28365 | 2.8551 | 4.2839 | 36.1 | 100.9 |  |  | 7.99 | 20.3 | 101.2 | 33.7
2022-06-16 07:05 | 1.8505 | 0.29815 | 3.1347 | 4.0321 | 37.3 | 100.9 |  |  | 8.01 | 20.3 | 101.2 | 33.8
2022-06-16 07:10 | 2.1181 | 0.32302 | 3.5697 | 3.9063 | 39.6 | 127.4 |  |  | 7.99 | 20.4 | 101.3 | 33.9
2022-06-16 07:15 | 2.1357 | 0.36443 | 3.6381 | 3.7804 | 43.9 | 139 |  |  | 8 | 20.4 | 101.3 | 33.9
2022-06-16 07:20 | 1.8317 | 0.34787 | 3.1556 | 4.2844 | 47.7 | 139.6 |  |  | 7.99 | 20.4 | 101.2 | 33.9
2022-06-16 07:25 | 1.8534 | 0.30439 | 3.1453 | 4.0324 | 49.1 | 133.5 |  |  | 7.99 | 20.4 | 101.3 | 34
2022-06-16 07:30 | 1.9481 | 0.30233 | 3.2884 | 3.7806 | 49.9 | 126.5 |  |  | 8 | 20.5 | 101.2 | 34
2022-06-16 07:35 | 1.594 | 0.28161 | 2.7249 | 3.1503 | 49.4 | 124.7 |  |  | 8.02 | 20.4 | 101.3 | 33.9
2022-06-16 07:40 | 1.7021 | 0.27954 | 2.8886 | 3.5284 | 48.9 | 119.6 |  |  | 8 | 20.4 | 101.2 | 34
2022-06-16 07:45 | 1.6765 | 0.28162 | 2.8514 | 4.0325 | 46.8 | 127 |  |  | 7.98 | 20.4 | 101.3 | 34.1
2022-06-16 07:50 | 1.8644 | 0.27128 | 3.1291 | 4.4109 | 44.9 | 126.1 |  |  | 7.97 | 20.4 | 101.3 | 34.4
2022-06-16 07:55 | 1.6172 | 0.31684 | 2.7977 | 3.6548 | 45.7 | 122.1 |  |  | 8.04 | 20.4 | 101.3 | 34.4
2022-06-16 08:00 | 1.6226 | 0.24023 | 2.7274 | 3.4028 | 44.4 | 124.7 |  |  | 7.97 | 20.5 | 101.2 | 34.3
2022-06-16 08:05 | 1.5807 | 0.27129 | 2.6943 | 3.4028 | 44.6 | 129.9 |  |  | 7.95 | 20.5 | 101.2 | 34.3
2022-06-16 08:10 | 1.8023 | 0.20917 | 2.9698 | 3.5289 | 45.3 | 136.2 |  |  | 8 | 20.5 | 101.3 | 34.4
2022-06-16 08:15 | 1.9106 | 0.33139 | 3.2601 | 4.5377 | 47 | 148.7 |  |  | 7.97 | 20.6 | 101.3 | 34.7
2022-06-16 08:20 | 1.5471 | 0.23404 | 2.6076 | 4.2856 | 50.2 | 144.6 |  |  | 7.94 | 20.6 | 101.2 | 34.6
2022-06-16 08:25 | 1.9228 | 0.35833 | 3.3057 | 3.9076 | 51 | 151.3 |  |  | 7.97 | 20.6 | 101.2 | 34.8
2022-06-16 08:30 | 1.5837 | 0.28584 | 2.7155 | 3.0253 | 53.6 | 158.9 |  |  | 7.97 | 20.6 | 101.3 | 34.9
2022-06-16 08:35 | 1.5176 | 0.28379 | 2.61 | 3.7818 | 53.6 | 152.7 |  |  | 7.95 | 20.7 | 101.2 | 34.9
2022-06-16 08:40 | 1.4312 | 0.27344 | 2.4672 | 3.656 | 52.8 | 139.9 |  |  | 7.91 | 20.7 | 101.3 | 35.1
2022-06-16 08:45 | 1.1393 | 0.25066 | 1.9949 | 3.2778 | 51.1 | 136.5 |  |  | 7.99 | 20.7 | 101.2 | 35.2
2022-06-16 08:50 | 1.2556 | 0.24654 | 2.1733 | 3.152 | 49.6 | 140.8 |  |  | 7.98 | 20.8 | 101.2 | 35.3
2022-06-16 08:55 | 1.1408 | 0.21132 | 1.9599 | 2.5217 | 47.8 | 119 |  |  | 7.97 | 20.8 | 101.2 | 35.4
2022-06-16 09:00 | 1.495 | 0.22377 | 2.5154 | 3.4045 | 45.3 | 112.9 |  |  | 7.93 | 20.8 | 101.3 | 35.7
2022-06-16 09:05 | 1.4451 | 0.25279 | 2.4678 | 5.044 | 45.3 | 136.6 |  |  | 7.92 | 20.8 | 101.2 | 35.9
2022-06-16 09:10 | 1.5708 | 0.22379 | 2.6295 | 4.2874 | 45.3 | 121 |  |  | 7.98 | 20.8 | 101.2 | 36
2022-06-16 09:15 | 1.6722 | 0.25695 | 2.8202 | 3.7832 | 44.3 | 129.1 |  |  | 7.94 | 20.8 | 101.2 | 36.1
2022-06-16 09:20 | 1.5073 | 0.20721 | 2.5176 | 3.7831 | 43.2 | 129.5 |  |  | 7.93 | 20.8 | 101.3 | 36
2022-06-16 09:25 | 1.64 | 0.28393 | 2.7978 | 5.6756 | 43.9 | 141.3 |  |  | 7.97 | 20.9 | 101.3 | 36.5
2022-06-16 09:30 | 1.1911 | 0.20723 | 2.0329 | 2.9006 | 44.4 | 148.7 |  |  | 7.98 | 20.9 | 101.3 | 36.2
2022-06-16 09:35 | 1.959 | 0.26526 | 3.266 | 4.2879 | 42.7 | 122.8 |  |  | 7.96 | 20.9 | 101.2 | 36.2
2022-06-16 09:40 | 1.5371 | 0.21551 | 2.5717 | 3.5311 | 40.9 | 130.6 |  |  | 7.93 | 20.9 | 101.2 | 36.1
2022-06-16 09:45 | 1.5817 | 0.23417 | 2.6587 | 3.5311 | 40 | 115.3 |  |  | 7.94 | 20.9 | 101.2 | 36.1
2022-06-16 09:50 | 1.613 | 0.25907 | 2.7316 | 3.5316 | 40.2 | 121.2 |  |  | 7.95 | 21 | 101.2 | 36.4
2022-06-16 09:55 | 1.5875 | 0.228 | 2.6613 | 3.2796 | 42.7 | 125.3 |  |  | 7.98 | 21 | 101.2 | 36.7
2022-06-16 10:00 | 1.5267 | 0.28397 | 2.6241 | 3.6581 | 43.9 | 133.7 |  |  | 7.94 | 21 | 101.3 | 36.9
2022-06-16 10:05 | 1.3983 | 0.21973 | 2.3652 | 3.5322 | 43.3 | 116.8 |  |  | 7.95 | 21 | 101.2 | 37.1
2022-06-16 10:10 | 1.4823 | 0.25499 | 2.5271 | 3.6587 | 43.8 | 130.9 |  |  | 7.91 | 21 | 101.3 | 37.5
2022-06-16 10:15 | 1.393 | 0.24255 | 2.3778 | 2.7756 | 44.6 | 136.9 |  |  | 7.93 | 21 | 101.2 | 37.5
2022-06-16 10:20 | 1.4932 | 0.24879 | 2.5377 | 2.5234 | 43.5 | 132 |  |  | 7.93 | 21 | 101.3 | 37.8
2022-06-16 10:25 | 1.4487 | 0.27162 | 2.4943 | 2.9022 | 42.7 | 132.2 |  |  | 7.93 | 21.1 | 101.3 | 37.9
2022-06-16 10:30 | 1.3406 | 0.18455 | 2.2395 | 2.65 | 43.1 | 144 |  |  | 7.86 | 21.1 | 101.3 | 38.2
2022-06-16 10:35 | 1.9792 | 0.30483 | 3.3386 | 3.0287 | 42.3 | 127.3 |  |  | 8 | 21.1 | 101.2 | 38.4
2022-06-16 10:40 | 1.5924 | 0.2696 | 2.7126 | 3.1552 | 41.9 | 143.8 |  |  | 7.96 | 21.1 | 101.2 | 38.7
2022-06-16 10:45 | 1.3287 | 0.24888 | 2.2855 | 2.5243 | 40.8 | 129.2 |  |  | 7.95 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-16 10:50 | 1.2529 | 0.20947 | 2.1279 | 2.5243 | 38.1 | 105.8 |  |  | 7.92 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-16 10:55 | 1.7158 | 0.25513 | 2.8852 | 3.1557 | 35.7 | 105.7 |  |  | 7.91 | 21.1 | 101.2 | 39.4
2022-06-16 11:00 | 1.4953 | 0.23438 | 2.5264 | 3.0295 | 35.1 | 114 |  |  | 7.95 | 21.1 | 101.3 | 39.4
2022-06-16 11:05 | 1.5806 | 0.25099 | 2.6717 | 2.146 | 33.9 | 102.6 |  |  | 8 | 21.2 | 101.2 | 39.4
2022-06-16 11:10 | 1.4588 | 0.25307 | 2.4892 | 2.146 | 32.6 | 112.2 |  |  | 8.01 | 21.2 | 101.2 | 39.4
2022-06-16 11:15 | 1.3709 | 0.22196 | 2.3233 | 2.9035 | 31.9 | 105.9 |  |  | 7.97 | 21.2 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 11:20 | 1.2978 | 0.22196 | 2.2113 | 2.6511 | 31.9 | 102 |  |  | 7.97 | 21.2 | 101.3 | 39.6
2022-06-16 11:25 | 1.371 | 0.25724 | 2.3567 | 2.2725 | 31.3 | 105.9 |  |  | 8 | 21.2 | 101.3 | 39.8
2022-06-16 11:30 | 1.4239 | 0.26556 | 2.4481 | 2.3989 | 29.9 | 99 |  |  | 7.91 | 21.2 | 101.2 | 40.1
2022-06-16 11:35 | 1.6392 | 0.25727 | 2.7698 | 3.2829 | 29.5 | 99.4 |  |  | 7.93 | 21.2 | 101.2 | 40.3
2022-06-16 11:40 | 1.3604 | 0.22616 | 2.3114 | 3.0305 | 29 | 89.7 |  |  | 7.86 | 21.2 | 101.2 | 40.5
2022-06-16 11:45 | 1.355 | 0.26352 | 2.3406 | 3.5358 | 29.8 | 93.3 |  |  | 7.91 | 21.3 | 101.3 | 40.4
2022-06-16 11:50 | 1.5322 | 0.24068 | 2.5873 | 3.0304 | 30.3 | 106.2 |  |  | 7.97 | 21.3 | 101.2 | 40.1
2022-06-16 11:55 | 1.8086 | 0.30296 | 3.0752 | 2.9044 | 31.2 | 113.3 |  |  | 7.93 | 21.3 | 101.2 | 40.5
2022-06-16 12:00 |  |  |  |  | 30.9 | 101.1 |  |  | 7.89 | 21.3 | 101.2 | 40.1
2022-06-16 12:05 |  |  |  |  | 29.4 | 102.7 |  |  | 7.89 | 21.3 | 101.3 | 40.2
2022-06-16 12:10 |  |  |  |  | 29.2 | 99.3 |  |  | 7.96 | 21.3 | 101.2 | 40.4
2022-06-16 12:15 |  |  |  |  | 31.1 | 120.2 |  |  | 7.6 | 21.3 | 101.2 | 40.7
2022-06-16 12:20 |  |  |  |  | 32.3 | 134.2 |  |  | 8.21 | 21.3 | 101.2 | 39.3
2022-06-16 12:25 |  |  |  |  | 32.4 | 141.7 |  |  | 8.35 | 21.5 | 101.2 | 39.1
2022-06-16 12:30 |  |  |  |  | 33.2 | 140.4 |  |  | 8.32 | 21.5 | 101.1 | 39.4
2022-06-16 12:35 |  |  |  |  | 33.4 | 128.7 |  |  | 8.31 | 21.6 | 100.9 | 39
2022-06-16 12:40 |  |  |  |  | 32.8 | 122.2 |  |  | 7.64 | 21.7 | 100.7 | 39.5
2022-06-16 12:45 |  |  |  |  | 32.4 | 122.5 |  |  | 7.78 | 21.7 | 100.8 | 39.1
2022-06-16 12:50 |  |  |  |  | 30.8 | 109.6 |  |  | 7.91 | 21.7 | 100.8 | 40.3
2022-06-16 12:55 |  |  |  |  | 30.1 | 116.6 |  |  | 7.88 | 21.7 | 100.7 | 41.2
2022-06-16 13:00 |  |  |  |  | 30.7 | 111.5 |  |  | 7.92 | 21.6 | 100.8 | 40.8
2022-06-16 13:05 |  |  |  |  | 31.2 | 111.5 |  |  | 7.92 | 21.6 | 100.8 | 40.3
2022-06-16 13:10 |  |  |  |  | 32.6 | 128 |  |  | 7.88 | 21.6 | 100.7 | 41.1
2022-06-16 13:15 |  |  |  |  | 35.1 | 130.2 |  |  | 7.93 | 21.6 | 100.8 | 40.8
2022-06-16 13:20 |  |  |  |  | 35.5 | 118.6 |  |  | 7.92 | 21.6 | 100.7 | 40.1
2022-06-16 13:25 |  |  |  |  | 33.7 | 94.9 |  |  | 7.87 | 21.6 | 100.7 | 40.4
2022-06-16 13:30 |  |  |  |  | 33.8 | 97.9 |  |  | 7.69 | 21.6 | 100.8 | 39.5
2022-06-16 13:35 |  |  |  |  | 34.7 | 118.9 |  |  | 7.9 | 21.6 | 100.7 | 38.8
2022-06-16 13:40 |  |  |  |  | 36.5 | 122.2 |  |  | 7.94 | 21.6 | 100.7 | 40
2022-06-16 13:45 |  |  |  |  | 37.5 | 114.1 |  |  | 7.91 | 21.6 | 100.7 | 41.6
2022-06-16 13:50 |  |  |  |  | 38 | 113.5 |  |  | 7.9 | 21.6 | 100.7 | 41.5
2022-06-16 13:55 |  |  |  |  | 38.2 | 104.5 |  |  | 7.9 | 21.6 | 100.8 | 42.7
2022-06-16 14:00 |  |  |  |  | 37.4 | 101.8 |  |  | 7.94 | 21.6 | 100.7 | 42.1
2022-06-16 14:05 |  |  |  |  | 36.9 | 105.3 |  |  | 7.95 | 21.6 | 100.7 | 41.7
2022-06-16 14:10 | 1.3069 | 0.18891 | 2.1922 | 3.2848 | 38.8 | 129.3 | 1.5299 | 0.19102 | 7.87 | 21.6 | 100.8 | 41.3
2022-06-16 14:15 | 1.2539 | 0.19926 | 2.1213 | 2.5263 | 40.8 | 124.2 | 1.5202 | 0.18237 | 7.88 | 21.6 | 100.7 | 40.7
2022-06-16 14:20 | 1.3215 | 0.22415 | 2.2498 | 2.6524 | 39.8 | 108.4 | 1.5035 | 0.24999 | 7.99 | 21.6 | 100.8 | 40.3
2022-06-16 14:25 | 1.2405 | 0.22835 | 2.1298 | 2.9056 | 38.9 | 115.6 | 1.4923 | 0.23346 | 7.9 | 21.7 | 100.8 | 40.9
2022-06-16 14:30 | 1.2244 | 0.2616 | 2.1384 | 3.1587 | 40.6 | 121.1 | 1.491 | 0.24079 | 7.95 | 21.7 | 100.7 | 41.4
2022-06-16 14:35 | 1.2203 | 0.25743 | 2.1301 | 3.1586 | 42.3 | 129 | 1.478 | 0.26532 | 7.94 | 21.7 | 100.7 | 41.3
2022-06-16 14:40 | 1.0607 | 0.22634 | 1.8502 | 2.7802 | 43 | 129.4 | 1.5231 | 0.2541 | 7.98 | 21.7 | 100.7 | 42.1
2022-06-16 14:45 | 1.2437 | 0.17029 | 2.0768 | 3.9179 | 42.3 | 112.1 | 1.5052 | 0.28465 | 7.9 | 21.7 | 100.8 | 42.5
2022-06-16 14:50 | 1.3888 | 0.22639 | 2.3553 | 3.9183 | 41.2 | 109.8 | 1.475 | 0.34307 | 7.85 | 21.7 | 100.7 | 42.9
2022-06-16 14:55 | 1.4755 | 0.23261 | 2.4943 | 3.2862 | 39.9 | 115 | 1.4663 | 0.36097 | 7.93 | 21.7 | 100.7 | 42.7
2022-06-16 15:00 | 1.8578 | 0.24094 | 3.0886 | 4.045 | 41.7 | 136.3 | 1.4672 | 0.29531 | 7.9 | 21.8 | 100.8 | 42.9
2022-06-16 15:05 | 1.6558 | 0.26586 | 2.804 | 4.0449 | 44.6 | 149.1 | 1.4642 | 0.30526 | 7.76 | 21.8 | 100.7 | 42.8
2022-06-16 15:10 | 1.3647 | 0.28874 | 2.3785 | 3.2868 | 46.3 | 136.2 | 1.463 | 0.27211 | 7.81 | 21.8 | 100.8 | 43.2
2022-06-16 15:15 | 1.2545 | 0.24504 | 2.168 | 3.033 | 46.2 | 120.4 | 1.4473 | 0.24548 | 7.77 | 21.8 | 100.7 | 42
2022-06-16 15:20 | 1.4129 | 0.25541 | 2.4212 | 3.2856 | 44.7 | 112.8 | 1.4458 | 0.31314 | 7.81 | 21.9 | 100.7 | 41.5
2022-06-16 15:25 | 1.4754 | 0.25544 | 2.517 | 3.4124 | 43.8 | 115.2 | 1.4503 | 0.33641 | 7.78 | 21.9 | 100.7 | 42
2022-06-16 15:30 | 1.7173 | 0.25328 | 2.8857 | 4.0429 | 43.5 | 125.9 | 1.4491 | 0.31838 | 7.82 | 21.9 | 100.8 | 40.7
2022-06-16 15:35 | 1.8403 | 0.33211 | 3.1509 | 4.1685 | 44.4 | 140.3 | 1.4438 | 0.35546 | 7.96 | 21.9 | 100.8 | 40
2022-06-16 15:40 | 1.5425 | 0.30724 | 2.6717 | 3.79 | 46.3 | 155.9 | 1.4339 | 0.32433 | 7.89 | 22 | 100.7 | 40.2
2022-06-16 15:45 | 1.748 | 0.28849 | 2.97 | 4.2944 | 47.3 | 149.2 | 1.4372 | 0.34415 | 7.9 | 22 | 100.8 | 39.4
2022-06-16 15:50 | 1.5342 | 0.29059 | 2.6423 | 4.2947 | 47.3 | 123.3 | 1.4394 | 0.44233 | 7.95 | 22 | 100.8 | 39.7
2022-06-16 15:55 | 1.4338 | 0.26772 | 2.4656 | 3.6627 | 47 | 131.2 | 1.4357 | 0.39254 | 7.94 | 22.1 | 100.8 | 39
2022-06-16 16:00 | 1.554 | 0.26975 | 2.6539 | 3.5357 | 48.4 | 146 | 1.439 | 0.34142 | 7.92 | 22.1 | 100.7 | 38.3
2022-06-16 16:05 | 1.4812 | 0.31753 | 2.588 | 4.2942 | 51 | 156.6 | 1.4457 | 0.36801 | 7.93 | 22.1 | 100.8 | 39
2022-06-16 16:10 | 1.4378 | 0.26978 | 2.4737 | 3.7888 | 51 | 145.8 | 1.4529 | 0.35605 | 7.98 | 22.1 | 100.8 | 38.8
2022-06-16 16:15 | 1.2874 | 0.28221 | 2.2556 | 4.0411 | 50.2 | 137.5 | 1.4484 | 0.31426 | 7.9 | 22.1 | 100.8 | 38.5
2022-06-16 16:20 | 1.6152 | 0.28223 | 2.7559 | 4.0414 | 50 | 133.7 | 1.4442 | 0.31362 | 7.98 | 22.1 | 100.7 | 38.8
2022-06-16 16:25 | 1.2846 | 0.26766 | 2.2388 | 4.2931 | 50.6 | 134.5 | 1.4461 | 0.41299 | 7.92 | 22 | 100.8 | 38.3
2022-06-16 16:30 | 1.3334 | 0.24693 | 2.2909 | 3.7885 | 48.6 | 127.7 | 1.4412 | 0.37326 | 8 | 22 | 100.8 | 38.8
2022-06-16 16:35 | 1.3512 | 0.2781 | 2.3493 | 4.2942 | 47.5 | 129.5 | 1.4465 | 0.38989 | 7.9 | 22 | 100.7 | 39.4
2022-06-16 16:40 | 1.8271 | 0.30725 | 3.1078 | 6.0644 | 48.1 | 129.8 | 1.4556 | 0.47425 | 7.91 | 22 | 100.7 | 40.6
2022-06-16 16:45 | 1.498 | 0.31558 | 2.6118 | 4.1695 | 49.6 | 153.5 | 1.4391 | 0.37743 | 7.89 | 22.1 | 100.8 | 40.6
2022-06-16 16:50 | 1.3532 | 0.29067 | 2.3648 | 4.0433 | 50.5 | 139.9 | 1.4399 | 0.34694 | 7.95 | 22.1 | 100.7 | 40.8
2022-06-16 16:55 | 1.2164 | 0.26577 | 2.1303 | 4.2962 | 50.9 | 125.8 | 1.4507 | 0.35159 | 7.97 | 22.1 | 100.7 | 40.9
2022-06-16 17:00 | 1.0604 | 0.25325 | 1.8786 | 3.5372 | 50.8 | 113.8 | 1.4677 | 0.42049 | 7.92 | 22 | 100.8 | 40.3
2022-06-16 17:05 | 1.1159 | 0.21174 | 1.9222 | 3.9162 | 50.9 | 119.9 | 1.4778 | 0.39926 | 7.88 | 22 | 100.8 | 40.3
2022-06-16 17:10 | 1.2608 | 0.23873 | 2.1714 | 3.79 | 50.7 | 122.5 | 1.4822 | 0.39994 | 7.93 | 22 | 100.8 | 40.4
2022-06-16 17:15 | 1.0536 | 0.2055 | 1.8205 | 3.9161 | 50.5 | 111.5 | 1.4742 | 0.32763 | 7.84 | 22 | 100.9 | 40.2
2022-06-16 17:20 | 1.0482 | 0.20343 | 1.8101 | 4.2951 | 50.5 | 117.2 | 1.4605 | 0.32961 | 7.91 | 21.9 | 101.1 | 40.4
2022-06-16 17:25 | 1.0101 | 0.22624 | 1.7746 | 3.7894 | 49.9 | 118.9 | 1.4553 | 0.3276 | 7.98 | 21.9 | 101.2 | 40.1
2022-06-16 17:30 | 0.91003 | 0.20135 | 1.5963 | 3.9161 | 50 | 118.5 | 1.4417 | 0.32497 | 7.97 | 22 | 101.3 | 40.2
2022-06-16 17:35 | 1.3189 | 0.19096 | 2.2127 | 4.8002 | 49.7 | 118.6 | 1.438 | 0.40918 | 7.99 | 22 | 101.2 | 40
2022-06-16 17:40 | 1.5234 | 0.27814 | 2.6133 | 5.0528 | 50.3 | 127.1 | 1.4337 | 0.38796 | 7.9 | 22 | 101.3 | 40
2022-06-16 17:45 | 0.98033 | 0.22623 | 1.7289 | 4.4209 | 50.9 | 123.1 | 1.4192 | 0.31167 | 7.91 | 22 | 101.3 | 39.7
2022-06-16 17:50 | 1.2226 | 0.24282 | 2.1169 | 5.5574 | 49.5 | 127.6 | 1.427 | 0.37133 | 7.9 | 22 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 17:55 | 1.1995 | 0.2262 | 2.0649 | 4.0414 | 48.8 | 124.5 | 1.4291 | 0.32953 | 7.95 | 21.9 | 101.3 | 39.4
2022-06-16 18:00 | 1.121 | 0.21582 | 1.9341 | 4.4202 | 48.3 | 123.2 | 1.4153 | 0.31826 | 7.97 | 21.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-16 18:05 | 0.96121 | 0.22412 | 1.6954 | 4.5464 | 48 | 115.8 | 1.4117 | 0.33549 | 8 | 21.9 | 101.2 | 39.3
2022-06-16 18:10 | 1.0708 | 0.20751 | 1.8468 | 4.0411 | 46.9 | 118.8 | 1.4181 | 0.35802 | 7.96 | 21.9 | 101.3 | 39.2
2022-06-16 18:15 | 0.92738 | 0.21167 | 1.6332 | 3.5361 | 47.4 | 115 | 1.4153 | 0.28842 | 8.02 | 21.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-16 18:20 | 1.0072 | 0.23657 | 1.7805 | 3.6624 | 47.9 | 115 | 1.4038 | 0.31162 | 8.01 | 21.9 | 101.3 | 39.3
2022-06-16 18:25 | 0.86641 | 0.20336 | 1.5314 | 3.2834 | 48.4 | 106.2 | 1.4362 | 0.36531 | 8.03 | 21.9 | 101.3 | 39.2
2022-06-16 18:30 | 0.90297 | 0.20129 | 1.5854 | 3.4097 | 46.1 | 98.7 | 1.4138 | 0.25327 | 8.06 | 21.9 | 101.2 | 39.2
2022-06-16 18:35 | 0.77704 | 0.1992 | 1.3903 | 3.6621 | 44.7 | 98 | 1.408 | 0.29105 | 8.05 | 21.9 | 101.2 | 39.1
2022-06-16 18:40 | 0.81904 | 0.17639 | 1.4318 | 3.6623 | 43.6 | 89.5 | 1.4477 | 0.26454 | 8.01 | 21.8 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 18:45 | 0.75536 | 0.1909 | 1.3487 | 3.2832 | 42.8 | 92.9 | 1.4217 | 0.23866 | 8.09 | 21.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-16 18:50 | 0.77163 | 0.16185 | 1.3446 | 3.157 | 41.7 | 88.3 | 1.4109 | 0.22409 | 8 | 21.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-16 18:55 | 0.92997 | 0.15147 | 1.577 | 3.4094 | 39.3 | 76.2 | 1.4051 | 0.23667 | 8.02 | 21.8 | 101.2 | 39.1
2022-06-16 19:00 | 0.74991 | 0.17222 | 1.3238 | 2.9042 | 38.1 | 75.4 | 1.4101 | 0.22274 | 8.04 | 21.8 | 101.2 | 39
2022-06-16 19:05 | 0.77425 | 0.15561 | 1.3445 | 2.9041 | 37.8 | 79 | 1.4158 | 0.24395 | 8.03 | 21.8 | 101.3 | 38.9
2022-06-16 19:10 | 0.88663 | 0.18259 | 1.5437 | 3.1568 | 38 | 77.2 | 1.4166 | 0.2592 | 8.06 | 21.8 | 101.3 | 39
2022-06-16 19:15 | 0.66185 | 0.17427 | 1.1888 | 3.6615 | 37.2 | 76.3 | 1.4106 | 0.23266 | 8.03 | 21.8 | 101.3 | 38.6
2022-06-16 19:20 | 0.51428 | 0.16181 | 0.95012 | 2.3987 | 35.2 | 62.9 | 1.4062 | 0.19884 | 7.87 | 21.7 | 101.3 | 38.5
2022-06-16 19:25 | 0.58603 | 0.14729 | 1.0456 | 2.525 | 33 | 59.7 | 1.4272 | 0.21674 | 8.28 | 21.7 | 101.2 | 38.7
2022-06-16 19:30 | 0.605 | 0.1556 | 1.083 | 2.7776 | 31.9 | 74.4 | 1.4171 | 0.2194 | 8.48 | 21.7 | 101.2 | 38.8
2022-06-16 19:35 | 0.41549 | 0.14314 | 0.7821 | 1.8937 | 32.5 | 90.3 | 1.4177 | 0.16504 | 8.44 | 21.7 | 101.3 | 38.6
2022-06-16 19:40 | 0.47235 | 0.12655 | 0.85058 | 1.1363 | 31.9 | 79 | 1.4142 | 0.1266 | 8.5 | 21.8 | 101.3 | 38.5
2022-06-16 19:45 | 0.34647 | 0.1224 | 0.65348 | 1.01 | 30.6 | 70.4 | 1.4077 | 0.13455 | 8.49 | 21.8 | 101.2 | 38.4
2022-06-16 19:50 | 0.36001 | 0.1224 | 0.67423 | 0.88376 | 30.2 | 69.1 | 1.4091 | 0.13389 | 8.39 | 21.8 | 101.3 | 38.4
2022-06-16 19:55 | 0.36 | 0.10995 | 0.65969 | 1.8937 | 30 | 69.4 | 1.4091 | 0.14648 | 8.47 | 21.8 | 101.2 | 38.3
2022-06-16 20:00 | 0.33293 | 0.11202 | 0.62235 | 1.6412 | 29.7 | 69.8 | 1.4084 | 0.18558 | 8.44 | 21.7 | 101.3 | 38.5
2022-06-16 20:05 | 0.35323 | 0.099577 | 0.64103 | 1.01 | 28.9 | 61.6 | 1.4062 | 0.17366 | 8.48 | 21.7 | 101.2 | 38.6
2022-06-16 20:10 | 0.26256 | 0.099577 | 0.50203 | 2.1462 | 28.9 | 55.3 | 1.4156 | 0.17896 | 8.53 | 21.7 | 101.3 | 38.6
2022-06-16 20:15 | 0.34782 | 0.10373 | 0.63688 | 1.3888 | 27.6 | 56.2 | 1.4163 | 0.14516 | 8.52 | 21.7 | 101.3 | 38.6
2022-06-16 20:20 | 0.34782 | 0.1224 | 0.65555 | 1.1362 | 26.1 | 52.3 | 1.417 | 0.1319 | 8.45 | 21.7 | 101.3 | 38.6
2022-06-16 20:25 | 0.32077 | 0.10373 | 0.5975 | 1.7676 | 25.6 | 51 | 1.4142 | 0.12926 | 8.39 | 21.7 | 101.2 | 38.8
2022-06-16 20:30 | 0.3492 | 0.10373 | 0.63693 | 1.0101 | 25.6 | 52.4 |  |  | 8.43 | 21.7 | 101.3 | 38.9
2022-06-16 20:35 | 0.39388 | 0.10581 | 0.71164 | 1.7677 | 25.5 | 49.8 |  |  | 8.42 | 21.7 | 101.3 | 39
2022-06-16 20:40 | 0.44397 | 0.10374 | 0.78635 | 1.7677 | 25.1 | 51.7 | 1.4122 | 0.14982 | 8.44 | 21.7 | 101.2 | 39.1
2022-06-16 20:45 | 0.30589 | 0.11203 | 0.58091 | 1.1363 | 24.7 | 54.5 |  |  | 8.46 | 21.6 | 101.3 | 39.1
2022-06-16 20:50 | 0.46969 | 0.10166 | 0.82162 | 1.5152 | 23.5 | 48.3 | 1.4122 | 0.13192 | 8.39 | 21.6 | 101.3 | 39.3
2022-06-16 20:55 | 0.28426 | 0.10582 | 0.54155 | 1.2627 | 23.5 | 52.1 |  |  | 8.38 | 21.6 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 21:00 | 0.26668 | 0.10582 | 0.51252 | 1.389 | 23.2 | 49.8 |  |  | 8.41 | 21.6 | 101.3 | 39.7
2022-06-16 21:05 | 0.22742 | 0.10168 | 0.45028 | 1.0102 | 23.2 | 45 |  |  | 8.48 | 21.6 | 101.2 | 39.7
2022-06-16 21:10 | 0.27075 | 0.095455 | 0.51255 | 1.0103 | 23.4 | 37.1 |  |  | 8.45 | 21.6 | 101.2 | 39.9
2022-06-16 21:15 | 0.25992 | 0.10583 | 0.50425 | 0.88398 | 22.6 | 37 | 1.4044 | 0.11801 | 8.48 | 21.6 | 101.2 | 39.9
2022-06-16 21:20 | 0.20035 | 0.093378 | 0.40049 | 0.50513 | 21.9 | 37.6 |  |  | 8.41 | 21.5 | 101.2 | 40.1
2022-06-16 21:25 | 0.22202 | 0.091306 | 0.43163 | 0.63143 | 21.7 | 38.4 | 1.4059 | 0.13525 | 8.44 | 21.5 | 101.3 | 40.2
2022-06-16 21:30 | 0.20036 | 0.093381 | 0.4005 | 1.5154 | 22 | 36.9 |  |  | 8.47 | 21.5 | 101.2 | 40.2
2022-06-16 21:35 | 0.21392 | 0.093389 | 0.42129 | 1.6419 | 22.6 | 37.3 | 1.4125 | 0.1167 | 8.42 | 21.5 | 101.3 | 40.5
2022-06-16 21:40 | 0.2085 | 0.083011 | 0.4026 | 1.0104 | 21.5 | 33.8 | 1.4248 | 0.11338 | 8.46 | 21.5 | 101.3 | 40.5
2022-06-16 21:45 | 0.20038 | 0.087164 | 0.39431 | 0.88409 | 20.2 | 32.6 | 1.4277 | 0.13062 | 8.35 | 21.5 | 101.3 | 40.6
2022-06-16 21:50 | 0.22069 | 0.080939 | 0.41922 | 1.263 | 20.4 | 37.9 | 1.4335 | 0.13792 | 8.4 | 21.5 | 101.3 | 40.6
2022-06-16 21:55 | 0.23693 | 0.080936 | 0.44618 | 0.88406 | 20.9 | 37 | 1.4399 | 0.11802 | 8.43 | 21.5 | 101.2 | 40.5
2022-06-16 22:00 | 0.14079 | 0.08923 | 0.30504 | 0.75771 | 19.7 | 37 | 1.4535 | 0.12464 | 8.4 | 21.4 | 101.2 | 40.4
2022-06-16 22:05 | 0.2518 | 0.09338 | 0.47935 | 0.63143 | 19.4 | 30.3 | 1.4578 | 0.11669 | 8.48 | 21.4 | 101.3 | 40.4
2022-06-16 22:10 | 0.28971 | 0.08508 | 0.52915 | 1.5154 | 19.7 | 38 | 1.4795 | 0.18498 | 8.45 | 21.4 | 101.2 | 40.4
2022-06-16 22:15 | 0.23014 | 0.087155 | 0.43785 | 1.8943 | 20.9 | 46.6 | 1.4766 | 0.16376 | 8.43 | 21.4 | 101.2 | 40.4
2022-06-16 22:20 | 0.18547 | 0.087157 | 0.37146 | 1.1366 | 21.6 | 42.8 | 1.4651 | 0.18564 | 8.37 | 21.4 | 101.3 | 40.5
2022-06-16 22:25 | 0.26263 | 0.076779 | 0.47935 | 1.3891 | 21.3 | 37.9 | 1.4564 | 0.19426 | 8.4 | 21.4 | 101.2 | 40.4
2022-06-16 22:30 | 0.25721 | 0.087152 | 0.48141 | 1.7679 | 21.2 | 31.7 | 1.4578 | 0.17105 | 8.4 | 21.4 | 101.3 | 40.3
2022-06-16 22:35 | 0.37363 | 0.11205 | 0.68477 | 1.1365 | 22.3 | 40.7 | 1.4578 | 0.14652 | 8.41 | 21.4 | 101.3 | 40.3
2022-06-16 22:40 | 0.18815 | 0.097518 | 0.38592 | 0.88388 | 24.3 | 64.1 | 1.4764 | 0.12131 | 8.39 | 21.4 | 101.2 | 39.9
2022-06-16 22:45 | 0.25446 | 0.080912 | 0.47303 | 0.75755 | 24.2 | 50.4 | 1.4885 | 0.1107 | 8.43 | 21.4 | 101.3 | 39.6
2022-06-16 22:50 | 0.32077 | 0.089209 | 0.58089 | 0.75753 | 24.5 | 48.5 | 1.4842 | 0.13456 | 8.47 | 21.4 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 22:55 | 0.41281 | 0.091286 | 0.72406 | 0.63129 | 23.6 | 48.7 | 1.4792 | 0.13589 | 8.45 | 21.4 | 101.2 | 39.6
2022-06-16 23:00 | 0.34513 | 0.1307 | 0.66181 | 0.63128 | 24.1 | 61.2 | 1.4856 | 0.1445 | 8.51 | 21.4 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 23:05 | 0.48452 | 0.099579 | 0.84227 | 0.88376 | 26.4 | 65.4 | 1.4877 | 0.13853 | 8.41 | 21.4 | 101.3 | 39.4
2022-06-16 23:10 | 0.46017 | 0.10995 | 0.81739 | 0.50501 | 26.1 | 54.2 | 1.4762 | 0.13455 | 8.37 | 21.4 | 101.3 | 39.4
2022-06-16 23:15 | 0.46827 | 0.12032 | 0.8381 | 0.50499 | 25.8 | 50.4 | 1.4841 | 0.13124 | 8.42 | 21.3 | 101.2 | 39.5
2022-06-16 23:20 | 0.15157 | 0.099573 | 0.32984 | 0.37873 | 25.8 | 49.4 | 1.5086 | 0.13653 | 8.43 | 21.3 | 101.2 | 39.4
2022-06-16 23:25 | 0.15563 | 0.085052 | 0.32361 | 0.37873 | 23.9 | 40.5 | 1.5186 | 0.13653 | 8.47 | 21.3 | 101.3 | 39.4
2022-06-16 23:30 | 0.17052 | 0.087125 | 0.3485 | 0.37873 | 22.1 | 37.2 | 1.5338 | 0.11797 | 8.46 | 21.3 | 101.3 | 39.3
2022-06-16 23:35 | 0.21247 | 0.085051 | 0.41073 | 0.37873 | 20 | 35.1 | 1.5208 | 0.11466 | 8.48 | 21.3 | 101.3 | 39.3
2022-06-16 23:40 | 0.26118 | 0.095419 | 0.49577 | 0.37871 | 19.8 | 35.1 | 1.5078 | 0.12857 | 8.44 | 21.3 | 101.3 | 39.2
2022-06-16 23:45 | 0.21111 | 0.099567 | 0.42316 | 0.37871 | 19.5 | 38.1 | 1.4904 | 0.11001 | 8.46 | 21.3 | 101.2 | 39.1
2022-06-16 23:50 | 0.1502 | 0.091261 | 0.31941 | 0.25245 | 19.2 | 40.1 | 1.4881 | 0.10404 | 8.44 | 21.2 | 101.2 | 39
2022-06-16 23:55 | 0.19214 | 0.082962 | 0.37748 | 0.25244 | 17.7 | 39 | 1.5039 | 0.12988 | 8.46 | 21.2 | 101.2 | 38.9
2022-06-17 | 0.1759 | 0.087108 | 0.3588 | 0.37865 | 16.7 | 30 | 1.4996 | 0.12789 | 8.48 | 21.2 | 101.2 | 38.8
2022-06-17 00:05 | 0.17184 | 0.087109 | 0.35051 | 0.37866 | 16.9 | 39 | 1.5039 | 0.12458 | 8.48 | 21.2 | 101.2 | 38.8
2022-06-17 00:10 | 0.14478 | 0.080887 | 0.30281 | 0.37866 | 16.2 | 31 | 1.5039 | 0.10801 | 8.52 | 21.2 | 101.2 | 38.8
2022-06-17 00:15 | 0.097423 | 0.080889 | 0.23022 | 0.25244 | 16 | 25 | 1.5011 | 0.10801 | 8.48 | 21.2 | 101.2 | 38.9
2022-06-17 00:20 | 0.083892 | 0.074667 | 0.20326 | 0.25244 | 15.4 | 33.1 | 1.4903 | 0.092773 | 8.51 | 21.2 | 101.3 | 38.9
2022-06-17 00:25 | 0.098778 | 0.068445 | 0.22193 | 1.7671 | 16 | 28.7 | 1.5004 | 0.15573 | 8.52 | 21.2 | 101.3 | 39
2022-06-17 00:30 | 0.089307 | 0.072594 | 0.20949 | 1.8934 | 16.5 | 23.7 | 1.5083 | 0.21338 | 8.53 | 21.2 | 101.2 | 39
2022-06-17 00:35 | 0.087947 | 0.072589 | 0.20947 | 0.37865 | 15.7 | 26.5 | 1.5061 | 0.15373 | 8.51 | 21.1 | 101.3 | 39
2022-06-17 00:40 | 0.19484 | 0.066367 | 0.36502 | 0.12622 | 15.5 | 25.3 | 1.5046 | 0.10337 | 8.51 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-17 00:45 | 0.27873 | 0.074664 | 0.50191 | 0.12622 | 17 | 40.6 | 1.5068 | 0.096746 | 8.54 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-17 00:50 | 0.2449 | 0.076737 | 0.4542 | 0.12622 | 19.2 | 57.9 | 1.5118 | 0.10205 | 8.58 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-17 00:55 | 0.20972 | 0.082957 | 0.40442 | 0.12621 | 19.5 | 60.4 | 1.5125 | 0.10006 | 8.48 | 21.1 | 101.2 | 38.9
2022-06-17 01:00 | 0.23136 | 0.080882 | 0.43759 | 0.12621 | 20.4 | 53.3 | 1.519 | 0.10403 | 8.49 | 21.1 | 101.2 | 38.8
2022-06-17 01:05 | 0.19076 | 0.09747 | 0.38781 | 0.12621 | 22.4 | 52.3 | 1.5261 | 0.11065 | 8.51 | 21.1 | 101.2 | 38.7
2022-06-17 01:10 | 0.2246 | 0.091252 | 0.43552 | 0.12621 | 23.2 | 49.9 | 1.5363 | 0.11066 | 8.58 | 21.2 | 101.3 | 38.6
2022-06-17 01:15 | 0.21512 | 0.10577 | 0.43551 | 0.25242 | 23.2 | 59.7 | 1.5413 | 0.1133 | 8.49 | 21.2 | 101.3 | 38.5
2022-06-17 01:20 | 0.20023 | 0.09954 | 0.40645 | 0.1262 | 24.4 | 61.9 | 1.5542 | 0.1133 | 8.52 | 21.1 | 101.2 | 38.5
2022-06-17 01:25 | 0.13664 | 0.099537 | 0.30898 | 0.1262 | 24.8 | 52 | 1.5772 | 0.10667 | 8.48 | 21.1 | 101.3 | 38.4
2022-06-17 01:30 | 0.11499 | 0.087092 | 0.26335 | 0.12619 | 23.1 | 41.4 | 1.6002 | 0.11064 | 8.55 | 21.1 | 101.3 | 38.3
2022-06-17 01:35 |  |  |  |  | 21.3 | 34.1 |  |  | 8.62 | 21.1 | 101.3 | 38.2
2022-06-17 01:40 |  |  |  |  | 20.2 | 28.5 |  |  | 8.58 | 21.1 | 101.3 | 38
2022-06-17 01:45 |  |  |  |  | 18.3 | 22.9 |  |  | 8.55 | 21.1 | 101.2 | 38
2022-06-17 01:50 |  |  |  |  | 17.2 | 27 |  |  | 8.44 | 21.1 | 101.3 | 38.1
2022-06-17 01:55 |  |  |  |  | 18.9 | 29.4 |  |  | 8.55 | 21.1 | 101.3 | 38
2022-06-17 02:00 |  |  |  |  | 18.9 | 18.5 |  |  | 8.52 | 21.1 | 101.3 | 38.1
2022-06-17 02:05 |  |  |  |  | 18.5 | 22.5 |  |  | 8.51 | 21.1 | 101.2 | 38.1
2022-06-17 02:10 |  |  |  |  | 18 | 22.4 |  |  | 8.57 | 21.1 | 101.3 | 38.2
2022-06-17 02:15 |  |  |  |  | 17.2 | 31.9 |  |  | 8.59 | 21.1 | 101.2 | 38.3
2022-06-17 02:20 | 0.081165 | 0.1016 | 0.22809 | 0.12619 | 16.2 | 31 | 1.5389 | 0.083475 | 8.61 | 21 | 101.2 | 38.4
2022-06-17 02:25 | 0.087931 | 0.093312 | 0.2281 | 0.12619 | 15.4 | 16.8 | 1.5296 | 0.088777 | 8.5 | 21 | 101.3 | 38.5
2022-06-17 02:30 | 0.10416 | 0.089163 | 0.24883 | 0.12619 | 14.4 | 8.3 | 1.5238 | 0.089438 | 8.55 | 21 | 101.2 | 38.4
2022-06-17 02:35 | 0.14069 | 0.089166 | 0.3069 | 0.12619 | 12.4 | 14.6 | 1.526 | 0.090103 | 8.53 | 21 | 101.2 | 38.5
2022-06-17 02:40 | 0.15151 | 0.087092 | 0.31934 | 0.12619 | 11.8 | 19.3 | 1.5281 | 0.098053 | 8.53 | 21 | 101.3 | 38.5
2022-06-17 02:45 | 0.1204 | 0.093312 | 0.27786 | 0.12619 | 11.1 | 18.3 | 1.5288 | 0.096064 | 8.58 | 21 | 101.2 | 38.5
2022-06-17 02:50 | 0.074404 | 0.087092 | 0.20114 | 0.12619 | 11.1 | 26.7 | 1.531 | 0.09474 | 8.56 | 21 | 101.3 | 38.5
2022-06-17 02:55 | 0.071697 | 0.082943 | 0.19284 | 0.12619 | 12.1 | 11.7 | 1.5274 | 0.089438 | 8.48 | 21 | 101.2 | 38.4
2022-06-17 03:00 | 0.094695 | 0.087091 | 0.23224 | 0.12619 | 13.1 | 10.5 | 1.5274 | 0.092089 | 8.48 | 21 | 101.2 | 38.5
2022-06-17 03:05 | 0.17586 | 0.080871 | 0.35044 | 0.12619 | 12.6 | 14.9 | 1.526 | 0.083477 | 8.52 | 21 | 101.3 | 38.5
2022-06-17 03:10 | 0.10011 | 0.089168 | 0.24262 | 0.1262 | 12.6 | 14.1 | 1.5246 | 0.11462 | 8.49 | 21 | 101.3 | 38.6
2022-06-17 03:15 | 0.074405 | 0.087093 | 0.20114 | 0 | 12.5 | 19 | 1.531 | 0.096729 | 8.53 | 21 | 101.3 | 38.6
2022-06-17 03:20 | 0.077113 | 0.074654 | 0.19286 | 0 | 12.8 | 20.9 | 1.5369 | 0.091432 | 8.45 | 21 | 101.2 | 38.7
2022-06-17 03:25 | 0.10552 | 0.0788 | 0.24055 | 0.25239 | 12.5 | 17.9 | 1.539 | 0.084805 | 8.43 | 21 | 101.3 | 38.6
2022-06-17 03:30 | 0.10417 | 0.085022 | 0.2447 | 0.1262 | 12.4 | 22 | 1.5354 | 0.079505 | 8.5 | 21 | 101.2 | 38.7
2022-06-17 03:35 | 0.098762 | 0.085025 | 0.23641 | 0 | 10.5 | 18.7 | 1.5326 | 0.076195 | 8.5 | 21 | 101.2 | 38.8
2022-06-17 03:40 | 0.12041 | 0.078805 | 0.2613 | 0 | 9.5 | 13.2 | 1.5305 | 0.07686 | 8.47 | 21 | 101.2 | 38.9
2022-06-17 03:45 | 0.075761 | 0.076728 | 0.19493 | 0.1262 | 8 | 11.1 | 1.5304 | 0.075531 | 8.54 | 20.9 | 101.2 | 39
2022-06-17 03:50 | 0.092001 | 0.078807 | 0.21983 | 0 | 7.9 | 19.2 | 1.5326 | 0.083487 | 8.41 | 20.9 | 101.3 | 39.2
2022-06-17 03:55 | 0.14207 | 0.078811 | 0.29658 | 0.12622 | 8.4 | 11.3 | 1.5349 | 0.096745 | 8.47 | 21 | 101.2 | 39.2
2022-06-17 04:00 | 0.16913 | 0.078811 | 0.33598 | 0.12622 | 8.3 | 21.8 | 1.5407 | 0.098732 | 8.46 | 21 | 101.3 | 39.2
2022-06-17 04:05 | 0.10283 | 0.085033 | 0.24058 | 0.12622 | 8.9 | 13.3 | 1.5443 | 0.084155 | 8.51 | 21 | 101.2 | 39.2
2022-06-17 04:10 | 0.1556 | 0.078811 | 0.31732 | 0.12622 | 9.1 | 15.1 | 1.5493 | 0.093431 | 8.46 | 21 | 101.3 | 39.2
2022-06-17 04:15 | 0.10283 | 0.085032 | 0.24265 | 0.12621 | 9.8 | 18.7 | 1.5543 | 0.096081 | 8.45 | 21 | 101.3 | 39.2
2022-06-17 04:20 | 0.058179 | 0.082958 | 0.17214 | 0 | 10.7 | 19.6 | 1.5558 | 0.078189 | 8.51 | 20.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-17 04:25 | 0.059534 | 0.076738 | 0.16799 | 0 | 11.3 | 19.4 | 1.5537 | 0.078855 | 8.46 | 20.9 | 101.3 | 39.5
2022-06-17 04:30 | 0.059537 | 0.072593 | 0.16385 | 0 | 10.9 | 15.5 | 1.5573 | 0.071568 | 8.45 | 20.9 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 04:35 | 0.064951 | 0.070521 | 0.17008 | 0 | 11.5 | 21.2 | 1.5574 | 0.055666 | 8.14 | 20.9 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 04:40 | 0.14749 | 0.066372 | 0.29452 | 0 | 11.7 | 28.4 | 1.5581 | 0.050363 | 7.99 | 20.9 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 04:45 | 0.081186 | 0.064297 | 0.18874 | 0 | 11.5 | 24.5 | 1.558 | 0.048375 | 8.08 | 20.9 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 04:50 | 0.14343 | 0.064298 | 0.28416 | 0 | 11.7 | 20.3 | 1.5617 | 0.067594 | 8.05 | 20.9 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 04:55 | 0.15696 | 0.068443 | 0.30903 | 0 | 12.1 | 17.5 | 1.5674 | 0.068916 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 05:00 | 0.10689 | 0.078813 | 0.24266 | 0 | 12.8 | 28.3 | 1.5753 | 0.05765 | 8.06 | 20.7 | 101.3 | 40
2022-06-17 05:05 | 0.20026 | 0.078816 | 0.38578 | 0 | 13.9 | 23.2 | 1.5739 | 0.053676 | 8.08 | 20.7 | 101.3 | 40.2
2022-06-17 05:10 | 0.31664 | 0.093337 | 0.58076 | 0.12623 | 14.5 | 16.8 | 1.5624 | 0.055666 | 8.01 | 20.7 | 101.2 | 40.3
2022-06-17 05:15 | 0.1069 | 0.087114 | 0.25097 | 0.12623 | 15.1 | 19.8 | 1.5581 | 0.05169 | 8.05 | 20.7 | 101.2 | 40.3
2022-06-17 05:20 | 0.1069 | 0.070521 | 0.23438 | 0 | 14.6 | 19.3 | 1.5588 | 0.045725 | 8.05 | 20.7 | 101.2 | 40.3
2022-06-17 05:25 | 0.2192 | 0.068445 | 0.40237 | 0 | 13.7 | 20.2 | 1.5689 | 0.053014 | 8.06 | 20.7 | 101.3 | 40.2
2022-06-17 05:30 | 0.3085 | 0.093333 | 0.56622 | 0.12622 | 13.6 | 16.3 | 1.5667 | 0.055664 | 8.05 | 20.7 | 101.2 | 40.1
2022-06-17 05:35 | 0.1989 | 0.078813 | 0.38162 | 0.63109 | 13.2 | 21.9 | 1.5659 | 0.070903 | 8.01 | 20.7 | 101.3 | 40
2022-06-17 05:40 | 0.21243 | 0.080886 | 0.4065 | 0.25243 | 13.8 | 22.5 | 1.563 | 0.064276 | 8.03 | 20.7 | 101.3 | 40
2022-06-17 05:45 | 0.46815 | 0.082959 | 0.80055 | 0.25243 | 13.9 | 27.1 | 1.5522 | 0.070239 | 8.09 | 20.7 | 101.3 | 39.9
2022-06-17 05:50 | 0.41402 | 0.10577 | 0.7404 | 0.37864 | 13.4 | 26.9 | 1.5551 | 0.080177 | 8.04 | 20.7 | 101.2 | 39.9
2022-06-17 05:55 | 0.51278 | 0.10784 | 0.89386 | 1.2621 | 13.7 | 34.6 | 1.563 | 0.098067 | 8.06 | 20.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-17 06:00 | 0.56283 | 0.13688 | 0.99753 | 0.88346 | 14.9 | 36 | 1.5644 | 0.10535 | 8.04 | 20.7 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 06:05 | 0.65754 | 0.11821 | 1.1261 | 0.88346 | 15.5 | 43.9 | 1.5665 | 0.11463 | 8.07 | 20.7 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 06:10 | 0.86728 | 0.12858 | 1.458 | 1.0097 | 16.2 | 53.8 | 1.563 | 0.11132 | 8.07 | 20.8 | 101.2 | 39.6
2022-06-17 06:15 | 0.89976 | 0.13688 | 1.514 | 1.1359 | 18.3 | 57.3 | 1.5637 | 0.11331 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:20 | 1.0892 | 0.16592 | 1.8355 | 2.0195 | 20.4 | 57.8 | 1.5587 | 0.14048 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:25 | 0.79959 | 0.14517 | 1.3708 | 1.5145 | 22.5 | 58.7 | 1.5571 | 0.14179 | 8.03 | 20.7 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:30 | 1.0458 | 0.16176 | 1.7648 | 2.5242 | 23.3 | 71.5 | 1.5607 | 0.1948 | 8.03 | 20.7 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:35 | 0.92 | 0.16176 | 1.572 | 3.029 | 23.5 | 62.5 | 1.5571 | 0.2054 | 8 | 20.7 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:40 | 1.2447 | 0.20116 | 2.1091 | 2.9028 | 25.1 | 73.2 | 1.5607 | 0.21004 | 7.99 | 20.7 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:45 | 1.2758 | 0.20324 | 2.1609 | 2.9028 | 27.1 | 91 | 1.5622 | 0.23257 | 8.02 | 20.7 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 06:50 | 1.2015 | 0.20739 | 2.049 | 2.7767 | 29.1 | 78.1 | 1.5594 | 0.21071 | 8.03 | 20.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-17 06:55 | 1.3313 | 0.17836 | 2.2212 | 3.1553 | 32 | 90.2 | 1.5622 | 0.22661 | 8.04 | 20.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 07:00 | 1.5763 | 0.23228 | 2.6484 | 4.0388 | 35.1 | 107.4 | 1.5659 | 0.29553 | 8.01 | 20.7 | 101.3 | 39.9
2022-06-17 07:05 | 1.6087 | 0.24058 | 2.7065 | 3.9126 | 38.4 | 118.5 | 1.5651 | 0.27234 | 8.08 | 20.7 | 101.2 | 39.9
2022-06-17 07:10 | 1.832 | 0.25096 | 3.0592 | 4.6701 | 40.5 | 114.9 | 1.5594 | 0.3068 | 8.09 | 20.7 | 101.2 | 40
2022-06-17 07:15 | 1.7752 | 0.31733 | 3.0385 | 4.7964 | 42 | 126.2 | 1.5573 | 0.31012 | 8.01 | 20.7 | 101.3 | 40.1
2022-06-17 07:20 | 1.4654 | 0.24888 | 2.4971 | 3.5341 | 43.1 | 121.8 | 1.5486 | 0.26506 | 8.01 | 20.7 | 101.2 | 40
2022-06-17 07:25 | 1.7874 | 0.2717 | 3.0115 | 4.1652 | 42.6 | 95.9 | 1.558 | 0.3068 | 8.02 | 20.7 | 101.3 | 40
2022-06-17 07:30 | 1.5979 | 0.28828 | 2.7376 | 3.534 | 42 | 105.2 | 1.5594 | 0.2624 | 7.98 | 20.7 | 101.3 | 39.9
2022-06-17 07:35 | 1.2948 | 0.25302 | 2.2378 | 3.4078 | 42.8 | 122.1 | 1.5471 | 0.22198 | 8 | 20.7 | 101.3 | 39.9
2022-06-17 07:40 | 1.3571 | 0.224 | 2.3043 | 3.7866 | 42.4 | 121.3 | 1.5623 | 0.28362 | 8.03 | 20.8 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 07:45 | 1.2353 | 0.21154 | 2.103 | 3.534 | 41.3 | 117.9 | 1.5702 | 0.25776 | 7.95 | 20.8 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 07:50 | 1.6629 | 0.27999 | 2.831 | 3.4078 | 40.4 | 100.3 | 1.5659 | 0.2962 | 8.02 | 20.8 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 07:55 | 1.5736 | 0.24473 | 2.6568 | 4.2914 | 41.1 | 106.2 | 1.563 | 0.27897 | 8.03 | 20.8 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 08:00 | 1.5046 | 0.26132 | 2.5676 | 3.534 | 41.4 | 118.5 | 1.5724 | 0.31077 | 8 | 20.8 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 08:05 | 1.8063 | 0.23643 | 3.0052 | 3.7865 | 43 | 119.6 | 1.5789 | 0.37306 | 8.02 | 20.8 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 08:10 | 1.6737 | 0.3111 | 2.8745 | 3.7865 | 44.9 | 129.2 | 1.5781 | 0.33131 | 8 | 20.8 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 08:15 | 1.6087 | 0.29864 | 2.7645 | 3.4077 | 46 | 141.6 | 1.581 | 0.29751 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 39.6
2022-06-17 08:20 | 1.3855 | 0.26754 | 2.3913 | 2.903 | 47 | 127.2 | 1.5861 | 0.23524 | 7.99 | 20.8 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 08:25 | 1.4856 | 0.25095 | 2.5282 | 3.4078 | 46.5 | 116.6 | 1.5882 | 0.26969 | 7.96 | 20.8 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 08:30 | 1.2706 | 0.23852 | 2.1861 | 2.9031 | 46.8 | 125.9 | 1.5905 | 0.25844 | 7.94 | 20.9 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 08:35 | 1.2868 | 0.19911 | 2.1716 | 3.408 | 46.2 | 121.2 | 1.5883 | 0.2485 | 7.97 | 20.9 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 08:40 | 1.5182 | 0.24267 | 2.5677 | 3.7867 | 44.8 | 116.4 | 1.5977 | 0.27501 | 7.99 | 20.9 | 101.3 | 39.7
2022-06-17 08:45 | 1.4424 | 0.2323 | 2.4433 | 3.6605 | 43.9 | 116.9 | 1.5941 | 0.26905 | 7.97 | 20.9 | 101.2 | 39.7
2022-06-17 08:50 | 1.4791 | 0.23024 | 2.4974 | 3.6608 | 44.2 | 121.1 | 1.6036 | 0.25647 | 8.02 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 08:55 | 1.2829 | 0.2261 | 2.1925 | 3.4083 | 45.1 | 125.1 | 1.5971 | 0.23593 | 7.97 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 09:00 | 1.3167 | 0.20121 | 2.2174 | 3.4083 | 45 | 120.9 | 1.5928 | 0.24587 | 7.95 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 09:05 | 1.2761 | 0.2261 | 2.1822 | 3.4084 | 43.7 | 113.8 | 1.5972 | 0.24853 | 8.04 | 21 | 101.2 | 39.9
2022-06-17 09:10 | 1.3168 | 0.22611 | 2.2445 | 3.5347 | 43.1 | 117.2 | 1.6188 | 0.25583 | 8.01 | 21 | 101.3 | 40
2022-06-17 09:15 | 1.2018 | 0.22819 | 2.0724 | 3.1562 | 42.8 | 103.8 | 1.6095 | 0.25054 | 7.98 | 21 | 101.3 | 40.2
2022-06-17 09:20 | 1.3899 | 0.20952 | 2.34 | 3.4086 | 41.9 | 96.3 | 1.6095 | 0.27108 | 8.02 | 21 | 101.3 | 40.2
2022-06-17 09:25 | 1.589 | 0.22406 | 2.6597 | 4.419 | 42.3 | 114.6 | 1.6104 | 0.28437 | 7.97 | 21.1 | 101.2 | 40.3
2022-06-17 09:30 | 1.6133 | 0.25102 | 2.7239 | 4.4188 | 41.4 | 106.6 | 1.5959 | 0.39504 | 7.99 | 21 | 101.3 | 40.3
2022-06-17 09:35 | 1.4184 | 0.28629 | 2.4604 | 3.2825 | 40.6 | 102.6 | 1.5981 | 0.33008 | 7.96 | 21 | 101.3 | 40.3
2022-06-17 09:40 | 1.3155 | 0.25724 | 2.2716 | 3.1562 | 38.6 | 105.7 | 1.6016 | 0.29097 | 7.96 | 21 | 101.3 | 40.2
2022-06-17 09:45 | 1.3114 | 0.22404 | 2.2363 | 3.1561 | 37 | 105.3 | 1.665 | 0.31482 | 7.96 | 21 | 101.3 | 40.1
2022-06-17 09:50 | 1.3033 | 0.23442 | 2.2322 | 3.1562 | 35.8 | 105 | 1.6146 | 0.26976 | 7.85 | 21.1 | 101.3 | 40
2022-06-17 09:55 | 1.62 | 0.22404 | 2.7051 | 4.1661 | 34.9 | 107.5 | 1.6232 | 0.31748 | 7.93 | 21.1 | 101.2 | 39.9
2022-06-17 10:00 | 1.4278 | 0.23235 | 2.421 | 2.9037 | 35.1 | 105.9 | 1.6088 | 0.23795 | 7.9 | 21.2 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 10:05 | 1.7431 | 0.2842 | 2.9561 | 3.4086 | 34.4 | 102.4 | 1.6052 | 0.31813 | 7.99 | 21.2 | 101.2 | 39.6
2022-06-17 10:10 | 1.3547 | 0.28004 | 2.3565 | 3.2823 | 33.5 | 114.2 |  |  | 7.92 | 21.2 | 101.2 | 39.5
2022-06-17 10:15 | 1.5265 | 0.25307 | 2.5908 | 3.5346 | 33.6 | 127.3 |  |  | 7.96 | 21.2 | 101.3 | 39.4
2022-06-17 10:20 | 1.2178 | 0.2489 | 2.1156 | 2.9032 | 34.6 | 119.4 |  |  | 7.88 | 21.1 | 101.3 | 39.3
2022-06-17 10:25 | 1.3329 | 0.20534 | 2.2484 | 3.2819 | 34.3 | 112.6 |  |  | 7.93 | 21.1 | 101.3 | 39.3
2022-06-17 10:30 | 1.18 | 0.22401 | 2.0348 | 2.7771 | 32.6 | 110.6 |  |  | 7.92 | 21.2 | 101.2 | 39.2
2022-06-17 10:35 | 1.1732 | 0.21779 | 2.0162 | 3.1558 | 30.7 | 99.6 |  |  | 7.82 | 21.2 | 101.3 | 39.2
2022-06-17 10:40 | 1.4316 | 0.22401 | 2.4185 | 3.0294 | 30.1 | 106.4 |  |  | 7.88 | 21.2 | 101.3 | 39.1
2022-06-17 10:45 | 1.5143 | 0.27795 | 2.597 | 3.0296 | 30 | 102.9 |  |  | 7.98 | 21.3 | 101.2 | 39.1
2022-06-17 10:50 | 1.1881 | 0.21987 | 2.039 | 2.5247 | 30.2 | 92.1 | 1.5019 | 0.18954 | 7.88 | 21.3 | 101.3 | 39.1
2022-06-17 10:55 | 1.406 | 0.26137 | 2.4166 | 2.7772 | 28.4 | 86.9 | 1.4904 | 0.26245 | 7.85 | 21.3 | 101.2 | 39.2
2022-06-17 11:00 | 1.3927 | 0.21575 | 2.3505 | 2.7775 | 28.3 | 96.1 |  |  | 7.96 | 21.3 | 101.2 | 39.6
2022-06-17 11:05 | 1.5403 | 0.21992 | 2.5809 | 3.1565 | 28.2 | 100 | 1.4922 | 0.27045 | 8 | 21.3 | 101.2 | 39.9
2022-06-17 11:10 | 1.5145 | 0.26348 | 2.585 | 4.1665 | 29.8 | 118.4 |  |  | 7.94 | 21.3 | 101.2 | 39.8
2022-06-17 11:15 | 1.3413 | 0.24896 | 2.3049 | 3.2827 | 30.2 | 123.1 |  |  | 7.94 | 21.3 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 11:20 | 1.3238 | 0.22408 | 2.2532 | 3.0304 | 29.6 | 124 | 1.4764 | 0.29565 | 8.02 | 21.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-17 11:25 | 1.1182 | 0.2158 | 1.9318 | 2.7781 | 30.1 | 122.5 | 1.4743 | 0.22872 | 7.88 | 21.4 | 101.2 | 40.2
2022-06-17 11:30 | 1.2224 | 0.18675 | 2.0584 | 2.9043 | 30.7 | 113.7 | 1.5068 | 0.24198 | 7.94 | 21.4 | 101.2 | 40.1
2022-06-17 11:35 | 1.512 | 0.21787 | 2.5356 | 2.9043 | 31 | 114.8 | 1.5111 | 0.26584 | 7.97 | 21.4 | 101.2 | 40.1
2022-06-17 11:40 | 1.7354 | 0.26975 | 2.9299 | 3.2832 | 32 | 122.8 | 1.483 | 0.27712 | 7.87 | 21.4 | 101.3 | 40.2
2022-06-17 11:45 | 1.8668 | 0.24278 | 3.1043 | 2.6519 | 33.3 | 122.4 | 1.4729 | 0.23602 | 7.96 | 21.4 | 101.2 | 40.3
2022-06-17 11:50 | 1.228 | 0.24281 | 2.1251 | 2.2733 | 32.8 | 117.2 | 1.468 | 0.19626 | 7.92 | 21.4 | 101.2 | 40.7
2022-06-17 11:55 | 1.3093 | 0.21791 | 2.2248 | 2.526 | 29.9 | 101.8 | 1.4587 | 0.21948 | 7.9 | 21.4 | 101.3 | 40.9
2022-06-17 12:00 | 1.4419 | 0.24282 | 2.4531 | 3.789 | 28.6 | 102.2 | 1.4645 | 0.30833 | 8.03 | 21.5 | 101.2 | 40.6
2022-06-17 12:05 | 1.5841 | 0.24073 | 2.6688 | 4.2941 | 28.4 | 115.7 | 1.4637 | 0.45021 | 7.95 | 21.5 | 101.3 | 40.5
2022-06-17 12:10 | 1.4529 | 0.26359 | 2.4906 | 3.663 | 28.8 | 114.1 | 1.4538 | 0.33554 | 7.87 | 21.6 | 101.2 | 40.7
2022-06-17 12:15 | 1.2134 | 0.22834 | 2.0904 | 3.1582 | 31.9 | 121.6 | 1.4389 | 0.258 | 7.86 | 21.6 | 101.3 | 41.3
2022-06-17 12:20 | 1.414 | 0.23875 | 2.4062 | 2.6532 | 33.2 | 115.9 | 1.4325 | 0.26864 | 7.83 | 21.6 | 101.2 | 41.7
2022-06-17 12:25 | 1.4179 | 0.25948 | 2.4329 | 2.9056 | 33.4 | 117.3 | 1.4295 | 0.24938 | 8.03 | 21.6 | 101.3 | 41.3
2022-06-17 12:30 | 1.4166 | 0.24911 | 2.4205 | 3.032 | 33.8 | 116.6 | 1.4129 | 0.24607 | 7.97 | 21.6 | 101.2 | 41.4
2022-06-17 12:35 | 1.4585 | 0.22004 | 2.4557 | 3.0319 | 34.2 | 101.5 | 1.4114 | 0.22882 | 7.91 | 21.6 | 101.2 | 41.3
2022-06-17 12:40 | 1.346 | 0.2221 | 2.2853 | 3.158 | 33.4 | 105.3 | 1.4063 | 0.40454 | 7.96 | 21.6 | 101.2 | 41
2022-06-17 12:45 | 1.1252 | 0.27398 | 1.9988 | 2.7789 | 33.9 | 109.7 | 1.3932 | 0.2268 | 7.98 | 21.6 | 101.3 | 40.8
2022-06-17 12:50 | 1.0398 | 0.2013 | 1.7951 | 2.6522 | 34.3 | 110.2 | 1.3944 | 0.21416 | 7.93 | 21.6 | 101.2 | 40.2
2022-06-17 12:55 | 1.0386 | 0.21587 | 1.8079 | 2.5264 | 34 | 101.9 | 1.3839 | 0.19232 | 7.98 | 21.7 | 101.3 | 40.8
2022-06-17 13:00 | 1.1592 | 0.22002 | 1.9968 | 2.7791 | 34.1 | 109.5 | 1.3947 | 0.19033 | 8.08 | 21.7 | 101.3 | 40.8
2022-06-17 13:05 | 1.5291 | 0.23459 | 2.5805 | 3.0322 | 34.8 | 114 | 1.413 | 0.23215 | 8.03 | 21.7 | 101.2 | 41.4
2022-06-17 13:10 | 1.2743 | 0.29269 | 2.246 | 2.5265 | 35.6 | 101.1 | 1.4186 | 0.19764 | 7.92 | 21.7 | 101.3 | 41
2022-06-17 13:15 | 1.3326 | 0.28648 | 2.3292 | 2.5267 | 35.3 | 96 | 1.4 | 0.20561 | 7.94 | 21.7 | 101.2 | 41.2
2022-06-17 13:20 | 1.1714 | 0.22419 | 2.0198 | 2.6529 | 34.1 | 94.3 | 1.3833 | 0.19433 | 8.01 | 21.7 | 101.2 | 41.1
2022-06-17 13:25 | 1.5372 | 0.23666 | 2.5929 | 3.1585 | 32.5 | 105.9 | 1.3921 | 0.2746 | 7.92 | 21.7 | 101.2 | 41.3
2022-06-17 13:30 | 1.4572 | 0.25118 | 2.4848 | 2.653 | 33.8 | 129.2 | 1.3797 | 0.2706 | 7.83 | 21.7 | 101.3 | 41.1
2022-06-17 13:35 | 1.2636 | 0.24082 | 2.1778 | 2.2742 | 35.4 | 129.6 | 1.3726 | 0.18373 | 8.02 | 21.7 | 101.3 | 41.4
2022-06-17 13:40 | 1.0942 | 0.24286 | 1.9201 | 2.2738 | 37 | 121.4 | 1.3746 | 0.23411 | 7.97 | 21.7 | 101.2 | 40.9
2022-06-17 13:45 | 1.5574 | 0.22628 | 2.6136 | 2.9057 | 37.7 | 116.1 | 1.3783 | 0.27525 | 7.98 | 21.7 | 101.3 | 41.2
2022-06-17 13:50 | 1.6888 | 0.28855 | 2.8772 | 3.1583 | 38.5 | 139.2 | 1.3783 | 0.27127 | 7.96 | 21.8 | 101.3 | 40.9
2022-06-17 13:55 | 1.3758 | 0.24285 | 2.3517 | 3.0316 | 42.5 | 151.5 | 1.3781 | 0.24139 | 8.03 | 21.7 | 101.3 | 40.6
2022-06-17 14:00 | 1.391 | 0.26575 | 2.3979 | 3.1587 | 46.7 | 144.1 | 1.3698 | 0.2189 | 7.96 | 21.7 | 101.3 | 41.6
2022-06-17 14:05 | 1.5383 | 0.25531 | 2.6133 | 3.2844 | 47.2 | 131.1 | 1.3717 | 0.24008 | 8.02 | 21.7 | 101.2 | 40.8
2022-06-17 14:10 | 1.6319 | 0.32384 | 2.8253 | 3.5373 | 47 | 130.7 | 1.3718 | 0.25866 | 7.98 | 21.7 | 101.3 | 41.1
2022-06-17 14:15 | 1.3613 | 0.27821 | 2.3627 | 3.5378 | 47.6 | 132.6 | 1.3684 | 0.26733 | 8 | 21.7 | 101.3 | 41.7
2022-06-17 14:20 | 1.1634 | 0.2865 | 2.0678 | 3.0323 | 46.8 | 126.7 | 1.364 | 0.34824 | 8.05 | 21.7 | 101.3 | 41.5
2022-06-17 14:25 | 1.3287 | 0.22422 | 2.2609 | 2.906 | 45.7 | 112.2 | 1.4694 | 0.33166 | 8.05 | 21.7 | 101.3 | 41.6
2022-06-17 14:30 | 1.1483 | 0.27192 | 2.0321 | 2.6527 | 43.8 | 103.8 | 1.4748 | 0.16845 | 8.18 | 21.7 | 101.3 | 40.8
2022-06-17 14:35 | 1.2255 | 0.25116 | 2.1296 | 2.9053 | 42.4 | 106.3 | 1.3796 | 0.17176 | 8.05 | 21.8 | 101.2 | 40.5
2022-06-17 14:40 | 1.35 | 0.21794 | 2.2873 | 3.0316 | 41.4 | 107.8 | 1.3658 | 0.19431 | 8.17 | 21.8 | 101.2 | 40.4
2022-06-17 14:45 | 1.442 | 0.27604 | 2.4864 | 3.9155 | 40.7 | 117.3 | 1.373 | 0.25331 | 8.12 | 21.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-17 14:50 | 1.3203 | 0.24908 | 2.2729 | 3.6633 | 41.2 | 120.9 | 1.3839 | 0.3873 | 8.03 | 21.8 | 101.2 | 40.5
2022-06-17 14:55 | 1.3297 | 0.23039 | 2.2666 | 3.5368 | 40.1 | 115.8 | 1.3853 | 0.38728 | 8.18 | 21.8 | 101.2 | 40.4
2022-06-17 15:00 | 1.4326 | 0.26776 | 2.4638 | 3.7895 | 39.5 | 111 | 1.373 | 0.315 | 7.99 | 21.8 | 101.2 | 40.4
2022-06-17 15:05 | 1.3084 | 0.25121 | 2.2568 | 3.5377 | 40.3 | 116 | 1.3683 | 0.27727 | 7.97 | 21.8 | 101.2 | 41.3
2022-06-17 15:10 | 1.3779 | 0.26375 | 2.3758 | 3.6651 | 41.5 | 123.7 | 1.3759 | 0.26275 | 7.95 | 21.9 | 101.2 | 42.2
2022-06-17 15:15 | 1.3942 | 0.243 | 2.3822 | 3.6654 | 43.5 | 126.4 | 1.3826 | 0.3132 | 8.03 | 21.9 | 101.3 | 42.5
2022-06-17 15:20 | 1.5146 | 0.28865 | 2.6082 | 3.4121 | 44 | 133.1 | 1.3744 | 0.33837 | 7.98 | 21.9 | 101.3 | 41.9
2022-06-17 15:25 | 1.535 | 0.26998 | 2.6229 | 3.5387 | 45.1 | 136.8 | 1.3759 | 0.31185 | 7.96 | 21.9 | 101.3 | 42.2
2022-06-17 15:30 | 1.7778 | 0.28663 | 3.0137 | 4.424 | 47.4 | 142.8 | 1.3855 | 0.3245 | 7.97 | 21.9 | 101.2 | 42.7
2022-06-17 15:35 | 1.355 | 0.30738 | 2.3843 | 3.5391 | 49.2 | 141.9 | 1.3746 | 0.30259 | 7.99 | 21.9 | 101.2 | 42.5
2022-06-17 15:40 | 1.2332 | 0.28457 | 2.1727 | 3.7923 | 50.5 | 143.3 | 1.377 | 0.29002 | 7.94 | 21.9 | 101.3 | 43
2022-06-17 15:45 | 1.2735 | 0.29281 | 2.2449 | 3.4122 | 50.2 | 128.6 | 1.3752 | 0.26938 | 7.95 | 21.8 | 101.2 | 42.3
2022-06-17 15:50 | 1.3062 | 0.27416 | 2.2763 | 3.5391 | 50.1 | 135.3 | 1.3732 | 0.29861 | 8.08 | 21.9 | 101.3 | 42.6
2022-06-17 15:55 | 1.4269 | 0.2721 | 2.4572 | 4.1713 | 51 | 142 | 1.3711 | 0.33181 | 8.03 | 21.9 | 101.3 | 42.8
2022-06-17 16:00 | 1.6626 | 0.31571 | 2.8663 | 4.8033 | 51 | 140.9 | 1.3856 | 0.43533 | 7.99 | 21.9 | 101.2 | 42.8
2022-06-17 16:05 | 1.6578 | 0.31168 | 2.8529 | 3.92 | 52 | 141.2 | 1.3868 | 0.39765 | 7.85 | 22 | 101.3 | 43.9
2022-06-17 16:10 | 1.7307 | 0.29708 | 2.95 | 3.9193 | 53.3 | 149.4 | 1.38 | 0.33254 | 8.01 | 21.9 | 101.2 | 43.5
2022-06-17 16:15 | 1.4787 | 0.31164 | 2.5804 | 4.0459 | 54.3 | 142 | 1.383 | 0.33189 | 7.96 | 21.9 | 101.2 | 43.7
2022-06-17 16:20 | 1.011 | 0.25551 | 1.8052 | 3.4133 | 53.7 | 116.9 | 1.372 | 0.27543 | 7.99 | 21.9 | 101.3 | 43.2
2022-06-17 16:25 | 1.1235 | 0.23474 | 1.9589 | 3.919 | 51.3 | 106.7 | 1.3713 | 0.37897 | 7.96 | 21.9 | 101.2 | 43.2
2022-06-17 16:30 | 1.0475 | 0.23057 | 1.8362 | 3.9187 | 49.2 | 108 | 1.3733 | 0.3743 | 8.01 | 21.9 | 101.3 | 43
2022-06-17 16:35 | 1.4447 | 0.23266 | 2.4471 | 4.4247 | 48.6 | 119.6 | 1.3821 | 0.48318 | 8.02 | 21.9 | 101.2 | 43.3
2022-06-17 16:40 | 1.3145 | 0.29289 | 2.3078 | 4.5509 | 49.6 | 128.9 | 1.3799 | 0.53956 | 7.95 | 21.9 | 101.3 | 43.1
2022-06-17 16:45 | 1.3728 | 0.25136 | 2.3557 | 5.0568 | 50.2 | 137.3 | 1.3836 | 0.50441 | 7.97 | 22 | 101.3 | 43
2022-06-17 16:50 | 1.2957 | 0.27423 | 2.2604 | 4.5516 | 51.1 | 134.9 | 1.3888 | 0.46929 | 7.98 | 22 | 101.2 | 43.4
2022-06-17 16:55 | 1.217 | 0.25552 | 2.121 | 4.2983 | 50.9 | 118.9 | 1.3901 | 0.4261 | 7.97 | 21.9 | 101.3 | 43.3
2022-06-17 17:00 | 1.0652 | 0.22644 | 1.8593 | 4.2984 | 48.1 | 101.1 | 1.3894 | 0.35775 | 7.95 | 21.9 | 101.3 | 43.4
2022-06-17 17:05 | 1.0611 | 0.24303 | 1.8695 | 4.4244 | 44.9 | 105.5 | 1.4217 | 0.34643 | 7.95 | 21.9 | 101.3 | 43
2022-06-17 17:10 | 0.95671 | 0.2181 | 1.6846 | 4.2979 | 44.1 | 98.8 | 1.408 | 0.28736 | 7.99 | 21.9 | 101.2 | 43
2022-06-17 17:15 | 1.0352 | 0.23677 | 1.8236 | 4.8031 | 43.3 | 105.7 | 1.3949 | 0.27804 | 8.03 | 21.9 | 101.2 | 42.6
2022-06-17 17:20 | 1.0447 | 0.23054 | 1.8319 | 3.9183 | 42.2 | 104.5 | 1.3862 | 0.26676 | 7.95 | 21.9 | 101.3 | 42.6
2022-06-17 17:25 | 1.0121 | 0.22638 | 1.7799 | 3.7918 | 40.3 | 97.1 | 1.3775 | 0.24485 | 8.01 | 21.9 | 101.2 | 42.5
2022-06-17 17:30 | 0.90783 | 0.21185 | 1.6034 | 4.6767 | 39.2 | 91.6 | 1.3869 | 0.29463 | 7.95 | 21.9 | 101.3 | 42.7
2022-06-17 17:35 | 0.96869 | 0.21182 | 1.6967 | 5.0553 | 39.5 | 95.1 | 1.3911 | 0.37223 | 7.92 | 21.9 | 101.3 | 42.3
2022-06-17 17:40 | 1.0674 | 0.21179 | 1.8501 | 4.2963 | 40 | 104.6 | 1.3887 | 0.36686 | 7.99 | 21.9 | 101.3 | 41.7
2022-06-17 17:45 | 1.1974 | 0.2014 | 2.0389 | 4.6751 | 40.5 | 108.8 | 1.3879 | 0.35092 | 7.91 | 21.9 | 101.2 | 41.5
2022-06-17 17:50 | 1.1689 | 0.23875 | 2.0304 | 4.5484 | 41.8 | 119.8 | 1.3878 | 0.32104 | 7.94 | 21.9 | 101.3 | 41.2
2022-06-17 17:55 | 1.0346 | 0.21173 | 1.7976 | 4.0424 | 42.2 | 111.5 | 1.389 | 0.2739 | 8.01 | 21.9 | 101.3 | 40.6
2022-06-17 18:00 | 1.1199 | 0.20134 | 1.92 | 3.9158 | 41.8 | 112.8 | 1.3882 | 0.3024 | 7.97 | 21.9 | 101.3 | 40.4
2022-06-17 18:05 | 1.2309 | 0.20965 | 2.0965 | 4.6739 | 43.8 | 125 | 1.3991 | 0.3442 | 7.93 | 21.9 | 101.3 | 40.5
2022-06-17 18:10 | 1.1875 | 0.20964 | 2.03 | 4.6737 | 45 | 126.6 | 1.399 | 0.29577 | 7.96 | 21.9 | 101.3 | 40.3
2022-06-17 18:15 | 1.0291 | 0.2034 | 1.7808 | 4.4209 | 45.2 | 112.5 | 1.3932 | 0.3004 | 7.91 | 21.9 | 101.5 | 40.2
2022-06-17 18:20 | 0.91935 | 0.19717 | 1.6064 | 3.9154 | 45.1 | 107.1 | 1.396 | 0.25927 | 7.93 | 21.9 | 101.6 | 40
2022-06-17 18:25 | 0.84892 | 0.18263 | 1.4839 | 3.6627 | 43.6 | 94.7 | 1.3938 | 0.28778 | 7.93 | 21.9 | 101.6 | 39.9
2022-06-17 18:30 | 0.89358 | 0.1681 | 1.5378 | 4.1678 | 42.3 | 96.7 | 1.401 | 0.28445 | 8.03 | 21.9 | 101.7 | 39.8
2022-06-17 18:35 | 0.88411 | 0.1764 | 1.5316 | 3.789 | 40.8 | 94.6 | 1.3952 | 0.24666 | 7.92 | 21.9 | 101.7 | 39.8
2022-06-17 18:40 | 1.0317 | 0.20961 | 1.791 | 3.5363 | 40.2 | 99.5 | 1.3959 | 0.23937 | 7.9 | 21.9 | 101.5 | 39.8
2022-06-17 18:45 | 0.87733 | 0.20338 | 1.5482 | 3.2837 | 39.4 | 92.5 | 1.3894 | 0.23008 | 7.99 | 21.9 | 101.8 | 39.8
2022-06-17 18:50 | 0.77717 | 0.17018 | 1.3615 | 3.6628 | 39.2 | 92.7 | 1.3953 | 0.22479 | 7.98 | 21.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-17 18:55 | 0.82583 | 0.16602 | 1.4298 | 3.4098 | 38.9 | 89.5 | 1.3995 | 0.21747 | 8 | 21.8 | 101.8 | 39.8
2022-06-17 19:00 | 0.83937 | 0.15771 | 1.4443 | 3.5361 | 39.5 | 85.4 | 1.3922 | 0.27847 | 8.05 | 21.8 | 101.8 | 39.8
2022-06-17 19:05 | 0.71757 | 0.14735 | 1.2473 | 3.1574 | 39.9 | 82.4 | 1.393 | 0.32159 | 8.03 | 21.8 | 101.8 | 40
2022-06-17 19:10 | 0.84755 | 0.16188 | 1.461 | 2.9048 | 38.2 | 75.2 | 1.3902 | 0.25793 | 8.03 | 21.8 | 101.7 | 40
2022-06-17 19:15 | 0.60111 | 0.16394 | 1.0854 | 2.7784 | 35.5 | 67.9 | 1.3872 | 0.22079 | 7.97 | 21.8 | 101.7 | 39.9
2022-06-17 19:20 | 0.55784 | 0.13905 | 0.99413 | 3.0313 | 33.5 | 68.1 | 1.3924 | 0.22147 | 8.07 | 21.8 | 101.8 | 40.2
2022-06-17 19:25 | 0.60932 | 0.13283 | 1.0668 | 2.5262 | 32.9 | 65.3 | 1.3903 | 0.17772 | 8.02 | 21.8 | 101.7 | 40.4
2022-06-17 19:30 | 0.69605 | 0.12039 | 1.1853 | 2.5265 | 33.5 | 70.7 | 1.3868 | 0.16978 | 8.02 | 21.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-17 19:35 | 0.67573 | 0.14945 | 1.1852 | 2.6528 | 33 | 68.8 | 1.3847 | 0.17044 | 8 | 21.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-17 19:40 | 0.73937 | 0.13077 | 1.2641 | 2.2738 | 32.2 | 66.9 | 1.3861 | 0.16248 | 8.07 | 21.8 | 101.8 | 40.7
2022-06-17 19:45 | 0.59039 | 0.1619 | 1.0669 | 2.2737 | 33.1 | 68.9 | 1.3868 | 0.1386 | 8.09 | 21.7 | 101.8 | 40.8
2022-06-17 19:50 | 0.40759 | 0.13284 | 0.7576 | 2.4 | 32.9 | 60.5 | 1.386 | 0.14722 | 7.97 | 21.7 | 101.7 | 40.8
2022-06-17 19:55 | 0.49565 | 0.1204 | 0.88222 | 2.7792 | 32.8 | 61.4 | 1.389 | 0.17642 | 7.96 | 21.7 | 101.7 | 41.2
2022-06-17 20:00 | 0.54709 | 0.12247 | 0.96315 | 2.4002 | 31.4 | 54.8 | 1.3847 | 0.14458 | 7.99 | 21.7 | 101.8 | 41.1
2022-06-17 20:05 | 0.45772 | 0.13492 | 0.83653 | 2.2738 | 30.1 | 49.8 | 1.3854 | 0.14657 | 8.08 | 21.7 | 101.8 | 41.1
2022-06-17 20:10 | 0.37376 | 0.12662 | 0.69745 | 2.1475 | 28.9 | 51.9 | 1.3876 | 0.14458 | 8.03 | 21.7 | 101.8 | 41.1
2022-06-17 20:15 | 0.4076 | 0.12869 | 0.75139 | 2.0211 | 27.9 | 53.3 | 1.3897 | 0.14722 | 8.02 | 21.6 | 101.7 | 41.2
2022-06-17 20:20 | 0.36835 | 0.11209 | 0.67671 | 1.6423 | 26.5 | 50.4 | 1.3883 | 0.13928 | 7.99 | 21.6 | 101.8 | 41.4
2022-06-17 20:25 | 0.35618 | 0.10795 | 0.65391 | 1.6423 | 25.1 | 45.8 | 1.3884 | 0.12668 | 8.03 | 21.6 | 101.8 | 41.6
2022-06-17 20:30 | 0.38057 | 0.1121 | 0.69546 | 1.6424 | 24.7 | 40.5 | 1.3892 | 0.13995 | 8.04 | 21.6 | 101.8 | 41.8
2022-06-17 20:35 | 0.40495 | 0.11626 | 0.73699 | 1.8951 | 25.4 | 48.4 | 1.3913 | 0.14725 | 8 | 21.6 | 101.8 | 41.8
2022-06-17 20:40 | 0.36976 | 0.11626 | 0.68304 | 2.0215 | 26.4 | 46.2 | 1.3907 | 0.17512 | 7.98 | 21.6 | 101.8 | 42
2022-06-17 20:45 | 0.36163 | 0.11211 | 0.66643 | 2.4006 | 27.1 | 41.7 | 1.3943 | 0.20695 | 7.94 | 21.6 | 101.7 | 42
2022-06-17 20:50 | 0.34267 | 0.10173 | 0.62699 | 2.1479 | 26.5 | 45.3 | 1.3972 | 0.15721 | 8.04 | 21.6 | 101.7 | 42
2022-06-17 20:55 | 0.47946 | 0.095501 | 0.83252 | 1.6425 | 25.6 | 46.2 | 1.3921 | 0.12603 | 7.95 | 21.6 | 101.7 | 42
2022-06-17 21:00 | 0.42801 | 0.11626 | 0.77025 | 1.7689 | 25.5 | 46.9 | 1.395 | 0.12537 | 8.06 | 21.6 | 101.8 | 42.1
2022-06-17 21:05 | 0.40767 | 0.1038 | 0.72869 | 1.2634 | 25.1 | 42.8 | 1.3935 | 0.099494 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 42.1
2022-06-17 21:10 | 0.39143 | 0.099652 | 0.69964 | 1.3898 | 26.6 | 53.1 | 1.3928 | 0.11144 | 8.03 | 21.5 | 101.7 | 42.2
2022-06-17 21:15 | 0.33727 | 0.10173 | 0.61871 | 1.2635 | 28.5 | 62.5 | 1.3951 | 0.11808 | 8.05 | 21.6 | 101.7 | 42.2
2022-06-17 21:20 | 0.36433 | 0.09965 | 0.6581 | 2.0215 | 28.3 | 57.9 | 1.4087 | 0.15322 | 8.03 | 21.5 | 101.7 | 42.1
2022-06-17 21:25 | 0.49435 | 0.11211 | 0.86986 | 1.3898 | 27.6 | 48.6 | 1.4101 | 0.12205 | 8.13 | 21.6 | 101.7 | 41.9
2022-06-17 21:30 | 0.35752 | 0.11002 | 0.65805 | 0.88431 | 27 | 41.2 | 1.4215 | 0.10811 | 8.11 | 21.5 | 101.7 | 41.8
2022-06-17 21:35 | 0.28981 | 0.10794 | 0.55218 | 0.88431 | 26.1 | 38.6 | 1.4244 | 0.093516 | 8.15 | 21.5 | 101.7 | 41.8
2022-06-17 21:40 | 0.27627 | 0.11002 | 0.5335 | 1.6423 | 25.2 | 36.5 | 1.4273 | 0.11408 | 8.21 | 21.5 | 101.8 | 41.8
2022-06-17 21:45 | 0.31419 | 0.095491 | 0.5771 | 1.895 | 24.8 | 34 | 1.4382 | 0.099486 | 8.13 | 21.5 | 101.7 | 41.8
2022-06-17 21:50 | 0.32774 | 0.10587 | 0.60825 | 1.3897 | 24.8 | 38.3 | 1.4534 | 0.096172 | 8.19 | 21.5 | 101.8 | 41.9
2022-06-17 21:55 | 0.25326 | 0.099645 | 0.48784 | 1.0107 | 23.4 | 36.6 | 1.4591 | 0.094183 | 8.1 | 21.5 | 101.8 | 41.9
2022-06-17 22:00 | 0.35615 | 0.11209 | 0.65594 | 1.0106 | 21.7 | 33.7 | 1.464 | 0.093511 | 8.1 | 21.5 | 101.7 | 41.6
2022-06-17 22:05 | 0.30469 | 0.10171 | 0.56874 | 1.3895 | 20.9 | 33.5 | 1.4799 | 0.1008 | 8.04 | 21.5 | 101.7 | 41.5
2022-06-17 22:10 | 0.32228 | 0.099632 | 0.59364 | 1.6421 | 20.3 | 40 | 1.4892 | 0.1207 | 8.09 | 21.5 | 101.8 | 41.4
2022-06-17 22:15 | 0.25322 | 0.095481 | 0.48363 | 1.2632 | 18.3 | 38.6 | 1.49 | 0.086876 | 8.1 | 21.5 | 101.7 | 41.4
2022-06-17 22:20 | 0.35073 | 0.10794 | 0.64555 | 1.1369 | 17.6 | 35.8 | 1.4958 | 0.084888 | 8.17 | 21.5 | 101.7 | 41.5
2022-06-17 22:25 | 0.27217 | 0.099628 | 0.51475 | 1.6421 | 18.3 | 32.7 | 1.4993 | 0.077588 | 8.1 | 21.4 | 101.8 | 41.5
2022-06-17 22:30 | 0.28301 | 0.091328 | 0.52514 | 1.1369 | 19.3 | 31.9 | 1.4986 | 0.076264 | 8.13 | 21.4 | 101.7 | 41.6
2022-06-17 22:35 | 0.3927 | 0.093405 | 0.69535 | 1.2632 | 19.4 | 35.1 | 1.5022 | 0.086213 | 8.09 | 21.4 | 101.8 | 41.7
2022-06-17 22:40 | 0.27488 | 0.093403 | 0.51268 | 2.0211 | 19.7 | 33.9 | 1.5072 | 0.099474 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 41.6
2022-06-17 22:45 | 0.34125 | 0.087179 | 0.61025 | 1.6422 | 20.2 | 35.8 | 1.5066 | 0.090856 | 8.11 | 21.4 | 101.8 | 41.7
2022-06-17 22:50 | 0.46987 | 0.087175 | 0.8074 | 1.1368 | 20.2 | 39.7 | 1.5051 | 0.09483 | 8.14 | 21.4 | 101.7 | 41.5
2022-06-17 22:55 | 0.37914 | 0.091325 | 0.67248 | 1.1368 | 19.6 | 32.6 | 1.5065 | 0.10212 | 8.15 | 21.4 | 101.7 | 41.5
2022-06-17 23:00 | 0.28028 | 0.1017 | 0.53133 | 1.8946 | 19.5 | 24.7 | 1.5115 | 0.14456 | 8.19 | 21.3 | 101.8 | 41.6
2022-06-17 23:05 | 0.27758 | 0.087173 | 0.51266 | 0.75786 | 19.2 | 28.8 | 1.505 | 0.09748 | 8.18 | 21.3 | 101.8 | 41.7
2022-06-17 23:10 | 0.22208 | 0.095483 | 0.4359 | 0.75793 | 19.4 | 32.7 |  |  | 8.19 | 21.3 | 101.7 | 42
2022-06-17 23:15 | 0.26408 | 0.08926 | 0.49405 | 0.8843 | 19.2 | 36.5 |  |  | 8.15 | 21.3 | 101.7 | 42.2
2022-06-17 23:20 | 0.24647 | 0.080957 | 0.45876 | 1.5159 | 18.6 | 30.5 | 1.5002 | 0.093514 | 8.13 | 21.3 | 101.7 | 42.2
2022-06-17 23:25 | 0.23564 | 0.076807 | 0.44009 | 1.2633 | 16.5 | 21.6 |  |  | 8.09 | 21.3 | 101.7 | 42.3
2022-06-17 23:30 | 0.4591 | 0.078884 | 0.78262 | 1.137 | 15.1 | 18.9 | 1.5053 | 0.090202 | 8.07 | 21.3 | 101.8 | 42.4
2022-06-17 23:35 | 0.30473 | 0.091343 | 0.55844 | 1.8951 | 16.2 | 37.3 |  |  | 8 | 21.3 | 101.8 | 42.5
2022-06-17 23:40 | 0.58644 | 0.091344 | 0.99026 | 1.5161 | 17.6 | 29.2 |  |  | 8.01 | 21.3 | 101.8 | 42.6
2022-06-17 23:45 | 0.25598 | 0.099651 | 0.4941 | 0.75806 | 17.1 | 34.7 |  |  | 8.06 | 21.3 | 101.7 | 42.7
2022-06-17 23:50 | 0.18285 | 0.083047 | 0.36541 | 0.88445 | 17.6 | 34.4 | 1.486 | 0.065007 | 8.04 | 21.3 | 101.7 | 42.9
2022-06-17 23:55 | 0.30071 | 0.070594 | 0.53153 | 1.6426 | 18.1 | 25.8 | 1.4861 | 0.06501 | 8.02 | 21.3 | 101.7 | 43.1
2022-06-18 | 0.3427 | 0.085129 | 0.61044 | 1.769 | 18.2 | 27 | 1.4789 | 0.10879 | 8.14 | 21.3 | 101.8 | 43.2
2022-06-18 00:05 | 0.21403 | 0.091361 | 0.41943 | 1.1373 | 17.8 | 31.8 | 1.4645 | 0.082926 | 8.11 | 21.3 | 101.7 | 43.3
2022-06-18 00:10 | 0.15848 | 0.076823 | 0.31975 | 0.88449 | 17.5 | 29.9 | 1.4608 | 0.067664 | 8.04 | 21.2 | 101.7 | 43.4
2022-06-18 00:15 | 0.13546 | 0.078903 | 0.28654 | 0.50545 | 16.9 | 21.8 | 1.4472 | 0.045775 | 8.02 | 21.2 | 101.7 | 43.6
2022-06-18 00:20 | 0.13547 | 0.078906 | 0.28655 | 0.50547 | 15.7 | 17.6 | 1.4429 | 0.04843 | 8.07 | 21.2 | 101.8 | 43.7
2022-06-18 00:25 | 0.13682 | 0.076829 | 0.28655 | 0.50547 | 14.5 | 13.7 | 1.4415 | 0.050421 | 8.13 | 21.2 | 101.8 | 43.7
2022-06-18 00:30 | 0.13547 | 0.080982 | 0.28863 | 0.50547 | 14.7 | 21.1 | 1.4364 | 0.050421 | 8.14 | 21.2 | 101.7 | 43.7
2022-06-18 00:35 | 0.11785 | 0.074752 | 0.2554 | 0.3791 | 14.3 | 17.7 | 1.4335 | 0.046439 | 8.16 | 21.2 | 101.8 | 43.7
2022-06-18 00:40 | 0.12327 | 0.068523 | 0.25748 | 0.25273 | 13.8 | 17.1 | 1.427 | 0.043123 | 8.14 | 21.2 | 101.7 | 43.7
2022-06-18 00:45 | 0.13139 | 0.070593 | 0.27199 | 0.25271 | 13.6 | 17.7 | 1.4269 | 0.053069 | 8.12 | 21.1 | 101.8 | 43.6
2022-06-18 00:50 | 0.15984 | 0.07267 | 0.31767 | 0.37907 | 12.6 | 16.7 | 1.424 | 0.045773 | 8.18 | 21.2 | 101.7 | 43.4
2022-06-18 00:55 | 0.097519 | 0.07474 | 0.22422 | 0.37904 | 13.5 | 17.4 | 1.4246 | 0.055055 | 8.14 | 21.1 | 101.8 | 43.3
2022-06-18 01:00 | 0.070426 | 0.066432 | 0.17438 | 0.25268 | 14.1 | 19.2 | 1.4231 | 0.046429 | 8.17 | 21.1 | 101.7 | 43.1
2022-06-18 01:05 | 0.098866 | 0.064355 | 0.2159 | 0.63168 | 14.6 | 18.7 | 1.4223 | 0.060357 | 8.19 | 21.1 | 101.7 | 43
2022-06-18 01:10 | 0.11782 | 0.072656 | 0.25326 | 0.25266 | 13.8 | 16 | 1.4374 | 0.05306 | 8.17 | 21.1 | 101.7 | 42.9
2022-06-18 01:15 | 0.11918 | 0.062276 | 0.24495 | 0.37899 | 15.2 | 14.7 | 1.4454 | 0.053059 | 8.14 | 21.1 | 101.8 | 42.8
2022-06-18 01:20 | 0.1273 | 0.068502 | 0.26363 | 0.37898 | 15.3 | 13.5 | 1.4569 | 0.052394 | 8.1 | 21.1 | 101.8 | 42.7
2022-06-18 01:25 | 0.09073 | 0.064348 | 0.20342 | 0.25265 | 14.8 | 16.4 | 1.4799 | 0.053056 | 8.04 | 21.1 | 101.8 | 42.6
2022-06-18 01:30 | 0.070418 | 0.066424 | 0.17436 | 0.25265 | 13.2 | 20.7 | 1.4843 | 0.053056 | 8 | 21.1 | 101.7 | 42.6
2022-06-18 01:35 |  |  |  |  | 11.7 | 15.2 |  |  | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 42.5
2022-06-18 01:40 |  |  |  |  | 10.4 | 12.3 |  |  | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 42.5
2022-06-18 01:45 |  |  |  |  | 10.6 | 14.1 |  |  | 8.16 | 21.1 | 101.8 | 42.5
2022-06-18 01:50 |  |  |  |  | 10.8 | 15 |  |  | 8.17 | 21.1 | 101.7 | 42.5
2022-06-18 01:55 |  |  |  |  | 10.3 | 17.2 |  |  | 8.26 | 21.1 | 101.7 | 42.5
2022-06-18 02:00 |  |  |  |  | 10.9 | 14.1 |  |  | 8.28 | 21.1 | 101.8 | 42.4
2022-06-18 02:05 |  |  |  |  | 11.7 | 17.2 |  |  | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 42.2
2022-06-18 02:10 |  |  |  |  | 12 | 20.1 |  |  | 8.19 | 21.1 | 101.8 | 42.2
2022-06-18 02:15 |  |  |  |  | 12.2 | 15.1 |  |  | 8.14 | 21 | 101.8 | 42.1
2022-06-18 02:20 | 0.078529 | 0.08509 | 0.20546 | 0.1263 | 13.5 | 19.7 | 1.6651 | 0.037795 | 8.14 | 21 | 101.8 | 42.1
2022-06-18 02:25 | 0.041971 | 0.080937 | 0.14527 | 0.1263 | 14.2 | 13.5 | 1.67 | 0.027848 | 8.11 | 21 | 101.8 | 42
2022-06-18 02:30 | 0.077171 | 0.066408 | 0.1847 | 0.12629 | 14.1 | 17.7 | 1.67 | 0.025859 | 8.17 | 21 | 101.8 | 41.9
2022-06-18 02:35 | 0.1056 | 0.078855 | 0.24072 | 0.37886 | 14 | 17.4 | 1.6627 | 0.031824 | 8.14 | 21 | 101.7 | 41.7
2022-06-18 02:40 | 0.051444 | 0.07263 | 0.15149 | 0.25257 | 13.3 | 13 | 1.6569 | 0.027183 | 8.17 | 21 | 101.7 | 41.7
2022-06-18 02:45 | 0.033845 | 0.07263 | 0.12451 | 0.12629 | 13.1 | 12.2 | 1.6497 | 0.023205 | 8.1 | 21 | 101.8 | 41.7
2022-06-18 02:50 | 0.036551 | 0.070553 | 0.12658 | 0.12628 | 11.9 | 15.3 | 1.6425 | 0.020553 | 8.15 | 21 | 101.8 | 41.6
2022-06-18 02:55 | 0.020307 | 0.070555 | 0.10376 | 0.12629 | 10.7 | 9.9 | 1.6331 | 0.016575 | 8.18 | 21 | 101.8 | 41.7
2022-06-18 03:00 | 0.021662 | 0.066408 | 0.099613 | 0.12629 | 10.4 | 12.8 | 1.6253 | 0.021217 | 8.16 | 21 | 101.7 | 41.9
2022-06-18 03:05 | 0.02437 | 0.07056 | 0.10792 | 0.1263 | 11 | 11 | 1.6152 | 0.013924 | 8.17 | 21 | 101.8 | 42
2022-06-18 03:10 | 0.018954 | 0.064332 | 0.093386 | 0.12629 | 10.9 | 8.5 | 1.6072 | 0.018565 | 8.2 | 20.9 | 101.8 | 42.1
2022-06-18 03:15 | 0.059573 | 0.060185 | 0.1515 | 0.1263 | 11.4 | 12.4 | 1.6037 | 0.019229 | 8.13 | 21 | 101.8 | 42.1
2022-06-18 03:20 | 0.11508 | 0.062259 | 0.23866 | 0.1263 | 10.9 | 9.1 | 1.5972 | 0.022544 | 8.23 | 21 | 101.7 | 42
2022-06-18 03:25 | 0.1205 | 0.056034 | 0.24074 | 0.1263 | 9.5 | 1.8 | 1.5986 | 0.029175 | 8.21 | 21 | 101.7 | 42
2022-06-18 03:30 | 0.067692 | 0.062256 | 0.16602 | 0.37887 | 8.1 | 5.9 | 1.5914 | 0.042434 | 8.16 | 20.9 | 101.7 | 42.1
2022-06-18 03:35 | 0.10966 | 0.068484 | 0.2345 | 0.12629 | 7 | 1.8 | 1.5928 | 0.040446 | 8.11 | 20.9 | 101.7 | 42.2
2022-06-18 03:40 | 0.07988 | 0.062259 | 0.1847 | 0.1263 | 5.7 | 9.4 | 1.5965 | 0.033816 | 8.14 | 20.9 | 101.8 | 42.3
2022-06-18 03:45 | 0.11644 | 0.062259 | 0.24074 | 0.1263 | 5 | 8.1 | 1.5965 | 0.039784 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 42.3
2022-06-18 03:50 | 0.08936 | 0.060186 | 0.19716 | 0.1263 | 4 | 4.9 | 1.598 | 0.035806 | 8.15 | 20.9 | 101.7 | 42.4
2022-06-18 03:55 | 0.03114 | 0.060184 | 0.10792 | 0.1263 | 4.7 | 5.2 | 1.5986 | 0.028512 | 8.16 | 20.9 | 101.8 | 42.3
2022-06-18 04:00 | 0.025724 | 0.060183 | 0.099614 | 0.1263 | 5.6 | 5.9 | 1.6001 | 0.022544 | 8.18 | 20.9 | 101.8 | 42.2
2022-06-18 04:05 | 0.040616 | 0.053956 | 0.11829 | 0.12629 | 5.6 | 10 | 1.6044 | 0.022543 | 8.16 | 20.9 | 101.7 | 42.1
2022-06-18 04:10 | 0.052797 | 0.058103 | 0.14111 | 0.37885 | 6.7 | 14.7 | 1.605 | 0.023205 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 41.9
2022-06-18 04:15 | 0.10153 | 0.066404 | 0.21996 | 0.12628 | 6.8 | 15.4 | 1.6043 | 0.01989 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 41.9
2022-06-18 04:20 | 0.074456 | 0.056027 | 0.17016 | 0.12628 | 6.6 | 15.7 | 1.6071 | 0.017901 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 41.8
2022-06-18 04:25 | 0.066333 | 0.058102 | 0.16185 | 0.12628 | 6.7 | 11.3 | 1.6049 | 0.015912 | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 41.8
2022-06-18 04:30 | 0.046025 | 0.060174 | 0.12865 | 0.12628 | 7.6 | 5.9 | 1.6049 | 0.019225 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 41.8
2022-06-18 04:35 | 0.063621 | 0.047723 | 0.14732 | 0.12627 | 7.5 | 12 | 1.607 | 0.025854 | 8.2 | 20.8 | 101.7 | 41.7
2022-06-18 04:40 | 0.13401 | 0.062246 | 0.26766 | 0.25254 | 8 | 11.2 | 1.6062 | 0.022539 | 8.16 | 20.8 | 101.7 | 41.6
2022-06-18 04:45 | 0.070389 | 0.056023 | 0.16184 | 0.25254 | 8.9 | 14.6 | 1.6091 | 0.020551 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 41.5
2022-06-18 04:50 | 0.10964 | 0.049797 | 0.21786 | 0.12627 | 9 | 9.8 | 1.6084 | 0.022539 | 8.15 | 20.9 | 101.7 | 41.4
2022-06-18 04:55 | 0.12047 | 0.070543 | 0.2552 | 0.12627 | 9.7 | 10.4 | 1.5997 | 0.012595 | 8.2 | 20.9 | 101.8 | 41.3
2022-06-18 05:00 | 0.056851 | 0.053946 | 0.14109 | 0.12627 | 9.8 | 11.6 | 1.5911 | 0.013258 | 8.17 | 20.9 | 101.8 | 41.3
2022-06-18 05:05 | 0.083917 | 0.058092 | 0.18672 | 0.12626 | 10.7 | 12 | 1.5917 | 0.017234 | 8.12 | 20.8 | 101.7 | 41.3
2022-06-18 05:10 | 0.11234 | 0.053943 | 0.22615 | 0.12626 | 10.3 | 14.2 | 1.5903 | 0.011932 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 41.4
2022-06-18 05:15 | 0.097455 | 0.062242 | 0.21162 | 0.12626 | 8.8 | 12.4 | 1.5867 | 0.012595 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 41.4
2022-06-18 05:20 | 0.12858 | 0.056016 | 0.25311 | 0.12626 | 8.8 | 8.4 | 1.5845 | 0.012594 | 8.1 | 20.8 | 101.7 | 41.3
2022-06-18 05:25 | 0.39522 | 0.043569 | 0.64938 | 0.12626 | 9.6 | 11.3 | 1.5931 | 0.020549 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 41.3
2022-06-18 05:30 | 0.25851 | 0.070538 | 0.4668 | 0.12626 | 10 | 20 | 1.5837 | 0.01392 | 8.15 | 20.8 | 101.7 | 41.2
2022-06-18 05:35 | 0.29099 | 0.060163 | 0.5062 | 0.12625 | 9.9 | 18.8 | 1.5851 | 0.027839 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 41.1
2022-06-18 05:40 | 0.17054 | 0.068466 | 0.32988 | 0.12626 | 10.4 | 19.5 | 1.5895 | 0.028503 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-18 05:45 | 0.10828 | 0.074688 | 0.24274 | 0.37877 | 11.1 | 17.7 | 1.5888 | 0.021211 | 8.15 | 20.9 | 101.7 | 41
2022-06-18 05:50 | 0.16648 | 0.062241 | 0.3195 | 0.12626 | 10.1 | 17.5 | 1.5852 | 0.017897 | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-18 05:55 | 0.21385 | 0.085061 | 0.41286 | 0.12626 | 9.5 | 13.5 | 1.5779 | 0.024525 | 8.1 | 20.9 | 101.7 | 41
2022-06-18 06:00 | 0.15023 | 0.074686 | 0.30497 | 0.12626 | 9.1 | 12.4 | 1.5758 | 0.017897 | 8.18 | 20.9 | 101.8 | 40.9
2022-06-18 06:05 | 0.18812 | 0.074683 | 0.36304 | 0.12625 | 8.7 | 19.8 | 1.5728 | 0.012593 | 8.15 | 20.9 | 101.8 | 40.7
2022-06-18 06:10 | 0.30181 | 0.062236 | 0.52485 | 0.12625 | 9.9 | 27.1 | 1.567 | 0.025849 | 8.13 | 20.9 | 101.8 | 40.7
2022-06-18 06:15 | 0.39789 | 0.091277 | 0.70325 | 0.25249 | 11.5 | 27.8 | 1.5648 | 0.037116 | 8.15 | 20.9 | 101.7 | 40.6
2022-06-18 06:20 | 0.26526 | 0.080904 | 0.4875 | 0.25249 | 12.6 | 31.4 | 1.5619 | 0.045732 | 8.19 | 20.9 | 101.8 | 40.6
2022-06-18 06:25 | 0.3884 | 0.07053 | 0.66588 | 0.75745 | 13.1 | 31.1 | 1.5619 | 0.058324 | 8.16 | 20.9 | 101.8 | 40.5
2022-06-18 06:30 | 0.46418 | 0.10579 | 0.8173 | 0.88368 | 12 | 32.6 | 1.5583 | 0.05766 | 8.19 | 20.9 | 101.8 | 40.4
2022-06-18 06:35 | 0.36132 | 0.099566 | 0.6534 | 0.50494 | 13.5 | 42.2 | 1.5517 | 0.055007 | 8.15 | 20.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-18 06:40 | 0.41273 | 0.093341 | 0.72599 | 0.63116 | 14.1 | 31.3 | 1.5603 | 0.056331 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 40.2
2022-06-18 06:45 | 0.4195 | 0.093342 | 0.73637 | 1.3886 | 13.2 | 19.4 | 1.5647 | 0.092782 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 40.2
2022-06-18 06:50 | 0.52232 | 0.093337 | 0.89397 | 1.3885 | 14.2 | 21.5 | 1.5747 | 0.10802 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 40
2022-06-18 06:55 | 0.54936 | 0.10163 | 0.94371 | 2.3982 | 15.5 | 39.6 | 1.5955 | 0.16699 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-18 07:00 | 0.71442 | 0.10785 | 1.2029 | 2.5244 | 18.3 | 50.4 | 1.5926 | 0.15042 | 8.07 | 20.9 | 101.7 | 39.8
2022-06-18 07:05 | 0.76991 | 0.13481 | 1.315 | 2.1458 | 19.8 | 55.6 | 1.5876 | 0.11133 | 8.2 | 20.9 | 101.8 | 39.8
2022-06-18 07:10 | 0.67651 | 0.13066 | 1.1676 | 2.1457 | 20.6 | 56.5 | 1.5832 | 0.14048 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 39.6
2022-06-18 07:15 | 0.60074 | 0.11821 | 1.039 | 2.3981 | 21.7 | 54.3 | 1.5687 | 0.25909 | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 39.6
2022-06-18 07:20 | 0.62236 | 0.12858 | 1.0826 | 2.0193 | 22 | 50.5 | 1.5651 | 0.16896 | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 39.4
2022-06-18 07:25 | 0.73733 | 0.14931 | 1.2795 | 2.2716 | 21.7 | 51.9 | 1.5621 | 0.10601 | 8.11 | 20.9 | 101.7 | 39.2
2022-06-18 07:30 | 0.7454 | 0.13893 | 1.2836 | 2.0191 | 20.8 | 52.6 | 1.5606 | 0.10269 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 39.2
2022-06-18 07:35 | 0.68722 | 0.14101 | 1.1923 | 1.7667 | 21.1 | 61.1 | 1.562 | 0.10004 | 8.16 | 20.8 | 101.8 | 39.2
2022-06-18 07:40 | 0.72508 | 0.13686 | 1.2483 | 2.1452 | 22 | 78.8 | 1.5699 | 0.10865 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 39.1
2022-06-18 07:45 | 0.74809 | 0.14515 | 1.2918 | 2.3976 | 24.3 | 76.6 | 1.58 | 0.12389 | 8.15 | 20.8 | 101.8 | 39.1
2022-06-18 07:50 | 0.70349 | 0.197 | 1.2753 | 1.7668 | 26.9 | 70.5 | 1.5751 | 0.11065 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 39.1
2022-06-18 07:55 | 0.64529 | 0.13893 | 1.1281 | 1.6405 | 27.8 | 67.1 | 1.575 | 0.10799 | 8.13 | 20.9 | 101.8 | 39
2022-06-18 08:00 | 0.68857 | 0.1493 | 1.2048 | 3.1548 | 26.9 | 66.9 | 1.5858 | 0.13118 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 38.9
2022-06-18 08:05 | 0.79675 | 0.13892 | 1.3602 | 2.3975 | 25.7 | 61.8 | 1.5936 | 0.11395 | 8.17 | 20.9 | 101.8 | 38.7
2022-06-18 08:10 | 0.82379 | 0.15136 | 1.412 | 2.2713 | 25 | 56.7 | 1.6051 | 0.11991 | 8.17 | 20.9 | 101.8 | 38.6
2022-06-18 08:15 | 1.1105 | 0.13684 | 1.8391 | 2.2712 | 25.8 | 69.3 | 1.6202 | 0.13116 | 7.99 | 20.9 | 101.7 | 38.5
2022-06-18 08:20 | 1.1037 | 0.21354 | 1.9073 | 2.3972 | 25.6 | 74.1 | 1.6388 | 0.11857 | 7.99 | 20.8 | 101.8 | 38.3
2022-06-18 08:25 | 0.91026 | 0.18659 | 1.5819 | 2.3972 | 26.3 | 86 | 1.6568 | 0.12188 | 8.03 | 20.8 | 101.8 | 38.4
2022-06-18 08:30 | 1.0672 | 0.18244 | 1.8203 | 2.2711 | 28 | 101.1 | 1.6612 | 0.14175 | 8.09 | 20.8 | 101.7 | 38.4
2022-06-18 08:35 | 0.90215 | 0.14305 | 1.5259 | 2.3972 | 30.4 | 104.8 | 1.6691 | 0.14175 | 8.1 | 20.8 | 101.7 | 38.4
2022-06-18 08:40 | 1.1199 | 0.19282 | 1.9116 | 2.7758 | 31.5 | 94.4 | 1.6706 | 0.17289 | 8 | 20.9 | 101.8 | 38.3
2022-06-18 08:45 | 1.082 | 0.16586 | 1.8245 | 2.2711 | 31 | 84.2 | 1.659 | 0.14705 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 38.2
2022-06-18 08:50 | 0.9319 | 0.15964 | 1.5881 | 2.2711 | 30.7 | 76.8 | 1.6367 | 0.1093 | 8.1 | 20.9 | 101.7 | 38.2
2022-06-18 08:55 | 0.90896 | 0.13891 | 1.5322 | 2.0188 | 31.2 | 76.5 | 1.6418 | 0.1199 | 8.01 | 20.9 | 101.7 | 38.4
2022-06-18 09:00 | 0.92248 | 0.14721 | 1.5633 | 3.1544 | 31.2 | 82.8 | 1.6389 | 0.19409 | 7.84 | 20.9 | 101.8 | 38.4
2022-06-18 09:05 | 0.80075 | 0.15757 | 1.385 | 3.1544 | 30.4 | 75.2 | 1.6231 | 0.2398 | 8 | 20.9 | 101.8 | 38.5
2022-06-18 09:10 | 0.83999 | 0.17624 | 1.4638 | 3.0283 | 29.6 | 83.2 | 1.6209 | 0.17952 | 7.96 | 20.9 | 101.8 | 38.6
2022-06-18 09:15 | 0.70201 | 0.14514 | 1.2212 | 2.7759 | 29.3 | 86.2 | 1.6065 | 0.15236 | 8.01 | 20.9 | 101.7 | 38.6
2022-06-18 09:20 | 1.2242 | 0.16173 | 2.0382 | 3.5331 | 29.9 | 101.7 | 1.6138 | 0.28685 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 38.8
2022-06-18 09:25 | 0.93203 | 0.17832 | 1.607 | 3.2809 | 31.8 | 101 | 1.6081 | 0.30739 | 7.98 | 21 | 101.8 | 38.7
2022-06-18 09:30 | 0.76026 | 0.16381 | 1.3292 | 2.65 | 33.1 | 92.4 | 1.616 | 0.20803 | 8.06 | 21 | 101.8 | 38.8
2022-06-18 09:35 | 0.8523 | 0.15553 | 1.462 | 3.4074 | 32.7 | 82.1 | 1.6219 | 0.22792 | 8.09 | 21 | 101.7 | 39.1
2022-06-18 09:40 | 0.7265 | 0.14516 | 1.2588 | 2.9027 | 32.1 | 77.3 | 1.6328 | 0.25244 | 8 | 21 | 101.8 | 39.2
2022-06-18 09:45 | 0.79553 | 0.15554 | 1.375 | 3.2814 | 32 | 77.4 | 1.6379 | 0.27895 | 8.04 | 21 | 101.7 | 39.3
2022-06-18 09:50 | 0.82668 | 0.14517 | 1.4123 | 3.1553 | 30.5 | 84.4 | 1.6466 | 0.23523 | 8.01 | 21 | 101.8 | 39.5
2022-06-18 09:55 | 0.70765 | 0.15763 | 1.2423 | 2.7768 | 31.3 | 88.5 | 1.6481 | 0.19879 | 8.02 | 21 | 101.8 | 39.7
2022-06-18 10:00 | 0.91745 | 0.14934 | 1.5556 | 3.0295 | 31.5 | 93.5 | 1.6547 | 0.19417 | 8.05 | 21.1 | 101.8 | 39.8
2022-06-18 10:05 | 1.0691 | 0.14313 | 1.7818 | 3.0297 | 30.4 | 84.4 | 1.6606 | 0.18027 | 8.04 | 21.1 | 101.7 | 40
2022-06-18 10:10 | 0.98516 | 0.19498 | 1.7051 | 3.1559 | 29.4 | 84.1 | 1.6649 | 0.17629 | 7.95 | 21.1 | 101.7 | 40
2022-06-18 10:15 | 0.83498 | 0.1535 | 1.4334 | 3.5347 | 28.7 | 79.6 | 1.6635 | 0.33867 | 7.99 | 21.1 | 101.7 | 40.1
2022-06-18 10:20 | 0.82419 | 0.16596 | 1.4272 | 2.9037 | 27.4 | 76.3 | 1.6521 | 0.33073 | 7.95 | 21.1 | 101.8 | 40.3
2022-06-18 10:25 | 0.87586 | 0.16185 | 1.5044 | 3.5359 | 27.3 | 83.5 | 1.6388 | 0.22541 | 7.94 | 21.2 | 101.8 | 41.2
2022-06-18 10:30 | 0.85583 | 0.1453 | 1.4572 | 3.158 | 29.4 | 95.5 | 1.6119 | 0.1532 | 8.01 | 21.2 | 101.8 | 42.5
2022-06-18 10:35 | 0.98468 | 0.17024 | 1.6775 | 3.1587 | 31.4 | 105.9 | 1.5711 | 0.14328 | 7.85 | 21.3 | 101.8 | 43
2022-06-18 10:40 | 0.87097 | 0.14326 | 1.4783 | 3.0325 | 33.2 | 106.7 | 1.5308 | 0.1685 | 7.97 | 21.3 | 101.8 | 43.3
2022-06-18 10:45 | 1.0188 | 0.17859 | 1.7402 | 2.7803 | 33.6 | 105.5 | 1.4921 | 0.16255 | 7.98 | 21.3 | 101.8 | 43.9
2022-06-18 10:50 | 0.93344 | 0.16198 | 1.5928 | 3.0331 | 33.7 | 106.8 | 1.4914 | 0.1871 | 7.95 | 21.3 | 101.8 | 44
2022-06-18 10:55 | 1.1109 | 0.17029 | 1.8731 | 3.2858 | 33.1 | 99.6 | 1.5311 | 0.2707 | 8.06 | 21.3 | 101.8 | 44
2022-06-18 11:00 | 1.2317 | 0.22016 | 2.1081 | 4.0447 | 33.1 | 98.6 | 1.5017 | 0.2661 | 7.98 | 21.4 | 101.8 | 44.4
2022-06-18 11:05 | 0.97303 | 0.17865 | 1.6681 | 3.2869 | 34.2 | 96.7 | 1.4449 | 0.22632 | 7.86 | 21.4 | 101.8 | 45
2022-06-18 11:10 | 0.90393 | 0.18073 | 1.5684 | 3.4133 | 33.3 | 93.7 | 1.4298 | 0.18783 | 7.99 | 21.4 | 101.8 | 45
2022-06-18 11:15 | 0.9486 | 0.18695 | 1.641 | 3.1603 | 32.8 | 89.9 | 1.4405 | 0.18583 | 7.92 | 21.4 | 101.7 | 44.8
2022-06-18 11:20 | 0.84163 | 0.14957 | 1.4397 | 2.7814 | 31.1 | 98.7 | 1.414 | 0.18452 | 7.83 | 21.4 | 101.8 | 45.2
2022-06-18 11:25 | 0.78608 | 0.18905 | 1.394 | 2.7814 | 30.4 | 95.3 | 1.4133 | 0.19581 | 8.05 | 21.4 | 101.7 | 45.3
2022-06-18 11:30 | 0.86873 | 0.14334 | 1.475 | 2.5285 | 30.2 | 90.7 | 1.3995 | 0.14536 | 7.99 | 21.4 | 101.8 | 45.2
2022-06-18 11:35 | 0.84166 | 0.1849 | 1.475 | 3.0343 | 28 | 86.9 | 1.4025 | 0.16328 | 7.94 | 21.4 | 101.8 | 45.4
2022-06-18 11:40 | 1.0005 | 0.14962 | 1.6832 | 3.1615 | 27.2 | 88.8 | 1.3999 | 0.17859 | 7.86 | 21.4 | 101.8 | 46.3
2022-06-18 11:45 | 1.0993 | 0.2057 | 1.8908 | 3.2877 | 27.8 | 97.1 | 1.3954 | 0.1965 | 8.06 | 21.4 | 101.8 | 45.8
2022-06-18 11:50 | 0.96779 | 0.1766 | 1.6601 | 3.2875 | 28.6 | 98.2 | 1.3845 | 0.18255 | 7.97 | 21.4 | 101.8 | 45.5
2022-06-18 11:55 | 0.98287 | 0.19118 | 1.6977 | 3.288 | 29 | 102.5 | 1.3869 | 0.19188 | 7.98 | 21.5 | 101.8 | 45.9
2022-06-18 12:00 | 0.83118 | 0.1829 | 1.457 | 3.4151 | 30.5 | 108.9 | 1.3908 | 0.19523 | 7.92 | 21.5 | 101.7 | 46.6
2022-06-18 12:05 | 0.89213 | 0.18912 | 1.5587 | 4.0472 | 32.1 | 111.6 | 1.3921 | 0.22244 | 7.96 | 21.5 | 101.8 | 46.3
2022-06-18 12:10 | 0.80542 | 0.16627 | 1.4008 | 3.4151 | 33.9 | 107.3 | 1.385 | 0.20652 | 8.04 | 21.5 | 101.7 | 46.6
2022-06-18 12:15 | 0.85023 | 0.17252 | 1.4758 | 3.4154 | 35 | 105.3 | 1.3837 | 0.17532 | 8.01 | 21.5 | 101.8 | 46.9
2022-06-18 12:20 | 0.93032 | 0.15591 | 1.5819 | 3.4157 | 35.7 | 101.8 | 1.3816 | 0.17733 | 8.11 | 21.6 | 101.8 | 47
2022-06-18 12:25 | 0.90189 | 0.18086 | 1.5633 | 3.5424 | 33.2 | 92.7 | 1.3868 | 0.19727 | 8.04 | 21.6 | 101.8 | 47.2
2022-06-18 12:30 | 0.77301 | 0.17046 | 1.3554 | 3.5422 | 31.4 | 95.8 | 1.3802 | 0.1501 | 7.99 | 21.6 | 101.7 | 47
2022-06-18 12:35 | 0.78256 | 0.18502 | 1.3866 | 2.9099 | 30.2 | 84.7 | 1.3861 | 0.17402 | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 47
2022-06-18 12:40 | 0.81382 | 0.1788 | 1.4262 | 3.5427 | 28.5 | 86.8 | 1.3869 | 0.16407 | 7.93 | 21.7 | 101.8 | 47.3
2022-06-18 12:45 | 0.88038 | 0.19338 | 1.5429 | 3.9228 | 27.6 | 92.4 | 1.3784 | 0.23518 | 7.95 | 21.7 | 101.8 | 47.7
2022-06-18 12:50 | 0.88714 | 0.18921 | 1.5491 | 3.5431 | 28.1 | 92.6 |  |  | 8.07 | 21.7 | 101.8 | 47.6
2022-06-18 12:55 | 0.76778 | 0.18298 | 1.3599 | 3.0369 | 29.5 | 97.6 | 1.374 | 0.31821 | 8 | 21.7 | 101.8 | 47.7
2022-06-18 13:00 | 0.8656 | 0.18717 | 1.5119 | 3.5437 | 33 | 107.4 |  |  | 7.89 | 21.8 | 101.8 | 48.1
2022-06-18 13:05 | 0.97566 | 0.1872 | 1.6827 | 3.6709 | 36.4 | 103.3 |  |  | 7.97 | 21.8 | 101.8 | 48.7
2022-06-18 13:10 | 0.90933 | 0.19555 | 1.5894 | 4.6844 | 37.8 | 109.4 |  |  | 7.87 | 21.9 | 101.8 | 49.1
2022-06-18 13:15 | 0.86455 | 0.21012 | 1.5353 | 3.7982 | 37.6 | 105.1 | 1.3733 | 0.26853 | 8.04 | 21.9 | 101.7 | 49.1
2022-06-18 13:20 | 0.69747 | 0.17472 | 1.2438 | 3.5442 | 36.2 | 99.1 |  |  | 8.01 | 21.9 | 101.8 | 48.3
2022-06-18 13:25 | 0.99599 | 0.16848 | 1.6972 | 3.924 | 34.5 | 96.8 | 1.3622 | 0.20136 | 8.08 | 21.9 | 101.7 | 48.3
2022-06-18 13:30 | 0.88746 | 0.18928 | 1.5475 | 3.6709 | 33.6 | 98.7 |  |  | 7.79 | 21.9 | 101.8 | 48.4
2022-06-18 13:35 | 0.78847 | 0.16434 | 1.3729 | 3.5447 | 33.6 | 91 |  |  | 7.95 | 21.9 | 101.8 | 48.8
2022-06-18 13:40 | 0.82657 | 0.15811 | 1.4251 | 3.6717 | 34.2 | 94.8 |  |  | 7.98 | 21.9 | 101.8 | 49.2
2022-06-18 13:45 | 0.73817 | 0.16848 | 1.3 | 3.4177 | 33.8 | 98.1 |  |  | 8.15 | 21.8 | 101.8 | 48.6
2022-06-18 13:50 | 0.7247 | 0.15186 | 1.2606 | 3.0383 | 33.6 | 91.6 | 1.3616 | 0.17015 | 8.06 | 21.9 | 101.7 | 48.8
2022-06-18 13:55 | 0.85751 | 0.1643 | 1.4787 | 3.2908 | 33.2 | 97.8 |  |  | 8.21 | 21.9 | 101.7 | 48
2022-06-18 14:00 | 0.85356 | 0.15809 | 1.4664 | 3.2912 | 31.3 | 104.5 | 1.3644 | 0.18608 | 8.07 | 22 | 101.7 | 48.2
2022-06-18 14:05 | 0.88088 | 0.1706 | 1.5208 | 2.7855 | 31.8 | 103.2 | 1.356 | 0.14491 | 7.94 | 22 | 101.7 | 49
2022-06-18 14:10 | 0.72471 | 0.14354 | 1.2565 | 3.0384 | 33.2 | 94.7 | 1.353 | 0.21268 | 8.12 | 22 | 101.7 | 48.6
2022-06-18 14:15 | 0.83065 | 0.17476 | 1.448 | 3.6717 | 33.1 | 83.6 | 1.3618 | 0.33501 | 7.91 | 22 | 101.8 | 49
2022-06-18 14:20 | 0.87559 | 0.14358 | 1.4857 | 3.9256 | 35.3 | 92.2 | 1.3606 | 0.22538 | 7.94 | 22 | 101.7 | 49.6
2022-06-18 14:25 | 0.71398 | 0.16645 | 1.2609 | 3.7986 | 35.8 | 90.6 | 1.3626 | 0.25726 | 8.06 | 22 | 101.8 | 49.3
2022-06-18 14:30 | 0.80079 | 0.16644 | 1.3939 | 3.4185 | 36.2 | 90.2 | 1.3567 | 0.2619 | 8.14 | 22 | 101.7 | 49
2022-06-18 14:35 | 0.82516 | 0.17891 | 1.4437 | 3.0384 | 35.8 | 82.4 | 1.3523 | 0.14955 | 7.94 | 22 | 101.7 | 48.7
2022-06-18 14:40 | 0.66238 | 0.1498 | 1.1651 | 2.9122 | 34.8 | 80.2 | 1.3467 | 0.21139 | 7.89 | 22 | 101.8 | 49.1
2022-06-18 14:45 | 0.69903 | 0.14772 | 1.2192 | 3.2921 | 34 | 84.8 | 1.3525 | 0.26124 | 7.97 | 22 | 101.8 | 49.2
2022-06-18 14:50 | 0.6964 | 0.14566 | 1.2131 | 3.1658 | 32.9 | 87.2 | 1.3512 | 0.25396 | 7.86 | 22 | 101.7 | 49.6
2022-06-18 14:55 | 0.74399 | 0.14775 | 1.2882 | 3.1662 | 33.4 | 78.9 | 1.3557 | 0.22274 | 7.99 | 22 | 101.7 | 50
2022-06-18 15:00 | 0.72763 | 0.1519 | 1.2672 | 3.0392 | 33.5 | 80.7 | 1.3548 | 0.1948 | 7.92 | 22 | 101.8 | 49.7
2022-06-18 15:05 | 0.71946 | 0.1519 | 1.2547 | 3.0391 | 34.5 | 81.4 | 1.3526 | 0.19479 | 7.99 | 22 | 101.8 | 49.5
2022-06-18 15:10 | 0.80756 | 0.16435 | 1.4001 | 3.6716 | 34.2 | 82.7 | 1.356 | 0.22865 | 8.03 | 21.9 | 101.7 | 49.2
2022-06-18 15:15 | 0.81433 | 0.13523 | 1.3835 | 3.4184 | 34 | 89.1 | 1.3596 | 0.23862 | 8.06 | 21.9 | 101.8 | 49.1
2022-06-18 15:20 | 0.78042 | 0.16019 | 1.3565 | 4.0515 | 33.2 | 80.4 | 1.356 | 0.26123 | 8.02 | 22 | 101.7 | 48.9
2022-06-18 15:25 | 0.59456 | 0.17062 | 1.082 | 3.5455 | 32.2 | 77.1 | 1.3526 | 0.30514 | 7.97 | 22 | 101.8 | 49.4
2022-06-18 15:30 | 0.60681 | 0.14358 | 1.0737 | 2.7859 | 30.9 | 63.4 | 1.3468 | 0.24266 | 8.05 | 22 | 101.7 | 49.6
2022-06-18 15:35 | 0.69766 | 0.15396 | 1.2234 | 2.9121 | 28.6 | 60.3 | 1.3481 | 0.18214 | 8.15 | 22 | 101.8 | 49.1
2022-06-18 15:40 | 0.52131 | 0.13318 | 0.93226 | 2.9127 | 28.6 | 71.1 | 1.352 | 0.24467 | 7.93 | 22 | 101.7 | 49.8
2022-06-18 15:45 | 0.65979 | 0.13943 | 1.1508 | 3.4193 | 30 | 73.4 | 1.3534 | 0.3936 | 7.95 | 22 | 101.8 | 49.9
2022-06-18 15:50 | 0.57956 | 0.14772 | 1.0361 | 3.7984 | 30.3 | 69.4 | 1.3611 | 0.75778 | 8.15 | 21.9 | 101.8 | 49.3
2022-06-18 15:55 | 0.66774 | 0.14147 | 1.165 | 4.3046 | 30.3 | 76.8 | 1.3617 | 0.59621 | 8.1 | 21.9 | 101.8 | 49.1
2022-06-18 16:00 | 0.47505 | 0.16436 | 0.89253 | 3.6717 | 31 | 74.1 | 1.3603 | 0.29845 | 7.98 | 21.9 | 101.8 | 49.3
2022-06-18 16:05 | 0.51981 | 0.14563 | 0.94241 | 3.4183 | 30.9 | 67.9 | 1.3538 | 0.20605 | 8.12 | 21.9 | 101.8 | 49.1
2022-06-18 16:10 | 0.49948 | 0.15187 | 0.91749 | 3.2919 | 30.7 | 69.7 | 1.3546 | 0.18612 | 8.03 | 21.9 | 101.7 | 49.3
2022-06-18 16:15 | 0.58778 | 0.12277 | 1.0237 | 3.0391 | 29.5 | 67.8 | 1.3526 | 0.22936 | 7.98 | 22 | 101.7 | 49.5
2022-06-18 16:20 | 0.64338 | 0.1498 | 1.1339 | 3.2921 | 27.8 | 66.8 | 1.351 | 0.19078 | 8.01 | 22 | 101.8 | 49.2
2022-06-18 16:25 | 0.46551 | 0.1477 | 0.86126 | 3.7981 | 27.1 | 67.7 | 1.3523 | 0.16484 | 8.02 | 21.9 | 101.8 | 49
2022-06-18 16:30 | 0.6935 | 0.12066 | 1.1837 | 4.0512 | 26.4 | 61.8 | 1.3552 | 0.20538 | 8.17 | 21.9 | 101.8 | 48.9
2022-06-18 16:35 | 0.55095 | 0.14145 | 0.98597 | 3.2913 | 25.7 | 69.6 | 1.3536 | 0.2346 | 8.01 | 21.9 | 101.8 | 48.6
2022-06-18 16:40 | 0.67448 | 0.15186 | 1.1857 | 3.4181 | 25.9 | 65.2 | 1.3544 | 0.22331 | 8.12 | 21.9 | 101.8 | 48.8
2022-06-18 16:45 | 0.6501 | 0.14147 | 1.138 | 3.4183 | 27.5 | 68 | 1.3538 | 0.20273 | 8.06 | 21.9 | 101.7 | 49.1
2022-06-18 16:50 | 0.5537 | 0.13938 | 0.98811 | 3.5447 | 29.2 | 72.9 | 1.3537 | 0.22996 | 8.04 | 21.9 | 101.7 | 48.9
2022-06-18 16:55 | 0.63918 | 0.14145 | 1.1191 | 3.5446 | 30.3 | 72.7 | 1.3529 | 0.33496 | 8.09 | 21.9 | 101.7 | 48.7
2022-06-18 17:00 | 0.56865 | 0.14146 | 1.0131 | 3.165 | 29.6 | 79.6 | 1.3523 | 0.24393 | 8.06 | 22 | 101.7 | 48.7
2022-06-18 17:05 | 0.66359 | 0.12481 | 1.142 | 3.5445 | 28.2 | 69 | 1.3558 | 0.24125 | 8.03 | 22 | 101.7 | 48.3
2022-06-18 17:10 | 0.54015 | 0.1373 | 0.96527 | 3.165 | 28 | 67 | 1.3501 | 0.1861 | 7.95 | 22 | 101.7 | 48.7
2022-06-18 17:15 | 0.62023 | 0.13938 | 1.088 | 3.798 | 28.7 | 65.7 | 1.3566 | 0.20272 | 7.96 | 22 | 101.7 | 48.7
2022-06-18 17:20 | 0.66492 | 0.1664 | 1.1856 | 3.5444 | 28.8 | 70 | 1.3536 | 0.20269 | 8.01 | 22 | 101.7 | 48.2
2022-06-18 17:25 | 0.67847 | 0.16224 | 1.2022 | 3.2911 | 29.8 | 76.7 | 1.3535 | 0.19006 | 8.02 | 22 | 101.7 | 48.1
2022-06-18 17:30 | 0.65543 | 0.16433 | 1.169 | 3.0381 | 30 | 72.8 | 1.3557 | 0.17478 | 8.01 | 22 | 101.7 | 48.3
2022-06-18 17:35 | 0.58622 | 0.1664 | 1.065 | 3.4178 | 30.3 | 69.1 | 1.3543 | 0.22994 | 8.1 | 22 | 101.7 | 48.2
2022-06-18 17:40 | 0.60653 | 0.13311 | 1.0628 | 3.6707 | 28.6 | 67.2 | 1.3563 | 0.22594 | 8.1 | 22 | 101.7 | 47.9
2022-06-18 17:45 | 0.63907 | 0.14767 | 1.1273 | 3.6706 | 28.9 | 74.2 | 1.357 | 0.17742 | 8.04 | 22 | 101.8 | 47.8
2022-06-18 17:50 | 0.65271 | 0.14976 | 1.1503 | 3.4178 | 30 | 81.4 | 1.3608 | 0.18076 | 8.02 | 22 | 101.7 | 48.2
2022-06-18 17:55 | 0.58891 | 0.1248 | 1.0254 | 3.2911 | 31.7 | 76.9 | 1.3615 | 0.18341 | 8.04 | 22 | 101.8 | 48.1
2022-06-18 18:00 | 0.69335 | 0.15183 | 1.2146 | 3.4174 | 32.6 | 74.6 | 1.3621 | 0.18739 | 8.08 | 22 | 101.8 | 47.9
2022-06-18 18:05 | 0.57668 | 0.14559 | 1.0295 | 3.6707 | 34.6 | 72.3 | 1.3607 | 0.20799 | 8.04 | 22 | 101.7 | 48.1
2022-06-18 18:10 | 0.61193 | 0.11855 | 1.0565 | 3.4174 | 36.4 | 81.5 | 1.3585 | 0.20533 | 8.04 | 22 | 101.8 | 48
2022-06-18 18:15 | 0.63635 | 0.12895 | 1.1044 | 3.2908 | 36.7 | 82.4 | 1.3621 | 0.16213 | 8.05 | 22 | 101.7 | 47.9
2022-06-18 18:20 | 0.67295 | 0.14974 | 1.1813 | 3.4172 | 35.9 | 77.2 | 1.3591 | 0.17475 | 8.03 | 22 | 101.8 | 47.8
2022-06-18 18:25 | 0.62828 | 0.1456 | 1.1086 | 4.0507 | 35.8 | 71.7 | 1.3644 | 0.19671 | 8.03 | 22.1 | 101.9 | 48.1
2022-06-18 18:30 | 0.54139 | 0.14143 | 0.97129 | 3.4175 | 36.8 | 71.9 | 1.3614 | 0.15616 | 8.05 | 22.1 | 102.3 | 47.8
2022-06-18 18:35 | 0.54677 | 0.1435 | 0.98368 | 3.164 | 37.7 | 76.4 | 1.3591 | 0.15681 | 8.06 | 22 | 102.2 | 47.7
2022-06-18 18:40 | 0.53319 | 0.13933 | 0.95662 | 2.9108 | 36.8 | 79 | 1.3605 | 0.11362 | 8.13 | 22 | 102.3 | 47.6
2022-06-18 18:45 | 0.56304 | 0.14557 | 1.0107 | 3.164 | 35.5 | 68.8 | 1.3605 | 0.13488 | 8.01 | 22 | 102.2 | 47.7
2022-06-18 18:50 | 0.52506 | 0.14558 | 0.95041 | 3.7969 | 34.9 | 67 | 1.367 | 0.18605 | 8.09 | 22 | 102.3 | 47.7
2022-06-18 18:55 | 0.4287 | 0.12893 | 0.78605 | 3.4169 | 33.8 | 59 | 1.364 | 0.18072 | 8.03 | 22 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:00 | 0.42057 | 0.13101 | 0.77569 | 3.0374 | 32.6 | 58 | 1.3619 | 0.24849 | 7.95 | 22 | 102.3 | 47.6
2022-06-18 19:05 | 0.39614 | 0.13101 | 0.73823 | 2.6576 | 31.5 | 62.6 | 1.3583 | 0.25115 | 8 | 22 | 102.3 | 47.5
2022-06-18 19:10 | 0.43005 | 0.12893 | 0.78812 | 2.4045 | 29.2 | 55.4 | 1.3568 | 0.12823 | 8.09 | 22 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:15 | 0.41374 | 0.12268 | 0.75688 | 2.6574 | 28.3 | 59 | 1.3596 | 0.13951 | 7.95 | 21.9 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:20 | 0.41239 | 0.11852 | 0.75064 | 2.1512 | 28.3 | 63.4 | 1.3553 | 0.10895 | 8.08 | 21.9 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:25 | 0.3744 | 0.1206 | 0.69657 | 2.4043 | 27.8 | 48.7 | 1.3581 | 0.1714 | 8.07 | 21.9 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:30 | 0.43546 | 0.10397 | 0.77146 | 2.4044 | 26.5 | 49 | 1.3618 | 0.15148 | 8.02 | 21.9 | 102.2 | 47.5
2022-06-18 19:35 | 0.37983 | 0.11852 | 0.70074 | 2.4043 | 26.4 | 54.8 | 1.3582 | 0.13353 | 8.08 | 21.9 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:40 | 0.36491 | 0.10605 | 0.66539 | 1.8981 | 27.6 | 55.2 | 1.3574 | 0.093009 | 8.01 | 21.9 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 19:45 | 0.37711 | 0.10189 | 0.67994 | 2.2777 | 28.9 | 54.8 | 1.3574 | 0.098987 | 8.07 | 21.9 | 102.2 | 47.4
2022-06-18 19:50 | 0.31877 | 0.11436 | 0.60506 | 2.0246 | 29.6 | 52.4 | 1.3588 | 0.10297 | 8.1 | 21.9 | 102.2 | 47.2
2022-06-18 19:55 | 0.39879 | 0.1102 | 0.72147 | 2.6572 | 28.9 | 46.3 | 1.3653 | 0.12621 | 8.14 | 21.9 | 102.3 | 47.1
2022-06-18 20:00 | 0.43808 | 0.10603 | 0.77545 | 2.7834 | 26.6 | 44.6 | 1.3637 | 0.12753 | 8.11 | 21.8 | 102.3 | 47
2022-06-18 20:05 | 0.46251 | 0.11435 | 0.82331 | 2.7835 | 25.4 | 50.9 | 1.3659 | 0.13883 | 8.13 | 21.8 | 102.2 | 47.2
2022-06-18 20:10 | 0.39337 | 0.11228 | 0.71524 | 2.7837 | 25.8 | 51.2 | 1.3653 | 0.13153 | 8.13 | 21.8 | 102.3 | 47.4
2022-06-18 20:15 | 0.33776 | 0.10396 | 0.62169 | 2.4042 | 27.4 | 53.5 | 1.3653 | 0.12356 | 8.12 | 21.8 | 102.2 | 47.5
2022-06-18 20:20 | 0.4273 | 0.10605 | 0.75895 | 2.5308 | 27.2 | 53.9 | 1.3668 | 0.11227 | 8.14 | 21.8 | 102.3 | 47.7
2022-06-18 20:25 | 0.50608 | 0.10607 | 0.87972 | 2.7844 | 27.1 | 61.1 | 1.3685 | 0.13887 | 8.1 | 21.9 | 102.3 | 48.1
2022-06-18 20:30 | 0.37988 | 0.11854 | 0.70083 | 2.1515 | 27 | 54.5 | 1.3641 | 0.10631 | 8.06 | 21.8 | 102.3 | 48.2
2022-06-18 20:35 | 0.36361 | 0.11646 | 0.67173 | 2.5312 | 25.3 | 44.7 | 1.3627 | 0.11628 | 8.04 | 21.8 | 102.2 | 48.3
2022-06-18 20:40 | 0.41381 | 0.10606 | 0.74036 | 2.6578 | 25.3 | 53 | 1.3642 | 0.13488 | 8.14 | 21.8 | 102.2 | 48.3
2022-06-18 20:45 | 0.30257 | 0.11023 | 0.57609 | 2.2782 | 27 | 51.6 | 1.3671 | 0.10499 | 8.1 | 21.8 | 102.3 | 48.5
2022-06-18 20:50 | 0.25915 | 0.095668 | 0.4929 | 2.1516 | 26.8 | 47 | 1.3664 | 0.101 | 8.1 | 21.7 | 102.3 | 48.7
2022-06-18 20:55 | 0.289 | 0.09775 | 0.54074 | 2.1517 | 25.8 | 38.4 | 1.3693 | 0.101 | 8.13 | 21.7 | 102.3 | 48.8
2022-06-18 21:00 | 0.27273 | 0.093594 | 0.51165 | 1.6455 | 24.6 | 39.4 | 1.3715 | 0.076419 | 8.08 | 21.7 | 102.3 | 49
2022-06-18 21:05 | 0.22117 | 0.097752 | 0.43677 | 1.5189 | 22.8 | 32 | 1.37 | 0.057812 | 8.04 | 21.7 | 102.3 | 48.9
2022-06-18 21:10 | 0.25373 | 0.087352 | 0.47628 | 1.772 | 20.8 | 32.7 | 1.3708 | 0.078411 | 8.08 | 21.7 | 102.3 | 48.9
2022-06-18 21:15 | 0.20895 | 0.089431 | 0.40972 | 2.0251 | 19.3 | 25.5 | 1.3693 | 0.087712 | 8.05 | 21.7 | 102.3 | 48.8
2022-06-18 21:20 | 0.23065 | 0.087349 | 0.4409 | 1.5188 | 19.3 | 25.5 | 1.3685 | 0.077743 | 8.1 | 21.7 | 102.3 | 48.7
2022-06-18 21:25 | 0.27542 | 0.085267 | 0.50744 | 1.1391 | 19.6 | 30.3 | 1.3671 | 0.069103 | 8.08 | 21.7 | 102.2 | 48.6
2022-06-18 21:30 | 0.2659 | 0.099814 | 0.50739 | 1.2655 | 19.6 | 28.2 | 1.3647 | 0.062452 | 8.07 | 21.6 | 102.3 | 48.5
2022-06-18 21:35 | 0.20078 | 0.093575 | 0.40133 | 1.392 | 19.9 | 25.2 | 1.3662 | 0.075739 | 8.13 | 21.6 | 102.3 | 48.5
2022-06-18 21:40 | 0.22655 | 0.089416 | 0.4346 | 2.0248 | 19.7 | 31.2 | 1.3691 | 0.093013 | 8.08 | 21.6 | 102.3 | 48.5
2022-06-18 21:45 | 0.24418 | 0.087334 | 0.46162 | 2.2778 | 18.9 | 27.8 | 1.3726 | 0.10696 | 8.08 | 21.6 | 102.2 | 48.4
2022-06-18 21:50 | 0.27809 | 0.091492 | 0.51776 | 1.7716 | 19.5 | 34.2 | 1.3741 | 0.093009 | 8.08 | 21.6 | 102.2 | 48.3
2022-06-18 21:55 | 0.35269 | 0.079013 | 0.61755 | 2.6573 | 21.5 | 37.6 | 1.3834 | 0.13353 | 8.13 | 21.6 | 102.2 | 48.2
2022-06-18 22:00 | 0.30383 | 0.087323 | 0.55305 | 2.2775 | 22.4 | 32.1 | 1.3942 | 0.13684 | 8.12 | 21.6 | 102.2 | 47.9
2022-06-18 22:05 | 0.27398 | 0.083161 | 0.50312 | 2.0244 | 21.6 | 27.4 | 1.4006 | 0.1189 | 8.11 | 21.6 | 102.3 | 47.7
2022-06-18 22:10 | 0.28074 | 0.083155 | 0.5114 | 2.6568 | 20.2 | 20.2 | 1.4084 | 0.17402 | 8.18 | 21.6 | 102.2 | 47.4
2022-06-18 22:15 | 0.30376 | 0.089382 | 0.55292 | 2.1505 | 18.4 | 21.7 | 1.417 | 0.15076 | 8.16 | 21.5 | 102.3 | 47.3
2022-06-18 22:20 | 0.26035 | 0.093532 | 0.49052 | 2.0238 | 17.5 | 19.7 | 1.4299 | 0.11156 | 8.12 | 21.5 | 102.3 | 47
2022-06-18 22:25 | 0.26305 | 0.089372 | 0.49258 | 1.6443 | 16.7 | 22.4 | 1.4406 | 0.096951 | 8.22 | 21.5 | 102.2 | 46.8
2022-06-18 22:30 | 0.27658 | 0.093518 | 0.51954 | 1.7706 | 17 | 26.8 | 1.4491 | 0.10756 | 8.18 | 21.5 | 102.3 | 46.4
2022-06-18 22:35 | 0.40671 | 0.085201 | 0.7107 | 2.1499 | 18.3 | 29.9 | 1.4599 | 0.12017 | 8.12 | 21.5 | 102.3 | 46.2
2022-06-18 22:40 | 0.44329 | 0.099742 | 0.77924 | 2.1498 | 18.1 | 34.2 | 1.4642 | 0.13544 | 8.06 | 21.5 | 102.3 | 46
2022-06-18 22:45 | 0.32669 | 0.087271 | 0.58804 | 2.0233 | 19.2 | 31.6 | 1.4713 | 0.11883 | 8.13 | 21.5 | 102.2 | 45.8
2022-06-18 22:50 | 0.26838 | 0.083107 | 0.49657 | 1.6437 | 18.7 | 28.6 | 1.482 | 0.10488 | 8.17 | 21.4 | 102.2 | 45.7
2022-06-18 22:55 | 0.25075 | 0.089337 | 0.47577 | 1.8965 | 19.2 | 31 | 1.4849 | 0.092931 | 8.09 | 21.4 | 102.2 | 45.6
2022-06-18 23:00 | 0.25751 | 0.0831 | 0.47783 | 1.6436 | 21.4 | 35.6 | 1.4862 | 0.078324 | 8.09 | 21.4 | 102.2 | 45.4
2022-06-18 23:05 | 0.32799 | 0.089331 | 0.59208 | 1.77 | 23 | 37.6 | 1.4869 | 0.080977 | 8.11 | 21.4 | 102.2 | 45.3
2022-06-18 23:10 | 0.26292 | 0.09556 | 0.49858 | 1.6435 | 23.7 | 36.6 | 1.4818 | 0.076992 | 8.1 | 21.4 | 102.3 | 45.2
2022-06-18 23:15 | 0.21548 | 0.085171 | 0.41339 | 1.3906 | 22.5 | 31.2 | 1.4861 | 0.077654 | 8.11 | 21.4 | 102.3 | 45.1
2022-06-18 23:20 | 0.25882 | 0.072699 | 0.47151 | 1.2641 | 21.5 | 26.9 | 1.4939 | 0.079636 | 8.07 | 21.3 | 102.3 | 44.9
2022-06-18 23:25 | 0.29268 | 0.072696 | 0.52133 | 1.3904 | 20.7 | 29.8 | 1.5003 | 0.086932 | 8.2 | 21.3 | 102.3 | 44.7
2022-06-18 23:30 | 0.28861 | 0.087231 | 0.52962 | 2.2751 | 21.2 | 27.6 | 1.5104 | 0.13338 | 8.2 | 21.3 | 102.2 | 44.6
2022-06-18 23:35 | 0.23304 | 0.087227 | 0.44237 | 2.5278 | 21.2 | 26.5 | 1.5161 | 0.1274 | 8.2 | 21.3 | 102.3 | 44.4
2022-06-18 23:40 | 0.24794 | 0.087225 | 0.46728 | 2.275 | 21.6 | 30.9 | 1.5233 | 0.12209 | 8.2 | 21.3 | 102.2 | 44.3
2022-06-18 23:45 | 0.27097 | 0.091377 | 0.5088 | 2.1485 | 20.7 | 26 | 1.5341 | 0.13735 | 8.15 | 21.3 | 102.3 | 44.2
2022-06-18 23:50 | 0.33601 | 0.085148 | 0.60019 | 2.6541 | 19.8 | 25.1 | 1.5435 | 0.14531 | 8.14 | 21.3 | 102.3 | 44.3
2022-06-18 23:55 | 0.30348 | 0.074762 | 0.53995 | 2.7804 | 18.9 | 30.1 | 1.6012 | 0.22029 | 8.16 | 21.3 | 102.3 | 44.2
2022-06-19 | 0.45792 | 0.093451 | 0.79329 | 3.0331 | 19.4 | 29.4 | 1.5715 | 0.19706 | 8.11 | 21.3 | 102.2 | 44.1
2022-06-19 00:05 | 0.2845 | 0.093448 | 0.52954 | 2.5275 | 20.6 | 35.1 | 1.5672 | 0.17051 | 8.12 | 21.3 | 102.3 | 44
2022-06-19 00:10 | 0.24521 | 0.085141 | 0.461 | 1.7693 | 19.6 | 25.7 | 1.5671 | 0.12938 | 8.09 | 21.3 | 102.2 | 43.9
2022-06-19 00:15 | 0.20321 | 0.083062 | 0.39454 | 1.2637 | 18.3 | 20 | 1.5779 | 0.10748 | 8.14 | 21.3 | 102.3 | 43.8
2022-06-19 00:20 | 0.23705 | 0.072672 | 0.43603 | 2.0218 | 16.6 | 28.4 | 1.5893 | 0.11808 | 8.16 | 21.2 | 102.3 | 43.7
2022-06-19 00:25 | 0.2357 | 0.083053 | 0.44434 | 2.2745 | 16.7 | 20.4 | 1.6016 | 0.10349 | 8.09 | 21.2 | 102.2 | 43.7
2022-06-19 00:30 | 0.26958 | 0.074754 | 0.49005 | 2.401 | 17 | 25.3 | 1.6226 | 0.11013 | 8.17 | 21.3 | 102.3 | 43.7
2022-06-19 00:35 | 0.1761 | 0.072675 | 0.34261 | 1.2637 | 17.6 | 28.9 | 1.6269 | 0.092215 | 8.16 | 21.3 | 102.3 | 43.6
2022-06-19 00:40 | 0.15441 | 0.06644 | 0.30313 | 0.88448 | 17.9 | 11.2 | 1.6347 | 0.10149 | 8.06 | 21.2 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 00:45 | 0.24787 | 0.064363 | 0.44224 | 1.3899 | 18.9 | 18.2 | 1.6434 | 0.12471 | 8.06 | 21.2 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 00:50 | 0.20182 | 0.078895 | 0.38617 | 1.0108 | 17.8 | 30.2 | 1.6491 | 0.094857 | 8.12 | 21.2 | 102.2 | 43.4
2022-06-19 00:55 | 0.15577 | 0.074745 | 0.31351 | 0.88448 | 17.2 | 19.8 | 1.6521 | 0.08292 | 8.04 | 21.2 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 01:00 | 0.14358 | 0.070592 | 0.2886 | 1.0108 | 16.5 | 14.7 | 1.6629 | 0.091543 | 8.16 | 21.2 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 01:05 | 0.13681 | 0.074745 | 0.28445 | 0.63177 | 15.4 | 19.7 | 1.6687 | 0.069653 | 8.11 | 21.2 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 01:10 | 0.12597 | 0.070592 | 0.26368 | 0.63176 | 14.7 | 15.6 | 1.6816 | 0.058375 | 8.08 | 21.2 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 01:15 | 0.1192 | 0.068516 | 0.25122 | 0.63176 | 14 | 14.4 | 1.6845 | 0.046435 | 8.11 | 21.2 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 01:20 | 0.12732 | 0.066438 | 0.26367 | 0.5054 | 13.9 | 19.8 | 1.696 | 0.051077 | 8.13 | 21.2 | 102.2 | 43.4
2022-06-19 01:25 | 0.094814 | 0.068515 | 0.21177 | 0.37905 | 12.7 | 13.8 | 1.6996 | 0.037811 | 8.1 | 21.2 | 102.2 | 43.4
2022-06-19 01:30 | 0.10564 | 0.066435 | 0.23045 | 0.37903 | 10.7 | 10.3 | 1.7032 | 0.038472 | 8.14 | 21.1 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 01:35 |  |  |  |  | 10 | 5.5 |  |  | 8.13 | 21.1 | 102.2 | 43.6
2022-06-19 01:40 |  |  |  |  | 9.9 | 5.9 |  |  | 8.14 | 21.1 | 102.2 | 43.6
2022-06-19 01:45 |  |  |  |  | 10.3 | 7.1 |  |  | 8.11 | 21.1 | 102.2 | 43.7
2022-06-19 01:50 |  |  |  |  | 9.3 | 7.6 |  |  | 8.07 | 21.1 | 102.3 | 43.7
2022-06-19 01:55 |  |  |  |  | 10.4 | 16.7 |  |  | 8.13 | 21.1 | 102.2 | 43.8
2022-06-19 02:00 |  |  |  |  | 11.4 | 16 |  |  | 8.15 | 21.1 | 102.3 | 43.7
2022-06-19 02:05 |  |  |  |  | 12.5 | 14.3 |  |  | 8.13 | 21.1 | 102.3 | 43.7
2022-06-19 02:10 |  |  |  |  | 11.1 | 14.8 |  |  | 8.1 | 21.1 | 102.3 | 43.6
2022-06-19 02:15 |  |  |  |  | 10.9 | 19.9 |  |  | 8.04 | 21 | 102.2 | 43.7
2022-06-19 02:20 | 0.092099 | 0.080966 | 0.22006 | 0.37903 | 11.7 | 18 | 1.7421 | 0.027195 | 8.13 | 21 | 102.2 | 43.7
2022-06-19 02:25 | 0.096162 | 0.074738 | 0.22214 | 0.75805 | 11.3 | 9.9 |  |  | 8.13 | 21 | 102.3 | 43.7
2022-06-19 02:30 | 0.14221 | 0.080967 | 0.29896 | 0.75806 | 10.3 | 3.4 | 1.7486 | 0.022552 | 8.16 | 21 | 102.2 | 43.7
2022-06-19 02:35 | 0.077198 | 0.068508 | 0.18476 | 0.25268 | 9.1 | 2 |  |  | 8.06 | 21 | 102.2 | 43.6
2022-06-19 02:40 | 0.059592 | 0.070584 | 0.16193 | 0.25268 | 8.7 | 7.1 |  |  | 8.15 | 21 | 102.3 | 43.6
2022-06-19 02:45 | 0.077196 | 0.066431 | 0.18476 | 0.37901 | 8.6 | 9 | 1.7528 | 0.027857 | 8.12 | 21 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 02:50 | 0.086678 | 0.068507 | 0.20137 | 0.50535 | 8.7 | 12.4 |  |  | 8.14 | 21 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 02:55 | 0.085323 | 0.060203 | 0.19099 | 0.63169 | 9 | 13 |  |  | 8.14 | 21 | 102.3 | 43.5
2022-06-19 03:00 | 0.088031 | 0.066431 | 0.20137 | 0.50534 | 11 | 17.2 | 1.7601 | 0.047755 | 8.14 | 21 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 03:05 | 0.04469 | 0.062275 | 0.13078 | 0.25266 | 11 | 11.5 | 1.7527 | 0.023876 | 8.04 | 20.9 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 03:10 | 0.052815 | 0.060199 | 0.14323 | 0.25266 | 10.4 | 15.4 | 1.7513 | 0.027855 | 8.13 | 20.9 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 03:15 | 0.073129 | 0.058124 | 0.17022 | 0.25266 | 9.7 | 7.1 | 1.747 | 0.019897 | 8.09 | 20.9 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 03:20 | 0.04469 | 0.058123 | 0.12662 | 0.25266 | 8.5 | 4.4 | 1.7433 | 0.013264 | 8.11 | 20.9 | 102.2 | 43.5
2022-06-19 03:25 | 0.058235 | 0.060202 | 0.14947 | 0.25267 | 7.7 | 12.8 | 1.742 | 0.005306 | 8.11 | 21 | 102.3 | 43.4
2022-06-19 03:30 | 0.031149 | 0.058126 | 0.10587 | 0.25267 | 6.6 | 6.9 | 1.7333 | 0.00066326 | 8.03 | 21 | 102.3 | 43.4
2022-06-19 03:35 | 0.041982 | 0.056049 | 0.11832 | 0.12633 | 7.7 | 5.4 | 1.7304 | 0.002653 | 8.1 | 21 | 102.2 | 43.3
2022-06-19 03:40 | 0.06094 | 0.060198 | 0.15361 | 0.5053 | 7.8 | 5.4 | 1.7246 | 0 | 8.05 | 20.9 | 102.2 | 43.4
2022-06-19 03:45 | 0.055521 | 0.05812 | 0.14322 | 0.63161 | 8.1 | 7.2 | 1.713 | 0.0026528 | 8.11 | 20.9 | 102.2 | 43.3
2022-06-19 03:50 | 0.036563 | 0.062273 | 0.11624 | 0.12632 | 9 | 22.7 | 1.7087 | 0.00066321 | 8.13 | 20.9 | 102.2 | 43.4
2022-06-19 03:55 | 0.031147 | 0.056046 | 0.10587 | 0.12633 | 9.6 | 14 | 1.6993 | 0.0026528 | 8.1 | 20.9 | 102.3 | 43.4
2022-06-19 04:00 | 0.036564 | 0.051895 | 0.10794 | 0.12633 | 9.9 | 8.5 | 1.6964 | 0 | 8.04 | 20.9 | 102.2 | 43.4
2022-06-19 04:05 | 0.05823 | 0.062272 | 0.15153 | 0.12632 | 9.7 | 8.3 | 1.6805 | 0.0026528 | 8.14 | 20.9 | 102.3 | 43.3
2022-06-19 04:10 | 0.060937 | 0.056044 | 0.14945 | 0.12632 | 9.9 | 10.2 | 1.6747 | 0.0033159 | 8.12 | 20.9 | 102.2 | 43.2
2022-06-19 04:15 | 0.036561 | 0.056042 | 0.11208 | 0.12632 | 10.6 | 20.4 | 1.6631 | 0.0026526 | 8.12 | 20.9 | 102.3 | 43.1
2022-06-19 04:20 | 0.028436 | 0.056042 | 0.09963 | 0.12632 | 10.5 | 10.6 | 1.6566 | 0.0013263 | 8.18 | 20.9 | 102.2 | 43.1
2022-06-19 04:25 | 0.047394 | 0.051891 | 0.12454 | 0.12632 | 10.3 | 4.6 | 1.6537 | 0.0053053 | 8.14 | 20.9 | 102.3 | 43.1
2022-06-19 04:30 | 0.058221 | 0.04981 | 0.13905 | 0.1263 | 9.8 | 3.1 | 1.6507 | 0.0026524 | 8.14 | 20.8 | 102.3 | 43
2022-06-19 04:35 | 0.082595 | 0.058114 | 0.18264 | 0.12631 | 9.1 | 9.5 | 1.6471 | 0.0026525 | 8.09 | 20.8 | 102.2 | 43.1
2022-06-19 04:40 | 0.032496 | 0.056037 | 0.10585 | 0.1263 | 8.6 | 9.7 | 1.6485 | 0.0013262 | 8.12 | 20.8 | 102.2 | 43
2022-06-19 04:45 | 0.021664 | 0.053961 | 0.087168 | 0 | 8.3 | 2.1 | 1.6492 | 0 | 8.15 | 20.8 | 102.2 | 43
2022-06-19 04:50 | 0.016248 | 0.051886 | 0.076792 | 0.12631 | 7.1 | 3.8 | 1.6507 | 0 | 8.08 | 20.8 | 102.2 | 43
2022-06-19 04:55 | 0.039265 | 0.051886 | 0.11207 | 0.50522 | 7.1 | 6.6 | 1.6514 | 0.0026524 | 8.18 | 20.8 | 102.2 | 43
2022-06-19 05:00 | 0.04468 | 0.05396 | 0.12245 | 0.1263 | 6 | 4.1 | 1.6514 | 0 | 8.19 | 20.8 | 102.3 | 42.9
2022-06-19 05:05 | 0.033848 | 0.051884 | 0.10377 | 0.1263 | 4.5 | 3.3 | 1.6521 | 0 | 8.12 | 20.8 | 102.2 | 42.8
2022-06-19 05:10 | 0.027079 | 0.053959 | 0.095466 | 0.1263 | 4.4 | 4.2 | 1.6528 | 0 | 8.17 | 20.8 | 102.3 | 42.8
2022-06-19 05:15 | 0.036556 | 0.056035 | 0.11207 | 0 | 5.3 | 8.5 | 1.6542 | 0 | 8.12 | 20.8 | 102.2 | 42.8
2022-06-19 05:20 | 0.025724 | 0.047733 | 0.087164 | 0 | 5.4 | 3.7 | 1.6513 | 0 | 8.1 | 20.8 | 102.2 | 42.8
2022-06-19 05:25 | 0.033847 | 0.053957 | 0.10584 | 0 | 6.1 | 9 | 1.6506 | 0 | 8.1 | 20.8 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 05:30 | 0.031139 | 0.051882 | 0.097538 | 0 | 6.8 | 11.9 | 1.6455 | 0 | 8.08 | 20.8 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 05:35 | 0.027078 | 0.051882 | 0.095463 | 0 | 7 | 10 | 1.6369 | 0 | 8.12 | 20.8 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 05:40 | 0.0176 | 0.051882 | 0.076785 | 0 | 7.9 | 7 | 1.6325 | 0 | 8.19 | 20.8 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 05:45 | 0.023016 | 0.047731 | 0.083011 | 0 | 8.5 | 12.8 | 1.6246 | 0 | 8.04 | 20.8 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 05:50 | 0.056862 | 0.053956 | 0.14112 | 0.12629 | 8.4 | 10.3 | 1.6173 | 0.013924 | 8.09 | 20.8 | 102.3 | 42.6
2022-06-19 05:55 | 0.040616 | 0.051881 | 0.11414 | 0.12629 | 8.4 | 12.3 | 1.6087 | 0.01525 | 8.1 | 20.8 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 06:00 | 0.052801 | 0.047731 | 0.12867 | 0.12629 | 9.3 | 12.4 | 1.6029 | 0.0092826 | 8.11 | 20.8 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 06:05 | 0.079878 | 0.053957 | 0.17847 | 0.12629 | 10.4 | 15.8 | 1.5986 | 0.012598 | 8.11 | 20.8 | 102.3 | 42.6
2022-06-19 06:10 | 0.082586 | 0.056032 | 0.18262 | 0.12629 | 10 | 10.6 | 1.5979 | 0.010609 | 8.18 | 20.8 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 06:15 | 0.060919 | 0.056028 | 0.14941 | 0.12628 | 9.6 | 10.7 | 1.5963 | 0.0066299 | 8.13 | 20.7 | 102.3 | 42.6
2022-06-19 06:20 | 0.069043 | 0.058103 | 0.16393 | 0.12629 | 9.2 | 14.8 | 1.5956 | 0.011934 | 8.09 | 20.7 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 06:25 | 0.070397 | 0.056029 | 0.16601 | 0.12629 | 9.4 | 17.1 | 1.6021 | 0.0059671 | 8.07 | 20.7 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 06:30 | 0.087997 | 0.051879 | 0.18676 | 0.12629 | 9.5 | 12.6 | 1.6028 | 0.0059671 | 8.11 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 06:35 | 0.077167 | 0.05603 | 0.17431 | 0.37886 | 9.6 | 17.5 | 1.6043 | 0.027184 | 8.14 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 06:40 | 0.063633 | 0.056033 | 0.1515 | 1.0104 | 10.7 | 22.1 | 1.608 | 0.026522 | 8.17 | 20.8 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 06:45 | 0.082587 | 0.062258 | 0.18678 | 0.25259 | 12 | 12.6 | 1.6109 | 0.013261 | 8.16 | 20.8 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 06:50 | 0.075819 | 0.056034 | 0.17225 | 0.2526 | 11.6 | 12.8 | 1.6167 | 0.01724 | 8.09 | 20.8 | 102.3 | 42.8
2022-06-19 06:55 | 0.081229 | 0.051879 | 0.17639 | 0.37886 | 12 | 16.8 | 1.6231 | 0.025858 | 8.12 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 07:00 | 0.096121 | 0.058105 | 0.20752 | 0.37886 | 14.2 | 26.4 | 1.6252 | 0.024532 | 8.13 | 20.7 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 07:05 | 0.11507 | 0.062255 | 0.23864 | 0.37886 | 15 | 23.3 | 1.6324 | 0.018564 | 8.13 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 07:10 | 0.18006 | 0.053954 | 0.32995 | 0.63144 | 14.5 | 27.2 | 1.6375 | 0.017238 | 8.14 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 07:15 | 0.12184 | 0.062254 | 0.24901 | 0.25257 | 13.9 | 21.9 | 1.6439 | 0.050388 | 8.09 | 20.7 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 07:20 | 0.21118 | 0.058101 | 0.38181 | 0.25256 | 13.8 | 18.2 | 1.6475 | 0.082209 | 8.18 | 20.7 | 102.3 | 42.5
2022-06-19 07:25 | 0.20848 | 0.062252 | 0.38181 | 0.25256 | 13.9 | 18.3 | 1.6562 | 0.065635 | 8.07 | 20.7 | 102.2 | 42.5
2022-06-19 07:30 | 0.21118 | 0.0581 | 0.3818 | 0.25256 | 13.9 | 21.6 | 1.6648 | 0.041103 | 8.08 | 20.7 | 102.3 | 42.4
2022-06-19 07:35 | 0.19628 | 0.066399 | 0.36934 | 0.37883 | 13.8 | 19.5 | 1.6676 | 0.054362 | 8.05 | 20.7 | 102.3 | 42.3
2022-06-19 07:40 | 0.20982 | 0.068472 | 0.39008 | 0.25255 | 14.2 | 24.8 | 1.669 | 0.049057 | 8.13 | 20.7 | 102.3 | 42.2
2022-06-19 07:45 | 0.22471 | 0.068473 | 0.41291 | 0.75765 | 14.4 | 34.3 | 1.6755 | 0.048395 | 8.12 | 20.7 | 102.3 | 42.3
2022-06-19 07:50 | 0.19629 | 0.07885 | 0.3818 | 0.75767 | 13.7 | 21.9 | 1.6777 | 0.077566 | 8.09 | 20.7 | 102.3 | 42.4
2022-06-19 07:55 | 0.2193 | 0.072627 | 0.40878 | 0.88397 | 13.1 | 16.9 | 1.6771 | 0.11005 | 8.04 | 20.7 | 102.2 | 42.5
2022-06-19 08:00 | 0.2518 | 0.070554 | 0.45653 | 0.37886 | 12.8 | 25.1 | 1.6721 | 0.043758 | 8.16 | 20.7 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 08:05 | 0.1814 | 0.068477 | 0.34653 | 0.25256 | 13.3 | 21.2 | 1.6677 | 0.036464 | 8.12 | 20.7 | 102.3 | 42.5
2022-06-19 08:10 | 0.20307 | 0.070557 | 0.37976 | 0.37887 | 13.3 | 21.9 | 1.6671 | 0.032488 | 8.12 | 20.8 | 102.2 | 42.5
2022-06-19 08:15 | 0.27076 | 0.083005 | 0.49596 | 1.0103 | 12.4 | 18.8 | 1.6699 | 0.055029 | 8.13 | 20.8 | 102.3 | 42.4
2022-06-19 08:20 | 0.21931 | 0.072628 | 0.41087 | 0.7577 | 12 | 23.5 | 1.6692 | 0.053702 | 8.17 | 20.8 | 102.2 | 42.3
2022-06-19 08:25 | 0.19087 | 0.072625 | 0.3652 | 0.50511 | 11.7 | 20.1 | 1.6691 | 0.038452 | 8.12 | 20.7 | 102.3 | 42.4
2022-06-19 08:30 | 0.18411 | 0.072628 | 0.35484 | 0.50514 | 11.2 | 14.5 | 1.6749 | 0.047072 | 8.09 | 20.7 | 102.2 | 42.6
2022-06-19 08:35 | 0.27076 | 0.072631 | 0.48974 | 0.50515 | 10.7 | 20.1 | 1.6786 | 0.036466 | 8.15 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 08:40 | 0.36282 | 0.089232 | 0.64538 | 0.50515 | 10.1 | 29.7 | 1.6808 | 0.045748 | 8.08 | 20.7 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 08:45 | 0.31408 | 0.089232 | 0.57067 | 0.75773 | 10.1 | 35.5 | 1.6837 | 0.041107 | 8.11 | 20.7 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 08:50 | 0.25724 | 0.080937 | 0.47524 | 0.63148 | 12.1 | 33.6 | 1.6866 | 0.033816 | 8.18 | 20.8 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 08:55 | 0.30869 | 0.089238 | 0.56241 | 2.147 | 13.9 | 35.2 | 1.6845 | 0.10609 | 8.08 | 20.8 | 102.3 | 42.7
2022-06-19 09:00 | 0.32223 | 0.076786 | 0.57278 | 1.6419 | 15.5 | 25.1 | 1.6809 | 0.23671 | 8.12 | 20.8 | 102.2 | 42.7
2022-06-19 09:05 | 0.37098 | 0.072637 | 0.64128 | 1.5156 | 15.5 | 32.4 | 1.6802 | 0.14654 | 8.02 | 20.8 | 102.3 | 42.8
2022-06-19 09:10 | 0.37776 | 0.078865 | 0.6579 | 2.2734 | 15.8 | 43.4 | 1.6896 | 0.11538 | 8.11 | 20.8 | 102.2 | 42.9
2022-06-19 09:15 | 0.41567 | 0.074714 | 0.71186 | 2.0208 | 16.5 | 37 | 1.7019 | 0.093495 | 8.06 | 20.8 | 102.2 | 42.9
2022-06-19 09:20 | 0.37911 | 0.10584 | 0.68695 | 1.263 | 16.5 | 36.9 | 1.6889 | 0.093494 | 8.05 | 20.8 | 102.3 | 42.9
2022-06-19 09:25 | 0.30735 | 0.091319 | 0.56244 | 3.0313 | 17.6 | 50.8 | 1.6925 | 0.21418 | 8.06 | 20.8 | 102.3 | 43
2022-06-19 09:30 | 0.31142 | 0.072642 | 0.55208 | 2.3998 | 17.3 | 37.5 | 1.6868 | 0.1313 | 8.11 | 20.8 | 102.3 | 43.1
2022-06-19 09:35 | 0.37645 | 0.080951 | 0.65799 | 2.1474 | 16 | 34.6 | 1.6905 | 0.13396 | 8.08 | 20.9 | 102.2 | 43.2
2022-06-19 09:40 | 0.44957 | 0.080951 | 0.77007 | 3.0316 | 15.1 | 39.3 | 1.6913 | 0.21288 | 8.03 | 20.9 | 102.2 | 43.2
2022-06-19 09:45 | 0.43874 | 0.080951 | 0.75554 | 2.9053 | 14.3 | 35 | 1.6848 | 0.22747 | 7.97 | 20.9 | 102.2 | 43.2
2022-06-19 09:50 | 0.41979 | 0.08718 | 0.73065 | 2.5264 | 14.9 | 35.9 | 1.6848 | 0.19697 | 8.04 | 20.9 | 102.3 | 43.3
2022-06-19 09:55 | 0.36022 | 0.091334 | 0.64349 | 2.7791 | 16 | 48.2 | 1.6921 | 0.17774 | 7.99 | 20.9 | 102.3 | 43.4
2022-06-19 10:00 | 0.45233 | 0.091339 | 0.78469 | 2.7793 | 15.6 | 41.7 | 1.703 | 0.18107 | 7.98 | 20.9 | 102.3 | 43.6
2022-06-19 10:05 | 0.48624 | 0.095501 | 0.84082 | 2.1479 | 16 | 33.1 | 1.7061 | 0.15455 | 8.02 | 21 | 102.2 | 43.8
2022-06-19 10:10 | 0.4727 | 0.097578 | 0.82215 | 2.6533 | 16.8 | 47.7 | 1.696 | 0.14062 | 7.96 | 21 | 102.3 | 43.8
2022-06-19 10:15 | 0.51741 | 0.097581 | 0.89068 | 2.906 | 18.4 | 52.2 | 1.6888 | 0.15257 | 8.02 | 21 | 102.3 | 43.9
2022-06-19 10:20 | 0.34134 | 0.10589 | 0.62911 | 2.4008 | 17.5 | 45.7 | 1.6723 | 0.11543 | 7.95 | 21 | 102.3 | 44.1
2022-06-19 10:25 | 0.45518 | 0.093445 | 0.79117 | 2.7802 | 15.7 | 42.5 | 1.6703 | 0.16918 | 8.02 | 21.1 | 102.3 | 44.4
2022-06-19 10:30 | 0.50939 | 0.10591 | 0.88673 | 2.1484 | 15.4 | 35.1 | 1.6552 | 0.14199 | 8.04 | 21 | 102.3 | 44.8
2022-06-19 10:35 | 0.70318 | 0.10384 | 1.1838 | 3.0333 | 14.6 | 43.6 | 1.664 | 0.15328 | 7.98 | 21 | 102.2 | 45.1
2022-06-19 10:40 | 0.58807 | 0.13708 | 1.0364 | 2.6544 | 14.3 | 50.1 | 1.6591 | 0.13073 | 7.96 | 21 | 102.2 | 45.5
2022-06-19 10:45 | 0.63149 | 0.12879 | 1.0968 | 2.4018 | 15.5 | 50.7 | 1.6463 | 0.13339 | 7.97 | 21 | 102.2 | 45.9
2022-06-19 10:50 | 0.57055 | 0.12672 | 1.0013 | 2.5284 | 17.1 | 61.3 | 1.6464 | 0.15597 | 7.99 | 21 | 102.3 | 46.2
2022-06-19 10:55 | 0.41476 | 0.11219 | 0.74795 | 2.7816 | 17.9 | 58.8 | 1.638 | 0.12878 | 7.98 | 21.1 | 102.3 | 46.5
2022-06-19 11:00 | 0.48121 | 0.10597 | 0.84358 | 2.7818 | 16 | 54.2 | 1.6396 | 0.1248 | 7.97 | 21.1 | 102.2 | 46.8
2022-06-19 11:05 | 0.52598 | 0.12675 | 0.933 | 3.2879 | 15.8 | 57 | 1.6281 | 0.14274 | 7.98 | 21.1 | 102.3 | 47.1
2022-06-19 11:10 | 0.49079 | 0.12885 | 0.88115 | 2.6559 | 17.2 | 61.2 | 1.611 | 0.12549 | 8 | 21.2 | 102.2 | 47.3
2022-06-19 11:15 | 0.50578 | 0.13718 | 0.91453 | 3.1622 | 17.2 | 59.4 | 1.6061 | 0.16336 | 7.88 | 21.2 | 102.2 | 47.8
2022-06-19 11:20 | 0.50853 | 0.10185 | 0.88134 | 3.542 | 19 | 67 | 1.5687 | 0.26631 | 8.01 | 21.2 | 102.3 | 48.1
2022-06-19 11:25 | 0.46786 | 0.12057 | 0.8398 | 2.6566 | 19.5 | 59.3 | 1.5001 | 0.20124 | 7.98 | 21.2 | 102.3 | 48.3
2022-06-19 11:30 | 0.42998 | 0.11227 | 0.77136 | 2.6571 | 19.1 | 57 | 1.478 | 0.17271 | 7.93 | 21.3 | 102.2 | 48.8
2022-06-19 11:35 | 0.44906 | 0.11022 | 0.79855 | 3.1639 | 18.5 | 63.8 | 1.4732 | 0.14351 | 7.89 | 21.3 | 102.2 | 49.6
2022-06-19 11:40 | 0.47076 | 0.11437 | 0.83598 | 3.2904 | 17.4 | 67.1 | 1.4682 | 0.1475 | 7.89 | 21.3 | 102.2 | 49.6
2022-06-19 11:45 | 0.5129 | 0.10191 | 0.88603 | 2.9112 | 17.2 | 67.2 | 1.4561 | 0.15218 | 8 | 21.4 | 102.2 | 49.9
2022-06-19 11:50 | 0.51699 | 0.1248 | 0.91518 | 3.4177 | 18.3 | 68.7 | 1.4432 | 0.16215 | 7.9 | 21.4 | 102.3 | 50.1
2022-06-19 11:55 | 0.52784 | 0.12895 | 0.93804 | 3.5442 | 18 | 62.6 | 1.4395 | 0.16945 | 7.93 | 21.4 | 102.2 | 50
2022-06-19 12:00 | 0.46816 | 0.11232 | 0.82994 | 3.038 | 17.3 | 59.7 | 1.4143 | 0.15219 | 7.96 | 21.4 | 102.3 | 50.2
2022-06-19 12:05 | 0.56996 | 0.11441 | 0.98806 | 3.2913 | 17 | 58.3 | 1.418 | 0.24723 | 7.99 | 21.5 | 102.2 | 50.1
2022-06-19 12:10 | 0.48855 | 0.11649 | 0.86535 | 2.785 | 16.1 | 71 | 1.4035 | 0.24724 | 8.04 | 21.5 | 102.2 | 50.2
2022-06-19 12:15 | 0.47907 | 0.12066 | 0.855 | 2.6586 | 16.6 | 57.9 | 1.3942 | 0.19408 | 8.04 | 21.5 | 102.2 | 50.4
2022-06-19 12:20 | 0.49949 | 0.11443 | 0.88006 | 3.292 | 17.7 | 54.2 | 1.3915 | 0.23398 | 7.99 | 21.6 | 102.2 | 50.5
2022-06-19 12:25 | 0.65557 | 0.085301 | 1.0881 | 3.2919 | 19.1 | 60 | 1.3871 | 0.29248 | 7.96 | 21.6 | 102.3 | 50.5
2022-06-19 12:30 | 0.53617 | 0.11652 | 0.9363 | 3.6721 | 19.5 | 67.3 | 1.3865 | 0.27388 | 8.02 | 21.6 | 102.3 | 50.8
2022-06-19 12:35 | 0.54026 | 0.13109 | 0.9613 | 3.6722 | 19.6 | 67.4 | 1.3837 | 0.24464 | 7.95 | 21.6 | 102.3 | 50.9
2022-06-19 12:40 | 0.52674 | 0.12902 | 0.93643 | 3.5459 | 20.7 | 71.7 | 1.3766 | 0.21276 | 8 | 21.6 | 102.3 | 51.3
2022-06-19 12:45 | 0.57288 | 0.1311 | 1.0071 | 4.0523 | 21 | 75 | 1.3852 | 0.24865 | 8.15 | 21.6 | 102.2 | 51.2
2022-06-19 12:50 | 0.48331 | 0.12486 | 0.86569 | 2.9128 | 21 | 73.3 | 1.3708 | 0.17287 | 8.1 | 21.7 | 102.3 | 51.1
2022-06-19 12:55 | 0.53762 | 0.12902 | 0.95102 | 2.6595 | 20.4 | 64.7 | 1.365 | 0.15026 | 7.98 | 21.7 | 102.3 | 51.1
2022-06-19 13:00 | 0.62178 | 0.12902 | 1.0821 | 3.2927 | 20.6 | 65.4 | 1.3679 | 0.18816 | 8.08 | 21.7 | 102.3 | 51
2022-06-19 13:05 | 0.53351 | 0.13526 | 0.95304 | 2.5327 | 19.9 | 68.4 | 1.3606 | 0.17552 | 8.03 | 21.7 | 102.3 | 50.9
2022-06-19 13:10 | 0.68558 | 0.12902 | 1.1799 | 3.166 | 19.7 | 56.6 | 1.3701 | 0.19215 | 8.18 | 21.7 | 102.2 | 51
2022-06-19 13:15 | 0.61637 | 0.14567 | 1.0925 | 3.5461 | 19.7 | 66.1 | 1.3629 | 0.21077 | 8 | 21.7 | 102.2 | 51.2
2022-06-19 13:20 | 0.57706 | 0.14569 | 1.0281 | 3.2931 | 21.6 | 63.4 | 1.3587 | 0.17156 | 8 | 21.7 | 102.2 | 51.6
2022-06-19 13:25 | 0.52681 | 0.13944 | 0.94487 | 3.0397 | 21.3 | 58.6 | 1.3565 | 0.17222 | 8.05 | 21.7 | 102.2 | 51.5
2022-06-19 13:30 | 0.60964 | 0.12488 | 1.0594 | 2.9131 | 21.8 | 72.9 | 1.3587 | 0.21478 | 7.82 | 21.7 | 102.1 | 51.6
2022-06-19 13:35 | 0.60713 | 0.15198 | 1.0826 | 4.4346 | 22.9 | 71.9 | 1.3657 | 0.31596 | 7.92 | 21.8 | 102 | 52.6
2022-06-19 13:40 | 0.60577 | 0.13533 | 1.0639 | 4.4345 | 21 | 65.3 | 1.3664 | 0.32993 | 8.15 | 21.8 | 101.8 | 52.5
2022-06-19 13:45 | 0.64918 | 0.12907 | 1.1242 | 3.9274 | 20.3 | 60.1 | 1.359 | 0.25541 | 8.14 | 21.8 | 101.7 | 52.2
2022-06-19 13:50 | 0.44006 | 0.13741 | 0.81196 | 3.0408 | 20.8 | 54 | 1.3476 | 0.19889 | 8.1 | 21.8 | 101.7 | 52.5
2022-06-19 13:55 | 0.48624 | 0.1041 | 0.84942 | 2.9141 | 20.7 | 58.1 | 1.3468 | 0.15365 | 8.08 | 21.8 | 101.7 | 52.5
2022-06-19 14:00 | 0.51749 | 0.12075 | 0.91398 | 3.0408 | 20.4 | 60.5 | 1.3497 | 0.28004 | 8.12 | 21.8 | 101.7 | 52.6
2022-06-19 14:05 | 0.46587 | 0.11242 | 0.82445 | 2.7874 | 22.1 | 65.2 | 1.3454 | 0.21751 | 8.06 | 21.8 | 101.8 | 52.5
2022-06-19 14:10 | 0.42101 | 0.12282 | 0.76817 | 2.2804 | 23.1 | 62 | 1.3373 | 0.14234 | 8.06 | 21.7 | 101.8 | 52.5
2022-06-19 14:15 | 0.49574 | 0.12075 | 0.88063 | 2.5339 | 24.4 | 68.7 | 1.3388 | 0.15099 | 8.17 | 21.7 | 101.7 | 52.7
2022-06-19 14:20 | 0.52699 | 0.11659 | 0.92646 | 2.9141 | 25.3 | 69.4 | 1.341 | 0.14368 | 8.04 | 21.7 | 101.7 | 52.8
2022-06-19 14:25 | 0.57865 | 0.11243 | 1.0015 | 3.5479 | 25.6 | 64.2 | 1.339 | 0.17362 | 8.07 | 21.8 | 101.8 | 52.8
2022-06-19 14:30 | 0.53383 | 0.12076 | 0.93904 | 4.1815 | 25.4 | 67.1 | 1.3549 | 0.27075 | 8.03 | 21.8 | 101.8 | 52.9
2022-06-19 14:35 | 0.53924 | 0.10202 | 0.92859 | 2.9143 | 24 | 62.1 | 1.3331 | 0.1663 | 8.1 | 21.8 | 101.8 | 52.7
2022-06-19 14:40 | 0.62347 | 0.12493 | 1.0806 | 3.5479 | 23.7 | 59.4 | 1.3433 | 0.19824 | 7.93 | 21.8 | 101.7 | 52.8
2022-06-19 14:45 | 0.40349 | 0.1187 | 0.73719 | 3.5485 | 24.6 | 68 | 1.3414 | 0.30938 | 7.94 | 21.8 | 101.8 | 53.5
2022-06-19 14:50 | 0.44828 | 0.10828 | 0.79542 | 3.168 | 25.5 | 60.6 | 1.3369 | 0.23085 | 8.04 | 21.7 | 101.8 | 53.4
2022-06-19 14:55 | 0.44419 | 0.13326 | 0.81413 | 3.4213 | 25.2 | 56.2 | 1.3354 | 0.15567 | 8.09 | 21.7 | 101.8 | 53.3
2022-06-19 15:00 | 0.43335 | 0.11869 | 0.78294 | 2.6612 | 23.8 | 52.6 | 1.3369 | 0.14104 | 8.08 | 21.7 | 101.7 | 53.5
2022-06-19 15:05 | 0.47818 | 0.10412 | 0.83709 | 2.9146 | 21.6 | 51.6 | 1.3384 | 0.15435 | 7.99 | 21.7 | 101.8 | 53.6
2022-06-19 15:10 | 0.45378 | 0.11246 | 0.80803 | 2.5348 | 21.1 | 53.9 | 1.3335 | 0.11711 | 8.08 | 21.8 | 101.7 | 53.7
2022-06-19 15:15 | 0.42793 | 0.1187 | 0.77465 | 2.2811 | 19.8 | 52.1 | 1.3297 | 0.11044 | 8.12 | 21.8 | 101.7 | 53.4
2022-06-19 15:20 | 0.51491 | 0.11246 | 0.90382 | 2.6615 | 19.2 | 56.8 | 1.3313 | 0.15436 | 8 | 21.8 | 101.7 | 53.6
2022-06-19 15:25 | 0.5271 | 0.12494 | 0.93498 | 3.6751 | 19.2 | 51.9 | 1.3406 | 0.21556 | 8.1 | 21.8 | 101.8 | 53.3
2022-06-19 15:30 | 0.45503 | 0.11868 | 0.81616 | 3.8012 | 20.2 | 54.7 | 1.3375 | 0.27074 | 8.17 | 21.7 | 101.8 | 53
2022-06-19 15:35 | 0.5216 | 0.10827 | 0.90779 | 3.041 | 21.3 | 56.9 |  |  | 8.04 | 21.7 | 101.8 | 53.1
2022-06-19 15:40 | 0.54882 | 0.11244 | 0.95369 | 3.1681 | 23.3 | 60.3 | 1.3369 | 0.20092 | 8.01 | 21.7 | 101.8 | 53.5
2022-06-19 15:45 | 0.60589 | 0.12078 | 1.0495 | 3.2949 | 23.5 | 57.9 |  |  | 7.94 | 21.7 | 101.7 | 53.6
2022-06-19 15:50 | 0.58418 | 0.12495 | 1.0204 | 3.295 | 24.3 | 62.4 | 1.3327 | 0.24285 | 8.08 | 21.7 | 101.7 | 53.8
2022-06-19 15:55 | 0.62633 | 0.12704 | 1.0871 | 3.0417 | 24.4 | 62.3 | 1.3393 | 0.2728 | 8.06 | 21.8 | 101.8 | 53.7
2022-06-19 16:00 | 0.65077 | 0.12287 | 1.1204 | 3.0416 | 24.1 | 61.9 |  |  | 8.07 | 21.8 | 101.8 | 53.6
2022-06-19 16:05 | 0.58281 | 0.1416 | 1.037 | 2.9148 | 22.3 | 58.8 |  |  | 8.02 | 21.8 | 101.8 | 53.4
2022-06-19 16:10 | 0.62494 | 0.13952 | 1.0954 | 2.6614 | 22.6 | 59.1 |  |  | 8.05 | 21.8 | 101.7 | 53.5
2022-06-19 16:15 | 0.54067 | 0.12702 | 0.95786 | 2.4077 | 24.4 | 59.4 | 1.3333 | 0.13572 | 8.03 | 21.7 | 101.7 | 53.5
2022-06-19 16:20 | 0.50536 | 0.12078 | 0.89541 | 3.4216 | 24.1 | 57.3 | 1.3348 | 0.19494 | 8.02 | 21.7 | 101.8 | 53.6
2022-06-19 16:25 | 0.44697 | 0.11662 | 0.80175 | 3.0416 | 24 | 59.1 |  |  | 8.04 | 21.7 | 101.7 | 53.8
2022-06-19 16:30 | 0.44423 | 0.11661 | 0.79755 | 2.6613 | 24.3 | 60.9 |  |  | 8.14 | 21.7 | 101.8 | 53.7
2022-06-19 16:35 | 0.39534 | 0.10412 | 0.71011 | 2.6613 | 25.6 | 62.2 | 1.3276 | 0.11244 | 8.06 | 21.7 | 101.9 | 53.8
2022-06-19 16:40 | 0.43745 | 0.10829 | 0.77883 | 3.0415 | 26.7 | 64.5 |  |  | 8.04 | 21.7 | 102 | 53.8
2022-06-19 16:45 | 0.46598 | 0.11245 | 0.82673 | 2.7881 | 28.2 | 67.6 |  |  | 8.04 | 21.7 | 102.2 | 53.8
2022-06-19 16:50 | 0.44696 | 0.11661 | 0.80381 | 2.4078 | 28.6 | 62.8 | 1.3377 | 0.09115 | 8.09 | 21.7 | 102.2 | 53.7
2022-06-19 16:55 | 0.46869 | 0.11245 | 0.83087 | 2.9147 | 29.2 | 70.4 | 1.3457 | 0.15369 | 8.11 | 21.7 | 102.2 | 53.7
2022-06-19 17:00 | 0.40483 | 0.11245 | 0.7309 | 2.4078 | 28.3 | 65.1 | 1.3362 | 0.11709 | 8.07 | 21.7 | 102.2 | 53.6
2022-06-19 17:05 | 0.50941 | 0.10828 | 0.88912 | 2.5344 | 27.4 | 65.7 | 1.3318 | 0.12574 | 8.25 | 21.7 | 102 | 53.4
2022-06-19 17:10 | 0.53654 | 0.09994 | 0.92236 | 2.6609 | 25.3 | 61.8 | 1.3361 | 0.11641 | 8.2 | 21.7 | 101.8 | 53.1
2022-06-19 17:15 | 0.45634 | 0.11242 | 0.80984 | 2.914 | 22.8 | 55.8 | 1.3446 | 0.12172 | 8.22 | 21.7 | 101.8 | 52.7
2022-06-19 17:20 | 0.52829 | 0.10409 | 0.91387 | 2.9138 | 21.4 | 54.5 | 1.3431 | 0.17825 | 8.08 | 21.7 | 101.7 | 52.4
2022-06-19 17:25 | 0.51608 | 0.10201 | 0.89308 | 2.7872 | 21.5 | 61.9 | 1.3424 | 0.11839 | 8.12 | 21.7 | 101.7 | 52.5
2022-06-19 17:30 | 0.44956 | 0.1145 | 0.8036 | 2.4072 | 23.1 | 55.6 | 1.3381 | 0.12372 | 8.1 | 21.7 | 101.8 | 52.7
2022-06-19 17:35 | 0.41017 | 0.095766 | 0.72449 | 2.0271 | 23.2 | 46.4 | 1.3345 | 0.087135 | 8.06 | 21.7 | 101.8 | 52.7
2022-06-19 17:40 | 0.48213 | 0.11033 | 0.84936 | 2.1537 | 22.8 | 50.4 | 1.3416 | 0.10575 | 8.13 | 21.7 | 101.7 | 52.5
2022-06-19 17:45 | 0.49294 | 0.1124 | 0.86799 | 2.6602 | 22.7 | 50.7 | 1.3509 | 0.13567 | 8.15 | 21.6 | 101.8 | 52.4
2022-06-19 17:50 | 0.53367 | 0.11865 | 0.93668 | 3.1669 | 22.3 | 49.6 | 1.3509 | 0.20949 | 8.24 | 21.6 | 101.7 | 52.4
2022-06-19 17:55 | 0.49021 | 0.1124 | 0.86381 | 3.8001 | 23.4 | 56.8 | 1.353 | 0.38039 | 8.22 | 21.6 | 101.8 | 52.3
2022-06-19 18:00 | 0.38835 | 0.11031 | 0.7035 | 2.7866 | 24.9 | 48 | 1.3465 | 0.23009 | 8.13 | 21.5 | 101.7 | 52.4
2022-06-19 18:05 | 0.33406 | 0.099915 | 0.61198 | 2.2802 | 25.6 | 47.7 | 1.3336 | 0.12237 | 8.06 | 21.5 | 101.9 | 52.8
2022-06-19 18:10 | 0.47399 | 0.10409 | 0.82855 | 2.7872 | 27.1 | 52.9 | 1.3388 | 0.22481 | 8.13 | 21.5 | 102 | 53.2
2022-06-19 18:15 | 0.36808 | 0.093687 | 0.65789 | 2.534 | 27.1 | 44.6 | 1.3396 | 0.19623 | 8.05 | 21.5 | 102 | 53.5
2022-06-19 18:20 | 0.42106 | 0.091608 | 0.73703 | 2.4074 | 26.1 | 37.1 | 1.3389 | 0.16164 | 8.12 | 21.5 | 101.8 | 53.6
2022-06-19 18:25 | 0.40341 | 0.087445 | 0.70581 | 2.4074 | 24.8 | 38.2 | 1.3433 | 0.14435 | 8.12 | 21.5 | 101.9 | 53.7
2022-06-19 18:30 | 0.42519 | 0.089536 | 0.74128 | 2.7878 | 24.2 | 43.2 | 1.3441 | 0.15634 | 8.08 | 21.5 | 102.1 | 54.1
2022-06-19 18:35 | 0.35863 | 0.097868 | 0.64759 | 2.6612 | 26.1 | 57.4 | 1.3536 | 0.161 | 8.06 | 21.5 | 102.2 | 54.2
2022-06-19 18:40 | 0.37902 | 0.093706 | 0.67468 | 2.2811 | 28.1 | 57.4 | 1.3522 | 0.1284 | 8.06 | 21.5 | 102.3 | 54.3
2022-06-19 18:45 | 0.40484 | 0.093708 | 0.71635 | 2.1544 | 26.3 | 44.3 | 1.3522 | 0.11377 | 8.06 | 21.5 | 102.2 | 54.4
2022-06-19 18:50 | 0.44285 | 0.089538 | 0.77044 | 2.1543 | 24.3 | 33.7 | 1.355 | 0.10911 | 8.05 | 21.4 | 102.2 | 54.5
2022-06-19 18:55 | 0.37901 | 0.1062 | 0.68715 | 2.281 | 25.1 | 40.9 | 1.3565 | 0.11177 | 8.06 | 21.4 | 102.3 | 54.5
2022-06-19 19:00 | 0.29887 | 0.087458 | 0.54557 | 1.7741 | 25.7 | 39.5 | 1.3529 | 0.086489 | 8.08 | 21.4 | 102.2 | 54.6
2022-06-19 19:05 | 0.28665 | 0.083297 | 0.52061 | 2.4079 | 24.5 | 35.4 | 1.35 | 0.09847 | 8.07 | 21.4 | 102.2 | 54.8
2022-06-19 19:10 | 0.31113 | 0.083303 | 0.56021 | 2.1546 | 23.7 | 27.6 | 1.3501 | 0.093153 | 8.1 | 21.4 | 102 | 55
2022-06-19 19:15 | 0.24997 | 0.08746 | 0.47062 | 1.394 | 22.6 | 28.3 | 1.3551 | 0.099798 | 8.1 | 21.3 | 101.9 | 55
2022-06-19 19:20 | 0.23911 | 0.079136 | 0.44566 | 1.6476 | 22.1 | 28.7 | 1.3566 | 0.14372 | 8.12 | 21.3 | 102.3 | 55.3
2022-06-19 19:25 | 0.22554 | 0.074975 | 0.42278 | 2.1546 | 23.6 | 35.7 | 1.3596 | 0.16835 | 8.08 | 21.3 | 102.2 | 55.5
2022-06-19 19:30 | 0.21876 | 0.09164 | 0.42696 | 1.6477 | 23.4 | 34.1 | 1.3647 | 0.11645 | 8.04 | 21.3 | 102.2 | 55.7
2022-06-19 19:35 | 0.21741 | 0.072898 | 0.40823 | 2.0281 | 23.9 | 33.5 | 1.3742 | 0.10714 | 8 | 21.3 | 102.2 | 55.8
2022-06-19 19:40 | 0.22828 | 0.077065 | 0.42698 | 1.7746 | 22 | 28.2 | 1.3713 | 0.089172 | 8.11 | 21.3 | 102.2 | 55.9
2022-06-19 19:45 | 0.24052 | 0.07915 | 0.4499 | 1.6479 | 19.8 | 25.6 | 1.3684 | 0.08385 | 8.08 | 21.3 | 102 | 56
2022-06-19 19:50 | 0.21198 | 0.079151 | 0.40409 | 1.7746 | 18.3 | 24.4 | 1.3612 | 0.097161 | 8.08 | 21.3 | 101.8 | 56
2022-06-19 19:55 | 0.26906 | 0.079153 | 0.49158 | 2.4085 | 17.7 | 24.9 | 1.362 | 0.12578 | 8.01 | 21.3 | 101.8 | 56.1
2022-06-19 20:00 | 0.28265 | 0.081237 | 0.5145 | 2.5353 | 18.3 | 29.3 | 1.3649 | 0.19766 | 8.04 | 21.3 | 101.8 | 56.2
2022-06-19 20:05 | 0.22149 | 0.064569 | 0.40408 | 1.2676 | 18.2 | 30.7 | 1.3655 | 0.14175 | 8.04 | 21.2 | 101.8 | 56.3
2022-06-19 20:10 | 0.26361 | 0.077066 | 0.48114 | 1.2676 | 17.9 | 27 | 1.3626 | 0.093166 | 8.13 | 21.2 | 101.8 | 56.3
2022-06-19 20:15 | 0.2677 | 0.077069 | 0.48741 | 1.6479 | 18.5 | 21.4 | 1.3612 | 0.069877 | 8.02 | 21.2 | 101.8 | 56.4
2022-06-19 20:20 | 0.22557 | 0.087484 | 0.43117 | 1.1409 | 17.5 | 17 | 1.3598 | 0.067881 | 8.02 | 21.2 | 101.7 | 56.4
2022-06-19 20:25 | 0.29219 | 0.08541 | 0.53329 | 1.0142 | 17.5 | 23.1 | 1.3607 | 0.05857 | 8.1 | 21.3 | 101.8 | 56.5
2022-06-19 20:30 | 0.22694 | 0.091652 | 0.43951 | 0.63382 | 17.1 | 24.5 | 1.3598 | 0.052576 | 8.1 | 21.2 | 101.8 | 56.5
2022-06-19 20:35 | 0.23373 | 0.087486 | 0.44368 | 0.88735 | 16 | 20.1 | 1.3627 | 0.060562 | 8.13 | 21.2 | 101.7 | 56.5
2022-06-19 20:40 | 0.16986 | 0.081235 | 0.3416 | 0.76057 | 15.4 | 20.7 | 1.3692 | 0.055902 | 8.15 | 21.2 | 101.8 | 56.4
2022-06-19 20:45 | 0.21743 | 0.072905 | 0.40618 | 0.76059 | 16.1 | 27.4 | 1.3692 | 0.040596 | 8.09 | 21.2 | 101.8 | 56.5
2022-06-19 20:50 | 0.26227 | 0.087486 | 0.4895 | 0.88735 | 17.3 | 23 | 1.3721 | 0.059896 | 8.09 | 21.2 | 101.8 | 56.5
2022-06-19 20:55 | 0.24325 | 0.081239 | 0.45202 | 0.76061 | 17.4 | 19.9 | 1.3743 | 0.049915 | 8.06 | 21.2 | 101.8 | 56.6
2022-06-19 21:00 | 0.23374 | 0.08957 | 0.44577 | 0.88736 | 16.3 | 21.7 | 1.3772 | 0.060562 | 8.1 | 21.2 | 101.7 | 56.6
2022-06-19 21:05 | 0.16716 | 0.077075 | 0.3333 | 1.0142 | 15.6 | 18 | 1.3787 | 0.057237 | 8.11 | 21.2 | 101.7 | 56.7
2022-06-19 21:10 | 0.26774 | 0.070832 | 0.48124 | 1.0143 | 14.8 | 24.6 | 1.3745 | 0.052583 | 8.08 | 21.3 | 101.8 | 56.7
2022-06-19 21:15 | 0.22153 | 0.083331 | 0.42291 | 0.88747 | 14.3 | 28.7 | 1.373 | 0.051917 | 8.15 | 21.3 | 101.8 | 56.7
2022-06-19 21:20 | 0.1522 | 0.074991 | 0.30621 | 0.63385 | 15 | 23.7 | 1.3678 | 0.04326 | 8 | 21.2 | 101.8 | 56.7
2022-06-19 21:25 | 0.22695 | 0.077075 | 0.42287 | 0.76063 | 16.2 | 19.5 | 1.3679 | 0.041929 | 8.12 | 21.2 | 101.7 | 56.7
2022-06-19 21:30 | 0.17123 | 0.072907 | 0.33537 | 0.76061 | 17.4 | 26.9 | 1.3678 | 0.041929 | 8.15 | 21.2 | 101.7 | 56.7
2022-06-19 21:35 | 0.21743 | 0.066658 | 0.39787 | 0.76061 | 18.4 | 25.1 | 1.3693 | 0.040598 | 8.15 | 21.2 | 101.9 | 56.7
2022-06-19 21:40 | 0.22423 | 0.06666 | 0.41038 | 1.0142 | 17.9 | 24.5 | 1.365 | 0.062562 | 8.18 | 21.2 | 102 | 56.8
2022-06-19 21:45 | 0.24598 | 0.074994 | 0.45205 | 1.141 | 18 | 23.5 | 1.3628 | 0.060567 | 8.08 | 21.2 | 102.1 | 56.9
2022-06-19 21:50 | 0.23647 | 0.070828 | 0.4333 | 0.76065 | 16.8 | 19.4 | 1.365 | 0.049918 | 8.09 | 21.2 | 102 | 56.9
2022-06-19 21:55 | 0.17667 | 0.068745 | 0.33956 | 0.38033 | 16 | 18.6 | 1.373 | 0.041265 | 8.01 | 21.2 | 101.9 | 56.9
2022-06-19 22:00 | 0.36423 | 0.05833 | 0.61663 | 0.38034 | 16 | 20.1 | 1.3795 | 0.039935 | 8.06 | 21.2 | 101.9 | 57
2022-06-19 22:05 | 0.4784 | 0.072914 | 0.80622 | 0.88746 | 15.3 | 24.5 | 1.3723 | 0.043264 | 8.06 | 21.2 | 101.7 | 57
2022-06-19 22:10 | 0.51508 | 0.091661 | 0.87911 | 1.3945 | 14.5 | 23.7 | 1.3708 | 0.049919 | 8.16 | 21.2 | 101.8 | 56.9
2022-06-19 22:15 | 0.24327 | 0.083328 | 0.45622 | 0.88744 | 14.5 | 32.5 | 1.3781 | 0.072548 | 8.13 | 21.2 | 101.8 | 56.9
2022-06-19 22:20 | 0.20385 | 0.064575 | 0.37704 | 0.63385 | 15.1 | 25.2 | 1.3874 | 0.082527 | 8.04 | 21.1 | 101.8 | 57
2022-06-19 22:25 | 0.25142 | 0.070826 | 0.4562 | 0.50709 | 16.1 | 22.8 | 1.4135 | 0.07188 | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 57.1
2022-06-19 22:30 | 0.23919 | 0.07916 | 0.44788 | 0.5071 | 17.3 | 23.3 | 1.4055 | 0.039268 | 8.14 | 21.1 | 101.7 | 57.2
2022-06-19 22:35 | 0.18211 | 0.070827 | 0.34997 | 1.141 | 18.2 | 25.5 | 1.3983 | 0.051914 | 8.11 | 21.1 | 102.1 | 57.2
2022-06-19 22:40 | 0.14406 | 0.062495 | 0.2854 | 0.5071 | 19.2 | 28.1 | 1.3976 | 0.033944 | 8.09 | 21.1 | 102.2 | 57.2
2022-06-19 22:45 | 0.13998 | 0.060414 | 0.27499 | 0.50712 | 18.2 | 18.3 | 1.4099 | 0.036607 | 8.1 | 21.1 | 102.1 | 57.3
2022-06-19 22:50 | 0.1889 | 0.070827 | 0.36038 | 0.5071 | 18.3 | 19.8 | 1.4034 | 0.028619 | 8.1 | 21 | 102.2 | 57.5
2022-06-19 22:55 | 0.15902 | 0.068751 | 0.31042 | 0.88751 | 20.4 | 19.2 | 1.4057 | 0.037941 | 8.08 | 21 | 102.2 | 57.9
2022-06-19 23:00 | 0.12233 | 0.06667 | 0.25418 | 0.50716 | 20.7 | 17.3 | 1.4079 | 0.04127 | 8.14 | 20.9 | 101.9 | 58.4
2022-06-19 23:05 | 0.12506 | 0.056257 | 0.24795 | 0.50721 | 19.6 | 17.8 | 1.4138 | 0.064574 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 58.8
2022-06-19 23:10 | 0.15497 | 0.056261 | 0.29381 | 0.38043 | 18 | 21.6 | 1.4088 | 0.049932 | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 59.1
2022-06-19 23:15 | 0.19849 | 0.054182 | 0.35635 | 0.50729 | 16.6 | 21 | 1.4097 | 0.047273 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 59.4
2022-06-19 23:20 | 0.15363 | 0.064604 | 0.30218 | 0.50731 | 17 | 22.6 | 1.4134 | 0.037953 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 59.6
2022-06-19 23:25 | 0.093815 | 0.060439 | 0.20424 | 0.25366 | 17.9 | 20 | 1.4141 | 0.026635 | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 59.7
2022-06-19 23:30 | 0.13189 | 0.060439 | 0.2626 | 0.25367 | 16.9 | 11.7 | 1.4149 | 0.031296 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 59.8
2022-06-19 23:35 | 0.08838 | 0.068778 | 0.20425 | 0.38051 | 16.3 | 11.8 | 1.4222 | 0.043949 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 59.9
2022-06-19 23:40 | 0.091107 | 0.064615 | 0.20427 | 0.38054 | 15.5 | 18.5 | 1.4252 | 0.025306 | 8.07 | 21 | 101.7 | 59.9
2022-06-19 23:45 | 0.084309 | 0.056278 | 0.18759 | 0.38055 | 15 | 11.4 | 1.4346 | 0.035296 | 8.04 | 21 | 101.7 | 59.9
2022-06-19 23:50 | 0.058469 | 0.058359 | 0.14798 | 0.25368 | 15 | 9.2 | 1.4353 | 0.018646 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 60
2022-06-19 23:55 | 0.05303 | 0.056275 | 0.13756 | 0.25369 | 13.4 | 11.1 | 1.4708 | 0.096559 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 60
2022-06-20 | 0.048953 | 0.058362 | 0.1334 | 0.2537 | 11 | 5 | 1.4353 | 0.013319 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 60
2022-06-20 00:05 | 0.039435 | 0.058363 | 0.1209 | 0.12685 | 9.3 | 3.1 | 1.4404 | 0.024641 | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 60
2022-06-20 00:10 | 0.042154 | 0.052109 | 0.11464 | 0.12685 | 7.6 | 0.1 | 1.4556 | 0.023974 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 60
2022-06-20 00:15 | 0.067992 | 0.054194 | 0.15841 | 0.12685 | 7.2 | 4.8 | 1.4723 | 0.023975 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 60
2022-06-20 00:20 | 0.10743 | 0.052114 | 0.21679 | 0.12686 | 7.1 | 9.5 | 1.4782 | 0.020646 | 8.16 | 21 | 101.8 | 60
2022-06-20 00:25 | 0.081594 | 0.054197 | 0.17927 | 0.12686 | 6.4 | 3.4 | 1.4789 | 0.011322 | 8.1 | 21 | 101.7 | 59.9
2022-06-20 00:30 | 0.057114 | 0.062534 | 0.15008 | 0.12685 | 7.3 | 8.8 | 1.4832 | 0.011988 | 8.12 | 21 | 101.8 | 59.8
2022-06-20 00:35 | 0.047593 | 0.052109 | 0.12506 | 0.12685 | 7.9 | 8.9 | 1.4716 | 0 | 8.1 | 21 | 101.7 | 59.6
2022-06-20 00:40 | 0.050308 | 0.054188 | 0.1313 | 0.12683 | 7.2 | 1.8 | 1.4642 | 0.005327 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 59.5
2022-06-20 00:45 | 0.044868 | 0.058355 | 0.12713 | 0.12683 | 5.9 | 7.6 | 1.4627 | 0.0026635 | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 59.5
2022-06-20 00:50 | 0.055744 | 0.052101 | 0.13755 | 0.12683 | 5.6 | 3.8 | 1.4598 | 0.0033293 | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 59.4
2022-06-20 00:55 | 0.03807 | 0.052102 | 0.11046 | 0.12683 | 5.3 | 0 | 1.4591 | 0.0033293 | 8.07 | 20.9 | 101.7 | 59.4
2022-06-20 01:00 | 0.054383 | 0.054184 | 0.13754 | 0.12683 | 5.4 | 3.8 | 1.4605 | 0.0033292 | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 59.3
2022-06-20 01:05 | 0.10197 | 0.045847 | 0.20214 | 0.12682 | 5.9 | 1 | 1.4626 | 0.0033291 | 8.16 | 20.9 | 101.8 | 59.2
2022-06-20 01:10 | 0.078853 | 0.05835 | 0.17713 | 0.12682 | 5.1 | 6.1 | 1.4698 | 0.017311 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 59.1
2022-06-20 01:15 | 0.067974 | 0.05418 | 0.15837 | 0.12682 | 4.9 | 2.9 | 1.4727 | 0.017976 | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 59
2022-06-20 01:20 | 0.050299 | 0.056263 | 0.13336 | 0.12681 | 4.5 | 0 | 1.477 | 0.015313 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 58.9
2022-06-20 01:25 | 0.033986 | 0.050011 | 0.10211 | 0.12681 | 4.9 | 0.3 | 1.4799 | 0.0099865 | 8.07 | 20.9 | 101.8 | 58.8
2022-06-20 01:30 | 0.032625 | 0.050009 | 0.10002 | 0.12681 | 5.4 | 3.4 | 1.4849 | 0.010652 | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 58.7
2022-06-20 01:35 |  |  |  |  | 5.6 | 7.8 |  |  | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 58.6
2022-06-20 01:40 |  |  |  |  | 7.6 | 7.8 |  |  | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 58.5
2022-06-20 01:45 |  |  |  |  | 8.1 | 10.4 |  |  | 8.18 | 20.8 | 101.8 | 58.4
2022-06-20 01:50 |  |  |  |  | 7.7 | 14.4 |  |  | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 58.4
2022-06-20 01:55 |  |  |  |  | 8.8 | 13.7 |  |  | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 58.2
2022-06-20 02:00 |  |  |  |  | 9.8 | 14.1 |  |  | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 58.1
2022-06-20 02:05 |  |  |  |  | 10.9 | 12.5 |  |  | 8.17 | 20.9 | 101.7 | 57.8
2022-06-20 02:10 |  |  |  |  | 9.7 | 15.3 |  |  | 8.14 | 20.9 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 02:15 |  |  |  |  | 8.4 | 6 |  |  | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 57.6
2022-06-20 02:20 | 0.04892 | 0.07082 | 0.14581 | 0.12676 | 9.2 | 11.9 | 1.5459 | 0.021296 | 8.13 | 20.8 | 101.7 | 57.6
2022-06-20 02:25 | 0.036691 | 0.070822 | 0.12706 | 0.12677 | 8.9 | 8 | 1.559 | 0.0099828 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 02:30 | 0.031256 | 0.064574 | 0.11248 | 0.12677 | 8.7 | 1.7 | 1.5532 | 0.0046587 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 02:35 | 0.03805 | 0.064574 | 0.1229 | 0.12677 | 7.8 | 2.3 | 1.5582 | 0.0059897 | 8.18 | 20.8 | 101.7 | 57.7
2022-06-20 02:40 | 0.070665 | 0.058325 | 0.16664 | 0.12677 | 8.1 | 8.4 | 1.5582 | 0 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 02:45 | 0.039409 | 0.058324 | 0.11873 | 0.12677 | 8.4 | 9.6 | 1.5568 | 0 | 8.16 | 20.8 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 02:50 | 0.038049 | 0.062489 | 0.1229 | 0.12676 | 7.9 | 8.1 | 1.5575 | 0 | 8.16 | 20.8 | 101.7 | 57.6
2022-06-20 02:55 | 0.044842 | 0.054155 | 0.12497 | 0 | 7.5 | 3.3 | 1.5589 | 0 | 8.1 | 20.8 | 101.7 | 57.5
2022-06-20 03:00 | 0.042125 | 0.058322 | 0.12289 | 0 | 7.5 | 6.4 | 1.5589 | 0 | 8.13 | 20.8 | 101.7 | 57.5
2022-06-20 03:05 | 0.040762 | 0.054151 | 0.11663 | 0 | 7.6 | 7.2 | 1.5551 | 0 | 8.03 | 20.7 | 101.8 | 57.5
2022-06-20 03:10 | 0.031251 | 0.054151 | 0.10205 | 0 | 7.2 | 8.6 | 1.5558 | 0 | 8.13 | 20.7 | 101.8 | 57.5
2022-06-20 03:15 | 0.032609 | 0.054149 | 0.10413 | 0 | 6.6 | 1.8 | 1.5623 | 0 | 8.08 | 20.7 | 101.8 | 57.4
2022-06-20 03:20 | 0.0693 | 0.052071 | 0.1583 | 0 | 4.9 | 3.8 | 1.569 | 0 | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 57.4
2022-06-20 03:25 | 0.038047 | 0.056236 | 0.11456 | 0 | 4 | 3.5 | 1.574 | 0 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 57.3
2022-06-20 03:30 | 0.038047 | 0.052071 | 0.11039 | 0 | 5.9 | 9.8 | 1.5892 | 0.0073201 | 8.11 | 20.8 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 03:35 | 0.031252 | 0.047904 | 0.095808 | 0 | 7.3 | 15.2 | 1.6008 | 0 | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 03:40 | 0.028534 | 0.052069 | 0.095807 | 0 | 6 | 0 | 1.6029 | 0 | 8.07 | 20.8 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 03:45 | 0.077449 | 0.049986 | 0.1687 | 0.12675 | 4.2 | 0 | 1.6116 | 0.0046581 | 8.13 | 20.8 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 03:50 | 0.067937 | 0.049985 | 0.15412 | 0.12675 | 3.8 | 6.7 | 1.6253 | 0 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 03:55 | 0.17799 | 0.052067 | 0.3249 | 0 | 3.4 | 3.7 | 1.6413 | 0.0019963 | 8.09 | 20.8 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 04:00 | 0.12093 | 0.054151 | 0.2416 | 0 | 2.8 | 3.2 | 1.6543 | 0.00066543 | 8.06 | 20.8 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 04:05 | 0.14539 | 0.054151 | 0.277 | 0 | 3.9 | 9.7 | 1.6695 | 0 | 8.13 | 20.8 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 04:10 | 0.07473 | 0.056233 | 0.1687 | 0.12675 | 4.9 | 6.5 | 1.6796 | 0.0013308 | 8.09 | 20.8 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 04:15 | 0.05435 | 0.049985 | 0.13329 | 0.12675 | 6 | 8.1 | 1.6941 | 0.0033271 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 04:20 | 0.099188 | 0.047903 | 0.20202 | 0.12675 | 5.9 | 9.7 | 1.6999 | 0 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 04:25 | 0.055708 | 0.05415 | 0.13746 | 0 | 5.1 | 9.3 | 1.6905 | 0 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 04:30 | 0.088317 | 0.049985 | 0.18536 | 0 | 5.3 | 5 | 1.6984 | 0 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 04:35 | 0.13179 | 0.05415 | 0.25825 | 0 | 5.3 | 6.8 | 1.6955 | 0 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 57
2022-06-20 04:40 | 0.08288 | 0.054149 | 0.18119 | 0 | 6.4 | 10.9 | 1.6868 | 0 | 8.08 | 20.8 | 101.7 | 57
2022-06-20 04:45 | 0.11004 | 0.052062 | 0.22074 | 0 | 8.3 | 10.5 | 1.6961 | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 57
2022-06-20 04:50 | 0.11548 | 0.04998 | 0.22699 | 0 | 9.8 | 14.8 | 1.7034 | 0 | 8.16 | 20.7 | 101.7 | 57
2022-06-20 04:55 | 0.18886 | 0.062479 | 0.35197 | 0.12674 | 9.3 | 14.4 |  |  | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 57
2022-06-20 05:00 | 0.19294 | 0.056232 | 0.35197 | 0.12675 | 8.4 | 10.7 | 1.7021 | 0.0086504 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 57
2022-06-20 05:05 | 0.2785 | 0.064555 | 0.48937 | 0.12673 | 9.5 | 16.7 | 1.7127 | 0.011311 | 8.15 | 20.7 | 101.8 | 56.9
2022-06-20 05:10 | 0.19155 | 0.062472 | 0.35609 | 0.12673 | 10.1 | 12.8 |  |  | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 56.8
2022-06-20 05:15 | 0.13314 | 0.062473 | 0.26447 | 0.12673 | 10 | 11.6 |  |  | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 05:20 | 0.13993 | 0.060389 | 0.27487 | 0.12673 | 9.1 | 17.5 |  |  | 8.03 | 20.7 | 101.7 | 56.8
2022-06-20 05:25 | 0.21601 | 0.056225 | 0.38525 | 0.25346 | 9.5 | 11.7 |  |  | 8.08 | 20.7 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 05:30 | 0.29751 | 0.068718 | 0.52267 | 0.12673 | 10.1 | 18.2 |  |  | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 56.8
2022-06-20 05:35 | 0.40484 | 0.077049 | 0.69552 | 0.38018 | 9.9 | 18.9 |  |  | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 56.8
2022-06-20 05:40 | 0.30839 | 0.066637 | 0.54142 | 0.50691 | 12.1 | 21.5 |  |  | 8.05 | 20.7 | 101.7 | 56.8
2022-06-20 05:45 | 0.32606 | 0.077052 | 0.57477 | 0.25347 | 12.2 | 22.2 |  |  | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 56.7
2022-06-20 05:50 | 0.32335 | 0.074971 | 0.57061 | 0.38021 | 13 | 25.7 | 1.7142 | 0.013307 | 8.11 | 20.8 | 101.7 | 56.7
2022-06-20 05:55 | 0.37632 | 0.064556 | 0.64139 | 0.38019 | 14.7 | 28.4 | 1.7178 | 0.018629 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 56.6
2022-06-20 06:00 | 0.47006 | 0.083298 | 0.80382 | 0.63366 | 15.7 | 29.7 | 1.7171 | 0.023287 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 56.6
2022-06-20 06:05 | 0.60319 | 0.095791 | 1.0204 | 0.63365 | 16.5 | 36.1 | 1.7351 | 0.056553 | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 06:10 | 0.63308 | 0.10412 | 1.0745 | 1.7742 | 17.7 | 35.2 | 1.7474 | 0.078509 | 8.08 | 20.8 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 06:15 | 0.60592 | 0.097875 | 1.0266 | 1.901 | 18.4 | 36 | 1.7467 | 0.087159 | 8.06 | 20.8 | 101.7 | 56.6
2022-06-20 06:20 | 0.63986 | 0.087461 | 1.0683 | 1.9009 | 19.9 | 42.5 | 1.7424 | 0.090484 | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 06:25 | 0.76893 | 0.089544 | 1.2682 | 2.0277 | 21.2 | 46.9 | 1.7388 | 0.11311 | 8.04 | 20.8 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 06:30 | 1.0094 | 0.093709 | 1.6409 | 2.0277 | 21.4 | 40.3 | 1.7337 | 0.07984 | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 06:35 | 1.0868 | 0.11453 | 1.7804 | 2.0276 | 22.1 | 48.2 | 1.7358 | 0.12242 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 06:40 | 1.2838 | 0.12495 | 2.0928 | 2.4079 | 24.1 | 60.2 | 1.7417 | 0.18097 | 8.02 | 20.8 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 06:45 | 1.4142 | 0.13328 | 2.299 | 2.7881 | 25 | 65.1 | 1.7446 | 0.20359 | 8.03 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 06:50 | 1.3191 | 0.18534 | 2.2074 | 4.1821 | 26.7 | 71.9 | 1.7474 | 0.20293 | 8.03 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 06:55 | 1.4903 | 0.17076 | 2.4551 | 3.8018 | 28.6 | 85 | 1.7395 | 0.43645 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 07:00 | 1.4686 | 0.19575 | 2.4468 | 4.6889 | 32.3 | 90.9 | 1.7416 | 0.48369 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 07:05 | 1.4346 | 0.16451 | 2.3635 | 4.3088 | 36.3 | 100.3 | 1.7359 | 0.31071 | 8 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 07:10 | 1.6561 | 0.20408 | 2.7426 | 4.3088 | 38.5 | 98.2 | 1.7366 | 0.28343 | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 07:15 | 1.7432 | 0.21034 | 2.8823 | 4.0557 | 39.3 | 92.7 | 1.7375 | 0.31539 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 07:20 | 1.6439 | 0.22283 | 2.7427 | 3.6753 | 40.3 | 95.1 | 1.7345 | 0.24751 | 7.98 | 20.9 | 101.8 | 56.4
2022-06-20 07:25 | 1.4551 | 0.22908 | 2.4574 | 3.4219 | 40.2 | 93.9 | 1.7454 | 0.19229 | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 56.4
2022-06-20 07:30 | 1.2634 | 0.21031 | 2.1469 | 3.5483 | 38.3 | 79.1 | 1.7524 | 0.1936 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 56.3
2022-06-20 07:35 | 1.1506 | 0.16034 | 1.9241 | 3.2948 | 36.6 | 85.9 | 1.7589 | 0.16832 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 56.3
2022-06-20 07:40 | 1.4156 | 0.15826 | 2.3281 | 2.788 | 36.4 | 85 | 1.7517 | 0.14171 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 56.4
2022-06-20 07:45 | 1.4196 | 0.22489 | 2.4009 | 3.5483 | 37.1 | 88.2 | 1.7582 | 0.17231 | 7.97 | 20.8 | 101.8 | 56.4
2022-06-20 07:50 | 1.4454 | 0.16451 | 2.3801 | 3.4216 | 38.6 | 105.8 | 1.7633 | 0.20891 | 7.97 | 20.8 | 101.8 | 56.4
2022-06-20 07:55 | 1.5814 | 0.21867 | 2.6407 | 3.5486 | 39.7 | 104.1 | 1.7685 | 0.22356 | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 56.4
2022-06-20 08:00 | 1.3097 | 0.17493 | 2.1824 | 3.6752 | 40.7 | 109.2 | 1.7678 | 0.20692 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 56.3
2022-06-20 08:05 | 1.5162 | 0.19784 | 2.5198 | 4.1822 | 42.1 | 117.2 | 1.775 | 0.21957 | 8.04 | 20.9 | 101.8 | 56.3
2022-06-20 08:10 | 1.4728 | 0.1791 | 2.4366 | 3.6755 | 43.9 | 125.3 | 1.7794 | 0.24952 | 8.02 | 21 | 101.7 | 56.2
2022-06-20 08:15 | 1.3247 | 0.19785 | 2.2284 | 3.422 | 45.7 | 123.1 | 1.7693 | 0.19696 | 8.03 | 21 | 101.8 | 56.2
2022-06-20 08:20 | 1.1521 | 0.18326 | 1.9493 | 3.1684 | 46.8 | 123.1 | 1.7526 | 0.15902 | 8.01 | 21 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 08:25 | 1.3722 | 0.16661 | 2.27 | 3.2952 | 46.7 | 121.8 | 1.7461 | 0.16568 | 8.02 | 21 | 101.8 | 56.1
2022-06-20 08:30 | 1.6698 | 0.20409 | 2.7636 | 4.3092 | 47.6 | 133.7 | 1.757 | 0.19496 | 8.04 | 21 | 101.7 | 56.2
2022-06-20 08:35 | 1.4824 | 0.16245 | 2.4347 | 3.9292 | 48.8 | 133.5 | 1.7397 | 0.19497 | 7.99 | 21.1 | 101.8 | 56.1
2022-06-20 08:40 | 1.712 | 0.20827 | 2.8324 | 4.5628 | 49.6 | 147 | 1.7462 | 0.2289 | 8.07 | 21.1 | 101.7 | 56
2022-06-20 08:45 | 1.3682 | 0.20201 | 2.2992 | 3.929 | 52.5 | 147.4 | 1.7585 | 0.25085 | 8.02 | 21.1 | 101.8 | 55.9
2022-06-20 08:50 | 1.2352 | 0.16454 | 2.0578 | 3.6759 | 52.2 | 132.2 | 1.7384 | 0.18766 | 8 | 21.2 | 101.8 | 55.9
2022-06-20 08:55 | 1.2283 | 0.19161 | 2.0744 | 3.4222 | 50.9 | 130.3 | 1.7195 | 0.16835 | 8.03 | 21.2 | 101.8 | 55.8
2022-06-20 09:00 | 1.0122 | 0.14995 | 1.7016 | 2.7884 | 49.9 | 133.2 | 1.7086 | 0.15371 | 8.05 | 21.2 | 101.7 | 55.7
2022-06-20 09:05 | 1.2798 | 0.17701 | 2.1367 | 3.4219 | 48.3 | 125.5 | 1.7106 | 0.20027 | 8.02 | 21.1 | 101.8 | 55.7
2022-06-20 09:10 | 1.2255 | 0.14994 | 2.0284 | 3.4219 | 48.8 | 123.8 | 1.7114 | 0.18497 | 7.93 | 21.1 | 101.7 | 55.8
2022-06-20 09:15 | 1.417 | 0.17493 | 2.347 | 3.9288 | 48.5 | 117.6 | 1.7237 | 0.19895 | 8.02 | 21.1 | 101.7 | 55.8
2022-06-20 09:20 | 1.2962 | 0.18535 | 2.1721 | 3.422 | 47 | 113.1 | 1.7215 | 0.17367 | 8.01 | 21.1 | 101.8 | 55.9
2022-06-20 09:25 | 1.7229 | 0.17079 | 2.8118 | 3.1688 | 44.8 | 102.4 | 1.734 | 0.17967 | 7.94 | 21.2 | 101.7 | 56
2022-06-20 09:30 | 1.3873 | 0.19787 | 2.3244 | 3.0421 | 44.2 | 106.7 | 1.7601 | 0.20163 | 8 | 21.2 | 101.7 | 56
2022-06-20 09:35 | 1.6185 | 0.2083 | 2.6892 | 3.2959 | 43.2 | 116.5 | 1.7704 | 0.14375 | 8.01 | 21.3 | 101.8 | 56
2022-06-20 09:40 | 1.6361 | 0.19997 | 2.7079 | 3.4227 | 42.8 | 111.7 | 1.7255 | 0.18834 | 7.97 | 21.3 | 101.7 | 56
2022-06-20 09:45 | 1.5424 | 0.21455 | 2.5788 | 3.2959 | 42.6 | 118.5 | 1.7212 | 0.19899 | 8.03 | 21.3 | 101.7 | 56
2022-06-20 09:50 | 1.4989 | 0.19789 | 2.4955 | 3.0424 | 43.5 | 116.7 | 1.7183 | 0.18036 | 7.96 | 21.3 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 09:55 | 1.3753 | 0.20831 | 2.3164 | 3.0426 | 43.5 | 112.5 | 1.7075 | 0.17305 | 7.98 | 21.3 | 101.7 | 56.2
2022-06-20 10:00 | 1.8415 | 0.17708 | 2.9999 | 3.423 | 41.8 | 106.2 | 1.7141 | 0.1877 | 8.04 | 21.3 | 101.7 | 56.4
2022-06-20 10:05 | 1.5671 | 0.23333 | 2.6333 | 3.2963 | 41.4 | 113.8 | 1.7098 | 0.17639 | 7.99 | 21.3 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 10:10 | 1.37 | 0.19167 | 2.2917 | 3.0429 | 40.8 | 116.9 | 1.6852 | 0.14378 | 7.97 | 21.3 | 101.7 | 56.6
2022-06-20 10:15 | 1.5346 | 0.22918 | 2.5814 | 2.9163 | 38.9 | 102.8 | 1.681 | 0.13313 | 8 | 21.3 | 101.8 | 56.8
2022-06-20 10:20 | 1.3879 | 0.20836 | 2.3358 | 2.9165 | 37.8 | 98.5 | 1.6775 | 0.1671 | 7.95 | 21.4 | 101.8 | 56.8
2022-06-20 10:25 | 1.1595 | 0.22085 | 1.996 | 2.4091 | 36.9 | 97.1 | 1.6897 | 0.23432 | 8.01 | 21.3 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 10:30 | 1.2478 | 0.1896 | 2.1023 | 2.4092 | 35.7 | 91.8 | 1.7955 | 0.10318 | 8 | 21.3 | 101.7 | 57
2022-06-20 10:35 | 1.32 | 0.20213 | 2.2255 | 2.4094 | 34.2 | 102 | 1.7001 | 0.16112 | 7.92 | 21.4 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 10:40 | 1.4193 | 0.16671 | 2.3444 | 2.5364 | 35 | 107.7 | 1.6827 | 0.18642 | 8 | 21.4 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 10:45 | 1.3378 | 0.18547 | 2.2361 | 2.5364 | 35.8 | 113.7 | 1.6669 | 0.17311 | 7.95 | 21.4 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 10:50 | 1.229 | 0.17297 | 2.0548 | 2.6633 | 35.3 | 102.2 | 1.6632 | 0.20241 | 7.94 | 21.4 | 101.7 | 57.4
2022-06-20 10:55 | 1.0673 | 0.19798 | 1.8318 | 3.5511 | 34.3 | 96.4 | 1.6568 | 0.45943 | 8.03 | 21.4 | 101.7 | 57.5
2022-06-20 11:00 | 1.2577 | 0.1834 | 2.1091 | 4.0587 | 32 | 87.4 | 1.6648 | 0.34626 | 8.01 | 21.4 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 11:05 | 1.1843 | 0.2105 | 2.0258 | 3.4246 | 30.5 | 90.3 | 1.6518 | 0.30431 | 7.99 | 21.4 | 101.7 | 57.8
2022-06-20 11:10 | 1.2591 | 0.18133 | 2.1114 | 2.9174 | 29.6 | 90.2 | 1.6592 | 0.20644 | 7.93 | 21.4 | 101.8 | 58
2022-06-20 11:15 | 1.3298 | 0.2126 | 2.251 | 3.0442 | 28.6 | 95.5 | 1.6439 | 0.15116 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 58
2022-06-20 11:20 | 1.0021 | 0.19592 | 1.732 | 2.0295 | 28.8 | 95.3 | 1.6171 | 0.1172 | 8 | 21.4 | 101.7 | 58
2022-06-20 11:25 | 1.3271 | 0.16466 | 2.1989 | 2.7906 | 27.6 | 82.2 | 1.5701 | 0.1192 | 8.01 | 21.4 | 101.7 | 58
2022-06-20 11:30 | 1.5066 | 0.18133 | 2.4907 | 3.0442 | 26.3 | 73.3 | 1.5519 | 0.16381 | 8.1 | 21.4 | 101.8 | 57.9
2022-06-20 11:35 | 1.3815 | 0.24594 | 2.3615 | 2.6637 | 26.4 | 95.2 | 1.5208 | 0.14317 | 8.06 | 21.4 | 101.8 | 57.9
2022-06-20 11:40 | 1.3693 | 0.21676 | 2.3156 | 2.5368 | 27.9 | 99.5 | 1.5077 | 0.1445 | 7.99 | 21.4 | 101.8 | 57.9
2022-06-20 11:45 | 1.3746 | 0.19174 | 2.3009 | 2.283 | 29 | 96.3 | 1.4729 | 0.11387 | 8.04 | 21.4 | 101.8 | 57.7
2022-06-20 11:50 | 1.3882 | 0.22508 | 2.3509 | 2.4098 | 28.5 | 84 | 1.4438 | 0.15781 | 8.05 | 21.4 | 101.8 | 57.6
2022-06-20 11:55 | 1.3337 | 0.21048 | 2.2549 | 2.5365 | 27.3 | 86.2 | 1.4336 | 0.15847 | 8.04 | 21.4 | 101.7 | 57.4
2022-06-20 12:00 | 1.0971 | 0.18963 | 1.8692 | 1.7754 | 26.1 | 82.9 | 1.393 | 0.10519 | 8.09 | 21.4 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 12:05 | 1.3064 | 0.14586 | 2.1484 | 1.7754 | 25 | 77.2 | 1.39 | 0.092541 | 8.01 | 21.4 | 101.8 | 57
2022-06-20 12:10 | 1.3825 | 0.20421 | 2.3234 | 2.029 | 24 | 78.8 | 1.4226 | 0.086548 | 8.09 | 21.4 | 101.8 | 57
2022-06-20 12:15 | 1.3594 | 0.21671 | 2.3004 | 2.663 | 24.5 | 86.2 | 1.3972 | 0.12849 | 8.14 | 21.4 | 101.8 | 56.9
2022-06-20 12:20 | 1.1486 | 0.19378 | 1.9544 | 2.5361 | 24.9 | 94.6 | 1.3697 | 0.14446 | 8.01 | 21.4 | 101.7 | 56.8
2022-06-20 12:25 | 1.2166 | 0.19795 | 2.0628 | 2.5361 | 26 | 91 | 1.3653 | 0.13248 | 8 | 21.4 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 12:30 | 1.4681 | 0.17503 | 2.4254 | 2.6629 | 27.8 | 95.3 | 1.3842 | 0.17043 | 7.95 | 21.4 | 101.8 | 56.8
2022-06-20 12:35 | 1.4314 | 0.21671 | 2.4109 | 2.4094 | 30.3 | 110.7 | 1.4052 | 0.17775 | 8.11 | 21.5 | 101.7 | 56.6
2022-06-20 12:40 | 1.2969 | 0.21671 | 2.2046 | 2.4094 | 34.1 | 131.6 | 1.3842 | 0.1731 | 8.04 | 21.5 | 101.8 | 56.6
2022-06-20 12:45 | 1.1282 | 0.20419 | 1.9336 | 2.4092 | 36.3 | 113.5 | 1.379 | 0.17375 | 7.94 | 21.4 | 101.7 | 56.7
2022-06-20 12:50 | 1.1352 | 0.17922 | 1.9193 | 2.2828 | 37.4 | 99.1 | 1.3763 | 0.19175 | 7.99 | 21.5 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 12:55 | 1.2562 | 0.19173 | 2.1174 | 2.5365 | 37.2 | 95.2 | 1.3771 | 0.25035 | 8.01 | 21.5 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 13:00 | 1.0632 | 0.1834 | 1.8132 | 2.9171 | 35.4 | 92.7 | 1.3699 | 0.19443 | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 13:05 | 1.3814 | 0.17089 | 2.2862 | 3.2976 | 34.6 | 90.5 | 1.3663 | 0.17579 | 8.01 | 21.5 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 13:10 | 1.3284 | 0.23342 | 2.2696 | 3.2977 | 34 | 89.6 | 1.3627 | 0.18445 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 57.3
2022-06-20 13:15 | 1.119 | 0.20633 | 1.9216 | 2.6635 | 32.7 | 95.4 | 1.3439 | 0.21508 | 7.96 | 21.5 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 13:20 | 1.1 | 0.20633 | 1.8924 | 2.5367 | 32.1 | 94.7 | 1.3359 | 0.20975 | 8.06 | 21.5 | 101.8 | 57.3
2022-06-20 13:25 | 1.051 | 0.20633 | 1.8173 | 2.4098 | 32.2 | 87.7 | 1.3461 | 0.17979 | 8.01 | 21.5 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 13:30 | 1.652 | 0.22925 | 2.7615 | 3.2977 | 32.4 | 94.3 | 1.3439 | 0.22506 | 7.85 | 21.5 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 13:35 | 1.153 | 0.23133 | 1.9986 | 2.5366 | 33.7 | 102.8 | 1.3127 | 0.15581 | 7.93 | 21.5 | 101.7 | 57.2
2022-06-20 13:40 | 1.1502 | 0.20632 | 1.9694 | 2.1561 | 35 | 98.4 | 1.3083 | 0.15647 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 13:45 | 1.1529 | 0.18547 | 1.9527 | 2.156 | 34.7 | 87.9 | 1.3047 | 0.17578 | 7.94 | 21.5 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 13:50 | 1.1026 | 0.21257 | 1.9048 | 2.5365 | 33.3 | 87.8 | 1.3018 | 0.20175 | 7.99 | 21.5 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 13:55 | 0.97614 | 0.20214 | 1.6984 | 2.2828 | 31.5 | 89.5 | 1.2989 | 0.15846 | 7.97 | 21.5 | 101.8 | 57
2022-06-20 14:00 | 1.0957 | 0.16671 | 1.8484 | 2.4095 | 31 | 80.3 | 1.2952 | 0.1518 | 7.94 | 21.5 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 14:05 | 1.1896 | 0.21047 | 2.0339 | 3.2973 | 30.6 | 84.4 | 1.2988 | 0.20773 | 8 | 21.5 | 101.7 | 56.9
2022-06-20 14:10 | 0.8945 | 0.19587 | 1.5649 | 2.9167 | 30.3 | 84.7 | 1.2973 | 0.21437 | 8.04 | 21.5 | 101.7 | 56.7
2022-06-20 14:15 | 1.2194 | 0.16462 | 2.0338 | 2.663 | 31.1 | 88.2 | 1.2893 | 0.1458 | 7.98 | 21.5 | 101.7 | 56.7
2022-06-20 14:20 | 1.4369 | 0.23338 | 2.4359 | 3.5507 | 32.5 | 95.1 | 1.2937 | 0.22969 | 8 | 21.5 | 101.8 | 56.7
2022-06-20 14:25 | 1.1895 | 0.21255 | 2.0359 | 3.5508 | 33.9 | 107.6 | 1.2879 | 0.24167 | 8.04 | 21.5 | 101.7 | 56.7
2022-06-20 14:30 | 1.1854 | 0.18962 | 2.0066 | 3.5506 | 34.1 | 103.3 | 1.2791 | 0.19639 | 8.04 | 21.5 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 14:35 | 1.2832 | 0.22712 | 2.1941 | 3.0434 | 34.7 | 102.4 | 1.2799 | 0.17908 | 7.98 | 21.5 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 14:40 | 0.87546 | 0.19796 | 1.5378 | 2.1558 | 35.5 | 99.1 | 1.2698 | 0.13914 | 7.96 | 21.5 | 101.8 | 56.6
2022-06-20 14:45 | 1.1052 | 0.16045 | 1.8545 | 2.7898 | 34.2 | 86.8 | 1.2683 | 0.17043 | 7.97 | 21.5 | 101.8 | 56.6
2022-06-20 14:50 | 0.96798 | 0.20214 | 1.6838 | 2.9169 | 32.5 | 82.9 | 1.2793 | 0.18709 | 7.99 | 21.6 | 101.7 | 56.6
2022-06-20 14:55 | 0.95561 | 0.19795 | 1.6648 | 2.5361 | 30.6 | 76.2 | 1.2726 | 0.16044 | 7.95 | 21.5 | 101.8 | 56.4
2022-06-20 15:00 | 1.3702 | 0.19378 | 2.2941 | 3.297 | 29.4 | 77.7 | 1.2705 | 0.17642 | 7.95 | 21.5 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 15:05 | 1.4518 | 0.18753 | 2.4129 | 3.5505 | 30.4 | 97.7 | 1.2726 | 0.2097 | 8.09 | 21.5 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 15:10 | 1.6992 | 0.24171 | 2.8463 | 3.5506 | 32.6 | 109.7 | 1.2726 | 0.21104 | 7.99 | 21.5 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 15:15 | 1.2383 | 0.22919 | 2.1273 | 3.0431 | 34.5 | 112.4 | 1.2762 | 0.16576 | 8.01 | 21.5 | 101.7 | 56.2
2022-06-20 15:20 | 1.3933 | 0.19586 | 2.3336 | 3.17 | 34.6 | 103.7 | 1.2668 | 0.16975 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 56.3
2022-06-20 15:25 | 1.3796 | 0.22293 | 2.3377 | 4.1842 | 35.3 | 106.3 | 1.2725 | 0.20503 | 7.98 | 21.5 | 101.7 | 56.2
2022-06-20 15:30 | 1.0806 | 0.24376 | 1.9001 | 3.1698 | 36.6 | 104.8 | 1.2732 | 0.17573 | 8.06 | 21.5 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 15:35 | 1.0357 | 0.20834 | 1.7959 | 3.1698 | 36.2 | 101.4 | 1.2717 | 0.17773 | 8 | 21.5 | 101.8 | 56
2022-06-20 15:40 | 1.1145 | 0.18542 | 1.8959 | 3.4233 | 36.8 | 98.8 | 1.2703 | 0.26625 | 7.96 | 21.5 | 101.8 | 55.9
2022-06-20 15:45 | 1.5181 | 0.20833 | 2.5333 | 3.6767 | 37 | 107.5 | 1.2688 | 0.29354 | 7.99 | 21.5 | 101.7 | 55.8
2022-06-20 15:50 | 1.6078 | 0.22916 | 2.6936 | 3.6766 | 38.6 | 118.3 | 1.2644 | 0.24827 | 7.96 | 21.5 | 101.8 | 55.7
2022-06-20 15:55 | 1.7423 | 0.20624 | 2.8748 | 4.6908 | 40.5 | 124 | 1.2723 | 0.39136 | 7.96 | 21.5 | 101.7 | 55.6
2022-06-20 16:00 | 1.6092 | 0.29167 | 2.7583 | 3.9303 | 41.5 | 136.7 | 1.2666 | 0.24894 | 8.02 | 21.6 | 101.8 | 55.5
2022-06-20 16:05 | 1.2855 | 0.20205 | 2.1726 | 3.0424 | 42.8 | 128.8 | 1.2606 | 0.17304 | 7.98 | 21.5 | 101.8 | 55.3
2022-06-20 16:10 | 1.3073 | 0.22079 | 2.2246 | 3.5494 | 43 | 121.3 | 1.2678 | 0.23359 | 7.96 | 21.5 | 101.8 | 55.2
2022-06-20 16:15 | 1.1225 | 0.22705 | 1.9476 | 3.0423 | 42.9 | 115.7 | 1.2744 | 0.23626 | 8.01 | 21.5 | 101.7 | 55.2
2022-06-20 16:20 | 1.2678 | 0.18121 | 2.1225 | 3.169 | 42.3 | 109.5 | 1.2801 | 0.19432 | 8.03 | 21.5 | 101.8 | 55
2022-06-20 16:25 | 1.2297 | 0.19995 | 2.0849 | 4.0561 | 39.7 | 96.5 | 1.2815 | 0.24089 | 8.07 | 21.5 | 101.7 | 54.8
2022-06-20 16:30 | 1.0625 | 0.1812 | 1.8099 | 3.9292 | 38.8 | 95.2 | 1.2858 | 0.22957 | 7.97 | 21.5 | 101.7 | 54.7
2022-06-20 16:35 | 1.2949 | 0.2041 | 2.1868 | 4.0559 | 38 | 95.8 | 1.2887 | 0.22425 | 7.97 | 21.5 | 101.8 | 54.7
2022-06-20 16:40 | 1.3397 | 0.18119 | 2.2347 | 4.4361 | 39.1 | 96.6 | 1.2945 | 0.24687 | 7.99 | 21.5 | 101.7 | 54.7
2022-06-20 16:45 | 1.0924 | 0.18328 | 1.8578 | 3.1687 | 40.5 | 106.9 | 1.2865 | 0.19164 | 7.95 | 21.5 | 101.8 | 54.7
2022-06-20 16:50 | 1.034 | 0.18328 | 1.7682 | 2.9152 | 40.4 | 103.8 | 1.2887 | 0.18831 | 7.97 | 21.5 | 101.7 | 54.7
2022-06-20 16:55 | 1.0068 | 0.17286 | 1.7182 | 3.1687 | 40.6 | 94.7 | 1.3075 | 0.2116 | 7.98 | 21.5 | 101.8 | 54.7
2022-06-20 17:00 | 0.92256 | 0.18119 | 1.5953 | 3.4221 | 40.8 | 93.5 | 1.3053 | 0.20628 | 7.97 | 21.5 | 101.8 | 54.6
2022-06-20 17:05 | 0.86958 | 0.15204 | 1.4829 | 3.2954 | 40.1 | 93.2 | 1.3024 | 0.19231 | 8.01 | 21.5 | 101.8 | 54.7
2022-06-20 17:10 | 0.99459 | 0.17078 | 1.6953 | 3.0419 | 39.7 | 93.5 | 1.3082 | 0.19031 | 7.99 | 21.5 | 101.7 | 54.7
2022-06-20 17:15 | 1.0557 | 0.17703 | 1.7953 | 3.2955 | 39.2 | 90.7 | 1.3082 | 0.18832 | 7.99 | 21.5 | 101.8 | 54.7
2022-06-20 17:20 | 1.0122 | 0.16453 | 1.7161 | 2.9152 | 38.3 | 90.3 | 1.3198 | 0.1943 | 7.98 | 21.5 | 101.7 | 54.7
2022-06-20 17:25 | 1.1264 | 0.19369 | 1.9202 | 3.0419 | 36.9 | 89.1 | 1.3212 | 0.20694 | 8.03 | 21.5 | 101.7 | 54.6
2022-06-20 17:30 | 0.98506 | 0.17911 | 1.6891 | 3.6756 | 38.4 | 90.6 | 1.3321 | 0.24088 | 7.97 | 21.5 | 101.7 | 54.6
2022-06-20 17:35 | 0.87775 | 0.17495 | 1.5204 | 3.6757 | 39.6 | 98.8 | 1.335 | 0.26817 | 8.01 | 21.5 | 101.8 | 54.7
2022-06-20 17:40 | 0.91309 | 0.17079 | 1.5683 | 3.9292 | 39.4 | 102.5 | 1.3365 | 0.2715 | 7.98 | 21.5 | 101.7 | 54.8
2022-06-20 17:45 | 0.92533 | 0.17287 | 1.5912 | 4.8166 | 39 | 93.7 | 1.3372 | 0.40991 | 8.04 | 21.5 | 101.8 | 54.8
2022-06-20 17:50 | 0.83838 | 0.16246 | 1.4476 | 3.6758 | 37.6 | 87.6 | 1.3604 | 0.29812 | 8.09 | 21.5 | 101.7 | 54.9
2022-06-20 17:55 | 0.87506 | 0.1458 | 1.4871 | 3.4223 | 37.1 | 90.6 | 1.3633 | 0.22093 | 8.06 | 21.5 | 101.7 | 54.9
2022-06-20 18:00 | 1.0164 | 0.17495 | 1.7329 | 3.549 | 37.8 | 91.3 | 1.3423 | 0.2023 | 8.1 | 21.5 | 101.7 | 54.8
2022-06-20 18:05 | 0.84516 | 0.1812 | 1.4767 | 3.1688 | 38.9 | 92.9 | 1.3257 | 0.179 | 8 | 21.5 | 101.8 | 54.8
2022-06-20 18:10 | 0.90092 | 0.16871 | 1.5518 | 3.0422 | 39.6 | 87.6 | 1.3127 | 0.24889 | 8.07 | 21.5 | 101.7 | 55
2022-06-20 18:15 | 0.88328 | 0.18122 | 1.5331 | 3.1691 | 40.3 | 82.2 | 1.3091 | 0.28351 | 8.03 | 21.5 | 101.8 | 55.2
2022-06-20 18:20 | 0.83981 | 0.17705 | 1.4643 | 3.1691 | 40.5 | 80.3 | 1.3157 | 0.22827 | 8 | 21.5 | 101.7 | 55.2
2022-06-20 18:25 | 0.77053 | 0.17289 | 1.354 | 3.1692 | 39.4 | 76.2 | 1.3229 | 0.16638 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 55.3
2022-06-20 18:30 | 0.63327 | 0.14998 | 1.1207 | 3.1692 | 38.1 | 70.3 |  |  | 8.01 | 21.5 | 101.8 | 55.3
2022-06-20 18:35 | 0.67948 | 0.1479 | 1.1894 | 3.1692 | 37.3 | 61 |  |  | 8.05 | 21.5 | 101.7 | 55.4
2022-06-20 18:40 | 0.7053 | 0.12707 | 1.2082 | 2.9157 | 35.9 | 59.8 |  |  | 8.08 | 21.5 | 101.8 | 55.4
2022-06-20 18:45 | 0.78957 | 0.14582 | 1.3582 | 2.789 | 34.7 | 67.2 |  |  | 8.06 | 21.5 | 101.7 | 55.4
2022-06-20 18:50 | 0.55582 | 0.1354 | 0.98738 | 2.4086 | 34.2 | 63.3 |  |  | 8.09 | 21.5 | 101.8 | 55.4
2022-06-20 18:55 | 0.52184 | 0.12498 | 0.92488 | 2.4086 | 32.8 | 57.8 |  |  | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 55.4
2022-06-20 19:00 | 0.47972 | 0.13123 | 0.86656 | 2.5354 | 32.1 | 59.4 |  |  | 8.06 | 21.5 | 101.8 | 55.4
2022-06-20 19:05 | 0.47972 | 0.10416 | 0.83949 | 2.9157 | 30.8 | 54 |  |  | 8.08 | 21.5 | 101.7 | 55.4
2022-06-20 19:10 | 0.47702 | 0.12291 | 0.85409 | 2.9158 | 28.7 | 48.2 | 1.3505 | 0.17105 | 8.03 | 21.5 | 101.8 | 55.5
2022-06-20 19:15 | 0.39272 | 0.10207 | 0.70613 | 1.9014 | 26.7 | 38.6 |  |  | 8.09 | 21.4 | 101.7 | 55.5
2022-06-20 19:20 | 0.45933 | 0.11249 | 0.81657 | 1.5212 | 24.6 | 41.3 | 1.3309 | 0.12712 | 8.04 | 21.4 | 101.8 | 55.7
2022-06-20 19:25 | 0.48787 | 0.11874 | 0.86656 | 1.2677 | 23.4 | 40.5 |  |  | 8.15 | 21.4 | 101.8 | 55.7
2022-06-20 19:30 | 0.43759 | 0.11457 | 0.78533 | 1.5213 | 21.3 | 41.2 | 1.3201 | 0.10582 | 8.09 | 21.4 | 101.7 | 55.8
2022-06-20 19:35 | 0.458 | 0.11249 | 0.81453 | 2.1552 | 20.3 | 43.4 | 1.3281 | 0.12646 | 8.05 | 21.4 | 101.8 | 55.9
2022-06-20 19:40 | 0.45255 | 0.11249 | 0.80827 | 2.1552 | 20.3 | 42.5 | 1.3201 | 0.096507 | 8.04 | 21.4 | 101.7 | 55.9
2022-06-20 19:45 | 0.53138 | 0.10832 | 0.92284 | 1.3945 | 19.7 | 43 | 1.3085 | 0.098504 | 8.09 | 21.4 | 101.8 | 55.9
2022-06-20 19:50 | 0.42674 | 0.10833 | 0.76245 | 0.88744 | 19.5 | 38.3 | 1.3071 | 0.087857 | 8.05 | 21.4 | 101.7 | 56
2022-06-20 19:55 | 0.44578 | 0.11041 | 0.79371 | 1.2678 | 19.1 | 32.6 | 1.3078 | 0.086527 | 8.02 | 21.4 | 101.7 | 56
2022-06-20 20:00 | 0.51234 | 0.11457 | 0.89782 | 1.2677 | 18.2 | 33.1 | 1.3215 | 0.093177 | 8.08 | 21.3 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 20:05 | 0.39954 | 0.12082 | 0.73324 | 1.1409 | 19.2 | 35.3 | 1.3266 | 0.077203 | 8.03 | 21.3 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 20:10 | 0.43624 | 0.11874 | 0.78742 | 1.1409 | 19.8 | 36.5 | 1.3309 | 0.088518 | 8.01 | 21.3 | 101.8 | 56.1
2022-06-20 20:15 | 0.39137 | 0.10832 | 0.70823 | 0.88737 | 20.1 | 36.9 | 1.3309 | 0.078532 | 8.06 | 21.3 | 101.7 | 56
2022-06-20 20:20 | 0.55583 | 0.085408 | 0.93948 | 0.8874 | 21.2 | 32.7 | 1.3411 | 0.090515 | 8.1 | 21.3 | 101.8 | 56.1
2022-06-20 20:25 | 0.5599 | 0.12082 | 0.98115 | 1.0142 | 21.1 | 34.5 | 1.3461 | 0.077204 | 8.1 | 21.3 | 101.8 | 56.1
2022-06-20 20:30 | 0.41996 | 0.12291 | 0.76665 | 1.141 | 20.8 | 37 | 1.3557 | 0.10184 | 7.64 | 21.4 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 20:35 | 0.30987 | 0.10833 | 0.58123 | 0.76069 | 19.7 | 39.2 | 1.394 | 0.083866 | 8.28 | 21.4 | 101.8 | 56.1
2022-06-20 20:40 | 0.29221 | 0.10208 | 0.55207 | 0.88748 | 18.4 | 35.5 | 1.4245 | 0.08786 | 8.31 | 21.4 | 101.7 | 56.1
2022-06-20 20:45 | 0.28404 | 0.087495 | 0.52289 | 1.141 | 16.2 | 28.9 | 1.4266 | 0.097175 | 9 | 21.4 | 101.7 | 56
2022-06-20 20:50 | 0.32075 | 0.09583 | 0.58748 | 1.0142 | 12.4 | 25.2 | 1.4281 | 0.09385 | 10.95 | 21.3 | 101.8 | 56.4
2022-06-20 20:55 | 0.28539 | 0.095824 | 0.53328 | 1.141 | 10.5 | 55.4 | 1.4207 | 0.071215 | 11 | 21.2 | 101.7 | 56.5
2022-06-20 21:00 | 0.24869 | 0.083323 | 0.46453 | 1.0142 | 11.7 | 61.4 | 1.4062 | 0.076537 | 10.94 | 21.1 | 101.8 | 56.8
2022-06-20 21:05 | 0.21744 | 0.085407 | 0.4187 | 1.0142 | 13.9 | 64 | 1.391 | 0.05524 | 10.93 | 21 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 21:10 | 0.22286 | 0.074987 | 0.4166 | 0.76058 | 16.9 | 61.3 | 1.3953 | 0.07121 | 9.79 | 20.9 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 21:15 | 0.25005 | 0.077073 | 0.46036 | 1.3945 | 20.1 | 68.3 | 1.4163 | 0.072543 | 8.29 | 20.9 | 101.7 | 57.4
2022-06-20 21:20 | 0.25007 | 0.085412 | 0.46872 | 1.0142 | 20.5 | 56 | 1.4222 | 0.065893 | 7.67 | 21 | 101.7 | 57.4
2022-06-20 21:25 | 0.28677 | 0.077082 | 0.51666 | 0.88748 | 20 | 40.1 | 1.4187 | 0.063898 | 8.06 | 21.1 | 101.7 | 57.2
2022-06-20 21:30 | 0.38603 | 0.07709 | 0.66672 | 1.1412 | 17.2 | 18.8 | 1.4398 | 0.093195 | 10.85 | 21.2 | 101.8 | 57.2
2022-06-20 21:35 | 0.26635 | 0.079155 | 0.48743 | 1.648 | 13.9 | 6.8 | 1.4402 | 0.083191 | 10.93 | 21 | 101.7 | 57
2022-06-20 21:40 | 0.19703 | 0.083313 | 0.38532 | 1.2675 | 13.7 | 19.2 | 1.4321 | 0.071204 | 10.95 | 20.8 | 101.7 | 57.3
2022-06-20 21:45 | 0.25136 | 0.079142 | 0.46444 | 0.88721 | 16.9 | 41.1 | 1.4175 | 0.077853 | 8.12 | 20.7 | 101.8 | 57.4
2022-06-20 21:50 | 0.30577 | 0.077074 | 0.54577 | 1.2677 | 21.2 | 60.9 | 1.4598 | 0.10449 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 57.5
2022-06-20 21:55 | 0.29353 | 0.079154 | 0.53117 | 1.1409 | 23.4 | 50.4 | 1.4757 | 0.080528 | 8.16 | 20.9 | 101.8 | 57.3
2022-06-20 22:00 | 0.25821 | 0.070826 | 0.4687 | 1.0142 | 22.8 | 36.4 | 1.4613 | 0.063227 | 8.26 | 21 | 101.7 | 57.2
2022-06-20 22:05 | 0.24462 | 0.081242 | 0.45621 | 0.88741 | 20 | 21.3 | 1.4294 | 0.061232 | 10.69 | 21 | 101.7 | 57.2
2022-06-20 22:10 | 0.1916 | 0.077068 | 0.37076 | 0.6338 | 16.5 | 11.5 | 1.4126 | 0.071872 | 9.95 | 20.9 | 101.8 | 57.1
2022-06-20 22:15 | 0.2242 | 0.064567 | 0.40823 | 0.63376 | 17.1 | 33.7 | 1.4278 | 0.070538 | 9.37 | 20.8 | 101.8 | 57.3
2022-06-20 22:20 | 0.20928 | 0.072908 | 0.3937 | 0.63385 | 15.5 | 22.6 | 1.4164 | 0.047919 | 10.89 | 20.9 | 101.8 | 57.5
2022-06-20 22:25 | 0.22691 | 0.066648 | 0.41447 | 0.63375 | 15 | 25.2 | 1.4096 | 0.078521 | 9.41 | 20.7 | 101.8 | 57.5
2022-06-20 22:30 | 0.28808 | 0.064571 | 0.50615 | 0.6338 | 18.8 | 52.8 | 1.4365 | 0.06788 | 8.37 | 20.8 | 101.7 | 57.5
2022-06-20 22:35 | 0.23102 | 0.074989 | 0.4291 | 0.50707 | 20.9 | 44.9 | 1.4272 | 0.051246 | 9.06 | 20.9 | 101.7 | 57.4
2022-06-20 22:40 | 0.23374 | 0.07499 | 0.43119 | 0.50707 | 18 | 12.8 | 1.4026 | 0.04326 | 10.94 | 20.9 | 101.8 | 57.4
2022-06-20 22:45 | 0.23641 | 0.06248 | 0.42487 | 0.63372 | 15 | 5.8 | 1.3936 | 0.04791 | 10.95 | 20.7 | 101.7 | 57.4
2022-06-20 22:50 | 0.23097 | 0.077056 | 0.4311 | 0.6337 | 14 | 13.6 | 1.3943 | 0.0519 | 11.04 | 20.6 | 101.8 | 57.6
2022-06-20 22:55 | 0.17662 | 0.068724 | 0.33945 | 0.38021 | 14 | 21.8 | 1.408 | 0.058553 | 10.97 | 20.5 | 101.7 | 57.8
2022-06-20 23:00 | 0.16169 | 0.066645 | 0.3124 | 0.38023 | 14.1 | 27.8 | 1.4161 | 0.038594 | 10.98 | 20.5 | 101.7 | 58.1
2022-06-20 23:05 | 0.13452 | 0.068731 | 0.27492 | 0.507 | 14.2 | 29.2 | 1.3966 | 0.041922 | 10.11 | 20.5 | 101.8 | 58.2
2022-06-20 23:10 | 0.14538 | 0.066646 | 0.29158 | 0.38024 | 16.2 | 48.1 | 1.4089 | 0.051237 | 8.29 | 20.5 | 101.8 | 58.1
2022-06-20 23:15 | 0.16169 | 0.072897 | 0.32075 | 0.38025 | 18 | 48.7 | 1.4075 | 0.040592 | 7.92 | 20.6 | 101.8 | 57.9
2022-06-20 23:20 | 0.17257 | 0.058318 | 0.32283 | 0.38026 | 18.8 | 35.4 | 1.4039 | 0.042589 | 8.1 | 20.7 | 101.8 | 57.6
2022-06-20 23:25 | 0.22826 | 0.081223 | 0.43111 | 0.38023 | 18.1 | 24.5 | 1.4146 | 0.055229 | 8.12 | 20.7 | 101.8 | 57.3
2022-06-20 23:30 | 0.21195 | 0.068724 | 0.3936 | 0.38021 | 17.6 | 19.6 | 1.4044 | 0.049237 | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 57.1
2022-06-20 23:35 | 0.24182 | 0.062473 | 0.43314 | 0.38019 | 16.2 | 17.2 | 1.4101 | 0.057218 | 8.1 | 20.7 | 101.8 | 56.9
2022-06-20 23:40 | 0.32196 | 0.06247 | 0.5539 | 0.5069 | 15.2 | 15.1 | 1.4159 | 0.050563 | 8.07 | 20.7 | 101.8 | 56.7
2022-06-20 23:45 | 0.21329 | 0.060391 | 0.38733 | 0.50692 | 15.1 | 18.6 | 1.4224 | 0.050566 | 8.13 | 20.8 | 101.7 | 56.6
2022-06-20 23:50 | 0.28394 | 0.06872 | 0.50603 | 0.38019 | 16.2 | 24.1 | 1.4398 | 0.054557 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 56.5
2022-06-20 23:55 | 0.17524 | 0.074964 | 0.34358 | 0.38017 | 16 | 23.5 | 1.5049 | 0.18362 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 56.3
2022-06-21 | 0.15079 | 0.068714 | 0.29984 | 0.38016 | 16.6 | 25.7 | 1.4418 | 0.027276 | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 56.2
2022-06-21 00:05 | 0.13312 | 0.068712 | 0.27485 | 0.38014 | 17.2 | 22.8 | 1.4353 | 0.043241 | 8.12 | 20.8 | 101.7 | 56
2022-06-21 00:10 | 0.12496 | 0.058297 | 0.24984 | 0.25341 | 17 | 14.5 | 1.4287 | 0.050556 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 55.8
2022-06-21 00:15 | 0.163 | 0.064544 | 0.31231 | 0.38012 | 15.9 | 16.3 | 1.449 | 0.047896 | 8.14 | 20.8 | 101.7 | 55.8
2022-06-21 00:20 | 0.17113 | 0.066618 | 0.32684 | 0.38008 | 14.8 | 9.8 | 1.4329 | 0.042569 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 55.7
2022-06-21 00:25 | 0.13717 | 0.066619 | 0.27688 | 0.38008 | 14.4 | 12.1 | 1.4191 | 0.045895 | 8.08 | 20.7 | 101.7 | 55.7
2022-06-21 00:30 | 0.16026 | 0.05829 | 0.30186 | 0.38007 | 14.4 | 13.9 | 1.4155 | 0.034587 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 55.6
2022-06-21 00:35 | 0.12224 | 0.064539 | 0.25191 | 0.3801 | 14.4 | 15.9 | 1.3953 | 0.029267 | 8.13 | 20.8 | 101.8 | 55.5
2022-06-21 00:40 | 0.10594 | 0.062455 | 0.22484 | 0.25339 | 14.4 | 14.7 | 1.375 | 0.027936 | 8.1 | 20.8 | 101.7 | 55.4
2022-06-21 00:45 | 0.1752 | 0.060372 | 0.32893 | 0.38008 | 14.5 | 13.7 | 1.3656 | 0.032592 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 55.3
2022-06-21 00:50 | 0.25397 | 0.049962 | 0.43925 | 0.25338 | 14.6 | 16.8 | 1.3532 | 0.02727 | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 55.2
2022-06-21 00:55 | 0.47804 | 0.062451 | 0.79521 | 0.25337 | 15.5 | 17.4 | 1.3329 | 0.025274 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 55.1
2022-06-21 01:00 | 0.23901 | 0.064531 | 0.4309 | 0.25336 | 15.5 | 17.6 | 1.3235 | 0.015962 | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 55
2022-06-21 01:05 | 0.19963 | 0.068695 | 0.3747 | 0.25337 | 14.8 | 19.8 | 1.3126 | 0.017957 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 55
2022-06-21 01:10 | 0.14666 | 0.070774 | 0.29558 | 0.25336 | 14.8 | 20.6 | 1.3082 | 0.013966 | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 54.9
2022-06-21 01:15 | 0.13308 | 0.062447 | 0.26644 | 0.25335 | 14.9 | 20.8 | 1.3046 | 0.011306 | 8.12 | 20.8 | 101.7 | 54.8
2022-06-21 01:20 | 0.10863 | 0.060363 | 0.22896 | 0.12667 | 15 | 20.4 | 1.3118 | 0.015296 | 8.09 | 20.8 | 101.7 | 54.7
2022-06-21 01:25 | 0.10048 | 0.060361 | 0.21439 | 0.25334 | 14.7 | 13 | 1.3132 | 0.01995 | 8.18 | 20.8 | 101.8 | 54.6
2022-06-21 01:30 | 0.093694 | 0.062442 | 0.20606 | 0.50667 | 14.5 | 15.1 | 1.3168 | 0.024605 | 8.12 | 20.8 | 101.7 | 54.5
2022-06-21 01:35 |  |  |  |  | 14.7 | 18 |  |  | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 54.4
2022-06-21 01:40 |  |  |  |  | 15.5 | 19.4 |  |  | 8.12 | 20.8 | 101.7 | 54.4
2022-06-21 01:45 |  |  |  |  | 15.5 | 19.4 |  |  | 8.15 | 20.8 | 101.8 | 54.3
2022-06-21 01:50 |  |  |  |  | 15.3 | 15.1 |  |  | 8.08 | 20.7 | 101.7 | 54.3
2022-06-21 01:55 |  |  |  |  | 15.9 | 9.9 |  |  | 8.16 | 20.7 | 101.7 | 54.2
2022-06-21 02:00 |  |  |  |  | 13.7 | 4.6 |  |  | 8.07 | 20.7 | 101.8 | 54.2
2022-06-21 02:05 |  |  |  |  | 12.3 | 11.8 |  |  | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 54.2
2022-06-21 02:10 |  |  |  |  | 11.8 | 8.8 |  |  | 8.16 | 20.7 | 101.8 | 54.1
2022-06-21 02:15 |  |  |  |  | 11.2 | 7.8 |  |  | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 54.1
2022-06-21 02:20 | 0.16563 | 0.083239 | 0.33712 | 0.12664 | 10.7 | 9.7 |  | 0.0039892 | 8.16 | 20.7 | 101.7 | 54
2022-06-21 02:25 | 0.11947 | 0.072833 | 0.25595 | 0.12664 | 11.5 | 14.2 |  | 0 | 8.09 | 20.7 | 101.7 | 53.9
2022-06-21 02:30 | 0.14797 | 0.070752 | 0.29757 | 0.12664 | 11.6 | 13.3 |  | 0 | 8.08 | 20.7 | 101.8 | 53.9
2022-06-21 02:35 | 0.1086 | 0.07075 | 0.2393 | 0.12664 | 11.2 | 13.7 |  | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.8 | 53.8
2022-06-21 02:40 | 0.12489 | 0.072828 | 0.26426 | 0.12663 | 10.4 | 9.5 |  | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 53.7
2022-06-21 02:45 | 0.11131 | 0.066584 | 0.23721 | 0.12663 | 10.6 | 14.3 |  | 0 | 8.14 | 20.7 | 101.8 | 53.6
2022-06-21 02:50 | 0.065158 | 0.060342 | 0.16022 | 0.12663 | 10.6 | 10.4 |  | 0.0013296 | 8.11 | 20.7 | 101.7 | 53.6
2022-06-21 02:55 | 0.09502 | 0.070745 | 0.21431 | 0.12663 | 9.6 | 6.7 |  | 0.0039887 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 53.5
2022-06-21 03:00 | 0.046152 | 0.062421 | 0.13316 | 0.12662 | 8.2 | 3.1 |  | 0 | 8.13 | 20.7 | 101.8 | 53.5
2022-06-21 03:05 | 0.043437 | 0.062421 | 0.129 | 0.12662 | 7.4 | 1.3 |  | 0 | 8.11 | 20.7 | 101.7 | 53.5
2022-06-21 03:10 | 0.067872 | 0.05618 | 0.16022 | 0.12663 | 7 | 4.3 |  | 0.00066479 | 8.18 | 20.7 | 101.7 | 53.5
2022-06-21 03:15 | 0.11267 | 0.047857 | 0.22056 | 0.12663 | 6.6 | 8.2 |  | 0 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 53.5
2022-06-21 03:20 | 0.080082 | 0.060336 | 0.18309 | 0.12662 | 8.3 | 11.7 |  | 0 | 8.1 | 20.6 | 101.8 | 53.5
2022-06-21 03:25 | 0.046148 | 0.060335 | 0.13315 | 0.12661 | 10.3 | 11.4 |  | 0.004653 | 8.14 | 20.6 | 101.8 | 53.4
2022-06-21 03:30 | 0.076007 | 0.056172 | 0.17268 | 0.12661 | 10.4 | 16.9 |  | 0.0053176 | 8.09 | 20.6 | 101.8 | 53.3
2022-06-21 03:35 | 0.13165 | 0.058253 | 0.26006 | 0.12661 | 8.9 | 10.8 |  | 0.0113 | 8.21 | 20.6 | 101.8 | 53.3
2022-06-21 03:40 | 0.16965 | 0.058251 | 0.3183 | 0.12661 | 8.2 | 9 |  | 0 | 8.1 | 20.6 | 101.8 | 53.2
2022-06-21 03:45 | 0.15472 | 0.06033 | 0.29749 | 0.1266 | 10.1 | 5.6 |  | 0 | 8.16 | 20.6 | 101.8 | 53.1
2022-06-21 03:50 | 0.11672 | 0.060329 | 0.24132 | 0.1266 | 9.3 | 12.5 |  | 0.0026586 | 8.12 | 20.6 | 101.8 | 53
2022-06-21 03:55 | 0.1045 | 0.058247 | 0.22051 | 0.1266 | 9 | 12.2 |  | 0.0066464 | 8.11 | 20.6 | 101.8 | 52.9
2022-06-21 04:00 | 0.073284 | 0.056166 | 0.1685 | 0.1266 | 8.4 | 4.4 |  | 0.0059817 | 8.11 | 20.6 | 101.8 | 52.9
2022-06-21 04:05 | 0.09364 | 0.052005 | 0.19554 | 0.12659 | 8.9 | 13.2 |  | 0.011299 | 8.1 | 20.6 | 101.7 | 52.8
2022-06-21 04:10 | 0.10721 | 0.062404 | 0.22673 | 0.25318 | 9.5 | 4.7 |  | 0.01728 | 8.14 | 20.6 | 101.7 | 52.7
2022-06-21 04:15 | 0.092278 | 0.062403 | 0.20385 | 0.12659 | 9.3 | 5.5 |  | 0.0039875 | 8.15 | 20.6 | 101.7 | 52.6
2022-06-21 04:20 | 0.069204 | 0.052 | 0.16016 | 0.12658 | 9.9 | 10.2 |  | 0.013956 | 8.08 | 20.6 | 101.7 | 52.4
2022-06-21 04:25 | 0.17233 | 0.045759 | 0.31199 | 0.12658 | 9.2 | 8.8 |  | 0.020601 | 8.14 | 20.6 | 101.7 | 52.3
2022-06-21 04:30 | 0.41245 | 0.06447 | 0.69877 | 0.25312 | 8.7 | 9.1 |  | 0.055149 | 8.12 | 20.5 | 101.7 | 52.1
2022-06-21 04:35 | 0.31883 | 0.05407 | 0.54278 | 0.25312 | 9.1 | 17.3 |  | 0.065115 | 8.19 | 20.5 | 101.7 | 52
2022-06-21 04:40 | 0.18858 | 0.056148 | 0.34521 | 0.12656 | 10 | 16.6 |  | 0.050496 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 51.9
2022-06-21 04:45 | 0.17772 | 0.058227 | 0.33272 | 0.12655 | 11.1 | 11.7 |  | 0.037207 | 8.1 | 20.5 | 101.7 | 51.8
2022-06-21 04:50 | 0.19129 | 0.054068 | 0.3452 | 0.12655 | 10.5 | 11.9 |  | 0.029899 | 8.09 | 20.5 | 101.5 | 51.8
2022-06-21 04:55 | 0.20758 | 0.05615 | 0.37433 | 0.25312 | 10 | 13.1 |  | 0.037873 | 8.09 | 20.6 | 101.3 | 51.7
2022-06-21 05:00 | 0.23335 | 0.060308 | 0.418 | 0.37967 | 11.2 | 18.2 |  | 0.031892 | 8.09 | 20.6 | 101.4 | 51.6
2022-06-21 05:05 | 0.18858 | 0.058227 | 0.34728 | 0.25311 | 12.5 | 22.3 |  | 0.032556 | 8.07 | 20.6 | 101.3 | 51.5
2022-06-21 05:10 | 0.20621 | 0.047828 | 0.36391 | 0.2531 | 11.9 | 16.2 |  | 0.031226 | 8.11 | 20.6 | 101.2 | 51.4
2022-06-21 05:15 | 0.21163 | 0.058225 | 0.38262 | 0.12655 | 10.3 | 18.1 |  | 0.030562 | 8.17 | 20.6 | 101.3 | 51.4
2022-06-21 05:20 | 0.19942 | 0.060304 | 0.36598 | 0.12655 | 10.1 | 15.6 |  | 0.033884 | 8.09 | 20.6 | 101.2 | 51.3
2022-06-21 05:25 | 0.26996 | 0.058225 | 0.47204 | 0.2531 | 10.1 | 12 |  | 0.02724 | 8.11 | 20.6 | 101.2 | 51.3
2022-06-21 05:30 | 0.32423 | 0.064463 | 0.56353 | 0.2531 | 11.7 | 17.9 |  | 0.035212 | 8.16 | 20.6 | 101.2 | 51.3
2022-06-21 05:35 | 0.34728 | 0.066541 | 0.59887 | 0.25309 | 12.4 | 21.6 |  | 0.034547 | 8.17 | 20.6 | 101.2 | 51.2
2022-06-21 05:40 | 0.37441 | 0.076938 | 0.65085 | 0.25309 | 12.9 | 21.7 |  | 0.043848 | 8.08 | 20.6 | 101.2 | 51.2
2022-06-21 05:45 | 0.42459 | 0.068618 | 0.71945 | 0.75925 | 13.3 | 25 |  | 0.078392 | 8.07 | 20.6 | 101.3 | 51.1
2022-06-21 05:50 | 0.57245 | 0.076935 | 0.95649 | 1.0123 | 13.8 | 25.2 |  | 0.083043 | 8.12 | 20.6 | 101.3 | 51.1
2022-06-21 05:55 | 0.58737 | 0.081094 | 0.98144 | 1.2654 | 15.3 | 38.8 |  | 0.063113 | 8.07 | 20.6 | 101.2 | 51.1
2022-06-21 06:00 | 0.6118 | 0.09773 | 1.0376 | 2.2778 | 18.7 | 45.1 |  | 0.077065 | 8.06 | 20.6 | 101.3 | 51.1
2022-06-21 06:05 | 0.643 | 0.09773 | 1.0833 | 1.5185 | 22.7 | 51.5 |  | 0.073743 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 51.1
2022-06-21 06:10 | 0.71083 | 0.10189 | 1.1915 | 1.5185 | 24.2 | 48.3 |  | 0.07175 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 51.1
2022-06-21 06:15 | 0.79356 | 0.10812 | 1.3245 | 1.645 | 24.3 | 51.5 |  | 0.11227 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 51
2022-06-21 06:20 | 0.84236 | 0.11228 | 1.4014 | 2.2776 | 24.4 | 55.1 |  | 0.1787 | 8.07 | 20.6 | 101.7 | 50.9
2022-06-21 06:25 | 0.89252 | 0.12475 | 1.4928 | 1.898 | 23.3 | 46.4 |  | 0.18334 | 8 | 20.6 | 101.6 | 50.7
2022-06-21 06:30 | 1.1082 | 0.13306 | 1.8317 | 2.404 | 22.3 | 45.6 |  | 0.21323 | 8.1 | 20.6 | 101.6 | 50.6
2022-06-21 06:35 | 1.062 | 0.1185 | 1.7464 | 2.2774 | 22.1 | 55.7 |  | 0.15942 | 8.06 | 20.6 | 101.6 | 50.5
2022-06-21 06:40 | 1.3658 | 0.1289 | 2.2246 | 2.657 | 23.8 | 63.3 |  | 0.17337 | 8.05 | 20.6 | 101.8 | 50.5
2022-06-21 06:45 | 2.0548 | 0.17048 | 3.3201 | 2.91 | 27.4 | 74.5 |  | 0.20259 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 50.4
2022-06-21 06:50 | 1.8702 | 0.22244 | 3.0892 | 3.6689 | 30.9 | 101.2 |  | 0.21719 | 8.03 | 20.5 | 101.7 | 50.4
2022-06-21 06:55 | 1.6817 | 0.22244 | 2.7982 | 3.7954 | 34.3 | 112.1 |  | 0.19859 | 8.09 | 20.5 | 101.7 | 50.5
2022-06-21 07:00 | 1.816 | 0.23075 | 3.0144 | 4.0484 | 37.5 | 103.7 |  | 0.19992 | 8.01 | 20.5 | 101.7 | 50.5
2022-06-21 07:05 | 2.1091 | 0.25572 | 3.4886 | 4.3017 | 41.4 | 122.5 |  | 0.1468 | 8.04 | 20.6 | 101.8 | 50.4
2022-06-21 07:10 | 1.8174 | 0.25363 | 3.0394 | 4.175 | 44.4 | 126.3 |  | 0.2597 | 8.04 | 20.6 | 101.7 | 50.2
2022-06-21 07:15 | 1.7508 | 0.21828 | 2.902 | 4.4279 | 46.1 | 121.3 |  | 0.26434 | 8.04 | 20.6 | 101.7 | 50.1
2022-06-21 07:20 | 1.7006 | 0.25569 | 2.8624 | 4.0482 | 48.9 | 138.2 |  | 0.2464 | 8.11 | 20.6 | 101.7 | 49.9
2022-06-21 07:25 | 1.7141 | 0.2245 | 2.852 | 4.4276 | 52.1 | 138.1 |  | 0.2464 | 8.06 | 20.6 | 101.7 | 49.8
2022-06-21 07:30 | 1.3967 | 0.22033 | 2.3633 | 4.0479 | 53.5 | 132.5 |  | 0.12817 | 7.98 | 20.6 | 101.7 | 49.6
2022-06-21 07:35 | 1.4211 | 0.18914 | 2.3674 | 3.9212 | 52 | 118.9 |  | 0.21118 | 8.03 | 20.6 | 101.8 | 49.4
2022-06-21 07:40 | 1.5241 | 0.16628 | 2.5025 | 4.1741 | 50.1 | 116.5 |  | 0.21117 | 8.01 | 20.6 | 101.7 | 49.3
2022-06-21 07:45 | 1.6582 | 0.22654 | 2.7704 | 4.4269 | 49.2 | 123.8 |  | 0.20784 | 8.07 | 20.6 | 101.7 | 49.1
2022-06-21 07:50 | 1.6785 | 0.22237 | 2.7931 | 3.6678 | 48.9 | 142.9 |  | 0.20052 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 48.9
2022-06-21 07:55 | 1.4628 | 0.24522 | 2.4875 | 3.6676 | 49.5 | 141.4 |  | 0.16599 | 8.08 | 20.6 | 101.8 | 48.7
2022-06-21 08:00 | 1.4045 | 0.18079 | 2.3337 | 4.0469 | 48.3 | 121.1 |  | 0.17993 | 8.07 | 20.6 | 101.8 | 48.6
2022-06-21 08:05 | 1.6214 | 0.22651 | 2.7119 | 4.5527 | 47.2 | 116.8 |  | 0.26757 | 8.02 | 20.6 | 101.7 | 48.6
2022-06-21 08:10 | 1.3882 | 0.18702 | 2.3149 | 3.9203 | 47.1 | 131.3 |  |  | 8.06 | 20.6 | 101.8 | 48.5
2022-06-21 08:15 | 1.5455 | 0.19949 | 2.5685 | 3.541 | 46.6 | 125.8 |  |  | 8.05 | 20.6 | 101.8 | 48.5
2022-06-21 08:20 | 1.4018 | 0.19118 | 2.3399 | 4.2998 | 45 | 124.9 |  | 0.26889 | 8.03 | 20.6 | 101.8 | 48.5
2022-06-21 08:25 | 1.5835 | 0.20158 | 2.6289 | 4.047 | 43.1 | 117.1 |  |  | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 48.4
2022-06-21 08:30 | 1.4167 | 0.19119 | 2.3649 | 4.6793 | 42 | 124.5 |  |  | 8.02 | 20.7 | 101.7 | 48.3
2022-06-21 08:35 | 1.3448 | 0.20988 | 2.2692 | 4.6791 | 41.5 | 129.3 |  |  | 8.05 | 20.7 | 101.8 | 48.2
2022-06-21 08:40 | 1.4846 | 0.21197 | 2.4876 | 4.0471 | 40.3 | 111.6 |  |  | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 48.2
2022-06-21 08:45 | 1.3829 | 0.21197 | 2.3317 | 3.7941 | 40.2 | 122.9 |  |  | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 48.1
2022-06-21 08:50 | 1.3422 | 0.23484 | 2.2923 | 3.4148 | 41 | 131.1 |  |  | 8.01 | 20.8 | 101.8 | 48.2
2022-06-21 08:55 | 1.2894 | 0.16833 | 2.1447 | 3.1618 | 42.7 | 135 |  |  | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 48.2
2022-06-21 09:00 | 1.425 | 0.17249 | 2.3567 | 4.0472 | 43.5 | 135.2 |  |  | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 48.3
2022-06-21 09:05 | 1.768 | 0.20367 | 2.9137 | 4.3002 | 43.7 | 136.1 |  | 0.23506 | 8.02 | 20.8 | 101.8 | 48.4
2022-06-21 09:10 | 1.5443 | 0.18289 | 2.55 | 4.5532 | 43 | 137.4 |  | 0.33001 | 8.04 | 20.8 | 101.7 | 48.4
2022-06-21 09:15 | 1.3885 | 0.20576 | 2.334 | 4.3005 | 41.4 | 115.1 |  |  | 8.03 | 20.9 | 101.5 | 48.3
2022-06-21 09:20 | 1.4576 | 0.2016 | 2.4359 | 3.5415 | 40.9 | 110.4 |  | 0.22577 | 8.01 | 20.9 | 101.4 | 48.3
2022-06-21 09:25 | 1.6013 | 0.21615 | 2.6707 | 3.5416 | 39.5 | 110.3 |  | 0.22113 | 7.99 | 20.9 | 101.3 | 48.3
2022-06-21 09:30 | 1.6312 | 0.212 | 2.7145 | 3.9211 | 39.3 | 117.8 |  | 0.22977 | 8.04 | 20.9 | 101.2 | 48.4
2022-06-21 09:35 | 1.3776 | 0.21408 | 2.3258 | 3.7946 | 40.4 | 126.7 |  | 0.21914 | 8.03 | 20.9 | 101.3 | 48.4
2022-06-21 09:40 | 1.4441 | 0.20161 | 2.4152 | 4.0477 | 41 | 116.2 |  | 0.21582 | 8 | 20.9 | 101.3 | 48.5
2022-06-21 09:45 | 1.5229 | 0.19539 | 2.5276 | 4.1745 | 41.6 | 122.6 |  | 0.18728 | 7.98 | 21 | 101.3 | 48.5
2022-06-21 09:50 | 1.413 | 0.22033 | 2.3863 | 3.542 | 42.1 | 131.5 |  | 0.12419 | 7.95 | 21 | 101.2 | 48.5
2022-06-21 09:55 | 1.4375 | 0.20579 | 2.4092 | 3.2891 | 41.8 | 116 |  | 0.17334 | 7.95 | 21 | 101.3 | 48.6
2022-06-21 10:00 | 1.5894 | 0.17253 | 2.6087 | 3.7951 | 41.8 | 117.3 |  | 0.17732 | 7.99 | 21 | 101.4 | 48.6
2022-06-21 10:05 | 1.4347 | 0.23489 | 2.4341 | 4.048 | 43.4 | 127.3 |  | 0.17002 | 8 | 21 | 101.7 | 48.5
2022-06-21 10:10 | 1.4606 | 0.19333 | 2.4343 | 3.5424 | 43.3 | 118.2 |  | 0.18996 | 7.97 | 21.1 | 101.7 | 48.6
2022-06-21 10:15 | 1.4823 | 0.19956 | 2.4716 | 3.2891 | 42.3 | 120.7 |  | 0.17666 | 7.99 | 21.1 | 101.7 | 48.4
2022-06-21 10:20 | 1.542 | 0.17046 | 2.532 | 3.2892 | 42.2 | 112.5 |  | 0.17468 | 7.97 | 21.1 | 101.8 | 48.5
2022-06-21 10:25 | 1.2314 | 0.2349 | 2.1224 | 3.1627 | 41.5 | 110.1 |  | 0.17135 | 8.02 | 21.1 | 101.8 | 48.4
2022-06-21 10:30 | 1.3073 | 0.19124 | 2.1951 | 3.2891 | 39.9 | 105.2 |  | 0.17268 | 8.01 | 21.1 | 101.7 | 48.3
2022-06-21 10:35 | 1.5542 | 0.23283 | 2.6131 | 3.1628 | 39 | 110.1 |  | 0.17402 | 7.95 | 21.2 | 101.7 | 48.3
2022-06-21 10:40 | 1.569 | 0.20163 | 2.6046 | 2.6566 | 38.2 | 110.3 |  | 0.17932 | 7.93 | 21.1 | 101.7 | 48.3
2022-06-21 10:45 | 1.3886 | 0.22449 | 2.353 | 2.53 | 36.5 | 113.6 |  | 0.15341 | 7.97 | 21.1 | 101.6 | 48.2
2022-06-21 10:50 | 1.4496 | 0.18084 | 2.4029 | 3.036 | 34.5 | 102.7 |  | 0.16005 | 7.98 | 21.1 | 101.4 | 48.2
2022-06-21 10:55 | 1.7711 | 0.22866 | 2.9435 | 3.1626 | 33.2 | 110 |  | 0.14611 | 7.9 | 21.1 | 101.2 | 48.4
2022-06-21 11:00 | 1.4227 | 0.20996 | 2.3907 | 2.6568 | 32.8 | 98.5 |  | 0.15476 | 7.93 | 21.1 | 101.3 | 48.6
2022-06-21 11:05 | 1.675 | 0.19126 | 2.7588 | 3.0364 | 32.5 | 97.4 |  | 0.17735 | 8 | 21.1 | 101.2 | 48.8
2022-06-21 11:10 | 1.3699 | 0.22661 | 2.3285 | 2.7835 | 32 | 105.6 |  | 0.22319 | 7.91 | 21.1 | 101.3 | 48.9
2022-06-21 11:15 | 1.6006 | 0.21831 | 2.6717 | 3.2898 | 31.7 | 118.6 |  | 0.15544 | 7.94 | 21.2 | 101.3 | 48.9
2022-06-21 11:20 | 1.1977 | 0.23911 | 2.075 | 2.6572 | 32.9 | 114.5 |  | 0.14017 | 7.95 | 21.2 | 101.2 | 48.9
2022-06-21 11:25 | 1.5573 | 0.20794 | 2.5971 | 3.5432 | 32.4 | 104.6 |  | 0.19067 | 7.95 | 21.2 | 101.3 | 49.1
2022-06-21 11:30 | 1.164 | 0.22874 | 2.0129 | 2.9106 | 31.9 | 108.7 |  | 0.15413 | 7.94 | 21.2 | 101.2 | 49.2
2022-06-21 11:35 | 1.2631 | 0.21419 | 2.1503 | 2.7842 | 30.2 | 93.1 |  | 0.196 | 7.99 | 21.2 | 101.3 | 49.4
2022-06-21 11:40 | 1.2346 | 0.22252 | 2.1129 | 2.6578 | 28.8 | 88.5 |  | 0.26179 | 7.93 | 21.2 | 101.2 | 49.6
2022-06-21 11:45 | 1.2007 | 0.19549 | 2.036 | 2.911 | 28.5 | 97.6 |  | 0.28239 | 7.89 | 21.2 | 101.2 | 49.7
2022-06-21 11:50 | 1.3611 | 0.18929 | 2.2777 | 2.7849 | 26.3 | 101.3 |  | 0.30239 | 7.95 | 21.3 | 101.3 | 50.1
2022-06-21 11:55 | 1.4629 | 0.23089 | 2.4733 | 3.1647 | 26.2 | 107.5 |  | 0.28245 | 7.94 | 21.3 | 101.2 | 50.2
2022-06-21 12:00 | 1.235 | 0.19762 | 2.0906 | 2.5319 | 26.2 | 98 |  | 0.28047 | 8.01 | 21.3 | 101.3 | 50.4
2022-06-21 12:05 | 1.4779 | 0.1893 | 2.4526 | 2.7852 | 25.1 | 88.3 |  | 0.26985 | 7.94 | 21.3 | 101.3 | 50.5
2022-06-21 12:10 | 1.1753 | 0.19139 | 1.993 | 2.6587 | 24.8 | 90.6 |  | 0.24128 | 7.89 | 21.3 | 101.3 | 50.7
2022-06-21 12:15 | 1.1932 | 0.16853 | 1.9974 | 2.1526 | 25.9 | 95.4 |  | 0.18747 | 7.9 | 21.4 | 101.2 | 50.9
2022-06-21 12:20 | 1.31 | 0.17895 | 2.187 | 2.0262 | 26.5 | 103.3 |  | 0.19014 | 7.93 | 21.4 | 101.3 | 51.3
2022-06-21 12:25 | 1.3577 | 0.18938 | 2.2705 | 2.0264 | 27.7 | 104.8 |  | 0.18152 | 7.93 | 21.4 | 101.2 | 51.7
2022-06-21 12:30 | 1.5857 | 0.22058 | 2.6491 | 2.4062 | 27.7 | 97.5 |  | 0.17619 | 7.98 | 21.3 | 101.3 | 51.8
2022-06-21 12:35 | 1.3591 | 0.23933 | 2.3226 | 2.4064 | 27.6 | 101.1 |  | 0.20413 | 7.9 | 21.3 | 101.2 | 52.1
2022-06-21 12:40 | 1.188 | 0.21228 | 2.0312 | 2.5331 | 28.5 | 101.9 |  | 0.21278 | 7.98 | 21.3 | 101.2 | 52.2
2022-06-21 12:45 | 1.2139 | 0.20397 | 2.0647 | 2.66 | 26.9 | 85.6 |  | 0.21612 | 7.97 | 21.4 | 101.3 | 52.2
2022-06-21 12:50 | 1.6769 | 0.22478 | 2.7952 | 2.7866 | 24.8 | 72.7 |  | 0.17955 | 7.92 | 21.4 | 101.3 | 52.2
2022-06-21 12:55 | 1.5441 | 0.31225 | 2.6791 | 3.0404 | 24.3 | 87.4 |  | 0.23744 | 7.9 | 21.5 | 101.3 | 52.5
2022-06-21 13:00 | 1.3363 | 0.27685 | 2.3251 | 3.167 | 24.8 | 90.3 |  | 0.25937 | 7.93 | 21.4 | 101.3 | 52.6
2022-06-21 13:05 | 1.517 | 0.23731 | 2.5626 | 3.6739 | 24.1 | 86.8 |  | 0.5547 | 7.9 | 21.4 | 101.3 | 52.9
2022-06-21 13:10 | 1.3445 | 0.22275 | 2.2837 | 3.1672 | 24.4 | 92.2 |  | 0.33123 | 7.86 | 21.4 | 101.3 | 53
2022-06-21 13:15 | 1.448 | 0.19364 | 2.4132 | 2.5343 | 25.5 | 94.7 |  | 0.23084 | 7.88 | 21.5 | 101.3 | 53.4
2022-06-21 13:20 | 1.41 | 0.23737 | 2.3986 | 2.5343 | 26.4 | 92.3 |  | 0.24947 | 7.89 | 21.5 | 101.3 | 53.4
2022-06-21 13:25 | 1.3462 | 0.20823 | 2.2697 | 2.9146 | 27.1 | 90.4 |  | 0.23351 | 7.88 | 21.6 | 101.3 | 53.3
2022-06-21 13:30 | 1.8462 | 0.26447 | 3.0945 | 3.9286 | 28.3 | 104.4 |  | 0.26946 | 7.77 | 21.6 | 101.2 | 53.5
2022-06-21 13:35 | 1.3803 | 0.28946 | 2.4052 | 3.295 | 29 | 109.4 |  | 0.20426 | 7.96 | 21.6 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 13:40 | 1.5053 | 0.22907 | 2.5364 | 2.7881 | 27.9 | 94.1 |  | 0.18696 | 7.84 | 21.6 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 13:45 | 1.4225 | 0.26864 | 2.449 | 2.7882 | 26.9 | 92.3 |  | 0.21025 | 7.89 | 21.6 | 101.2 | 53.7
2022-06-21 13:50 | 1.4021 | 0.24573 | 2.3928 | 2.6614 | 25.9 | 91.8 |  | 0.2189 | 7.9 | 21.6 | 101.3 | 53.7
2022-06-21 13:55 | 1.5284 | 0.26032 | 2.6032 | 2.7882 | 26 | 96.3 |  | 0.20161 | 7.92 | 21.6 | 101.3 | 53.8
2022-06-21 14:00 | 1.4306 | 0.27906 | 2.472 | 2.5347 | 27.7 | 99.7 |  | 0.17433 | 7.95 | 21.6 | 101.2 | 53.8
2022-06-21 14:05 | 1.7092 | 0.28531 | 2.9052 | 2.7882 | 29.8 | 108.6 |  | 0.19163 | 7.89 | 21.6 | 101.3 | 53.8
2022-06-21 14:10 | 1.4944 | 0.30612 | 2.5968 | 3.1683 | 33 | 114.9 |  | 0.18363 | 7.9 | 21.6 | 101.3 | 53.6
2022-06-21 14:15 | 1.1753 | 0.26451 | 2.0661 | 2.6617 | 34.4 | 111.5 |  | 0.15904 | 7.95 | 21.7 | 101.2 | 53.8
2022-06-21 14:20 | 1.0108 | 0.22075 | 1.7701 | 2.5347 | 32.8 | 94.3 |  | 0.13374 | 7.93 | 21.6 | 101.3 | 53.7
2022-06-21 14:25 | 1.1507 | 0.21033 | 1.9721 | 3.0416 | 31.2 | 87.2 |  | 0.1517 | 7.95 | 21.6 | 101.3 | 53.7
2022-06-21 14:30 | 1.1548 | 0.21033 | 1.9804 | 2.7881 | 30.7 | 97.3 |  | 0.20492 | 7.91 | 21.6 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 14:35 | 1.0664 | 0.22074 | 1.8575 | 2.6613 | 33.1 | 110.6 |  | 0.17831 | 7.91 | 21.6 | 101.2 | 53.5
2022-06-21 14:40 | 1.3355 | 0.2249 | 2.2699 | 2.4079 | 35.4 | 108.1 |  | 0.165 | 7.91 | 21.6 | 101.3 | 53.6
2022-06-21 14:45 | 1.3029 | 0.20201 | 2.1992 | 3.5487 | 36.3 | 116.4 |  | 0.23089 | 7.92 | 21.6 | 101.3 | 53.8
2022-06-21 14:50 | 1.2323 | 0.2041 | 2.0931 | 4.1826 | 37.1 | 111.2 |  | 0.27082 | 7.83 | 21.6 | 101.2 | 54
2022-06-21 14:55 | 1.3562 | 0.22704 | 2.3058 | 4.0563 | 37.4 | 109.8 |  | 0.23891 | 7.99 | 21.7 | 101.3 | 54.2
2022-06-21 15:00 | 1.2855 | 0.22704 | 2.1975 | 3.4225 | 38.7 | 120 |  | 0.187 | 7.87 | 21.7 | 101.3 | 54.2
2022-06-21 15:05 | 1.2094 | 0.27495 | 2.1288 | 3.0423 | 39.9 | 118.5 |  | 0.17969 | 7.91 | 21.7 | 101.3 | 54.2
2022-06-21 15:10 | 1.2106 | 0.2166 | 2.0723 | 3.4221 | 40 | 112.5 |  | 0.14373 | 7.93 | 21.7 | 101.3 | 53.7
2022-06-21 15:15 | 1.2215 | 0.21035 | 2.0826 | 4.1825 | 40.6 | 107.2 |  | 0.27215 | 7.92 | 21.7 | 101.3 | 53.6
2022-06-21 15:20 | 1.1658 | 0.22286 | 2.0099 | 3.8026 | 42.2 | 122.3 |  | 0.34138 | 7.91 | 21.7 | 101.3 | 53.9
2022-06-21 15:25 | 1.3017 | 0.19578 | 2.189 | 3.6758 | 45 | 125.2 |  | 0.22026 | 7.9 | 21.7 | 101.3 | 53.9
2022-06-21 15:30 | 1.2352 | 0.2312 | 2.1266 | 3.5492 | 45.2 | 109.3 |  | 0.18167 | 7.9 | 21.7 | 101.2 | 54
2022-06-21 15:35 | 1.2909 | 0.2187 | 2.1974 | 4.3096 | 43.5 | 108.8 |  | 0.22226 | 7.88 | 21.7 | 101.3 | 54
2022-06-21 15:40 | 1.4227 | 0.19787 | 2.3786 | 4.0562 | 42.4 | 116.1 |  | 0.25421 | 7.91 | 21.7 | 101.3 | 54
2022-06-21 15:45 | 1.5341 | 0.2562 | 2.6057 | 3.676 | 42.6 | 122.8 |  | 0.21495 | 7.88 | 21.8 | 101.2 | 53.8
2022-06-21 15:50 | 1.3289 | 0.2312 | 2.2682 | 3.2957 | 42.9 | 120.1 |  | 0.19831 | 7.86 | 21.8 | 101.3 | 53.7
2022-06-21 15:55 | 1.3018 | 0.23746 | 2.2329 | 3.8029 | 41.8 | 117.7 |  | 0.19366 | 7.84 | 21.8 | 101.2 | 53.9
2022-06-21 16:00 | 1.4867 | 0.23538 | 2.5121 | 3.9297 | 42.5 | 121.4 |  | 0.22761 | 7.9 | 21.8 | 101.2 | 54
2022-06-21 16:05 | 1.6756 | 0.23539 | 2.8059 | 3.9298 | 45.1 | 135.5 |  | 0.25224 | 7.92 | 21.8 | 101.3 | 54.1
2022-06-21 16:10 | 2.142 | 0.27501 | 3.5584 | 5.5787 | 48.5 | 149.5 |  | 0.33082 | 7.88 | 21.9 | 101.3 | 54.3
2022-06-21 16:15 | 1.4462 | 0.30418 | 2.521 | 4.0574 | 53 | 149.9 |  | 0.24763 | 7.93 | 21.9 | 101.2 | 54.5
2022-06-21 16:20 | 1.4082 | 0.22502 | 2.3836 | 3.8039 | 54.1 | 132.6 |  | 0.19904 | 7.96 | 21.9 | 101.2 | 54.6
2022-06-21 16:25 | 1.3089 | 0.23543 | 2.2418 | 3.8037 | 53.3 | 121.1 |  | 0.19171 | 8 | 21.9 | 101.3 | 54.4
2022-06-21 16:30 | 1.2953 | 0.23334 | 2.2188 | 3.9304 | 51.2 | 112.8 |  | 0.19569 | 7.91 | 21.9 | 101.2 | 54.3
2022-06-21 16:35 | 1.0846 | 0.2125 | 1.875 | 3.9303 | 50 | 113.4 |  | 0.22032 | 7.93 | 21.9 | 101.2 | 54.2
2022-06-21 16:40 | 1.1918 | 0.1958 | 2.0226 | 5.0705 | 49.5 | 112.8 |  | 0.23226 | 8.04 | 21.8 | 101.3 | 53.9
2022-06-21 16:45 | 1.1848 | 0.22076 | 2.0368 | 3.929 | 48.9 | 117.3 |  | 0.27148 | 7.96 | 21.8 | 101.3 | 53.3
2022-06-21 16:50 | 1.2652 | 0.22705 | 2.1663 | 4.31 | 49.8 | 123.6 |  | 0.39332 | 7.94 | 21.9 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 16:55 | 1.242 | 0.21038 | 2.1142 | 4.0564 | 50.6 | 125.5 |  | 0.2662 | 8.05 | 21.9 | 101.2 | 53.5
2022-06-21 17:00 | 0.98502 | 0.22284 | 1.7327 | 3.9289 | 49.4 | 114.2 |  | 0.26482 | 8.04 | 21.9 | 101.3 | 52.9
2022-06-21 17:05 | 1.1289 | 0.18741 | 1.9179 | 3.9285 | 47.2 | 103.9 |  | 0.26879 | 7.96 | 21.8 | 101.2 | 52.8
2022-06-21 17:10 | 1.1697 | 0.19991 | 1.9928 | 3.6751 | 46.8 | 109.6 |  | 0.24018 | 8.07 | 21.8 | 101.2 | 52.8
2022-06-21 17:15 | 1.3381 | 0.19365 | 2.2447 | 3.6749 | 45.6 | 107.7 |  | 0.22354 | 8.02 | 21.8 | 101.2 | 52.7
2022-06-21 17:20 | 1.3355 | 0.22699 | 2.274 | 4.4356 | 48.4 | 127.9 |  | 0.27412 | 7.96 | 21.8 | 101.2 | 52.9
2022-06-21 17:25 | 1.072 | 0.19161 | 1.8348 | 3.5488 | 52.1 | 122 |  | 0.25352 | 8.02 | 21.9 | 101.2 | 53
2022-06-21 17:30 | 1.3913 | 0.17286 | 2.3076 | 4.0559 | 52.8 | 120.1 |  | 0.22158 | 7.96 | 21.9 | 101.3 | 53.1
2022-06-21 17:35 | 1.3438 | 0.21036 | 2.2702 | 3.8025 | 52.2 | 116.2 |  | 0.21228 | 7.97 | 21.9 | 101.2 | 53.2
2022-06-21 17:40 | 1.1659 | 0.1937 | 1.9808 | 3.9294 | 52.2 | 120.5 |  | 0.23424 | 8.03 | 21.9 | 101.3 | 53.3
2022-06-21 17:45 | 1.0354 | 0.19371 | 1.7809 | 3.8027 | 51.8 | 114.2 |  | 0.2256 | 7.97 | 21.9 | 101.2 | 53.4
2022-06-21 17:50 | 1.2067 | 0.1708 | 2.0205 | 4.1831 | 51.4 | 106.5 |  | 0.21695 | 8.03 | 21.9 | 101.2 | 53.5
2022-06-21 17:55 | 1.1469 | 0.2208 | 1.9788 | 4.1832 | 49.9 | 107 |  | 0.22029 | 8.06 | 21.9 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 18:00 | 0.96884 | 0.16038 | 1.6475 | 3.5491 | 49.3 | 101.9 |  | 0.19897 | 7.97 | 21.8 | 101.2 | 53.7
2022-06-21 18:05 | 1.0368 | 0.2083 | 1.7976 | 3.9296 | 49.8 | 105.3 |  | 0.19299 | 8.03 | 21.8 | 101.3 | 53.9
2022-06-21 18:10 | 0.98928 | 0.15206 | 1.6685 | 4.1832 | 49.7 | 96.7 |  | 0.20298 | 8.08 | 21.8 | 101.3 | 53.9
2022-06-21 18:15 | 0.97026 | 0.18122 | 1.6685 | 4.9438 | 48.5 | 101.4 |  | 0.20298 | 8.04 | 21.8 | 101.3 | 53.9
2022-06-21 18:20 | 0.89412 | 0.1708 | 1.5413 | 4.3098 | 48.8 | 103.6 |  | 0.19964 | 8.05 | 21.8 | 101.2 | 53.8
2022-06-21 18:25 | 0.85607 | 0.15205 | 1.4663 | 4.183 | 49.4 | 106.5 |  | 0.20364 | 8.01 | 21.8 | 101.2 | 53.7
2022-06-21 18:30 | 0.88732 | 0.16663 | 1.5267 | 4.69 | 49.9 | 100.9 |  | 0.25355 | 7.99 | 21.8 | 101.3 | 53.7
2022-06-21 18:35 | 0.80444 | 0.15413 | 1.3872 | 4.0563 | 48.1 | 95.7 |  | 0.21495 | 7.97 | 21.8 | 101.3 | 53.8
2022-06-21 18:40 | 0.91314 | 0.15622 | 1.5559 | 4.4365 | 45.9 | 86.3 |  | 0.19898 | 8.04 | 21.8 | 101.2 | 53.7
2022-06-21 18:45 | 0.92119 | 0.16036 | 1.5703 | 4.0558 | 45 | 78.9 |  | 0.19962 | 7.95 | 21.7 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 18:50 | 0.92525 | 0.16453 | 1.5849 | 4.4359 | 44.5 | 83.5 |  | 0.20161 | 7.99 | 21.7 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 18:55 | 0.74041 | 0.17909 | 1.314 | 3.5484 | 44.2 | 89.6 |  | 0.14105 | 7.94 | 21.6 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 19:00 | 0.71731 | 0.14161 | 1.2411 | 3.1683 | 43.3 | 77.6 |  | 0.12907 | 7.99 | 21.6 | 101.2 | 53.6
2022-06-21 19:05 | 0.7254 | 0.12493 | 1.2369 | 3.168 | 42.6 | 81.6 |  | 0.11842 | 8.05 | 21.6 | 101.2 | 53.2
2022-06-21 19:10 | 0.70366 | 0.13951 | 1.2181 | 2.7878 | 39.6 | 62.6 |  | 0.11908 | 8.04 | 21.6 | 101.3 | 53.2
2022-06-21 19:15 | 0.55287 | 0.13742 | 0.98696 | 2.661 | 36.2 | 56 |  | 0.10045 | 8.06 | 21.6 | 101.2 | 53.1
2022-06-21 19:20 | 0.49579 | 0.1166 | 0.87656 | 2.6609 | 31.6 | 48.8 |  | 0.10178 | 7.99 | 21.6 | 101.2 | 52.9
2022-06-21 19:25 | 0.63969 | 0.11034 | 1.0909 | 2.6606 | 28.3 | 45.3 |  | 0.097111 | 8.06 | 21.6 | 101.2 | 52.5
2022-06-21 19:30 | 0.60292 | 0.13946 | 1.0636 | 2.9135 | 26 | 44.2 |  | 0.12702 | 8.05 | 21.5 | 101.3 | 52.1
2022-06-21 19:35 | 0.45757 | 0.12279 | 0.82625 | 2.4065 | 25.6 | 46.1 |  | 0.091099 | 8.07 | 21.5 | 101.2 | 51.7
2022-06-21 19:40 | 0.46836 | 0.12069 | 0.83861 | 2.2795 | 24.1 | 37.1 |  | 0.077787 | 8 | 21.4 | 101.3 | 51.4
2022-06-21 19:45 | 0.47239 | 0.12901 | 0.8531 | 2.026 | 21.6 | 28.2 |  | 0.065814 | 8.07 | 21.4 | 101.3 | 51
2022-06-21 19:50 | 0.49132 | 0.10818 | 0.8613 | 3.0386 | 20.3 | 34.2 |  | 0.079099 | 8.1 | 21.3 | 101.3 | 50.8
2022-06-21 19:55 | 0.60263 | 0.12275 | 1.0444 | 2.9121 | 19.8 | 40.3 |  | 0.10237 | 8.07 | 21.4 | 101.3 | 50.6
2022-06-21 20:00 | 0.36101 | 0.12274 | 0.67612 | 1.7725 | 19.7 | 42.2 |  | 0.063144 | 8.05 | 21.4 | 101.3 | 50.3
2022-06-21 20:05 | 0.49401 | 0.10193 | 0.85917 | 1.6458 | 19.4 | 32.5 |  | 0.055166 | 8.03 | 21.4 | 101.2 | 50.2
2022-06-21 20:10 | 0.43561 | 0.12897 | 0.79669 | 1.3925 | 17.8 | 34.9 |  | 0.047851 | 8.06 | 21.4 | 101.3 | 49.9
2022-06-21 20:15 | 0.38943 | 0.10192 | 0.69885 | 2.0252 | 16.8 | 39 |  | 0.058478 | 8.1 | 21.3 | 101.2 | 49.8
2022-06-21 20:20 | 0.37858 | 0.1144 | 0.6947 | 2.7847 | 17.6 | 42.1 |  | 0.099016 | 8.05 | 21.3 | 101.3 | 49.8
2022-06-21 20:25 | 0.40163 | 0.099832 | 0.71546 | 2.0251 | 18.9 | 44.4 |  | 0.080405 | 8.05 | 21.3 | 101.2 | 49.6
2022-06-21 20:30 | 0.40705 | 0.11855 | 0.7425 | 1.772 | 21.2 | 46.4 |  | 0.059805 | 8 | 21.3 | 101.2 | 49.6
2022-06-21 20:35 | 0.35005 | 0.091509 | 0.62808 | 1.3922 | 22.4 | 41.1 |  | 0.052494 | 8.07 | 21.3 | 101.2 | 49.5
2022-06-21 20:40 | 0.35819 | 0.10606 | 0.6551 | 1.5188 | 22.5 | 49.9 |  | 0.045183 | 8.07 | 21.3 | 101.2 | 49.4
2022-06-21 20:45 | 0.34189 | 0.11646 | 0.64052 | 1.2656 | 23.6 | 43.8 |  | 0.038537 | 8.15 | 21.3 | 101.2 | 49.2
2022-06-21 20:50 | 0.28356 | 0.099825 | 0.53448 | 0.88595 | 23.6 | 35 |  | 0.036545 | 8.18 | 21.4 | 101.2 | 49.1
2022-06-21 20:55 | 0.41512 | 0.093575 | 0.72781 | 1.0124 | 22.3 | 31.1 |  | 0.045842 | 8.09 | 21.3 | 101.2 | 48.9
2022-06-21 21:00 | 0.44225 | 0.091495 | 0.76731 | 0.88583 | 21 | 38.2 |  | 0.051821 | 8.18 | 21.3 | 101.3 | 48.9
2022-06-21 21:05 | 0.32152 | 0.099815 | 0.59265 | 0.88586 | 22 | 43.2 |  | 0.058466 | 8.15 | 21.3 | 101.3 | 49
2022-06-21 21:10 | 0.31745 | 0.10189 | 0.58849 | 1.139 | 22 | 41 |  | 0.072419 | 8.08 | 21.3 | 101.3 | 49
2022-06-21 21:15 | 0.2849 | 0.095659 | 0.53236 | 1.3921 | 22.4 | 42.4 |  | 0.062454 | 8.1 | 21.3 | 101.3 | 49.1
2022-06-21 21:20 | 0.2971 | 0.087338 | 0.54274 | 1.139 | 22.9 | 45.7 |  | 0.059131 | 8.12 | 21.3 | 101.3 | 49
2022-06-21 21:25 | 0.28488 | 0.091494 | 0.52817 | 0.88582 | 23.1 | 41.6 |  | 0.043848 | 8.11 | 21.3 | 101.3 | 48.8
2022-06-21 21:30 | 0.26316 | 0.095647 | 0.49903 | 1.1388 | 24 | 40.2 |  | 0.041852 | 8.05 | 21.3 | 101.3 | 48.6
2022-06-21 21:35 | 0.23195 | 0.085248 | 0.44079 | 0.88574 | 22.9 | 35.9 |  | 0.045173 | 8.09 | 21.3 | 101.3 | 48.5
2022-06-21 21:40 | 0.2523 | 0.085247 | 0.47406 | 1.5184 | 22.8 | 29 |  | 0.044508 | 8.05 | 21.3 | 101.2 | 48.4
2022-06-21 21:45 | 0.22652 | 0.091483 | 0.4387 | 1.1388 | 23.4 | 33.1 |  | 0.043179 | 8.11 | 21.3 | 101.2 | 48.4
2022-06-21 21:50 | 0.16683 | 0.081081 | 0.33888 | 1.1387 | 25.1 | 37.3 |  | 0.025905 | 8.1 | 21.2 | 101.2 | 48.4
2022-06-21 21:55 | 0.38791 | 0.060291 | 0.65697 | 1.1387 | 25.8 | 33.7 |  |  | 8.15 | 21.2 | 101.3 | 48.4
2022-06-21 22:00 | 0.39603 | 0.09979 | 0.70685 | 1.1387 | 25.5 | 33.6 |  |  | 8.15 | 21.2 | 101.3 | 48.3
2022-06-21 22:05 | 0.39196 | 0.078999 | 0.6798 | 1.0121 | 25.3 | 35.8 |  |  | 8.12 | 21.2 | 101.3 | 48.3
2022-06-21 22:10 | 0.23869 | 0.091468 | 0.45734 | 0.88557 | 25.3 | 36.8 |  |  | 8.11 | 21.2 | 101.2 | 48.2
2022-06-21 22:15 | 0.19256 | 0.091461 | 0.38663 | 0.6325 | 25 | 31.7 |  | 0.027229 | 8.14 | 21.2 | 101.2 | 47.9
2022-06-21 22:20 | 0.23052 | 0.078984 | 0.43233 | 1.0119 | 22.3 | 27.2 |  | 0.025235 | 8.1 | 21.2 | 101.2 | 47.7
2022-06-21 22:25 | 0.31998 | 0.076896 | 0.56529 | 1.5177 | 21 | 30.6 |  |  | 8.07 | 21.1 | 101.3 | 47.5
2022-06-21 22:30 | 0.29557 | 0.074817 | 0.52787 | 1.8971 | 20.9 | 27 |  |  | 8.1 | 21.1 | 101.2 | 47.4
2022-06-21 22:35 | 0.39181 | 0.072734 | 0.67123 | 2.4029 | 18.9 | 26.2 |  |  | 8.1 | 21.1 | 101.3 | 47.2
2022-06-21 22:40 | 0.32402 | 0.08728 | 0.58602 | 0.75879 | 17.6 | 28.2 |  |  | 8.09 | 21.1 | 101.2 | 47.1
2022-06-21 22:45 | 0.2413 | 0.074806 | 0.44468 | 0.50583 | 16.1 | 20.2 |  | 0.017262 | 8.02 | 21.1 | 101.2 | 46.9
2022-06-21 22:50 | 0.29416 | 0.085194 | 0.53818 | 0.63227 | 15 | 19.9 |  |  | 8.06 | 21.1 | 101.3 | 46.8
2022-06-21 22:55 | 0.26976 | 0.08727 | 0.49868 | 0.50581 | 15.7 | 17.5 |  | 0.023235 | 8.05 | 21.1 | 101.2 | 46.7
2022-06-21 23:00 | 0.19791 | 0.072723 | 0.37608 | 0.50579 | 15.7 | 22.3 |  | 0.016596 | 8.1 | 21.1 | 101.2 | 46.6
2022-06-21 23:05 | 0.21552 | 0.078952 | 0.4093 | 0.37932 | 16.6 | 24.6 |  | 0.019251 | 8.11 | 21 | 101.3 | 46.6
2022-06-21 23:10 | 0.2006 | 0.074795 | 0.38228 | 0.37931 | 16.8 | 24 |  | 0.012612 | 8.11 | 21 | 101.6 | 46.5
2022-06-21 23:15 | 0.19518 | 0.081027 | 0.38228 | 0.37931 | 17.5 | 23.9 |  | 0.011285 | 8.1 | 21 | 101.7 | 46.5
2022-06-21 23:20 | 0.26701 | 0.066482 | 0.47576 | 0.3793 | 17.6 | 22.9 |  | 0.0092928 | 8.11 | 21 | 101.7 | 46.4
2022-06-21 23:25 | 0.22228 | 0.083103 | 0.42383 | 0.3793 | 16.8 | 18.4 |  | 0.013939 | 8.12 | 21 | 101.8 | 46.4
2022-06-21 23:30 | 0.18027 | 0.070638 | 0.34696 | 0.63217 | 16.6 | 22.2 |  | 0.019913 | 8.08 | 21 | 101.7 | 46.4
2022-06-21 23:35 | 0.13282 | 0.0831 | 0.2867 | 0.37929 | 15.8 | 14.6 |  | 0.0092926 | 8 | 21 | 101.7 | 46.3
2022-06-21 23:40 | 0.090806 | 0.070634 | 0.20982 | 0.25286 | 15.2 | 13.6 |  | 0.011284 | 8.01 | 21 | 101.8 | 46.2
2022-06-21 23:45 | 0.092156 | 0.072707 | 0.21397 | 0.25284 | 15.5 | 17.5 |  | 0.011947 | 8 | 21 | 101.7 | 46
2022-06-21 23:50 | 0.086729 | 0.070625 | 0.20149 | 0.25283 | 14.6 | 17.1 |  | 0.0086277 | 7.98 | 21 | 101.8 | 45.7
2022-06-21 23:55 | 0.16124 | 0.058156 | 0.30324 | 0.2528 | 14.5 | 13.3 |  | 0.14665 | 7.95 | 21 | 101.7 | 45.3
2022-06-22 | 0.28993 | 0.070607 | 0.51502 | 0.37914 | 13.5 | 12.6 |  | 0 | 7.93 | 21 | 101.7 | 44.7
2022-06-22 00:05 | 0.2181 | 0.066446 | 0.40075 | 0.25273 | 11.5 | 15.1 |  | 0 | 7.96 | 21 | 101.8 | 44.2
2022-06-22 00:10 | 0.20995 | 0.066441 | 0.38826 | 0.25271 | 9.9 | 17.8 |  | 0 | 7.94 | 21 | 101.8 | 43.9
2022-06-22 00:15 | 0.16931 | 0.068515 | 0.33012 | 0.12635 | 8.5 | 16.6 |  | 0 | 8.05 | 21 | 101.7 | 43.8
2022-06-22 00:20 | 0.11377 | 0.06436 | 0.23876 | 0.12635 | 8.2 | 13.3 |  | 0 | 7.99 | 21 | 101.7 | 43.6
2022-06-22 00:25 | 0.20721 | 0.056052 | 0.37368 | 0.12634 | 8.1 | 12.9 |  | 0 | 7.98 | 21 | 101.8 | 43.3
2022-06-22 00:30 | 0.2519 | 0.076808 | 0.46292 | 0.50533 | 8.6 | 11.8 |  | 0 | 8 | 21 | 101.7 | 43.1
2022-06-22 00:35 | 0.24373 | 0.070568 | 0.44417 | 1.0105 | 8.4 | 11 |  | 0 | 7.97 | 20.9 | 101.8 | 42.7
2022-06-22 00:40 | 0.13404 | 0.06641 | 0.26979 | 0.25259 | 8.6 | 10.7 |  | 0 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 42.3
2022-06-22 00:45 | 0.051444 | 0.066404 | 0.14526 | 0.12629 | 8.3 | 17 |  | 0 | 7.99 | 20.9 | 101.8 | 41.9
2022-06-22 00:50 | 0.081219 | 0.058098 | 0.18259 | 0.12627 | 8.1 | 12.4 |  | 0 | 7.93 | 20.9 | 101.7 | 41.5
2022-06-22 00:55 | 0.10828 | 0.062241 | 0.22822 | 0.12626 | 7.2 | 10.2 |  | 0 | 7.98 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 01:00 | 0.2233 | 0.047711 | 0.38999 | 0.12624 | 6.5 | 10.3 |  | 0 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 40.7
2022-06-22 01:05 | 0.37484 | 0.070525 | 0.6451 | 0.12623 | 6.3 | 12.5 |  | 0 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 40.5
2022-06-22 01:10 | 0.14208 | 0.070521 | 0.28831 | 0 | 6.7 | 14.8 |  | 0 | 8.17 | 20.8 | 101.7 | 40.2
2022-06-22 01:15 | 0.074418 | 0.060146 | 0.17422 | 0 | 7.4 | 13.9 |  | 0 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 40.2
2022-06-22 01:20 | 0.10689 | 0.049775 | 0.21362 | 0 | 8.5 | 15.8 |  | 0 | 8.15 | 20.7 | 101.7 | 40.1
2022-06-22 01:25 | 0.12448 | 0.060145 | 0.25095 | 0 | 10.1 | 19.9 |  | 0 | 8.13 | 20.7 | 101.8 | 40.1
2022-06-22 01:30 | 0.10959 | 0.05807 | 0.22606 | 0 | 10.7 | 19.3 |  | 0 | 8.15 | 20.7 | 101.8 | 40
2022-06-22 01:35 |  |  |  |  | 10.6 | 16.4 |  |  | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 39.9
2022-06-22 01:40 |  |  |  |  | 10.2 | 14 |  |  | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 39.7
2022-06-22 01:45 |  |  |  |  | 8.7 | 11.5 |  |  | 8.15 | 20.7 | 101.7 | 39.6
2022-06-22 01:50 |  |  |  |  | 8 | 13.3 |  |  | 8.14 | 20.7 | 101.8 | 39.7
2022-06-22 01:55 |  |  |  |  | 10 | 18.2 |  |  | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 39.7
2022-06-22 02:00 |  |  |  |  | 10.4 | 15.3 |  |  | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 39.7
2022-06-22 02:05 |  |  |  |  | 8.8 | 8 |  |  | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 39.6
2022-06-22 02:10 |  |  |  |  | 7.5 | 9.9 |  |  | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 39.6
2022-06-22 02:15 |  |  |  |  | 8.1 | 13 |  |  | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 39.4
2022-06-22 02:20 | 0.071696 | 0.074648 | 0.18455 | 0 | 9 | 13.3 |  | 0 | 8.18 | 20.7 | 101.8 | 39.3
2022-06-22 02:25 | 0.060874 | 0.070501 | 0.16381 | 0 | 8.2 | 9 |  | 0 | 8.19 | 20.7 | 101.8 | 39.3
2022-06-22 02:30 | 0.21779 | 0.060131 | 0.39396 | 0 | 8.4 | 12 |  | 0 | 8.19 | 20.7 | 101.7 | 39.2
2022-06-22 02:35 | 0.073049 | 0.074648 | 0.18662 | 0 | 7.4 | 10.7 |  | 0 | 8.14 | 20.7 | 101.8 | 39.3
2022-06-22 02:40 | 0.035169 | 0.062202 | 0.11611 | 0 | 6.7 | 11.2 |  | 0 | 8.1 | 20.6 | 101.7 | 39.2
2022-06-22 02:45 | 0.060868 | 0.066347 | 0.16172 | 0 | 7 | 12.6 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.8 | 39.1
2022-06-22 02:50 | 0.082509 | 0.058053 | 0.18453 | 0 | 7.2 | 8.4 |  | 0 | 8.19 | 20.6 | 101.8 | 39.1
2022-06-22 02:55 | 0.14473 | 0.068422 | 0.29028 | 0 | 7.4 | 15.7 |  | 0 | 8.16 | 20.7 | 101.7 | 39
2022-06-22 03:00 | 0.085216 | 0.072568 | 0.20319 | 0 | 9 | 13 |  | 0 | 8.15 | 20.7 | 101.8 | 38.9
2022-06-22 03:05 | 0.056811 | 0.058054 | 0.14514 | 0 | 9.4 | 14.5 |  | 0 | 8.21 | 20.7 | 101.8 | 38.9
2022-06-22 03:10 | 0.075747 | 0.0622 | 0.18038 | 0 | 10 | 8.2 |  | 0 | 8.21 | 20.7 | 101.7 | 38.9
2022-06-22 03:15 | 0.039223 | 0.068415 | 0.12646 | 0 | 9.8 | 9.8 |  | 0 | 8.18 | 20.6 | 101.8 | 38.8
2022-06-22 03:20 | 0.033814 | 0.060125 | 0.11196 | 0 | 10.8 | 14.2 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.7 | 39
2022-06-22 03:25 | 0.071685 | 0.062197 | 0.17208 | 0 | 10.2 | 6.6 |  | 0 | 8.01 | 20.6 | 101.8 | 38.9
2022-06-22 03:30 | 0.11767 | 0.053902 | 0.23427 | 0 | 7.3 | 3.3 |  | 0 | 8.06 | 20.6 | 101.8 | 38.7
2022-06-22 03:35 | 0.17852 | 0.049753 | 0.32339 | 0 | 6.5 | 6.9 |  | 0 | 8.12 | 20.6 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 03:40 | 0.17988 | 0.068414 | 0.34414 | 0 | 6.1 | 5.1 |  | 0 | 8.2 | 20.7 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 03:45 | 0.11495 | 0.058045 | 0.23425 | 0 | 6.4 | 17.2 |  | 0 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 38.5
2022-06-22 03:50 | 0.10549 | 0.060118 | 0.22182 | 0 | 5.5 | 8.2 |  | 0 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 38.5
2022-06-22 03:55 | 0.081143 | 0.068409 | 0.19072 | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 38.4
2022-06-22 04:00 | 0.024343 | 0.055971 | 0.093285 | 0 | 2.2 | 0 |  | 0 | 8.17 | 20.6 | 101.7 | 38.4
2022-06-22 04:05 | 0.068972 | 0.053898 | 0.15962 | 0 | 2.8 | 3.4 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.7 | 38.4
2022-06-22 04:10 | 0.063562 | 0.060116 | 0.15755 | 0 | 4.3 | 9.1 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.7 | 38.4
2022-06-22 04:15 | 0.071678 | 0.053899 | 0.16584 | 0 | 5.6 | 11.4 |  | 0 | 8.08 | 20.6 | 101.7 | 38.5
2022-06-22 04:20 | 0.073031 | 0.060118 | 0.16999 | 0.25232 | 5.4 | 6.6 |  | 0 | 8.19 | 20.6 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 04:25 | 0.070325 | 0.060118 | 0.16792 | 0.25232 | 5.7 | 8.1 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 04:30 | 0.052745 | 0.053899 | 0.13475 | 0.12616 | 5.8 | 7.8 |  | 0 | 8.23 | 20.6 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 04:35 | 0.13524 | 0.055971 | 0.26327 | 0 | 6.3 | 2.6 |  | 0 | 8.22 | 20.6 | 101.8 | 38.4
2022-06-22 04:40 | 0.20421 | 0.047678 | 0.35862 | 0 | 6.3 | 11.9 |  | 0 | 8.2 | 20.6 | 101.7 | 38.4
2022-06-22 04:45 | 0.25288 | 0.062185 | 0.44773 | 0 | 6.4 | 11.9 |  | 0 | 8.19 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-22 04:50 | 0.15822 | 0.068403 | 0.31092 | 0 | 6.3 | 7 |  | 0 | 8.18 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-22 04:55 | 0.15145 | 0.053893 | 0.28812 | 0 | 6.5 | 21.3 |  | 0 | 8.14 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-22 05:00 | 0.15686 | 0.072548 | 0.31299 | 0 | 7.5 | 22.7 |  | 0 | 8.15 | 20.5 | 101.8 | 38.3
2022-06-22 05:05 | 0.2407 | 0.058037 | 0.42699 | 0 | 9.3 | 22.2 |  | 0 | 8.15 | 20.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-22 05:10 | 0.16903 | 0.068403 | 0.3275 | 0.12614 | 10.5 | 19.7 |  | 0 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-22 05:15 | 0.17309 | 0.062183 | 0.3275 | 0.12614 | 10.5 | 10.7 |  | 0 | 8.16 | 20.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-22 05:20 | 0.16497 | 0.070474 | 0.32128 | 0 | 9.8 | 11.3 |  | 0 | 8.18 | 20.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-22 05:25 | 0.19742 | 0.0684 | 0.37102 | 0 | 8.8 | 15.3 |  | 0 | 8.17 | 20.5 | 101.7 | 38.1
2022-06-22 05:30 | 0.16497 | 0.082909 | 0.33578 | 0.12614 | 8.9 | 23.8 |  | 0 | 8.06 | 20.5 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 05:35 | 0.27315 | 0.072545 | 0.49123 | 0.12614 | 11.1 | 26 |  | 0 | 8.13 | 20.5 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 05:40 | 0.25827 | 0.087052 | 0.48293 | 0.63068 | 13.2 | 27.9 |  | 0 | 8.08 | 20.5 | 101.8 | 38
2022-06-22 05:45 | 0.25421 | 0.080834 | 0.47257 | 0.75682 | 14.9 | 29.1 |  | 0 | 8.09 | 20.5 | 101.7 | 38
2022-06-22 05:50 | 0.43134 | 0.064252 | 0.72543 | 2.2704 | 15.4 | 29.6 |  | 0 | 8.09 | 20.5 | 101.8 | 38
2022-06-22 05:55 | 0.69098 | 0.091199 | 1.1504 | 0.88297 | 16.3 | 41.3 |  | 0.0099334 | 8.08 | 20.5 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 06:00 | 0.83973 | 0.13473 | 1.4219 | 0.6307 | 18.7 | 49.1 |  | 0 | 8.06 | 20.5 | 101.7 | 38.1
2022-06-22 06:05 | 0.6883 | 0.1368 | 1.1918 | 0.50457 | 20.5 | 53 |  | 0 | 8.07 | 20.5 | 101.8 | 38.2
2022-06-22 06:10 | 0.66124 | 0.11815 | 1.1297 | 0.63071 | 21.7 | 47.8 |  | 0.0013245 | 8.11 | 20.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-22 06:15 | 0.92496 | 0.13266 | 1.5525 | 0.75687 | 22.2 | 44.8 |  | 0.029802 | 8.07 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-22 06:20 | 0.92628 | 0.15338 | 1.5732 | 1.3876 | 22.4 | 54 |  | 0.045695 | 8.08 | 20.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-22 06:25 | 1.0372 | 0.14302 | 1.7349 | 1.0091 | 23.8 | 59.2 |  | 0.045033 | 8.04 | 20.5 | 101.8 | 38.2
2022-06-22 06:30 | 1.1196 | 0.13058 | 1.8489 | 1.3875 | 25.2 | 71.3 |  | 0.043045 | 8.03 | 20.5 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 06:35 | 1.3264 | 0.17617 | 2.2094 | 2.2704 | 26.3 | 68.9 |  | 0.070192 | 7.99 | 20.4 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 06:40 | 1.175 | 0.22177 | 2.0229 | 2.2704 | 26.9 | 73 |  | 0.060922 | 8.07 | 20.4 | 101.7 | 38.1
2022-06-22 06:45 | 1.3008 | 0.18861 | 2.1825 | 2.7749 | 30 | 87.7 |  | 0.10794 | 8.04 | 20.4 | 101.7 | 38.1
2022-06-22 06:50 | 1.6281 | 0.1824 | 2.678 | 3.5319 | 33.5 | 104.7 |  | 0.58475 | 8.02 | 20.5 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 06:55 | 1.6983 | 0.22592 | 2.8292 | 4.0363 | 37.2 | 113.7 |  | 0.43309 | 8.03 | 20.5 | 101.7 | 38
2022-06-22 07:00 | 1.7078 | 0.2425 | 2.8603 | 3.7841 | 39.5 | 117.3 |  | 0.20793 | 8.05 | 20.5 | 101.7 | 38
2022-06-22 07:05 | 1.9039 | 0.21141 | 3.1297 | 3.5318 | 40.5 | 112.2 |  | 0.22317 | 8.04 | 20.5 | 101.8 | 38
2022-06-22 07:10 | 1.7983 | 0.28394 | 3.0404 | 3.2794 | 40.6 | 108.6 |  | 0.14833 | 8.06 | 20.4 | 101.8 | 38
2022-06-22 07:15 | 1.7794 | 0.29638 | 3.0239 | 3.6578 | 40.7 | 106.3 |  | 0.13641 | 8.05 | 20.5 | 101.7 | 37.8
2022-06-22 07:20 | 1.4954 | 0.27565 | 2.5679 | 4.0361 | 40.6 | 93.7 |  | 0.17216 | 8.06 | 20.5 | 101.8 | 37.7
2022-06-22 07:25 | 1.4765 | 0.25699 | 2.5202 | 3.6577 | 39.1 | 90.8 |  | 0.14502 | 8.12 | 20.5 | 101.7 | 37.7
2022-06-22 07:30 | 1.4143 | 0.24663 | 2.4144 | 3.4054 | 38.8 | 99.1 |  | 0.12912 | 7.96 | 20.5 | 101.7 | 37.6
2022-06-22 07:35 | 1.3777 | 0.23005 | 2.3419 | 3.2792 | 39.3 | 103 |  | 0.10992 | 8.05 | 20.5 | 101.7 | 37.6
2022-06-22 07:40 | 1.2019 | 0.21346 | 2.0558 | 2.5224 | 39 | 101.8 |  | 0.070848 | 8.05 | 20.5 | 101.7 | 37.5
2022-06-22 07:45 | 1.3885 | 0.23418 | 2.3646 | 3.153 | 38.8 | 96.6 |  | 0.07747 | 8.05 | 20.5 | 101.7 | 37.5
2022-06-22 07:50 | 1.1222 | 0.21139 | 1.9315 | 3.7836 | 39.8 | 111 |  | 0.094685 | 7.96 | 20.5 | 101.8 | 37.5
2022-06-22 07:55 | 1.1451 | 0.20931 | 1.9646 | 3.1529 | 40.8 | 108.1 |  | 0.1066 | 7.91 | 20.5 | 101.7 | 37.4
2022-06-22 08:00 | 1.6467 | 0.2093 | 2.7355 | 4.2879 | 40 | 97.9 |  | 0.18737 | 7.99 | 20.5 | 101.8 | 37.3
2022-06-22 08:05 | 1.9632 | 0.25491 | 3.2641 | 5.171 | 40.9 | 118.9 |  | 0.18672 | 8.04 | 20.6 | 101.8 | 37.3
2022-06-22 08:10 | 1.5818 | 0.28184 | 2.7065 | 3.5313 | 42.5 | 129.1 |  | 0.15427 | 7.9 | 20.6 | 101.8 | 37.2
2022-06-22 08:15 | 1.5223 | 0.22381 | 2.5573 | 3.1529 | 44.6 | 122.7 |  | 0.11123 | 7.97 | 20.6 | 101.8 | 37.1
2022-06-22 08:20 | 1.6791 | 0.23418 | 2.808 | 3.1529 | 44.9 | 111.7 |  | 0.11057 | 7.87 | 20.6 | 101.8 | 37.1
2022-06-22 08:25 | 1.3559 | 0.20101 | 2.2795 | 3.0266 | 43.8 | 109.8 |  | 0.10196 | 7.97 | 20.6 | 101.7 | 36.9
2022-06-22 08:30 | 1.191 | 0.19063 | 2.0162 | 3.4048 | 41.2 | 105.9 |  | 0.11652 | 7.99 | 20.5 | 101.8 | 36.9
2022-06-22 08:35 | 1.5142 | 0.16371 | 2.4847 | 4.4139 | 40.6 | 108.6 |  | 0.15824 | 7.96 | 20.6 | 101.8 | 37
2022-06-22 08:40 | 1.621 | 0.25282 | 2.7375 | 5.1706 | 43.1 | 154 |  | 0.18274 | 7.98 | 20.6 | 101.7 | 37
2022-06-22 08:45 | 1.0059 | 0.172 | 1.7138 | 2.7745 | 45 | 142.1 |  | 0.10461 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 37.1
2022-06-22 08:50 | 1.3682 | 0.19065 | 2.2858 | 3.6573 | 45.1 | 126.9 |  | 0.10792 | 8 | 20.6 | 101.8 | 37.1
2022-06-22 08:55 | 1.2965 | 0.24039 | 2.2298 | 3.4051 | 46.6 | 140.9 |  | 0.083426 | 7.99 | 20.6 | 101.7 | 37.1
2022-06-22 09:00 | 1.3372 | 0.23004 | 2.2797 | 3.0269 | 46.2 | 130.1 |  | 0.10197 | 7.92 | 20.7 | 101.7 | 37.1
2022-06-22 09:05 | 1.0519 | 0.22797 | 1.8403 | 2.9008 | 46.1 | 131 |  | 0.066876 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 37.1
2022-06-22 09:10 | 1.1195 | 0.20102 | 1.9149 | 3.153 | 45.5 | 116.9 |  | 0.076144 | 7.9 | 20.7 | 101.7 | 37
2022-06-22 09:15 | 1.2209 | 0.20931 | 2.0807 | 3.153 | 44.4 | 110.6 |  | 0.086077 | 7.94 | 20.7 | 101.7 | 37
2022-06-22 09:20 | 1.3899 | 0.16787 | 2.2983 | 2.9008 | 43 | 106.4 |  | 0.09932 | 7.91 | 20.7 | 101.8 | 37
2022-06-22 09:25 | 1.5994 | 0.24661 | 2.7003 | 3.6574 | 41.8 | 122.6 |  | 0.14302 | 8.04 | 20.7 | 101.7 | 36.9
2022-06-22 09:30 | 1.571 | 0.26734 | 2.6755 | 3.153 | 41.9 | 128.1 |  | 0.09336 | 7.96 | 20.7 | 101.7 | 37
2022-06-22 09:35 | 1.2492 | 0.24661 | 2.1594 | 2.9007 | 42.1 | 116.6 |  | 0.087401 | 7.94 | 20.7 | 101.7 | 37
2022-06-22 09:40 | 1.1437 | 0.21552 | 1.9687 | 3.5312 | 41.1 | 105.4 |  | 0.11388 | 8.01 | 20.7 | 101.8 | 36.8
2022-06-22 09:45 | 1.0883 | 0.19686 | 1.8671 | 2.7744 | 39.3 | 106.5 |  | 0.096662 | 7.99 | 20.7 | 101.7 | 36.6
2022-06-22 09:50 | 1.3885 | 0.19273 | 2.3231 | 2.7745 | 37.2 | 106.7 |  | 0.11322 | 7.96 | 20.8 | 101.7 | 36.6
2022-06-22 09:55 | 1.26 | 0.21551 | 2.1468 | 3.2788 | 37.2 | 108 |  | 0.13837 | 7.96 | 20.8 | 101.7 | 36.4
2022-06-22 10:00 | 0.9936 | 0.18442 | 1.7075 | 2.6482 | 34.6 | 94.8 |  | 0.12711 | 7.9 | 20.8 | 101.7 | 36.3
2022-06-22 10:05 | 1.5357 | 0.20514 | 2.5612 | 2.9004 | 32.1 | 83.8 |  | 0.10527 | 8.01 | 20.8 | 101.8 | 36.3
2022-06-22 10:10 | 1.3586 | 0.23208 | 2.3125 | 3.0264 | 31.4 | 94 |  | 0.11122 | 8 | 20.8 | 101.7 | 36.2
2022-06-22 10:15 | 1.2355 | 0.22378 | 2.1176 | 2.3958 | 31 | 96.3 |  | 0.098639 | 7.94 | 20.8 | 101.8 | 36
2022-06-22 10:20 | 1.2003 | 0.22791 | 2.0678 | 2.6479 | 29.9 | 90.7 |  | 0.11187 | 7.94 | 20.8 | 101.7 | 35.8
2022-06-22 10:25 | 1.111 | 0.21546 | 1.9164 | 2.3955 | 29.1 | 87.4 |  | 0.13106 | 8.04 | 20.8 | 101.8 | 35.5
2022-06-22 10:30 | 0.94876 | 0.20095 | 1.6552 | 2.5215 | 27.7 | 81 |  | 0.10061 | 7.83 | 20.8 | 101.8 | 35.3
2022-06-22 10:35 | 1.2798 | 0.20715 | 2.1668 | 3.9081 | 25.1 | 65.7 |  | 0.12443 | 7.96 | 20.8 | 101.8 | 35.1
2022-06-22 10:40 | 1.0216 | 0.22993 | 1.7939 | 3.1515 | 22.3 | 68.3 |  | 0.15619 | 7.98 | 20.8 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 10:45 | 1.096 | 0.17815 | 1.8581 | 3.2776 | 20.2 | 75.7 |  | 0.15619 | 7.83 | 20.9 | 101.7 | 34.7
2022-06-22 10:50 | 1.2054 | 0.17814 | 2.0258 | 3.1515 | 18.8 | 66.5 |  | 0.12971 | 7.96 | 20.9 | 101.7 | 34.6
2022-06-22 10:55 | 1.3257 | 0.17607 | 2.2081 | 3.0254 | 19.5 | 82.2 |  | 0.15618 | 7.93 | 20.8 | 101.8 | 34.7
2022-06-22 11:00 | 1.2081 | 0.22785 | 2.0796 | 2.143 | 20.8 | 88 |  | 0.097946 | 7.95 | 20.8 | 101.8 | 34.7
2022-06-22 11:05 | 1.1216 | 0.19886 | 1.9181 | 2.143 | 21.5 | 82.8 |  | 0.086698 | 8.02 | 20.8 | 101.8 | 34.8
2022-06-22 11:10 | 0.98247 | 0.21958 | 1.7255 | 2.5213 | 21 | 84 |  | 0.1595 | 7.99 | 20.9 | 101.8 | 34.7
2022-06-22 11:15 | 0.69864 | 0.16571 | 1.2366 | 2.3951 | 19.9 | 72.5 |  | 0.16214 | 7.93 | 20.9 | 101.8 | 34.5
2022-06-22 11:20 | 1.0662 | 0.16363 | 1.7979 | 2.5211 | 19.5 | 61.6 |  | 0.16544 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 34.4
2022-06-22 11:25 | 1.2243 | 0.203 | 2.0818 | 2.7733 | 19.2 | 75 |  | 0.13699 | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 34.6
2022-06-22 11:30 | 1.2974 | 0.1968 | 2.1834 | 2.5214 | 19.1 | 81.4 |  | 0.088689 | 7.91 | 20.9 | 101.7 | 34.9
2022-06-22 11:35 | 1.1433 | 0.22786 | 1.9803 | 2.2691 | 19.5 | 84.5 |  | 0.086699 | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 34.7
2022-06-22 11:40 | 1.1041 | 0.20094 | 1.8934 | 2.3953 | 20.8 | 93.5 |  | 0.10656 | 8.05 | 20.9 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 11:45 | 1.3569 | 0.22994 | 2.3098 | 2.1432 | 24 | 113.4 |  | 0.10921 | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 11:50 | 1.0745 | 0.20303 | 1.8501 | 1.7652 | 26 | 102.9 |  |  | 7.92 | 21 | 101.7 | 35.1
2022-06-22 11:55 | 1.2448 | 0.20511 | 2.1111 | 2.2695 | 25.5 | 84.6 |  |  | 7.98 | 21 | 101.7 | 35.1
2022-06-22 12:00 | 0.97718 | 0.23618 | 1.734 | 1.8912 | 25.4 | 86.8 |  |  | 7.94 | 21 | 101.8 | 35
2022-06-22 12:05 | 1.1406 | 0.18023 | 1.9286 | 2.0171 | 25.2 | 80 |  |  | 7.92 | 21 | 101.8 | 34.7
2022-06-22 12:10 | 1.4987 | 0.18229 | 2.4796 | 2.1431 | 24.5 | 80.6 |  |  | 7.92 | 21 | 101.7 | 34.5
2022-06-22 12:15 | 1.5392 | 0.26307 | 2.6224 | 2.2691 | 23.1 | 86.5 |  |  | 7.92 | 21 | 101.8 | 34.4
2022-06-22 12:20 | 1.3056 | 0.21959 | 2.2208 | 3.404 | 22.4 | 100.1 |  |  | 7.91 | 21 | 101.7 | 34.8
2022-06-22 12:25 | 1.238 | 0.22374 | 2.1214 | 3.53 | 23.4 | 97.1 |  |  | 7.95 | 21 | 101.7 | 34.8
2022-06-22 12:30 | 1.2503 | 0.23205 | 2.1485 | 3.0261 | 23.5 | 93.2 |  |  | 7.97 | 21.1 | 101.7 | 35.1
2022-06-22 12:35 | 1.2084 | 0.22376 | 2.076 | 2.5217 | 23.9 | 87.9 |  |  | 7.97 | 21.1 | 101.7 | 35
2022-06-22 12:40 | 1.0542 | 0.22996 | 1.8459 | 2.7738 | 24.9 | 93.6 |  | 0.099288 | 8 | 21.1 | 101.7 | 34.8
2022-06-22 12:45 | 1.0571 | 0.20513 | 1.8255 | 2.1437 | 26.1 | 89 |  | 0.078117 | 7.95 | 21.1 | 101.7 | 35.4
2022-06-22 12:50 | 1.1044 | 0.20513 | 1.898 | 2.2698 | 26.7 | 88.2 |  | 0.073483 | 8 | 21.1 | 101.7 | 35.4
2022-06-22 12:55 | 1.1719 | 0.23412 | 2.0304 | 2.7739 | 26.7 | 85.9 |  | 0.084068 | 7.94 | 21.1 | 101.7 | 35
2022-06-22 13:00 | 1.1314 | 0.20305 | 1.9373 | 2.6479 | 26.3 | 88.1 |  | 0.088043 | 7.9 | 21.1 | 101.8 | 35.2
2022-06-22 13:05 | 1.072 | 0.2155 | 1.8587 | 2.6481 | 26.2 | 87.7 |  | 0.11122 | 7.94 | 21.2 | 101.8 | 35.3
2022-06-22 13:10 | 1.2695 | 0.20309 | 2.1469 | 2.5223 | 24.7 | 84.1 |  | 0.096004 | 8.03 | 21.2 | 101.7 | 35.7
2022-06-22 13:15 | 1.1545 | 0.21344 | 1.9832 | 2.27 | 24.1 | 89.8 |  | 0.099313 | 8.03 | 21.2 | 101.7 | 35.6
2022-06-22 13:20 | 1.3655 | 0.20309 | 2.2961 | 3.0268 | 24.8 | 98.8 |  | 0.13904 | 8.01 | 21.3 | 101.7 | 35.5
2022-06-22 13:25 | 1.172 | 0.20927 | 2.0057 | 2.9002 | 26.7 | 99.3 |  | 0.18536 | 7.98 | 21.3 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 13:30 | 1.3369 | 0.22792 | 2.2771 | 3.4046 | 26.8 | 95.2 |  | 0.18271 | 7.84 | 21.3 | 101.7 | 34.9
2022-06-22 13:35 | 1.1936 | 0.20927 | 2.0389 | 2.5219 | 26.4 | 92.3 |  | 0.11916 | 8 | 21.3 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 13:40 | 1.0706 | 0.20719 | 1.8502 | 2.3957 | 26.7 | 88.7 |  | 0.081424 | 7.94 | 21.3 | 101.7 | 34.8
2022-06-22 13:45 | 1.2424 | 0.18442 | 2.0887 | 2.396 | 25.5 | 84.8 |  | 0.088053 | 7.98 | 21.3 | 101.8 | 35.2
2022-06-22 13:50 | 1.1776 | 0.20517 | 2.0102 | 2.3963 | 23.9 | 88 |  | 0.07482 | 7.99 | 21.3 | 101.7 | 35.6
2022-06-22 13:55 | 1.0315 | 0.19686 | 1.778 | 1.5133 | 22.7 | 82.5 |  | 0.060911 | 7.98 | 21.3 | 101.8 | 35.3
2022-06-22 14:00 | 1.0938 | 0.19895 | 1.8776 | 2.144 | 23 | 82.2 |  | 0.076806 | 8.02 | 21.3 | 101.7 | 35.6
2022-06-22 14:05 | 1.2764 | 0.22798 | 2.1824 | 2.7748 | 24.7 | 87.9 |  | 0.11323 | 7.96 | 21.3 | 101.7 | 35.9
2022-06-22 14:10 | 1.0492 | 0.2031 | 1.8092 | 2.6485 | 26.4 | 93.5 |  | 0.079456 | 8 | 21.3 | 101.7 | 35.7
2022-06-22 14:15 | 1.2139 | 0.23208 | 2.0928 | 3.9091 | 26.7 | 93.7 |  | 0.23635 | 7.95 | 21.3 | 101.7 | 35.1
2022-06-22 14:20 | 1.2314 | 0.20306 | 2.0907 | 3.7829 | 28.1 | 102 |  | 0.19993 | 7.96 | 21.3 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 14:25 | 1.076 | 0.21549 | 1.8628 | 2.522 | 29.4 | 102 |  | 0.19993 | 7.98 | 21.3 | 101.8 | 35
2022-06-22 14:30 | 1.326 | 0.20098 | 2.2356 | 2.2697 | 29.5 | 98.3 |  | 0.11651 | 8.07 | 21.3 | 101.7 | 34.8
2022-06-22 14:35 | 1.3707 | 0.26315 | 2.3642 | 2.6481 | 29.6 | 98.1 |  | 0.12777 | 7.95 | 21.3 | 101.8 | 35
2022-06-22 14:40 | 1.226 | 0.19477 | 2.0741 | 2.5219 | 30.7 | 98.2 |  | 0.11651 | 7.94 | 21.3 | 101.8 | 34.9
2022-06-22 14:45 | 1.2328 | 0.21135 | 2.1011 | 2.7742 | 30.4 | 100.9 |  | 0.13174 | 7.97 | 21.3 | 101.7 | 35.1
2022-06-22 14:50 | 1.026 | 0.22379 | 1.7965 | 2.7743 | 29.5 | 87.7 |  | 0.15028 | 7.98 | 21.3 | 101.7 | 35.1
2022-06-22 14:55 | 0.95578 | 0.19064 | 1.6557 | 3.2788 | 28.8 | 82.6 |  | 0.13175 | 8.03 | 21.3 | 101.7 | 35.3
2022-06-22 15:00 | 1.2193 | 0.21757 | 2.0866 | 4.0351 | 27.7 | 95.6 |  | 0.15293 | 8.04 | 21.3 | 101.7 | 35
2022-06-22 15:05 | 1.5436 | 0.20926 | 2.5754 | 3.5305 | 29.5 | 104.1 |  | 0.1741 | 7.94 | 21.3 | 101.8 | 34.7
2022-06-22 15:10 | 1.5789 | 0.23829 | 2.6564 | 3.2786 | 33.1 | 116.2 |  | 0.15425 | 7.92 | 21.3 | 101.8 | 35.1
2022-06-22 15:15 | 1.3207 | 0.20722 | 2.2338 | 3.2787 | 36.4 | 129.8 |  | 0.14631 | 7.96 | 21.3 | 101.7 | 35.2
2022-06-22 15:20 | 1.2734 | 0.19686 | 2.1468 | 2.9004 | 37.9 | 126.8 |  | 0.12711 | 7.87 | 21.3 | 101.8 | 35.2
2022-06-22 15:25 | 1.5355 | 0.20512 | 2.5588 | 3.6566 | 39.3 | 116.6 |  | 0.15887 | 7.97 | 21.3 | 101.7 | 34.7
2022-06-22 15:30 | 1.3423 | 0.23829 | 2.2979 | 4.0352 | 40.8 | 128.5 |  | 0.18603 | 7.96 | 21.4 | 101.8 | 34.8
2022-06-22 15:35 | 1.3965 | 0.24659 | 2.3871 | 3.2788 | 41.9 | 114.5 |  | 0.15029 | 7.92 | 21.4 | 101.7 | 35
2022-06-22 15:40 | 1.3871 | 0.25905 | 2.3853 | 3.4052 | 41.4 | 112.3 |  | 0.12051 | 7.91 | 21.4 | 101.7 | 35.4
2022-06-22 15:45 | 1.2831 | 0.25491 | 2.2196 | 3.9098 | 41.2 | 121.8 |  | 0.13309 | 7.94 | 21.4 | 101.8 | 35.5
2022-06-22 15:50 | 1.0586 | 0.21552 | 1.8381 | 3.7834 | 40.8 | 115.7 |  | 0.18936 | 7.96 | 21.4 | 101.8 | 35.3
2022-06-22 15:55 | 1.3711 | 0.17203 | 2.2737 | 3.9102 | 40.7 | 121.1 |  | 0.18343 | 7.95 | 21.4 | 101.8 | 35.9
2022-06-22 16:00 | 2.065 | 0.27984 | 3.4452 | 5.5506 | 44.3 | 150.9 |  | 0.22452 | 7.92 | 21.4 | 101.8 | 36.4
2022-06-22 16:05 | 1.4485 | 0.30059 | 2.5229 | 3.6587 | 49.2 | 161.8 |  | 0.16757 | 7.98 | 21.4 | 101.8 | 36.7
2022-06-22 16:10 | 1.4539 | 0.30683 | 2.5376 | 3.4065 | 51.3 | 152 |  | 0.15698 | 7.94 | 21.4 | 101.7 | 36.9
2022-06-22 16:15 | 1.2915 | 0.27571 | 2.2554 | 3.7847 | 51.3 | 136.3 |  | 0.15035 | 7.95 | 21.4 | 101.7 | 36.6
2022-06-22 16:20 | 1.2767 | 0.23425 | 2.1933 | 3.2801 | 48.7 | 117.8 |  | 0.14306 | 7.95 | 21.5 | 101.8 | 36.4
2022-06-22 16:25 | 1.1712 | 0.23425 | 2.0295 | 4.037 | 47.3 | 107.6 |  | 0.1477 | 7.94 | 21.5 | 101.8 | 36.4
2022-06-22 16:30 | 1.2319 | 0.21765 | 2.1039 | 3.7844 | 46.3 | 112.3 |  | 0.18411 | 7.95 | 21.4 | 101.7 | 36.3
2022-06-22 16:35 | 1.4428 | 0.24458 | 2.4562 | 4.4148 | 44.7 | 108.9 |  | 0.22847 | 8 | 21.4 | 101.7 | 36
2022-06-22 16:40 | 1.2683 | 0.23835 | 2.1824 | 3.5317 | 44 | 111.9 |  | 0.17084 | 8.01 | 21.4 | 101.8 | 35.8
2022-06-22 16:45 | 1.267 | 0.21764 | 2.1598 | 3.9104 | 43.9 | 129 |  | 0.18874 | 7.98 | 21.4 | 101.8 | 36.1
2022-06-22 16:50 | 1.3752 | 0.23215 | 2.3401 | 4.5411 | 44 | 121.9 |  | 0.17086 | 8.07 | 21.4 | 101.7 | 36.1
2022-06-22 16:55 | 1.6108 | 0.27573 | 2.7449 | 4.4159 | 45.9 | 131.3 |  | 0.22455 | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 36.7
2022-06-22 17:00 | 1.2796 | 0.2343 | 2.1979 | 3.1546 | 48.5 | 121.4 |  | 0.1729 | 7.99 | 21.5 | 101.7 | 37.2
2022-06-22 17:05 | 1.3959 | 0.26332 | 2.403 | 3.6592 | 47.6 | 102.7 |  | 0.15899 | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 37.1
2022-06-22 17:10 | 1.162 | 0.23846 | 2.0218 | 3.6596 | 46.3 | 102.5 |  | 0.14973 | 7.98 | 21.5 | 101.8 | 37.5
2022-06-22 17:15 | 1.3583 | 0.24678 | 2.3309 | 4.2909 | 45.4 | 104 |  | 0.17359 | 7.97 | 21.5 | 101.7 | 37.8
2022-06-22 17:20 | 1.2027 | 0.26337 | 2.1049 | 4.6696 | 46.2 | 108.7 |  | 0.16366 | 7.97 | 21.4 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 17:25 | 0.96056 | 0.22604 | 1.6984 | 4.0385 | 46.7 | 101.5 |  | 0.17161 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 17:30 | 1.0052 | 0.21982 | 1.7586 | 3.7861 | 44.5 | 93.1 |  | 0.21534 | 8.06 | 21.4 | 101.8 | 38.1
2022-06-22 17:35 | 0.87537 | 0.19495 | 1.5388 | 3.5339 | 43.2 | 101.1 |  | 0.15041 | 7.94 | 21.4 | 101.8 | 38.3
2022-06-22 17:40 | 0.99043 | 0.19496 | 1.7131 | 3.9127 | 43.4 | 113.2 |  | 0.21337 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 17:45 | 1.0161 | 0.2157 | 1.7733 | 4.5438 | 44.7 | 116.3 |  | 0.23656 | 7.99 | 21.4 | 101.8 | 38.5
2022-06-22 17:50 | 1.2354 | 0.21156 | 2.1031 | 4.1654 | 45.5 | 114.6 |  | 0.2094 | 8 | 21.4 | 101.8 | 38.7
2022-06-22 17:55 | 1.2328 | 0.21988 | 2.1096 | 4.6708 | 45.8 | 113.3 |  | 0.16768 | 7.93 | 21.5 | 101.8 | 38.9
2022-06-22 18:00 | 0.99455 | 0.22193 | 1.7443 | 3.7867 | 46 | 122.3 |  | 0.15043 | 7.95 | 21.4 | 101.7 | 38.7
2022-06-22 18:05 | 1.004 | 0.18874 | 1.7277 | 3.5342 | 45.6 | 102 |  | 0.14645 | 7.96 | 21.4 | 101.7 | 38.7
2022-06-22 18:10 | 1.0568 | 0.20742 | 1.8253 | 4.1655 | 44.9 | 98.9 |  | 0.15772 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 38.8
2022-06-22 18:15 | 0.94586 | 0.18668 | 1.6365 | 4.2917 | 44.6 | 91.8 |  | 0.15043 | 8.03 | 21.4 | 101.8 | 38.8
2022-06-22 18:20 | 1.0284 | 0.18253 | 1.7589 | 3.7868 | 43.6 | 84.5 |  | 0.1882 | 8.01 | 21.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-22 18:25 | 0.96483 | 0.19083 | 1.6677 | 3.9132 | 41.6 | 81.5 |  | 0.20809 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 38.9
2022-06-22 18:30 | 0.89445 | 0.1929 | 1.566 | 3.282 | 39.9 | 86.5 |  | 0.16236 | 8.02 | 21.4 | 101.7 | 38.9
2022-06-22 18:35 | 0.89986 | 0.14727 | 1.5266 | 3.7869 | 40.6 | 100.3 |  | 0.1511 | 7.99 | 21.4 | 101.8 | 38.9
2022-06-22 18:40 | 0.88376 | 0.17426 | 1.5289 | 4.1662 | 41.9 | 105.7 |  | 0.20149 | 8.03 | 21.4 | 101.7 | 39.5
2022-06-22 18:45 | 0.90551 | 0.17013 | 1.5581 | 4.2929 | 42.7 | 89.6 |  | 0.21742 | 8.03 | 21.3 | 101.7 | 40.1
2022-06-22 18:50 | 0.9043 | 0.16601 | 1.5522 | 3.9147 | 42 | 87.6 |  | 0.23934 | 8.04 | 21.3 | 101.8 | 40.8
2022-06-22 18:55 | 0.93962 | 0.17433 | 1.6167 | 3.6626 | 40.7 | 79.5 |  | 0.1903 | 8.07 | 21.3 | 101.7 | 41.3
2022-06-22 19:00 | 0.92482 | 0.16604 | 1.5836 | 3.7893 | 39.7 | 89.8 |  | 0.17308 | 8.05 | 21.3 | 101.8 | 41.7
2022-06-22 19:05 | 0.77049 | 0.12661 | 1.3077 | 3.1579 | 40 | 87.7 |  | 0.14855 | 8.05 | 21.3 | 101.8 | 41.9
2022-06-22 19:10 | 0.84363 | 0.15568 | 1.4488 | 2.779 | 40.5 | 86.5 |  | 0.09815 | 8.09 | 21.2 | 101.7 | 42.2
2022-06-22 19:15 | 0.76783 | 0.13908 | 1.3181 | 3.5371 | 41.3 | 94.3 |  | 0.16912 | 7.97 | 21.2 | 101.8 | 42.4
2022-06-22 19:20 | 0.78681 | 0.13493 | 1.341 | 4.9268 | 41.1 | 86.4 |  | 0.18172 | 8.02 | 21.2 | 101.8 | 42.5
2022-06-22 19:25 | 0.7814 | 0.16192 | 1.3618 | 5.0532 | 41.3 | 85.1 |  | 0.22948 | 8.06 | 21.2 | 101.7 | 42.5
2022-06-22 19:30 | 0.64463 | 0.15361 | 1.1417 | 3.4109 | 40.8 | 79.5 |  | 0.1678 | 8.04 | 21.2 | 101.7 | 42.6
2022-06-22 19:35 | 0.55662 | 0.13078 | 0.98399 | 3.032 | 39.4 | 72.9 |  | 0.1353 | 8.05 | 21.2 | 101.8 | 42.7
2022-06-22 19:40 | 0.51464 | 0.12663 | 0.91549 | 2.653 | 36.8 | 64.9 |  | 0.11806 | 8.06 | 21.2 | 101.8 | 42.7
2022-06-22 19:45 | 0.54037 | 0.13078 | 0.95908 | 2.7794 | 34.3 | 55.9 |  | 0.1426 | 8.14 | 21.2 | 101.8 | 42.7
2022-06-22 19:50 | 0.51327 | 0.1121 | 0.89885 | 2.6529 | 33.2 | 61.7 |  | 0.15254 | 8.06 | 21.1 | 101.7 | 42.8
2022-06-22 19:55 | 0.50246 | 0.12041 | 0.89059 | 2.5267 | 32.8 | 59.7 |  | 0.1174 | 8.08 | 21.1 | 101.7 | 43
2022-06-22 20:00 | 0.57424 | 0.11003 | 0.99025 | 2.1478 | 32.5 | 55.1 |  | 0.11342 | 8.06 | 21.1 | 101.7 | 43.1
2022-06-22 20:05 | 0.59324 | 0.1391 | 1.0464 | 2.4006 | 32.4 | 60 |  | 0.11011 | 8.09 | 21.2 | 101.7 | 43.1
2022-06-22 20:10 | 0.54992 | 0.11004 | 0.95297 | 2.527 | 32.4 | 58.1 |  | 0.11542 | 8.02 | 21.2 | 101.7 | 43.2
2022-06-22 20:15 | 0.50113 | 0.13702 | 0.90517 | 2.2742 | 32.4 | 56.1 |  | 0.1121 | 8.04 | 21.1 | 101.8 | 43.2
2022-06-22 20:20 | 0.75712 | 0.11003 | 1.2706 | 2.5269 | 31.4 | 49.7 |  | 0.11807 | 8.06 | 21.1 | 101.8 | 43.3
2022-06-22 20:25 | 0.75441 | 0.1391 | 1.2955 | 3.1586 | 30.7 | 52.1 |  | 0.14195 | 8.1 | 21.1 | 101.8 | 43.3
2022-06-22 20:30 | 0.65687 | 0.13909 | 1.146 | 3.6639 | 29.9 | 55.4 |  | 0.18108 | 8.05 | 21.1 | 101.8 | 43.1
2022-06-22 20:35 | 0.51461 | 0.14323 | 0.93412 | 2.4002 | 30.2 | 54.3 |  | 0.1353 | 8.03 | 21 | 101.7 | 43
2022-06-22 20:40 | 0.54573 | 0.13492 | 0.97144 | 2.9054 | 30.1 | 55.8 |  | 0.12534 | 8.11 | 21 | 101.7 | 42.8
2022-06-22 20:45 | 0.5308 | 0.12038 | 0.93402 | 2.9052 | 30.4 | 56.3 |  | 0.14191 | 8.14 | 21 | 101.7 | 42.6
2022-06-22 20:50 | 0.51859 | 0.11623 | 0.91322 | 3.1577 | 32 | 59.2 |  | 0.10345 | 8.08 | 21 | 101.8 | 42.4
2022-06-22 20:55 | 0.40348 | 0.11207 | 0.73055 | 3.9154 | 32.7 | 56.6 |  | 0.19826 | 8.1 | 21 | 101.7 | 42.2
2022-06-22 21:00 | 0.38317 | 0.11 | 0.69734 | 3.1576 | 32.1 | 48.6 |  | 0.14522 | 8.07 | 21 | 101.8 | 42.2
2022-06-22 21:05 | 0.36422 | 0.099622 | 0.65792 | 2.3998 | 30.5 | 46.7 |  | 0.10477 | 8.08 | 21 | 101.7 | 42.3
2022-06-22 21:10 | 0.43733 | 0.10585 | 0.7762 | 2.2734 | 29.9 | 50.3 |  | 0.09018 | 8.09 | 21 | 101.8 | 42.2
2022-06-22 21:15 | 0.41835 | 0.095464 | 0.73465 | 1.8944 | 29.1 | 43.3 |  | 0.075588 | 7.98 | 21 | 101.8 | 42
2022-06-22 21:20 | 0.49009 | 0.097534 | 0.85083 | 2.0206 | 28.5 | 47.3 |  | 0.076247 | 8.11 | 21 | 101.7 | 41.8
2022-06-22 21:25 | 0.34655 | 0.10375 | 0.63496 | 1.8942 | 28.5 | 42.6 |  | 0.095468 | 8.16 | 21 | 101.7 | 41.5
2022-06-22 21:30 | 0.33841 | 0.10374 | 0.62247 | 2.2729 | 27.8 | 42 |  | 0.10143 | 8.15 | 21 | 101.7 | 41.3
2022-06-22 21:35 | 0.36276 | 0.095443 | 0.6515 | 3.0304 | 27.4 | 43.3 |  | 0.10739 | 8.12 | 21 | 101.7 | 41.2
2022-06-22 21:40 | 0.35192 | 0.099588 | 0.63902 | 2.1465 | 27.4 | 35.2 |  | 0.089489 | 8.07 | 21 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 21:45 | 0.33026 | 0.10996 | 0.61828 | 1.8939 | 27.9 | 29.4 |  | 0.050379 | 8.05 | 21 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 21:50 | 0.24362 | 0.091282 | 0.46471 | 1.2625 | 25.7 | 26.1 |  | 0.056341 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 41
2022-06-22 21:55 | 0.30723 | 0.08506 | 0.556 | 1.3888 | 23.4 | 27.3 |  | 0.06297 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 22:00 | 0.30723 | 0.091283 | 0.56222 | 1.3888 | 22.4 | 31.3 |  | 0.053027 | 8.11 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 22:05 | 0.36137 | 0.091283 | 0.64521 | 1.2626 | 22.6 | 36.8 |  | 0.057667 | 8.14 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 22:10 | 0.29099 | 0.089207 | 0.53524 | 1.2625 | 22.8 | 33.7 |  | 0.051037 | 8.15 | 20.9 | 101.7 | 41
2022-06-22 22:15 | 0.23956 | 0.085057 | 0.45226 | 1.2625 | 23.2 | 35.1 |  | 0.042421 | 8.1 | 20.9 | 101.7 | 41
2022-06-22 22:20 | 0.17864 | 0.07883 | 0.35266 | 0.88372 | 24.6 | 31.2 |  | 0.047058 | 8.13 | 20.8 | 101.8 | 41.1
2022-06-22 22:25 | 0.31804 | 0.078831 | 0.56634 | 1.1362 | 25 | 29 |  | 0.062303 | 8.12 | 20.8 | 101.7 | 41.1
2022-06-22 22:30 | 0.30044 | 0.0892 | 0.54972 | 0.75746 | 24.4 | 27.6 |  | 0.049045 | 8.15 | 20.8 | 101.8 | 41
2022-06-22 22:35 | 0.21382 | 0.087125 | 0.41695 | 0.63121 | 23.3 | 20.9 |  | 0.035127 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 40.9
2022-06-22 22:40 | 0.14073 | 0.087117 | 0.30076 | 0.37869 | 21.4 | 14.2 |  | 0.022532 | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 40.8
2022-06-22 22:45 | 0.11367 | 0.07882 | 0.25305 | 0.37869 | 19 | 14.8 |  | 0.016568 | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 40.8
2022-06-22 22:50 | 0.12043 | 0.066371 | 0.25097 | 0.37867 | 17.4 | 16.1 |  | 0.015904 | 8.42 | 20.7 | 101.8 | 40.6
2022-06-22 22:55 | 0.10419 | 0.082965 | 0.24267 | 0.37867 | 15.1 | 12.4 |  | 0.010603 | 9.14 | 20.7 | 101.7 | 40.6
2022-06-22 23:00 | 0.085252 | 0.076747 | 0.20742 | 0.25246 | 12.7 | 6.1 |  | 0.01458 | 9.14 | 20.8 | 101.8 | 40.6
2022-06-22 23:05 | 0.081194 | 0.068451 | 0.19291 | 0.25247 | 10.9 | 11.2 |  | 0.013917 | 9.54 | 20.8 | 101.7 | 40.6
2022-06-22 23:10 | 0.082552 | 0.074679 | 0.19914 | 0.25248 | 9.8 | 13.4 |  | 0.022534 | 10.06 | 20.8 | 101.7 | 40.8
2022-06-22 23:15 | 0.078499 | 0.066387 | 0.18671 | 0.25251 | 10.8 | 32.4 |  | 0.015908 | 10.45 | 20.9 | 101.8 | 40.9
2022-06-22 23:20 | 0.067675 | 0.068465 | 0.1722 | 0.25252 | 12.1 | 74.2 |  | 0.0046401 | 11.26 | 20.9 | 101.7 | 41.1
2022-06-22 23:25 | 0.058201 | 0.064316 | 0.1556 | 0.25252 | 16.8 | 151.4 |  | 0 | 9.46 | 21 | 101.7 | 40.9
2022-06-22 23:30 | 0.050072 | 0.06638 | 0.14313 | 0.12624 | 26.7 | 241.7 |  | 0 | 8.08 | 21 | 101.8 | 40.3
2022-06-22 23:35 | 0.047359 | 0.064297 | 0.13482 | 0.12622 | 38.5 | 311.9 |  | 0 | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 40
2022-06-22 23:40 | 0.043299 | 0.06637 | 0.13481 | 0.12622 | 42.4 | 239.6 |  | 0 | 8.32 | 20.9 | 101.8 | 39.9
2022-06-22 23:45 | 0.043304 | 0.066378 | 0.13276 | 0.12624 | 39.2 | 123.6 |  | 0 | 10.53 | 20.9 | 101.8 | 40.3
2022-06-22 23:50 | 0.046013 | 0.062233 | 0.13276 | 0.12624 | 31.8 | 74.3 |  | 0 | 9.44 | 20.9 | 101.7 | 40.5
2022-06-22 23:55 | 0.044654 | 0.060151 | 0.12652 | 0.12623 | 29.3 | 84 |  | 0.14977 | 8.1 | 20.9 | 101.7 | 40
2022-06-23 | 0.040593 | 0.060149 | 0.1203 | 0.12622 | 28.1 | 87.5 |  | 0 | 9.21 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 00:05 | 0.037864 | 0.055967 | 0.11401 | 0.12615 | 25.8 | 63.5 |  | 0 | 8.19 | 20 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 00:10 | 0.035168 | 0.05598 | 0.11196 | 0.12618 | 23 | 48.1 |  | 0 | 8.07 | 19.6 | 101.8 | 41.6
2022-06-23 00:15 | 0.029764 | 0.06014 | 0.10576 | 0.12621 | 20.7 | 41.9 |  | 0 | 8.07 | 19.8 | 101.8 | 42.1
2022-06-23 00:20 | 0.033827 | 0.058074 | 0.10993 | 0.12622 | 19 | 34.8 |  | 0 | 8.1 | 20.1 | 101.8 | 41.8
2022-06-23 00:25 | 0.037887 | 0.060148 | 0.11822 | 0.12622 | 16.3 | 17.6 |  | 0 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 41.3
2022-06-23 00:30 | 0.032473 | 0.06222 | 0.112 | 0 | 13.8 | 21.5 |  | 0 | 8.14 | 20.4 | 101.8 | 40.9
2022-06-23 00:35 | 0.031118 | 0.055995 | 0.10369 | 0 | 12.5 | 10.4 |  | 0 | 8.08 | 20.4 | 101.7 | 40.7
2022-06-23 00:40 | 0.028412 | 0.060142 | 0.10369 | 0 | 11.8 | 7.1 |  | 0 | 8.17 | 20.5 | 101.8 | 40.4
2022-06-23 00:45 | 0.027058 | 0.060139 | 0.10161 | 0 | 11.6 | 11.3 |  | 0 | 8.12 | 20.5 | 101.8 | 40.2
2022-06-23 00:50 | 0.031115 | 0.060136 | 0.10783 | 0 | 11.2 | 19.3 |  | 0 | 7.93 | 20.5 | 101.7 | 40
2022-06-23 00:55 | 0.03517 | 0.058056 | 0.11197 | 0 | 12.1 | 27.9 |  | 0 | 1.67 | 20.5 | 101.7 | 39.7
2022-06-23 01:00 | 0.032463 | 0.058053 | 0.10781 | 0 | 11.7 | 35.9 |  | 0 | 5.34 | 20.4 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 01:05 | 0.027055 | 0.05806 | 0.099531 | 0 | 9.2 | 0 |  | 0 | 9.13 | 20.5 | 101.8 | 39.8
2022-06-23 01:10 | 0.031113 | 0.062205 | 0.10782 | 0 | 7.9 | 4.8 |  |  | 3.7 | 20.5 | 101.7 | 39.7
2022-06-23 01:15 | 0.037874 | 0.058054 | 0.11403 | 0 | 10.3 | 50.8 |  | 0 | 3.42 | 20.5 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 01:20 | 0.037874 | 0.055981 | 0.11196 | 0 | 9.5 | 55.7 |  |  | 8.02 | 20.5 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 01:25 | 0.028407 | 0.062205 | 0.10575 | 0 | 9.8 | 29.8 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 01:30 | 0.0257 | 0.058054 | 0.097449 | 0 | 9.1 | 11 |  | 0 | 8.11 | 20.5 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 01:35 |  |  |  |  | 10.4 | 31.5 |  |  | 8.41 | 20.5 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 01:40 |  |  |  |  | 11.4 | 35.6 |  |  | 10.77 | 20.5 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 01:45 |  |  |  |  | 10.3 | 47.8 |  |  | 11.26 | 20.6 | 101.7 | 40.2
2022-06-23 01:50 |  |  |  |  | 10.9 | 79.9 |  |  | 11.29 | 20.7 | 101.7 | 40.1
2022-06-23 01:55 |  |  |  |  | 13.5 | 133.2 |  |  | 10.51 | 20.4 | 101.7 | 39.8
2022-06-23 02:00 |  |  |  |  | 18.8 | 152.5 |  |  | 8.28 | 20.3 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 02:05 |  |  |  |  | 22.8 | 155.6 |  |  | 8.01 | 20.4 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 02:10 |  |  |  |  | 23.5 | 109.1 |  |  | 8.12 | 20.5 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 02:15 |  |  |  |  | 23.1 | 69.9 |  |  | 8.1 | 20.5 | 101.8 | 39.1
2022-06-23 02:20 | 0.040575 | 0.082926 | 0.14719 | 0 | 21.8 | 34.5 |  | 0.0099355 | 8.11 | 20.5 | 101.8 | 39
2022-06-23 02:25 | 0.03246 | 0.078781 | 0.12854 | 0 | 18.5 | 20.5 |  | 0 | 8.1 | 20.5 | 101.8 | 39
2022-06-23 02:30 | 0.028403 | 0.076709 | 0.12025 | 0.12617 | 14 | 11.2 |  | 0 | 8.08 | 20.5 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 02:35 | 0.027051 | 0.074635 | 0.11403 | 0.12617 | 10.9 | 12.8 |  | 0 | 8.1 | 20.5 | 101.8 | 39.1
2022-06-23 02:40 | 0.089268 | 0.068416 | 0.20525 | 0 | 9.9 | 8.8 |  | 0 | 8.11 | 20.5 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 02:45 | 0.10279 | 0.080856 | 0.23842 | 0 | 9.1 | 10.6 |  | 0 | 8.15 | 20.5 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 02:50 | 0.031108 | 0.068415 | 0.1161 | 0 | 8.7 | 14.4 |  | 0 | 8.11 | 20.5 | 101.8 | 39
2022-06-23 02:55 | 0.025696 | 0.064265 | 0.10365 | 0 | 8.5 | 10.6 |  | 0 | 8.09 | 20.5 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 03:00 | 0.035164 | 0.060119 | 0.11609 | 0 | 7.9 | 11.3 |  | 0 | 8.02 | 20.5 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 03:05 | 0.045983 | 0.062192 | 0.13268 | 0 | 8.7 | 13.9 |  | 0 | 8.08 | 20.5 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 03:10 | 0.25426 | 0.058046 | 0.44778 | 0 | 9.8 | 26.9 |  | 0 | 8.12 | 20.5 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 03:15 | 0.15553 | 0.068411 | 0.30682 | 0 | 11.8 | 55.8 |  | 0 | 8.11 | 20.5 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 03:20 | 0.077087 | 0.058044 | 0.17621 | 0 | 13.7 | 57.4 |  | 0 | 8.09 | 20.5 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 03:25 | 0.14065 | 0.053898 | 0.27156 | 0 | 13.9 | 52.9 |  | 0 | 8.11 | 20.5 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 03:30 | 0.15552 | 0.074625 | 0.31508 | 0 | 13.5 | 53.9 |  | 0 | 8.05 | 20.5 | 101.8 | 38.5
2022-06-23 03:35 | 0.047332 | 0.064261 | 0.13474 | 0 | 13.2 | 50.3 |  | 0 | 8.07 | 20.5 | 101.8 | 38.5
2022-06-23 03:40 | 0.066265 | 0.060115 | 0.16169 | 0 | 13.4 | 46 |  | 0 | 8.12 | 20.5 | 101.7 | 38.5
2022-06-23 03:45 | 0.070321 | 0.066333 | 0.17412 | 0 | 13.5 | 35 |  | 0 | 8.16 | 20.5 | 101.7 | 38.5
2022-06-23 03:50 | 0.043274 | 0.05804 | 0.12437 | 0 | 13 | 32.5 |  | 0 | 8.02 | 20.5 | 101.8 | 38.4
2022-06-23 03:55 | 0.11224 | 0.068404 | 0.24045 | 0 | 13.1 | 21.5 |  | 0 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 38.4
2022-06-23 04:00 | 0.067614 | 0.070476 | 0.17204 | 0 | 13.6 | 23.7 |  | 0 | 8.08 | 20.5 | 101.8 | 38.3
2022-06-23 04:05 | 0.12306 | 0.058039 | 0.24459 | 0.12615 | 13.9 | 25.2 |  | 0 | 8.12 | 20.5 | 101.8 | 38.3
2022-06-23 04:10 | 0.10683 | 0.070476 | 0.2363 | 0.12615 | 12.7 | 22.6 |  | 0 | 8.14 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-23 04:15 | 0.098718 | 0.062186 | 0.2135 | 0 | 10.4 | 19.7 |  | 0 | 8.17 | 20.5 | 101.7 | 38.4
2022-06-23 04:20 | 0.14063 | 0.070473 | 0.28604 | 0 | 9.2 | 21.2 |  | 0 | 8.16 | 20.4 | 101.8 | 38.4
2022-06-23 04:25 | 0.09736 | 0.066328 | 0.21557 | 0 | 8.9 | 29.8 |  | 0 | 8.11 | 20.4 | 101.8 | 38.4
2022-06-23 04:30 | 0.075727 | 0.062184 | 0.17826 | 0.12614 | 8.6 | 19.9 |  | 0 | 8.12 | 20.4 | 101.8 | 38.5
2022-06-23 04:35 | 0.14334 | 0.058039 | 0.27776 | 0.37843 | 8.1 | 15.7 |  | 0 | 8.09 | 20.4 | 101.7 | 38.5
2022-06-23 04:40 | 0.12306 | 0.060112 | 0.24874 | 0.12615 | 9.1 | 24.1 |  | 0 | 8.1 | 20.4 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 04:45 | 0.19203 | 0.051821 | 0.34616 | 0.12615 | 10.7 | 28.5 |  | 0 | 8.09 | 20.4 | 101.7 | 38.6
2022-06-23 04:50 | 0.25694 | 0.076697 | 0.47262 | 0.12615 | 12.1 | 40.2 |  | 0 | 8.16 | 20.4 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 04:55 | 0.17444 | 0.068401 | 0.33579 | 0.12614 | 13.3 | 47.3 |  | 0 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 05:00 | 0.12306 | 0.068404 | 0.25703 | 0.12615 | 15 | 34.3 |  | 0 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 05:05 | 0.18798 | 0.051823 | 0.33996 | 0.12615 | 15.3 | 33.2 |  | 0 | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 05:10 | 0.21772 | 0.068403 | 0.40213 | 0.12615 | 15.2 | 25.8 |  | 0.00066226 | 8.05 | 20.3 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 05:15 | 0.13523 | 0.062187 | 0.26948 | 0.12615 | 16.1 | 20.3 |  | 0 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 38.9
2022-06-23 05:20 | 0.51793 | 0.072549 | 0.86645 | 0.12615 | 17.1 | 28.5 |  | 0 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 05:25 | 0.19879 | 0.080841 | 0.38555 | 0.12615 | 17 | 32.1 |  | 0 | 8.06 | 20.3 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 05:30 | 0.27046 | 0.076697 | 0.49127 | 0.12615 | 15.6 | 34.6 |  | 0 | 8.13 | 20.3 | 101.7 | 38.9
2022-06-23 05:35 | 0.22314 | 0.089138 | 0.43118 | 0.12616 | 15.8 | 35.2 |  | 0 | 8.07 | 20.4 | 101.7 | 38.9
2022-06-23 05:40 | 0.36514 | 0.078773 | 0.64055 | 0.25231 | 15.9 | 35.2 |  | 0 | 8.08 | 20.4 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 05:45 | 0.37596 | 0.09121 | 0.66749 | 0.50461 | 14.8 | 29.1 |  | 0.0079477 | 8.05 | 20.4 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 05:50 | 0.3719 | 0.095356 | 0.66542 | 0.37846 | 14.3 | 36.7 |  | 0.0026492 | 8.1 | 20.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 05:55 | 0.4571 | 0.093282 | 0.79394 | 0.2523 | 14 | 51.1 |  | 0 | 8.08 | 20.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 06:00 | 0.44628 | 0.10779 | 0.79187 | 0.37846 | 14.8 | 43.9 |  | 0.0013246 | 8.13 | 20.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 06:05 | 0.46656 | 0.10365 | 0.81881 | 0.2523 | 16.8 | 45 |  | 0.0026492 | 8.12 | 20.4 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 06:10 | 0.72082 | 0.10365 | 1.2086 | 0.75693 | 17.5 | 56.7 |  | 0.0099347 | 8.05 | 20.4 | 101.7 | 38.9
2022-06-23 06:15 | 0.85066 | 0.097431 | 1.4014 | 2.0185 | 18.7 | 54.1 |  | 0.025831 | 8.09 | 20.4 | 101.7 | 38.9
2022-06-23 06:20 | 0.8939 | 0.12438 | 1.4946 | 1.0092 | 19.4 | 59.3 |  | 0.021856 | 8.11 | 20.3 | 101.8 | 39
2022-06-23 06:25 | 1.0928 | 0.14719 | 1.8222 | 0.88312 | 20.7 | 62.2 |  | 0.030468 | 8.05 | 20.4 | 101.8 | 39
2022-06-23 06:30 | 1.2645 | 0.16792 | 2.1083 | 2.1447 | 21.7 | 74 |  | 0.055636 | 8.04 | 20.4 | 101.8 | 39
2022-06-23 06:35 | 1.4024 | 0.19071 | 2.3403 | 2.9015 | 23.5 | 77.5 |  | 0.07484 | 8.07 | 20.4 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 06:40 | 1.2956 | 0.19693 | 2.1849 | 2.7754 | 24.5 | 86.6 |  | 0.064906 | 8.09 | 20.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 06:45 | 1.3604 | 0.18449 | 2.2698 | 2.6491 | 25.9 | 82.1 |  | 0.082123 | 8.01 | 20.3 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 06:50 | 1.6904 | 0.15132 | 2.7424 | 3.406 | 29.3 | 100.8 |  | 0.11855 | 8.04 | 20.3 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 06:55 | 1.6836 | 0.23423 | 2.815 | 3.2799 | 32.5 | 104.2 |  | 0.1351 | 8.09 | 20.3 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 07:00 | 1.6837 | 0.22596 | 2.8068 | 3.1539 | 33.5 | 97.8 |  | 0.15035 | 8.04 | 20.4 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 07:05 | 1.942 | 0.24461 | 3.2215 | 3.4062 | 35.7 | 109.7 |  | 0.1318 | 8.1 | 20.4 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 07:10 | 1.8757 | 0.27985 | 3.155 | 3.4061 | 39.1 | 116.5 |  | 0.1159 | 8.05 | 20.4 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 07:15 | 1.9042 | 0.31925 | 3.2381 | 3.9109 | 40.7 | 123.3 |  | 0.12187 | 8.05 | 20.5 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 07:20 | 1.7026 | 0.25705 | 2.8669 | 3.7846 | 43.1 | 120.4 |  | 0.14703 | 8.1 | 20.5 | 101.7 | 38.6
2022-06-23 07:25 | 1.4321 | 0.23423 | 2.4294 | 3.5321 | 45.3 | 122.1 |  | 0.13643 | 8.04 | 20.4 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 07:30 | 2.1827 | 0.21144 | 3.5571 | 4.4153 | 44.8 | 123.7 |  | 0.17617 | 8.07 | 20.4 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 07:35 | 1.7702 | 0.32752 | 3.0409 | 3.9106 | 47.3 | 141.1 |  | 0.1457 | 8.03 | 20.4 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 07:40 | 1.5146 | 0.22595 | 2.5476 | 3.0276 | 48.9 | 141.2 |  | 0.15365 | 8.02 | 20.4 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 07:45 | 1.6283 | 0.25705 | 2.7529 | 3.1538 | 48.8 | 156.6 |  | 0.14703 | 8.04 | 20.5 | 101.7 | 38.6
2022-06-23 07:50 | 1.7283 | 0.199 | 2.8502 | 3.2799 | 48.6 | 136.7 |  | 0.1159 | 8.07 | 20.5 | 101.7 | 38.5
2022-06-23 07:55 | 1.6214 | 0.27569 | 2.7611 | 3.2799 | 47.4 | 131.7 |  | 0.13047 | 8.09 | 20.5 | 101.7 | 38.4
2022-06-23 08:00 | 1.5524 | 0.21972 | 2.5994 | 3.5321 | 47.2 | 124.5 |  | 0.12649 | 8.09 | 20.5 | 101.8 | 38.4
2022-06-23 08:05 | 1.5186 | 0.2363 | 2.5661 | 4.0366 | 47.4 | 121.5 |  | 0.14371 | 8.08 | 20.5 | 101.7 | 38.3
2022-06-23 08:10 | 1.6471 | 0.2363 | 2.761 | 4.289 | 47.8 | 131.9 |  | 0.16292 | 8.07 | 20.5 | 101.8 | 38.3
2022-06-23 08:15 | 1.5794 | 0.21349 | 2.6345 | 3.2797 | 48 | 129.8 |  | 0.12715 | 8.06 | 20.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-23 08:20 | 1.4821 | 0.24459 | 2.5164 | 3.2797 | 47 | 123.3 |  | 0.12583 | 8.06 | 20.5 | 101.8 | 38.2
2022-06-23 08:25 | 0.96951 | 0.18861 | 1.6768 | 2.775 | 45.4 | 125.7 |  | 0.13774 | 8.06 | 20.5 | 101.7 | 38
2022-06-23 08:30 | 1.1075 | 0.17619 | 1.8739 | 3.2798 | 43.1 | 110.3 |  | 0.11524 | 8.07 | 20.6 | 101.8 | 38.1
2022-06-23 08:35 | 1.4875 | 0.18656 | 2.4667 | 3.6583 | 43 | 111.4 |  | 0.14835 | 8.03 | 20.6 | 101.7 | 38.1
2022-06-23 08:40 | 1.4903 | 0.24875 | 2.5352 | 3.1538 | 43.5 | 132.6 |  | 0.084112 | 8.04 | 20.7 | 101.7 | 38.1
2022-06-23 08:45 | 1.5443 | 0.19278 | 2.56 | 3.2799 | 44.5 | 129.6 |  | 0.096693 | 8.06 | 20.6 | 101.7 | 38.2
2022-06-23 08:50 | 1.5403 | 0.2218 | 2.5807 | 3.5322 | 44.4 | 124.3 |  | 0.1212 | 8 | 20.6 | 101.8 | 38.2
2022-06-23 08:55 | 1.562 | 0.2301 | 2.6243 | 3.9107 | 45.6 | 131 |  | 0.13114 | 8.06 | 20.6 | 101.8 | 38.3
2022-06-23 09:00 | 1.5228 | 0.20938 | 2.5436 | 3.9109 | 46 | 134.3 |  | 0.14902 | 8.03 | 20.6 | 101.8 | 38.5
2022-06-23 09:05 | 1.431 | 0.20732 | 2.4008 | 3.4065 | 47.4 | 143 |  | 0.14705 | 8.02 | 20.7 | 101.7 | 38.6
2022-06-23 09:10 | 1.5636 | 0.22184 | 2.6185 | 3.9113 | 48.1 | 137.1 |  | 0.19938 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 09:15 | 1.6678 | 0.22806 | 2.7845 | 5.4255 | 47.2 | 137.8 |  | 0.19608 | 8.03 | 20.8 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 09:20 | 1.377 | 0.20734 | 2.3201 | 3.533 | 46.6 | 128.2 |  | 0.10864 | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 09:25 | 1.419 | 0.17832 | 2.3533 | 3.4069 | 45.1 | 110.2 |  | 0.12587 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 09:30 | 1.6813 | 0.23221 | 2.8094 | 3.2806 | 42.9 | 112.1 |  | 0.11394 | 8.02 | 20.7 | 101.7 | 38.9
2022-06-23 09:35 | 1.1701 | 0.21149 | 2.005 | 3.0284 | 41.3 | 116.2 |  | 0.18152 | 8 | 20.7 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 09:40 | 1.5489 | 0.19698 | 2.5691 | 3.407 | 40.7 | 104.4 |  | 0.19742 | 7.96 | 20.7 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 09:45 | 1.8425 | 0.2675 | 3.0918 | 3.6597 | 39.6 | 113.2 |  | 0.16629 | 8.01 | 20.8 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 09:50 | 1.526 | 0.19492 | 2.534 | 3.4072 | 40.2 | 122 |  | 0.15702 | 7.97 | 20.8 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 09:55 | 1.4258 | 0.23017 | 2.4157 | 3.1548 | 40.4 | 130.1 |  | 0.12058 | 8 | 20.8 | 101.8 | 39.1
2022-06-23 10:00 | 1.5625 | 0.22809 | 2.6231 | 3.1548 | 39.2 | 126.9 |  | 0.12058 | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 10:05 | 1.3961 | 0.23846 | 2.3784 | 3.5334 | 38.5 | 116.5 |  | 0.12985 | 7.98 | 20.9 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 10:10 | 1.4542 | 0.18247 | 2.4115 | 3.0285 | 35.7 | 99.3 |  | 0.10268 | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 10:15 | 1.5786 | 0.25089 | 2.6706 | 2.7761 | 34.2 | 99.2 |  | 0.10732 | 8.04 | 20.9 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 10:20 | 1.2877 | 0.21564 | 2.1895 | 1.8927 | 34.4 | 112.6 |  | 0.077508 | 7.97 | 20.9 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 10:25 | 1.5394 | 0.23016 | 2.5898 | 2.5237 | 33.9 | 115.3 |  | 0.095396 | 7.91 | 20.9 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 10:30 | 1.3189 | 0.2032 | 2.2249 | 2.7761 | 33.4 | 106.2 |  | 0.09871 | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 10:35 | 1.5299 | 0.23845 | 2.5836 | 2.6499 | 33.9 | 105.6 |  | 0.10268 | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 10:40 | 1.1566 | 0.20321 | 1.9761 | 2.7762 | 35 | 110.7 |  | 0.1007 | 7.93 | 20.9 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 10:45 | 1.2405 | 0.18662 | 2.0901 | 2.65 | 33.9 | 95.4 |  | 0.10401 | 7.91 | 20.9 | 101.8 | 38.8
2022-06-23 10:50 | 1.3028 | 0.21151 | 2.2064 | 2.6501 | 32.4 | 96.1 |  | 0.097392 | 7.9 | 20.9 | 101.7 | 39
2022-06-23 10:55 | 1.4002 | 0.21152 | 2.3578 | 2.6502 | 30.4 | 105 |  | 0.085469 | 7.93 | 21 | 101.8 | 38.9
2022-06-23 11:00 | 1.5342 | 0.21153 | 2.5612 | 3.1552 | 28.6 | 100.4 |  | 0.11065 | 7.93 | 21 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 11:05 | 1.5478 | 0.24264 | 2.6151 | 2.6503 | 28.1 | 94.5 |  | 0.090112 | 7.97 | 21 | 101.8 | 39.1
2022-06-23 11:10 | 1.3205 | 0.21361 | 2.2398 | 2.9028 | 27.3 | 87.8 |  | 0.082163 | 7.96 | 21 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 11:15 | 1.1973 | 0.20738 | 2.0427 | 2.6503 | 27.8 | 95.1 |  | 0.097399 | 7.88 | 21 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 11:20 | 1.353 | 0.21984 | 2.2959 | 2.903 | 27.4 | 102.1 |  | 0.094094 | 7.88 | 21 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 11:25 | 1.2746 | 0.19704 | 2.1508 | 2.6507 | 26.3 | 98 |  | 0.092111 | 7.84 | 21.1 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 11:30 | 1.2409 | 0.21572 | 2.1178 | 2.6508 | 26.6 | 95.2 |  | 0.10405 | 7.91 | 21.1 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 11:35 | 1.3626 | 0.21363 | 2.3023 | 2.7769 | 26.8 | 94.9 |  | 0.1332 | 7.88 | 21.1 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 11:40 | 1.571 | 0.24268 | 2.6508 | 2.2721 | 26.3 | 93.7 |  | 0.077536 | 7.89 | 21.1 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 11:45 | 1.4466 | 0.21987 | 2.4352 | 2.3984 | 25.8 | 91.9 |  | 0.079526 | 7.92 | 21.1 | 101.7 | 39.7
2022-06-23 11:50 | 1.402 | 0.21573 | 2.3647 | 3.0297 | 25.7 | 104 |  | 0.10935 | 7.76 | 21.2 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 11:55 | 1.7645 | 0.24475 | 2.9495 | 3.4082 | 26.8 | 100 |  | 0.14049 | 7.91 | 21.2 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 12:00 | 1.5452 | 0.24059 | 2.6112 | 2.7769 | 26.4 | 104.1 |  | 0.14976 | 7.97 | 21.2 | 101.8 | 39.1
2022-06-23 12:05 | 1.4127 | 0.23438 | 2.3998 | 2.2721 | 25.9 | 105.3 |  | 0.092775 | 7.86 | 21.2 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 12:10 | 1.241 | 0.2033 | 2.1076 | 2.2724 | 25.9 | 104.1 |  | 0.076883 | 7.86 | 21.2 | 101.8 | 39.8
2022-06-23 12:15 | 1.6268 | 0.21783 | 2.7115 | 2.525 | 26.3 | 105.3 |  | 0.10406 | 7.87 | 21.3 | 101.8 | 39.8
2022-06-23 12:20 | 1.5778 | 0.24061 | 2.6612 | 3.4082 | 28 | 108.6 |  | 0.12194 | 7.75 | 21.3 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 12:25 | 1.1758 | 0.23021 | 2.0325 | 3.2816 | 29.9 | 75.4 |  | 0.094757 | 7.79 | 21.3 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 12:30 | 1.399 | 0.20117 | 2.3436 | 2.6505 | 29.9 | 67.7 |  | 0.079515 | 7.86 | 21.3 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 12:35 | 1.2772 | 0.22397 | 2.1816 | 2.5241 | 30.2 | 90.5 |  | 0.06957 | 7.89 | 21.2 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 12:40 | 1.291 | 0.23232 | 2.2112 | 2.5247 | 29.2 | 101.3 |  | 0.082841 | 7.91 | 21.3 | 101.8 | 39.3
2022-06-23 12:45 | 1.5225 | 0.21989 | 2.5537 | 2.5249 | 29.3 | 113.3 |  | 0.079535 | 7.73 | 21.3 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 12:50 | 1.4955 | 0.21989 | 2.5143 | 1.8937 | 30.3 | 122.6 |  | 0.066279 | 7.8 | 21.3 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 12:55 | 1.3684 | 0.19918 | 2.2968 | 2.6516 | 30.8 | 119.9 |  | 0.079547 | 7.93 | 21.4 | 101.8 | 40
2022-06-23 13:00 | 1.2478 | 0.24271 | 2.1554 | 3.2824 | 32.3 | 112.2 |  | 0.12195 | 7.89 | 21.4 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 13:05 | 1.4413 | 0.19085 | 2.4002 | 3.0299 | 32.2 | 115.7 |  | 0.12195 | 7.85 | 21.4 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 13:10 | 1.6595 | 0.22823 | 2.772 | 2.6517 | 31.1 | 120.4 |  | 0.10076 | 7.8 | 21.4 | 101.8 | 40.1
2022-06-23 13:15 | 1.4076 | 0.26141 | 2.4191 | 2.5252 | 30.5 | 109.3 |  | 0.10075 | 7.77 | 21.4 | 101.7 | 39.8
2022-06-23 13:20 | 1.2437 | 0.22196 | 2.1284 | 2.3986 | 30.5 | 107.5 |  | 0.089475 | 7.74 | 21.4 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 13:25 | 1.4035 | 0.22405 | 2.3753 | 2.3987 | 29.8 | 110.7 |  | 0.062304 | 7.72 | 21.4 | 101.7 | 39.5
2022-06-23 13:30 | 1.3331 | 0.25932 | 2.3027 | 2.7775 | 29.3 | 109.2 |  | 0.0802 | 7.71 | 21.4 | 101.8 | 39.5
2022-06-23 13:35 | 1.3589 | 0.19087 | 2.2717 | 2.5251 | 28.5 | 103 |  | 0.15776 | 7.85 | 21.4 | 101.8 | 39.7
2022-06-23 13:40 | 1.175 | 0.25108 | 2.0543 | 2.1467 | 27.2 | 104.2 |  | 0.1306 | 7.84 | 21.5 | 101.7 | 40.2
2022-06-23 13:45 | 1.037 | 0.22412 | 1.8158 | 2.1469 | 25.7 | 98 |  | 0.076247 | 7.88 | 21.5 | 101.8 | 40.5
2022-06-23 13:50 | 1.2592 | 0.19924 | 2.1314 | 3.4101 | 25.2 | 99 |  | 0.081559 | 7.69 | 21.5 | 101.8 | 40.9
2022-06-23 13:55 | 1.2484 | 0.20131 | 2.1148 | 3.0313 | 26.1 | 101.3 |  | 0.14057 | 7.8 | 21.5 | 101.8 | 40.9
2022-06-23 14:00 | 1.1591 | 0.20133 | 1.978 | 3.0315 | 27.6 | 104.1 |  | 0.14191 | 7.86 | 21.5 | 101.8 | 41.3
2022-06-23 14:05 | 1.2863 | 0.19094 | 2.1647 | 3.5365 | 29.8 | 113.7 |  | 0.10742 | 7.77 | 21.5 | 101.8 | 41
2022-06-23 14:10 | 1.4325 | 0.21999 | 2.4157 | 3.5364 | 32.6 | 111.6 |  | 0.097472 | 7.88 | 21.5 | 101.7 | 40.8
2022-06-23 14:15 | 1.3564 | 0.21995 | 2.2971 | 2.7782 | 31.7 | 106.5 |  | 0.083534 | 7.73 | 21.5 | 101.8 | 40.2
2022-06-23 14:20 | 1.4632 | 0.21371 | 2.4566 | 3.1567 | 30.8 | 105 |  | 0.088829 | 7.8 | 21.6 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 14:25 | 1.2262 | 0.22614 | 2.1037 | 2.6514 | 31.6 | 106 |  | 0.06297 | 7.72 | 21.6 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 14:30 | 1.2912 | 0.22613 | 2.2073 | 2.6513 | 31.9 | 105.1 |  | 0.061642 | 7.77 | 21.6 | 101.8 | 39.1
2022-06-23 14:35 | 1.1585 | 0.19086 | 1.9667 | 2.525 | 31 | 97.5 |  | 0.079538 | 7.85 | 21.6 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 14:40 | 1.3819 | 0.20331 | 2.3215 | 3.2826 | 28.8 | 98.7 |  | 0.092797 | 7.75 | 21.5 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 14:45 | 1.616 | 0.19916 | 2.6782 | 3.1562 | 28.7 | 100.1 |  | 0.098096 | 7.86 | 21.5 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 14:50 | 1.4915 | 0.2614 | 2.5477 | 3.6614 | 29.9 | 116.7 |  | 0.11335 | 7.78 | 21.6 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 14:55 | 1.1462 | 0.21366 | 1.9707 | 2.9035 | 31.3 | 118.1 |  | 0.0961 | 7.8 | 21.6 | 101.7 | 38.7
2022-06-23 15:00 | 1.6592 | 0.20122 | 2.7444 | 3.661 | 30.2 | 107.8 |  | 0.10936 | 7.86 | 21.5 | 101.7 | 39
2022-06-23 15:05 | 1.5711 | 0.28417 | 2.6903 | 3.282 | 31.6 | 121.6 |  | 0.14911 | 7.72 | 21.5 | 101.8 | 38.7
2022-06-23 15:10 | 1.3708 | 0.28003 | 2.3813 | 3.2821 | 33.5 | 116.9 |  | 0.13454 | 7.78 | 21.6 | 101.7 | 38.6
2022-06-23 15:15 | 1.3287 | 0.24267 | 2.2773 | 2.272 | 34.1 | 106.5 |  | 0.13253 | 7.9 | 21.5 | 101.8 | 38.4
2022-06-23 15:20 | 1.0675 | 0.23228 | 1.8686 | 2.0194 | 33.4 | 102.9 |  | 0.12987 | 7.91 | 21.5 | 101.7 | 38.1
2022-06-23 15:25 | 1.2177 | 0.2468 | 2.1134 | 2.6505 | 32.9 | 111.1 |  | 0.12855 | 7.94 | 21.5 | 101.7 | 38.2
2022-06-23 15:30 | 1.2096 | 0.23643 | 2.0905 | 2.7767 | 33.2 | 114 |  |  | 7.79 | 21.5 | 101.7 | 38.1
2022-06-23 15:35 | 1.2448 | 0.21985 | 2.128 | 3.4079 | 34.3 | 115.3 |  | 0.13187 | 7.92 | 21.5 | 101.8 | 38.3
2022-06-23 15:40 | 1.28 | 0.20118 | 2.1632 | 3.6603 | 35.1 | 115.8 |  |  | 7.88 | 21.5 | 101.8 | 38.3
2022-06-23 15:45 | 1.8604 | 0.20946 | 3.0632 | 4.4174 | 36.9 | 126.5 |  |  | 7.71 | 21.5 | 101.7 | 38.1
2022-06-23 15:50 | 1.7075 | 0.30901 | 2.9263 | 3.9126 | 39.6 | 155.9 |  |  | 7.88 | 21.6 | 101.8 | 37.9
2022-06-23 15:55 | 1.6965 | 0.24056 | 2.8411 | 4.5433 | 40.2 | 149.6 |  |  | 7.87 | 21.6 | 101.8 | 37.6
2022-06-23 16:00 | 1.3394 | 0.253 | 2.304 | 3.6599 | 41.6 | 133.9 |  |  | 7.83 | 21.6 | 101.8 | 37.6
2022-06-23 16:05 | 1.6086 | 0.23018 | 2.6958 | 3.786 | 39.9 | 118.2 |  |  | 7.89 | 21.6 | 101.8 | 37.5
2022-06-23 16:10 | 1.4408 | 0.2364 | 2.4449 | 4.0383 | 38.8 | 114.4 |  |  | 7.88 | 21.6 | 101.8 | 37.4
2022-06-23 16:15 | 1.9036 | 0.2613 | 3.1792 | 4.291 | 38.2 | 113.2 |  |  | 7.89 | 21.6 | 101.8 | 37.7
2022-06-23 16:20 | 1.4355 | 0.3173 | 2.5177 | 3.4076 | 38.5 | 112 |  |  | 7.85 | 21.7 | 101.8 | 37.5
2022-06-23 16:25 | 1.3204 | 0.26958 | 2.2935 | 3.1549 | 38.5 | 102.7 |  |  | 7.88 | 21.6 | 101.8 | 37.4
2022-06-23 16:30 | 1.3936 | 0.27168 | 2.4078 | 3.6601 | 38 | 103.8 |  | 0.14842 | 7.85 | 21.6 | 101.7 | 37.8
2022-06-23 16:35 | 1.5734 | 0.26544 | 2.6752 | 5.0481 | 37.5 | 110.2 |  | 0.22991 | 7.97 | 21.6 | 101.8 | 37.6
2022-06-23 16:40 | 1.154 | 0.25921 | 2.0281 | 3.9121 | 36.7 | 114.8 |  | 0.26501 | 8 | 21.6 | 101.7 | 37.4
2022-06-23 16:45 | 1.2217 | 0.2447 | 2.1173 | 3.4075 | 36.1 | 106.9 |  | 0.12059 | 7.99 | 21.6 | 101.8 | 37.6
2022-06-23 16:50 | 1.3759 | 0.26545 | 2.3725 | 4.0386 | 35.2 | 106.2 |  | 0.12125 | 8.04 | 21.6 | 101.7 | 37.7
2022-06-23 16:55 | 1.265 | 0.25716 | 2.1942 | 3.6601 | 34.6 | 102.5 |  | 0.098728 | 7.95 | 21.6 | 101.8 | 37.8
2022-06-23 17:00 | 1.2164 | 0.24888 | 2.1134 | 3.2816 | 34.3 | 107.5 |  | 0.13054 | 7.95 | 21.6 | 101.7 | 38
2022-06-23 17:05 | 1.2056 | 0.21571 | 2.0658 | 3.2818 | 35.6 | 113.2 |  | 0.13717 | 7.86 | 21.6 | 101.8 | 38.2
2022-06-23 17:10 | 1.3748 | 0.25927 | 2.3666 | 3.5344 | 37.2 | 121.7 |  | 0.13188 | 7.85 | 21.6 | 101.8 | 38.4
2022-06-23 17:15 | 1.1908 | 0.25512 | 2.0804 | 3.4081 | 37.7 | 115.9 |  | 0.14248 | 7.84 | 21.5 | 101.8 | 38.5
2022-06-23 17:20 | 1.1164 | 0.23231 | 1.9435 | 3.2819 | 36.1 | 99.3 |  | 0.11531 | 7.84 | 21.5 | 101.8 | 38.6
2022-06-23 17:25 | 1.019 | 0.24269 | 1.8046 | 3.7871 | 35.4 | 99.4 |  | 0.12062 | 7.95 | 21.5 | 101.7 | 38.8
2022-06-23 17:30 | 0.9879 | 0.22611 | 1.7404 | 4.1659 | 35.5 | 100 |  | 0.12725 | 7.94 | 21.4 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 17:35 | 1.061 | 0.21988 | 1.8462 | 4.1659 | 35.9 | 103.4 |  | 0.11797 | 7.97 | 21.4 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 17:40 | 1.0258 | 0.20951 | 1.7819 | 4.2922 | 34.8 | 94.5 |  | 0.1975 | 7.92 | 21.4 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 17:45 | 1.0733 | 0.23236 | 1.8775 | 4.5452 | 35.3 | 108.2 |  | 0.17499 | 8.03 | 21.5 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 17:50 | 1.2059 | 0.21575 | 2.0642 | 4.4187 | 38.2 | 112.2 |  | 0.1498 | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 17:55 | 1.0245 | 0.22611 | 1.7965 | 5.0497 | 40.6 | 112.7 |  | 0.15774 | 8.01 | 21.4 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 18:00 | 1.1314 | 0.23027 | 1.9645 | 4.2923 | 41.1 | 111.2 |  | 0.14383 | 8.04 | 21.4 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 18:05 | 1.0543 | 0.21783 | 1.8339 | 4.0401 | 40.3 | 104.2 |  | 0.13986 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 18:10 | 0.99608 | 0.18255 | 1.7115 | 4.5449 | 39.6 | 96.3 |  | 0.1763 | 8.07 | 21.4 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 18:15 | 0.90948 | 0.21368 | 1.6078 | 4.7975 | 38.6 | 94 |  | 0.14383 | 8.06 | 21.4 | 101.8 | 39.5
2022-06-23 18:20 | 0.90675 | 0.20537 | 1.5974 | 3.9136 | 37.6 | 85.6 |  | 0.11798 | 8.04 | 21.4 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 18:25 | 0.84858 | 0.20538 | 1.5061 | 3.1562 | 37.4 | 88.6 |  | 0.11732 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 39.5
2022-06-23 18:30 | 0.83232 | 0.195 | 1.4708 | 3.2824 | 37.2 | 84.4 |  | 0.11201 | 7.99 | 21.4 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 18:35 | 0.75652 | 0.17218 | 1.3318 | 3.2824 | 37.5 | 87.2 |  | 0.098756 | 8.03 | 21.4 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 18:40 | 1.0083 | 0.1867 | 1.7322 | 4.1661 | 38.3 | 100.3 |  | 0.10538 | 7.97 | 21.4 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 18:45 | 0.72402 | 0.15766 | 1.2654 | 4.166 | 39.3 | 93.5 |  | 0.096765 | 8.07 | 21.4 | 101.8 | 39.3
2022-06-23 18:50 | 0.64958 | 0.1535 | 1.1492 | 3.5347 | 37.4 | 80.4 |  | 0.096762 | 8.06 | 21.3 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 18:55 | 0.57376 | 0.15972 | 1.0413 | 3.0296 | 36 | 68.6 |  | 0.077538 | 8.09 | 21.3 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 19:00 | 0.64956 | 0.15142 | 1.1471 | 3.1559 | 33.3 | 65.1 |  | 0.080854 | 8.04 | 21.3 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 19:05 | 0.76053 | 0.13068 | 1.2944 | 3.5346 | 31 | 68.8 |  | 0.10206 | 8.07 | 21.3 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 19:10 | 0.65901 | 0.14312 | 1.1533 | 3.0296 | 30.8 | 70.6 |  | 0.086153 | 8.04 | 21.2 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 19:15 | 0.60623 | 0.14312 | 1.0724 | 2.2721 | 31.3 | 75.6 |  | 0.06362 | 8.09 | 21.2 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 19:20 | 0.57375 | 0.14934 | 1.0288 | 2.2721 | 31 | 63.5 |  | 0.043739 | 8.04 | 21.2 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 19:25 | 0.59402 | 0.13897 | 1.0474 | 2.272 | 29.6 | 60.8 |  | 0.045062 | 8.02 | 21.2 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 19:30 | 0.44518 | 0.12445 | 0.80476 | 2.2721 | 29.5 | 55.4 |  | 0.047713 | 8.02 | 21.2 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 19:35 | 0.45602 | 0.12653 | 0.8276 | 1.641 | 28.4 | 50.6 |  | 0.037774 | 8.11 | 21.2 | 101.8 | 39.3
2022-06-23 19:40 | 0.47225 | 0.13275 | 0.85663 | 2.5245 | 28 | 56.4 |  | 0.060305 | 8.08 | 21.2 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 19:45 | 0.55615 | 0.10786 | 0.96034 | 3.1557 | 27.4 | 56.5 |  | 0.066269 | 8.05 | 21.2 | 101.8 | 39.3
2022-06-23 19:50 | 0.58722 | 0.13688 | 1.0349 | 3.2816 | 27.1 | 46.2 |  | 0.069577 | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 39.2
2022-06-23 19:55 | 0.40455 | 0.1037 | 0.7238 | 2.398 | 26.7 | 40 |  | 0.05831 | 8.07 | 21.1 | 101.7 | 39.1
2022-06-23 20:00 | 0.47086 | 0.10992 | 0.83168 | 3.7865 | 24.3 | 41.2 |  | 0.089457 | 8.09 | 21.1 | 101.8 | 39.2
2022-06-23 20:05 | 0.3978 | 0.12029 | 0.72799 | 2.5244 | 22.9 | 47.8 |  | 0.063615 | 8.07 | 21.1 | 101.8 | 39.3
2022-06-23 20:10 | 0.30172 | 0.11821 | 0.57863 | 2.2718 | 21.7 | 47.9 |  | 0.044395 | 8.12 | 21 | 101.7 | 39.3
2022-06-23 20:15 | 0.39646 | 0.10163 | 0.71142 | 2.272 | 20.5 | 45.9 |  | 0.041749 | 8.08 | 21.1 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 20:20 | 0.39376 | 0.11615 | 0.71972 | 2.0196 | 20.6 | 45 |  | 0.036447 | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 20:25 | 0.42217 | 0.10578 | 0.7529 | 1.7671 | 21.7 | 42.5 |  | 0.031146 | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 39.4
2022-06-23 20:30 | 0.37346 | 0.11822 | 0.69068 | 1.3885 | 21.7 | 45.4 |  | 0.022531 | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 39.4
2022-06-23 20:35 | 0.47495 | 0.10786 | 0.83588 | 1.5147 | 22.3 | 44.7 |  | 0.024519 | 8.1 | 21.1 | 101.7 | 39.5
2022-06-23 20:40 | 0.42218 | 0.10578 | 0.75291 | 0.88358 | 22.4 | 42.7 |  | 0.013916 | 8.14 | 21.1 | 101.8 | 39.5
2022-06-23 20:45 | 0.40321 | 0.1037 | 0.72176 | 0.75731 | 21.8 | 37.9 |  | 0.020542 | 8.05 | 21 | 101.8 | 39.5
2022-06-23 20:50 | 0.4019 | 0.10993 | 0.72597 | 1.1361 | 22.5 | 46.2 |  | 0.01723 | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 20:55 | 0.49932 | 0.11823 | 0.88361 | 1.3885 | 22.5 | 39.5 |  | 0.032472 | 8.04 | 21.1 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 21:00 | 0.36804 | 0.12237 | 0.68651 | 1.2622 | 21.5 | 35.9 |  | 0.024518 | 8.08 | 21 | 101.8 | 39.5
2022-06-23 21:05 | 0.23679 | 0.095407 | 0.45837 | 0.88355 | 19.9 | 35.8 |  | 0.013253 | 8.09 | 21 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 21:10 | 0.26792 | 0.099558 | 0.51023 | 1.2622 | 20 | 31 |  | 0.01723 | 8.12 | 21 | 101.8 | 39.7
2022-06-23 21:15 | 0.21245 | 0.093339 | 0.41691 | 1.2623 | 19.2 | 34.7 |  | 0.015242 | 8.09 | 21 | 101.7 | 39.8
2022-06-23 21:20 | 0.23815 | 0.087113 | 0.45216 | 1.3885 | 19 | 31.4 |  | 0.021868 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 21:25 | 0.36942 | 0.091267 | 0.65753 | 1.2623 | 18.3 | 32.7 |  | 0.012592 | 8.09 | 21 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 21:30 | 0.30988 | 0.095414 | 0.57041 | 2.1459 | 19 | 35.2 |  | 0.02452 | 8.08 | 21 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 21:35 | 0.3383 | 0.080895 | 0.59946 | 1.5148 | 19.9 | 40.8 |  | 0.013254 | 8.11 | 21 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 21:40 | 0.45736 | 0.10371 | 0.80476 | 0.75734 | 19.8 | 43.9 |  | 0.0072894 | 8.05 | 20.9 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 21:45 | 0.33557 | 0.087112 | 0.60149 | 0.75734 | 18.8 | 35.9 |  | 0.0092774 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 21:50 | 0.29498 | 0.09126 | 0.54341 | 0.88356 | 16.9 | 31.8 |  | 0.0026507 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 21:55 | 0.22462 | 0.095408 | 0.44178 | 1.136 | 15.1 | 31 |  | 0.014579 | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 22:00 | 0.30987 | 0.074668 | 0.54964 | 1.3885 | 14.3 | 22.7 |  | 0.02717 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 22:05 | 0.26792 | 0.085038 | 0.49571 | 1.3885 | 14.1 | 23.1 |  | 0.022531 | 8.11 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 22:10 | 0.29904 | 0.08089 | 0.54134 | 1.0098 | 13.4 | 23.8 |  | 0.0046387 | 8.11 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-23 22:15 | 0.30714 | 0.091257 | 0.56206 | 0.50487 | 12.9 | 17.5 |  | 0 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 40
2022-06-23 22:20 | 0.25979 | 0.080887 | 0.4791 | 0.63109 | 12.4 | 17.2 |  | 0 | 8.14 | 20.8 | 101.7 | 40
2022-06-23 22:25 | 0.21378 | 0.085034 | 0.4148 | 0.63108 | 12.7 | 20.4 |  | 0.0013253 | 8.15 | 20.8 | 101.8 | 39.9
2022-06-23 22:30 | 0.15966 | 0.07881 | 0.32146 | 0.37864 | 11.9 | 21.4 |  | 0 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 39.8
2022-06-23 22:35 | 0.14883 | 0.082956 | 0.31108 | 0.25242 | 11.9 | 19.2 |  | 0 | 8.08 | 20.8 | 101.7 | 39.7
2022-06-23 22:40 | 0.12312 | 0.076733 | 0.26338 | 0.25242 | 11.2 | 15.9 |  | 0 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 39.7
2022-06-23 22:45 | 0.089291 | 0.072582 | 0.20945 | 0.25241 | 11.1 | 13.7 |  | 0 | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 39.7
2022-06-23 22:50 | 0.086587 | 0.070509 | 0.20323 | 0.25241 | 10.9 | 10 |  | 0 | 8.09 | 20.7 | 101.7 | 39.8
2022-06-23 22:55 | 0.082528 | 0.070509 | 0.19701 | 0.25241 | 9.9 | 8.7 |  | 0 | 8.2 | 20.7 | 101.8 | 39.8
2022-06-23 23:00 | 0.082526 | 0.062212 | 0.18871 | 0.1262 | 9.7 | 10.8 |  | 0 | 8.19 | 20.7 | 101.7 | 39.7
2022-06-23 23:05 | 0.068996 | 0.062211 | 0.16797 | 0.1262 | 10 | 12.1 |  | 0 | 8.16 | 20.7 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 23:10 | 0.058173 | 0.068432 | 0.1576 | 0.1262 | 9.5 | 11.8 |  | 0 | 8.17 | 20.7 | 101.8 | 39.6
2022-06-23 23:15 | 0.059525 | 0.062211 | 0.15345 | 0.1262 | 8.8 | 9.4 |  | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 23:20 | 0.064937 | 0.064285 | 0.16382 | 0.1262 | 8.5 | 3.3 |  | 0 | 8.11 | 20.7 | 101.7 | 39.6
2022-06-23 23:25 | 0.070348 | 0.062211 | 0.17004 | 0.1262 | 7 | 0 |  | 0 | 8.13 | 20.7 | 101.5 | 39.6
2022-06-23 23:30 | 0.058171 | 0.064283 | 0.15345 | 0.1262 | 5.4 | 3.3 |  | 0 | 8.1 | 20.7 | 101.3 | 39.5
2022-06-23 23:35 | 0.055465 | 0.062209 | 0.14723 | 0.1262 | 4.4 | 4.8 |  | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.3 | 39.5
2022-06-23 23:40 | 0.06223 | 0.064283 | 0.15967 | 0.1262 | 5.3 | 7.4 |  | 0 | 8.11 | 20.7 | 101.5 | 39.5
2022-06-23 23:45 | 0.055467 | 0.066359 | 0.15138 | 0.1262 | 6.3 | 9.2 |  | 0 | 8.13 | 20.7 | 101.3 | 39.6
2022-06-23 23:50 | 0.06088 | 0.06636 | 0.15968 | 0.1262 | 6.3 | 4.7 |  | 0 | 8.09 | 20.7 | 101.3 | 39.7
2022-06-23 23:55 | 0.063582 | 0.064282 | 0.16174 | 0.12619 | 5.4 | 4.3 |  | 0.17292 | 8.14 | 20.6 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 | 0.06494 | 0.062214 | 0.16176 | 0.1262 | 4.8 | 3.3 |  | 0 | 8.16 | 20.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 00:05 | 0.073057 | 0.06014 | 0.17213 | 0.1262 | 6 | 7.3 |  | 0 | 8.09 | 20.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 00:10 | 0.051411 | 0.068435 | 0.14517 | 0.1262 | 6.3 | 4.3 |  | 0 | 8.09 | 20.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 00:15 | 0.037882 | 0.066362 | 0.12443 | 0.12621 | 5.8 | 3.5 |  | 0 | 8.2 | 20.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 00:20 | 0.039235 | 0.062214 | 0.12028 | 0.12621 | 4.4 | 5.2 |  | 0 | 8.13 | 20.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 00:25 | 0.024353 | 0.064288 | 0.10162 | 0.12621 | 4.7 | 14.6 |  | 0 | 8.17 | 20.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 00:30 | 0.025705 | 0.06014 | 0.099542 | 0.1262 | 5.8 | 15.7 |  | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 00:35 | 0.024353 | 0.062214 | 0.099543 | 0.12621 | 6.3 | 8 |  | 0 | 8.11 | 20.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 00:40 | 0.025705 | 0.062214 | 0.10162 | 0.1262 | 6.9 | 11.7 |  | 0 | 8.12 | 20.7 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 00:45 | 0.027057 | 0.060136 | 0.10161 | 0.1262 | 6 | 1.1 |  | 0 | 8.11 | 20.6 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 00:50 | 0.027057 | 0.055989 | 0.097463 | 0.1262 | 4.6 | 0 |  | 0 | 8.18 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 00:55 | 0.024351 | 0.055989 | 0.095389 | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 01:00 | 0.025704 | 0.055989 | 0.095389 | 0 | 4.1 | 0 |  | 0 | 8.18 | 20.6 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 01:05 | 0.025704 | 0.05599 | 0.097463 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 01:10 | 0.027056 | 0.055988 | 0.097461 | 0.1262 | 3.8 | 5.2 |  | 0 | 8.15 | 20.6 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 01:15 | 0.025703 | 0.053914 | 0.093313 | 0.12619 | 3.9 | 7.8 |  | 0 | 8.16 | 20.6 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 01:20 | 0.056818 | 0.055988 | 0.14308 | 0 | 4 | 0.4 |  | 0 | 8.17 | 20.6 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 01:25 | 0.028409 | 0.055988 | 0.099535 | 0 | 4.9 | 4 |  | 0 | 8.16 | 20.6 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 01:30 | 0.020293 | 0.053916 | 0.085021 | 0 | 4 | 2.5 |  | 0 | 8.14 | 20.6 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 01:35 |  |  |  |  | 3.4 | 4.9 |  |  | 8.15 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 01:40 |  |  |  |  | 4.2 | 4 |  |  | 8.1 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 01:45 |  |  |  |  | 5.8 | 7.6 |  |  | 8.08 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 01:50 |  |  |  |  | 7.1 | 7.8 |  |  | 8.13 | 20.5 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 01:55 |  |  |  |  | 7.8 | 10.5 |  |  | 8.18 | 20.5 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 02:00 |  |  |  |  | 6.4 | 3 |  |  | 8.14 | 20.5 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 02:05 |  |  |  |  | 5.6 | 3 |  |  | 8.14 | 20.5 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 02:10 |  |  |  |  | 4.2 | 1.4 |  |  | 8.12 | 20.6 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 02:15 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 8.1 | 20.6 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 02:20 | 0.051408 | 0.087094 | 0.16589 | 0.1262 | 3.3 | 0 |  | 0.034452 | 8.14 | 20.6 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 02:25 | 0.052758 | 0.080869 | 0.16174 | 0.12619 | 4.2 | 1.3 |  | 0.049025 | 8.1 | 20.5 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 02:30 | 0.056818 | 0.076724 | 0.16174 | 0.12619 | 5.5 | 10 |  | 0.066914 | 8.19 | 20.5 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 02:35 | 0.054112 | 0.07465 | 0.1576 | 0.12619 | 5.7 | 8.3 |  | 0.066252 | 8.09 | 20.5 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 02:40 | 0.073051 | 0.076724 | 0.1887 | 0.12619 | 5.8 | 3.1 |  | 0 | 8.13 | 20.5 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 02:45 | 0.063582 | 0.072578 | 0.16797 | 0.1262 | 4.4 | 4.5 |  | 0 | 8.15 | 20.5 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 02:50 | 0.050054 | 0.066357 | 0.14308 | 0.1262 | 3.7 | 6.8 |  | 0 | 8.09 | 20.5 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 02:55 | 0.044643 | 0.068431 | 0.13686 | 0.1262 | 3.5 | 3.4 |  | 0 | 8.17 | 20.5 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 03:00 | 0.045996 | 0.070505 | 0.14101 | 0.1262 | 3.1 | 6.2 |  | 0 | 8.08 | 20.5 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 03:05 | 0.045996 | 0.068431 | 0.13894 | 0.1262 | 1.9 | 5.8 |  | 0 | 8.17 | 20.5 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 03:10 | 0.045999 | 0.066361 | 0.13687 | 0.1262 | 2.3 | 7.6 |  | 0 | 8.16 | 20.6 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 03:15 | 0.040586 | 0.060138 | 0.12442 | 0.1262 | 2.9 | 0 |  | 0 | 7.88 | 20.6 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 03:20 | 0.05952 | 0.066353 | 0.15759 | 0.12619 | 4.9 | 37.5 |  | 0 | 1.71 | 20.5 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 03:25 | 0.044641 | 0.070501 | 0.13893 | 0 | 6.2 | 50.6 |  | 0 | 7.41 | 20.5 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 03:30 | 0.017586 | 0.062206 | 0.091236 | 0 | 5.6 | 9.9 |  | 0 | 8.16 | 20.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 03:35 | 0.018939 | 0.060135 | 0.089166 | 0 | 4.7 | 9.7 |  | 0 | 8.16 | 20.4 | 101.3 | 40
2022-06-24 03:40 | 0.028409 | 0.058062 | 0.10368 | 0 | 4.9 | 17.4 |  | 0 | 8.09 | 20.4 | 101.3 | 40
2022-06-24 03:45 | 0.027056 | 0.055988 | 0.09746 | 0 | 6.3 | 26.4 |  | 0 | 8.13 | 20.4 | 101.3 | 40
2022-06-24 03:50 | 0.016233 | 0.060134 | 0.085017 | 0 | 7.4 | 23.6 |  | 0 | 8.13 | 20.4 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 03:55 | 0.022997 | 0.051839 | 0.08709 | 0 | 7.7 | 14.1 |  | 0 | 8.13 | 20.4 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 04:00 | 0.035172 | 0.053913 | 0.10783 | 0 | 8 | 8.5 |  | 0.0019875 | 8.11 | 20.4 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 04:05 | 0.033819 | 0.055987 | 0.10575 | 0 | 7.6 | 10.4 |  | 0 | 8.1 | 20.4 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 04:10 | 0.031112 | 0.055984 | 0.10367 | 0 | 6.8 | 10 |  | 0 | 8.14 | 20.3 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 04:15 | 0.029759 | 0.058057 | 0.1016 | 0 | 6 | 8 |  | 0 | 8.16 | 20.3 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 04:20 | 0.031113 | 0.058059 | 0.10575 | 0 | 6 | 10.2 |  | 0 | 8.15 | 20.3 | 101.3 | 40
2022-06-24 04:25 | 0.041934 | 0.060131 | 0.12441 | 0 | 6.6 | 6.5 |  | 0 | 8.15 | 20.3 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 04:30 | 0.077103 | 0.062204 | 0.18039 | 0 | 6.7 | 13.1 |  | 0 | 8.18 | 20.3 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 04:35 | 0.07034 | 0.058057 | 0.16588 | 0 | 7 | 10.6 |  | 0 | 8.14 | 20.3 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 04:40 | 0.050052 | 0.058059 | 0.13478 | 0 | 5.9 | 7.8 |  | 0 | 8.14 | 20.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 04:45 | 0.14069 | 0.053912 | 0.26749 | 0 | 5.4 | 16.9 |  | 0 | 8.12 | 20.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 04:50 | 0.16098 | 0.06428 | 0.31103 | 0 | 5.5 | 16 |  | 0 | 8.15 | 20.4 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 04:55 | 0.11093 | 0.062206 | 0.23224 | 0.25238 | 5.2 | 15.7 |  | 0 | 8.14 | 20.4 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 05:00 | 0.16503 | 0.064278 | 0.31517 | 0.25237 | 3.7 | 10.9 |  | 0 | 8.15 | 20.4 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 05:05 | 0.17585 | 0.062204 | 0.33176 | 0.25237 | 4 | 13.3 |  | 0.0033124 | 8.1 | 20.4 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 05:10 | 0.13933 | 0.066353 | 0.27993 | 0.25238 | 5.4 | 16.5 |  | 0 | 8.1 | 20.4 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 05:15 | 0.18397 | 0.066353 | 0.34628 | 0.12619 | 7.7 | 17.6 |  | 0 | 8.07 | 20.4 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 05:20 | 0.18803 | 0.060133 | 0.34836 | 0.12619 | 9.3 | 17.1 |  | 0 | 8.07 | 20.4 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 05:25 | 0.19886 | 0.066355 | 0.37117 | 0.12619 | 9.8 | 26.9 |  |  | 8.05 | 20.5 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 05:30 | 0.33278 | 0.080869 | 0.59097 | 0.12619 | 10.8 | 23.1 |  |  | 8.15 | 20.5 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 05:35 | 0.3003 | 0.078793 | 0.53911 | 0.25237 | 12.2 | 25.4 |  | 0 | 8.07 | 20.5 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 05:40 | 0.38146 | 0.087086 | 0.6718 | 0.25237 | 11.6 | 26.9 |  |  | 8.05 | 20.5 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 05:45 | 0.34088 | 0.080865 | 0.60545 | 0.12618 | 10.4 | 24 |  |  | 8.04 | 20.5 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 05:50 | 0.44503 | 0.074643 | 0.7568 | 0.63091 | 10.3 | 27.2 |  |  | 8.09 | 20.5 | 101.3 | 39.3
2022-06-24 05:55 | 0.5086 | 0.099523 | 0.87912 | 0.50472 | 10.2 | 31.4 |  |  | 8.08 | 20.5 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 06:00 | 0.44232 | 0.089156 | 0.76716 | 1.0094 | 10.6 | 35.1 |  |  | 8.06 | 20.5 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 06:05 | 0.61815 | 0.10574 | 1.0533 | 0.63089 | 11.3 | 39.8 |  |  | 8.05 | 20.5 | 101.3 | 39.2
2022-06-24 06:10 | 0.69796 | 0.1016 | 1.1715 | 0.88325 | 13.2 | 37.4 |  | 0.0079493 | 8.09 | 20.5 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 06:15 | 0.89003 | 0.11818 | 1.4845 | 1.2618 | 14.3 | 42.1 |  | 0.00066243 | 8.05 | 20.5 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 06:20 | 0.9482 | 0.15758 | 1.611 | 1.5141 | 15.4 | 49 |  | 0.018548 | 8.06 | 20.5 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 06:25 | 0.86025 | 0.14306 | 1.4617 | 1.2617 | 17.5 | 47.9 |  | 0.022522 | 8.06 | 20.5 | 101.2 | 39.1
2022-06-24 06:30 | 1.1848 | 0.16171 | 1.9778 | 1.6402 | 19.7 | 59.8 |  | 0.035106 | 8.04 | 20.4 | 101.3 | 39.1
2022-06-24 06:35 | 1.2822 | 0.19281 | 2.1603 | 2.7757 | 22.2 | 65.3 |  | 0.054977 | 8.06 | 20.4 | 101.3 | 39.1
2022-06-24 06:40 | 1.2375 | 0.21768 | 2.1146 | 3.1542 | 24.9 | 79.3 |  | 0.054315 | 8.04 | 20.4 | 101.3 | 39.1
2022-06-24 06:45 | 1.3174 | 0.22184 | 2.2412 | 3.1543 | 26.5 | 80.6 |  | 0.056966 | 8.02 | 20.4 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 06:50 | 1.5379 | 0.2405 | 2.5958 | 2.7758 | 28.7 | 77.4 |  | 0.067566 | 7.98 | 20.4 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 06:55 | 1.9005 | 0.20942 | 3.1226 | 3.2807 | 30.5 | 89.4 |  | 0.092081 | 8.1 | 20.5 | 101.3 | 39.3
2022-06-24 07:00 | 2.221 | 0.26954 | 3.674 | 3.7853 | 32.1 | 99 |  | 0.12189 | 8.11 | 20.5 | 101.3 | 39.2
2022-06-24 07:05 | 1.7584 | 0.23429 | 2.9317 | 3.533 | 34 | 102.3 |  | 0.10732 | 7.98 | 20.5 | 101.3 | 39.2
2022-06-24 07:10 | 2.0641 | 0.26953 | 3.4334 | 3.6591 | 37 | 128.8 |  | 0.12189 | 8.01 | 20.5 | 101.2 | 39.1
2022-06-24 07:15 | 1.8598 | 0.30892 | 3.1597 | 3.6591 | 40.2 | 135.9 |  | 0.15236 | 8.08 | 20.5 | 101.3 | 39.1
2022-06-24 07:20 | 1.5879 | 0.29026 | 2.7243 | 3.0281 | 42.6 | 123.1 |  | 0.06889 | 8.06 | 20.5 | 101.3 | 39
2022-06-24 07:25 | 1.2971 | 0.26953 | 2.2599 | 2.902 | 44.1 | 129.3 |  | 0.072866 | 8.02 | 20.5 | 101.2 | 39.1
2022-06-24 07:30 | 1.6704 | 0.2716 | 2.8321 | 3.659 | 44.1 | 121.1 |  | 0.060941 | 8.06 | 20.5 | 101.2 | 39
2022-06-24 07:35 | 1.5975 | 0.26125 | 2.7099 | 3.6592 | 44.4 | 126.6 |  | 0.10268 | 8.09 | 20.6 | 101.3 | 39
2022-06-24 07:40 | 1.4662 | 0.25295 | 2.5004 | 4.0377 | 44.8 | 121.6 |  | 0.12586 | 8.05 | 20.6 | 101.2 | 38.9
2022-06-24 07:45 | 1.7097 | 0.21355 | 2.8343 | 4.5424 | 44 | 115.9 |  | 0.11063 | 8.01 | 20.6 | 101.3 | 38.9
2022-06-24 07:50 | 1.7015 | 0.24879 | 2.8569 | 4.2898 | 42.3 | 113.2 |  | 0.098696 | 8.03 | 20.6 | 101.3 | 38.7
2022-06-24 07:55 | 1.2619 | 0.21976 | 2.152 | 3.1542 | 42.6 | 110 |  | 0.079487 | 8.01 | 20.6 | 101.2 | 38.7
2022-06-24 08:00 | 1.0225 | 0.1783 | 1.7477 | 3.7851 | 42.3 | 109.7 |  | 0.11393 | 8.11 | 20.6 | 101.2 | 38.7
2022-06-24 08:05 | 1.6136 | 0.18452 | 2.6579 | 3.6589 | 42.5 | 114.8 |  | 0.11989 | 8 | 20.6 | 101.3 | 38.7
2022-06-24 08:10 | 1.4662 | 0.25294 | 2.5004 | 3.7852 | 44 | 125.8 |  | 0.098699 | 7.97 | 20.6 | 101.3 | 38.8
2022-06-24 08:15 | 1.6718 | 0.24673 | 2.8114 | 4.0377 | 44.6 | 123.5 |  | 0.099364 | 8.05 | 20.6 | 101.2 | 38.9
2022-06-24 08:20 | 1.7571 | 0.24881 | 2.9422 | 3.9117 | 44.1 | 119.6 |  | 0.10268 | 8.01 | 20.7 | 101.3 | 38.9
2022-06-24 08:25 | 1.5367 | 0.2343 | 2.5898 | 3.5332 | 44.1 | 117.6 |  | 0.089433 | 8 | 20.7 | 101.3 | 38.9
2022-06-24 08:30 | 1.4826 | 0.2343 | 2.5068 | 3.9117 | 44.2 | 138 |  | 0.098045 | 8.02 | 20.7 | 101.2 | 38.9
2022-06-24 08:35 | 1.2702 | 0.24882 | 2.1979 | 3.7855 | 44.1 | 132.9 |  | 0.091421 | 7.98 | 20.7 | 101.3 | 38.9
2022-06-24 08:40 | 1.4326 | 0.20528 | 2.4012 | 3.5334 | 41.9 | 119.8 |  | 0.084138 | 8.02 | 20.8 | 101.2 | 38.9
2022-06-24 08:45 | 1.3271 | 0.22394 | 2.2602 | 3.9119 | 39.9 | 117.3 |  | 0.14443 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 38.9
2022-06-24 08:50 | 1.3988 | 0.24054 | 2.3847 | 3.4072 | 38 | 104.2 |  | 0.1431 | 8.01 | 20.8 | 101.3 | 39
2022-06-24 08:55 | 1.2743 | 0.23016 | 2.1834 | 3.1547 | 37.3 | 111.3 |  | 0.089437 | 8 | 20.7 | 101.3 | 39.1
2022-06-24 09:00 | 1.3258 | 0.21359 | 2.2438 | 3.4074 | 37.1 | 112.6 |  | 0.071556 | 8.03 | 20.8 | 101.3 | 39.2
2022-06-24 09:05 | 1.2311 | 0.23641 | 2.1235 | 3.0289 | 37.2 | 115.5 |  | 0.066919 | 8.04 | 20.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 09:10 | 1.6141 | 0.19909 | 2.6753 | 3.4077 | 37 | 109.9 |  | 0.088126 | 7.98 | 20.9 | 101.3 | 39.3
2022-06-24 09:15 | 1.6047 | 0.23643 | 2.694 | 3.534 | 37.8 | 111.7 |  | 0.090779 | 8 | 20.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 09:20 | 1.5641 | 0.21569 | 2.6111 | 4.0388 | 36.9 | 118.6 |  | 0.09343 | 8.07 | 20.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 09:25 | 1.5411 | 0.2302 | 2.5945 | 4.2912 | 35.5 | 114.9 |  | 0.092103 | 7.96 | 20.9 | 101.3 | 39.3
2022-06-24 09:30 | 1.5384 | 0.22399 | 2.5821 | 4.1651 | 36.8 | 100.5 |  | 0.15307 | 7.99 | 20.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 09:35 | 1.1663 | 0.19702 | 1.9847 | 3.7863 | 36 | 89 |  | 0.18089 | 7.95 | 20.9 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 09:40 | 1.3584 | 0.21777 | 2.3 | 3.4078 | 34.4 | 96.3 |  | 0.12789 | 7.95 | 20.9 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 09:45 | 1.3734 | 0.2157 | 2.3229 | 3.1554 | 34.2 | 112.6 |  | 0.098734 | 7.91 | 20.9 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 09:50 | 1.3504 | 0.22193 | 2.2919 | 3.5343 | 33.5 | 115.5 |  | 0.087473 | 7.95 | 21 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 09:55 | 1.2787 | 0.21571 | 2.1737 | 3.4081 | 34.9 | 107.7 |  | 0.068256 | 7.95 | 21 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 10:00 | 1.414 | 0.19082 | 2.3583 | 3.4081 | 34.4 | 103.1 |  | 0.071569 | 7.96 | 21 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 10:05 | 1.6644 | 0.22609 | 2.7773 | 3.2819 | 32.7 | 104.5 |  | 0.096091 | 7.9 | 21 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 10:10 | 1.502 | 0.23024 | 2.5305 | 2.7771 | 32.1 | 111.8 |  | 0.062957 | 7.95 | 21 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 10:15 | 1.3682 | 0.23025 | 2.3295 | 2.9035 | 32.7 | 100.7 |  | 0.065612 | 7.92 | 21 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 10:20 | 1.4372 | 0.26759 | 2.4685 | 3.156 | 33.1 | 104.9 |  | 0.094775 | 8.01 | 21 | 101.3 | 40
2022-06-24 10:25 | 1.2409 | 0.21987 | 2.1241 | 3.2821 | 32.3 | 109.2 |  | 0.070912 | 8 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 10:30 | 1.2098 | 0.1929 | 2.0452 | 3.1558 | 32.1 | 101.8 |  | 0.064946 | 7.95 | 21 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 10:35 | 1.1908 | 0.23438 | 2.0597 | 2.777 | 31.7 | 97.3 |  | 0.05898 | 7.96 | 21 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 10:40 | 1.2232 | 0.19704 | 2.072 | 2.3983 | 29.9 | 89.6 |  | 0.056328 | 7.93 | 21 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 10:45 | 1.4533 | 0.20119 | 2.4288 | 2.5245 | 28.4 | 91.8 |  | 0.058316 | 7.92 | 21 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 10:50 | 1.5482 | 0.22611 | 2.5992 | 3.0297 | 29.5 | 113.8 |  | 0.075554 | 7.94 | 21.1 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 10:55 | 1.5929 | 0.23235 | 2.6741 | 3.2825 | 31.6 | 119.8 |  | 0.078211 | 7.91 | 21 | 101.2 | 40.3
2022-06-24 11:00 | 1.3465 | 0.22403 | 2.2881 | 3.2823 | 32.9 | 113.2 |  | 0.098752 | 7.87 | 21 | 101.3 | 40
2022-06-24 11:05 | 1.3601 | 0.2427 | 2.3295 | 3.4085 | 33.5 | 112.3 |  | 0.10008 | 7.86 | 21.1 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 11:10 | 1.4926 | 0.23439 | 2.5222 | 3.9131 | 32.3 | 110.7 |  | 0.085489 | 7.86 | 21.1 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 11:15 | 1.0946 | 0.19703 | 1.8728 | 3.534 | 32.4 | 110.2 |  | 0.076203 | 7.88 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-24 11:20 | 1.2691 | 0.19702 | 2.1424 | 3.4077 | 29.6 | 97.9 |  | 0.1153 | 7.87 | 21.1 | 101.3 | 38.9
2022-06-24 11:25 | 1.054 | 0.1908 | 1.8064 | 3.4077 | 28.3 | 99.2 |  | 0.09608 | 7.84 | 21.1 | 101.2 | 38.9
2022-06-24 11:30 | 1.1945 | 0.21566 | 2.0467 | 3.4072 | 27.9 | 104.3 |  | 0.11859 | 7.86 | 21.1 | 101.2 | 38.3
2022-06-24 11:35 | 1.2663 | 0.21981 | 2.1587 | 3.4074 | 27.4 | 110.4 |  | 0.10071 | 7.75 | 21.2 | 101.2 | 38.2
2022-06-24 11:40 | 1.4597 | 0.25299 | 2.4905 | 2.9025 | 27.5 | 115.6 |  | 0.088117 | 7.82 | 21.2 | 101.2 | 38.1
2022-06-24 11:45 | 1.4394 | 0.197 | 2.4033 | 2.9025 | 28.7 | 109.1 |  | 0.10004 | 7.9 | 21.2 | 101.2 | 38.1
2022-06-24 11:50 | 1.5746 | 0.23846 | 2.6521 | 2.9024 | 28.5 | 108.5 |  | 0.10998 | 7.76 | 21.2 | 101.2 | 38
2022-06-24 11:55 | 1.269 | 0.20531 | 2.1526 | 2.7765 | 28.6 | 105.8 |  | 0.081497 | 7.78 | 21.3 | 101.2 | 38.2
2022-06-24 12:00 | 1.4028 | 0.22394 | 2.3742 | 3.5333 | 27.1 | 102 |  | 0.082812 | 7.75 | 21.3 | 101.2 | 37.7
2022-06-24 12:05 | 1.4446 | 0.22185 | 2.4341 | 2.9021 | 26.8 | 120.6 |  | 0.080816 | 7.83 | 21.3 | 101.3 | 37.3
2022-06-24 12:10 | 1.2288 | 0.21573 | 2.0992 | 2.3985 | 28.7 | 124.1 |  | 0.075553 | 7.81 | 21.4 | 101.2 | 38.9
2022-06-24 12:15 | 1.6675 | 0.23236 | 2.7862 | 2.7776 | 31 | 113.2 |  | 0.082855 | 7.92 | 21.4 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 12:20 | 1.2205 | 0.21777 | 2.0885 | 2.2719 | 32.7 | 116.3 |  | 0.074216 | 7.84 | 21.4 | 101.3 | 38.3
2022-06-24 12:25 | 1.1607 | 0.18248 | 1.9596 | 2.3977 | 32 | 112.4 |  | 0.07354 | 7.9 | 21.4 | 101.2 | 37.6
2022-06-24 12:30 | 1.1336 | 0.19698 | 1.9325 | 2.5238 | 30.7 | 104 |  | 0.066911 | 7.85 | 21.4 | 101.2 | 37.4
2022-06-24 12:35 | 1.1988 | 0.21363 | 2.0512 | 2.9031 | 29.6 | 94.1 |  | 0.084158 | 7.95 | 21.4 | 101.3 | 38.4
2022-06-24 12:40 | 1.1839 | 0.20532 | 2.02 | 2.7766 | 28.6 | 89.7 |  | 0.070899 | 7.83 | 21.4 | 101.2 | 38.1
2022-06-24 12:45 | 1.38 | 0.17627 | 2.2915 | 2.9027 | 28.4 | 94.2 |  | 0.070895 | 7.71 | 21.4 | 101.2 | 37.9
2022-06-24 12:50 | 1.2959 | 0.21357 | 2.2 | 2.3976 | 27.9 | 95.8 |  | 0.059624 | 7.83 | 21.4 | 101.2 | 37.4
2022-06-24 12:55 | 1.3367 | 0.18457 | 2.2355 | 2.9027 | 27.1 | 101.3 |  | 0.066919 | 7.77 | 21.4 | 101.3 | 37.9
2022-06-24 13:00 | 1.3044 | 0.19911 | 2.1985 | 2.903 | 28 | 102.7 |  | 0.068253 | 7.73 | 21.5 | 101.3 | 38.1
2022-06-24 13:05 | 1.319 | 0.18456 | 2.2064 | 3.0288 | 27.6 | 101.4 |  | 0.074205 | 7.73 | 21.5 | 101.3 | 37.5
2022-06-24 13:10 | 1.572 | 0.21152 | 2.6232 | 4.0384 | 27.7 | 106.8 |  | 0.091431 | 7.81 | 21.5 | 101.2 | 37.5
2022-06-24 13:15 | 1.407 | 0.23641 | 2.3932 | 3.0289 | 27.6 | 96.3 |  | 0.13914 | 7.8 | 21.5 | 101.2 | 37.7
2022-06-24 13:20 | 1.3125 | 0.19703 | 2.2088 | 3.9128 | 27.6 | 102.8 |  | 0.21271 | 7.89 | 21.5 | 101.2 | 38.1
2022-06-24 13:25 | 1.3381 | 0.20118 | 2.2523 | 3.9127 | 28.3 | 109.1 |  | 0.18289 | 7.84 | 21.5 | 101.2 | 38
2022-06-24 13:30 | 1.4911 | 0.20741 | 2.493 | 3.408 | 30 | 116.9 |  | 0.2538 | 7.66 | 21.5 | 101.2 | 38.2
2022-06-24 13:35 | 1.7008 | 0.25096 | 2.8581 | 3.0293 | 31.5 | 124.2 |  | 0.13055 | 7.8 | 21.5 | 101.3 | 38.2
2022-06-24 13:40 | 1.421 | 0.23441 | 2.4125 | 2.9035 | 34.2 | 137.8 |  | 0.08616 | 7.77 | 21.6 | 101.2 | 38.6
2022-06-24 13:45 | 1.5255 | 0.21371 | 2.55 | 2.5254 | 35.9 | 135.6 |  | 0.098775 | 7.83 | 21.6 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 13:50 | 1.355 | 0.25937 | 2.3364 | 2.3992 | 36.7 | 135.2 |  | 0.11734 | 7.79 | 21.6 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 13:55 | 1.3319 | 0.17429 | 2.2159 | 2.5253 | 36.1 | 124.7 |  | 0.1412 | 7.79 | 21.6 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 14:00 | 1.3838 | 0.2283 | 2.3515 | 2.9051 | 35.2 | 114.9 |  | 0.19827 | 7.92 | 21.6 | 101.2 | 40.6
2022-06-24 14:05 | 1.3144 | 0.21786 | 2.2325 | 2.6517 | 34.8 | 100.2 |  | 0.16109 | 7.85 | 21.5 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 14:10 | 1.5623 | 0.22412 | 2.621 | 2.9047 | 34.9 | 102.3 |  | 0.1399 | 7.89 | 21.6 | 101.2 | 40.1
2022-06-24 14:15 | 1.4226 | 0.23653 | 2.4172 | 3.0304 | 35.7 | 118 |  | 0.1591 | 7.89 | 21.6 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 14:20 | 1.2601 | 0.23443 | 2.1659 | 3.0301 | 39.4 | 129.6 |  | 0.14516 | 7.82 | 21.6 | 101.2 | 39
2022-06-24 14:25 | 1.2587 | 0.21576 | 2.1452 | 2.7776 | 44 | 136.7 |  | 0.12395 | 7.88 | 21.7 | 101.3 | 38.8
2022-06-24 14:30 | 1.2151 | 0.23023 | 2.0929 | 2.3983 | 46.3 | 127.7 |  | 0.10338 | 7.81 | 21.6 | 101.3 | 38.2
2022-06-24 14:35 | 1.1408 | 0.20328 | 1.9519 | 2.2722 | 46.9 | 108.7 |  | 0.10272 | 7.99 | 21.6 | 101.3 | 38.4
2022-06-24 14:40 | 1.2574 | 0.20954 | 2.1369 | 2.5251 | 45.2 | 101.5 |  | 0.12594 | 7.89 | 21.6 | 101.3 | 39
2022-06-24 14:45 | 1.5471 | 0.25519 | 2.6245 | 3.0303 | 45.6 | 113.1 |  | 0.13854 | 7.89 | 21.6 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 14:50 | 1.6227 | 0.21782 | 2.7051 | 2.9036 | 48.3 | 137 |  | 0.13653 | 7.83 | 21.6 | 101.2 | 38.7
2022-06-24 14:55 | 1.406 | 0.26965 | 2.4247 | 3.6607 | 50.4 | 144.1 |  | 0.16104 | 7.96 | 21.6 | 101.2 | 38.2
2022-06-24 15:00 | 1.1802 | 0.23235 | 2.0413 | 3.03 | 51.3 | 143.8 |  | 0.13322 | 7.97 | 21.7 | 101.3 | 38.6
2022-06-24 15:05 | 1.508 | 0.23862 | 2.5481 | 3.1569 | 51.8 | 138.5 |  | 0.11138 | 7.92 | 21.7 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 15:10 | 1.6392 | 0.24483 | 2.7575 | 3.7881 | 52.4 | 145.2 |  | 0.11667 | 7.91 | 21.7 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 15:15 | 1.4454 | 0.24686 | 2.4624 | 3.7873 | 52.7 | 143.6 |  | 0.16106 | 7.94 | 21.7 | 101.2 | 38.4
2022-06-24 15:20 | 1.6254 | 0.24271 | 2.7341 | 3.9136 | 51.4 | 133.7 |  | 0.26843 | 7.98 | 21.7 | 101.2 | 38.5
2022-06-24 15:25 | 1.4781 | 0.2386 | 2.5063 | 4.1668 | 50.7 | 129.9 |  | 0.22605 | 7.93 | 21.7 | 101.2 | 39.1
2022-06-24 15:30 | 1.3943 | 0.23655 | 2.3738 | 3.662 | 50.3 | 133.4 |  | 0.18165 | 7.98 | 21.7 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 15:35 | 1.7383 | 0.23034 | 2.8949 | 4.0412 | 50.2 | 131.8 |  | 0.20951 | 8.01 | 21.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 15:40 | 1.5732 | 0.24073 | 2.6521 | 4.5465 | 50.9 | 140.3 |  | 0.19957 | 7.99 | 21.7 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 15:45 | 2.0284 | 0.27813 | 3.3874 | 5.6841 | 52 | 141.6 |  | 0.25399 | 7.99 | 21.8 | 101.2 | 40.3
2022-06-24 15:50 | 1.2024 | 0.2636 | 2.1088 | 3.4105 | 53.6 | 145 |  | 0.15916 | 7.95 | 21.8 | 101.2 | 40.4
2022-06-24 15:55 | 1.6006 | 0.22832 | 2.6817 | 3.7895 | 52.1 | 129.7 |  | 0.17308 | 7.96 | 21.8 | 101.2 | 40.4
2022-06-24 16:00 | 1.461 | 0.25945 | 2.5011 | 3.4104 | 53.3 | 140.3 |  | 0.16512 | 7.87 | 21.8 | 101.3 | 40.3
2022-06-24 16:05 | 1.4135 | 0.27603 | 2.4428 | 3.5365 | 53 | 141.9 |  | 0.19694 | 7.95 | 21.7 | 101.3 | 40.2
2022-06-24 16:10 | 1.2687 | 0.26565 | 2.2082 | 3.5365 | 50.9 | 125.1 |  | 0.18434 | 7.93 | 21.7 | 101.3 | 40.2
2022-06-24 16:15 | 1.3946 | 0.25735 | 2.395 | 3.5364 | 49.5 | 122 |  | 0.16776 | 7.93 | 21.7 | 101.2 | 40.2
2022-06-24 16:20 | 1.5816 | 0.24285 | 2.6651 | 4.2947 | 48.8 | 114.3 |  | 0.18369 | 7.97 | 21.8 | 101.3 | 40.4
2022-06-24 16:25 | 1.3053 | 0.24284 | 2.2437 | 5.4315 | 47.3 | 113.4 |  | 0.22282 | 7.97 | 21.8 | 101.2 | 40.3
2022-06-24 16:30 | 1.1321 | 0.23041 | 1.9658 | 3.9161 | 46.6 | 109.2 |  | 0.20162 | 8.06 | 21.8 | 101.2 | 40.7
2022-06-24 16:35 | 1.101 | 0.23042 | 1.9181 | 3.5373 | 46.1 | 105.8 |  | 0.15851 | 7.89 | 21.8 | 101.2 | 40.8
2022-06-24 16:40 | 1.1023 | 0.21588 | 1.9056 | 4.0425 | 44.7 | 111.5 |  | 0.19101 | 7.94 | 21.7 | 101.3 | 41
2022-06-24 16:45 | 1.1092 | 0.23043 | 1.9327 | 4.0428 | 44.8 | 113.2 |  | 0.17908 | 7.95 | 21.7 | 101.3 | 41.3
2022-06-24 16:50 | 1.1634 | 0.22006 | 2.0054 | 3.6638 | 44.5 | 107.4 |  | 0.16648 | 7.98 | 21.7 | 101.3 | 41.3
2022-06-24 16:55 | 1.2094 | 0.19513 | 2.0489 | 4.2952 | 44.9 | 110.1 |  | 0.17178 | 7.97 | 21.7 | 101.2 | 41.1
2022-06-24 17:00 | 1.7826 | 0.26161 | 2.9961 | 5.1806 | 48.5 | 140.5 |  | 0.20565 | 7.97 | 21.8 | 101.2 | 41.6
2022-06-24 17:05 | 1.3084 | 0.24915 | 2.2548 | 4.296 | 52.6 | 142.8 |  | 0.23018 | 7.94 | 21.8 | 101.2 | 41.5
2022-06-24 17:10 | 1.242 | 0.25951 | 2.1633 | 4.5484 | 53.6 | 126.3 |  | 0.24741 | 7.98 | 21.8 | 101.3 | 41.2
2022-06-24 17:15 | 1.1295 | 0.21382 | 1.9452 | 4.1691 | 51.4 | 114.3 |  | 0.20628 | 7.93 | 21.8 | 101.2 | 41
2022-06-24 17:20 | 1.0266 | 0.2159 | 1.7874 | 4.0428 | 49.8 | 104.1 |  | 0.15521 | 7.92 | 21.8 | 101.2 | 41.1
2022-06-24 17:25 | 0.88296 | 0.20551 | 1.561 | 4.0425 | 47.4 | 94.2 |  | 0.15984 | 7.89 | 21.7 | 101.3 | 41
2022-06-24 17:30 | 1.0196 | 0.21379 | 1.7767 | 3.9157 | 44.3 | 93.4 |  | 0.16446 | 7.88 | 21.7 | 101.3 | 40.6
2022-06-24 17:35 | 1.0481 | 0.22002 | 1.8266 | 4.0423 | 42.9 | 95.5 |  | 0.16447 | 7.86 | 21.7 | 101.2 | 40.8
2022-06-24 17:40 | 1.0373 | 0.1972 | 1.7873 | 3.6635 | 41.7 | 98.8 |  | 0.16779 | 7.93 | 21.7 | 101.2 | 41
2022-06-24 17:45 | 1.0441 | 0.17644 | 1.7789 | 3.7897 | 41.8 | 104.3 |  | 0.17906 | 7.89 | 21.7 | 101.2 | 40.8
2022-06-24 17:50 | 0.86523 | 0.20132 | 1.5276 | 4.1682 | 41 | 97.7 |  | 0.13395 | 7.96 | 21.7 | 101.3 | 40.4
2022-06-24 17:55 | 0.89758 | 0.15771 | 1.5335 | 5.0515 | 39.2 | 95.1 |  | 0.14586 | 7.97 | 21.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 18:00 | 0.99364 | 0.17431 | 1.6974 | 4.925 | 39.2 | 102.1 |  | 0.16972 | 8 | 21.7 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 18:05 | 1.0642 | 0.21998 | 1.8491 | 4.7993 | 40.4 | 102.6 |  | 0.18234 | 7.96 | 21.8 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 18:10 | 0.99907 | 0.19298 | 1.7244 | 3.6622 | 39.9 | 85.8 |  | 0.14055 | 7.96 | 21.8 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 18:15 | 0.9544 | 0.21373 | 1.6767 | 3.2834 | 38.3 | 74.9 |  | 0.12133 | 7.99 | 21.8 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 18:20 | 0.89613 | 0.1826 | 1.5562 | 3.2832 | 37.1 | 66.4 |  | 0.118 | 7.98 | 21.7 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 18:25 | 0.96519 | 0.17015 | 1.6496 | 3.4095 | 37.1 | 79.6 |  | 0.1306 | 7.96 | 21.7 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 18:30 | 1.0749 | 0.19507 | 1.8428 | 4.5464 | 39.6 | 98.7 |  | 0.17703 | 7.95 | 21.8 | 101.3 | 39.6
2022-06-24 18:35 | 0.95985 | 0.19922 | 1.6705 | 4.0412 | 41.3 | 108.5 |  | 0.17305 | 7.99 | 21.8 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 18:40 | 0.77164 | 0.16808 | 1.3509 | 3.7885 | 40.8 | 97.2 |  | 0.17768 | 8.05 | 21.8 | 101.2 | 39.4
2022-06-24 18:45 | 0.72018 | 0.14318 | 1.245 | 3.157 | 39.6 | 88.7 |  | 0.13326 | 8.04 | 21.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 18:50 | 0.75538 | 0.13903 | 1.2948 | 3.7884 | 38.2 | 90.9 |  | 0.15646 | 8.05 | 21.8 | 101.2 | 39.3
2022-06-24 18:55 | 0.82034 | 0.1494 | 1.4069 | 3.5358 | 38.8 | 93.7 |  | 0.15182 | 8 | 21.7 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 19:00 | 0.74319 | 0.15978 | 1.299 | 3.157 | 40 | 87.7 |  | 0.10541 | 8.01 | 21.7 | 101.2 | 39.5
2022-06-24 19:05 | 0.68639 | 0.15564 | 1.2078 | 3.0309 | 39.8 | 81.9 |  | 0.11735 | 8.03 | 21.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 19:10 | 0.70942 | 0.16394 | 1.2514 | 3.1573 | 38.8 | 83.8 |  | 0.10542 | 8.07 | 21.7 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 19:15 | 0.68369 | 0.15772 | 1.2057 | 3.6625 | 37.6 | 81.6 |  |  | 7.97 | 21.7 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 19:20 | 0.70394 | 0.1411 | 1.2201 | 3.0307 | 35.7 | 73.3 |  |  | 8.02 | 21.6 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 19:25 | 0.64165 | 0.13487 | 1.1184 | 3.0306 | 34 | 65.5 |  |  | 7.99 | 21.6 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 19:30 | 0.61599 | 0.14111 | 1.0853 | 2.9047 | 33.1 | 58.7 |  |  | 8.02 | 21.7 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 19:35 | 0.54694 | 0.13696 | 0.97534 | 2.6521 | 32.6 | 70.3 |  |  | 8.04 | 21.7 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 19:40 | 0.43455 | 0.12866 | 0.79476 | 2.7782 | 33.1 | 74.7 |  |  | 8.03 | 21.7 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 19:45 | 0.39799 | 0.10583 | 0.71588 | 2.273 | 33.3 | 66.3 |  | 0.091489 | 8.02 | 21.6 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 19:50 | 0.46975 | 0.11205 | 0.8321 | 2.7782 | 32.7 | 56 |  | 0.10144 | 8.09 | 21.6 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 19:55 | 0.45216 | 0.12451 | 0.81759 | 2.3994 | 31.5 | 57.3 |  | 0.096797 | 8.05 | 21.6 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 20:00 | 0.37497 | 0.099599 | 0.67437 | 1.5153 | 29.7 | 49.3 |  |  | 8.06 | 21.5 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 20:05 | 0.421 | 0.11205 | 0.75737 | 2.273 | 27.9 | 57 |  | 0.078229 | 8.11 | 21.5 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 20:10 | 0.43048 | 0.11413 | 0.77606 | 1.6416 | 27.6 | 49.8 |  | 0.085522 | 8.07 | 21.5 | 101.2 | 40
2022-06-24 20:15 | 0.33437 | 0.1079 | 0.61835 | 1.1365 | 27.8 | 45.7 |  | 0.070274 | 8.07 | 21.5 | 101.2 | 40
2022-06-24 20:20 | 0.39393 | 0.1079 | 0.70966 | 1.7679 | 27.2 | 44.1 |  | 0.12928 | 8.07 | 21.5 | 101.3 | 40
2022-06-24 20:25 | 0.30865 | 0.099603 | 0.57272 | 1.1365 | 26.7 | 52.1 |  | 0.22541 | 8.05 | 21.5 | 101.3 | 40.1
2022-06-24 20:30 | 0.34115 | 0.10168 | 0.62461 | 1.5154 | 25.8 | 46.2 |  | 0.19956 | 8.06 | 21.5 | 101.2 | 40.2
2022-06-24 20:35 | 0.3818 | 0.10584 | 0.689 | 1.6419 | 24 | 37.2 |  | 0.16377 | 8.01 | 21.5 | 101.2 | 40.5
2022-06-24 20:40 | 0.32764 | 0.10376 | 0.6039 | 1.1366 | 23.5 | 37 |  | 0.087521 | 8.04 | 21.4 | 101.2 | 40.7
2022-06-24 20:45 | 0.33441 | 0.10169 | 0.61429 | 1.263 | 22.2 | 38.9 |  | 0.069621 | 8.04 | 21.4 | 101.3 | 40.8
2022-06-24 20:50 | 0.31138 | 0.10376 | 0.58106 | 1.6418 | 21 | 36 |  | 0.06564 | 8.08 | 21.4 | 101.2 | 40.6
2022-06-24 20:55 | 0.28295 | 0.099608 | 0.53332 | 0.88402 | 21.3 | 32 |  | 0.062323 | 8.06 | 21.4 | 101.2 | 40.5
2022-06-24 21:00 | 0.31816 | 0.087161 | 0.57277 | 0.88405 | 21.2 | 39 |  | 0.061663 | 8.09 | 21.4 | 101.3 | 40.7
2022-06-24 21:05 | 0.30326 | 0.087158 | 0.552 | 0.88403 | 21.7 | 40.2 |  | 0.055031 | 8.13 | 21.4 | 101.2 | 40.6
2022-06-24 21:10 | 0.36957 | 0.10168 | 0.66816 | 0.88396 | 23 | 51.3 |  | 0.065634 | 8.08 | 21.3 | 101.3 | 40.5
2022-06-24 21:15 | 0.37093 | 0.083003 | 0.65157 | 0.88398 | 24.9 | 49.2 |  | 0.051713 | 8.06 | 21.3 | 101.3 | 40.6
2022-06-24 21:20 | 0.40341 | 0.10375 | 0.72212 | 0.88396 | 24.7 | 40.4 |  | 0.054364 | 8.12 | 21.2 | 101.2 | 40.8
2022-06-24 21:25 | 0.36009 | 0.095452 | 0.64741 | 1.0102 | 23.7 | 45.7 |  | 0.039115 | 8.1 | 21.2 | 101.3 | 40.8
2022-06-24 21:30 | 0.36008 | 0.08715 | 0.64117 | 1.1365 | 23.7 | 44.2 |  | 0.062318 | 8.09 | 21.2 | 101.2 | 40.7
2022-06-24 21:35 | 0.30999 | 0.097523 | 0.57269 | 1.1365 | 22.5 | 39.5 |  | 0.057013 | 8.1 | 21.2 | 101.2 | 40.6
2022-06-24 21:40 | 0.27344 | 0.082998 | 0.50214 | 0.88393 | 21.3 | 32.7 |  | 0.053036 | 8.07 | 21.2 | 101.2 | 40.6
2022-06-24 21:45 | 0.27208 | 0.080921 | 0.4959 | 1.389 | 22.6 | 36.5 |  | 0.053034 | 8.07 | 21.2 | 101.2 | 40.5
2022-06-24 21:50 | 0.27614 | 0.082996 | 0.50628 | 1.0102 | 23.3 | 40 |  | 0.051709 | 8.07 | 21.2 | 101.3 | 40.5
2022-06-24 21:55 | 0.23011 | 0.087143 | 0.43987 | 0.75761 | 23.5 | 32.9 |  | 0.046403 | 8.06 | 21.2 | 101.3 | 40.4
2022-06-24 22:00 | 0.25312 | 0.07677 | 0.46269 | 0.75762 | 23.7 | 37.3 |  | 0.045078 | 8.09 | 21.2 | 101.3 | 40.4
2022-06-24 22:05 | 0.38306 | 0.078842 | 0.66601 | 2.1465 | 23.3 | 37 |  | 0.053694 | 8.05 | 21.2 | 101.3 | 40.3
2022-06-24 22:10 | 0.35734 | 0.097516 | 0.64734 | 2.2728 | 22.8 | 37.1 |  | 0.05038 | 8.07 | 21.2 | 101.2 | 40.3
2022-06-24 22:15 | 0.31538 | 0.09129 | 0.57471 | 1.3889 | 22.8 | 37.8 |  | 0.049054 | 8.07 | 21.2 | 101.2 | 40.3
2022-06-24 22:20 | 0.23419 | 0.082999 | 0.44197 | 1.1365 | 21.6 | 36 |  | 0.041103 | 8 | 21.3 | 101.3 | 40.4
2022-06-24 22:25 | 0.28698 | 0.080924 | 0.52082 | 1.6416 | 20.9 | 34.1 |  | 0.043755 | 8.05 | 21.3 | 101.2 | 40.4
2022-06-24 22:30 | 0.30048 | 0.087138 | 0.54565 | 1.3889 | 19.5 | 30.8 |  | 0.046401 | 8.07 | 21.3 | 101.2 | 39.9
2022-06-24 22:35 | 0.25444 | 0.085056 | 0.47507 | 1.7675 | 17.9 | 25.9 |  | 0.04706 | 8.04 | 21.2 | 101.3 | 39.8
2022-06-24 22:40 | 0.20707 | 0.082983 | 0.40039 | 2.2725 | 16.9 | 27.8 |  | 0.053689 | 8.01 | 21.2 | 101.3 | 39.9
2022-06-24 22:45 | 0.19082 | 0.068458 | 0.36096 | 1.515 | 15.6 | 24.7 |  | 0.047721 | 8.01 | 21.2 | 101.3 | 39.7
2022-06-24 22:50 | 0.24225 | 0.093351 | 0.46261 | 0.88372 | 14.4 | 25.2 |  | 0.04043 | 8.06 | 21.2 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 22:55 | 0.25849 | 0.070531 | 0.46675 | 0.75746 | 12.8 | 25.4 |  | 0.042418 | 8.01 | 21.2 | 101.2 | 39.6
2022-06-24 23:00 | 0.25443 | 0.085054 | 0.47298 | 0.75748 | 11 | 19.8 |  | 0.047721 | 7.97 | 21.2 | 101.2 | 39.7
2022-06-24 23:05 | 0.24362 | 0.089209 | 0.46264 | 0.63128 | 9.5 | 18.4 |  | 0.033805 | 7.99 | 21.2 | 101.2 | 40
2022-06-24 23:10 | 0.2585 | 0.082981 | 0.48129 | 0.63124 | 8.6 | 15.6 |  | 0.03778 | 8.06 | 21.2 | 101.2 | 39.8
2022-06-24 23:15 | 0.26931 | 0.080901 | 0.49578 | 0.6312 | 8.9 | 21.3 |  | 0.036452 | 8.05 | 21.2 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 23:20 | 0.23683 | 0.087124 | 0.45014 | 0.6312 | 11.3 | 25 |  | 0.049045 | 8 | 21.2 | 101.3 | 39.5
2022-06-24 23:25 | 0.16374 | 0.078824 | 0.32982 | 0.50495 | 12 | 24.6 |  | 0.051031 | 7.98 | 21.2 | 101.3 | 39.4
2022-06-24 23:30 | 0.17998 | 0.072599 | 0.34848 | 0.50493 | 13.1 | 22.6 |  | 0.031148 | 8 | 21.2 | 101.3 | 39.3
2022-06-24 23:35 | 0.1272 | 0.080895 | 0.27587 | 0.50492 | 13.7 | 22.9 |  | 0.029159 | 8.06 | 21.2 | 101.2 | 39.2
2022-06-24 23:40 | 0.13126 | 0.062225 | 0.26342 | 0.50491 | 14 | 24.6 |  | 0.027833 | 8.02 | 21.2 | 101.3 | 39.1
2022-06-24 23:45 | 0.1935 | 0.07467 | 0.37128 | 0.50491 | 13.4 | 17.8 |  | 0.027833 | 8.03 | 21.2 | 101.2 | 39.1
2022-06-24 23:50 | 0.17862 | 0.070521 | 0.34431 | 0.50491 | 12.2 | 18.9 |  | 0.025845 | 7.98 | 21.2 | 101.2 | 39.1
2022-06-24 23:55 | 0.12989 | 0.072586 | 0.27375 | 0.63105 | 11 | 21.3 |  | 0.099391 | 8 | 21.1 | 101.2 | 38.8
2022-06-25 | 0.17995 | 0.062218 | 0.33805 | 0.37864 | 10.9 | 18.5 |  | 0.054997 | 7.96 | 21.1 | 101.3 | 38.9
2022-06-25 00:05 | 0.20972 | 0.070516 | 0.39199 | 0.37865 | 10.7 | 20.7 |  | 0.014578 | 8.01 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-25 00:10 | 0.16507 | 0.068442 | 0.3194 | 0.25243 | 10 | 17.3 |  | 0.020542 | 8.05 | 21.1 | 101.2 | 39
2022-06-25 00:15 | 0.16507 | 0.076739 | 0.32977 | 0.25244 | 9.6 | 19.8 |  | 0.038434 | 7.97 | 21.1 | 101.2 | 39.1
2022-06-25 00:20 | 0.14208 | 0.085037 | 0.30282 | 0.50489 | 9.7 | 17.5 |  | 0.043736 | 8.07 | 21.1 | 101.3 | 39.2
2022-06-25 00:25 | 0.16237 | 0.070519 | 0.31941 | 0.25244 | 9.8 | 17.7 |  | 0.044399 | 8.02 | 21.1 | 101.2 | 39.2
2022-06-25 00:30 | 0.1353 | 0.074663 | 0.27998 | 0.63107 | 10.7 | 25.2 |  | 0.048372 | 8.06 | 21 | 101.2 | 39.2
2022-06-25 00:35 | 0.12313 | 0.068443 | 0.25718 | 0.37866 | 11 | 20.9 |  | 0.057651 | 8.12 | 21 | 101.2 | 39.3
2022-06-25 00:40 | 0.089304 | 0.070518 | 0.20741 | 0.37866 | 11.5 | 17.8 |  | 0.036446 | 8.07 | 21 | 101.3 | 39.4
2022-06-25 00:45 | 0.069009 | 0.062223 | 0.168 | 0.25245 | 11.4 | 16 |  | 0.024519 | 8.1 | 21 | 101.3 | 39.5
2022-06-25 00:50 | 0.06089 | 0.066371 | 0.1597 | 0.12622 | 10.1 | 13.2 |  | 0.025844 | 8.11 | 21 | 101.2 | 39.4
2022-06-25 00:55 | 0.079832 | 0.062222 | 0.18459 | 0.25244 | 8.8 | 9.5 |  | 0.031808 | 8.04 | 21 | 101.2 | 39.4
2022-06-25 01:00 | 0.093366 | 0.058076 | 0.20327 | 0.37868 | 7.8 | 13.6 |  | 0.029821 | 8.1 | 21 | 101.3 | 39.5
2022-06-25 01:05 | 0.15561 | 0.058077 | 0.29661 | 0.63114 | 7.4 | 8.6 |  | 0.033798 | 8.13 | 21 | 101.2 | 39.6
2022-06-25 01:10 | 0.079836 | 0.058077 | 0.18253 | 0.37868 | 8.3 | 14.1 |  | 0.029821 | 8.07 | 21 | 101.2 | 39.6
2022-06-25 01:15 | 0.054128 | 0.064301 | 0.14727 | 0.25246 | 9.2 | 15.5 |  | 0.026509 | 8.1 | 21 | 101.2 | 39.7
2022-06-25 01:20 | 0.05954 | 0.056004 | 0.14727 | 0.12623 | 8.9 | 13.2 |  | 0.031147 | 8.05 | 21 | 101.2 | 39.7
2022-06-25 01:25 | 0.17592 | 0.053932 | 0.32566 | 0.12623 | 8.6 | 12.6 |  | 0.027172 | 8.07 | 21 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 01:30 | 0.11232 | 0.070525 | 0.24269 | 0.25247 | 8.1 | 13 |  | 0.044403 | 8.13 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 01:35 |  |  |  |  | 7.7 | 10.8 |  |  | 8.13 | 21 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 01:40 |  |  |  |  | 7.8 | 10.8 |  |  | 8.06 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 01:45 |  |  |  |  | 7.4 | 9.5 |  |  | 8.09 | 21 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 01:50 |  |  |  |  | 7.3 | 16.5 |  |  | 8.03 | 21 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 01:55 |  |  |  |  | 7.5 | 17.1 |  |  | 8.14 | 20.9 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 02:00 |  |  |  |  | 7.8 | 17.2 |  |  | 8.05 | 20.9 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 02:05 |  |  |  |  | 9.4 | 21.3 |  |  | 8.09 | 20.9 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 02:10 |  |  |  |  | 9 | 16.2 |  |  | 8.12 | 21 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 02:15 |  |  |  |  | 9.1 | 7.7 |  |  | 8.09 | 21 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 02:20 | 0.064957 | 0.082974 | 0.18254 | 0.25248 | 9.1 | 9.4 |  | 0.048381 | 8.13 | 21 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 02:25 | 0.081196 | 0.070528 | 0.19291 | 0.25248 | 8.1 | 4.8 |  | 0.031812 | 8.1 | 21 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 02:30 | 0.070368 | 0.076748 | 0.18461 | 0.12623 | 7.3 | 5.1 |  | 0.011929 | 8.08 | 20.9 | 101.3 | 40
2022-06-25 02:35 | 0.051422 | 0.070524 | 0.14935 | 0.12623 | 8.8 | 9.3 |  | 0.0053017 | 8.06 | 20.9 | 101.3 | 40
2022-06-25 02:40 | 0.054129 | 0.066377 | 0.14935 | 0.12623 | 8.7 | 13.8 |  | 0.0033136 | 8.09 | 20.9 | 101.2 | 40
2022-06-25 02:45 | 0.082547 | 0.064302 | 0.19083 | 0.12623 | 8.9 | 7.2 |  | 0 | 8.06 | 20.9 | 101.3 | 40
2022-06-25 02:50 | 0.10149 | 0.0643 | 0.22194 | 0.12623 | 7.9 | 7.3 |  | 0.0046389 | 8.07 | 20.9 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 02:55 | 0.060893 | 0.070523 | 0.16594 | 0.25246 | 7.7 | 15.4 |  | 0.011929 | 8.1 | 20.9 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 03:00 | 0.040594 | 0.06015 | 0.12445 | 0.12623 | 7.9 | 14.3 |  | 0.0059642 | 8.08 | 20.9 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 03:05 | 0.073068 | 0.053926 | 0.16593 | 0.12622 | 7.8 | 11.2 |  | 0.003976 | 8.1 | 20.9 | 101.2 | 39.7
2022-06-25 03:10 | 0.063598 | 0.064299 | 0.16178 | 0.12623 | 7.7 | 10.5 |  | 0.0039762 | 8.18 | 20.9 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 03:15 | 0.058186 | 0.058077 | 0.14727 | 0 | 7 | 9.3 |  | 0.0019881 | 8.04 | 20.9 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 03:20 | 0.050064 | 0.058074 | 0.13481 | 0 | 6.3 | 0.6 |  | 0.0026506 | 8.11 | 20.8 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 03:25 | 0.066303 | 0.064298 | 0.16593 | 0 | 6.1 | 9.1 |  | 0.0013254 | 8.09 | 20.8 | 101.2 | 40
2022-06-25 03:30 | 0.077132 | 0.056004 | 0.17631 | 0 | 6.5 | 12.3 |  | 0 | 8.09 | 20.9 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 03:35 | 0.11908 | 0.058077 | 0.24061 | 0 | 6.8 | 14.5 |  | 0.0026508 | 8.04 | 20.9 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 03:40 | 0.07307 | 0.060151 | 0.17008 | 0 | 6.8 | 10.8 |  | 0.0059642 | 8.14 | 20.9 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 03:45 | 0.05142 | 0.056002 | 0.13689 | 0 | 6 | 8.1 |  | 0.0019881 | 8.11 | 20.9 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 03:50 | 0.050063 | 0.062221 | 0.14103 | 0 | 6 | 10.4 |  | 0.0013253 | 8.09 | 20.8 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 03:55 | 0.032474 | 0.058073 | 0.10578 | 0 | 6.1 | 8.9 |  | 0 | 8.11 | 20.8 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 04:00 | 0.029768 | 0.056 | 0.10163 | 0 | 6.5 | 12 |  | 0 | 8.12 | 20.8 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 04:05 | 0.054124 | 0.053926 | 0.13896 | 0 | 7 | 12 |  | 0 | 8.07 | 20.8 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 04:10 | 0.10825 | 0.060148 | 0.22607 | 0 | 7.2 | 11.2 |  | 0.00066266 | 8.08 | 20.8 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 04:15 | 0.070363 | 0.06015 | 0.168 | 0 | 8.1 | 9.3 |  | 0.0013254 | 8.07 | 20.8 | 101.2 | 40
2022-06-25 04:20 | 0.037888 | 0.058077 | 0.11615 | 0 | 8 | 14.4 |  | 0 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 04:25 | 0.040595 | 0.051855 | 0.11408 | 0 | 8.6 | 13.3 |  | 0.0006627 | 8.07 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 04:30 | 0.046008 | 0.060152 | 0.13067 | 0 | 9.5 | 12.8 |  | 0.0053016 | 8.06 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 04:35 | 0.036536 | 0.051856 | 0.10786 | 0 | 9.7 | 10 |  | 0 | 8.07 | 20.8 | 101.2 | 40.2
2022-06-25 04:40 | 0.06766 | 0.045633 | 0.15142 | 0 | 9.1 | 8.6 |  | 0 | 8.08 | 20.8 | 101.2 | 40.2
2022-06-25 04:45 | 0.079839 | 0.047708 | 0.17009 | 0 | 8.6 | 8.3 |  | 0.0033136 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40.2
2022-06-25 04:50 | 0.086602 | 0.051854 | 0.1846 | 0 | 7.2 | 5.3 |  | 0.0026508 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 04:55 | 0.054125 | 0.058075 | 0.14104 | 0 | 5.7 | 6.9 |  | 0 | 8.14 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 05:00 | 0.054124 | 0.053926 | 0.13689 | 0 | 5.6 | 10.2 |  | 0 | 8.09 | 20.8 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 05:05 | 0.073067 | 0.049778 | 0.16385 | 0 | 7 | 12 |  | 0.00066266 | 8.09 | 20.8 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 05:10 | 0.087952 | 0.049778 | 0.18667 | 0 | 7.1 | 14 |  | 0 | 8.08 | 20.8 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 05:15 | 0.10284 | 0.049778 | 0.20741 | 0 | 7.5 | 13.4 |  | 0.0026507 | 8.1 | 20.8 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 05:20 | 0.15832 | 0.056001 | 0.29867 | 0.12622 | 7.8 | 9.8 |  | 0.0046388 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 05:25 | 0.09472 | 0.058076 | 0.20534 | 0 | 8.4 | 17.2 |  | 0.0019881 | 7.97 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 05:30 | 0.12314 | 0.056002 | 0.24475 | 0 | 9.9 | 19.9 |  | 0.00066269 | 8.06 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 05:35 | 0.1529 | 0.058075 | 0.29245 | 0 | 12.5 | 26.9 |  | 0.0013254 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 05:40 | 0.22869 | 0.051855 | 0.40239 | 0 | 13.9 | 31.7 |  | 0.0006627 | 8.04 | 20.8 | 101.2 | 40.1
2022-06-25 05:45 | 0.26387 | 0.07467 | 0.47913 | 0 | 14.1 | 22.3 |  | 0.00066269 | 8.09 | 20.8 | 101.2 | 40.1
2022-06-25 05:50 | 0.16779 | 0.072595 | 0.32979 | 0 | 14.7 | 23.1 |  | 0.0039761 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 05:55 | 0.14478 | 0.064297 | 0.28622 | 0 | 14.6 | 19 |  | 0.001988 | 8.07 | 20.8 | 101.2 | 39.9
2022-06-25 06:00 | 0.21651 | 0.062226 | 0.39617 | 0.12623 | 14.5 | 19.1 |  | 0.013254 | 8.05 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 06:05 | 0.21652 | 0.078824 | 0.41279 | 0.25247 | 13.7 | 24.1 |  | 0.0676 | 8.01 | 20.8 | 101.3 | 40.4
2022-06-25 06:10 | 0.26795 | 0.053934 | 0.46259 | 0.6312 | 13.2 | 18.8 |  | 0.04573 | 8.03 | 20.8 | 101.3 | 40.5
2022-06-25 06:15 | 0.32479 | 0.076751 | 0.57459 | 0.37871 | 13.4 | 23.4 |  | 0.021208 | 7.92 | 20.8 | 101.3 | 40.4
2022-06-25 06:20 | 0.32612 | 0.087116 | 0.587 | 0.25246 | 14.3 | 27.9 |  | 0.019881 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 40.2
2022-06-25 06:25 | 0.28416 | 0.076743 | 0.51231 | 0.25245 | 14.4 | 32.3 |  | 0.01723 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 06:30 | 0.35722 | 0.064297 | 0.61186 | 1.2622 | 14.3 | 29.3 |  | 0.020543 | 8.04 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 06:35 | 0.5074 | 0.08711 | 0.86695 | 0.6311 | 14.3 | 29.5 |  | 0.019217 | 8.05 | 20.8 | 101.2 | 40
2022-06-25 06:40 | 0.49388 | 0.093334 | 0.85038 | 1.2622 | 14.7 | 37 |  | 0.027832 | 8.12 | 20.8 | 101.3 | 40.1
2022-06-25 06:45 | 0.39105 | 0.099556 | 0.69897 | 0.63111 | 14.8 | 37.6 |  | 0.021205 | 8 | 20.8 | 101.2 | 40.1
2022-06-25 06:50 | 0.53041 | 0.078814 | 0.89184 | 0.88354 | 15.3 | 43.7 |  | 0.040422 | 8.03 | 20.8 | 101.3 | 40
2022-06-25 06:55 | 0.65757 | 0.1037 | 1.1116 | 1.767 | 16.9 | 49.5 |  | 0.051685 | 8 | 20.8 | 101.3 | 39.9
2022-06-25 07:00 | 0.7157 | 0.10991 | 1.207 | 1.0096 | 19.4 | 62.6 |  | 0.036442 | 8.03 | 20.8 | 101.4 | 39.6
2022-06-25 07:05 | 0.86588 | 0.10991 | 1.4372 | 1.5145 | 21.9 | 61.5 |  | 0.03578 | 8.12 | 20.8 | 101.6 | 39.6
2022-06-25 07:10 | 0.77385 | 0.15138 | 1.3376 | 1.262 | 22.7 | 60.1 |  | 0.034453 | 8.14 | 20.8 | 101.5 | 39.4
2022-06-25 07:15 | 0.66698 | 0.13894 | 1.1613 | 1.1358 | 22.7 | 58.1 |  | 0.039091 | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 39.5
2022-06-25 07:20 | 0.56686 | 0.12028 | 0.98711 | 1.262 | 23 | 56.1 |  | 0.066257 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 39.5
2022-06-25 07:25 | 0.45457 | 0.10369 | 0.80047 | 0.75722 | 22.4 | 51 |  | 0.053005 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 39.5
2022-06-25 07:30 | 0.5628 | 0.10991 | 0.97258 | 1.5144 | 22.5 | 48 |  | 0.044391 | 8.05 | 20.8 | 101.7 | 39.4
2022-06-25 07:35 | 0.70618 | 0.087095 | 1.1696 | 1.6406 | 23.2 | 52.4 |  | 0.045715 | 8.03 | 20.8 | 101.7 | 39.3
2022-06-25 07:40 | 1.1985 | 0.13478 | 1.9699 | 2.1452 | 23.2 | 61.1 |  | 0.065588 | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 39.1
2022-06-25 07:45 | 1.0146 | 0.17004 | 1.7252 | 3.1548 | 24.6 | 74.7 |  | 0.084802 | 7.94 | 20.8 | 101.8 | 39.2
2022-06-25 07:50 | 1.2717 | 0.14101 | 2.0903 | 2.7763 | 25.3 | 73.8 |  | 0.061616 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 39.3
2022-06-25 07:55 | 0.70618 | 0.15345 | 1.2359 | 1.893 | 25.2 | 73.9 |  | 0.054328 | 8.1 | 20.8 | 101.7 | 39.3
2022-06-25 08:00 | 0.77788 | 0.1182 | 1.3106 | 2.7764 | 25.8 | 67.6 |  | 0.070892 | 8.04 | 20.8 | 101.7 | 39.3
2022-06-25 08:05 | 0.83337 | 0.14931 | 1.4288 | 3.0288 | 27.4 | 67.7 |  | 0.108 | 8.08 | 20.8 | 101.7 | 39.4
2022-06-25 08:10 | 0.57096 | 0.13688 | 1.0121 | 2.1456 | 28.2 | 63.8 |  | 0.1027 | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 39.5
2022-06-25 08:15 | 0.78737 | 0.12857 | 1.3355 | 2.7764 | 28.2 | 59 |  | 0.090769 | 8.05 | 20.8 | 101.8 | 39.4
2022-06-25 08:20 | 0.7968 | 0.12027 | 1.3416 | 1.5143 | 27.9 | 65.7 |  | 0.066914 | 8.09 | 20.8 | 101.8 | 39.2
2022-06-25 08:25 | 0.69267 | 0.1265 | 1.1882 | 1.3882 | 29.6 | 76.4 |  |  | 7.98 | 20.8 | 101.8 | 39.4
2022-06-25 08:30 | 0.7495 | 0.12443 | 1.2754 | 1.5144 | 30.8 | 77.3 |  | 0.090109 | 8.06 | 20.8 | 101.7 | 39.5
2022-06-25 08:35 | 0.82935 | 0.14932 | 1.4185 | 1.5145 | 31.6 | 86 |  |  | 8 | 20.8 | 101.7 | 39.6
2022-06-25 08:40 | 0.83071 | 0.12443 | 1.3978 | 1.5145 | 31.6 | 75.6 |  | 0.077523 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 39.6
2022-06-25 08:45 | 0.67243 | 0.14517 | 1.1759 | 1.2621 | 31.8 | 69.7 |  |  | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 39.5
2022-06-25 08:50 | 0.63316 | 0.11613 | 1.0867 | 0.75723 | 30.8 | 68.3 |  |  | 8.04 | 20.9 | 101.7 | 39.3
2022-06-25 08:55 | 0.49384 | 0.11199 | 0.86897 | 1.6408 | 29.8 | 62 |  |  | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 39.5
2022-06-25 09:00 | 0.86052 | 0.11199 | 1.4331 | 2.6505 | 27.2 | 72.3 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 39.6
2022-06-25 09:05 | 0.89303 | 0.12029 | 1.4892 | 2.6506 | 27.7 | 77.6 |  | 0.07488 | 7.94 | 20.9 | 101.8 | 39.8
2022-06-25 09:10 | 0.71169 | 0.13273 | 1.2236 | 1.6408 | 28.7 | 79.3 |  |  | 8 | 20.8 | 101.8 | 39.9
2022-06-25 09:15 | 0.70092 | 0.11408 | 1.1885 | 2.272 | 27.5 | 70.8 |  | 0.06428 | 7.98 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-25 09:20 | 0.7415 | 0.11615 | 1.2528 | 3.0294 | 26.5 | 70.8 |  | 0.082834 | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 39.9
2022-06-25 09:25 | 0.93228 | 0.11822 | 1.5473 | 2.6506 | 27.6 | 68.1 |  |  | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 39.8
2022-06-25 09:30 | 0.86188 | 0.12651 | 1.4476 | 2.2719 | 28.3 | 70.8 |  |  | 7.94 | 21 | 101.7 | 39.4
2022-06-25 09:35 | 0.67111 | 0.1514 | 1.178 | 2.5243 | 27.9 | 73.5 |  |  | 7.97 | 21 | 101.8 | 39.4
2022-06-25 09:40 | 0.75769 | 0.11822 | 1.2796 | 2.5243 | 26.8 | 69.8 |  | 0.059637 | 7.93 | 21 | 101.8 | 39.4
2022-06-25 09:45 | 0.82806 | 0.1514 | 1.4207 | 2.903 | 26.5 | 68.8 |  | 0.082167 | 7.85 | 21 | 101.7 | 39.4
2022-06-25 09:50 | 0.67788 | 0.13896 | 1.178 | 2.7768 | 26.1 | 66.2 |  | 0.091445 | 7.95 | 21 | 101.7 | 39.5
2022-06-25 09:55 | 0.62378 | 0.11407 | 1.0723 | 3.0293 | 24.9 | 69 |  | 0.17031 | 7.9 | 21 | 101.8 | 39.6
2022-06-25 10:00 | 1.0515 | 0.13068 | 1.7424 | 3.0296 | 23.9 | 75.6 |  | 0.11929 | 7.92 | 21.1 | 101.8 | 39.8
2022-06-25 10:05 | 0.89449 | 0.13275 | 1.5039 | 3.6608 | 23.8 | 73.3 |  | 0.089469 | 7.9 | 21.1 | 101.7 | 39.8
2022-06-25 10:10 | 0.87826 | 0.11409 | 1.4603 | 4.1658 | 24.3 | 71.9 |  | 0.10604 | 7.89 | 21.1 | 101.8 | 39.8
2022-06-25 10:15 | 0.65097 | 0.15351 | 1.1513 | 2.7774 | 24.5 | 74.7 |  | 0.071582 | 7.9 | 21.2 | 101.7 | 39.9
2022-06-25 10:20 | 0.68482 | 0.12655 | 1.1763 | 2.3988 | 23.7 | 60.4 |  | 0.062305 | 7.95 | 21.2 | 101.8 | 40
2022-06-25 10:25 | 0.64425 | 0.13278 | 1.1203 | 2.3989 | 22.6 | 58.3 |  | 0.062307 | 7.86 | 21.2 | 101.8 | 40.2
2022-06-25 10:30 | 0.71193 | 0.12448 | 1.2157 | 2.3989 | 21.5 | 62.2 |  | 0.069599 | 7.94 | 21.2 | 101.7 | 40.2
2022-06-25 10:35 | 0.9366 | 0.14523 | 1.583 | 2.5251 | 21.7 | 69.6 |  | 0.066285 | 7.89 | 21.2 | 101.8 | 40.2
2022-06-25 10:40 | 0.82158 | 0.16805 | 1.4295 | 2.5252 | 22.4 | 75.2 |  | 0.078881 | 7.89 | 21.2 | 101.7 | 40.3
2022-06-25 10:45 | 0.79991 | 0.1473 | 1.3755 | 3.2827 | 22.1 | 82.6 |  | 0.082857 | 7.91 | 21.2 | 101.7 | 40.3
2022-06-25 10:50 | 0.8798 | 0.11619 | 1.4627 | 3.0303 | 22.8 | 79.5 |  | 0.070265 | 7.92 | 21.2 | 101.8 | 40.4
2022-06-25 10:55 | 0.75801 | 0.13486 | 1.2968 | 2.7779 | 23.5 | 77.7 |  | 0.086841 | 7.84 | 21.2 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 11:00 | 1.1399 | 0.15148 | 1.8987 | 3.7885 | 24.1 | 78.9 |  | 0.10077 | 7.84 | 21.3 | 101.7 | 40.8
2022-06-25 11:05 | 0.99643 | 0.15979 | 1.6872 | 3.915 | 24.5 | 90.2 |  | 0.084868 | 7.96 | 21.3 | 101.7 | 41.1
2022-06-25 11:10 | 0.79732 | 0.14525 | 1.3674 | 2.6518 | 23.1 | 81.2 |  | 0.062317 | 7.91 | 21.3 | 101.7 | 40.6
2022-06-25 11:15 | 0.97606 | 0.14318 | 1.6393 | 2.7782 | 23.7 | 79.9 |  | 0.068288 | 7.97 | 21.3 | 101.7 | 40.8
2022-06-25 11:20 | 0.69314 | 0.16393 | 1.2285 | 2.5257 | 24.8 | 77.8 |  | 0.065637 | 7.94 | 21.3 | 101.8 | 40.9
2022-06-25 11:25 | 0.86231 | 0.10583 | 1.4297 | 3.0307 | 23 | 66.2 |  | 0.08486 | 7.95 | 21.3 | 101.8 | 40.7
2022-06-25 11:30 | 0.96107 | 0.12034 | 1.5935 | 3.7881 | 22 | 75.8 |  | 0.11866 | 7.85 | 21.3 | 101.8 | 40.4
2022-06-25 11:35 | 0.92183 | 0.15977 | 1.5707 | 3.7882 | 21 | 82 |  | 0.1359 | 7.84 | 21.4 | 101.7 | 40.2
2022-06-25 11:40 | 0.70937 | 0.15563 | 1.243 | 3.0308 | 22 | 86.9 |  | 0.099448 | 7.9 | 21.4 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 11:45 | 0.75421 | 0.13076 | 1.2868 | 3.0315 | 23.1 | 85.4 |  | 0.10345 | 7.9 | 21.5 | 101.8 | 41.2
2022-06-25 11:50 | 0.89645 | 0.1619 | 1.5339 | 3.6633 | 25.3 | 91.4 |  | 0.11871 | 7.88 | 21.5 | 101.8 | 41.5
2022-06-25 11:55 | 0.74197 | 0.13698 | 1.2743 | 3.2839 | 26.8 | 86.7 |  | 0.10543 | 7.78 | 21.5 | 101.8 | 40.9
2022-06-25 12:00 | 0.86655 | 0.15358 | 1.4819 | 3.0313 | 26.4 | 74.8 |  | 0.096812 | 7.87 | 21.6 | 101.7 | 40.7
2022-06-25 12:05 | 0.85314 | 0.14738 | 1.4551 | 3.5371 | 25.5 | 76.3 |  | 0.091522 | 7.81 | 21.6 | 101.7 | 41.3
2022-06-25 12:10 | 0.81662 | 0.15361 | 1.4054 | 3.1583 | 25.3 | 97.4 |  | 0.084231 | 7.91 | 21.6 | 101.6 | 41.5
2022-06-25 12:15 | 0.72189 | 0.13494 | 1.2415 | 3.1585 | 25.4 | 99.1 |  | 0.074952 | 7.84 | 21.6 | 101.4 | 41.9
2022-06-25 12:20 | 0.81808 | 0.13287 | 1.3848 | 2.6533 | 25.5 | 93.1 |  | 0.065005 | 7.84 | 21.6 | 101.3 | 42
2022-06-25 12:25 | 0.78015 | 0.1391 | 1.3349 | 2.7796 | 25.6 | 89.5 |  | 0.065005 | 7.86 | 21.6 | 101.3 | 42
2022-06-25 12:30 | 0.78405 | 0.14945 | 1.3492 | 3.158 | 24.5 | 88.4 |  | 0.067644 | 7.84 | 21.6 | 101.3 | 41.2
2022-06-25 12:35 | 0.82323 | 0.15566 | 1.4155 | 3.1576 | 23.6 | 83.8 |  | 0.086867 | 7.82 | 21.7 | 101.2 | 40.5
2022-06-25 12:40 | 0.79082 | 0.15568 | 1.3679 | 4.0422 | 23.3 | 82.1 |  | 0.094171 | 7.94 | 21.7 | 101.3 | 40.9
2022-06-25 12:45 | 0.76504 | 0.15151 | 1.3242 | 2.9051 | 24.3 | 87.5 |  | 0.074934 | 7.87 | 21.7 | 101.3 | 40.6
2022-06-25 12:50 | 0.68115 | 0.14738 | 1.1894 | 3.4107 | 26 | 95 |  | 0.083562 | 7.95 | 21.8 | 101.3 | 40.7
2022-06-25 12:55 | 0.65537 | 0.13491 | 1.1395 | 3.1578 | 25.9 | 87 |  | 0.078251 | 7.8 | 21.7 | 101.2 | 40.6
2022-06-25 13:00 | 0.79211 | 0.13698 | 1.3532 | 3.2841 | 26.6 | 88.5 |  | 0.081565 | 7.76 | 21.7 | 101.2 | 40.5
2022-06-25 13:05 | 0.91807 | 0.13907 | 1.5463 | 3.2842 | 28.6 | 101.7 |  | 0.079578 | 7.78 | 21.8 | 101.2 | 40.4
2022-06-25 13:10 | 0.92891 | 0.14114 | 1.565 | 3.7894 | 31.8 | 128.6 |  | 0.08422 | 7.88 | 21.8 | 101.3 | 40.4
2022-06-25 13:15 | 0.81923 | 0.15359 | 1.4093 | 3.6631 | 34.9 | 136.7 |  | 0.082894 | 7.85 | 21.9 | 101.2 | 40.2
2022-06-25 13:20 | 0.92099 | 0.14117 | 1.5508 | 2.9059 | 35.8 | 122.4 |  | 0.082249 | 7.77 | 21.9 | 101.2 | 41.1
2022-06-25 13:25 | 1.0509 | 0.16815 | 1.777 | 3.5373 | 36 | 103.6 |  | 0.10944 | 7.73 | 21.9 | 101.2 | 40.8
2022-06-25 13:30 | 1.0088 | 0.1702 | 1.7166 | 2.9053 | 34.4 | 102.2 |  | 0.097486 | 7.58 | 21.9 | 101.3 | 40.3
2022-06-25 13:35 | 0.90462 | 0.17229 | 1.5589 | 3.0318 | 32.1 | 103.4 |  | 0.080912 | 7.81 | 21.9 | 101.3 | 40.5
2022-06-25 13:40 | 0.93154 | 0.17019 | 1.596 | 3.0313 | 30.2 | 107.5 |  | 0.07493 | 7.89 | 21.9 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 13:45 | 0.72723 | 0.16814 | 1.2808 | 3.1582 | 29.7 | 103.6 |  | 0.071629 | 7.82 | 21.9 | 101.3 | 40.6
2022-06-25 13:50 | 0.74488 | 0.13909 | 1.2788 | 3.0321 | 31.1 | 95.7 |  | 0.070307 | 7.74 | 21.9 | 101.2 | 40.8
2022-06-25 13:55 | 0.87626 | 0.15155 | 1.4947 | 3.5374 | 30.5 | 93.2 |  | 0.075613 | 7.85 | 21.9 | 101.2 | 40.8
2022-06-25 14:00 | 0.93718 | 0.15569 | 1.5922 | 3.6637 | 29.7 | 91.2 |  | 0.082907 | 7.86 | 21.9 | 101.2 | 40.7
2022-06-25 14:05 | 0.87872 | 0.15565 | 1.5026 | 3.2839 | 29.1 | 77.1 |  | 0.080233 | 7.91 | 21.9 | 101.3 | 39.7
2022-06-25 14:10 | 0.91522 | 0.13697 | 1.5398 | 3.5362 | 27.8 | 87 |  | 0.094152 | 7.93 | 21.9 | 101.2 | 39.5
2022-06-25 14:15 | 0.80016 | 0.14942 | 1.3759 | 3.5363 | 28.6 | 99.8 |  | 0.078904 | 7.86 | 21.9 | 101.3 | 39.6
2022-06-25 14:20 | 0.76769 | 0.14113 | 1.3199 | 3.4101 | 30.7 | 100.6 |  | 0.089516 | 7.77 | 21.9 | 101.2 | 39.7
2022-06-25 14:25 | 0.81374 | 0.14528 | 1.3926 | 3.5365 | 31 | 95.5 |  | 0.088192 | 7.82 | 21.9 | 101.3 | 39.8
2022-06-25 14:30 | 0.71083 | 0.14113 | 1.2307 | 2.7787 | 30.6 | 88.4 |  | 0.070951 | 7.88 | 21.9 | 101.2 | 39.8
2022-06-25 14:35 | 0.746 | 0.13489 | 1.2784 | 3.2837 | 30.8 | 94.6 |  | 0.082219 | 7.9 | 21.9 | 101.2 | 39.6
2022-06-25 14:40 | 0.74865 | 0.15356 | 1.3011 | 3.4098 | 30.6 | 96.8 |  | 0.11337 | 7.89 | 21.9 | 101.2 | 39.4
2022-06-25 14:45 | 0.81778 | 0.1598 | 1.4133 | 3.4101 | 30.2 | 93.6 |  | 0.12134 | 7.87 | 22 | 101.2 | 39.5
2022-06-25 14:50 | 0.6349 | 0.13488 | 1.1081 | 3.0307 | 29.3 | 88 |  | 0.11403 | 7.77 | 22 | 101.2 | 39
2022-06-25 14:55 | 0.84617 | 0.14319 | 1.4402 | 3.6625 | 29.2 | 83.8 |  | 0.12664 | 7.89 | 22 | 101.2 | 39.4
2022-06-25 15:00 | 0.8082 | 0.14733 | 1.3862 | 3.4097 | 29.4 | 78.4 |  | 0.12729 | 7.8 | 22 | 101.2 | 39.1
2022-06-25 15:05 | 0.77568 | 0.14525 | 1.3363 | 3.0307 | 29.9 | 85 |  | 0.10873 | 7.83 | 21.9 | 101.2 | 39.2
2022-06-25 15:10 | 0.73799 | 0.13284 | 1.2641 | 3.2842 | 31.5 | 89.5 |  | 0.1386 | 7.84 | 21.9 | 101.3 | 40.3
2022-06-25 15:15 | 0.8683 | 0.15573 | 1.4867 | 3.4118 | 33.8 | 100.6 |  | 0.1486 | 7.89 | 22 | 101.3 | 41.5
2022-06-25 15:20 | 0.7586 | 0.14535 | 1.3102 | 3.0328 | 38.1 | 111.9 |  | 0.10018 | 7.93 | 22 | 101.2 | 41.6
2022-06-25 15:25 | 0.77485 | 0.1495 | 1.3372 | 3.5382 | 39.7 | 109.2 |  | 0.10084 | 7.9 | 22 | 101.3 | 41.6
2022-06-25 15:30 | 0.63658 | 0.12872 | 1.1066 | 3.285 | 39 | 98 |  | 0.132 | 7.94 | 22 | 101.3 | 41
2022-06-25 15:35 | 0.63377 | 0.15153 | 1.123 | 2.6528 | 37.8 | 90 |  | 0.082901 | 7.97 | 22 | 101.4 | 40.4
2022-06-25 15:40 | 0.75842 | 0.13078 | 1.2933 | 2.653 | 36.5 | 90.4 |  | 0.085561 | 7.89 | 22 | 101.8 | 40.7
2022-06-25 15:45 | 0.65137 | 0.13077 | 1.1292 | 2.6528 | 36.2 | 85.7 |  | 0.083564 | 7.8 | 21.9 | 101.7 | 40.6
2022-06-25 15:50 | 0.66074 | 0.14943 | 1.1643 | 3.2839 | 35.2 | 82.7 |  | 0.10013 | 7.88 | 21.9 | 101.8 | 40
2022-06-25 15:55 | 0.55649 | 0.12453 | 0.97754 | 2.5261 | 32.5 | 75.6 |  | 0.078246 | 7.94 | 21.9 | 101.8 | 40
2022-06-25 16:00 | 0.68383 | 0.10586 | 1.1541 | 2.6527 | 30.7 | 74.1 |  | 0.080243 | 7.97 | 21.9 | 101.8 | 40.4
2022-06-25 16:05 | 0.66764 | 0.1287 | 1.1542 | 2.9055 | 30.6 | 87.5 |  | 0.10147 | 7.9 | 21.9 | 101.8 | 40.7
2022-06-25 16:10 | 0.64057 | 0.12248 | 1.1044 | 3.7899 | 31 | 88.1 |  | 0.10811 | 7.98 | 21.9 | 101.7 | 40.8
2022-06-25 16:15 | 0.623 | 0.14532 | 1.0982 | 4.2955 | 32.2 | 91.4 |  | 0.080257 | 7.96 | 21.9 | 101.7 | 41
2022-06-25 16:20 | 0.61626 | 0.12664 | 1.0733 | 3.0323 | 32 | 86.1 |  | 0.080924 | 8.05 | 21.9 | 101.8 | 41.2
2022-06-25 16:25 | 0.63109 | 0.1204 | 1.0878 | 3.4109 | 32.4 | 83.5 |  | 0.10678 | 7.93 | 21.9 | 101.8 | 40.8
2022-06-25 16:30 | 0.51054 | 0.11832 | 0.90089 | 2.9055 | 31.9 | 81.1 |  | 0.082238 | 7.96 | 21.9 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 16:35 | 0.59324 | 0.12041 | 1.0297 | 2.9059 | 32.1 | 75.7 |  | 0.077608 | 7.92 | 21.9 | 101.7 | 41.2
2022-06-25 16:40 | 0.65693 | 0.11212 | 1.1212 | 2.6534 | 32.3 | 77.3 |  | 0.074958 | 7.96 | 21.9 | 101.8 | 41.4
2022-06-25 16:45 | 0.51054 | 0.12662 | 0.90919 | 2.5265 | 32.6 | 78.9 |  | 0.070963 | 7.99 | 21.9 | 101.7 | 40.6
2022-06-25 16:50 | 0.58494 | 0.11208 | 1.0087 | 2.2735 | 31.4 | 70.1 |  | 0.063659 | 7.98 | 21.9 | 101.7 | 40.1
2022-06-25 16:55 | 0.56863 | 0.10376 | 0.97538 | 2.7785 | 28.3 | 65.9 |  | 0.076913 | 8.01 | 21.9 | 101.7 | 39.7
2022-06-25 17:00 | 0.57279 | 0.12661 | 1.0046 | 2.9053 | 28 | 66.8 |  | 0.078916 | 8.03 | 21.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-25 17:05 | 0.54979 | 0.11416 | 0.95691 | 3.1581 | 28.5 | 73.1 |  | 0.09351 | 7.99 | 21.9 | 101.8 | 40.5
2022-06-25 17:10 | 0.65677 | 0.10171 | 1.1064 | 3.1581 | 30.5 | 81.1 |  | 0.096163 | 8.03 | 21.9 | 101.8 | 40.5
2022-06-25 17:15 | 0.64595 | 0.12247 | 1.1147 | 3.6634 | 32.8 | 81 |  | 0.090859 | 7.96 | 21.9 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 17:20 | 0.65405 | 0.12039 | 1.1229 | 3.7896 | 32.7 | 80.3 |  | 0.092181 | 7.94 | 21.9 | 101.8 | 40.4
2022-06-25 17:25 | 0.56869 | 0.13491 | 1.0066 | 3.284 | 32.9 | 78.1 |  | 0.093499 | 7.95 | 21.9 | 101.8 | 40.1
2022-06-25 17:30 | 0.55379 | 0.1266 | 0.97548 | 3.0314 | 33 | 80.1 |  | 0.092173 | 7.95 | 21.9 | 101.7 | 40.1
2022-06-25 17:35 | 0.57003 | 0.11623 | 0.98999 | 3.1576 | 34.5 | 84.4 |  | 0.07692 | 7.97 | 21.9 | 101.7 | 40
2022-06-25 17:40 | 0.62556 | 0.12453 | 1.0834 | 2.9051 | 35.8 | 88.4 |  | 0.086205 | 7.99 | 21.9 | 101.7 | 40.1
2022-06-25 17:45 | 0.75421 | 0.11415 | 1.2702 | 3.0315 | 37.2 | 87.5 |  | 0.10676 | 7.99 | 21.9 | 101.7 | 40.2
2022-06-25 17:50 | 0.75152 | 0.12454 | 1.2765 | 3.5368 | 37.7 | 95.5 |  | 0.087535 | 7.96 | 22 | 101.8 | 40
2022-06-25 17:55 | 0.74337 | 0.11831 | 1.2578 | 4.4209 | 39.5 | 98.6 |  | 0.10477 | 7.96 | 22 | 101.8 | 39.9
2022-06-25 18:00 | 0.64177 | 0.10999 | 1.0958 | 3.9153 | 41.9 | 105.5 |  | 0.084874 | 7.96 | 22 | 101.8 | 39.6
2022-06-25 18:05 | 0.616 | 0.10584 | 1.0501 | 3.6625 | 43.8 | 100.9 |  | 0.07426 | 7.97 | 22 | 101.7 | 39.4
2022-06-25 18:10 | 0.64711 | 0.12658 | 1.1185 | 3.7886 | 45.8 | 97.9 |  | 0.086853 | 7.94 | 22 | 101.7 | 39.2
2022-06-25 18:15 | 0.55499 | 0.10374 | 0.95445 | 3.2831 | 45.6 | 89.6 |  | 0.076236 | 7.99 | 21.9 | 101.7 | 39
2022-06-25 18:20 | 0.56851 | 0.12657 | 0.99592 | 2.6516 | 44.3 | 84.1 |  | 0.070268 | 7.95 | 21.9 | 101.8 | 38.9
2022-06-25 18:25 | 0.54553 | 0.10582 | 0.93995 | 2.778 | 43 | 83.5 |  | 0.06762 | 8.05 | 21.9 | 101.7 | 39.1
2022-06-25 18:30 | 0.51165 | 0.10996 | 0.89424 | 2.7779 | 40.7 | 70.1 |  | 0.06629 | 8.01 | 21.9 | 101.7 | 38.8
2022-06-25 18:35 | 0.51706 | 0.12034 | 0.91084 | 3.2829 | 39.5 | 75.8 |  | 0.077559 | 7.97 | 21.9 | 101.7 | 38.8
2022-06-25 18:40 | 0.50626 | 0.12864 | 0.90466 | 3.0305 | 38.6 | 71.7 |  | 0.070934 | 8.02 | 21.9 | 101.8 | 39
2022-06-25 18:45 | 0.51842 | 0.12034 | 0.91499 | 3.1567 | 37.6 | 72.4 |  | 0.073582 | 8.04 | 21.9 | 101.8 | 38.8
2022-06-25 18:50 | 0.52522 | 0.1245 | 0.92958 | 3.2831 | 37.6 | 78.5 |  | 0.077564 | 7.96 | 21.9 | 101.7 | 39.1
2022-06-25 18:55 | 0.48327 | 0.1162 | 0.8549 | 3.4095 | 38.9 | 79.3 |  | 0.078229 | 8.01 | 21.9 | 101.7 | 39.2
2022-06-25 19:00 | 0.42909 | 0.11827 | 0.77599 | 2.7779 | 38.6 | 75.1 |  | 0.064302 | 8 | 21.8 | 101.7 | 39.1
2022-06-25 19:05 | 0.43856 | 0.11412 | 0.78636 | 2.1466 | 37.5 | 67.6 |  | 0.049718 | 8.07 | 21.8 | 101.8 | 39.1
2022-06-25 19:10 | 0.35867 | 0.10996 | 0.65975 | 2.0201 | 35.3 | 60.1 |  | 0.054354 | 8.1 | 21.8 | 101.7 | 38.8
2022-06-25 19:15 | 0.33296 | 0.10581 | 0.61825 | 2.1464 | 33.3 | 55.7 |  | 0.055017 | 8.05 | 21.8 | 101.8 | 38.8
2022-06-25 19:20 | 0.30183 | 0.09336 | 0.55601 | 1.6414 | 32.7 | 60.5 |  | 0.053691 | 8.11 | 21.8 | 101.8 | 38.8
2022-06-25 19:25 | 0.31403 | 0.10166 | 0.58094 | 1.7677 | 32.4 | 61.7 |  | 0.053031 | 8.01 | 21.8 | 101.7 | 39
2022-06-25 19:30 | 0.4345 | 0.091292 | 0.75938 | 2.3991 | 33.6 | 63.1 |  | 0.067616 | 8.04 | 21.8 | 101.7 | 39.1
2022-06-25 19:35 | 0.41687 | 0.093359 | 0.73442 | 2.3989 | 34.4 | 65.7 |  | 0.066947 | 8.04 | 21.7 | 101.7 | 39
2022-06-25 19:40 | 0.35463 | 0.10996 | 0.65355 | 2.399 | 34 | 61.8 |  | 0.057008 | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 39.2
2022-06-25 19:45 | 0.42772 | 0.10166 | 0.75728 | 1.6414 | 33.2 | 54.6 |  | 0.059659 | 7.98 | 21.6 | 101.7 | 39.4
2022-06-25 19:50 | 0.379 | 0.11411 | 0.69713 | 1.7677 | 34.1 | 61.3 |  | 0.064964 | 7.99 | 21.6 | 101.7 | 39.5
2022-06-25 19:55 | 0.23823 | 0.10582 | 0.47099 | 1.3889 | 34.6 | 59.7 |  | 0.060324 | 8.04 | 21.6 | 101.8 | 39.6
2022-06-25 20:00 | 0.28291 | 0.095445 | 0.53117 | 1.6415 | 34.4 | 58.7 |  | 0.055023 | 8.04 | 21.6 | 101.7 | 39.7
2022-06-25 20:05 | 0.27616 | 0.10375 | 0.52707 | 2.0205 | 35 | 59.9 |  | 0.057679 | 8.06 | 21.7 | 101.7 | 39.8
2022-06-25 20:10 | 0.32219 | 0.083003 | 0.57687 | 2.2731 | 35.2 | 52.9 |  | 0.066962 | 8.04 | 21.7 | 101.8 | 39.8
2022-06-25 20:15 | 0.32625 | 0.10375 | 0.60384 | 1.6417 | 34.4 | 50.8 |  | 0.06232 | 8.06 | 21.6 | 101.8 | 40
2022-06-25 20:20 | 0.3073 | 0.093377 | 0.56441 | 1.2628 | 32.9 | 41.8 |  | 0.062982 | 8.04 | 21.6 | 101.8 | 40
2022-06-25 20:25 | 0.3601 | 0.078853 | 0.63083 | 3.1571 | 31.7 | 51.5 |  | 0.093481 | 8 | 21.6 | 101.8 | 40.1
2022-06-25 20:30 | 0.25179 | 0.080926 | 0.46688 | 1.7679 | 31.7 | 50.8 |  | 0.097456 | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 40.2
2022-06-25 20:35 | 0.2518 | 0.09338 | 0.48143 | 1.3891 | 32.3 | 46 |  | 0.064974 | 8.03 | 21.5 | 101.7 | 40.4
2022-06-25 20:40 | 0.24232 | 0.085078 | 0.45651 | 1.3891 | 32.7 | 48.6 |  | 0.057016 | 8.03 | 21.5 | 101.8 | 40.3
2022-06-25 20:45 | 0.26129 | 0.089234 | 0.48975 | 1.7681 | 32.2 | 52.7 |  | 0.05702 | 8.1 | 21.6 | 101.8 | 40.3
2022-06-25 20:50 | 0.26535 | 0.087157 | 0.49389 | 1.3892 | 32.4 | 53.7 |  | 0.066301 | 8.08 | 21.5 | 101.7 | 40.5
2022-06-25 20:55 | 0.24505 | 0.085085 | 0.4607 | 0.88405 | 33.7 | 42.5 |  | 0.056358 | 8.07 | 21.5 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 21:00 | 0.31816 | 0.089236 | 0.57899 | 1.1366 | 35.2 | 47.3 |  | 0.068293 | 8.01 | 21.5 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 21:05 | 0.24099 | 0.087162 | 0.45656 | 1.2629 | 37 | 50.8 |  | 0.066968 | 8.08 | 21.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-25 21:10 | 0.3371 | 0.080933 | 0.59766 | 1.1366 | 37.4 | 50.8 |  | 0.062324 | 8.12 | 21.5 | 101.8 | 40.5
2022-06-25 21:15 | 0.31951 | 0.089235 | 0.57691 | 1.1366 | 37.4 | 46.9 |  | 0.062325 | 8.03 | 21.5 | 101.8 | 40.6
2022-06-25 21:20 | 0.23829 | 0.083012 | 0.44826 | 1.1367 | 37.4 | 49.2 |  | 0.057023 | 8.1 | 21.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-25 21:25 | 0.29383 | 0.085096 | 0.53548 | 1.7683 | 38.4 | 54.5 |  | 0.064323 | 8.07 | 21.5 | 101.7 | 41.1
2022-06-25 21:30 | 0.31012 | 0.085109 | 0.56047 | 1.8949 | 38.9 | 56.8 |  | 0.067649 | 8.02 | 21.5 | 101.7 | 41.7
2022-06-25 21:35 | 0.32098 | 0.076812 | 0.56882 | 1.8951 | 39.7 | 64.9 |  | 0.07097 | 8.06 | 21.5 | 101.8 | 42
2022-06-25 21:40 | 0.2316 | 0.074737 | 0.42974 | 1.3898 | 39.1 | 62.6 |  | 0.063013 | 8.06 | 21.5 | 101.8 | 42.1
2022-06-25 21:45 | 0.25734 | 0.074739 | 0.46919 | 1.3898 | 38.2 | 47 |  |  | 8.07 | 21.5 | 101.8 | 42.2
2022-06-25 21:50 | 0.23701 | 0.08304 | 0.44634 | 1.137 | 36.8 | 46.8 |  |  | 8.06 | 21.4 | 101.8 | 42.3
2022-06-25 21:55 | 0.27494 | 0.091346 | 0.51278 | 1.5161 | 35.9 | 49.6 |  |  | 8.05 | 21.4 | 101.8 | 42.4
2022-06-25 22:00 | 0.25055 | 0.085115 | 0.46917 | 1.7687 | 35.5 | 43.1 |  | 0.065001 | 8.11 | 21.4 | 101.7 | 42.3
2022-06-25 22:05 | 0.27493 | 0.072659 | 0.49408 | 3.5374 | 33.6 | 45.4 |  |  | 8.04 | 21.4 | 101.8 | 42.2
2022-06-25 22:10 | 0.3467 | 0.089264 | 0.6207 | 2.653 | 33 | 47.8 |  |  | 8.04 | 21.4 | 101.7 | 42.1
2022-06-25 22:15 | 0.29387 | 0.074731 | 0.52519 | 1.7686 | 32.4 | 45 |  |  | 8 | 21.4 | 101.8 | 42
2022-06-25 22:20 | 0.3453 | 0.087177 | 0.61439 | 1.5158 | 31.8 | 43.9 |  |  | 8.02 | 21.3 | 101.8 | 41.9
2022-06-25 22:25 | 0.3453 | 0.097555 | 0.62684 | 2.5263 | 31.7 | 41.8 |  |  | 7.99 | 21.3 | 101.8 | 41.9
2022-06-25 22:30 | 0.32227 | 0.083024 | 0.57701 | 2.5263 | 30.7 | 43.7 |  | 0.074936 | 8.01 | 21.3 | 101.7 | 41.8
2022-06-25 22:35 | 0.34257 | 0.089247 | 0.61435 | 3.7893 | 29.4 | 41.1 |  |  | 8.03 | 21.3 | 101.8 | 41.6
2022-06-25 22:40 | 0.36286 | 0.076789 | 0.63299 | 2.9049 | 28.5 | 39.1 |  |  | 8.01 | 21.3 | 101.7 | 41.4
2022-06-25 22:45 | 0.38181 | 0.074714 | 0.66205 | 2.2734 | 28.9 | 50.3 |  |  | 7.96 | 21.3 | 101.8 | 41.4
2022-06-25 22:50 | 0.329 | 0.087164 | 0.59147 | 2.2734 | 29 | 55.7 |  | 0.059013 | 8.07 | 21.3 | 101.7 | 41.3
2022-06-25 22:55 | 0.29381 | 0.085091 | 0.53752 | 2.3997 | 29.5 | 54.9 |  | 0.053047 | 8.11 | 21.3 | 101.7 | 41.4
2022-06-25 23:00 | 0.29246 | 0.085093 | 0.53339 | 2.1472 | 30.2 | 50.4 |  | 0.052385 | 8 | 21.3 | 101.7 | 41.5
2022-06-25 23:05 | 0.2681 | 0.083019 | 0.49397 | 2.0209 | 30.1 | 41 |  | 0.05968 | 8.09 | 21.3 | 101.8 | 41.6
2022-06-25 23:10 | 0.29925 | 0.080946 | 0.53964 | 3.0315 | 29.8 | 42.7 |  | 0.078913 | 8.08 | 21.3 | 101.8 | 41.7
2022-06-25 23:15 | 0.27488 | 0.07472 | 0.49606 | 3.5367 | 30.1 | 46.6 |  | 0.14324 | 8.09 | 21.3 | 101.8 | 41.7
2022-06-25 23:20 | 0.27623 | 0.066419 | 0.48984 | 3.1578 | 30.9 | 42.2 |  | 0.12136 | 8.06 | 21.3 | 101.8 | 41.8
2022-06-25 23:25 | 0.30737 | 0.089248 | 0.5604 | 2.1473 | 31.6 | 39.6 |  | 0.081565 | 8.09 | 21.3 | 101.7 | 41.7
2022-06-25 23:30 | 0.24102 | 0.083022 | 0.45455 | 1.8947 | 30.5 | 32.6 |  | 0.064324 | 8.07 | 21.3 | 101.7 | 41.7
2022-06-25 23:35 | 0.26132 | 0.076792 | 0.47943 | 1.8946 | 29.2 | 36.6 |  | 0.058353 | 8.12 | 21.2 | 101.8 | 41.8
2022-06-25 23:40 | 0.31143 | 0.051888 | 0.53134 | 1.8947 | 29.7 | 40 |  | 0.057029 | 8.15 | 21.2 | 101.8 | 41.9
2022-06-25 23:45 | 0.30738 | 0.080948 | 0.55211 | 1.3894 | 29.1 | 30.8 |  | 0.055041 | 8.13 | 21.2 | 101.8 | 42
2022-06-25 23:50 | 0.25186 | 0.078873 | 0.46494 | 1.2632 | 26.7 | 36.7 |  | 0.058358 | 8.1 | 21.2 | 101.7 | 42.1
2022-06-25 23:55 | 0.21936 | 0.072646 | 0.4089 | 1.1368 | 25.4 | 35.9 |  | 0.26593 | 8.12 | 21.2 | 101.8 | 42.1
2022-06-26 | 0.17874 | 0.068495 | 0.34248 | 1.1368 | 24.4 | 34.8 |  | 0.071621 | 8.11 | 21.2 | 101.7 | 42.1
2022-06-26 00:05 | 0.2153 | 0.078871 | 0.40889 | 1.0105 | 24 | 34.7 |  | 0.045757 | 8.11 | 21.2 | 101.7 | 42
2022-06-26 00:10 | 0.25186 | 0.072645 | 0.4587 | 1.3894 | 24.8 | 29 |  | 0.049073 | 8.07 | 21.2 | 101.7 | 42
2022-06-26 00:15 | 0.21664 | 0.078867 | 0.41301 | 1.2631 | 23.8 | 25.7 |  | 0.04907 | 8.12 | 21.1 | 101.7 | 42
2022-06-26 00:20 | 0.18278 | 0.07679 | 0.35697 | 0.88412 | 23.4 | 25.6 |  | 0.043101 | 8.13 | 21.1 | 101.7 | 41.9
2022-06-26 00:25 | 0.12727 | 0.078865 | 0.27395 | 0.88412 | 24.3 | 30.7 |  | 0.039122 | 8.14 | 21.1 | 101.7 | 41.9
2022-06-26 00:30 | 0.14081 | 0.06641 | 0.28224 | 1.3893 | 24.8 | 39.4 |  | 0.046414 | 8.08 | 21.1 | 101.7 | 41.8
2022-06-26 00:35 | 0.18007 | 0.06226 | 0.33621 | 2.2734 | 25.5 | 29.4 |  | 0.065644 | 8.08 | 21.1 | 101.8 | 41.8
2022-06-26 00:40 | 0.17736 | 0.064334 | 0.3362 | 2.3996 | 24.8 | 29.7 |  | 0.087523 | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 41.7
2022-06-26 00:45 | 0.13132 | 0.074708 | 0.27808 | 1.2629 | 24.7 | 28.4 |  | 0.069618 | 8.15 | 21.1 | 101.8 | 41.6
2022-06-26 00:50 | 0.13674 | 0.066407 | 0.27808 | 1.0103 | 24.1 | 25.7 |  | 0.054368 | 8.15 | 21.1 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 00:55 | 0.14757 | 0.064332 | 0.29053 | 1.0103 | 24.9 | 29.4 |  | 0.047738 | 8.08 | 21.1 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 01:00 | 0.22745 | 0.076786 | 0.42544 | 1.6418 | 26.1 | 34.2 |  | 0.055696 | 8.1 | 21.1 | 101.8 | 41.7
2022-06-26 01:05 | 0.16111 | 0.064332 | 0.31128 | 1.0103 | 25.8 | 32.5 |  | 0.057021 | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 01:10 | 0.18954 | 0.062257 | 0.35279 | 0.63146 | 24.1 | 22.3 |  | 0.033815 | 8.1 | 21.1 | 101.8 | 41.6
2022-06-26 01:15 | 0.13538 | 0.062254 | 0.26977 | 0.50515 | 23.6 | 28.5 |  | 0.029835 | 8.02 | 21.1 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 01:20 | 0.12049 | 0.060178 | 0.24486 | 0.50514 | 22.8 | 22.7 |  | 0.030498 | 8.09 | 21.1 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 01:25 | 0.10965 | 0.060178 | 0.22618 | 0.50513 | 21.1 | 23 |  | 0.030497 | 8.13 | 21.1 | 101.8 | 41.3
2022-06-26 01:30 | 0.075809 | 0.062251 | 0.17845 | 0.50512 | 18.8 | 21.5 |  | 0.026519 | 8.12 | 21.1 | 101.7 | 41.2
2022-06-26 01:35 |  |  |  |  | 17.4 | 19.3 |  |  | 8.1 | 21.1 | 101.8 | 41.3
2022-06-26 01:40 |  |  |  |  | 16.4 | 16.8 |  |  | 8.11 | 21 | 101.8 | 41.3
2022-06-26 01:45 |  |  |  |  | 14.6 | 17.3 |  |  | 8.12 | 21 | 101.8 | 41.3
2022-06-26 01:50 |  |  |  |  | 13.8 | 9.2 |  |  | 8.08 | 21 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 01:55 |  |  |  |  | 13.8 | 12.6 |  |  | 8.11 | 21 | 101.7 | 41.4
2022-06-26 02:00 |  |  |  |  | 15.1 | 21.2 |  |  | 8.13 | 21 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 02:05 |  |  |  |  | 16.1 | 12.8 |  |  | 8.15 | 21 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 02:10 |  |  |  |  | 17.7 | 18 |  |  | 8.1 | 21 | 101.7 | 41.4
2022-06-26 02:15 |  |  |  |  | 18.4 | 21.7 |  |  | 8.15 | 20.9 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 02:20 | 0.073096 | 0.08092 | 0.19296 | 0.37881 | 18.7 | 21.5 |  | 0.066292 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 02:25 | 0.06362 | 0.082995 | 0.18051 | 0.37881 | 18.6 | 27.3 |  | 0.051045 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 02:30 | 0.12453 | 0.074695 | 0.26351 | 0.37881 | 18.2 | 22.7 |  | 0.045078 | 8.16 | 20.9 | 101.7 | 41.4
2022-06-26 02:35 | 0.10964 | 0.070546 | 0.23861 | 0.37881 | 16.8 | 17.5 |  | 0.041764 | 8.12 | 20.9 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 02:40 | 0.06091 | 0.074692 | 0.16806 | 0.37879 | 17.1 | 18.1 |  | 0.039773 | 8.2 | 20.9 | 101.7 | 41.2
2022-06-26 02:45 | 0.05008 | 0.064317 | 0.14108 | 0.37878 | 17.8 | 22 |  | 0.037121 | 8.14 | 20.9 | 101.8 | 41.1
2022-06-26 02:50 | 0.066324 | 0.064318 | 0.16598 | 0.25253 | 16.8 | 13.1 |  | 0.037122 | 8.1 | 21 | 101.8 | 41
2022-06-26 02:55 | 0.097454 | 0.072616 | 0.222 | 0.25252 | 15.3 | 9.1 |  | 0.037121 | 8.15 | 21 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 03:00 | 0.070379 | 0.064313 | 0.17219 | 0.37876 | 15.9 | 15.2 |  | 0.037781 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 03:05 | 0.055492 | 0.062239 | 0.1473 | 0.63128 | 16.4 | 20.6 |  | 0.036456 | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 03:10 | 0.0582 | 0.06224 | 0.15353 | 0.37877 | 17 | 17.9 |  | 0.035794 | 8.16 | 20.9 | 101.7 | 41
2022-06-26 03:15 | 0.051431 | 0.060164 | 0.139 | 0.25251 | 17.8 | 24.3 |  | 0.037119 | 8.11 | 20.9 | 101.7 | 40.9
2022-06-26 03:20 | 0.047371 | 0.060164 | 0.13278 | 0.25251 | 19.5 | 17.5 |  | 0.040433 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 40.9
2022-06-26 03:25 | 0.048723 | 0.060163 | 0.13277 | 0.2525 | 20.1 | 21.2 |  | 0.04706 | 8.15 | 20.9 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 03:30 | 0.059551 | 0.053939 | 0.14522 | 0.2525 | 20 | 18 |  | 0.043746 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 40.8
2022-06-26 03:35 | 0.079851 | 0.058087 | 0.18049 | 0.2525 | 19 | 20.2 |  | 0.043746 | 8.14 | 20.9 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 03:40 | 0.054136 | 0.056013 | 0.139 | 0.2525 | 19 | 18.8 |  | 0.043083 | 8.12 | 20.9 | 101.7 | 40.8
2022-06-26 03:45 | 0.04872 | 0.053935 | 0.13069 | 0.25249 | 18.5 | 19.9 |  | 0.039767 | 8.1 | 20.8 | 101.7 | 40.8
2022-06-26 03:50 | 0.050074 | 0.05601 | 0.13276 | 0.25249 | 17.4 | 15.6 |  | 0.037116 | 8.08 | 20.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 03:55 | 0.055487 | 0.049787 | 0.13484 | 0.25249 | 16.4 | 14.8 |  | 0.03579 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 04:00 | 0.10691 | 0.058084 | 0.22197 | 0.25249 | 16.7 | 17.3 |  | 0.035127 | 8.07 | 20.8 | 101.7 | 40.8
2022-06-26 04:05 | 0.094734 | 0.051861 | 0.19707 | 0.25249 | 17.5 | 16 |  | 0.032476 | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 04:10 | 0.11233 | 0.068456 | 0.24063 | 0.25249 | 17.1 | 14.7 |  | 0.035127 | 8.19 | 20.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 04:15 | 0.04466 | 0.058084 | 0.12447 | 0.25249 | 18 | 17.2 |  | 0.036453 | 8.14 | 20.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 04:20 | 0.040601 | 0.056011 | 0.11825 | 0.25249 | 18.6 | 22.5 |  | 0.035128 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 04:25 | 0.047368 | 0.058085 | 0.13069 | 0.37874 | 17.7 | 20.6 |  | 0.035128 | 8.13 | 20.8 | 101.7 | 40.9
2022-06-26 04:30 | 0.063608 | 0.056011 | 0.15351 | 0.50498 | 18.2 | 25.1 |  | 0.035791 | 8.19 | 20.8 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 04:35 | 0.058195 | 0.053937 | 0.14314 | 0.37874 | 20.3 | 27.1 |  | 0.037117 | 8.19 | 20.8 | 101.7 | 40.9
2022-06-26 04:40 | 0.055486 | 0.053935 | 0.13899 | 0.25249 | 19.3 | 23.5 |  | 0.034464 | 8.21 | 20.8 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 04:45 | 0.031123 | 0.051855 | 0.10164 | 0.25246 | 17.9 | 16.9 |  | 0.030485 | 8.2 | 20.7 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 04:50 | 0.02977 | 0.049781 | 0.097487 | 0.25246 | 17.8 | 12.6 |  | 0.030484 | 8.15 | 20.7 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 04:55 | 0.052774 | 0.053929 | 0.13275 | 0.12623 | 17.3 | 13.8 |  | 0.02452 | 8.17 | 20.7 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 05:00 | 0.070365 | 0.045632 | 0.15349 | 0.12623 | 16.6 | 16.9 |  | 0.026508 | 8.15 | 20.7 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 05:05 | 0.096077 | 0.05393 | 0.19912 | 0.12623 | 15.4 | 12.1 |  | 0.026508 | 8.16 | 20.7 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 05:10 | 0.064951 | 0.04978 | 0.14934 | 0.12623 | 15.4 | 16.2 |  | 0.027833 | 8.25 | 20.7 | 101.7 | 40.5
2022-06-26 05:15 | 0.067656 | 0.056001 | 0.15971 | 0.12622 | 16.3 | 18.3 |  | 0.026507 | 8.19 | 20.7 | 101.8 | 40.4
2022-06-26 05:20 | 0.050065 | 0.051852 | 0.12859 | 0.12622 | 16.4 | 21.2 |  | 0.025182 | 8.16 | 20.7 | 101.8 | 40.4
2022-06-26 05:25 | 0.085244 | 0.051851 | 0.18252 | 0.12622 | 17.3 | 26 |  | 0.023856 | 8.16 | 20.7 | 101.8 | 40.3
2022-06-26 05:30 | 0.069007 | 0.051851 | 0.1597 | 0.12622 | 17.1 | 17.6 |  | 0.028494 | 8.13 | 20.7 | 101.8 | 40.3
2022-06-26 05:35 | 0.075773 | 0.053926 | 0.17007 | 0.12622 | 16.1 | 10.7 |  | 0.024518 | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 40.3
2022-06-26 05:40 | 0.10689 | 0.047704 | 0.21155 | 0.12622 | 15.4 | 16.3 |  | 0.026506 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 40.3
2022-06-26 05:45 | 0.11907 | 0.053926 | 0.23644 | 0.37866 | 14.5 | 11 |  | 0.027832 | 8.2 | 20.7 | 101.8 | 40.3
2022-06-26 05:50 | 0.094713 | 0.060146 | 0.20533 | 0.37865 | 14.6 | 19.3 |  | 0.038433 | 8.14 | 20.7 | 101.8 | 40.2
2022-06-26 05:55 | 0.10554 | 0.049776 | 0.21155 | 0.37865 | 14.6 | 18 |  | 0.046385 | 8.18 | 20.7 | 101.8 | 40.2
2022-06-26 06:00 | 0.13666 | 0.045627 | 0.2551 | 0.25243 | 15.4 | 7 |  | 0.039095 | 8.13 | 20.7 | 101.8 | 40.1
2022-06-26 06:05 | 0.16101 | 0.05185 | 0.29866 | 0.25244 | 14.9 | 23.2 |  | 0.034458 | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 40.2
2022-06-26 06:10 | 0.14884 | 0.053924 | 0.27999 | 0.25243 | 15.1 | 20.7 |  | 0.025843 | 8.09 | 20.7 | 101.8 | 40.2
2022-06-26 06:15 | 0.14477 | 0.055996 | 0.27791 | 0.25242 | 15.9 | 15 |  | 0.039757 | 8.13 | 20.6 | 101.7 | 40.3
2022-06-26 06:20 | 0.25572 | 0.05807 | 0.45004 | 0.25242 | 16.7 | 17.5 |  | 0.038432 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 40.3
2022-06-26 06:25 | 0.20025 | 0.06222 | 0.36917 | 0.63108 | 17.2 | 25.8 |  | 0.03777 | 8.1 | 20.6 | 101.7 | 40.4
2022-06-26 06:30 | 0.19621 | 0.062225 | 0.36505 | 0.50491 | 17.5 | 27.9 |  | 0.040424 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 40.5
2022-06-26 06:35 | 0.17997 | 0.060151 | 0.33809 | 0.37868 | 17.5 | 26.8 |  | 0.033797 | 8.13 | 20.7 | 101.8 | 40.5
2022-06-26 06:40 | 0.14072 | 0.055999 | 0.26962 | 0.37866 | 17.1 | 18.5 |  | 0.031807 | 8.1 | 20.6 | 101.8 | 40.5
2022-06-26 06:45 | 0.14208 | 0.053926 | 0.26963 | 0.37866 | 17.6 | 21.4 |  | 0.02982 | 8.17 | 20.6 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 06:50 | 0.5074 | 0.05185 | 0.82753 | 0.37865 | 18.5 | 26.4 |  | 0.035783 | 8.15 | 20.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 06:55 | 0.27873 | 0.066368 | 0.49361 | 0.50487 | 18.4 | 21 |  | 0.03512 | 8.11 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 07:00 | 0.19214 | 0.051852 | 0.34844 | 0.50488 | 18.5 | 27.6 |  | 0.041748 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 40.8
2022-06-26 07:05 | 0.18402 | 0.053925 | 0.33807 | 0.50488 | 18.3 | 25.3 |  | 0.036446 | 8.17 | 20.5 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 07:10 | 0.16102 | 0.051851 | 0.29866 | 0.37866 | 17.3 | 20.5 |  | 0.03247 | 8.13 | 20.5 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 07:15 | 0.16507 | 0.053924 | 0.30695 | 1.2622 | 18.4 | 34.5 |  | 0.044397 | 8.14 | 20.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 07:20 | 0.13666 | 0.058073 | 0.26755 | 0.50487 | 19.1 | 32.1 |  | 0.044397 | 8.15 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 07:25 | 0.19213 | 0.055998 | 0.34844 | 0.37865 | 17.9 | 27.1 |  | 0.033795 | 8.11 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 07:30 | 0.23273 | 0.05185 | 0.40858 | 0.75731 | 17.4 | 12.8 |  | 0.030482 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 07:35 | 0.2219 | 0.053924 | 0.39406 | 0.50487 | 16.7 | 25.8 |  | 0.033132 | 8.07 | 20.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 07:40 | 0.2679 | 0.05185 | 0.46043 | 0.50487 | 17 | 28.4 |  | 0.033795 | 8.1 | 20.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 07:45 | 0.2909 | 0.05185 | 0.49776 | 0.50487 | 17.6 | 28.4 |  | 0.034457 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 07:50 | 0.25303 | 0.064295 | 0.45214 | 0.88354 | 17.8 | 37.1 |  | 0.034458 | 8.22 | 20.5 | 101.7 | 40.8
2022-06-26 07:55 | 0.24625 | 0.068442 | 0.44591 | 1.136 | 18.4 | 36.9 |  | 0.041746 | 8.08 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 08:00 | 0.25302 | 0.07259 | 0.46043 | 0.63109 | 18.4 | 27.8 |  | 0.03512 | 8.11 | 20.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 08:05 | 0.22055 | 0.060146 | 0.39821 | 0.7573 | 16.6 | 26.8 |  | 0.03512 | 8.1 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 08:10 | 0.29361 | 0.066368 | 0.51643 | 1.2622 | 15.4 | 27.8 |  | 0.043072 | 8.15 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 08:15 | 0.30579 | 0.049776 | 0.5185 | 2.3981 | 15.7 | 27.4 |  | 0.059638 | 8.16 | 20.5 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 08:20 | 0.3721 | 0.070518 | 0.64296 | 1.3884 | 15.9 | 28.2 |  | 0.068254 | 8.13 | 20.5 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 08:25 | 0.37344 | 0.064295 | 0.63672 | 1.0097 | 16.6 | 25.8 |  | 0.048373 | 8.14 | 20.5 | 101.7 | 40.7
2022-06-26 08:30 | 0.43705 | 0.082963 | 0.75289 | 0.88355 | 17.8 | 32.2 |  | 0.043736 | 8.14 | 20.6 | 101.8 | 40.6
2022-06-26 08:35 | 0.34234 | 0.066371 | 0.59112 | 0.75734 | 19.1 | 34.7 |  | 0.040423 | 8.17 | 20.6 | 101.8 | 40.6
2022-06-26 08:40 | 0.3518 | 0.076741 | 0.616 | 0.75733 | 18.5 | 32.6 |  | 0.044398 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 08:45 | 0.30716 | 0.064297 | 0.53512 | 1.136 | 18.2 | 39 |  | 0.043074 | 8.18 | 20.6 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 08:50 | 0.38292 | 0.072592 | 0.65955 | 1.5146 | 18.6 | 33.1 |  | 0.049036 | 8.16 | 20.6 | 101.8 | 40.5
2022-06-26 08:55 | 0.30039 | 0.072593 | 0.53304 | 1.0098 | 19.4 | 40.5 |  | 0.04705 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 40.6
2022-06-26 09:00 | 0.28415 | 0.070519 | 0.50608 | 0.75734 | 19.2 | 37.2 |  | 0.041748 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 40.6
2022-06-26 09:05 | 0.27604 | 0.062224 | 0.48535 | 0.63113 | 18.9 | 38.8 |  | 0.035785 | 8.07 | 20.6 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 09:10 | 0.295 | 0.070524 | 0.52271 | 0.75739 | 19 | 31.1 |  | 0.041751 | 8.04 | 20.7 | 101.8 | 40.7
2022-06-26 09:15 | 0.30448 | 0.0726 | 0.53932 | 0.88365 | 18.8 | 39.5 |  | 0.040427 | 8.07 | 20.7 | 101.8 | 40.8
2022-06-26 09:20 | 0.31532 | 0.068454 | 0.55178 | 1.0099 | 17 | 40.2 |  | 0.039765 | 8.09 | 20.7 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 09:25 | 0.40328 | 0.085049 | 0.70321 | 1.0099 | 16.3 | 29 |  | 0.03844 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 40.9
2022-06-26 09:30 | 0.31262 | 0.064307 | 0.54557 | 0.8837 | 15.5 | 27.5 |  | 0.041092 | 8.02 | 20.7 | 101.7 | 41
2022-06-26 09:35 | 0.31533 | 0.068458 | 0.55181 | 0.88372 | 15.4 | 33 |  | 0.041093 | 8.04 | 20.7 | 101.8 | 41.1
2022-06-26 09:40 | 0.35594 | 0.062236 | 0.60991 | 1.01 | 16.5 | 38.5 |  | 0.04242 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 41.2
2022-06-26 09:45 | 0.49805 | 0.060162 | 0.82567 | 2.3988 | 16.5 | 51.7 |  | 0.051037 | 8.1 | 20.7 | 101.8 | 41.3
2022-06-26 09:50 | 0.49133 | 0.087139 | 0.84027 | 2.0202 | 16.9 | 53.2 |  | 0.04839 | 8.11 | 20.8 | 101.7 | 41.4
2022-06-26 09:55 | 0.45887 | 0.091293 | 0.79466 | 2.3991 | 17.7 | 53.6 |  | 0.055021 | 8.02 | 20.8 | 101.8 | 41.6
2022-06-26 10:00 | 0.34247 | 0.082995 | 0.60794 | 2.2729 | 19.3 | 49.9 |  | 0.056348 | 8.03 | 20.8 | 101.7 | 41.7
2022-06-26 10:05 | 0.34517 | 0.087145 | 0.61624 | 2.1466 | 19.5 | 48.6 |  | 0.056348 | 8.06 | 20.8 | 101.8 | 41.7
2022-06-26 10:10 | 0.44267 | 0.068476 | 0.74701 | 1.7679 | 18.7 | 45.9 |  | 0.052375 | 8.04 | 20.8 | 101.7 | 42
2022-06-26 10:15 | 0.41967 | 0.080929 | 0.72629 | 1.768 | 17.8 | 38.7 |  | 0.05105 | 7.99 | 20.8 | 101.7 | 42.1
2022-06-26 10:20 | 0.37905 | 0.085079 | 0.66611 | 1.6417 | 17.5 | 42.7 |  | 0.053702 | 8 | 20.8 | 101.7 | 42.1
2022-06-26 10:25 | 0.36149 | 0.09754 | 0.64957 | 1.7682 | 18.3 | 58.9 |  | 0.052382 | 7.97 | 20.9 | 101.8 | 42.3
2022-06-26 10:30 | 0.4766 | 0.076791 | 0.80735 | 1.7683 | 18.2 | 38.8 |  | 0.053711 | 8 | 20.9 | 101.7 | 42.5
2022-06-26 10:35 | 0.55654 | 0.093403 | 0.94441 | 2.779 | 18.5 | 51.4 |  | 0.063 | 7.94 | 21 | 101.8 | 42.6
2022-06-26 10:40 | 0.49152 | 0.10378 | 0.8572 | 2.3999 | 19.7 | 58.4 |  | 0.064324 | 7.99 | 21 | 101.8 | 42.5
2022-06-26 10:45 | 0.58361 | 0.097552 | 0.9942 | 2.7789 | 19 | 58.4 |  | 0.068967 | 7.97 | 21 | 101.8 | 42.5
2022-06-26 10:50 | 0.41166 | 0.099632 | 0.73064 | 3.0317 | 18.4 | 57.4 |  | 0.095497 | 7.96 | 21 | 101.7 | 42.7
2022-06-26 10:55 | 0.49429 | 0.070576 | 0.82824 | 2.9055 | 17.8 | 46 |  | 0.088207 | 7.97 | 21 | 101.7 | 42.9
2022-06-26 11:00 | 0.46048 | 0.1038 | 0.80965 | 3.0322 | 18.1 | 57 |  | 0.078931 | 7.98 | 21.1 | 101.8 | 43.1
2022-06-26 11:05 | 0.39275 | 0.089266 | 0.69129 | 2.1477 | 17.2 | 60.1 |  | 0.062347 | 7.98 | 21.1 | 101.8 | 43
2022-06-26 11:10 | 0.41579 | 0.074736 | 0.71207 | 2.2741 | 15.1 | 47.1 |  | 0.057705 | 7.97 | 21.1 | 101.8 | 43.1
2022-06-26 11:15 | 0.4903 | 0.091349 | 0.84498 | 2.5269 | 13.8 | 41.1 |  | 0.064342 | 7.97 | 21.1 | 101.8 | 43.3
2022-06-26 11:20 | 0.45917 | 0.099658 | 0.80349 | 2.148 | 14.3 | 43.5 |  | 0.068324 | 7.95 | 21.1 | 101.7 | 43.5
2022-06-26 11:25 | 0.43345 | 0.10589 | 0.77029 | 2.0217 | 14 | 51 |  | 0.061692 | 7.94 | 21.1 | 101.7 | 43.6
2022-06-26 11:30 | 0.42533 | 0.10382 | 0.75578 | 2.5272 | 14 | 43.9 |  | 0.059705 | 7.95 | 21.1 | 101.7 | 43.7
2022-06-26 11:35 | 0.48089 | 0.091362 | 0.82849 | 2.9064 | 14.5 | 47.1 |  | 0.065014 | 7.92 | 21.1 | 101.8 | 43.9
2022-06-26 11:40 | 0.48366 | 0.11214 | 0.85144 | 2.9067 | 14.4 | 63.4 |  | 0.057061 | 7.93 | 21.2 | 101.8 | 44.1
2022-06-26 11:45 | 0.52025 | 0.10384 | 0.90337 | 3.0332 | 14.5 | 58.2 |  | 0.074976 | 7.92 | 21.2 | 101.7 | 44.2
2022-06-26 11:50 | 0.57178 | 0.10384 | 0.9803 | 3.7918 | 14.6 | 64 |  | 0.082282 | 7.96 | 21.3 | 101.8 | 44.3
2022-06-26 11:55 | 0.55823 | 0.097614 | 0.9533 | 3.0334 | 14.8 | 62.2 |  | 0.073656 | 7.87 | 21.3 | 101.7 | 44.3
2022-06-26 12:00 | 0.58804 | 0.10177 | 1.0031 | 3.2862 | 15.9 | 59.3 |  | 0.071665 | 7.93 | 21.3 | 101.8 | 44.3
2022-06-26 12:05 | 0.53797 | 0.11009 | 0.9347 | 2.2753 | 18.3 | 69.8 |  | 0.061718 | 7.94 | 21.4 | 101.8 | 44.4
2022-06-26 12:10 |  |  |  |  | 20.3 | 73.1 |  |  | 8.02 | 21.4 | 101.7 | 44.7
2022-06-26 12:15 |  |  |  |  | 20.5 | 64.8 |  |  | 7.92 | 21.4 | 101.8 | 44.8
2022-06-26 12:20 |  |  |  |  | 20.2 | 65.1 |  |  | 7.98 | 21.4 | 101.8 | 44.8
2022-06-26 12:25 |  |  |  |  | 18.9 | 62 |  |  | 7.98 | 21.4 | 101.8 | 44.2
2022-06-26 12:30 |  |  |  |  | 18.7 | 70.3 |  |  | 7.94 | 21.5 | 101.8 | 44
2022-06-26 12:35 |  |  |  |  | 18.1 | 68.8 |  |  | 7.95 | 21.5 | 101.8 | 44
2022-06-26 12:40 |  |  |  |  | 16.9 | 62.5 |  |  | 7.97 | 21.5 | 101.8 | 43.8
2022-06-26 12:45 |  |  |  |  | 14.6 | 62.5 |  |  | 7.92 | 21.5 | 101.8 | 43.9
2022-06-26 12:50 |  |  |  |  | 12.1 | 59.5 |  |  | 7.95 | 21.5 | 101.7 | 43.9
2022-06-26 12:55 |  |  |  |  | 13.6 | 69.6 |  |  | 7.92 | 21.6 | 101.8 | 44.3
2022-06-26 13:00 |  |  |  |  | 15.4 | 76 |  |  | 7.96 | 21.6 | 101.8 | 43.6
2022-06-26 13:05 |  |  |  |  | 16.5 | 75.4 |  |  | 7.92 | 21.6 | 101.7 | 43.7
2022-06-26 13:10 |  |  |  |  | 18.2 | 66.8 |  |  | 7.94 | 21.6 | 101.7 | 43.1
2022-06-26 13:15 |  |  |  |  | 18.9 | 67 |  |  | 7.87 | 21.6 | 101.8 | 43.3
2022-06-26 13:20 |  |  |  |  | 17.6 | 64.4 |  |  | 7.87 | 21.6 | 101.8 | 43
2022-06-26 13:25 |  |  |  |  | 16.4 | 64.4 |  |  | 7.94 | 21.6 | 101.7 | 42.8
2022-06-26 13:30 |  |  |  |  | 14.7 | 58.8 |  |  | 7.76 | 21.6 | 101.8 | 42.5
2022-06-26 13:35 |  |  |  |  | 13.4 | 53.2 |  |  | 7.89 | 21.6 | 101.8 | 42.5
2022-06-26 13:40 |  |  |  |  | 14 | 63.8 |  |  | 7.89 | 21.6 | 101.8 | 43.1
2022-06-26 13:45 |  |  |  |  | 14.5 | 60.5 |  |  | 7.97 | 21.6 | 101.8 | 42.6
2022-06-26 13:50 |  |  |  |  | 14.5 | 56.6 |  |  | 8.01 | 21.7 | 101.8 | 42
2022-06-26 13:55 |  |  |  |  | 14.4 | 64 |  |  | 7.92 | 21.7 | 101.7 | 42.5
2022-06-26 14:00 |  |  |  |  | 14.6 | 67.3 |  |  | 7.91 | 21.7 | 101.7 | 42.6
2022-06-26 14:05 |  |  |  |  | 15.8 | 81.9 |  |  | 7.77 | 21.7 | 101.8 | 41.5
2022-06-26 14:10 |  |  |  |  | 16.8 | 71 |  |  | 7.96 | 21.7 | 101.8 | 41.6
2022-06-26 14:15 |  |  |  |  | 16.5 | 60.3 |  |  | 7.96 | 21.7 | 101.8 | 42.1
2022-06-26 14:20 |  |  |  |  | 16.7 | 57 |  |  | 7.96 | 21.7 | 101.8 | 42.6
2022-06-26 14:25 |  |  |  |  | 15.9 | 54.6 |  |  | 7.91 | 21.7 | 101.7 | 42.4
2022-06-26 14:30 |  |  |  |  | 16.8 | 55.9 |  |  | 7.95 | 21.7 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 14:35 |  |  |  |  | 17.9 | 65.6 |  |  | 8 | 21.7 | 101.7 | 41.2
2022-06-26 14:40 |  |  |  |  | 20.5 | 77.3 |  |  | 7.96 | 21.7 | 101.8 | 42.2
2022-06-26 14:45 |  |  |  |  | 22.9 | 86.9 |  |  | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 41.9
2022-06-26 14:50 |  |  |  |  | 24.5 | 75.4 |  |  | 7.99 | 21.7 | 101.8 | 41.6
2022-06-26 14:55 |  |  |  |  | 24.1 | 69.2 |  |  | 7.95 | 21.7 | 101.8 | 40.9
2022-06-26 15:00 |  |  |  |  | 23.4 | 69.7 |  |  | 8.01 | 21.7 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 15:05 |  |  |  |  | 23.6 | 65.3 |  |  | 8 | 21.7 | 101.8 | 42.3
2022-06-26 15:10 |  |  |  |  | 23.7 | 59.3 |  |  | 8.01 | 21.7 | 101.7 | 41.9
2022-06-26 15:15 |  |  |  |  | 22.7 | 60.5 |  |  | 7.96 | 21.7 | 101.7 | 42.1
2022-06-26 15:20 |  |  |  |  | 22.7 | 69.8 |  |  | 7.95 | 21.7 | 101.7 | 42.8
2022-06-26 15:25 |  |  |  |  | 23.4 | 69.3 |  |  | 7.91 | 21.7 | 101.8 | 42.4
2022-06-26 15:30 |  |  |  |  | 23.9 | 71.4 |  |  | 8.03 | 21.7 | 101.8 | 42.1
2022-06-26 15:35 |  |  |  |  | 24.6 | 78.2 |  |  | 8.01 | 21.7 | 101.7 | 42.3
2022-06-26 15:40 |  |  |  |  | 25.1 | 82 |  |  | 8.03 | 21.7 | 101.7 | 42.2
2022-06-26 15:45 |  |  |  |  | 25.5 | 76.7 |  |  | 7.98 | 21.8 | 101.7 | 42.1
2022-06-26 15:50 |  |  |  |  | 26.2 | 75.2 |  |  | 7.97 | 21.8 | 101.7 | 41.9
2022-06-26 15:55 |  |  |  |  | 26.1 | 64.1 |  |  | 7.97 | 21.7 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 16:00 |  |  |  |  | 27.4 | 68.2 |  |  | 7.98 | 21.7 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 16:05 |  |  |  |  | 27.7 | 71.5 |  |  | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 41.5
2022-06-26 16:10 | 0.56612 | 0.20345 | 1.0733 | 3.2848 | 26.8 | 65.1 | 1.5876 | 0.24608 | 8.08 | 21.7 | 101.8 | 41.5
2022-06-26 16:15 | 0.50519 | 0.19723 | 0.9716 | 3.1586 | 27.1 | 73.3 | 1.5769 | 0.26665 | 8.02 | 21.7 | 101.7 | 41.7
2022-06-26 16:20 | 0.50927 | 0.18893 | 0.96956 | 4.0431 | 27.4 | 67.5 | 1.5805 | 0.33697 | 8 | 21.7 | 101.7 | 41.8
2022-06-26 16:25 | 0.53095 | 0.18685 | 1.0007 | 3.6641 | 27.5 | 66.9 | 1.5711 | 0.2912 | 8.01 | 21.7 | 101.7 | 41.8
2022-06-26 16:30 | 0.55256 | 0.19306 | 1.04 | 3.1584 | 26.9 | 68.9 | 1.5652 | 0.28122 | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 41.4
2022-06-26 16:35 | 0.63925 | 0.19722 | 1.1771 | 2.9058 | 26.5 | 71.9 | 1.5616 | 0.25934 | 8 | 21.7 | 101.7 | 41.5
2022-06-26 16:40 | 0.6704 | 0.19099 | 1.2186 | 2.7794 | 27.8 | 74 | 1.5573 | 0.24143 | 8 | 21.7 | 101.8 | 41.5
2022-06-26 16:45 | 0.71915 | 0.17438 | 1.2767 | 3.0321 | 29.9 | 79.2 | 1.5566 | 0.25337 | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 41.5
2022-06-26 16:50 | 0.60807 | 0.17853 | 1.1106 | 2.7793 | 29.9 | 75.3 | 1.5529 | 0.24739 | 8 | 21.7 | 101.7 | 41.3
2022-06-26 16:55 | 0.53902 | 0.15362 | 0.97777 | 3.1584 | 29.5 | 69.4 | 1.5551 | 0.28454 | 7.98 | 21.7 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 17:00 | 0.57561 | 0.16193 | 1.0442 | 3.5375 | 30.7 | 69.8 | 1.5609 | 0.30047 | 7.96 | 21.7 | 101.7 | 41.6
2022-06-26 17:05 | 0.67041 | 0.16608 | 1.1958 | 3.4112 | 30.6 | 64.8 | 1.566 | 0.27792 | 7.99 | 21.7 | 101.8 | 41.6
2022-06-26 17:10 | 0.6731 | 0.17231 | 1.2041 | 4.4218 | 30.5 | 69 | 1.571 | 0.36016 | 8.03 | 21.7 | 101.8 | 41.5
2022-06-26 17:15 | 0.84645 | 0.164 | 1.4615 | 4.9271 | 31 | 70.8 | 1.5847 | 0.44903 | 7.97 | 21.7 | 101.7 | 41.4
2022-06-26 17:20 | 0.85321 | 0.20136 | 1.5092 | 5.0534 | 31.4 | 71.2 | 1.5948 | 0.44571 | 8.01 | 21.7 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 17:25 | 0.87352 | 0.17023 | 1.5092 | 4.8007 | 33.6 | 82.4 | 1.5962 | 0.36678 | 7.97 | 21.7 | 101.8 | 41.4
2022-06-26 17:30 | 0.75171 | 0.1744 | 1.3287 | 4.2958 | 36.6 | 88.7 | 1.5949 | 0.33431 | 7.91 | 21.7 | 101.8 | 41.8
2022-06-26 17:35 | 0.68809 | 0.1661 | 1.2187 | 4.8014 | 36.8 | 84.5 | 1.6325 | 0.37214 | 8.01 | 21.6 | 101.7 | 42.2
2022-06-26 17:40 | 0.6028 | 0.13704 | 1.0631 | 4.2963 | 38.6 | 80.4 | 1.6291 | 0.37681 | 7.98 | 21.6 | 101.8 | 42.5
2022-06-26 17:45 | 0.59744 | 0.15782 | 1.0715 | 4.2967 | 39.3 | 72.9 | 1.6184 | 0.37353 | 7.98 | 21.6 | 101.7 | 42.9
2022-06-26 17:50 | 0.53386 | 0.15369 | 0.97202 | 3.7919 | 39.8 | 68 | 1.6273 | 0.3809 | 7.96 | 21.7 | 101.7 | 43.3
2022-06-26 17:55 | 0.63419 | 0.13917 | 1.1113 | 4.0451 | 40.4 | 73.7 | 1.621 | 0.46854 | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 43.7
2022-06-26 18:00 | 0.58814 | 0.13918 | 1.0407 | 3.666 | 41.8 | 84 | 1.6478 | 0.40617 | 7.99 | 21.7 | 101.7 | 43.9
2022-06-26 18:05 | 0.62338 | 0.13295 | 1.0885 | 4.0453 | 42.2 | 82.5 | 1.6442 | 0.40153 | 7.98 | 21.6 | 101.8 | 44.2
2022-06-26 18:10 | 0.57465 | 0.1475 | 1.0283 | 3.54 | 41.9 | 77.2 | 1.6321 | 0.34448 | 7.99 | 21.6 | 101.7 | 44.5
2022-06-26 18:15 | 0.65056 | 0.14127 | 1.1364 | 4.1722 | 39.6 | 71.7 | 1.6393 | 0.37303 | 8.04 | 21.6 | 101.8 | 44.6
2022-06-26 18:20 | 0.60585 | 0.1392 | 1.0679 | 3.9195 | 36.3 | 57.1 | 1.6509 | 0.36375 | 8.04 | 21.6 | 101.7 | 44.7
2022-06-26 18:25 | 0.55166 | 0.14128 | 0.98689 | 3.4139 | 33.9 | 49.6 | 1.6568 | 0.32129 | 8 | 21.6 | 101.8 | 44.9
2022-06-26 18:30 | 0.51646 | 0.14129 | 0.93293 | 3.1612 | 33.8 | 60.9 | 1.667 | 0.30936 | 8.02 | 21.6 | 101.8 | 45.2
2022-06-26 18:35 | 0.49616 | 0.12468 | 0.88312 | 3.035 | 35.2 | 59.7 | 1.6714 | 0.29145 | 8.02 | 21.6 | 101.7 | 45.4
2022-06-26 18:40 | 0.51921 | 0.13299 | 0.92886 | 3.035 | 36.4 | 63.7 | 1.6672 | 0.29544 | 8.04 | 21.6 | 101.7 | 45.5
2022-06-26 18:45 | 0.65208 | 0.20365 | 1.2032 | 2.9086 | 37.7 | 66 | 1.6571 | 0.29677 | 8.05 | 21.6 | 101.8 | 45.6
2022-06-26 18:50 | 0.57078 | 0.18704 | 1.0619 | 2.5294 | 37.9 | 59.8 | 1.6507 | 0.27489 | 7.97 | 21.6 | 101.8 | 45.9
2022-06-26 18:55 | 0.48944 | 0.16833 | 0.91856 | 2.9089 | 38.1 | 57.6 | 1.6464 | 0.31805 | 8.03 | 21.5 | 101.7 | 46.2
2022-06-26 19:00 | 0.50845 | 0.15172 | 0.93109 | 3.0355 | 37.1 | 56.1 | 1.6559 | 0.34197 | 8.09 | 21.5 | 101.7 | 46.4
2022-06-26 19:05 | 0.45287 | 0.13302 | 0.82719 | 2.7826 | 35.4 | 51.3 | 1.6602 | 0.33268 | 7.99 | 21.5 | 101.8 | 46.5
2022-06-26 19:10 | 0.48947 | 0.13509 | 0.88538 | 2.7826 | 33.5 | 48.7 | 1.6573 | 0.32073 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 46.5
2022-06-26 19:15 | 0.51119 | 0.14965 | 0.93321 | 2.6562 | 33 | 53.9 | 1.6538 | 0.28687 | 8.01 | 21.5 | 101.8 | 46.6
2022-06-26 19:20 | 0.42575 | 0.1538 | 0.80433 | 2.5297 | 32.1 | 49.9 | 1.653 | 0.27491 | 8.05 | 21.5 | 101.8 | 46.5
2022-06-26 19:25 | 0.37965 | 0.13301 | 0.71495 | 2.1502 | 31.3 | 48.8 | 1.645 | 0.2696 | 8.02 | 21.5 | 101.8 | 46.5
2022-06-26 19:30 | 0.33356 | 0.12055 | 0.63185 | 2.2768 | 30.8 | 48.4 | 1.6596 | 0.25234 | 8 | 21.5 | 101.7 | 46.7
2022-06-26 19:35 | 0.44478 | 0.11432 | 0.79609 | 2.2769 | 30.7 | 50 | 1.6568 | 0.25501 | 8.03 | 21.5 | 101.8 | 46.9
2022-06-26 19:40 | 0.35797 | 0.12263 | 0.67134 | 2.4033 | 32.5 | 51.4 | 1.6618 | 0.27426 | 8.02 | 21.4 | 101.8 | 47
2022-06-26 19:45 | 0.3919 | 0.11432 | 0.71711 | 2.4034 | 32.5 | 50.2 | 1.6655 | 0.25967 | 8.09 | 21.4 | 101.7 | 47.2
2022-06-26 19:50 | 0.44885 | 0.11848 | 0.80857 | 2.5299 | 32.9 | 46.3 | 1.6662 | 0.26963 | 8.12 | 21.4 | 101.8 | 47.2
2022-06-26 19:55 | 0.438 | 0.10601 | 0.7753 | 2.2769 | 31.9 | 46.8 | 1.6698 | 0.32142 | 7.96 | 21.4 | 101.8 | 47.2
2022-06-26 20:00 | 0.43665 | 0.10809 | 0.77739 | 2.5299 | 30.9 | 45.9 | 1.6763 | 0.30947 | 8.08 | 21.4 | 101.8 | 47.2
2022-06-26 20:05 | 0.40816 | 0.10809 | 0.73166 | 2.5299 | 30.6 | 44.8 | 1.6944 | 0.31013 | 8.05 | 21.4 | 101.8 | 47.2
2022-06-26 20:10 | 0.44206 | 0.09977 | 0.77737 | 2.5299 | 30.6 | 45.8 | 1.7044 | 0.2995 | 8.06 | 21.4 | 101.8 | 47.1
2022-06-26 20:15 | 0.43665 | 0.11848 | 0.78779 | 2.4034 | 30.4 | 41.8 | 1.7074 | 0.30084 | 8.06 | 21.4 | 101.7 | 47.2
2022-06-26 20:20 | 0.42309 | 0.10809 | 0.75661 | 2.2769 | 30.2 | 44.1 | 1.698 | 0.28357 | 8.08 | 21.4 | 101.7 | 47.2
2022-06-26 20:25 | 0.49491 | 0.13302 | 0.89163 | 2.1502 | 29.5 | 43.1 | 1.7079 | 0.31276 | 8.02 | 21.3 | 101.7 | 47.1
2022-06-26 20:30 | 0.43117 | 0.11847 | 0.77939 | 2.1502 | 30.8 | 47.8 | 1.7021 | 0.29018 | 8.01 | 21.3 | 101.7 | 47.1
2022-06-26 20:35 | 0.36607 | 0.11846 | 0.6775 | 2.1501 | 32.1 | 45.1 | 1.6883 | 0.26493 | 8.08 | 21.3 | 101.7 | 46.8
2022-06-26 20:40 | 0.37281 | 0.10182 | 0.67328 | 2.2763 | 31.1 | 36.4 | 1.6614 | 0.26557 | 8.02 | 21.3 | 101.8 | 46.4
2022-06-26 20:45 | 0.32129 | 0.11637 | 0.60677 | 2.9085 | 30 | 35.5 | 1.6476 | 0.29477 | 8.03 | 21.3 | 101.7 | 46.3
2022-06-26 20:50 | 0.30096 | 0.091432 | 0.55067 | 2.1498 | 31.2 | 38.2 | 1.6339 | 0.25229 | 8.06 | 21.3 | 101.7 | 46.4
2022-06-26 20:55 | 0.2725 | 0.1039 | 0.5216 | 1.897 | 30.1 | 32 | 1.6188 | 0.22574 | 8 | 21.3 | 101.8 | 46.6
2022-06-26 21:00 | 0.28877 | 0.10183 | 0.54447 | 1.2647 | 29.5 | 27.4 | 1.5957 | 0.19653 | 8.07 | 21.3 | 101.7 | 46.6
2022-06-26 21:05 | 0.26705 | 0.093505 | 0.50077 | 0.88518 | 27.5 | 26.3 | 1.5941 | 0.19054 | 8.04 | 21.2 | 101.8 | 46.5
2022-06-26 21:10 | 0.26704 | 0.10181 | 0.51114 | 1.5174 | 26.2 | 23.7 | 1.6056 | 0.19451 | 8.07 | 21.2 | 101.7 | 46.3
2022-06-26 21:15 | 0.24262 | 0.10596 | 0.47578 | 2.1495 | 24.7 | 27.4 | 1.6127 | 0.22835 | 8.09 | 21.2 | 101.8 | 46
2022-06-26 21:20 | 0.20872 | 0.095564 | 0.41757 | 1.6436 | 24.1 | 34 | 1.6119 | 0.2051 | 8.09 | 21.2 | 101.7 | 45.7
2022-06-26 21:25 | 0.20464 | 0.097637 | 0.41132 | 1.2642 | 23.9 | 32.8 | 1.6082 | 0.19513 | 8.09 | 21.2 | 101.7 | 45.5
2022-06-26 21:30 | 0.23851 | 0.093477 | 0.45908 | 1.3906 | 25 | 35.8 | 1.6095 | 0.19911 | 8.12 | 21.2 | 101.7 | 45.3
2022-06-26 21:35 | 0.22224 | 0.089318 | 0.42997 | 1.1377 | 24.5 | 29.1 | 1.6152 | 0.19113 | 8.04 | 21.2 | 101.7 | 45.1
2022-06-26 21:40 | 0.23443 | 0.093469 | 0.45073 | 0.88484 | 22.5 | 29.5 | 1.6123 | 0.17387 | 8.01 | 21.2 | 101.8 | 44.9
2022-06-26 21:45 | 0.16938 | 0.089313 | 0.34894 | 0.75841 | 22.2 | 29.1 | 1.6115 | 0.16524 | 8.03 | 21.2 | 101.7 | 44.8
2022-06-26 21:50 | 0.17886 | 0.087233 | 0.3614 | 0.75839 | 22.2 | 25.9 | 1.6072 | 0.19709 | 8.08 | 21.2 | 101.8 | 44.7
2022-06-26 21:55 | 0.1802 | 0.085151 | 0.36137 | 0.75835 | 21.6 | 25.9 | 1.6063 | 0.31585 | 8.04 | 21.2 | 101.8 | 44.5
2022-06-26 22:00 | 0.21543 | 0.080995 | 0.41121 | 0.75833 | 21.1 | 27.4 | 1.6048 | 0.25214 | 8.06 | 21.2 | 101.7 | 44.4
2022-06-26 22:05 | 0.25471 | 0.083071 | 0.47351 | 0.8847 | 21.6 | 25.9 | 1.6099 | 0.22095 | 8.06 | 21.2 | 101.7 | 44.3
2022-06-26 22:10 | 0.30619 | 0.087224 | 0.55449 | 1.2638 | 22.8 | 26.9 | 1.6113 | 0.20768 | 8.06 | 21.2 | 101.7 | 44.3
2022-06-26 22:15 | 0.21407 | 0.085147 | 0.41327 | 1.2638 | 22.7 | 31.5 |  |  | 8.04 | 21.2 | 101.7 | 44.3
2022-06-26 22:20 | 0.294 | 0.089301 | 0.53996 | 1.2639 | 22.5 | 31.3 |  |  | 8.08 | 21.2 | 101.7 | 44.3
2022-06-26 22:25 | 0.31702 | 0.097603 | 0.58354 | 2.1484 | 23.1 | 30 |  |  | 8.07 | 21.2 | 101.7 | 44.1
2022-06-26 22:30 | 0.25605 | 0.085141 | 0.47762 | 2.022 | 23.7 | 29.6 |  |  | 8.13 | 21.2 | 101.8 | 44
2022-06-26 22:35 | 0.28856 | 0.07891 | 0.52122 | 2.022 | 24.1 | 31.4 |  |  | 8.14 | 21.2 | 101.7 | 43.9
2022-06-26 22:40 | 0.28312 | 0.097593 | 0.53157 | 1.8955 | 24.2 | 41.8 |  |  | 8.14 | 21.2 | 101.8 | 43.7
2022-06-26 22:45 | 0.28582 | 0.087208 | 0.52533 | 1.5164 | 24.5 | 35.9 |  |  | 8.09 | 21.2 | 101.7 | 43.6
2022-06-26 22:50 | 0.34816 | 0.099673 | 0.63541 | 1.5164 | 25.2 | 41.4 |  |  | 8.18 | 21.2 | 101.8 | 43.8
2022-06-26 22:55 | 0.19371 | 0.089284 | 0.38828 | 1.39 | 26.6 | 47.8 |  |  | 8.09 | 21.1 | 101.7 | 43.8
2022-06-26 23:00 | 0.23434 | 0.087207 | 0.44642 | 1.5163 | 25.1 | 35.5 | 1.6904 | 0.19703 | 8.11 | 21.1 | 101.7 | 43.8
2022-06-26 23:05 | 0.20725 | 0.091361 | 0.40905 | 1.1373 | 23.7 | 27.6 |  |  | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 43.8
2022-06-26 23:10 | 0.17067 | 0.080976 | 0.34259 | 0.8845 | 22.9 | 27.3 | 1.7351 | 0.18575 | 8.12 | 21.1 | 101.7 | 43.7
2022-06-26 23:15 | 0.17743 | 0.083046 | 0.35502 | 0.63174 | 21.1 | 22.7 | 1.7465 | 0.16981 | 8.11 | 21.1 | 101.8 | 43.4
2022-06-26 23:20 | 0.172 | 0.080965 | 0.34462 | 0.50536 | 20.2 | 26.9 | 1.7753 | 0.16383 | 8.09 | 21.1 | 101.8 | 43.1
2022-06-26 23:25 | 0.12323 | 0.07888 | 0.26778 | 0.63163 | 18.9 | 20.6 | 1.7859 | 0.1532 | 8.14 | 21.1 | 101.8 | 42.7
2022-06-26 23:30 | 0.09479 | 0.074725 | 0.22002 | 0.75792 | 18.3 | 13.9 | 1.7894 | 0.20691 | 8.12 | 21.1 | 101.7 | 42.5
2022-06-26 23:35 | 0.085309 | 0.070572 | 0.19926 | 0.63158 | 17.7 | 15.2 | 1.7973 | 0.20027 | 8.08 | 21.1 | 101.8 | 42.4
2022-06-26 23:40 | 0.08395 | 0.066416 | 0.1951 | 0.37893 | 16.7 | 14.1 | 1.7965 | 0.14124 | 8.06 | 21 | 101.8 | 42.4
2022-06-26 23:45 | 0.12728 | 0.074716 | 0.26981 | 0.37892 | 14.9 | 11.8 | 1.7943 | 0.13328 | 8.1 | 21 | 101.7 | 42.3
2022-06-26 23:50 | 0.075823 | 0.070564 | 0.18886 | 0.37891 | 12.9 | 11.2 | 1.7928 | 0.12864 | 8.13 | 21 | 101.8 | 42.2
2022-06-26 23:55 | 0.094772 | 0.072635 | 0.21791 | 0.25259 | 12.7 | 8.1 | 1.7804 | 0.11603 | 8.05 | 21 | 101.8 | 42
2022-06-27 | 0.1029 | 0.070561 | 0.22828 | 0.25259 | 12.2 | 10.7 | 1.748 | 0.10742 | 8.07 | 21 | 101.7 | 42
2022-06-27 00:05 | 0.18547 | 0.080931 | 0.36523 | 0.25258 | 10.6 | 8 | 1.6815 | 0.083539 | 8.14 | 21 | 101.8 | 41.7
2022-06-27 00:10 | 0.10288 | 0.078851 | 0.23655 | 0.25256 | 8 | 0 | 1.6749 | 0.10011 | 8.06 | 21 | 101.7 | 41.5
2022-06-27 00:15 | 0.092051 | 0.07055 | 0.21372 | 0.25255 | 7.4 | 5.3 | 1.6756 | 0.10541 | 8.04 | 21 | 101.8 | 41.4
2022-06-27 00:20 | 0.09611 | 0.070548 | 0.21787 | 0.25255 | 7.3 | 11.6 | 1.6416 | 0.077564 | 8.03 | 21 | 101.8 | 41.3
2022-06-27 00:25 | 0.075804 | 0.066397 | 0.18259 | 0.25254 | 7.4 | 9.1 | 1.6142 | 0.080214 | 8.05 | 21 | 101.8 | 41.2
2022-06-27 00:30 | 0.092044 | 0.066395 | 0.20748 | 0.25254 | 6.9 | 4 | 1.6048 | 0.11336 | 8.11 | 21 | 101.7 | 41.1
2022-06-27 00:35 | 0.044666 | 0.064317 | 0.13278 | 0.12626 | 6.5 | 4.2 | 1.604 | 0.095454 | 8.06 | 21 | 101.7 | 40.9
2022-06-27 00:40 | 0.079854 | 0.05809 | 0.18049 | 0.12626 | 6.1 | 9.2 | 1.5952 | 0.094123 | 8.03 | 21 | 101.7 | 40.7
2022-06-27 00:45 | 0.14617 | 0.060163 | 0.28422 | 0.12625 | 7 | 3.9 | 1.5916 | 0.10274 | 8.11 | 21 | 101.7 | 40.6
2022-06-27 00:50 | 0.13669 | 0.060159 | 0.26968 | 0.12624 | 7.3 | 7.3 | 1.5922 | 0.10936 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 40.6
2022-06-27 00:55 | 0.10692 | 0.070535 | 0.23442 | 0.12625 | 8.1 | 6.8 | 1.5894 | 0.08948 | 8.1 | 21 | 101.8 | 40.5
2022-06-27 01:00 | 0.087963 | 0.072602 | 0.20743 | 0.12624 | 8.5 | 11.5 | 1.59 | 0.087483 | 8.03 | 20.9 | 101.7 | 40.4
2022-06-27 01:05 | 0.05007 | 0.06223 | 0.13898 | 0.12624 | 7.7 | 7.6 | 1.5914 | 0.08947 | 8.03 | 20.9 | 101.8 | 40.3
2022-06-27 01:10 | 0.044656 | 0.066376 | 0.1369 | 0.12623 | 7.8 | 7 | 1.5957 | 0.090793 | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 40.2
2022-06-27 01:15 | 0.029769 | 0.062224 | 0.10786 | 0.12623 | 8.8 | 10.8 | 1.597 | 0.0888 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40
2022-06-27 01:20 | 0.025708 | 0.06222 | 0.10163 | 0.12622 | 9 | 10.4 | 1.602 | 0.090782 | 7.98 | 20.9 | 101.7 | 39.7
2022-06-27 01:25 | 0.027059 | 0.062216 | 0.10369 | 0.12621 | 7.1 | 5.9 | 1.6055 | 0.093426 | 8.08 | 20.9 | 101.7 | 39.4
2022-06-27 01:30 | 0.037881 | 0.062212 | 0.12235 | 0.1262 | 4.3 | 0 | 1.6039 | 0.09077 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 39.2
2022-06-27 01:35 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 39
2022-06-27 01:40 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  |  | 8.1 | 20.9 | 101.7 | 38.7
2022-06-27 01:45 |  |  |  |  | 3.3 | 3.5 |  |  | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 38.6
2022-06-27 01:50 |  |  |  |  | 3.9 | 14.2 |  |  | 8.13 | 20.9 | 101.8 | 38.5
2022-06-27 01:55 |  |  |  |  | 5.6 | 17.7 |  |  | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 38.4
2022-06-27 02:00 |  |  |  |  | 5.8 | 9.4 |  |  | 8.1 | 20.9 | 101.8 | 38.3
2022-06-27 02:05 |  |  |  |  | 5.2 | 12.3 |  |  | 8.18 | 20.8 | 101.7 | 38.3
2022-06-27 02:10 |  |  |  |  | 4.7 | 9.7 |  |  | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 38.3
2022-06-27 02:15 |  |  |  |  | 4.8 | 5 |  |  | 8.13 | 20.8 | 101.7 | 38.3
2022-06-27 02:20 | 0.02705 | 0.15756 | 0.19902 | 0.12617 | 5.1 | 3.5 | 1.5055 | 0.098693 | 8.12 | 20.8 | 101.8 | 38.3
2022-06-27 02:25 | 0.040573 | 0.14926 | 0.21145 | 0.12616 | 5.6 | 0.5 | 1.5032 | 0.10134 | 8.16 | 20.8 | 101.8 | 38.1
2022-06-27 02:30 | 0.035162 | 0.12438 | 0.18035 | 0.37846 | 6 | 8.4 | 1.501 | 0.10994 | 8.17 | 20.8 | 101.8 | 37.9
2022-06-27 02:35 | 0.059501 | 0.12023 | 0.20936 | 0.12615 | 5 | 6.7 | 1.4952 | 0.10265 | 8.16 | 20.8 | 101.7 | 37.7
2022-06-27 02:40 | 0.043273 | 0.11401 | 0.18034 | 0.12615 | 4.9 | 5.8 | 1.4908 | 0.098015 | 8.11 | 20.8 | 101.8 | 37.6
2022-06-27 02:45 | 0.039213 | 0.10363 | 0.16374 | 0.12614 | 4.3 | 3.7 | 1.4871 | 0.090061 | 8.1 | 20.7 | 101.7 | 37.5
2022-06-27 02:50 | 0.041916 | 0.099484 | 0.16373 | 0.12613 | 3.4 | 1.6 | 1.4827 | 0.08476 | 8.17 | 20.7 | 101.8 | 37.4
2022-06-27 02:55 | 0.035154 | 0.097407 | 0.15129 | 0.12613 | 2.8 | 1.7 | 1.4798 | 0.084094 | 8.11 | 20.7 | 101.8 | 37.2
2022-06-27 03:00 | 0.041912 | 0.093258 | 0.1575 | 0.12612 | 2.4 | 0 | 1.4783 | 0.097333 | 8.16 | 20.7 | 101.8 | 37
2022-06-27 03:05 | 0.12303 | 0.099476 | 0.28807 | 0.12612 | 1.9 | 8.6 | 1.4761 | 0.10462 | 8.2 | 20.8 | 101.7 | 36.8
2022-06-27 03:10 | 0.073005 | 0.099471 | 0.21345 | 0.12612 | 3.1 | 11.3 | 1.4746 | 0.092695 | 8.18 | 20.8 | 101.7 | 36.6
2022-06-27 03:15 | 0.040557 | 0.097394 | 0.15956 | 0 | 3.9 | 11.8 | 1.4716 | 0.082097 | 8.23 | 20.8 | 101.7 | 36.4
2022-06-27 03:20 | 0.024332 | 0.084954 | 0.12225 | 0 | 3.2 | 7.7 | 1.4679 | 0.07878 | 8.25 | 20.7 | 101.8 | 36.3
2022-06-27 03:25 | 0.02298 | 0.08288 | 0.1181 | 0 | 2.7 | 7.3 | 1.4693 | 0.07944 | 8.12 | 20.7 | 101.8 | 36.2
2022-06-27 03:30 | 0.014869 | 0.078736 | 0.10153 | 0 | 3.3 | 9.1 | 1.4715 | 0.07613 | 8.17 | 20.7 | 101.8 | 36.2
2022-06-27 03:35 | 0.017573 | 0.076665 | 0.10567 | 0 | 4.6 | 4.8 | 1.4744 | 0.076794 | 8.17 | 20.7 | 101.7 | 36.3
2022-06-27 03:40 | 0.029739 | 0.078738 | 0.12432 | 0 | 6 | 3.4 | 1.4766 | 0.077456 | 8.17 | 20.7 | 101.7 | 36.3
2022-06-27 03:45 | 0.074346 | 0.070448 | 0.18441 | 0 | 5.7 | 5.8 | 1.478 | 0.077454 | 8.17 | 20.7 | 101.8 | 36.2
2022-06-27 03:50 | 0.045959 | 0.07252 | 0.1409 | 0 | 6.2 | 6.5 | 1.4823 | 0.078778 | 8.19 | 20.7 | 101.7 | 36.2
2022-06-27 03:55 | 0.089215 | 0.074592 | 0.21341 | 0.12609 | 6.6 | 7.3 | 1.4837 | 0.094004 | 8.15 | 20.7 | 101.8 | 36.2
2022-06-27 04:00 | 0.083804 | 0.078732 | 0.20719 | 0.25218 | 7.2 | 5.7 | 1.4837 | 0.11849 | 8.22 | 20.7 | 101.7 | 36
2022-06-27 04:05 | 0.056769 | 0.070443 | 0.15746 | 0.12609 | 7.6 | 5.2 | 1.4858 | 0.11518 | 8.24 | 20.6 | 101.7 | 36.1
2022-06-27 04:10 | 0.15409 | 0.070444 | 0.30664 | 0.12609 | 6.9 | 8.9 | 1.498 | 0.10591 | 8.18 | 20.6 | 101.8 | 36.2
2022-06-27 04:15 | 0.123 | 0.082875 | 0.26934 | 0.12609 | 5.9 | 10 | 1.5146 | 0.12246 | 8.2 | 20.6 | 101.8 | 36.2
2022-06-27 04:20 | 0.081099 | 0.074586 | 0.1989 | 0.12609 | 5.6 | 10.4 | 1.5254 | 0.10062 | 8.21 | 20.6 | 101.7 | 36.1
2022-06-27 04:25 | 0.072985 | 0.072511 | 0.18438 | 0.25216 | 6.5 | 10.1 | 1.5383 | 0.10657 | 8.17 | 20.6 | 101.8 | 35.9
2022-06-27 04:30 | 0.097311 | 0.070438 | 0.21753 | 0.63038 | 7.8 | 7.5 | 1.5469 | 0.12841 | 8.2 | 20.6 | 101.8 | 35.8
2022-06-27 04:35 | 0.11623 | 0.072508 | 0.25067 | 0.25215 | 7.6 | 3.7 | 1.5512 | 0.10127 | 8.18 | 20.6 | 101.7 | 35.7
2022-06-27 04:40 | 0.093249 | 0.070432 | 0.21337 | 0.12607 | 8.2 | 9.2 | 1.5496 | 0.086702 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 35.5
2022-06-27 04:45 | 0.10811 | 0.074573 | 0.24029 | 0.12606 | 7.4 | 15.8 | 1.5474 | 0.077435 | 8.14 | 20.6 | 101.8 | 35.4
2022-06-27 04:50 | 0.051351 | 0.070428 | 0.14914 | 0.12606 | 8.2 | 14 | 1.5459 | 0.070152 | 8.11 | 20.6 | 101.8 | 35.2
2022-06-27 04:55 | 0.066216 | 0.064213 | 0.16571 | 0.12606 | 9.2 | 17.1 | 1.5474 | 0.072798 | 8.15 | 20.6 | 101.7 | 35.2
2022-06-27 05:00 | 0.19324 | 0.064212 | 0.36041 | 0.12606 | 10.3 | 19.4 | 1.5495 | 0.086695 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 35.1
2022-06-27 05:05 | 0.13648 | 0.074569 | 0.28585 | 0.12606 | 11.3 | 10.5 | 1.556 | 0.078753 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 35.1
2022-06-27 05:10 | 0.10945 | 0.070424 | 0.2382 | 0.12605 | 11.7 | 11.8 | 1.5624 | 0.073457 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 35
2022-06-27 05:15 | 0.11486 | 0.084925 | 0.26099 | 0.12605 | 10.6 | 12.1 | 1.5675 | 0.074782 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 35.1
2022-06-27 05:20 | 0.18377 | 0.076638 | 0.35833 | 0.37816 | 10.7 | 19.4 | 1.5725 | 0.18464 | 8.07 | 20.6 | 101.7 | 35
2022-06-27 05:25 | 0.15539 | 0.082848 | 0.32104 | 0.37814 | 10 | 15.9 | 1.5674 | 0.19191 | 8.1 | 20.6 | 101.8 | 34.8
2022-06-27 05:30 | 0.21079 | 0.074563 | 0.39767 | 0.25209 | 10.4 | 17.2 | 1.5659 | 0.1072 | 8.14 | 20.6 | 101.8 | 34.8
2022-06-27 05:35 | 0.26484 | 0.091133 | 0.49709 | 0.25209 | 11.1 | 19.8 | 1.5681 | 0.095953 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 34.8
2022-06-27 05:40 | 0.23781 | 0.084917 | 0.44737 | 0.75626 | 12.2 | 32.7 | 1.5738 | 0.10389 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 34.7
2022-06-27 05:45 | 0.3986 | 0.1077 | 0.71868 | 1.0083 | 12.5 | 28.6 | 1.5803 | 0.11646 | 8.01 | 20.6 | 101.8 | 34.7
2022-06-27 05:50 | 0.38643 | 0.10148 | 0.69175 | 0.37812 | 12.5 | 21 | 1.5839 | 0.10587 | 8.08 | 20.6 | 101.8 | 34.6
2022-06-27 05:55 | 0.37695 | 0.11183 | 0.68964 | 0.25207 | 12.5 | 26.6 | 1.5881 | 0.10256 | 8.05 | 20.6 | 101.8 | 34.4
2022-06-27 06:00 | 0.4675 | 0.12634 | 0.84293 | 0.25208 | 12.4 | 24.2 | 1.5947 | 0.11117 | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 34.4
2022-06-27 06:05 | 0.47019 | 0.11805 | 0.83877 | 0.37811 | 12 | 25.1 | 1.5961 | 0.10587 | 8.07 | 20.6 | 101.7 | 34.5
2022-06-27 06:10 | 0.53236 | 0.12841 | 0.94442 | 0.37812 | 13.2 | 33.8 | 1.5932 | 0.11448 | 8.1 | 20.6 | 101.8 | 34.6
2022-06-27 06:15 | 0.69852 | 0.11184 | 1.1826 | 1.2604 | 15.8 | 38.2 | 1.5939 | 0.15153 | 8.04 | 20.6 | 101.7 | 34.5
2022-06-27 06:20 | 0.78502 | 0.1574 | 1.3607 | 1.6385 | 17.2 | 41.4 | 1.5925 | 0.16808 | 8.09 | 20.6 | 101.8 | 34.6
2022-06-27 06:25 | 0.77013 | 0.14083 | 1.3213 | 1.3864 | 19.6 | 47.5 | 1.5845 | 0.17072 | 8.12 | 20.6 | 101.7 | 34.5
2022-06-27 06:30 | 1.0201 | 0.16775 | 1.7313 | 1.7645 | 21.3 | 47.8 | 1.5816 | 0.17468 | 8.07 | 20.6 | 101.7 | 34.4
2022-06-27 06:35 | 0.99439 | 0.16982 | 1.6961 | 2.1426 | 24.7 | 57.1 | 1.5759 | 0.19387 | 8.03 | 20.6 | 101.8 | 34.4
2022-06-27 06:40 | 1.2984 | 0.1574 | 2.1477 | 3.277 | 27.5 | 65.1 | 1.5781 | 0.26468 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 34.5
2022-06-27 06:45 | 1.3039 | 0.20711 | 2.2078 | 4.5374 | 30.4 | 76.5 | 1.5817 | 0.32887 | 8.04 | 20.6 | 101.7 | 34.6
2022-06-27 06:50 | 1.5565 | 0.2361 | 2.622 | 3.9072 | 32.8 | 73.3 | 1.5803 | 0.27792 | 8.09 | 20.6 | 101.7 | 34.6
2022-06-27 06:55 | 1.6309 | 0.26096 | 2.7629 | 3.6552 | 34.3 | 74.9 | 1.5745 | 0.28322 | 8.07 | 20.6 | 101.7 | 34.7
2022-06-27 07:00 | 1.9823 | 0.28169 | 3.3202 | 4.5377 | 35.5 | 107 | 1.5825 | 0.36727 | 8.03 | 20.7 | 101.8 | 34.7
2022-06-27 07:05 | 2.108 | 0.31897 | 3.5522 | 3.7815 | 38.6 | 134 | 1.5768 | 0.35603 | 8.04 | 20.7 | 101.7 | 34.8
2022-06-27 07:10 | 1.6147 | 0.26096 | 2.7381 | 3.2771 | 45.1 | 95 | 1.5573 | 0.28057 | 7.98 | 20.6 | 101.7 | 34.8
2022-06-27 07:15 | 1.9201 | 0.33347 | 3.2767 | 4.1596 | 65.1 | 83.4 | 1.5602 | 0.28389 | 8.07 | 20.7 | 101.8 | 34.7
2022-06-27 07:20 | 1.7215 | 0.32519 | 2.964 | 3.9076 | 76.5 | 99.2 | 1.5509 | 0.29052 | 8.14 | 20.7 | 101.7 | 34.9
2022-06-27 07:25 | 1.5485 | 0.28375 | 2.6594 | 3.4032 | 77.3 | 104.2 | 1.5429 | 0.25014 | 8.14 | 20.7 | 101.8 | 34.7
2022-06-27 07:30 | 1.2079 | 0.24646 | 2.098 | 3.0249 | 70.4 | 111.5 | 1.5349 | 0.20711 | 8.09 | 20.7 | 101.7 | 34.5
2022-06-27 07:35 | 1.3038 | 0.26094 | 2.2615 | 3.655 | 57.3 | 95.7 | 1.5356 | 0.24151 | 8.02 | 20.7 | 101.8 | 34.3
2022-06-27 07:40 | 1.4011 | 0.28372 | 2.4313 | 3.781 | 21.2 | 98.4 | 1.5334 | 0.27195 | 7.99 | 20.7 | 101.7 | 34.3
2022-06-27 07:45 | 1.5429 | 0.25266 | 2.6177 | 3.4029 |  | 99.9 | 1.5312 | 0.28584 | 7.99 | 20.7 | 101.7 | 34.3
2022-06-27 07:50 | 1.3322 | 0.28373 | 2.3258 | 3.0249 |  | 90 | 1.5291 | 0.26137 | 8.05 | 20.7 | 101.7 | 34.4
2022-06-27 07:55 | 1.1917 | 0.20711 | 2.0338 | 3.4031 |  | 95.3 | 1.5292 | 0.25609 | 7.99 | 20.7 | 101.7 | 34.5
2022-06-27 08:00 | 1.3944 | 0.2506 | 2.388 | 3.4031 |  | 111.1 | 1.5328 | 0.25675 | 8.03 | 20.7 | 101.8 | 34.5
2022-06-27 08:05 | 1.7944 | 0.21954 | 2.97 | 3.5292 |  | 101.7 | 1.5292 | 0.26403 | 8.09 | 20.7 | 101.7 | 34.6
2022-06-27 08:10 | 1.7309 | 0.26098 | 2.9142 | 3.2773 |  | 108 | 1.5307 | 0.2647 | 8.02 | 20.7 | 101.8 | 34.8
2022-06-27 08:15 | 1.4513 | 0.28998 | 2.5145 | 3.7815 |  | 124.9 | 1.5386 | 0.26338 | 8.03 | 20.7 | 101.8 | 34.9
2022-06-27 08:20 | 1.1594 | 0.22162 | 1.9987 | 3.2772 | 16.3 | 122.1 | 1.535 | 0.25874 | 8.06 | 20.7 | 101.8 | 34.8
2022-06-27 08:25 | 1.4931 | 0.23612 | 2.5248 | 4.1595 | 22.5 | 124 | 1.5595 | 0.34278 | 8.01 | 20.7 | 101.8 | 34.8
2022-06-27 08:30 | 1.5647 | 0.24648 | 2.6429 | 3.9075 | 24.7 | 126.3 | 1.5588 | 0.33418 | 8 | 20.7 | 101.8 | 34.8
2022-06-27 08:35 | 1.4445 | 0.22783 | 2.4419 | 3.6554 | 26.1 | 130.7 | 1.548 | 0.27926 | 7.98 | 20.7 | 101.9 | 34.8
2022-06-27 08:40 | 1.5147 | 0.24854 | 2.5704 | 3.5293 | 28.1 | 121.6 | 1.5487 | 0.27793 | 8 | 20.7 | 102.2 | 34.8
2022-06-27 08:45 | 1.2838 | 0.22371 | 2.1936 | 3.1514 | 28.4 | 113.2 | 1.5488 | 0.24486 | 8.03 | 20.8 | 102.3 | 34.9
2022-06-27 08:50 | 1.3081 | 0.22579 | 2.2309 | 4.4121 | 29.3 | 107.8 | 1.5668 | 0.33951 | 8.09 | 20.8 | 102.2 | 35
2022-06-27 08:55 | 1.4892 | 0.22164 | 2.5043 | 4.1599 | 28.1 | 112.4 | 1.5747 | 0.36002 | 8.01 | 20.8 | 102.2 | 34.9
2022-06-27 09:00 | 1.3716 | 0.26928 | 2.3717 | 3.5296 | 26.4 | 116.5 | 1.569 | 0.30575 | 8.05 | 20.8 | 102.2 | 34.9
2022-06-27 09:05 | 1.5594 | 0.24649 | 2.6368 | 3.2775 | 27.8 | 114.8 | 1.569 | 0.30244 | 7.95 | 20.8 | 102.3 | 34.9
2022-06-27 09:10 | 1.6961 | 0.24237 | 2.8422 | 3.9081 | 29.1 | 110.2 | 1.5742 | 0.3349 | 7.96 | 20.9 | 102.2 | 35.1
2022-06-27 09:15 | 1.88 | 0.24239 | 3.1241 | 4.2866 | 30 | 115.5 | 1.5778 | 0.31705 | 7.92 | 20.9 | 102.3 | 35.3
2022-06-27 09:20 | 1.7043 | 0.25897 | 2.8714 | 3.5302 | 31 | 109.1 | 1.5851 | 0.31441 | 7.88 | 20.9 | 102.3 | 35.4
2022-06-27 09:25 | 1.9072 | 0.28384 | 3.2072 | 3.6565 | 31.5 | 117.5 | 1.5916 | 0.34554 | 7.88 | 21 | 102.2 | 35.4
2022-06-27 09:30 | 1.6733 | 0.25483 | 2.8197 | 3.5303 | 31.8 | 111.9 | 1.588 | 0.3078 | 7.91 | 21 | 102.2 | 35.3
2022-06-27 09:35 | 1.7949 | 0.29627 | 3.0476 | 3.2782 | 30.6 | 109.3 | 1.5866 | 0.27404 | 7.92 | 21 | 102.3 | 35.3
2022-06-27 09:40 | 1.2989 | 0.25483 | 2.2458 | 2.6477 | 28 | 105.2 | 1.5722 | 0.23499 | 7.86 | 21 | 102.3 | 35.3
2022-06-27 09:45 | 1.5896 | 0.28178 | 2.7204 | 3.1522 | 25.9 | 102 | 1.5787 | 0.23169 | 7.92 | 21 | 102.2 | 35.5
2022-06-27 09:50 | 1.4477 | 0.28179 | 2.4988 | 3.9089 | 26.6 | 104.1 | 1.5752 | 0.26678 | 7.89 | 21 | 102.2 | 35.7
2022-06-27 09:55 | 1.6897 | 0.2673 | 2.8574 | 4.1613 | 27.2 | 114.7 | 1.5774 | 0.37405 | 7.84 | 21 | 102.2 | 35.9
2022-06-27 10:00 | 1.3275 | 0.2238 | 2.2587 | 3.531 | 26.4 | 98.4 | 1.5588 | 0.40254 | 7.95 | 21 | 102.3 | 36.1
2022-06-27 10:05 | 1.6628 | 0.2839 | 2.8348 | 3.5311 | 26 | 91.4 | 1.5473 | 0.38003 | 7.87 | 21 | 102.3 | 36.2
2022-06-27 10:10 | 1.2858 | 0.2404 | 2.2113 | 2.6485 | 25.9 | 101.5 | 1.5345 | 0.29664 | 7.88 | 21.1 | 102.2 | 36.3
2022-06-27 10:15 | 1.2858 | 0.22798 | 2.1989 | 2.2703 | 27.1 | 102.8 | 1.5252 | 0.25626 | 7.93 | 21.1 | 102.2 | 36.5
2022-06-27 10:20 | 1.1697 | 0.22593 | 2.0168 | 2.1444 | 28.1 | 103.5 | 1.5015 | 0.21125 | 7.83 | 21.1 | 102.3 | 36.9
2022-06-27 10:25 | 1.4455 | 0.27773 | 2.4934 | 2.3966 | 28.4 | 107.9 | 1.4921 | 0.23773 | 7.93 | 21 | 102.2 | 37
2022-06-27 10:30 | 1.4739 | 0.26946 | 2.5288 | 2.3967 | 26.8 | 98.1 | 1.4836 | 0.24967 | 7.94 | 21 | 102.3 | 37.2
2022-06-27 10:35 | 1.5438 | 0.27999 | 2.6485 | 2.6506 | 25.4 | 77.5 | 1.4549 | 0.25048 | 7.81 | 21.1 | 102.3 | 39.4
2022-06-27 10:40 | 1.6181 | 0.24678 | 2.727 | 3.2813 | 25.8 | 75.8 | 1.4562 | 0.29617 | 8.05 | 21 | 102.3 | 39.2
2022-06-27 10:45 | 1.1404 | 0.23847 | 1.9866 | 2.9025 | 24.7 | 95.9 | 1.4417 | 0.25971 | 7.8 | 21 | 102.2 | 39
2022-06-27 10:50 | 1.466 | 0.25937 | 2.5044 | 2.778 | 26.8 | 96.4 | 1.4469 | 0.29898 | 7.81 | 21.1 | 102.3 | 41.2
2022-06-27 10:55 | 1.73 | 0.25315 | 2.905 | 3.5358 | 28.9 | 109.4 | 1.4534 | 0.28773 | 7.98 | 21.1 | 102.2 | 41.4
2022-06-27 11:00 | 1.3683 | 0.278 | 2.3755 | 3.0301 | 28.6 | 102.7 | 1.4337 | 0.29231 | 7.93 | 21 | 102.2 | 40.9
2022-06-27 11:05 | 1.8116 | 0.27602 | 3.0528 | 3.2838 | 29.7 | 108.5 | 1.4313 | 0.27915 | 7.96 | 21.1 | 102.3 | 42
2022-06-27 11:10 | 1.3776 | 0.26758 | 2.3792 | 2.3984 | 31 | 99.1 | 1.4212 | 0.23593 | 8.11 | 21.1 | 102.3 | 39.9
2022-06-27 11:15 | 1.3289 | 0.22196 | 2.259 | 2.651 | 29.1 | 95.7 | 1.422 | 0.2419 | 8.12 | 21.1 | 102.2 | 40.1
2022-06-27 11:20 | 1.2885 | 0.21161 | 2.1866 | 2.5251 | 27.9 | 98.2 | 1.4149 | 0.22337 | 7.83 | 21.1 | 102.2 | 40.6
2022-06-27 11:25 | 1.4855 | 0.24701 | 2.5241 | 2.4001 | 30.4 | 95 | 1.4077 | 0.22084 | 7.84 | 21.1 | 102.2 | 42.7
2022-06-27 11:30 | 1.3023 | 0.21374 | 2.2079 | 2.0206 | 31 | 83.4 | 1.403 | 0.20089 | 8.08 | 21.1 | 102.2 | 41.6
2022-06-27 11:35 | 1.2891 | 0.24492 | 2.2209 | 2.6526 | 30 | 102.4 | 1.4062 | 0.23741 | 7.93 | 21.2 | 102.3 | 42.2
2022-06-27 11:40 | 1.0917 | 0.21592 | 1.8893 | 2.2743 | 29.5 | 95.1 | 1.3972 | 0.24875 | 9.32 | 21.2 | 102.3 | 43.4
2022-06-27 11:45 | 1.1506 | 0.23267 | 1.9964 | 2.2757 | 29.2 | 165.8 | 1.4342 | 0.24359 | 11.61 | 21.4 | 102.3 | 45.2
2022-06-27 11:50 | 1.1304 | 0.19322 | 1.9281 | 2.2759 | 32.7 | 258 | 1.4242 | 0.17657 | 11.19 | 21.4 | 102.2 | 45.7
2022-06-27 11:55 | 0.98372 | 0.22016 | 1.728 | 1.896 | 37.4 | 221.2 | 1.3862 | 0.18912 | 8.74 | 21.2 | 102.3 | 44.9
2022-06-27 12:00 | 0.6173 | 0.19506 | 1.1413 | 1.2628 | 33.8 | 123.6 | 1.3777 | 0.1505 | 7.97 | 21 | 102.2 | 41.7
2022-06-27 12:05 | 0.7094 | 0.16394 | 1.2513 | 1.3892 | 26.9 | 36.3 | 1.3814 | 0.18233 | 8.08 | 21.1 | 102.3 | 41.7
2022-06-27 12:10 | 1.0557 | 0.19087 | 1.807 | 2.3989 | 21.9 | 30.1 | 1.389 | 0.20151 | 8.04 | 21.1 | 102.2 | 40.7
2022-06-27 12:15 | 1.0624 | 0.22197 | 1.8504 | 2.1462 | 20.4 | 56.8 | 1.3881 | 0.20016 | 8.06 | 21.1 | 102.2 | 40.3
2022-06-27 12:20 | 1.1156 | 0.23865 | 1.9486 | 2.5258 | 21.4 | 71.3 |  |  | 8.03 | 21.2 | 102.3 | 41.5
2022-06-27 12:25 | 1.0084 | 0.20333 | 1.7491 | 2.6516 | 21.4 | 83.5 |  |  | 8.01 | 21.2 | 102.3 | 40.8
2022-06-27 12:30 | 1.072 | 0.20541 | 1.8487 | 2.3991 | 22.1 | 78.6 |  |  | 8.15 | 21.2 | 102.2 | 40.8
2022-06-27 12:35 | 1.5934 | 0.19713 | 2.6416 | 2.652 | 22.8 | 80.9 |  |  | 7.95 | 21.2 | 102.3 | 41.3
2022-06-27 12:40 | 1.3554 | 0.25321 | 2.3308 | 3.0314 | 27.6 | 100.5 |  |  | 8.02 | 21.2 | 102.3 | 42
2022-06-27 12:45 | 1.3197 | 0.20748 | 2.2283 | 2.7778 | 27.3 | 82.6 |  |  | 8.01 | 21.2 | 102.3 | 40.6
2022-06-27 12:50 | 1.5474 | 0.24694 | 2.6189 | 3.6624 | 26.8 | 91.1 | 1.3929 | 0.39648 | 8.06 | 21.2 | 102.3 | 41.4
2022-06-27 12:55 | 1.4378 | 0.28223 | 2.4861 | 3.2835 | 28.2 | 107.7 |  |  | 7.99 | 21.2 | 102.3 | 41.5
2022-06-27 13:00 | 1.1706 | 0.2759 | 2.0703 | 2.5249 | 29.1 | 104.2 |  |  | 8.03 | 21.1 | 102.2 | 40.2
2022-06-27 13:05 | 1.249 | 0.22816 | 2.1426 | 2.5246 | 29.2 | 92.8 | 1.3807 | 0.26773 | 8.05 | 21.2 | 102.3 | 39.5
2022-06-27 13:10 | 1.3603 | 0.26972 | 2.3548 | 2.6515 | 30.7 | 103.3 | 1.3797 | 0.19953 | 7.9 | 21.2 | 102.3 | 40.6
2022-06-27 13:15 | 1.126 | 0.20122 | 1.9271 | 2.1461 | 31.1 | 98.3 | 1.3751 | 0.20811 | 7.93 | 21.2 | 102.2 | 40
2022-06-27 13:20 | 1.1909 | 0.20744 | 2.0329 | 2.1461 | 31.3 | 90.5 | 1.3744 | 0.19087 | 8.08 | 21.2 | 102.3 | 39.9
2022-06-27 13:25 | 1.2519 | 0.2365 | 2.1554 | 3.03 | 32.3 | 98.5 | 1.3817 | 0.20746 | 7.93 | 21.2 | 102.2 | 40.2
2022-06-27 13:30 | 1.0306 | 0.23427 | 1.814 | 2.6495 | 32.7 | 107.7 | 1.3779 | 0.18613 | 7.89 | 21.1 | 102.3 | 37.8
2022-06-27 13:35 | 0.99572 | 0.1742 | 1.7005 | 2.1454 | 32 | 94.7 | 1.3769 | 0.18154 | 7.95 | 21.1 | 102.3 | 38.9
2022-06-27 13:40 | 1.2767 | 0.19902 | 2.156 | 2.5232 | 29.7 | 85.3 | 1.3779 | 0.21328 | 8.05 | 21.1 | 102.2 | 37.6
2022-06-27 13:45 | 1.1523 | 0.22182 | 1.9881 | 2.3971 | 27.1 | 90.2 | 1.38 | 0.22652 | 8 | 21.1 | 102.2 | 37.6
2022-06-27 13:50 | 1.1831 | 0.20725 | 2.0207 | 2.7748 | 26.6 | 84.8 | 1.3796 | 0.22249 | 8.08 | 21.1 | 102.2 | 36.5
2022-06-27 13:55 | 1.3366 | 0.23433 | 2.2831 | 4.0384 | 27.4 | 96.8 | 1.3876 | 0.27496 | 7.95 | 21.2 | 102.3 | 38.6
2022-06-27 14:00 | 1.2194 | 0.25516 | 2.1243 | 3.5349 | 31.1 | 104.9 | 1.3874 | 0.27374 | 8.02 | 21.2 | 102.2 | 40.1
2022-06-27 14:05 | 1.1096 | 0.1929 | 1.8937 | 2.9032 | 32.2 | 91.4 | 1.3829 | 0.23989 | 7.89 | 21.1 | 102.2 | 39.7
2022-06-27 14:10 | 1.3121 | 0.26541 | 2.2788 | 2.9023 | 35.7 | 97.1 | 1.3868 | 0.24644 | 7.96 | 21.1 | 102.3 | 38.4
2022-06-27 14:15 | 0.98073 | 0.20113 | 1.7044 | 2.3976 | 38.9 | 109.3 | 1.381 | 0.22922 | 8 | 21 | 102.3 | 38.7
2022-06-27 14:20 | 1.1817 | 0.2031 | 2.0144 | 3.0269 | 37.5 | 97.4 | 1.381 | 0.2397 | 8.12 | 21 | 102.2 | 36.6
2022-06-27 14:25 | 1.1815 | 0.20928 | 2.0203 | 2.522 | 36.3 | 96.7 | 1.3829 | 0.24495 | 8.16 | 21 | 102.2 | 35.8
2022-06-27 14:30 | 1.3397 | 0.22172 | 2.2752 | 2.5221 | 35.2 | 100.9 | 1.383 | 0.21318 | 7.99 | 21 | 102.3 | 36
2022-06-27 14:35 | 1.2563 | 0.23424 | 2.1599 | 2.9014 | 37.7 | 111.9 | 1.3842 | 0.2265 | 8 | 21.1 | 102.3 | 37.2
2022-06-27 14:40 | 1.1181 | 0.22383 | 1.9378 | 2.7747 | 37 | 104.8 | 1.3854 | 0.21454 | 8.04 | 21.1 | 102.2 | 36.4
2022-06-27 14:45 | 1.0372 | 0.23631 | 1.8262 | 3.1537 | 36.2 | 97.8 | 1.3892 | 0.25498 | 8.05 | 21.1 | 102.3 | 37.2
2022-06-27 14:50 | 1.0289 | 0.22382 | 1.7989 | 2.3963 | 33.3 | 83.6 | 1.3825 | 0.21983 | 7.93 | 21 | 102.2 | 36.6
2022-06-27 14:55 | 1.3024 | 0.24462 | 2.241 | 2.9017 | 32.3 | 84.3 | 1.3858 | 0.28878 | 7.95 | 21 | 102.3 | 37.8
2022-06-27 15:00 | 1.4725 | 0.28396 | 2.5411 | 2.6489 | 32.2 | 86.6 | 1.3862 | 0.33575 | 8 | 21 | 102.3 | 37.1
2022-06-27 15:05 | 1.5187 | 0.26948 | 2.5974 | 2.9015 | 32.7 | 102 | 1.3936 | 0.34903 | 8 | 21 | 102.3 | 37.5
2022-06-27 15:10 | 1.1212 | 0.24878 | 1.9695 | 2.7757 | 34.8 | 104.1 | 1.3894 | 0.29674 | 8.02 | 21 | 102.2 | 38
2022-06-27 15:15 | 1.1682 | 0.21762 | 2.0104 | 2.7749 | 34.3 | 102.2 | 1.3847 | 0.29732 | 8.03 | 21 | 102.3 | 36.8
2022-06-27 15:20 | 1.3818 | 0.29015 | 2.4083 | 3.1532 | 32.9 | 103.7 | 1.3832 | 0.24831 | 8.05 | 21 | 102.3 | 36.7
2022-06-27 15:25 | 1.1749 | 0.26112 | 2.062 | 3.153 | 35 | 104.4 | 1.3839 | 0.22247 | 8.04 | 21 | 102.2 | 36.5
2022-06-27 15:30 | 1.1409 | 0.23622 | 1.9851 | 3.5308 | 35.4 | 103.7 | 1.3887 | 0.22112 | 8.02 | 21 | 102.2 | 35.9
2022-06-27 15:35 | 1.2316 | 0.20931 | 2.0972 | 3.4051 | 34.2 | 100.3 | 1.3932 | 0.2463 | 7.97 | 21 | 102.2 | 36.4
2022-06-27 15:40 | 1.2335 | 0.24671 | 2.1375 | 3.4066 | 33.8 | 90.1 | 1.3945 | 0.27489 | 7.91 | 21 | 102.3 | 38.1
2022-06-27 15:45 | 1.3159 | 0.26742 | 2.2845 | 3.2801 | 35.7 | 90.7 | 1.3915 | 0.29739 | 8.03 | 21 | 102.2 | 37.8
2022-06-27 15:50 | 1.2413 | 0.24042 | 2.1452 | 3.0272 | 34.5 | 94 | 1.3992 | 0.25693 | 7.94 | 21 | 102.3 | 36.9
2022-06-27 15:55 | 1.1938 | 0.21966 | 2.0495 | 3.0267 | 33.5 | 87.5 | 1.3968 | 0.25425 | 8.04 | 21 | 102.2 | 36.3
2022-06-27 16:00 | 1.257 | 0.23619 | 2.163 | 4.413 | 32 | 87.7 | 1.3979 | 0.35878 | 8.21 | 21 | 102.3 | 35.4
2022-06-27 16:05 | 1.459 | 0.22778 | 2.4663 | 3.5286 | 31 | 104.9 | 1.3986 | 0.305 | 8.18 | 21 | 102.2 | 33.3
2022-06-27 16:10 | 1.5764 | 0.33336 | 2.7497 | 4.2843 | 30.8 | 124.5 | 1.4021 | 0.39362 | 8.15 | 21 | 102.3 | 32.9
2022-06-27 16:15 | 1.1695 | 0.24633 | 2.039 | 4.0312 | 29.9 | 108.4 | 1.4017 | 0.37103 | 8.15 | 21 | 102.2 | 31.8
2022-06-27 16:20 | 1.2268 | 0.2423 | 2.1207 | 3.781 | 29.5 | 92.2 | 1.4002 | 0.35995 | 8.07 | 21 | 102.2 | 33.7
2022-06-27 16:25 | 1.0687 | 0.23609 | 1.8742 | 3.1508 | 29.3 | 66.2 | 1.398 | 0.27129 | 7.96 | 21 | 102.2 | 33.7
2022-06-27 16:30 | 1.0112 | 0.22172 | 1.7717 | 2.9004 | 31.4 | 76.2 | 1.3924 | 0.26747 | 8 | 21 | 102.2 | 36
2022-06-27 16:35 | 1.0428 | 0.24639 | 1.8448 | 3.2761 | 32.1 | 76.8 | 1.397 | 0.27651 | 8.07 | 20.9 | 102.3 | 32.9
2022-06-27 16:40 | 1.0346 | 0.21531 | 1.8011 | 3.0237 | 31.3 | 85.7 | 1.3882 | 0.22423 | 8.09 | 20.9 | 102.3 | 32.5
2022-06-27 16:45 | 1.256 | 0.2153 | 2.1406 | 3.2756 | 30.2 | 74.1 | 1.3917 | 0.27713 | 8.04 | 20.9 | 102.3 | 32.3
2022-06-27 16:50 | 1.0385 | 0.22356 | 1.8154 | 3.2754 | 31.1 | 80.3 | 1.3945 | 0.27116 | 8.07 | 20.9 | 102.3 | 32
2022-06-27 16:55 | 1.0494 | 0.2091 | 1.8198 | 4.0317 | 32.6 | 86.5 | 1.4033 | 0.2917 | 8 | 20.9 | 102.2 | 32.5
2022-06-27 17:00 | 1.0238 | 0.22773 | 1.797 | 4.1578 | 33.4 | 91.8 | 1.4019 | 0.28972 | 7.93 | 20.9 | 102.2 | 32.6
2022-06-27 17:05 | 1.1346 | 0.19669 | 1.9358 | 3.4019 | 32.9 | 82.3 | 1.3976 | 0.27451 | 7.9 | 20.9 | 102.2 | 32.7
2022-06-27 17:10 | 1.2493 | 0.22151 | 2.1365 | 3.7796 | 34.2 | 86.3 | 1.4004 | 0.30161 | 7.9 | 20.9 | 102.3 | 32.4
2022-06-27 17:15 | 0.83987 | 0.21111 | 1.4985 | 3.2749 | 33.2 | 89.6 | 1.4015 | 0.26716 | 7.94 | 20.9 | 102.3 | 31.5
2022-06-27 17:20 | 0.91 | 0.19247 | 1.5873 | 2.8968 | 30.3 | 80.3 | 1.4057 | 0.22349 | 7.95 | 20.9 | 102.3 | 31.1
2022-06-27 17:25 | 0.90722 | 0.16348 | 1.552 | 3.2743 | 29.1 | 81.3 | 1.4049 | 0.23074 | 7.99 | 20.9 | 102.2 | 30.7
2022-06-27 17:30 | 0.88959 | 0.19864 | 1.5622 | 3.5259 | 27.8 | 81.9 | 1.4091 | 0.25188 | 7.97 | 20.9 | 102.3 | 30.4
2022-06-27 17:35 | 1.0055 | 0.19655 | 1.74 | 3.2736 | 25.7 | 76.5 | 1.4089 | 0.23598 | 7.89 | 20.9 | 102.3 | 29.8
2022-06-27 17:40 | 0.80841 | 0.19653 | 1.4336 | 3.1474 | 23.7 | 69.9 | 1.408 | 0.21877 | 7.91 | 20.9 | 102.2 | 29.4
2022-06-27 17:45 | 0.86237 | 0.20273 | 1.5267 | 2.6437 | 22.9 | 76.6 | 1.4094 | 0.21282 | 7.84 | 20.9 | 102.2 | 29.3
2022-06-27 17:50 | 0.8151 | 0.21927 | 1.4687 | 2.8954 | 23.5 | 79.5 | 1.4115 | 0.22206 | 7.99 | 20.9 | 102.3 | 29.1
2022-06-27 17:55 | 0.74217 | 0.19443 | 1.3321 | 3.2728 | 23.9 | 74.2 | 1.4136 | 0.21676 | 7.97 | 20.9 | 102.2 | 28.8
2022-06-27 18:00 | 0.82853 | 0.16547 | 1.4355 | 3.5246 | 23.3 | 80.2 | 1.4193 | 0.24518 | 7.91 | 20.9 | 102.2 | 28.8
2022-06-27 18:05 | 0.85818 | 0.18615 | 1.5016 | 3.6503 | 23.7 | 73.8 | 1.4286 | 0.29737 | 8.03 | 20.9 | 102.2 | 28.6
2022-06-27 18:10 | 1.0227 | 0.16959 | 1.7394 | 3.3983 | 23.4 | 68.2 | 1.4228 | 0.26564 | 8.01 | 20.9 | 102.2 | 28.4
2022-06-27 18:15 | 0.88782 | 0.16959 | 1.5305 | 3.2725 | 23.5 | 73.3 | 1.4221 | 0.26564 | 7.92 | 20.9 | 102.2 | 28.4
2022-06-27 18:20 | 0.80545 | 0.17785 | 1.4125 | 3.2722 | 23.5 | 72.5 | 1.4205 | 0.23522 | 7.97 | 20.9 | 102.3 | 28.1
2022-06-27 18:25 | 0.72717 | 0.1675 | 1.2801 | 2.8945 | 23.4 | 71.3 | 1.419 | 0.21936 | 7.94 | 20.9 | 102.3 | 27.9
2022-06-27 18:30 | 0.7029 | 0.16544 | 1.2429 | 2.7688 | 25.7 | 79.7 | 1.4212 | 0.23125 | 7.98 | 20.8 | 102.2 | 28.2
2022-06-27 18:35 | 0.63951 | 0.17992 | 1.1602 | 2.5171 | 26.6 | 80.1 | 1.4176 | 0.22796 | 8.01 | 20.8 | 102.2 | 28.3
2022-06-27 18:40 | 0.71503 | 0.13649 | 1.2304 | 3.0204 | 24.6 | 60.4 | 1.4226 | 0.222 | 8.02 | 20.7 | 102.3 | 28.3
2022-06-27 18:45 | 0.66521 | 0.1758 | 1.1955 | 2.6432 | 22.6 | 63.3 | 1.4221 | 0.19626 | 8.05 | 20.8 | 102.3 | 28.7
2022-06-27 18:50 | 0.63424 | 0.16755 | 1.1397 | 2.7694 | 23.5 | 77.8 | 1.423 | 0.1943 | 8.04 | 20.8 | 102.3 | 29.1
2022-06-27 18:55 | 0.50337 | 0.1448 | 0.91639 | 3.0213 | 23.9 | 66.5 | 1.4274 | 0.21215 | 8.11 | 20.8 | 102.2 | 29.4
2022-06-27 19:00 | 0.5263 | 0.14273 | 0.9474 | 2.3918 | 23.7 | 59.3 | 1.4259 | 0.19629 | 8.12 | 20.8 | 102.3 | 29.3
2022-06-27 19:05 | 0.57758 | 0.13032 | 1.0157 | 2.6436 | 22.4 | 51.9 | 1.4288 | 0.19364 | 8.05 | 20.8 | 102.2 | 29.3
2022-06-27 19:10 | 0.50066 | 0.13239 | 0.89775 | 3.0213 | 22.3 | 50.9 | 1.4352 | 0.18968 | 8.15 | 20.8 | 102.2 | 29.3
2022-06-27 19:15 | 0.44802 | 0.13239 | 0.8212 | 2.2659 | 21.4 | 49.8 | 1.4367 | 0.17844 | 8.08 | 20.8 | 102.3 | 29.2
2022-06-27 19:20 | 0.54383 | 0.11377 | 0.94738 | 2.14 | 20.9 | 57.7 | 1.4424 | 0.16522 | 8.1 | 20.8 | 102.3 | 29.2
2022-06-27 19:25 | 0.52357 | 0.13445 | 0.93906 | 1.5105 | 20.6 | 62.4 | 1.4467 | 0.19958 | 8 | 20.8 | 102.3 | 29
2022-06-27 19:30 | 0.5303 | 0.12203 | 0.9349 | 1.5105 | 19.3 | 50.2 | 1.4545 | 0.16785 | 8.04 | 20.8 | 102.3 | 28.9
2022-06-27 19:35 | 0.56267 | 0.11996 | 0.98245 | 1.7622 | 21 | 47.8 | 1.4667 | 0.16256 | 7.97 | 20.8 | 102.3 | 28.8
2022-06-27 19:40 | 0.42233 | 0.1241 | 0.77146 | 1.2587 | 22.5 | 45.7 | 1.4782 | 0.14868 | 7.99 | 20.8 | 102.2 | 28.7
2022-06-27 19:45 | 0.42369 | 0.12203 | 0.77148 | 0.88109 | 23 | 43 | 1.4854 | 0.1282 | 8.1 | 20.8 | 102.2 | 28.8
2022-06-27 19:50 | 0.41289 | 0.13237 | 0.76526 | 0.75521 | 22.1 | 49.3 | 1.4897 | 0.12159 | 8.04 | 20.7 | 102.2 | 28.9
2022-06-27 19:55 | 0.3144 | 0.13858 | 0.61844 | 0.62937 | 21.3 | 33.6 | 1.4984 | 0.12159 | 8.05 | 20.7 | 102.2 | 29.1
2022-06-27 20:00 | 0.28742 | 0.1179 | 0.55847 | 0.50351 | 21.6 | 39.6 | 1.5085 | 0.11433 | 8.08 | 20.6 | 102.3 | 29.4
2022-06-27 20:05 | 0.36841 | 0.10963 | 0.67434 | 1.3847 | 21.8 | 48 | 1.5165 | 0.12887 | 8.08 | 20.6 | 102.2 | 29.6
2022-06-27 20:10 | 0.36573 | 0.11791 | 0.67851 | 1.8883 | 23.1 | 41.2 | 1.5201 | 0.14739 | 8 | 20.6 | 102.2 | 29.8
2022-06-27 20:15 | 0.47505 | 0.12412 | 0.85437 | 1.2589 | 22.6 | 45.9 | 1.5202 | 0.13285 | 8.08 | 20.6 | 102.3 | 29.9
2022-06-27 20:20 | 0.30097 | 0.12413 | 0.58546 | 0.62949 | 20.3 | 34.4 | 1.5246 | 0.11501 | 8.12 | 20.6 | 102.2 | 30.1
2022-06-27 20:25 | 0.34288 | 0.12415 | 0.64973 | 1.5111 | 19.9 | 39.7 | 1.522 | 0.11834 | 7.96 | 20.6 | 102.2 | 31
2022-06-27 20:30 | 0.36725 | 0.11383 | 0.67676 | 1.5114 | 20.9 | 46.7 | 1.5158 | 0.12431 | 8.07 | 20.6 | 102.3 | 31.8
2022-06-27 20:35 | 0.39432 | 0.10971 | 0.71414 | 1.0078 | 22.4 | 42.3 | 1.5067 | 0.12169 | 7.99 | 20.6 | 102.2 | 32.5
2022-06-27 20:40 | 0.39843 | 0.11386 | 0.72667 | 1.6379 | 25.9 | 51.5 | 1.4976 | 0.12501 | 7.98 | 20.6 | 102.2 | 33.1
2022-06-27 20:45 | 0.29312 | 0.12837 | 0.57768 | 1.2601 | 26.5 | 59.8 | 1.4877 | 0.129 | 7.99 | 20.6 | 102.2 | 33.7
2022-06-27 20:50 | 0.17967 | 0.097326 | 0.37274 | 1.2602 | 24.7 | 51 | 1.48 | 0.12703 | 8.06 | 20.6 | 102.3 | 34.1
2022-06-27 20:55 | 0.25805 | 0.10769 | 0.50323 | 1.2603 | 23 | 42.4 | 1.4707 | 0.11844 | 7.99 | 20.7 | 102.2 | 34.2
2022-06-27 21:00 | 0.17429 | 0.10355 | 0.3707 | 0.75619 | 22.2 | 44.2 | 1.4542 | 0.096603 | 8.03 | 20.7 | 102.3 | 34.3
2022-06-27 21:05 | 0.15403 | 0.093197 | 0.3293 | 1.2604 | 20.9 | 30.6 | 1.4471 | 0.099255 | 8.03 | 20.7 | 102.2 | 34.5
2022-06-27 21:10 | 0.20941 | 0.084909 | 0.40383 | 1.1343 | 18.9 | 23.9 | 1.4398 | 0.09528 | 8.18 | 20.6 | 102.3 | 34.5
2022-06-27 21:15 | 0.19051 | 0.093197 | 0.38729 | 0.50415 | 16 | 25.7 | 1.4341 | 0.093299 | 8.09 | 20.6 | 102.2 | 34.7
2022-06-27 21:20 | 0.26754 | 0.084918 | 0.49501 | 0.37813 | 15.1 | 31.9 | 1.4299 | 0.095951 | 8.1 | 20.6 | 102.3 | 34.9
2022-06-27 21:25 | 0.19729 | 0.091138 | 0.39355 | 0.75632 | 16.5 | 28.2 | 1.43 | 0.098605 | 8.12 | 20.6 | 102.3 | 35.2
2022-06-27 21:30 | 0.2054 | 0.093211 | 0.40805 | 0.25211 | 16 | 34.9 | 1.4271 | 0.087356 | 8.13 | 20.6 | 102.2 | 35.3
2022-06-27 21:35 | 0.23379 | 0.095287 | 0.45572 | 0.37819 | 15.6 | 27.9 | 1.4286 | 0.095303 | 8.17 | 20.6 | 102.2 | 35.5
2022-06-27 21:40 | 0.32164 | 0.091146 | 0.58624 | 0.50426 | 15.6 | 29.5 | 1.4279 | 0.094644 | 8.17 | 20.6 | 102.2 | 35.6
2022-06-27 21:45 | 0.35945 | 0.10357 | 0.65662 | 0.50423 | 15.1 | 36.1 | 1.4336 | 0.10456 | 8.06 | 20.6 | 102.2 | 35.3
2022-06-27 21:50 | 0.46349 | 0.097352 | 0.80781 | 0.63027 | 15.8 | 41.9 | 1.4429 | 0.11846 | 8.17 | 20.6 | 102.2 | 35.2
2022-06-27 21:55 | 0.42565 | 0.095278 | 0.74773 | 0.63025 | 16.6 | 49.6 | 1.4537 | 0.11382 | 8.15 | 20.6 | 102.2 | 35.1
2022-06-27 22:00 | 0.27834 | 0.086987 | 0.51157 | 0.50417 | 16.1 | 32.6 | 1.4644 | 0.10654 | 8.12 | 20.6 | 102.3 | 34.8
2022-06-27 22:05 | 0.23373 | 0.089051 | 0.44733 | 1.3864 | 14.5 | 25.7 | 1.4765 | 0.10918 | 8.16 | 20.6 | 102.2 | 34.5
2022-06-27 22:10 | 0.26209 | 0.10354 | 0.50735 | 0.50409 | 12.9 | 25.5 | 1.5131 | 0.12306 | 8.2 | 20.6 | 102.2 | 34.2
2022-06-27 22:15 | 0.32015 | 0.089036 | 0.57977 | 0.37803 | 15.5 | 33.2 | 1.5547 | 0.15547 | 8.13 | 20.5 | 102.3 | 34
2022-06-27 22:20 | 0.25126 | 0.10146 | 0.4866 | 0.37804 | 14.3 | 20.8 | 1.5864 | 0.12636 | 8.12 | 20.5 | 102.3 | 34.1
2022-06-27 22:25 | 0.18645 | 0.091124 | 0.37485 | 0.25207 | 13.7 | 24.6 | 1.5953 | 0.10521 | 8.16 | 20.5 | 102.3 | 34.8
2022-06-27 22:30 | 0.13243 | 0.086996 | 0.28999 | 0.25211 | 15 | 30.4 | 1.6453 | 0.10655 | 8.21 | 20.4 | 102.3 | 35.7
2022-06-27 22:35 | 0.25273 | 0.084937 | 0.4744 | 0.37822 | 16.9 | 27.4 | 1.6606 | 0.10061 | 8.22 | 20.4 | 102.3 | 36.3
2022-06-27 22:40 | 0.17571 | 0.089086 | 0.35842 | 1.3869 | 19.5 | 44.2 | 1.6528 | 0.11518 | 8.26 | 20.4 | 102.3 | 36.6
2022-06-27 22:45 | 0.19058 | 0.087018 | 0.37915 | 0.75652 | 22.5 | 35.7 | 1.6637 | 0.10922 | 8.17 | 20.3 | 102.2 | 37
2022-06-27 22:50 | 0.19466 | 0.0891 | 0.38748 | 0.2522 | 20.8 | 26.9 | 1.6761 | 0.095332 | 8.13 | 20.3 | 102.2 | 37.5
2022-06-27 22:55 | 0.16357 | 0.078739 | 0.32739 | 0.2522 | 18.7 | 17.8 | 1.6819 | 0.088711 | 8.17 | 20.2 | 102.3 | 37.7
2022-06-27 23:00 | 0.18927 | 0.076675 | 0.3668 | 0.25223 | 17.1 | 25.6 | 1.677 | 0.081438 | 8.12 | 20.2 | 102.2 | 38.1
2022-06-27 23:05 | 0.30417 | 0.082887 | 0.54913 | 0.37832 | 17.9 | 32.3 | 1.6654 | 0.09004 | 8.15 | 20.2 | 102.3 | 37.9
2022-06-27 23:10 | 0.26496 | 0.078741 | 0.48488 | 0.50442 | 18.1 | 22.9 | 1.6553 | 0.10593 | 8.13 | 20.3 | 102.3 | 37.6
2022-06-27 23:15 | 0.21764 | 0.089099 | 0.4227 | 0.5044 | 17.2 | 21.5 | 1.6458 | 0.094007 | 8.16 | 20.3 | 102.3 | 37.4
2022-06-27 23:20 | 0.17032 | 0.089096 | 0.35017 | 0.37829 | 17.9 | 16.1 | 1.6307 | 0.08275 | 8.15 | 20.2 | 102.3 | 37.5
2022-06-27 23:25 | 0.23521 | 0.074595 | 0.43307 | 0.2522 | 17.2 | 17.9 | 1.6286 | 0.094008 | 8.1 | 20.2 | 102.2 | 37.7
2022-06-27 23:30 | 0.30549 | 0.08495 | 0.55321 | 0.37828 | 15.6 | 17.8 | 1.6205 | 0.09334 | 8.11 | 20.2 | 102.2 | 37.4
2022-06-27 23:35 | 0.19193 | 0.093229 | 0.38742 | 0.37824 | 14.2 | 23 | 1.6038 | 0.10127 | 8.06 | 20.2 | 102.3 | 37
2022-06-27 23:40 | 0.17164 | 0.072506 | 0.33767 | 0.37821 | 12.6 | 28.9 | 1.5951 | 0.092 | 8.11 | 20.2 | 102.2 | 36.7
2022-06-27 23:45 | 0.1811 | 0.087008 | 0.36253 | 1.0086 | 12.1 | 31.2 | 1.5799 | 0.097958 | 8.18 | 20.3 | 102.3 | 36.5
2022-06-27 23:50 | 0.13379 | 0.07043 | 0.27551 | 1.1346 | 14.8 | 32.3 | 1.5748 | 0.13965 | 8.19 | 20.3 | 102.3 | 36.2
2022-06-27 23:55 | 0.13108 | 0.068357 | 0.26928 | 0.50424 | 16.2 | 24 | 1.5604 | 0.10589 | 8.2 | 20.3 | 102.3 | 36.1
2022-06-28 | 0.17837 | 0.074568 | 0.35005 | 0.25211 | 16.9 | 23.5 | 1.5567 | 0.091988 | 8.25 | 20.2 | 102.3 | 36.1
2022-06-28 00:05 | 0.23378 | 0.07664 | 0.43291 | 0.12606 | 14.7 | 14.8 | 1.556 | 0.084048 | 8.18 | 20.2 | 102.3 | 36.2
2022-06-28 00:10 | 0.14053 | 0.082852 | 0.29827 | 0.12605 | 13.3 | 8.1 | 1.5574 | 0.080737 | 8.2 | 20.2 | 102.3 | 36.1
2022-06-28 00:15 | 0.06756 | 0.074562 | 0.17812 | 0.12604 | 11.9 | 6.3 | 1.5602 | 0.086025 | 8.14 | 20.2 | 102.3 | 35.8
2022-06-28 00:20 | 0.11349 | 0.072486 | 0.24645 | 0.12604 | 10.5 | 3.7 | 1.5651 | 0.08999 | 8.17 | 20.2 | 102.2 | 35.5
2022-06-28 00:25 | 0.075657 | 0.072481 | 0.19052 | 0.12603 | 8.8 | 3.1 | 1.5657 | 0.087337 | 8.16 | 20.2 | 102.3 | 35.2
2022-06-28 00:30 | 0.031072 | 0.066265 | 0.11389 | 0.12602 | 8.7 | 12.2 | 1.5721 | 0.076086 | 8.15 | 20.2 | 102.3 | 35
2022-06-28 00:35 | 0.047282 | 0.060051 | 0.13253 | 0.12602 | 8.4 | 6.1 | 1.5778 | 0.076745 | 8.11 | 20.2 | 102.2 | 34.9
2022-06-28 00:40 | 0.21614 | 0.068331 | 0.39963 | 0.12601 | 6.9 | 15.2 | 1.5821 | 0.086003 | 8.18 | 20.2 | 102.2 | 34.7
2022-06-28 00:45 | 0.05133 | 0.066258 | 0.14701 | 0.12601 | 5.6 | 12 | 1.5878 | 0.083354 | 8.19 | 20.2 | 102.3 | 34.5
2022-06-28 00:50 | 0.054027 | 0.068323 | 0.15114 | 0.126 | 4.4 | 4.5 | 1.5905 | 0.08004 | 8.21 | 20.1 | 102.2 | 34.4
2022-06-28 00:55 | 0.043223 | 0.066254 | 0.13458 | 0.126 | 4.4 | 6.7 | 1.5898 | 0.077395 | 8.18 | 20.1 | 102.2 | 34.5
2022-06-28 01:00 | 0.040522 | 0.064184 | 0.1263 | 0.126 | 5.4 | 14.8 | 1.5848 | 0.070119 | 8.21 | 20.1 | 102.3 | 34.5
2022-06-28 01:05 | 0.044575 | 0.064185 | 0.13044 | 0.126 | 6.9 | 14.7 | 1.5784 | 0.070121 | 8.18 | 20.1 | 102.3 | 34.6
2022-06-28 01:10 | 0.071592 | 0.057975 | 0.16771 | 0.12601 | 8.6 | 0.5 | 1.5763 | 0.074092 | 8.23 | 20.1 | 102.3 | 34.7
2022-06-28 01:15 | 0.18776 | 0.062118 | 0.34993 | 0.12601 | 9.6 | 20.9 | 1.5756 | 0.074094 | 8.15 | 20.1 | 102.2 | 34.8
2022-06-28 01:20 | 0.33635 | 0.072469 | 0.58803 | 0.12601 | 10.3 | 21 | 1.5691 | 0.072107 | 8.18 | 20.1 | 102.3 | 34.7
2022-06-28 01:25 | 0.17425 | 0.074537 | 0.34163 | 0.126 | 10.1 | 20.1 | 1.5668 | 0.07409 | 8.15 | 20.1 | 102.2 | 34.6
2022-06-28 01:30 | 0.085094 | 0.068323 | 0.19876 | 0 | 10.3 | 27.3 | 1.5661 | 0.075409 | 8.23 | 20 | 102.3 | 34.6
2022-06-28 01:35 |  |  |  |  | 10.7 | 26 |  |  | 8.17 | 20 | 102.2 | 34.5
2022-06-28 01:40 |  |  |  |  | 9.5 | 9.8 |  |  | 8.25 | 20 | 102.3 | 34.5
2022-06-28 01:45 |  |  |  |  | 8.8 | 10.9 |  |  | 8.22 | 20 | 102.2 | 34.5
2022-06-28 01:50 |  |  |  |  | 8.4 | 9.8 |  |  | 8.26 | 20 | 102.2 | 34.6
2022-06-28 01:55 |  |  |  |  | 8.2 | 14.1 |  |  | 8.18 | 20 | 102.2 | 34.7
2022-06-28 02:00 |  |  |  |  | 7.9 | 9.7 |  |  | 8.24 | 20 | 102.3 | 34.7
2022-06-28 02:05 |  |  |  |  | 9.1 | 11.6 |  |  | 8.18 | 20 | 102.2 | 34.7
2022-06-28 02:10 |  |  |  |  | 10 | 14.2 |  |  | 8.25 | 20 | 102.3 | 34.6
2022-06-28 02:15 |  |  |  |  | 9.6 | 14 |  |  | 8.2 | 19.9 | 102.2 | 34.6
2022-06-28 02:20 | 0.031067 | 0.15114 | 0.19876 | 0 | 9.9 | 10.7 |  |  | 8.17 | 20 | 102.3 | 34.7
2022-06-28 02:25 | 0.11481 | 0.14079 | 0.31677 | 0 | 9.7 | 3.2 |  |  | 8.21 | 20 | 102.3 | 34.7
2022-06-28 02:30 | 0.09995 | 0.12215 | 0.27329 | 0 | 8 | 11.9 |  |  | 8.13 | 20 | 102.2 | 34.6
2022-06-28 02:35 | 0.12156 | 0.11387 | 0.30019 | 0 | 7 | 12.4 |  |  | 8.18 | 20 | 102.3 | 34.4
2022-06-28 02:40 | 0.058077 | 0.1118 | 0.20082 | 0.12599 | 5.4 | 2.7 | 1.6063 | 0.064823 | 8.17 | 20 | 102.3 | 34.4
2022-06-28 02:45 | 0.035116 | 0.10558 | 0.15734 | 0 | 4.8 | 20.1 |  |  | 8.17 | 20 | 102.3 | 34.4
2022-06-28 02:50 | 0.025663 | 0.095236 | 0.13457 | 0 | 5.1 | 10.6 |  |  | 8.09 | 20 | 102.3 | 34.5
2022-06-28 02:55 | 0.067532 | 0.084882 | 0.19047 | 0 | 5.1 | 6.2 |  |  | 8.09 | 20 | 102.2 | 34.4
2022-06-28 03:00 | 0.067528 | 0.091088 | 0.1946 | 0 | 5.5 | 11.5 |  |  | 8.11 | 20 | 102.2 | 34.2
2022-06-28 03:05 | 0.047269 | 0.091087 | 0.16354 | 0 | 4.7 | 13.4 | 1.5983 | 0.05622 | 8.09 | 20 | 102.2 | 34.1
2022-06-28 03:10 | 0.14181 | 0.080736 | 0.2981 | 0.12598 | 4.3 | 3 | 1.5896 | 0.058204 | 8.04 | 20 | 102.2 | 34.1
2022-06-28 03:15 | 0.036463 | 0.086944 | 0.14284 | 0.12598 | 4.1 | 8.9 |  |  | 8.15 | 20 | 102.3 | 34
2022-06-28 03:20 | 0.020258 | 0.080735 | 0.11179 | 0 | 3.8 | 5.6 | 1.5752 | 0.053574 | 8.1 | 20 | 102.2 | 34.1
2022-06-28 03:25 | 0.0094535 | 0.072453 | 0.086944 | 0 | 4.2 | 10.3 | 1.5673 | 0.050927 | 8.07 | 20 | 102.2 | 34
2022-06-28 03:30 | 0.012154 | 0.070383 | 0.089014 | 0 | 2.8 | 0 | 1.5608 | 0.050266 | 8.03 | 20 | 102.3 | 34
2022-06-28 03:35 | 0.012155 | 0.070385 | 0.089017 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5544 | 0.049606 | 8.06 | 20.1 | 102.2 | 33.9
2022-06-28 03:40 | 0.02566 | 0.066243 | 0.10558 | 0 | 2.2 | 6.2 | 1.5471 | 0.048943 | 8.04 | 20.1 | 102.2 | 33.8
2022-06-28 03:45 | 0.078327 | 0.068311 | 0.18837 | 0 | 2.9 | 6.4 | 1.5421 | 0.050926 | 8.1 | 20.1 | 102.2 | 33.7
2022-06-28 03:50 | 0.066172 | 0.07038 | 0.17181 | 0.12597 | 3.6 | 12 | 1.5356 | 0.067459 | 8.07 | 20.1 | 102.2 | 33.6
2022-06-28 03:55 | 0.031059 | 0.070377 | 0.11799 | 0.12597 | 3.8 | 1.5 | 1.5297 | 0.072747 | 8 | 20 | 102.3 | 33.6
2022-06-28 04:00 | 0.056716 | 0.066237 | 0.15317 | 0.25193 | 3 | 9.4 | 1.5297 | 0.073408 | 8.11 | 20 | 102.2 | 33.6
2022-06-28 04:05 | 0.14583 | 0.076583 | 0.30012 | 0.12596 | 2.4 | 4.8 | 1.5304 | 0.078695 | 8.16 | 20 | 102.3 | 33.4
2022-06-28 04:10 | 0.066165 | 0.070373 | 0.17179 | 0.12596 | 2 | 1.8 | 1.5275 | 0.064807 | 8.18 | 20 | 102.3 | 33.4
2022-06-28 04:15 | 0.062118 | 0.078657 | 0.17387 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5276 | 0.063488 | 8.12 | 20 | 102.2 | 33.6
2022-06-28 04:20 | 0.044563 | 0.068307 | 0.13661 | 0 | 0.8 | 4.2 | 1.5254 | 0.05952 | 8.15 | 20 | 102.2 | 33.6
2022-06-28 04:25 | 0.095879 | 0.068308 | 0.21527 | 0 | 1 | 11.1 | 1.5283 | 0.055553 | 8.14 | 20 | 102.3 | 33.7
2022-06-28 04:30 | 0.14179 | 0.068308 | 0.28772 | 0 | 2.8 | 20.9 | 1.5312 | 0.061505 | 8.15 | 20 | 102.2 | 33.7
2022-06-28 04:35 | 0.11073 | 0.078658 | 0.25046 | 0 | 5.2 | 22 | 1.5405 | 0.06415 | 8.22 | 20 | 102.3 | 33.7
2022-06-28 04:40 | 0.07562 | 0.066236 | 0.18008 | 0 | 6.3 | 7.6 | 1.5491 | 0.058857 | 8.18 | 20 | 102.3 | 33.5
2022-06-28 04:45 | 0.2525 | 0.072442 | 0.45949 | 0 | 5.6 | 0.5 | 1.5534 | 0.059516 | 8.22 | 20 | 102.3 | 33.3
2022-06-28 04:50 | 0.16203 | 0.086928 | 0.33529 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5619 | 0.063482 | 8.17 | 20 | 102.2 | 33.2
2022-06-28 04:55 | 0.16067 | 0.070366 | 0.31458 | 0 | 2.6 | 5.5 | 1.5726 | 0.063478 | 8.21 | 19.9 | 102.2 | 33.1
2022-06-28 05:00 | 0.070208 | 0.076574 | 0.18419 | 0 | 1.7 | 3.2 | 1.5827 | 0.060832 | 8.25 | 19.9 | 102.3 | 33.1
2022-06-28 05:05 | 0.17552 | 0.062087 | 0.33113 | 0 | 2.8 | 1.9 | 1.5899 | 0.060172 | 8.12 | 19.9 | 102.2 | 33.1
2022-06-28 05:10 | 0.42394 | 0.078642 | 0.72847 | 0.12594 | 4.6 | 15 | 1.5992 | 0.069427 | 8.11 | 19.9 | 102.2 | 33
2022-06-28 05:15 | 0.26732 | 0.10141 | 0.51324 | 0.25189 | 8.1 | 24.8 | 1.6071 | 0.072733 | 8.17 | 19.9 | 102.2 | 33
2022-06-28 05:20 | 0.19036 | 0.091054 | 0.38491 | 0.12594 | 8.7 | 31.5 | 1.6157 | 0.081325 | 8.12 | 19.9 | 102.3 | 32.8
2022-06-28 05:25 | 0.17551 | 0.095194 | 0.36215 | 0.12594 | 7.8 | 19.8 | 1.6265 | 0.08397 | 8.2 | 19.9 | 102.2 | 32.8
2022-06-28 05:30 | 0.27677 | 0.097265 | 0.52151 | 0.12594 | 7.3 | 13.4 | 1.6467 | 0.09455 | 8.14 | 20 | 102.2 | 32.7
2022-06-28 05:35 | 0.29431 | 0.093122 | 0.54632 | 0.37781 | 7 | 31.6 | 1.6574 | 0.091241 | 8.17 | 20 | 102.2 | 32.5
2022-06-28 05:40 | 0.4023 | 0.080704 | 0.69736 | 0.25187 | 7.1 | 20 | 1.6609 | 0.089916 | 8.15 | 20 | 102.2 | 32.4
2022-06-28 05:45 | 0.53863 | 0.10139 | 0.92702 | 1.1333 | 8.8 | 40.2 | 1.6803 | 0.1276 | 8.17 | 20 | 102.2 | 32.2
2022-06-28 05:50 | 0.7195 | 0.12208 | 1.2229 | 1.7629 | 10 | 33.8 | 1.691 | 0.37418 | 8.19 | 20 | 102.2 | 32.1
2022-06-28 05:55 | 0.48327 | 0.11587 | 0.85664 | 0.62962 | 11.1 | 31.6 | 1.7018 | 0.14081 | 8.14 | 20 | 102.3 | 32.1
2022-06-28 06:00 | 0.72087 | 0.11381 | 1.2188 | 0.75557 | 11.7 | 29.3 | 1.7206 | 0.14148 | 8.12 | 20 | 102.3 | 32.2
2022-06-28 06:05 | 0.7357 | 0.14691 | 1.2746 | 0.62962 | 12.8 | 41.9 | 1.7342 | 0.11701 | 8.15 | 20 | 102.2 | 32.1
2022-06-28 06:10 | 0.61691 | 0.1614 | 1.107 | 0.62962 | 14.3 | 48.1 | 1.75 | 0.11503 | 8.1 | 20 | 102.2 | 32.1
2022-06-28 06:15 | 0.57371 | 0.14277 | 1.0222 | 0.75555 | 15.2 | 39.9 | 1.7601 | 0.10908 | 8.08 | 20 | 102.2 | 32.1
2022-06-28 06:20 | 0.77892 | 0.12002 | 1.314 | 2.0148 | 15.7 | 52.2 | 1.7688 | 0.15007 | 8.11 | 20 | 102.3 | 32.2
2022-06-28 06:25 | 0.94093 | 0.14278 | 1.5851 | 2.0149 | 17.5 | 68.3 | 1.7774 | 0.18247 | 8.08 | 20 | 102.2 | 32.3
2022-06-28 06:30 | 1.3972 | 0.16761 | 2.3093 | 3.0222 | 18.5 | 65.1 | 1.7846 | 0.25387 | 8.06 | 19.9 | 102.2 | 32.4
2022-06-28 06:35 | 1.3824 | 0.24418 | 2.3632 | 4.0299 | 20.2 | 70.8 | 1.7883 | 0.27107 | 8.11 | 19.9 | 102.2 | 32.6
2022-06-28 06:40 | 1.2218 | 0.21729 | 2.0901 | 3.2743 | 21.9 | 76 | 1.7768 | 0.23075 | 8.07 | 19.9 | 102.3 | 32.7
2022-06-28 06:45 | 1.72 | 0.20487 | 2.8413 | 3.0225 | 22.1 | 83.3 | 1.7855 | 0.24464 | 8.16 | 19.9 | 102.3 | 32.8
2022-06-28 06:50 | 1.9845 | 0.28764 | 3.3296 | 3.5261 | 27.1 | 71.5 | 1.7811 | 0.30148 | 8.05 | 19.9 | 102.2 | 32.6
2022-06-28 06:55 | 1.786 | 0.25866 | 2.9943 | 3.7779 | 40.5 | 67.7 | 1.7688 | 0.29487 | 8.07 | 19.9 | 102.2 | 32.5
2022-06-28 07:00 | 2.0816 | 0.30003 | 3.4907 | 3.9037 | 43.7 | 87.7 | 1.7723 | 0.33055 | 8.02 | 19.9 | 102.2 | 32.3
2022-06-28 07:05 | 1.7562 | 0.27934 | 2.9713 | 3.6517 | 41.2 | 99 | 1.7586 | 0.34178 | 8.05 | 19.9 | 102.2 | 32.2
2022-06-28 07:10 | 1.8938 | 0.29174 | 3.1967 | 4.1553 | 39.7 | 101.7 | 1.7542 | 0.30211 | 8.08 | 19.9 | 102.3 | 32.1
2022-06-28 07:15 | 1.8614 | 0.34967 | 3.2008 | 3.6516 | 37 | 104.9 | 1.7564 | 0.28624 | 8.04 | 19.9 | 102.2 | 32
2022-06-28 07:20 | 1.7804 | 0.27726 | 3.0064 | 3.5257 | 35 | 94.5 | 1.7499 | 0.27566 | 8.09 | 19.9 | 102.3 | 32.1
2022-06-28 07:25 | 1.6374 | 0.2876 | 2.7995 | 3.3998 | 35 | 91 | 1.7564 | 0.28294 | 8.11 | 19.9 | 102.3 | 32.2
2022-06-28 07:30 | 1.8102 | 0.28761 | 3.0644 | 3.9036 | 34.7 | 98.8 | 1.768 | 0.29088 | 8.07 | 20 | 102.3 | 32.2
2022-06-28 07:35 | 1.4363 | 0.28554 | 2.4871 | 3.274 | 34.9 | 95.1 | 1.8003 | 0.25386 | 8.13 | 20 | 102.3 | 32.2
2022-06-28 07:40 | 1.8224 | 0.31244 | 3.1079 | 3.3999 | 35 | 91.7 | 1.8363 | 0.26907 | 8.12 | 20 | 102.2 | 32.2
2022-06-28 07:45 | 1.4566 | 0.30624 | 2.5389 | 3.1481 | 35 | 109.2 | 1.8558 | 0.2532 | 8.06 | 19.9 | 102.2 | 32.5
2022-06-28 07:50 | 1.4325 | 0.24007 | 2.4379 | 3.6524 | 35.8 | 105.1 | 1.8402 | 0.24928 | 8.03 | 20 | 102.2 | 33
2022-06-28 07:55 | 1.5406 | 0.26492 | 2.6244 | 4.6603 | 34.3 | 113.8 | 1.8461 | 0.33658 | 8.01 | 20 | 102.3 | 33.3
2022-06-28 08:00 | 1.4407 | 0.27113 | 2.4795 | 4.2825 | 31.6 | 113.8 | 1.8497 | 0.34717 | 8.06 | 20 | 102.2 | 33.4
2022-06-28 08:05 | 1.7216 | 0.25665 | 2.8956 | 3.7788 | 29.6 | 113.2 | 1.8412 | 0.31742 | 8.03 | 20 | 102.3 | 33.5
2022-06-28 08:10 | 1.5016 | 0.22355 | 2.5273 | 4.0309 | 30.2 | 110.8 | 1.8449 | 0.38291 | 8.01 | 20 | 102.3 | 33.7
2022-06-28 08:15 | 1.6259 | 0.29807 | 2.7903 | 3.9051 | 29.4 | 121.9 | 1.873 | 0.32274 | 8.09 | 20 | 102.2 | 33.9
2022-06-28 08:20 | 1.6813 | 0.27531 | 2.8525 | 4.0312 | 28.1 | 108.6 | 1.8493 | 0.30026 | 8.05 | 20 | 102.3 | 34
2022-06-28 08:25 | 1.6745 | 0.30221 | 2.871 | 4.0311 | 27.9 | 117.9 | 1.8521 | 0.35052 | 8.07 | 20 | 102.4 | 33.9
2022-06-28 08:30 | 1.4517 | 0.27116 | 2.4964 | 4.0311 | 27.8 | 109.4 | 1.8471 | 0.34456 | 8.05 | 20 | 102.5 | 33.9
2022-06-28 08:35 | 1.3559 | 0.25876 | 2.335 | 5.0391 | 28.9 | 115.5 | 1.8378 | 0.38427 | 8.08 | 20.1 | 102.5 | 33.9
2022-06-28 08:40 | 1.2424 | 0.2008 | 2.1073 | 4.0313 | 29.5 | 107.5 | 1.8249 | 0.30556 | 8.04 | 20.1 | 102.6 | 33.9
2022-06-28 08:45 | 1.3033 | 0.21944 | 2.2151 | 4.1575 | 29.8 | 104.9 | 1.8516 | 0.33402 | 8.03 | 20.1 | 102.7 | 34.2
2022-06-28 08:50 | 1.7058 | 0.26085 | 2.8755 | 4.9135 | 27.9 | 110.2 | 1.902 | 0.35982 | 8.02 | 20 | 102.6 | 34.4
2022-06-28 08:55 | 1.6275 | 0.27742 | 2.7721 | 4.4097 | 28.4 | 137.2 | 1.8827 | 0.3261 | 8.17 | 20 | 102.4 | 34.6
2022-06-28 09:00 | 1.3117 | 0.25675 | 2.2694 | 3.7803 | 27.4 | 136.6 | 1.8455 | 0.31358 | 8.05 | 20.1 | 102.3 | 35
2022-06-28 09:05 | 1.3199 | 0.24021 | 2.2633 | 3.4025 | 26.9 | 131.4 | 1.8283 | 0.30831 | 8.01 | 20.1 | 102.3 | 35.3
2022-06-28 09:10 | 1.3483 | 0.26714 | 2.3338 | 3.6547 | 26.9 | 115.4 | 1.8184 | 0.31891 | 8.04 | 20.1 | 102.3 | 35.5
2022-06-28 09:15 | 1.3701 | 0.24439 | 2.3445 | 3.9072 | 26.6 | 100.1 | 1.8085 | 0.31762 | 8.09 | 20.2 | 102.3 | 35.8
2022-06-28 09:20 | 1.7228 | 0.30032 | 2.9411 | 4.2856 | 28 | 105.5 | 1.8086 | 0.37124 | 8 | 20.2 | 102.3 | 36
2022-06-28 09:25 | 1.7216 | 0.25892 | 2.8958 | 4.0338 | 27.8 | 121.7 | 1.7965 | 0.46062 | 7.93 | 20.2 | 102.3 | 36.4
2022-06-28 09:30 | 1.5204 | 0.25065 | 2.5811 | 4.4123 | 29.1 | 119.4 | 1.7419 | 0.37792 | 7.98 | 20.2 | 102.6 | 36.7
2022-06-28 09:35 | 1.6584 | 0.26726 | 2.8093 | 3.9085 | 30.4 | 124.7 | 1.7054 | 0.33626 | 7.98 | 20.2 | 102.7 | 37.2
2022-06-28 09:40 | 1.6681 | 0.29424 | 2.8512 | 3.783 | 32.3 | 126.6 | 1.6639 | 0.34095 | 7.96 | 20.3 | 102.8 | 37.7
2022-06-28 09:45 | 1.6265 | 0.23626 | 2.7294 | 3.5315 | 33.9 | 120.6 | 1.6253 | 0.29929 | 8.01 | 20.3 | 102.7 | 38.4
2022-06-28 09:50 | 1.8933 | 0.31923 | 3.2214 | 3.7846 | 34.7 | 130.6 | 1.6184 | 0.3232 | 8.03 | 20.4 | 102.7 | 39.2
2022-06-28 09:55 | 1.9611 | 0.26743 | 3.2755 | 4.5418 | 35.6 | 127.8 | 1.602 | 0.39344 | 7.99 | 20.4 | 102.8 | 39.5
2022-06-28 10:00 | 2.0033 | 0.26748 | 3.3403 | 4.5426 | 34.2 | 128.1 | 1.5994 | 0.38291 | 7.98 | 20.4 | 102.8 | 40.2
2022-06-28 10:05 | 1.9034 | 0.3152 | 3.2349 | 4.0383 | 32.6 | 125.4 | 1.5822 | 0.33259 | 7.96 | 20.4 | 102.6 | 40.7
2022-06-28 10:10 | 1.7617 | 0.27169 | 2.972 | 3.0292 | 30.4 | 127.4 | 1.5313 | 0.29752 | 8.05 | 20.4 | 102.7 | 41.3
2022-06-28 10:15 | 1.375 | 0.21781 | 2.3254 | 2.9035 | 31.4 | 138.8 | 1.5251 | 0.26047 | 7.89 | 20.5 | 102.7 | 41.9
2022-06-28 10:20 | 1.689 | 0.26553 | 2.8544 | 3.1561 | 31.9 | 140.2 | 1.5266 | 0.28036 | 8.02 | 20.5 | 102.8 | 42
2022-06-28 10:25 | 1.4712 | 0.22614 | 2.4813 | 2.9039 | 31.5 | 118.7 | 1.5058 | 0.27575 | 7.93 | 20.5 | 102.7 | 42.4
2022-06-28 10:30 | 1.44 | 0.23857 | 2.4459 | 3.03 | 29.2 | 101.7 | 1.4892 | 0.25452 | 7.95 | 20.6 | 102.7 | 41.9
2022-06-28 10:35 | 1.6053 | 0.27387 | 2.7366 | 3.4091 | 26.2 | 111.5 | 1.4893 | 0.26648 | 7.92 | 20.6 | 102.6 | 42.3
2022-06-28 10:40 | 1.7707 | 0.28843 | 3.0026 | 3.9147 | 24.4 | 99.2 | 1.4809 | 0.39778 | 7.91 | 20.6 | 102.5 | 42.9
2022-06-28 10:45 | 1.4008 | 0.26348 | 2.4107 | 3.1564 | 22.1 | 90.2 | 1.464 | 0.33009 | 8.01 | 20.6 | 102.3 | 42.1
2022-06-28 10:50 | 1.2289 | 0.2448 | 2.1306 | 3.1564 | 21 | 84.3 | 1.4582 | 0.25917 | 7.97 | 20.6 | 102.3 | 42.1
2022-06-28 10:55 | 1.654 | 0.20332 | 2.7386 | 3.2828 | 20.4 | 94.2 | 1.464 | 0.29697 | 7.98 | 20.6 | 102.3 | 42.3
2022-06-28 11:00 | 1.669 | 0.31124 | 2.8696 | 2.6517 | 20.8 | 108.3 | 1.4548 | 0.26981 | 7.91 | 20.6 | 102.2 | 42.7
2022-06-28 11:05 | 1.5125 | 0.25529 | 2.5737 | 2.5262 | 22.9 | 121.1 | 1.4531 | 0.25464 | 7.97 | 20.7 | 102.3 | 43.7
2022-06-28 11:10 | 1.5652 | 0.27811 | 2.6773 | 2.6524 | 24.1 | 118.4 | 1.4545 | 0.24336 | 8 | 20.7 | 102.3 | 43.5
2022-06-28 11:15 | 1.4539 | 0.24278 | 2.4714 | 2.9044 | 21.6 | 98.7 | 1.4455 | 0.24928 | 8.1 | 20.6 | 102.2 | 42.9
2022-06-28 11:20 | 1.2251 | 0.26976 | 2.1477 | 3.0308 | 18.8 | 93.6 | 1.4412 | 0.25459 | 8.07 | 20.6 | 102.2 | 43
2022-06-28 11:25 | 1.1792 | 0.22205 | 2.0296 | 3.2837 | 16.9 | 71.1 | 1.4392 | 0.27782 | 8.19 | 20.6 | 102.3 | 43.3
2022-06-28 11:30 | 1.3173 | 0.20752 | 2.2267 | 2.9047 | 14.1 | 68.6 | 1.4413 | 0.26123 | 8.11 | 20.6 | 102.2 | 43.1
2022-06-28 11:35 | 1.5978 | 0.28643 | 2.7376 | 3.5367 | 12.5 | 89.6 | 1.4401 | 0.29775 | 8.02 | 20.7 | 102.3 | 43.5
2022-06-28 11:40 | 1.9133 | 0.25529 | 3.1901 | 4.6735 | 13.8 | 93.5 | 1.4473 | 0.34681 | 8.08 | 20.7 | 102.2 | 43.4
2022-06-28 11:45 | 1.6739 | 0.34046 | 2.9063 | 4.5481 | 16.5 | 117.4 | 1.4498 | 0.40459 | 8.07 | 20.8 | 102.3 | 44
2022-06-28 11:50 | 1.338 | 0.26156 | 2.3146 | 3.2846 | 19.3 | 115.6 | 1.4396 | 0.30841 | 8.16 | 20.8 | 102.3 | 43.9
2022-06-28 11:55 | 1.2824 | 0.2138 | 2.1795 | 2.5264 | 21.1 | 106 | 1.4251 | 0.26793 | 8.24 | 20.8 | 102.3 | 43.5
2022-06-28 12:00 | 1.6603 | 0.25948 | 2.8045 | 3.1583 | 22.5 | 112.3 | 1.4381 | 0.30907 | 8.08 | 20.8 | 102.2 | 43.8
2022-06-28 12:05 | 1.3423 | 0.25122 | 2.3087 | 3.0324 | 24.1 | 113.6 | 1.4268 | 0.27661 | 8 | 20.8 | 102.3 | 44.5
2022-06-28 12:10 | 1.6999 | 0.21385 | 2.8216 | 2.9062 | 23.6 | 110.2 | 1.424 | 0.33102 | 8.13 | 20.8 | 102.2 | 44.6
2022-06-28 12:15 | 1.8776 | 0.24918 | 3.1272 | 2.9065 | 23.2 | 110.6 | 1.4227 | 0.32044 | 8.01 | 20.8 | 102.3 | 45.1
2022-06-28 12:20 | 1.6162 | 0.28864 | 2.766 | 2.7802 | 24.9 | 117.6 | 1.4256 | 0.30917 | 8.04 | 20.8 | 102.3 | 45.2
2022-06-28 12:25 | 1.3508 | 0.2409 | 2.3114 | 2.4013 | 26.1 | 115.7 | 1.4243 | 0.3072 | 8.08 | 20.8 | 102.3 | 45.5
2022-06-28 12:30 | 1.3953 | 0.28032 | 2.4169 | 2.78 | 25.3 | 93.9 | 1.4219 | 0.25674 | 8.08 | 20.8 | 102.3 | 44.9
2022-06-28 12:35 | 1.4497 | 0.25752 | 2.4797 | 2.5277 | 24.1 | 88.2 | 1.4287 | 0.24617 | 7.99 | 20.9 | 102.2 | 45.4
2022-06-28 12:40 | 1.3142 | 0.23053 | 2.2451 | 2.4014 | 24.7 | 93 | 1.4201 | 0.2402 | 8.1 | 20.9 | 102.2 | 45.5
2022-06-28 12:45 | 1.4783 | 0.2617 | 2.5256 | 2.9071 | 25.5 | 97.1 | 1.4237 | 0.24354 | 8.02 | 20.9 | 102.2 | 45.7
2022-06-28 12:50 | 1.3086 | 0.21596 | 2.2219 | 2.4011 | 25.4 | 100.4 | 1.4249 | 0.21363 | 8.13 | 20.8 | 102.3 | 45.2
2022-06-28 12:55 | 1.4848 | 0.23466 | 2.5106 | 3.5385 | 23.1 | 99.2 | 1.4257 | 0.31449 | 8.04 | 20.9 | 102.3 | 45
2022-06-28 13:00 | 1.4631 | 0.24711 | 2.4877 | 3.5384 | 23.1 | 99.8 | 1.4285 | 0.36026 | 8.16 | 20.9 | 102.2 | 44.9
2022-06-28 13:05 | 1.3466 | 0.24504 | 2.3071 | 2.9066 | 23.9 | 116.3 | 1.4228 | 0.27335 | 8.13 | 20.9 | 102.2 | 45
2022-06-28 13:10 | 1.3627 | 0.23879 | 2.3277 | 2.6536 | 23.1 | 107.1 | 1.4176 | 0.2647 | 8.07 | 20.8 | 102.2 | 44.9
2022-06-28 13:15 | 1.5105 | 0.24296 | 2.5583 | 3.412 | 24.3 | 113.1 | 1.4271 | 0.32177 | 8.09 | 20.8 | 102.3 | 45.2
2022-06-28 13:20 | 1.2127 | 0.22847 | 2.0874 | 2.9072 | 26.8 | 110.4 | 1.4216 | 0.31454 | 8.16 | 20.9 | 102.2 | 45.8
2022-06-28 13:25 | 1.6639 | 0.24508 | 2.7956 | 3.0336 | 26.7 | 99.3 | 1.4209 | 0.28999 | 8.18 | 20.9 | 102.3 | 45.8
2022-06-28 13:30 | 1.3768 | 0.26172 | 2.3721 | 2.6545 | 24.9 | 103.1 | 1.4166 | 0.28072 | 7.94 | 20.9 | 102.2 | 46
2022-06-28 13:35 | 1.1545 | 0.26171 | 2.0335 | 2.5281 | 23.3 | 96.1 | 1.4137 | 0.2555 | 8.03 | 20.9 | 102.3 | 46
2022-06-28 13:40 | 1.1572 | 0.26586 | 2.0397 | 2.9073 | 21.6 | 87.4 | 1.4216 | 0.26943 | 7.98 | 20.9 | 102.3 | 45.9
2022-06-28 13:45 | 1.1003 | 0.20355 | 1.888 | 3.1601 | 21.8 | 92.7 | 1.4166 | 0.28668 | 8.03 | 20.9 | 102.3 | 45.9
2022-06-28 13:50 | 1.473 | 0.20148 | 2.4593 | 2.9074 | 22.1 | 102.6 | 1.4181 | 0.31921 | 7.89 | 20.9 | 102.3 | 46.1
2022-06-28 13:55 | 1.8012 | 0.25969 | 3.0207 | 3.54 | 22.6 | 112 | 1.4277 | 0.33652 | 7.96 | 21 | 102.2 | 46.5
2022-06-28 14:00 | 1.5436 | 0.23475 | 2.5988 | 3.7927 | 23.3 | 102.9 | 1.4262 | 0.34248 | 8.02 | 20.9 | 102.3 | 46.6
2022-06-28 14:05 | 1.4232 | 0.24932 | 2.4329 | 3.9196 | 22.5 | 88.5 | 1.4257 | 0.32725 | 8.05 | 21 | 102.2 | 46.8
2022-06-28 14:10 | 1.2453 | 0.21394 | 2.1228 | 3.2866 | 20.7 | 85.2 | 1.4238 | 0.2774 | 8.02 | 20.9 | 102.2 | 46
2022-06-28 14:15 | 1.4282 | 0.25339 | 2.4426 | 2.528 | 18.7 | 79.6 | 1.418 | 0.26743 | 8.1 | 21 | 102.2 | 45.5
2022-06-28 14:20 | 1.5256 | 0.24299 | 2.5816 | 2.907 | 17.7 | 79.3 | 1.423 | 0.26808 | 8.22 | 21 | 102.3 | 45.3
2022-06-28 14:25 | 1.4524 | 0.21806 | 2.4465 | 2.9069 | 18.5 | 82.7 | 1.415 | 0.23224 | 8.07 | 21 | 102.2 | 45.1
2022-06-28 14:30 | 1.4594 | 0.23055 | 2.4675 | 2.6544 | 22.7 | 100.3 | 1.4086 | 0.21634 | 8.05 | 21 | 102.2 | 45.6
2022-06-28 14:35 | 1.2926 | 0.23676 | 2.2181 | 3.4126 | 24.9 | 107.7 | 1.41 | 0.24751 | 7.96 | 20.9 | 102.2 | 45.6
2022-06-28 14:40 | 1.2141 | 0.25132 | 2.1144 | 3.6656 | 25 | 99 | 1.423 | 0.34441 | 8.02 | 20.9 | 102.2 | 45.8
2022-06-28 14:45 | 1.0774 | 0.23681 | 1.8882 | 3.7925 | 24.1 | 84.6 | 1.4297 | 0.66899 | 8.02 | 20.9 | 102.3 | 46.3
2022-06-28 14:50 | 1.1072 | 0.21813 | 1.9154 | 3.0342 | 22.2 | 75.3 | 1.4183 | 0.4135 | 7.91 | 20.9 | 102.3 | 46.6
2022-06-28 14:55 | 1.1153 | 0.20773 | 1.9153 | 3.0341 | 20.2 | 74.8 | 1.4168 | 0.3053 | 8.07 | 20.9 | 102.2 | 46.4
2022-06-28 15:00 | 1.5177 | 0.20356 | 2.53 | 3.1602 | 19.3 | 87.3 | 1.4152 | 0.30992 | 8.11 | 20.9 | 102.2 | 46.1
2022-06-28 15:05 | 1.6453 | 0.24721 | 2.7691 | 3.1605 | 20.2 | 102.3 | 1.4132 | 0.3 | 8.07 | 21 | 102.3 | 46.2
2022-06-28 15:10 | 1.4584 | 0.27633 | 2.5098 | 3.0345 | 21.1 | 103.6 | 1.4163 | 0.29738 | 7.91 | 21 | 102.3 | 46.8
2022-06-28 15:15 | 1.4176 | 0.26591 | 2.4389 | 2.9077 | 21.5 | 102.3 | 1.4175 | 0.32323 | 8.1 | 20.9 | 102.3 | 46.6
2022-06-28 15:20 | 1.301 | 0.27835 | 2.2725 | 4.0453 | 21.6 | 100.8 | 1.4146 | 0.31658 | 7.97 | 20.9 | 102.3 | 46.3
2022-06-28 15:25 | 1.3064 | 0.28044 | 2.283 | 3.6661 | 23 | 94.8 | 1.4204 | 0.32388 | 8 | 20.9 | 102.2 | 46.4
2022-06-28 15:30 | 1.3145 | 0.26796 | 2.2829 | 2.9075 | 23.7 | 94.7 | 1.4167 | 0.29268 | 8.05 | 20.9 | 102.3 | 46.2
2022-06-28 15:35 | 1.1844 | 0.2451 | 2.0605 | 4.2979 | 24.3 | 93.4 | 1.4224 | 0.53689 | 7.89 | 20.9 | 102.3 | 46.1
2022-06-28 15:40 | 1.2168 | 0.22639 | 2.0915 | 3.5392 | 24.1 | 84.9 | 1.4274 | 0.53619 | 8.04 | 20.9 | 102.2 | 45.8
2022-06-28 15:45 | 1.2751 | 0.22847 | 2.1809 | 3.5393 | 24.1 | 79.5 | 1.4303 | 0.44462 | 7.96 | 20.9 | 102.3 | 45.9
2022-06-28 15:50 | 1.2887 | 0.24719 | 2.2226 | 3.2867 | 23.7 | 82 | 1.4232 | 0.32984 | 8.01 | 20.9 | 102.3 | 46.2
2022-06-28 15:55 | 1.2778 | 0.21601 | 2.1725 | 3.4128 | 23.2 | 79.9 | 1.4165 | 0.31454 | 8.07 | 20.9 | 102.3 | 45.8
2022-06-28 16:00 | 1.3089 | 0.25754 | 2.2618 | 3.4127 | 24.4 | 81 | 1.4187 | 0.32847 | 8.14 | 20.9 | 102.3 | 45.7
2022-06-28 16:05 | 1.2344 | 0.23262 | 2.1248 | 3.2864 | 24.8 | 90 | 1.4158 | 0.35304 | 8.06 | 20.9 | 102.3 | 45.8
2022-06-28 16:10 | 1.3998 | 0.26794 | 2.4136 | 4.5506 | 26.4 | 97.9 | 1.4224 | 0.42008 | 8.14 | 20.9 | 102.2 | 46
2022-06-28 16:15 | 1.8592 | 0.32612 | 3.176 | 4.4244 | 27.2 | 101.9 | 1.4304 | 0.35572 | 8.01 | 20.9 | 102.3 | 46.2
2022-06-28 16:20 | 1.4204 | 0.24307 | 2.4204 | 4.8045 | 29.7 | 116 | 1.4292 | 0.42283 | 7.88 | 21 | 102.2 | 46.6
2022-06-28 16:25 | 1.2958 | 0.27425 | 2.2605 | 4.6783 | 30.7 | 108 | 1.4365 | 0.43878 | 7.96 | 21 | 102.2 | 46.8
2022-06-28 16:30 | 1.293 | 0.24723 | 2.2293 | 4.5517 | 30.4 | 97.4 | 1.4292 | 0.47062 | 8.05 | 21 | 102.2 | 46.7
2022-06-28 16:35 | 1.1887 | 0.26179 | 2.0839 | 5.4369 | 30.3 | 93.9 | 1.4351 | 0.5118 | 7.97 | 21 | 102.2 | 46.8
2022-06-28 16:40 | 0.99607 | 0.19319 | 1.72 | 4.4246 | 29.8 | 85.5 | 1.4326 | 0.49511 | 8.21 | 20.9 | 102.2 | 46.4
2022-06-28 16:45 | 1.1871 | 0.20772 | 2.0273 | 5.1829 | 29.5 | 84.2 | 1.4405 | 0.46124 | 8.23 | 20.9 | 102.3 | 46.2
2022-06-28 16:50 | 1.331 | 0.18698 | 2.2271 | 4.9309 | 30.4 | 90.2 | 1.4444 | 0.47991 | 8.01 | 21 | 102.2 | 46.6
2022-06-28 16:55 | 1.2837 | 0.20779 | 2.1755 | 4.4258 | 33.4 | 107.3 |  |  | 8.09 | 21 | 102.3 | 47.2
2022-06-28 17:00 | 1.2432 | 0.20158 | 2.1072 | 4.1734 | 34.4 | 101.9 | 1.4354 | 0.29679 | 8.01 | 21 | 102.2 | 47.7
2022-06-28 17:05 | 1.1335 | 0.24731 | 1.9847 | 3.9208 | 34.4 | 91.2 | 1.4376 | 0.38778 | 8.05 | 21 | 102.2 | 48
2022-06-28 17:10 | 1.0372 | 0.22861 | 1.8185 | 3.4149 | 32.6 | 89.8 | 1.4247 | 0.3433 | 8.08 | 21 | 102.3 | 48.1
2022-06-28 17:15 | 1.0102 | 0.23279 | 1.7813 | 3.4152 | 30.8 | 87.5 |  |  | 7.98 | 21 | 102.3 | 48.4
2022-06-28 17:20 | 0.95726 | 0.21615 | 1.6814 | 3.5415 | 29.6 | 86.7 |  |  | 7.95 | 20.9 | 102.3 | 48.5
2022-06-28 17:25 | 1.0549 | 0.2224 | 1.8394 | 4.0476 | 30.3 | 85.1 |  |  | 8.1 | 20.9 | 102.2 | 48.7
2022-06-28 17:30 | 1.0658 | 0.20162 | 1.8353 | 3.9213 | 30.8 | 88.6 |  |  | 8.07 | 20.9 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 17:35 | 1.0672 | 0.23073 | 1.8666 | 4.5539 | 30.8 | 86.2 |  |  | 8.04 | 20.9 | 102.2 | 49
2022-06-28 17:40 | 0.89641 | 0.21619 | 1.5902 | 4.5542 | 29.9 | 77 |  |  | 8.12 | 20.9 | 102.3 | 49.2
2022-06-28 17:45 | 1.0605 | 0.1954 | 1.821 | 4.0482 | 29.2 | 75.8 |  |  | 8.01 | 20.9 | 102.3 | 49.3
2022-06-28 17:50 | 1.2098 | 0.2266 | 2.0789 | 4.9341 | 28.4 | 85.3 |  |  | 8.03 | 20.9 | 102.2 | 49.5
2022-06-28 17:55 | 0.99954 | 0.18086 | 1.7151 | 4.1749 | 27.8 | 89.3 |  |  | 7.99 | 20.9 | 102.3 | 49.5
2022-06-28 18:00 | 1.0538 | 0.19957 | 1.8169 | 4.3015 | 26.4 | 80.8 | 1.4439 | 0.28295 | 8 | 20.9 | 102.2 | 49.5
2022-06-28 18:05 | 0.98737 | 0.19126 | 1.7068 | 4.5546 | 26.4 | 79.5 | 1.4446 | 1.0561 | 8.05 | 20.9 | 102.3 | 49.6
2022-06-28 18:10 | 1.0281 | 0.19543 | 1.7692 | 4.1752 | 25.9 | 72 | 1.4475 | 0.98639 | 8.13 | 20.9 | 102.3 | 49.7
2022-06-28 18:15 | 1.0891 | 0.19127 | 1.8607 | 4.4283 | 26.2 | 74.1 | 1.4533 | 0.53538 | 8.05 | 20.9 | 102.2 | 49.8
2022-06-28 18:20 | 0.94674 | 0.20791 | 1.6591 | 4.3019 | 27.9 | 75.2 | 1.4584 | 0.39191 | 8.05 | 20.9 | 102.2 | 49.9
2022-06-28 18:25 | 0.81654 | 0.15385 | 1.4055 | 4.0489 | 28.4 | 73.7 | 1.4512 | 0.32018 | 8.04 | 20.9 | 102.2 | 49.9
2022-06-28 18:30 | 0.85044 | 0.1788 | 1.4803 | 4.808 | 27.9 | 69.1 | 1.4483 | 0.31818 | 8.04 | 20.9 | 102.3 | 49.9
2022-06-28 18:35 | 0.71888 | 0.16633 | 1.2682 | 3.7958 | 27.8 | 65.1 | 1.452 | 0.29095 | 8.04 | 20.9 | 102.3 | 49.9
2022-06-28 18:40 | 0.70802 | 0.15593 | 1.2412 | 4.1753 | 26.9 | 63.2 | 1.4592 | 0.32482 | 8.06 | 20.9 | 102.3 | 49.9
2022-06-28 18:45 | 0.65241 | 0.16425 | 1.1622 | 3.9223 | 26.5 | 56.7 | 1.4642 | 0.27168 | 8.05 | 20.9 | 102.2 | 49.9
2022-06-28 18:50 | 0.83009 | 0.16009 | 1.4325 | 3.4162 | 26.6 | 58 | 1.4555 | 0.28895 | 7.96 | 20.9 | 102.2 | 49.9
2022-06-28 18:55 | 0.73785 | 0.16217 | 1.2952 | 3.1631 | 26.3 | 60.1 | 1.4606 | 0.27367 | 8.03 | 20.9 | 102.3 | 49.8
2022-06-28 19:00 | 0.60487 | 0.14552 | 1.0706 | 3.4158 | 25.2 | 58.6 | 1.4583 | 0.24243 | 8.08 | 20.8 | 102.3 | 49.7
2022-06-28 19:05 | 0.66724 | 0.14136 | 1.1641 | 4.9339 | 23.9 | 57.6 | 1.4619 | 0.3281 | 8.06 | 20.8 | 102.3 | 49.7
2022-06-28 19:10 | 0.49093 | 0.14343 | 0.89595 | 3.1627 | 23.1 | 54.9 | 1.4539 | 0.29157 | 8.08 | 20.8 | 102.2 | 49.6
2022-06-28 19:15 | 0.49498 | 0.12264 | 0.88137 | 2.7831 | 21.7 | 39.5 | 1.4488 | 0.21319 | 8.06 | 20.8 | 102.2 | 49.5
2022-06-28 19:20 | 0.40817 | 0.14342 | 0.76908 | 2.7829 | 18.7 | 31.8 | 1.4422 | 0.1999 | 8.14 | 20.7 | 102.2 | 49.5
2022-06-28 19:25 | 0.44883 | 0.13095 | 0.81893 | 2.2768 | 17 | 27.2 | 1.44 | 0.20254 | 8.1 | 20.7 | 102.3 | 49.4
2022-06-28 19:30 | 0.58851 | 0.12679 | 1.031 | 3.0358 | 15.1 | 31.1 | 1.4451 | 0.20852 | 8.12 | 20.7 | 102.2 | 49.4
2022-06-28 19:35 | 0.43938 | 0.14759 | 0.82108 | 2.783 | 14.4 | 37 | 1.4466 | 0.26034 | 8.05 | 20.8 | 102.3 | 49.4
2022-06-28 19:40 | 0.42848 | 0.12886 | 0.78566 | 2.7827 | 14.7 | 36.5 | 1.4464 | 0.25566 | 7.67 | 20.7 | 102.3 | 49.3
2022-06-28 19:45 | 0.39053 | 0.1164 | 0.71502 | 2.0239 | 14.2 | 35.1 | 1.4451 | 0.20653 | 8.42 | 20.8 | 102.3 | 49.2
2022-06-28 19:50 | 0.33629 | 0.12679 | 0.64227 | 1.8974 | 14.4 | 38.8 | 1.4472 | 0.19325 | 8.48 | 20.8 | 102.2 | 49.1
2022-06-28 19:55 | 0.28746 | 0.1351 | 0.57573 | 2.1503 | 14.4 | 41 | 1.4501 | 0.17133 | 8.45 | 20.8 | 102.2 | 49
2022-06-28 20:00 | 0.32001 | 0.11847 | 0.60691 | 1.3914 | 14.4 | 35.4 | 1.4515 | 0.16402 | 8.5 | 20.8 | 102.2 | 49
2022-06-28 20:05 | 0.41085 | 0.12471 | 0.75239 | 1.5178 | 14.2 | 34.7 | 1.4594 | 0.16402 | 8.51 | 20.8 | 102.2 | 48.9
2022-06-28 20:10 | 0.37694 | 0.12262 | 0.70041 | 0.88539 | 14.2 | 38.5 | 1.4666 | 0.15339 | 8.49 | 20.8 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 20:15 | 0.36202 | 0.13717 | 0.69001 | 0.88536 | 14.1 | 37 | 1.4789 | 0.19124 | 8.46 | 20.8 | 102.3 | 48.7
2022-06-28 20:20 | 0.27116 | 0.11222 | 0.52786 | 0.75884 | 13.5 | 31.3 | 1.4846 | 0.24368 | 8.48 | 20.8 | 102.3 | 48.5
2022-06-28 20:25 | 0.29151 | 0.12054 | 0.56737 | 1.0118 | 13.5 | 32.8 | 1.4846 | 0.22908 | 8.47 | 20.8 | 102.2 | 48.6
2022-06-28 20:30 | 0.29286 | 0.13093 | 0.57983 | 2.5295 | 15.7 | 37.6 | 1.4889 | 0.25232 | 8.42 | 20.8 | 102.3 | 48.6
2022-06-28 20:35 | 0.25489 | 0.12677 | 0.51749 | 2.1501 | 17.1 | 34.9 | 1.4947 | 0.2324 | 8.47 | 20.8 | 102.2 | 48.6
2022-06-28 20:40 | 0.28201 | 0.11846 | 0.55074 | 1.6442 | 18.1 | 32.3 | 1.4983 | 0.20053 | 8.45 | 20.8 | 102.3 | 48.6
2022-06-28 20:45 | 0.31591 | 0.11846 | 0.60271 | 1.6442 | 17.3 | 32.7 | 1.5027 | 0.18526 | 8.47 | 20.8 | 102.2 | 48.7
2022-06-28 20:50 | 0.27389 | 0.12262 | 0.54453 | 1.2648 | 14.9 | 29.4 | 1.4941 | 0.18925 | 8.5 | 20.8 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 20:55 | 0.20203 | 0.10184 | 0.41151 | 0.88538 | 13.4 | 27.1 | 1.4876 | 0.17265 | 8.46 | 20.8 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 21:00 | 0.2861 | 0.11847 | 0.55701 | 0.7589 | 12.7 | 26.4 | 1.4832 | 0.18327 | 8.49 | 20.8 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 21:05 | 0.42032 | 0.10599 | 0.75027 | 1.0118 | 11.9 | 29.2 | 1.4832 | 0.16667 | 8.55 | 20.8 | 102.3 | 48.7
2022-06-28 21:10 | 0.5166 | 0.12055 | 0.91241 | 1.0119 | 11.6 | 30.9 | 1.4775 | 0.1607 | 8.46 | 20.8 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 21:15 | 0.30237 | 0.11639 | 0.57987 | 1.0119 | 11.9 | 30.7 | 1.4782 | 0.16999 | 8.44 | 20.8 | 102.2 | 48.8
2022-06-28 21:20 | 0.37153 | 0.11224 | 0.68173 | 1.6443 | 12.3 | 35.6 | 1.4811 | 0.16867 | 8.44 | 20.8 | 102.3 | 48.9
2022-06-28 21:25 | 0.37967 | 0.10185 | 0.68382 | 1.5179 | 13.4 | 32.1 | 1.4811 | 0.18063 | 8.51 | 20.8 | 102.2 | 49
2022-06-28 21:30 | 0.33222 | 0.12887 | 0.6381 | 1.1384 | 13.7 | 27.9 | 1.4797 | 0.17465 | 8.46 | 20.8 | 102.2 | 49.1
2022-06-28 21:35 | 0.23323 | 0.10393 | 0.46143 | 1.2649 | 12.8 | 24 | 1.4804 | 0.16735 | 8.46 | 20.8 | 102.2 | 49.1
2022-06-28 21:40 | 0.42036 | 0.10393 | 0.74827 | 1.5179 | 10.8 | 27 | 1.4826 | 0.17001 | 8.5 | 20.8 | 102.3 | 49.1
2022-06-28 21:45 | 0.31052 | 0.11224 | 0.5903 | 1.5179 | 10.5 | 26.6 | 1.4891 | 0.17133 | 8.47 | 20.8 | 102.2 | 49.1
2022-06-28 21:50 | 0.34307 | 0.10393 | 0.62772 | 1.5179 | 9.9 | 28.2 | 1.4935 | 0.18528 | 8.49 | 20.8 | 102.2 | 49.1
2022-06-28 21:55 | 0.25221 | 0.11432 | 0.50091 | 2.1503 | 9.9 | 30 | 1.497 | 0.25899 | 8.53 | 20.8 | 102.3 | 49
2022-06-28 22:00 | 0.16136 | 0.095609 | 0.34087 | 0.88542 | 9.6 | 22.4 | 1.4753 | 0.15871 | 8.51 | 20.8 | 102.2 | 49
2022-06-28 22:05 | 0.15187 | 0.10185 | 0.33464 | 0.63246 | 9.4 | 24.8 | 1.4783 | 0.14543 | 8.4 | 20.8 | 102.2 | 49.1
2022-06-28 22:10 | 0.13696 | 0.10185 | 0.31178 | 0.50597 | 9.4 | 27.4 | 1.4768 | 0.14012 | 8.47 | 20.8 | 102.3 | 49.1
2022-06-28 22:15 | 0.13966 | 0.097685 | 0.31176 | 0.50594 | 9.6 | 19.5 | 1.4695 | 0.12617 | 8.42 | 20.7 | 102.2 | 49.2
2022-06-28 22:20 | 0.13017 | 0.093529 | 0.29514 | 0.37946 | 10.5 | 20.8 | 1.4695 | 0.12617 | 8.48 | 20.7 | 102.3 | 49.2
2022-06-28 22:25 | 0.14373 | 0.09769 | 0.32009 | 0.37947 | 11.7 | 26.3 | 1.4718 | 0.12618 | 8.44 | 20.7 | 102.2 | 49.4
2022-06-28 22:30 | 0.1356 | 0.08522 | 0.29307 | 0.37948 | 12.5 | 24.6 | 1.4718 | 0.12618 | 8.48 | 20.7 | 102.2 | 49.4
2022-06-28 22:35 | 0.14375 | 0.097701 | 0.31805 | 0.37952 | 12.1 | 16 | 1.469 | 0.12619 | 8.46 | 20.8 | 102.3 | 49.5
2022-06-28 22:40 | 0.1546 | 0.087307 | 0.32428 | 0.25301 | 11.5 | 22.6 | 1.464 | 0.12287 | 8.42 | 20.8 | 102.2 | 49.5
2022-06-28 22:45 | 0.16272 | 0.089378 | 0.34088 | 0.25299 | 11.2 | 24 | 1.461 | 0.1202 | 8.44 | 20.7 | 102.3 | 49.5
2022-06-28 22:50 | 0.36477 | 0.10185 | 0.66099 | 0.25299 | 11.9 | 22.7 | 1.4646 | 0.13282 | 8.44 | 20.7 | 102.2 | 49.5
2022-06-28 22:55 | 0.20747 | 0.097693 | 0.41572 | 0.37949 | 10.8 | 23.2 | 1.4711 | 0.13083 | 8.39 | 20.7 | 102.3 | 49.5
2022-06-28 23:00 | 0.15052 | 0.091457 | 0.32425 | 0.25299 | 10.5 | 20.9 | 1.474 | 0.12419 | 8.28 | 20.7 | 102.3 | 49.5
2022-06-28 23:05 | 0.22239 | 0.087299 | 0.42818 | 1.6444 | 9.7 | 25 | 1.4769 | 0.18528 | 8.3 | 20.7 | 102.3 | 49.5
2022-06-28 23:10 | 0.22104 | 0.09146 | 0.43028 | 0.6325 | 7.8 | 18.8 | 1.4805 | 0.1647 | 8.34 | 20.7 | 102.3 | 49.6
2022-06-28 23:15 | 0.21562 | 0.10393 | 0.43443 | 0.3795 | 6.9 | 20.3 | 1.4747 | 0.12552 | 8.41 | 20.7 | 102.3 | 49.6
2022-06-28 23:20 | 0.16951 | 0.087302 | 0.34713 | 0.37949 | 6.7 | 18.6 | 1.469 | 0.12884 | 8.36 | 20.7 | 102.2 | 49.6
2022-06-28 23:25 | 0.15866 | 0.091459 | 0.33466 | 0.37949 | 7.4 | 20.8 | 1.4639 | 0.12884 | 8.37 | 20.7 | 102.3 | 49.6
2022-06-28 23:30 | 0.12747 | 0.085224 | 0.28062 | 0.3795 | 7.2 | 17.6 | 1.469 | 0.13349 | 8.36 | 20.7 | 102.2 | 49.6
2022-06-28 23:35 | 0.11391 | 0.09354 | 0.26815 | 0.253 | 6.8 | 13.8 | 1.4712 | 0.12751 | 8.32 | 20.7 | 102.2 | 49.7
2022-06-28 23:40 | 0.23461 | 0.085226 | 0.44484 | 0.50601 | 6.7 | 12.6 | 1.4762 | 0.12818 | 8.36 | 20.7 | 102.3 | 49.7
2022-06-28 23:45 | 0.15188 | 0.095618 | 0.32843 | 0.3795 | 5.9 | 12.6 | 1.4784 | 0.12087 | 8.38 | 20.7 | 102.3 | 49.7
2022-06-28 23:50 | 0.16407 | 0.087297 | 0.3388 | 0.25298 | 4.9 | 8.9 | 1.4826 | 0.11887 | 8.49 | 20.6 | 102.2 | 49.7
2022-06-28 23:55 | 0.21289 | 0.089376 | 0.4157 | 0.25298 | 4.6 | 7.9 | 1.4804 | 0.10891 | 8.39 | 20.6 | 102.2 | 49.7
2022-06-29 | 0.13288 | 0.087295 | 0.29098 | 0.25298 | 4.8 | 8.5 | 1.4797 | 0.11355 | 8.42 | 20.6 | 102.2 | 49.6
2022-06-29 00:05 | 0.11254 | 0.089374 | 0.26189 | 0.12649 | 4.7 | 8.8 | 1.4826 | 0.10957 | 8.38 | 20.6 | 102.3 | 49.6
2022-06-29 00:10 | 0.089493 | 0.087295 | 0.22447 | 0.12649 | 4.6 | 12 | 1.484 | 0.10758 | 8.35 | 20.6 | 102.3 | 49.6
2022-06-29 00:15 | 0.09085 | 0.076904 | 0.21616 | 0.12649 | 4 | 13.7 | 1.4855 | 0.10625 | 8.43 | 20.6 | 102.2 | 49.6
2022-06-29 00:20 | 0.12475 | 0.083139 | 0.27228 | 0.12649 | 4.3 | 13.6 | 1.4927 | 0.11024 | 8.47 | 20.6 | 102.3 | 49.6
2022-06-29 00:25 | 0.14373 | 0.083138 | 0.30345 | 0.12649 | 3.9 | 18.9 | 1.497 | 0.10957 | 8.4 | 20.6 | 102.3 | 49.6
2022-06-29 00:30 | 0.21017 | 0.09145 | 0.4136 | 0.37946 | 4.7 | 19.6 | 1.4999 | 0.12218 | 8.42 | 20.6 | 102.2 | 49.5
2022-06-29 00:35 | 0.1139 | 0.093527 | 0.26811 | 0.25297 | 6.3 | 21.4 | 1.5006 | 0.11753 | 8.36 | 20.6 | 102.2 | 49.4
2022-06-29 00:40 | 0.10169 | 0.078977 | 0.23485 | 0.12648 | 6.4 | 16.7 | 1.502 | 0.11156 | 8.41 | 20.6 | 102.2 | 49.4
2022-06-29 00:45 | 0.079996 | 0.083133 | 0.20575 | 0.12648 | 5.5 | 10.8 | 1.5092 | 0.11156 | 8.46 | 20.6 | 102.2 | 49.3
2022-06-29 00:50 | 0.092199 | 0.076898 | 0.21822 | 0.12648 | 4.3 | 9.6 | 1.5135 | 0.10824 | 8.43 | 20.6 | 102.3 | 49.3
2022-06-29 00:55 | 0.13559 | 0.087289 | 0.29512 | 0.12648 | 4.3 | 12.7 | 1.5135 | 0.11089 | 8.33 | 20.6 | 102.3 | 49.3
2022-06-29 01:00 | 0.10305 | 0.085211 | 0.24316 | 0.12648 | 5.4 | 12.8 | 1.5135 | 0.11222 | 8.4 | 20.6 | 102.2 | 49.3
2022-06-29 01:05 | 0.11525 | 0.078976 | 0.25355 | 0.25296 | 5.6 | 15.7 | 1.515 | 0.12483 | 8.44 | 20.6 | 102.2 | 49.3
2022-06-29 01:10 | 0.12203 | 0.083131 | 0.27018 | 0.25296 | 7.1 | 16.1 | 1.52 | 0.12948 | 8.44 | 20.6 | 102.2 | 49.2
2022-06-29 01:15 | 0.11796 | 0.087286 | 0.26809 | 0.12647 | 8.4 | 17.7 | 1.5193 | 0.12284 | 8.4 | 20.6 | 102.2 | 49.1
2022-06-29 01:20 | 0.10846 | 0.085207 | 0.25147 | 0.12647 | 6.7 | 9.8 | 1.5185 | 0.12284 | 8.37 | 20.6 | 102.2 | 49.1
2022-06-29 01:25 | 0.078637 | 0.083129 | 0.20367 | 0.12647 | 3.3 | 0.2 | 1.5214 | 0.12749 | 8.36 | 20.6 | 102.3 | 49.1
2022-06-29 01:30 | 0.15456 | 0.081051 | 0.31797 | 0.12647 | 3.3 | 14.1 | 1.5286 | 0.12881 | 8.3 | 20.6 | 102.3 | 49.1
2022-06-29 01:35 |  |  |  |  | 5 | 25.7 |  |  | 8.34 | 20.6 | 102.3 | 49.1
2022-06-29 01:40 |  |  |  |  | 5.6 | 21.9 |  |  | 8.36 | 20.6 | 102.2 | 49.1
2022-06-29 01:45 |  |  |  |  | 6.4 | 21.6 |  |  | 8.42 | 20.6 | 102.2 | 49.1
2022-06-29 01:50 |  |  |  |  | 7.6 | 17.9 |  |  | 8.42 | 20.6 | 102.3 | 49.1
2022-06-29 01:55 |  |  |  |  | 7.8 | 18.2 |  |  | 8.42 | 20.6 | 102.2 | 49
2022-06-29 02:00 |  |  |  |  | 6.6 | 12.2 |  |  | 8.39 | 20.5 | 102.3 | 49
2022-06-29 02:05 |  |  |  |  | 6.3 | 14.7 |  |  | 8.41 | 20.5 | 102.2 | 49
2022-06-29 02:10 |  |  |  |  | 5.4 | 11.6 |  |  | 8.38 | 20.5 | 102.3 | 48.9
2022-06-29 02:15 |  |  |  |  | 5.6 | 15 |  |  | 8.36 | 20.5 | 102.2 | 48.8
2022-06-29 02:20 | 0.13827 | 0.20156 | 0.41143 | 0.12645 | 7.9 | 23.6 | 1.6028 | 0.096928 | 8.4 | 20.5 | 102.3 | 48.8
2022-06-29 02:25 | 0.11251 | 0.17039 | 0.34285 | 0.12645 | 9.2 | 19.3 | 1.6042 | 0.094935 | 8.37 | 20.5 | 102.2 | 48.7
2022-06-29 02:30 | 0.081331 | 0.1496 | 0.27427 | 0.12645 | 8.9 | 19.3 | 1.6114 | 0.10821 | 8.41 | 20.5 | 102.2 | 48.5
2022-06-29 02:35 | 0.097594 | 0.13921 | 0.2888 | 0.12644 | 7.2 | 11.9 | 1.6236 | 0.11816 | 8.44 | 20.5 | 102.2 | 48.4
2022-06-29 02:40 | 0.12064 | 0.13713 | 0.32204 | 0.12644 | 6.6 | 6.5 | 1.6272 | 0.1175 | 8.43 | 20.5 | 102.3 | 48.4
2022-06-29 02:45 | 0.13826 | 0.11427 | 0.3262 | 0.12644 | 6.3 | 12.3 | 1.6452 | 0.12546 | 8.41 | 20.5 | 102.2 | 48.3
2022-06-29 02:50 | 0.19383 | 0.12258 | 0.41969 | 0.12644 | 6.5 | 21.5 | 1.6561 | 0.11882 | 8.48 | 20.5 | 102.2 | 48.3
2022-06-29 02:55 | 0.086746 | 0.10804 | 0.241 | 0.12644 | 7.6 | 27.3 | 1.6741 | 0.10753 | 8.55 | 20.5 | 102.2 | 48.2
2022-06-29 03:00 | 0.066413 | 0.10596 | 0.20983 | 0.25287 | 8.5 | 21.9 | 1.6748 | 0.10156 | 8.55 | 20.5 | 102.3 | 48.1
2022-06-29 03:05 | 0.085388 | 0.099723 | 0.23061 | 0.63217 | 8.8 | 20.6 | 1.6849 | 0.1155 | 8.1 | 20.5 | 102.2 | 48.1
2022-06-29 03:10 | 0.11927 | 0.093489 | 0.27631 | 0.12643 | 9.2 | 16.7 | 1.695 | 0.096246 | 8.08 | 20.5 | 102.3 | 48
2022-06-29 03:15 | 0.14637 | 0.087249 | 0.3116 | 0.12642 | 8 | 4 | 1.7064 | 0.094911 | 8.11 | 20.4 | 102.2 | 48
2022-06-29 03:20 | 0.096222 | 0.10802 | 0.25759 | 0.12642 | 7 | 10.9 | 1.7035 | 0.089601 | 8.18 | 20.4 | 102.2 | 48
2022-06-29 03:25 | 0.074534 | 0.089321 | 0.20357 | 0.12641 | 7.6 | 21 | 1.7063 | 0.094906 | 8.2 | 20.3 | 102.2 | 48
2022-06-29 03:30 | 0.089443 | 0.087246 | 0.22435 | 0.12642 | 9.1 | 18.4 | 1.7179 | 0.094908 | 8.1 | 20.3 | 102.3 | 48.1
2022-06-29 03:35 | 0.11925 | 0.095549 | 0.27834 | 0.12641 | 9.6 | 9.8 | 1.7358 | 0.093574 | 8.2 | 20.2 | 102.2 | 48.1
2022-06-29 03:40 | 0.075882 | 0.085159 | 0.20147 | 0 | 8.7 | 7 | 1.7538 | 0.096888 | 8.18 | 20.1 | 102.2 | 48.2
2022-06-29 03:45 | 0.09621 | 0.081007 | 0.2264 | 0.12641 | 6.9 | 5.8 | 1.7675 | 0.10021 | 8.19 | 20.1 | 102.2 | 48.3
2022-06-29 03:50 | 0.13415 | 0.087236 | 0.29286 | 0.25281 | 5.6 | 4 | 1.7855 | 0.11281 | 8.23 | 20.1 | 102.3 | 48.2
2022-06-29 03:55 | 0.08401 | 0.08308 | 0.20978 | 0.1264 | 4.7 | 4.1 | 1.8086 | 0.10684 | 8.16 | 20.1 | 102.2 | 48.1
2022-06-29 04:00 | 0.069101 | 0.076845 | 0.18277 | 0.12639 | 4.7 | 4.8 | 1.8164 | 0.11081 | 8.16 | 20.1 | 102.2 | 47.9
2022-06-29 04:05 | 0.098905 | 0.074764 | 0.22637 | 0.12639 | 4.3 | 6.4 | 1.8351 | 0.095548 | 8.19 | 20.1 | 102.3 | 47.7
2022-06-29 04:10 | 0.21677 | 0.076837 | 0.40911 | 0.12638 | 3.4 | 8 | 1.8415 | 0.089572 | 8.16 | 20.1 | 102.2 | 47.5
2022-06-29 04:15 | 0.21268 | 0.08306 | 0.40907 | 0.12637 | 3.7 | 5.4 | 1.8421 | 0.084257 | 8.12 | 20 | 102.2 | 47.4
2022-06-29 04:20 | 0.19101 | 0.078906 | 0.37169 | 0.12637 | 4.5 | 9 | 1.8363 | 0.082929 | 8.09 | 20 | 102.2 | 47.3
2022-06-29 04:25 | 0.2777 | 0.095514 | 0.52325 | 0.12636 | 5.2 | 7 | 1.8247 | 0.092877 | 8.19 | 20 | 102.3 | 47.2
2022-06-29 04:30 | 0.19371 | 0.093437 | 0.39036 | 0.25272 | 7.3 | 15 | 1.8182 | 0.10946 | 8.16 | 20 | 102.2 | 47.1
2022-06-29 04:35 | 0.26009 | 0.080982 | 0.47966 | 1.2637 | 10 | 21 | 1.8218 | 0.15392 | 8.14 | 20.1 | 102.2 | 47
2022-06-29 04:40 | 0.24518 | 0.093437 | 0.46926 | 0.63181 | 12.4 | 28 | 1.8145 | 0.11875 | 8.14 | 20.1 | 102.3 | 46.8
2022-06-29 04:45 | 0.149 | 0.089282 | 0.31768 | 0.12636 | 14.2 | 28.4 | 1.8008 | 0.085576 | 8.16 | 20.1 | 102.3 | 46.7
2022-06-29 04:50 | 0.11514 | 0.083051 | 0.25746 | 0.12636 | 15.2 | 25.1 | 1.7957 | 0.084911 | 8.18 | 20.1 | 102.3 | 46.6
2022-06-29 04:55 | 0.13003 | 0.07682 | 0.27614 | 0.12635 | 15.6 | 10.5 | 1.7949 | 0.090215 | 8.1 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 05:00 | 0.19911 | 0.062287 | 0.36957 | 0.12635 | 15.1 | 7.1 | 1.7985 | 0.088889 | 8.19 | 20.1 | 102.3 | 46.5
2022-06-29 05:05 | 0.23568 | 0.093429 | 0.45469 | 0.12635 | 13.8 | 11.4 | 1.8043 | 0.088225 | 8.13 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 05:10 | 0.21536 | 0.078895 | 0.40901 | 0.12635 | 12.7 | 18.3 | 1.8057 | 0.082254 | 8.15 | 20.1 | 102.2 | 46.4
2022-06-29 05:15 | 0.25193 | 0.09135 | 0.47751 | 0.12635 | 11.6 | 20.7 | 1.8028 | 0.092202 | 8.18 | 20.1 | 102.3 | 46.3
2022-06-29 05:20 | 0.15847 | 0.085121 | 0.32803 | 0.12635 | 10.1 | 14.6 | 1.8021 | 0.094192 | 8.08 | 20.1 | 102.3 | 46.3
2022-06-29 05:25 | 0.21265 | 0.089275 | 0.41523 | 0.12635 | 10.6 | 12.7 | 1.7992 | 0.090876 | 8.15 | 20.1 | 102.2 | 46.4
2022-06-29 05:30 | 0.21942 | 0.091351 | 0.42769 | 0.2527 | 10.6 | 17.7 | 1.8021 | 0.093529 | 8.12 | 20.1 | 102.3 | 46.4
2022-06-29 05:35 | 0.18285 | 0.089275 | 0.36956 | 0.37905 | 12.1 | 24.6 | 1.8079 | 0.098173 | 8.17 | 20.1 | 102.3 | 46.4
2022-06-29 05:40 | 0.32508 | 0.083049 | 0.58134 | 0.63176 | 12.8 | 23.9 | 1.8274 | 0.13068 | 8.1 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 05:45 | 0.36572 | 0.089278 | 0.64986 | 1.6426 | 12.6 | 36.6 | 1.8353 | 0.13864 | 8.15 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 05:50 | 0.45105 | 0.097583 | 0.79104 | 1.2635 | 13.4 | 29.1 | 1.8476 | 0.13466 | 8.14 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 05:55 | 0.54721 | 0.11004 | 0.94883 | 1.6426 | 13.6 | 26.6 | 1.8476 | 0.13798 | 8.09 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 06:00 | 0.83844 | 0.10796 | 1.3931 | 1.1372 | 13.8 | 27.9 | 1.8548 | 0.13731 | 8.06 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 06:05 | 0.74361 | 0.12457 | 1.2623 | 1.8953 | 14.8 | 34.4 | 1.87 | 0.15788 | 8.11 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 06:10 | 0.75445 | 0.14326 | 1.2997 | 1.2635 | 15.3 | 39.5 | 1.8822 | 0.15721 | 8.08 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 06:15 | 0.88719 | 0.14741 | 1.5073 | 2.6534 | 16.9 | 51.4 | 1.8887 | 0.18706 | 8.12 | 20.1 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 06:20 | 0.90746 | 0.14948 | 1.5405 | 2.6533 | 17.2 | 55.7 | 1.8879 | 0.22354 | 8.08 | 20.1 | 102.3 | 46.3
2022-06-29 06:25 | 0.85462 | 0.14117 | 1.4512 | 2.4005 | 18 | 49.2 | 1.8886 | 0.25205 | 8.14 | 20.1 | 102.3 | 46.2
2022-06-29 06:30 | 0.88307 | 0.15571 | 1.5114 | 2.1478 | 18.8 | 54.3 | 1.8901 | 0.21027 | 8.07 | 20.1 | 102.3 | 46.2
2022-06-29 06:35 | 1.0036 | 0.18061 | 1.721 | 2.1478 | 19.8 | 62.1 | 1.8821 | 0.19899 | 8.09 | 20.1 | 102.2 | 46.1
2022-06-29 06:40 | 1.2068 | 0.16608 | 2.0179 | 2.2742 | 20.5 | 62.5 | 1.8799 | 0.21093 | 8.11 | 20.1 | 102.2 | 46.2
2022-06-29 06:45 | 1.2771 | 0.20552 | 2.1631 | 2.7794 | 21.5 | 59.3 | 1.8892 | 0.26596 | 8.07 | 20 | 102.3 | 46.2
2022-06-29 06:50 | 1.3503 | 0.20552 | 2.2753 | 3.5374 | 22 | 65.7 | 1.8943 | 0.29913 | 8.05 | 20 | 102.2 | 46.3
2022-06-29 06:55 | 1.678 | 0.2159 | 2.788 | 4.2955 | 22.1 | 72.2 | 1.8914 | 0.29515 | 8.09 | 20 | 102.2 | 46.3
2022-06-29 07:00 | 1.9936 | 0.22005 | 3.2738 | 4.6745 | 23.2 | 80.3 |  |  | 8.06 | 20 | 102.3 | 46.3
2022-06-29 07:05 | 2.0275 | 0.31763 | 3.4255 | 5.4327 | 26.2 | 102.5 |  |  | 8.08 | 20.1 | 102.2 | 46.1
2022-06-29 07:10 | 1.7959 | 0.2512 | 3.004 | 4.2955 | 29.6 | 109 |  |  | 8.07 | 20.1 | 102.2 | 46.1
2022-06-29 07:15 | 1.9976 | 0.27195 | 3.334 | 4.4218 | 32.4 | 120.5 | 1.877 | 0.36148 | 8.08 | 20.1 | 102.2 | 46
2022-06-29 07:20 | 1.7484 | 0.27402 | 2.954 | 4.169 | 33.8 | 115.1 | 1.851 | 0.32367 | 8.13 | 20.1 | 102.2 | 45.9
2022-06-29 07:25 | 1.9732 | 0.31554 | 3.3402 | 4.6744 | 34.2 | 99 |  |  | 8.07 | 20.1 | 102.3 | 45.9
2022-06-29 07:30 | 1.8175 | 0.28232 | 3.0682 | 3.411 | 34.7 | 108.7 |  |  | 8.1 | 20.1 | 102.3 | 45.9
2022-06-29 07:35 | 1.9529 | 0.29892 | 3.2923 | 3.7899 | 34.4 | 99.6 |  |  | 8.09 | 20.1 | 102.3 | 45.8
2022-06-29 07:40 | 1.6319 | 0.29684 | 2.7982 | 4.0425 | 32.4 | 106.5 |  |  | 8.08 | 20.1 | 102.3 | 45.7
2022-06-29 07:45 | 1.6386 | 0.23249 | 2.7442 | 3.7897 | 31.3 | 98.5 | 1.8061 | 0.319 | 8.11 | 20.1 | 102.2 | 45.6
2022-06-29 07:50 | 1.3935 | 0.23871 | 2.3747 | 4.0423 | 30.4 | 108.8 |  |  | 8.14 | 20.1 | 102.2 | 45.5
2022-06-29 07:55 | 1.7374 | 0.2304 | 2.8956 | 3.9159 | 30.4 | 110.8 | 1.8356 | 0.33093 | 8.08 | 20.1 | 102.2 | 45.4
2022-06-29 08:00 | 1.6074 | 0.20342 | 2.6672 | 4.2948 | 30.1 | 112.5 |  |  | 8.12 | 20.1 | 102.2 | 45.4
2022-06-29 08:05 | 1.82 | 0.2387 | 3.0284 | 4.5475 | 30.8 | 123.2 | 1.8139 | 0.3926 | 8.04 | 20.1 | 102.3 | 45.4
2022-06-29 08:10 | 1.9974 | 0.24078 | 3.3024 | 4.6738 | 31.9 | 128.7 | 1.8038 | 0.39326 | 8.06 | 20.1 | 102.2 | 45.4
2022-06-29 08:15 | 2.034 | 0.274 | 3.3918 | 4.1687 | 33.6 | 131.3 |  |  | 8.06 | 20.2 | 102.2 | 45.3
2022-06-29 08:20 | 2.0962 | 0.24078 | 3.454 | 4.2949 | 35.3 | 144.8 | 1.7801 | 0.38332 | 8.05 | 20.2 | 102.3 | 45.2
2022-06-29 08:25 | 1.4598 | 0.22833 | 2.4659 | 3.6633 | 36.3 | 140.6 | 1.7656 | 0.36608 | 8.06 | 20.2 | 102.3 | 45.2
2022-06-29 08:30 | 1.4273 | 0.23456 | 2.4203 | 3.4107 | 35.9 | 129.3 | 1.7613 | 0.33558 | 8.1 | 20.2 | 102.2 | 45.2
2022-06-29 08:35 | 1.4611 | 0.19719 | 2.4368 | 3.9159 | 35 | 120.2 | 1.7461 | 0.33291 | 8.11 | 20.2 | 102.3 | 45.1
2022-06-29 08:40 | 1.7915 | 0.26361 | 3.0076 | 4.1685 | 34.3 | 131.7 | 1.7714 | 0.36275 | 8 | 20.2 | 102.2 | 45.1
2022-06-29 08:45 | 1.6724 | 0.23455 | 2.798 | 3.4106 | 32.5 | 130.1 | 1.7461 | 0.29511 | 8.06 | 20.2 | 102.2 | 45.1
2022-06-29 08:50 | 1.6182 | 0.27191 | 2.7503 | 3.7896 | 31.6 | 122.9 | 1.6985 | 0.32363 | 8.07 | 20.2 | 102.2 | 45.1
2022-06-29 08:55 | 1.4693 | 0.23663 | 2.4908 | 3.158 | 31 | 137.9 | 1.6754 | 0.29976 | 8.08 | 20.2 | 102.3 | 45.1
2022-06-29 09:00 | 1.5262 | 0.22419 | 2.5636 | 4.4215 | 32.3 | 132.8 | 1.6726 | 0.32432 | 8.03 | 20.3 | 102.2 | 45.1
2022-06-29 09:05 | 1.8904 | 0.20135 | 3.097 | 5.8109 | 33.1 | 133.2 | 1.6784 | 0.45562 | 8.04 | 20.3 | 102.3 | 45
2022-06-29 09:10 | 1.7306 | 0.25739 | 2.9081 | 5.0529 | 34.1 | 137.8 | 1.6524 | 0.48612 | 8 | 20.3 | 102.2 | 44.9
2022-06-29 09:15 | 1.6116 | 0.25325 | 2.7235 | 4.9268 | 35.1 | 147.5 | 1.6669 | 0.47222 | 8.07 | 20.4 | 102.2 | 44.9
2022-06-29 09:20 | 1.3407 | 0.21589 | 2.271 | 3.7899 | 36.3 | 147.9 | 1.664 | 0.41319 | 8.11 | 20.4 | 102.2 | 44.9
2022-06-29 09:25 | 1.3543 | 0.23457 | 2.3125 | 3.9162 | 36.7 | 133.6 | 1.6611 | 0.35616 | 7.99 | 20.4 | 102.2 | 44.9
2022-06-29 09:30 | 1.5723 | 0.22627 | 2.6364 | 3.411 | 35.6 | 121.4 | 1.6583 | 0.3429 | 8.02 | 20.4 | 102.2 | 45
2022-06-29 09:35 | 1.4722 | 0.24496 | 2.5015 | 3.6638 | 35.5 | 127.8 | 1.6706 | 0.36612 | 8 | 20.4 | 102.2 | 45.1
2022-06-29 09:40 | 1.4791 | 0.24499 | 2.5143 | 3.4115 | 35.2 | 124.5 | 1.6513 | 0.28922 | 7.97 | 20.5 | 102.3 | 45.3
2022-06-29 09:45 | 1.4778 | 0.24292 | 2.5081 | 3.0325 | 34.5 | 108.9 | 1.6369 | 0.29652 | 8.06 | 20.5 | 102.3 | 45.4
2022-06-29 09:50 | 1.4561 | 0.25122 | 2.4832 | 3.4115 | 33.4 | 114 | 1.6491 | 0.33831 | 8.02 | 20.5 | 102.2 | 45.4
2022-06-29 09:55 | 1.7893 | 0.22008 | 2.9648 | 3.5378 | 31.9 | 114.4 | 1.6585 | 0.3728 | 7.97 | 20.5 | 102.3 | 45.3
2022-06-29 10:00 | 2.1143 | 0.31973 | 3.5586 | 3.7905 | 31.7 | 114 | 1.6693 | 0.42453 | 8.05 | 20.5 | 102.3 | 45.3
2022-06-29 10:05 | 1.6877 | 0.3405 | 2.9274 | 3.1588 | 30.7 | 123.6 | 1.6636 | 0.34295 | 8.02 | 20.5 | 102.3 | 45.3
2022-06-29 10:10 | 1.3342 | 0.21385 | 2.259 | 3.2852 | 31.5 | 117.7 | 1.665 | 0.36684 | 7.92 | 20.5 | 102.3 | 45.4
2022-06-29 10:15 | 1.471 | 0.23254 | 2.4894 | 3.6643 | 31.1 | 107 | 1.6787 | 0.34495 | 7.96 | 20.5 | 102.3 | 45.4
2022-06-29 10:20 | 1.5388 | 0.2284 | 2.5892 | 4.0436 | 29.8 | 107.7 | 1.6926 | 0.39008 | 7.92 | 20.6 | 102.3 | 45.4
2022-06-29 10:25 | 1.7258 | 0.22841 | 2.8738 | 3.6646 | 28.9 | 109.7 | 1.6933 | 0.34697 | 8.06 | 20.6 | 102.3 | 45.5
2022-06-29 10:30 | 1.9372 | 0.28033 | 3.2497 | 3.9174 | 28.8 | 115 | 1.6746 | 0.32906 | 8.04 | 20.6 | 102.3 | 45.6
2022-06-29 10:35 | 2.0483 | 0.22842 | 3.3681 | 3.6647 | 29 | 112.8 | 1.6616 | 0.32641 | 8 | 20.6 | 102.3 | 45.7
2022-06-29 10:40 | 2.0254 | 0.30526 | 3.4098 | 3.2858 | 30 | 126.1 | 1.6538 | 0.34235 | 7.96 | 20.6 | 102.2 | 45.9
2022-06-29 10:45 | 1.5621 | 0.2139 | 2.6083 | 2.9068 | 30.1 | 119.3 | 1.6423 | 0.30654 | 7.98 | 20.6 | 102.3 | 46.1
2022-06-29 10:50 | 2.0405 | 0.25753 | 3.3852 | 3.4125 | 30.7 | 118.6 | 1.6381 | 0.3676 | 8.08 | 20.6 | 102.3 | 46.3
2022-06-29 10:55 | 2.0298 | 0.30325 | 3.4147 | 3.0337 | 31 | 125.8 | 1.6267 | 0.4924 | 7.97 | 20.7 | 102.2 | 46.5
2022-06-29 11:00 | 1.3591 | 0.25964 | 2.343 | 2.7809 | 30.5 | 122.7 | 1.6137 | 0.31589 | 8.02 | 20.7 | 102.3 | 46.6
2022-06-29 11:05 | 1.4175 | 0.27003 | 2.4428 | 2.9074 | 30.5 | 104.7 | 1.621 | 0.31391 | 8.03 | 20.7 | 102.3 | 46.7
2022-06-29 11:10 | 1.183 | 0.23888 | 2.0502 | 2.5282 | 29.4 | 113 | 1.5936 | 0.2867 | 8.01 | 20.7 | 102.3 | 46.8
2022-06-29 11:15 | 1.5313 | 0.21603 | 2.5654 | 2.5283 | 27.2 | 110.3 | 1.5907 | 0.29467 | 7.95 | 20.7 | 102.2 | 46.8
2022-06-29 11:20 | 1.5462 | 0.28251 | 2.6527 | 3.5396 | 25.8 | 110.9 | 1.5965 | 0.38825 | 7.96 | 20.7 | 102.3 | 46.9
2022-06-29 11:25 | 1.2386 | 0.27419 | 2.1727 | 3.1603 | 23.6 | 120 | 1.5907 | 0.28006 | 7.99 | 20.7 | 102.2 | 46.7
2022-06-29 11:30 | 0.98776 | 0.20354 | 1.7176 | 2.7807 | 22.3 | 115 | 1.5464 | 0.27007 | 8.05 | 20.6 | 102.3 | 46.5
2022-06-29 11:35 | 1.515 | 0.20563 | 2.5278 | 3.4129 | 19.8 | 99.4 | 1.5386 | 0.31456 | 8.04 | 20.7 | 102.3 | 46.5
2022-06-29 11:40 | 1.5989 | 0.24924 | 2.698 | 3.2864 | 18.8 | 108.9 | 1.5414 | 0.32383 | 8.04 | 20.7 | 102.1 | 46.3
2022-06-29 11:45 | 1.3672 | 0.23054 | 2.3241 | 3.0336 | 18.5 | 118.1 | 1.5227 | 0.31255 | 8.03 | 20.7 | 101.8 | 46.3
2022-06-29 11:50 | 1.3889 | 0.24093 | 2.3719 | 3.16 | 18.2 | 111.2 | 1.5277 | 0.33644 | 7.94 | 20.7 | 101.8 | 46.4
2022-06-29 11:55 | 1.2534 | 0.26586 | 2.1871 | 3.0337 | 17.7 | 105.9 | 1.509 | 0.30593 | 8 | 20.7 | 101.8 | 46.4
2022-06-29 12:00 | 1.099 | 0.21394 | 1.8985 | 2.6545 | 16.9 | 88.2 | 1.4946 | 0.25417 | 7.95 | 20.7 | 101.7 | 46.4
2022-06-29 12:05 | 1.4364 | 0.25549 | 2.4572 | 2.9074 | 15.8 | 89.3 | 1.4924 | 0.26545 | 7.99 | 20.7 | 101.8 | 46.4
2022-06-29 12:10 | 1.5259 | 0.30536 | 2.6444 | 2.7812 | 15.1 | 91.4 | 1.4882 | 0.26348 | 7.95 | 20.8 | 101.8 | 46.4
2022-06-29 12:15 | 1.4175 | 0.24304 | 2.4159 | 3.034 | 14.9 | 100.2 | 1.4918 | 0.29667 | 7.97 | 20.8 | 101.7 | 46.4
2022-06-29 12:20 | 1.6034 | 0.23061 | 2.6905 | 3.4137 | 15.8 | 98 | 1.4913 | 0.32459 | 7.96 | 20.9 | 101.8 | 46.7
2022-06-29 12:25 | 1.3825 | 0.23684 | 2.356 | 3.0344 | 16.5 | 101.9 | 1.4711 | 0.30069 | 7.94 | 20.9 | 101.8 | 46.7
2022-06-29 12:30 | 1.3052 | 0.24099 | 2.2417 | 2.9079 | 17.1 | 99.1 | 1.4624 | 0.27148 | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 46.6
2022-06-29 12:35 | 1.3445 | 0.22853 | 2.2895 | 2.908 | 16.3 | 101.5 | 1.4581 | 0.26817 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 46.7
2022-06-29 12:40 | 1.3863 | 0.27004 | 2.393 | 2.9076 | 15.2 | 94.1 | 1.4564 | 0.2668 | 8.06 | 20.8 | 101.7 | 46.4
2022-06-29 12:45 | 1.618 | 0.22849 | 2.7107 | 3.0339 | 14.2 | 88.9 | 1.4578 | 0.30993 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 46.2
2022-06-29 12:50 | 1.6247 | 0.25755 | 2.7479 | 2.6544 | 13.9 | 99.5 | 1.4462 | 0.27805 | 8.06 | 20.8 | 101.7 | 45.9
2022-06-29 12:55 | 1.3971 | 0.25549 | 2.3991 | 2.9074 | 13.9 | 105.6 | 1.4455 | 0.33713 | 8.08 | 20.9 | 101.7 | 45.8
2022-06-29 13:00 | 1.5623 | 0.23469 | 2.6294 | 2.7807 | 14.5 | 99 | 1.4367 | 0.30591 | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 45.4
2022-06-29 13:05 | 1.4334 | 0.26375 | 2.461 | 3.4124 | 14.4 | 96.4 | 1.4373 | 0.2946 | 8.06 | 20.9 | 101.8 | 45.1
2022-06-29 13:10 | 1.1813 | 0.27411 | 2.0849 | 3.4121 | 13.1 | 91.1 | 1.4372 | 0.27534 | 8.13 | 20.9 | 101.7 | 44.7
2022-06-29 13:15 | 1.1744 | 0.21178 | 2.0119 | 2.5271 | 11.6 | 82.6 | 1.4305 | 0.23284 | 8.17 | 20.9 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 13:20 | 0.94001 | 0.22838 | 1.6693 | 2.4007 | 12.2 | 82.6 | 1.4312 | 0.22222 | 8.13 | 20.9 | 101.8 | 44
2022-06-29 13:25 | 1.0822 | 0.20346 | 1.8623 | 2.2742 | 11.8 | 80.9 | 1.4268 | 0.22221 | 8.08 | 20.9 | 101.7 | 43.8
2022-06-29 13:30 | 1.6132 | 0.25744 | 2.7301 | 3.0324 | 11.2 | 97 | 1.4275 | 0.29783 | 8 | 20.9 | 101.7 | 43.9
2022-06-29 13:35 | 1.0957 | 0.2429 | 1.9225 | 2.7796 | 13.3 | 101 | 1.4289 | 0.28323 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 43.8
2022-06-29 13:40 | 1.4844 | 0.2429 | 2.5203 | 2.4005 | 13.6 | 90.7 | 1.4361 | 0.25868 | 8.09 | 20.9 | 101.8 | 43.7
2022-06-29 13:45 | 1.2162 | 0.27611 | 2.1404 | 2.6531 | 13.9 | 87.4 | 1.4404 | 0.26531 | 8.07 | 20.9 | 101.8 | 43.6
2022-06-29 13:50 | 1.3301 | 0.24914 | 2.288 | 2.7797 | 14.7 | 87 | 1.4384 | 0.28258 | 8.05 | 21 | 101.7 | 43.7
2022-06-29 13:55 | 1.196 | 0.2782 | 2.1114 | 2.906 | 15.9 | 84.4 | 1.4412 | 0.29584 | 8.05 | 21 | 101.8 | 43.6
2022-06-29 14:00 | 1.4004 | 0.23251 | 2.379 | 2.7794 | 16.7 | 79 | 1.4411 | 0.25801 | 8.07 | 20.9 | 101.7 | 43.5
2022-06-29 14:05 | 1.3909 | 0.26988 | 2.402 | 2.6532 | 18.4 | 86.5 | 1.4426 | 0.23878 | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 43.7
2022-06-29 14:10 | 1.2081 | 0.24082 | 2.0926 | 2.6531 | 18.6 | 83.3 | 1.444 | 0.33164 | 8.08 | 20.9 | 101.8 | 43.6
2022-06-29 14:15 | 1.2135 | 0.21176 | 2.074 | 2.9059 | 17.3 | 74.5 | 1.4477 | 0.31905 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 43.8
2022-06-29 14:20 | 1.3884 | 0.21801 | 2.3462 | 3.5379 | 17.3 | 89.3 | 1.4363 | 0.29652 | 7.98 | 21 | 101.8 | 43.9
2022-06-29 14:25 | 1.4291 | 0.2367 | 2.4272 | 3.5381 | 17.6 | 94.1 | 1.437 | 0.31644 | 8.01 | 21 | 101.7 | 44
2022-06-29 14:30 | 1.3315 | 0.24293 | 2.284 | 3.0326 | 19.3 | 93.4 | 1.4269 | 0.26668 | 8 | 21 | 101.7 | 44
2022-06-29 14:35 | 1.2029 | 0.23256 | 2.0764 | 2.9063 | 18.6 | 89.9 | 1.4335 | 0.25607 | 7.96 | 21 | 101.8 | 44.1
2022-06-29 14:40 | 1.2842 | 0.24503 | 2.2135 | 2.9065 | 17.6 | 85.3 | 1.4379 | 0.28063 | 8.05 | 21 | 101.8 | 44.3
2022-06-29 14:45 | 1.2435 | 0.20557 | 2.1117 | 3.4118 | 18.1 | 79.8 | 1.4407 | 0.339 | 8.04 | 21 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 14:50 | 1.356 | 0.2201 | 2.2986 | 3.791 | 17.9 | 79.5 | 1.4523 | 0.42194 | 8.03 | 21 | 101.8 | 44.2
2022-06-29 14:55 | 1.2803 | 0.23674 | 2.1991 | 4.0441 | 18 | 84.9 | 1.4517 | 0.36292 | 7.91 | 21 | 101.7 | 44.6
2022-06-29 15:00 | 1.4049 | 0.22012 | 2.3736 | 3.9177 | 18.4 | 86.7 | 1.456 | 0.34037 | 8.03 | 21 | 101.8 | 44.6
2022-06-29 15:05 | 1.3575 | 0.3032 | 2.3841 | 3.2859 | 19.3 | 96.9 | 1.4633 | 0.29592 | 7.99 | 21 | 101.7 | 44.7
2022-06-29 15:10 | 1.2139 | 0.25751 | 2.1161 | 3.665 | 19.4 | 98.5 | 1.4546 | 0.28066 | 7.97 | 21 | 101.7 | 44.7
2022-06-29 15:15 | 1.3453 | 0.25957 | 2.3216 | 4.2968 | 18.6 | 95.3 | 1.456 | 0.29591 | 8.01 | 21 | 101.8 | 44.5
2022-06-29 15:20 | 1.142 | 0.25956 | 2.01 | 3.6647 | 19.8 | 91.6 | 1.4537 | 0.30252 | 7.96 | 21 | 101.7 | 44.3
2022-06-29 15:25 | 1.4103 | 0.26373 | 2.4254 | 3.4121 | 21.1 | 91.4 | 1.4632 | 0.29391 | 8.05 | 21 | 101.7 | 44.5
2022-06-29 15:30 | 1.4658 | 0.25749 | 2.5022 | 4.0438 | 23 | 105.9 | 1.466 | 0.40005 | 8 | 21 | 101.7 | 44.3
2022-06-29 15:35 | 1.5457 | 0.2305 | 2.5998 | 4.1703 | 24.9 | 113 | 1.4747 | 0.40006 | 7.96 | 21 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 15:40 | 1.6636 | 0.26787 | 2.8199 | 3.9175 | 27.4 | 114.8 | 1.4718 | 0.36291 | 8.03 | 21 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 15:45 | 1.4847 | 0.2658 | 2.5417 | 4.423 | 30.1 | 115.4 | 1.4675 | 0.38679 | 8.01 | 21 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 15:50 | 1.3493 | 0.21597 | 2.2843 | 4.2968 | 30.2 | 106.7 | 1.4488 | 0.40273 | 7.99 | 21 | 101.7 | 44.5
2022-06-29 15:55 | 1.2979 | 0.25751 | 2.2491 | 4.0442 | 29.2 | 100.8 | 1.4503 | 0.34303 | 8.03 | 21.1 | 101.8 | 44.4
2022-06-29 16:00 | 1.0553 | 0.23256 | 1.8501 | 3.5382 | 28.7 | 89.9 | 1.4573 | 0.33768 | 8.02 | 21 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 16:05 | 1.203 | 0.2388 | 2.0828 | 3.5384 | 27.9 | 89.2 | 1.4596 | 0.2959 | 8.05 | 21 | 101.8 | 44.4
2022-06-29 16:10 | 1.951 | 0.26791 | 3.2606 | 5.561 | 28 | 100.8 | 1.4713 | 0.40011 | 7.99 | 21.1 | 101.8 | 44.6
2022-06-29 16:15 | 1.8426 | 0.35512 | 3.1795 | 5.3081 | 29 | 123.8 | 1.4691 | 0.42797 | 8 | 21.1 | 101.8 | 44.5
2022-06-29 16:20 | 1.2993 | 0.26167 | 2.2533 | 3.5388 | 30.3 | 119.7 | 1.4575 | 0.30588 | 8.01 | 21.1 | 101.8 | 44.6
2022-06-29 16:25 | 1.3047 | 0.2762 | 2.2761 | 4.0442 | 29.1 | 113.3 | 1.4604 | 0.30654 | 8.06 | 21.1 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 16:30 | 1.4293 | 0.24297 | 2.4318 | 4.676 | 28.3 | 102.2 | 1.4647 | 0.37222 | 7.98 | 21.1 | 101.8 | 44.4
2022-06-29 16:35 | 1.4943 | 0.25543 | 2.5481 | 4.8025 | 28 | 100 | 1.4662 | 0.3835 | 8.05 | 21.1 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 16:40 | 1.2491 | 0.23881 | 2.1534 | 3.9177 | 27.3 | 106.3 | 1.4639 | 0.35629 | 7.98 | 21.1 | 101.7 | 44.3
2022-06-29 16:45 | 1.3819 | 0.2492 | 2.3674 | 4.2968 | 29 | 112.5 | 1.464 | 0.35098 | 7.99 | 21.1 | 101.7 | 44.3
2022-06-29 16:50 | 1.627 | 0.30941 | 2.8034 | 5.3077 | 30.5 | 114.9 | 1.5181 | 0.42794 | 8.03 | 21.1 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 16:55 | 1.5037 | 0.29486 | 2.5998 | 4.8021 | 30.7 | 108.4 | 1.5505 | 0.37484 | 7.98 | 21.1 | 101.8 | 44.1
2022-06-29 17:00 | 1.6812 | 0.28449 | 2.8615 | 4.8022 | 31.2 | 105.8 | 1.5404 | 0.40272 | 8.09 | 21.1 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 17:05 | 1.5295 | 0.29488 | 2.6373 | 4.6759 | 34 | 112.5 | 1.539 | 0.32311 | 8.05 | 21.1 | 101.8 | 44.2
2022-06-29 17:10 | 1.4794 | 0.26165 | 2.5293 | 3.9176 | 34.4 | 105.5 | 1.5281 | 0.33637 | 8.07 | 21.1 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 17:15 | 1.768 | 0.31981 | 3.0299 | 5.0552 | 34.2 | 107.9 | 1.5022 | 0.37156 | 8.05 | 21.1 | 101.8 | 44.4
2022-06-29 17:20 | 1.6947 | 0.31356 | 2.9113 | 6.0659 | 33.7 | 110.6 | 1.5058 | 0.44252 | 8.01 | 21 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 17:25 | 1.3289 | 0.32393 | 2.3589 | 4.1702 | 31.8 | 100.4 | 1.4956 | 0.35428 | 8.06 | 21 | 101.8 | 44.3
2022-06-29 17:30 | 1.2816 | 0.27205 | 2.2366 | 4.4233 | 30 | 78.8 | 1.4972 | 0.39412 | 7.99 | 21.1 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 17:35 | 1.2329 | 0.2222 | 2.112 | 4.0441 | 28.2 | 75 | 1.4921 | 0.36558 | 8.05 | 21.1 | 101.8 | 44.4
2022-06-29 17:40 | 1.0662 | 0.20766 | 1.844 | 4.1704 | 26.2 | 77.6 | 1.4935 | 0.34302 | 8.01 | 21.1 | 101.8 | 44.3
2022-06-29 17:45 | 1.1746 | 0.23051 | 2.031 | 4.0442 | 25.6 | 90.8 | 1.49 | 0.33109 | 8.08 | 21.1 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 17:50 | 1.0499 | 0.22426 | 1.8336 | 3.7911 | 26.5 | 96.1 | 1.4841 | 0.32973 | 8.04 | 21 | 101.8 | 44.4
2022-06-29 17:55 | 1.0309 | 0.20973 | 1.79 | 4.044 | 25.8 | 80.7 | 1.482 | 0.36623 | 8.06 | 21 | 101.7 | 44.5
2022-06-29 18:00 | 1.2098 | 0.19936 | 2.0538 | 4.0441 | 25.3 | 76.5 | 1.4834 | 0.347 | 8.02 | 21 | 101.7 | 44.6
2022-06-29 18:05 | 1.0283 | 0.21598 | 1.7922 | 3.7914 | 25.6 | 83.4 | 1.4784 | 0.3636 | 8.05 | 21 | 101.8 | 44.7
2022-06-29 18:10 | 0.9863 | 0.19729 | 1.7112 | 3.7914 | 26.3 | 85.5 | 1.4806 | 0.32843 | 8.01 | 21 | 101.8 | 44.7
2022-06-29 18:15 | 0.95243 | 0.20559 | 1.6655 | 3.9178 | 26.6 | 79.3 | 1.4813 | 0.3364 | 8.02 | 21 | 101.7 | 44.7
2022-06-29 18:20 | 1.1517 | 0.19107 | 1.9585 | 4.0446 | 26.8 | 79.6 | 1.4822 | 0.33444 | 8.04 | 21.1 | 101.8 | 44.8
2022-06-29 18:25 | 1.0676 | 0.20768 | 1.8442 | 4.8027 | 25.4 | 78.8 | 1.485 | 0.34968 | 8.09 | 21.1 | 101.7 | 44.6
2022-06-29 18:30 | 0.90642 | 0.19314 | 1.5825 | 5.3083 | 24.8 | 78.2 | 1.4865 | 0.3603 | 8.04 | 21.1 | 101.8 | 44.7
2022-06-29 18:35 | 0.95649 | 0.19105 | 1.6551 | 4.2969 | 25 | 77.2 | 1.4799 | 0.30853 | 8.1 | 21 | 101.7 | 44.7
2022-06-29 18:40 | 0.96189 | 0.17859 | 1.653 | 3.665 | 25.3 | 77.8 | 1.4784 | 0.28795 | 8.18 | 21 | 101.8 | 44.6
2022-06-29 18:45 | 0.92526 | 0.18896 | 1.6052 | 3.5384 | 25 | 72 | 1.4747 | 0.33172 | 8.1 | 21 | 101.7 | 44.4
2022-06-29 18:50 | 0.72339 | 0.18273 | 1.2916 | 3.2856 | 24.5 | 64.9 | 1.4804 | 0.33105 | 8.1 | 21 | 101.8 | 44.3
2022-06-29 18:55 | 0.79518 | 0.17442 | 1.3933 | 3.4119 | 24.7 | 66.9 | 1.4819 | 0.30119 | 8.03 | 21 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 19:00 | 0.81818 | 0.18688 | 1.441 | 3.7909 | 23.9 | 66.7 | 1.4833 | 0.33104 | 8.08 | 21 | 101.8 | 44.1
2022-06-29 19:05 | 0.77212 | 0.16403 | 1.3476 | 3.4118 | 22.3 | 64.8 | 1.4926 | 0.29123 | 8.08 | 21 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 19:10 | 0.65967 | 0.13911 | 1.1524 | 3.0326 | 22.4 | 55.6 | 1.5244 | 0.26933 | 8.07 | 21 | 101.8 | 44
2022-06-29 19:15 | 0.63393 | 0.14742 | 1.1191 | 2.7799 | 20.6 | 49.6 | 1.5251 | 0.25275 | 8.03 | 21 | 101.8 | 44
2022-06-29 19:20 | 0.56617 | 0.14326 | 1.0111 | 2.4006 | 20.8 | 58.4 | 1.525 | 0.26334 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 44
2022-06-29 19:25 | 0.65829 | 0.14741 | 1.1565 | 3.0325 | 21.4 | 58.5 | 1.5344 | 0.23416 | 8.08 | 20.9 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 19:30 | 0.58651 | 0.14326 | 1.0423 | 2.7798 | 21.3 | 55.5 | 1.5236 | 0.25937 | 8.09 | 20.9 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 19:35 | 0.59594 | 0.1391 | 1.0547 | 2.4005 | 20.3 | 55.3 | 1.6101 | 0.18307 | 7.77 | 20.8 | 101.8 | 44.1
2022-06-29 19:40 | 0.49712 | 0.13288 | 0.89489 | 2.4008 | 19.3 | 59.2 | 1.5676 | 0.19105 | 8.27 | 20.9 | 101.7 | 44.2
2022-06-29 19:45 | 0.42804 | 0.13288 | 0.78899 | 1.8953 | 19.5 | 65.4 | 1.5626 | 0.1884 | 8.25 | 21 | 101.8 | 43.9
2022-06-29 19:50 | 0.36572 | 0.14326 | 0.70385 | 1.3899 | 21.5 | 74.3 | 1.5553 | 0.16451 | 8.23 | 21 | 101.7 | 43.8
2022-06-29 19:55 | 0.46593 | 0.12457 | 0.83876 | 1.6425 | 22.7 | 70.1 | 1.5589 | 0.18838 | 8.22 | 21 | 101.7 | 43.6
2022-06-29 20:00 | 0.42937 | 0.15156 | 0.80972 | 1.7689 | 22.1 | 71.1 | 1.5632 | 0.16451 | 8.19 | 21.1 | 101.7 | 43.5
2022-06-29 20:05 | 0.43748 | 0.11003 | 0.78062 | 1.3898 | 21.4 | 57.8 | 1.5545 | 0.18175 | 8.3 | 21.1 | 101.7 | 43.3
2022-06-29 20:10 | 0.35891 | 0.13287 | 0.68302 | 1.3898 | 20.1 | 50.2 | 1.5552 | 0.16251 | 8.21 | 21.1 | 101.8 | 43.2
2022-06-29 20:15 | 0.3264 | 0.12456 | 0.62488 | 1.3897 | 20.2 | 49.7 | 1.5544 | 0.16715 | 8.2 | 21.1 | 101.7 | 43.1
2022-06-29 20:20 | 0.31421 | 0.14325 | 0.62488 | 1.2634 | 19.8 | 45.6 | 1.5335 | 0.16648 | 8.27 | 21.1 | 101.7 | 43.1
2022-06-29 20:25 | 0.29524 | 0.1121 | 0.56466 | 1.516 | 17.3 | 34 | 1.5313 | 0.16582 | 8.25 | 21.1 | 101.7 | 43
2022-06-29 20:30 | 0.30878 | 0.11625 | 0.58956 | 1.2633 | 15.7 | 37.7 | 1.5277 | 0.13796 | 8.23 | 21.1 | 101.7 | 42.9
2022-06-29 20:35 | 0.45909 | 0.097564 | 0.80335 | 1.137 | 15.2 | 32.3 | 1.5298 | 0.15719 | 8.29 | 21.1 | 101.8 | 42.8
2022-06-29 20:40 | 0.45638 | 0.14531 | 0.84485 | 1.5159 | 15.5 | 40.4 | 1.5456 | 0.17177 | 8.23 | 21.1 | 101.7 | 42.7
2022-06-29 20:45 | 0.46857 | 0.12663 | 0.84488 | 2.6529 | 16.2 | 49 | 1.5615 | 0.18372 | 8.29 | 21.1 | 101.7 | 42.8
2022-06-29 20:50 | 0.3169 | 0.13286 | 0.61861 | 1.6423 | 15.1 | 50.3 | 1.5594 | 0.17841 | 8.31 | 21.1 | 101.7 | 42.8
2022-06-29 20:55 | 0.39003 | 0.11417 | 0.71202 | 2.0213 | 14.1 | 43.5 | 1.568 | 0.18438 | 8.29 | 21.1 | 101.7 | 42.8
2022-06-29 21:00 | 0.32232 | 0.12871 | 0.62277 | 0.88433 | 15.5 | 42.9 | 1.5572 | 0.15586 | 8.06 | 21.1 | 101.8 | 42.9
2022-06-29 21:05 | 0.32906 | 0.10586 | 0.60818 | 0.88425 | 16.6 | 44.3 | 1.5629 | 0.15983 | 7.97 | 21 | 101.7 | 42.8
2022-06-29 21:10 | 0.32229 | 0.11624 | 0.61026 | 1.3895 | 15.5 | 48.5 |  |  | 7.96 | 21 | 101.7 | 42.8
2022-06-29 21:15 | 0.26813 | 0.11002 | 0.52102 | 1.0106 | 14.8 | 47.8 | 1.5355 | 0.14989 | 7.99 | 21 | 101.8 | 42.9
2022-06-29 21:20 | 0.32501 | 0.11624 | 0.61443 | 1.2633 | 13.3 | 37.9 | 1.5427 | 0.1406 | 7.98 | 21 | 101.8 | 42.9
2022-06-29 21:25 | 0.23834 | 0.10379 | 0.46913 | 0.88429 | 12.9 | 44.3 |  |  | 8.03 | 21 | 101.7 | 43
2022-06-29 21:30 | 0.25053 | 0.11002 | 0.49403 | 0.75794 | 15 | 47.1 | 1.5218 | 0.12999 | 8.05 | 21 | 101.7 | 42.9
2022-06-29 21:35 | 0.25324 | 0.11417 | 0.50234 | 0.5053 | 16.3 | 43.1 | 1.5312 | 0.12933 | 8.02 | 21 | 101.7 | 42.9
2022-06-29 21:40 | 0.32365 | 0.11002 | 0.60612 | 0.5053 | 15.4 | 40.2 |  |  | 7.95 | 21 | 101.8 | 42.9
2022-06-29 21:45 | 0.29522 | 0.11832 | 0.57085 | 0.50531 | 16.8 | 46.2 |  |  | 7.91 | 21 | 101.7 | 43
2022-06-29 21:50 | 0.29116 | 0.11002 | 0.55632 | 0.63164 | 17.8 | 47.6 | 1.5175 | 0.13463 | 7.95 | 21 | 101.8 | 43
2022-06-29 21:55 | 0.35347 | 0.11002 | 0.6539 | 0.63166 | 18.1 | 49 |  |  | 8.03 | 21 | 101.8 | 43.1
2022-06-29 22:00 | 0.27356 | 0.12455 | 0.54388 | 0.50533 | 19.3 | 52.4 |  |  | 8.01 | 21 | 101.8 | 43.1
2022-06-29 22:05 | 0.15845 | 0.10379 | 0.34667 | 0.37899 | 18.3 | 36.2 |  |  | 8.02 | 21 | 101.8 | 43.1
2022-06-29 22:10 | 0.24783 | 0.09549 | 0.47537 | 0.63165 | 15.5 | 25.5 |  |  | 8.03 | 21 | 101.8 | 43.1
2022-06-29 22:15 | 0.3169 | 0.09549 | 0.58124 | 0.63165 | 12.8 | 27.1 | 1.4858 | 0.12933 | 8.06 | 21 | 101.8 | 43.1
2022-06-29 22:20 | 0.21804 | 0.097566 | 0.42971 | 0.37899 | 10.4 | 19.6 |  |  | 8.35 | 21 | 101.7 | 43.1
2022-06-29 22:25 | 0.20178 | 0.10171 | 0.41101 | 0.37898 | 8.7 | 15.2 | 1.4626 | 0.11739 | 8.37 | 20.9 | 101.7 | 43.2
2022-06-29 22:30 | 0.20719 | 0.08718 | 0.40477 | 0.88425 | 9.5 | 25.7 | 1.4619 | 0.13728 | 7.83 | 20.9 | 101.8 | 43.1
2022-06-29 22:35 | 0.21261 | 0.089259 | 0.41516 | 1.0106 | 10.9 | 35.9 | 1.4612 | 0.12999 | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 43.2
2022-06-29 22:40 | 0.15302 | 0.087179 | 0.32173 | 0.75792 | 11.3 | 28.7 | 1.4568 | 0.12335 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 43.3
2022-06-29 22:45 | 0.1774 | 0.078878 | 0.3508 | 1.5159 | 11.5 | 29.7 | 1.4633 | 0.13662 | 8.11 | 20.8 | 101.7 | 43.4
2022-06-29 22:50 | 0.25866 | 0.083032 | 0.47951 | 1.2633 | 11.3 | 36 | 1.4655 | 0.13861 | 8.1 | 20.8 | 101.8 | 43.5
2022-06-29 22:55 | 0.29249 | 0.080951 | 0.5293 | 0.75792 | 11.2 | 31.5 | 1.4568 | 0.13462 | 8.15 | 20.7 | 101.8 | 43.5
2022-06-29 23:00 | 0.33583 | 0.080953 | 0.59573 | 0.75793 | 10.4 | 19.8 | 1.4539 | 0.13197 | 8.13 | 20.7 | 101.7 | 43.6
2022-06-29 23:05 | 0.29384 | 0.10171 | 0.55004 | 0.63158 | 9.8 | 15.6 | 1.4531 | 0.11937 | 8.13 | 20.6 | 101.8 | 43.7
2022-06-29 23:10 | 0.195 | 0.085103 | 0.384 | 0.37896 | 10.5 | 19.2 | 1.4474 | 0.1081 | 8.16 | 20.6 | 101.7 | 43.8
2022-06-29 23:15 | 0.19499 | 0.085102 | 0.384 | 0.88423 | 10.1 | 19.7 | 1.451 | 0.1512 | 8.14 | 20.5 | 101.8 | 44
2022-06-29 23:20 | 0.16385 | 0.087177 | 0.3404 | 1.7684 | 9.9 | 14.5 | 1.4553 | 0.16049 | 8.18 | 20.5 | 101.8 | 44
2022-06-29 23:25 | 0.18417 | 0.083028 | 0.36532 | 0.50528 | 9.5 | 13.1 | 1.4568 | 0.14922 | 8.12 | 20.5 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 23:30 | 0.25323 | 0.083027 | 0.47118 | 0.37896 | 8.8 | 16.5 | 1.547 | 0.18569 | 8.1 | 20.5 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 23:35 | 0.13677 | 0.080952 | 0.2906 | 0.37896 | 9.2 | 21.9 | 1.5188 | 0.14723 | 8.1 | 20.5 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 23:40 | 0.29792 | 0.076801 | 0.53346 | 0.63161 | 10.1 | 18.3 | 1.6026 | 0.16115 | 8.19 | 20.5 | 101.7 | 44.1
2022-06-29 23:45 | 0.15573 | 0.074725 | 0.31343 | 0.50528 | 9 | 14.3 | 1.5102 | 0.08754 | 8.15 | 20.5 | 101.8 | 44.1
2022-06-29 23:50 | 0.17874 | 0.068496 | 0.34248 | 0.25264 | 8 | 13.5 | 1.4936 | 0.11075 | 8.15 | 20.4 | 101.8 | 44.3
2022-06-29 23:55 | 0.23156 | 0.080951 | 0.43382 | 0.37896 | 8.2 | 17.7 | 1.4943 | 0.11539 | 8.1 | 20.4 | 101.7 | 44.3
2022-06-30 | 0.2451 | 0.0768 | 0.4525 | 0.37896 | 8.5 | 16.2 | 1.4929 | 0.12003 | 8.11 | 20.4 | 101.7 | 44.3
2022-06-30 00:05 | 0.20447 | 0.076799 | 0.39022 | 0.37895 | 9.3 | 15.6 | 1.4964 | 0.11672 | 8.18 | 20.4 | 101.8 | 44.3
2022-06-30 00:10 | 0.15573 | 0.07888 | 0.3176 | 0.37898 | 10.4 | 15.1 | 1.5038 | 0.1154 | 8.16 | 20.5 | 101.8 | 44.3
2022-06-30 00:15 | 0.10563 | 0.076804 | 0.23872 | 0.25265 | 12.5 | 21.7 | 1.4973 | 0.1081 | 8.14 | 20.5 | 101.7 | 44.3
2022-06-30 00:20 | 0.098859 | 0.068502 | 0.22004 | 0.25265 | 13.3 | 17.5 | 1.4886 | 0.10214 | 8.13 | 20.5 | 101.7 | 44.3
2022-06-30 00:25 | 0.12594 | 0.07888 | 0.27193 | 0.25265 | 13.2 | 18.4 | 1.4864 | 0.10081 | 8.17 | 20.5 | 101.8 | 44.3
2022-06-30 00:30 | 0.1476 | 0.076801 | 0.30305 | 0.12632 | 13.2 | 16.1 | 1.4792 | 0.097488 | 8.18 | 20.4 | 101.8 | 44.4
2022-06-30 00:35 | 0.1273 | 0.078879 | 0.274 | 0.12632 | 13.2 | 10.4 | 1.4734 | 0.097491 | 8.14 | 20.4 | 101.8 | 44.5
2022-06-30 00:40 | 0.12865 | 0.066426 | 0.26363 | 0.12633 | 13.6 | 16.2 | 1.4691 | 0.10015 | 8.15 | 20.4 | 101.8 | 44.6
2022-06-30 00:45 | 0.10428 | 0.070578 | 0.23042 | 0.25266 | 13.9 | 21.6 | 1.4677 | 0.09683 | 8.1 | 20.4 | 101.8 | 44.6
2022-06-30 00:50 | 0.10969 | 0.066426 | 0.23457 | 0.25266 | 13.1 | 14 | 1.4677 | 0.11208 | 8.15 | 20.4 | 101.8 | 44.6
2022-06-30 00:55 | 0.13407 | 0.068502 | 0.27401 | 0.25266 | 11.5 | 14.6 | 1.4655 | 0.10943 | 8.13 | 20.4 | 101.7 | 44.6
2022-06-30 01:00 | 0.20449 | 0.070578 | 0.38403 | 0.37898 | 9.7 | 17.7 | 1.4562 | 0.10877 | 8.13 | 20.4 | 101.7 | 44.6
2022-06-30 01:05 | 0.23021 | 0.0685 | 0.42138 | 0.88427 | 10.4 | 18.9 | 1.4496 | 0.11274 | 8.07 | 20.4 | 101.7 | 44.5
2022-06-30 01:10 | 0.24917 | 0.085106 | 0.46704 | 0.12632 | 10.9 | 12.4 | 1.4431 | 0.11208 | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 44.5
2022-06-30 01:15 | 0.11375 | 0.072652 | 0.24702 | 0.12632 | 10.1 | 14 | 1.4446 | 0.10611 | 8.12 | 20.4 | 101.8 | 44.5
2022-06-30 01:20 | 0.083958 | 0.070574 | 0.19927 | 0.12632 | 10 | 11.8 | 1.4424 | 0.093509 | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 44.4
2022-06-30 01:25 | 0.059581 | 0.066421 | 0.15775 | 0.12632 | 9.1 | 8.3 | 1.4416 | 0.090854 | 8.09 | 20.4 | 101.7 | 44.3
2022-06-30 01:30 | 0.067705 | 0.068495 | 0.17227 | 0.12631 | 7.1 | 2.9 | 1.4409 | 0.08621 | 8.12 | 20.4 | 101.7 | 44.2
2022-06-30 01:35 |  |  |  |  | 4.9 | 0 |  |  | 8.09 | 20.4 | 101.7 | 44
2022-06-30 01:40 |  |  |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 8.11 | 20.4 | 101.8 | 43.9
2022-06-30 01:45 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 8.09 | 20.4 | 101.8 | 43.8
2022-06-30 01:50 |  |  |  |  | 1.7 | 7 |  |  | 8.11 | 20.4 | 101.7 | 43.8
2022-06-30 01:55 |  |  |  |  | 3 | 8.6 |  |  | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 43.7
2022-06-30 02:00 |  |  |  |  | 3.2 | 8.2 |  |  | 8.11 | 20.4 | 101.7 | 43.6
2022-06-30 02:05 |  |  |  |  | 1 | 6.4 |  |  | 8.08 | 20.3 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 02:10 |  |  |  |  | 2.8 | 20.1 |  |  | 8.16 | 20.3 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 02:15 |  |  |  |  | 6.4 | 28.9 |  |  | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 02:20 | 0.15568 | 0.19299 | 0.43163 | 0.12629 | 9.8 | 33 | 1.4723 | 0.08619 | 8.1 | 20.3 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 02:25 | 0.1259 | 0.16186 | 0.35484 | 0.12628 | 11.9 | 29 | 1.4592 | 0.088177 | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 43.4
2022-06-30 02:30 | 0.093407 | 0.14733 | 0.28843 | 0.12628 | 12.5 | 23.3 | 1.4621 | 0.089502 | 8.17 | 20.3 | 101.8 | 43.3
2022-06-30 02:35 | 0.089344 | 0.12657 | 0.26352 | 0.12628 | 12.1 | 16.6 | 1.4541 | 0.078892 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 43.2
2022-06-30 02:40 | 0.0907 | 0.12035 | 0.25938 | 0.12628 | 11.2 | 17.6 | 1.447 | 0.08022 | 8.11 | 20.4 | 101.8 | 43.1
2022-06-30 02:45 | 0.090693 | 0.11204 | 0.25106 | 0.12627 | 10.4 | 14.6 | 1.4346 | 0.072921 | 8.13 | 20.3 | 101.8 | 43
2022-06-30 02:50 | 0.060913 | 0.10167 | 0.19504 | 0.12627 | 9.2 | 7.8 | 1.423 | 0.073584 | 8.14 | 20.3 | 101.7 | 43
2022-06-30 02:55 | 0.027073 | 0.10375 | 0.14524 | 0 | 6.9 | 5.5 | 1.4209 | 0.070271 | 8.1 | 20.3 | 101.8 | 43.1
2022-06-30 03:00 | 0.020305 | 0.093375 | 0.12242 | 0 | 6.6 | 4 | 1.4231 | 0.070274 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 43.2
2022-06-30 03:05 | 0.03249 | 0.085077 | 0.13488 | 0 | 6.8 | 5.5 | 1.4275 | 0.068949 | 8.16 | 20.3 | 101.7 | 43.3
2022-06-30 03:10 | 0.064977 | 0.091299 | 0.1909 | 0 | 7.5 | 10.6 | 1.4231 | 0.06961 | 8.08 | 20.3 | 101.8 | 43.2
2022-06-30 03:15 | 0.10965 | 0.093373 | 0.26144 | 0 | 6.9 | 6.3 | 1.4195 | 0.071598 | 8.07 | 20.3 | 101.8 | 43.1
2022-06-30 03:20 | 0.1638 | 0.080927 | 0.33201 | 0 | 6.3 | 10 | 1.4232 | 0.073591 | 8.05 | 20.4 | 101.8 | 43.1
2022-06-30 03:25 | 0.17192 | 0.093378 | 0.35691 | 0.12628 | 5.5 | 14.2 | 1.416 | 0.072928 | 8.13 | 20.4 | 101.8 | 43.1
2022-06-30 03:30 | 0.0934 | 0.08922 | 0.23239 | 0.12627 | 7.1 | 14.5 | 1.4115 | 0.068944 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 43
2022-06-30 03:35 | 0.079864 | 0.082996 | 0.20541 | 0 | 8.3 | 13.9 | 1.4079 | 0.064304 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 43
2022-06-30 03:40 | 0.1313 | 0.095447 | 0.29671 | 0 | 8.8 | 12.3 | 1.405 | 0.068945 | 8.11 | 20.3 | 101.8 | 43.1
2022-06-30 03:45 | 0.060913 | 0.08092 | 0.17429 | 0 | 8.1 | 10.1 | 1.4072 | 0.068944 | 8.14 | 20.3 | 101.7 | 43
2022-06-30 03:50 | 0.15702 | 0.080921 | 0.32368 | 0.12627 | 7.1 | 9.6 | 1.4144 | 0.082866 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 43
2022-06-30 03:55 | 0.10152 | 0.087144 | 0.24276 | 0.12627 | 5.4 | 8.7 | 1.4144 | 0.074909 | 8.13 | 20.3 | 101.7 | 42.9
2022-06-30 04:00 | 0.17461 | 0.078841 | 0.34648 | 0.12626 | 4.4 | 4.4 | 1.4085 | 0.070928 | 8.14 | 20.3 | 101.7 | 42.7
2022-06-30 04:05 | 0.17461 | 0.08299 | 0.34856 | 0.12626 | 3.8 | 6.1 | 1.4078 | 0.07358 | 8.14 | 20.3 | 101.8 | 42.7
2022-06-30 04:10 | 0.16377 | 0.078836 | 0.33194 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4113 | 0.06761 | 8.12 | 20.3 | 101.7 | 42.5
2022-06-30 04:15 | 0.20032 | 0.076764 | 0.38175 | 0 | 0 | 0 | 1.4049 | 0.065624 | 8.1 | 20.3 | 101.8 | 42.6
2022-06-30 04:20 | 0.14212 | 0.093364 | 0.30914 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 0.066288 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 42.7
2022-06-30 04:25 | 0.081211 | 0.087139 | 0.20955 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4013 | 0.061647 | 8.05 | 20.3 | 101.8 | 42.7
2022-06-30 04:30 | 0.089333 | 0.076766 | 0.2137 | 0 | 0 | 0 | 1.3963 | 0.062311 | 8.15 | 20.3 | 101.8 | 42.7
2022-06-30 04:35 | 0.19626 | 0.074691 | 0.37553 | 0.37879 | 0 | 2.5 | 1.4042 | 0.16903 | 8.2 | 20.3 | 101.7 | 42.7
2022-06-30 04:40 | 0.24634 | 0.082987 | 0.46058 | 0.50503 | 1.1 | 13.7 | 1.42 | 0.17168 | 8.12 | 20.3 | 101.7 | 42.6
2022-06-30 04:45 | 0.30452 | 0.07676 | 0.54355 | 1.1363 | 2.3 | 18.9 | 1.4207 | 0.21012 | 8.16 | 20.3 | 101.8 | 42.4
2022-06-30 04:50 | 0.23278 | 0.093353 | 0.45017 | 0.2525 | 3.3 | 18.2 | 1.412 | 0.10273 | 8.13 | 20.3 | 101.7 | 42.2
2022-06-30 04:55 | 0.15699 | 0.076756 | 0.3174 | 0.37874 | 4.2 | 16.6 | 1.4062 | 0.096768 | 8.13 | 20.3 | 101.8 | 42.2
2022-06-30 05:00 | 0.18136 | 0.076759 | 0.35475 | 0.2525 | 4.7 | 18.5 | 1.4098 | 0.09412 | 8.13 | 20.3 | 101.7 | 42.3
2022-06-30 05:05 | 0.31398 | 0.093353 | 0.57256 | 0.12625 | 3.8 | 16 | 1.4105 | 0.078873 | 8.14 | 20.3 | 101.7 | 42.2
2022-06-30 05:10 | 0.21923 | 0.091273 | 0.4294 | 0.12624 | 4.5 | 20.2 | 1.4104 | 0.07423 | 8.14 | 20.3 | 101.7 | 42
2022-06-30 05:15 | 0.19216 | 0.099566 | 0.39411 | 0.12623 | 6.2 | 21.2 | 1.4183 | 0.074226 | 8.18 | 20.3 | 101.7 | 41.8
2022-06-30 05:20 | 0.20434 | 0.093344 | 0.40656 | 0.12624 | 8.6 | 26.7 | 1.4234 | 0.074889 | 8.15 | 20.3 | 101.8 | 41.8
2022-06-30 05:25 | 0.22464 | 0.099567 | 0.4439 | 0.12624 | 9.8 | 27.6 | 1.4306 | 0.076878 | 8.17 | 20.3 | 101.7 | 41.8
2022-06-30 05:30 | 0.22059 | 0.097496 | 0.43562 | 0.12624 | 11.4 | 27.2 | 1.4436 | 0.087485 | 8.12 | 20.3 | 101.8 | 42
2022-06-30 05:35 | 0.29907 | 0.093345 | 0.55177 | 0.12624 | 13.1 | 31.8 | 1.4573 | 0.088145 | 8.13 | 20.3 | 101.8 | 41.9
2022-06-30 05:40 | 0.26118 | 0.10787 | 0.50614 | 0.12624 | 15.2 | 37.2 | 1.4616 | 0.096099 | 8.11 | 20.3 | 101.7 | 41.9
2022-06-30 05:45 | 0.26119 | 0.11202 | 0.51238 | 0.25248 | 17.2 | 43 | 1.4667 | 0.10405 | 8.1 | 20.3 | 101.8 | 42
2022-06-30 05:50 | 0.33968 | 0.10165 | 0.62232 | 1.1362 | 19.1 | 46.4 | 1.4754 | 0.15509 | 8.12 | 20.3 | 101.7 | 42
2022-06-30 05:55 | 0.33833 | 0.11617 | 0.63477 | 1.1362 | 21.3 | 43.6 | 1.4898 | 0.24589 | 8.05 | 20.3 | 101.7 | 42
2022-06-30 06:00 | 0.50482 | 0.097505 | 0.87132 | 0.63126 | 21.8 | 36.4 | 1.4949 | 0.17366 | 8.1 | 20.4 | 101.8 | 42.1
2022-06-30 06:05 | 0.64697 | 0.14315 | 1.1349 | 0.75755 | 20.7 | 40.3 | 1.5008 | 0.16041 | 8.09 | 20.4 | 101.8 | 42.3
2022-06-30 06:10 | 0.647 | 0.14938 | 1.1411 | 1.2626 | 19.7 | 41.4 | 1.5146 | 0.15512 | 8.07 | 20.4 | 101.7 | 42.5
2022-06-30 06:15 | 0.72147 | 0.12034 | 1.2262 | 1.389 | 18.8 | 40.5 | 1.5211 | 0.17899 | 8.11 | 20.4 | 101.7 | 42.7
2022-06-30 06:20 | 0.76889 | 0.13695 | 1.3155 | 1.2628 | 18.9 | 50.3 | 1.5306 | 0.18695 | 8.11 | 20.4 | 101.8 | 42.9
2022-06-30 06:25 | 0.93539 | 0.15147 | 1.5853 | 1.7679 | 20.1 | 57.4 | 1.5428 | 0.19159 | 8.13 | 20.4 | 101.8 | 42.9
2022-06-30 06:30 | 1.2846 | 0.17637 | 2.1455 | 2.1467 | 20.5 | 58.8 | 1.5551 | 0.21015 | 8.11 | 20.4 | 101.8 | 42.9
2022-06-30 06:35 | 1.2062 | 0.18053 | 2.0294 | 2.2731 | 22.1 | 77.6 | 1.5833 | 0.29238 | 8.14 | 20.4 | 101.7 | 43.1
2022-06-30 06:40 | 1.4215 | 0.20544 | 2.3844 | 2.7784 | 24.9 | 78.6 | 1.6245 | 0.28377 | 8.1 | 20.4 | 101.8 | 43.3
2022-06-30 06:45 | 1.2211 | 0.21373 | 2.0854 | 2.9045 | 28.6 | 92.3 | 1.6562 | 0.27978 | 8.03 | 20.3 | 101.7 | 43.4
2022-06-30 06:50 | 1.6815 | 0.17847 | 2.756 | 3.7888 | 30.8 | 104.9 | 1.691 | 0.34677 | 8.05 | 20.4 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 06:55 | 1.7235 | 0.24281 | 2.8846 | 3.6625 | 32.7 | 118 | 1.7075 | 0.35871 | 8.07 | 20.4 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 07:00 | 1.8182 | 0.23658 | 3.0236 | 4.1677 | 34.4 | 112.3 | 1.7212 | 0.41241 | 8.15 | 20.4 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 07:05 | 1.9618 | 0.27601 | 3.2831 | 4.5466 | 36 | 116.6 | 1.7393 | 0.3733 | 8.02 | 20.4 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 07:10 | 1.813 | 0.29886 | 3.0778 | 4.6732 | 38.7 | 117.9 | 1.7423 | 0.36205 | 8.03 | 20.5 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 07:15 | 1.9159 | 0.26773 | 3.2044 | 4.9258 | 39.5 | 125 | 1.7387 | 0.3647 | 8.05 | 20.5 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 07:20 | 1.8144 | 0.30717 | 3.0904 | 4.4207 | 40.9 | 129.5 | 1.7438 | 0.35012 | 8.09 | 20.5 | 101.8 | 43.6
2022-06-30 07:25 | 1.9767 | 0.28847 | 3.3184 | 3.7889 | 42.1 | 121.5 | 1.7552 | 0.35872 | 8.05 | 20.4 | 101.8 | 43.6
2022-06-30 07:30 | 1.3783 | 0.27602 | 2.3887 | 3.1574 | 42.7 | 116 | 1.7552 | 0.31429 | 8.11 | 20.4 | 101.7 | 43.6
2022-06-30 07:35 | 1.2877 | 0.2449 | 2.2187 | 3.6629 | 40.1 | 106.3 | 1.764 | 0.30834 | 8.07 | 20.5 | 101.7 | 43.6
2022-06-30 07:40 | 1.5097 | 0.23453 | 2.5487 | 3.6629 | 39.7 | 111.8 | 1.7539 | 0.30834 | 8.09 | 20.5 | 101.8 | 43.6
2022-06-30 07:45 | 1.3688 | 0.25527 | 2.3535 | 3.1575 | 40.1 | 120.6 | 1.748 | 0.29574 | 8.07 | 20.5 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 07:50 | 1.6153 | 0.22622 | 2.7022 | 3.5365 | 39.5 | 114.2 | 1.7416 | 0.33818 | 8.03 | 20.5 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 07:55 | 1.4962 | 0.24906 | 2.5424 | 3.5366 | 38.3 | 99 | 1.7293 | 0.40383 | 7.99 | 20.5 | 101.8 | 43.6
2022-06-30 08:00 | 1.5571 | 0.24282 | 2.6295 | 3.7891 | 37.3 | 98.8 | 1.7257 | 0.39785 | 7.99 | 20.4 | 101.7 | 43.8
2022-06-30 08:05 | 2.1325 | 0.22207 | 3.4909 | 4.168 | 37.7 | 108.4 | 1.7077 | 0.35542 | 8.02 | 20.4 | 101.7 | 43.8
2022-06-30 08:10 | 2.3547 | 0.33624 | 3.9456 | 3.5367 | 39.1 | 130 | 1.6948 | 0.30969 | 8.09 | 20.5 | 101.7 | 43.8
2022-06-30 08:15 | 1.6546 | 0.30094 | 2.8371 | 3.5365 | 41.4 | 145.2 | 1.6839 | 0.31365 | 8 | 20.5 | 101.7 | 43.6
2022-06-30 08:20 | 1.3526 | 0.27811 | 2.3515 | 3.4103 | 42.4 | 132.7 | 1.676 | 0.28514 | 8.03 | 20.5 | 101.8 | 43.6
2022-06-30 08:25 | 1.2578 | 0.22829 | 2.1563 | 3.1575 | 41.4 | 114.6 | 1.6629 | 0.3017 | 7.98 | 20.5 | 101.8 | 43.4
2022-06-30 08:30 | 1.2971 | 0.24282 | 2.2311 | 3.4102 | 40.1 | 119.9 | 1.6738 | 0.32359 | 8.01 | 20.6 | 101.7 | 43.3
2022-06-30 08:35 | 1.3052 | 0.18885 | 2.1895 | 4.1678 | 39.3 | 118.7 | 1.673 | 0.31562 | 8.03 | 20.6 | 101.7 | 43.1
2022-06-30 08:40 | 1.4202 | 0.22413 | 2.4011 | 4.0415 | 37.4 | 116.6 | 1.6722 | 0.44889 | 8.05 | 20.6 | 101.8 | 43
2022-06-30 08:45 | 1.3526 | 0.23659 | 2.3098 | 3.7889 | 37.3 | 119.5 | 1.6953 | 0.51785 | 8.11 | 20.6 | 101.7 | 43.1
2022-06-30 08:50 | 1.2037 | 0.21169 | 2.0546 | 3.9154 | 37.3 | 113.9 | 1.7242 | 0.4005 | 8.01 | 20.6 | 101.7 | 43.2
2022-06-30 08:55 | 1.4109 | 0.24075 | 2.4034 | 4.2944 | 37.4 | 109.7 | 1.7517 | 0.40118 | 7.97 | 20.6 | 101.7 | 43.3
2022-06-30 09:00 | 1.3568 | 0.21793 | 2.2976 | 4.4209 | 36.6 | 103.3 | 1.7604 | 0.39059 | 7.98 | 20.6 | 101.8 | 43.5
2022-06-30 09:05 | 1.4948 | 0.22623 | 2.5155 | 4.1681 | 34.9 | 109.4 | 1.7813 | 0.39986 | 7.99 | 20.6 | 101.7 | 43.4
2022-06-30 09:10 | 1.3391 | 0.23037 | 2.2809 | 3.6628 | 32.8 | 105.4 | 1.7986 | 0.35277 | 8.04 | 20.6 | 101.8 | 43.3
2022-06-30 09:15 | 1.2769 | 0.17642 | 2.1337 | 4.042 | 32 | 98.7 | 1.8066 | 0.43568 | 8.04 | 20.7 | 101.7 | 43.3
2022-06-30 09:20 | 1.5396 | 0.19096 | 2.5531 | 5.179 | 32.7 | 112.1 | 1.798 | 0.3926 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 09:25 | 1.7332 | 0.23246 | 2.8892 | 4.6735 | 34.4 | 118.9 | 1.7878 | 0.42639 | 8.04 | 20.6 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 09:30 | 1.6479 | 0.24491 | 2.7687 | 3.9156 | 35.6 | 118.7 | 1.7806 | 0.42639 | 8.01 | 20.6 | 101.7 | 43.5
2022-06-30 09:35 | 1.4271 | 0.24074 | 2.4261 | 4.2942 | 36.7 | 110.1 | 1.7726 | 0.35607 | 8.01 | 20.6 | 101.8 | 43.2
2022-06-30 09:40 | 1.4881 | 0.23038 | 2.5114 | 3.9156 | 37.8 | 117.9 | 1.7683 | 0.32427 | 8.01 | 20.7 | 101.7 | 43.2
2022-06-30 09:45 | 1.3675 | 0.2366 | 2.3328 | 3.1576 | 35.2 | 109 | 1.7611 | 0.2911 | 7.77 | 20.7 | 101.8 | 43
2022-06-30 09:50 | 1.3947 | 0.2117 | 2.3495 | 3.1577 | 32.2 | 100.7 | 1.7236 | 0.30371 | 8.5 | 20.8 | 101.7 | 42.9
2022-06-30 09:55 | 1.1779 | 0.21584 | 2.0214 | 3.1575 | 29.7 | 105.3 | 1.7127 | 0.30435 | 8.5 | 20.8 | 101.8 | 42.6
2022-06-30 10:00 | 1.186 | 0.19923 | 2.0172 | 4.4204 | 28.7 | 101.9 | 1.7069 | 0.34082 | 8.51 | 20.9 | 101.7 | 42.3
2022-06-30 10:05 | 1.2198 | 0.2013 | 2.0711 | 3.031 | 27.9 | 91.5 | 1.6873 | 0.26919 | 8.46 | 20.9 | 101.7 | 42.1
2022-06-30 10:10 | 1.0614 | 0.22411 | 1.851 | 2.1468 | 27.3 | 92 | 1.6923 | 0.25857 | 8.51 | 20.9 | 101.7 | 41.9
2022-06-30 10:15 | 0.95715 | 0.22205 | 1.6892 | 2.3995 | 25.9 | 90.1 | 1.7003 | 0.30499 | 8.52 | 21 | 101.8 | 41.8
2022-06-30 10:20 | 1.1847 | 0.19508 | 2.011 | 3.1574 | 24.9 | 88.7 | 1.7025 | 0.3249 | 8.5 | 21 | 101.8 | 42
2022-06-30 10:25 | 1.0601 | 0.2179 | 1.8428 | 3.031 | 25.5 | 93.4 | 2.237 | 0.74393 | 8.48 | 21 | 101.7 | 41.9
2022-06-30 10:30 | 0.98974 | 0.20546 | 1.7226 | 2.526 | 25.2 | 94.3 | 1.9883 | 0.066309 | 8.51 | 21.1 | 101.7 | 41.9
2022-06-30 10:35 | 0.88546 | 0.20961 | 1.5669 | 2.526 | 24.1 | 96.6 | 1.7177 | 0.074926 | 8.48 | 21.1 | 101.7 | 41.8
2022-06-30 10:40 | 0.90026 | 0.17016 | 1.5501 | 3.0308 | 22.9 | 93.1 | 1.6959 | 0.27117 | 8.37 | 21.1 | 101.8 | 41.4
2022-06-30 10:45 | 0.81352 | 0.18259 | 1.4275 | 2.2729 | 21.3 | 81.8 | 1.6668 | 0.23268 | 8.25 | 21.1 | 101.8 | 40.9
2022-06-30 10:50 | 0.87434 | 0.18049 | 1.5207 | 2.5251 | 19.4 | 67.2 | 1.6493 | 0.23399 | 8.41 | 21.1 | 101.8 | 40.5
2022-06-30 10:55 | 0.71186 | 0.15558 | 1.2467 | 2.2724 | 16.7 | 62.7 | 1.6355 | 0.22336 | 8.35 | 21.1 | 101.7 | 40.1
2022-06-30 11:00 | 0.87961 | 0.18669 | 1.5329 | 3.2821 | 14.9 | 68.3 | 1.6296 | 0.2366 | 7.82 | 21.1 | 101.8 | 39.8
2022-06-30 11:05 | 0.81593 | 0.18252 | 1.4332 | 2.9031 | 14.1 | 79.6 | 1.6229 | 0.29025 | 7.69 | 21.1 | 101.8 | 39.4
2022-06-30 11:10 | 1.0446 | 0.18252 | 1.7837 | 2.6507 | 14.2 | 73 | 1.615 | 0.35386 | 7.78 | 21.1 | 101.7 | 39.4
2022-06-30 11:15 | 1.5141 | 0.224 | 2.5449 | 3.0293 | 15.7 | 91.2 | 1.6301 | 0.44067 | 7.76 | 21.1 | 101.7 | 39.3
2022-06-30 11:20 | 1.8468 | 0.25509 | 3.0859 | 3.1552 | 17.7 | 99.8 |  |  | 7.71 | 21 | 101.8 | 39.2
2022-06-30 11:25 | 1.8903 | 0.31734 | 3.2148 | 3.408 | 20 | 112.3 | 1.5912 | 0.27832 | 7.67 | 21 | 101.7 | 39.6
2022-06-30 11:30 | 1.0269 | 0.23435 | 1.8084 | 2.398 | 21 | 103.2 |  |  | 7.8 | 21 | 101.8 | 39.2
2022-06-30 11:35 | 1.0324 | 0.2074 | 1.7919 | 2.6505 | 18.8 | 89 |  |  | 7.81 | 21 | 101.8 | 39.4
2022-06-30 11:40 | 1.2258 | 0.21776 | 2.0967 | 2.5243 | 18.4 | 81.9 | 1.5514 | 0.2339 | 7.74 | 21 | 101.8 | 39.3
2022-06-30 11:45 | 1.2027 | 0.21982 | 2.0614 | 3.1551 | 17.6 | 78.8 |  |  | 7.82 | 21 | 101.7 | 39.1
2022-06-30 11:50 | 1.2812 | 0.19701 | 2.163 | 3.029 | 17.3 | 85.9 |  |  | 7.87 | 21 | 101.8 | 39.1
2022-06-30 11:55 | 1.7858 | 0.25299 | 2.9903 | 3.155 | 18.7 | 108 |  |  | 7.48 | 21 | 101.7 | 38.9
2022-06-30 12:00 | 1.4826 | 0.26956 | 2.5443 | 2.9024 | 18.7 | 113.1 | 1.5461 | 0.26633 | 7.76 | 21 | 101.7 | 38.6
2022-06-30 12:05 | 1.1432 | 0.2447 | 1.9991 | 2.524 | 18.2 | 103.1 |  |  | 7.83 | 21.1 | 101.7 | 38.7
2022-06-30 12:10 | 1.0416 | 0.20321 | 1.7998 | 2.3976 | 18.5 | 76.4 | 1.5281 | 0.22724 | 7.93 | 21 | 101.8 | 38.6
2022-06-30 12:15 | 0.91188 | 0.19494 | 1.5927 | 2.7765 | 16.2 | 62.9 | 1.529 | 0.20938 | 8.56 | 21 | 101.8 | 39.1
2022-06-30 12:20 | 1.0448 | 0.20745 | 1.809 | 2.7775 | 12.6 | 74.3 | 1.5209 | 0.31086 | 9.17 | 21 | 101.8 | 40.5
2022-06-30 12:25 | 1.1733 | 0.21158 | 2.01 | 3.1559 | 13.5 | 154.6 | 1.5395 | 0.22997 | 8.05 | 21 | 101.7 | 40.1
2022-06-30 12:30 | 1.2667 | 0.22404 | 2.1657 | 2.7774 | 17.2 | 157.9 | 1.5396 | 0.2386 | 8.96 | 21.1 | 101.8 | 40.1
2022-06-30 12:35 | 1.5133 | 0.22407 | 2.5436 | 2.7778 | 18.6 | 149.3 | 1.5073 | 0.22538 | 10.25 | 21.2 | 101.8 | 40.4
2022-06-30 12:40 | 1.2491 | 0.20537 | 2.1222 | 2.5249 | 28.5 | 451.1 | 1.4934 | 0.26312 | 7.9 | 21.2 | 101.7 | 39.8
2022-06-30 12:45 | 1.3925 | 0.20535 | 2.3398 | 2.6509 | 46.3 | 1420.1 | 1.4947 | 0.25184 | 7.92 | 21.2 | 101.7 | 39.5
2022-06-30 12:50 | 1.5684 | 0.19913 | 2.6032 | 2.6509 | 49.4 | 994.1 | 1.5005 | 0.26708 | 7.9 | 21.1 | 101.7 | 39.8
2022-06-30 12:55 | 1.4387 | 0.22198 | 2.4273 | 2.6513 | 47 | 530.4 | 1.5173 | 0.33407 | 7.9 | 21.2 | 101.8 | 40.1
2022-06-30 13:00 | 1.0598 | 0.19502 | 1.8195 | 2.9039 | 44.3 | 291.8 | 1.5123 | 0.289 | 7.89 | 21.2 | 101.8 | 40.2
2022-06-30 13:05 | 1.5199 | 0.22199 | 2.5518 | 3.7877 | 39.7 | 174.7 | 1.5152 | 0.3175 | 7.9 | 21.2 | 101.8 | 40.2
2022-06-30 13:10 | 1.4956 | 0.27593 | 2.5685 | 3.5352 | 36.9 | 132.9 | 1.5109 | 0.31287 | 7.91 | 21.2 | 101.8 | 40.3
2022-06-30 13:15 | 1.2831 | 0.27178 | 2.2365 | 3.1564 | 34.5 | 117.4 | 1.5065 | 0.31419 | 7.88 | 21.2 | 101.8 | 40.2
2022-06-30 13:20 | 1.0842 | 0.21785 | 1.8797 | 3.0303 | 31.5 | 104.4 | 1.4907 | 0.27178 | 7.82 | 21.2 | 101.8 | 40.4
2022-06-30 13:25 | 1.2507 | 0.23446 | 2.1537 | 3.1567 | 29.5 | 88.8 | 1.4952 | 0.30096 | 7.91 | 21.2 | 101.8 | 40.6
2022-06-30 13:30 | 1.3578 | 0.22411 | 2.3055 | 3.536 | 27.8 | 86.4 | 1.491 | 0.33017 | 8.3 | 21.2 | 101.7 | 41.1
2022-06-30 13:35 | 1.1603 | 0.23244 | 2.011 | 3.7889 | 26.3 | 85.4 | 1.4832 | 0.32026 | 9.02 | 21.1 | 101.8 | 41.8
2022-06-30 13:40 | 1.079 | 0.19299 | 1.849 | 3.2835 | 24.7 | 84 | 1.481 | 0.26521 | 9.08 | 21.1 | 101.8 | 41.5
2022-06-30 13:45 | 1.1914 | 0.22204 | 2.0482 | 3.6624 | 24.5 | 92.3 | 1.4687 | 0.5377 | 9.15 | 21.1 | 101.8 | 41.5
2022-06-30 13:50 | 1.1738 | 0.22204 | 2.0212 | 3.2835 | 24.7 | 94.6 | 1.4622 | 0.5324 | 9.14 | 21.1 | 101.8 | 41.5
2022-06-30 13:55 | 1.2496 | 0.24695 | 2.1624 | 3.2836 | 24.9 | 96.5 | 1.4356 | 0.27317 | 9.15 | 21 | 101.8 | 41.9
2022-06-30 14:00 | 1.0683 | 0.26357 | 1.901 | 4.1679 | 25.9 | 95.8 | 1.4429 | 0.27849 | 9.02 | 21 | 101.7 | 42.1
2022-06-30 14:05 | 1.1957 | 0.22833 | 2.0612 | 3.537 | 26.5 | 101.2 | 1.4517 | 0.29843 | 9.05 | 21 | 101.8 | 42.8
2022-06-30 14:10 | 1.2269 | 0.27399 | 2.1546 | 2.9054 | 28.2 | 103.4 | 1.4366 | 0.25201 | 9.07 | 21 | 101.7 | 42.8
2022-06-30 14:15 | 1.3162 | 0.22417 | 2.2417 | 2.779 | 27.7 | 96.8 | 1.4229 | 0.31302 | 9.1 | 21.1 | 101.8 | 42.4
2022-06-30 14:20 | 1.2716 | 0.24702 | 2.1962 | 3.0318 | 27.4 | 91.8 | 1.415 | 0.32099 | 9.02 | 21.1 | 101.8 | 42.6
2022-06-30 14:25 | 1.1875 | 0.22624 | 2.0465 | 3.2842 | 27.2 | 97.7 | 1.417 | 0.35943 | 9.04 | 21.1 | 101.7 | 42.3
2022-06-30 14:30 | 1.3785 | 0.22417 | 2.3372 | 3.5369 | 27 | 97.1 | 1.4207 | 0.41183 | 9.08 | 21.1 | 101.8 | 42.4
2022-06-30 14:35 | 1.178 | 0.22 | 2.0257 | 3.0314 | 26.4 | 92.2 | 1.4184 | 0.34084 | 9.1 | 21.1 | 101.8 | 42.1
2022-06-30 14:40 | 1.0681 | 0.23034 | 1.8676 | 3.2835 | 24.7 | 81.8 | 1.4138 | 0.28907 | 9.13 | 21 | 101.8 | 41.7
2022-06-30 14:45 | 1.313 | 0.25105 | 2.2636 | 3.283 | 23.6 | 92.1 | 1.4122 | 0.36659 | 9.02 | 21 | 101.8 | 41.1
2022-06-30 14:50 | 1.2263 | 0.22199 | 2.1017 | 3.6615 | 24.8 | 98.9 | 1.4171 | 0.35927 | 9.1 | 21 | 101.8 | 40.8
2022-06-30 14:55 | 1.3864 | 0.25942 | 2.3866 | 3.6626 | 27 | 110.4 | 1.4212 | 0.37662 | 8.95 | 21.1 | 101.7 | 41.8
2022-06-30 15:00 | 1.3524 | 0.25317 | 2.3262 | 3.536 | 29 | 112.4 | 1.4131 | 0.31957 | 8.98 | 21.1 | 101.7 | 41.4
2022-06-30 15:05 | 1.2983 | 0.24071 | 2.2307 | 3.2834 | 29.2 | 92.9 | 1.4095 | 0.31492 | 8.95 | 21.1 | 101.7 | 41.3
2022-06-30 15:10 | 1.2685 | 0.21788 | 2.1622 | 3.1571 | 27.6 | 88.2 | 1.4109 | 0.3169 | 8.96 | 21.1 | 101.8 | 41.3
2022-06-30 15:15 | 1.3199 | 0.21788 | 2.2389 | 4.0409 | 26.7 | 80.3 | 1.4231 | 0.36927 | 9.04 | 21.1 | 101.8 | 41.2
2022-06-30 15:20 | 1.5134 | 0.22825 | 2.5481 | 4.7985 | 26.5 | 81 | 1.4274 | 0.38849 | 9.02 | 21.1 | 101.8 | 41.1
2022-06-30 15:25 | 1.7191 | 0.30917 | 2.9443 | 4.5459 | 26.3 | 95.3 | 1.4252 | 0.42561 | 9.07 | 21.1 | 101.8 | 41
2022-06-30 15:30 | 1.4444 | 0.28842 | 2.5024 | 3.9145 | 26.1 | 99.5 | 1.4151 | 0.38649 | 9.05 | 21.1 | 101.7 | 41
2022-06-30 15:35 | 1.3454 | 0.29254 | 2.3569 | 3.9142 | 26 | 99.1 | 1.4107 | 0.33608 | 9.1 | 21.1 | 101.8 | 40.7
2022-06-30 15:40 | 1.1614 | 0.24069 | 2.021 | 3.1568 | 27.6 | 103.8 | 1.4108 | 0.29898 | 8.95 | 21.1 | 101.8 | 41
2022-06-30 15:45 | 1.2697 | 0.23238 | 2.1765 | 3.4092 | 27.7 | 97.5 | 1.4151 | 0.3109 | 9.05 | 21.1 | 101.8 | 40.8
2022-06-30 15:50 | 1.3685 | 0.26143 | 2.3591 | 3.4093 | 27.3 | 101.6 | 1.4194 | 0.31555 | 8.98 | 21.1 | 101.7 | 40.9
2022-06-30 15:55 | 1.5255 | 0.23653 | 2.5749 | 4.4194 | 27.4 | 104.7 | 1.4281 | 0.32615 | 9 | 21.2 | 101.7 | 40.6
2022-06-30 16:00 | 2.1399 | 0.32159 | 3.6018 | 5.6818 | 29 | 122.7 | 1.4323 | 0.45208 | 9.07 | 21.2 | 101.7 | 40.4
2022-06-30 16:05 | 1.4416 | 0.29256 | 2.5023 | 3.6619 | 33 | 131.3 | 1.4238 | 0.39312 | 9.08 | 21.2 | 101.8 | 40.7
2022-06-30 16:10 | 1.4819 | 0.32985 | 2.6014 | 4.7974 | 33.9 | 117 | 1.4329 | 0.38045 | 9.08 | 21.1 | 101.8 | 40.2
2022-06-30 16:15 | 1.2721 | 0.30493 | 2.2548 | 4.5446 | 33.4 | 111.2 | 1.4292 | 0.35192 | 9.06 | 21.1 | 101.8 | 39.9
2022-06-30 16:20 | 1.2732 | 0.27168 | 2.2253 | 3.4077 | 30.8 | 88.7 | 1.4245 | 0.31275 | 9.07 | 21.1 | 101.7 | 39
2022-06-30 16:25 | 1.4421 | 0.27165 | 2.4822 | 3.4074 | 28.3 | 80.1 | 1.4179 | 0.31338 | 9.01 | 21.1 | 101.8 | 38.6
2022-06-30 16:30 | 1.4733 | 0.26337 | 2.5217 | 4.291 | 29.2 | 98.6 | 1.4273 | 0.35249 | 9.06 | 21.2 | 101.7 | 38.6
2022-06-30 16:35 | 1.1648 | 0.24469 | 2.0301 | 3.9121 | 29.5 | 87.9 | 1.4301 | 0.30542 | 9.07 | 21.1 | 101.7 | 38.5
2022-06-30 16:40 | 1.1335 | 0.23015 | 1.9677 | 3.6593 | 29 | 81.3 | 1.4235 | 0.29943 | 9.08 | 21.1 | 101.8 | 38.1
2022-06-30 16:45 | 1.3013 | 0.19698 | 2.1917 | 3.6595 | 28.1 | 89.2 | 1.4315 | 0.31269 | 9.05 | 21.1 | 101.7 | 38.3
2022-06-30 16:50 | 1.6395 | 0.26333 | 2.7764 | 4.4165 | 28.4 | 101.7 | 1.4372 | 0.35641 | 9.08 | 21.1 | 101.8 | 38.2
2022-06-30 16:55 | 1.2729 | 0.2343 | 2.1854 | 3.6593 | 30.6 | 107.3 | 1.422 | 0.36369 | 9.09 | 21.1 | 101.7 | 38.1
2022-06-30 17:00 | 1.3067 | 0.24881 | 2.2497 | 6.3091 | 32.8 | 105.6 | 1.4451 | 0.52731 | 9.06 | 21.1 | 101.7 | 38.1
2022-06-30 17:05 | 1.0374 | 0.22391 | 1.8121 | 5.1731 | 33.4 | 106.5 | 1.4537 | 0.47362 | 9.11 | 21.1 | 101.8 | 37.8
2022-06-30 17:10 | 1.0211 | 0.23219 | 1.7974 | 4.668 | 33.4 | 96.4 | 1.4499 | 0.42656 | 9 | 21 | 101.8 | 37.7
2022-06-30 17:15 | 1.0359 | 0.20523 | 1.7931 | 3.4062 | 33 | 89.4 | 1.4513 | 0.32189 | 9.03 | 21 | 101.8 | 37.5
2022-06-30 17:20 | 1.2213 | 0.21768 | 2.0897 | 3.7849 | 32.7 | 97.8 | 1.4651 | 0.34045 | 8.99 | 21 | 101.7 | 37.7
2022-06-30 17:25 | 1.055 | 0.2322 | 1.8493 | 3.9113 | 35.1 | 106.4 | 1.463 | 0.34312 | 9 | 21 | 101.7 | 38
2022-06-30 17:30 | 1.032 | 0.21977 | 1.7996 | 3.7852 | 36.6 | 95.9 | 1.4602 | 0.34048 | 9.03 | 21 | 101.8 | 38.1
2022-06-30 17:35 | 1.2918 | 0.24466 | 2.2248 | 4.2902 | 36.7 | 103.1 | 1.4689 | 0.40277 | 9.09 | 21 | 101.7 | 38.3
2022-06-30 17:40 | 1.4691 | 0.28407 | 2.5359 | 4.669 | 38 | 106.1 | 1.4639 | 0.41273 | 9.02 | 21 | 101.8 | 38.5
2022-06-30 17:45 | 1.3243 | 0.28614 | 2.3161 | 3.9117 | 37.3 | 94.4 | 1.4487 | 0.35972 | 9.04 | 21 | 101.8 | 38.4
2022-06-30 17:50 | 1.2255 | 0.25296 | 2.1315 | 3.7855 | 36.1 | 87.9 | 1.4574 | 0.37429 | 9.02 | 21 | 101.8 | 38.4
2022-06-30 17:55 | 1.2134 | 0.24882 | 2.1088 | 4.9213 | 35.2 | 93.6 | 1.4632 | 0.40081 | 9.02 | 21 | 101.8 | 38.5
2022-06-30 18:00 | 1.0213 | 0.23431 | 1.8019 | 5.1738 | 35.4 | 95.8 | 1.4704 | 0.37696 | 9.05 | 21 | 101.7 | 38.6
2022-06-30 18:05 | 0.97538 | 0.22603 | 1.7211 | 4.543 | 36.2 | 99.5 | 1.482 | 0.35975 | 9.07 | 21.1 | 101.7 | 38.5
2022-06-30 18:10 | 1.1282 | 0.2364 | 1.9679 | 4.4168 | 36.7 | 89.7 | 1.4907 | 0.36505 | 9.09 | 21.1 | 101.8 | 38.5
2022-06-30 18:15 | 1.1432 | 0.22811 | 1.9804 | 4.1647 | 36.9 | 99 | 1.4857 | 0.37435 | 9.03 | 21.1 | 101.8 | 38.7
2022-06-30 18:20 | 1.131 | 0.20323 | 1.9369 | 5.0481 | 35.9 | 98.1 | 1.4857 | 0.37567 | 9 | 21.1 | 101.7 | 38.7
2022-06-30 18:25 | 1.0945 | 0.23226 | 1.9099 | 5.048 | 35.5 | 92.6 | 1.4814 | 0.39952 | 9.02 | 21.1 | 101.7 | 38.7
2022-06-30 18:30 | 0.89824 | 0.19906 | 1.5738 | 3.4072 | 34.6 | 84.9 | 1.5404 | 0.32595 | 9.05 | 21 | 101.8 | 38.6
2022-06-30 18:35 | 0.99971 | 0.20529 | 1.7377 | 3.912 | 32.4 | 76.4 | 1.4986 | 0.31469 | 9.04 | 21 | 101.8 | 38.7
2022-06-30 18:40 | 0.84954 | 0.22602 | 1.5282 | 3.9119 | 31.3 | 72.1 | 1.4892 | 0.32926 | 8.99 | 21 | 101.8 | 38.6
2022-06-30 18:45 | 0.87249 | 0.18661 | 1.524 | 3.6593 | 30.1 | 71.9 | 1.4848 | 0.34647 | 9.04 | 20.9 | 101.7 | 38.6
2022-06-30 18:50 | 0.97256 | 0.18868 | 1.6795 | 3.5331 | 28.7 | 69.2 | 1.4833 | 0.33719 | 9.03 | 20.9 | 101.7 | 38.5
2022-06-30 18:55 | 0.86974 | 0.17623 | 1.5094 | 3.2806 | 28.4 | 76.9 | 1.4797 | 0.30074 | 9.09 | 20.9 | 101.8 | 38.4
2022-06-30 19:00 | 0.91573 | 0.19697 | 1.6027 | 4.0377 | 28.9 | 75.5 | 1.4876 | 0.30671 | 9.02 | 20.9 | 101.7 | 38.4
2022-06-30 19:05 | 0.74934 | 0.16586 | 1.3145 | 3.5329 | 27.7 | 68.2 | 1.4976 | 0.28815 | 9.04 | 20.9 | 101.8 | 38.3
2022-06-30 19:10 | 0.96978 | 0.1783 | 1.6669 | 4.1637 | 27.6 | 69.7 | 1.5034 | 0.33385 | 9.03 | 20.9 | 101.7 | 38.2
2022-06-30 19:15 | 0.67491 | 0.16378 | 1.1983 | 5.4252 | 27 | 72 | 1.535 | 0.41929 | 9.09 | 20.9 | 101.8 | 38.1
2022-06-30 19:20 | 0.59779 | 0.15963 | 1.0759 | 3.6587 | 27 | 65.6 | 1.527 | 0.29872 | 9.04 | 20.9 | 101.8 | 37.9
2022-06-30 19:25 | 0.71137 | 0.15133 | 1.2417 | 3.5324 | 26.4 | 61.2 | 1.5032 | 0.31394 | 9.03 | 20.9 | 101.7 | 37.8
2022-06-30 19:30 | 0.57883 | 0.14926 | 1.0365 | 3.5324 | 25.1 | 57.4 | 1.4895 | 0.32189 | 9.06 | 20.9 | 101.8 | 37.8
2022-06-30 19:35 | 0.53012 | 0.16376 | 0.97636 | 3.4061 | 24.7 | 58.1 | 1.483 | 0.29009 | 9.04 | 20.9 | 101.7 | 37.6
2022-06-30 19:40 | 0.42193 | 0.14303 | 0.79185 | 3.0276 | 24.2 | 47.8 | 1.4865 | 0.27154 | 9.08 | 20.8 | 101.7 | 37.8
2022-06-30 19:45 | 0.43412 | 0.13267 | 0.79811 | 2.7755 | 23.9 | 47.8 | 1.4816 | 0.2636 | 9.13 | 20.8 | 101.8 | 38
2022-06-30 19:50 | 0.43278 | 0.12853 | 0.78984 | 2.6494 | 23.3 | 55.7 | 1.4867 | 0.25434 | 9.07 | 20.8 | 101.8 | 38.1
2022-06-30 19:55 | 0.38951 | 0.13268 | 0.72974 | 2.1448 | 23.6 | 48.7 | 1.4838 | 0.22984 | 9.08 | 20.8 | 101.7 | 38.2
2022-06-30 20:00 | 0.41522 | 0.14512 | 0.78159 | 1.6402 | 23.8 | 45.7 | 1.4875 | 0.2219 | 9.05 | 20.8 | 101.8 | 38.3
2022-06-30 20:05 | 0.50044 | 0.13269 | 0.89977 | 2.0187 | 24.8 | 51 | 1.4889 | 0.20402 | 9.11 | 20.8 | 101.7 | 38.4
2022-06-30 20:10 | 0.44905 | 0.13269 | 0.821 | 1.8926 | 24.3 | 50.2 | 1.4904 | 0.21064 | 9.06 | 20.8 | 101.7 | 38.4
2022-06-30 20:15 | 0.50455 | 0.11819 | 0.89158 | 1.8927 | 24.2 | 47.5 | 1.4948 | 0.21 | 9.04 | 20.8 | 101.8 | 38.8
2022-06-30 20:20 | 0.52886 | 0.14513 | 0.95578 | 1.7664 | 25 | 60.5 | 1.4998 | 0.21528 | 7.73 | 20.8 | 101.8 | 38.5
2022-06-30 20:25 | 0.47746 | 0.1161 | 0.84797 | 2.1449 | 26.5 | 62.6 | 1.5149 | 0.22986 | 8.01 | 20.8 | 101.7 | 38.5
2022-06-30 20:30 | 0.55455 | 0.12232 | 0.97443 | 3.7852 | 27.8 | 66.6 | 1.5646 | 1.089 | 7.97 | 20.8 | 101.8 | 38.5
2022-06-30 20:35 | 0.48966 | 0.13477 | 0.88534 | 2.3974 | 30.3 | 73.7 | 1.5201 | 0.51737 | 7.96 | 20.9 | 101.7 | 38.5
2022-06-30 20:40 | 0.46938 | 0.13477 | 0.85426 | 2.1451 | 30.5 | 63.8 | 1.5071 | 0.37959 | 7.98 | 20.9 | 101.7 | 38.6
2022-06-30 20:45 | 0.41124 | 0.13063 | 0.76099 | 1.7667 | 29.5 | 55.1 | 1.4993 | 0.23452 | 7.96 | 20.9 | 101.7 | 38.8
2022-06-30 20:50 | 0.42344 | 0.13064 | 0.77971 | 2.0192 | 28.5 | 52.4 | 1.4943 | 0.22129 | 8.02 | 21 | 101.7 | 38.9
2022-06-30 20:55 | 0.31929 | 0.13272 | 0.62213 | 2.3979 | 27.5 | 54.7 | 1.4929 | 0.20805 | 7.98 | 21 | 101.8 | 39
2022-06-30 21:00 | 0.40586 | 0.12028 | 0.74239 | 2.1454 | 25.4 | 56.8 | 1.4907 | 0.21268 | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 39.1
2022-06-30 21:05 | 0.30846 | 0.12443 | 0.59724 | 1.7668 | 23.9 | 56.5 | 1.4915 | 0.19744 | 7.97 | 20.9 | 101.7 | 39.2
2022-06-30 21:10 | 0.25164 | 0.11198 | 0.49771 | 0.88343 | 22.6 | 48.2 | 1.4857 | 0.17426 | 8 | 20.9 | 101.7 | 39.3
2022-06-30 21:15 | 0.25436 | 0.11406 | 0.50396 | 1.5145 | 22.6 | 48.8 | 1.4836 | 0.17294 | 7.99 | 20.9 | 101.8 | 39.5
2022-06-30 21:20 | 0.23407 | 0.1037 | 0.46457 | 1.2621 | 22.9 | 50.7 | 1.4801 | 0.16831 | 8.06 | 20.9 | 101.7 | 39.6
2022-06-30 21:25 | 0.27197 | 0.091259 | 0.50607 | 1.5147 | 22.2 | 46.2 | 1.4766 | 0.17494 | 8.01 | 20.9 | 101.8 | 39.8
2022-06-30 21:30 | 0.28145 | 0.099559 | 0.53098 | 1.8934 | 20.8 | 38.3 | 1.4766 | 0.19881 | 7.98 | 20.9 | 101.7 | 40
2022-06-30 21:35 | 0.35183 | 0.097487 | 0.63678 | 2.0197 | 20.4 | 38.1 | 1.4723 | 0.19086 | 7.98 | 20.9 | 101.7 | 40.1
2022-06-30 21:40 | 0.26253 | 0.10994 | 0.51234 | 1.7673 | 19.9 | 39.4 | 1.4652 | 0.17231 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40.2
2022-06-30 21:45 | 0.3275 | 0.099572 | 0.60158 | 2.2724 | 20.5 | 41.1 | 1.4624 | 0.18491 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 40.5
2022-06-30 21:50 | 0.46826 | 0.0975 | 0.81527 | 2.0199 | 20.4 | 42.6 | 1.4617 | 0.17697 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40.6
2022-06-30 21:55 | 0.47367 | 0.12032 | 0.84638 | 1.3887 | 21.9 | 48.6 | 1.4559 | 0.16172 | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 40.6
2022-06-30 22:00 | 0.35458 | 0.12032 | 0.66384 | 1.1362 | 22.4 | 47.6 | 1.4531 | 0.15973 | 7.98 | 20.9 | 101.7 | 40.7
2022-06-30 22:05 | 0.37488 | 0.099576 | 0.67421 | 1.1362 | 22.3 | 44.8 | 1.4538 | 0.15178 | 8.02 | 20.9 | 101.8 | 40.7
2022-06-30 22:10 | 0.30045 | 0.1058 | 0.56634 | 1.3887 | 20.7 | 31.4 | 1.4574 | 0.15907 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 40.7
2022-06-30 22:15 | 0.30046 | 0.097505 | 0.56013 | 1.1363 | 20 | 30.5 | 1.4596 | 0.15974 | 8.04 | 20.9 | 101.7 | 40.8
2022-06-30 22:20 | 0.56573 | 0.10373 | 0.9709 | 1.3888 | 19.8 | 32.6 | 1.4618 | 0.16703 | 8.04 | 20.9 | 101.7 | 40.8
2022-06-30 22:25 | 0.48587 | 0.1141 | 0.86093 | 1.3887 | 19.4 | 41.4 | 1.461 | 0.171 | 8.07 | 20.9 | 101.7 | 40.7
2022-06-30 22:30 | 0.35186 | 0.10787 | 0.64722 | 1.2624 | 20.6 | 44.4 | 1.4646 | 0.15708 | 7.99 | 20.9 | 101.8 | 40.5
2022-06-30 22:35 | 0.60898 | 0.10579 | 1.0372 | 1.5149 | 21.1 | 43.6 | 1.4631 | 0.169 | 7.98 | 20.9 | 101.8 | 40.4
2022-06-30 22:40 | 0.35727 | 0.14728 | 0.69491 | 2.1461 | 22.5 | 84 | 1.4638 | 0.20148 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40.4
2022-06-30 22:45 | 0.17998 | 0.10164 | 0.37753 | 1.7673 | 26 | 78.2 | 1.4688 | 0.16834 | 8.01 | 20.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-30 22:50 | 0.14209 | 0.093346 | 0.30908 | 1.3886 | 25.8 | 53.3 | 1.4703 | 0.15972 | 8.08 | 20.9 | 101.7 | 40.4
2022-06-30 22:55 | 0.21517 | 0.087121 | 0.41486 | 1.0099 | 23.4 | 37.2 | 1.4775 | 0.15442 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-30 23:00 | 0.27742 | 0.09127 | 0.51651 | 1.1361 | 21.7 | 37.5 | 1.4825 | 0.15376 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-30 23:05 | 0.27066 | 0.078825 | 0.4937 | 1.2624 | 20.9 | 45.3 | 1.4926 | 0.17232 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 40.4
2022-06-30 23:10 | 0.63875 | 0.13898 | 1.1181 | 1.8936 | 21.2 | 47.4 | 1.5056 | 0.23395 | 8.02 | 20.9 | 101.7 | 40.4
2022-06-30 23:15 | 0.44116 | 0.12446 | 0.80069 | 1.5148 | 22.8 | 93 | 1.5214 | 0.26245 | 7.96 | 20.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-30 23:20 | 0.41409 | 0.10786 | 0.7426 | 1.0099 | 24.7 | 92.6 | 1.5373 | 0.2134 | 8.05 | 20.9 | 101.7 | 40.3
2022-06-30 23:25 | 0.30852 | 0.10578 | 0.5787 | 1.1361 | 25.1 | 69 | 1.5552 | 0.20212 | 8.01 | 20.8 | 101.8 | 40.3
2022-06-30 23:30 | 0.2314 | 0.10164 | 0.45633 | 0.63115 | 23.4 | 55.6 | 1.5625 | 0.15905 | 8.07 | 20.8 | 101.8 | 40.4
2022-06-30 23:35 | 0.10555 | 0.089189 | 0.25097 | 0.50491 | 21.7 | 42.4 | 1.5848 | 0.14115 | 8.07 | 20.7 | 101.7 | 40.5
2022-06-30 23:40 | 0.29363 | 0.064299 | 0.51439 | 0.5049 | 18.5 | 27.1 | 1.5992 | 0.13386 | 8.01 | 20.7 | 101.7 | 40.5
2022-06-30 23:45 | 0.41675 | 0.12029 | 0.7591 | 0.75732 | 17.6 | 37.3 | 1.602 | 0.14313 | 8.04 | 20.7 | 101.8 | 40.3
2022-06-30 23:50 | 0.25844 | 0.10578 | 0.50193 | 1.8933 | 17 | 45.3 | 1.6013 | 0.17693 | 8.03 | 20.8 | 101.7 | 40.1
2022-06-30 23:55 | 0.27467 | 0.089183 | 0.50814 | 0.75731 | 17.7 | 50 | 1.5991 | 0.15572 | 8.03 | 20.8 | 101.8 | 40
2022-07-01 | 0.28278 | 0.09955 | 0.53301 | 0.75729 | 17.9 | 47.9 | 1.599 | 0.16036 | 8.05 | 20.7 | 101.8 | 40.1

## 5 Min Calc
DateTime | NO(g/5min) | NO2(g/5min) | NOx(g/5min) | CO(g/5min) | PM2.5(g/5min) | PM10(g/5min) | Methane(g/5min) | Non-Meth.(g/5min) | Norm. flow (m³/5min)
2022-06-01 00:05 | 19.5608 | 6.1545 | 36.138 | 24.0092 | 1.3165 | 5.6434 | 106.147 | 3.4789 | 76245.5312
2022-06-01 00:10 | 16.9953 | 7.4877 | 33.5387 | 11.8666 | 1.3391 | 6.6864 | 104.8727 | 3.1898 | 75367.2266
2022-06-01 00:15 | 9.3689 | 6.4 | 20.7609 | 11.8745 | 1.4115 | 7.5947 | 105.1591 | 3.0921 | 75419.5859
2022-06-01 00:20 | 7.844 | 6.4022 | 18.4258 | 11.8785 | 1.5107 | 8.4178 | 105.4121 | 2.6941 | 75437.6562
2022-06-01 00:25 | 8.4434 | 6.2315 | 19.1738 | 12.1548 | 1.6378 | 10.0687 | 107.6413 | 2.7057 | 77199.5781
2022-06-01 00:30 | 7.0859 | 6.3891 | 17.2506 | 0 | 1.7134 | 11.7143 | 107.4936 | 2.6537 | 77171.2969
2022-06-01 00:35 | 5.6623 | 5.3655 | 14.0449 | 0 | 1.7209 | 12.654 | 106.2018 | 2.9747 | 76252.6562
2022-06-01 00:40 | 3.1606 | 5.1677 | 10.0124 | 12.2848 | 1.5058 | 8.9313 | 108.7926 | 3.3537 | 78026.0938
2022-06-01 00:45 | 3.6874 | 4.8447 | 10.4969 | 12.2848 | 1.2414 | 5.7934 | 108.9049 | 4.3341 | 78018.125
2022-06-01 00:50 | 3.8994 | 4.5233 | 10.5005 | 12.289 | 1.1184 | 3.5433 | 109.0544 | 3.6646 | 78048.6406
2022-06-01 00:55 | 3.902 | 4.5263 | 10.3458 | 12.2971 | 1.1756 | 4.4015 | 109.576 | 2.8923 | 78106.6719
2022-06-01 01:00 | 5.3749 | 5.1695 | 13.4083 | 0 | 1.176 | 4.7417 | 109.279 | 2.6839 | 78050.5781
2022-06-01 01:05 | 6.5387 | 4.5264 | 14.5491 | 12.2974 | 1.2227 | 4.0348 | 109.3537 | 2.8923 | 78109.7422
2022-06-01 01:10 | 15.4432 | 4.6384 | 28.1504 | 12.1672 | 1.219 | 4.3457 | 108.7525 | 3.1683 | 77283.75
2022-06-01 01:15 | 17.0791 | 5.0096 | 31.189 | 0 | 1.2128 | 4.6163 | 109.8781 | 3.356 | 78083.0547
2022-06-01 01:20 | 15.0962 | 4.6927 | 27.8328 | 0 | 1.2603 | 3.7056 | 110.9259 | 3.464 | 78196.4453
2022-06-01 01:25 | 15.965 | 4.7984 | 29.2701 | 12.1672 | 1.2829 | 2.8818 | 110.0312 | 2.4018 | 77289.5
2022-06-01 01:30 | 5.3181 | 4.7952 | 12.947 | 0 | 1.1903 | 3.9894 | 108.9584 | 2.247 | 77239.7734
2022-06-01 01:35 |  |  |  |  | 1.0157 | 2.7933 |  |  | 78125.2578
2022-06-01 01:40 |  |  |  |  | 0.99895 | 2.0169 |  |  | 79028.8906
2022-06-01 01:45 |  |  |  |  | 0.89348 | 2.2384 |  |  | 78127.1953
2022-06-01 01:50 |  |  |  |  | 0.98753 | 3.2071 |  |  | 78127.1953
2022-06-01 01:55 |  |  |  |  | 0.93108 | 2.7462 |  |  | 78190.6641
2022-06-01 02:00 |  |  |  |  | 0.91167 | 1.9079 |  |  | 78221.2422
2022-06-01 02:05 |  |  |  |  | 0.87497 | 1.844 |  |  | 78165.5391
2022-06-01 02:10 |  |  |  |  | 0.87472 | 1.9728 |  |  | 77236.3906
2022-06-01 02:15 |  |  |  |  | 0.88569 | 2.0285 |  |  | 79051.6562
2022-06-01 02:20 | 2.5345 | 5.9893 | 9.8743 | 0 | 0.83734 | 2.5496 | 109.6133 | 3.4134 | 78252.2734
2022-06-01 02:25 | 2.11 | 5.1748 | 8.409 | 0 | 0.71503 | 1.8064 | 109.2224 | 3.0483 | 78175.2422
2022-06-01 02:30 | 4.9584 | 5.3365 | 12.7752 | 0 | 0.63056 | 2.0423 | 109.2786 | 2.945 | 78178.6484
2022-06-01 02:35 | 4.7984 | 5.9161 | 13.4311 | 0 | 0.64208 | 2.4194 | 108.0508 | 2.8608 | 77307.8672
2022-06-01 02:40 | 5.4243 | 4.9567 | 13.1114 | 0 | 0.65139 | 2.8475 | 108.1619 | 2.7586 | 77313.5859
2022-06-01 02:45 | 8.9709 | 5.4364 | 19.3472 | 0 | 0.58606 | 1.8512 | 108.3287 | 3.8315 | 77314.1328
2022-06-01 02:50 | 5.2648 | 5.38 | 13.6083 | 0 | 0.51502 | 2.1245 | 107.5351 | 3.0334 | 76518.4531
2022-06-01 02:55 | 2.1114 | 5.1782 | 8.4146 | 0 | 0.52668 | 2.4735 | 109.6884 | 2.4816 | 78250.75
2022-06-01 03:00 | 1.4785 | 5.0181 | 7.2843 | 0 | 0.45174 | 1.3835 | 109.5008 | 2.379 | 78278.8281
2022-06-01 03:05 | 3.0261 | 4.7985 | 9.437 | 0 | 0.40917 | 0.10229 | 108.3101 | 2.453 | 77347.6484
2022-06-01 03:10 | 5.7667 | 5.2382 | 14.0776 | 0 | 0.36129 | 0.3803 | 110.9587 | 2.4581 | 79156.4141
2022-06-01 03:15 | 5.7629 | 4.744 | 13.5775 | 0 | 0.39033 | 1.9136 | 110.7717 | 2.4042 | 79103.6016
2022-06-01 03:20 | 16.0412 | 4.853 | 29.4416 | 0 | 0.48989 | 1.5545 | 109.7096 | 2.4808 | 78215.5547
2022-06-01 03:25 | 12.6056 | 4.4212 | 23.7435 | 0 | 0.45729 | 1.067 | 111.1674 | 2.4589 | 79176.2422
2022-06-01 03:30 | 10.2416 | 6.0506 | 21.7493 | 0 | 0.43764 | 2.5402 | 111.1886 | 2.7691 | 79067.3438
2022-06-01 03:35 | 10.3554 | 5.4001 | 21.2733 | 0 | 0.54321 | 2.9829 | 111.5491 | 2.5096 | 79113.5859
2022-06-01 03:40 | 9.3914 | 6.0526 | 20.4481 | 0 | 0.6764 | 3.1819 | 111.6815 | 2.7178 | 79076.7266
2022-06-01 03:45 | 7.2917 | 5.1835 | 16.3604 | 0 | 0.80993 | 2.5899 | 110.5892 | 2.4842 | 78301.5156
2022-06-01 03:50 | 5.1581 | 4.9021 | 12.8087 | 0 | 0.85587 | 2.6965 | 108.1787 | 2.6272 | 76434.7578
2022-06-01 03:55 | 4.8396 | 5.2547 | 12.673 | 0 | 0.82749 | 2.5544 | 105.728 | 2.4195 | 74703.1875
2022-06-01 04:00 | 5.1075 | 5.0105 | 12.8394 | 0 | 0.85572 | 1.6386 | 107.0614 | 2.4013 | 75680.5703
2022-06-01 04:05 | 20.0212 | 4.6973 | 35.3866 | 0 | 0.88303 | 1.6386 | 106.8981 | 2.3512 | 75678.7109
2022-06-01 04:10 | 18.1486 | 6.182 | 34.0009 | 0 | 0.90782 | 2.7414 | 105.1907 | 2.4195 | 74679.0312
2022-06-01 04:15 | 11.8007 | 5.8749 | 23.9633 | 0 | 0.92456 | 2.3608 | 105.1193 | 2.4204 | 74717.1641
2022-06-01 04:20 | 10.0806 | 5.0486 | 20.5005 | 0 | 0.81638 | 1.8102 | 104.0224 | 2.6884 | 73900.2422
2022-06-01 04:25 | 14.423 | 4.7927 | 26.7462 | 11.7608 | 0.70984 | 1.5185 | 104.958 | 2.9637 | 74688.0312
2022-06-01 04:30 | 6.3606 | 4.9522 | 14.7019 | 0 | 0.61936 | 1.4542 | 105.0095 | 2.9172 | 74776.2734
2022-06-01 04:35 | 3.5301 | 5.2565 | 10.6676 | 0 | 0.73679 | 1.0243 | 105.0655 | 2.4204 | 74706.2344
2022-06-01 04:40 | 6.6568 | 4.0197 | 14.2234 | 0 | 0.75401 | 1.2208 | 105.0655 | 2.9143 | 74700.7734
2022-06-01 04:45 | 12.414 | 4.3317 | 23.3604 | 0 | 0.70888 | 1.678 | 105.1349 | 3.7071 | 74763.4375
2022-06-01 04:50 | 8.8829 | 4.8956 | 18.3587 | 0 | 0.73652 | 2.2628 | 103.8628 | 2.835 | 73902.0469
2022-06-01 04:55 | 6.481 | 4.8907 | 14.8251 | 0 | 0.80832 | 2.194 | 103.8119 | 2.588 | 73825.6016
2022-06-01 05:00 | 4.5866 | 4.7379 | 11.7683 | 0 | 0.70102 | 0.56792 | 103.9181 | 2.3439 | 73831.0078
2022-06-01 05:05 | 15.0282 | 4.3289 | 27.3646 | 0 | 0.5296 | 1.3464 | 105.0118 | 2.7167 | 74691.6719
2022-06-01 05:10 | 13.1614 | 5.5021 | 25.6764 | 0 | 0.5058 | 1.1536 | 104.0244 | 3.1252 | 73831.0078
2022-06-01 05:15 | 12.9192 | 4.9885 | 24.7915 | 0 | 0.62253 | 1.8238 | 103.0468 | 3.2843 | 73032.9375
2022-06-01 05:20 | 20.7879 | 4.0774 | 36.0929 | 22.9759 | 0.59683 | 1.7642 | 103.1535 | 10.3736 | 72973.4141
2022-06-01 05:25 | 19.0145 | 5.2856 | 34.4317 | 11.488 | 0.58805 | 2.0362 | 103.206 | 10.7114 | 72968.0781
2022-06-01 05:30 | 16.3521 | 4.7743 | 29.8393 | 11.3496 | 0.52027 | 1.7429 | 102.1181 | 5.3388 | 72081.9141
2022-06-01 05:35 | 19.8225 | 4.6862 | 35.0709 | 22.999 | 0.51784 | 1.0796 | 103.7824 | 5.9889 | 73045.3828
2022-06-01 05:40 | 22.3361 | 4.7224 | 38.8124 | 22.4525 | 0.43655 | 2.0886 | 101.3676 | 5.4223 | 71309.6641
2022-06-01 05:45 | 19.876 | 5.6752 | 36.2912 | 11.3609 | 0.51975 | 2.1136 | 102.7397 | 5.0102 | 72163.5625
2022-06-01 05:50 | 24.9424 | 6.1232 | 44.3559 | 22.7219 | 0.67567 | 2.0617 | 102.7916 | 5.1056 | 72168.8281
2022-06-01 05:55 | 29.2001 | 5.5203 | 50.2793 | 45.3982 | 0.80561 | 2.8499 | 103.2072 | 5.8155 | 72099.4844
2022-06-01 06:00 | 49.3003 | 6.7206 | 82.2898 | 124.9703 | 1.0145 | 3.0522 | 103.4146 | 9.0183 | 72165.3125
2022-06-01 06:05 | 48.1967 | 9.8504 | 83.728 | 136.2413 | 1.1016 | 3.5043 | 103.8133 | 10.1568 | 72115.3828
2022-06-01 06:10 | 54.7016 | 9.847 | 93.8447 | 79.4469 | 1.0665 | 4.6737 | 103.5184 | 8.3896 | 72090.7031
2022-06-01 06:15 | 61.4028 | 9.3355 | 103.4559 | 104.7782 | 1.1895 | 3.8259 | 105.8136 | 7.2856 | 73950.75
2022-06-01 06:20 | 84.138 | 9.4853 | 138.455 | 221.1227 | 1.2702 | 3.7929 | 106.256 | 10.6558 | 73923.6484
2022-06-01 06:25 | 73.0095 | 11.9413 | 124.006 | 256.2122 | 1.4666 | 5.6799 | 106.7545 | 10.4185 | 73977.8906
2022-06-01 06:30 | 81.3894 | 10.7022 | 135.4588 | 197.716 | 1.7416 | 6.2822 | 106.0796 | 9.281 | 73870.6953
2022-06-01 06:35 | 100.3747 | 12.694 | 166.552 | 244.3211 | 2.1407 | 7.5414 | 106.7007 | 13.8286 | 73895.8828
2022-06-01 06:40 | 127.5138 | 15.7529 | 211.0577 | 255.9555 | 2.6887 | 10.0273 | 106.9665 | 18.6173 | 73901.2578
2022-06-01 06:45 | 140.4883 | 17.8818 | 233.2272 | 267.4066 | 3.1601 | 11.1401 | 106.5745 | 17.0419 | 73847.0859
2022-06-01 06:50 | 136.9309 | 20.8683 | 230.7608 | 322.0959 | 3.4242 | 10.8432 | 105.7629 | 21.5965 | 73057.9453
2022-06-01 06:55 | 131.7004 | 19.3285 | 221.0502 | 385.0884 | 3.6241 | 9.7443 | 107.8216 | 25.4368 | 74136.0469
2022-06-01 07:00 | 132.3556 | 19.0152 | 221.8946 | 326.6298 | 3.6193 | 9.2255 | 109.2773 | 26.457 | 74114.2422
2022-06-01 07:05 | 166.6949 | 19.4161 | 274.7766 | 413.561 | 3.593 | 9.9615 | 112.3086 | 30.9674 | 75075.9844
2022-06-01 07:10 | 181.7153 | 25.1787 | 303.7185 | 359.1325 | 3.791 | 11.6368 | 112.5242 | 26.2454 | 76059.875
2022-06-01 07:15 | 130.9611 | 24.1321 | 225.0276 | 339.0879 | 3.831 | 13.422 | 108.4113 | 20.3804 | 74291.0312
2022-06-01 07:20 | 110.3618 | 18.5026 | 187.6691 | 473.1133 | 3.8894 | 14.336 | 109.6103 | 19.6224 | 75160.6406
2022-06-01 07:25 | 125.9487 | 18.8388 | 211.7417 | 497.4351 | 3.7919 | 13.6041 | 110.1361 | 27.0107 | 75267.4297
2022-06-01 07:30 | 104.0092 | 19.7729 | 179.202 | 367.1545 | 3.7829 | 12.2652 | 109.1619 | 25.8169 | 75267.4297
2022-06-01 07:35 | 99.6407 | 16.902 | 169.7885 | 327.2831 | 3.7105 | 11.38 | 107.3059 | 23.908 | 74272.7969
2022-06-01 07:40 | 119.8496 | 18.771 | 202.4808 | 421.3568 | 3.6141 | 10.6646 | 107.5033 | 27.9219 | 74365.7188
2022-06-01 07:45 | 93.7322 | 15.3396 | 159.0158 | 346.6046 | 3.6201 | 11.5527 | 106.2232 | 19.9922 | 73404.8359
2022-06-01 07:50 | 115.0901 | 18.8581 | 195.2723 | 462.7593 | 3.467 | 10.7871 | 107.1586 | 75.8972 | 73507.375
2022-06-01 07:55 | 101.4798 | 19.8282 | 175.2264 | 397.5513 | 3.3832 | 9.528 |  |  | 74301.8359
2022-06-01 08:00 | 110.5671 | 18.2849 | 187.7661 | 327.2831 | 3.1246 | 8.8679 | 108.0003 | 29.8973 | 74285.3984
2022-06-01 08:05 | 118.5029 | 17.6178 | 199.2633 | 415.9256 | 2.9656 | 9.1689 |  |  | 73419.0781
2022-06-01 08:10 | 142.376 | 19.909 | 238.148 | 485.5645 | 3.073 | 10.3954 |  |  | 73467.7109
2022-06-01 08:15 | 128.4639 | 17.0392 | 213.9533 | 394.493 | 3.1757 | 10.9821 |  |  | 71623.6719
2022-06-01 08:20 | 131.3981 | 22.0989 | 223.5106 | 361.0393 | 3.3406 | 10.9896 |  |  | 71680.2734
2022-06-01 08:25 | 99.6732 | 18.6035 | 171.5327 | 323.1525 | 3.4228 | 11.6037 |  |  | 70772.8906
2022-06-01 08:30 | 94.4638 | 15.1885 | 160.1307 | 341.1209 | 3.3884 | 9.9648 |  |  | 69898.4609
2022-06-01 08:35 | 108.5607 | 15.3808 | 181.7865 | 390.0116 | 3.296 | 9.643 | 103.8766 | 26.396 | 70767.7188
2022-06-01 08:40 | 108.6774 | 16.5414 | 182.9796 | 445.4225 | 3.296 | 10.5134 |  |  | 70696.8125
2022-06-01 08:45 | 101.6606 | 15.3227 | 171.2963 | 351.8838 | 3.2192 | 9.591 |  |  | 69821.6797
2022-06-01 08:50 | 120.3448 | 18.8711 | 203.34 | 356.1046 | 3.1196 | 9.8661 | 109.5346 | 20.6118 | 70649.9297
2022-06-01 08:55 | 79.8155 | 15.4041 | 137.8963 | 338.0211 | 3.1469 | 10.3471 |  |  | 71547.1172
2022-06-01 09:00 | 96.0492 | 15.5522 | 162.7799 | 383.0907 | 3.1779 | 10.0122 | 103.7471 | 18.2667 | 71559.4219
2022-06-01 09:05 | 94.793 | 17.3296 | 162.6318 | 259.1495 | 3.3517 | 10.635 |  |  | 71568.0469
2022-06-01 09:10 | 74.4146 | 11.4065 | 125.4719 | 200.2402 | 3.3648 | 9.6316 | 101.1603 | 12.475 | 70667.1953
2022-06-01 09:15 | 99.337 | 17.6434 | 169.9108 | 248.1296 | 3.408 | 9.6275 | 103.0775 | 15.9638 | 71664.4688
2022-06-01 09:20 | 82.294 | 12.8993 | 138.8925 | 228.2009 | 3.3476 | 10.1032 | 104.383 | 17.252 | 72510.1719
2022-06-01 09:25 | 130.0181 | 16.7314 | 215.8798 | 247.7974 | 3.2227 | 10.3926 | 103.5057 | 19.0173 | 71573.2344
2022-06-01 09:30 | 135.7215 | 17.999 | 225.8878 | 296.6612 | 3.3931 | 9.8856 |  |  | 72526.5469
2022-06-01 09:35 | 116.3015 | 17.7679 | 196.039 | 337.9055 | 3.3699 | 10.3826 | 103.3513 | 19.7269 | 71601.6797
2022-06-01 09:40 | 119.2041 | 18.4369 | 201.1573 | 421.8951 | 3.351 | 11.0636 | 104.3667 | 21.4551 | 72476.7578
2022-06-01 09:45 | 118.2608 | 19.5849 | 201.0111 | 358.025 | 3.1198 | 9.6129 | 105.4976 | 19.2086 | 73411.0234
2022-06-01 09:50 | 119.5675 | 16.1497 | 199.4271 | 360.6688 | 2.8144 | 9.5092 | 103.007 | 18.0357 | 71621.0156
2022-06-01 09:55 | 111.1474 | 19.0746 | 189.4453 | 329.7782 | 2.6923 | 9.2901 | 100.6646 | 17.6827 | 69809.7734
2022-06-01 10:00 | 88.0867 | 15.7106 | 150.5849 | 315.6932 | 2.7812 | 8.6252 | 103.2484 | 17.663 | 71638.4922
2022-06-01 10:05 | 95.0179 | 13.3214 | 158.9681 | 326.5302 | 2.7632 | 9.0316 | 103.7275 | 19.2 | 71529.7734
2022-06-01 10:10 | 80.8596 | 15.2187 | 139.1632 | 200.3716 | 2.5877 | 7.9484 | 100.9214 | 11.5948 | 70709.2422
2022-06-01 10:15 | 91.5559 | 11.1103 | 151.4505 | 211.2925 | 2.4865 | 7.3584 | 101.2273 | 13.1246 | 70599.8203
2022-06-01 10:20 | 114.1155 | 15.6999 | 190.6203 | 236.608 | 2.4997 | 8.0621 | 102.8688 | 15.0956 | 71536.8359
2022-06-01 10:25 | 84.7556 | 14.0292 | 143.9456 | 233.4539 | 2.6355 | 9.1191 | 100.8879 | 15.1278 | 70589.5938
2022-06-01 10:30 | 107.7382 | 15.5518 | 180.6968 | 270.4091 | 2.5943 | 7.5611 | 102.6629 | 18.4081 | 71531.5781
2022-06-01 10:35 | 116.6474 | 18.3275 | 196.9845 | 241.5136 | 2.4546 | 6.8978 | 99.677 | 17.2441 | 69714.1484
2022-06-01 10:40 | 83.497 | 14.0121 | 141.9993 | 197.7993 | 2.317 | 7.2928 | 99.5756 | 14.8152 | 69746.25
2022-06-01 10:45 | 99.1516 | 16.8058 | 168.789 | 266.8044 | 2.2344 | 8.027 | 101.1419 | 18.2561 | 70558.1016
2022-06-01 10:50 | 89.4085 | 17.3114 | 154.36 | 274.3535 | 2.2473 | 7.6826 | 99.6429 | 18.5748 | 69645.375
2022-06-01 10:55 | 90.159 | 16.5079 | 154.5608 | 244.4872 | 2.3011 | 7.0465 | 101.0566 | 22.3106 | 70521.7031
2022-06-01 11:00 | 78.8677 | 14.2819 | 135.1732 | 175.5862 | 2.3124 | 5.9472 | 99.4424 | 15.3945 | 69697.2109
2022-06-01 11:05 | 108.8605 | 15.6945 | 182.5598 | 281.5799 | 2.3027 | 5.6714 | 102.2675 | 20.5306 | 71560.0547
2022-06-01 11:10 | 83.5424 | 14.326 | 142.529 | 255.7679 | 2.1324 | 6.4142 | 100.6655 | 22.9791 | 70661.1562
2022-06-01 11:15 | 90.0329 | 14.1657 | 152.1714 | 266.6221 | 1.8874 | 6.2352 | 100.7175 | 20.5299 | 70522.1562
2022-06-01 11:20 | 75.7818 | 13.5403 | 129.7014 | 227.689 | 1.9155 | 7.6948 | 101.7657 | 20.9018 | 68812.7734
2022-06-01 11:25 | 92.2924 | 14.7243 | 156.1935 | 263.5521 | 2.0053 | 6.7813 | 100.3105 | 16.2809 | 69691.6562
2022-06-01 11:30 | 78.9813 | 14.3117 | 135.377 | 266.6221 | 2.0455 | 6.8351 | 101.1236 | 16.6572 | 70511.6328
2022-06-01 11:35 | 76.6688 | 14.061 | 131.5817 | 281.4836 | 2.1207 | 6.0811 | 101.9753 | 20.0506 | 71489.7109
2022-06-01 11:40 | 94.2236 | 14.1798 | 158.463 | 266.8882 | 2.1402 | 7.5665 | 100.6655 | 17.0008 | 70608.9062
2022-06-01 11:45 | 105.5919 | 16.7028 | 178.5578 | 236.1298 | 2.0553 | 7.8461 | 101.4791 | 15.2068 | 71443.2031
2022-06-01 11:50 | 82.6853 | 14.6645 | 141.4076 | 273.1943 | 1.9612 | 7.2831 | 102.732 | 18.0718 | 72302.0781
2022-06-01 11:55 | 91.2182 | 15.2399 | 155.0624 | 247.621 | 2.0717 | 6.9228 | 101.3747 | 18.8147 | 71488.6016
2022-06-01 12:00 | 100.6504 | 15.7276 | 169.8584 | 353.2282 | 2.2268 | 8.139 | 103.3031 | 24.5026 | 72387.4531
2022-06-01 12:05 | 91.4713 | 17.9565 | 158.1669 | 295.9605 | 2.2613 | 7.6988 | 102.4719 | 19.8885 | 72383.4531
2022-06-01 12:10 | 96.2023 | 16.0952 | 163.5576 | 244.8754 | 2.3872 | 8.7088 | 104.8114 | 16.9454 | 74167.4219
2022-06-01 12:15 | 105.0071 | 14.7015 | 175.8118 | 242.119 | 2.2444 | 7.5979 | 103.5262 | 17.6263 | 73340.3516
2022-06-01 12:20 | 115.1652 | 14.7595 | 191.435 | 322.3797 | 2.223 | 8.7572 | 100.5295 | 19.0026 | 70666.0078
2022-06-01 12:25 | 104.9285 | 16.2153 | 177.0535 | 322.2697 | 2.4873 | 10.3119 | 100.546 | 20.2096 | 70594.5547
2022-06-01 12:30 | 80.327 | 13.5988 | 136.7268 | 258.6184 | 2.4895 | 8.6791 | 101.4791 | 18.0403 | 71486.4375
2022-06-01 12:35 | 94.7699 | 14.5555 | 159.8223 | 274.0724 | 2.388 | 8.4621 | 99.0399 | 16.1615 | 69667.9219
2022-06-01 12:40 | 119.8815 | 17.793 | 201.5517 | 291.7096 | 2.6427 | 9.846 | 105.5733 | 17.4956 | 74190.6328
2022-06-01 12:45 | 106.4903 | 14.5499 | 177.7821 | 311.2958 | 2.6986 | 9.6414 | 104.1057 | 19.1274 | 73312.9062
2022-06-01 12:50 | 107.8377 | 19.0903 | 184.3878 | 265.0874 | 2.8314 | 9.9711 | 103.5962 | 17.5718 | 73287.8828
2022-06-01 12:55 | 102.1018 | 18.0117 | 174.517 | 241.795 | 2.744 | 8.6865 | 103.2298 | 17.1674 | 73217.9922
2022-06-01 13:00 | 71.491 | 14.0764 | 123.6604 | 184.2248 | 2.3841 | 6.8554 | 102.9141 | 15.4265 | 73251.7891
2022-06-01 13:05 | 88.8052 | 15.557 | 151.6807 | 250.3426 | 2.0176 | 6.9063 | 102.5409 | 17.2532 | 72397.5391
2022-06-01 13:10 | 98.8577 | 16.6207 | 168.0036 | 250.5924 | 1.9227 | 8.1565 | 102.435 | 19.6146 | 72445.0703
2022-06-01 13:15 | 84.1209 | 11.8173 | 140.7609 | 204.8257 | 1.8642 | 8.4322 | 102.1249 | 16.2973 | 72349.0234
2022-06-01 13:20 | 140.9049 | 16.3558 | 232.3398 | 233.288 | 1.7183 | 5.7782 | 100.2579 | 17.9165 | 70621.2891
2022-06-01 13:25 | 105.818 | 17.1517 | 179.3533 | 236.2041 | 1.8336 | 7.1723 | 101.2541 | 16.7705 | 71477.2812
2022-06-01 13:30 | 124.764 | 19.6797 | 210.9225 | 253.5343 | 2.1519 | 8.6533 | 108.4624 | 17.646 | 76758.6484
2022-06-01 13:35 | 86.6627 | 18.8092 | 151.8168 | 242.7306 | 2.3305 | 9.5736 | 114.4792 | 17.6529 | 81246.0469
2022-06-01 13:40 | 87.7386 | 15.7723 | 150.2612 | 283.8282 | 2.3974 | 9.6677 | 115.903 | 19.1274 | 82052.8594
2022-06-01 13:45 | 93.3778 | 16.6316 | 159.7645 | 281.1525 | 2.4087 | 9.7026 | 114.9271 | 19.0545 | 81279.8359
2022-06-01 13:50 | 95.1838 | 19.5679 | 165.469 | 326.4369 | 2.6471 | 10.8155 | 117.7239 | 20.8397 | 83049.9844
2022-06-01 13:55 | 98.0154 | 15.6183 | 165.8598 | 322.8539 | 2.6766 | 11.1364 | 115.7236 | 20.828 | 82138.4297
2022-06-01 14:00 | 101.3523 | 17.2805 | 172.8046 | 280.7763 | 2.9688 | 11.4013 | 114.1901 | 19.7258 | 81190.7188
2022-06-01 14:05 | 101.9742 | 16.7714 | 173.0811 | 229.6477 | 3.1224 | 10.6047 | 113.8597 | 19.2368 | 81169.0547
2022-06-01 14:10 | 94.8238 | 18.2725 | 163.6218 | 240.0922 | 2.86 | 9.5078 | 112.8307 | 15.6565 | 80380.875
2022-06-01 14:15 | 91.5004 | 17.1291 | 157.3842 | 258.0256 | 2.9355 | 9.7069 | 115.2545 | 14.6842 | 82054.8906
2022-06-01 14:20 | 87.0938 | 16.2683 | 149.9365 | 242.4059 | 3.0527 | 9.332 | 114.2678 | 19.7727 | 81145.9922
2022-06-01 14:25 | 81.8699 | 17.1127 | 142.438 | 242.4886 | 3.2309 | 10.7181 | 114.7734 | 19.7794 | 81175.7031
2022-06-01 14:30 | 94.4973 | 14.2277 | 159.0765 | 260.8001 | 3.4889 | 10.3778 | 117.328 | 18.5664 | 82950.6172
2022-06-01 14:35 | 107.5521 | 19.1385 | 183.9982 | 242.6478 | 3.7676 | 10.9646 | 114.6152 | 16.3596 | 81243.5
2022-06-01 14:40 | 98.9134 | 17.2987 | 168.9167 | 283.8282 | 3.8587 | 10.0423 | 116.4925 | 15.7679 | 82068.1641
2022-06-01 14:45 | 92.4694 | 21.3282 | 163.0687 | 268.2812 | 3.6178 | 9.1413 | 115.4133 | 15.8822 | 81241.2031
2022-06-01 14:50 | 86.4141 | 16.6203 | 149.2467 | 280.9606 | 3.3845 | 9.1479 | 114.907 | 17.7005 | 81195.4531
2022-06-01 14:55 | 92.0831 | 19.2626 | 160.4109 | 265.2746 | 3.3539 | 9.5841 | 114.3507 | 28.8619 | 80318.8438
2022-06-01 15:00 | 98.057 | 16.458 | 166.9313 | 255.5059 | 3.4147 | 9.8475 | 115.53 | 19.9601 | 81203.1484
2022-06-01 15:05 | 117.9437 | 21.8778 | 202.6661 | 270.9269 | 3.3823 | 10.3912 | 116.9052 | 17.827 | 82012.1172
2022-06-01 15:10 | 113.961 | 17.9163 | 192.5998 | 365.9663 | 3.2966 | 11.0078 | 114.3521 | 20.4588 | 80246.1562
2022-06-01 15:15 | 102.0783 | 20.0254 | 176.4947 | 322.7438 | 3.2845 | 10.1466 | 116.9229 | 26.514 | 82096.2266
2022-06-01 15:20 | 100.4331 | 18.6349 | 172.5823 | 319.2734 | 3.1879 | 9.7667 | 115.3155 | 22.3134 | 81207.4688
2022-06-01 15:25 | 112.9669 | 16.6369 | 189.9663 | 297.0257 | 3.354 | 10.111 | 116.6678 | 20.394 | 82130.3359
2022-06-01 15:30 | 109.8669 | 21.369 | 189.9465 | 361.2359 | 3.3507 | 10.9996 | 117.2 | 29.5852 | 82045.8984
2022-06-01 15:35 | 97.9819 | 18.3283 | 168.3488 | 387.2925 | 3.4374 | 11.3962 | 117.5129 | 29.2793 | 82106.3516
2022-06-01 15:40 | 157.7378 | 18.0883 | 259.7085 | 454.4581 | 3.6156 | 11.7173 | 115.3717 | 31.2288 | 80272.3359
2022-06-01 15:45 | 153.2234 | 27.8683 | 262.9026 | 395.899 | 4.0118 | 14.4811 | 116.8329 | 29.5545 | 81202.2031
2022-06-01 15:50 | 164.5221 | 21.5239 | 273.7092 | 451.2368 | 4.3734 | 14.5162 | 117.3556 | 32.0017 | 81963.625
2022-06-01 15:55 | 140.7069 | 25.9957 | 241.6762 | 369.9879 | 4.6467 | 14.2684 | 115.6087 | 28.2926 | 81123.9766
2022-06-01 16:00 | 114.8958 | 23.051 | 199.1674 | 378.4567 | 4.5212 | 12.3593 | 114.6589 | 30.6247 | 80197.6484
2022-06-01 16:05 | 103.593 | 19.8489 | 178.6399 | 400.0658 | 4.4545 | 10.8921 | 117.1189 | 27.6975 | 82038.5234
2022-06-01 16:10 | 100.6612 | 22.1383 | 176.4354 | 306.1969 | 4.1636 | 11.805 | 115.4921 | 23.7915 | 81119.9688
2022-06-01 16:15 | 92.3212 | 18.5254 | 160.0387 | 313.1656 | 3.9679 | 10.3343 | 118.1802 | 26.4155 | 82962.625
2022-06-01 16:20 | 100.6493 | 22.3789 | 176.4883 | 348.2158 | 3.7987 | 10.4099 | 117.0421 | 28.8168 | 81997.6641
2022-06-01 16:25 | 107.9878 | 17.8392 | 183.3669 | 417.5541 | 3.9521 | 10.4138 | 118.7168 | 33.1564 | 82960.5781
2022-06-01 16:30 | 142.5195 | 24.405 | 242.6945 | 580.1616 | 4.0513 | 11.1483 | 118.0037 | 38.9869 | 81971.7188
2022-06-01 16:35 | 93.7919 | 21.5312 | 165.4683 | 399.8033 | 4.2382 | 13.0564 | 116.7474 | 30.2251 | 81993.6172
2022-06-01 16:40 | 98.5355 | 20.1951 | 171.0641 | 555.1192 | 4.2255 | 11.0664 | 117.7488 | 32.2072 | 82079.3438
2022-06-01 16:45 | 113.9217 | 21.1922 | 195.985 | 515.8752 | 4.0526 | 10.615 | 117.9261 | 32.6626 | 81991.5938
2022-06-01 16:50 | 97.601 | 20.8027 | 170.5823 | 435.1836 | 4.0441 | 10.4946 | 120.7029 | 29.0782 | 83843.1406
2022-06-01 16:55 | 88.2109 | 18.8749 | 154.0876 | 352.4315 | 3.8212 | 9.5183 | 119.2345 | 21.9291 | 82984.8047
2022-06-01 17:00 | 83.0272 | 19.2881 | 146.383 | 340.6157 | 3.8396 | 9.5447 | 119.1304 | 21.7339 | 83287.4766
2022-06-01 17:05 | 84.3348 | 15.6798 | 144.9512 | 357.8343 | 4.0413 | 9.32 | 120.7595 | 24.1021 | 84259.0703
2022-06-01 17:10 | 102.1868 | 17.2146 | 174.0207 | 414.9012 | 3.8696 | 9.9966 | 118.0218 | 23.9605 | 82428.9375
2022-06-01 17:15 | 108.0801 | 19.9416 | 185.6107 | 388.9698 | 3.8527 | 9.622 | 117.9033 | 21.6734 | 82421.4766
2022-06-01 17:20 | 104.6257 | 23.0324 | 183.4064 | 402.3346 | 3.8353 | 9.759 | 118.4948 | 24.5294 | 82499.8359
2022-06-01 17:25 | 72.0534 | 20.453 | 130.899 | 350.0728 | 3.9835 | 10.8499 | 118.4365 | 22.3269 | 82415.4062
2022-06-01 17:30 | 84.1458 | 16.3786 | 145.3603 | 467.2273 | 4.0379 | 9.9927 | 119.0879 | 30.0894 | 82497.8125
2022-06-01 17:35 | 107.7949 | 18.3966 | 183.6284 | 423.6864 | 3.9617 | 10.5197 | 117.7487 | 30.0894 | 81610.7344
2022-06-01 17:40 | 114.3069 | 20.1121 | 195.3258 | 622.3517 | 3.9659 | 9.6425 | 120.2732 | 36.3765 | 82415.4062
2022-06-01 17:45 | 85.1475 | 18.2553 | 148.7725 | 467.2273 | 3.9017 | 9.7689 | 119.5031 | 28.4541 | 82493.7656
2022-06-01 17:50 | 79.7175 | 16.0337 | 138.2276 | 449.3644 | 3.8501 | 9.3462 | 117.7487 | 27.5011 | 81594.7188
2022-06-01 17:55 | 80.5565 | 16.8847 | 140.1941 | 454.0937 | 3.8091 | 9.0562 | 119.818 | 28.3899 | 82459.5391
2022-06-01 18:00 | 91.3412 | 13.605 | 153.616 | 419.2193 | 3.7359 | 9.5756 | 120.3277 | 27.4562 | 83260.8906
2022-06-01 18:05 | 115.536 | 18.7779 | 195.8756 | 445.5725 | 3.7568 | 9.8051 | 120.3089 | 28.016 | 83299.5391
2022-06-01 18:10 | 119.1325 | 21.8788 | 204.4893 | 445.5725 | 3.9437 | 11.0049 | 120.7281 | 27.1904 | 83297.4922
2022-06-01 18:15 | 93.8449 | 18.7779 | 162.6267 | 366.9421 | 4.205 | 12.507 | 120.6083 | 22.1266 | 83289.3047
2022-06-01 18:20 | 91.957 | 16.0215 | 156.9765 | 388.9698 | 4.0825 | 10.5854 | 119.0882 | 22.9259 | 82405.2812
2022-06-01 18:25 | 97.9615 | 16.8737 | 167.0326 | 453.7981 | 4.0894 | 9.8924 | 119.6215 | 27.1734 | 82399.6953
2022-06-01 18:30 | 82.172 | 15.851 | 141.8072 | 363.0385 | 4.0658 | 9.9701 | 119.1475 | 23.8516 | 82401.7344
2022-06-01 18:35 | 95.3715 | 17.8902 | 164.079 | 375.8758 | 3.9809 | 9.4996 | 119.8176 | 24.3879 | 82373.6094
2022-06-01 18:40 | 87.7745 | 15.5109 | 150.2291 | 357.9564 | 3.7136 | 8.2612 | 122.073 | 25.224 | 84257.4766
2022-06-01 18:45 | 71.3777 | 14.8087 | 124.3932 | 318.0749 | 3.5039 | 8.0797 | 121.4863 | 21.7643 | 84224.5938
2022-06-01 18:50 | 77.6049 | 13.9333 | 132.8888 | 317.9763 | 3.3771 | 8.125 | 121.6908 | 23.1487 | 84193.7656
2022-06-01 18:55 | 74.2651 | 11.4348 | 125.271 | 350.5401 | 3.319 | 7.4849 | 119.6032 | 27.2642 | 82497.625
2022-06-01 19:00 | 58.7254 | 14.3129 | 104.3293 | 288.598 | 3.2946 | 6.9924 | 120.2485 | 21.3221 | 83356.2344
2022-06-01 19:05 | 63.721 | 12.0134 | 109.5132 | 317.8678 | 3.3396 | 6.6593 | 121.7703 | 22.1951 | 84156.7578
2022-06-01 19:10 | 58.5161 | 13.9333 | 103.8031 | 251.7313 | 3.3682 | 7.1935 | 121.4486 | 18.6414 | 84185.1172
2022-06-01 19:15 | 72.4329 | 12.6889 | 123.8929 | 308.3461 | 3.251 | 7.0939 | 123.3197 | 19.088 | 85185.4609
2022-06-01 19:20 | 56.13 | 14.63 | 100.6681 | 278.2293 | 3.087 | 6.4022 | 121.5092 | 16.6938 | 84183.0625
2022-06-01 19:25 | 50.0473 | 10.8607 | 87.575 | 170.4824 | 2.8865 | 5.4883 | 120.3911 | 13.0537 | 83325.0391
2022-06-01 19:30 | 50.6354 | 12.144 | 89.7598 | 281.158 | 2.8668 | 6.5855 | 122.9106 | 25.1355 | 85066.7969
2022-06-01 19:35 | 39.052 | 11.796 | 71.6563 | 227.6819 | 2.8605 | 5.4601 | 122.769 | 18.5628 | 85089.6562
2022-06-01 19:40 | 35.4858 | 9.9373 | 64.3312 | 225.4569 | 2.6683 | 5.158 | 121.6299 | 18.1586 | 84252.6328
2022-06-01 19:45 | 36.4856 | 9.9309 | 65.8573 | 185.5496 | 2.4095 | 5.2356 | 121.8535 | 15.8088 | 84203.0547
2022-06-01 19:50 | 48.0229 | 11.0331 | 84.6444 | 196.7104 | 2.2785 | 3.9874 | 120.5708 | 14.9264 | 83314.6875
2022-06-01 19:55 | 42.6657 | 11.3359 | 76.9099 | 172.4671 | 2.2509 | 4.0853 | 121.9139 | 14.543 | 84283.2266
2022-06-01 20:00 | 36.1498 | 8.2859 | 63.8701 | 118.1838 | 2.2672 | 5.1331 | 120.5518 | 13.3469 | 83424.5312
2022-06-01 20:05 | 42.7663 | 8.9705 | 74.5242 | 157.4759 | 2.2702 | 5.2776 | 120.5333 | 14.0547 | 83371.6406
2022-06-01 20:10 | 38.7267 | 9.3184 | 68.8526 | 170.6517 | 2.3064 | 5.1722 | 120.5706 | 14.6655 | 83399.8281
2022-06-01 20:15 | 52.3724 | 8.3769 | 88.6551 | 225.6881 | 2.2646 | 4.1716 | 122.4219 | 22.9724 | 84334.7422
2022-06-01 20:20 | 51.6419 | 9.7893 | 88.9479 | 141.2333 | 2.2596 | 4.9616 | 118.2218 | 15.4227 | 81562.0234
2022-06-01 20:25 | 41.6702 | 9.424 | 73.2975 | 265.5154 | 2.5427 | 5.8602 | 122.7859 | 14.6087 | 84336.7812
2022-06-01 20:30 | 33.8945 | 7.6712 | 59.4516 | 358.0902 | 2.5708 | 4.7544 | 123.1489 | 14.9841 | 84256.3438
2022-06-01 20:35 | 41.8979 | 8.5514 | 72.774 | 199.1366 | 2.4318 | 5.6577 | 122.7252 | 13.605 | 84340.6406
2022-06-01 20:40 | 53.5957 | 10.4014 | 92.5547 | 295.0405 | 2.5743 | 5.5593 | 124.2811 | 18.1369 | 85195.2344
2022-06-01 20:45 | 34.826 | 9.8661 | 63.2486 | 201.0331 | 2.648 | 6.1786 | 124.5677 | 14.7478 | 85143.2578
2022-06-01 20:50 | 34.9301 | 9.4178 | 62.96 | 172.4728 | 2.6213 | 5.4411 | 123.4335 | 12.3146 | 84285.1641
2022-06-01 20:55 | 26.5769 | 8.9941 | 49.7321 | 107.3241 | 2.6379 | 5.1655 | 124.9366 | 11.1 | 85230.4922
2022-06-01 21:00 | 35.2978 | 8.4595 | 62.5653 | 227.9154 | 2.546 | 4.8515 | 125.2229 | 15.9353 | 85174.4219
2022-06-01 21:05 | 36.7014 | 9.5232 | 65.7804 | 187.8172 | 2.4173 | 3.9118 | 125.4884 | 18.1995 | 85228.4453
2022-06-01 21:10 | 33.1348 | 10.4049 | 61.1952 | 160.9862 | 2.3671 | 3.641 | 125.8562 | 13.4102 | 85230.4922
2022-06-01 21:15 | 21.9752 | 8.637 | 42.3213 | 118.2647 | 2.1909 | 4.1165 | 123.0361 | 10.7621 | 83485.3906
2022-06-01 21:20 | 23.8034 | 8.3797 | 45.041 | 79.6819 | 2.1822 | 3.4023 | 124.163 | 12.1595 | 84371.5078
2022-06-01 21:25 | 36.344 | 7.684 | 63.3934 | 146.1334 | 2.1369 | 4.4627 | 124.2055 | 12.889 | 84394.4844
2022-06-01 21:30 | 26.4139 | 8.5514 | 48.865 | 92.9304 | 2.054 | 4.1278 | 124.0599 | 10.4268 | 84334.7422
2022-06-01 21:35 | 25.284 | 8.2051 | 46.9614 | 79.6819 | 2.0269 | 3.7259 | 123.6168 | 9.4264 | 84363.5859
2022-06-01 21:40 | 35.2944 | 8.0278 | 62.1284 | 159.3093 | 1.9349 | 3.8004 | 123.9385 | 12.4898 | 84336.7812
2022-06-01 21:45 | 29.9635 | 7.7726 | 53.7018 | 322.5123 | 1.8362 | 3.2911 | 125.883 | 33.9767 | 85368.0781
2022-06-01 21:50 | 27.8267 | 7.1672 | 49.821 | 199.4705 | 1.6979 | 2.9888 | 124.2071 | 37.309 | 84478.8281
2022-06-01 21:55 | 31.8389 | 7.3468 | 56.1506 | 133.0666 | 1.709 | 2.9907 | 123.9229 | 25.429 | 84534.2578
2022-06-01 22:00 | 35.7543 | 7.179 | 61.9844 | 106.5587 | 1.8549 | 4.3248 | 123.6804 | 20.8109 | 84620.4141
2022-06-01 22:05 | 45.1636 | 6.9051 | 76.3106 | 228.9688 | 1.8155 | 3.33 | 125.2478 | 17.1403 | 85563.0234
2022-06-01 22:10 | 36.3305 | 7.4598 | 62.975 | 197.9576 | 1.7575 | 3.7702 | 122.7223 | 17.7924 | 83835.7734
2022-06-01 22:15 | 32.0163 | 7.1861 | 56.2618 | 106.6641 | 1.7061 | 3.928 | 123.8027 | 14.7276 | 84696.6562
2022-06-01 22:20 | 44.3806 | 7.3639 | 75.5674 | 66.6879 | 1.6868 | 3.3042 | 123.7841 | 14.6206 | 84725.625
2022-06-01 22:25 | 36.9087 | 8.6902 | 65.2652 | 67.4564 | 1.6951 | 3.0893 | 125.2724 | 12.9759 | 85698.5547
2022-06-01 22:30 | 29.1468 | 8.8645 | 53.5417 | 94.4067 | 1.793 | 4.1169 | 125.1063 | 11.3288 | 85667.2109
2022-06-01 22:35 | 16.5912 | 6.8402 | 32.4472 | 40.0264 | 1.9064 | 4.0114 | 123.8874 | 8.4055 | 84746.4688
2022-06-01 22:40 | 19.7985 | 7.4538 | 37.6242 | 40.5016 | 2.0141 | 3.7776 | 125.3581 | 7.9383 | 85753.125
2022-06-01 22:45 | 20.1383 | 7.7172 | 38.5859 | 40.0264 | 1.9819 | 4.1223 | 123.8264 | 8.1814 | 84742.4453
2022-06-01 22:50 | 19.795 | 7.191 | 37.5335 | 40.0264 | 1.9859 | 3.5865 | 123.8264 | 8.2935 | 84738.4297
2022-06-01 22:55 | 14.0739 | 7.191 | 28.764 | 40.0264 | 2.0043 | 3.426 | 123.8874 | 6.9486 | 84740.4453
2022-06-01 23:00 | 15.0463 | 6.032 | 29.0955 | 26.9918 | 1.9156 | 3.1229 | 125.2535 | 6.972 | 85717.7188
2022-06-01 23:05 | 23.4797 | 6.1447 | 42.3109 | 53.4213 | 1.7064 | 2.673 | 123.7657 | 7.4603 | 84818.8359
2022-06-01 23:10 | 20.3942 | 7.025 | 38.1104 | 40.0797 | 1.6582 | 2.8031 | 123.4418 | 6.8456 | 84849.9219
2022-06-01 23:15 | 18.3075 | 6.1387 | 34.2011 | 26.6843 | 1.4899 | 1.9832 | 123.2777 | 5.996 | 84734.5234
2022-06-01 23:20 | 13.8588 | 6.1447 | 27.3879 | 26.7106 | 1.3724 | 1.9944 |  |  | 84810.8438
2022-06-01 23:25 | 20.603 | 6.1408 | 37.7218 | 26.6934 | 1.4025 | 2.8445 |  |  | 84755.4609
2022-06-01 23:30 | 24.1752 | 5.4443 | 42.3253 | 40.0797 | 1.4222 | 3.2692 |  |  | 84837.875
2022-06-01 23:35 | 21.7477 | 6.8426 | 40.1781 | 26.6934 | 1.4706 | 3.1387 |  |  | 84753.5938
2022-06-01 23:40 | 20.8262 | 5.4979 | 37.4211 | 26.9826 | 1.4836 | 2.7283 |  |  | 85672.3984
2022-06-01 23:45 | 34.8988 | 5.9633 | 59.6327 | 26.6843 | 1.3517 | 0.94719 | 123.1558 | 7.8452 | 84722.6094
2022-06-01 23:50 | 20.4659 | 5.4943 | 37.0424 | 26.9652 | 1.3759 | 2.1038 |  |  | 85612.4297
2022-06-01 23:55 | 11.5666 | 6.7373 | 24.467 | 26.9744 | 1.3053 | 2.2419 |  |  | 85641.7266
2022-06-02 | 9.3722 | 5.1434 | 19.332 | 13.4918 | 1.2659 | 2.0334 |  |  | 85669.0469
2022-06-02 00:05 | 16.6026 | 6.1429 | 31.4164 | 13.3513 | 1.2144 | 2.962 | 123.1181 | 6.729 | 84772.6875
2022-06-02 00:10 | 13.5463 | 6.0341 | 26.7983 | 13.5005 | 1.1558 | 2.8298 | 124.8646 | 6.6909 | 85719
2022-06-02 00:15 | 26.2206 | 5.9674 | 46.3348 | 53.4051 | 1.0547 | 1.7742 | 123.3622 | 7.6262 | 84772.9062
2022-06-02 00:20 | 11.572 | 6.3225 | 24.0605 | 26.7198 | 1.1047 | 1.8543 | 123.2587 | 6.3967 | 84826.3281
2022-06-02 00:25 | 13.0486 | 5.7899 | 25.7912 | 13.3467 | 1.2415 | 2.424 | 123.2589 | 5.4374 | 84743.8828
2022-06-02 00:30 | 4.7439 | 5.8528 | 13.1245 | 13.4918 | 1.2264 | 2.1237 | 124.7224 | 5.6666 | 85663.2656
2022-06-02 00:35 | 2.9789 | 5.4443 | 10.0106 | 13.3599 | 1.0846 | 1.9129 | 123.4418 | 4.9939 | 84822.125
2022-06-02 00:40 | 3.7823 | 5.0948 | 10.8924 | 13.3645 | 1.0061 | 0.89759 | 123.4841 | 4.3782 | 84851.1719
2022-06-02 00:45 | 4.5125 | 5.1434 | 12.0603 | 13.4918 | 0.87713 | 0.27909 | 124.6607 | 3.7966 | 85657.0078
2022-06-02 00:50 | 5.3798 | 4.6609 | 12.9072 | 0 | 0.69584 | 1.3413 | 125.8778 | 3.952 | 86578.9062
2022-06-02 00:55 | 6.1385 | 4.9709 | 14.3802 | 0 | 0.55818 | 0.67779 | 124.7839 | 3.7436 | 85746.3438
2022-06-02 01:00 | 4.982 | 4.795 | 12.254 | 0 | 0.54894 | 0.34932 | 124.8267 | 3.4612 | 85777.7188
2022-06-02 01:05 | 5.6696 | 4.2566 | 12.9471 | 0 | 0.54821 | 0.93694 | 124.784 | 3.6266 | 85663.0234
2022-06-02 01:10 | 12.7233 | 5.4962 | 24.9989 | 0 | 0.65807 | 1.6751 | 124.9878 | 3.9652 | 85631.4688
2022-06-02 01:15 | 6.2975 | 4.7388 | 14.3919 | 0 | 0.61154 | 1.2823 | 123.7282 | 3.9253 | 84770.6953
2022-06-02 01:20 | 3.2071 | 4.3893 | 9.4808 | 0 | 0.67162 | 1.8272 | 123.9537 | 3.8144 | 84797.75
2022-06-02 01:25 | 2.5224 | 4.7451 | 8.7872 | 0 | 0.75063 | 1.7087 | 124.7482 | 3.8743 | 84884.2109
2022-06-02 01:30 | 3.243 | 4.4383 | 9.5868 | 0 | 0.77823 | 2.0653 | 126.0799 | 3.5735 | 85754.375
2022-06-02 01:35 |  |  |  |  | 0.76936 | 1.3809 |  |  | 84778.6406
2022-06-02 01:40 |  |  |  |  | 0.69772 | 0.92697 |  |  | 85756.3828
2022-06-02 01:45 |  |  |  |  | 0.53282 | 0.35521 |  |  | 84805.7031
2022-06-02 01:50 |  |  |  |  | 0.46847 | 0.69294 |  |  | 83884.2734
2022-06-02 01:55 |  |  |  |  | 0.4443 | 0.70101 |  |  | 84776.6562
2022-06-02 02:00 |  |  |  |  | 0.42428 | 0 |  |  | 84894.1406
2022-06-02 02:05 |  |  |  |  | 0.46375 | 0.77949 |  |  | 84813.6484
2022-06-02 02:10 |  |  |  |  | 0.5926 | 1.363 |  |  | 84813.6484
2022-06-02 02:15 |  |  |  |  | 0.54894 | 1.3175 |  |  | 85706.4297
2022-06-02 02:20 | 11.5764 | 5.4464 | 23.3669 | 0 | 0.48381 | 0.90839 | 128.497 | 3.5925 | 84867.8125
2022-06-02 02:25 | 10.3086 | 6.8473 | 22.6486 | 0 | 0.57285 | 1.3037 | 128.409 | 3.3096 | 84809.6719
2022-06-02 02:30 | 5.4435 | 5.6811 | 13.8476 | 0 | 0.62795 | 1.535 | 129.7827 | 3.063 | 85756.3828
2022-06-02 02:35 | 7.3403 | 5.9773 | 17.2288 | 0 | 0.62183 | 1.7964 | 128.4577 | 2.9208 | 84923.2266
2022-06-02 02:40 | 3.5929 | 5.152 | 10.6593 | 0 | 0.69889 | 1.867 | 129.6863 | 2.7813 | 85819.1719
2022-06-02 02:45 | 2.318 | 4.9743 | 8.5274 | 0 | 0.81789 | 1.0573 | 129.6246 | 2.7245 | 85817.1641
2022-06-02 02:50 | 2.982 | 4.9225 | 9.4934 | 0 | 0.82993 | 0.74101 | 127.9688 | 2.5838 | 84925.2188
2022-06-02 02:55 | 7.4128 | 4.4385 | 15.8011 | 0 | 0.82897 | 0.799 | 129.1707 | 3.3467 | 85761.1641
2022-06-02 03:00 | 7.9059 | 5.6202 | 17.7387 | 0 | 0.74964 | 0.60168 | 127.6593 | 4.2085 | 84842.8594
2022-06-02 03:05 | 3.1304 | 4.976 | 9.7744 | 0 | 0.75854 | 1.0081 | 129.0513 | 3.8043 | 85850.7422
2022-06-02 03:10 | 2.1792 | 5.0983 | 8.4386 | 0 | 0.78987 | 1.0861 | 127.7854 | 3.7072 | 84923.3984
2022-06-02 03:15 | 4.1724 | 4.4414 | 10.6593 | 0 | 0.81733 | 1.1662 | 129.2541 | 3.3489 | 85811.3516
2022-06-02 03:20 | 5.903 | 4.9677 | 14.1935 | 0 | 0.81705 | 1.2256 | 128.8355 | 2.8909 | 85698.5938
2022-06-02 03:25 | 2.5763 | 5.2057 | 9.1548 | 0 | 0.84682 | 1.5727 | 130.2885 | 2.9249 | 86709.2422
2022-06-02 03:30 | 6.0188 | 4.7903 | 14.0161 | 0 | 0.83781 | 1.4362 | 128.8355 | 2.7776 | 85698.5938
2022-06-02 03:35 | 4.3583 | 5.2741 | 11.7789 | 0 | 0.94784 | 1.2638 | 127.9688 | 2.6961 | 84917.4688
2022-06-02 03:40 | 1.6041 | 4.9177 | 7.3765 | 0 | 1.0455 | 1.2034 | 127.9035 | 2.6373 | 84831
2022-06-02 03:45 | 2.6631 | 4.6145 | 8.874 | 0 | 0.92761 | 0.9675 | 129.1881 | 2.495 | 85721.7266
2022-06-02 03:50 | 3.7088 | 4.4414 | 10.304 | 0 | 0.8187 | 1.3578 | 129.3776 | 3.1786 | 85811.1406
2022-06-02 03:55 | 7.1882 | 4.7983 | 15.8167 | 0 | 0.62922 | 1.1286 | 129.7926 | 3.8043 | 85842.5547
2022-06-02 04:00 | 6.4862 | 4.9711 | 14.9134 | 0 | 0.53843 | 0.7877 | 129.6645 | 3.2333 | 85759.3359
2022-06-02 04:05 | 4.0551 | 4.6174 | 11.0108 | 0 | 0.53806 | 1.8135 | 130.0123 | 6.1848 | 85785.9375
2022-06-02 04:10 | 7.5335 | 4.4414 | 15.9889 | 13.5144 | 0.57868 | 0.83809 | 130.3657 | 6.1869 | 85811.3516
2022-06-02 04:15 | 6.1873 | 5.0933 | 14.4017 | 13.3604 | 0.71088 | 1.4415 | 128.9414 | 4.7697 | 84834.9531
2022-06-02 04:20 | 4.5847 | 4.9193 | 12.1227 | 0 | 0.73016 | 1.115 | 129.1688 | 5.1642 | 84862.0547
2022-06-02 04:25 | 3.1304 | 4.976 | 9.7744 | 0 | 0.76852 | 0.83838 | 130.9045 | 6.9272 | 85840.7578
2022-06-02 04:30 | 1.7187 | 4.3908 | 7.2009 | 0 | 0.93705 | 1.9135 | 129.735 | 4.9941 | 84831
2022-06-02 04:35 | 9.7422 | 3.7333 | 18.4888 | 0 | 1.0875 | 3.1429 | 131.8146 | 4.0328 | 85866.4609
2022-06-02 04:40 | 9.0517 | 5.2689 | 19.1438 | 0 | 1.1533 | 2.5628 | 131.0782 | 4.0402 | 84823.3984
2022-06-02 04:45 | 14.4924 | 4.2652 | 26.6574 | 0 | 1.2654 | 1.4149 | 133.0667 | 4.8831 | 85829.0859
2022-06-02 04:50 | 18.4407 | 5.6889 | 34.1331 | 0 | 1.3257 | 2.2327 | 134.1011 | 3.7488 | 85852.5625
2022-06-02 04:55 | 11.5899 | 5.5073 | 23.2728 | 0 | 1.3759 | 3.4897 | 135.1208 | 3.7462 | 85791.7422
2022-06-02 05:00 | 10.5541 | 5.5111 | 21.6888 | 0 | 1.4477 | 3.0452 | 135.7079 | 4.0896 | 85844.2188
2022-06-02 05:05 | 9.0669 | 4.75 | 18.648 | 13.3828 | 1.4993 | 1.953 | 134.9669 | 4.5528 | 84952.3672
2022-06-02 05:10 | 22.9463 | 4.7483 | 39.9213 | 40.1346 | 1.5002 | 2.2898 | 134.8595 | 17.5308 | 84921.2812
2022-06-02 05:15 | 14.2267 | 6.507 | 28.3142 | 13.3782 | 1.4015 | 2.4971 | 134.2482 | 12.9233 | 84923.25
2022-06-02 05:20 | 17.7834 | 5.1001 | 32.3591 | 26.7564 | 1.3423 | 2.5169 | 134.0648 | 7.1359 | 84923.25
2022-06-02 05:25 | 24.8892 | 5.2743 | 43.4254 | 13.3742 | 1.3046 | 1.9372 | 132.6798 | 5.6733 | 84894.5625
2022-06-02 05:30 | 31.3324 | 5.4537 | 53.4812 | 26.7656 | 1.1659 | 1.0967 | 131.9704 | 6.3515 | 84953.9688
2022-06-02 05:35 | 17.8431 | 7.4593 | 34.8098 | 13.5103 | 1.177 | 2.314 | 132.6723 | 6.185 | 85766.7656
2022-06-02 05:40 | 17.2097 | 6.3311 | 32.7108 | 13.3782 | 1.3222 | 2.822 | 131.4972 | 6.0684 | 84926.8203
2022-06-02 05:45 | 24.4632 | 6.0423 | 43.5404 | 27.0381 | 1.4458 | 2.3232 | 131.7694 | 5.9051 | 85820.7812
2022-06-02 05:50 | 25.3994 | 7.4666 | 46.3997 | 27.0473 | 1.4387 | 2.208 | 130.8259 | 7.0431 | 85847.8672
2022-06-02 05:55 | 27.9945 | 6.507 | 49.4179 | 173.9167 | 1.4514 | 2.3302 | 129.7855 | 12.0805 | 84924.5
2022-06-02 06:00 | 46.581 | 8.4415 | 80.0184 | 120.4039 | 1.4726 | 3.5778 | 129.6021 | 17.3622 | 84926.4922
2022-06-02 06:05 | 54.921 | 9.6663 | 93.8511 | 106.9567 | 1.4731 | 3.5197 | 129.2742 | 17.0141 | 84871.0469
2022-06-02 06:10 | 57.4805 | 9.4967 | 97.6049 | 107.0257 | 1.6884 | 3.7422 | 129.4798 | 14.0471 | 84926.4922
2022-06-02 06:15 | 69.9582 | 12.6054 | 119.8397 | 81.0341 | 1.927 | 4.3133 | 131.0839 | 12.0822 | 85728.6641
2022-06-02 06:20 | 70.9284 | 12.1388 | 120.8604 | 80.2968 | 2.0855 | 5.0111 | 130.2581 | 11.5226 | 84945.2969
2022-06-02 06:25 | 91.8684 | 12.4821 | 153.3014 | 93.6154 | 2.1715 | 4.7082 | 130.2299 | 11.6832 | 84891.4219
2022-06-02 06:30 | 88.771 | 13.2074 | 149.2788 | 171.8572 | 2.2094 | 5.9243 | 129.5776 | 14.1584 | 83914.2188
2022-06-02 06:35 | 110.8359 | 15.6365 | 185.354 | 213.84 | 2.35 | 6.5364 | 131.7949 | 17.8503 | 84835.9922
2022-06-02 06:40 | 106.3312 | 18.4581 | 181.4463 | 225.1899 | 2.6023 | 7.5624 | 131.2313 | 15.9673 | 84083.9219
2022-06-02 06:45 | 125.5163 | 17.0589 | 209.4547 | 254.186 | 2.9473 | 9.0694 | 133.698 | 17.9803 | 84918.1797
2022-06-02 06:50 | 133.0194 | 19.5277 | 223.4246 | 334.5699 | 3.2518 | 10.042 | 135.3339 | 21.1903 | 84947.2969
2022-06-02 06:55 | 148.316 | 21.9614 | 249.3055 | 400.95 | 3.389 | 8.7936 | 136.1922 | 22.2848 | 84829.6484
2022-06-02 07:00 | 144.1522 | 21.9906 | 242.9523 | 575.4603 | 3.6409 | 9.5276 | 138.147 | 28.1601 | 84943.2969
2022-06-02 07:05 | 161.1978 | 21.1038 | 268.1935 | 428.1027 | 3.8606 | 9.1135 | 138.283 | 28.319 | 84920.5234
2022-06-02 07:10 | 164.0076 | 23.9258 | 275.3225 | 428.2495 | 3.9449 | 9.966 | 137.8412 | 27.317 | 84949.6406
2022-06-02 07:15 | 154.6581 | 26.028 | 263.0934 | 401.3463 | 3.9621 | 9.7422 | 137.5494 | 26.2962 | 84918.1797
2022-06-02 07:20 | 145.335 | 23.6356 | 246.4104 | 375.6992 | 3.9858 | 9.1683 | 137.3436 | 25.5288 | 85173.7344
2022-06-02 07:25 | 163.3317 | 21.3636 | 271.5477 | 376.0689 | 3.9917 | 9.5643 | 137.2333 | 26.7385 | 85256.2578
2022-06-02 07:30 | 165.9796 | 24.7352 | 279.1546 | 430.088 | 4.0875 | 10.1445 | 137.9416 | 26.3053 | 85312.7422
2022-06-02 07:35 | 137.2792 | 25.1655 | 235.5919 | 420.8891 | 4.4246 | 13.6335 | 139.4079 | 26.402 | 86181.2188
2022-06-02 07:40 | 114.6086 | 18.1856 | 193.8618 | 456.6551 | 4.7177 | 14.6079 | 137.0492 | 22.959 | 85256.2578
2022-06-02 07:45 | 136.3184 | 24.4672 | 233.421 | 461.9158 | 4.8325 | 11.0129 | 139.1867 | 24.9924 | 86237.0938
2022-06-02 07:50 | 99.2891 | 20.3043 | 172.4982 | 335.7758 | 4.6142 | 10.414 | 136.9878 | 21.718 | 85256.2578
2022-06-02 07:55 | 99.2872 | 17.6682 | 169.8592 | 385.9113 | 4.3172 | 9.2315 | 136.2729 | 24.2565 | 84471.4141
2022-06-02 08:00 | 129.6978 | 18.8918 | 217.6973 | 416.3621 | 4.1341 | 9.2968 | 139.32 | 26.9641 | 85254.2578
2022-06-02 08:05 | 104.242 | 18.5387 | 178.5011 | 376.0689 | 4.1242 | 10.5628 | 140.2406 | 25.159 | 85260.2578
2022-06-02 08:10 | 121.9804 | 17.8325 | 204.8084 | 335.7759 | 4.2161 | 12.1238 | 139.4428 | 29.6154 | 85257.9453
2022-06-02 08:15 | 96.992 | 18.3833 | 167.0561 | 339.4267 | 4.272 | 12.1656 | 140.7107 | 25.6036 | 86191.0469
2022-06-02 08:20 | 102.4476 | 15.3888 | 172.5989 | 345.8708 | 4.3144 | 11.9941 | 138.2322 | 27.6005 | 84448.1094
2022-06-02 08:25 | 125.5512 | 16.5965 | 209.0459 | 389.4999 | 4.38 | 10.9847 | 139.9951 | 31.1385 | 85259.9531
2022-06-02 08:30 | 130.1585 | 16.0669 | 215.5785 | 402.931 | 4.3943 | 10.2137 | 140.6703 | 31.8718 | 85261.9688
2022-06-02 08:35 | 123.5108 | 19.0545 | 208.3763 | 425.5413 | 4.2767 | 11.4991 | 138.9748 | 29.9368 | 84416.9062
2022-06-02 08:40 | 118.9164 | 16.9684 | 199.4227 | 425.8331 | 4.1662 | 11.4007 | 140.2255 | 33.199 | 84474.7969
2022-06-02 08:45 | 113.3416 | 18.7153 | 192.4493 | 362.6379 | 4.127 | 10.9263 | 142.6342 | 29.2206 | 85268.0078
2022-06-02 08:50 | 137.7135 | 16.5909 | 227.683 | 375.9401 | 3.9733 | 10.2891 | 142.4626 | 28.5338 | 85236.7812
2022-06-02 08:55 | 155.6143 | 19.7746 | 258.3058 | 470.0862 | 4.017 | 11.6947 | 143.0025 | 36.7231 | 85259.6797
2022-06-02 09:00 | 118.0366 | 19.4042 | 200.1601 | 332.4541 | 3.9674 | 10.7758 | 142.5601 | 29.9927 | 84416.9062
2022-06-02 09:05 | 112.3816 | 19.4148 | 191.6774 | 402.793 | 3.8969 | 9.6928 | 144.6714 | 29.8872 | 85230.4688
2022-06-02 09:10 | 119.9839 | 16.2538 | 200.1694 | 376.3098 | 3.8474 | 10.3851 | 144.5065 | 32.9083 | 85321.0391
2022-06-02 09:15 | 112.1447 | 14.6893 | 186.5887 | 372.4762 | 3.8458 | 11.1177 | 142.7305 | 34.1374 | 84455.8672
2022-06-02 09:20 | 131.7652 | 16.9489 | 218.7467 | 429.7738 | 3.9544 | 13.0959 | 143.978 | 34.7472 | 85260.3594
2022-06-02 09:25 | 110.0216 | 15.5377 | 184.0082 | 385.136 | 3.8128 | 10.5119 | 142.4319 | 27.5545 | 84312.2266
2022-06-02 09:30 | 130.6608 | 15.876 | 216.1575 | 371.6008 | 3.6055 | 9.7056 | 142.2131 | 28.1488 | 84252.4922
2022-06-02 09:35 | 125.6529 | 16.3994 | 209.0046 | 358.3293 | 3.375 | 8.8763 | 142.9409 | 38.6279 | 84248.4609
2022-06-02 09:40 | 115.9074 | 16.2156 | 193.8826 | 375.4255 | 3.183 | 9.1746 | 144.841 | 30.2405 | 85111.5234
2022-06-02 09:45 | 118.3711 | 17.8125 | 199.2561 | 358.6817 | 3.1249 | 9.6279 | 143.7492 | 26.0004 | 84331.9844
2022-06-02 09:50 | 87.4967 | 17.6379 | 151.7559 | 345.3972 | 3.1378 | 9.9005 | 143.0207 | 27.3953 | 84342.0547
2022-06-02 09:55 | 88.3212 | 16.0504 | 151.2579 | 424.6866 | 2.9936 | 7.4597 | 144.0931 | 30.0439 | 84262.4375
2022-06-02 10:00 | 89.3453 | 15.8631 | 152.991 | 335.2014 | 2.7369 | 6.852 | 147.1692 | 29.5084 | 85127.7969
2022-06-02 10:05 | 98.2698 | 16.9112 | 167.7169 | 371.3466 | 2.5798 | 7.6809 | 151.0852 | 75.5319 | 84206.8203
2022-06-02 10:10 | 134.343 | 18.1494 | 224.0751 | 331.8855 | 2.5603 | 9.1022 | 147.2906 | 30.1087 | 84296.3594
2022-06-02 10:15 | 123.4059 | 20.398 | 209.559 | 318.2971 | 2.5708 | 8.8226 | 143.3885 | 29.5778 | 84221.0156
2022-06-02 10:20 | 121.9648 | 21.6935 | 208.822 | 308.5829 | 2.5686 | 8.6606 | 144.0755 | 31.0488 | 85201.3438
2022-06-02 10:25 | 127.5005 | 21.2697 | 216.707 | 278.5099 | 2.5044 | 9.3158 | 142.9643 | 28.1295 | 84212.8906
2022-06-02 10:30 | 114.8332 | 19.3816 | 195.4021 | 241.2624 | 2.6295 | 9.3558 | 142.7702 | 24.4318 | 85119.0156
2022-06-02 10:35 | 105.9351 | 18.6888 | 181.0699 | 268.2412 | 2.6778 | 9.1262 | 141.4521 | 21.9126 | 85176.2812
2022-06-02 10:40 | 105.7161 | 15.8523 | 177.8977 | 200.9832 | 2.6457 | 8.537 | 139.2314 | 19.7526 | 85089.9062
2022-06-02 10:45 | 148.7232 | 18.6888 | 246.4808 | 321.8895 | 2.6752 | 8.6353 | 139.92 | 25.8558 | 85174.2344
2022-06-02 10:50 | 114.3317 | 20.6282 | 195.8799 | 268.2412 | 2.7073 | 9.7366 | 140.2264 | 22.1943 | 85172.1875
2022-06-02 10:55 | 104.1485 | 18.6482 | 178.2908 | 251.899 | 2.5522 | 7.3059 | 138.5534 | 21.605 | 84190.1719
2022-06-02 11:00 | 107.4009 | 16.7418 | 181.3698 | 238.7942 | 2.3858 | 6.6413 | 138.4604 | 24.1262 | 84236.7109
2022-06-02 11:05 | 113.4308 | 17.7882 | 191.6591 | 238.7942 | 2.2202 | 7.5858 | 137.4298 | 23.3461 | 84230.6328
2022-06-02 11:10 | 103.8385 | 19.6998 | 178.8672 | 251.9744 | 2.1103 | 7.5718 | 136.8374 | 22.614 | 84195.6484
2022-06-02 11:15 | 106.6774 | 17.4256 | 180.7684 | 254.4048 | 2.0776 | 7.6872 | 138.3409 | 22.6635 | 85011.2031
2022-06-02 11:20 | 107.3238 | 19.5388 | 184.0486 | 291.9593 | 2.0474 | 7.4058 | 137.2949 | 25.6393 | 84263.4141
2022-06-02 11:25 | 98.8689 | 18.6577 | 170.0315 | 254.4048 | 1.9076 | 6.7802 | 138.1573 | 28.9057 | 85015.3203
2022-06-02 11:30 | 144.8939 | 20.2548 | 242.1772 | 294.7629 | 1.8198 | 7.8033 | 138.1847 | 27.7988 | 85064.3438
2022-06-02 11:35 | 96.787 | 19.6998 | 168.0584 | 238.7126 | 1.8404 | 7.8119 | 135.8678 | 25.6775 | 84195.6484
2022-06-02 11:40 | 126.5312 | 16.714 | 210.6655 | 278.1294 | 1.89 | 7.1291 | 135.8695 | 28.3692 | 84079.3359
2022-06-02 11:45 | 105.4142 | 20.0658 | 181.6485 | 267.7946 | 1.9305 | 8.7419 | 136.8112 | 21.8199 | 84996.6328
2022-06-02 11:50 | 96.2235 | 16.5236 | 164.0184 | 238.1622 | 1.9389 | 8.5 | 134.5267 | 19.7833 | 83991.8984
2022-06-02 11:55 | 125.446 | 17.3702 | 209.6583 | 317.1288 | 1.9872 | 7.8412 | 135.3145 | 26.8608 | 83883.9922
2022-06-02 12:00 | 115.9005 | 17.8532 | 195.5096 | 252.9812 | 2.0657 | 7.7982 | 136.3498 | 26.6749 | 84529.9766
2022-06-02 12:05 | 112.8146 | 20.8493 | 193.7756 | 253.2312 | 2.0657 | 8.1343 | 135.4492 | 27.8768 | 84599.7031
2022-06-02 12:10 | 130.062 | 18.7229 | 217.9132 | 263.7532 | 2.1628 | 9.2285 | 133.24 | 22.266 | 83717.2578
2022-06-02 12:15 | 122.7025 | 18.1848 | 206.2676 | 276.6675 | 2.2433 | 9.9625 | 132.9881 | 21.1927 | 83631.8828
2022-06-02 12:20 | 122.5557 | 20.4495 | 208.3073 | 263.6632 | 2.1544 | 7.9124 | 133.4957 | 22.8675 | 83692.7969
2022-06-02 12:25 | 99.9943 | 18.8969 | 172.1717 | 212.9641 | 2.1293 | 7.4772 | 134.6003 | 20.5723 | 84486.3594
2022-06-02 12:30 | 110.9479 | 18.5653 | 188.8054 | 253.1447 | 2.1377 | 7.8284 | 135.0377 | 20.0331 | 84558.1797
2022-06-02 12:35 | 123.3471 | 18.0233 | 206.9208 | 369.1284 | 2.1936 | 7.9027 | 134.3391 | 22.646 | 83657.7969
2022-06-02 12:40 | 117.0024 | 20.4716 | 199.8172 | 319.446 | 2.3432 | 8.6512 | 135.4518 | 22.3612 | 84453.1953
2022-06-02 12:45 | 118.2191 | 17.4974 | 198.8811 | 289.9305 | 2.3765 | 7.8041 | 134.0524 | 21.2545 | 83616.9062
2022-06-02 12:50 | 123.9232 | 19.2403 | 209.1942 | 292.7256 | 2.4528 | 8.753 | 135.2231 | 24.1419 | 84403.1172
2022-06-02 12:55 | 101.8436 | 19.9031 | 176.0126 | 250.1474 | 2.5095 | 8.9204 | 133.2583 | 22.7265 | 83503.8203
2022-06-02 13:00 | 135.3433 | 18.4864 | 225.9454 | 325.5287 | 2.4214 | 8.3004 | 131.7362 | 25.6491 | 82591.4219
2022-06-02 13:05 | 138.6541 | 22.796 | 235.5014 | 339.0001 | 2.5966 | 9.9504 | 131.1964 | 28.7498 | 82697.8672
2022-06-02 13:10 | 118.1347 | 17.987 | 199.0681 | 328.9167 | 3.1521 | 11.8254 | 133.0472 | 24.8661 | 83453.5625
2022-06-02 13:15 | 139.2342 | 20.4084 | 233.8316 | 302.6035 | 3.2566 | 11.5791 | 131.8448 | 26.9107 | 83455.6328
2022-06-02 13:20 | 130.9612 | 19.0123 | 219.7542 | 299.6801 | 3.1477 | 10.7118 | 130.2734 | 24.8448 | 82643.9922
2022-06-02 13:25 | 100.5673 | 19.8963 | 174.0494 | 236.9009 | 3.0621 | 8.7851 | 130.0855 | 21.0605 | 83473.75
2022-06-02 13:30 | 105.0198 | 18.1122 | 179.0903 | 257.5349 | 2.9021 | 9.0896 | 127.8627 | 22.1737 | 81657.1328
2022-06-02 13:35 | 91.7098 | 19.0436 | 159.6196 | 276.5631 | 2.9652 | 9.3067 | 130.4104 | 21.2954 | 83517.5859
2022-06-02 13:40 | 138.5768 | 18.1435 | 230.559 | 286.4552 | 3.0188 | 9.3563 | 128.6376 | 20.5076 | 82564.5469
2022-06-02 13:45 | 137.5297 | 22.4157 | 233.2262 | 312.4009 | 3.1177 | 8.9463 | 128.4198 | 24.2189 | 82532.3516
2022-06-02 13:50 | 119.155 | 19.3898 | 202.0348 | 263.3934 | 3.2099 | 9.659 | 129.5678 | 24.061 | 83496.7578
2022-06-02 13:55 | 108.9529 | 16.4411 | 183.4481 | 263.3036 | 3.2413 | 9.3519 | 130.0049 | 29.1951 | 83468.2969
2022-06-02 14:00 | 88.8857 | 17.9723 | 154.0483 | 260.4138 | 3.1736 | 9.5304 | 127.0906 | 19.8513 | 82552.1953
2022-06-02 14:05 | 93.6183 | 16.252 | 159.5806 | 263.0437 | 3.1336 | 8.3433 | 128.9751 | 20.4385 | 83380.9531
2022-06-02 14:10 | 115.3874 | 18.4996 | 195.3695 | 341.9568 | 3.0641 | 8.0862 | 129.0953 | 27.0672 | 83363.5
2022-06-02 14:15 | 106.0136 | 19.1581 | 181.6595 | 299.2822 | 2.9453 | 8.7099 | 127.1273 | 26.2874 | 82491.8594
2022-06-02 14:20 | 107.4919 | 17.808 | 182.4025 | 289.3481 | 2.8712 | 9.2897 | 127.8933 | 23.4214 | 83371.8828
2022-06-02 14:25 | 89.5578 | 20.5743 | 157.8517 | 302.5003 | 2.9104 | 9.4073 | 127.4125 | 23.6976 | 83373.9766
2022-06-02 14:30 | 89.2511 | 16.2662 | 153.0735 | 286.5528 | 2.9861 | 8.5025 | 125.9435 | 23.9063 | 82567.2422
2022-06-02 14:35 | 99.4497 | 19.7031 | 172.1431 | 328.6926 | 3.0142 | 8.4651 | 127.9699 | 23.8552 | 83349.75
2022-06-02 14:40 | 95.8089 | 16.7592 | 163.6185 | 420.5832 | 2.9915 | 8.5836 | 127.626 | 26.3311 | 83319.9844
2022-06-02 14:45 | 119.3641 | 18.2965 | 201.091 | 416.2507 | 3.0238 | 10.3604 | 126.3113 | 28.573 | 82452.6953
2022-06-02 14:50 | 124.9032 | 19.233 | 210.864 | 532.0282 | 3.2836 | 10.0981 | 128.3043 | 23.2949 | 84305.6797
2022-06-02 14:55 | 128.1723 | 21.2724 | 217.7394 | 539.4047 | 3.3458 | 9.9394 | 126.4896 | 28.1806 | 83391.9219
2022-06-02 15:00 | 113.582 | 20.4216 | 194.5242 | 421.2859 | 3.3872 | 9.9658 | 126.4555 | 27.7022 | 83446.6797
2022-06-02 15:05 | 141.0058 | 18.8095 | 234.9482 | 442.2664 | 3.3824 | 9.4397 |  |  | 82454.7656
2022-06-02 15:10 | 143.2508 | 22.5561 | 241.9651 | 415.9672 | 3.4565 | 11.3959 | 124.6808 | 30.4644 | 82395.7969
2022-06-02 15:15 | 118.1267 | 17.4503 | 198.5191 | 381.1535 | 3.5708 | 10.2231 |  |  | 83323.4453
2022-06-02 15:20 | 122.7804 | 22.7347 | 210.9369 | 390.1021 | 3.7167 | 9.9111 |  |  | 82439.0938
2022-06-02 15:25 | 103.8897 | 18.8153 | 178.0612 | 312.2837 | 3.7735 | 10.2077 |  |  | 82495.3047
2022-06-02 15:30 | 124.3361 | 18.6782 | 209.2651 | 420.9988 | 3.7298 | 10.3574 |  |  | 83414.3281
2022-06-02 15:35 | 136.1161 | 21.5308 | 230.1745 | 389.9693 | 3.6139 | 11.0936 | 125.8689 | 32.7028 | 82405.5625
2022-06-02 15:40 | 116.6109 | 21.8942 | 200.6396 | 403.3665 | 3.6792 | 11.8896 |  |  | 82482.1797
2022-06-02 15:45 | 122.7483 | 21.5521 | 209.7051 | 416.3783 | 3.7689 | 10.8804 |  |  | 82473.1094
2022-06-02 15:50 | 140.7982 | 22.8978 | 238.7184 | 389.9693 | 3.7894 | 10.4476 | 126.4035 | 29.2087 | 82402.0469
2022-06-02 15:55 | 140.229 | 22.3059 | 237.254 | 385.6447 | 3.7725 | 9.8045 | 122.7108 | 31.7463 | 81494.4219
2022-06-02 16:00 | 147.5909 | 25.233 | 251.4655 | 368.1231 | 3.9229 | 10.7514 | 125.5624 | 29.0449 | 83363.8359
2022-06-02 16:05 | 149.4182 | 19.8416 | 248.8751 | 455.4137 | 4.1093 | 11.8335 | 125.8743 | 40.4954 | 82490.5078
2022-06-02 16:10 | 204.1918 | 34.9114 | 347.9038 | 631.0682 | 4.5009 | 14.6206 | 127.5449 | 46.77 | 83315.8906
2022-06-02 16:15 | 129.0162 | 23.144 | 220.9047 | 433.5787 | 4.7985 | 13.6611 | 124.9408 | 37.6898 | 83266.2266
2022-06-02 16:20 | 145.1284 | 24.2806 | 246.7385 | 520.2957 | 4.7926 | 12.5635 | 124.3455 | 42.2298 | 82431.6719
2022-06-02 16:25 | 145.0662 | 29.4203 | 251.783 | 533.4847 | 4.8588 | 12.8987 | 125.0419 | 52.3544 | 82462.6328
2022-06-02 16:30 | 114.8931 | 20.3938 | 196.5061 | 420.7121 | 5.1395 | 15.1934 | 125.3221 | 44.3404 | 83323.0547
2022-06-02 16:35 | 125.2216 | 21.9863 | 214.105 | 650.4261 | 5.1645 | 12.3077 | 129.4418 | 57.3118 | 84125.5312
2022-06-02 16:40 | 132.0519 | 22.8588 | 225.2727 | 504.4121 | 4.9484 | 11.4307 | 129.5024 | 55.2491 | 84128.4609
2022-06-02 16:45 | 95.2128 | 20.2079 | 166.1535 | 328.4687 | 4.7072 | 10.6083 | 126.862 | 31.9508 | 83271.2422
2022-06-02 16:50 | 90.0514 | 17.8221 | 155.6815 | 372.1661 | 4.663 | 10.6624 | 127.5488 | 29.5872 | 84238.9688
2022-06-02 16:55 | 119.4386 | 20.726 | 203.8057 | 459.8562 | 4.5159 | 10.2269 | 126.742 | 37.5243 | 83262.8281
2022-06-02 17:00 | 114.3292 | 25.0354 | 200.4559 | 420.2968 | 4.5197 | 11.2308 | 126.7588 | 33.2639 | 83230.2734
2022-06-02 17:05 | 108.3578 | 18.9676 | 185.0623 | 441.9652 | 4.4635 | 10.7471 | 123.7305 | 27.5162 | 82372.8906
2022-06-02 17:10 | 123.3116 | 24.8797 | 213.8962 | 552.0154 | 4.464 | 10.4357 | 128.647 | 39.4139 | 83284.875
2022-06-02 17:15 | 111.2851 | 23.6775 | 194.2593 | 486.4485 | 4.4654 | 10.4976 | 128.9868 | 38.929 | 83313.3359
2022-06-02 17:20 | 105.983 | 23.0333 | 185.4879 | 517.6861 | 4.4368 | 10.8641 | 132.232 | 36.2938 | 84110.5469
2022-06-02 17:25 | 104.309 | 17.7654 | 177.8248 | 480.7983 | 4.2713 | 10.2568 | 130.2795 | 37.7128 | 82341.8984
2022-06-02 17:30 | 120.0293 | 20.1768 | 204.333 | 572.3252 | 4.2949 | 10.742 | 129.4572 | 41.1372 | 82421.9844
2022-06-02 17:35 | 104.7905 | 18.7967 | 179.4233 | 480.9621 | 4.2117 | 11.2506 | 129.1359 | 39.4181 | 82368.7266
2022-06-02 17:40 | 100.6865 | 18.8383 | 173.1742 | 486.4485 | 4.0443 | 10.8306 | 130.3686 | 39.2603 | 83304.9141
2022-06-02 17:45 | 101.6009 | 17.6111 | 173.3486 | 472.8339 | 3.9425 | 11.0351 | 134.7413 | 39.0009 | 83221.8516
2022-06-02 17:50 | 118.2847 | 19.4995 | 200.6395 | 455.4138 | 4.0054 | 9.834 | 133.0094 | 40.4954 | 82439.5781
2022-06-02 17:55 | 128.8596 | 20.719 | 218.2396 | 499.1025 | 4.2235 | 11.4945 | 133.901 | 42.1453 | 83212.4688
2022-06-02 18:00 | 127.326 | 24.1803 | 219.3503 | 551.8275 | 4.4308 | 12.2826 | 133.2862 | 41.6078 | 83234.4531
2022-06-02 18:05 | 101.7013 | 17.2829 | 173.1742 | 447.0066 | 4.6448 | 11.1025 | 130.2484 | 39.6469 | 83287.0625
2022-06-02 18:10 | 112.0743 | 19.5296 | 191.3212 | 539.0374 | 4.6154 | 11.2397 | 133.4326 | 44.3956 | 83284.9453
2022-06-02 18:15 | 98.9162 | 18.6718 | 170.467 | 473.4623 | 4.4473 | 9.9918 | 134.079 | 43.0298 | 83316.4453
2022-06-02 18:20 | 91.3282 | 16.2459 | 156.237 | 433.8594 | 4.3411 | 9.1819 | 134.8744 | 39.4812 | 83276.4766
2022-06-02 18:25 | 83.3513 | 16.0785 | 143.8423 | 499.7658 | 4.3621 | 9.4497 | 136.6031 | 40.047 | 83300.6016
2022-06-02 18:30 | 80.6499 | 14.158 | 137.781 | 499.1025 | 4.3117 | 9.466 | 138.1023 | 38.6148 | 83189.1797
2022-06-02 18:35 | 88.9082 | 16.6028 | 153.0575 | 499.9362 | 4.3636 | 9.0901 | 140.377 | 39.6186 | 83322.6328
2022-06-02 18:40 | 80.6443 | 15.2141 | 138.8286 | 486.6141 | 4.421 | 8.9497 | 140.0888 | 34.4681 | 83287.8984
2022-06-02 18:45 | 71.0572 | 14.6954 | 123.6145 | 381.4002 | 4.348 | 8.3631 | 139.9686 | 31.2643 | 83281.5391
2022-06-02 18:50 | 63.9769 | 12.3891 | 110.6297 | 384.9461 | 4.3447 | 7.8877 | 141.8158 | 29.8267 | 84054.0312
2022-06-02 18:55 | 81.3079 | 12.5679 | 137.1996 | 438.1913 | 4.158 | 7.039 | 140.9539 | 32.4022 | 84076.2656
2022-06-02 19:00 | 77.5224 | 14.8536 | 133.6827 | 446.7174 | 3.9477 | 7.8465 | 141.6316 | 34.434 | 83189.1484
2022-06-02 19:05 | 79.205 | 14.7004 | 136.1087 | 420.9988 | 3.955 | 7.8708 | 146.5692 | 41.4973 | 83300.6172
2022-06-02 19:10 | 76.8202 | 15.1939 | 132.9466 | 367.7597 | 3.9758 | 8.4118 | 144.2842 | 34.5326 | 83162.9375
2022-06-02 19:15 | 56.5579 | 15.0316 | 101.7256 | 332.4043 | 3.9218 | 7.6059 | 146.488 | 32.1661 | 84188.9219
2022-06-02 19:20 | 61.8242 | 14.3374 | 109.1037 | 345.8183 | 3.7213 | 7.1655 | 144.2283 | 28.7694 | 84219.7422
2022-06-02 19:25 | 67.4816 | 12.4056 | 115.8438 | 332.2911 | 3.5319 | 6.9946 | 143.9479 | 28.7498 | 84170.0234
2022-06-02 19:30 | 63.7416 | 14.1577 | 111.8631 | 332.4043 | 3.3319 | 6.8616 | 143.3286 | 27.4752 | 84202.9297
2022-06-02 19:35 | 50.5296 | 10.8919 | 88.3455 | 289.3381 | 3.0121 | 5.5841 | 142.2523 | 26.4034 | 83290.2891
2022-06-02 19:40 | 45.9052 | 10.3732 | 80.7384 | 236.7312 | 2.9074 | 4.7771 | 142.4927 | 25.7958 | 83290.2891
2022-06-02 19:45 | 48.2026 | 11.1791 | 85.0658 | 239.1763 | 2.8611 | 5.059 | 145.361 | 21.6534 | 84151.8125
2022-06-02 19:50 | 60.2705 | 10.7263 | 103.1111 | 236.8925 | 2.8556 | 6.0633 | 143.6723 | 23.3813 | 83352.4531
2022-06-02 19:55 | 58.2882 | 11.0153 | 100.3615 | 239.4127 | 3.0837 | 6.3651 | 145.9909 | 25.4176 | 84239.1875
2022-06-02 20:00 | 54.9845 | 12.8068 | 97.2621 | 250.1385 | 3.1434 | 5.2684 | 146.4887 | 25.8775 | 83382.9531
2022-06-02 20:05 | 41.6344 | 10.4907 | 74.3094 | 239.4127 | 3.3242 | 7.5783 | 148.3613 | 24.5797 | 84237.0859
2022-06-02 20:10 | 48.7065 | 10.3159 | 84.975 | 345.8183 | 3.3308 | 6.3947 | 147.328 | 23.4624 | 84239.1875
2022-06-02 20:15 | 53.8047 | 10.6587 | 93.1325 | 252.55 | 3.1441 | 4.9929 | 145.5321 | 23.0565 | 84185.9453
2022-06-02 20:20 | 42.2191 | 10.4943 | 75.2093 | 279.41 | 3.0551 | 5.9717 | 147.5607 | 26.041 | 84265.7969
2022-06-02 20:25 | 42.7896 | 10.1445 | 75.734 | 266.1048 | 3.0946 | 4.5282 | 147.3175 | 24.8675 | 84261.5938
2022-06-02 20:30 | 42.0907 | 9.6165 | 74.1346 | 252.7134 | 2.9927 | 4.9385 | 145.687 | 24.4121 | 84238.3438
2022-06-02 20:35 | 37.1985 | 9.7947 | 66.8138 | 226.189 | 2.7566 | 5.0093 | 145.2503 | 25.0351 | 84267.0547
2022-06-02 20:40 | 37.3126 | 10.3194 | 67.5135 | 252.7995 | 2.6209 | 3.422 | 145.8583 | 24.4763 | 84267.0547
2022-06-02 20:45 | 36.6279 | 9.4449 | 65.5895 | 252.7995 | 2.6479 | 3.715 | 145.5543 | 27.0469 | 84271.2344
2022-06-02 20:50 | 40.2396 | 9.4356 | 71.1162 | 239.2579 | 2.6901 | 4.7868 | 146.5647 | 25.1779 | 84189.2656
2022-06-02 20:55 | 47.6654 | 9.4388 | 82.502 | 239.3395 | 2.9058 | 5.3372 | 146.6754 | 23.6786 | 84217.9766
2022-06-02 21:00 | 34.2317 | 9.0951 | 61.5667 | 212.8838 | 3.0608 | 5.5983 | 144.5207 | 21.9616 | 84280.8047
2022-06-02 21:05 | 40.3328 | 8.2315 | 70.2302 | 226.4896 | 3.0125 | 5.3632 | 143.8604 | 23.1099 | 84393.6328
2022-06-02 21:10 | 54.0437 | 9.6326 | 92.4727 | 213.1666 | 2.9858 | 4.6072 | 143.6777 | 22.2706 | 84393.6328
2022-06-02 21:15 | 53.1565 | 8.8373 | 90.4942 | 201.6794 | 3.0232 | 4.9887 | 143.3386 | 19.934 | 85170.0703
2022-06-02 21:20 | 43.2319 | 9.9927 | 76.26 | 200.0408 | 3.052 | 6.0249 | 141.7474 | 20.8363 | 84479.8047
2022-06-02 21:25 | 49.9626 | 7.711 | 84.2956 | 213.3041 | 3.0737 | 5.7224 | 140.9072 | 21.0531 | 84451
2022-06-02 21:30 | 73.4255 | 11.5705 | 124.1198 | 200.0408 | 2.9561 | 5.8134 | 140.7115 | 20.1641 | 84477.7188
2022-06-02 21:35 | 57.5281 | 11.9211 | 100.1022 | 213.3768 | 2.9561 | 4.9433 | 143.4538 | 21.7884 | 84475.6406
2022-06-02 21:40 | 39.2676 | 8.5987 | 68.7894 | 240.2855 | 2.9137 | 4.9385 | 143.7171 | 23.0434 | 84557.6484
2022-06-02 21:45 | 39.6864 | 8.2396 | 69.0723 | 226.7129 | 2.8276 | 4.9829 | 141.0161 | 21.6764 | 84475.6406
2022-06-02 21:50 | 41.1872 | 10.3468 | 73.6555 | 226.7903 | 2.8187 | 4.8857 | 137.9552 | 19.3866 | 84506.5391
2022-06-02 21:55 | 40.0432 | 8.4178 | 69.7973 | 226.7903 | 2.7251 | 4.6998 | 137.6504 | 20.6192 | 84511.8984
2022-06-02 22:00 | 30.7247 | 9.2791 | 56.3751 | 173.1389 | 2.595 | 4.1441 | 135.5953 | 16.893 | 84374.3516
2022-06-02 22:05 | 37.1908 | 8.498 | 65.6824 | 161.613 | 2.5243 | 3.7116 | 136.316 | 17.2522 | 85324.8516
2022-06-02 22:10 | 30.6616 | 8.9439 | 55.9431 | 173.4278 | 2.4783 | 4.4036 | 134.5414 | 15.7446 | 84524.2969
2022-06-02 22:15 | 27.3168 | 8.4095 | 50.2817 | 146.6021 | 2.447 | 2.9009 | 133.739 | 15.5611 | 84445.4375
2022-06-02 22:20 | 34.2551 | 8.5762 | 61.0836 | 146.4575 | 2.2413 | 2.6165 | 133.6071 | 15.9372 | 84358.1328
2022-06-02 22:25 | 27.6146 | 7.871 | 50.1996 | 186.2799 | 2.0748 | 3.5864 | 133.5207 | 15.4799 | 84310.0547
2022-06-02 22:30 | 41.1201 | 7.8788 | 70.9092 | 199.7829 | 1.8772 | 3.8334 | 133.7135 | 15.9427 | 84394.2109
2022-06-02 22:35 | 30.0207 | 8.3184 | 54.3353 | 228.8821 | 1.8159 | 2.8835 | 135.7209 | 16.7946 | 85313.7656
2022-06-02 22:40 | 39.9521 | 8.5736 | 69.6386 | 133.1025 | 1.8581 | 3.0144 | 134.2961 | 14.9261 | 84340.8906
2022-06-02 22:45 | 24.9318 | 8.4925 | 46.5319 | 134.5906 | 1.9456 | 3.6616 | 138.0116 | 17.8629 | 85294.0234
2022-06-02 22:50 | 27.0532 | 7.5238 | 48.992 | 119.7923 | 2.0543 | 3.2395 | 138.3104 | 17.0504 | 84346.0859
2022-06-02 22:55 | 34.2563 | 7.7014 | 60.2107 | 133.148 | 2.1143 | 3.8236 | 139.0269 | 18.5662 | 84374.8906
2022-06-02 23:00 | 36.2993 | 8.3986 | 64.2145 | 173.0333 | 2.1052 | 3.3406 | 140.1959 | 19.5102 | 84342.9531
2022-06-02 23:05 | 44.9463 | 8.147 | 76.8652 | 161.6742 | 2.0568 | 2.6159 | 141.5392 | 19.6919 | 85374.1328
2022-06-02 23:10 | 36.22 | 7.9566 | 63.2991 | 94.1525 | 1.9257 | 2.8137 | 138.8444 | 17.3429 | 85232.8516
2022-06-02 23:15 | 45.4635 | 6.7212 | 76.4093 | 80.7297 | 1.7584 | 2.4677 | 138.7689 | 17.1793 | 85261.9609
2022-06-02 23:20 | 33.6739 | 8.2236 | 59.8402 | 93.1718 | 1.5787 | 2.0424 | 137.094 | 16.6591 | 84350.1719
2022-06-02 23:25 | 23.7784 | 8.139 | 44.7643 | 67.2978 | 1.5765 | 2.1851 | 138.6317 | 16.1111 | 85298.375
2022-06-02 23:30 | 33.6938 | 6.5443 | 58.1914 | 53.8198 | 1.6657 | 2.2741 | 137.4162 | 15.3709 | 85267.1797
2022-06-02 23:35 | 25.279 | 7.4312 | 46.1797 | 80.7573 | 1.7578 | 3.0761 | 137.4016 | 21.0292 | 85298.375
2022-06-02 23:40 | 53.0536 | 6.8353 | 87.9824 | 119.9926 | 1.718 | 3.0608 | 137.3232 | 24.5265 | 84494.0781
2022-06-02 23:45 | 25.4257 | 9.654 | 48.6273 | 81.5985 | 1.9476 | 5.1164 | 140.8837 | 22.8476 | 86188.9766
2022-06-02 23:50 | 18.2316 | 7.7824 | 35.9053 | 53.8198 | 2.1865 | 4.6825 | 140.6134 | 17.5749 | 85271.3125
2022-06-02 23:55 | 18.4687 | 6.7235 | 35.0329 | 53.8382 | 2.2272 | 4.2646 | 138.9393 | 16.3937 | 85300.4375
2022-06-03 | 15.945 | 5.8446 | 30.2856 | 53.8914 | 2.205 | 3.5919 | 138.9534 | 17.0324 | 85383.5
2022-06-03 00:05 | 24.1247 | 6.9004 | 43.8796 | 53.8382 | 2.1936 | 3.9384 | 136.9711 | 15.1501 | 85305.6094
2022-06-03 00:10 | 27.6523 | 6.4806 | 49.0422 | 53.2956 | 2.1813 | 3.7507 | 135.4689 | 15.501 | 84443.8125
2022-06-03 00:15 | 30.727 | 5.778 | 53.0525 | 93.2354 | 2.2732 | 3.6173 | 135.1183 | 17.6774 | 84405.7578
2022-06-03 00:20 | 28.386 | 9.5872 | 53.0983 | 70.1258 | 2.5213 | 6.0075 | 141.7656 | 15.6689 | 88905.2812
2022-06-03 00:25 | 5.3296 | 7.3724 | 15.5419 | 30.3151 | 2.8524 | 7.1255 | 149.9562 | 11.3318 | 96159.4531
2022-06-03 00:30 | 27.0637 | 4.5255 | 46.0097 | 28.6886 | 2.5366 | 6.7399 | 144.0084 | 14.5193 | 90952.3828
2022-06-03 00:35 | 19.098 | 7.629 | 36.9031 | 53.9857 | 3.0699 | 23.5987 | 137.4698 | 14.6247 | 85539.2344
2022-06-03 00:40 | 10.3115 | 6.2158 | 22.0217 | 40.5293 | 4.2315 | 30.3655 | 138.223 | 13.1072 | 85624.1641
2022-06-03 00:45 | 14.1023 | 5.7996 | 27.4161 | 26.7381 | 4.3592 | 20.3788 | 136.7832 | 12.6899 | 84724.3828
2022-06-03 00:50 | 29.3322 | 5.7958 | 50.5817 | 26.7208 | 4.0256 | 11.3762 | 136.3286 | 12.4573 | 84666.3125
2022-06-03 00:55 | 22.9019 | 7.8011 | 42.9059 | 26.9744 | 3.7041 | 9.5589 | 136.8826 | 12.3489 | 85472.3828
2022-06-03 01:00 | 24.777 | 6.5665 | 44.5456 | 27.001 | 3.5308 | 7.5004 | 136.8328 | 11.9642 | 85558.4531
2022-06-03 01:05 | 20.8383 | 6.6691 | 38.7863 | 26.7015 | 3.3042 | 6.2237 | 134.4607 | 10.9343 | 84613.2578
2022-06-03 01:10 | 21.4194 | 6.9214 | 39.7538 | 81.0031 | 3.0789 | 5.6097 | 135.5373 | 11.5105 | 85562.4688
2022-06-03 01:15 | 17.3671 | 6.389 | 33.0099 | 81.0031 | 2.9124 | 4.4783 | 135.1055 | 10.9435 | 85564.4766
2022-06-03 01:20 | 24.7685 | 6.3868 | 44.3529 | 40.4877 | 2.644 | 5.6571 | 134.6892 | 11.2799 | 85532.0078
2022-06-03 01:25 | 20.119 | 6.9122 | 37.7514 | 53.9303 | 2.5642 | 5.1283 | 135.0491 | 11.3254 | 85448.7578
2022-06-03 01:30 | 9.2561 | 6.9167 | 20.9274 | 26.9826 | 2.575 | 5.1301 | 135.8761 | 13.4292 | 85503.625
2022-06-03 01:35 |  |  |  |  | 2.491 | 6.1777 |  |  | 85506.7891
2022-06-03 01:40 |  |  |  |  | 2.4099 | 3.3482 |  |  | 84589.6016
2022-06-03 01:45 |  |  |  |  | 2.2764 | 2.6757 |  |  | 85443.5547
2022-06-03 01:50 |  |  |  |  | 2.1366 | 3.1949 |  |  | 85528.8203
2022-06-03 01:55 |  |  |  |  | 2.0629 | 2.9019 |  |  | 84637.8906
2022-06-03 02:00 |  |  |  |  | 1.9868 | 3.5144 |  |  | 85445.5859
2022-06-03 02:05 |  |  |  |  | 2.0268 | 3.6042 |  |  | 85445.5859
2022-06-03 02:10 |  |  |  |  | 1.9161 | 3.6247 |  |  | 84526.5938
2022-06-03 02:15 |  |  |  |  | 1.8658 | 3.5919 |  |  | 85474.8281
2022-06-03 02:20 | 16.6724 | 7.9863 | 33.3648 | 13.5005 | 1.9575 | 4.9039 | 134.4886 | 9.4126 | 85560.1328
2022-06-03 02:25 | 25.8102 | 7.8061 | 47.3689 | 13.4959 | 2.2664 | 11.0124 | 133.6408 | 9.4093 | 85530.8516
2022-06-03 02:30 | 20.9213 | 8.1501 | 40.2189 | 13.478 | 2.6006 | 13.0927 | 132.9705 | 8.8874 | 85419.5312
2022-06-03 02:35 | 12.6965 | 6.8379 | 26.2996 | 13.3376 | 2.6649 | 9.5344 | 131.2197 | 8.2346 | 84529.7344
2022-06-03 02:40 | 9.9507 | 6.5622 | 21.815 | 13.4918 | 2.4936 | 6.0045 | 133.1687 | 9.5765 | 85503.2344
2022-06-03 02:45 | 14.3568 | 6.2115 | 28.2181 | 13.5005 | 2.1943 | 4.209 | 133.2547 | 11.227 | 85564.4766
2022-06-03 02:50 | 10.9991 | 6.0341 | 22.8939 | 13.5005 | 1.8035 | 1.8732 | 133.3781 | 10.8301 | 85564.4766
2022-06-03 02:55 | 5.6657 | 5.3171 | 14.1789 | 13.4826 | 1.3646 | 2.1615 | 132.7695 | 9.1169 | 85447.9219
2022-06-03 03:00 | 7.0581 | 5.4981 | 16.3169 | 13.4918 | 1.1773 | 2.215 | 133.0454 | 9.5198 | 85504.4297
2022-06-03 03:05 | 6.604 | 5.3278 | 15.4507 | 13.5098 | 0.97648 | 1.5644 | 133.9633 | 9.3055 | 85624.2812
2022-06-03 03:10 | 11.4588 | 6.0322 | 23.7741 | 13.4964 | 0.8783 | 1.8963 | 134.0161 | 9.1263 | 85533.7188
2022-06-03 03:15 | 10.4171 | 6.0322 | 21.9999 | 13.4964 | 0.98711 | 1.715 | 134.3245 | 8.3894 | 85533.7188
2022-06-03 03:20 | 10.7774 | 5.9753 | 22.4952 | 13.369 | 1.0163 | 2.3385 | 133.301 | 8.7032 | 84727.2109
2022-06-03 03:25 | 6.7622 | 5.6219 | 15.9872 | 13.3645 | 1.0466 | 2.9818 | 133.866 | 9.0932 | 84698.1953
2022-06-03 03:30 | 6.8357 | 4.6174 | 15.2731 | 13.5098 | 1.0779 | 2.0361 | 135.5684 | 8.3409 | 85619.0703
2022-06-03 03:35 | 8.5622 | 5.3207 | 18.2679 | 13.4918 | 1.0167 | 1.0366 | 135.2032 | 7.9332 | 85506.4375
2022-06-03 03:40 | 5.3815 | 5.2653 | 13.3388 | 13.3513 | 0.95677 | 0.7595 | 134.1609 | 7.4019 | 84615.7422
2022-06-03 03:45 | 4.1668 | 5.3226 | 11.5322 | 13.4964 | 1.0077 | 2.0354 | 135.4346 | 7.1423 | 85534.5469
2022-06-03 03:50 | 3.7088 | 4.7967 | 10.4816 | 13.5144 | 1.089 | 1.5186 | 134.6268 | 6.7545 | 85651.2656
2022-06-03 03:55 | 5.268 | 5.2039 | 13.4583 | 13.6505 | 1.1 | 0.66604 | 136.232 | 7.2812 | 86515.8516
2022-06-03 04:00 | 6.0226 | 4.7934 | 14.0251 | 13.5051 | 1.0184 | 1.7971 | 135.2134 | 7.0902 | 85594.625
2022-06-03 04:05 | 8.6865 | 4.7934 | 18.1084 | 13.5051 | 1.1182 | 3.1949 | 134.4112 | 6.92 | 85596.6484
2022-06-03 04:10 | 7.7626 | 5.5054 | 17.4042 | 13.5098 | 1.2771 | 2.9634 | 133.7164 | 7.3763 | 85627.9844
2022-06-03 04:15 | 9.0486 | 4.916 | 18.6105 | 26.7117 | 1.2827 | 1.8353 | 132.1318 | 7.685 | 84656.6484
2022-06-03 04:20 | 7.4125 | 5.5035 | 16.8657 | 13.5051 | 1.2272 | 1.8258 | 133.1769 | 6.6931 | 85605.8203
2022-06-03 04:25 | 6.1366 | 4.7919 | 14.1984 | 13.5011 | 1.1881 | 1.4177 | 132.7664 | 6.521 | 85579.0938
2022-06-03 04:30 | 7.6093 | 5.3833 | 17.0472 | 13.6505 | 1.1597 | 1.4724 | 133.4251 | 6.5932 | 86527.1641
2022-06-03 04:35 | 12.9679 | 4.437 | 24.3147 | 13.5011 | 1.1781 | 1.9569 | 131.7793 | 7.485 | 85579.0938
2022-06-03 04:40 | 15.2836 | 4.6145 | 28.0418 | 13.5011 | 1.177 | 2.4138 | 132.2112 | 8.3356 | 85579.0938
2022-06-03 04:45 | 16.2099 | 5.3244 | 30.1715 | 13.5011 | 1.1582 | 1.9569 | 132.9515 | 6.6911 | 85581.1016
2022-06-03 04:50 | 9.1561 | 5.3296 | 19.1867 | 13.5144 | 1.0872 | 2.0348 | 133.7004 | 7.0951 | 85666.4922
2022-06-03 04:55 | 13.5602 | 4.619 | 25.227 | 13.5144 | 1.0181 | 3.3337 | 134.8738 | 7.3221 | 85661.375
2022-06-03 05:00 | 10.5396 | 5.2057 | 21.3612 | 13.6552 | 1.0582 | 3.0638 | 136.2163 | 7.2263 | 86558.8516
2022-06-03 05:05 | 17.4776 | 4.4355 | 31.4031 | 13.4964 | 1.058 | 2.6748 | 135.0646 | 9.1263 | 85551.7969
2022-06-03 05:10 | 25.3871 | 6.4558 | 45.1907 | 13.6417 | 1.0582 | 3.3963 | 138.0766 | 13.1206 | 86474.5938
2022-06-03 05:15 | 23.2808 | 5.6813 | 41.3669 | 13.5057 | 1.0284 | 3.5445 | 137.4406 | 17.1306 | 85607.3359
2022-06-03 05:20 | 13.0792 | 6.2097 | 26.258 | 13.4964 | 1.1068 | 4.5168 | 138.2099 | 10.7702 | 85555.8125
2022-06-03 05:25 | 19.9436 | 5.095 | 35.6653 | 13.365 | 1.1758 | 4.1399 | 137.9633 | 8.027 | 84717.5859
2022-06-03 05:30 | 22.9481 | 5.5073 | 40.683 | 13.5144 | 1.2277 | 2.3755 | 141.0493 | 11.9765 | 85667.4375
2022-06-03 05:35 | 32.304 | 5.1469 | 54.6637 | 40.5032 | 1.3674 | 2.9943 | 142.3908 | 15.0267 | 85584.0703
2022-06-03 05:40 | 19.1536 | 5.9773 | 35.3367 | 40.1209 | 1.3424 | 3.7409 | 142.0246 | 13.0313 | 84780.0938
2022-06-03 05:45 | 23.947 | 4.9177 | 41.6245 | 80.1625 | 1.4124 | 4.0496 | 142.8001 | 12.0645 | 84688.5625
2022-06-03 05:50 | 43.8988 | 6.3249 | 73.6145 | 93.555 | 1.3846 | 3.9858 | 142.1773 | 13.3035 | 84715.5859
2022-06-03 05:55 | 73.0354 | 9.2258 | 121.177 | 80.9786 | 1.3283 | 6.0325 | 143.2671 | 14.9648 | 85548.6953
2022-06-03 06:00 | 44.2123 | 10.1831 | 77.9534 | 66.7792 | 1.4613 | 5.5984 | 141.6527 | 14.4163 | 84659.5547
2022-06-03 06:05 | 48.3301 | 9.9487 | 84.0308 | 54.0576 | 1.6569 | 5.7691 | 142.7168 | 11.8062 | 85665.4141
2022-06-03 06:10 | 47.8658 | 9.8664 | 83.2368 | 95.5246 | 1.8361 | 6.3759 |  |  | 86501.1172
2022-06-03 06:15 | 62.2164 | 9.1328 | 104.6759 | 120.2438 | 1.8587 | 4.9237 |  |  | 84688.5625
2022-06-03 06:20 | 78.645 | 10.83 | 131.3799 | 148.5625 | 1.8789 | 5.4769 |  |  | 85611.3828
2022-06-03 06:25 | 86.5368 | 10.3658 | 143.1881 | 213.84 | 1.9662 | 7.3313 | 137.78 | 14.9314 | 84717.5859
2022-06-03 06:30 | 96.3745 | 11.6071 | 159.3333 | 254.186 | 2.0467 | 6.3575 |  |  | 84795.0312
2022-06-03 06:35 | 96.7861 | 13.5189 | 161.8761 | 280.4728 | 2.0572 | 6.7946 |  |  | 84652.4766
2022-06-03 06:40 | 103.3502 | 14.0505 | 172.2938 | 334.0106 | 2.1667 | 7.5686 |  |  | 84681.4766
2022-06-03 06:45 | 116.642 | 14.7676 | 193.3848 | 320.967 | 2.2953 | 8.3997 |  |  | 84765.9688
2022-06-03 06:50 | 147.2144 | 17.9259 | 243.5813 | 334.2261 | 2.4899 | 9.4852 | 138.005 | 27.4573 | 84736.9453
2022-06-03 06:55 | 156.7193 | 19.8709 | 260.0959 | 364.4037 | 3.0033 | 10.726 | 141.7869 | 30.3832 | 85546.6719
2022-06-03 07:00 | 156.9732 | 20.7244 | 261.3386 | 387.4523 | 3.1935 | 11.1326 |  |  | 84682.5625
2022-06-03 07:05 | 168.2535 | 22.3272 | 280.2321 | 468.0769 | 3.2419 | 11.7914 |  |  | 84763.9609
2022-06-03 07:10 | 166.3607 | 22.8624 | 277.866 | 441.4809 | 3.4837 | 13.3511 | 139.7502 | 29.6113 | 84793.0156
2022-06-03 07:15 | 160.6397 | 23.5345 | 269.7689 | 454.2544 | 3.8116 | 13.4447 |  |  | 84676.3672
2022-06-03 07:20 | 126.1614 | 21.9755 | 215.3603 | 427.956 | 4.069 | 12.3655 | 137.4412 | 27.4106 | 84766.9375
2022-06-03 07:25 | 125.4733 | 18.2836 | 210.6135 | 361.0878 | 4.0069 | 11.8426 | 136.5856 | 24.2651 | 84772.0078
2022-06-03 07:30 | 131.811 | 17.9205 | 219.9651 | 481.14 | 4.0241 | 11.4988 | 141.3222 | 29.1892 | 84710.5
2022-06-03 07:35 | 130.0392 | 18.1208 | 217.2719 | 418.9464 | 4.115 | 12.3151 | 138.7644 | 25.0314 | 85658.25
2022-06-03 07:40 | 119.2683 | 22.2441 | 205.0627 | 396.5936 | 4.043 | 11.669 | 135.9205 | 29.8159 | 83792.0781
2022-06-03 07:45 | 123.945 | 17.019 | 207.0063 | 383.1113 | 4.0852 | 11.1022 | 136.1897 | 30.4613 | 83734.7031
2022-06-03 07:50 | 130.1311 | 17.2229 | 216.6925 | 414.4404 | 4.0154 | 11.1562 | 136.5999 | 32.3985 | 84740.9688
2022-06-03 07:55 | 116.5668 | 18.7989 | 197.4766 | 441.0451 | 3.829 | 9.6961 | 136.5586 | 31.4345 | 84709.4375
2022-06-03 08:00 | 123.8966 | 17.0549 | 206.968 | 432.4608 | 3.688 | 10.6943 | 137.9616 | 33.1481 | 85657.1797
2022-06-03 08:05 | 118.1356 | 19.8641 | 200.9466 | 418.2462 | 3.6755 | 11.6358 | 139.149 | 34.1694 | 85513.1875
2022-06-03 08:10 | 121.6884 | 16.8772 | 203.4056 | 374.4615 | 3.6991 | 11.3445 | 136.6467 | 32.6905 | 84764.9062
2022-06-03 08:15 | 142.9946 | 16.6849 | 235.8721 | 440.894 | 3.7423 | 11.0389 | 139.076 | 34.6783 | 84680.4141
2022-06-03 08:20 | 145.1716 | 15.4555 | 237.9797 | 414.1731 | 3.7189 | 11.0873 | 140.3581 | 31.6482 | 84680.4141
2022-06-03 08:25 | 157.6852 | 21.6665 | 263.372 | 526.8811 | 3.8766 | 12.0695 | 141.3714 | 35.5766 | 85627.8359
2022-06-03 08:30 | 133.5533 | 18.9616 | 223.6769 | 454.0988 | 4.0803 | 13.0333 | 137.5025 | 29.057 | 84646.2969
2022-06-03 08:35 | 122.6721 | 18.2593 | 206.2955 | 400.6754 | 4.0506 | 11.9736 | 137.0143 | 32.2544 | 84648.3359
2022-06-03 08:40 | 130.2136 | 19.3386 | 218.9347 | 404.893 | 3.9692 | 11.4478 | 137.6548 | 33.3875 | 85537.3125
2022-06-03 08:45 | 127.9092 | 17.2266 | 213.468 | 459.3322 | 3.8004 | 9.7911 | 136.9265 | 31.4345 | 85625.7891
2022-06-03 08:50 | 104.6781 | 19.3319 | 179.7862 | 347.5952 | 3.6088 | 10.164 | 135.6224 | 34.9253 | 84729.8047
2022-06-03 08:55 | 113.6234 | 17.5571 | 191.7231 | 360.6078 | 3.5356 | 11.3397 | 135.4275 | 31.5812 | 84638.1484
2022-06-03 09:00 | 112.2105 | 17.2 | 189.2003 | 373.8356 | 3.61 | 10.8994 | 135.1371 | 29.1031 | 84607.125
2022-06-03 09:05 | 134.4697 | 17.2059 | 223.5014 | 414.0312 | 3.4827 | 10.8339 | 135.3054 | 30.9642 | 84634.0703
2022-06-03 09:10 | 146.8306 | 20.4922 | 245.5595 | 396.322 | 3.556 | 10.8541 | 137.3367 | 31.7375 | 83714.5078
2022-06-03 09:15 | 119.6422 | 19.3511 | 202.743 | 364.6389 | 3.7517 | 10.5648 | 139.5333 | 30.0625 | 85587.1797
2022-06-03 09:20 | 105.903 | 17.9198 | 180.2517 | 334.1117 | 3.5681 | 9.9925 | 135.2096 | 28.1215 | 84704.8438
2022-06-03 09:25 | 130.1871 | 14.7429 | 214.2983 | 347.1331 | 3.3826 | 9.9301 | 134.527 | 29.6639 | 84615.2734
2022-06-03 09:30 | 126.5098 | 21.4677 | 215.3863 | 377.9002 | 3.0194 | 9.6082 | 134.5095 | 31.3468 | 85535.2578
2022-06-03 09:35 | 91.7547 | 17.3811 | 158.026 | 310.3117 | 2.8813 | 9.2042 | 134.0935 | 29.4661 | 85512.1406
2022-06-03 09:40 | 121.6437 | 19.1605 | 205.6202 | 310.4058 | 2.9613 | 9.0341 | 134.1342 | 28.058 | 85535.7891
2022-06-03 09:45 | 108.203 | 18.4286 | 184.286 | 347.1331 | 2.9494 | 9.056 | 133.8559 | 30.5611 | 84616.2656
2022-06-03 09:50 | 143.8286 | 17.3636 | 238.0047 | 453.6326 | 2.799 | 9.0795 | 133.1546 | 33.2299 | 84554.2656
2022-06-03 09:55 | 130.8989 | 20.5207 | 221.1673 | 360.2377 | 2.6929 | 7.3163 | 132.8497 | 30.26 | 84556.3125
2022-06-03 10:00 | 116.8659 | 18.7917 | 197.928 | 347.3571 | 2.6714 | 8.5087 | 132.5381 | 27.5508 | 84667.6172
2022-06-03 10:05 | 111.6517 | 18.6219 | 189.7656 | 310.2996 | 2.6277 | 8.5325 | 133.7184 | 25.6119 | 85496.1875
2022-06-03 10:10 | 126.0501 | 18.2344 | 211.4484 | 346.7768 | 2.5732 | 7.4227 | 132.012 | 30.3056 | 84521.2422
2022-06-03 10:15 | 143.5016 | 20.1561 | 240.1205 | 373.3243 | 2.5228 | 8.1819 | 131.4185 | 28.9513 | 84488.25
2022-06-03 10:20 | 124.2375 | 18.4013 | 208.837 | 316.9368 | 2.709 | 10.2882 | 129.6809 | 32.1136 | 83684.3594
2022-06-03 10:25 | 126.4749 | 15.439 | 209.1288 | 320.3085 | 2.8366 | 9.2512 | 132.0363 | 38.0607 | 84572.5781
2022-06-03 10:30 | 126.8507 | 17.8837 | 212.3251 | 360.1144 | 2.8989 | 8.39 | 131.6463 | 74.2796 | 84511.9375
2022-06-03 10:35 | 99.5435 | 18.4153 | 170.9991 | 413.5904 | 2.8376 | 8.2261 | 131.5034 | 74.078 | 84536.3984
2022-06-03 10:40 | 116.6308 | 16.826 | 195.6018 | 333.3253 | 2.4949 | 6.356 | 131.1139 | 50.7908 | 84478.9219
2022-06-03 10:45 | 115.3335 | 19.2732 | 196.0606 | 373.1967 | 2.1377 | 6.6309 | 131.7999 | 55.0838 | 84447.9844
2022-06-03 10:50 | 114.7218 | 20.1622 | 196.0119 | 333.4266 | 1.9094 | 7.1926 | 131.7632 | 61.8413 | 84503.3906
2022-06-03 10:55 | 116.5121 | 19.8048 | 198.3987 | 293.3152 | 1.8252 | 7.1916 | 131.4136 | 49.389 | 84474.5312
2022-06-03 11:00 | 110.6848 | 19.2561 | 188.9177 | 316.7202 | 1.7396 | 7.4793 | 129.8335 | 48.9966 | 83611.8438
2022-06-03 11:05 | 104.2339 | 19.95 | 179.7234 | 303.5235 | 1.7309 | 7.0909 | 129.532 | 54.4284 | 83606.6094
2022-06-03 11:10 | 102.5012 | 17.3419 | 174.4594 | 290.2277 | 1.8108 | 7.3318 | 129.0054 | 43.1067 | 83580.1016
2022-06-03 11:15 | 101.9131 | 20.0899 | 176.1328 | 303.0168 | 1.8102 | 8.6082 | 135.8778 | 37.7928 | 83466.1953
2022-06-03 11:20 | 125.5381 | 13.1753 | 205.6046 | 342.8792 | 1.8674 | 7.4399 | 131.3719 | 33.6206 | 83549.5156
2022-06-03 11:25 | 124.6511 | 21.1146 | 212.1843 | 355.4725 | 2.0836 | 10.2213 | 129.3478 | 31.7397 | 83408.0938
2022-06-03 11:30 | 103.9315 | 19.1794 | 178.4893 | 394.3235 | 2.2733 | 11.0025 | 127.3343 | 48.2494 | 83269.9922
2022-06-03 11:35 | 111.1507 | 17.9343 | 188.1377 | 367.3065 | 2.4013 | 10.8057 | 127.0222 | 40.6608 | 83099.2969
2022-06-03 11:40 | 123.2488 | 18.5993 | 207.5194 | 366.8169 | 2.5283 | 10.6938 | 129.7264 | 37.8555 | 82983.5547
2022-06-03 11:45 | 121.0095 | 18.4453 | 203.933 | 301.6131 | 2.548 | 10.0642 | 128.1174 | 30.678 | 83066.8203
2022-06-03 11:50 | 116.2434 | 18.2486 | 196.4306 | 314.3072 | 2.4087 | 8.9663 | 126.3907 | 29.537 | 82952.0156
2022-06-03 11:55 | 116.6926 | 22.5525 | 201.4231 | 275.0188 | 2.2416 | 7.757 | 125.2537 | 27.2269 | 82956.1562
2022-06-03 12:00 | 114.4544 | 18.6231 | 194.0628 | 251.5594 | 2.0396 | 7.2829 | 126.0849 | 23.4109 | 83869.3672
2022-06-03 12:05 | 122.8375 | 17.7437 | 206.0334 | 262.0934 | 1.9381 | 8.7065 | 124.0179 | 23.7221 | 83004.8672
2022-06-03 12:10 | 118.806 | 18.4547 | 200.5648 | 251.6375 | 1.9885 | 9.3162 | 125.6398 | 22.8619 | 83883.7109
2022-06-03 12:15 | 98.7021 | 17.7583 | 169.0524 | 304.6139 | 2.0581 | 8.4909 | 124.5505 | 23.6963 | 83887.8984
2022-06-03 12:20 | 109.7195 | 19.1512 | 187.159 | 397.3224 | 1.9766 | 8.3335 | 125.2162 | 32.4295 | 83896.2578
2022-06-03 12:25 | 95.9617 | 16.3437 | 163.6092 | 353.3545 | 1.7309 | 7.7004 | 122.2379 | 26.7136 | 82903.7266
2022-06-03 12:30 | 103.9567 | 17.9159 | 177.2645 | 353.826 | 1.4964 | 7.0586 | 122.3412 | 24.1624 | 83016.1875
2022-06-03 12:35 | 117.3987 | 18.2362 | 198.1891 | 366.4417 | 1.4354 | 8.1601 | 123.0154 | 24.3501 | 82900.5469
2022-06-03 12:40 | 94.5348 | 17.554 | 162.4603 | 301.1083 | 1.4658 | 7.9884 | 122.3394 | 21.6091 | 82942.3438
2022-06-03 12:45 | 102.0224 | 17.8921 | 174.1036 | 366.4417 | 1.5539 | 8.438 | 122.1183 | 24.6249 | 82920.2812
2022-06-03 12:50 | 102.5486 | 18.7459 | 175.9361 | 444.8133 | 1.8003 | 8.4606 | 123.2126 | 45.6614 | 82891.0156
2022-06-03 12:55 | 107.2159 | 14.8151 | 179.1595 | 511.0821 | 2.1658 | 9.6477 | 124.1975 | 58.7273 | 83037.0156
2022-06-03 13:00 | 116.7193 | 22.0814 | 200.993 | 396.7929 | 2.4542 | 10.1745 | 123.8405 | 39.3857 | 83805.6094
2022-06-03 13:05 | 113.6949 | 15.8276 | 190.1033 | 340.2673 | 2.566 | 10.5393 | 121.1615 | 25.3944 | 82923.4375
2022-06-03 13:10 | 120.5487 | 19.2875 | 203.8967 | 314.4048 | 2.5169 | 8.9958 | 120.9226 | 23.824 | 83014.9453
2022-06-03 13:15 | 127.2249 | 24.3334 | 219.3484 | 568.5427 | 2.4053 | 8.7666 | 123.6171 | 33.1527 | 83786.6719
2022-06-03 13:20 | 84.0647 | 19.7845 | 148.6418 | 471.1393 | 2.4382 | 7.9733 | 123.6134 | 40.785 | 82942.1719
2022-06-03 13:25 | 124.5393 | 17.886 | 208.7843 | 405.5651 | 2.607 | 8.2736 | 123.2723 | 39.6172 | 82909.7422
2022-06-03 13:30 | 130.7842 | 23.06 | 223.6991 | 435.3492 | 2.6855 | 10.0106 | 119.7719 | 29.6319 | 81138.7188
2022-06-03 13:35 | 106.3567 | 18.7645 | 181.7918 | 327.3934 | 2.7931 | 10.9658 | 123.0956 | 24.3659 | 82985.7578
2022-06-03 13:40 | 115.7739 | 21.3999 | 199.0362 | 410.2867 | 2.793 | 10.3867 | 123.9213 | 29.1277 | 83864.3516
2022-06-03 13:45 | 113.1688 | 17.1922 | 190.6614 | 431.5835 | 2.8835 | 10.5104 | 122.6327 | 40.2079 | 82868.0781
2022-06-03 13:50 | 110.8512 | 18.4019 | 188.3187 | 340.1513 | 3.101 | 11.4 | 122.0767 | 32.0894 | 82896.3203
2022-06-03 13:55 | 107.7485 | 17.5301 | 182.8626 | 274.5505 | 3.1941 | 11.2826 | 120.6195 | 24.3252 | 82835.6797
2022-06-03 14:00 | 100.5166 | 16.5265 | 170.7741 | 301.202 | 3.0891 | 9.9756 | 121.2405 | 25.796 | 82982.5
2022-06-03 14:05 | 109.5763 | 15.6604 | 183.6229 | 353.4644 | 3.0457 | 10.1195 | 121.1393 | 25.1824 | 82945.9062
2022-06-03 14:10 | 108.346 | 18.0518 | 184.1284 | 326.9572 | 3.1787 | 10.1364 | 120.7203 | 26.3109 | 82857.6172
2022-06-03 14:15 | 98.106 | 15.2958 | 165.6763 | 313.772 | 3.0958 | 9.2974 | 120.9182 | 27.5649 | 82833.5859
2022-06-03 14:20 | 130.9754 | 15.8271 | 216.5909 | 379.5177 | 3.0664 | 9.2581 | 121.6363 | 30.7252 | 82916.6797
2022-06-03 14:25 | 101.6003 | 19.233 | 174.9696 | 362.5327 | 3.0046 | 10.2292 | 119.869 | 28.9845 | 82034.5938
2022-06-03 14:30 | 107.8606 | 16.4989 | 181.8315 | 483.7319 | 2.8727 | 9.8575 | 122.1728 | 35.5268 | 82831.5
2022-06-03 14:35 | 93.7426 | 16.3326 | 160.0246 | 370.0877 | 2.5121 | 8.4597 | 122.6086 | 35.4729 | 83746.4062
2022-06-03 14:40 | 98.6012 | 17.9141 | 169.0536 | 317.5331 | 2.2937 | 8.1817 | 122.4885 | 29.1178 | 83830.4141
2022-06-03 14:45 | 118.5307 | 18.0819 | 199.77 | 290.9729 | 2.4939 | 9.3495 | 122.3259 | 27.4969 | 83803.9688
2022-06-03 14:50 | 107.7432 | 20.9882 | 186.1409 | 327.1704 | 2.7912 | 10.8109 | 121.1579 | 28.4717 | 82918.7734
2022-06-03 14:55 | 111.4485 | 18.5612 | 189.3935 | 366.0674 | 3.1941 | 11.2826 | 121.3364 | 28.8278 | 82837.7734
2022-06-03 15:00 | 126.9117 | 20.3219 | 214.8567 | 462.4521 | 3.4466 | 12.6244 | 123.1706 | 34.9614 | 83719.0234
2022-06-03 15:05 | 132.9286 | 21.3395 | 225.2693 | 418.9208 | 3.6216 | 12.5377 | 122.2759 | 39.2581 | 82947.0234
2022-06-03 15:10 | 116.7182 | 20.7955 | 199.7052 | 339.9197 | 3.5416 | 10.6544 | 121.0974 | 31.5184 | 82833.5859
2022-06-03 15:15 | 109.8008 | 20.479 | 188.7857 | 340.3732 | 3.3362 | 10.0479 | 121.4384 | 27.9315 | 82942.8359
2022-06-03 15:20 | 113.6539 | 18.585 | 192.7978 | 343.5359 | 3.3009 | 10.9069 | 122.5065 | 27.0257 | 83708.4531
2022-06-03 15:25 | 128.0787 | 20.0573 | 216.5509 | 413.7711 | 3.5211 | 12.0515 | 119.9456 | 28.5657 | 81915.2109
2022-06-03 15:30 | 176.1451 | 26.8282 | 296.8297 | 575.6239 | 3.7396 | 12.0751 | 121.5949 | 35.605 | 82874.875
2022-06-03 15:35 | 142.7112 | 21.4969 | 240.2498 | 484.0474 | 3.7914 | 11.6993 | 121.3558 | 32.8027 | 82869.6328
2022-06-03 15:40 | 158.4141 | 25.986 | 268.8087 | 458.1946 | 3.8531 | 13.7077 | 121.5581 | 40.6877 | 82932.4531
2022-06-03 15:45 | 137.2232 | 26.2275 | 236.7419 | 462.4521 | 3.9161 | 13.0604 | 123.1706 | 39.068 | 83707.4531
2022-06-03 15:50 | 106.8848 | 21.4896 | 185.3265 | 496.9606 | 3.8821 | 12.9829 | 122.8085 | 50.3683 | 82857.1875
2022-06-03 15:55 | 118.5176 | 22.1924 | 203.8604 | 549.6463 | 4.0126 | 13.3261 | 123.9685 | 42.5426 | 82915.7266
2022-06-03 16:00 | 114.1405 | 22.5365 | 197.4951 | 471.1254 | 4.0953 | 11.5673 | 122.1147 | 37.9256 | 82919.9375
2022-06-03 16:05 | 110.2253 | 19.8873 | 188.8446 | 465.4925 | 4.0296 | 11.7677 | 120.5365 | 38.0152 | 81920.5312
2022-06-03 16:10 | 127.9451 | 20.6441 | 216.5909 | 444.9518 | 3.8775 | 11.4653 | 121.7559 | 31.6047 | 82914.8047
2022-06-03 16:15 | 128.843 | 23.7407 | 221.2358 | 418.7782 | 3.7435 | 11.6639 | 121.5167 | 32.704 | 82916.9219
2022-06-03 16:20 | 117.9162 | 19.7772 | 200.5234 | 379.3885 | 3.6081 | 11.4438 | 121.296 | 32.6928 | 82893.8125
2022-06-03 16:25 | 107.4876 | 20.6166 | 185.2057 | 418.2202 | 3.5983 | 11.2766 | 122.3104 | 33.2093 | 82806.5391
2022-06-03 16:30 | 108.197 | 19.2487 | 185.2687 | 431.4366 | 3.6979 | 11.192 | 121.9338 | 30.0907 | 82836.8438
2022-06-03 16:35 | 118.9356 | 20.9005 | 203.2092 | 440.9035 | 4.0664 | 13.0729 | 124.4873 | 32.21 | 84657.5234
2022-06-03 16:40 | 109.5051 | 20.7884 | 188.6418 | 457.4284 | 4.1784 | 12.4367 | 121.6534 | 36.6675 | 82806.5391
2022-06-03 16:45 | 103.5906 | 19.7839 | 178.3993 | 484.2122 | 4.1445 | 11.4295 | 122.0549 | 34.0231 | 82915.7266
2022-06-03 16:50 | 100.1556 | 18.0819 | 171.604 | 542.2676 | 4.119 | 11.2626 | 123.2929 | 33.1074 | 83795.6875
2022-06-03 16:55 | 90.8778 | 18.2376 | 157.5384 | 396.3875 | 3.93 | 10.0587 | 122.748 | 27.3587 | 83711.7031
2022-06-03 17:00 | 89.0398 | 15.3001 | 151.7835 | 370.3291 | 3.8603 | 10.3671 | 123.3534 | 27.9969 | 83791.4375
2022-06-03 17:05 | 98.6965 | 16.327 | 167.7862 | 436.0263 | 3.7807 | 10.2975 | 123.9555 | 28.8015 | 83701.0703
2022-06-03 17:10 | 113.9939 | 18.4113 | 193.1452 | 436.0262 | 3.7968 | 10.168 | 123.6536 | 29.0235 | 83684.0469
2022-06-03 17:15 | 94.3876 | 19.4398 | 164.1205 | 405.6913 | 3.715 | 9.7102 | 121.6961 | 29.0213 | 82883.2109
2022-06-03 17:20 | 92.8042 | 18.0639 | 160.3175 | 383.1746 | 3.6191 | 9.4454 | 122.5668 | 28.0801 | 83672.5078
2022-06-03 17:25 | 84.0909 | 16.8426 | 145.7402 | 418.3627 | 3.276 | 8.4605 | 121.2766 | 29.0474 | 82791.7422
2022-06-03 17:30 | 90.2805 | 16.4951 | 154.8803 | 409.461 | 3.088 | 7.4966 | 122.4044 | 28.126 | 83639.7969
2022-06-03 17:35 | 81.6994 | 16.1533 | 141.3851 | 409.6004 | 3.0623 | 8.481 | 121.8423 | 26.5817 | 83666.1641
2022-06-03 17:40 | 99.1348 | 18.0819 | 170.0392 | 595.1718 | 3.1884 | 9.2672 | 123.1116 | 33.8851 | 83748.0312
2022-06-03 17:45 | 76.1092 | 16.1694 | 132.8323 | 383.5551 | 3.3506 | 9.4354 | 121.782 | 26.2748 | 83745.9219
2022-06-03 17:50 | 92.1549 | 17.5694 | 158.8277 | 494.5146 | 3.1218 | 7.3614 | 123.98 | 28.4039 | 84633.0234
2022-06-03 17:55 | 86.1494 | 17.3983 | 149.6251 | 476.4619 | 2.8178 | 7.1144 | 123.4979 | 31.4068 | 83810.6172
2022-06-03 18:00 | 73.1528 | 15.9942 | 128.1255 | 418.6478 | 2.8277 | 7.5635 | 121.5984 | 25.6605 | 82847.3203
2022-06-03 18:05 | 63.7724 | 13.7135 | 111.4662 | 361.108 | 2.997 | 8.3877 | 124.1256 | 23.48 | 84701.3359
2022-06-03 18:10 | 68.1077 | 13.8846 | 118.2826 | 481.3133 | 3.1638 | 7.7638 | 125.3052 | 24.3705 | 84676.7266
2022-06-03 18:15 | 75.256 | 12.7778 | 128.1328 | 418.5087 | 3.3975 | 8.7726 | 126.2812 | 23.9279 | 85508.5703
2022-06-03 18:20 | 68.9804 | 13.1283 | 119.0413 | 391.3748 | 3.518 | 8.1816 | 125.3748 | 25.3935 | 85485.875
2022-06-03 18:25 | 67.8342 | 13.5243 | 117.503 | 347.3886 | 3.5366 | 8.3291 | 122.9035 | 22.4467 | 84641.9141
2022-06-03 18:30 | 75.5058 | 13.0532 | 128.7911 | 357.4683 | 3.3418 | 7.6882 | 122.33 | 23.6326 | 83881.2578
2022-06-03 18:35 | 56.242 | 14.0786 | 100.2884 | 423.1016 | 3.2678 | 7.7177 | 122.3483 | 24.323 | 83779.1562
2022-06-03 18:40 | 55.0681 | 11.1387 | 95.5491 | 357.4683 | 3.2225 | 6.992 | 123.7215 | 21.6308 | 83898.0859
2022-06-03 18:45 | 59.7775 | 11.1276 | 102.7568 | 304.2079 | 3.3717 | 6.6737 | 124.1427 | 21.5538 | 83818.2266
2022-06-03 18:50 | 65.1956 | 11.6648 | 111.599 | 331.102 | 3.4788 | 7.226 | 122.977 | 20.7482 | 83928.8047
2022-06-03 18:55 | 59.2104 | 13.2141 | 103.9739 | 357.1136 | 3.4975 | 7.77 | 122.2691 | 21.776 | 83822.4375
2022-06-03 19:00 | 67.4213 | 11.1349 | 114.3066 | 317.6413 | 3.2611 | 6.751 | 122.1069 | 23.0687 | 83880.0078
2022-06-03 19:05 | 64.1384 | 13.7182 | 112.0318 | 508.3994 | 3.1908 | 6.7026 | 124.7182 | 50.46 | 84801.1875
2022-06-03 19:10 | 61.4593 | 11.9516 | 106.1587 | 401.1064 | 3.2521 | 7.9495 | 128.1194 | 46.6647 | 84745.125
2022-06-03 19:15 | 48.534 | 12.1353 | 86.3542 | 387.989 | 3.2843 | 7.2114 | 124.2902 | 28.5453 | 84803.3047
2022-06-03 19:20 | 51.0583 | 8.9696 | 87.2335 | 321.0944 | 3.1157 | 5.9098 | 123.6177 | 24.7243 | 84800.3672
2022-06-03 19:25 | 45.5305 | 10.9646 | 80.7555 | 291.2704 | 2.9788 | 5.9179 | 122.693 | 19.7958 | 83924.1094
2022-06-03 19:30 | 47.2719 | 10.5524 | 83.0126 | 254.1997 | 2.7091 | 5.0771 | 123.312 | 17.7565 | 84807.5312
2022-06-03 19:35 | 64.5046 | 10.2042 | 109.0791 | 334.5873 | 2.3193 | 4.1065 | 123.3541 | 20.7417 | 84837.2578
2022-06-03 19:40 | 50.5018 | 10.556 | 87.967 | 281.0533 | 1.9359 | 3.3903 | 122.926 | 22.2032 | 84833.0547
2022-06-03 19:45 | 43.3574 | 10.0217 | 76.4815 | 267.4955 | 1.6059 | 3.1717 | 122.357 | 18.7621 | 84777.8516
2022-06-03 19:50 | 51.8277 | 10.0183 | 89.4616 | 254.0341 | 1.1238 | 2.087 | 123.0484 | 19.0927 | 84742.6797
2022-06-03 19:55 | 50.1064 | 10.798 | 87.777 | 211.9776 | 1.0131 | 4.1219 | 121.9292 | 14.9126 | 83972.6719
2022-06-03 20:00 | 43.7015 | 10.5492 | 77.7122 | 187.2469 | 1.1751 | 4.811 | 123.6404 | 13.4256 | 84768.5859
2022-06-03 20:05 | 33.5377 | 9.5069 | 60.7387 | 174.1042 | 1.5261 | 4.8093 | 123.4995 | 11.9248 | 84885.5547
2022-06-03 20:10 | 39.6115 | 9.3277 | 69.8696 | 174.0448 | 1.8769 | 5.2393 | 123.0903 | 12.9891 | 84848.2422
2022-06-03 20:15 | 46.126 | 10.3769 | 81.0804 | 200.6901 | 2.4257 | 5.8438 | 123.1324 | 11.913 | 84788.9844
2022-06-03 20:20 | 32.9195 | 9.4943 | 59.7786 | 173.8721 | 2.8858 | 6.7235 | 122.6626 | 10.336 | 84753.8359
2022-06-03 20:25 | 38.748 | 9.247 | 68.6413 | 257.0228 | 2.8092 | 5.4866 | 124.7434 | 12.1017 | 85713.0859
2022-06-03 20:30 | 30.0519 | 9.3184 | 55.3831 | 200.6216 | 2.6379 | 4.5136 | 122.4792 | 11.291 | 84747.6094
2022-06-03 20:35 | 33.0455 | 8.0905 | 58.7437 | 160.5521 | 2.4173 | 4.3331 | 122.5822 | 10.5081 | 84765
2022-06-03 20:40 | 27.2991 | 8.9668 | 50.8118 | 173.8721 | 2.1565 | 3.8817 | 122.7237 | 11.1786 | 84741.3828
2022-06-03 20:45 | 20.9905 | 7.3844 | 39.5594 | 227.3712 | 1.7653 | 2.4273 | 122.6015 | 9.6619 | 84739.3047
2022-06-03 20:50 | 24.579 | 7.3943 | 45.0699 | 160.7115 | 1.5637 | 3.1875 | 122.5203 | 10.1248 | 84849.1094
2022-06-03 20:55 | 37.5576 | 6.6901 | 64.0837 | 214.282 | 1.4023 | 2.9449 | 122.8263 | 21.7684 | 84850.2891
2022-06-03 21:00 | 33.4157 | 8.8852 | 60.2802 | 238.5562 | 1.3778 | 3.0828 | 121.668 | 19.7047 | 83962.3438
2022-06-03 21:05 | 37.0654 | 6.2741 | 63.0892 | 225.38 | 1.7948 | 5.2554 | 121.8913 | 16.2035 | 83986.9219
2022-06-03 21:10 | 27.6285 | 8.0169 | 50.3668 | 145.8341 | 2.0348 | 4.3077 | 120.9219 | 11.7489 | 83993.0469
2022-06-03 21:15 | 36.996 | 6.6923 | 63.4011 | 187.5608 | 1.7002 | 1.9818 |  |  | 84879.25
2022-06-03 21:20 | 33.6211 | 7.8348 | 59.3704 | 211.9119 | 1.3003 | 1.7965 |  |  | 83910.9141
2022-06-03 21:25 | 48.3215 | 7.1455 | 81.2143 | 251.8952 | 1.3589 | 3.2832 |  |  | 84002.3672
2022-06-03 21:30 | 59.4841 | 9.0656 | 100.245 | 318.2921 | 1.4099 | 3.5248 | 121.2662 | 29.4102 | 84025.8203
2022-06-03 21:35 | 41.4 | 9.763 | 73.2225 | 251.9813 | 1.5886 | 4.6865 |  |  | 84025.8203
2022-06-03 21:40 | 36.1558 | 7.1455 | 62.5664 | 159.0917 | 1.8362 | 4.943 | 120.619 | 12.1387 | 83997.1328
2022-06-03 21:45 | 45.4494 | 8.36 | 78.0265 | 119.2411 | 2.0156 | 4.9645 |  |  | 83943.6484
2022-06-03 21:50 | 30.1401 | 8.717 | 54.9168 | 106.0974 | 2.1326 | 4.3248 |  |  | 84023.7734
2022-06-03 21:55 | 26.1594 | 6.6249 | 46.7229 | 159.1461 | 2.0553 | 3.6936 | 120.1754 | 7.7982 | 84025.8203
2022-06-03 22:00 | 28.4341 | 7.8453 | 51.4301 | 172.4082 | 2.1844 | 3.1177 |  |  | 84027.8594
2022-06-03 22:05 | 22.2923 | 7.8453 | 42.0157 | 106.0974 | 2.151 | 3.281 | 120.9026 | 10.9174 | 84029.0234
2022-06-03 22:10 | 22.6413 | 6.8016 | 41.6813 | 79.6002 | 2.1454 | 3.4267 |  |  | 84052.4766
2022-06-03 22:15 | 20.3525 | 7.8428 | 39.2142 | 79.5484 | 1.858 | 3.0006 | 120.6835 | 8.4083 | 83998.9766
2022-06-03 22:20 | 21.0204 | 6.6183 | 38.6649 | 92.7431 | 1.55 | 3.4577 | 120.5405 | 8.2356 | 83940.4531
2022-06-03 22:25 | 23.5515 | 6.9759 | 43.0765 | 159.2004 | 1.4909 | 2.5047 |  |  | 84057.4766
2022-06-03 22:30 | 19.1077 | 6.6249 | 35.9139 | 198.9326 | 1.1143 | 0.36811 |  |  | 84036.0391
2022-06-03 22:35 | 24.5671 | 7.6709 | 45.3282 | 212.1947 | 0.72844 | 1.2274 | 121.3875 | 11.8643 | 84031.9453
2022-06-03 22:40 | 23.1936 | 7.04 | 42.5919 | 133.8848 | 0.8266 | 2.9233 | 122.1153 | 9.5031 | 84824.0391
2022-06-03 22:45 | 25.7539 | 6.8731 | 46.3497 | 93.8445 | 0.8767 | 2.6704 | 122.3395 | 8.3897 | 84947.5703
2022-06-03 22:50 | 29.4285 | 6.7925 | 51.9015 | 132.4901 | 0.89807 | 2.9537 | 120.9643 | 8.2356 | 83945.6953
2022-06-03 22:55 | 29.6456 | 7.3125 | 52.7544 | 132.4449 | 1.182 | 4.0226 | 121.1651 | 7.899 | 83911.7969
2022-06-03 23:00 | 28.7851 | 7.4991 | 51.622 | 238.8006 | 1.7282 | 3.7743 | 121.7926 | 10.1968 | 84056.5625
2022-06-03 23:05 | 30.5647 | 6.6183 | 53.469 | 251.7313 | 2.1149 | 4.6269 | 122.1146 | 11.1848 | 83939.5625
2022-06-03 23:10 | 34.8943 | 6.7948 | 60.2821 | 106.0283 | 2.1631 | 2.8081 | 121.5507 | 9.6857 | 83970.2891
2022-06-03 23:15 | 37.6467 | 6.9736 | 64.6798 | 79.573 | 1.9342 | 2.9063 | 121.2662 | 9.3021 | 84027.8594
2022-06-03 23:20 | 22.8688 | 7.4991 | 42.5533 | 119.4003 | 1.6885 | 2.354 | 121.4895 | 10.0296 | 84058.6094
2022-06-03 23:25 | 18.4196 | 6.4486 | 34.6828 | 159.0968 | 1.3612 | 1.7487 | 121.1681 | 10.8584 | 84001.0234
2022-06-03 23:30 | 21.9511 | 6.4506 | 40.098 | 185.6704 | 1.0038 | 0.54664 | 120.9632 | 9.9148 | 84029.9062
2022-06-03 23:35 | 16.5561 | 5.992 | 31.1935 | 134.0635 | 0.79554 | 1.5911 | 122.3395 | 9.6847 | 84948.7109
2022-06-03 23:40 | 21.3824 | 5.9275 | 38.7033 | 145.8839 | 0.49809 | 1.4544 | 121.0238 | 14.8722 | 84033.0859
2022-06-03 23:45 | 26.7015 | 5.7475 | 46.6766 | 132.4901 | 0.39875 | 1.4654 | 120.9038 | 10.4614 | 83943.6484
2022-06-03 23:50 | 18.3178 | 6.104 | 34.3566 | 106.1336 | 0.53812 | 2.581 | 120.8833 | 10.8654 | 84065.8516
2022-06-03 23:55 | 15.0465 | 5.4579 | 28.5217 | 80.3583 | 0.98296 | 3.4704 | 122.6466 | 10.9689 | 84863.5859
2022-06-04 | 20.4865 | 5.2337 | 36.6362 | 92.8986 | 1.3115 | 3.716 | 121.1672 | 10.479 | 84085.2891
2022-06-04 00:05 | 32.1774 | 5.9257 | 55.2484 | 92.8065 | 1.4099 | 2.5716 | 121.1681 | 10.0788 | 84006.25
2022-06-04 00:10 | 34.4739 | 6.2784 | 59.1212 | 66.3335 | 1.4392 | 2.8784 | 121.247 | 8.1351 | 84059.7578
2022-06-04 00:15 | 26.3378 | 6.3466 | 46.7181 | 53.6437 | 1.4176 | 2.4832 | 122.1362 | 8.6742 | 84973.6328
2022-06-04 00:20 | 13.8668 | 5.7494 | 27.005 | 53.0142 | 1.1859 | 2.2621 | 120.8239 | 8.4054 | 83973.4922
2022-06-04 00:25 | 11.6051 | 5.4064 | 23.3694 | 39.8001 | 1.0264 | 2.1525 | 121.1864 | 7.0765 | 84055.6953
2022-06-04 00:30 | 7.724 | 5.5716 | 17.4112 | 39.7347 | 0.6087 | 0.32929 | 121.1689 | 6.6754 | 83915.8906
2022-06-04 00:35 | 8.2672 | 5.555 | 18.2273 | 39.6162 | 0.049843 | 0 | 120.7472 | 6.9328 | 83659.0469
2022-06-04 00:40 | 17.9494 | 5.2574 | 32.5956 | 79.9866 | 0 | 0 | 122.0184 | 9.9663 | 84454.5156
2022-06-04 00:45 | 19.7984 | 5.438 | 35.7857 | 160.1329 | 0 | 1.4607 | 122.8109 | 22.7549 | 84543.7812
2022-06-04 00:50 | 20.766 | 5.0442 | 36.8751 | 238.1713 | 0.32907 | 2.832 | 121.6531 | 17.1721 | 83834.8516
2022-06-04 00:55 | 22.219 | 6.0818 | 40.14 | 198.2786 | 0.71726 | 3.1579 | 121.1696 | 9.2715 | 83746.5547
2022-06-04 01:00 | 12.2941 | 5.4597 | 24.3045 | 53.5905 | 0.9882 | 4.1141 | 122.5661 | 6.9212 | 84872.0547
2022-06-04 01:05 | 7.2386 | 5.1075 | 16.203 | 40.1929 | 1.2995 | 2.8911 | 122.6885 | 6.0772 | 84872.0547
2022-06-04 01:10 | 7.0495 | 5.0543 | 15.86 | 13.2581 | 1.3172 | 1.9458 | 121.2893 | 5.2343 | 83989.9922
2022-06-04 01:15 | 19.5566 | 3.3114 | 33.2885 | 13.2581 | 1.1364 | 1.2261 | 121.4711 | 5.4013 | 83989.9922
2022-06-04 01:20 | 15.5771 | 6.1 | 29.9771 | 26.5161 | 0.94638 | 0.92646 | 121.5317 | 5.8468 | 84001.3594
2022-06-04 01:25 | 13.2582 | 4.8223 | 25.3172 | 26.2028 | 0.7891 | 0.60169 | 120.1555 | 5.3925 | 83003.1094
2022-06-04 01:30 | 19.1457 | 5.5569 | 34.9041 | 26.4198 | 0.74814 | 2.5038 | 121.1506 | 5.4372 | 83686.8516
2022-06-04 01:35 |  |  |  |  | 0.75526 | 3.293 |  |  | 84567.7656
2022-06-04 01:40 |  |  |  |  | 0.82604 | 2.3371 |  |  | 84596.6875
2022-06-04 01:45 |  |  |  |  | 0.91793 | 2.3906 |  |  | 84562.4062
2022-06-04 01:50 |  |  |  |  | 0.9573 | 2.2068 |  |  | 84538.8672
2022-06-04 01:55 |  |  |  |  | 1.0876 | 1.9033 |  |  | 84567.7656
2022-06-04 02:00 |  |  |  |  | 0.9469 | 1.0577 |  |  | 84487.9141
2022-06-04 02:05 |  |  |  |  | 0.81594 | 0.16117 |  |  | 84485.8828
2022-06-04 02:10 |  |  |  |  | 0.80614 | 1.4007 |  |  | 84597.9609
2022-06-04 02:15 |  |  |  |  | 0.71498 | 1.3796 |  |  | 84565.7266
2022-06-04 02:20 | 11.5478 | 6.4209 | 24.1219 | 13.2013 | 0.62865 | 0.95795 | 122.881 | 5.4891 | 83627.1016
2022-06-04 02:25 | 9.0571 | 6.4209 | 20.304 | 13.2013 | 0.72771 | 2.4025 | 122.8207 | 5.5445 | 83627.1016
2022-06-04 02:30 | 4.233 | 5.7871 | 12.1002 | 13.3402 | 0.81622 | 1.3704 | 124.1745 | 7.2838 | 84510.7188
2022-06-04 02:35 | 4.6906 | 5.6117 | 12.6263 | 13.3402 | 0.5643 | 1.2798 | 124.5402 | 8.7965 | 84508.6875
2022-06-04 02:40 | 7.2123 | 5.0889 | 16.1442 | 13.349 | 0.4533 | 1.1685 | 124.3169 | 6.7839 | 84564.9844
2022-06-04 02:45 | 14.0719 | 5.261 | 26.8309 | 26.6804 | 0.50334 | 1.2382 | 124.6012 | 6.1072 | 84506.6562
2022-06-04 02:50 | 13.0508 | 5.0889 | 25.0937 | 40.0469 | 0.51374 | 0.98719 | 125.0489 | 6.2233 | 84560.9219
2022-06-04 02:55 | 14.3975 | 5.2131 | 27.2821 | 26.4379 | 0.57856 | 1.9252 | 124.133 | 5.4409 | 83739.3359
2022-06-04 03:00 | 8.7262 | 5.7325 | 19.1083 | 26.4289 | 0.72722 | 0.23909 | 124.1509 | 5.3836 | 83710.7031
2022-06-04 03:05 | 5.5513 | 5.2097 | 13.5453 | 13.2103 | 0.91804 | 2.0456 | 124.4139 | 5.5483 | 83683.6094
2022-06-04 03:10 | 5.5494 | 4.8607 | 13.367 | 13.2058 | 1.0065 | 1.5845 | 124.492 | 5.1027 | 83652.9688
2022-06-04 03:15 | 5.4416 | 4.518 | 12.8591 | 39.6569 | 0.94765 | 1.2669 | 124.6766 | 6.2737 | 83737.3281
2022-06-04 03:20 | 4.5286 | 4.6855 | 11.4535 | 26.4025 | 0.91741 | 0.98721 | 124.8113 | 6.598 | 83622.3594
2022-06-04 03:25 | 3.2832 | 4.6855 | 9.5446 | 13.2013 | 0.82684 | 0.63756 | 125.1733 | 7.2633 | 83622.3594
2022-06-04 03:30 | 3.2865 | 4.6902 | 9.7279 | 13.2144 | 0.7571 | 0.81688 | 125.5398 | 5.9386 | 83704.6797
2022-06-04 03:35 | 6.5752 | 4.3443 | 14.423 | 13.219 | 0.62781 | 1.3254 | 125.5827 | 5.6075 | 83731.3047
2022-06-04 03:40 | 14.6439 | 4.3841 | 27.0062 | 13.3402 | 0.73487 | 1.8523 | 126.9786 | 5.4348 | 84496.5078
2022-06-04 03:45 | 15.6892 | 4.9151 | 28.9641 | 26.7071 | 0.83554 | 1.9127 | 127.2274 | 5.0476 | 84581.7188
2022-06-04 03:50 | 6.0063 | 5.0376 | 14.2444 | 13.2144 | 0.88689 | 2.2621 | 125.8417 | 4.8841 | 83706.0312
2022-06-04 03:55 | 3.2045 | 4.7365 | 9.8238 | 13.3448 | 0.99727 | 1.6319 | 126.9611 | 4.8201 | 84526.8047
2022-06-04 04:00 | 2.5186 | 4.3871 | 8.2478 | 13.3494 | 1.0671 | 0.87581 | 127.1875 | 4.7657 | 84553.7109
2022-06-04 04:05 | 5.895 | 4.3443 | 13.3804 | 13.219 | 1.1464 | 1.8741 | 125.9451 | 5.1633 | 83726.6797
2022-06-04 04:10 | 8.7038 | 4.7397 | 18.0812 | 13.3539 | 1.2084 | 1.9939 | 127.17 | 4.8234 | 84580.6328
2022-06-04 04:15 | 9.6167 | 4.2116 | 18.9524 | 13.3494 | 1.2798 | 1.8138 | 126.6995 | 5.1021 | 84551.6953
2022-06-04 04:20 | 4.8747 | 4.518 | 11.9902 | 13.219 | 1.2261 | 1.7345 | 125.1599 | 4.9968 | 83726.6797
2022-06-04 04:25 | 5.6192 | 3.8672 | 12.3046 | 13.3718 | 1.079 | 1.2504 | 126.1184 | 4.9984 | 84694.9219
2022-06-04 04:30 | 4.196 | 3.9981 | 10.4298 | 13.2235 | 0.95634 | 1.305 | 124.4776 | 4.8874 | 83755.3281
2022-06-04 04:35 | 9.5054 | 4.0375 | 18.6078 | 13.3539 | 0.89625 | 1.3293 | 125.7055 | 5.0478 | 84578.6172
2022-06-04 04:40 | 4.9915 | 4.3473 | 11.9984 | 13.228 | 0.98755 | 1.4265 | 124.762 | 4.6113 | 83783.9922
2022-06-04 04:45 | 3.5167 | 3.9995 | 9.3901 | 13.228 | 0.97758 | 1.4464 | 124.9433 | 4.3891 | 83783.9922
2022-06-04 04:50 | 3.6326 | 3.8281 | 9.2222 | 13.2367 | 1.0659 | 1.4544 | 125.0856 | 4.0584 | 83839.7031
2022-06-04 04:55 | 10.5818 | 3.6626 | 19.8828 | 13.2676 | 1.1372 | 1.6359 | 125.3777 | 4.4022 | 84039.2109
2022-06-04 05:00 | 6.2643 | 4.5392 | 14.3159 | 26.5615 | 1.1571 | 1.7357 | 125.8057 | 4.9086 | 84125.6094
2022-06-04 05:05 | 6.0473 | 4.1 | 13.1912 | 27.1207 | 1.2222 | 1.2222 | 128.2683 | 4.7841 | 85900.75
2022-06-04 05:10 | 8.0539 | 3.8799 | 16.2252 | 40.2479 | 1.1879 | 1.7818 | 127.2704 | 5.1839 | 84986.0938
2022-06-04 05:15 | 9.1984 | 4.9349 | 19.0346 | 26.8145 | 1.0574 | 0.98688 | 127.8615 | 5.1806 | 84929.8906
2022-06-04 05:20 | 6.3283 | 4.2328 | 13.7566 | 13.4164 | 0.96771 | 0.91731 | 127.8265 | 5.1278 | 84995.4922
2022-06-04 05:25 | 9.3148 | 3.8307 | 18.1088 | 13.2457 | 0.78778 | 0.10969 | 126.1397 | 5.5632 | 83908.4766
2022-06-04 05:30 | 9.7636 | 5.1061 | 20.2482 | 13.3939 | 0.68546 | 0.90723 | 127.6732 | 4.3878 | 84844.6016
2022-06-04 05:35 | 7.0475 | 4.7044 | 15.5071 | 13.2544 | 0.69827 | 1.0474 | 126.0404 | 4.9545 | 83966.7969
2022-06-04 05:40 | 8.4945 | 4.3989 | 17.4196 | 13.3852 | 0.67561 | 1.0185 | 126.7335 | 4.7785 | 84796.4141
2022-06-04 05:45 | 11.5824 | 4.9219 | 22.8515 | 26.7437 | 0.63464 | 0.33243 | 126.3629 | 5.2792 | 84715.125
2022-06-04 05:50 | 13.9126 | 4.9349 | 26.2607 | 26.8145 | 0.65457 | 1.4803 | 126.6362 | 5.2932 | 84944.0234
2022-06-04 05:55 | 22.4512 | 4.765 | 39.1789 | 13.4252 | 0.99729 | 3.2639 | 127.4189 | 5.0183 | 85058.4375
2022-06-04 06:00 | 25.2221 | 6.0022 | 44.6636 | 13.4293 | 1.2684 | 2.6375 | 128.0105 | 5.8659 | 85087.5156
2022-06-04 06:05 | 19.1601 | 5.5941 | 34.9634 | 13.2985 | 1.2959 | 2.4423 | 126.6422 | 4.8034 | 84260.8438
2022-06-04 06:10 | 19.5728 | 6.0004 | 36.0023 | 13.4252 | 1.4506 | 3.0926 | 127.4803 | 5.0183 | 85066.5234
2022-06-04 06:15 | 18.2539 | 5.7709 | 33.7512 | 13.3031 | 1.4873 | 3.374 | 126.4425 | 5.3079 | 84299.7109
2022-06-04 06:20 | 26.4808 | 5.4709 | 46.0617 | 26.8503 | 1.5181 | 2.9759 | 127.5416 | 6.9354 | 85074.6016
2022-06-04 06:25 | 33.2738 | 6.1769 | 57.0036 | 80.5509 | 1.5151 | 2.4783 | 127.4189 | 8.4015 | 85076.6172
2022-06-04 06:30 | 31.6727 | 7.0617 | 55.4342 | 67.1488 | 1.5447 | 3.7914 | 127.4012 | 8.7992 | 85114.9844
2022-06-04 06:35 | 40.3508 | 7.2454 | 69.2732 | 67.2154 | 1.6138 | 3.0972 | 128.2649 | 9.5419 | 85201.5078
2022-06-04 06:40 | 51.4985 | 8.2082 | 86.9724 | 79.7118 | 1.7137 | 3.5364 | 127.2451 | 7.9792 | 84198.7031
2022-06-04 06:45 | 63.828 | 10.5962 | 108.434 | 80.6061 | 1.8331 | 4.0969 | 128.7954 | 8.0687 | 85143.3125
2022-06-04 06:50 | 50.4961 | 10.4263 | 87.8286 | 120.9878 | 1.9032 | 3.9065 | 129.4935 | 8.7515 | 85206.6641
2022-06-04 06:55 | 46.191 | 9.6153 | 80.4185 | 212.7835 | 1.9237 | 4.8489 | 129.0775 | 12.6234 | 84289.2344
2022-06-04 07:00 | 54.2653 | 9.7131 | 92.893 | 228.384 | 2.0154 | 4.2915 | 131.8035 | 14.6139 | 85153.2969
2022-06-04 07:05 | 60.2454 | 9.8241 | 102.1703 | 230.9922 | 2.0647 | 4.423 | 133.495 | 16.3787 | 86126.5859
2022-06-04 07:10 | 74.5428 | 10.4196 | 124.8581 | 282.1214 | 2.0935 | 5.2388 | 133.1541 | 17.4915 | 85149.3047
2022-06-04 07:15 | 50.4437 | 12.0706 | 89.3926 | 212.9218 | 2.1312 | 4.8274 | 133.7831 | 14.1966 | 84346.8281
2022-06-04 07:20 | 54.1747 | 10.1397 | 93.0058 | 212.7835 | 2.1539 | 4.7942 | 133.6961 | 11.7297 | 84291.2109
2022-06-04 07:25 | 53.0038 | 8.9889 | 90.2351 | 210.3994 | 2.1473 | 5.1672 | 133.9408 | 13.4209 | 83348.7578
2022-06-04 07:30 | 66.4467 | 9.5108 | 111.3627 | 236.7805 | 2.1614 | 5.9439 | 134.2271 | 19.1713 | 83374.2422
2022-06-04 07:35 | 63.125 | 11.0781 | 107.8383 | 197.513 | 2.1397 | 5.4767 | 133.3977 | 13.4941 | 83463.75
2022-06-04 07:40 | 55.4292 | 10.4894 | 95.4533 | 239.3814 | 2.2128 | 6.3704 | 134.0608 | 14.2991 | 84298.0391
2022-06-04 07:45 | 55.104 | 8.7438 | 93.2093 | 345.8795 | 2.2212 | 6.5247 | 134.6491 | 27.7129 | 84326.75
2022-06-04 07:50 | 65.0008 | 9.2445 | 108.88 | 286.5058 | 2.2035 | 4.7274 | 131.2192 | 26.5278 | 82553.3906
2022-06-04 07:55 | 65.8126 | 11.2473 | 112.1272 | 263.2605 | 2.3057 | 4.6801 | 132.4498 | 20.8423 | 83441.0625
2022-06-04 08:00 | 69.638 | 11.5304 | 118.274 | 279.087 | 2.4136 | 5.741 | 133.1794 | 19.7594 | 84245.2344
2022-06-04 08:05 | 72.3848 | 13.8476 | 124.8016 | 263.3507 | 2.4456 | 6.3251 | 131.7731 | 18.029 | 83474.5703
2022-06-04 08:10 | 55.2773 | 12.0545 | 96.7856 | 186.058 | 2.3242 | 5.7112 | 131.7219 | 12.8938 | 84253.2344
2022-06-04 08:15 | 52.2519 | 11.7167 | 91.8102 | 212.8489 | 2.3127 | 5.4294 | 131.9743 | 15.0857 | 84348.6094
2022-06-04 08:20 | 47.8025 | 10.6675 | 83.9408 | 199.5459 | 2.1815 | 5.2257 | 131.4272 | 14.5269 | 84348.6094
2022-06-04 08:25 | 70.2583 | 10.7176 | 118.2391 | 249.8493 | 2.033 | 5.0874 | 130.5757 | 19.0543 | 83379.1094
2022-06-04 08:30 | 76.3481 | 12.7919 | 129.821 | 276.1493 | 1.874 | 5.1609 | 130.6959 | 18.4468 | 83383.0469
2022-06-04 08:35 | 78.465 | 12.7616 | 133.0356 | 292.567 | 1.8847 | 6.2492 | 131.3822 | 18.5993 | 84322.8125
2022-06-04 08:40 | 68.2283 | 11.2362 | 115.819 | 289.2992 | 1.8575 | 5.4054 | 129.8546 | 18.9438 | 83386.1406
2022-06-04 08:45 | 74.3593 | 11.3631 | 125.3436 | 265.97 | 1.8965 | 5.2227 | 131.0784 | 19.0461 | 84334.8047
2022-06-04 08:50 | 69.4206 | 12.1465 | 118.557 | 247.2675 | 1.9809 | 6.4475 | 128.156 | 22.6289 | 82537.7109
2022-06-04 08:55 | 77.2238 | 11.0595 | 129.4309 | 420.6548 | 2.0716 | 5.8809 | 130.1706 | 107.4405 | 83368.25
2022-06-04 09:00 | 74.5062 | 11.6257 | 125.8314 | 364.1573 | 2.1654 | 7.7587 | 129.915 | 85.4859 | 82476.6719
2022-06-04 09:05 | 63.6654 | 12.8181 | 110.4066 | 338.0303 | 2.3709 | 7.3556 | 128.3853 | 55.9154 | 82450.3984
2022-06-04 09:10 | 58.2598 | 11.4622 | 100.7649 | 273.2956 | 2.5239 | 6.9503 | 127.2639 | 33.3967 | 82533.0391
2022-06-04 09:15 | 56.195 | 11.9636 | 98.1012 | 260.0233 | 2.553 | 5.8437 | 127.4347 | 30.0873 | 82454.3125
2022-06-04 09:20 | 56.0876 | 10.4928 | 96.4658 | 270.3569 | 2.3839 | 5.1522 | 126.2485 | 31.9021 | 81647.5156
2022-06-04 09:25 | 70.1671 | 10.7209 | 118.2755 | 342.0043 | 2.4136 | 6.6816 | 129.534 | 43.5898 | 83416.5312
2022-06-04 09:30 | 65.4027 | 11.2911 | 111.5428 | 299.3238 | 2.4656 | 7.358 | 127.6802 | 33.834 | 82533.0391
2022-06-04 09:35 | 61.1215 | 10.7172 | 104.5792 | 289.2892 | 2.3972 | 7.8106 | 128.4682 | 30.4858 | 83399.125
2022-06-04 09:40 | 59.6554 | 11.2358 | 102.6778 | 276.1397 | 2.2695 | 6.4941 | 128.1677 | 26.4542 | 83407.0781
2022-06-04 09:45 | 68.907 | 11.6971 | 117.3201 | 305.4575 | 2.066 | 6.4065 | 129.9932 | 24.8775 | 84240.8438
2022-06-04 09:50 | 66.6302 | 12.8093 | 114.9425 | 311.8145 | 1.9136 | 6.5179 | 127.2288 | 19.6443 | 82406.3594
2022-06-04 09:55 | 74.8382 | 14.0188 | 128.7335 | 494.1966 | 1.8766 | 6.6994 | 126.0477 | 25.9453 | 82492.8906
2022-06-04 10:00 | 56.2531 | 12.0959 | 98.3227 | 368.0604 | 1.9735 | 6.9218 | 126.5021 | 22.4701 | 83379.9141
2022-06-04 10:05 | 59.7273 | 11.7463 | 103.2985 | 341.6535 | 2.1298 | 7.2728 | 125.7983 | 21.3586 | 83343.3984
2022-06-04 10:10 | 66.8302 | 9.561 | 112.0007 | 337.6835 | 2.1287 | 7.0568 | 124.4552 | 22.1468 | 82378.1797
2022-06-04 10:15 | 81.9202 | 12.9841 | 138.3836 | 389.8885 | 2.0614 | 7.38 | 125.0707 | 28.493 | 82431.9141
2022-06-04 10:20 | 58.8106 | 11.4391 | 101.7568 | 324.6957 | 2.0134 | 6.5363 | 123.8024 | 22.9105 | 82375.5703
2022-06-04 10:25 | 56.91 | 11.4008 | 98.4618 | 302.2319 | 1.9354 | 5.9733 | 124.7174 | 19.2062 | 83357.3984
2022-06-04 10:30 | 73.2736 | 11.9917 | 124.3082 | 334.0525 | 1.8648 | 6.4981 | 122.295 | 36.2087 | 81493.7422
2022-06-04 10:35 | 70.0363 | 13.8246 | 121.1788 | 324.5847 | 1.9836 | 7.9537 | 123.7007 | 35.6082 | 82361.3359
2022-06-04 10:40 | 62.1853 | 13.3515 | 108.6714 | 295.7003 | 2.1561 | 8.4318 | 121.2584 | 23.3809 | 81556.8438
2022-06-04 10:45 | 66.0935 | 11.7882 | 113.0987 | 272.9219 | 2.2963 | 6.9959 | 122.3983 | 18.6679 | 82445.3281
2022-06-04 10:50 | 64.2244 | 12.9668 | 111.4123 | 311.4948 | 2.3337 | 7.8761 | 122.413 | 21.3685 | 82336.1953
2022-06-04 10:55 | 74.2044 | 11.7842 | 125.5274 | 454.7144 | 2.3321 | 6.9865 | 122.772 | 25.2094 | 82421.1641
2022-06-04 11:00 | 74.328 | 13.6446 | 127.5773 | 531.9552 | 2.2342 | 6.3528 | 123.3198 | 39.8344 | 82298.5391
2022-06-04 11:05 | 70.235 | 11.7725 | 119.4313 | 415.3264 | 2.0912 | 6.1375 | 122.1164 | 33.034 | 82334.6641
2022-06-04 11:10 | 70.0998 | 12.9624 | 120.4138 | 441.1336 | 1.9913 | 6.5179 | 122.3119 | 38.1451 | 82314.5469
2022-06-04 11:15 | 78.4744 | 10.6846 | 130.973 | 458.8342 | 1.9545 | 6.8161 | 124.0641 | 41.7906 | 83168.75
2022-06-04 11:20 | 69.8352 | 12.6338 | 119.6798 | 441.5717 | 1.808 | 7.1639 | 124.4512 | 43.6377 | 82402.6172
2022-06-04 11:25 | 59.5476 | 11.0897 | 102.3664 | 415.3132 | 1.6719 | 5.2198 | 124.0104 | 36.4671 | 82335.8594
2022-06-04 11:30 | 69.7216 | 13.169 | 120.0408 | 398.1443 | 1.5695 | 5.5461 | 122.7188 | 23.8964 | 81474.3281
2022-06-04 11:35 | 78.0241 | 11.4309 | 131.1996 | 389.3561 | 1.5552 | 7.3485 | 124.0697 | 26.2192 | 82333.8359
2022-06-04 11:40 | 68.2897 | 13.3379 | 118.0148 | 308.2408 | 1.5775 | 6.2235 | 122.6014 | 22.8175 | 81480.3359
2022-06-04 11:45 | 67.6928 | 12.6539 | 116.4158 | 333.6996 | 1.5968 | 6.9738 | 122.8696 | 21.6699 | 81428.3594
2022-06-04 11:50 | 77.4005 | 12.2436 | 130.8859 | 485.3693 | 1.6151 | 7.4352 | 126.0631 | 32.8923 | 83214.1641
2022-06-04 11:55 | 84.3671 | 12.7787 | 142.0996 | 427.7208 | 1.586 | 7.7063 | 124.9111 | 30.2126 | 82214.3359
2022-06-04 12:00 | 83.0044 | 15.3497 | 142.7524 | 363.275 | 1.7154 | 9.0545 | 124.3237 | 22.6684 | 82290.1094
2022-06-04 12:05 | 88.0625 | 14.6575 | 149.6429 | 350.062 | 1.898 | 9.0714 | 123.6465 | 23.9598 | 82250.8281
2022-06-04 12:10 | 89.2275 | 15.3293 | 152.1003 | 453.4885 | 1.9084 | 8.7532 | 123.1515 | 32.5423 | 82210.8672
2022-06-04 12:15 | 72.3376 | 14.4776 | 125.3593 | 362.7908 | 1.822 | 8.2037 | 122.8555 | 27.9712 | 82212.6562
2022-06-04 12:20 | 54.5017 | 12.2756 | 95.8178 | 311.2724 | 1.7635 | 6.9566 | 122.0292 | 21.3533 | 82288.8281
2022-06-04 12:25 | 51.2586 | 10.3966 | 88.9677 | 311.1662 | 1.8116 | 7.4997 | 122.0469 | 18.6233 | 82264.8906
2022-06-04 12:30 | 62.1999 | 11.8748 | 107.217 | 353.475 | 2.0097 | 8.1667 | 123.2368 | 19.6846 | 83068.0859
2022-06-04 12:35 | 62.8283 | 12.3122 | 108.6177 | 320.7556 | 2.1198 | 8.8646 | 120.4826 | 17.5671 | 81411.9375
2022-06-04 12:40 | 62.801 | 12.7784 | 108.8715 | 311.0601 | 2.336 | 8.4292 | 121.1169 | 20.9032 | 82240.7422
2022-06-04 12:45 | 66.6251 | 11.9146 | 113.8698 | 323.6995 | 2.336 | 8.7504 | 119.5175 | 24.4173 | 82164.6641
2022-06-04 12:50 | 68.692 | 12.0968 | 117.3905 | 388.8252 | 2.1532 | 7.5802 |  |  | 82251.1016
2022-06-04 12:55 | 74.8054 | 14.1414 | 128.8058 | 388.8252 | 2.0343 | 8.2248 |  |  | 82246.9609
2022-06-04 13:00 | 65.8908 | 13.7959 | 114.7957 | 375.7363 | 2.1324 | 8.3249 |  |  | 82222.9453
2022-06-04 13:05 | 66.5332 | 13.4145 | 115.3989 | 340.1514 | 2.2264 | 8.9548 |  |  | 83011.2656
2022-06-04 13:10 | 66.9126 | 12.2467 | 114.8128 | 310.5398 | 2.2679 | 8.1274 |  |  | 82102.2734
2022-06-04 13:15 | 73.5957 | 12.0807 | 124.7206 | 427.1377 | 2.3391 | 8.3917 | 119.1219 | 27.3446 | 82138.5859
2022-06-04 13:20 | 76.0022 | 12.6037 | 129.1025 | 453.4748 | 2.3002 | 8.6354 | 119.8323 | 27.3717 | 82222.9453
2022-06-04 13:25 | 68.5341 | 14.1317 | 119.1833 | 375.6082 | 2.2236 | 8.4167 |  |  | 82190.7656
2022-06-04 13:30 | 52.9559 | 10.4141 | 91.7295 | 282.1571 | 1.953 | 7.8856 |  |  | 68873.9531
2022-06-04 13:35 | 62.0929 | 10.959 | 106.1372 | 331.1814 | 2.1491 | 8.906 |  |  | 72476.5547
2022-06-04 13:40 | 63.562 | 11.8597 | 109.1397 | 433.9619 | 2.0976 | 8.3301 |  |  | 72472.8594
2022-06-04 13:45 | 54.8204 | 11.5485 | 95.5792 | 473.9321 | 2.1123 | 9.1882 |  |  | 73356.6797
2022-06-04 13:50 | 52.3242 | 10.937 | 91.1415 | 427.5491 | 2.2181 | 9.3247 |  |  | 73337.3047
2022-06-04 13:55 | 60.9383 | 11.2152 | 104.6236 | 385.6703 | 2.1332 | 8.6651 |  |  | 74166.2031
2022-06-04 14:00 | 58.8803 | 12.7435 | 102.9974 | 444.7885 | 2.1327 | 8.3329 | 104.9607 | 31.3747 | 72353.3203
2022-06-04 14:05 | 60.3513 | 11.8484 | 104.357 | 473.7707 | 2.3131 | 8.2783 | 106.2934 | 32.2256 | 73307.1719
2022-06-04 14:10 | 55.0444 | 11.8366 | 96.2106 | 450.2128 | 2.3739 | 8.4522 | 105.5022 | 29.527 | 73239.4531
2022-06-04 14:15 | 49.3761 | 10.3412 | 86.0267 | 353.4295 | 2.4562 | 8.1328 | 104.2998 | 40.3662 | 72345.4141
2022-06-04 14:20 | 50.77 | 9.8605 | 87.6826 | 357.7396 | 2.3905 | 7.9278 | 105.6245 | 34.5092 | 73235.2031
2022-06-04 14:25 | 54.3146 | 9.9255 | 93.1808 | 338.0779 | 2.1625 | 7.0896 | 103.1465 | 27.4046 | 71514.0625
2022-06-04 14:30 | 61.1232 | 10.6295 | 104.3214 | 346.5434 | 2.208 | 7.554 | 105.1487 | 28.0423 | 73304.7891
2022-06-04 14:35 | 62.5187 | 10.9478 | 106.7787 | 308.0265 | 2.1549 | 7.5205 | 104.055 | 25.0597 | 72395.0938
2022-06-04 14:40 | 67.802 | 10.6479 | 114.7271 | 319.4349 | 2.2086 | 7.296 | 103.5337 | 24.7243 | 72385.8047
2022-06-04 14:45 | 61.0511 | 9.7481 | 103.3294 | 296.6181 | 2.2079 | 7.6975 | 103.7944 | 20.939 | 72368.8672
2022-06-04 14:50 | 61.7575 | 10.8271 | 105.4912 | 333.9041 | 2.1875 | 7.669 | 101.8223 | 19.5868 | 70598.3047
2022-06-04 14:55 | 65.1167 | 10.9587 | 110.92 | 428.0863 | 2.299 | 7.6095 | 103.4203 | 25.4081 | 71441.6953
2022-06-04 15:00 | 64.6803 | 12.1277 | 111.2721 | 345.9641 | 2.3905 | 7.8843 | 105.8161 | 25.0893 | 73149.4141
2022-06-04 15:05 | 65.8336 | 11.8363 | 112.7483 | 392.482 | 2.4451 | 8.2054 | 105.7102 | 29.1383 | 73234.0625
2022-06-04 15:10 | 55.4505 | 12.8876 | 97.7307 | 385.1455 | 2.3753 | 7.9353 | 106.7176 | 26.0288 | 74038.3828
2022-06-04 15:15 | 52.3079 | 11.9894 | 92.1689 | 399.0221 | 2.2515 | 7.6311 | 104.7136 | 24.1807 | 72317.7734
2022-06-04 15:20 | 51.4921 | 10.9332 | 89.8622 | 307.6163 | 2.3016 | 8.0727 | 104.9577 | 22.3466 | 72277.4375
2022-06-04 15:25 | 55.4199 | 9.4051 | 94.3548 | 311.5709 | 2.2491 | 7.0947 | 106.307 | 24.7664 | 73214.9688
2022-06-04 15:30 | 57.5596 | 11.3698 | 99.5991 | 345.9641 | 2.2949 | 7.1715 | 106.185 | 26.4455 | 73155.0938
2022-06-04 15:35 | 63.0002 | 10.3306 | 107.0494 | 307.5116 | 2.2601 | 7.3389 | 104.5577 | 25.6875 | 72228.5703
2022-06-04 15:40 | 70.0666 | 12.2874 | 119.688 | 473.1262 | 2.381 | 7.4819 | 106.0961 | 28.0137 | 73184.5781
2022-06-04 15:45 | 61.0467 | 12.1273 | 105.7019 | 364.4582 | 2.432 | 7.21 | 104.4536 | 28.7011 | 72226.7031
2022-06-04 15:50 | 60.1298 | 11.6876 | 103.8566 | 337.6276 | 2.5026 | 7.7961 | 102.6492 | 21.0342 | 71366.4766
2022-06-04 15:55 | 59.4727 | 11.0993 | 102.2612 | 337.7331 | 2.4185 | 7.5949 | 102.9384 | 19.7641 | 71389.4297
2022-06-04 16:00 | 69.7304 | 10.807 | 117.6922 | 450.464 | 2.3769 | 6.9948 | 103.6939 | 25.4467 | 71419.25
2022-06-04 16:05 | 56.2308 | 11.5318 | 97.7244 | 461.1107 | 2.3761 | 7.247 | 103.9156 | 29.3806 | 71332.7109
2022-06-04 16:10 | 67.2727 | 12.2832 | 115.4012 | 415.2866 | 2.441 | 7.6878 | 107.1143 | 27.5681 | 73161.5859
2022-06-04 16:15 | 62.1406 | 12.2808 | 107.5322 | 353.1793 | 2.4794 | 8.2275 | 104.8507 | 20.5277 | 72261.1484
2022-06-04 16:20 | 55.851 | 10.7761 | 96.2369 | 341.5634 | 2.5575 | 8.6766 | 104.9383 | 23.0487 | 72218.9531
2022-06-04 16:25 | 57.1057 | 9.9952 | 97.3774 | 288.0095 | 2.5208 | 7.4147 | 105.3397 | 19.7413 | 73067.2812
2022-06-04 16:30 | 54.7284 | 11.1853 | 95.0749 | 295.4432 | 2.4764 | 6.4405 | 107.8966 | 19.01 | 74946.125
2022-06-04 16:35 | 52.6776 | 12.1195 | 92.8657 | 288.1074 | 2.3889 | 6.5672 | 105.2175 | 20.0868 | 73071.3281
2022-06-04 16:40 | 50.0116 | 11.9589 | 88.6184 | 268.2523 | 2.416 | 7.2305 | 106.4319 | 22.1413 | 73942.6172
2022-06-04 16:45 | 60.7037 | 12.5783 | 105.6271 | 415.0157 | 2.3573 | 7.0805 | 106.2015 | 30.1163 | 73069.7109
2022-06-04 16:50 | 44.9703 | 11.6678 | 80.5998 | 455.4691 | 2.4473 | 7.5531 | 107.908 | 27.6154 | 74037.6094
2022-06-04 16:55 | 38.2861 | 11.07 | 69.7563 | 357.6079 | 2.5018 | 7.0797 | 106.2709 | 23.353 | 73121.8984
2022-06-04 17:00 | 40.4231 | 10.1225 | 71.9311 | 315.0119 | 2.4913 | 6.6376 | 106.9479 | 21.8058 | 73963.4531
2022-06-04 17:05 | 50.0782 | 10.7466 | 87.5084 | 467.1477 | 2.4976 | 6.6926 | 107.5878 | 27.1249 | 74041.4375
2022-06-04 17:10 | 54.0308 | 9.9691 | 92.7895 | 385.0146 | 2.5793 | 7.1746 | 107.4811 | 30.5282 | 73969.1953
2022-06-04 17:15 | 54.331 | 10.2759 | 93.5564 | 466.6843 | 2.5864 | 7.2401 | 107.8542 | 30.8712 | 73975.3672
2022-06-04 17:20 | 55.6405 | 9.7871 | 95.0749 | 531.7977 | 2.5477 | 6.9037 | 110.1107 | 28.3413 | 74926.7656
2022-06-04 17:25 | 59.2926 | 11.0537 | 101.9396 | 490.5052 | 2.6322 | 7.738 | 108.7085 | 27.223 | 74049.0938
2022-06-04 17:30 | 56.1928 | 10.7086 | 96.8429 | 401.4041 | 2.8744 | 8.3385 | 108.9764 | 24.9909 | 74855.5938
2022-06-04 17:35 | 64.3565 | 12.1174 | 110.7653 | 496.3445 | 3.0168 | 8.2495 | 109.3546 | 27.1004 | 74932.5703
2022-06-04 17:40 | 55.0501 | 11.6602 | 96.043 | 478.5142 | 3.0263 | 8.2256 | 108.1576 | 24.9994 | 74005.8438
2022-06-04 17:45 | 56.0876 | 10.7466 | 96.7198 | 525.5413 | 3.0429 | 7.7831 | 108.3349 | 28.6946 | 74051.0078
2022-06-04 17:50 | 61.335 | 11.3495 | 105.5193 | 443.3501 | 3.1339 | 8.6976 | 108.2808 | 27.8821 | 73978.7578
2022-06-04 17:55 | 50.8117 | 10.7323 | 88.6184 | 326.568 | 3.1857 | 7.9466 | 107.7643 | 20.6228 | 73953.6172
2022-06-04 18:00 | 58.2376 | 10.2465 | 99.5151 | 342.4905 | 3.1189 | 7.0843 | 108.7976 | 21.9241 | 74886.8672
2022-06-04 18:05 | 58.5796 | 11.0299 | 100.8229 | 401.8027 | 2.9931 | 6.8324 | 109.0846 | 22.7326 | 74934.5078
2022-06-04 18:10 | 66.0363 | 12.7305 | 113.9534 | 401.5407 | 2.9495 | 8.2516 | 108.6897 | 22.5689 | 74883
2022-06-04 18:15 | 65.8338 | 11.799 | 112.7113 | 377.9206 | 3.0356 | 6.7746 | 108.8516 | 23.8586 | 74877.1875
2022-06-04 18:20 | 53.7331 | 11.1891 | 93.5532 | 319.1872 | 3.0832 | 6.8882 | 108.5275 | 24.3788 | 74944.5
2022-06-04 18:25 | 49.3737 | 10.2567 | 85.9384 | 401.9394 | 3.1099 | 7.1556 | 108.7436 | 28.5992 | 74946.4375
2022-06-04 18:30 | 44.5073 | 10.1013 | 78.3236 | 401.9394 | 3.0297 | 6.7813 | 108.5815 | 29.4432 | 74944.5
2022-06-04 18:35 | 45.8262 | 9.6624 | 79.753 | 326.679 | 2.9931 | 6.9281 | 106.8946 | 22.4918 | 73963.4531
2022-06-04 18:40 | 41.6046 | 9.7387 | 73.5117 | 286.7751 | 2.9993 | 7.2055 | 109.2585 | 18.8698 | 75752.2188
2022-06-04 18:45 | 50.4674 | 9.2767 | 86.4778 | 322.9424 | 2.9572 | 7.7446 | 109.3124 | 20.6468 | 75828.1719
2022-06-04 18:50 | 42.5387 | 9.7807 | 74.9856 | 271.6304 | 2.9199 | 6.6499 | 107.7722 | 18.2536 | 74871.375
2022-06-04 18:55 | 41.912 | 9.5817 | 73.8258 | 262.8771 | 2.8961 | 6.1801 | 108.9855 | 17.6152 | 75749.7656
2022-06-04 19:00 | 50.6586 | 9.0076 | 86.6589 | 342.6071 | 2.807 | 5.9438 | 108.1868 | 21.7827 | 74896.3828
2022-06-04 19:05 | 50.2124 | 10.6812 | 87.6486 | 358.4688 | 2.9312 | 6.4397 | 109.3678 | 22.182 | 75745.3281
2022-06-04 19:10 | 45.7798 | 10.8675 | 81.0404 | 342.4905 | 2.8663 | 6.3933 | 108.2579 | 20.9817 | 74866.0781
2022-06-04 19:15 | 39.1964 | 9.936 | 70.0177 | 354.3006 | 2.8207 | 6.2931 | 108.7436 | 20.4857 | 74865.6562
2022-06-04 19:20 | 37.0695 | 8.8492 | 65.6707 | 307.0605 | 2.745 | 5.8834 | 108.4738 | 24.9994 | 74861.2578
2022-06-04 19:25 | 36.5506 | 8.2254 | 64.2515 | 247.926 | 2.7056 | 5.1612 | 108.2211 | 17.9994 | 74839.7969
2022-06-04 19:30 | 51.647 | 8.4821 | 87.6486 | 238.9792 | 2.6372 | 5.5543 | 109.75 | 15.1059 | 75752.4531
2022-06-04 19:35 | 45.4831 | 10.3635 | 80.2387 | 203.0632 | 2.6298 | 5.0428 | 109.3305 | 14.0472 | 75728.6953
2022-06-04 19:40 | 43.58 | 9.7871 | 76.5881 | 248.1723 | 2.5457 | 5.0288 | 108.5446 | 18.6626 | 74923.1719
2022-06-04 19:45 | 41.0165 | 10.531 | 73.4025 | 322.8325 | 2.5008 | 5.5614 | 110.5319 | 19.1332 | 75804.6172
2022-06-04 19:50 | 39.6306 | 8.0054 | 68.7526 | 358.2251 | 2.5025 | 6.4053 | 110.8758 | 23.2201 | 75702.9531
2022-06-04 19:55 | 39.3758 | 9.4307 | 69.7874 | 286.9622 | 2.4565 | 5.7258 | 111.1329 | 25.3101 | 75808.9922
2022-06-04 20:00 | 36.4808 | 9.1104 | 65.0296 | 262.8771 | 2.5748 | 5.1134 | 110.023 | 17.2639 | 75756.8359
2022-06-04 20:05 | 30.1574 | 8.1761 | 54.4024 | 227.2557 | 2.573 | 4.9384 | 110.1323 | 15.8242 | 75833.1875
2022-06-04 20:10 | 30.081 | 8.5387 | 54.6479 | 248.0104 | 2.4968 | 5.1184 | 108.7976 | 16.7655 | 74878.6953
2022-06-04 20:15 | 32.5228 | 7.2992 | 57.1514 | 271.7229 | 2.5024 | 5.45 | 109.1046 | 17.9124 | 74904.6094
2022-06-04 20:20 | 29.4833 | 6.9886 | 52.1817 | 212.6527 | 2.4829 | 4.8411 | 108.8886 | 15.1338 | 74903.1328
2022-06-04 20:25 | 33.9528 | 7.6124 | 59.6565 | 200.907 | 2.3882 | 4.4823 | 108.9257 | 14.5929 | 74924.7734
2022-06-04 20:30 | 30.4357 | 7.309 | 53.9619 | 201.1065 | 2.2723 | 3.4218 | 108.8717 | 13.415 | 75001.8203
2022-06-04 20:35 | 30.4055 | 8.0785 | 54.6851 | 212.7251 | 2.1906 | 3.4908 | 109.0337 | 13.7988 | 74931.0312
2022-06-04 20:40 | 35.5744 | 8.6999 | 63.2297 | 236.3612 | 2.1707 | 4.4036 | 109.5197 | 12.9053 | 74931.0312
2022-06-04 20:45 | 29.5327 | 8.0893 | 53.2025 | 213.0088 | 2.2003 | 4.6856 | 109.8821 | 14.016 | 75029.7734
2022-06-04 20:50 | 29.402 | 6.838 | 52.0618 | 200.9754 | 2.2322 | 3.9041 | 109.8811 | 12.8104 | 74957.0469
2022-06-04 20:55 | 37.1084 | 7.8404 | 64.5677 | 304.0597 | 2.1268 | 3.946 | 109.0169 | 18.3208 | 74149.4609
2022-06-04 21:00 | 32.0808 | 8.5589 | 57.7334 | 201.2436 | 2.1461 | 4.034 | 109.8114 | 15.214 | 75055.8516
2022-06-04 21:05 | 32.7914 | 8.092 | 58.3559 | 189.4057 | 2.0817 | 4.3413 | 109.4868 | 12.3303 | 75059.6562
2022-06-04 21:10 | 28.7208 | 7.1559 | 51.1801 | 177.5074 | 2.0564 | 4.1127 | 109.3414 | 11.0836 | 75034.0938
2022-06-04 21:15 | 23.4685 | 6.303 | 42.2765 | 187.1137 | 1.9253 | 2.8747 | 108.536 | 11.6408 | 74151.8516
2022-06-04 21:20 | 26.7751 | 6.5294 | 47.5712 | 212.87 | 1.9203 | 3.1649 | 110.1888 | 15.0002 | 74977.4375
2022-06-04 21:25 | 36.41 | 6.3739 | 62.1845 | 260.1745 | 1.8688 | 3.8355 | 109.9726 | 15.6956 | 74975.5469
2022-06-04 21:30 | 37.3642 | 7.7099 | 65.1404 | 311.2023 | 1.9358 | 4.664 | 111.7966 | 18.8014 | 75884.8125
2022-06-04 21:35 | 35.9152 | 6.9981 | 62.0502 | 236.6028 | 1.8516 | 3.365 | 111.3075 | 13.6141 | 75012.4531
2022-06-04 21:40 | 31.1777 | 7.4721 | 55.2624 | 142.1027 | 1.8142 | 3.8507 | 111.2557 | 11.3895 | 75087.6484
2022-06-04 21:45 | 28.2326 | 7.0051 | 50.281 | 177.6284 | 1.7359 | 3.2314 | 111.2557 | 15.3684 | 75085.75
2022-06-04 21:50 | 46.0324 | 6.4575 | 77.0176 | 287.549 | 1.7264 | 3.6326 | 111.8529 | 21.1348 | 75965.8516
2022-06-04 21:55 | 37.6068 | 7.7175 | 65.3626 | 275.5678 | 1.7983 | 3.4528 | 111.3601 | 19.5749 | 75965.8516
2022-06-04 22:00 | 30.9544 | 7.6228 | 55.0708 | 260.3518 | 1.6891 | 4.3384 | 110.1017 | 18.8376 | 75034.7812
2022-06-04 22:05 | 29.635 | 5.4449 | 50.8705 | 213.0152 | 1.5913 | 2.9604 | 110.2098 | 15.3087 | 75036.6641
2022-06-04 22:10 | 24.0198 | 7.7099 | 44.5283 | 239.3864 | 1.6921 | 2.9702 | 111.7419 | 14.1262 | 75891.6719
2022-06-04 22:15 | 24.0531 | 6.2227 | 43.0922 | 307.6885 | 1.7887 | 4.3605 | 110.5343 | 14.9111 | 75032.8984
2022-06-04 22:20 | 24.4834 | 6.696 | 44.0693 | 225.0726 | 1.7798 | 4.3249 | 110.4817 | 14.6771 | 75111.8828
2022-06-04 22:25 | 23.3092 | 6.2959 | 42.0251 | 191.5744 | 1.7725 | 3.626 | 111.6159 | 12.0189 | 75925.6953
2022-06-04 22:30 | 20.4544 | 6.3022 | 37.4978 | 215.7353 | 1.7078 | 2.9033 | 110.6861 | 11.6785 | 76003.6953
2022-06-04 22:35 | 21.1243 | 6.5383 | 38.9184 | 260.5295 | 1.6714 | 3.236 | 109.3651 | 11.2904 | 75090.2891
2022-06-04 22:40 | 28.5567 | 6.6983 | 50.3153 | 236.9994 | 1.7003 | 3.3739 | 108.8949 | 10.4019 | 75133.7344
2022-06-04 22:45 | 20.3251 | 6.3868 | 37.5418 | 177.7495 | 1.7075 | 3.1126 | 108.57 | 9.4065 | 75135.6172
2022-06-04 22:50 | 22.6547 | 5.9174 | 40.7991 | 213.2267 | 1.6018 | 3.6486 | 108.533 | 18.6076 | 75110
2022-06-04 22:55 | 24.6525 | 6.1406 | 44.0863 | 203.6172 | 1.5311 | 3.3415 | 109.9025 | 23.8448 | 75943.4375
2022-06-04 23:00 | 22.64 | 6.8473 | 41.5506 | 224.926 | 1.4955 | 2.5816 | 109.4901 | 20.4848 | 75056.6094
2022-06-04 23:05 | 20.4064 | 6.6917 | 37.9714 | 213.0878 | 1.4866 | 2.1899 | 109.436 | 19.5402 | 75052.8438
2022-06-04 23:10 | 26.0226 | 6.1488 | 46.0371 | 263.8563 | 1.4686 | 3.1084 | 111.4193 | 21.3076 | 76037.875
2022-06-04 23:15 | 23.7648 | 6.694 | 43.1216 | 213.1605 | 1.4515 | 3.1257 | 109.5274 | 17.9055 | 75082.2109
2022-06-04 23:20 | 23.1706 | 5.9194 | 41.4361 | 213.2994 | 1.4763 | 2.9436 | 109.5447 | 17.6185 | 75131.8516
2022-06-04 23:25 | 23.7281 | 5.8257 | 42.1969 | 227.5722 | 1.4666 | 3.2302 | 110.5045 | 18.0093 | 75939.6328
2022-06-04 23:30 | 23.0689 | 6.0752 | 41.4361 | 189.5995 | 1.2975 | 2.364 | 109.8154 | 14.483 | 75138.0547
2022-06-04 23:35 | 21.9083 | 6.3065 | 39.8883 | 239.8694 | 1.1525 | 2.377 | 111.7481 | 11.4346 | 76049.8672
2022-06-04 23:40 | 23.3251 | 5.9852 | 41.8963 | 203.6867 | 1.1064 | 2.2937 | 110.4875 | 11.7252 | 75973.7109
2022-06-04 23:45 | 21.429 | 6.8496 | 39.6967 | 153.9492 | 1.0401 | 3.3071 | 109.311 | 10.6936 | 75094.0312
2022-06-04 23:50 | 23.9736 | 6.624 | 43.3717 | 131.9732 | 1.0347 | 2.3664 | 110.9091 | 10.4811 | 76083.3984
2022-06-04 23:55 | 21.4503 | 6.8564 | 39.7362 | 142.2481 | 0.9957 | 2.5781 | 109.5279 | 11.0527 | 75174.9219
2022-06-05 | 19.4171 | 5.9215 | 35.8405 | 130.3941 | 1.0401 | 1.9025 | 109.257 | 10.6046 | 75174.9219
2022-06-05 00:05 | 25.1867 | 5.7599 | 44.5226 | 118.4225 | 0.95154 | 2.0898 | 109.4192 | 10.793 | 75103.8828
2022-06-05 00:10 | 23.1864 | 6.2352 | 41.7762 | 118.5805 | 0.87983 | 1.5108 | 110.1071 | 10.7576 | 75202.9453
2022-06-05 00:15 | 30.6311 | 6.9326 | 53.8851 | 131.8422 | 0.78228 | 1.3218 | 110.8538 | 10.521 | 76013.3984
2022-06-05 00:20 | 24.3769 | 6.6218 | 44.1452 | 119.9347 | 0.72029 | 2.2059 | 110.9808 | 10.7797 | 76059.3359
2022-06-05 00:25 | 25.7288 | 6.3911 | 45.8291 | 118.5805 | 0.68546 | 2.7774 | 109.782 | 10.5584 | 75200.5703
2022-06-05 00:30 | 18.6233 | 5.2046 | 33.751 | 203.9585 | 0.67438 | 2.2659 | 110.4156 | 13.6556 | 76091.4609
2022-06-05 00:35 | 18.4901 | 6.0733 | 34.4156 | 248.7721 | 0.58713 | 1.6902 | 109.0776 | 18.5584 | 75131.375
2022-06-05 00:40 | 13.1011 | 4.9816 | 25.2191 | 142.107 | 0.613 | 1.7679 | 109.2568 | 12.5338 | 75103.8828
2022-06-05 00:45 | 13.7152 | 4.9833 | 26.0063 | 118.4629 | 0.6572 | 1.3677 | 109.24 | 9.9011 | 75131.8828
2022-06-05 00:50 | 17.0847 | 4.0529 | 30.241 | 166.0128 | 0.68431 | 1.5286 | 109.4568 | 11.1561 | 75201.0859
2022-06-05 00:55 | 15.4389 | 5.8375 | 29.5028 | 156.0216 | 0.67461 | 1.736 | 111.0566 | 9.9806 | 76113.6719
2022-06-05 01:00 | 15.5593 | 5.4558 | 29.3057 | 154.1547 | 0.63161 | 1.3255 | 109.3485 | 10.16 | 75202.9453
2022-06-05 01:05 | 12.9024 | 5.4504 | 25.2277 | 213.2332 | 0.76505 | 1.5034 | 108.9152 | 11.7918 | 75129.5156
2022-06-05 01:10 | 11.3824 | 4.8292 | 22.2765 | 177.755 | 0.80037 | 1.8319 | 109.4398 | 10.8004 | 75159.3828
2022-06-05 01:15 | 9.4608 | 4.678 | 19.3359 | 59.3105 | 0.76479 | 2.828 | 109.44 | 6.9749 | 75234.7031
2022-06-05 01:20 | 9.8424 | 5.2342 | 20.321 | 81.9764 | 0.72943 | 1.6171 | 107.7776 | 8.4108 | 74271.4922
2022-06-05 01:25 | 8.9522 | 4.678 | 18.2443 | 59.3105 | 0.75515 | 0.88841 | 109.2232 | 8.1706 | 75231
2022-06-05 01:30 | 8.74 | 4.2555 | 17.6526 | 35.9693 | 0.81878 | 0.82778 | 110.3438 | 6.6975 | 76037.9922
2022-06-05 01:35 |  |  |  |  | 0.81843 | 1.023 |  |  | 75181.3438
2022-06-05 01:40 |  |  |  |  | 0.79069 | 0.96837 |  |  | 75153.8281
2022-06-05 01:45 |  |  |  |  | 0.72875 | 1.5997 |  |  | 75177.6406
2022-06-05 01:50 |  |  |  |  | 0.58426 | 0.93482 |  |  | 76116.0703
2022-06-05 01:55 |  |  |  |  | 0.47974 | 0.80846 |  |  | 75229.1484
2022-06-05 02:00 |  |  |  |  | 0.40449 | 0.72808 |  |  | 76039.8594
2022-06-05 02:05 |  |  |  |  | 0.40908 | 1.2984 |  |  | 75229.1484
2022-06-05 02:10 |  |  |  |  | 0.48928 | 1.6102 |  |  | 75254.8359
2022-06-05 02:15 |  |  |  |  | 0.46198 | 0.71073 |  |  | 75207.5625
2022-06-05 02:20 | 10.4817 | 6.5515 | 22.6182 | 11.8662 | 0.39965 | 0.62168 | 108.4472 | 5.2828 | 75257.2266
2022-06-05 02:25 | 6.8916 | 5.9913 | 16.555 | 11.9938 | 0.30581 | 1.1873 | 109.5593 | 5.2893 | 76066.3672
2022-06-05 02:30 | 5.0882 | 4.8356 | 12.479 | 11.8662 | 0.25781 | 1.1024 | 108.2845 | 4.8841 | 75255.3828
2022-06-05 02:35 | 10.8146 | 5.2099 | 21.9449 | 12.0099 | 0.32391 | 0.90876 | 109.047 | 4.7415 | 76166.7578
2022-06-05 02:40 | 11.3863 | 4.9867 | 22.4399 | 23.7088 | 0.38227 | 0.58674 | 108.0687 | 6.6716 | 75180.0391
2022-06-05 02:45 | 10.8109 | 5.366 | 22.0952 | 12.0058 | 0.45827 | 0.9974 | 109.6133 | 5.9501 | 76140.7422
2022-06-05 02:50 | 7.3055 | 5.047 | 16.2452 | 11.9979 | 0.44943 | 0.62022 | 109.1033 | 6.4501 | 76090.5
2022-06-05 02:55 | 7.5187 | 4.4205 | 15.9456 | 12.0099 | 0.46788 | 1.0077 | 109.2666 | 7.314 | 76164.8906
2022-06-05 03:00 | 7.82 | 5.2048 | 17.1915 | 11.9979 | 0.46709 | 1.3025 | 108.9388 | 5.8958 | 76094.7734
2022-06-05 03:05 | 5.1447 | 4.5739 | 12.4599 | 11.9979 | 0.51235 | 0.80898 | 108.7744 | 4.2833 | 76088.6328
2022-06-05 03:10 | 5.3487 | 4.73 | 12.9286 | 11.9938 | 0.50369 | 1.0703 | 108.9016 | 3.8284 | 76060.7891
2022-06-05 03:15 | 8.3327 | 4.3108 | 17.0834 | 12.1454 | 0.43676 | 0.93721 | 109.9444 | 3.8258 | 77018.5625
2022-06-05 03:20 | 7.3978 | 4.472 | 15.6518 | 12.1495 | 0.38165 | 1.3085 |  |  | 77045.5078
2022-06-05 03:25 | 6.3858 | 4.2627 | 14.051 | 24.0197 | 0.39523 | 0.81741 |  |  | 76156.2266
2022-06-05 03:30 | 5.4588 | 4.2627 | 12.6301 | 12.0099 | 0.50352 | 0.69234 |  |  | 76156.2266
2022-06-05 03:35 | 8.9638 | 4.2641 | 18.0041 | 12.014 | 0.52117 | 1.5725 |  |  | 76180.4062
2022-06-05 03:40 | 6.4888 | 4.5784 | 14.5247 | 12.0099 | 0.54848 | 1.5735 | 108.608 | 4.338 | 76154.3828
2022-06-05 03:45 | 4.5289 | 3.9444 | 10.8864 | 12.002 | 0.4947 | 0.40475 |  |  | 76104.1172
2022-06-05 03:50 | 4.0129 | 3.7853 | 9.9364 | 11.9979 | 0.41361 | 0.13487 |  |  | 76078.125
2022-06-05 03:55 | 8.5468 | 4.1539 | 17.2548 | 12.1537 | 0.39087 | 0.19998 |  |  | 77062.4688
2022-06-05 04:00 | 4.8377 | 3.9444 | 11.3597 | 12.002 | 0.38677 | 0.20687 |  |  | 76098.5625
2022-06-05 04:05 | 7.2888 | 3.5114 | 14.684 | 12.1416 | 0.32724 | 1.1181 |  |  | 76981.5547
2022-06-05 04:10 | 3.4396 | 3.8344 | 9.1067 | 0 | 0.22748 | 0.46406 |  |  | 77058.7266
2022-06-05 04:15 | 6.388 | 3.6324 | 13.4241 | 0 | 0.098842 | 0.27855 |  |  | 76171.1484
2022-06-05 04:20 | 3.7091 | 4.1062 | 9.7917 | 0 | 0.14377 | 0 | 108.8098 | 2.9266 | 76169.2969
2022-06-05 04:25 | 2.0593 | 3.4722 | 6.7866 | 0 | 0.21573 | 0.84494 | 108.7939 | 2.5717 | 76119.0234
2022-06-05 04:30 | 4.3776 | 3.6746 | 10.3849 | 0 | 0.20907 | 1.0363 | 110.1861 | 2.9606 | 77053.1094
2022-06-05 04:35 | 6.3602 | 3.8357 | 13.5848 | 0 | 0.25486 | 0.47332 | 109.8349 | 2.7574 | 77077.5703
2022-06-05 04:40 | 5.0503 | 3.6336 | 11.3749 | 0 | 0.25168 | 1.2584 | 108.5724 | 2.6752 | 76191.625
2022-06-05 04:45 | 6.458 | 3.9916 | 13.8907 | 0 | 0.30948 | 0.32768 | 109.6704 | 2.9587 | 76998.5
2022-06-05 04:50 | 3.9127 | 3.7879 | 9.7853 | 0 | 0.32359 | 0.45842 | 108.3001 | 3.9332 | 76113.4609
2022-06-05 04:55 | 5.3123 | 3.5126 | 11.6554 | 12.1457 | 0.30037 | 0 | 109.5594 | 5.1522 | 76998.5
2022-06-05 05:00 | 2.6797 | 3.4757 | 7.5833 | 12.0181 | 0.23371 | 0.32359 | 108.3527 | 4.7447 | 76189.7734
2022-06-05 05:05 | 3.2322 | 3.1964 | 8.3107 | 12.1578 | 0.26397 | 0.95574 | 109.5015 | 4.1872 | 77073.8203
2022-06-05 05:10 | 7.1872 | 3.6723 | 14.689 | 12.1457 | 0.4001 | 1.4458 | 109.7259 | 5.2543 | 76996.625
2022-06-05 05:15 | 3.854 | 3.9916 | 9.8991 | 12.1457 | 0.59066 | 1.145 | 109.7259 | 4.4891 | 76999.2891
2022-06-05 05:20 | 3.5403 | 3.3518 | 8.7785 | 0 | 0.65449 | 1.0181 | 109.7439 | 3.5186 | 76968.4453
2022-06-05 05:25 | 2.5741 | 3.4722 | 7.4179 | 0 | 0.64783 | 0.79179 | 108.5744 | 3.0255 | 76109.7578
2022-06-05 05:30 | 5.2081 | 3.3529 | 11.3361 | 0 | 0.63653 | 0.70927 | 110.0034 | 3.9279 | 76998.5
2022-06-05 05:35 | 2.575 | 3.6313 | 7.5783 | 0 | 0.60305 | 0.50404 | 108.5567 | 2.9761 | 76139.5
2022-06-05 05:40 | 0.8333 | 3.5126 | 4.7899 | 0 | 0.60925 | 1.2549 | 109.6149 | 2.7547 | 76996.625
2022-06-05 05:45 | 4.3245 | 2.9987 | 9.6275 | 0 | 0.77327 | 2.4547 | 108.5196 | 2.6221 | 76114.25
2022-06-05 05:50 | 3.0247 | 3.5173 | 8.3136 | 0 | 0.85532 | 1.3467 | 109.9836 | 2.6051 | 77100.9844
2022-06-05 05:55 | 4.6919 | 3.6759 | 10.8679 | 0 | 0.85418 | 0.009087 | 110.0015 | 2.6042 | 77074.625
2022-06-05 06:00 | 6.1456 | 3.6723 | 13.0924 | 0 | 0.74638 | 0.87382 | 109.8924 | 2.9587 | 76996.625
2022-06-05 06:05 | 6.283 | 4.1049 | 13.8936 | 0 | 0.61144 | 1.043 | 108.6116 | 2.8248 | 76137.6484
2022-06-05 06:10 | 4.2721 | 3.6735 | 10.2219 | 0 | 0.64604 | 1.4195 | 109.7634 | 2.8577 | 77027.4922
2022-06-05 06:15 | 5.3542 | 3.7879 | 11.9949 | 0 | 0.69166 | 0.31439 | 108.5196 | 2.9247 | 76112.4062
2022-06-05 06:20 | 5.0453 | 3.9457 | 11.8371 | 0 | 0.6384 | 0.053949 | 108.5196 | 2.6221 | 76112.4062
2022-06-05 06:25 | 5.15 | 3.7892 | 11.6833 | 0 | 0.55766 | 0.89046 | 108.5567 | 2.7239 | 76136.6016
2022-06-05 06:30 | 10.2215 | 3.5173 | 19.1852 | 0 | 0.61874 | 0.92811 | 109.928 | 2.8094 | 77097.2578
2022-06-05 06:35 | 12.5161 | 4.4765 | 23.5018 | 0 | 0.67267 | 1.7362 | 109.928 | 3.9332 | 77097.2578
2022-06-05 06:40 | 9.5918 | 3.478 | 18.1807 | 24.0526 | 0.72881 | 1.9435 | 109.0314 | 11.8699 | 76235.3125
2022-06-05 06:45 | 17.8129 | 4.577 | 31.8812 | 84.043 | 0.71033 | 1.1689 | 108.9036 | 9.6313 | 76106.8828
2022-06-05 06:50 | 10.9143 | 4.4192 | 21.1489 | 36.0184 | 0.68268 | 1.0599 | 108.8487 | 7.2613 | 76105.0469
2022-06-05 06:55 | 11.3827 | 3.8773 | 21.3251 | 24.5791 | 0.69028 | 1.0768 | 111.5867 | 5.11 | 77901.5625
2022-06-05 07:00 | 7.708 | 3.9916 | 15.8067 | 24.2915 | 0.70949 | 0.95509 | 110.1699 | 5.1012 | 76988.125
2022-06-05 07:05 | 11.536 | 4.1049 | 21.7877 | 36.0307 | 0.72856 | 2.1857 | 108.9408 | 6.7089 | 76127.3906
2022-06-05 07:10 | 12.0989 | 4.4765 | 23.0222 | 12.162 | 0.70064 | 0.98271 | 110.4282 | 6.1296 | 77087.9453
2022-06-05 07:15 | 9.682 | 4.5786 | 19.4195 | 12.0103 | 0.73756 | 1.4032 | 108.9408 | 4.6912 | 76125.5547
2022-06-05 07:20 | 10.524 | 4.6318 | 20.7633 | 12.1499 | 0.78175 | 1.4181 | 110.4297 | 3.7252 | 77010.7266
2022-06-05 07:25 | 11.5474 | 4.4251 | 22.1254 | 12.0222 | 0.78253 | 1.4301 | 109.1589 | 3.5345 | 76200.0469
2022-06-05 07:30 | 15.5631 | 4.5816 | 28.4373 | 12.0181 | 0.85361 | 2.1026 | 109.2314 | 3.6343 | 76178.5625
2022-06-05 07:35 | 12.9909 | 4.4251 | 24.496 | 12.0222 | 0.97974 | 2.8134 | 109.049 | 4.5949 | 76202.7812
2022-06-05 07:40 | 11.2381 | 5.2153 | 22.4415 | 24.0444 | 1.0344 | 2.3566 | 109.2138 | 4.9988 | 76196.3672
2022-06-05 07:45 | 11.33 | 4.2628 | 21.6298 | 60.0513 | 1.0333 | 1.6803 | 109.325 | 9.6346 | 76118.1875
2022-06-05 07:50 | 12.9333 | 4.9562 | 24.7808 | 72.9718 | 0.97264 | 2.7089 | 110.7061 | 12.8211 | 77080.5
2022-06-05 07:55 | 17.006 | 6.6354 | 32.7028 | 72.1084 | 0.98906 | 2.0051 | 109.3413 | 12.6694 | 76168.4766
2022-06-05 08:00 | 16.3534 | 5.5882 | 30.6553 | 72.8745 | 1.0087 | 2.0718 | 110.5584 | 8.264 | 76978.8125
2022-06-05 08:05 | 13.9577 | 5.5882 | 26.8234 | 72.8745 | 1.0369 | 1.992 | 110.5029 | 7.6008 | 76980.6719
2022-06-05 08:10 | 15.8723 | 5.2135 | 29.5431 | 72.1084 | 0.98906 | 1.9062 | 109.1765 | 6.9657 | 76170.3203
2022-06-05 08:15 | 13.811 | 5.2135 | 26.3834 | 36.0542 | 0.89016 | 2.4097 | 108.9568 | 5.5019 | 76166.6328
2022-06-05 08:20 | 14.071 | 4.9528 | 26.5213 | 72.9219 | 0.8448 | 2.6979 | 110.2972 | 5.9723 | 77027.8203
2022-06-05 08:25 | 20.4157 | 5.2689 | 36.5629 | 60.7287 | 0.80875 | 1.6993 | 110.6694 | 6.6316 | 76975.0938
2022-06-05 08:30 | 15.9541 | 5.2065 | 29.6615 | 96.0163 | 0.72806 | 2.2291 | 108.7567 | 7.0572 | 76064.3203
2022-06-05 08:35 | 25.1004 | 5.3347 | 43.8095 | 122.9756 | 0.74502 | 1.9959 | 111.5469 | 8.9354 | 77935.1016
2022-06-05 08:40 | 15.4548 | 6.1593 | 30.0068 | 192.2234 | 0.74604 | 2.5168 | 109.1941 | 12.5137 | 76142.4531
2022-06-05 08:45 | 17.1808 | 5.5863 | 31.9217 | 194.2656 | 0.74488 | 2.9614 | 110.3542 | 12.9527 | 76952.5078
2022-06-05 08:50 | 18.9698 | 5.7516 | 34.8292 | 121.5366 | 0.63651 | 2.2096 | 110.4082 | 14.4458 | 77029.6797
2022-06-05 08:55 | 30.2913 | 5.2117 | 51.6433 | 108.1256 | 0.63755 | 1.6432 | 108.8647 | 10.3945 | 76140.6094
2022-06-05 09:00 | 35.3218 | 6.0691 | 60.0519 | 157.9436 | 0.59933 | 1.8252 | 110.204 | 11.6344 | 76997.7891
2022-06-05 09:05 | 25.0033 | 5.9934 | 44.3194 | 107.9815 | 0.64739 | 1.9242 | 108.7196 | 10.3302 | 76030.0078
2022-06-05 09:10 | 27.0881 | 5.6836 | 47.0473 | 192.1577 | 0.71932 | 3.5247 | 109.2666 | 11.5511 | 76104.4219
2022-06-05 09:15 | 30.148 | 6.3088 | 52.5208 | 203.965 | 0.66471 | 2.7487 | 109.2678 | 16.0748 | 76030.0078
2022-06-05 09:20 | 30.1121 | 6.3885 | 52.5454 | 157.9436 | 0.61834 | 2.7916 | 110.4261 | 15.6656 | 76988.3672
2022-06-05 09:25 | 22.9837 | 6.859 | 42.0893 | 118.5843 | 0.64854 | 3.145 | 107.4012 | 9.1642 | 75143.1562
2022-06-05 09:30 | 28.633 | 6.9466 | 50.8363 | 264.2169 | 0.60224 | 2.0494 | 109.3763 | 12.0051 | 76101.5938
2022-06-05 09:35 | 25.1062 | 7.0974 | 45.5811 | 263.9547 | 0.67369 | 3.2337 | 109.8161 | 11.9931 | 76030.0078
2022-06-05 09:40 | 32.9141 | 5.7477 | 56.1996 | 255.0525 | 0.67267 | 2.8816 | 111.3873 | 14.793 | 76960.1953
2022-06-05 09:45 | 37.4971 | 7.025 | 64.6615 | 279.3432 | 0.75523 | 3.2393 | 111.8868 | 22.3936 | 76958.3125
2022-06-05 09:50 | 38.009 | 6.387 | 64.8044 | 260.7074 | 0.86203 | 2.6838 | 108.1401 | 16.0264 | 75090.0156
2022-06-05 09:55 | 38.2262 | 8.1426 | 66.737 | 255.0525 | 0.95511 | 3.9023 | 111.2764 | 20.8633 | 76955.4375
2022-06-05 10:00 | 40.642 | 7.8858 | 70.0255 | 251.9488 | 0.91653 | 4.3041 | 110.1964 | 28.1679 | 76017.1094
2022-06-05 10:05 | 40.0383 | 7.5729 | 68.9451 | 288.0398 | 0.79999 | 3.3977 | 110.2888 | 26.3628 | 76041.1875
2022-06-05 10:10 | 32.3078 | 7.8858 | 57.2506 | 239.9512 | 0.79997 | 3.2898 | 109.7029 | 18.1403 | 76021.8203
2022-06-05 10:15 | 33.2152 | 7.8206 | 58.7341 | 230.683 | 0.73605 | 2.6807 | 110.961 | 15.094 | 76930.1641
2022-06-05 10:20 | 32.5794 | 8.137 | 58.0758 | 230.6043 | 0.78252 | 3.3576 | 110.9785 | 14.579 | 76901.0234
2022-06-05 10:25 | 26.323 | 7.4078 | 47.7566 | 263.7745 | 0.71081 | 3.9319 | 109.248 | 13.2942 | 75966.8516
2022-06-05 10:30 | 28.8526 | 7.0077 | 51.2341 | 236.9258 | 0.90587 | 4.3695 | 108.428 | 13.3839 | 75056.0469
2022-06-05 10:35 | 41.4651 | 5.9932 | 69.5524 | 239.9512 | 0.91744 | 3.256 | 109.7578 | 16.0743 | 76017.1094
2022-06-05 10:40 | 36.9914 | 7.7177 | 64.577 | 251.613 | 0.77326 | 3.5336 | 109.4472 | 16.0529 | 75913.1484
2022-06-05 10:45 | 42.6972 | 7.7914 | 73.2392 | 284.4962 | 0.84425 | 3.3592 | 108.282 | 20.4624 | 75103.8594
2022-06-05 10:50 | 44.8452 | 7.0948 | 75.8351 | 455.7518 | 0.98808 | 3.6469 | 110.2136 | 21.3076 | 75987.4375
2022-06-05 10:55 | 44.8321 | 8.5705 | 77.2907 | 474.1603 | 1.1186 | 4.7409 | 109.3653 | 19.4667 | 75098.3125
2022-06-05 11:00 | 38.5578 | 7.7228 | 66.8256 | 251.7769 | 1.1052 | 4.4658 | 110.1212 | 14.6534 | 75953
2022-06-05 11:05 | 44.1691 | 7.7151 | 75.2617 | 287.4596 | 0.85448 | 3.22 | 109.8477 | 18.5627 | 75876.875
2022-06-05 11:10 | 48.3257 | 6.5361 | 80.767 | 272.2788 | 0.67609 | 3.6473 | 108.1377 | 17.2033 | 74987.9609
2022-06-05 11:15 | 42.2738 | 8.1984 | 72.9972 | 335.8171 | 0.48587 | 4.1209 | 110.0491 | 19.2423 | 75977.0312
2022-06-05 11:20 | 38.1095 | 7.4772 | 65.8928 | 308.0991 | 0.39077 | 4.1297 | 109.0573 | 21.7494 | 75066.1016
2022-06-05 11:25 | 39.329 | 7.1656 | 67.4505 | 284.3992 | 0.37363 | 3.3894 | 108.7324 | 16.1254 | 75061.3359
2022-06-05 11:30 | 37.1716 | 7.3977 | 64.533 | 299.335 | 0.50386 | 3.635 | 109.7009 | 15.1871 | 75840.5312
2022-06-05 11:35 | 35.9271 | 8.0245 | 63.0949 | 335.141 | 0.62104 | 3.1952 | 110.0464 | 25.2864 | 75809.8203
2022-06-05 11:40 | 33.4749 | 6.4533 | 57.7649 | 275.3882 | 0.6399 | 4.1098 | 109.482 | 22.2274 | 75837.5703
2022-06-05 11:45 | 35.8723 | 7.405 | 62.3913 | 251.6911 | 0.72245 | 4.3256 | 109.3169 | 16.2592 | 75917.4766
2022-06-05 11:50 | 40.9976 | 7.875 | 70.7176 | 299.5302 | 0.7146 | 4.4323 | 109.1701 | 17.9646 | 75897.3203
2022-06-05 11:55 | 37.8428 | 7.6202 | 65.627 | 272.0932 | 0.57161 | 3.9655 | 107.7396 | 18.2847 | 74941.4766
2022-06-05 12:00 | 43.2152 | 7.5525 | 73.7943 | 287.2637 | 0.47037 | 4.2333 | 109.2806 | 20.5106 | 75821.2422
2022-06-05 12:05 | 36.3501 | 8.0707 | 63.9447 | 271.5529 | 0.42914 | 3.6119 | 107.7954 | 18.9922 | 74791.1094
2022-06-05 12:10 | 40.6781 | 8.9299 | 71.4395 | 333.6961 | 0.42457 | 4.4535 | 109.7353 | 18.6202 | 75495.0469
2022-06-05 12:15 | 48.6502 | 9.0866 | 83.8161 | 357.5315 | 0.48814 | 5.2068 | 110.171 | 19.0707 | 75490.25
2022-06-05 12:20 | 53.2495 | 10.1833 | 91.806 | 345.6138 | 0.62373 | 5.1345 | 109.4085 | 20.5724 | 75486.4219
2022-06-05 12:25 | 54.3857 | 9.5092 | 93.032 | 434.0266 | 0.76892 | 5.1078 | 110.5154 | 25.3689 | 76369.9766
2022-06-05 12:30 | 54.8848 | 7.5199 | 91.806 | 512.4618 | 0.94011 | 4.9718 | 109.8442 | 27.4799 | 75496
2022-06-05 12:35 | 51.341 | 9.0744 | 87.9283 | 428.4641 | 1.0573 | 5.8195 | 109.1534 | 24.9937 | 75394.2656
2022-06-05 12:40 | 50.9836 | 9.5533 | 87.5462 | 381.2371 | 1.1476 | 6.0183 | 109.2624 | 26.2196 | 75472.2031
2022-06-05 12:45 | 44.7933 | 9.697 | 78.3578 | 321.2386 | 1.1213 | 4.9372 | 109.225 | 26.5343 | 75370.5
2022-06-05 12:50 | 51.4256 | 8.7586 | 87.7419 | 321.2386 | 0.94105 | 4.8319 | 108.6813 | 28.5831 | 75365.7344
2022-06-05 12:55 | 52.4104 | 10.6806 | 91.0172 | 365.0289 | 0.9295 | 5.4161 | 107.6152 | 23.4419 | 74584.1875
2022-06-05 13:00 | 49.8191 | 9.8934 | 86.2579 | 341.022 | 1.0911 | 6.0099 | 107.0414 | 20.3484 | 74464.6484
2022-06-05 13:05 | 46.4753 | 8.8083 | 80.0473 | 376.1721 | 1.2338 | 5.5072 | 107.4348 | 21.0821 | 74458.3359
2022-06-05 13:10 | 43.7821 | 8.8141 | 75.9249 | 399.9457 | 1.3227 | 5.4964 | 106.8066 | 21.0466 | 74502.3594
2022-06-05 13:15 | 36.8588 | 9.7033 | 66.2019 | 583.3718 | 1.3193 | 5.1508 | 108.3719 | 22.2515 | 75412.2109
2022-06-05 13:20 | 40.4894 | 9.1829 | 71.2464 | 337.2315 | 1.2902 | 5.2067 | 109.3569 | 18.0587 | 76298.8203
2022-06-05 13:25 | 39.4741 | 8.7556 | 69.2628 | 285.4483 | 1.229 | 5.1508 | 107.6661 | 17.7335 | 75349.7109
2022-06-05 13:30 | 39.5808 | 9.4246 | 70.0955 | 257.6502 | 1.1672 | 5.4951 | 101.3552 | 15.0087 | 70972.5391
2022-06-05 13:35 | 37.6412 | 8.9718 | 66.6695 | 282.4106 | 1.2516 | 5.9006 | 106.0902 | 15.5185 | 74548.6328
2022-06-05 13:40 | 41.6778 | 9.2811 | 73.1663 | 270.6436 | 1.3679 | 6.2403 | 106.0902 | 17.1 | 74544.8281
2022-06-05 13:45 | 37.5233 | 9.0652 | 66.5822 | 225.903 | 1.4377 | 5.8776 | 107.1404 | 15.3305 | 75318.3047
2022-06-05 13:50 | 34.6683 | 8.0329 | 61.0192 | 235.0276 | 1.3839 | 5.5267 | 106.0557 | 13.4248 | 74450.1172
2022-06-05 13:55 | 38.2963 | 9.2687 | 67.9707 | 423.0497 | 1.2789 | 4.7042 | 107.4519 | 24.7272 | 74433.9688
2022-06-05 14:00 | 42.0671 | 8.8141 | 73.2961 | 305.8408 | 1.2333 | 4.7725 | 107.2366 | 17.7364 | 74509.9688
2022-06-05 14:05 | 38.6449 | 7.6585 | 66.7385 | 285.3512 | 1.2026 | 4.6749 | 107.7381 | 17.2281 | 75320.2344
2022-06-05 14:10 | 40.2764 | 8.1274 | 70.0208 | 297.2408 | 1.058 | 4.5755 | 107.0318 | 14.0821 | 75327.9297
2022-06-05 14:15 | 33.4781 | 8.292 | 59.6083 | 273.7344 | 1.1201 | 5.5013 | 106.9211 | 15.3958 | 75407.7188
2022-06-05 14:20 | 33.4923 | 7.7317 | 58.9152 | 258.7884 | 1.144 | 5.2372 | 105.5165 | 13.1911 | 74521.375
2022-06-05 14:25 | 37.3131 | 8.0382 | 65.0784 | 305.7368 | 1.1168 | 4.7173 | 105.8568 | 14.5695 | 74497.9297
2022-06-05 14:30 | 46.9094 | 9.4326 | 81.337 | 305.8408 | 1.1696 | 5.1249 | 106.4841 | 17.3412 | 74523.2812
2022-06-05 14:35 | 33.1388 | 8.9089 | 59.8615 | 273.4615 | 1.2014 | 5.0226 | 107.7381 | 18.2268 | 75326
2022-06-05 14:40 | 36.7721 | 7.8757 | 64.2414 | 293.6846 | 1.2865 | 5.1104 | 106.1807 | 17.2193 | 74415.2891
2022-06-05 14:45 | 37.7293 | 7.8863 | 65.8737 | 270.5515 | 1.4389 | 4.8708 | 106.1078 | 17.3906 | 74517.5703
2022-06-05 14:50 | 36.4912 | 7.9684 | 63.7472 | 297.1397 | 1.3649 | 4.5016 | 107.2126 | 22.2641 | 75300.3828
2022-06-05 14:55 | 35.9277 | 7.5097 | 62.5809 | 321.3405 | 1.4002 | 5.0587 | 107.7369 | 35.1904 | 75405.7969
2022-06-05 15:00 | 46.0167 | 7.9764 | 78.5123 | 297.4363 | 1.3636 | 5.057 | 107.7546 | 25.6842 | 75382.0703
2022-06-05 15:05 | 40.1744 | 8.9089 | 70.4896 | 321.0201 | 1.4724 | 5.1942 | 107.4121 | 21.8722 | 75331.7734
2022-06-05 15:10 | 43.5827 | 8.7613 | 75.41 | 321.3405 | 1.5628 | 5.1852 | 107.5737 | 17.9951 | 75403.875
2022-06-05 15:15 | 46.9901 | 9.0621 | 81.0902 | 309.0253 | 1.6452 | 6.1648 | 106.7781 | 17.4718 | 75308.0781
2022-06-05 15:20 | 45.5631 | 8.1246 | 77.9653 | 332.7964 | 1.6345 | 5.5988 | 106.7781 | 21.9146 | 75311.9219
2022-06-05 15:25 | 48.0556 | 9.2656 | 82.927 | 340.6741 | 1.6958 | 5.2213 | 106.2344 | 30.0475 | 74434.3047
2022-06-05 15:30 | 45.1553 | 6.8747 | 76.2467 | 261.4829 | 1.7356 | 5.288 | 107.2669 | 27.5555 | 75313.8438
2022-06-05 15:35 | 43.4373 | 8.2837 | 74.8659 | 321.0201 | 1.7542 | 5.2627 | 106.7058 | 28.1642 | 75337.5469
2022-06-05 15:40 | 36.5932 | 7.8122 | 63.9035 | 285.2541 | 1.6977 | 4.7861 | 106.9411 | 25.7085 | 75311.9219
2022-06-05 15:45 | 34.1644 | 7.5695 | 59.9378 | 223.2762 | 1.6802 | 4.7904 | 105.1429 | 19.5449 | 74457.7266
2022-06-05 15:50 | 42.5196 | 8.7526 | 73.9282 | 356.6889 | 1.5888 | 4.7754 | 106.5971 | 23.2205 | 75340.2578
2022-06-05 15:55 | 39.646 | 8.3502 | 69.121 | 294.0777 | 1.5362 | 4.6353 | 105.5165 | 20.6513 | 74541.1562
2022-06-05 16:00 | 41.1452 | 7.4199 | 70.4887 | 282.2185 | 1.5609 | 4.4329 | 105.5344 | 18.7675 | 74513.9141
2022-06-05 16:05 | 37.6125 | 8.7496 | 66.4034 | 309.0253 | 1.6723 | 5.1253 | 107.104 | 19.3188 | 75311.9219
2022-06-05 16:10 | 38.5683 | 8.1328 | 67.2516 | 345.0261 | 1.7519 | 5.3279 | 107.2653 | 20.1376 | 75389.7656
2022-06-05 16:15 | 39.3434 | 8.9687 | 69.2756 | 294.0777 | 1.7696 | 5.7288 | 106.3766 | 17.0941 | 74534.6875
2022-06-05 16:20 | 41.9496 | 8.9178 | 73.2197 | 321.3405 | 1.8266 | 5.2717 | 107.1386 | 22.6438 | 75411.5703
2022-06-05 16:25 | 45.6377 | 8.8023 | 78.7575 | 293.6846 | 1.6975 | 4.2438 | 106.1807 | 18.6501 | 74434.3047
2022-06-05 16:30 | 38.3841 | 8.6479 | 67.6388 | 258.4424 | 1.7154 | 4.4492 | 105.6976 | 19.1929 | 74434.3047
2022-06-05 16:35 | 37.087 | 8.9598 | 65.808 | 293.7845 | 1.6517 | 4.4642 | 105.6798 | 20.8775 | 74461.5234
2022-06-05 16:40 | 32.8217 | 8.4371 | 58.5912 | 285.2541 | 1.6452 | 4.9626 | 106.4523 | 14.5765 | 75313.8438
2022-06-05 16:45 | 44.0408 | 8.0329 | 75.5402 | 329.0386 | 1.6266 | 4.8797 | 106.1631 | 17.9655 | 74467.2266
2022-06-05 16:50 | 42.168 | 10.3604 | 74.8424 | 282.3146 | 1.6623 | 4.844 | 105.6778 | 16.2543 | 74540.3906
2022-06-05 16:55 | 32.3121 | 8.1246 | 57.6537 | 225.8262 | 1.6525 | 4.5693 | 106.5066 | 14.4267 | 75321.5391
2022-06-05 17:00 | 42.7733 | 7.4224 | 72.9868 | 270.5515 | 1.5892 | 4.1338 | 105.4628 | 18.4281 | 74544.1953
2022-06-05 17:05 | 54.3476 | 8.5963 | 91.746 | 285.3512 | 1.7062 | 5.4976 | 106.7058 | 21.2729 | 75349.8203
2022-06-05 17:10 | 41.9078 | 7.9711 | 72.3652 | 249.6823 | 1.8325 | 6.0212 | 106.7601 | 18.3766 | 75355.5547
2022-06-05 17:15 | 41.5769 | 8.1983 | 71.9289 | 247.1093 | 1.94 | 5.7397 | 106.0364 | 18.3849 | 74573.3672
2022-06-05 17:20 | 42.7307 | 6.7971 | 72.2962 | 235.0276 | 2.1339 | 5.6338 | 106.2705 | 14.3625 | 74472.9375
2022-06-05 17:25 | 39.6021 | 9.3871 | 70.0906 | 261.8329 | 2.2696 | 5.552 | 108.4982 | 15.0459 | 75426.9609
2022-06-05 17:30 | 37.3893 | 7.8784 | 65.1901 | 270.2817 | 2.1428 | 5.2409 | 106.2168 | 15.3003 | 74474.8359
2022-06-05 17:35 | 46.3543 | 8.2948 | 79.5048 | 321.4498 | 1.9629 | 4.8303 | 107.8279 | 21.2514 | 75452.625
2022-06-05 17:40 | 41.219 | 8.8053 | 71.9872 | 364.2928 | 1.8915 | 5.166 | 109.0092 | 21.3711 | 74479.3281
2022-06-05 17:45 | 44.0641 | 9.5373 | 76.924 | 309.2356 | 2.0171 | 5.5992 | 108.8074 | 20.0813 | 75376.6484
2022-06-05 17:50 | 38.7856 | 8.292 | 67.7439 | 309.4389 | 2.0888 | 5.3893 | 114.9157 | 28.6421 | 75428.8828
2022-06-05 17:55 | 42.2702 | 7.3558 | 72.1491 | 261.9221 | 2.0332 | 4.7803 | 108.372 | 4.9003 | 75454.5547
2022-06-05 18:00 | 59.6701 | 7.1921 | 98.6565 | 392.4913 | 1.988 | 4.7893 | 108.6987 | 33.0192 | 75376.6484
2022-06-05 18:05 | 38.2882 | 7.9818 | 66.6714 | 345.2609 | 1.988 | 4.6086 | 108.2631 | 24.2016 | 75456.4766
2022-06-05 18:10 | 36.8588 | 7.9818 | 64.4803 | 309.5443 | 1.8259 | 3.6881 |  |  | 75461
2022-06-05 18:15 | 38.4924 | 7.3558 | 66.3584 | 261.922 | 1.6994 | 3.6971 |  |  | 75464.8203
2022-06-05 18:20 | 38.8134 | 8.0356 | 67.5303 | 223.3522 | 1.5367 | 4.1455 |  |  | 74510.3438
2022-06-05 18:25 | 34.176 | 8.9628 | 61.349 | 211.5968 | 1.4281 | 3.588 |  |  | 74512.2344
2022-06-05 18:30 | 37.1281 | 9.2246 | 66.1358 | 214.0862 | 1.3816 | 3.2419 |  |  | 75385.0234
2022-06-05 18:35 | 33.081 | 9.3903 | 59.9416 | 190.4888 | 1.5171 | 3.4225 |  |  | 75461
2022-06-05 18:40 | 32.3341 | 7.6611 | 57.0676 | 225.9799 | 1.6 | 4.0496 |  |  | 75385.0234
2022-06-05 18:45 | 28.8759 | 6.4125 | 50.6745 | 178.4659 | 1.6175 | 3.8856 | 107.2678 | 14.2915 | 75417.0859
2022-06-05 18:50 | 33.7736 | 7.0381 | 58.8074 | 142.7727 | 1.7079 | 3.8223 |  |  | 75415.1797
2022-06-05 18:55 | 38.7098 | 7.6714 | 67.0072 | 202.4632 | 1.67 | 3.313 | 107.3204 | 11.4547 | 75494.9844
2022-06-05 19:00 | 36.1204 | 8.2893 | 63.6559 | 190.3636 | 1.6249 | 3.1686 |  |  | 75420.8906
2022-06-05 19:05 | 27.5769 | 7.3583 | 49.6292 | 178.644 | 1.5633 | 2.3133 |  |  | 75496.8906
2022-06-05 19:10 | 23.8843 | 7.3534 | 43.8077 | 119.0178 | 1.4087 | 3.1426 |  |  | 75448.4766
2022-06-05 19:15 | 19.2912 | 6.8841 | 36.4543 | 130.9196 | 1.374 | 3.1095 |  |  | 75450.3828
2022-06-05 19:20 | 25.6195 | 7.0405 | 46.4674 | 202.3302 | 1.3288 | 3.3898 | 107.685 | 10.5973 | 75446.5781
2022-06-05 19:25 | 22.2512 | 6.4147 | 40.5221 | 261.8391 | 1.2926 | 3.0011 | 108.2833 | 13.5966 | 75450.3828
2022-06-05 19:30 | 22.9735 | 7.3559 | 42.5705 | 214.305 | 1.3369 | 2.972 | 108.3201 | 12.8512 | 75477.9844
2022-06-05 19:35 | 21.544 | 5.6343 | 38.5013 | 178.5875 | 1.4002 | 3.0081 | 107.9937 | 10.3509 | 75472.2734
2022-06-05 19:40 | 23.3819 | 6.1039 | 41.9445 | 95.2467 | 1.3992 | 3.1415 | 107.7761 | 9.4509 | 75478.6094
2022-06-05 19:45 | 19.2944 | 6.8131 | 36.3883 | 70.6748 | 1.4022 | 2.6615 | 106.4677 | 7.8661 | 74672.375
2022-06-05 19:50 | 20.4209 | 6.1039 | 37.4057 | 95.2467 | 1.3902 | 2.645 | 107.9393 | 8.1007 | 75472.9375
2022-06-05 19:55 | 20.2036 | 6.8131 | 37.7819 | 164.9079 | 1.3397 | 2.5097 | 106.8983 | 9.2019 | 74668.6328
2022-06-05 20:00 | 16.7451 | 6.4169 | 32.0844 | 95.2467 | 1.3103 | 2.485 | 108.1569 | 8.2007 | 75469.1484
2022-06-05 20:05 | 16.4388 | 6.2604 | 31.4584 | 83.3408 | 1.4263 | 2.8616 | 108.5378 | 8.7008 | 75463.4766
2022-06-05 20:10 | 20.7272 | 5.1648 | 37.0927 | 71.435 | 1.5256 | 2.9429 | 108.0481 | 7.9507 | 75465.3672
2022-06-05 20:15 | 24.8361 | 6.11 | 44.1797 | 166.848 | 1.5 | 3.0452 | 108.4827 | 7.8585 | 75539.5312
2022-06-05 20:20 | 24.4113 | 6.5756 | 43.9941 | 226.2879 | 1.3627 | 2.9238 | 108.4115 | 12.6554 | 75491.8125
2022-06-05 20:25 | 19.6303 | 5.6419 | 35.7319 | 214.592 | 1.2092 | 2.0214 | 108.6831 | 10.5651 | 75567.8906
2022-06-05 20:30 | 17.0572 | 5.7928 | 31.9388 | 178.6483 | 1.0649 | 2.2019 | 108.4115 | 11.4049 | 75493.6953
2022-06-05 20:35 | 16.2401 | 5.7928 | 30.6863 | 107.189 | 1.0107 | 2.0485 | 108.1938 | 7.8034 | 75489.9375
2022-06-05 20:40 | 19.2188 | 6.0186 | 35.4778 | 108.4354 | 1.0326 | 1.4895 | 109.0664 | 8.2989 | 76367.7188
2022-06-05 20:45 | 15.0295 | 4.7016 | 27.896 | 95.3742 | 1.093 | 1.7886 | 107.8115 | 7.711 | 75569.7734
2022-06-05 20:50 | 20.2521 | 5.7018 | 36.7449 | 180.7256 | 1.1057 | 2.5496 | 108.9563 | 11.4363 | 76371.5234
2022-06-05 20:55 | 19.3414 | 6.0246 | 35.6718 | 96.4832 | 1.1514 | 2.312 | 108.7895 | 10.5866 | 76448.4844
2022-06-05 21:00 | 18.8 | 6.108 | 34.9254 | 71.4837 | 1.2018 | 3.0904 | 107.3052 | 8.7568 | 75519.4297
2022-06-05 21:05 | 12.2731 | 5.6438 | 24.4565 | 47.7034 | 1.3735 | 3.2892 | 107.2488 | 7.8639 | 75593.6484
2022-06-05 21:10 | 15.0247 | 5.3268 | 28.5138 | 83.4261 | 1.4011 | 2.4858 | 107.015 | 7.9588 | 75543.3047
2022-06-05 21:15 | 17.2674 | 4.5419 | 31.1666 | 59.5698 | 1.318 | 2.0853 | 107.0329 | 7.0054 | 75519.4297
2022-06-05 21:20 | 15.1059 | 5.2336 | 28.23 | 60.3226 | 1.2341 | 0.98727 | 108.2753 | 6.4352 | 76470.7422
2022-06-05 21:25 | 18.9211 | 4.5464 | 33.5493 | 59.6292 | 1.1555 | 2.2117 | 107.0308 | 7.2127 | 75591.7734
2022-06-05 21:30 | 20.7484 | 5.7968 | 37.6007 | 47.6721 | 1.0569 | 2.0144 | 106.7427 | 7.0078 | 75545.9219
2022-06-05 21:35 | 17.8866 | 5.4834 | 32.9006 | 35.754 | 1.0569 | 2.6016 | 106.5793 | 7.3081 | 75545.9219
2022-06-05 21:40 | 18.109 | 6.1162 | 33.8744 | 47.7196 | 0.86633 | 1.6514 | 106.8492 | 7.6662 | 75623.9219
2022-06-05 21:45 | 20.8506 | 4.7001 | 36.6606 | 35.754 | 0.81299 | 1.1924 | 106.4704 | 9.911 | 75547.7891
2022-06-05 21:50 | 28.3591 | 6.5046 | 49.9745 | 48.2745 | 0.7402 | 2.0287 | 107.8159 | 18.8053 | 76507.0469
2022-06-05 21:55 | 15.4489 | 5.9594 | 29.6401 | 95.4393 | 0.62329 | 1.6531 | 106.5221 | 15.8835 | 75631.4062
2022-06-05 22:00 | 16.2389 | 6.0247 | 30.9163 | 241.2141 | 0.65818 | 1.4352 | 108.1309 | 13.5249 | 76459.8906
2022-06-05 22:05 | 10.2311 | 5.8026 | 21.4851 | 71.5795 | 0.65832 | 0.86574 | 106.7947 | 7.4156 | 75635.8281
2022-06-05 22:10 | 10.0199 | 4.545 | 19.7471 | 23.8442 | 0.6405 | 0.45106 | 106.4522 | 5.7584 | 75589.1875
2022-06-05 22:15 | 27.8234 | 5.3905 | 48.0392 | 132.6678 | 0.61247 | 1.0604 | 107.8003 | 8.8646 | 76463.6797
2022-06-05 22:20 | 12.0648 | 5.9555 | 24.4488 | 107.2987 | 0.60543 | 1.6265 | 106.8881 | 10.2148 | 75586.6641
2022-06-05 22:25 | 12.9979 | 4.7064 | 24.4732 | 95.4718 | 0.64158 | 2.7199 | 106.9402 | 8.6211 | 75664.6797
2022-06-05 22:30 | 9.8295 | 5.0752 | 20.1421 | 253.3613 | 0.7407 | 2.3501 | 108.1678 | 7.9555 | 76497.3438
2022-06-05 22:35 | 12.5153 | 4.4393 | 23.6232 | 241.2141 | 0.8493 | 2.3013 | 108.2411 | 7.041 | 76471.25
2022-06-05 22:40 | 9.5285 | 4.7627 | 19.3684 | 48.3075 | 0.76762 | 0.95952 | 108.1654 | 6.1882 | 76578.8125
2022-06-05 22:45 | 11.6879 | 3.9636 | 21.8792 | 60.3035 | 0.6486 | 0.79476 | 107.9656 | 6.6865 | 76475.6562
2022-06-05 22:50 | 11.6879 | 4.2807 | 22.1963 | 36.1821 | 0.53897 | 0.63033 | 108.0758 | 7.041 | 76475.6562
2022-06-05 22:55 | 8.9071 | 4.5511 | 18.2042 | 23.8761 | 0.37036 | 0.49683 | 106.813 | 5.2145 | 75700.4688
2022-06-05 23:00 | 10.1357 | 3.6095 | 19.3027 | 71.6283 | 0.42414 | 1.0107 | 107.0313 | 5.5655 | 75698.6094
2022-06-05 23:05 | 10.4503 | 4.1236 | 20.1421 | 36.1945 | 0.47472 | 1.1411 | 107.7819 | 4.8645 | 76499.8672
2022-06-05 23:10 | 8.8036 | 5.0802 | 18.5746 | 24.1537 | 0.48433 | 0.89555 | 107.6136 | 4.1593 | 76576.9375
2022-06-05 23:15 | 8.796 | 4.8601 | 18.3428 | 23.8523 | 0.36097 | 0.27975 | 105.9436 | 4.5081 | 75624.2891
2022-06-05 23:20 | 8.4844 | 4.5994 | 17.4459 | 24.1296 | 0.32865 | 0.24649 | 107.2857 | 5.0166 | 76503.625
2022-06-05 23:25 | 8.3838 | 4.7596 | 17.6105 | 24.1379 | 0.25596 | 0.85929 | 107.4326 | 5.1196 | 76527.8594
2022-06-05 23:30 | 18.6492 | 3.8115 | 32.3976 | 120.8099 | 0.20097 | 0.61206 | 107.4847 | 6.7484 | 76613.0781
2022-06-05 23:35 | 8.0908 | 4.7096 | 17.1115 | 35.8264 | 0.18944 | 1.3622 | 105.9764 | 5.116 | 75730.625
2022-06-05 23:40 | 10.436 | 4.5481 | 20.5447 | 23.8604 | 0.27091 | 1.4539 | 105.8707 | 5.1109 | 75654.4219
2022-06-05 23:45 | 10.0533 | 4.2894 | 19.6994 | 24.1702 | 0.22846 | 0.80417 | 107.19 | 4.4159 | 76639.2422
2022-06-05 23:50 | 7.7627 | 4.125 | 16.024 | 24.1379 | 0.23751 | 0.13703 | 106.9915 | 3.751 | 76534.1172
2022-06-05 23:55 | 9.7326 | 4.1264 | 19.2036 | 12.0731 | 0.24723 | 0.95228 | 107.0832 | 4.0565 | 76560.2578
2022-06-06 | 6.1088 | 4.2851 | 13.6489 | 12.0731 | 0.2933 | 0.14665 | 107.1383 | 3.9044 | 76560.2578
2022-06-06 00:05 | 4.9176 | 4.2401 | 11.778 | 11.9462 | 0.2542 | 0.90786 | 106.1217 | 3.462 | 75756.4844
2022-06-06 00:10 | 4.9682 | 4.2836 | 11.899 | 12.0689 | 0.22952 | 0.36724 | 107.1017 | 3.1428 | 76535.9844
2022-06-06 00:15 | 4.1415 | 3.809 | 10.1573 | 12.0731 | 0.11021 | 1.1113 | 107.3038 | 3.3467 | 76562.125
2022-06-06 00:20 | 3.7274 | 4.1264 | 9.6812 | 12.0731 | 0.0091749 | 0 | 107.1935 | 3.0424 | 76564
2022-06-06 00:25 | 3.8271 | 3.8052 | 9.6715 | 12.061 | 0 | 0 | 106.8661 | 2.9381 | 76486.8828
2022-06-06 00:30 | 3.2686 | 3.9143 | 8.7679 | 11.9105 | 0 | 0 | 105.8043 | 2.8514 | 75531.5
2022-06-06 00:35 | 2.1415 | 3.7515 | 6.8777 | 11.8907 | 0 | 0.13622 | 105.5744 | 2.5969 | 75406.6484
2022-06-06 00:40 | 2.3695 | 3.3162 | 6.9483 | 0 | 0 | 0.15613 | 106.6037 | 2.6741 | 76176.5547
2022-06-06 00:45 | 3.8118 | 3.4741 | 9.317 | 0 | 0 | 0.16515 | 106.7135 | 3.1281 | 76176.5547
2022-06-06 00:50 | 4.0219 | 3.6357 | 9.6425 | 12.0249 | 0 | 0 | 106.9854 | 3.4848 | 76255.5469
2022-06-06 00:55 | 1.9349 | 3.5903 | 6.5562 | 0 | 0 | 0.11802 | 105.9753 | 2.7431 | 75302.8203
2022-06-06 01:00 | 1.5453 | 3.4741 | 5.8429 | 12.0128 | 0 | 0 | 107.2075 | 3.3804 | 76180.2969
2022-06-06 01:05 | 1.3243 | 3.4354 | 5.4654 | 35.6364 | 0 | 0 | 106.3914 | 4.1409 | 75328.5469
2022-06-06 01:10 | 4.079 | 2.8136 | 8.9097 | 23.7814 | 0 | 0 | 106.2265 | 3.5458 | 75404.8047
2022-06-06 01:15 | 3.1969 | 3.6357 | 8.536 | 12.0249 | 0 | 0 | 107.3151 | 3.1313 | 76253.6719
2022-06-06 01:20 | 1.2237 | 3.2825 | 5.1582 | 0 | 0 | 0.14506 | 106.1178 | 2.5969 | 75407.2422
2022-06-06 01:25 | 1.3397 | 3.0014 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 107.1892 | 2.4731 | 76205.0625
2022-06-06 01:30 | 1.4272 | 3.2814 | 5.469 | 0 | 0 | 0 | 105.9729 | 2.1967 | 75377.1953
2022-06-06 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 75324.8438
2022-06-06 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0.30857 |  |  | 75407.2422
2022-06-06 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.018368 |  |  | 76310.125
2022-06-06 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 76206.9219
2022-06-06 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 76284.0625
2022-06-06 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0.46823 |  |  | 76206.9219
2022-06-06 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0.17444 |  |  | 76206.9219
2022-06-06 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 76204.4531
2022-06-06 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 75328.5469
2022-06-06 02:20 | 1.8337 | 4.9969 | 7.8077 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 2.4447 | 75330.9844
2022-06-06 02:25 | 1.3415 | 4.7455 | 6.8018 | 0 | 0 | 0.70718 | 107.6084 | 2.3248 | 76304.5469
2022-06-06 02:30 | 1.4262 | 4.2162 | 6.5585 | 0 | 0 | 0.036302 | 105.9029 | 2.6941 | 75325.4688
2022-06-06 02:35 | 1.1336 | 4.1072 | 5.8449 | 0 | 0 | 0 | 107.2991 | 2.6245 | 76203.8438
2022-06-06 02:40 | 3.9201 | 3.6369 | 9.6458 | 0 | 0 | 0.11927 | 107.0219 | 5.6079 | 76280.9844
2022-06-06 02:45 | 10.6185 | 3.7926 | 20.069 | 0 | 0 | 0.12849 | 107.0061 | 8.785 | 76228.0312
2022-06-06 02:50 | 5.9794 | 3.9506 | 13.274 | 0 | 0 | 0 | 107.0611 | 7.4723 | 76226.1797
2022-06-06 02:55 | 3.9612 | 3.9946 | 10.0665 | 0 | 0 | 0 | 108.2547 | 5.3093 | 77080.4141
2022-06-06 03:00 | 4.0668 | 3.6763 | 9.9101 | 0 | 0 | 0 | 108.2361 | 4.2387 | 77106.7578
2022-06-06 03:05 | 2.4008 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.2334 | 3.5784 | 77182.9609
2022-06-06 03:10 | 0.9385 | 3.5165 | 4.955 | 0 | 0 | 0.14828 | 108.1805 | 2.9109 | 77103.0391
2022-06-06 03:15 | 0.92908 | 3.7977 | 5.2218 | 0 | 0 | 1.1457 | 107.1501 | 2.4773 | 76326.4375
2022-06-06 03:20 | 2.6813 | 3.4777 | 7.4296 | 0 | 0 | 0.5316 | 107.0427 | 2.4243 | 76247.4062
2022-06-06 03:25 | 1.9833 | 3.68 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 108.4559 | 2.1982 | 77175.5234
2022-06-06 03:30 | 5.3253 | 3.8413 | 12.0041 | 0 | 0 | 0.074167 | 108.493 | 1.8409 | 77200.0391
2022-06-06 03:35 | 1.7751 | 3.6813 | 6.2421 | 0 | 0 | 0 | 108.493 | 1.8409 | 77198.1797
2022-06-06 03:40 | 1.1474 | 3.5177 | 5.2765 | 0 | 0.0092709 | 0.50063 | 108.6066 | 1.7369 | 77120.0938
2022-06-06 03:45 | 0.62588 | 3.5177 | 4.477 | 0 | 0.074218 | 0.5288 | 108.4398 | 2.0434 | 77115.6016
2022-06-06 03:50 | 2.0884 | 3.2011 | 6.4022 | 0 | 0.11133 | 0.79784 | 108.8824 | 1.7387 | 77195.5547
2022-06-06 03:55 | 1.3574 | 3.5212 | 5.6019 | 0 | 0 | 0.3247 | 108.5486 | 1.7898 | 77195.5547
2022-06-06 04:00 | 1.1474 | 3.3578 | 5.2765 | 0 | 0.15771 | 0.29687 | 108.4398 | 2.401 | 77117.4688
2022-06-06 04:05 | 0.72994 | 3.1968 | 4.3157 | 0 | 0.25065 | 0.0557 | 108.1805 | 1.6853 | 77089.25
2022-06-06 04:10 | 4.2268 | 3.1605 | 9.6394 | 0 | 0.27534 | 0.2478 | 106.7315 | 2.07 | 76215.0859
2022-06-06 04:15 | 7.2427 | 3.44 | 14.5418 | 0 | 0.31753 | 1.2429 | 105.6649 | 2.6478 | 75415.3281
2022-06-06 04:20 | 3.3675 | 3.4412 | 8.4465 | 0 | 0.42612 | 1.2874 | 105.6466 | 2.6987 | 75442.9375
2022-06-06 04:25 | 5.3063 | 3.2848 | 11.4185 | 0 | 0.69021 | 1.2896 | 105.7554 | 3.0985 | 75438.5469
2022-06-06 04:30 | 8.2517 | 2.9669 | 15.7715 | 0 | 0.86217 | 1.6517 | 105.4144 | 4.1409 | 75307.0781
2022-06-06 04:35 | 4.5858 | 3.749 | 10.7783 | 0 | 0.91694 | 0.87154 | 105.5047 | 2.695 | 75334.6484
2022-06-06 04:40 | 6.5535 | 3.4 | 13.4455 | 0 | 0.84262 | 1.5418 | 104.0064 | 2.1232 | 74530.4141
2022-06-06 04:45 | 6.4699 | 3.0515 | 12.9688 | 0 | 0.7892 | 0.52318 | 102.6268 | 2.7299 | 73564.7031
2022-06-06 04:50 | 6.8491 | 3.551 | 13.8952 | 0 | 0.74401 | 0.43027 | 103.6339 | 3.157 | 74442.2969
2022-06-06 04:55 | 5.0954 | 3.749 | 11.5593 | 0 | 0.68928 | 1.3876 | 104.6902 | 2.4455 | 75314.4062
2022-06-06 05:00 | 9.7701 | 3.551 | 18.5269 | 0 | 0.67298 | 0.84346 | 103.4192 | 2.861 | 74444.1172
2022-06-06 05:05 | 7.66 | 3.5533 | 15.2948 | 0 | 0.77907 | 0.8328 | 103.3802 | 2.3199 | 74498.4922
2022-06-06 05:10 | 13.9565 | 4.06 | 25.4531 | 0 | 0.84317 | 1.6319 | 104.4373 | 2.1952 | 75292.3594
2022-06-06 05:15 | 10.5759 | 4.1686 | 20.3796 | 0 | 0.93319 | 1.5523 | 103.1509 | 2.4171 | 74429.5703
2022-06-06 05:20 | 12.6496 | 3.5115 | 22.9013 | 23.2284 | 1.0804 | 1.9217 | 102.1639 | 3.3658 | 73597.8906
2022-06-06 05:25 | 16.0291 | 4.708 | 29.1308 | 11.192 | 1.7273 | 5.2673 | 98.5524 | 4.4186 | 70901.0156
2022-06-06 05:30 | 18.6827 | 5.3873 | 34.0248 | 10.7846 | 2.8389 | 8.3273 | 94.9651 | 3.986 | 68289.7031
2022-06-06 05:35 | 17.1928 | 4.9134 | 31.416 | 11.3263 | 3.5121 | 6.2544 | 100.0456 | 4.5192 | 71722.5469
2022-06-06 05:40 | 12.5472 | 5.0691 | 24.1528 | 11.3415 | 3.1444 | 3.4995 | 100.0247 | 3.7155 | 71835.6797
2022-06-06 05:45 | 11.4164 | 4.6766 | 22.0252 | 11.4759 | 2.7083 | 2.6119 | 102.1014 | 4.5307 | 72690.4609
2022-06-06 05:50 | 17.4306 | 5.4963 | 32.2145 | 11.6142 | 2.4216 | 2.3862 | 103.3846 | 4.7316 | 73566.2422
2022-06-06 05:55 | 34.1297 | 5.6433 | 57.9585 | 81.2178 | 2.0736 | 2.9509 | 102.9099 | 5.9939 | 73493.5703
2022-06-06 06:00 | 42.289 | 7.7786 | 72.6007 | 139.2305 | 1.8609 | 3.8371 | 103.228 | 10.1847 | 73493.5703
2022-06-06 06:05 | 34.6082 | 7.3846 | 60.5841 | 45.8577 | 1.6461 | 3.1172 | 102.5229 | 8.6671 | 72624.0078
2022-06-06 06:10 | 40.9954 | 6.2534 | 69.0926 | 46.4102 | 1.5409 | 2.453 | 103.44 | 6.0426 | 73519.8125
2022-06-06 06:15 | 50.3898 | 8.7498 | 85.989 | 80.3314 | 1.5766 | 3.959 | 102.2063 | 8.4348 | 72714.6328
2022-06-06 06:20 | 40.7377 | 8.5498 | 70.994 | 116.1418 | 1.5335 | 3.3951 | 103.7561 | 13.6095 | 73610.4609
2022-06-06 06:25 | 59.6827 | 8.5527 | 100.0365 | 127.7997 | 1.3567 | 2.7223 | 103.473 | 11.2719 | 73642.8047
2022-06-06 06:30 | 72.492 | 11.5909 | 122.5548 | 152.834 | 1.2114 | 3.1136 | 104.7048 | 11.7518 | 74523.1406
2022-06-06 06:35 | 74.1301 | 12.3709 | 126.0002 | 197.5086 | 1.2326 | 4.1943 | 103.7915 | 11.5159 | 73642.8047
2022-06-06 06:40 | 83.5957 | 12.0655 | 140.2039 | 302.0719 | 1.3922 | 5.3116 | 104.641 | 19.3233 | 73644.6016
2022-06-06 06:45 | 102.5861 | 16.1473 | 173.3949 | 286.996 | 1.3318 | 5.9581 | 103.2379 | 21.2147 | 72776.7656
2022-06-06 06:50 | 108.8039 | 15.7309 | 182.5094 | 302.0719 | 1.8869 | 7.955 | 104.9064 | 20.2504 | 73666.1641
2022-06-06 06:55 | 108.6876 | 17.7728 | 184.3731 | 329.1809 | 2.1693 | 6.9471 | 106.1553 | 22.121 | 74534.0547
2022-06-06 07:00 | 129.0744 | 18.4864 | 216.3362 | 302.1752 | 2.4547 | 7.302 | 104.783 | 21.8194 | 73684.1562
2022-06-06 07:05 | 146.8451 | 19.3376 | 244.5817 | 317.7425 | 2.6982 | 8.2648 | 106.6381 | 25.7018 | 74620.3516
2022-06-06 07:10 | 125.3106 | 20.8035 | 212.8841 | 356.9652 | 2.8216 | 8.2016 | 107.5497 | 23.5383 | 75464.3125
2022-06-06 07:15 | 113.8417 | 17.7874 | 192.288 | 349.9415 | 2.8731 | 8.7433 | 105.1137 | 21.0175 | 74005.5078
2022-06-06 07:20 | 102.9403 | 18.5726 | 176.3632 | 350.2907 | 3.0473 | 8.9649 | 105.7522 | 27.9532 | 74076.4297
2022-06-06 07:25 | 100.8714 | 19.174 | 173.7933 | 291.7176 | 3.0514 | 7.602 | 105.7895 | 23.5241 | 74021.8203
2022-06-06 07:30 | 96.168 | 15.646 | 163.0558 | 408.4046 | 3.0248 | 7.7617 | 105.4695 | 21.6618 | 74027.2109
2022-06-06 07:35 | 107.1353 | 15.0562 | 179.2771 | 318.8057 | 3.1395 | 9.0686 | 106.6172 | 18.597 | 74923.4062
2022-06-06 07:40 | 113.2111 | 20.1784 | 193.5571 | 318.8057 | 3.1205 | 8.3394 | 107.4805 | 21.7709 | 74928.5
2022-06-06 07:45 | 101.3727 | 19.1931 | 174.5809 | 315.3694 | 3.0129 | 9.1983 | 106.0018 | 24.2834 | 74110.7344
2022-06-06 07:50 | 87.7247 | 15.6322 | 149.9479 | 253.9954 | 2.9168 | 9.3635 | 104.3009 | 20.1234 | 73235.7422
2022-06-06 07:55 | 105.9806 | 16.5829 | 179.0337 | 292.0087 | 2.9489 | 8.7139 | 105.6282 | 21.8796 | 74100.3984
2022-06-06 08:00 | 110.8266 | 13.2094 | 183.0885 | 315.4773 | 3.0051 | 9.166 | 105.8245 | 21.2001 | 74116.2969
2022-06-06 08:05 | 136.0058 | 17.2844 | 225.759 | 311.4108 | 3.1007 | 8.7941 | 104.4077 | 31.3902 | 73115.8828
2022-06-06 08:10 | 120.4263 | 17.0323 | 201.6262 | 280.1447 | 3.1647 | 8.9089 | 106.1457 | 21.4241 | 74038.1484
2022-06-06 08:15 | 120.7457 | 18.322 | 203.4054 | 354.3497 | 3.2203 | 10.1094 | 107.7332 | 21.2822 | 74923.1953
2022-06-06 08:20 | 84.6841 | 15.5271 | 145.3339 | 318.9147 | 3.2382 | 10.9167 | 106.8696 | 20.4885 | 74939.5703
2022-06-06 08:25 | 95.6165 | 13.4894 | 160.0537 | 322.8342 | 3.0471 | 9.5617 | 104.214 | 18.8858 | 73167.2578
2022-06-06 08:30 | 88.1016 | 14.2472 | 149.4441 | 311.3044 | 3.0404 | 8.9373 | 106.1107 | 20.4354 | 73120.5078
2022-06-06 08:35 | 88.5627 | 13.0383 | 148.6369 | 361.7298 | 3.0395 | 9.2604 | 107.7624 | 22.985 | 74041.5938
2022-06-06 08:40 | 93.0729 | 10.4203 | 153.0858 | 338.0547 | 3.075 | 9.8364 |  |  | 73965.2656
2022-06-06 08:45 | 94.6048 | 15.0226 | 160.1895 | 291.5261 | 3.0959 | 10.0948 | 105.72 | 22.1373 | 73966.7031
2022-06-06 08:50 | 96.372 | 13.6383 | 161.3607 | 338.0547 | 3.1214 | 10.4549 | 106.9091 | 23.8433 | 73959.5
2022-06-06 08:55 | 91.8976 | 16.0555 | 156.9193 | 345.6667 | 3.1028 | 10.4742 | 104.3035 | 22.7449 | 73095.0859
2022-06-06 09:00 | 100.0708 | 14.0839 | 167.476 | 384.2986 | 3.2155 | 9.6376 | 105.4719 | 22.5478 | 73844.5781
2022-06-06 09:05 | 103.8618 | 13.9169 | 173.12 | 372.2806 | 3.251 | 9.3089 | 106.536 | 24.6752 | 73804.6328
2022-06-06 09:10 | 100.7699 | 14.8493 | 169.4661 | 302.7807 | 3.251 | 9.9929 |  |  | 73859.1406
2022-06-06 09:15 | 94.2516 | 17.5813 | 161.9005 | 302.3746 | 3.0849 | 9.9106 | 105.3304 | 19.5381 | 73781.6016
2022-06-06 09:20 | 81.4852 | 14.2179 | 139.1213 | 314.0044 | 2.9962 | 9.6624 |  |  | 73787.0234
2022-06-06 09:25 | 86.5267 | 15.1061 | 147.7373 | 264.3009 | 2.9693 | 10.1255 |  |  | 72913.9688
2022-06-06 09:30 | 88.4668 | 16.2053 | 151.6575 | 267.4852 | 3.0338 | 9.5537 |  |  | 73766.6719
2022-06-06 09:35 | 95.3736 | 16.0889 | 162.2809 | 223.5966 | 3.0429 | 9.6136 |  |  | 74681.6641
2022-06-06 09:40 | 90.3536 | 14.2281 | 152.7253 | 230.287 | 3.0445 | 8.5018 | 103.7587 | 25.5826 | 73069.8906
2022-06-06 09:45 | 97.4292 | 16.2812 | 165.4762 | 292.743 | 3.1702 | 9.3565 | 101.9238 | 25.3943 | 71394.3984
2022-06-06 09:50 | 77.0227 | 15.439 | 133.5022 | 310.8874 | 3.2343 | 8.5722 |  |  | 73021.3594
2022-06-06 09:55 | 96.6452 | 15.5623 | 163.8532 | 250.4281 | 2.9519 | 7.6869 |  |  | 72210.9453
2022-06-06 10:00 | 95.6603 | 14.9142 | 161.5458 | 235.8942 | 2.7409 | 7.1435 | 101.1726 | 19.3905 | 71233.4297
2022-06-06 10:05 | 97.719 | 15.8458 | 165.633 | 261.5499 | 2.7902 | 8.0759 |  |  | 72111.6094
2022-06-06 10:10 | 85.7442 | 13.979 | 145.4109 | 230.2208 | 2.7531 | 8.426 | 99.1401 | 21.917 | 69500.2266
2022-06-06 10:15 | 84.7806 | 12.8104 | 142.7652 | 216.5564 | 2.8043 | 8.8584 | 97.3743 | 16.5991 | 68615.0312
2022-06-06 10:20 | 113.4795 | 14.6996 | 188.7891 | 263.1095 | 2.8281 | 8.3927 | 98.5389 | 18.8781 | 69452.0547
2022-06-06 10:25 | 120.6662 | 18.5995 | 203.5609 | 247.0429 | 2.7287 | 7.5188 | 100.5736 | 18.0633 | 71140.3125
2022-06-06 10:30 | 109.8554 | 16.3288 | 184.719 | 221.8117 | 2.6234 | 6.8461 | 99.4333 | 17.2348 | 70259.3516
2022-06-06 10:35 | 110.3618 | 18.3042 | 187.4708 | 224.5844 | 2.7228 | 8.6566 | 100.5736 | 16.7428 | 71150.8906
2022-06-06 10:40 | 76.9201 | 14.137 | 132.0428 | 177.3888 | 2.7447 | 8.344 | 99.298 | 14.5281 | 70245.0156
2022-06-06 10:45 | 94.7269 | 14.328 | 159.3811 | 202.2588 | 2.7989 | 7.1985 | 100.9477 | 12.7423 | 71210.7109
2022-06-06 10:50 | 100.1245 | 16.0477 | 169.5221 | 233.0554 | 2.7785 | 7.8373 | 99.955 | 15.1486 | 70335.0547
2022-06-06 10:55 | 83.9292 | 15.8471 | 144.3528 | 230.1422 | 2.9273 | 8.3481 | 98.305 | 16.248 | 69450.7109
2022-06-06 11:00 | 88.0337 | 14.3226 | 149.2637 | 213.6341 | 2.9019 | 8.4456 | 95.865 | 13.7281 | 67685.7578
2022-06-06 11:05 | 96.9506 | 14.5838 | 163.1932 | 199.6936 | 2.9211 | 6.7624 | 99.0591 | 14.6775 | 70312.7891
2022-06-06 11:10 | 91.2185 | 13.3707 | 153.1936 | 183.9473 | 2.6596 | 6.4062 | 96.4673 | 14.6335 | 68580.0703
2022-06-06 11:15 | 91.1469 | 15.8964 | 155.6096 | 310.6345 | 2.6172 | 7.0241 | 99.9209 | 26.0467 | 70316.2734
2022-06-06 11:20 | 99.4969 | 13.2494 | 165.7618 | 219.1083 | 2.4594 | 6.8529 | 99.4729 | 14.402 | 69432.1641
2022-06-06 11:25 | 113.672 | 18.1624 | 192.4029 | 280.8192 | 2.4635 | 7.8096 | 101.3239 | 18.069 | 71190.9453
2022-06-06 11:30 | 72.2503 | 14.8336 | 125.5815 | 208.1529 | 2.411 | 7.7669 | 97.9711 | 14.7241 | 69436.6016
2022-06-06 11:35 | 72.0232 | 12.3963 | 122.796 | 166.4113 | 2.3679 | 6.2326 | 98.6029 | 14.5843 | 70322.5469
2022-06-06 11:40 | 87.9844 | 13.6905 | 148.5561 | 276.9809 | 2.1726 | 5.6809 | 98.9771 | 25.2673 | 70222.4688
2022-06-06 11:45 | 87.5467 | 15.2825 | 149.4772 | 221.4389 | 2.2241 | 6.8584 | 98.8614 | 20.0424 | 70189.5859
2022-06-06 11:50 | 98.232 | 16.6807 | 167.1053 | 203.9339 | 2.2932 | 7.9612 | 101.9391 | 17.416 | 71820.8828
2022-06-06 11:55 | 78.6234 | 13.5214 | 134.1852 | 145.3439 | 2.1455 | 6.24 | 100.1354 | 12.6785 | 70880.4219
2022-06-06 12:00 | 110.0728 | 15.0274 | 183.8997 | 215.0481 | 2.1323 | 6.4404 | 102.3026 | 14.6889 | 71776.5469
2022-06-06 12:05 | 91.5068 | 15.1166 | 155.3815 | 243.2562 | 2.2502 | 7.1483 | 99.992 | 18.9939 | 70118.8594
2022-06-06 12:10 | 85.3247 | 16.4773 | 147.4132 | 257.4044 | 2.4317 | 7.9202 | 101.2074 | 22.7971 | 70940.8281
2022-06-06 12:15 | 89.5555 | 16.4502 | 153.5823 | 204.9679 | 2.3789 | 8.1573 | 97.4579 | 19.4374 | 68393.2969
2022-06-06 12:20 | 80.1806 | 15.5629 | 138.3211 | 165.9659 | 2.444 | 7.3826 | 98.9962 | 12.0358 | 70134.0547
2022-06-06 12:25 | 91.2706 | 16.9356 | 156.8385 | 179.2432 | 2.4574 | 7.4578 | 100.0801 | 13.8801 | 71016.0859
2022-06-06 12:30 | 83.8937 | 14.7691 | 143.2152 | 192.9241 | 2.4325 | 7.3147 | 101.6417 | 15.1094 | 71951.7031
2022-06-06 12:35 | 84.2104 | 15.1517 | 144.2324 | 188.4066 | 2.466 | 6.2749 | 99.363 | 17.6881 | 70255.25
2022-06-06 12:40 | 123.3692 | 16.1715 | 205.4219 | 188.4067 | 2.4093 | 6.484 | 99.1097 | 15.4072 | 70265.8125
2022-06-06 12:45 | 99.6078 | 13.6948 | 166.3772 | 210.5722 | 2.3755 | 7.5577 | 98.8565 | 14.8952 | 70279.8984
2022-06-06 12:50 | 120.9657 | 18.1438 | 203.7119 | 235.6468 | 2.5422 | 9.655 | 100.0922 | 18.8517 | 71186.9141
2022-06-06 12:55 | 95.5208 | 16.4629 | 163.0263 | 177.3239 | 2.5843 | 8.4284 | 98.6539 | 19.0845 | 70311.5859
2022-06-06 13:00 | 107.0799 | 17.768 | 181.9039 | 199.4214 | 2.7034 | 7.5695 | 99.1266 | 15.3554 | 70294.4453
2022-06-06 13:05 | 87.9098 | 16.0418 | 150.6473 | 155.3133 | 2.7297 | 8.1806 | 98.0427 | 11.8349 | 70382.1094
2022-06-06 13:10 | 89.6034 | 16.9707 | 154.3179 | 175.0477 | 2.5554 | 6.8895 | 96.9876 | 19.4369 | 69400.0234
2022-06-06 13:15 | 88.9415 | 14.3963 | 150.729 | 197.1252 | 2.532 | 7.8301 | 97.6349 | 38.2226 | 69443.2188
2022-06-06 13:20 | 90.3195 | 14.6792 | 153.1241 | 197.058 | 2.5453 | 8.7543 | 97.5016 | 21.7486 | 69407.25
2022-06-06 13:25 | 74.8281 | 13.384 | 128.0832 | 197.058 | 2.3792 | 7.2378 | 97.4015 | 21.0589 | 69427.0156
2022-06-06 13:30 | 77.4901 | 11.9857 | 130.7654 | 184.402 | 2.1092 | 6.7417 | 91.3332 | 20.1797 | 64967.457
2022-06-06 13:35 | 87.7922 | 14.8552 | 149.4263 | 199.4214 | 2.2219 | 8.0257 | 100.1897 | 17.3563 | 70282.0469
2022-06-06 13:40 | 105.7849 | 13.4143 | 175.5652 | 201.8454 | 2.3367 | 7.712 | 100.7927 | 16.5782 | 71116.6172
2022-06-06 13:45 | 123.7387 | 16.1168 | 205.7879 | 295.1539 | 2.3656 | 8.3878 | 100.8958 | 20.0727 | 72021.8125
2022-06-06 13:50 | 121.1101 | 16.5645 | 202.2064 | 295.1539 | 2.5389 | 9.1157 | 100.7401 | 21.074 | 72029.0703
2022-06-06 13:55 | 99.0532 | 17.984 | 169.6688 | 201.8454 | 2.6764 | 8.5252 | 98.9479 | 16.1544 | 71134.5391
2022-06-06 14:00 | 80.3004 | 15.0358 | 138.1231 | 257.9136 | 2.7561 | 8.2513 | 99.4091 | 18.0853 | 71154.2578
2022-06-06 14:05 | 90.8989 | 14.6195 | 153.9527 | 249.6606 | 2.896 | 7.8408 | 100.8614 | 17.8734 | 72024.5
2022-06-06 14:10 | 95.3758 | 14.172 | 160.2182 | 226.9641 | 2.9161 | 7.7993 | 100.7058 | 16.8725 | 72020.8672
2022-06-06 14:15 | 99.7907 | 17.6844 | 170.496 | 241.4594 | 2.9429 | 9.2043 | 102.2459 | 17.1919 | 72935.8281
2022-06-06 14:20 | 89.4059 | 14.2939 | 151.3384 | 224.1963 | 2.7755 | 8.1477 | 99.5289 | 15.631 | 71124.6484
2022-06-06 14:25 | 100.9396 | 14.6565 | 169.3803 | 298.8479 | 2.7867 | 8.0631 | 102.1585 | 19.6964 | 72912.5156
2022-06-06 14:30 | 95.2048 | 17.7445 | 163.6779 | 302.5515 | 2.7124 | 7.7042 | 103.85 | 22.042 | 73827.3281
2022-06-06 14:35 | 99.2365 | 15.3755 | 167.4888 | 261.1803 | 2.6184 | 8.4324 | 100.8758 | 18.1713 | 72074.1953
2022-06-06 14:40 | 98.1647 | 17.2989 | 167.7692 | 249.5756 | 2.6124 | 8.6132 | 101.0344 | 16.8668 | 71967.0703
2022-06-06 14:45 | 93.3957 | 15.5831 | 158.7434 | 232.6526 | 2.6218 | 7.8906 | 98.7698 | 16.6114 | 70275.3438
2022-06-06 14:50 | 90.1704 | 16.7315 | 154.8023 | 243.4883 | 2.7226 | 8.1511 | 99.1265 | 16.6878 | 70192.1875
2022-06-06 14:55 | 96.056 | 15.1462 | 162.3843 | 276.9674 | 2.9999 | 8.941 | 99.1748 | 17.4024 | 70305.6016
2022-06-06 15:00 | 99.3701 | 16.9406 | 169.2587 | 313.7679 | 3.1225 | 8.8656 | 100.2632 | 21.65 | 71109.25
2022-06-06 15:05 | 103.9047 | 17.5971 | 177.0152 | 294.9529 | 3.3453 | 9.4237 | 101.1381 | 23.2514 | 72010.8516
2022-06-06 15:10 | 96.166 | 16.7876 | 164.1943 | 280.0546 | 3.4055 | 10.1825 | 99.7172 | 21.2662 | 71130.0859
2022-06-06 15:15 | 95.6007 | 14.1765 | 160.7166 | 295.1468 | 3.3441 | 9.136 | 101.2046 | 22.0747 | 72055.1328
2022-06-06 15:20 | 87.131 | 15.9672 | 149.5247 | 283.795 | 3.189 | 8.6017 | 101.2565 | 22.1701 | 72047.8359
2022-06-06 15:25 | 85.5022 | 14.4314 | 145.345 | 268.8524 | 3.065 | 8.9139 | 100.229 | 19.5254 | 71097.6562
2022-06-06 15:30 | 103.4673 | 16.3458 | 174.797 | 268.8524 | 2.9969 | 7.5858 | 100.5874 | 25.5477 | 71094.0469
2022-06-06 15:35 | 97.0637 | 17.8245 | 166.7544 | 268.944 | 2.9353 | 8.4572 | 100.0071 | 20.0968 | 71132.6797
2022-06-06 15:40 | 82.4141 | 15.9199 | 142.2472 | 280.3341 | 2.9032 | 8.7266 | 100.3291 | 18.3204 | 71212.4531
2022-06-06 15:45 | 90.5585 | 17.0682 | 155.7285 | 287.256 | 2.8266 | 8.4012 | 102.8588 | 18.5315 | 72970.7812
2022-06-06 15:50 | 110.4804 | 17.8184 | 187.1667 | 257.6502 | 2.8181 | 9.1268 | 99.9731 | 17.5023 | 71139.0938
2022-06-06 15:55 | 94.6911 | 17.5354 | 162.6813 | 280.2387 | 2.9958 | 9.2854 | 100.6023 | 20.8565 | 71204.4297
2022-06-06 16:00 | 98.3028 | 17.7616 | 168.4437 | 321.1729 | 3.0524 | 9.1907 | 99.5459 | 22.4666 | 70327.9453
2022-06-06 16:05 | 87.5702 | 16.4513 | 150.5365 | 321.1729 | 3.1028 | 9.5018 | 99.3435 | 20.7921 | 70331.5
2022-06-06 16:10 | 154.986 | 19.5486 | 257.1168 | 454.072 | 3.2515 | 10.2031 | 102.1383 | 33.3266 | 72106.5156
2022-06-06 16:15 | 138.2446 | 28.2738 | 240.1801 | 470.4917 | 3.493 | 11.8337 | 101.3552 | 33.5461 | 71142.9297
2022-06-06 16:20 | 105.833 | 18.1067 | 180.1842 | 324.7528 | 3.7303 | 11.0632 | 100.3996 | 28.314 | 71102.4141
2022-06-06 16:25 | 113.7468 | 19.4382 | 193.7934 | 403.2787 | 3.6208 | 9.3545 | 101.1505 | 30.3938 | 71137.4922
2022-06-06 16:30 | 113.475 | 18.1994 | 192.138 | 351.7861 | 3.4809 | 9.176 | 102.0517 | 29.55 | 72081.6641
2022-06-06 16:35 | 105.7955 | 19.0528 | 181.0745 | 331.9165 | 3.2341 | 8.8455 | 99.4972 | 26.3011 | 70260.8281
2022-06-06 16:40 | 83.4435 | 16.6513 | 144.5565 | 291.4483 | 3.2256 | 9.2003 | 100.8072 | 21.7981 | 71227.8438
2022-06-06 16:45 | 81.7645 | 16.84 | 142.1715 | 306.0888 | 3.0814 | 7.9446 | 102.3126 | 24.045 | 72042.0703
2022-06-06 16:50 | 78.6084 | 14.7975 | 135.2912 | 310.1309 | 3.0493 | 8.1635 | 103.3487 | 25.8098 | 72973.6406
2022-06-06 16:55 | 80.3334 | 15.5041 | 138.642 | 294.8525 | 2.9908 | 8.6965 | 101.7774 | 28.2922 | 72070.2422
2022-06-06 17:00 | 66.0884 | 15.188 | 116.4907 | 302.864 | 2.9523 | 8.4401 | 100.5683 | 23.4619 | 71278.1484
2022-06-06 17:05 | 78.4583 | 15.844 | 136.1077 | 332.8847 | 3.0744 | 7.4988 | 103.2808 | 23.9608 | 72950.4688
2022-06-06 17:10 | 62.8297 | 13.9896 | 110.2973 | 268.8524 | 3.0279 | 7.6548 | 100.6385 | 19.6666 | 71189.5312
2022-06-06 17:15 | 75.5936 | 13.1233 | 128.9959 | 317.6416 | 3.0146 | 7.95 | 101.9675 | 22.7273 | 72083.8281
2022-06-06 17:20 | 72.9171 | 13.1061 | 124.876 | 347.2677 | 2.9428 | 7.3741 | 100.7921 | 20.2311 | 71189.5312
2022-06-06 17:25 | 70.1915 | 15.0718 | 122.664 | 329.2022 | 2.9447 | 7.0691 | 102.4495 | 20.6921 | 72149.9766
2022-06-06 17:30 | 72.6242 | 13.141 | 124.613 | 287.256 | 3.0011 | 8.3663 | 103.5414 | 18.0489 | 73020.625
2022-06-06 17:35 | 98.8921 | 14.5982 | 166.1836 | 358.9498 | 3.1171 | 8.8829 | 101.4397 | 27.3251 | 71285.3516
2022-06-06 17:40 | 88.8833 | 17.6724 | 153.916 | 310.2364 | 3.338 | 9.4561 | 104.0665 | 39.7654 | 73037.2422
2022-06-06 17:45 | 80.8223 | 13.4052 | 137.4398 | 324.974 | 3.2874 | 8.2016 | 101.5434 | 30.4982 | 71230
2022-06-06 17:50 | 84.5998 | 13.5796 | 143.2572 | 340.554 | 3.3441 | 9.9721 | 102.9683 | 26.5564 | 72168.2109
2022-06-06 17:55 | 77.7692 | 14.0333 | 133.0898 | 401.7574 | 3.3587 | 9.6575 | 104.225 | 28.2034 | 72984.2266
2022-06-06 18:00 | 78.682 | 12.5286 | 133.1351 | 367.4461 | 3.3478 | 8.448 | 104.208 | 24.403 | 73001.6875
2022-06-06 18:05 | 64.8371 | 12.8335 | 112.2181 | 317.8504 | 3.2579 | 7.8173 | 102.9683 | 19.2617 | 72168.2109
2022-06-06 18:10 | 68.2131 | 12.8433 | 117.4028 | 321.8362 | 3.0611 | 7.6484 | 104.3645 | 23.1239 | 73076.1797
2022-06-06 18:15 | 64.8616 | 12.39 | 111.8121 | 333.3303 | 3.0319 | 7.3881 | 104.6797 | 24.8618 | 73068.8359
2022-06-06 18:20 | 60.1247 | 12.825 | 104.9863 | 294.9529 | 3.1621 | 8.1593 | 103.2635 | 23.299 | 72103.3359
2022-06-06 18:25 | 68.7294 | 10.7316 | 115.9312 | 264.4555 | 3.3675 | 8.7066 | 104.4001 | 21.007 | 73084.5391
2022-06-06 18:30 | 79.2313 | 14.8183 | 136.2668 | 278.9048 | 3.3804 | 7.5552 | 105.4104 | 20.2067 | 73858.2344
2022-06-06 18:35 | 59.0588 | 12.6922 | 103.2196 | 267.5506 | 3.1862 | 6.5931 | 105.4625 | 16.8557 | 73930.6094
2022-06-06 18:40 | 64.9324 | 12.2285 | 111.7592 | 247.2776 | 2.9989 | 6.7743 | 109.9828 | 15.7269 | 74838.0938
2022-06-06 18:45 | 64.867 | 11.6257 | 111.0562 | 267.6417 | 3.0107 | 6.5424 | 106.8809 | 16.5682 | 73944.6328
2022-06-06 18:50 | 67.3489 | 12.6965 | 115.9313 | 310.4478 | 3.1755 | 7.0316 | 105.1882 | 17.6748 | 73044.1484
2022-06-06 18:55 | 50.0973 | 12.2376 | 89.0285 | 221.0953 | 3.3429 | 7.6031 | 105.2857 | 15.2486 | 73922.3359
2022-06-06 19:00 | 50.6432 | 11.2885 | 88.9161 | 235.2677 | 3.3626 | 7.1533 | 106.5941 | 17.2922 | 74734.3828
2022-06-06 19:05 | 42.5847 | 10.2423 | 75.5176 | 325.6107 | 3.2889 | 7.4154 | 105.3228 | 14.7502 | 73872.9219
2022-06-06 19:10 | 38.8947 | 9.6308 | 69.2499 | 209.3211 | 3.2215 | 6.5402 | 105.3759 | 13.1384 | 73874.7656
2022-06-06 19:15 | 44.6238 | 9.7934 | 78.1943 | 221.1706 | 3.1068 | 6.8138 | 105.2152 | 13.7382 | 73945.3594
2022-06-06 19:20 | 33.1782 | 10.5435 | 61.5553 | 188.7184 | 3.0913 | 6.4952 | 106.6641 | 14.4653 | 74918.8672
2022-06-06 19:25 | 39.0707 | 8.2231 | 68.112 | 212.4472 | 2.9026 | 5.6802 | 106.68 | 14.4747 | 74979.7266
2022-06-06 19:30 | 39.2632 | 9.4864 | 69.6704 | 141.9617 | 2.7142 | 4.3837 | 106.9287 | 11.4776 | 75153.4844
2022-06-06 19:35 | 37.5757 | 9.1845 | 66.7819 | 130.2608 | 2.6401 | 4.7986 | 107.1432 | 11.489 | 75230.5391
2022-06-06 19:40 | 33.6151 | 9.6515 | 61.0222 | 106.577 | 2.6133 | 5.0037 | 107.1973 | 11.5387 | 75234.2578
2022-06-06 19:45 | 31.3234 | 8.0023 | 56.0159 | 117.0656 | 2.5394 | 4.8407 | 106.2397 | 11.8002 | 74372.6406
2022-06-06 19:50 | 42.104 | 8.7088 | 73.2472 | 130.1316 | 2.5445 | 5.2676 | 107.5775 | 10.5336 | 75157.2031
2022-06-06 19:55 | 38.0717 | 10.4266 | 68.7842 | 142.0585 | 2.508 | 5.0161 | 107.5967 | 10.6899 | 75210.3203
2022-06-06 20:00 | 34.0329 | 8.7204 | 60.7315 | 71.0756 | 2.3912 | 4.131 | 108.0458 | 9.1545 | 75258.0391
2022-06-06 20:05 | 25.3968 | 7.2499 | 46.179 | 71.9363 | 2.3483 | 3.6079 | 109.9568 | 9.3661 | 76169.1094
2022-06-06 20:10 | 24.865 | 7.1561 | 45.2701 | 82.8392 | 2.2646 | 3.4813 | 107.9927 | 8.9466 | 75182.5391
2022-06-06 20:15 | 32.825 | 7.1656 | 57.4809 | 106.6497 | 2.1765 | 3.8822 | 107.7577 | 9.8047 | 75277.875
2022-06-06 20:20 | 40.6236 | 9.4961 | 71.7655 | 94.738 | 2.2128 | 4.7456 | 107.7416 | 10.6438 | 75222.7344
2022-06-06 20:25 | 37.627 | 7.7941 | 65.4701 | 71.1483 | 2.178 | 3.8938 | 108.2648 | 8.9647 | 75327.3984
2022-06-06 20:30 | 40.3865 | 8.9317 | 70.9916 | 105.4309 | 2.1408 | 4.3956 | 106.4728 | 10.7258 | 74415.7969
2022-06-06 20:35 | 40.0007 | 8.2479 | 69.5623 | 130.2203 | 2.2121 | 4.4419 | 107.9754 | 15.7614 | 75200.7812
2022-06-06 20:40 | 50.6094 | 8.2561 | 85.9878 | 130.3496 | 2.2099 | 4.4641 | 107.9743 | 12.8904 | 75281.5703
2022-06-06 20:45 | 39.6081 | 9.3404 | 70.0531 | 106.5802 | 2.2195 | 5.3357 | 107.8499 | 9.0025 | 75233.8281
2022-06-06 20:50 | 49.5084 | 7.0123 | 82.9005 | 94.8321 | 2.1595 | 5.1633 | 107.957 | 8.9616 | 75309.1016
2022-06-06 20:55 | 37.5125 | 9.973 | 67.4736 | 59.2701 | 2.1041 | 3.933 | 107.7945 | 7.6174 | 75312.8047
2022-06-06 21:00 | 34.6399 | 7.7204 | 60.8176 | 59.9283 | 2.1026 | 3.6122 | 109.375 | 8.4571 | 76150.5312
2022-06-06 21:05 | 23.0539 | 7.161 | 42.4989 | 35.5267 | 2.0242 | 3.2494 | 107.9581 | 7.5601 | 75239.375
2022-06-06 21:10 | 17.1635 | 7.161 | 33.4698 | 35.5267 | 1.884 | 3.6525 | 107.7958 | 6.7643 | 75237.5312
2022-06-06 21:15 | 20.7457 | 6.547 | 38.3468 | 23.7161 | 1.8549 | 3.3814 | 107.6145 | 5.7772 | 75334.5391
2022-06-06 21:20 | 20.2372 | 5.7676 | 36.788 | 47.4322 | 1.8745 | 2.7984 | 107.7771 | 7.9188 | 75327.1875
2022-06-06 21:25 | 21.0837 | 6.0019 | 38.3197 | 58.5346 | 1.8261 | 3.3362 | 106.5639 | 8.6538 | 74364.7578
2022-06-06 21:30 | 27.6704 | 6.2374 | 48.6516 | 47.4484 | 1.8999 | 3.5424 | 107.7055 | 7.3237 | 75347.3906
2022-06-06 21:35 | 23.9761 | 7.4749 | 44.2263 | 35.5389 | 1.7945 | 2.7362 | 107.5077 | 6.8661 | 75240.8672
2022-06-06 21:40 | 16.0732 | 6.2374 | 30.875 | 23.7242 | 1.6868 | 2.7522 | 107.5971 | 6.4269 | 75341.875
2022-06-06 21:45 | 21.5452 | 5.9196 | 38.7892 | 35.551 | 1.653 | 2.1151 | 107.8694 | 6.4205 | 75264.7109
2022-06-06 21:50 | 25.1272 | 6.2374 | 44.5973 | 47.4484 | 1.5285 | 3.1371 | 107.9223 | 6.8753 | 75338.1953
2022-06-06 21:55 | 19.532 | 6.2374 | 36.1768 | 35.5863 | 1.4915 | 2.8499 | 107.7597 | 6.5265 | 75336.3594
2022-06-06 22:00 | 30.652 | 4.73 | 51.7145 | 47.9754 | 1.4197 | 2.1386 | 109.4497 | 6.7501 | 76172.4609
2022-06-06 22:05 | 23.3722 | 7.102 | 42.9278 | 48.023 | 1.4647 | 2.9563 | 109.723 | 6.7568 | 76243.1094
2022-06-06 22:10 | 19.6405 | 5.6156 | 35.7212 | 35.5985 | 1.4733 | 2.3075 | 108.1218 | 5.8809 | 75365.6484
2022-06-06 22:15 | 25.2255 | 7.2599 | 45.9265 | 24.0115 | 1.4906 | 2.5143 | 109.3938 | 5.6979 | 76252.3047
2022-06-06 22:20 | 16.7744 | 6.8566 | 32.4133 | 23.7088 | 1.5103 | 2.8784 | 108.7187 | 5.9746 | 75277.5078
2022-06-06 22:25 | 13.2162 | 6.0775 | 26.3358 | 59.2719 | 1.4023 | 2.343 | 108.5562 | 7.9164 | 75281.1641
2022-06-06 22:30 | 16.0628 | 5.7658 | 30.3874 | 82.9807 | 1.2878 | 2.1759 | 108.8271 | 8.8623 | 75279.375
2022-06-06 22:35 | 21.4722 | 6.7075 | 39.6209 | 35.5985 | 1.2691 | 3.0087 | 109.2605 | 6.5288 | 75363.8203
2022-06-06 22:40 | 16.1489 | 6.3067 | 30.9026 | 23.9877 | 1.3379 | 3.2506 | 109.943 | 5.9945 | 76174.2266
2022-06-06 22:45 | 13.8998 | 6.6286 | 27.9346 | 24.0115 | 1.4277 | 3.1428 | 110.1619 | 6.8073 | 76252.3047
2022-06-06 22:50 | 9.4663 | 5.9934 | 20.5036 | 11.9979 | 1.3474 | 2.2995 | 110.0902 | 6.0974 | 76200.25
2022-06-06 22:55 | 11.1979 | 5.7735 | 22.938 | 11.8702 | 1.2429 | 2.3616 | 108.8096 | 6.2319 | 75387.7344
2022-06-06 23:00 | 22.8652 | 5.3678 | 40.4165 | 12.0099 | 1.1408 | 2.3444 | 109.4312 | 5.9521 | 76272.8047
2022-06-06 23:05 | 22.0194 | 7.4128 | 41.165 | 11.9979 | 1.061 | 1.8702 | 108.9937 | 6.2989 | 76192.8438
2022-06-06 23:10 | 19.2412 | 6.1511 | 35.487 | 11.9979 | 1.024 | 2.0121 | 109.4323 | 6.6013 | 76194.6953
2022-06-06 23:15 | 15.972 | 5.7698 | 30.4082 | 11.8625 | 1.0473 | 1.7928 | 108.4678 | 5.879 | 75338.0469
2022-06-06 23:20 | 13.3402 | 5.6194 | 26.2238 | 23.7485 | 1.0927 | 2.292 |  |  | 75415.2578
2022-06-06 23:25 | 12.4545 | 5.5221 | 24.6127 | 24.0041 | 1.1853 | 1.6073 |  |  | 76226.2109
2022-06-06 23:30 | 12.7633 | 5.8376 | 25.4016 | 12.002 | 1.1056 | 1.8067 | 109.9084 | 6.7547 | 76229.8906
2022-06-06 23:35 | 13.7926 | 5.8376 | 26.9794 | 12.002 | 1.0955 | 1.7151 |  |  | 76229.8906
2022-06-06 23:40 | 8.9525 | 5.146 | 18.8687 | 11.8625 | 1.0394 | 0.95058 |  |  | 75343.5
2022-06-06 23:45 | 13.7973 | 5.2083 | 26.3573 | 12.0061 | 0.97843 | 1.7953 |  |  | 76257.7109
2022-06-06 23:50 | 11.3374 | 5.3715 | 22.7498 | 12.0181 | 0.90752 | 2.0846 |  |  | 76332.1953
2022-06-06 23:55 | 13.2298 | 5.1478 | 25.4268 | 11.8665 | 0.87033 | 1.3055 |  |  | 75369.1797
2022-06-07 | 20.6959 | 5.8396 | 37.7209 | 12.0061 | 0.88955 | 1.3568 |  |  | 76257.7109
2022-06-07 00:05 | 14.5672 | 5.309 | 27.6381 | 11.8783 | 0.86145 | 1.8561 |  |  | 75450.0234
2022-06-07 00:10 | 8.549 | 5.0522 | 18.1564 | 12.0103 | 0.79918 | 1.769 | 109.819 | 3.8841 | 76285.625
2022-06-07 00:15 | 14.935 | 4.8943 | 27.6293 | 0 | 0.74553 | 1.3114 |  |  | 76289.1953
2022-06-07 00:20 | 12.2528 | 5.6818 | 24.4633 | 0 | 0.73557 | 1.2379 | 109.1779 | 4.5887 | 76263.1094
2022-06-07 00:25 | 8.0392 | 4.8975 | 17.2203 | 12.0181 | 0.71834 | 1.2032 |  |  | 76337.6016
2022-06-07 00:30 | 3.914 | 4.7365 | 10.5781 | 0 | 0.67301 | 0.82555 |  |  | 76287.375
2022-06-07 00:35 | 3.9742 | 4.2174 | 10.3093 | 0 | 0.58536 | 0.69179 | 108.2697 | 3.6431 | 75475.7578
2022-06-07 00:40 | 10.52 | 4.2685 | 20.394 | 0 | 0.43116 | 0.11677 | 109.4161 | 4.95 | 76388.0703
2022-06-07 00:45 | 9.4708 | 4.683 | 19.3563 | 0 | 0.22217 | 0.16885 | 107.928 | 4.5385 | 75426.1719
2022-06-07 00:50 | 6.0851 | 4.4266 | 13.596 | 0 | 0.27929 | 0.3784 | 108.7566 | 3.5862 | 76391.7344
2022-06-07 00:55 | 4.3818 | 4.686 | 11.2465 | 0 | 0.15148 | 0.55245 | 107.3466 | 3.3437 | 75475.8281
2022-06-07 01:00 | 2.987 | 4.1049 | 8.8414 | 0 | 0.18951 | 0.55048 | 108.5018 | 3.0266 | 76289.2812
2022-06-07 01:05 | 9.579 | 3.947 | 18.6301 | 0 | 0.21615 | 0.16211 | 109.1604 | 4.1868 | 76289.2812
2022-06-07 01:10 | 7.2304 | 4.2147 | 15.2977 | 0 | 0.30285 | 1.7191 | 107.8195 | 4.1395 | 75427.8984
2022-06-07 01:15 | 11.9149 | 5.1513 | 23.4149 | 0 | 0.41935 | 1.1778 | 108.0908 | 3.4413 | 75422.5547
2022-06-07 01:20 | 5.8085 | 4.686 | 13.5895 | 0 | 0.48959 | 0.81005 | 108.1611 | 3.3437 | 75474.0234
2022-06-07 01:25 | 14.883 | 3.9064 | 26.7195 | 0 | 0.61442 | 0.80142 | 108.1438 | 3.0952 | 75499.8438
2022-06-07 01:30 | 14.1602 | 4.8407 | 26.546 | 0 | 0.72032 | 1.5207 | 108.0192 | 2.7939 | 75453.7109
2022-06-07 01:35 |  |  |  |  | 0.78251 | 0.9444 |  |  | 76317.1016
2022-06-07 01:40 |  |  |  |  | 0.77187 | 1.1001 |  |  | 75501.5781
2022-06-07 01:45 |  |  |  |  | 0.79928 | 0.61278 |  |  | 75501.5781
2022-06-07 01:50 |  |  |  |  | 0.87188 | 1.7528 |  |  | 76339.5781
2022-06-07 01:55 |  |  |  |  | 0.72854 | 2.0147 |  |  | 76317.1016
2022-06-07 02:00 |  |  |  |  | 0.5858 | 0.98233 |  |  | 76320.7422
2022-06-07 02:05 |  |  |  |  | 0.49931 | 1.2572 |  |  | 75433.2891
2022-06-07 02:10 |  |  |  |  | 0.41512 | 0.23463 |  |  | 76425.0703
2022-06-07 02:15 |  |  |  |  | 0.41949 | 1.312 |  |  | 75435.0859
2022-06-07 02:20 | 2.3698 | 5.5278 | 9.1603 | 0 | 0.40636 | 0.054181 | 108.8134 | 3.835 | 76320.7422
2022-06-07 02:25 | 7.0088 | 4.7397 | 15.483 | 0 | 0.36133 | 0 | 108.7957 | 3.5839 | 76348.6797
2022-06-07 02:30 | 3.8174 | 5.377 | 11.3866 | 0 | 0.27073 | 0.16244 | 108.8488 | 3.4359 | 76425.0703
2022-06-07 02:35 | 1.7318 | 4.6846 | 7.3392 | 0 | 0.2319 | 0.96329 | 107.9106 | 3.3427 | 75460.9062
2022-06-07 02:40 | 2.0374 | 4.9969 | 7.9638 | 0 | 0.17839 | 0.70463 | 107.9649 | 2.8937 | 75460.9062
2022-06-07 02:45 | 1.4444 | 4.4281 | 6.6422 | 0 | 0.27073 | 0.47829 | 109.0137 | 2.779 | 76421.4297
2022-06-07 02:50 | 1.4449 | 4.4296 | 6.6444 | 0 | 0.37953 | 0.7681 | 109.106 | 2.9822 | 76449.4062
2022-06-07 02:55 | 1.6316 | 4.5329 | 7.0339 | 0 | 0.41029 | 1.5074 | 108.0178 | 2.9964 | 75532.8047
2022-06-07 03:00 | 3.7142 | 4.5863 | 10.2795 | 0 | 0.54146 | 0.9295 | 109.4535 | 2.9306 | 76419.6094
2022-06-07 03:05 | 3.2983 | 4.7397 | 9.7954 | 0 | 0.53243 | 0.61365 | 108.7957 | 2.5744 | 76345.0391
2022-06-07 03:10 | 1.4435 | 4.4252 | 6.7959 | 0 | 0.51508 | 0.26206 | 109.0527 | 2.9792 | 76371.1719
2022-06-07 03:15 | 1.3399 | 4.1077 | 6.1616 | 0 | 0.60523 | 0.64137 | 109.2351 | 2.8772 | 76343.2188
2022-06-07 03:20 | 1.3404 | 4.1091 | 6.1637 | 0 | 0.62289 | 1.2006 | 109.4373 | 2.6257 | 76369.3516
2022-06-07 03:25 | 1.443 | 4.5817 | 6.6356 | 0 | 0.67682 | 1.0017 | 109.2351 | 2.4734 | 76343.2188
2022-06-07 03:30 | 0.91716 | 3.9052 | 5.311 | 0 | 0.59799 | 1.2317 | 108.0019 | 2.5453 | 75479.4766
2022-06-07 03:35 | 0.71406 | 3.909 | 5.0036 | 0 | 0.62414 | 1.5158 | 108.2722 | 2.5478 | 75555
2022-06-07 03:40 | 0.72221 | 3.7955 | 4.9026 | 0 | 0.52305 | 0.26153 | 109.6184 | 2.8296 | 76419.5391
2022-06-07 03:45 | 0.92887 | 3.7968 | 5.0624 | 0 | 0.50604 | 0 | 109.8209 | 2.9316 | 76443.9453
2022-06-07 03:50 | 5.7068 | 3.9052 | 12.4965 | 0 | 0.46443 | 0.94672 | 108.5992 | 2.9945 | 75483.1328
2022-06-07 03:55 | 7.5486 | 4.3781 | 15.9489 | 11.8946 | 0.46443 | 0.48229 | 108.707 | 3.9966 | 75560.4609
2022-06-07 04:00 | 2.6834 | 3.955 | 8.0683 | 0 | 0.46008 | 0.41498 | 110.1509 | 3.8414 | 76452.9297
2022-06-07 04:05 | 1.6497 | 3.9511 | 6.4798 | 12.0226 | 0.33379 | 0.60442 | 109.8219 | 4.0901 | 76376.5156
2022-06-07 04:10 | 5.6049 | 3.5927 | 12.0279 | 11.8828 | 0.30316 | 0.69548 | 108.1105 | 4.7911 | 75486.625
2022-06-07 04:15 | 8.045 | 4.4267 | 16.9165 | 0 | 0.33446 | 0.45198 | 109.3099 | 4.9502 | 76399.1484
2022-06-07 04:20 | 5.4029 | 3.594 | 11.7195 | 0 | 0.4195 | 0.67834 | 107.9302 | 4.1438 | 75508.9844
2022-06-07 04:25 | 6.9389 | 3.9104 | 14.3902 | 0 | 0.47352 | 0.72369 | 107.983 | 3.5982 | 75584.5312
2022-06-07 04:30 | 4.7396 | 3.7098 | 10.8202 | 0 | 0.50242 | 0.11459 | 107.25 | 3.4077 | 74688.1484
2022-06-07 04:35 | 8.8701 | 3.9525 | 17.5489 | 0 | 0.44219 | 0.61366 | 109.8595 | 3.9905 | 76397.2422
2022-06-07 04:40 | 11.4175 | 4.0628 | 21.7201 | 11.8869 | 0.3482 | 0.62498 | 108.6906 | 5.342 | 75508.8984
2022-06-07 04:45 | 7.245 | 4.536 | 15.6415 | 0 | 0.42813 | 1.2398 | 108.853 | 3.5482 | 75580.8672
2022-06-07 04:50 | 14.5213 | 3.4006 | 25.6594 | 58.7934 | 0.50242 | 0.98722 | 107.5723 | 24.4463 | 74681.0781
2022-06-07 04:55 | 14.1179 | 3.7098 | 25.3503 | 47.0347 | 0.57294 | 1.4015 | 107.6261 | 27.0638 | 74684.6094
2022-06-07 05:00 | 19.4902 | 5.1617 | 35.037 | 11.8987 | 0.63371 | 2.2403 | 108.5811 | 9.745 | 75575.5312
2022-06-07 05:05 | 12.4369 | 4.3753 | 23.439 | 11.8869 | 0.6422 | 1.6233 | 108.2018 | 5.8412 | 75503.5312
2022-06-07 05:10 | 26.9126 | 5.4691 | 46.5654 | 0 | 0.60652 | 1.213 | 108.2018 | 4.7928 | 75508.8984
2022-06-07 05:15 | 15.72 | 6.1023 | 30.1984 | 11.9027 | 0.57104 | 0.94578 | 108.2919 | 6.3489 | 75610.3359
2022-06-07 05:20 | 12.9466 | 5.3128 | 25.1578 | 11.8869 | 0.64284 | 1.9642 | 108.2018 | 12.4313 | 75505.3203
2022-06-07 05:25 | 20.3065 | 5.7874 | 36.9139 | 23.7973 | 0.70511 | 1.7762 | 108.2549 | 7.1963 | 75579.125
2022-06-07 05:30 | 25.9189 | 6.413 | 46.1424 | 23.7973 | 0.71404 | 2.3206 | 108.0374 | 4.3977 | 75579.125
2022-06-07 05:35 | 19.2609 | 7.265 | 36.7888 | 23.5173 | 0.76738 | 2.2669 | 106.7663 | 5.0374 | 74684.625
2022-06-07 05:40 | 22.2862 | 6.6467 | 40.9623 | 11.7587 | 0.9359 | 2.4634 | 106.7663 | 7.6549 | 74673.9531
2022-06-07 05:45 | 35.1591 | 5.7136 | 59.4523 | 23.494 | 1.0144 | 3.0872 | 106.6067 | 7.5486 | 74611.7422
2022-06-07 05:50 | 35.1819 | 6.8778 | 60.8059 | 59.4546 | 1.115 | 3.8355 | 108.1302 | 8.5401 | 75524.0391
2022-06-07 05:55 | 31.5432 | 7.1058 | 55.4563 | 105.7593 | 1.2416 | 3.7601 | 106.8581 | 9.2786 | 74637.2969
2022-06-07 06:00 | 45.364 | 7.813 | 77.1924 | 106.9817 | 1.2305 | 2.9692 | 108.4734 | 10.8337 | 75499.9844
2022-06-07 06:05 | 42.9601 | 10.0106 | 75.8613 | 83.2906 | 1.2037 | 3.2724 | 108.7442 | 9.3952 | 75573.7266
2022-06-07 06:10 | 63.0625 | 8.1336 | 104.7981 | 178.4799 | 1.2382 | 3.7591 | 108.5267 | 9.695 | 75564.7344
2022-06-07 06:15 | 55.8175 | 10.6362 | 96.1952 | 154.6826 | 1.2382 | 3.7056 | 108.5267 | 9.3952 | 75568.3281
2022-06-07 06:20 | 58.4126 | 10.6257 | 100.1626 | 106.9817 | 1.3437 | 3.5862 | 108.582 | 9.6355 | 75501.7812
2022-06-07 06:25 | 54.7427 | 9.5318 | 93.5996 | 106.9817 | 1.3868 | 4.205 | 108.582 | 9.6355 | 75503.5781
2022-06-07 06:30 | 74.1116 | 10.1569 | 123.7578 | 202.0765 | 1.4402 | 4.125 | 108.7993 | 11.8322 | 75505.3828
2022-06-07 06:35 | 96.7426 | 10.6257 | 158.9163 | 237.7371 | 1.5113 | 5.3696 | 109.0166 | 12.9305 | 75498.1797
2022-06-07 06:40 | 96.7127 | 15.4421 | 163.8412 | 234.9402 | 1.7219 | 7.0196 | 108.0024 | 15.7386 | 74613.5234
2022-06-07 06:45 | 113.4359 | 12.9714 | 187.0044 | 211.4461 | 2.0099 | 6.7142 | 108.3782 | 14.8999 | 74608.1875
2022-06-07 06:50 | 140.2333 | 18.2217 | 233.1764 | 258.4342 | 2.1942 | 7.1969 | 108.4318 | 28.369 | 74602.8516
2022-06-07 06:55 | 149.4465 | 19.22 | 248.2969 | 332.8319 | 2.5578 | 8.8279 | 111.2979 | 34.2983 | 75487.3828
2022-06-07 07:00 | 131.4313 | 22.5238 | 223.9863 | 368.8584 | 2.8775 | 10.2045 | 112.3328 | 27.1361 | 75559.3359
2022-06-07 07:05 | 131.8394 | 22.993 | 225.0812 | 321.2638 | 3.1972 | 10.4798 | 111.7347 | 22.6384 | 75561.1328
2022-06-07 07:10 | 131.17 | 22.2185 | 223.2807 | 416.5957 | 3.2961 | 9.8615 | 111.1747 | 21.6963 | 75594.2188
2022-06-07 07:15 | 102.7584 | 19.9402 | 177.4519 | 305.7255 | 3.3209 | 10.2878 | 109.1306 | 17.4334 | 74679.2891
2022-06-07 07:20 | 107.8543 | 16.8761 | 182.199 | 297.1714 | 3.4459 | 9.1299 | 110.2659 | 16.625 | 75494.5859
2022-06-07 07:25 | 106.529 | 18.7512 | 182.0427 | 309.0582 | 3.4903 | 9.9558 | 110.2659 | 23.6644 | 75498.1797
2022-06-07 07:30 | 96.3019 | 16.5579 | 164.1729 | 285.1869 | 3.6159 | 10.7055 | 110.391 | 19.8134 | 75470.5703
2022-06-07 07:35 | 121.4537 | 18.9873 | 205.0015 | 434.4905 | 3.5505 | 9.43 | 110.0045 | 24.9562 | 74580.8906
2022-06-07 07:40 | 125.898 | 20.9388 | 213.9197 | 368.4925 | 3.556 | 9.7702 | 110.8091 | 21.7672 | 75498.1797
2022-06-07 07:45 | 119.5943 | 19.239 | 202.5574 | 297.4664 | 3.5738 | 10.1969 | 111.2453 | 21.0392 | 75573.7266
2022-06-07 07:50 | 101.9068 | 19.0572 | 175.2635 | 356.4836 | 3.5868 | 11.0445 | 110.7711 | 21.6599 | 75472.3438
2022-06-07 07:55 | 114.9003 | 18.457 | 194.4239 | 345.0611 | 3.4838 | 9.536 | 111.4084 | 22.1886 | 75570.1484
2022-06-07 08:00 | 107.6504 | 20.6263 | 185.6367 | 332.8319 | 3.4749 | 10.2826 | 111.9497 | 21.5176 | 75492.7891
2022-06-07 08:05 | 120.1892 | 18.9074 | 202.9815 | 332.8319 | 3.5673 | 11.0045 | 112.33 | 23.864 | 75494.6016
2022-06-07 08:10 | 109.4062 | 18.8394 | 186.5411 | 516.8683 | 3.5869 | 10.8662 | 110.0422 | 26.5929 | 74606.4297
2022-06-07 08:15 | 99.6342 | 19.1299 | 172.0108 | 384.8544 | 3.6417 | 11.033 | 112.2776 | 26.2663 | 76384.6094
2022-06-07 08:20 | 93.3786 | 14.8447 | 157.9787 | 332.8319 | 3.4394 | 10.0515 | 110.0486 | 20.2695 | 75494.6016
2022-06-07 08:25 | 123.1236 | 14.8543 | 203.5826 | 428.2051 | 3.3138 | 9.9415 | 110.6094 | 25.4282 | 75540.6641
2022-06-07 08:30 | 133.7017 | 20.463 | 225.562 | 475.3115 | 3.4529 | 12.1473 | 111.8571 | 26.6507 | 75457.8828
2022-06-07 08:35 | 114.0337 | 16.2455 | 191.0404 | 368.3664 | 3.7454 | 13.8694 | 110.934 | 22.9076 | 75454.2188
2022-06-07 08:40 | 130.9334 | 19.3822 | 220.0816 | 475.6207 | 4.006 | 13.7894 | 112.2016 | 34.3588 | 75503.8984
2022-06-07 08:45 | 99.566 | 16.5889 | 169.2073 | 396.6095 | 4.1882 | 14.0327 | 112.2007 | 31.1447 | 76315.7891
2022-06-07 08:50 | 98.6599 | 14.5057 | 165.7352 | 352.1691 | 4.082 | 12.7122 | 109.645 | 29.1385 | 74537.375
2022-06-07 08:55 | 138.7495 | 17.333 | 230.0132 | 380.119 | 4.1484 | 12.2048 | 111.3303 | 31.6307 | 75428.3984
2022-06-07 09:00 | 127.4347 | 16.2137 | 211.5502 | 399.3847 | 4.0366 | 13.0069 | 109.6627 | 28.8121 | 74591.8984
2022-06-07 09:05 | 134.0176 | 20.449 | 225.8759 | 415.613 | 4.1025 | 13.7758 | 111.5093 | 28.1287 | 75397.1016
2022-06-07 09:10 | 118.469 | 17.1402 | 198.7337 | 411.1313 | 4.2288 | 13.0468 | 109.6627 | 25.3586 | 74560.9609
2022-06-07 09:15 | 126.5402 | 20.5981 | 214.4073 | 403.6002 | 4.2552 | 12.5342 | 110.8745 | 26.7729 | 75371.2891
2022-06-07 09:20 | 99.5936 | 19.3756 | 172.0362 | 332.8206 | 3.9984 | 11.3719 | 110.9139 | 22.5652 | 75479.9219
2022-06-07 09:25 | 121.4501 | 17.6332 | 203.6402 | 415.4709 | 3.8101 | 10.5223 | 110.4948 | 25.8755 | 75374.9766
2022-06-07 09:30 | 115.3419 | 20.1299 | 196.9302 | 367.9885 | 3.6373 | 10.2539 | 111.5796 | 23.3328 | 75374.9766
2022-06-07 09:35 | 106.7252 | 18.7319 | 182.4803 | 296.8664 | 3.3272 | 9.4123 | 117.4239 | 19.0018 | 75404.4453
2022-06-07 09:40 | 102.1741 | 17.1762 | 173.7923 | 296.958 | 3.0938 | 7.7256 | 115.3432 | 20.8536 | 75422.7812
2022-06-07 09:45 | 86.414 | 16.0887 | 148.5472 | 320.8244 | 2.9348 | 8.751 | 110.7674 | 22.308 | 75437.5312
2022-06-07 09:50 | 89.3063 | 15.1074 | 151.9993 | 281.4463 | 2.8378 | 8.074 | 108.5145 | 20.3908 | 74459.1016
2022-06-07 09:55 | 110.9348 | 16.2394 | 186.4403 | 344.4713 | 2.7826 | 7.6634 | 110.2953 | 27.2394 | 75424.625
2022-06-07 10:00 | 97.595 | 18.0952 | 167.6922 | 320.3965 | 2.7498 | 8.4808 | 109.969 | 24.1223 | 75352.8906
2022-06-07 10:05 | 101.4275 | 16.2177 | 171.6893 | 284.6996 | 2.7017 | 8.1318 | 110.094 | 20.0784 | 75323.4609
2022-06-07 10:10 | 113.4427 | 17.6387 | 191.5277 | 273.1081 | 2.6154 | 8.638 | 110.0948 | 19.0511 | 75400.6953
2022-06-07 10:15 | 94.298 | 17.0143 | 161.4015 | 225.611 | 2.7106 | 8.6472 | 109.2809 | 15.9091 | 75402.5391
2022-06-07 10:20 | 87.2068 | 11.7365 | 145.4101 | 255.0871 | 2.58 | 8.2176 | 106.7096 | 16.1679 | 73619.375
2022-06-07 10:25 | 129.1155 | 17.8939 | 215.961 | 281.6296 | 2.692 | 9.7387 | 108.5851 | 18.9255 | 74499.0156
2022-06-07 10:30 | 94.4031 | 19.7254 | 164.4299 | 211.0126 | 2.7772 | 9.4038 | 107.8881 | 16.4449 | 74431.8281
2022-06-07 10:35 | 86.85 | 17.4593 | 150.586 | 296.4608 | 2.7737 | 8.828 | 108.8101 | 16.7844 | 75292.1953
2022-06-07 10:40 | 100.7369 | 16.6433 | 171.2105 | 281.3502 | 2.56 | 8.4806 | 107.4596 | 17.6266 | 74437.3203
2022-06-07 10:45 | 94.9676 | 18.6588 | 164.2285 | 269.8028 | 2.416 | 8.0828 | 107.2615 | 21.0868 | 74477.2266
2022-06-07 10:50 | 84.8069 | 15.2663 | 145.2613 | 246.3417 | 2.3985 | 7.4502 | 107.4223 | 18.0815 | 74468.0781
2022-06-07 10:55 | 100.0982 | 14.4953 | 167.7753 | 234.6111 | 2.3721 | 7.5205 | 107.6367 | 17.9829 | 74475.3906
2022-06-07 11:00 | 114.244 | 19.1149 | 194.3864 | 234.531 | 2.345 | 8.1415 | 107.6536 | 17.3365 | 74444.4766
2022-06-07 11:05 | 119.2593 | 17.138 | 199.7925 | 285.8997 | 2.2485 | 7.8525 | 105.2997 | 20.2691 | 72606.4453
2022-06-07 11:10 | 111.8785 | 19.6294 | 191.1208 | 266.2354 | 2.1579 | 7.396 | 106.6896 | 20.2733 | 73466.4219
2022-06-07 11:15 | 94.0769 | 17.6453 | 161.8497 | 243.0015 | 1.9523 | 7.0596 | 107.3935 | 20.0719 | 73463.1562
2022-06-07 11:20 | 89.8271 | 18.8681 | 156.5582 | 237.2421 | 1.7875 | 6.6941 | 109.9279 | 16.1419 | 75321.6641
2022-06-07 11:25 | 98.9384 | 15.3788 | 166.8829 | 231.6599 | 1.7175 | 6.7829 | 106.7062 | 17.4162 | 73547.5781
2022-06-07 11:30 | 101.1813 | 18.9543 | 174.0485 | 205.9819 | 1.6538 | 7.2869 | 104.6362 | 15.38 | 72652.5391
2022-06-07 11:35 | 116.0607 | 18.4673 | 196.3694 | 222.4315 | 1.57 | 6.4301 | 106.6709 | 17.2583 | 74344.8516
2022-06-07 11:40 | 105.7508 | 15.7742 | 177.7225 | 228.5637 | 1.6026 | 6.8585 | 104.0789 | 19.5833 | 72564.0703
2022-06-07 11:45 | 111.1288 | 17.8597 | 188.2018 | 228.3368 | 1.7503 | 9.7947 | 104.2364 | 20.0434 | 72449.9453
2022-06-07 11:50 | 89.4859 | 18.5482 | 155.5659 | 193.4415 | 1.8531 | 8.3089 | 103.8901 | 17.7784 | 72218.25
2022-06-07 11:55 | 92.2505 | 14.7758 | 156.1806 | 236.043 | 1.6858 | 8.199 | 102.315 | 16.0509 | 71316.1328
2022-06-07 12:00 | 97.5522 | 17.731 | 167.4103 | 213.5627 | 1.7204 | 7.9291 | 102.5204 | 18.7418 | 71334.1172
2022-06-07 12:05 | 97.6475 | 16.3848 | 166.2101 | 224.5787 | 1.7357 | 7.4022 | 103.0853 | 20.8926 | 71265.9375
2022-06-07 12:10 | 111.5729 | 16.9695 | 187.9924 | 235.7272 | 1.881 | 6.9451 | 102.7424 | 18.811 | 71245.0703
2022-06-07 12:15 | 110.3935 | 18.1626 | 187.529 | 276.33 | 1.9555 | 7.4467 | 104.9634 | 21.6643 | 73037.4844
2022-06-07 12:20 | 92.7972 | 17.1341 | 159.3769 | 213.4899 | 1.8299 | 8.375 | 102.5368 | 19.8208 | 71265.0625
2022-06-07 12:25 | 75.8723 | 16.0313 | 132.331 | 199.5574 | 1.8343 | 7.8002 | 100.714 | 18.02 | 70317.9531
2022-06-07 12:30 | 98.5789 | 15.5093 | 166.7624 | 247.1988 | 1.7976 | 7.2076 | 102.2288 | 19.868 | 71254.3672
2022-06-07 12:35 | 85.2138 | 17.5694 | 148.1882 | 197.1924 | 1.8523 | 7.2515 | 99.4203 | 19.1408 | 69480
2022-06-07 12:40 | 82.0244 | 15.4431 | 141.173 | 188.4066 | 1.8758 | 7.5452 | 100.1733 | 15.8727 | 70293.9844
2022-06-07 12:45 | 117.6186 | 17.8666 | 198.1566 | 280.812 | 1.7357 | 6.8151 | 101.8346 | 17.0307 | 71278.2031
2022-06-07 12:50 | 87.4674 | 15.3564 | 149.4296 | 348.2068 | 1.6108 | 5.9317 | 102.1426 | 35.0992 | 71242.1641
2022-06-07 12:55 | 115.8847 | 17.4236 | 194.9081 | 336.9744 | 1.5937 | 7.0396 | 101.7833 | 24.7676 | 71240.3672
2022-06-07 13:00 | 117.439 | 18.4335 | 198.4483 | 230.0578 | 1.8185 | 9.0677 | 99.0198 | 17.8985 | 69507.5859
2022-06-07 13:05 | 131.4104 | 17.2528 | 218.536 | 235.5666 | 2.0958 | 9.4142 | 101.2883 | 19.5049 | 71153.4062
2022-06-07 13:10 | 104.7046 | 22.1372 | 182.6321 | 232.6583 | 2.3453 | 10.7261 | 100.3416 | 19.3106 | 70297.9844
2022-06-07 13:15 | 95.3933 | 15.5834 | 161.8057 | 210.5004 | 2.4738 | 9.584 | 99.886 | 16.4257 | 70289.1328
2022-06-07 13:20 | 74.7461 | 15.8341 | 130.4076 | 181.8144 | 2.3256 | 8.2515 | 102.2946 | 17.9928 | 72108.8359
2022-06-07 13:25 | 86.1884 | 17.9892 | 150.102 | 208.0057 | 2.159 | 7.8969 | 98.4521 | 16.323 | 69444.1875
2022-06-07 13:30 | 80.5047 | 16.3007 | 139.8359 | 184.4648 | 2.1538 | 8.1955 | 92.254 | 13.5582 | 65002.7031
2022-06-07 13:35 | 95.3608 | 20.237 | 166.4094 | 210.4287 | 2.3048 | 8.1087 | 99.852 | 16.3736 | 70247.4844
2022-06-07 13:40 | 87.9191 | 16.3844 | 151.1499 | 247.0303 | 2.164 | 8.1362 | 101.3381 | 18.9585 | 71237.6016
2022-06-07 13:45 | 108.3672 | 17.9254 | 184.0346 | 397.7191 | 2.1626 | 7.1254 | 103.1774 | 21.9064 | 72101.7969
2022-06-07 13:50 | 96.3932 | 17.5653 | 165.4678 | 280.7162 | 2.2199 | 7.0849 | 101.3894 | 17.4022 | 71277.0781
2022-06-07 13:55 | 124.8048 | 15.5781 | 206.8835 | 254.7294 | 2.2184 | 7.3696 | 99.4471 | 16.5596 | 70288.1953
2022-06-07 14:00 | 108.7661 | 20.3426 | 187.0632 | 280.3408 | 2.4589 | 8.9166 | 100.7414 | 22.8893 | 71165.0078
2022-06-07 14:05 | 103.5861 | 18.5045 | 177.4342 | 329.2101 | 2.6012 | 9.845 | 102.7114 | 53.4955 | 72072.625
2022-06-07 14:10 | 98.731 | 17.6832 | 168.8743 | 358.7141 | 2.6989 | 10.3443 | 101.7316 | 37.0529 | 71171.2344
2022-06-07 14:15 | 109.0009 | 18.047 | 185.273 | 321.0712 | 2.7328 | 9.1234 | 100.6274 | 29.574 | 70308.5
2022-06-07 14:20 | 82.2124 | 16.8995 | 142.9177 | 254.8968 | 2.7244 | 8.0555 | 99.8669 | 23.6456 | 70352.6719
2022-06-07 14:25 | 80.273 | 16.0622 | 139.255 | 235.4061 | 2.6622 | 6.1408 | 100.6047 | 20.292 | 71169.4453
2022-06-07 14:30 | 93.4798 | 16.976 | 160.4091 | 273.5985 | 2.4388 | 7.3662 |  |  | 69502.9766
2022-06-07 14:35 | 96.0139 | 17.9831 | 165.3005 | 273.5985 | 2.4488 | 9.239 |  |  | 69436.3672
2022-06-07 14:40 | 93.5243 | 18.6292 | 161.9865 | 309.9998 | 2.659 | 9.9458 | 99.4638 | 20.1345 | 70239.2422
2022-06-07 14:45 | 82.633 | 14.5103 | 141.1731 | 367.9381 | 2.6783 | 8.4623 |  |  | 73009.2656
2022-06-07 14:50 | 101.1926 | 16.5208 | 171.4794 | 267.6417 | 2.4697 | 8.1147 |  |  | 73879.6016
2022-06-07 14:55 | 109.276 | 23.0985 | 190.6007 | 267.6417 | 2.6576 | 9.3412 |  |  | 73900.0391
2022-06-07 15:00 | 96.5389 | 19.3278 | 167.3061 | 344.598 | 2.8761 | 9.9006 |  |  | 72935.8906
2022-06-07 15:05 | 110.85 | 19.5424 | 189.4573 | 351.7944 | 3.0963 | 10.3411 |  |  | 72013.4766
2022-06-07 15:10 | 89.3103 | 19.6609 | 156.5588 | 321.2822 | 3.294 | 10.0586 |  |  | 70282.4609
2022-06-07 15:15 | 91.3483 | 18.2118 | 158.0844 | 306.603 | 3.4195 | 8.7424 |  |  | 72061.4219
2022-06-07 15:20 | 82.9185 | 17.9015 | 145.002 | 249.6606 | 3.2375 | 7.3446 |  |  | 72057.1484
2022-06-07 15:25 | 91.8105 | 16.7608 | 157.3402 | 229.732 | 3.2421 | 9.0291 |  |  | 72941.3984
2022-06-07 15:30 | 91.9702 | 18.1191 | 159.0944 | 257.738 | 3.1884 | 8.8935 | 100.724 | 20.191 | 71150.5938
2022-06-07 15:35 | 90.3198 | 16.7554 | 155.2008 | 226.8364 | 3.138 | 9.9464 |  |  | 68572.2656
2022-06-07 15:40 | 96.872 | 17.6948 | 166.0361 | 246.778 | 3.3692 | 10.4226 |  |  | 71215.0703
2022-06-07 15:45 | 111.4933 | 20.7288 | 191.7789 | 317.6416 | 3.3333 | 9.2679 | 102.7451 | 22.632 | 72038.2188
2022-06-07 15:50 | 101.1842 | 21.3466 | 176.4454 | 374.7369 | 3.3108 | 9.2771 | 103.5741 | 27.6624 | 72088.7891
2022-06-07 15:55 | 97.8016 | 15.6131 | 165.665 | 336.3421 | 3.0804 | 10.0951 | 95.531 | 23.6175 | 66720.7422
2022-06-07 16:00 | 172.4627 | 23.4186 | 287.7756 | 469.9602 | 3.2861 | 14.0238 | 100.7341 | 30.9846 | 69395.6484
2022-06-07 16:05 | 123.3883 | 22.9887 | 212.1227 | 363.3813 | 3.7333 | 16.2263 | 103.9893 | 29.3317 | 72086.9609
2022-06-07 16:10 | 144.1798 | 21.3394 | 242.1942 | 420.0166 | 3.9329 | 13.8082 | 104.1613 | 33.0882 | 72055.1328
2022-06-07 16:15 | 108.495 | 21.838 | 188.143 | 336.8953 | 3.9718 | 12.5598 | 105.9585 | 29.3726 | 73764.6875
2022-06-07 16:20 | 104.9441 | 19.554 | 180.416 | 360.252 | 3.8446 | 11.1802 | 106.1538 | 30.0171 | 73784.1562
2022-06-07 16:25 | 92.0877 | 24.4425 | 165.445 | 464.8414 | 3.8823 | 11.9732 | 106.5787 | 36.3134 | 73782.1641
2022-06-07 16:30 | 66.7404 | 17.4326 | 119.5818 | 430.4074 | 3.8243 | 11.0402 | 105.1967 | 25.7965 | 73873.2188
2022-06-07 16:35 | 81.8225 | 15.4293 | 140.8498 | 313.7679 | 3.6388 | 8.7615 | 104.8794 | 27.4791 | 73808.3281
2022-06-07 16:40 | 126.4408 | 18.6623 | 212.3224 | 500.3736 | 3.5394 | 9.0646 | 106.1896 | 41.0539 | 73887.1562
2022-06-07 16:45 | 88.5882 | 21.5614 | 157.1996 | 372.2443 | 3.644 | 10.5439 | 105.4093 | 30.7799 | 73858.2656
2022-06-07 16:50 | 91.8777 | 16.4532 | 157.2866 | 287.0672 | 3.5868 | 9.207 | 104.8376 | 29.0811 | 72900.1172
2022-06-07 16:55 | 87.3478 | 19.0193 | 153.0601 | 275.5845 | 3.5344 | 9.3466 | 103.8407 | 22.4739 | 72909.3516
2022-06-07 17:00 | 81.0553 | 17.9867 | 142.2312 | 321.9458 | 3.4885 | 8.5468 | 104.2424 | 32.3073 | 72992.7734
2022-06-07 17:05 | 78.8073 | 16.9118 | 137.7104 | 367.5711 | 3.5932 | 9.2445 | 105.4507 | 56.3487 | 72921.2422
2022-06-07 17:10 | 96.6054 | 17.1156 | 165.1957 | 406.8747 | 3.7071 | 10.3268 | 106.8806 | 50.7291 | 73811.0312
2022-06-07 17:15 | 99.1004 | 19.4982 | 171.4029 | 344.9419 | 3.8783 | 10.2579 | 104.978 | 33.7077 | 73000.0859
2022-06-07 17:20 | 86.8981 | 17.322 | 150.5225 | 318.0669 | 3.8527 | 9.9635 | 103.4537 | 30.3913 | 72122.375
2022-06-07 17:25 | 71.0437 | 16.4953 | 125.3936 | 277.6143 | 3.7166 | 7.963 | 100.7257 | 25.1852 | 70501.1875
2022-06-07 17:30 | 81.2977 | 16.5245 | 141.1406 | 357.5061 | 3.6903 | 9.0992 | 105.1866 | 25.865 | 73238.5469
2022-06-07 17:35 | 75.5375 | 15.9339 | 131.7205 | 369.4054 | 3.5297 | 9.7525 | 105.9769 | 25.7937 | 73326.6016
2022-06-07 17:40 | 79.3265 | 16.8502 | 138.4447 | 392.6269 | 3.4297 | 8.7619 | 105.8547 | 27.6941 | 73338.7188
2022-06-07 17:45 | 84.4476 | 15.6304 | 145.0746 | 357.8615 | 3.4571 | 8.5117 | 105.3439 | 24.2422 | 73310.2578
2022-06-07 17:50 | 89.2311 | 17.397 | 154.1737 | 376.4877 | 3.4281 | 9.3798 | 104.84 | 30.5708 | 72460.5625
2022-06-07 17:55 | 108.2733 | 17.8409 | 183.6561 | 399.1692 | 3.4958 | 10.4529 | 104.7001 | 31.0394 | 72441.3281
2022-06-07 18:00 | 58.9004 | 16.3472 | 106.4819 | 376.4878 | 3.5056 | 10.3015 | 104.3187 | 21.1791 | 72469.6406
2022-06-07 18:05 | 88.9073 | 13.643 | 149.9234 | 444.7885 | 3.3408 | 8.4381 | 105.2213 | 25.8662 | 72446.7734
2022-06-07 18:10 | 77.7155 | 15.7822 | 134.9073 | 415.5811 | 3.3293 | 8.7066 | 106.2407 | 27.3452 | 73330.2734
2022-06-07 18:15 | 72.2705 | 13.0507 | 123.6777 | 415.5811 | 3.1658 | 7.9712 | 106.1879 | 26.424 | 73321.3438
2022-06-07 18:20 | 60.9343 | 12.4436 | 105.8459 | 353.5499 | 2.827 | 7.0244 | 104.7001 | 23.8065 | 72421.375
2022-06-07 18:25 | 67.7808 | 13.0433 | 116.9402 | 376.3595 | 2.6719 | 6.4814 | 104.4916 | 22.4652 | 72410.4922
2022-06-07 18:30 | 71.9704 | 15.3474 | 125.6661 | 358.3389 | 2.5893 | 7.1141 | 106.1183 | 21.9442 | 73395.5859
2022-06-07 18:35 | 58.8609 | 13.0607 | 103.2849 | 319.7614 | 2.627 | 8.2429 | 106.9272 | 23.2626 | 72465.9375
2022-06-07 18:40 | 60.5884 | 13.0507 | 105.9227 | 300.1419 | 2.7366 | 6.7805 | 108.4035 | 17.115 | 73256.8359
2022-06-07 18:45 | 51.758 | 11.0981 | 90.4346 | 319.4442 | 2.7331 | 6.6992 | 105.3092 | 18.0166 | 72402.5
2022-06-07 18:50 | 60.7916 | 12.7405 | 106.0722 | 281.7397 | 2.8757 | 7.4225 | 103.201 | 17.1816 | 71530.3047
2022-06-07 18:55 | 50.5577 | 10.4848 | 87.9815 | 312.1016 | 3.1379 | 7.9621 | 106.4881 | 20.9247 | 73391.9141
2022-06-07 19:00 | 53.0944 | 10.6734 | 92.0584 | 327.0313 | 3.0836 | 6.0995 | 106.1541 | 19.8925 | 71579.3359
2022-06-07 19:05 | 55.4331 | 12.4602 | 97.28 | 296.9213 | 2.8863 | 6.1077 | 105.5182 | 19.4735 | 72462.5312
2022-06-07 19:10 | 48.496 | 11.5634 | 86.05 | 239.9028 | 2.6123 | 5.7574 | 104.5623 | 18.2326 | 72490.8438
2022-06-07 19:15 | 47.8145 | 9.7317 | 83.0235 | 242.9112 | 2.4425 | 4.9807 | 104.9221 | 13.5544 | 73412.6797
2022-06-07 19:20 | 43.1701 | 11.234 | 77.4066 | 234.1313 | 2.3113 | 5.3609 | 105.9722 | 14.4553 | 74315.6484
2022-06-07 19:25 | 35.7121 | 10.0358 | 64.7766 | 173.508 | 2.3012 | 5.4186 | 104.7107 | 12.5828 | 73429.1172
2022-06-07 19:30 | 44.3274 | 10.9444 | 78.8911 | 173.4489 | 2.1962 | 5.5817 | 104.7807 | 15.2496 | 73405.9219
2022-06-07 19:35 | 45.4337 | 10.1879 | 79.8303 | 185.0752 | 2.1955 | 4.9377 | 104.8692 | 15.1091 | 73436.4297
2022-06-07 19:40 | 49.7468 | 10.7616 | 86.8615 | 198.8141 | 2.3185 | 4.8039 | 106.4015 | 13.0165 | 74239.5234
2022-06-07 19:45 | 43.2275 | 9.8392 | 76.2536 | 222.204 | 2.4239 | 5.2167 | 106.3481 | 14.6865 | 74243.1953
2022-06-07 19:50 | 62.6946 | 10.9482 | 107.2007 | 185.0752 | 2.5426 | 6.1005 | 105.345 | 13.3601 | 73425.5391
2022-06-07 19:55 | 47.818 | 10.4266 | 83.5681 | 236.7642 | 2.6999 | 5.4175 | 108.1918 | 13.524 | 75154.5234
2022-06-07 20:00 | 37.361 | 9.3372 | 66.7611 | 189.4114 | 2.5471 | 4.1979 | 108.3 | 15.2145 | 75161.9688
2022-06-07 20:05 | 34.4474 | 10.4681 | 63.2703 | 152.2372 | 2.2738 | 4.1614 | 107.1856 | 13.7716 | 74346.5859
2022-06-07 20:10 | 24.79 | 7.9998 | 45.9988 | 105.3263 | 2.1692 | 3.1002 | 106.9554 | 9.9288 | 74295.7344
2022-06-07 20:15 | 28.7042 | 7.8459 | 51.8448 | 93.6234 | 2.1057 | 3.8516 | 106.3137 | 9.9288 | 74299.3828
2022-06-07 20:20 | 38.8474 | 7.9499 | 67.3407 | 83.0064 | 2.1315 | 4.0764 | 107.7229 | 12.7 | 75288.5547
2022-06-07 20:25 | 36.2328 | 7.6081 | 63.147 | 115.7509 | 2.1174 | 3.9484 | 105.4168 | 13.0289 | 73493.7891
2022-06-07 20:30 | 32.7513 | 8.4697 | 58.826 | 105.4309 | 2.0618 | 3.992 | 106.7404 | 12.7431 | 74381.0781
2022-06-07 20:35 | 24.9907 | 7.2965 | 45.6032 | 80.9453 | 1.7876 | 3.0719 | 105.6821 | 10.9276 | 73418.4922
2022-06-07 20:40 | 20.6021 | 7.3943 | 38.8199 | 117.1855 | 1.5374 | 2.1612 | 107.0446 | 12.2553 | 74399.1484
2022-06-07 20:45 | 31.054 | 6.47 | 54.0706 | 175.7782 | 1.4657 | 3.0016 | 107.0981 | 12.1076 | 74397.3203
2022-06-07 20:50 | 22.4522 | 8.2535 | 42.6691 | 82.924 | 1.6341 | 4.183 | 107.7784 | 9.1051 | 75207.7188
2022-06-07 20:55 | 17.7009 | 6.8611 | 33.8378 | 83.0347 | 1.7163 | 3.0592 | 107.9765 | 8.6688 | 75310.5625
2022-06-07 21:00 | 22.5615 | 7.3216 | 41.9048 | 225.1564 | 1.5829 | 3.0058 | 108.1943 | 12.841 | 75237.0938
2022-06-07 21:05 | 21.0113 | 7.705 | 39.9119 | 117.2255 | 1.4501 | 2.7156 | 106.5455 | 12.0133 | 74424.5469
2022-06-07 21:10 | 23.1943 | 7.173 | 42.726 | 59.3105 | 1.4229 | 2.2588 | 107.8139 | 8.5194 | 75310.5625
2022-06-07 21:15 | 31.8413 | 7.3289 | 56.2923 | 59.3105 | 1.4851 | 3.2993 | 108.0307 | 7.8219 | 75314.2656
2022-06-07 21:20 | 27.8739 | 6.8611 | 49.5872 | 47.4484 | 1.5108 | 4.1146 | 107.7597 | 7.224 | 75314.2891
2022-06-07 21:25 | 24.1958 | 7.0125 | 44.1007 | 47.4175 | 1.5542 | 3.0551 | 107.852 | 7.6176 | 75268.3359
2022-06-07 21:30 | 27.754 | 6.3892 | 49.0874 | 47.4175 | 1.6802 | 3.227 | 108.0145 | 8.464 | 75264.6641
2022-06-07 21:35 | 34.3963 | 6.7075 | 59.4313 | 47.4646 | 1.8029 | 3.0285 | 108.1218 | 8.6718 | 75341.8438
2022-06-07 21:40 | 42.5374 | 6.8635 | 71.9103 | 59.3308 | 1.8669 | 3.5293 | 108.0134 | 8.2232 | 75341.8438
2022-06-07 21:45 | 46.1602 | 6.7827 | 77.5387 | 93.8124 | 1.8274 | 4.4717 | 106.9034 | 8.6683 | 74457.2891
2022-06-07 21:50 | 49.9166 | 7.7916 | 84.3056 | 94.835 | 1.8029 | 4.1297 | 108.0145 | 8.464 | 75264.6641
2022-06-07 21:55 | 38.5818 | 8.2702 | 67.4097 | 83.0914 | 1.6702 | 3.1894 | 108.213 | 7.5779 | 75367.5781
2022-06-07 22:00 | 32.8854 | 8.1701 | 58.578 | 105.539 | 1.5287 | 2.7059 | 107.1177 | 8.1758 | 74455.4688
2022-06-07 22:05 | 23.6178 | 7.5486 | 43.7508 | 70.3135 | 1.5907 | 3.2429 | 107.3157 | 7.9243 | 74402.7734
2022-06-07 22:10 | 34.7134 | 7.49 | 60.6999 | 94.9616 | 1.6808 | 3.0592 | 108.9724 | 8.575 | 75365.7344
2022-06-07 22:15 | 23.602 | 6.5495 | 42.7274 | 59.3124 | 1.6458 | 3.594 | 108.7389 | 7.573 | 75312.4219
2022-06-07 22:20 | 21.2058 | 6.4702 | 39.1293 | 70.3135 | 1.6155 | 2.7568 | 107.3693 | 8.6626 | 74400.9609
2022-06-07 22:25 | 16.6832 | 6.1621 | 31.7348 | 70.3135 | 1.5116 | 1.7577 | 107.4764 | 8.3673 | 74406.4141
2022-06-07 22:30 | 12.3054 | 5.7678 | 24.7859 | 71.1506 | 1.5014 | 3.2694 | 108.7017 | 6.9728 | 75295.8906
2022-06-07 22:35 | 14.7512 | 6.5495 | 29.1607 | 94.8999 | 1.6352 | 2.1507 | 108.9015 | 7.0748 | 75323.4609
2022-06-07 22:40 | 13.6322 | 5.3019 | 26.1978 | 94.8999 | 1.7318 | 3.3837 | 109.2809 | 7.8719 | 75328.9531
2022-06-07 22:45 | 12.6192 | 5.6157 | 24.8028 | 59.3327 | 1.6452 | 2.828 | 109.8605 | 8.5225 | 75356.5312
2022-06-07 22:50 | 17.8009 | 5.858 | 32.9897 | 58.6347 | 1.5979 | 3.5294 | 108.836 | 8.9641 | 74466.3594
2022-06-07 22:55 | 16.0857 | 6.4724 | 31.1292 | 58.6146 | 1.5374 | 2.4511 | 108.8524 | 7.8778 | 74442.7266
2022-06-07 23:00 | 11.1633 | 5.2414 | 22.507 | 35.1808 | 1.5189 | 1.9666 | 108.9431 | 8.4223 | 74469.9766
2022-06-07 23:05 | 14.5972 | 5.2466 | 27.6216 | 35.2157 | 1.4574 | 2.3003 | 109.105 | 7.1981 | 74549.9453
2022-06-07 23:10 | 13.0765 | 5.8396 | 25.8838 | 24.0123 | 1.3025 | 2.2367 | 111.537 | 6.9083 | 76259.6328
2022-06-07 23:15 | 16.492 | 5.4616 | 30.7411 | 23.7412 | 1.1723 | 1.5276 | 110.1693 | 6.2819 | 75405.9453
2022-06-07 23:20 | 19.4442 | 5.6177 | 35.2664 | 23.7412 | 0.99469 | 1.2256 | 110.1693 | 6.0326 | 75415.0391
2022-06-07 23:25 | 20.1769 | 5.9356 | 36.8634 | 23.7648 | 0.82595 | 1.572 | 110.2244 | 6.5377 | 75497.7656
2022-06-07 23:30 | 29.6539 | 3.905 | 49.5157 | 23.7648 | 0.8001 | 1.4491 | 110.0072 | 6.0386 | 75506.8594
2022-06-07 23:35 | 30.2756 | 7.8127 | 54.2203 | 23.7729 | 0.79958 | 2.2033 | 109.719 | 5.2918 | 75538.1562
2022-06-07 23:40 | 13.6462 | 6.5562 | 27.4735 | 11.8747 | 0.77369 | 2.4989 | 109.3388 | 4.5884 | 75468.1406
2022-06-07 23:45 | 11.5889 | 5.5609 | 23.3248 | 11.7506 | 0.67648 | 1.2124 | 107.9283 | 4.0963 | 74683.6328
2022-06-07 23:50 | 10.6402 | 5.1825 | 21.4921 | 11.5953 | 0.58142 | 1.1281 | 106.2363 | 3.7499 | 73695.6016
2022-06-07 23:55 | 4.6892 | 5.4689 | 12.8129 | 11.8864 | 0.59502 | 1.0657 | 108.7956 | 3.8441 | 75548.3203
2022-06-08 | 5.77 | 4.7381 | 13.4246 | 24.0287 | 0.54757 | 1.158 | 109.9114 | 4.9451 | 76360.7578
2022-06-08 00:05 | 7.1381 | 4.3766 | 15.1619 | 23.781 | 0.50623 | 1.6341 | 108.8328 | 4.9441 | 75570.9141
2022-06-08 00:10 | 24.7795 | 4.064 | 42.0468 | 11.8905 | 0.48847 | 0.79931 | 108.6698 | 4.0951 | 75572.7266
2022-06-08 00:15 | 24.1964 | 3.9684 | 41.2101 | 23.2215 | 0.54635 | 1.0667 | 106.1659 | 3.6086 | 73794.5469
2022-06-08 00:20 | 20.1547 | 5.7154 | 36.4547 | 23.5013 | 0.62315 | 1.6764 | 107.6061 | 3.504 | 74685.4219
2022-06-08 00:25 | 9.2743 | 5.4083 | 19.6243 | 0 | 0.76383 | 1.6857 | 107.4818 | 3.5052 | 74712.7734
2022-06-08 00:30 | 10.3909 | 4.5284 | 20.456 | 0 | 0.87036 | 1.5276 | 108.8334 | 3.7418 | 75502.6562
2022-06-08 00:35 | 8.8659 | 4.8424 | 18.4323 | 71.2967 | 0.87152 | 1.0938 | 109.5765 | 7.7357 | 75526.6875
2022-06-08 00:40 | 21.9615 | 4.4252 | 38.2467 | 12.0226 | 0.92676 | 1.4666 | 110.4811 | 9.392 | 76415.2344
2022-06-08 00:45 | 16.6108 | 5.5351 | 30.9968 | 12.0304 | 1.0603 | 2.3273 | 110.608 | 4.497 | 76465.4844
2022-06-08 00:50 | 8.764 | 4.7413 | 18.1751 | 12.0226 | 1.0786 | 1.9326 | 110.591 | 3.2317 | 76418.8984
2022-06-08 00:55 | 10.4048 | 4.6908 | 20.6397 | 0 | 1.1286 | 1.733 | 109.4136 | 3.1473 | 75610.8281
2022-06-08 01:00 | 18.1646 | 3.955 | 31.7984 | 0 | 1.088 | 1.3307 | 110.7558 | 3.0832 | 76500.375
2022-06-08 01:05 | 10.5308 | 5.2224 | 21.2062 | 0 | 0.90756 | 1.7702 | 110.9038 | 3.0337 | 76526.5703
2022-06-08 01:10 | 7.2066 | 4.8029 | 15.8494 | 0 | 0.75523 | 0.90082 | 112.0264 | 3.0179 | 77418.2422
2022-06-08 01:15 | 5.6068 | 4.6878 | 13.4383 | 0 | 0.62169 | 0.63945 | 109.2882 | 3.0454 | 75562.9688
2022-06-08 01:20 | 3.1613 | 4.5331 | 9.5351 | 0 | 0.63141 | 0.8982 | 109.2169 | 2.7967 | 75590.6484
2022-06-08 01:25 | 1.9616 | 3.9564 | 6.9632 | 0 | 0.63862 | 1.0164 | 110.4637 | 2.6798 | 76533.8516
2022-06-08 01:30 | 2.4787 | 4.116 | 7.9155 | 0 | 0.74607 | 0.75506 | 110.4465 | 3.0348 | 76560.0625
2022-06-08 01:35 |  |  |  |  | 0.74625 | 1.0394 |  |  | 75643.4688
2022-06-08 01:40 |  |  |  |  | 0.64926 | 1.123 |  |  | 74706.2266
2022-06-08 01:45 |  |  |  |  | 0.72874 | 0.97757 |  |  | 75671.1641
2022-06-08 01:50 |  |  |  |  | 0.79956 | 1.6702 |  |  | 75569.7109
2022-06-08 01:55 |  |  |  |  | 0.79094 | 0.70207 |  |  | 75597.375
2022-06-08 02:00 |  |  |  |  | 0.64048 | 0.75454 |  |  | 74782.6797
2022-06-08 02:05 |  |  |  |  | 0.58674 | 0.77344 |  |  | 75623.2812
2022-06-08 02:10 |  |  |  |  | 0.63234 | 0.94851 |  |  | 74706.2266
2022-06-08 02:15 |  |  |  |  | 0.61552 | 1.0923 |  |  | 73816.8672
2022-06-08 02:20 | 9.8581 | 6.1054 | 21.369 | 0 | 0.47681 | 0.88427 | 106.2757 | 3.6575 | 73815.125
2022-06-08 02:25 | 4.3909 | 5.7913 | 12.5218 | 0 | 0.37338 | 0 | 109.0908 | 3.5506 | 75697.0938
2022-06-08 02:30 | 2.9951 | 5.3825 | 9.9735 | 0 | 0.4671 | 0.68268 | 110.6116 | 3.49 | 76561.4219
2022-06-08 02:35 | 6.4245 | 4.5331 | 14.5371 | 0 | 0.60391 | 0.95914 | 109.3799 | 3.9454 | 75596.9375
2022-06-08 02:40 | 6.9629 | 4.7951 | 15.4681 | 0 | 0.6409 | 1.2379 | 108.3451 | 3.8054 | 74806.1094
2022-06-08 02:45 | 8.3733 | 4.5391 | 17.2174 | 0 | 0.59464 | 1.4023 | 109.3628 | 4.0007 | 75696.6641
2022-06-08 02:50 | 11.3233 | 5.0037 | 22.3605 | 0 | 0.62126 | 1.4999 | 109.3087 | 3.7969 | 75621.0625
2022-06-08 02:55 | 4.8966 | 5.3165 | 12.8221 | 0 | 0.61281 | 0.76379 | 109.5805 | 3.597 | 75617.9141
2022-06-08 03:00 | 2.1696 | 4.4342 | 7.7598 | 0 | 0.65616 | 0.98874 | 111.2 | 3.39 | 76585.4141
2022-06-08 03:05 | 1.2398 | 4.2758 | 6.1762 | 0 | 0.66515 | 1.1056 | 111.4752 | 3.0864 | 76583.6172
2022-06-08 03:10 | 10.2281 | 4.4342 | 20.1122 | 0 | 0.65661 | 0.8455 | 111.8606 | 3.1876 | 76580.4062
2022-06-08 03:15 | 1.6514 | 4.1134 | 6.8029 | 0 | 0.64697 | 1.1951 | 112.4095 | 3.1339 | 76502.1094
2022-06-08 03:20 | 1.2398 | 4.2758 | 6.1762 | 0 | 0.68292 | 0.79074 | 112.9065 | 3.0864 | 76576.7891
2022-06-08 03:25 | 2.1703 | 3.6436 | 6.9704 | 0 | 0.71082 | 1.4846 | 113.3307 | 3.0369 | 76599.4141
2022-06-08 03:30 | 7.2273 | 4.4313 | 15.5096 | 0 | 0.62879 | 0.23355 | 113.6033 | 3.2867 | 76524.3516
2022-06-08 03:35 | 4.6507 | 4.4357 | 11.4061 | 0 | 0.61981 | 0.64675 | 113.8814 | 4.201 | 76599.0625
2022-06-08 03:40 | 3.2038 | 4.2773 | 9.3467 | 0 | 0.55693 | 0.68268 | 114.0466 | 3.9985 | 76599.0625
2022-06-08 03:45 | 2.4779 | 3.9565 | 7.7548 | 0 | 0.48506 | 0.69167 | 113.6583 | 3.3878 | 76524.3516
2022-06-08 03:50 | 2.3502 | 4.0724 | 7.6748 | 0 | 0.39966 | 0.47071 | 112.4868 | 2.9025 | 75736.1094
2022-06-08 03:55 | 4.3364 | 4.1148 | 10.7617 | 0 | 0.39563 | 1.0071 | 113.4933 | 3.0338 | 76524.3516
2022-06-08 04:00 | 2.6853 | 4.2745 | 8.3907 | 0 | 0.34146 | 1.1052 | 113.3121 | 2.9337 | 76552.3828
2022-06-08 04:05 | 2.2714 | 4.273 | 7.7548 | 0 | 0.39563 | 0.5395 | 112.8882 | 3.6406 | 76526.1484
2022-06-08 04:10 | 4.4396 | 3.64 | 10.4452 | 12.0391 | 0.59304 | 1.0064 | 112.6131 | 4.3991 | 76527.5938
2022-06-08 04:15 | 10.4351 | 4.9094 | 21.0631 | 12.0473 | 0.63841 | 1.5286 | 112.5802 | 3.9973 | 76581.875
2022-06-08 04:20 | 3.5128 | 4.4343 | 9.6605 | 12.0473 | 0.73658 | 0.79946 | 112.4701 | 3.4407 | 76580.0859
2022-06-08 04:25 | 3.7231 | 4.2802 | 9.9872 | 0 | 0.85421 | 1.4387 | 112.6369 | 3.4441 | 76658.4531
2022-06-08 04:30 | 4.1849 | 4.33 | 10.7448 | 0 | 0.90872 | 1.2086 | 114.3926 | 3.023 | 77548.0156
2022-06-08 04:35 | 8.5754 | 4.4343 | 17.579 | 0 | 0.98009 | 0.82723 | 113.0757 | 3.0359 | 76581.875
2022-06-08 04:40 | 12.8026 | 4.273 | 23.8974 | 0 | 0.91561 | 1.5799 | 113.1632 | 3.944 | 76527.5938
2022-06-08 04:45 | 12.0617 | 4.5438 | 23.0324 | 0 | 0.88871 | 1.5641 | 112.2531 | 4.3052 | 75763.5312
2022-06-08 04:50 | 9.7215 | 4.7558 | 19.6573 | 0 | 1.0247 | 1.627 | 114.0697 | 4.6597 | 76653.4219
2022-06-08 04:55 | 11.5716 | 4.4343 | 22.0133 | 0 | 0.97978 | 0.49439 | 114.452 | 4.9081 | 76578.6406
2022-06-08 05:00 | 14.8778 | 4.9094 | 27.7146 | 0 | 0.84495 | 0.58427 | 114.1767 | 4.5539 | 76578.6406
2022-06-08 05:05 | 25.9328 | 5.2262 | 44.8185 | 12.0473 | 0.73782 | 1.2057 | 114.0666 | 6.7296 | 76580.4453
2022-06-08 05:10 | 18.7005 | 6.3348 | 34.9996 | 12.0473 | 0.85479 | 2.7443 | 114.1767 | 6.679 | 76582.2422
2022-06-08 05:15 | 14.9811 | 6.3348 | 29.2983 | 0 | 1.1506 | 3.1641 | 114.1217 | 6.7296 | 76582.2422
2022-06-08 05:20 | 21.408 | 6.024 | 38.6805 | 0 | 1.3497 | 2.5644 | 113.7391 | 4.3558 | 76660.625
2022-06-08 05:25 | 17.6674 | 6.1764 | 33.2576 | 24.0947 | 1.2777 | 1.9345 | 113.2959 | 5.0093 | 76585.8516
2022-06-08 05:30 | 11.5756 | 5.7033 | 23.4467 | 24.1029 | 1.16 | 1.3848 |  |  | 76612.1328
2022-06-08 05:35 | 13.8878 | 5.635 | 27.0793 | 11.9072 | 1.0839 | 1.7857 | 112.1961 | 4.901 | 75697.0938
2022-06-08 05:40 | 16.8408 | 5.5429 | 31.3571 | 12.0473 | 1.1865 | 2.9034 |  |  | 76585.8516
2022-06-08 05:45 | 26.3813 | 6.4262 | 47.0211 | 11.9232 | 1.262 | 2.6751 | 112.1282 | 4.8074 | 75798.7812
2022-06-08 05:50 | 28.6024 | 8.9251 | 52.6114 | 11.9113 | 1.2531 | 2.9151 | 112.0169 | 6.0033 | 75721.2891
2022-06-08 05:55 | 40.8246 | 8.5549 | 71.1322 | 24.1029 | 1.3591 | 4.1134 |  |  | 76610.3281
2022-06-08 06:00 | 38.3068 | 9.3949 | 68.113 | 59.5566 | 1.4323 | 4.1189 |  |  | 75721.2891
2022-06-08 06:05 | 60.0225 | 10.1879 | 102.3493 | 119.2316 | 1.5197 | 3.5816 |  |  | 75797
2022-06-08 06:10 | 70.0988 | 12.5333 | 119.9832 | 81.3895 | 1.5008 | 3.6176 |  |  | 73915.9922
2022-06-08 06:15 | 67.8382 | 10.9865 | 114.9714 | 188.3391 | 1.66 | 4.4441 |  |  | 74833.9688
2022-06-08 06:20 | 66.4681 | 10.8388 | 112.7235 | 117.7884 | 1.6857 | 3.7929 |  |  | 74884.8438
2022-06-08 06:25 | 70.7667 | 10.6439 | 119.1177 | 190.5159 | 1.7502 | 4.5932 | 113.8285 | 15.1532 | 75698.875
2022-06-08 06:30 | 77.8395 | 13.6226 | 132.9377 | 238.2265 | 1.9127 | 5.5601 |  |  | 75724.8516
2022-06-08 06:35 | 89.6759 | 14.2631 | 151.7215 | 190.7705 | 2.0796 | 5.7235 |  |  | 75800.5625
2022-06-08 06:40 | 95.0953 | 14.89 | 160.6555 | 190.7705 | 2.144 | 6.7255 |  |  | 75798.7812
2022-06-08 06:45 | 109.4107 | 18.8084 | 186.5171 | 274.2326 | 2.2292 | 6.7676 | 114.6889 | 32.7004 | 75801.9219
2022-06-08 06:50 | 108.2859 | 19.9056 | 185.8901 | 262.3094 | 2.2581 | 7.1032 | 114.471 | 18.178 | 75800.1562
2022-06-08 06:55 | 111.1117 | 17.9197 | 188.2357 | 301.5857 | 2.3566 | 7.5196 |  |  | 76691.9141
2022-06-08 07:00 | 132.1273 | 18.0131 | 220.6991 | 309.8008 | 2.5498 | 8.8666 |  |  | 75750.4297
2022-06-08 07:05 | 161.5129 | 23.205 | 270.9345 | 333.9629 | 2.7391 | 9.8448 |  |  | 75826.1641
2022-06-08 07:10 | 150.4187 | 23.9652 | 254.5323 | 333.6316 | 2.8903 | 10.0671 | 115.5945 | 28.8758 | 75746.8906
2022-06-08 07:15 | 149.5498 | 25.5228 | 254.7581 | 381.1624 | 3.2271 | 10.7126 | 116.1536 | 33.4184 | 75719.1328
2022-06-08 07:20 | 149.8042 | 24.1043 | 253.571 | 506.6639 | 3.6033 | 12.023 | 118.5188 | 41.1411 | 76682.9609
2022-06-08 07:25 | 126.8805 | 20.9399 | 215.2683 | 470.6352 | 3.9848 | 12.8449 | 118.3389 | 39.7868 | 76706.0312
2022-06-08 07:30 | 131.3669 | 20.9819 | 222.3457 | 464.5417 | 4.1011 | 12.1878 | 116.4258 | 34.7692 | 75712.3828
2022-06-08 07:35 | 137.8843 | 21.6371 | 232.8344 | 465.1627 | 4.0007 | 10.8819 | 116.1999 | 36.3185 | 75814.1016
2022-06-08 07:40 | 129.7325 | 19.7293 | 218.5878 | 357.3398 | 3.8432 | 10.2662 | 115.6637 | 28.0154 | 75710.6016
2022-06-08 07:45 | 119.5173 | 20.3556 | 203.556 | 345.4285 | 3.683 | 10.0794 | 116.4802 | 23.9132 | 75708.8203
2022-06-08 07:50 | 112.6096 | 17.6998 | 190.4685 | 333.6316 | 3.5562 | 9.9484 | 115.8668 | 32.3289 | 75736.5859
2022-06-08 07:55 | 113.1306 | 17.7174 | 191.2848 | 310.1084 | 3.4762 | 8.7926 | 115.9818 | 34.8156 | 75812.3203
2022-06-08 08:00 | 137.428 | 23.0403 | 233.6949 | 345.7715 | 3.4695 | 10.5153 | 115.9965 | 33.051 | 75782.75
2022-06-08 08:05 | 134.0997 | 23.205 | 228.7578 | 310.1085 | 3.5621 | 11.7283 | 116.1454 | 24.6465 | 75803.7031
2022-06-08 08:10 | 130.9861 | 20.2191 | 220.9992 | 345.7715 | 3.6232 | 10.3088 | 116.6504 | 38.7598 | 75775.9062
2022-06-08 08:15 | 148.312 | 22.0209 | 249.5173 | 397.6982 | 3.6118 | 10.9255 | 117.5752 | 32.6474 | 76588.9766
2022-06-08 08:20 | 120.454 | 19.2787 | 203.9149 | 321.9252 | 3.5638 | 12.0957 | 115.7786 | 23.6365 | 75777.4062
2022-06-08 08:25 | 103.5823 | 18.495 | 177.1128 | 321.9252 | 3.673 | 11.268 | 115.7786 | 25.6896 | 75772.3203
2022-06-08 08:30 | 108.4532 | 17.0785 | 183.1628 | 345.6529 | 3.7021 | 12.0139 | 116.1201 | 26.9323 | 75744.5312
2022-06-08 08:35 | 111.464 | 16.3168 | 187.1728 | 429.6594 | 3.739 | 11.5551 | 116.2752 | 31.2792 | 75848.0234
2022-06-08 08:40 | 112.1892 | 16.8041 | 188.7717 | 418.1384 | 3.7022 | 11.9431 | 116.9364 | 32.2134 | 75922.1953
2022-06-08 08:45 | 142.5729 | 16.8943 | 235.4352 | 448.04 | 3.6346 | 12.0127 | 115.5144 | 32.3862 | 74928.4766
2022-06-08 08:50 | 160.427 | 26.9956 | 272.7487 | 495.6928 | 3.7805 | 13.4163 | 115.4671 | 33.7071 | 75005.0391
2022-06-08 08:55 | 125.0342 | 18.1933 | 209.8502 | 381.7885 | 3.8877 | 12.5707 | 116.6715 | 35.7784 | 75825.8906
2022-06-08 09:00 | 127.2653 | 19.6175 | 214.6944 | 465.6062 | 3.8814 | 11.8756 | 116.5834 | 34.7486 | 75879.1484
2022-06-08 09:05 | 113.3601 | 18.8701 | 192.6326 | 370.83 | 3.8891 | 12.1122 | 115.9397 | 29.6927 | 76036.2344
2022-06-08 09:10 | 103.7524 | 16.8316 | 175.867 | 347.0245 | 3.7747 | 11.4842 | 115.706 | 25.7827 | 76065.9453
2022-06-08 09:15 | 92.945 | 18.7129 | 161.0251 | 322.981 | 3.6107 | 10.9656 | 117.8529 | 23.9652 | 76046.6641
2022-06-08 09:20 | 91.8283 | 15.7096 | 156.6244 | 274.8601 | 3.4151 | 9.676 | 118.5009 | 20.5285 | 75972.8125
2022-06-08 09:25 | 116.4879 | 17.1807 | 195.7375 | 280.0621 | 3.1729 | 9.4403 | 113.953 | 23.7703 | 74185.2188
2022-06-08 09:30 | 117.8314 | 20.0685 | 200.6847 | 286.2432 | 3.1394 | 9.8717 | 115.16 | 23.5936 | 75823.3203
2022-06-08 09:35 | 142.9203 | 19.9443 | 239.0177 | 286.7122 | 3.0159 | 9.8839 | 114.8028 | 22.3779 | 75950.8672
2022-06-08 09:40 | 138.7143 | 20.0047 | 232.631 | 276.6878 | 2.8274 | 9.2041 | 110.8416 | 20.5302 | 73293.6172
2022-06-08 09:45 | 114.6607 | 19.3735 | 195.1295 | 294.752 | 2.8504 | 9.642 | 113.0856 | 26.0466 | 74958.6875
2022-06-08 09:50 | 115.4189 | 16.6817 | 193.5999 | 291.0544 | 2.7191 | 10.051 | 111.7202 | 28.2136 | 74021.4062
2022-06-08 09:55 | 107.694 | 17.135 | 182.2122 | 256.0401 | 2.5531 | 8.4757 | 111.2564 | 23.2671 | 73994.2734
2022-06-08 10:00 | 105.1562 | 17.5136 | 178.7008 | 259.3817 | 2.5161 | 9.0526 | 113.1934 | 22.4813 | 74962.2734
2022-06-08 10:05 | 93.4819 | 16.5337 | 159.673 | 279.4976 | 2.4568 | 10.1656 | 111.5414 | 18.7822 | 74042.7266
2022-06-08 10:10 | 111.6708 | 16.2359 | 187.4089 | 294.0675 | 2.4073 | 9.4183 | 112.7155 | 18.4274 | 74780.0625
2022-06-08 10:15 | 116.0696 | 17.1578 | 195.228 | 258.6908 | 2.4081 | 8.5954 | 111.9784 | 17.7791 | 74758.5625
2022-06-08 10:20 | 115.348 | 19.715 | 196.5246 | 273.7629 | 2.4109 | 9.4213 | 113.2959 | 17.897 | 75676.2812
2022-06-08 10:25 | 119.7205 | 18.1323 | 201.6442 | 297.2731 | 2.4109 | 9.6971 | 113.3465 | 29.3658 | 75602.5234
2022-06-08 10:30 | 122.6243 | 19.0127 | 206.9757 | 341.0016 | 2.4328 | 9.1252 | 111.9247 | 42.4723 | 74761.6172
2022-06-08 10:35 | 115.9078 | 21.369 | 199.0366 | 313.5008 | 2.5217 | 10.2348 | 110.8387 | 30.2354 | 73814.7422
2022-06-08 10:40 | 104.5882 | 19.696 | 180.0125 | 255.5237 | 2.5436 | 9.2541 | 110.1829 | 20.0493 | 73841.5156
2022-06-08 10:45 | 129.1517 | 18.5306 | 216.4989 | 281.9282 | 2.619 | 9.149 | 111.7063 | 23.8793 | 74683.8984
2022-06-08 10:50 | 115.1091 | 19.7592 | 196.2025 | 258.3457 | 2.6796 | 9.225 | 111.1851 | 26.1399 | 74665.5312
2022-06-08 10:55 | 113.3795 | 19.0729 | 193.0176 | 232.1432 | 2.5383 | 9.362 | 109.5808 | 23.6925 | 73803.6953
2022-06-08 11:00 | 111.8213 | 18.4682 | 190.0245 | 267.047 | 2.4212 | 8.3137 | 109.5085 | 21.4079 | 73830.4766
2022-06-08 11:05 | 102.8923 | 17.6936 | 175.4105 | 266.8734 | 2.2831 | 8.3859 | 108.854 | 20.7604 | 73785.5547
2022-06-08 11:10 | 85.2903 | 16.7378 | 147.4738 | 275.3004 | 2.0405 | 8.1535 | 107.6125 | 18.7893 | 72937.4375
2022-06-08 11:15 | 82.4821 | 14.1652 | 140.5967 | 286.5848 | 1.8728 | 7.2077 | 107.5949 | 19.9325 | 72881.2891
2022-06-08 11:20 | 79.7789 | 15.8578 | 138.1457 | 266.782 | 1.7547 | 6.5237 | 108.8698 | 19.3893 | 73756.75
2022-06-08 11:25 | 94.4017 | 14.1805 | 158.8828 | 289.9805 | 1.669 | 6.1979 | 109.0818 | 19.9251 | 73741.2656
2022-06-08 11:30 | 112.5862 | 18.2214 | 190.7976 | 332.2109 | 1.6054 | 7.3058 | 107.9401 | 23.8642 | 72822.5938
2022-06-08 11:35 | 99.9381 | 16.9193 | 170.108 | 231.905 | 1.5886 | 7.7088 | 108.7796 | 20.9897 | 73726.7734
2022-06-08 11:40 | 119.6597 | 14.655 | 197.9194 | 246.434 | 1.5375 | 7.336 | 109.5003 | 21.5876 | 74616.8516
2022-06-08 11:45 | 120.0252 | 18.596 | 202.5749 | 255.0956 | 1.632 | 7.4136 | 108.6206 | 21.8663 | 73728.5625
2022-06-08 11:50 | 107.267 | 14.3374 | 178.7602 | 232.056 | 1.7026 | 8.3306 | 108.1081 | 24.3171 | 73784.1797
2022-06-08 11:55 | 109.8054 | 17.7579 | 186.0715 | 258.4254 | 1.8977 | 9.8399 | 109.7701 | 25.3586 | 74705.9219
2022-06-08 12:00 | 98.111 | 14.7528 | 165.1408 | 251.9359 | 1.9633 | 8.7707 | 107.1706 | 22.3169 | 72815.3594
2022-06-08 12:05 | 134.1538 | 19.4195 | 225.0552 | 320.6457 | 2.0697 | 9.4124 | 107.0659 | 29.772 | 72812.4219
2022-06-08 12:10 | 126.7701 | 19.0657 | 213.231 | 348.084 | 2.2318 | 10.1429 | 108.1611 | 29.8726 | 73779.4453
2022-06-08 12:15 | 112.5408 | 19.0657 | 191.5724 | 243.6588 | 2.3992 | 9.7445 | 107.6839 | 25.7791 | 73781.25
2022-06-08 12:20 | 130.2383 | 21.4279 | 221.0619 | 246.2655 | 2.4775 | 9.4533 | 108.6216 | 18.9624 | 74577.3828
2022-06-08 12:25 | 129.8864 | 20.6167 | 219.8617 | 217.5067 | 2.4896 | 10.259 | 105.9831 | 16.5877 | 72805.2969
2022-06-08 12:30 | 110.314 | 16.4671 | 185.5604 | 266.7731 | 2.4654 | 8.4553 | 107.5411 | 15.9786 | 73766.8125
2022-06-08 12:35 | 116.0834 | 19.6691 | 197.6058 | 243.5755 | 2.3092 | 7.8824 | 107.2761 | 15.5888 | 73763.2188
2022-06-08 12:40 | 110.6636 | 18.8815 | 188.6629 | 289.5841 | 2.171 | 7.998 | 107.0272 | 18.4384 | 73656.0625
2022-06-08 12:45 | 127.1807 | 16.0043 | 210.9514 | 301.4666 | 2.0494 | 6.9906 | 107.3454 | 29.6574 | 73727.8828
2022-06-08 12:50 | 139.6012 | 24.222 | 238.2076 | 271.302 | 2.0784 | 8.797 | 104.4482 | 21.4125 | 71886.5156
2022-06-08 12:55 | 100.4317 | 19.9474 | 173.8927 | 220.084 | 2.347 | 10.4138 | 106.9742 | 15.8113 | 73663.2969
2022-06-08 13:00 | 107.1937 | 18.1382 | 182.4485 | 220.3025 | 2.46 | 10.8136 | 107.5573 | 17.8236 | 73736.9219
2022-06-08 13:05 | 110.1759 | 19.8507 | 188.5819 | 263.1176 | 2.4639 | 9.5722 | 106.1198 | 19.5554 | 72745.5703
2022-06-08 13:10 | 102.9793 | 20.3972 | 178.2476 | 254.747 | 2.5609 | 8.9762 | 106.8848 | 17.3622 | 73639.9375
2022-06-08 13:15 | 129.3454 | 16.7917 | 215.0569 | 269.5351 | 2.539 | 9.1283 | 108.4939 | 21.8042 | 74519.8438
2022-06-08 13:20 | 167.9921 | 22.703 | 280.2074 | 266.5909 | 2.441 | 9.4688 | 107.4147 | 22.7831 | 73716.1094
2022-06-08 13:25 | 156.7033 | 28.0082 | 268.2086 | 266.3264 | 2.6252 | 11.5876 | 108.4722 | 23.1009 | 73641.4609
2022-06-08 13:30 | 111.8124 | 19.7701 | 191.1602 | 294.0014 | 2.8475 | 10.9663 | 105.4106 | 42.5533 | 71918.7969
2022-06-08 13:35 | 102.6489 | 23.9138 | 181.41 | 208.5651 | 2.857 | 9.0661 | 107.4309 | 25.2086 | 73692.75
2022-06-08 13:40 | 84.821 | 17.6064 | 147.6231 | 183.1576 | 2.688 | 7.7205 | 105.2996 | 17.9815 | 72801.2891
2022-06-08 13:45 | 81.3622 | 16.0539 | 140.7688 | 203.5394 | 2.5594 | 6.9069 | 103.8605 | 16.2424 | 71904.6016
2022-06-08 13:50 | 83.1608 | 16.4284 | 143.9002 | 254.5731 | 2.6069 | 7.699 | 107.182 | 17.8849 | 73590.4141
2022-06-08 13:55 | 103.6426 | 17.2119 | 176.2312 | 220.152 | 2.4853 | 8.1424 | 106.7956 | 15.1835 | 73691.7188
2022-06-08 14:00 | 98.1437 | 15.8356 | 166.2738 | 208.4939 | 2.3201 | 7.812 | 106.6003 | 16.3459 | 73673.0469
2022-06-08 14:05 | 106.2831 | 18.2537 | 181.1682 | 243.0016 | 2.2484 | 7.1618 | 106.7061 | 20.2663 | 73597.6875
2022-06-08 14:10 | 114.1228 | 16.5805 | 191.6641 | 277.7161 | 2.2332 | 9.211 | 107.1291 | 20.4121 | 73597.6875
2022-06-08 14:15 | 135.9224 | 20.7595 | 229.1063 | 308.9729 | 2.1784 | 8.8166 | 106.4141 | 26.6747 | 72789.0156
2022-06-08 14:20 | 133.5733 | 20.2312 | 224.9771 | 277.7161 | 2.205 | 8.9588 | 106.9176 | 24.932 | 73608.5938
2022-06-08 14:25 | 121.496 | 20.3082 | 206.5416 | 297.5294 | 2.2228 | 10.1356 | 105.8912 | 22.349 | 72789.8594
2022-06-08 14:30 | 104.4823 | 19.2486 | 179.2524 | 251.6698 | 2.2828 | 9.5689 | 105.5937 | 19.5547 | 72769.5625
2022-06-08 14:35 | 95.6855 | 15.7952 | 162.4653 | 240.3122 | 2.4014 | 9.151 | 105.3683 | 16.2451 | 72792.6016
2022-06-08 14:40 | 121.5237 | 24.0157 | 210.2917 | 304.4839 | 2.5303 | 9.4797 | 108.2592 | 21.8877 | 74493.6016
2022-06-08 14:45 | 108.1316 | 20.0722 | 185.8203 | 254.4862 | 2.6294 | 9.164 | 107.1982 | 22.057 | 73568.9297
2022-06-08 14:50 | 134.5341 | 20.9297 | 227.1483 | 316.0869 | 2.822 | 9.9342 | 109.6132 | 26.9447 | 74446.1094
2022-06-08 14:55 | 108.4376 | 16.5913 | 182.8083 | 266.318 | 2.9187 | 10.3979 | 107.0931 | 24.9968 | 73631.5547
2022-06-08 15:00 | 121.7835 | 18.929 | 205.4492 | 386.3284 | 2.989 | 10.2858 | 108.8108 | 28.2722 | 74451.625
2022-06-08 15:05 | 107.5268 | 18.929 | 183.75 | 479.9837 | 2.9803 | 10.4968 | 109.0782 | 28.1247 | 74457.1406
2022-06-08 15:10 | 101.0893 | 16.5913 | 171.5446 | 335.7922 | 2.8319 | 8.3913 | 107.5693 | 24.6078 | 73649.7266
2022-06-08 15:15 | 129.758 | 18.8557 | 217.7534 | 335.459 | 2.7624 | 7.9049 | 107.3568 | 25.0206 | 73574.3828
2022-06-08 15:20 | 131.3512 | 20.1802 | 221.5201 | 374.9935 | 2.828 | 10.7587 | 108.7046 | 28.5956 | 74538.9062
2022-06-08 15:25 | 134.8353 | 24.1614 | 230.8418 | 433.1561 | 2.9099 | 11.2441 | 109.7737 | 31.3699 | 74462.6562
2022-06-08 15:30 | 101.8335 | 19.6997 | 175.7937 | 331.7465 | 2.9865 | 10.7447 | 106.9005 | 23.7828 | 72762.375
2022-06-08 15:35 | 98.4097 | 18.3996 | 169.3976 | 335.459 | 3.1619 | 9.7291 | 107.4625 | 26.138 | 73579.8359
2022-06-08 15:40 | 116.4811 | 21.4621 | 199.8563 | 393.6874 | 3.1533 | 9.7551 | 108.0455 | 32.1944 | 73658.8125
2022-06-08 15:45 | 111.8632 | 22.0415 | 193.5095 | 381.5991 | 3.1404 | 10.3667 | 108.1128 | 32.1515 | 73562.0078
2022-06-08 15:50 | 146.2807 | 23.0842 | 247.3085 | 433.1561 | 3.211 | 10.8823 | 110.4156 | 32.9924 | 74465.3672
2022-06-08 15:55 | 154.5603 | 26.6283 | 263.696 | 486.1539 | 3.3248 | 12.926 | 108.7491 | 37.92 | 73630.9297
2022-06-08 16:00 | 130.7036 | 23.2532 | 223.7544 | 410.0092 | 3.4967 | 13.644 | 109.3634 | 34.0472 | 74512.4922
2022-06-08 16:05 | 110.4748 | 21.8895 | 191.2293 | 370.0355 | 3.6236 | 12.6868 | 108.2713 | 29.9174 | 73555.6094
2022-06-08 16:10 | 132.1479 | 22.7938 | 225.5068 | 427.7076 | 3.6882 | 10.162 | 108.9739 | 29.6159 | 73528.6953
2022-06-08 16:15 | 128.1652 | 25.5378 | 222.1479 | 397.8995 | 3.6284 | 10.9293 | 110.6453 | 30.0321 | 74443.6562
2022-06-08 16:20 | 131.2765 | 21.2302 | 222.4555 | 397.8995 | 3.6408 | 10.5883 | 110.1106 | 30.1795 | 74439.9609
2022-06-08 16:25 | 108.7949 | 23.384 | 189.9949 | 433.0083 | 3.646 | 10.982 | 109.7897 | 31.0643 | 74441.8047
2022-06-08 16:30 | 109.3933 | 21.4548 | 188.9846 | 381.978 | 3.667 | 11.1922 | 108.2202 | 28.44 | 73629.1016
2022-06-08 16:35 | 120.2135 | 20.5418 | 204.8094 | 393.5531 | 3.6547 | 11.702 | 109.1194 | 27.0302 | 73629.1016
2022-06-08 16:40 | 116.3619 | 20.7758 | 199.1395 | 327.7938 | 3.636 | 11.6282 | 109.8272 | 28.5672 | 74470.0156
2022-06-08 16:45 | 86.7252 | 17.7448 | 150.53 | 308.8675 | 3.5066 | 10.5025 | 107.2142 | 26.7616 | 72767.7656
2022-06-08 16:50 | 74.6582 | 14.5868 | 129.176 | 297.4279 | 3.4585 | 9.7492 | 107.2664 | 22.8699 | 72762.375
2022-06-08 16:55 | 87.8055 | 16.0155 | 150.4529 | 351.4365 | 3.4767 | 8.4811 | 109.6846 | 24.3545 | 74509.7969
2022-06-08 17:00 | 94.9326 | 16.5913 | 162.1073 | 370.5294 | 3.2803 | 9.0165 | 108.945 | 29.4223 | 73644.2734
2022-06-08 17:05 | 110.3094 | 17.2474 | 186.4877 | 398.2946 | 3.1989 | 9.2014 | 110.6482 | 31.1935 | 74498.7656
2022-06-08 17:10 | 119.3177 | 20.9153 | 203.8097 | 429.6996 | 3.2575 | 9.7986 | 109.5876 | 27.4125 | 73853.9219
2022-06-08 17:15 | 105.3786 | 22.7698 | 184.2979 | 406.8747 | 3.3531 | 9.7899 | 109.0585 | 27.2443 | 73929.2578
2022-06-08 17:20 | 103.1853 | 18.6437 | 176.8098 | 476.6246 | 3.3584 | 9.9797 | 109.6429 | 46.5302 | 73931.0781
2022-06-08 17:25 | 98.4227 | 18.78 | 169.6458 | 452.3942 | 3.4072 | 9.6788 | 112.2305 | 39.8012 | 75712.5391
2022-06-08 17:30 | 86.1709 | 16.902 | 148.9878 | 404.7738 | 3.3705 | 10.4673 | 112.3393 | 34.251 | 75707.7109
2022-06-08 17:35 | 83.5565 | 15.4551 | 143.5334 | 384.1349 | 3.2782 | 10.452 | 109.4696 | 30.7029 | 74023.3125
2022-06-08 17:40 | 98.5728 | 18.7322 | 169.8282 | 459.2903 | 3.3484 | 9.6674 | 111.2888 | 62.4706 | 74891.4297
2022-06-08 17:45 | 81.8554 | 17.0183 | 142.4892 | 341.3029 | 3.2419 | 8.7944 | 110.5715 | 45.2779 | 74845.5
2022-06-08 17:50 | 85.424 | 15.6028 | 146.6968 | 325.8214 | 3.2488 | 8.5129 | 109.4322 | 25.3652 | 74002.7812
2022-06-08 17:55 | 82.8756 | 18.1915 | 145.2262 | 407.0136 | 3.2554 | 9.3147 | 109.5209 | 25.1046 | 73956.3125
2022-06-08 18:00 | 72.9446 | 15.951 | 127.6082 | 376.9823 | 3.2275 | 9.6298 | 111.2729 | 23.8983 | 74921.7812
2022-06-08 18:05 | 80.6339 | 15.4498 | 139.0483 | 325.8214 | 2.9158 | 8.2355 | 109.5917 | 23.6546 | 74006.4141
2022-06-08 18:10 | 81.1958 | 16.4381 | 140.8979 | 357.2752 | 2.9071 | 7.4589 | 112.3776 | 22.5584 | 75740.25
2022-06-08 18:15 | 79.5116 | 16.2608 | 138.139 | 318.0788 | 2.8788 | 8.8822 | 111.2191 | 20.1874 | 74923.6172
2022-06-08 18:20 | 71.577 | 14.843 | 124.5589 | 302.6517 | 2.8448 | 7.782 | 109.5227 | 18.2359 | 74031.6797
2022-06-08 18:25 | 66.5139 | 13.4599 | 115.4147 | 317.7648 | 2.9199 | 8.1128 | 111.2707 | 18.4868 | 74851.0234
2022-06-08 18:30 | 74.8158 | 14.3931 | 129.0734 | 353.1925 | 2.9122 | 7.3197 | 111.1473 | 20.5699 | 74878.4297
2022-06-08 18:35 | 70.9791 | 13.4645 | 122.2638 | 423.8311 | 2.9763 | 7.1519 | 110.9859 | 19.0371 | 74880.2656
2022-06-08 18:40 | 66.9404 | 13.3097 | 115.9184 | 329.6464 | 2.8275 | 8.3424 | 110.8245 | 17.4548 | 74880.2656
2022-06-08 18:45 | 71.1792 | 13.795 | 122.901 | 298.1253 | 2.7433 | 8.0529 | 112.0911 | 16.8286 | 75847.0469
2022-06-08 18:50 | 64.1134 | 14.2383 | 112.3589 | 294.3271 | 2.7049 | 7.7647 | 110.8783 | 16.6636 | 74880.2656
2022-06-08 18:55 | 58.2821 | 14.5325 | 103.7164 | 290.9226 | 2.7469 | 7.3252 | 110.2338 | 22.3359 | 74013.3359
2022-06-08 19:00 | 50.1481 | 11.7906 | 88.5064 | 267.9132 | 2.7756 | 7.7215 | 112.738 | 15.1662 | 74085.1172
2022-06-08 19:05 | 50.2468 | 12.5526 | 89.5727 | 271.1411 | 2.7538 | 6.5742 | 111.2951 | 15.6955 | 74979.5391
2022-06-08 19:10 | 44.8442 | 10.992 | 79.576 | 294.4276 | 2.6314 | 5.5426 | 110.8085 | 32.201 | 74906.8828
2022-06-08 19:15 | 51.0822 | 9.1932 | 87.6523 | 241.1503 | 2.5623 | 5.6264 | 112.8408 | 23.4977 | 76690.3906
2022-06-08 19:20 | 47.3596 | 9.8272 | 82.4217 | 265.2653 | 2.419 | 5.3576 | 113.0611 | 22.0291 | 76688.5156
2022-06-08 19:25 | 43.9622 | 10.9405 | 78.3274 | 241.2327 | 2.3442 | 4.7511 | 112.9895 | 15.7042 | 76715.8047
2022-06-08 19:30 | 39.8098 | 9.8827 | 70.9046 | 214.7969 | 2.2573 | 4.8421 | 111.8406 | 14.0334 | 75895.4688
2022-06-08 19:35 | 44.7305 | 11.7448 | 80.3093 | 217.324 | 2.1653 | 4.1158 | 113.1012 | 13.0829 | 76788.3594
2022-06-08 19:40 | 37.4455 | 9.672 | 66.9112 | 349.7874 | 1.9793 | 4.1467 | 113.8163 | 16.2615 | 76710.2188
2022-06-08 19:45 | 46.5483 | 9.3549 | 80.7057 | 313.6025 | 1.8968 | 4.7242 | 113.5407 | 15.5523 | 76708.3516
2022-06-08 19:50 | 35.5152 | 10.1577 | 64.5966 | 229.3975 | 1.8706 | 4.9673 | 113.2667 | 15.6183 | 76787.6172
2022-06-08 19:55 | 29.6234 | 8.7323 | 54.14 | 169.0875 | 1.8246 | 3.5688 | 113.195 | 13.1888 | 76813.8672
2022-06-08 20:00 | 31.7058 | 9.2117 | 57.6526 | 157.0636 | 1.7626 | 3.0421 | 113.565 | 12.3307 | 76836.4375
2022-06-08 20:05 | 24.7637 | 8.1 | 45.8997 | 132.8999 | 1.6988 | 3.0669 | 113.3994 | 11.2651 | 76837.5938
2022-06-08 20:10 | 21.2408 | 8.1 | 40.6586 | 120.8181 | 1.6468 | 2.506 | 113.3994 | 10.5547 | 76837.5938
2022-06-08 20:15 | 20.7756 | 6.275 | 38.1205 | 119.3362 | 1.5928 | 2.9113 | 112.1175 | 9.8739 | 75890.9844
2022-06-08 20:20 | 42.9692 | 7.3706 | 73.2354 | 298.2384 | 1.5996 | 3.5614 | 112.5698 | 16.4842 | 75859.5859
2022-06-08 20:25 | 34.2162 | 7.3804 | 59.8283 | 191.1265 | 1.6531 | 4.3053 | 112.5558 | 13.3454 | 75961
2022-06-08 20:30 | 33.8754 | 7.8437 | 59.7692 | 155.137 | 1.6459 | 3.168 | 112.2266 | 11.6281 | 75885.5234
2022-06-08 20:35 | 34.4211 | 8.1655 | 60.7704 | 95.5633 | 1.6266 | 3.3682 | 112.0099 | 9.6829 | 75955.5391
2022-06-08 20:40 | 30.0582 | 8.5794 | 54.6537 | 108.7735 | 1.5832 | 3.2647 | 113.2172 | 9.9999 | 76847.2969
2022-06-08 20:45 | 27.6504 | 7.2209 | 49.6044 | 167.1785 | 1.6261 | 3.7559 | 111.9716 | 12.2375 | 75925.9297
2022-06-08 20:50 | 40.7324 | 7.3731 | 69.8092 | 179.0042 | 1.7256 | 4.5927 | 112.063 | 12.6807 | 75870.9609
2022-06-08 20:55 | 45.4402 | 8.3144 | 77.9667 | 95.4689 | 1.7592 | 5.2158 | 112.0084 | 11.8286 | 75870.9609
2022-06-08 21:00 | 35.1298 | 7.7591 | 61.6073 | 70.8292 | 1.7665 | 3.7778 | 110.6922 | 8.2799 | 75054.75
2022-06-08 21:05 | 34.3304 | 8.0112 | 60.6342 | 71.697 | 1.7421 | 3.555 |  |  | 75974.25
2022-06-08 21:10 | 22.845 | 8.4796 | 43.4972 | 59.727 | 1.7062 | 2.9969 |  |  | 75948.2578
2022-06-08 21:15 | 13.7186 | 6.4341 | 27.4624 | 71.6262 | 1.6449 | 3.0156 |  |  | 75895.1094
2022-06-08 21:20 | 16.6767 | 6.9861 | 32.5488 | 72.4689 | 1.5942 | 3.7079 | 113.9721 | 7.7614 | 76782.4688
2022-06-08 21:25 | 32.3722 | 7.6944 | 57.1588 | 83.6179 | 1.5294 | 2.6609 | 112.392 | 9.9338 | 75937.3359
2022-06-08 21:30 | 21.3969 | 7.3756 | 40.1736 | 59.6885 | 1.5392 | 2.4681 |  |  | 75889.1797
2022-06-08 21:35 | 21.5067 | 7.0642 | 40.0304 | 107.4761 | 1.5824 | 3.6422 |  |  | 75911.5312
2022-06-08 21:40 | 20.9236 | 6.0334 | 38.1059 | 193.2503 | 1.6184 | 3.0311 |  |  | 76778.3281
2022-06-08 21:45 | 22.0848 | 6.6751 | 40.5275 | 217.6214 | 1.5021 | 2.6287 |  |  | 76852.8906
2022-06-08 21:50 | 35.0228 | 6.1943 | 59.8785 | 193.3164 | 1.4415 | 2.9277 |  |  | 76797.2812
2022-06-08 21:55 | 28.3964 | 6.5998 | 50.1267 | 167.3502 | 1.4336 | 3.0352 | 112.9606 | 10.2418 | 75981.625
2022-06-08 22:00 | 24.2718 | 7.6921 | 45.0538 | 167.185 | 1.4312 | 3.2864 |  |  | 75905.7109
2022-06-08 22:05 | 18.2537 | 7.2308 | 35.0536 | 83.7038 | 1.3698 | 2.448 | 112.6714 | 8.3369 | 76009.0625
2022-06-08 22:10 | 16.7046 | 6.3616 | 31.9671 | 72.5902 | 1.2709 | 2.8193 | 113.997 | 7.876 | 76910.5703
2022-06-08 22:15 | 21.0488 | 5.8807 | 38.145 | 48.3622 | 1.1908 | 1.7101 | 114.0892 | 8.0741 | 76864.0859
2022-06-08 22:20 | 28.4707 | 6.2793 | 49.9203 | 47.7671 | 1.1319 | 2.7679 | 112.7399 | 7.9747 | 75920.1016
2022-06-08 22:25 | 48.112 | 7.8622 | 81.61 | 83.7324 | 1.1946 | 2.8848 | 113.202 | 8.39 | 76047.6953
2022-06-08 22:30 | 30.427 | 8.951 | 55.7477 | 83.6211 | 1.2372 | 2.7219 | 112.724 | 7.9273 | 75940.7031
2022-06-08 22:35 | 30.2623 | 7.705 | 54.2494 | 131.5795 | 1.2377 | 2.1924 | 113.202 | 10.2488 | 76040.4922
2022-06-08 22:40 | 26.0217 | 6.5955 | 46.4826 | 71.6753 | 1.2385 | 3.2111 | 113.2152 | 8.6297 | 75938.9062
2022-06-08 22:45 | 33.4914 | 8.2648 | 59.6016 | 84.6339 | 1.2633 | 3.1985 | 114.7522 | 7.6678 | 76855.3984
2022-06-08 22:50 | 29.6842 | 6.8411 | 52.3421 | 181.5376 | 1.2364 | 3.5658 | 115.1974 | 11.1827 | 76928.2031
2022-06-08 22:55 | 21.4189 | 6.5978 | 39.4295 | 143.3996 | 1.2995 | 2.3692 | 114.1277 | 10.5901 | 75963.1172
2022-06-08 23:00 | 26.1331 | 7.069 | 47.1269 | 95.5997 | 1.3539 | 2.2831 | 114.4008 | 9.0342 | 75959.5156
2022-06-08 23:05 | 20.6945 | 6.9096 | 38.7878 | 119.4587 | 1.3344 | 2.8898 | 114.5254 | 9.884 | 75928.1094
2022-06-08 23:10 | 19.5971 | 6.1986 | 36.2378 | 181.3583 | 1.3238 | 2.8533 | 116.6859 | 29.5034 | 76847.6953
2022-06-08 23:15 | 23.8484 | 7.4701 | 44.0257 | 84.6339 | 1.1799 | 2.467 | 116.9069 | 29.7065 | 76856.4062
2022-06-08 23:20 | 26.648 | 5.5628 | 46.5687 | 60.4528 | 1.0376 | 2.0125 | 116.5754 | 10.7654 | 76856.8047
2022-06-08 23:25 | 37.7639 | 8.6514 | 66.5373 | 71.7953 | 0.8755 | 1.6449 | 115.2639 | 10.0011 | 76064.75
2022-06-08 23:30 | 27.4102 | 8.4349 | 50.2911 | 84.7465 | 0.9037 | 1.9416 | 116.7306 | 9.0001 | 76954.1641
2022-06-08 23:35 | 22.4659 | 8.1767 | 42.6133 | 143.5413 | 0.85837 | 2.6813 | 115.5524 | 7.6866 | 76029.6953
2022-06-08 23:40 | 26.6571 | 7.4726 | 48.3336 | 96.7576 | 0.85085 | 1.5584 | 116.6153 | 8.0768 | 76872.2031
2022-06-08 23:45 | 19.1898 | 6.9211 | 36.336 | 83.7611 | 0.83154 | 1.1235 | 115.3186 | 7.9406 | 76055.4062
2022-06-08 23:50 | 23.2716 | 7.0714 | 42.9001 | 71.7244 | 0.75318 | 1.5861 | 115.4232 | 8.0331 | 75978.3359
2022-06-08 23:55 | 28.23 | 6.1367 | 49.2513 | 71.8199 | 0.77269 | 2.5756 | 115.4128 | 7.7925 | 76080.0156
2022-06-09 | 35.745 | 7.0751 | 61.8664 | 275.3653 | 0.74495 | 2.9519 | 121.3697 | 14.7721 | 79548.4688
2022-06-09 00:05 | 36.943 | 7.1617 | 63.7892 | 240.7253 | 0.73572 | 5.4141 | 123.6073 | 18.997 | 80524.625
2022-06-09 00:10 | 32.0196 | 7.0821 | 56.163 | 62.6449 | 0.81149 | 6.7997 | 120.9743 | 9.5771 | 79633.7188
2022-06-09 00:15 | 25.1343 | 8.3969 | 46.759 | 50.0987 | 0.94175 | 7.2636 | 120.7612 | 8.364 | 79608.3516
2022-06-09 00:20 | 13.4253 | 6.5978 | 27.1765 | 71.6998 | 0.9786 | 4.9286 | 115.2745 | 10.841 | 75958.5156
2022-06-09 00:25 | 11.3543 | 5.4388 | 22.9984 | 47.2842 | 1.0737 | 4.6554 | 113.9228 | 11.6177 | 75141.375
2022-06-09 00:30 | 4.9837 | 5.5702 | 13.3685 | 12.1067 | 1.1427 | 4.0851 | 116.454 | 6.356 | 76960.0547
2022-06-09 00:35 | 14.0166 | 4.9336 | 26.4188 | 12.1067 | 1.0358 | 2.567 | 116.122 | 5.3899 | 76958.2266
2022-06-09 00:40 | 11.7324 | 5.8885 | 23.8724 | 12.1066 | 0.97209 | 2.1692 | 116.2327 | 6.1526 | 76955.9844
2022-06-09 00:45 | 13.173 | 5.0877 | 25.2797 | 12.0947 | 0.99742 | 2.1386 | 115.8416 | 5.283 | 76877.3047
2022-06-09 00:50 | 21.2634 | 5.8827 | 38.4761 | 12.0947 | 0.96147 | 1.7073 | 115.3995 | 5.1306 | 76875.5
2022-06-09 00:55 | 13.5925 | 6.0438 | 27.0379 | 24.1977 | 0.83679 | 2.1325 | 115.3837 | 5.0815 | 76900.0312
2022-06-09 01:00 | 5.2936 | 5.2503 | 13.3645 | 24.206 | 0.69306 | 0.78307 | 114.8702 | 4.6258 | 76930.0234
2022-06-09 01:05 | 6.6429 | 4.6139 | 14.7964 | 12.103 | 0.54868 | 0.83651 | 114.7043 | 4.4224 | 76935.0859
2022-06-09 01:10 | 4.2556 | 4.9321 | 11.4553 | 12.103 | 0.46772 | 1.1603 | 114.2618 | 4.0666 | 76936.8906
2022-06-09 01:15 | 5.9125 | 4.611 | 13.6739 | 0 | 0.36891 | 0.68383 | 114.0223 | 4.064 | 76884.9141
2022-06-09 01:20 | 8.2872 | 4.9224 | 17.6253 | 0 | 0.37778 | 0.54868 | 113.8153 | 4.5152 | 76780.2109
2022-06-09 01:25 | 16.0461 | 5.3953 | 29.9913 | 0 | 0.43189 | 1.5476 | 113.7416 | 4.1573 | 76728.1797
2022-06-09 01:30 | 11.7742 | 5.3827 | 23.4306 | 12.0432 | 0.44973 | 1.5831 | 113.3671 | 4.0465 | 76548.7812
2022-06-09 01:35 |  |  |  |  | 0.45512 | 0.79191 |  |  | 77542.9062
2022-06-09 01:40 |  |  |  |  | 0.51219 | 1.1861 |  |  | 76548.7812
2022-06-09 01:45 |  |  |  |  | 0.63006 | 1.5301 |  |  | 76599.5156
2022-06-09 01:50 |  |  |  |  | 0.63777 | 0.74557 |  |  | 76653.0859
2022-06-09 01:55 |  |  |  |  | 0.65706 | 0.93609 |  |  | 76599.5156
2022-06-09 02:00 |  |  |  |  | 0.73734 | 1.142 |  |  | 76601.3203
2022-06-09 02:05 |  |  |  |  | 0.73807 | 1.6292 |  |  | 76603.1172
2022-06-09 02:10 |  |  |  |  | 0.65764 | 1.2975 |  |  | 75767.0703
2022-06-09 02:15 |  |  |  |  | 0.66538 | 1.2319 |  |  | 76658.4531
2022-06-09 02:20 | 3.4537 | 6.5774 | 12.0319 | 0 | 0.50046 | 1.556 | 114.3761 | 4.0492 | 77576.4375
2022-06-09 02:25 | 2.6863 | 5.7013 | 9.8189 | 0 | 0.51252 | 1.124 | 112.9105 | 3.7949 | 76581.875
2022-06-09 02:30 | 1.5524 | 5.235 | 7.7731 | 0 | 0.44046 | 0.0089889 | 113.1554 | 3.4465 | 76711.0781
2022-06-09 02:35 | 9.6152 | 4.2789 | 19.0174 | 0 | 0.34192 | 0.68383 | 112.933 | 3.3418 | 76632.6562
2022-06-09 02:40 | 26.8925 | 6.2695 | 47.4913 | 0 | 0.2667 | 1.3424 | 111.8013 | 3.5555 | 75789.5312
2022-06-09 02:45 | 11.8974 | 6.1847 | 24.4215 | 0 | 0.3418 | 1.0614 | 113.1717 | 3.648 | 76679.3828
2022-06-09 02:50 | 5.1728 | 5.3918 | 13.3208 | 0 | 0.41376 | 0.92646 | 113.0615 | 3.5466 | 76677.5859
2022-06-09 02:55 | 9.9253 | 4.9128 | 20.1267 | 0 | 0.36854 | 1.1775 | 112.933 | 5.114 | 76623.7031
2022-06-09 03:00 | 12.6555 | 5.6112 | 25.1704 | 0 | 0.41871 | 1.7659 | 114.2461 | 5.2247 | 77514.6719
2022-06-09 03:05 | 6.7269 | 5.0763 | 15.3876 | 0 | 0.43147 | 1.0068 | 113.4311 | 4.1561 | 76698.5312
2022-06-09 03:10 | 4.2432 | 4.7591 | 11.2631 | 0 | 0.44089 | 0.59386 | 113.3208 | 3.852 | 76696.7422
2022-06-09 03:15 | 3.6222 | 4.9177 | 10.6286 | 0 | 0.4049 | 0.62085 | 113.1554 | 3.6492 | 76696.7422
2022-06-09 03:20 | 2.9664 | 4.8605 | 9.4074 | 0 | 0.46199 | 1.1461 | 111.8941 | 3.2561 | 75804.9141
2022-06-09 03:25 | 2.8641 | 4.5469 | 8.9371 | 0 | 0.4084 | 0.62148 | 111.9486 | 3.4064 | 75809.9453
2022-06-09 03:30 | 2.5572 | 4.8605 | 8.7803 | 0 | 0.23971 | 0.46167 | 111.9486 | 3.0057 | 75813.4688
2022-06-09 03:35 | 4.5984 | 3.9159 | 11.1211 | 0 | 0.16869 | 0 | 111.892 | 3.0527 | 75737.7344
2022-06-09 03:40 | 8.2793 | 5.0763 | 17.7672 | 0 | 0.14382 | 0.91687 | 113.4863 | 3.3451 | 76703.9062
2022-06-09 03:45 | 15.2132 | 4.6004 | 27.7612 | 0 | 0.062942 | 1.3398 | 113.8723 | 3.5479 | 76708.9531
2022-06-09 03:50 | 13.3372 | 4.5959 | 25.0395 | 0 | 0.044914 | 0.4671 | 113.594 | 3.6962 | 76632.3281
2022-06-09 03:55 | 10.8666 | 5.0763 | 21.7331 | 0 | 0.1079 | 0.57547 | 114.3686 | 3.6999 | 76705.3906
2022-06-09 04:00 | 5.7582 | 5.1354 | 13.9618 | 0 | 0.17283 | 0.90962 | 115.81 | 2.7687 | 77597.3125
2022-06-09 04:05 | 6.2076 | 4.4404 | 13.9556 | 12.0639 | 0.14382 | 0.76406 | 113.617 | 3.6481 | 76681.4141
2022-06-09 04:10 | 11.9056 | 4.1259 | 22.3753 | 181.0757 | 0.11693 | 0.25185 | 113.5252 | 7.1996 | 76729.9531
2022-06-09 04:15 | 12.4232 | 5.3955 | 24.4382 | 108.6454 | 0.25185 | 0.44074 | 113.7459 | 9.0248 | 76726.3906
2022-06-09 04:20 | 6.0046 | 5.5541 | 14.7582 | 24.1434 | 0.3774 | 1.6174 | 113.1391 | 5.1715 | 76724.6094
2022-06-09 04:25 | 6.0311 | 5.014 | 14.102 | 11.9195 | 0.40006 | 1.2535 | 111.4402 | 3.6545 | 75756.6953
2022-06-09 04:30 | 4.137 | 4.756 | 11.0973 | 12.0597 | 0.33248 | 0.92554 | 112.6411 | 3.5962 | 76649.7344
2022-06-09 04:35 | 7.4565 | 3.4924 | 15.0807 | 12.0759 | 0.33292 | 1.0527 | 112.902 | 3.9561 | 76756.3047
2022-06-09 04:40 | 17.1855 | 6.0302 | 32.3727 | 12.0717 | 0.22487 | 0.41376 | 112.9184 | 4.2082 | 76731.7344
2022-06-09 04:45 | 4.8044 | 4.544 | 11.9084 | 11.9195 | 0.21315 | 0.49736 | 111.7671 | 4.005 | 75765.5
2022-06-09 04:50 | 10.4562 | 4.7607 | 20.7884 | 0 | 0.29683 | 1.2862 | 113.1391 | 3.397 | 76737.0781
2022-06-09 04:55 | 10.4731 | 5.4582 | 21.5117 | 0 | 0.35487 | 0.72795 | 114.4547 | 3.7955 | 77632.9688
2022-06-09 05:00 | 10.0421 | 4.2846 | 19.6775 | 12.0717 | 0.42275 | 0.63863 | 113.1943 | 5.0701 | 76738.8594
2022-06-09 05:05 | 17.0483 | 5.6112 | 31.7435 | 12.1958 | 0.44571 | 1.5555 | 114.5248 | 6.4028 | 77528.8047
2022-06-09 05:10 | 21.1419 | 4.8129 | 37.22 | 12.2042 | 0.40011 | 1.2367 | 117.3919 | 6.3047 | 77580.2656
2022-06-09 05:15 | 21.7407 | 6.665 | 39.9899 | 24.1434 | 0.49422 | 1.0244 | 115.0698 | 14.8047 | 76737.0781
2022-06-09 05:20 | 14.5576 | 6.4214 | 28.7358 | 12.2121 | 0.59146 | 1.4468 | 115.6824 | 8.0014 | 77627.5625
2022-06-09 05:25 | 16.0522 | 6.6673 | 31.2726 | 12.0759 | 0.53087 | 1.4936 | 114.4471 | 4.9197 | 76759.8672
2022-06-09 05:30 | 17.6916 | 5.5505 | 32.5103 | 12.0639 | 0.54887 | 1.8895 | 114.0028 | 3.9015 | 76681.4141
2022-06-09 05:35 | 20.5885 | 6.8192 | 38.378 | 24.1278 | 0.64784 | 1.3407 | 114.0028 | 4.1548 | 76677.8516
2022-06-09 05:40 | 19.3819 | 6.263 | 35.9722 | 36.6488 | 0.67291 | 2.5643 | 115.8337 | 4.3612 | 77643.4062
2022-06-09 05:45 | 22.1058 | 6.7448 | 40.7899 | 24.4325 | 0.82832 | 2.6306 | 115.7221 | 4.8743 | 77638
2022-06-09 05:50 | 23.724 | 6.8284 | 43.1933 | 36.24 | 0.95315 | 2.8325 | 114.8729 | 5.4795 | 76770.2031
2022-06-09 05:55 | 29.693 | 7.9293 | 53.2852 | 48.2555 | 0.98976 | 2.9783 | 114.7195 | 6.3842 | 76665.375
2022-06-09 06:00 | 31.7731 | 8.8839 | 57.5868 | 36.2041 | 1.0341 | 2.6526 | 114.7037 | 5.8289 | 76688.1484
2022-06-09 06:05 | 54.1632 | 8.096 | 91.278 | 72.4552 | 1.0617 | 2.4024 | 114.8886 | 7.3035 | 76738.4844
2022-06-09 06:10 | 57.7042 | 10.0043 | 98.4553 | 60.4 | 1.0251 | 3.0663 | 114.7625 | 10.959 | 76766.6328
2022-06-09 06:15 | 82.8364 | 8.9463 | 135.9208 | 143.2745 | 1.0754 | 3.1106 | 113.8099 | 33.0964 | 75874
2022-06-09 06:20 | 84.7433 | 13.8155 | 143.713 | 157.0401 | 1.2061 | 4.4915 | 115.8665 | 37.8998 | 76768.4141
2022-06-09 06:25 | 65.7737 | 11.2894 | 111.9529 | 131.2047 | 1.2434 | 4.1654 | 114.1876 | 28.5048 | 75801.5234
2022-06-09 06:30 | 91.5808 | 14.4507 | 154.6702 | 205.3601 | 1.3838 | 5.6611 | 115.7561 | 25.9261 | 76768.2344
2022-06-09 06:35 | 96.6571 | 15.0859 | 163.2453 | 217.4401 | 1.6371 | 6.1075 | 116.0321 | 20.0407 | 76766.4609
2022-06-09 06:40 | 104.4627 | 15.7109 | 175.8351 | 217.2991 | 1.898 | 6.6564 | 116.012 | 18.0503 | 76714.5156
2022-06-09 06:45 | 107.3277 | 17.3091 | 181.8248 | 289.9201 | 2.0972 | 6.4717 | 116.3081 | 21.5121 | 76766.6328
2022-06-09 06:50 | 122.063 | 17.6152 | 204.7177 | 277.6599 | 2.323 | 8.1396 | 116.2878 | 19.6728 | 76718.0781
2022-06-09 06:55 | 136.8209 | 19.6715 | 229.3954 | 325.8366 | 2.5897 | 9.7024 | 116.2478 | 21.9469 | 76691.7109
2022-06-09 07:00 | 143.3411 | 21.7339 | 241.4522 | 289.6325 | 2.8173 | 9.604 | 116.303 | 19.5647 | 76691.7109
2022-06-09 07:05 | 153.8961 | 23.1926 | 259.2489 | 302.104 | 2.8964 | 9.0131 | 116.7346 | 20.9612 | 76794.8047
2022-06-09 07:10 | 151.1328 | 23.229 | 254.7338 | 346.2467 | 3.1247 | 9.6234 | 115.4467 | 21.5127 | 75872.4219
2022-06-09 07:15 | 128.7855 | 23.5195 | 220.9266 | 369.7586 | 3.3206 | 9.2673 | 114.8961 | 21.6416 | 75798.3828
2022-06-09 07:20 | 153.067 | 20.8098 | 255.4365 | 374.6089 | 3.2855 | 8.9742 | 116.5137 | 22.7376 | 76795.0156
2022-06-09 07:25 | 146.2806 | 23.5022 | 247.7263 | 362.4002 | 3.1885 | 9.7186 | 116.8049 | 24.4548 | 76770.4219
2022-06-09 07:30 | 138.9943 | 22.2098 | 235.2652 | 386.1767 | 3.2606 | 9.4034 | 117.4611 | 35.2266 | 76693.7188
2022-06-09 07:35 | 129.9121 | 21.7555 | 221.0481 | 422.8003 | 3.4103 | 10.4558 | 116.5841 | 24.1504 | 76770.4219
2022-06-09 07:40 | 127.4557 | 17.4044 | 212.7732 | 333.9755 | 3.3384 | 8.3148 | 114.5691 | 21.1907 | 75800.1562
2022-06-09 07:45 | 129.8927 | 19.7692 | 218.8735 | 334.1924 | 3.3428 | 9.2283 | 115.5707 | 22.3073 | 75848.1328
2022-06-09 07:50 | 128.7413 | 22.571 | 219.9103 | 381.5552 | 3.2895 | 10.4819 | 116.2188 | 23.3869 | 75770.5781
2022-06-09 07:55 | 128.0943 | 23.6998 | 220.0473 | 394.0049 | 3.3295 | 10.754 | 116.4833 | 24.2206 | 75870.6484
2022-06-09 08:00 | 117.8954 | 23.551 | 204.4223 | 382.1967 | 3.4707 | 10.875 | 116.6871 | 31.6029 | 75900.0781
2022-06-09 08:05 | 135.8172 | 17.7855 | 225.9709 | 446.9603 | 3.6353 | 11.4007 | 118.4609 | 44.4448 | 76763.2422
2022-06-09 08:10 | 152.6032 | 23.788 | 257.7037 | 373.9802 | 3.607 | 10.7491 | 117.8617 | 38.3052 | 76660.2031
2022-06-09 08:15 | 158.8594 | 22.7355 | 266.2408 | 345.9032 | 3.5218 | 10.69 | 116.6403 | 32.1618 | 75794.8359
2022-06-09 08:20 | 155.9416 | 25.5491 | 264.582 | 369.6316 | 3.6245 | 12.6812 | 116.6002 | 30.5483 | 75765.4375
2022-06-09 08:25 | 140.9474 | 23.8486 | 239.8979 | 453.5468 | 3.8789 | 13.5494 | 116.716 | 30.729 | 75841.2188
2022-06-09 08:30 | 166.2599 | 22.3608 | 277.3685 | 373.9802 | 4.1176 | 14.0108 | 117.9169 | 31.313 | 76656.7969
2022-06-09 08:35 | 185.1698 | 27.7803 | 311.6152 | 410.5792 | 4.2216 | 13.9248 | 119.3031 | 37.7854 | 76735.2734
2022-06-09 08:40 | 152.0558 | 27.2733 | 260.3499 | 345.7844 | 4.2479 | 13.3848 | 118.8341 | 33.0021 | 75769
2022-06-09 08:45 | 137.8422 | 21.4738 | 232.7632 | 321.9372 | 4.0835 | 12.4551 | 117.0361 | 26.8424 | 75770.7891
2022-06-09 08:50 | 137.3177 | 23.213 | 233.5417 | 369.8716 | 3.9704 | 12.7214 | 116.2398 | 30.2674 | 75820.5234
2022-06-09 08:55 | 134.4527 | 21.4877 | 227.5816 | 369.8716 | 3.893 | 11.572 | 116.1852 | 28.4634 | 75817.1719
2022-06-09 09:00 | 136.2098 | 21.8775 | 230.5062 | 422.0907 | 3.9658 | 12.7717 | 117.9315 | 31.4542 | 76632.4922
2022-06-09 09:05 | 119.3516 | 19.341 | 202.2874 | 385.9115 | 3.7638 | 11.9576 | 117.2702 | 28.3138 | 76632.4922
2022-06-09 09:10 | 116.3015 | 18.3445 | 196.7725 | 477.0899 | 3.5497 | 10.2576 | 117.2354 | 30.4073 | 75789.3594
2022-06-09 09:15 | 138.0541 | 18.9529 | 230.5671 | 417.0395 | 3.5052 | 10.9427 | 116.738 | 29.3262 | 75711.8281
2022-06-09 09:20 | 108.5582 | 16.3232 | 182.7252 | 301.3899 | 3.4474 | 11.2064 | 116.679 | 22.8357 | 76602.5625
2022-06-09 09:25 | 143.6743 | 16.2901 | 236.5193 | 333.6316 | 3.2593 | 11.3632 | 115.5401 | 24.622 | 75710.0391
2022-06-09 09:30 | 138.9261 | 22.078 | 235.0289 | 333.5172 | 3.4062 | 11.9172 | 116.7523 | 26.2645 | 75684.0625
2022-06-09 09:35 | 114.5233 | 19.9056 | 195.4511 | 381.541 | 3.5901 | 11.7145 | 124.2236 | 34.2028 | 75756.375
2022-06-09 09:40 | 126.2448 | 14.3858 | 208.0531 | 329.4803 | 3.3706 | 9.4606 | 116.8448 | 31.8278 | 74771.7734
2022-06-09 09:45 | 124.6091 | 16.3763 | 207.3816 | 325.9931 | 3.2098 | 11.1692 | 113.214 | 23.8627 | 73982.6797
2022-06-09 09:50 | 130.8869 | 18.0983 | 218.5717 | 329.4803 | 3.0714 | 9.6718 | 113.7261 | 22.5365 | 74769.9922
2022-06-09 09:55 | 116.4257 | 18.7935 | 197.255 | 290.5771 | 2.8773 | 9.3708 | 112.3868 | 22.2605 | 73858.0625
2022-06-09 10:00 | 95.7212 | 15.548 | 162.2729 | 298.5592 | 2.6339 | 9.0857 | 111.0852 | 21.5583 | 72976.8984
2022-06-09 10:05 | 89.0775 | 16.0819 | 152.4684 | 258.7887 | 2.6041 | 7.2052 | 113.2033 | 17.9835 | 74755.0391
2022-06-09 10:10 | 102.4726 | 16.9768 | 174.0504 | 267.5964 | 2.4663 | 7.5378 | 111.8604 | 18.8621 | 73942.5
2022-06-09 10:15 | 116.3788 | 13.8966 | 192.2862 | 310.2438 | 2.4312 | 8.6854 | 110.6323 | 19.4006 | 73021.6562
2022-06-09 10:20 | 125.2777 | 16.2636 | 208.2938 | 272.4091 | 2.3992 | 8.9864 | 109.0757 | 20.0221 | 72124.2422
2022-06-09 10:25 | 130.6203 | 22.4674 | 222.6869 | 337.1729 | 2.3968 | 8.6494 | 111.6775 | 25.1484 | 73879.7578
2022-06-09 10:30 | 93.4354 | 19.3913 | 162.6124 | 255.5326 | 2.2775 | 8.0842 | 111.4075 | 21.1233 | 73804.1719
2022-06-09 10:35 | 111.8934 | 19.3086 | 190.8228 | 263.929 | 1.9733 | 7.1982 | 110.1701 | 22.3628 | 72911.4609
2022-06-09 10:40 | 108.1257 | 21.4344 | 187.1732 | 241.1354 | 1.8544 | 6.7736 | 109.9269 | 21.9915 | 72955.8984
2022-06-09 10:45 | 113.4184 | 21.0637 | 194.7627 | 267.0562 | 1.9378 | 8.5942 | 111.2101 | 20.6771 | 73770.0391
2022-06-09 10:50 | 90.2849 | 18.4007 | 156.7926 | 247.0167 | 2.181 | 8.2844 | 112.608 | 17.5876 | 74740.6797
2022-06-09 10:55 | 124.6441 | 18.548 | 209.607 | 229.4249 | 2.3266 | 8.6709 | 109.6605 | 18.5972 | 72888.2266
2022-06-09 11:00 | 109.4437 | 19.9272 | 187.6863 | 235.0206 | 2.5056 | 8.6598 | 112.8185 | 20.1366 | 74660.8438
2022-06-09 11:05 | 119.6507 | 17.3945 | 200.7994 | 243.7504 | 2.4229 | 8.163 | 111.4903 | 17.9888 | 73748.5469
2022-06-09 11:10 | 99.5422 | 20.0082 | 172.7429 | 243.9925 | 2.3447 | 9.0662 | 111.9195 | 19.9586 | 73820.5391
2022-06-09 11:15 | 102.9301 | 17.259 | 174.8812 | 243.9925 | 2.2563 | 8.6955 | 112.1319 | 20.7394 | 73820.3203
2022-06-09 11:20 | 100.6711 | 13.7267 | 168.1897 | 240.9703 | 2.1941 | 8.6135 | 110.1138 | 18.9885 | 72897.2188
2022-06-09 11:25 | 117.794 | 16.4419 | 197.0007 | 263.9199 | 2.2042 | 8.4307 | 109.4846 | 22.2175 | 72907.9297
2022-06-09 11:30 | 136.8851 | 18.1011 | 227.9235 | 252.4451 | 2.1012 | 7.9247 | 109.8516 | 20.6753 | 72913.1953
2022-06-09 11:35 | 127.8862 | 23.3726 | 219.4012 | 240.8879 | 2.1706 | 9.1542 | 109.6044 | 19.4156 | 72885.0078
2022-06-09 11:40 | 92.3732 | 19.4521 | 161.045 | 195.0045 | 2.2564 | 8.7767 | 108.1891 | 19.0301 | 72886.7734
2022-06-09 11:45 | 96.6861 | 16.7893 | 164.9932 | 197.3826 | 2.2253 | 7.1888 | 108.7126 | 14.7758 | 73786.375
2022-06-09 11:50 | 119.7872 | 16.1788 | 199.6402 | 208.9933 | 2.1036 | 8.119 | 108.8188 | 18.5795 | 73782.7969
2022-06-09 11:55 | 121.6374 | 19.2248 | 205.8276 | 278.5624 | 2.1442 | 8.4293 | 108.7815 | 19.1581 | 73736.0938
2022-06-09 12:00 | 116.5333 | 19.2947 | 197.7704 | 470.144 | 2.1133 | 8.0754 | 108.6761 | 34.0981 | 72840.8047
2022-06-09 12:05 | 110.6881 | 21.6661 | 191.3327 | 290.1692 | 2.0435 | 8.5043 | 109.6301 | 27.4454 | 73756.1016
2022-06-09 12:10 | 103.6107 | 21.527 | 180.3452 | 217.581 | 2.0333 | 9.7376 | 107.7985 | 31.3591 | 72767.9922
2022-06-09 12:15 | 103.9053 | 18.8173 | 178.0872 | 194.6778 | 2.1277 | 8.9226 | 106.3333 | 20.0083 | 72766.2188
2022-06-09 12:20 | 90.3609 | 16.9136 | 155.4219 | 208.6432 | 2.0949 | 7.128 | 107.1534 | 17.6234 | 73659.0078
2022-06-09 12:25 | 104.1548 | 16.5004 | 176.1525 | 226.1623 | 1.8233 | 5.8938 | 104.5873 | 19.2826 | 71854.2578
2022-06-09 12:30 | 120.3502 | 18.1355 | 202.7612 | 260.0866 | 1.7876 | 7.5654 | 105.259 | 20.8499 | 71834.9531
2022-06-09 12:35 | 134.4623 | 21.2737 | 227.3824 | 293.1732 | 1.9517 | 8.3608 | 109.4254 | 23.2475 | 74519.5234
2022-06-09 12:40 | 138.871 | 19.7071 | 232.5736 | 286.0952 | 1.9218 | 10.3296 | 106.9927 | 23.1668 | 72706.1016
2022-06-09 12:45 | 97.3326 | 17.8498 | 167.0448 | 248.9404 | 2.1272 | 10.568 | 104.9139 | 19.8654 | 71855.9922
2022-06-09 12:50 | 106.0005 | 17.1667 | 179.648 | 217.6483 | 2.3507 | 8.914 | 107.5178 | 20.2069 | 72775.2578
2022-06-09 12:55 | 94.609 | 20.1584 | 165.1784 | 205.9885 | 2.4022 | 8.8282 | 108.1432 | 20.8117 | 72706.1016
2022-06-09 13:00 | 92.346 | 14.1704 | 155.7216 | 185.4545 | 2.3092 | 7.483 | 108.6859 | 20.0082 | 73652.0703
2022-06-09 13:05 | 108.9104 | 20.6231 | 187.565 | 194.6714 | 2.0326 | 6.5267 |  |  | 72766.4766
2022-06-09 13:10 | 128.6059 | 20.3151 | 217.4469 | 228.9469 | 1.9389 | 6.3659 | 106.2935 | 16.2507 | 72727.625
2022-06-09 13:15 | 118.5702 | 19.1795 | 200.9281 | 254.747 | 2.0241 | 7.0972 | 107.2552 | 20.1343 | 73569.7422
2022-06-09 13:20 | 118.0512 | 19.6489 | 200.6021 | 243.3259 | 2.0688 | 7.9016 |  |  | 73612.7344
2022-06-09 13:25 | 111.4928 | 16.9072 | 187.8074 | 278.0868 | 2.1471 | 8.0928 |  |  | 73607.2812
2022-06-09 13:30 | 114.4887 | 20.0605 | 195.7014 | 259.9894 | 2.1455 | 9.0908 | 104.4449 | 19.7976 | 71807.3203
2022-06-09 13:35 | 86.6567 | 16.6978 | 149.5283 | 194.5385 | 2.1619 | 8.785 |  |  | 72704.3047
2022-06-09 13:40 | 115.3133 | 17.9013 | 194.6576 | 251.7557 | 2.1276 | 8.0558 | 106.0481 | 19.1289 | 72707.875
2022-06-09 13:45 | 108.0725 | 19.8789 | 185.5363 | 246.1735 | 2.3217 | 9.577 |  |  | 74476.0391
2022-06-09 13:50 | 98.8259 | 18.6276 | 170.1115 | 269.3511 | 2.46 | 10.9732 |  |  | 74392.4062
2022-06-09 13:55 | 99.2185 | 14.8927 | 166.9783 | 286.086 | 2.4529 | 10.1202 |  |  | 72702.8047
2022-06-09 14:00 | 95.6855 | 18.2021 | 164.8723 | 286.086 | 2.4271 | 8.6021 |  |  | 72708.1953
2022-06-09 14:05 | 89.6798 | 14.598 | 152.0624 | 242.9186 | 2.3778 | 7.7929 |  |  | 73498.0625
2022-06-09 14:10 | 116.3878 | 17.5284 | 195.7832 | 305.1008 | 2.3035 | 9.3582 |  |  | 71784.5859
2022-06-09 14:15 | 116.255 | 18.6471 | 196.8468 | 274.5489 | 2.4373 | 10.7704 | 104.6528 | 20.4196 | 72654.6562
2022-06-09 14:20 | 127.5371 | 19.0982 | 214.4412 | 274.5488 | 2.7521 | 12.2515 | 104.9664 | 22.1012 | 72674.4062
2022-06-09 14:25 | 101.9285 | 17.577 | 173.8165 | 285.7047 | 3.0093 | 11.4113 | 105.0711 | 27.9351 | 72596.3828
2022-06-09 14:30 | 103.1046 | 20.7318 | 178.7742 | 342.8456 | 3.0552 | 11.0107 | 104.8623 | 27.2631 | 72601.7734
2022-06-09 14:35 | 114.5552 | 17.1943 | 192.6365 | 324.1025 | 3.1109 | 9.5151 | 107.0036 | 28.3428 | 73541.3594
2022-06-09 14:40 | 92.8119 | 17.6534 | 159.9188 | 248.2693 | 3.1122 | 8.7346 | 103.6512 | 21.5656 | 71683.2891
2022-06-09 14:45 | 99.6833 | 17.3567 | 170.0064 | 236.9843 | 3.1176 | 9.4122 | 103.7544 | 23.5562 | 71681.5
2022-06-09 14:50 | 97.2303 | 18.704 | 167.7421 | 304.8927 | 3.1652 | 9.1148 | 104.9056 | 26.1327 | 71717.9062
2022-06-09 14:55 | 92.5545 | 17.2647 | 159.1356 | 285.5098 | 3.2129 | 9.1074 | 105.3126 | 24.0788 | 72561.2188
2022-06-09 15:00 | 112.2541 | 21.6399 | 193.707 | 365.8154 | 3.1389 | 9.3223 | 106.3052 | 27.8957 | 72642.7734
2022-06-09 15:05 | 133.8683 | 19.0917 | 224.2897 | 377.3759 | 3.185 | 10.6195 | 106.237 | 32.6121 | 72669.7656
2022-06-09 15:10 | 117.0963 | 23.577 | 203.0664 | 370.2767 | 3.3324 | 12.3575 | 107.2315 | 32.221 | 73530.9062
2022-06-09 15:15 | 90.9798 | 19.0852 | 158.5422 | 331.5202 | 3.2408 | 11.2055 | 105.2605 | 25.207 | 72650.3984
2022-06-09 15:20 | 94.7092 | 18.1655 | 163.3392 | 262.669 | 3.0981 | 9.3973 | 104.8951 | 22.2561 | 72583.2266
2022-06-09 15:25 | 103.6267 | 18.6343 | 177.4771 | 251.4981 | 2.975 | 8.7364 | 105.4694 | 24.9669 | 72654.0078
2022-06-09 15:30 | 96.654 | 19.9264 | 168.2333 | 289.2786 | 2.9708 | 9.1818 | 106.4384 | 25.1256 | 73540.0391
2022-06-09 15:35 | 77.6465 | 17.5824 | 136.6018 | 308.6567 | 2.8016 | 9.116 | 105.156 | 23.3825 | 72657.125
2022-06-09 15:40 | 104.8951 | 18.4657 | 179.4028 | 319.7709 | 2.9216 | 8.9617 | 104.6863 | 30.6021 | 72584.5391
2022-06-09 15:45 | 123.4239 | 25.0732 | 214.1098 | 346.7899 | 3.0924 | 10.2155 | 106.4384 | 36.1702 | 73466.5625
2022-06-09 15:50 | 117.3019 | 23.8611 | 203.6656 | 304.4745 | 3.2176 | 11.6045 | 107.7743 | 35.9046 | 74424.2109
2022-06-09 15:55 | 109.6163 | 23.8731 | 191.8969 | 300.7472 | 3.212 | 10.3824 | 107.5121 | 35.7565 | 73509.9531
2022-06-09 16:00 | 122.2565 | 19.0137 | 206.2607 | 370.2767 | 3.2912 | 10.7073 | 108.0247 | 47.0922 | 73529.5156
2022-06-09 16:05 | 186.9062 | 31.1409 | 317.6374 | 531.5633 | 3.4237 | 12.4348 | 108.7256 | 52.8536 | 73427.3203
2022-06-09 16:10 | 116.8411 | 24.0013 | 202.9476 | 358.2274 | 3.7563 | 13.75 | 108.3559 | 36.6432 | 73426.9062
2022-06-09 16:15 | 134.3296 | 23.7121 | 229.6173 | 422.4104 | 3.7368 | 12.1445 | 106.5809 | 34.1399 | 72538.6328
2022-06-09 16:20 | 119.9332 | 25.3936 | 209.2315 | 358.5832 | 4.0059 | 14.5811 | 107.6178 | 30.704 | 73495.25
2022-06-09 16:25 | 108.1976 | 21.1818 | 187.0311 | 388.5464 | 4.0652 | 13.7136 | 105.799 | 34.0298 | 72611.5781
2022-06-09 16:30 | 113.3726 | 22.0265 | 195.808 | 392.8946 | 4.2318 | 11.7918 | 107.3526 | 37.5168 | 73423.6406
2022-06-09 16:35 | 91.6418 | 20.5605 | 161.0323 | 399.5774 | 4.2253 | 10.7218 | 105.9027 | 35.0989 | 72538.6328
2022-06-09 16:40 | 104.7507 | 22.786 | 183.3516 | 392.8946 | 4.0754 | 10.5405 | 107.2998 | 34.1194 | 73421.8047
2022-06-09 16:45 | 95.9594 | 21.5996 | 168.6896 | 347.1343 | 3.8296 | 10.6639 | 107.3373 | 26.1462 | 73524
2022-06-09 16:50 | 99.5723 | 22.3614 | 174.9894 | 331.0784 | 3.7062 | 10.3034 | 106.0592 | 25.9885 | 72538.6328
2022-06-09 16:55 | 86.3719 | 18.6343 | 151.0284 | 331.5202 | 3.7466 | 9.9795 | 106.253 | 25.0149 | 72635.9531
2022-06-09 17:00 | 82.6624 | 18.9161 | 145.624 | 342.6117 | 3.5666 | 9.688 | 105.6779 | 26.1413 | 72563.3672
2022-06-09 17:05 | 122.036 | 19.1468 | 206.056 | 393.0286 | 3.5493 | 10.2748 | 107.6534 | 32.3832 | 73448.2891
2022-06-09 17:10 | 120.2958 | 22.2995 | 206.6931 | 409.4628 | 3.6887 | 10.9167 | 109.4315 | 33.5104 | 74333.2109
2022-06-09 17:15 | 87.2268 | 19.3179 | 152.8702 | 393.4189 | 3.605 | 10.867 | 107.5488 | 29.8883 | 73523.5938
2022-06-09 17:20 | 75.244 | 16.7155 | 132.2041 | 335.2302 | 3.5493 | 10.2574 | 106.9667 | 26.4601 | 73448.2891
2022-06-09 17:25 | 92.8156 | 16.2813 | 158.5523 | 370.4029 | 3.3629 | 10.0712 | 107.5326 | 33.3502 | 73548.6719
2022-06-09 17:30 | 86.8009 | 19.8653 | 152.9168 | 410.0092 | 3.2539 | 9.2076 | 109.1493 | 33.506 | 74432.9453
2022-06-09 17:35 | 91.0287 | 17.4986 | 157.0307 | 370.4029 | 3.2238 | 9.1328 | 107.8499 | 30.7249 | 73545.0156
2022-06-09 17:40 | 96.2899 | 19.0202 | 166.6169 | 381.978 | 3.1782 | 10.3162 | 107.7441 | 29.3151 | 73548.2969
2022-06-09 17:45 | 86.514 | 19.3841 | 152.1497 | 386.1966 | 3.2429 | 11.5566 | 108.9876 | 42.9591 | 74358.1953
2022-06-09 17:50 | 80.6929 | 15.6919 | 139.3809 | 374.4937 | 3.2868 | 11.0469 | 109.0945 | 34.0134 | 74356.3594
2022-06-09 17:55 | 108.1997 | 17.5554 | 183.4078 | 410.0092 | 3.2309 | 10.518 | 109.3634 | 29.0779 | 74428.9062
2022-06-09 18:00 | 110.1085 | 20.4813 | 189.2596 | 468.5819 | 3.4011 | 10.3438 | 109.9523 | 33.9488 | 74427.0625
2022-06-09 18:05 | 105.723 | 20.3932 | 182.4493 | 544.7433 | 3.5827 | 11.8773 | 111.4214 | 36.3083 | 75236.2969
2022-06-09 18:10 | 93.0189 | 20.2576 | 162.8403 | 545.2844 | 3.5329 | 11.3462 | 111.6946 | 36.7925 | 75307.8281
2022-06-09 18:15 | 81.3031 | 16.6371 | 141.2614 | 492.1789 | 3.4603 | 9.3535 | 110.2575 | 34.9447 | 74446.9453
2022-06-09 18:20 | 69.2197 | 15.7075 | 121.9639 | 363.151 | 3.2868 | 7.637 | 109.6311 | 27.5526 | 74421.5469
2022-06-09 18:25 | 87.2381 | 13.3879 | 147.1096 | 443.3181 | 3.2031 | 7.468 | 112.13 | 30.2942 | 76113.5781
2022-06-09 18:30 | 91.3627 | 15.5433 | 155.5874 | 503.3976 | 3.2232 | 10.1088 | 109.7737 | 36.3359 | 74368.8594
2022-06-09 18:35 | 84.8368 | 14.9278 | 144.9686 | 444.863 | 3.4252 | 10.0649 | 109.8807 | 31.3207 | 74367.0234
2022-06-09 18:40 | 84.72 | 15.5588 | 145.5747 | 386.712 | 3.5077 | 9.3803 | 110.0434 | 25.1996 | 74445.1094
2022-06-09 18:45 | 75.0722 | 14.0036 | 129.2292 | 405.2665 | 3.3791 | 8.7909 | 108.7333 | 26.8449 | 73553.4062
2022-06-09 18:50 | 60.8116 | 13.9897 | 107.204 | 335.4591 | 3.315 | 9.2768 | 109.2069 | 24.7777 | 73483.5234
2022-06-09 18:55 | 56.5244 | 11.696 | 98.3386 | 292.6731 | 3.2967 | 7.877 | 112.0205 | 23.847 | 74372.5391
2022-06-09 19:00 | 80.693 | 14.6433 | 138.3324 | 319.959 | 3.236 | 7.1566 | 111.7683 | 24.9355 | 75283.625
2022-06-09 19:05 | 81.3031 | 13.2481 | 137.8724 | 316.4008 | 3.1793 | 8.1063 | 109.8292 | 25.3472 | 74445.1094
2022-06-09 19:10 | 64.1398 | 14.6395 | 113.1094 | 316.5088 | 3.0935 | 7.804 | 109.4917 | 20.6786 | 74473.9141
2022-06-09 19:15 | 55.8216 | 11.3882 | 96.7996 | 280.9661 | 2.785 | 6.9053 | 109.0782 | 19.5693 | 74372.2656
2022-06-09 19:20 | 53.7431 | 11.2123 | 93.5917 | 236.9258 | 2.6466 | 5.8704 | 110.3768 | 19.7027 | 75255.8047
2022-06-09 19:25 | 47.954 | 11.2493 | 84.9091 | 211.0058 | 2.5486 | 5.9673 | 108.8489 | 16.9367 | 74468.4297
2022-06-09 19:30 | 46.7407 | 9.4311 | 81.077 | 266.1446 | 2.429 | 5.0316 | 107.4992 | 21.0925 | 73506.5547
2022-06-09 19:35 | 38.4658 | 11.3921 | 70.3538 | 234.2184 | 2.432 | 5.7155 | 108.7944 | 18.6414 | 74390.3438
2022-06-09 19:40 | 34.4602 | 8.932 | 61.7538 | 199.1536 | 2.3083 | 5.2835 | 108.6709 | 14.4656 | 74415.5469
2022-06-09 19:45 | 49.6138 | 10.0066 | 86.0564 | 292.7729 | 2.0969 | 4.6588 | 109.3295 | 17.3134 | 74388.3281
2022-06-09 19:50 | 44.3189 | 9.4437 | 77.3772 | 243.3259 | 1.9271 | 3.7327 | 108.0663 | 18.2981 | 73597.8281
2022-06-09 19:55 | 48.0163 | 8.5764 | 82.1775 | 260.9663 | 1.9551 | 4.5234 | 110.4699 | 18.8323 | 75345.5469
2022-06-09 20:00 | 36.9593 | 9.2368 | 65.8893 | 199.0856 | 1.9741 | 4.5623 | 109.0084 | 14.3623 | 74382.875
2022-06-09 20:05 | 54.105 | 9.095 | 92.1832 | 175.8983 | 1.9943 | 4.2345 | 109.3683 | 13.9874 | 74480.9219
2022-06-09 20:10 | 50.334 | 10.472 | 87.4718 | 234.2984 | 2.0099 | 4.7131 | 109.2598 | 14.564 | 74406.4609
2022-06-09 20:15 | 64.1617 | 10.6365 | 108.9859 | 199.3514 | 2.0537 | 5.8014 | 109.2076 | 13.5934 | 74477.2812
2022-06-09 20:20 | 39.5862 | 9.9832 | 70.6624 | 213.5907 | 2.1137 | 5.5152 | 110.6703 | 12.5591 | 75362.0781
2022-06-09 20:25 | 46.8177 | 8.162 | 79.9258 | 187.4387 | 2.026 | 4.7011 | 109.581 | 12.8911 | 74406.3438
2022-06-09 20:30 | 44.4709 | 9.0473 | 77.2139 | 249.1892 | 1.9811 | 5.2504 | 111.5921 | 17.3934 | 75365.6484
2022-06-09 20:35 | 29.5768 | 8.0187 | 53.355 | 211.15 | 1.9214 | 3.9218 | 110.5849 | 20.6434 | 74499.0078
2022-06-09 20:40 | 27.7635 | 7.6384 | 50.1954 | 118.5843 | 1.8307 | 3.7325 | 111.1402 | 15.5393 | 75310.5391
2022-06-09 20:45 | 29.6042 | 6.5495 | 51.9278 | 154.2123 | 1.7424 | 2.4181 | 111.0155 | 14.0499 | 75336.2734
2022-06-09 20:50 | 31.1196 | 9.0414 | 56.7426 | 142.3012 | 1.6691 | 3.2228 | 111.0318 | 12.9992 | 75306.8828
2022-06-09 20:55 | 27.4951 | 7.3364 | 49.4819 | 106.8684 | 1.7585 | 4.032 | 111.18 | 12.7672 | 75406.1797
2022-06-09 21:00 | 20.4616 | 7.802 | 39.1663 | 83.0914 | 1.7774 | 4.319 | 110.9793 | 10.0208 | 75371.2734
2022-06-09 21:05 | 29.9894 | 6.7873 | 52.7562 | 58.6728 | 1.6417 | 2.4495 | 109.8184 | 9.1178 | 74511.8438
2022-06-09 21:10 | 28.4116 | 7.4925 | 51.0428 | 130.6169 | 1.608 | 2.6208 | 111.5599 | 10.8721 | 75398.8906
2022-06-09 21:15 | 23.2468 | 7.4044 | 43.038 | 93.8765 | 1.5627 | 2.6602 | 110.8372 | 9.5613 | 74511.8438
2022-06-09 21:20 | 25.7384 | 7.641 | 47.0937 | 166.0748 | 1.4733 | 3.5855 | 112.6959 | 9.9645 | 75323.5
2022-06-09 21:25 | 27.1716 | 7.4044 | 49.054 | 211.2222 | 1.3169 | 3.2484 | 111.7488 | 11.3849 | 74510.0469
2022-06-09 21:30 | 44.452 | 6.6288 | 74.6122 | 199.3578 | 1.3248 | 3.6235 | 111.6225 | 11.9685 | 74462.7734
2022-06-09 21:35 | 47.267 | 9.525 | 81.8214 | 190.0531 | 1.4308 | 3.9902 | 113.2806 | 11.6241 | 75424.6641
2022-06-09 21:40 | 24.3382 | 9.0535 | 46.36 | 178.1139 | 1.5531 | 3.6122 | 113.2419 | 10.124 | 75398.8906
2022-06-09 21:45 | 43.748 | 6.9371 | 74.1498 | 246.2655 | 1.6056 | 3.6411 | 112.1048 | 13.3476 | 74460.9766
2022-06-09 21:50 | 43.3888 | 8.0242 | 74.532 | 176.0786 | 1.6144 | 4.3254 | 112.1625 | 14.7906 | 74533.7188
2022-06-09 21:55 | 29.9802 | 8.3274 | 54.282 | 117.3094 | 1.6593 | 4.0034 | 112.1431 | 14.3868 | 74490.0859
2022-06-09 22:00 | 20.0135 | 7.862 | 38.3852 | 93.8154 | 1.5183 | 3.4052 | 111.7297 | 10.0476 | 74466.4062
2022-06-09 22:05 | 31.3191 | 5.8658 | 53.8728 | 82.1981 | 1.3784 | 2.625 | 111.6106 | 9.7651 | 74566.4297
2022-06-09 22:10 | 39.2358 | 8.6358 | 68.7778 | 140.7713 | 1.4047 | 3.5293 | 111.2318 | 10.4452 | 74493.6641
2022-06-09 22:15 | 32.0677 | 8.2704 | 57.425 | 106.8354 | 1.4644 | 3.479 | 112.7188 | 11.7163 | 75384.1094
2022-06-09 22:20 | 26.6059 | 7.344 | 47.9701 | 95.0916 | 1.3761 | 3.5601 | 112.9779 | 11.3825 | 75483.5625
2022-06-09 22:25 | 32.5767 | 7.4902 | 57.581 | 261.1531 | 1.4037 | 3.3226 | 113.2612 | 15.9541 | 75382.3047
2022-06-09 22:30 | 17.8154 | 7.3342 | 34.7983 | 225.5413 | 1.3579 | 2.9998 | 112.8815 | 12.7633 | 75384.1094
2022-06-09 22:35 | 14.4703 | 6.7166 | 28.8972 | 130.7062 | 1.2882 | 2.6563 | 112.6135 | 10.3805 | 75459.5547
2022-06-09 22:40 | 16.814 | 6.0918 | 31.865 | 166.3534 | 1.3148 | 2.7629 | 112.4506 | 14.2232 | 75461.3672
2022-06-09 22:45 | 20.45 | 6.9487 | 38.2952 | 129.2127 | 1.2814 | 2.7119 | 110.6289 | 12.1859 | 74602.6562
2022-06-09 22:50 | 21.6589 | 6.4855 | 39.5305 | 70.4796 | 1.3064 | 2.49 | 110.4142 | 10.2125 | 74604.4297
2022-06-09 22:55 | 26.1721 | 6.5562 | 46.6737 | 94.9972 | 1.3419 | 2.6572 | 111.6721 | 11.8699 | 75413.5078
2022-06-09 23:00 | 21.9968 | 6.5562 | 40.2737 | 59.3733 | 1.3153 | 3.4926 | 111.6178 | 9.6755 | 75413.5078
2022-06-09 23:05 | 39.0423 | 6.5627 | 66.5644 | 59.4322 | 1.314 | 4.3681 | 111.8373 | 8.4869 | 75488.9844
2022-06-09 23:10 | 25.1655 | 6.9561 | 45.6888 | 60.1314 | 1.3568 | 3.6391 | 113.0431 | 8.5868 | 76378.9141
2022-06-09 23:15 | 44.8495 | 6.9537 | 75.7006 | 48.0887 | 1.4641 | 2.533 | 112.6199 | 8.9878 | 76350.9844
2022-06-09 23:20 | 35.6906 | 8.128 | 62.8358 | 47.5621 | 1.6508 | 4.3666 | 111.3866 | 8.7395 | 75514.8203
2022-06-09 23:25 | 19.8926 | 6.6356 | 37.1276 | 72.1108 | 1.7707 | 5.2133 | 112.7499 | 9.1869 | 76325.0234
2022-06-09 23:30 | 39.1054 | 7.3367 | 67.2789 | 59.3733 | 1.7212 | 4.4982 | 111.5636 | 8.0795 | 75411.7188
2022-06-09 23:35 | 36.7997 | 9.219 | 65.6269 | 83.2051 | 1.6236 | 4.7998 | 111.6743 | 8.5368 | 75487.1953
2022-06-09 23:40 | 13.8683 | 8.5969 | 29.8548 | 59.4526 | 1.7768 | 6.5919 | 111.6039 | 7.7407 | 75513.0234
2022-06-09 23:45 | 20.3814 | 6.8731 | 38.1144 | 71.2967 | 1.8023 | 5.6465 | 111.4227 | 7.2865 | 75465.1484
2022-06-09 23:50 | 18.865 | 5.9397 | 34.8567 | 35.6716 | 1.7223 | 4.8917 | 111.4952 | 6.9916 | 75513.0625
2022-06-09 23:55 | 20.3946 | 6.8776 | 37.9828 | 23.781 | 1.6158 | 2.5746 | 111.6039 | 6.9916 | 75509.4844
2022-06-10 | 19.4835 | 7.1926 | 37.214 | 23.7892 | 1.5275 | 2.46 | 111.4247 | 6.3945 | 75533.5469
2022-06-10 00:05 | 19.732 | 6.9442 | 37.1901 | 23.4779 | 1.4213 | 2.8075 | 109.9133 | 5.9657 | 74544.7578
2022-06-10 00:10 | 21.2705 | 6.4899 | 39.2486 | 11.7547 | 1.3428 | 3.2122 | 110.1675 | 5.9737 | 74644.9141
2022-06-10 00:15 | 17.1203 | 6.7169 | 32.9595 | 11.8828 | 1.1989 | 2.8685 | 111.3141 | 5.7394 | 75458.0234
2022-06-10 00:20 | 18.1466 | 6.0057 | 33.8214 | 12.0226 | 1.1052 | 2.5698 | 112.5688 | 6.2614 | 76345.7578
2022-06-10 00:25 | 36.9922 | 6.8731 | 63.576 | 23.7656 | 1.1279 | 3.0639 | 111.3141 | 6.7375 | 75458.0234
2022-06-10 00:30 | 29.6549 | 7.8103 | 53.2664 | 23.7656 | 1.27 | 3.8277 | 111.4227 | 7.1867 | 75458.0234
2022-06-10 00:35 | 28.5603 | 6.3218 | 50.1 | 24.0452 | 1.3285 | 4.6319 | 112.7336 | 7.1198 | 76343.9531
2022-06-10 00:40 | 31.9285 | 5.7854 | 54.7265 | 23.7892 | 1.3144 | 2.8153 | 111.3703 | 6.4944 | 75533.5469
2022-06-10 00:45 | 29.719 | 7.4122 | 52.9666 | 23.494 | 1.2467 | 2.906 | 109.8812 | 6.1178 | 74595.8047
2022-06-10 00:50 | 35.1028 | 5.9438 | 59.5941 | 11.8987 | 1.2869 | 3.0087 | 111.2997 | 6.2968 | 75561.1953
2022-06-10 00:55 | 11.2136 | 6.4067 | 23.439 | 11.8869 | 1.2514 | 3.1951 | 111.3522 | 5.991 | 75483.8594
2022-06-10 01:00 | 12.2288 | 4.9986 | 23.7434 | 11.8828 | 1.1989 | 1.5275 | 111.5856 | 6.1386 | 75458.0234
2022-06-10 01:05 | 15.9187 | 5.4745 | 29.7188 | 11.8987 | 1.1194 | 1.4303 | 111.5716 | 5.9469 | 75559.4062
2022-06-10 01:10 | 13.0989 | 5.5334 | 25.6119 | 12.0267 | 0.98873 | 1.2224 | 112.7172 | 5.6574 | 76371.9062
2022-06-10 01:15 | 9.2827 | 5.5334 | 19.6042 | 12.0267 | 0.8629 | 2.2651 | 112.7172 | 5.4048 | 76371.9062
2022-06-10 01:20 | 8.0586 | 5.1599 | 17.5125 | 11.8946 | 0.86145 | 2.2025 | 111.5877 | 4.8958 | 75533.5469
2022-06-10 01:25 | 9.2859 | 3.9104 | 18.3006 | 0 | 0.80764 | 2.3075 | 111.6803 | 4.8975 | 75561.1953
2022-06-10 01:30 | 21.6596 | 6.6401 | 39.8407 | 0 | 0.83462 | 1.7659 | 110.418 | 5.6245 | 74593.9609
2022-06-10 01:35 |  |  |  |  | 1.0181 | 4.8184 |  |  | 74592.1797
2022-06-10 01:40 |  |  |  |  | 1.1856 | 4.2331 |  |  | 74570.2031
2022-06-10 01:45 |  |  |  |  | 1.2634 | 3.4568 |  |  | 74571.9766
2022-06-10 01:50 |  |  |  |  | 1.1109 | 2.8083 |  |  | 75463.3438
2022-06-10 01:55 |  |  |  |  | 0.91337 | 1.6687 |  |  | 74651.9531
2022-06-10 02:00 |  |  |  |  | 0.75423 | 0.83225 |  |  | 73766.75
2022-06-10 02:05 |  |  |  |  | 0.67625 | 2.4942 |  |  | 74582.6484
2022-06-10 02:10 |  |  |  |  | 0.52695 | 2.0024 |  |  | 74659.0625
2022-06-10 02:15 |  |  |  |  | 0.55914 | 2.343 |  |  | 75503.5312
2022-06-10 02:20 | 15.2748 | 8.5429 | 31.9566 | 0 | 0.70985 | 3.8458 | 112.9005 | 5.7621 | 76438.4531
2022-06-10 02:25 | 15.3333 | 8.0406 | 31.3894 | 0 | 0.89642 | 2.9793 | 110.1892 | 5.0885 | 74704.8672
2022-06-10 02:30 | 13.5582 | 6.7192 | 27.5017 | 0 | 1.048 | 3.1795 | 111.1893 | 4.8427 | 75490.9844
2022-06-10 02:35 | 10.0002 | 6.7258 | 22.0545 | 0 | 1.0401 | 2.0803 | 111.5716 | 5.797 | 75566.5312
2022-06-10 02:40 | 7.5512 | 5.7874 | 17.3621 | 11.8987 | 0.9779 | 1.9736 | 111.789 | 6.2968 | 75568.3281
2022-06-10 02:45 | 6.9389 | 5.1617 | 15.6415 | 0 | 0.91477 | 1.3055 | 111.7347 | 4.6976 | 75568.3281
2022-06-10 02:50 | 18.2741 | 4.9059 | 32.9171 | 0 | 0.85449 | 1.2233 | 113.1042 | 4.7023 | 76457.375
2022-06-10 02:55 | 14.4757 | 5.7816 | 27.9705 | 0 | 0.78179 | 0.90617 | 111.8411 | 5.0923 | 75494.5859
2022-06-10 03:00 | 18.5597 | 5.471 | 33.92 | 0 | 0.70207 | 1.573 | 112.2054 | 11.0372 | 75518.6562
2022-06-10 03:05 | 17.4553 | 5.3199 | 32.0761 | 0 | 0.57766 | 0.93314 | 112.6976 | 10.8482 | 75594.2344
2022-06-10 03:10 | 11.1116 | 6.4067 | 23.439 | 0 | 0.54175 | 0.43518 | 112.6016 | 10.5341 | 75490.9844
2022-06-10 03:15 | 8.6736 | 5.4745 | 18.7698 | 0 | 0.45294 | 1.1812 | 112.7678 | 9.0953 | 75566.5312
2022-06-10 03:20 | 12.3935 | 5.5408 | 24.6963 | 0 | 0.48506 | 1.3025 | 114.2986 | 5.9684 | 76487.2031
2022-06-10 03:25 | 4.8524 | 5.6972 | 13.1352 | 0 | 0.44898 | 1.5535 | 114.2045 | 5.2079 | 76457.3906
2022-06-10 03:30 | 3.9207 | 4.9027 | 10.9125 | 0 | 0.44927 | 1.7522 | 114.1302 | 4.8508 | 76408.9531
2022-06-10 03:35 | 4.6956 | 5.007 | 12.2046 | 11.9027 | 0.45293 | 1.5098 | 113.1871 | 5.2991 | 75590.7188
2022-06-10 03:40 | 3.9259 | 4.7509 | 10.7687 | 36.1407 | 0.47639 | 1.1685 | 115.0534 | 22.9204 | 76504.4297
2022-06-10 03:45 | 3.8226 | 4.7509 | 10.452 | 24.0938 | 0.58425 | 1.2224 | 115.8792 | 14.7237 | 76504.4297
2022-06-10 03:50 | 6.2289 | 5.1652 | 14.7131 | 11.9068 | 0.57689 | 1.2869 | 113.3347 | 14.0024 | 75614.8438
2022-06-10 03:55 | 5.269 | 4.9093 | 12.9858 | 0 | 0.56572 | 0.9249 | 114.4479 | 5.4139 | 76504.4297
2022-06-10 04:00 | 2.8563 | 4.8474 | 9.2256 | 0 | 0.57689 | 1.4644 | 113.1136 | 4.7461 | 75537.4609
2022-06-10 04:05 | 6.2289 | 4.5391 | 13.9305 | 11.9068 | 0.53304 | 1.1016 | 113.0083 | 5.2009 | 75614.8438
2022-06-10 04:10 | 7.328 | 4.7462 | 15.9789 | 12.0349 | 0.43145 | 0.91683 | 114.1144 | 4.8525 | 76427.9375
2022-06-10 04:15 | 3.5704 | 4.5346 | 10.0075 | 11.895 | 0.39063 | 0.77238 |  |  | 75541.1016
2022-06-10 04:20 | 3.922 | 4.7462 | 10.758 | 12.0349 | 0.34133 | 1.4821 | 114.0594 | 4.903 | 76426.25
2022-06-10 04:25 | 5.7876 | 4.5941 | 13.4655 | 0 | 0.29643 | 1.1228 | 113.8263 | 4.9602 | 76525.25
2022-06-10 04:30 | 10.6128 | 5.1619 | 21.4296 | 11.8991 | 0.30216 | 0.23106 |  |  | 75559.7891
2022-06-10 04:35 | 13.3189 | 5.8556 | 26.2713 | 24.0781 | 0.45812 | 1.2935 |  |  | 76448.7344
2022-06-10 04:40 | 6.0916 | 5.2226 | 14.7183 | 12.0391 | 0.48555 | 1.6185 |  |  | 76446.9375
2022-06-10 04:45 | 14.8988 | 5.3183 | 28.1557 | 11.8991 | 0.57766 | 1.3508 |  |  | 75558.0156
2022-06-10 04:50 | 11.3272 | 4.6926 | 22.2117 | 11.8991 | 0.66587 | 1.6247 |  |  | 75556.2344
2022-06-10 04:55 | 10.488 | 5.4103 | 21.3321 | 11.7591 | 0.67579 | 2.0625 |  |  | 74670.9844
2022-06-10 05:00 | 6.5287 | 4.8474 | 14.8549 | 11.895 | 0.57649 | 1.4368 |  |  | 75534.0312
2022-06-10 05:05 | 8.3761 | 3.9144 | 16.7536 | 11.9109 | 0.58596 | 1.3672 |  |  | 75631.8672
2022-06-10 05:10 | 14.421 | 5.4103 | 27.5153 | 0 | 0.62294 | 2.1057 | 111.23 | 4.4449 | 74669.0938
2022-06-10 05:15 | 20.2434 | 5.2244 | 36.2541 | 12.0432 | 0.72857 | 1.736 |  |  | 76476.75
2022-06-10 05:20 | 29.5308 | 7.205 | 52.6275 | 23.83 | 0.76455 | 2.507 | 112.7591 | 6.1553 | 75663.1328
2022-06-10 05:25 | 26.8382 | 6.1004 | 47.239 | 11.8991 | 0.80872 | 2.4706 | 113.0436 | 4.8977 | 75561.5703
2022-06-10 05:30 | 30.3078 | 8.1339 | 54.5908 | 11.8991 | 0.89759 | 2.915 | 113.2611 | 5.2475 | 75561.5703
2022-06-10 05:35 | 24.8134 | 6.5739 | 44.6088 | 11.9068 | 1.0217 | 3.1805 |  |  | 75611.2812
2022-06-10 05:40 | 20.4429 | 7.5965 | 38.9321 | 24.0781 | 1.1588 | 3.4583 | 114.2635 | 4.9047 | 76450.5391
2022-06-10 05:45 | 22.9208 | 6.9635 | 41.9391 | 84.2735 | 1.1869 | 3.4168 | 114.2635 | 35.3949 | 76452.3359
2022-06-10 05:50 | 33.5886 | 7.7625 | 59.2483 | 72.3061 | 1.2318 | 3.1561 | 114.377 | 12.2487 | 76528.8516
2022-06-10 05:55 | 27.8864 | 7.8288 | 50.574 | 190.5743 | 1.2708 | 3.4571 | 113.7001 | 13.4069 | 75638.9844
2022-06-10 06:00 | 37.3754 | 8.8626 | 66.3113 | 240.7813 | 1.4387 | 4.307 | 115.3088 | 20.8324 | 76452.3359
2022-06-10 06:05 | 50.1546 | 8.7682 | 85.647 | 202.4852 | 1.5286 | 5.4122 | 114.3533 | 15.8582 | 75638.9844
2022-06-10 06:10 | 50.1546 | 10.0209 | 86.8996 | 166.7525 | 1.6263 | 5.2078 | 114.2988 | 11.8561 | 75635.4219
2022-06-10 06:15 | 81.9433 | 10.793 | 136.3987 | 142.7889 | 1.6708 | 4.7012 | 113.9136 | 12.2441 | 75559.7891
2022-06-10 06:20 | 88.5046 | 12.3615 | 148.0245 | 130.9347 | 1.7958 | 5.8941 | 114.1702 | 13.0482 | 75583.9219
2022-06-10 06:25 | 84.7276 | 13.6132 | 143.4868 | 178.5474 | 1.9716 | 6.6521 | 114.7141 | 13.2482 | 75580.3672
2022-06-10 06:30 | 80.7465 | 15.4909 | 139.262 | 190.4505 | 2.1937 | 8.3218 | 115.3125 | 14.748 | 75578.5859
2022-06-10 06:35 | 92.3837 | 13.4568 | 155.0659 | 249.9663 | 2.4537 | 9.4591 | 115.9108 | 24.8966 | 75573.2422
2022-06-10 06:40 | 106.168 | 15.8196 | 178.5577 | 297.8745 | 2.6137 | 7.4944 | 116.3526 | 23.2199 | 75648.8906
2022-06-10 06:45 | 112.698 | 17.0557 | 189.8031 | 416.6105 | 2.6644 | 7.9843 | 117.325 | 25.2466 | 75575.0234
2022-06-10 06:50 | 134.1711 | 16.5458 | 222.208 | 388.183 | 2.7384 | 8.4959 | 115.8909 | 23.2204 | 74684.1484
2022-06-10 06:55 | 161.6533 | 21.7715 | 269.7161 | 393.1942 | 2.9506 | 10.1938 | 117.8226 | 25.0715 | 75645.125
2022-06-10 07:00 | 169.317 | 22.5547 | 282.2464 | 571.9189 | 3.2382 | 11.8408 | 118.8571 | 39.1336 | 75645.125
2022-06-10 07:05 | 164.2491 | 23.4711 | 275.3945 | 392.8042 | 3.6385 | 11.2892 | 118.3585 | 39.0947 | 75567.6875
2022-06-10 07:10 | 173.3767 | 24.0878 | 290.0042 | 409.8753 | 3.7983 | 12.1961 | 118.8232 | 38.9864 | 76533.2656
2022-06-10 07:15 | 164.9421 | 28.4967 | 281.3258 | 385.3822 | 3.9295 | 11.8064 | 118.21 | 33.4849 | 76458.5312
2022-06-10 07:20 | 155.0775 | 21.7107 | 259.4191 | 361.6546 | 4.0684 | 12.2411 | 118.4926 | 30.5309 | 76536.8906
2022-06-10 07:25 | 148.5202 | 27.7051 | 255.3622 | 397.4254 | 4.0684 | 12.1781 | 117.9348 | 32.271 | 76462.1562
2022-06-10 07:30 | 100.9567 | 20.6751 | 175.4251 | 357.4493 | 4.1059 | 11.6335 | 116.3526 | 29.4252 | 75648.7109
2022-06-10 07:35 | 128.1735 | 20.106 | 216.575 | 421.5118 | 4.0795 | 9.9922 | 117.8798 | 30.8547 | 76462.3359
2022-06-10 07:40 | 107.5939 | 22.8452 | 187.6125 | 333.2884 | 3.9116 | 9.1657 | 115.802 | 25.1966 | 75573.2422
2022-06-10 07:45 | 116.296 | 20.5809 | 199.002 | 325.1663 | 3.8497 | 9.7412 | 116.8892 | 24.9366 | 76460.5391
2022-06-10 07:50 | 116.5149 | 21.3938 | 199.992 | 313.4341 | 3.7471 | 10.082 | 117.7765 | 28.9107 | 76537.0859
2022-06-10 07:55 | 136.023 | 21.2142 | 229.7151 | 325.1663 | 3.6453 | 10.873 | 117.9899 | 27.2128 | 76456.7188
2022-06-10 08:00 | 144.7515 | 20.0287 | 241.909 | 392.8042 | 3.7542 | 11.3782 | 116.5091 | 28.6961 | 75567.6875
2022-06-10 08:05 | 135.2901 | 20.2052 | 227.4261 | 393.1943 | 3.9753 | 11.7926 | 116.6792 | 31.9774 | 75641.3438
2022-06-10 08:10 | 131.4023 | 19.9675 | 221.3857 | 349.5995 | 4.0041 | 12.9302 | 118.9333 | 26.3285 | 76531.2422
2022-06-10 08:15 | 99.1855 | 19.1023 | 171.294 | 357.3268 | 3.969 | 12.1919 | 116.6392 | 23.4121 | 75613.6172
2022-06-10 08:20 | 111.4348 | 14.0778 | 184.8891 | 428.3668 | 3.8913 | 10.6167 | 116.9585 | 25.3879 | 75541.7812
2022-06-10 08:25 | 121.4774 | 19.809 | 206.0139 | 397.8201 | 3.828 | 10.6012 | 119.4291 | 39.2902 | 76527.5938
2022-06-10 08:30 | 119.5374 | 16.7427 | 199.974 | 345.1916 | 3.8242 | 11.597 | 117.7601 | 33.4955 | 75562.0859
2022-06-10 08:35 | 112.3626 | 19.4154 | 191.6488 | 345.4159 | 3.8533 | 11.3554 | 116.9658 | 25.5131 | 75611.8125
2022-06-10 08:40 | 99.1892 | 15.7985 | 167.6828 | 321.2751 | 3.7999 | 11.5689 | 116.1429 | 22.0894 | 75537.9844
2022-06-10 08:45 | 112.5187 | 17.044 | 189.5167 | 297.375 | 3.6996 | 10.0584 | 116.1575 | 22.8812 | 75508.2812
2022-06-10 08:50 | 110.6825 | 17.5131 | 187.1712 | 249.795 | 3.6374 | 10.2985 | 116.1031 | 20.683 | 75506.4766
2022-06-10 08:55 | 123.3319 | 16.5749 | 205.6225 | 285.48 | 3.552 | 9.4274 | 117.462 | 23.3808 | 75504.6641
2022-06-10 09:00 | 147.0425 | 20.6609 | 246.0529 | 345.2976 | 3.7033 | 10.7895 | 117.7419 | 24.6542 | 75578.4531
2022-06-10 09:05 | 134.6621 | 18.8775 | 225.1376 | 294.2692 | 3.6486 | 10.005 | 115.536 | 25.8062 | 74713.1016
2022-06-10 09:10 | 107.6222 | 21.1095 | 186.0766 | 297.375 | 3.6107 | 10.2363 | 116.9185 | 27.6773 | 75502.8516
2022-06-10 09:15 | 105.4525 | 18.871 | 180.5124 | 282.4016 | 3.4012 | 9.817 | 114.7974 | 24.1665 | 74692.8672
2022-06-10 09:20 | 114.2318 | 19.0257 | 194.1244 | 341.2353 | 3.2463 | 9.1582 | 117.6471 | 26.4398 | 74696.4531
2022-06-10 09:25 | 89.216 | 18.6198 | 155.5298 | 285.6656 | 3.1561 | 9.5037 | 118.1367 | 27.0954 | 75563.4297
2022-06-10 09:30 | 113.4747 | 17.4556 | 191.3937 | 246.7717 | 3.0077 | 8.7944 | 115.2349 | 20.9756 | 74603.3359
2022-06-10 09:35 | 106.2183 | 17.87 | 180.8378 | 278.8486 | 2.884 | 9.3296 | 113.7778 | 22.2521 | 73769.0469
2022-06-10 09:40 | 92.6742 | 20.4039 | 162.4582 | 270.4495 | 2.8124 | 8.2262 | 114.7725 | 23.1129 | 74657.7266
2022-06-10 09:45 | 109.5941 | 17.2057 | 185.1954 | 285.5678 | 2.7152 | 8.1722 | 116.3563 | 24.7873 | 75544.6875
2022-06-10 09:50 | 140.2333 | 21.4646 | 236.5737 | 328.9162 | 2.6128 | 9.3165 | 115.6785 | 29.1091 | 74586.6641
2022-06-10 09:55 | 121.8767 | 20.2424 | 207.0594 | 399.6581 | 2.6006 | 8.9087 | 115.4315 | 27.8938 | 74637.5703
2022-06-10 10:00 | 112.4451 | 17.5411 | 189.901 | 336.4925 | 2.6069 | 8.8374 | 114.0502 | 27.242 | 73677.0625
2022-06-10 10:05 | 104.4012 | 19.4631 | 179.6475 | 258.5138 | 2.626 | 9.3009 | 114.3718 | 18.8034 | 74615.6328
2022-06-10 10:10 | 106.3447 | 17.5525 | 180.5615 | 232.2148 | 2.5018 | 9.1037 | 112.5858 | 17.7993 | 73727.3594
2022-06-10 10:15 | 88.6321 | 15.0954 | 151.1064 | 220.3852 | 2.501 | 8.3193 | 112.7921 | 16.515 | 73653.6094
2022-06-10 10:20 | 134.0511 | 18.3573 | 223.8356 | 340.3137 | 2.5152 | 8.6009 | 121.3512 | 24.5448 | 74513.6953
2022-06-10 10:25 | 113.1898 | 21.2543 | 194.7556 | 321.0739 | 2.5558 | 10.1288 | 114.9116 | 26.5368 | 72810.6016
2022-06-10 10:30 | 100.7396 | 19.1286 | 173.5459 | 234.6991 | 2.6401 | 9.1964 | 114.4873 | 23.9534 | 74510.0469
2022-06-10 10:35 | 92.0427 | 15.1 | 156.1864 | 174.042 | 2.4931 | 7.4966 | 112.1906 | 17.9333 | 73675.125
2022-06-10 10:40 | 116.8031 | 18.8944 | 197.782 | 231.8258 | 2.2862 | 7.9103 | 111.8145 | 19.0839 | 73590.6562
2022-06-10 10:45 | 87.07 | 18.227 | 151.691 | 217.7227 | 2.1892 | 8.2416 | 110.1203 | 17.8074 | 72755.4766
2022-06-10 10:50 | 87.2964 | 15.9729 | 149.9346 | 217.7971 | 2.0954 | 7.4972 | 110.0008 | 27.4906 | 72780.3516
2022-06-10 10:55 | 120.5811 | 18.9802 | 203.8113 | 217.7226 | 1.9745 | 6.8336 | 110.1203 | 27.048 | 72751.9219
2022-06-10 11:00 | 111.4036 | 18.6726 | 189.4361 | 263.4689 | 2.1556 | 7.5487 | 109.978 | 26.1728 | 72719.8672
2022-06-10 11:05 | 104.0222 | 18.8723 | 178.3213 | 327.8232 | 2.2396 | 8.3305 | 109.4588 | 26.6351 | 71755.8984
2022-06-10 11:10 | 104.1339 | 18.2208 | 177.841 | 309.2896 | 2.3531 | 9.8245 | 110.135 | 26.3171 | 72710.9375
2022-06-10 11:15 | 105.7655 | 17.3701 | 179.4912 | 289.7727 | 2.3873 | 8.3077 | 110.8575 | 23.8541 | 73574.3281
2022-06-10 11:20 | 96.1233 | 19.6557 | 166.9969 | 255 | 2.4654 | 9.6273 | 112.3405 | 23.1725 | 73556.2422
2022-06-10 11:25 | 84.5086 | 20.3972 | 149.935 | 254.747 | 2.4915 | 8.9154 | 113.9752 | 18.043 | 73484.4531
2022-06-10 11:30 | 89.8674 | 18.1965 | 155.9485 | 274.5575 | 2.4459 | 8.5479 | 111.4519 | 18.8827 | 72602.4844
2022-06-10 11:35 | 102.176 | 20.0398 | 176.5047 | 328.3434 | 2.4081 | 8.6128 | 113.8695 | 24.1825 | 74422.3359
2022-06-10 11:40 | 110.7972 | 19.9536 | 189.7875 | 301.2607 | 2.3992 | 8.0754 | 116.9615 | 25.8412 | 73527.2656
2022-06-10 11:45 | 109.7085 | 18.6349 | 186.8 | 285.8021 | 2.3609 | 7.4946 | 113.2042 | 19.7341 | 72554.7031
2022-06-10 11:50 | 104.7084 | 16.6813 | 177.3323 | 308.6663 | 2.2508 | 6.7609 | 111.2191 | 31.6897 | 72536.4844
2022-06-10 11:55 | 104.6414 | 21.6992 | 181.9507 | 289.9846 | 2.0534 | 8.331 | 107.8948 | 39.1613 | 70772.5938
2022-06-10 12:00 | 92.9117 | 18.1779 | 160.5963 | 262.8483 | 2.0676 | 9.1713 | 109.7189 | 25.7751 | 72515.3516
2022-06-10 12:05 | 110.9202 | 18.4178 | 188.4403 | 289.476 | 2.0428 | 8.9968 | 110.9027 | 19.7932 | 73489.6641
2022-06-10 12:10 | 103.305 | 21.2035 | 179.5532 | 297.4279 | 1.9647 | 7.8844 | 109.096 | 31.278 | 72586.1797
2022-06-10 12:15 | 98.4547 | 19.5573 | 170.4722 | 281.1492 | 2.0572 | 8.1761 | 112.2006 | 33.6536 | 74342.1328
2022-06-10 12:20 | 82.3924 | 16.4334 | 142.7275 | 243.0769 | 2.0849 | 7.9485 | 109.2252 | 22.2172 | 73475.5078
2022-06-10 12:25 | 87.0708 | 16.1131 | 149.7304 | 231.2722 | 2.0261 | 7.6868 | 108.0071 | 24.0893 | 73405.6953
2022-06-10 12:30 | 99.6403 | 16.6699 | 169.5522 | 217.0614 | 1.8452 | 7.458 | 106.2882 | 20.6323 | 72528.5469
2022-06-10 12:35 | 123.9434 | 18.7095 | 208.5423 | 300.8498 | 1.8149 | 7.7461 | 108.0247 | 20.9947 | 73448.6172
2022-06-10 12:40 | 130.2932 | 19.2355 | 218.9536 | 297.225 | 1.7416 | 8.3648 | 106.9321 | 20.8858 | 72581.8516
2022-06-10 12:45 | 120.7616 | 20.4174 | 205.5251 | 239.8282 | 1.7759 | 9.1627 | 105.9388 | 19.0424 | 72514.7109
2022-06-10 12:50 | 103.8177 | 20.7176 | 179.8532 | 262.669 | 1.9078 | 7.846 | 105.7301 | 20.7212 | 72509.3359
2022-06-10 12:55 | 80.5782 | 15.7581 | 139.2712 | 216.9135 | 2.1284 | 9.243 | 105.2767 | 17.4056 | 72493.7578
2022-06-10 13:00 | 102.0749 | 17.0136 | 173.6296 | 254.2259 | 2.1804 | 8.6 | 106.6134 | 18.6856 | 73370.4297
2022-06-10 13:05 | 97.3155 | 17.0305 | 166.1992 | 254.4784 | 2.3107 | 9.321 | 106.7192 | 20.0159 | 73453.125
2022-06-10 13:10 | 104.0707 | 16.9169 | 176.4402 | 270.9233 | 2.3676 | 9.9456 | 104.354 | 21.6671 | 71681.3672
2022-06-10 13:15 | 126.6952 | 21.3475 | 215.6987 | 315.7636 | 2.4779 | 10.913 | 104.1474 | 25.2927 | 71611.4922
2022-06-10 13:20 | 96.2291 | 17.3621 | 165.0138 | 361.2311 | 2.4076 | 10.385 | 104.3025 | 41.1058 | 71681.3672
2022-06-10 13:25 | 135.5562 | 21.7537 | 229.3891 | 319.553 | 2.3266 | 10.3451 | 106.0752 | 28.2804 | 72476.5625
2022-06-10 13:30 | 108.6694 | 25.6379 | 192.062 | 326.9295 | 2.4339 | 9.761 | 104.6786 | 29.8295 | 71589.0781
2022-06-10 13:35 | 81.6552 | 20.1103 | 145.2742 | 251.1629 | 2.6194 | 8.3476 | 104.755 | 23.3034 | 72508.6172
2022-06-10 13:40 | 82.9693 | 18.7468 | 145.7752 | 262.4005 | 2.4999 | 8.144 | 104.6315 | 22.8083 | 72459.2188
2022-06-10 13:45 | 88.9632 | 18.83 | 155.1959 | 300.3464 | 2.3312 | 8.0113 | 106.2603 | 30.8086 | 73366
2022-06-10 13:50 | 91.7058 | 18.2164 | 158.7864 | 300.2441 | 2.3194 | 9.7901 | 110.0235 | 28.6641 | 73339.1484
2022-06-10 13:55 | 92.5971 | 17.3056 | 159.2418 | 438.8183 | 2.5043 | 9.1998 | 112.873 | 29.2946 | 73331.7109
2022-06-10 14:00 | 100.2865 | 18.0676 | 171.7903 | 450.6301 | 2.5788 | 9.4416 | 105.0706 | 47.2215 | 71542.1328
2022-06-10 14:05 | 107.0561 | 18.0646 | 182.1641 | 323.3398 | 2.6608 | 10.4085 | 106.2241 | 33.0777 | 73335.4297
2022-06-10 14:10 | 100.7188 | 18.5384 | 172.9238 | 300.5423 | 2.7391 | 10.0868 | 106.8578 | 24.7601 | 73405.1094
2022-06-10 14:15 | 101.5747 | 20.0312 | 175.7285 | 300.1419 | 2.8598 | 10.6223 | 106.1352 | 26.2786 | 73310.4609
2022-06-10 14:20 | 106.3821 | 20.1609 | 183.2273 | 304.4774 | 2.9512 | 9.9221 | 103.3714 | 24.392 | 71606.6484
2022-06-10 14:25 | 115.473 | 18.8267 | 195.8278 | 417.2468 | 3.0021 | 9.727 | 104.0413 | 34.8593 | 71604.8203
2022-06-10 14:30 | 136.0261 | 20.5986 | 229.1043 | 405.8316 | 3.0125 | 8.7405 | 103.6968 | 45.9266 | 71587.7422
2022-06-10 14:35 | 133.5399 | 23.8406 | 228.6872 | 381.1978 | 2.9709 | 9.8335 | 106.0988 | 43.8585 | 73364.6875
2022-06-10 14:40 | 125.0203 | 20.4999 | 212.1355 | 473.6095 | 2.7825 | 9.2607 | 105.9405 | 38.5703 | 73372.1719
2022-06-10 14:45 | 90.2459 | 19.3335 | 157.6657 | 387.6323 | 2.7061 | 9.4927 | 104.5081 | 31.8429 | 72400.9141
2022-06-10 14:50 | 110.3014 | 18.1526 | 187.2265 | 365.1927 | 2.6691 | 8.7967 | 105.2377 | 35.709 | 72475.2344
2022-06-10 14:55 | 93.0759 | 19.5028 | 162.1729 | 353.7805 | 2.7463 | 9.7408 | 104.8206 | 34.0314 | 72473.3828
2022-06-10 15:00 | 102.1744 | 16.1862 | 172.8028 | 285.0238 | 2.8779 | 9.4755 | 104.404 | 25.9531 | 72404.6094
2022-06-10 15:05 | 110.6808 | 19.933 | 189.5885 | 387.6323 | 2.815 | 8.7367 | 105.3417 | 34.7159 | 72410.1562
2022-06-10 15:10 | 105.2705 | 21.4037 | 182.7661 | 357.9731 | 2.7922 | 10.0815 | 106.5377 | 40.3031 | 73341.8906
2022-06-10 15:15 | 101.5556 | 19.7326 | 175.4006 | 333.5728 | 2.641 | 8.6523 | 102.6358 | 29.7013 | 70618.4922
2022-06-10 15:20 | 102.9216 | 21.6072 | 179.369 | 371.5168 | 2.6655 | 8.7689 | 103.7644 | 29.978 | 71506.7344
2022-06-10 15:25 | 111.9138 | 22.4732 | 194.0186 | 387.5005 | 2.7301 | 9.89 | 105.6184 | 34.752 | 72396.9609
2022-06-10 15:30 | 123.0807 | 21.5957 | 210.2581 | 376.4769 | 2.707 | 9.8053 | 105.3062 | 36.4156 | 72471.2578
2022-06-10 15:35 | 136.5446 | 22.3234 | 231.6238 | 341.9122 | 2.7757 | 9.9428 | 104.6809 | 32.8851 | 72396.9609
2022-06-10 15:40 | 139.3218 | 22.9454 | 236.5029 | 490.5607 | 2.9684 | 11.6935 | 105.9318 | 47.6277 | 72476.4141
2022-06-10 15:45 | 161.7184 | 25.0468 | 272.7829 | 508.0907 | 3.2271 | 12.2561 | 107.1708 | 46.1716 | 73347.5312
2022-06-10 15:50 | 135.9869 | 25.4683 | 233.7623 | 426.689 | 3.4608 | 12.8171 | 106.2377 | 37.5855 | 73251.1641
2022-06-10 15:55 | 131.1034 | 26.0948 | 227.0548 | 410.702 | 3.5542 | 12.7488 | 106.2446 | 36.4156 | 72465.6797
2022-06-10 16:00 | 101.0301 | 21.1176 | 175.8304 | 364.5822 | 3.6903 | 11.6546 | 105.1139 | 27.706 | 72368.6172
2022-06-10 16:05 | 111.2895 | 22.166 | 192.7545 | 444.3346 | 3.7161 | 10.6247 | 105.3221 | 30.4814 | 72372.3359
2022-06-10 16:10 | 98.3896 | 20.2519 | 171.067 | 326.7901 | 3.7012 | 9.7673 | 107.3043 | 28.4798 | 74131.7969
2022-06-10 16:15 | 106.3598 | 23.5289 | 186.561 | 357.973 | 3.5316 | 9.2638 | 106.1683 | 25.5593 | 73347.5312
2022-06-10 16:20 | 97.3172 | 21.4172 | 170.5885 | 353.1891 | 3.4449 | 9.5958 | 104.8015 | 23.7343 | 72372.3359
2022-06-10 16:25 | 102.0024 | 20.7965 | 177.1495 | 381.0681 | 3.375 | 9.8727 | 106.5377 | 27.6933 | 73351.2969
2022-06-10 16:30 | 108.4049 | 19.946 | 186.1129 | 308.0265 | 3.3888 | 9.3428 | 105.0455 | 28.27 | 72472.7188
2022-06-10 16:35 | 116.6053 | 18.2782 | 196.8652 | 353.3092 | 3.434 | 10.4738 | 105.2538 | 29.5822 | 72395.1016
2022-06-10 16:40 | 122.2815 | 19.8659 | 207.1518 | 438.3703 | 3.4596 | 9.9095 | 106.5374 | 28.1018 | 73285.0859
2022-06-10 16:45 | 116.5601 | 21.1001 | 199.7675 | 461.9006 | 3.4301 | 9.8475 | 106.8543 | 32.7372 | 73360.2734
2022-06-10 16:50 | 103.686 | 22.9217 | 181.8552 | 334.878 | 3.4388 | 10.0125 | 106.4849 | 26.7718 | 73360.2734
2022-06-10 16:55 | 89.2116 | 21.3331 | 158.0798 | 385.2766 | 3.4275 | 9.0082 | 107.5009 | 24.1744 | 74166.1406
2022-06-10 17:00 | 93.6227 | 19.8727 | 163.381 | 369.2796 | 3.2576 | 7.9919 | 106.31 | 24.5732 | 73306.2969
2022-06-10 17:05 | 106.7698 | 17.3486 | 181.0093 | 502.198 | 3.2385 | 8.985 | 108.4447 | 30.3141 | 74191.3906
2022-06-10 17:10 | 101.5878 | 22.6307 | 178.3481 | 444.6371 | 3.1239 | 9.8523 | 106.4358 | 31.6034 | 72424.9297
2022-06-10 17:15 | 90.8136 | 18.8775 | 158.0798 | 408.6267 | 3.2286 | 10.196 | 109.1014 | 32.7555 | 74168.0391
2022-06-10 17:20 | 79.3993 | 18.2636 | 139.9697 | 455.3269 | 3.2342 | 9.0082 | 109.5815 | 53.7916 | 74166.1406
2022-06-10 17:25 | 83.1145 | 16.7511 | 144.1521 | 350.7187 | 3.1241 | 8.5978 | 109.4606 | 52.4886 | 74261.8359
2022-06-10 17:30 | 83.9166 | 16.5975 | 145.0741 | 374.0999 | 3.0749 | 8.1442 | 109.2469 | 29.3622 | 74263.3672
2022-06-10 17:35 | 81.9114 | 16.1364 | 141.6932 | 350.7186 | 3.0516 | 8.6975 | 109.0332 | 29.1658 | 74257.7266
2022-06-10 17:40 | 99.8291 | 16.0175 | 169.0391 | 378.5535 | 3.2093 | 9.1213 | 110.6015 | 29.6123 | 75141.75
2022-06-10 17:45 | 100.2595 | 16.1204 | 169.9552 | 408.7658 | 3.3034 | 9.8046 | 108.8717 | 35.3664 | 74181.6172
2022-06-10 17:50 | 102.2638 | 18.3319 | 175.0856 | 425.4501 | 3.4583 | 10.3036 | 110.3298 | 35.44 | 75064.7266
2022-06-10 17:55 | 89.13 | 17.2122 | 153.8339 | 362.4093 | 3.5669 | 10.3493 | 110.1551 | 29.264 | 74253.9609
2022-06-10 18:00 | 80.2549 | 17.6617 | 140.6793 | 408.905 | 3.7439 | 10.2035 | 109.2824 | 22.866 | 74206.875
2022-06-10 18:05 | 72.4871 | 15.5217 | 126.6325 | 327.3374 | 3.6723 | 9.1809 | 109.0332 | 23.6174 | 74255.8438
2022-06-10 18:10 | 72.5925 | 16.4733 | 127.7457 | 307.3741 | 3.5697 | 9.0622 | 111.0156 | 22.5423 | 75088.3906
2022-06-10 18:15 | 58.4708 | 13.6822 | 103.1545 | 315.7543 | 3.4363 | 7.9185 | 109.8719 | 20.6293 | 74281.1328
2022-06-10 18:20 | 63.3851 | 13.5285 | 110.6875 | 327.4489 | 3.3693 | 7.9879 | 109.9254 | 21.4643 | 74281.1328
2022-06-10 18:25 | 75.772 | 13.5196 | 129.5121 | 362.2964 | 3.2913 | 8.9322 | 109.9071 | 22.5302 | 74230.2734
2022-06-10 18:30 | 65.7269 | 14.0928 | 114.8413 | 353.5498 | 3.1486 | 8.3819 | 107.3059 | 22.8005 | 72438.2109
2022-06-10 18:35 | 59.9549 | 14.4307 | 106.3317 | 335.1061 | 3.1641 | 7.719 | 108.6168 | 26.1591 | 73393.125
2022-06-10 18:40 | 51.4499 | 13.0681 | 91.9323 | 265.8643 | 3.1533 | 7.4186 | 108.3368 | 21.2645 | 73418.125
2022-06-10 18:45 | 55.9079 | 13.2079 | 99.0591 | 315.441 | 2.9793 | 6.9429 | 109.7629 | 27.1349 | 74201.2344
2022-06-10 18:50 | 48.063 | 11.8484 | 85.5211 | 404.4384 | 2.8772 | 7.0583 | 108.5639 | 27.2753 | 73385.6875
2022-06-10 18:55 | 63.9544 | 11.5331 | 109.5648 | 427.125 | 2.7642 | 6.8062 | 108.6145 | 32.3876 | 73314.1797
2022-06-10 19:00 | 44.7483 | 12.1401 | 80.7319 | 265.5101 | 2.606 | 6.2978 | 107.5595 | 21.3816 | 73319.4922
2022-06-10 19:05 | 44.8558 | 11.1091 | 79.7155 | 285.5013 | 2.4639 | 5.6059 | 106.1444 | 18.0345 | 72533.3047
2022-06-10 19:10 | 54.4239 | 11.2446 | 94.6675 | 312.1016 | 2.422 | 5.686 | 107.6501 | 20.0993 | 73416.0156
2022-06-10 19:15 | 68.3552 | 11.6761 | 116.4533 | 385.6703 | 2.4248 | 6.7824 | 109.3731 | 28.1259 | 74222.5156
2022-06-10 19:20 | 58.6866 | 12.6122 | 102.5691 | 323.6609 | 2.3178 | 5.9812 | 107.5973 | 24.3231 | 73410.4688
2022-06-10 19:25 | 43.3413 | 9.3809 | 75.816 | 327.5604 | 2.416 | 6.3432 | 109.054 | 23.7318 | 74294.9297
2022-06-10 19:30 | 48.2738 | 9.5379 | 83.5337 | 280.8618 | 2.2785 | 6.0965 | 109.4121 | 19.6112 | 74322.1172
2022-06-10 19:35 | 34.5291 | 9.4958 | 62.4232 | 272.3635 | 2.2166 | 4.8872 | 109.47 | 17.4573 | 75205.0234
2022-06-10 19:40 | 34.5173 | 9.0257 | 61.7794 | 260.4328 | 2.1535 | 5.3394 |  |  | 75183.1797
2022-06-10 19:45 | 33.7166 | 9.1845 | 60.8665 | 224.9959 | 2.0728 | 5.2842 | 109.6864 | 17.1589 | 75214.2344
2022-06-10 19:50 | 31.3497 | 9.1753 | 57.0738 | 201.1124 | 1.9215 | 4.2167 | 109.6317 | 17.9865 | 75140.9219
2022-06-10 19:55 | 30.5788 | 9.0319 | 55.9041 | 177.6889 | 1.8586 | 4.3042 |  |  | 75243.3906
2022-06-10 20:00 | 33.6599 | 8.2614 | 59.8565 | 225.2959 | 1.9114 | 4.3206 |  |  | 75313.2031
2022-06-10 20:05 | 36.5965 | 9.5052 | 65.6016 | 213.3655 | 1.8415 | 4.9639 |  |  | 75287.5312
2022-06-10 20:10 | 39.0362 | 7.947 | 67.7831 | 189.6582 | 1.8396 | 4.568 |  |  | 75289.4141
2022-06-10 20:15 | 30.782 | 9.2517 | 56.4354 | 234.5958 | 1.8186 | 4.0853 |  |  | 74505.2031
2022-06-10 20:20 | 30.1603 | 9.0587 | 55.2896 | 190.0989 | 1.7976 | 3.6486 |  |  | 75463.625
2022-06-10 20:25 | 26.8998 | 7.9654 | 49.1984 | 142.5742 | 1.8124 | 2.7541 |  |  | 75465.2812
2022-06-10 20:30 | 27.1447 | 7.1633 | 48.7717 | 104.3469 | 1.6939 | 3.3444 |  |  | 73641.2891
2022-06-10 20:35 | 25.7024 | 8.4975 | 47.8951 | 129.2832 | 1.6593 | 3.0992 |  |  | 74648.0781
2022-06-10 20:40 | 23.9971 | 8.3459 | 45.1295 | 176.3554 | 1.7027 | 3.1157 |  |  | 74677.0391
2022-06-10 20:45 | 20.2534 | 7.4137 | 38.4588 | 140.993 | 1.7559 | 3.2397 |  |  | 74628.1328
2022-06-10 20:50 | 19.3729 | 7.1894 | 36.8849 | 309.1215 | 1.6274 | 2.908 | 111.0491 | 19.6245 | 75516.5625
2022-06-10 20:55 | 22.8654 | 7.5656 | 42.4601 | 317.126 | 1.4832 | 2.7559 | 110.9933 | 53.4252 | 74602.6875
2022-06-10 21:00 | 20.3925 | 7.8146 | 39.073 | 297.2322 | 1.4303 | 3.0206 | 112.0813 | 31.3093 | 75514.7031
2022-06-10 21:05 | 13.5156 | 6.9573 | 27.8291 | 152.8934 | 1.4311 | 3.9333 | 109.5287 | 21.438 | 74698.8281
2022-06-10 21:10 | 16.2281 | 7.353 | 32.0715 | 190.4168 | 1.527 | 3.7554 | 110.7782 | 22.7429 | 75587.9609
2022-06-10 21:15 | 15.432 | 6.3388 | 29.8389 | 129.3714 | 1.6686 | 2.6435 | 109.26 | 18.7212 | 74695.0312
2022-06-10 21:20 | 23.4826 | 6.886 | 42.881 | 178.5767 | 1.6608 | 2.7443 | 110.7616 | 18.9506 | 75608.2109
2022-06-10 21:25 | 20.1133 | 7.0425 | 37.873 | 202.3869 | 1.6535 | 3.5382 | 110.8705 | 14.9004 | 75610.0547
2022-06-10 21:30 | 25.2097 | 6.2579 | 44.9001 | 119.0105 | 1.6796 | 3.1371 | 111.1045 | 15.945 | 75580.5625
2022-06-10 21:35 | 22.1696 | 7.5168 | 41.4993 | 71.4769 | 1.688 | 3.1627 | 110.9422 | 11.908 | 75648.4922
2022-06-10 21:40 | 19.9288 | 6.8928 | 37.4404 | 95.335 | 1.6091 | 3.0048 | 111.1434 | 12.1123 | 75677.9531
2022-06-10 21:45 | 17.0504 | 6.886 | 33.0215 | 95.2409 | 1.5187 | 4.0675 | 111.36 | 23.0507 | 75604.5078
2022-06-10 21:50 | 18.8005 | 6.6503 | 35.4684 | 108.4065 | 1.5471 | 2.6624 | 112.7803 | 19.1229 | 76488.3672
2022-06-10 21:55 | 17.8672 | 7.199 | 34.5865 | 71.4307 | 1.618 | 3.6004 | 111.6865 | 10.3003 | 75598.9609
2022-06-10 22:00 | 16.3357 | 6.26 | 31.3 | 47.6204 | 1.6891 | 2.8626 | 111.9585 | 9.7003 | 75595.2578
2022-06-10 22:05 | 19.7497 | 6.6569 | 36.7714 | 108.5137 | 1.7629 | 2.5185 | 113.6631 | 9.7228 | 76557.0625
2022-06-10 22:10 | 20.0042 | 6.3494 | 37.0126 | 70.6842 | 1.7032 | 2.309 | 111.3806 | 8.9557 | 74798.5234
2022-06-10 22:15 | 24.3077 | 5.949 | 43.2087 | 95.2734 | 1.6719 | 2.7657 | 113.0851 | 10.904 | 75611.8125
2022-06-10 22:20 | 18.1914 | 6.5795 | 34.3073 | 119.1688 | 1.6446 | 3.3693 | 113.2671 | 11.6619 | 75659.4609
2022-06-10 22:25 | 16.9732 | 6.0397 | 32.2118 | 70.6842 | 1.5891 | 2.2476 | 111.8113 | 9.6484 | 74794.8672
2022-06-10 22:30 | 17.0632 | 6.8096 | 32.9648 | 129.5039 | 1.6176 | 2.9539 | 111.9542 | 9.296 | 74744.1172
2022-06-10 22:35 | 13.7927 | 6.5775 | 27.7194 | 119.1324 | 1.5997 | 2.4617 | 113.1237 | 13.4596 | 75632.0859
2022-06-10 22:40 | 13.6994 | 6.2683 | 27.2672 | 131.1303 | 1.5281 | 2.994 | 112.9789 | 11.1652 | 75681.5781
2022-06-10 22:45 | 18.8255 | 6.3421 | 35.1984 | 96.4895 | 1.4821 | 2.2995 | 114.3632 | 8.8143 | 76579.4766
2022-06-10 22:50 | 25.0311 | 5.7944 | 44.3197 | 131.0456 | 1.3957 | 2.0447 | 113.1781 | 9.1565 | 75635.8438
2022-06-10 22:55 | 16.6698 | 7.211 | 32.7631 | 155.0252 | 1.3766 | 2.3801 | 113.29 | 9.8668 | 75709.3516
2022-06-10 23:00 | 13.295 | 5.8002 | 26.1792 | 143.1002 | 1.341 | 2.1404 | 113.181 | 9.416 | 75709.3516
2022-06-10 23:05 | 12.3623 | 6.4209 | 25.3703 | 107.2192 | 1.3322 | 2.0427 | 112.6882 | 9.3066 | 75634.0078
2022-06-10 23:10 | 13.4816 | 5.4794 | 26.1444 | 107.1826 | 1.3406 | 2.2373 | 112.7586 | 14.9055 | 75608.1797
2022-06-10 23:15 | 15.6317 | 5.9511 | 30.0685 | 119.1324 | 1.2624 | 2.7292 | 113.287 | 12.2587 | 75637.6875
2022-06-10 23:20 | 15.3252 | 6.2643 | 29.9119 | 119.1324 | 1.2078 | 2.0249 | 112.416 | 8.9063 | 75637.6875
2022-06-10 23:25 | 11.4428 | 5.9511 | 23.491 | 95.3059 | 1.1557 | 2.507 | 112.0349 | 9.9071 | 75639.5234
2022-06-10 23:30 | 11.7276 | 5.5789 | 23.5555 | 165.0424 | 1.0985 | 1.3183 | 111.0258 | 12.4277 | 74847.8438
2022-06-10 23:35 | 15.0335 | 5.3299 | 28.3738 | 238.5003 | 1.0302 | 1.341 | 112.5271 | 18.1308 | 75713.0312
2022-06-10 23:40 | 14.8471 | 5.4186 | 28.0219 | 176.6566 | 1.0184 | 0.91308 | 110.5932 | 14.4434 | 74771.5391
2022-06-10 23:45 | 15.5348 | 5.7964 | 29.6088 | 202.5943 | 1.0049 | 2.41 | 112.291 | 16.0169 | 75661.6797
2022-06-10 23:50 | 19.8274 | 5.1698 | 35.4052 | 131.0904 | 1.0128 | 3.5537 | 111.8554 | 11.9125 | 75659.8359
2022-06-10 23:55 | 15.4479 | 5.959 | 29.4812 | 71.5745 | 1.1294 | 3.2282 | 111.2573 | 8.5174 | 75733.3672
2022-06-11 | 11.7533 | 5.9531 | 23.8123 | 59.5865 | 1.0661 | 3.6692 | 110.9841 | 8.1586 | 75657.9922
2022-06-11 00:05 | 12.0599 | 6.1097 | 24.5956 | 262.1808 | 0.96867 | 3.0216 | 111.7465 | 14.215 | 75658.1016
2022-06-11 00:10 | 13.2864 | 5.1698 | 25.6923 | 214.5116 | 1.0032 | 2.2284 | 111.3108 | 12.363 | 75654.4453
2022-06-11 00:15 | 18.1813 | 6.3339 | 34.0445 | 204.7752 | 1.024 | 2.5061 | 112.7292 | 13.5079 | 76466.3984
2022-06-11 00:20 | 9.9171 | 6.0172 | 21.2184 | 72.2736 | 1.007 | 2.4367 | 112.1238 | 9.0053 | 76468.25
2022-06-11 00:25 | 8.1709 | 5.6361 | 18.1608 | 59.548 | 0.92456 | 1.6002 | 110.8034 | 9.1037 | 75604.9062
2022-06-11 00:30 | 9.4987 | 5.1664 | 19.7264 | 71.4576 | 0.86206 | 2.8172 | 111.2388 | 10.5543 | 75601.0938
2022-06-11 00:35 | 8.0561 | 5.4025 | 17.9055 | 93.9376 | 0.87824 | 1.7653 | 109.8361 | 11.2443 | 74540.9531
2022-06-11 00:40 | 6.6192 | 5.3072 | 15.2972 | 71.2456 | 0.82677 | 1.6446 | 111.0715 | 14.6125 | 75375.0781
2022-06-11 00:45 | 5.7027 | 5.1511 | 13.8924 | 47.497 | 0.72898 | 0.30226 | 111.0715 | 11.67 | 75373.2422
2022-06-11 00:50 | 5.0917 | 5.1511 | 12.9558 | 35.6228 | 0.71888 | 1.2159 | 110.963 | 8.5281 | 75378.8906
2022-06-11 00:55 | 4.9472 | 5.0555 | 12.6388 | 24.0361 | 0.72759 | 1.7516 | 112.3617 | 6.9657 | 76291.7734
2022-06-11 01:00 | 9.3791 | 4.7395 | 19.1161 | 36.0542 | 0.69282 | 0.62084 | 112.5265 | 7.8742 | 76287.9141
2022-06-11 01:05 | 11.2231 | 5.2083 | 22.4116 | 48.0246 | 0.66582 | 1.1967 | 113.0183 | 9.7826 | 76209.75
2022-06-11 01:10 | 7.6375 | 5.3072 | 17.0143 | 23.7485 | 0.67497 | 1.8029 | 111.5056 | 7.2813 | 75375.0781
2022-06-11 01:15 | 6.214 | 4.6844 | 14.0533 | 23.7566 | 0.71962 | 2.4076 | 111.6523 | 6.286 | 75400.8438
2022-06-11 01:20 | 8.2372 | 4.7348 | 17.3611 | 24.0123 | 0.72759 | 0.95215 | 113.0183 | 6.3032 | 76213.625
2022-06-11 01:25 | 10.2887 | 5.4652 | 21.2361 | 23.7566 | 0.72801 | 1.3584 | 111.7066 | 5.6873 | 75399.1953
2022-06-11 01:30 | 5.0901 | 4.3693 | 12.1716 | 23.7412 | 0.75565 | 1.5824 | 111.4169 | 5.5839 | 75345.8984
2022-06-11 01:35 |  |  |  |  | 0.73762 | 2.124 |  |  | 75393.7422
2022-06-11 01:40 |  |  |  |  | 0.69318 | 1.1553 |  |  | 75318.3203
2022-06-11 01:45 |  |  |  |  | 0.74632 | 0.71035 |  |  | 76304.7422
2022-06-11 01:50 |  |  |  |  | 0.86233 | 1.0869 |  |  | 76282.5703
2022-06-11 01:55 |  |  |  |  | 0.85344 | 0.66675 |  |  | 75496.7891
2022-06-11 02:00 |  |  |  |  | 0.86233 | 0.94234 |  |  | 75419.5234
2022-06-11 02:05 |  |  |  |  | 0.79125 | 1.2318 |  |  | 76280.7344
2022-06-11 02:10 |  |  |  |  | 0.63861 | 1.0524 |  |  | 76304.9766
2022-06-11 02:15 |  |  |  |  | 0.58674 | 0.73787 |  |  | 75415.8906
2022-06-11 02:20 | 1.9362 | 6.5604 | 9.5283 | 11.8824 | 0.60452 | 1.2802 | 111.5819 | 5.0904 | 75414.0703
2022-06-11 02:25 | 2.4433 | 5.3056 | 9.2067 | 11.8706 | 0.6223 | 0.70231 | 111.6881 | 4.8361 | 75338.625
2022-06-11 02:30 | 3.6649 | 5.4616 | 10.9232 | 11.8706 | 0.67497 | 1.3766 | 111.7966 | 4.6865 | 75334.9844
2022-06-11 02:35 | 5.459 | 5.2101 | 13.5778 | 12.0103 | 0.62001 | 0.45827 | 113.0021 | 5.1452 | 76223.125
2022-06-11 02:40 | 3.5032 | 5.5278 | 10.8976 | 12.0144 | 0.61123 | 0.81797 | 113.0408 | 5.1974 | 76249.1875
2022-06-11 02:45 | 3.5032 | 5.0539 | 10.4238 | 12.0144 | 0.53932 | 0.87191 | 112.9859 | 4.6928 | 76247.3516
2022-06-11 02:50 | 2.7838 | 5.0572 | 9.1662 | 12.0222 | 0.53068 | 0.94443 | 113.2242 | 4.2414 | 76299.4609
2022-06-11 02:55 | 3.2588 | 4.8391 | 9.6782 | 11.8747 | 0.49801 | 1.9743 | 111.8349 | 4.0896 | 75362.5703
2022-06-11 03:00 | 4.2244 | 5.054 | 11.6873 | 12.0144 | 0.48539 | 0.07191 | 113.3702 | 4.4405 | 76249.1875
2022-06-11 03:05 | 2.2404 | 4.5269 | 7.9611 | 11.8747 | 0.5064 | 0.45309 | 111.9434 | 3.6906 | 75362.5703
2022-06-11 03:10 | 1.6502 | 4.7428 | 7.2723 | 12.0263 | 0.49404 | 0 | 113.3179 | 3.8388 | 76327.6719
2022-06-11 03:15 | 1.2233 | 4.5314 | 6.4064 | 11.8864 | 0.41727 | 0.31961 | 112.0546 | 3.894 | 75440.1484
2022-06-11 03:20 | 1.2225 | 4.3723 | 6.2461 | 11.8787 | 0.45339 | 1.1468 | 112.1988 | 3.8915 | 75390.4609
2022-06-11 03:25 | 3.8685 | 4.2132 | 10.299 | 11.8706 | 0.54192 | 0.76402 | 112.2306 | 3.9387 | 75340.7109
2022-06-11 03:30 | 3.9769 | 4.3766 | 10.4726 | 0 | 0.47958 | 0.62168 | 112.7449 | 4.3448 | 75467.7734
2022-06-11 03:35 | 2.9533 | 4.2147 | 8.7416 | 0 | 0.43546 | 0 | 112.7573 | 4.0896 | 75366.4766
2022-06-11 03:40 | 1.6491 | 4.4237 | 6.9516 | 0 | 0.35978 | 1.1603 | 114.2327 | 4.1392 | 76279.2422
2022-06-11 03:45 | 1.6316 | 4.064 | 6.5649 | 0 | 0.41755 | 1.0483 | 113.0166 | 4.145 | 75469.8594
2022-06-11 03:50 | 2.3454 | 4.064 | 7.5028 | 11.8905 | 0.55081 | 1.4125 | 112.9623 | 4.0452 | 75469.8594
2022-06-11 03:55 | 2.4474 | 3.9077 | 7.6591 | 0 | 0.67451 | 0.63901 | 113.1253 | 3.9952 | 75466.2656
2022-06-11 04:00 | 5.8087 | 4.2176 | 13.1213 | 0 | 0.70207 | 0.93313 | 113.1603 | 3.8429 | 75414.7734
2022-06-11 04:05 | 5.3044 | 4.3781 | 12.5089 | 0 | 0.71096 | 1.1286 | 113.2727 | 3.7968 | 75492.0938
2022-06-11 04:10 | 2.7866 | 4.2714 | 8.5429 | 0 | 0.67437 | 0.16185 | 114.6053 | 3.9425 | 76380.2422
2022-06-11 04:15 | 2.4482 | 4.2218 | 7.9744 | 0 | 0.63986 | 0.071096 | 113.4357 | 3.7968 | 75490.2969
2022-06-11 04:20 | 2.887 | 3.9511 | 8.3763 | 0 | 0.60184 | 0.89826 | 114.7114 | 3.7366 | 76300.1875
2022-06-11 04:25 | 3.0602 | 4.0654 | 8.7562 | 11.8946 | 0.57708 | 1.314 | 113.4901 | 3.7968 | 75486.6953
2022-06-11 04:30 | 2.993 | 4.1132 | 8.7011 | 12.0345 | 0.59344 | 2.3648 | 114.9903 | 4.0436 | 76374.7812
2022-06-11 04:35 | 5.5677 | 3.9511 | 12.4855 | 12.0226 | 0.62941 | 0.52151 | 114.6015 | 3.5851 | 76298.3672
2022-06-11 04:40 | 6.8481 | 4.3223 | 14.8194 | 11.743 | 0.71994 | 1.396 | 111.829 | 3.6497 | 74521.8516
2022-06-11 04:45 | 2.4761 | 4.27 | 8.0655 | 0 | 0.6919 | 1.3479 | 114.8959 | 3.8401 | 76348.3047
2022-06-11 04:50 | 3.3629 | 4.0614 | 9.3724 | 0 | 0.68477 | 0.60473 | 113.106 | 3.3937 | 75412.6484
2022-06-11 04:55 | 5.8107 | 3.9065 | 12.8133 | 11.8869 | 0.68453 | 0.76454 | 113.362 | 4.3934 | 75442.3906
2022-06-11 05:00 | 3.8763 | 4.2218 | 10.1635 | 11.8946 | 0.63923 | 1.0831 | 113.2183 | 4.1465 | 75492.0938
2022-06-11 05:05 | 4.9508 | 4.7429 | 12.3317 | 0 | 0.61103 | 0 | 114.5858 | 3.7884 | 76328.1328
2022-06-11 05:10 | 3.7155 | 3.955 | 9.4921 | 0 | 0.62878 | 0.2605 | 114.6053 | 3.7909 | 76380.2422
2022-06-11 05:15 | 5.1622 | 3.9564 | 11.8691 | 0 | 0.53968 | 2.0418 | 114.8096 | 4.1967 | 76406.3906
2022-06-11 05:20 | 4.5427 | 4.2729 | 11.3944 | 12.0386 | 0.62962 | 1.8079 | 114.8096 | 4.045 | 76406.3906
2022-06-11 05:25 | 4.8524 | 4.2729 | 11.7109 | 12.0386 | 0.71058 | 1.0164 | 114.9746 | 4.3484 | 76408.2188
2022-06-11 05:30 | 5.6764 | 4.4296 | 13.1307 | 12.0345 | 0.70134 | 1.115 | 114.9353 | 4.1952 | 76382.0625
2022-06-11 05:35 | 11.5308 | 4.2232 | 21.8981 | 11.8987 | 0.76378 | 1.0213 | 113.8552 | 4.5976 | 75519.7422
2022-06-11 05:40 | 7.5442 | 4.9108 | 16.3165 | 12.0506 | 0.77354 | 1.3042 | 115.9147 | 4.7576 | 76486.4766
2022-06-11 05:45 | 6.5108 | 3.9603 | 14.0987 | 0 | 0.80952 | 1.1333 | 116.4103 | 4.6563 | 76488.2969
2022-06-11 05:50 | 17.9381 | 4.9271 | 32.5822 | 12.0906 | 0.95376 | 1.8805 | 117.1831 | 5.3319 | 76745.6953
2022-06-11 05:55 | 11.7284 | 5.2501 | 23.3869 | 12.1025 | 1.0527 | 2.0605 | 117.4648 | 5.998 | 76823.9844
2022-06-11 06:00 | 19.6941 | 5.0843 | 35.2721 | 12.0864 | 1.0693 | 1.9319 | 117.7505 | 6.8022 | 76724.875
2022-06-11 06:05 | 20.5506 | 5.5683 | 37.0691 | 12.1025 | 1.0437 | 1.7276 | 118.2944 | 6.608 | 76827.625
2022-06-11 06:10 | 18.5663 | 5.4667 | 33.9258 | 36.6934 | 1.0275 | 1.2367 | 119.943 | 6.9864 | 77645.4531
2022-06-11 06:15 | 16.9929 | 5.3059 | 31.3532 | 36.6934 | 0.98208 | 1.4367 | 120.446 | 6.8323 | 77649.1406
2022-06-11 06:20 | 17.5234 | 6.0396 | 32.9001 | 24.1811 | 0.97978 | 2.3011 | 119.1721 | 6.8553 | 76758.4453
2022-06-11 06:25 | 13.5966 | 5.4092 | 26.4097 | 24.205 | 1.0517 | 1.9146 | 119.8982 | 9.5561 | 76836.7344
2022-06-11 06:30 | 20.6615 | 6.0477 | 37.8775 | 36.32 | 1.151 | 2.7515 | 120.0499 | 38.2885 | 76863.0625
2022-06-11 06:35 | 35.2541 | 6.1986 | 60.2374 | 157.1772 | 1.1775 | 2.5528 | 120.5533 | 23.0543 | 76760.2656
2022-06-11 06:40 | 35.5652 | 7.3111 | 61.8267 | 72.5433 | 1.2147 | 2.3664 | 121.3821 | 28.1323 | 76760.2656
2022-06-11 06:45 | 40.6997 | 8.3286 | 70.7145 | 155.4028 | 1.281 | 3.4784 | 120.121 | 15.9156 | 75893.6953
2022-06-11 06:50 | 46.9296 | 10.1855 | 82.121 | 205.813 | 1.2948 | 3.3 | 121.7096 | 14.7459 | 76864.8828
2022-06-11 06:55 | 46.1331 | 9.1143 | 79.8288 | 179.3109 | 1.342 | 3.6793 | 120.3941 | 14.5098 | 75895.4922
2022-06-11 07:00 | 46.7482 | 8.3286 | 79.9859 | 227.1272 | 1.4117 | 3.3206 | 120.5034 | 14.8613 | 75895.4922
2022-06-11 07:05 | 52.3867 | 10.3715 | 90.6717 | 227.1272 | 1.4621 | 3.9608 | 120.3941 | 14.7609 | 75897.2969
2022-06-11 07:10 | 49.2138 | 12.0953 | 87.5321 | 230.0264 | 1.5405 | 4.0124 | 122.3182 | 16.5256 | 76868.5312
2022-06-11 07:15 | 43.2626 | 9.9 | 76.3717 | 203.2191 | 1.5934 | 3.2842 | 120.8311 | 14.8613 | 75899.1016
2022-06-11 07:20 | 40.0983 | 11.4754 | 72.9395 | 191.3306 | 1.6471 | 3.5155 | 121.3643 | 12.2547 | 75925.1172
2022-06-11 07:25 | 49.7009 | 10.4971 | 86.6804 | 229.878 | 1.7543 | 4.0367 | 122.7922 | 14.1266 | 76814.7109
2022-06-11 07:30 | 47.7766 | 10.5074 | 83.7412 | 157.4404 | 1.7889 | 4.508 | 123.1348 | 13.581 | 76895.0312
2022-06-11 07:35 | 46.2029 | 9.3898 | 80.052 | 121.0665 | 1.8062 | 4.2382 | 122.5948 | 11.1357 | 76866.8828
2022-06-11 07:40 | 45.1355 | 8.4295 | 77.6147 | 108.8896 | 1.8962 | 5.3577 | 121.9076 | 11.281 | 76814.8984
2022-06-11 07:45 | 41.2964 | 9.7018 | 73.0024 | 157.285 | 1.9052 | 4.7674 | 121.5758 | 12.3989 | 76814.8984
2022-06-11 07:50 | 41.1238 | 8.4886 | 71.5247 | 179.3724 | 1.8034 | 3.4389 | 119.725 | 12.6565 | 75919.9062
2022-06-11 07:55 | 54.8039 | 9.2279 | 93.0741 | 205.7509 | 1.7107 | 3.8602 | 121.2304 | 13.9281 | 76837.6094
2022-06-11 08:00 | 47.8062 | 10.5358 | 83.8148 | 215.3207 | 1.7881 | 4.8687 | 120.0394 | 12.8116 | 75942.3594
2022-06-11 08:05 | 52.3128 | 10.6598 | 90.8467 | 242.0599 | 1.9774 | 4.778 | 121.1751 | 13.1656 | 76837.6094
2022-06-11 08:10 | 48.4558 | 10.0199 | 84.2947 | 193.5815 | 2.1109 | 5.2504 | 121.023 | 14.5331 | 76809.4609
2022-06-11 08:15 | 54.4449 | 10.311 | 93.7661 | 147.0699 | 2.1655 | 4.639 | 121.8652 | 14.8246 | 77806.6719
2022-06-11 08:20 | 41.3698 | 9.9132 | 73.3263 | 131.6697 | 2.0598 | 4.1815 | 119.5699 | 13.0209 | 75990.1641
2022-06-11 08:25 | 56.6528 | 8.7476 | 95.746 | 193.5815 | 1.9083 | 3.4762 | 121.41 | 13.6185 | 76803.7734
2022-06-11 08:30 | 53.9045 | 10.3482 | 92.8158 | 278.5484 | 1.7638 | 3.6888 | 121.3639 | 17.2942 | 76885.9766
2022-06-11 08:35 | 50.814 | 9.4412 | 87.3307 | 191.5196 | 1.7079 | 4.1591 | 119.351 | 14.3783 | 75991.9609
2022-06-11 08:40 | 51.4843 | 9.9854 | 88.9023 | 208.2776 | 1.73 | 5.7786 | 122.4952 | 13.4302 | 77781.8281
2022-06-11 08:45 | 37.5071 | 8.5999 | 66.0922 | 193.8392 | 1.8181 | 5.2842 | 121.3502 | 14.3998 | 76915.9688
2022-06-11 08:50 | 51.1002 | 10.0298 | 88.3581 | 484.4319 | 1.8277 | 4.3722 | 124.4077 | 33.5203 | 76889.4062
2022-06-11 08:55 | 54.7354 | 10.6666 | 94.567 | 314.8808 | 1.8546 | 5.519 | 122.5814 | 22.1264 | 76893.0469
2022-06-11 09:00 | 56.0302 | 10.4971 | 96.5413 | 254.0757 | 1.9083 | 4.8112 | 122.3499 | 19.8179 | 76818.3594
2022-06-11 09:05 | 62.4952 | 10.539 | 106.3339 | 263.2493 | 1.8944 | 6.4267 | 121.552 | 21.9119 | 75976.5078
2022-06-11 09:10 | 58.493 | 10.2244 | 99.8846 | 287.181 | 1.8501 | 5.9752 | 121.8801 | 25.9827 | 75974.7109
2022-06-11 09:15 | 58.7609 | 10.4047 | 100.6309 | 283.5222 | 1.7321 | 4.4702 | 121.083 | 22.5755 | 75006.1641
2022-06-11 09:20 | 46.1331 | 9.9 | 80.7717 | 179.3109 | 1.636 | 4.4217 | 122.743 | 16.3675 | 75899.1016
2022-06-11 09:25 | 49.9961 | 10.2596 | 86.8954 | 212.8518 | 1.4259 | 4.2078 | 121.2567 | 17.4326 | 75077.3203
2022-06-11 09:30 | 53.7782 | 11.9536 | 94.3868 | 236.1876 | 1.2605 | 4.4206 | 120.8257 | 18.5502 | 74975.1406
2022-06-11 09:35 | 47.1803 | 10.5946 | 82.9142 | 221.9261 | 1.1112 | 3.9239 | 119.1317 | 18.0041 | 74150.9062
2022-06-11 09:40 | 47.3471 | 10.9963 | 83.5716 | 262.8993 | 0.97891 | 3.3194 | 121.445 | 23.8402 | 75863.9062
2022-06-11 09:45 | 52.5968 | 9.9419 | 90.5641 | 259.974 | 0.89584 | 3.5921 | 119.0677 | 24.4683 | 75020.375
2022-06-11 09:50 | 61.4687 | 11.6206 | 105.8421 | 250.8634 | 0.92519 | 4.7505 | 120.0387 | 19.8684 | 75839.7422
2022-06-11 09:55 | 53.4076 | 10.0972 | 91.9622 | 330.876 | 0.97488 | 5.1642 | 118.5817 | 18.8103 | 75020.375
2022-06-11 10:00 | 59.7331 | 10.2424 | 101.8035 | 330.5493 | 1.0364 | 4.5494 | 118.4107 | 18.3951 | 74943.9219
2022-06-11 10:05 | 53.2049 | 12.272 | 93.8263 | 283.608 | 1.1593 | 4.7866 | 117.3938 | 16.0309 | 75013.2188
2022-06-11 10:10 | 45.077 | 10.3644 | 79.4601 | 250.8634 | 1.2988 | 5.907 | 117.8552 | 14.8009 | 75836.125
2022-06-11 10:15 | 50.0509 | 11.508 | 88.2279 | 280.1359 | 1.389 | 5.3823 | 116.0632 | 15.1974 | 74103.5312
2022-06-11 10:20 | 51.2618 | 11.0255 | 89.6014 | 259.885 | 1.4848 | 5.6053 | 115.8421 | 17.0177 | 74992.7422
2022-06-11 10:25 | 54.0365 | 10.5837 | 93.4128 | 256.7033 | 1.3885 | 4.8858 | 113.9973 | 22.1512 | 74067.5
2022-06-11 10:30 | 50.706 | 12.0766 | 89.8005 | 247.3374 | 1.2212 | 4.4104 | 114.5303 | 30.8677 | 74768.8359
2022-06-11 10:35 | 69.8092 | 11.4813 | 118.4873 | 279.487 | 1.1889 | 4.8771 | 113.0272 | 23.6726 | 73928.9453
2022-06-11 10:40 | 58.1171 | 12.5492 | 101.4783 | 318.2111 | 1.2911 | 6.4816 | 114.6583 | 24.4033 | 74823.25
2022-06-11 10:45 | 48.0211 | 11.6304 | 85.0858 | 279.3915 | 1.511 | 5.6966 | 113.095 | 24.3001 | 73910.7734
2022-06-11 10:50 | 43.7996 | 11.1641 | 78.3017 | 290.8444 | 1.6603 | 5.4068 |  |  | 73864.0312
2022-06-11 10:55 | 46.2859 | 9.4598 | 80.4086 | 243.7421 | 1.5381 | 5.1095 | 112.1229 | 19.2069 | 73691.3828
2022-06-11 11:00 | 53.805 | 8.5911 | 91.0652 | 249.5301 | 1.4308 | 5.3412 |  |  | 75459.5781
2022-06-11 11:05 | 70.725 | 10.9489 | 119.3587 | 316.7354 | 1.2132 | 5.2309 | 113.6977 | 25.0784 | 74506.3047
2022-06-11 11:10 | 64.7782 | 10.2192 | 109.5135 | 266.8644 | 1.1463 | 5.5925 | 111.9786 | 20.6623 | 73682.3203
2022-06-11 11:15 | 64.6145 | 10.6662 | 109.5572 | 243.4171 | 1.1289 | 4.4896 |  |  | 73605.0469
2022-06-11 11:20 | 69.1923 | 10.9452 | 117.0056 | 269.7194 | 1.1784 | 4.4675 |  |  | 74473.6562
2022-06-11 11:25 | 60.0212 | 11.1195 | 103.2746 | 278.0958 | 1.2774 | 5.8395 |  |  | 73587.0781
2022-06-11 11:30 | 55.1672 | 12.0362 | 96.7528 | 269.9873 | 1.4145 | 5.737 |  |  | 74555.4766
2022-06-11 11:35 | 61.0935 | 10.2021 | 103.8483 | 231.6673 | 1.3364 | 6.0486 |  |  | 73576.3125
2022-06-11 11:40 | 55.8528 | 12.0321 | 97.6453 | 293.3642 | 1.1693 | 5.2748 |  |  | 74542.7344
2022-06-11 11:45 | 53.047 | 8.6794 | 89.8395 | 266.4174 | 1.0414 | 5.5279 | 110.7324 | 19.6547 | 73585.2969
2022-06-11 11:50 | 73.0615 | 10.6438 | 122.635 | 316.8333 | 1.1513 | 6.6442 |  |  | 74542.9453
2022-06-11 11:55 | 69.8052 | 12.8034 | 119.6509 | 324.6563 | 1.1387 | 6.1891 |  |  | 73642.875
2022-06-11 12:00 | 63.7538 | 13.0908 | 110.6627 | 254.747 | 1.1372 | 5.7729 |  |  | 73545.9219
2022-06-11 12:05 | 58.1903 | 13.0944 | 102.2907 | 269.5351 | 1.1081 | 6.5694 | 112.0282 | 21.2628 | 74437.5078
2022-06-11 12:10 | 63.8184 | 13.4025 | 111.2257 | 363.2865 | 1.1517 | 7.2882 | 113.0992 | 28.7934 | 74428.5
2022-06-11 12:15 | 53.4509 | 10.9743 | 92.7554 | 331.6437 | 1.347 | 7.8244 | 110.1074 | 20.3172 | 72631.5859
2022-06-11 12:20 | 57.7972 | 11.5945 | 100.1882 | 282.6937 | 1.4577 | 6.4916 | 108.821 | 19.7569 | 71815.8672
2022-06-11 12:25 | 62.792 | 10.934 | 107.1837 | 304.5878 | 1.5483 | 6.9235 | 112.2041 | 21.5016 | 74403.0859
2022-06-11 12:30 | 74.0051 | 12.1812 | 125.6189 | 324.3239 | 1.3725 | 5.5944 | 109.4585 | 21.5027 | 73578.7656
2022-06-11 12:35 | 72.7409 | 12.017 | 123.5168 | 335.5735 | 1.1913 | 6.1304 | 109.5614 | 27.8966 | 73508.875
2022-06-11 12:40 | 74.6582 | 11.5792 | 126.0181 | 285.9884 | 1.0477 | 6.106 | 108.0506 | 25.4644 | 72656.6328
2022-06-11 12:45 | 64.4559 | 13.5427 | 112.343 | 304.38 | 0.9765 | 5.5247 | 109.6667 | 17.8484 | 74365.4375
2022-06-11 12:50 | 60.1985 | 11.2455 | 103.6739 | 386.7121 | 0.83574 | 5.2432 | 110.2575 | 28.8417 | 74443.5391
2022-06-11 12:55 | 58.0784 | 10.8273 | 99.7016 | 354.6256 | 0.84077 | 5.5937 | 107.5278 | 43.9621 | 72653.0156
2022-06-11 13:00 | 50.6224 | 11.88 | 89.4758 | 354.6256 | 0.98662 | 7.3182 | 107.0574 | 34.5451 | 72633.1484
2022-06-11 13:05 | 50.7509 | 10.3624 | 88.1551 | 285.6072 | 1.1675 | 6.8078 | 106.3404 | 27.7816 | 72562.8438
2022-06-11 13:10 | 52.7113 | 10.8035 | 91.6012 | 300.9524 | 1.415 | 8.4032 | 107.2681 | 25.9606 | 73530.3906
2022-06-11 13:15 | 69.1172 | 11.421 | 117.3663 | 422.974 | 1.6059 | 7.7462 | 106.7231 | 39.5629 | 72618.1719
2022-06-11 13:20 | 86.6446 | 13.6763 | 146.4882 | 369.9093 | 1.6875 | 6.1324 | 107.9175 | 33.2086 | 73419.5
2022-06-11 13:25 | 65.9169 | 14.61 | 115.6497 | 280.7745 | 1.6891 | 7.9439 | 108.8435 | 28.99 | 74316.8516
2022-06-11 13:30 | 58.8221 | 11.8638 | 102.0284 | 315.8713 | 1.6881 | 7.2106 | 104.2345 | 24.6853 | 71662.6875
2022-06-11 13:35 | 52.4506 | 12.9238 | 93.322 | 320.0885 | 1.6403 | 6.2949 | 105.7829 | 24.2467 | 72623.625
2022-06-11 13:40 | 46.4703 | 10.3691 | 81.7507 | 388.6789 | 1.5175 | 5.8042 | 105.4694 | 35.8659 | 72630.5391
2022-06-11 13:45 | 67.3131 | 10.0293 | 113.3612 | 335.2303 | 1.3373 | 6.3045 | 106.3328 | 24.5666 | 73445.0078
2022-06-11 13:50 | 55.4709 | 11.8678 | 96.7454 | 308.5516 | 1.295 | 6.3294 | 105.0679 | 17.7109 | 72600.6875
2022-06-11 13:55 | 55.7096 | 12.3063 | 97.7 | 296.829 | 1.235 | 6.3294 | 105.2245 | 20.3785 | 72535.3906
2022-06-11 14:00 | 62.893 | 12.0126 | 108.4172 | 300.7472 | 1.2935 | 6.7712 | 106.6135 | 23.4652 | 73515.4688
2022-06-11 14:05 | 62.2978 | 13.077 | 108.5693 | 323.8816 | 1.3121 | 6.8995 | 106.6135 | 28.032 | 73520.9844
2022-06-11 14:10 | 64.6144 | 12.0006 | 111.044 | 358.2274 | 1.3469 | 5.5874 | 106.5078 | 24.8494 | 73451.2109
2022-06-11 14:15 | 50.6997 | 10.9262 | 88.6405 | 362.9034 | 1.3881 | 5.983 | 108.2725 | 48.9217 | 74417.9297
2022-06-11 14:20 | 51.7756 | 9.7517 | 88.9652 | 330.9656 | 1.5533 | 6.3077 | 104.7715 | 35.9018 | 72550.6016
2022-06-11 14:25 | 53.0565 | 9.9929 | 91.3198 | 432.7131 | 1.6605 | 7.4238 | 107.4169 | 27.4083 | 74347.3203
2022-06-11 14:30 | 65.7474 | 10.1844 | 110.9644 | 416.2773 | 1.6413 | 8.215 | 106.1545 | 31.7134 | 73505.7344
2022-06-11 14:35 | 57.3604 | 9.8706 | 97.7947 | 346.5536 | 1.6673 | 6.7474 | 105.6797 | 25.2776 | 73432.3125
2022-06-11 14:40 | 73.4573 | 10.6368 | 123.2348 | 416.1355 | 1.4758 | 5.5298 | 106.0655 | 26.5078 | 73475.1484
2022-06-11 14:45 | 70.553 | 14.3701 | 122.5163 | 484.5924 | 1.4063 | 5.9133 | 104.025 | 32.2806 | 71613.2031
2022-06-11 14:50 | 48.7303 | 12.4493 | 87.1448 | 345.3869 | 1.6232 | 6.9531 | 102.1809 | 23.0228 | 70769.5547
2022-06-11 14:55 | 46.2436 | 11.1219 | 82.0058 | 383.5465 | 1.7791 | 7.1502 | 103.2004 | 25.9638 | 71645.1562
2022-06-11 15:00 | 45.1054 | 9.4212 | 78.7123 | 462.3728 | 1.8577 | 6.7451 | 106.4353 | 29.9548 | 73430.7969
2022-06-11 15:05 | 50.2101 | 9.9356 | 86.8995 | 360.985 | 1.7796 | 6.8812 | 103.6643 | 28.9961 | 71687.9609
2022-06-11 15:10 | 49.659 | 11.5551 | 87.6741 | 351.6027 | 1.6685 | 6.0049 | 100.9198 | 23.6277 | 69782.5
2022-06-11 15:15 | 60.6238 | 11.4094 | 104.1856 | 376.8616 | 1.6729 | 6.4 | 104.8398 | 28.5867 | 72571.1797
2022-06-11 15:20 | 53.7116 | 11.3927 | 93.7238 | 335.1061 | 1.7969 | 7.8908 | 106.0822 | 23.1501 | 73449.5391
2022-06-11 15:25 | 51.2513 | 10.9444 | 89.5043 | 307.9305 | 1.8934 | 6.9655 | 104.2832 | 20.5492 | 72493.9297
2022-06-11 15:30 | 38.4528 | 10.6628 | 69.6047 | 270.3781 | 1.8044 | 6.0063 | 102.754 | 16.0402 | 71604.4922
2022-06-11 15:35 | 48.9039 | 9.4452 | 84.4069 | 330.7402 | 1.9296 | 6.1148 | 104.1789 | 18.3458 | 72475.7891
2022-06-11 15:40 | 60.4658 | 11.998 | 104.6822 | 319.4442 | 1.8341 | 5.6908 | 104.2144 | 19.5021 | 72493.2266
2022-06-11 15:45 | 57.6184 | 11.3814 | 99.5491 | 427.1249 | 1.8316 | 6.2588 | 106.3989 | 27.5877 | 73370.6641
2022-06-11 15:50 | 56.8264 | 11.5331 | 98.6386 | 369.4054 | 2.0226 | 7.4567 | 105.7132 | 24.0483 | 73383.5156
2022-06-11 15:55 | 42.482 | 11.2113 | 76.3293 | 257.026 | 2.1064 | 7.1792 | 106.1326 | 17.2721 | 74280.6562
2022-06-11 16:00 | 47.4684 | 10.4813 | 83.2425 | 335.1061 | 1.9425 | 5.8797 | 105.4485 | 18.9762 | 73471.5703
2022-06-11 16:05 | 46.9263 | 10.9261 | 82.8564 | 300.1419 | 1.8229 | 6.2241 | 105.2912 | 20.1695 | 73403.7109
2022-06-11 16:10 | 51.4176 | 10.959 | 89.7738 | 274.0812 | 1.8359 | 6.7088 | 103.9526 | 17.0273 | 72614.7266
2022-06-11 16:15 | 62.6209 | 9.9827 | 105.9702 | 292.075 | 1.9045 | 7.0476 | 106.186 | 18.2535 | 74289.9453
2022-06-11 16:20 | 47.2702 | 11.0889 | 83.3944 | 288.8846 | 2.0307 | 7.5932 | 105.0261 | 18.588 | 73475.9922
2022-06-11 16:25 | 44.8626 | 11.2335 | 80.0004 | 381.0791 | 2.0407 | 7.2682 | 105.2743 | 19.7884 | 73432.3906
2022-06-11 16:30 | 42.295 | 8.8543 | 73.8356 | 273.9879 | 1.9277 | 7.0854 | 103.7607 | 18.412 | 72595.4375
2022-06-11 16:35 | 61.3804 | 11.5331 | 105.6192 | 242.4223 | 1.8056 | 6.3196 | 104.8164 | 15.1756 | 73407.3828
2022-06-11 16:40 | 63.0269 | 12.9117 | 109.5217 | 311.9953 | 1.7795 | 6.1807 | 105.2901 | 17.5688 | 73482.5859
2022-06-11 16:45 | 50.5405 | 10.937 | 88.4072 | 369.7722 | 1.8155 | 6.3412 | 105.5013 | 19.9954 | 73479.6875
2022-06-11 16:50 | 49.7453 | 13.221 | 89.6261 | 257.2813 | 2.0024 | 6.5342 | 106.2915 | 17.9278 | 74361.2422
2022-06-11 16:55 | 46.3511 | 10.9187 | 81.9674 | 269.0675 | 2.2315 | 7.4062 | 106.4881 | 17.6391 | 74384.6953
2022-06-11 17:00 | 56.164 | 10.4538 | 96.5441 | 292.3651 | 2.5733 | 7.7286 | 106.719 | 18.8611 | 74355.6328
2022-06-11 17:05 | 55.9635 | 11.0687 | 96.8515 | 315.7543 | 2.7077 | 7.4286 | 107.2534 | 24.264 | 74351.8906
2022-06-11 17:10 | 45.588 | 10.4434 | 80.3224 | 303.758 | 2.6707 | 7.6432 | 106.8801 | 19.333 | 74276.9375
2022-06-11 17:15 | 42.3297 | 9.7251 | 74.7615 | 265.8643 | 2.7934 | 7.6427 | 105.6429 | 16.4582 | 73492.9297
2022-06-11 17:20 | 52.4345 | 11.0378 | 91.4113 | 331.1311 | 2.9169 | 7.6301 | 108.6216 | 23.0467 | 75186.7969
2022-06-11 17:25 | 53.8756 | 11.6877 | 94.2702 | 292.4647 | 2.827 | 7.1905 | 107.7176 | 25.8445 | 74374.6641
2022-06-11 17:30 | 56.3838 | 12.6104 | 99.0375 | 327.5604 | 2.6269 | 6.6682 | 107.5037 | 32.4776 | 74365.9922
2022-06-11 17:35 | 44.3209 | 11.9705 | 79.9071 | 283.8267 | 2.4448 | 5.9919 | 108.4595 | 27.7157 | 75176.1484
2022-06-11 17:40 | 55.3256 | 9.9861 | 94.7912 | 292.1745 | 2.2953 | 5.9889 | 107.2903 | 26.1625 | 74295.4531
2022-06-11 17:45 | 54.2231 | 11.5224 | 94.6375 | 292.1745 | 2.2337 | 6.6309 | 107.6107 | 22.9228 | 74302.9375
2022-06-11 17:50 | 46.5462 | 9.8672 | 81.2148 | 300.2441 | 2.0834 | 6.3718 | 106.3824 | 19.1094 | 73420.2344
2022-06-11 17:55 | 37.5841 | 10.4884 | 68.0987 | 265.9549 | 1.9365 | 5.6445 | 105.996 | 14.9582 | 73518.6719
2022-06-11 18:00 | 49.7131 | 10.2639 | 86.466 | 272.0932 | 1.9476 | 6.1896 | 108.9289 | 18.4337 | 75216.9062
2022-06-11 18:05 | 39.1409 | 9.8456 | 69.8422 | 234.0515 | 1.995 | 5.8268 | 107.1126 | 15.974 | 74410.0469
2022-06-11 18:10 | 43.7272 | 10.2639 | 77.2906 | 260.2631 | 1.9851 | 6.0801 | 108.118 | 14.4588 | 75222.5859
2022-06-11 18:15 | 39.2006 | 9.9628 | 70.0509 | 296.0472 | 1.9139 | 5.4569 | 108.4419 | 15.2192 | 75292.1016
2022-06-11 18:20 | 35.5929 | 8.6063 | 63.1644 | 222.1283 | 1.909 | 5.3311 | 107.0063 | 17.1857 | 74332
2022-06-11 18:25 | 38.8398 | 8.7687 | 68.3038 | 269.1592 | 2.0308 | 5.0462 | 107.4869 | 20.6433 | 74413.0234
2022-06-11 18:30 | 39.9438 | 8.4611 | 69.6883 | 269.1592 | 2.2308 | 5.3047 | 107.6473 | 14.991 | 74411.1641
2022-06-11 18:35 | 39.1751 | 8.4006 | 68.2941 | 248.5177 | 2.3137 | 6.2382 | 108.912 | 13.5194 | 75247.4688
2022-06-11 18:40 | 39.5676 | 10.1084 | 70.759 | 236.6028 | 2.3574 | 6.1471 | 109.0911 | 13.5644 | 75219.9453
2022-06-11 18:45 | 39.4172 | 8.8761 | 69.2962 | 213.2267 | 2.347 | 5.5475 | 108.7495 | 12.1895 | 75322.6875
2022-06-11 18:50 | 42.4506 | 8.9806 | 74.0503 | 227.7206 | 2.368 | 5.3482 | 110.248 | 16.0076 | 76206.9375
2022-06-11 18:55 | 37.7542 | 9.0229 | 66.8939 | 248.5177 | 2.3493 | 5.7398 | 109.5609 | 20.7264 | 75241.8203
2022-06-11 19:00 | 38.7635 | 10.4021 | 69.8202 | 263.7664 | 2.5129 | 5.5301 | 110.6143 | 15.308 | 76225.3047
2022-06-11 19:05 | 37.487 | 10.4334 | 67.8947 | 248.7645 | 2.5718 | 5.1792 | 108.966 | 12.4382 | 75311.3984
2022-06-11 19:10 | 34.8491 | 9.5444 | 62.9624 | 245.9217 | 2.5311 | 5.7565 | 107.9883 | 14.5586 | 74448.8984
2022-06-11 19:15 | 26.8147 | 8.9287 | 50.0312 | 199.0794 | 2.5072 | 5.6654 | 107.7208 | 21.1001 | 74452.6172
2022-06-11 19:20 | 26.7275 | 8.1003 | 49.0691 | 225.1494 | 2.5531 | 4.5103 | 109.4364 | 13.9853 | 75345.7656
2022-06-11 19:25 | 27.5131 | 7.9366 | 50.1098 | 189.4114 | 2.5798 | 4.6437 | 109.0032 | 10.1927 | 75261.1719
2022-06-11 19:30 | 33.3427 | 7.8511 | 59.1138 | 257.6322 | 2.4503 | 4.9358 | 107.9883 | 11.1157 | 74448.25
2022-06-11 19:35 | 38.0629 | 8.7747 | 67.1188 | 257.6322 | 2.416 | 5.0603 | 108.2024 | 20.8542 | 74454.9844
2022-06-11 19:40 | 38.7791 | 8.4697 | 67.9117 | 316.2928 | 2.4151 | 5.1025 | 108.4534 | 39.8529 | 74477.9219
2022-06-11 19:45 | 26.8976 | 9.0767 | 50.4602 | 198.9498 | 2.3075 | 4.3868 | 108.1854 | 23.2982 | 74403.5391
2022-06-11 19:50 | 28.2024 | 8.4613 | 51.6909 | 163.841 | 2.0969 | 3.0883 | 108.4528 | 14.6474 | 74403.5391
2022-06-11 19:55 | 28.2304 | 7.6997 | 50.9723 | 257.7201 | 1.9686 | 3.1902 | 108.6675 | 18.8932 | 74473.0312
2022-06-11 20:00 | 29.044 | 7.7024 | 52.222 | 210.9338 | 1.941 | 4.7865 | 108.8117 | 20.8192 | 74496.6016
2022-06-11 20:05 | 37.4859 | 8.3186 | 65.7782 | 210.9339 | 1.924 | 5.3854 | 108.9724 | 20.0317 | 74497.8594
2022-06-11 20:10 | 28.983 | 8.2617 | 52.6879 | 213.445 | 1.9291 | 4.6672 | 110.378 | 16.9333 | 75386.5859
2022-06-11 20:15 | 22.5897 | 7.6947 | 42.1671 | 187.3107 | 2.0382 | 4.6474 | 109.5062 | 13.079 | 74425.2812
2022-06-11 20:20 | 21.5379 | 7.0077 | 40.0217 | 189.5406 | 2.0358 | 4.3205 | 110.9181 | 12.4884 | 75309.4453
2022-06-11 20:25 | 22.1881 | 7.3869 | 41.2437 | 175.6038 | 2.047 | 4.1906 | 109.2922 | 9.9322 | 74425.2812
2022-06-11 20:30 | 21.3572 | 7.3087 | 40.0458 | 138.9959 | 1.9259 | 4.2681 | 107.7648 | 8.5135 | 73643.3359
2022-06-11 20:35 | 23.223 | 6.7804 | 42.5316 | 128.948 | 1.8788 | 4.3986 | 109.1703 | 8.7145 | 74532.4297
2022-06-11 20:40 | 20.9391 | 7.4536 | 39.5497 | 115.715 | 1.7697 | 3.7043 | 107.3406 | 8.0191 | 73573.4062
2022-06-11 20:45 | 25.4095 | 6.6197 | 45.5683 | 152.2419 | 1.5793 | 3.0795 | 108.5803 | 8.9026 | 74462.8359
2022-06-11 20:50 | 23.42 | 6.693 | 42.7441 | 196.7155 | 1.4824 | 3.2509 | 107.2348 | 10.4005 | 73572.7891
2022-06-11 20:55 | 23.0298 | 7.091 | 42.392 | 199.3514 | 1.4847 | 3.2682 | 108.4038 | 8.816 | 74559.0859
2022-06-11 21:00 | 20.0128 | 6.4744 | 37.1508 | 293.1638 | 1.4657 | 3.1596 | 108.4038 | 12.6576 | 74555.4531
2022-06-11 21:05 | 18.1846 | 6.314 | 34.1879 | 281.158 | 1.3266 | 2.8025 | 108.2962 | 13.7767 | 74482.8125
2022-06-11 21:10 | 17.2886 | 5.456 | 31.9567 | 260.8855 | 1.2349 | 1.5814 | 109.5687 | 19.8226 | 75395.2578
2022-06-11 21:15 | 27.4491 | 6.2333 | 48.3082 | 320.0683 | 1.209 | 2.3736 | 110.073 | 22.6537 | 75369.5156
2022-06-11 21:20 | 26.0516 | 7.4874 | 47.4203 | 225.4569 | 1.3335 | 2.018 | 109.7485 | 15.2504 | 75446.7031
2022-06-11 21:25 | 27.6893 | 6.5537 | 48.9969 | 225.534 | 1.3761 | 3.9951 | 109.8403 | 14.5078 | 75475.5234
2022-06-11 21:30 | 20.8481 | 6.859 | 38.6598 | 225.3102 | 1.4738 | 3.0274 | 110.3273 | 13.049 | 75396.4922
2022-06-11 21:35 | 19.3226 | 5.9237 | 35.6979 | 237.1686 | 1.413 | 3.1904 | 110.3815 | 21.2669 | 75394.6641
2022-06-11 21:40 | 19.1142 | 6.014 | 35.313 | 175.9584 | 1.316 | 2.4742 | 108.9232 | 18.2293 | 74582.1484
2022-06-11 21:45 | 23.5173 | 6.1621 | 42.2103 | 257.8162 | 1.2822 | 3.3373 | 108.4403 | 19.5401 | 74509.4688
2022-06-11 21:50 | 21.9386 | 6.3246 | 39.9528 | 246.4259 | 1.22 | 2.9665 | 108.5851 | 17.0034 | 74607.6406
2022-06-11 21:55 | 18.8744 | 6.6999 | 35.6312 | 208.5006 | 1.1361 | 2.4802 | 107.2918 | 12.8436 | 73638.6875
2022-06-11 22:00 | 17.2922 | 5.0855 | 31.5915 | 140.6751 | 1.2291 | 3.0026 | 108.2095 | 8.4194 | 74530.7734
2022-06-11 22:05 | 18.3157 | 5.7075 | 33.7825 | 140.8148 | 1.2994 | 3.0728 | 108.3706 | 8.4278 | 74605.2812
2022-06-11 22:10 | 15.6992 | 6.0161 | 30.0803 | 82.142 | 1.3848 | 2.6908 | 108.3706 | 6.8999 | 74604.7578
2022-06-11 22:15 | 19.0305 | 5.6157 | 34.7864 | 94.9323 | 1.4387 | 2.4334 | 109.3725 | 8.1737 | 75445.1016
2022-06-11 22:20 | 19.7752 | 5.9406 | 36.405 | 220.1592 | 1.3788 | 2.1593 | 107.0638 | 12.2154 | 73671.6953
2022-06-11 22:25 | 22.2073 | 7.4951 | 41.5353 | 201.9315 | 1.4121 | 3.1794 | 110.1325 | 12.572 | 75522.3359
2022-06-11 22:30 | 20.9849 | 6.2459 | 38.5685 | 130.6615 | 1.3752 | 2.7415 | 109.9696 | 9.7283 | 75516.9141
2022-06-11 22:35 | 21.2694 | 6.3957 | 38.9982 | 154.265 | 1.3499 | 3.0639 | 109.6436 | 9.8682 | 75443.2969
2022-06-11 22:40 | 20.1209 | 6.0142 | 36.8563 | 117.3094 | 1.273 | 2.0895 | 108.4444 | 8.7701 | 74581.2266
2022-06-11 22:45 | 24.3705 | 7.1007 | 44.4567 | 152.6537 | 1.2016 | 1.9208 | 109.0886 | 10.4063 | 74653.9922
2022-06-11 22:50 | 19.1578 | 6.5604 | 35.9262 | 95.0591 | 1.2704 | 2.2299 | 110.4416 | 9.7317 | 75533.6953
2022-06-11 22:55 | 19.0143 | 6.4768 | 35.6226 | 82.1166 | 1.2467 | 3.5557 | 109.0876 | 10.396 | 74572.2891
2022-06-11 23:00 | 19.4702 | 7.0315 | 36.8761 | 106.978 | 1.2442 | 2.906 | 110.9139 | 9.5852 | 75559.5391
2022-06-11 23:05 | 17.6178 | 6.0879 | 33.0931 | 83.1226 | 1.2353 | 2.906 | 111.3465 | 8.1793 | 75478.6328
2022-06-11 23:10 | 18.4445 | 6.0918 | 34.3642 | 118.8238 | 1.136 | 2.1389 | 112.1791 | 8.484 | 75528.2734
2022-06-11 23:15 | 20.7101 | 5.0539 | 36.957 | 120.1436 | 0.99806 | 2.2838 | 114.3584 | 8.881 | 76366.6172
2022-06-11 23:20 | 16.9217 | 6.0939 | 31.8759 | 95.0916 | 0.8887 | 1.6708 | 113.1952 | 7.8878 | 75552.2969
2022-06-11 23:25 | 16.2957 | 6.0075 | 30.9862 | 144.3155 | 0.81823 | 2.3468 | 114.1972 | 7.9301 | 76439.3203
2022-06-11 23:30 | 12.9333 | 5.4635 | 25.2881 | 118.7466 | 0.82649 | 2.3017 | 112.7573 | 7.6805 | 75473.2031
2022-06-11 23:35 | 11.919 | 5.4654 | 23.7352 | 83.151 | 0.89789 | 0.72009 | 112.1988 | 10.926 | 75497.2266
2022-06-11 23:40 | 16.2082 | 5.1564 | 30.0009 | 118.8645 | 0.87894 | 1.3672 | 112.4348 | 14.4777 | 75541.4453
2022-06-11 23:45 | 21.5343 | 5.2119 | 38.0626 | 180.2153 | 0.79945 | 2.0301 | 113.9192 | 12.5142 | 76353.8047
2022-06-11 23:50 | 21.3124 | 5.7834 | 38.4518 | 142.6862 | 0.75565 | 1.3957 | 112.5819 | 12.535 | 75570.9141
2022-06-11 23:55 | 16.9145 | 6.1656 | 32.0928 | 108.2366 | 0.7463 | 2.3468 | 113.3179 | 17.3756 | 76435.6562
2022-06-12 | 14.883 | 5.7814 | 28.4383 | 130.7509 | 0.67541 | 1.5997 | 111.62 | 9.2358 | 75545.0625
2022-06-12 00:05 | 16.4913 | 5.3717 | 30.6501 | 120.1847 | 0.62962 | 1.682 | 112.7499 | 9.7926 | 76381.7656
2022-06-12 00:10 | 17.625 | 5.5296 | 32.5459 | 108.1662 | 0.6656 | 0.85449 | 112.2556 | 10.3479 | 76379.9375
2022-06-12 00:15 | 19.1519 | 6.2461 | 35.6029 | 95.0298 | 0.7105 | 2.2381 | 110.8961 | 9.0801 | 75488.1797
2022-06-12 00:20 | 12.853 | 5.9417 | 25.6433 | 71.3675 | 0.71096 | 2.1951 | 110.6637 | 7.3437 | 75592.8438
2022-06-12 00:25 | 16.4908 | 5.4395 | 30.7173 | 85.1921 | 0.74562 | 1.7095 | 113.5625 | 9.5585 | 77345.0234
2022-06-12 00:30 | 18.1404 | 5.3717 | 33.1779 | 120.1847 | 0.96081 | 2.4155 | 111.9811 | 10.0955 | 76381.4297
2022-06-12 00:35 | 15.6721 | 5.8476 | 29.8703 | 72.1355 | 0.97911 | 2.1289 | 111.2503 | 8.5841 | 76411.2188
2022-06-12 00:40 | 16.3213 | 5.7854 | 30.8032 | 83.2621 | 0.97757 | 1.6708 | 110.1745 | 8.4428 | 75600.0391
2022-06-12 00:45 | 11.9231 | 5.6234 | 23.8996 | 47.5311 | 1.0931 | 2.3017 | 109.848 | 7.2865 | 75526.3125
2022-06-12 00:50 | 9.1839 | 5.4745 | 19.5519 | 47.5946 | 1.2167 | 2.4867 | 109.9948 | 6.2968 | 75624.1172
2022-06-12 00:55 | 12.1269 | 4.9986 | 23.5872 | 35.6484 | 1.0398 | 2.0707 | 109.848 | 5.6895 | 75524.5156
2022-06-12 01:00 | 31.5 | 5.0003 | 53.2846 | 83.208 | 0.96901 | 1.7247 | 110.1572 | 8.7368 | 75552.1719
2022-06-12 01:05 | 23.3678 | 6.2566 | 42.0756 | 261.7705 | 0.96901 | 2.1692 | 110.756 | 15.3421 | 75627.7188
2022-06-12 01:10 | 10.904 | 5.1548 | 21.8689 | 83.1795 | 0.90647 | 1.5108 | 110.1738 | 10.1812 | 75524.5156
2022-06-12 01:15 | 6.3267 | 5.1617 | 14.8594 | 47.5946 | 0.7549 | 0.98581 | 109.9404 | 6.4967 | 75627.7188
2022-06-12 01:20 | 8.3627 | 4.5894 | 17.4081 | 132.4251 | 0.66515 | 0.98873 | 111.3989 | 8.09 | 76520.7266
2022-06-12 01:25 | 7.3303 | 4.9059 | 16.142 | 84.2705 | 0.64653 | 1.8947 | 111.3439 | 7.8372 | 76520.7266
2022-06-12 01:30 | 8.9739 | 4.6894 | 18.2887 | 130.8002 | 0.71913 | 2.1663 | 110.032 | 7.9907 | 75579.4844
2022-06-12 01:35 |  |  |  |  | 0.73687 | 1.6957 |  |  | 75553.2734
2022-06-12 01:40 |  |  |  |  | 0.7016 | 1.4121 |  |  | 75573.8203
2022-06-12 01:45 |  |  |  |  | 0.46181 | 0.77264 |  |  | 75647.6172
2022-06-12 01:50 |  |  |  |  | 0.40005 | 1.1913 |  |  | 75594.6484
2022-06-12 01:55 |  |  |  |  | 0.38214 | 0.35548 |  |  | 75647.9062
2022-06-12 02:00 |  |  |  |  | 0.4088 | 0.76428 |  |  | 75570.5391
2022-06-12 02:05 |  |  |  |  | 0.40005 | 0.72899 |  |  | 75672.0391
2022-06-12 02:10 |  |  |  |  | 0.47022 | 1.3929 |  |  | 75577.375
2022-06-12 02:15 |  |  |  |  | 0.57669 | 0.70977 |  |  | 75651.1719
2022-06-12 02:20 | 4.181 | 6.0962 | 12.5051 | 11.8909 | 0.67495 | 1.7851 |  |  | 75577.375
2022-06-12 02:25 | 3.5848 | 5.8001 | 11.1424 | 11.6111 | 0.73639 | 1.6807 |  |  | 73799.0859
2022-06-12 02:30 | 9.1707 | 5.5611 | 19.7727 | 11.751 | 0.79787 | 0.93815 |  |  | 74688.2266
2022-06-12 02:35 | 3.9355 | 5.4138 | 11.2917 | 11.7667 | 0.78937 | 1.6401 |  |  | 74793.8047
2022-06-12 02:40 | 6.1535 | 4.9481 | 14.3804 | 11.7627 | 0.7891 | 1.5081 |  |  | 74771.6953
2022-06-12 02:45 | 4.9381 | 5.0977 | 12.6669 | 11.751 | 0.80799 | 1.2647 |  |  | 74697.3828
2022-06-12 02:50 | 4.0365 | 5.2591 | 11.4464 | 11.7667 | 0.76382 | 1.4925 |  |  | 74800.8359
2022-06-12 02:55 | 1.9154 | 4.6358 | 7.7264 | 11.7551 | 0.71043 | 0.73675 |  |  | 74726.125
2022-06-12 03:00 | 1.2093 | 4.4798 | 6.3334 | 11.751 | 0.56169 | 0.54414 | 112.013 | 3.3561 | 74700.5234
2022-06-12 03:05 | 1.4109 | 4.4798 | 6.6424 | 0 | 0.42085 | 0.97322 | 111.5834 | 3.1587 | 74700.5234
2022-06-12 03:10 | 2.0175 | 4.0203 | 7.1129 | 0 | 0.35071 | 0.44716 |  |  | 74775.2109
2022-06-12 03:15 | 2.4474 | 4.2205 | 7.972 | 11.8909 | 0.39037 | 0.75413 |  |  | 75589.8203
2022-06-12 03:20 | 2.5194 | 4.3253 | 8.1871 | 11.751 | 0.30718 | 0.34228 | 110.7243 | 3.4548 | 74700.5234
2022-06-12 03:25 | 1.8362 | 3.9092 | 6.7238 | 11.895 | 0.23098 | 0.6663 | 112.407 | 3.4971 | 75612.1641
2022-06-12 03:30 | 1.1089 | 3.8632 | 5.563 | 11.7551 | 0.27243 | 0.72063 | 111.0308 | 3.061 | 74720.8516
2022-06-12 03:35 | 1.613 | 3.5541 | 6.0266 | 11.7551 | 0.2815 | 0.51902 | 111.0308 | 3.2091 | 74720.8516
2022-06-12 03:40 | 3.1655 | 3.7565 | 8.6087 | 11.9068 | 0.22283 | 0.90916 | 112.4642 | 2.9005 | 75689.1875
2022-06-12 03:45 | 1.445 | 3.9552 | 6.1701 | 0 | 0.1984 | 0.12625 | 113.4544 | 2.7295 | 76501.3672
2022-06-12 03:50 | 1.445 | 3.6388 | 5.8536 | 0 | 0.18938 | 1.1904 | 113.5644 | 2.9823 | 76499.5781
2022-06-12 03:55 | 1.838 | 3.9131 | 6.7305 | 0 | 0.19629 | 0.28551 | 112.3009 | 2.9505 | 75689.1875
2022-06-12 04:00 | 2.4771 | 3.6388 | 7.4357 | 0 | 0.271 | 0 | 113.3994 | 2.9317 | 76499.9219
2022-06-12 04:05 | 2.4039 | 4.0051 | 7.6898 | 0 | 0.34726 | 0.30157 | 114.7206 | 3.0199 | 77466.8359
2022-06-12 04:10 | 1.3257 | 3.7515 | 5.7836 | 0 | 0.33882 | 0.82922 | 111.9881 | 2.8467 | 75584.4844
2022-06-12 04:15 | 1.1353 | 3.6388 | 5.379 | 48.1398 | 0.46024 | 1.6515 | 113.5094 | 7.4809 | 76499.9219
2022-06-12 04:20 | 1.8572 | 3.6375 | 6.6424 | 48.1233 | 0.54182 | 1.2281 | 113.6355 | 5.9625 | 76473.7188
2022-06-12 04:25 | 2.5059 | 4.0012 | 7.6822 | 24.3498 | 0.62017 | 0.87554 | 114.7736 | 3.784 | 77387.6328
2022-06-12 04:30 | 5.3742 | 3.6436 | 11.8813 | 12.051 | 0.59522 | 0.79363 | 113.4408 | 3.1887 | 76597.2656
2022-06-12 04:35 | 5.8889 | 4.2758 | 13.3025 | 12.0469 | 0.56815 | 0.57717 | 113.1267 | 3.3394 | 76572.4922
2022-06-12 04:40 | 2.0409 | 3.9105 | 6.8825 | 23.7982 | 0.29453 | 0 | 111.6299 | 3.5483 | 75634.1953
2022-06-12 04:45 | 2.7543 | 3.5964 | 7.8183 | 23.79 | 0.11607 | 0.68748 | 111.5916 | 3.647 | 75605.0547
2022-06-12 04:50 | 2.4195 | 4.0177 | 7.7264 | 11.7551 | 0.39705 | 1.9235 | 109.9028 | 2.8142 | 74719.0938
2022-06-12 04:55 | 1.0961 | 3.513 | 5.1932 | 11.6191 | 0.40078 | 0.52275 | 108.0476 | 3.416 | 73853.1562
2022-06-12 05:00 | 1.5137 | 3.5577 | 5.8779 | 0 | 0.25588 | 0.38822 | 109.2591 | 3.1629 | 74790.2891
2022-06-12 05:05 | 3.0614 | 3.9105 | 8.6031 | 0 | 0.56972 | 2.3946 | 110.053 | 2.7987 | 75629.5078
2022-06-12 05:10 | 1.2241 | 3.5964 | 5.4728 | 0 | 0.8884 | 1.5192 | 109.363 | 2.498 | 75608.6094
2022-06-12 05:15 | 0.50406 | 3.5541 | 4.3268 | 0 | 0.83654 | 0.53715 | 108.1301 | 2.6167 | 74717.3359
2022-06-12 05:20 | 0.79689 | 3.2064 | 4.5806 | 0 | 0.66193 | 0.96676 | 107.1083 | 2.5367 | 73826.1172
2022-06-12 05:25 | 2.4195 | 3.5541 | 7.2628 | 0 | 0.60862 | 0.69682 | 108.2376 | 2.5179 | 74714.1406
2022-06-12 05:30 | 1.1965 | 3.6681 | 5.5022 | 0 | 0.46192 | 0.80183 | 106.7365 | 2.6858 | 73898.5156
2022-06-12 05:35 | 1.07 | 3.4294 | 5.0696 | 0 | 0.4332 | 0.82393 | 104.1288 | 2.4296 | 72086.3047
2022-06-12 05:40 | 4.1822 | 3.2053 | 9.7687 | 0 | 0.42606 | 0.92169 | 106.4349 | 2.292 | 73792.4141
2022-06-12 05:45 | 1.793 | 3.6645 | 6.4129 | 0 | 0.53075 | 0.77438 | 106.3652 | 2.4392 | 73822.6406
2022-06-12 05:50 | 1.7132 | 3.3984 | 6.0245 | 0 | 0.54522 | 1.1608 | 107.6635 | 2.5664 | 74688.2266
2022-06-12 05:55 | 3.4852 | 3.5106 | 8.8529 | 0 | 0.48757 | 1.2102 | 106.541 | 2.7797 | 73797.3438
2022-06-12 06:00 | 8.3673 | 3.3591 | 16.1849 | 23.2302 | 0.46023 | 0.49496 | 106.6836 | 5.854 | 73817.4297
2022-06-12 06:05 | 8.8772 | 4.0203 | 17.6276 | 35.2881 | 0.58744 | 0.80663 | 108.308 | 7.8057 | 74762.9141
2022-06-12 06:10 | 4.6801 | 3.9685 | 10.9897 | 34.8334 | 0.74579 | 1.6043 | 107.0716 | 7.7539 | 73799.0859
2022-06-12 06:15 | 5.214 | 4.0715 | 12.0637 | 80.2987 | 0.87389 | 0.99383 | 106.0961 | 9.3949 | 72908.2188
2022-06-12 06:20 | 4.2818 | 3.9685 | 10.3792 | 34.8334 | 0.98861 | 2.2374 | 107.3369 | 8.2416 | 73799.0859
2022-06-12 06:25 | 4.9969 | 3.7515 | 11.4109 | 11.8909 | 1.0124 | 2.016 | 109.5429 | 4.4448 | 75575.5938
2022-06-12 06:30 | 12.194 | 4.1708 | 23.0167 | 11.751 | 0.99953 | 1.7799 | 108.3079 | 3.6029 | 74686.4688
2022-06-12 06:35 | 4.7365 | 4.6342 | 11.8945 | 11.751 | 1.009 | 1.6846 | 108.4153 | 3.4054 | 74685.0078
2022-06-12 06:40 | 5.5067 | 4.0641 | 12.5051 | 83.2365 | 1.0831 | 1.092 | 109.8689 | 4.295 | 75575.9062
2022-06-12 06:45 | 10.4808 | 5.0977 | 21.163 | 82.2572 | 1.0967 | 2.2549 | 108.7912 | 4.59 | 74688.5469
2022-06-12 06:50 | 5.3705 | 4.591 | 12.8231 | 24.0855 | 1.07 | 2.3738 | 111.6021 | 3.9452 | 76545.1328
2022-06-12 06:55 | 8.2683 | 4.6941 | 17.5245 | 59.5137 | 0.94202 | 2.0085 | 110.5764 | 4.8992 | 75655.0625
2022-06-12 07:00 | 9.473 | 4.6342 | 19.3093 | 23.5021 | 0.72016 | 1.1856 | 109.3281 | 5.2316 | 74692.0781
2022-06-12 07:05 | 7.5583 | 4.9432 | 16.5288 | 23.5021 | 0.78164 | 1.6248 | 109.5966 | 5.7251 | 74690.3125
2022-06-12 07:10 | 6.8933 | 4.6793 | 15.2456 | 34.4479 | 0.78018 | 1.2774 | 107.3558 | 7.7646 | 72983.1641
2022-06-12 07:15 | 9.4792 | 5.2555 | 19.7856 | 47.0347 | 0.92093 | 2.4821 | 110.4202 | 6.8153 | 74734.1016
2022-06-12 07:20 | 8.6724 | 5.2555 | 18.7036 | 35.276 | 1.0086 | 1.991 | 110.5276 | 5.235 | 74732.3359
2022-06-12 07:25 | 11.6861 | 5.0959 | 23.0088 | 23.494 | 1.0535 | 1.4398 | 110.6864 | 4.243 | 74657.6719
2022-06-12 07:30 | 16.1403 | 5.7212 | 30.4617 | 23.5254 | 0.95729 | 1.4052 | 111.1567 | 4.7921 | 74754.3906
2022-06-12 07:35 | 8.8808 | 5.3199 | 18.9327 | 11.9027 | 0.88782 | 1.5448 | 113.2415 | 4.7492 | 75647.9062
2022-06-12 07:40 | 6.1186 | 4.6894 | 14.0682 | 11.8909 | 0.84343 | 1.5626 | 113.6182 | 4.0952 | 75570.5391
2022-06-12 07:45 | 6.0226 | 4.2247 | 13.2998 | 23.8055 | 0.9766 | 2.0775 | 114.003 | 3.8993 | 75644.3281
2022-06-12 07:50 | 8.5745 | 5.4764 | 18.4633 | 23.8055 | 1.021 | 2.0953 | 114.2749 | 3.9493 | 75642.5391
2022-06-12 07:55 | 9.1918 | 4.7493 | 18.8388 | 36.1283 | 1.042 | 1.8235 | 116.3898 | 5.412 | 76530.6484
2022-06-12 08:00 | 10.6056 | 5.3147 | 21.5712 | 35.6728 | 1.0824 | 2.3866 | 115.0853 | 4.5447 | 75566.7031
2022-06-12 08:05 | 11.3646 | 5.226 | 22.4876 | 156.6096 | 1.1404 | 2.1371 | 116.9251 | 6.527 | 76560.2188
2022-06-12 08:10 | 6.922 | 5.0676 | 15.678 | 60.2345 | 1.1584 | 1.76 | 117.0352 | 7.4378 | 76558.4219
2022-06-12 08:15 | 12.8066 | 4.4327 | 23.9047 | 36.1283 | 1.106 | 1.2498 | 116.9401 | 5.9178 | 76527.0234
2022-06-12 08:20 | 21.0072 | 5.471 | 37.6715 | 47.5637 | 0.94997 | 1.2252 | 114.9223 | 5.2439 | 75563.3828
2022-06-12 08:25 | 15.3985 | 6.0962 | 29.6995 | 59.4546 | 0.84343 | 1.607 | 114.5419 | 6.3426 | 75563.3828
2022-06-12 08:30 | 18.0678 | 5.1635 | 32.8584 | 71.4164 | 0.85315 | 2.3373 | 114.4381 | 6.8988 | 75640.75
2022-06-12 08:35 | 18.8935 | 5.8554 | 34.8161 | 72.2319 | 0.99673 | 2.9184 | 115.4697 | 6.1686 | 76502.6328
2022-06-12 08:40 | 14.915 | 5.4066 | 28.2688 | 141.0124 | 1.1143 | 3.5621 | 112.9796 | 7.798 | 74676.1641
2022-06-12 08:45 | 12.6577 | 5.6329 | 25.035 | 154.7355 | 1.1711 | 2.848 | 114.7101 | 10.4982 | 75644.0625
2022-06-12 08:50 | 11.7909 | 5.2521 | 23.3256 | 82.2572 | 1.1055 | 2.0969 | 113.5165 | 11.3515 | 74674.3984
2022-06-12 08:55 | 22.574 | 6.179 | 40.7812 | 188.0165 | 1.1417 | 2.6874 | 113.5702 | 13.4737 | 74672.6328
2022-06-12 09:00 | 25.2192 | 6.1851 | 44.842 | 70.5762 | 1.1856 | 2.222 | 112.9843 | 9.5843 | 74747.3203
2022-06-12 09:05 | 22.9369 | 6.0941 | 41.0963 | 47.5474 | 1.2438 | 2.2032 | 114.72 | 8.3874 | 75532.1484
2022-06-12 09:10 | 20.8744 | 6.0284 | 38.0254 | 105.8281 | 1.2028 | 2.5724 | 113.7516 | 15.7543 | 74714.6562
2022-06-12 09:15 | 22.8912 | 6.3376 | 41.4261 | 188.1388 | 1.1852 | 3.582 | 114.3964 | 26.7674 | 74714.6562
2022-06-12 09:20 | 24.6944 | 6.413 | 44.2654 | 178.4799 | 1.278 | 4.2157 | 115.8126 | 16.1417 | 75604.1172
2022-06-12 09:25 | 21.6596 | 6.1769 | 39.3775 | 117.4701 | 1.2818 | 3.8542 | 114.3366 | 14.1598 | 74638.2266
2022-06-12 09:30 | 18.547 | 5.1548 | 33.4282 | 154.4762 | 1.1989 | 3.0906 | 115.6038 | 11.0296 | 75502.7188
2022-06-12 09:35 | 21.9137 | 6.1073 | 39.6974 | 185.8354 | 1.179 | 2.5314 | 113.102 | 12.4394 | 73800.1328
2022-06-12 09:40 | 20.5122 | 5.7999 | 37.2418 | 116.1074 | 1.2133 | 2.7819 | 113.0102 | 10.2407 | 73773.125
2022-06-12 09:45 | 24.4879 | 7.1056 | 44.6416 | 235.0126 | 1.1227 | 2.8768 | 113.9422 | 11.203 | 74660.1797
2022-06-12 09:50 | 24.2719 | 7.014 | 44.2188 | 115.9922 | 1.04 | 3.4752 | 111.944 | 9.8895 | 73694.1328
2022-06-12 09:55 | 25.5964 | 5.2519 | 44.6416 | 117.5063 | 1.1139 | 3.3855 | 113.5663 | 11.4498 | 74651.2891
2022-06-12 10:00 | 33.028 | 7.969 | 58.4392 | 190.1832 | 1.19 | 4.3428 | 115.5851 | 14.3778 | 75508.7656
2022-06-12 10:05 | 27.084 | 7.021 | 48.689 | 139.3289 | 1.2665 | 4.2247 | 112.798 | 12.7277 | 73757.3203
2022-06-12 10:10 | 36.9712 | 6.7943 | 63.4651 | 234.9321 | 1.5168 | 4.077 | 113.9569 | 13.9127 | 74616.8672
2022-06-12 10:15 | 40.6985 | 7.412 | 69.7961 | 293.6652 | 1.6072 | 5.1816 | 113.4201 | 19.5863 | 74615.1797
2022-06-12 10:20 | 41.7652 | 8.3835 | 72.4026 | 243.5003 | 1.5691 | 5.0889 | 111.7468 | 19.2852 | 73653.2109
2022-06-12 10:25 | 39.2747 | 8.3356 | 68.5374 | 234.8518 | 1.605 | 5.4729 | 112.5228 | 19.185 | 74593.2344
2022-06-12 10:30 | 33.2019 | 7.9235 | 58.8165 | 255.0083 | 1.6049 | 3.7042 | 110.9141 | 16.2603 | 73628.0234
2022-06-12 10:35 | 27.9096 | 8.1344 | 50.9152 | 183.3454 | 1.4993 | 4.2752 | 109.1778 | 12.754 | 72785.3438
2022-06-12 10:40 | 29.0457 | 7.3187 | 51.841 | 220.3778 | 1.4218 | 3.9272 | 109.6612 | 11.6429 | 73671.2891
2022-06-12 10:45 | 25.9621 | 7.6237 | 47.4193 | 185.5813 | 1.4131 | 3.0862 | 108.7602 | 10.4737 | 73669.5078
2022-06-12 10:50 | 33.6759 | 7.1567 | 58.7763 | 196.9172 | 1.3779 | 4.0558 | 108.7739 | 11.1409 | 73577.8125
2022-06-12 10:55 | 34.5049 | 9.1453 | 61.8831 | 185.5179 | 1.2752 | 3.3225 | 108.776 | 11.3467 | 73654.9922
2022-06-12 11:00 | 31.5217 | 9.6026 | 57.9202 | 231.8974 | 1.2401 | 4.6396 | 108.9349 | 13.9278 | 73651.5703
2022-06-12 11:05 | 29.1382 | 8.1208 | 52.9353 | 228.798 | 1.2688 | 4.9039 | 106.9039 | 15.9037 | 72659.5781
2022-06-12 11:10 | 38.3698 | 7.1614 | 65.976 | 220.2273 | 1.3091 | 4.2479 | 108.1032 | 16.8926 | 73624.625
2022-06-12 11:15 | 35.2412 | 9.13 | 63.149 | 231.5091 | 1.2479 | 5.0091 | 107.6417 | 14.6823 | 73527.6953
2022-06-12 11:20 | 33.9077 | 7.8705 | 59.6969 | 225.9305 | 1.1418 | 4.1357 | 104.3769 | 12.2409 | 71752.4609
2022-06-12 11:25 | 29.8387 | 7.722 | 53.4599 | 237.2271 | 1.0918 | 3.6138 | 104.222 | 13.8066 | 71752.6016
2022-06-12 11:30 | 31.1004 | 7.5192 | 55.3414 | 274.5576 | 0.98562 | 3.8653 | 105.4402 | 15.6635 | 72668.5703
2022-06-12 11:35 | 34.4889 | 8.613 | 61.4788 | 271.1167 | 0.90556 | 4.1808 | 104.2736 | 13.8541 | 71752.6016
2022-06-12 11:40 | 39.7204 | 8.118 | 69.1532 | 240.1558 | 0.81474 | 3.379 | 105.4564 | 14.1212 | 72643.7422
2022-06-12 11:45 | 35.6262 | 9.5832 | 64.1923 | 208.287 | 0.65063 | 5.0489 | 106.3359 | 14.0941 | 73501.1328
2022-06-12 11:50 | 31.8952 | 8.8754 | 57.7655 | 240.3122 | 0.68565 | 4.8681 | 105.1068 | 13.6017 | 72686.4531
2022-06-12 11:55 | 37.5499 | 9.1672 | 66.5748 | 274.3701 | 0.83135 | 4.6453 | 105.2115 | 15.7008 | 72613.7891
2022-06-12 12:00 | 45.3932 | 8.8666 | 78.2967 | 274.3701 | 0.84075 | 4.118 | 105.7339 | 26.5042 | 72613.7891
2022-06-12 12:05 | 46.8944 | 8.722 | 80.7538 | 285.9883 | 0.83106 | 4.9264 | 106.0641 | 19.3626 | 72654.5078
2022-06-12 12:10 | 51.4543 | 8.2627 | 87.1336 | 297.1328 | 0.97768 | 6.7494 | 105.8023 | 20.1593 | 72581.875
2022-06-12 12:15 | 42.1853 | 9.4739 | 74.2875 | 263.1093 | 1.1395 | 6.1601 | 105.4368 | 21.7649 | 72654.5078
2022-06-12 12:20 | 38.2232 | 9.765 | 68.3548 | 262.8483 | 1.1586 | 5.4839 | 105.1234 | 17.5194 | 72573.0469
2022-06-12 12:25 | 38.7659 | 9.2365 | 68.6583 | 292.7639 | 1.2387 | 4.911 | 107.7743 | 17.2145 | 74379.6328
2022-06-12 12:30 | 48.3015 | 9.0107 | 83.0491 | 285.6072 | 1.1056 | 3.951 | 104.7743 | 17.7533 | 72566.2344
2022-06-12 12:35 | 48.8273 | 9.6668 | 84.3646 | 345.3972 | 1.1041 | 5.0186 | 102.2349 | 18.9055 | 70753.0312
2022-06-12 12:40 | 38.295 | 8.8575 | 67.7077 | 308.3506 | 1.356 | 4.8831 | 104.3732 | 17.2197 | 72527.2656
2022-06-12 12:45 | 50.6356 | 9.3079 | 86.924 | 296.9302 | 1.3645 | 4.9518 | 104.2689 | 20.5293 | 72541.7031
2022-06-12 12:50 | 39.2611 | 10.2052 | 70.5361 | 331.0784 | 1.3898 | 5.3276 | 104.3377 | 21.3374 | 72516.9766
2022-06-12 12:55 | 39.7506 | 9.9051 | 70.8362 | 308.2454 | 1.3284 | 5.5109 | 104.442 | 18.7961 | 72520.5859
2022-06-12 13:00 | 36.7447 | 9.3873 | 65.7109 | 269.2509 | 1.3358 | 5.5981 | 106.6142 | 14.9469 | 74358.1641
2022-06-12 13:05 | 41.3582 | 9.314 | 72.559 | 262.8402 | 1.3627 | 5.9051 | 104.1279 | 14.3031 | 72575.1016
2022-06-12 13:10 | 37.5766 | 8.5006 | 66.0993 | 267.5786 | 1.4406 | 5.8042 | 101.792 | 15.359 | 70792.7344
2022-06-12 13:15 | 43.6954 | 9.1606 | 76.1385 | 285.5986 | 1.5791 | 5.5182 | 104.0925 | 17.321 | 72550.5391
2022-06-12 13:20 | 45.1208 | 10.7924 | 79.9551 | 300.6447 | 1.3885 | 5.1374 | 105.3619 | 21.1261 | 73459.1875
2022-06-12 13:25 | 44.6249 | 10.4884 | 78.8911 | 231.2652 | 1.1629 | 5.1721 | 105.0977 | 19.1349 | 73461.0234
2022-06-12 13:30 | 35.461 | 8.3512 | 62.707 | 211.7609 | 1.2538 | 5.5919 | 101.1971 | 14.1835 | 70803.7344
2022-06-12 13:35 | 40.2264 | 8.1014 | 69.7619 | 228.2522 | 1.3979 | 6.535 | 103.4677 | 13.613 | 72497.6797
2022-06-12 13:40 | 42.5396 | 9.4845 | 74.6908 | 236.742 | 1.4825 | 6.4553 | 102.3089 | 13.6363 | 71610
2022-06-12 13:45 | 37.2293 | 8.8603 | 65.9266 | 228.4789 | 1.4504 | 5.8701 | 103.1528 | 15.2578 | 72566.875
2022-06-12 13:50 | 38.3693 | 9.185 | 67.9988 | 202.8526 | 1.5084 | 4.6948 | 102.0166 | 16.661 | 71573.3203
2022-06-12 13:55 | 34.584 | 7.9593 | 60.9709 | 228.4788 | 1.5877 | 4.9604 | 103.3616 | 15.9775 | 72563.2422
2022-06-12 14:00 | 35.4664 | 7.8965 | 62.2606 | 450.5197 | 1.4579 | 4.5386 | 106.577 | 35.2237 | 73378.4141
2022-06-12 14:05 | 45.3036 | 9.1173 | 78.5603 | 277.4236 | 1.4068 | 6.0265 | 107.0691 | 32.1395 | 73423.1406
2022-06-12 14:10 | 46.129 | 10.0583 | 80.6163 | 285.5013 | 1.5528 | 6.4343 | 105.0485 | 35.8293 | 72542.1484
2022-06-12 14:15 | 42.9949 | 9.4578 | 75.3619 | 239.821 | 1.6214 | 6.4 | 103.7439 | 22.1115 | 72538.5156
2022-06-12 14:20 | 38.9592 | 9.4212 | 69.1392 | 242.7457 | 1.7095 | 6.1699 | 104.3224 | 20.2935 | 73424.7188
2022-06-12 14:25 | 32.7637 | 8.7406 | 58.9619 | 225.3918 | 1.7361 | 5.6655 | 101.7076 | 18.1756 | 71574.9219
2022-06-12 14:30 | 34.1466 | 8.8485 | 61.1896 | 216.7657 | 1.7404 | 5.4183 | 103.1196 | 15.525 | 72454.9453
2022-06-12 14:35 | 38.7583 | 9.1516 | 68.5617 | 251.0774 | 1.7318 | 5.3756 | 103.1548 | 15.8658 | 72476.1797
2022-06-12 14:40 | 37.9871 | 9.3045 | 67.6826 | 251.1555 | 1.6964 | 5.5518 | 103.1869 | 14.2885 | 72502.9297
2022-06-12 14:45 | 30.6678 | 8.601 | 55.6097 | 214.3348 | 1.744 | 5.232 | 101.6539 | 11.0394 | 71635.9844
2022-06-12 14:50 | 34.4743 | 9.1575 | 62.001 | 239.821 | 1.7747 | 5.1868 | 103.483 | 14.3893 | 72529.2578
2022-06-12 14:55 | 33.4617 | 8.8485 | 60.1398 | 205.3569 | 1.6541 | 5.348 | 102.9632 | 12.075 | 72458.75
2022-06-12 15:00 | 30.938 | 7.9538 | 55.3767 | 239.7393 | 1.6209 | 5.1457 | 103.2912 | 15.4872 | 72504.7422
2022-06-12 15:05 | 35.7392 | 9.7121 | 64.4945 | 380.9493 | 1.6841 | 6.0331 | 105.3439 | 25.8907 | 73313.75
2022-06-12 15:10 | 32.2072 | 7.747 | 57.1153 | 288.8846 | 1.7604 | 5.7496 | 104.7093 | 17.2776 | 73387.1172
2022-06-12 15:15 | 42.0753 | 9.7121 | 74.2066 | 311.6858 | 1.7286 | 6.263 | 104.3944 | 16.3393 | 73308.4062
2022-06-12 15:20 | 32.4934 | 9.5666 | 59.3736 | 254.1319 | 1.9085 | 6.4456 | 104.093 | 13.0508 | 73354.9531
2022-06-12 15:25 | 31.381 | 8.4524 | 56.5543 | 245.503 | 1.9862 | 5.9672 | 105.3471 | 10.9494 | 74240.6016
2022-06-12 15:30 | 35.2338 | 7.8011 | 61.8087 | 228.2455 | 1.9626 | 4.9623 | 103.0475 | 10.2094 | 72476.625
2022-06-12 15:35 | 36.7657 | 8.8103 | 65.1661 | 300.4399 | 1.9966 | 5.3734 | 104.3925 | 13.2979 | 73385.2812
2022-06-12 15:40 | 36.6302 | 8.1946 | 64.3427 | 253.9662 | 2.1007 | 5.9984 | 104.1834 | 13.6241 | 73313.75
2022-06-12 15:45 | 31.6897 | 8.8455 | 57.2707 | 216.6918 | 2.0668 | 5.7374 | 102.9803 | 13.4121 | 72425
2022-06-12 15:50 | 29.4761 | 8.7598 | 54.0954 | 222.1218 | 2.0287 | 5.1113 | 105.2937 | 13.9446 | 74244.1484
2022-06-12 15:55 | 23.3014 | 7.8038 | 43.521 | 239.7394 | 2.0068 | 5.8146 | 103.2912 | 15.0077 | 72501.1172
2022-06-12 16:00 | 24.4679 | 7.201 | 44.7063 | 205.421 | 2.049 | 4.6724 | 103.0475 | 12.5101 | 72472.8125
2022-06-12 16:05 | 38.3382 | 7.7444 | 66.5106 | 265.6833 | 2.0306 | 5.4062 | 104.6209 | 13.2449 | 73358.4688
2022-06-12 16:10 | 46.8114 | 7.8884 | 79.6425 | 253.8797 | 2.0132 | 5.2587 | 104.4116 | 12.2139 | 73283.2812
2022-06-12 16:15 | 35.6253 | 8.5512 | 63.0089 | 194.0087 | 1.8432 | 4.9639 | 102.9953 | 11.7912 | 72469.1875
2022-06-12 16:20 | 32.95 | 7.9432 | 58.4502 | 216.6181 | 1.7061 | 4.9039 | 102.9973 | 12.4977 | 72396.7188
2022-06-12 16:25 | 39.6993 | 9.8639 | 70.7163 | 288.598 | 1.6043 | 5.3073 | 104.8692 | 16.0968 | 73306.4062
2022-06-12 16:30 | 32.0971 | 9.7184 | 58.9181 | 311.8891 | 1.6575 | 5.6839 | 105.0432 | 15.4766 | 73352.9609
2022-06-12 16:35 | 35.3031 | 8.4553 | 62.5692 | 280.6705 | 1.7658 | 5.851 | 106.0243 | 13.8511 | 74258.2891
2022-06-12 16:40 | 42.3674 | 10.9005 | 75.9962 | 280.2966 | 2.0092 | 6.9487 | 105.883 | 16.2362 | 74155.0625
2022-06-12 16:45 | 34.3546 | 8.7511 | 61.4111 | 233.5805 | 2.2285 | 6.8259 | 105.5095 | 11.8215 | 74158.7812
2022-06-12 16:50 | 38.5745 | 9.6755 | 68.8039 | 257.026 | 2.3098 | 6.2356 | 105.9725 | 14.6224 | 74180.4141
2022-06-12 16:55 | 36.4198 | 9.4054 | 65.231 | 288.4997 | 2.384 | 5.7476 | 105.0971 | 20.5019 | 73277.7734
2022-06-12 17:00 | 31.6126 | 8.6584 | 57.2672 | 265.7738 | 2.4306 | 6.4237 | 104.7093 | 19.5586 | 73377.9375
2022-06-12 17:05 | 34.09 | 8.3546 | 60.761 | 231.1077 | 2.4629 | 6.4174 | 104.6565 | 15.5304 | 73376.1016
2022-06-12 17:10 | 35.6756 | 8.5065 | 63.1914 | 207.9969 | 2.5149 | 6.2266 | 104.7621 | 15.3363 | 73376.1016
2022-06-12 17:15 | 31.7876 | 7.3462 | 56.0714 | 239.5015 | 2.4528 | 5.1628 | 103.4493 | 16.2382 | 72417.75
2022-06-12 17:20 | 34.0658 | 8.6005 | 60.8177 | 221.977 | 2.475 | 5.6784 | 106.8801 | 15.8001 | 74185.8906
2022-06-12 17:25 | 40.2342 | 7.4432 | 69.1156 | 254.2184 | 2.4038 | 5.7622 |  |  | 73376.2344
2022-06-12 17:30 | 36.0819 | 8.6034 | 63.9111 | 233.7396 | 2.3354 | 5.8472 |  |  | 74214.875
2022-06-12 17:35 | 34.8016 | 7.2254 | 60.4169 | 350.8381 | 2.293 | 4.4893 |  |  | 74262.0078
2022-06-12 17:40 | 37.309 | 7.6866 | 65.0289 | 292.3651 | 2.3082 | 5.6433 |  |  | 74262.0078
2022-06-12 17:45 | 39.0754 | 7.9862 | 67.8824 | 292.075 | 2.3785 | 6.8633 |  |  | 74187.75
2022-06-12 17:50 | 31.1256 | 9.0137 | 56.7241 | 307.3742 | 2.4761 | 6.5054 |  |  | 75068.9453
2022-06-12 17:55 | 32.6147 | 6.9899 | 56.9828 | 265.8643 | 2.4534 | 4.9067 |  |  | 73402.8203
2022-06-12 18:00 | 41.2344 | 7.9968 | 71.2024 | 280.7661 | 2.459 | 4.9269 |  |  | 74287.1797
2022-06-12 18:05 | 34.3119 | 8.9195 | 61.514 | 257.3689 | 2.388 | 6.0403 |  |  | 74283.5859
2022-06-12 18:10 | 37.9314 | 7.9285 | 66.0711 | 283.8267 | 2.3033 | 6.1094 |  |  | 75090.875
2022-06-12 18:15 | 35.634 | 9.1813 | 63.8025 | 248.595 | 2.1343 | 5.229 |  |  | 75162.2734
2022-06-12 18:20 | 42.0896 | 9.1082 | 73.7765 | 265.6006 | 1.9606 | 4.3896 |  |  | 73322.1875
2022-06-12 18:25 | 37.8299 | 9.4831 | 67.4702 | 307.4789 | 2.113 | 5.7707 | 108.6756 | 18.7255 | 75088.9141
2022-06-12 18:30 | 31.3701 | 8.092 | 56.3329 | 224.9193 | 2.2195 | 5.5754 | 108.2426 | 13.3247 | 75160.3438
2022-06-12 18:35 | 24.475 | 8.0948 | 45.6109 | 236.8378 | 2.1869 | 4.7028 | 108.7124 | 13.7271 | 75184.0859
2022-06-12 18:40 | 27.2619 | 7.0671 | 48.8551 | 222.0526 | 2.132 | 4.3078 | 107.1835 | 12.5658 | 74196.2734
2022-06-12 18:45 | 32.5397 | 7.8672 | 57.7452 | 239.3864 | 2.1947 | 4.1554 | 109.7182 | 12.2662 | 75986.8516
2022-06-12 18:50 | 29.1048 | 7.2304 | 51.6893 | 210.6463 | 2.2029 | 5.0729 | 106.8987 | 10.5183 | 74295.8672
2022-06-12 18:55 | 25.5667 | 7.4647 | 46.6543 | 177.4521 | 2.1847 | 5.4441 | 107.8477 | 9.3908 | 75105.1562
2022-06-12 19:00 | 41.951 | 7.2304 | 71.5344 | 234.0515 | 2.1524 | 4.1555 | 107.0056 | 12.8284 | 74292.1719
2022-06-12 19:05 | 39.0174 | 8.4778 | 68.4393 | 269.6932 | 2.2365 | 4.8238 | 107.4323 | 14.5283 | 74442.6406
2022-06-12 19:10 | 26.7756 | 8.7948 | 49.8373 | 223.0106 | 2.2914 | 4.258 | 107.3241 | 13.113 | 74513.2656
2022-06-12 19:15 | 25.0228 | 7.335 | 45.8436 | 278.9898 | 2.2736 | 4.8075 | 106.8768 | 12.7429 | 73796.3828
2022-06-12 19:20 | 27.7457 | 7.578 | 50.1076 | 247.0573 | 2.2483 | 5.0937 | 108.2182 | 11.3152 | 74687.3281
2022-06-12 19:25 | 25.2234 | 6.8047 | 45.468 | 176.4695 | 2.1341 | 3.39 | 107.8419 | 8.9929 | 74687.3281
2022-06-12 19:30 | 24.8174 | 7.0446 | 45.0857 | 130.9962 | 2.1158 | 3.3871 | 109.2173 | 8.7029 | 75602.2344
2022-06-12 19:35 | 25.6269 | 7.4234 | 46.7052 | 176.4695 | 2.0726 | 4.3121 | 108.2719 | 11.167 | 74687.3281
2022-06-12 19:40 | 28.5583 | 7.6606 | 51.5921 | 214.0728 | 2.0153 | 3.9507 | 110.0506 | 13.3867 | 75497.5312
2022-06-12 19:45 | 21.2958 | 6.6524 | 39.2953 | 129.4551 | 1.9747 | 3.5282 | 107.8787 | 10.5282 | 74707.2891
2022-06-12 19:50 | 21.4764 | 6.1821 | 39.1019 | 94.0562 | 1.9533 | 2.7504 | 107.6647 | 8.592 | 74632.9297
2022-06-12 19:55 | 18.5524 | 7.1094 | 35.5472 | 82.2992 | 1.8219 | 2.4876 | 107.611 | 8.0982 | 74634.7656
2022-06-12 20:00 | 21.2219 | 6.4121 | 38.9419 | 118.9699 | 1.7715 | 3.5253 | 109.1639 | 9.144 | 75527.0625
2022-06-12 20:05 | 19.8131 | 7.2012 | 37.5714 | 71.4525 | 1.7415 | 3.5448 | 109.2718 | 8.6029 | 75600.4531
2022-06-12 20:10 | 19.8956 | 6.2557 | 36.7524 | 95.1759 | 1.8122 | 3.9338 | 109.1639 | 9.3439 | 75525.2109
2022-06-12 20:15 | 19.7935 | 5.9429 | 36.2832 | 95.1759 | 1.934 | 4.2655 | 109.1639 | 9.3939 | 75523.3672
2022-06-12 20:20 | 21.761 | 7.3602 | 40.7163 | 131.0409 | 1.8994 | 3.1185 | 109.5268 | 10.1569 | 75622.5469
2022-06-12 20:25 | 14.9013 | 6.2579 | 29.099 | 119.0105 | 1.804 | 2.7679 | 109.4187 | 9.7969 | 75547.2812
2022-06-12 20:30 | 13.5494 | 5.8031 | 26.5721 | 92.9365 | 1.6729 | 2.6991 | 107.02 | 8.3434 | 73742.7344
2022-06-12 20:35 | 21.3277 | 5.6523 | 38.3441 | 81.3472 | 1.6752 | 2.3142 | 106.8972 | 7.8093 | 73764.2891
2022-06-12 20:40 | 21.6855 | 6.0296 | 39.2699 | 105.8493 | 1.7565 | 2.8139 | 108.5076 | 7.4588 | 74651.1719
2022-06-12 20:45 | 25.8476 | 7.5168 | 46.9803 | 95.3025 | 1.8836 | 3.2807 | 109.7445 | 8.6558 | 75617
2022-06-12 20:50 | 18.3714 | 6.4143 | 34.5747 | 83.3073 | 1.8729 | 4.2228 | 109.6906 | 7.9475 | 75541.7344
2022-06-12 20:55 | 18.3992 | 6.6546 | 34.8575 | 108.4766 | 1.8413 | 3.477 | 111.4212 | 8.7577 | 76506.6172
2022-06-12 21:00 | 12.6025 | 5.8586 | 25.1762 | 96.3614 | 1.7811 | 2.8909 | 111.4042 | 7.8414 | 76454.6797
2022-06-12 21:05 | 13.6812 | 5.4775 | 26.4485 | 95.2409 | 1.7604 | 2.8219 | 110.272 | 8.3502 | 75569.3672
2022-06-12 21:10 | 19.1047 | 5.3244 | 34.7654 | 154.8665 | 1.6873 | 2.5001 | 110.5611 | 8.7059 | 75618.8516
2022-06-12 21:15 | 17.7651 | 5.7905 | 33.178 | 107.146 | 1.61 | 3.1934 | 110.5984 | 8.1502 | 75569.3672
2022-06-12 21:20 | 13.4289 | 6.1753 | 26.7596 | 96.3614 | 1.611 | 2.4792 | 112.0647 | 9.3591 | 76456.5469
2022-06-12 21:25 | 15.0033 | 6.2579 | 29.4119 | 95.2084 | 1.626 | 2.3153 | 110.7782 | 9.0972 | 75543.7344
2022-06-12 21:30 | 17.0504 | 6.1035 | 32.239 | 107.146 | 1.6868 | 2.773 | 111.0336 | 10.3503 | 75567.6797
2022-06-12 21:35 | 15.1157 | 5.6359 | 28.8058 | 154.8193 | 1.6608 | 3.3747 | 111.2892 | 12.9548 | 75591.6328
2022-06-12 21:40 | 15.9273 | 6.26 | 30.674 | 107.146 | 1.7061 | 2.7669 | 111.3601 | 11.2003 | 75562.1641
2022-06-12 21:45 | 15.185 | 5.3836 | 28.6597 | 96.3614 | 1.6977 | 2.1802 | 112.6151 | 12.9004 | 76449.2734
2022-06-12 21:50 | 17.4748 | 5.8644 | 32.6505 | 96.4566 | 1.7334 | 2.7252 | 113.1672 | 21.6738 | 76525.4531
2022-06-12 21:55 | 17.2605 | 5.0097 | 31.4672 | 95.2734 | 1.7934 | 2.9683 | 111.779 | 14.6554 | 75584.2734
2022-06-12 22:00 | 17.8769 | 5.8606 | 33.263 | 96.3943 | 1.7357 | 2.022 | 113.2042 | 12.3481 | 76471.6484
2022-06-12 22:05 | 15.5435 | 5.879 | 29.7046 | 117.6906 | 1.6838 | 2.5562 | 110.6791 | 9.6883 | 74695.2812
2022-06-12 22:10 | 13.9922 | 5.0097 | 26.3009 | 166.7284 | 1.7774 | 3.1393 | 111.9967 | 9.4535 | 75578.7578
2022-06-12 22:15 | 15.4373 | 5.7982 | 29.3044 | 83.4466 | 1.857 | 2.4849 | 111.9439 | 8.3113 | 75652.2422
2022-06-12 22:20 | 17.2763 | 5.1105 | 31.7472 | 82.4649 | 1.7128 | 2.9538 | 110.4655 | 8.5104 | 74758.5781
2022-06-12 22:25 | 14.5079 | 5.6378 | 27.876 | 59.5662 | 1.5907 | 2.8191 | 111.7083 | 7.7055 | 75602.7344
2022-06-12 22:30 | 13.1797 | 5.7944 | 25.9967 | 83.3927 | 1.5028 | 2.4929 | 111.7083 | 6.955 | 75608.5078
2022-06-12 22:35 | 18.3902 | 5.4812 | 33.6704 | 142.9589 | 1.4763 | 3.5625 | 111.7627 | 7.2051 | 75610.3359
2022-06-12 22:40 | 16.2451 | 6.1856 | 31.0867 | 84.4572 | 1.4758 | 2.4328 | 113.4099 | 8.1586 | 76576.0938
2022-06-12 22:45 | 19.4119 | 5.3246 | 35.0799 | 95.3059 | 1.4218 | 0.8743 | 112.1438 | 8.5061 | 75608.5078
2022-06-12 22:50 | 20.4608 | 5.4885 | 36.8515 | 131.22 | 1.4047 | 2.3499 | 113.0016 | 13.0266 | 75709.7031
2022-06-12 22:55 | 16.2447 | 5.6378 | 30.6949 | 142.9589 | 1.3437 | 1.4674 | 113.1237 | 14.5103 | 75606.6797
2022-06-12 23:00 | 14.9051 | 5.5531 | 28.4001 | 229.3192 | 1.3778 | 2.1831 | 114.5517 | 15.9679 | 76594.8594
2022-06-12 23:05 | 21.5648 | 5.9531 | 38.8517 | 119.1731 | 1.4326 | 2.4849 | 112.2366 | 13.8145 | 75627.0078
2022-06-12 23:10 | 17.9068 | 6.3464 | 33.7946 | 96.5554 | 1.5284 | 1.8145 | 113.5038 | 11.0508 | 76591.1562
2022-06-12 23:15 | 19.1119 | 6.5797 | 35.8752 | 83.4212 | 1.4665 | 1.8994 | 112.0187 | 9.7102 | 75625.1797
2022-06-12 23:20 | 12.6688 | 5.4812 | 24.7439 | 71.4795 | 1.4144 | 3.1382 | 112.035 | 10.0071 | 75597.5391
2022-06-12 23:25 | 13.7974 | 5.3264 | 26.3189 | 71.5039 | 1.3795 | 2.6175 | 112.1821 | 9.5601 | 75623.3516
2022-06-12 23:30 | 14.2062 | 5.0131 | 26.7889 | 83.4212 | 1.4842 | 1.4135 | 112.1277 | 10.6612 | 75621.5234
2022-06-12 23:35 | 14.7172 | 5.1698 | 27.7289 | 59.5865 | 1.5652 | 2.423 | 112.2366 | 8.559 | 75623.3516
2022-06-12 23:40 | 10.7419 | 5.4885 | 21.9541 | 59.6454 | 1.5283 | 2.7916 | 112.511 | 7.5153 | 75700.5547
2022-06-12 23:45 | 8.8947 | 5.0148 | 18.6489 | 47.6855 | 1.4232 | 2.484 | 112.4384 | 7.16 | 75656.8203
2022-06-12 23:50 | 10.8479 | 4.3923 | 21.0204 | 71.599 | 1.3424 | 2.0665 | 112.7676 | 7.568 | 75734.0312
2022-06-12 23:55 | 9.8148 | 5.6417 | 20.6862 | 71.5283 | 1.4042 | 2.3403 | 112.9831 | 7.5105 | 75662.2734
2022-06-13 | 9.4184 | 5.1784 | 19.6153 | 71.6235 | 1.4591 | 2.2903 | 113.4607 | 7.1194 | 75763.5625
2022-06-13 00:05 | 11.1439 | 5.0148 | 22.0966 | 47.6855 | 1.4586 | 1.6089 | 113.2555 | 7.5105 | 75664.0938
2022-06-13 00:10 | 10.5614 | 5.555 | 21.7438 | 48.2942 | 1.431 | 1.2432 | 115.1425 | 7.7078 | 76632.3828
2022-06-13 00:15 | 10.5341 | 4.703 | 20.85 | 71.5527 | 1.3786 | 2.713 | 113.5667 | 7.9137 | 75692.0469
2022-06-13 00:20 | 15.3357 | 5.0148 | 28.5219 | 95.3711 | 1.3428 | 3.1361 | 113.4734 | 8.2114 | 75664.375
2022-06-13 00:25 | 10.4318 | 5.1733 | 21.0068 | 166.9564 | 1.3242 | 1.4037 | 113.5122 | 7.9638 | 75688.4297
2022-06-13 00:30 | 9.8399 | 4.128 | 19.211 | 108.6991 | 1.296 | 1.877 | 114.9059 | 9.2829 | 76651.2188
2022-06-13 00:35 | 13.8658 | 4.917 | 26.1709 | 60.3288 | 1.2245 | 1.9932 | 114.7374 | 8.3109 | 76574.9141
2022-06-13 00:40 | 13.2955 | 5.0166 | 25.5531 | 59.6273 | 1.1761 | 0.96389 | 113.2942 | 7.8636 | 75684.5
2022-06-13 00:45 | 13.2494 | 4.6013 | 24.9105 | 48.2795 | 1.1277 | 1.2799 | 114.7214 | 8.4658 | 76601.0938
2022-06-13 00:50 | 10.0471 | 4.9218 | 20.3223 | 60.3884 | 1.0282 | 1.7077 | 114.7403 | 7.9133 | 76655.1875
2022-06-13 00:55 | 7.2638 | 4.7046 | 15.8389 | 35.7886 | 0.99892 | 1.3172 | 113.333 | 6.3131 | 75714.3125
2022-06-13 01:00 | 8.2809 | 3.9666 | 16.5012 | 24.1398 | 0.84968 | 1.7351 | 114.7766 | 6.5902 | 76605.0703
2022-06-13 01:05 | 8.2841 | 4.703 | 17.4012 | 23.8509 | 0.74158 | 0.86517 | 113.6757 | 6.7116 | 75686.6172
2022-06-13 01:10 | 8.4915 | 4.5478 | 17.5639 | 23.8591 | 0.76024 | 0.7072 | 113.7145 | 6.8643 | 75714.3125
2022-06-13 01:15 | 8.4963 | 4.7647 | 17.7881 | 36.2454 | 0.94713 | 1.7602 | 115.2765 | 7.0534 | 76681.4062
2022-06-13 01:20 | 6.65 | 4.7046 | 14.898 | 23.8591 | 1.052 | 1.9183 | 113.8781 | 6.5636 | 75714.3125
2022-06-13 01:25 | 4.8085 | 4.391 | 11.9184 | 23.8591 | 1.1138 | 0.99892 | 113.7146 | 5.1607 | 75716.125
2022-06-13 01:30 | 4.1445 | 4.2882 | 10.7999 | 12.0818 | 1.0822 | 1.3774 | 115.2765 | 4.8714 | 76683.2344
2022-06-13 01:35 |  |  |  |  | 1.0598 | 1.8369 |  |  | 75716.125
2022-06-13 01:40 |  |  |  |  | 1.0064 | 1.6509 |  |  | 75745.9141
2022-06-13 01:45 |  |  |  |  | 0.99859 | 0.86603 |  |  | 75819.5938
2022-06-13 01:50 |  |  |  |  | 1.0193 | 1.0819 |  |  | 76713.4062
2022-06-13 01:55 |  |  |  |  | 1.0647 | 1.3242 |  |  | 76711.2969
2022-06-13 02:00 |  |  |  |  | 1.0379 | 1.0021 |  |  | 76713.125
2022-06-13 02:05 |  |  |  |  | 1.0905 | 0.46479 |  |  | 76713.125
2022-06-13 02:10 |  |  |  |  | 1.0881 | 1.0969 |  |  | 75847.0547
2022-06-13 02:15 |  |  |  |  | 1.054 | 1.179 |  |  | 76640.6875
2022-06-13 02:20 | 7.1472 | 5.8747 | 16.8301 | 12.0781 | 1.0465 | 1.9498 | 116.8972 | 9.9935 | 76665.0859
2022-06-13 02:25 | 5.1842 | 6.0394 | 13.986 | 12.0901 | 1.108 | 3.3507 | 117.3443 | 7.7183 | 76741.4766
2022-06-13 02:30 | 2.4884 | 5.5626 | 9.218 | 12.0901 | 1.1169 | 1.4654 | 117.6205 | 6.652 | 76737.8438
2022-06-13 02:35 | 2.0737 | 5.0858 | 8.2644 | 12.0901 | 1.0465 | 1.6368 | 117.6205 | 5.7887 | 76741.4766
2022-06-13 02:40 | 2.3847 | 5.0858 | 8.9002 | 12.0901 | 1.0196 | 1.4758 | 117.731 | 5.3825 | 76743.2969
2022-06-13 02:45 | 3.0418 | 4.8234 | 9.486 | 12.2307 | 1.0496 | 0.82337 | 119.4912 | 5.0855 | 77637.4922
2022-06-13 02:50 | 4.9736 | 5.2413 | 12.8651 | 12.0823 | 1.1721 | 1.8968 | 118.5384 | 5.4805 | 76696.7891
2022-06-13 02:55 | 2.4868 | 4.7649 | 8.7356 | 12.0823 | 1.0915 | 1.0647 | 118.9801 | 4.6178 | 76694.9688
2022-06-13 03:00 | 2.593 | 4.6106 | 8.5852 | 12.0942 | 1.0289 | 0.58156 | 119.374 | 4.5208 | 76775.0234
2022-06-13 03:05 | 2.8302 | 4.6596 | 8.9978 | 12.2228 | 1.0579 | 1.6095 | 121.3689 | 4.8769 | 77592.2891
2022-06-13 03:10 | 1.9714 | 4.2941 | 7.3158 | 24.1967 | 1.1188 | 2.4434 | 120.6311 | 4.8272 | 76801.3203
2022-06-13 03:15 | 1.1409 | 4.4516 | 6.0415 | 24.1884 | 1.0726 | 1.4659 | 120.8662 | 4.5716 | 76775.0234
2022-06-13 03:20 | 3.0089 | 4.2941 | 9.0653 | 12.0984 | 1.0651 | 0.73392 | 121.2946 | 4.1667 | 76799.5
2022-06-13 03:25 | 2.049 | 4.24 | 7.2236 | 11.9459 | 1.0068 | 0.60053 | 119.7658 | 4.1142 | 75832.9766
2022-06-13 03:30 | 1.128 | 4.087 | 5.8161 | 11.9577 | 1.0078 | 1.0431 | 119.9388 | 4.4196 | 75908.5312
2022-06-13 03:35 | 2.1767 | 3.9721 | 7.3086 | 12.0864 | 0.95607 | 0.99181 | 121.3405 | 5.2793 | 76723.3203
2022-06-13 03:40 | 2.5939 | 3.817 | 7.6339 | 12.0984 | 0.92124 | 1.4489 | 121.7368 | 4.8272 | 76799.7656
2022-06-13 03:45 | 6.5301 | 3.9721 | 13.9817 | 12.0864 | 1.0196 | 0.79602 | 121.948 | 7.4114 | 76721.5078
2022-06-13 03:50 | 4.8765 | 4.135 | 11.769 | 12.0984 | 1.0733 | 1.7083 | 122.345 | 9.6037 | 76796.1406
2022-06-13 03:55 | 2.4877 | 3.9721 | 7.7853 | 12.0864 | 1.0912 | 1.44 | 122.4451 | 9.1881 | 76717.8906
2022-06-13 04:00 | 1.575 | 4.1846 | 6.5987 | 12.2432 | 1.0851 | 0.18084 | 124.2016 | 6.9933 | 77712.0625
2022-06-13 04:05 | 6.9299 | 4.0236 | 14.646 | 12.2432 | 1.0318 | 0.43446 | 124.8729 | 7.199 | 77715.7266
2022-06-13 04:10 | 4.5652 | 4.135 | 11.1328 | 12.0984 | 0.88459 | 1.0007 | 123.7824 | 5.1321 | 76796.1406
2022-06-13 04:15 | 2.9062 | 3.9774 | 8.5911 | 12.1025 | 0.92065 | 1.3944 | 123.8801 | 4.3714 | 76822.4531
2022-06-13 04:20 | 2.2834 | 3.9774 | 7.4775 | 12.1025 | 1.0021 | 2.3799 | 123.9907 | 4.1681 | 76822.4531
2022-06-13 04:25 | 1.7627 | 3.9734 | 6.6754 | 12.0906 | 1.0547 | 1.7877 | 123.8683 | 3.8085 | 76744.1719
2022-06-13 04:30 | 1.6607 | 3.8183 | 6.5229 | 12.1025 | 1.1173 | 1.3407 | 124.1013 | 3.9139 | 76820.6406
2022-06-13 04:35 | 4.0479 | 3.1819 | 9.3866 | 12.1025 | 1.3054 | 1.9402 | 124.3225 | 3.8123 | 76820.9609
2022-06-13 04:40 | 8.2951 | 4.4503 | 17.1653 | 12.0906 | 1.313 | 1.8311 | 124.1445 | 3.6054 | 76742.6953
2022-06-13 04:45 | 8.7214 | 4.297 | 17.6656 | 12.1066 | 1.3684 | 2.2181 | 124.4757 | 4.9322 | 76843.6797
2022-06-13 04:50 | 5.0875 | 4.6153 | 12.4136 | 12.1067 | 1.4127 | 1.5826 | 124.9183 | 5.5424 | 76837.9062
2022-06-13 04:55 | 3.7341 | 4.4518 | 10.1755 | 12.0947 | 1.4052 | 1.8348 | 125.4029 | 4.6734 | 76759.6016
2022-06-13 05:00 | 2.0745 | 3.9748 | 6.9957 | 12.0947 | 1.3323 | 1.8866 | 125.9004 | 4.4194 | 76759.6016
2022-06-13 05:05 | 1.8689 | 3.9787 | 6.8434 | 12.1066 | 1.2432 | 0.84075 | 127.0206 | 4.017 | 76838.2812
2022-06-13 05:10 | 1.2447 | 4.1338 | 6.0417 | 12.0947 | 1.2075 | 0.9123 | 127.6689 | 3.6066 | 76759.9922
2022-06-13 05:15 | 6.1197 | 3.6568 | 13.0373 | 12.0947 | 1.2152 | 1.5279 | 128.1664 | 3.3527 | 76759.9922
2022-06-13 05:20 | 4.5699 | 4.2985 | 11.3035 | 12.1108 | 1.2526 | 1.521 | 128.5583 | 3.5097 | 76862.8203
2022-06-13 05:25 | 4.7777 | 3.8209 | 11.1443 | 12.1108 | 1.19 | 1.3958 | 129.3885 | 3.6623 | 76862.8203
2022-06-13 05:30 | 2.3865 | 4.4533 | 8.1114 | 12.0988 | 1.0826 | 1.02 | 129.8689 | 3.4046 | 76786.3047
2022-06-13 05:35 | 2.179 | 4.1352 | 7.4752 | 12.0988 | 1.0279 | 0.80445 | 130.1453 | 3.3538 | 76788.1016
2022-06-13 05:40 | 1.7657 | 3.8209 | 6.5274 | 12.1108 | 1.0554 | 0.57244 | 130.9934 | 3.1537 | 76862.4297
2022-06-13 05:45 | 5.7068 | 3.9762 | 12.7237 | 12.0988 | 1.0737 | 1.4405 | 131.9145 | 4.4717 | 76789.8984
2022-06-13 05:50 | 4.4632 | 4.2957 | 11.1371 | 12.103 | 1.021 | 1.648 | 132.3468 | 3.4566 | 76814.0469
2022-06-13 05:55 | 2.594 | 3.9762 | 7.9523 | 12.0988 | 1.0289 | 1.53 | 132.9097 | 3.4554 | 76791.7031
2022-06-13 06:00 | 3.012 | 3.8209 | 8.4378 | 12.1108 | 1.0368 | 1.3318 | 133.373 | 2.9502 | 76868.2188
2022-06-13 06:05 | 7.3669 | 3.499 | 14.6323 | 12.0988 | 1.1452 | 1.2347 | 133.4625 | 2.9981 | 76789.8984
2022-06-13 06:10 | 6.1218 | 3.8171 | 13.2009 | 12.0988 | 1.1639 | 1.925 | 132.6885 | 2.6424 | 76785.9141
2022-06-13 06:15 | 8.5083 | 4.4533 | 17.3361 | 12.0988 | 1.2356 | 1.6385 | 132.3568 | 2.744 | 76787.7266
2022-06-13 06:20 | 11.9324 | 4.1352 | 22.2665 | 12.0988 | 1.2266 | 1.7459 | 131.5828 | 2.8965 | 76787.7266
2022-06-13 06:25 | 8.197 | 5.2485 | 17.6542 | 12.0988 | 1.1538 | 1.1896 | 130.6429 | 3.9636 | 76787.7266
2022-06-13 06:30 | 11.3986 | 4.4074 | 21.8795 | 23.9482 | 1.1065 | 1.1065 | 127.9825 | 3.0678 | 75996.5234
2022-06-13 06:35 | 12.048 | 5.4129 | 23.8806 | 48.4432 | 1.0994 | 1.9933 | 128.1709 | 4.9339 | 76866.4141
2022-06-13 06:40 | 7.079 | 4.7872 | 15.4786 | 72.8332 | 1.1266 | 1.9045 | 127.9133 | 5.6082 | 77045.8516
2022-06-13 06:45 | 15.4286 | 4.4146 | 28.2217 | 107.9425 | 1.0425 | 1.069 | 125.6701 | 6.75 | 76123.8672
2022-06-13 06:50 | 13.1428 | 4.6367 | 24.7825 | 60.8139 | 1.1009 | 1.5126 | 127.3317 | 4.8019 | 77198.9375
2022-06-13 06:55 | 12.0072 | 5.4415 | 23.8466 | 36.5243 | 1.1356 | 2.8613 | 126.5111 | 3.2726 | 77273.6797
2022-06-13 07:00 | 10.7543 | 4.6413 | 20.9658 | 24.3495 | 1.2339 | 2.1191 | 126.1217 | 3.9373 | 77271.875
2022-06-13 07:05 | 10.3402 | 5.1232 | 20.973 | 24.3578 | 1.2982 | 3.1158 | 125.8867 | 5.5755 | 77296.5781
2022-06-13 07:10 | 10.2257 | 4.9582 | 20.6325 | 73.0018 | 1.4405 | 2.201 | 125.763 | 14.3594 | 77222.2188
2022-06-13 07:15 | 13.2471 | 4.7966 | 25.1023 | 48.6512 | 1.4818 | 2.1156 | 125.6643 | 16.6022 | 77193.9609
2022-06-13 07:20 | 14.1908 | 4.9582 | 26.7103 | 48.6678 | 1.4912 | 2.0627 | 125.5962 | 8.5339 | 77218.6406
2022-06-13 07:25 | 14.5038 | 6.0778 | 28.3097 | 60.8348 | 1.5239 | 2.0408 | 124.8178 | 7.1031 | 77220.4297
2022-06-13 07:30 | 13.6644 | 5.9158 | 26.861 | 133.7907 | 1.4863 | 2.4653 | 125.053 | 7.6115 | 77193.9609
2022-06-13 07:35 | 13.356 | 5.1181 | 25.7507 | 109.5027 | 1.4423 | 2.1457 | 125.0402 | 6.2855 | 77220.4297
2022-06-13 07:40 | 17.3322 | 5.9216 | 32.489 | 60.8737 | 1.4339 | 2.948 | 125.3984 | 4.9089 | 77268.2734
2022-06-13 07:45 | 30.1747 | 5.6016 | 51.8544 | 170.4465 | 1.4325 | 2.6337 | 125.2315 | 6.7497 | 77268.2734
2022-06-13 07:50 | 23.1643 | 6.7176 | 42.2247 | 182.5044 | 1.3796 | 2.4655 | 124.7622 | 9.6581 | 77218.2109
2022-06-13 07:55 | 16.0848 | 5.7636 | 30.579 | 85.2525 | 1.3618 | 2.688 | 125.2745 | 6.4962 | 77294.7812
2022-06-13 08:00 | 13.9335 | 5.9867 | 27.3445 | 61.5422 | 1.2966 | 2.233 | 126.6067 | 5.6865 | 78116.0938
2022-06-13 08:05 | 13.6778 | 5.6016 | 26.4073 | 121.7475 | 1.2736 | 1.4339 | 125.5654 | 11.1472 | 77266.4766
2022-06-13 08:10 | 16.695 | 5.598 | 31.1887 | 146.0035 | 1.2562 | 1.6482 | 126.8194 | 21.207 | 77216.4062
2022-06-13 08:15 | 13.7869 | 5.9237 | 27.0568 | 158.326 | 1.3097 | 2.4055 | 126.9441 | 20.8187 | 77292.9766
2022-06-13 08:20 | 17.2108 | 5.7559 | 32.1373 | 121.6279 | 1.3627 | 2.4492 | 126.8871 | 22.579 | 77189.9375
2022-06-13 08:25 | 15.4429 | 5.9179 | 29.5893 | 73.0018 | 1.4864 | 2.0471 | 127.153 | 11.5489 | 77216.4062
2022-06-13 08:30 | 20.3401 | 5.9158 | 37.0938 | 85.1395 | 1.4794 | 2.8074 | 127.3317 | 9.9613 | 77185.8906
2022-06-13 08:35 | 16.3925 | 6.0817 | 31.2087 | 73.0485 | 1.4705 | 3.2886 |  |  | 77260.6172
2022-06-13 08:40 | 21.9262 | 5.7616 | 39.531 | 97.398 | 1.5329 | 3.4669 |  |  | 77260.6172
2022-06-13 08:45 | 21.7174 | 6.4018 | 39.691 | 170.4465 | 1.5151 | 2.5757 | 129.6823 | 10.1245 | 77260.6172
2022-06-13 08:50 | 17.4366 | 5.2815 | 32.1689 | 109.5727 | 1.5052 | 1.8792 |  |  | 77264.6719
2022-06-13 08:55 | 20.2358 | 5.7559 | 36.7741 | 72.9767 | 1.425 | 1.7456 |  |  | 77186.3359
2022-06-13 09:00 | 21.2861 | 6.7176 | 39.3457 | 73.0018 | 1.373 | 2.5409 |  |  | 77212.3594
2022-06-13 09:05 | 18.7755 | 6.0757 | 34.8554 | 97.3023 | 1.4081 | 2.843 |  |  | 77184.0781
2022-06-13 09:10 | 17.7498 | 5.6946 | 33.0603 | 84.2323 | 1.4534 | 2.3519 | 133.3981 | 10.3606 | 76362.2344
2022-06-13 09:15 | 19.838 | 5.4415 | 35.6899 | 109.5727 | 1.4794 | 2.3261 |  |  | 77258.8047
2022-06-13 09:20 | 23.6931 | 6.3996 | 42.7172 | 133.8764 | 1.4696 | 2.3602 |  |  | 77230.0625
2022-06-13 09:25 | 19.5939 | 6.4811 | 36.5153 | 144.2992 | 1.408 | 3.4848 | 134.1858 | 9.1414 | 76307.6797
2022-06-13 09:30 | 19.6844 | 5.845 | 36.018 | 108.1552 | 1.3473 | 2.8442 | 133.1115 | 10.7506 | 76264.0156
2022-06-13 09:35 | 22.3771 | 5.6628 | 39.9632 | 86.1551 | 1.2961 | 2.3582 | 136.7245 | 9.77 | 78107.2656
2022-06-13 09:40 | 28.3524 | 6.3911 | 49.6908 | 145.8535 | 1.1923 | 2.2955 | 135.409 | 9.9545 | 77131.1797
2022-06-13 09:45 | 33.2065 | 6.1649 | 56.907 | 192.399 | 1.0747 | 3.3032 | 134.1309 | 13.4848 | 76305.875
2022-06-13 09:50 | 27.3015 | 6.7905 | 48.4814 | 180.1969 | 1.0658 | 3.453 | 133.3404 | 12.6642 | 76232.0781
2022-06-13 09:55 | 32.9566 | 6.7882 | 57.3052 | 192.1441 | 1.1711 | 3.9801 | 132.9655 | 14.2739 | 76204.1641
2022-06-13 10:00 | 32.2673 | 7.585 | 57.0455 | 156.2706 | 1.2064 | 3.2493 | 131.7779 | 11.2587 | 76285.1406
2022-06-13 10:05 | 27.6404 | 7.1946 | 49.5628 | 218.9203 | 1.2461 | 3.6314 | 132.3834 | 22.4758 | 77186.2578
2022-06-13 10:10 | 34.3866 | 7.4171 | 60.1262 | 228.093 | 1.24 | 4.995 | 129.8479 | 13.3614 | 76187.0625
2022-06-13 10:15 | 36.6751 | 7.8956 | 64.1125 | 204.214 | 1.2407 | 4.5494 | 127.4609 | 11.6042 | 76238.3125
2022-06-13 10:20 | 37.306 | 7.4244 | 64.6084 | 228.3173 | 1.1608 | 3.7462 | 127.1751 | 28.8185 | 76264.4219
2022-06-13 10:25 | 37.4993 | 8.3694 | 65.8496 | 252.2643 | 1.2319 | 4.5758 | 126.5277 | 29.6663 | 76231.1172
2022-06-13 10:30 | 30.9602 | 8.1176 | 55.7307 | 213.7559 | 1.1839 | 3.1425 | 123.454 | 15.7111 | 75359.6641
2022-06-13 10:35 | 32.1603 | 8.1121 | 57.4085 | 201.7424 | 1.157 | 2.949 | 122.6646 | 13.7565 | 75309.8906
2022-06-13 10:40 | 26.4501 | 8.0456 | 48.5893 | 180.0118 | 1.1183 | 3.9449 | 123.4421 | 11.744 | 76157
2022-06-13 10:45 | 26.3641 | 6.1565 | 46.7262 | 204.1441 | 0.93216 | 3.7462 | 122.6432 | 14.7272 | 76211.8672
2022-06-13 10:50 | 38.0014 | 5.8408 | 64.2485 | 264.1865 | 0.88906 | 2.3151 | 122.0396 | 17.8542 | 76211.8672
2022-06-13 10:55 | 32.7058 | 8.1978 | 58.3304 | 215.8664 | 0.86236 | 2.7103 | 120.6724 | 12.6426 | 76112.1328
2022-06-13 11:00 | 29.1061 | 6.7789 | 51.2361 | 191.8812 | 0.88876 | 4.2326 | 120.2888 | 12.0885 | 76112.1328
2022-06-13 11:05 | 35.2685 | 8.2571 | 62.318 | 189.6238 | 0.98265 | 3.4958 | 119.0902 | 14.1862 | 75211.3203
2022-06-13 11:10 | 32.0366 | 8.1065 | 57.2134 | 201.6044 | 1.1037 | 4.3887 | 118.6247 | 12.9501 | 75250.8203
2022-06-13 11:15 | 36.0874 | 8.0374 | 63.3535 | 227.781 | 1.1432 | 4.8191 | 120.2477 | 15.5083 | 76073.0391
2022-06-13 11:20 | 34.2235 | 8.7697 | 61.2287 | 206.2018 | 1.0944 | 6.673 | 120.831 | 12.736 | 76962.5
2022-06-13 11:25 | 29.1889 | 7.9506 | 52.6924 | 237.1817 | 1.0255 | 4.0932 | 118.1912 | 13.249 | 75249.0234
2022-06-13 11:30 | 42.3087 | 8.7301 | 73.5823 | 213.4635 | 1.1135 | 3.1838 | 116.7822 | 13.5478 | 75243.6328
2022-06-13 11:35 | 44.3427 | 8.4183 | 76.3884 | 249.0408 | 1.157 | 4.6975 | 116.5654 | 16.4367 | 75245.4297
2022-06-13 11:40 | 37.514 | 9.6101 | 67.1128 | 263.6563 | 1.1788 | 5.2166 | 117.9613 | 22.0465 | 76048.4844
2022-06-13 11:45 | 43.8115 | 9.9315 | 77.0874 | 263.8254 | 1.1432 | 6.3668 | 118.4753 | 28.155 | 76099.7266
2022-06-13 11:50 | 36.0569 | 8.0958 | 63.3652 | 225.0243 | 1.1128 | 4.3467 | 114.5711 | 21.6379 | 75148.375
2022-06-13 11:55 | 45.4459 | 8.7271 | 78.2324 | 343.7959 | 1.14 | 3.707 | 115.2796 | 33.0613 | 75212.0547
2022-06-13 12:00 | 38.6313 | 8.6618 | 67.8773 | 311.4874 | 1.0915 | 4.1548 | 116.0596 | 27.5738 | 76011.5234
2022-06-13 12:05 | 36.487 | 8.2857 | 64.2144 | 303.0307 | 0.97967 | 3.4556 | 117.0927 | 21.3818 | 76920.5938
2022-06-13 12:10 | 42.5356 | 9.2918 | 74.4918 | 311.4873 | 0.86324 | 4.7302 | 115.7311 | 21.8377 | 76023.9922
2022-06-13 12:15 | 36.0982 | 8.0398 | 63.5301 | 263.8254 | 0.88906 | 4.8854 | 114.0914 | 14.9589 | 76108.875
2022-06-13 12:20 | 41.9821 | 9.5572 | 73.9089 | 315.0443 | 0.91702 | 4.3358 | 116.056 | 19.1353 | 76910.9688
2022-06-13 12:25 | 41.6376 | 9.1402 | 73.1213 | 335.663 | 0.95821 | 4.6416 | 113.6141 | 21.9524 | 76093.8438
2022-06-13 12:30 | 36.9748 | 8.1866 | 64.8629 | 299.4048 | 1.0725 | 4.0702 | 113.4478 | 20.0697 | 76012.9922
2022-06-13 12:35 | 40.301 | 8.037 | 69.8119 | 359.639 | 1.1164 | 4.9141 | 113.7237 | 20.1901 | 76092.0156
2022-06-13 12:40 | 39.8269 | 9.967 | 71.0152 | 414.6426 | 1.1815 | 5.6903 | 112.6023 | 22.0424 | 75193.2031
2022-06-13 12:45 | 46.264 | 9.6129 | 80.3704 | 407.5909 | 1.3384 | 4.438 | 113.5046 | 19.4349 | 76089.9531
2022-06-13 12:50 | 47.1779 | 8.92 | 81.2361 | 496.8006 | 1.4166 | 5.6306 | 114.561 | 25.5477 | 76907.0234
2022-06-13 12:55 | 55.7513 | 9.7576 | 95.3726 | 490.8561 | 1.4158 | 5.5401 | 113.5185 | 27.907 | 75988.6328
2022-06-13 13:00 | 46.1454 | 9.137 | 79.8704 | 335.5485 | 1.4686 | 6.0854 | 112.8635 | 23.2032 | 76078.6953
2022-06-13 13:05 | 44.4609 | 10.1908 | 78.3421 | 314.9367 | 1.4339 | 6.2075 | 113.6363 | 22.3339 | 76903.0938
2022-06-13 13:10 | 35.8049 | 9.0176 | 64.056 | 295.6803 | 1.3639 | 4.6739 | 110.9016 | 20.4161 | 75083.5469
2022-06-13 13:15 | 36.6417 | 10.2262 | 66.3919 | 287.2323 | 1.3727 | 6.0893 | 111.9485 | 17.2411 | 75971.8906
2022-06-13 13:20 | 42.24 | 8.5069 | 73.2539 | 287.613 | 1.3718 | 5.1708 | 111.7682 | 17.5156 | 76078.6953
2022-06-13 13:25 | 36.5149 | 10.1059 | 66.0772 | 272.0259 | 1.3662 | 4.4032 | 110.3612 | 17.8827 | 75068.8047
2022-06-13 13:30 | 36.2806 | 9.0639 | 64.6761 | 198.669 | 1.3757 | 4.2046 | 108.5667 | 12.1726 | 74173.3281
2022-06-13 13:35 | 31.9517 | 9.9213 | 58.7406 | 203.6563 | 1.3662 | 4.3542 | 111.4016 | 11.8744 | 76037.8047
2022-06-13 13:40 | 36.9689 | 8.4364 | 65.1037 | 254.2851 | 1.3493 | 4.3337 | 112.3802 | 12.3583 | 76865.5234
2022-06-13 13:45 | 39.0506 | 8.3957 | 68.2539 | 354.8164 | 1.3253 | 4.6996 | 110.4152 | 28.066 | 75068.8047
2022-06-13 13:50 | 41.1196 | 9.0265 | 72.0561 | 284.1322 | 1.4052 | 4.5908 | 110.091 | 27.2483 | 75143.2344
2022-06-13 13:55 | 41.4037 | 8.9764 | 72.4415 | 263.5552 | 1.4749 | 5.5197 | 111.6753 | 21.0317 | 76037.8047
2022-06-13 14:00 | 40.6307 | 10.2227 | 72.5029 | 275.1704 | 1.5392 | 5.1661 | 111.5822 | 18.3407 | 75938.4141
2022-06-13 14:05 | 40.4568 | 9.4808 | 71.4945 | 271.9331 | 1.5998 | 5.0528 | 109.8373 | 16.1883 | 75039.5312
2022-06-13 14:10 | 39.7072 | 10.5373 | 71.402 | 299.0982 | 1.7409 | 5.5763 | 111.4182 | 20.0994 | 75931.0156
2022-06-13 14:15 | 38.7712 | 10.268 | 69.6979 | 295.8701 | 1.7973 | 6.0113 | 110.1616 | 19.1369 | 75108.4609
2022-06-13 14:20 | 39.0916 | 9.2791 | 69.3574 | 263.2065 | 1.9668 | 6.0328 | 111.2542 | 15.376 | 75927.3125
2022-06-13 14:25 | 37.5036 | 9.9437 | 67.4305 | 283.6595 | 1.9343 | 5.1669 | 109.6918 | 14.2964 | 75001.1406
2022-06-13 14:30 | 39.4429 | 10.1025 | 70.5619 | 354.6953 | 1.8689 | 4.4976 | 110.1614 | 22.1968 | 75024.9062
2022-06-13 14:35 | 35.5112 | 9.4869 | 63.9198 | 295.7691 | 1.8334 | 5.3866 | 110.0159 | 22.2111 | 75073.6953
2022-06-13 14:40 | 40.1389 | 9.4776 | 71.004 | 260.0211 | 1.7897 | 6.0588 | 109.5838 | 19.1116 | 74999.3125
2022-06-13 14:45 | 36.4473 | 9.1277 | 64.9954 | 335.205 | 1.7786 | 5.3359 | 111.1615 | 20.1123 | 75961.5547
2022-06-13 14:50 | 36.3447 | 9.5998 | 65.4676 | 239.4322 | 1.7344 | 4.451 | 111.1068 | 16.6429 | 75957.8359
2022-06-13 14:55 | 37.1219 | 9.1727 | 65.9191 | 248.3613 | 1.6855 | 5.1002 | 109.6541 | 17.8323 | 75042.2891
2022-06-13 15:00 | 33.8691 | 9.4392 | 61.3549 | 215.4155 | 1.6437 | 5.1433 | 110.7955 | 14.9786 | 75935.6562
2022-06-13 15:05 | 39.3146 | 9.319 | 69.5819 | 224.4872 | 1.6085 | 4.7818 | 109.0605 | 15.8795 | 74967.9375
2022-06-13 15:10 | 44.381 | 9.4743 | 77.6584 | 248.1174 | 1.7467 | 5.0042 | 109.7624 | 14.4901 | 74960.5859
2022-06-13 15:15 | 40.1647 | 10.7274 | 72.2933 | 342.9752 | 1.9407 | 6.198 | 109.7622 | 16.3422 | 75038.6094
2022-06-13 15:20 | 28.3993 | 9.6391 | 53.326 | 331.1485 | 1.9669 | 5.9795 | 109.4379 | 16.9879 | 75042.2891
2022-06-13 15:25 | 34.4849 | 8.0844 | 60.7886 | 319.3217 | 1.9475 | 5.4321 | 109.3839 | 16.2925 | 75034.9375
2022-06-13 15:30 | 39.3146 | 9.6296 | 69.8925 | 283.5627 | 1.8864 | 5.8688 | 109.3304 | 15.3337 | 74955.0703
2022-06-13 15:35 | 35.9048 | 8.7063 | 63.7425 | 295.6683 | 1.9107 | 5.5751 | 109.8703 | 19.1735 | 75023.9062
2022-06-13 15:40 | 34.4849 | 9.0172 | 61.8768 | 307.495 | 1.994 | 5.4944 | 110.8971 | 20.465 | 75018.3906
2022-06-13 15:45 | 36.9118 | 9.2728 | 65.6953 | 286.9384 | 2.1126 | 6.6987 | 112.4349 | 18.8806 | 75832.5078
2022-06-13 15:50 | 39.3533 | 8.8618 | 69.1839 | 295.6683 | 2.1312 | 6.2719 | 110.9512 | 21.4584 | 75014.7188
2022-06-13 15:55 | 39.0963 | 9.6966 | 69.6247 | 266.0306 | 2.1299 | 5.6501 | 112.6137 | 18.5375 | 76704.1484
2022-06-13 16:00 | 39.72 | 9.319 | 70.3585 | 224.4872 | 2.0616 | 5.8718 | 109.3844 | 13.448 | 74942.2031
2022-06-13 16:05 | 39.9877 | 9.7443 | 70.8818 | 263.0269 | 2.0001 | 4.3087 | 110.5774 | 16.5205 | 75828.7891
2022-06-13 16:10 | 37.5407 | 8.9018 | 66.4455 | 290.2153 | 1.9249 | 5.6144 | 112.3375 | 17.217 | 76698.5078
2022-06-13 16:15 | 38.8981 | 9.7539 | 69.3783 | 275.2531 | 1.8963 | 5.0185 | 110.9595 | 14.4759 | 75911.4766
2022-06-13 16:20 | 37.8718 | 9.2819 | 67.3331 | 263.2856 | 1.8579 | 4.5082 | 110.9595 | 14.2246 | 75915.6562
2022-06-13 16:25 | 45.7296 | 10.2158 | 80.3117 | 286.9384 | 2.007 | 6.505 | 111.233 | 18.6295 | 75836.2266
2022-06-13 16:30 | 41.7031 | 10.336 | 74.2599 | 278.2178 | 2.3133 | 6.6196 | 113.426 | 24.1832 | 76730.3047
2022-06-13 16:35 | 42.8587 | 11.6303 | 77.3256 | 322.8058 | 2.4559 | 6.5667 | 111.67 | 16.7213 | 75834.3672
2022-06-13 16:40 | 42.9008 | 10.0685 | 75.8284 | 287.2206 | 2.5791 | 6.5403 | 111.1783 | 14.2246 | 75913.3359
2022-06-13 16:45 | 38.7441 | 9.741 | 69.1294 | 310.744 | 2.5871 | 6.7668 | 111.3589 | 17.7196 | 75808.5234
2022-06-13 16:50 | 41.0131 | 9.7443 | 72.6106 | 334.7615 | 2.5351 | 6.0913 | 111.8339 | 21.2406 | 75830.6484
2022-06-13 16:55 | 40.3979 | 10.8444 | 72.9249 | 274.9827 | 2.4694 | 5.8703 | 111.6154 | 17.7256 | 75836.7109
2022-06-13 17:00 | 39.72 | 9.785 | 70.8244 | 259.9325 | 2.4577 | 5.0891 | 109.8704 | 15.4825 | 74939.0391
2022-06-13 17:05 | 43.9865 | 10.0586 | 77.4827 | 227.1596 | 2.5573 | 6.0461 | 111.0144 | 14.6626 | 75827.4688
2022-06-13 17:10 | 39.1504 | 9.1727 | 69.1839 | 224.7079 | 2.5297 | 5.494 | 110.1405 | 14.0573 | 75007.9062
2022-06-13 17:15 | 35.0589 | 9.1637 | 62.9033 | 236.3023 | 2.5185 | 4.9588 | 111.0041 | 16.1276 | 74933.5547
2022-06-13 17:20 | 33.9383 | 8.487 | 60.5088 | 263.0269 | 2.5133 | 5.1848 | 112.708 | 16.0183 | 75823.7656
2022-06-13 17:25 | 44.0891 | 9.7443 | 77.3256 | 298.8942 | 2.463 | 7.2131 | 112.708 | 18.6295 | 75823.7656
2022-06-13 17:30 | 29.1093 | 9.1727 | 53.9479 | 295.6683 | 2.5036 | 5.72 | 112.7886 | 26.5747 | 75004.25
2022-06-13 17:35 | 27.9661 | 8.3871 | 51.2545 | 271.7476 | 2.4664 | 5.341 | 116.4572 | 27.0944 | 74928.0781
2022-06-13 17:40 | 30.9046 | 8.2318 | 55.7587 | 212.672 | 2.3558 | 5.1984 | 115.7553 | 16.9712 | 74929.8984
2022-06-13 17:45 | 38.077 | 8.4953 | 67.0185 | 275.2531 | 2.4694 | 4.2006 | 116.647 | 20.9599 | 75897.1719
2022-06-13 17:50 | 38.0104 | 9.0114 | 67.1197 | 307.2977 | 2.5194 | 5.4731 | 115.5247 | 26.1109 | 74955.4531
2022-06-13 17:55 | 43.7146 | 8.2399 | 75.2472 | 272.0148 | 2.514 | 5.7326 | 116.896 | 23.5447 | 74998.1797
2022-06-13 18:00 | 36.3991 | 9.4299 | 65.381 | 239.1154 | 2.6231 | 6.0385 | 118.4445 | 19.1316 | 75813.9141
2022-06-13 18:05 | 35.0039 | 9.7979 | 63.4532 | 201.123 | 2.6584 | 5.3862 | 116.9899 | 15.5527 | 75022.5312
2022-06-13 18:10 | 32.4003 | 9.4299 | 58.9372 | 179.3365 | 2.6451 | 5.0618 | 118.827 | 15.8677 | 75814.5234
2022-06-13 18:15 | 34.7586 | 8.9584 | 62.2376 | 239.1154 | 2.6276 | 4.763 | 120.2474 | 18.1775 | 75810.8281
2022-06-13 18:20 | 33.5835 | 8.2427 | 59.7206 | 272.1076 | 2.5975 | 5.0127 | 119.0442 | 17.6894 | 75017.0469
2022-06-13 18:25 | 40.469 | 7.4625 | 69.6503 | 224.7079 | 2.5905 | 5.155 | 119.0577 | 16.4415 | 74991.4688
2022-06-13 18:30 | 35.2736 | 9.3222 | 63.3909 | 260.0211 | 2.6497 | 5.3775 | 120.3855 | 23.2317 | 74937.1875
2022-06-13 18:35 | 31.5233 | 8.8561 | 57.1761 | 319.1169 | 2.8147 | 5.447 | 121.6817 | 26.1605 | 74929.875
2022-06-13 18:40 | 31.3205 | 7.7685 | 55.9331 | 260.0211 | 2.9364 | 5.2212 | 122.7619 | 19.3101 | 74922.5625
2022-06-13 18:45 | 33.3345 | 8.0182 | 59.1145 | 251.1568 | 3.0065 | 5.424 | 124.3873 | 19.2888 | 75808.9609
2022-06-13 18:50 | 26.9753 | 6.7604 | 48.1091 | 215.2773 | 2.9282 | 4.5814 | 124.4966 | 17.7317 | 75809.7969
2022-06-13 18:55 | 32.1146 | 7.5491 | 56.7756 | 227.3147 | 2.8765 | 5.0668 | 124.6485 | 18.0392 | 75831.9844
2022-06-13 19:00 | 30.4083 | 8.2346 | 54.6901 | 283.6594 | 2.943 | 5.2176 | 123.086 | 18.6151 | 74910.6406
2022-06-13 19:05 | 28.001 | 7.2321 | 50.153 | 239.197 | 2.9605 | 4.5418 | 124.3873 | 16.3754 | 75800.6094
2022-06-13 19:10 | 31.499 | 7.2346 | 55.3601 | 251.2425 | 2.9176 | 5.1673 | 125.4138 | 16.8333 | 75820.9531
2022-06-13 19:15 | 33.8589 | 6.92 | 58.8201 | 215.3507 | 2.8853 | 4.3983 | 126.2885 | 17.8885 | 75819.1172
2022-06-13 19:20 | 28.3172 | 7.4676 | 50.8732 | 213.0264 | 2.747 | 4.8942 | 126.7102 | 16.3036 | 74997.8984
2022-06-13 19:25 | 26.8819 | 7.2346 | 48.4401 | 251.2425 | 2.7885 | 4.5214 | 127.9833 | 21.3054 | 75815.4375
2022-06-13 19:30 | 24.8298 | 7.3918 | 45.4519 | 227.3147 | 2.7973 | 5.0492 | 126.9446 | 17.8885 | 75811.7656
2022-06-13 19:35 | 23.6067 | 7.3944 | 43.5795 | 227.3923 | 2.8043 | 4.2987 | 127.4802 | 17.794 | 75833.9688
2022-06-13 19:40 | 28.5516 | 7.3991 | 51.164 | 215.5625 | 2.7575 | 4.2592 | 128.7112 | 17.3528 | 75884.4062
2022-06-13 19:45 | 32.1424 | 7.4603 | 56.7293 | 224.6404 | 2.7077 | 4.4434 | 126.2615 | 19.2174 | 74913.6172
2022-06-13 19:50 | 34.0065 | 7.7166 | 59.8429 | 227.6159 | 2.7672 | 4.4188 | 129.9047 | 22.1386 | 75903
2022-06-13 19:55 | 26.1726 | 7.5517 | 47.67 | 227.3923 | 2.8579 | 4.3704 | 129.9411 | 19.5533 | 75822.1953
2022-06-13 20:00 | 29.7751 | 7.2395 | 52.8798 | 239.442 | 2.8209 | 4.5873 | 129.0555 | 19.1578 | 75840.7734
2022-06-13 20:05 | 31.0271 | 8.6615 | 56.2209 | 203.6563 | 2.7084 | 3.5614 | 129.9047 | 19.5726 | 75886.5469
2022-06-13 20:10 | 24.3491 | 7.0867 | 44.4098 | 167.717 | 2.7585 | 3.2856 | 130.1237 | 18.6669 | 75884.7266
2022-06-13 20:15 | 24.2463 | 7.0867 | 44.2523 | 155.7372 | 2.7524 | 3.8604 | 128.8098 | 16.9059 | 75882.8984
2022-06-13 20:20 | 26.4805 | 7.5517 | 47.9847 | 191.4882 | 2.726 | 4.1242 | 129.7224 | 18.3972 | 75807.5781
2022-06-13 20:25 | 25.8647 | 6.6077 | 46.2541 | 143.6162 | 2.8315 | 3.3943 | 130.6521 | 16.6379 | 75805.75
2022-06-13 20:30 | 20.7603 | 7.2466 | 39.0687 | 155.7904 | 2.9117 | 3.976 | 129.7848 | 15.905 | 75903.3203
2022-06-13 20:35 | 18.6864 | 6.4526 | 35.0958 | 155.6373 | 2.9683 | 5.2955 | 129.4384 | 15.7888 | 75825.5859
2022-06-13 20:40 | 21.8364 | 7.0057 | 40.4773 | 142.1146 | 3.0752 | 3.7442 | 129.7191 | 16.6132 | 75002.5859
2022-06-13 20:45 | 21.1506 | 7.2395 | 39.5025 | 179.5815 | 3.0943 | 4.1491 | 132.3927 | 18.3532 | 75816.5
2022-06-13 20:50 | 21.5613 | 6.7674 | 39.8173 | 191.5536 | 3.0846 | 4.0864 | 133.3227 | 19.4595 | 75807.8672
2022-06-13 20:55 | 24.5629 | 5.9863 | 43.6373 | 191.742 | 3.1724 | 3.8579 | 134.3848 | 19.0256 | 75879.5547
2022-06-13 21:00 | 24.4445 | 7.3994 | 44.8688 | 167.6667 | 3.1481 | 3.3679 | 133.7513 | 19.7679 | 75833.3125
2022-06-13 21:05 | 17.6597 | 7.2395 | 34.1516 | 155.6373 | 3.1351 | 3.8992 | 133.0491 | 19.5097 | 75805.6016
2022-06-13 21:10 | 19.1224 | 6.3036 | 35.6151 | 155.8436 | 3.1393 | 3.6493 | 133.3898 | 19.3342 | 75905.0469
2022-06-13 21:15 | 21.6927 | 6.9339 | 40.1852 | 167.8315 | 3.1217 | 3.0426 | 133.7185 | 17.9244 | 75903.2266
2022-06-13 21:20 | 31.7256 | 6.5372 | 55.1673 | 169.806 | 3.0763 | 3.5208 | 134.8483 | 18.2881 | 76799.4922
2022-06-13 21:25 | 23.4484 | 6.4634 | 42.4059 | 167.8889 | 3.0473 | 3.9167 | 134.5314 | 18.3838 | 75932.4062
2022-06-13 21:30 | 22.1417 | 6.2143 | 40.1539 | 206.0609 | 3.0773 | 3.3797 | 137.199 | 18.2255 | 76751.2812
2022-06-13 21:35 | 20.1597 | 6.2122 | 37.1137 | 169.6392 | 3.0309 | 3.5731 | 138.038 | 17.0487 | 76719.9531
2022-06-13 21:40 | 19.8548 | 6.2143 | 36.6484 | 157.5759 | 3.0349 | 4.183 | 138.6391 | 17.5637 | 76746.1719
2022-06-13 21:45 | 23.597 | 6.2143 | 42.3847 | 145.4547 | 3.0595 | 3.771 | 139.8022 | 17.3091 | 76751.2812
2022-06-13 21:50 | 22.9733 | 5.7363 | 40.9506 | 133.3335 | 3.0951 | 3.353 | 142.0178 | 18.5309 | 76747.625
2022-06-13 21:55 | 23.8598 | 6.3057 | 42.8789 | 167.8889 | 2.9683 | 3.5216 | 141.162 | 20.3481 | 75928.7891
2022-06-13 22:00 | 22.8392 | 5.9925 | 41.1589 | 179.9424 | 2.9497 | 3.4677 | 141.8681 | 20.4559 | 75958
2022-06-13 22:05 | 21.518 | 6.3736 | 39.1978 | 206.0609 | 3.0189 | 3.8003 | 142.0178 | 18.9891 | 76745.4531
2022-06-13 22:10 | 22.067 | 5.9034 | 39.7285 | 206.334 | 3.0763 | 2.9963 | 142.8716 | 19.728 | 76846.1797
2022-06-13 22:15 | 23.5362 | 5.9866 | 42.0637 | 167.7813 | 2.9517 | 3.2768 | 141.2906 | 19.4291 | 75872.0938
2022-06-13 22:20 | 33.4839 | 5.5788 | 56.9041 | 315.2596 | 2.8887 | 3.8664 | 144.6151 | 37.7366 | 76766.5391
2022-06-13 22:25 | 25.9183 | 7.0203 | 46.7487 | 230.6086 | 2.8115 | 2.9093 | 145.5338 | 34.7661 | 76844.6797
2022-06-13 22:30 | 21.6506 | 6.5416 | 39.888 | 182.0594 | 2.7979 | 3.4818 | 144.48 | 25.9471 | 76851.6328
2022-06-13 22:35 | 19.3479 | 6.1523 | 35.8094 | 156.0034 | 2.74 | 3.381 | 142.5198 | 19.354 | 75983.9766
2022-06-13 22:40 | 19.0391 | 5.5213 | 34.5474 | 156.0034 | 2.7427 | 3.6481 | 142.136 | 18.7492 | 75983.9766
2022-06-13 22:45 | 17.0765 | 6.3843 | 32.5597 | 182.1217 | 2.7722 | 3.1187 | 144.0301 | 19.3777 | 76877.9141
2022-06-13 22:50 | 20.8046 | 6.6969 | 38.7463 | 145.5542 | 2.7927 | 2.7749 | 146.3828 | 19.9191 | 76803.3984
2022-06-13 22:55 | 19.7401 | 6.619 | 36.7198 | 143.8617 | 2.8014 | 3.1966 | 145.9407 | 19.5364 | 75913.9141
2022-06-13 23:00 | 20.825 | 6.3843 | 38.146 | 145.6973 | 2.8302 | 3.3909 | 146.9151 | 19.9897 | 76880.1016
2022-06-13 23:05 | 17.5983 | 6.4678 | 33.4431 | 108.0024 | 2.7621 | 3.4483 | 144.3294 | 19.606 | 75987.9531
2022-06-13 23:10 | 20.825 | 6.0651 | 37.9864 | 121.4145 | 2.7189 | 2.4257 | 148.2467 | 20.8056 | 76888.8203
2022-06-13 23:15 | 17.1638 | 6.6969 | 32.8467 | 121.2952 | 2.5767 | 3.1809 | 147.7685 | 18.7474 | 76816.125
2022-06-13 23:20 | 16.9782 | 6.2268 | 32.2516 | 133.6016 | 2.4645 | 3.0339 | 147.8534 | 20.1495 | 76924.2188
2022-06-13 23:25 | 15.5454 | 6.1544 | 29.9829 | 108.0393 | 2.3719 | 3.8478 | 148.6575 | 20.1169 | 76035.1406
2022-06-13 23:30 | 15.7128 | 5.4231 | 29.6678 | 109.203 | 2.3554 | 3.0665 | 151.5894 | 20.3336 | 76858.7734
2022-06-13 23:35 | 18.3143 | 4.9446 | 33.0174 | 109.203 | 2.2932 | 2.5776 | 152.033 | 20.3336 | 76866.0469
2022-06-13 23:40 | 20.4995 | 5.5827 | 37.005 | 133.4704 | 2.1065 | 1.831 |  |  | 76869.6875
2022-06-13 23:45 | 15.5047 | 5.7422 | 29.5083 | 109.203 | 2.0888 | 2.1421 | 154.7498 | 20.1807 | 76875.1406
2022-06-13 23:50 | 16.4468 | 4.7868 | 29.9971 | 194.2051 | 2.1072 | 2.1784 |  |  | 76905.0859
2022-06-13 23:55 | 15.51 | 5.2654 | 29.0397 | 157.7916 | 2.136 | 2.8035 |  |  | 76905.0859
2022-06-14 | 15.1239 | 4.8888 | 28.0712 | 155.9568 | 2.1252 | 2.459 |  |  | 76017.3594
2022-06-14 00:05 | 13.1158 | 4.9463 | 25.0507 | 109.2404 | 2.2947 | 3.4331 | 150.8647 | 20.2386 | 76915.2969
2022-06-14 00:10 | 12.8079 | 4.948 | 24.5805 | 84.9938 | 2.3755 | 2.8471 |  |  | 76948.8594
2022-06-14 00:15 | 13.9486 | 4.9463 | 26.3272 | 72.8269 | 2.3457 | 3.5719 | 145.7065 | 16.1603 | 76927.9531
2022-06-14 00:20 | 13.5368 | 4.948 | 25.6978 | 60.7099 | 2.251 | 2.9716 |  |  | 76957.8984
2022-06-14 00:25 | 9.0682 | 4.9529 | 18.8529 | 60.7696 | 2.1976 | 1.5125 | 142.4008 | 15.1608 | 77037.9375
2022-06-14 00:30 | 10.8501 | 4.3597 | 20.991 | 98.2653 | 2.0777 | 1.3941 |  |  | 77864.7188
2022-06-14 00:35 | 8.1329 | 4.9546 | 17.2611 | 60.7904 | 1.9834 | 1.2541 |  |  | 77074.3203
2022-06-14 00:40 | 6.3603 | 4.6349 | 14.2244 | 97.2646 | 2.0278 | 1.4853 | 141.894 | 15.7277 | 77076.125
2022-06-14 00:45 | 6.2561 | 4.3153 | 13.9048 | 97.2646 | 2.017 | 2.2924 | 141.7273 | 15.0639 | 77079.7188
2022-06-14 00:50 | 5.9433 | 4.1555 | 13.4253 | 60.7904 | 2.0347 | 2.2391 | 141.005 | 13.4809 | 77083.3125
2022-06-14 00:55 | 5.7367 | 4.4766 | 13.1102 | 60.8112 | 2.0196 | 0.9253 | 140.2197 | 13.8941 | 77115.1094
2022-06-14 01:00 | 5.6324 | 4.6365 | 13.1102 | 60.8112 | 2.0163 | 1.5633 | 140.3864 | 13.5877 | 77123.1484
2022-06-14 01:05 | 6.6754 | 4.6365 | 14.8688 | 48.649 | 2.0094 | 2.5962 | 140.9422 | 13.2812 | 77126.7266
2022-06-14 01:10 | 8.4486 | 4.6365 | 17.5868 | 48.649 | 2.0449 | 1.7604 | 141.4979 | 13.1279 | 77128.5156
2022-06-14 01:15 | 6.0517 | 4.3182 | 13.5945 | 36.4992 | 2.0101 | 1.7077 | 139.7674 | 12.0082 | 77156.7344
2022-06-14 01:20 | 5.53 | 4.3182 | 12.6348 | 36.4992 | 2.0367 | 1.9122 | 138.711 | 12.0082 | 77158.5234
2022-06-14 01:25 | 4.961 | 4.2067 | 11.811 | 49.2315 | 2.0135 | 2.346 | 139.6491 | 13.2334 | 78055.7109
2022-06-14 01:30 | 5.5245 | 4.1542 | 12.6224 | 60.7723 | 1.9656 | 2.1168 | 138.7414 | 13.0685 | 77083.8203
2022-06-14 01:35 |  |  |  |  | 1.993 | 2.1976 |  |  | 77112.0312
2022-06-14 01:40 |  |  |  |  | 1.9382 | 2.5784 |  |  | 77118.1484
2022-06-14 01:45 |  |  |  |  | 1.9138 | 2.1245 |  |  | 76223.1875
2022-06-14 01:50 |  |  |  |  | 1.9186 | 2.5048 |  |  | 77196.4531
2022-06-14 01:55 |  |  |  |  | 1.9389 | 2.517 |  |  | 77146.375
2022-06-14 02:00 |  |  |  |  | 2.1147 | 2.6834 |  |  | 77224.6953
2022-06-14 02:05 |  |  |  |  | 2.2591 | 3.0951 |  |  | 77148.1562
2022-06-14 02:10 |  |  |  |  | 2.3013 | 2.2658 |  |  | 77224.6953
2022-06-14 02:15 |  |  |  |  | 2.2854 | 2.6543 |  |  | 78043.4141
2022-06-14 02:20 | 3.5512 | 5.9237 | 11.367 | 36.5368 | 2.2406 | 2.4717 | 137.5738 | 10.1791 | 77250.1719
2022-06-14 02:25 | 3.0631 | 5.6667 | 10.5238 | 24.6326 | 2.2748 | 2.3737 | 138.9006 | 10.1905 | 78118.0469
2022-06-14 02:30 | 2.712 | 5.2763 | 9.4333 | 24.3256 | 2.2131 | 1.7332 | 137.725 | 9.9613 | 77141.8359
2022-06-14 02:35 | 3.1687 | 5.181 | 10.0381 | 24.6326 | 2.1123 | 1.6 | 140.3076 | 9.8284 | 78113.6562
2022-06-14 02:40 | 3.8051 | 5.1845 | 11.0171 | 24.6495 | 1.9898 | 1.9448 | 141.0234 | 9.214 | 78169.0625
2022-06-14 02:45 | 2.7156 | 4.803 | 8.9656 | 24.3579 | 1.8773 | 1.299 | 139.9668 | 9.1561 | 77245.8438
2022-06-14 02:50 | 4.0151 | 5.0208 | 11.1753 | 24.6411 | 1.8361 | 1.7551 | 142.4389 | 9.1591 | 78144.0547
2022-06-14 02:55 | 3.026 | 4.6383 | 9.2766 | 24.3339 | 1.7777 | 1.8755 | 141.6085 | 8.8405 | 77171.0547
2022-06-14 03:00 | 3.3778 | 4.6923 | 9.7081 | 24.6169 | 1.7444 | 2.203 | 144.2112 | 8.9433 | 78070.1875
2022-06-14 03:05 | 4.0151 | 4.6969 | 10.8514 | 24.6411 | 1.655 | 1.5201 | 145.5916 | 8.7969 | 78153.7891
2022-06-14 03:10 | 3.5111 | 4.2739 | 9.6558 | 24.0829 | 1.5735 | 1.2395 | 143.9993 | 8.6482 | 76381.6016
2022-06-14 03:15 | 2.6398 | 4.3701 | 8.4166 | 12.3127 | 1.6551 | 2.1768 | 148.3117 | 8.2741 | 78098.7812
2022-06-14 03:20 | 3.5902 | 4.2083 | 9.8733 | 24.6253 | 1.6101 | 1.5021 | 149.0432 | 9.8255 | 78100.5781
2022-06-14 03:25 | 3.5536 | 4.1654 | 9.6126 | 36.5619 | 1.5921 | 1.4943 | 148.1938 | 10.8516 | 77307.7734
2022-06-14 03:30 | 3.3823 | 4.2124 | 9.397 | 49.2991 | 1.718 | 2.2217 | 150.5414 | 10.094 | 78183.4688
2022-06-14 03:35 | 2.8538 | 4.3744 | 8.7489 | 49.2991 | 1.7377 | 1.4316 | 150.7103 | 8.8516 | 78185.2656
2022-06-14 03:40 | 4.9646 | 3.8859 | 11.4958 | 36.9507 | 1.5841 | 1.1161 | 150.3326 | 7.6562 | 78138.8828
2022-06-14 03:45 | 4.5988 | 4.1654 | 11.2146 | 24.3746 | 1.4844 | 1.3688 | 148.6393 | 6.9102 | 77319.125
2022-06-14 03:50 | 4.8505 | 3.9548 | 11.3897 | 12.0337 | 1.432 | 1.8449 | 146.7666 | 6.2672 | 76344.3281
2022-06-14 03:55 | 6.2321 | 4.2097 | 13.7626 | 12.3169 | 1.4041 | 2.0251 | 150.1074 | 6.0008 | 78142.4609
2022-06-14 04:00 | 5.1809 | 3.8897 | 11.8313 | 12.329 | 1.3951 | 2.1602 | 149.9733 | 5.696 | 78219.9766
2022-06-14 04:05 | 9.1988 | 5.0242 | 19.1245 | 12.329 | 1.4477 | 1.5016 | 150.255 | 6.6281 | 78219.9766
2022-06-14 04:10 | 4.0179 | 4.0518 | 10.0485 | 12.329 | 1.3861 | 0.61204 | 149.8607 | 5.7996 | 78221.7656
2022-06-14 04:15 | 2.6407 | 4.3716 | 8.4195 | 12.3169 | 1.2948 | 1.3488 | 148.4752 | 4.6558 | 78144.25
2022-06-14 04:20 | 8.4504 | 3.5621 | 16.5151 | 12.3169 | 1.2691 | 1.0801 | 147.5747 | 4.5523 | 78144.25
2022-06-14 04:25 | 6.1626 | 3.8426 | 13.449 | 12.1795 | 1.2626 | 1.1292 | 145.205 | 4.3481 | 77272.5625
2022-06-14 04:30 | 4.1781 | 4.1628 | 10.7272 | 12.1795 | 1.2816 | 1.3528 | 144.7041 | 4.0412 | 77272.5625
2022-06-14 04:35 | 7.6324 | 3.6861 | 15.3854 | 12.1915 | 1.2715 | 1.0581 | 144.4007 | 4.3012 | 77349.2109
2022-06-14 04:40 | 16.1669 | 5.021 | 29.8022 | 12.3211 | 1.2953 | 1.4931 | 145.5421 | 4.4504 | 78174.6562
2022-06-14 04:45 | 10.4748 | 4.379 | 20.4351 | 12.3375 | 1.2241 | 1.5931 | 145.6789 | 4.6636 | 78285.0703
2022-06-14 04:50 | 16.839 | 3.527 | 29.3384 | 12.1957 | 1.1377 | 1.3422 | 144.1159 | 5.7368 | 77387.0078
2022-06-14 04:55 | 15.8553 | 4.5367 | 29.0023 | 12.3253 | 1.07 | 1.9782 | 145.1416 | 5.5908 | 78212.8438
2022-06-14 05:00 | 9.5226 | 4.0546 | 18.6511 | 12.3375 | 1.1599 | 1.4477 | 145.1715 | 4.8708 | 78293.9766
2022-06-14 05:05 | 11.4936 | 4.004 | 21.6218 | 12.1837 | 1.2901 | 1.8506 | 143.3619 | 4.7589 | 77320.8906
2022-06-14 05:10 | 19.5809 | 5.6784 | 35.5304 | 12.3417 | 1.2965 | 1.2785 | 145.6726 | 5.5464 | 78326.2188
2022-06-14 05:15 | 8.882 | 3.7278 | 17.3425 | 12.3296 | 1.2245 | 1.8458 | 145.5295 | 5.9552 | 78253.9609
2022-06-14 05:20 | 15.783 | 4.9667 | 29.1595 | 24.3757 | 1.1737 | 1.5649 | 144.1352 | 14.6401 | 77358.0234
2022-06-14 05:25 | 20.8206 | 4.3301 | 36.2446 | 12.1998 | 1.1036 | 1.6465 | 144.2769 | 8.557 | 77436.4844
2022-06-14 05:30 | 18.5188 | 5.7735 | 33.9994 | 12.1998 | 1.0502 | 0.79212 | 144.5557 | 7.0198 | 77440.0078
2022-06-14 05:35 | 17.5772 | 4.1697 | 31.1126 | 36.5995 | 1.1203 | 1.8228 | 144.2769 | 6.6611 | 77440.0078
2022-06-14 05:40 | 25.6333 | 5.2924 | 44.5841 | 24.3997 | 1.1659 | 2.0204 | 143.9982 | 5.7388 | 77441.7656
2022-06-14 05:45 | 28.5775 | 6.0028 | 49.6452 | 49.3668 | 1.1693 | 1.727 | 145.5598 | 7.3088 | 78344.0312
2022-06-14 05:50 | 22.607 | 6.5776 | 41.2304 | 61.0202 | 1.1307 | 2.7333 | 143.8246 | 7.4835 | 77471.9062
2022-06-14 05:55 | 33.4803 | 5.9339 | 57.2536 | 36.5996 | 1.2371 | 2.4743 | 143.7752 | 6.7636 | 77445.2891
2022-06-14 06:00 | 29.7993 | 6.8917 | 52.5692 | 60.9603 | 1.3342 | 2.8818 | 143.739 | 7.6298 | 77393.4141
2022-06-14 06:05 | 44.637 | 6.6476 | 75.0687 | 74.0029 | 1.4577 | 3.6442 | 145.4104 | 9.0654 | 78293.3359
2022-06-14 06:10 | 41.9282 | 7.5328 | 71.8018 | 134.1126 | 1.4498 | 3.2643 | 143.7948 | 9.0124 | 77393.4141
2022-06-14 06:15 | 45.1659 | 9.0796 | 78.3114 | 148.0059 | 1.3857 | 3.3832 | 144.565 | 13.7793 | 78295.1172
2022-06-14 06:20 | 42.451 | 6.7314 | 71.8018 | 134.1126 | 1.291 | 2.8669 | 142.7362 | 13.877 | 77395.1719
2022-06-14 06:25 | 70.9956 | 9.1355 | 117.9601 | 182.8808 | 1.3964 | 2.9263 | 142.9591 | 12.392 | 77395.1719
2022-06-14 06:30 | 84.0655 | 11.6998 | 140.7187 | 170.6888 | 1.432 | 2.5527 | 142.6805 | 11.9311 | 77396.9375
2022-06-14 06:35 | 110.4183 | 13.7969 | 183.05 | 207.4687 | 1.5136 | 4.5763 | 143.0996 | 13.8906 | 77473.6719
2022-06-14 06:40 | 118.7912 | 12.5135 | 194.601 | 231.8768 | 1.8239 | 7.2068 | 143.7131 | 15.7359 | 77477.5859
2022-06-14 06:45 | 103.5106 | 17.0055 | 175.6703 | 244.0809 | 2.2577 | 8.5863 | 144.1592 | 15.9922 | 77477.5859
2022-06-14 06:50 | 107.0685 | 17.9504 | 182.0688 | 292.6093 | 2.4799 | 8.6396 | 144.7419 | 17.6151 | 77400.8516
2022-06-14 06:55 | 120.2978 | 19.9001 | 204.2969 | 341.8307 | 2.6719 | 9.8327 | 145.7708 | 20.3047 | 77500.3047
2022-06-14 07:00 | 150.6084 | 17.4868 | 248.3448 | 329.5092 | 3.0538 | 9.6512 | 145.4977 | 21.2204 | 77473.6719
2022-06-14 07:05 | 144.1689 | 21.9864 | 243.1342 | 415.0801 | 3.2921 | 10.0365 | 146.1613 | 27.1755 | 77503.8281
2022-06-14 07:10 | 135.5551 | 17.4756 | 225.2594 | 365.8874 | 3.5383 | 11.1852 | 146.9094 | 25.8682 | 77426.6953
2022-06-14 07:15 | 113.9113 | 22.9493 | 197.5566 | 305.206 | 3.7407 | 11.231 | 146.1055 | 18.3563 | 77507.3516
2022-06-14 07:20 | 120.1931 | 21.3445 | 205.5808 | 305.206 | 3.7815 | 9.9565 | 145.9382 | 18.6127 | 77507.3516
2022-06-14 07:25 | 109.4092 | 17.0114 | 184.7178 | 305.206 | 3.7815 | 9.7874 | 145.9382 | 18.5614 | 77507.3516
2022-06-14 07:30 | 105.7448 | 18.9372 | 181.0267 | 366.2472 | 3.6338 | 9.7703 | 146.1613 | 20.4073 | 77505.5859
2022-06-14 07:35 | 112.7862 | 17.5894 | 190.4722 | 349.5784 | 3.4507 | 9.6215 | 143.4936 | 19.1376 | 76526.7578
2022-06-14 07:40 | 106.2734 | 18.2232 | 181.1229 | 325.4696 | 3.3979 | 9.7183 | 142.7224 | 17.8213 | 76530.2422
2022-06-14 07:45 | 161.7399 | 17.7653 | 265.8446 | 337.8559 | 3.3891 | 8.9877 | 143.8001 | 21.2342 | 76607.8359
2022-06-14 07:50 | 132.248 | 22.048 | 224.7624 | 434.3861 | 3.4507 | 10.8363 | 143.1936 | 25.7953 | 76607.8359
2022-06-14 07:55 | 117.6694 | 18.7583 | 199.1261 | 402.4761 | 3.6516 | 12.0592 | 144.4015 | 26.4317 | 77432.3516
2022-06-14 08:00 | 105.7819 | 18.2836 | 180.4299 | 353.8128 | 3.6404 | 10.6452 | 143.2247 | 24.4936 | 77458.9922
2022-06-14 08:05 | 131.9113 | 15.6878 | 217.8862 | 325.4696 | 3.5475 | 9.6215 | 141.4004 | 22.226 | 76531.9766
2022-06-14 08:10 | 134.0362 | 19.6426 | 225.0981 | 469.9611 | 3.6596 | 10.6534 | 141.1866 | 31.4802 | 76503.5859
2022-06-14 08:15 | 121.5124 | 18.7702 | 205.0289 | 414.9375 | 3.8221 | 11.903 | 143.6016 | 28.7039 | 77482.1406
2022-06-14 08:20 | 114.3301 | 18.4557 | 193.8654 | 354.0389 | 3.8948 | 10.4009 | 141.7542 | 22.5608 | 77508.7734
2022-06-14 08:25 | 118.9481 | 16.316 | 198.6439 | 409.7097 | 3.8243 | 10.7769 | 139.81 | 21.6616 | 76503.2656
2022-06-14 08:30 | 105.1 | 17.6006 | 178.5431 | 349.8019 | 3.7061 | 10.7223 | 139.3963 | 23.2027 | 76579.1094
2022-06-14 08:35 | 100.1396 | 17.5833 | 171.0809 | 313.3074 | 3.6569 | 10.8474 | 139.9752 | 23.9897 | 76505.0234
2022-06-14 08:40 | 106.8598 | 13.9574 | 177.7559 | 329.5092 | 3.6404 | 9.1677 | 142.1516 | 23.732 | 77485.6797
2022-06-14 08:45 | 96.0762 | 14.8853 | 162.1543 | 337.2921 | 3.5553 | 8.7737 | 138.7161 | 22.5142 | 76480.5078
2022-06-14 08:50 | 101.173 | 13.6231 | 168.7048 | 349.4582 | 3.4895 | 9.4287 | 137.7175 | 24.4452 | 76505.0234
2022-06-14 08:55 | 115.2277 | 15.3656 | 192.1492 | 482.0114 | 3.4156 | 11.048 | 137.9928 | 24.7995 | 76505.0234
2022-06-14 09:00 | 111.4752 | 15.5339 | 186.4072 | 349.6817 | 3.4707 | 10.641 | 138.4117 | 24.3596 | 76556.3125
2022-06-14 09:05 | 120.9333 | 19.226 | 204.5968 | 377.8238 | 3.4402 | 9.7858 | 140.8493 | 28.717 | 77380.2812
2022-06-14 09:10 | 112.5093 | 16.802 | 189.2603 | 470.2615 | 3.3265 | 9.5042 | 140.6708 | 31.4496 | 76554.5469
2022-06-14 09:15 | 89.5598 | 16.0374 | 153.4783 | 317.1961 | 3.3511 | 9.9819 | 142.8275 | 23.98 | 77456.9844
2022-06-14 09:20 | 148.6319 | 16.5023 | 244.3306 | 365.6359 | 3.2142 | 8.7167 | 143.0213 | 26.1576 | 77378.5
2022-06-14 09:25 | 116.0252 | 23.4594 | 201.3071 | 397.9136 | 3.1945 | 10.0146 | 142.0483 | 35.8556 | 76554.5469
2022-06-14 09:30 | 110.5855 | 15.541 | 184.8902 | 377.8238 | 3.2441 | 9.8037 | 143.1327 | 27.8468 | 77378.5
2022-06-14 09:35 | 96.4563 | 15.9882 | 163.8399 | 349.2182 | 3.0438 | 8.7179 | 141.0346 | 26.3503 | 76452.4688
2022-06-14 09:40 | 106.7835 | 12.664 | 176.5038 | 313.0922 | 2.9039 | 8.8966 | 141.1447 | 23.8721 | 76451.0312
2022-06-14 09:45 | 149.2718 | 17.4301 | 246.0807 | 361.6155 | 2.8679 | 10.5126 | 142.0546 | 25.9206 | 76521.2188
2022-06-14 09:50 | 149.4349 | 21.687 | 250.9046 | 373.3022 | 2.9675 | 10.1883 | 141.915 | 26.7549 | 76445.4297
2022-06-14 09:55 | 140.5535 | 24.6947 | 240.1402 | 361.2602 | 2.9314 | 10.0268 | 142.3552 | 37.8817 | 76441.5547
2022-06-14 10:00 | 133.8752 | 22.605 | 227.8137 | 365.8698 | 2.8947 | 9.8508 | 144.1716 | 39.492 | 77417.5469
2022-06-14 10:05 | 97.4555 | 15.9828 | 165.3661 | 288.9089 | 2.7896 | 8.3601 | 141.0962 | 24.5211 | 76415.3047
2022-06-14 10:10 | 84.0885 | 13.7761 | 142.5117 | 252.957 | 2.6479 | 8.5772 | 140.7461 | 20.8943 | 76463.0391
2022-06-14 10:15 | 120.028 | 16.988 | 200.9713 | 365.7441 | 2.6202 | 8.9213 | 142.5623 | 24.0148 | 77387.375
2022-06-14 10:20 | 99.7957 | 10.757 | 163.7274 | 264.7422 | 2.5977 | 7.6082 | 140.0029 | 22.39 | 76381.9922
2022-06-14 10:25 | 159.814 | 18.1342 | 263.2592 | 332.9807 | 2.4453 | 7.8232 | 138.7363 | 29.269 | 75481.6328
2022-06-14 10:30 | 145.4107 | 17.5592 | 240.4499 | 300.8435 | 2.5361 | 9.7568 | 139.673 | 24.4116 | 76378.4531
2022-06-14 10:35 | 113.2199 | 17.2597 | 190.8073 | 252.957 | 2.6743 | 9.3513 | 139.8104 | 19.2753 | 76454.1875
2022-06-14 10:40 | 140.512 | 13.5997 | 228.9816 | 324.7995 | 2.7924 | 10.2622 | 139.735 | 25.4643 | 76346.5078
2022-06-14 10:45 | 131.1737 | 20.7475 | 221.8152 | 290.1259 | 2.7949 | 10.2878 | 134.0078 | 23.7369 | 73648.0703
2022-06-14 10:50 | 127.6368 | 17.7108 | 213.357 | 251.8278 | 3.0325 | 10.3603 | 144.3043 | 20.942 | 79905.8047
2022-06-14 10:55 | 99.0551 | 18.5448 | 170.3799 | 251.9142 | 3.0428 | 11.7561 | 143.6056 | 19.2034 | 79933.2266
2022-06-14 11:00 | 107.4046 | 17.7221 | 182.3557 | 239.3895 | 3.0335 | 12.1525 | 143.1301 | 17.7803 | 79951.5234
2022-06-14 11:05 | 117.6696 | 18.0534 | 198.4215 | 201.5912 | 2.9719 | 11.9337 | 142.3816 | 18.7329 | 79953.4141
2022-06-14 11:10 | 122.9092 | 18.5257 | 206.9253 | 201.3241 | 2.8621 | 10.7191 | 142.7105 | 19.0251 | 79846.3828
2022-06-14 11:15 | 90.86 | 17.5332 | 156.8067 | 213.9069 | 2.6674 | 9.9313 | 146.6203 | 22.9358 | 79842.1562
2022-06-14 11:20 | 80.1494 | 13.3934 | 136.2494 | 264.1473 | 2.5097 | 9.5588 | 145.593 | 28.4751 | 79814.7969
2022-06-14 11:25 |  |  |  |  | 2.3435 | 9.1873 |  |  | 80783.4609
2022-06-14 11:30 |  |  |  |  | 2.1157 | 7.0862 |  |  | 79775.5312
2022-06-14 11:35 |  |  |  |  | 2.0326 | 6.9661 |  |  | 79771.6875
2022-06-14 11:40 |  |  |  |  | 1.9395 | 6.5574 |  |  | 79738.6094
2022-06-14 11:45 |  |  |  |  | 1.9007 | 6.6985 |  |  | 79813.8828
2022-06-14 11:50 |  |  |  |  | 1.8854 | 6.4232 |  |  | 79726.5078
2022-06-14 11:55 |  |  |  |  | 1.7542 | 7.9158 |  |  | 76190.9141
2022-06-14 12:00 |  |  |  |  | 1.7963 | 7.813 |  |  | 75221.7344
2022-06-14 12:05 |  |  |  |  | 1.9034 | 7.0936 |  |  | 76164.8438
2022-06-14 12:10 |  |  |  |  | 2.1088 | 8.206 |  |  | 76181.6953
2022-06-14 12:15 |  |  |  |  | 2.2127 | 7.6398 |  |  | 75281.7891
2022-06-14 12:20 |  |  |  |  | 2.2838 | 8.403 |  |  | 75175.9531
2022-06-14 12:25 |  |  |  |  | 2.3616 | 8.1334 |  |  | 76148.2578
2022-06-14 12:30 |  |  |  |  | 2.2547 | 6.9903 |  |  | 75223
2022-06-14 12:35 |  |  |  |  | 2.2634 | 6.9294 |  |  | 75221.1797
2022-06-14 12:40 |  |  |  |  | 2.2991 | 6.871 |  |  | 76041.2031
2022-06-14 12:45 |  |  |  |  | 2.2307 | 7.2499 |  |  | 75142.9531
2022-06-14 12:50 |  |  |  |  | 2.283 | 7.2499 |  |  | 75141.1328
2022-06-14 12:55 |  |  |  |  | 2.3071 | 8.6386 |  |  | 76015.1953
2022-06-14 13:00 |  |  |  |  | 2.3053 | 8.6906 |  |  | 75095.2266
2022-06-14 13:05 |  |  |  |  | 2.3757 | 10.1295 |  |  | 75113.6172
2022-06-14 13:10 |  |  |  |  | 2.5672 | 9.5029 |  |  | 75177.2578
2022-06-14 13:15 |  |  |  |  | 2.749 | 9.665 |  |  | 75075.2031
2022-06-14 13:20 |  |  |  |  | 2.7412 | 8.9808 |  |  | 75171.7969
2022-06-14 13:25 |  |  |  |  | 2.7229 | 9.4475 |  |  | 75140.6406
2022-06-14 13:30 |  |  |  |  | 2.6519 | 9.0061 |  |  | 74238.0312
2022-06-14 13:35 |  |  |  |  | 2.6276 | 8.6853 |  |  | 75945.9141
2022-06-14 13:40 |  |  |  |  | 2.7352 | 9.4948 |  |  | 75021.2891
2022-06-14 13:45 |  |  |  |  | 3.9307 | 8.5137 |  |  | 74968.2266
2022-06-14 13:50 |  |  |  |  | 4.6336 | 12.0229 |  |  | 74944.4688
2022-06-14 13:55 |  |  |  |  | 4.248 | 12.7178 |  |  | 75044.5156
2022-06-14 14:00 |  |  |  |  | 3.6996 | 7.9302 |  |  | 74968.2266
2022-06-14 14:05 |  |  |  |  | 3.5354 | 7.898 |  |  | 75001.1562
2022-06-14 14:10 |  |  |  |  | 3.2515 | 8.1419 |  |  | 75895.8828
2022-06-14 14:15 |  |  |  |  | 2.9186 | 8.2356 |  |  | 75881.9297
2022-06-14 14:20 |  |  |  |  | 2.5722 | 8.3793 |  |  | 75034.3672
2022-06-14 14:25 |  |  |  |  | 2.3216 | 8.8938 |  |  | 75027
2022-06-14 14:30 |  |  |  |  | 2.2388 | 8.3954 |  |  | 74941.5
2022-06-14 14:35 |  |  |  |  | 2.2672 | 8.4212 |  |  | 75008.6016
2022-06-14 14:40 |  |  |  |  | 2.3898 | 8.9027 |  |  | 74934.1406
2022-06-14 14:45 | 116.8609 | 15.2516 | 194.3802 | 284.1322 | 2.5265 | 9.7039 |  |  | 74979.3125
2022-06-14 14:50 | 116.1376 | 18.6571 | 196.5214 | 319.3347 | 2.6515 | 10.6673 |  |  | 74906.7188
2022-06-14 14:55 | 86.448 | 15.2418 | 147.7525 | 248.4563 | 2.7547 | 8.8327 |  |  | 74934.1406
2022-06-14 15:00 | 102.2416 | 13.06 | 169.7796 | 319.3348 | 2.7625 | 9.0482 |  |  | 74915.9219
2022-06-14 15:05 | 95.9458 | 17.7417 | 164.6552 | 367.0041 | 2.809 | 9.3284 |  |  | 74999.5469
2022-06-14 15:10 | 89.4614 | 17.5688 | 154.6984 | 331.162 | 2.984 | 9.3459 |  |  | 74934.3203
2022-06-14 15:15 | 78.5842 | 16.9635 | 137.4201 | 295.971 | 3.1591 | 9.626 |  |  | 75010.5859
2022-06-14 15:20 | 69.4989 | 12.9128 | 119.4432 | 268.96 | 3.0482 | 8.238 |  |  | 74099.5938
2022-06-14 15:25 | 87.2142 | 14.0066 | 147.6916 | 307.8099 | 2.9286 | 8.0341 |  |  | 75016.1094
2022-06-14 15:30 | 100.9878 | 17.4245 | 172.2222 | 295.8701 | 2.9102 | 8.6955 |  |  | 74988.6719
2022-06-14 15:35 | 105.7556 | 16.164 | 178.4253 | 319.2257 | 3.0238 | 10.0239 |  |  | 74910.5781
2022-06-14 15:40 | 92.0672 | 17.0965 | 158.2204 | 271.9331 | 3.1723 | 10.6094 |  |  | 74908.7422
2022-06-14 15:45 | 104.9086 | 21.1303 | 181.938 | 366.3935 | 3.2412 | 10.5097 |  |  | 74881.3516
2022-06-14 15:50 | 84.8681 | 16.4748 | 146.5637 | 319.2258 | 3.2969 | 11.0421 |  |  | 74912.4219
2022-06-14 15:55 | 95.482 | 17.4014 | 163.7597 | 354.5743 | 3.4058 | 11.0362 |  |  | 74877.6719
2022-06-14 16:00 | 97.4501 | 16.5802 | 165.9552 | 373.7101 | 3.3877 | 9.7161 |  |  | 73980.8281
2022-06-14 16:05 | 135.8237 | 16.9353 | 225.1307 | 496.404 | 3.4657 | 10.5713 |  |  | 74863.7031
2022-06-14 16:10 | 130.4516 | 21.1303 | 221.0911 | 484.5849 | 3.7618 | 12.6525 |  |  | 74861.8594
2022-06-14 16:15 | 108.8745 | 15.8281 | 182.7149 | 339.0078 | 3.9196 | 13.1428 |  |  | 74031.3516
2022-06-14 16:20 | 101.6217 | 18.8951 | 174.6644 | 432.3797 | 3.9996 | 13.1943 |  |  | 74002.4531
2022-06-14 16:25 | 90.6749 | 16.7907 | 155.7804 | 449.4158 | 4.0699 | 11.8096 |  |  | 74890.3438
2022-06-14 16:30 | 95.8548 | 16.4636 | 163.3932 | 389.8988 | 4.1 | 10.7244 |  |  | 74815.9922
2022-06-14 16:35 | 104.1271 | 15.5155 | 175.1253 | 409.0078 | 4.077 | 10.2441 |  |  | 73993.3125
2022-06-14 16:40 | 108.1153 | 19.4146 | 185.1376 | 472.6046 | 4.1261 | 11.2206 |  |  | 74804.8984
2022-06-14 16:45 | 73.331 | 16.0134 | 128.4178 | 413.9356 | 4.0972 | 10.7171 |  |  | 74876.875
2022-06-14 16:50 | 77.7174 | 16.3083 | 135.4362 | 389.8987 | 4.0015 | 9.9516 |  |  | 74798.8438
2022-06-14 16:55 | 77.2867 | 16.4798 | 134.9475 | 319.3217 | 3.8623 | 9.4644 |  |  | 74869.5234
2022-06-14 17:00 | 95.4492 | 17.1479 | 163.4558 | 370.9933 | 3.7851 | 9.2426 |  |  | 75760.8359
2022-06-14 17:05 | 83.9996 | 15.9976 | 144.9105 | 319.0081 | 3.5962 | 9.0123 |  |  | 74793.3281
2022-06-14 17:10 | 88.154 | 14.7551 | 149.8807 | 307.1929 | 3.5255 | 9.1923 |  |  | 74786.4062
2022-06-14 17:15 | 88.7937 | 13.2112 | 149.4709 | 362.2641 | 3.566 | 9.1427 |  |  | 73965.9062
2022-06-14 17:20 | 104.8728 | 15.9976 | 176.7505 | 366.2685 | 3.6362 | 10.2386 |  |  | 74784.1406
2022-06-14 17:25 | 82.3051 | 15.537 | 141.6972 | 342.7551 | 3.7157 | 10.129 |  |  | 74807.8047
2022-06-14 17:30 | 81.9731 | 13.3572 | 139.0085 | 413.5289 | 3.8275 | 9.6123 |  |  | 74778.625
2022-06-14 17:35 | 85.1142 | 14.4445 | 144.7552 | 378.0836 | 3.9628 | 9.8375 |  |  | 74774.9531
2022-06-14 17:40 | 78.7306 | 15.221 | 135.9022 | 330.8232 | 4.0015 | 9.7428 |  |  | 74774.9531
2022-06-14 17:45 | 77.8952 | 14.3032 | 133.7038 | 390.2821 | 3.958 | 9.4122 |  |  | 74849.3047
2022-06-14 17:50 | 77.4134 | 13.6679 | 132.3299 | 425.3441 | 3.9259 | 9.2533 |  |  | 74766.0625
2022-06-14 17:55 | 104.5835 | 15.732 | 175.8841 | 526.5712 | 3.9638 | 9.6541 |  |  | 75727.6406
2022-06-14 18:00 | 71.0997 | 13.0594 | 122.0435 | 378.4554 | 3.9172 | 9.6102 |  |  | 74836.7109
2022-06-14 18:05 | 81.3651 | 14.9104 | 139.6298 | 472.6046 | 3.9172 | 8.5482 |  |  | 74760.5156
2022-06-14 18:10 | 66.5355 | 14.1477 | 116.2912 | 413.9356 | 3.7927 | 8.0291 |  |  | 74840.1172
2022-06-14 18:15 | 64.6683 | 12.1188 | 111.2447 | 330.936 | 3.7331 | 8.0841 |  |  | 74787.5859
2022-06-14 18:20 | 73.5339 | 13.9923 | 126.7076 | 390.2822 | 3.7369 | 8.2646 |  |  | 74832.7656
2022-06-14 18:25 | 56.1077 | 13.5305 | 99.5344 | 354.9229 | 3.7555 | 7.8501 |  |  | 74854.6094
2022-06-14 18:30 | 51.3391 | 11.1976 | 89.892 | 319.4307 | 3.599 | 7.4328 |  |  | 74852.7734
2022-06-14 18:35 | 58.1614 | 12.27 | 101.2665 | 319.0081 | 3.4675 | 7.2043 |  |  | 74751.0547
2022-06-14 18:40 | 55.3975 | 12.9084 | 97.8237 | 295.7691 | 3.3991 | 6.7287 |  |  | 74849.0938
2022-06-14 18:45 | 58.8538 | 11.3159 | 101.5291 | 310.85 | 3.2833 | 6.5843 |  |  | 75637.2266
2022-06-14 18:50 | 50.9846 | 11.6527 | 89.8037 | 295.4786 | 3.1849 | 6.3176 |  |  | 74772.875
2022-06-14 18:55 | 53.7983 | 10.5441 | 92.8506 | 287.3186 | 3.1502 | 5.4821 |  |  | 75741.8516
2022-06-14 19:00 | 53.9057 | 10.4062 | 93.0347 | 413.529 | 3.0222 | 5.8099 |  |  | 74750.8906
2022-06-14 19:05 | 52.2009 | 10.5651 | 90.4252 | 425.4891 | 2.8929 | 5.7771 |  |  | 74774.5547
2022-06-14 19:10 | 54.9277 | 10.5441 | 94.7391 | 299.2902 | 2.8862 | 5.0949 |  |  | 75740
2022-06-14 19:15 | 42.0047 | 9.6424 | 73.8732 | 283.9384 | 2.8582 | 4.8476 |  |  | 74848.9375
2022-06-14 19:20 | 43.2836 | 9.9048 | 76.2514 | 298.9962 | 2.8219 | 5.2657 |  |  | 75662.8906
2022-06-14 19:25 | 36.2214 | 9.4869 | 65.1639 | 260.2768 | 2.774 | 5.0785 |  |  | 74845.2812
2022-06-14 19:30 | 38.6185 | 9.6329 | 68.8288 | 236.3829 | 2.667 | 4.309 |  |  | 74770.8984
2022-06-14 19:35 | 38.1816 | 9.6309 | 68.1569 | 236.6961 | 2.483 | 4.2211 |  |  | 71305.5547
2022-06-14 19:40 | 29.7934 | 10.1839 | 55.8523 | 217.8843 | 2.6718 | 5.1655 |  |  | 76573.5547
2022-06-14 19:45 | 28.4342 | 9.226 | 52.6519 | 193.6089 | 2.6193 | 6.5927 |  |  | 76543.7812
2022-06-14 19:50 | 25.5623 | 8.4418 | 47.4654 | 181.7488 | 2.6621 | 6.8467 |  |  | 76646.0859
2022-06-14 19:55 | 24.6983 | 8.4307 | 46.4482 | 169.4077 | 2.7351 | 5.9424 |  |  | 76547.5469
2022-06-14 20:00 | 25.4497 | 8.4389 | 47.4492 | 218.0241 | 2.6701 | 4.8329 |  |  | 76625.5859
2022-06-14 20:05 | 25.2172 | 8.2716 | 47.0844 | 193.6089 | 2.5811 | 5.2334 |  |  | 76553.1953
2022-06-14 20:10 | 22.2295 | 7.1651 | 41.2394 | 121.1245 | 2.4654 | 4.9041 |  |  | 76631.2344
2022-06-14 20:15 | 22.4153 | 8.2716 | 42.6305 | 121.0055 | 2.4144 | 4.5704 |  |  | 76556.9609
2022-06-14 20:20 | 22.1546 | 7.861 | 41.8204 | 167.4379 | 2.2784 | 3.7914 |  |  | 75668.6172
2022-06-14 20:25 | 25.4497 | 9.7128 | 48.5638 | 133.237 | 2.1471 | 3.8398 |  |  | 76636.875
2022-06-14 20:30 | 26.7738 | 8.7488 | 49.7886 | 145.2066 | 2.0382 | 3.569 |  |  | 76562.6016
2022-06-14 20:35 | 25.7701 | 8.7604 | 48.2618 | 133.2825 | 1.9676 | 3.3388 |  |  | 76666.7969
2022-06-14 20:40 | 31.3707 | 8.9166 | 57.0027 | 145.3494 | 1.9848 | 3.6669 |  |  | 76640.6406
2022-06-14 20:45 | 33.5939 | 9.0114 | 60.5054 | 146.8951 | 2.0799 | 3.7726 |  |  | 77458.5703
2022-06-14 20:50 | 26.9893 | 9.4974 | 50.8676 | 183.6815 | 1.9725 | 3.5127 |  |  | 77488.8125
2022-06-14 20:55 | 18.0745 | 8.1205 | 35.8257 | 72.6747 | 1.8869 | 3.2753 |  |  | 76651.9375
2022-06-14 21:00 | 22.445 | 7.3269 | 41.7313 | 72.6995 | 1.8181 | 2.9499 |  |  | 76683.7422
2022-06-14 21:05 | 20.2628 | 8.6011 | 39.6607 | 72.6995 | 1.754 | 2.8758 |  |  | 76693.1562
2022-06-14 21:10 | 22.256 | 8.2069 | 42.3216 | 85.6888 | 1.7186 | 2.9153 |  |  | 77490.5
2022-06-14 21:15 | 21.3321 | 8.2149 | 40.9135 | 73.5198 | 1.6842 | 2.9361 |  |  | 77573.2188
2022-06-14 21:20 | 19.101 | 7.9562 | 37.2349 | 72.6281 | 1.612 | 2.556 |  |  | 76637.1797
2022-06-14 21:25 | 17.5611 | 8.1233 | 35.0415 | 72.6995 | 1.4873 | 2.271 |  |  | 76717.1016
2022-06-14 21:30 | 16.609 | 7.5732 | 33.1932 | 98.0598 | 1.3591 | 1.7912 |  |  | 77612.9375
2022-06-14 21:35 | 13.8203 | 6.849 | 28.0332 | 109.0493 | 1.2468 | 2.4937 |  |  | 76718.9766
2022-06-14 21:40 | 12.989 | 7.0083 | 27.0776 | 193.8654 | 1.2278 | 3.0429 |  |  | 76718.9766
2022-06-14 21:45 | 13.5605 | 7.4121 | 28.1981 | 122.5748 | 1.2781 | 2.8442 |  |  | 77612.9375
2022-06-14 21:50 | 17.1455 | 7.1676 | 33.608 | 133.2824 | 1.3092 | 2.5471 |  |  | 76722.7188
2022-06-14 21:55 | 16.6259 | 7.1676 | 32.6524 | 205.9819 | 1.3003 | 2.7342 |  |  | 76722.7188
2022-06-14 22:00 | 18.5943 | 7.4073 | 35.9094 | 146.9954 | 1.2785 | 2.8002 |  |  | 77564.2422
2022-06-14 22:05 | 17.6537 | 7.0038 | 34.064 | 84.7617 | 1.3533 | 2.7154 |  |  | 76679.625
2022-06-14 22:10 | 19.1075 | 7.4813 | 36.77 | 60.5441 | 1.3978 | 2.3949 |  |  | 76681.4844
2022-06-14 22:15 | 20.9055 | 7.2463 | 39.1299 | 61.2481 | 1.4126 | 2.4294 |  |  | 77575.0078
2022-06-14 22:20 | 24.4773 | 7.7294 | 45.41 | 73.4977 | 1.4681 | 3.1163 |  |  | 77576.8906
2022-06-14 22:25 | 19.7761 | 7.5784 | 37.8918 | 73.5951 | 1.6589 | 4.3817 |  |  | 77679.2109
2022-06-14 22:30 | 20.1894 | 7.0038 | 37.9509 | 49.5617 | 1.7594 | 4.075 |  |  | 78471.1094
2022-06-14 22:35 | 19.0332 | 7.4146 | 36.5894 | 61.3083 | 1.6286 | 3.4191 |  |  | 77663.3828
2022-06-14 22:40 | 15.2476 | 7.2534 | 30.7867 | 73.5699 | 1.5761 | 2.4678 |  |  | 77667.1484
2022-06-14 22:45 | 18.3905 | 6.9266 | 35.1162 | 61.269 | 1.5136 | 2.2794 |  |  | 77620.3203
2022-06-14 22:50 | 13.0873 | 7.1762 | 27.2369 | 37.2205 | 1.3579 | 2.251 |  |  | 78596.2266
2022-06-14 22:55 | 12.6106 | 5.9601 | 25.2901 | 24.5076 | 1.1532 | 2.3155 |  |  | 77631.6172
2022-06-14 23:00 | 18.4908 | 6.5285 | 34.8718 | 24.2259 | 1.0509 | 3.3576 |  |  | 76743.0312
2022-06-14 23:05 | 12.6902 | 6.3777 | 25.8298 | 24.258 | 1.0324 | 2.7324 |  |  | 76849.2266
2022-06-14 23:10 | 15.1867 | 8.1316 | 31.5697 | 24.258 | 1.078 | 2.6638 |  |  | 76852.9531
2022-06-14 23:15 | 9.7681 | 6.8493 | 21.8222 | 24.2342 | 1.0869 | 2.5569 |  |  | 76778.5547
2022-06-14 23:20 | 11.7425 | 6.8493 | 24.8487 | 24.2342 | 1.078 | 1.9155 |  |  | 76778.5547
2022-06-14 23:25 | 13.0354 | 6.6067 | 26.5879 | 24.516 | 1.0617 | 2.2044 |  |  | 77677.9844
2022-06-14 23:30 | 8.9386 | 6.4477 | 20.3104 | 12.2622 | 1.0181 | 1.6668 |  |  | 77704.5312
2022-06-14 23:35 | 7.6816 | 5.6454 | 17.4201 | 24.5401 | 0.98975 | 1.6556 |  |  | 77757
2022-06-14 23:40 | 7.804 | 5.7419 | 17.7042 | 36.3994 | 0.97077 | 1.5853 |  |  | 76889.5156
2022-06-14 23:45 | 8.7283 | 5.803 | 19.182 | 24.5243 | 0.97304 | 1.91 |  |  | 77708.2734
2022-06-14 23:50 | 9.5636 | 5.7363 | 20.3956 | 24.2425 | 0.99748 | 1.425 |  |  | 76815.0781
2022-06-14 23:55 | 11.0418 | 6.9313 | 23.8567 | 24.5243 | 0.91808 | 1.5571 |  |  | 77708.2734
2022-06-15 | 8.2025 | 5.9642 | 18.6985 | 24.5243 | 0.98205 | 1.5407 |  |  | 77708.2734
2022-06-15 00:05 | 8.1053 | 5.8087 | 18.3941 | 24.5485 | 1.0361 | 1.3785 |  |  | 77785.4453
2022-06-15 00:10 | 7.4737 | 5.8087 | 17.2647 | 12.2742 | 1.0361 | 2.1083 |  |  | 77785.4453
2022-06-15 00:15 | 6.8378 | 5.805 | 16.2861 | 12.2664 | 0.92831 | 1.5141 |  |  | 77732.9688
2022-06-15 00:20 | 8.6309 | 5.1006 | 18.3305 | 12.1254 | 0.90784 | 1.2372 |  |  | 76839.4844
2022-06-15 00:25 | 25.1983 | 5.9054 | 44.5302 | 12.1414 | 0.97938 | 1.9231 |  |  | 76942.1016
2022-06-15 00:30 | 15.4994 | 5.8996 | 29.6577 | 24.259 | 0.99719 | 1.932 |  |  | 76863.9141
2022-06-15 00:35 | 12.0042 | 6.6177 | 25.1795 | 24.5569 | 0.94634 | 1.8296 |  |  | 77808.2891
2022-06-15 00:40 | 10.6208 | 5.9054 | 22.3449 | 24.2829 | 0.88231 | 1.4972 |  |  | 76938.3984
2022-06-15 00:45 | 9.2604 | 5.6456 | 19.8404 | 24.5411 | 0.91329 | 0.67819 |  |  | 77755.7969
2022-06-15 00:50 | 8.0055 | 6.4585 | 18.5682 | 36.8479 | 0.90604 | 1.1054 |  |  | 77833.0156
2022-06-15 00:55 | 5.6825 | 5.9682 | 14.6786 | 24.5411 | 0.90514 | 1.3034 |  |  | 77755.7969
2022-06-15 01:00 | 8.7343 | 5.8069 | 19.3565 | 12.2706 | 0.91419 | 1.5206 |  |  | 77755.7969
2022-06-15 01:05 | 13.7901 | 5.4862 | 26.4629 | 12.2748 | 0.91388 | 1.4477 |  |  | 77789.0312
2022-06-15 01:10 | 15.9366 | 6.3864 | 30.9743 | 12.1456 | 0.94904 | 1.531 |  |  | 76971.2656
2022-06-15 01:15 | 11.4855 | 6.2992 | 24.0661 | 12.2868 | 1.0959 | 2.1104 |  |  | 77866.2812
2022-06-15 01:20 | 8.3272 | 5.8166 | 18.5809 | 12.291 | 1.2503 | 2.3829 |  |  | 77892.9219
2022-06-15 01:25 | 7.6846 | 5.9703 | 17.7495 | 12.2748 | 1.3677 | 2.3006 |  |  | 77790.8906
2022-06-15 01:30 | 6.2191 | 5.8166 | 15.1879 | 12.291 | 1.3953 | 2.2289 |  |  | 77894.7812
2022-06-15 01:35 |  |  |  |  | 1.4129 | 2.2915 |  |  | 77794.6172
2022-06-15 01:40 |  |  |  |  | 1.3482 | 2.1716 |  |  | 77873.7266
2022-06-15 01:45 |  |  |  |  | 1.312 | 1.7554 |  |  | 77800.2031
2022-06-15 01:50 |  |  |  |  | 1.2956 | 1.4497 |  |  | 77828.6953
2022-06-15 01:55 |  |  |  |  | 1.3301 | 1.7373 |  |  | 77939.1484
2022-06-15 02:00 |  |  |  |  | 1.3224 | 2.1466 |  |  | 77863.6953
2022-06-15 02:05 |  |  |  |  | 1.42 | 2.1896 |  |  | 78682.375
2022-06-15 02:10 |  |  |  |  | 1.4211 | 2.3081 |  |  | 77758.875
2022-06-15 02:15 |  |  |  |  | 1.3568 | 1.8702 |  |  | 78603.2812
2022-06-15 02:20 | 8.6124 | 7.0837 | 20.4461 | 48.9877 | 1.3401 | 1.6208 |  |  | 77634.625
2022-06-15 02:25 | 7.9771 | 6.7574 | 18.985 | 36.7171 | 1.3577 | 1.6655 |  |  | 77588.4766
2022-06-15 02:30 | 7.7595 | 5.6256 | 17.5196 | 36.6809 | 1.2775 | 1.7215 |  |  | 77513
2022-06-15 02:35 | 9.7552 | 6.5922 | 21.5453 | 24.4623 | 1.2417 | 1.3958 |  |  | 77539.5547
2022-06-15 02:40 | 8.5996 | 6.1841 | 19.5287 | 24.7594 | 1.2635 | 1.886 |  |  | 78484.0469
2022-06-15 02:45 | 7.9798 | 5.9549 | 18.1867 | 24.4865 | 1.2858 | 1.992 |  |  | 77618.7578
2022-06-15 02:50 | 6.5012 | 6.2685 | 16.2338 | 24.4539 | 1.3396 | 1.9189 |  |  | 77516.7109
2022-06-15 02:55 | 6.1888 | 5.4667 | 14.9531 | 24.4623 | 1.1771 | 0.86019 |  |  | 77543.2578
2022-06-15 03:00 | 7.3499 | 5.3112 | 16.5773 | 24.4865 | 1.0956 | 1.7113 |  |  | 77622.4688
2022-06-15 03:05 | 10.0699 | 5.6275 | 21.0629 | 24.4623 | 1.1329 | 1.3414 |  |  | 77545.1172
2022-06-15 03:10 | 11.6433 | 6.1099 | 23.9571 | 24.4623 | 1.1412 | 1.6937 |  |  | 77551.4766
2022-06-15 03:15 | 10.7198 | 6.1822 | 22.4512 | 24.7519 | 1.2543 | 2.1241 |  |  | 78469.7578
2022-06-15 03:20 | 8.8093 | 5.8568 | 19.5227 | 74.2558 | 1.3014 | 1.4938 |  |  | 78471.625
2022-06-15 03:25 | 7.0373 | 5.474 | 16.261 | 36.7423 | 1.1869 | 1.3953 |  |  | 77659.1172
2022-06-15 03:30 | 9.0271 | 4.9878 | 18.8248 | 36.7186 | 1.1228 | 1.0413 |  |  | 77608.3359
2022-06-15 03:35 | 5.6738 | 4.9927 | 13.6897 | 24.5032 | 1.0051 | 0.47989 |  |  | 77687.5859
2022-06-15 03:40 | 7.4864 | 4.8731 | 16.3485 | 11.9582 | 0.8501 | 0.53131 |  |  | 75827.8359
2022-06-15 03:45 | 8.1097 | 4.2485 | 16.6794 | 11.97 | 0.7426 | 0.71608 |  |  | 75907.8125
2022-06-15 03:50 | 8.2124 | 4.4059 | 16.9941 | 11.97 | 0.69908 | 1.5929 |  |  | 75906.0156
2022-06-15 03:55 | 5.9481 | 4.5587 | 13.6762 | 11.9582 | 0.76051 | 1.9632 |  |  | 75832.9375
2022-06-15 04:00 | 4.9274 | 4.8779 | 12.4308 | 11.97 | 0.90111 | 1.334 |  |  | 75908.5703
2022-06-15 04:05 | 5.3346 | 4.403 | 12.5801 | 11.9623 | 0.88314 | 0.63586 |  |  | 75861.4844
2022-06-15 04:10 | 17.0523 | 4.5664 | 30.7048 | 11.9782 | 0.90995 | 1.3693 |  |  | 75963.1875
2022-06-15 04:15 | 6.8826 | 4.8813 | 15.4311 | 11.9782 | 0.99829 | 1.705 |  |  | 75963.1875
2022-06-15 04:20 | 11.6991 | 4.4045 | 22.3373 | 23.9327 | 1.0425 | 1.2103 |  |  | 75885.7344
2022-06-15 04:25 | 11.8058 | 4.5634 | 22.6597 | 23.9409 | 1.1058 | 0.88462 |  |  | 75911.7812
2022-06-15 04:30 | 8.7346 | 4.8829 | 18.2717 | 23.9646 | 1.15 | 1.7869 |  |  | 75987.4844
2022-06-15 04:35 | 12.5244 | 5.0355 | 24.2333 | 11.9705 | 1.2461 | 1.741 |  |  | 75911.7812
2022-06-15 04:40 | 13.3456 | 5.0355 | 25.4922 | 11.9705 | 1.2641 | 1.547 |  |  | 75916.0938
2022-06-15 04:45 | 11.8174 | 4.2529 | 22.3671 | 11.9823 | 1.1931 | 1.7233 |  |  | 75987.4844
2022-06-15 04:50 | 16.2417 | 4.7271 | 29.6229 | 11.9864 | 1.0265 | 1.6814 |  |  | 76013.5703
2022-06-15 04:55 | 9.232 | 4.8207 | 18.9719 | 11.8296 | 1.0299 | 0.79421 |  |  | 75022.9609
2022-06-15 05:00 | 11.7071 | 5.0372 | 22.9823 | 11.9746 | 1.1938 | 1.9897 |  |  | 75942.1562
2022-06-15 05:05 | 16.9613 | 4.7271 | 30.7259 | 11.9864 | 1.2987 | 2.0054 |  |  | 76017.8906
2022-06-15 05:10 | 8.9344 | 4.7224 | 18.4173 | 11.9746 | 1.3693 | 1.8376 |  |  | 75942.1562
2022-06-15 05:15 | 13.761 | 4.0927 | 25.1861 | 11.9746 | 1.3176 | 1.3353 |  |  | 75942.1562
2022-06-15 05:20 | 13.7006 | 5.4446 | 26.4454 | 11.8337 | 1.2485 | 0.57622 |  |  | 75050.4531
2022-06-15 05:25 | 19.3765 | 5.7002 | 35.4013 | 22.8221 | 1.1377 | 1.8877 |  |  | 72373.4375
2022-06-15 05:30 | 21.6404 | 5.2627 | 38.434 | 24.2632 | 1.1367 | 2.1033 |  |  | 76945.75
2022-06-15 05:35 | 28.166 | 5.83 | 49.0038 | 23.9728 | 1.0789 | 2.3081 |  |  | 76023.1719
2022-06-15 05:40 | 32.1485 | 6.3791 | 55.6575 | 36.3948 | 1.1259 | 1.7245 |  |  | 76948.2891
2022-06-15 05:45 | 28.6111 | 7.017 | 50.8732 | 60.658 | 1.1884 | 2.5019 |  |  | 76948.2891
2022-06-15 05:50 | 35.7851 | 6.4625 | 61.3152 | 227.82 | 1.2541 | 2.5965 |  |  | 76053.5312
2022-06-15 05:55 | 42.4417 | 7.561 | 72.4597 | 263.6217 | 1.3972 | 3.0686 |  |  | 76003.875
2022-06-15 06:00 | 44.086 | 7.7185 | 75.2951 | 227.6733 | 1.5476 | 3.8203 |  |  | 76005.625
2022-06-15 06:05 | 53.5464 | 9.5625 | 91.7996 | 145.4853 | 1.6715 | 3.781 |  |  | 76899.8125
2022-06-15 06:10 | 60.6311 | 7.0885 | 99.8684 | 167.7593 | 1.804 | 4.1829 |  |  | 76003.875
2022-06-15 06:15 | 73.5794 | 11.3415 | 124.1267 | 191.7249 | 1.9171 | 3.7723 |  |  | 76003.875
2022-06-15 06:20 | 77.3553 | 12.6141 | 131.1871 | 155.9304 | 1.9897 | 4.8992 |  |  | 76077.9062
2022-06-15 06:25 | 81.2642 | 11.6681 | 136.0751 | 251.8875 | 2.1209 | 4.9046 |  |  | 76082.1641
2022-06-15 06:30 | 102.2858 | 15.1272 | 171.9146 | 239.7384 | 2.2912 | 5.007 |  |  | 76028.2344
2022-06-15 06:35 | 93.0938 | 12.1411 | 154.8386 | 263.8822 | 2.3853 | 6.0163 |  |  | 76077.9062
2022-06-15 06:40 | 87.9967 | 13.8666 | 148.7511 | 239.7384 | 2.4126 | 6.3454 |  |  | 76028.2344
2022-06-15 06:45 | 109.8261 | 13.717 | 182.0624 | 367.5857 | 2.4891 | 6.3755 |  |  | 75208.7031
2022-06-15 06:50 | 142.9946 | 18.4363 | 237.7811 | 395.5684 | 2.6804 | 7.0151 |  |  | 76028.2344
2022-06-15 06:55 | 171.4701 | 20.9575 | 283.7931 | 431.5291 | 2.9173 | 7.8943 |  |  | 76030.75
2022-06-15 07:00 | 150.1906 | 21.1151 | 251.3325 | 323.6469 | 3.156 | 9.406 |  |  | 76030.75
2022-06-15 07:05 | 160.1621 | 22.6908 | 268.1931 | 359.6076 | 3.409 | 9.9796 |  |  | 76030.75
2022-06-15 07:10 | 145.4497 | 20.6699 | 243.4625 | 444.107 | 3.7079 | 9.7342 |  |  | 76128.4531
2022-06-15 07:15 | 155.2782 | 20.1896 | 258.2056 | 431.9556 | 3.8974 | 9.5534 |  |  | 76104.0469
2022-06-15 07:20 | 148.6926 | 19.8741 | 247.7954 | 347.9642 | 4.0476 | 9.1999 |  |  | 76105.7969
2022-06-15 07:25 | 146.6345 | 24.2906 | 248.8995 | 395.9593 | 4.136 | 9.6683 |  |  | 76107.5469
2022-06-15 07:30 | 118.8921 | 20.9079 | 203.15 | 391.6872 | 4.1351 | 10.5606 |  |  | 75287.0781
2022-06-15 07:35 | 101.1112 | 18.4359 | 173.4228 | 320.8976 | 4.0928 | 10.4505 |  |  | 75387.8906
2022-06-15 07:40 | 114.9337 | 20.6162 | 196.9469 | 392.0735 | 4.0302 | 9.7913 |  |  | 75361.9922
2022-06-15 07:45 | 138.0014 | 21.3431 | 232.7184 | 420.9306 | 3.9429 | 8.7699 |  |  | 76285.375
2022-06-15 07:50 | 116.5994 | 18.157 | 196.7268 | 384.3395 | 3.7862 | 8.342 |  |  | 76185.1016
2022-06-15 07:55 | 129.539 | 21.4057 | 219.9677 | 376.7093 | 3.777 | 8.7803 |  |  | 77083.1797
2022-06-15 08:00 | 115.9068 | 19.8809 | 197.5471 | 336.0809 | 3.7661 | 10.1401 |  |  | 76135.4609
2022-06-15 08:05 | 118.789 | 20.6699 | 202.754 | 360.0867 | 3.7256 | 10.3979 |  |  | 76135.4609
2022-06-15 08:10 | 111.7667 | 17.9434 | 189.2634 | 356.0793 | 3.6217 | 10.1741 |  |  | 75284.6094
2022-06-15 08:15 | 122.4527 | 17.6659 | 205.5235 | 383.9605 | 3.7143 | 8.8966 |  |  | 76105.0547
2022-06-15 08:20 | 107.1204 | 18.9277 | 183.1257 | 371.9618 | 3.7143 | 9.9225 |  |  | 76106.8125
2022-06-15 08:25 | 103.8275 | 15.7731 | 175.0814 | 383.9605 | 3.6029 | 10.8264 |  |  | 76105.0547
2022-06-15 08:30 | 111.1481 | 15.5875 | 185.9592 | 332.0129 | 3.5693 | 10.734 |  |  | 75211.4375
2022-06-15 08:35 | 130.1958 | 19.5779 | 219.1467 | 432.3819 | 3.7445 | 10.3661 |  |  | 76182.6172
2022-06-15 08:40 | 118.3774 | 18.8256 | 200.437 | 409.1662 | 3.9531 | 12.0892 |  |  | 76334.2266
2022-06-15 08:45 | 135.9785 | 19.0478 | 227.4805 | 463.2004 | 4.1218 | 12.4004 |  |  | 75331.1719
2022-06-15 08:50 | 129.2487 | 20.5385 | 218.6555 | 360.5498 | 4.2328 | 11.6713 |  |  | 76229.75
2022-06-15 08:55 | 127.8058 | 19.5905 | 215.4958 | 348.5315 | 4.1648 | 10.8552 |  |  | 76225.4766
2022-06-15 09:00 | 127.5043 | 17.1853 | 212.6284 | 308.9984 | 4.0094 | 11.2578 |  |  | 75377.6953
2022-06-15 09:05 | 104.305 | 17.8878 | 177.7702 | 337.1761 | 4.0456 | 11.2694 |  |  | 76377.0312
2022-06-15 09:10 | 104.8789 | 15.3256 | 176.0876 | 321.1987 | 3.9967 | 11.0193 |  |  | 75452.5625
2022-06-15 09:15 | 101.4123 | 17.6539 | 173.1024 | 320.8829 | 3.8305 | 10.582 |  |  | 75377.6953
2022-06-15 09:20 | 95.2804 | 16.2799 | 162.1725 | 321.5146 | 3.6294 | 9.8736 |  |  | 75525.6719
2022-06-15 09:25 | 146.8966 | 15.993 | 241.1614 | 481.8229 | 3.6838 | 10.4935 |  |  | 76400.3359
2022-06-15 09:30 | 153.1322 | 23.2851 | 258.168 | 368.5307 | 3.7842 | 10.9942 |  |  | 75404.3047
2022-06-15 09:35 | 124.2106 | 18.6843 | 209.2331 | 469.8625 | 3.8838 | 11.6773 |  |  | 74505.9688
2022-06-15 09:40 | 145.7917 | 17.5029 | 240.9776 | 439.8592 | 3.9704 | 10.6169 |  |  | 75407.1719
2022-06-15 09:45 | 146.4971 | 20.798 | 245.354 | 368.7666 | 3.9865 | 11.269 |  |  | 75456.1016
2022-06-15 09:50 | 125.9327 | 20.4923 | 213.5265 | 345.0935 | 4.0404 | 11.6052 |  |  | 75480.2109
2022-06-15 09:55 | 119.2584 | 15.794 | 198.7539 | 356.8708 | 3.9341 | 9.8352 |  |  | 75452.5547
2022-06-15 10:00 | 120.4596 | 20.8595 | 205.5042 | 340.8683 | 3.6886 | 9.4849 |  |  | 74552.5703
2022-06-15 10:05 | 115.3672 | 16.9741 | 193.813 | 293.4626 | 3.5786 | 9.1107 |  |  | 74451.375
2022-06-15 10:10 | 125.0536 | 17.4541 | 209.1408 | 305.5013 | 3.5464 | 10.5355 |  |  | 74519.3047
2022-06-15 10:15 | 162.4805 | 23.3008 | 272.3566 | 305.2012 | 3.6725 | 10.8362 |  |  | 74445.4297
2022-06-15 10:20 | 123.399 | 20.6907 | 209.8411 | 246.6664 | 3.8651 | 11.0853 |  |  | 74490.25
2022-06-15 10:25 | 134.2348 | 19.8266 | 225.5867 | 296.8965 | 3.8843 | 9.9206 |  |  | 75306.8906
2022-06-15 10:30 | 137.494 | 19.3583 | 230.114 | 308.7724 | 3.8356 | 11.7694 |  |  | 75305.1016
2022-06-15 10:35 | 133.1246 | 17.2878 | 221.3459 | 293.5499 | 3.6293 | 11.4583 |  |  | 74456.9453
2022-06-15 10:40 | 144.981 | 20.7562 | 243.1443 | 296.7948 | 3.5454 | 11.3802 |  |  | 75277.5078
2022-06-15 10:45 | 123.9764 | 15.092 | 205.1274 | 246.0132 | 3.4155 | 9.8574 |  |  | 74280.3125
2022-06-15 10:50 | 138.4151 | 20.2213 | 232.389 | 283.9852 | 3.3134 | 10.0974 |  |  | 75029.4609
2022-06-15 10:55 | 137.0621 | 18.8028 | 228.7411 | 354.6315 | 3.3516 | 9.5561 |  |  | 74956.5703
2022-06-15 11:00 | 130.9228 | 19.8073 | 220.4904 | 327.049 | 3.2934 | 8.8603 |  |  | 74059.9609
2022-06-15 11:05 | 96.8835 | 21.7478 | 170.2544 | 319.059 | 3.1777 | 8.9115 |  |  | 74933.7891
2022-06-15 11:10 | 73.4274 | 15.1807 | 127.7328 | 314.9495 | 2.9274 | 8.4713 |  |  | 73972.1797
2022-06-15 11:15 | 87.9195 | 13.5073 | 148.2735 | 268.5555 | 2.6018 | 6.7595 |  |  | 74045.9531
2022-06-15 11:20 | 93.4469 | 15.0533 | 158.292 | 342.3547 | 2.3247 | 6.0826 |  |  | 74856.2422
2022-06-15 11:25 | 107.5401 | 14.5674 | 179.4087 | 291.6199 | 2.0659 | 6.6385 |  |  | 73966.875
2022-06-15 11:30 | 124.0262 | 20.8678 | 211.1331 | 256.7912 | 1.9078 | 6.4915 |  |  | 74017.0703
2022-06-15 11:35 | 96.6478 | 15.3736 | 163.5187 | 248.0721 | 1.8277 | 7.2496 |  |  | 74907.0469
2022-06-15 11:40 | 112.4445 | 18.4941 | 190.7015 | 253.6973 | 1.6727 | 6.5286 |  |  | 73117.5859
2022-06-15 11:45 | 96.5983 | 19.9472 | 168.0165 | 291.8082 | 1.6758 | 6.5132 |  |  | 74007.4844
2022-06-15 11:50 | 98.9691 | 18.3883 | 170.0917 | 233.1362 | 1.7115 | 6.4656 |  |  | 73906.6562
2022-06-15 11:55 | 96.165 | 18.0997 | 165.5048 | 198.3616 | 1.7288 | 7.1139 |  |  | 73980.3828
2022-06-15 12:00 | 108.6662 | 16.2997 | 182.8671 | 295.2228 | 1.6867 | 6.2923 |  |  | 74871.7109
2022-06-15 12:05 | 132.0136 | 20.9861 | 223.4946 | 314.6263 | 1.597 | 6.8023 |  |  | 73886.7109
2022-06-15 12:10 | 108.5362 | 18.8602 | 185.2284 | 233.2868 | 1.5711 | 6.8713 |  |  | 73963.9609
2022-06-15 12:15 | 105.9353 | 17.3268 | 179.7083 | 244.9512 | 1.6585 | 7.2129 |  |  | 73966.8594
2022-06-15 12:20 | 91.3848 | 17.1122 | 157.1901 | 299.5165 | 1.7421 | 7.9163 |  |  | 73050.7031
2022-06-15 12:25 | 107.5871 | 13.6292 | 178.5425 | 253.4371 | 1.783 | 7.499 |  |  | 73054.2344
2022-06-15 12:30 | 117.5479 | 19.9698 | 200.3027 | 264.6953 | 1.8513 | 7.8231 |  |  | 72984.9766
2022-06-15 12:35 | 98.4682 | 16.8387 | 167.7742 | 279.4766 | 1.8918 | 7.3166 |  |  | 73851
2022-06-15 12:40 | 124.6115 | 16.1821 | 207.0398 | 333.6322 | 1.8604 | 7.6124 |  |  | 72943.4688
2022-06-15 12:45 | 116.5964 | 19.2192 | 197.9423 | 310.8238 | 1.8531 | 8.1639 |  |  | 72964.6328
2022-06-15 12:50 | 120.6237 | 22.375 | 207.2714 | 276.015 | 1.9214 | 7.8565 |  |  | 72911.4297
2022-06-15 12:55 | 118.512 | 18.8914 | 200.702 | 344.9009 | 2.0553 | 8.3236 |  |  | 72914.9297
2022-06-15 13:00 | 113.7698 | 20.4985 | 194.889 | 302.5595 | 2.1688 | 9.2284 |  |  | 73782.5781
2022-06-15 13:05 | 117.1388 | 16.3788 | 195.9334 | 232.8885 | 2.3581 | 9.0957 |  |  | 73832.75
2022-06-15 13:10 | 110.7337 | 20.5741 | 190.3107 | 253.1773 | 2.4493 | 9.2936 |  |  | 72971.0391
2022-06-15 13:15 | 117.602 | 15.879 | 196.1436 | 287.6033 | 2.5935 | 10.4422 |  |  | 72960.3984
2022-06-15 13:20 | 129.3221 | 22.1956 | 220.5782 | 267.8218 | 2.8438 | 11.4011 |  |  | 73868.2422
2022-06-15 13:25 | 104.1488 | 19.653 | 179.1448 | 253.0045 | 2.9708 | 11.4136 |  |  | 72960.4844
2022-06-15 13:30 | 99.5663 | 16.576 | 169.1948 | 227.1991 | 2.9956 | 9.6113 |  |  | 72066.8203
2022-06-15 13:35 | 87.8491 | 18.8215 | 153.6328 | 244.4495 | 2.8918 | 9.3056 |  |  | 73839.4141
2022-06-15 13:40 | 93.2157 | 19.8663 | 162.7506 | 220.8748 | 2.7528 | 8.6725 |  |  | 73742.5
2022-06-15 13:45 | 85.0995 | 17.5133 | 147.9568 | 218.2137 | 2.515 | 8.0565 |  |  | 72862.9531
2022-06-15 13:50 | 85.2244 | 17.2854 | 147.9205 | 232.7296 | 2.5025 | 7.7146 |  |  | 73808.7969
2022-06-15 13:55 | 88.2513 | 19.9289 | 155.2036 | 229.6986 | 2.4423 | 8.4542 |  |  | 72839.25
2022-06-15 14:00 | 85.5487 | 16.9203 | 148.0525 | 252.8319 | 2.4586 | 8.3147 |  |  | 72894.1953
2022-06-15 14:05 | 103.6835 | 17.9778 | 176.9076 | 241.3395 | 2.4135 | 8.2468 |  |  | 72903.1641
2022-06-15 14:10 | 92.3781 | 16.515 | 158.1155 | 221.0177 | 2.3911 | 8.7704 |  |  | 73810.3984
2022-06-15 14:15 | 103.2505 | 17.0487 | 175.4657 | 218.0648 | 2.2173 | 9.0055 |  |  | 72838.2188
2022-06-15 14:20 | 103.254 | 18.5758 | 176.8473 | 275.7225 | 2.1725 | 8.3577 |  |  | 72921.5078
2022-06-15 14:25 | 90.455 | 17.5013 | 156.1539 | 241.019 | 2.1725 | 8.1958 |  |  | 72822.1719
2022-06-15 14:30 | 94.8458 | 17.562 | 162.945 | 267.1924 | 2.2005 | 8.0512 |  |  | 73713.5703
2022-06-15 14:35 | 107.5814 | 18.8592 | 183.9146 | 286.9274 | 2.2592 | 7.7836 |  |  | 72807.5078
2022-06-15 14:40 | 81.2493 | 17.2678 | 141.8096 | 255.7407 | 2.3981 | 8.6609 |  |  | 73729.2109
2022-06-15 14:45 | 102.1847 | 17.5734 | 174.2057 | 290.6144 | 2.3739 | 7.7431 |  |  | 73721.4375
2022-06-15 14:50 | 101.9853 | 18.1846 | 174.5113 | 337.1127 | 2.3676 | 8.0964 |  |  | 73715.9531
2022-06-15 14:55 | 135.3482 | 16.0294 | 223.496 | 313.5537 | 2.4713 | 9.2543 |  |  | 73635.2031
2022-06-15 15:00 | 138.885 | 18.8463 | 231.7342 | 321.1397 | 2.5601 | 9.8394 |  |  | 72728.6484
2022-06-15 15:05 | 121.4752 | 17.9417 | 204.294 | 275.2626 | 2.7793 | 9.8894 |  |  | 72717.8281
2022-06-15 15:10 | 123.7757 | 19.4005 | 209.1284 | 441.5834 | 3.0289 | 10.7003 |  |  | 73679.8828
2022-06-15 15:15 | 131.5188 | 22.8914 | 224.4881 | 325.0561 | 3.3677 | 11.977 |  |  | 73602.1953
2022-06-15 15:20 | 120.6667 | 22.5862 | 207.5484 | 359.8834 | 3.5871 | 11.8765 |  |  | 73600.3516
2022-06-15 15:25 | 115.8292 | 21.7036 | 199.2507 | 378.3571 | 3.616 | 10.3021 |  |  | 72681.5703
2022-06-15 15:30 | 120.1471 | 21.5318 | 205.6976 | 348.4997 | 3.6205 | 10.68 |  |  | 73646.8438
2022-06-15 15:35 | 127.5301 | 21.1007 | 216.5834 | 298.0995 | 3.6927 | 11.2743 |  |  | 72685.2031
2022-06-15 15:40 | 121.8839 | 19.5868 | 206.5656 | 343.8439 | 3.8705 | 11.262 |  |  | 72658.6406
2022-06-15 15:45 | 128.0217 | 21.1007 | 217.337 | 424.2186 | 3.9381 | 11.0454 |  |  | 72673.6328
2022-06-15 15:50 | 173.7829 | 24.2575 | 290.7888 | 595.9961 | 3.9794 | 11.9981 |  |  | 72637.9375
2022-06-15 15:55 | 136.628 | 25.9149 | 235.4938 | 412.6126 | 4.2314 | 14.1873 |  |  | 72623.3359
2022-06-15 16:00 | 131.0312 | 22.7233 | 223.5726 | 348.0371 | 4.5939 | 15.1633 |  |  | 73529.3047
2022-06-15 16:05 | 109.7564 | 23.1949 | 191.4336 | 320.8117 | 4.6183 | 14.1025 |  |  | 72613.2031
2022-06-15 16:10 | 116.979 | 23.1958 | 202.5054 | 406.3062 | 4.6387 | 12.6116 |  |  | 73578.7734
2022-06-15 16:15 | 122.4332 | 23.4778 | 211.1478 | 498.6833 | 4.545 | 12.339 |  |  | 73543.0469
2022-06-15 16:20 | 120.0462 | 22.5631 | 206.5742 | 440.6969 | 4.45 | 13.0216 |  |  | 73546.7422
2022-06-15 16:25 | 117.6592 | 24.3925 | 204.7448 | 405.9051 | 4.5395 | 12.3906 |  |  | 73524.0078
2022-06-15 16:30 | 105.9917 | 21.2047 | 183.6726 | 417.7726 | 4.6803 | 11.6229 |  |  | 73555.5859
2022-06-15 16:35 | 120.3446 | 24.0876 | 208.5561 | 510.2806 | 4.6692 | 8.8628 |  |  | 73492.4141
2022-06-15 16:40 | 102.4438 | 20.9067 | 178.0888 | 464.3499 | 4.6865 | 10.6786 |  |  | 73554.6172
2022-06-15 16:45 | 123.2864 | 21.7934 | 210.7712 | 510.107 | 4.7094 | 12.9356 |  |  | 73444.2344
2022-06-15 16:50 | 105.1955 | 22.8828 | 184.2828 | 522.2158 | 4.7785 | 13.0047 |  |  | 73515.6797
2022-06-15 16:55 | 88.8738 | 20.7471 | 157.1286 | 429.3775 | 4.9048 | 12.6332 |  |  | 73518.4375
2022-06-15 17:00 | 83.616 | 19.0502 | 147.2197 | 452.1402 | 4.8011 | 11.7179 |  |  | 73435.8281
2022-06-15 17:05 | 89.3714 | 16.4756 | 153.4673 | 394.5631 | 4.6803 | 11.4675 |  |  | 73503.5781
2022-06-15 17:10 | 125.0965 | 19.2987 | 211.0511 | 434.5507 | 4.623 | 11.3609 |  |  | 74391.0469
2022-06-15 17:15 | 106.9177 | 21.0386 | 184.7734 | 405.905 | 4.5695 | 10.5039 |  |  | 73458.9688
2022-06-15 17:20 | 101.7122 | 20.5945 | 176.5027 | 417.7727 | 4.6284 | 11.0098 |  |  | 73499.8672
2022-06-15 17:25 | 94.6521 | 18.593 | 163.6791 | 382.5802 | 4.5939 | 10.0945 |  |  | 73415.3984
2022-06-15 17:30 | 92.1894 | 18.9229 | 160.3867 | 417.9149 | 4.5695 | 10.2448 |  |  | 73506.3125
2022-06-15 17:35 | 96.6406 | 20.2694 | 168.4035 | 417.3602 | 4.5421 | 11.1048 |  |  | 73406.1094
2022-06-15 17:40 | 105.1911 | 23.165 | 184.5581 | 556.4803 | 4.6112 | 11.3207 |  |  | 73404.2578
2022-06-15 17:45 | 88.3884 | 19.5074 | 154.9922 | 440.5469 | 4.568 | 10.7421 |  |  | 73407.9688
2022-06-15 17:50 | 94.1485 | 17.3909 | 161.7051 | 371.3535 | 4.4515 | 9.8711 |  |  | 73486.8594
2022-06-15 17:55 | 93.5514 | 17.5435 | 160.9424 | 406.1679 | 4.3823 | 10.8824 |  |  | 73492.4375
2022-06-15 18:00 | 97.5655 | 17.8547 | 167.4065 | 464.3499 | 4.3277 | 11.4887 |  |  | 73519.3203
2022-06-15 18:05 | 79.8172 | 18.6113 | 140.9581 | 359.7487 | 4.3823 | 11.2109 |  |  | 73498.0078
2022-06-15 18:10 | 82.1063 | 13.8822 | 139.7376 | 348.1439 | 4.2757 | 9.3116 |  |  | 73510.1172
2022-06-15 18:15 | 96.6366 | 16.7807 | 164.9087 | 406.1679 | 4.0511 | 8.5255 |  |  | 73519.3516
2022-06-15 18:20 | 78.771 | 16.16 | 136.7506 | 394.3077 | 3.8451 | 8.1741 |  |  | 73478.4141
2022-06-15 18:25 | 75.091 | 14.9404 | 130.0426 | 394.3077 | 3.8192 | 8.3815 |  |  | 73483.9531
2022-06-15 18:30 | 69.8197 | 14.1782 | 121.3528 | 382.7104 | 3.7328 | 7.5779 |  |  | 73493.1875
2022-06-15 18:35 | 63.8522 | 13.2634 | 111.1384 | 382.7104 | 3.4937 | 6.9011 |  |  | 73504.9922
2022-06-15 18:40 | 70.1117 | 14.5023 | 121.9721 | 336.7683 | 3.3256 | 6.6943 |  |  | 73605.2344
2022-06-15 18:45 | 73.4997 | 14.6355 | 127.4509 | 313.1267 | 3.264 | 7.3483 |  |  | 73506.8281
2022-06-15 18:50 | 63.277 | 13.4205 | 110.4138 | 290.0309 | 3.1874 | 7.9122 |  |  | 73531.8672
2022-06-15 18:55 | 61.4214 | 12.3474 | 106.4964 | 281.7842 | 3.1702 | 7.1875 |  |  | 74423.3594
2022-06-15 19:00 | 55.1323 | 11.4326 | 95.9415 | 270.3101 | 3.0916 | 7.1962 |  |  | 74503.1953
2022-06-15 19:05 | 58.7795 | 12.5054 | 102.6048 | 229.2292 | 2.9498 | 6.1638 |  |  | 72662.2656
2022-06-15 19:10 | 54.7292 | 12.3596 | 96.405 | 246.8049 | 2.9091 | 5.7919 |  |  | 74518.6484
2022-06-15 19:15 | 53.0822 | 13.1236 | 94.4899 | 234.9002 | 2.8576 | 5.4181 |  |  | 74473.4453
2022-06-15 19:20 | 47.6205 | 11.6058 | 84.7529 | 243.9498 | 2.793 | 5.5171 |  |  | 73660.8359
2022-06-15 19:25 | 59.8743 | 10.3841 | 102.1616 | 255.5665 | 2.8044 | 5.6002 |  |  | 73659.0234
2022-06-15 19:30 | 76.6268 | 12.8275 | 130.1292 | 246.8889 | 2.8529 | 5.9675 |  |  | 74551.9844
2022-06-15 19:35 | 54.6398 | 11.8995 | 95.8059 | 208.8934 | 2.7891 | 6.2171 |  |  | 73588.6797
2022-06-15 19:40 | 47.357 | 10.1936 | 82.784 | 258.4782 | 2.7073 | 5.5369 |  |  | 74506.2109
2022-06-15 19:45 | 51.5214 | 11.1274 | 90.1013 | 246.8889 | 2.4707 | 5.1072 |  |  | 74564.3516
2022-06-15 19:50 | 51.1356 | 10.3582 | 88.586 | 211.6912 | 2.35 | 4.036 |  |  | 74597.5938
2022-06-15 19:55 | 38.2886 | 10.348 | 69.0382 | 223.2312 | 2.2778 | 3.9535 |  |  | 74528.7891
2022-06-15 20:00 | 38.7671 | 9.3184 | 68.742 | 209.1711 | 2.1127 | 4.3721 |  |  | 73716.7891
2022-06-15 20:05 | 52.6672 | 8.3935 | 89.1237 | 174.1371 | 2.1235 | 4.3937 |  |  | 73643.3672
2022-06-15 20:10 | 44.3924 | 8.757 | 76.9468 | 174.7292 | 2.1137 | 5.2478 |  |  | 69283.1875
2022-06-15 20:15 | 52.6288 | 10.7874 | 91.4588 | 178.394 | 2.3257 | 6.1636 |  |  | 75438.0391
2022-06-15 20:20 | 53.2408 | 11.5691 | 93.1785 | 118.9293 | 2.5043 | 7.2119 |  |  | 75433.8672
2022-06-15 20:25 | 39.5601 | 11.4089 | 72.0481 | 71.3333 | 2.5936 | 7.0373 |  |  | 75409.6094
2022-06-15 20:30 | 34.076 | 10.7631 | 62.996 | 96.3251 | 2.6216 | 6.5047 |  |  | 76376.6641
2022-06-15 20:35 | 36.4353 | 8.7607 | 64.4537 | 178.5094 | 2.5405 | 5.8158 |  |  | 75486.6797
2022-06-15 20:40 | 31.092 | 9.6585 | 57.1591 | 96.3579 | 2.4817 | 5.1605 |  |  | 76396.9844
2022-06-15 20:45 | 25.8976 | 9.3772 | 48.9177 | 83.2222 | 2.39 | 5.1784 |  |  | 75405.8438
2022-06-15 20:50 | 23.9328 | 9.4875 | 46.3307 | 84.2012 | 2.3442 | 4.8226 |  |  | 76289.1641
2022-06-15 20:55 | 31.0814 | 10.13 | 57.7727 | 60.2032 | 2.239 | 4.4154 |  |  | 76361.4375
2022-06-15 21:00 | 30.8444 | 9.1713 | 56.4507 | 96.23 | 2.1495 | 4.4512 |  |  | 76283.4531
2022-06-15 21:05 | 38.375 | 9.0131 | 67.8357 | 60.1438 | 2.0868 | 4.7826 |  |  | 76283.4531
2022-06-15 21:10 | 25.2002 | 8.7577 | 47.3855 | 59.4829 | 1.9822 | 4.6634 |  |  | 75444.0391
2022-06-15 21:15 | 22.614 | 9.022 | 43.6857 | 60.2032 | 1.9684 | 4.0263 |  |  | 76355.7266
2022-06-15 21:20 | 44.255 | 7.9063 | 75.7419 | 120.2875 | 2.04 | 4.7421 |  |  | 76277.7422
2022-06-15 21:25 | 35.5837 | 10.3149 | 65.0152 | 202.111 | 2.0251 | 5.1026 |  |  | 75388.9141
2022-06-15 21:30 | 33.0434 | 9.8134 | 60.4635 | 192.6502 | 2.0957 | 4.487 |  |  | 76348.1094
2022-06-15 21:35 | 35.8192 | 8.0696 | 62.9745 | 216.6576 | 2.1198 | 4.6778 |  |  | 76318.2891
2022-06-15 21:40 | 31.4634 | 9.0131 | 57.3994 | 132.3163 | 2.1026 | 4.7331 |  |  | 76268.2266
2022-06-15 21:45 | 24.7581 | 8.0644 | 46.0144 | 168.4025 | 2.1384 | 5.3773 |  |  | 76268.2266
2022-06-15 21:50 | 20.5286 | 8.6969 | 40.0057 | 120.2875 | 2.3734 | 5.9648 |  |  | 76266.3203
2022-06-15 21:55 | 21.2717 | 8.0724 | 40.6783 | 144.4877 | 2.4605 | 4.9926 |  |  | 76342.3984
2022-06-15 22:00 | 26.538 | 8.5472 | 49.2255 | 96.3251 | 2.2905 | 4.1605 |  |  | 76344.3047
2022-06-15 22:05 | 28.8097 | 8.7055 | 52.866 | 60.2032 | 2.1116 | 3.9368 |  |  | 76346.2109
2022-06-15 22:10 | 28.4999 | 7.5975 | 51.2832 | 72.2438 | 2.0062 | 3.8243 |  |  | 76344.3047
2022-06-15 22:15 | 32.0151 | 8.5958 | 57.6697 | 83.2222 | 1.797 | 4.0454 |  |  | 75381.3828
2022-06-15 22:20 | 21.0443 | 8.855 | 40.9544 | 60.1438 | 1.8271 | 4.3348 |  |  | 76266.3203
2022-06-15 22:25 | 25.6865 | 8.3806 | 47.7538 | 48.115 | 1.9077 | 4.6393 |  |  | 76264.4219
2022-06-15 22:30 | 32.125 | 7.7584 | 57.0007 | 36.1342 | 1.8622 | 3.5991 |  |  | 76376.6016
2022-06-15 22:35 | 19.9096 | 8.6969 | 39.0569 | 48.115 | 1.7196 | 3.7168 |  |  | 76273.9375
2022-06-15 22:40 | 18.0706 | 7.4392 | 35.1385 | 24.0813 | 1.6031 | 3.4392 |  |  | 76353.8203
2022-06-15 22:45 | 21.2717 | 7.5975 | 40.0452 | 48.1625 | 1.521 | 3.4805 |  |  | 76353.8203
2022-06-15 22:50 | 19.2972 | 7.909 | 37.4884 | 36.0986 | 1.4872 | 2.7057 |  |  | 76299.9375
2022-06-15 22:55 | 15.076 | 6.9644 | 30.0735 | 24.0813 | 1.4509 | 2.3823 |  |  | 76348.1094
2022-06-15 23:00 | 20.4324 | 7.1181 | 38.4375 | 48.1314 | 1.3059 | 2.5402 |  |  | 76304.2891
2022-06-15 23:05 | 17.6461 | 6.8017 | 33.8503 | 36.0986 | 1.1639 | 3.617 |  |  | 76308.0781
2022-06-15 23:10 | 13.0681 | 7.0422 | 27.0735 | 23.8094 | 1.0962 | 3.1118 |  |  | 75499.7266
2022-06-15 23:15 | 24.4811 | 6.8084 | 44.3339 | 48.179 | 1.1281 | 2.4531 |  |  | 76389.8516
2022-06-15 23:20 | 16.424 | 7.6001 | 32.7754 | 48.179 | 1.1359 | 2.2271 |  |  | 76395.5312
2022-06-15 23:25 | 10.2095 | 6.5728 | 22.2222 | 23.8094 | 1.0619 | 2.4866 |  |  | 75512.8281
2022-06-15 23:30 | 11.7641 | 5.5363 | 23.5687 | 24.0657 | 1.0565 | 2.3726 |  |  | 76330.7891
2022-06-15 23:35 | 28.303 | 6.6501 | 50.034 | 24.0895 | 1.0117 | 2.6949 |  |  | 76410.6719
2022-06-15 23:40 | 23.6314 | 7.7508 | 43.9738 | 24.0657 | 1.0475 | 2.7128 |  |  | 76334.5703
2022-06-15 23:45 | 15.4843 | 7.2787 | 31.0137 | 24.0739 | 1.0919 | 2.2912 |  |  | 76364.75
2022-06-15 23:50 | 15.4791 | 6.4853 | 30.054 | 12.0329 | 1.0458 | 2.1005 |  |  | 76340.5938
2022-06-15 23:55 | 20.8273 | 6.4163 | 38.3411 | 11.9047 | 0.90993 | 1.7315 |  |  | 75529.9922
2022-06-16 | 12.1769 | 7.1181 | 25.7832 | 12.0329 | 0.87594 | 2.2792 |  |  | 76342.4766
2022-06-16 00:05 | 26.5422 | 6.5672 | 47.2521 | 12.1848 | 0.82421 | 2.0198 |  |  | 77304.9141
2022-06-16 00:10 | 17.6521 | 6.6458 | 33.7036 | 12.037 | 0.78814 | 2.2928 |  |  | 76368.1797
2022-06-16 00:15 | 13.0197 | 6.8107 | 26.7678 | 12.0489 | 0.65335 | 2.0227 |  |  | 76450.2812
2022-06-16 00:20 | 11.7797 | 6.6524 | 24.7087 | 12.0489 | 0.5549 | 1.5305 |  |  | 76450.2812
2022-06-16 00:25 | 7.8532 | 6.0188 | 18.0564 | 24.0977 | 0.5012 | 1.1098 |  |  | 76446.5234
2022-06-16 00:30 | 7.6363 | 6.169 | 17.8742 | 12.0329 | 0.43797 | 0.82231 |  |  | 76342.4766
2022-06-16 00:35 | 34.8795 | 6.6435 | 60.108 | 12.0329 | 0.40262 | 1.512 |  |  | 76342.4766
2022-06-16 00:40 | 16.1196 | 6.1772 | 30.8859 | 24.0977 | 0.5549 | 2.3002 |  |  | 76446.5234
2022-06-16 00:45 | 9.8164 | 6.0188 | 21.0658 | 60.2443 | 0.65335 | 2.9177 |  |  | 76450.2812
2022-06-16 00:50 | 18.5812 | 5.5382 | 34.0201 | 240.7391 | 0.6086 | 2.4971 |  |  | 76377.9219
2022-06-16 00:55 | 18.0651 | 6.4876 | 34.1783 | 84.2587 | 0.608 | 2.3694 |  |  | 76377.9219
2022-06-16 01:00 | 14.3488 | 6.3293 | 28.1655 | 12.037 | 0.6981 | 2.4792 |  |  | 76379.8047
2022-06-16 01:05 | 14.3488 | 6.6458 | 28.6402 | 12.037 | 0.76 | 2.8791 |  |  | 76379.8047
2022-06-16 01:10 | 13.8463 | 6.1772 | 27.4014 | 12.0489 | 0.7697 | 2.5508 |  |  | 76457.8125
2022-06-16 01:15 | 21.8028 | 6.0188 | 39.2806 | 12.0489 | 0.72424 | 1.9224 |  |  | 76459.6953
2022-06-16 01:20 | 23.7427 | 5.8546 | 42.4064 | 12.037 | 0.75106 | 2.6734 |  |  | 76385.4453
2022-06-16 01:25 | 11.3552 | 7.2787 | 24.6844 | 12.037 | 0.88518 | 2.4052 |  |  | 76389.2109
2022-06-16 01:30 | 14.9682 | 5.8546 | 28.7984 | 12.037 | 0.87624 | 2.2442 |  |  | 76391.0938
2022-06-16 01:35 |  |  |  |  | 0.78693 | 2.3789 |  |  | 77356.3672
2022-06-16 01:40 |  |  |  |  | 0.73416 | 1.4683 |  |  | 76420.9219
2022-06-16 01:45 |  |  |  |  | 0.6086 | 1.4589 |  |  | 76396.7422
2022-06-16 01:50 |  |  |  |  | 0.57479 | 1.0435 |  |  | 75539.8906
2022-06-16 01:55 |  |  |  |  | 0.63524 | 1.7984 |  |  | 76430.4688
2022-06-16 02:00 |  |  |  |  | 0.71576 | 2.4246 |  |  | 76430.4688
2022-06-16 02:05 |  |  |  |  | 0.72512 | 1.636 |  |  | 75539.8906
2022-06-16 02:10 |  |  |  |  | 0.71601 | 1.0114 |  |  | 76452.8047
2022-06-16 02:15 |  |  |  |  | 0.66165 | 1.8151 |  |  | 76528.9844
2022-06-16 02:20 | 7.9541 | 6.967 | 19.1593 | 0 | 0.68848 | 1.8866 |  |  | 76452.8047
2022-06-16 02:25 | 10.1333 | 7.1324 | 22.5066 | 0 | 0.66231 | 2.3539 |  |  | 76530.8594
2022-06-16 02:30 | 11.4776 | 7.1324 | 24.7256 | 0 | 0.66231 | 1.8258 |  |  | 76530.8594
2022-06-16 02:35 | 11.2746 | 6.8177 | 24.2584 | 0 | 0.63504 | 1.6279 |  |  | 76555.1094
2022-06-16 02:40 | 9.0993 | 6.6569 | 20.6047 | 0 | 0.75181 | 2.0854 |  |  | 76528.9844
2022-06-16 02:45 | 12.3048 | 7.2909 | 26.1521 | 0 | 0.75106 | 1.6899 |  |  | 76530.8594
2022-06-16 02:50 | 8.4818 | 6.8177 | 19.8189 | 0 | 0.7605 | 1.5926 |  |  | 76562.7344
2022-06-16 02:55 | 7.4557 | 6.4187 | 17.8471 | 0 | 0.77742 | 1.1573 |  |  | 75600.8281
2022-06-16 03:00 | 4.9601 | 6.6526 | 14.2556 | 0 | 0.73293 | 0.96533 |  |  | 76490.25
2022-06-16 03:05 | 4.5467 | 5.8606 | 12.83 | 0 | 0.7066 | 1.8336 |  |  | 76488.2656
2022-06-16 03:10 | 5.1718 | 5.8664 | 13.794 | 0 | 0.76997 | 2.0055 |  |  | 76566.3359
2022-06-16 03:15 | 6.0967 | 6.3358 | 15.5227 | 0 | 0.69765 | 1.8425 |  |  | 76492.0078
2022-06-16 03:20 | 3.41 | 5.7022 | 10.9293 | 0 | 0.6793 | 1.734 |  |  | 76493.9766
2022-06-16 03:25 | 4.965 | 5.3908 | 13.0012 | 0 | 0.68892 | 1.5031 |  |  | 76570.1797
2022-06-16 03:30 | 2.3021 | 4.9723 | 8.5009 | 0 | 0.71433 | 1.2207 |  |  | 77460.5312
2022-06-16 03:35 | 1.5521 | 4.5996 | 6.82 | 0 | 0.69742 | 1.4932 |  |  | 76594.4609
2022-06-16 03:40 | 2.1708 | 4.7535 | 8.0809 | 0 | 0.68916 | 0.76971 |  |  | 76520.1016
2022-06-16 03:45 | 3.3319 | 4.1786 | 9.1311 | 0 | 0.69867 | 1.4148 |  |  | 74740.5547
2022-06-16 03:50 | 7.0902 | 4.5922 | 15.4604 | 0 | 0.69103 | 1.1748 |  |  | 73926.1562
2022-06-16 03:55 | 6.3671 | 5.7319 | 15.3368 | 0 | 0.6469 | 1.355 |  |  | 74815.0078
2022-06-16 04:00 | 4.0944 | 4.8983 | 11.1743 | 0 | 0.58698 | 1.5969 |  |  | 73924.4766
2022-06-16 04:05 | 13.7496 | 5.8889 | 27.1198 | 0 | 0.62921 | 2.0974 |  |  | 74837.0703
2022-06-16 04:10 | 17.7755 | 5.2045 | 32.4515 | 0 | 0.72459 | 1.6562 |  |  | 73922.8438
2022-06-16 04:15 | 16.878 | 5.4221 | 31.2933 | 0 | 0.68094 | 1.3532 |  |  | 74813.4688
2022-06-16 04:20 | 13.5294 | 6.1906 | 26.7742 | 0 | 0.61983 | 1.5976 |  |  | 74739.0156
2022-06-16 04:25 | 11.7201 | 5.5753 | 23.5402 | 0 | 0.6552 | 1.1007 |  |  | 74790.0938
2022-06-16 04:30 | 6.8748 | 5.269 | 15.807 | 0 | 0.67178 | 1.1516 |  |  | 74839.0312
2022-06-16 04:35 | 16.5641 | 5.7282 | 31.2731 | 0 | 0.68923 | 1.2738 |  |  | 74762.75
2022-06-16 04:40 | 11.1401 | 5.1698 | 22.2457 | 11.9173 | 0.67978 | 0.82103 |  |  | 75650.9609
2022-06-16 04:45 | 6.3652 | 4.6461 | 14.4029 | 0 | 0.60279 | 1.6336 |  |  | 74786.5
2022-06-16 04:50 | 15.4584 | 4.6461 | 28.4961 | 0 | 0.62026 | 1.3366 |  |  | 74784.7031
2022-06-16 04:55 | 10.4169 | 5.4258 | 21.3932 | 0 | 0.57601 | 0.7331 |  |  | 74859.2109
2022-06-16 05:00 | 14.1637 | 5.5827 | 27.1383 | 0 | 0.61986 | 1.4405 |  |  | 74883.0078
2022-06-16 05:05 | 23.261 | 5.1158 | 40.7711 | 0 | 0.75056 | 1.5273 |  |  | 74855.6172
2022-06-16 05:10 | 28.2913 | 5.9815 | 49.3474 | 11.3755 | 0.88335 | 2.7678 |  |  | 72210.5547
2022-06-16 05:15 | 21.908 | 5.8061 | 39.3875 | 11.9372 | 0.95346 | 2.9045 |  |  | 75774.6953
2022-06-16 05:20 | 18.4009 | 7.5938 | 35.7994 | 11.7892 | 0.99591 | 2.5859 |  |  | 74834.2656
2022-06-16 05:25 | 13.5433 | 5.8871 | 26.8017 | 11.7852 | 0.97744 | 1.92 |  |  | 74810.7109
2022-06-16 05:30 | 16.9011 | 6.2052 | 32.1117 | 23.6017 | 0.89831 | 2.0844 |  |  | 74910.8516
2022-06-16 05:35 | 18.2167 | 6.8257 | 34.7489 | 11.8008 | 0.80317 | 1.7809 |  |  | 74912.625
2022-06-16 05:40 | 31.7467 | 6.664 | 55.4814 | 47.1567 | 0.87215 | 2.2327 |  |  | 74836.2891
2022-06-16 05:45 | 24.3985 | 7.2936 | 44.6925 | 82.6341 | 0.97714 | 2.8703 |  |  | 74936.4766
2022-06-16 05:50 | 25.1835 | 7.5964 | 46.1986 | 129.7254 | 0.98586 | 2.9576 |  |  | 74860.1172
2022-06-16 05:55 | 31.9107 | 8.8934 | 57.8072 | 163.3008 | 0.98372 | 2.7786 |  |  | 74042.625
2022-06-16 06:00 | 43.6919 | 10.3869 | 77.3594 | 117.9322 | 0.96064 | 3.0216 |  |  | 74863.6641
2022-06-16 06:05 | 55.1206 | 9.4568 | 94.1026 | 82.5526 | 0.98684 | 3.1701 |  |  | 74865.4453
2022-06-16 06:10 | 72.4621 | 10.5488 | 121.4661 | 94.4067 | 1.1436 | 3.6055 |  |  | 74916.1797
2022-06-16 06:15 | 68.3697 | 12.0923 | 116.8918 | 129.7254 | 1.2912 | 4.3448 |  |  | 74869
2022-06-16 06:20 | 70.1584 | 12.1042 | 119.6454 | 177.0731 | 1.4759 | 4.646 |  |  | 74945.3594
2022-06-16 06:25 | 83.6957 | 14.7373 | 142.8739 | 188.8134 | 1.6849 | 5.4127 |  |  | 74919.7344
2022-06-16 06:30 | 80.8471 | 13.4801 | 137.4055 | 209.7509 | 1.9415 | 7.2398 |  |  | 73981.2188
2022-06-16 06:35 | 104.1745 | 16.2941 | 175.9765 | 236.0975 | 2.1571 | 7.6851 |  |  | 74945.3594
2022-06-16 06:40 | 90.3048 | 16.7597 | 155.1821 | 224.2926 | 2.2945 | 6.4823 |  |  | 74948.9141
2022-06-16 06:45 | 104.9819 | 18.7585 | 179.5235 | 412.7627 | 2.4079 | 6.5521 |  |  | 74876.1016
2022-06-16 06:50 | 129.2431 | 20.8535 | 218.962 | 489.9023 | 2.6164 | 8.3414 |  |  | 74054.75
2022-06-16 06:55 | 139.1192 | 23.4014 | 236.6483 | 389.0432 | 2.9091 | 9.5834 |  |  | 74846.7812
2022-06-16 07:00 | 125.8396 | 21.26 | 213.9962 | 401.3657 | 3.1526 | 8.8117 |  |  | 74952.4688
2022-06-16 07:05 | 136.9105 | 22.0584 | 231.9197 | 372.8904 | 3.2187 | 8.7068 |  |  | 73984.7266
2022-06-16 07:10 | 156.8524 | 23.9202 | 264.3491 | 361.5946 | 3.4161 | 10.9901 |  |  | 74052.9844
2022-06-16 07:15 | 159.8455 | 27.2758 | 272.2927 | 353.6756 | 3.8313 | 12.1311 |  |  | 74844.9922
2022-06-16 07:20 | 137.0971 | 26.036 | 236.1833 | 400.8324 | 4.1671 | 12.1955 |  |  | 74844.9922
2022-06-16 07:25 | 137.2458 | 22.5402 | 232.9155 | 373.2589 | 4.2356 | 11.5163 |  |  | 74051.2188
2022-06-16 07:30 | 145.7921 | 22.6265 | 246.1018 | 353.6756 | 4.3623 | 11.0586 |  |  | 74839.4375
2022-06-16 07:35 | 119.3028 | 21.0767 | 203.9483 | 294.7297 | 4.3113 | 10.8831 |  |  | 74844.9922
2022-06-16 07:40 | 127.4347 | 20.9289 | 216.2654 | 330.2102 | 4.2734 | 10.4519 |  |  | 74868.8047
2022-06-16 07:45 | 125.5941 | 21.0976 | 213.6128 | 377.6268 | 4.0844 | 11.0838 |  |  | 74915.9766
2022-06-16 07:50 | 137.9989 | 20.08 | 231.6096 | 408.1124 | 3.872 | 10.8743 |  |  | 74018.8359
2022-06-16 07:55 | 121.0216 | 23.7113 | 209.3725 | 341.8864 | 3.9884 | 10.6562 |  |  | 74836.0547
2022-06-16 08:00 | 120.099 | 17.7808 | 201.8728 | 314.8295 | 3.8352 | 10.7715 |  |  | 74016.8516
2022-06-16 08:05 | 116.9235 | 20.067 | 199.2916 | 314.6263 | 3.8538 | 11.2245 |  |  | 73968.4688
2022-06-16 08:10 | 134.8267 | 15.6472 | 222.1595 | 329.9844 | 3.9549 | 11.8908 |  |  | 74806.6719
2022-06-16 08:15 | 143.0535 | 24.8122 | 244.0898 | 424.685 | 4.1061 | 12.9909 |  |  | 74871.9609
2022-06-16 08:20 | 115.7642 | 17.5123 | 195.1147 | 400.8323 | 4.3915 | 12.6495 |  |  | 74824.8047
2022-06-16 08:25 | 143.964 | 26.8282 | 247.5014 | 365.7009 | 4.4599 | 13.2311 |  |  | 74870.1484
2022-06-16 08:30 | 117.0433 | 21.1249 | 200.6861 | 279.4766 | 4.6269 | 13.7168 |  |  | 73903.4062
2022-06-16 08:35 | 112.2607 | 20.9925 | 193.0697 | 349.6909 | 4.6347 | 13.2036 |  |  | 73973.1953
2022-06-16 08:40 | 105.7584 | 20.2064 | 182.3167 | 337.7009 | 4.561 | 12.0848 |  |  | 73895.9531
2022-06-16 08:45 | 85.2566 | 18.7578 | 149.2872 | 306.6121 | 4.4702 | 11.9409 |  |  | 74833.3984
2022-06-16 08:50 | 93.8294 | 18.4232 | 162.4032 | 294.4277 | 4.3404 | 12.3213 |  |  | 74727.5625
2022-06-16 08:55 | 84.2008 | 15.598 | 144.6641 | 232.6586 | 4.1317 | 10.2861 |  |  | 73810.9375
2022-06-16 09:00 | 110.3767 | 16.5212 | 185.7105 | 314.1964 | 3.9131 | 9.7525 |  |  | 73830.7266
2022-06-16 09:05 | 106.6841 | 18.6628 | 182.1921 | 465.4762 | 3.917 | 11.8114 |  |  | 73827.1094
2022-06-16 09:10 | 116.0403 | 16.5319 | 194.2496 | 395.9105 | 3.9156 | 10.459 |  |  | 73873.6641
2022-06-16 09:15 | 123.3659 | 18.9558 | 208.0556 | 348.8687 | 3.8279 | 11.1553 |  |  | 73773.0938
2022-06-16 09:20 | 112.5386 | 15.4711 | 187.9744 | 353.0719 | 3.7741 | 11.3135 |  |  | 74663.7422
2022-06-16 09:25 | 120.9724 | 20.9431 | 206.374 | 523.3031 | 3.7922 | 12.2057 |  |  | 73761.7969
2022-06-16 09:30 | 87.8621 | 15.287 | 149.9651 | 267.4661 | 3.8353 | 12.8449 |  |  | 73767.25
2022-06-16 09:35 | 144.4594 | 19.5606 | 240.8403 | 395.2497 | 3.6909 | 10.6145 |  |  | 73742.0781
2022-06-16 09:40 | 113.4663 | 15.9087 | 189.8339 | 325.8214 | 3.5353 | 11.2887 |  |  | 73817.4141
2022-06-16 09:45 | 118.0496 | 17.4764 | 198.427 | 329.4214 | 3.4992 | 10.0863 |  |  | 74632.3672
2022-06-16 09:50 | 119.0141 | 19.1145 | 201.5437 | 325.7102 | 3.476 | 10.4798 |  |  | 73782.7031
2022-06-16 09:55 | 117.0031 | 16.8042 | 196.1507 | 302.1466 | 3.6921 | 10.8343 |  |  | 73703.7188
2022-06-16 10:00 | 111.2725 | 20.6971 | 191.2596 | 333.2784 | 3.7465 | 11.41 |  |  | 72884.7266
2022-06-16 10:05 | 104.292 | 16.3882 | 176.4053 | 329.309 | 3.7891 | 10.221 |  |  | 74584.3125
2022-06-16 10:10 | 107.9832 | 18.5758 | 184.0963 | 333.1647 | 3.7366 | 11.1673 |  |  | 72849.0312
2022-06-16 10:15 | 102.7182 | 17.8851 | 175.3352 | 255.8279 | 3.8551 | 11.8333 |  |  | 73737.4453
2022-06-16 10:20 | 109.9892 | 18.3256 | 186.921 | 232.3412 | 3.7563 | 11.3984 |  |  | 73658.4844
2022-06-16 10:25 | 106.6651 | 19.9986 | 183.6514 | 267.1013 | 3.6885 | 11.4196 |  |  | 73627.2812
2022-06-16 10:30 | 97.5085 | 13.4231 | 162.8876 | 240.9369 | 3.6782 | 12.289 |  |  | 72734.7578
2022-06-16 10:35 | 145.8499 | 22.4634 | 246.0274 | 278.9898 | 3.6575 | 11.0072 |  |  | 73691.5391
2022-06-16 10:40 | 117.1821 | 19.8392 | 199.6128 | 290.2286 | 3.6217 | 12.4296 |  |  | 73587.4922
2022-06-16 10:45 | 99.0436 | 18.5521 | 170.3697 | 235.2125 | 3.5691 | 11.3022 |  |  | 74542.8203
2022-06-16 10:50 | 92.1926 | 15.4135 | 156.577 | 232.1829 | 3.2933 | 9.145 |  |  | 73581.9844
2022-06-16 10:55 | 124.7211 | 18.5448 | 209.7217 | 286.7318 | 3.0486 | 9.0263 |  |  | 72688.1875
2022-06-16 11:00 | 110.1225 | 17.2619 | 186.0616 | 278.8947 | 3.0309 | 9.8441 |  |  | 73648.0547
2022-06-16 11:05 | 116.3614 | 18.4777 | 196.6878 | 197.4832 | 2.9312 | 8.8714 |  |  | 73618.5078
2022-06-16 11:10 | 108.5448 | 18.8298 | 185.2111 | 199.5972 | 2.8518 | 9.8151 |  |  | 74405.8438
2022-06-16 11:15 | 100.8852 | 16.3342 | 170.9746 | 267.0921 | 2.7573 | 9.1537 |  |  | 73591.5859
2022-06-16 11:20 | 95.5073 | 16.3342 | 162.7312 | 243.8667 | 2.7546 | 8.8079 |  |  | 73589.7422
2022-06-16 11:25 | 100.8852 | 18.9293 | 173.4171 | 209.0286 | 2.7028 | 9.1446 |  |  | 73586.0469
2022-06-16 11:30 | 104.7336 | 19.5333 | 180.0727 | 220.5662 | 2.5836 | 8.5543 |  |  | 73555.4609
2022-06-16 11:35 | 120.5631 | 18.9229 | 203.7263 | 301.8274 | 2.549 | 8.5889 |  |  | 73551.7656
2022-06-16 11:40 | 98.7513 | 16.4172 | 167.7868 | 274.9814 | 2.4756 | 7.6574 |  |  | 72589.4844
2022-06-16 11:45 | 99.5578 | 19.3616 | 171.9673 | 324.724 | 2.5741 | 8.0593 |  |  | 73471.9766
2022-06-16 11:50 | 112.6981 | 17.7021 | 190.2971 | 278.61 | 2.6199 | 9.1827 |  |  | 73550.9062
2022-06-16 11:55 | 132.8311 | 22.2506 | 225.8589 | 266.6468 | 2.6968 | 9.7933 |  |  | 73445.1172
2022-06-16 12:00 |  |  |  |  | 2.6709 | 8.7388 |  |  | 73452.5469
2022-06-16 12:05 |  |  |  |  | 2.5387 | 8.8683 |  |  | 73524.0078
2022-06-16 12:10 |  |  |  |  | 2.524 | 8.5832 |  |  | 73446.9766
2022-06-16 12:15 |  |  |  |  | 2.5586 | 9.889 |  |  | 69902.0547
2022-06-16 12:20 |  |  |  |  | 2.8582 | 11.8753 |  |  | 75212.1094
2022-06-16 12:25 |  |  |  |  | 2.9385 | 12.8514 |  |  | 77053.1484
2022-06-16 12:30 |  |  |  |  | 2.9784 | 12.5953 |  |  | 76059.8203
2022-06-16 12:35 |  |  |  |  | 2.9694 | 11.4419 |  |  | 75253.5234
2022-06-16 12:40 |  |  |  |  | 2.7165 | 10.1206 |  |  | 69834.6641
2022-06-16 12:45 |  |  |  |  | 2.7825 | 10.5203 |  |  | 72566.4922
2022-06-16 12:50 |  |  |  |  | 2.6451 | 9.4124 |  |  | 72471.5781
2022-06-16 12:55 |  |  |  |  | 2.5867 | 10.0201 |  |  | 72430.0469
2022-06-16 13:00 |  |  |  |  | 2.6659 | 9.6825 |  |  | 73325.6719
2022-06-16 13:05 |  |  |  |  | 2.7094 | 9.6825 |  |  | 73261.9062
2022-06-16 13:10 |  |  |  |  | 2.7996 | 10.9923 |  |  | 72364.2969
2022-06-16 13:15 |  |  |  |  | 3.048 | 11.3064 |  |  | 73032.8047
2022-06-16 13:20 |  |  |  |  | 3.0487 | 10.1851 |  |  | 72165.9609
2022-06-16 13:25 |  |  |  |  | 2.8941 | 8.1498 |  |  | 72160.3594
2022-06-16 13:30 |  |  |  |  | 2.8281 | 8.1914 |  |  | 70392.8125
2022-06-16 13:35 |  |  |  |  | 2.9789 | 10.2074 |  |  | 72093.3828
2022-06-16 13:40 |  |  |  |  | 3.1717 | 10.6186 |  |  | 73023.1094
2022-06-16 13:45 |  |  |  |  | 3.2193 | 9.7953 |  |  | 72041.1406
2022-06-16 13:50 |  |  |  |  | 3.2622 | 9.7438 |  |  | 72043
2022-06-16 13:55 |  |  |  |  | 3.2762 | 8.9623 |  |  | 72092.9219
2022-06-16 14:00 |  |  |  |  | 3.2096 | 8.7364 |  |  | 72079.6406
2022-06-16 14:05 |  |  |  |  | 3.1678 | 9.0398 |  |  | 72039.2734
2022-06-16 14:10 | 94.1281 | 13.606 | 157.8889 | 295.72 | 3.3265 | 11.0854 | 110.1847 | 13.7578 | 72022.2656
2022-06-16 14:15 | 90.4137 | 14.3678 | 152.9571 | 227.7029 | 3.5014 | 10.6587 | 109.6178 | 13.1498 | 72105.75
2022-06-16 14:20 | 96.3948 | 16.3502 | 164.1077 | 241.8457 | 3.455 | 9.4101 | 109.6718 | 18.2352 | 72944.2422
2022-06-16 14:25 | 89.4373 | 16.4631 | 153.5558 | 261.8583 | 3.3373 | 9.9176 | 107.5888 | 16.8318 | 72097.3438
2022-06-16 14:30 | 89.2231 | 19.0623 | 155.8267 | 287.7161 | 3.5279 | 10.523 | 108.6507 | 17.5461 | 72869.1562
2022-06-16 14:35 | 87.9428 | 18.5521 | 153.5037 | 284.5319 | 3.6314 | 11.0744 | 106.5121 | 19.1205 | 72065.3516
2022-06-16 14:40 | 77.2544 | 16.4848 | 134.7519 | 253.1042 | 3.7352 | 11.2404 | 110.927 | 18.5065 | 72831.1328
2022-06-16 14:45 | 89.5133 | 12.2562 | 149.4653 | 352.4696 | 3.6278 | 9.614 | 108.3289 | 20.4864 | 71970.5781
2022-06-16 14:50 | 100.046 | 16.3079 | 169.6619 | 352.8196 | 3.5369 | 9.4261 | 106.2521 | 24.7133 | 72035.3359
2022-06-16 14:55 | 107.4458 | 16.9385 | 181.6352 | 299.1232 | 3.4659 | 9.9896 | 106.7738 | 26.286 | 72819.7422
2022-06-16 15:00 | 135.4495 | 17.5668 | 225.1887 | 368.6424 | 3.6224 | 11.8401 | 106.9688 | 21.531 | 72908.8281
2022-06-16 15:05 | 117.7798 | 18.9106 | 199.4477 | 359.6373 | 3.7834 | 12.6482 | 104.1504 | 21.7131 | 71129.7031
2022-06-16 15:10 | 96.9283 | 20.5084 | 168.936 | 291.8163 | 3.9224 | 11.5385 | 103.9092 | 19.3272 | 71026.7812
2022-06-16 15:15 | 89.2202 | 17.4273 | 154.1872 | 269.6365 | 3.9178 | 10.2101 | 102.9343 | 17.459 | 71120.4766
2022-06-16 15:20 | 100.4931 | 18.1657 | 172.2052 | 292.1062 | 3.7932 | 9.5721 | 102.8316 | 22.272 | 71125.0547
2022-06-16 15:25 | 104.7856 | 18.1416 | 178.7607 | 302.9373 | 3.7156 | 9.7724 | 103.0023 | 23.8917 | 71020.25
2022-06-16 15:30 | 122.1305 | 18.0119 | 205.2179 | 359.3934 | 3.6864 | 10.6695 | 103.0533 | 22.6418 | 71115.9297
2022-06-16 15:35 | 132.335 | 23.882 | 226.5806 | 374.7007 | 3.8079 | 12.0326 | 103.8235 | 25.5614 | 71910.5938
2022-06-16 15:40 | 110.9498 | 22.0984 | 192.1661 | 340.7525 | 3.9788 | 13.3974 | 103.1321 | 23.3279 | 71926.5234
2022-06-16 15:45 | 125.7134 | 20.7475 | 213.5947 | 386.0552 | 4.0593 | 12.8045 | 103.3566 | 24.7507 | 71917.3984
2022-06-16 15:50 | 111.7842 | 21.1726 | 192.5195 | 391.1513 | 4.1088 | 10.7108 | 104.8786 | 32.2286 | 72861.6953
2022-06-16 15:55 | 103.122 | 19.2549 | 177.3239 | 329.2824 | 4.0363 | 11.2674 | 103.2528 | 28.232 | 71920.4844
2022-06-16 16:00 | 111.8616 | 19.4168 | 191.0317 | 318.1357 | 4.1593 | 12.5466 | 103.5799 | 24.576 | 71981.6875
2022-06-16 16:05 | 106.636 | 22.8599 | 186.3153 | 386.4386 | 4.3798 | 13.4487 | 104.0824 | 26.4938 | 71992.6484
2022-06-16 16:10 | 104.7792 | 19.6603 | 180.2696 | 345.1335 | 4.4333 | 12.6739 | 105.8775 | 25.9471 | 72874.5
2022-06-16 16:15 | 92.6658 | 20.313 | 162.3545 | 363.5837 | 4.3097 | 11.8044 | 104.2549 | 22.6195 | 71977.8516
2022-06-16 16:20 | 117.6641 | 20.5607 | 200.7692 | 368.0176 | 4.3492 | 11.6297 | 105.2109 | 22.847 | 72849.7969
2022-06-16 16:25 | 92.5023 | 19.274 | 161.2142 | 386.4386 | 4.3426 | 11.543 | 104.1344 | 29.7399 | 72010.5547
2022-06-16 16:30 | 97.3421 | 18.0263 | 167.2357 | 345.701 | 4.2203 | 11.0893 | 105.2091 | 27.2482 | 73000.4219
2022-06-16 16:35 | 97.6645 | 20.1005 | 169.8042 | 387.9721 | 4.0806 | 11.1249 | 104.5476 | 28.1805 | 72278.2188
2022-06-16 16:40 | 133.4461 | 22.4415 | 226.9925 | 553.6693 | 4.1811 | 11.2828 | 106.3147 | 34.6389 | 73038.6797
2022-06-16 16:45 | 108.1967 | 22.7928 | 188.6407 | 376.4335 | 4.2582 | 13.178 | 103.9388 | 27.2606 | 72226.0938
2022-06-16 16:50 | 97.859 | 21.0213 | 171.0231 | 365.511 | 4.3412 | 12.0265 | 104.129 | 25.09 | 72318.9141
2022-06-16 16:55 | 87.8785 | 19.2005 | 153.9038 | 387.9721 | 4.3756 | 10.8144 | 104.8083 | 25.4008 | 72244.8281
2022-06-16 17:00 | 76.6743 | 18.3123 | 135.8414 | 319.7138 | 4.3582 | 9.7631 | 106.1286 | 30.4048 | 72308.7031
2022-06-16 17:05 | 80.7165 | 15.3155 | 139.0407 | 354.0888 | 4.3683 | 10.29 | 106.8953 | 28.8799 | 72333.2109
2022-06-16 17:10 | 91.2289 | 17.2733 | 157.1122 | 342.7828 | 4.3526 | 10.5167 | 107.2448 | 28.9377 | 72355.8438
2022-06-16 17:15 | 75.2068 | 14.6693 | 129.9489 | 349.4254 | 4.2769 | 9.443 | 105.2299 | 23.3867 | 71381.7031
2022-06-16 17:20 | 76.6675 | 14.8796 | 132.3984 | 392.7034 | 4.3708 | 10.1438 | 106.8254 | 24.1097 | 73145.0938
2022-06-16 17:25 | 73.0759 | 16.3666 | 128.3799 | 342.6666 | 4.2627 | 10.1569 | 105.2773 | 23.6988 | 72341.6875
2022-06-16 17:30 | 66.6299 | 14.7424 | 116.875 | 358.407 | 4.322 | 10.243 | 105.5574 | 23.7936 | 73217.2656
2022-06-16 17:35 | 95.3482 | 13.805 | 159.9582 | 433.7629 | 4.2499 | 10.1416 | 103.9571 | 29.5803 | 72291.2812
2022-06-16 17:40 | 110.1301 | 20.1073 | 188.9187 | 456.5926 | 4.297 | 10.8577 | 103.6442 | 28.0462 | 72291.2812
2022-06-16 17:45 | 70.8748 | 16.3559 | 124.9955 | 399.5185 | 4.3482 | 10.516 | 102.6009 | 22.5328 | 72297.0078
2022-06-16 17:50 | 88.3678 | 17.5504 | 153.0038 | 502.0815 | 4.2314 | 10.9075 | 103.1397 | 26.8385 | 72276.3125
2022-06-16 17:55 | 87.7616 | 16.5498 | 151.0739 | 369.6032 | 4.2154 | 10.7544 | 104.5559 | 24.1097 | 73164.2891
2022-06-16 18:00 | 81.0283 | 15.6004 | 139.8035 | 399.3831 | 4.126 | 10.5242 | 102.3055 | 23.0045 | 72282.7969
2022-06-16 18:05 | 70.352 | 16.4035 | 124.0896 | 415.9446 | 4.1518 | 10.0161 | 103.3242 | 24.5546 | 73191.0234
2022-06-16 18:10 | 77.5102 | 15.0203 | 133.6805 | 365.635 | 4.0038 | 10.1418 | 102.6501 | 25.9144 | 72383.2969
2022-06-16 18:15 | 67.9419 | 15.5075 | 119.6512 | 323.8322 | 4.0999 | 9.9469 | 103.6906 | 21.1301 | 73262.1875
2022-06-16 18:20 | 73.7209 | 17.3148 | 130.3169 | 335.0665 | 4.139 | 9.9371 | 102.7434 | 22.8076 | 73191.0234
2022-06-16 18:25 | 64.2433 | 15.0789 | 113.5534 | 304.3242 | 4.2326 | 9.2873 | 106.4909 | 27.0872 | 74148.7422
2022-06-16 18:30 | 66.8875 | 14.9103 | 117.4378 | 315.717 | 4.0355 | 8.6399 | 104.7294 | 18.7606 | 74074.7891
2022-06-16 18:35 | 56.9516 | 14.6003 | 101.8977 | 335.5114 | 3.8676 | 8.4794 | 103.1971 | 21.3316 | 73292.7969
2022-06-16 18:40 | 60.0274 | 12.9273 | 104.9395 | 335.5114 | 3.7699 | 7.7387 | 106.1048 | 19.3879 | 73289.7344
2022-06-16 18:45 | 55.9758 | 14.1465 | 99.9483 | 304.127 | 3.7416 | 8.1214 | 105.3529 | 17.6862 | 74104.5625
2022-06-16 18:50 | 56.5181 | 11.855 | 98.488 | 289.0465 | 3.6068 | 7.6375 | 103.3415 | 16.4132 | 73245.3047
2022-06-16 18:55 | 68.1192 | 11.0951 | 115.5106 | 312.1703 | 3.3993 | 6.5909 | 102.9188 | 17.3359 | 73249.125
2022-06-16 19:00 | 55.5934 | 12.767 | 98.1364 | 269.1267 | 3.3352 | 6.6003 | 104.5331 | 16.5127 | 74133.5781
2022-06-16 19:05 | 57.4564 | 11.5478 | 99.7731 | 269.3926 | 3.3056 | 6.9086 | 105.0646 | 18.1032 | 74209.5078
2022-06-16 19:10 | 65.7287 | 13.5361 | 114.4412 | 292.529 | 3.3231 | 6.7512 | 105.0143 | 19.2156 | 74133.5781
2022-06-16 19:15 | 48.4866 | 12.767 | 87.0889 | 335.294 | 3.2144 | 6.5931 | 103.3415 | 17.0445 | 73258.6797
2022-06-16 19:20 | 37.2248 | 11.7122 | 68.7717 | 217.0287 | 3.0029 | 5.3661 | 101.7833 | 14.3924 | 72382.3594
2022-06-16 19:25 | 44.5448 | 11.196 | 79.4759 | 239.9134 | 2.9565 | 5.3486 | 108.4797 | 16.4749 | 76010.8359
2022-06-16 19:30 | 47.0385 | 12.0977 | 84.2 | 269.9504 | 2.9234 | 6.8183 | 110.1798 | 17.0584 | 77750.1172
2022-06-16 19:35 | 32.3061 | 11.1299 | 60.8111 | 184.0571 | 2.9755 | 8.2672 | 110.2359 | 12.8325 | 77754.1406
2022-06-16 19:40 | 36.7258 | 9.8395 | 66.1341 | 110.4343 | 2.9225 | 7.2376 | 109.9555 | 9.8434 | 77751.4062
2022-06-16 19:45 | 26.9484 | 9.5201 | 50.8276 | 98.1971 | 2.8071 | 6.4583 | 109.4881 | 10.4654 | 77779.8281
2022-06-16 19:50 | 27.6556 | 9.4026 | 51.7941 | 84.8622 | 2.7363 | 6.2608 | 108.2478 | 10.2853 | 76819.2891
2022-06-16 19:55 | 27.9916 | 8.549 | 51.2943 | 184.0571 | 2.7512 | 6.3644 | 109.563 | 11.3895 | 77755.4531
2022-06-16 20:00 | 25.8702 | 8.7047 | 48.3595 | 159.4128 | 2.72 | 6.3926 | 109.436 | 14.4207 | 77705
2022-06-16 20:05 | 27.4748 | 7.7452 | 49.8595 | 98.1971 | 2.6494 | 5.6472 | 109.3759 | 13.507 | 77780.5469
2022-06-16 20:10 | 20.6609 | 7.8358 | 39.5057 | 211.1118 | 2.6778 | 5.1239 | 111.3941 | 14.0824 | 78691.125
2022-06-16 20:15 | 27.0362 | 8.0626 | 49.5047 | 134.9335 | 2.5286 | 5.1488 | 110.0898 | 11.2829 | 77729.375
2022-06-16 20:20 | 27.0537 | 9.5201 | 50.989 | 110.4718 | 2.3903 | 4.7899 | 110.2172 | 10.2591 | 77780.5469
2022-06-16 20:25 | 24.9322 | 8.0626 | 46.4408 | 171.7336 | 2.3477 | 4.677 | 109.9216 | 10.0464 | 77725.3438
2022-06-16 20:30 | 26.8595 | 7.9789 | 48.9905 | 97.1142 | 2.3187 | 4.7461 |  |  | 76916.8125
2022-06-16 20:35 | 30.2753 | 8.1332 | 54.6998 | 169.8397 | 2.3104 | 4.5121 |  |  | 76864.2188
2022-06-16 20:40 | 34.1248 | 7.9737 | 60.4409 | 169.8398 | 2.2764 | 4.6889 | 108.5431 | 11.5151 | 76862.2266
2022-06-16 20:45 | 23.5128 | 8.6116 | 44.6529 | 109.1827 | 2.2364 | 4.9346 |  |  | 76866.9766
2022-06-16 20:50 | 36.5165 | 7.9041 | 63.8779 | 147.2502 | 2.1522 | 4.4235 | 109.7907 | 10.256 | 77746.5078
2022-06-16 20:55 | 21.8482 | 8.1332 | 41.6229 | 121.3141 | 2.1299 | 4.722 |  |  | 76859.0625
2022-06-16 21:00 | 20.7517 | 8.2348 | 39.8824 | 135.1128 | 2.1248 | 4.5609 |  |  | 77816.1094
2022-06-16 21:05 | 17.6855 | 7.9068 | 35.0157 | 98.2002 | 2.1276 | 4.1268 |  |  | 77764.9219
2022-06-16 21:10 | 20.8149 | 7.3383 | 39.4036 | 97.0843 | 2.1215 | 3.3636 |  |  | 76877.2656
2022-06-16 21:15 | 20.002 | 8.144 | 38.8038 | 85.0327 | 2.049 | 3.3546 | 108.0767 | 9.0815 | 76954.0156
2022-06-16 21:20 | 15.4182 | 7.1859 | 30.8195 | 48.5901 | 1.9842 | 3.4066 |  |  | 76954.8984
2022-06-16 21:25 | 17.2644 | 7.1 | 33.5634 | 61.3751 | 1.9867 | 3.5156 | 109.3232 | 10.5172 | 77759.8203
2022-06-16 21:30 | 15.5801 | 7.2613 | 31.143 | 147.3003 | 2.0162 | 3.3817 |  |  | 77759.8203
2022-06-16 21:35 | 16.4493 | 7.1812 | 32.3954 | 157.8156 | 2.0463 | 3.3773 | 108.6169 | 8.9736 | 76896.4141
2022-06-16 21:40 | 16.0487 | 6.3896 | 30.9897 | 97.2132 | 1.9467 | 3.0604 | 109.6682 | 8.7273 | 76973.1875
2022-06-16 21:45 | 15.4235 | 6.7091 | 30.3508 | 85.0616 | 1.829 | 2.9517 | 109.8903 | 10.0543 | 76971.2109
2022-06-16 21:50 | 16.9699 | 6.2237 | 32.2358 | 121.3966 | 1.8471 | 3.4316 | 110.2256 | 10.6052 | 76894.4375
2022-06-16 21:55 | 18.2372 | 6.2299 | 34.3443 | 85.0616 | 1.8942 | 3.3534 | 110.8343 | 9.0846 | 76973.1875
2022-06-16 22:00 | 10.8311 | 6.8644 | 23.4667 | 72.8627 | 1.7849 | 3.3523 | 111.8169 | 9.5887 | 76929.3906
2022-06-16 22:05 | 19.5937 | 7.2663 | 37.3001 | 61.4169 | 1.7761 | 2.7741 | 113.4389 | 9.0799 | 77813.6328
2022-06-16 22:10 | 22.5509 | 6.6226 | 41.1894 | 147.4506 | 1.806 | 3.4836 | 115.162 | 14.3986 | 77840.1094
2022-06-16 22:15 | 17.9082 | 6.7818 | 34.0707 | 184.2506 | 1.9154 | 4.2706 | 114.8983 | 12.7428 | 77813.6328
2022-06-16 22:20 | 14.4319 | 6.7818 | 28.9035 | 110.5504 | 1.9776 | 3.9185 | 114.0002 | 14.4452 | 77811.6562
2022-06-16 22:25 | 20.4566 | 5.9804 | 37.337 | 135.2506 | 1.952 | 3.4733 | 113.4387 | 15.1309 | 77891.3203
2022-06-16 22:30 | 19.8139 | 6.7137 | 37.0851 | 170.239 | 1.9195 | 2.8702 | 112.2989 | 13.1765 | 77034.3516
2022-06-16 22:35 | 28.7538 | 8.6234 | 52.6983 | 109.3313 | 2.0191 | 3.6851 | 112.188 | 11.2757 | 76957.5156
2022-06-16 22:40 | 14.4762 | 7.503 | 29.6926 | 85.0065 | 2.2016 | 5.8076 | 113.5927 | 9.3337 | 76939.1797
2022-06-16 22:45 | 19.8307 | 6.3058 | 36.8646 | 73.7982 | 2.2163 | 4.6159 | 116.0065 | 8.627 | 77933.6719
2022-06-16 22:50 | 24.9908 | 6.9502 | 45.2569 | 73.7731 | 2.2453 | 4.4447 | 115.6299 | 10.4832 | 77909.1406
2022-06-16 22:55 | 32.1721 | 7.1142 | 56.4287 | 61.4985 | 2.1635 | 4.4646 | 115.2758 | 10.59 | 77933.6719
2022-06-16 23:00 | 26.8714 | 10.1762 | 51.5272 | 61.4378 | 2.2094 | 5.6105 | 115.6673 | 11.2505 | 77857.9375
2022-06-16 23:05 | 37.3335 | 7.6728 | 64.8989 | 85.1195 | 2.3904 | 5.9216 | 114.6327 | 10.674 | 77051.9766
2022-06-16 23:10 | 35.4214 | 8.4637 | 62.9185 | 48.5917 | 2.3632 | 4.9075 | 113.6313 | 10.3573 | 76975.1406
2022-06-16 23:15 | 36.4732 | 9.3718 | 65.2792 | 49.1669 | 2.3644 | 4.6188 | 115.5944 | 10.2218 | 77889.2109
2022-06-16 23:20 | 11.9523 | 7.8518 | 26.0092 | 37.3311 | 2.3913 | 4.5787 | 118.9568 | 10.7663 | 78854.9297
2022-06-16 23:25 | 12.1346 | 6.6314 | 25.2317 | 36.9116 | 2.1881 | 3.7079 | 118.4073 | 10.6453 | 77968.9219
2022-06-16 23:30 | 13.2822 | 6.7865 | 27.1458 | 36.8752 | 2.0233 | 3.4058 | 119.47 | 9.1893 | 77893.1562
2022-06-16 23:35 | 16.55 | 6.6249 | 31.9933 | 36.8752 | 1.8311 | 3.2135 | 118.459 | 8.9312 | 77893.1562
2022-06-16 23:40 | 20.365 | 7.4401 | 38.6563 | 36.9116 | 1.8128 | 3.2135 | 117.564 | 10.0252 | 77972.8672
2022-06-16 23:45 | 16.4502 | 7.7586 | 32.974 | 36.8878 | 1.7877 | 3.4928 | 116.1394 | 8.5727 | 77923.6094
2022-06-16 23:50 | 11.7165 | 7.1191 | 24.9167 | 24.6161 | 1.759 | 3.6737 | 116.0854 | 8.1159 | 78008.0469
2022-06-16 23:55 | 14.9887 | 6.4719 | 29.447 | 24.6161 | 1.6215 | 3.5729 | 117.3228 | 10.132 | 78010
2022-06-17 | 13.878 | 6.8727 | 28.3089 | 37.3438 | 1.5473 | 2.7796 | 118.3147 | 10.0903 | 78898.4609
2022-06-17 00:05 | 13.5489 | 6.8682 | 27.6365 | 37.3196 | 1.5664 | 3.6147 | 118.5792 | 9.8225 | 78846.6562
2022-06-17 00:10 | 11.4152 | 6.3777 | 23.8753 | 37.3196 | 1.5015 | 2.8732 | 118.5792 | 8.5163 | 78846.6562
2022-06-17 00:15 | 7.595 | 6.306 | 17.9478 | 24.6002 | 1.4663 | 2.2911 | 117.0221 | 8.4207 | 77958.7812
2022-06-17 00:20 | 6.6167 | 5.8891 | 16.0314 | 24.8882 | 1.4264 | 3.0659 | 117.5392 | 7.3171 | 78871.5312
2022-06-17 00:25 | 7.7081 | 5.3411 | 17.3182 | 172.3716 | 1.4649 | 2.6276 | 117.0814 | 12.1522 | 78034.6094
2022-06-17 00:30 | 6.9621 | 5.6592 | 16.3309 | 184.5016 | 1.5121 | 2.172 | 117.5841 | 16.6347 | 77956.8203
2022-06-17 00:35 | 6.8657 | 5.6668 | 16.3526 | 36.9494 | 1.4369 | 2.4253 | 117.5716 | 12.0012 | 78065.875
2022-06-17 00:40 | 15.3777 | 5.2381 | 28.8097 | 12.4522 | 1.4356 | 2.3433 | 118.7533 | 8.1587 | 78926.0938
2022-06-17 00:45 | 21.9845 | 5.8891 | 39.5877 | 12.4441 | 1.5751 | 3.7618 | 118.8471 | 7.6307 | 78874.2812
2022-06-17 00:50 | 19.3355 | 6.0586 | 35.8606 | 12.4564 | 1.779 | 5.3647 | 119.363 | 8.0568 | 78952.9844
2022-06-17 00:55 | 16.372 | 6.4763 | 31.5719 | 12.3165 | 1.7865 | 5.5334 | 118.0781 | 7.8111 | 78067.8203
2022-06-17 01:00 | 18.2555 | 6.382 | 34.5283 | 12.4484 | 1.8908 | 4.9401 | 119.8546 | 8.2084 | 78905.1016
2022-06-17 01:05 | 14.8983 | 7.6122 | 30.287 | 12.3207 | 2.0528 | 4.793 | 119.1881 | 8.6417 | 78098.3281
2022-06-17 01:10 | 17.7277 | 7.2027 | 34.3764 | 12.4526 | 2.1504 | 4.6252 | 121.2612 | 8.7343 | 78931.2578
2022-06-17 01:15 | 16.9744 | 8.3457 | 34.3646 | 24.8967 | 2.1496 | 5.5316 | 121.618 | 8.9404 | 78906.3438
2022-06-17 01:20 | 15.8001 | 7.8548 | 32.0737 | 12.4484 | 2.2615 | 5.7372 | 122.6419 | 8.9404 | 78911.0078
2022-06-17 01:25 | 10.7861 | 7.8575 | 24.3908 | 12.4526 | 2.2971 | 4.8165 | 124.5047 | 8.4204 | 78939.8828
2022-06-17 01:30 | 9.0833 | 6.8797 | 20.803 | 12.4607 | 2.1389 | 3.8334 | 126.4073 | 8.7399 | 78993.6797
2022-06-17 01:35 |  |  |  |  | 1.9944 | 3.1929 |  |  | 79883.25
2022-06-17 01:40 |  |  |  |  | 1.871 | 2.6398 |  |  | 79026.5234
2022-06-17 01:45 |  |  |  |  | 1.6961 | 2.1225 |  |  | 78920.8594
2022-06-17 01:50 |  |  |  |  | 1.5937 | 2.5017 |  |  | 79051.5
2022-06-17 01:55 |  |  |  |  | 1.7512 | 2.7241 |  |  | 79053.4688
2022-06-17 02:00 |  |  |  |  | 1.731 | 1.6943 |  |  | 78136.6328
2022-06-17 02:05 |  |  |  |  | 1.7153 | 2.0861 |  |  | 79024.5469
2022-06-17 02:10 |  |  |  |  | 1.6866 | 2.0988 |  |  | 79937.7266
2022-06-17 02:15 |  |  |  |  | 1.6132 | 2.9919 |  |  | 79935.7344
2022-06-17 02:20 | 6.4904 | 8.1248 | 18.2394 | 12.6136 | 1.5189 | 2.9065 | 123.0591 | 6.6751 | 79965.7031
2022-06-17 02:25 | 6.8727 | 7.2933 | 17.828 | 12.3291 | 1.4099 | 1.5381 | 119.551 | 6.9388 | 78160.0781
2022-06-17 02:30 | 8.2259 | 7.0414 | 19.6503 | 12.4568 | 1.3347 | 0.76929 | 120.3348 | 7.063 | 78971.4375
2022-06-17 02:35 | 11.1141 | 7.0438 | 24.2437 | 12.4611 | 1.1497 | 1.3537 | 120.5467 | 7.1178 | 78996.4141
2022-06-17 02:40 | 11.969 | 6.88 | 25.2265 | 12.4611 | 1.093 | 1.7877 | 120.7175 | 7.7458 | 78996.4141
2022-06-17 02:45 | 9.5173 | 7.3762 | 21.9646 | 12.4692 | 1.0288 | 1.6961 | 120.8526 | 7.5937 | 79048.2578
2022-06-17 02:50 | 5.8776 | 6.88 | 15.8894 | 12.4611 | 1.0281 | 2.4731 | 120.9453 | 7.4841 | 78996.4141
2022-06-17 02:55 | 5.7276 | 6.626 | 15.4054 | 12.6011 | 1.1345 | 1.097 | 122.0163 | 7.1448 | 79886
2022-06-17 03:00 | 7.488 | 6.8868 | 18.3647 | 12.4734 | 1.2146 | 0.97353 | 120.7798 | 7.282 | 79075.2266
2022-06-17 03:05 | 13.8926 | 6.3885 | 27.6837 | 12.4611 | 1.1671 | 1.3801 | 120.5467 | 6.5944 | 78996.4141
2022-06-17 03:10 | 7.9081 | 7.0438 | 19.1656 | 12.4611 | 1.1671 | 1.306 | 120.4328 | 9.0542 | 78994.4609
2022-06-17 03:15 | 5.8835 | 6.8868 | 15.9051 | 0 | 1.1578 | 1.7599 | 121.0648 | 7.6487 | 79073.2734
2022-06-17 03:20 | 6.0935 | 5.8991 | 15.2394 | 0 | 1.1872 | 1.9385 | 121.4423 | 7.2249 | 79019.4531
2022-06-17 03:25 | 8.3356 | 6.2247 | 19.0018 | 24.9222 | 1.1578 | 1.658 | 121.5717 | 6.6991 | 78994.4609
2022-06-17 03:30 | 8.2397 | 6.7251 | 19.3551 | 12.4777 | 1.1501 | 2.0405 | 121.4483 | 6.2887 | 79098.2969
2022-06-17 03:35 | 7.8039 | 6.7184 | 18.6806 | 0 | 0.97386 | 1.7344 | 121.1005 | 6.0208 | 79017.4922
2022-06-17 03:40 | 9.5144 | 6.2269 | 20.6469 | 0 | 0.88111 | 1.2243 | 120.9296 | 6.0731 | 79015.5312
2022-06-17 03:45 | 5.9925 | 6.069 | 15.4185 | 12.4777 | 0.74149 | 1.0288 | 121.0491 | 5.9743 | 79097.1016
2022-06-17 03:50 | 7.1877 | 6.1569 | 17.1745 | 0 | 0.72328 | 1.7578 | 119.7398 | 6.5225 | 78126.5625
2022-06-17 03:55 | 11.2286 | 6.229 | 23.4406 | 12.4696 | 0.77936 | 1.0484 | 121.3128 | 7.6464 | 79036.6172
2022-06-17 04:00 | 13.2127 | 6.1569 | 26.2478 | 12.3253 | 0.76042 | 1.9972 | 120.3594 | 7.7132 | 78121.9062
2022-06-17 04:05 | 8.0333 | 6.643 | 18.7947 | 12.3253 | 0.81619 | 1.2197 | 120.641 | 6.5743 | 78121.9062
2022-06-17 04:10 | 12.1598 | 6.159 | 24.798 | 12.3295 | 0.83399 | 1.3839 | 121.0765 | 7.3015 | 78148.5781
2022-06-17 04:15 | 8.0413 | 6.6495 | 18.9755 | 12.3375 | 0.89784 | 1.7132 | 121.5495 | 7.5135 | 78199.8594
2022-06-17 04:20 | 4.6014 | 6.5611 | 13.6142 | 0 | 0.99174 | 1.8166 | 123.0447 | 6.1839 | 79089.3047
2022-06-17 04:25 | 4.7053 | 6.0651 | 13.2776 | 0 | 1.0467 | 1.7969 | 122.7943 | 6.2323 | 79035.4844
2022-06-17 04:30 | 4.71 | 5.7429 | 12.9625 | 0 | 1.0096 | 1.4357 | 123.2008 | 5.6618 | 79110.4531
2022-06-17 04:35 | 4.965 | 5.3908 | 13.0012 | 0 | 1.0293 | 1.8975 | 119.048 | 4.2552 | 76441.9297
2022-06-17 04:40 | 10.8706 | 4.8918 | 21.7075 | 0 | 1.0117 | 2.4557 | 114.8349 | 3.712 | 73703.625
2022-06-17 04:45 | 6.0639 | 4.8024 | 14.0975 | 0 | 1.0057 | 2.1426 | 116.373 | 3.6132 | 74691.5391
2022-06-17 04:50 | 10.713 | 4.8024 | 21.2237 | 0 | 1.0232 | 1.7753 | 116.6422 | 5.0486 | 74689.6953
2022-06-17 04:55 | 11.8515 | 5.168 | 23.3344 | 0 | 1.07 | 1.5476 | 118.3498 | 5.2037 | 75508.0703
2022-06-17 05:00 | 7.9763 | 5.881 | 18.1074 | 0 | 1.1179 | 2.4715 | 117.5492 | 4.3019 | 74620.5703
2022-06-17 05:05 | 14.9577 | 5.8869 | 28.8146 | 0 | 1.2139 | 2.0261 | 117.5577 | 4.0092 | 74691.3906
2022-06-17 05:10 | 23.6575 | 6.9737 | 43.3916 | 11.7887 | 1.268 | 1.4691 | 116.7359 | 4.1591 | 74715.0859
2022-06-17 05:15 | 8.082 | 6.5862 | 18.9746 | 11.9291 | 1.3362 | 1.7521 | 117.7986 | 3.908 | 75604.5547
2022-06-17 05:20 | 7.9869 | 5.269 | 17.5116 | 0 | 1.2768 | 1.6878 | 116.4666 | 3.4164 | 74715.0859
2022-06-17 05:25 | 16.5732 | 5.1749 | 30.4221 | 0 | 1.2111 | 1.7857 | 118.6163 | 4.0082 | 75606.3984
2022-06-17 05:30 | 23.0281 | 6.9668 | 42.2651 | 11.7771 | 1.1893 | 1.4254 | 116.9436 | 4.155 | 74644.2422
2022-06-17 05:35 | 14.8471 | 5.883 | 28.4863 | 58.8855 | 1.1532 | 1.9132 | 116.8898 | 5.2926 | 74646.0547
2022-06-17 05:40 | 15.8673 | 6.0418 | 30.3638 | 23.5694 | 1.2052 | 1.965 | 116.7499 | 4.8011 | 74695.0234
2022-06-17 05:45 | 34.9462 | 6.1927 | 59.7594 | 23.5542 | 1.2143 | 2.3675 | 115.8673 | 5.2432 | 74647.875
2022-06-17 05:50 | 31.305 | 7.9976 | 55.983 | 35.7873 | 1.1858 | 2.3804 | 117.5806 | 6.0624 | 75611.9141
2022-06-17 05:55 | 38.2923 | 8.0532 | 66.749 | 117.8113 | 1.1985 | 3.0268 | 116.7144 | 7.3232 | 74675.2031
2022-06-17 06:00 | 42.0162 | 10.2179 | 74.467 | 82.4397 | 1.303 | 3.1482 | 116.7822 | 7.8648 | 74651.5156
2022-06-17 06:05 | 49.0862 | 8.8246 | 84.0657 | 82.4397 | 1.3555 | 3.839 | 116.9436 | 8.5572 | 74651.5156
2022-06-17 06:10 | 64.7634 | 9.6019 | 108.8736 | 94.249 | 1.4181 | 4.7096 | 116.7144 | 8.3128 | 74674.3906
2022-06-17 06:15 | 67.2317 | 10.228 | 113.1282 | 106.0987 | 1.5998 | 5.0093 | 116.8437 | 8.4667 | 74721.5391
2022-06-17 06:20 | 82.2733 | 12.5328 | 138.6443 | 190.677 | 1.8047 | 5.1132 | 117.7368 | 10.6112 | 75535.7109
2022-06-17 06:25 | 59.7503 | 10.8479 | 102.4352 | 141.4649 | 1.9657 | 5.1282 | 116.3589 | 10.5957 | 74726
2022-06-17 06:30 | 79.1079 | 12.2358 | 133.4952 | 238.6633 | 2.0605 | 6.323 | 118.057 | 14.7351 | 75641.4375
2022-06-17 06:35 | 68.7717 | 12.0918 | 117.5075 | 283.0265 | 2.0537 | 5.4621 | 116.3986 | 15.3542 | 74751.5312
2022-06-17 06:40 | 93.0123 | 15.0321 | 157.6046 | 271.1411 | 2.1928 | 6.395 | 116.6282 | 15.6955 | 74726
2022-06-17 06:45 | 94.2348 | 15.0114 | 159.611 | 268.0048 | 2.3402 | 7.8581 | 115.3857 | 17.1779 | 73861.6406
2022-06-17 06:50 | 90.7872 | 15.6714 | 154.8332 | 262.2704 | 2.576 | 6.9135 | 117.8315 | 15.9222 | 75564.2031
2022-06-17 06:55 | 99.4184 | 13.3188 | 165.8658 | 294.5283 | 2.7966 | 7.8828 | 116.6606 | 16.9224 | 74675.2031
2022-06-17 07:00 | 117.8221 | 17.3626 | 197.9645 | 377.3687 | 3.0675 | 9.386 | 117.0453 | 22.0902 | 74747.8906
2022-06-17 07:05 | 121.6808 | 18.1968 | 204.7135 | 369.9281 | 3.3992 | 10.4897 | 118.3842 | 20.599 | 75637.75
2022-06-17 07:10 | 138.4299 | 18.9624 | 231.1528 | 441.0912 | 3.5851 | 10.171 | 117.8315 | 23.1823 | 75560.5234
2022-06-17 07:15 | 132.6889 | 23.7185 | 227.1088 | 448.1254 | 3.6705 | 11.029 | 116.3986 | 23.1799 | 74744.2578
2022-06-17 07:20 | 109.4209 | 18.5844 | 186.4635 | 329.8717 | 3.7704 | 10.655 | 115.6377 | 19.7923 | 74671.5703
2022-06-17 07:25 | 133.4672 | 20.288 | 224.8713 | 388.7773 | 3.7229 | 8.381 | 116.3375 | 22.9096 | 74671.5703
2022-06-17 07:30 | 119.3223 | 21.5269 | 204.4284 | 329.8716 | 3.6705 | 9.1937 | 116.4452 | 19.5944 | 74673.3828
2022-06-17 07:35 | 96.6905 | 18.8941 | 167.1048 | 318.0905 | 3.7404 | 10.6707 | 115.53 | 16.576 | 74673.3828
2022-06-17 07:40 | 101.3381 | 16.726 | 172.0606 | 353.4339 | 3.708 | 10.608 | 116.6606 | 21.1778 | 74670.7344
2022-06-17 07:45 | 91.2368 | 15.6241 | 155.322 | 326.2667 | 3.5688 | 10.1879 | 115.9714 | 19.0377 | 73857.2266
2022-06-17 07:50 | 124.172 | 20.9075 | 211.3976 | 318.0905 | 3.5366 | 8.7801 | 116.9297 | 22.1179 | 74672.5625
2022-06-17 07:55 | 117.5037 | 18.2747 | 198.3885 | 400.5584 | 3.5978 | 9.2966 | 116.7144 | 20.8314 | 74672.5625
2022-06-17 08:00 | 112.4619 | 19.5329 | 191.9186 | 330.1976 | 3.6205 | 10.3631 | 117.5303 | 23.2294 | 74747.0703
2022-06-17 08:05 | 134.8817 | 17.6552 | 224.4067 | 353.4339 | 3.7642 | 10.4696 | 117.8988 | 27.8577 | 74672.5625
2022-06-17 08:10 | 125.1038 | 23.2535 | 214.862 | 353.7832 | 3.9266 | 11.2988 | 117.9614 | 24.7648 | 74747.0703
2022-06-17 08:15 | 120.2904 | 22.331 | 206.7164 | 318.5137 | 4.0242 | 12.3875 | 118.2174 | 22.2464 | 74774.4609
2022-06-17 08:20 | 103.4598 | 19.9782 | 178.5651 | 270.966 | 4.1143 | 11.1349 | 118.4371 | 17.5657 | 74672.5625
2022-06-17 08:25 | 109.6157 | 18.5162 | 186.5391 | 314.3037 | 4.0181 | 10.0756 | 117.1867 | 19.8989 | 73783.6094
2022-06-17 08:30 | 94.9332 | 17.8216 | 163.3385 | 271.1411 | 4.0942 | 11.014 | 118.8369 | 19.31 | 74717.0547
2022-06-17 08:35 | 96.1792 | 14.8822 | 162.3092 | 318.4048 | 4.047 | 10.6169 | 118.7158 | 18.5736 | 74742.5859
2022-06-17 08:40 | 113.4345 | 18.1315 | 191.853 | 353.6623 | 3.9192 | 10.1829 | 119.3756 | 20.5478 | 74717.0547
2022-06-17 08:45 | 106.3848 | 17.1331 | 180.2035 | 337.4702 | 3.7985 | 10.1149 | 117.5721 | 19.8432 | 73753.9766
2022-06-17 08:50 | 110.5404 | 17.2076 | 186.6478 | 341.9904 | 3.8707 | 10.6049 | 119.8475 | 19.168 | 74736.2266
2022-06-17 08:55 | 95.8431 | 16.8917 | 163.8034 | 318.2961 | 3.9481 | 10.9514 | 119.3217 | 17.6265 | 74710.6953
2022-06-17 09:00 | 98.2399 | 15.0121 | 165.443 | 317.8733 | 3.938 | 10.5802 | 118.8404 | 18.3448 | 74610.7266
2022-06-17 09:05 | 95.305 | 16.886 | 162.9729 | 318.1874 | 3.828 | 9.9687 | 119.2809 | 18.5609 | 74683.3281
2022-06-17 09:10 | 98.2399 | 16.8693 | 167.4549 | 329.6464 | 3.7718 | 10.2564 | 120.7771 | 19.0865 | 74607.0234
2022-06-17 09:15 | 89.7464 | 17.0409 | 154.7623 | 294.618 | 3.7455 | 9.0837 | 120.1964 | 18.7094 | 74677.7734
2022-06-17 09:20 | 103.7945 | 15.6466 | 174.7466 | 318.1874 | 3.6667 | 8.4274 | 120.1964 | 20.2438 | 74677.7734
2022-06-17 09:25 | 117.1229 | 16.5156 | 196.0458 | 407.1525 | 3.6638 | 9.926 | 118.7015 | 20.9602 | 73708.8125
2022-06-17 09:30 | 118.9187 | 18.5035 | 200.7864 | 407.1525 | 3.5799 | 9.2177 | 117.6383 | 29.1196 | 73713.3594
2022-06-17 09:35 | 104.517 | 21.096 | 181.3034 | 302.3529 | 3.5095 | 8.8688 | 117.7575 | 24.3231 | 73688.1953
2022-06-17 09:40 | 96.9706 | 18.9623 | 167.4494 | 290.8232 | 3.3377 | 9.1399 | 118.0635 | 21.4488 | 73715.1875
2022-06-17 09:45 | 96.6383 | 16.5099 | 164.7935 | 290.724 | 3.1983 | 9.1022 | 122.6996 | 23.1998 | 73691.8594
2022-06-17 09:50 | 96.1348 | 17.2913 | 164.6503 | 291.0112 | 3.0967 | 9.0824 | 119.0973 | 19.8982 | 73762.7188
2022-06-17 09:55 | 119.336 | 16.5043 | 199.274 | 383.6247 | 3.0208 | 9.3047 | 119.5766 | 23.3872 | 73665.8672
2022-06-17 10:00 | 105.2831 | 17.1325 | 178.5142 | 267.639 | 3.0371 | 9.1634 | 118.6313 | 17.5455 | 73736.7188
2022-06-17 10:05 | 129.9111 | 21.181 | 220.3133 | 317.5479 | 3.0144 | 8.9731 | 119.6324 | 23.7102 | 74529.0078
2022-06-17 10:10 | 100.9635 | 20.8718 | 175.6323 | 305.787 | 2.9355 | 10.0071 |  |  | 74530.8828
2022-06-17 10:15 | 113.9243 | 18.887 | 193.3595 | 329.7469 | 2.9424 | 11.1478 |  |  | 74632.5938
2022-06-17 10:20 | 89.7844 | 18.35 | 155.9746 | 267.5477 | 2.9908 | 10.3209 |  |  | 73725.2734
2022-06-17 10:25 | 99.3497 | 15.306 | 167.5928 | 305.7869 | 3.0006 | 9.8504 |  |  | 74539.1328
2022-06-17 10:30 | 86.9317 | 16.5037 | 149.9086 | 255.7407 | 2.8207 | 9.5697 |  |  | 73672.3984
2022-06-17 10:35 | 85.3367 | 15.8417 | 146.6488 | 286.9274 | 2.6226 | 8.5086 |  |  | 72737.0156
2022-06-17 10:40 | 105.4745 | 16.5037 | 178.1788 | 278.9898 | 2.6018 | 9.1972 |  |  | 73674.25
2022-06-17 10:45 | 111.5558 | 20.4768 | 191.3206 | 278.9898 | 2.5975 | 8.9095 |  |  | 73669.7969
2022-06-17 10:50 | 87.5598 | 16.2036 | 150.2655 | 232.5709 | 2.6132 | 7.9692 | 110.686 | 13.9682 | 73694.9297
2022-06-17 10:55 | 102.3673 | 19.0288 | 175.9411 | 252.7456 | 2.4302 | 7.436 | 108.5125 | 19.1076 | 72805.1875
2022-06-17 11:00 | 103.784 | 16.0784 | 175.1623 | 258.7337 | 2.479 | 8.4181 |  |  | 74522.5703
2022-06-17 11:05 | 114.8168 | 16.3932 | 192.3885 | 294.1158 | 2.4711 | 8.7627 | 111.2287 | 20.1599 | 74542.3203
2022-06-17 11:10 | 111.5177 | 19.4005 | 190.3389 | 383.4803 | 2.5793 | 10.2481 |  |  | 73631.6719
2022-06-17 11:15 | 98.7615 | 18.3312 | 169.7163 | 302.136 | 2.6114 | 10.6444 |  |  | 73631.6719
2022-06-17 11:20 | 98.5428 | 16.6804 | 167.7303 | 281.9763 | 2.5921 | 10.8587 | 109.8999 | 22.0082 | 74439.8828
2022-06-17 11:25 | 82.2366 | 15.8714 | 142.0791 | 255.4011 | 2.6071 | 10.6101 | 108.4324 | 16.8216 | 73546.2188
2022-06-17 11:30 | 89.8721 | 13.7301 | 151.3367 | 266.9193 | 2.6581 | 9.8446 | 110.7819 | 17.7908 | 73523.0312
2022-06-17 11:35 | 111.2805 | 16.0343 | 186.6091 | 267.1831 | 2.6841 | 9.9398 | 111.2099 | 19.5648 | 73596.4297
2022-06-17 11:40 | 126.1797 | 19.6128 | 213.0257 | 298.3941 | 2.7346 | 10.494 | 107.8247 | 20.1485 | 72707.875
2022-06-17 11:45 | 138.8528 | 18.0581 | 230.8966 | 246.5612 | 2.917 | 10.7219 | 109.5568 | 17.5552 | 74379.7266
2022-06-17 11:50 | 90.2394 | 17.8431 | 156.1653 | 208.8223 | 2.839 | 10.1442 | 107.8815 | 14.4227 | 73486.7734
2022-06-17 11:55 | 96.209 | 16.013 | 163.4856 | 232.0247 | 2.5854 | 8.8025 | 107.1923 | 16.128 | 73483.0391
2022-06-17 12:00 | 107.1993 | 18.0519 | 182.3708 | 352.1103 | 2.5061 | 8.9555 | 108.8759 | 22.9224 | 74344
2022-06-17 12:05 | 114.9642 | 17.4715 | 193.6928 | 389.5571 | 2.427 | 9.8873 | 106.2313 | 32.6747 | 72575.7734
2022-06-17 12:10 | 105.5372 | 19.1472 | 180.9184 | 332.5976 | 2.4652 | 9.7668 | 105.6025 | 24.3737 | 72639.875
2022-06-17 12:15 | 88.098 | 16.5785 | 151.769 | 286.6245 | 2.727 | 10.395 | 104.4664 | 18.7315 | 72603.9375
2022-06-17 12:20 | 103.7992 | 17.5262 | 176.6332 | 243.4601 | 2.8756 | 10.0385 | 105.1592 | 19.7203 | 73408.4688
2022-06-17 12:25 | 105.3516 | 19.2797 | 180.7664 | 269.8594 | 2.9248 | 10.272 | 106.2117 | 18.5288 | 74300.5547
2022-06-17 12:30 | 103.998 | 18.2882 | 177.7001 | 278.2402 | 2.9275 | 10.0991 | 103.7288 | 18.0647 | 73414.1406
2022-06-17 12:35 | 107.0802 | 16.1545 | 180.2909 | 278.2401 | 2.9622 | 8.7912 | 103.6229 | 16.7987 | 73416.0312
2022-06-17 12:40 | 98.8279 | 16.307 | 167.7939 | 289.8335 | 2.8929 | 9.1204 | 103.252 | 29.7021 | 73421.7109
2022-06-17 12:45 | 82.6217 | 20.117 | 146.7626 | 255.0535 | 2.9333 | 9.4921 | 102.2984 | 16.6527 | 73425.4922
2022-06-17 12:50 | 76.4074 | 14.7925 | 131.9126 | 243.6178 | 2.9698 | 9.5415 | 102.4707 | 15.7377 | 73485.1562
2022-06-17 12:55 | 76.308 | 15.86 | 132.8276 | 232.017 | 2.9429 | 8.8201 | 101.6756 | 14.1298 | 73469.0781
2022-06-17 13:00 | 86.1592 | 16.3542 | 148.4221 | 258.2057 | 2.9861 | 9.5889 | 103.67 | 14.1473 | 74328.9531
2022-06-17 13:05 | 112.2847 | 17.2267 | 189.4932 | 278.3257 | 3.0141 | 9.8739 | 103.7607 | 17.0474 | 73432.6797
2022-06-17 13:10 | 93.5872 | 21.4952 | 164.949 | 231.938 | 3.0804 | 8.7479 | 104.1846 | 14.5147 | 73440.2891
2022-06-17 13:15 | 97.8004 | 21.0242 | 170.9362 | 231.7879 | 3.0585 | 8.3177 | 102.7403 | 15.0894 | 73388.1719
2022-06-17 13:20 | 86.0286 | 16.4644 | 148.3321 | 243.535 | 2.9535 | 8.1676 | 101.588 | 14.2712 | 73438.3828
2022-06-17 13:25 | 111.3735 | 17.1469 | 187.8642 | 286.0495 | 2.7801 | 9.0587 | 100.8583 | 19.8953 | 72452.7891
2022-06-17 13:30 | 104.3319 | 17.984 | 177.9076 | 237.432 | 2.8542 | 10.91 | 98.7839 | 19.3745 | 71597.2734
2022-06-17 13:35 | 92.6684 | 17.6605 | 159.706 | 208.4673 | 3.062 | 11.2101 | 100.6593 | 13.4739 | 73334.4688
2022-06-17 13:40 | 80.3597 | 17.8364 | 141.0146 | 208.7443 | 3.2047 | 10.5148 | 100.9521 | 17.1936 | 73442.1875
2022-06-17 13:45 | 114.3344 | 16.6112 | 191.8671 | 266.6381 | 3.261 | 10.0424 | 101.1826 | 20.2065 | 73411.5156
2022-06-17 13:50 | 122.4845 | 20.9279 | 208.6766 | 286.3322 | 3.2923 | 11.9035 | 99.9635 | 19.6745 | 72527.9609
2022-06-17 13:55 | 102.1281 | 18.0274 | 174.5729 | 281.3052 | 3.7205 | 13.2623 | 102.3006 | 17.9191 | 74233.4062
2022-06-17 14:00 | 102.0709 | 19.5001 | 175.9581 | 289.7256 | 4.0381 | 12.4601 | 100.5128 | 16.0624 | 73378.9688
2022-06-17 14:05 | 114.1904 | 18.9519 | 193.987 | 304.7473 | 4.136 | 11.4879 | 101.8185 | 17.8207 | 74229.5547
2022-06-17 14:10 | 119.6436 | 23.7423 | 207.1363 | 324.1722 | 4.064 | 11.3014 | 100.5722 | 18.9641 | 73315.2422
2022-06-17 14:15 | 99.7858 | 20.394 | 173.197 | 324.1722 | 4.1159 | 11.4657 | 100.3077 | 19.5962 | 73303.8359
2022-06-17 14:20 | 86.3171 | 21.2558 | 153.4118 | 281.2096 | 4.0955 | 11.0876 | 101.195 | 25.8361 | 74190.8594
2022-06-17 14:25 | 98.6738 | 16.6515 | 167.9021 | 269.7589 | 3.9992 | 9.8187 | 109.1199 | 24.6302 | 74263.0391
2022-06-17 14:30 | 86.3114 | 20.438 | 152.7393 | 249.2337 | 3.8786 | 9.1917 | 110.8528 | 12.6611 | 75162.7031
2022-06-17 14:35 | 90.9984 | 18.6495 | 158.135 | 269.6672 | 3.7154 | 9.3147 | 102.4392 | 12.7541 | 74254.1953
2022-06-17 14:40 | 100.249 | 16.1834 | 169.8488 | 281.3919 | 3.6277 | 9.4461 | 101.4213 | 14.4284 | 74256.125
2022-06-17 14:45 | 108.2544 | 20.7225 | 186.6587 | 367.4284 | 3.6053 | 10.3907 | 103.069 | 19.0162 | 75071.0469
2022-06-17 14:50 | 96.7742 | 18.2571 | 166.5961 | 335.6357 | 3.5672 | 10.4679 | 101.4371 | 28.3878 | 73297.0234
2022-06-17 14:55 | 98.7408 | 17.1082 | 168.3075 | 328.2906 | 3.5138 | 10.1472 | 102.8679 | 28.7583 | 74256.125
2022-06-17 15:00 | 105.1162 | 19.6458 | 180.7717 | 347.5525 | 3.42 | 9.6108 | 100.7433 | 23.1122 | 73372.125
2022-06-17 15:05 | 95.8809 | 18.4092 | 165.3789 | 324.0621 | 3.4893 | 10.0437 | 100.2736 | 20.3187 | 73281.7266
2022-06-17 15:10 | 101.0427 | 19.3412 | 174.2231 | 335.9674 | 3.5956 | 10.7176 | 100.9021 | 19.2683 | 73332.7734
2022-06-17 15:15 | 102.2349 | 17.8183 | 174.6799 | 335.9674 | 3.7652 | 10.9407 | 101.3785 | 22.9663 | 73327
2022-06-17 15:20 | 110.9301 | 21.1406 | 191.0261 | 312.3824 | 3.8072 | 11.5168 | 100.6625 | 24.7823 | 73240.4688
2022-06-17 15:25 | 112.5295 | 19.7913 | 192.2806 | 324.2722 | 3.9024 | 11.8369 | 100.8678 | 22.8612 | 73307.8672
2022-06-17 15:30 | 130.3077 | 21.0093 | 220.9019 | 405.3402 | 4.1054 | 12.3683 | 101.5558 | 23.7854 | 73298.25
2022-06-17 15:35 | 99.2556 | 22.5171 | 174.6596 | 324.0621 | 4.2628 | 12.2945 | 100.6967 | 22.1658 | 73253.8047
2022-06-17 15:40 | 90.3811 | 20.857 | 159.2442 | 347.4344 | 4.3696 | 12.3993 | 100.9208 | 21.256 | 73292.4844
2022-06-17 15:45 | 93.3607 | 21.466 | 164.5727 | 312.691 | 4.345 | 11.1308 | 100.8149 | 19.7482 | 73310.8984
2022-06-17 15:50 | 96.8979 | 20.3379 | 168.8666 | 328.179 | 4.3872 | 11.8482 | 101.8689 | 22.1521 | 74183.3047
2022-06-17 15:55 | 105.808 | 20.177 | 182.2093 | 386.6511 | 4.4645 | 12.4307 | 101.6737 | 24.6051 | 74154.2266
2022-06-17 16:00 | 121.8655 | 23.1407 | 210.0928 | 440.0836 | 4.4172 | 12.2037 | 101.5558 | 31.9084 | 73296.3281
2022-06-17 16:05 | 119.8456 | 22.5311 | 206.2348 | 354.2196 | 4.4467 | 12.0745 | 100.2514 | 28.7466 | 72290.3984
2022-06-17 16:10 | 126.6633 | 21.7416 | 215.8957 | 358.5394 | 4.6149 | 12.9355 | 100.9983 | 24.3367 | 73184.8438
2022-06-17 16:15 | 108.2143 | 22.8059 | 188.8327 | 370.1052 | 4.7015 | 12.2948 | 101.2097 | 24.2882 | 73181
2022-06-17 16:20 | 74.9113 | 18.9326 | 133.7593 | 316.1459 | 4.7025 | 10.2369 | 101.6613 | 20.409 | 74097.5781
2022-06-17 16:25 | 82.227 | 17.1804 | 143.373 | 358.5394 | 4.4417 | 9.2384 | 100.3641 | 27.7371 | 73190.6094
2022-06-17 16:30 | 76.7482 | 16.893 | 134.5355 | 358.8937 | 4.2557 | 9.3418 | 100.622 | 27.4241 | 73267.6016
2022-06-17 16:35 | 105.8391 | 17.0452 | 179.2792 | 405.2026 | 4.2079 | 10.3554 | 101.2568 | 35.3985 | 73261.8359
2022-06-17 16:40 | 96.3076 | 21.4587 | 169.0825 | 416.7798 | 4.2903 | 11.1496 | 101.0981 | 39.5316 | 73265.6797
2022-06-17 16:45 | 100.5769 | 18.4149 | 172.5828 | 463.0887 | 4.3451 | 11.8842 | 101.3626 | 36.9545 | 73262.5391
2022-06-17 16:50 | 94.8854 | 20.0822 | 165.526 | 416.6384 | 4.4259 | 11.684 | 101.6984 | 34.3657 | 73229.9453
2022-06-17 16:55 | 89.0408 | 18.6945 | 155.1794 | 393.1033 | 4.4012 | 10.2811 | 101.7037 | 31.1754 | 73163.8438
2022-06-17 17:00 | 77.0226 | 16.3726 | 134.4356 | 388.4989 | 4.1104 | 8.6396 | 100.4602 | 25.8672 | 72304.9922
2022-06-17 17:05 | 77.7411 | 17.8062 | 136.9705 | 405.2026 | 3.8838 | 9.1255 | 104.1665 | 25.3819 | 73267.6016
2022-06-17 17:10 | 70.0961 | 15.9799 | 123.4257 | 393.6254 | 3.8183 | 8.5544 | 103.1613 | 21.0543 | 73267.6016
2022-06-17 17:15 | 75.8547 | 17.3496 | 133.6223 | 439.9342 | 3.7491 | 9.1519 | 102.2091 | 20.3736 | 73275.2891
2022-06-17 17:20 | 76.5497 | 16.893 | 134.2311 | 358.8937 | 3.6502 | 9.039 | 101.5742 | 19.547 | 73275.2891
2022-06-17 17:25 | 74.24 | 16.605 | 130.5551 | 347.6593 | 3.4893 | 8.4072 | 101.039 | 17.9601 | 73350.3516
2022-06-17 17:30 | 65.9373 | 15.3869 | 116.458 | 424.5935 | 3.351 | 7.8304 | 100.7343 | 21.3995 | 72632
2022-06-17 17:35 | 70.4113 | 15.3969 | 123.3258 | 459.3158 | 3.3755 | 8.1268 | 101.114 | 27.056 | 72687.1875
2022-06-17 17:40 | 78.5465 | 15.5846 | 136.1362 | 395.1797 | 3.4599 | 9.0477 | 102.1878 | 26.9954 | 73585.1641
2022-06-17 17:45 | 88.2022 | 14.8352 | 150.1877 | 430.4714 | 3.5066 | 9.4203 | 102.2351 | 25.8492 | 73662.1562
2022-06-17 17:50 | 86.0223 | 17.5709 | 149.429 | 418.4255 | 3.6156 | 10.3624 | 102.1347 | 23.6271 | 73594.7734
2022-06-17 17:55 | 76.255 | 15.6052 | 132.4916 | 372.4259 | 3.6514 | 9.6478 | 102.3762 | 20.1878 | 73704.4766
2022-06-17 18:00 | 81.5208 | 14.6565 | 139.7656 | 356.3198 | 3.572 | 9.6394 | 101.0559 | 22.0137 | 72795.5469
2022-06-17 18:05 | 90.6075 | 15.4318 | 154.3183 | 430.0484 | 3.7886 | 10.8122 | 102.9844 | 25.3357 | 73608.2266
2022-06-17 18:10 | 86.3646 | 15.2459 | 147.6286 | 424.8671 | 3.8455 | 10.8187 | 101.7437 | 21.5098 | 72725.1719
2022-06-17 18:15 | 74.9164 | 14.8076 | 129.6421 | 402.2965 | 3.855 | 9.5948 | 101.4235 | 21.8688 | 72799.3438
2022-06-17 18:20 | 66.9546 | 14.3592 | 116.9895 | 356.4408 | 3.844 | 9.1284 | 101.6681 | 18.8822 | 72827.8594
2022-06-17 18:25 | 61.806 | 13.2966 | 108.0351 | 333.3314 | 3.7149 | 8.0688 | 101.4761 | 20.9516 | 72805.0391
2022-06-17 18:30 | 66.6457 | 12.5374 | 114.6944 | 388.5595 | 3.6884 | 8.4318 | 104.4891 | 21.2154 | 74582.7188
2022-06-17 18:35 | 65.112 | 12.9916 | 112.7976 | 348.8063 | 3.5164 | 8.1533 | 102.7538 | 18.1658 | 73646.6875
2022-06-17 18:40 | 76.0295 | 15.447 | 131.9878 | 325.7621 | 3.4704 | 8.5896 | 102.8731 | 17.64 | 73694.8359
2022-06-17 18:45 | 64.655 | 14.9882 | 114.0937 | 302.4933 | 3.3913 | 7.9617 | 102.3946 | 16.9559 | 73694.8359
2022-06-17 18:50 | 57.2347 | 12.5331 | 100.2645 | 337.1794 | 3.3785 | 7.9895 | 102.7538 | 16.5543 | 73644.7656
2022-06-17 18:55 | 60.8842 | 12.2394 | 105.4119 | 314.2344 | 3.3471 | 7.7009 | 103.1739 | 16.0329 | 73724.5234
2022-06-17 19:00 | 62.6279 | 11.7675 | 107.7658 | 329.7989 | 3.4397 | 7.4367 | 103.8787 | 20.7773 | 74612.7656
2022-06-17 19:05 | 52.2107 | 10.7211 | 90.7515 | 287.1699 | 3.3918 | 7.0046 | 101.3583 | 23.3986 | 72760.2031
2022-06-17 19:10 | 62.4198 | 11.9217 | 107.601 | 267.4182 | 3.2901 | 6.4769 | 102.3819 | 18.996 | 73647.5312
2022-06-17 19:15 | 44.3157 | 12.0864 | 80.0151 | 256.0429 | 3.0576 | 5.8481 | 102.2698 | 16.2773 | 73722.6094
2022-06-17 19:20 | 41.0814 | 10.2404 | 73.2115 | 279.0451 | 2.8825 | 5.8596 | 102.5413 | 16.3102 | 73643.7031
2022-06-17 19:25 | 44.9146 | 9.7915 | 78.6382 | 232.7662 | 2.8336 | 5.6242 | 102.4825 | 13.1001 | 73713.0547
2022-06-17 19:30 | 51.252 | 8.8649 | 87.2729 | 232.5376 | 2.8825 | 6.0833 | 102.1162 | 12.5012 | 73632.2344
2022-06-17 19:35 | 49.8222 | 11.0192 | 87.3884 | 244.4876 | 2.8404 | 5.9218 | 102.0918 | 12.5667 | 73730.4531
2022-06-17 19:40 | 55.1175 | 9.7484 | 94.2344 | 211.8772 | 2.8049 | 5.8277 | 103.3278 | 12.1123 | 74546.6172
2022-06-17 19:45 | 43.9983 | 12.0653 | 79.5075 | 211.8053 | 2.8804 | 5.9958 | 103.3465 | 10.329 | 74524.1719
2022-06-17 19:50 | 30.0235 | 9.7852 | 55.8064 | 220.9857 | 2.8327 | 5.209 | 102.0977 | 10.8446 | 73662
2022-06-17 19:55 | 36.5429 | 8.8766 | 65.0439 | 256.1299 | 2.8241 | 5.2865 | 102.411 | 13.0067 | 73727.6016
2022-06-17 20:00 | 40.823 | 9.1384 | 71.8682 | 223.8681 | 2.7334 | 4.7704 | 103.3218 | 10.7881 | 74617.8047
2022-06-17 20:05 | 34.5605 | 10.1876 | 63.1632 | 214.6104 | 2.6514 | 4.3867 | 104.6063 | 11.0667 | 75506.1094
2022-06-17 20:10 | 27.557 | 9.3357 | 51.423 | 197.9185 | 2.4858 | 4.4642 | 102.3046 | 10.6597 | 73729.5
2022-06-17 20:15 | 30.0531 | 9.4888 | 55.4021 | 186.2762 | 2.4005 | 4.586 | 102.4642 | 10.8552 | 73732.375
2022-06-17 20:20 | 27.1309 | 8.2563 | 49.8435 | 151.2008 | 2.2778 | 4.3322 | 102.2572 | 10.2584 | 73655.3906
2022-06-17 20:25 | 26.2332 | 7.9505 | 48.1617 | 151.2008 | 2.1575 | 3.9368 | 102.2572 | 9.3303 | 73651.6172
2022-06-17 20:30 | 28.3942 | 8.364 | 51.8876 | 153.1729 | 2.1487 | 3.5232 | 103.6448 | 10.4417 | 74609.2422
2022-06-17 20:35 | 29.8342 | 8.565 | 54.2959 | 174.5217 | 2.184 | 4.1617 | 102.5046 | 10.8483 | 73672.875
2022-06-17 20:40 | 27.2399 | 8.565 | 50.3193 | 186.1565 | 2.27 | 3.9725 | 102.4514 | 12.9006 | 73669.0938
2022-06-17 20:45 | 26.6674 | 8.2672 | 49.144 | 221.2782 | 2.3325 | 3.5891 | 102.8183 | 15.2612 | 73742.3125
2022-06-17 20:50 | 25.5485 | 7.5847 | 46.7462 | 200.1743 | 2.3083 | 3.946 | 104.1701 | 11.7208 | 74556.6719
2022-06-17 20:55 | 35.3568 | 7.0424 | 61.3917 | 151.4009 | 2.2034 | 3.9764 | 102.6586 | 9.2937 | 73742.3125
2022-06-17 21:00 | 31.5614 | 8.5734 | 56.7988 | 163.0471 | 2.1926 | 4.0327 | 102.8715 | 9.2448 | 73740.4297
2022-06-17 21:05 | 30.0337 | 7.6473 | 53.6841 | 116.3478 | 2.1568 | 3.6777 | 102.6641 | 7.3299 | 73672.0625
2022-06-17 21:10 | 29.1937 | 7.4324 | 52.1816 | 129.5686 | 2.3163 | 4.6238 | 103.8825 | 8.3112 | 74583.1172
2022-06-17 21:15 | 25.1778 | 7.5947 | 46.1881 | 117.9054 | 2.4834 | 5.446 | 104.1463 | 8.8146 | 74652.3203
2022-06-17 21:20 | 27.1734 | 7.4324 | 49.0848 | 188.4634 | 2.4643 | 5.0418 | 105.0667 | 11.4279 | 74585.0156
2022-06-17 21:25 | 36.9072 | 8.3697 | 64.9424 | 129.696 | 2.405 | 4.2348 | 105.2778 | 9.1117 | 74658.0625
2022-06-17 21:30 | 26.6945 | 8.2147 | 49.133 | 82.5338 | 2.3511 | 3.5876 | 106.1398 | 8.0718 | 74664.8516
2022-06-17 21:35 | 21.8964 | 8.1556 | 41.7192 | 83.5164 | 2.2998 | 3.4012 | 107.6214 | 7.0655 | 75553.7188
2022-06-17 21:40 | 20.8732 | 8.3125 | 40.3076 | 155.1018 | 2.2183 | 3.213 | 107.8395 | 8.6189 | 75553.7188
2022-06-17 21:45 | 23.7148 | 7.2075 | 43.5584 | 178.7878 | 2.1852 | 2.9959 | 108.5506 | 7.5091 | 75478.7109
2022-06-17 21:50 | 24.737 | 7.9909 | 45.9087 | 131.1111 | 2.1831 | 3.3715 | 109.6944 | 7.2588 | 75476.7891
2022-06-17 21:55 | 19.1149 | 7.5209 | 36.8209 | 95.3535 | 2.0598 | 3.2218 | 110.1301 | 7.1086 | 75476.7891
2022-06-17 22:00 | 26.9192 | 8.4722 | 49.578 | 95.4797 | 1.9127 | 2.9705 | 110.6577 | 7.0679 | 75583.2656
2022-06-17 22:05 | 22.751 | 7.5947 | 42.4683 | 129.696 | 1.8199 | 2.9171 | 110.5039 | 7.5271 | 74670.5547
2022-06-17 22:10 | 24.0501 | 7.4349 | 44.2997 | 153.1786 | 1.7665 | 3.4809 | 111.1329 | 9.0069 | 74623.6953
2022-06-17 22:15 | 18.8965 | 7.1251 | 36.0903 | 117.8297 | 1.5941 | 3.3623 | 111.1867 | 6.483 | 74623.6953
2022-06-17 22:20 | 26.1721 | 8.0545 | 48.1721 | 106.0467 | 1.5331 | 3.1184 | 111.6175 | 6.3345 | 74621.7891
2022-06-17 22:25 | 20.3112 | 7.4349 | 38.4137 | 153.1786 | 1.5914 | 2.8437 | 111.8867 | 5.7901 | 74626.6094
2022-06-17 22:30 | 21.1268 | 6.8177 | 39.2016 | 106.0828 | 1.6806 | 2.7778 | 111.8709 | 5.6931 | 74650.1094
2022-06-17 22:35 | 29.3435 | 6.9795 | 51.9582 | 117.9857 | 1.6876 | 3.0534 | 112.2505 | 6.442 | 74722.3984
2022-06-17 22:40 | 20.5405 | 6.9795 | 38.3095 | 188.7771 | 1.7137 | 2.949 | 112.6279 | 7.4331 | 74724.2891
2022-06-17 22:45 | 25.4734 | 6.5078 | 45.5544 | 153.2307 | 1.7572 | 3.1143 | 112.4634 | 6.7822 | 74648.2188
2022-06-17 22:50 | 35.4941 | 6.5852 | 60.9919 | 107.3457 | 1.7799 | 3.4981 | 113.6932 | 7.1635 | 75540.7188
2022-06-17 22:55 | 28.6787 | 6.908 | 50.8677 | 107.4878 | 1.7276 | 2.8735 | 113.9529 | 7.7248 | 75641.5156
2022-06-17 23:00 | 21.1809 | 7.6854 | 40.1523 | 178.9704 | 1.716 | 2.1735 | 114.2226 | 10.9244 | 75569.3828
2022-06-17 23:05 | 20.9969 | 6.594 | 38.7788 | 71.6585 | 1.6896 | 2.5343 | 113.8437 | 7.3737 | 75642.5625
2022-06-17 23:10 | 16.781 | 7.2149 | 32.9374 | 71.5882 | 1.7088 | 2.8804 |  |  | 75561.7734
2022-06-17 23:15 | 19.953 | 6.7443 | 37.3291 | 83.5195 | 1.6912 | 3.2151 |  |  | 75557.9688
2022-06-17 23:20 | 18.41 | 6.047 | 34.2666 | 141.54 | 1.6196 | 2.6559 | 112.0549 | 6.985 | 74694.4609
2022-06-17 23:25 | 17.6008 | 5.7369 | 32.8711 | 117.95 | 1.4368 | 1.8809 |  |  | 74692.5781
2022-06-17 23:30 | 34.3249 | 5.8978 | 58.5122 | 106.2594 | 1.3136 | 1.6442 | 112.5427 | 6.7439 | 74764.9375
2022-06-17 23:35 | 22.7596 | 6.8223 | 41.7091 | 176.925 | 1.4093 | 3.2448 |  |  | 74688.8203
2022-06-17 23:40 | 43.8427 | 6.829 | 74.0327 | 141.6792 | 1.5311 | 2.5402 |  |  | 74761.1719
2022-06-17 23:45 | 19.1369 | 7.4498 | 36.9388 | 70.8396 | 1.489 | 3.0216 |  |  | 74759.2969
2022-06-17 23:50 | 13.6604 | 6.2042 | 27.2985 | 82.5931 | 1.5331 | 2.9965 | 111.0147 | 4.8565 | 74706.7344
2022-06-17 23:55 | 22.4562 | 5.2718 | 39.6934 | 153.335 | 1.5761 | 2.2466 | 110.9769 | 4.8548 | 74677.5391
2022-06-18 | 25.6258 | 6.3656 | 45.6458 | 165.3487 | 1.5838 | 2.3496 | 110.5842 | 8.1352 | 74775.3516
2022-06-18 00:05 | 15.9878 | 6.8246 | 31.3312 | 106.1912 | 1.5505 | 2.77 | 109.3972 | 6.1945 | 74699.2109
2022-06-18 00:10 | 11.8507 | 5.7445 | 23.9097 | 82.6743 | 1.5233 | 2.6027 | 109.2349 | 5.0597 | 74776.5781
2022-06-18 00:15 | 10.0082 | 5.8296 | 21.1705 | 46.6801 | 1.4536 | 1.8751 | 106.9213 | 3.382 | 73882.6953
2022-06-18 00:20 | 10.1188 | 5.894 | 21.4045 | 47.1961 | 1.3653 | 1.5305 | 107.7797 | 3.6176 | 74696.7109
2022-06-18 00:25 | 10.3452 | 5.8092 | 21.6667 | 47.7742 | 1.2764 | 1.206 | 108.9908 | 3.8124 | 75611.7109
2022-06-18 00:30 | 10.2428 | 6.1232 | 21.8237 | 47.7742 | 1.2953 | 1.8592 | 108.6087 | 3.8124 | 75611.7109
2022-06-18 00:35 | 9.0219 | 5.7224 | 19.5514 | 36.2755 | 1.2732 | 1.5759 | 109.736 | 3.555 | 76551.2344
2022-06-18 00:40 | 9.3178 | 5.1794 | 19.462 | 23.879 | 1.2156 | 1.5062 | 107.8625 | 3.2595 | 75585.9609
2022-06-18 00:45 | 9.8283 | 5.2806 | 20.3457 | 23.6293 | 1.1823 | 1.5387 | 106.7347 | 3.9697 | 74803.3047
2022-06-18 00:50 | 12.0984 | 5.5006 | 24.0454 | 35.8659 | 1.1102 | 1.4715 | 107.7868 | 3.4646 | 75692.5547
2022-06-18 00:55 | 7.3748 | 5.6522 | 16.9566 | 35.8307 | 1.1876 | 1.5306 | 107.7355 | 4.1635 | 75624.2969
2022-06-18 01:00 | 5.3942 | 5.0883 | 13.3567 | 24.1919 | 1.2562 | 1.7105 | 108.9996 | 3.5562 | 76593.8516
2022-06-18 01:05 | 7.4772 | 4.8672 | 16.3285 | 59.7178 | 1.2856 | 1.6466 | 107.5718 | 4.5648 | 75629.9453
2022-06-18 01:10 | 8.923 | 5.5025 | 19.18 | 23.9187 | 1.2156 | 1.4094 | 108.8619 | 4.0183 | 75732.7891
2022-06-18 01:15 | 9.0167 | 4.7118 | 18.5329 | 35.8429 | 1.3376 | 1.2936 | 109.3555 | 4.0144 | 75659.4766
2022-06-18 01:20 | 9.6315 | 5.1829 | 19.9464 | 35.8429 | 1.3464 | 1.188 | 110.229 | 3.9642 | 75661.3594
2022-06-18 01:25 | 6.7909 | 4.8163 | 15.2256 | 23.6373 | 1.2871 | 1.4262 | 110.7675 | 3.9711 | 74847.3906
2022-06-18 01:30 | 5.2654 | 4.9667 | 13.0377 | 23.6141 | 1.149 | 1.8019 | 110.9824 | 3.9672 | 74773.0859
2022-06-18 01:35 |  |  |  |  | 1.0306 | 1.3389 |  |  | 75665.1172
2022-06-18 01:40 |  |  |  |  | 0.91518 | 1.0824 |  |  | 75665.1172
2022-06-18 01:45 |  |  |  |  | 0.93278 | 1.2408 |  |  | 75665.1172
2022-06-18 01:50 |  |  |  |  | 0.95131 | 1.3213 |  |  | 75740.3125
2022-06-18 01:55 |  |  |  |  | 0.91826 | 1.5334 |  |  | 76657.5
2022-06-18 02:00 |  |  |  |  | 0.95951 | 1.2412 |  |  | 75768.0078
2022-06-18 02:05 |  |  |  |  | 1.0309 | 1.5156 |  |  | 75771.7734
2022-06-18 02:10 |  |  |  |  | 1.0563 | 1.7694 |  |  | 75696.5625
2022-06-18 02:15 |  |  |  |  | 1.0736 | 1.3288 |  |  | 75729.1094
2022-06-18 02:20 | 5.9469 | 6.4438 | 15.5594 | 11.9558 | 1.188 | 1.7336 | 126.0932 | 2.8622 | 75729.1094
2022-06-18 02:25 | 3.1816 | 6.1355 | 11.0124 | 11.9675 | 1.2496 | 1.188 | 126.6 | 2.1111 | 75806.2344
2022-06-18 02:30 | 5.9131 | 5.0885 | 14.1523 | 12.0964 | 1.2554 | 1.5759 | 127.9635 | 1.9814 | 76623.8281
2022-06-18 02:35 | 8.0996 | 6.0485 | 18.4639 | 36.325 | 1.2477 | 1.5507 | 127.5361 | 2.441 | 76703.75
2022-06-18 02:40 | 3.946 | 5.571 | 11.6195 | 24.2166 | 1.1853 | 1.1586 | 127.0934 | 2.0851 | 76703.75
2022-06-18 02:45 | 2.5658 | 5.5062 | 9.4392 | 11.9675 | 1.1528 | 1.0736 | 125.0687 | 1.7592 | 75811.8438
2022-06-18 02:50 | 2.7711 | 5.3489 | 9.5965 | 11.9675 | 1.0472 | 1.3464 | 124.5219 | 1.5582 | 75813.7188
2022-06-18 02:55 | 1.5581 | 5.4137 | 7.9613 | 12.1125 | 0.95298 | 0.88173 | 125.3103 | 1.2718 | 76729.9219
2022-06-18 03:00 | 1.6405 | 5.0293 | 7.544 | 11.9558 | 0.91608 | 1.1275 | 123.0883 | 1.6069 | 75732.8516
2022-06-18 03:05 | 1.848 | 5.3507 | 8.1834 | 11.9716 | 0.96831 | 0.96831 | 122.4855 | 1.0559 | 75832.0859
2022-06-18 03:10 | 1.4359 | 4.8738 | 7.0749 | 11.9598 | 0.95886 | 0.74773 | 121.764 | 1.4065 | 75759.7812
2022-06-18 03:15 | 4.5174 | 4.5638 | 11.4883 | 11.9716 | 1.0035 | 1.0916 | 121.6102 | 1.4581 | 75830.2188
2022-06-18 03:20 | 8.8295 | 4.7768 | 18.3109 | 12.1125 | 0.97175 | 0.81128 | 122.5428 | 1.7297 | 76724.2344
2022-06-18 03:25 | 9.2391 | 4.2963 | 18.4583 | 12.1047 | 0.84723 | 0.16053 | 122.5748 | 2.2369 | 76674.2422
2022-06-18 03:30 | 5.1334 | 4.7212 | 12.5899 | 35.9148 | 0.71325 | 0.51952 | 120.6803 | 3.218 | 75835.0469
2022-06-18 03:35 | 8.3161 | 5.1933 | 17.7833 | 11.9716 | 0.61638 | 0.1585 | 120.7897 | 3.0671 | 75833.1875
2022-06-18 03:40 | 6.0574 | 4.7212 | 14.0063 | 11.9716 | 0.50142 | 0.8269 | 121.0632 | 2.5643 | 75831.3281
2022-06-18 03:45 | 8.8295 | 4.7212 | 18.2554 | 11.9716 | 0.44027 | 0.71325 | 121.0632 | 3.0168 | 75831.3281
2022-06-18 03:50 | 6.7761 | 4.5638 | 14.9505 | 11.9716 | 0.35222 | 0.43147 | 121.1726 | 2.7152 | 75829.4688
2022-06-18 03:55 | 2.3622 | 4.5654 | 8.1862 | 11.9757 | 0.41359 | 0.45759 | 121.2687 | 2.1628 | 75857.2031
2022-06-18 04:00 | 1.9495 | 4.5609 | 7.5491 | 11.9639 | 0.49279 | 0.51919 | 121.2589 | 1.7084 | 75783.7734
2022-06-18 04:05 | 3.0781 | 4.0891 | 8.9646 | 11.9639 | 0.49328 | 0.88085 | 121.5869 | 1.7084 | 75785.6328
2022-06-18 04:10 | 4.0041 | 4.4065 | 10.7014 | 35.9148 | 0.58939 | 1.2931 | 121.7197 | 1.7598 | 75838.7656
2022-06-18 04:15 | 7.7028 | 5.0377 | 16.6873 | 11.9757 | 0.59839 | 1.3552 | 121.7065 | 1.5089 | 75864.6484
2022-06-18 04:20 | 5.6412 | 4.2449 | 12.892 | 11.9598 | 0.58059 | 1.3811 | 121.764 | 1.3562 | 75765.3594
2022-06-18 04:25 | 5.0308 | 4.4065 | 12.2752 | 11.9716 | 0.58939 | 0.99404 | 121.7197 | 1.2067 | 75840.625
2022-06-18 04:30 | 3.5295 | 4.6146 | 9.8656 | 12.1047 | 0.6762 | 0.52494 | 123.0727 | 1.4744 | 76687.7109
2022-06-18 04:35 | 4.8223 | 3.6173 | 11.1664 | 11.9639 | 0.66019 | 1.0563 | 121.8056 | 1.9597 | 75797.8359
2022-06-18 04:40 | 10.2772 | 4.7737 | 20.5269 | 24.2094 | 0.71249 | 0.99748 | 123.1833 | 1.7285 | 76691.4531
2022-06-18 04:45 | 5.3424 | 4.252 | 12.2836 | 23.9596 | 0.78422 | 1.2865 | 122.1312 | 1.5598 | 75897.9922
2022-06-18 04:50 | 8.3108 | 3.7746 | 16.5137 | 11.9639 | 0.79277 | 0.86323 | 121.9149 | 1.7084 | 75798.6562
2022-06-18 04:55 | 9.1406 | 5.3525 | 19.3636 | 11.9757 | 0.85359 | 0.91518 | 121.3781 | 0.95566 | 75875.8203
2022-06-18 05:00 | 4.3093 | 4.0891 | 10.6946 | 11.9639 | 0.86239 | 1.0208 | 120.6029 | 1.005 | 75800.5234
2022-06-18 05:05 | 6.3635 | 4.4051 | 14.1594 | 11.968 | 0.94219 | 1.0567 | 120.6987 | 1.3069 | 75831.1172
2022-06-18 05:10 | 8.6192 | 4.1386 | 17.3504 | 12.1088 | 0.91674 | 1.2639 | 122.008 | 0.91543 | 76721.375
2022-06-18 05:15 | 7.3899 | 4.7198 | 16.0473 | 11.968 | 0.77412 | 1.0908 | 120.3159 | 0.95505 | 75829.2656
2022-06-18 05:20 | 9.7568 | 4.2505 | 19.2062 | 11.9757 | 0.77462 | 0.73941 | 120.2289 | 0.95566 | 75880.5312
2022-06-18 05:25 | 30.3125 | 3.3416 | 49.8056 | 12.1047 | 0.85414 | 1.0054 | 122.1877 | 1.576 | 76697.0703
2022-06-18 05:30 | 19.6038 | 5.3491 | 35.3985 | 11.968 | 0.88055 | 1.7611 | 120.0971 | 1.0556 | 75832.9688
2022-06-18 05:35 | 22.3267 | 4.6162 | 38.8393 | 12.1088 | 0.88114 | 1.6733 | 121.6207 | 2.136 | 76726.9922
2022-06-18 05:40 | 12.9324 | 5.1918 | 25.0149 | 11.968 | 0.9155 | 1.7166 | 120.5346 | 2.1614 | 75830.125
2022-06-18 05:45 | 8.2082 | 5.6618 | 18.4009 | 35.8918 | 0.97774 | 1.5591 | 120.4388 | 1.608 | 75806.1016
2022-06-18 05:50 | 12.6325 | 4.7228 | 24.2439 | 11.9757 | 0.88878 | 1.54 | 120.2836 | 1.358 | 75879.5391
2022-06-18 05:55 | 16.2327 | 6.4567 | 31.3388 | 11.9798 | 0.83709 | 1.1896 | 119.7773 | 1.8617 | 75907.3047
2022-06-18 06:00 | 11.3928 | 5.6638 | 23.127 | 11.968 | 0.80106 | 1.0916 | 119.4955 | 1.3572 | 75833.8438
2022-06-18 06:05 | 14.2666 | 5.6638 | 27.5322 | 11.968 | 0.76585 | 1.743 | 119.2768 | 0.95505 | 75837.5703
2022-06-18 06:10 | 23.1496 | 4.7737 | 40.2582 | 12.1047 | 0.88143 | 2.4128 | 120.1964 | 1.9827 | 76703.5938
2022-06-18 06:15 | 30.1755 | 6.9224 | 53.3338 | 23.936 | 1.0133 | 2.4496 | 118.6752 | 2.8149 | 75839.4297
2022-06-18 06:20 | 20.3737 | 6.214 | 37.4435 | 24.2414 | 1.1222 | 2.7966 | 119.9679 | 3.5126 | 76807.8672
2022-06-18 06:25 | 29.486 | 5.3544 | 50.5515 | 71.8787 | 1.1532 | 2.7377 | 118.5729 | 4.4277 | 75916.6094
2022-06-18 06:30 | 35.2047 | 8.0237 | 61.9867 | 83.7761 | 1.0563 | 2.8697 | 118.183 | 4.3731 | 75843.1562
2022-06-18 06:35 | 27.4312 | 7.5591 | 49.6066 | 47.9191 | 1.1896 | 3.7185 | 117.8065 | 4.1762 | 75920.3359
2022-06-18 06:40 | 31.3353 | 7.0867 | 55.1185 | 59.8989 | 1.2412 | 2.7553 | 118.4635 | 4.2768 | 75922.1953
2022-06-18 06:45 | 31.8177 | 7.0797 | 55.851 | 131.6481 | 1.1631 | 1.7094 | 118.6752 | 7.0372 | 75846.875
2022-06-18 06:50 | 39.6181 | 7.0797 | 67.8078 | 131.6481 | 1.2512 | 1.8945 | 119.4409 | 8.1933 | 75850.6016
2022-06-18 06:55 | 41.7119 | 7.7166 | 71.6541 | 227.6159 | 1.3658 | 3.4894 | 121.1459 | 12.6794 | 75927.7812
2022-06-18 07:00 | 54.246 | 8.189 | 91.3392 | 239.5956 | 1.6125 | 4.441 | 120.9269 | 11.4215 | 75929.6406
2022-06-18 07:05 | 58.4008 | 10.2262 | 99.7451 | 203.4562 | 1.743 | 4.8944 | 120.4253 | 8.4446 | 75854.3203
2022-06-18 07:10 | 51.3188 | 9.9116 | 88.5749 | 203.4562 | 1.8152 | 4.9785 | 120.0971 | 10.6563 | 75858.0469
2022-06-18 07:15 | 45.6315 | 8.9795 | 78.9251 | 227.6936 | 1.9109 | 4.7816 | 119.1611 | 19.6799 | 75959.2969
2022-06-18 07:20 | 46.6579 | 9.6395 | 81.1584 | 189.2354 | 1.9157 | 4.3975 | 117.3331 | 12.6669 | 74969.2734
2022-06-18 07:25 | 55.9566 | 11.3314 | 97.1037 | 215.4978 | 1.9128 | 4.5747 | 118.5516 | 8.0453 | 75891.3984
2022-06-18 07:30 | 56.5727 | 10.5445 | 97.4185 | 191.5536 | 1.8304 | 4.6287 | 118.4422 | 7.7938 | 75895.8828
2022-06-18 07:35 | 52.209 | 10.7124 | 90.5827 | 167.7742 | 1.8568 | 5.3767 | 118.6682 | 7.6002 | 75971.2266
2022-06-18 07:40 | 55.0867 | 10.3973 | 94.8362 | 203.7258 | 1.936 | 6.9343 | 119.2706 | 8.2545 | 75973.0781
2022-06-18 07:45 | 56.778 | 11.0166 | 98.048 | 227.4699 | 2.1384 | 6.7407 | 119.9193 | 9.4029 | 75897.7344
2022-06-18 07:50 | 53.3898 | 14.9511 | 96.789 | 167.6094 | 2.3711 | 6.2142 | 119.5363 | 8.3972 | 75893.2656
2022-06-18 07:55 | 49.0231 | 10.5549 | 85.6992 | 155.7904 | 2.448 | 5.9087 | 119.6539 | 8.2042 | 75970.4688
2022-06-18 08:00 | 52.2604 | 11.3314 | 91.438 | 299.3025 | 2.3711 | 5.8969 | 120.357 | 9.956 | 75896.9922
2022-06-18 08:05 | 60.5337 | 10.5549 | 103.3431 | 227.6936 | 2.2631 | 5.442 | 121.0777 | 8.6572 | 75976.0547
2022-06-18 08:10 | 62.5277 | 11.4888 | 107.1761 | 215.4978 | 2.2015 | 4.9929 | 121.8341 | 9.1012 | 75902.5781
2022-06-18 08:15 | 83.413 | 10.2785 | 138.137 | 213.2448 | 2.2482 | 6.0387 | 121.6971 | 9.8519 | 75111.5469
2022-06-18 08:20 | 83.781 | 16.2102 | 144.79 | 227.4699 | 2.2528 | 6.5207 | 124.4053 | 9.0006 | 75912.5391
2022-06-18 08:25 | 68.3763 | 14.0162 | 118.8258 | 225.0917 | 2.2879 | 7.4814 | 124.4581 | 9.1553 | 75117.7266
2022-06-18 08:30 | 81.0088 | 13.8495 | 138.18 | 215.4978 | 2.4664 | 8.9054 | 126.1013 | 10.7605 | 75910.6875
2022-06-18 08:35 | 68.4827 | 10.8593 | 115.832 | 227.4699 | 2.6778 | 9.2313 | 126.7031 | 10.7605 | 75910.6875
2022-06-18 08:40 | 83.0127 | 14.292 | 141.6905 | 257.1889 | 2.7086 | 8.1171 | 123.8287 | 12.815 | 74122.0859
2022-06-18 08:45 | 82.1662 | 12.5947 | 138.5421 | 215.5714 | 2.7334 | 7.4244 | 125.9802 | 11.1666 | 75935.9531
2022-06-18 08:50 | 69.978 | 11.9875 | 119.2523 | 213.1719 | 2.6742 | 6.6899 | 122.9003 | 8.2071 | 75091.4219
2022-06-18 08:55 | 68.2747 | 10.4342 | 115.0882 | 189.5509 | 2.7187 | 6.6661 | 123.3212 | 9.006 | 75113.3828
2022-06-18 09:00 | 68.4658 | 10.9256 | 116.0263 | 292.6474 | 2.6837 | 7.1221 | 121.6391 | 14.4053 | 74219.1875
2022-06-18 09:05 | 59.5272 | 11.7139 | 102.9593 | 293.1223 | 2.614 | 6.4662 | 120.6578 | 17.8265 | 74339.1641
2022-06-18 09:10 | 63.2575 | 13.272 | 110.2353 | 285.0669 | 2.5759 | 7.2403 | 122.0684 | 13.5193 | 75307.4141
2022-06-18 09:15 | 53.5674 | 11.0746 | 93.1846 | 264.7715 | 2.5835 | 7.6007 | 122.5849 | 11.6259 | 76305.3281
2022-06-18 09:20 | 92.3674 | 12.2028 | 153.7869 | 333.2295 | 2.6045 | 8.8589 | 121.7637 | 21.6433 | 75452.6484
2022-06-18 09:25 | 70.2977 | 13.4498 | 121.2046 | 309.3218 | 2.7683 | 8.7923 | 121.2872 | 23.1849 | 75424.3438
2022-06-18 09:30 | 57.284 | 12.343 | 100.15 | 249.5926 | 2.8814 | 8.0436 | 121.766 | 15.6744 | 75348.0547
2022-06-18 09:35 | 65.0432 | 11.8691 | 111.5697 | 325.0428 | 2.8833 | 7.2392 | 123.7763 | 17.3934 | 76314.7578
2022-06-18 09:40 | 54.7894 | 10.9475 | 94.9306 | 273.6308 | 2.7944 | 6.7291 | 123.1356 | 19.0376 | 75415.0859
2022-06-18 09:45 | 59.9342 | 11.718 | 103.5872 | 309.0193 | 2.7884 | 6.7445 | 123.3954 | 21.0157 | 75338.7969
2022-06-18 09:50 | 61.5973 | 10.8172 | 105.2358 | 293.884 | 2.6235 | 7.2597 | 122.6903 | 17.5272 | 74511.7969
2022-06-18 09:55 | 53.361 | 11.8859 | 93.6795 | 261.7338 | 2.7247 | 7.7041 | 124.2772 | 14.9902 | 75405.8281
2022-06-18 10:00 | 69.975 | 11.3905 | 118.6507 | 288.8283 | 2.7757 | 8.2391 | 126.2087 | 14.8097 | 76271.0156
2022-06-18 10:05 | 80.4688 | 10.7732 | 134.1188 | 285.054 | 2.649 | 7.3544 | 124.9937 | 13.5686 | 75269.8828
2022-06-18 10:10 | 74.2261 | 14.6909 | 128.4674 | 297.2218 | 2.5618 | 7.3283 | 125.442 | 13.2822 | 75344.2656
2022-06-18 10:15 | 62.8472 | 11.5539 | 107.8883 | 332.563 | 2.5008 | 6.9361 | 125.2108 | 25.491 | 75268.0234
2022-06-18 10:20 | 61.2938 | 12.342 | 106.1411 | 269.9247 | 2.3568 | 6.563 | 122.8621 | 24.596 | 74368.3125
2022-06-18 10:25 | 65.1599 | 12.0411 | 111.9206 | 328.8134 | 2.349 | 7.1847 | 121.9208 | 16.7695 | 74395.2031
2022-06-18 10:30 | 64.4161 | 10.9363 | 109.6756 | 297.1205 | 2.5602 | 8.3163 | 121.326 | 11.5307 | 75267.1875
2022-06-18 10:35 | 72.2639 | 12.4939 | 123.1103 | 289.7627 | 2.6711 | 9.0085 | 115.3026 | 10.5149 | 73388.5625
2022-06-18 10:40 | 65.4509 | 10.7659 | 111.0913 | 284.8597 | 2.8921 | 9.2947 | 115.0373 | 12.662 | 75147.2422
2022-06-18 10:45 | 75.6089 | 13.2541 | 129.1502 | 257.9249 | 2.8911 | 9.0777 | 110.7361 | 12.0639 | 74216.1719
2022-06-18 10:50 | 69.2747 | 12.0211 | 118.2078 | 281.3726 | 2.8997 | 9.1896 | 110.6825 | 13.8857 | 74214.3125
2022-06-18 10:55 | 83.4392 | 12.7899 | 140.6885 | 308.4928 | 2.8824 | 8.6733 | 114.9981 | 20.332 | 75108.4531
2022-06-18 11:00 | 91.4838 | 16.3524 | 156.582 | 375.5306 | 2.85 | 8.4898 | 111.5416 | 19.7646 | 74275.2188
2022-06-18 11:05 | 72.2365 | 13.2625 | 123.835 | 305.0147 | 2.9437 | 8.3233 | 107.2686 | 16.8016 | 74238.6953
2022-06-18 11:10 | 67.017 | 13.3991 | 116.2792 | 316.3286 | 2.8653 | 8.0624 | 106.003 | 13.9255 | 74140.0312
2022-06-18 11:15 | 70.3567 | 13.8658 | 121.7111 | 292.9966 | 2.826 | 7.7456 | 106.8424 | 13.7826 | 74169.0391
2022-06-18 11:20 | 62.3952 | 11.0889 | 106.7304 | 257.7492 | 2.676 | 8.4926 | 104.8252 | 13.6795 | 74136.2969
2022-06-18 11:25 | 58.9577 | 14.1791 | 104.5517 | 260.7658 | 2.649 | 8.3042 | 105.9978 | 14.6859 | 75002.0625
2022-06-18 11:30 | 65.1584 | 10.7512 | 110.6284 | 237.0598 | 2.629 | 7.8956 | 104.9687 | 10.9024 | 75003.9531
2022-06-18 11:35 | 61.7037 | 13.5552 | 108.1369 | 278.065 | 2.3802 | 7.3872 | 102.8164 | 11.9707 | 73311.875
2022-06-18 11:40 | 73.2574 | 10.9553 | 123.2468 | 289.368 | 2.3122 | 7.5487 | 102.5044 | 13.0771 | 73222.7578
2022-06-18 11:45 | 82.1972 | 15.3804 | 141.3752 | 307.2732 | 2.42 | 8.4527 | 104.3366 | 14.6924 | 74769.9297
2022-06-18 11:50 | 72.2703 | 13.1879 | 123.9665 | 306.8671 | 2.4888 | 8.5455 | 103.3897 | 13.632 | 74675.9531
2022-06-18 11:55 | 73.4087 | 14.2788 | 126.8024 | 306.9716 | 2.5262 | 8.9288 | 103.5868 | 14.3309 | 74688.4766
2022-06-18 12:00 | 61.3086 | 13.4908 | 107.4668 | 314.876 | 2.6269 | 9.3794 | 102.5852 | 14.4003 | 73761.0547
2022-06-18 12:05 | 65.8092 | 13.9508 | 114.9787 | 373.1864 | 2.762 | 9.6025 | 102.6918 | 16.4085 | 73766.6953
2022-06-18 12:10 | 60.124 | 12.4122 | 104.5725 | 318.6697 | 2.9549 | 9.353 | 103.3897 | 15.4165 | 74649.7344
2022-06-18 12:15 | 63.4427 | 12.8732 | 110.1204 | 318.5613 | 3.0468 | 9.1665 | 103.2467 | 13.0823 | 74618.6328
2022-06-18 12:20 | 69.4126 | 11.6324 | 118.0305 | 318.5613 | 3.1098 | 8.8678 | 103.085 | 13.2309 | 74611.2422
2022-06-18 12:25 | 66.4867 | 13.333 | 115.2461 | 326.427 | 2.8576 | 7.979 | 102.2307 | 14.5423 | 73719.2344
2022-06-18 12:30 | 57.6556 | 12.7138 | 101.0903 | 330.2475 | 2.737 | 8.3505 | 102.9421 | 11.1954 | 74585.8672
2022-06-18 12:35 | 58.3636 | 13.7991 | 103.416 | 271.2747 | 2.6342 | 7.388 | 103.3733 | 12.9787 | 74580.3516
2022-06-18 12:40 | 59.9676 | 13.1753 | 105.0957 | 326.316 | 2.4539 | 7.4737 | 102.1959 | 12.09 | 73686.7812
2022-06-18 12:45 | 65.5819 | 14.4052 | 114.9315 | 365.272 | 2.4051 | 8.0517 | 102.6794 | 17.5189 | 74492.7188
2022-06-18 12:50 | 66.0872 | 14.0954 | 115.3962 | 329.9231 | 2.4486 | 8.0691 |  |  | 74494.6484
2022-06-18 12:55 | 56.5502 | 13.4771 | 100.1592 | 279.6043 | 2.5392 | 8.4007 | 101.2029 | 23.4378 | 73654.1328
2022-06-18 13:00 | 63.7438 | 13.7834 | 111.3391 | 326.2051 | 2.8423 | 9.2505 |  |  | 73640.9219
2022-06-18 13:05 | 71.7661 | 13.7698 | 123.7755 | 337.5233 | 3.1352 | 8.8974 |  |  | 73556.1875
2022-06-18 13:10 | 66.1345 | 14.2225 | 115.5958 | 425.8632 | 3.2187 | 9.3156 |  |  | 72729.0859
2022-06-18 13:15 | 64.3256 | 15.6337 | 114.2342 | 353.2487 | 3.2819 | 9.1736 | 102.1792 | 19.9797 | 74403.5391
2022-06-18 13:20 | 51.8871 | 12.9979 | 92.5323 | 329.5869 | 3.1555 | 8.6385 |  |  | 74393.8438
2022-06-18 13:25 | 74.1208 | 12.5379 | 126.3077 | 365.0237 | 3.0113 | 8.4491 | 101.3721 | 14.9848 | 74419.125
2022-06-18 13:30 | 63.6836 | 13.5827 | 111.05 | 329.2783 | 2.8252 | 8.2991 |  |  | 71759.4219
2022-06-18 13:35 | 58.0094 | 12.0905 | 101.0094 | 325.9834 | 2.894 | 7.838 |  |  | 73571.7812
2022-06-18 13:40 | 60.7453 | 11.62 | 104.7325 | 337.294 | 2.9457 | 8.1653 |  |  | 73490.8828
2022-06-18 13:45 | 55.5693 | 12.6829 | 97.8615 | 321.5994 | 2.9794 | 8.6472 |  |  | 75279.3984
2022-06-18 13:50 | 53.9061 | 11.2958 | 93.7702 | 282.503 | 2.9318 | 7.9925 | 101.2839 | 12.6561 | 74384.1094
2022-06-18 13:55 | 65.3822 | 12.5275 | 112.7477 | 313.6398 | 2.9658 | 8.7367 |  |  | 76246.9453
2022-06-18 14:00 | 63.4961 | 11.76 | 109.0891 | 306.0449 | 2.7329 | 9.1243 | 101.499 | 13.8426 | 74390.0469
2022-06-18 14:05 | 64.7132 | 12.5331 | 111.7277 | 255.7913 | 2.7426 | 8.9005 | 99.6191 | 10.6456 | 73464.0156
2022-06-18 14:10 | 54.5829 | 10.8109 | 94.6342 | 286.05 | 2.9323 | 8.3642 | 101.902 | 16.0188 | 75317.0859
2022-06-18 14:15 | 61.0838 | 12.8514 | 106.4828 | 337.511 | 2.8519 | 7.203 | 100.1425 | 24.636 | 73537.1875
2022-06-18 14:20 | 64.2925 | 10.5425 | 109.0923 | 360.3109 | 3.0434 | 7.9491 | 99.904 | 16.5487 | 73427.4688
2022-06-18 14:25 | 53.1327 | 12.3869 | 93.8305 | 353.3559 | 3.1217 | 7.9002 | 101.4029 | 19.1448 | 74417.2969
2022-06-18 14:30 | 60.307 | 12.5343 | 104.975 | 321.8063 | 3.1973 | 7.9668 | 102.1743 | 19.7232 | 75309.1641
2022-06-18 14:35 | 60.6846 | 13.1574 | 106.1769 | 279.3195 | 3.0876 | 7.1066 | 99.4511 | 10.9982 | 73542.9922
2022-06-18 14:40 | 48.0732 | 10.8721 | 84.5605 | 264.1963 | 2.9623 | 6.8268 | 97.7365 | 15.3418 | 72576.9844
2022-06-18 14:45 | 51.3848 | 10.8588 | 89.6232 | 302.4934 | 2.9285 | 7.3039 | 99.4174 | 19.2037 | 73508.3516
2022-06-18 14:50 | 50.5189 | 10.5665 | 88.0036 | 287.0724 | 2.8023 | 7.4275 | 98.0181 | 18.4232 | 72542.7891
2022-06-18 14:55 | 54.6237 | 10.8481 | 94.5773 | 290.5733 | 2.8796 | 6.8024 | 99.5322 | 16.3535 | 73419.7266
2022-06-18 15:00 | 52.8357 | 11.0302 | 92.0187 | 275.8605 | 2.8506 | 6.8671 | 98.3772 | 14.1447 | 72613.1484
2022-06-18 15:05 | 52.8295 | 11.1537 | 92.1326 | 278.9503 | 2.9715 | 7.0111 | 99.3197 | 14.3032 | 73429.3984
2022-06-18 15:10 | 60.0821 | 12.2279 | 104.1691 | 341.4614 | 2.9821 | 7.2111 | 100.8842 | 17.0118 | 74399.8438
2022-06-18 15:15 | 60.5275 | 10.051 | 102.8298 | 317.6001 | 2.9617 | 7.7615 | 101.0538 | 17.7362 | 74327.7578
2022-06-18 15:20 | 58.0055 | 11.9066 | 100.8196 | 376.4149 | 2.8969 | 7.0153 | 100.7851 | 19.4159 | 74325.8281
2022-06-18 15:25 | 43.6591 | 12.5288 | 79.451 | 325.4421 | 2.7734 | 6.6407 | 99.3197 | 22.4067 | 73431.3359
2022-06-18 15:30 | 45.093 | 10.6696 | 79.7897 | 258.7852 | 2.6962 | 5.532 | 100.0863 | 18.0326 | 74312.125
2022-06-18 15:35 | 52.5208 | 11.5903 | 92.0961 | 274.0382 | 2.5227 | 5.3189 | 101.4863 | 13.7114 | 75281.6094
2022-06-18 15:40 | 38.2764 | 9.7786 | 68.4501 | 267.3274 | 2.4658 | 6.13 | 99.2666 | 17.9644 | 73423.5938
2022-06-18 15:45 | 48.4913 | 10.247 | 84.5762 | 314.1277 | 2.5839 | 6.322 | 99.4705 | 28.9277 | 73494.8125
2022-06-18 15:50 | 43.5882 | 11.1095 | 77.9231 | 357.09 | 2.6709 | 6.1174 | 102.3657 | 56.9916 | 75208.6797
2022-06-18 15:55 | 49.6645 | 10.5217 | 86.6492 | 400.1982 | 2.6385 | 6.6878 | 101.2803 | 44.3443 | 74376.5391
2022-06-18 16:00 | 34.9217 | 12.0823 | 65.6115 | 337.3965 | 2.6683 | 6.378 | 100.0022 | 21.9401 | 73512.2188
2022-06-18 16:05 | 38.6616 | 10.8312 | 70.093 | 317.8045 | 2.6908 | 5.9128 | 100.6886 | 15.3252 | 74376.5391
2022-06-18 16:10 | 36.7177 | 11.1647 | 67.4468 | 302.4934 | 2.645 | 6.0052 | 99.5769 | 13.682 | 73512.2188
2022-06-18 16:15 | 43.6807 | 9.1232 | 76.0786 | 282.3112 | 2.574 | 5.9159 | 100.5163 | 17.0445 | 74314.0859
2022-06-18 16:20 | 47.294 | 11.0117 | 83.3527 | 302.4934 | 2.3945 | 5.7536 | 99.3111 | 14.0241 | 73508.3516
2022-06-18 16:25 | 34.1896 | 10.8481 | 63.2552 | 348.6879 | 2.3326 | 5.8271 | 99.3197 | 12.1064 | 73444.8359
2022-06-18 16:30 | 52.1629 | 9.0754 | 89.0326 | 380.8961 | 2.3271 | 5.4475 | 101.9305 | 15.4477 | 75216.5547
2022-06-18 16:35 | 40.5092 | 10.4 | 72.4939 | 302.4934 | 2.2121 | 5.9907 | 99.5237 | 17.2491 | 73525.6719
2022-06-18 16:40 | 50.1863 | 11.2992 | 88.2265 | 317.9124 | 2.2561 | 5.6796 | 100.7766 | 16.6162 | 74407.625
2022-06-18 16:45 | 48.3686 | 10.5253 | 84.6665 | 317.9124 | 2.3979 | 5.9293 | 100.7228 | 15.0832 | 74401.7891
2022-06-18 16:50 | 41.2397 | 10.3807 | 73.5943 | 330.0107 | 2.5461 | 6.3566 | 100.8217 | 17.1276 | 74479.7031
2022-06-18 16:55 | 48.127 | 10.6506 | 84.2648 | 333.6118 | 2.6735 | 6.4146 | 101.8674 | 25.2211 | 75295.4062
2022-06-18 17:00 | 42.2956 | 10.5217 | 75.3539 | 294.2634 | 2.5819 | 6.9431 | 100.581 | 18.1431 | 74378.5156
2022-06-18 17:05 | 49.3784 | 9.287 | 84.976 | 329.6869 | 2.4606 | 6.0206 | 100.8842 | 17.9515 | 74411.6016
2022-06-18 17:10 | 39.711 | 10.0941 | 70.9645 | 290.859 | 2.414 | 5.7765 | 99.2579 | 13.682 | 73518.0234
2022-06-18 17:15 | 45.5978 | 10.247 | 79.988 | 349.0308 | 2.4744 | 5.6644 | 99.7364 | 14.9036 | 73518.0234
2022-06-18 17:20 | 48.8904 | 12.2353 | 87.1762 | 325.7621 | 2.483 | 6.0351 | 99.5237 | 14.9036 | 73527.6875
2022-06-18 17:25 | 50.5388 | 12.085 | 89.5526 | 306.4386 | 2.6002 | 6.6924 | 100.8217 | 14.1575 | 74489.5391
2022-06-18 17:30 | 48.2229 | 12.0901 | 86.0079 | 279.4041 | 2.5856 | 6.2744 | 99.7472 | 12.8596 | 73573.9141
2022-06-18 17:35 | 43.6227 | 12.3827 | 79.249 | 317.9124 | 2.6438 | 6.0293 | 100.7766 | 17.1108 | 74413.5625
2022-06-18 17:40 | 45.122 | 9.9028 | 79.0674 | 341.3455 | 2.4946 | 5.8615 | 100.9037 | 16.8083 | 74394.1719
2022-06-18 17:45 | 47.5608 | 10.9896 | 83.8925 | 341.4615 | 2.5192 | 6.4679 | 100.9918 | 13.204 | 74421.3906
2022-06-18 17:50 | 48.5541 | 11.1406 | 85.5661 | 317.8044 | 2.6168 | 7.1001 | 101.2265 | 13.4467 | 74388.3047
2022-06-18 17:55 | 43.8528 | 9.293 | 76.3572 | 306.3346 | 2.7623 | 6.701 | 101.3797 | 13.6578 | 74464.2578
2022-06-18 18:00 | 51.6838 | 11.3175 | 90.5403 | 318.4288 | 2.8407 | 6.5006 | 101.5331 | 13.9684 | 74542.1719
2022-06-18 18:05 | 42.5571 | 10.7443 | 75.9773 | 338.6071 | 2.9821 | 6.2313 | 100.4144 | 15.3494 | 73797.1328
2022-06-18 18:10 | 45.7649 | 8.866 | 79.0161 | 319.4738 | 3.173 | 7.1043 | 101.596 | 15.356 | 74787.5938
2022-06-18 18:15 | 46.963 | 9.5163 | 81.5029 | 303.5788 | 3.1631 | 7.1018 | 100.5211 | 11.9657 | 73801
2022-06-18 18:20 | 50.3313 | 11.1991 | 88.3487 | 319.4738 | 3.1294 | 6.7294 | 101.65 | 13.07 | 74791.5078
2022-06-18 18:25 | 46.9667 | 10.8844 | 82.8766 | 378.5071 | 3.1186 | 6.246 | 101.9939 | 14.705 | 74754.5
2022-06-18 18:30 | 40.4883 | 10.577 | 72.6388 | 319.4738 | 3.1943 | 6.241 | 101.8122 | 11.6785 | 74785.7891
2022-06-18 18:35 | 40.3678 | 10.5944 | 72.6252 | 292.0018 | 3.2344 | 6.5547 | 100.3417 | 11.5773 | 73829.9219
2022-06-18 18:40 | 39.8404 | 10.4112 | 71.4801 | 271.8784 | 3.1921 | 6.8527 | 101.6587 | 8.4897 | 74721.3984
2022-06-18 18:45 | 42.1119 | 10.888 | 75.5942 | 295.8091 | 3.0824 | 5.9738 | 101.7582 | 10.0883 | 74793.4609
2022-06-18 18:50 | 39.2322 | 10.8774 | 71.0139 | 354.6239 | 3.0273 | 5.8118 | 102.1448 | 13.9013 | 74719.4375
2022-06-18 18:55 | 31.6532 | 9.5196 | 58.0387 | 315.362 | 2.897 | 5.0569 | 100.7153 | 13.3433 | 73835.7266
2022-06-18 19:00 | 31.072 | 9.6793 | 57.3076 | 280.5009 | 2.7932 | 4.9695 | 100.6195 | 18.3588 | 73879.9297
2022-06-18 19:05 | 29.2778 | 9.6826 | 54.5606 | 245.5215 | 2.6999 | 5.3655 | 100.3865 | 18.5614 | 73906.9375
2022-06-18 19:10 | 32.1674 | 9.6437 | 58.951 | 224.8149 | 2.5329 | 4.8056 | 101.4878 | 9.5913 | 74799.3359
2022-06-18 19:15 | 30.5513 | 9.059 | 55.8891 | 245.2815 | 2.424 | 5.0535 | 100.3951 | 10.3018 | 73841.3047
2022-06-18 19:20 | 30.818 | 8.8573 | 56.0963 | 200.9535 | 2.4532 | 5.4958 | 101.2806 | 8.1422 | 74730.9531
2022-06-18 19:25 | 28.0069 | 9.0215 | 52.1071 | 224.8149 | 2.4098 | 4.2215 | 101.596 | 12.8215 | 74804.9766
2022-06-18 19:30 | 32.154 | 7.6771 | 56.9639 | 221.9214 | 2.272 | 4.2011 | 100.5552 | 11.1848 | 73839.3828
2022-06-18 19:35 | 28.3947 | 8.8603 | 52.3847 | 224.6714 | 2.2892 | 4.7519 | 101.5311 | 9.9825 | 74756.3359
2022-06-18 19:40 | 27.2792 | 7.9277 | 49.7421 | 177.3722 | 2.3933 | 4.7866 | 101.4771 | 6.953 | 74756.3359
2022-06-18 19:45 | 28.2195 | 7.6242 | 50.88 | 213.0549 | 2.5085 | 4.7566 | 101.5764 | 7.4072 | 74830.3906
2022-06-18 19:50 | 23.8313 | 8.5494 | 45.2343 | 189.197 | 2.5692 | 4.5482 | 101.5852 | 7.698 | 74760.2344
2022-06-18 19:55 | 29.8436 | 8.2466 | 53.9919 | 248.5641 | 2.506 | 4.0148 | 102.1714 | 9.4454 | 74836.2344
2022-06-18 20:00 | 32.7874 | 7.9354 | 58.0374 | 260.4004 | 2.305 | 3.8648 | 102.0632 | 9.5449 | 74843.75
2022-06-18 20:05 | 34.6263 | 8.5607 | 61.6371 | 260.4889 | 2.2039 | 4.4165 | 102.2602 | 10.3935 | 74865.3047
2022-06-18 20:10 | 29.4088 | 8.394 | 53.4728 | 260.1459 | 2.2357 | 4.4367 | 102.0715 | 9.8335 | 74761.9531
2022-06-18 20:15 | 25.251 | 7.7722 | 46.4778 | 224.6714 | 2.3767 | 4.6406 | 102.0715 | 9.2375 | 74760.0234
2022-06-18 20:20 | 32.3559 | 8.0299 | 57.4688 | 239.5458 | 2.3851 | 4.7263 | 103.4971 | 8.5015 | 75721.0391
2022-06-18 20:25 | 37.8386 | 7.9304 | 65.7753 | 260.2342 | 2.3507 | 5.3 | 102.3224 | 10.3833 | 74768.1094
2022-06-18 20:30 | 28.4043 | 8.8633 | 52.4025 | 201.0901 | 2.3405 | 4.7243 | 101.9981 | 7.949 | 74771.875
2022-06-18 20:35 | 27.187 | 8.7078 | 50.2255 | 236.5766 | 2.1953 | 3.8786 | 101.8899 | 8.6942 | 74769.9375
2022-06-18 20:40 | 31.3088 | 8.0248 | 56.016 | 251.3626 | 2.2214 | 4.6535 | 103.2123 | 10.2053 | 75660.0547
2022-06-18 20:45 | 22.6442 | 8.2494 | 43.1148 | 213.1273 | 2.3405 | 4.4729 | 102.3143 | 7.8573 | 74840.1484
2022-06-18 20:50 | 19.3758 | 7.1529 | 36.8528 | 201.0901 | 2.3216 | 4.0714 | 102.1602 | 7.5515 | 74767.9375
2022-06-18 20:55 | 21.6076 | 7.3084 | 40.4292 | 201.0901 | 2.2349 | 3.3264 | 102.3764 | 7.5515 | 74766.0156
2022-06-18 21:00 | 20.4171 | 7.0066 | 38.3027 | 153.9776 | 2.1317 | 3.4142 | 102.6738 | 5.7209 | 74861.6797
2022-06-18 21:05 | 16.541 | 7.3108 | 32.6655 | 141.9942 | 1.9757 | 2.773 | 102.4653 | 4.3237 | 74789.5
2022-06-18 21:10 | 18.9951 | 6.5395 | 35.6558 | 165.822 | 1.8024 | 2.8336 | 102.6197 | 5.8701 | 74863.6016
2022-06-18 21:15 | 15.6277 | 6.6886 | 30.6433 | 189.3256 | 1.6724 | 2.2097 | 102.4112 | 6.5601 | 74791.4219
2022-06-18 21:20 | 17.2572 | 6.5353 | 32.9878 | 142.0424 | 1.673 | 2.2105 | 102.3919 | 5.8166 | 74818.7734
2022-06-18 21:25 | 20.8454 | 6.4535 | 38.406 | 107.7635 | 1.7203 | 2.6595 | 103.4662 | 5.2301 | 75685.6953
2022-06-18 21:30 | 19.8898 | 7.4664 | 37.9542 | 118.3285 | 1.6973 | 2.442 | 102.0868 | 4.6716 | 74802.8828
2022-06-18 21:35 | 15.0335 | 7.0066 | 30.0505 | 130.2887 | 1.7233 | 2.1822 | 102.2949 | 5.6711 | 74876.9844
2022-06-18 21:40 | 16.9693 | 6.6975 | 32.5528 | 189.5753 | 1.7065 | 2.7027 | 102.5463 | 6.9669 | 74902.4453
2022-06-18 21:45 | 18.5143 | 6.6218 | 35.0012 | 215.8845 | 1.6589 | 2.4401 | 104.0764 | 8.1101 | 75821.8516
2022-06-18 21:50 | 20.8102 | 6.8465 | 38.7451 | 165.7162 | 1.6909 | 2.9655 | 102.8246 | 6.9601 | 74832.1406
2022-06-18 21:55 | 26.7428 | 5.9912 | 46.8259 | 251.8653 | 1.8871 | 3.3002 | 104.8985 | 10.125 | 75825.7266
2022-06-18 22:00 | 23.04 | 6.6218 | 41.9383 | 215.8846 | 1.9661 | 2.8175 | 105.7206 | 10.3769 | 75831.5391
2022-06-18 22:05 | 20.7701 | 6.3044 | 38.1414 | 191.8321 | 1.8934 | 2.4018 | 106.1777 | 9.0137 | 75809.625
2022-06-18 22:10 | 21.2706 | 6.3004 | 38.7472 | 251.6191 | 1.773 | 1.773 | 106.7123 | 13.1848 | 75766.1875
2022-06-18 22:15 | 23.04 | 6.7795 | 41.9383 | 203.891 | 1.6123 | 1.9015 | 107.4743 | 11.4347 | 75848.7422
2022-06-18 22:20 | 19.7485 | 7.0948 | 37.2084 | 191.8974 | 1.5335 | 1.7263 | 108.4608 | 8.4627 | 75854.5156
2022-06-18 22:25 | 19.9415 | 6.7752 | 37.3423 | 155.8172 | 1.4653 | 1.9654 | 109.2132 | 7.3498 | 75809.1094
2022-06-18 22:30 | 20.99 | 7.0972 | 39.4291 | 167.9673 | 1.4902 | 2.3492 | 109.978 | 8.1632 | 75891.875
2022-06-18 22:35 | 30.8676 | 6.4664 | 53.939 | 203.9603 | 1.6041 | 2.6209 | 110.8004 | 9.1206 | 75895.7188
2022-06-18 22:40 | 33.6571 | 7.573 | 59.1638 | 204.0298 | 1.5871 | 2.9989 | 111.1672 | 10.2831 | 75925.4062
2022-06-18 22:45 | 24.7727 | 6.6176 | 44.5901 | 191.775 | 1.6847 | 2.7727 | 111.5684 | 9.011 | 75828.3594
2022-06-18 22:50 | 20.3596 | 6.3046 | 37.6702 | 155.8702 | 1.6402 | 2.5086 | 112.4282 | 7.9566 | 75861.4609
2022-06-18 22:55 | 19.035 | 6.7818 | 36.1171 | 179.965 | 1.6835 | 2.7182 | 112.7192 | 7.0546 | 75912.6328
2022-06-18 23:00 | 19.3326 | 6.2387 | 35.8724 | 154.2397 | 1.8556 | 3.0869 | 111.5774 | 5.8801 | 75074.3984
2022-06-18 23:05 | 24.5996 | 6.7 | 44.4072 | 165.9419 | 1.9943 | 3.2603 | 111.5225 | 6.0735 | 75002.0625
2022-06-18 23:10 | 19.7396 | 7.1745 | 37.4321 | 154.2396 | 2.053 | 3.1705 | 111.2521 | 5.7804 | 75078.1797
2022-06-18 23:15 | 16.371 | 6.4708 | 31.407 | 132.0642 | 1.9723 | 2.7349 | 112.9057 | 5.8997 | 75973.8906
2022-06-18 23:20 | 19.4154 | 5.4535 | 35.3699 | 118.5299 | 1.8612 | 2.3287 | 112.0641 | 5.9739 | 75014.8203
2022-06-18 23:25 | 22.2181 | 5.5184 | 39.5751 | 131.9351 | 1.8133 | 2.6104 | 113.8915 | 6.5992 | 75911.6641
2022-06-18 23:30 | 21.9309 | 6.6286 | 40.2451 | 216.105 | 1.8589 | 2.4201 | 114.771 | 10.1353 | 75988.6797
2022-06-18 23:35 | 17.7155 | 6.6309 | 33.6279 | 240.1985 | 1.8577 | 2.3221 | 115.2491 | 9.6848 | 76018.3672
2022-06-18 23:40 | 19.0702 | 6.7089 | 35.9404 | 218.7219 | 1.9169 | 2.7422 | 117.1603 | 9.3905 | 76914.6328
2022-06-18 23:45 | 20.5863 | 6.9422 | 38.6554 | 204.0386 | 1.8145 | 2.2791 | 116.5468 | 10.4348 | 75972.9062
2022-06-18 23:50 | 25.552 | 6.4752 | 45.6422 | 252.2943 | 1.7356 | 2.2002 | 117.3746 | 11.0505 | 76046.1719
2022-06-18 23:55 | 23.0792 | 5.6855 | 41.0622 | 264.3083 | 1.6567 | 2.6385 | 121.7665 | 16.7523 | 76048.0703
2022-06-19 | 34.8249 | 7.1069 | 60.3298 | 288.3363 | 1.7022 | 2.5796 | 119.5157 | 14.9863 | 76049.9766
2022-06-19 00:05 | 21.6368 | 7.1069 | 40.2725 | 240.2803 | 1.8057 | 3.0768 | 119.1863 | 12.9679 | 76051.8828
2022-06-19 00:10 | 18.6243 | 6.4667 | 35.0146 | 167.9746 | 1.7192 | 2.2542 | 119.0292 | 9.8265 | 75952.7422
2022-06-19 00:15 | 15.4397 | 6.3111 | 29.9776 | 120.0227 | 1.6041 | 1.7531 | 119.8924 | 8.1663 | 75980.5234
2022-06-19 00:20 | 18.0191 | 5.5241 | 33.1445 | 192.1018 | 1.4546 | 2.4886 | 120.8111 | 8.976 | 76013.4141
2022-06-19 00:25 | 17.9337 | 6.3194 | 33.8088 | 216.326 | 1.4648 | 1.7894 | 121.8629 | 7.8743 | 76088.6016
2022-06-19 00:30 | 20.4903 | 5.6819 | 37.2481 | 228.1209 | 1.4907 | 2.2185 | 123.3349 | 8.3708 | 76008.3281
2022-06-19 00:35 | 13.3902 | 5.526 | 26.051 | 120.1045 | 1.5438 | 2.535 | 123.7062 | 7.0117 | 76036.1328
2022-06-19 00:40 | 11.7382 | 5.0506 | 23.0433 | 84.0445 | 1.5685 | 0.98143 | 124.2676 | 7.7153 | 76017.2031
2022-06-19 00:45 | 18.6458 | 4.8416 | 33.2663 | 130.6885 | 1.6372 | 1.5766 | 123.6192 | 9.3811 | 75222.8203
2022-06-19 00:50 | 15.3623 | 6.0055 | 29.3953 | 96.1777 | 1.5618 | 2.6498 | 125.5303 | 7.2205 | 76120.2188
2022-06-19 00:55 | 11.7058 | 5.617 | 23.5601 | 83.0841 | 1.49 | 1.7152 | 124.1491 | 6.2313 | 75148.4844
2022-06-19 01:00 | 10.9289 | 5.3733 | 21.9674 | 96.1777 | 1.4463 | 1.2886 | 126.5741 | 6.9681 | 76118.3281
2022-06-19 01:05 | 10.4032 | 5.6838 | 21.6302 | 60.0523 | 1.3499 | 1.7269 | 126.8894 | 5.2966 | 76043.1094
2022-06-19 01:10 | 9.5918 | 5.3752 | 20.0778 | 60.1315 | 1.2903 | 1.3693 | 128.0461 | 4.4449 | 76144.2891
2022-06-19 01:15 | 9.0761 | 5.2171 | 19.1293 | 60.1315 | 1.2288 | 1.2639 | 128.2659 | 3.5357 | 76144.2891
2022-06-19 01:20 | 9.6949 | 5.059 | 20.0778 | 48.1052 | 1.22 | 1.7379 | 129.1452 | 3.8893 | 76146.1797
2022-06-19 01:25 | 7.2126 | 5.212 | 16.1097 | 36.0436 | 1.1147 | 1.2113 | 129.2935 | 2.8763 | 76070.9375
2022-06-19 01:30 | 8.0447 | 5.059 | 17.5483 | 36.0789 | 0.93853 | 0.90345 | 129.6948 | 2.9296 | 76149.3359
2022-06-19 01:35 |  |  |  |  | 0.87714 | 0.48242 |  |  | 76072.2109
2022-06-19 01:40 |  |  |  |  | 0.86836 | 0.51751 |  |  | 76072.2109
2022-06-19 01:45 |  |  |  |  | 0.90345 | 0.62277 |  |  | 76070.3281
2022-06-19 01:50 |  |  |  |  | 0.81522 | 0.6662 |  |  | 76096.2734
2022-06-19 01:55 |  |  |  |  | 0.91253 | 1.4653 |  |  | 76169.6641
2022-06-19 02:00 |  |  |  |  | 0.9993 | 1.4025 |  |  | 76171.5469
2022-06-19 02:05 |  |  |  |  | 1.1086 | 1.2683 |  |  | 76991.5234
2022-06-19 02:10 |  |  |  |  | 0.973 | 1.2973 |  |  | 76098.1562
2022-06-19 02:15 |  |  |  |  | 0.95575 | 1.7449 |  |  | 76101.3125
2022-06-19 02:20 | 7.0157 | 6.1677 | 16.7636 | 36.0912 | 1.0259 | 1.5783 | 132.7076 | 2.0716 | 76176.5859
2022-06-19 02:25 | 7.3278 | 5.6952 | 16.9275 | 72.2071 | 0.9902 | 0.86752 |  |  | 76202.5781
2022-06-19 02:30 | 10.8262 | 6.1638 | 22.7587 | 72.1365 | 0.90345 | 0.29823 | 133.1176 | 1.7168 | 76127.2812
2022-06-19 02:35 | 5.8829 | 5.2206 | 14.0799 | 24.069 | 0.7982 | 0.17543 |  |  | 76204.4531
2022-06-19 02:40 | 4.5412 | 5.3788 | 12.3397 | 24.069 | 0.76236 | 0.62216 |  |  | 76204.4531
2022-06-19 02:45 | 5.8136 | 5.0029 | 13.9142 | 35.6788 | 0.74546 | 0.78014 | 132.0063 | 2.0979 | 75309.7734
2022-06-19 02:50 | 6.5989 | 5.2155 | 15.3305 | 48.091 | 0.76236 | 1.0866 |  |  | 76131.0312
2022-06-19 02:55 | 6.4957 | 4.5833 | 14.5403 | 60.1137 | 0.78865 | 1.1392 |  |  | 76131.0312
2022-06-19 03:00 | 6.7085 | 5.0624 | 15.3455 | 48.1381 | 0.96485 | 1.5087 | 134.1277 | 3.6392 | 76206.3281
2022-06-19 03:05 | 3.3637 | 4.6872 | 9.8431 | 23.7707 | 0.95318 | 0.9965 | 131.9223 | 1.7971 | 75265.9844
2022-06-19 03:10 | 4.0265 | 4.5894 | 10.9196 | 24.0772 | 0.91191 | 1.3503 | 133.5134 | 2.1236 | 76237.3281
2022-06-19 03:15 | 5.5678 | 4.4253 | 12.9598 | 24.0455 | 0.85024 | 0.62234 | 133.0077 | 1.5149 | 76136.0234
2022-06-19 03:20 | 3.407 | 4.4311 | 9.6535 | 24.0772 | 0.74531 | 0.38581 | 132.9082 | 1.0112 | 76237.3281
2022-06-19 03:25 | 4.3829 | 4.531 | 11.2493 | 23.7707 | 0.66703 | 1.1088 | 131.1076 | 0.39935 | 75262.8984
2022-06-19 03:30 | 2.3444 | 4.3747 | 7.9683 | 23.7707 | 0.57174 | 0.59772 | 130.4558 | 0.049919 | 75262.8984
2022-06-19 03:35 | 3.1974 | 4.2687 | 9.0117 | 12.0269 | 0.67563 | 0.47382 | 131.7891 | 0.20205 | 76160.7656
2022-06-19 03:40 | 4.6414 | 4.5849 | 11.6994 | 48.1074 | 0.68394 | 0.47349 | 131.3494 | 0 | 76163.875
2022-06-19 03:45 | 4.233 | 4.4311 | 10.9196 | 60.1931 | 0.71024 | 0.63132 | 130.5977 | 0.20225 | 76241.0547
2022-06-19 03:50 | 2.7885 | 4.7493 | 8.8653 | 12.0427 | 0.78943 | 1.9911 | 130.3122 | 0.050579 | 76265.2266
2022-06-19 03:55 | 2.3731 | 4.2702 | 8.0659 | 12.031 | 0.84123 | 1.2268 | 129.4701 | 0.20212 | 76189.8828
2022-06-19 04:00 | 2.753 | 3.9073 | 8.1273 | 11.8894 | 0.85815 | 0.7368 | 127.7296 | 0 | 75293.5234
2022-06-19 04:05 | 4.4366 | 4.7446 | 11.5453 | 12.031 | 0.84999 | 0.72731 | 128.0407 | 0.20212 | 76191.75
2022-06-19 04:10 | 4.643 | 4.2702 | 11.3871 | 12.031 | 0.86837 | 0.89468 | 127.6009 | 0.25265 | 76193.6094
2022-06-19 04:15 | 2.7885 | 4.2743 | 8.5487 | 12.0427 | 0.92886 | 1.7876 | 126.8452 | 0.20232 | 76270.8125
2022-06-19 04:20 | 2.1688 | 4.2743 | 7.5988 | 12.0427 | 0.921 | 0.92977 | 126.35 | 0.10116 | 76270.8125
2022-06-19 04:25 | 3.6124 | 3.9552 | 9.4925 | 12.0351 | 0.90288 | 0.40323 | 126.0496 | 0.40438 | 76221.4922
2022-06-19 04:30 | 4.4948 | 3.8454 | 10.7352 | 12.1886 | 0.86857 | 0.27475 | 127.4345 | 0.20477 | 77201.3438
2022-06-19 04:35 | 6.3 | 4.4327 | 13.9312 | 12.0427 | 0.79765 | 0.83272 | 125.6346 | 0.20232 | 76275.7422
2022-06-19 04:40 | 2.4795 | 4.2758 | 8.0765 | 12.0468 | 0.75408 | 0.85054 | 125.7876 | 0.10119 | 76303.6484
2022-06-19 04:45 | 1.653 | 4.1174 | 6.6512 | 0 | 0.72778 | 0.18414 | 125.8426 | 0 | 76303.6484
2022-06-19 04:50 | 1.239 | 3.9566 | 5.8557 | 12.0392 | 0.62277 | 0.33331 | 125.8726 | 0 | 76254.3203
2022-06-19 04:55 | 2.9971 | 3.9604 | 8.5545 | 48.2039 | 0.62277 | 0.57891 | 126.0508 | 0.20246 | 76329.7188
2022-06-19 05:00 | 3.4105 | 4.1188 | 9.3466 | 12.051 | 0.52577 | 0.35928 | 126.0508 | 0 | 76331.5703
2022-06-19 05:05 | 2.5803 | 3.9552 | 7.9104 | 12.0351 | 0.39458 | 0.28936 | 125.9396 | 0 | 76231.9766
2022-06-19 05:10 | 2.0885 | 4.1618 | 7.3632 | 12.1767 | 0.38997 | 0.37224 | 127.4769 | 0 | 77128.8359
2022-06-19 05:15 | 2.7877 | 4.2731 | 8.5462 | 0 | 0.46489 | 0.74557 | 126.1477 | 0 | 76258.0234
2022-06-19 05:20 | 1.9867 | 3.6865 | 6.7318 | 0 | 0.47923 | 0.32836 | 127.5338 | 0 | 77231.4688
2022-06-19 05:25 | 2.5828 | 4.1174 | 8.0765 | 0 | 0.53487 | 0.78916 | 125.9527 | 0 | 76309.2031
2022-06-19 05:30 | 2.377 | 3.9604 | 7.4456 | 0 | 0.59587 | 1.0428 | 125.6103 | 0 | 76335.2734
2022-06-19 05:35 | 2.067 | 3.9604 | 7.2872 | 0 | 0.614 | 0.87714 | 124.9495 | 0 | 76335.2734
2022-06-19 05:40 | 1.3435 | 3.9604 | 5.8614 | 0 | 0.69226 | 0.6134 | 124.6191 | 0 | 76335.2734
2022-06-19 05:45 | 1.7563 | 3.6423 | 6.3345 | 0 | 0.74459 | 1.1213 | 123.971 | 0 | 76309.2031
2022-06-19 05:50 | 4.3407 | 4.1188 | 10.7724 | 12.051 | 0.73608 | 0.90257 | 123.4626 | 1.0629 | 76337.125
2022-06-19 05:55 | 3.1005 | 3.9604 | 8.7129 | 12.051 | 0.7368 | 1.0789 | 122.8018 | 1.1641 | 76337.125
2022-06-19 06:00 | 4.0267 | 3.64 | 9.8123 | 12.0392 | 0.81574 | 1.0877 | 122.2416 | 0.7079 | 76261.7266
2022-06-19 06:05 | 6.0916 | 4.1148 | 13.6106 | 12.0392 | 0.91134 | 1.3845 | 121.9116 | 0.96073 | 76261.7266
2022-06-19 06:10 | 6.2981 | 4.2731 | 13.9271 | 12.0392 | 0.87714 | 0.92977 | 121.8565 | 0.80903 | 76261.7266
2022-06-19 06:15 | 4.707 | 4.3291 | 11.5442 | 12.1969 | 0.85084 | 0.94833 | 123.3415 | 0.51227 | 77266.5234
2022-06-19 06:20 | 5.2674 | 4.4329 | 12.507 | 12.0433 | 0.8067 | 1.2977 | 121.7331 | 0.91047 | 76292.6484
2022-06-19 06:25 | 5.376 | 4.2787 | 12.6777 | 12.0551 | 0.82343 | 1.4979 | 122.348 | 0.45568 | 76366.2266
2022-06-19 06:30 | 6.72 | 3.9618 | 14.2624 | 12.0551 | 0.833 | 1.1048 | 122.4031 | 0.45568 | 76366.2266
2022-06-19 06:35 | 5.8871 | 4.2745 | 13.2986 | 36.1299 | 0.84177 | 1.5345 | 122.3935 | 2.0739 | 76290.8047
2022-06-19 06:40 | 4.9114 | 4.3248 | 11.6931 | 97.4799 | 0.94991 | 1.962 | 124.1118 | 2.0471 | 77183.4297
2022-06-19 06:45 | 6.2323 | 4.6982 | 14.0946 | 23.8265 | 1.0405 | 1.0926 | 121.5619 | 1.0007 | 75463
2022-06-19 06:50 | 5.7875 | 4.2773 | 13.1486 | 24.1019 | 1.0165 | 1.1216 | 123.4076 | 1.316 | 76333.4219
2022-06-19 06:55 | 6.1949 | 3.9566 | 13.4523 | 36.1175 | 1.0519 | 1.4726 | 123.7821 | 1.972 | 76264.7344
2022-06-19 07:00 | 7.3356 | 4.4344 | 15.8371 | 36.1422 | 1.2443 | 2.3134 | 124.0319 | 1.8722 | 76316.8906
2022-06-19 07:05 | 8.8824 | 4.8054 | 18.4206 | 36.555 | 1.3307 | 2.0671 | 126.005 | 1.433 | 77188.3438
2022-06-19 07:10 | 13.7367 | 4.1162 | 25.1723 | 60.2165 | 1.2714 | 2.385 | 124.925 | 1.3151 | 76290.8047
2022-06-19 07:15 | 9.2955 | 4.7495 | 18.998 | 24.0866 | 1.2188 | 1.9203 | 125.4203 | 3.8442 | 76292.6484
2022-06-19 07:20 | 16.128 | 4.4372 | 29.1587 | 24.1102 | 1.2089 | 1.5943 | 125.8185 | 6.2783 | 76369.9141
2022-06-19 07:25 | 15.9056 | 4.7495 | 29.1302 | 24.0866 | 1.2188 | 1.6046 | 126.3559 | 5.0076 | 76294.4922
2022-06-19 07:30 | 16.128 | 4.4372 | 29.1587 | 24.1102 | 1.2176 | 1.8921 | 127.1406 | 3.1391 | 76371.7578
2022-06-19 07:35 | 14.9761 | 5.0661 | 28.1803 | 36.1299 | 1.2089 | 1.7082 | 127.2364 | 4.1477 | 76298.1719
2022-06-19 07:40 | 16.0089 | 5.2244 | 29.7635 | 24.0866 | 1.2439 | 2.1724 | 127.3465 | 3.7431 | 76300.0156
2022-06-19 07:45 | 17.1618 | 5.2296 | 31.5358 | 72.3305 | 1.2614 | 3.0046 | 127.9669 | 3.6961 | 76373.5938
2022-06-19 07:50 | 14.9959 | 6.024 | 29.1687 | 72.3552 | 1.2005 | 1.9191 | 128.1759 | 5.9259 | 76397.8672
2022-06-19 07:55 | 16.7483 | 5.5465 | 31.2188 | 84.3856 | 1.1487 | 1.4819 | 128.0771 | 8.4048 | 76369.9141
2022-06-19 08:00 | 19.2107 | 5.3828 | 34.8296 | 36.1299 | 1.1224 | 2.2009 | 127.5666 | 3.3384 | 76292.6484
2022-06-19 08:05 | 13.8582 | 5.2313 | 26.4738 | 24.1184 | 1.1655 | 1.8577 | 127.4045 | 2.7857 | 76396.0312
2022-06-19 08:10 | 15.4925 | 5.3828 | 28.9719 | 36.1299 | 1.167 | 1.9216 | 127.1814 | 2.4785 | 76289.6562
2022-06-19 08:15 | 20.9201 | 6.4134 | 38.3202 | 97.5753 | 1.0998 | 1.6674 | 129.0265 | 4.2518 | 77265.3672
2022-06-19 08:20 | 16.7483 | 5.5465 | 31.3773 | 72.3305 | 1.0529 | 2.062 | 127.4711 | 4.1011 | 76368.7812
2022-06-19 08:25 | 14.5772 | 5.5465 | 27.8909 | 48.2203 | 1.0249 | 1.7607 | 127.4711 | 2.9366 | 76371.7578
2022-06-19 08:30 | 14.0603 | 5.5465 | 27.0986 | 48.2203 | 0.98207 | 1.2714 | 127.9118 | 3.5948 | 76368.0703
2022-06-19 08:35 | 20.6637 | 5.543 | 37.3754 | 48.1897 | 0.93854 | 1.7631 | 128.1057 | 2.783 | 76316.8906
2022-06-19 08:40 | 27.6799 | 6.8076 | 49.2364 | 48.1732 | 0.88561 | 2.6042 | 128.227 | 3.4901 | 76290.8047
2022-06-19 08:45 | 23.9699 | 6.8099 | 43.5519 | 72.2845 | 0.88505 | 3.1108 | 128.4911 | 3.1371 | 76316.8906
2022-06-19 08:50 | 19.6238 | 6.1743 | 36.2545 | 60.2165 | 1.0617 | 2.9482 | 128.6673 | 2.5797 | 76285.9531
2022-06-19 08:55 | 23.5486 | 6.8076 | 42.9037 | 204.7361 | 1.2185 | 3.0856 | 128.5022 | 8.0931 | 76285.9531
2022-06-19 09:00 | 24.5814 | 5.8577 | 43.6953 | 156.5629 | 1.36 | 2.2024 | 128.227 | 18.0577 | 76285.9531
2022-06-19 09:05 | 27.9667 | 5.4759 | 48.3442 | 142.8194 | 1.3427 | 2.8067 | 126.6641 | 11.0471 | 75386.6328
2022-06-19 09:10 | 28.8062 | 6.014 | 50.1691 | 216.7053 | 1.3859 | 3.8068 | 128.8434 | 8.7982 | 76256.1719
2022-06-19 09:15 | 31.6971 | 5.6974 | 54.284 | 192.6269 | 1.4473 | 3.2454 | 129.7786 | 7.1296 | 76256.1719
2022-06-19 09:20 | 28.5973 | 7.9842 | 51.8192 | 119.0919 | 1.4289 | 3.1954 | 127.3977 | 7.0526 | 75433.5547
2022-06-19 09:25 | 23.4602 | 6.9704 | 42.931 | 289.2231 | 1.5423 | 4.4515 | 129.1897 | 16.3483 | 76329.7188
2022-06-19 09:30 | 23.7703 | 5.5446 | 42.139 | 228.9683 | 1.516 | 3.2861 | 128.7492 | 10.0216 | 76327.8672
2022-06-19 09:35 | 28.393 | 6.1056 | 49.6274 | 202.4562 | 1.3879 | 3.0012 | 127.5066 | 10.1038 | 75423.1797
2022-06-19 09:40 | 33.8966 | 6.1035 | 58.0615 | 285.7229 | 1.3093 | 3.4078 | 127.5174 | 16.0505 | 75397.4141
2022-06-19 09:45 | 33.0798 | 6.1035 | 56.966 | 273.8177 | 1.24 | 3.0349 | 127.0278 | 17.1505 | 75397.4141
2022-06-19 09:50 | 31.6505 | 6.573 | 55.088 | 238.1024 | 1.2907 | 3.1099 | 127.0278 | 14.8504 | 75395.5703
2022-06-19 09:55 | 27.1489 | 6.8836 | 48.4984 | 261.8232 | 1.3856 | 4.174 | 127.5283 | 13.3958 | 75367.9922
2022-06-19 10:00 | 34.0559 | 6.8769 | 59.079 | 261.5672 | 1.3509 | 3.6111 | 128.2185 | 13.6324 | 75289.8438
2022-06-19 10:05 | 36.6408 | 7.1965 | 63.3608 | 202.3179 | 1.3879 | 2.8711 | 128.5615 | 11.6464 | 75355.6562
2022-06-19 10:10 | 35.5732 | 7.3433 | 61.8711 | 249.5926 | 1.4553 | 4.1321 | 127.6317 | 10.5827 | 75255.4922
2022-06-19 10:15 | 38.9235 | 7.3408 | 67.0042 | 273.27 | 1.5934 | 4.5204 | 127.0452 | 11.4773 | 75227.9688
2022-06-19 10:20 | 25.3716 | 7.8707 | 46.7612 | 223.0573 | 1.4974 | 3.9104 | 124.2989 | 8.5795 | 74328.7422
2022-06-19 10:25 | 34.2699 | 7.0353 | 59.5654 | 261.6445 | 1.3605 | 3.6829 | 125.7565 | 12.7373 | 75288.0547
2022-06-19 10:30 | 38.3122 | 7.9655 | 66.6918 | 201.9822 | 1.3336 | 3.0396 | 124.4934 | 10.6789 | 75211.3125
2022-06-19 10:35 | 52.865 | 7.8067 | 88.9961 | 285.054 | 1.2651 | 3.778 | 125.1022 | 11.5233 | 75180.1016
2022-06-19 10:40 | 44.1919 | 10.3013 | 77.8841 | 249.3372 | 1.2387 | 4.3398 | 124.6798 | 9.8239 | 75147.0625
2022-06-19 10:45 | 46.9312 | 9.5711 | 81.509 | 223.1233 | 1.3267 | 4.3395 | 122.3501 | 9.9137 | 74318.625
2022-06-19 10:50 | 42.3578 | 9.4076 | 74.3351 | 234.6371 | 1.4622 | 5.2416 | 122.2305 | 11.5793 | 74239.6719
2022-06-19 10:55 | 31.1888 | 8.4366 | 56.2439 | 261.466 | 1.5501 | 5.0919 | 123.1725 | 9.6838 | 75197.6328
2022-06-19 11:00 | 36.1831 | 7.9679 | 63.4306 | 261.466 | 1.3869 | 4.6981 | 123.2811 | 9.3843 | 75192.0469
2022-06-19 11:05 | 39.0625 | 9.4136 | 69.2899 | 305.2226 | 1.3515 | 4.8756 | 120.9137 | 10.6006 | 74266.0703
2022-06-19 11:10 | 36.4449 | 9.5679 | 65.4319 | 246.5259 | 1.4737 | 5.2435 | 119.6262 | 9.3187 | 74257.0391
2022-06-19 11:15 | 37.5028 | 10.1717 | 67.8116 | 293.0965 | 1.4732 | 5.0876 | 119.0936 | 12.1131 | 74149.0781
2022-06-19 11:20 | 38.1582 | 7.6427 | 66.133 | 332.223 | 1.6453 | 5.802 | 117.709 | 19.9832 | 75036.8125
2022-06-19 11:25 | 34.7216 | 8.9475 | 62.3243 | 246.4419 | 1.6685 | 5.0741 | 111.3271 | 14.9344 | 74213.25
2022-06-19 11:30 | 31.8927 | 8.3276 | 57.2139 | 246.358 | 1.6365 | 4.8837 | 109.6273 | 12.8106 | 74173.1797
2022-06-19 11:35 | 33.2687 | 8.1654 | 59.1608 | 292.9966 | 1.5851 | 5.4663 | 109.1453 | 10.6323 | 74084.9062
2022-06-19 11:40 | 34.4903 | 8.3797 | 61.2477 | 301.3398 | 1.4728 | 5.6798 | 107.565 | 10.8065 | 73264.8281
2022-06-19 11:45 | 37.9797 | 7.5466 | 65.6092 | 269.4651 | 1.4742 | 5.7595 | 107.8232 | 11.2683 | 74048.3984
2022-06-19 11:50 | 38.3316 | 9.2529 | 67.8548 | 316.746 | 1.5674 | 5.8844 | 107.0006 | 12.0223 | 74143.2812
2022-06-19 11:55 | 39.1232 | 9.5581 | 69.5275 | 328.3655 | 1.5427 | 5.3653 | 106.6962 | 12.56 | 74119.9062
2022-06-19 12:00 | 34.6522 | 8.3138 | 61.4299 | 281.0852 | 1.4808 | 5.11 | 104.6824 | 11.2645 | 74017.5859
2022-06-19 12:05 | 42.7353 | 8.5782 | 74.0844 | 308.4793 | 1.4751 | 5.0587 | 106.3184 | 18.5372 | 74979.6484
2022-06-19 12:10 | 36.6303 | 8.7342 | 64.8823 | 261.021 | 1.397 | 6.1606 | 105.2341 | 18.5372 | 74977.75
2022-06-19 12:15 | 35.918 | 9.0461 | 64.1025 | 249.1564 | 1.4404 | 5.024 | 104.5293 | 14.5507 | 74973.9375
2022-06-19 12:20 | 36.9623 | 8.4678 | 65.125 | 304.509 | 1.5186 | 4.6501 | 102.9698 | 17.3148 | 74000.3438
2022-06-19 12:25 | 49.1289 | 6.3925 | 81.5431 | 308.3743 | 1.6562 | 5.2028 | 103.9517 | 21.9183 | 74940.625
2022-06-19 12:30 | 40.1779 | 8.7312 | 70.1613 | 343.956 | 1.6909 | 5.8359 | 103.8975 | 20.5235 | 74934.8828
2022-06-19 12:35 | 39.9484 | 9.6929 | 71.081 | 339.4136 | 1.6788 | 5.773 | 102.3115 | 18.0896 | 73942.4297
2022-06-19 12:40 | 39.4138 | 9.6539 | 70.0689 | 331.6579 | 1.7944 | 6.2153 | 103.0029 | 15.9196 | 74825.6328
2022-06-19 12:45 | 43.4204 | 9.9361 | 76.3348 | 383.9253 | 1.8438 | 6.5852 | 104.989 | 18.8459 | 75793.4219
2022-06-19 12:50 | 36.642 | 9.4662 | 65.6324 | 276.0403 | 1.8439 | 6.4362 | 103.9279 | 13.1059 | 75815.0781
2022-06-19 12:55 | 39.7476 | 9.539 | 70.3117 | 245.7823 | 1.7485 | 5.5455 | 100.9209 | 11.1094 | 73932.7188
2022-06-19 13:00 | 46.5088 | 9.6507 | 80.941 | 307.8633 | 1.7863 | 5.6711 | 102.3185 | 14.0741 | 74799.9453
2022-06-19 13:05 | 39.9608 | 10.131 | 71.3843 | 237.1303 | 1.7262 | 5.9332 | 101.9117 | 13.1465 | 74901.4922
2022-06-19 13:10 | 51.892 | 9.7655 | 89.3075 | 299.5466 | 1.7303 | 4.9713 | 103.7009 | 14.5436 | 75690.4297
2022-06-19 13:15 | 46.1477 | 10.9066 | 81.7992 | 331.8696 | 1.7099 | 5.7374 | 102.0395 | 15.7804 | 74870.25
2022-06-19 13:20 | 42.6857 | 10.7767 | 76.0529 | 304.496 | 1.8525 | 5.4375 | 100.5037 | 12.6905 | 73971.3359
2022-06-19 13:25 | 39.4256 | 10.4356 | 70.7128 | 284.3629 | 1.8482 | 5.0847 | 101.5176 | 12.8888 | 74839.0234
2022-06-19 13:30 | 44.5377 | 9.1228 | 77.3917 | 266.026 | 1.8483 | 6.1809 | 99.259 | 15.6909 | 73055.2656
2022-06-19 13:35 | 44.88 | 11.2348 | 80.0284 | 409.7591 | 1.9685 | 6.1807 | 100.951 | 23.3563 | 73921.0391
2022-06-19 13:40 | 45.8138 | 10.2346 | 80.4596 | 419.2226 | 1.8523 | 5.7599 | 103.3372 | 24.9521 | 75629.2188
2022-06-19 13:45 | 49.1009 | 9.7622 | 85.0258 | 371.3114 | 1.7924 | 5.3065 | 102.7899 | 19.3178 | 75635.0938
2022-06-19 13:50 | 32.8902 | 10.2698 | 60.6851 | 284.0849 | 1.8149 | 4.7118 | 100.7151 | 14.8647 | 74739.4531
2022-06-19 13:55 | 36.8103 | 7.8805 | 64.3046 | 275.7587 | 1.8277 | 5.1299 | 101.9591 | 11.6322 | 75704.2266
2022-06-19 14:00 | 39.1752 | 9.1413 | 69.1905 | 287.7482 | 1.8012 | 5.3418 | 102.1782 | 21.1998 | 75702.2656
2022-06-19 14:05 | 34.8071 | 8.3997 | 61.5978 | 260.3227 | 1.9258 | 5.6815 | 100.5187 | 16.2512 | 74714.0547
2022-06-19 14:10 | 31.4583 | 9.1774 | 57.3979 | 212.9913 | 2.0116 | 5.399 | 99.9239 | 10.6354 | 74720.2422
2022-06-19 14:15 | 37.4806 | 9.1293 | 66.5809 | 239.4743 | 2.1522 | 6.0596 | 101.2229 | 11.4157 | 75605.8828
2022-06-19 14:20 | 39.387 | 8.7138 | 69.2432 | 272.248 | 2.2061 | 6.0514 | 100.2283 | 10.7384 | 74739.8672
2022-06-19 14:25 | 43.2298 | 8.3997 | 74.8195 | 331.3198 | 2.2308 | 5.5944 | 100.0321 | 12.9712 | 74708.25
2022-06-19 14:30 | 39.9201 | 9.0307 | 70.2216 | 390.8661 | 2.2133 | 5.8471 | 101.3207 | 20.2469 | 74780.4141
2022-06-19 14:35 | 40.287 | 7.6219 | 69.3753 | 272.1555 | 2.0914 | 5.4114 | 99.5995 | 12.4245 | 74710.1797
2022-06-19 14:40 | 45.4696 | 9.1108 | 78.8082 | 323.4312 | 2.018 | 5.0578 | 97.967 | 14.4574 | 72929.4766
2022-06-19 14:45 | 29.8095 | 8.7694 | 54.4624 | 327.6959 | 2.1181 | 5.855 | 99.0984 | 22.8568 | 73878.7031
2022-06-19 14:50 | 33.4765 | 8.0858 | 59.3999 | 295.7207 | 2.2198 | 5.2753 | 99.8359 | 17.2393 | 74677.5547
2022-06-19 14:55 | 33.2047 | 9.9616 | 60.8588 | 319.6909 | 2.1937 | 4.8923 | 99.8254 | 11.6367 | 74753.5547
2022-06-19 15:00 | 32.3607 | 8.8633 | 58.4669 | 248.4054 | 2.0739 | 4.5834 | 99.8359 | 10.5324 | 74675.6328
2022-06-19 15:05 | 35.7432 | 7.7825 | 62.571 | 272.3293 | 1.8803 | 4.4918 | 100.0418 | 11.5373 | 74747.7891
2022-06-19 15:10 | 33.9155 | 8.4051 | 60.3919 | 236.8081 | 1.8398 | 4.6998 | 99.6631 | 8.7524 | 74739.5312
2022-06-19 15:15 | 31.9861 | 8.872 | 57.9015 | 213.1273 | 1.7265 | 4.5429 | 99.3926 | 8.2551 | 74745.3359
2022-06-19 15:20 | 37.9896 | 8.2969 | 66.6823 | 245.4482 | 1.6542 | 4.8938 | 98.2201 | 11.3888 | 73778.4922
2022-06-19 15:25 | 39.3603 | 9.3298 | 69.8182 | 343.036 | 1.6725 | 4.521 | 100.1062 | 16.0967 | 74673.1953
2022-06-19 15:30 | 34.3766 | 8.9658 | 61.6595 | 358.9675 | 1.7788 | 4.8167 | 101.0448 | 20.454 | 75548.6875
2022-06-19 15:35 | 38.9413 | 8.0831 | 67.7737 | 283.7955 | 1.8536 | 4.9515 |  |  | 74657.9609
2022-06-19 15:40 | 40.4817 | 8.2941 | 70.3459 | 292.101 | 2.0035 | 5.1849 | 98.6139 | 14.82 | 73761.5781
2022-06-19 15:45 | 44.6902 | 8.9084 | 77.4112 | 303.7851 | 2.0226 | 4.9835 |  |  | 73759.6797
2022-06-19 15:50 | 43.6488 | 9.3358 | 76.2422 | 307.746 | 2.1167 | 5.4355 | 99.5752 | 18.1452 | 74718.5547
2022-06-19 15:55 | 46.7956 | 9.4914 | 81.2213 | 284.0732 | 2.1248 | 5.4251 | 100.0619 | 20.3822 | 74714.1484
2022-06-19 16:00 | 48.6227 | 9.1802 | 83.7108 | 284.0732 | 2.0986 | 5.3903 |  |  | 74716.0859
2022-06-19 16:05 | 43.5047 | 10.5702 | 77.4112 | 271.9707 | 1.9419 | 5.1203 |  |  | 74645.8984
2022-06-19 16:10 | 46.6941 | 10.425 | 81.8437 | 248.564 | 1.97 | 5.1515 |  |  | 74718.0156
2022-06-19 16:15 | 40.361 | 9.4821 | 71.5043 | 224.6714 | 2.1254 | 5.1742 | 99.5318 | 10.1315 | 74650.2656
2022-06-19 16:20 | 37.2753 | 8.9084 | 66.0453 | 315.4691 | 2.0722 | 4.927 | 98.4537 | 14.3784 | 73759.6797
2022-06-19 16:25 | 33.3638 | 8.7049 | 59.846 | 283.7955 | 2.0906 | 5.148 |  |  | 74644.5
2022-06-19 16:30 | 33.1934 | 8.7134 | 59.5934 | 248.564 | 2.1146 | 5.2996 |  |  | 74720.4766
2022-06-19 16:35 | 29.5391 | 7.7798 | 53.0584 | 248.5641 | 2.2256 | 5.4074 | 99.1965 | 8.4015 | 74718.5547
2022-06-19 16:40 | 32.6858 | 8.091 | 58.193 | 284.0732 | 2.3189 | 5.6019 |  |  | 74718.5547
2022-06-19 16:45 | 34.8294 | 8.4051 | 61.7927 | 260.4889 | 2.4452 | 5.8616 |  |  | 74743.9375
2022-06-19 16:50 | 33.3751 | 8.7078 | 60.0219 | 224.7478 | 2.4799 | 5.4454 | 99.89 | 6.8063 | 74671.7812
2022-06-19 16:55 | 35.0324 | 8.4051 | 62.104 | 272.3293 | 2.5319 | 6.1044 | 100.5829 | 11.4876 | 74745.8594
2022-06-19 17:00 | 30.2496 | 8.4022 | 54.6143 | 224.8913 | 2.4531 | 5.6429 | 99.8456 | 8.7495 | 74722.3984
2022-06-19 17:05 | 38.4813 | 8.1793 | 67.1649 | 239.3117 | 2.408 | 5.774 | 100.6074 | 9.4983 | 75540.9062
2022-06-19 17:10 | 40.5337 | 7.5501 | 69.6816 | 251.2772 | 2.2279 | 5.4419 | 100.9355 | 8.7947 | 75546.7422
2022-06-19 17:15 | 34.513 | 8.5022 | 61.2475 | 275.4777 | 2.0077 | 4.9136 | 101.691 | 9.2057 | 75629.4609
2022-06-19 17:20 | 39.9179 | 7.8647 | 69.0524 | 275.2084 | 1.8863 | 4.8038 | 101.4822 | 13.4685 | 75560.3594
2022-06-19 17:25 | 38.5487 | 7.6194 | 66.7082 | 260.2342 | 1.8734 | 5.3938 | 100.2683 | 8.8432 | 74694.8594
2022-06-19 17:30 | 33.1782 | 8.4505 | 59.3073 | 222.0722 | 1.9869 | 4.7824 | 98.7542 | 9.1307 | 73801.8359
2022-06-19 17:35 | 30.6361 | 7.1529 | 54.113 | 189.2613 | 2.0196 | 4.0392 | 99.6738 | 6.5082 | 74691.0156
2022-06-19 17:40 | 36.4537 | 8.3423 | 64.2199 | 203.5532 | 2.011 | 4.4455 | 101.4418 | 7.996 | 75609.7734
2022-06-19 17:45 | 37.7378 | 8.6052 | 66.4511 | 254.5687 | 2.0217 | 4.5155 | 103.4209 | 10.3864 | 76557.4141
2022-06-19 17:50 | 40.8567 | 9.0832 | 71.7098 | 303.058 | 1.9881 | 4.4219 | 103.4209 | 16.0378 | 76557.4141
2022-06-19 17:55 | 37.5554 | 8.611 | 66.1774 | 363.9168 | 2.0855 | 5.0622 | 103.6575 | 29.1425 | 76611.4297
2022-06-19 18:00 | 29.3784 | 8.3451 | 53.2199 | 263.5114 | 2.194 | 4.2295 | 101.8594 | 17.4061 | 75649.8438
2022-06-19 18:05 | 24.9966 | 7.4762 | 45.792 | 213.2722 | 2.2248 | 4.1454 | 99.785 | 9.1565 | 74826.3594
2022-06-19 18:10 | 35.8498 | 7.8728 | 62.6672 | 263.5113 | 2.3809 | 4.6475 | 101.2573 | 17.0037 | 75634.4531
2022-06-19 18:15 | 27.5369 | 7.009 | 49.2186 | 236.9691 | 2.3529 | 3.8722 | 100.2181 | 14.6802 | 74813.0547
2022-06-19 18:20 | 31.469 | 6.8465 | 55.0834 | 224.9006 | 2.2705 | 3.2274 | 100.0661 | 12.0807 | 74737.0234
2022-06-19 18:25 | 30.5381 | 6.6196 | 53.4295 | 227.8007 | 2.1809 | 3.3594 | 101.6851 | 10.9272 | 75699.8438
2022-06-19 18:30 | 31.8047 | 6.6975 | 55.4488 | 260.666 | 2.099 | 3.747 | 100.543 | 11.6944 | 74801.6484
2022-06-19 18:35 | 26.8257 | 7.3205 | 48.4398 | 248.8176 | 2.2616 | 4.9738 | 101.2469 | 12.0428 | 74799.75
2022-06-19 18:40 | 28.3595 | 7.0114 | 50.4818 | 213.3447 | 2.4334 | 4.9706 | 101.173 | 9.6076 | 74823.2812
2022-06-19 18:45 | 30.2908 | 7.0114 | 53.598 | 201.4922 | 2.2797 | 3.84 | 101.173 | 8.5125 | 74821.3828
2022-06-19 18:50 | 33.1369 | 6.6997 | 57.649 | 201.4922 | 2.1049 | 2.9192 | 101.3896 | 8.164 | 74825.8125
2022-06-19 18:55 | 28.3595 | 7.9462 | 51.4167 | 213.3447 | 2.1721 | 3.5394 | 101.4979 | 8.3631 | 74825.8125
2022-06-19 19:00 | 22.6285 | 6.6218 | 41.3077 | 167.9102 | 2.2527 | 3.4623 | 102.4322 | 6.5485 | 75714.6797
2022-06-19 19:05 | 21.4548 | 6.2344 | 38.9653 | 225.2738 | 2.123 | 3.0675 | 101.0448 | 7.37 | 74845.5938
2022-06-19 19:10 | 23.2544 | 6.2262 | 41.8714 | 201.2953 | 2.057 | 2.3955 | 100.9117 | 6.9624 | 74742.2031
2022-06-19 19:15 | 18.9201 | 6.6199 | 35.6212 | 131.8902 | 1.9868 | 2.4879 | 102.5661 | 7.5537 | 75689.9062
2022-06-19 19:20 | 17.8959 | 5.9227 | 33.3543 | 154.1347 | 1.9118 | 2.4828 | 101.5324 | 10.7562 | 74842.5234
2022-06-19 19:25 | 16.8626 | 5.6055 | 31.6089 | 201.3637 | 2.0436 | 3.0914 | 101.6497 | 12.5864 | 74764.5859
2022-06-19 19:30 | 16.3763 | 6.8602 | 31.9624 | 154.1872 | 2.027 | 2.9538 | 102.1632 | 8.7175 | 74860.4844
2022-06-19 19:35 | 16.2587 | 5.4517 | 30.5293 | 189.5833 | 2.0703 | 2.9018 | 102.7672 | 8.0123 | 74784.3906
2022-06-19 19:40 | 17.0883 | 5.7688 | 31.9624 | 166.0477 | 1.9057 | 2.4427 | 102.651 | 6.6751 | 74856.7188
2022-06-19 19:45 | 18.2119 | 5.9932 | 34.0668 | 155.9697 | 1.7384 | 2.2476 | 103.6184 | 6.3492 | 75720.2031
2022-06-19 19:50 | 15.8522 | 5.9189 | 30.2178 | 165.8854 | 1.5914 | 2.1219 | 101.7926 | 7.2658 | 74780.6328
2022-06-19 19:55 | 20.1201 | 5.9189 | 36.7597 | 225.1301 | 1.5392 | 2.1654 | 101.8467 | 9.4057 | 74778.75
2022-06-19 20:00 | 21.1569 | 6.0806 | 38.5108 | 237.211 | 1.5914 | 2.548 | 102.1632 | 14.7949 | 74851.0859
2022-06-19 20:05 | 16.5797 | 4.8333 | 30.2473 | 118.6055 | 1.5816 | 2.6679 | 102.2174 | 10.6105 | 74855.6797
2022-06-19 20:10 | 19.9746 | 5.8395 | 36.4573 | 120.0583 | 1.5746 | 2.3751 | 103.25 | 7.0594 | 75772.6016
2022-06-19 20:15 | 20.0253 | 5.7651 | 36.4606 | 154.0889 | 1.6083 | 1.8604 | 101.8272 | 5.2272 | 74805.0547
2022-06-19 20:20 | 16.8741 | 6.5442 | 32.2536 | 106.6769 | 1.5228 | 1.4793 | 101.7189 | 5.0778 | 74805.0547
2022-06-19 20:25 | 21.8476 | 6.3862 | 39.875 | 94.7917 | 1.5218 | 2.0088 | 101.7384 | 4.3794 | 74771.2344
2022-06-19 20:30 | 16.9758 | 6.8558 | 32.8769 | 59.2649 | 1.4866 | 2.1299 | 101.7189 | 3.9328 | 74803.1875
2022-06-19 20:35 | 17.484 | 6.5442 | 33.1885 | 82.9709 | 1.3923 | 1.7491 | 101.9356 | 4.5302 | 74803.1875
2022-06-19 20:40 | 12.7064 | 6.0768 | 25.5536 | 71.1179 | 1.3388 | 1.7995 | 102.423 | 4.1817 | 74805.0547
2022-06-19 20:45 | 16.4522 | 5.5166 | 30.7351 | 71.9401 | 1.4158 | 2.4095 | 103.6071 | 3.0718 | 75667.9453
2022-06-19 20:50 | 19.6187 | 6.5442 | 36.6164 | 82.9709 | 1.5039 | 1.9995 | 102.6397 | 4.4804 | 74803.1875
2022-06-19 20:55 | 18.2018 | 6.0788 | 33.8233 | 71.1422 | 1.5132 | 1.7306 | 102.8372 | 3.735 | 74826.7969
2022-06-19 21:00 | 17.5011 | 6.7066 | 33.377 | 83.0521 | 1.4184 | 1.8883 | 103.1196 | 4.5346 | 74875.5469
2022-06-19 21:05 | 12.6519 | 5.8338 | 25.2271 | 95.9528 | 1.3737 | 1.585 | 104.3549 | 4.3323 | 75689.9219
2022-06-19 21:10 | 20.0321 | 5.2995 | 36.0055 | 94.8562 | 1.2879 | 2.1407 | 102.8372 | 3.9342 | 74818.4062
2022-06-19 21:15 | 16.7664 | 6.3068 | 32.0069 | 83.9587 | 1.2588 | 2.5264 | 103.9164 | 3.9293 | 75683.3203
2022-06-19 21:20 | 11.4 | 5.6167 | 22.935 | 59.3432 | 1.3044 | 2.061 | 102.4497 | 3.2401 | 74899.1875
2022-06-19 21:25 | 17.1779 | 5.8338 | 32.0069 | 71.9646 | 1.4265 | 1.7171 | 103.5328 | 3.1736 | 75689.9219
2022-06-19 21:30 | 12.9776 | 5.5257 | 25.4183 | 72.0595 | 1.5327 | 2.3695 | 103.6693 | 3.1778 | 75790.8359
2022-06-19 21:35 | 16.4795 | 5.0521 | 30.1546 | 72.0595 | 1.6176 | 2.2066 | 103.7791 | 3.0769 | 75790.8359
2022-06-19 21:40 | 16.7946 | 4.9926 | 30.736 | 94.949 | 1.5536 | 2.1264 | 102.2328 | 4.6857 | 74897.3125
2022-06-19 21:45 | 18.4232 | 5.6167 | 33.8564 | 106.8177 | 1.5607 | 2.0376 | 102.0701 | 4.5362 | 74895.4453
2022-06-19 21:50 | 17.9154 | 5.366 | 32.8274 | 72.035 | 1.475 | 1.7032 | 103.4146 | 3.7818 | 75761.2578
2022-06-19 21:55 | 13.2321 | 5.1487 | 25.4313 | 35.6059 | 1.39 | 1.6159 | 102.8294 | 3.0906 | 74895.4453
2022-06-19 22:00 | 27.2785 | 4.3686 | 46.182 | 35.6059 | 1.39 | 1.7462 | 103.3175 | 2.9909 | 74893.5781
2022-06-19 22:05 | 36.2195 | 5.5203 | 61.0389 | 83.9873 | 1.3477 | 2.1581 | 103.897 | 3.2755 | 75710.0234
2022-06-19 22:10 | 38.9845 | 6.9375 | 66.5366 | 131.9351 | 1.2755 | 2.0848 | 103.752 | 3.7781 | 75686.1406
2022-06-19 22:15 | 18.2018 | 6.2347 | 34.135 | 82.9992 | 1.261 | 2.8263 | 103.1081 | 5.4281 | 74821.1875
2022-06-19 22:20 | 15.2529 | 4.8319 | 28.2121 | 59.2851 | 1.3122 | 2.19 | 103.8125 | 6.1751 | 74825.8438
2022-06-19 22:25 | 18.8119 | 5.2995 | 34.135 | 47.4281 | 1.4005 | 1.9834 | 105.763 | 5.3783 | 74823.9844
2022-06-19 22:30 | 18.1337 | 6.0014 | 33.9553 | 48.0561 | 1.5233 | 2.0517 | 106.5594 | 2.9771 | 75813.8203
2022-06-19 22:35 | 13.811 | 5.3715 | 26.5415 | 108.163 | 1.5969 | 2.2374 | 106.0466 | 3.9371 | 75839.6562
2022-06-19 22:40 | 10.786 | 4.6792 | 21.3684 | 47.4604 | 1.6632 | 2.4341 | 104.6423 | 2.5415 | 74873.1172
2022-06-19 22:45 | 10.4808 | 4.5232 | 20.5886 | 47.4604 | 1.5781 | 1.5867 | 105.564 | 2.7408 | 74871.2578
2022-06-19 22:50 | 14.3026 | 5.3626 | 27.2861 | 47.9927 | 1.6019 | 1.7332 | 106.2545 | 2.1669 | 75713.8438
2022-06-19 22:55 | 11.8972 | 5.1436 | 23.2243 | 82.9992 | 1.7647 | 1.6609 | 105.167 | 2.8386 | 74815.7031
2022-06-19 23:00 | 9.2544 | 5.0437 | 19.2291 | 47.9601 | 1.8148 | 1.5167 | 106.5109 | 3.1222 | 75652.1875
2022-06-19 23:05 | 9.4693 | 4.2598 | 18.7747 | 48.007 | 1.7201 | 1.5621 | 107.0539 | 4.8895 | 75719.8594
2022-06-19 23:10 | 11.6035 | 4.2125 | 21.9989 | 35.6059 | 1.5621 | 1.8746 | 105.4869 | 3.7386 | 74874.4922
2022-06-19 23:15 | 15.0229 | 4.1008 | 26.9707 | 47.9927 | 1.4592 | 1.846 | 106.6931 | 3.5779 | 75685.1406
2022-06-19 23:20 | 11.5017 | 4.8366 | 22.6229 | 47.4745 | 1.4754 | 1.9614 | 105.8123 | 2.8414 | 74865.3203
2022-06-19 23:25 | 7.1023 | 4.5755 | 15.4621 | 24.0045 | 1.5725 | 1.757 | 107.0585 | 2.0164 | 75705.3516
2022-06-19 23:30 | 9.9941 | 4.58 | 19.8994 | 24.028 | 1.4846 | 1.0278 | 107.2182 | 2.3716 | 75778.6641
2022-06-19 23:35 | 6.6905 | 5.2066 | 15.4621 | 36.0068 | 1.4333 | 1.0376 | 107.6619 | 3.327 | 75701.6406
2022-06-19 23:40 | 6.9032 | 4.8959 | 15.4773 | 36.042 | 1.3639 | 1.6279 | 107.9868 | 1.9174 | 75769.9375
2022-06-19 23:45 | 6.3818 | 4.26 | 14.1999 | 36.0068 | 1.3199 | 1.0031 | 108.5942 | 2.6717 | 75694.7734
2022-06-19 23:50 | 4.374 | 4.3658 | 11.0704 | 23.7221 | 1.3022 | 0.7987 | 107.3709 | 1.3949 | 74809.1953
2022-06-19 23:55 | 3.9632 | 4.2057 | 10.2807 | 23.6989 | 1.1645 | 0.9646 | 109.919 | 7.2163 | 74734.9141
2022-06-20 | 3.6476 | 4.3487 | 9.9399 | 23.6293 | 0.95497 | 0.43408 | 106.9506 | 0.99243 | 74512.0938
2022-06-20 00:05 | 2.9355 | 4.3444 | 8.9992 | 11.803 | 0.80738 | 0.26913 | 107.2231 | 1.8342 | 74437.8125
2022-06-20 00:10 | 3.1784 | 3.929 | 8.6438 | 11.9553 | 0.66765 | 0.0087849 | 109.7535 | 1.8076 | 75399.1406
2022-06-20 00:15 | 5.1214 | 4.0821 | 11.9324 | 11.9436 | 0.63313 | 0.42209 | 110.901 | 1.8059 | 75323.9766
2022-06-20 00:20 | 8.1951 | 3.9752 | 16.5369 | 12.0959 | 0.63149 | 0.84495 | 112.7582 | 1.5749 | 76279.2344
2022-06-20 00:25 | 6.0793 | 4.0381 | 13.3567 | 11.8146 | 0.55654 | 0.29566 | 110.1899 | 0.84357 | 74507.1484
2022-06-20 00:30 | 4.3062 | 4.7148 | 11.3155 | 11.9553 | 0.64173 | 0.77359 | 111.8295 | 0.90382 | 75396.0078
2022-06-20 00:35 | 3.5885 | 3.929 | 9.4296 | 11.9553 | 0.69516 | 0.78315 | 110.9554 | 0 | 75399.7422
2022-06-20 00:40 | 3.7898 | 4.0821 | 9.8913 | 11.9436 | 0.63251 | 0.15813 | 110.3006 | 0.4013 | 75333.2656
2022-06-20 00:45 | 3.3834 | 4.4005 | 9.5867 | 11.9553 | 0.51831 | 0.66765 | 110.2998 | 0.20085 | 75408.4297
2022-06-20 00:50 | 4.2037 | 3.929 | 10.3725 | 11.9553 | 0.49195 | 0.33382 | 110.0813 | 0.25106 | 75410.2891
2022-06-20 00:55 | 2.868 | 3.9251 | 8.3213 | 11.9436 | 0.46606 | 0 | 109.9186 | 0.25081 | 75335.125
2022-06-20 01:00 | 4.1025 | 4.0875 | 10.3761 | 11.9594 | 0.47454 | 0.33394 | 110.1735 | 0.25115 | 75437.8516
2022-06-20 01:05 | 7.6949 | 3.4599 | 15.2549 | 11.9634 | 0.51866 | 0.087909 | 110.375 | 0.25123 | 75465.4219
2022-06-20 01:10 | 5.8749 | 4.3474 | 13.1974 | 11.8111 | 0.44349 | 0.53045 | 109.509 | 1.2898 | 74505.0938
2022-06-20 01:15 | 5.1299 | 4.0889 | 11.9523 | 11.9634 | 0.43075 | 0.25493 | 111.1404 | 1.3567 | 75469.1406
2022-06-20 01:20 | 3.7961 | 4.2462 | 10.0651 | 11.9634 | 0.39559 | 0 | 111.4684 | 1.1557 | 75471
2022-06-20 01:25 | 2.5633 | 3.772 | 7.7011 | 11.9558 | 0.4309 | 0.026382 | 111.6154 | 0.75321 | 75423.3516
2022-06-20 01:30 | 2.4632 | 3.7757 | 7.5514 | 11.9675 | 0.47487 | 0.29899 | 112.108 | 0.80422 | 75500.4609
2022-06-20 01:35 |  |  |  |  | 0.49262 | 0.68615 |  |  | 75452.8047
2022-06-20 01:40 |  |  |  |  | 0.66788 | 0.68545 |  |  | 75510.8516
2022-06-20 01:45 |  |  |  |  | 0.71206 | 0.91425 |  |  | 75538.4609
2022-06-20 01:50 |  |  |  |  | 0.67713 | 1.2663 |  |  | 75564.2422
2022-06-20 01:55 |  |  |  |  | 0.77515 | 1.2068 |  |  | 75486
2022-06-20 02:00 |  |  |  |  | 0.86294 | 1.2416 |  |  | 75462.1094
2022-06-20 02:05 |  |  |  |  | 0.9598 | 1.1007 |  |  | 75542.9531
2022-06-20 02:10 |  |  |  |  | 0.85359 | 1.3464 |  |  | 75495.3047
2022-06-20 02:15 |  |  |  |  | 0.72999 | 0.52142 |  |  | 74615.4531
2022-06-20 02:20 | 3.6961 | 5.3507 | 11.0162 | 11.9716 | 0.80955 | 1.0471 | 116.7962 | 1.609 | 75553.25
2022-06-20 02:25 | 2.773 | 5.3525 | 9.6031 | 11.9757 | 0.78265 | 0.70351 | 117.8211 | 0.75447 | 75577.1875
2022-06-20 02:30 | 2.3599 | 4.8755 | 8.4927 | 11.9639 | 0.76507 | 0.1495 | 117.2679 | 0.35174 | 75501.8906
2022-06-20 02:35 | 2.8729 | 4.8755 | 9.2791 | 11.9639 | 0.6866 | 0.20246 | 117.6506 | 0.45224 | 75501.8906
2022-06-20 02:40 | 5.3353 | 4.4036 | 12.5818 | 11.9639 | 0.7123 | 0.73868 | 117.6506 | 0 | 75501.8906
2022-06-20 02:45 | 2.9784 | 4.408 | 8.9734 | 11.9757 | 0.73868 | 0.84421 | 117.6569 | 0 | 75577.1875
2022-06-20 02:50 | 2.8729 | 4.7182 | 9.2791 | 11.9639 | 0.6954 | 0.713 | 117.596 | 0 | 75503.7422
2022-06-20 02:55 | 3.3892 | 4.0931 | 9.4457 | 0 | 0.66019 | 0.29048 | 117.8211 | 0 | 75580.8828
2022-06-20 03:00 | 3.1796 | 4.4021 | 9.2759 | 0 | 0.65996 | 0.56317 | 117.6652 | 0 | 75479.8359
2022-06-20 03:05 | 3.0811 | 4.0931 | 8.816 | 0 | 0.66788 | 0.63273 | 117.5474 | 0 | 75587.4141
2022-06-20 03:10 | 2.3622 | 4.0931 | 7.714 | 0 | 0.63273 | 0.75576 | 117.6022 | 0 | 75587.4141
2022-06-20 03:15 | 2.4359 | 4.045 | 7.7788 | 0 | 0.57318 | 0.15632 | 116.7053 | 0 | 74699.9609
2022-06-20 03:20 | 5.2379 | 3.9357 | 11.9645 | 0 | 0.4309 | 0.33417 | 118.5872 | 0 | 75582.7344
2022-06-20 03:25 | 2.8729 | 4.2464 | 8.65 | 0 | 0.35175 | 0.30779 | 118.8534 | 0 | 75509.2891
2022-06-20 03:30 | 2.8729 | 3.9318 | 8.3355 | 0 | 0.51935 | 0.86265 | 120.0015 | 0.55273 | 75509.2891
2022-06-20 03:35 | 2.3599 | 3.6173 | 7.2346 | 0 | 0.64195 | 1.3367 | 120.8762 | 0 | 75511.1406
2022-06-20 03:40 | 2.1314 | 3.8894 | 7.1565 | 0 | 0.52142 | 0 | 119.7338 | 0 | 74697.1797
2022-06-20 03:45 | 5.8521 | 3.777 | 12.7473 | 11.9716 | 0.36922 | 0 | 121.7744 | 0.35197 | 75560.6484
2022-06-20 03:50 | 5.1301 | 3.7746 | 11.6382 | 11.9639 | 0.33417 | 0.58919 | 122.735 | 0 | 75512.9844
2022-06-20 03:55 | 13.4496 | 3.9343 | 24.5503 | 0 | 0.29918 | 0.32558 | 124.0173 | 0.15084 | 75562.5
2022-06-20 04:00 | 9.1348 | 4.0905 | 18.2499 | 0 | 0.24655 | 0.28178 | 124.9645 | 0.050266 | 75538.7656
2022-06-20 04:05 | 10.9785 | 4.0891 | 20.9173 | 0 | 0.34296 | 0.853 | 126.0699 | 0 | 75512.9844
2022-06-20 04:10 | 5.6487 | 4.2505 | 12.7516 | 11.9757 | 0.43132 | 0.57216 | 126.96 | 0.1006 | 75588.2812
2022-06-20 04:15 | 4.0572 | 3.7314 | 9.9505 | 11.8272 | 0.5216 | 0.70416 | 126.4668 | 0.24837 | 74650.0703
2022-06-20 04:20 | 7.49 | 3.6173 | 15.2555 | 11.9639 | 0.51884 | 0.853 | 128.366 | 0 | 75512.9844
2022-06-20 04:25 | 4.2108 | 4.0931 | 10.3902 | 0 | 0.44849 | 0.81783 | 127.7808 | 0 | 75588.2812
2022-06-20 04:30 | 6.6757 | 3.7783 | 14.0111 | 0 | 0.46607 | 0.43969 | 128.3828 | 0 | 75588.2812
2022-06-20 04:35 | 9.9559 | 4.0905 | 19.5085 | 0 | 0.46623 | 0.59819 | 128.0817 | 0 | 75540.6172
2022-06-20 04:40 | 6.2649 | 4.0931 | 13.6962 | 0 | 0.56336 | 0.95947 | 127.5072 | 0 | 75590.1328
2022-06-20 04:45 | 8.3218 | 3.937 | 16.693 | 0 | 0.73036 | 0.92395 | 128.2624 | 0 | 75622.4141
2022-06-20 04:50 | 8.6216 | 3.7314 | 16.9469 | 0 | 0.85221 | 1.287 | 127.1694 | 0 | 74658.2969
2022-06-20 04:55 | 14.2807 | 4.7244 | 26.6144 | 11.9798 | 0.81891 | 1.268 |  |  | 75615.9375
2022-06-20 05:00 | 14.5795 | 4.2493 | 26.5973 | 11.9721 | 0.73919 | 0.94159 | 128.6178 | 0.65368 | 75566.4141
2022-06-20 05:05 | 21.3165 | 4.941 | 37.4563 | 12.1249 | 0.84525 | 1.4859 | 131.09 | 0.86572 | 76540.0781
2022-06-20 05:10 | 14.6472 | 4.777 | 27.2287 | 12.113 | 0.89952 | 1.14 |  |  | 76465.7109
2022-06-20 05:15 | 10.0585 | 4.7198 | 19.9805 | 11.968 | 0.87995 | 1.0207 |  |  | 75548.9297
2022-06-20 05:20 | 10.4612 | 4.5148 | 20.55 | 11.8429 | 0.79161 | 1.5223 |  |  | 74761.8828
2022-06-20 05:25 | 16.341 | 4.2535 | 29.144 | 23.9677 | 0.83624 | 1.0299 |  |  | 75650.0781
2022-06-20 05:30 | 22.4998 | 5.1969 | 39.5278 | 11.9798 | 0.88875 | 1.6015 |  |  | 75626.0938
2022-06-20 05:35 | 30.5965 | 5.8231 | 52.5651 | 35.9163 | 0.87145 | 1.6637 |  |  | 75576.5703
2022-06-20 05:40 | 23.2988 | 5.0345 | 40.9049 | 47.8721 | 1.0647 | 1.8919 |  |  | 75550.7734
2022-06-20 05:45 | 24.3755 | 5.7602 | 42.9682 | 23.6858 | 1.062 | 1.9325 |  |  | 74757.3359
2022-06-20 05:50 | 24.4361 | 5.6657 | 43.1222 | 35.9163 | 1.1451 | 2.2638 | 129.5479 | 1.0057 | 75571.9688
2022-06-20 05:55 | 28.4683 | 4.8836 | 48.5209 | 35.9516 | 1.2936 | 2.4992 | 129.9491 | 1.4093 | 75649.1641
2022-06-20 06:00 | 35.1174 | 6.223 | 60.0522 | 59.174 | 1.3644 | 2.5811 | 128.2785 | 1.7397 | 74708.1484
2022-06-20 06:05 | 45.035 | 7.1519 | 76.1832 | 59.1361 | 1.4344 | 3.1383 | 129.5474 | 4.2223 | 74661.0469
2022-06-20 06:10 | 46.7038 | 7.6812 | 79.2705 | 163.6098 | 1.5219 | 3.0266 | 128.913 | 5.7918 | 73772.2266
2022-06-20 06:15 | 45.8058 | 7.3991 | 77.6118 | 179.6354 | 1.6197 | 3.1689 | 132.0493 | 6.589 | 75597.5312
2022-06-20 06:20 | 47.8206 | 6.5364 | 79.8375 | 177.5827 | 1.73 | 3.6947 | 130.2158 | 6.7623 | 74735.4766
2022-06-20 06:25 | 57.4095 | 6.6855 | 94.6848 | 189.2354 | 1.8448 | 4.0812 | 129.8176 | 8.4446 | 74661.0469
2022-06-20 06:30 | 75.3883 | 6.9988 | 122.5568 | 189.3 | 1.861 | 3.5046 | 129.4835 | 5.963 | 74686.5312
2022-06-20 06:35 | 81.2239 | 8.5596 | 133.0625 | 189.4215 | 1.9212 | 4.1902 | 129.7289 | 9.1491 | 74735.4766
2022-06-20 06:40 | 95.8842 | 9.3317 | 156.3065 | 224.7937 | 2.0979 | 5.2403 | 130.0782 | 13.516 | 74686.5312
2022-06-20 06:45 | 105.5888 | 9.9505 | 171.6453 | 260.1987 | 2.1733 | 5.6594 | 130.25 | 15.2003 | 74661.0469
2022-06-20 06:50 | 98.4887 | 13.8373 | 164.8044 | 390.298 | 2.3211 | 6.2505 | 130.4662 | 15.1507 | 74661.0469
2022-06-20 06:55 | 112.7043 | 12.9135 | 185.6706 | 359.3935 | 2.5159 | 7.4773 | 131.547 | 33.0067 | 75625.1875
2022-06-20 07:00 | 109.7539 | 14.6291 | 182.8637 | 438.0372 | 2.8107 | 7.91 | 130.1617 | 36.1487 | 74735.4766
2022-06-20 07:05 | 107.1468 | 12.2868 | 176.5253 | 402.2625 | 3.1568 | 8.7224 | 129.6457 | 23.2058 | 74686.5312
2022-06-20 07:10 | 125.0726 | 15.4128 | 207.1286 | 406.7736 | 3.389 | 8.6441 | 131.1542 | 21.4059 | 75524.0859
2022-06-20 07:15 | 130.1794 | 15.7084 | 215.252 | 378.6001 | 3.4234 | 8.0749 | 129.7538 | 23.5537 | 74680.1562
2022-06-20 07:20 | 122.8931 | 16.658 | 205.033 | 343.4437 | 3.507 | 8.2758 | 129.6649 | 18.5033 | 74756.4531
2022-06-20 07:25 | 108.7385 | 17.1192 | 183.6418 | 319.6488 | 3.5006 | 8.1767 | 130.4322 | 14.37 | 74730.9375
2022-06-20 07:30 | 95.4531 | 15.89 | 162.2039 | 335.1044 | 3.3692 | 6.9583 | 132.4022 | 14.6273 | 75553.5703
2022-06-20 07:35 | 85.882 | 11.9676 | 143.6106 | 307.4026 | 3.1838 | 7.4724 | 131.2861 | 12.5633 | 74639.2188
2022-06-20 07:40 | 104.4677 | 11.6795 | 171.8113 | 257.1889 | 3.1309 | 7.3111 | 129.2775 | 10.4582 | 73799.2266
2022-06-20 07:45 | 106.0988 | 16.8079 | 179.4399 | 331.4876 | 3.2252 | 7.6676 | 131.4059 | 12.8783 | 74737.3047
2022-06-20 07:50 | 108.0647 | 12.2989 | 177.9444 | 319.758 | 3.3568 | 9.2007 | 131.8296 | 15.6184 | 74762.8281
2022-06-20 07:55 | 118.0647 | 16.325 | 197.1433 | 331.162 | 3.4536 | 9.056 | 132.0335 | 16.6906 | 74656.5078
2022-06-20 08:00 | 99.0062 | 13.2239 | 164.9842 | 347.2952 | 3.5851 | 9.6189 | 133.6363 | 15.6427 | 75596.6562
2022-06-20 08:05 | 113.1961 | 14.7702 | 188.1257 | 390.298 | 3.6624 | 10.1956 | 132.5199 | 16.3925 | 74658.3438
2022-06-20 08:10 | 110.0209 | 13.3795 | 182.0234 | 343.2093 | 3.824 | 10.9146 | 132.9294 | 18.6398 | 74702.7422
2022-06-20 08:15 | 98.8607 | 14.7652 | 166.3023 | 319.2257 | 3.9769 | 10.7125 | 132.0424 | 14.6986 | 74628.3281
2022-06-20 08:20 | 86.068 | 13.6907 | 145.6188 | 295.8701 | 4.0767 | 10.723 | 130.9284 | 11.8798 | 74704.5938
2022-06-20 08:25 | 102.4445 | 12.4381 | 169.4686 | 307.5075 | 4.0653 | 10.6029 | 130.358 | 12.3689 | 74655.6562
2022-06-20 08:30 | 124.7803 | 15.2516 | 206.5193 | 402.5207 | 4.1478 | 11.6503 | 131.2977 | 14.5689 | 74728.2422
2022-06-20 08:35 | 110.7313 | 12.1349 | 181.8679 | 366.8789 | 4.2496 | 11.6254 | 129.955 | 14.5639 | 74698.1953
2022-06-20 08:40 | 129.4065 | 15.7428 | 214.1017 | 431.125 | 4.375 | 12.9661 | 131.9946 | 17.3025 | 75589.3438
2022-06-20 08:45 | 102.1709 | 15.0857 | 171.6969 | 366.7537 | 4.5702 | 12.8314 | 131.3163 | 18.7328 | 74676.4297
2022-06-20 08:50 | 92.1371 | 12.2742 | 153.5053 | 342.7552 | 4.5472 | 11.5161 | 129.675 | 13.9986 | 74595.6406
2022-06-20 08:55 | 91.7204 | 14.3081 | 154.9004 | 319.4307 | 4.434 | 11.3506 | 128.3969 | 12.5714 | 74671.8984
2022-06-20 09:00 | 75.5882 | 11.1976 | 127.0619 | 260.2768 | 4.3511 | 11.6146 | 127.586 | 11.4782 | 74673.7656
2022-06-20 09:05 | 95.5433 | 13.2149 | 159.5117 | 319.3217 | 4.2032 | 10.9213 | 127.7046 | 14.9514 | 74654.6875
2022-06-20 09:10 | 91.5487 | 11.2014 | 151.5306 | 319.5397 | 4.2538 | 10.7913 | 127.8459 | 13.8183 | 74703.7812
2022-06-20 09:15 | 105.9274 | 13.0767 | 175.4461 | 367.114 | 4.2262 | 10.2474 | 128.8478 | 14.8717 | 74752.6719
2022-06-20 09:20 | 96.8225 | 13.8457 | 162.2586 | 319.5264 | 4.0886 | 9.8389 | 128.5977 | 12.9728 | 74699.8438
2022-06-20 09:25 | 128.817 | 12.7692 | 210.2245 | 296.1482 | 3.9038 | 8.9229 | 129.6441 | 13.4333 | 74765.8984
2022-06-20 09:30 | 103.7594 | 14.7986 | 173.8448 | 284.3992 | 3.8528 | 9.3007 | 131.6377 | 15.0803 | 74791.3906
2022-06-20 09:35 | 120.8759 | 15.5569 | 200.8398 | 307.6921 | 3.7632 | 10.1484 | 132.2209 | 10.7361 | 74685.1172
2022-06-20 09:40 | 122.1536 | 14.9295 | 202.1709 | 319.4175 | 3.7307 | 9.7365 | 128.8241 | 14.0615 | 74659.6641
2022-06-20 09:45 | 115.0401 | 16.0024 | 192.34 | 307.2854 | 3.7133 | 10.3293 | 128.3737 | 14.8419 | 74585.3672
2022-06-20 09:50 | 110.612 | 14.6031 | 184.1531 | 280.6423 | 3.7479 | 10.0547 | 126.7996 | 13.3095 | 73794.1562
2022-06-20 09:55 | 102.6082 | 15.5416 | 172.8231 | 283.7448 | 3.793 | 9.8096 | 127.391 | 12.9104 | 74607.0234
2022-06-20 10:00 | 137.2919 | 13.2014 | 223.6473 | 318.9954 | 3.6423 | 9.254 | 127.7901 | 13.9933 | 74552.4375
2022-06-20 10:05 | 116.8247 | 17.3948 | 196.3126 | 307.1808 | 3.6039 | 9.9065 | 127.4661 | 13.1497 | 74550.5547
2022-06-20 10:10 | 100.9171 | 14.1185 | 168.8078 | 280.1759 | 3.5129 | 10.0651 | 124.1349 | 10.5906 | 73661.1875
2022-06-20 10:15 | 114.3195 | 17.0732 | 192.3063 | 271.5624 | 3.3875 | 8.9519 | 125.2262 | 9.9179 | 74496.0078
2022-06-20 10:20 | 103.4854 | 15.5364 | 174.1625 | 271.8294 | 3.2939 | 8.5833 | 125.0793 | 12.4592 | 74563.7344
2022-06-20 10:25 | 86.2843 | 16.4356 | 148.5402 | 224.105 | 3.2132 | 8.4553 | 125.7451 | 17.4377 | 74418.0391
2022-06-20 10:30 | 92.9823 | 14.1285 | 156.655 | 224.4018 | 3.1097 | 7.9965 | 133.7912 | 7.6887 | 74515.7578
2022-06-20 10:35 | 97.1797 | 14.8807 | 163.8412 | 221.7304 | 2.9427 | 8.7765 | 125.1592 | 11.8614 | 73620.2891
2022-06-20 10:40 | 104.3831 | 12.2607 | 172.4161 | 233.1711 | 3.0116 | 9.267 | 123.7577 | 13.7105 | 73545.0469
2022-06-20 10:45 | 99.6033 | 13.8091 | 166.4845 | 236.0608 | 3.1216 | 9.9142 | 124.1048 | 12.8889 | 74454.5859
2022-06-20 10:50 | 91.5331 | 12.882 | 153.032 | 247.9386 | 3.0759 | 8.9054 | 123.8725 | 15.0747 | 74476.2344
2022-06-20 10:55 | 78.5377 | 14.5689 | 134.801 | 326.6493 | 2.9532 | 8.3 | 121.9181 | 33.8082 | 73587.7422
2022-06-20 11:00 | 93.5674 | 13.6446 | 156.913 | 377.44 | 2.7856 | 7.6083 | 123.8586 | 25.7603 | 74396.3203
2022-06-20 11:05 | 88.0751 | 15.655 | 150.6596 | 318.3567 | 2.6568 | 7.8658 | 122.8466 | 22.6316 | 74369.1172
2022-06-20 11:10 | 93.6685 | 13.4896 | 157.0681 | 271.285 | 2.5767 | 7.852 | 123.4274 | 15.3571 | 74390.6484
2022-06-20 11:15 | 98.9584 | 15.8201 | 167.5072 | 283.1656 | 2.488 | 8.3077 | 122.3325 | 11.2488 | 74414.2109
2022-06-20 11:20 | 74.5984 | 14.5843 | 128.9313 | 188.8413 | 2.5087 | 8.3013 | 120.3786 | 8.7245 | 74439.5391
2022-06-20 11:25 | 98.6591 | 12.2408 | 163.4689 | 259.3135 | 2.4033 | 7.1578 | 116.7184 | 8.8614 | 74340.0312
2022-06-20 11:30 | 111.9642 | 13.4758 | 185.0985 | 282.7912 | 2.2871 | 6.3744 | 115.3327 | 12.1742 | 74316.6406
2022-06-20 11:35 | 102.7374 | 18.29 | 175.6146 | 247.6107 | 2.2974 | 8.2845 | 113.0943 | 10.6473 | 74367.2266
2022-06-20 11:40 | 101.7927 | 16.1145 | 172.146 | 235.7395 | 2.4271 | 8.6557 | 112.0863 | 10.7426 | 74341.9219
2022-06-20 11:45 | 102.197 | 14.2551 | 171.0614 | 212.1656 | 2.5228 | 8.3773 | 109.501 | 8.4654 | 74345.7031
2022-06-20 11:50 | 103.2079 | 16.7343 | 174.7801 | 223.9525 | 2.4793 | 7.3073 | 107.3465 | 11.7328 | 74347.5938
2022-06-20 11:55 | 99.1982 | 15.655 | 167.7096 | 235.8197 | 2.378 | 7.5086 | 106.6287 | 11.7863 | 74376.6797
2022-06-20 12:00 | 82.628 | 14.2821 | 140.7803 | 167.1464 | 2.2975 | 7.2975 | 104.9123 | 7.9227 | 75315.3984
2022-06-20 12:05 | 98.3662 | 10.9829 | 161.7621 | 167.0959 | 2.2022 | 6.8004 | 104.6624 | 6.9679 | 75295.3984
2022-06-20 12:10 | 102.8697 | 15.1946 | 172.8768 | 188.7129 | 2.0871 | 6.8526 | 105.8525 | 6.4398 | 74407.8047
2022-06-20 12:15 | 102.393 | 16.323 | 173.2746 | 250.7292 | 2.1589 | 7.5957 | 105.2437 | 9.6781 | 75322.9609
2022-06-20 12:20 | 84.483 | 14.2525 | 143.7511 | 233.1622 | 2.1424 | 8.1395 | 100.739 | 10.6252 | 73550.75
2022-06-20 12:25 | 90.6218 | 14.7445 | 153.6528 | 236.132 | 2.2656 | 7.9295 | 101.6985 | 9.868 | 74485.6953
2022-06-20 12:30 | 107.7989 | 12.8518 | 178.0899 | 244.4135 | 2.388 | 8.1861 | 101.6353 | 12.514 | 73427.4922
2022-06-20 12:35 | 107.8157 | 16.3223 | 181.5861 | 226.8415 | 2.6717 | 9.7609 | 105.8398 | 13.3884 | 75320.2266
2022-06-20 12:40 | 96.4024 | 16.109 | 163.8781 | 223.8764 | 2.9674 | 11.452 | 102.8948 | 12.867 | 74334.6406
2022-06-20 12:45 | 83.926 | 15.1894 | 143.8342 | 224.0204 | 3.1588 | 9.8766 | 102.5839 | 12.9248 | 74388.1797
2022-06-20 12:50 | 83.3729 | 13.1623 | 140.9592 | 209.5685 | 3.219 | 8.5296 | 101.0847 | 14.083 | 73444.0703
2022-06-20 12:55 | 92.2593 | 14.0806 | 155.499 | 232.8539 | 3.2018 | 8.1939 | 101.1379 | 18.3861 | 73440.3125
2022-06-20 13:00 | 78.1046 | 13.4725 | 133.194 | 267.8631 | 3.0448 | 7.9733 | 100.6363 | 14.2829 | 73459.8594
2022-06-20 13:05 | 101.5106 | 12.5582 | 168.004 | 302.9047 | 2.977 | 7.7867 | 100.4044 | 12.9177 | 73484.8359
2022-06-20 13:10 | 97.5513 | 17.1416 | 166.6717 | 302.7101 | 2.9235 | 7.7043 | 100.0738 | 13.5451 | 73436.5547
2022-06-20 13:15 | 83.193 | 15.3397 | 142.861 | 247.5265 | 2.8494 | 8.3129 | 99.9136 | 15.9902 | 74346.6094
2022-06-20 13:20 | 80.7768 | 15.152 | 138.9696 | 232.8539 | 2.7601 | 8.1428 | 98.1053 | 15.4033 | 73436.5547
2022-06-20 13:25 | 77.1823 | 15.152 | 133.4598 | 221.2112 | 2.7715 | 7.5484 | 98.8502 | 13.2028 | 73436.5547
2022-06-20 13:30 | 119.8126 | 16.627 | 200.2802 | 298.9613 | 2.7541 | 8.0159 | 97.4684 | 16.3233 | 72527.1094
2022-06-20 13:35 | 84.5846 | 16.9713 | 146.6255 | 232.6165 | 2.8976 | 8.839 | 96.3046 | 11.4308 | 73363.5781
2022-06-20 13:40 | 85.5439 | 15.3444 | 146.4691 | 200.4393 | 3.0447 | 8.56 | 97.3038 | 11.6373 | 74372.0938
2022-06-20 13:45 | 84.7253 | 13.6302 | 143.5003 | 198.0531 | 2.9827 | 7.5556 | 95.8792 | 12.9177 | 73488.5938
2022-06-20 13:50 | 80.949 | 15.6058 | 139.8403 | 232.7747 | 2.8652 | 7.5544 | 95.5723 | 14.8115 | 73415.3438
2022-06-20 13:55 | 71.7124 | 14.8504 | 124.7737 | 209.632 | 2.7067 | 7.6905 | 95.4209 | 11.6416 | 73465.4922
2022-06-20 14:00 | 80.5017 | 12.2477 | 135.7967 | 221.2782 | 2.6664 | 6.9067 | 95.1548 | 11.1524 | 73467.3672
2022-06-20 14:05 | 88.4462 | 15.6491 | 151.2225 | 306.45 | 2.6637 | 7.3468 | 96.5706 | 15.4451 | 74352.5156
2022-06-20 14:10 | 66.5115 | 14.5645 | 116.3608 | 271.0903 | 2.6376 | 7.373 | 96.4628 | 15.9401 | 74356.3125
2022-06-20 14:15 | 89.5906 | 12.0946 | 149.4223 | 244.5706 | 2.675 | 7.5862 | 94.7291 | 10.7122 | 73471.125
2022-06-20 14:20 | 106.843 | 17.3534 | 181.1262 | 330.023 | 2.8263 | 8.2701 | 96.1935 | 17.0787 | 74356.3125
2022-06-20 14:25 | 88.3593 | 15.7885 | 151.2287 | 329.6988 | 2.9509 | 9.3664 | 95.6686 | 17.9521 | 74282.2109
2022-06-20 14:30 | 86.9785 | 13.9134 | 147.2371 | 325.6632 | 2.932 | 8.882 | 93.8598 | 14.4106 | 73376.7188
2022-06-20 14:35 | 95.3595 | 16.8777 | 163.0481 | 282.6951 | 3.0186 | 8.908 | 95.109 | 13.3079 | 74311.2656
2022-06-20 14:40 | 64.2364 | 14.525 | 112.8359 | 197.7241 | 3.0494 | 8.5125 | 93.1689 | 10.2095 | 73374.8438
2022-06-20 14:45 | 81.2008 | 11.7884 | 136.256 | 256.2169 | 2.9387 | 7.4585 | 93.1857 | 12.522 | 73473
2022-06-20 14:50 | 71.9237 | 15.0196 | 125.1119 | 270.9161 | 2.8319 | 7.2236 | 95.0552 | 13.9015 | 74302.7578
2022-06-20 14:55 | 70.1214 | 14.5249 | 122.1625 | 232.6165 | 2.6285 | 6.5454 | 93.3814 | 11.7727 | 73378.5938
2022-06-20 15:00 | 100.6123 | 14.2288 | 168.451 | 302.6072 | 2.5271 | 6.6788 | 93.2854 | 12.9539 | 73426.6172
2022-06-20 15:05 | 108.0283 | 13.9542 | 179.5438 | 330.2475 | 2.6455 | 8.502 | 94.696 | 15.6042 | 74410.6953
2022-06-20 15:10 | 126.2276 | 17.9555 | 211.4417 | 329.6989 | 2.835 | 9.5398 | 94.5386 | 15.6772 | 74286.0156
2022-06-20 15:15 | 90.8995 | 16.8241 | 156.1581 | 279.2347 | 2.9674 | 9.6677 | 93.679 | 12.1677 | 73407.2969
2022-06-20 15:20 | 103.5066 | 14.5502 | 173.3636 | 294.374 | 3.0089 | 9.018 | 94.1082 | 12.611 | 74289.8125
2022-06-20 15:25 | 101.3762 | 16.3813 | 171.7744 | 384.3253 | 3.0362 | 9.143 | 93.505 | 15.0656 | 73480.5156
2022-06-20 15:30 | 80.3597 | 18.1281 | 141.3063 | 294.6634 | 3.186 | 9.1226 | 94.6855 | 13.0689 | 74367.7188
2022-06-20 15:35 | 76.9483 | 15.4789 | 133.428 | 294.374 | 3.148 | 8.818 | 94.4848 | 13.2044 | 74295.5156
2022-06-20 15:40 | 81.8195 | 13.6122 | 139.181 | 314.1391 | 3.1621 | 8.4896 | 93.2537 | 19.5464 | 73412.9297
2022-06-20 15:45 | 111.4162 | 15.2894 | 185.9193 | 337.294 | 3.1814 | 9.2431 | 93.1157 | 21.5426 | 73389.8594
2022-06-20 15:50 | 118.1958 | 16.8463 | 198.0212 | 337.8553 | 3.3179 | 10.1686 | 92.9512 | 18.2512 | 73514.8906
2022-06-20 15:55 | 127.9178 | 15.1417 | 211.0658 | 430.4869 | 3.4835 | 10.6654 | 93.4132 | 28.7333 | 73418.5625
2022-06-20 16:00 | 118.0992 | 21.4052 | 202.4319 | 360.5557 | 3.5672 | 11.7502 | 92.9563 | 18.2697 | 73389.0938
2022-06-20 16:05 | 94.4525 | 14.8453 | 159.6255 | 279.4144 | 3.6764 | 11.0637 | 92.6221 | 12.7134 | 73472.4453
2022-06-20 16:10 | 96.0826 | 16.2282 | 163.5071 | 326.0942 | 3.6949 | 10.423 | 93.1857 | 17.1689 | 73499.2891
2022-06-20 16:15 | 82.4182 | 16.6711 | 143.0047 | 279.2347 | 3.6899 | 9.9516 | 93.5727 | 17.3475 | 73426.0703
2022-06-20 16:20 | 95.3379 | 13.627 | 159.6077 | 297.8784 | 3.7223 | 9.6358 | 96.263 | 14.6127 | 75199.2188
2022-06-20 16:25 | 91.3888 | 14.8597 | 154.9437 | 376.7987 | 3.4558 | 8.4001 | 95.2381 | 17.9026 | 74318.3203
2022-06-20 16:30 | 78.0014 | 13.3018 | 132.8651 | 360.5557 | 3.3361 | 8.1855 | 94.3913 | 16.8531 | 73410.5078
2022-06-20 16:35 | 95.1837 | 15.0035 | 160.7514 | 372.6791 | 3.2652 | 8.2318 | 94.7291 | 16.4841 | 73508.6797
2022-06-20 16:40 | 98.4797 | 13.3194 | 164.2726 | 407.6178 | 3.3631 | 8.3087 | 95.1548 | 18.1471 | 73508.6797
2022-06-20 16:45 | 80.3019 | 13.4725 | 136.5621 | 291.1555 | 3.4801 | 9.1856 | 94.5694 | 14.0873 | 73508.6797
2022-06-20 16:50 | 76.8968 | 13.6302 | 131.5003 | 270.9982 | 3.5155 | 9.0325 | 95.8378 | 14.0047 | 74369.0469
2022-06-20 16:55 | 74.0096 | 12.707 | 126.3047 | 291.1555 | 3.4886 | 8.1373 | 96.1127 | 15.5547 | 73508.6797
2022-06-20 17:00 | 67.7505 | 13.3063 | 117.1568 | 314.1391 | 3.5058 | 8.0342 | 95.8588 | 15.1485 | 73437.3359
2022-06-20 17:05 | 64.692 | 11.3107 | 110.3181 | 306.45 | 3.4872 | 8.1049 | 96.8937 | 14.3065 | 74394.3203
2022-06-20 17:10 | 73.1107 | 12.5539 | 124.6206 | 279.5093 | 3.4147 | 8.0421 | 96.166 | 13.9894 | 73508.6797
2022-06-20 17:15 | 77.5026 | 12.996 | 131.7948 | 302.4015 | 3.3672 | 7.7909 | 96.0389 | 13.8244 | 73410.5078
2022-06-20 17:20 | 74.4091 | 12.0946 | 126.1516 | 267.8631 | 3.2942 | 7.7669 | 97.0174 | 14.2829 | 73508.6797
2022-06-20 17:25 | 82.7175 | 14.224 | 141.0164 | 279.2347 | 3.1738 | 7.6636 | 97.0285 | 15.1974 | 73437.3359
2022-06-20 17:30 | 72.3158 | 13.1489 | 123.9972 | 337.294 | 3.3017 | 7.79 | 97.7928 | 17.6835 | 73412.3828
2022-06-20 17:35 | 65.2344 | 13.0023 | 112.9959 | 341.4738 | 3.4437 | 8.5919 | 99.2198 | 19.9303 | 74320.2188
2022-06-20 17:40 | 67.118 | 12.5539 | 115.2817 | 361.0329 | 3.3889 | 8.8162 | 98.2415 | 19.957 | 73506.8047
2022-06-20 17:45 | 68.7922 | 12.8518 | 118.2989 | 447.6006 | 3.3927 | 8.1512 | 99.415 | 30.4745 | 74343.5859
2022-06-20 17:50 | 62.3672 | 12.0854 | 107.6841 | 341.8096 | 3.273 | 7.6254 | 101.2025 | 22.1775 | 74390.5234
2022-06-20 17:55 | 65.0964 | 10.8459 | 110.6279 | 318.2365 | 3.2295 | 7.8865 | 101.4179 | 16.4351 | 74390.5234
2022-06-20 18:00 | 74.6354 | 12.8475 | 127.2512 | 325.7739 | 3.2512 | 7.8529 | 98.5703 | 14.8553 | 73433.5859
2022-06-20 18:05 | 62.0842 | 13.3108 | 108.4757 | 290.9684 | 3.3437 | 7.9853 | 97.3806 | 13.1494 | 73458.5469
2022-06-20 18:10 | 66.1766 | 12.3929 | 113.9837 | 279.3297 | 3.4072 | 7.5372 | 96.4233 | 18.2821 | 73454.7891
2022-06-20 18:15 | 65.7029 | 13.4799 | 114.0367 | 294.6634 | 3.5046 | 7.1483 | 97.3784 | 21.0885 | 74384.8203
2022-06-20 18:20 | 61.6849 | 13.0048 | 107.5577 | 290.9684 | 3.4847 | 6.9091 | 96.636 | 16.7668 | 73451.0312
2022-06-20 18:25 | 57.2568 | 12.8475 | 100.6128 | 294.374 | 3.4263 | 6.6265 | 98.3051 | 12.3637 | 74308.8203
2022-06-20 18:30 | 46.4974 | 11.0121 | 82.285 | 290.8695 | 3.2738 | 6.0407 |  |  | 73424.1953
2022-06-20 18:35 | 50.5407 | 11.0008 | 88.4714 | 294.6634 | 3.2469 | 5.3099 |  |  | 74381.0156
2022-06-20 18:40 | 52.4791 | 9.4546 | 89.8964 | 271.1826 | 3.123 | 5.2021 |  |  | 74406.3125
2022-06-20 18:45 | 58.6706 | 10.8352 | 100.9224 | 259.0491 | 3.0206 | 5.8496 |  |  | 74306.9141
2022-06-20 18:50 | 41.8771 | 10.2015 | 74.3923 | 226.8415 | 3.0126 | 5.5759 |  |  | 75343.3281
2022-06-20 18:55 | 38.8152 | 9.2965 | 68.7939 | 223.9442 | 2.8552 | 5.0314 |  |  | 74381.0156
2022-06-20 19:00 | 35.2689 | 9.6484 | 63.7098 | 233.0036 | 2.7592 | 5.1058 |  |  | 73520.5234
2022-06-20 19:05 | 35.6709 | 7.7447 | 62.4224 | 271.0083 | 2.6829 | 4.7038 |  |  | 74357.4609
2022-06-20 19:10 | 35.4567 | 9.1356 | 63.485 | 270.9161 | 2.4967 | 4.193 | 100.3839 | 12.7142 | 74330.2734
2022-06-20 19:15 | 29.1838 | 7.5847 | 52.4734 | 176.6244 | 2.3226 | 3.3578 |  |  | 74311.4609
2022-06-20 19:20 | 34.1551 | 8.3643 | 60.7185 | 141.3956 | 2.1393 | 3.5916 | 98.9643 | 9.4523 | 74358.2188
2022-06-20 19:25 | 36.7091 | 8.9341 | 65.2031 | 119.2324 | 2.0591 | 3.5639 |  |  | 75243.4375
2022-06-20 19:30 | 32.5593 | 8.5247 | 58.4327 | 141.4865 | 1.8535 | 3.5852 | 98.2197 | 7.8737 | 74405.1797
2022-06-20 19:35 | 34.0541 | 8.3643 | 60.5636 | 200.3105 | 1.7653 | 3.7742 | 98.7489 | 9.4028 | 74354.4453
2022-06-20 19:40 | 33.683 | 8.3725 | 60.158 | 200.5074 | 1.7671 | 3.6995 | 98.2531 | 7.1829 | 74428.6016
2022-06-20 19:45 | 39.5631 | 8.0652 | 68.709 | 129.7842 | 1.7137 | 3.7407 | 97.4239 | 7.334 | 74453.9219
2022-06-20 19:50 | 31.7611 | 8.0624 | 56.747 | 82.5619 | 1.6974 | 3.3339 | 97.283 | 6.5389 | 74426.7109
2022-06-20 19:55 | 33.1559 | 8.2122 | 59.0348 | 117.8698 | 1.6632 | 2.8387 | 97.2744 | 6.4357 | 74377.8516
2022-06-20 20:00 | 38.1221 | 8.525 | 66.8048 | 117.9099 | 1.5843 | 2.8813 | 98.3312 | 6.9331 | 74407.75
2022-06-20 20:05 | 29.7381 | 8.9927 | 54.5764 | 106.151 | 1.6702 | 3.0707 | 98.7382 | 5.7463 | 74431.2969
2022-06-20 20:10 | 32.4483 | 8.832 | 58.5699 | 106.0828 | 1.7213 | 3.1731 | 98.9979 | 6.5842 | 74382.4375
2022-06-20 20:15 | 29.1312 | 8.0624 | 52.7158 | 82.5619 | 1.7485 | 3.2099 | 99.0616 | 5.8454 | 74433.1797
2022-06-20 20:20 | 41.3579 | 6.355 | 69.9048 | 82.5369 | 1.8436 | 2.8437 | 99.7859 | 6.735 | 74407.75
2022-06-20 20:25 | 41.6471 | 8.9869 | 72.98 | 94.2958 | 1.8343 | 2.9992 | 100.129 | 5.7426 | 74382.4375
2022-06-20 20:30 | 29.3861 | 8.6006 | 53.6446 | 99.8023 | 1.704 | 3.0311 | 94.8598 | 7.1259 | 69972.625
2022-06-20 20:35 | 23.3527 | 8.164 | 43.8027 | 71.6585 | 1.7347 | 3.4519 | 105.0572 | 6.3203 | 75362.0859
2022-06-20 20:40 | 22.2583 | 7.7758 | 42.0529 | 84.5021 | 1.6409 | 3.1659 | 108.5056 | 6.6926 | 76172.7344
2022-06-20 20:45 | 23.1616 | 7.1346 | 42.6375 | 116.3001 | 1.545 | 2.7562 | 116.3274 | 7.9239 | 81542.6953
2022-06-20 20:50 | 32.4092 | 9.683 | 59.361 | 128.1036 | 1.4645 | 2.9761 | 144.2967 | 9.4829 | 101043.0703
2022-06-20 20:55 | 28.8191 | 9.6764 | 53.8513 | 144.0185 | 1.2396 | 6.5403 | 143.4673 | 7.1913 | 100980.5625
2022-06-20 21:00 | 25.1384 | 8.4225 | 46.9557 | 128.1423 | 1.379 | 7.2366 | 142.1445 | 7.7366 | 101082.4766
2022-06-20 21:05 | 21.9499 | 8.6217 | 42.2673 | 127.9729 | 1.6382 | 7.5428 | 140.4215 | 5.5764 | 100948.6641
2022-06-20 21:10 | 19.973 | 6.7204 | 37.3358 | 85.2052 | 1.7652 | 6.4029 | 125.0474 | 6.3819 | 89621
2022-06-20 21:15 | 18.8403 | 5.8072 | 34.6863 | 131.3343 | 1.7669 | 6.0039 | 106.7168 | 5.4659 | 75346.6172
2022-06-20 21:20 | 17.5276 | 5.9867 | 32.8536 | 88.8609 | 1.676 | 4.5783 | 99.6874 | 4.6185 | 70091.7578
2022-06-20 21:25 | 21.379 | 5.7465 | 38.517 | 82.7025 | 1.7404 | 3.4895 | 105.7629 | 4.7637 | 74550.5078
2022-06-20 21:30 | 38.3036 | 7.6493 | 66.1557 | 141.54 | 1.9937 | 2.1791 | 142.8668 | 9.2473 | 99225.3047
2022-06-20 21:35 | 26.9345 | 8.0044 | 49.2905 | 208.3103 | 1.641 | 0.80279 | 145.6399 | 8.4125 | 101123.1797
2022-06-20 21:40 | 19.9192 | 8.4229 | 38.9557 | 160.1841 | 1.6146 | 2.2628 | 144.7851 | 7.1987 | 101098.7734
2022-06-20 21:45 | 18.7446 | 5.9018 | 34.6343 | 82.7025 | 1.4652 | 3.5632 | 105.7089 | 5.8057 | 74572.7266
2022-06-20 21:50 | 22.5261 | 5.6781 | 40.207 | 116.74 | 1.8204 | 5.2292 | 107.5445 | 7.6978 | 73670.3984
2022-06-20 21:55 | 22.3923 | 6.0384 | 40.5211 | 108.7936 | 2.0806 | 4.4812 | 112.5754 | 6.1432 | 76286.8906
2022-06-20 22:00 | 19.7096 | 5.4063 | 35.7769 | 96.7676 | 2.0299 | 3.2407 | 111.5422 | 4.8263 | 76332.1953
2022-06-20 22:05 | 24.2935 | 8.0682 | 45.3061 | 110.1617 | 2.3189 | 2.4697 | 141.9573 | 6.0809 | 99310.3203
2022-06-20 22:10 | 17.5126 | 7.0442 | 33.8882 | 72.4132 | 1.7577 | 1.225 | 129.1169 | 6.5693 | 91402.5078
2022-06-20 22:15 | 19.3121 | 5.5616 | 35.1639 | 68.2388 | 1.7137 | 3.3773 | 122.9833 | 6.076 | 86137.7734
2022-06-20 22:20 | 21.1908 | 7.3823 | 39.8643 | 80.2255 | 1.8275 | 2.6646 | 143.4133 | 4.852 | 101254.8359
2022-06-20 22:25 | 19.7418 | 5.7985 | 36.0594 | 68.9215 | 1.5187 | 2.5515 | 122.6391 | 6.8315 | 87001.6562
2022-06-20 22:30 | 22.2408 | 4.9851 | 39.0766 | 61.1646 | 1.6921 | 4.7522 | 110.9046 | 5.2406 | 77203.1562
2022-06-20 22:35 | 19.5004 | 6.3298 | 36.2207 | 53.5019 | 2.0562 | 4.4173 | 120.4686 | 4.3256 | 84409.8828
2022-06-20 22:40 | 23.6525 | 7.5883 | 43.6329 | 64.1392 | 2.1229 | 1.5096 | 141.929 | 4.3775 | 101190.9453
2022-06-20 22:45 | 23.951 | 6.3298 | 43.0428 | 80.2528 | 1.7684 | 0.6838 | 141.1884 | 4.8537 | 101309.375
2022-06-20 22:50 | 23.6057 | 7.8753 | 44.0589 | 80.9568 | 1.6623 | 1.6148 | 142.501 | 5.3043 | 102201.8828
2022-06-20 22:55 | 17.8769 | 6.956 | 34.3583 | 48.1044 | 1.6483 | 2.5666 | 142.5152 | 5.9265 | 101216.0625
2022-06-20 23:00 | 16.3859 | 6.7541 | 31.6599 | 48.1681 | 1.6606 | 3.2742 | 143.5111 | 3.9113 | 101344.2344
2022-06-20 23:05 | 12.5349 | 6.4046 | 25.6185 | 59.0554 | 1.5378 | 3.1623 | 130.1398 | 3.9065 | 93184.5781
2022-06-20 23:10 | 11.1001 | 5.0885 | 22.2621 | 36.2893 | 1.4374 | 4.268 | 107.5668 | 3.912 | 76350.4688
2022-06-20 23:15 | 11.9224 | 5.375 | 23.6502 | 35.0473 | 1.5435 | 4.1762 | 103.7785 | 2.993 | 73734.5703
2022-06-20 23:20 | 13.0305 | 4.4036 | 24.3773 | 35.8918 | 1.6521 | 3.1109 | 106.0059 | 3.2159 | 75510.2812
2022-06-20 23:25 | 17.0286 | 6.0594 | 32.1615 | 35.4574 | 1.5714 | 2.127 | 105.5331 | 4.1202 | 74601.9062
2022-06-20 23:30 | 16.0006 | 5.1882 | 29.7145 | 35.8795 | 1.5477 | 1.7235 | 106.0244 | 3.7171 | 75493.7109
2022-06-20 23:35 | 18.2688 | 4.7196 | 32.7226 | 35.9026 | 1.4227 | 1.5105 | 106.5299 | 4.3227 | 75546.8828
2022-06-20 23:40 | 24.3002 | 4.715 | 41.8061 | 47.8231 | 1.3348 | 1.3261 | 106.8623 | 3.8163 | 75475.3125
2022-06-20 23:45 | 16.1245 | 4.5654 | 29.2816 | 47.9028 | 1.3292 | 1.6373 | 107.5329 | 3.8226 | 75597.5312
2022-06-20 23:50 | 21.4366 | 5.1882 | 38.2043 | 35.8795 | 1.4241 | 2.1186 | 108.7023 | 4.119 | 75498.3281
2022-06-20 23:55 | 13.2357 | 5.6618 | 25.9501 | 35.8918 | 1.407 | 2.0666 | 113.6597 | 13.8686 | 75527.7812
2022-06-21 | 11.3923 | 5.1916 | 22.6541 | 35.9026 | 1.4588 | 2.2585 | 108.9361 | 2.0608 | 75553.3672
2022-06-21 00:05 | 10.0551 | 5.19 | 20.76 | 35.8918 | 1.514 | 2.007 | 108.4114 | 3.2662 | 75533.3359
2022-06-21 00:10 | 9.3312 | 4.3531 | 18.6563 | 23.6535 | 1.4764 | 1.2592 | 106.6817 | 3.7751 | 74671.8047
2022-06-21 00:15 | 12.3039 | 4.8721 | 23.5749 | 35.8673 | 1.3986 | 1.4338 | 109.3754 | 3.6154 | 75485.5078
2022-06-21 00:20 | 12.784 | 4.9767 | 24.417 | 35.4923 | 1.2861 | 0.85163 | 107.0425 | 3.1801 | 74705.3516
2022-06-21 00:25 | 10.3593 | 5.031 | 20.9102 | 35.8795 | 1.2663 | 1.064 | 107.172 | 3.466 | 75519.4375
2022-06-21 00:30 | 12.1112 | 4.4051 | 22.8124 | 35.904 | 1.2659 | 1.2219 | 106.9717 | 2.6138 | 75572.8359
2022-06-21 00:35 | 9.2311 | 4.8738 | 19.0235 | 35.8795 | 1.2659 | 1.3977 | 105.3685 | 2.2102 | 75516.8125
2022-06-21 00:40 | 8.0081 | 4.7212 | 16.9964 | 23.9432 | 1.2671 | 1.2935 | 103.9404 | 2.1118 | 75593.9297
2022-06-21 00:45 | 13.2357 | 4.5609 | 24.8491 | 35.8918 | 1.2751 | 1.2048 | 103.163 | 2.4622 | 75546.2812
2022-06-21 00:50 | 18.9674 | 3.7314 | 32.8054 | 23.6544 | 1.2705 | 1.4619 | 101.0653 | 2.0366 | 74684.8125
2022-06-21 00:55 | 36.1038 | 4.7166 | 60.0578 | 23.9197 | 1.3626 | 1.5296 | 100.6685 | 1.9088 | 75524.2109
2022-06-21 01:00 | 18.082 | 4.8819 | 32.5987 | 23.9596 | 1.3649 | 1.5498 | 100.1246 | 1.2076 | 75652.9453
2022-06-21 01:05 | 15.0826 | 5.19 | 28.3091 | 23.9279 | 1.3015 | 1.7412 | 99.1721 | 1.3567 | 75551.8281
2022-06-21 01:10 | 11.092 | 5.3525 | 22.3547 | 23.9514 | 1.3028 | 1.8133 | 98.9412 | 1.0563 | 75628.9766
2022-06-21 01:15 | 10.0516 | 4.7166 | 20.1241 | 23.9197 | 1.3111 | 1.8303 | 98.5371 | 0.85393 | 75529.7578
2022-06-21 01:20 | 8.2191 | 4.567 | 17.323 | 11.9798 | 1.3208 | 1.7963 | 99.2487 | 1.1572 | 75658.4922
2022-06-21 01:25 | 7.6053 | 4.5685 | 16.2261 | 23.9677 | 1.2936 | 1.144 | 99.3921 | 1.51 | 75686.1797
2022-06-21 01:30 | 7.082 | 4.7198 | 15.5753 | 47.8721 | 1.2768 | 1.3296 | 99.534 | 1.8598 | 75586.875
2022-06-21 01:35 |  |  |  |  | 1.3084 | 1.6021 |  |  | 76478.0078
2022-06-21 01:40 |  |  |  |  | 1.3653 | 1.7089 |  |  | 75689.8828
2022-06-21 01:45 |  |  |  |  | 1.3635 | 1.7066 |  |  | 75590.5781
2022-06-21 01:50 |  |  |  |  | 1.3468 | 1.3292 |  |  | 75697.9062
2022-06-21 01:55 |  |  |  |  | 1.4001 | 0.87175 |  |  | 75725.5938
2022-06-21 02:00 |  |  |  |  | 1.2052 | 0.40466 |  |  | 75650.2266
2022-06-21 02:05 |  |  |  |  | 1.0827 | 1.0387 |  |  | 75624.3984
2022-06-21 02:10 |  |  |  |  | 1.0499 | 0.78297 |  |  | 76515.9609
2022-06-21 02:15 |  |  |  |  | 0.98622 | 0.68683 |  |  | 75652.0703
2022-06-21 02:20 | 12.5261 | 6.2952 | 25.4956 | 11.9721 | 0.94187 | 0.85385 |  | 0.3017 | 75628.0781
2022-06-21 02:25 | 9.0383 | 5.5102 | 19.3644 | 11.9762 | 1.0126 | 1.2504 |  | 0 | 75655.75
2022-06-21 02:30 | 11.1952 | 5.3528 | 22.5131 | 11.9762 | 1.0204 | 1.17 |  | 0 | 75655.75
2022-06-21 02:35 | 8.2166 | 5.3528 | 18.1049 | 11.9762 | 0.98525 | 1.2052 |  | 0 | 75657.5938
2022-06-21 02:40 | 9.4584 | 5.5156 | 20.0138 | 11.988 | 0.91578 | 0.83653 |  | 0 | 75734.7969
2022-06-21 02:45 | 8.4303 | 5.0428 | 17.9651 | 11.988 | 0.93247 | 1.258 |  | 0 | 75736.6406
2022-06-21 02:50 | 4.9331 | 4.5685 | 12.1302 | 11.9839 | 0.93307 | 0.91546 |  | 0.10066 | 75710.7812
2022-06-21 02:55 | 7.2716 | 5.4139 | 16.4009 | 12.1129 | 0.85414 | 0.59612 |  | 0.30525 | 76527.125
2022-06-21 03:00 | 3.4943 | 4.7261 | 10.0823 | 11.9839 | 0.7211 | 0.27261 |  | 0 | 75712.6172
2022-06-21 03:05 | 3.291 | 4.7293 | 9.7739 | 11.9921 | 0.65183 | 0.11451 |  | 0 | 75764.3594
2022-06-21 03:10 | 5.194 | 4.2993 | 12.2609 | 12.1129 | 0.62343 | 0.38296 |  | 0.050874 | 76527.125
2022-06-21 03:15 | 8.5247 | 3.621 | 16.688 | 11.9762 | 0.58059 | 0.72134 |  | 0 | 75663.1094
2022-06-21 03:20 | 6.0639 | 4.5687 | 13.8637 | 11.9844 | 0.73014 | 1.0292 |  | 0 | 75720.8906
2022-06-21 03:25 | 3.5331 | 4.6193 | 10.1943 | 12.1171 | 0.91612 | 1.014 |  | 0.35624 | 76561.2422
2022-06-21 03:30 | 5.7516 | 4.2507 | 13.067 | 11.9762 | 0.91425 | 1.4857 |  | 0.4024 | 75672.8203
2022-06-21 03:35 | 10.0833 | 4.4615 | 19.9176 | 12.1212 | 0.79186 | 0.96091 |  | 0.86546 | 76589.2578
2022-06-21 03:40 | 12.8429 | 4.4097 | 24.0957 | 11.9803 | 0.7211 | 0.79145 |  | 0 | 75700.5
2022-06-21 03:45 | 11.7087 | 4.5656 | 22.5131 | 11.9762 | 0.88788 | 0.49229 |  | 0 | 75676.4766
2022-06-21 03:50 | 8.8389 | 4.5687 | 18.2749 | 11.9844 | 0.81811 | 1.0996 |  | 0.20134 | 75730.0391
2022-06-21 03:55 | 7.9112 | 4.4097 | 16.6937 | 11.9803 | 0.79145 | 1.0729 |  | 0.50317 | 75705.9922
2022-06-21 04:00 | 5.5555 | 4.2578 | 12.7734 | 11.9962 | 0.73894 | 0.38706 |  | 0.45345 | 75807.2891
2022-06-21 04:05 | 7.0917 | 3.9385 | 14.8089 | 11.9844 | 0.78369 | 1.1623 |  | 0.85568 | 75733.7031
2022-06-21 04:10 | 8.2203 | 4.7849 | 17.3852 | 24.2663 | 0.84608 | 0.41859 |  | 1.3249 | 76676.6406
2022-06-21 04:15 | 6.9889 | 4.7263 | 15.4391 | 11.9844 | 0.81892 | 0.48431 |  | 0.30201 | 75737.3594
2022-06-21 04:20 | 5.245 | 3.9411 | 12.1385 | 11.9921 | 0.87145 | 0.89786 |  | 1.0577 | 75790.5391
2022-06-21 04:25 | 13.0528 | 3.4659 | 23.6313 | 11.9844 | 0.81011 | 0.77489 |  | 1.5604 | 75742.8516
2022-06-21 04:30 | 31.2752 | 4.8886 | 52.9861 | 23.9923 | 0.76556 | 0.80076 |  | 4.1819 | 75827.7969
2022-06-21 04:35 | 24.461 | 4.1484 | 41.6431 | 24.2746 | 0.81018 | 1.5402 |  | 4.9957 | 76721.7344
2022-06-21 04:40 | 14.2953 | 4.2564 | 26.1687 | 11.9921 | 0.87966 | 1.4602 |  | 3.8279 | 75805.5234
2022-06-21 04:45 | 13.4818 | 4.417 | 25.2401 | 12.0003 | 0.97709 | 1.0299 |  | 2.8225 | 75859.1875
2022-06-21 04:50 | 14.4967 | 4.0975 | 26.1609 | 11.9885 | 0.92609 | 1.0496 |  | 2.2658 | 75783.7344
2022-06-21 04:55 | 15.7513 | 4.2607 | 28.4048 | 24.0087 | 0.88464 | 1.1589 |  | 2.8738 | 75881.1406
2022-06-21 05:00 | 17.9095 | 4.6286 | 32.0809 | 36.4243 | 1.0011 | 1.6268 |  | 2.4477 | 76749.4609
2022-06-21 05:05 | 14.3051 | 4.417 | 26.3444 | 24.0005 | 1.1054 | 1.9721 |  | 2.4697 | 75858.8516
2022-06-21 05:10 | 15.6483 | 3.6295 | 27.6158 | 24.0087 | 1.0538 | 1.4345 |  | 2.3697 | 75886.6328
2022-06-21 05:15 | 16.0546 | 4.417 | 29.0261 | 12.0003 | 0.91087 | 1.6006 |  | 2.3185 | 75860.6797
2022-06-21 05:20 | 15.1135 | 4.5703 | 27.7368 | 11.9885 | 0.89406 | 1.3809 |  | 2.5679 | 75787.0625
2022-06-21 05:25 | 20.4598 | 4.4127 | 35.7742 | 23.977 | 0.89406 | 1.0623 |  | 2.0644 | 75787.0625
2022-06-21 05:30 | 24.5808 | 4.8871 | 42.723 | 23.9852 | 1.036 | 1.5851 |  | 2.6695 | 75812.9844
2022-06-21 05:35 | 26.6298 | 5.1024 | 45.9215 | 24.259 | 1.1106 | 1.9345 |  | 2.6491 | 76680.5312
2022-06-21 05:40 | 28.3764 | 5.831 | 49.3275 | 23.977 | 1.1419 | 1.9209 |  | 3.3232 | 75788.8906
2022-06-21 05:45 | 31.8332 | 5.1445 | 53.9396 | 71.1545 | 1.1623 | 2.1848 |  | 5.8774 | 74973.625
2022-06-21 05:50 | 43.415 | 5.8348 | 72.5405 | 95.9693 | 1.22 | 2.2278 |  | 6.298 | 75840.2344
2022-06-21 05:55 | 44.5771 | 6.1544 | 74.4838 | 120.0437 | 1.3548 | 3.4358 |  | 4.7897 | 75892.125
2022-06-21 06:00 | 46.3687 | 7.407 | 78.6403 | 215.7926 | 1.6537 | 3.9884 |  | 5.8408 | 75790.7188
2022-06-21 06:05 | 49.2899 | 7.4916 | 83.0449 | 145.5045 | 2.0224 | 4.5882 |  | 5.6528 | 76656.1719
2022-06-21 06:10 | 53.8925 | 7.7248 | 90.3332 | 143.9109 | 2.1324 | 4.256 |  | 5.4398 | 75816.6484
2022-06-21 06:15 | 60.1663 | 8.1978 | 100.4228 | 155.9035 | 2.1412 | 4.538 |  | 8.5123 | 75818.4844
2022-06-21 06:20 | 63.1579 | 8.4183 | 105.0731 | 213.4635 | 2.124 | 4.7964 |  | 13.3984 | 74977.2422
2022-06-21 06:25 | 67.6511 | 9.4557 | 113.1537 | 179.8271 | 2.0544 | 4.0912 |  | 13.897 | 75798.0469
2022-06-21 06:30 | 83.0385 | 9.9709 | 137.2553 | 225.1782 | 1.9438 | 3.9747 |  | 15.9782 | 74933.7344
2022-06-21 06:35 | 80.6094 | 8.9949 | 132.5559 | 216.0786 | 1.9493 | 4.9129 |  | 12.1004 | 75903.1172
2022-06-21 06:40 | 103.5329 | 9.7709 | 168.6274 | 251.758 | 2.0944 | 5.5703 |  | 13.1418 | 75801.7031
2022-06-21 06:45 | 155.9151 | 12.9356 | 251.9278 | 276.0061 | 2.4135 | 6.5624 |  | 15.3723 | 75878.9922
2022-06-21 06:50 | 141.7794 | 16.8627 | 234.1872 | 347.6658 | 2.72 | 8.9082 |  | 16.465 | 75809.2109
2022-06-21 06:55 | 127.6574 | 16.8851 | 212.4051 | 360.1311 | 3.0203 | 9.8711 |  | 15.0751 | 75908.8047
2022-06-21 07:00 | 137.9437 | 17.5283 | 228.9734 | 384.4028 | 3.3044 | 9.1376 |  | 15.1863 | 75960.7656
2022-06-21 07:05 | 159.9839 | 19.3975 | 264.6266 | 407.8872 | 3.6457 | 10.7873 |  | 11.1353 | 75855.4219
2022-06-21 07:10 | 136.242 | 19.0135 | 227.8501 | 391.2329 | 3.8676 | 11.0019 |  | 19.4692 | 74966.6172
2022-06-21 07:15 | 131.3891 | 16.3802 | 217.778 | 415.3521 | 4.0157 | 10.5663 |  | 19.8372 | 75043.0391
2022-06-21 07:20 | 128.9718 | 19.3909 | 217.0835 | 383.7625 | 4.3089 | 12.1776 |  | 18.6868 | 75838.625
2022-06-21 07:25 | 130.0448 | 17.032 | 216.3693 | 419.8839 | 4.5924 | 12.173 |  | 18.6932 | 75866.4141
2022-06-21 07:30 | 104.8263 | 16.5362 | 177.3737 | 379.7504 | 4.6603 | 11.5419 |  | 9.6196 | 75052.0938
2022-06-21 07:35 | 107.822 | 14.351 | 179.6244 | 371.8971 | 4.5791 | 10.4703 |  | 16.0228 | 75873.7422
2022-06-21 07:40 | 115.6015 | 12.612 | 189.8102 | 395.755 | 4.4146 | 10.2655 |  | 16.0173 | 75849.6172
2022-06-21 07:45 | 125.8266 | 17.1897 | 210.2188 | 419.8838 | 4.3368 | 10.9125 |  | 15.7708 | 75879.2344
2022-06-21 07:50 | 127.4951 | 16.8909 | 212.162 | 348.2459 | 4.3103 | 12.5961 |  | 15.2316 | 75958.3984
2022-06-21 07:55 | 111.1205 | 18.6273 | 188.9568 | 348.2458 | 4.3589 | 12.4516 |  | 12.6089 | 75962.0625
2022-06-21 08:00 | 106.7652 | 13.7431 | 177.3967 | 384.5345 | 4.2562 | 10.6713 |  | 13.6774 | 76015.9219
2022-06-21 08:05 | 123.1697 | 17.2066 | 206.0056 | 432.3052 | 4.1605 | 10.2955 |  | 20.3256 | 75963.8984
2022-06-21 08:10 | 105.4563 | 14.2073 | 175.8545 | 372.2628 | 4.1476 | 11.5622 |  |  | 75965.7266
2022-06-21 08:15 | 115.9074 | 14.9614 | 192.6284 | 331.9552 | 4.0553 | 10.9475 |  |  | 74997.3906
2022-06-21 08:20 | 105.13 | 14.338 | 175.4851 | 403.0884 | 3.9161 | 10.8692 |  | 20.1663 | 74997.3906
2022-06-21 08:25 | 120.2091 | 15.3025 | 199.5633 | 384.0252 | 3.803 | 10.3325 |  |  | 75912.5547
2022-06-21 08:30 | 107.5133 | 14.5087 | 179.4667 | 443.8772 | 3.7047 | 10.9817 |  |  | 75888.4219
2022-06-21 08:35 | 102.0605 | 15.9281 | 172.2123 | 443.8772 | 3.657 | 11.3938 |  |  | 75890.2656
2022-06-21 08:40 | 112.7683 | 16.1016 | 188.9568 | 384.2713 | 3.5536 | 9.8408 |  |  | 75960.2734
2022-06-21 08:45 | 104.9412 | 16.0858 | 176.9434 | 359.9005 | 3.5448 | 10.8372 |  |  | 75886.6328
2022-06-21 08:50 | 100.622 | 17.6048 | 171.8418 | 319.9901 | 3.5716 | 11.4204 |  |  | 74966.3516
2022-06-21 08:55 | 97.8422 | 12.774 | 162.7501 | 299.917 | 3.7653 | 11.9042 |  |  | 75884.7734
2022-06-21 09:00 | 106.8219 | 12.931 | 176.6714 | 379.2476 | 3.7894 | 11.7776 |  |  | 74964.5234
2022-06-21 09:05 | 134.2921 | 15.4701 | 221.3178 | 408.2883 | 3.8534 | 12.0012 |  | 17.8542 | 75956.5703
2022-06-21 09:10 | 117.2595 | 13.8868 | 193.6263 | 432.1574 | 3.7941 | 12.1236 |  | 25.0579 | 75930.5859
2022-06-21 09:15 | 105.3167 | 15.6073 | 177.0405 | 407.7476 | 3.6627 | 10.1829 |  |  | 75851.4375
2022-06-21 09:20 | 110.6328 | 15.3018 | 184.8838 | 336.0074 | 3.6207 | 9.7734 |  | 17.1364 | 75900.9453
2022-06-21 09:25 | 120.0349 | 16.2027 | 200.1965 | 331.8416 | 3.4603 | 9.6625 |  | 16.5755 | 74959.0625
2022-06-21 09:30 | 123.6842 | 16.0748 | 205.82 | 371.6427 | 3.486 | 10.4491 |  | 17.4217 | 75823.625
2022-06-21 09:35 | 104.5609 | 16.2483 | 176.523 | 360.0079 | 3.58 | 11.2274 |  | 16.6324 | 75899.0781
2022-06-21 09:40 | 109.5662 | 15.2966 | 183.2436 | 383.8772 | 3.6319 | 10.2935 |  | 16.3748 | 75871.2656
2022-06-21 09:45 | 114.174 | 14.6491 | 189.5032 | 391.216 | 3.6442 | 10.7399 |  | 14.0411 | 74973.1484
2022-06-21 09:50 | 105.9026 | 16.5136 | 178.8449 | 331.8275 | 3.6904 | 11.527 |  | 9.3078 | 74947.5391
2022-06-21 09:55 | 107.6262 | 15.4079 | 180.3812 | 307.8228 | 3.6605 | 10.1583 |  | 12.9783 | 74871.1719
2022-06-21 10:00 | 119.1151 | 12.9304 | 195.5143 | 355.5294 | 3.6569 | 10.262 |  | 13.2897 | 74945.6875
2022-06-21 10:05 | 108.6648 | 17.7901 | 184.3555 | 383.2381 | 3.8294 | 11.2324 |  | 12.8768 | 75738.4922
2022-06-21 10:10 | 109.3149 | 14.4691 | 182.1866 | 331.3882 | 3.7782 | 10.3137 |  | 14.2166 | 74840.0469
2022-06-21 10:15 | 111.0101 | 14.9455 | 185.1057 | 307.915 | 3.6897 | 10.5283 |  | 13.2309 | 74892.6719
2022-06-21 10:20 | 115.4395 | 12.7616 | 189.5558 | 307.8099 | 3.6761 | 9.8 |  | 13.0772 | 74865.2422
2022-06-21 10:25 | 93.195 | 17.7779 | 160.6306 | 299.2003 | 3.6582 | 9.7051 |  | 12.9685 | 75683.0703
2022-06-21 10:30 | 97.8121 | 14.3087 | 164.2385 | 307.6125 | 3.4803 | 9.1763 |  | 12.9197 | 74820.0781
2022-06-21 10:35 | 116.393 | 17.4364 | 195.6921 | 296.0722 | 3.4042 | 9.6102 |  | 13.0319 | 74889
2022-06-21 10:40 | 117.3547 | 15.0812 | 194.8112 | 248.3715 | 3.3309 | 9.6178 |  | 13.4121 | 74794.5391
2022-06-21 10:45 | 103.9666 | 16.8079 | 176.1717 | 236.7769 | 3.1858 | 9.9153 |  | 11.486 | 74870.8359
2022-06-21 10:50 | 108.5355 | 13.5397 | 179.9068 | 284.1322 | 3.0172 | 8.9816 |  | 11.9833 | 74870.8359
2022-06-21 10:55 | 132.5981 | 17.1192 | 220.3702 | 295.9711 | 2.9092 | 9.6391 |  | 10.9391 | 74867.1094
2022-06-21 11:00 | 106.3639 | 15.6977 | 178.7362 | 248.2867 | 2.8704 | 8.6199 |  | 11.5702 | 74763.4297
2022-06-21 11:05 | 125.3467 | 14.313 | 206.4488 | 284.0353 | 2.8469 | 8.532 |  | 13.2715 | 74834.1172
2022-06-21 11:10 | 101.1904 | 16.7394 | 172.0012 | 257.0133 | 2.767 | 9.1312 |  | 16.4862 | 73867.875
2022-06-21 11:15 | 118.2579 | 16.13 | 197.4 | 303.8344 | 2.7411 | 10.2553 |  | 11.4849 | 73885.4297
2022-06-21 11:20 | 89.4137 | 17.85 | 154.9065 | 247.958 | 2.8829 | 10.0334 |  | 10.4638 | 74652.3594
2022-06-21 11:25 | 115.8652 | 15.4706 | 193.2276 | 329.522 | 2.8354 | 9.1537 |  | 14.1859 | 74400.1094
2022-06-21 11:30 | 85.5652 | 16.8151 | 147.9725 | 267.4565 | 2.7611 | 9.4085 |  | 11.3308 | 73512.5391
2022-06-21 11:35 | 92.722 | 15.7241 | 157.8517 | 255.4882 | 2.6105 | 8.0476 |  | 14.3886 | 73410.3359
2022-06-21 11:40 | 91.8131 | 16.5479 | 157.1276 | 247.0573 | 2.522 | 7.7497 |  | 19.4681 | 74365.3828
2022-06-21 11:45 | 88.2578 | 14.3692 | 149.654 | 267.4565 | 2.4668 | 8.4478 |  | 20.7569 | 73503.2969
2022-06-21 11:50 | 99.8927 | 13.8922 | 167.164 | 255.4882 | 2.2749 | 8.7623 |  | 22.1926 | 73391.6875
2022-06-21 11:55 | 108.7261 | 17.1607 | 183.8199 | 294.0156 | 2.2951 | 9.4167 |  | 20.9927 | 74323.0391
2022-06-21 12:00 | 91.8131 | 14.692 | 155.4264 | 235.2926 | 2.2936 | 8.579 |  | 20.8516 | 74344.6094
2022-06-21 12:05 | 108.491 | 13.8964 | 180.0427 | 255.5665 | 2.1696 | 7.6326 |  | 19.8087 | 73407.6484
2022-06-21 12:10 | 86.3042 | 14.0539 | 146.344 | 244.0329 | 2.1444 | 7.8341 |  | 17.7168 | 73428.9375
2022-06-21 12:15 | 87.4834 | 12.3571 | 146.4549 | 197.2882 | 2.2425 | 8.2601 |  | 13.7452 | 73320.9922
2022-06-21 12:20 | 96.0721 | 13.1239 | 160.3868 | 185.74 | 2.2906 | 8.9292 |  | 13.9444 | 73336.9453
2022-06-21 12:25 | 99.4922 | 13.878 | 166.3832 | 185.6198 | 2.3976 | 9.0709 |  | 13.302 | 73281.0625
2022-06-21 12:30 | 116.3217 | 16.1815 | 194.331 | 220.6413 | 2.3936 | 8.425 |  | 12.9249 | 73358.4844
2022-06-21 12:35 | 99.5917 | 17.5381 | 170.1958 | 220.4235 | 2.3873 | 8.7447 |  | 14.9586 | 73279.5391
2022-06-21 12:40 | 87.1417 | 15.5709 | 148.9922 | 232.254 | 2.4651 | 8.8139 |  | 15.6075 | 73351.0469
2022-06-21 12:45 | 89.9564 | 15.1153 | 153.0036 | 246.3934 | 2.3524 | 7.4858 |  | 16.0156 | 74104.0234
2022-06-21 12:50 | 122.9106 | 16.4756 | 204.8773 | 255.3055 | 2.143 | 6.282 |  | 13.1598 | 73295.1562
2022-06-21 12:55 | 113.1573 | 22.8828 | 196.3344 | 278.5151 | 2.1012 | 7.5574 |  | 17.4002 | 73283.5234
2022-06-21 13:00 | 97.8337 | 20.2694 | 170.2324 | 289.8335 | 2.143 | 7.8028 |  | 18.9899 | 73214.3672
2022-06-21 13:05 | 111.1291 | 17.385 | 187.7276 | 336.4246 | 2.0818 | 7.4979 |  | 40.6354 | 73257.1484
2022-06-21 13:10 | 97.3073 | 16.1209 | 165.2771 | 286.527 | 2.0823 | 7.8684 |  | 23.972 | 72372.6875
2022-06-21 13:15 | 106.0551 | 14.1825 | 176.7477 | 232.017 | 2.2042 | 8.1858 |  | 16.9071 | 73241.6797
2022-06-21 13:20 | 103.2343 | 17.3791 | 175.6204 | 231.938 | 2.2812 | 7.9756 |  | 18.2651 | 73216.7656
2022-06-21 13:25 | 98.56 | 15.2448 | 166.1686 | 266.7288 | 2.3433 | 7.8168 |  | 17.0962 | 73212.5
2022-06-21 13:30 | 130.1455 | 18.6427 | 218.1344 | 346.1678 | 2.3609 | 8.7096 |  | 18.9946 | 70491.9922
2022-06-21 13:35 | 101.0463 | 21.1903 | 176.0777 | 301.5195 | 2.5101 | 9.469 |  | 14.953 | 73206.8281
2022-06-21 13:40 | 110.1587 | 16.7636 | 185.6189 | 255.0451 | 2.414 | 8.142 |  | 13.682 | 73181.9375
2022-06-21 13:45 | 103.9559 | 19.6331 | 178.9804 | 254.7067 | 2.3267 | 7.9835 |  | 15.3658 | 73081.9531
2022-06-21 13:50 | 101.3321 | 17.7601 | 172.935 | 240.4372 | 2.2111 | 7.8369 |  | 15.8208 | 72273.7891
2022-06-21 13:55 | 111.8109 | 19.0431 | 190.4308 | 254.9585 | 2.2467 | 8.3213 |  | 14.7482 | 73153.2891
2022-06-21 14:00 | 104.6194 | 20.4072 | 180.7717 | 231.7017 | 2.3951 | 8.6207 |  | 12.7482 | 73128.4375
2022-06-21 14:05 | 123.3592 | 20.5924 | 209.6817 | 251.5525 | 2.5431 | 9.2679 |  | 13.8308 | 72175.0547
2022-06-21 14:10 | 109.1811 | 22.365 | 189.7217 | 289.3412 | 2.8506 | 9.9251 |  | 13.4162 | 73059.0156
2022-06-21 14:15 | 85.8561 | 19.3221 | 150.9254 | 243.0466 | 2.9764 | 9.6475 |  | 11.6176 | 73049.0078
2022-06-21 14:20 | 72.9565 | 15.9328 | 127.7631 | 228.6841 | 2.7991 | 8.0475 |  | 9.6528 | 72176.9219
2022-06-21 14:25 | 84.124 | 15.3764 | 144.1724 | 277.9476 | 2.6942 | 7.5298 |  | 11.0901 | 73105.4922
2022-06-21 14:30 | 83.4048 | 15.1911 | 143.037 | 251.7156 | 2.6216 | 8.309 |  | 14.8009 | 72226.5625
2022-06-21 14:35 | 76.9508 | 15.9274 | 134.0305 | 240.0367 | 2.8266 | 9.4447 |  | 12.866 | 72156.1406
2022-06-21 14:40 | 96.4552 | 16.2439 | 163.9436 | 217.3907 | 3.02 | 9.2221 |  | 11.9176 | 72226.5625
2022-06-21 14:45 | 95.1538 | 14.7528 | 160.6079 | 323.9521 | 3.1346 | 10.0513 |  | 16.8617 | 73030.4297
2022-06-21 14:50 | 87.8257 | 14.5457 | 149.1682 | 372.6006 | 3.1295 | 9.3801 |  | 19.3007 | 71266.9766
2022-06-21 14:55 | 99.0876 | 16.5886 | 168.4737 | 370.4709 | 3.2306 | 9.4846 |  | 17.4561 | 73064.9531
2022-06-21 15:00 | 93.9248 | 16.5886 | 160.5598 | 312.5848 | 3.3429 | 10.3657 |  | 13.6634 | 73064.9531
2022-06-21 15:05 | 88.2475 | 20.0624 | 155.3313 | 277.4847 | 3.4454 | 10.2326 |  | 13.1112 | 72967.0312
2022-06-21 15:10 | 87.2822 | 15.6163 | 149.4056 | 308.4092 | 3.4124 | 9.5975 |  | 10.3625 | 72097.2891
2022-06-21 15:15 | 89.1097 | 15.3455 | 151.936 | 381.412 | 3.5047 | 9.2537 |  | 19.8542 | 72953.6641
2022-06-21 15:20 | 85.0746 | 16.2627 | 146.668 | 346.8558 | 3.644 | 10.5608 |  | 24.9112 | 72972.7266
2022-06-21 15:25 | 93.8456 | 14.1147 | 157.8144 | 331.2543 | 3.839 | 10.6809 |  | 15.8796 | 72093.5391
2022-06-21 15:30 | 89.0455 | 16.6674 | 153.3097 | 319.8318 | 3.8599 | 9.3337 |  | 13.0971 | 72091.6641
2022-06-21 15:35 | 94.3219 | 15.9799 | 160.5599 | 393.6254 | 3.7576 | 9.3982 |  | 16.2405 | 73068.7578
2022-06-21 15:40 | 102.564 | 14.2649 | 171.4786 | 365.522 | 3.6172 | 9.9046 |  | 18.3264 | 72091.6641
2022-06-21 15:45 | 112.0181 | 18.7066 | 190.2598 | 335.5114 | 3.6834 | 10.618 |  | 15.695 | 73016.7031
2022-06-21 15:50 | 96.9402 | 16.8649 | 165.4584 | 300.5064 | 3.7057 | 10.3743 |  | 14.4659 | 72945.5234
2022-06-21 15:55 | 93.9383 | 17.1348 | 161.1268 | 343.0155 | 3.5719 | 10.0578 |  | 13.9745 | 72159.5859
2022-06-21 16:00 | 107.274 | 16.9844 | 181.2676 | 354.4493 | 3.6318 | 10.374 |  | 16.4236 | 72157.6953
2022-06-21 16:05 | 120.9039 | 16.9844 | 202.4606 | 354.4493 | 3.8501 | 11.5675 |  | 18.2004 | 72155.8125
2022-06-21 16:10 | 154.3324 | 19.8139 | 256.3802 | 502.4222 | 4.1418 | 12.7669 |  | 23.8354 | 72049.0625
2022-06-21 16:15 | 105.5688 | 22.2046 | 184.0243 | 370.2195 | 4.5858 | 12.97 |  | 18.076 | 72996.9688
2022-06-21 16:20 | 101.452 | 16.2114 | 171.7207 | 342.5606 | 4.6246 | 11.3349 |  | 14.3396 | 72043.3672
2022-06-21 16:25 | 95.4534 | 17.1688 | 163.4832 | 346.7382 | 4.6072 | 10.4678 |  | 13.9805 | 72925.7969
2022-06-21 16:30 | 94.5555 | 17.0337 | 161.9718 | 358.6502 | 4.4301 | 9.76 |  | 14.2858 | 73000.8125
2022-06-21 16:35 | 79.1498 | 15.5075 | 136.8311 | 358.5286 | 4.3248 | 9.8086 |  | 16.0783 | 72977.9766
2022-06-21 16:40 | 87.9763 | 14.4541 | 149.3074 | 467.8877 | 4.3274 | 9.8611 |  | 17.1457 | 73820.5156
2022-06-21 16:45 | 86.4895 | 16.1157 | 148.6898 | 358.5285 | 4.2226 | 10.129 |  | 19.8185 | 73001.4844
2022-06-21 16:50 | 92.2815 | 16.561 | 158.0135 | 392.9699 | 4.3089 | 10.6944 |  | 28.6891 | 72941.1641
2022-06-21 16:55 | 91.7191 | 15.5357 | 156.1261 | 374.4372 | 4.4324 | 10.9934 |  | 19.658 | 73846.9688
2022-06-21 17:00 | 72.8003 | 16.4693 | 128.0602 | 362.9713 | 4.3215 | 9.9903 |  | 19.5723 | 73907.5547
2022-06-21 17:05 | 82.4254 | 13.6835 | 140.0281 | 358.5394 | 4.084 | 8.9899 |  | 19.6248 | 73012.25
2022-06-21 17:10 | 86.43 | 14.7716 | 147.2545 | 339.4489 | 4.0981 | 9.5973 |  | 17.7473 | 73891.9062
2022-06-21 17:15 | 97.7637 | 14.1488 | 164.0046 | 335.6253 | 3.9442 | 9.3155 |  | 16.3322 | 73062.5
2022-06-21 17:20 | 97.4689 | 16.5667 | 165.9705 | 404.6652 | 4.1864 | 11.0627 |  | 20.0066 | 72985.5547
2022-06-21 17:25 | 78.2064 | 13.9781 | 133.8557 | 323.6223 | 4.5079 | 10.556 |  | 18.495 | 72952.6875
2022-06-21 17:30 | 101.6346 | 12.6274 | 168.5687 | 370.3452 | 4.5655 | 10.3849 |  | 16.1864 | 73048.6484
2022-06-21 17:35 | 98.0638 | 15.3507 | 165.6665 | 346.8558 | 4.5181 | 10.0576 |  | 15.4906 | 72973.6016
2022-06-21 17:40 | 86.1288 | 14.31 | 146.3313 | 362.8591 | 4.5696 | 10.5486 |  | 17.3049 | 73875.9219
2022-06-21 17:45 | 75.5557 | 14.1348 | 129.9494 | 346.8558 | 4.4835 | 9.8845 |  | 16.4618 | 72969.7578
2022-06-21 17:50 | 89.1101 | 12.6131 | 149.2042 | 386.1383 | 4.5025 | 9.329 |  | 16.0212 | 73846.9688
2022-06-21 17:55 | 83.6864 | 16.1107 | 144.3882 | 381.5414 | 4.319 | 9.2613 |  | 16.0733 | 72965.9141
2022-06-21 18:00 | 70.767 | 11.7146 | 120.341 | 324.0521 | 4.2642 | 8.8139 |  | 14.5337 | 73043.3984
2022-06-21 18:05 | 76.6681 | 15.4023 | 132.9219 | 363.2177 | 4.3565 | 9.2117 |  | 14.2709 | 73944.6641
2022-06-21 18:10 | 73.079 | 11.2326 | 123.2507 | 386.2693 | 4.3478 | 8.4594 |  | 14.9943 | 73870.6328
2022-06-21 18:15 | 71.6736 | 13.3868 | 123.2507 | 456.5002 | 4.2428 | 8.8705 |  | 14.9943 | 73870.6328
2022-06-21 18:20 | 66.1174 | 12.6299 | 113.9771 | 398.3678 | 4.2733 | 9.0719 |  | 14.763 | 73946.6016
2022-06-21 18:25 | 62.4886 | 11.0989 | 107.0356 | 381.671 | 4.2743 | 9.2149 |  | 14.8644 | 72995.0547
2022-06-21 18:30 | 64.7479 | 12.159 | 111.4069 | 427.7889 | 4.3118 | 8.7188 |  | 18.5013 | 72970.2734
2022-06-21 18:35 | 58.7974 | 11.2658 | 101.3926 | 370.5967 | 4.1591 | 8.275 |  | 15.711 | 73091.1016
2022-06-21 18:40 | 66.6545 | 11.4029 | 113.5733 | 404.8026 | 3.9715 | 7.4671 |  | 14.5243 | 72995.0547
2022-06-21 18:45 | 67.2496 | 11.707 | 114.6376 | 370.1052 | 3.891 | 6.8222 |  | 14.5729 | 73003.2031
2022-06-21 18:50 | 67.6139 | 12.023 | 115.8162 | 405.2026 | 3.8477 | 7.2199 |  | 14.7332 | 73076.3516
2022-06-21 18:55 | 54.1294 | 13.0927 | 96.0642 | 324.2722 | 3.8205 | 7.7447 |  | 10.3119 | 73107.375
2022-06-21 19:00 | 52.4409 | 10.3524 | 90.7357 | 289.5287 | 3.7427 | 6.7075 |  | 9.4363 | 73107.375
2022-06-21 19:05 | 53.6228 | 9.2354 | 91.4304 | 292.7277 | 3.7266 | 7.1382 |  | 8.7537 | 73921.7734
2022-06-21 19:10 | 52.0499 | 10.3195 | 90.1035 | 257.7674 | 3.4595 | 5.4689 |  | 8.8086 | 73970.7031
2022-06-21 19:15 | 40.8698 | 10.1589 | 72.9596 | 245.8913 | 3.1667 | 4.8988 |  | 7.4259 | 73923.6797
2022-06-21 19:20 | 36.6523 | 8.6197 | 64.8017 | 245.8913 | 2.7643 | 4.2689 |  | 7.5243 | 73927.5078
2022-06-21 19:25 | 47.3433 | 8.166 | 80.7355 | 246.1343 | 2.4756 | 3.9628 |  | 7.1871 | 74009.2031
2022-06-21 19:30 | 44.0695 | 10.1935 | 77.7448 | 266.1939 | 2.2444 | 3.8154 |  | 9.2844 | 73093.3516
2022-06-21 19:35 | 33.8856 | 9.0935 | 61.1887 | 222.7686 | 2.2387 | 4.0314 |  | 6.7464 | 74055.6641
2022-06-21 19:40 | 34.7018 | 8.9424 | 62.1346 | 211.1156 | 2.1047 | 3.24 |  | 5.7635 | 74092.5
2022-06-21 19:45 | 34.969 | 9.5497 | 63.1514 | 187.4731 | 1.8864 | 2.4628 |  | 4.872 | 74025.9531
2022-06-21 19:50 | 36.4117 | 8.0174 | 63.8306 | 281.4875 | 1.7716 | 2.9847 |  | 5.862 | 74109.6953
2022-06-21 19:55 | 44.6597 | 9.0966 | 77.3984 | 269.7589 | 1.7292 | 3.5195 |  | 7.5861 | 74107.6094
2022-06-21 20:00 | 26.7292 | 9.0876 | 50.0591 | 164.0389 | 1.7204 | 3.6854 |  | 4.6751 | 74039.1719
2022-06-21 20:05 | 36.5892 | 7.5499 | 63.6351 | 152.3737 | 1.6965 | 2.8421 |  | 4.086 | 74066.2344
2022-06-21 20:10 | 32.3097 | 9.5657 | 59.0911 | 129.1029 | 1.5556 | 3.05 |  | 3.5492 | 74171.2422
2022-06-21 20:15 | 28.8777 | 7.5574 | 51.8221 | 187.7222 | 1.4681 | 3.4082 |  | 4.3364 | 74153.6719
2022-06-21 20:20 | 27.7206 | 8.3764 | 50.8674 | 254.88 | 1.5188 | 3.6329 |  | 7.2502 | 73222.5391
2022-06-21 20:25 | 29.7538 | 7.3959 | 53.0036 | 187.5368 | 1.6517 | 3.8801 |  | 5.9566 | 74083.2969
2022-06-21 20:30 | 29.8071 | 8.681 | 54.3703 | 162.1964 | 1.8312 | 4.0079 |  | 4.3793 | 73226.25
2022-06-21 20:35 | 25.9597 | 6.7862 | 46.5782 | 129.059 | 1.9575 | 3.5917 |  | 3.8929 | 74159.3047
2022-06-21 20:40 | 26.5725 | 7.8685 | 48.5998 | 140.8395 | 1.9669 | 4.3622 |  | 3.352 | 74186.3984
2022-06-21 20:45 | 25.6325 | 8.7312 | 48.0217 | 118.6059 | 2.0869 | 3.8732 |  | 2.8892 | 74972.8516
2022-06-21 20:50 | 21.5374 | 7.582 | 40.5953 | 84.1125 | 2.1136 | 3.1346 |  | 2.7757 | 75952.7109
2022-06-21 20:55 | 31.1358 | 7.0185 | 54.5886 | 94.917 | 1.9726 | 2.7511 |  | 3.4384 | 75004.0469
2022-06-21 21:00 | 33.2149 | 6.8717 | 57.6285 | 83.1627 | 1.8564 | 3.377 |  | 3.892 | 75104.625
2022-06-21 21:05 | 23.8629 | 7.4082 | 43.9862 | 82.1843 | 1.922 | 3.774 |  | 4.3393 | 74219.1562
2022-06-21 21:10 | 23.5689 | 7.5651 | 43.6924 | 105.7015 | 1.9226 | 3.5831 |  | 5.3767 | 74244.4219
2022-06-21 21:15 | 21.1444 | 7.0995 | 39.5104 | 129.1468 | 1.9569 | 3.7042 |  | 4.6352 | 74217.2734
2022-06-21 21:20 | 22.0506 | 6.4822 | 40.2821 | 105.6656 | 2.0006 | 3.9924 |  | 4.3886 | 74219.1562
2022-06-21 21:25 | 21.1235 | 6.7841 | 39.163 | 82.1032 | 2.0181 | 3.6343 |  | 3.2513 | 74148.7344
2022-06-21 21:30 | 19.54 | 7.1019 | 37.0536 | 105.7015 | 2.0974 | 3.5132 |  | 3.1076 | 74251.9375
2022-06-21 21:35 | 17.2176 | 6.3278 | 32.7195 | 82.1843 | 2.0006 | 3.1363 |  | 3.3531 | 74228.5547
2022-06-21 21:40 | 18.9386 | 6.399 | 35.5848 | 142.4724 | 2.0182 | 2.5671 |  | 3.341 | 75064.6094
2022-06-21 21:45 | 17.015 | 6.8717 | 32.9529 | 106.9235 | 2.0707 | 2.929 |  | 3.2433 | 75114.1328
2022-06-21 21:50 | 12.3888 | 6.0212 | 25.1656 | 105.7015 | 2.1942 | 3.2607 |  | 1.9238 | 74261.2656
2022-06-21 21:55 | 28.8162 | 4.4788 | 48.8038 | 105.7375 | 2.2539 | 2.9441 |  |  | 74286.5391
2022-06-21 22:00 | 29.7609 | 7.4989 | 53.1175 | 106.9599 | 2.2535 | 2.9693 |  |  | 75147.2188
2022-06-21 22:05 | 29.5233 | 5.9504 | 51.2048 | 95.2956 | 2.2366 | 3.1648 |  |  | 75323.0156
2022-06-21 22:10 | 17.8031 | 6.8223 | 34.1115 | 82.565 | 2.2124 | 3.2181 |  |  | 74587.1797
2022-06-21 22:15 | 14.3639 | 6.8223 | 28.8397 | 58.975 | 2.1862 | 2.7721 |  | 2.0311 | 74592.7891
2022-06-21 22:20 | 17.2131 | 5.8978 | 32.2826 | 94.4528 | 1.9501 | 2.3786 |  | 1.8843 | 74670.7578
2022-06-21 22:25 | 23.9039 | 5.7445 | 42.2301 | 141.7274 | 1.834 | 2.6724 |  |  | 74705.3594
2022-06-21 22:30 | 22.3217 | 5.6503 | 39.8657 | 179.0923 | 1.8488 | 2.3884 |  |  | 75521.4531
2022-06-21 22:35 | 29.2622 | 5.4322 | 50.1312 | 224.3254 | 1.65 | 2.2873 |  |  | 74685.5
2022-06-21 22:40 | 24.184 | 6.5144 | 43.7397 | 70.7941 | 1.5386 | 2.4652 |  |  | 74638.5391
2022-06-21 22:45 | 18.0354 | 5.5912 | 33.2365 | 47.2586 | 1.4079 | 1.7665 |  | 1.2902 | 74741.9609
2022-06-21 22:50 | 21.987 | 6.3677 | 40.2254 | 59.0732 | 1.3104 | 1.7385 |  |  | 74743.8203
2022-06-21 22:55 | 20.1632 | 6.523 | 37.2745 | 47.2586 | 1.3729 | 1.5304 |  | 1.7368 | 74745.6797
2022-06-21 23:00 | 14.788 | 5.434 | 28.1016 | 47.2425 | 1.3725 | 1.9494 |  | 1.2401 | 74722.0859
2022-06-21 23:05 | 16.286 | 5.9662 | 30.93 | 35.8307 | 1.4665 | 2.1732 |  | 1.4547 | 75567.6016
2022-06-21 23:10 | 15.1645 | 5.6541 | 28.8988 | 35.8429 | 1.4803 | 2.1147 |  | 0.95342 | 75595.2188
2022-06-21 23:15 | 14.7496 | 6.1232 | 28.8889 | 35.8307 | 1.5399 | 2.1031 |  | 0.85277 | 75569.4688
2022-06-21 23:20 | 20.1981 | 5.0291 | 35.9895 | 35.8659 | 1.5487 | 2.0151 |  | 0.70297 | 75646.5
2022-06-21 23:25 | 16.6062 | 6.2084 | 31.663 | 35.4212 | 1.46 | 1.599 |  | 1.0414 | 74707.7109
2022-06-21 23:30 | 13.6276 | 5.34 | 26.2288 | 59.7381 | 1.4612 | 1.9542 |  | 1.5054 | 75597.0859
2022-06-21 23:35 | 9.9364 | 6.2167 | 21.4475 | 35.4681 | 1.3749 | 1.2705 |  | 0.69517 | 74809.3516
2022-06-21 23:40 | 6.7819 | 5.2754 | 15.671 | 23.6061 | 1.3205 | 1.1815 |  | 0.84274 | 74685.9531
2022-06-21 23:45 | 6.8102 | 5.373 | 15.8119 | 23.3559 | 1.3323 | 1.5042 |  | 0.88285 | 73899.0547
2022-06-21 23:50 | 6.4033 | 5.2143 | 14.8762 | 23.333 | 1.2537 | 1.4684 |  | 0.63699 | 73831.1172
2022-06-21 23:55 | 11.9179 | 4.2984 | 22.413 | 23.3559 | 1.2463 | 1.1432 |  | 10.8395 | 73911.8438
2022-06-22 | 21.4395 | 5.2213 | 38.0844 | 35.0459 | 1.1608 | 1.0834 |  | 0 | 73948
2022-06-22 00:05 | 16.1297 | 4.9141 | 29.6383 | 23.3639 | 0.98783 | 1.2971 |  | 0 | 73957.1328
2022-06-22 00:10 | 15.7157 | 4.9733 | 29.0629 | 23.6454 | 0.86064 | 1.5474 |  | 0 | 74853.7188
2022-06-22 00:15 | 12.5231 | 5.0677 | 24.417 | 11.682 | 0.73086 | 1.4273 |  | 0 | 73964.4453
2022-06-22 00:20 | 8.5085 | 4.8132 | 17.8553 | 11.8111 | 0.71355 | 1.1574 |  | 0 | 74784.9375
2022-06-22 00:25 | 15.3184 | 4.1436 | 27.6242 | 11.6745 | 0.69601 | 1.1085 |  | 0 | 73925.3281
2022-06-22 00:30 | 18.8467 | 5.7467 | 34.6356 | 47.2605 | 0.74862 | 1.0272 |  | 0 | 74819.6875
2022-06-22 00:35 | 18.2325 | 5.279 | 33.2265 | 94.4887 | 0.72974 | 0.95562 |  | 0 | 74806.4141
2022-06-22 00:40 | 10.0412 | 4.975 | 20.211 | 23.6535 | 0.74811 | 0.93079 |  | 0 | 74913.6328
2022-06-22 00:45 | 3.8059 | 4.9126 | 10.7464 | 11.6784 | 0.71296 | 1.4603 |  | 0 | 73980.8281
2022-06-22 00:50 | 6.0796 | 4.3489 | 13.6679 | 11.8151 | 0.70461 | 1.0787 |  | 0 | 74853.9844
2022-06-22 00:55 | 8.1141 | 4.6641 | 17.1016 | 11.8267 | 0.62571 | 0.88642 |  | 0 | 74935.6875
2022-06-22 01:00 | 16.7246 | 3.5735 | 29.2095 | 11.8191 | 0.56468 | 0.89481 |  | 0 | 74898.8125
2022-06-22 01:05 | 28.1046 | 5.2878 | 48.3675 | 11.8308 | 0.54785 | 1.087 |  | 0 | 74976.8516
2022-06-22 01:10 | 10.7659 | 5.3436 | 21.846 | 0 | 0.58937 | 1.3019 |  | 0 | 75773.8594
2022-06-22 01:15 | 5.5749 | 4.5057 | 13.0511 | 0 | 0.64306 | 1.2079 |  | 0 | 74912.4531
2022-06-22 01:20 | 8.1136 | 3.7783 | 16.2151 | 0 | 0.7477 | 1.3899 |  | 0 | 75907.2812
2022-06-22 01:25 | 9.4427 | 4.5625 | 19.0365 | 0 | 0.88788 | 1.7494 |  | 0 | 75857.875
2022-06-22 01:30 | 8.3108 | 4.4036 | 17.1428 | 0 | 0.9403 | 1.6961 |  | 0 | 75833.8203
2022-06-22 01:35 |  |  |  |  | 0.93215 | 1.4422 |  |  | 75831.1328
2022-06-22 01:40 |  |  |  |  | 0.88729 | 1.2179 |  |  | 74942.6484
2022-06-22 01:45 |  |  |  |  | 0.76556 | 1.0119 |  |  | 75942.3906
2022-06-22 01:50 |  |  |  |  | 0.70279 | 1.1684 |  |  | 75888.7344
2022-06-22 01:55 |  |  |  |  | 0.87965 | 1.601 |  |  | 75914.6328
2022-06-22 02:00 |  |  |  |  | 0.91515 | 1.3463 |  |  | 75865.2266
2022-06-22 02:05 |  |  |  |  | 0.76525 | 0.69568 |  |  | 74974.5078
2022-06-22 02:10 |  |  |  |  | 0.65909 | 0.87 |  |  | 75841.1797
2022-06-22 02:15 |  |  |  |  | 0.71276 | 1.1439 |  |  | 75870.75
2022-06-22 02:20 | 5.4398 | 5.6638 | 14.0021 | 0 | 0.79118 | 1.1692 |  | 0 | 75872.5859
2022-06-22 02:25 | 4.6187 | 5.3491 | 12.4288 | 0 | 0.72085 | 0.79118 |  | 0 | 75872.5859
2022-06-22 02:30 | 16.7412 | 4.6223 | 30.2838 | 0 | 0.74811 | 1.0687 |  | 0 | 76869.5156
2022-06-22 02:35 | 5.5443 | 5.6657 | 14.1642 | 0 | 0.65075 | 0.94095 |  | 0 | 75898.4922
2022-06-22 02:40 | 2.6686 | 4.7198 | 8.8103 | 0 | 0.58917 | 0.98488 |  | 0 | 75878.8516
2022-06-22 02:45 | 4.6746 | 5.0954 | 12.4201 | 0 | 0.62239 | 1.1203 |  | 0 | 76799.6094
2022-06-22 02:50 | 6.2692 | 4.411 | 14.0206 | 0 | 0.63273 | 0.73818 |  | 0 | 75981.9375
2022-06-22 02:55 | 11.1262 | 5.2598 | 22.3144 | 0 | 0.65905 | 1.3983 |  | 0 | 76873.2344
2022-06-22 03:00 | 6.4706 | 5.5102 | 15.4286 | 0 | 0.79172 | 1.1436 |  | 0 | 75931.7812
2022-06-22 03:05 | 4.363 | 4.4585 | 11.1462 | 0 | 0.83635 | 1.2901 |  | 0 | 76798.8672
2022-06-22 03:10 | 5.7553 | 4.7261 | 13.7056 | 0 | 0.88025 | 0.72181 |  | 0 | 75981.1953
2022-06-22 03:15 | 2.9804 | 5.1987 | 9.6096 | 0 | 0.86121 | 0.86121 |  | 0 | 75987.4219
2022-06-22 03:20 | 2.5711 | 4.5716 | 8.5127 | 0 | 0.95068 | 1.25 |  | 0 | 76035.6953
2022-06-22 03:25 | 5.3795 | 4.6675 | 12.9133 | 0 | 0.88612 | 0.57337 |  | 0 | 75042.8047
2022-06-22 03:30 | 8.8335 | 4.0465 | 17.5868 | 0 | 0.6344 | 0.28678 |  | 0 | 75072.0625
2022-06-22 03:35 | 13.5661 | 3.7808 | 24.5755 | 0 | 0.57121 | 0.60636 |  | 0 | 75992.9062
2022-06-22 03:40 | 13.8392 | 5.2634 | 26.4766 | 0 | 0.54311 | 0.45407 |  | 0 | 76935.0859
2022-06-22 03:45 | 8.7417 | 4.414 | 17.8136 | 0 | 0.56336 | 1.514 |  | 0 | 76044.8359
2022-06-22 03:50 | 8.0139 | 4.5672 | 16.8512 | 0 | 0.48414 | 0.72181 |  | 0 | 75969.4375
2022-06-22 03:55 | 6.1646 | 5.1971 | 14.4889 | 0 | 0.32537 | 0 |  | 0 | 75971.2734
2022-06-22 04:00 | 1.8711 | 4.3022 | 7.1703 | 0 | 0.19593 | 0 |  | 0 | 76865.0625
2022-06-22 04:05 | 5.3015 | 4.1429 | 12.2692 | 0 | 0.24937 | 0.30281 |  | 0 | 76865.0625
2022-06-22 04:10 | 4.8337 | 4.5716 | 11.9809 | 0 | 0.37851 | 0.80103 |  | 0 | 76046.6719
2022-06-22 04:15 | 5.4454 | 4.0947 | 12.599 | 0 | 0.49294 | 1.0035 |  | 0 | 75969.4375
2022-06-22 04:20 | 5.6134 | 4.6209 | 13.0659 | 24.2425 | 0.48046 | 0.58723 |  | 0 | 76863.2109
2022-06-22 04:25 | 5.4127 | 4.627 | 12.9237 | 24.2746 | 0.50732 | 0.72093 |  | 0 | 76965.7969
2022-06-22 04:30 | 4.0555 | 4.1443 | 10.3607 | 12.1254 | 0.51622 | 0.69423 |  | 0 | 76889.4844
2022-06-22 04:35 | 10.4023 | 4.3051 | 20.2501 | 0 | 0.56092 | 0.23149 |  | 0 | 76917.625
2022-06-22 04:40 | 15.7175 | 3.6697 | 27.6025 | 0 | 0.56128 | 1.0602 |  | 0 | 76967.6484
2022-06-22 04:45 | 19.4523 | 4.7835 | 34.4412 | 0 | 0.56999 | 1.0598 |  | 0 | 76923.8438
2022-06-22 04:50 | 12.1665 | 5.26 | 23.9093 | 0 | 0.56089 | 0.62322 |  | 0 | 76897.5469
2022-06-22 04:55 | 11.662 | 4.1498 | 22.1853 | 0 | 0.5789 | 1.897 |  | 0 | 77000.1797
2022-06-22 05:00 | 12.0826 | 5.5881 | 24.1088 | 0 | 0.66753 | 2.0204 |  | 0 | 77026.5156
2022-06-22 05:05 | 18.5279 | 4.4675 | 32.8677 | 0 | 0.82799 | 1.9765 |  | 0 | 76975.6953
2022-06-22 05:10 | 12.8687 | 5.2076 | 24.9331 | 12.0044 | 0.92459 | 1.7347 |  | 0 | 76130.8594
2022-06-22 05:15 | 13.1775 | 4.7341 | 24.9331 | 12.0044 | 0.92459 | 0.9422 |  | 0 | 76132.6797
2022-06-22 05:20 | 12.5598 | 5.3654 | 24.4597 | 0 | 0.86295 | 0.99503 |  | 0 | 76132.6797
2022-06-22 05:25 | 15.1925 | 5.2636 | 28.5513 | 0 | 0.78401 | 1.3631 |  | 0 | 76953.8359
2022-06-22 05:30 | 12.5475 | 6.306 | 25.5392 | 11.9926 | 0.78293 | 2.0937 |  | 0 | 76059.0234
2022-06-22 05:35 | 20.8029 | 5.5251 | 37.4125 | 12.0085 | 0.97679 | 2.288 |  | 0 | 76160.5469
2022-06-22 05:40 | 19.6768 | 6.6323 | 36.7937 | 60.0629 | 1.162 | 2.456 |  | 0 | 76188.4375
2022-06-22 05:45 | 19.3421 | 6.1504 | 35.9564 | 71.9801 | 1.3125 | 2.5633 |  | 0 | 76086.8672
2022-06-22 05:50 | 32.8409 | 4.8919 | 55.2316 | 216.0787 | 1.3547 | 2.6039 |  | 0 | 76136.3203
2022-06-22 05:55 | 52.6252 | 6.9458 | 87.6116 | 84.0593 | 1.4344 | 3.6344 |  | 0.75653 | 76160.5469
2022-06-22 06:00 | 63.139 | 10.1301 | 106.9119 | 59.2777 | 1.6278 | 4.2741 |  | 0 | 75189.9219
2022-06-22 06:05 | 52.3498 | 10.4049 | 90.6485 | 47.9703 | 1.8034 | 4.6624 |  | 0 | 76057.2031
2022-06-22 06:10 | 50.3595 | 8.9979 | 86.033 | 60.0424 | 1.9115 | 4.2105 |  | 0.10087 | 76158.7266
2022-06-22 06:15 | 69.5682 | 9.9777 | 116.7703 | 71.1576 | 1.9332 | 3.9012 |  | 2.2415 | 75212.0625
2022-06-22 06:20 | 70.5687 | 11.6855 | 119.8557 | 132.1385 | 1.9738 | 4.7583 |  | 3.4812 | 76184.7969
2022-06-22 06:25 | 78.9117 | 10.8815 | 131.9979 | 95.9734 | 2.0944 | 5.2096 |  | 3.4263 | 76083.2266
2022-06-22 06:30 | 85.2422 | 9.9417 | 140.7617 | 132.0481 | 2.2168 | 6.2722 |  | 3.2772 | 76134.5
2022-06-22 06:35 | 99.8736 | 13.2647 | 166.3545 | 213.6827 | 2.2864 | 5.9898 |  | 5.2851 | 75294.5156
2022-06-22 06:40 | 89.5243 | 16.8967 | 154.1228 | 216.2266 | 2.3687 | 6.4281 |  | 4.6417 | 76190.8906
2022-06-22 06:45 | 98.974 | 14.351 | 166.0619 | 263.927 | 2.6408 | 7.7199 |  | 8.2129 | 76089.3203
2022-06-22 06:50 | 123.9142 | 13.8827 | 203.8228 | 336.022 | 2.949 | 9.2167 |  | 44.5061 | 76111.0938
2022-06-22 06:55 | 129.3931 | 17.2125 | 215.5508 | 384.4028 | 3.2779 | 10.0188 |  | 32.9962 | 76188.4375
2022-06-22 07:00 | 130.1142 | 18.4758 | 217.9195 | 360.3776 | 3.4806 | 10.336 |  | 15.8422 | 76188.4375
2022-06-22 07:05 | 143.2048 | 15.902 | 235.4114 | 332.0688 | 3.5233 | 9.7607 |  | 16.7861 | 75217.4609
2022-06-22 07:10 | 136.8819 | 21.6128 | 231.4303 | 312.0204 | 3.5716 | 9.5535 |  | 11.2903 | 76117.1719
2022-06-22 07:15 | 135.4411 | 22.5593 | 230.1683 | 348.0228 | 3.5863 | 9.3667 |  | 10.3831 | 76116.5547
2022-06-22 07:20 | 112.489 | 20.7349 | 193.162 | 379.5072 | 3.532 | 8.1513 |  | 12.9507 | 75222.8672
2022-06-22 07:25 | 112.3873 | 19.5619 | 191.8332 | 348.0228 | 3.4453 | 8.0009 |  | 11.0383 | 76118.3828
2022-06-22 07:30 | 107.6162 | 18.7667 | 183.7247 | 323.9104 | 3.4177 | 8.7293 |  | 9.8253 | 76094.1562
2022-06-22 07:35 | 103.6404 | 17.3051 | 176.1688 | 308.3496 | 3.4222 | 8.9692 |  | 8.2685 | 75224.6641
2022-06-22 07:40 | 90.5073 | 16.0737 | 154.8064 | 237.4252 | 3.3961 | 8.8647 |  | 5.3349 | 75301.0938
2022-06-22 07:45 | 105.8377 | 17.8502 | 180.2401 | 300.4176 | 3.4201 | 8.5149 |  | 5.905 | 76223.6406
2022-06-22 07:50 | 83.4947 | 15.7281 | 143.7117 | 351.8982 | 3.4211 | 9.5414 |  | 7.045 | 74404.6641
2022-06-22 07:55 | 86.2608 | 15.7669 | 147.9907 | 296.8831 | 3.5541 | 9.4165 |  | 8.0301 | 75328.6797
2022-06-22 08:00 | 125.4783 | 15.9492 | 208.4447 | 408.428 | 3.5212 | 8.6181 |  | 14.2782 | 76201.1875
2022-06-22 08:05 | 149.438 | 19.4042 | 248.4681 | 492.0323 | 3.6029 | 10.4738 |  | 14.2137 | 76121.4609
2022-06-22 08:10 | 117.6973 | 20.9708 | 201.3814 | 328.4383 | 3.6557 | 11.1048 |  | 11.4789 | 74405.9062
2022-06-22 08:15 | 113.1598 | 16.6369 | 190.0923 | 292.9604 | 3.8364 | 10.5543 |  | 8.2685 | 74333.9453
2022-06-22 08:20 | 124.8174 | 17.4072 | 208.7318 | 292.9604 | 3.8622 | 9.6081 |  | 8.2193 | 74333.9453
2022-06-22 08:25 | 102.1483 | 15.1425 | 171.7191 | 285.0078 | 3.818 | 9.5711 |  | 7.681 | 75333.5703
2022-06-22 08:30 | 89.6928 | 14.357 | 151.8414 | 320.5241 | 3.5841 | 9.2127 |  | 8.7752 | 75311.8984
2022-06-22 08:35 | 114.0249 | 12.3283 | 187.1098 | 415.4942 | 3.5344 | 9.454 |  | 11.9164 | 75305.9766
2022-06-22 08:40 | 122.026 | 19.0322 | 206.0779 | 486.5552 | 3.7544 | 13.4148 |  | 13.7565 | 75280.2109
2022-06-22 08:45 | 76.6468 | 13.1068 | 130.5938 | 264.2769 | 3.9679 | 12.5298 |  | 7.9716 | 76200.6484
2022-06-22 08:50 | 104.2562 | 14.528 | 174.1777 | 348.3651 | 3.9728 | 11.1786 |  | 8.2238 | 76200.6484
2022-06-22 08:55 | 97.5045 | 18.0784 | 167.6927 | 320.0997 | 4.0593 | 12.2737 |  | 6.274 | 75203.7891
2022-06-22 09:00 | 100.6881 | 17.3221 | 171.6604 | 284.9103 | 4.0286 | 11.3445 |  | 7.6783 | 75300.0078
2022-06-22 09:05 | 79.1795 | 17.1602 | 138.5293 | 272.9456 | 4.0185 | 11.419 |  | 5.0341 | 75274.25
2022-06-22 09:10 | 84.2681 | 15.1321 | 144.1454 | 296.68 | 3.9662 | 10.19 |  | 5.7319 | 75276.0703
2022-06-22 09:15 | 91.8108 | 15.7407 | 156.4716 | 296.3885 | 3.8703 | 9.6408 |  | 6.4731 | 75201.4531
2022-06-22 09:20 | 103.2757 | 12.4734 | 170.7781 | 269.4313 | 3.7 | 9.1553 |  | 7.3801 | 74306.2031
2022-06-22 09:25 | 120.2793 | 18.5459 | 203.0702 | 343.8107 | 3.6436 | 10.6868 |  | 10.7553 | 75203.2734
2022-06-22 09:30 | 119.6273 | 20.3568 | 203.7258 | 300.1093 | 3.6946 | 11.2953 |  | 7.109 | 76146.1641
2022-06-22 09:35 | 94.0384 | 18.5642 | 162.5535 | 272.9456 | 3.6698 | 10.1638 |  | 6.5792 | 75276.0703
2022-06-22 09:40 | 86.1001 | 16.2242 | 148.2014 | 332.2816 | 3.5791 | 9.1785 |  | 8.5729 | 75279.7188
2022-06-22 09:45 | 81.8189 | 14.8005 | 140.3712 | 260.7327 | 3.4245 | 9.2802 |  | 7.2673 | 75183.0156
2022-06-22 09:50 | 104.3469 | 14.484 | 174.5864 | 260.6436 | 3.2426 | 9.3008 |  | 8.5088 | 75153.1875
2022-06-22 09:55 | 94.6945 | 16.1971 | 161.3483 | 308.0333 | 3.2426 | 9.4141 |  | 10.3997 | 75156.8516
2022-06-22 10:00 | 74.7521 | 13.8746 | 128.4573 | 249.0408 | 3.016 | 8.2635 |  | 9.5632 | 75233.25
2022-06-22 10:05 | 115.5352 | 15.4336 | 192.6859 | 272.7589 | 2.7953 | 7.2975 |  | 7.9195 | 75233.25
2022-06-22 10:10 | 102.247 | 17.4662 | 174.0381 | 284.7154 | 2.738 | 8.1966 |  | 8.3706 | 75260.8125
2022-06-22 10:15 | 92.8339 | 16.8143 | 159.1135 | 225.0243 | 2.6986 | 8.3832 |  | 7.4116 | 75138.4922
2022-06-22 10:20 | 90.1932 | 17.1257 | 155.377 | 248.7111 | 2.6054 | 7.9034 |  | 8.4064 | 75142.1562
2022-06-22 10:25 | 84.4835 | 16.3843 | 145.7262 | 227.7032 | 2.5634 | 7.699 |  | 9.9662 | 76042.2578
2022-06-22 10:30 | 70.4977 | 14.9316 | 122.993 | 234.1979 | 2.3818 | 6.9649 |  | 7.4756 | 74304.8984
2022-06-22 10:35 | 95.1016 | 15.3934 | 161.0146 | 363.0069 | 2.1583 | 5.6493 |  | 9.2461 | 74308.5234
2022-06-22 10:40 | 76.8353 | 17.2925 | 134.9126 | 296.2745 | 1.9406 | 5.9437 |  | 11.7467 | 75207.4609
2022-06-22 10:45 | 80.4627 | 13.0788 | 136.4149 | 300.7891 | 1.7189 | 6.4415 |  | 11.467 | 73416.5469
2022-06-22 10:50 | 90.6266 | 13.3932 | 152.3088 | 296.1733 | 1.6382 | 5.7947 |  | 9.7524 | 75183.3438
2022-06-22 10:55 | 98.3856 | 13.067 | 163.8761 | 280.6655 | 1.6762 | 7.0657 |  | 11.5915 | 74216.7734
2022-06-22 11:00 | 90.7715 | 17.1199 | 156.2577 | 201.2687 | 1.8101 | 7.658 |  | 7.3593 | 75136.6094
2022-06-22 11:05 | 84.2446 | 14.9359 | 144.069 | 201.2 | 1.8704 | 7.203 |  | 6.5118 | 75109.1094
2022-06-22 11:10 | 73.7901 | 16.4917 | 129.5998 | 236.7059 | 1.8281 | 7.3124 |  | 11.9797 | 75107.0234
2022-06-22 11:15 | 51.8505 | 12.2984 | 91.7767 | 222.1936 | 1.7117 | 6.2362 |  | 12.0335 | 74216.5391
2022-06-22 11:20 | 80.1345 | 12.2989 | 135.1318 | 236.8577 | 1.6986 | 5.3659 |  | 12.435 | 75161.3516
2022-06-22 11:25 | 92.0175 | 15.2568 | 156.4603 | 260.5435 | 1.6725 | 6.5331 |  | 10.2962 | 75157.6719
2022-06-22 11:30 | 96.3413 | 14.6137 | 162.1352 | 234.038 | 1.644 | 7.0062 |  | 6.5858 | 74257.4844
2022-06-22 11:35 | 85.8943 | 17.1192 | 148.781 | 213.0992 | 1.698 | 7.3581 |  | 6.5137 | 75130.1797
2022-06-22 11:40 | 82.9499 | 15.096 | 142.2446 | 224.938 | 1.8095 | 8.1338 |  | 8.0054 | 75126.5
2022-06-22 11:45 | 101.8359 | 17.2578 | 173.3555 | 201.0626 | 2.0878 | 9.865 |  | 8.1963 | 75052.0703
2022-06-22 11:50 | 80.637 | 15.2366 | 138.8399 | 165.581 | 2.2656 | 8.9665 |  |  | 75044.4062
2022-06-22 11:55 | 93.3853 | 15.3869 | 158.3758 | 212.8172 | 2.2213 | 7.3693 |  |  | 75018.7891
2022-06-22 12:00 | 72.4363 | 17.5073 | 128.5402 | 175.2364 | 2.1841 | 7.4636 |  |  | 74127.5469
2022-06-22 12:05 | 84.5591 | 13.3608 | 142.976 | 186.9188 | 2.1669 | 6.8789 |  |  | 74133.0312
2022-06-22 12:10 | 111.109 | 13.5144 | 183.8263 | 198.6012 | 2.1087 | 6.9373 |  |  | 74136.6875
2022-06-22 12:15 | 114.1879 | 19.5162 | 194.5476 | 210.4187 | 1.9856 | 7.4353 |  |  | 74186.7266
2022-06-22 12:20 | 96.7491 | 16.2731 | 164.5735 | 315.3179 | 1.9273 | 8.6128 |  |  | 74105.9141
2022-06-22 12:25 | 92.8466 | 16.7799 | 159.0986 | 330.936 | 2.0376 | 8.4553 |  |  | 74998.75
2022-06-22 12:30 | 92.7022 | 17.2053 | 159.3026 | 280.4625 | 2.0227 | 8.0218 |  |  | 74144.6797
2022-06-22 12:35 | 90.7058 | 16.7964 | 155.8336 | 236.6153 | 2.0826 | 7.6594 |  |  | 75065.4453
2022-06-22 12:40 | 79.0616 | 17.246 | 138.4344 | 260.0211 | 2.1697 | 8.1561 |  | 7.4461 | 74994.7812
2022-06-22 12:45 | 78.3709 | 15.2082 | 135.338 | 198.6609 | 2.2464 | 7.6603 |  | 5.7916 | 74139.1641
2022-06-22 12:50 | 82.8651 | 15.3915 | 142.41 | 212.8811 | 2.3258 | 7.6829 |  | 5.5136 | 75032.3984
2022-06-22 12:55 | 86.7746 | 17.3359 | 150.3471 | 256.7505 | 2.2973 | 7.391 |  | 6.225 | 74047.7891
2022-06-22 13:00 | 83.883 | 15.0546 | 143.6335 | 245.4047 | 2.2614 | 7.5754 |  | 6.5278 | 74142.8438
2022-06-22 13:05 | 80.376 | 16.1578 | 139.3611 | 248.1921 | 2.28 | 7.6318 |  | 8.3393 | 74979.0781
2022-06-22 13:10 | 95.2066 | 15.2308 | 161.0115 | 236.454 | 2.1523 | 7.3282 |  | 7.2 | 74997.1484
2022-06-22 13:15 | 86.5033 | 15.9922 | 148.5875 | 212.5995 | 2.1 | 7.8249 |  | 7.441 | 74924.6953
2022-06-22 13:20 | 101.0869 | 15.0347 | 169.9843 | 280.0915 | 2.1367 | 8.5125 |  | 10.2934 | 74030.5469
2022-06-22 13:25 | 87.82 | 15.6816 | 150.2953 | 271.6549 | 2.3259 | 8.6501 |  | 13.8898 | 74933.7734
2022-06-22 13:30 | 97.7592 | 16.6667 | 166.5154 | 311.2004 | 2.2804 | 8.1007 |  | 13.3609 | 73124.7109
2022-06-22 13:35 | 88.3458 | 15.4897 | 150.9093 | 233.33 | 2.2716 | 7.9419 |  | 8.8199 | 74016.4766
2022-06-22 13:40 | 79.319 | 15.3514 | 137.088 | 221.8815 | 2.2996 | 7.6397 |  | 6.0328 | 74091.7578
2022-06-22 13:45 | 91.9477 | 13.6493 | 154.59 | 221.6635 | 2.1941 | 7.2966 |  | 6.5169 | 74010.8984
2022-06-22 13:50 | 88.1651 | 15.3606 | 150.5033 | 224.2577 | 2.0826 | 7.6681 |  | 5.6017 | 74869.5547
2022-06-22 13:55 | 77.233 | 14.74 | 133.1256 | 141.6365 | 1.9761 | 7.1817 |  | 4.5607 | 74875.1953
2022-06-22 14:00 | 80.9144 | 14.7178 | 138.8997 | 198.263 | 1.9803 | 7.0774 |  | 5.682 | 73978.25
2022-06-22 14:05 | 94.5097 | 16.8808 | 161.5951 | 256.8279 | 2.1267 | 7.5682 |  | 8.3843 | 74046.0625
2022-06-22 14:10 | 78.6262 | 15.2204 | 135.5862 | 248.1075 | 2.3004 | 8.1473 |  | 5.9546 | 74941.9531
2022-06-22 14:15 | 89.8737 | 17.1819 | 154.9435 | 361.7706 | 2.2981 | 8.0648 |  | 17.498 | 74035.7266
2022-06-22 14:20 | 91.0852 | 15.0194 | 154.638 | 349.7567 | 2.4162 | 8.7706 |  | 14.7877 | 73966.0703
2022-06-22 14:25 | 79.6142 | 15.9443 | 137.8265 | 233.2505 | 2.5288 | 8.7735 |  | 14.7927 | 73989.4062
2022-06-22 14:30 | 99.2658 | 15.0452 | 167.3585 | 212.3823 | 2.5697 | 8.5627 |  | 8.7218 | 74859.1016
2022-06-22 14:35 | 102.64 | 19.7051 | 177.0353 | 247.8638 | 2.5767 | 8.5398 |  | 9.5675 | 74880.8438
2022-06-22 14:40 | 90.7744 | 14.4205 | 153.5628 | 233.4004 | 2.6398 | 8.4438 |  | 8.6265 | 74039.4453
2022-06-22 14:45 | 92.3431 | 15.8309 | 157.3777 | 259.7452 | 2.6472 | 8.7861 |  | 9.868 | 74902.2109
2022-06-22 14:50 | 75.8618 | 16.5463 | 132.83 | 256.4009 | 2.5382 | 7.5458 |  | 11.1115 | 73937.1719
2022-06-22 14:55 | 71.5402 | 14.2697 | 123.929 | 306.7745 | 2.5087 | 7.1951 |  | 9.8616 | 74849.6953
2022-06-22 15:00 | 91.3617 | 16.3021 | 156.3445 | 377.9399 | 2.4129 | 8.3275 |  | 11.4587 | 74929.6016
2022-06-22 15:05 | 114.2937 | 15.4944 | 190.6879 | 326.7605 | 2.5366 | 8.9511 |  | 12.8907 | 74043.1641
2022-06-22 15:10 | 116.8959 | 17.6421 | 196.6709 | 303.4205 | 2.8461 | 9.9916 |  | 11.4203 | 74035.7266
2022-06-22 15:15 | 98.9246 | 15.5205 | 167.3108 | 306.9716 | 3.1696 | 11.3027 |  | 10.9589 | 74900.3281
2022-06-22 15:20 | 93.0499 | 14.3842 | 156.863 | 264.916 | 3.2196 | 10.7716 |  | 9.2882 | 73069.3984
2022-06-22 15:25 | 115.0239 | 15.3653 | 191.678 | 342.3914 | 3.4222 | 10.1533 |  | 11.9011 | 74909.7266
2022-06-22 15:30 | 99.2501 | 17.6187 | 169.906 | 372.9467 | 3.5094 | 11.0529 |  | 13.7547 | 73938.7734
2022-06-22 15:35 | 103.2129 | 18.2254 | 176.4338 | 302.9161 | 3.6063 | 9.855 |  | 11.1077 | 73909.8672
2022-06-22 15:40 | 102.6842 | 19.1762 | 176.5742 | 315.0905 | 3.5657 | 9.6723 |  | 8.9206 | 74026.1016
2022-06-22 15:45 | 94.8846 | 18.8508 | 164.1401 | 361.4152 | 3.545 | 10.4802 |  | 9.8422 | 73950.8594
2022-06-22 15:50 | 78.3376 | 15.9491 | 136.0278 | 349.9814 | 3.5094 | 9.9519 |  | 14.0133 | 74002.7656
2022-06-22 15:55 | 100.0939 | 12.5587 | 165.9861 | 356.8178 | 3.4575 | 10.2874 |  | 13.391 | 73002.7734
2022-06-22 16:00 | 152.6232 | 20.6829 | 254.6292 | 512.8018 | 3.8105 | 12.9797 |  | 16.5938 | 73908.8594
2022-06-22 16:05 | 107.0097 | 22.2074 | 186.3889 | 337.868 | 4.2305 | 13.9125 |  | 12.3799 | 73878.0938
2022-06-22 16:10 | 107.4094 | 22.6668 | 187.461 | 314.5667 | 4.4154 | 13.0827 |  | 11.597 | 73874.3594
2022-06-22 16:15 | 95.5133 | 20.3896 | 166.7959 | 349.8623 | 4.4154 | 11.7314 |  | 11.1186 | 73953.2891
2022-06-22 16:20 | 94.3204 | 17.3064 | 162.0373 | 302.9161 | 4.1904 | 10.136 |  | 10.5694 | 73879.5234
2022-06-22 16:25 | 86.5532 | 17.3117 | 149.9835 | 372.9326 | 4.0671 | 9.2521 |  | 10.9153 | 73902.5391
2022-06-22 16:30 | 91.1127 | 16.097 | 155.6046 | 349.8623 | 3.9851 | 9.6657 |  | 13.6166 | 73958.8984
2022-06-22 16:35 | 106.6101 | 18.0722 | 181.4879 | 407.7717 | 3.8473 | 9.3731 |  | 16.8817 | 73891.1797
2022-06-22 16:40 | 94.9434 | 17.8425 | 163.3751 | 330.4723 | 3.829 | 9.7377 |  | 12.7893 | 74859.4141
2022-06-22 16:45 | 93.621 | 16.0812 | 159.5869 | 361.1692 | 3.7748 | 11.0922 |  | 13.9458 | 73889.3125
2022-06-22 16:50 | 102.8036 | 17.3541 | 174.935 | 424.3311 | 3.8314 | 10.6148 |  | 12.7724 | 74754.1016
2022-06-22 16:55 | 118.9996 | 20.3695 | 202.7764 | 407.7717 | 3.9533 | 11.3087 |  | 16.5882 | 73873.8828
2022-06-22 17:00 | 94.4881 | 17.3006 | 162.2884 | 291.1664 | 4.1758 | 10.4525 |  | 12.7671 | 73839.3516
2022-06-22 17:05 | 104.4579 | 19.7043 | 179.8212 | 342.2748 | 4.1491 | 8.952 |  | 11.897 | 74830.5156
2022-06-22 17:10 | 85.8828 | 17.6241 | 149.4215 | 338.0851 | 3.9825 | 8.8165 |  | 11.0659 | 73907.0078
2022-06-22 17:15 | 100.2812 | 18.2192 | 172.0869 | 395.9863 | 3.9089 | 8.9543 |  | 12.816 | 73828.0703
2022-06-22 17:20 | 88.8251 | 19.4506 | 155.4517 | 431.0729 | 3.9725 | 9.3467 |  | 12.0864 | 73851.9297
2022-06-22 17:25 | 71.841 | 16.9058 | 127.0263 | 377.5542 | 4.0625 | 8.8297 |  | 12.8345 | 74790.4688
2022-06-22 17:30 | 75.1801 | 16.4405 | 131.5242 | 353.957 | 3.8711 | 8.099 |  | 16.105 | 74790.4688
2022-06-22 17:35 | 64.687 | 14.4058 | 113.7136 | 326.427 | 3.7133 | 8.6902 |  | 11.1148 | 73896.3672
2022-06-22 17:40 | 73.1853 | 14.4058 | 126.5868 | 361.4013 | 3.7305 | 9.7303 |  | 15.7664 | 73892.6328
2022-06-22 17:45 | 76.0154 | 16.1358 | 132.655 | 424.8929 | 3.8899 | 10.1206 |  | 17.6968 | 74808.3516
2022-06-22 17:50 | 91.2817 | 15.6318 | 155.3984 | 384.7176 | 3.911 | 9.8506 |  | 15.4726 | 73888.8906
2022-06-22 17:55 | 91.0232 | 16.2344 | 155.758 | 431.0729 | 3.9408 | 9.7488 |  | 12.3799 | 73832.5156
2022-06-22 18:00 | 73.438 | 16.3875 | 128.8028 | 349.5186 | 3.9592 | 10.5264 |  | 11.1077 | 73840.7188
2022-06-22 18:05 | 74.2104 | 13.9508 | 127.7031 | 326.5381 | 3.9248 | 8.7792 |  | 10.8247 | 73914.0469
2022-06-22 18:10 | 78.9743 | 15.5 | 136.3997 | 389.1026 | 3.9073 | 8.6064 |  | 11.7863 | 74728.4766
2022-06-22 18:15 | 69.8411 | 13.7839 | 120.8388 | 396.1211 | 3.835 | 7.8935 |  | 11.1077 | 73838.8516
2022-06-22 18:20 | 76.0106 | 13.4908 | 130.0026 | 349.8623 | 3.7527 | 7.2729 |  | 13.9105 | 73912.1797
2022-06-22 18:25 | 71.2399 | 14.0902 | 123.1361 | 361.1692 | 3.577 | 7.0078 |  | 15.3648 | 73836.9844
2022-06-22 18:30 | 66.9285 | 14.4341 | 117.1797 | 306.9716 | 3.4768 | 7.5373 |  | 12.149 | 74826.25
2022-06-22 18:35 | 66.5093 | 10.8847 | 112.8325 | 349.8623 | 3.491 | 8.6244 |  | 11.1676 | 73910.3125
2022-06-22 18:40 | 66.096 | 13.0328 | 114.347 | 389.4852 | 3.6498 | 9.2072 |  | 15.0695 | 74789.4375
2022-06-22 18:45 | 67.672 | 12.7143 | 116.4443 | 401.0301 | 3.7182 | 7.8022 |  | 16.2488 | 74733.9531
2022-06-22 18:50 | 67.6373 | 12.4164 | 116.0932 | 366.0046 | 3.6537 | 7.6205 |  | 17.9012 | 74795.0234
2022-06-22 18:55 | 70.2699 | 13.0372 | 120.9046 | 342.3914 | 3.5441 | 6.9227 |  | 14.2317 | 74785.6172
2022-06-22 19:00 | 68.3328 | 12.2686 | 117.0115 | 349.9814 | 3.4125 | 7.7189 |  | 12.7883 | 73887.8828
2022-06-22 19:05 | 57.6132 | 9.4675 | 97.7791 | 295.165 | 3.4797 | 7.6292 |  | 11.1076 | 74774.3359
2022-06-22 19:10 | 63.0189 | 11.6289 | 108.2266 | 259.49 | 3.5243 | 7.5271 |  | 7.3318 | 74699.3125
2022-06-22 19:15 | 57.4302 | 10.4023 | 98.5886 | 330.6974 | 3.5916 | 8.2006 |  | 12.6492 | 74795.2734
2022-06-22 19:20 | 58.8483 | 10.0918 | 100.2965 | 460.6142 | 3.5742 | 7.5136 |  | 13.5917 | 74793.4062
2022-06-22 19:25 | 58.3857 | 12.0982 | 101.749 | 471.9607 | 3.5951 | 7.4078 |  | 17.1463 | 74719.1484
2022-06-22 19:30 | 48.213 | 11.4891 | 85.3917 | 318.8868 | 3.5516 | 6.9203 |  | 12.55 | 74791.5391
2022-06-22 19:35 | 41.6293 | 9.7812 | 73.5922 | 283.4549 | 3.4263 | 6.3396 |  | 10.1193 | 74789.6641
2022-06-22 19:40 | 38.4516 | 9.4614 | 68.4014 | 247.7794 | 3.2002 | 5.6439 |  | 8.8209 | 74715.4062
2022-06-22 19:45 | 40.9089 | 9.9011 | 72.6077 | 263.0165 | 3.0194 | 4.9208 |  | 10.7956 | 75705.8047
2022-06-22 19:50 | 38.3504 | 8.3757 | 67.1605 | 247.7794 | 2.888 | 5.3672 |  | 11.3979 | 74718.4375
2022-06-22 19:55 | 37.5409 | 8.9961 | 66.5401 | 235.9804 | 2.8532 | 5.1933 |  | 8.7714 | 74714.7188
2022-06-22 20:00 | 42.9753 | 8.2343 | 74.1084 | 200.9174 | 2.8291 | 4.7964 |  | 8.4882 | 74838.0938
2022-06-22 20:05 | 44.3792 | 10.4058 | 78.2765 | 224.4782 | 2.8213 | 5.2247 |  | 8.2372 | 74807.6641
2022-06-22 20:10 | 41.1369 | 8.2315 | 71.2876 | 236.2929 | 2.8213 | 5.0592 |  | 8.6341 | 74805.7969
2022-06-22 20:15 | 37.4652 | 10.2439 | 67.672 | 212.5271 | 2.8176 | 4.8786 |  | 8.3807 | 74761.9297
2022-06-22 20:20 | 56.6392 | 8.2315 | 95.0501 | 236.2929 | 2.7297 | 4.3206 |  | 8.8326 | 74808.8828
2022-06-22 20:25 | 56.4558 | 10.4094 | 96.9468 | 295.4668 | 2.6698 | 4.5308 |  | 10.6226 | 74834.375
2022-06-22 20:30 | 49.1098 | 10.3991 | 85.6764 | 342.4048 | 2.6002 | 4.8177 |  | 13.538 | 74763.7891
2022-06-22 20:35 | 38.4778 | 10.7096 | 69.8449 | 224.3341 | 2.6271 | 4.7235 |  | 10.1163 | 74770.5391
2022-06-22 20:40 | 40.8206 | 10.0921 | 72.6635 | 271.655 | 2.6193 | 4.8557 |  | 9.3756 | 74799.7266
2022-06-22 20:45 | 39.7319 | 9.0111 | 69.9136 | 271.8294 | 2.6445 | 4.8975 |  | 10.6226 | 74852.2422
2022-06-22 20:50 | 39.2818 | 8.8039 | 69.1738 | 298.9843 | 2.814 | 5.206 |  | 7.8358 | 75747.0859
2022-06-22 20:55 | 30.1747 | 8.3814 | 54.6342 | 366.0189 | 2.8445 | 4.9236 |  | 14.8273 | 74785.3281
2022-06-22 21:00 | 28.6656 | 8.229 | 52.1686 | 295.2771 | 2.7906 | 4.225 |  | 10.8638 | 74810.8203
2022-06-22 21:05 | 27.265 | 7.4574 | 49.2502 | 224.5547 | 2.6532 | 4.0624 |  | 7.8429 | 74857.7812
2022-06-22 21:10 | 32.7495 | 7.9262 | 58.1258 | 212.8086 | 2.5993 | 4.3727 |  | 6.7531 | 74885.1484
2022-06-22 21:15 | 31.33 | 7.1492 | 55.0174 | 177.3405 | 2.5298 | 3.7642 |  | 5.6607 | 74888.8438
2022-06-22 21:20 | 36.7162 | 7.3071 | 63.7425 | 189.2277 | 2.4809 | 4.1174 |  | 5.7123 | 74918.0859
2022-06-22 21:25 | 25.9562 | 7.7708 | 47.5574 | 177.3405 | 2.48 | 3.707 |  | 7.1504 | 74898.0859
2022-06-22 21:30 | 25.7088 | 7.8815 | 47.2888 | 215.8387 | 2.4488 | 3.6996 |  | 7.7054 | 75969.7969
2022-06-22 21:35 | 27.5504 | 7.2485 | 49.4788 | 287.6868 | 2.4127 | 3.8128 |  | 8.1559 | 75945.7656
2022-06-22 21:40 | 26.4744 | 7.4919 | 48.0727 | 201.8444 | 2.3828 | 3.0611 |  | 6.7321 | 75228.4297
2022-06-22 21:45 | 25.141 | 8.3707 | 47.0657 | 180.2182 | 2.4552 | 2.5872 |  | 3.835 | 76124.0156
2022-06-22 21:50 | 18.3105 | 6.8608 | 34.9278 | 118.6158 | 2.2334 | 2.2682 |  | 4.2346 | 75160.5781
2022-06-22 21:55 | 23.1142 | 6.3993 | 41.8295 | 130.6052 | 2.0336 | 2.3725 |  | 4.7374 | 75233.0938
2022-06-22 22:00 | 23.1221 | 6.8699 | 42.3122 | 130.6497 | 1.9473 | 2.721 |  | 3.9908 | 75258.7578
2022-06-22 22:05 | 27.5296 | 6.954 | 49.1524 | 120.2275 | 1.9888 | 3.2383 |  | 4.3931 | 76180.6875
2022-06-22 22:10 | 22.1529 | 6.7914 | 40.7481 | 120.1455 | 2.007 | 2.9664 |  | 3.8855 | 76130.5938
2022-06-22 22:15 | 18.0352 | 6.4037 | 34.0487 | 118.813 | 2.0195 | 3.0554 |  | 3.1937 | 75286.2812
2022-06-22 22:20 | 13.6188 | 6.0096 | 26.885 | 84.2129 | 2.1626 | 2.7427 |  | 3.5875 | 76234.6641
2022-06-22 22:25 | 24.2302 | 6.0058 | 43.1466 | 108.2048 | 2.2006 | 2.5527 |  | 4.7466 | 76185.3828
2022-06-22 22:30 | 22.9044 | 6.8003 | 41.9089 | 72.1824 | 2.145 | 2.4263 |  | 3.7391 | 76236.5078
2022-06-22 22:35 | 16.2909 | 6.6379 | 31.7673 | 60.1137 | 2.049 | 1.8379 |  | 2.6763 | 76189.0781
2022-06-22 22:40 | 10.7231 | 6.6379 | 22.9167 | 36.0682 | 1.8825 | 1.2491 |  | 1.7168 | 76195.5625
2022-06-22 22:45 | 8.664 | 6.0078 | 19.2882 | 36.0806 | 1.6719 | 1.3023 |  | 1.2628 | 76221.5703
2022-06-22 22:50 | 9.6211 | 5.3025 | 20.05 | 37.8154 | 1.6016 | 1.4819 |  | 1.2706 | 79891.1875
2022-06-22 22:55 | 8.9667 | 7.14 | 20.8844 | 40.7359 | 1.5002 | 1.2319 |  | 0.91248 | 86060.3203
2022-06-22 23:00 | 7.3364 | 6.6045 | 17.8499 | 27.1573 | 1.2614 | 0.60585 |  | 1.2547 | 86055.1172
2022-06-22 23:05 | 7.1937 | 6.0647 | 17.0915 | 27.9607 | 1.1179 | 1.1487 |  | 1.2331 | 88599.1875
2022-06-22 23:10 | 7.7493 | 7.0102 | 18.6938 | 29.6262 | 1.066 | 1.4576 |  | 2.1153 | 93871.2266
2022-06-22 23:15 | 7.5761 | 6.4071 | 18.02 | 30.4622 | 1.2075 | 3.6226 |  | 1.5353 | 96512.0391
2022-06-22 23:20 | 7.0708 | 7.1534 | 17.9918 | 32.9796 | 1.4676 | 8.9996 |  | 0.4848 | 104481.6094
2022-06-22 23:25 | 5.1487 | 5.6896 | 13.7653 | 27.9237 | 1.7247 | 15.5432 |  | 0 | 88463.8984
2022-06-22 23:30 | 3.7677 | 4.9948 | 10.77 | 11.8737 | 2.3243 | 21.0405 |  | 0 | 75245.8594
2022-06-22 23:35 | 3.6052 | 4.8946 | 10.263 | 12.011 | 3.3879 | 27.4467 |  | 0 | 76125.8672
2022-06-22 23:40 | 3.3716 | 5.1681 | 10.4977 | 12.2857 | 3.8202 | 21.5879 |  | 0 | 77868.4844
2022-06-22 23:45 | 4.2546 | 6.5216 | 13.0432 | 15.5032 | 4.4656 | 14.0804 |  | 0 | 98249.8359
2022-06-22 23:50 | 4.0645 | 5.4972 | 11.7273 | 13.9392 | 3.2636 | 7.6253 |  | 0 | 88332.7891
2022-06-22 23:55 | 3.3483 | 4.5103 | 9.4873 | 11.8313 | 2.5523 | 7.3171 |  | 11.2302 | 74983.8281
2022-06-23 | 3.4822 | 5.1597 | 10.3195 | 13.5347 | 2.7974 | 8.7108 |  | 0 | 85783.0156
2022-06-23 00:05 | 2.8438 | 4.2034 | 8.5625 | 11.8429 | 2.2315 | 5.4922 |  | 0 | 75105.0312
2022-06-23 00:10 | 2.6399 | 4.2022 | 8.4043 | 11.8393 | 1.9852 | 4.1517 |  | 0 | 75064.7734
2022-06-23 00:15 | 2.2633 | 4.5732 | 8.0425 | 11.9962 | 1.8111 | 3.6659 |  | 0 | 76042.1406
2022-06-23 00:20 | 2.5712 | 4.4142 | 8.3554 | 11.9926 | 1.6669 | 3.053 |  | 0 | 76010.25
2022-06-23 00:25 | 2.8788 | 4.5703 | 8.983 | 11.9885 | 1.4329 | 1.5471 |  | 0 | 75984.0078
2022-06-23 00:30 | 2.4385 | 4.6722 | 8.41 | 0 | 1.1985 | 1.8672 |  | 0 | 75092.6797
2022-06-23 00:35 | 2.367 | 4.2593 | 7.8875 | 0 | 1.0996 | 0.91484 |  | 0 | 76065.7109
2022-06-23 00:40 | 2.1583 | 4.5687 | 7.8771 | 0 | 1.0373 | 0.62416 |  | 0 | 75965.1875
2022-06-23 00:45 | 2.0576 | 4.5732 | 7.7271 | 0 | 1.0197 | 0.99337 |  | 0 | 76044.2422
2022-06-23 00:50 | 2.3113 | 4.4671 | 8.01 | 0 | 0.96269 | 1.6589 |  | 0 | 74283.9141
2022-06-23 00:55 | 0.6009 | 0.99194 | 1.913 | 0 | 0.23849 | 0.54991 |  | 0 | 17085.7754
2022-06-23 01:00 | 1.6569 | 2.963 | 5.5027 | 0 | 0.68973 | 2.1163 |  | 0 | 51039.5625
2022-06-23 01:05 | 2.2982 | 4.9318 | 8.4545 | 0 | 0.90422 | 0 |  | 0 | 84943.5
2022-06-23 01:10 | 1.0872 | 2.1736 | 3.7676 | 0 | 0.3194 | 0.19406 |  |  | 34942.8438
2022-06-23 01:15 | 1.2569 | 1.9267 | 3.7845 | 0 | 0.39509 | 1.9486 |  | 0 | 33187.3594
2022-06-23 01:20 | 2.8459 | 4.2065 | 8.4129 | 0 | 0.82588 | 4.8422 |  |  | 75140.8203
2022-06-23 01:25 | 2.1598 | 4.7295 | 8.0401 | 0 | 0.86269 | 2.6233 |  | 0 | 76030.9219
2022-06-23 01:30 | 1.9535 | 4.4127 | 7.407 | 0 | 0.80103 | 0.96828 |  | 0 | 76009.3516
2022-06-23 01:35 |  |  |  |  | 0.94778 | 2.8707 |  |  | 78770.1562
2022-06-23 01:40 |  |  |  |  | 1.321 | 4.1251 |  |  | 100141.5156
2022-06-23 01:45 |  |  |  |  | 1.26 | 5.8472 |  |  | 105528.4688
2022-06-23 01:50 |  |  |  |  | 1.3338 | 9.7771 |  |  | 105488.6328
2022-06-23 01:55 |  |  |  |  | 1.5368 | 15.1632 |  |  | 98361.3984
2022-06-23 02:00 |  |  |  |  | 1.6893 | 13.7029 |  |  | 77848.2266
2022-06-23 02:05 |  |  |  |  | 1.9801 | 13.5132 |  |  | 75115.9141
2022-06-23 02:10 |  |  |  |  | 2.0686 | 9.6036 |  |  | 76011.1719
2022-06-23 02:15 |  |  |  |  | 2.0321 | 6.1491 |  |  | 76040.8203
2022-06-23 02:20 | 3.0885 | 6.3122 | 11.2041 | 0 | 1.9177 | 3.0349 |  | 0.75628 | 76118.1172
2022-06-23 02:25 | 2.4965 | 6.0591 | 9.8859 | 0 | 1.646 | 1.824 |  | 0 | 76910.9531
2022-06-23 02:30 | 2.1619 | 5.8388 | 9.1527 | 12.0044 | 1.2328 | 0.98623 |  | 0 | 76116.2969
2022-06-23 02:35 | 2.0583 | 5.679 | 8.6763 | 12.0003 | 0.95854 | 1.1256 |  | 0 | 76090.2656
2022-06-23 02:40 | 6.788 | 5.2024 | 15.6073 | 0 | 0.87175 | 0.77489 |  | 0 | 76040.8203
2022-06-23 02:45 | 7.8165 | 6.1483 | 18.1297 | 0 | 0.80131 | 0.93339 |  | 0 | 76040.8203
2022-06-23 02:50 | 2.3655 | 5.2024 | 8.8284 | 0 | 0.76533 | 1.2668 |  | 0 | 76042.6406
2022-06-23 02:55 | 1.956 | 4.8919 | 7.8902 | 0 | 0.74847 | 0.93339 |  | 0 | 76121.7578
2022-06-23 03:00 | 2.6741 | 4.5718 | 8.8284 | 0 | 0.69496 | 0.99405 |  | 0 | 76046.2812
2022-06-23 03:05 | 3.5003 | 4.7341 | 10.0995 | 0 | 0.76609 | 1.224 |  | 0 | 76121.7578
2022-06-23 03:10 | 19.3611 | 4.42 | 34.0975 | 0 | 0.86239 | 2.3672 |  | 0 | 76147.8047
2022-06-23 03:15 | 11.8316 | 5.2042 | 23.3401 | 0 | 1.0394 | 4.9152 |  | 0 | 76072.3047
2022-06-23 03:20 | 5.8681 | 4.4185 | 13.4134 | 0 | 1.2052 | 5.0494 |  | 0 | 76123.5781
2022-06-23 03:25 | 10.7104 | 4.1043 | 20.6795 | 0 | 1.2232 | 4.6552 |  | 0 | 76149.625
2022-06-23 03:30 | 11.8316 | 5.6773 | 23.9709 | 0 | 1.188 | 4.7432 |  | 0 | 76077.7656
2022-06-23 03:35 | 3.6009 | 4.8888 | 10.2507 | 0 | 1.1616 | 4.4264 |  | 0 | 76077.7656
2022-06-23 03:40 | 5.0989 | 4.6256 | 12.4413 | 0 | 1.1938 | 4.0982 |  | 0 | 76946.4766
2022-06-23 03:45 | 5.3534 | 5.0497 | 13.2556 | 0 | 1.1888 | 3.082 |  | 0 | 76127.2188
2022-06-23 03:50 | 3.2955 | 4.42 | 9.4715 | 0 | 1.144 | 2.86 |  | 0 | 76155.0859
2022-06-23 03:55 | 8.5448 | 5.2076 | 18.3053 | 0 | 1.1535 | 1.8932 |  | 0 | 76129.0391
2022-06-23 04:00 | 5.1442 | 5.3619 | 13.0894 | 0 | 1.1968 | 2.0856 |  | 0 | 76081.4062
2022-06-23 04:05 | 9.3624 | 4.4157 | 18.609 | 11.9967 | 1.2232 | 2.2176 |  | 0 | 76081.4062
2022-06-23 04:10 | 8.2234 | 5.425 | 18.1897 | 12.1378 | 1.1319 | 2.0142 |  | 0 | 76976.4844
2022-06-23 04:15 | 7.5205 | 4.7374 | 16.265 | 0 | 0.91641 | 1.7359 |  | 0 | 76181.1562
2022-06-23 04:20 | 10.7104 | 5.3672 | 21.7845 | 0 | 0.80904 | 1.8643 |  | 0 | 76159.3906
2022-06-23 04:25 | 7.5021 | 5.1109 | 16.6104 | 0 | 0.79187 | 2.6514 |  | 0 | 77055.3828
2022-06-23 04:30 | 5.8313 | 4.7884 | 13.7268 | 12.142 | 0.76544 | 1.7712 |  | 0 | 77003.5078
2022-06-23 04:35 | 11.0377 | 4.4692 | 21.3882 | 36.4259 | 0.72165 | 1.3987 |  | 0 | 77003.5078
2022-06-23 04:40 | 9.3748 | 4.5795 | 18.9495 | 12.0126 | 0.80052 | 2.1201 |  | 0 | 76181.8359
2022-06-23 04:45 | 14.6338 | 3.9492 | 26.3804 | 12.0167 | 0.94252 | 2.5105 |  | 0 | 76207.9219
2022-06-23 04:50 | 19.5805 | 5.8448 | 36.0164 | 12.0167 | 1.0658 | 3.5411 |  | 0 | 76206.1172
2022-06-23 04:55 | 13.2941 | 5.2129 | 25.5906 | 12.0167 | 1.1696 | 4.1596 |  | 0 | 76210.4297
2022-06-23 05:00 | 9.3688 | 5.2078 | 19.5686 | 12.0049 | 1.3191 | 3.0163 |  | 0 | 76133.0781
2022-06-23 05:05 | 14.3247 | 3.9492 | 25.9065 | 12.0167 | 1.3477 | 2.9245 |  | 0 | 76204.3047
2022-06-23 05:10 | 16.5976 | 5.2147 | 30.656 | 12.0208 | 1.3385 | 2.2719 |  | 0.050487 | 76234.7344
2022-06-23 05:15 | 10.2989 | 4.736 | 20.5225 | 12.009 | 1.4177 | 1.7875 |  | 0 | 76157.3594
2022-06-23 05:20 | 39.4314 | 5.5234 | 65.9652 | 12.0049 | 1.5052 | 2.5087 |  | 0 | 76133.0781
2022-06-23 05:25 | 15.1342 | 6.1547 | 29.353 | 12.0049 | 1.4964 | 2.8256 |  | 0 | 76133.0781
2022-06-23 05:30 | 20.5979 | 5.841 | 37.4142 | 12.009 | 1.3737 | 3.0468 |  | 0 | 76157.3594
2022-06-23 05:35 | 17.0099 | 6.7949 | 32.8683 | 12.0208 | 1.3922 | 3.1017 |  | 0 | 76228.5938
2022-06-23 05:40 | 27.8249 | 6.0027 | 48.8117 | 24.0334 | 1.3992 | 3.0976 |  | 0 | 76202.4922
2022-06-23 05:45 | 28.631 | 6.9461 | 50.8327 | 48.036 | 1.3028 | 2.5617 |  | 0.60525 | 76154.8281
2022-06-23 05:50 | 28.322 | 7.2618 | 50.6749 | 36.027 | 1.2601 | 3.2339 |  | 0.20175 | 76154.8281
2022-06-23 05:55 | 34.8327 | 7.1085 | 60.5013 | 24.0334 | 1.2332 | 4.5012 |  | 0 | 76204.3047
2022-06-23 06:00 | 33.9865 | 8.209 | 60.3047 | 36.027 | 1.3041 | 3.8683 |  | 0.10088 | 76154.8281
2022-06-23 06:05 | 35.5662 | 7.901 | 62.4182 | 24.0416 | 1.4789 | 3.9613 |  | 0.20195 | 76230.4062
2022-06-23 06:10 | 54.9473 | 7.901 | 92.1262 | 72.1249 | 1.542 | 4.9962 |  | 0.75731 | 76228.5938
2022-06-23 06:15 | 64.8024 | 7.4222 | 106.7537 | 192.21 | 1.6483 | 4.7687 |  | 1.9677 | 76179.1094
2022-06-23 06:20 | 68.1662 | 9.4845 | 113.9721 | 96.1995 | 1.7072 | 5.2184 |  | 1.6667 | 76257.25
2022-06-23 06:25 | 82.2363 | 11.0766 | 137.1314 | 83.0741 | 1.8008 | 5.411 |  | 2.2928 | 75255.3047
2022-06-23 06:30 | 95.2556 | 12.6491 | 158.8165 | 201.9497 | 1.8878 | 6.4376 |  | 4.1911 | 75329.9922
2022-06-23 06:35 | 106.9049 | 14.5379 | 178.4055 | 276.4788 | 2.0687 | 6.8223 |  | 5.7051 | 76230.4062
2022-06-23 06:40 | 97.5364 | 14.8259 | 164.4892 | 261.1794 | 2.1342 | 7.5437 |  | 4.8864 | 75284.6719
2022-06-23 06:45 | 103.6072 | 14.05 | 172.8629 | 252.1892 | 2.2784 | 7.2223 |  | 6.2543 | 76157.3594
2022-06-23 06:50 | 127.2656 | 11.3925 | 206.4698 | 320.5384 | 2.5481 | 8.766 |  | 8.9252 | 75287.1719
2022-06-23 06:55 | 128.3917 | 17.8625 | 214.6659 | 312.6483 | 2.86 | 9.1696 |  | 10.303 | 76259.0547
2022-06-23 07:00 | 128.3917 | 17.2302 | 214.0336 | 300.6234 | 2.95 | 8.6123 |  | 11.4646 | 76254.7109
2022-06-23 07:05 | 149.6838 | 18.8538 | 248.2944 | 328.1703 | 3.1807 | 9.7738 |  | 10.1587 | 77075.3359
2022-06-23 07:10 | 142.9866 | 21.3328 | 240.5077 | 324.5621 | 3.4454 | 10.2656 |  | 8.8353 | 76230.4062
2022-06-23 07:15 | 145.0585 | 24.3196 | 246.6706 | 372.4068 | 3.5865 | 10.8652 |  | 9.2837 | 76178.3906
2022-06-23 07:20 | 129.8354 | 19.6013 | 218.6178 | 360.7481 | 3.8017 | 10.6201 |  | 11.2121 | 76255.8203
2022-06-23 07:25 | 109.103 | 17.8449 | 185.0819 | 336.3675 | 3.9891 | 10.7521 |  | 10.3938 | 76184.5469
2022-06-23 07:30 | 164.3254 | 15.9183 | 267.8021 | 415.5127 | 3.8987 | 10.7649 |  | 13.2632 | 75286.4609
2022-06-23 07:35 | 134.9917 | 24.9759 | 231.896 | 372.773 | 4.1693 | 12.4375 |  | 11.111 | 76258.3359
2022-06-23 07:40 | 115.3875 | 17.2132 | 194.0833 | 288.315 | 4.3104 | 12.4463 |  | 11.7056 | 76182.7344
2022-06-23 07:45 | 124.1635 | 19.6013 | 209.9236 | 300.6234 | 4.3045 | 13.8132 |  | 11.2121 | 76255.8203
2022-06-23 07:50 | 131.7497 | 15.17 | 217.2787 | 312.5413 | 4.2854 | 12.0537 |  | 8.8353 | 76231.5234
2022-06-23 07:55 | 123.5264 | 21.0033 | 210.3491 | 312.3412 | 4.181 | 11.6168 |  | 9.9397 | 76183.8672
2022-06-23 08:00 | 118.3885 | 16.756 | 198.226 | 336.6982 | 4.1593 | 10.9709 |  | 9.6464 | 76259.4688
2022-06-23 08:05 | 115.8103 | 18.0205 | 195.6969 | 384.7979 | 4.181 | 10.7171 |  | 10.9595 | 76261.2891
2022-06-23 08:10 | 125.5269 | 18.009 | 210.4212 | 408.5862 | 4.2136 | 11.627 |  | 12.4162 | 76211.7969
2022-06-23 08:15 | 120.451 | 16.2817 | 200.9133 | 312.6483 | 4.2339 | 11.4492 |  | 9.6969 | 76263.1094
2022-06-23 08:20 | 112.8762 | 18.6281 | 191.6489 | 312.2343 | 4.1402 | 10.8615 |  | 9.5832 | 76161.4141
2022-06-23 08:25 | 73.9159 | 14.3799 | 127.8389 | 264.458 | 4.0032 | 11.0838 |  | 10.5014 | 76240.6328
2022-06-23 08:30 | 84.3771 | 13.4232 | 142.7594 | 312.3412 | 3.8006 | 9.7263 |  | 8.7792 | 76185.0391
2022-06-23 08:35 | 113.327 | 14.2128 | 187.9245 | 348.3806 | 3.7955 | 9.8329 |  | 11.3019 | 76185.0391
2022-06-23 08:40 | 113.6058 | 18.9625 | 193.2595 | 300.5204 | 3.8409 | 11.7081 |  | 6.4119 | 76230.1953
2022-06-23 08:45 | 117.6891 | 14.6909 | 195.0889 | 312.4342 | 3.9252 | 11.4315 |  | 7.3686 | 76206.5781
2022-06-23 08:50 | 116.0387 | 16.7093 | 194.4214 | 332.623 | 3.8678 | 10.8281 |  | 9.1305 | 75335.8203
2022-06-23 08:55 | 118.9526 | 17.5231 | 199.8579 | 372.2793 | 4.0196 | 11.5476 |  | 9.9867 | 76155.2734
2022-06-23 09:00 | 116.0799 | 15.9601 | 193.8916 | 372.6453 | 4.0549 | 11.8385 |  | 11.3597 | 76227.1797
2022-06-23 09:05 | 107.7866 | 15.6162 | 180.8353 | 320.7437 | 4.136 | 12.4779 |  | 11.0763 | 75324.25
2022-06-23 09:10 | 119.0148 | 16.8858 | 199.316 | 372.1518 | 4.2456 | 12.1013 |  | 15.1766 | 76117.4688
2022-06-23 09:15 | 127.0236 | 17.3704 | 212.0767 | 516.5413 | 4.1635 | 12.1553 |  | 14.934 | 76164.3906
2022-06-23 09:20 | 104.7713 | 15.7758 | 176.5307 | 336.0221 | 4.1106 | 11.3085 |  | 8.2661 | 76087.0156
2022-06-23 09:25 | 107.9987 | 13.5718 | 179.1161 | 324.1322 | 3.9835 | 9.7336 |  | 9.5799 | 76111.2031
2022-06-23 09:30 | 126.504 | 17.4722 | 211.382 | 308.5472 | 3.7395 | 9.7716 |  | 8.5729 | 75241.4609
2022-06-23 09:35 | 87.9473 | 15.8965 | 150.7052 | 284.533 | 3.6001 | 10.129 |  | 13.6434 | 75163.2031
2022-06-23 09:40 | 116.4903 | 14.8151 | 193.2197 | 320.3048 | 3.5465 | 9.0973 |  | 14.8479 | 75210.2578
2022-06-23 09:45 | 140.1274 | 20.3438 | 235.136 | 347.9037 | 3.4919 | 9.9819 |  | 12.6469 | 76051.7031
2022-06-23 09:50 | 114.7608 | 14.6591 | 190.5686 | 320.3048 | 3.5054 | 10.6381 |  | 11.8086 | 75205.8438
2022-06-23 09:55 | 108.4716 | 17.5103 | 183.7796 | 300.0066 | 3.56 | 11.4643 |  | 9.173 | 76076.9922
2022-06-23 10:00 | 118.9066 | 17.3585 | 199.6229 | 300.1093 | 3.4578 | 11.1937 |  | 9.1761 | 76102.2734
2022-06-23 10:05 | 104.8549 | 17.9103 | 178.6356 | 331.7281 | 3.355 | 10.152 |  | 9.7528 | 75106.6641
2022-06-23 10:10 | 110.4864 | 13.8637 | 183.2212 | 287.6251 | 3.1469 | 8.7532 |  | 7.8018 | 75978.5469
2022-06-23 10:15 | 118.6474 | 18.8568 | 200.7238 | 260.8107 | 2.9792 | 8.6415 |  | 8.0662 | 75159.2109
2022-06-23 10:20 | 96.7886 | 16.2075 | 164.5686 | 177.8255 | 2.9966 | 9.8088 |  | 5.8256 | 75161.0547
2022-06-23 10:25 | 114.2826 | 17.0866 | 192.2631 | 234.1979 | 2.9169 | 9.921 |  | 7.0821 | 74239.0859
2022-06-23 10:30 | 98.9958 | 15.2522 | 166.9966 | 260.4654 | 2.9114 | 9.2572 |  | 7.4091 | 75059.0156
2022-06-23 10:35 | 114.8744 | 17.9042 | 193.9878 | 248.7111 | 2.956 | 9.2081 |  | 7.71 | 75084.6797
2022-06-23 10:40 | 85.8626 | 15.0855 | 146.6987 | 257.6177 | 3.0116 | 9.5252 |  | 7.4756 | 74237.2656
2022-06-23 10:45 | 93.075 | 14.0024 | 156.8267 | 248.5412 | 2.9511 | 8.3048 |  | 7.8042 | 75031.5391
2022-06-23 10:50 | 96.5804 | 15.6804 | 163.5686 | 245.5824 | 2.7897 | 8.2743 |  | 7.2201 | 74134.6797
2022-06-23 10:55 | 105.1912 | 15.8904 | 177.1312 | 248.8706 | 2.6491 | 9.1498 |  | 6.4209 | 75125.4297
2022-06-23 11:00 | 113.7302 | 15.6804 | 189.8564 | 292.36 | 2.4642 | 8.6504 |  | 8.2024 | 74128.4688
2022-06-23 11:05 | 116.0757 | 18.1969 | 196.1219 | 248.4563 | 2.447 | 8.2292 |  | 6.758 | 74995.9531
2022-06-23 11:10 | 97.8507 | 15.8288 | 165.9716 | 268.8793 | 2.3513 | 7.5622 |  | 6.0884 | 74101.3203
2022-06-23 11:15 | 88.8146 | 15.3828 | 151.5211 | 245.7399 | 2.3944 | 8.1909 |  | 7.2248 | 74176.7266
2022-06-23 11:20 | 100.2912 | 16.2954 | 170.179 | 268.9712 | 2.3584 | 8.7882 |  | 6.9745 | 74122.9766
2022-06-23 11:25 | 94.5349 | 14.6137 | 159.5201 | 245.7399 | 2.2645 | 8.4382 |  | 6.8316 | 74166.7891
2022-06-23 11:30 | 91.9042 | 15.977 | 156.8511 | 245.4147 | 2.2918 | 8.2023 |  | 7.706 | 74064.25
2022-06-23 11:35 | 100.8898 | 15.818 | 170.4655 | 257.0134 | 2.3083 | 8.1737 |  | 9.8623 | 74042.6562
2022-06-23 11:40 | 116.473 | 17.9918 | 196.5257 | 210.5623 | 2.266 | 8.0731 |  | 5.7484 | 74137.7969
2022-06-23 11:45 | 107.2068 | 16.2947 | 180.4714 | 222.1844 | 2.2221 | 7.9153 |  | 5.8937 | 74110.6562
2022-06-23 11:50 | 101.2942 | 15.5867 | 170.854 | 273.6221 | 2.1595 | 8.739 |  | 7.9008 | 72250.5234
2022-06-23 11:55 | 130.6012 | 18.1154 | 218.3056 | 315.3179 | 2.3091 | 8.6159 |  | 10.3985 | 74014.7812
2022-06-23 12:00 | 115.8681 | 18.0406 | 195.8028 | 260.2769 | 2.2997 | 9.0683 |  | 11.2298 | 74984.6484
2022-06-23 12:05 | 104.5254 | 17.3419 | 177.5622 | 210.1402 | 2.2307 | 9.0694 |  | 6.8646 | 73991.3906
2022-06-23 12:10 | 91.8102 | 15.0398 | 155.9232 | 210.1403 | 2.2286 | 8.9573 |  | 5.6878 | 73980.2969
2022-06-23 12:15 | 120.3444 | 16.1141 | 200.5824 | 233.4892 | 2.2645 | 9.0667 |  | 7.6981 | 73975.7656
2022-06-23 12:20 | 115.2943 | 17.5818 | 194.4605 | 311.3065 | 2.3834 | 9.2441 |  | 8.9103 | 73072.4375
2022-06-23 12:25 | 85.9269 | 16.8239 | 148.5357 | 299.7766 | 2.5426 | 6.4118 |  | 6.9248 | 73079.7891
2022-06-23 12:30 | 103.4889 | 14.8813 | 173.3594 | 245.08 | 2.5736 | 5.8272 |  | 5.8819 | 73972.8672
2022-06-23 12:35 | 94.5741 | 16.5852 | 161.5517 | 233.6391 | 2.5977 | 7.7844 |  | 5.1517 | 74050.7109
2022-06-23 12:40 | 95.5434 | 17.1936 | 163.6459 | 233.5595 | 2.5125 | 8.7163 |  | 6.1309 | 74008.0625
2022-06-23 12:45 | 111.2402 | 16.0661 | 186.579 | 230.5974 | 2.494 | 9.6441 |  | 5.8111 | 73063.25
2022-06-23 12:50 | 109.1881 | 16.0552 | 183.5741 | 172.8302 | 2.5749 | 10.4184 |  | 4.8392 | 73013.4609
2022-06-23 12:55 | 101.2175 | 14.7323 | 169.882 | 245.1539 | 2.6511 | 10.3202 |  | 5.8837 | 73965.2578
2022-06-23 13:00 | 92.3071 | 17.955 | 159.4467 | 303.5238 | 2.7829 | 9.667 |  | 9.0217 | 73976.4844
2022-06-23 13:05 | 105.3391 | 13.9484 | 175.4159 | 276.8003 | 2.7382 | 9.8387 |  | 8.913 | 73085.2031
2022-06-23 13:10 | 119.5856 | 16.4466 | 199.7518 | 238.8488 | 2.6106 | 10.1067 |  | 7.261 | 72060.4219
2022-06-23 13:15 | 102.8313 | 19.0967 | 176.7202 | 230.5883 | 2.5953 | 9.3005 |  | 7.3604 | 73052.9219
2022-06-23 13:20 | 90.778 | 16.2011 | 155.3489 | 218.8437 | 2.5953 | 9.1473 |  | 6.5308 | 72989.6719
2022-06-23 13:25 | 101.2498 | 16.1635 | 171.3628 | 216.3138 | 2.5039 | 9.3016 |  | 4.4948 | 72142.9453
2022-06-23 13:30 | 96.0782 | 18.6894 | 165.9615 | 250.2226 | 2.4595 | 9.1665 |  | 5.7801 | 72071.3672
2022-06-23 13:35 | 100.3495 | 14.095 | 167.7612 | 233.0917 | 2.4514 | 8.8595 |  | 11.6499 | 73847.1719
2022-06-23 13:40 | 85.7662 | 18.3264 | 149.9434 | 195.8667 | 2.3145 | 8.8665 |  | 9.5329 | 72991.2578
2022-06-23 13:45 | 76.6368 | 16.5626 | 134.1875 | 198.3228 | 2.2121 | 8.4352 |  | 5.6347 | 73900.9062
2022-06-23 13:50 | 90.7408 | 14.3578 | 153.5981 | 307.1841 | 2.1153 | 8.3103 |  | 5.8775 | 72063.75
2022-06-23 13:55 | 91.0124 | 14.677 | 154.184 | 276.246 | 2.2187 | 8.6113 |  | 10.2487 | 72905.8125
2022-06-23 14:00 | 84.5805 | 14.6914 | 144.3394 | 276.5176 | 2.3462 | 8.8493 |  | 10.3556 | 72970.8203
2022-06-23 14:05 | 93.8685 | 13.9341 | 157.9706 | 322.6039 | 2.5332 | 9.6653 |  | 7.8393 | 72976.3906
2022-06-23 14:10 | 104.4372 | 16.0388 | 176.1238 | 322.287 | 2.774 | 9.4962 |  | 7.1064 | 72907.6719
2022-06-23 14:15 | 98.9093 | 16.0388 | 167.4992 | 253.2255 | 2.6947 | 9.0533 |  | 6.0912 | 72918.8203
2022-06-23 14:20 | 106.7762 | 15.5949 | 179.2652 | 287.9412 | 2.6217 | 8.9376 |  | 6.4821 | 72973.0547
2022-06-23 14:25 | 88.3123 | 16.286 | 151.5048 | 238.6863 | 2.6544 | 8.9039 |  | 4.535 | 72018.9844
2022-06-23 14:30 | 94.2317 | 16.5033 | 161.0964 | 241.8706 | 2.7127 | 8.9373 |  | 4.4988 | 72982.3906
2022-06-23 14:35 | 84.5517 | 13.9294 | 143.5333 | 230.353 | 2.6387 | 8.2992 |  | 5.8049 | 72982.3906
2022-06-23 14:40 | 99.4542 | 14.6325 | 167.0795 | 295.3154 | 2.4183 | 8.2876 |  | 6.6787 | 71970.7656
2022-06-23 14:45 | 117.8977 | 14.5301 | 195.3992 | 287.8433 | 2.4405 | 8.5118 |  | 7.1569 | 72958.3125
2022-06-23 14:50 | 107.3808 | 18.8196 | 183.4169 | 329.5023 | 2.5107 | 9.7994 |  | 8.1603 | 71994.5
2022-06-23 14:55 | 83.5237 | 15.5689 | 143.5971 | 264.4658 | 2.6624 | 10.0458 |  | 7.0026 | 72867.875
2022-06-23 15:00 | 122.4133 | 14.8459 | 202.4854 | 337.6382 | 2.5993 | 9.2784 |  | 8.0684 | 73780.4219
2022-06-23 15:05 | 113.2027 | 20.4758 | 193.8474 | 295.6058 | 2.6508 | 10.2004 |  | 10.7441 | 72055.0781
2022-06-23 15:10 | 98.7085 | 20.1639 | 171.4679 | 295.4159 | 2.8158 | 9.8258 |  | 9.6874 | 72005.5703
2022-06-23 15:15 | 96.8362 | 17.6851 | 165.968 | 206.9732 | 2.8958 | 9.0441 |  | 9.6587 | 72877.8516
2022-06-23 15:20 | 78.8573 | 17.1585 | 138.0338 | 186.4663 | 2.8747 | 8.8566 |  | 9.5937 | 73870.6016
2022-06-23 15:25 | 89.863 | 18.213 | 155.9582 | 244.4966 | 2.8317 | 9.5624 |  | 9.4865 | 73795.4531
2022-06-23 15:30 | 89.2336 | 17.4418 | 154.2222 | 256.0522 | 2.8566 | 9.8087 |  |  | 73772.2422
2022-06-23 15:35 | 91.8287 | 16.2178 | 156.9761 | 314.2459 | 2.9483 | 9.9108 |  | 9.7277 | 73768.4844
2022-06-23 15:40 | 93.3779 | 14.6764 | 157.8095 | 333.7847 | 2.9807 | 9.8338 |  |  | 72952.0625
2022-06-23 15:45 | 132.4134 | 14.9089 | 218.0246 | 393.0182 | 3.0602 | 10.4908 |  |  | 71176.375
2022-06-23 15:50 | 124.5697 | 22.5442 | 213.4892 | 356.8043 | 3.3651 | 13.2481 |  |  | 72955.1719
2022-06-23 15:55 | 123.6585 | 17.534 | 207.0821 | 413.9464 | 3.4161 | 12.7128 |  |  | 72888.4141
2022-06-23 16:00 | 97.5919 | 18.4346 | 167.8759 | 333.3434 | 3.5339 | 11.3747 |  |  | 72863.6328
2022-06-23 16:05 | 118.6383 | 16.977 | 198.83 | 349.0434 | 3.4308 | 10.1635 |  |  | 73754.1172
2022-06-23 16:10 | 105.021 | 17.2317 | 178.2116 | 367.9524 | 3.2972 | 9.7215 |  |  | 72892.1484
2022-06-23 16:15 | 138.746 | 19.0455 | 231.7203 | 390.9493 | 3.2462 | 9.6196 |  |  | 72886.5469
2022-06-23 16:20 | 104.591 | 23.1188 | 183.4396 | 310.3543 | 3.2728 | 9.5208 |  |  | 72861.2109
2022-06-23 16:25 | 96.3392 | 19.6694 | 167.3416 | 287.7454 | 3.2717 | 8.7273 |  |  | 72964.5078
2022-06-23 16:30 | 102.8743 | 20.0557 | 177.7451 | 337.7404 | 3.2707 | 8.9341 |  | 10.9568 | 73821.6641
2022-06-23 16:35 | 116.1581 | 19.5964 | 197.4946 | 465.8489 | 3.2245 | 9.4756 |  | 16.9732 | 73825.4453
2022-06-23 16:40 | 85.1123 | 19.1183 | 149.5814 | 360.6783 | 3.1588 | 9.8808 |  | 19.5464 | 73756.0078
2022-06-23 16:45 | 90.1898 | 18.0654 | 156.3116 | 314.448 | 3.1041 | 9.1919 |  | 8.9024 | 73825.4453
2022-06-23 16:50 | 102.7336 | 19.8197 | 177.1387 | 376.9267 | 3.0672 | 9.2539 |  | 9.0533 | 74664.2578
2022-06-23 16:55 | 93.3259 | 18.9718 | 161.8721 | 337.5233 | 2.9761 | 8.8165 |  | 7.2835 | 73773.5156
2022-06-23 17:00 | 89.7021 | 18.3535 | 155.8522 | 302.5043 | 2.9522 | 9.2525 |  | 9.6266 | 73744.6719
2022-06-23 17:05 | 87.8327 | 15.7148 | 150.499 | 298.8596 | 3.0242 | 9.6163 |  | 9.9934 | 72852.4375
2022-06-23 17:10 | 100.2875 | 18.9129 | 172.6373 | 322.2749 | 3.1612 | 10.3419 |  | 9.6199 | 72945.8359
2022-06-23 17:15 | 86.7484 | 18.5857 | 151.5568 | 310.3542 | 3.2004 | 9.839 |  | 10.3796 | 72851.2188
2022-06-23 17:20 | 81.3266 | 16.9236 | 141.5839 | 298.8596 | 3.0646 | 8.4298 |  | 8.4003 | 72849.3672
2022-06-23 17:25 | 75.1598 | 17.9008 | 133.1084 | 349.1621 | 3.0458 | 8.5525 |  | 8.8967 | 73759.0938
2022-06-23 17:30 | 72.9109 | 16.6875 | 128.448 | 384.3253 | 3.0483 | 8.5869 |  | 9.3915 | 73804.2266
2022-06-23 17:35 | 78.2806 | 16.2233 | 136.2147 | 384.2089 | 3.0848 | 8.8849 |  | 8.7041 | 73781.1641
2022-06-23 17:40 | 75.6589 | 15.4528 | 131.4254 | 395.717 | 2.9922 | 8.1253 |  | 14.567 | 73756.0781
2022-06-23 17:45 | 79.1523 | 17.1358 | 138.4633 | 418.9945 | 3.0372 | 9.3096 |  | 12.905 | 73747.8203
2022-06-23 17:50 | 90.0941 | 16.1194 | 154.2188 | 412.669 | 3.3264 | 9.7701 |  | 11.1916 | 74712.375
2022-06-23 17:55 | 76.4954 | 16.8835 | 134.1384 | 471.3187 | 3.5342 | 9.8103 |  | 11.7783 | 74668.1953
2022-06-23 18:00 | 84.5615 | 17.2102 | 146.829 | 401.0149 | 3.5742 | 9.6702 |  | 10.7496 | 74740.4609
2022-06-23 18:05 | 78.7185 | 16.2639 | 136.9265 | 377.055 | 3.5046 | 9.0615 |  | 10.4421 | 74662.5234
2022-06-23 18:10 | 74.3733 | 13.6307 | 127.7877 | 424.1868 | 3.4437 | 8.3745 |  | 13.1639 | 74666.3047
2022-06-23 18:15 | 67.9061 | 15.9541 | 120.043 | 447.7528 | 3.3568 | 8.1745 |  | 10.739 | 74664.4141
2022-06-23 18:20 | 66.898 | 15.152 | 117.8487 | 360.9236 | 3.234 | 7.3626 |  | 8.7041 | 73777.4297
2022-06-23 18:25 | 62.6258 | 15.1571 | 111.1523 | 291.1664 | 3.2148 | 7.6157 |  | 8.6581 | 73800.6484
2022-06-23 18:30 | 61.4482 | 14.3965 | 108.5865 | 302.9161 | 3.1987 | 7.2572 |  | 8.2696 | 73827.6406
2022-06-23 18:35 | 56.5621 | 12.8732 | 99.5737 | 306.7627 | 3.2654 | 7.5932 |  | 7.3835 | 74765.8828
2022-06-23 18:40 | 75.3084 | 13.9452 | 129.3806 | 388.9702 | 3.3318 | 8.7253 |  | 7.8713 | 74691.7031
2022-06-23 18:45 | 54.1337 | 11.7875 | 94.6105 | 389.3527 | 3.4188 | 8.1338 |  | 7.2349 | 74767.7734
2022-06-23 18:50 | 48.5374 | 11.47 | 85.8698 | 330.1476 | 3.2556 | 6.9987 |  | 7.2302 | 74721.6797
2022-06-23 18:55 | 42.8747 | 11.935 | 77.8098 | 282.9837 | 3.1307 | 5.9656 |  | 5.7941 | 74725.4375
2022-06-23 19:00 | 48.5209 | 11.3111 | 85.6856 | 294.6744 | 2.8977 | 5.6649 |  | 6.0396 | 74698.1406
2022-06-23 19:05 | 56.8098 | 9.7617 | 96.6869 | 330.0353 | 2.6976 | 5.9869 |  | 7.6238 | 74698.1406
2022-06-23 19:10 | 49.2452 | 10.695 | 86.1798 | 282.9837 | 2.6793 | 6.1414 |  | 6.4379 | 74726.2109
2022-06-23 19:15 | 45.3461 | 10.7055 | 80.2136 | 212.4465 | 2.7228 | 6.5764 |  | 4.7588 | 74800.4141
2022-06-23 19:20 | 42.9168 | 11.1709 | 76.9554 | 212.4465 | 2.6967 | 5.5238 |  | 3.2717 | 74800.4141
2022-06-23 19:25 | 44.4502 | 10.3987 | 78.3784 | 212.5188 | 2.5758 | 5.2907 |  | 3.372 | 74829.6172
2022-06-23 19:30 | 33.2796 | 9.3031 | 60.1603 | 212.31 | 2.5645 | 4.8161 |  | 3.5668 | 74755.3828
2022-06-23 19:35 | 34.0889 | 9.4582 | 61.8659 | 153.335 | 2.4689 | 4.3988 |  | 2.8237 | 74753.5156
2022-06-23 19:40 | 35.3254 | 9.9297 | 64.0778 | 236.0516 | 2.4357 | 4.9062 |  | 4.5109 | 74802.2812
2022-06-23 19:45 | 41.6152 | 8.0707 | 71.8598 | 295.165 | 2.382 | 4.9117 |  | 4.9588 | 74827.75
2022-06-23 19:50 | 43.944 | 10.2435 | 77.4472 | 306.9716 | 2.3566 | 4.0175 |  | 5.2067 | 74834.1016
2022-06-23 19:55 | 30.2748 | 7.7602 | 54.1665 | 224.3254 | 2.3218 | 3.4784 |  | 4.3637 | 74835.9609
2022-06-23 20:00 | 35.2016 | 8.2178 | 62.176 | 353.85 | 2.111 | 3.5792 |  | 6.6878 | 74759.8672
2022-06-23 20:05 | 29.7888 | 9.008 | 54.514 | 236.2929 | 1.9908 | 4.1554 |  | 4.7637 | 74883.2344
2022-06-23 20:10 | 22.565 | 8.841 | 43.2743 | 212.3824 | 1.8864 | 4.1639 |  | 3.3202 | 74787.9453
2022-06-23 20:15 | 29.6381 | 7.5976 | 53.183 | 212.31 | 1.7827 | 3.9914 |  | 3.121 | 74756.1484
2022-06-23 20:20 | 29.7964 | 8.7893 | 54.4622 | 191.0318 | 1.8115 | 3.9572 |  | 2.758 | 75671.875
2022-06-23 20:25 | 31.9466 | 8.0045 | 56.9735 | 167.1528 | 1.9083 | 3.7374 |  | 2.3569 | 75671.875
2022-06-23 20:30 | 28.2605 | 8.9462 | 52.2649 | 131.3343 | 1.9101 | 3.9963 |  | 1.705 | 75671.875
2022-06-23 20:35 | 35.5642 | 8.0762 | 62.5902 | 141.7757 | 1.9405 | 3.8897 |  | 1.836 | 74879.5156
2022-06-23 20:40 | 31.9889 | 8.0151 | 57.0489 | 83.6871 | 1.9705 | 3.7562 |  | 1.0545 | 75770.9375
2022-06-23 20:45 | 30.1838 | 7.7629 | 54.0297 | 70.8637 | 1.8932 | 3.2914 |  | 1.5377 | 74858.5078
2022-06-23 20:50 | 30.4211 | 8.3213 | 54.9518 | 107.492 | 1.9793 | 4.0641 |  | 1.3042 | 75693.8906
2022-06-23 20:55 | 37.8331 | 8.9581 | 66.95 | 131.5083 | 1.9793 | 3.4747 |  | 2.4604 | 75769.0547
2022-06-23 21:00 | 27.542 | 9.1574 | 51.3748 | 118.0706 | 1.8684 | 3.1198 |  | 1.8348 | 74835.2266
2022-06-23 21:05 | 17.9425 | 7.2293 | 34.7323 | 83.6871 | 1.7494 | 3.1471 |  | 1.0042 | 75773.6172
2022-06-23 21:10 | 20.0687 | 7.4574 | 38.2194 | 118.1867 | 1.7381 | 2.694 |  | 1.2906 | 74905.8281
2022-06-23 21:15 | 16.0812 | 7.0652 | 31.558 | 119.4355 | 1.6895 | 3.0534 |  | 1.1537 | 75694.7188
2022-06-23 21:20 | 18.0273 | 6.5942 | 34.2271 | 131.3791 | 1.6708 | 2.7612 |  | 1.6554 | 75697.4219
2022-06-23 21:25 | 27.6433 | 6.8293 | 49.2019 | 118.0706 | 1.5919 | 2.8445 |  | 0.9422 | 74827.8281
2022-06-23 21:30 | 23.2107 | 7.1467 | 42.725 | 200.9174 | 1.6512 | 3.059 |  | 1.8366 | 74902.1328
2022-06-23 21:35 | 25.3143 | 6.0532 | 44.8559 | 141.6847 | 1.7311 | 3.5492 |  | 0.99179 | 74827.8281
2022-06-23 21:40 | 34.2367 | 7.7632 | 60.2424 | 70.8665 | 1.7201 | 3.8138 |  | 0.54567 | 74857.8594
2022-06-23 21:45 | 25.4444 | 6.6052 | 45.6073 | 71.7807 | 1.6543 | 3.159 |  | 0.70345 | 75824.2422
2022-06-23 21:50 | 22.3665 | 6.9197 | 41.2039 | 83.7441 | 1.4871 | 2.7982 |  | 0.20099 | 75824.2422
2022-06-23 21:55 | 17.0314 | 7.2343 | 33.4978 | 107.671 | 1.3274 | 2.7252 |  | 1.1054 | 75824.2422
2022-06-23 22:00 | 23.2037 | 5.5914 | 41.1589 | 129.9662 | 1.2427 | 1.9727 |  | 2.0346 | 74883.3906
2022-06-23 22:05 | 20.5605 | 6.526 | 38.0419 | 133.1915 | 1.2558 | 2.0573 |  | 1.7291 | 76742.4609
2022-06-23 22:10 | 22.682 | 6.1355 | 41.0606 | 95.7402 | 1.1795 | 2.095 |  | 0.35185 | 75850.1016
2022-06-23 22:15 | 23.2899 | 6.9197 | 42.6193 | 47.8538 | 1.1332 | 1.5374 |  | 0 | 75826.9453
2022-06-23 22:20 | 19.7056 | 6.1355 | 36.341 | 59.8376 | 1.0908 | 1.513 |  | 0 | 75852.8125
2022-06-23 22:25 | 16.2057 | 6.446 | 31.4439 | 59.7992 | 1.1164 | 1.7933 |  | 0.10046 | 75805.2656
2022-06-23 22:30 | 12.103 | 5.9743 | 24.369 | 35.8795 | 1.0461 | 1.8812 |  | 0 | 75807.1172
2022-06-23 22:35 | 11.2786 | 6.2866 | 23.5749 | 23.9115 | 1.0468 | 1.6889 |  | 0 | 75783.1016
2022-06-23 22:40 | 9.3428 | 5.8228 | 19.9865 | 23.9432 | 0.98458 | 1.3977 |  | 0 | 75884.2266
2022-06-23 22:45 | 6.7695 | 5.5027 | 15.8792 | 23.9197 | 0.97608 | 1.2047 |  | 0 | 75813.4688
2022-06-23 22:50 | 6.5685 | 5.3489 | 15.4174 | 23.9351 | 0.95817 | 0.87905 |  | 0 | 75861.0234
2022-06-23 22:55 | 6.3365 | 5.4137 | 15.1264 | 24.2249 | 0.87994 | 0.77328 |  | 0 | 76779.6875
2022-06-23 23:00 | 6.3365 | 4.7768 | 14.4895 | 12.1125 | 0.86301 | 0.96087 |  | 0 | 76781.5469
2022-06-23 23:05 | 5.231 | 4.7166 | 12.7348 | 11.9598 | 0.87935 | 1.064 |  | 0 | 75815.3047
2022-06-23 23:10 | 4.4147 | 5.1933 | 11.9604 | 11.9716 | 0.83456 | 1.0366 |  | 0 | 75890.5703
2022-06-23 23:15 | 4.519 | 4.7228 | 11.6496 | 11.9757 | 0.77409 | 0.82687 |  | 0 | 75916.4766
2022-06-23 23:20 | 4.9232 | 4.8738 | 12.4203 | 11.9598 | 0.74745 | 0.29019 |  | 0 | 75815.3047
2022-06-23 23:25 | 5.3388 | 4.7212 | 12.9047 | 11.9716 | 0.61676 | 0 |  | 0 | 75890.5703
2022-06-23 23:30 | 4.4163 | 4.8803 | 11.6496 | 11.9757 | 0.47689 | 0.29143 |  | 0 | 75918.3125
2022-06-23 23:35 | 4.2094 | 4.7212 | 11.1736 | 11.9716 | 0.38844 | 0.42376 |  | 0 | 75892.4141
2022-06-23 23:40 | 4.726 | 4.8819 | 12.1261 | 11.9798 | 0.46729 | 0.65245 |  | 0 | 75944.2266
2022-06-23 23:45 | 4.2081 | 5.0345 | 11.4848 | 11.968 | 0.55656 | 0.81275 |  | 0 | 75867.0703
2022-06-23 23:50 | 4.6217 | 5.0377 | 12.1219 | 11.9757 | 0.55637 | 0.41507 |  | 0 | 75914.6328
2022-06-23 23:55 | 4.8287 | 4.8819 | 12.2836 | 11.9798 | 0.4772 | 0.37999 |  | 13.1322 | 75945.0391
2022-06-24 | 4.9298 | 4.7228 | 12.2794 | 11.9757 | 0.4239 | 0.29143 |  | 0 | 75912.7969
2022-06-24 00:05 | 5.5479 | 4.567 | 13.071 | 11.9798 | 0.53058 | 0.64554 |  | 0 | 75938.7109
2022-06-24 00:10 | 3.9054 | 5.1987 | 11.0275 | 11.9839 | 0.5573 | 0.38038 |  | 0 | 75964.6406
2022-06-24 00:15 | 2.8739 | 5.0345 | 9.4396 | 11.968 | 0.51289 | 0.30951 |  | 0 | 75863.3906
2022-06-24 00:20 | 2.9765 | 4.7198 | 9.125 | 11.968 | 0.38871 | 0.45938 |  | 0 | 75863.3906
2022-06-24 00:25 | 1.8699 | 4.9362 | 7.8024 | 12.1129 | 0.42024 | 1.3054 |  | 0 | 76782.1094
2022-06-24 00:30 | 1.952 | 4.567 | 7.5591 | 11.9798 | 0.51239 | 1.387 |  | 0 | 75938.7109
2022-06-24 00:35 | 1.8475 | 4.7198 | 7.5517 | 11.968 | 0.55711 | 0.70744 |  | 0 | 75863.3906
2022-06-24 00:40 | 1.9711 | 4.7706 | 7.792 | 12.0969 | 0.61735 | 1.0468 |  | 0 | 76681.5625
2022-06-24 00:45 | 2.0454 | 4.5461 | 7.6813 | 11.925 | 0.52988 | 0.097144 |  | 0 | 75596.0938
2022-06-24 00:50 | 2.0694 | 4.2824 | 7.4545 | 12.0653 | 0.41142 | 0 |  | 0 | 76485.4609
2022-06-24 00:55 | 1.8415 | 4.234 | 7.2135 | 0 | 0.32719 | 0 |  | 0 | 75621.9141
2022-06-24 01:00 | 1.9666 | 4.2838 | 7.2984 | 0 | 0.36647 | 0 |  | 0 | 76511.5938
2022-06-24 01:05 | 1.9647 | 4.2796 | 7.4497 | 0 | 0.41156 | 0 |  | 0 | 76435.3359
2022-06-24 01:10 | 2.0674 | 4.2781 | 7.4471 | 12.0534 | 0.33954 | 0.46463 |  | 0 | 76411.0781
2022-06-24 01:15 | 1.9438 | 4.0772 | 7.0567 | 11.9291 | 0.34454 | 0.68907 |  | 0 | 75623.7422
2022-06-24 01:20 | 4.343 | 4.2796 | 10.9367 | 0 | 0.35753 | 0.035753 |  | 0 | 76437.1797
2022-06-24 01:25 | 2.147 | 4.2313 | 7.5223 | 0 | 0.43303 | 0.35349 |  | 0 | 75574.1953
2022-06-24 01:30 | 1.5336 | 4.0746 | 6.4253 | 0 | 0.35349 | 0.22093 |  | 0 | 75572.3594
2022-06-24 01:35 |  |  |  |  | 0.30441 | 0.43871 |  |  | 76487.5859
2022-06-24 01:40 |  |  |  |  | 0.37153 | 0.35384 |  |  | 75647.75
2022-06-24 01:45 |  |  |  |  | 0.51307 | 0.6723 |  |  | 75647.75
2022-06-24 01:50 |  |  |  |  | 0.62743 | 0.68929 |  |  | 75550.9922
2022-06-24 01:55 |  |  |  |  | 0.69763 | 0.93912 |  |  | 76465.9531
2022-06-24 02:00 |  |  |  |  | 0.57185 | 0.26806 |  |  | 76540.3984
2022-06-24 02:05 |  |  |  |  | 0.49504 | 0.2652 |  |  | 75575
2022-06-24 02:10 |  |  |  |  | 0.37153 | 0.12384 |  |  | 75570.5312
2022-06-24 02:15 |  |  |  |  | 0.24769 | 0 |  |  | 75570.5312
2022-06-24 02:20 | 3.8902 | 6.5907 | 12.5538 | 11.9372 | 0.29202 | 0 |  | 2.6071 | 75673.6172
2022-06-24 02:25 | 3.9873 | 6.1118 | 12.2237 | 11.9214 | 0.37091 | 0.11481 |  | 3.7052 | 75576.8203
2022-06-24 02:30 | 4.2955 | 5.8004 | 12.2279 | 11.9255 | 0.48637 | 0.8843 |  | 5.0588 | 75600.8281
2022-06-24 02:35 | 4.0895 | 5.6417 | 11.9102 | 11.9214 | 0.50338 | 0.733 |  | 5.007 | 75575
2022-06-24 02:40 | 5.5227 | 5.8004 | 14.2658 | 11.9255 | 0.51239 | 0.27386 |  | 0 | 75600.8281
2022-06-24 02:45 | 4.8116 | 5.4923 | 12.7107 | 11.9372 | 0.38909 | 0.39794 |  | 0 | 75674.4375
2022-06-24 02:50 | 3.7878 | 5.0215 | 10.8276 | 11.9372 | 0.32719 | 0.60133 |  | 0 | 75674.4375
2022-06-24 02:55 | 3.375 | 5.1733 | 10.3466 | 11.9255 | 0.3092 | 0.30037 |  | 0 | 75599.0156
2022-06-24 03:00 | 3.4785 | 5.3319 | 10.6638 | 11.9295 | 0.27423 | 0.54846 |  | 0 | 75624.8672
2022-06-24 03:05 | 3.4773 | 5.1733 | 10.5034 | 11.9255 | 0.16802 | 0.5129 |  | 0 | 75599.0156
2022-06-24 03:10 | 3.4819 | 5.0232 | 10.3604 | 11.9413 | 0.2034 | 0.67209 |  | 0 | 75695.8281
2022-06-24 03:15 | 2.9599 | 4.3858 | 9.0741 | 11.5046 | 0.24732 | 0 |  | 0 | 72928.2578
2022-06-24 03:20 | 1.061 | 1.1828 | 2.8091 | 2.8118 | 0.10206 | 0.7811 |  | 0 | 17825.8477
2022-06-24 03:25 | 3.0625 | 4.8365 | 9.5308 | 0 | 0.49652 | 4.0522 |  | 0 | 68602.3281
2022-06-24 03:30 | 1.3461 | 4.7616 | 6.9837 | 0 | 0.50054 | 0.88489 |  | 0 | 76545.2578
2022-06-24 03:35 | 1.4511 | 4.6074 | 6.8317 | 0 | 0.4201 | 0.86701 |  | 0 | 76617.9531
2022-06-24 03:40 | 2.1506 | 4.3953 | 7.8488 | 0 | 0.43273 | 1.5366 |  | 0 | 75701.1484
2022-06-24 03:45 | 2.0723 | 4.2882 | 7.4647 | 0 | 0.56292 | 2.3589 |  | 0 | 76591.7578
2022-06-24 03:50 | 1.2438 | 4.6074 | 6.514 | 0 | 0.66143 | 2.1094 |  | 0 | 76619.7812
2022-06-24 03:55 | 1.7415 | 3.9257 | 6.5952 | 0 | 0.68024 | 1.2456 |  | 0 | 75728.8516
2022-06-24 04:00 | 2.6609 | 4.0787 | 8.1575 | 0 | 0.70744 | 0.75166 |  | 0.15036 | 75653.375
2022-06-24 04:05 | 2.5611 | 4.2398 | 8.0085 | 0 | 0.67207 | 0.91968 |  | 0 | 75728.8516
2022-06-24 04:10 | 2.3547 | 4.2371 | 7.8464 | 0 | 0.60053 | 0.88313 |  | 0 | 75683.7188
2022-06-24 04:15 | 2.2545 | 4.3983 | 7.6971 | 0 | 0.52988 | 0.70651 |  | 0 | 75759.2188
2022-06-24 04:20 | 2.3539 | 4.3925 | 8.0006 | 0 | 0.5297 | 0.90049 |  | 0 | 75656.0234
2022-06-24 04:25 | 3.1737 | 4.5509 | 9.4157 | 0 | 0.58287 | 0.57404 |  | 0 | 75683.7188
2022-06-24 04:30 | 5.91 | 4.7679 | 13.827 | 0 | 0.59925 | 1.1717 |  | 0 | 76650.5
2022-06-24 04:35 | 5.3934 | 4.4516 | 12.7189 | 0 | 0.6263 | 0.94839 |  | 0 | 76676.7344
2022-06-24 04:40 | 3.788 | 4.394 | 10.2003 | 0 | 0.5214 | 0.68931 |  | 0 | 75681.0781
2022-06-24 04:45 | 10.7725 | 4.1281 | 20.4819 | 0 | 0.48283 | 1.5111 |  | 0 | 76571.4453
2022-06-24 04:50 | 12.1871 | 4.8664 | 23.5473 | 0 | 0.48622 | 1.4145 |  | 0 | 75706.9844
2022-06-24 04:55 | 8.3978 | 4.7095 | 17.582 | 23.8836 | 0.46015 | 1.3893 |  | 0 | 75706.9844
2022-06-24 05:00 | 12.5024 | 4.8696 | 23.8767 | 23.899 | 0.32731 | 0.96422 |  | 0 | 75758.3906
2022-06-24 05:05 | 13.3223 | 4.7125 | 25.1333 | 23.899 | 0.35349 | 1.1754 |  | 0.25094 | 75758.3906
2022-06-24 05:10 | 10.6726 | 5.0825 | 21.4419 | 24.1646 | 0.48347 | 1.4773 |  | 0 | 76597.6562
2022-06-24 05:15 | 13.7779 | 4.9692 | 25.9332 | 11.813 | 0.67337 | 1.5391 |  | 0 | 74890.9531
2022-06-24 05:20 | 14.2305 | 4.5509 | 26.3639 | 11.9377 | 0.82269 | 1.5127 |  | 0 | 75681.0781
2022-06-24 05:25 | 15.0644 | 5.0267 | 28.1179 | 11.9495 | 0.86665 | 2.3789 |  |  | 75753.9375
2022-06-24 05:30 | 25.4899 | 6.1943 | 45.2662 | 12.0823 | 0.96665 | 2.0676 |  |  | 76596.8281
2022-06-24 05:35 | 22.7503 | 5.9692 | 40.8417 | 23.899 | 1.0789 | 2.2462 |  | 0 | 75757.5859
2022-06-24 05:40 | 28.8705 | 6.591 | 50.8447 | 23.8754 | 1.0258 | 2.3789 |  |  | 75683.9062
2022-06-24 05:45 | 25.7992 | 6.1202 | 45.823 | 11.9377 | 0.91971 | 2.1224 |  |  | 75683.9062
2022-06-24 05:50 | 33.6823 | 5.6494 | 57.2788 | 59.6885 | 0.91087 | 2.4054 |  |  | 75685.7266
2022-06-24 05:55 | 38.5452 | 7.5426 | 66.6261 | 47.8143 | 0.90322 | 2.7805 |  |  | 75787.1484
2022-06-24 06:00 | 33.5221 | 6.7569 | 58.1407 | 95.6287 | 0.93865 | 3.1082 |  |  | 75787.1484
2022-06-24 06:05 | 46.8329 | 8.0112 | 79.7983 | 59.7475 | 0.9993 | 3.5197 |  |  | 75763.0469
2022-06-24 06:10 | 52.845 | 7.6921 | 88.6948 | 83.5925 | 1.1689 | 3.3118 |  | 0.60187 | 75713.4453
2022-06-24 06:15 | 66.6606 | 8.8514 | 111.1865 | 118.1296 | 1.2514 | 3.6842 |  | 0.049614 | 74897.3438
2022-06-24 06:20 | 71.7668 | 11.9265 | 121.9332 | 143.2524 | 1.3632 | 4.3375 |  | 1.4039 | 75687.5469
2022-06-24 06:25 | 64.4098 | 10.7112 | 109.4409 | 118.0891 | 1.5309 | 4.1903 |  | 1.6863 | 74873.5078
2022-06-24 06:30 | 89.7136 | 12.2446 | 149.7608 | 155.2432 | 1.7416 | 5.2865 |  | 2.6582 | 75719.6562
2022-06-24 06:35 | 96.007 | 14.4369 | 161.7551 | 259.7961 | 1.9388 | 5.7029 |  | 4.1166 | 74877.8359
2022-06-24 06:40 | 92.6967 | 16.3053 | 158.3941 | 295.3239 | 2.1754 | 6.9279 |  | 4.0684 | 74903.4688
2022-06-24 06:45 | 98.5428 | 16.5938 | 167.6436 | 294.9314 | 2.3166 | 7.0461 |  | 4.2612 | 74801.4375
2022-06-24 06:50 | 115.034 | 17.9895 | 194.1627 | 259.5396 | 2.509 | 6.7663 |  | 5.0539 | 74799.6484
2022-06-24 06:55 | 143.8899 | 15.8552 | 236.4148 | 310.4864 | 2.6982 | 7.9087 |  | 6.9716 | 75711.625
2022-06-24 07:00 | 168.3279 | 20.4278 | 278.4469 | 358.6076 | 2.8397 | 8.7579 |  | 9.2377 | 75788.9688
2022-06-24 07:05 | 131.5703 | 17.5303 | 219.361 | 330.4362 | 2.9724 | 8.9434 |  | 8.0296 | 74822.7031
2022-06-24 07:10 | 154.4433 | 20.1676 | 256.9037 | 342.2375 | 3.2379 | 11.2712 |  | 9.12 | 74824.5
2022-06-24 07:15 | 140.9567 | 23.4134 | 239.4769 | 346.6541 | 3.5563 | 12.0223 |  | 11.5472 | 75790.7969
2022-06-24 07:20 | 118.9355 | 21.7404 | 204.049 | 283.5109 | 3.7242 | 10.7618 |  | 5.1599 | 74900.9375
2022-06-24 07:25 | 98.2138 | 20.4077 | 171.1103 | 274.6611 | 3.9051 | 11.4497 |  | 5.5171 | 75715.2734
2022-06-24 07:30 | 126.4365 | 20.5576 | 214.364 | 346.1933 | 3.9038 | 10.7199 |  | 4.6127 | 75691.1875
2022-06-24 07:35 | 120.9495 | 19.7797 | 205.1754 | 346.3118 | 3.9305 | 11.2072 |  | 7.7741 | 75712.6953
2022-06-24 07:40 | 109.6718 | 18.92 | 187.0289 | 377.5122 | 3.9218 | 10.6448 |  | 9.4142 | 74798.1641
2022-06-24 07:45 | 127.8393 | 15.968 | 211.9246 | 424.5559 | 3.8466 | 10.1323 |  | 8.2718 | 74772.5781
2022-06-24 07:50 | 128.8743 | 18.8435 | 216.3868 | 406.1439 | 3.742 | 10.0141 |  | 7.4754 | 75741.8672
2022-06-24 07:55 | 94.4879 | 16.4549 | 161.1342 | 295.2228 | 3.7292 | 9.6293 |  | 5.9517 | 74876.3984
2022-06-24 08:00 | 77.4475 | 13.5045 | 132.3759 | 358.3623 | 3.7457 | 9.7141 |  | 8.6294 | 75741.8672
2022-06-24 08:05 | 120.819 | 13.8159 | 199.0116 | 342.4585 | 3.7167 | 10.0396 |  | 8.9771 | 74876.3984
2022-06-24 08:10 | 109.7427 | 18.9322 | 187.1497 | 354.1462 | 3.8466 | 10.9978 |  | 7.3875 | 74848.9766
2022-06-24 08:15 | 125.0501 | 18.4548 | 210.2912 | 377.5122 | 3.9043 | 10.8111 |  | 7.4323 | 74798.1641
2022-06-24 08:20 | 131.509 | 18.6219 | 220.2035 | 365.9511 | 3.858 | 10.4629 |  | 7.685 | 74842.8125
2022-06-24 08:25 | 114.8935 | 17.5183 | 193.6312 | 330.2102 | 3.858 | 10.2879 |  | 6.6868 | 74768.2266
2022-06-24 08:30 | 110.848 | 17.5183 | 187.43 | 365.5898 | 3.8705 | 12.0845 |  | 7.3307 | 74768.2266
2022-06-24 08:35 | 94.9367 | 18.5971 | 164.2745 | 353.6756 | 3.8567 | 11.6225 |  | 6.833 | 74742.6562
2022-06-24 08:40 | 108.3439 | 15.5253 | 181.5986 | 334.027 | 3.7141 | 10.6193 |  | 6.3632 | 75628.0312
2022-06-24 08:45 | 99.2472 | 16.7482 | 169.0329 | 365.7009 | 3.4905 | 10.2617 |  | 10.8012 | 74787.2734
2022-06-24 08:50 | 104.6092 | 17.9888 | 178.3375 | 318.5137 | 3.3243 | 9.1157 |  | 10.7021 | 74785.4453
2022-06-24 08:55 | 95.3016 | 17.2134 | 163.2951 | 294.9201 | 3.2609 | 9.7302 |  | 6.6888 | 74788.0078
2022-06-24 09:00 | 99.0481 | 15.9571 | 167.6266 | 318.1992 | 3.2456 | 9.8505 |  | 5.3457 | 74707.2422
2022-06-24 09:05 | 92.0327 | 17.6726 | 158.7436 | 283.0265 | 3.2564 | 10.1107 |  | 5.0025 | 74754.3906
2022-06-24 09:10 | 120.6538 | 14.8822 | 199.9797 | 318.4048 | 3.2379 | 9.6176 |  | 6.5874 | 74749.9531
2022-06-24 09:15 | 119.9459 | 17.6726 | 201.375 | 330.1976 | 3.3112 | 9.7847 |  | 6.7856 | 74748.1094
2022-06-24 09:20 | 116.8719 | 16.1169 | 195.1074 | 377.2398 | 3.2313 | 10.3856 |  | 6.9813 | 74722.5781
2022-06-24 09:25 | 115.0395 | 17.1847 | 193.6762 | 400.4216 | 3.1056 | 10.0517 |  | 6.8755 | 74649.9375
2022-06-24 09:30 | 114.8375 | 16.7202 | 192.7473 | 388.6445 | 3.2225 | 8.8006 |  | 11.4261 | 74648.0938
2022-06-24 09:35 | 87.1187 | 14.7171 | 148.2557 | 353.5415 | 3.1514 | 7.7909 |  | 13.5124 | 74698.8984
2022-06-24 09:40 | 100.1973 | 16.0623 | 169.6482 | 314.1964 | 2.9736 | 8.3242 |  | 9.4329 | 73759.4297
2022-06-24 09:45 | 101.2605 | 15.9039 | 171.2725 | 290.8232 | 2.9582 | 9.7395 |  | 7.2799 | 73732.4297
2022-06-24 09:50 | 100.8636 | 16.5761 | 171.1835 | 329.9721 | 2.9316 | 10.1076 |  | 6.5334 | 74690.7344
2022-06-24 09:55 | 94.2448 | 15.8984 | 160.2074 | 313.9819 | 3.0197 | 9.3188 |  | 5.0307 | 73702.8281
2022-06-24 10:00 | 105.5416 | 14.2427 | 176.0206 | 317.9702 | 3.0113 | 9.0252 |  | 5.3419 | 74639.7578
2022-06-24 10:05 | 122.6678 | 16.6628 | 204.6924 | 302.3529 | 2.8294 | 9.0419 |  | 7.082 | 73701
2022-06-24 10:10 | 112.1064 | 17.1841 | 188.87 | 259.0868 | 2.81 | 9.7868 |  | 4.6989 | 74636.0547
2022-06-24 10:15 | 100.7926 | 16.9627 | 171.614 | 267.3748 | 2.8284 | 8.7102 |  | 4.8337 | 73670.3672
2022-06-24 10:20 | 105.9817 | 19.7329 | 182.0325 | 290.912 | 2.8602 | 9.0645 |  | 6.9889 | 73742.0625
2022-06-24 10:25 | 92.5824 | 16.4044 | 158.4729 | 306.0891 | 2.8237 | 9.5465 |  | 5.2906 | 74608.75
2022-06-24 10:30 | 90.2603 | 14.3926 | 152.592 | 294.3164 | 2.8062 | 8.8996 |  | 4.8456 | 74610.5938
2022-06-24 10:35 | 88.7591 | 17.4705 | 153.5236 | 258.7428 | 2.774 | 8.5146 |  | 4.3963 | 74538.0625
2022-06-24 10:40 | 90.1834 | 14.527 | 152.7634 | 221.0176 | 2.5854 | 7.7474 |  | 4.1528 | 73726.0391
2022-06-24 10:45 | 107.1427 | 14.8329 | 179.065 | 232.6502 | 2.4532 | 7.9298 |  | 4.2994 | 73726.0391
2022-06-24 10:50 | 113.9743 | 16.6457 | 191.3497 | 278.8094 | 2.5516 | 9.8432 |  | 5.5622 | 73619.2969
2022-06-24 10:55 | 117.3779 | 17.1208 | 197.0419 | 302.3421 | 2.7314 | 10.3552 |  | 5.7631 | 73686.2812
2022-06-24 11:00 | 97.902 | 16.2888 | 166.3565 | 298.3027 | 2.8058 | 9.654 |  | 7.1799 | 72706.5234
2022-06-24 11:05 | 100.0578 | 17.8553 | 171.3801 | 313.4469 | 2.8956 | 9.7069 |  | 7.3625 | 73569.125
2022-06-24 11:10 | 109.8147 | 17.2448 | 185.5727 | 359.8834 | 2.7919 | 9.5686 |  | 6.2898 | 73574.6328
2022-06-24 11:15 | 80.6236 | 14.5122 | 137.9422 | 325.3772 | 2.8006 | 9.5254 |  | 5.6128 | 73655.4062
2022-06-24 11:20 | 92.3533 | 14.3374 | 155.8998 | 309.9764 | 2.5252 | 8.352 |  | 8.39 | 72769.8047
2022-06-24 11:25 | 76.6724 | 13.8799 | 131.4061 | 309.8708 | 2.4159 | 8.4684 |  | 6.9893 | 72745.0156
2022-06-24 11:30 | 86.9381 | 15.6956 | 148.9575 | 309.9764 | 2.3825 | 8.9068 |  | 8.6311 | 72780.6953
2022-06-24 11:35 | 92.0341 | 15.9762 | 156.8986 | 309.5649 | 2.3406 | 9.4309 |  | 7.3195 | 72680.9297
2022-06-24 11:40 | 106.0948 | 18.3877 | 181.0137 | 263.7034 | 2.3492 | 9.8751 |  | 6.4046 | 72682.7578
2022-06-24 11:45 | 105.9643 | 14.5023 | 176.9282 | 267.0921 | 2.4807 | 9.4303 |  | 7.3648 | 73617.4531
2022-06-24 11:50 | 114.5267 | 17.3439 | 192.8946 | 263.8741 | 2.4338 | 9.2654 |  | 7.9988 | 72732.3203
2022-06-24 11:55 | 91.1649 | 14.7488 | 154.6386 | 249.3233 | 2.4142 | 8.9307 |  | 5.8546 | 71837.5078
2022-06-24 12:00 | 100.7868 | 16.0896 | 170.5792 | 317.3205 | 2.2876 | 8.61 |  | 5.9498 | 71846.5703
2022-06-24 12:05 | 105.0454 | 16.1319 | 176.9985 | 263.7843 | 2.2871 | 10.292 |  | 5.8767 | 72716.1406
2022-06-24 12:10 | 89.2201 | 15.6641 | 152.4239 | 217.6936 | 2.4533 | 10.6084 |  | 5.4859 | 72609.9141
2022-06-24 12:15 | 122.612 | 17.0858 | 204.8773 | 255.3055 | 2.6787 | 9.7816 |  | 6.0925 | 73532.5
2022-06-24 12:20 | 88.6305 | 15.8147 | 151.6708 | 206.2361 | 2.7925 | 9.9318 |  | 5.3896 | 72621
2022-06-24 12:25 | 85.3905 | 13.4246 | 144.1617 | 220.4911 | 2.7679 | 9.7221 |  | 5.4102 | 73568.0078
2022-06-24 12:30 | 82.3952 | 14.3178 | 140.4655 | 229.2996 | 2.6234 | 8.8872 |  | 4.8634 | 72685.3438
2022-06-24 12:35 | 89.1514 | 15.8865 | 152.541 | 269.8594 | 2.5886 | 8.2292 |  | 6.2584 | 74365.0312
2022-06-24 12:40 | 85.9483 | 14.906 | 146.6505 | 251.9805 | 2.444 | 7.6652 |  | 5.1473 | 72599.9766
2022-06-24 12:45 | 99.0334 | 12.6502 | 164.4521 | 260.3901 | 2.3965 | 7.9488 |  | 5.0878 | 71765.3906
2022-06-24 12:50 | 94.0371 | 15.4977 | 159.6411 | 217.4715 | 2.3825 | 8.1809 |  | 4.3265 | 72563.5156
2022-06-24 12:55 | 97.0777 | 13.4044 | 162.3592 | 263.5152 | 2.3119 | 8.642 |  | 4.8601 | 72626.6797
2022-06-24 13:00 | 93.5039 | 14.2731 | 157.5992 | 260.1331 | 2.362 | 8.6634 |  | 4.8928 | 71685.9453
2022-06-24 13:05 | 94.5387 | 13.2279 | 158.1401 | 271.3509 | 2.3274 | 8.5508 |  | 5.3185 | 71672.5703
2022-06-24 13:10 | 112.6324 | 15.1549 | 187.9504 | 361.6782 | 2.3374 | 9.0121 |  | 6.5509 | 71648.2109
2022-06-24 13:15 | 102.0515 | 17.1469 | 173.5751 | 274.6075 | 2.3577 | 8.2264 |  | 10.0918 | 72529.0391
2022-06-24 13:20 | 95.1826 | 14.2891 | 160.1884 | 354.7014 | 2.3577 | 8.7816 |  | 15.4261 | 72521.6172
2022-06-24 13:25 | 97.047 | 14.5899 | 163.3471 | 354.7013 | 2.4175 | 9.3198 |  | 13.2635 | 72523.4688
2022-06-24 13:30 | 105.6021 | 14.6888 | 176.5595 | 301.6963 | 2.5002 | 9.7425 |  | 17.9744 | 70821.5859
2022-06-24 13:35 | 123.303 | 18.1936 | 207.1969 | 274.5142 | 2.6873 | 10.5956 |  | 9.4639 | 72495.1094
2022-06-24 13:40 | 101.8422 | 16.8001 | 172.9075 | 260.1246 | 2.8869 | 11.6319 |  | 6.1751 | 71670.8125
2022-06-24 13:45 | 110.6225 | 15.4972 | 184.9129 | 228.91 | 3.0637 | 11.5721 |  | 7.1626 | 72514.1875
2022-06-24 13:50 | 96.9937 | 18.5659 | 167.2413 | 214.6734 | 3.0948 | 11.4011 |  | 8.3994 | 71580.9219
2022-06-24 13:55 | 96.5861 | 12.6385 | 160.6891 | 228.91 | 3.0838 | 10.6524 |  | 10.2391 | 72516.0547
2022-06-24 14:00 | 100.2511 | 16.5397 | 170.3585 | 263.076 | 3.008 | 9.8186 |  | 14.364 | 72445.9609
2022-06-24 14:05 | 96.4724 | 15.9908 | 163.8671 | 243.2867 | 3.007 | 8.658 |  | 11.8237 | 73399.3125
2022-06-24 14:10 | 113.1225 | 16.2279 | 189.7764 | 262.8974 | 2.9803 | 8.7359 |  | 10.1295 | 72406.0859
2022-06-24 14:15 | 103.1626 | 17.1522 | 175.2836 | 274.692 | 3.0466 | 10.0701 |  | 11.5371 | 72516.0547
2022-06-24 14:20 | 91.2936 | 16.985 | 156.9231 | 274.4209 | 3.3657 | 11.071 |  | 10.5172 | 72451.2031
2022-06-24 14:25 | 91.1646 | 15.6269 | 155.3672 | 251.4671 | 3.7562 | 11.6699 |  | 8.9774 | 72425.8906
2022-06-24 14:30 | 88.1147 | 16.6952 | 151.7606 | 217.3907 | 3.9499 | 10.8942 |  | 7.4965 | 72513.8125
2022-06-24 14:35 | 83.7267 | 14.9196 | 143.2589 | 208.4607 | 4.0499 | 9.3864 |  | 7.5393 | 73394.3516
2022-06-24 14:40 | 91.0666 | 15.1761 | 154.7662 | 228.6064 | 3.8561 | 8.6591 |  | 9.1214 | 72426.6016
2022-06-24 14:45 | 112.0823 | 18.4881 | 190.1415 | 274.4209 | 3.8953 | 9.6615 |  | 10.0369 | 72447.4766
2022-06-24 14:50 | 117.6498 | 15.7927 | 196.1306 | 263.1572 | 4.1246 | 11.6991 |  | 9.8993 | 72504.4844
2022-06-24 14:55 | 103.0915 | 19.7718 | 177.7942 | 335.5218 | 4.3564 | 12.4555 |  | 11.8081 | 73324.9609
2022-06-24 15:00 | 86.607 | 17.051 | 149.8053 | 277.9476 | 4.4328 | 12.4257 |  | 9.7768 | 73386.1094
2022-06-24 15:05 | 109.2014 | 17.2797 | 184.5174 | 285.7581 | 4.4221 | 11.8236 |  | 8.0652 | 72414.6328
2022-06-24 15:10 | 118.71 | 17.7305 | 199.6935 | 342.9096 | 4.4777 | 12.4078 |  | 8.4493 | 72418.3828
2022-06-24 15:15 | 105.933 | 18.0927 | 180.4706 | 346.9736 | 4.5568 | 12.4165 |  | 11.804 | 73291.8438
2022-06-24 15:20 | 119.2832 | 17.8122 | 200.6538 | 359.0156 | 4.4459 | 11.5644 |  | 19.6995 | 73388.0078
2022-06-24 15:25 | 108.4574 | 17.5077 | 183.9073 | 382.1779 | 4.3853 | 11.2357 |  | 16.5865 | 73376.6094
2022-06-24 15:30 | 102.1985 | 17.3384 | 173.9919 | 335.5218 | 4.3464 | 11.5271 |  | 13.3144 | 73297.7422
2022-06-24 15:35 | 127.5268 | 16.8988 | 212.3764 | 370.5967 | 4.3378 | 11.3888 |  | 15.3705 | 73363.3125
2022-06-24 15:40 | 115.4097 | 17.66 | 194.5642 | 416.9213 | 4.3983 | 12.1233 |  | 14.6409 | 73361.4141
2022-06-24 15:45 | 148.6344 | 20.3802 | 248.2123 | 520.6373 | 4.5008 | 12.256 |  | 18.611 | 73275.9531
2022-06-24 15:50 | 88.1662 | 19.3281 | 154.6245 | 312.5849 | 4.6377 | 12.5461 |  | 11.6698 | 73322.3125
2022-06-24 15:55 | 115.9818 | 16.5448 | 194.3257 | 343.2485 | 4.4551 | 11.0908 |  | 12.5423 | 72463.5078
2022-06-24 16:00 | 107.1662 | 19.0301 | 183.4506 | 312.691 | 4.6088 | 12.1315 |  | 12.1116 | 73349.125
2022-06-24 16:05 | 103.5876 | 20.2281 | 179.0109 | 323.952 | 4.5797 | 12.2616 |  | 14.4321 | 73282.5391
2022-06-24 16:10 | 92.9393 | 19.461 | 161.7697 | 323.8421 | 4.3968 | 10.8062 |  | 13.5042 | 73257.6641
2022-06-24 16:15 | 102.2995 | 18.8779 | 175.6863 | 324.2722 | 4.2815 | 10.5524 |  | 12.3061 | 73355.7109
2022-06-24 16:20 | 117.4033 | 18.0268 | 197.8328 | 398.5031 | 4.2705 | 10.0024 |  | 13.6358 | 74230.9062
2022-06-24 16:25 | 95.6499 | 17.7946 | 164.4102 | 497.4978 | 4.094 | 9.8152 |  | 16.3272 | 73275.9531
2022-06-24 16:30 | 82.9495 | 16.8821 | 144.03 | 358.6612 | 4.0334 | 9.4517 |  | 14.7722 | 73268.3047
2022-06-24 16:35 | 79.6684 | 16.673 | 138.7916 | 319.9403 | 3.9407 | 9.044 |  | 11.4699 | 72359.0859
2022-06-24 16:40 | 80.819 | 15.8277 | 139.7099 | 370.4709 | 3.8612 | 9.6314 |  | 14.0038 | 73315.6172
2022-06-24 16:45 | 81.343 | 16.8988 | 141.7365 | 370.5968 | 3.8712 | 9.7816 |  | 13.133 | 73334.8203
2022-06-24 16:50 | 85.2027 | 16.1162 | 146.8699 | 335.4079 | 3.8439 | 9.2773 |  | 12.1927 | 73236.7734
2022-06-24 16:55 | 89.7613 | 14.4831 | 152.0724 | 398.5031 | 3.9304 | 9.6379 |  | 12.7498 | 74222.2109
2022-06-24 17:00 | 130.5317 | 19.1569 | 219.3926 | 474.1973 | 4.1964 | 12.1567 |  | 15.0587 | 73226.2344
2022-06-24 17:05 | 95.9431 | 18.2689 | 165.3339 | 393.7591 | 4.5527 | 12.3599 |  | 16.8784 | 73326.1875
2022-06-24 17:10 | 90.9865 | 19.0114 | 158.4787 | 416.5098 | 4.6347 | 10.921 |  | 18.1251 | 73258.75
2022-06-24 17:15 | 82.7511 | 15.6654 | 142.5091 | 381.8006 | 4.4489 | 9.8931 |  | 15.1124 | 73262.5703
2022-06-24 17:20 | 75.2845 | 15.8331 | 131.0796 | 370.5968 | 4.3104 | 9.0103 |  | 11.382 | 73333.8359
2022-06-24 17:25 | 64.7566 | 15.0719 | 114.4853 | 370.5967 | 4.0958 | 8.1398 |  | 11.7224 | 73340.5156
2022-06-24 17:30 | 73.8868 | 15.4919 | 128.7483 | 354.6901 | 3.7818 | 7.9734 |  | 11.9176 | 72464.3984
2022-06-24 17:35 | 75.9217 | 15.9377 | 132.3131 | 366.0074 | 3.6647 | 8.158 |  | 11.9135 | 72436.0469
2022-06-24 17:40 | 75.1624 | 14.2887 | 129.5003 | 331.8069 | 3.5634 | 8.4428 |  | 12.1579 | 72456.8906
2022-06-24 17:45 | 75.5527 | 12.7676 | 128.7278 | 342.7932 | 3.5707 | 8.9097 |  | 12.9576 | 72363.7812
2022-06-24 17:50 | 62.6389 | 14.5751 | 110.5902 | 377.2006 | 3.5001 | 8.3405 |  | 9.6975 | 72395.8672
2022-06-24 17:55 | 65.8491 | 11.5703 | 112.5062 | 463.2459 | 3.3906 | 8.2257 |  | 10.701 | 73363.3125
2022-06-24 18:00 | 72.8761 | 12.7839 | 124.491 | 451.5114 | 3.3861 | 8.8195 |  | 12.4478 | 73342.2031
2022-06-24 18:05 | 78.0655 | 16.1376 | 135.6469 | 440.0836 | 3.4933 | 8.8717 |  | 13.3762 | 73358.6797
2022-06-24 18:10 | 72.415 | 13.9878 | 124.9881 | 331.8069 | 3.4119 | 7.3369 |  | 10.1876 | 72482.3906
2022-06-24 18:15 | 69.9968 | 15.6755 | 122.9691 | 301.0076 | 3.3139 | 6.4807 |  | 8.8982 | 73341.4141
2022-06-24 18:20 | 65.7498 | 13.3972 | 114.1809 | 301.1099 | 3.2058 | 5.7376 |  | 8.6581 | 73370.9141
2022-06-24 18:25 | 69.9619 | 12.3334 | 119.5735 | 308.9237 | 3.1703 | 6.8021 |  | 9.4668 | 72485.0469
2022-06-24 18:30 | 78.86 | 14.3107 | 135.1901 | 416.9214 | 3.4242 | 8.5344 |  | 12.9871 | 73362.5
2022-06-24 18:35 | 70.3483 | 14.6007 | 122.4331 | 370.2309 | 3.5711 | 9.3818 |  | 12.6827 | 73291.2422
2022-06-24 18:40 | 57.2944 | 12.4801 | 100.3031 | 351.6204 | 3.5739 | 8.5144 |  | 13.1928 | 74250.25
2022-06-24 18:45 | 52.8382 | 10.5046 | 91.3447 | 289.5287 | 3.4275 | 7.6773 |  | 9.7768 | 73368.2344
2022-06-24 18:50 | 55.3658 | 10.1901 | 94.9047 | 347.0915 | 3.3064 | 7.8678 |  | 11.4679 | 73295.0625
2022-06-24 18:55 | 60.1879 | 10.9614 | 103.2195 | 324.2722 | 3.356 | 8.1046 |  | 11.1387 | 73369.0078
2022-06-24 19:00 | 54.4728 | 11.711 | 95.2089 | 289.2429 | 3.4598 | 7.5856 |  | 7.7263 | 73295.8359
2022-06-24 19:05 | 50.3055 | 11.4068 | 88.5169 | 277.6732 | 3.4391 | 7.077 |  | 8.6009 | 73290.1406
2022-06-24 19:10 | 52.6187 | 12.1599 | 92.8157 | 292.7277 | 3.3964 | 7.3356 |  | 7.8193 | 74171.2266
2022-06-24 19:15 | 50.7781 | 11.7137 | 89.5482 | 340.0152 | 3.2925 | 7.1455 |  |  | 74270.5078
2022-06-24 19:20 | 51.6639 | 10.3559 | 89.5482 | 278.042 | 3.0838 | 6.3317 |  |  | 73392.8438
2022-06-24 19:25 | 47.0936 | 9.899 | 82.0859 | 278.042 | 2.9369 | 5.6579 |  |  | 73394.7344
2022-06-24 19:30 | 45.1613 | 10.3457 | 79.5705 | 266.1938 | 2.864 | 5.079 |  |  | 73315.0391
2022-06-24 19:35 | 40.5962 | 10.1658 | 72.3931 | 246.0584 | 2.8528 | 6.152 |  |  | 74223.5703
2022-06-24 19:40 | 31.861 | 9.4328 | 58.2706 | 254.6202 | 2.864 | 6.4634 |  |  | 73318.8438
2022-06-24 19:45 | 29.5327 | 7.8528 | 53.1216 | 210.8356 | 2.914 | 5.8018 |  | 6.7889 | 74204.9297
2022-06-24 19:50 | 34.8566 | 8.3147 | 61.7442 | 257.6879 | 2.8587 | 4.8956 |  | 7.5268 | 74203.0156
2022-06-24 19:55 | 33.5622 | 9.2417 | 60.687 | 222.6243 | 2.7574 | 5.0159 |  | 7.1849 | 74226.3203
2022-06-24 20:00 | 27.5031 | 7.3053 | 49.4631 | 138.931 | 2.5672 | 4.2613 |  |  | 73347.2812
2022-06-24 20:05 | 31.251 | 8.3175 | 56.2202 | 210.9072 | 2.4406 | 4.9862 |  | 5.807 | 74230.9766
2022-06-24 20:10 | 31.9969 | 8.4828 | 57.683 | 152.5242 | 2.4152 | 4.3579 |  | 6.3567 | 74328.4453
2022-06-24 20:15 | 24.8445 | 8.0174 | 45.9457 | 105.5578 | 2.4319 | 3.9977 |  | 5.2216 | 74303.1797
2022-06-24 20:20 | 29.2512 | 8.0122 | 52.6954 | 164.0947 | 2.3779 | 3.8553 |  | 9.5995 | 74254.3125
2022-06-24 20:25 | 22.9411 | 7.4032 | 42.5682 | 105.5937 | 2.3342 | 4.5547 |  | 16.7542 | 74326.5391
2022-06-24 20:30 | 25.356 | 7.5574 | 46.424 | 140.7916 | 2.2577 | 4.0429 |  | 14.8324 | 74324.6406
2022-06-24 20:35 | 28.3466 | 7.8581 | 51.1546 | 152.3737 | 2.1002 | 3.2553 |  | 12.1594 | 74244.8047
2022-06-24 20:40 | 24.0599 | 7.6198 | 44.3474 | 104.3366 | 2.0306 | 3.1971 |  | 6.4271 | 73435.1016
2022-06-24 20:45 | 24.8529 | 7.5574 | 45.6528 | 117.3263 | 1.9394 | 3.3984 |  | 5.1741 | 74317.9688
2022-06-24 20:50 | 23.1274 | 7.7066 | 43.1571 | 152.4255 | 1.837 | 3.1492 |  | 4.8753 | 74272.875
2022-06-24 20:55 | 21.0158 | 7.3984 | 39.6121 | 82.0753 | 1.8633 | 2.7993 |  | 4.629 | 74274.7656
2022-06-24 21:00 | 23.6535 | 6.48 | 42.5826 | 82.1564 | 1.8527 | 3.4083 |  | 4.5843 | 74345.1328
2022-06-24 21:05 | 22.8147 | 6.5571 | 41.5284 | 83.1344 | 1.9209 | 3.5585 |  | 4.1401 | 75232.1094
2022-06-24 21:10 | 27.7875 | 7.645 | 50.2386 | 83.0806 | 2.0332 | 4.535 |  | 4.935 | 75189.2969
2022-06-24 21:15 | 27.579 | 6.1714 | 48.4455 | 82.1564 | 2.1746 | 4.2968 |  | 3.8449 | 74351.7109
2022-06-24 21:20 | 29.9947 | 7.7142 | 53.6912 | 82.1564 | 2.1578 | 3.5293 |  | 4.0421 | 74352.6406
2022-06-24 21:25 | 26.792 | 7.1019 | 48.1697 | 93.9569 | 2.0698 | 3.9911 |  | 2.9103 | 74403.2578
2022-06-24 21:30 | 26.792 | 6.4844 | 47.7065 | 105.7015 | 2.0718 | 3.8639 |  | 4.6368 | 74405.125
2022-06-24 21:35 | 23.0347 | 7.2467 | 42.5551 | 105.5612 | 1.9663 | 3.4519 |  | 4.2365 | 74307.4922
2022-06-24 21:40 | 20.3257 | 6.1695 | 37.3255 | 82.1311 | 1.862 | 2.8586 |  | 3.9423 | 74332.7812
2022-06-24 21:45 | 20.2382 | 6.0192 | 36.8867 | 129.1468 | 1.975 | 3.1897 |  | 3.9448 | 74383.5391
2022-06-24 21:50 | 20.527 | 6.1695 | 37.634 | 93.8641 | 2.0348 | 3.4933 |  | 3.8437 | 74334.6484
2022-06-24 21:55 | 16.9189 | 6.4072 | 32.341 | 69.6288 | 2.0279 | 2.839 |  | 3.4118 | 73524.8828
2022-06-24 22:00 | 19.0404 | 5.7747 | 34.8044 | 71.2362 | 2.0944 | 3.2963 |  | 3.3908 | 75221.4844
2022-06-24 22:05 | 28.5043 | 5.8668 | 49.5592 | 199.6584 | 2.0348 | 3.2313 |  | 3.9955 | 74412.5938
2022-06-24 22:10 | 26.5733 | 7.2516 | 48.1385 | 211.2662 | 1.9938 | 3.2443 |  | 3.7465 | 74363.6953
2022-06-24 22:15 | 23.4682 | 6.7932 | 42.766 | 129.1907 | 1.9931 | 3.3044 |  | 3.6502 | 74412.5938
2022-06-24 22:20 | 17.2004 | 6.0961 | 32.4615 | 104.34 | 1.8652 | 3.1087 |  | 3.0189 | 73446.9766
2022-06-24 22:25 | 21.3319 | 6.0153 | 38.7136 | 152.5292 | 1.8283 | 2.983 |  | 3.2524 | 74331.875
2022-06-24 22:30 | 22.3679 | 6.4866 | 40.6184 | 129.2347 | 1.7064 | 2.6952 |  | 3.4541 | 74440.8125
2022-06-24 22:35 | 18.917 | 6.3237 | 35.3204 | 164.2622 | 1.5633 | 2.2619 |  | 3.4988 | 74347.7266
2022-06-24 22:40 | 15.4157 | 6.1777 | 29.8074 | 211.475 | 1.4764 | 2.4287 |  | 3.9969 | 74445.3984
2022-06-24 22:45 | 14.0236 | 5.031 | 26.5269 | 139.1674 | 1.3466 | 2.1322 |  | 3.507 | 73489.5
2022-06-24 22:50 | 18.0353 | 6.9499 | 34.4407 | 82.2403 | 1.2593 | 2.2037 |  | 3.01 | 74449.1406
2022-06-24 22:55 | 18.9965 | 5.1834 | 34.302 | 69.5837 | 1.106 | 2.1948 |  | 3.1174 | 73491.3438
2022-06-24 23:00 | 18.6982 | 6.2506 | 34.7593 | 69.5837 | 0.95048 | 1.7109 |  | 3.507 | 73489.5
2022-06-24 23:05 | 18.1361 | 6.641 | 34.4407 | 58.7431 | 0.83076 | 1.6091 |  | 2.5166 | 74443.5312
2022-06-24 23:10 | 19.2444 | 6.1777 | 35.8307 | 58.7431 | 0.75206 | 1.3642 |  | 2.8126 | 74447.2734
2022-06-24 23:15 | 20.0239 | 6.0153 | 36.8628 | 58.6651 | 0.77726 | 1.8602 |  | 2.7103 | 74353.3359
2022-06-24 23:20 | 17.6149 | 6.4802 | 33.4809 | 58.6851 | 0.98719 | 2.1841 |  | 3.6479 | 74378.6406
2022-06-24 23:25 | 12.1915 | 5.8688 | 24.5564 | 46.9944 | 1.0483 | 2.1491 |  | 3.7995 | 74454.75
2022-06-24 23:30 | 13.4006 | 5.4055 | 25.9463 | 46.9944 | 1.1444 | 1.9744 |  | 2.3192 | 74456.6172
2022-06-24 23:35 | 9.4617 | 6.0173 | 20.5206 | 46.948 | 1.198 | 2.0026 |  | 2.169 | 74384.25
2022-06-24 23:40 | 9.7637 | 4.6287 | 19.5948 | 46.948 | 1.2231 | 2.1491 |  | 2.0704 | 74386.1172
2022-06-24 23:45 | 14.2225 | 5.4883 | 27.2891 | 46.3891 | 1.1579 | 1.5381 |  | 2.0458 | 73500.5781
2022-06-24 23:50 | 13.1415 | 5.1885 | 25.3323 | 46.435 | 1.0542 | 1.6331 |  | 1.9015 | 73573.9297
2022-06-24 23:55 | 9.6663 | 5.402 | 20.3732 | 58.705 | 0.96161 | 1.862 |  | 7.3968 | 74421.5078
2022-06-25 | 13.241 | 4.5781 | 24.8744 | 34.8262 | 0.94027 | 1.5959 |  | 4.0468 | 73582.0156
2022-06-25 00:05 | 15.4213 | 5.1852 | 28.8235 | 34.8037 | 0.92425 | 1.788 |  | 1.072 | 73531.8672
2022-06-25 00:10 | 12.2843 | 5.0933 | 23.7688 | 23.482 | 0.87419 | 1.5123 |  | 1.5287 | 74417.7891
2022-06-25 00:15 | 12.15 | 5.6483 | 24.2723 | 23.2254 | 0.82923 | 1.7103 |  | 2.8289 | 73603.3984
2022-06-25 00:20 | 10.583 | 6.3343 | 22.5563 | 47.0105 | 0.84713 | 1.5283 |  | 3.2578 | 74488.3281
2022-06-25 00:25 | 12.099 | 5.2546 | 23.8004 | 23.5132 | 0.857 | 1.5478 |  | 3.3083 | 74513.7031
2022-06-25 00:30 | 10.0825 | 5.5637 | 20.864 | 58.7831 | 0.93506 | 2.2022 |  | 3.6046 | 74518.1719
2022-06-25 00:35 | 9.272 | 5.1539 | 19.3663 | 35.6424 | 0.97239 | 1.8475 |  | 4.3412 | 75302.6016
2022-06-25 00:40 | 6.7337 | 5.3172 | 15.6388 | 35.6897 | 1.0159 | 1.5725 |  | 2.7481 | 75401.5547
2022-06-25 00:45 | 5.2033 | 4.6916 | 12.6674 | 23.7931 | 1.0071 | 1.4135 |  | 1.8487 | 75399.6797
2022-06-25 00:50 | 4.5866 | 4.9995 | 12.03 | 11.8848 | 0.89314 | 1.1673 |  | 1.9467 | 75326.3906
2022-06-25 00:55 | 5.9487 | 4.6364 | 13.7548 | 23.5132 | 0.76903 | 0.8302 |  | 2.3701 | 74514.4766
2022-06-25 01:00 | 6.95 | 4.3231 | 15.1307 | 35.235 | 0.68096 | 1.1873 |  | 2.2198 | 74438.3438
2022-06-25 01:05 | 11.7213 | 4.3745 | 22.3414 | 59.4242 | 0.65438 | 0.76049 |  | 2.5457 | 75322.6484
2022-06-25 01:10 | 5.9487 | 4.3273 | 13.6002 | 35.2698 | 0.72533 | 1.2322 |  | 2.222 | 74510.7812
2022-06-25 01:15 | 4.0304 | 4.7879 | 10.9658 | 23.498 | 0.80425 | 1.355 |  | 1.9738 | 74460.0078
2022-06-25 01:20 | 4.4378 | 4.1742 | 10.9766 | 11.7606 | 0.77803 | 1.1539 |  | 2.3215 | 74534.3203
2022-06-25 01:25 | 13.0987 | 4.0156 | 24.2483 | 11.749 | 0.7518 | 1.1015 |  | 2.0232 | 74458.1641
2022-06-25 01:30 | 8.3713 | 5.2564 | 18.0883 | 23.5212 | 0.70739 | 1.1353 |  | 3.3094 | 74532.4766
2022-06-25 01:35 |  |  |  |  | 0.68114 | 0.95536 |  |  | 75344.5781
2022-06-25 01:40 |  |  |  |  | 0.6812 | 0.94319 |  |  | 74532.4766
2022-06-25 01:45 |  |  |  |  | 0.64626 | 0.82966 |  |  | 74458.1641
2022-06-25 01:50 |  |  |  |  | 0.63838 | 1.4429 |  |  | 74557.8828
2022-06-25 01:55 |  |  |  |  | 0.65455 | 1.4924 |  |  | 74535.1484
2022-06-25 02:00 |  |  |  |  | 0.68164 | 1.5031 |  |  | 74486.2188
2022-06-25 02:05 |  |  |  |  | 0.83096 | 1.8829 |  |  | 75347.2812
2022-06-25 02:10 |  |  |  |  | 0.79589 | 1.4326 |  |  | 75469.3359
2022-06-25 02:15 |  |  |  |  | 0.79578 | 0.67336 |  |  | 74481.6953
2022-06-25 02:20 | 4.8957 | 6.2536 | 13.7579 | 23.7859 | 0.80446 | 0.83098 |  | 3.6464 | 75368.3906
2022-06-25 02:25 | 6.1217 | 5.3174 | 14.5446 | 23.794 | 0.7163 | 0.42448 |  | 2.3984 | 75394.0938
2022-06-25 02:30 | 5.2413 | 5.7165 | 13.7505 | 11.753 | 0.63731 | 0.44525 |  | 0.88853 | 74484.3828
2022-06-25 02:35 | 3.8796 | 5.3208 | 11.2676 | 11.9047 | 0.77741 | 0.82158 |  | 0.4 | 75446.3281
2022-06-25 02:40 | 4.0811 | 5.0046 | 11.2603 | 11.897 | 0.7696 | 1.2207 |  | 0.24984 | 75396.8047
2022-06-25 02:45 | 6.1505 | 4.7911 | 14.2189 | 11.757 | 0.77726 | 0.6288 |  | 0 | 74509.7891
2022-06-25 02:50 | 7.6597 | 4.853 | 16.7506 | 11.9087 | 0.69814 | 0.64512 |  | 0.35012 | 75473.9062
2022-06-25 02:55 | 4.5418 | 5.26 | 12.3765 | 23.5373 | 0.67246 | 1.3449 |  | 0.88971 | 74585.9844
2022-06-25 03:00 | 3.0639 | 4.5399 | 9.3929 | 11.9087 | 0.69883 | 1.265 |  | 0.45015 | 75475.7734
2022-06-25 03:05 | 5.515 | 4.0702 | 12.5238 | 11.9087 | 0.68999 | 0.99075 |  | 0.3001 | 75477.6328
2022-06-25 03:10 | 4.7953 | 4.8482 | 12.1987 | 11.897 | 0.68047 | 0.92791 |  | 0.2998 | 75400.5312
2022-06-25 03:15 | 4.3887 | 4.3805 | 11.1077 | 0 | 0.61882 | 0.82214 |  | 0.14995 | 75426.25
2022-06-25 03:20 | 3.7343 | 4.3318 | 10.0559 | 0 | 0.55037 | 0.052416 |  | 0.19771 | 74590.4844
2022-06-25 03:25 | 4.9455 | 4.7959 | 12.3765 | 0 | 0.53289 | 0.79497 |  | 0.098857 | 74588.6562
2022-06-25 03:30 | 5.7492 | 4.1744 | 13.1415 | 0 | 0.56842 | 1.0756 |  | 0 | 74537.0391
2022-06-25 03:35 | 8.9874 | 4.3833 | 18.1595 | 0 | 0.60093 | 1.2814 |  | 0.20007 | 75473.9062
2022-06-25 03:40 | 5.4447 | 4.482 | 12.6734 | 0 | 0.59445 | 0.94413 |  | 0.44442 | 74513.4609
2022-06-25 03:45 | 3.8328 | 4.1744 | 10.204 | 0 | 0.52469 | 0.70834 |  | 0.14819 | 74538.875
2022-06-25 03:50 | 3.7801 | 4.698 | 10.6489 | 0 | 0.53006 | 0.91876 |  | 0.10007 | 75506.0625
2022-06-25 03:55 | 2.4495 | 4.3805 | 7.9788 | 0 | 0.53942 | 0.78703 |  | 0 | 75430.7969
2022-06-25 04:00 | 2.2197 | 4.1758 | 7.5783 | 0 | 0.56766 | 1.048 |  | 0 | 74566.9766
2022-06-25 04:05 | 4.0839 | 4.069 | 10.4855 | 0 | 0.61861 | 1.0605 |  | 0 | 75454.6875
2022-06-25 04:10 | 8.0797 | 4.4895 | 16.8744 | 0 | 0.6288 | 0.97813 |  | 0.049462 | 74641.3828
2022-06-25 04:15 | 5.25 | 4.488 | 12.5354 | 0 | 0.70785 | 0.81272 |  | 0.09889 | 74614.0938
2022-06-25 04:20 | 2.8269 | 4.3332 | 8.6665 | 0 | 0.69843 | 1.2572 |  | 0 | 74612.2656
2022-06-25 04:25 | 3.0269 | 3.8665 | 8.5062 | 0 | 0.75106 | 1.1615 |  | 0.049413 | 74563.3203
2022-06-25 04:30 | 3.4305 | 4.4851 | 9.7435 | 0 | 0.82966 | 1.1179 |  | 0.39531 | 74563.3203
2022-06-25 04:35 | 2.7269 | 3.8703 | 8.0502 | 0 | 0.84797 | 0.87419 |  | 0 | 74635.8984
2022-06-25 04:40 | 5.0449 | 3.4025 | 11.2901 | 0 | 0.79552 | 0.75181 |  | 0 | 74561.4922
2022-06-25 04:45 | 5.955 | 3.5584 | 12.6863 | 0 | 0.75132 | 0.72511 |  | 0.24715 | 74586.9453
2022-06-25 04:50 | 6.466 | 3.8716 | 13.7829 | 0 | 0.62901 | 0.46302 |  | 0.19792 | 74663.2109
2022-06-25 04:55 | 4.088 | 4.3863 | 10.6525 | 0 | 0.50372 | 0.60977 |  | 0 | 75528.1328
2022-06-25 05:00 | 4.0853 | 4.0704 | 10.3325 | 0 | 0.49555 | 0.9026 |  | 0 | 75480.4375
2022-06-25 05:05 | 5.5188 | 3.7597 | 12.3757 | 0 | 0.61922 | 1.0615 |  | 0.050051 | 75529.9844
2022-06-25 05:10 | 6.6364 | 3.756 | 14.085 | 0 | 0.62745 | 1.2372 |  | 0 | 75454.6875
2022-06-25 05:15 | 7.6708 | 3.7131 | 15.4711 | 0 | 0.65522 | 1.1707 |  | 0.19772 | 74592.4297
2022-06-25 05:20 | 11.9614 | 4.2311 | 22.5659 | 11.9209 | 0.68954 | 0.86635 |  | 0.35048 | 75553.9141
2022-06-25 05:25 | 7.0628 | 4.3304 | 15.3112 | 0 | 0.7336 | 1.5021 |  | 0.14824 | 74565.1484
2022-06-25 05:30 | 9.2941 | 4.2269 | 18.4733 | 0 | 0.87519 | 1.7592 |  | 0.050019 | 75478.5938
2022-06-25 05:35 | 11.5524 | 4.3878 | 22.0958 | 0 | 1.105 | 2.378 |  | 0.10014 | 75553.9141
2022-06-25 05:40 | 17.0574 | 3.8678 | 30.014 | 0 | 1.2155 | 2.7721 |  | 0.04943 | 74588.7734
2022-06-25 05:45 | 19.7011 | 5.5751 | 35.7737 | 0 | 1.233 | 1.9501 |  | 0.049479 | 74663.2109
2022-06-25 05:50 | 12.5198 | 5.4167 | 24.6075 | 0 | 1.2847 | 2.0188 |  | 0.29668 | 74616.0781
2022-06-25 05:55 | 10.9282 | 4.8531 | 21.6043 | 0 | 1.292 | 1.6813 |  | 0.15006 | 75480.4375
2022-06-25 06:00 | 15.9622 | 4.5877 | 29.2081 | 11.6329 | 1.2521 | 1.6493 |  | 0.97717 | 73725.9922
2022-06-25 06:05 | 16.165 | 5.8848 | 30.818 | 23.5614 | 1.1969 | 2.1054 |  | 5.0468 | 74657.7266
2022-06-25 06:10 | 20.0042 | 4.0265 | 34.5347 | 58.9035 | 1.1532 | 1.6424 |  | 3.414 | 74655.8984
2022-06-25 06:15 | 23.9352 | 5.6562 | 42.3449 | 34.8869 | 1.1567 | 2.02 |  | 1.5629 | 73695.4062
2022-06-25 06:20 | 24.3726 | 6.5107 | 43.8699 | 23.5847 | 1.2493 | 2.4374 |  | 1.4858 | 74735.8125
2022-06-25 06:25 | 21.2584 | 5.7413 | 38.327 | 23.6079 | 1.258 | 2.8218 |  | 1.289 | 74812.0625
2022-06-25 06:30 | 26.7512 | 4.815 | 45.8203 | 118.1558 | 1.2493 | 2.5597 |  | 1.5384 | 74886.4922
2022-06-25 06:35 | 38.0363 | 6.53 | 64.9889 | 59.1361 | 1.2505 | 2.5797 |  | 1.4406 | 74962.75
2022-06-25 06:40 | 37.022 | 6.9964 | 63.7451 | 118.2721 | 1.2842 | 3.2324 |  | 2.0863 | 74960.9219
2022-06-25 06:45 | 29.3133 | 7.4628 | 52.3953 | 59.1361 | 1.2942 | 3.2881 |  | 1.5896 | 74960.9219
2022-06-25 06:50 | 39.7606 | 5.9081 | 66.8546 | 82.7905 | 1.3367 | 3.8178 |  | 3.0301 | 74962.75
2022-06-25 06:55 | 49.3435 | 7.7814 | 83.417 | 165.7438 | 1.4764 | 4.3245 |  | 3.8784 | 75039.0078
2022-06-25 07:00 | 53.7093 | 8.2483 | 90.5759 | 94.7107 | 1.6932 | 5.4635 |  | 2.7348 | 75044.4922
2022-06-25 07:05 | 65.6881 | 8.3383 | 109.0274 | 143.6162 | 1.9303 | 5.4207 |  | 2.7143 | 75862.5703
2022-06-25 07:10 | 58.7088 | 11.4848 | 101.4757 | 119.6801 | 2.0028 | 5.3025 |  | 2.6138 | 75866.2734
2022-06-25 07:15 | 50.6501 | 10.5513 | 88.1896 | 107.8181 | 1.9989 | 5.116 |  | 2.9686 | 75939.7422
2022-06-25 07:20 | 42.541 | 9.0265 | 74.0793 | 118.3884 | 1.9995 | 4.877 |  | 4.9723 | 75046.3203
2022-06-25 07:25 | 34.5202 | 7.8741 | 60.7878 | 71.8787 | 1.9705 | 4.4864 |  | 4.0252 | 75939.7422
2022-06-25 07:30 | 42.7119 | 8.3412 | 73.8114 | 143.6652 | 1.9819 | 4.2281 |  | 3.3689 | 75892.1797
2022-06-25 07:35 | 52.9466 | 6.53 | 87.6884 | 153.7538 | 2.0188 | 4.5598 |  | 3.4275 | 74975.5547
2022-06-25 07:40 | 91.0264 | 10.2363 | 149.6073 | 203.6563 | 2.0409 | 5.3749 |  | 4.9812 | 75947.1406
2022-06-25 07:45 | 76.1734 | 12.7659 | 129.5273 | 296.0721 | 2.1393 | 6.4962 |  | 6.3667 | 75077.4375
2022-06-25 07:50 | 96.5743 | 10.7087 | 158.7413 | 263.5552 | 2.2256 | 6.4921 |  | 4.6793 | 75943.4375
2022-06-25 07:55 | 53.6296 | 11.6536 | 93.8589 | 179.6967 | 2.219 | 6.5073 |  | 4.1258 | 75943.4375
2022-06-25 08:00 | 58.3224 | 8.8621 | 98.2607 | 260.1987 | 2.2451 | 5.8825 |  | 5.3152 | 74975.5547
2022-06-25 08:05 | 62.481 | 11.1943 | 107.1228 | 283.8531 | 2.3843 | 5.8912 |  | 8.0969 | 74973.7188
2022-06-25 08:10 | 42.8456 | 10.2715 | 75.9468 | 201.2603 | 2.4532 | 5.5501 |  | 7.7071 | 75041.8672
2022-06-25 08:15 | 59.7939 | 9.7638 | 101.418 | 263.5552 | 2.4807 | 5.1902 |  | 6.8932 | 75941.5938
2022-06-25 08:20 | 59.8011 | 9.0265 | 100.6918 | 142.0661 | 2.4255 | 5.7115 |  | 5.022 | 75051.8125
2022-06-25 08:25 | 52.0011 | 9.4966 | 89.2057 | 130.2717 | 2.5741 | 6.644 |  |  | 75073.7812
2022-06-25 08:30 | 56.2476 | 9.3377 | 95.7116 | 142.0661 | 2.6802 | 6.7266 |  | 6.7623 | 75046.3203
2022-06-25 08:35 | 61.4365 | 11.061 | 105.0794 | 140.237 | 2.7171 | 7.3946 |  |  | 74077.5703
2022-06-25 08:40 | 62.2781 | 9.3285 | 104.7907 | 141.9265 | 2.7471 | 6.5722 |  | 5.8119 | 74970.0625
2022-06-25 08:45 | 50.4604 | 10.894 | 88.2415 | 118.3884 | 2.7664 | 6.0634 |  |  | 75041.8672
2022-06-25 08:50 | 47.516 | 8.7152 | 81.5494 | 71.0331 | 2.682 | 5.9475 |  |  | 75045.5469
2022-06-25 08:55 | 37.022 | 8.3957 | 65.1444 | 153.7538 | 2.5949 | 5.3989 |  |  | 74967.4375
2022-06-25 09:00 | 64.5096 | 8.3957 | 107.4338 | 248.3715 | 2.3662 | 6.2896 |  |  | 74965.5938
2022-06-25 09:05 | 66.212 | 8.919 | 110.4112 | 245.656 | 2.381 | 6.6703 |  | 5.5518 | 74143.0625
2022-06-25 09:10 | 52.769 | 9.8417 | 90.7278 | 152.0728 | 2.4653 | 6.8118 |  |  | 74145.6953
2022-06-25 09:15 | 52.5408 | 8.5512 | 89.0876 | 212.8898 | 2.3947 | 6.1652 |  | 4.8184 | 74960.0781
2022-06-25 09:20 | 55.6384 | 8.7152 | 93.9997 | 284.1323 | 2.3076 | 6.1652 |  | 6.2154 | 75034.5078
2022-06-25 09:25 | 69.8615 | 8.8591 | 115.9454 | 248.2867 | 2.4025 | 5.928 |  |  | 74936.3281
2022-06-25 09:30 | 63.8828 | 9.3771 | 107.299 | 210.4904 | 2.4358 | 6.0938 |  |  | 74120.6172
2022-06-25 09:35 | 50.2922 | 11.3459 | 88.2801 | 236.4635 | 2.4279 | 6.3961 |  |  | 74939.2188
2022-06-25 09:40 | 56.818 | 8.8648 | 95.9574 | 236.6153 | 2.3314 | 6.0721 |  | 4.472 | 74988.0391
2022-06-25 09:45 | 60.5559 | 11.0719 | 103.8943 | 265.3679 | 2.2526 | 5.8483 |  | 6.0089 | 73130
2022-06-25 09:50 | 50.2266 | 10.296 | 87.2852 | 257.1783 | 2.2457 | 5.696 |  | 6.7755 | 74093.5
2022-06-25 09:55 | 46.1711 | 8.4436 | 79.3699 | 280.2825 | 2.1403 | 5.931 |  | 12.6057 | 74018.1719
2022-06-25 10:00 | 77.8699 | 9.678 | 129.0397 | 280.4625 | 2.0551 | 6.5006 |  | 8.8346 | 74058.2734
2022-06-25 10:05 | 66.2219 | 9.8282 | 111.3356 | 338.7766 | 2.0478 | 6.3068 |  | 6.6237 | 74033.0234
2022-06-25 10:10 | 64.9558 | 8.4378 | 108.0045 | 385.1258 | 2.0888 | 6.1803 |  | 7.8426 | 73959.5703
2022-06-25 10:15 | 48.1414 | 11.3527 | 85.1456 | 256.7505 | 2.1094 | 6.4317 |  | 5.2937 | 73953.2188
2022-06-25 10:20 | 50.6435 | 9.3583 | 86.9865 | 221.739 | 2.0386 | 5.1953 |  | 4.6075 | 73951.3672
2022-06-25 10:25 | 47.1132 | 9.7098 | 81.9267 | 219.2829 | 1.9205 | 4.9543 |  | 4.5565 | 73129.2969
2022-06-25 10:30 | 52.6452 | 9.2049 | 89.9014 | 221.7391 | 1.8511 | 5.3554 |  | 5.1467 | 73947.6719
2022-06-25 10:35 | 69.2359 | 10.7354 | 117.0161 | 233.33 | 1.8659 | 5.9846 |  | 4.8999 | 73922.4766
2022-06-25 10:40 | 60.7315 | 12.4224 | 105.6672 | 233.33 | 1.928 | 6.4725 |  | 5.8309 | 73920.625
2022-06-25 10:45 | 59.1888 | 10.8995 | 101.7798 | 303.6273 | 1.9022 | 7.1094 |  | 6.1309 | 73994.0469
2022-06-25 10:50 | 65.0116 | 8.5854 | 108.0842 | 279.9007 | 1.9598 | 6.8336 |  | 5.1922 | 73893.6016
2022-06-25 10:55 | 55.3896 | 9.8548 | 94.758 | 253.7336 | 1.9956 | 6.5984 |  | 6.3456 | 73072.1719
2022-06-25 11:00 | 83.2822 | 11.0677 | 138.7256 | 346.0003 | 2.05 | 6.7114 |  | 7.3629 | 73063.9375
2022-06-25 11:05 | 73.6855 | 11.8165 | 124.7643 | 361.8938 | 2.1094 | 7.7662 |  | 6.2759 | 73949.3828
2022-06-25 11:10 | 58.9483 | 10.7387 | 101.0968 | 245.0704 | 1.9882 | 6.9889 |  | 4.6073 | 73933.5
2022-06-25 11:15 | 72.0883 | 10.5749 | 121.0744 | 256.4882 | 2.0399 | 6.877 |  | 5.0435 | 73856.4062
2022-06-25 11:20 | 51.242 | 12.1193 | 90.8184 | 233.4004 | 2.1324 | 6.6897 |  | 4.8524 | 73927.9219
2022-06-25 11:25 | 62.9842 | 7.7296 | 104.4256 | 276.7059 | 1.9538 | 5.6237 |  | 6.1982 | 73040.8828
2022-06-25 11:30 | 70.1093 | 8.7789 | 116.245 | 345.4251 | 1.8683 | 6.437 |  | 8.6564 | 72949.0703
2022-06-25 11:35 | 68.0658 | 11.7969 | 115.9773 | 349.6376 | 1.8081 | 7.0602 |  | 10.0346 | 73837.8203
2022-06-25 11:40 | 52.4252 | 11.5018 | 91.8609 | 279.9851 | 1.8923 | 7.4747 |  | 7.3496 | 73903.6875
2022-06-25 11:45 | 55.0366 | 9.5418 | 93.9039 | 276.5176 | 1.9637 | 7.2596 |  | 7.5489 | 72972.6797
2022-06-25 11:50 | 65.4115 | 11.8137 | 111.9274 | 334.1255 | 2.1507 | 7.7697 |  | 8.6619 | 72967.1094
2022-06-25 11:55 | 53.4344 | 9.8646 | 91.7709 | 295.6169 | 2.2504 | 7.2803 |  | 7.5928 | 72016.7188
2022-06-25 12:00 | 63.1326 | 11.1893 | 107.9613 | 276.0581 | 2.2464 | 6.3648 |  | 7.0533 | 72855.2969
2022-06-25 12:05 | 62.1673 | 10.7393 | 106.0316 | 322.1774 | 2.1706 | 6.4946 |  | 6.6691 | 72868.875
2022-06-25 12:10 | 60.2287 | 11.3296 | 103.6502 | 291.1664 | 2.1819 | 8.4 |  | 6.2123 | 73753.7344
2022-06-25 12:15 | 53.2712 | 9.958 | 91.614 | 291.3535 | 2.1941 | 8.5606 |  | 5.5311 | 73794.3594
2022-06-25 12:20 | 60.308 | 9.7952 | 102.0845 | 244.4966 | 2.205 | 8.0502 |  | 4.7921 | 73719.2031
2022-06-25 12:25 | 56.8753 | 10.1408 | 97.3212 | 253.3021 | 2.1869 | 7.6457 |  | 4.7391 | 72903.4062
2022-06-25 12:30 | 57.152 | 10.8938 | 98.3472 | 287.7454 | 2.0922 | 7.5492 |  | 4.9308 | 72893.5547
2022-06-25 12:35 | 59.9556 | 11.3366 | 103.0876 | 287.4628 | 2.0188 | 7.1683 |  | 6.3265 | 72829.625
2022-06-25 12:40 | 58.2913 | 11.4749 | 100.8258 | 372.4395 | 2.0154 | 7.1015 |  | 6.9413 | 73710.1875
2022-06-25 12:45 | 55.6606 | 11.0235 | 96.342 | 264.2057 | 2.0766 | 7.4774 |  | 5.4518 | 72755.3906
2022-06-25 12:50 | 50.1399 | 10.8485 | 87.552 | 313.8302 | 2.2497 | 8.2201 |  | 6.1511 | 73610.9766
2022-06-25 12:55 | 47.5709 | 9.7928 | 82.7111 | 286.5174 | 2.2147 | 7.4395 |  | 5.6799 | 72585.9922
2022-06-25 13:00 | 56.7774 | 9.8188 | 96.998 | 294.2442 | 2.2461 | 7.4729 |  | 5.8464 | 71678.2891
2022-06-25 13:05 | 66.6385 | 10.0941 | 112.24 | 297.9781 | 2.4473 | 8.7024 |  | 5.7762 | 72585.0938
2022-06-25 13:10 | 67.4019 | 10.2412 | 113.5573 | 343.7041 | 2.7175 | 10.9896 |  | 6.1111 | 72560.4375
2022-06-25 13:15 | 59.4818 | 11.1521 | 102.3279 | 332.462 | 2.9864 | 11.6973 |  | 6.0187 | 72607.2031
2022-06-25 13:20 | 66.1278 | 10.1363 | 111.3503 | 260.8064 | 3.027 | 10.3495 |  | 5.9056 | 71800.6562
2022-06-25 13:25 | 75.4379 | 12.07 | 127.5549 | 317.3956 | 3.0429 | 8.7569 |  | 7.8555 | 71781.8984
2022-06-25 13:30 | 70.5664 | 11.9056 | 120.0724 | 254.03 | 2.8331 | 8.4169 |  | 6.819 | 69949.0156
2022-06-25 13:35 | 65.5888 | 12.4919 | 113.0287 | 274.7766 | 2.7431 | 8.8361 |  | 5.8665 | 72504.5938
2022-06-25 13:40 | 67.5088 | 12.3334 | 115.6629 | 274.5988 | 2.5842 | 9.1987 |  | 5.4302 | 72470.2344
2022-06-25 13:45 | 52.0833 | 12.0422 | 91.7287 | 282.735 | 2.5071 | 8.7452 |  | 5.1299 | 71618.5156
2022-06-25 13:50 | 53.2916 | 9.951 | 91.4897 | 271.1579 | 2.6279 | 8.0864 |  | 5.03 | 71543.3906
2022-06-25 13:55 | 63.4427 | 10.9723 | 108.2195 | 320.1478 | 2.6081 | 7.9696 |  | 5.4745 | 72402.0547
2022-06-25 14:00 | 67.8552 | 11.2729 | 115.2838 | 331.5816 | 2.5397 | 7.7986 |  | 6.0028 | 72403.9531
2022-06-25 14:05 | 64.3731 | 11.4029 | 110.0764 | 300.7105 | 2.5171 | 6.669 |  | 5.8777 | 73257.8906
2022-06-25 14:10 | 66.2863 | 9.9201 | 111.5262 | 320.1478 | 2.3772 | 7.4395 |  | 6.8191 | 72426.7344
2022-06-25 14:15 | 57.9515 | 10.8219 | 99.6521 | 320.1478 | 2.4432 | 8.5256 |  | 5.7146 | 72424.8359
2022-06-25 14:20 | 54.9201 | 10.0961 | 94.4281 | 304.9492 | 2.5932 | 8.4975 |  | 6.4039 | 71539.7344
2022-06-25 14:25 | 58.9321 | 10.5213 | 100.8545 | 320.1478 | 2.6482 | 8.1582 |  | 6.3869 | 72421.0391
2022-06-25 14:30 | 51.5306 | 10.2308 | 89.2187 | 251.793 | 2.6166 | 7.5592 |  | 5.1434 | 72493.2734
2022-06-25 14:35 | 53.4049 | 9.6569 | 91.5179 | 293.8449 | 2.6007 | 7.988 |  | 5.8859 | 71588.6719
2022-06-25 14:40 | 54.3859 | 11.1555 | 94.5202 | 309.6282 | 2.6166 | 8.2775 |  | 8.2361 | 72645.3359
2022-06-25 14:45 | 59.323 | 11.5924 | 102.5249 | 309.2185 | 2.5833 | 8.0065 |  | 8.8024 | 72542
2022-06-25 14:50 | 45.5917 | 9.6855 | 79.57 | 272.0439 | 2.4758 | 7.4357 |  | 8.1885 | 71809.4375
2022-06-25 14:55 | 62.2566 | 10.5354 | 105.9646 | 336.8363 | 2.5282 | 7.2557 |  | 9.3176 | 73574.7812
2022-06-25 15:00 | 58.0346 | 10.5795 | 99.537 | 306.0494 | 2.4842 | 6.6246 |  | 9.1407 | 71807.5547
2022-06-25 15:05 | 56.3701 | 10.5557 | 97.1126 | 275.3091 | 2.555 | 7.2635 |  | 7.9014 | 72672.0469
2022-06-25 15:10 | 53.6337 | 9.6542 | 91.8659 | 298.3527 | 2.69 | 7.6431 |  | 10.0728 | 72675.8281
2022-06-25 15:15 | 63.1217 | 11.3208 | 108.0761 | 310.0273 | 2.8874 | 8.5939 |  | 10.8027 | 72695.7891
2022-06-25 15:20 | 55.8179 | 10.695 | 96.4073 | 278.9405 | 3.2977 | 9.6854 |  | 7.371 | 73580.3906
2022-06-25 15:25 | 56.327 | 10.868 | 97.2081 | 321.5098 | 3.3914 | 9.3286 |  | 7.3304 | 72693.8828
2022-06-25 15:30 | 46.2984 | 9.3617 | 80.4806 | 298.6461 | 3.3328 | 8.3746 |  | 9.6003 | 72730
2022-06-25 15:35 | 46.0858 | 11.0189 | 81.6608 | 241.1323 | 3.2259 | 7.6808 |  | 6.0283 | 72716.7891
2022-06-25 15:40 | 55.1454 | 9.5095 | 94.0383 | 241.1323 | 3.1028 | 7.6846 |  | 6.2212 | 72711.0625
2022-06-25 15:45 | 46.7582 | 9.3875 | 81.0601 | 238.0385 | 3.0417 | 7.2009 |  | 5.9986 | 71783.9219
2022-06-25 15:50 | 48.0389 | 10.8643 | 84.651 | 298.4435 | 2.9892 | 7.0229 |  | 7.2797 | 72704.3984
2022-06-25 15:55 | 40.9122 | 9.155 | 71.8667 | 232.1434 | 2.7936 | 6.4983 |  | 5.7525 | 73518
2022-06-25 16:00 | 50.3358 | 7.792 | 84.9485 | 244.073 | 2.6398 | 6.3715 |  | 5.9066 | 73608.3281
2022-06-25 16:05 | 48.5311 | 9.3554 | 83.8965 | 264.0078 | 2.5986 | 7.4306 |  | 7.3761 | 72691.125
2022-06-25 16:10 | 47.1302 | 9.0113 | 81.2541 | 348.5574 | 2.6673 | 7.5802 |  | 7.9541 | 73575.6875
2022-06-25 16:15 | 44.6864 | 10.4235 | 78.7715 | 385.1342 | 2.7038 | 7.6746 |  | 5.7566 | 71727.7422
2022-06-25 16:20 | 45.2921 | 9.3076 | 78.8855 | 278.572 | 2.7506 | 7.4008 |  | 5.9475 | 73494.9609
2022-06-25 16:25 | 46.4484 | 8.8615 | 80.0593 | 313.8081 | 2.7859 | 7.1798 |  | 7.8591 | 73600.6406
2022-06-25 16:30 | 37.5405 | 8.7002 | 66.2436 | 267.0554 | 2.7429 | 6.9734 |  | 6.0471 | 73531.4141
2022-06-25 16:35 | 43.0892 | 8.7462 | 74.7948 | 263.8378 | 2.7296 | 6.437 |  | 5.637 | 72634.1016
2022-06-25 16:40 | 47.7129 | 8.143 | 81.4298 | 240.8954 | 2.7439 | 6.5666 |  | 5.4442 | 72630.3125
2022-06-25 16:45 | 37.5405 | 9.3107 | 66.8541 | 232.2221 | 2.8059 | 6.7909 |  | 5.218 | 73531.4141
2022-06-25 16:50 | 43.0595 | 8.2504 | 74.2535 | 209.2054 | 2.7026 | 6.0335 |  | 4.6862 | 73614.0859
2022-06-25 16:55 | 41.8634 | 7.6393 | 71.809 | 255.6955 | 2.4358 | 5.672 |  | 5.6625 | 73621.7656
2022-06-25 17:00 | 42.121 | 9.3107 | 73.8753 | 267.0554 | 2.41 | 5.7495 |  | 5.8032 | 73537.1719
2022-06-25 17:05 | 39.9411 | 8.2938 | 69.5169 | 286.7803 | 2.4211 | 6.2098 |  | 6.7933 | 72647.3828
2022-06-25 17:10 | 48.2948 | 7.4791 | 81.3544 | 290.2776 | 2.6226 | 6.9734 |  | 7.0712 | 73533.3359
2022-06-25 17:15 | 47.561 | 9.0174 | 82.0734 | 337.1675 | 2.8213 | 6.9672 |  | 6.6899 | 73629.4531
2022-06-25 17:20 | 47.5323 | 8.7491 | 81.6083 | 344.2531 | 2.7788 | 6.8238 |  | 6.6992 | 72673.9297
2022-06-25 17:25 | 41.373 | 9.8147 | 73.2328 | 298.646 | 2.7958 | 6.6368 |  | 6.8022 | 72751.8359
2022-06-25 17:30 | 40.2895 | 9.2107 | 70.9679 | 275.6733 | 2.807 | 6.8134 |  | 6.7058 | 72751.8359
2022-06-25 17:35 | 41.9219 | 8.5476 | 72.8069 | 290.2776 | 2.9694 | 7.2643 |  | 5.6569 | 73542.9375
2022-06-25 17:40 | 46.0654 | 9.1702 | 79.7809 | 267.4087 | 3.0823 | 7.6112 |  | 6.3481 | 73639.0625
2022-06-25 17:45 | 55.5188 | 8.4032 | 93.5044 | 278.9405 | 3.2018 | 7.5311 |  | 7.8591 | 73612.1641
2022-06-25 17:50 | 55.2651 | 9.1581 | 93.8705 | 325.1109 | 3.2438 | 8.2172 |  | 6.4372 | 73538.2344
2022-06-25 17:55 | 54.6862 | 8.7031 | 92.5282 | 406.5266 | 3.3999 | 8.4868 |  | 7.7077 | 73565.1172
2022-06-25 18:00 | 47.1994 | 8.0897 | 80.5912 | 359.9442 | 3.6052 | 9.0776 |  | 6.2421 | 73545.9609
2022-06-25 18:05 | 45.352 | 7.792 | 77.3092 | 337.0531 | 3.7724 | 8.6903 |  | 5.4672 | 73622.8984
2022-06-25 18:10 | 47.0705 | 9.2076 | 81.3589 | 344.4747 | 3.8971 | 8.3304 |  | 6.3177 | 72739.6875
2022-06-25 18:15 | 40.8805 | 7.6418 | 70.305 | 302.2881 | 3.9261 | 7.7145 |  | 5.6156 | 73660.1875
2022-06-25 18:20 | 41.8634 | 9.3199 | 73.3368 | 244.073 | 3.8092 | 7.2314 |  | 5.1743 | 73637.1328
2022-06-25 18:25 | 40.1825 | 7.7947 | 69.2351 | 255.7822 | 3.7023 | 7.1893 |  | 4.9808 | 73658.2656
2022-06-25 18:30 | 37.6528 | 8.0924 | 65.808 | 255.5309 | 3.5042 | 6.0355 |  | 4.8783 | 73590.9375
2022-06-25 18:35 | 38.0513 | 8.8558 | 67.0295 | 301.9911 | 3.4009 | 6.5263 |  | 5.7076 | 73590.9375
2022-06-25 18:40 | 37.2417 | 9.4634 | 66.5488 | 278.6665 | 3.319 | 6.1652 |  | 5.218 | 73562.1406
2022-06-25 18:45 | 38.1509 | 8.8558 | 67.3348 | 290.3761 | 3.2341 | 6.2275 |  | 5.4149 | 73590.9375
2022-06-25 18:50 | 38.6869 | 9.1702 | 68.4709 | 302.2881 | 3.2373 | 6.7588 |  | 5.7132 | 73658.2656
2022-06-25 18:55 | 36.0248 | 8.662 | 63.7274 | 317.6966 | 3.3896 | 6.9099 |  | 5.8315 | 74543.7656
2022-06-25 19:00 | 31.5766 | 8.7031 | 57.1048 | 255.531 | 3.3212 | 6.4617 |  | 4.732 | 73589.75
2022-06-25 19:05 | 32.2848 | 8.4006 | 57.8879 | 197.5228 | 3.2245 | 5.8126 |  | 3.66 | 73614.7188
2022-06-25 19:10 | 26.7239 | 8.1927 | 49.156 | 188.1436 | 3.0749 | 5.2351 |  | 4.0498 | 74507.4453
2022-06-25 19:15 | 24.8079 | 7.8835 | 46.0645 | 199.9025 | 2.8978 | 4.8471 |  | 4.0992 | 74507.4453
2022-06-25 19:20 | 22.4884 | 6.956 | 41.4271 | 152.8667 | 2.8456 | 5.2648 |  | 4.0004 | 74507.4453
2022-06-25 19:25 | 23.1175 | 7.4842 | 42.7668 | 162.6658 | 2.7887 | 5.3105 |  | 3.904 | 73616.6328
2022-06-25 19:30 | 32.4031 | 6.8082 | 56.6315 | 223.6402 | 2.9268 | 5.4964 |  | 5.0425 | 74575.6484
2022-06-25 19:35 | 30.7311 | 6.8823 | 54.141 | 221.0528 | 2.9598 | 5.6529 |  | 4.9353 | 73719.3125
2022-06-25 19:40 | 26.1157 | 8.0979 | 48.129 | 220.8357 | 2.9254 | 5.3173 |  | 4.1982 | 73642.3672
2022-06-25 19:45 | 31.4876 | 7.4842 | 55.7496 | 151.0468 | 2.8536 | 4.693 |  | 4.392 | 73618.1328
2022-06-25 19:50 | 28.2462 | 8.5047 | 51.9561 | 164.6815 | 2.9673 | 5.3342 |  | 4.8416 | 74528.4844
2022-06-25 19:55 | 17.5666 | 7.8026 | 34.7293 | 128.0214 | 2.9731 | 5.1298 |  | 4.4482 | 73737.5391
2022-06-25 20:00 | 20.8398 | 7.0307 | 39.1276 | 151.1494 | 2.9588 | 5.0489 |  | 4.0531 | 73662.4844
2022-06-25 20:05 | 20.6066 | 7.7418 | 39.3283 | 188.4565 | 3.0487 | 5.2177 |  | 4.3039 | 74617.4531
2022-06-25 20:10 | 23.7315 | 6.1137 | 42.4902 | 209.2838 | 3.0267 | 4.5486 |  | 4.9321 | 73655.9844
2022-06-25 20:15 | 24.0306 | 7.6421 | 44.4771 | 151.1494 | 2.9559 | 4.3651 |  | 4.5903 | 73656.8203
2022-06-25 20:20 | 22.6569 | 6.8847 | 41.614 | 116.3831 | 2.827 | 3.5918 |  | 4.6437 | 73729.9922
2022-06-25 20:25 | 26.5495 | 5.8137 | 46.5097 | 290.9578 | 2.7239 | 4.4252 |  | 6.8922 | 73728.1016
2022-06-25 20:30 | 18.571 | 5.9687 | 34.435 | 162.9917 | 2.7256 | 4.3679 |  | 7.1879 | 73755.8906
2022-06-25 20:35 | 18.571 | 6.887 | 35.5063 | 128.0649 | 2.7772 | 3.9552 |  | 4.792 | 73752.1406
2022-06-25 20:40 | 17.8782 | 6.277 | 33.6812 | 128.1084 | 2.8098 | 4.1761 |  | 4.2066 | 73779.0781
2022-06-25 20:45 | 19.5021 | 6.6602 | 36.5537 | 164.9554 | 2.8011 | 4.5845 |  | 4.2559 | 74637.9141
2022-06-25 20:50 | 20.041 | 6.5828 | 37.3023 | 131.1508 | 2.853 | 4.7285 |  | 5.0076 | 75527.375
2022-06-25 20:55 | 18.2777 | 6.3463 | 34.3631 | 82.4247 | 2.9306 | 3.6959 |  | 4.2037 | 74588.1719
2022-06-25 21:00 | 23.4483 | 6.5767 | 42.672 | 104.713 | 3.0246 | 4.0644 |  | 5.0332 | 73700.2266
2022-06-25 21:05 | 17.9925 | 6.5075 | 34.087 | 117.8654 | 3.2208 | 4.422 |  | 4.9998 | 74660.375
2022-06-25 21:10 | 25.1445 | 6.0368 | 44.5792 | 105.9746 | 3.2524 | 4.4177 |  | 4.6488 | 74590.0781
2022-06-25 21:15 | 23.8552 | 6.6625 | 43.0736 | 106.0788 | 3.2524 | 4.0785 |  | 4.6533 | 74662.2734
2022-06-25 21:20 | 17.7668 | 6.1895 | 33.423 | 105.9386 | 3.2513 | 4.2771 |  | 4.2517 | 74560.9375
2022-06-25 21:25 | 21.6522 | 6.2708 | 39.4601 | 162.8869 | 3.3028 | 4.6876 |  | 4.74 | 73690.8359
2022-06-25 21:30 | 22.8496 | 6.2708 | 41.2955 | 174.5217 | 3.3459 | 4.8855 |  | 4.9843 | 73679.5703
2022-06-25 21:35 | 23.9409 | 5.7291 | 42.4266 | 176.6844 | 3.4536 | 5.6458 |  | 5.2935 | 74586.9141
2022-06-25 21:40 | 17.2738 | 5.5743 | 32.0522 | 129.5686 | 3.4014 | 5.4457 |  | 4.6998 | 74585.0156
2022-06-25 21:45 | 19.212 | 5.5798 | 35.0286 | 129.696 | 3.3231 | 4.0886 |  |  | 74657.25
2022-06-25 21:50 | 17.4846 | 6.1259 | 32.927 | 104.8516 | 3.161 | 4.02 |  |  | 73771.4531
2022-06-25 21:55 | 20.5335 | 6.822 | 38.2965 | 141.5347 | 3.122 | 4.3133 |  |  | 74683.7578
2022-06-25 22:00 | 18.9291 | 6.4304 | 35.4456 | 167.0327 | 3.1259 | 3.7951 |  | 4.9108 | 75549.0703
2022-06-25 22:05 | 20.5133 | 5.4213 | 36.8648 | 329.9231 | 2.9219 | 3.9481 |  |  | 74613.3828
2022-06-25 22:10 | 25.561 | 6.5812 | 45.762 | 244.4966 | 2.8384 | 4.1114 |  |  | 73727
2022-06-25 22:15 | 21.667 | 5.5098 | 38.7217 | 162.9977 | 2.784 | 3.8667 |  |  | 73728.8672
2022-06-25 22:20 | 25.4862 | 6.4344 | 45.3474 | 139.8497 | 2.7306 | 3.7696 |  |  | 73808.7812
2022-06-25 22:25 | 25.7933 | 7.2872 | 46.824 | 235.8911 | 2.7548 | 3.6326 |  |  | 74698.0469
2022-06-25 22:30 | 23.7952 | 6.1301 | 42.6043 | 233.1621 | 2.6397 | 3.7574 |  | 5.5329 | 73835.75
2022-06-25 22:35 | 25.5745 | 6.6627 | 45.8643 | 353.6093 | 2.5558 | 3.5729 |  |  | 74654.9141
2022-06-25 22:40 | 27.1082 | 5.7367 | 47.2892 | 271.2747 | 2.4792 | 3.4013 |  |  | 74707.4375
2022-06-25 22:45 | 28.1943 | 5.5171 | 48.8877 | 209.8459 | 2.4825 | 4.3207 |  |  | 73843.1797
2022-06-25 22:50 | 24.5878 | 6.5142 | 44.2033 | 212.3742 | 2.5235 | 4.8469 |  | 4.4103 | 74734.7344
2022-06-25 22:55 | 21.957 | 6.3591 | 40.1707 | 224.1728 | 2.567 | 4.7773 |  | 3.9643 | 74732.8516
2022-06-25 23:00 | 21.8559 | 6.3591 | 39.8605 | 200.5756 | 2.628 | 4.3857 |  | 3.9148 | 74730.9766
2022-06-25 23:05 | 20.0345 | 6.204 | 36.9136 | 188.7771 | 2.6167 | 3.5643 |  | 4.4599 | 74729.0938
2022-06-25 23:10 | 22.6357 | 6.123 | 40.8198 | 286.6342 | 2.6223 | 3.7575 |  | 5.9692 | 75642.5625
2022-06-25 23:15 | 20.5273 | 5.58 | 37.0449 | 330.1477 | 2.6176 | 4.0525 |  | 10.6968 | 74678.4453
2022-06-25 23:20 | 20.6487 | 4.9649 | 36.6159 | 295.0645 | 2.6871 | 3.6698 |  | 9.0715 | 74750.7656
2022-06-25 23:25 | 23.2502 | 6.751 | 42.3898 | 203.0325 | 2.7835 | 3.4881 |  | 6.1698 | 75642.5625
2022-06-25 23:30 | 17.9993 | 6.2 | 33.9449 | 176.8648 | 2.655 | 2.8378 |  | 4.8036 | 74678.4453
2022-06-25 23:35 | 19.5353 | 5.7406 | 35.8401 | 177.0387 | 2.5376 | 3.1807 |  | 4.3622 | 74755.5703
2022-06-25 23:40 | 23.2654 | 3.8763 | 39.6934 | 176.925 | 2.5819 | 3.4773 |  | 4.2604 | 74704.9219
2022-06-25 23:45 | 23.2353 | 6.119 | 41.7349 | 131.2896 | 2.5599 | 2.7094 |  | 4.1607 | 75592.3828
2022-06-25 23:50 | 19.0573 | 5.968 | 35.1798 | 119.4716 | 2.3511 | 3.2316 |  | 4.4157 | 75665.6094
2022-06-25 23:55 | 16.5983 | 5.4968 | 30.9393 | 107.5244 | 2.2344 | 3.1581 |  | 20.1214 | 75665.6094
2022-06-26 | 13.3654 | 5.1218 | 25.6088 | 106.2594 | 2.1233 | 3.0282 |  | 5.3555 | 74775.4219
2022-06-26 00:05 | 16.1048 | 5.8998 | 30.5858 | 94.485 | 2.0892 | 3.0206 |  | 3.4227 | 74802.7578
2022-06-26 00:10 | 18.821 | 5.4287 | 34.2782 | 129.7892 | 2.1588 | 2.5244 |  | 3.6671 | 74728.5
2022-06-26 00:15 | 16.1901 | 5.894 | 30.8659 | 117.9902 | 2.0703 | 2.2356 |  | 3.6671 | 74733.3047
2022-06-26 00:20 | 13.6604 | 5.7389 | 26.6781 | 82.5931 | 2.0355 | 2.2269 |  | 3.2211 | 74735.1641
2022-06-26 00:25 | 9.5117 | 5.894 | 20.4739 | 82.5931 | 2.1138 | 2.6706 |  | 2.9238 | 74735.1641
2022-06-26 00:30 | 10.5339 | 4.9682 | 21.1151 | 129.9168 | 2.1573 | 3.4274 |  | 3.4723 | 74811.2734
2022-06-26 00:35 | 13.4581 | 4.6532 | 25.127 | 212.3823 | 2.216 | 2.555 |  | 4.906 | 74737.0156
2022-06-26 00:40 | 13.4181 | 4.8672 | 25.4348 | 226.9274 | 2.1816 | 2.6127 |  | 6.6215 | 75654.3906
2022-06-26 00:45 | 9.8283 | 5.5912 | 20.8116 | 118.1465 | 2.1473 | 2.4689 |  | 5.2103 | 74840.4766
2022-06-26 00:50 | 10.2336 | 4.9699 | 20.8116 | 94.5172 | 2.0972 | 2.2364 |  | 4.069 | 74840.4766
2022-06-26 00:55 | 11.0479 | 4.8163 | 21.7509 | 94.5494 | 2.1675 | 2.5592 |  | 3.574 | 74865.9844
2022-06-26 01:00 | 17.2137 | 5.8112 | 32.197 | 155.3191 | 2.2968 | 3.0095 |  | 4.2151 | 75680.1719
2022-06-26 01:05 | 12.2051 | 4.8736 | 23.582 | 95.675 | 2.2726 | 2.8628 |  | 4.3197 | 75757.25
2022-06-26 01:10 | 14.3589 | 4.7164 | 26.7262 | 59.7969 | 2.1208 | 1.9624 |  | 2.5617 | 75757.25
2022-06-26 01:15 | 10.2463 | 4.7118 | 20.4176 | 47.7905 | 2.0768 | 2.5079 |  | 2.2581 | 75685.8203
2022-06-26 01:20 | 9.0238 | 4.5071 | 18.3391 | 47.2908 | 1.9834 | 1.9747 |  | 2.2841 | 74895.2188
2022-06-26 01:25 | 8.2046 | 4.5027 | 16.9238 | 47.2443 | 1.8355 | 2.0008 |  | 2.2819 | 74822.75
2022-06-26 01:30 | 5.7399 | 4.7134 | 13.5116 | 47.8068 | 1.6566 | 1.8945 |  | 2.0079 | 75715.3828
2022-06-26 01:35 |  |  |  |  | 1.5137 | 1.679 |  |  | 74897.0781
2022-06-26 01:40 |  |  |  |  | 1.4432 | 1.4784 |  |  | 75819.3281
2022-06-26 01:45 |  |  |  |  | 1.2839 | 1.5213 |  |  | 75692.4609
2022-06-26 01:50 |  |  |  |  | 1.1997 | 0.79979 |  |  | 74899.9375
2022-06-26 01:55 |  |  |  |  | 1.2013 | 1.0968 |  |  | 74851.125
2022-06-26 02:00 |  |  |  |  | 1.3131 | 1.8436 |  |  | 74925.4766
2022-06-26 02:05 |  |  |  |  | 1.4168 | 1.1264 |  |  | 75817.4609
2022-06-26 02:10 |  |  |  |  | 1.5408 | 1.5669 |  |  | 74925.4766
2022-06-26 02:15 |  |  |  |  | 1.6181 | 1.9083 |  |  | 75822.2109
2022-06-26 02:20 | 5.5387 | 6.1316 | 14.6214 | 35.8795 | 1.645 | 1.8913 |  | 5.0231 | 75772.8047
2022-06-26 02:25 | 4.8207 | 6.2888 | 13.6781 | 35.8795 | 1.6362 | 2.4015 |  | 3.8678 | 75772.8047
2022-06-26 02:30 | 9.4455 | 5.6655 | 19.9865 | 35.9148 | 1.6026 | 1.9988 |  | 3.4191 | 75848.0703
2022-06-26 02:35 | 8.308 | 5.3455 | 18.0802 | 35.8795 | 1.4779 | 1.5394 |  | 3.1646 | 75772.8047
2022-06-26 02:40 | 4.6155 | 5.6599 | 12.7348 | 35.8795 | 1.5057 | 1.5938 |  | 3.0139 | 75776.5234
2022-06-26 02:45 | 3.795 | 4.8738 | 10.6909 | 35.8795 | 1.5658 | 1.9353 |  | 2.813 | 75778.3828
2022-06-26 02:50 | 5.0308 | 4.8786 | 12.5899 | 23.9432 | 1.4789 | 1.1532 |  | 2.8157 | 75850.8047
2022-06-26 02:55 | 7.3947 | 5.51 | 16.8448 | 23.9514 | 1.3473 | 0.80133 |  | 2.8167 | 75878.5703
2022-06-26 03:00 | 5.2778 | 4.8228 | 12.9128 | 35.5044 | 1.3827 | 1.3218 |  | 2.8333 | 74990.5156
2022-06-26 03:05 | 4.1572 | 4.6627 | 11.035 | 59.1159 | 1.4262 | 1.7914 |  | 2.7312 | 74916.1016
2022-06-26 03:10 | 4.4119 | 4.7182 | 11.6382 | 35.8918 | 1.4974 | 1.5767 |  | 2.7134 | 75806.1016
2022-06-26 03:15 | 3.853 | 4.5073 | 10.4133 | 23.6464 | 1.5495 | 2.1153 |  | 2.7808 | 74916.1016
2022-06-26 03:20 | 3.5923 | 4.5625 | 10.0689 | 23.936 | 1.7182 | 1.542 |  | 3.0662 | 75833.8438
2022-06-26 03:25 | 3.6937 | 4.5609 | 10.0655 | 23.9279 | 1.7688 | 1.8656 |  | 3.5676 | 75809.8281
2022-06-26 03:30 | 4.5161 | 4.0905 | 11.0129 | 23.936 | 1.7623 | 1.5861 |  | 3.3175 | 75835.7031
2022-06-26 03:35 | 6.0616 | 4.4095 | 13.7009 | 23.9596 | 1.6725 | 1.7782 |  | 3.3208 | 75911.0234
2022-06-26 03:40 | 4.1095 | 4.252 | 10.5513 | 23.9596 | 1.6742 | 1.6566 |  | 3.2705 | 75911.0234
2022-06-26 03:45 | 3.6973 | 4.0931 | 9.9179 | 23.9514 | 1.6285 | 1.7517 |  | 3.0179 | 75889.7812
2022-06-26 03:50 | 3.7976 | 4.2478 | 10.0689 | 23.936 | 1.5307 | 1.3723 |  | 2.8149 | 75840.3672
2022-06-26 03:55 | 4.2081 | 3.7758 | 10.2262 | 23.936 | 1.4427 | 1.3019 |  | 2.7143 | 75840.3672
2022-06-26 04:00 | 8.013 | 4.3533 | 16.6359 | 23.6544 | 1.4532 | 1.5054 |  | 2.6327 | 74948.125
2022-06-26 04:05 | 7.1846 | 3.9332 | 14.946 | 23.936 | 1.5395 | 1.4075 |  | 2.463 | 75840.3672
2022-06-26 04:10 | 8.5302 | 5.1987 | 18.2741 | 23.9677 | 1.5048 | 1.2936 |  | 2.6676 | 75941.6094
2022-06-26 04:15 | 3.3915 | 4.411 | 9.4521 | 23.9677 | 1.584 | 1.5136 |  | 2.7683 | 75941.6094
2022-06-26 04:20 | 3.0832 | 4.2535 | 8.9795 | 23.9677 | 1.6368 | 1.98 |  | 2.6676 | 75939.7578
2022-06-26 04:25 | 3.5971 | 4.411 | 9.9247 | 35.9516 | 1.5591 | 1.8146 |  | 2.6676 | 75939.7578
2022-06-26 04:30 | 4.8872 | 4.3035 | 11.7948 | 48.4994 | 1.6204 | 2.2348 |  | 2.7499 | 76833.1719
2022-06-26 04:35 | 4.4684 | 4.1414 | 10.9908 | 36.3513 | 1.8098 | 2.416 |  | 2.8499 | 76783.1562
2022-06-26 04:40 | 4.2648 | 4.1455 | 10.6827 | 24.258 | 1.7189 | 2.093 |  | 2.649 | 76861.2891
2022-06-26 04:45 | 2.3901 | 3.9822 | 7.805 | 24.2342 | 1.5947 | 1.5056 |  | 2.341 | 76793.4531
2022-06-26 04:50 | 2.2618 | 3.7821 | 7.4067 | 23.9759 | 1.5674 | 1.1095 |  | 2.3161 | 75975.8672
2022-06-26 04:55 | 4.0095 | 4.0973 | 10.0857 | 11.988 | 1.5234 | 1.2152 |  | 1.8629 | 75975.8672
2022-06-26 05:00 | 5.3479 | 3.4681 | 11.6656 | 11.9921 | 1.4622 | 1.4886 |  | 2.0147 | 76001.8281
2022-06-26 05:05 | 7.2947 | 4.0947 | 15.1188 | 11.9803 | 1.3565 | 1.0658 |  | 2.0127 | 75926.4297
2022-06-26 05:10 | 4.9946 | 3.8279 | 11.4838 | 12.1331 | 1.3725 | 1.4438 |  | 2.1403 | 76897.8359
2022-06-26 05:15 | 5.2045 | 4.3079 | 12.2855 | 12.1373 | 1.4518 | 1.6299 |  | 2.0391 | 76925.9844
2022-06-26 05:20 | 3.8052 | 3.9411 | 9.7739 | 11.9921 | 1.4432 | 1.8656 |  | 1.9139 | 76005.5078
2022-06-26 05:25 | 6.5554 | 3.9874 | 14.0358 | 12.1331 | 1.5403 | 2.3149 |  | 1.8345 | 76901.5625
2022-06-26 05:30 | 5.2468 | 3.9424 | 12.1426 | 11.9962 | 1.5053 | 1.5493 |  | 2.1665 | 76033.3281
2022-06-26 05:35 | 5.7556 | 4.0961 | 12.9184 | 11.9844 | 1.4187 | 0.94284 |  | 1.8624 | 75957.9062
2022-06-26 05:40 | 8.215 | 3.6661 | 16.2583 | 12.1254 | 1.3716 | 1.4518 |  | 2.0371 | 76851.5391
2022-06-26 05:45 | 9.1509 | 4.1443 | 18.1711 | 36.3761 | 1.2914 | 0.97971 |  | 2.1389 | 76851.5391
2022-06-26 05:50 | 7.2863 | 4.627 | 15.7956 | 36.4119 | 1.3003 | 1.7189 |  | 2.9566 | 76929.7109
2022-06-26 05:55 | 8.0246 | 3.7847 | 16.0851 | 35.9885 | 1.2852 | 1.5845 |  | 3.5269 | 76035.1719
2022-06-26 06:00 | 10.3806 | 3.4659 | 19.3776 | 23.9688 | 1.3556 | 0.6162 |  | 2.9697 | 75961.5938
2022-06-26 06:05 | 12.2306 | 3.9385 | 22.686 | 23.9688 | 1.3129 | 2.0443 |  | 2.6174 | 75959.75
2022-06-26 06:10 | 11.4538 | 4.1498 | 21.5469 | 24.2829 | 1.3453 | 1.8443 |  | 1.9888 | 76956.0234
2022-06-26 06:15 | 11.0118 | 4.2593 | 21.1386 | 24.0005 | 1.4006 | 1.3213 |  | 3.0241 | 76063.8984
2022-06-26 06:20 | 19.4508 | 4.417 | 34.2319 | 24.0005 | 1.471 | 1.5415 |  | 2.9233 | 76063.8984
2022-06-26 06:25 | 15.2163 | 4.7279 | 28.052 | 59.9424 | 1.5151 | 2.2726 |  | 2.87 | 75986.6094
2022-06-26 06:30 | 15.0833 | 4.7835 | 28.0632 | 48.5181 | 1.5592 | 2.4858 |  | 3.1076 | 76874.0938
2022-06-26 06:35 | 13.6742 | 4.5703 | 25.6881 | 35.9654 | 1.541 | 2.36 |  | 2.5679 | 75980.1953
2022-06-26 06:40 | 10.7031 | 4.2593 | 20.5076 | 36.0008 | 1.5048 | 1.628 |  | 2.4193 | 76060.2344
2022-06-26 06:45 | 10.8097 | 4.1029 | 20.5146 | 36.0131 | 1.5508 | 1.8857 |  | 2.2688 | 76084.4219
2022-06-26 06:50 | 38.5681 | 3.9412 | 62.9022 | 35.9777 | 1.6274 | 2.3224 |  | 2.7199 | 76011.6953
2022-06-26 06:55 | 21.2076 | 5.0497 | 37.5575 | 48.0175 | 1.6202 | 1.8492 |  | 2.6722 | 76087.1719
2022-06-26 07:00 | 14.6095 | 3.9426 | 26.4942 | 47.9867 | 1.6296 | 2.4312 |  | 3.1743 | 76035.8906
2022-06-26 07:05 | 14.0059 | 4.1043 | 25.731 | 48.0339 | 1.6104 | 2.2264 |  | 2.774 | 76111.3906
2022-06-26 07:10 | 12.3994 | 3.9929 | 22.9991 | 36.4493 | 1.5403 | 1.8252 |  | 2.5004 | 77006.8203
2022-06-26 07:15 | 12.7119 | 4.1526 | 23.6379 | 121.4976 | 1.6382 | 3.0717 |  | 3.4189 | 77008.6641
2022-06-26 07:20 | 10.3912 | 4.4157 | 20.3438 | 47.9867 | 1.6824 | 2.8276 |  | 3.3759 | 76037.7109
2022-06-26 07:25 | 14.7813 | 4.3081 | 26.8059 | 36.4135 | 1.5953 | 2.4152 |  | 2.5999 | 76932.2734
2022-06-26 07:30 | 17.696 | 3.9426 | 31.0676 | 71.9801 | 1.5327 | 1.1275 |  | 2.3178 | 76037.7109
2022-06-26 07:35 | 16.8729 | 4.1003 | 29.9637 | 47.9867 | 1.4696 | 2.2704 |  | 2.5193 | 76037.7109
2022-06-26 07:40 | 20.391 | 3.9465 | 35.0446 | 48.0339 | 1.496 | 2.4992 |  | 2.5722 | 76113.2109
2022-06-26 07:45 | 22.1493 | 3.9478 | 37.899 | 48.0504 | 1.5508 | 2.5025 |  | 2.6235 | 76139.2578
2022-06-26 07:50 | 19.2581 | 4.8936 | 34.4132 | 84.0593 | 1.5679 | 3.268 |  | 2.6227 | 76111.3906
2022-06-26 07:55 | 18.7432 | 5.2093 | 33.9396 | 108.0763 | 1.6208 | 3.2504 |  | 3.1774 | 76113.2109
2022-06-26 08:00 | 19.2647 | 5.5269 | 35.0566 | 60.0629 | 1.6197 | 2.4472 |  | 2.674 | 76139.2578
2022-06-26 08:05 | 16.7865 | 4.5779 | 30.3089 | 72.0509 | 1.4622 | 2.3607 |  | 2.6731 | 76113.2109
2022-06-26 08:10 | 22.6183 | 5.1127 | 39.7829 | 121.5391 | 1.373 | 2.4784 |  | 3.318 | 77035.0156
2022-06-26 08:15 | 23.2517 | 3.7849 | 39.4259 | 227.937 | 1.3816 | 2.4112 |  | 4.5347 | 76037.7109
2022-06-26 08:20 | 28.293 | 5.3619 | 48.8881 | 131.9635 | 1.3992 | 2.4816 |  | 5.1898 | 76035.8906
2022-06-26 08:25 | 28.4056 | 4.8905 | 48.4316 | 96.0063 | 1.4627 | 2.2734 |  | 3.6794 | 76063.7344
2022-06-26 08:30 | 33.2754 | 6.3165 | 57.3223 | 84.0881 | 1.568 | 2.8365 |  | 3.3299 | 76136.5078
2022-06-26 08:35 | 26.3448 | 5.1076 | 45.4898 | 72.8518 | 1.7023 | 3.0927 |  | 3.1108 | 76955.8203
2022-06-26 08:40 | 26.7852 | 5.8428 | 46.9001 | 72.0755 | 1.6313 | 2.8745 |  | 3.3803 | 76136.5078
2022-06-26 08:45 | 23.3546 | 4.8888 | 40.6875 | 107.9701 | 1.6043 | 3.4377 |  | 3.2751 | 76034.9609
2022-06-26 08:50 | 29.116 | 5.5196 | 50.1497 | 143.9602 | 1.6379 | 2.9148 |  | 3.7286 | 76036.7891
2022-06-26 08:55 | 23.1089 | 5.5846 | 41.0066 | 97.1025 | 1.7285 | 3.6084 |  | 3.6195 | 76929.4844
2022-06-26 09:00 | 21.6055 | 5.3619 | 38.4797 | 71.9801 | 1.6924 | 3.279 |  | 3.1743 | 76034.9609
2022-06-26 09:05 | 20.9882 | 4.7311 | 36.9026 | 59.9834 | 1.6643 | 3.4167 |  | 2.7208 | 76033.125
2022-06-26 09:10 | 22.443 | 5.3654 | 39.7668 | 72.0262 | 1.6737 | 2.7396 |  | 3.1764 | 76077.9844
2022-06-26 09:15 | 23.1716 | 5.5251 | 41.0432 | 84.0593 | 1.6566 | 3.4807 |  | 3.0766 | 76102.1719
2022-06-26 09:20 | 23.9637 | 5.2024 | 41.9348 | 95.9406 | 1.4975 | 3.5412 |  | 3.0221 | 75998.8203
2022-06-26 09:25 | 30.6488 | 6.4636 | 53.4432 | 95.9406 | 1.4373 | 2.5571 |  | 2.9214 | 75998.8203
2022-06-26 09:30 | 23.4785 | 4.8296 | 40.9741 | 82.9604 | 1.3506 | 2.3963 |  | 3.0861 | 75102.8906
2022-06-26 09:35 | 23.9637 | 5.2024 | 41.9348 | 83.948 | 1.3566 | 2.9069 |  | 3.1229 | 75995.1328
2022-06-26 09:40 | 27.0491 | 4.7295 | 46.349 | 95.9406 | 1.4549 | 3.3948 |  | 3.2236 | 75993.2969
2022-06-26 09:45 | 37.8725 | 4.5748 | 62.7848 | 228.005 | 1.453 | 4.5527 |  | 3.8809 | 76040.9141
2022-06-26 09:50 | 36.8821 | 6.5411 | 63.0754 | 189.5589 | 1.4731 | 4.6373 |  | 3.6324 | 75065.2734
2022-06-26 09:55 | 34.4657 | 6.857 | 59.6873 | 225.2456 | 1.5408 | 4.666 |  | 4.1327 | 75110.4844
2022-06-26 10:00 | 26.0373 | 6.31 | 46.221 | 216.0048 | 1.7024 | 4.4015 |  | 4.2841 | 76028.8047
2022-06-26 10:05 | 26.2342 | 6.6233 | 46.8359 | 203.9348 | 1.7177 | 4.2811 |  | 4.2826 | 76002.8047
2022-06-26 10:10 | 33.6415 | 5.204 | 56.7708 | 167.9463 | 1.6489 | 4.0473 |  | 3.9803 | 75997.25
2022-06-26 10:15 | 31.4863 | 6.0718 | 54.4909 | 165.8074 | 1.5511 | 3.3722 |  | 3.8302 | 75026.7969
2022-06-26 10:20 | 28.4296 | 6.381 | 49.9589 | 153.9114 | 1.5244 | 3.7195 |  | 4.0277 | 75001.1562
2022-06-26 10:25 | 27.1363 | 7.322 | 48.7617 | 165.9137 | 1.5936 | 5.1291 |  | 3.9322 | 75067.2344
2022-06-26 10:30 | 35.7278 | 5.7565 | 60.5214 | 165.6941 | 1.5859 | 3.381 |  | 4.0264 | 74963.4141
2022-06-26 10:35 | 41.702 | 6.9988 | 70.7656 | 260.2875 | 1.611 | 4.476 |  | 4.7207 | 74931.1406
2022-06-26 10:40 | 36.8554 | 7.7814 | 64.2746 | 224.938 | 1.7149 | 5.0838 |  | 4.8231 | 74981.8516
2022-06-26 10:45 | 43.2107 | 7.2228 | 73.6115 | 257.1889 | 1.6349 | 5.025 |  | 5.1064 | 74040.9375
2022-06-26 10:50 | 30.4677 | 7.374 | 54.076 | 280.4739 | 1.5842 | 4.9422 |  | 7.0679 | 74012.0078
2022-06-26 10:55 | 37.022 | 5.2862 | 62.0349 | 272.0259 | 1.5511 | 4.0083 |  | 6.6067 | 74900.0156
2022-06-26 11:00 | 34.4745 | 7.7711 | 60.6149 | 283.7562 | 1.5762 | 4.9636 |  | 5.9092 | 74865.8359
2022-06-26 11:05 | 29.4336 | 6.6898 | 51.8067 | 201.1917 | 1.4978 | 5.2336 |  | 4.6724 | 74942.1094
2022-06-26 11:10 | 31.159 | 5.6007 | 53.3624 | 213.0265 | 1.3149 | 4.1015 |  | 4.3244 | 74940.25
2022-06-26 11:15 | 36.6927 | 6.8363 | 63.2355 | 236.3829 | 1.2013 | 3.5778 |  | 4.8151 | 74836.5703
2022-06-26 11:20 | 34.3952 | 7.4651 | 60.1872 | 201.123 | 1.2461 | 3.7905 |  | 5.118 | 74907.2344
2022-06-26 11:25 | 32.07 | 7.8346 | 56.9925 | 186.975 | 1.205 | 4.3896 |  | 4.5645 | 73988.4062
2022-06-26 11:30 | 31.4377 | 7.6734 | 55.8623 | 233.4892 | 1.205 | 3.7785 |  | 4.4129 | 73913.1016
2022-06-26 11:35 | 36.0062 | 6.8407 | 62.0323 | 272.0148 | 1.2618 | 4.0987 |  | 4.8679 | 74874.2422
2022-06-26 11:40 | 35.7307 | 8.2844 | 62.9003 | 268.421 | 1.2386 | 5.4534 |  | 4.2154 | 73875.5547
2022-06-26 11:45 | 38.4577 | 7.6757 | 66.7786 | 280.2714 | 1.248 | 5.0093 |  | 5.5424 | 73921.9531
2022-06-26 11:50 | 42.2634 | 7.6757 | 72.4586 | 350.3392 | 1.2562 | 5.5068 |  | 6.0819 | 73915.0625
2022-06-26 11:55 | 41.2619 | 7.2152 | 70.4629 | 280.2713 | 1.2747 | 5.3572 |  | 5.4443 | 73915.0625
2022-06-26 12:00 | 43.4504 | 7.5196 | 74.122 | 303.5238 | 1.3676 | 5.1007 |  | 5.2953 | 73889.8828
2022-06-26 12:05 | 39.7071 | 8.1255 | 68.9899 | 209.9255 | 1.5751 | 6.0079 |  | 4.5554 | 73809.5547
2022-06-26 12:10 |  |  |  |  | 1.7484 | 6.296 |  |  | 73778.8047
2022-06-26 12:15 |  |  |  |  | 1.7639 | 5.5757 |  |  | 73776.9375
2022-06-26 12:20 |  |  |  |  | 1.7584 | 5.667 |  |  | 74640.3906
2022-06-26 12:25 |  |  |  |  | 1.6447 | 5.3953 |  |  | 74626.3359
2022-06-26 12:30 |  |  |  |  | 1.609 | 6.0489 |  |  | 73736.6172
2022-06-26 12:35 |  |  |  |  | 1.5569 | 5.9178 |  |  | 73784.8281
2022-06-26 12:40 |  |  |  |  | 1.4537 | 5.3759 |  |  | 73715.2891
2022-06-26 12:45 |  |  |  |  | 1.2403 | 5.3094 |  |  | 72872.9219
2022-06-26 12:50 |  |  |  |  | 1.0418 | 5.1229 |  |  | 73786.7109
2022-06-26 12:55 |  |  |  |  | 1.1702 | 5.9887 |  |  | 73748.9844
2022-06-26 13:00 |  |  |  |  | 1.3406 | 6.6159 |  |  | 74625.5469
2022-06-26 13:05 |  |  |  |  | 1.4206 | 6.4919 |  |  | 73735.2578
2022-06-26 13:10 |  |  |  |  | 1.567 | 5.7514 |  |  | 73673.3516
2022-06-26 13:15 |  |  |  |  | 1.6061 | 5.6936 |  |  | 72854.3438
2022-06-26 13:20 |  |  |  |  | 1.5133 | 5.5375 |  |  | 73723.4219
2022-06-26 13:25 |  |  |  |  | 1.4115 | 5.5429 |  |  | 73653.9844
2022-06-26 13:30 |  |  |  |  | 1.2483 | 4.9933 |  |  | 72819.7734
2022-06-26 13:35 |  |  |  |  | 1.1379 | 4.5178 |  |  | 72747.4531
2022-06-26 13:40 |  |  |  |  | 1.203 | 5.4822 |  |  | 73671.4609
2022-06-26 13:45 |  |  |  |  | 1.2614 | 5.263 |  |  | 74593.9531
2022-06-26 13:50 |  |  |  |  | 1.2622 | 4.9271 |  |  | 74526.4141
2022-06-26 13:55 |  |  |  |  | 1.2394 | 5.5085 |  |  | 73604.6953
2022-06-26 14:00 |  |  |  |  | 1.2566 | 5.7925 |  |  | 73675.9688
2022-06-26 14:05 |  |  |  |  | 1.3417 | 6.955 |  |  | 72784.2266
2022-06-26 14:10 |  |  |  |  | 1.4615 | 6.1764 |  |  | 74557.5234
2022-06-26 14:15 |  |  |  |  | 1.4188 | 5.1849 |  |  | 73612.2969
2022-06-26 14:20 |  |  |  |  | 1.4355 | 4.8995 |  |  | 73650.9531
2022-06-26 14:25 |  |  |  |  | 1.368 | 4.6978 |  |  | 73581.6016
2022-06-26 14:30 |  |  |  |  | 1.4455 | 4.8097 |  |  | 73596.7969
2022-06-26 14:35 |  |  |  |  | 1.5587 | 5.7123 |  |  | 74565.2109
2022-06-26 14:40 |  |  |  |  | 1.7621 | 6.6444 |  |  | 73585.3984
2022-06-26 14:45 |  |  |  |  | 1.9703 | 7.4769 |  |  | 73664.2422
2022-06-26 14:50 |  |  |  |  | 2.1052 | 6.4789 |  |  | 73571.8125
2022-06-26 14:55 |  |  |  |  | 2.0715 | 5.9482 |  |  | 73683.2344
2022-06-26 15:00 |  |  |  |  | 2.0127 | 5.995 |  |  | 73644.9375
2022-06-26 15:05 |  |  |  |  | 2.0279 | 5.611 |  |  | 73558.5234
2022-06-26 15:10 |  |  |  |  | 2.063 | 5.1619 |  |  | 74526.4531
2022-06-26 15:15 |  |  |  |  | 1.9525 | 5.2037 |  |  | 73562.3203
2022-06-26 15:20 |  |  |  |  | 1.9289 | 5.9313 |  |  | 72662.8984
2022-06-26 15:25 |  |  |  |  | 2.0107 | 5.9547 |  |  | 73629.75
2022-06-26 15:30 |  |  |  |  | 2.0784 | 6.2091 |  |  | 74522.6172
2022-06-26 15:35 |  |  |  |  | 2.1159 | 6.7261 |  |  | 73558.5234
2022-06-26 15:40 |  |  |  |  | 2.1856 | 7.1403 |  |  | 74471.9609
2022-06-26 15:45 |  |  |  |  | 2.1955 | 6.6038 |  |  | 73582.3984
2022-06-26 15:50 |  |  |  |  | 2.2822 | 6.5504 |  |  | 74521.5234
2022-06-26 15:55 |  |  |  |  | 2.2719 | 5.5798 |  |  | 74532.2188
2022-06-26 16:00 |  |  |  |  | 2.3567 | 5.866 |  |  | 73644.9375
2022-06-26 16:05 |  |  |  |  | 2.3825 | 6.1498 |  |  | 73646.8359
2022-06-26 16:10 | 41.6514 | 14.9684 | 78.9658 | 302.0936 | 2.3028 | 5.5939 | 116.8071 | 18.1047 | 73573.7109
2022-06-26 16:15 | 37.2166 | 14.5294 | 71.5762 | 290.859 | 2.3317 | 6.3068 | 116.1642 | 19.6435 | 73668.0469
2022-06-26 16:20 | 37.479 | 13.9039 | 71.3531 | 371.9338 | 2.3575 | 5.8078 | 116.3156 | 24.7987 | 73593
2022-06-26 16:25 | 39.0739 | 13.7511 | 73.645 | 337.065 | 2.3661 | 5.7561 | 115.6251 | 21.4304 | 73593
2022-06-26 16:30 | 41.1447 | 14.3758 | 77.444 | 293.9743 | 2.3416 | 5.9976 | 116.5486 | 20.9404 | 74462.0625
2022-06-26 16:35 | 47.0481 | 14.5151 | 86.6321 | 267.3274 | 2.2801 | 6.1863 | 114.9347 | 19.0872 | 73598.6953
2022-06-26 16:40 | 49.9673 | 14.2352 | 90.827 | 258.9518 | 2.4176 | 6.4352 | 116.0716 | 17.9948 | 74534.1406
2022-06-26 16:45 | 52.9632 | 12.8427 | 94.0266 | 279.1299 | 2.5717 | 6.8121 | 114.6366 | 18.6598 | 73646.8359
2022-06-26 16:50 | 45.2948 | 13.2983 | 82.7277 | 258.7852 | 2.6036 | 6.5569 | 115.6744 | 18.4279 | 74489.2578
2022-06-26 16:55 | 39.194 | 11.1703 | 71.0972 | 287.0724 | 2.5052 | 5.8935 | 113.0777 | 20.6899 | 72713.8281
2022-06-26 17:00 | 42.4049 | 11.9294 | 76.9291 | 325.7621 | 2.6415 | 6.0056 | 114.9946 | 22.1355 | 73669.9453
2022-06-26 17:05 | 49.3893 | 12.2353 | 88.0938 | 314.1277 | 2.6303 | 5.57 | 115.3667 | 20.4741 | 73669.9453
2022-06-26 17:10 | 50.1863 | 12.847 | 89.7743 | 412.1086 | 2.6533 | 6.0024 | 117.1333 | 26.853 | 74559.4453
2022-06-26 17:15 | 62.3201 | 12.0745 | 107.601 | 453.4483 | 2.6682 | 6.0938 | 116.6739 | 33.0599 | 73625.5938
2022-06-26 17:20 | 62.8591 | 14.8352 | 111.1879 | 465.3744 | 2.699 | 6.1201 | 117.4933 | 32.8368 | 73673.7422
2022-06-26 17:25 | 64.3557 | 12.5411 | 111.1879 | 442.1057 | 2.8881 | 7.0828 | 117.5996 | 27.022 | 73673.7422
2022-06-26 17:30 | 55.3758 | 12.847 | 97.882 | 395.5682 | 3.146 | 7.6243 | 117.4933 | 24.6276 | 73666.1484
2022-06-26 17:35 | 50.6366 | 12.2232 | 89.688 | 441.6714 | 3.1642 | 7.2655 | 120.1397 | 27.386 | 73590.2891
2022-06-26 17:40 | 44.3719 | 10.0876 | 78.2553 | 395.3139 | 3.3168 | 6.9085 | 119.9148 | 27.7371 | 73609.6172
2022-06-26 17:45 | 44.0163 | 11.6274 | 78.9442 | 395.7026 | 3.3803 | 6.2702 | 119.235 | 27.52 | 73675.2344
2022-06-26 17:50 | 39.2866 | 11.3103 | 71.5302 | 348.8064 | 3.4256 | 5.8528 | 119.7554 | 28.0301 | 73589.5
2022-06-26 17:55 | 46.6653 | 10.2404 | 81.7706 | 372.0601 | 3.4772 | 6.3434 | 119.2773 | 34.476 | 73581.8984
2022-06-26 18:00 | 43.3176 | 10.2505 | 76.6493 | 337.511 | 3.5977 | 7.2299 | 121.3623 | 29.9151 | 73651.2734
2022-06-26 18:05 | 45.9127 | 9.7915 | 80.1681 | 372.426 | 3.6261 | 7.089 | 121.0964 | 29.573 | 73650.6953
2022-06-26 18:10 | 41.7686 | 10.7211 | 74.7454 | 321.6302 | 3.5605 | 6.5601 | 118.6275 | 25.0389 | 72685.4375
2022-06-26 18:15 | 47.8618 | 10.3933 | 83.6047 | 383.687 | 3.4027 | 6.161 | 120.6055 | 27.4441 | 73569.9688
2022-06-26 18:20 | 44.5713 | 10.2404 | 78.5609 | 360.4333 | 3.1222 | 4.9113 | 121.4556 | 26.7604 | 73568.0781
2022-06-26 18:25 | 40.5828 | 10.3933 | 72.6001 | 313.9257 | 2.9129 | 4.262 | 121.8806 | 23.6351 | 73564.3047
2022-06-26 18:30 | 38.0406 | 10.407 | 68.717 | 291.0566 | 2.9053 | 5.2347 | 122.7868 | 22.7862 | 73656.8281
2022-06-26 18:35 | 36.507 | 9.1737 | 64.98 | 279.1398 | 3.0286 | 5.1366 | 122.985 | 21.4449 | 73579.8438
2022-06-26 18:40 | 38.2027 | 9.7852 | 68.3437 | 279.1399 | 3.1319 | 5.4808 | 122.6661 | 21.738 | 73577.9609
2022-06-26 18:45 | 48.6036 | 15.1791 | 89.6804 | 270.9983 | 3.2796 | 5.7415 | 123.5123 | 22.1205 | 74536.6094
2022-06-26 18:50 | 42.0344 | 13.774 | 78.2058 | 232.8453 | 3.2577 | 5.1402 | 121.5631 | 20.2436 | 73643.6094
2022-06-26 18:55 | 36.0437 | 12.3966 | 67.6457 | 267.7721 | 3.2759 | 4.9526 | 121.2439 | 23.4219 | 73643.2656
2022-06-26 19:00 | 37.4175 | 11.1651 | 68.5199 | 279.2348 | 3.191 | 4.8253 | 121.8572 | 25.166 | 73591.3203
2022-06-26 19:05 | 33.7165 | 9.9031 | 61.5851 | 258.9611 | 3.0774 | 4.4597 | 123.6062 | 24.7685 | 74450.75
2022-06-26 19:10 | 36.4904 | 10.0712 | 66.0049 | 259.3038 | 2.9132 | 4.2351 | 123.5543 | 23.9102 | 74550.1562
2022-06-26 19:15 | 37.6042 | 11.0084 | 68.6495 | 244.2474 | 2.8346 | 4.6299 | 121.6563 | 21.103 | 73562.5547
2022-06-26 19:20 | 31.6976 | 11.4505 | 59.883 | 235.4192 | 2.7905 | 4.338 | 123.0683 | 20.4673 | 74450.75
2022-06-26 19:25 | 28.3028 | 9.9162 | 53.2997 | 200.3712 | 2.7219 | 4.2438 | 122.6387 | 20.0984 | 74550.1562
2022-06-26 19:30 | 24.57 | 8.8796 | 46.5414 | 209.632 | 2.6492 | 4.163 | 122.2431 | 18.5874 | 73658.8984
2022-06-26 19:35 | 33.1547 | 8.5218 | 59.3424 | 212.1577 | 2.6697 | 4.3481 | 123.5004 | 19.0093 | 74542.5547
2022-06-26 19:40 | 26.6855 | 9.1415 | 50.046 | 223.9442 | 2.8244 | 4.4668 | 123.8775 | 20.4449 | 74546.1094
2022-06-26 19:45 | 29.1838 | 8.5134 | 53.4022 | 223.7242 | 2.8271 | 4.3668 | 124.0248 | 19.3368 | 74468.2266
2022-06-26 19:50 | 33.4364 | 8.826 | 60.2333 | 235.5792 | 2.8601 | 4.025 | 124.1208 | 20.0855 | 74493.5391
2022-06-26 19:55 | 32.6604 | 7.9047 | 57.8127 | 212.2298 | 2.7732 | 4.0685 | 124.5122 | 23.9678 | 74567.6719
2022-06-26 20:00 | 32.5162 | 8.049 | 57.8911 | 235.4992 | 2.6853 | 3.9889 | 124.8319 | 23.0459 | 74468.2266
2022-06-26 20:05 | 30.4255 | 8.0569 | 54.5393 | 235.7308 | 2.6592 | 3.8933 | 126.3011 | 23.1181 | 74542.3281
2022-06-26 20:10 | 32.9313 | 7.4324 | 57.9107 | 235.5792 | 2.6601 | 3.9815 | 126.9735 | 22.3117 | 74495.4297
2022-06-26 20:15 | 32.1291 | 8.7179 | 57.9666 | 221.0609 | 2.613 | 3.5928 | 125.632 | 22.1363 | 73581.7031
2022-06-26 20:20 | 31.5171 | 8.0518 | 56.3623 | 212.0213 | 2.628 | 3.8375 | 126.4891 | 21.1244 | 74493.5391
2022-06-26 20:25 | 36.432 | 9.7919 | 65.6362 | 197.8585 | 2.5348 | 3.7033 | 125.7279 | 23.0238 | 73613.9609
2022-06-26 20:30 | 32.1548 | 8.8346 | 58.1227 | 200.4393 | 2.6783 | 4.1567 | 126.9367 | 21.6404 | 74575
2022-06-26 20:35 | 27.2837 | 8.829 | 50.4955 | 200.3104 | 2.7923 | 3.9232 | 125.8321 | 19.7459 | 74531.8438
2022-06-26 20:40 | 27.4488 | 7.4969 | 49.5714 | 209.4973 | 2.6696 | 3.1246 | 122.324 | 19.5531 | 73626.9453
2022-06-26 20:45 | 23.949 | 8.6741 | 45.2291 | 271.0082 | 2.6097 | 3.0881 | 122.8169 | 21.9729 | 74541.2344
2022-06-26 20:50 | 22.4553 | 6.822 | 41.0873 | 200.5074 | 2.7141 | 3.323 | 121.9137 | 18.8241 | 74613.5156
2022-06-26 20:55 | 20.3381 | 7.755 | 38.9299 | 176.9785 | 2.6167 | 2.7819 | 120.8229 | 16.8484 | 74635.1406
2022-06-26 21:00 | 21.5238 | 7.5898 | 40.5823 | 117.8297 | 2.5662 | 2.3835 | 118.9402 | 14.6486 | 74535.6016
2022-06-26 21:05 | 19.9266 | 6.9771 | 37.3662 | 82.5619 | 2.3882 | 2.284 | 118.9493 | 14.2172 | 74616.9766
2022-06-26 21:10 | 19.67 | 7.4995 | 37.6504 | 139.7123 | 2.2504 | 2.0357 | 118.2691 | 14.3275 | 73659.1016
2022-06-26 21:15 | 18.3276 | 8.0042 | 35.9406 | 202.9635 | 2.1713 | 2.4087 | 121.8248 | 17.2495 | 75540.4141
2022-06-26 21:20 | 15.5824 | 7.1346 | 31.1749 | 153.3814 | 2.0957 | 2.9566 | 120.3377 | 15.3122 | 74657.3047
2022-06-26 21:25 | 15.2737 | 7.2872 | 30.6992 | 117.9455 | 2.0776 | 2.8513 | 120.0273 | 14.5639 | 74635.6484
2022-06-26 21:30 | 17.8085 | 6.9795 | 34.2769 | 129.7842 | 2.174 | 3.1131 | 120.1759 | 14.8662 | 74664.7734
2022-06-26 21:35 | 16.5943 | 6.6693 | 32.1055 | 106.1871 | 2.1305 | 2.5305 | 120.6073 | 14.2715 | 74668.5078
2022-06-26 21:40 | 17.4877 | 6.9726 | 33.6235 | 82.5088 | 1.9547 | 2.5628 | 120.2733 | 12.9704 | 74598.0625
2022-06-26 21:45 | 12.6356 | 6.6627 | 26.0311 | 70.7219 | 1.9305 | 2.5305 | 120.2195 | 12.3268 | 74599.9297
2022-06-26 21:50 | 13.3478 | 6.51 | 26.9699 | 70.7459 | 1.9293 | 2.2508 | 119.9371 | 14.7081 | 74627.1875
2022-06-26 21:55 | 13.2973 | 6.2834 | 26.666 | 69.9486 | 1.8541 | 2.2233 | 118.5322 | 23.3069 | 73790.6719
2022-06-26 22:00 | 16.0883 | 6.0489 | 30.7097 | 70.7914 | 1.8348 | 2.3827 | 119.8525 | 18.8305 | 74681.5859
2022-06-26 22:05 | 19.004 | 6.1979 | 35.3279 | 82.5088 | 1.8783 | 2.2522 | 120.1117 | 16.4853 | 74609.2734
2022-06-26 22:10 | 22.8755 | 6.5164 | 41.4256 | 118.0258 | 1.9833 | 2.34 | 120.3786 | 15.5157 | 74708.8672
2022-06-26 22:15 | 15.8022 | 6.2855 | 30.5077 | 116.6208 | 1.9511 | 2.7075 |  |  | 73819.4844
2022-06-26 22:20 | 21.9429 | 6.665 | 40.2999 | 117.9099 | 1.9573 | 2.7228 |  |  | 74634.6641
2022-06-26 22:25 | 23.6852 | 7.2921 | 43.5977 | 200.6439 | 2.0094 | 2.6097 |  |  | 74712.6016
2022-06-26 22:30 | 19.3581 | 6.437 | 36.1098 | 191.0894 | 2.0841 | 2.603 |  |  | 75603.9297
2022-06-26 22:35 | 21.8023 | 5.9621 | 39.3815 | 190.9667 | 2.1221 | 2.7649 |  |  | 75556.4453
2022-06-26 22:40 | 21.4066 | 7.379 | 40.1918 | 179.1463 | 2.1281 | 3.6758 |  |  | 75609.6016
2022-06-26 22:45 | 21.3645 | 6.5186 | 39.2668 | 141.6792 | 2.132 | 3.124 |  |  | 74747.3828
2022-06-26 22:50 | 26.306 | 7.5311 | 48.0109 | 143.225 | 2.2168 | 3.6419 |  |  | 75558.3359
2022-06-26 22:55 | 14.6372 | 6.7466 | 29.34 | 131.2896 | 2.3407 | 4.2061 |  |  | 75563.4062
2022-06-26 23:00 | 17.5228 | 6.5208 | 33.3804 | 141.7275 | 2.1834 | 3.0881 | 126.3973 | 14.7326 | 74774.1172
2022-06-26 23:05 | 15.4766 | 6.8223 | 30.5453 | 106.155 | 2.0589 | 2.3977 |  |  | 74674.4219
2022-06-26 23:10 | 12.7579 | 6.053 | 25.6088 | 82.6462 | 1.9914 | 2.374 | 129.6993 | 13.8846 | 74750.5156
2022-06-26 23:15 | 13.2642 | 6.2082 | 26.54 | 59.033 | 1.833 | 1.972 | 130.5625 | 12.6945 | 74756.0859
2022-06-26 23:20 | 12.9995 | 6.119 | 26.0451 | 47.7417 | 1.7757 | 2.3647 | 134.1686 | 12.3818 | 75576.5625
2022-06-26 23:25 | 9.3238 | 5.968 | 20.2598 | 59.7358 | 1.6615 | 1.8109 | 135.1195 | 11.5911 | 75659.2031
2022-06-26 23:30 | 7.1746 | 5.6558 | 16.6532 | 71.7073 | 1.6109 | 1.2235 | 135.4385 | 15.6609 | 75688.7266
2022-06-26 23:35 | 6.4549 | 5.3398 | 15.077 | 59.7358 | 1.556 | 1.3362 | 135.993 | 15.1538 | 75664.8438
2022-06-26 23:40 | 6.2798 | 4.9682 | 14.5942 | 35.4319 | 1.4503 | 1.2245 | 134.3848 | 10.5658 | 74804.9531
2022-06-26 23:45 | 9.5211 | 5.5893 | 20.1835 | 35.4319 | 1.2953 | 1.0258 | 134.2229 | 9.9705 | 74806.7969
2022-06-26 23:50 | 5.736 | 5.3382 | 14.2875 | 35.8307 | 1.134 | 0.98457 | 135.6245 | 9.7316 | 75649.8516
2022-06-26 23:55 | 7.0902 | 5.434 | 16.3021 | 23.6212 | 1.1029 | 0.70344 | 133.1975 | 8.6808 | 74812.3438
2022-06-27 | 7.6903 | 5.2736 | 17.0616 | 23.598 | 1.0605 | 0.93015 | 130.6404 | 8.0281 | 74738.0859
2022-06-27 00:05 | 13.8628 | 6.0491 | 27.2985 | 23.598 | 0.92055 | 0.69476 | 125.6801 | 6.244 | 74743.625
2022-06-27 00:10 | 7.7922 | 5.9721 | 17.9162 | 23.9106 | 0.70396 | 0 | 126.853 | 7.582 | 75738.1016
2022-06-27 00:15 | 6.8876 | 5.2788 | 15.9915 | 23.6212 | 0.64265 | 0.46028 | 125.3719 | 7.8871 | 74823.4219
2022-06-27 00:20 | 7.1939 | 5.2806 | 16.3076 | 23.6293 | 0.63418 | 1.0077 | 122.8771 | 5.8057 | 74850.7578
2022-06-27 00:25 | 5.6685 | 4.9651 | 13.6539 | 23.6061 | 0.64287 | 0.79055 | 120.7069 | 5.9983 | 74778.3203
2022-06-27 00:30 | 6.9719 | 5.0291 | 15.716 | 23.9106 | 0.60716 | 0.35198 | 121.5538 | 8.5863 | 75745.5781
2022-06-27 00:35 | 3.3436 | 4.8146 | 9.9399 | 11.8146 | 0.56524 | 0.36523 | 120.0698 | 7.1455 | 74858.1484
2022-06-27 00:40 | 5.9801 | 4.3502 | 13.5166 | 11.8187 | 0.53063 | 0.8003 | 119.4626 | 7.0487 | 74887.3516
2022-06-27 00:45 | 10.9358 | 4.5011 | 21.2639 | 11.8071 | 0.60892 | 0.33926 | 119.0755 | 7.6864 | 74814.8984
2022-06-27 00:50 | 10.237 | 4.5055 | 20.1973 | 11.8187 | 0.63397 | 0.63397 | 119.2466 | 8.1903 | 74893.7969
2022-06-27 00:55 | 8.0946 | 5.34 | 17.7476 | 11.9476 | 0.7123 | 0.59798 | 120.3292 | 6.7743 | 75707.4219
2022-06-27 01:00 | 6.5882 | 5.4377 | 15.5364 | 11.8187 | 0.73891 | 0.9997 | 119.0845 | 6.5523 | 74897.4688
2022-06-27 01:05 | 3.7478 | 4.6579 | 10.4027 | 11.8111 | 0.66893 | 0.66024 | 119.1161 | 6.6969 | 74850.5078
2022-06-27 01:10 | 3.3448 | 4.9716 | 10.254 | 11.8187 | 0.67739 | 0.60791 | 119.5166 | 6.8005 | 74901.1484
2022-06-27 01:15 | 2.2041 | 4.607 | 7.9854 | 11.682 | 0.75614 | 0.92798 | 118.2408 | 6.5746 | 74038.3359
2022-06-27 01:20 | 1.9245 | 4.6579 | 7.6079 | 11.8111 | 0.78264 | 0.90438 | 119.9256 | 6.7961 | 74861.5312
2022-06-27 01:25 | 2.0017 | 4.6025 | 7.6708 | 11.6705 | 0.61006 | 0.50695 | 118.7646 | 6.9113 | 73975.7734
2022-06-27 01:30 | 2.839 | 4.6625 | 9.1696 | 11.8227 | 0.37356 | 0 | 120.2056 | 6.8028 | 74945.0469
2022-06-27 01:35 |  |  |  |  | 0.26088 | 0 |  |  | 74874.3906
2022-06-27 01:40 |  |  |  |  | 0.28158 | 0 |  |  | 75846.5547
2022-06-27 01:45 |  |  |  |  | 0.28669 | 0.30406 |  |  | 74881.7422
2022-06-27 01:50 |  |  |  |  | 0.33881 | 1.2336 |  |  | 74957.9062
2022-06-27 01:55 |  |  |  |  | 0.48697 | 1.5392 |  |  | 74959.75
2022-06-27 02:00 |  |  |  |  | 0.50987 | 0.82634 |  |  | 75778.7734
2022-06-27 02:05 |  |  |  |  | 0.45742 | 1.082 |  |  | 75808.9844
2022-06-27 02:10 |  |  |  |  | 0.40817 | 0.84239 |  |  | 74917.1172
2022-06-27 02:15 |  |  |  |  | 0.41726 | 0.43465 |  |  | 74991.4688
2022-06-27 02:20 | 2.0285 | 11.8157 | 14.9251 | 11.8267 | 0.44291 | 0.30396 | 112.8967 | 7.4012 | 74991.4688
2022-06-27 02:25 | 3.076 | 11.3159 | 16.0309 | 11.9558 | 0.49212 | 0.043939 | 113.9646 | 7.6828 | 75812.6797
2022-06-27 02:30 | 2.6371 | 9.3282 | 13.5258 | 35.4802 | 0.52107 | 0.7295 | 112.5725 | 8.2456 | 74998.7734
2022-06-27 02:35 | 4.5159 | 9.1246 | 15.8894 | 11.9675 | 0.43983 | 0.58937 | 113.4751 | 7.7909 | 75895.3203
2022-06-27 02:40 | 3.2799 | 8.6412 | 13.6688 | 11.9517 | 0.43046 | 0.50952 | 112.9973 | 7.4292 | 75796.0781
2022-06-27 02:45 | 2.9745 | 7.861 | 12.4203 | 11.9598 | 0.37812 | 0.32536 | 112.8011 | 6.8315 | 75853.8984
2022-06-27 02:50 | 3.1453 | 7.4651 | 12.2863 | 11.8308 | 0.29517 | 0.1389 | 111.2593 | 6.3602 | 75037.6875
2022-06-27 02:55 | 2.6694 | 7.3966 | 11.4883 | 11.9716 | 0.24598 | 0.14934 | 112.365 | 6.3857 | 75934.6797
2022-06-27 03:00 | 3.1807 | 7.0773 | 11.9527 | 11.9639 | 0.21091 | 0 | 112.1836 | 7.3865 | 75888.9688
2022-06-27 03:05 | 9.4467 | 7.6379 | 22.1181 | 12.1047 | 0.16922 | 0.76592 | 113.3375 | 8.0327 | 76781.2812
2022-06-27 03:10 | 5.5405 | 7.5491 | 16.1991 | 11.9639 | 0.27288 | 0.99468 | 111.9103 | 7.0348 | 75892.1719
2022-06-27 03:15 | 3.1143 | 7.4788 | 12.2525 | 0 | 0.34734 | 1.0509 | 113.0056 | 6.3041 | 76788.7656
2022-06-27 03:20 | 1.8704 | 6.5305 | 9.3975 | 0 | 0.28452 | 0.68463 | 112.8399 | 6.0559 | 76870.9922
2022-06-27 03:25 | 1.7448 | 6.2931 | 8.9676 | 0 | 0.23735 | 0.64173 | 111.5656 | 6.0319 | 75929.5938
2022-06-27 03:30 | 1.129 | 5.9784 | 7.709 | 0 | 0.2901 | 0.79997 | 111.7297 | 5.7806 | 75929.5938
2022-06-27 03:35 | 1.3356 | 5.8268 | 8.0316 | 0 | 0.40478 | 0.42238 | 112.0585 | 5.8365 | 76003.0703
2022-06-27 03:40 | 2.258 | 5.9784 | 9.4396 | 0 | 0.52797 | 0.29918 | 112.1125 | 5.8811 | 75927.75
2022-06-27 03:45 | 5.6451 | 5.3491 | 14.0021 | 0 | 0.50108 | 0.50987 | 112.2219 | 5.8811 | 75929.5938
2022-06-27 03:50 | 3.5319 | 5.5731 | 10.8278 | 0 | 0.55218 | 0.5789 | 113.913 | 6.0541 | 76849.1172
2022-06-27 03:55 | 6.7831 | 5.6713 | 16.2261 | 11.9839 | 0.5804 | 0.64195 | 112.8087 | 7.1472 | 76030.8672
2022-06-27 04:00 | 6.4384 | 6.0487 | 15.9178 | 24.2176 | 0.64102 | 0.50747 | 113.9848 | 9.1034 | 76826.6094
2022-06-27 04:05 | 4.363 | 5.4139 | 12.1016 | 12.113 | 0.6764 | 0.4628 | 114.1898 | 8.8521 | 76855.1094
2022-06-27 04:10 | 11.7162 | 5.3562 | 23.3152 | 11.9839 | 0.60636 | 0.78212 | 113.9039 | 8.0532 | 76034.9531
2022-06-27 04:15 | 9.4657 | 6.3777 | 20.7276 | 12.129 | 0.52476 | 0.88943 | 116.5581 | 9.4242 | 76955.7734
2022-06-27 04:20 | 6.2328 | 5.7324 | 15.2863 | 12.113 | 0.4984 | 0.9256 | 117.2341 | 7.7329 | 76855.1094
2022-06-27 04:25 | 5.5498 | 5.5137 | 14.0206 | 23.9677 | 0.57121 | 0.88758 | 116.9706 | 8.1035 | 76040.4375
2022-06-27 04:30 | 7.4845 | 5.4176 | 16.7308 | 60.6061 | 0.69399 | 0.6673 | 118.9759 | 9.8764 | 76913.1875
2022-06-27 04:35 | 8.8329 | 5.5102 | 19.0495 | 23.9524 | 0.66877 | 0.32558 | 117.8807 | 7.6959 | 75994.7031
2022-06-27 04:40 | 7.0938 | 5.358 | 16.2317 | 11.988 | 0.72156 | 0.80956 | 117.887 | 6.5958 | 76073.7266
2022-06-27 04:45 | 8.2275 | 5.6751 | 18.2866 | 11.9921 | 0.65075 | 1.3894 | 117.7629 | 5.8929 | 76101.5547
2022-06-27 04:50 | 3.9029 | 5.3528 | 11.3353 | 11.9762 | 0.72085 | 1.2307 | 117.4976 | 5.3318 | 76003.8438
2022-06-27 04:55 | 5.0394 | 4.8869 | 12.6114 | 11.9921 | 0.80983 | 1.5052 | 117.7629 | 5.5403 | 76105.2109
2022-06-27 05:00 | 14.6922 | 4.8821 | 27.4029 | 11.9803 | 0.90577 | 1.706 | 117.8115 | 6.5916 | 76031.6484
2022-06-27 05:05 | 10.4991 | 5.7363 | 21.989 | 12.1212 | 1.0064 | 0.93514 | 119.696 | 6.0582 | 76926.1406
2022-06-27 05:10 | 8.3304 | 5.3599 | 18.1289 | 11.9921 | 1.0299 | 1.0387 | 118.9137 | 5.5907 | 76108.875
2022-06-27 05:15 | 8.7417 | 6.4634 | 19.863 | 11.9921 | 0.93307 | 1.0651 | 119.2973 | 5.6914 | 76107.0391
2022-06-27 05:20 | 13.973 | 5.8271 | 27.2454 | 35.9408 | 0.94187 | 1.7077 | 119.5633 | 14.0385 | 76033.4766
2022-06-27 05:25 | 11.8195 | 6.3017 | 24.419 | 35.9531 | 0.87969 | 1.3987 | 119.2208 | 14.597 | 76063.125
2022-06-27 05:30 | 16.0491 | 5.6771 | 30.2778 | 23.9923 | 0.91488 | 1.5131 | 119.2284 | 8.1622 | 76138.5469
2022-06-27 05:35 | 20.1445 | 6.9318 | 37.81 | 23.9688 | 0.97742 | 1.7435 | 119.2756 | 7.2985 | 76063.125
2022-06-27 05:40 | 17.8761 | 6.3832 | 33.6287 | 71.0603 | 1.0616 | 2.8455 | 118.3053 | 7.8095 | 75170.0781
2022-06-27 05:45 | 29.9923 | 8.1038 | 54.077 | 94.8402 | 1.0867 | 2.4863 | 118.9092 | 8.7632 | 75244.6094
2022-06-27 05:50 | 29.3945 | 7.7195 | 52.619 | 35.9531 | 1.0996 | 1.8474 | 120.4804 | 8.0535 | 76066.7891
2022-06-27 05:55 | 28.3474 | 8.41 | 51.862 | 23.6949 | 1.087 | 2.3132 | 119.4285 | 7.7127 | 75201.2031
2022-06-27 06:00 | 35.1774 | 9.5063 | 63.4275 | 23.7101 | 1.0798 | 2.1073 | 119.9926 | 8.3649 | 75246.1875
2022-06-27 06:05 | 35.346 | 8.8742 | 63.0538 | 35.5302 | 1.0442 | 2.1842 | 119.983 | 7.9588 | 75173.6953
2022-06-27 06:10 | 40.4945 | 9.7676 | 71.8391 | 35.9531 | 1.1612 | 2.9734 | 121.1923 | 8.7078 | 76066.7891
2022-06-27 06:15 | 52.5627 | 8.4154 | 88.9855 | 118.5503 | 1.3749 | 3.3241 | 119.9385 | 11.4022 | 75248.2266
2022-06-27 06:20 | 59.0115 | 11.8323 | 102.2873 | 153.964 | 1.4953 | 3.5991 | 119.7124 | 12.6345 | 75171.8828
2022-06-27 06:25 | 58.6611 | 10.727 | 100.6449 | 132.0029 | 1.7265 | 4.1841 | 120.6949 | 13.0035 | 76170.0781
2022-06-27 06:30 | 77.6737 | 12.7734 | 131.8345 | 167.9463 | 1.8756 | 4.2091 | 120.4344 | 13.3013 | 76145.8672
2022-06-27 06:35 | 74.8538 | 12.7834 | 127.6778 | 201.6044 | 2.148 | 4.9656 | 118.6247 | 14.5938 | 75275.7656
2022-06-27 06:40 | 98.8035 | 11.9773 | 163.4267 | 311.7003 | 2.4224 | 5.7344 | 120.0833 | 20.1406 | 76094.625
2022-06-27 06:45 | 99.3123 | 15.7751 | 168.1622 | 432.0095 | 2.6778 | 6.7386 | 120.4756 | 25.0494 | 76168.25
2022-06-27 06:50 | 118.5978 | 17.9897 | 199.7807 | 372.1355 | 2.8902 | 6.4589 | 120.4071 | 21.1757 | 76194.3047
2022-06-27 06:55 | 122.7981 | 19.6495 | 208.0348 | 344.0311 | 2.9868 | 6.5222 | 118.5569 | 21.3252 | 75296.0859
2022-06-27 07:00 | 149.3967 | 21.2298 | 250.2304 | 427.4926 | 3.0904 | 9.3147 | 119.2702 | 27.6801 | 75366.7891
2022-06-27 07:05 | 160.9167 | 24.3497 | 271.1666 | 360.8386 | 3.4036 | 11.8156 | 120.3688 | 27.1784 | 76337.6328
2022-06-27 07:10 | 121.9413 | 19.7083 | 206.7806 | 309.3651 | 3.9313 | 8.281 | 117.6069 | 21.1891 | 75520.9375
2022-06-27 07:15 | 146.5853 | 25.4576 | 250.1489 | 396.9407 | 5.7405 | 7.3542 | 119.1101 | 21.673 | 76342.3516
2022-06-27 07:20 | 131.7631 | 24.8897 | 226.8609 | 373.8534 | 6.7501 | 8.753 | 118.7035 | 22.2358 | 76539.0938
2022-06-27 07:25 | 118.3683 | 21.6904 | 203.2878 | 325.1844 | 6.8116 | 9.182 | 117.9414 | 19.1208 | 76441.0938
2022-06-27 07:30 | 92.4301 | 18.859 | 160.5391 | 289.3359 | 6.2097 | 9.835 | 117.4509 | 15.8484 | 76520.2812
2022-06-27 07:35 | 99.639 | 19.942 | 172.8305 | 349.1526 | 5.0475 | 8.4301 | 117.3509 | 18.4569 | 76422.3125
2022-06-27 07:40 | 105.9172 | 21.4488 | 183.8024 | 357.2926 | 1.8473 | 8.5744 | 115.9206 | 20.5586 | 75597.8047
2022-06-27 07:45 | 117.9955 | 19.3221 | 200.1898 | 325.2957 |  | 8.8148 | 117.1009 | 21.8599 | 76474.6406
2022-06-27 07:50 | 101.8121 | 21.684 | 177.7452 | 288.9674 |  | 7.944 | 116.8612 | 19.9749 | 76423.4297
2022-06-27 07:55 | 90.984 | 15.8122 | 155.2757 | 324.7696 |  | 8.4118 | 116.7466 | 19.5511 | 76346.0391
2022-06-27 08:00 | 106.5984 | 19.1581 | 182.556 | 325.1997 |  | 9.8001 | 117.1764 | 19.6276 | 76447.7656
2022-06-27 08:05 | 137.1732 | 16.7831 | 227.0471 | 337.2441 |  | 8.9798 | 116.9012 | 20.1841 | 76445.9219
2022-06-27 08:10 | 132.4028 | 19.9625 | 222.9142 | 313.3549 |  | 9.5234 | 117.0859 | 20.2476 | 76491.6016
2022-06-27 08:15 | 111.1543 | 22.2098 | 192.5911 | 362.0415 |  | 11.0174 | 117.8473 | 20.1729 | 76591.5234
2022-06-27 08:20 | 88.7688 | 16.9689 | 153.0369 | 313.6618 | 1.4373 | 10.7667 | 117.5314 | 19.8114 | 76567.1484
2022-06-27 08:25 | 114.4353 | 18.0967 | 193.5072 | 398.4989 | 1.984 | 10.9343 | 119.5225 | 26.2719 | 76642.7031
2022-06-27 08:30 | 118.3974 | 18.6499 | 199.9769 | 369.5816 | 2.1524 | 11.0061 | 117.9464 | 25.2865 | 75666.3516
2022-06-27 08:35 | 110.7071 | 17.4617 | 187.1576 | 350.196 | 2.2992 | 11.5138 | 118.6396 | 21.403 | 76642.7031
2022-06-27 08:40 | 116.0923 | 19.0491 | 196.9996 | 338.1202 | 2.4682 | 10.6807 | 118.6948 | 21.3016 | 76642.7031
2022-06-27 08:45 | 98.3497 | 17.1383 | 168.0509 | 301.7897 | 2.4929 | 9.9365 | 118.6542 | 18.7593 | 76610.6484
2022-06-27 08:50 | 101.3277 | 17.4894 | 172.8081 | 427.2047 | 2.6056 | 9.5865 | 121.3682 | 26.2987 | 77460.1719
2022-06-27 08:55 | 114.0856 | 16.9796 | 191.8541 | 398.3625 | 2.469 | 9.8759 | 120.64 | 27.5812 | 76610.6484
2022-06-27 09:00 | 105.0121 | 20.6164 | 181.5826 | 337.7897 | 2.3204 | 10.2397 | 120.1223 | 23.4088 | 76561.3281
2022-06-27 09:05 | 118.0634 | 18.6617 | 199.6336 | 310.1688 | 2.4115 | 9.9584 | 118.7846 | 22.8976 | 75709.3359
2022-06-27 09:10 | 129.8362 | 18.5538 | 217.5714 | 373.9632 | 2.5568 | 9.6826 | 120.5024 | 25.637 | 76550.5078
2022-06-27 09:15 | 142.2131 | 18.3355 | 236.3248 | 405.3279 | 2.6024 | 10.0191 | 119.3571 | 23.9835 | 75646.2188
2022-06-27 09:20 | 127.2628 | 19.3371 | 214.4101 | 329.5032 | 2.6571 | 9.3513 | 118.3586 | 23.4771 | 74670.1641
2022-06-27 09:25 | 142.4917 | 21.207 | 239.6234 | 341.4883 | 2.7035 | 10.0845 | 118.9182 | 25.8165 | 74714.3203
2022-06-27 09:30 | 126.5274 | 19.2692 | 213.2149 | 333.6853 | 2.7621 | 9.7196 | 120.0787 | 23.2745 | 75616.3438
2022-06-27 09:35 | 135.5466 | 22.3729 | 230.1436 | 309.4419 | 2.6544 | 9.4812 | 119.8115 | 20.6945 | 75515.9609
2022-06-27 09:40 | 97.0147 | 19.0333 | 167.741 | 247.2001 | 2.3999 | 9.0169 | 117.4252 | 17.5512 | 74690.6172
2022-06-27 09:45 | 120.1497 | 21.2985 | 205.6249 | 297.8315 | 2.2489 | 8.8567 | 119.3299 | 17.5125 | 75586.7891
2022-06-27 09:50 | 109.422 | 21.2985 | 188.868 | 369.311 | 2.3097 | 9.039 | 119.0577 | 20.1644 | 75583.0781
2022-06-27 09:55 | 126.1467 | 19.955 | 213.3171 | 388.3246 | 2.3329 | 9.8375 | 117.7615 | 27.9241 | 74654.1094
2022-06-27 10:00 | 101.3896 | 17.0923 | 172.5059 | 337.0971 | 2.3165 | 8.6344 | 119.0508 | 30.7433 | 76373.8438
2022-06-27 10:05 | 124.1283 | 21.1925 | 211.6155 | 329.4876 | 2.2278 | 7.8314 | 115.5031 | 28.3689 | 74648.6172
2022-06-27 10:10 | 95.8131 | 17.9142 | 164.7799 | 246.7055 | 2.2214 | 8.7053 | 114.345 | 22.1048 | 74518.1328
2022-06-27 10:15 | 96.9674 | 17.1923 | 165.8275 | 214.0095 | 2.3523 | 8.923 | 115.0164 | 19.3251 | 75412.2109
2022-06-27 10:20 | 88.1986 | 17.036 | 152.0736 | 202.1201 | 2.4367 | 8.975 | 113.2235 | 15.9294 | 75404.7578
2022-06-27 10:25 | 109.0686 | 20.9567 | 188.1409 | 226.0428 | 2.4626 | 9.3562 | 112.5889 | 17.9383 | 75455.8125
2022-06-27 10:30 | 109.7798 | 20.0694 | 188.3438 | 223.1335 | 2.294 | 8.3969 | 110.4958 | 18.5952 | 74480.3203
2022-06-27 10:35 | 114.9163 | 20.8413 | 197.1435 | 246.6212 | 2.1756 | 6.6382 | 108.2955 | 18.6446 | 74435.6406
2022-06-27 10:40 | 123.4789 | 18.8323 | 208.1052 | 313.0042 | 2.2616 | 6.6445 | 111.1236 | 22.6013 | 76312.8828
2022-06-27 10:45 | 84.8741 | 17.7477 | 147.8457 | 270.0168 | 2.1156 | 8.2138 | 107.2929 | 19.3285 | 74421.9922
2022-06-27 10:50 | 107.7239 | 19.0585 | 184.0291 | 255.1652 | 2.2671 | 8.1547 | 106.3183 | 21.9697 | 73481.0156
2022-06-27 10:55 | 130.348 | 19.0734 | 218.8756 | 333.0021 | 2.5068 | 9.4894 | 109.5071 | 21.6784 | 75343.9141
2022-06-27 11:00 | 103.1157 | 20.9495 | 179.009 | 285.4303 | 2.4791 | 8.9022 | 108.0397 | 22.0281 | 75357.8906
2022-06-27 11:05 | 137.9102 | 21.013 | 232.4067 | 312.4848 | 2.6034 | 9.5109 | 108.9621 | 21.2514 | 76128.2891
2022-06-27 11:10 | 106.1979 | 20.6278 | 183.4118 | 231.1197 | 2.7503 | 8.7921 | 109.559 | 18.1879 | 77090.2422
2022-06-27 11:15 | 101.3157 | 16.9217 | 172.222 | 252.6386 | 2.5533 | 8.397 | 108.409 | 18.4426 | 76239.3516
2022-06-27 11:20 | 95.9094 | 15.7514 | 162.7648 | 234.9468 | 2.3904 | 8.4137 | 105.3214 | 16.6272 | 74436.2812
2022-06-27 11:25 | 109.0792 | 18.1375 | 185.338 | 220.2948 | 2.5733 | 8.0414 | 103.368 | 16.216 | 73428.6953
2022-06-27 11:30 | 99.1214 | 16.2677 | 168.0465 | 192.2328 | 2.7191 | 7.3153 | 106.7838 | 15.2897 | 76109.8672
2022-06-27 11:35 | 96.9701 | 18.4238 | 167.063 | 249.4223 | 2.6006 | 8.8766 | 105.7806 | 17.8586 | 75224.1016
2022-06-27 11:40 | 95.749 | 18.9377 | 165.7053 | 249.3372 | 2.9824 | 9.6145 | 122.5457 | 21.817 | 87705.3203
2022-06-27 11:45 | 124.443 | 25.1638 | 215.9144 | 307.6454 | 3.6474 | 20.7101 | 155.1084 | 26.3447 | 108151.875
2022-06-27 11:50 | 117.2676 | 20.0443 | 200.0118 | 295.1208 | 3.9183 | 30.9148 | 147.7448 | 18.3172 | 103736.9766
2022-06-27 11:55 | 80.0032 | 17.9049 | 140.5367 | 192.7424 | 3.5074 | 20.7444 | 112.7367 | 15.3808 | 81327.0312
2022-06-27 12:00 | 46.4004 | 14.6616 | 85.7857 | 118.6511 | 2.9259 | 10.6993 | 103.5579 | 11.3122 | 75166.0781
2022-06-27 12:05 | 54.0257 | 12.4851 | 95.2976 | 132.2443 | 2.3564 | 3.1798 | 105.2037 | 13.8856 | 76157.25
2022-06-27 12:10 | 79.3961 | 14.3545 | 135.8996 | 225.5139 | 1.8977 | 2.6082 | 104.461 | 15.1545 | 75205.5547
2022-06-27 12:15 | 80.9354 | 16.9102 | 140.9709 | 204.3775 | 1.7887 | 4.9804 | 105.7531 | 15.249 | 76183.6016
2022-06-27 12:20 | 84.9564 | 18.1745 | 148.3987 | 240.4441 | 1.8759 | 6.25 |  |  | 76156.2031
2022-06-27 12:25 | 75.8818 | 15.3004 | 131.6147 | 249.4111 | 1.8532 | 7.2308 |  |  | 75247.6953
2022-06-27 12:30 | 82.6178 | 15.8299 | 142.4695 | 231.1092 | 1.9619 | 6.9778 |  |  | 77065.5703
2022-06-27 12:35 | 118.4559 | 14.6555 | 196.3831 | 246.442 | 1.9509 | 6.9223 |  |  | 74342.6562
2022-06-27 12:40 | 103.0695 | 19.2554 | 177.244 | 288.1527 | 2.4185 | 8.8066 |  |  | 76045.6016
2022-06-27 12:45 | 99.2113 | 15.5974 | 167.5161 | 261.0324 | 2.3641 | 7.1529 |  |  | 75177.1328
2022-06-27 12:50 | 116.3062 | 18.5609 | 196.8392 | 344.0882 | 2.3208 | 7.889 | 104.6965 | 29.8004 | 75162.1641
2022-06-27 12:55 | 108.1697 | 21.2332 | 187.0396 | 308.7946 | 2.442 | 9.3265 |  |  | 75234.5938
2022-06-27 13:00 | 88.0182 | 20.7445 | 155.662 | 237.3022 | 2.5207 | 9.0261 |  |  | 75189.2188
2022-06-27 13:05 | 95.0381 | 17.3614 | 163.0393 | 240.1272 | 2.5587 | 8.1318 | 105.0651 | 20.3724 | 76092.9297
2022-06-27 13:10 | 101.1454 | 20.0548 | 175.0941 | 246.4419 | 2.6269 | 8.8389 | 102.5861 | 14.8358 | 74355.5938
2022-06-27 13:15 | 84.7143 | 15.1391 | 144.9922 | 201.8354 | 2.6949 | 8.5179 | 103.4612 | 15.6577 | 75237.0234
2022-06-27 13:20 | 90.6992 | 15.7985 | 154.8255 | 204.3079 | 2.7427 | 7.9303 | 104.6736 | 14.5371 | 76160.5391
2022-06-27 13:25 | 93.094 | 17.5865 | 160.2844 | 281.6479 | 2.7665 | 8.4365 | 102.747 | 15.4273 | 74362.9844
2022-06-27 13:30 | 76.5883 | 17.4093 | 134.8066 | 246.1171 | 2.7951 | 9.206 | 102.3973 | 13.8318 | 74312.8828
2022-06-27 13:35 | 74.8918 | 13.1018 | 127.8987 | 201.7068 | 2.7692 | 8.1951 | 103.5579 | 13.6544 | 75213.3906
2022-06-27 13:40 | 96.0242 | 14.9684 | 162.1577 | 237.2213 | 2.5718 | 7.3864 | 103.631 | 16.0409 | 75211.9297
2022-06-27 13:45 | 86.6954 | 16.6892 | 149.579 | 225.4371 | 2.3475 | 7.8134 | 103.829 | 17.043 | 75237.5625
2022-06-27 13:50 | 90.1839 | 15.7985 | 154.0356 | 264.3984 | 2.3316 | 7.433 | 105.1679 | 16.96 | 76229.1406
2022-06-27 13:55 | 99.4006 | 17.4263 | 169.7912 | 375.4027 | 2.3437 | 8.2799 | 103.1944 | 20.4477 | 74367.2266
2022-06-27 14:00 | 90.5591 | 18.95 | 157.7622 | 328.1562 | 2.6628 | 8.9816 | 103.04 | 20.3293 | 74266.1016
2022-06-27 14:05 | 82.5266 | 14.3469 | 140.8467 | 269.9126 | 2.756 | 7.823 | 102.8542 | 17.8424 | 74376.7266
2022-06-27 14:10 | 98.7991 | 19.9842 | 171.5831 | 273.1646 | 3.0894 | 8.4028 | 104.4191 | 18.5562 | 75296.9922
2022-06-27 14:15 | 73.8195 | 15.1391 | 128.2924 | 225.5808 | 3.3629 | 9.4489 | 103.9494 | 17.2534 | 75270.1719
2022-06-27 14:20 | 88.9907 | 15.2952 | 151.7034 | 284.9442 | 3.245 | 8.4284 | 104.0037 | 18.0512 | 75308.9688
2022-06-27 14:25 | 91.0515 | 16.1285 | 155.6955 | 242.9522 | 3.2171 | 8.57 | 106.5787 | 18.8774 | 77067.375
2022-06-27 14:30 | 99.7364 | 16.5067 | 169.3862 | 234.7066 | 3.0078 | 8.6219 | 102.9615 | 15.8709 | 74448.75
2022-06-27 14:35 | 94.4984 | 17.6191 | 162.4695 | 272.8045 | 3.2614 | 9.6803 | 104.1188 | 17.0372 | 75219.3672
2022-06-27 14:40 | 84.1515 | 16.8452 | 145.8357 | 261.0324 | 3.205 | 9.078 | 104.2628 | 16.146 | 75259.875
2022-06-27 14:45 | 78.1226 | 17.7984 | 137.5475 | 296.918 | 3.1327 | 8.4634 | 104.6361 | 19.2047 | 75319.3047
2022-06-27 14:50 | 77.4851 | 16.8559 | 135.4717 | 225.5808 | 2.8816 | 7.2343 | 104.1122 | 16.5553 | 75308.9688
2022-06-27 14:55 | 96.7907 | 18.1796 | 166.5439 | 269.5569 | 2.7591 | 7.2009 | 102.9864 | 21.4614 | 74317.1328
2022-06-27 15:00 | 110.9198 | 21.3893 | 191.4112 | 249.4111 | 2.7846 | 7.4891 | 104.4191 | 25.2903 | 75325.3906
2022-06-27 15:05 | 112.9107 | 20.0352 | 193.1088 | 269.6487 | 2.7942 | 8.7158 | 103.6108 | 25.9496 | 74347.9375
2022-06-27 15:10 | 84.3263 | 18.7105 | 148.1248 | 260.9435 | 3.0114 | 9.0082 | 104.4982 | 22.3178 | 75208.8203
2022-06-27 15:15 | 87.9165 | 16.3773 | 151.2948 | 261.0324 | 2.9662 | 8.8382 | 104.2085 | 22.3752 | 75256.625
2022-06-27 15:20 | 103.9584 | 21.8289 | 181.18 | 296.5266 | 2.8442 | 8.9648 | 104.0646 | 18.6812 | 75232.8359
2022-06-27 15:25 | 88.4816 | 19.6652 | 155.293 | 296.8168 | 3.0287 | 9.0342 | 104.2207 | 16.7547 | 75310.8125
2022-06-27 15:30 | 85.9361 | 17.7924 | 149.5183 | 332.4348 | 3.0633 | 8.9736 | 104.6005 | 16.655 | 75321.8984
2022-06-27 15:35 | 92.7581 | 15.7634 | 157.9463 | 320.5622 | 2.9595 | 8.6794 | 104.926 | 18.5499 | 75312.6641
2022-06-27 15:40 | 91.7857 | 18.3579 | 159.0503 | 316.8539 | 2.8882 | 7.699 | 103.7659 | 20.4547 | 74410.4062
2022-06-27 15:45 | 99.1047 | 20.1403 | 172.0515 | 308.7947 | 3.0903 | 7.8513 | 104.799 | 22.3971 | 75312.4531
2022-06-27 15:50 | 92.2992 | 17.8776 | 159.5113 | 281.3726 | 2.948 | 8.0323 | 104.0394 | 19.1052 | 74358.8984
2022-06-27 15:55 | 89.8192 | 16.5276 | 154.2057 | 284.6656 | 2.8989 | 7.5717 | 105.0944 | 19.1295 | 75240.2266
2022-06-27 16:00 | 96.9803 | 18.2222 | 166.877 | 425.5825 | 2.8332 | 7.7648 | 107.8498 | 27.6799 | 77151.0234
2022-06-27 16:05 | 112.6606 | 17.5888 | 190.439 | 340.582 | 2.7483 | 9.2999 | 107.9977 | 23.5512 | 77217.0625
2022-06-27 16:10 | 121.6946 | 25.7349 | 212.2727 | 413.423 | 2.727 | 11.023 | 108.2388 | 30.3866 | 77198.3281
2022-06-27 16:15 | 89.169 | 18.7819 | 155.4634 | 384.2036 | 2.6191 | 9.4952 | 106.8756 | 28.2894 | 76246.0469
2022-06-27 16:20 | 93.5851 | 18.4843 | 161.7769 | 360.5433 | 2.584 | 8.0762 | 106.8154 | 27.459 | 76285.7031
2022-06-27 16:25 | 80.5946 | 17.8045 | 141.3427 | 297.0192 | 2.5372 | 5.7325 | 105.4319 | 20.4587 | 75413.9219
2022-06-27 16:30 | 76.1388 | 16.6949 | 133.4032 | 272.9905 | 2.719 | 6.5984 | 104.8407 | 20.1396 | 75297.0781
2022-06-27 16:35 | 78.5818 | 18.5672 | 139.0202 | 308.598 | 2.775 | 6.6393 | 105.2746 | 20.8375 | 75358.1094
2022-06-27 16:40 | 78.0473 | 16.2427 | 135.8764 | 285.1384 | 2.7059 | 7.4087 | 104.7261 | 16.9158 | 75439.7891
2022-06-27 16:45 | 94.6646 | 16.2268 | 161.3321 | 308.598 | 2.6108 | 6.4059 | 104.8949 | 20.8873 | 75369.1328
2022-06-27 16:50 | 78.2764 | 16.8509 | 136.8358 | 308.598 | 2.6886 | 6.9419 | 105.1119 | 20.4387 | 75374.6484
2022-06-27 16:55 | 78.2256 | 15.5864 | 135.6478 | 375.6586 | 2.7874 | 7.3961 | 104.6059 | 21.7436 | 74541.7031
2022-06-27 17:00 | 76.3128 | 16.9753 | 133.9502 | 387.3979 | 2.8558 | 7.8493 | 104.4986 | 21.5957 | 74539.8828
2022-06-27 17:05 | 84.4856 | 14.6461 | 144.1487 | 316.6521 | 2.8131 | 7.037 | 104.0749 | 20.4417 | 74464.625
2022-06-27 17:10 | 93.0347 | 16.4962 | 159.1031 | 351.8356 | 2.9214 | 7.3718 | 104.2893 | 22.4612 | 74470.0703
2022-06-27 17:15 | 62.6208 | 15.7407 | 111.7281 | 305.2226 | 2.836 | 7.6537 | 104.4986 | 19.9193 | 74559.8594
2022-06-27 17:20 | 67.856 | 14.3518 | 118.3639 | 270.0046 | 2.5882 | 6.8593 | 104.8205 | 16.6652 | 74567.1172
2022-06-27 17:25 | 67.5885 | 12.1794 | 115.6273 | 304.9243 | 2.4882 | 6.9515 | 104.6644 | 17.1907 | 74500.9375
2022-06-27 17:30 | 66.3232 | 14.8097 | 116.4723 | 328.5893 | 2.3739 | 6.9936 | 105.0529 | 18.7789 | 74554.4141
2022-06-27 17:35 | 74.9307 | 14.6461 | 129.6567 | 304.9243 | 2.1953 | 6.5347 | 104.986 | 17.5847 | 74517.2734
2022-06-27 17:40 | 60.2463 | 14.6461 | 106.8396 | 293.1964 | 2.0264 | 5.9767 | 104.9324 | 16.3041 | 74524.5312
2022-06-27 17:45 | 63.4951 | 14.9266 | 112.4064 | 243.3177 | 1.9345 | 6.4707 | 103.774 | 15.6697 | 73628.4375
2022-06-27 17:50 | 61.502 | 16.5445 | 110.817 | 273.0836 | 2.0323 | 6.8751 | 106.5041 | 16.7555 | 75453.6484
2022-06-27 17:55 | 55.3368 | 14.4969 | 99.3191 | 305.0282 | 2.0442 | 6.3466 | 105.397 | 16.1618 | 74560.8438
2022-06-27 18:00 | 61.755 | 12.3336 | 106.9938 | 328.38 | 1.9922 | 6.8574 | 105.7898 | 18.2743 | 74535.4297
2022-06-27 18:05 | 63.9677 | 13.8753 | 111.9272 | 340.1078 | 2.0264 | 6.3102 | 106.4865 | 22.1656 | 74539.0547
2022-06-27 18:10 | 76.2902 | 12.6505 | 129.7452 | 316.8681 | 2.0022 | 5.8354 | 106.1301 | 19.8148 | 74593.5469
2022-06-27 18:15 | 66.2029 | 12.6462 | 114.1245 | 305.0282 | 2.01 | 6.2696 | 106.0404 | 19.8081 | 74568.1094
2022-06-27 18:20 | 60.8695 | 13.4406 | 106.7436 | 309.1107 | 2.033 | 6.2719 | 107.3509 | 17.7762 | 75572.1562
2022-06-27 18:25 | 54.8834 | 12.6425 | 96.6137 | 273.0836 | 2.0236 | 6.166 | 107.1009 | 16.556 | 75475.7031
2022-06-27 18:30 | 53.1206 | 12.5029 | 93.9281 | 261.5552 | 2.2239 | 6.8968 | 107.4053 | 17.4766 | 75573.4922
2022-06-27 18:35 | 48.3286 | 13.5969 | 87.6767 | 237.7775 | 2.3018 | 6.9314 | 107.1336 | 17.227 | 75571.6641
2022-06-27 18:40 | 54.0383 | 10.3149 | 92.9904 | 285.333 | 2.1252 | 5.218 | 107.5139 | 16.7776 | 75574.8438
2022-06-27 18:45 | 50.2166 | 13.2714 | 90.2452 | 249.4223 | 1.9538 | 5.4723 | 107.3545 | 14.8157 | 75489.9766
2022-06-27 18:50 | 48.4603 | 12.8017 | 87.0835 | 264.5005 | 2.0565 | 6.8082 | 108.7246 | 14.8457 | 76407.3438
2022-06-27 18:55 | 38.4835 | 11.0703 | 70.0591 | 288.7298 | 2.0928 | 5.823 | 109.1237 | 16.2194 | 76451
2022-06-27 19:00 | 40.2511 | 10.9159 | 72.456 | 228.6558 | 2.074 | 5.1893 | 109.051 | 15.0119 | 76478.9375
2022-06-27 19:05 | 44.1881 | 9.9701 | 77.7032 | 252.811 | 1.9628 | 4.5477 | 109.3082 | 14.8147 | 76505.0391
2022-06-27 19:10 | 38.2902 | 10.1249 | 68.6592 | 288.8283 | 1.9534 | 4.4586 | 109.7659 | 14.5064 | 76478.9375
2022-06-27 19:15 | 34.2316 | 10.115 | 62.7444 | 216.4095 | 1.8727 | 4.3579 | 109.7684 | 13.6338 | 76405.4922
2022-06-27 19:20 | 41.1175 | 8.6016 | 71.628 | 202.2488 | 1.808 | 4.9916 | 109.0552 | 12.4918 | 75606.8125
2022-06-27 19:25 | 40.0192 | 10.2765 | 71.7775 | 144.3222 | 1.8033 | 5.4624 | 110.5753 | 15.2549 | 76435.2734
2022-06-27 19:30 | 39.5812 | 9.1084 | 69.7798 | 140.9264 | 1.6497 | 4.291 | 108.5639 | 12.5284 | 74638.6016
2022-06-27 19:35 | 42.5459 | 9.0708 | 74.2867 | 166.5579 | 1.8167 | 4.1351 | 110.9036 | 12.292 | 75614.125
2022-06-27 19:40 | 31.9037 | 9.3744 | 58.2776 | 118.8536 | 1.9484 | 3.9573 | 111.6641 | 11.2317 | 75541.5156
2022-06-27 19:45 | 32.037 | 9.2272 | 58.3346 | 83.2789 | 1.9917 | 3.7235 | 112.317 | 9.6937 | 75614.125
2022-06-27 19:50 | 31.2009 | 10.0028 | 57.8286 | 71.3365 | 1.9131 | 4.2676 | 112.5715 | 9.1881 | 75566.8984
2022-06-27 19:55 | 23.7727 | 10.4783 | 46.7615 | 59.485 | 1.8432 | 2.9076 | 113.2956 | 9.194 | 75611.9062
2022-06-27 20:00 | 21.9983 | 9.0236 | 42.7434 | 48.1709 | 1.8889 | 3.463 | 115.4539 | 8.7502 | 76535.9844
2022-06-27 20:05 | 27.8633 | 8.2917 | 51.0016 | 130.9116 | 1.8858 | 4.1522 | 114.6939 | 9.747 | 75631.9453
2022-06-27 20:10 | 27.6686 | 8.9205 | 51.332 | 178.5768 | 1.999 | 3.5652 | 115.0051 | 11.1503 | 75654.1641
2022-06-27 20:15 | 35.8912 | 9.3776 | 64.5492 | 118.8942 | 1.9531 | 3.9667 | 114.8534 | 10.037 | 75552.0625
2022-06-27 20:20 | 23.039 | 9.5018 | 44.8167 | 60.2342 | 1.7776 | 3.0122 | 116.7044 | 8.8038 | 76549.3203
2022-06-27 20:25 | 25.933 | 9.39 | 49.141 | 142.8614 | 1.722 | 3.4354 | 115.1138 | 8.9503 | 75632.4688
2022-06-27 20:30 | 27.7707 | 8.6075 | 51.1755 | 142.8614 | 1.8068 | 4.0372 | 114.6243 | 9.4003 | 75618.0156
2022-06-27 20:35 | 29.7937 | 8.2892 | 53.9581 | 95.1804 | 1.939 | 3.6617 | 113.8446 | 9.1944 | 75556.6953
2022-06-27 20:40 | 30.0998 | 8.602 | 54.8965 | 154.6681 | 2.242 | 4.4581 | 113.1378 | 9.4443 | 75545.8438
2022-06-27 20:45 | 22.1553 | 9.703 | 43.6635 | 119.0512 | 2.2932 | 5.1748 | 112.4482 | 9.7503 | 75583.6719
2022-06-27 20:50 | 13.5704 | 7.3508 | 28.1521 | 118.9755 | 2.136 | 4.4105 | 111.7786 | 9.5942 | 75527.7656
2022-06-27 20:55 | 19.5074 | 8.1408 | 38.0425 | 119.0919 | 1.9923 | 3.6728 | 111.1805 | 8.9533 | 75596.6406
2022-06-27 21:00 | 13.1752 | 7.8277 | 28.0231 | 71.4551 | 1.9212 | 3.825 | 109.9288 | 7.3027 | 75594.8203
2022-06-27 21:05 | 11.7778 | 7.1263 | 25.1797 | 120.4685 | 1.8314 | 2.6813 | 110.649 | 7.5895 | 76464.9531
2022-06-27 21:10 | 16.0136 | 6.4929 | 30.8808 | 108.4216 | 1.6534 | 2.0908 | 110.0985 | 7.2859 | 76468.8516
2022-06-27 21:15 | 14.5722 | 7.1288 | 29.624 | 48.2039 | 1.4015 | 2.2512 | 109.6956 | 7.1366 | 76491.3203
2022-06-27 21:20 | 20.2026 | 6.4124 | 37.3797 | 35.6926 | 1.3058 | 2.7587 | 107.9729 | 7.2456 | 75513.2969
2022-06-27 21:25 | 15.0742 | 6.9635 | 30.0698 | 72.2351 | 1.4439 | 2.4678 | 109.2583 | 7.5341 | 76406.7734
2022-06-27 21:30 | 15.7144 | 7.1312 | 31.2188 | 24.1102 | 1.402 | 3.0581 | 109.1823 | 6.6833 | 76506.4922
2022-06-27 21:35 | 18.0721 | 7.3657 | 35.2273 | 36.5425 | 1.3826 | 2.4726 | 110.4324 | 7.367 | 77300.1328
2022-06-27 21:40 | 24.8621 | 7.0455 | 45.3151 | 48.7233 | 1.3826 | 2.6144 | 110.3767 | 7.3158 | 77298.2812
2022-06-27 21:45 | 27.4734 | 7.9158 | 50.1863 | 48.1732 | 1.3231 | 3.1633 | 109.5708 | 7.9919 | 76431.0703
2022-06-27 21:50 | 35.8307 | 7.5258 | 62.4484 | 60.9041 | 1.4003 | 3.7134 | 111.5456 | 9.1575 | 77305.6875
2022-06-27 21:55 | 32.5342 | 7.2826 | 57.1522 | 60.2165 | 1.4546 | 4.3462 | 111.1117 | 8.7001 | 76434.7266
2022-06-27 22:00 | 21.5267 | 6.7275 | 39.5642 | 48.7399 | 1.426 | 2.8873 | 113.2542 | 8.2395 | 77339.5156
2022-06-27 22:05 | 17.868 | 6.8076 | 34.1963 | 132.4763 | 1.2706 | 2.252 | 112.8728 | 8.346 | 76445.7109
2022-06-27 22:10 | 20.2796 | 8.0117 | 39.2573 | 48.7566 | 1.144 | 2.2615 | 117.0805 | 9.5222 | 77377.0781
2022-06-27 22:15 | 24.4865 | 6.8099 | 44.3437 | 36.1423 | 1.3564 | 2.9053 | 118.912 | 11.8908 | 76484.8281
2022-06-27 22:20 | 19.2361 | 7.7677 | 37.2535 | 36.1776 | 1.2514 | 1.8202 | 121.4531 | 9.6739 | 76558.4609
2022-06-27 22:25 | 14.2768 | 6.9775 | 28.7029 | 24.1267 | 1.1993 | 2.1535 | 122.1561 | 8.0559 | 76571.9062
2022-06-27 22:30 | 10.2479 | 6.7321 | 22.4404 | 24.3866 | 1.3276 | 2.6907 | 127.317 | 8.2451 | 77383.8672
2022-06-27 22:35 | 19.3272 | 6.4954 | 36.2793 | 36.1546 | 1.4784 | 2.3969 | 126.993 | 7.6937 | 76473.1953
2022-06-27 22:40 | 13.612 | 6.9015 | 27.7665 | 134.3037 | 1.7265 | 3.9134 | 128.0431 | 8.9226 | 77470.2578
2022-06-27 22:45 | 14.7638 | 6.741 | 29.3715 | 73.2566 | 1.9927 | 3.1618 | 128.88 | 8.4611 | 77467.1016
2022-06-27 22:50 | 14.9026 | 6.8213 | 29.6646 | 24.1349 | 1.8207 | 2.3547 | 128.3188 | 7.2984 | 76557.3281
2022-06-27 22:55 | 12.5224 | 6.0281 | 25.0642 | 24.1349 | 1.6342 | 1.5555 | 128.76 | 6.7916 | 76557.9141
2022-06-27 23:00 | 14.4795 | 5.8657 | 28.0604 | 24.1196 | 1.4964 | 2.2402 | 128.2924 | 6.2301 | 76501.4375
2022-06-27 23:05 | 23.2933 | 6.3475 | 42.0524 | 36.2148 | 1.5648 | 2.8237 | 127.5353 | 6.8953 | 76580.5469
2022-06-27 23:10 | 20.298 | 6.0322 | 37.1458 | 48.3029 | 1.5839 | 2.004 | 126.8065 | 8.1149 | 76607.9609
2022-06-27 23:15 | 16.8531 | 6.8995 | 32.7324 | 48.8234 | 1.5229 | 1.9036 | 127.4478 | 7.2796 | 77436.4297
2022-06-27 23:20 | 13.1893 | 6.8995 | 27.1166 | 36.6175 | 1.5838 | 1.4245 | 126.2765 | 6.4081 | 77438.8203
2022-06-27 23:25 | 18.0021 | 5.7091 | 33.1448 | 24.1278 | 1.5056 | 1.5669 | 124.6428 | 7.1949 | 76534.7891
2022-06-27 23:30 | 23.382 | 6.5021 | 42.3428 | 36.1918 | 1.3656 | 1.5581 | 124.0364 | 7.1443 | 76540.1562
2022-06-27 23:35 | 14.6913 | 7.1364 | 29.6559 | 36.1918 | 1.2418 | 2.0114 | 122.7684 | 7.7523 | 76547.3047
2022-06-27 23:40 | 13.1568 | 5.5579 | 25.8839 | 36.2396 | 1.1033 | 2.5307 | 122.2683 | 7.0522 | 76654.4688
2022-06-27 23:45 | 14.0453 | 6.7479 | 28.1164 | 97.7758 | 1.0717 | 2.7634 | 122.5339 | 7.5972 | 77555.8203
2022-06-27 23:50 | 10.3631 | 5.4554 | 21.3403 | 109.8526 | 1.3104 | 2.8598 | 121.9818 | 10.8168 | 77458.2812
2022-06-27 23:55 | 10.0489 | 5.2403 | 20.6436 | 48.3194 | 1.4181 | 2.101 | 119.6187 | 8.1177 | 76661.2031
2022-06-28 | 13.9877 | 5.8475 | 27.4507 | 24.7125 | 1.5137 | 2.1049 | 122.0731 | 7.2136 | 78418.5938
2022-06-28 00:05 | 17.9223 | 5.8755 | 33.1886 | 12.0799 | 1.286 | 1.2947 | 119.2875 | 6.4434 | 76663.4141
2022-06-28 00:10 | 10.9008 | 6.4266 | 23.1358 | 12.222 | 1.1772 | 0.71693 | 120.8026 | 6.2625 | 77567.1562
2022-06-28 00:15 | 5.2408 | 5.7839 | 13.8172 | 12.222 | 1.0533 | 0.55761 | 121.0259 | 6.6732 | 77572.5859
2022-06-28 00:20 | 8.7989 | 5.6197 | 19.107 | 12.2142 | 0.93058 | 0.32792 | 121.3398 | 6.9768 | 77528.1094
2022-06-28 00:25 | 5.8659 | 5.6197 | 14.7718 | 12.2142 | 0.77915 | 0.27447 | 121.3956 | 6.7716 | 77533.5391
2022-06-28 00:30 | 2.3812 | 5.0783 | 8.7283 | 12.0722 | 0.76134 | 1.0676 | 120.4805 | 5.8309 | 76635.5625
2022-06-28 00:35 | 3.6698 | 4.6609 | 10.2861 | 12.2262 | 0.74446 | 0.54062 | 122.4641 | 5.9566 | 77615.4688
2022-06-28 00:40 | 16.7763 | 5.3038 | 31.019 | 12.2262 | 0.61152 | 1.3471 | 122.7993 | 6.6755 | 77619.0859
2022-06-28 00:45 | 3.9805 | 5.138 | 11.4 | 12.2142 | 0.49582 | 1.0625 | 123.1258 | 6.4638 | 77546.2188
2022-06-28 00:50 | 4.1955 | 5.3056 | 11.7366 | 12.2304 | 0.38982 | 0.39868 | 123.5121 | 6.2155 | 77654.9688
2022-06-28 00:55 | 3.3564 | 5.1448 | 10.4504 | 12.2304 | 0.38982 | 0.5936 | 123.4562 | 6.01 | 77653.1719
2022-06-28 01:00 | 3.1435 | 4.9792 | 9.7977 | 12.2184 | 0.47795 | 1.3099 | 122.9447 | 5.4396 | 77576.6484
2022-06-28 01:05 | 3.4579 | 4.9792 | 10.1189 | 12.2184 | 0.61072 | 1.3011 | 122.4422 | 5.4396 | 77574.8438
2022-06-28 01:10 | 5.5536 | 4.4973 | 13.0101 | 12.2184 | 0.76118 | 0.044255 | 122.2747 | 5.7475 | 77573.0469
2022-06-28 01:15 | 14.5651 | 4.8185 | 27.1445 | 12.2184 | 0.85052 | 1.8517 | 122.2188 | 5.7475 | 77571.2422
2022-06-28 01:20 | 26.1004 | 5.6236 | 45.6312 | 12.2226 | 0.91196 | 1.8593 | 121.7581 | 5.5955 | 77599.6484
2022-06-28 01:25 | 13.5305 | 5.7879 | 26.5279 | 12.2304 | 0.89482 | 1.7808 | 121.6678 | 5.7532 | 77651.3672
2022-06-28 01:30 | 6.6805 | 5.3639 | 15.604 | 0 | 0.92194 | 2.4436 | 122.9479 | 5.9202 | 78507.6719
2022-06-28 01:35 |  |  |  |  | 0.94733 | 2.3019 |  |  | 77580.4766
2022-06-28 01:40 |  |  |  |  | 0.84056 | 0.8671 |  |  | 77683.625
2022-06-28 01:45 |  |  |  |  | 0.77965 | 0.9657 |  |  | 77710.2734
2022-06-28 01:50 |  |  |  |  | 0.74396 | 0.86795 |  |  | 77681.8359
2022-06-28 01:55 |  |  |  |  | 0.72624 | 1.2488 |  |  | 77603.5078
2022-06-28 02:00 |  |  |  |  | 0.69923 | 0.85855 |  |  | 77630.125
2022-06-28 02:05 |  |  |  |  | 0.80623 | 1.0277 |  |  | 77630.125
2022-06-28 02:10 |  |  |  |  | 0.8851 | 1.2568 |  |  | 77708.4844
2022-06-28 02:15 |  |  |  |  | 0.84995 | 1.2395 |  |  | 77635.7422
2022-06-28 02:20 | 2.4125 | 11.7372 | 15.4352 | 0 | 0.87655 | 0.94738 |  |  | 77656.7656
2022-06-28 02:25 | 8.9246 | 10.944 | 24.6239 | 0 | 0.85884 | 0.28333 |  |  | 77733.3594
2022-06-28 02:30 | 7.6793 | 9.3851 | 20.9972 | 0 | 0.70077 | 1.0424 |  |  | 76831.25
2022-06-28 02:35 | 9.4528 | 8.8548 | 23.3444 | 0 | 0.62 | 1.0983 |  |  | 77765.4141
2022-06-28 02:40 | 4.5119 | 8.6853 | 15.6014 | 12.2352 | 0.47828 | 0.23914 | 124.7908 | 5.036 | 77688.7891
2022-06-28 02:45 | 2.6981 | 8.1125 | 12.0893 | 0 | 0.42005 | 1.759 |  |  | 76834.7891
2022-06-28 02:50 | 1.993 | 7.396 | 10.4509 | 0 | 0.45156 | 0.93853 |  |  | 77660.3438
2022-06-28 02:55 | 5.1854 | 6.5177 | 14.6251 | 0 | 0.4469 | 0.54328 |  |  | 76785.4297
2022-06-28 03:00 | 5.1887 | 6.9991 | 14.9525 | 0 | 0.48178 | 1.0074 |  |  | 76838.3281
2022-06-28 03:05 | 3.6298 | 6.9946 | 12.5585 | 0 | 0.41184 | 1.1742 | 122.7319 | 4.3172 | 76790.7422
2022-06-28 03:10 | 10.8894 | 6.1998 | 22.8915 | 12.0929 | 0.37679 | 0.26288 | 122.0687 | 4.4695 | 76790.7422
2022-06-28 03:15 | 2.8349 | 6.7595 | 11.1049 | 12.2429 | 0.36302 | 0.78801 |  |  | 77745.8906
2022-06-28 03:20 | 1.5755 | 6.2788 | 8.6938 | 0 | 0.3369 | 0.49648 | 122.5064 | 4.1665 | 77770.7891
2022-06-28 03:25 | 0.72642 | 5.5674 | 6.6809 | 0 | 0.36791 | 0.90224 | 120.4321 | 3.9133 | 76841.875
2022-06-28 03:30 | 0.94496 | 5.472 | 6.9205 | 0 | 0.24791 | 0 | 121.3455 | 3.9079 | 77745.8906
2022-06-28 03:35 | 0.93306 | 5.4031 | 6.8333 | 0 | 0.16655 | 0 | 119.3201 | 3.808 | 76764.2031
2022-06-28 03:40 | 1.9698 | 5.0852 | 8.1046 | 0 | 0.19284 | 0.54347 | 118.7677 | 3.7572 | 76765.9844
2022-06-28 03:45 | 6.0189 | 5.2493 | 14.4753 | 0 | 0.2542 | 0.561 | 118.4968 | 3.9133 | 76843.4766
2022-06-28 03:50 | 5.0817 | 5.4049 | 13.1944 | 12.0929 | 0.31567 | 1.0522 | 117.9243 | 5.1806 | 76795.8984
2022-06-28 03:55 | 2.3845 | 5.4031 | 9.0581 | 12.0888 | 0.33254 | 0.13127 | 117.4419 | 5.585 | 76773.2422
2022-06-28 04:00 | 4.4113 | 5.1519 | 11.9137 | 24.4943 | 0.26597 | 0.83338 | 118.9807 | 5.7096 | 77779.75
2022-06-28 04:05 | 11.3323 | 5.951 | 23.3216 | 12.2352 | 0.21257 | 0.42514 | 118.9202 | 6.1151 | 77706.7031
2022-06-28 04:10 | 5.0867 | 5.4102 | 13.2073 | 12.1047 | 0.17508 | 0.15757 | 117.4312 | 4.9823 | 76878.8672
2022-06-28 04:15 | 4.769 | 6.0387 | 13.3488 | 0 | 0.070077 | 0 | 117.2762 | 4.8742 | 76773.2422
2022-06-28 04:20 | 3.4224 | 5.246 | 10.4919 | 0 | 0.070101 | 0.36803 | 117.1506 | 4.5711 | 76799.5938
2022-06-28 04:25 | 7.4572 | 5.3129 | 16.7436 | 0 | 0.088571 | 0.98314 | 118.8687 | 4.3208 | 77777.9609
2022-06-28 04:30 | 11.1565 | 5.3746 | 22.6387 | 0 | 0.25113 | 1.8745 | 120.4774 | 4.8394 | 78682.3438
2022-06-28 04:35 | 8.6126 | 6.1179 | 19.4805 | 0 | 0.46057 | 1.9486 | 119.8201 | 4.9895 | 77777.9609
2022-06-28 04:40 | 5.876 | 5.1468 | 13.993 | 0 | 0.558 | 0.67314 | 120.3739 | 4.5735 | 77704.9141
2022-06-28 04:45 | 19.8499 | 5.6948 | 36.1214 | 0 | 0.50176 | 0.0448 | 122.1129 | 4.6787 | 78612.0781
2022-06-28 04:50 | 12.4572 | 6.6832 | 25.7781 | 0 | 0.39432 | 0 | 120.0863 | 4.8806 | 76882.4062
2022-06-28 04:55 | 12.4908 | 5.4704 | 24.4559 | 0 | 0.23043 | 0.48745 | 122.2609 | 4.9349 | 77742.4219
2022-06-28 05:00 | 5.4635 | 5.9589 | 14.3336 | 0 | 0.15052 | 0.28333 | 123.1643 | 4.7339 | 77819.0781
2022-06-28 05:05 | 13.6454 | 4.8268 | 25.743 | 0 | 0.24816 | 0.16839 | 123.6032 | 4.6779 | 77742.4219
2022-06-28 05:10 | 32.9912 | 6.12 | 56.6901 | 12.2514 | 0.40769 | 1.3294 | 124.4519 | 5.4028 | 77820.8594
2022-06-28 05:15 | 20.8034 | 7.8915 | 39.9407 | 24.5027 | 0.71788 | 2.198 | 125.0677 | 5.6601 | 77820.8594
2022-06-28 05:20 | 14.8145 | 7.0863 | 29.9556 | 12.2514 | 0.7703 | 2.789 | 125.7396 | 6.329 | 77824.4219
2022-06-28 05:25 | 13.6501 | 7.4037 | 28.1661 | 12.2436 | 0.69153 | 1.7554 | 126.499 | 6.5307 | 77774.4766
2022-06-28 05:30 | 21.5389 | 7.5694 | 40.5849 | 12.2514 | 0.64742 | 1.1884 | 128.1469 | 7.3582 | 77822.5859
2022-06-28 05:35 | 22.8823 | 7.2402 | 42.476 | 36.7181 | 0.62082 | 2.8025 | 128.8605 | 7.0939 | 77749.5156
2022-06-28 05:40 | 30.9461 | 6.208 | 53.6432 | 24.2178 | 0.62236 | 1.7531 | 127.7634 | 6.9166 | 76922.9844
2022-06-28 05:45 | 41.8954 | 7.8865 | 72.1052 | 110.1922 | 0.78072 | 3.5665 | 130.6951 | 9.9246 | 77781.6016
2022-06-28 05:50 | 56.001 | 9.502 | 95.1814 | 171.5189 | 0.88688 | 2.9977 | 131.6178 | 29.1239 | 77833.3359
2022-06-28 05:55 | 37.1768 | 8.914 | 65.9 | 60.5445 | 0.97204 | 2.7672 | 130.9174 | 10.8326 | 76928.2969
2022-06-28 06:00 | 56.0512 | 8.8492 | 94.7665 | 73.4362 | 1.0366 | 2.596 | 133.7823 | 11.0007 | 77754.8906
2022-06-28 06:05 | 57.2815 | 11.4386 | 99.2417 | 61.2778 | 1.1356 | 3.7173 | 135.0232 | 9.1108 | 77860.0703
2022-06-28 06:10 | 48.0159 | 12.562 | 86.1625 | 61.2568 | 1.2682 | 4.2659 | 136.2085 | 8.9533 | 77833.3359
2022-06-28 06:15 | 44.1065 | 10.9764 | 78.5844 | 72.6073 | 1.3328 | 3.4987 | 135.3135 | 8.3861 | 76878.9375
2022-06-28 06:20 | 59.8605 | 9.2233 | 100.9796 | 193.5529 | 1.3749 | 4.5712 | 135.9303 | 11.5333 | 76850.7656
2022-06-28 06:25 | 72.4054 | 10.9871 | 121.9727 | 193.8088 | 1.5345 | 5.989 | 136.7743 | 14.0414 | 76951.1719
2022-06-28 06:30 | 107.5174 | 12.8979 | 177.7044 | 290.7132 | 1.6211 | 5.7045 | 137.3278 | 19.5359 | 76952.9453
2022-06-28 06:35 | 107.521 | 18.992 | 183.804 | 391.7945 | 1.7909 | 6.277 | 139.0874 | 21.0834 | 77778.0391
2022-06-28 06:40 | 95.0258 | 16.8997 | 162.5587 | 318.333 | 1.9397 | 6.7314 | 138.1922 | 17.9466 | 77776.2578
2022-06-28 06:45 | 133.8172 | 15.9394 | 221.0592 | 293.9468 | 1.9581 | 7.3805 | 138.9113 | 19.0331 | 77801.2031
2022-06-28 06:50 | 152.7664 | 22.1422 | 256.3081 | 339.3 | 2.378 | 6.2739 | 137.1055 | 23.2081 | 76979.3984
2022-06-28 06:55 | 137.4425 | 19.9052 | 230.4228 | 363.4108 | 3.5526 | 5.9385 | 136.1173 | 22.6914 | 76954.6953
2022-06-28 07:00 | 160.2489 | 23.098 | 268.7332 | 375.6536 | 3.8346 | 7.6955 | 136.4409 | 25.4475 | 76984.6875
2022-06-28 07:05 | 135.2035 | 21.505 | 228.7498 | 351.4179 | 3.6152 | 8.687 | 135.3889 | 26.3127 | 76986.4531
2022-06-28 07:10 | 145.9463 | 22.4828 | 246.354 | 400.2807 | 3.4802 | 8.9152 | 135.1888 | 23.2818 | 77064.1094
2022-06-28 07:15 | 143.3588 | 26.9304 | 246.5165 | 351.5388 | 3.2478 | 9.2079 | 135.2693 | 22.0451 | 77016.4766
2022-06-28 07:20 | 138.9582 | 21.6391 | 234.6392 | 343.9636 | 3.1043 | 8.3815 | 136.5761 | 21.5149 | 78047.5234
2022-06-28 07:25 | 128.0405 | 22.4904 | 218.9173 | 332.3271 | 3.1043 | 8.0711 | 137.3491 | 22.1256 | 78199.2969
2022-06-28 07:30 | 141.6898 | 22.5123 | 239.8614 | 381.9326 | 3.0797 | 8.7689 | 138.3837 | 22.7681 | 78272.5
2022-06-28 07:35 | 112.5315 | 22.3721 | 194.8645 | 320.6425 | 3.0975 | 8.4405 | 141.0544 | 19.8897 | 78349.2812
2022-06-28 07:40 | 140.9821 | 24.1715 | 240.4339 | 328.7829 | 3.0733 | 8.0519 | 142.0609 | 20.8156 | 77362.3516
2022-06-28 07:45 | 112.791 | 23.7143 | 196.6044 | 304.7251 | 3.0712 | 9.582 | 143.7031 | 19.6072 | 77436.4844
2022-06-28 07:50 | 110.8015 | 18.5688 | 188.5694 | 353.1372 | 3.1435 | 9.2286 | 142.3391 | 19.2813 | 77348.1562
2022-06-28 07:55 | 120.6752 | 20.751 | 205.5641 | 456.2989 | 3.0442 | 10.1002 | 144.6047 | 26.3642 | 78329.5312
2022-06-28 08:00 | 112.8488 | 21.2373 | 194.216 | 419.3017 | 2.8074 | 10.11 | 144.8865 | 27.1929 | 78327.7344
2022-06-28 08:05 | 133.2336 | 19.8619 | 224.0872 | 365.5443 | 2.5957 | 9.9267 | 142.4844 | 24.5646 | 77388.5547
2022-06-28 08:10 | 116.0876 | 17.2823 | 195.3854 | 389.5347 | 2.6483 | 9.7162 | 142.6239 | 29.6022 | 77309.1484
2022-06-28 08:15 | 125.8143 | 23.0654 | 215.9182 | 377.7292 | 2.5806 | 10.7 | 144.9343 | 24.974 | 77381.4609
2022-06-28 08:20 | 130.0987 | 21.3035 | 220.7234 | 389.914 | 2.4641 | 9.5233 | 143.0969 | 23.234 | 77379.6875
2022-06-28 08:25 | 131.1006 | 23.6609 | 224.7787 | 394.5012 | 2.473 | 10.4502 | 145.0057 | 27.4425 | 78291.8359
2022-06-28 08:30 | 112.3729 | 20.9904 | 193.2395 | 390.0481 | 2.4339 | 9.578 | 142.979 | 26.672 | 77408.0781
2022-06-28 08:35 | 106.0824 | 20.2449 | 182.6899 | 492.8162 | 2.5617 | 10.238 | 143.7885 | 30.0643 | 78238.2031
2022-06-28 08:40 | 96.0437 | 15.522 | 162.9012 | 389.5347 | 2.5811 | 9.4057 | 141.0664 | 23.6204 | 77301.8672
2022-06-28 08:45 | 100.8395 | 16.9787 | 171.389 | 402.0988 | 2.6048 | 9.1693 | 143.2639 | 25.844 | 77372.3672
2022-06-28 08:50 | 131.8059 | 20.1557 | 222.1925 | 474.5822 | 2.4386 | 9.632 | 146.9678 | 27.8032 | 77270.1562
2022-06-28 08:55 | 127.2325 | 21.6876 | 216.7142 | 430.9178 | 2.5164 | 12.1567 | 147.1778 | 25.4931 | 78175.6328
2022-06-28 09:00 | 101.333 | 19.8358 | 175.3225 | 365.0632 | 2.4036 | 11.9827 | 142.5749 | 24.2256 | 77255.6641
2022-06-28 09:05 | 101.9241 | 18.5497 | 174.7826 | 328.444 | 2.3589 | 11.5226 | 141.1918 | 23.8085 | 77223.7734
2022-06-28 09:10 | 104.1149 | 20.6285 | 180.2196 | 352.7732 | 2.3589 | 10.1195 | 140.4136 | 24.626 | 77220.2031
2022-06-28 09:15 | 107.096 | 19.1035 | 183.2641 | 381.7792 | 2.3608 | 8.8841 | 141.3671 | 24.828 | 78169.1016
2022-06-28 09:20 | 132.9212 | 23.1712 | 226.9175 | 413.3121 | 2.4553 | 9.2513 | 139.5395 | 28.6425 | 77154.2812
2022-06-28 09:25 | 131.2093 | 19.7334 | 220.6978 | 384.2912 | 2.4083 | 10.5428 | 136.9176 | 35.105 | 76213.3203
2022-06-28 09:30 | 117.2834 | 19.3359 | 199.1121 | 425.4684 | 2.5443 | 10.4396 | 134.3734 | 29.1531 | 77141.7266
2022-06-28 09:35 | 127.9977 | 20.6273 | 216.8268 | 377.0809 | 2.6545 | 10.8887 | 131.6233 | 25.9529 | 77182.0156
2022-06-28 09:40 | 128.6837 | 22.6983 | 219.9493 | 364.7917 | 2.8186 | 11.0476 | 128.3553 | 26.3015 | 77142.3828
2022-06-28 09:45 | 125.329 | 18.2048 | 210.3136 | 340.1411 | 2.9611 | 10.5342 | 125.2329 | 23.0616 | 77054.0547
2022-06-28 09:50 | 145.9445 | 24.608 | 248.3169 | 364.6667 | 3.032 | 11.4116 | 124.7564 | 24.914 | 77084.5078
2022-06-28 09:55 | 151.1049 | 20.6061 | 252.3849 | 437.4499 | 3.1066 | 11.1522 | 123.4365 | 30.3153 | 77052.6328
2022-06-28 10:00 | 152.3714 | 20.3439 | 254.0618 | 431.8829 | 2.9493 | 11.0469 | 121.6463 | 29.1233 | 76058.8203
2022-06-28 10:05 | 146.5736 | 24.2717 | 249.1047 | 388.7111 | 2.8493 | 10.9604 | 121.8399 | 25.6112 | 77004.4688
2022-06-28 10:10 | 135.4569 | 20.8909 | 228.5241 | 291.1499 | 2.6536 | 11.1205 | 117.7438 | 22.8771 | 76891.6094
2022-06-28 10:15 | 105.8051 | 16.7609 | 178.9427 | 279.2903 | 2.7427 | 12.1239 | 117.3591 | 20.0433 | 76951.6328
2022-06-28 10:20 | 129.9208 | 20.4254 | 219.5726 | 303.4725 | 2.7827 | 12.2301 | 117.4298 | 21.566 | 76923.4609
2022-06-28 10:25 | 111.7201 | 17.1721 | 188.4207 | 275.6416 | 2.7182 | 10.2427 | 114.3472 | 20.9392 | 75936.5781
2022-06-28 10:30 | 109.3187 | 18.1112 | 185.6789 | 287.5276 | 2.5205 | 8.7787 | 113.0489 | 19.3219 | 75914.9141
2022-06-28 10:35 | 121.8534 | 20.7885 | 207.7272 | 323.4685 | 2.2638 | 9.634 | 113.0489 | 20.2276 | 75907.6641
2022-06-28 10:40 | 134.3421 | 21.8834 | 227.8078 | 371.2627 | 2.1096 | 8.5767 | 112.3535 | 30.1801 | 75870.8203
2022-06-28 10:45 | 107.6362 | 20.245 | 185.2336 | 303.161 | 1.9366 | 7.9041 | 112.4883 | 25.3637 | 76837.9297
2022-06-28 10:50 | 94.4933 | 18.8232 | 163.8255 | 303.3686 | 1.8415 | 7.3922 | 112.1218 | 19.9277 | 76890.5469
2022-06-28 10:55 | 127.127 | 15.6275 | 210.4923 | 315.3953 | 1.7882 | 8.2575 | 112.5268 | 22.8249 | 76860.5625
2022-06-28 11:00 | 126.7189 | 23.6301 | 217.8694 | 251.6593 | 1.803 | 9.3877 | 110.453 | 20.4851 | 75923.0859
2022-06-28 11:05 | 116.1242 | 19.6006 | 197.5999 | 242.4458 | 2.0074 | 10.6155 | 111.5636 | 19.5508 | 76777.3984
2022-06-28 11:10 | 120.1787 | 21.3535 | 205.5677 | 254.5681 | 2.1126 | 10.3788 | 111.6744 | 18.6853 | 76781.0859
2022-06-28 11:15 | 112.8962 | 18.852 | 191.9032 | 281.9149 | 1.9169 | 8.7593 | 112.2448 | 19.3565 | 77650.6953
2022-06-28 11:20 | 95.0988 | 20.9394 | 166.7103 | 294.0714 | 1.6679 | 8.3038 | 111.8704 | 19.7616 | 77622.2734
2022-06-28 11:25 | 91.3478 | 17.2012 | 157.2224 | 317.957 | 1.4978 | 6.3016 | 111.4849 | 21.5208 | 77464.0078
2022-06-28 11:30 | 101.8461 | 16.0445 | 172.1579 | 280.7208 | 1.2509 | 6.0859 | 111.4347 | 20.1973 | 77315
2022-06-28 11:35 | 122.077 | 21.884 | 209.1666 | 337.7733 | 1.0957 | 7.8542 | 110.0287 | 22.749 | 76403.7344
2022-06-28 11:40 | 147.7573 | 19.7155 | 246.3634 | 451.1529 | 1.2251 | 8.3006 | 111.7715 | 26.7838 | 77228.1016
2022-06-28 11:45 | 129.2042 | 26.2783 | 224.3272 | 438.8094 | 1.4639 | 10.4157 | 111.9004 | 31.2286 | 77185.4531
2022-06-28 11:50 | 104.5472 | 20.4372 | 180.8531 | 320.807 | 1.7316 | 10.3717 | 112.4842 | 24.0975 | 78135.3516
2022-06-28 11:55 | 100.1107 | 16.6903 | 170.1435 | 246.5334 | 1.8931 | 9.5104 | 111.2477 | 20.9159 | 78065.7422
2022-06-28 12:00 | 128.1151 | 20.0224 | 216.4017 | 304.6246 | 1.9975 | 9.9696 | 110.9712 | 23.8485 | 77162.8125
2022-06-28 12:05 | 101.2486 | 18.9494 | 174.1469 | 285.9182 | 2.0877 | 9.8408 | 107.6255 | 20.8649 | 75430.0391
2022-06-28 12:10 | 131.1455 | 16.4984 | 217.6832 | 280.2546 | 2.0951 | 9.7832 | 109.8576 | 25.5373 | 77147.8125
2022-06-28 12:15 | 143.1507 | 18.998 | 238.4245 | 276.9958 | 2.0337 | 9.695 | 108.4701 | 24.431 | 76241.4844
2022-06-28 12:20 | 123.1749 | 21.9985 | 210.8053 | 264.862 | 2.1819 | 10.3051 | 108.6531 | 23.5631 | 76213.5703
2022-06-28 12:25 | 102.9031 | 18.3522 | 176.0857 | 228.6663 | 2.2863 | 10.1351 | 108.506 | 23.4034 | 76181.9844
2022-06-28 12:30 | 106.3091 | 21.3581 | 184.1544 | 264.7715 | 2.2162 | 8.2255 | 108.341 | 19.5618 | 76193.0938
2022-06-28 12:35 | 109.2452 | 19.406 | 186.8609 | 238.1023 | 2.0897 | 7.648 | 107.6608 | 18.5506 | 75356.9062
2022-06-28 12:40 | 100.2486 | 17.5843 | 171.2489 | 228.9683 | 2.168 | 8.163 | 108.3189 | 18.3223 | 76278.2109
2022-06-28 12:45 | 112.6051 | 19.9342 | 192.3812 | 276.8066 | 2.2375 | 8.5199 | 108.451 | 18.5509 | 76173.0547
2022-06-28 12:50 | 100.9752 | 16.6635 | 171.442 | 231.5829 | 2.2512 | 8.8984 | 109.9457 | 16.4838 | 77160.1328
2022-06-28 12:55 | 113.1212 | 17.8775 | 191.2737 | 336.982 | 2.0249 | 8.6957 | 108.616 | 23.9594 | 76186.1016
2022-06-28 13:00 | 111.4698 | 18.8268 | 189.5334 | 336.9819 | 2.0269 | 8.7568 | 108.836 | 27.4472 | 76187.9609
2022-06-28 13:05 | 102.5935 | 18.6686 | 175.7693 | 276.8066 | 2.0971 | 10.2046 | 108.396 | 20.8255 | 76186.1016
2022-06-28 13:10 | 103.832 | 18.1939 | 177.3514 | 252.7365 | 2.0255 | 9.391 | 108.0111 | 20.1684 | 76193.0938
2022-06-28 13:15 | 115.1555 | 18.5221 | 195.0366 | 325.1537 | 2.1279 | 9.904 | 108.7952 | 24.531 | 76236.8672
2022-06-28 13:20 | 93.5217 | 17.6189 | 160.9723 | 280.2415 | 2.3784 | 9.7975 | 109.6298 | 24.2567 | 77117.25
2022-06-28 13:25 | 129.8101 | 19.12 | 218.0976 | 295.8262 | 2.3947 | 8.9062 | 110.8482 | 22.6233 | 78013.9531
2022-06-28 13:30 | 103.5597 | 19.6863 | 178.4263 | 249.5925 | 2.1576 | 8.9339 | 106.5589 | 21.1155 | 75219.9844
2022-06-28 13:35 | 86.9284 | 19.7055 | 153.1088 | 237.9398 | 2.017 | 8.3192 | 106.4457 | 19.2374 | 75294.4219
2022-06-28 13:40 | 86.011 | 19.7607 | 151.6014 | 270.109 | 1.8476 | 7.4759 | 105.666 | 20.0256 | 74326.3359
2022-06-28 13:45 | 82.738 | 15.3063 | 141.9739 | 297.0326 | 1.8865 | 8.0221 | 106.5225 | 21.5574 | 75196.1641
2022-06-28 13:50 | 109.5848 | 14.9895 | 182.965 | 270.3733 | 1.8904 | 8.7761 | 105.5008 | 23.7482 | 74396.2422
2022-06-28 13:55 | 135.5497 | 19.5425 | 227.3179 | 333.0021 | 1.959 | 9.7084 | 107.4419 | 25.3248 | 75254.2578
2022-06-28 14:00 | 116.1709 | 17.6664 | 195.581 | 356.7879 | 2.0163 | 8.9048 | 107.3332 | 25.7744 | 75257.6953
2022-06-28 14:05 | 107.0935 | 18.7608 | 183.0738 | 368.6809 | 1.9503 | 7.6713 | 107.2789 | 24.6255 | 75248.7109
2022-06-28 14:10 | 93.6407 | 16.0872 | 159.623 | 308.9139 | 1.7931 | 7.3803 | 107.0654 | 20.8588 | 75194.3203
2022-06-28 14:15 | 108.6378 | 19.2751 | 185.799 | 240.373 | 1.6397 | 6.9796 | 107.8637 | 20.3428 | 76067.6172
2022-06-28 14:20 | 117.5794 | 18.7273 | 198.9572 | 280.0502 | 1.5693 | 7.0307 | 109.6662 | 20.6604 | 77068.7734
2022-06-28 14:25 | 109.2304 | 16.3996 | 183.9881 | 273.27 | 1.6036 | 7.1686 | 106.4139 | 17.4655 | 75205.7578
2022-06-28 14:30 | 109.8098 | 17.3478 | 185.6682 | 249.6664 | 1.967 | 8.6912 | 105.9928 | 16.2782 | 75245.2344
2022-06-28 14:35 | 97.2689 | 17.8166 | 166.9138 | 320.9996 | 2.1562 | 9.3261 | 106.1014 | 18.6251 | 75250.4062
2022-06-28 14:40 | 91.3552 | 18.9107 | 159.0995 | 344.7773 | 2.1648 | 8.5727 | 107.0793 | 25.9154 | 75246.7266
2022-06-28 14:45 | 80.9781 | 17.7992 | 141.9254 | 356.3175 | 2.0849 | 7.3186 | 107.4631 | 50.2835 | 75163.1484
2022-06-28 14:50 | 82.3369 | 16.2202 | 142.4292 | 282.0324 | 1.8983 | 6.4387 | 105.4648 | 30.7486 | 74361.7734
2022-06-28 14:55 | 84.7993 | 15.7938 | 145.6193 | 288.3492 | 1.7694 | 6.5521 | 107.7171 | 23.2121 | 76030.1641
2022-06-28 15:00 | 115.4406 | 15.4832 | 192.4347 | 300.4662 | 1.6911 | 7.6496 | 107.644 | 23.5734 | 76061.6797
2022-06-28 15:05 | 123.6572 | 18.5799 | 208.126 | 296.9313 | 1.7487 | 8.8559 | 106.2148 | 22.5478 | 75159.75
2022-06-28 15:10 | 108.4388 | 20.5456 | 186.6101 | 282.0324 | 1.8054 | 8.8647 | 105.3037 | 22.1113 | 74352.8906
2022-06-28 15:15 | 107.9187 | 20.2428 | 185.6645 | 276.6994 | 1.8821 | 8.9552 | 107.9143 | 24.607 | 76127.6484
2022-06-28 15:20 | 97.7849 | 20.9219 | 170.8102 | 380.072 | 1.8686 | 8.7201 | 106.3233 | 23.7949 | 75163.1484
2022-06-28 15:25 | 98.1924 | 21.078 | 171.5908 | 344.4403 | 1.9916 | 8.209 | 106.7575 | 24.3436 | 75161.3125
2022-06-28 15:30 | 98.8035 | 20.1412 | 171.5908 | 273.1768 | 2.0503 | 8.1924 | 106.4862 | 21.999 | 75164.9922
2022-06-28 15:35 | 88.0513 | 18.2222 | 153.1904 | 399.4096 | 2.0771 | 7.9837 | 105.7509 | 39.9151 | 74345.4922
2022-06-28 15:40 | 92.5586 | 17.2212 | 159.0983 | 336.5221 | 2.1117 | 7.4393 | 108.5777 | 40.7865 | 76067.2578
2022-06-28 15:45 | 95.9434 | 17.1915 | 164.1007 | 332.8885 | 2.0849 | 6.8774 | 107.6226 | 33.4553 | 75244.8906
2022-06-28 15:50 | 96.9299 | 18.5917 | 167.1694 | 309.0053 | 2.0496 | 7.0913 | 107.0428 | 24.8084 | 75213.7188
2022-06-28 15:55 | 97.2588 | 16.4417 | 165.3653 | 324.7102 | 2.0302 | 6.9919 | 107.8225 | 23.942 | 76116.5625
2022-06-28 16:00 | 99.5335 | 19.5844 | 171.995 | 324.3929 | 2.1352 | 7.0882 | 107.8818 | 24.9782 | 76043.1797
2022-06-28 16:05 | 92.7938 | 17.487 | 159.7247 | 308.8085 | 2.1454 | 7.7858 | 106.4319 | 26.5385 | 75172.3438
2022-06-28 16:10 | 106.5775 | 20.401 | 183.7668 | 433.0948 | 2.3133 | 8.5784 | 108.2991 | 31.984 | 76138.8125
2022-06-28 16:15 | 139.8877 | 24.537 | 238.9619 | 416.1105 | 2.353 | 8.8152 | 107.6226 | 26.7642 | 75239.375
2022-06-28 16:20 | 105.4778 | 18.0502 | 179.7303 | 445.9626 | 2.5429 | 9.932 | 106.1302 | 31.3981 | 74257.6953
2022-06-28 16:25 | 96.2182 | 20.3643 | 167.8511 | 434.2267 | 2.6286 | 9.247 | 106.6664 | 32.5811 | 74254.0391
2022-06-28 16:30 | 97.2357 | 18.5917 | 167.6381 | 427.8535 | 2.6333 | 8.437 | 107.4772 | 35.3906 | 75199.2344
2022-06-28 16:35 | 89.3001 | 19.6661 | 156.5486 | 510.5476 | 2.6247 | 8.1339 | 107.8062 | 38.4478 | 75123.0234
2022-06-28 16:40 | 76.698 | 14.8756 | 132.441 | 425.8727 | 2.641 | 7.5774 | 110.3143 | 38.1241 | 77000.7656
2022-06-28 16:45 | 91.4115 | 15.9953 | 156.1141 | 498.8795 | 2.6119 | 7.4549 | 110.9259 | 35.5178 | 77004.5312
2022-06-28 16:50 | 100.1237 | 14.0658 | 167.539 | 463.6661 | 2.6342 | 7.816 | 108.6548 | 36.1018 | 75226.7344
2022-06-28 16:55 | 97.5758 | 15.7938 | 165.3616 | 420.5092 | 2.9248 | 9.3961 |  |  | 76009.8672
2022-06-28 17:00 | 93.405 | 15.145 | 158.3195 | 391.9493 | 2.9808 | 8.8299 | 107.843 | 22.2984 | 75132
2022-06-28 17:05 | 85.2377 | 18.5981 | 149.2535 | 368.5551 | 2.9808 | 7.9027 | 108.1115 | 29.161 | 75200.8359
2022-06-28 17:10 | 78.9272 | 17.3962 | 138.3786 | 324.821 | 2.8557 | 7.8663 | 108.409 | 26.1228 | 76094.2188
2022-06-28 17:15 | 75.8852 | 17.487 | 133.8065 | 320.6858 | 2.6663 | 7.5747 |  |  | 75119.0547
2022-06-28 17:20 | 71.983 | 16.2538 | 126.4357 | 332.8885 | 2.5607 | 7.5003 |  |  | 75197.0859
2022-06-28 17:25 | 80.2684 | 16.9217 | 139.9601 | 384.9731 | 2.655 | 7.4568 |  |  | 76088.5781
2022-06-28 17:30 | 81.0422 | 15.3305 | 139.5549 | 372.7052 | 2.6997 | 7.7662 |  |  | 76037.3828
2022-06-28 17:35 | 81.197 | 17.5543 | 142.016 | 433.0948 | 2.6988 | 7.5532 |  |  | 76083
2022-06-28 17:40 | 68.1538 | 16.4368 | 120.9054 | 432.8189 | 2.6183 | 6.7428 |  |  | 76029.9375
2022-06-28 17:45 | 79.7591 | 14.6959 | 136.9536 | 380.5738 | 2.5269 | 6.5596 |  |  | 75208.0391
2022-06-28 17:50 | 90.8895 | 17.0244 | 156.1869 | 463.3709 | 2.4601 | 7.3889 |  |  | 75129.9531
2022-06-28 17:55 | 76.0643 | 13.7635 | 130.5158 | 397.139 | 2.4344 | 7.8199 |  |  | 76099.6562
2022-06-28 18:00 | 79.1447 | 14.9888 | 136.4608 | 403.8265 | 2.2861 | 6.9967 | 108.44 | 21.2508 | 75104.3203
2022-06-28 18:05 | 75.0364 | 14.5353 | 129.7117 | 432.6713 | 2.311 | 6.9593 | 109.7859 | 80.2605 | 75996.5625
2022-06-28 18:10 | 78.1552 | 14.8563 | 134.4974 | 396.7507 | 2.268 | 6.3049 | 110.0431 | 74.9859 | 76020.6328
2022-06-28 18:15 | 82.876 | 14.5545 | 141.5898 | 421.208 | 2.2965 | 6.4952 | 110.5908 | 40.7392 | 76094.0703
2022-06-28 18:20 | 71.1917 | 15.634 | 124.7591 | 404.3596 | 2.4168 | 6.514 | 109.6701 | 29.4707 | 75197
2022-06-28 18:25 | 62.0705 | 11.6954 | 106.8393 | 384.728 | 2.4894 | 6.4601 | 110.3178 | 24.3389 | 76016.9141
2022-06-28 18:30 | 63.8876 | 13.4321 | 111.2051 | 451.4896 | 2.4144 | 5.9798 | 108.8028 | 23.9028 | 75122.5938
2022-06-28 18:35 | 54.0223 | 12.4992 | 95.3065 | 356.5608 | 2.4066 | 5.6356 | 109.1115 | 21.8643 | 75148.2344
2022-06-28 18:40 | 53.8746 | 11.8651 | 94.4459 | 397.1389 | 2.3556 | 5.5343 | 111.0307 | 24.7165 | 76092.2109
2022-06-28 18:45 | 49.059 | 12.3508 | 87.3939 | 368.6808 | 2.2955 | 4.9115 | 110.1049 | 20.4297 | 75197
2022-06-28 18:50 | 62.4202 | 12.0382 | 107.7181 | 321.1091 | 2.3042 | 5.0241 | 109.4527 | 21.7284 | 75197
2022-06-28 18:55 | 55.4304 | 12.1826 | 97.3044 | 297.0326 | 2.276 | 5.2009 | 109.7258 | 20.5594 | 75124.4375
2022-06-28 19:00 | 46.0015 | 11.067 | 81.4216 | 324.725 | 2.206 | 5.1298 | 110.905 | 18.4372 | 76052.2578
2022-06-28 19:05 | 50.7957 | 10.7613 | 88.6227 | 469.5062 | 2.0922 | 5.0422 | 111.2886 | 24.9777 | 76127.5781
2022-06-28 19:10 | 37.374 | 10.9196 | 68.2079 | 300.9655 | 2.0241 | 4.8106 | 110.6835 | 22.1968 | 76129.4297
2022-06-28 19:15 | 37.2404 | 9.2272 | 66.3107 | 261.7338 | 1.8791 | 3.4204 | 109.0008 | 16.0395 | 75235.6172
2022-06-28 19:20 | 31.0564 | 10.9126 | 58.5171 | 264.6812 | 1.638 | 2.7855 | 109.7335 | 15.2095 | 76087.5625
2022-06-28 19:25 | 34.5756 | 10.0874 | 63.086 | 219.2446 | 1.5046 | 2.4074 | 110.9282 | 15.6029 | 77034.5
2022-06-28 19:30 | 44.7637 | 9.6441 | 78.4177 | 288.6445 | 1.3222 | 2.7233 | 109.9158 | 15.861 | 76063.4219
2022-06-28 19:35 | 33.4295 | 11.2289 | 62.4709 | 264.6812 | 1.261 | 3.24 | 110.0633 | 19.8078 | 76083.7891
2022-06-28 19:40 | 31.1002 | 9.3533 | 57.0247 | 252.4724 | 1.2258 | 3.0438 | 104.9865 | 18.5567 | 72582.2812
2022-06-28 19:45 | 31.1333 | 9.2793 | 57.0016 | 201.6823 | 1.3015 | 3.2172 | 115.2009 | 16.4648 | 79719.7422
2022-06-28 19:50 | 27.0932 | 10.2149 | 51.7443 | 191.08 | 1.3365 | 3.601 | 116.5958 | 15.5692 | 80565.1797
2022-06-28 19:55 | 22.9254 | 10.7743 | 45.9152 | 214.3606 | 1.3216 | 3.7629 | 115.6436 | 13.6636 | 79750.8359
2022-06-28 20:00 | 25.512 | 9.445 | 48.385 | 138.6566 | 1.3212 | 3.2479 | 115.7194 | 13.0766 | 79723.6172
2022-06-28 20:05 | 32.734 | 9.9358 | 59.946 | 151.1655 | 1.3033 | 3.1847 | 116.2789 | 13.0683 | 79673.8906
2022-06-28 20:10 | 30.0332 | 9.7702 | 55.8061 | 88.1799 | 1.3033 | 3.5335 | 116.8546 | 12.2217 | 79675.8281
2022-06-28 20:15 | 28.8349 | 10.9257 | 54.9593 | 88.1497 | 1.2924 | 3.3914 | 117.7929 | 15.2323 | 79650.5625
2022-06-28 20:20 | 21.6351 | 8.954 | 42.1171 | 75.6825 | 1.2382 | 2.8709 | 118.4498 | 19.4428 | 79787.7812
2022-06-28 20:25 | 23.2271 | 9.6046 | 45.2079 | 100.777 | 1.239 | 3.0104 | 118.2936 | 18.2532 | 79679.7031
2022-06-28 20:30 | 23.3579 | 10.4428 | 46.2467 | 252.189 | 1.4395 | 3.4475 | 118.7551 | 20.1247 | 79758.5938
2022-06-28 20:35 | 20.3231 | 10.1078 | 41.2598 | 214.2875 | 1.5689 | 3.202 | 119.1754 | 18.5296 | 79731.3672
2022-06-28 20:40 | 22.4928 | 9.4483 | 43.9261 | 163.9229 | 1.6596 | 2.9616 | 119.5042 | 15.9938 | 79758.5938
2022-06-28 20:45 | 25.1877 | 9.445 | 48.0536 | 163.8669 | 1.5872 | 3.0002 | 119.809 | 14.7707 | 79729.4297
2022-06-28 20:50 | 21.5986 | 9.6699 | 42.9408 | 124.6777 | 1.3521 | 2.668 | 117.8196 | 14.9239 | 78858.6016
2022-06-28 20:55 | 16.1127 | 8.1222 | 32.8202 | 88.2661 | 1.2298 | 2.4872 | 118.6399 | 13.7695 | 79754.7188
2022-06-28 21:00 | 22.7949 | 9.439 | 44.3799 | 75.5827 | 1.1656 | 2.423 | 118.1785 | 14.6026 | 79675.8281
2022-06-28 21:05 | 33.8996 | 8.5487 | 60.5113 | 102.009 | 1.1034 | 2.7074 | 119.6233 | 13.4422 | 80652.7969
2022-06-28 21:10 | 41.1465 | 9.6013 | 72.6722 | 100.7426 | 1.0643 | 2.835 | 117.6778 | 12.7993 | 79648.625
2022-06-28 21:15 | 24.0913 | 9.2734 | 46.2015 | 100.777 | 1.0922 | 2.8176 | 117.7756 | 13.5444 | 79675.8281
2022-06-28 21:20 | 29.2684 | 8.8417 | 53.7054 | 161.9225 | 1.1151 | 3.2275 | 116.6799 | 13.2876 | 78778.6719
2022-06-28 21:25 | 30.2492 | 8.1142 | 54.4813 | 151.1655 | 1.2298 | 2.9461 | 118.0058 | 14.391 | 79671.9453
2022-06-28 21:30 | 26.494 | 10.277 | 50.8879 | 113.485 | 1.2574 | 2.5606 | 118.0061 | 13.9284 | 79748.8984
2022-06-28 21:35 | 18.5998 | 8.2879 | 36.7985 | 126.0945 | 1.1748 | 2.2027 | 118.0637 | 13.3458 | 79748.8984
2022-06-28 21:40 | 33.4788 | 8.277 | 59.5945 | 151.1139 | 0.98991 | 2.4748 | 118.0806 | 13.5398 | 79642.8125
2022-06-28 21:45 | 24.7637 | 8.951 | 47.0755 | 151.3134 | 0.96368 | 2.4413 | 118.7551 | 13.6636 | 79748.8984
2022-06-28 21:50 | 27.3323 | 8.2798 | 50.0102 | 151.1655 | 0.90861 | 2.5882 | 118.9844 | 14.7613 | 79670.0078
2022-06-28 21:55 | 20.3398 | 9.2192 | 40.3967 | 216.7692 | 0.91793 | 2.7816 | 120.7304 | 20.8863 | 80646.9219
2022-06-28 22:00 | 12.8685 | 7.6249 | 27.1844 | 88.2661 | 0.88108 | 2.0559 | 117.6603 | 12.6574 | 79750.8359
2022-06-28 22:05 | 12.1115 | 8.1222 | 26.6872 | 63.0472 | 0.86272 | 2.2761 | 117.8908 | 11.5982 | 79748.8984
2022-06-28 22:10 | 10.9151 | 8.117 | 24.848 | 50.4057 | 0.86218 | 2.5131 | 117.7006 | 11.1674 | 79697.2266
2022-06-28 22:15 | 11.1383 | 7.7907 | 24.8638 | 50.4378 | 0.88048 | 1.7885 | 117.1994 | 10.0623 | 79752.8203
2022-06-28 22:20 | 10.3712 | 7.4519 | 23.5147 | 37.7914 | 0.96208 | 1.9058 | 117.0848 | 10.0525 | 79673.9297
2022-06-28 22:25 | 11.4627 | 7.7907 | 25.5269 | 37.8283 | 1.0731 | 2.4122 | 117.3722 | 10.0623 | 79748.9688
2022-06-28 22:30 | 10.8033 | 6.7895 | 23.3491 | 37.7914 | 1.1465 | 2.2562 | 117.2575 | 10.0525 | 79670.0781
2022-06-28 22:35 | 11.4554 | 7.7857 | 25.345 | 37.8043 | 1.1098 | 1.4675 | 117.0672 | 10.0559 | 79689.4688
2022-06-28 22:40 | 12.3158 | 6.9551 | 25.8331 | 25.1942 | 1.0555 | 2.0742 | 116.6243 | 9.788 | 79662.2578
2022-06-28 22:45 | 12.9855 | 7.1325 | 27.203 | 25.2361 | 1.0269 | 2.2006 | 116.5876 | 9.5923 | 79801.5469
2022-06-28 22:50 | 29.0609 | 8.1142 | 52.6598 | 25.1942 | 1.0914 | 2.082 | 116.6819 | 10.5816 | 79668.1484
2022-06-28 22:55 | 16.3489 | 7.6982 | 32.7584 | 37.3795 | 0.97879 | 2.1026 | 115.9227 | 10.3093 | 78799.9141
2022-06-28 23:00 | 11.7377 | 7.1319 | 25.2859 | 24.6606 | 0.94079 | 1.8726 | 114.9429 | 9.6842 | 77981.6016
2022-06-28 23:05 | 17.5415 | 6.886 | 33.7742 | 162.1364 | 0.8791 | 2.2657 | 116.492 | 14.6147 | 78877.9453
2022-06-28 23:10 | 17.4175 | 7.2068 | 33.905 | 62.2992 | 0.7069 | 1.7038 | 116.6628 | 12.9782 | 78798.0078
2022-06-28 23:15 | 16.99 | 8.1896 | 34.2325 | 37.3795 | 0.62534 | 1.8398 | 116.2073 | 9.8906 | 78798.0078
2022-06-28 23:20 | 13.37 | 6.886 | 27.38 | 37.4161 | 0.60781 | 1.6873 | 115.8651 | 10.1622 | 78876.0391
2022-06-28 23:25 | 12.5101 | 7.2114 | 26.3873 | 37.4033 | 0.67042 | 1.8844 | 115.4267 | 10.1587 | 78849.1016
2022-06-28 23:30 | 10.0444 | 6.7155 | 22.1119 | 37.3795 | 0.65316 | 1.5966 | 115.7519 | 10.5186 | 78798.0078
2022-06-28 23:35 | 8.9846 | 7.3779 | 21.1498 | 24.9441 | 0.61688 | 1.2519 | 116.0361 | 10.0574 | 78874.1328
2022-06-28 23:40 | 18.486 | 6.7155 | 35.0515 | 49.8393 | 0.60721 | 1.1419 | 116.3212 | 10.0999 | 78796.1016
2022-06-28 23:45 | 12.1157 | 7.6275 | 26.1988 | 37.8413 | 0.54078 | 1.1549 | 117.9311 | 9.642 | 79770.4297
2022-06-28 23:50 | 13.0892 | 6.9642 | 27.0279 | 25.2275 | 0.44926 | 0.816 | 118.2769 | 9.483 | 79776.3125
2022-06-28 23:55 | 16.7985 | 7.0524 | 32.8017 | 24.9526 | 0.41716 | 0.71642 | 116.8169 | 8.5937 | 78906.9062
2022-06-29 | 10.4857 | 6.8884 | 22.9612 | 24.9526 | 0.43529 | 0.77083 | 116.7599 | 8.9605 | 78908.7969
2022-06-29 00:05 | 8.8807 | 7.0524 | 20.6651 | 12.4763 | 0.42581 | 0.79726 | 116.9879 | 8.6461 | 78908.7969
2022-06-29 00:10 | 7.0642 | 6.8907 | 17.719 | 12.4806 | 0.41689 | 1.0875 | 117.142 | 8.4918 | 78935.7734
2022-06-29 00:15 | 7.2432 | 6.1313 | 17.2338 | 12.6057 | 0.36687 | 1.2565 | 118.4321 | 8.4711 | 79726.5469
2022-06-29 00:20 | 9.9458 | 6.6284 | 21.708 | 12.6057 | 0.394 | 1.2461 | 119.0081 | 8.7887 | 79726.5469
2022-06-29 00:25 | 11.3416 | 6.5603 | 23.9452 | 12.4763 | 0.35333 | 1.7123 | 118.1282 | 8.6461 | 78908.7969
2022-06-29 00:30 | 16.5788 | 7.2139 | 32.6265 | 37.4161 | 0.42608 | 1.7768 | 118.3158 | 9.6384 | 78883.7422
2022-06-29 00:35 | 8.9789 | 7.3732 | 21.1364 | 24.9282 | 0.57132 | 1.9407 | 118.2975 | 9.2658 | 78834.5312
2022-06-29 00:40 | 8.0248 | 6.2323 | 18.5329 | 12.4763 | 0.58039 | 1.5145 | 118.5272 | 8.8033 | 78912.5859
2022-06-29 00:45 | 6.3066 | 6.5539 | 16.221 | 12.4641 | 0.49878 | 0.97941 | 118.9809 | 8.7947 | 78836.4297
2022-06-29 00:50 | 7.2711 | 6.0644 | 17.2099 | 12.4684 | 0.3897 | 0.87004 | 119.3635 | 8.5358 | 78863.375
2022-06-29 00:55 | 10.6997 | 6.8884 | 23.2892 | 12.4763 | 0.38957 | 1.1506 | 119.4394 | 8.7509 | 78914.4844
2022-06-29 01:00 | 8.1238 | 6.7178 | 19.1702 | 12.4641 | 0.48971 | 1.1608 | 119.3227 | 8.847 | 78836.4297
2022-06-29 01:05 | 9.0916 | 6.2302 | 20.0022 | 24.9441 | 0.50767 | 1.4233 | 119.5126 | 9.8479 | 78887.5234
2022-06-29 01:10 | 9.6203 | 6.5539 | 21.3002 | 24.9282 | 0.64387 | 1.4601 | 119.8353 | 10.2081 | 78838.3203
2022-06-29 01:15 | 9.2964 | 6.8793 | 21.1292 | 12.4598 | 0.76151 | 1.6046 | 119.7374 | 9.6813 | 78813.2812
2022-06-29 01:20 | 8.5514 | 6.7178 | 19.8256 | 12.4641 | 0.6076 | 0.88873 | 119.7214 | 9.6846 | 78840.2109
2022-06-29 01:25 | 6.2019 | 6.5562 | 16.0626 | 12.4684 | 0.29907 | 0.018126 | 119.9902 | 10.0545 | 78867.1641
2022-06-29 01:30 | 12.0472 | 6.3175 | 24.7839 | 12.3225 | 0.29558 | 1.2629 | 119.1492 | 10.0403 | 77944.2969
2022-06-29 01:35 |  |  |  |  | 0.45314 | 2.3292 |  |  | 78867.1641
2022-06-29 01:40 |  |  |  |  | 0.50784 | 1.986 |  |  | 78840.2109
2022-06-29 01:45 |  |  |  |  | 0.58059 | 1.9595 |  |  | 78945.25
2022-06-29 01:50 |  |  |  |  | 0.68878 | 1.6223 |  |  | 78867.1641
2022-06-29 01:55 |  |  |  |  | 0.7076 | 1.6511 |  |  | 78869.0547
2022-06-29 02:00 |  |  |  |  | 0.59774 | 1.1049 |  |  | 78874.7656
2022-06-29 02:05 |  |  |  |  | 0.57742 | 1.3473 |  |  | 79743.8125
2022-06-29 02:10 |  |  |  |  | 0.48923 | 1.0509 |  |  | 78903.625
2022-06-29 02:15 |  |  |  |  | 0.51362 | 1.3758 |  |  | 79802.1562
2022-06-29 02:20 | 10.9211 | 15.9197 | 32.4959 | 12.4848 | 0.71572 | 2.1381 | 126.5954 | 7.6557 | 78983.6172
2022-06-29 02:25 | 8.8781 | 13.4447 | 27.0534 | 12.4726 | 0.83432 | 1.7503 | 126.5856 | 7.4911 | 78907.3906
2022-06-29 02:30 | 6.4908 | 11.9393 | 21.8887 | 12.6144 | 0.81628 | 1.7701 | 128.6005 | 8.6358 | 79807.8672
2022-06-29 02:35 | 7.7966 | 11.121 | 23.072 | 12.6267 | 0.66036 | 1.0914 | 129.7072 | 9.4397 | 79888.7734
2022-06-29 02:40 | 9.6342 | 10.9513 | 25.719 | 12.6224 | 0.60453 | 0.59538 | 129.9513 | 9.3835 | 79861.4609
2022-06-29 02:45 | 11.0382 | 9.1234 | 26.0432 | 12.6187 | 0.57802 | 1.1285 | 131.3547 | 10.0167 | 79838.9844
2022-06-29 02:50 | 15.485 | 9.7931 | 33.5291 | 12.6267 | 0.59616 | 1.9719 | 132.3037 | 9.4928 | 79890.6797
2022-06-29 02:55 | 6.9303 | 8.6312 | 19.2543 | 12.6267 | 0.69705 | 2.5039 | 133.7462 | 8.5912 | 79892.5859
2022-06-29 03:00 | 5.3675 | 8.5633 | 16.9587 | 25.5459 | 0.78785 | 2.0299 | 135.3536 | 8.2079 | 80819.8203
2022-06-29 03:05 | 6.5177 | 7.6118 | 17.6023 | 60.3167 | 0.7711 | 1.8051 | 128.6057 | 8.8159 | 76329.8281
2022-06-29 03:10 | 9.0951 | 7.1291 | 21.0705 | 12.0515 | 0.80536 | 1.4619 | 129.2509 | 7.3394 | 76256.1719
2022-06-29 03:15 | 11.3007 | 6.7364 | 24.0586 | 12.2011 | 0.70852 | 0.35426 | 131.7468 | 7.328 | 77208.7031
2022-06-29 03:20 | 7.4317 | 8.3432 | 19.8952 | 12.2053 | 0.62017 | 0.96569 | 131.5688 | 6.9204 | 77235.1172
2022-06-29 03:25 | 5.8202 | 6.9749 | 15.8964 | 12.3393 | 0.68092 | 1.8815 | 133.2396 | 7.411 | 78088.125
2022-06-29 03:30 | 6.9016 | 6.7321 | 17.3112 | 12.1933 | 0.80488 | 1.6275 | 132.5545 | 7.3233 | 77162.3359
2022-06-29 03:35 | 9.2022 | 7.3733 | 21.4787 | 12.1933 | 0.84936 | 0.86705 | 133.9475 | 7.2209 | 77167.7266
2022-06-29 03:40 | 5.8599 | 6.5763 | 15.5586 | 0 | 0.76973 | 0.61933 | 135.4331 | 7.4821 | 77224.1328
2022-06-29 03:45 | 7.4295 | 6.2555 | 17.4834 | 12.2017 | 0.61048 | 0.51316 | 136.4925 | 7.7383 | 77222.3359
2022-06-29 03:50 | 10.48 | 6.8151 | 22.8791 | 24.6871 | 0.50073 | 0.35767 | 139.4897 | 8.8133 | 78122.0781
2022-06-29 03:55 | 6.4878 | 6.4159 | 16.2002 | 12.2017 | 0.41583 | 0.36275 | 139.6707 | 8.2508 | 77225.9297
2022-06-29 04:00 | 5.3438 | 5.9426 | 14.1337 | 12.2178 | 0.41597 | 0.42483 | 140.4693 | 8.5696 | 77332.4141
2022-06-29 04:05 | 7.6489 | 5.782 | 17.5065 | 12.2178 | 0.3802 | 0.56588 | 141.9209 | 7.3893 | 77336.0078
2022-06-29 04:10 | 16.7705 | 5.9446 | 31.651 | 12.222 | 0.30102 | 0.70828 | 142.4722 | 6.9299 | 77366.0938
2022-06-29 04:15 | 16.4561 | 6.4266 | 31.651 | 12.222 | 0.32736 | 0.47777 | 142.528 | 6.5192 | 77373.1562
2022-06-29 04:20 | 14.5929 | 6.0284 | 28.3969 | 12.0681 | 0.39351 | 0.78702 | 140.2918 | 6.3357 | 76399.6562
2022-06-29 04:25 | 21.4946 | 7.3931 | 40.5015 | 12.2262 | 0.45978 | 0.61893 | 141.236 | 7.189 | 77403.25
2022-06-29 04:30 | 14.974 | 7.2229 | 30.1755 | 24.4201 | 0.64587 | 1.3271 | 140.5475 | 8.4615 | 77302.0547
2022-06-29 04:35 | 20.1049 | 6.2598 | 37.0774 | 122.1003 | 0.88536 | 1.8592 | 140.8264 | 11.8974 | 77298.6172
2022-06-29 04:40 | 18.9531 | 7.2229 | 36.2748 | 61.0501 | 1.0968 | 2.4766 | 140.2685 | 9.1795 | 77302.2188
2022-06-29 04:45 | 11.5224 | 6.9042 | 24.5662 | 12.2142 | 1.2564 | 2.5128 | 139.2561 | 6.6177 | 77330.5078
2022-06-29 04:50 | 8.7971 | 6.3457 | 19.6716 | 12.068 | 1.3288 | 2.1943 | 137.2036 | 6.4878 | 76406.9062
2022-06-29 04:55 | 10.0658 | 5.9466 | 21.3758 | 12.2262 | 1.3816 | 0.92994 | 138.9454 | 6.9836 | 77410.6016
2022-06-29 05:00 | 15.3981 | 4.8169 | 28.5802 | 12.2142 | 1.336 | 0.6282 | 139.0886 | 6.8742 | 77334.1094
2022-06-29 05:05 | 18.2442 | 7.2324 | 35.1977 | 12.2262 | 1.2222 | 1.0097 | 139.6717 | 6.8295 | 77410.6016
2022-06-29 05:10 | 16.6551 | 6.1014 | 31.6309 | 12.2142 | 1.1248 | 1.6208 | 139.6468 | 6.3612 | 77335.9062
2022-06-29 05:15 | 19.7099 | 7.1469 | 37.3589 | 12.3562 | 1.0383 | 1.8528 | 141.0447 | 7.2136 | 78236.9766
2022-06-29 05:20 | 12.2556 | 6.5831 | 25.369 | 12.2142 | 0.89364 | 1.2918 | 139.3677 | 7.2846 | 77337.7109
2022-06-29 05:25 | 16.4673 | 6.9133 | 32.1551 | 12.2304 | 0.93912 | 1.1252 | 139.3283 | 7.0373 | 77438.9375
2022-06-29 05:30 | 16.9918 | 7.0741 | 33.1197 | 24.4607 | 0.9382 | 1.5666 | 139.5519 | 7.2428 | 77438.9375
2022-06-29 05:35 | 14.155 | 6.911 | 28.6082 | 36.6785 | 1.0706 | 2.1766 | 139.951 | 7.5998 | 77412.3984
2022-06-29 05:40 | 25.1484 | 6.4247 | 44.9731 | 61.092 | 1.134 | 2.1175 | 141.3696 | 10.1095 | 77360.6094
2022-06-29 05:45 | 28.2919 | 6.9066 | 50.2735 | 158.8392 | 1.1163 | 3.2426 | 141.9838 | 10.7253 | 77360.6094
2022-06-29 05:50 | 34.4758 | 7.4587 | 60.4632 | 120.7219 | 1.173 | 2.5473 | 141.2225 | 10.2927 | 76434.875
2022-06-29 05:55 | 41.8818 | 8.422 | 72.62 | 157.1458 | 1.1909 | 2.3293 | 141.4092 | 10.5602 | 76536.6953
2022-06-29 06:00 | 64.1077 | 8.255 | 106.5216 | 108.6869 | 1.2084 | 2.4431 | 141.8228 | 10.4992 | 76461.0703
2022-06-29 06:05 | 57.5635 | 9.6432 | 97.7179 | 183.3925 | 1.3108 | 3.0467 | 144.7558 | 12.2213 | 77410.6016
2022-06-29 06:10 | 57.7232 | 10.9607 | 99.441 | 120.84 | 1.3393 | 3.4577 | 144.0113 | 12.0284 | 76510.4766
2022-06-29 06:15 | 68.7249 | 11.419 | 116.7629 | 256.9255 | 1.4978 | 4.5554 | 146.3086 | 14.4906 | 77463.6875
2022-06-29 06:20 | 69.4575 | 11.4412 | 117.9081 | 253.8509 | 1.5047 | 4.8727 | 144.5025 | 17.1096 | 76540.2578
2022-06-29 06:25 | 66.184 | 10.9327 | 112.382 | 232.3767 | 1.5932 | 4.3547 | 146.2584 | 19.5196 | 77442.5391
2022-06-29 06:30 | 68.3198 | 12.0464 | 116.93 | 207.7127 | 1.664 | 4.8061 | 146.2271 | 16.2676 | 77366.0156
2022-06-29 06:35 | 76.7428 | 13.8113 | 131.6042 | 205.2975 | 1.7338 | 5.4379 | 143.9198 | 15.2162 | 76468.1875
2022-06-29 06:40 | 93.4548 | 12.862 | 156.2736 | 220.1464 | 1.8162 | 5.5373 | 145.5878 | 16.3349 | 77442.5391
2022-06-29 06:45 | 97.7588 | 15.7317 | 165.5799 | 265.9391 | 1.8795 | 5.1841 | 144.613 | 20.3588 | 76547.1094
2022-06-29 06:50 | 103.3569 | 15.7317 | 174.1608 | 338.4679 | 1.9251 | 5.7492 | 144.9997 | 22.8974 | 76545.3438
2022-06-29 06:55 | 128.4445 | 16.5262 | 213.4106 | 410.9968 | 1.9339 | 6.318 | 144.7787 | 22.5927 | 76545.3438
2022-06-29 07:00 | 152.6515 | 16.8498 | 250.6805 | 447.4146 | 2.0289 | 7.0223 |  |  | 76571.5938
2022-06-29 07:05 | 156.9169 | 24.583 | 265.1109 | 525.5713 | 2.322 | 9.0842 |  |  | 77394.3516
2022-06-29 07:10 | 137.5108 | 19.2342 | 230.0156 | 411.1377 | 2.5928 | 9.548 |  |  | 76570.0625
2022-06-29 07:15 | 152.9101 | 20.8167 | 255.2028 | 423.0849 | 2.8371 | 10.5517 | 143.6739 | 27.6698 | 76545.5938
2022-06-29 07:20 | 133.8353 | 20.9756 | 226.123 | 398.9086 | 2.9597 | 10.0789 | 141.6854 | 24.7759 | 76547.375
2022-06-29 07:25 | 152.7241 | 24.4223 | 258.5233 | 452.2358 | 3.0281 | 8.7655 |  |  | 77397.9531
2022-06-29 07:30 | 139.1223 | 21.6112 | 234.8629 | 326.3798 | 3.0356 | 9.5091 |  |  | 76547.375
2022-06-29 07:35 | 151.2997 | 23.1596 | 255.0771 | 367.0364 | 3.0458 | 8.8186 |  |  | 77476.2891
2022-06-29 07:40 | 124.9627 | 22.7313 | 214.2786 | 386.9532 | 2.8353 | 9.3199 |  |  | 76577.1875
2022-06-29 07:45 | 125.4381 | 17.7975 | 210.0735 | 362.6442 | 2.7408 | 8.6253 | 138.2606 | 24.4205 | 76552.7109
2022-06-29 07:50 | 107.8237 | 18.4711 | 183.7472 | 390.9887 | 2.6933 | 9.6393 |  |  | 77378.6172
2022-06-29 07:55 | 132.9214 | 17.6273 | 221.5329 | 374.4944 | 2.6629 | 9.7057 | 140.4361 | 25.3182 | 76506.8672
2022-06-29 08:00 | 123.096 | 15.5781 | 204.264 | 411.1377 | 2.6366 | 9.8546 |  |  | 76582.5234
2022-06-29 08:05 | 139.3774 | 18.2804 | 231.9231 | 435.3223 | 2.6953 | 10.7813 | 138.9159 | 30.0663 | 76582.5234
2022-06-29 08:10 | 152.9101 | 18.4331 | 252.8192 | 447.2612 | 2.7934 | 11.2698 | 138.0949 | 30.1067 | 76556.2734
2022-06-29 08:15 | 155.7626 | 20.9828 | 259.7412 | 399.0454 | 2.9452 | 11.5092 |  |  | 76579.3047
2022-06-29 08:20 | 160.4779 | 18.4331 | 264.4193 | 410.9967 | 3.0902 | 12.6758 | 136.272 | 29.3452 | 76554.8359
2022-06-29 08:25 | 111.754 | 17.4796 | 188.7801 | 350.556 | 3.1777 | 12.3082 | 135.1673 | 28.0251 | 76554.8359
2022-06-29 08:30 | 110.4434 | 18.1499 | 187.2808 | 329.8968 | 3.1828 | 11.4633 | 136.2888 | 25.9665 | 77378.9688
2022-06-29 08:35 | 111.8576 | 15.0961 | 186.5555 | 374.7323 | 3.0639 | 10.5223 | 133.6759 | 25.4866 | 76556.625
2022-06-29 08:40 | 137.1526 | 20.181 | 230.2546 | 398.9086 | 3.0056 | 11.5403 | 135.6092 | 27.7713 | 76556.625
2022-06-29 08:45 | 127.8609 | 17.9327 | 213.9224 | 325.949 | 2.8469 | 11.3962 | 133.4995 | 22.5629 | 76454.7969
2022-06-29 08:50 | 123.8831 | 20.8167 | 210.5502 | 362.6442 | 2.769 | 10.7692 | 130.0302 | 24.7759 | 76556.625
2022-06-29 08:55 | 113.6528 | 18.3042 | 192.6758 | 305.3553 | 2.7447 | 12.2096 | 129.6003 | 23.1875 | 77354.2656
2022-06-29 09:00 | 116.6395 | 17.1333 | 195.9226 | 422.3817 | 2.8303 | 11.6367 | 127.8288 | 24.7854 | 76423.6016
2022-06-29 09:05 | 144.6708 | 15.4086 | 237.0063 | 555.8639 | 2.8986 | 11.6643 | 128.4395 | 34.8672 | 76527.1953
2022-06-29 09:10 | 132.3127 | 19.6783 | 222.3333 | 482.8874 | 2.9891 | 12.0789 | 126.328 | 37.1654 | 76453.3906
2022-06-29 09:15 | 123.2803 | 19.3732 | 208.3417 | 471.1145 | 3.0778 | 12.9336 | 127.5123 | 36.1236 | 76497.7734
2022-06-29 09:20 | 103.6661 | 16.6928 | 175.5959 | 366.3008 | 3.2204 | 13.1212 | 128.6631 | 31.9488 | 77321.2812
2022-06-29 09:25 | 102.243 | 17.7096 | 174.588 | 369.5817 | 3.1791 | 11.573 | 125.41 | 26.8889 | 75497.25
2022-06-29 09:30 | 120.1584 | 17.292 | 201.475 | 325.8373 | 3.1216 | 10.645 | 126.7259 | 26.2046 | 76420.3828
2022-06-29 09:35 | 111.1381 | 18.4932 | 188.8496 | 345.7376 | 3.0752 | 11.0706 | 126.1182 | 27.6399 | 75493.6641
2022-06-29 09:40 | 110.3202 | 18.273 | 187.5306 | 318.0616 | 3.012 | 10.6531 | 123.1634 | 21.5716 | 74586.4453
2022-06-29 09:45 | 112.875 | 18.5547 | 191.5736 | 289.534 | 3.0232 | 9.5428 | 125.0287 | 22.6488 | 76381.8828
2022-06-29 09:50 | 109.9811 | 18.9754 | 187.5583 | 322.0984 | 2.8942 | 9.8785 | 124.563 | 25.5531 | 75532.0625
2022-06-29 09:55 | 136.6241 | 16.8045 | 226.3853 | 337.674 | 2.7944 | 10.0214 | 126.6391 | 28.4659 | 76357.5547
2022-06-29 10:00 | 161.4934 | 24.4213 | 271.8056 | 361.8999 | 2.775 | 9.9795 | 127.5032 | 32.4262 | 76380.7891
2022-06-29 10:05 | 128.8231 | 25.9905 | 223.4552 | 301.3915 | 2.6884 | 10.8236 | 126.9814 | 26.1777 | 76331.4297
2022-06-29 10:10 | 100.606 | 16.1258 | 170.3382 | 309.6536 | 2.725 | 10.1822 | 125.5534 | 27.6616 | 75405.8047
2022-06-29 10:15 | 110.9219 | 17.5348 | 187.7165 | 345.3829 | 2.6904 | 9.2565 | 126.5875 | 26.0109 | 75405.8047
2022-06-29 10:20 | 116.0288 | 17.2217 | 195.2314 | 381.1121 | 2.5797 | 9.3234 | 127.6215 | 29.4123 | 75400.75
2022-06-29 10:25 | 131.673 | 17.4267 | 219.2597 | 349.4946 | 2.5316 | 9.6096 | 129.1959 | 26.4724 | 76296.5547
2022-06-29 10:30 | 146.0574 | 21.1357 | 245.0178 | 369.2024 | 2.4932 | 9.9554 | 126.2609 | 24.8104 | 75397.1328
2022-06-29 10:35 | 154.5838 | 17.2385 | 254.1902 | 345.7208 | 2.5105 | 9.7649 | 125.4039 | 24.6344 | 75469.9062
2022-06-29 10:40 | 152.7935 | 23.0291 | 257.2365 | 309.8506 | 2.5987 | 10.9232 | 124.762 | 25.8272 | 75440.4844
2022-06-29 10:45 | 117.8401 | 16.136 | 196.7655 | 274.0986 | 2.6048 | 10.3241 | 123.8907 | 23.1244 | 75436.8672
2022-06-29 10:50 | 155.5447 | 19.6312 | 258.0557 | 325.169 | 2.6875 | 10.3821 | 124.87 | 28.0223 | 76229.75
2022-06-29 10:55 | 153.1002 | 22.8724 | 257.5498 | 286.016 | 2.6872 | 10.9047 | 122.6926 | 37.1392 | 75424.4297
2022-06-29 11:00 | 103.6946 | 19.8089 | 178.7556 | 265.2119 | 2.6718 | 10.7484 | 123.1192 | 24.1005 | 76294.4141
2022-06-29 11:05 | 107.9974 | 20.5741 | 186.1164 | 276.9012 | 2.6708 | 9.1685 | 123.507 | 23.917 | 76191.1016
2022-06-29 11:10 | 89.1928 | 18.0098 | 154.571 | 238.2652 | 2.5451 | 9.7822 | 120.1465 | 21.6154 | 75393.1875
2022-06-29 11:15 | 116.7102 | 16.4649 | 195.5207 | 240.866 | 2.385 | 9.6716 | 121.2378 | 22.4583 | 76215.3047
2022-06-29 11:20 | 116.534 | 21.2913 | 199.9187 | 333.4573 | 2.2327 | 9.5971 | 120.3231 | 29.2609 | 75365.6094
2022-06-29 11:25 | 94.3687 | 20.8906 | 165.5423 | 300.9796 | 2.0686 | 10.5185 | 121.1964 | 21.3382 | 76191.1016
2022-06-29 11:30 | 74.4551 | 15.3422 | 129.4697 | 262.0021 | 1.9285 | 9.9452 | 116.5681 | 20.3576 | 75378.0781
2022-06-29 11:35 | 114.0733 | 15.4836 | 190.3392 | 321.2337 | 1.7135 | 8.6019 | 115.8561 | 23.6856 | 75298.375
2022-06-29 11:40 | 121.8327 | 18.9915 | 205.5827 | 313.0187 | 1.6495 | 9.5549 | 117.4554 | 24.6755 | 76198.4609
2022-06-29 11:45 | 102.9165 | 17.3545 | 174.9522 | 285.4435 | 1.6083 | 10.2669 | 114.6209 | 23.5277 | 75276.2891
2022-06-29 11:50 | 104.6508 | 18.154 | 178.7229 | 297.628 | 1.5822 | 9.6671 | 115.1138 | 25.3508 | 75348.9531
2022-06-29 11:55 | 95.3784 | 20.2308 | 166.4303 | 288.5591 | 1.557 | 9.3159 | 114.828 | 23.2795 | 76095.2344
2022-06-29 12:00 | 82.397 | 16.0407 | 142.3418 | 248.7856 | 1.4706 | 7.6751 | 112.061 | 19.057 | 74976.5547
2022-06-29 12:05 | 107.6585 | 19.1489 | 184.1716 | 272.3864 | 1.3731 | 7.7605 | 111.8604 | 19.896 | 74950.9531
2022-06-29 12:10 | 114.2494 | 22.8627 | 197.9883 | 260.2875 | 1.3131 | 7.9485 | 111.4261 | 19.7274 | 74871.2812
2022-06-29 12:15 | 106.1322 | 18.1969 | 180.8801 | 283.95 | 1.297 | 8.7223 | 111.6964 | 22.212 | 74871.2812
2022-06-29 12:20 | 119.9919 | 17.2578 | 201.3412 | 319.3347 | 1.3745 | 8.5253 | 111.6042 | 24.2907 | 74834.9688
2022-06-29 12:25 | 103.4588 | 17.7242 | 176.3096 | 283.8531 | 1.4354 | 8.8646 | 110.0909 | 22.5025 | 74834.9688
2022-06-29 12:30 | 98.8401 | 18.2499 | 169.7555 | 275.2643 | 1.5068 | 8.7322 | 110.7453 | 20.5587 | 75727.7266
2022-06-29 12:35 | 100.5844 | 17.0965 | 171.2759 | 271.933 | 1.4189 | 8.8354 | 109.0809 | 20.0616 | 74809.4297
2022-06-29 12:40 | 105.0657 | 20.4656 | 181.3567 | 275.4409 | 1.338 | 8.2832 | 110.3786 | 20.2198 | 75786.1953
2022-06-29 12:45 | 121.0663 | 17.0965 | 202.8267 | 283.7562 | 1.2353 | 7.7334 | 109.0809 | 23.19 | 74823.8359
2022-06-29 12:50 | 123.1416 | 19.521 | 208.2768 | 251.4896 | 1.2235 | 8.7585 | 109.6124 | 21.0748 | 75795.4453
2022-06-29 12:55 | 105.7833 | 19.3446 | 181.6503 | 275.1704 | 1.2244 | 9.3018 | 109.4501 | 25.5262 | 75716.7734
2022-06-29 13:00 | 118.3009 | 17.7719 | 199.1077 | 263.2065 | 1.276 | 8.7119 | 108.7941 | 23.1646 | 75724.2188
2022-06-29 13:05 | 108.5166 | 19.9669 | 186.305 | 322.9159 | 1.2667 | 8.4802 | 108.8116 | 22.3027 | 75703.9688
2022-06-29 13:10 | 89.439 | 20.753 | 157.8482 | 322.9159 | 1.1535 | 8.0218 | 108.8116 | 20.846 | 75711.4062
2022-06-29 13:15 | 90.0608 | 16.241 | 154.2895 | 242.2491 | 1.0335 | 7.3589 | 109.7018 | 17.8562 | 76687.7031
2022-06-29 13:20 | 71.9948 | 17.4916 | 127.8479 | 229.8321 | 1.0855 | 7.3492 | 109.612 | 17.0197 | 76589.1797
2022-06-29 13:25 | 81.9516 | 15.4075 | 141.0258 | 215.2773 | 1.039 | 7.1236 | 108.0465 | 16.8275 | 75728.1562
2022-06-29 13:30 | 119.2431 | 19.03 | 201.8101 | 280.187 | 0.96268 | 8.3375 | 105.5216 | 22.0157 | 73919.2812
2022-06-29 13:35 | 83.0305 | 18.4065 | 145.6786 | 263.2856 | 1.1707 | 8.8905 | 108.2799 | 21.4626 | 75777.5703
2022-06-29 13:40 | 112.4863 | 18.4065 | 190.9868 | 227.383 | 1.196 | 7.976 | 108.8268 | 19.6028 | 75779.4297
2022-06-29 13:45 | 92.0743 | 20.903 | 162.0379 | 251.0712 | 1.2223 | 7.6858 | 109.0476 | 20.0857 | 75706.0391
2022-06-29 13:50 | 100.6871 | 18.8599 | 173.1967 | 263.0269 | 1.2948 | 7.6634 | 108.8837 | 21.3913 | 75699.1719
2022-06-29 13:55 | 89.5287 | 20.8258 | 158.0586 | 271.9221 | 1.3822 | 7.3372 | 107.8879 | 22.1463 | 74859.2656
2022-06-29 14:00 | 104.7358 | 17.3895 | 177.9323 | 259.8439 | 1.4522 | 6.8698 | 107.782 | 19.297 | 74791.7188
2022-06-29 14:05 | 104.129 | 20.2041 | 179.8168 | 248.2767 | 1.5985 | 7.5146 | 107.996 | 17.8759 | 74862.3672
2022-06-29 14:10 | 91.428 | 18.225 | 158.3691 | 250.9856 | 1.6351 | 7.3228 | 109.2835 | 25.0986 | 75680.2422
2022-06-29 14:15 | 90.8158 | 15.8471 | 155.2081 | 271.8294 | 1.5039 | 6.4763 | 108.3372 | 23.8761 | 74835.0234
2022-06-29 14:20 | 103.9262 | 16.3187 | 175.6206 | 331.0356 | 1.5039 | 7.7632 | 107.5098 | 22.1959 | 74853.7188
2022-06-29 14:25 | 106.8265 | 17.694 | 181.4415 | 330.5977 | 1.531 | 8.1857 | 107.4215 | 23.6543 | 74752.0625
2022-06-29 14:30 | 99.6678 | 18.1837 | 170.9581 | 283.7448 | 1.6795 | 8.1276 | 106.8074 | 19.9614 | 74851.875
2022-06-29 14:35 | 89.9165 | 17.3836 | 155.2109 | 271.5624 | 1.6164 | 7.8126 | 107.1517 | 19.1416 | 74750.2109
2022-06-29 14:40 | 95.9593 | 18.3086 | 165.3984 | 271.4699 | 1.529 | 7.4104 | 107.4388 | 20.9693 | 74721.0547
2022-06-29 14:45 | 93.0139 | 15.3757 | 157.9509 | 318.9954 | 1.574 | 6.9394 | 107.7605 | 25.3566 | 74797.1875
2022-06-29 14:50 | 101.3241 | 16.4468 | 171.7599 | 354.0912 | 1.555 | 6.9065 | 108.5176 | 31.5283 | 74722.9062
2022-06-29 14:55 | 94.6098 | 17.4946 | 162.5159 | 373.5678 | 1.5466 | 7.295 | 107.2778 | 26.8198 | 73899.4375
2022-06-29 15:00 | 103.8205 | 16.2669 | 175.4067 | 361.8938 | 1.5795 | 7.4423 | 107.5978 | 25.1528 | 73899.4375
2022-06-29 15:05 | 101.4599 | 22.6608 | 178.1821 | 306.9836 | 1.6789 | 8.4293 | 109.3638 | 22.117 | 74739.125
2022-06-29 15:10 | 90.7849 | 19.2585 | 158.2615 | 342.6247 | 1.687 | 8.5655 | 108.7862 | 20.9899 | 74787.9453
2022-06-29 15:15 | 100.5143 | 19.3948 | 173.4667 | 401.3033 | 1.6159 | 8.2791 | 108.7872 | 22.1095 | 74717.3594
2022-06-29 15:20 | 85.4148 | 19.4138 | 150.3407 | 342.6247 | 1.7218 | 7.9655 | 108.7322 | 22.6274 | 74795.3359
2022-06-29 15:25 | 105.4766 | 19.7244 | 181.4028 | 318.9954 | 1.8348 | 7.9481 | 109.4341 | 21.9823 | 74791.6406
2022-06-29 15:30 | 109.5231 | 19.2396 | 186.9654 | 377.6972 | 2.0001 | 9.209 | 109.5423 | 29.8924 | 74721.0547
2022-06-29 15:35 | 115.456 | 17.2167 | 194.1917 | 389.3676 | 2.1646 | 9.8231 | 110.152 | 29.8822 | 74693.7578
2022-06-29 15:40 | 124.4239 | 20.0351 | 210.9118 | 366.254 | 2.3827 | 9.983 | 110.0819 | 27.143 | 74793.4922
2022-06-29 15:45 | 111.0493 | 19.8798 | 190.1002 | 413.5126 | 2.6175 | 10.0351 | 109.758 | 28.9293 | 74793.4922
2022-06-29 15:50 | 100.818 | 16.1364 | 170.6738 | 401.3033 | 2.6262 | 9.2786 | 108.2479 | 30.0907 | 74717.3594
2022-06-29 15:55 | 96.9715 | 19.2396 | 168.0361 | 377.6973 | 2.5385 | 8.7629 | 108.3558 | 25.6291 | 74714.1562
2022-06-29 16:00 | 78.9033 | 17.3889 | 138.3346 | 330.6974 | 2.4949 | 7.815 | 108.965 | 25.2487 | 74771.7109
2022-06-29 16:05 | 88.8158 | 17.6308 | 153.7708 | 326.5508 | 2.3949 | 7.6569 | 107.7586 | 21.8462 | 73829.6953
2022-06-29 16:10 | 145.7609 | 20.0154 | 243.5981 | 519.3337 | 2.4341 | 8.7629 | 109.9199 | 29.8924 | 74710.4375
2022-06-29 16:15 | 137.6162 | 26.523 | 237.466 | 495.5588 | 2.5202 | 10.7587 | 109.7207 | 31.9635 | 74686.8516
2022-06-29 16:20 | 97.1351 | 19.5625 | 168.4546 | 330.6974 | 2.6332 | 10.4024 | 108.9651 | 22.8677 | 74759.25
2022-06-29 16:25 | 97.4776 | 20.636 | 170.0532 | 377.6973 | 2.5322 | 9.8592 | 109.1109 | 22.9026 | 74714.1562
2022-06-29 16:30 | 106.8951 | 18.1713 | 181.8687 | 437.1419 | 2.4602 | 8.8846 | 109.5421 | 27.8377 | 74788.4375
2022-06-29 16:35 | 111.6488 | 19.0844 | 190.3789 | 448.5155 | 2.4365 | 8.7019 | 109.5423 | 28.6531 | 74714.1562
2022-06-29 16:40 | 93.4192 | 17.8607 | 161.0571 | 366.254 | 2.3756 | 9.2501 | 109.4881 | 26.6467 | 74790.2891
2022-06-29 16:45 | 103.2122 | 18.6126 | 176.8199 | 401.1666 | 2.5227 | 9.7863 | 109.3433 | 26.2151 | 74690.5625
2022-06-29 16:50 | 121.5273 | 23.1107 | 209.392 | 495.5588 | 2.6532 | 9.995 | 113.387 | 31.9635 | 74692.4219
2022-06-29 16:55 | 112.4296 | 22.0466 | 194.3826 | 448.8036 | 2.6679 | 9.4204 | 115.9272 | 28.0266 | 74768.5391
2022-06-29 17:00 | 125.6176 | 21.2566 | 213.8078 | 448.5155 | 2.715 | 9.2066 | 115.0976 | 30.0907 | 74717.8672
2022-06-29 17:05 | 114.2806 | 22.0324 | 197.0507 | 436.7124 | 2.9557 | 9.78 | 114.9898 | 24.1419 | 74717.8672
2022-06-29 17:10 | 111.9231 | 19.7954 | 191.3551 | 370.488 | 3.028 | 9.2866 | 115.6143 | 25.4489 | 75656.7656
2022-06-29 17:15 | 133.7998 | 24.2026 | 229.2958 | 478.2118 | 3.0085 | 9.4918 | 113.687 | 28.1189 | 75678.7734
2022-06-29 17:20 | 126.6298 | 23.4289 | 217.5316 | 566.5458 | 2.9305 | 9.6177 | 112.5088 | 33.065 | 74719.2109
2022-06-29 17:25 | 100.4475 | 24.4845 | 178.2971 | 394.0029 | 2.7945 | 8.823 | 113.0456 | 26.7779 | 75584.8438
2022-06-29 17:30 | 95.7568 | 20.3257 | 167.1052 | 413.1064 | 2.6106 | 6.8571 | 111.8615 | 29.4462 | 74714.1562
2022-06-29 17:35 | 92.2348 | 16.6239 | 158.0047 | 378.1975 | 2.4524 | 6.5222 | 111.6316 | 27.3508 | 74813.9219
2022-06-29 17:40 | 79.7407 | 15.5311 | 137.9158 | 389.8833 | 2.2777 | 6.746 | 111.7016 | 25.6543 | 74790.2891
2022-06-29 17:45 | 87.7602 | 17.2225 | 151.7446 | 377.6973 | 2.2277 | 7.9013 | 111.3222 | 24.7368 | 74714.1562
2022-06-29 17:50 | 79.4597 | 16.9732 | 138.7719 | 358.6589 | 2.3296 | 8.448 | 112.3212 | 24.9555 | 75683.8906
2022-06-29 17:55 | 77.1063 | 15.6864 | 133.8777 | 378.0686 | 2.2436 | 7.0176 | 110.8378 | 27.3911 | 74791.6406
2022-06-29 18:00 | 90.5117 | 14.9149 | 153.6545 | 378.1974 | 2.2008 | 6.6547 | 110.9836 | 25.9609 | 74815.2812
2022-06-29 18:05 | 76.8543 | 16.1419 | 133.947 | 354.2118 | 2.2247 | 7.2478 | 110.4969 | 27.1751 | 74739.125
2022-06-29 18:10 | 73.6902 | 14.74 | 127.8502 | 354.0911 | 2.2848 | 7.4277 | 110.621 | 24.5385 | 74713.6641
2022-06-29 18:15 | 71.1597 | 15.3606 | 124.4367 | 365.8942 | 2.3131 | 6.8959 | 110.675 | 25.1334 | 74713.6641
2022-06-29 18:20 | 86.0394 | 14.2745 | 146.314 | 377.6972 | 2.3298 | 6.9199 | 110.7289 | 24.9847 | 74706.7188
2022-06-29 18:25 | 80.7132 | 15.7005 | 139.4206 | 453.8549 | 2.2366 | 6.9387 | 112.2654 | 26.4359 | 75599.8438
2022-06-29 18:30 | 67.7847 | 14.4439 | 118.3467 | 496.2151 | 2.1559 | 6.7982 | 111.1617 | 26.9445 | 74782.8594
2022-06-29 18:35 | 72.3852 | 14.4587 | 125.2561 | 406.4801 | 2.1999 | 6.7932 | 111.9934 | 23.3487 | 75678.2812
2022-06-29 18:40 | 72.7486 | 13.507 | 125.0187 | 346.481 | 2.2248 | 6.8416 | 111.8123 | 21.7781 | 75630.75
2022-06-29 18:45 | 69.2268 | 14.1381 | 120.096 | 330.9228 | 2.1747 | 6.2632 | 110.3355 | 24.8192 | 74818.9766
2022-06-29 18:50 | 54.7689 | 13.8348 | 97.7866 | 310.9436 | 2.1545 | 5.7072 | 112.0862 | 25.0644 | 75711.5547
2022-06-29 18:55 | 59.4381 | 13.0377 | 104.1465 | 318.7906 | 2.1486 | 5.8196 | 110.7666 | 22.5137 | 74748.3672
2022-06-29 19:00 | 61.1594 | 13.969 | 107.7164 | 354.2118 | 2.077 | 5.7965 | 110.8745 | 24.7452 | 74750.2109
2022-06-29 19:05 | 58.4612 | 12.4198 | 102.0313 | 322.903 | 1.963 | 5.704 | 113.0153 | 22.0507 | 75715.2969
2022-06-29 19:10 | 49.3608 | 10.4094 | 86.2268 | 283.6481 | 1.9466 | 4.8318 | 114.0619 | 20.1532 | 74826.3672
2022-06-29 19:15 | 47.9997 | 11.1621 | 84.7379 | 263.1061 | 1.8115 | 4.3617 | 115.4745 | 19.1374 | 75717.1641
2022-06-29 19:20 | 42.3672 | 10.7201 | 75.662 | 224.5547 | 1.8081 | 5.0767 | 114.1159 | 19.7065 | 74831.3516
2022-06-29 19:25 | 49.8459 | 11.1621 | 87.5677 | 287.0249 | 1.8825 | 5.146 | 116.1849 | 17.731 | 75720.3516
2022-06-29 19:30 | 43.8594 | 10.7132 | 77.9424 | 259.8439 | 1.8522 | 4.8263 | 113.9348 | 19.3962 | 74780.6953
2022-06-29 19:35 | 43.019 | 10.041 | 76.1319 | 216.6088 | 1.6994 | 4.6294 | 116.2252 | 13.2154 | 72186.4297
2022-06-29 19:40 | 38.0592 | 10.1735 | 68.512 | 229.7537 | 1.7183 | 5.2706 | 120.0182 | 14.6268 | 76559.3047
2022-06-29 19:45 | 32.3893 | 10.0552 | 59.7026 | 179.2754 | 1.7154 | 5.7531 | 118.2403 | 14.256 | 75669.625
2022-06-29 19:50 | 27.665 | 10.837 | 53.2429 | 131.4238 | 1.8925 | 6.5402 | 117.6541 | 12.4446 | 75645.7109
2022-06-29 19:55 | 35.2472 | 9.4235 | 63.4517 | 155.3191 | 1.9982 | 6.1705 | 117.927 | 14.2511 | 75649.4453
2022-06-29 20:00 | 32.1301 | 11.3415 | 60.5918 | 165.4614 | 1.9238 | 6.1891 | 116.9783 | 12.3103 | 74830.6562
2022-06-29 20:05 | 33.1068 | 8.3269 | 59.0742 | 131.4686 | 1.8857 | 5.093 | 117.6395 | 13.754 | 75675.8594
2022-06-29 20:10 | 27.5085 | 10.1835 | 52.3495 | 133.1461 | 1.7902 | 4.471 | 119.1959 | 12.4552 | 76644.1719
2022-06-29 20:15 | 24.6935 | 9.4235 | 47.2746 | 131.4238 | 1.7793 | 4.3778 | 117.5994 | 12.6454 | 75653.8281
2022-06-29 20:20 | 23.7714 | 10.837 | 47.2746 | 119.4762 | 1.7441 | 4.0167 | 116.0162 | 12.5952 | 75653.8281
2022-06-29 20:25 | 22.3369 | 8.4812 | 42.72 | 143.3715 | 1.5239 | 2.9949 | 115.8524 | 12.545 | 75655.7109
2022-06-29 20:30 | 23.3615 | 8.7953 | 44.6047 | 119.4762 | 1.3829 | 3.3208 | 115.5794 | 10.4374 | 75657.5938
2022-06-29 20:35 | 34.769 | 7.389 | 60.8415 | 107.6343 | 1.3376 | 2.8423 | 115.857 | 11.9044 | 75734.6719
2022-06-29 20:40 | 34.53 | 10.9941 | 63.9229 | 143.3714 | 1.3653 | 3.5586 | 116.9443 | 12.9966 | 75661.3594
2022-06-29 20:45 | 35.8814 | 9.6966 | 64.697 | 253.9384 | 1.4443 | 4.3684 | 119.5761 | 14.0682 | 76575.6875
2022-06-29 20:50 | 24.2584 | 10.17 | 47.3541 | 157.1464 | 1.3457 | 4.4828 | 119.3697 | 13.6572 | 76549.5938
2022-06-29 20:55 | 29.8666 | 8.7428 | 54.5235 | 193.4768 | 1.257 | 3.8781 | 120.0734 | 14.119 | 76575.6875
2022-06-29 21:00 | 24.1229 | 9.6325 | 46.6091 | 82.7307 | 1.3479 | 3.7307 | 116.5462 | 11.665 | 74841.8125
2022-06-29 21:05 | 24.0515 | 7.7375 | 44.4528 | 80.7884 | 1.4101 | 3.7632 | 114.232 | 11.682 | 73091.3438
2022-06-29 21:10 | 23.5486 | 8.4932 | 44.5893 | 126.91 | 1.3162 | 4.1185 |  |  | 73066.4375
2022-06-29 21:15 | 19.817 | 8.131 | 38.5073 | 93.3638 | 1.2713 | 4.1059 | 113.485 | 11.0776 | 73907.4297
2022-06-29 21:20 | 23.7232 | 8.4849 | 44.8486 | 115.2594 | 1.1283 | 3.2152 | 112.6062 | 10.2627 | 72992.0938
2022-06-29 21:25 | 17.6325 | 7.6783 | 34.706 | 81.7737 | 1.1092 | 3.809 |  |  | 73979.0547
2022-06-29 21:30 | 18.5341 | 8.139 | 36.5488 | 70.0917 | 1.2897 | 4.0498 | 112.5823 | 9.6166 | 73980.8828
2022-06-29 21:35 | 18.7161 | 8.4378 | 37.1265 | 46.6819 | 1.4015 | 3.7059 | 113.165 | 9.5581 | 73907.4297
2022-06-29 21:40 | 23.6637 | 8.0437 | 44.3162 | 46.1806 | 1.3073 | 3.4127 |  |  | 73114.4688
2022-06-29 21:45 | 21.5844 | 8.6508 | 41.7362 | 46.1806 | 1.4276 | 3.9259 |  |  | 73112.6562
2022-06-29 21:50 | 21.2874 | 8.0437 | 40.6738 | 57.7257 | 1.5111 | 4.0409 | 110.9473 | 9.8434 | 73112.6562
2022-06-29 21:55 | 26.1314 | 8.1338 | 48.3423 | 58.3723 | 1.5553 | 4.2105 |  |  | 73928.9844
2022-06-29 22:00 | 20.2243 | 9.2081 | 40.2086 | 46.6978 | 1.6584 | 4.5026 |  |  | 73928.9844
2022-06-29 22:05 | 11.7256 | 7.6809 | 25.6543 | 35.0578 | 1.5725 | 3.1106 |  |  | 74002.4531
2022-06-29 22:10 | 18.34 | 7.0665 | 35.1787 | 58.4297 | 1.3319 | 2.1912 |  |  | 74002.4531
2022-06-29 22:15 | 23.7337 | 7.1516 | 43.5315 | 59.1337 | 1.1131 | 2.3567 | 111.2754 | 9.6861 | 74894.0391
2022-06-29 22:20 | 16.9019 | 7.5632 | 33.3102 | 36.7238 | 0.93796 | 1.7677 |  |  | 77518.2578
2022-06-29 22:25 | 15.6368 | 7.8823 | 31.851 | 36.7112 | 0.78384 | 1.3695 | 113.3469 | 9.097 | 77494.9766
2022-06-29 22:30 | 14.964 | 6.2965 | 29.2338 | 79.8304 | 0.7961 | 2.1537 | 105.5816 | 9.9149 | 72223.9766
2022-06-29 22:35 | 15.9137 | 6.6809 | 31.0739 | 94.5531 | 0.94758 | 3.1209 | 109.3677 | 9.7295 | 74848.2578
2022-06-29 22:40 | 11.6015 | 6.6097 | 24.393 | 71.8297 | 0.99337 | 2.523 | 110.4503 | 9.3522 | 75817.6641
2022-06-29 22:45 | 13.6032 | 6.0485 | 26.8999 | 145.2999 | 1.0235 | 2.6433 | 112.2096 | 10.4761 | 76681.6094
2022-06-29 22:50 | 19.6097 | 6.295 | 36.3534 | 119.7161 | 0.99337 | 3.1647 | 111.1068 | 10.5087 | 75813.9688
2022-06-29 22:55 | 22.1622 | 6.1336 | 40.1046 | 71.7836 | 0.98424 | 2.7682 | 110.3795 | 10.2004 | 75769.4844
2022-06-29 23:00 | 25.4618 | 6.1376 | 45.1663 | 71.8296 | 0.91453 | 1.7411 | 110.2315 | 10.0059 | 75817.0625
2022-06-29 23:05 | 22.2867 | 7.714 | 41.7183 | 59.8785 | 0.86063 | 1.37 | 110.2144 | 9.0536 | 75846.0391
2022-06-29 23:10 | 14.9633 | 6.5305 | 29.4668 | 36.3498 | 0.93386 | 1.7076 | 111.0681 | 8.295 | 76736.5
2022-06-29 23:15 | 14.9537 | 6.5263 | 29.4479 | 84.7617 | 0.8971 | 1.7498 | 111.2735 | 11.5954 | 76687.7969
2022-06-29 23:20 | 12.5776 | 6.692 | 26.1308 | 169.6901 | 0.87934 | 1.2879 | 111.7153 | 12.3195 | 76764
2022-06-29 23:25 | 13.9587 | 6.2931 | 27.6895 | 47.8721 | 0.83482 | 1.1512 | 110.4172 | 11.3098 | 75794.2578
2022-06-29 23:30 | 19.2187 | 6.3014 | 35.7605 | 35.9516 | 0.77357 | 1.4504 | 117.4087 | 14.093 | 75895.4844
2022-06-29 23:35 | 10.3766 | 6.1418 | 22.0474 | 35.9393 | 0.80845 | 1.9245 | 115.2336 | 11.17 | 75869.5781
2022-06-29 23:40 | 22.5803 | 5.8211 | 40.433 | 59.8401 | 0.88754 | 1.6081 | 121.4644 | 12.2146 | 75794.2578
2022-06-29 23:45 | 11.8033 | 5.6638 | 23.7563 | 47.8721 | 0.7901 | 1.2554 | 114.4641 | 6.6351 | 75794.2578
2022-06-29 23:50 | 13.5615 | 5.1969 | 25.9844 | 23.9596 | 0.70183 | 1.1843 | 113.3176 | 8.4026 | 75870.8906
2022-06-29 23:55 | 17.557 | 6.1378 | 32.8925 | 35.9163 | 0.72033 | 1.5549 | 113.2997 | 8.7492 | 75821.4531
2022-06-30 | 18.5901 | 5.8251 | 34.3207 | 35.9286 | 0.74694 | 1.4236 | 113.2289 | 9.1043 | 75847.3516
2022-06-30 00:05 | 15.5188 | 5.8288 | 29.6166 | 35.9516 | 0.81616 | 1.369 | 113.5754 | 8.8585 | 75896.7969
2022-06-30 00:10 | 11.823 | 5.9884 | 24.1111 | 35.9639 | 0.91363 | 1.3265 | 114.162 | 8.7608 | 75917.7656
2022-06-30 00:15 | 8.1107 | 5.8974 | 18.3297 | 24.2497 | 1.1117 | 1.93 | 114.9669 | 8.3007 | 76784.6953
2022-06-30 00:20 | 7.4951 | 5.1936 | 16.6823 | 23.9442 | 1.1691 | 1.5383 | 112.862 | 7.7436 | 75816.5
2022-06-30 00:25 | 9.5612 | 5.9884 | 20.6442 | 23.9759 | 1.1596 | 1.6164 | 112.8472 | 7.6531 | 75917.7656
2022-06-30 00:30 | 11.21 | 5.8328 | 23.0159 | 11.9921 | 1.1592 | 1.4139 | 112.3378 | 7.4039 | 75946.8594
2022-06-30 00:35 | 9.6545 | 5.9825 | 20.7813 | 11.9762 | 1.1588 | 0.91301 | 111.7513 | 7.3941 | 75843.7422
2022-06-30 00:40 | 9.7668 | 5.0428 | 20.0138 | 11.988 | 1.1939 | 1.4222 | 111.5325 | 7.6028 | 75917.3047
2022-06-30 00:45 | 7.9085 | 5.3528 | 17.4752 | 23.9524 | 1.2203 | 1.8962 | 111.3135 | 7.3438 | 75841.9375
2022-06-30 00:50 | 8.3193 | 5.0379 | 17.7901 | 23.9524 | 1.15 | 1.2291 | 111.3135 | 8.5007 | 75841.9375
2022-06-30 00:55 | 10.1681 | 5.1953 | 20.7813 | 23.9524 | 1.0106 | 1.283 | 111.1493 | 8.2995 | 75841.9375
2022-06-30 01:00 | 15.5142 | 5.3546 | 29.1353 | 35.9408 | 0.85268 | 1.5559 | 110.4756 | 8.252 | 75867.8516
2022-06-30 01:05 | 17.4603 | 5.1953 | 31.9591 | 83.8333 | 0.91391 | 1.6608 | 109.9454 | 8.551 | 75843.7422
2022-06-30 01:10 | 18.9168 | 6.4611 | 35.4575 | 11.988 | 0.95784 | 1.0897 | 109.5604 | 8.5091 | 75919.1094
2022-06-30 01:15 | 8.729 | 5.575 | 18.9551 | 12.1171 | 0.8971 | 1.2435 | 110.8512 | 8.1427 | 76736.0234
2022-06-30 01:20 | 6.3763 | 5.3599 | 15.1337 | 11.9921 | 0.87906 | 1.0373 | 109.5431 | 7.1017 | 75946.8594
2022-06-30 01:25 | 4.5784 | 5.1039 | 12.1218 | 12.1331 | 0.80935 | 0.7382 | 110.7764 | 6.9814 | 76842.1875
2022-06-30 01:30 | 5.1422 | 5.2022 | 13.0844 | 11.9921 | 0.62413 | 0.25493 | 109.4335 | 6.5477 | 75950.4766
2022-06-30 01:35 |  |  |  |  | 0.43059 | 0 |  |  | 75852.7734
2022-06-30 01:40 |  |  |  |  | 0.21069 | 0 |  |  | 75854.5781
2022-06-30 01:45 |  |  |  |  | 0.070231 | 0 |  |  | 75856.3906
2022-06-30 01:50 |  |  |  |  | 0.14944 | 0.61534 |  |  | 75957.7031
2022-06-30 01:55 |  |  |  |  | 0.26372 | 0.75599 |  |  | 75884.1094
2022-06-30 02:00 |  |  |  |  | 0.2813 | 0.72083 |  |  | 75885.9219
2022-06-30 02:05 |  |  |  |  | 0.087846 | 0.56221 |  |  | 75967.9609
2022-06-30 02:10 |  |  |  |  | 0.2487 | 1.7853 |  |  | 76811.6719
2022-06-30 02:15 |  |  |  |  | 0.56166 | 2.5362 |  |  | 75967.9609
2022-06-30 02:20 | 11.8311 | 14.6658 | 32.8009 | 11.9962 | 0.86034 | 2.8971 | 111.8829 | 6.5499 | 75993.9297
2022-06-30 02:25 | 9.5645 | 12.2961 | 26.9569 | 11.9921 | 1.0443 | 2.545 | 110.8582 | 6.6988 | 75969.7578
2022-06-30 02:30 | 7.1727 | 11.3132 | 22.1484 | 12.1212 | 1.1099 | 2.0689 | 112.2738 | 6.8727 | 76789.0625
2022-06-30 02:35 | 6.781 | 9.6068 | 20.001 | 11.9803 | 1.0629 | 1.4582 | 110.3661 | 5.9877 | 75897.9531
2022-06-30 02:40 | 6.8929 | 9.1464 | 19.7121 | 11.9962 | 0.98391 | 1.5461 | 109.9642 | 6.0964 | 75996.3203
2022-06-30 02:45 | 6.8929 | 8.5156 | 19.0813 | 11.9962 | 0.91301 | 1.2817 | 109.0323 | 5.5422 | 76002.9141
2022-06-30 02:50 | 4.6824 | 7.8154 | 14.9928 | 12.1331 | 0.81769 | 0.69326 | 109.3903 | 5.6565 | 76870.7969
2022-06-30 02:55 | 2.0576 | 7.8848 | 11.0388 | 0 | 0.60575 | 0.48284 | 107.9908 | 5.3407 | 76001.1172
2022-06-30 03:00 | 1.5593 | 7.1703 | 9.4011 | 0 | 0.58603 | 0.35517 | 109.2828 | 5.3964 | 76790.8828
2022-06-30 03:05 | 2.4667 | 6.4592 | 10.2402 | 0 | 0.59756 | 0.48332 | 108.3776 | 5.2348 | 75922.1016
2022-06-30 03:10 | 4.9365 | 6.9363 | 14.5031 | 0 | 0.6582 | 0.93025 | 108.1183 | 5.2885 | 75973.3516
2022-06-30 03:15 | 8.3222 | 7.087 | 19.8435 | 0 | 0.60554 | 0.55288 | 107.7384 | 5.4343 | 75899.75
2022-06-30 03:20 | 12.4484 | 6.1502 | 25.2315 | 0 | 0.55345 | 0.87849 | 108.1552 | 5.5926 | 75996.3203
2022-06-30 03:25 | 13.2148 | 7.1774 | 27.4336 | 12.1331 | 0.48869 | 1.2617 | 108.8358 | 5.6055 | 76864.125
2022-06-30 03:30 | 7.0962 | 6.7786 | 17.656 | 11.9921 | 0.62309 | 1.2725 | 107.2415 | 5.2381 | 75976.9453
2022-06-30 03:35 | 6.0639 | 6.3017 | 15.5966 | 0 | 0.72865 | 1.2203 | 106.899 | 4.8824 | 75927.4922
2022-06-30 03:40 | 9.9793 | 7.2541 | 22.5506 | 0 | 0.77255 | 1.0798 | 106.7848 | 5.2399 | 76001.1172
2022-06-30 03:45 | 4.6296 | 6.1502 | 13.2465 | 0 | 0.71179 | 0.88755 | 106.9492 | 5.2399 | 76002.9141
2022-06-30 03:50 | 11.9223 | 6.1441 | 24.5765 | 11.9844 | 0.62331 | 0.84278 | 107.3918 | 6.2918 | 75927.4922
2022-06-30 03:55 | 7.7084 | 6.6168 | 18.4324 | 11.9844 | 0.47453 | 0.76452 | 107.3918 | 5.6878 | 75929.2891
2022-06-30 04:00 | 13.2584 | 5.9866 | 26.3095 | 11.9844 | 0.38665 | 0.38665 | 106.9537 | 5.3858 | 75932.8828
2022-06-30 04:05 | 13.4143 | 6.3758 | 26.7784 | 12.1254 | 0.33752 | 0.54182 | 108.1566 | 5.6528 | 76826.2188
2022-06-30 04:10 | 12.4441 | 5.9904 | 25.2229 | 0 | 0.12298 | 0.13177 | 107.2415 | 5.1374 | 75985.9219
2022-06-30 04:15 | 15.2111 | 5.829 | 28.9877 | 0 | 0 | 0 | 106.6799 | 4.9831 | 75934.6797
2022-06-30 04:20 | 10.7917 | 7.0894 | 23.4737 | 0 | 0 | 0 | 106.4061 | 5.0334 | 75932.8828
2022-06-30 04:25 | 6.1043 | 6.5498 | 15.7508 | 0 | 0 | 0.017363 | 105.3297 | 4.6337 | 75165.4766
2022-06-30 04:30 | 6.7833 | 5.829 | 16.2268 | 0 | 0 | 0 | 106.0227 | 4.7314 | 75932.8828
2022-06-30 04:35 | 15.0781 | 5.7382 | 28.8505 | 36.3761 | 0 | 0.22227 | 107.8796 | 12.9863 | 76826.2188
2022-06-30 04:40 | 18.724 | 6.3079 | 35.0087 | 47.9846 | 0.096663 | 1.2039 | 107.936 | 13.0494 | 76010.1016
2022-06-30 04:45 | 23.1251 | 5.829 | 41.276 | 107.8594 | 0.20192 | 1.6592 | 107.8847 | 15.956 | 75938.2734
2022-06-30 04:50 | 17.8858 | 7.1728 | 34.5888 | 24.2507 | 0.2934 | 1.6182 | 108.489 | 7.8936 | 76835.3047
2022-06-30 04:55 | 11.934 | 5.8348 | 24.1276 | 35.9885 | 0.36872 | 1.4573 | 106.8944 | 7.356 | 76017.2891
2022-06-30 05:00 | 13.7723 | 5.829 | 26.9397 | 23.9688 | 0.41302 | 1.6257 | 107.0633 | 7.1475 | 75940.0703
2022-06-30 05:05 | 23.8445 | 7.0894 | 43.4815 | 11.9844 | 0.33393 | 1.406 | 107.118 | 5.9898 | 75941.8672
2022-06-30 05:10 | 16.6664 | 6.9387 | 32.6432 | 11.9962 | 0.39544 | 1.7751 | 107.2233 | 5.643 | 76020.8828
2022-06-30 05:15 | 14.7807 | 7.6585 | 30.3149 | 12.1373 | 0.55124 | 1.8849 | 109.0949 | 5.7094 | 76918.8906
2022-06-30 05:20 | 15.7074 | 7.1752 | 31.2522 | 12.1295 | 0.76413 | 2.3724 | 109.413 | 5.7567 | 76868.8516
2022-06-30 05:25 | 17.2678 | 7.6536 | 34.1223 | 12.1295 | 0.87161 | 2.4547 | 109.9672 | 5.9095 | 76868.8516
2022-06-30 05:30 | 16.775 | 7.4143 | 33.1276 | 12.0003 | 1.0011 | 2.3887 | 109.7825 | 6.6529 | 76046.8828
2022-06-30 05:35 | 22.7363 | 7.0964 | 41.9473 | 11.9962 | 1.15 | 2.7917 | 110.7865 | 6.7011 | 76022.6797
2022-06-30 05:40 | 19.8362 | 8.1922 | 38.4402 | 11.9844 | 1.3357 | 3.269 | 111.0063 | 7.2985 | 75947.2578
2022-06-30 05:45 | 19.8362 | 8.5073 | 38.9128 | 23.9688 | 1.51 | 3.7749 | 111.3896 | 7.9025 | 75945.4609
2022-06-30 05:50 | 25.7973 | 7.7195 | 47.2626 | 107.8594 | 1.6784 | 4.0774 | 112.0468 | 11.7782 | 75945.4609
2022-06-30 05:55 | 25.6945 | 8.8223 | 48.2078 | 107.8594 | 1.8718 | 3.8314 | 113.142 | 18.6741 | 75945.4609
2022-06-30 06:00 | 38.3739 | 7.4117 | 66.2326 | 59.9808 | 1.9151 | 3.1977 | 113.637 | 13.2006 | 76014.3984
2022-06-30 06:05 | 49.1279 | 10.8704 | 86.1754 | 71.9063 | 1.8185 | 3.5403 | 113.9635 | 12.1809 | 75935.3594
2022-06-30 06:10 | 49.1279 | 11.343 | 86.648 | 119.8438 | 1.7323 | 3.6405 | 115.004 | 11.7782 | 75931.7422
2022-06-30 06:15 | 54.8346 | 9.1464 | 93.1988 | 131.9578 | 1.6532 | 3.5614 | 115.6105 | 13.6036 | 76003.5547
2022-06-30 06:20 | 57.6911 | 10.2754 | 98.7064 | 118.4338 | 1.6408 | 4.3668 | 114.8416 | 14.0273 | 75031.2891
2022-06-30 06:25 | 71.1138 | 11.5158 | 120.5215 | 168.0037 | 1.7664 | 5.0443 | 117.2951 | 14.5659 | 76025.9297
2022-06-30 06:30 | 97.6656 | 13.4088 | 163.1142 | 204.0045 | 1.8015 | 5.1673 | 118.2273 | 15.9772 | 76025.9297
2022-06-30 06:35 | 91.5752 | 13.7061 | 154.0759 | 215.7188 | 1.9434 | 6.8238 | 120.2066 | 22.1975 | 75920.8984
2022-06-30 06:40 | 107.9169 | 15.5966 | 181.0156 | 263.6563 | 2.1874 | 6.905 | 123.3281 | 21.5431 | 75917.2812
2022-06-30 06:45 | 91.7366 | 16.0572 | 156.6743 | 272.7589 | 2.4845 | 8.0183 | 124.4232 | 21.019 | 75127.3438
2022-06-30 06:50 | 127.6939 | 13.5532 | 209.2871 | 359.6542 | 2.7067 | 9.2185 | 128.4103 | 26.3339 | 75939.625
2022-06-30 06:55 | 130.8364 | 18.4324 | 218.9831 | 347.5469 | 2.8755 | 10.3764 | 129.6259 | 27.2309 | 75913.6641
2022-06-30 07:00 | 138.1666 | 17.9774 | 229.7642 | 395.8734 | 3.022 | 9.8655 | 130.7949 | 31.3388 | 75989.0859
2022-06-30 07:05 | 148.9254 | 20.9531 | 249.2312 | 431.4376 | 3.1657 | 10.2533 | 132.0355 | 28.3383 | 75913.6641
2022-06-30 07:10 | 136.0007 | 22.4191 | 230.8859 | 438.2053 | 3.3654 | 10.2526 | 130.6987 | 27.1593 | 75015.7578
2022-06-30 07:15 | 145.4309 | 20.3229 | 243.2446 | 467.3907 | 3.4758 | 10.9995 | 131.9808 | 27.6839 | 75908.7969
2022-06-30 07:20 | 137.7697 | 23.3242 | 234.66 | 419.5966 | 3.5967 | 11.3881 | 132.4094 | 26.5856 | 75932.9375
2022-06-30 07:25 | 150.0559 | 21.8983 | 251.9094 | 359.5313 | 3.6985 | 10.6737 | 133.2404 | 27.2309 | 75911.8594
2022-06-30 07:30 | 104.7309 | 20.9737 | 181.509 | 299.9041 | 3.7549 | 10.2005 | 133.3714 | 23.882 | 75987.2812
2022-06-30 07:35 | 97.7753 | 18.5963 | 168.4698 | 347.6658 | 3.5298 | 9.3571 | 133.9433 | 23.4135 | 75932.9375
2022-06-30 07:40 | 114.5975 | 17.8022 | 193.4614 | 347.547 | 3.49 | 9.8282 | 133.1308 | 23.4055 | 75906.9766
2022-06-30 07:45 | 104.0108 | 19.3967 | 178.8281 | 299.9041 | 3.5286 | 10.6123 | 132.8232 | 22.4712 | 75984.2188
2022-06-30 07:50 | 121.1717 | 16.97 | 202.7063 | 331.6148 | 3.4316 | 9.9211 | 130.6446 | 25.3685 | 75015.7578
2022-06-30 07:55 | 112.272 | 18.689 | 190.7835 | 331.7281 | 3.3284 | 8.6036 | 129.7689 | 30.3034 | 75039.6016
2022-06-30 08:00 | 116.9191 | 18.2335 | 197.4512 | 355.651 | 3.2414 | 8.5858 | 129.5812 | 29.8747 | 75089.7422
2022-06-30 08:05 | 161.8754 | 16.857 | 264.9853 | 395.4844 | 3.3152 | 9.5322 | 129.6259 | 26.9792 | 75908.2422
2022-06-30 08:10 | 176.6283 | 25.2215 | 295.9637 | 331.6148 | 3.4002 | 11.3049 | 127.1268 | 23.2296 | 75010.3672
2022-06-30 08:15 | 124.2817 | 22.6047 | 213.1082 | 332.0544 | 3.6014 | 12.631 | 126.4824 | 23.5593 | 75114.1641
2022-06-30 08:20 | 101.4673 | 20.8622 | 176.395 | 319.7714 | 3.6835 | 11.5283 | 125.7197 | 21.3892 | 75013.9609
2022-06-30 08:25 | 94.418 | 17.1367 | 161.864 | 296.2745 | 3.5954 | 9.9525 | 124.8255 | 22.6472 | 75066.4297
2022-06-30 08:30 | 97.3987 | 18.2335 | 167.5296 | 320.0858 | 3.4895 | 10.4337 | 125.6808 | 24.2981 | 75089.0703
2022-06-30 08:35 | 99.1415 | 14.3455 | 166.3132 | 395.738 | 3.4594 | 10.4486 | 127.0787 | 23.9745 | 75960.6797
2022-06-30 08:40 | 107.8141 | 17.0145 | 182.2759 | 383.5001 | 3.29 | 10.2572 | 126.9425 | 34.0764 | 75913.0547
2022-06-30 08:45 | 102.7762 | 17.9774 | 175.5165 | 359.8849 | 3.2845 | 10.5226 | 128.8215 | 39.3498 | 75986.6484
2022-06-30 08:50 | 90.2639 | 15.8748 | 154.0788 | 367.0194 | 3.2447 | 9.9081 | 129.3015 | 30.034 | 74990.7031
2022-06-30 08:55 | 107.0581 | 18.2686 | 182.3711 | 407.3296 | 3.2922 | 9.6564 | 132.9211 | 30.4419 | 75881.625
2022-06-30 09:00 | 102.9132 | 16.5306 | 174.2796 | 419.1666 | 3.2175 | 9.081 | 133.5324 | 29.6267 | 75852.0469
2022-06-30 09:05 | 112.2039 | 16.9809 | 188.8154 | 391.0823 | 3.0359 | 9.5167 | 133.7068 | 30.0138 | 75061.6016
2022-06-30 09:10 | 100.4817 | 17.2866 | 171.1528 | 343.561 | 2.8495 | 9.1566 | 134.9604 | 26.4708 | 75037.7656
2022-06-30 09:15 | 96.9487 | 13.3951 | 162.0015 | 383.6149 | 2.8178 | 8.6911 | 137.1696 | 33.0796 | 75926.1797
2022-06-30 09:20 | 115.4789 | 14.3227 | 191.4887 | 485.5583 | 2.8446 | 9.7515 | 134.8602 | 29.4462 | 75003.6719
2022-06-30 09:25 | 129.9193 | 17.4252 | 216.5702 | 437.9058 | 2.9914 | 10.3396 | 134.0166 | 31.9624 | 74959.6641
2022-06-30 09:30 | 123.6463 | 18.3767 | 207.7505 | 367.2549 | 3.0958 | 10.3222 | 133.607 | 31.9938 | 75034.1484
2022-06-30 09:35 | 108.3605 | 18.2803 | 184.2216 | 407.5909 | 3.2263 | 9.6788 | 134.595 | 27.0377 | 75932.9062
2022-06-30 09:40 | 111.6576 | 17.2866 | 188.4394 | 367.2549 | 3.2893 | 10.2596 | 132.6867 | 24.3312 | 75034.75
2022-06-30 09:45 | 98.8195 | 17.0971 | 168.5711 | 285.2177 | 2.9498 | 9.1343 | 127.2572 | 21.0354 | 72261.9453
2022-06-30 09:50 | 110.6917 | 16.8025 | 186.4747 | 313.2803 | 2.9688 | 9.2844 | 136.8004 | 24.105 | 79368.6328
2022-06-30 09:55 | 92.4779 | 16.9452 | 158.6987 | 309.8661 | 2.7058 | 9.5933 | 134.46 | 23.8944 | 78509.4062
2022-06-30 10:00 | 93.1157 | 15.6418 | 158.3729 | 433.8127 | 2.6191 | 9.299 | 134.0069 | 26.7576 | 78510.1562
2022-06-30 10:05 | 95.8346 | 15.8148 | 162.7135 | 297.6624 | 2.5452 | 8.3471 | 132.5626 | 21.1489 | 78565.1875
2022-06-30 10:10 | 83.4184 | 17.6143 | 145.481 | 210.9162 | 2.4913 | 8.3956 | 133.0048 | 20.3224 | 78595.8672
2022-06-30 10:15 | 75.1742 | 17.4393 | 132.6689 | 235.569 | 2.3612 | 8.2141 | 133.5372 | 23.9536 | 78539.1797
2022-06-30 10:20 | 93.0691 | 15.3257 | 157.9854 | 310.0649 | 2.2708 | 8.0892 | 133.7528 | 25.5245 | 78562.1172
2022-06-30 10:25 | 83.2551 | 17.1133 | 144.7298 | 297.5608 | 2.327 | 8.5233 | 175.6889 | 58.4261 | 78537.2422
2022-06-30 10:30 | 77.6232 | 16.1141 | 135.0977 | 247.6392 | 2.3004 | 8.6084 | 155.9362 | 5.2004 | 78427.5234
2022-06-30 10:35 | 69.5151 | 16.4558 | 123.0109 | 247.8828 | 2.2 | 8.8183 | 134.8509 | 5.8823 | 78507.4062
2022-06-30 10:40 | 70.6843 | 13.3601 | 121.7075 | 297.4593 | 2.0884 | 8.4905 | 133.1518 | 21.2906 | 78515.2031
2022-06-30 10:45 | 62.4297 | 14.0118 | 109.5471 | 218.0241 | 1.8984 | 7.2904 | 127.9117 | 17.8562 | 76740.2969
2022-06-30 10:50 | 68.6647 | 14.1748 | 119.4265 | 247.8827 | 1.7692 | 6.1285 | 129.5271 | 18.3755 | 78532.75
2022-06-30 10:55 | 55.9097 | 12.2196 | 97.92 | 223.0945 | 1.5245 | 5.7237 | 128.451 | 17.5427 | 78540.5547
2022-06-30 11:00 | 64.294 | 13.6457 | 112.0463 | 299.8788 | 1.2658 | 5.8021 | 119.113 | 17.2938 | 73093.4141
2022-06-30 11:05 | 58.8976 | 13.1752 | 103.4556 | 261.953 | 1.1828 | 6.6773 | 117.1519 | 20.9517 | 72184.5938
2022-06-30 11:10 | 76.4105 | 13.351 | 130.4758 | 242.3653 | 1.2071 | 6.2053 | 118.1347 | 25.8846 | 73148.3203
2022-06-30 11:15 | 110.6469 | 16.3692 | 185.9728 | 276.7169 | 1.3346 | 7.7524 | 119.1251 | 32.2029 | 73077.5781
2022-06-30 11:20 | 135.0581 | 18.6547 | 225.6766 | 288.4319 | 1.5016 | 8.4665 |  |  | 73131.3828
2022-06-30 11:25 | 134.7664 | 22.6242 | 229.1989 | 303.7136 | 1.6575 | 9.3069 | 113.4439 | 19.8426 | 71294.1797
2022-06-30 11:30 | 75.0982 | 17.1381 | 132.2514 | 219.2082 | 1.7815 | 8.7549 |  |  | 73131.3828
2022-06-30 11:35 | 75.5198 | 15.1716 | 131.0827 | 242.3654 | 1.5954 | 7.5529 |  |  | 73152.7031
2022-06-30 11:40 | 88.4628 | 15.7151 | 151.314 | 227.7076 | 1.5419 | 6.8632 | 111.9613 | 16.88 | 72166.1094
2022-06-30 11:45 | 87.9909 | 16.0819 | 150.8058 | 288.5302 | 1.4951 | 6.6938 |  |  | 73158.1172
2022-06-30 11:50 | 93.6076 | 14.394 | 158.0306 | 276.6226 | 1.4676 | 7.2873 |  |  | 73060.6484
2022-06-30 11:55 | 125.8274 | 17.8261 | 210.6988 | 277.8795 | 1.5299 | 8.8356 |  |  | 70461.0625
2022-06-30 12:00 | 107.0146 | 19.4568 | 183.6422 | 261.8637 | 1.5686 | 9.4871 | 111.5971 | 19.2231 | 72178.5781
2022-06-30 12:05 | 83.6074 | 17.8964 | 146.2045 | 230.7455 | 1.5466 | 8.761 |  |  | 73136.1016
2022-06-30 12:10 | 77.1157 | 15.0444 | 133.2501 | 221.8815 | 1.5886 | 6.5604 | 113.131 | 16.8233 | 74034.1797
2022-06-30 12:15 | 72.2852 | 15.453 | 126.2543 | 275.1232 | 1.4911 | 5.7896 | 121.2058 | 16.5974 | 79270.5156
2022-06-30 12:20 | 88.4641 | 17.5649 | 153.1658 | 293.9596 | 1.238 | 7.3 | 128.7715 | 26.3201 | 84669.3594
2022-06-30 12:25 | 87.7602 | 15.8261 | 150.3481 | 295.076 | 1.174 | 13.444 | 115.1516 | 17.2017 | 74798.6484
2022-06-30 12:30 | 105.0347 | 18.577 | 179.578 | 287.869 | 1.656 | 15.2027 | 127.6581 | 19.7845 | 82918.2188
2022-06-30 12:35 | 141.4589 | 20.9463 | 237.7797 | 324.5835 | 2.0226 | 16.2349 | 140.9056 | 21.0684 | 93479.8438
2022-06-30 12:40 | 92.285 | 15.1726 | 156.7837 | 233.1711 | 2.4513 | 38.8 | 110.3324 | 19.4395 | 73879.5156
2022-06-30 12:45 | 102.8833 | 15.1726 | 172.8758 | 244.8296 | 3.9824 | 122.1456 | 110.4389 | 18.6071 | 73885.0547
2022-06-30 12:50 | 115.9951 | 14.7273 | 192.5288 | 245.0704 | 4.2461 | 85.4464 | 110.9742 | 19.7527 | 73957.3906
2022-06-30 12:55 | 106.2466 | 16.3931 | 179.2516 | 244.7463 | 4.0372 | 45.5604 | 112.0523 | 24.6704 | 73848.8281
2022-06-30 13:00 | 78.2873 | 14.4063 | 134.4079 | 268.1468 | 3.8066 | 25.0736 | 111.7175 | 21.3491 | 73872.125
2022-06-30 13:05 | 112.3922 | 16.4148 | 188.6936 | 350.1006 | 3.4113 | 15.0115 | 112.0407 | 23.4777 | 73945.5
2022-06-30 13:10 | 110.553 | 20.3965 | 189.8562 | 326.6493 | 3.1696 | 11.4159 | 111.6827 | 23.1268 | 73918.4766
2022-06-30 13:15 | 94.7846 | 20.0769 | 165.2129 | 291.4639 | 2.9645 | 10.0879 | 111.2913 | 23.2099 | 73872.125
2022-06-30 13:20 | 79.0682 | 15.8875 | 137.0861 | 276.246 | 2.6723 | 8.8567 | 108.7185 | 19.8207 | 72928.7812
2022-06-30 13:25 | 92.3221 | 17.3064 | 158.9742 | 291.2655 | 2.5331 | 7.6252 | 110.3638 | 22.2154 | 73814.4609
2022-06-30 13:30 | 103.8731 | 17.1444 | 176.3647 | 338.1234 | 2.4767 | 7.6974 | 114.0606 | 25.2578 | 76498.9297
2022-06-30 13:35 | 95.006 | 19.032 | 164.6606 | 387.7992 | 2.5015 | 8.1229 | 121.447 | 26.223 | 81880.3906
2022-06-30 13:40 | 89.2271 | 15.9594 | 152.9016 | 339.412 | 2.3749 | 8.0765 | 122.4675 | 21.9312 | 82694.4062
2022-06-30 13:45 | 99.7105 | 18.5839 | 171.4237 | 383.1523 | 2.3818 | 8.9731 | 122.9219 | 45.0032 | 83695.1094
2022-06-30 13:50 | 98.2375 | 18.5839 | 169.1659 | 343.5158 | 2.4012 | 9.1967 | 122.3786 | 44.5593 | 83695.1094
2022-06-30 13:55 | 104.5471 | 20.6611 | 180.9147 | 343.3989 | 2.4182 | 9.3718 | 120.1038 | 22.8545 | 83663.6484
2022-06-30 14:00 | 88.3917 | 21.8089 | 157.2988 | 431.0856 | 2.4927 | 9.2202 | 119.3872 | 23.0435 | 82743.6953
2022-06-30 14:05 | 98.9524 | 18.8953 | 170.573 | 365.8801 | 2.5462 | 9.7237 | 120.1398 | 24.6969 | 82755.2266
2022-06-30 14:10 | 101.5644 | 22.6821 | 178.3636 | 300.6467 | 2.7132 | 9.9482 | 118.9263 | 20.8623 | 82783.4062
2022-06-30 14:15 | 108.8932 | 18.5462 | 185.4615 | 287.3904 | 2.6651 | 9.3136 | 117.7158 | 25.8965 | 82732.2188
2022-06-30 14:20 | 105.1604 | 20.4282 | 181.6217 | 313.41 | 2.6354 | 8.8295 | 117.0193 | 26.5458 | 82699.9375
2022-06-30 14:25 | 98.1834 | 18.7051 | 169.2042 | 339.412 | 2.6178 | 9.403 | 117.1584 | 29.7168 | 82677.9609
2022-06-30 14:30 | 114.0465 | 18.5462 | 193.3608 | 365.7696 | 2.5978 | 9.3425 | 117.5367 | 34.0714 | 82732.2188
2022-06-30 14:35 | 97.4329 | 18.1965 | 167.5452 | 313.41 | 2.5392 | 8.868 | 117.3176 | 28.1912 | 82710.2188
2022-06-30 14:40 | 88.4184 | 19.0671 | 154.5979 | 339.7458 | 2.3733 | 7.8597 | 117.0348 | 23.9286 | 82777.7031
2022-06-30 14:45 | 108.7389 | 20.7919 | 187.4708 | 339.8614 | 2.2684 | 8.8523 | 116.9552 | 30.3601 | 82818.1484
2022-06-30 14:50 | 102.6216 | 18.5776 | 175.8796 | 383.0219 | 2.4085 | 9.6049 | 118.595 | 30.0659 | 83686.3672
2022-06-30 14:55 | 114.8315 | 21.4866 | 197.6763 | 379.2053 | 2.6004 | 10.6326 | 117.712 | 31.1942 | 82826.7656
2022-06-30 15:00 | 110.6768 | 20.718 | 190.3674 | 361.7134 | 2.762 | 10.7051 | 115.6429 | 26.1519 | 81835.1016
2022-06-30 15:05 | 106.2453 | 19.699 | 182.5557 | 335.8767 | 2.781 | 8.8479 | 115.3478 | 25.7721 | 81837.1328
2022-06-30 15:10 | 103.9101 | 17.8486 | 177.1257 | 323.276 | 2.6261 | 8.392 | 115.5794 | 25.9604 | 81918.4375
2022-06-30 15:15 | 109.2995 | 18.0426 | 185.4088 | 418.291 | 2.5681 | 7.7234 | 117.8512 | 30.5797 | 82810.9141
2022-06-30 15:20 | 123.9402 | 18.6921 | 208.6721 | 491.2122 | 2.5206 | 7.7043 | 116.8987 | 31.815 | 81894.625
2022-06-30 15:25 | 142.2297 | 25.5781 | 243.5928 | 470.1151 | 2.5296 | 9.1661 | 117.9144 | 35.2116 | 82732.8438
2022-06-30 15:30 | 119.4953 | 23.8615 | 207.0282 | 404.8214 | 2.5128 | 9.5795 | 117.079 | 31.9757 | 82732.8438
2022-06-30 15:35 | 111.282 | 24.1965 | 194.9452 | 404.6836 | 2.4999 | 9.5284 | 116.6812 | 27.7978 | 82710.8516
2022-06-30 15:40 | 95.1169 | 19.7117 | 165.5103 | 323.166 | 2.6252 | 9.873 | 115.5401 | 24.4856 | 81896.6641
2022-06-30 15:45 | 105.1517 | 19.2454 | 180.2538 | 352.933 | 2.6642 | 9.3777 | 117.1941 | 25.7484 | 82819.1406
2022-06-30 15:50 | 112.1165 | 21.4183 | 193.2744 | 349.138 | 2.6001 | 9.6765 | 116.2885 | 25.8517 | 81926.5781
2022-06-30 15:55 | 126.3389 | 19.5891 | 213.2459 | 457.5058 | 2.6398 | 10.087 | 118.2693 | 27.0111 | 82818.1172
2022-06-30 16:00 | 176.9989 | 26.599 | 297.9093 | 587.4439 | 2.793 | 11.8171 | 118.4708 | 37.3928 | 82711.9062
2022-06-30 16:05 | 119.2307 | 24.1965 | 206.9577 | 378.575 | 3.1751 | 12.633 | 117.755 | 32.5131 | 82705.6953
2022-06-30 16:10 | 122.7099 | 27.3123 | 215.4064 | 496.5515 | 3.2595 | 11.2495 | 118.647 | 31.5023 | 82803.2891
2022-06-30 16:15 | 105.2365 | 25.2262 | 186.5365 | 469.9551 | 3.2114 | 10.6918 | 118.2322 | 29.1137 | 82727.2969
2022-06-30 16:20 | 105.3843 | 22.4881 | 184.1967 | 352.5863 | 2.9653 | 8.5397 | 117.9144 | 25.8877 | 82773.9766
2022-06-30 16:25 | 118.0996 | 22.2463 | 203.2736 | 348.795 | 2.6927 | 7.6213 | 116.1152 | 25.6636 | 81892.0625
2022-06-30 16:30 | 120.7253 | 21.5809 | 206.6329 | 439.5057 | 2.782 | 9.394 | 116.9577 | 28.8833 | 81940.6328
2022-06-30 16:35 | 96.425 | 20.2565 | 168.0602 | 404.8214 | 2.8402 | 8.4627 | 118.3918 | 25.2844 | 82784.2578
2022-06-30 16:40 | 93.8776 | 19.0606 | 162.9595 | 378.8183 | 2.7874 | 7.8143 | 117.8904 | 24.7982 | 82818.2812
2022-06-30 16:45 | 107.8421 | 16.3242 | 181.6285 | 379.0762 | 2.7054 | 8.5879 | 118.6277 | 25.9131 | 82870.5547
2022-06-30 16:50 | 135.7341 | 21.8015 | 229.8596 | 457.0563 | 2.7316 | 9.7817 | 118.9885 | 29.5076 | 82790.4219
2022-06-30 16:55 | 106.586 | 19.6193 | 182.9981 | 383.0219 | 2.9767 | 10.438 | 119.0778 | 30.4542 | 83737.2812
2022-06-30 17:00 | 108.3274 | 20.6271 | 186.5033 | 653.8022 | 3.1589 | 10.1703 | 119.8034 | 43.7158 | 82902.8828
2022-06-30 17:05 | 85.8685 | 18.5335 | 149.9843 | 535.2266 | 3.2114 | 10.2399 | 120.32 | 39.2021 | 82770.4688
2022-06-30 17:10 | 84.5539 | 19.2265 | 148.8337 | 483.1738 | 3.2103 | 9.2656 | 120.0626 | 35.3213 | 82805.4531
2022-06-30 17:15 | 85.8994 | 17.0174 | 148.687 | 353.0532 | 3.1729 | 8.5958 | 120.3411 | 26.6908 | 82919.9531
2022-06-30 17:20 | 100.0412 | 17.831 | 171.1778 | 387.5501 | 3.1123 | 9.3083 | 120.0113 | 27.8881 | 81915.0703
2022-06-30 17:25 | 87.4693 | 19.252 | 153.3281 | 405.3574 | 3.3782 | 10.2403 | 121.2972 | 28.4482 | 82909.7344
2022-06-30 17:30 | 85.5629 | 18.2206 | 149.2026 | 392.2813 | 3.5191 | 9.2207 | 121.0581 | 28.2286 | 82907.6875
2022-06-30 17:35 | 106.9522 | 20.2565 | 184.1967 | 443.9976 | 3.5309 | 9.9194 | 121.6142 | 33.3468 | 82793.1953
2022-06-30 17:40 | 121.6232 | 23.5181 | 209.9465 | 483.1738 | 3.6524 | 10.198 | 121.1964 | 34.1695 | 82789.1016
2022-06-30 17:45 | 109.64 | 23.6898 | 191.75 | 404.8214 | 3.5852 | 9.0734 | 119.9433 | 29.7818 | 82791.1484
2022-06-30 17:50 | 100.4723 | 20.7383 | 174.7459 | 387.9312 | 3.4325 | 8.3578 | 119.4793 | 30.6854 | 81982.2188
2022-06-30 17:55 | 100.4567 | 20.5998 | 174.5834 | 509.2914 | 3.3833 | 8.9965 | 121.1367 | 33.1823 | 82789.1016
2022-06-30 18:00 | 84.5539 | 19.3982 | 149.177 | 535.4089 | 3.4059 | 9.217 | 121.7335 | 31.2078 | 82787.0625
2022-06-30 18:05 | 80.7461 | 18.7115 | 142.4821 | 470.1151 | 3.4852 | 9.5795 | 122.6883 | 29.7818 | 82784.2578
2022-06-30 18:10 | 93.433 | 19.5765 | 162.9657 | 457.212 | 3.5311 | 8.6305 | 123.4464 | 30.2309 | 82812.4453
2022-06-30 18:15 | 94.6654 | 18.8896 | 163.996 | 431.0856 | 3.5503 | 9.5253 | 123.0285 | 30.999 | 82808.3359
2022-06-30 18:20 | 92.6185 | 16.6423 | 158.6112 | 516.7335 | 3.4192 | 9.3432 | 121.6642 | 30.7637 | 81890.0312
2022-06-30 18:25 | 90.7214 | 19.252 | 158.313 | 523.0419 | 3.419 | 8.9182 | 122.791 | 33.1164 | 82890.5469
2022-06-30 18:30 | 74.3879 | 16.4855 | 130.3382 | 352.7064 | 3.3268 | 8.1631 | 127.5652 | 26.9938 | 82815.25
2022-06-30 18:35 | 82.8434 | 17.0116 | 143.9968 | 405.2194 | 3.1142 | 7.3433 | 124.1827 | 26.0778 | 82867.2031
2022-06-30 18:40 | 69.5983 | 18.5166 | 125.1994 | 400.6048 | 2.9771 | 6.8578 | 122.0009 | 26.9749 | 81924.7656
2022-06-30 18:45 | 72.2593 | 15.4551 | 126.2169 | 378.8328 | 2.895 | 6.9152 | 122.9688 | 28.6946 | 82820.0938
2022-06-30 18:50 | 79.6834 | 15.4588 | 137.6004 | 361.8365 | 2.7306 | 6.584 | 121.5285 | 27.6262 | 81931.5625
2022-06-30 18:55 | 72.0598 | 14.6015 | 125.0574 | 339.7589 | 2.7297 | 7.3914 | 122.5927 | 24.9174 | 82852.375
2022-06-30 19:00 | 75.8443 | 16.3137 | 132.7423 | 418.0224 | 2.7796 | 7.2615 | 123.2076 | 25.4027 | 82824.1562
2022-06-30 19:05 | 62.0646 | 13.7379 | 108.8728 | 365.7696 | 2.6615 | 6.5529 | 124.0433 | 23.8665 | 82826.1875
2022-06-30 19:10 | 80.3529 | 14.7733 | 138.1128 | 431.2325 | 2.6554 | 6.7059 | 124.5633 | 27.6616 | 82856.4375
2022-06-30 19:15 | 55.922 | 13.5708 | 99.29 | 561.9089 | 2.5952 | 6.9204 | 127.1907 | 34.7416 | 82858.4688
2022-06-30 19:20 | 49.5173 | 13.2227 | 89.1245 | 378.8328 | 2.5943 | 6.3031 | 126.4907 | 24.7443 | 82834.3125
2022-06-30 19:25 | 58.3713 | 12.4175 | 101.8911 | 362.3158 | 2.5127 | 5.8248 | 123.345 | 25.7607 | 82054.9062
2022-06-30 19:30 | 47.996 | 12.3763 | 85.9462 | 366.1293 | 2.4117 | 5.5152 | 123.508 | 26.6908 | 82918.5625
2022-06-30 19:35 | 43.9307 | 13.5708 | 80.9094 | 352.8266 | 2.3764 | 5.5899 | 122.8913 | 24.0392 | 82868.6328
2022-06-30 19:40 | 35.376 | 11.9922 | 66.3916 | 317.3076 | 2.3517 | 4.6452 | 124.6369 | 22.7668 | 83843.4688
2022-06-30 19:45 | 36.3965 | 11.1232 | 66.913 | 290.8653 | 2.3203 | 4.6406 | 124.214 | 22.1005 | 83839.3906
2022-06-30 19:50 | 35.8971 | 10.661 | 65.5133 | 274.6905 | 2.238 | 5.3501 | 123.311 | 21.0962 | 82945.4688
2022-06-30 19:55 | 32.3184 | 11.0086 | 60.5474 | 222.4443 | 2.2698 | 4.6839 | 123.1138 | 19.07 | 82971.7031
2022-06-30 20:00 | 34.4167 | 12.0288 | 64.7839 | 169.9374 | 2.2868 | 4.391 | 123.2916 | 18.3925 | 82887.4219
2022-06-30 20:05 | 41.9523 | 11.1232 | 75.4292 | 211.5384 | 2.4101 | 4.9562 | 124.8181 | 17.1029 | 83831.2188
2022-06-30 20:10 | 37.2193 | 10.9978 | 68.0489 | 196.0815 | 2.3371 | 4.8282 | 123.5305 | 17.4591 | 82885.3984
2022-06-30 20:15 | 42.2653 | 9.9002 | 74.686 | 198.1899 | 2.3502 | 4.6131 | 125.221 | 17.5913 | 83768.4609
2022-06-30 20:20 | 37.7063 | 10.3474 | 68.145 | 157.4275 | 2.0663 | 5.0005 | 106.9308 | 15.3492 | 71297.5234
2022-06-30 20:25 | 35.3183 | 8.5883 | 62.7255 | 198.3305 | 2.2747 | 5.3734 | 112.0602 | 17.0028 | 73971.1797
2022-06-30 20:30 | 41.5563 | 9.1664 | 73.0209 | 354.5601 | 2.4126 | 5.7799 | 117.2483 | 81.6056 | 74936.7031
2022-06-30 20:35 | 36.2188 | 9.9686 | 65.4861 | 221.6635 | 2.6026 | 6.3305 | 112.4334 | 38.2685 | 73966.8984
2022-06-30 20:40 | 34.718 | 9.9686 | 63.1856 | 198.3305 | 2.6198 | 5.4801 | 111.4738 | 28.0766 | 73965.0781
2022-06-30 20:45 | 30.4158 | 9.6619 | 56.2843 | 163.331 | 2.5339 | 4.7328 | 110.8874 | 17.3458 | 73961.4531
2022-06-30 20:50 | 31.7247 | 9.7879 | 58.4167 | 189.0987 | 2.4792 | 4.5582 | 111.9557 | 16.5792 | 74920.6172
2022-06-30 20:55 | 23.6123 | 9.8152 | 46.0089 | 221.6635 | 2.3614 | 4.697 | 110.4076 | 15.3858 | 73953.4609
2022-06-30 21:00 | 30.3772 | 9.0022 | 55.5655 | 200.72 | 2.208 | 4.9376 | 111.5759 | 15.9183 | 74847.0469
2022-06-30 21:05 | 22.8118 | 9.2018 | 44.1686 | 163.331 | 2.0529 | 4.8531 | 110.301 | 14.6018 | 73954.1953
2022-06-30 21:10 | 18.628 | 8.2898 | 36.8433 | 81.7458 | 1.9412 | 4.1401 | 109.9825 | 12.8995 | 74025.7969
2022-06-30 21:15 | 19.0551 | 8.545 | 37.7533 | 141.8241 | 1.9627 | 4.238 | 111.1456 | 12.9556 | 74914
2022-06-30 21:20 | 17.5175 | 7.7605 | 34.7672 | 118.0706 | 1.9907 | 4.4074 | 110.7666 | 12.5958 | 74837.8594
2022-06-30 21:25 | 20.3527 | 6.8293 | 37.8715 | 141.6847 | 1.928 | 4.0122 | 110.4969 | 13.0917 | 74834.1875
2022-06-30 21:30 | 20.8313 | 7.3687 | 39.2996 | 175.1696 | 1.7866 | 3.2898 | 109.2888 | 14.7142 | 74013.0938
2022-06-30 21:35 | 26.0391 | 7.2152 | 47.1288 | 186.8476 | 1.7523 | 3.2726 | 108.9686 | 14.1257 | 74011.2812
2022-06-30 21:40 | 19.6506 | 8.229 | 38.3502 | 165.3552 | 1.7305 | 3.4262 | 109.671 | 12.8977 | 74852.3438
2022-06-30 21:45 | 24.5043 | 7.4501 | 45.0112 | 212.5271 | 1.7821 | 3.5728 | 109.4178 | 13.8355 | 74821.3281
2022-06-30 21:50 | 35.035 | 7.2949 | 60.9979 | 188.913 | 1.7734 | 3.7032 | 109.3638 | 13.2404 | 74819.4922
2022-06-30 21:55 | 35.4749 | 9.0111 | 63.3883 | 130.0054 | 1.9019 | 4.2207 | 109.0393 | 12.1118 | 74893.7969
2022-06-30 22:00 | 26.5555 | 9.0111 | 49.7163 | 106.368 | 1.9472 | 4.1379 | 108.8233 | 11.9629 | 74891.9609
2022-06-30 22:05 | 28.0759 | 7.4574 | 50.4931 | 106.368 | 1.9366 | 3.8906 | 108.8773 | 11.3672 | 74891.9609
2022-06-30 22:10 | 22.4791 | 7.9158 | 42.3726 | 129.8777 | 1.7995 | 2.7296 | 109.0401 | 11.9015 | 74817.6562
2022-06-30 22:15 | 22.4868 | 7.2974 | 41.9212 | 106.2998 | 1.7392 | 2.6523 | 109.2392 | 11.9552 | 74841.3203
2022-06-30 22:20 | 42.34 | 7.7632 | 72.6635 | 129.9219 | 1.7218 | 2.8349 | 109.4011 | 12.5009 | 74841.3203
2022-06-30 22:25 | 36.3638 | 8.5395 | 64.4345 | 129.922 | 1.687 | 3.6001 | 109.3471 | 12.7985 | 74843.1641
2022-06-30 22:30 | 26.0135 | 7.9749 | 47.8493 | 116.665 | 1.7677 | 3.81 | 108.2751 | 11.6128 | 73930.6016
2022-06-30 22:35 | 45.5813 | 7.9185 | 77.6319 | 141.733 | 1.833 | 3.7877 | 109.5091 | 12.6497 | 74848.6719
2022-06-30 22:40 | 26.7411 | 11.0237 | 52.0134 | 200.7885 | 1.9566 | 7.3046 | 109.563 | 15.0804 | 74848.6719
2022-06-30 22:45 | 13.4718 | 7.6079 | 28.258 | 165.3552 | 2.261 | 6.8002 | 109.9408 | 12.6001 | 74850.5078
2022-06-30 22:50 | 10.7728 | 7.077 | 23.4327 | 131.5979 | 2.2703 | 4.6901 | 111.4684 | 12.1094 | 75814.9453
2022-06-30 22:55 | 16.1109 | 6.5233 | 31.0634 | 94.5209 | 2.0356 | 3.236 | 110.6262 | 11.5623 | 74876.0391
2022-06-30 23:00 | 20.7648 | 6.8316 | 38.6607 | 106.2998 | 1.887 | 3.261 | 110.9663 | 11.5087 | 74850.5078
2022-06-30 23:05 | 20.2852 | 5.9078 | 37.0017 | 118.2673 | 1.8181 | 3.9406 | 111.8699 | 12.9148 | 74948.5547
2022-06-30 23:10 | 47.8098 | 10.4027 | 83.6872 | 177.1663 | 1.8435 | 4.1219 | 112.6934 | 17.5111 | 74848.6719
2022-06-30 23:15 | 32.6392 | 9.2081 | 59.2386 | 140.0935 | 1.9597 | 7.9937 | 112.5635 | 19.417 | 73984.6641
2022-06-30 23:20 | 31.0258 | 8.0817 | 55.6391 | 94.5816 | 2.1479 | 8.0525 | 115.1813 | 15.989 | 74924.8359
2022-06-30 23:25 | 23.1024 | 7.9212 | 43.3334 | 106.336 | 2.1798 | 5.9923 | 116.4572 | 15.1352 | 74880.5781
2022-06-30 23:30 | 17.3439 | 7.618 | 34.2033 | 59.1337 | 2.0322 | 4.8286 | 117.1121 | 11.9213 | 74953.1094
2022-06-30 23:35 | 7.9035 | 6.6786 | 18.7933 | 47.2605 | 1.8851 | 3.6833 | 118.6708 | 10.5698 | 74881.4688
2022-06-30 23:40 | 22.0094 | 4.8196 | 38.5564 | 47.3069 | 1.6071 | 2.3542 | 119.8683 | 10.0338 | 74955.8203
2022-06-30 23:45 | 31.2499 | 9.0203 | 56.9212 | 70.9846 | 1.5279 | 3.2382 | 120.1255 | 10.7329 | 74985.0234
2022-06-30 23:50 | 19.3724 | 7.9289 | 37.6236 | 177.401 | 1.4778 | 3.9379 | 120.0304 | 13.2625 | 74958.5859
2022-06-30 23:55 | 20.5895 | 6.6852 | 38.09 | 70.9604 | 1.5372 | 4.3422 | 119.8683 | 11.673 | 74960.4141
2022-07-01 | 21.1772 | 7.4552 | 39.9164 | 70.8907 | 1.5535 | 4.157 | 119.7506 | 12.0089 | 74888.7344

## 1hr Data
DateTime | NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Methane (mg/m³) | Non-Meth.(mg/m³) | Stk. Vel. (m/s) | Stk. Temp. (°C) | Stk. Press. (kPa) | Stk. Humidity (%)
2022-06-01 01:00 | 0.10352 | 0.074511 | 0.23302 | 0.10497 | 15.1583 | 81.125 | 1.3955 | 0.040834 | 8.36 | 21.0083 | 99.7333 | 30.5083
2022-06-01 02:00 |  |  |  |  | 11.6583 | 34.1917 |  |  | 8.4725 | 20.7833 | 99.775 | 29.9917
2022-06-01 03:00 | 0.053971 | 0.069171 | 0.15213 | 0 | 7.2833 | 22.5583 | 1.3999 | 0.038253 | 8.4233 | 20.7667 | 99.75 | 28.2333
2022-06-01 04:00 | 0.10177 | 0.06619 | 0.22218 | 0 | 6.35 | 20.625 | 1.4079 | 0.032272 | 8.4333 | 20.7417 | 99.725 | 28.3833
2022-06-01 05:00 | 0.13772 | 0.066747 | 0.2775 | 0.010498 | 8.6583 | 19.05 | 1.407 | 0.036425 | 8.0658 | 20.525 | 99.7583 | 31.3
2022-06-01 06:00 | 0.30187 | 0.071574 | 0.53447 | 0.27287 | 7 | 22.1 | 1.4188 | 0.082543 | 7.8575 | 20.5 | 99.7583 | 31.225
2022-06-01 07:00 | 1.3256 | 0.18867 | 2.2206 | 2.5294 | 24.95 | 81.275 | 1.4445 | 0.20266 | 7.945 | 20.4583 | 99.725 | 31.1083
2022-06-01 08:00 | 1.6288 | 0.26101 | 2.7576 | 4.2281 | 40.75 | 128.9667 | 1.4596 | 0.39996 | 8.015 | 20.5 | 99.8 | 29.7167
2022-06-01 09:00 | 1.5522 | 0.24232 | 2.6222 | 4.2823 | 37.7917 | 120.3833 |  |  | 7.6517 | 20.6083 | 99.8833 | 31.2167
2022-06-01 10:00 | 1.4965 | 0.23308 | 2.5264 | 3.3467 | 37.2667 | 115.825 | 1.4398 | 0.24878 | 7.6958 | 20.6583 | 100.225 | 29.35
2022-06-01 11:00 | 1.3367 | 0.21533 | 2.2639 | 2.7196 | 29.125 | 90.9917 | 1.4329 | 0.23529 | 7.5267 | 20.8083 | 100.1833 | 32.4583
2022-06-01 12:00 | 1.2684 | 0.20821 | 2.1523 | 3.0234 | 24.4667 | 82.1583 | 1.4311 | 0.27188 | 7.6092 | 20.9083 | 100.225 | 31.4333
2022-06-01 13:00 | 1.3752 | 0.22002 | 2.3284 | 2.9989 | 28.7167 | 101.525 | 1.4167 | 0.24705 | 7.7817 | 21 | 100.2583 | 26.2917
2022-06-01 14:00 | 1.3106 | 0.21688 | 2.226 | 2.7256 | 24.2583 | 96.5917 | 1.4133 | 0.2404 | 8.39 | 20.9 | 100.2583 | 25.7583
2022-06-01 15:00 | 1.1548 | 0.21513 | 1.9856 | 2.5157 | 34.4833 | 102.35 | 1.4133 | 0.22784 | 8.93 | 20.825 | 100.25 | 25.475
2022-06-01 16:00 | 1.5227 | 0.25739 | 2.5916 | 3.5857 | 38.25 | 121.425 | 1.4281 | 0.3258 | 8.9233 | 20.8333 | 100.2833 | 26.325
2022-06-01 17:00 | 1.2368 | 0.24984 | 2.1455 | 4.0161 | 41.3 | 109.8833 | 1.4314 | 0.35062 | 9.0442 | 20.8 | 100.2833 | 26.95
2022-06-01 18:00 | 1.1254 | 0.21818 | 1.9433 | 4.2162 | 40.0417 | 100.4083 | 1.442 | 0.32823 | 9.0217 | 20.7833 | 100.5667 | 27.95
2022-06-01 19:00 | 1.0683 | 0.1965 | 1.8343 | 3.5875 | 38.5083 | 95.325 | 1.4473 | 0.29508 | 9.0942 | 20.825 | 100.75 | 28.6083
2022-06-01 20:00 | 0.58288 | 0.13707 | 1.0311 | 2.1615 | 28.1417 | 57.4583 | 1.4452 | 0.20773 | 9.1892 | 20.6083 | 100.7667 | 30.1333
2022-06-01 21:00 | 0.48362 | 0.10812 | 0.84942 | 1.9938 | 24.925 | 52.975 | 1.4573 | 0.18065 | 9.2 | 20.4333 | 100.7167 | 30.875
2022-06-01 22:00 | 0.35886 | 0.097427 | 0.6475 | 1.4062 | 20.45 | 37.5333 | 1.4704 | 0.21387 | 9.2258 | 20.4583 | 100.75 | 30.8917
2022-06-01 23:00 | 0.32279 | 0.087093 | 0.58205 | 0.77663 | 18.6583 | 36.5333 | 1.4618 | 0.13268 | 9.2442 | 20.3083 | 100.8833 | 31.9
2022-06-02 | 0.23498 | 0.071245 | 0.43144 | 0.28345 | 14.5667 | 24.2083 |  |  | 9.2225 | 20.1333 | 101.2333 | 33.35
2022-06-02 01:00 | 0.1111 | 0.064701 | 0.23482 | 0.1365 | 9.8917 | 16.3333 | 1.4548 | 0.061464 | 9.2325 | 20.0667 | 101.2583 | 34.2333
2022-06-02 02:00 |  |  |  |  | 6.1917 | 11.3583 |  |  | 9.2175 | 20.1083 | 101.2667 | 33.8917
2022-06-02 03:00 | 0.076831 | 0.063945 | 0.18171 | 0 | 6.5833 | 11.8167 | 1.5104 | 0.037186 | 9.2567 | 20.0917 | 101.25 | 33.5417
2022-06-02 04:00 | 0.048622 | 0.056932 | 0.13163 | 0 | 8.1833 | 11.8833 | 1.5064 | 0.036489 | 9.2783 | 20.025 | 101.2417 | 33.95
2022-06-02 05:00 | 0.098384 | 0.056938 | 0.20826 | 0.020998 | 9.9917 | 19.9917 | 1.54 | 0.057275 | 9.2575 | 19.9583 | 101.25 | 34.5417
2022-06-02 06:00 | 0.2738 | 0.072479 | 0.49234 | 0.39908 | 13.9083 | 23.4583 | 1.5551 | 0.10658 | 9.2058 | 19.9917 | 101.2417 | 35.2333
2022-06-02 07:00 | 1.1813 | 0.18104 | 1.9916 | 2.0796 | 25.1 | 66.4833 | 1.5585 | 0.20038 | 9.18 | 20.1583 | 101.2667 | 35.1167
2022-06-02 08:00 | 1.6331 | 0.25939 | 2.7625 | 3.8439 | 42.8417 | 105.9917 | 1.6169 | 0.30084 | 9.1892 | 20.1833 | 101.25 | 35.1417
2022-06-02 09:00 | 1.4192 | 0.20898 | 2.3847 | 3.5916 | 42.4167 | 113.6917 | 1.6548 | 0.35137 | 9.1533 | 20.325 | 101.2417 | 34.5667
2022-06-02 10:00 | 1.3205 | 0.19551 | 2.2193 | 3.5704 | 35.3 | 98.9833 | 1.6987 | 0.36326 | 9.1208 | 20.4833 | 101.6083 | 34.0083
2022-06-02 11:00 | 1.3839 | 0.2234 | 2.3449 | 2.6771 | 26.4333 | 87.5833 | 1.6821 | 0.34895 | 9.1108 | 20.5833 | 101.7333 | 32.6667
2022-06-02 12:00 | 1.3235 | 0.21862 | 2.2468 | 2.5097 | 20.2167 | 78.575 | 1.6192 | 0.29615 | 9.145 | 20.7333 | 101.275 | 33.3083
2022-06-02 13:00 | 1.4095 | 0.22769 | 2.3883 | 2.679 | 23.0667 | 85.575 | 1.5978 | 0.27175 | 9.1125 | 20.9417 | 101.25 | 34.5417
2022-06-02 14:00 | 1.424 | 0.23268 | 2.4155 | 2.7543 | 31.5667 | 101.175 | 1.5655 | 0.28898 | 9.0675 | 21.0667 | 101.275 | 37.0083
2022-06-02 15:00 | 1.2839 | 0.22449 | 2.1922 | 3.5548 | 31.5083 | 93.575 | 1.5314 | 0.30318 | 9.0883 | 21.175 | 101.25 | 38.3833
2022-06-02 16:00 | 1.5716 | 0.25678 | 2.6656 | 3.8069 | 37.95 | 108.5833 |  |  | 9.0925 | 21.2833 | 101.2833 | 37.8417
2022-06-02 17:00 | 1.5657 | 0.28088 | 2.6811 | 4.5864 | 48.25 | 125.3 | 1.5206 | 0.50896 | 9.1358 | 21.3667 | 101.2417 | 38.775
2022-06-02 18:00 | 1.3608 | 0.24913 | 2.3352 | 4.8188 | 43.7667 | 111.2333 | 1.5746 | 0.46493 | 9.1108 | 21.35 | 101.2417 | 39.65
2022-06-02 19:00 | 1.0308 | 0.18818 | 1.7687 | 4.421 | 44.4083 | 93.0833 | 1.6507 | 0.44696 | 9.165 | 21.3667 | 101.2083 | 41.4417
2022-06-02 20:00 | 0.72035 | 0.15206 | 1.2564 | 2.8846 | 34.125 | 66.0667 | 1.7266 | 0.34013 | 9.18 | 21.2083 | 101.25 | 42.2833
2022-06-02 21:00 | 0.49909 | 0.11796 | 0.88298 | 2.421 | 30.0333 | 52.5 | 1.7372 | 0.29062 | 9.215 | 21.0333 | 101.275 | 42.2083
2022-06-02 22:00 | 0.55462 | 0.1112 | 0.96186 | 2.0207 | 29.4417 | 51.5 | 1.6698 | 0.24725 | 9.2383 | 20.8833 | 101.25 | 41.9917
2022-06-02 23:00 | 0.38483 | 0.097679 | 0.68756 | 1.5256 | 21.4917 | 34.5167 | 1.6063 | 0.19758 | 9.2558 | 20.7 | 101.2417 | 41.2
2022-06-03 | 0.36617 | 0.087986 | 0.6491 | 0.77847 | 18.8833 | 31.8833 | 1.6294 | 0.21683 | 9.2967 | 20.625 | 101.2583 | 40.825
2022-06-03 01:00 | 0.25506 | 0.077255 | 0.46839 | 0.41021 | 31.05 | 111.5083 | 1.5996 | 0.1608 | 9.4708 | 19.7833 | 101.2583 | 42.2
2022-06-03 02:00 |  |  |  |  | 25.5 | 45.2583 |  |  | 9.2783 | 20.2167 | 101.225 | 41.6333
2022-06-03 03:00 | 0.16148 | 0.078589 | 0.32611 | 0.12623 | 20.3667 | 55.1083 | 1.5585 | 0.11214 | 9.2975 | 20.2083 | 101.2417 | 41.6667
2022-06-03 04:00 | 0.083897 | 0.062745 | 0.19135 | 0.12623 | 10.1833 | 17.0417 | 1.5763 | 0.094214 | 9.2775 | 20.125 | 101.25 | 41.8417
2022-06-03 05:00 | 0.12098 | 0.05876 | 0.24368 | 0.13673 | 11.625 | 22.9167 | 1.5574 | 0.083598 | 9.3033 | 20.125 | 101.25 | 41.2
2022-06-03 06:00 | 0.35052 | 0.073447 | 0.61074 | 0.37862 | 12.5333 | 39.4417 | 1.6436 | 0.14941 | 9.2742 | 20.1667 | 101.275 | 40.9167
2022-06-03 07:00 | 1.1743 | 0.15935 | 1.9594 | 2.2824 | 22.2083 | 75.8583 |  |  | 9.2242 | 20.2417 | 101.25 | 40.975
2022-06-03 08:00 | 1.5957 | 0.2335 | 2.6793 | 4.0284 | 39.1083 | 118.7333 | 1.6252 | 0.34556 | 9.1842 | 20.3333 | 101.25 | 40.9
2022-06-03 09:00 | 1.5007 | 0.21415 | 2.5147 | 3.9025 | 38.075 | 114 | 1.62 | 0.38292 | 9.2058 | 20.4417 | 101.2583 | 40.9
2022-06-03 10:00 | 1.451 | 0.21883 | 2.4433 | 3.4293 | 31.6833 | 95.75 | 1.5881 | 0.35461 | 9.2267 | 20.5333 | 101.2583 | 40.8833
2022-06-03 11:00 | 1.4134 | 0.21956 | 2.386 | 3.23 | 24.5333 | 80.2 | 1.5572 | 0.56215 | 9.185 | 20.6583 | 101.1833 | 41.2917
2022-06-03 12:00 | 1.366 | 0.22532 | 2.3188 | 3.094 | 21.7917 | 90.8083 | 1.5453 | 0.43835 | 9.1167 | 20.8917 | 100.7417 | 41.575
2022-06-03 13:00 | 1.2915 | 0.21684 | 2.1963 | 3.4516 | 18.6167 | 86.4917 | 1.4841 | 0.36833 | 9.1425 | 21.0417 | 100.725 | 41.0167
2022-06-03 14:00 | 1.3622 | 0.23113 | 2.3197 | 3.7138 | 28.025 | 100.9083 | 1.4731 | 0.37012 | 9.125 | 21.1583 | 100.7667 | 39.6667
2022-06-03 15:00 | 1.317 | 0.21335 | 2.2321 | 3.4933 | 29.6 | 101.15 | 1.4635 | 0.35956 | 9.14 | 21.1667 | 100.775 | 40.1167
2022-06-03 16:00 | 1.5625 | 0.26922 | 2.6648 | 4.3038 | 37.75 | 122.375 | 1.4706 | 0.43527 | 9.1467 | 21.2833 | 100.7333 | 40.1667
2022-06-03 17:00 | 1.3158 | 0.23756 | 2.2541 | 4.2089 | 39.5417 | 116 | 1.4699 | 0.39067 | 9.1692 | 21.325 | 100.7583 | 39.8083
2022-06-03 18:00 | 1.0794 | 0.20637 | 1.8613 | 4.2004 | 33.2667 | 87.95 | 1.4672 | 0.34333 | 9.2325 | 21.1917 | 100.625 | 42.0833
2022-06-03 19:00 | 0.7728 | 0.1506 | 1.3352 | 3.5146 | 33.375 | 76.8333 | 1.4662 | 0.27301 | 9.2833 | 21.1 | 100.7333 | 40.4667
2022-06-03 20:00 | 0.61223 | 0.12841 | 1.067 | 2.9134 | 23.0333 | 50.275 | 1.4609 | 0.29232 | 9.2958 | 20.9333 | 100.7417 | 39.0917
2022-06-03 21:00 | 0.39092 | 0.10287 | 0.70156 | 1.8518 | 20.6333 | 43.5833 | 1.449 | 0.15091 | 9.3033 | 20.7167 | 100.75 | 41
2022-06-03 22:00 | 0.44691 | 0.092677 | 0.77772 | 1.8309 | 17.9583 | 38.5 |  |  | 9.2533 | 20.5917 | 100.6917 | 41.7667
2022-06-03 23:00 | 0.28752 | 0.085066 | 0.52596 | 1.3152 | 13.8583 | 28.1167 | 1.4411 | 0.11041 | 9.2317 | 20.625 | 100.5417 | 41.5083
2022-06-04 | 0.28221 | 0.074518 | 0.5071 | 1.2626 | 12.3917 | 24.5 | 1.4431 | 0.12705 | 9.24 | 20.5667 | 100.575 | 41.575
2022-06-04 01:00 | 0.22515 | 0.067433 | 0.41254 | 0.88388 | 7.4833 | 18.3333 | 1.4441 | 0.12082 | 9.2625 | 20.4833 | 100.35 | 41.95
2022-06-04 02:00 |  |  |  |  | 9.75 | 19.325 |  |  | 9.2617 | 20.425 | 100.2583 | 42.375
2022-06-04 03:00 | 0.11492 | 0.066865 | 0.24256 | 0.19645 | 6.5167 | 12.05 | 1.4744 | 0.075287 | 9.2842 | 20.325 | 100.2333 | 42.7333
2022-06-04 04:00 | 0.075593 | 0.056033 | 0.17173 | 0.16839 | 8.7667 | 14.325 | 1.4975 | 0.066803 | 9.2708 | 20.275 | 100.2583 | 43.2583
2022-06-04 05:00 | 0.076613 | 0.049638 | 0.1669 | 0.13683 | 10.925 | 15.825 | 1.4935 | 0.056861 | 9.2575 | 20.2 | 100.2333 | 43.7833
2022-06-04 06:00 | 0.13492 | 0.054815 | 0.26162 | 0.18942 | 8.9667 | 12.9917 | 1.4991 | 0.06033 | 9.27 | 20.1833 | 100.25 | 43.1083
2022-06-04 07:00 | 0.44677 | 0.090229 | 0.77471 | 0.7889 | 16.5083 | 34.9417 | 1.5103 | 0.099019 | 9.2483 | 20.0833 | 100.6 | 41.8833
2022-06-04 08:00 | 0.72655 | 0.12219 | 1.2359 | 2.377 | 22.1167 | 53.85 | 1.5872 | 0.2133 | 9.175 | 20.0667 | 100.775 | 41.1833
2022-06-04 09:00 | 0.81408 | 0.14149 | 1.3892 | 2.6074 | 21.1833 | 59.2083 | 1.5631 | 0.37024 | 9.145 | 20.15 | 100.7417 | 39.4
2022-06-04 10:00 | 0.76139 | 0.14215 | 1.3094 | 3.0798 | 23.2417 | 68.4667 | 1.5417 | 0.38095 | 9.03 | 20.275 | 100.75 | 38.1583
2022-06-04 11:00 | 0.81796 | 0.14817 | 1.4018 | 3.4157 | 21.8333 | 73.15 | 1.4988 | 0.31821 | 8.9817 | 20.525 | 100.7417 | 37
2022-06-04 12:00 | 0.88806 | 0.15213 | 1.5137 | 3.9513 | 17.775 | 70.4167 | 1.5041 | 0.37798 | 8.965 | 20.8167 | 100.7667 | 35.9417
2022-06-04 13:00 | 0.8302 | 0.15814 | 1.4304 | 3.4461 | 20.8167 | 84.575 | 1.4837 | 0.2797 | 8.995 | 21.15 | 100.7417 | 34.325
2022-06-04 14:00 | 0.82246 | 0.15692 | 1.4174 | 4.0972 | 24.0333 | 95.0417 |  |  | 8.2842 | 21.3583 | 100.7 | 33.5333
2022-06-04 15:00 | 0.82152 | 0.14918 | 1.4088 | 4.0035 | 26.5083 | 90.2333 | 1.4408 | 0.38257 | 7.8158 | 21.5333 | 100.7917 | 34
2022-06-04 16:00 | 0.82952 | 0.15717 | 1.4287 | 4.0571 | 27.3667 | 87.5583 | 1.447 | 0.34637 | 7.8342 | 21.5917 | 100.75 | 34.9333
2022-06-04 17:00 | 0.72987 | 0.15669 | 1.2749 | 3.8795 | 28.2167 | 84.2083 | 1.4496 | 0.32412 | 7.9525 | 21.5917 | 100.75 | 36.0417
2022-06-04 18:00 | 0.75744 | 0.14513 | 1.3063 | 4.8051 | 32.3 | 86.8583 | 1.4596 | 0.3593 | 8.0667 | 21.5917 | 100.7417 | 36.2917
2022-06-04 19:00 | 0.67872 | 0.13789 | 1.1779 | 3.6594 | 33.4 | 77.8 | 1.4467 | 0.30132 | 8.1317 | 21.6167 | 100.7333 | 36.6667
2022-06-04 20:00 | 0.55926 | 0.12632 | 0.98374 | 3.1233 | 29.5917 | 63.6 | 1.4516 | 0.26467 | 8.1708 | 21.975 | 100.7417 | 36.025
2022-06-04 21:00 | 0.42337 | 0.10453 | 0.75332 | 2.4289 | 25.9917 | 49.3167 | 1.4585 | 0.20094 | 8.1492 | 21.475 | 100.7417 | 36.725
2022-06-04 22:00 | 0.4379 | 0.09468 | 0.76608 | 2.4078 | 20.95 | 41.9333 | 1.4702 | 0.20425 | 8.1425 | 21.2 | 100.7583 | 37.2333
2022-06-04 23:00 | 0.31616 | 0.085348 | 0.56979 | 2.3972 | 18.7 | 37.7417 | 1.4594 | 0.19541 | 8.1583 | 21.075 | 100.7333 | 37.375
2022-06-05 | 0.29981 | 0.083791 | 0.54369 | 2.0503 | 14 | 29.6333 | 1.4587 | 0.19303 | 8.1317 | 21.0417 | 100.7667 | 37.3917
2022-06-05 01:00 | 0.26617 | 0.075657 | 0.48417 | 1.5873 | 7.975 | 20.15 | 1.4566 | 0.15392 | 8.1283 | 20.9083 | 100.7583 | 36.9333
2022-06-05 02:00 |  |  |  |  | 7.9 | 14.575 |  |  | 8.1317 | 20.8083 | 100.75 | 37.0917
2022-06-05 03:00 | 0.11449 | 0.069783 | 0.24551 | 0.14016 | 4.5417 | 11.1417 | 1.4366 | 0.076894 | 8.1692 | 20.7083 | 100.7417 | 37.35
2022-06-05 04:00 | 0.082273 | 0.055973 | 0.18191 | 0.13667 | 5.075 | 8.9917 |  |  | 8.2183 | 20.625 | 100.7417 | 38.1333
2022-06-05 05:00 | 0.061999 | 0.048381 | 0.14359 | 0.031547 | 2.6667 | 5.95 | 1.4256 | 0.044534 | 8.2617 | 20.6 | 100.7667 | 39
2022-06-05 06:00 | 0.051181 | 0.04562 | 0.12442 | 0.031548 | 7.0167 | 11.5 | 1.4257 | 0.044389 | 8.2617 | 20.5667 | 100.75 | 39.35
2022-06-05 07:00 | 0.11556 | 0.051843 | 0.22915 | 0.16827 | 7.3333 | 11.5917 | 1.4279 | 0.064986 | 8.2617 | 20.5083 | 100.7333 | 39.6667
2022-06-05 08:00 | 0.16654 | 0.063085 | 0.31854 | 0.35763 | 9.7917 | 21.3917 | 1.4336 | 0.088686 | 8.2208 | 20.4833 | 100.7333 | 40.375
2022-06-05 09:00 | 0.25665 | 0.071213 | 0.46444 | 1.136 | 8.6583 | 24.0083 | 1.4327 | 0.12011 | 8.2442 | 20.5083 | 100.75 | 40.6083
2022-06-05 10:00 | 0.41144 | 0.087996 | 0.71866 | 2.283 | 8.0833 | 33.7 | 1.4404 | 0.20652 | 8.2167 | 20.6833 | 100.7667 | 40.9083
2022-06-05 11:00 | 0.48616 | 0.09959 | 0.84479 | 3.0304 | 9.7333 | 40.8917 | 1.4455 | 0.22936 | 8.2117 | 20.7917 | 100.75 | 41.1417
2022-06-05 12:00 | 0.52564 | 0.098575 | 0.90446 | 3.0942 | 6.5167 | 43.0667 | 1.4449 | 0.25201 | 8.1742 | 21.025 | 100.5583 | 41.4333
2022-06-05 13:00 | 0.65156 | 0.12279 | 1.1226 | 3.9046 | 9.2 | 56.8083 | 1.4477 | 0.30997 | 8.1775 | 21.2083 | 100.2583 | 40.8333
2022-06-05 14:00 | 0.53498 | 0.12088 | 0.94075 | 3.5572 | 14.45 | 60.6 | 1.4317 | 0.24466 | 8.1433 | 21.3083 | 100.225 | 40.35
2022-06-05 15:00 | 0.50695 | 0.10824 | 0.88514 | 3.0937 | 13.775 | 55.0917 | 1.4248 | 0.25291 | 8.1808 | 21.3 | 100.2417 | 39.9583
2022-06-05 16:00 | 0.56293 | 0.11013 | 0.97301 | 3.2406 | 18.1167 | 56.7833 | 1.4196 | 0.30303 | 8.195 | 21.275 | 100.2583 | 39.4167
2022-06-05 17:00 | 0.52648 | 0.11531 | 0.92214 | 3.1247 | 18.8083 | 53.8333 | 1.4204 | 0.24447 | 8.2008 | 21.3 | 100.2333 | 39.2
2022-06-05 18:00 | 0.58785 | 0.10907 | 1.0101 | 3.1137 | 22.225 | 59.475 | 1.4404 | 0.25735 | 8.2108 | 21.275 | 100.2583 | 38.625
2022-06-05 19:00 | 0.47231 | 0.10629 | 0.82992 | 2.3875 | 18.1083 | 41.25 |  |  | 8.2117 | 21.175 | 100.25 | 38.3083
2022-06-05 20:00 | 0.29109 | 0.088823 | 0.53484 | 1.5985 | 15.2917 | 31.7667 | 1.4308 | 0.1331 | 8.2242 | 21.0583 | 100.2417 | 38.1083
2022-06-05 21:00 | 0.25526 | 0.076907 | 0.46853 | 1.4094 | 13.5167 | 26.95 | 1.4313 | 0.12512 | 8.27 | 20.925 | 100.25 | 38.8417
2022-06-05 22:00 | 0.23766 | 0.07241 | 0.43688 | 0.75721 | 11.3167 | 21.7583 | 1.4135 | 0.12804 | 8.2542 | 20.8417 | 100.225 | 38.8417
2022-06-05 23:00 | 0.16141 | 0.062544 | 0.30978 | 1.0199 | 6.875 | 14 | 1.4124 | 0.094835 | 8.2825 | 20.7417 | 100.2333 | 38.05
2022-06-06 | 0.12634 | 0.058218 | 0.25187 | 0.33642 | 3.2667 | 8.1417 | 1.4015 | 0.061983 | 8.2783 | 20.6417 | 100.1917 | 37.825
2022-06-06 01:00 | 0.044515 | 0.049751 | 0.11729 | 0.094613 | 0 | 1.05 | 1.4015 | 0.04029 | 8.2667 | 20.6 | 99.7333 | 37.6333
2022-06-06 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.275 | 20.5417 | 99.7333 | 37.7
2022-06-06 03:00 | 0.049889 | 0.054128 | 0.13106 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0.060419 | 8.2992 | 20.45 | 99.7333 | 37.9917
2022-06-06 04:00 | 0.024233 | 0.046994 | 0.083967 | 0 | 0 | 2.8083 | 1.4055 | 0.029201 | 8.395 | 20.3333 | 99.775 | 38.8167
2022-06-06 05:00 | 0.076097 | 0.044929 | 0.1614 | 0 | 6.9 | 10.4833 | 1.3974 | 0.035887 | 8.2017 | 20.4667 | 99.7333 | 39.2333
2022-06-06 06:00 | 0.24583 | 0.067615 | 0.44409 | 0.28417 | 22.9 | 39.5917 | 1.3943 | 0.060059 | 7.9117 | 20.55 | 99.7583 | 41.775
2022-06-06 07:00 | 1.0252 | 0.16262 | 1.734 | 2.0718 | 18.1917 | 53.0917 | 1.4136 | 0.19927 | 8.01 | 20.5083 | 99.7417 | 39.825
2022-06-06 08:00 | 1.4709 | 0.23675 | 2.4912 | 3.489 | 33.4 | 96.85 | 1.4268 | 0.30422 | 8.0333 | 20.4833 | 99.7667 | 36.5
2022-06-06 09:00 | 1.3657 | 0.20102 | 2.2947 | 3.5733 | 35.275 | 110.1417 | 1.4351 | 0.30567 | 8 | 20.55 | 99.7917 | 36.6167
2022-06-06 10:00 | 1.2628 | 0.21016 | 2.1457 | 3.0688 | 34.875 | 103.7167 |  |  | 7.9267 | 20.6917 | 99.7583 | 36.125
2022-06-06 11:00 | 1.3856 | 0.22006 | 2.3438 | 2.5879 | 33.0583 | 95.9833 | 1.4174 | 0.2365 | 7.5558 | 20.8 | 99.7583 | 40.1083
2022-06-06 12:00 | 1.3009 | 0.20911 | 2.2033 | 2.4926 | 28.4417 | 80.75 | 1.4151 | 0.24538 | 7.6025 | 20.875 | 99.7667 | 38.8333
2022-06-06 13:00 | 1.3637 | 0.22804 | 2.3185 | 2.313 | 28.975 | 89.8 | 1.4135 | 0.24093 | 7.6225 | 21 | 99.7417 | 37.1
2022-06-06 14:00 | 1.3375 | 0.21553 | 2.2653 | 2.4278 | 29.4083 | 94.5083 | 1.4034 | 0.28821 | 7.6158 | 21.1167 | 99.7417 | 35.6333
2022-06-06 15:00 | 1.3336 | 0.221 | 2.2647 | 2.9 | 32.7417 | 96.75 | 1.4041 | 0.2516 | 7.7833 | 21.1667 | 100.1917 | 34.4333
2022-06-06 16:00 | 1.336 | 0.23241 | 2.2802 | 3.1606 | 35.95 | 104.3583 | 1.4082 | 0.2935 | 7.755 | 21.2 | 100.2083 | 31.7917
2022-06-06 17:00 | 1.4109 | 0.25438 | 2.4165 | 3.8832 | 38.2417 | 109.6583 | 1.4162 | 0.37953 | 7.7783 | 21.2333 | 100.2333 | 29.6417
2022-06-06 18:00 | 1.0877 | 0.19631 | 1.8638 | 3.6816 | 36.525 | 97.125 | 1.4211 | 0.34857 | 7.8383 | 21.1917 | 100.2583 | 27.425
2022-06-06 19:00 | 0.86564 | 0.16927 | 1.496 | 3.0525 | 36.425 | 84.5833 | 1.434 | 0.26246 | 7.9808 | 21.1 | 100.2333 | 27.975
2022-06-06 20:00 | 0.50657 | 0.12554 | 0.90186 | 1.784 | 31.4667 | 62.2583 | 1.4266 | 0.16424 | 8.1183 | 20.9417 | 100.25 | 29.9417
2022-06-06 21:00 | 0.50196 | 0.10881 | 0.87857 | 0.98645 | 24.675 | 47.775 | 1.4347 | 0.13404 | 8.1558 | 20.8 | 100.7333 | 30.2417
2022-06-06 22:00 | 0.29523 | 0.083815 | 0.53601 | 0.41982 | 19.65 | 33.5 | 1.4316 | 0.092845 | 8.1492 | 20.7167 | 100.75 | 30.9333
2022-06-06 23:00 | 0.23012 | 0.082968 | 0.43536 | 0.34641 | 15.3 | 29.4667 | 1.4417 | 0.086579 | 8.15 | 20.6167 | 100.7917 | 31.825
2022-06-07 | 0.19478 | 0.075547 | 0.37446 | 0.14695 | 11.45 | 19.1667 |  |  | 8.1767 | 20.4833 | 100.7417 | 31.8667
2022-06-07 01:00 | 0.10925 | 0.062431 | 0.22955 | 0.031487 | 5.95 | 9.925 |  |  | 8.1883 | 20.3583 | 100.6667 | 31.6667
2022-06-07 02:00 |  |  |  |  | 6.8083 | 12.675 |  |  | 8.1625 | 20.3333 | 100.55 | 31.675
2022-06-07 03:00 | 0.03675 | 0.06323 | 0.11956 | 0 | 4.0667 | 7.6167 | 1.428 | 0.04202 | 8.1833 | 20.3 | 100.2667 | 31.3833
2022-06-07 04:00 | 0.030826 | 0.054323 | 0.10123 | 0.010495 | 6.1083 | 7.8583 | 1.4334 | 0.038569 | 8.1642 | 20.2667 | 100.25 | 31.6167
2022-06-07 05:00 | 0.11938 | 0.052945 | 0.23558 | 0.13645 | 4.95 | 9.7 | 1.4359 | 0.10988 | 8.1142 | 20.2333 | 100.275 | 31.7917
2022-06-07 06:00 | 0.33575 | 0.082958 | 0.59726 | 0.36736 | 9.5583 | 26.4917 | 1.4318 | 0.099572 | 8.0567 | 20.2667 | 100.3167 | 31.9833
2022-06-07 07:00 | 1.1932 | 0.17507 | 2.0046 | 2.1939 | 19.4917 | 63.9667 | 1.4489 | 0.21371 | 8.0367 | 20.3 | 100.6667 | 32.2333
2022-06-07 08:00 | 1.5122 | 0.25942 | 2.5771 | 3.6004 | 39.0833 | 113.4 | 1.4695 | 0.28193 | 8.0842 | 20.3333 | 100.7667 | 32.225
2022-06-07 09:00 | 1.5353 | 0.22908 | 2.5826 | 4.2832 | 42.3917 | 135.6333 | 1.4734 | 0.3615 | 8.0708 | 20.5083 | 100.7333 | 32.35
2022-06-07 10:00 | 1.4489 | 0.23999 | 2.461 | 3.7274 | 39.1917 | 114.1417 | 1.4809 | 0.31663 | 8.0542 | 20.6917 | 100.7583 | 32.6083
2022-06-07 11:00 | 1.3406 | 0.22516 | 2.2802 | 2.7615 | 29.25 | 95.75 | 1.4492 | 0.2404 | 8.0208 | 20.7667 | 100.7667 | 32.625
2022-06-07 12:00 | 1.4024 | 0.24073 | 2.3899 | 2.552 | 20.875 | 87.225 | 1.4444 | 0.25032 | 7.8367 | 20.8833 | 100.35 | 33.0833
2022-06-07 13:00 | 1.4 | 0.23762 | 2.3839 | 2.7955 | 21.15 | 87.3417 | 1.4336 | 0.29209 | 7.6758 | 21.0167 | 100.2417 | 35.4583
2022-06-07 14:00 | 1.4134 | 0.25242 | 2.4191 | 2.7634 | 26.825 | 99.8917 | 1.4213 | 0.25667 | 7.6117 | 21.0917 | 100.2583 | 34.5833
2022-06-07 15:00 | 1.3362 | 0.24968 | 2.2984 | 3.3603 | 30.8667 | 103.25 |  |  | 7.7525 | 21.1167 | 100.25 | 32.1
2022-06-07 16:00 | 1.4466 | 0.26541 | 2.4827 | 3.4761 | 38.3583 | 115.7667 |  |  | 7.7192 | 21.175 | 100.2833 | 32.3167
2022-06-07 17:00 | 1.3621 | 0.26916 | 2.3564 | 4.0425 | 42.4083 | 125.8167 | 1.434 | 0.41724 | 8.005 | 21.225 | 100.2417 | 31.55
2022-06-07 18:00 | 1.156 | 0.23357 | 2.0052 | 3.9788 | 41.6167 | 109.5833 | 1.4407 | 0.43802 | 7.8842 | 21.125 | 100.2583 | 31.1333
2022-06-07 19:00 | 0.88878 | 0.17703 | 1.5394 | 3.8746 | 33.9 | 85.825 | 1.4559 | 0.30292 | 7.8558 | 21.1083 | 100.3583 | 32.1583
2022-06-07 20:00 | 0.63455 | 0.1441 | 1.1169 | 2.3316 | 28.1583 | 61.0583 | 1.4347 | 0.20181 | 7.9875 | 20.9417 | 100.675 | 33.2417
2022-06-07 21:00 | 0.37507 | 0.10508 | 0.67965 | 1.2706 | 21.4 | 39.4167 | 1.4363 | 0.15441 | 8.0467 | 20.8 | 100.7417 | 32.7417
2022-06-07 22:00 | 0.44427 | 0.09662 | 0.77779 | 0.7665 | 18.4333 | 37.3583 | 1.4342 | 0.11262 | 8.1 | 20.725 | 100.7333 | 32.7167
2022-06-07 23:00 | 0.24278 | 0.083503 | 0.45582 | 0.74546 | 18.1167 | 32.0417 | 1.4504 | 0.10776 | 8.0667 | 20.6583 | 100.75 | 32.5583
2022-06-08 | 0.21022 | 0.074478 | 0.39671 | 0.22034 | 9.8917 | 18.3917 | 1.4527 | 0.072437 | 8.0775 | 20.4583 | 100.7583 | 30.0083
2022-06-08 01:00 | 0.19947 | 0.062046 | 0.3678 | 0.16782 | 9.3167 | 17.125 | 1.4436 | 0.060022 | 8.0758 | 20.3833 | 100.7667 | 28.8917
2022-06-08 02:00 |  |  |  |  | 8.0917 | 11.45 |  |  | 8.1208 | 20.25 | 100.7417 | 28.3417
2022-06-08 03:00 | 0.084686 | 0.067547 | 0.19759 | 0 | 6.4833 | 10.575 | 1.4458 | 0.048888 | 8.0583 | 20.1583 | 100.75 | 28.4
2022-06-08 04:00 | 0.047333 | 0.054804 | 0.12753 | 0 | 6.3 | 9.5167 | 1.4778 | 0.042783 | 8.1633 | 20.1333 | 100.7667 | 29.0583
2022-06-08 05:00 | 0.10692 | 0.057905 | 0.22162 | 0.031463 | 9.05 | 12.2417 | 1.4784 | 0.051537 | 8.175 | 20.0333 | 100.75 | 29.1583
2022-06-08 06:00 | 0.30062 | 0.087713 | 0.54834 | 0.17828 | 13.125 | 29.3167 |  |  | 8.1133 | 20.1 | 100.75 | 28.7583
2022-06-08 07:00 | 1.1666 | 0.19023 | 1.9789 | 2.1707 | 22.2167 | 64.125 |  |  | 8.0617 | 20.0667 | 100.7667 | 28.5833
2022-06-08 08:00 | 1.7781 | 0.28419 | 3.0097 | 4.0798 | 39.8167 | 119.8417 | 1.5341 | 0.43856 | 8.0825 | 20.0667 | 100.7417 | 29.1833
2022-06-08 09:00 | 1.6781 | 0.25873 | 2.8307 | 4.1226 | 41.5833 | 132.8667 | 1.5354 | 0.4098 | 8.045 | 20.2333 | 100.7417 | 29.7333
2022-06-08 10:00 | 1.511 | 0.24193 | 2.558 | 3.1459 | 35.45 | 113.4 | 1.5221 | 0.32201 | 7.9608 | 20.3667 | 100.7667 | 28.1
2022-06-08 11:00 | 1.5304 | 0.25018 | 2.5964 | 2.9989 | 28.3917 | 106.4833 | 1.496 | 0.32441 | 7.9233 | 20.475 | 100.7833 | 27.5167
2022-06-08 12:00 | 1.3718 | 0.21949 | 2.3221 | 2.8938 | 20.725 | 89.5833 | 1.4739 | 0.29328 | 7.8375 | 20.575 | 100.7583 | 26.9917
2022-06-08 13:00 | 1.6393 | 0.26425 | 2.7773 | 2.8935 | 26.5 | 106.1917 | 1.4578 | 0.29 | 7.8817 | 20.7417 | 100.75 | 26.25
2022-06-08 14:00 | 1.514 | 0.26665 | 2.5876 | 2.6312 | 29.8917 | 103.2083 | 1.4553 | 0.29146 | 7.8342 | 20.8917 | 100.7667 | 25.725
2022-06-08 15:00 | 1.5927 | 0.26248 | 2.7037 | 3.1026 | 28.475 | 107.8333 | 1.456 | 0.31097 | 7.89 | 20.9083 | 100.7583 | 25.225
2022-06-08 16:00 | 1.6508 | 0.28554 | 2.8163 | 4.2657 | 35.1583 | 121.1917 | 1.4676 | 0.40234 | 7.9133 | 20.925 | 100.7333 | 24.9333
2022-06-08 17:00 | 1.4677 | 0.27366 | 2.5232 | 4.0246 | 41.0583 | 122.125 | 1.4767 | 0.38176 | 7.95 | 20.9583 | 100.7667 | 24.85
2022-06-08 18:00 | 1.2619 | 0.24185 | 2.1763 | 4.3505 | 37.6417 | 109.7333 | 1.4817 | 0.46841 | 7.9775 | 20.925 | 100.7417 | 25.875
2022-06-08 19:00 | 0.93153 | 0.1917 | 1.6191 | 3.4591 | 32.5667 | 89.775 | 1.4859 | 0.25776 | 7.9817 | 20.8833 | 101.1417 | 25.5667
2022-06-08 20:00 | 0.54903 | 0.13349 | 0.97471 | 2.5891 | 24.7833 | 53.625 | 1.4766 | 0.2286 | 8.1367 | 20.7083 | 101.2583 | 25.8583
2022-06-08 21:00 | 0.42901 | 0.1013 | 0.75855 | 1.5202 | 18.7417 | 40.9333 | 1.477 | 0.15104 | 8.1058 | 20.5 | 101.2583 | 27.0833
2022-06-08 22:00 | 0.32097 | 0.093227 | 0.58522 | 1.2795 | 17.6167 | 34.6917 |  |  | 8.1108 | 20.4333 | 101.2667 | 28.325
2022-06-08 23:00 | 0.36065 | 0.093573 | 0.64656 | 0.98581 | 14.1 | 30.1833 | 1.4904 | 0.11573 | 8.13 | 20.3167 | 101.2333 | 28.5667
2022-06-09 | 0.33821 | 0.093585 | 0.61218 | 1.1643 | 10.7083 | 24.5 | 1.5177 | 0.16613 | 8.1925 | 20.2917 | 101.1833 | 29.1333
2022-06-09 01:00 | 0.21644 | 0.078761 | 0.41088 | 0.49297 | 10.3 | 40.8083 | 1.5116 | 0.1044 | 8.2733 | 20.3667 | 100.7333 | 28.9167
2022-06-09 02:00 |  |  |  |  | 5.8083 | 11.75 |  |  | 8.2025 | 20.0917 | 100.725 | 29.2583
2022-06-09 03:00 | 0.12173 | 0.072613 | 0.25989 | 0 | 5.25 | 12.7833 | 1.4745 | 0.051686 | 8.1692 | 20.0083 | 100.7167 | 29.2917
2022-06-09 04:00 | 0.088149 | 0.062563 | 0.19785 | 0 | 2.875 | 7.9333 | 1.4807 | 0.045154 | 8.1208 | 19.9417 | 100.7583 | 29.6667
2022-06-09 05:00 | 0.11637 | 0.062906 | 0.24128 | 0.34613 | 3.2167 | 9.1583 | 1.475 | 0.061672 | 8.1617 | 19.9 | 100.7333 | 29.625
2022-06-09 06:00 | 0.27638 | 0.08566 | 0.50914 | 0.25174 | 7.5083 | 21.8083 | 1.4929 | 0.081552 | 8.1675 | 19.9 | 100.7417 | 29.8167
2022-06-09 07:00 | 1.2481 | 0.18893 | 2.1018 | 2.0771 | 18.8833 | 64.5333 | 1.5085 | 0.28799 | 8.1275 | 19.875 | 100.75 | 30.6083
2022-06-09 08:00 | 1.7861 | 0.28995 | 3.028 | 3.8396 | 36.5917 | 108.225 | 1.524 | 0.3207 | 8.0942 | 19.9833 | 100.7417 | 30.3917
2022-06-09 09:00 | 1.9619 | 0.30548 | 3.3125 | 4.0287 | 43.575 | 139.675 | 1.5423 | 0.43226 | 8.095 | 20.0917 | 100.75 | 30.475
2022-06-09 10:00 | 1.6324 | 0.23757 | 2.7399 | 3.7245 | 37.375 | 120.6833 | 1.5424 | 0.35219 | 7.9717 | 20.25 | 100.75 | 30.3167
2022-06-09 11:00 | 1.49 | 0.25326 | 2.5369 | 2.8852 | 26.3083 | 93.65 | 1.5103 | 0.27618 | 7.8225 | 20.3917 | 100.7417 | 30.0833
2022-06-09 12:00 | 1.537 | 0.2469 | 2.6029 | 2.8016 | 25.6167 | 97.1667 | 1.4974 | 0.27929 | 7.7967 | 20.5417 | 100.775 | 30.15
2022-06-09 13:00 | 1.4821 | 0.25587 | 2.5278 | 2.5917 | 24.2 | 99.1083 | 1.4704 | 0.30154 | 7.79 | 20.75 | 100.775 | 29.8083
2022-06-09 14:00 | 1.4856 | 0.25398 | 2.5314 | 2.7283 | 25.3917 | 97.6333 |  |  | 7.84 | 20.875 | 100.75 | 29.8333
2022-06-09 15:00 | 1.4534 | 0.25073 | 2.4778 | 3.2112 | 33.8833 | 114.7 | 1.4502 | 0.34406 | 7.7825 | 20.925 | 100.7583 | 30.075
2022-06-09 16:00 | 1.4713 | 0.28045 | 2.5358 | 3.4932 | 36.0167 | 118.1167 | 1.4526 | 0.42258 | 7.845 | 21 | 100.7583 | 28.3417
2022-06-09 17:00 | 1.5292 | 0.31068 | 2.6546 | 4.1969 | 44.775 | 135.45 | 1.4643 | 0.4545 | 7.8683 | 21.05 | 100.7583 | 29.075
2022-06-09 18:00 | 1.304 | 0.25155 | 2.2503 | 4.2389 | 38.7083 | 118.7667 | 1.4664 | 0.43837 | 7.9583 | 20.9583 | 100.7333 | 29.3167
2022-06-09 19:00 | 1.083 | 0.20848 | 1.8691 | 4.5335 | 38.25 | 104.3417 | 1.4815 | 0.40092 | 8.0475 | 20.9167 | 100.75 | 30.0667
2022-06-09 20:00 | 0.67345 | 0.14417 | 1.1766 | 2.7391 | 27.875 | 64.6667 | 1.4663 | 0.25224 | 8.0008 | 20.7667 | 100.7583 | 30.6083
2022-06-09 21:00 | 0.51808 | 0.1154 | 0.90952 | 1.8475 | 21.575 | 48.9167 | 1.4733 | 0.19013 | 8.065 | 20.6333 | 100.7583 | 31.7917
2022-06-09 22:00 | 0.43208 | 0.10369 | 0.76565 | 1.6589 | 17.3167 | 38.9333 | 1.4963 | 0.1529 | 8.0583 | 20.4833 | 100.7417 | 32.8417
2022-06-09 23:00 | 0.33423 | 0.093494 | 0.60582 | 1.3857 | 15.2917 | 34.175 | 1.4907 | 0.15586 | 8.0858 | 20.3833 | 100.7333 | 32.4917
2022-06-10 | 0.36708 | 0.09608 | 0.6591 | 0.56686 | 18.1083 | 48.2917 | 1.4776 | 0.10565 | 8.1125 | 20.2833 | 100.7417 | 32.625
2022-06-10 01:00 | 0.32232 | 0.085909 | 0.5798 | 0.18897 | 14.1833 | 34.2167 | 1.4752 | 0.083997 | 8.0925 | 20.2 | 100.725 | 33.1
2022-06-10 02:00 |  |  |  |  | 11.05 | 27.375 |  |  | 8.0217 | 20.2583 | 100.7333 | 32.8833
2022-06-10 03:00 | 0.17614 | 0.083943 | 0.35348 | 0.013996 | 9.0917 | 24.325 | 1.4784 | 0.078329 | 8.0958 | 20.2667 | 100.725 | 32.35
2022-06-10 04:00 | 0.093513 | 0.068825 | 0.21216 | 0.073484 | 5.775 | 13.7417 | 1.4971 | 0.1245 | 8.0925 | 20.1583 | 100.7583 | 32.825
2022-06-10 05:00 | 0.11007 | 0.065554 | 0.23427 | 0.12598 | 5.3667 | 14.0417 |  |  | 8.135 | 20.0667 | 100.7333 | 33.4
2022-06-10 06:00 | 0.32558 | 0.089532 | 0.58877 | 0.60889 | 10.9333 | 31.8083 | 1.4967 | 0.15689 | 8.105 | 20.1 | 100.725 | 33.3083
2022-06-10 07:00 | 1.3383 | 0.19669 | 2.2485 | 2.94 | 25.7667 | 86.0417 | 1.5325 | 0.2668 | 8.0667 | 20.1167 | 100.7417 | 33.7917
2022-06-10 08:00 | 1.8114 | 0.29782 | 3.0748 | 3.8642 | 43.3333 | 123.2833 | 1.5433 | 0.40426 | 8.1133 | 20.1667 | 100.7333 | 34.1083
2022-06-10 09:00 | 1.5663 | 0.23866 | 2.6394 | 3.6231 | 42.7583 | 124.5417 | 1.5484 | 0.35099 | 8.0583 | 20.325 | 100.75 | 34.2583
2022-06-10 10:00 | 1.5035 | 0.25503 | 2.56 | 3.2553 | 34.3667 | 104.45 | 1.5484 | 0.34186 | 7.9775 | 20.4417 | 100.75 | 33.6417
2022-06-10 11:00 | 1.4311 | 0.24569 | 2.4396 | 2.6564 | 27.4083 | 96.25 | 1.5356 | 0.29916 | 7.8567 | 20.6417 | 100.725 | 32.7667
2022-06-10 12:00 | 1.3841 | 0.26082 | 2.3822 | 3.1934 | 27.0167 | 98.725 | 1.5343 | 0.34767 | 7.8317 | 20.8833 | 100.75 | 34.2167
2022-06-10 13:00 | 1.4184 | 0.25126 | 2.4258 | 2.8565 | 22.7167 | 95.5583 | 1.4761 | 0.30706 | 7.8417 | 21.1083 | 100.775 | 32.6417
2022-06-10 14:00 | 1.3896 | 0.26634 | 2.3962 | 3.5483 | 28.35 | 110.425 | 1.4658 | 0.40123 | 7.7808 | 21.2667 | 100.75 | 30.8167
2022-06-10 15:00 | 1.517 | 0.26824 | 2.5937 | 3.9472 | 32.9167 | 112.425 | 1.4476 | 0.45832 | 7.8367 | 21.375 | 100.7417 | 30.6
2022-06-10 16:00 | 1.68 | 0.31026 | 2.8849 | 4.3766 | 34.9417 | 123.175 | 1.4551 | 0.49922 | 7.8308 | 21.4833 | 100.7417 | 29.5583
2022-06-10 17:00 | 1.4423 | 0.28644 | 2.4969 | 4.114 | 39.9833 | 111.225 | 1.4513 | 0.37615 | 7.8892 | 21.45 | 100.7667 | 29.3333
2022-06-10 18:00 | 1.2344 | 0.23816 | 2.1304 | 4.3765 | 37.3083 | 107.3833 | 1.4716 | 0.46267 | 8.0358 | 21.3417 | 100.7667 | 29.675
2022-06-10 19:00 | 0.82669 | 0.18403 | 1.451 | 3.6213 | 36.2417 | 89.3 | 1.4775 | 0.32667 | 7.9867 | 21.2917 | 100.7417 | 30.2083
2022-06-10 20:00 | 0.57917 | 0.13419 | 1.0214 | 2.9391 | 25.0583 | 61.425 | 1.4647 | 0.27951 | 8.0217 | 21.1583 | 100.7417 | 30.6083
2022-06-10 21:00 | 0.35938 | 0.10866 | 0.65936 | 2.1727 | 19.3167 | 39.1667 |  |  | 8.0742 | 20.9917 | 100.7667 | 30.75
2022-06-10 22:00 | 0.24938 | 0.090733 | 0.47281 | 1.2912 | 18.1083 | 36.725 | 1.4697 | 0.21951 | 8.1208 | 20.8167 | 100.7417 | 31.7333
2022-06-10 23:00 | 0.23987 | 0.084201 | 0.45189 | 1.2076 | 17.5667 | 28.6167 | 1.4941 | 0.13457 | 8.1058 | 20.7667 | 100.7583 | 32.95
2022-06-11 | 0.19024 | 0.076437 | 0.36769 | 1.4071 | 12.8333 | 26.2583 | 1.4828 | 0.15993 | 8.1 | 20.7 | 100.7583 | 33.1083
2022-06-11 01:00 | 0.12192 | 0.071788 | 0.25868 | 1.0502 | 9.6917 | 20.4917 | 1.4722 | 0.14274 | 8.1225 | 20.5917 | 100.7417 | 33.7833
2022-06-11 02:00 |  |  |  |  | 8.4333 | 14.95 |  |  | 8.1433 | 20.5333 | 100.75 | 34.2583
2022-06-11 03:00 | 0.045043 | 0.070424 | 0.13924 | 0.12605 | 6.7083 | 10.7417 | 1.4831 | 0.062134 | 8.1433 | 20.5 | 100.7417 | 34.825
2022-06-11 04:00 | 0.034231 | 0.056959 | 0.10943 | 0.063024 | 5.65 | 7.8667 | 1.4929 | 0.052775 | 8.1275 | 20.375 | 100.7417 | 35
2022-06-11 05:00 | 0.05225 | 0.054718 | 0.13498 | 0.063028 | 7.3333 | 10.8917 | 1.5021 | 0.050737 | 8.1233 | 20.325 | 100.7417 | 35.325
2022-06-11 06:00 | 0.11316 | 0.058854 | 0.23265 | 0.084026 | 8.575 | 14.3167 | 1.5127 | 0.061594 | 8.1708 | 20.3 | 100.7333 | 35.0083
2022-06-11 07:00 | 0.39106 | 0.090588 | 0.69037 | 1.0186 | 12.9583 | 27.95 | 1.5669 | 0.2026 | 8.1617 | 20.3 | 100.7833 | 34.075
2022-06-11 08:00 | 0.60897 | 0.13148 | 1.0648 | 1.9426 | 19.3583 | 46.6167 | 1.589 | 0.17475 | 8.1342 | 20.2417 | 101.2417 | 33.9833
2022-06-11 09:00 | 0.65988 | 0.12924 | 1.1409 | 2.4572 | 21.25 | 52.0417 | 1.5816 | 0.22129 | 8.1667 | 20.2333 | 101.225 | 34.2417
2022-06-11 10:00 | 0.72065 | 0.14028 | 1.2453 | 2.7617 | 14.8833 | 52.2667 | 1.6 | 0.27233 | 8.0083 | 20.35 | 100.9833 | 33.8917
2022-06-11 11:00 | 0.69793 | 0.14839 | 1.2179 | 2.8983 | 15.775 | 60.825 | 1.5414 | 0.27886 | 7.935 | 20.5083 | 100.7667 | 33.6167
2022-06-11 12:00 | 0.85719 | 0.15023 | 1.4638 | 3.002 | 13.6833 | 63.8 |  |  | 7.9458 | 20.7167 | 100.7583 | 31.3167
2022-06-11 13:00 | 0.85154 | 0.16247 | 1.4676 | 3.5372 | 13.3167 | 73.5833 | 1.4949 | 0.35389 | 7.8625 | 20.95 | 100.75 | 30.8
2022-06-11 14:00 | 0.82684 | 0.16244 | 1.43 | 3.5889 | 16.975 | 79.275 | 1.4573 | 0.37282 | 7.8408 | 21.0833 | 100.75 | 29.675
2022-06-11 15:00 | 0.78704 | 0.1529 | 1.3593 | 4.259 | 18.075 | 76.7333 | 1.4464 | 0.41028 | 7.8467 | 21.1583 | 100.775 | 28.025
2022-06-11 16:00 | 0.7091 | 0.15151 | 1.2381 | 3.7133 | 21.625 | 76.4083 | 1.4404 | 0.30636 | 7.8425 | 21.1083 | 100.7417 | 27.9083
2022-06-11 17:00 | 0.70469 | 0.15057 | 1.2309 | 3.2187 | 22.7667 | 78.9833 | 1.4317 | 0.24841 | 7.955 | 21.1417 | 100.75 | 25.9
2022-06-11 18:00 | 0.66604 | 0.14646 | 1.1676 | 3.1773 | 27.9583 | 76.8417 | 1.4443 | 0.30329 | 8.0433 | 21.1667 | 100.7583 | 26.5667
2022-06-11 19:00 | 0.52524 | 0.12388 | 0.92881 | 2.6527 | 24.6833 | 63.4333 | 1.4453 | 0.21061 | 8.1242 | 21.1333 | 100.725 | 26.1667
2022-06-11 20:00 | 0.41963 | 0.11493 | 0.7585 | 2.4747 | 26.7917 | 53.2417 | 1.453 | 0.24773 | 8.0433 | 20.95 | 100.7417 | 26.9167
2022-06-11 21:00 | 0.32486 | 0.097524 | 0.59548 | 1.9714 | 20.475 | 45.9 | 1.4625 | 0.15491 | 8.0117 | 20.7667 | 100.75 | 27.1167
2022-06-11 22:00 | 0.28641 | 0.083565 | 0.52258 | 2.4956 | 14.6833 | 31.4083 | 1.4571 | 0.21833 | 8.0417 | 20.625 | 100.75 | 27.2417
2022-06-11 23:00 | 0.26608 | 0.085122 | 0.49333 | 1.4051 | 15 | 30.2667 | 1.457 | 0.12981 | 8.0625 | 20.4083 | 100.725 | 27.9
2022-06-12 | 0.22601 | 0.075147 | 0.42124 | 1.2692 | 9.9583 | 21.575 | 1.4884 | 0.13855 | 8.165 | 20.4 | 100.725 | 29.0167
2022-06-12 01:00 | 0.21658 | 0.073083 | 0.40506 | 0.84966 | 9.9833 | 21.9083 | 1.4623 | 0.11097 | 8.1558 | 20.325 | 100.7333 | 29.35
2022-06-12 02:00 |  |  |  |  | 7.2583 | 14.8917 |  |  | 8.1092 | 20.2 | 100.725 | 29.4
2022-06-12 03:00 | 0.058166 | 0.070315 | 0.15947 | 0.12586 | 7.6583 | 13.6667 |  |  | 8.0158 | 20.1167 | 100.7583 | 29.225
2022-06-12 04:00 | 0.025746 | 0.052217 | 0.091681 | 0.062926 | 3.1333 | 6.3167 | 1.4854 | 0.040899 | 8.0875 | 20.0667 | 100.5167 | 29.0167
2022-06-12 05:00 | 0.033168 | 0.04998 | 0.10065 | 0.18879 | 4.5833 | 8.8583 | 1.4767 | 0.050658 | 8.1042 | 20.0833 | 100.2667 | 29.2667
2022-06-12 06:00 | 0.033509 | 0.047226 | 0.098934 | 0.02098 | 6.575 | 11.6917 | 1.4459 | 0.038217 | 7.9283 | 20.1417 | 100.4417 | 29.4833
2022-06-12 07:00 | 0.093664 | 0.057566 | 0.20131 | 0.44054 | 10.55 | 18.9833 | 1.4545 | 0.075607 | 7.9975 | 20.15 | 100.7417 | 29.4167
2022-06-12 08:00 | 0.1219 | 0.067396 | 0.25407 | 0.29371 | 10.725 | 20.5 | 1.4939 | 0.068067 | 8.03 | 20.1917 | 100.7667 | 29.675
2022-06-12 09:00 | 0.21154 | 0.072746 | 0.39666 | 1.0071 | 11.9833 | 25.0417 | 1.5187 | 0.1074 | 8.0792 | 20.175 | 100.7667 | 30.0917
2022-06-12 10:00 | 0.31371 | 0.084138 | 0.56466 | 1.5634 | 13.5167 | 36.9 | 1.5274 | 0.18041 | 7.9992 | 20.25 | 100.75 | 30.6917
2022-06-12 11:00 | 0.45308 | 0.1071 | 0.80159 | 2.351 | 16.6833 | 48.95 | 1.5006 | 0.19428 | 7.9175 | 20.4333 | 100.7583 | 31.4417
2022-06-12 12:00 | 0.48426 | 0.11555 | 0.85784 | 2.6869 | 11.45 | 50.5583 | 1.4554 | 0.21451 | 7.7992 | 20.7 | 100.775 | 31.0333
2022-06-12 13:00 | 0.59569 | 0.12815 | 1.0418 | 3.2539 | 13.8917 | 61.5583 | 1.4454 | 0.25861 | 7.8467 | 20.925 | 100.7417 | 30.9333
2022-06-12 14:00 | 0.54862 | 0.12452 | 0.96529 | 2.8863 | 16.6417 | 64.5417 | 1.4318 | 0.24355 | 7.7975 | 21.0667 | 100.7417 | 30.4
2022-06-12 15:00 | 0.51299 | 0.12488 | 0.91121 | 2.6556 | 19.4333 | 66.0333 | 1.4283 | 0.26082 | 7.8283 | 21.0667 | 100.7333 | 30.7417
2022-06-12 16:00 | 0.44553 | 0.11678 | 0.7997 | 2.8659 | 22.4 | 65.5333 | 1.4232 | 0.19978 | 7.92 | 21.1333 | 100.725 | 31
2022-06-12 17:00 | 0.50376 | 0.12197 | 0.89432 | 2.8451 | 22.9833 | 66.6333 | 1.4271 | 0.20179 | 7.9575 | 21.1083 | 100.7417 | 31.4417
2022-06-12 18:00 | 0.48293 | 0.10799 | 0.84842 | 2.8661 | 27.6833 | 65.275 |  |  | 7.9942 | 21.0833 | 100.775 | 31.4833
2022-06-12 19:00 | 0.4462 | 0.10887 | 0.79299 | 2.5936 | 24.6667 | 57.4417 |  |  | 8.0842 | 21.0333 | 100.7583 | 32.1917
2022-06-12 20:00 | 0.34032 | 0.097496 | 0.61966 | 1.9113 | 23.6167 | 43.9167 | 1.4459 | 0.14527 | 8.0533 | 20.8917 | 100.8 | 33.0917
2022-06-12 21:00 | 0.25219 | 0.085079 | 0.47148 | 1.0397 | 20.4917 | 37.1583 | 1.4503 | 0.11513 | 8.0967 | 20.8 | 101.2417 | 33.6333
2022-06-12 22:00 | 0.21404 | 0.075939 | 0.40455 | 1.1448 | 19.075 | 30.1833 | 1.4703 | 0.15335 | 8.1375 | 20.7333 | 101.25 | 34.0917
2022-06-12 23:00 | 0.21553 | 0.073705 | 0.40408 | 1.25 | 17.5667 | 27.65 | 1.4836 | 0.12993 | 8.1267 | 20.6333 | 101.2333 | 34.85
2022-06-13 | 0.18008 | 0.072156 | 0.34766 | 0.7984 | 16.4167 | 26.1583 | 1.486 | 0.12128 | 8.1533 | 20.5667 | 101.25 | 35.2417
2022-06-13 01:00 | 0.1465 | 0.063172 | 0.28756 | 0.72478 | 13.725 | 19.675 | 1.4986 | 0.1029 | 8.1475 | 20.45 | 101.225 | 35.0167
2022-06-13 02:00 |  |  |  |  | 11.15 | 14.4417 |  |  | 8.1392 | 20.375 | 101.2333 | 35.025
2022-06-13 03:00 | 0.046837 | 0.068111 | 0.14013 | 0.12603 | 12.0333 | 15.8333 | 1.5382 | 0.079915 | 8.1783 | 20.3167 | 101.2333 | 34.7917
2022-06-13 04:00 | 0.035126 | 0.05436 | 0.10803 | 0.14703 | 11.625 | 13.475 | 1.5826 | 0.076255 | 8.2033 | 20.2333 | 101.2417 | 34.7667
2022-06-13 05:00 | 0.05641 | 0.052985 | 0.13962 | 0.12604 | 13.175 | 18.2917 | 1.6192 | 0.060215 | 8.1933 | 20.175 | 101.2583 | 35.2833
2022-06-13 06:00 | 0.044141 | 0.052471 | 0.12013 | 0.12605 | 12.5167 | 13.55 | 1.6949 | 0.045992 | 8.1817 | 20.1167 | 101.2333 | 35.775
2022-06-13 07:00 | 0.13456 | 0.059547 | 0.26494 | 0.37813 | 12.85 | 18.9333 | 1.6822 | 0.051671 | 8.18 | 20.1417 | 101.25 | 35.6917
2022-06-13 08:00 | 0.20505 | 0.072149 | 0.38681 | 0.91387 | 15.9417 | 27.1917 | 1.6223 | 0.10737 | 8.1708 | 20.05 | 101.5917 | 36.1417
2022-06-13 09:00 | 0.23322 | 0.076297 | 0.43396 | 1.124 | 15.8917 | 26.4583 |  |  | 8.1425 | 20.1417 | 101.7083 | 36.25
2022-06-13 10:00 | 0.32142 | 0.081825 | 0.57399 | 1.4183 | 14.65 | 32.825 | 1.7485 | 0.14759 | 8.11 | 20.25 | 101.7333 | 36.2417
2022-06-13 11:00 | 0.42612 | 0.098045 | 0.75156 | 2.2795 | 12.4667 | 42.2083 | 1.6402 | 0.22363 | 8.0425 | 20.3583 | 101.7333 | 35.7
2022-06-13 12:00 | 0.50121 | 0.11377 | 0.88187 | 2.5846 | 12.6583 | 52.475 | 1.5562 | 0.25456 | 8.03 | 20.5333 | 101.7583 | 36.025
2022-06-13 13:00 | 0.55905 | 0.11805 | 0.97533 | 3.7918 | 12.875 | 55.25 | 1.4991 | 0.28178 | 8.0933 | 20.6417 | 101.75 | 34.6167
2022-06-13 14:00 | 0.50968 | 0.12339 | 0.90466 | 2.8987 | 15.8917 | 56.3583 | 1.4694 | 0.24945 | 8.0742 | 20.7667 | 101.575 | 33.9583
2022-06-13 15:00 | 0.50218 | 0.12809 | 0.89802 | 2.9731 | 20.3 | 60.6083 | 1.4639 | 0.24114 | 8.035 | 20.8333 | 101.3167 | 35.0333
2022-06-13 16:00 | 0.5003 | 0.12381 | 0.89086 | 3.037 | 22.325 | 65.5667 | 1.4657 | 0.22963 | 8.0717 | 20.9 | 101.4333 | 36.1
2022-06-13 17:00 | 0.53496 | 0.13177 | 0.95195 | 3.027 | 25.625 | 65.725 | 1.4675 | 0.22861 | 8.1283 | 20.875 | 101.6833 | 36.7333
2022-06-13 18:00 | 0.48704 | 0.11901 | 0.86609 | 2.7647 | 28.6583 | 63.5417 | 1.5157 | 0.26551 | 8.0783 | 20.8167 | 101.75 | 37.5583
2022-06-13 19:00 | 0.43952 | 0.1111 | 0.78481 | 2.5974 | 31.7583 | 58.9167 | 1.6105 | 0.25025 | 8.0658 | 20.775 | 101.775 | 38.9833
2022-06-13 20:00 | 0.38279 | 0.097159 | 0.68374 | 2.4303 | 32.1167 | 52.2 | 1.6835 | 0.2442 | 8.095 | 20.6583 | 101.7583 | 41.4083
2022-06-13 21:00 | 0.31336 | 0.093575 | 0.57356 | 1.8 | 33.4333 | 44.3167 | 1.7287 | 0.23653 | 8.1325 | 20.5667 | 101.7333 | 43.7417
2022-06-13 22:00 | 0.29369 | 0.083391 | 0.53357 | 1.7267 | 34.6333 | 40.8 | 1.7995 | 0.24344 | 8.1533 | 20.4333 | 101.7417 | 45.1667
2022-06-13 23:00 | 0.2885 | 0.081836 | 0.52372 | 1.9479 | 32.2083 | 37.5 | 1.8824 | 0.29767 | 8.1708 | 20.3333 | 101.7583 | 45.525
2022-06-14 | 0.22305 | 0.074191 | 0.41609 | 1.3576 | 26.425 | 31.0333 |  |  | 8.1933 | 20.3 | 101.775 | 43.7
2022-06-14 01:00 | 0.12041 | 0.060831 | 0.24489 | 0.7993 | 24.0083 | 23.875 |  |  | 8.1883 | 20.1333 | 101.7333 | 41.1083
2022-06-14 02:00 |  |  |  |  | 22.4 | 25.35 |  |  | 8.1908 | 19.9583 | 101.7333 | 39.3583
2022-06-14 03:00 | 0.042066 | 0.066323 | 0.1308 | 0.26628 | 23.2167 | 23.55 | 1.8068 | 0.12221 | 8.2225 | 19.875 | 101.7333 | 39.275
2022-06-14 04:00 | 0.052948 | 0.054051 | 0.13538 | 0.27324 | 17.55 | 18.7167 | 1.911 | 0.10494 | 8.2108 | 19.8417 | 101.75 | 38.65
2022-06-14 05:00 | 0.11883 | 0.053695 | 0.23619 | 0.12609 | 14.0417 | 14.8167 | 1.8782 | 0.063768 | 8.2208 | 19.7667 | 101.7667 | 38.0167
2022-06-14 06:00 | 0.27134 | 0.067998 | 0.4834 | 0.30457 | 13.35 | 21.15 | 1.8598 | 0.094566 | 8.19 | 19.7 | 101.7333 | 36.4333
2022-06-14 07:00 | 1.1179 | 0.16066 | 1.8744 | 2.1423 | 20.775 | 62.8 | 1.8573 | 0.18784 | 8.1533 | 19.675 | 101.7583 | 35.9583
2022-06-14 08:00 | 1.5827 | 0.25089 | 2.6773 | 3.6858 | 40.1583 | 116.325 | 1.8767 | 0.28491 | 8.1008 | 19.7083 | 101.7333 | 35.5083
2022-06-14 09:00 | 1.4729 | 0.2143 | 2.4722 | 3.8957 | 41.2167 | 116.9917 | 1.8261 | 0.31881 | 8.0575 | 19.85 | 101.7417 | 35.0917
2022-06-14 10:00 | 1.5989 | 0.2414 | 2.6924 | 3.8434 | 35.2083 | 109.2833 | 1.8486 | 0.38409 | 8.0717 | 19.9083 | 101.7583 | 35.1417
2022-06-14 11:00 | 1.5447 | 0.21506 | 2.5828 | 2.9621 | 30.95 | 107.9417 | 1.825 | 0.2948 | 8.1375 | 20.0833 | 101.7583 | 35.925
2022-06-14 12:00 |  |  |  |  | 24.3167 | 91.6333 |  |  | 8.3817 | 20.5667 | 101.7417 | 36.6167
2022-06-14 13:00 |  |  |  |  | 25.5333 | 87.6833 |  |  | 8.005 | 20.7 | 101.7667 | 38.3917
2022-06-14 14:00 |  |  |  |  | 36.0833 | 111.1667 |  |  | 7.9958 | 20.7583 | 101.7583 | 40.3917
2022-06-14 15:00 |  |  |  |  | 30.65 | 100.4833 |  |  | 7.9883 | 20.8833 | 101.4167 | 41.9833
2022-06-14 16:00 | 1.2279 | 0.22443 | 2.1066 | 3.4513 | 35.725 | 111.075 |  |  | 7.995 | 20.9 | 101.35 | 41.2917
2022-06-14 17:00 | 1.338 | 0.23079 | 2.2817 | 4.4324 | 45.3583 | 127.6167 |  |  | 8.0142 | 20.9667 | 101.7167 | 43.55
2022-06-14 18:00 | 1.1416 | 0.19524 | 1.9452 | 4.045 | 43.6667 | 109.9833 |  |  | 8.0058 | 20.9417 | 101.7083 | 45.575
2022-06-14 19:00 | 0.80581 | 0.16569 | 1.4007 | 3.7405 | 40.2167 | 82.6 |  |  | 8.0358 | 20.8917 | 101.75 | 46.95
2022-06-14 20:00 | 0.48678 | 0.12624 | 0.87204 | 2.6767 | 31.1417 | 60.75 |  |  | 8.1475 | 20.8333 | 101.7583 | 47.65
2022-06-14 21:00 | 0.32857 | 0.11046 | 0.6141 | 1.4224 | 23.975 | 43.4167 |  |  | 8.3425 | 20.9 | 101.775 | 46.7
2022-06-14 22:00 | 0.22689 | 0.099142 | 0.44744 | 1.2003 | 16.075 | 29.6333 |  |  | 8.3658 | 20.8083 | 101.75 | 44.3833
2022-06-14 23:00 | 0.23538 | 0.091667 | 0.45263 | 0.58946 | 16.0417 | 32.5917 |  |  | 8.3933 | 20.7167 | 101.7167 | 43.0583
2022-06-15 | 0.13421 | 0.083152 | 0.28939 | 0.25249 | 11.3417 | 21.8 |  |  | 8.3692 | 20.6333 | 101.7333 | 41.2833
2022-06-15 01:00 | 0.13578 | 0.076062 | 0.28471 | 0.21041 | 10.525 | 16.725 |  |  | 8.3717 | 20.6 | 101.5917 | 41.2833
2022-06-15 02:00 |  |  |  |  | 13.8083 | 21.6917 |  |  | 8.4008 | 20.4833 | 101.2333 | 40.975
2022-06-15 03:00 | 0.10116 | 0.079026 | 0.23454 | 0.30847 | 14.2917 | 19.3917 |  |  | 8.4142 | 20.425 | 101.2667 | 39.9167
2022-06-15 04:00 | 0.10549 | 0.067204 | 0.22891 | 0.26285 | 11.1917 | 14.55 |  |  | 8.3075 | 20.2583 | 101.2417 | 39.3167
2022-06-15 05:00 | 0.14977 | 0.062186 | 0.29176 | 0.15769 | 12.3083 | 16.1 |  |  | 8.1592 | 19.975 | 101.2583 | 39.475
2022-06-15 06:00 | 0.33522 | 0.077896 | 0.59155 | 0.81983 | 14.2667 | 24.3167 |  |  | 8.0958 | 19.8583 | 101.25 | 39.275
2022-06-15 07:00 | 1.3204 | 0.18377 | 2.2078 | 2.7853 | 26.25 | 65.6417 |  |  | 8.095 | 19.775 | 101.2417 | 39.2833
2022-06-15 08:00 | 1.7438 | 0.27236 | 2.9448 | 4.036 | 44.1333 | 108.6 |  |  | 8.0533 | 19.7917 | 101.25 | 39.1417
2022-06-15 09:00 | 1.586 | 0.243 | 2.6746 | 3.9625 | 43.6417 | 122.5 |  |  | 8.0217 | 19.9417 | 101.225 | 38.9083
2022-06-15 10:00 | 1.6436 | 0.2437 | 2.7634 | 3.952 | 44.2833 | 122.65 |  |  | 7.9425 | 20.15 | 101.2833 | 38.5583
2022-06-15 11:00 | 1.7916 | 0.25602 | 3.0023 | 3.175 | 41.175 | 119.3667 |  |  | 7.895 | 20.3667 | 101.2417 | 38.975
2022-06-15 12:00 | 1.3395 | 0.23306 | 2.2864 | 2.9754 | 24.325 | 80.3 |  |  | 7.9042 | 20.45 | 101.25 | 38.925
2022-06-15 13:00 | 1.5402 | 0.25206 | 2.6132 | 3.1436 | 21.3333 | 90.0083 |  |  | 7.8233 | 20.6333 | 101.2667 | 38.4583
2022-06-15 14:00 | 1.3698 | 0.25215 | 2.352 | 2.6592 | 30.9083 | 108.725 |  |  | 7.8392 | 20.8167 | 101.25 | 36.7667
2022-06-15 15:00 | 1.4277 | 0.24107 | 2.4299 | 2.9742 | 27.1917 | 99.0833 |  |  | 7.8742 | 20.9083 | 101.2667 | 36.0167
2022-06-15 16:00 | 1.7709 | 0.29741 | 3.0127 | 4.1542 | 43.0583 | 136.375 |  |  | 7.8717 | 21.1167 | 101.2667 | 38.4583
2022-06-15 17:00 | 1.4939 | 0.30353 | 2.594 | 4.8811 | 54.0833 | 140.9 |  |  | 7.9533 | 21.2917 | 101.25 | 39.0583
2022-06-15 18:00 | 1.3429 | 0.26138 | 2.32 | 4.632 | 52.575 | 125.3833 |  |  | 7.9667 | 21.3 | 101.2833 | 41.95
2022-06-15 19:00 | 0.98402 | 0.19708 | 1.7056 | 3.7664 | 42.0333 | 92.8667 |  |  | 7.9717 | 21.1583 | 101.225 | 39.7083
2022-06-15 20:00 | 0.71146 | 0.15305 | 1.2438 | 2.5336 | 30.6083 | 61.1667 |  |  | 8.02 | 20.9583 | 101.2583 | 37.25
2022-06-15 21:00 | 0.50736 | 0.13109 | 0.90861 | 1.2612 | 26.875 | 62.8167 |  |  | 8.2183 | 21.0333 | 101.225 | 36.275
2022-06-15 22:00 | 0.39334 | 0.11523 | 0.71834 | 1.3773 | 23.9583 | 53.8417 |  |  | 8.3042 | 21.1 | 101.2667 | 37.35
2022-06-15 23:00 | 0.3086 | 0.10452 | 0.57703 | 0.51518 | 19.1917 | 39.7333 |  |  | 8.3033 | 21.0833 | 101.225 | 37.4333
2022-06-16 | 0.22916 | 0.089801 | 0.44089 | 0.27327 | 11.7917 | 28.0917 |  |  | 8.315 | 20.9667 | 101.2417 | 36.0917
2022-06-16 01:00 | 0.21379 | 0.082874 | 0.4104 | 0.45179 | 6.775 | 22.2083 |  |  | 8.3383 | 20.9167 | 101.2167 | 35.25
2022-06-16 02:00 |  |  |  |  | 8.2167 | 23.5083 |  |  | 8.3392 | 20.875 | 101.25 | 34.3
2022-06-16 03:00 | 0.12085 | 0.089972 | 0.27521 | 0 | 7.9583 | 18.3333 |  |  | 8.3292 | 20.775 | 101.25 | 33.8833
2022-06-16 04:00 | 0.056287 | 0.069024 | 0.15461 | 0 | 7.7667 | 16.8583 |  |  | 8.2733 | 20.7167 | 101.25 | 33.4167
2022-06-16 05:00 | 0.17236 | 0.072132 | 0.3365 | 0.010502 | 7.4167 | 15.4667 |  |  | 8.125 | 20.5083 | 101.2417 | 34.0167
2022-06-16 06:00 | 0.33235 | 0.094052 | 0.60383 | 0.55662 | 10.575 | 28.2 |  |  | 8.025 | 20.3417 | 101.2583 | 34.55
2022-06-16 07:00 | 1.2536 | 0.21154 | 2.1325 | 2.7092 | 23.0167 | 72.5917 |  |  | 7.9892 | 20.3167 | 101.225 | 34.0167
2022-06-16 08:00 | 1.8179 | 0.30094 | 3.0876 | 3.833 | 45.6333 | 125.925 |  |  | 7.9967 | 20.4083 | 101.2583 | 34.05
2022-06-16 09:00 | 1.5272 | 0.26497 | 2.6061 | 3.5401 | 49.325 | 139.2833 |  |  | 7.9608 | 20.6583 | 101.2417 | 34.9417
2022-06-16 10:00 | 1.5693 | 0.24316 | 2.6483 | 3.9411 | 43.0667 | 129.5917 |  |  | 7.9517 | 20.8917 | 101.2333 | 36.2583
2022-06-16 11:00 | 1.4934 | 0.24538 | 2.5348 | 2.955 | 41.2417 | 126.55 |  |  | 7.9333 | 21.0667 | 101.2417 | 38.325
2022-06-16 12:00 | 1.4726 | 0.25103 | 2.5077 | 2.7547 | 31.0167 | 102.55 |  |  | 7.9458 | 21.2333 | 101.225 | 39.975
2022-06-16 13:00 |  |  |  |  | 31.4833 | 120.8 |  |  | 7.9808 | 21.5167 | 100.9917 | 39.9167
2022-06-16 14:00 |  |  |  |  | 35.35 | 113.0083 |  |  | 7.8917 | 21.6 | 100.7333 | 40.7417
2022-06-16 15:00 | 1.3267 | 0.2233 | 2.257 | 3.2394 | 40.5167 | 119.625 | 1.4956 | 0.26373 | 7.92 | 21.675 | 100.7417 | 41.725
2022-06-16 16:00 | 1.5445 | 0.27664 | 2.6441 | 3.7376 | 45.8167 | 133.7917 | 1.4457 | 0.33258 | 7.8592 | 21.9333 | 100.75 | 40.7333
2022-06-16 17:00 | 1.3955 | 0.28141 | 2.4205 | 4.221 | 49.9 | 135.675 | 1.4482 | 0.3749 | 7.9375 | 22.0583 | 100.7583 | 39.5667
2022-06-16 18:00 | 1.147 | 0.22226 | 1.9805 | 4.3263 | 50 | 121.05 | 1.4462 | 0.35308 | 7.9275 | 21.9667 | 101.1333 | 39.9667
2022-06-16 19:00 | 0.87825 | 0.19471 | 1.5408 | 3.5465 | 44.575 | 99.15 | 1.4169 | 0.28249 | 8.0242 | 21.8583 | 101.2333 | 39.2333
2022-06-16 20:00 | 0.52627 | 0.1428 | 0.94984 | 2.1569 | 33.1667 | 73.125 | 1.4133 | 0.18858 | 8.29 | 21.7583 | 101.2667 | 38.6
2022-06-16 21:00 | 0.34548 | 0.10564 | 0.63538 | 1.4415 | 25.6833 | 52.9167 |  |  | 8.4417 | 21.6667 | 101.2667 | 38.9833
2022-06-16 22:00 | 0.21684 | 0.091308 | 0.42403 | 0.9998 | 21.675 | 37.3 |  |  | 8.4325 | 21.5167 | 101.2417 | 40.2583
2022-06-16 23:00 | 0.28099 | 0.093199 | 0.52409 | 1.0944 | 22.2583 | 45.075 | 1.4721 | 0.15082 | 8.4325 | 21.4 | 101.2417 | 40.0667
2022-06-17 | 0.25781 | 0.095248 | 0.49042 | 0.4208 | 21.9167 | 42.875 | 1.5016 | 0.12587 | 8.4433 | 21.2917 | 101.25 | 39.225
2022-06-17 01:00 | 0.16113 | 0.076566 | 0.32424 | 0.49437 | 17.025 | 37.0417 | 1.5057 | 0.12187 | 8.5125 | 21.15 | 101.225 | 38.925
2022-06-17 02:00 |  |  |  |  | 21.325 | 39.8 |  |  | 8.5325 | 21.1167 | 101.275 | 38.2833
2022-06-17 03:00 | 0.10296 | 0.090086 | 0.24837 | 0.12619 | 14.275 | 19.5 | 1.529 | 0.091353 | 8.5408 | 21.025 | 101.2333 | 38.4
2022-06-17 04:00 | 0.11128 | 0.08105 | 0.25145 | 0.084135 | 10.6667 | 17.0083 | 1.5329 | 0.088176 | 8.4808 | 20.9833 | 101.25 | 38.8333
2022-06-17 05:00 | 0.10328 | 0.074492 | 0.23281 | 0.031554 | 11 | 20.15 | 1.5577 | 0.070904 | 8.2667 | 20.9 | 101.275 | 39.5833
2022-06-17 06:00 | 0.30229 | 0.090393 | 0.55341 | 0.33657 | 14.025 | 23.7167 | 1.5627 | 0.067037 | 8.0475 | 20.7 | 101.2417 | 40.0583
2022-06-17 07:00 | 1.0757 | 0.17006 | 1.8192 | 2.3244 | 24.0083 | 70.45 | 1.5614 | 0.1831 | 8.0317 | 20.725 | 101.275 | 39.725
2022-06-17 08:00 | 1.5579 | 0.25769 | 2.6459 | 3.8812 | 41.5 | 114.0667 | 1.5607 | 0.28107 | 8.0183 | 20.7417 | 101.2583 | 39.8667
2022-06-17 09:00 | 1.463 | 0.24457 | 2.4867 | 3.4606 | 45.2833 | 123.475 | 1.5897 | 0.27467 | 7.985 | 20.8833 | 101.2667 | 39.7167
2022-06-17 10:00 | 1.3986 | 0.23528 | 2.3791 | 3.5139 | 39.7667 | 107.025 | 1.6127 | 0.28887 | 7.9642 | 21.0417 | 101.275 | 40.1
2022-06-17 11:00 | 1.3717 | 0.24269 | 2.345 | 3.0402 | 31.725 | 105.875 |  |  | 7.9142 | 21.2167 | 101.25 | 39.3
2022-06-17 12:00 | 1.4295 | 0.23274 | 2.4239 | 3.0622 | 30.5167 | 115.2417 | 1.4808 | 0.25398 | 7.9475 | 21.3833 | 101.2333 | 40.2
2022-06-17 13:00 | 1.3055 | 0.23611 | 2.2374 | 3.0527 | 32.7833 | 111.6083 | 1.4179 | 0.27207 | 7.9458 | 21.6083 | 101.25 | 40.9833
2022-06-17 14:00 | 1.3894 | 0.25274 | 2.3826 | 2.7793 | 36.9917 | 120.2 | 1.3865 | 0.2333 | 7.9642 | 21.7083 | 101.2583 | 41.1417
2022-06-17 15:00 | 1.356 | 0.26103 | 2.3391 | 3.316 | 43.6167 | 118.0167 | 1.3901 | 0.27695 | 8.0683 | 21.75 | 101.25 | 40.8167
2022-06-17 16:00 | 1.4304 | 0.27916 | 2.4718 | 3.7917 | 46.9833 | 134.2333 | 1.3766 | 0.31297 | 7.9867 | 21.8833 | 101.25 | 42.4
2022-06-17 17:00 | 1.3133 | 0.26452 | 2.2779 | 4.1931 | 51.025 | 125.4083 | 1.3817 | 0.40592 | 7.9683 | 21.925 | 101.2583 | 43.3333
2022-06-17 18:00 | 1.0479 | 0.22029 | 1.8272 | 4.3704 | 41.65 | 104.65 | 1.3923 | 0.30879 | 7.9683 | 21.9 | 101.2667 | 42.0083
2022-06-17 19:00 | 0.94541 | 0.18782 | 1.6368 | 3.8944 | 41.9167 | 101.4 | 1.3958 | 0.26739 | 7.9608 | 21.8833 | 101.6083 | 39.9667
2022-06-17 20:00 | 0.62377 | 0.14027 | 1.0966 | 2.642 | 34.075 | 67.575 | 1.3881 | 0.19242 | 8.0183 | 21.7667 | 101.7583 | 40.5583
2022-06-17 21:00 | 0.39422 | 0.11504 | 0.71897 | 1.9372 | 26.6417 | 47.2 | 1.3908 | 0.14852 | 8.0133 | 21.6167 | 101.7667 | 41.675
2022-06-17 22:00 | 0.3475 | 0.10484 | 0.63732 | 1.3371 | 25.7583 | 43.65 | 1.424 | 0.10861 | 8.1042 | 21.5167 | 101.7333 | 41.925
2022-06-17 23:00 | 0.32702 | 0.095825 | 0.59675 | 1.4421 | 19.4417 | 34.525 | 1.4993 | 0.097098 | 8.1108 | 21.425 | 101.75 | 41.5417
2022-06-18 | 0.30653 | 0.085806 | 0.55619 | 1.2318 | 17.7333 | 29.7833 |  |  | 8.09 | 21.3 | 101.7417 | 42.4833
2022-06-18 01:00 | 0.13467 | 0.07596 | 0.28238 | 0.49491 | 14.9167 | 20.1417 | 1.4377 | 0.05296 | 8.1183 | 21.1833 | 101.7417 | 43.5167
2022-06-18 02:00 |  |  |  |  | 12.6333 | 15.6583 |  |  | 8.1442 | 21.1 | 101.75 | 42.625
2022-06-18 03:00 | 0.051897 | 0.073785 | 0.15357 | 0.16839 | 12.5917 | 15.325 | 1.6528 | 0.025784 | 8.1467 | 21.0167 | 101.7667 | 41.9
2022-06-18 04:00 | 0.071531 | 0.062432 | 0.1719 | 0.14734 | 7.8167 | 7 | 1.5997 | 0.028898 | 8.1608 | 20.9333 | 101.75 | 42.1667
2022-06-18 05:00 | 0.078062 | 0.057754 | 0.17758 | 0.16837 | 7.7417 | 11.8833 | 1.6043 | 0.019668 | 8.1442 | 20.875 | 101.7583 | 41.675
2022-06-18 06:00 | 0.18137 | 0.064142 | 0.34249 | 0.1473 | 9.8583 | 14.8083 | 1.586 | 0.018891 | 8.12 | 20.8417 | 101.7583 | 41.175
2022-06-18 07:00 | 0.41544 | 0.089541 | 0.72652 | 0.9362 | 13.05 | 31.1833 | 1.5689 | 0.072236 | 8.1358 | 20.9 | 101.75 | 40.325
2022-06-18 08:00 | 0.69583 | 0.1424 | 1.209 | 2.1559 | 22.9667 | 61.8667 | 1.5729 | 0.13091 | 8.1217 | 20.8667 | 101.7583 | 39.2667
2022-06-18 09:00 | 0.9733 | 0.1631 | 1.6555 | 2.4078 | 28.5333 | 80.7083 | 1.641 | 0.13602 | 8.0458 | 20.8667 | 101.75 | 38.4
2022-06-18 10:00 | 0.84044 | 0.1576 | 1.4459 | 3.0813 | 31.1833 | 86.9083 | 1.6275 | 0.23012 | 8.0283 | 20.975 | 101.7667 | 39.05
2022-06-18 11:00 | 0.9663 | 0.16744 | 1.6483 | 3.2211 | 30.8917 | 93.875 | 1.5842 | 0.2169 | 7.9725 | 21.225 | 101.775 | 42.225
2022-06-18 12:00 | 0.92044 | 0.1766 | 1.5875 | 3.1188 | 30.2583 | 95.6167 | 1.4085 | 0.18614 | 7.9475 | 21.4167 | 101.775 | 45.5
2022-06-18 13:00 | 0.84586 | 0.17931 | 1.476 | 3.4898 | 31.5167 | 98 | 1.3835 | 0.20205 | 7.9983 | 21.6333 | 101.775 | 47.2
2022-06-18 14:00 | 0.84329 | 0.17421 | 1.4667 | 3.6289 | 34.65 | 99.1833 |  |  | 8.015 | 21.8917 | 101.7583 | 48.625
2022-06-18 15:00 | 0.7651 | 0.15726 | 1.3302 | 3.271 | 34.15 | 87.3917 | 1.3553 | 0.22757 | 7.9733 | 22 | 101.7417 | 49.2333
2022-06-18 16:00 | 0.66035 | 0.1505 | 1.1625 | 3.4609 | 31.4833 | 74.9333 | 1.355 | 0.32866 | 8.0317 | 21.9583 | 101.7667 | 49.35
2022-06-18 17:00 | 0.58721 | 0.14129 | 1.041 | 3.4394 | 28.3833 | 69.1417 | 1.3533 | 0.221 | 8.0592 | 21.925 | 101.75 | 48.9833
2022-06-18 18:00 | 0.63247 | 0.14734 | 1.1165 | 3.4389 | 29.6333 | 72.05 | 1.3564 | 0.19854 | 8.03 | 22 | 101.725 | 48.2
2022-06-18 19:00 | 0.55708 | 0.13865 | 0.9929 | 3.3962 | 35.625 | 72.1 | 1.3616 | 0.17697 | 8.0425 | 22.0167 | 102.0667 | 47.7833
2022-06-18 20:00 | 0.39497 | 0.11523 | 0.72083 | 2.3937 | 28.3 | 53.85 | 1.3592 | 0.13608 | 8.06 | 21.9083 | 102.275 | 47.3417
2022-06-18 21:00 | 0.36731 | 0.10675 | 0.66944 | 2.4045 | 26.225 | 49.9333 | 1.3664 | 0.1155 | 8.1058 | 21.7833 | 102.2667 | 48.1417
2022-06-18 22:00 | 0.25516 | 0.089593 | 0.48037 | 1.8034 | 20.275 | 30.1917 | 1.3725 | 0.089361 | 8.0867 | 21.6417 | 102.2583 | 48.5167
2022-06-18 23:00 | 0.30098 | 0.088323 | 0.54985 | 1.9814 | 18.8583 | 27.425 | 1.4495 | 0.11753 | 8.1358 | 21.4917 | 102.25 | 46.4417
2022-06-19 | 0.29132 | 0.085157 | 0.53153 | 2.0961 | 21.1833 | 29.8083 | 1.5207 | 0.12376 | 8.1458 | 21.325 | 102.2667 | 44.6083
2022-06-19 01:00 | 0.2129 | 0.076653 | 0.40265 | 1.5585 | 17.8917 | 23.1583 | 1.6162 | 0.11057 | 8.1142 | 21.2417 | 102.275 | 43.65
2022-06-19 02:00 |  |  |  |  | 11.8917 | 12.7 |  |  | 8.1167 | 21.1417 | 102.225 | 43.575
2022-06-19 03:00 | 0.089388 | 0.070815 | 0.20737 | 0.49132 | 10.2417 | 11.75 |  |  | 8.12 | 21.0167 | 102.25 | 43.6083
2022-06-19 04:00 | 0.047285 | 0.058469 | 0.13095 | 0.26318 | 8.8333 | 10.1083 | 1.7285 | 0.0081245 | 8.0867 | 20.925 | 102.225 | 43.4167
2022-06-19 05:00 | 0.043894 | 0.054829 | 0.12194 | 0.14736 | 8.9167 | 7.75 | 1.6565 | 0.0020447 | 8.1375 | 20.8417 | 102.2417 | 43.0667
2022-06-19 06:00 | 0.033847 | 0.051709 | 0.10342 | 0.052623 | 6.8333 | 8.7833 | 1.6358 | 0 | 8.1117 | 20.8 | 102.2417 | 42.7083
2022-06-19 07:00 | 0.077281 | 0.056031 | 0.17466 | 0.28416 | 10.6833 | 15.8167 | 1.6068 | 0.015692 | 8.125 | 20.7417 | 102.2417 | 42.675
2022-06-19 08:00 | 0.1955 | 0.065191 | 0.36521 | 0.45251 | 13.9167 | 22.75 | 1.6601 | 0.054861 | 8.1067 | 20.7 | 102.25 | 42.475
2022-06-19 09:00 | 0.25711 | 0.078165 | 0.47245 | 0.79984 | 12.1917 | 24.9333 | 1.6761 | 0.063595 | 8.1225 | 20.75 | 102.2417 | 42.575
2022-06-19 10:00 | 0.38828 | 0.084061 | 0.67958 | 2.3894 | 15.925 | 39.3917 | 1.6905 | 0.16037 | 8.0417 | 20.85 | 102.2583 | 43.125
2022-06-19 11:00 | 0.51429 | 0.10921 | 0.89753 | 2.6015 | 16.2667 | 47.9167 | 1.6652 | 0.14177 | 7.9883 | 21.025 | 102.2583 | 45.0667
2022-06-19 12:00 | 0.48955 | 0.11834 | 0.86874 | 3.1106 | 17.875 | 62.5 | 1.5072 | 0.16657 | 7.9458 | 21.2833 | 102.2417 | 48.9
2022-06-19 13:00 | 0.54262 | 0.12016 | 0.95138 | 3.2605 | 19.1083 | 65.5167 | 1.3858 | 0.22552 | 8.025 | 21.6 | 102.2583 | 50.7583
2022-06-19 14:00 | 0.57124 | 0.13322 | 1.0087 | 3.3569 | 20.8417 | 62.9917 | 1.3585 | 0.22257 | 8.0492 | 21.75 | 101.9833 | 51.8917
2022-06-19 15:00 | 0.49284 | 0.11764 | 0.87326 | 3.1255 | 24.3917 | 62.9583 | 1.3403 | 0.1917 | 8.0508 | 21.75 | 101.7667 | 52.95
2022-06-19 16:00 | 0.53288 | 0.11731 | 0.93447 | 3.0625 | 21.8333 | 56.8917 | 1.3355 | 0.19324 | 8.055 | 21.75 | 101.7583 | 53.4917
2022-06-19 17:00 | 0.48035 | 0.11904 | 0.85552 | 2.7775 | 25.6917 | 62.2667 |  |  | 8.0592 | 21.7167 | 101.9333 | 53.6583
2022-06-19 18:00 | 0.48281 | 0.10842 | 0.84814 | 2.7343 | 23.4 | 54.7667 | 1.3428 | 0.16106 | 8.1583 | 21.6583 | 101.775 | 52.625
2022-06-19 19:00 | 0.39075 | 0.094563 | 0.69369 | 2.3758 | 25.875 | 44.7417 | 1.3467 | 0.14302 | 8.0775 | 21.475 | 102.0917 | 53.95
2022-06-19 20:00 | 0.24842 | 0.080705 | 0.46184 | 1.9646 | 21.6583 | 29.6417 | 1.3615 | 0.11839 | 8.0692 | 21.3167 | 102.05 | 55.6083
2022-06-19 21:00 | 0.23815 | 0.081931 | 0.44628 | 0.99298 | 17.1 | 23.0417 | 1.3662 | 0.067604 | 8.0858 | 21.2083 | 101.775 | 56.4583
2022-06-19 22:00 | 0.22265 | 0.071869 | 0.41264 | 0.79234 | 16.3667 | 22.7167 | 1.3704 | 0.048642 | 8.0983 | 21.2167 | 101.8583 | 56.7833
2022-06-19 23:00 | 0.23897 | 0.071871 | 0.43817 | 0.73954 | 17.3167 | 23.35 | 1.3959 | 0.049142 | 8.105 | 21.0917 | 101.9333 | 57.3
2022-06-20 | 0.10684 | 0.059571 | 0.22352 | 0.35935 | 16.0167 | 15.1417 | 1.4248 | 0.040895 | 8.0833 | 20.9167 | 101.7583 | 59.675
2022-06-20 01:00 | 0.057224 | 0.054713 | 0.14243 | 0.12684 | 6.85 | 4.5667 | 1.4655 | 0.010933 | 8.1033 | 20.9333 | 101.7667 | 59.7
2022-06-20 02:00 |  |  |  |  | 6.525 | 6.8083 |  |  | 8.11 | 20.875 | 101.775 | 58.6583
2022-06-20 03:00 | 0.043334 | 0.06249 | 0.12938 | 0.098595 | 8.5833 | 7.7917 | 1.5563 | 0.004067 | 8.1317 | 20.8167 | 101.75 | 57.65
2022-06-20 04:00 | 0.062842 | 0.052416 | 0.14892 | 0.021125 | 5.3083 | 4.925 | 1.5951 | 0 | 8.09 | 20.775 | 101.775 | 57.275
2022-06-20 05:00 | 0.11164 | 0.053455 | 0.22458 | 0.052811 | 6.55 | 9.7 | 1.6924 | 0 | 8.1017 | 20.7833 | 101.7583 | 57.05
2022-06-20 06:00 | 0.2888 | 0.0682 | 0.51002 | 0.28514 | 11.325 | 19.575 |  |  | 8.09 | 20.7333 | 101.725 | 56.775
2022-06-20 07:00 | 1.0269 | 0.12442 | 1.6984 | 2.5135 | 22.825 | 54.8583 | 1.7412 | 0.17797 | 8.0442 | 20.8 | 101.7583 | 56.5083
2022-06-20 08:00 | 1.4599 | 0.19523 | 2.4326 | 3.6329 | 38.5 | 94.7917 | 1.7509 | 0.22206 | 8.0183 | 20.8417 | 101.75 | 56.4
2022-06-20 09:00 | 1.3788 | 0.18397 | 2.2973 | 3.6967 | 48.0583 | 130.65 | 1.7492 | 0.19751 | 8.0267 | 21.0667 | 101.7583 | 56.0417
2022-06-20 10:00 | 1.4868 | 0.1885 | 2.4673 | 3.3273 | 44.9167 | 114.2667 | 1.7265 | 0.18428 | 7.9925 | 21.2167 | 101.725 | 55.9917
2022-06-20 11:00 | 1.3248 | 0.19847 | 2.2285 | 2.8955 | 36.5083 | 102.525 | 1.6894 | 0.20722 | 7.9808 | 21.3583 | 101.75 | 57.0667
2022-06-20 12:00 | 1.2961 | 0.20217 | 2.1886 | 2.6213 | 28.05 | 89.2417 | 1.5388 | 0.1571 | 8.0267 | 21.4 | 101.7667 | 57.7833
2022-06-20 13:00 | 1.2661 | 0.19379 | 2.1345 | 2.4306 | 30.2417 | 97.1583 | 1.3851 | 0.15967 | 8.0258 | 21.4417 | 101.7417 | 56.8833
2022-06-20 14:00 | 1.1885 | 0.20476 | 2.0267 | 2.6317 | 33.1 | 91.575 | 1.3267 | 0.1825 | 7.975 | 21.5 | 101.7417 | 57.1917
2022-06-20 15:00 | 1.1394 | 0.19882 | 1.945 | 3.0223 | 32.45 | 90.7 | 1.2822 | 0.18736 | 7.9917 | 21.5083 | 101.75 | 56.6167
2022-06-20 16:00 | 1.4059 | 0.22084 | 2.3758 | 3.603 | 36.2167 | 110.1083 | 1.2707 | 0.23026 | 8.0033 | 21.5083 | 101.7583 | 56.025
2022-06-20 17:00 | 1.1638 | 0.19318 | 1.9769 | 3.4962 | 40.7417 | 104.8583 | 1.2851 | 0.21472 | 7.9875 | 21.5 | 101.7583 | 54.8583
2022-06-20 18:00 | 0.95746 | 0.16992 | 1.6372 | 3.5278 | 38.5917 | 92.6583 | 1.3306 | 0.24033 | 8.0208 | 21.5 | 101.7333 | 54.7417
2022-06-20 19:00 | 0.71706 | 0.15362 | 1.2529 | 2.9262 | 36.9833 | 71.5 |  |  | 8.0408 | 21.5 | 101.7583 | 55.2667
2022-06-20 20:00 | 0.46342 | 0.11179 | 0.82232 | 1.7643 | 22.7167 | 41.3917 | 1.3216 | 0.11034 | 8.0675 | 21.4083 | 101.7417 | 55.7833
2022-06-20 21:00 | 0.37532 | 0.10416 | 0.6798 | 1.0142 | 17.5917 | 38.2083 | 1.3776 | 0.085359 | 8.8683 | 21.3083 | 101.75 | 56.2
2022-06-20 22:00 | 0.26545 | 0.07881 | 0.48588 | 1.1198 | 18.375 | 43.6083 | 1.4308 | 0.075206 | 9.1783 | 20.95 | 101.725 | 57.275
2022-06-20 23:00 | 0.22126 | 0.070991 | 0.4098 | 0.59153 | 16.575 | 24.4833 | 1.4145 | 0.057452 | 10.2183 | 20.7667 | 101.75 | 57.4833
2022-06-21 | 0.20345 | 0.067856 | 0.37989 | 0.41189 | 16.5167 | 27.475 | 1.4226 | 0.058717 | 8.2758 | 20.6917 | 101.7833 | 57.1167
2022-06-21 01:00 | 0.18867 | 0.062283 | 0.35114 | 0.3273 | 15.2167 | 15.4583 | 1.3938 | 0.035254 | 8.0925 | 20.775 | 101.7417 | 55.5083
2022-06-21 02:00 |  |  |  |  | 14.9417 | 16.3417 |  |  | 8.1108 | 20.775 | 101.7417 | 54.525
2022-06-21 03:00 | 0.10936 | 0.070055 | 0.23768 | 0.12663 | 10.8083 | 10.275 |  | 0 | 8.1175 | 20.7 | 101.75 | 53.825
2022-06-21 04:00 | 0.098062 | 0.057906 | 0.20874 | 0.12661 | 8.6583 | 9.025 |  | 0.0018832 | 8.1283 | 20.625 | 101.7833 | 53.2583
2022-06-21 05:00 | 0.1887 | 0.056501 | 0.34627 | 0.18985 | 9.7833 | 11.6917 |  | 0.031229 | 8.1183 | 20.5583 | 101.625 | 52.1417
2022-06-21 06:00 | 0.35983 | 0.067927 | 0.62001 | 0.59054 | 12.75 | 23.2917 |  | 0.047557 | 8.1067 | 20.6 | 101.2417 | 51.25
2022-06-21 07:00 | 1.2367 | 0.14761 | 2.0432 | 2.5516 | 26.4333 | 67.4083 |  | 0.16534 | 8.0717 | 20.575 | 101.6833 | 50.6833
2022-06-21 08:00 | 1.6365 | 0.22154 | 2.7302 | 4.1111 | 48.7 | 128.625 |  | 0.2057 | 8.0517 | 20.6 | 101.7333 | 49.5
2022-06-21 09:00 | 1.4355 | 0.20054 | 2.4009 | 4.0154 | 43.35 | 125.4583 |  |  | 8.0508 | 20.7083 | 101.775 | 48.3333
2022-06-21 10:00 | 1.5146 | 0.20265 | 2.5243 | 3.9001 | 41.375 | 121.45 |  | 0.21262 | 8.0025 | 20.9167 | 101.3917 | 48.4333
2022-06-21 11:00 | 1.4678 | 0.20857 | 2.4581 | 3.1521 | 38.9 | 111.6 |  | 0.16858 | 7.9683 | 21.1 | 101.6083 | 48.3917
2022-06-21 12:00 | 1.3602 | 0.2135 | 2.2987 | 2.9213 | 29.9667 | 102.95 |  | 0.22054 | 7.95 | 21.2083 | 101.25 | 49.4333
2022-06-21 13:00 | 1.3682 | 0.2173 | 2.314 | 2.554 | 26.2167 | 93.2417 |  | 0.21299 | 7.9308 | 21.3667 | 101.2667 | 51.725
2022-06-21 14:00 | 1.4651 | 0.24467 | 2.4901 | 2.9674 | 26.6 | 95.3667 |  | 0.25546 | 7.8867 | 21.55 | 101.2583 | 53.475
2022-06-21 15:00 | 1.2728 | 0.2336 | 2.1845 | 3.1052 | 34.1583 | 107.4917 |  | 0.1913 | 7.9133 | 21.625 | 101.2667 | 53.7917
2022-06-21 16:00 | 1.3091 | 0.22738 | 2.2337 | 3.7287 | 42.3833 | 116.825 |  | 0.22082 | 7.895 | 21.7333 | 101.2667 | 53.8917
2022-06-21 17:00 | 1.3525 | 0.23314 | 2.3064 | 4.1941 | 50.2833 | 125.6833 |  | 0.25546 | 7.9633 | 21.875 | 101.25 | 53.9667
2022-06-21 18:00 | 1.1919 | 0.19351 | 2.0209 | 3.8974 | 49.975 | 113.125 |  | 0.2325 | 8.0017 | 21.8583 | 101.2167 | 53.1667
2022-06-21 19:00 | 0.88797 | 0.16558 | 1.5269 | 4.1617 | 47.2583 | 93.8333 |  | 0.19509 | 8.0067 | 21.75 | 101.2417 | 53.7333
2022-06-21 20:00 | 0.5478 | 0.12454 | 0.9644 | 2.6072 | 27.95 | 47.2167 |  | 0.095265 | 8.0508 | 21.4917 | 101.2583 | 51.9
2022-06-21 21:00 | 0.39145 | 0.10538 | 0.70505 | 1.5505 | 20.5917 | 39.8667 |  | 0.055929 | 8.0858 | 21.325 | 101.225 | 49.4917
2022-06-21 22:00 | 0.28588 | 0.089582 | 0.52831 | 1.1283 | 23.4917 | 38.0583 |  | 0.049694 | 8.105 | 21.275 | 101.275 | 48.6583
2022-06-21 23:00 | 0.28235 | 0.081053 | 0.51368 | 1.0224 | 19.9 | 26.95 |  |  | 8.0883 | 21.1333 | 101.2333 | 47.3583
2022-06-22 | 0.17788 | 0.073402 | 0.34589 | 0.35821 | 15.9167 | 18.725 |  | 0.02074 | 8.0417 | 21 | 101.6833 | 46.0833
2022-06-22 01:00 | 0.16769 | 0.064171 | 0.32121 | 0.26316 | 8.4917 | 13.2583 |  | 0 | 7.9883 | 20.9417 | 101.7583 | 42.675
2022-06-22 02:00 |  |  |  |  | 8.9667 | 15.4083 |  |  | 8.115 | 20.7333 | 101.7333 | 39.95
2022-06-22 03:00 | 0.092434 | 0.067502 | 0.20942 | 0 | 7.8917 | 11.4 |  | 0 | 8.1492 | 20.675 | 101.7583 | 39.25
2022-06-22 04:00 | 0.08994 | 0.060467 | 0.19816 | 0 | 7.325 | 7.45 |  | 0 | 8.1467 | 20.625 | 101.7583 | 38.6667
2022-06-22 05:00 | 0.1216 | 0.058561 | 0.24478 | 0.052566 | 5.7417 | 10.3167 |  | 0 | 8.1692 | 20.5667 | 101.7417 | 38.4
2022-06-22 06:00 | 0.32149 | 0.078418 | 0.57121 | 0.47301 | 12.2833 | 25.5 |  | 0 | 8.115 | 20.5 | 101.7417 | 38.1167
2022-06-22 07:00 | 1.1828 | 0.171 | 1.9844 | 2.0287 | 27.4333 | 74.6167 |  | 0.13537 | 8.05 | 20.475 | 101.7417 | 38.1333
2022-06-22 08:00 | 1.4792 | 0.23989 | 2.5075 | 3.4789 | 39.8333 | 102.425 |  | 0.13343 | 8.025 | 20.4917 | 101.7417 | 37.6333
2022-06-22 09:00 | 1.453 | 0.21967 | 2.4469 | 3.6573 | 43.7083 | 125.0583 |  | 0.12668 | 7.9733 | 20.6 | 101.7583 | 37.075
2022-06-22 10:00 | 1.2563 | 0.21431 | 2.1402 | 3.0688 | 41.1833 | 112.8 |  | 0.10345 | 7.965 | 20.725 | 101.7167 | 36.8083
2022-06-22 11:00 | 1.2105 | 0.20855 | 2.0636 | 2.8787 | 25.6583 | 81.6333 |  | 0.12328 | 7.9475 | 20.8167 | 101.7667 | 35.3167
2022-06-22 12:00 | 1.1076 | 0.20422 | 1.9018 | 2.3007 | 21.7833 | 85.25 |  | 0.12244 | 7.9808 | 20.9167 | 101.75 | 34.8
2022-06-22 13:00 | 1.225 | 0.21684 | 2.0945 | 2.6267 | 24.725 | 89.1833 |  |  | 7.9458 | 21.0583 | 101.725 | 34.925
2022-06-22 14:00 | 1.1816 | 0.20618 | 2.0176 | 2.5116 | 25.125 | 89.45 |  | 0.10957 | 7.9783 | 21.275 | 101.7417 | 35.275
2022-06-22 15:00 | 1.1836 | 0.21533 | 2.0293 | 2.995 | 28.4583 | 95.0417 |  | 0.14637 | 7.9858 | 21.3 | 101.7333 | 35.15
2022-06-22 16:00 | 1.4297 | 0.22691 | 2.4182 | 3.7098 | 38.9417 | 121.525 |  | 0.16232 | 7.935 | 21.3583 | 101.7667 | 35.2667
2022-06-22 17:00 | 1.3431 | 0.251 | 2.3103 | 3.8266 | 47.0917 | 126.0167 |  | 0.17551 | 7.9817 | 21.4333 | 101.7417 | 36.4333
2022-06-22 18:00 | 1.1191 | 0.2264 | 1.9417 | 4.0598 | 45.4417 | 107.775 |  | 0.18006 | 7.9875 | 21.4333 | 101.775 | 38.1917
2022-06-22 19:00 | 0.94602 | 0.17893 | 1.629 | 3.8822 | 42.3167 | 91.475 |  | 0.18217 | 8.0225 | 21.3667 | 101.75 | 39.6
2022-06-22 20:00 | 0.6497 | 0.13355 | 1.1298 | 3.2214 | 37.8333 | 74.1417 |  | 0.14785 | 8.0567 | 21.1833 | 101.75 | 42.5917
2022-06-22 21:00 | 0.55909 | 0.12594 | 0.9831 | 2.9161 | 31.3917 | 55.1833 |  | 0.13568 | 8.0742 | 21.0667 | 101.75 | 42.8667
2022-06-22 22:00 | 0.35817 | 0.098215 | 0.6474 | 1.9889 | 27.375 | 38.7333 |  | 0.080273 | 8.0942 | 20.975 | 101.7583 | 41.475
2022-06-22 23:00 | 0.20559 | 0.082629 | 0.39777 | 0.74695 | 20.9583 | 23.1583 |  | 0.035404 | 8.32 | 20.7917 | 101.75 | 40.8833
2022-06-23 | 0.056951 | 0.065688 | 0.15264 | 0.17884 | 24.7 | 120.4333 |  | 0 | 9.3758 | 20.9 | 101.7417 | 40.4333
2022-06-23 01:00 | 0.032693 | 0.058754 | 0.10904 | 0.052581 | 15.7917 | 28.275 |  | 0 | 7.3325 | 20.25 | 101.7667 | 40.6583
2022-06-23 02:00 |  |  |  |  | 10.925 | 52.6917 |  |  | 8.4208 | 20.5083 | 101.75 | 39.7
2022-06-23 03:00 | 0.045835 | 0.072791 | 0.14328 | 0.028037 | 14.8917 | 39.1083 |  | 0 | 8.0917 | 20.4917 | 101.7583 | 39.0833
2022-06-23 04:00 | 0.10301 | 0.06357 | 0.22146 | 0 | 12.6 | 39.15 |  | 0 | 8.095 | 20.5 | 101.7583 | 38.575
2022-06-23 05:00 | 0.13793 | 0.06443 | 0.27603 | 0.11563 | 11 | 27.375 |  | 0 | 8.125 | 20.4083 | 101.7583 | 38.5167
2022-06-23 06:00 | 0.31397 | 0.080671 | 0.56211 | 0.22077 | 15.4917 | 33.8083 |  | 0 | 8.0925 | 20.3583 | 101.7167 | 38.8333
2022-06-23 07:00 | 1.2004 | 0.16065 | 2.0011 | 2.1025 | 23.6667 | 75.025 |  | 0.064354 | 8.0667 | 20.3667 | 101.775 | 38.9
2022-06-23 08:00 | 1.7379 | 0.25428 | 2.9183 | 3.5533 | 44.7417 | 128.9583 |  | 0.13737 | 8.0625 | 20.45 | 101.7417 | 38.6333
2022-06-23 09:00 | 1.4543 | 0.2154 | 2.4449 | 3.5321 | 45.475 | 125.475 |  | 0.12859 | 8.0517 | 20.5667 | 101.75 | 38.2083
2022-06-23 10:00 | 1.5179 | 0.21702 | 2.5438 | 3.5647 | 43.225 | 123.4333 |  | 0.15286 | 8.0158 | 20.7667 | 101.7417 | 38.9167
2022-06-23 11:00 | 1.3949 | 0.21531 | 2.3533 | 2.7552 | 33.6917 | 105.1917 |  | 0.10103 | 7.955 | 20.9167 | 101.7667 | 38.8
2022-06-23 12:00 | 1.4188 | 0.22279 | 2.398 | 2.7558 | 26.775 | 96.775 |  | 0.10415 | 7.8975 | 21.0917 | 101.7417 | 39.375
2022-06-23 13:00 | 1.3863 | 0.22212 | 2.3474 | 2.6509 | 29 | 102.1833 |  | 0.089138 | 7.845 | 21.2917 | 101.7667 | 39.3083
2022-06-23 14:00 | 1.3105 | 0.22115 | 2.2303 | 2.6728 | 28.6417 | 106.8667 |  | 0.10701 | 7.7925 | 21.4417 | 101.7667 | 40.0917
2022-06-23 15:00 | 1.3758 | 0.21387 | 2.3228 | 3.125 | 30.6917 | 107.2333 |  | 0.090925 | 7.7975 | 21.55 | 101.7417 | 39.55
2022-06-23 16:00 | 1.4078 | 0.24629 | 2.4039 | 3.3237 | 35.5333 | 122.5 |  |  | 7.8442 | 21.5333 | 101.7583 | 38.1583
2022-06-23 17:00 | 1.4091 | 0.26061 | 2.4199 | 3.8072 | 37.1917 | 109.3667 |  |  | 7.9283 | 21.6083 | 101.7667 | 37.6167
2022-06-23 18:00 | 1.118 | 0.23042 | 1.9443 | 4.0186 | 36.95 | 107.6417 |  | 0.14304 | 7.9392 | 21.475 | 101.7583 | 38.9583
2022-06-23 19:00 | 0.82577 | 0.18342 | 1.4495 | 3.7558 | 37.7083 | 87.35 |  | 0.11361 | 8.0383 | 21.375 | 101.7667 | 39.4
2022-06-23 20:00 | 0.54881 | 0.12894 | 0.96966 | 2.7033 | 28.7583 | 57.1333 |  | 0.06417 | 8.0658 | 21.1833 | 101.7333 | 39.275
2022-06-23 21:00 | 0.40458 | 0.11235 | 0.73233 | 1.5988 | 21.8417 | 43.45 |  | 0.03109 | 8.0933 | 21.075 | 101.7667 | 39.45
2022-06-23 22:00 | 0.29961 | 0.091262 | 0.55051 | 1.2202 | 18.35 | 33.9083 |  | 0.01491 | 8.0892 | 20.95 | 101.75 | 39.85
2022-06-23 23:00 | 0.17668 | 0.078118 | 0.34894 | 0.49435 | 11.8417 | 16.8083 |  | 0 | 8.1283 | 20.7833 | 101.7417 | 39.825
2022-06-24 | 0.061893 | 0.064112 | 0.15898 | 0.1262 | 6.8083 | 6.0167 |  | 0 | 8.1283 | 20.6917 | 101.4667 | 39.6083
2022-06-24 01:00 | 0.033822 | 0.061176 | 0.11285 | 0.10517 | 5.3833 | 4.8917 |  | 0 | 8.1375 | 20.6667 | 101.2417 | 39.725
2022-06-24 02:00 |  |  |  |  | 4.9917 | 4.7 |  |  | 8.1425 | 20.575 | 101.25 | 39.575
2022-06-24 03:00 | 0.054714 | 0.074881 | 0.15829 | 0.1262 | 4.3167 | 3.5083 |  | 0.014575 | 8.125 | 20.525 | 101.2333 | 39.7167
2022-06-24 04:00 | 0.033595 | 0.061172 | 0.11319 | 0.042066 | 5.2333 | 17.4583 |  | 0 | 7.52 | 20.4583 | 101.2833 | 39.825
2022-06-24 05:00 | 0.078571 | 0.059268 | 0.17901 | 0.042062 | 6.0333 | 11.3417 |  | 0 | 8.1433 | 20.35 | 101.2583 | 39.8583
2022-06-24 06:00 | 0.30312 | 0.076028 | 0.54066 | 0.31546 | 9.3583 | 23.7083 |  |  | 8.0775 | 20.4667 | 101.2583 | 39.55
2022-06-24 07:00 | 1.2247 | 0.1783 | 2.0557 | 2.1765 | 21.3583 | 63.9167 |  | 0.048417 | 8.055 | 20.4583 | 101.25 | 39.1833
2022-06-24 08:00 | 1.5831 | 0.25156 | 2.6785 | 3.6591 | 41.8667 | 119.7917 |  | 0.10129 | 8.0425 | 20.55 | 101.25 | 38.95
2022-06-24 09:00 | 1.4631 | 0.23033 | 2.4733 | 3.6699 | 41.8167 | 119.7833 |  | 0.10268 | 8.0108 | 20.7083 | 101.275 | 38.925
2022-06-24 10:00 | 1.4196 | 0.21673 | 2.3927 | 3.5971 | 35.7167 | 107.9417 |  | 0.1016 | 7.9758 | 20.9167 | 101.2333 | 39.4
2022-06-24 11:00 | 1.3981 | 0.2235 | 2.3664 | 2.9875 | 31.5833 | 104.8667 |  | 0.073453 | 7.9383 | 21.0083 | 101.2417 | 39.775
2022-06-24 12:00 | 1.3231 | 0.21793 | 2.246 | 3.2919 | 29.3167 | 107.1667 |  | 0.09624 | 7.8275 | 21.1667 | 101.2083 | 38.5417
2022-06-24 13:00 | 1.2963 | 0.20497 | 2.1914 | 2.6714 | 29.2917 | 105.7 |  | 0.072887 | 7.8308 | 21.4 | 101.25 | 38.0667
2022-06-24 14:00 | 1.4298 | 0.2166 | 2.4085 | 3.1348 | 31.5333 | 117.1417 |  | 0.14387 | 7.8025 | 21.5417 | 101.2333 | 38.575
2022-06-24 15:00 | 1.3489 | 0.2289 | 2.2966 | 2.8512 | 43.5667 | 121.8917 |  | 0.13588 | 7.8892 | 21.6083 | 101.25 | 38.9417
2022-06-24 16:00 | 1.5579 | 0.24573 | 2.634 | 3.9464 | 51.7833 | 137.75 |  | 0.18547 | 7.9525 | 21.7333 | 101.2417 | 39.5917
2022-06-24 17:00 | 1.297 | 0.23906 | 2.2273 | 4.0845 | 47.4667 | 117.8667 |  | 0.18581 | 7.9592 | 21.7417 | 101.25 | 40.7583
2022-06-24 18:00 | 1.0413 | 0.20706 | 1.8033 | 4.2212 | 45.4083 | 105.7167 |  | 0.17702 | 7.9292 | 21.7333 | 101.2417 | 40.7333
2022-06-24 19:00 | 0.89371 | 0.17777 | 1.5472 | 3.7043 | 39.2583 | 89.5583 |  | 0.14729 | 7.995 | 21.7667 | 101.2333 | 39.4667
2022-06-24 20:00 | 0.55979 | 0.1335 | 0.99156 | 2.7677 | 34.325 | 68.225 |  |  | 8.0325 | 21.6417 | 101.2417 | 39.8
2022-06-24 21:00 | 0.34883 | 0.10376 | 0.63776 | 1.4102 | 24.6833 | 42.9167 |  | 0.10824 | 8.0625 | 21.4583 | 101.2333 | 40.3333
2022-06-24 22:00 | 0.31519 | 0.088879 | 0.57183 | 0.96812 | 23.2167 | 40.825 |  | 0.052871 | 8.0867 | 21.2333 | 101.25 | 40.5833
2022-06-24 23:00 | 0.27374 | 0.083679 | 0.50294 | 1.4941 | 18.2917 | 30.1333 |  | 0.046952 | 8.0342 | 21.225 | 101.2417 | 40
2022-06-25 | 0.19103 | 0.07623 | 0.36957 | 0.54701 | 11.55 | 20.9583 |  | 0.042027 | 8.0108 | 21.1833 | 101.25 | 39.3083
2022-06-25 01:00 | 0.1246 | 0.069481 | 0.26029 | 0.33659 | 10.0917 | 17.4333 |  | 0.034679 | 8.06 | 21.0417 | 101.2333 | 39.2667
2022-06-25 02:00 |  |  |  |  | 8 | 13.2417 |  |  | 8.0875 | 20.9833 | 101.2333 | 39.7667
2022-06-25 03:00 | 0.06751 | 0.069603 | 0.17355 | 0.16831 | 8.4917 | 10.9833 |  | 0.013623 | 8.0892 | 20.9333 | 101.2667 | 39.925
2022-06-25 04:00 | 0.062019 | 0.058767 | 0.154 | 0.021037 | 6.6333 | 9.8083 |  | 0.0017672 | 8.1017 | 20.8583 | 101.2417 | 39.8417
2022-06-25 05:00 | 0.061343 | 0.054447 | 0.14882 | 0 | 7.8583 | 10.1917 |  | 0.00055225 | 8.0733 | 20.8 | 101.2667 | 40.0583
2022-06-25 06:00 | 0.15121 | 0.058594 | 0.29107 | 0.021038 | 11 | 19.0333 |  | 0.0024851 | 8.0583 | 20.8 | 101.2667 | 39.9917
2022-06-25 07:00 | 0.42273 | 0.084174 | 0.73232 | 0.76785 | 14.8917 | 34.6417 |  | 0.032416 | 8.0258 | 20.8 | 101.2917 | 40.1167
2022-06-25 08:00 | 0.79717 | 0.12822 | 1.3498 | 1.8194 | 23.5417 | 61.525 |  | 0.05466 | 8.0658 | 20.8 | 101.7167 | 39.3667
2022-06-25 09:00 | 0.72922 | 0.12875 | 1.2469 | 1.8089 | 29.575 | 70.3167 |  |  | 8.0475 | 20.8417 | 101.7583 | 39.4583
2022-06-25 10:00 | 0.78761 | 0.12773 | 1.335 | 2.6086 | 26.8667 | 71.6917 |  |  | 7.9483 | 20.9583 | 101.75 | 39.65
2022-06-25 11:00 | 0.81671 | 0.13727 | 1.3895 | 2.9775 | 23.0833 | 72.025 |  | 0.078934 | 7.8942 | 21.1917 | 101.75 | 40.2083
2022-06-25 12:00 | 0.84806 | 0.14475 | 1.4447 | 3.2099 | 23.8083 | 81.525 |  | 0.095365 | 7.8958 | 21.3917 | 101.7583 | 40.8
2022-06-25 13:00 | 0.77347 | 0.14496 | 1.33 | 3.2002 | 25.125 | 88.975 |  | 0.078976 | 7.8533 | 21.6583 | 101.3417 | 41.1417
2022-06-25 14:00 | 0.89739 | 0.15586 | 1.5305 | 3.295 | 32.0667 | 107.4833 |  | 0.08268 | 7.7967 | 21.8833 | 101.2333 | 40.5333
2022-06-25 15:00 | 0.79067 | 0.14527 | 1.3574 | 3.3573 | 29.775 | 90.3 |  | 0.098904 | 7.8575 | 21.9333 | 101.225 | 39.5083
2022-06-25 16:00 | 0.70805 | 0.13752 | 1.2235 | 3.0003 | 35.075 | 91.0583 |  | 0.1033 | 7.8983 | 21.95 | 101.4917 | 40.6083
2022-06-25 17:00 | 0.59801 | 0.12196 | 1.039 | 3.0319 | 31.2333 | 79.3667 |  | 0.083566 | 7.9725 | 21.9 | 101.7417 | 40.7
2022-06-25 18:00 | 0.64296 | 0.119 | 1.1047 | 3.421 | 34.75 | 86.1333 |  | 0.092121 | 7.9708 | 21.925 | 101.7667 | 40.1667
2022-06-25 19:00 | 0.53526 | 0.11723 | 0.93701 | 3.1569 | 41.1667 | 81.575 |  | 0.073641 | 7.9925 | 21.9083 | 101.725 | 39.0333
2022-06-25 20:00 | 0.35666 | 0.10305 | 0.65044 | 1.9466 | 34.125 | 60.875 |  | 0.058113 | 8.0383 | 21.7167 | 101.7333 | 39.1667
2022-06-25 21:00 | 0.28565 | 0.089403 | 0.5276 | 1.6733 | 33.2833 | 49.875 |  | 0.06757 | 8.045 | 21.5667 | 101.7667 | 40.2167
2022-06-25 22:00 | 0.27602 | 0.083028 | 0.50595 | 1.4527 | 37.6417 | 51.9167 |  | 0.0644 | 8.0692 | 21.475 | 101.7667 | 41.55
2022-06-25 23:00 | 0.32757 | 0.083542 | 0.58583 | 2.5263 | 30.725 | 46.5917 |  |  | 8.0233 | 21.325 | 101.75 | 41.7083
2022-06-26 | 0.26641 | 0.075585 | 0.48447 | 2.042 | 28.9583 | 38.2917 |  | 0.09295 | 8.1008 | 21.25 | 101.7667 | 41.85
2022-06-26 01:00 | 0.17793 | 0.071773 | 0.34486 | 1.3682 | 24.6 | 30.1583 |  | 0.054427 | 8.11 | 21.1167 | 101.7333 | 41.8
2022-06-26 02:00 |  |  |  |  | 18.9417 | 20.575 |  |  | 8.1017 | 21.0583 | 101.775 | 41.3833
2022-06-26 03:00 | 0.07956 | 0.072157 | 0.19388 | 0.35074 | 17.2833 | 18.25 |  | 0.043678 | 8.1325 | 20.9333 | 101.775 | 41.2417
2022-06-26 04:00 | 0.059662 | 0.057569 | 0.14919 | 0.29459 | 18.15 | 18.8417 |  | 0.039603 | 8.115 | 20.8667 | 101.7417 | 40.8417
2022-06-26 05:00 | 0.058417 | 0.054798 | 0.14434 | 0.27352 | 18.025 | 18.9083 |  | 0.032807 | 8.1625 | 20.7667 | 101.75 | 40.7667
2022-06-26 06:00 | 0.089304 | 0.052197 | 0.18909 | 0.19985 | 15.7083 | 16.1417 |  | 0.030096 | 8.1625 | 20.7 | 101.775 | 40.325
2022-06-26 07:00 | 0.21232 | 0.057036 | 0.38231 | 0.38918 | 17.075 | 22.65 |  | 0.035397 | 8.1233 | 20.6083 | 101.7417 | 40.475
2022-06-26 08:00 | 0.21705 | 0.057381 | 0.38991 | 0.66264 | 17.8583 | 28.0583 |  | 0.036225 | 8.1283 | 20.5 | 101.75 | 40.725
2022-06-26 09:00 | 0.33094 | 0.068098 | 0.57555 | 1.136 | 17.5833 | 32.1083 |  | 0.046993 | 8.1483 | 20.5583 | 101.75 | 40.6417
2022-06-26 10:00 | 0.36406 | 0.072953 | 0.63152 | 1.3467 | 17.3167 | 40.5 |  | 0.044297 | 8.0658 | 20.7167 | 101.7583 | 41.1083
2022-06-26 11:00 | 0.4519 | 0.088725 | 0.78141 | 2.3156 | 18.4583 | 50.1833 |  | 0.064875 | 7.9892 | 20.925 | 101.75 | 42.4167
2022-06-26 12:00 | 0.48497 | 0.09794 | 0.84149 | 2.7169 | 14.7583 | 53.4083 |  | 0.066564 | 7.9408 | 21.1667 | 101.7583 | 43.775
2022-06-26 13:00 |  |  |  |  | 17.3 | 67 |  |  | 7.9542 | 21.475 | 101.7833 | 44.2
2022-06-26 14:00 |  |  |  |  | 15.6417 | 63.5167 |  |  | 7.9075 | 21.625 | 101.7583 | 42.8083
2022-06-26 15:00 |  |  |  |  | 19.3167 | 68.7333 |  |  | 7.9508 | 21.7 | 101.7583 | 41.7667
2022-06-26 16:00 |  |  |  |  | 24.575 | 70 |  |  | 7.9833 | 21.7167 | 101.725 | 42.1083
2022-06-26 17:00 | 0.58323 | 0.1842 | 1.0782 | 3.2274 | 28.1417 | 71.0667 | 1.566 | 0.27351 | 8.0017 | 21.7 | 101.725 | 41.5417
2022-06-26 18:00 | 0.69274 | 0.16178 | 1.2238 | 4.3173 | 35.8667 | 75.8667 | 1.607 | 0.38433 | 7.9825 | 21.675 | 101.75 | 42.3
2022-06-26 19:00 | 0.56322 | 0.15099 | 1.014 | 3.3087 | 37.5083 | 63.4917 | 1.6532 | 0.32767 | 8.0225 | 21.5833 | 101.75 | 45.2583
2022-06-26 20:00 | 0.42589 | 0.12575 | 0.77856 | 2.4665 | 32.2917 | 49.3 | 1.6604 | 0.28555 | 8.0325 | 21.4583 | 101.7833 | 46.8333
2022-06-26 21:00 | 0.37987 | 0.10998 | 0.69156 | 2.2239 | 30.5083 | 40.1667 | 1.6717 | 0.27474 | 8.045 | 21.3333 | 101.7333 | 46.8333
2022-06-26 22:00 | 0.21909 | 0.092786 | 0.42827 | 1.1589 | 23.7917 | 28.9083 | 1.6083 | 0.209 | 8.0633 | 21.2 | 101.7417 | 45.3083
2022-06-26 23:00 | 0.27298 | 0.088947 | 0.50755 | 1.5586 | 23.8417 | 34.0833 |  |  | 8.0992 | 21.1833 | 101.725 | 43.9917
2022-06-27 | 0.12628 | 0.076285 | 0.26986 | 0.56849 | 17.6833 | 17.5083 | 1.7765 | 0.15513 | 8.0983 | 21.0583 | 101.7667 | 42.7083
2022-06-27 01:00 | 0.10389 | 0.068295 | 0.22771 | 0.1894 | 7.5917 | 6.5083 | 1.6212 | 0.094903 | 8.07 | 20.9833 | 101.75 | 40.9917
2022-06-27 02:00 |  |  |  |  | 5.7917 | 6.2583 |  |  | 8.0592 | 20.9 | 101.75 | 39.1917
2022-06-27 03:00 | 0.040417 | 0.11769 | 0.17964 | 0.15418 | 4.5167 | 4.6333 | 1.4915 | 0.096321 | 8.1392 | 20.7667 | 101.7667 | 37.8
2022-06-27 04:00 | 0.053284 | 0.082884 | 0.16491 | 0.052543 | 4.5333 | 7.4417 | 1.4758 | 0.086395 | 8.185 | 20.725 | 101.7417 | 36.3083
2022-06-27 05:00 | 0.10114 | 0.071472 | 0.22615 | 0.18911 | 7.6 | 10.9417 | 1.5333 | 0.09785 | 8.1725 | 20.6 | 101.7583 | 35.7
2022-06-27 06:00 | 0.25357 | 0.090614 | 0.47913 | 0.35713 | 11.4917 | 19.9833 | 1.5734 | 0.11222 | 8.0908 | 20.6083 | 101.7417 | 34.7833
2022-06-27 07:00 | 1.0869 | 0.17811 | 1.8446 | 2.4053 | 23.6917 | 57.3083 | 1.5846 | 0.21676 | 8.07 | 20.6083 | 101.7333 | 34.55
2022-06-27 08:00 | 1.5239 | 0.27563 | 2.6122 | 3.5187 |  | 101.475 | 1.5429 | 0.27015 | 8.0442 | 20.6917 | 101.7333 | 34.5583
2022-06-27 09:00 | 1.4671 | 0.24096 | 2.4898 | 3.6975 | 25.5444 | 117.4333 | 1.5506 | 0.2946 | 8.0308 | 20.7333 | 101.975 | 34.8333
2022-06-27 10:00 | 1.6307 | 0.26122 | 2.7608 | 3.5724 | 28.825 | 109.3917 | 1.5779 | 0.30885 | 7.9067 | 20.9583 | 102.25 | 35.4333
2022-06-27 11:00 | 1.4325 | 0.25676 | 2.4526 | 2.7972 | 26.875 | 96.9083 | 1.4809 | 0.27641 | 7.8967 | 21.05 | 102.25 | 38.4333
2022-06-27 12:00 | 1.2381 | 0.22832 | 2.1261 | 2.3264 | 30.975 | 128.8333 | 1.4105 | 0.22067 | 8.725 | 21.1667 | 102.25 | 42.5
2022-06-27 13:00 | 1.204 | 0.22392 | 2.0693 | 2.6202 | 24.6583 | 76.9667 |  |  | 8.0358 | 21.1667 | 102.2667 | 41.0667
2022-06-27 14:00 | 1.1977 | 0.22242 | 2.0583 | 2.7135 | 30.1 | 95.65 | 1.3799 | 0.22103 | 7.9858 | 21.1583 | 102.25 | 38.9417
2022-06-27 15:00 | 1.1934 | 0.22836 | 2.0576 | 2.7542 | 35.375 | 96.8167 | 1.3842 | 0.24615 | 8.0075 | 21.0417 | 102.2583 | 37.2917
2022-06-27 16:00 | 1.2482 | 0.24526 | 2.1591 | 3.2373 | 34.0667 | 97.5333 | 1.3914 | 0.27696 | 8.0217 | 21 | 102.25 | 36.8583
2022-06-27 17:00 | 1.163 | 0.23708 | 2.02 | 3.5597 | 31.05 | 88.9667 | 1.3975 | 0.2999 | 8.0592 | 20.95 | 102.2417 | 33.0167
2022-06-27 18:00 | 0.91606 | 0.19657 | 1.6007 | 3.2426 | 27.5417 | 79.8833 | 1.4075 | 0.24175 | 7.93 | 20.9 | 102.25 | 30.3333
2022-06-27 19:00 | 0.72399 | 0.16528 | 1.2747 | 2.9683 | 24.0083 | 70.5167 | 1.4227 | 0.23029 | 8.0167 | 20.8333 | 102.25 | 28.5583
2022-06-27 20:00 | 0.46228 | 0.12669 | 0.83529 | 1.5735 | 21.5333 | 48.4917 | 1.4643 | 0.15761 | 8.0542 | 20.7667 | 102.25 | 29.05
2022-06-27 21:00 | 0.32651 | 0.11452 | 0.61536 | 1.2805 | 22.775 | 45.5917 | 1.5013 | 0.12371 | 8.0292 | 20.6167 | 102.2333 | 32.0083
2022-06-27 22:00 | 0.27554 | 0.092516 | 0.51523 | 0.61973 | 16.5167 | 32.7333 | 1.4382 | 0.10026 | 8.1242 | 20.6083 | 102.2333 | 35.05
2022-06-27 23:00 | 0.21272 | 0.088897 | 0.41496 | 0.53575 | 16.7833 | 28.15 | 1.6153 | 0.10969 | 8.1708 | 20.4083 | 102.2583 | 35.875
2022-06-28 | 0.20714 | 0.080455 | 0.39797 | 0.50432 | 15.8917 | 24.2833 | 1.6097 | 0.099069 | 8.1492 | 20.2417 | 102.275 | 37.0083
2022-06-28 01:00 | 0.092885 | 0.06989 | 0.21261 | 0.12602 | 8.5833 | 8.9583 | 1.5741 | 0.08149 | 8.1733 | 20.175 | 102.2583 | 35.1083
2022-06-28 02:00 |  |  |  |  | 9.1083 | 15.4 |  |  | 8.2033 | 20.0417 | 102.25 | 34.625
2022-06-28 03:00 | 0.069033 | 0.11295 | 0.21853 | 0.013999 | 7.4333 | 10.7583 |  |  | 8.1625 | 19.9917 | 102.2583 | 34.5167
2022-06-28 04:00 | 0.044791 | 0.074523 | 0.14318 | 0.062987 | 3.4417 | 5.2333 | 1.5572 | 0.05748 | 8.0717 | 20.0333 | 102.225 | 33.875
2022-06-28 05:00 | 0.11568 | 0.073478 | 0.25079 | 0.020994 | 2.975 | 6.6 | 1.5442 | 0.062824 | 8.1792 | 19.9833 | 102.2583 | 33.4417
2022-06-28 06:00 | 0.38902 | 0.096053 | 0.69254 | 0.47223 | 7.9167 | 24.4083 | 1.6498 | 0.11895 | 8.15 | 19.9583 | 102.225 | 32.575
2022-06-28 07:00 | 1.2683 | 0.19951 | 2.1434 | 2.5501 | 22.4583 | 64.375 | 1.7706 | 0.21674 | 8.0883 | 19.9417 | 102.225 | 32.3917
2022-06-28 08:00 | 1.6557 | 0.2878 | 2.8262 | 3.7254 | 35.7667 | 101.55 | 1.7977 | 0.29073 | 8.0708 | 19.95 | 102.25 | 32.45
2022-06-28 09:00 | 1.5169 | 0.25842 | 2.584 | 4.1783 | 28.7417 | 116.1417 | 1.8543 | 0.33681 | 8.0575 | 20.0333 | 102.425 | 34.075
2022-06-28 10:00 | 1.6511 | 0.26779 | 2.7989 | 3.9824 | 30.5333 | 120.9917 | 1.718 | 0.35255 | 8 | 20.25 | 102.55 | 37.325
2022-06-28 11:00 | 1.5808 | 0.26001 | 2.6836 | 3.2193 | 26.825 | 111.6583 | 1.4976 | 0.29346 | 7.9583 | 20.5417 | 102.5333 | 42.05
2022-06-28 12:00 | 1.4766 | 0.25771 | 2.5216 | 3.2525 | 18.675 | 100.4917 | 1.4429 | 0.28962 | 8.0908 | 20.7 | 102.2583 | 43.4667
2022-06-28 13:00 | 1.4817 | 0.24763 | 2.5185 | 2.8434 | 24.425 | 103.275 | 1.4247 | 0.28496 | 8.065 | 20.8417 | 102.2583 | 45.125
2022-06-28 14:00 | 1.3919 | 0.24076 | 2.374 | 3.0336 | 23.7 | 103.5833 | 1.4209 | 0.29624 | 8.04 | 20.8917 | 102.2583 | 45.8083
2022-06-28 15:00 | 1.3215 | 0.23021 | 2.2563 | 3.1918 | 21.375 | 87.025 | 1.4189 | 0.3232 | 8.05 | 20.9417 | 102.225 | 45.925
2022-06-28 16:00 | 1.3329 | 0.25307 | 2.2955 | 3.4342 | 22.9083 | 91.6 | 1.4198 | 0.36203 | 8.0175 | 20.9167 | 102.2833 | 46.1667
2022-06-28 17:00 | 1.311 | 0.23752 | 2.2471 | 4.5725 | 29.75 | 97.85 | 1.432 | 0.42781 | 8.0517 | 20.9583 | 102.2333 | 46.5833
2022-06-28 18:00 | 1.0455 | 0.21652 | 1.8191 | 4.069 | 30.0833 | 85.275 |  |  | 8.035 | 20.925 | 102.25 | 48.875
2022-06-28 19:00 | 0.83087 | 0.17273 | 1.446 | 4.0171 | 26.8333 | 67.1083 | 1.4544 | 0.44172 | 8.0483 | 20.8917 | 102.2583 | 49.825
2022-06-28 20:00 | 0.44173 | 0.13182 | 0.80892 | 2.667 | 17.1667 | 38.825 | 1.4482 | 0.22458 | 8.1775 | 20.7667 | 102.2417 | 49.3417
2022-06-28 21:00 | 0.30168 | 0.12124 | 0.58349 | 1.328 | 14.8917 | 32.8917 | 1.4853 | 0.19976 | 8.4725 | 20.8 | 102.2333 | 48.7
2022-06-28 22:00 | 0.33695 | 0.10998 | 0.62631 | 1.3492 | 11.525 | 28.7167 | 1.4832 | 0.17775 | 8.485 | 20.8 | 102.2333 | 48.975
2022-06-28 23:00 | 0.16849 | 0.095267 | 0.35422 | 0.37948 | 10.925 | 22.7333 | 1.4701 | 0.12895 | 8.4267 | 20.7333 | 102.25 | 49.3667
2022-06-29 | 0.17708 | 0.090419 | 0.36185 | 0.47436 | 6.6167 | 15.45 | 1.4752 | 0.13205 | 8.375 | 20.675 | 102.25 | 49.6333
2022-06-29 01:00 | 0.1165 | 0.084695 | 0.26309 | 0.15811 | 4.8667 | 14.2167 | 1.4995 | 0.11145 | 8.4033 | 20.6 | 102.25 | 49.4583
2022-06-29 02:00 |  |  |  |  | 6.1167 | 15.925 |  |  | 8.3883 | 20.5917 | 102.2417 | 49.1083
2022-06-29 03:00 | 0.11507 | 0.13875 | 0.31512 | 0.14049 | 7.1667 | 17.075 | 1.6355 | 0.1099 | 8.4325 | 20.5 | 102.2333 | 48.5333
2022-06-29 04:00 | 0.099152 | 0.089494 | 0.2413 | 0.16856 | 7.4917 | 10.5917 | 1.7401 | 0.1006 | 8.1575 | 20.2583 | 102.225 | 48.0833
2022-06-29 05:00 | 0.19078 | 0.082365 | 0.37497 | 0.27379 | 9.2417 | 14.2417 | 1.8187 | 0.098075 | 8.1517 | 20.0667 | 102.25 | 47.025
2022-06-29 06:00 | 0.33365 | 0.092217 | 0.60383 | 0.63176 | 12.3083 | 22.0083 | 1.8197 | 0.10989 | 8.1267 | 20.1 | 102.2333 | 46.4333
2022-06-29 07:00 | 1.1283 | 0.17127 | 1.901 | 2.7269 | 19.175 | 57.2167 | 1.8859 | 0.22347 | 8.0892 | 20.0667 | 102.2417 | 46.3
2022-06-29 08:00 | 1.7768 | 0.26779 | 2.9915 | 4.19 | 31.6583 | 107.625 |  |  | 8.0958 | 20.1 | 102.2333 | 45.775
2022-06-29 09:00 | 1.6978 | 0.24044 | 2.8425 | 3.9686 | 33.375 | 131.125 | 1.7486 | 0.3463 | 8.06 | 20.1917 | 102.2417 | 45.1917
2022-06-29 10:00 | 1.6074 | 0.24272 | 2.7066 | 3.9796 | 34.425 | 127.0833 | 1.6597 | 0.38448 | 8.025 | 20.425 | 102.2417 | 45.1167
2022-06-29 11:00 | 1.73 | 0.25767 | 2.9098 | 3.4015 | 30.175 | 117.1667 | 1.6587 | 0.356 | 7.9942 | 20.5917 | 102.2833 | 45.8083
2022-06-29 12:00 | 1.3439 | 0.24094 | 2.3007 | 3.0021 | 22.3917 | 108.8 | 1.5561 | 0.30676 | 7.9992 | 20.6917 | 102.0917 | 46.5583
2022-06-29 13:00 | 1.467 | 0.24893 | 2.4979 | 2.9392 | 15.2667 | 97.375 | 1.4665 | 0.2907 | 8.0058 | 20.8417 | 101.7417 | 46.3
2022-06-29 14:00 | 1.2623 | 0.24672 | 2.1817 | 2.7798 | 13.5333 | 88.3417 | 1.4347 | 0.26573 | 8.08 | 20.9167 | 101.7417 | 43.9667
2022-06-29 15:00 | 1.3111 | 0.23168 | 2.2416 | 3.2749 | 18.0917 | 85.6 | 1.4422 | 0.31417 | 8.0125 | 20.975 | 101.7583 | 44.0833
2022-06-29 16:00 | 1.3609 | 0.25594 | 2.342 | 3.8965 | 24.3083 | 101.6833 | 1.4606 | 0.34185 | 8.0017 | 21.0083 | 101.7167 | 44.4417
2022-06-29 17:00 | 1.4973 | 0.27291 | 2.5681 | 4.5496 | 29.1083 | 108.075 | 1.4821 | 0.36707 | 8.0175 | 21.0917 | 101.75 | 44.3667
2022-06-29 18:00 | 1.3205 | 0.25663 | 2.2806 | 4.3705 | 29.6417 | 92.7 | 1.4994 | 0.35872 | 8.0408 | 21.0583 | 101.75 | 44.375
2022-06-29 19:00 | 0.93943 | 0.19278 | 1.6328 | 3.9704 | 25.325 | 75.8583 | 1.481 | 0.33036 | 8.07 | 21.025 | 101.7583 | 44.5417
2022-06-29 20:00 | 0.5549 | 0.1424 | 0.99331 | 2.4113 | 21.1833 | 61.4833 | 1.5452 | 0.22084 | 8.1117 | 20.9583 | 101.7333 | 43.95
2022-06-29 21:00 | 0.37119 | 0.12369 | 0.69284 | 1.5055 | 17.175 | 44.45 | 1.5482 | 0.16775 | 8.2442 | 21.1 | 101.725 | 42.95
2022-06-29 22:00 | 0.29364 | 0.11244 | 0.56254 | 0.78953 | 15.9833 | 45.7 |  |  | 7.9875 | 21 | 101.75 | 42.9417
2022-06-29 23:00 | 0.23168 | 0.090124 | 0.44508 | 0.779 | 11.8167 | 27.575 | 1.4631 | 0.13102 | 8.1058 | 20.875 | 101.7667 | 43.2667
2022-06-30 | 0.21091 | 0.081989 | 0.4051 | 0.58949 | 9.3 | 16.7083 | 1.4936 | 0.13468 | 8.1358 | 20.4917 | 101.7417 | 44.075
2022-06-30 01:00 | 0.13723 | 0.073171 | 0.28352 | 0.25265 | 12.2417 | 16.575 | 1.4793 | 0.10545 | 8.1467 | 20.4333 | 101.7667 | 44.45
2022-06-30 02:00 |  |  |  |  | 6.1333 | 6.7 |  |  | 8.1108 | 20.4 | 101.725 | 44.1
2022-06-30 03:00 | 0.08378 | 0.12888 | 0.25684 | 0.098217 | 8.4 | 17.2333 | 1.444 | 0.078892 | 8.13 | 20.3083 | 101.775 | 43.275
2022-06-30 04:00 | 0.11179 | 0.086628 | 0.25816 | 0.052613 | 6.85 | 10.0083 | 1.4148 | 0.071376 | 8.1142 | 20.3167 | 101.7667 | 43.0417
2022-06-30 05:00 | 0.1808 | 0.08143 | 0.35805 | 0.25251 | 1.125 | 7.6333 | 1.408 | 0.10346 | 8.1292 | 20.3 | 101.7583 | 42.525
2022-06-30 06:00 | 0.2816 | 0.10026 | 0.53174 | 0.34717 | 12.6667 | 31.4417 | 1.4485 | 0.11079 | 8.1258 | 20.3083 | 101.7417 | 41.9583
2022-06-30 07:00 | 1.173 | 0.17794 | 1.976 | 2.3468 | 24.35 | 72.7 | 1.5957 | 0.25475 | 8.0967 | 20.3917 | 101.7583 | 43.0417
2022-06-30 08:00 | 1.6412 | 0.26392 | 2.7798 | 3.9048 | 39.575 | 114.7667 | 1.7447 | 0.34795 | 8.0492 | 20.4667 | 101.7417 | 43.575
2022-06-30 09:00 | 1.5082 | 0.24403 | 2.5557 | 3.8207 | 38.95 | 119.375 | 1.698 | 0.36365 | 8.0233 | 20.55 | 101.7333 | 43.3917
2022-06-30 10:00 | 1.4227 | 0.21965 | 2.3999 | 3.9787 | 33.5583 | 109.0083 | 1.7665 | 0.36283 | 8.1242 | 20.6917 | 101.7333 | 43.1417
2022-06-30 11:00 | 0.96149 | 0.19592 | 1.6694 | 2.6834 | 23 | 84.975 | 1.7502 | 0.27005 | 8.3883 | 21.0417 | 101.75 | 41.3417
2022-06-30 12:00 | 1.3458 | 0.23003 | 2.2932 | 2.9134 | 17.6833 | 92.9833 |  |  | 7.7408 | 21.025 | 101.75 | 39.2083
2022-06-30 13:00 | 1.2336 | 0.2114 | 2.1027 | 2.7141 | 27.525 | 372.1666 | 1.5166 | 0.25878 | 8.355 | 21.1083 | 101.7583 | 39.7417
2022-06-30 14:00 | 1.2428 | 0.23551 | 2.1407 | 3.4727 | 29.2417 | 104.4333 | 1.4819 | 0.33789 | 8.5233 | 21.1333 | 101.7833 | 41.0917
2022-06-30 15:00 | 1.2584 | 0.23832 | 2.1674 | 3.2943 | 26.625 | 97.9833 | 1.4217 | 0.33397 | 9.0533 | 21.0583 | 101.7667 | 42.0167
2022-06-30 16:00 | 1.4478 | 0.25729 | 2.4764 | 3.9776 | 27.2833 | 97.2167 | 1.419 | 0.35345 | 9.02 | 21.1167 | 101.7583 | 40.9417
2022-06-30 17:00 | 1.3502 | 0.26269 | 2.3324 | 4.1438 | 30.5833 | 99.9917 | 1.4288 | 0.35576 | 9.0658 | 21.1167 | 101.75 | 38.8583
2022-06-30 18:00 | 1.1624 | 0.24016 | 2.0217 | 4.29 | 35.2417 | 97.775 | 1.4596 | 0.38112 | 9.0333 | 21.0083 | 101.7667 | 38.125
2022-06-30 19:00 | 0.98753 | 0.20874 | 1.7226 | 4.0802 | 32.9667 | 83.8167 | 1.4907 | 0.34461 | 9.0392 | 21.0083 | 101.75 | 38.575
2022-06-30 20:00 | 0.57548 | 0.15116 | 1.0334 | 3.2907 | 25.3583 | 58.1583 | 1.4971 | 0.29226 | 9.0617 | 20.8583 | 101.7583 | 38.0083
2022-06-30 21:00 | 0.46115 | 0.12924 | 0.83628 | 2.1977 | 27.025 | 57.9083 | 1.5048 | 0.32769 | 8.2325 | 20.8667 | 101.7333 | 38.6667
2022-06-30 22:00 | 0.32003 | 0.10751 | 0.59806 | 1.6199 | 21.7083 | 45.5083 | 1.4721 | 0.17777 | 8.0067 | 20.9 | 101.725 | 40.0083
2022-06-30 23:00 | 0.34668 | 0.10459 | 0.63582 | 1.3887 | 21.9417 | 46.575 | 1.4653 | 0.16437 | 8.0283 | 20.9 | 101.725 | 40.525
2022-07-01 | 0.32803 | 0.10215 | 0.6048 | 1.0519 | 20.7083 | 54.4083 | 1.5633 | 0.17954 | 8.0325 | 20.8 | 101.7417 | 40.3

## 1hr Calc
DateTime | NO(kg/hr) | NO2(kg/hr) | NOx(kg/hr) | CO(kg/hr) | PM2.5(kg/hr) | PM10(kg/hr) | Methane(kg/hr) | Non-Meth.(kg/hr) | Norm. flow (m³/hr)
2022-06-01 01:00 | 0.095586 | 0.068799 | 0.21516 | 0.096919 | 0.016883 | 0.090458 | 1.2885 | 0.037704 | 923343.625
2022-06-01 02:00 | 0.15142 | 0.057138 | 0.28892 | 0.058936 | 0.013133 | 0.038537 | 1.3208 | 0.03517 | 936022.75
2022-06-01 03:00 | 0.050415 | 0.064612 | 0.1421 | 0 | 0.008186 | 0.025365 | 1.3077 | 0.035732 | 934043.3125
2022-06-01 04:00 | 0.095191 | 0.061912 | 0.20782 | 0 | 0.0071483 | 0.023224 | 1.317 | 0.030186 | 935377.125
2022-06-01 05:00 | 0.12315 | 0.059683 | 0.24814 | 0.0093854 | 0.0093052 | 0.020474 | 1.2581 | 0.03257 | 894168.5625
2022-06-01 06:00 | 0.2634 | 0.062451 | 0.46635 | 0.23811 | 0.0073388 | 0.023181 | 1.2379 | 0.072023 | 872531.25
2022-06-01 07:00 | 1.1703 | 0.16657 | 1.9605 | 2.2331 | 0.026456 | 0.086268 | 1.2753 | 0.17893 | 882881.5
2022-06-01 08:00 | 1.4582 | 0.23367 | 2.4687 | 3.7853 | 0.043591 | 0.13813 | 1.3067 | 0.35806 | 895260.25
2022-06-01 09:00 | 1.3286 | 0.2074 | 2.2444 | 3.6653 | 0.038648 | 0.12314 | 1.2744 | 0.26242 | 855904.8125
2022-06-01 10:00 | 1.2886 | 0.2007 | 2.1755 | 2.8818 | 0.038207 | 0.11879 | 1.2397 | 0.21422 | 861068.375
2022-06-01 11:00 | 1.1313 | 0.18225 | 1.9161 | 2.3018 | 0.029424 | 0.091923 | 1.2128 | 0.19914 | 846379.625
2022-06-01 12:00 | 1.08 | 0.17729 | 1.8327 | 2.5744 | 0.02486 | 0.083424 | 1.2185 | 0.2315 | 851479.375
2022-06-01 13:00 | 1.1958 | 0.19132 | 2.0246 | 2.6076 | 0.029776 | 0.10532 | 1.2319 | 0.21483 | 869567.3125
2022-06-01 14:00 | 1.2149 | 0.20105 | 2.0635 | 2.5267 | 0.026788 | 0.10673 | 1.3101 | 0.22285 | 927006.75
2022-06-01 15:00 | 1.1273 | 0.21 | 1.9383 | 2.4557 | 0.040082 | 0.11906 | 1.3796 | 0.2224 | 976147.375
2022-06-01 16:00 | 1.4871 | 0.25137 | 2.531 | 3.5018 | 0.044481 | 0.1413 | 1.3947 | 0.31818 | 976604.3125
2022-06-01 17:00 | 1.2235 | 0.24715 | 2.1224 | 3.9728 | 0.048621 | 0.12939 | 1.416 | 0.34684 | 989231.0625
2022-06-01 18:00 | 1.1146 | 0.21608 | 1.9246 | 4.1755 | 0.046847 | 0.11739 | 1.4281 | 0.32506 | 990357.5625
2022-06-01 19:00 | 1.0662 | 0.19611 | 1.8307 | 3.5804 | 0.04535 | 0.11229 | 1.4444 | 0.29449 | 997996.375
2022-06-01 20:00 | 0.58911 | 0.13854 | 1.0421 | 2.1846 | 0.033519 | 0.068504 | 1.4606 | 0.20995 | 1010670
2022-06-01 21:00 | 0.48876 | 0.10927 | 0.85845 | 2.015 | 0.029662 | 0.063088 | 1.4728 | 0.18257 | 1010630.625
2022-06-01 22:00 | 0.36415 | 0.098864 | 0.65705 | 1.4269 | 0.024406 | 0.044811 | 1.4921 | 0.21703 | 1014746.9375
2022-06-01 23:00 | 0.32945 | 0.08889 | 0.59406 | 0.79269 | 0.022262 | 0.043624 | 1.492 | 0.13542 | 1020625.5
2022-06-02 | 0.23989 | 0.072733 | 0.44045 | 0.28937 | 0.017309 | 0.028755 | 1.4861 | 0.084737 | 1020879.3125
2022-06-02 01:00 | 0.11376 | 0.06625 | 0.24044 | 0.13977 | 0.011781 | 0.019466 | 1.4897 | 0.062935 | 1023931.375
2022-06-02 02:00 | 0.067072 | 0.055982 | 0.15985 | 0 | 0.0073516 | 0.013492 | 1.4927 | 0.045447 | 1020397.25
2022-06-02 03:00 | 0.078586 | 0.065406 | 0.18586 | 0 | 0.0078344 | 0.014069 | 1.5449 | 0.038035 | 1022856.4375
2022-06-02 04:00 | 0.049963 | 0.058502 | 0.13526 | 0 | 0.0097785 | 0.014193 | 1.5479 | 0.037496 | 1027575.125
2022-06-02 05:00 | 0.10093 | 0.058417 | 0.21366 | 0.021546 | 0.011914 | 0.023835 | 1.58 | 0.058764 | 1025973.5
2022-06-02 06:00 | 0.27976 | 0.074058 | 0.50307 | 0.40777 | 0.016523 | 0.027855 | 1.589 | 0.1089 | 1021781.875
2022-06-02 07:00 | 1.2023 | 0.18427 | 2.0271 | 2.1166 | 0.02974 | 0.078804 | 1.5863 | 0.20395 | 1017835.5
2022-06-02 08:00 | 1.6709 | 0.2654 | 2.8265 | 3.9331 | 0.050867 | 0.12619 | 1.6544 | 0.30781 | 1023187.5625
2022-06-02 09:00 | 1.4486 | 0.21331 | 2.4342 | 3.6662 | 0.050229 | 0.13462 | 1.6892 | 0.35866 | 1020752.375
2022-06-02 10:00 | 1.342 | 0.19868 | 2.2553 | 3.6285 | 0.04151 | 0.11641 | 1.7263 | 0.36917 | 1016256.75
2022-06-02 11:00 | 1.4065 | 0.22704 | 2.3831 | 2.7207 | 0.031054 | 0.10295 | 1.7095 | 0.35463 | 1016296.9375
2022-06-02 12:00 | 1.3413 | 0.22156 | 2.277 | 2.5435 | 0.023838 | 0.092501 | 1.641 | 0.30014 | 1013458
2022-06-02 13:00 | 1.4193 | 0.22927 | 2.4048 | 2.6974 | 0.027195 | 0.10079 | 1.6089 | 0.27362 | 1006912.5
2022-06-02 14:00 | 1.4176 | 0.23164 | 2.4046 | 2.7419 | 0.036839 | 0.11804 | 1.5584 | 0.28768 | 995513.6875
2022-06-02 15:00 | 1.2824 | 0.22422 | 2.1895 | 3.5505 | 0.036953 | 0.10975 | 1.5296 | 0.30282 | 998816.125
2022-06-02 16:00 | 1.5577 | 0.25451 | 2.642 | 3.7731 | 0.044177 | 0.12642 | 1.5039 | 0.36851 | 991143.9375
2022-06-02 17:00 | 1.565 | 0.28075 | 2.6799 | 4.5843 | 0.05671 | 0.14717 | 1.5199 | 0.50873 | 999547.1875
2022-06-02 18:00 | 1.3549 | 0.24804 | 2.325 | 4.7977 | 0.051253 | 0.13028 | 1.5677 | 0.4629 | 995627.5625
2022-06-02 19:00 | 1.0317 | 0.18835 | 1.7703 | 4.4249 | 0.052308 | 0.10962 | 1.6521 | 0.44735 | 1000866.125
2022-06-02 20:00 | 0.72391 | 0.15281 | 1.2626 | 2.8988 | 0.040299 | 0.078029 | 1.7351 | 0.34181 | 1004952.1875
2022-06-02 21:00 | 0.50454 | 0.11925 | 0.89262 | 2.4474 | 0.035623 | 0.062272 | 1.7562 | 0.29379 | 1010921.375
2022-06-02 22:00 | 0.56253 | 0.11278 | 0.97558 | 2.0495 | 0.034938 | 0.061159 | 1.6936 | 0.25078 | 1014267.5625
2022-06-02 23:00 | 0.39074 | 0.099181 | 0.69813 | 1.549 | 0.025538 | 0.040987 | 1.631 | 0.20062 | 1015369.5
2022-06-03 | 0.37449 | 0.089985 | 0.66384 | 0.79615 | 0.022599 | 0.03814 | 1.6664 | 0.22176 | 1022721.375
2022-06-03 01:00 | 0.26569 | 0.08048 | 0.48792 | 0.42732 | 0.037621 | 0.1354 | 1.6664 | 0.16751 | 1041757.25
2022-06-03 02:00 | 0.22734 | 0.080309 | 0.42879 | 0.49519 | 0.030446 | 0.053995 | 1.6198 | 0.13869 | 1023376.8125
2022-06-03 03:00 | 0.16537 | 0.080482 | 0.33396 | 0.12927 | 0.024338 | 0.065898 | 1.5961 | 0.11484 | 1024071.875
2022-06-03 04:00 | 0.086007 | 0.064323 | 0.19616 | 0.1294 | 0.01217 | 0.02035 | 1.6159 | 0.096584 | 1025154.6875
2022-06-03 05:00 | 0.12439 | 0.060418 | 0.25056 | 0.14059 | 0.013933 | 0.027461 | 1.6014 | 0.085958 | 1028219.375
2022-06-03 06:00 | 0.35877 | 0.075177 | 0.62512 | 0.38753 | 0.014959 | 0.047074 | 1.6823 | 0.15293 | 1023551.125
2022-06-03 07:00 | 1.199 | 0.1627 | 2.0006 | 2.3304 | 0.02646 | 0.090306 | 1.6792 | 0.25354 | 1021045.1875
2022-06-03 08:00 | 1.6225 | 0.23741 | 2.7242 | 4.096 | 0.046419 | 0.14086 | 1.6525 | 0.35136 | 1016775.375
2022-06-03 09:00 | 1.5303 | 0.21837 | 2.5643 | 3.9793 | 0.045366 | 0.13586 | 1.6519 | 0.39046 | 1019699.5625
2022-06-03 10:00 | 1.4774 | 0.22282 | 2.4878 | 3.4918 | 0.037721 | 0.11402 | 1.6171 | 0.36108 | 1018233.5
2022-06-03 11:00 | 1.4323 | 0.22249 | 2.4178 | 3.273 | 0.029106 | 0.095101 | 1.5779 | 0.56963 | 1013327.625
2022-06-03 12:00 | 1.3657 | 0.22528 | 2.3183 | 3.0934 | 0.025746 | 0.10691 | 1.545 | 0.43827 | 999807.75
2022-06-03 13:00 | 1.2903 | 0.21665 | 2.1943 | 3.4486 | 0.022053 | 0.10239 | 1.4827 | 0.36801 | 999089.375
2022-06-03 14:00 | 1.3556 | 0.23001 | 2.3084 | 3.6958 | 0.033077 | 0.11911 | 1.4659 | 0.36833 | 995148.375
2022-06-03 15:00 | 1.3134 | 0.21277 | 2.226 | 3.4838 | 0.035007 | 0.11954 | 1.4595 | 0.35858 | 997276.25
2022-06-03 16:00 | 1.5553 | 0.26799 | 2.6525 | 4.2841 | 0.044613 | 0.14453 | 1.4638 | 0.43328 | 995424.375
2022-06-03 17:00 | 1.3131 | 0.23708 | 2.2495 | 4.2003 | 0.046852 | 0.13756 | 1.4669 | 0.38987 | 997968.0625
2022-06-03 18:00 | 1.0825 | 0.20695 | 1.8666 | 4.2123 | 0.039646 | 0.10489 | 1.4714 | 0.3443 | 1002823.5
2022-06-03 19:00 | 0.78209 | 0.15241 | 1.3512 | 3.5567 | 0.040055 | 0.092166 | 1.4839 | 0.27629 | 1012022.375
2022-06-03 20:00 | 0.62191 | 0.13044 | 1.0839 | 2.9595 | 0.027697 | 0.060449 | 1.484 | 0.29695 | 1015813.8125
2022-06-03 21:00 | 0.39782 | 0.10468 | 0.71395 | 1.8844 | 0.02483 | 0.052437 | 1.4745 | 0.15357 | 1017644.75
2022-06-03 22:00 | 0.45087 | 0.093496 | 0.7846 | 1.8471 | 0.021412 | 0.045892 | 1.4528 | 0.18565 | 1008842.3125
2022-06-03 23:00 | 0.29034 | 0.085902 | 0.53113 | 1.3282 | 0.016561 | 0.033582 | 1.4552 | 0.11149 | 1009832.0625
2022-06-04 | 0.28502 | 0.07526 | 0.51215 | 1.2752 | 0.014797 | 0.029287 | 1.4575 | 0.12832 | 1009967.375
2022-06-04 01:00 | 0.22742 | 0.068113 | 0.41671 | 0.89281 | 0.0089692 | 0.021954 | 1.4587 | 0.12204 | 1010095.5
2022-06-04 02:00 | 0.16444 | 0.06013 | 0.31254 | 0.23403 | 0.011727 | 0.02319 | 1.4621 | 0.067017 | 1010864.8125
2022-06-04 03:00 | 0.11618 | 0.0676 | 0.24523 | 0.1986 | 0.0078507 | 0.014523 | 1.4906 | 0.076115 | 1011005.6875
2022-06-04 04:00 | 0.076169 | 0.05646 | 0.17304 | 0.16968 | 0.010522 | 0.017202 | 1.5089 | 0.067312 | 1007619.375
2022-06-04 05:00 | 0.077317 | 0.050094 | 0.16843 | 0.13809 | 0.013117 | 0.019008 | 1.5072 | 0.057383 | 1009187.0625
2022-06-04 06:00 | 0.13737 | 0.05581 | 0.26637 | 0.19286 | 0.010831 | 0.015672 | 1.5263 | 0.061424 | 1018133.5625
2022-06-04 07:00 | 0.45487 | 0.091863 | 0.78875 | 0.80323 | 0.019813 | 0.041924 | 1.5376 | 0.10081 | 1018086.0625
2022-06-04 08:00 | 0.73307 | 0.12328 | 1.247 | 2.3983 | 0.026255 | 0.063881 | 1.6014 | 0.21522 | 1008965.1875
2022-06-04 09:00 | 0.81702 | 0.142 | 1.3942 | 2.6168 | 0.025027 | 0.069927 | 1.5687 | 0.3716 | 1003613.5625
2022-06-04 10:00 | 0.7571 | 0.14135 | 1.302 | 3.0625 | 0.027215 | 0.080206 | 1.533 | 0.37879 | 994361.0625
2022-06-04 11:00 | 0.80879 | 0.14652 | 1.3861 | 3.3775 | 0.02547 | 0.085256 | 1.482 | 0.31464 | 988799.625
2022-06-04 12:00 | 0.87651 | 0.15015 | 1.494 | 3.8999 | 0.020727 | 0.082114 | 1.4845 | 0.37306 | 986991.875
2022-06-04 13:00 | 0.81926 | 0.15606 | 1.4115 | 3.4008 | 0.024327 | 0.098752 | 1.4641 | 0.27601 | 986834.5625
2022-06-04 14:00 | 0.7556 | 0.14416 | 1.3022 | 3.7641 | 0.026197 | 0.10363 | 1.3346 | 0.33665 | 918702.6875
2022-06-04 15:00 | 0.71413 | 0.12968 | 1.2246 | 3.4802 | 0.027349 | 0.093054 | 1.2525 | 0.33257 | 869285.3125
2022-06-04 16:00 | 0.72172 | 0.13674 | 1.243 | 3.5299 | 0.028295 | 0.090486 | 1.259 | 0.30136 | 870052.75
2022-06-04 17:00 | 0.64098 | 0.13761 | 1.1197 | 3.407 | 0.029458 | 0.087949 | 1.2731 | 0.28464 | 878194.375
2022-06-04 18:00 | 0.67535 | 0.1294 | 1.1648 | 4.2843 | 0.034241 | 0.092028 | 1.3014 | 0.32036 | 891626.125
2022-06-04 19:00 | 0.61125 | 0.12418 | 1.0608 | 3.2956 | 0.035777 | 0.083284 | 1.3029 | 0.27136 | 900591.4375
2022-06-04 20:00 | 0.50594 | 0.11427 | 0.88995 | 2.8255 | 0.031921 | 0.068583 | 1.3132 | 0.23944 | 904655.8125
2022-06-04 21:00 | 0.38082 | 0.094026 | 0.67761 | 2.1848 | 0.027777 | 0.052733 | 1.3119 | 0.18074 | 899500.375
2022-06-04 22:00 | 0.39509 | 0.085424 | 0.69119 | 2.1724 | 0.022407 | 0.044845 | 1.3264 | 0.18428 | 902235.75
2022-06-04 23:00 | 0.28595 | 0.077194 | 0.51536 | 2.1682 | 0.02004 | 0.040468 | 1.32 | 0.17674 | 904472.25
2022-06-05 | 0.27161 | 0.075909 | 0.49255 | 1.8574 | 0.015018 | 0.031811 | 1.3215 | 0.17487 | 905933.25
2022-06-05 01:00 | 0.24103 | 0.068512 | 0.43844 | 1.4374 | 0.0085419 | 0.021596 | 1.319 | 0.13938 | 905556.4375
2022-06-05 02:00 | 0.12285 | 0.058397 | 0.2467 | 1.0072 | 0.0084441 | 0.01559 | 1.313 | 0.10596 | 903961.9375
2022-06-05 03:00 | 0.10397 | 0.063371 | 0.22295 | 0.12728 | 0.0048721 | 0.011953 | 1.3046 | 0.069828 | 908108.25
2022-06-05 04:00 | 0.075379 | 0.051283 | 0.16667 | 0.12522 | 0.0054908 | 0.0097358 | 1.3091 | 0.048851 | 916204.0625
2022-06-05 05:00 | 0.056985 | 0.044468 | 0.13198 | 0.028995 | 0.0028938 | 0.0064592 | 1.3102 | 0.040931 | 919122.25
2022-06-05 06:00 | 0.047167 | 0.042042 | 0.11466 | 0.029074 | 0.0076367 | 0.012509 | 1.3138 | 0.040907 | 921569
2022-06-05 07:00 | 0.1062 | 0.047646 | 0.2106 | 0.15465 | 0.0079581 | 0.012586 | 1.3124 | 0.059725 | 919058
2022-06-05 08:00 | 0.1528 | 0.057879 | 0.29225 | 0.32811 | 0.010604 | 0.023181 | 1.3153 | 0.081366 | 917475.375
2022-06-05 09:00 | 0.23627 | 0.065558 | 0.42756 | 1.0458 | 0.0094086 | 0.026105 | 1.3189 | 0.11057 | 920583
2022-06-05 10:00 | 0.37622 | 0.080464 | 0.65715 | 2.0876 | 0.0087361 | 0.036431 | 1.3171 | 0.18885 | 914408.625
2022-06-05 11:00 | 0.44288 | 0.090726 | 0.76959 | 2.7606 | 0.010488 | 0.044055 | 1.3168 | 0.20895 | 910989.9375
2022-06-05 12:00 | 0.47677 | 0.089411 | 0.82038 | 2.8065 | 0.007021 | 0.046401 | 1.3106 | 0.22858 | 907034.8125
2022-06-05 13:00 | 0.58887 | 0.11097 | 1.0145 | 3.5289 | 0.0099634 | 0.061363 | 1.3084 | 0.28015 | 903780.3125
2022-06-05 14:00 | 0.4787 | 0.10816 | 0.84178 | 3.1829 | 0.015512 | 0.065087 | 1.281 | 0.21891 | 894799.875
2022-06-05 15:00 | 0.45623 | 0.097413 | 0.79658 | 2.7842 | 0.014867 | 0.059492 | 1.2823 | 0.22761 | 899945.625
2022-06-05 16:00 | 0.50698 | 0.099183 | 0.87629 | 2.9185 | 0.019564 | 0.061341 | 1.2785 | 0.27291 | 900606.4375
2022-06-05 17:00 | 0.47286 | 0.10357 | 0.82823 | 2.8065 | 0.02026 | 0.058014 | 1.2757 | 0.21957 | 898165.3125
2022-06-05 18:00 | 0.52978 | 0.098296 | 0.91036 | 2.8061 | 0.024008 | 0.064257 | 1.2981 | 0.23193 | 901222.125
2022-06-05 19:00 | 0.42668 | 0.09602 | 0.74973 | 2.1568 | 0.019594 | 0.044628 | 1.2884 | 0.19933 | 903384
2022-06-05 20:00 | 0.26314 | 0.080296 | 0.48349 | 1.4451 | 0.016546 | 0.034352 | 1.2934 | 0.12032 | 904004.625
2022-06-05 21:00 | 0.23198 | 0.069892 | 0.42579 | 1.2808 | 0.014689 | 0.029304 | 1.3007 | 0.11371 | 908788.5625
2022-06-05 22:00 | 0.21617 | 0.065863 | 0.39738 | 0.68876 | 0.012302 | 0.023646 | 1.2857 | 0.11646 | 909580.875
2022-06-05 23:00 | 0.14734 | 0.057092 | 0.28278 | 0.931 | 0.0074935 | 0.01525 | 1.2893 | 0.086568 | 912837.875
2022-06-06 | 0.11573 | 0.053329 | 0.23072 | 0.30817 | 0.0035718 | 0.0089056 | 1.2838 | 0.056778 | 916024.5625
2022-06-06 01:00 | 0.040639 | 0.045419 | 0.10708 | 0.086377 | 0 | 0.0011493 | 1.2795 | 0.036782 | 912935.4375
2022-06-06 02:00 | 0.02522 | 0.038973 | 0.077317 | 0.11476 | 0 | 0 | 1.2809 | 0.036251 | 909716.6875
2022-06-06 03:00 | 0.045589 | 0.049464 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0.055212 | 913827.125
2022-06-06 04:00 | 0.022396 | 0.043431 | 0.0776 | 0 | 0 | 0.0031162 | 1.299 | 0.026987 | 924177.875
2022-06-06 05:00 | 0.068679 | 0.04055 | 0.14567 | 0 | 0.0074987 | 0.011393 | 1.2612 | 0.032389 | 902538.875
2022-06-06 06:00 | 0.21479 | 0.059079 | 0.38802 | 0.24827 | 0.024117 | 0.041649 | 1.2183 | 0.052476 | 873811.0625
2022-06-06 07:00 | 0.90488 | 0.14354 | 1.5306 | 1.8287 | 0.019328 | 0.056473 | 1.2476 | 0.17589 | 882583.5
2022-06-06 08:00 | 1.3114 | 0.21109 | 2.2212 | 3.1109 | 0.035665 | 0.10371 | 1.2722 | 0.27125 | 891630.6875
2022-06-06 09:00 | 1.2103 | 0.17814 | 2.0334 | 3.1666 | 0.037459 | 0.11688 | 1.2718 | 0.27086 | 886177.1875
2022-06-06 10:00 | 1.1081 | 0.18442 | 1.8829 | 2.6929 | 0.036768 | 0.10948 | 1.2529 | 0.27679 | 877524.75
2022-06-06 11:00 | 1.1655 | 0.18511 | 1.9714 | 2.1769 | 0.03342 | 0.097056 | 1.1922 | 0.19892 | 841156.6875
2022-06-06 12:00 | 1.0986 | 0.17659 | 1.8606 | 2.105 | 0.028892 | 0.081913 | 1.195 | 0.20722 | 844481.3125
2022-06-06 13:00 | 1.1526 | 0.19273 | 1.9596 | 1.9548 | 0.029477 | 0.091532 | 1.1946 | 0.20362 | 845148.6875
2022-06-06 14:00 | 1.1245 | 0.18121 | 1.9046 | 2.0413 | 0.029735 | 0.095489 | 1.1799 | 0.24231 | 840765.4375
2022-06-06 15:00 | 1.148 | 0.19023 | 1.9494 | 2.4963 | 0.033738 | 0.099717 | 1.2086 | 0.21657 | 860769.3125
2022-06-06 16:00 | 1.1456 | 0.19928 | 1.9551 | 2.71 | 0.036878 | 0.10711 | 1.2075 | 0.25165 | 857423
2022-06-06 17:00 | 1.2101 | 0.21819 | 2.0727 | 3.3308 | 0.039223 | 0.11241 | 1.2147 | 0.32553 | 857755.1875
2022-06-06 18:00 | 0.94231 | 0.17006 | 1.6146 | 3.1893 | 0.037796 | 0.10052 | 1.2311 | 0.30196 | 866290.6875
2022-06-06 19:00 | 0.76331 | 0.14926 | 1.3191 | 2.6917 | 0.038342 | 0.089044 | 1.2644 | 0.23144 | 881773.4375
2022-06-06 20:00 | 0.4545 | 0.11263 | 0.80915 | 1.6006 | 0.033575 | 0.066693 | 1.28 | 0.14735 | 897208.125
2022-06-06 21:00 | 0.45381 | 0.098372 | 0.7943 | 0.89183 | 0.026328 | 0.050954 | 1.2971 | 0.12119 | 904084.125
2022-06-06 22:00 | 0.26675 | 0.075732 | 0.48431 | 0.37932 | 0.020943 | 0.035733 | 1.2935 | 0.08389 | 903545.1875
2022-06-06 23:00 | 0.20926 | 0.075447 | 0.3959 | 0.31501 | 0.016395 | 0.031572 | 1.311 | 0.07873 | 909350.3125
2022-06-07 | 0.17752 | 0.068852 | 0.34128 | 0.13393 | 0.012296 | 0.020595 | 1.3097 | 0.076542 | 911387.0625
2022-06-07 01:00 | 0.099675 | 0.05696 | 0.20943 | 0.028727 | 0.0063893 | 0.010657 | 1.3043 | 0.047357 | 912359.75
2022-06-07 02:00 | 0.12755 | 0.053665 | 0.24918 | 0 | 0.0073011 | 0.013604 | 1.3027 | 0.042113 | 909865
2022-06-07 03:00 | 0.033521 | 0.057674 | 0.10906 | 0 | 0.0043838 | 0.0082138 | 1.3025 | 0.038328 | 912133.0625
2022-06-07 04:00 | 0.02815 | 0.049606 | 0.09244 | 0.0095837 | 0.0065923 | 0.0084847 | 1.3089 | 0.03522 | 913166.5
2022-06-07 05:00 | 0.10821 | 0.047993 | 0.21354 | 0.12368 | 0.0053002 | 0.01039 | 1.3016 | 0.099593 | 906472.125
2022-06-07 06:00 | 0.30315 | 0.074904 | 0.53927 | 0.33169 | 0.010193 | 0.028255 | 1.2928 | 0.089905 | 902918.0625
2022-06-07 07:00 | 1.0782 | 0.15819 | 1.8113 | 1.9823 | 0.020733 | 0.06799 | 1.3092 | 0.1931 | 903586.9375
2022-06-07 08:00 | 1.3678 | 0.23464 | 2.3309 | 3.2565 | 0.041592 | 0.1206 | 1.3291 | 0.25501 | 904486.0625
2022-06-07 09:00 | 1.3891 | 0.20728 | 2.3367 | 3.8755 | 0.045212 | 0.14464 | 1.3331 | 0.32709 | 904810.3125
2022-06-07 10:00 | 1.3085 | 0.21672 | 2.2224 | 3.366 | 0.041759 | 0.12163 | 1.3373 | 0.28593 | 903060.5
2022-06-07 11:00 | 1.2015 | 0.2018 | 2.0437 | 2.4751 | 0.030938 | 0.10132 | 1.2989 | 0.21546 | 896271.5625
2022-06-07 12:00 | 1.2275 | 0.21071 | 2.0918 | 2.2337 | 0.021703 | 0.090596 | 1.2643 | 0.2191 | 875285.125
2022-06-07 13:00 | 1.192 | 0.20231 | 2.0298 | 2.3801 | 0.021524 | 0.08891 | 1.2206 | 0.24869 | 851428.1875
2022-06-07 14:00 | 1.1938 | 0.2132 | 2.0432 | 2.334 | 0.027092 | 0.10093 | 1.2004 | 0.21679 | 844613.4375
2022-06-07 15:00 | 1.1464 | 0.21422 | 1.972 | 2.8831 | 0.031654 | 0.10593 | 1.2204 | 0.37055 | 857977.875
2022-06-07 16:00 | 1.2304 | 0.22574 | 2.1116 | 2.9565 | 0.039004 | 0.11778 | 1.2185 | 0.3032 | 850537.1875
2022-06-07 17:00 | 1.1982 | 0.23678 | 2.0729 | 3.5562 | 0.044624 | 0.13232 | 1.2615 | 0.36705 | 879702.25
2022-06-07 18:00 | 1.0091 | 0.2039 | 1.7504 | 3.4733 | 0.043291 | 0.11439 | 1.2577 | 0.38235 | 872941.5625
2022-06-07 19:00 | 0.77501 | 0.15436 | 1.3423 | 3.3786 | 0.035118 | 0.088942 | 1.2695 | 0.26414 | 871952.6875
2022-06-07 20:00 | 0.56168 | 0.12756 | 0.98867 | 2.0638 | 0.029485 | 0.063928 | 1.2699 | 0.17863 | 885177.875
2022-06-07 21:00 | 0.33534 | 0.093949 | 0.60766 | 1.136 | 0.022593 | 0.041595 | 1.2841 | 0.13806 | 894075.375
2022-06-07 22:00 | 0.40035 | 0.087067 | 0.70089 | 0.69071 | 0.019601 | 0.039726 | 1.2924 | 0.10149 | 901125.375
2022-06-07 23:00 | 0.21815 | 0.075033 | 0.40958 | 0.66984 | 0.01921 | 0.033983 | 1.3033 | 0.096832 | 898572.25
2022-06-08 | 0.19002 | 0.067323 | 0.35859 | 0.19916 | 0.010524 | 0.019568 | 1.3131 | 0.065474 | 903929.8125
2022-06-08 01:00 | 0.18087 | 0.056262 | 0.33351 | 0.15217 | 0.0099335 | 0.018252 | 1.309 | 0.054426 | 906776.5625
2022-06-08 02:00 | 0.061391 | 0.054266 | 0.14868 | 0 | 0.0086526 | 0.012241 | 1.3156 | 0.034976 | 910163
2022-06-08 03:00 | 0.076568 | 0.061072 | 0.17865 | 0 | 0.006883 | 0.011232 | 1.3072 | 0.044202 | 904144.1875
2022-06-08 04:00 | 0.043448 | 0.050304 | 0.11706 | 0 | 0.006788 | 0.010249 | 1.3565 | 0.039271 | 917902.0625
2022-06-08 05:00 | 0.098271 | 0.053221 | 0.2037 | 0.028918 | 0.0097601 | 0.01321 | 1.3588 | 0.047368 | 919105.8125
2022-06-08 06:00 | 0.27529 | 0.080322 | 0.50213 | 0.16326 | 0.014112 | 0.031526 | 1.3592 | 0.067838 | 915738.1875
2022-06-08 07:00 | 1.0576 | 0.17245 | 1.7938 | 1.9677 | 0.023625 | 0.068172 | 1.3679 | 0.26331 | 906499.375
2022-06-08 08:00 | 1.6198 | 0.25888 | 2.7417 | 3.7166 | 0.042569 | 0.12803 | 1.3975 | 0.3995 | 910958.75
2022-06-08 09:00 | 1.5252 | 0.23515 | 2.5727 | 3.7469 | 0.044364 | 0.14183 | 1.3955 | 0.37245 | 908871.625
2022-06-08 10:00 | 1.3618 | 0.21805 | 2.3055 | 2.8355 | 0.037445 | 0.11963 | 1.3719 | 0.29023 | 901311.25
2022-06-08 11:00 | 1.3686 | 0.22373 | 2.3218 | 2.6818 | 0.029855 | 0.11169 | 1.3378 | 0.2901 | 894261.6875
2022-06-08 12:00 | 1.2117 | 0.19388 | 2.0511 | 2.5561 | 0.021554 | 0.093166 | 1.3019 | 0.25905 | 883302.625
2022-06-08 13:00 | 1.4458 | 0.23306 | 2.4494 | 2.5519 | 0.027543 | 0.11041 | 1.2857 | 0.25577 | 881956.5
2022-06-08 14:00 | 1.3316 | 0.23453 | 2.2759 | 2.3142 | 0.031004 | 0.10708 | 1.28 | 0.25635 | 879535.5625
2022-06-08 15:00 | 1.4057 | 0.23165 | 2.3861 | 2.7381 | 0.029644 | 0.1123 | 1.285 | 0.27444 | 882536.875
2022-06-08 16:00 | 1.464 | 0.25324 | 2.4977 | 3.7831 | 0.036787 | 0.12685 | 1.3015 | 0.35682 | 886854.6875
2022-06-08 17:00 | 1.3001 | 0.24241 | 2.2351 | 3.5651 | 0.042906 | 0.1277 | 1.3081 | 0.33817 | 885822.125
2022-06-08 18:00 | 1.1285 | 0.21628 | 1.9462 | 3.8905 | 0.039546 | 0.11572 | 1.3251 | 0.41889 | 894274.375
2022-06-08 19:00 | 0.83559 | 0.17196 | 1.4523 | 3.1028 | 0.034155 | 0.094106 | 1.3329 | 0.23122 | 897017.6875
2022-06-08 20:00 | 0.5032 | 0.12234 | 0.89335 | 2.3729 | 0.026493 | 0.057316 | 1.3533 | 0.20952 | 916521.4375
2022-06-08 21:00 | 0.39159 | 0.092466 | 0.69239 | 1.3877 | 0.019927 | 0.043503 | 1.3482 | 0.13787 | 912797.6875
2022-06-08 22:00 | 0.29357 | 0.085271 | 0.53527 | 1.1702 | 0.018767 | 0.036944 | 1.357 | 0.1118 | 914653.9375
2022-06-08 23:00 | 0.33013 | 0.085655 | 0.59185 | 0.90238 | 0.015026 | 0.032146 | 1.3643 | 0.10594 | 915377.8125
2022-06-09 | 0.31118 | 0.086105 | 0.56325 | 1.0712 | 0.011472 | 0.026269 | 1.3963 | 0.15285 | 920072
2022-06-09 01:00 | 0.20114 | 0.073195 | 0.38183 | 0.45811 | 0.011202 | 0.044395 | 1.4047 | 0.097022 | 929323.75
2022-06-09 02:00 | 0.10587 | 0.059705 | 0.22199 | 0.05798 | 0.0062749 | 0.012654 | 1.3675 | 0.05053 | 921359.125
2022-06-09 03:00 | 0.11197 | 0.06679 | 0.23905 | 0 | 0.0056664 | 0.01381 | 1.3563 | 0.047541 | 919815.4375
2022-06-09 04:00 | 0.080888 | 0.057408 | 0.18155 | 0 | 0.0030923 | 0.0085337 | 1.3587 | 0.041433 | 917605.9375
2022-06-09 05:00 | 0.10702 | 0.05785 | 0.22189 | 0.3183 | 0.0034678 | 0.009879 | 1.3565 | 0.056715 | 919631.25
2022-06-09 06:00 | 0.25565 | 0.079234 | 0.47094 | 0.23285 | 0.0081423 | 0.023662 | 1.381 | 0.075436 | 924997.9375
2022-06-09 07:00 | 1.1471 | 0.17364 | 1.9317 | 1.909 | 0.020345 | 0.069504 | 1.3865 | 0.26468 | 919066.3125
2022-06-09 08:00 | 1.6337 | 0.26521 | 2.7697 | 3.512 | 0.039263 | 0.11605 | 1.394 | 0.29334 | 914684.75
2022-06-09 09:00 | 1.7932 | 0.27922 | 3.0277 | 3.6823 | 0.046768 | 0.14978 | 1.4097 | 0.3951 | 914027
2022-06-09 10:00 | 1.4728 | 0.21434 | 2.4721 | 3.3605 | 0.039646 | 0.12803 | 1.3916 | 0.31776 | 902246.125
2022-06-09 11:00 | 1.3164 | 0.22374 | 2.2412 | 2.549 | 0.027348 | 0.09737 | 1.3342 | 0.24399 | 883454.625
2022-06-09 12:00 | 1.3526 | 0.21728 | 2.2906 | 2.4654 | 0.026535 | 0.10073 | 1.3178 | 0.24578 | 880025.5625
2022-06-09 13:00 | 1.2966 | 0.22385 | 2.2115 | 2.2674 | 0.024971 | 0.10218 | 1.2864 | 0.26381 | 874853.5625
2022-06-09 14:00 | 1.3041 | 0.22294 | 2.222 | 2.3948 | 0.026305 | 0.10111 | 1.2799 | 0.22733 | 877782.875
2022-06-09 15:00 | 1.2639 | 0.21804 | 2.1548 | 2.7926 | 0.034801 | 0.11785 | 1.2612 | 0.2992 | 869638
2022-06-09 16:00 | 1.2915 | 0.24618 | 2.2259 | 3.0663 | 0.037334 | 0.12241 | 1.2751 | 0.37093 | 877800.1875
2022-06-09 17:00 | 1.3398 | 0.2722 | 2.3258 | 3.6771 | 0.046369 | 0.14035 | 1.2829 | 0.39821 | 876145.6875
2022-06-09 18:00 | 1.1571 | 0.22322 | 1.9969 | 3.7616 | 0.040577 | 0.12459 | 1.3013 | 0.38901 | 887398.8125
2022-06-09 19:00 | 0.96973 | 0.18667 | 1.6736 | 4.0593 | 0.040453 | 0.11043 | 1.3266 | 0.35899 | 895400.3125
2022-06-09 20:00 | 0.60142 | 0.12875 | 1.0508 | 2.4462 | 0.029373 | 0.068135 | 1.3095 | 0.22526 | 893042.5625
2022-06-09 21:00 | 0.46614 | 0.10383 | 0.81834 | 1.6623 | 0.022885 | 0.051876 | 1.3256 | 0.17107 | 899728.875
2022-06-09 22:00 | 0.38779 | 0.093057 | 0.68717 | 1.4888 | 0.01831 | 0.04115 | 1.343 | 0.13723 | 897493.625
2022-06-09 23:00 | 0.30136 | 0.084299 | 0.54623 | 1.2494 | 0.016233 | 0.036263 | 1.3441 | 0.14053 | 901649.1875
2022-06-10 | 0.33349 | 0.087288 | 0.59879 | 0.51499 | 0.019349 | 0.051607 | 1.3424 | 0.095982 | 908491.9375
2022-06-10 01:00 | 0.29166 | 0.077738 | 0.52465 | 0.171 | 0.015098 | 0.03643 | 1.3349 | 0.076008 | 904885.875
2022-06-10 02:00 | 0.15382 | 0.064079 | 0.29955 | 0.075721 | 0.011721 | 0.029014 | 1.3319 | 0.064401 | 901608.3125
2022-06-10 03:00 | 0.1595 | 0.076014 | 0.32009 | 0.012674 | 0.0096847 | 0.025929 | 1.3388 | 0.070929 | 905553.375
2022-06-10 04:00 | 0.085309 | 0.062786 | 0.19355 | 0.067035 | 0.0061899 | 0.014727 | 1.3657 | 0.11357 | 912261.625
2022-06-10 05:00 | 0.1002 | 0.059674 | 0.21326 | 0.11468 | 0.0057416 | 0.015011 | 1.3581 | 0.059455 | 910310.125
2022-06-10 06:00 | 0.29651 | 0.081537 | 0.53619 | 0.55453 | 0.011704 | 0.034029 | 1.363 | 0.14289 | 910698.3125
2022-06-10 07:00 | 1.213 | 0.17826 | 2.0378 | 2.6646 | 0.02745 | 0.091605 | 1.3889 | 0.24181 | 906348.5625
2022-06-10 08:00 | 1.6561 | 0.27228 | 2.8112 | 3.5329 | 0.046597 | 0.13263 | 1.411 | 0.3696 | 914264.8125
2022-06-10 09:00 | 1.4233 | 0.21686 | 2.3983 | 3.2922 | 0.045736 | 0.13314 | 1.407 | 0.31893 | 908665.375
2022-06-10 10:00 | 1.3481 | 0.22867 | 2.2954 | 2.9188 | 0.036292 | 0.11025 | 1.3883 | 0.30653 | 896644.8125
2022-06-10 11:00 | 1.2623 | 0.21672 | 2.152 | 2.3433 | 0.028517 | 0.10006 | 1.3546 | 0.26389 | 882104.4375
2022-06-10 12:00 | 1.2097 | 0.22796 | 2.0821 | 2.7911 | 0.027912 | 0.10201 | 1.341 | 0.30386 | 874013.125
2022-06-10 13:00 | 1.2436 | 0.22029 | 2.1268 | 2.5044 | 0.023565 | 0.09904 | 1.2942 | 0.2692 | 876746.375
2022-06-10 14:00 | 1.2076 | 0.23146 | 2.0824 | 3.0836 | 0.029185 | 0.11356 | 1.2738 | 0.34868 | 869039.8125
2022-06-10 15:00 | 1.3218 | 0.23373 | 2.26 | 3.4393 | 0.033989 | 0.11613 | 1.2613 | 0.39936 | 871341.25
2022-06-10 16:00 | 1.46 | 0.26963 | 2.5072 | 3.8035 | 0.036012 | 0.12697 | 1.2646 | 0.43385 | 869051.875
2022-06-10 17:00 | 1.2662 | 0.25147 | 2.1921 | 3.6117 | 0.041607 | 0.11581 | 1.2741 | 0.33023 | 877921.125
2022-06-10 18:00 | 1.0994 | 0.2121 | 1.8973 | 3.8976 | 0.039355 | 0.11334 | 1.3105 | 0.41205 | 890582.375
2022-06-10 19:00 | 0.73212 | 0.16298 | 1.2851 | 3.207 | 0.038014 | 0.093625 | 1.3085 | 0.2893 | 885606.875
2022-06-10 20:00 | 0.51748 | 0.1199 | 0.91266 | 2.6261 | 0.026484 | 0.064924 | 1.3087 | 0.24974 | 893499.3125
2022-06-10 21:00 | 0.32317 | 0.097708 | 0.59292 | 1.9538 | 0.020462 | 0.041575 | 1.3316 | 0.41683 | 899239.5
2022-06-10 22:00 | 0.22603 | 0.08224 | 0.42856 | 1.1703 | 0.019291 | 0.039139 | 1.3322 | 0.19897 | 906394.125
2022-06-10 23:00 | 0.21759 | 0.07638 | 0.40992 | 1.0954 | 0.018715 | 0.030481 | 1.3553 | 0.12207 | 907113.625
2022-06-11 | 0.17239 | 0.069268 | 0.3332 | 1.2751 | 0.013658 | 0.027952 | 1.3437 | 0.14492 | 906202.4375
2022-06-11 01:00 | 0.11079 | 0.065234 | 0.23506 | 0.95431 | 0.010364 | 0.021864 | 1.3378 | 0.12971 | 908701
2022-06-11 02:00 | 0.097343 | 0.059559 | 0.20846 | 0.26707 | 0.0090272 | 0.016018 | 1.3451 | 0.081825 | 908160.0625
2022-06-11 03:00 | 0.041021 | 0.064136 | 0.1268 | 0.1148 | 0.0072033 | 0.011529 | 1.3506 | 0.056585 | 910720.1875
2022-06-11 04:00 | 0.031041 | 0.05165 | 0.09923 | 0.05715 | 0.0060347 | 0.0084113 | 1.3537 | 0.047856 | 906795.875
2022-06-11 05:00 | 0.047498 | 0.04974 | 0.1227 | 0.057294 | 0.0078494 | 0.011651 | 1.3655 | 0.046122 | 909039.875
2022-06-11 06:00 | 0.10378 | 0.053975 | 0.21337 | 0.077062 | 0.0092435 | 0.015468 | 1.3873 | 0.056489 | 917100.5625
2022-06-11 07:00 | 0.36003 | 0.083401 | 0.63559 | 0.93776 | 0.013968 | 0.030108 | 1.4426 | 0.18652 | 920650.5
2022-06-11 08:00 | 0.55873 | 0.12063 | 0.97691 | 1.7823 | 0.020693 | 0.049853 | 1.4579 | 0.16033 | 917496.375
2022-06-11 09:00 | 0.60869 | 0.11921 | 1.0524 | 2.2666 | 0.022832 | 0.055947 | 1.4589 | 0.20412 | 922424.1875
2022-06-11 10:00 | 0.65129 | 0.12678 | 1.1254 | 2.4959 | 0.015711 | 0.055158 | 1.446 | 0.24612 | 903748.1875
2022-06-11 11:00 | 0.62427 | 0.13273 | 1.0893 | 2.5924 | 0.016568 | 0.063737 | 1.3787 | 0.24942 | 894459.8125
2022-06-11 12:00 | 0.76105 | 0.13338 | 1.2996 | 2.6653 | 0.014332 | 0.066824 | 1.3468 | 0.26166 | 887845.9375
2022-06-11 13:00 | 0.75069 | 0.14323 | 1.2938 | 3.1183 | 0.01387 | 0.07664 | 1.3178 | 0.31197 | 881555.9375
2022-06-11 14:00 | 0.72386 | 0.14221 | 1.2519 | 3.142 | 0.017572 | 0.082077 | 1.2758 | 0.32639 | 875461.125
2022-06-11 15:00 | 0.68958 | 0.13396 | 1.191 | 3.7315 | 0.018721 | 0.079426 | 1.2673 | 0.35948 | 876159.9375
2022-06-11 16:00 | 0.61766 | 0.13197 | 1.0784 | 3.2345 | 0.022271 | 0.07864 | 1.2547 | 0.26685 | 871065.0625
2022-06-11 17:00 | 0.62244 | 0.133 | 1.0873 | 2.843 | 0.02376 | 0.082472 | 1.2646 | 0.21941 | 883283.375
2022-06-11 18:00 | 0.59409 | 0.13064 | 1.0414 | 2.8341 | 0.029481 | 0.080989 | 1.2883 | 0.27052 | 891979.625
2022-06-11 19:00 | 0.47353 | 0.11168 | 0.83736 | 2.3915 | 0.026302 | 0.067581 | 1.303 | 0.18987 | 901545.0625
2022-06-11 20:00 | 0.37598 | 0.10297 | 0.6796 | 2.2173 | 0.028332 | 0.056318 | 1.3019 | 0.22196 | 895977.875
2022-06-11 21:00 | 0.29008 | 0.087083 | 0.53173 | 1.7603 | 0.021555 | 0.048304 | 1.3059 | 0.13833 | 892943.75
2022-06-11 22:00 | 0.25743 | 0.075111 | 0.46971 | 2.2431 | 0.015546 | 0.033273 | 1.3097 | 0.19624 | 898829.6875
2022-06-11 23:00 | 0.2394 | 0.076585 | 0.44385 | 1.2642 | 0.015875 | 0.032029 | 1.3109 | 0.1168 | 899710.1875
2022-06-12 | 0.20562 | 0.068368 | 0.38324 | 1.1547 | 0.010659 | 0.023107 | 1.3541 | 0.12605 | 909782.4375
2022-06-12 01:00 | 0.19748 | 0.066637 | 0.36933 | 0.77472 | 0.010706 | 0.023508 | 1.3334 | 0.10118 | 911807.5625
2022-06-12 02:00 | 0.13042 | 0.061415 | 0.26101 | 1.1823 | 0.0077526 | 0.015902 | 1.3247 | 0.11173 | 908988.6875
2022-06-12 03:00 | 0.052318 | 0.063247 | 0.14344 | 0.11321 | 0.0080865 | 0.014427 | 1.3489 | 0.040414 | 899455.5625
2022-06-12 04:00 | 0.023318 | 0.047293 | 0.083035 | 0.056992 | 0.0033372 | 0.0067296 | 1.3453 | 0.037042 | 905699.1875
2022-06-12 05:00 | 0.030222 | 0.045541 | 0.091709 | 0.17202 | 0.0049253 | 0.0095151 | 1.3455 | 0.046159 | 911184.0625
2022-06-12 06:00 | 0.029836 | 0.04205 | 0.08809 | 0.018679 | 0.0068973 | 0.012267 | 1.2874 | 0.034028 | 890398.6875
2022-06-12 07:00 | 0.084051 | 0.051659 | 0.18065 | 0.39533 | 0.011121 | 0.019994 | 1.3052 | 0.067848 | 897373.0625
2022-06-12 08:00 | 0.10985 | 0.060734 | 0.22896 | 0.26468 | 0.01135 | 0.021708 | 1.3462 | 0.06134 | 901154.5625
2022-06-12 09:00 | 0.19194 | 0.066005 | 0.3599 | 0.91378 | 0.012769 | 0.026666 | 1.378 | 0.097446 | 907330.375
2022-06-12 10:00 | 0.28133 | 0.075454 | 0.50638 | 1.402 | 0.014247 | 0.038913 | 1.3698 | 0.16179 | 896794.1875
2022-06-12 11:00 | 0.40137 | 0.094875 | 0.71011 | 2.0826 | 0.017394 | 0.050998 | 1.3294 | 0.17211 | 885874.375
2022-06-12 12:00 | 0.42217 | 0.10074 | 0.74786 | 2.3424 | 0.011774 | 0.051982 | 1.2688 | 0.18701 | 871797.0625
2022-06-12 13:00 | 0.51982 | 0.11183 | 0.90907 | 2.8394 | 0.014325 | 0.063407 | 1.2613 | 0.22567 | 872627.5625
2022-06-12 14:00 | 0.47611 | 0.10806 | 0.83771 | 2.5048 | 0.017076 | 0.066188 | 1.2425 | 0.21136 | 867831.875
2022-06-12 15:00 | 0.44634 | 0.10865 | 0.79282 | 2.3106 | 0.019994 | 0.067927 | 1.2427 | 0.22693 | 870066.25
2022-06-12 16:00 | 0.39136 | 0.10258 | 0.70247 | 2.5174 | 0.023283 | 0.068154 | 1.2501 | 0.17549 | 878423.5625
2022-06-12 17:00 | 0.4441 | 0.10752 | 0.78841 | 2.5082 | 0.023975 | 0.069466 | 1.2581 | 0.17789 | 881575.25
2022-06-12 18:00 | 0.42808 | 0.095728 | 0.75206 | 2.5406 | 0.029017 | 0.068394 | 1.2683 | 0.1901 | 886417.625
2022-06-12 19:00 | 0.40032 | 0.097678 | 0.71145 | 2.3269 | 0.026171 | 0.060927 | 1.2938 | 0.15468 | 897168.6875
2022-06-12 20:00 | 0.30541 | 0.087495 | 0.5561 | 1.7152 | 0.024917 | 0.046442 | 1.2975 | 0.13037 | 897416.0625
2022-06-12 21:00 | 0.22801 | 0.07692 | 0.42626 | 0.94002 | 0.02167 | 0.039268 | 1.3112 | 0.10409 | 904097.125
2022-06-12 22:00 | 0.19489 | 0.069143 | 0.36835 | 1.0424 | 0.020309 | 0.032149 | 1.3387 | 0.13963 | 910509.9375
2022-06-12 23:00 | 0.19562 | 0.066895 | 0.36675 | 1.1345 | 0.018632 | 0.029337 | 1.3465 | 0.11793 | 907602.25
2022-06-13 | 0.16366 | 0.065577 | 0.31596 | 0.7256 | 0.017427 | 0.027782 | 1.3505 | 0.11022 | 908826.3125
2022-06-13 01:00 | 0.13387 | 0.057729 | 0.26278 | 0.66232 | 0.014642 | 0.020997 | 1.3695 | 0.094035 | 913827.5625
2022-06-13 02:00 | 0.081886 | 0.054875 | 0.18102 | 0.23031 | 0.011882 | 0.015397 | 1.3729 | 0.074563 | 913615.4375
2022-06-13 03:00 | 0.04312 | 0.062706 | 0.12901 | 0.11603 | 0.012913 | 0.016989 | 1.4162 | 0.073573 | 920634.375
2022-06-13 04:00 | 0.032357 | 0.050076 | 0.099515 | 0.13544 | 0.012474 | 0.014473 | 1.4579 | 0.070244 | 921180.25
2022-06-13 05:00 | 0.052037 | 0.048878 | 0.1288 | 0.11627 | 0.01415 | 0.01964 | 1.4937 | 0.055547 | 922486
2022-06-13 06:00 | 0.040688 | 0.048367 | 0.11074 | 0.11619 | 0.013435 | 0.014535 | 1.5624 | 0.042395 | 921784.625
2022-06-13 07:00 | 0.12403 | 0.054885 | 0.2442 | 0.34854 | 0.013769 | 0.020325 | 1.5505 | 0.047626 | 921716.1875
2022-06-13 08:00 | 0.19023 | 0.066935 | 0.35885 | 0.84782 | 0.017071 | 0.029103 | 1.5051 | 0.099612 | 927731.75
2022-06-13 09:00 | 0.21615 | 0.070713 | 0.4022 | 1.0418 | 0.01699 | 0.02827 | 1.5264 | 0.1841 | 926813.3125
2022-06-13 10:00 | 0.29598 | 0.07535 | 0.52857 | 1.306 | 0.015569 | 0.0349 | 1.6101 | 0.13591 | 920872.5625
2022-06-13 11:00 | 0.3893 | 0.089572 | 0.68661 | 2.0825 | 0.013151 | 0.044501 | 1.4985 | 0.20431 | 913581.75
2022-06-13 12:00 | 0.45497 | 0.10328 | 0.80052 | 2.3462 | 0.013286 | 0.055074 | 1.4127 | 0.23108 | 907755.9375
2022-06-13 13:00 | 0.51121 | 0.10795 | 0.89187 | 3.4673 | 0.013619 | 0.058464 | 1.3708 | 0.25767 | 914420.75
2022-06-13 14:00 | 0.46298 | 0.11209 | 0.82177 | 2.6331 | 0.016744 | 0.059383 | 1.3347 | 0.22659 | 908371
2022-06-13 15:00 | 0.45447 | 0.11592 | 0.81271 | 2.6907 | 0.021375 | 0.063841 | 1.3248 | 0.21823 | 905002.75
2022-06-13 16:00 | 0.45154 | 0.11175 | 0.80403 | 2.741 | 0.023432 | 0.068854 | 1.3229 | 0.20724 | 902535.3125
2022-06-13 17:00 | 0.48739 | 0.12006 | 0.86731 | 2.7578 | 0.02709 | 0.069508 | 1.337 | 0.20828 | 911083.5
2022-06-13 18:00 | 0.44026 | 0.10758 | 0.7829 | 2.4991 | 0.030033 | 0.06661 | 1.3701 | 0.24001 | 903943.375
2022-06-13 19:00 | 0.39724 | 0.10042 | 0.70932 | 2.3475 | 0.033273 | 0.061685 | 1.4556 | 0.22618 | 903807.4375
2022-06-13 20:00 | 0.34768 | 0.088246 | 0.62102 | 2.2074 | 0.03381 | 0.054974 | 1.5291 | 0.22179 | 908263.6875
2022-06-13 21:00 | 0.28495 | 0.085091 | 0.52156 | 1.6368 | 0.035233 | 0.046684 | 1.572 | 0.21508 | 909336.1875
2022-06-13 22:00 | 0.269 | 0.076382 | 0.48872 | 1.5816 | 0.036737 | 0.043308 | 1.6482 | 0.22298 | 915948.9375
2022-06-13 23:00 | 0.26495 | 0.075156 | 0.48096 | 1.7889 | 0.034223 | 0.039864 | 1.7287 | 0.27337 | 918369.9375
2022-06-14 | 0.20519 | 0.068251 | 0.38278 | 1.249 | 0.02811 | 0.033003 | 1.7927 | 0.2404 | 919949.375
2022-06-14 01:00 | 0.1114 | 0.05628 | 0.22656 | 0.7395 | 0.025642 | 0.02552 | 1.7176 | 0.18513 | 925204.4375
2022-06-14 02:00 | 0.074272 | 0.052446 | 0.16597 | 0.44762 | 0.023897 | 0.027036 | 1.6755 | 0.15316 | 925730.875
2022-06-14 03:00 | 0.039198 | 0.061801 | 0.12189 | 0.24812 | 0.024916 | 0.02529 | 1.6837 | 0.11388 | 931840.1875
2022-06-14 04:00 | 0.049379 | 0.050406 | 0.12626 | 0.25481 | 0.018839 | 0.02008 | 1.7822 | 0.097863 | 932576
2022-06-14 05:00 | 0.1111 | 0.050204 | 0.22083 | 0.11789 | 0.0151 | 0.015926 | 1.7561 | 0.059622 | 934978.125
2022-06-14 06:00 | 0.25281 | 0.063352 | 0.45038 | 0.28377 | 0.014295 | 0.022662 | 1.7327 | 0.088105 | 931672
2022-06-14 07:00 | 1.0407 | 0.14957 | 1.745 | 1.9945 | 0.022224 | 0.067214 | 1.7291 | 0.17488 | 930972.875
2022-06-14 08:00 | 1.4658 | 0.23235 | 2.4795 | 3.4135 | 0.042743 | 0.12376 | 1.738 | 0.26386 | 926122.1875
2022-06-14 09:00 | 1.3568 | 0.1974 | 2.2773 | 3.5885 | 0.043679 | 0.12397 | 1.6821 | 0.29367 | 921146.375
2022-06-14 10:00 | 1.4748 | 0.22268 | 2.4835 | 3.5452 | 0.037374 | 0.11605 | 1.7052 | 0.3543 | 922432.6875
2022-06-14 11:00 | 1.4284 | 0.19887 | 2.3884 | 2.7392 | 0.032987 | 0.11505 | 1.6877 | 0.27262 | 924747.125
2022-06-14 12:00 | 1.2248 | 0.20088 | 2.0783 | 2.0975 | 0.02674 | 0.10061 | 1.718 | 0.26538 | 950479.125
2022-06-14 13:00 |  |  |  |  | 0.026817 | 0.092047 |  |  | 906832.375
2022-06-14 14:00 |  |  |  |  | 0.037688 | 0.11613 |  |  | 900809.25
2022-06-14 15:00 | 1.268 | 0.18707 | 2.1302 | 2.8176 | 0.032181 | 0.10554 |  |  | 901460.6875
2022-06-14 16:00 | 1.1021 | 0.20143 | 1.8907 | 3.0976 | 0.037371 | 0.11613 |  |  | 897520.5
2022-06-14 17:00 | 1.1996 | 0.20692 | 2.0458 | 3.974 | 0.047272 | 0.13309 |  |  | 896569.9375
2022-06-14 18:00 | 1.0248 | 0.17526 | 1.7461 | 3.6309 | 0.045593 | 0.11486 |  |  | 897645.8125
2022-06-14 19:00 | 0.72478 | 0.14903 | 1.2598 | 3.3644 | 0.042049 | 0.086438 |  |  | 899431.4375
2022-06-14 20:00 | 0.44048 | 0.11423 | 0.7891 | 2.4221 | 0.032746 | 0.063906 |  |  | 904884.6875
2022-06-14 21:00 | 0.30235 | 0.10164 | 0.56509 | 1.3089 | 0.02564 | 0.046454 |  |  | 920200
2022-06-14 22:00 | 0.20982 | 0.091684 | 0.41378 | 1.1101 | 0.017255 | 0.031811 |  |  | 924784.75
2022-06-14 23:00 | 0.21903 | 0.085304 | 0.42121 | 0.54852 | 0.017323 | 0.035205 |  |  | 930585
2022-06-15 | 0.12444 | 0.077101 | 0.26833 | 0.23412 | 0.012189 | 0.023418 |  |  | 927228.1875
2022-06-15 01:00 | 0.12625 | 0.070722 | 0.26473 | 0.19563 | 0.011352 | 0.018026 |  |  | 929796.4375
2022-06-15 02:00 | 0.12713 | 0.071624 | 0.26649 | 0.11781 | 0.01499 | 0.023561 |  |  | 933305.1875
2022-06-15 03:00 | 0.094493 | 0.07382 | 0.21909 | 0.28815 | 0.015575 | 0.021078 |  |  | 934105.375
2022-06-15 04:00 | 0.097516 | 0.062122 | 0.2116 | 0.24296 | 0.012069 | 0.015704 |  |  | 924376.125
2022-06-15 05:00 | 0.13634 | 0.056612 | 0.26561 | 0.14355 | 0.013042 | 0.017069 |  |  | 910366.875
2022-06-15 06:00 | 0.30514 | 0.070906 | 0.53847 | 0.74629 | 0.015102 | 0.025731 |  |  | 910254.625
2022-06-15 07:00 | 1.2049 | 0.16769 | 2.0146 | 2.5416 | 0.027845 | 0.069659 |  |  | 912500.4375
2022-06-15 08:00 | 1.5907 | 0.24845 | 2.6863 | 3.6816 | 0.046738 | 0.11516 |  |  | 912202.6875
2022-06-15 09:00 | 1.4443 | 0.22129 | 2.4356 | 3.6084 | 0.046175 | 0.1297 |  |  | 910629.4375
2022-06-15 10:00 | 1.4881 | 0.22064 | 2.5019 | 3.5781 | 0.046474 | 0.12875 |  |  | 905392.1875
2022-06-15 11:00 | 1.6063 | 0.22954 | 2.6918 | 2.8466 | 0.042932 | 0.1243 |  |  | 896579.0625
2022-06-15 12:00 | 1.193 | 0.20756 | 2.0362 | 2.6499 | 0.025296 | 0.083495 |  |  | 890582.9375
2022-06-15 13:00 | 1.3558 | 0.22188 | 2.3003 | 2.7673 | 0.021958 | 0.092642 |  |  | 880275.5
2022-06-15 14:00 | 1.2035 | 0.22155 | 2.0665 | 2.3365 | 0.031779 | 0.11172 |  |  | 878646.8125
2022-06-15 15:00 | 1.2555 | 0.21198 | 2.1367 | 2.6152 | 0.027996 | 0.10196 |  |  | 879346.875
2022-06-15 16:00 | 1.5526 | 0.26075 | 2.6413 | 3.6421 | 0.044311 | 0.14031 |  |  | 876736.6875
2022-06-15 17:00 | 1.3167 | 0.26751 | 2.2862 | 4.3017 | 0.056021 | 0.14596 |  |  | 881322.5625
2022-06-15 18:00 | 1.1851 | 0.23066 | 2.0474 | 4.0877 | 0.054547 | 0.13003 |  |  | 882492.125
2022-06-15 19:00 | 0.8699 | 0.17422 | 1.5078 | 3.3296 | 0.043652 | 0.096434 |  |  | 884058.5
2022-06-15 20:00 | 0.63249 | 0.13607 | 1.1057 | 2.2524 | 0.031882 | 0.06378 |  |  | 889028.625
2022-06-15 21:00 | 0.45755 | 0.11821 | 0.8194 | 1.1374 | 0.028418 | 0.06642 |  |  | 901808.3125
2022-06-15 22:00 | 0.35948 | 0.10531 | 0.6565 | 1.2587 | 0.025681 | 0.057741 |  |  | 913905.8125
2022-06-15 23:00 | 0.28234 | 0.095628 | 0.52793 | 0.47134 | 0.020601 | 0.042632 |  |  | 914913.125
2022-06-16 | 0.20939 | 0.082057 | 0.40287 | 0.24969 | 0.012624 | 0.030095 |  |  | 913759.875
2022-06-16 01:00 | 0.1962 | 0.076057 | 0.37664 | 0.41464 | 0.0072828 | 0.023868 |  |  | 917737.5625
2022-06-16 02:00 | 0.20013 | 0.075663 | 0.38243 | 0.1156 | 0.0088196 | 0.025241 |  |  | 917038
2022-06-16 03:00 | 0.11073 | 0.082443 | 0.25218 | 0 | 0.0085258 | 0.019655 |  |  | 916305
2022-06-16 04:00 | 0.051255 | 0.062852 | 0.14079 | 0 | 0.0082642 | 0.017953 |  |  | 910592.125
2022-06-16 05:00 | 0.15472 | 0.064751 | 0.30207 | 0.0094271 | 0.0077703 | 0.016203 |  |  | 897668.5625
2022-06-16 06:00 | 0.29773 | 0.084257 | 0.54094 | 0.49865 | 0.011042 | 0.029448 |  |  | 895848.5625
2022-06-16 07:00 | 1.1246 | 0.18978 | 1.9131 | 2.4305 | 0.024068 | 0.075949 |  |  | 897121.375
2022-06-16 08:00 | 1.6254 | 0.26908 | 2.7607 | 3.4272 | 0.047582 | 0.13131 |  |  | 894119.9375
2022-06-16 09:00 | 1.3628 | 0.23644 | 2.3255 | 3.159 | 0.051446 | 0.14524 |  |  | 892317.25
2022-06-16 10:00 | 1.3908 | 0.21549 | 2.347 | 3.4927 | 0.044706 | 0.13452 |  |  | 886229.75
2022-06-16 11:00 | 1.3185 | 0.21665 | 2.2381 | 2.6091 | 0.042722 | 0.13111 |  |  | 882931.375
2022-06-16 12:00 | 1.2994 | 0.22152 | 2.2128 | 2.4308 | 0.032164 | 0.10629 |  |  | 882409.0625
2022-06-16 13:00 |  |  |  |  | 0.032751 | 0.12549 |  |  | 881080.125
2022-06-16 14:00 |  |  |  |  | 0.036446 | 0.1162 |  |  | 866751.3125
2022-06-16 15:00 | 1.1525 | 0.19398 | 1.9606 | 2.814 | 0.041933 | 0.12383 | 1.2992 | 0.2291 | 868708.9375
2022-06-16 16:00 | 1.3268 | 0.23765 | 2.2714 | 3.2109 | 0.046962 | 0.13701 | 1.2419 | 0.28572 | 859056.5625
2022-06-16 17:00 | 1.2128 | 0.24458 | 2.1037 | 3.6685 | 0.051632 | 0.14072 | 1.2586 | 0.32583 | 869121.1875
2022-06-16 18:00 | 0.99721 | 0.19323 | 1.7218 | 3.7612 | 0.051423 | 0.12442 | 1.2573 | 0.30696 | 869377.8125
2022-06-16 19:00 | 0.77423 | 0.17165 | 1.3583 | 3.1264 | 0.046389 | 0.10324 | 1.2491 | 0.24903 | 881566.1875
2022-06-16 20:00 | 0.48064 | 0.13042 | 0.86748 | 1.9699 | 0.035709 | 0.078708 | 1.2908 | 0.17223 | 913310.1875
2022-06-16 21:00 | 0.32117 | 0.098204 | 0.59067 | 1.34 | 0.028135 | 0.057942 | 1.314 | 0.13821 | 929638.9375
2022-06-16 22:00 | 0.20073 | 0.084525 | 0.39253 | 0.92551 | 0.023631 | 0.040695 | 1.3194 | 0.11508 | 925708.5
2022-06-16 23:00 | 0.26181 | 0.086837 | 0.48832 | 1.0197 | 0.024403 | 0.04944 | 1.3716 | 0.14052 | 931735.8125
2022-06-17 | 0.24113 | 0.089088 | 0.4587 | 0.39359 | 0.024091 | 0.047126 | 1.4045 | 0.11773 | 935339.5
2022-06-17 01:00 | 0.15183 | 0.072148 | 0.30553 | 0.46583 | 0.01884 | 0.041014 | 1.4189 | 0.11484 | 942307.1875
2022-06-17 02:00 | 0.17079 | 0.091627 | 0.35309 | 0.1394 | 0.023687 | 0.044189 | 1.4731 | 0.10497 | 946852.75
2022-06-17 03:00 | 0.097916 | 0.085671 | 0.2362 | 0.12001 | 0.015922 | 0.021746 | 1.4541 | 0.086876 | 950994.0625
2022-06-17 04:00 | 0.10533 | 0.076721 | 0.23801 | 0.079642 | 0.011841 | 0.018887 | 1.451 | 0.083467 | 946591.625
2022-06-17 05:00 | 0.095163 | 0.068635 | 0.2145 | 0.029073 | 0.011875 | 0.02177 | 1.4352 | 0.065328 | 921361
2022-06-17 06:00 | 0.27174 | 0.081255 | 0.49747 | 0.30256 | 0.014755 | 0.024941 | 1.4047 | 0.060261 | 898904.3125
2022-06-17 07:00 | 0.96631 | 0.15276 | 1.6341 | 2.0879 | 0.025233 | 0.074081 | 1.4026 | 0.16447 | 898277
2022-06-17 08:00 | 1.3978 | 0.23122 | 2.374 | 3.4824 | 0.043595 | 0.11973 | 1.4004 | 0.25219 | 897252.625
2022-06-17 09:00 | 1.3089 | 0.2188 | 2.2247 | 3.096 | 0.047463 | 0.12946 | 1.4222 | 0.24574 | 894638.625
2022-06-17 10:00 | 1.2424 | 0.20901 | 2.1134 | 3.1215 | 0.041443 | 0.11146 | 1.4326 | 0.25661 | 888328.625
2022-06-17 11:00 | 1.2164 | 0.2152 | 2.0794 | 2.6958 | 0.033038 | 0.11032 | 1.3589 | 0.22762 | 886733.0625
2022-06-17 12:00 | 1.2655 | 0.20605 | 2.1459 | 2.711 | 0.031789 | 0.11994 | 1.3109 | 0.22485 | 885312.6875
2022-06-17 13:00 | 1.1495 | 0.20789 | 1.97 | 2.6879 | 0.034023 | 0.11583 | 1.2485 | 0.23955 | 880489.125
2022-06-17 14:00 | 1.22 | 0.22193 | 2.0921 | 2.4405 | 0.038304 | 0.12441 | 1.2175 | 0.20485 | 878078.125
2022-06-17 15:00 | 1.2055 | 0.23205 | 2.0794 | 2.9479 | 0.045742 | 0.12381 | 1.2357 | 0.2462 | 888971.875
2022-06-17 16:00 | 1.2606 | 0.24602 | 2.1783 | 3.3415 | 0.048905 | 0.13979 | 1.2132 | 0.27582 | 881279.125
2022-06-17 17:00 | 1.1526 | 0.23217 | 1.9993 | 3.6803 | 0.052939 | 0.1302 | 1.2127 | 0.35628 | 877700.875
2022-06-17 18:00 | 0.92119 | 0.19366 | 1.6063 | 3.842 | 0.043118 | 0.10861 | 1.224 | 0.27145 | 879097.4375
2022-06-17 19:00 | 0.83419 | 0.16573 | 1.4443 | 3.4362 | 0.043294 | 0.10482 | 1.2316 | 0.23594 | 882366.6875
2022-06-17 20:00 | 0.55262 | 0.12427 | 0.9715 | 2.3407 | 0.035266 | 0.069972 | 1.2298 | 0.17047 | 885928.0625
2022-06-17 21:00 | 0.35007 | 0.10216 | 0.63846 | 1.7202 | 0.027608 | 0.048905 | 1.235 | 0.13188 | 888008
2022-06-17 22:00 | 0.31273 | 0.094346 | 0.57355 | 1.2033 | 0.027044 | 0.04585 | 1.2815 | 0.097742 | 899938.4375
2022-06-17 23:00 | 0.29388 | 0.086115 | 0.53627 | 1.296 | 0.020367 | 0.036154 | 1.3474 | 0.087258 | 898663
2022-06-18 | 0.27566 | 0.077164 | 0.50017 | 1.1077 | 0.018577 | 0.031183 | 1.3431 | 0.077938 | 899283.3125
2022-06-18 01:00 | 0.12176 | 0.068677 | 0.25531 | 0.44746 | 0.0157 | 0.02122 | 1.2999 | 0.047883 | 904129.875
2022-06-18 02:00 | 0.094419 | 0.060278 | 0.20501 | 0.3248 | 0.013334 | 0.016535 | 1.3197 | 0.04915 | 907465.1875
2022-06-18 03:00 | 0.047376 | 0.067357 | 0.14019 | 0.15372 | 0.013354 | 0.016251 | 1.5088 | 0.023538 | 912852.5625
2022-06-18 04:00 | 0.065209 | 0.056914 | 0.15671 | 0.13432 | 0.0082744 | 0.0074089 | 1.4583 | 0.026344 | 911621.8125
2022-06-18 05:00 | 0.071165 | 0.052651 | 0.16189 | 0.15349 | 0.0081926 | 0.012582 | 1.4626 | 0.01793 | 911645.0625
2022-06-18 06:00 | 0.16555 | 0.058548 | 0.31262 | 0.13445 | 0.010443 | 0.015689 | 1.4477 | 0.017244 | 912776.25
2022-06-18 07:00 | 0.37903 | 0.081693 | 0.66285 | 0.85419 | 0.013819 | 0.033038 | 1.4313 | 0.065907 | 912345.625
2022-06-18 08:00 | 0.63323 | 0.12959 | 1.1002 | 1.962 | 0.024248 | 0.065344 | 1.4314 | 0.11913 | 910031
2022-06-18 09:00 | 0.88018 | 0.1475 | 1.4971 | 2.1775 | 0.029928 | 0.084619 | 1.484 | 0.123 | 904323.8125
2022-06-18 10:00 | 0.76097 | 0.1427 | 1.3091 | 2.7899 | 0.032616 | 0.091086 | 1.4736 | 0.20836 | 905434.25
2022-06-18 11:00 | 0.86603 | 0.15006 | 1.4772 | 2.8869 | 0.032066 | 0.097433 | 1.4199 | 0.19441 | 896262.875
2022-06-18 12:00 | 0.82022 | 0.15737 | 1.4146 | 2.7792 | 0.031343 | 0.098836 | 1.2551 | 0.16587 | 891120.125
2022-06-18 13:00 | 0.75324 | 0.15967 | 1.3144 | 3.1076 | 0.03279 | 0.1019 | 1.232 | 0.17993 | 890500.9375
2022-06-18 14:00 | 0.74937 | 0.15481 | 1.3033 | 3.2247 | 0.036085 | 0.10328 | 1.2133 | 0.18352 | 888624.375
2022-06-18 15:00 | 0.6761 | 0.13897 | 1.1755 | 2.8905 | 0.035395 | 0.090631 | 1.1977 | 0.2011 | 883676.25
2022-06-18 16:00 | 0.5874 | 0.13387 | 1.0341 | 3.0786 | 0.032835 | 0.078193 | 1.2053 | 0.29236 | 889523.75
2022-06-18 17:00 | 0.52312 | 0.12587 | 0.92742 | 3.064 | 0.029629 | 0.072159 | 1.2056 | 0.19688 | 890861.25
2022-06-18 18:00 | 0.56268 | 0.13108 | 0.99327 | 3.0594 | 0.030892 | 0.075142 | 1.2068 | 0.17663 | 889662.625
2022-06-18 19:00 | 0.49719 | 0.12374 | 0.88616 | 3.0311 | 0.036984 | 0.074893 | 1.2152 | 0.15795 | 892497.375
2022-06-18 20:00 | 0.35338 | 0.1031 | 0.64493 | 2.1417 | 0.029364 | 0.055865 | 1.2161 | 0.12175 | 894706.1875
2022-06-18 21:00 | 0.33033 | 0.096002 | 0.60204 | 2.1624 | 0.027338 | 0.052023 | 1.2288 | 0.10387 | 899314.0625
2022-06-18 22:00 | 0.23012 | 0.080799 | 0.43322 | 1.6264 | 0.021173 | 0.031551 | 1.2378 | 0.080591 | 901842.5625
2022-06-18 23:00 | 0.27374 | 0.080328 | 0.50008 | 1.802 | 0.019826 | 0.028832 | 1.3183 | 0.10689 | 909477.9375
2022-06-19 | 0.26511 | 0.077494 | 0.48371 | 1.9075 | 0.022241 | 0.031326 | 1.3839 | 0.11262 | 910019.5
2022-06-19 01:00 | 0.1939 | 0.069812 | 0.36671 | 1.4194 | 0.018787 | 0.02431 | 1.472 | 0.1007 | 910758.6875
2022-06-19 02:00 | 0.10804 | 0.06321 | 0.22914 | 0.48084 | 0.012518 | 0.013378 | 1.5426 | 0.045945 | 913350.375
2022-06-19 03:00 | 0.081691 | 0.064718 | 0.18952 | 0.44902 | 0.010775 | 0.012371 | 1.6002 | 0.028642 | 913884.4375
2022-06-19 04:00 | 0.043064 | 0.053249 | 0.11926 | 0.23969 | 0.009258 | 0.010596 | 1.5742 | 0.0073991 | 910716.8125
2022-06-19 05:00 | 0.040213 | 0.050231 | 0.11171 | 0.13501 | 0.0093898 | 0.0081684 | 1.5176 | 0.0018732 | 916148.4375
2022-06-19 06:00 | 0.031052 | 0.047439 | 0.094877 | 0.048277 | 0.0072028 | 0.0092642 | 1.5007 | 0 | 917410.5
2022-06-19 07:00 | 0.070841 | 0.051361 | 0.16011 | 0.26047 | 0.01125 | 0.016665 | 1.4729 | 0.014384 | 916667.375
2022-06-19 08:00 | 0.17924 | 0.05977 | 0.33484 | 0.41488 | 0.014651 | 0.02396 | 1.5221 | 0.050299 | 916840.1875
2022-06-19 09:00 | 0.23573 | 0.071665 | 0.43316 | 0.73331 | 0.012841 | 0.026242 | 1.5367 | 0.058306 | 916842.0625
2022-06-19 10:00 | 0.35266 | 0.076349 | 0.61723 | 2.1702 | 0.016624 | 0.04114 | 1.5354 | 0.14566 | 908261.625
2022-06-19 11:00 | 0.46283 | 0.098278 | 0.80772 | 2.3412 | 0.016859 | 0.04963 | 1.4986 | 0.12759 | 899942.4375
2022-06-19 12:00 | 0.43559 | 0.10529 | 0.77299 | 2.7677 | 0.01837 | 0.064165 | 1.3411 | 0.14821 | 889774.3125
2022-06-19 13:00 | 0.48722 | 0.10789 | 0.85426 | 2.9277 | 0.019871 | 0.06808 | 1.2444 | 0.2025 | 897916.4375
2022-06-19 14:00 | 0.51335 | 0.11972 | 0.90644 | 3.0167 | 0.021779 | 0.065787 | 1.2209 | 0.20001 | 898659.0625
2022-06-19 15:00 | 0.44104 | 0.10527 | 0.78148 | 2.797 | 0.025453 | 0.065726 | 1.1994 | 0.17155 | 894893.8125
2022-06-19 16:00 | 0.47669 | 0.10494 | 0.83593 | 2.7396 | 0.022774 | 0.059305 | 1.1947 | 0.17286 | 894561
2022-06-19 17:00 | 0.43014 | 0.1066 | 0.76608 | 2.4871 | 0.026768 | 0.064934 | 1.1962 | 0.12015 | 895459.875
2022-06-19 18:00 | 0.43764 | 0.098281 | 0.7688 | 2.4786 | 0.02471 | 0.057859 | 1.2172 | 0.146 | 906451.125
2022-06-19 19:00 | 0.3518 | 0.085137 | 0.62455 | 2.139 | 0.027013 | 0.046704 | 1.2125 | 0.12877 | 900323.0625
2022-06-19 20:00 | 0.22346 | 0.072596 | 0.41544 | 1.7672 | 0.022586 | 0.030905 | 1.2247 | 0.10649 | 899517
2022-06-19 21:00 | 0.21424 | 0.073704 | 0.40147 | 0.89328 | 0.017878 | 0.024071 | 1.229 | 0.060817 | 899594.5625
2022-06-19 22:00 | 0.20121 | 0.064948 | 0.3729 | 0.71604 | 0.01717 | 0.023848 | 1.2384 | 0.043958 | 903705.4375
2022-06-19 23:00 | 0.21589 | 0.064931 | 0.39586 | 0.66813 | 0.01814 | 0.024481 | 1.2611 | 0.044397 | 903446.75
2022-06-20 | 0.096572 | 0.053843 | 0.20203 | 0.32481 | 0.016807 | 0.015873 | 1.2878 | 0.036964 | 903851.375
2022-06-20 01:00 | 0.051711 | 0.049442 | 0.12871 | 0.11462 | 0.0072183 | 0.004815 | 1.3244 | 0.0098792 | 903668.0625
2022-06-20 02:00 | 0.055145 | 0.047449 | 0.13166 | 0.11474 | 0.0068802 | 0.0071772 | 1.334 | 0.011244 | 904848.9375
2022-06-20 03:00 | 0.039237 | 0.056581 | 0.11714 | 0.089272 | 0.0090535 | 0.0082163 | 1.4091 | 0.0036825 | 905431.375
2022-06-20 04:00 | 0.056864 | 0.047429 | 0.13475 | 0.019115 | 0.0055905 | 0.0051839 | 1.4434 | 0 | 904859.25
2022-06-20 05:00 | 0.10104 | 0.048379 | 0.20325 | 0.047795 | 0.0069022 | 0.010227 | 1.5316 | 0 | 905034.75
2022-06-20 06:00 | 0.26177 | 0.061816 | 0.46229 | 0.25846 | 0.011949 | 0.020642 | 1.5549 | 0.015077 | 906406.6875
2022-06-20 07:00 | 0.92139 | 0.11164 | 1.5238 | 2.2551 | 0.023845 | 0.057333 | 1.5623 | 0.15968 | 897218.6875
2022-06-20 08:00 | 1.3111 | 0.17534 | 2.1848 | 3.2628 | 0.040277 | 0.099193 | 1.5725 | 0.19943 | 898123.5
2022-06-20 09:00 | 1.2368 | 0.16502 | 2.0607 | 3.3159 | 0.050278 | 0.1367 | 1.569 | 0.17717 | 896983.125
2022-06-20 10:00 | 1.331 | 0.16875 | 2.2089 | 2.9788 | 0.046917 | 0.1194 | 1.5457 | 0.16498 | 895252.0625
2022-06-20 11:00 | 1.1795 | 0.1767 | 1.984 | 2.5778 | 0.03801 | 0.10668 | 1.5041 | 0.18448 | 890285.5
2022-06-20 12:00 | 1.1579 | 0.18061 | 1.9552 | 2.3418 | 0.029325 | 0.093319 | 1.3747 | 0.14034 | 893364.6875
2022-06-20 13:00 | 1.1279 | 0.17264 | 1.9016 | 2.1653 | 0.031532 | 0.10134 | 1.2339 | 0.14225 | 890877.375
2022-06-20 14:00 | 1.0486 | 0.18065 | 1.7881 | 2.3218 | 0.034197 | 0.094555 | 1.1705 | 0.16101 | 882240.75
2022-06-20 15:00 | 1.01 | 0.17625 | 1.7242 | 2.6792 | 0.03368 | 0.094082 | 1.1366 | 0.16608 | 886462.25
2022-06-20 16:00 | 1.2451 | 0.19559 | 2.1042 | 3.191 | 0.03755 | 0.11409 | 1.1254 | 0.20393 | 885662.875
2022-06-20 17:00 | 1.0302 | 0.171 | 1.7499 | 3.0948 | 0.042192 | 0.10855 | 1.1375 | 0.19006 | 885166.9375
2022-06-20 18:00 | 0.84837 | 0.15056 | 1.4507 | 3.1259 | 0.040017 | 0.096035 | 1.179 | 0.21295 | 886057.0625
2022-06-20 19:00 | 0.63734 | 0.13654 | 1.1136 | 2.6008 | 0.038465 | 0.074401 | 1.1708 | 0.19662 | 888821.25
2022-06-20 20:00 | 0.41405 | 0.099884 | 0.7347 | 1.5763 | 0.023745 | 0.043292 | 1.1808 | 0.098579 | 893455.3125
2022-06-20 21:00 | 0.36713 | 0.10189 | 0.66498 | 0.99208 | 0.020116 | 0.04366 | 1.3476 | 0.083498 | 978193.375
2022-06-20 22:00 | 0.26887 | 0.079824 | 0.49213 | 1.1342 | 0.021705 | 0.051545 | 1.4492 | 0.076174 | 1012867.9375
2022-06-20 23:00 | 0.25091 | 0.080502 | 0.46471 | 0.67078 | 0.021887 | 0.032372 | 1.604 | 0.06515 | 1133982.625
2022-06-21 | 0.1876 | 0.062568 | 0.35029 | 0.3798 | 0.017719 | 0.02946 | 1.3117 | 0.054143 | 922074.75
2022-06-21 01:00 | 0.17056 | 0.056304 | 0.31743 | 0.29588 | 0.016014 | 0.016276 | 1.26 | 0.031869 | 904007.3125
2022-06-21 02:00 | 0.11842 | 0.058302 | 0.24014 | 0.24932 | 0.015796 | 0.017287 | 1.1911 | 0.015607 | 908474.375
2022-06-21 03:00 | 0.099494 | 0.063738 | 0.21625 | 0.11521 | 0.011436 | 0.010875 |  | 0 | 909811.625
2022-06-21 04:00 | 0.089347 | 0.05276 | 0.19019 | 0.11536 | 0.0091656 | 0.0095473 |  | 0.0017159 | 911119.1875
2022-06-21 05:00 | 0.17216 | 0.051546 | 0.31592 | 0.17321 | 0.010374 | 0.012409 |  | 0.028492 | 912309.625
2022-06-21 06:00 | 0.32743 | 0.061811 | 0.56419 | 0.53738 | 0.013538 | 0.024719 |  | 0.043276 | 909959.375
2022-06-21 07:00 | 1.1246 | 0.13422 | 1.8578 | 2.3201 | 0.027917 | 0.071224 |  | 0.15034 | 909262.875
2022-06-21 08:00 | 1.4862 | 0.20119 | 2.4794 | 3.7335 | 0.051344 | 0.13567 |  | 0.18681 | 908161.1875
2022-06-21 09:00 | 1.3024 | 0.18194 | 2.1783 | 3.643 | 0.045672 | 0.13203 |  | 0.24337 | 907278.125
2022-06-21 10:00 | 1.3721 | 0.18359 | 2.2868 | 3.5332 | 0.043741 | 0.1283 |  | 0.19262 | 905930.125
2022-06-21 11:00 | 1.3209 | 0.18769 | 2.212 | 2.8366 | 0.040822 | 0.11714 |  | 0.15171 | 899895.3125
2022-06-21 12:00 | 1.2085 | 0.18969 | 2.0424 | 2.5955 | 0.031298 | 0.10709 |  | 0.19594 | 888490.875
2022-06-21 13:00 | 1.2049 | 0.19136 | 2.0378 | 2.2492 | 0.02723 | 0.096784 |  | 0.18757 | 880661.625
2022-06-21 14:00 | 1.2802 | 0.2138 | 2.1759 | 2.593 | 0.02746 | 0.098382 |  | 0.22323 | 873819.0625
2022-06-21 15:00 | 1.1081 | 0.20337 | 1.9018 | 2.7033 | 0.035166 | 0.1107 |  | 0.16654 | 870602.0625
2022-06-21 16:00 | 1.1397 | 0.19796 | 1.9447 | 3.2463 | 0.043676 | 0.12041 |  | 0.19225 | 870615.75
2022-06-21 17:00 | 1.1843 | 0.20415 | 2.0196 | 3.6726 | 0.052175 | 0.13031 |  | 0.2237 | 875667.5625
2022-06-21 18:00 | 1.0473 | 0.17003 | 1.7756 | 3.4244 | 0.052042 | 0.11781 |  | 0.20429 | 878629.0625
2022-06-21 19:00 | 0.78139 | 0.14571 | 1.3436 | 3.6622 | 0.049231 | 0.097718 |  | 0.17167 | 879978.3125
2022-06-21 20:00 | 0.48603 | 0.1105 | 0.85565 | 2.3133 | 0.029286 | 0.049516 |  | 0.084522 | 887276.8125
2022-06-21 21:00 | 0.34929 | 0.094028 | 0.62912 | 1.3835 | 0.021662 | 0.041969 |  | 0.049905 | 892303.1875
2022-06-21 22:00 | 0.25541 | 0.080033 | 0.47199 | 1.008 | 0.024707 | 0.040024 |  | 0.044394 | 893403
2022-06-21 23:00 | 0.25346 | 0.072759 | 0.46112 | 0.91774 | 0.020914 | 0.028397 |  | 0.01967 | 897678.0625
2022-06-22 | 0.15969 | 0.065898 | 0.31053 | 0.32158 | 0.016634 | 0.019579 |  | 0.018621 | 897768.875
2022-06-22 01:00 | 0.15002 | 0.057412 | 0.28737 | 0.23544 | 0.0088259 | 0.013775 |  | 0 | 894694.625
2022-06-22 02:00 | 0.14102 | 0.055844 | 0.27201 | 0.019093 | 0.0094354 | 0.016208 |  | 0 | 907646.875
2022-06-22 03:00 | 0.084363 | 0.061609 | 0.19113 | 0 | 0.0083448 | 0.012059 |  | 0 | 912665.125
2022-06-22 04:00 | 0.082089 | 0.055188 | 0.18086 | 0 | 0.0077399 | 0.0078787 |  | 0 | 912696.625
2022-06-22 05:00 | 0.11203 | 0.053954 | 0.22552 | 0.048429 | 0.0061225 | 0.011007 |  | 0 | 921333
2022-06-22 06:00 | 0.29394 | 0.071698 | 0.52226 | 0.43249 | 0.012988 | 0.026953 |  | 0 | 914307.5
2022-06-22 07:00 | 1.0786 | 0.15593 | 1.8096 | 1.85 | 0.028929 | 0.078736 |  | 0.12344 | 911893.25
2022-06-22 08:00 | 1.3424 | 0.21772 | 2.2758 | 3.1574 | 0.041812 | 0.10756 |  | 0.12109 | 907570.5625
2022-06-22 09:00 | 1.3126 | 0.19843 | 2.2104 | 3.3038 | 0.045678 | 0.13078 |  | 0.11444 | 903331.9375
2022-06-22 10:00 | 1.1341 | 0.19346 | 1.9319 | 2.7702 | 0.043068 | 0.1179 |  | 0.093387 | 902689.5625
2022-06-22 11:00 | 1.0878 | 0.1874 | 1.8543 | 2.5868 | 0.026704 | 0.084921 |  | 0.11078 | 898591.125
2022-06-22 12:00 | 0.9952 | 0.18349 | 1.7088 | 2.0672 | 0.022691 | 0.0888 |  | 0.11002 | 898508.75
2022-06-22 13:00 | 1.0941 | 0.19367 | 1.8707 | 2.346 | 0.025632 | 0.092483 |  | 0.075553 | 893128.25
2022-06-22 14:00 | 1.055 | 0.18409 | 1.8014 | 2.2424 | 0.026084 | 0.092772 |  | 0.097828 | 892832.0625
2022-06-22 15:00 | 1.0574 | 0.19237 | 1.8129 | 2.6756 | 0.029562 | 0.098678 |  | 0.13076 | 893377.3125
2022-06-22 16:00 | 1.2691 | 0.20143 | 2.1466 | 3.2932 | 0.040201 | 0.12537 |  | 0.14409 | 887698.375
2022-06-22 17:00 | 1.1934 | 0.22303 | 2.0528 | 3.4002 | 0.048722 | 0.13041 |  | 0.15595 | 888554
2022-06-22 18:00 | 0.9962 | 0.20153 | 1.7284 | 3.6138 | 0.04709 | 0.11167 |  | 0.16028 | 890158
2022-06-22 19:00 | 0.84381 | 0.1596 | 1.453 | 3.4627 | 0.043945 | 0.094974 |  | 0.16248 | 891959
2022-06-22 20:00 | 0.58347 | 0.11993 | 1.0146 | 2.893 | 0.039536 | 0.077478 |  | 0.13277 | 898055.25
2022-06-22 21:00 | 0.50236 | 0.11316 | 0.88335 | 2.6203 | 0.032799 | 0.057656 |  | 0.12192 | 898548.125
2022-06-22 22:00 | 0.32355 | 0.088724 | 0.58483 | 1.7967 | 0.028656 | 0.040628 |  | 0.072515 | 903368.375
2022-06-22 23:00 | 0.19261 | 0.077412 | 0.37265 | 0.69976 | 0.022668 | 0.025064 |  | 0.033167 | 936866.9375
2022-06-23 | 0.059713 | 0.068875 | 0.16004 | 0.18751 | 0.030017 | 0.14614 |  | 0 | 1048517.625
2022-06-23 01:00 | 0.026932 | 0.048401 | 0.089826 | 0.043316 | 0.015015 | 0.026851 |  | 0 | 823783.25
2022-06-23 02:00 | 0.029658 | 0.055928 | 0.10041 | 0 | 0.011965 | 0.057719 |  | 0 | 946393.125
2022-06-23 03:00 | 0.041834 | 0.066437 | 0.13077 | 0.02559 | 0.015723 | 0.041287 |  | 0 | 912695.875
2022-06-23 04:00 | 0.094168 | 0.058117 | 0.20246 | 0 | 0.013322 | 0.041375 |  | 0 | 914209.75
2022-06-23 05:00 | 0.12654 | 0.059108 | 0.25323 | 0.10608 | 0.011663 | 0.029048 |  | 0 | 917400.1875
2022-06-23 06:00 | 0.287 | 0.073743 | 0.51383 | 0.20181 | 0.016371 | 0.035713 |  | 0 | 914119.75
2022-06-23 07:00 | 1.0936 | 0.14635 | 1.8229 | 1.9153 | 0.024906 | 0.07893 |  | 0.058624 | 910954.125
2022-06-23 08:00 | 1.5894 | 0.23256 | 2.6691 | 3.2498 | 0.047321 | 0.13644 |  | 0.12564 | 914582.75
2022-06-23 09:00 | 1.3287 | 0.19681 | 2.2338 | 3.2272 | 0.048075 | 0.13257 |  | 0.11749 | 913663.3125
2022-06-23 10:00 | 1.3796 | 0.19724 | 2.3119 | 3.2398 | 0.045535 | 0.12995 |  | 0.13893 | 908856
2022-06-23 11:00 | 1.2533 | 0.19344 | 2.1143 | 2.4754 | 0.03512 | 0.10969 |  | 0.090771 | 898445.75
2022-06-23 12:00 | 1.2616 | 0.1981 | 2.1322 | 2.4504 | 0.027669 | 0.10002 |  | 0.092606 | 889169
2022-06-23 13:00 | 1.2257 | 0.19639 | 2.0755 | 2.3438 | 0.029838 | 0.10514 |  | 0.078811 | 884149.75
2022-06-23 14:00 | 1.1455 | 0.1933 | 1.9495 | 2.3362 | 0.029165 | 0.10876 |  | 0.093533 | 874082.25
2022-06-23 15:00 | 1.2015 | 0.18678 | 2.0286 | 2.7292 | 0.031259 | 0.10913 |  | 0.079408 | 873331.5625
2022-06-23 16:00 | 1.2318 | 0.2155 | 2.1034 | 2.9082 | 0.036235 | 0.12483 |  | 0.1176 | 874981
2022-06-23 17:00 | 1.2439 | 0.23006 | 2.1363 | 3.3609 | 0.03828 | 0.1126 |  | 0.14054 | 882769.5
2022-06-23 18:00 | 0.98886 | 0.2038 | 1.7197 | 3.5543 | 0.038083 | 0.11103 |  | 0.12652 | 884468.25
2022-06-23 19:00 | 0.73804 | 0.16393 | 1.2955 | 3.3568 | 0.039252 | 0.090947 |  | 0.10154 | 893769.5625
2022-06-23 20:00 | 0.49251 | 0.11572 | 0.87019 | 2.426 | 0.030013 | 0.059685 |  | 0.057588 | 897423.6875
2022-06-23 21:00 | 0.36544 | 0.10148 | 0.66148 | 1.4441 | 0.02292 | 0.045575 |  | 0.028082 | 903250.125
2022-06-23 22:00 | 0.2708 | 0.082487 | 0.49758 | 1.1029 | 0.019255 | 0.035569 |  | 0.013477 | 903843.3125
2022-06-23 23:00 | 0.16127 | 0.071305 | 0.31851 | 0.45122 | 0.012532 | 0.01779 |  | 0 | 912787.75
2022-06-24 | 0.056367 | 0.058388 | 0.14479 | 0.11493 | 0.0071991 | 0.006366 |  | 0 | 910722.75
2022-06-24 01:00 | 0.030884 | 0.05586 | 0.10304 | 0.096031 | 0.0057329 | 0.0051988 |  | 0 | 913111
2022-06-24 02:00 | 0.027977 | 0.050453 | 0.093653 | 0.03838 | 0.0053257 | 0.0050168 |  | 0 | 912394.25
2022-06-24 03:00 | 0.049643 | 0.067942 | 0.14362 | 0.1145 | 0.0045792 | 0.0037219 |  | 0.013225 | 907315.875
2022-06-24 04:00 | 0.028357 | 0.051636 | 0.095541 | 0.035507 | 0.0051581 | 0.017219 |  | 0 | 844109.375
2022-06-24 05:00 | 0.071599 | 0.054009 | 0.16313 | 0.03833 | 0.0064176 | 0.01206 |  | 0 | 911263.625
2022-06-24 06:00 | 0.27574 | 0.06916 | 0.49182 | 0.28697 | 0.0099441 | 0.025175 |  | 0 | 909664.125
2022-06-24 07:00 | 1.1065 | 0.1611 | 1.8574 | 1.9666 | 0.022539 | 0.067426 |  | 0.043746 | 903537.5
2022-06-24 08:00 | 1.4301 | 0.22726 | 2.4198 | 3.3056 | 0.044209 | 0.12652 |  | 0.091508 | 903389
2022-06-24 09:00 | 1.3143 | 0.20691 | 2.2219 | 3.2968 | 0.043946 | 0.12577 |  | 0.092244 | 898341.4375
2022-06-24 10:00 | 1.2684 | 0.19365 | 2.1378 | 3.214 | 0.037407 | 0.11296 |  | 0.090782 | 893497.125
2022-06-24 11:00 | 1.2401 | 0.19824 | 2.0989 | 2.6499 | 0.032859 | 0.10916 |  | 0.06515 | 886971.125
2022-06-24 12:00 | 1.157 | 0.19057 | 1.9641 | 2.8787 | 0.030105 | 0.1101 |  | 0.084162 | 874492.1875
2022-06-24 13:00 | 1.1321 | 0.17901 | 1.9138 | 2.3331 | 0.030081 | 0.10845 |  | 0.063654 | 873339.4375
2022-06-24 14:00 | 1.2367 | 0.18734 | 2.0832 | 2.7115 | 0.03212 | 0.11934 |  | 0.12444 | 864939.5625
2022-06-24 15:00 | 1.1779 | 0.19987 | 2.0054 | 2.4897 | 0.044811 | 0.12527 |  | 0.11865 | 873196.375
2022-06-24 16:00 | 1.3667 | 0.21558 | 2.3109 | 3.4623 | 0.053574 | 0.14258 |  | 0.16272 | 877322.875
2022-06-24 17:00 | 1.1418 | 0.21046 | 1.9608 | 3.5958 | 0.0493 | 0.12245 |  | 0.16358 | 880365.75
2022-06-24 18:00 | 0.91145 | 0.18124 | 1.5785 | 3.6951 | 0.046883 | 0.10914 |  | 0.15495 | 875344.375
2022-06-24 19:00 | 0.78581 | 0.1563 | 1.3604 | 3.2571 | 0.040711 | 0.092859 |  | 0.12951 | 879270.5625
2022-06-24 20:00 | 0.49561 | 0.11819 | 0.87788 | 2.4504 | 0.035826 | 0.071242 |  | 0.090748 | 885358.375
2022-06-24 21:00 | 0.31069 | 0.092412 | 0.56803 | 1.256 | 0.02588 | 0.045029 |  | 0.096401 | 890658.75
2022-06-24 22:00 | 0.28179 | 0.079461 | 0.51124 | 0.86554 | 0.02439 | 0.042895 |  | 0.047268 | 894038.9375
2022-06-24 23:00 | 0.24339 | 0.0744 | 0.44717 | 1.3284 | 0.019111 | 0.031463 |  | 0.041746 | 889121.125
2022-06-25 | 0.17009 | 0.067873 | 0.32905 | 0.48705 | 0.012077 | 0.021904 |  | 0.037421 | 890382.5625
2022-06-25 01:00 | 0.11157 | 0.062217 | 0.23308 | 0.3014 | 0.010602 | 0.018329 |  | 0.031054 | 895456.25
2022-06-25 02:00 | 0.095151 | 0.053881 | 0.20035 | 0.26383 | 0.0084053 | 0.01392 |  | 0.02879 | 895732.875
2022-06-25 03:00 | 0.060856 | 0.062742 | 0.15644 | 0.15172 | 0.0089735 | 0.011611 |  | 0.01228 | 901433.75
2022-06-25 04:00 | 0.05582 | 0.052893 | 0.13861 | 0.018935 | 0.0069965 | 0.01034 |  | 0.0015905 | 900050.6875
2022-06-25 05:00 | 0.05508 | 0.048888 | 0.13363 | 0 | 0.0082631 | 0.010722 |  | 0.00049586 | 897905.125
2022-06-25 06:00 | 0.13606 | 0.052723 | 0.26191 | 0.01893 | 0.011593 | 0.020046 |  | 0.0022361 | 899803.125
2022-06-25 07:00 | 0.37936 | 0.075537 | 0.65718 | 0.68907 | 0.015597 | 0.036374 |  | 0.029089 | 897374.25
2022-06-25 08:00 | 0.72336 | 0.11635 | 1.2248 | 1.6509 | 0.024775 | 0.064785 |  | 0.049599 | 907409.375
2022-06-25 09:00 | 0.65645 | 0.1159 | 1.1224 | 1.6284 | 0.030875 | 0.07344 |  | 0.080421 | 900197.25
2022-06-25 10:00 | 0.70299 | 0.114 | 1.1916 | 2.3283 | 0.027837 | 0.074236 |  | 0.083101 | 892567.5
2022-06-25 11:00 | 0.72265 | 0.12146 | 1.2295 | 2.6346 | 0.023759 | 0.074068 |  | 0.069844 | 884841.0625
2022-06-25 12:00 | 0.74647 | 0.12741 | 1.2716 | 2.8254 | 0.024411 | 0.083527 |  | 0.083941 | 880210.4375
2022-06-25 13:00 | 0.67841 | 0.12714 | 1.1666 | 2.8069 | 0.025854 | 0.091502 |  | 0.06927 | 877103.6875
2022-06-25 14:00 | 0.77555 | 0.1347 | 1.3227 | 2.8476 | 0.032676 | 0.10951 |  | 0.071454 | 864227
2022-06-25 15:00 | 0.68672 | 0.12617 | 1.179 | 2.916 | 0.030487 | 0.092676 |  | 0.085902 | 868531.3125
2022-06-25 16:00 | 0.61889 | 0.12021 | 1.0695 | 2.6225 | 0.035952 | 0.093398 |  | 0.090291 | 874090.375
2022-06-25 17:00 | 0.52517 | 0.1071 | 0.9124 | 2.6626 | 0.03208 | 0.081471 |  | 0.073387 | 878190.4375
2022-06-25 18:00 | 0.56544 | 0.10465 | 0.97153 | 3.0085 | 0.035736 | 0.088606 |  | 0.081014 | 879431.25
2022-06-25 19:00 | 0.47287 | 0.10357 | 0.82779 | 2.7889 | 0.042521 | 0.084251 |  | 0.065058 | 883444.875
2022-06-25 20:00 | 0.3168 | 0.09153 | 0.57774 | 1.729 | 0.035398 | 0.06318 |  | 0.051618 | 888237.6875
2022-06-25 21:00 | 0.25398 | 0.079491 | 0.4691 | 1.4878 | 0.034505 | 0.051714 |  | 0.060079 | 889129.1875
2022-06-25 22:00 | 0.24668 | 0.0742 | 0.45216 | 1.2982 | 0.039216 | 0.054066 |  | 0.057555 | 893677.5
2022-06-25 23:00 | 0.29214 | 0.074504 | 0.52246 | 2.253 | 0.031909 | 0.048432 |  | 0.053374 | 891815.9375
2022-06-26 | 0.24011 | 0.068123 | 0.43664 | 1.8405 | 0.030373 | 0.040155 |  | 0.083774 | 901281.4375
2022-06-26 01:00 | 0.15999 | 0.064536 | 0.31008 | 1.2303 | 0.025729 | 0.031534 |  | 0.048939 | 899164.75
2022-06-26 02:00 | 0.11928 | 0.055946 | 0.23847 | 0.5516 | 0.019891 | 0.0216 |  | 0.031355 | 903719.0625
2022-06-26 03:00 | 0.072242 | 0.06552 | 0.17605 | 0.31848 | 0.018217 | 0.019232 |  | 0.03966 | 908006.375
2022-06-26 04:00 | 0.054141 | 0.052241 | 0.13539 | 0.26732 | 0.01912 | 0.019856 |  | 0.035938 | 907458.375
2022-06-26 05:00 | 0.053441 | 0.050131 | 0.13205 | 0.25022 | 0.019117 | 0.020071 |  | 0.030012 | 914827.6875
2022-06-26 06:00 | 0.081917 | 0.04788 | 0.17344 | 0.18332 | 0.016693 | 0.017163 |  | 0.027606 | 917278.125
2022-06-26 07:00 | 0.19409 | 0.05214 | 0.3495 | 0.35577 | 0.01808 | 0.024002 |  | 0.032358 | 914163.9375
2022-06-26 08:00 | 0.19877 | 0.052549 | 0.35708 | 0.60684 | 0.018924 | 0.029724 |  | 0.033174 | 915788.5625
2022-06-26 09:00 | 0.30299 | 0.062347 | 0.52695 | 1.0401 | 0.018642 | 0.034012 |  | 0.043025 | 915550.5625
2022-06-26 10:00 | 0.33113 | 0.066354 | 0.57439 | 1.2248 | 0.018259 | 0.042705 |  | 0.04029 | 909547.75
2022-06-26 11:00 | 0.40661 | 0.079833 | 0.70309 | 2.0835 | 0.019293 | 0.052396 |  | 0.058372 | 899790.4375
2022-06-26 12:00 | 0.43255 | 0.087354 | 0.75053 | 2.4232 | 0.015316 | 0.055402 |  | 0.059369 | 891919.4375
2022-06-26 13:00 | 0.47712 | 0.097636 | 0.82899 | 2.018 | 0.017897 | 0.069325 |  | 0.054738 | 886903
2022-06-26 14:00 |  |  |  |  | 0.016129 | 0.065467 |  |  | 883280.125
2022-06-26 15:00 |  |  |  |  | 0.019952 | 0.070965 |  |  | 884498.25
2022-06-26 16:00 |  |  |  |  | 0.025465 | 0.072567 |  |  | 886774.0625
2022-06-26 17:00 | 0.51627 | 0.16305 | 0.95441 | 2.8569 | 0.029103 | 0.073453 | 1.3862 | 0.24211 | 885189.3125
2022-06-26 18:00 | 0.6128 | 0.14311 | 1.0826 | 3.819 | 0.037052 | 0.078346 | 1.4215 | 0.33996 | 884566.375
2022-06-26 19:00 | 0.49748 | 0.13336 | 0.89562 | 2.9225 | 0.038699 | 0.065473 | 1.4603 | 0.28942 | 883267.9375
2022-06-26 20:00 | 0.38002 | 0.11221 | 0.69472 | 2.2009 | 0.033626 | 0.05137 | 1.4816 | 0.2548 | 892309.6875
2022-06-26 21:00 | 0.33876 | 0.098075 | 0.61672 | 1.9832 | 0.031741 | 0.041773 | 1.4908 | 0.245 | 891786.25
2022-06-26 22:00 | 0.19603 | 0.083019 | 0.38319 | 1.0368 | 0.024791 | 0.030113 | 1.439 | 0.18701 | 894740.1875
2022-06-26 23:00 | 0.24565 | 0.080043 | 0.45674 | 1.4026 | 0.024981 | 0.035733 | 1.4733 | 0.18767 | 899898.125
2022-06-27 | 0.11385 | 0.068776 | 0.24329 | 0.51251 | 0.018531 | 0.018362 | 1.6017 | 0.13986 | 901582.4375
2022-06-27 01:00 | 0.093573 | 0.061515 | 0.2051 | 0.1706 | 0.0079412 | 0.0068121 | 1.4603 | 0.085483 | 900738.875
2022-06-27 02:00 | 0.032226 | 0.056542 | 0.10656 | 0.11344 | 0.0060407 | 0.0065305 | 1.4373 | 0.081492 | 898871.5
2022-06-27 03:00 | 0.036617 | 0.10662 | 0.16275 | 0.13968 | 0.0047409 | 0.0048673 | 1.3512 | 0.087264 | 905927.125
2022-06-27 04:00 | 0.048795 | 0.075901 | 0.15101 | 0.048116 | 0.0048089 | 0.0078984 | 1.3515 | 0.079117 | 915759.5
2022-06-27 05:00 | 0.092639 | 0.065465 | 0.20715 | 0.17322 | 0.008052 | 0.011597 | 1.4045 | 0.089626 | 915965.1875
2022-06-27 06:00 | 0.23085 | 0.082493 | 0.43619 | 0.32512 | 0.012102 | 0.021052 | 1.4324 | 0.10216 | 910369.1875
2022-06-27 07:00 | 0.98729 | 0.16179 | 1.6756 | 2.1849 | 0.024888 | 0.060244 | 1.4394 | 0.1969 | 908372.375
2022-06-27 08:00 | 1.395 | 0.25232 | 2.3912 | 3.221 | 0.059608 | 0.10725 | 1.4123 | 0.2473 | 915413.375
2022-06-27 09:00 | 1.3482 | 0.22142 | 2.288 | 3.3978 | 0.026967 | 0.12433 | 1.4249 | 0.27071 | 918933.4375
2022-06-27 10:00 | 1.4763 | 0.23649 | 2.4994 | 3.2341 | 0.02996 | 0.11361 | 1.4285 | 0.27961 | 905311.25
2022-06-27 11:00 | 1.2882 | 0.2309 | 2.2055 | 2.5153 | 0.027796 | 0.10016 | 1.3318 | 0.24857 | 899273.1875
2022-06-27 12:00 | 1.2193 | 0.22484 | 2.0938 | 2.2909 | 0.035152 | 0.14623 | 1.389 | 0.21731 | 984744.0625
2022-06-27 13:00 | 1.0922 | 0.20313 | 1.8771 | 2.377 | 0.025757 | 0.080345 | 1.2591 | 0.22237 | 907167.25
2022-06-27 14:00 | 1.0792 | 0.20041 | 1.8546 | 2.445 | 0.031219 | 0.099267 | 1.2434 | 0.19916 | 901047.3125
2022-06-27 15:00 | 1.0771 | 0.2061 | 1.8571 | 2.4857 | 0.036694 | 0.10041 | 1.2493 | 0.22215 | 902519
2022-06-27 16:00 | 1.1265 | 0.22133 | 1.9485 | 2.9216 | 0.035329 | 0.1012 | 1.2557 | 0.24995 | 902464.5625
2022-06-27 17:00 | 1.0564 | 0.21534 | 1.8347 | 3.2333 | 0.032366 | 0.092716 | 1.2693 | 0.27239 | 908281.375
2022-06-27 18:00 | 0.81923 | 0.1758 | 1.4315 | 2.8999 | 0.028245 | 0.081945 | 1.2588 | 0.2162 | 894337.1875
2022-06-27 19:00 | 0.65616 | 0.1498 | 1.1553 | 2.6902 | 0.024923 | 0.073257 | 1.2894 | 0.20871 | 906295.9375
2022-06-27 20:00 | 0.42093 | 0.11536 | 0.76058 | 1.4327 | 0.022449 | 0.050537 | 1.3333 | 0.14352 | 910554.625
2022-06-27 21:00 | 0.29651 | 0.10399 | 0.55881 | 1.1628 | 0.02367 | 0.047365 | 1.3633 | 0.11234 | 908043.375
2022-06-27 22:00 | 0.25349 | 0.085111 | 0.47398 | 0.57014 | 0.017409 | 0.034491 | 1.3231 | 0.092232 | 919961.125
2022-06-27 23:00 | 0.1961 | 0.081951 | 0.38255 | 0.49389 | 0.017696 | 0.029715 | 1.489 | 0.10112 | 921849.125
2022-06-28 | 0.19148 | 0.074375 | 0.36789 | 0.46622 | 0.016785 | 0.025631 | 1.4881 | 0.091584 | 924434.375
2022-06-28 01:00 | 0.0863 | 0.064939 | 0.19754 | 0.1171 | 0.0091037 | 0.0094981 | 1.4626 | 0.075717 | 929165.9375
2022-06-28 02:00 | 0.13979 | 0.062095 | 0.27605 | 0.097899 | 0.009687 | 0.016388 | 1.4657 | 0.068358 | 932367.625
2022-06-28 03:00 | 0.064116 | 0.1049 | 0.20297 | 0.013002 | 0.0078699 | 0.011396 | 1.4919 | 0.060206 | 928768.875
2022-06-28 04:00 | 0.04145 | 0.068964 | 0.1325 | 0.058291 | 0.0036323 | 0.0055263 | 1.4411 | 0.053193 | 925408.5
2022-06-28 05:00 | 0.10771 | 0.06842 | 0.23353 | 0.019548 | 0.0031566 | 0.007007 | 1.4379 | 0.058499 | 931157.625
2022-06-28 06:00 | 0.36249 | 0.0895 | 0.6453 | 0.44004 | 0.0084046 | 0.025923 | 1.5372 | 0.11084 | 931776.25
2022-06-28 07:00 | 1.1765 | 0.18507 | 1.9882 | 2.3655 | 0.023738 | 0.068011 | 1.6424 | 0.20105 | 927601.5
2022-06-28 08:00 | 1.5444 | 0.26844 | 2.6362 | 3.4748 | 0.037878 | 0.10793 | 1.6767 | 0.27118 | 932739.875
2022-06-28 09:00 | 1.4119 | 0.24053 | 2.4051 | 3.889 | 0.030303 | 0.12238 | 1.726 | 0.3135 | 930772.6875
2022-06-28 10:00 | 1.5267 | 0.24762 | 2.588 | 3.6824 | 0.032015 | 0.12686 | 1.5887 | 0.326 | 924696.75
2022-06-28 11:00 | 1.451 | 0.23866 | 2.4633 | 2.9551 | 0.028007 | 0.11648 | 1.3747 | 0.26937 | 917913.25
2022-06-28 12:00 | 1.3699 | 0.2391 | 2.3395 | 3.0176 | 0.019861 | 0.10649 | 1.3387 | 0.26871 | 927791.6875
2022-06-28 13:00 | 1.3554 | 0.22652 | 2.3038 | 2.601 | 0.025699 | 0.10857 | 1.3033 | 0.26066 | 914750.3125
2022-06-28 14:00 | 1.2648 | 0.21877 | 2.1572 | 2.7566 | 0.024778 | 0.10836 | 1.2911 | 0.26919 | 908692.375
2022-06-28 15:00 | 1.1975 | 0.20861 | 2.0445 | 2.8922 | 0.022303 | 0.090777 | 1.2857 | 0.29286 | 906144.375
2022-06-28 16:00 | 1.2051 | 0.22882 | 2.0755 | 3.1051 | 0.023834 | 0.095374 | 1.2837 | 0.32733 | 904160.875
2022-06-28 17:00 | 1.1875 | 0.21514 | 2.0354 | 4.1416 | 0.031035 | 0.10211 | 1.297 | 0.3875 | 905758.375
2022-06-28 18:00 | 0.94869 | 0.19647 | 1.6507 | 3.6922 | 0.031441 | 0.08911 | 1.3025 | 0.30673 | 907392.0625
2022-06-28 19:00 | 0.75381 | 0.15671 | 1.3119 | 3.6446 | 0.028042 | 0.070162 | 1.3196 | 0.40076 | 907258.875
2022-06-28 20:00 | 0.40865 | 0.12194 | 0.74833 | 2.4672 | 0.018272 | 0.041316 | 1.3398 | 0.20776 | 925103.625
2022-06-28 21:00 | 0.28833 | 0.11587 | 0.55766 | 1.2693 | 0.016379 | 0.036198 | 1.4196 | 0.19092 | 955734.8125
2022-06-28 22:00 | 0.3226 | 0.1053 | 0.59962 | 1.2917 | 0.0127 | 0.031629 | 1.42 | 0.17017 | 957385.125
2022-06-28 23:00 | 0.16072 | 0.090875 | 0.33789 | 0.36199 | 0.011989 | 0.02494 | 1.4023 | 0.123 | 953894.875
2022-06-29 | 0.16787 | 0.08572 | 0.34304 | 0.44971 | 0.0072118 | 0.016835 | 1.3985 | 0.12518 | 948029.8125
2022-06-29 01:00 | 0.11047 | 0.080315 | 0.24949 | 0.14993 | 0.0053039 | 0.015487 | 1.422 | 0.10569 | 948288.0625
2022-06-29 02:00 | 0.10981 | 0.078594 | 0.24659 | 0.15943 | 0.0066482 | 0.017295 | 1.4375 | 0.11917 | 945454.4375
2022-06-29 03:00 | 0.11004 | 0.13269 | 0.30137 | 0.13436 | 0.0078702 | 0.018761 | 1.5641 | 0.10511 | 956340.75
2022-06-29 04:00 | 0.091871 | 0.082922 | 0.22359 | 0.15617 | 0.007958 | 0.011254 | 1.6124 | 0.093214 | 926574.875
2022-06-29 05:00 | 0.17671 | 0.076291 | 0.34732 | 0.2536 | 0.0097929 | 0.015084 | 1.6846 | 0.090843 | 926263.125
2022-06-29 06:00 | 0.30922 | 0.085464 | 0.5596 | 0.58548 | 0.013054 | 0.023329 | 1.6865 | 0.10185 | 926765.3125
2022-06-29 07:00 | 1.0413 | 0.15806 | 1.7543 | 2.5165 | 0.020234 | 0.060374 | 1.7404 | 0.20623 | 922853.75
2022-06-29 08:00 | 1.6383 | 0.24692 | 2.7584 | 3.8635 | 0.033392 | 0.1136 | 1.6989 | 0.30776 | 922076.875
2022-06-29 09:00 | 1.5621 | 0.22123 | 2.6154 | 3.6515 | 0.035145 | 0.13799 | 1.6089 | 0.31864 | 920109.3125
2022-06-29 10:00 | 1.4683 | 0.22171 | 2.4723 | 3.6352 | 0.036062 | 0.13298 | 1.5161 | 0.3512 | 913449.6875
2022-06-29 11:00 | 1.5717 | 0.2341 | 2.6436 | 3.0904 | 0.031469 | 0.1222 | 1.507 | 0.32344 | 908533.375
2022-06-29 12:00 | 1.2202 | 0.21876 | 2.0889 | 2.7257 | 0.023405 | 0.11375 | 1.4128 | 0.27852 | 907928.25
2022-06-29 13:00 | 1.3243 | 0.22472 | 2.255 | 2.6534 | 0.016018 | 0.10204 | 1.3239 | 0.26243 | 902747
2022-06-29 14:00 | 1.1448 | 0.22377 | 1.9787 | 2.5211 | 0.014264 | 0.093135 | 1.3012 | 0.241 | 906952.875
2022-06-29 15:00 | 1.1756 | 0.20773 | 2.0099 | 2.9363 | 0.018852 | 0.089139 | 1.2931 | 0.28169 | 896625.5
2022-06-29 16:00 | 1.2208 | 0.22958 | 2.1009 | 3.4953 | 0.025363 | 0.10614 | 1.3102 | 0.30665 | 897036.4375
2022-06-29 17:00 | 1.3413 | 0.24449 | 2.3007 | 4.0758 | 0.030345 | 0.11267 | 1.3278 | 0.32885 | 895862.6875
2022-06-29 18:00 | 1.1894 | 0.23114 | 2.0541 | 3.9364 | 0.031051 | 0.097177 | 1.3505 | 0.32309 | 900680.75
2022-06-29 19:00 | 0.84604 | 0.17362 | 1.4705 | 3.5757 | 0.026526 | 0.079474 | 1.3338 | 0.29752 | 900594
2022-06-29 20:00 | 0.50059 | 0.12846 | 0.8961 | 2.1753 | 0.022212 | 0.064452 | 1.394 | 0.19923 | 902132.375
2022-06-29 21:00 | 0.33811 | 0.11267 | 0.6311 | 1.3713 | 0.018205 | 0.047129 | 1.4102 | 0.1528 | 910879.875
2022-06-29 22:00 | 0.25903 | 0.099184 | 0.49623 | 0.69647 | 0.016385 | 0.046831 | 1.3543 | 0.12412 | 882122.375
2022-06-29 23:00 | 0.20965 | 0.081551 | 0.40275 | 0.70491 | 0.012413 | 0.028967 | 1.3239 | 0.11856 | 904884.1875
2022-06-30 | 0.1925 | 0.074833 | 0.36975 | 0.53804 | 0.0098318 | 0.017662 | 1.3632 | 0.12293 | 912721.8125
2022-06-30 01:00 | 0.12507 | 0.066691 | 0.25841 | 0.23027 | 0.012916 | 0.017478 | 1.3483 | 0.096111 | 911435.125
2022-06-30 02:00 | 0.12233 | 0.065659 | 0.25317 | 0.23053 | 0.0064803 | 0.0070826 | 1.3173 | 0.091476 | 912529.875
2022-06-30 03:00 | 0.076664 | 0.11794 | 0.23503 | 0.089875 | 0.0088846 | 0.01822 | 1.3214 | 0.072192 | 915060.375
2022-06-30 04:00 | 0.10199 | 0.079036 | 0.23553 | 0.048003 | 0.0072254 | 0.010561 | 1.2908 | 0.06512 | 912353.8125
2022-06-30 05:00 | 0.16513 | 0.074374 | 0.32702 | 0.23063 | 0.0011883 | 0.0080648 | 1.286 | 0.094495 | 913345.3125
2022-06-30 06:00 | 0.25752 | 0.091688 | 0.48626 | 0.31748 | 0.013392 | 0.033256 | 1.3247 | 0.10132 | 914486.8125
2022-06-30 07:00 | 1.0671 | 0.16188 | 1.7976 | 2.1349 | 0.025631 | 0.076559 | 1.4517 | 0.23176 | 909761.75
2022-06-30 08:00 | 1.4896 | 0.23955 | 2.5231 | 3.5442 | 0.041602 | 0.12065 | 1.5836 | 0.31582 | 907639.625
2022-06-30 09:00 | 1.3661 | 0.22104 | 2.3149 | 3.4607 | 0.040882 | 0.12528 | 1.538 | 0.32939 | 905787
2022-06-30 10:00 | 1.2956 | 0.20003 | 2.1855 | 3.6231 | 0.03544 | 0.11504 | 1.6087 | 0.33041 | 910640.875
2022-06-30 11:00 | 0.89913 | 0.18321 | 1.5611 | 2.5094 | 0.024988 | 0.092261 | 1.6367 | 0.25254 | 935156.8125
2022-06-30 12:00 | 1.171 | 0.20016 | 1.9954 | 2.5351 | 0.01787 | 0.094038 | 1.3859 | 0.27022 | 870144.625
2022-06-30 13:00 | 1.1494 | 0.19698 | 1.9591 | 2.5288 | 0.029813 | 0.40297 | 1.4131 | 0.24111 | 931749.75
2022-06-30 14:00 | 1.1724 | 0.22217 | 2.0195 | 3.2759 | 0.032068 | 0.1145 | 1.398 | 0.31875 | 943350.6875
2022-06-30 15:00 | 1.2496 | 0.23666 | 2.1523 | 3.2714 | 0.030731 | 0.11302 | 1.4117 | 0.33165 | 993035.25
2022-06-30 16:00 | 1.4316 | 0.25441 | 2.4487 | 3.9331 | 0.031362 | 0.11181 | 1.4031 | 0.3495 | 988810
2022-06-30 17:00 | 1.3404 | 0.26078 | 2.3155 | 4.1138 | 0.035282 | 0.11544 | 1.4184 | 0.35317 | 992746.625
2022-06-30 18:00 | 1.1532 | 0.23828 | 2.0058 | 4.2564 | 0.040593 | 0.11269 | 1.4482 | 0.37813 | 992160.1875
2022-06-30 19:00 | 0.97885 | 0.20691 | 1.7075 | 4.0444 | 0.037954 | 0.096544 | 1.4777 | 0.34159 | 991221
2022-06-30 20:00 | 0.573 | 0.15051 | 1.029 | 3.2766 | 0.029278 | 0.06719 | 1.4906 | 0.29101 | 995705
2022-06-30 21:00 | 0.42256 | 0.11843 | 0.7663 | 2.0138 | 0.028735 | 0.061511 | 1.3789 | 0.30027 | 916305
2022-06-30 22:00 | 0.28638 | 0.096208 | 0.53518 | 1.4496 | 0.02255 | 0.047296 | 1.3173 | 0.15908 | 894869.3125
2022-06-30 23:00 | 0.31141 | 0.093945 | 0.57112 | 1.2474 | 0.02289 | 0.048548 | 1.3162 | 0.14765 | 898255.375
2022-07-01 | 0.29463 | 0.091751 | 0.54321 | 0.94479 | 0.021572 | 0.056676 | 1.4041 | 0.16125 | 898170.5

## Monthly Totals
June 2022 Summary
Tonnes per month (5 minute data)
| NO | NO2 | NOx | CO | PM2.5 | PM10 | Met. | TNMHC
Tonnes (Corrected) | 0.47228 | 0.095477 | 0.81941 | 1.7376 | 0.017681 | 0.047405 | 0.99753 | 0.12178
Tonnes (Measured) | 0.45129 | 0.091234 | 0.783 | 1.6604 | 0.017667 | 0.047405 | 0.67714 | 0.10288
Available Data Points | 8256 | 8256 | 8256 | 8256 | 8633 | 8640 | 5865 | 7299
Total Data Points | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640
Capture Rate (%) | 95.5556 | 95.5556 | 95.5556 | 95.5556 | 99.919 | 100 | 67.8819 | 84.4792
Tonnes per month (1 hr data)
| NO | NO2 | NOx | CO | PM2.5 | PM10 | Met. | TNMHC
Tonnes (Corrected) | 0.46039 | 0.094007 | 0.79972 | 1.3517 | 0.017695 | 0.047407 | 0.99772 | 0.11931
Tonnes (Measured) | 0.45592 | 0.093093 | 0.79194 | 1.3385 | 0.017695 | 0.047407 | 0.74275 | 0.11053
Available Data Points | 713 | 713 | 713 | 713 | 720 | 720 | 536 | 667
Total Data Points | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
Capture Rate (%) | 99.0278 | 99.0278 | 99.0278 | 99.0278 | 100 | 100 | 74.4444 | 92.6389
Average hourly concentrations
| NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Met. (mg/m³) | TNMHC (mg/m³)
Minimum | 0.024233 | 0.044929 | 0.083967 | 0 | 0 | 0 | 1.2707 | 0
Maximum | 1.9619 | 0.31068 | 3.3125 | 4.8811 | 54.0833 | 372.1666 | 1.911 | 0.56215
Average | 0.72778 | 0.14676 | 1.2623 | 2.1442 | 23.0244 | 61.8585 | 1.5058 | 0.1864

## Exceedances
June 2022 Exceedances
| Unit of measurement | Averaging Period | Total CO | Total NOx | Total PM10 | Total VOC
Concentration Limit | mg/m³ | 1 hour | 109 | 19 | 1 | 11
Number of readings over limit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Data Validation
June 2022 Data Validation
Start Date | End Date | Affected Parameters | Reason for Change | Changed By | Date
2022-06-01 07:50 | 2022-06-30 12:00 | NMHC | Intermittent missing data | TA | 2022-07-06
2022-06-14 11:20 | 2022-06-14 14:35 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC | Maintenance | TA | 2022-07-06
2022-06-14 14:40 | 2022-06-16 11:50 | CH4, NMHC | Instrument calibration out of tolerance | TA | 2022-07-06
2022-06-16 11:55 | 2022-06-16 14:00 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC | Maintenance | TA | 2022-07-06
2022-06-21 02:15 | 2022-06-26 12:00 | CH4 | Instrument drift | TA | 2022-07-06
2022-06-26 12:05 | 2022-06-26 16:00 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC | Maintenance | TA | 2022-07-06
2022-06-27 07:40 | 2022-06-27 08:10 | PM2.5 | Unrealistic data - negative | TA | 2022-07-06
This table identifies any data removed which is not automatically removed due to overnight calibration checks which are performed from 1:30 AM to 2:05 AM