## 5 Min Data
DateTime | NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Methane (mg/m³) | Non-Meth.(mg/m³) | Stk. Vel. (m/s) | Stk. Temp. (°C) | Stk. Press. (kPa) | Stk. Humidity (%)
2022-10-01 00:05 | 0.1034 | 0.082114 | 0.24061 | 0.63337 | 8.3856 | 9.4338 | 1.3437 | 0.13567 | 9.22 | 20.9 | 101.8 | 54.4
2022-10-01 00:10 | 0.11711 | 0.074478 | 0.25399 | 1.1401 | 7.8111 | 13.6403 |  |  | 9.3 | 20.9 | 101.7 | 54.5
2022-10-01 00:15 | 0.1084 | 0.080211 | 0.24636 | 0.38006 | 7.8039 | 10.8323 | 1.3438 | 0.13635 | 9.33 | 20.9 | 101.7 | 54.8
2022-10-01 00:20 | 0.089712 | 0.076397 | 0.21582 | 0.38008 | 8.9781 | 16.9068 | 1.3439 | 0.12239 | 9.3 | 20.9 | 101.7 | 55
2022-10-01 00:25 | 0.088463 | 0.068754 | 0.20435 | 0.76013 | 8.0371 | 10.9491 | 1.3438 | 0.11706 | 9.29 | 20.9 | 101.7 | 54.9
2022-10-01 00:30 | 0.11586 | 0.072567 | 0.25016 | 1.7735 | 6.6322 | 14.7769 | 1.3401 | 0.1084 | 9.3 | 20.9 | 101.8 | 54.5
2022-10-01 00:35 | 0.11959 | 0.078287 | 0.25968 | 0.63331 | 6.0557 | 1.281 | 1.3385 | 0.10706 | 9.24 | 20.9 | 101.8 | 54
2022-10-01 00:40 | 0.064769 | 0.084006 | 0.18329 | 0.37995 | 3.4933 | 0 | 1.339 | 0.10173 | 9.24 | 20.9 | 101.7 | 53.6
2022-10-01 00:45 | 0.022418 | 0.068727 | 0.10309 | 0.12664 | 1.1635 | 0 | 1.3375 | 0.096403 | 9.23 | 20.8 | 101.7 | 53.6
2022-10-01 00:50 | 0.019927 | 0.070633 | 0.099268 | 0.12663 | 0 | 0 | 1.3374 | 0.0964 | 9.32 | 20.8 | 101.8 | 53.4
2022-10-01 00:55 | 0.01868 | 0.066812 | 0.095446 | 0.12663 | 0 | 0 | 1.3366 | 0.093736 | 9.24 | 20.8 | 101.8 | 53.2
2022-10-01 01:00 | 0.065997 | 0.055353 | 0.15842 | 0.12661 | 0 | 0 | 1.338 | 0.094391 | 9.27 | 20.7 | 101.8 | 53.1
2022-10-01 01:05 | 0.069732 | 0.074439 | 0.18133 | 0.12661 | 0 | 3.3703 | 1.3394 | 0.09572 | 9.31 | 20.8 | 101.8 | 52.8
2022-10-01 01:10 | 0.046073 | 0.068713 | 0.13934 | 0.12661 | 0 | 7.4452 | 1.3379 | 0.092396 | 9.23 | 20.8 | 101.7 | 52.8
2022-10-01 01:15 | 0.080932 | 0.06489 | 0.18895 | 0.1266 | 0 | 3.8424 | 1.3386 | 0.097041 | 9.24 | 20.8 | 101.7 | 52.4
2022-10-01 01:20 | 0.14194 | 0.074433 | 0.29201 | 0.1266 | 0.58218 | 2.0958 | 1.3407 | 0.10502 | 9.23 | 20.8 | 101.7 | 52.4
2022-10-01 01:25 | 0.061007 | 0.062979 | 0.15649 | 0.1266 | 2.5615 | 5.2393 | 1.3392 | 0.10102 | 9.26 | 20.8 | 101.7 | 52.2
2022-10-01 01:30 | 0.068476 | 0.066794 | 0.17176 | 0.12659 | 2.4426 | 5.1178 | 1.3414 | 0.10634 | 9.33 | 20.8 | 101.8 | 52.1
2022-10-01 01:35 |  |  |  |  | 2.2105 | 7.2132 |  |  | 9.31 | 20.7 | 101.7 | 52.2
2022-10-01 01:40 |  |  |  |  | 2.9084 | 6.8638 |  |  | 9.32 | 20.7 | 101.7 | 52
2022-10-01 01:45 |  |  |  |  | 0.11622 | 0 |  |  | 9.27 | 20.7 | 101.7 | 51.9
2022-10-01 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 20.7 | 101.7 | 52
2022-10-01 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.35 | 20.7 | 101.7 | 51.6
2022-10-01 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 51.6
2022-10-01 02:05 |  |  |  |  | 0 | 4.6434 |  |  | 9.37 | 20.7 | 101.8 | 51.3
2022-10-01 02:10 |  |  |  |  | 0 | 2.4401 |  |  | 9.3 | 20.7 | 101.7 | 51.2
2022-10-01 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.9296 |  |  | 9.3 | 20.7 | 101.7 | 51.3
2022-10-01 02:20 | 0.13567 | 0.23657 | 0.44453 | 0 | 0 | 0.69719 |  | 1.1999 | 9.31 | 20.7 | 101.8 | 51.2
2022-10-01 02:25 | 0.099568 | 0.28044 | 0.43306 | 0.12655 | 0 | 0 | 1.3431 | 0.0877 | 9.24 | 20.7 | 101.8 | 51.1
2022-10-01 02:30 | 0.044802 | 0.2003 | 0.26897 | 0.12654 | 0 | 0 | 1.3422 | 0.095 | 9.29 | 20.6 | 101.7 | 51
2022-10-01 02:35 | 0.029869 | 0.15452 | 0.20031 | 0.12655 | 0 | 4.5328 | 1.3394 | 0.091683 | 9.33 | 20.6 | 101.7 | 51.2
2022-10-01 02:40 | 0.027378 | 0.13544 | 0.1774 | 0.12654 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.085698 | 9.28 | 20.6 | 101.7 | 51
2022-10-01 02:45 | 0.026136 | 0.12019 | 0.15834 | 0.12655 | 0.34858 | 0.92955 | 1.3344 | 0.090356 | 9.21 | 20.7 | 101.8 | 51
2022-10-01 02:50 | 0.037339 | 0.11447 | 0.17171 | 0.12656 | 1.1631 | 2.6752 | 1.3344 | 0.088367 | 9.32 | 20.7 | 101.7 | 51.2
2022-10-01 02:55 | 0.027382 | 0.11065 | 0.15262 | 0.12655 | 2.4377 | 10.5636 | 1.333 | 0.085709 | 9.3 | 20.7 | 101.8 | 51.2
2022-10-01 03:00 | 0.031115 | 0.097297 | 0.14499 | 0.12655 | 2.9078 | 11.3984 | 1.3322 | 0.086372 | 9.32 | 20.7 | 101.7 | 51.1
2022-10-01 03:05 | 0.022404 | 0.093486 | 0.12592 | 0.12656 | 3.9509 | 2.5564 | 1.3338 | 0.10299 | 9.32 | 20.7 | 101.8 | 51.3
2022-10-01 03:10 | 0.022401 | 0.09729 | 0.12972 | 0.12654 | 3.6029 | 4.3002 | 1.3314 | 0.12091 | 9.38 | 20.6 | 101.7 | 51.1
2022-10-01 03:15 | 0.01991 | 0.083925 | 0.11444 | 0.12653 | 1.6253 | 0.46437 | 1.3312 | 0.1189 | 9.3 | 20.6 | 101.7 | 50.6
2022-10-01 03:20 | 0.022397 | 0.08392 | 0.11825 | 0 | 1.0458 | 0 | 1.3319 | 0.10295 | 9.3 | 20.6 | 101.7 | 50.3
2022-10-01 03:25 | 0.026128 | 0.085822 | 0.12587 | 0.12651 | 0.46431 | 0 | 1.3325 | 0.096971 | 9.32 | 20.6 | 101.7 | 50.1
2022-10-01 03:30 | 0.011196 | 0.078182 | 0.095344 | 0 | 0 | 0 | 1.3316 | 0.088988 | 9.41 | 20.6 | 101.8 | 49.5
2022-10-01 03:35 | 0.029855 | 0.076271 | 0.12203 | 0.12648 | 0 | 0 | 1.3323 | 0.088318 | 9.29 | 20.6 | 101.7 | 49.2
2022-10-01 03:40 | 0.027367 | 0.07627 | 0.12012 | 0.12648 | 0 | 0 | 1.3315 | 0.087653 | 9.3 | 20.6 | 101.7 | 49.2
2022-10-01 03:45 | 0.018657 | 0.072448 | 0.10295 | 0.12647 | 0 | 0 | 1.3321 | 0.08897 | 9.32 | 20.5 | 101.8 | 49
2022-10-01 03:50 | 0.078355 | 0.068631 | 0.18874 | 0 | 0 | 1.3915 | 1.3335 | 0.085646 | 9.4 | 20.5 | 101.7 | 48.8
2022-10-01 03:55 | 0.062183 | 0.076253 | 0.17157 | 0 | 0.34785 | 2.319 | 1.3356 | 0.083651 | 9.31 | 20.5 | 101.7 | 48.6
2022-10-01 04:00 | 0.024873 | 0.072439 | 0.11056 | 0 | 0.11583 | 0 | 1.3355 | 0.079665 | 9.34 | 20.5 | 101.8 | 48.5
2022-10-01 04:05 | 0.02114 | 0.066715 | 0.097214 | 0 | 0 | 4.8694 | 1.3362 | 0.082979 | 9.31 | 20.5 | 101.7 | 48.2
2022-10-01 04:10 | 0.088291 | 0.070527 | 0.20586 | 0 | 0.69562 | 2.2028 | 1.3369 | 0.088288 | 9.31 | 20.5 | 101.8 | 48.1
2022-10-01 04:15 | 0.054712 | 0.068616 | 0.15439 | 0 | 1.7372 | 10.7709 | 1.3382 | 0.086956 | 9.34 | 20.5 | 101.8 | 47.9
2022-10-01 04:20 | 0.075847 | 0.070519 | 0.18678 | 0 | 4.521 | 16.4613 | 1.3389 | 0.087615 | 9.37 | 20.5 | 101.7 | 47.7
2022-10-01 04:25 | 0.053467 | 0.068614 | 0.14866 | 0 | 4.5211 | 14.1429 | 1.3389 | 0.084297 | 9.32 | 20.5 | 101.8 | 47.7
2022-10-01 04:30 | 0.062169 | 0.081954 | 0.17725 | 0 | 3.5936 | 10.7808 | 1.3396 | 0.082968 | 9.35 | 20.5 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 04:35 | 0.031084 | 0.068612 | 0.11626 | 0 | 3.8255 | 5.1006 | 1.3403 | 0.084959 | 9.31 | 20.5 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 04:40 | 0.042274 | 0.068611 | 0.13532 | 0 | 5.3376 | 9.5148 | 1.3424 | 0.084293 | 9.32 | 20.5 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 04:45 | 0.036057 | 0.072422 | 0.12579 | 0 | 5.8017 | 8.0063 | 1.3424 | 0.082302 | 9.3 | 20.5 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 04:50 | 0.019892 | 0.070511 | 0.101 | 0 | 5.3283 | 6.1391 | 1.3409 | 0.081632 | 9.26 | 20.4 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 04:55 | 0.03357 | 0.070516 | 0.12007 | 0 | 5.0954 | 11.3489 | 1.3424 | 0.084292 | 9.29 | 20.5 | 101.8 | 47.5
2022-10-01 05:00 | 0.14796 | 0.066705 | 0.29541 | 0.12642 | 5.8017 | 17.9853 | 1.3453 | 0.090931 | 9.35 | 20.5 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 05:05 | 0.054706 | 0.072421 | 0.15628 | 0 | 7.1869 | 10.5485 | 1.3467 | 0.090928 | 9.25 | 20.5 | 101.8 | 47.4
2022-10-01 05:10 | 0.0746 | 0.070516 | 0.18296 | 0 | 6.8392 | 9.8531 | 1.3489 | 0.088938 | 9.29 | 20.5 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 05:15 | 0.11066 | 0.064798 | 0.23442 | 0.12642 | 6.0278 | 15.7649 | 1.3511 | 0.097567 | 9.29 | 20.5 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 05:20 | 0.043517 | 0.076233 | 0.14294 | 0.12642 | 5.5586 | 11.9279 | 1.3497 | 0.090929 | 9.36 | 20.5 | 101.8 | 47.5
2022-10-01 05:25 | 0.031084 | 0.068611 | 0.11626 | 0 | 5.6801 | 5.796 | 1.3497 | 0.087612 | 9.29 | 20.5 | 101.8 | 47.5
2022-10-01 05:30 | 0.12558 | 0.0648 | 0.2573 | 0 | 7.4191 | 11.9401 | 1.3504 | 0.094251 | 9.29 | 20.5 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 05:35 | 0.067142 | 0.076235 | 0.17725 | 0 | 8.6941 | 18.0838 | 1.3519 | 0.094914 | 9.26 | 20.5 | 101.7 | 47.6
2022-10-01 05:40 | 0.065898 | 0.072423 | 0.17343 | 0 | 8.454 | 18.645 | 1.349 | 0.08894 | 9.3 | 20.5 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 05:45 | 0.080827 | 0.076243 | 0.20014 | 0 | 9.7451 | 21.2303 | 1.3484 | 0.086958 | 9.25 | 20.6 | 101.8 | 47.7
2022-10-01 05:50 | 0.078336 | 0.074333 | 0.19631 | 0 | 11.2526 | 18.0969 | 1.3469 | 0.081643 | 9.27 | 20.6 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 05:55 | 0.12185 | 0.074332 | 0.26111 | 0.12643 | 10.4404 | 14.2685 | 1.3468 | 0.089607 | 9.3 | 20.6 | 101.8 | 47.4
2022-10-01 06:00 | 0.10942 | 0.081955 | 0.24968 | 0.12643 | 9.6378 | 16.8372 | 1.3483 | 0.08828 | 9.29 | 20.6 | 101.7 | 47.4
2022-10-01 06:05 | 0.13429 | 0.080049 | 0.28589 | 0 | 9.9862 | 19.5079 | 1.3483 | 0.08828 | 9.28 | 20.6 | 101.7 | 47.4
2022-10-01 06:10 | 0.085793 | 0.080048 | 0.21155 | 0.12643 | 10.4504 | 16.4884 | 1.3475 | 0.08695 | 9.28 | 20.6 | 101.7 | 47.3
2022-10-01 06:15 | 0.20143 | 0.081954 | 0.39071 | 1.5171 | 11.2412 | 19.2376 | 1.3519 | 0.12147 | 9.21 | 20.6 | 101.8 | 47.4
2022-10-01 06:20 | 0.15045 | 0.089576 | 0.32019 | 0.25285 | 11.7045 | 25.0315 | 1.3519 | 0.11018 | 9.29 | 20.6 | 101.8 | 47.3
2022-10-01 06:25 | 0.15294 | 0.089578 | 0.3221 | 0.25286 | 12.0607 | 21.454 | 1.3497 | 0.10354 | 9.27 | 20.7 | 101.8 | 47.1
2022-10-01 06:30 | 0.22132 | 0.081954 | 0.42311 | 0.25286 | 11.1329 | 19.0187 | 1.3497 | 0.10487 | 9.28 | 20.7 | 101.8 | 47.1
2022-10-01 06:35 | 0.32826 | 0.097202 | 0.60036 | 0.37928 | 10.4371 | 21.3381 | 1.3512 | 0.11018 | 9.27 | 20.7 | 101.8 | 47.1
2022-10-01 06:40 | 0.26361 | 0.11626 | 0.52224 | 0.7586 | 10.3317 | 25.4228 | 1.3498 | 0.10554 | 9.31 | 20.7 | 101.8 | 47.2
2022-10-01 06:45 | 0.18901 | 0.095304 | 0.38503 | 1.1379 | 9.9937 | 23.706 | 1.3505 | 0.11484 | 9.24 | 20.7 | 101.7 | 47.4
2022-10-01 06:50 | 0.25868 | 0.091503 | 0.48801 | 0.88518 | 10.8158 | 27.0976 | 1.3507 | 0.1195 | 9.28 | 20.8 | 101.7 | 47.6
2022-10-01 06:55 | 0.347 | 0.091508 | 0.6234 | 0.63231 | 10.3411 | 27.5375 | 1.3522 | 0.11818 | 9.28 | 20.8 | 101.7 | 47.9
2022-10-01 07:00 | 0.41786 | 0.10103 | 0.74154 | 0.88517 | 10.9105 | 27.9727 | 1.3507 | 0.1268 | 9.3 | 20.8 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 07:05 | 0.46269 | 0.10486 | 0.81409 | 1.1382 | 11.0497 | 27.5662 | 1.3494 | 0.17329 | 9.3 | 20.8 | 101.7 | 48.1
2022-10-01 07:10 | 0.53866 | 0.12013 | 0.9458 | 1.8974 | 12.4439 | 33.6101 | 1.3489 | 0.18993 | 9.24 | 20.9 | 101.8 | 48.5
2022-10-01 07:15 | 0.57473 | 0.12204 | 1.003 | 1.2649 | 15.0022 | 43.2623 | 1.3511 | 0.16203 | 9.33 | 20.9 | 101.7 | 48.5
2022-10-01 07:20 | 0.54612 | 0.12776 | 0.96487 | 1.8974 | 15.0172 | 41.6755 | 1.3475 | 0.17067 | 9.26 | 20.9 | 101.7 | 48.5
2022-10-01 07:25 | 0.39312 | 0.12204 | 0.72463 | 1.7709 | 14.7702 | 36.1695 | 1.3461 | 0.14212 | 9.22 | 20.9 | 101.8 | 48.6
2022-10-01 07:30 | 0.42045 | 0.1144 | 0.76079 | 2.0237 | 14.0574 | 30.4382 | 1.3496 | 0.16003 | 9.23 | 20.9 | 101.8 | 48.3
2022-10-01 07:35 | 0.49635 | 0.10678 | 0.8676 | 2.0238 | 13.6158 | 29.9081 | 1.3496 | 0.1793 | 9.26 | 21 | 101.8 | 48.1
2022-10-01 07:40 | 0.44903 | 0.095331 | 0.78362 | 2.0236 | 14.4289 | 28.7415 | 1.3444 | 0.20584 | 9.3 | 21 | 101.8 | 47.7
2022-10-01 07:45 | 0.49015 | 0.11823 | 0.86955 | 1.6444 | 15.1294 | 39.4527 | 1.3417 | 0.19923 | 9.22 | 21 | 101.8 | 48.3
2022-10-01 07:50 | 0.37203 | 0.12397 | 0.69423 | 1.0121 | 15.9625 | 38.2167 | 1.342 | 0.17668 | 9.32 | 21 | 101.7 | 49
2022-10-01 07:55 | 0.34459 | 0.10678 | 0.63688 | 1.8973 | 15.5896 | 28.8523 | 1.3417 | 0.15805 | 9.32 | 21.1 | 101.8 | 47.9
2022-10-01 08:00 | 0.39679 | 0.1144 | 0.72071 | 2.0236 | 15.8362 | 30.8574 | 1.3423 | 0.15737 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 08:05 | 0.43169 | 0.10297 | 0.76277 | 1.8974 | 16.7538 | 41.0701 | 1.3483 | 0.15341 | 9.33 | 21.1 | 101.8 | 48.1
2022-10-01 08:10 | 0.57974 | 0.15447 | 1.0412 | 1.3915 | 18.5176 | 54.0389 | 1.3454 | 0.16271 | 9.2 | 21.1 | 101.7 | 48.2
2022-10-01 08:15 | 0.48885 | 0.12012 | 0.86944 | 0.75887 | 19.815 | 47.4394 | 1.3394 | 0.13811 | 9.27 | 21.1 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 08:20 | 0.47641 | 0.12966 | 0.85992 | 0.75888 | 18.264 | 43.3916 | 1.338 | 0.12948 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 08:25 | 0.43039 | 0.14682 | 0.80844 | 0.75888 | 17.1007 | 41.2977 | 1.3409 | 0.14741 | 9.25 | 21.1 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 08:30 | 0.36073 | 0.11059 | 0.66354 | 0.88537 | 17.4671 | 40.5236 | 1.3409 | 0.14542 | 9.18 | 21.1 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 08:35 | 0.42667 | 0.11822 | 0.77223 | 1.3913 | 18.7482 | 46.5795 | 1.3424 | 0.13945 | 9.14 | 21.1 | 101.7 | 47.7
2022-10-01 08:40 | 0.40805 | 0.12586 | 0.75133 | 1.012 | 20.3944 | 49.9954 | 1.3374 | 0.13946 | 9.26 | 21.2 | 101.7 | 47.8
2022-10-01 08:45 | 0.38941 | 0.10679 | 0.70561 | 1.012 | 20.999 | 40.1314 | 1.3462 | 0.16404 | 9.21 | 21.2 | 101.7 | 48
2022-10-01 08:50 | 0.433 | 0.11825 | 0.78387 | 1.7712 | 21.5845 | 43.7523 | 1.3413 | 0.16672 | 9.22 | 21.2 | 101.7 | 48.4
2022-10-01 08:55 | 0.41807 | 0.12588 | 0.76671 | 2.0243 | 20.1646 | 37.7649 | 1.342 | 0.14878 | 9.22 | 21.2 | 101.8 | 48.4
2022-10-01 09:00 | 0.58728 | 0.12969 | 1.0299 | 2.1507 | 18.6491 | 45.4572 | 1.3427 | 0.17468 | 9.26 | 21.2 | 101.7 | 48.4
2022-10-01 09:05 | 0.47031 | 0.12206 | 0.84297 | 1.8977 | 19.1148 | 43.0084 | 1.3441 | 0.20191 | 9.25 | 21.2 | 101.7 | 48.3
2022-10-01 09:10 | 0.59978 | 0.13733 | 1.0586 | 2.0244 | 19.2338 | 45.4617 | 1.3421 | 0.17337 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 48.8
2022-10-01 09:15 | 0.48777 | 0.14686 | 0.89453 | 1.7713 | 20.1653 | 45.576 | 1.3442 | 0.21455 | 9.28 | 21.2 | 101.7 | 48.6
2022-10-01 09:20 | 0.37572 | 0.12014 | 0.69605 | 2.024 | 18.6653 | 40.5971 | 1.336 | 0.21252 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 47.9
2022-10-01 09:25 | 0.4566 | 0.12205 | 0.82195 | 2.1506 | 17.7273 | 36.8542 | 1.3375 | 0.23378 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 47.8
2022-10-01 09:30 | 0.35592 | 0.10683 | 0.6524 | 2.0246 | 16.899 | 36.362 | 1.3357 | 0.2086 | 9.22 | 21.3 | 101.8 | 48.9
2022-10-01 09:35 | 0.47042 | 0.12399 | 0.84507 | 2.4043 | 18.2975 | 39.6252 | 1.3473 | 0.21325 | 9.27 | 21.3 | 101.8 | 48.9
2022-10-01 09:40 | 0.61474 | 0.11445 | 1.0567 | 2.5306 | 16.6976 | 41.6857 | 1.3458 | 0.22586 | 9.28 | 21.3 | 101.7 | 48.6
2022-10-01 09:45 | 0.47147 | 0.13348 | 0.85617 | 2.7828 | 13.9797 | 40.5413 | 1.3431 | 0.22578 | 9.19 | 21.3 | 101.8 | 47.3
2022-10-01 09:50 | 0.63203 | 0.1068 | 1.0756 | 3.4156 | 12.5834 | 46.4885 | 1.3498 | 0.26367 | 9.1 | 21.3 | 101.8 | 47.8
2022-10-01 09:55 | 0.43801 | 0.15068 | 0.82208 | 2.7836 | 15.9914 | 68.401 | 1.3471 | 0.20592 | 9.2 | 21.4 | 101.8 | 48.1
2022-10-01 10:00 | 0.45035 | 0.13349 | 0.8238 | 2.1504 | 18.205 | 51.114 | 1.3418 | 0.19325 | 9.21 | 21.4 | 101.8 | 47.2
2022-10-01 10:05 | 0.72779 | 0.15828 | 1.2739 | 2.6565 | 17.5052 | 49.1314 | 1.3433 | 0.25502 | 9.25 | 21.4 | 101.8 | 47.3
2022-10-01 10:10 | 0.60844 | 0.17356 | 1.1062 | 2.6568 | 19.1415 | 63.6104 | 1.3376 | 0.26635 | 9.23 | 21.4 | 101.8 | 47.8
2022-10-01 10:15 | 0.53249 | 0.14303 | 0.95925 | 2.0241 | 19.704 | 54.0985 | 1.3382 | 0.18131 | 9.21 | 21.4 | 101.8 | 47.5
2022-10-01 10:20 | 0.49766 | 0.14112 | 0.90395 | 2.2771 | 19.0173 | 53.9017 | 1.3404 | 0.17401 | 9.25 | 21.5 | 101.8 | 47.2
2022-10-01 10:25 | 0.56232 | 0.13349 | 0.99544 | 2.53 | 19.1388 | 49.9477 | 1.3447 | 0.17732 | 9.16 | 21.4 | 101.7 | 47.3
2022-10-01 10:30 | 0.73017 | 0.18495 | 1.3042 | 2.909 | 20.4197 | 54.7247 | 1.3503 | 0.28354 | 9.31 | 21.4 | 101.8 | 46.7
2022-10-01 10:35 | 0.70165 | 0.17735 | 1.2529 | 2.4034 | 23.122 | 65.7458 | 1.3519 | 0.22115 | 9.27 | 21.5 | 101.8 | 46.9
2022-10-01 10:40 | 0.70666 | 0.17735 | 1.2625 | 2.5301 | 25.7176 | 66.1645 | 1.3491 | 0.23378 | 9.29 | 21.5 | 101.7 | 47.1
2022-10-01 10:45 | 0.67431 | 0.16591 | 1.1995 | 2.4035 | 27.4168 | 75.1338 | 1.3469 | 0.20057 | 9.38 | 21.5 | 101.8 | 47.1
2022-10-01 10:50 | 0.5649 | 0.16784 | 1.0337 | 2.5303 | 32.321 | 78.0605 | 1.3442 | 0.18332 | 9.31 | 21.5 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 10:55 | 0.51515 | 0.14114 | 0.93079 | 2.0244 | 34.1897 | 78.6479 | 1.3356 | 0.17204 | 9.18 | 21.5 | 101.8 | 47.8
2022-10-01 11:00 | 0.5314 | 0.12972 | 0.94618 | 2.1512 | 32.9754 | 66.7694 | 1.3386 | 0.19266 | 9.2 | 21.5 | 101.7 | 48.3
2022-10-01 11:05 | 0.74175 | 0.124 | 1.261 | 2.6575 | 29.8978 | 58.6277 | 1.3437 | 0.27305 | 9.23 | 21.6 | 101.8 | 48.2
2022-10-01 11:10 | 0.77411 | 0.13545 | 1.322 | 3.2902 | 27.2117 | 61.197 | 1.351 | 0.27505 | 9.15 | 21.6 | 101.8 | 48.2
2022-10-01 11:15 | 0.78259 | 0.15066 | 1.3502 | 2.5302 | 24.4495 | 62.5861 | 1.3433 | 0.19925 | 9.14 | 21.6 | 101.7 | 47
2022-10-01 11:20 | 0.72407 | 0.15637 | 1.2643 | 2.4035 | 22.8823 | 69.8143 | 1.3433 | 0.19326 | 9.24 | 21.6 | 101.8 | 46.8
2022-10-01 11:25 | 0.8238 | 0.14115 | 1.402 | 3.1633 | 25.975 | 78.744 | 1.3523 | 0.27103 | 9.24 | 21.6 | 101.7 | 47.7
2022-10-01 11:30 | 0.85749 | 0.16406 | 1.4804 | 2.9106 | 31.33 | 88.7294 | 1.3474 | 0.26641 | 9.27 | 21.6 | 101.7 | 48.2
2022-10-01 11:35 | 0.69832 | 0.16791 | 1.2383 | 3.6705 | 32.3781 | 84.861 | 1.3498 | 0.29769 | 9.33 | 21.7 | 101.8 | 48.6
2022-10-01 11:40 | 0.778 | 0.16791 | 1.3605 | 3.2909 | 33.5808 | 84.1276 | 1.3599 | 0.32162 | 9.28 | 21.7 | 101.7 | 48.7
2022-10-01 11:45 | 0.7258 | 0.16984 | 1.2843 | 3.4178 | 33.8183 | 75.945 | 1.3601 | 0.30039 | 9.24 | 21.7 | 101.7 | 49.1
2022-10-01 11:50 | 0.86402 | 0.16984 | 1.4942 | 3.6711 | 29.4987 | 65.0845 | 1.3558 | 0.33296 | 9.24 | 21.6 | 101.7 | 49.5
2022-10-01 11:55 | 0.71703 | 0.18127 | 1.2823 | 3.5441 | 25.6993 | 62.9634 | 1.352 | 0.32429 | 9.23 | 21.6 | 101.8 | 49.1
2022-10-01 12:00 | 0.70335 | 0.1622 | 1.2403 | 3.1645 | 23.1457 | 60.0853 | 1.3535 | 0.25053 | 9.2 | 21.7 | 101.8 | 48.9
2022-10-01 12:05 | 0.67096 | 0.16219 | 1.1907 | 2.9112 | 21.6677 | 63.832 | 1.3498 | 0.2266 | 9.25 | 21.7 | 101.7 | 48.7
2022-10-01 12:10 | 0.76676 | 0.16981 | 1.3451 | 2.7844 | 20.8197 | 62.3421 | 1.3512 | 0.21595 | 9.2 | 21.8 | 101.8 | 48.2
2022-10-01 12:15 | 0.72063 | 0.16025 | 1.2649 | 2.9107 | 19.6673 | 65.3236 | 1.3481 | 0.24516 | 9.23 | 21.8 | 101.7 | 47.8
2022-10-01 12:20 | 0.78656 | 0.14499 | 1.3507 | 3.1637 | 19.6665 | 60.1703 | 1.3503 | 0.32754 | 9.11 | 21.8 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 12:25 | 0.82018 | 0.16597 | 1.4251 | 3.2903 | 19.3479 | 58.5128 | 1.351 | 0.34747 | 9.19 | 21.9 | 101.7 | 47.4
2022-10-01 12:30 | 0.67449 | 0.15451 | 1.1884 | 3.0368 | 20.2637 | 60.9083 | 1.3646 | 0.27303 | 9.29 | 21.9 | 101.7 | 47
2022-10-01 12:35 | 0.6894 | 0.16595 | 1.2227 | 3.4163 | 21.7708 | 52.3203 | 1.3739 | 0.30291 | 9.23 | 21.8 | 101.8 | 47.1
2022-10-01 12:40 | 0.60468 | 0.15448 | 1.0814 | 3.2893 | 21.4374 | 51.7778 | 1.3744 | 0.37792 | 9.16 | 21.8 | 101.7 | 46.5
2022-10-01 12:45 | 0.65058 | 0.15254 | 1.1498 | 3.1621 | 20.8269 | 48.2061 | 1.3648 | 0.27491 | 9.32 | 21.8 | 101.8 | 45.7
2022-10-01 12:50 | 0.60596 | 0.1564 | 1.0833 | 3.669 | 21.7686 | 62.731 | 1.3564 | 0.23314 | 9.24 | 21.8 | 101.8 | 46.7
2022-10-01 12:55 | 0.64444 | 0.16782 | 1.1556 | 3.289 | 24.0822 | 62.7774 | 1.3519 | 0.29952 | 9.22 | 21.8 | 101.8 | 46.2
2022-10-01 13:00 | 0.76771 | 0.14686 | 1.3236 | 3.2895 | 23.8987 | 62.4412 | 1.3572 | 0.25904 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 46.7
2022-10-01 13:05 | 0.70416 | 0.14493 | 1.2243 | 3.4155 | 23.654 | 64.9899 | 1.3519 | 0.2517 | 9.2 | 21.9 | 101.8 | 45.9
2022-10-01 13:10 | 0.54984 | 0.15255 | 0.99537 | 4.3006 | 21.991 | 61.8789 | 1.354 | 0.3161 | 9.25 | 21.9 | 101.8 | 45.6
2022-10-01 13:15 | 0.51373 | 0.15254 | 0.9381 | 3.415 | 22.736 | 70.9034 | 1.351 | 0.30213 | 9.23 | 21.9 | 101.7 | 45.3
2022-10-01 13:20 | 0.48014 | 0.14491 | 0.88087 | 2.7825 | 24.118 | 66.5001 | 1.3408 | 0.22643 | 9.21 | 21.9 | 101.8 | 45.2
2022-10-01 13:25 | 0.55366 | 0.12968 | 0.97645 | 2.6567 | 24.0069 | 65.1114 | 1.3592 | 0.90062 | 9.22 | 21.9 | 101.7 | 46.2
2022-10-01 13:30 | 0.58352 | 0.15257 | 1.0451 | 3.0362 | 24.6686 | 70.7323 | 1.352 | 0.27165 | 9.05 | 21.8 | 101.8 | 46.5
2022-10-01 13:35 | 0.62221 | 0.14688 | 1.1006 | 3.2898 | 26.796 | 77.3457 | 1.353 | 0.25775 | 9.21 | 21.9 | 101.8 | 46.9
2022-10-01 13:40 | 0.62705 | 0.14494 | 1.1061 | 3.5422 | 30.1831 | 93.474 | 1.3549 | 0.27297 | 9.34 | 21.9 | 101.8 | 46.1
2022-10-01 13:45 | 0.69323 | 0.14308 | 1.2057 | 3.5434 | 35.2602 | 109.0606 |  |  | 9.18 | 21.9 | 101.7 | 47.4
2022-10-01 13:50 | 0.86157 | 0.17367 | 1.4962 | 4.5575 | 40.3523 | 119.6492 | 1.3472 | 0.31769 | 9.25 | 21.9 | 101.7 | 48.8
2022-10-01 13:55 | 0.77462 | 0.16608 | 1.3534 | 3.0391 | 43.6482 | 112.9925 |  |  | 9.24 | 21.9 | 101.7 | 49.8
2022-10-01 14:00 | 0.80587 | 0.16419 | 1.3995 | 3.1662 | 44.0805 | 96.9537 |  |  | 9.26 | 21.9 | 101.7 | 50.4
2022-10-01 14:05 | 0.63138 | 0.13935 | 1.1071 | 2.6591 | 41.1142 | 73.6775 |  |  | 9.26 | 21.8 | 101.7 | 50
2022-10-01 14:10 | 0.66503 | 0.13935 | 1.1587 | 3.1657 | 36.9351 | 57.1028 |  |  | 9.21 | 21.8 | 101.7 | 50.1
2022-10-01 14:15 | 0.72727 | 0.14126 | 1.2541 | 3.4189 | 33.149 | 62.1984 |  |  | 9.32 | 21.8 | 101.7 | 50
2022-10-01 14:20 | 0.62125 | 0.1603 | 1.1126 | 2.785 | 30.4171 | 72.6501 |  |  | 9.27 | 21.8 | 101.8 | 49
2022-10-01 14:25 | 0.60502 | 0.13167 | 1.0591 | 3.1645 | 27.9857 | 58.5474 |  |  | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 48.7
2022-10-01 14:30 | 0.70338 | 0.15266 | 1.2308 | 2.9114 | 26.4638 | 53.1617 |  |  | 9.22 | 21.8 | 101.8 | 48.7
2022-10-01 14:35 | 0.57763 | 0.14312 | 1.0285 | 3.6709 | 25.6438 | 55.9713 |  |  | 9.24 | 21.8 | 101.7 | 48.7
2022-10-01 14:40 | 0.53399 | 0.12593 | 0.94254 | 3.4173 | 22.9251 | 51.4644 |  |  | 9.23 | 21.8 | 101.8 | 48.2
2022-10-01 14:45 | 0.72061 | 0.12973 | 1.2324 | 4.4292 | 20.6033 | 41.0896 |  |  | 9.21 | 21.8 | 101.7 | 47.7
2022-10-01 14:50 | 0.67587 | 0.16599 | 1.202 | 3.6702 | 21.6589 | 54.2057 | 1.3453 | 0.26046 | 9.24 | 21.8 | 101.8 | 48
2022-10-01 14:55 | 0.75061 | 0.12593 | 1.2765 | 3.544 | 23.3226 | 58.834 | 1.344 | 0.24852 | 9.25 | 21.8 | 101.7 | 48.3
2022-10-01 15:00 | 0.78022 | 0.17548 | 1.3714 | 3.7958 | 22.8237 | 54.1916 | 1.3544 | 0.28564 | 9.29 | 21.8 | 101.8 | 47
2022-10-01 15:05 | 0.60953 | 0.14682 | 1.0811 | 4.3005 | 20.496 | 45.9111 | 1.3416 | 0.25831 | 9.25 | 21.8 | 101.7 | 45.7
2022-10-01 15:10 | 0.6605 | 0.16397 | 1.1764 | 3.5414 | 18.6211 | 44.5033 | 1.3423 | 0.28088 | 9.23 | 21.8 | 101.7 | 45.5
2022-10-01 15:15 | 0.45148 | 0.15252 | 0.84456 | 2.9087 | 20.1415 | 53.7497 | 1.3364 | 0.23371 | 9.28 | 21.8 | 101.7 | 45.1
2022-10-01 15:20 | 0.60074 | 0.12011 | 1.0409 | 3.1617 | 21.6429 | 56.0375 | 1.3357 | 0.2523 | 9.3 | 21.8 | 101.7 | 45.2
2022-10-01 15:25 | 0.60324 | 0.1468 | 1.0715 | 2.9088 | 22.2499 | 56.5616 | 1.3407 | 0.26824 | 9.28 | 21.8 | 101.7 | 45.2
2022-10-01 15:30 | 0.52988 | 0.15444 | 0.96665 | 3.1619 | 22.3682 | 52.2315 | 1.3365 | 0.24037 | 9.21 | 21.8 | 101.7 | 45.4
2022-10-01 15:35 | 0.57588 | 0.13727 | 1.02 | 3.4147 | 22.3234 | 53.2957 | 1.3415 | 0.23571 | 9.25 | 21.8 | 101.8 | 45.3
2022-10-01 15:40 | 0.57969 | 0.14682 | 1.0354 | 2.9092 | 22.3705 | 62.1924 | 1.3388 | 0.24969 | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 45.8
2022-10-01 15:45 | 0.48017 | 0.14682 | 0.88285 | 2.5297 | 23.6194 | 61.5041 | 1.3337 | 0.25168 | 9.18 | 21.7 | 101.7 | 46.1
2022-10-01 15:50 | 0.43165 | 0.12585 | 0.7875 | 2.6562 | 24.4616 | 52.7856 | 1.3315 | 0.25831 | 9.26 | 21.7 | 101.7 | 46
2022-10-01 15:55 | 0.55727 | 0.15444 | 1.0086 | 2.9091 | 24.4367 | 54.7194 | 1.3344 | 0.27756 | 9.28 | 21.7 | 101.7 | 45.9
2022-10-01 16:00 | 0.44152 | 0.13917 | 0.81785 | 2.5292 | 23.4746 | 52.0879 | 1.3363 | 0.21179 | 9.22 | 21.7 | 101.8 | 45.3
2022-10-01 16:05 | 0.56835 | 0.12963 | 1.0008 | 2.9085 | 21.488 | 50.0999 | 1.4006 | 0.24365 | 9.24 | 21.7 | 101.8 | 45.1
2022-10-01 16:10 | 0.49254 | 0.12392 | 0.8789 | 3.2882 | 21.0231 | 53.1417 | 1.3465 | 0.26492 | 9.29 | 21.7 | 101.8 | 45.5
2022-10-01 16:15 | 0.4291 | 0.1182 | 0.77594 | 2.7823 | 21.1669 | 46.6608 | 1.3451 | 0.27089 | 9.25 | 21.6 | 101.7 | 45.7
2022-10-01 16:20 | 0.46889 | 0.12583 | 0.84455 | 2.6557 | 21.868 | 51.922 | 1.3378 | 0.26292 | 9.27 | 21.6 | 101.7 | 45.6
2022-10-01 16:25 | 0.44901 | 0.13155 | 0.81982 | 3.1618 | 25.487 | 62.4314 | 1.3364 | 0.24036 | 9.39 | 21.7 | 101.7 | 45.6
2022-10-01 16:30 | 0.48876 | 0.11438 | 0.86357 | 2.9085 | 27.9475 | 70.7459 | 1.3312 | 0.20315 | 9.4 | 21.6 | 101.7 | 45.4
2022-10-01 16:35 | 0.57474 | 0.13348 | 1.0145 | 2.2769 | 30.7627 | 75.9125 | 1.3294 | 0.17731 | 9.27 | 21.6 | 101.7 | 46.5
2022-10-01 16:40 | 0.5064 | 0.1316 | 0.90592 | 2.1507 | 33.0974 | 72.7442 | 1.3297 | 0.19129 | 9.35 | 21.7 | 101.7 | 46.9
2022-10-01 16:45 | 0.56244 | 0.12779 | 0.98802 | 3.2896 | 33.6852 | 78.014 | 1.3385 | 0.20459 | 9.3 | 21.7 | 101.8 | 47.2
2022-10-01 16:50 | 0.41807 | 0.12397 | 0.7648 | 3.0364 | 32.5984 | 71.9735 | 1.3384 | 0.18399 | 9.22 | 21.7 | 101.8 | 47
2022-10-01 16:55 | 0.41927 | 0.12396 | 0.76662 | 2.783 | 30.4346 | 58.6452 | 1.3353 | 0.19326 | 9.27 | 21.7 | 101.7 | 46.5
2022-10-01 17:00 | 0.49258 | 0.11821 | 0.87326 | 2.7825 | 28.3925 | 47.6713 | 1.3409 | 0.20186 | 9.33 | 21.6 | 101.8 | 46.1
2022-10-01 17:05 | 0.52609 | 0.16014 | 0.96655 | 3.0351 | 29.2063 | 58.5294 | 1.3443 | 0.21511 | 9.35 | 21.6 | 101.7 | 45.6
2022-10-01 17:10 | 0.38313 | 0.11822 | 0.70549 | 3.0356 | 29.7953 | 62.7455 | 1.3409 | 0.18726 | 9.28 | 21.6 | 101.8 | 46.2
2022-10-01 17:15 | 0.49642 | 0.12777 | 0.8887 | 4.0482 | 29.7806 | 59.7947 | 1.3455 | 0.23511 | 9.18 | 21.5 | 101.8 | 47.2
2022-10-01 17:20 | 0.51148 | 0.12018 | 0.9042 | 3.6696 | 31.5312 | 68.5512 | 1.3495 | 0.22056 | 9.23 | 21.6 | 101.8 | 48
2022-10-01 17:25 | 0.61239 | 0.13546 | 1.0742 | 3.0375 | 33.555 | 81.0231 | 1.3497 | 0.23056 | 9.21 | 21.6 | 101.8 | 48.6
2022-10-01 17:30 | 0.44066 | 0.13929 | 0.81284 | 2.4049 | 34.9268 | 81.3013 | 1.3476 | 0.22194 | 9.24 | 21.6 | 101.8 | 49
2022-10-01 17:35 | 0.54774 | 0.10686 | 0.94835 | 3.0378 | 36.0149 | 74.3684 | 1.3542 | 0.28708 | 9.21 | 21.6 | 101.8 | 49.1
2022-10-01 17:40 | 0.53903 | 0.12403 | 0.95029 | 3.0379 | 36.3666 | 68.0559 | 1.3492 | 0.30636 | 9.24 | 21.6 | 101.8 | 49.2
2022-10-01 17:45 | 0.43826 | 0.12405 | 0.79582 | 2.9117 | 35.8109 | 69.3982 | 1.3486 | 0.2499 | 9.2 | 21.7 | 101.8 | 49.4
2022-10-01 17:50 | 0.43328 | 0.12214 | 0.78629 | 3.6713 | 34.8409 | 72.3708 | 1.358 | 0.28314 | 9.25 | 21.7 | 101.8 | 49.5
2022-10-01 17:55 | 0.51422 | 0.11642 | 0.90463 | 3.165 | 34.4074 | 67.9956 | 1.3559 | 0.26453 | 9.26 | 21.7 | 101.8 | 49.5
2022-10-01 18:00 | 0.5329 | 0.13741 | 0.95617 | 3.2916 | 34.7248 | 58.8101 | 1.3545 | 0.27384 | 9.26 | 21.7 | 101.8 | 49.6
2022-10-01 18:05 | 0.54411 | 0.12596 | 0.96 | 3.2917 | 35.3793 | 60.4495 | 1.3603 | 0.26587 | 9.16 | 21.7 | 101.7 | 49.6
2022-10-01 18:10 | 0.52038 | 0.11831 | 0.91597 | 3.038 | 34.1694 | 58.1582 | 1.3536 | 0.20934 | 9.26 | 21.7 | 101.7 | 49.1
2022-10-01 18:15 | 0.47547 | 0.12974 | 0.85664 | 2.4046 | 31.7912 | 48.6218 | 1.3482 | 0.19003 | 9.3 | 21.7 | 101.8 | 48.3
2022-10-01 18:20 | 0.47293 | 0.12591 | 0.85274 | 3.4167 | 29.5965 | 44.9212 | 1.3568 | 0.23851 | 9.19 | 21.7 | 101.7 | 47.9
2022-10-01 18:25 | 0.39818 | 0.12588 | 0.73814 | 3.0366 | 28.1409 | 49.6261 | 1.3543 | 0.23382 | 9.32 | 21.6 | 101.8 | 47.5
2022-10-01 18:30 | 0.54123 | 0.11824 | 0.94595 | 3.4158 | 26.8801 | 43.9431 | 1.3629 | 0.25969 | 9.3 | 21.6 | 101.7 | 47.1
2022-10-01 18:35 | 0.52252 | 0.1354 | 0.93633 | 2.9095 | 25.9683 | 49.2462 | 1.3599 | 0.21318 | 9.32 | 21.6 | 101.7 | 46.7
2022-10-01 18:40 | 0.49885 | 0.12013 | 0.88479 | 2.9093 | 25.3821 | 46.2025 | 1.3612 | 0.22845 | 9.27 | 21.6 | 101.7 | 46.5
2022-10-01 18:45 | 0.43412 | 0.1144 | 0.77983 | 2.4031 | 26.3152 | 45.2621 | 1.3589 | 0.22311 | 9.29 | 21.6 | 101.7 | 46.1
2022-10-01 18:50 | 0.46892 | 0.11821 | 0.83698 | 2.7824 | 27.5728 | 44.0465 | 1.3639 | 0.28219 | 9.31 | 21.6 | 101.7 | 45.9
2022-10-01 18:55 | 0.39055 | 0.12583 | 0.72448 | 2.4029 | 26.3779 | 44.4689 | 1.3646 | 0.23637 | 9.27 | 21.6 | 101.8 | 45.8
2022-10-01 19:00 | 0.37933 | 0.11629 | 0.69773 | 2.4027 | 26.3581 | 45.252 | 1.3659 | 0.2005 | 9.25 | 21.5 | 101.8 | 45.8
2022-10-01 19:05 | 0.27485 | 0.10866 | 0.53187 | 1.8968 | 27.5237 | 43.8513 | 1.3616 | 0.17792 | 9.26 | 21.5 | 101.8 | 45.7
2022-10-01 19:10 | 0.28606 | 0.10295 | 0.54144 | 1.897 | 27.2026 | 39.2278 | 1.3631 | 0.17196 | 9.25 | 21.5 | 101.7 | 46
2022-10-01 19:15 | 0.25872 | 0.099143 | 0.49571 | 2.15 | 27.3211 | 46.5859 | 1.3625 | 0.17264 | 9.25 | 21.5 | 101.8 | 46.2
2022-10-01 19:20 | 0.26867 | 0.099142 | 0.51287 | 2.5294 | 27.671 | 48.5702 | 1.3632 | 0.19853 | 9.23 | 21.5 | 101.7 | 46.2
2022-10-01 19:25 | 0.32589 | 0.10486 | 0.6044 | 1.8971 | 27.4382 | 47.5206 | 1.3712 | 0.19787 | 9.32 | 21.5 | 101.7 | 46.3
2022-10-01 19:30 | 0.29726 | 0.10295 | 0.5567 | 1.7705 | 26.1779 | 45.3438 | 1.3653 | 0.18856 | 9.28 | 21.5 | 101.7 | 46
2022-10-01 19:35 | 0.27983 | 0.10485 | 0.5357 | 1.3911 | 24.7499 | 36.5411 | 1.3609 | 0.16532 | 9.28 | 21.5 | 101.8 | 45.8
2022-10-01 19:40 | 0.34074 | 0.11247 | 0.63477 | 2.1496 | 23.0975 | 36.6294 | 1.3665 | 0.17659 | 9.37 | 21.4 | 101.8 | 45.7
2022-10-01 19:45 | 0.33198 | 0.093388 | 0.60225 | 2.1492 | 22.6114 | 34.6165 | 1.3648 | 0.19115 | 9.32 | 21.3 | 101.7 | 45.3
2022-10-01 19:50 | 0.26235 | 0.091482 | 0.49362 | 1.8964 | 22.3783 | 27.3901 | 1.362 | 0.19713 | 9.32 | 21.3 | 101.7 | 45.3
2022-10-01 19:55 | 0.28598 | 0.097202 | 0.53556 | 1.77 | 22.9391 | 31.3229 | 1.3634 | 0.18054 | 9.33 | 21.3 | 101.8 | 45.4
2022-10-01 20:00 | 0.26112 | 0.10864 | 0.50889 | 1.5172 | 23.7778 | 35.084 | 1.3649 | 0.16395 | 9.25 | 21.3 | 101.8 | 45.4
2022-10-01 20:05 | 0.28227 | 0.09149 | 0.52416 | 1.1379 | 22.7523 | 34.6535 | 1.3671 | 0.16196 | 9.25 | 21.3 | 101.7 | 45.6
2022-10-01 20:10 | 0.28723 | 0.10292 | 0.54321 | 1.2643 | 21.8183 | 32.7858 | 1.3671 | 0.19449 | 9.25 | 21.3 | 101.7 | 45.5
2022-10-01 20:15 | 0.27976 | 0.097202 | 0.52603 | 1.77 | 21.4464 | 32.7524 | 1.367 | 0.21837 | 9.26 | 21.3 | 101.7 | 45.4
2022-10-01 20:20 | 0.31459 | 0.09911 | 0.58323 | 2.0229 | 22.3575 | 38.4269 | 1.3707 | 0.21307 | 9.21 | 21.3 | 101.8 | 45.5
2022-10-01 20:25 | 0.4066 | 0.099111 | 0.72237 | 2.2758 | 21.4683 | 34.6526 | 1.3772 | 0.22037 | 9.28 | 21.3 | 101.7 | 45.5
2022-10-01 20:30 | 0.38424 | 0.09721 | 0.68619 | 2.1495 | 20.6323 | 35.0866 | 1.3787 | 0.2091 | 9.29 | 21.3 | 101.8 | 45.7
2022-10-01 20:35 | 0.33079 | 0.08959 | 0.59663 | 2.0231 | 20.8665 | 35.3215 | 1.3781 | 0.19915 | 9.25 | 21.3 | 101.8 | 45.9
2022-10-01 20:40 | 0.31091 | 0.095314 | 0.57188 | 1.6439 | 22.7552 | 35.2413 | 1.376 | 0.18987 | 9.25 | 21.3 | 101.7 | 46.1
2022-10-01 20:45 | 0.23133 | 0.097227 | 0.45182 | 1.5175 | 22.9903 | 33.4935 | 1.3768 | 0.18391 | 9.22 | 21.3 | 101.7 | 46.4
2022-10-01 20:50 | 0.25247 | 0.095318 | 0.48231 | 1.7704 | 21.6847 | 29.3793 | 1.3782 | 0.18722 | 9.26 | 21.3 | 101.8 | 46.3
2022-10-01 20:55 | 0.25247 | 0.087694 | 0.47469 | 1.7704 | 22.3845 | 39.2895 | 1.384 | 0.19254 | 9.28 | 21.3 | 101.7 | 46.4
2022-10-01 21:00 | 0.27363 | 0.095325 | 0.51475 | 1.897 | 23.2018 | 36.843 | 1.3848 | 0.19255 | 9.25 | 21.3 | 101.7 | 46.6
2022-10-01 21:05 | 0.29852 | 0.093422 | 0.551 | 1.6441 | 23.5756 | 36.6472 | 1.387 | 0.19587 | 9.28 | 21.3 | 101.7 | 46.7
2022-10-01 21:10 | 0.24004 | 0.093417 | 0.46136 | 2.2764 | 24.0176 | 32.6453 | 1.3841 | 0.20383 | 9.3 | 21.3 | 101.8 | 46.5
2022-10-01 21:15 | 0.2214 | 0.085796 | 0.42517 | 1.3912 | 21.6872 | 23.4362 | 1.3841 | 0.18791 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 46.8
2022-10-01 21:20 | 0.25997 | 0.099146 | 0.49764 | 2.0236 | 19.8223 | 31.3659 | 1.3806 | 0.20252 | 9.24 | 21.3 | 101.8 | 46.9
2022-10-01 21:25 | 0.16171 | 0.081987 | 0.32986 | 1.2648 | 18.3068 | 28.9177 | 1.3799 | 0.17397 | 9.19 | 21.3 | 101.7 | 47
2022-10-01 21:30 | 0.17789 | 0.089619 | 0.36038 | 0.8854 | 16.6588 | 23.4155 | 1.3785 | 0.16136 | 9.23 | 21.3 | 101.8 | 47.2
2022-10-01 21:35 | 0.1642 | 0.085803 | 0.33749 | 0.88538 | 14.2164 | 20.3923 | 1.3814 | 0.16667 | 9.21 | 21.2 | 101.7 | 47.4
2022-10-01 21:40 | 0.14182 | 0.081998 | 0.29939 | 1.5179 | 15.3936 | 24.4898 | 1.3815 | 0.1554 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 47.5
2022-10-01 21:45 | 0.27245 | 0.080092 | 0.49771 | 1.771 | 15.8603 | 25.7729 | 1.3844 | 0.16669 | 9.19 | 21.3 | 101.8 | 47.5
2022-10-01 21:50 | 0.46276 | 0.10678 | 0.81422 | 1.8973 | 16.0658 | 28.2898 | 1.3915 | 0.20653 | 9.22 | 21.2 | 101.8 | 47.6
2022-10-01 21:55 | 0.32221 | 0.10488 | 0.59878 | 2.0239 | 17.8305 | 35.8941 | 1.3887 | 0.22247 | 9.23 | 21.2 | 101.7 | 47.8
2022-10-01 22:00 | 0.2426 | 0.099165 | 0.47103 | 2.024 | 18.5125 | 36.2099 | 1.3823 | 0.19326 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 48
2022-10-01 22:05 | 0.20777 | 0.095351 | 0.41382 | 1.265 | 17.3482 | 30.9706 | 1.3823 | 0.17932 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 48
2022-10-01 22:10 | 0.25256 | 0.087726 | 0.47487 | 1.7711 | 17.4824 | 26.3402 | 1.3917 | 0.2019 | 9.18 | 21.2 | 101.8 | 48.1
2022-10-01 22:15 | 0.18039 | 0.087719 | 0.36232 | 2.1504 | 17.2309 | 31.6676 | 1.4025 | 0.21849 | 9.26 | 21.2 | 101.8 | 47.8
2022-10-01 22:20 | 0.20528 | 0.080097 | 0.39476 | 2.2771 | 17.9484 | 32.2838 | 1.4091 | 0.20722 | 9.21 | 21.2 | 101.7 | 48.1
2022-10-01 22:25 | 0.18165 | 0.083913 | 0.36426 | 1.7711 | 19.8137 | 30.7695 | 1.4062 | 0.18995 | 9.26 | 21.2 | 101.7 | 48.2
2022-10-01 22:30 | 0.18042 | 0.087734 | 0.36429 | 1.6447 | 19.3489 | 29.1399 | 1.4063 | 0.18465 | 9.25 | 21.2 | 101.7 | 48.5
2022-10-01 22:35 | 0.16548 | 0.082009 | 0.33567 | 1.2651 | 19.1209 | 26.3495 | 1.4077 | 0.18929 | 9.24 | 21.1 | 101.7 | 48.6
2022-10-01 22:40 | 0.2414 | 0.080109 | 0.45204 | 1.6448 | 18.0499 | 27.7154 | 1.4107 | 0.20193 | 9.29 | 21.2 | 101.8 | 48.7
2022-10-01 22:45 | 0.20904 | 0.083922 | 0.40435 | 2.0243 | 18.2879 | 38.2066 | 1.4085 | 0.21123 | 9.23 | 21.1 | 101.7 | 48.9
2022-10-01 22:50 | 0.28373 | 0.089654 | 0.52648 | 2.9103 | 20.7364 | 39.2593 | 1.4116 | 0.23317 | 9.19 | 21.1 | 101.8 | 49.3
2022-10-01 22:55 | 0.22402 | 0.095385 | 0.43877 | 2.4044 | 21.685 | 46.1681 | 1.4117 | 0.20861 | 9.22 | 21.2 | 101.7 | 49.4
2022-10-01 23:00 | 0.20784 | 0.099199 | 0.41778 | 2.1513 | 21.2392 | 38.5107 | 1.4052 | 0.20595 | 9.3 | 21.2 | 101.7 | 49.3
2022-10-01 23:05 | 0.18667 | 0.083934 | 0.37007 | 1.645 | 20.8679 | 31.3601 | 1.4029 | 0.1993 | 9.25 | 21.2 | 101.7 | 49.2
2022-10-01 23:10 | 0.18294 | 0.078212 | 0.35863 | 1.8981 | 18.2046 | 22.9892 | 1.4022 | 0.2385 | 9.27 | 21.2 | 101.7 | 49.2
2022-10-01 23:15 | 0.21902 | 0.0763 | 0.41202 | 1.898 | 15.8278 | 23.1597 | 1.4014 | 0.20925 | 9.21 | 21.1 | 101.8 | 49.3
2022-10-01 23:20 | 0.40943 | 0.093471 | 0.72106 | 2.2777 | 14.9119 | 24.5814 | 1.4022 | 0.22388 | 9.25 | 21.1 | 101.8 | 49.4
2022-10-01 23:25 | 0.26135 | 0.093474 | 0.49408 | 1.8981 | 14.2135 | 26.9124 | 1.3986 | 0.21126 | 9.2 | 21.1 | 101.7 | 49.6
2022-10-01 23:30 | 0.1954 | 0.087756 | 0.38727 | 1.8982 | 13.3986 | 27.3797 | 1.398 | 0.18935 | 9.2 | 21.1 | 101.7 | 49.8
2022-10-01 23:35 | 0.11699 | 0.085845 | 0.26517 | 1.5185 | 13.1691 | 22.6088 | 1.3929 | 0.16609 | 9.25 | 21 | 101.7 | 49.9
2022-10-01 23:40 | 0.12073 | 0.074403 | 0.25945 | 1.139 | 11.876 | 19.7934 | 1.3937 | 0.16809 | 9.26 | 21 | 101.8 | 50.1
2022-10-01 23:45 | 0.16802 | 0.080127 | 0.33768 | 1.6452 | 11.2829 | 22.5658 | 1.3959 | 0.16211 | 9.23 | 21 | 101.8 | 50.2
2022-10-01 23:50 | 0.15932 | 0.078224 | 0.32243 | 0.88592 | 10.8289 | 21.7743 | 1.3974 | 0.15548 | 9.27 | 21 | 101.8 | 50.4
2022-10-01 23:55 | 0.16057 | 0.076318 | 0.32435 | 0.75938 | 10.9457 | 19.7953 | 1.401 | 0.15947 | 9.19 | 21 | 101.8 | 50.5
2022-10-02 | 0.25392 | 0.083947 | 0.47316 | 0.6328 | 9.3089 | 17.9196 | 1.4003 | 0.17342 | 9.29 | 20.9 | 101.8 | 50.7
2022-10-02 00:05 | 0.17302 | 0.080134 | 0.34534 | 1.7719 | 7.5563 | 17.4376 | 1.401 | 0.16479 | 9.28 | 20.9 | 101.8 | 50.9
2022-10-02 00:10 | 0.19916 | 0.072502 | 0.37968 | 1.7719 | 7.6748 | 19.0708 | 1.4003 | 0.16612 | 9.22 | 20.8 | 101.7 | 51.2
2022-10-02 00:15 | 0.16929 | 0.085863 | 0.34727 | 0.886 | 8.2568 | 21.049 | 1.4019 | 0.16014 | 9.22 | 20.8 | 101.8 | 51.4
2022-10-02 00:20 | 0.15934 | 0.068692 | 0.31293 | 0.63287 | 8.1406 | 14.4205 | 1.4011 | 0.1628 | 9.26 | 20.8 | 101.7 | 51.5
2022-10-02 00:25 | 0.17055 | 0.078237 | 0.33966 | 0.6329 | 8.3737 | 14.4213 | 1.4027 | 0.17677 | 9.27 | 20.8 | 101.8 | 51.7
2022-10-02 00:30 | 0.10706 | 0.07442 | 0.23853 | 0.50632 | 8.0327 | 16.8802 | 1.4034 | 0.15683 | 9.3 | 20.8 | 101.7 | 51.7
2022-10-02 00:35 | 0.122 | 0.068696 | 0.2557 | 0.37975 | 8.609 | 17.1016 | 1.4034 | 0.14487 | 9.26 | 20.7 | 101.8 | 52
2022-10-02 00:40 | 0.11453 | 0.072511 | 0.24807 | 0.37974 | 7.6805 | 11.0552 | 1.4041 | 0.14022 | 9.28 | 20.6 | 101.8 | 52.2
2022-10-02 00:45 | 0.11454 | 0.068701 | 0.24236 | 0.37977 | 7.5573 | 11.1615 | 1.4035 | 0.14023 | 9.24 | 20.6 | 101.8 | 52.6
2022-10-02 00:50 | 0.10209 | 0.068703 | 0.22519 | 0.37978 | 8.1493 | 16.9972 | 1.4086 | 0.13824 | 9.29 | 20.5 | 101.7 | 53
2022-10-02 00:55 | 0.092141 | 0.064892 | 0.20613 | 0.37982 | 8.1662 | 13.1826 | 1.4102 | 0.13161 | 9.26 | 20.5 | 101.7 | 53.3
2022-10-02 01:00 | 0.10584 | 0.072527 | 0.23476 | 0.25321 | 6.3059 | 8.0575 | 1.4145 | 0.13161 | 9.29 | 20.5 | 101.6 | 53.3
2022-10-02 01:05 | 0.097124 | 0.068711 | 0.21759 | 0.50644 | 4.5633 | 7.9566 | 1.4218 | 0.13759 | 9.27 | 20.5 | 101.4 | 53.4
2022-10-02 01:10 | 0.090905 | 0.070626 | 0.20997 | 0.25324 | 4.9293 | 8.0982 | 1.4306 | 0.13561 | 9.23 | 20.5 | 101.2 | 53.7
2022-10-02 01:15 | 0.16313 | 0.068717 | 0.31877 | 0.25324 | 5.2762 | 8.5592 | 1.4414 | 0.16287 | 9.19 | 20.5 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 01:20 | 0.12827 | 0.068722 | 0.26534 | 0.37989 | 6.2127 | 13.1288 | 1.4452 | 0.15556 | 9.22 | 20.6 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 01:25 | 0.10335 | 0.07253 | 0.23095 | 0.50645 | 6.0966 | 14.3036 | 1.4594 | 0.15621 | 9.19 | 20.5 | 101.2 | 53.5
2022-10-02 01:30 | 0.093394 | 0.066807 | 0.20996 | 1.0129 | 6.5723 | 13.1446 | 1.4638 | 0.1715 | 9.24 | 20.5 | 101.2 | 53.6
2022-10-02 01:35 |  |  |  |  | 7.9666 | 8.4352 |  |  | 9.25 | 20.4 | 101.2 | 53.6
2022-10-02 01:40 |  |  |  |  | 8.2012 | 8.6699 |  |  | 9.29 | 20.4 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 01:45 |  |  |  |  | 8.3039 | 9.9413 |  |  | 9.3 | 20.3 | 101.3 | 53.8
2022-10-02 01:50 |  |  |  |  | 6.4391 | 8.0782 |  |  | 9.23 | 20.3 | 101.2 | 53.9
2022-10-02 01:55 |  |  |  |  | 6.3222 | 10.0687 |  |  | 9.27 | 20.3 | 101.2 | 54
2022-10-02 02:00 |  |  |  |  | 6.4392 | 11.9418 |  |  | 9.22 | 20.3 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 02:05 |  |  |  |  | 6.5628 | 10.1957 |  |  | 9.23 | 20.3 | 101.2 | 53.9
2022-10-02 02:10 |  |  |  |  | 5.1513 | 9.8343 |  |  | 9.31 | 20.3 | 101.2 | 53.9
2022-10-02 02:15 |  |  |  |  | 4.9175 | 7.3762 |  |  | 9.26 | 20.3 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 02:20 | 0.078441 | 0.24811 | 0.37026 | 0 | 4.3288 | 8.7745 | 1.1513 | 0.092388 | 9.23 | 20.2 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 02:25 | 0.14195 | 0.27485 | 0.49244 | 0.12661 | 4.8004 | 10.0691 | 1.5072 | 0.13826 | 9.23 | 20.3 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 02:30 | 0.090899 | 0.19278 | 0.33211 | 0.37983 | 4.9125 | 10.059 | 1.5194 | 0.18412 | 9.22 | 20.3 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 02:35 | 0.078443 | 0.16032 | 0.28247 | 0.37981 | 5.1462 | 10.9942 | 1.5244 | 0.15288 | 9.2 | 20.3 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 02:40 | 0.064747 | 0.13933 | 0.23667 | 1.0129 | 4.6831 | 6.5563 | 1.5295 | 0.13892 | 9.23 | 20.3 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 02:45 | 0.072213 | 0.13168 | 0.24237 | 0.75958 | 3.8633 | 3.1608 | 1.5323 | 0.13824 | 9.28 | 20.3 | 101.3 | 53.6
2022-10-02 02:50 | 0.068471 | 0.11831 | 0.22517 | 0.25317 | 3.976 | 8.7705 | 1.5386 | 0.14155 | 9.29 | 20.3 | 101.3 | 53.2
2022-10-02 02:55 | 0.04357 | 0.11067 | 0.17746 | 2.6581 | 5.0247 | 5.8427 | 1.5516 | 0.17145 | 9.29 | 20.2 | 101.3 | 53.3
2022-10-02 03:00 | 0.036098 | 0.10303 | 0.15837 | 0.50627 | 4.6799 | 4.6799 | 1.5529 | 0.13688 | 9.22 | 20.1 | 101.2 | 53.3
2022-10-02 03:05 | 0.10706 | 0.097316 | 0.26142 | 0.25315 | 4.2122 | 7.1374 | 1.5603 | 0.1256 | 9.21 | 20.1 | 101.2 | 53.6
2022-10-02 03:10 | 0.085883 | 0.10112 | 0.23086 | 0.25312 | 4.555 | 6.0733 | 1.5629 | 0.12093 | 9.27 | 20 | 101.2 | 53.4
2022-10-02 03:15 | 0.063477 | 0.089668 | 0.18888 | 0.37967 | 4.5548 | 5.4892 | 1.5701 | 0.11362 | 9.34 | 20 | 101.3 | 53.2
2022-10-02 03:20 | 0.054758 | 0.085843 | 0.16978 | 0.25308 | 3.7306 | 1.8653 | 1.5743 | 0.11294 | 9.36 | 19.9 | 101.3 | 53.1
2022-10-02 03:25 | 0.039824 | 0.085843 | 0.14689 | 0.25308 | 4.4345 | 2.6841 | 1.5815 | 0.11626 | 9.32 | 19.9 | 101.2 | 53.1
2022-10-02 03:30 | 0.056005 | 0.078216 | 0.16406 | 0.12655 | 3.964 | 4.4304 | 1.591 | 0.12025 | 9.35 | 19.9 | 101.3 | 53.3
2022-10-02 03:35 | 0.044803 | 0.080122 | 0.15071 | 0.12654 | 3.6141 | 4.3137 | 1.5982 | 0.1156 | 9.32 | 19.9 | 101.3 | 53.2
2022-10-02 03:40 | 0.038578 | 0.078209 | 0.13925 | 0.12654 | 3.7353 | 7.3539 | 1.6053 | 0.11758 | 9.32 | 19.8 | 101.2 | 53.2
2022-10-02 03:45 | 0.034845 | 0.07058 | 0.12399 | 0.12654 | 3.728 | 7.5725 | 1.6111 | 0.11493 | 9.32 | 19.8 | 101.3 | 53.3
2022-10-02 03:50 | 0.077155 | 0.078208 | 0.19647 | 0.25307 | 3.9648 | 6.1804 | 1.6197 | 0.1116 | 9.34 | 19.8 | 101.2 | 53.2
2022-10-02 03:55 | 0.038577 | 0.070577 | 0.12971 | 0.12653 | 3.7327 | 6.9987 | 1.6291 | 0.10961 | 9.28 | 19.7 | 101.2 | 53.4
2022-10-02 04:00 | 0.021156 | 0.072488 | 0.10492 | 0.12654 | 4.0788 | 8.274 | 1.6393 | 0.10231 | 9.27 | 19.7 | 101.3 | 53.6
2022-10-02 04:05 | 0.044803 | 0.066767 | 0.13735 | 0.12654 | 5.4774 | 4.312 | 1.6386 | 0.098988 | 9.25 | 19.7 | 101.2 | 53.8
2022-10-02 04:10 | 0.039826 | 0.064862 | 0.12591 | 0.12655 | 5.0114 | 3.4963 | 1.6271 | 0.09567 | 9.3 | 19.7 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 04:15 | 0.041072 | 0.070587 | 0.13354 | 0.37965 | 3.8423 | 5.4723 | 1.625 | 0.10497 | 9.26 | 19.7 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 04:20 | 0.026137 | 0.06868 | 0.10874 | 0.25311 | 4.1999 | 7.2332 | 1.6257 | 0.11228 | 9.24 | 19.7 | 101.2 | 54.1
2022-10-02 04:25 | 0.028625 | 0.06677 | 0.11256 | 0.2531 | 3.4964 | 3.4964 | 1.6228 | 0.10962 | 9.26 | 19.7 | 101.2 | 54
2022-10-02 04:30 | 0.043565 | 0.068686 | 0.13546 | 0.12656 | 3.9657 | 6.0652 | 1.623 | 0.11096 | 9.31 | 19.8 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 04:35 | 0.072193 | 0.062962 | 0.17362 | 1.5188 | 5.1321 | 12.247 | 1.6237 | 0.17276 | 9.21 | 19.8 | 101.3 | 54.1
2022-10-02 04:40 | 0.078416 | 0.070593 | 0.19079 | 1.0125 | 7.3481 | 12.83 | 1.6244 | 0.18538 | 9.26 | 19.8 | 101.2 | 54.1
2022-10-02 04:45 | 0.039829 | 0.064867 | 0.12783 | 0.37967 | 8.9807 | 12.7129 | 1.6193 | 0.1289 | 9.19 | 19.8 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 04:50 | 0.073434 | 0.064866 | 0.17743 | 0.12656 | 9.797 | 11.5465 | 1.6142 | 0.10298 | 9.24 | 19.8 | 101.2 | 53.9
2022-10-02 04:55 | 0.070944 | 0.068682 | 0.17743 | 0.12656 | 10.73 | 8.3974 | 1.6149 | 0.10099 | 9.22 | 19.8 | 101.2 | 53.9
2022-10-02 05:00 | 0.052277 | 0.064868 | 0.14691 | 0.12656 | 9.5641 | 7.9312 | 1.6179 | 0.10565 | 9.19 | 19.8 | 101.3 | 54
2022-10-02 05:05 | 0.060989 | 0.074408 | 0.16789 | 0.12656 | 9.5735 | 11.7918 | 1.6193 | 0.097672 | 9.22 | 19.8 | 101.2 | 54
2022-10-02 05:10 | 0.043563 | 0.064868 | 0.13164 | 0.12656 | 8.6224 | 11.8849 | 1.6164 | 0.10365 | 9.21 | 19.8 | 101.3 | 54
2022-10-02 05:15 | 0.043564 | 0.066776 | 0.13546 | 0.12656 | 7.9312 | 9.0975 | 1.6179 | 0.11229 | 9.25 | 19.8 | 101.3 | 54
2022-10-02 05:20 | 0.1394 | 0.059143 | 0.27091 | 0.12656 | 8.7473 | 13.5292 | 1.6128 | 0.10498 | 9.24 | 19.8 | 101.2 | 53.9
2022-10-02 05:25 | 0.13941 | 0.072503 | 0.2862 | 0.12656 | 11.0774 | 19.0065 | 1.6071 | 0.12625 | 9.31 | 19.9 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 05:30 | 0.087121 | 0.070586 | 0.20413 | 0.12655 | 13.5152 | 22.9526 | 1.6199 | 0.13088 | 9.36 | 19.8 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 05:35 | 0.08214 | 0.0744 | 0.20031 | 0.12655 | 13.3984 | 17.7092 | 1.6271 | 0.16609 | 9.32 | 19.8 | 101.3 | 53.6
2022-10-02 05:40 | 0.082142 | 0.066771 | 0.19268 | 0.12655 | 13.7482 | 15.0298 | 1.6315 | 0.14085 | 9.26 | 19.8 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 05:45 | 0.097079 | 0.062956 | 0.21176 | 0.12655 | 14.1258 | 17.7448 | 1.6467 | 0.13089 | 9.31 | 19.8 | 101.2 | 53.7
2022-10-02 05:50 | 0.15309 | 0.066772 | 0.30143 | 0.2531 | 13.8923 | 14.943 | 1.659 | 0.32422 | 9.35 | 19.8 | 101.2 | 53.7
2022-10-02 05:55 | 0.10828 | 0.066769 | 0.23274 | 0.37964 | 13.9947 | 18.8929 | 1.6676 | 0.19665 | 9.36 | 19.8 | 101.2 | 53.6
2022-10-02 06:00 | 0.087121 | 0.066771 | 0.20031 | 0.5062 | 14.3308 | 18.2921 | 1.677 | 0.17805 | 9.32 | 19.8 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 06:05 | 0.10829 | 0.066776 | 0.23276 | 0.50624 | 14.8273 | 20.8983 | 1.6764 | 0.15415 | 9.4 | 19.8 | 101.2 | 54
2022-10-02 06:10 | 0.07468 | 0.068683 | 0.18316 | 0.25312 | 14.0987 | 19.6916 | 1.6721 | 0.13421 | 9.27 | 19.8 | 101.3 | 54
2022-10-02 06:15 | 0.070956 | 0.066785 | 0.17555 | 0.25315 | 12.1398 | 19.0269 | 1.6629 | 0.11563 | 9.27 | 19.9 | 101.3 | 54.2
2022-10-02 06:20 | 0.094613 | 0.066788 | 0.20991 | 0.37975 | 11.81 | 16.838 | 1.6456 | 0.12361 | 9.24 | 20 | 101.2 | 54.1
2022-10-02 06:25 | 0.080908 | 0.066779 | 0.18889 | 0.75939 | 10.7276 | 10.611 | 1.636 | 0.13821 | 9.19 | 19.9 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 06:30 | 0.12946 | 0.062965 | 0.2614 | 0.50628 | 9.2303 | 7.8282 | 1.6274 | 0.13888 | 9.16 | 19.9 | 101.2 | 54
2022-10-02 06:35 | 0.12448 | 0.064877 | 0.25569 | 1.2658 | 7.359 | 11.7978 | 1.6217 | 0.19537 | 9.26 | 20 | 101.3 | 53.9
2022-10-02 06:40 | 0.14564 | 0.070598 | 0.29384 | 0.75942 | 6.1906 | 12.9653 | 1.6028 | 0.16479 | 9.22 | 20 | 101.3 | 53.7
2022-10-02 06:45 | 0.1083 | 0.074415 | 0.24042 | 0.75943 | 6.0739 | 11.3302 | 1.5913 | 0.14486 | 9.25 | 20 | 101.2 | 53.8
2022-10-02 06:50 | 0.094605 | 0.062967 | 0.20989 | 0.50629 | 4.6676 | 10.8522 | 1.5884 | 0.13224 | 9.26 | 20 | 101.3 | 53.8
2022-10-02 06:55 | 0.11452 | 0.072508 | 0.24805 | 0.37972 | 5.4954 | 12.7446 | 1.5711 | 0.11297 | 9.22 | 20 | 101.2 | 53.8
2022-10-02 07:00 | 0.13568 | 0.070595 | 0.27856 | 0.25313 | 6.3071 | 18.2206 | 1.5688 | 0.1196 | 9.2 | 20 | 101.3 | 53.5
2022-10-02 07:05 | 0.11701 | 0.070597 | 0.24995 | 0.25314 | 7.3586 | 16.2356 | 1.563 | 0.11496 | 9.25 | 20 | 101.2 | 53.7
2022-10-02 07:10 | 0.15934 | 0.080142 | 0.32438 | 0.25315 | 7.8238 | 18.8006 | 1.5631 | 0.11098 | 9.18 | 20.1 | 101.3 | 53.6
2022-10-02 07:15 | 0.1556 | 0.082049 | 0.32056 | 0.25315 | 7.8315 | 17.2994 | 1.5653 | 0.1143 | 9.13 | 20.1 | 101.3 | 53.5
2022-10-02 07:20 | 0.17926 | 0.078235 | 0.35301 | 0.75947 | 7.8448 | 19.0851 | 1.5704 | 0.12626 | 9.21 | 20.2 | 101.2 | 53.3
2022-10-02 07:25 | 0.17427 | 0.074413 | 0.34154 | 0.88598 | 7.7142 | 19.9869 | 1.5818 | 0.13024 | 9.15 | 20.1 | 101.3 | 53.3
2022-10-02 07:30 | 0.24524 | 0.074418 | 0.45032 | 0.37973 | 9.5915 | 21.9903 | 1.5805 | 0.11629 | 9.18 | 20.2 | 101.2 | 53.3
2022-10-02 07:35 | 0.2253 | 0.093493 | 0.43884 | 0.50627 | 10.3993 | 18.228 | 1.584 | 0.12293 | 9.3 | 20.2 | 101.3 | 53
2022-10-02 07:40 | 0.16554 | 0.078224 | 0.33198 | 0.50624 | 10.5155 | 19.629 | 1.5947 | 0.15016 | 9.22 | 20.2 | 101.4 | 52.7
2022-10-02 07:45 | 0.14936 | 0.080128 | 0.30907 | 0.25311 | 10.4943 | 22.6211 | 1.6055 | 0.14683 | 9.22 | 20.2 | 101.6 | 52.5
2022-10-02 07:50 | 0.12696 | 0.0725 | 0.26711 | 0.25312 | 10.3782 | 21.9225 | 1.6099 | 0.12093 | 9.16 | 20.2 | 101.6 | 52.7
2022-10-02 07:55 | 0.14564 | 0.076324 | 0.29957 | 0.50629 | 10.7364 | 17.6218 | 1.6123 | 0.11629 | 9.16 | 20.3 | 101.6 | 52.8
2022-10-02 08:00 | 0.2477 | 0.078227 | 0.45792 | 1.5188 | 10.3653 | 18.4013 | 1.6085 | 0.13622 | 9.14 | 20.3 | 101.7 | 52.6
2022-10-02 08:05 | 0.23773 | 0.082039 | 0.44835 | 0.37968 | 10.0154 | 17.7016 | 1.6041 | 0.1402 | 9.21 | 20.3 | 101.7 | 52.4
2022-10-02 08:10 | 0.21784 | 0.085864 | 0.42169 | 0.50629 | 9.9164 | 14.8163 | 1.6079 | 0.13423 | 9.16 | 20.4 | 101.6 | 52.5
2022-10-02 08:15 | 0.18795 | 0.080134 | 0.36823 | 0.75938 | 8.641 | 17.1653 | 1.6157 | 0.13754 | 9.22 | 20.4 | 101.5 | 52.2
2022-10-02 08:20 | 0.18672 | 0.083954 | 0.37016 | 0.63285 | 7.2401 | 13.3125 | 1.6252 | 0.13556 | 9.18 | 20.4 | 101.5 | 52.4
2022-10-02 08:25 | 0.18423 | 0.074414 | 0.3549 | 0.63285 | 6.0784 | 13.2089 | 1.6296 | 0.12227 | 9.22 | 20.4 | 101.5 | 52.4
2022-10-02 08:30 | 0.25771 | 0.082059 | 0.47709 | 0.88613 | 5.8495 | 18.3675 | 1.6277 | 0.12893 | 9.13 | 20.5 | 101.5 | 52.7
2022-10-02 08:35 | 0.18925 | 0.083972 | 0.37406 | 0.75958 | 7.0108 | 24.7714 | 1.6198 | 0.13093 | 9.18 | 20.6 | 101.7 | 52.6
2022-10-02 08:40 | 0.19295 | 0.083958 | 0.37781 | 1.0126 | 6.3086 | 25.2345 | 1.6181 | 0.12825 | 9.22 | 20.6 | 101.7 | 51.9
2022-10-02 08:45 | 0.25022 | 0.083961 | 0.46751 | 1.8987 | 6.3026 | 27.0779 | 1.6058 | 0.13623 | 9.19 | 20.6 | 101.7 | 52.1
2022-10-02 08:50 | 0.2216 | 0.078241 | 0.41792 | 1.0127 | 6.6643 | 24.3189 | 1.5951 | 0.1276 | 9.15 | 20.7 | 101.7 | 52
2022-10-02 08:55 | 0.27887 | 0.07824 | 0.50761 | 1.6456 | 5.3781 | 21.3956 | 1.59 | 0.14023 | 9.16 | 20.7 | 101.6 | 52
2022-10-02 09:00 | 0.30629 | 0.095424 | 0.56491 | 2.0256 | 4.802 | 24.2442 | 1.5815 | 0.15553 | 9.12 | 20.8 | 101.6 | 52
2022-10-02 09:05 | 0.23656 | 0.097333 | 0.45994 | 1.899 | 4.6927 | 31.2065 | 1.5714 | 0.30906 | 9.16 | 20.9 | 101.5 | 51.7
2022-10-02 09:10 | 0.27142 | 0.08779 | 0.50384 | 2.9118 | 4.1102 | 30.2978 | 1.5656 | 0.53903 | 9.09 | 20.9 | 101.4 | 51.7
2022-10-02 09:15 | 0.33614 | 0.10114 | 0.61829 | 2.5318 | 4.5795 | 25.833 | 1.5546 | 0.5011 | 9.11 | 20.9 | 101.3 | 51.4
2022-10-02 09:20 | 0.3 | 0.095404 | 0.55525 | 2.2783 | 3.2907 | 23.2698 | 1.5363 | 0.30833 | 9.24 | 20.9 | 101.2 | 50.9
2022-10-02 09:25 | 0.29254 | 0.09159 | 0.54 | 2.1518 | 1.6465 | 18.1116 | 1.5197 | 0.22129 | 9.1 | 21 | 101.2 | 50.7
2022-10-02 09:30 | 0.38466 | 0.097316 | 0.68694 | 2.405 | 1.8817 | 24.5803 | 1.4937 | 0.22793 | 9.26 | 21 | 101.3 | 50.7
2022-10-02 09:35 | 0.45188 | 0.099223 | 0.79188 | 1.5189 | 5.2923 | 30.3428 | 1.4706 | 0.14952 | 9.14 | 21 | 101.2 | 50.7
2022-10-02 09:40 | 0.4469 | 0.1164 | 0.79951 | 1.8986 | 8.9382 | 37.5168 | 1.4489 | 0.17676 | 9.18 | 21 | 101.2 | 50.7
2022-10-02 09:45 | 0.34982 | 0.10304 | 0.63926 | 2.5316 | 11.4085 | 38.6948 | 1.4323 | 0.1668 | 9.19 | 21 | 101.2 | 50.9
2022-10-02 09:50 | 0.3112 | 0.099221 | 0.57624 | 1.5189 | 12.3363 | 34.1892 | 1.4301 | 0.15417 | 9.26 | 21 | 101.3 | 50.6
2022-10-02 09:55 | 0.30373 | 0.09731 | 0.56096 | 1.2657 | 11.7602 | 31.7525 | 1.4344 | 0.15549 | 9.16 | 21 | 101.2 | 50.5
2022-10-02 10:00 | 0.35098 | 0.091575 | 0.62958 | 1.6452 | 11.0532 | 27.7506 | 1.4219 | 0.16145 | 9.2 | 21 | 101.2 | 50
2022-10-02 10:05 | 0.47298 | 0.099211 | 0.82612 | 1.6453 | 10.4626 | 35.032 | 1.4111 | 0.18937 | 9.18 | 21.1 | 101.3 | 49.9
2022-10-02 10:10 | 0.4829 | 0.11637 | 0.85468 | 2.0248 | 11.4135 | 36.829 | 1.3951 | 0.21261 | 9.2 | 21.1 | 101.2 | 49.6
2022-10-02 10:15 | 0.5277 | 0.10493 | 0.91571 | 2.9106 | 11.6407 | 35.6276 | 1.3987 | 0.28967 | 9.15 | 21 | 101.3 | 49.8
2022-10-02 10:20 | 0.50155 | 0.11828 | 0.88517 | 3.1636 | 11.2954 | 38.5925 | 1.3878 | 0.28435 | 9.21 | 21.1 | 101.3 | 49.4
2022-10-02 10:25 | 0.38082 | 0.11446 | 0.70009 | 2.0247 | 10.1084 | 30.3252 | 1.3878 | 0.27238 | 9.18 | 21.1 | 101.3 | 49.3
2022-10-02 10:30 | 0.37588 | 0.11829 | 0.69254 | 2.1514 | 9.0667 | 26.6113 | 1.3749 | 0.17009 | 9.19 | 21.2 | 101.3 | 49.4
2022-10-02 10:35 | 0.35223 | 0.11828 | 0.65819 | 2.4045 | 7.4108 | 25.7612 | 1.3771 | 0.16012 | 9.16 | 21.2 | 101.3 | 49.4
2022-10-02 10:40 | 0.41193 | 0.11064 | 0.74207 | 2.4043 | 6.3578 | 26.8441 | 1.3741 | 0.15014 | 9.15 | 21.2 | 101.3 | 49
2022-10-02 10:45 | 0.43556 | 0.10873 | 0.77637 | 2.0246 | 6.5929 | 28.02 | 1.3711 | 0.15744 | 9.09 | 21.2 | 101.3 | 48.8
2022-10-02 10:50 | 0.4492 | 0.11253 | 0.80109 | 3.6692 | 6.4746 | 28.6058 | 1.371 | 0.27234 | 9.19 | 21.2 | 101.3 | 48.4
2022-10-02 10:55 | 0.53884 | 0.12971 | 0.95567 | 2.6572 | 7.0616 | 35.4257 | 1.3704 | 0.20793 | 9.13 | 21.3 | 101.3 | 48.5
2022-10-02 11:00 | 0.46284 | 0.13541 | 0.84487 | 2.5302 | 10.4863 | 46.776 | 1.3708 | 0.20191 | 9.12 | 21.2 | 101.2 | 48
2022-10-02 11:05 | 0.5138 | 0.12586 | 0.91534 | 2.53 | 12.1309 | 38.5125 | 1.3707 | 0.19392 | 9.18 | 21.3 | 101.3 | 47.3
2022-10-02 11:10 | 0.459 | 0.13156 | 0.83513 | 2.5296 | 13.0583 | 42.7043 | 1.3676 | 0.2085 | 9.16 | 21.3 | 101.3 | 46.8
2022-10-02 11:15 | 0.49252 | 0.12011 | 0.87506 | 2.9087 | 14.1153 | 44.1105 | 1.3703 | 0.24167 | 9.18 | 21.3 | 101.3 | 46.3
2022-10-02 11:20 | 0.53233 | 0.10486 | 0.91892 | 2.9087 | 15.1892 | 45.9207 | 1.3675 | 0.28085 | 9.19 | 21.3 | 101.3 | 46.3
2022-10-02 11:25 | 0.46272 | 0.13347 | 0.84274 | 2.656 | 18.1288 | 56.9762 | 1.3654 | 0.2583 | 9.25 | 21.4 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 11:30 | 0.42542 | 0.11822 | 0.77031 | 2.2767 | 20.5042 | 54.3242 | 1.351 | 0.18858 | 9.23 | 21.4 | 101.3 | 46.5
2022-10-02 11:35 | 0.30849 | 0.12203 | 0.59489 | 2.4031 | 19.7773 | 44.6168 |  |  | 9.22 | 21.4 | 101.3 | 46.5
2022-10-02 11:40 | 0.41547 | 0.10106 | 0.73791 | 2.4032 | 17.7765 | 42.6166 | 1.3568 | 0.20452 | 9.15 | 21.4 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 11:45 | 0.52251 | 0.12967 | 0.9306 | 2.7829 | 17.7961 | 50.0884 |  |  | 9.15 | 21.4 | 101.3 | 47
2022-10-02 11:50 | 0.50751 | 0.12203 | 0.89996 | 2.7826 | 17.3223 | 54.795 | 1.3604 | 0.20917 | 9.11 | 21.4 | 101.2 | 46.5
2022-10-02 11:55 | 0.4602 | 0.12392 | 0.82933 | 3.1617 | 16.4957 | 48.6624 | 1.3588 | 0.24301 | 9.22 | 21.4 | 101.2 | 46.1
2022-10-02 12:00 | 0.49752 | 0.10677 | 0.86939 | 2.9088 | 15.185 | 40.3757 |  |  | 9.11 | 21.4 | 101.3 | 46.2
2022-10-02 12:05 | 0.4751 | 0.11248 | 0.84072 | 2.7821 | 14.9484 | 40.3726 |  |  | 9.16 | 21.4 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 12:10 | 0.50624 | 0.1163 | 0.89038 | 3.2883 | 13.8999 | 49.9454 |  |  | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 46
2022-10-02 12:15 | 0.47256 | 0.12581 | 0.85017 | 4.2992 | 14.6327 | 55.1087 |  |  | 9.32 | 21.5 | 101.2 | 45.2
2022-10-02 12:20 | 0.39666 | 0.12389 | 0.7319 | 2.4022 | 15.5596 | 51.8654 |  |  | 9.32 | 21.5 | 101.2 | 44.8
2022-10-02 12:25 | 0.42029 | 0.1258 | 0.77004 | 2.6552 | 14.8425 | 50.4175 |  |  | 9.08 | 21.4 | 101.3 | 45.1
2022-10-02 12:30 | 0.43777 | 0.11438 | 0.78541 | 2.2762 | 15.0954 | 48.4702 |  |  | 9.15 | 21.4 | 101.2 | 45.7
2022-10-02 12:35 | 0.52862 | 0.11821 | 0.92849 | 2.15 | 16.0517 | 52.522 |  |  | 9.21 | 21.5 | 101.2 | 45.9
2022-10-02 12:40 | 0.44528 | 0.12964 | 0.81028 | 2.4029 | 17.9045 | 58.0718 |  |  | 9.23 | 21.5 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 12:45 | 0.49145 | 0.12396 | 0.87727 | 2.4037 | 21.9527 | 64.4417 | 1.3383 | 0.27364 | 9.23 | 21.6 | 101.2 | 46.8
2022-10-02 12:50 | 0.54624 | 0.13542 | 0.97272 | 3.416 | 27.0302 | 70.3492 | 1.342 | 0.26702 | 9.24 | 21.6 | 101.3 | 47.1
2022-10-02 12:55 | 0.45169 | 0.11825 | 0.81062 | 3.7957 | 27.0309 | 55.9503 | 1.342 | 0.2471 | 9.32 | 21.6 | 101.3 | 47.2
2022-10-02 13:00 | 0.38579 | 0.1259 | 0.71534 | 2.9104 | 24.083 | 45.2146 | 1.3415 | 0.2478 | 9.22 | 21.6 | 101.3 | 47.7
2022-10-02 13:05 | 0.33851 | 0.11637 | 0.63524 | 2.7839 | 22.3197 | 43.8127 | 1.3372 | 0.18602 | 9.29 | 21.5 | 101.2 | 48.1
2022-10-02 13:10 | 0.33109 | 0.11257 | 0.62008 | 2.2781 | 22.205 | 51.2605 | 1.3381 | 0.19468 | 9.24 | 21.5 | 101.2 | 48.7
2022-10-02 13:15 | 0.34604 | 0.11066 | 0.64108 | 2.1516 | 21.3788 | 49.6082 | 1.3396 | 0.18539 | 9.21 | 21.5 | 101.2 | 48.8
2022-10-02 13:20 | 0.46059 | 0.099224 | 0.80524 | 2.2784 | 19.8255 | 51.2159 | 1.3412 | 0.2173 | 9.22 | 21.5 | 101.2 | 49.2
2022-10-02 13:25 | 0.52402 | 0.11638 | 0.91962 | 2.9109 | 19.3512 | 49.558 | 1.3403 | 0.24385 | 9.22 | 21.5 | 101.3 | 48.7
2022-10-02 13:30 | 0.44437 | 0.12402 | 0.80325 | 2.7844 | 18.5198 | 50.605 | 1.3389 | 0.23854 | 9.04 | 21.6 | 101.3 | 48.5
2022-10-02 13:35 | 0.44311 | 0.10112 | 0.78225 | 2.2781 | 18.2016 | 52.5954 | 1.3331 | 0.20133 | 9.26 | 21.6 | 101.2 | 48.4
2022-10-02 13:40 | 0.44304 | 0.11064 | 0.78974 | 2.2777 | 18.8945 | 49.3619 | 1.3321 | 0.18003 | 9.28 | 21.5 | 101.2 | 48
2022-10-02 13:45 | 0.37581 | 0.12399 | 0.69813 | 2.7837 | 16.9872 | 38.929 | 1.3335 | 0.279 | 9.3 | 21.5 | 101.2 | 47.8
2022-10-02 13:50 | 0.42684 | 0.1278 | 0.78399 | 2.4042 | 15.2181 | 37.0424 | 1.3422 | 0.33348 | 9.22 | 21.5 | 101.2 | 47.9
2022-10-02 13:55 | 0.51021 | 0.12017 | 0.90223 | 2.6572 | 14.8638 | 45.5351 | 1.3392 | 0.24645 | 9.32 | 21.5 | 101.2 | 47.8
2022-10-02 14:00 | 0.40069 | 0.12207 | 0.73436 | 2.151 | 16.0272 | 53.2669 | 1.332 | 0.19795 | 9.33 | 21.5 | 101.3 | 47.7
2022-10-02 14:05 | 0.40561 | 0.11252 | 0.73425 | 1.6446 | 16.6305 | 50.4812 | 1.3311 | 0.17667 | 9.31 | 21.5 | 101.3 | 47.1
2022-10-02 14:10 | 0.41305 | 0.11824 | 0.75137 | 1.8975 | 16.0398 | 45.7605 | 1.331 | 0.16603 | 9.27 | 21.5 | 101.2 | 46.9
2022-10-02 14:15 | 0.34584 | 0.1106 | 0.64072 | 1.8974 | 15.2282 | 43.7959 | 1.3258 | 0.1368 | 9.23 | 21.5 | 101.2 | 46.6
2022-10-02 14:20 | 0.39314 | 0.10679 | 0.71131 | 2.277 | 13.4582 | 36.7149 | 1.3274 | 0.15009 | 9.28 | 21.5 | 101.2 | 46.8
2022-10-02 14:25 | 0.35205 | 0.11822 | 0.65786 | 3.2888 | 13.0901 | 36.7937 | 1.328 | 0.20188 | 9.22 | 21.5 | 101.3 | 46.5
2022-10-02 14:30 | 0.35823 | 0.10486 | 0.65398 | 2.1501 | 12.7348 | 31.0117 | 1.3286 | 0.16534 | 9.22 | 21.5 | 101.2 | 46.1
2022-10-02 14:35 | 0.4428 | 0.11249 | 0.78932 | 3.0353 | 13.206 | 38.7926 | 1.3321 | 0.23837 | 9.29 | 21.5 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 14:40 | 0.40304 | 0.10678 | 0.72458 | 3.5416 | 14.9616 | 52.6601 | 1.3308 | 0.30015 | 9.26 | 21.5 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 14:45 | 0.39182 | 0.11631 | 0.71691 | 3.0355 | 16.5135 | 48.243 | 1.3293 | 0.31673 | 9.26 | 21.4 | 101.2 | 46.4
2022-10-02 14:50 | 0.36699 | 0.10679 | 0.67123 | 2.4034 | 19.3408 | 58.73 | 1.3345 | 0.27759 | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 14:55 | 0.29984 | 0.12014 | 0.57974 | 2.4036 | 22.7851 | 56.5494 | 1.3288 | 0.19127 | 9.24 | 21.5 | 101.2 | 46.9
2022-10-02 15:00 | 0.39189 | 0.11061 | 0.71131 | 2.277 | 23.1386 | 46.3953 | 1.3245 | 0.19857 | 9.27 | 21.5 | 101.2 | 46.8
2022-10-02 15:05 | 0.44042 | 0.13158 | 0.80858 | 2.277 | 24.2955 | 54.0162 | 1.3245 | 0.20721 | 9.23 | 21.5 | 101.2 | 46.9
2022-10-02 15:10 | 0.38068 | 0.12395 | 0.70557 | 2.1505 | 25.0022 | 56.3728 | 1.3266 | 0.20388 | 9.29 | 21.5 | 101.3 | 46.7
2022-10-02 15:15 | 0.45656 | 0.10869 | 0.80853 | 2.6564 | 23.8222 | 52.5975 | 1.3273 | 0.23376 | 9.28 | 21.5 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 15:20 | 0.49641 | 0.11824 | 0.87915 | 3.2891 | 22.9984 | 52.0119 | 1.3361 | 0.22647 | 9.34 | 21.5 | 101.3 | 46.9
2022-10-02 15:25 | 0.37196 | 0.11822 | 0.68837 | 2.7828 | 22.6647 | 52.176 | 1.328 | 0.18528 | 9.33 | 21.5 | 101.2 | 46.5
2022-10-02 15:30 | 0.34579 | 0.10868 | 0.63873 | 2.2766 | 22.0353 | 43.2457 | 1.3206 | 0.1567 | 9.31 | 21.4 | 101.2 | 46.4
2022-10-02 15:35 | 0.34709 | 0.10297 | 0.63501 | 2.2769 | 22.0318 | 46.6555 | 1.3251 | 0.17267 | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 46.7
2022-10-02 15:40 | 0.4714 | 0.10677 | 0.82744 | 2.9088 | 21.9311 | 49.4039 | 1.3379 | 0.29945 | 9.29 | 21.5 | 101.2 | 45.9
2022-10-02 15:45 | 0.4428 | 0.10295 | 0.7836 | 2.7824 | 22.5209 | 56.4791 | 1.3285 | 0.28883 | 9.23 | 21.5 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 15:50 | 0.47144 | 0.10487 | 0.82751 | 2.6561 | 22.6406 | 52.828 | 1.3337 | 0.24967 | 9.19 | 21.5 | 101.3 | 46.2
2022-10-02 15:55 | 0.45026 | 0.13155 | 0.82173 | 2.6559 | 23.7 | 59.8985 | 1.3314 | 0.26625 | 9.29 | 21.5 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 16:00 | 0.3595 | 0.1125 | 0.66355 | 2.4032 | 25.0243 | 62.4427 | 1.325 | 0.24503 | 9.28 | 21.5 | 101.2 | 46.3
2022-10-02 16:05 | 0.58464 | 0.099149 | 0.9953 | 4.4268 | 25.7065 | 60.0211 | 1.3373 | 0.27424 | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 46.2
2022-10-02 16:10 | 0.58837 | 0.12394 | 1.0258 | 3.415 | 28.3287 | 64.0936 | 1.3358 | 0.33068 | 9.23 | 21.5 | 101.2 | 46.2
2022-10-02 16:15 | 0.47887 | 0.11058 | 0.8427 | 2.9088 | 28.6523 | 51.1732 | 1.3299 | 0.2968 | 9.36 | 21.5 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 16:20 | 0.42415 | 0.10868 | 0.75883 | 2.5295 | 28.0634 | 45.1609 | 1.3278 | 0.21447 | 9.28 | 21.5 | 101.3 | 46
2022-10-02 16:25 | 0.37317 | 0.097242 | 0.67116 | 2.6561 | 25.7065 | 48.9366 | 1.3308 | 0.19655 | 9.28 | 21.5 | 101.3 | 46.2
2022-10-02 16:30 | 0.34952 | 0.10486 | 0.64062 | 1.7706 | 24.1723 | 48.5804 | 1.3314 | 0.16002 | 9.3 | 21.5 | 101.3 | 46
2022-10-02 16:35 | 0.35327 | 0.10868 | 0.64828 | 2.4031 | 22.6629 | 48.7489 | 1.33 | 0.20186 | 9.25 | 21.5 | 101.2 | 46.2
2022-10-02 16:40 | 0.38318 | 0.089629 | 0.67698 | 2.783 | 22.4303 | 50.8814 | 1.3317 | 0.25237 | 9.16 | 21.5 | 101.2 | 46.8
2022-10-02 16:45 | 0.40433 | 0.10107 | 0.72275 | 2.783 | 23.2337 | 59.3227 | 1.3375 | 0.23311 | 9.28 | 21.5 | 101.3 | 46.8
2022-10-02 16:50 | 0.29362 | 0.11442 | 0.56449 | 2.4036 | 24.8613 | 61.0338 | 1.3303 | 0.18065 | 9.17 | 21.5 | 101.3 | 47
2022-10-02 16:55 | 0.27746 | 0.10299 | 0.52828 | 4.5544 | 25.5945 | 55.3171 | 1.3369 | 0.32345 | 9.19 | 21.5 | 101.3 | 47.1
2022-10-02 17:00 | 0.28117 | 0.10679 | 0.53588 | 2.2771 | 25.1214 | 51.658 | 1.3375 | 0.1833 | 9.31 | 21.5 | 101.3 | 46.9
2022-10-02 17:05 | 0.31726 | 0.10871 | 0.59502 | 1.7711 | 25.6114 | 52.9933 | 1.3441 | 0.1946 | 9.25 | 21.6 | 101.2 | 46.8
2022-10-02 17:10 | 0.37946 | 0.1087 | 0.69035 | 2.1506 | 26.4627 | 55.8788 | 1.3418 | 0.2092 | 9.18 | 21.6 | 101.2 | 46.6
2022-10-02 17:15 | 0.31226 | 0.1087 | 0.58734 | 2.0239 | 26.1992 | 51.4542 | 1.3353 | 0.18529 | 9.24 | 21.6 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 17:20 | 0.33092 | 0.10488 | 0.61022 | 2.024 | 25.238 | 45.5228 | 1.3338 | 0.18595 | 9.26 | 21.5 | 101.3 | 46.7
2022-10-02 17:25 | 0.32344 | 0.10297 | 0.60065 | 2.1503 | 22.9958 | 45.7558 | 1.3316 | 0.19856 | 9.22 | 21.5 | 101.2 | 46.5
2022-10-02 17:30 | 0.29356 | 0.087707 | 0.53768 | 2.1501 | 21.6755 | 39.4636 | 1.3416 | 0.24104 | 9.26 | 21.5 | 101.3 | 46.2
2022-10-02 17:35 | 0.38561 | 0.10296 | 0.69595 | 3.0356 | 22.0361 | 46.3111 | 1.3431 | 0.27026 | 9.21 | 21.4 | 101.3 | 46.5
2022-10-02 17:40 | 0.27616 | 0.10297 | 0.52627 | 2.6562 | 23.356 | 46.9479 | 1.3301 | 0.2364 | 9.26 | 21.4 | 101.2 | 46.6
2022-10-02 17:45 | 0.31474 | 0.097252 | 0.5797 | 2.1504 | 24.3954 | 47.6122 | 1.3295 | 0.20853 | 9.2 | 21.4 | 101.3 | 46.9
2022-10-02 17:50 | 0.37938 | 0.097239 | 0.67877 | 2.0236 | 25.6882 | 43.2457 | 1.3351 | 0.25033 | 9.24 | 21.4 | 101.2 | 46.4
2022-10-02 17:55 | 0.25374 | 0.10296 | 0.4919 | 1.8971 | 25.2162 | 48.6649 | 1.3314 | 0.20716 | 9.27 | 21.4 | 101.2 | 46.3
2022-10-02 18:00 | 0.23507 | 0.10104 | 0.46137 | 1.6441 | 23.6832 | 39.5898 | 1.327 | 0.18591 | 9.28 | 21.4 | 101.2 | 46.1
2022-10-02 18:05 | 0.23508 | 0.083887 | 0.44231 | 1.5176 | 21.6657 | 35.9133 | 1.3357 | 0.18458 | 9.21 | 21.3 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 18:10 | 0.26121 | 0.091517 | 0.49 | 2.0236 | 22.2334 | 42.4669 | 1.3314 | 0.18459 | 9.23 | 21.3 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 18:15 | 0.25873 | 0.091522 | 0.49002 | 2.2766 | 21.7854 | 40.2736 | 1.3315 | 0.18061 | 9.21 | 21.3 | 101.2 | 46.8
2022-10-02 18:20 | 0.23012 | 0.083894 | 0.43472 | 1.8972 | 21.0786 | 40.1553 | 1.3307 | 0.19389 | 9.21 | 21.3 | 101.3 | 46.7
2022-10-02 18:25 | 0.2724 | 0.081983 | 0.49762 | 2.2765 | 20.8279 | 39.3024 | 1.3343 | 0.23771 | 9.24 | 21.2 | 101.3 | 46.8
2022-10-02 18:30 | 0.29353 | 0.093417 | 0.54334 | 1.7705 | 21.0412 | 42.7876 | 1.3349 | 0.22308 | 9.24 | 21.2 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 18:35 | 0.28233 | 0.099137 | 0.53191 | 1.7705 | 22.2389 | 39.8888 | 1.3422 | 0.22508 | 9.23 | 21.2 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 18:40 | 0.23508 | 0.10486 | 0.46519 | 1.897 | 25.1982 | 51.6916 | 1.348 | 0.23239 | 9.25 | 21.3 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 18:45 | 0.21765 | 0.10485 | 0.43848 | 1.644 | 27.7959 | 49.114 | 1.3407 | 0.18988 | 9.2 | 21.2 | 101.2 | 46.5
2022-10-02 18:50 | 0.21144 | 0.083885 | 0.40799 | 2.0235 | 28.6211 | 44.5217 | 1.3415 | 0.18126 | 9.25 | 21.2 | 101.2 | 46.6
2022-10-02 18:55 | 0.30098 | 0.097227 | 0.55858 | 2.4028 | 27.5328 | 43.8878 | 1.3407 | 0.18391 | 9.22 | 21.2 | 101.2 | 46.5
2022-10-02 19:00 | 0.18654 | 0.095309 | 0.38124 | 1.7702 | 28.0986 | 39.1499 | 1.3412 | 0.16862 | 9.27 | 21.1 | 101.2 | 46.3
2022-10-02 19:05 | 0.17286 | 0.085779 | 0.35074 | 1.0116 | 27.4206 | 34.0109 | 1.3427 | 0.18057 | 9.31 | 21.1 | 101.2 | 46.3
2022-10-02 19:10 | 0.1629 | 0.080056 | 0.33166 | 0.75864 | 26.6421 | 32.6278 | 1.3441 | 0.19383 | 9.2 | 21 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 19:15 | 0.14798 | 0.08768 | 0.31451 | 0.75864 | 25.5858 | 30.3978 | 1.3477 | 0.14537 | 9.22 | 21 | 101.3 | 46.4
2022-10-02 19:20 | 0.15294 | 0.081957 | 0.31639 | 1.3908 | 25.0221 | 31.2483 | 1.3469 | 0.15864 | 9.33 | 21 | 101.3 | 46.1
2022-10-02 19:25 | 0.16164 | 0.085765 | 0.33162 | 0.63213 | 23.9873 | 30.5721 | 1.3511 | 0.15266 | 9.3 | 21 | 101.2 | 45.9
2022-10-02 19:30 | 0.1492 | 0.080046 | 0.30875 | 0.5057 | 23.4703 | 30.2767 | 1.3583 | 0.15465 | 9.19 | 21 | 101.3 | 45.9
2022-10-02 19:35 | 0.11564 | 0.08005 | 0.2573 | 0.75859 | 21.3801 | 29.6033 | 1.3606 | 0.15665 | 9.32 | 21 | 101.2 | 46.1
2022-10-02 19:40 | 0.24993 | 0.076238 | 0.45934 | 2.1493 | 21.0277 | 28.3111 | 1.3534 | 0.16461 | 9.29 | 21 | 101.2 | 46.1
2022-10-02 19:45 | 0.27109 | 0.085777 | 0.49941 | 0.75866 | 21.0091 | 34.976 | 1.3506 | 0.15932 | 9.21 | 21 | 101.3 | 46.5
2022-10-02 19:50 | 0.22509 | 0.08006 | 0.42508 | 0.63223 | 21.6178 | 31.9567 | 1.3564 | 0.15534 | 9.24 | 21 | 101.2 | 46.6
2022-10-02 19:55 | 0.14177 | 0.08006 | 0.29737 | 1.6438 | 22.6528 | 32.2773 | 1.3622 | 0.158 | 9.26 | 21 | 101.3 | 46.6
2022-10-02 20:00 | 0.1542 | 0.08387 | 0.32023 | 0.75866 | 23.1445 | 34.5406 | 1.3607 | 0.14671 | 9.23 | 21 | 101.2 | 46.5
2022-10-02 20:05 | 0.1144 | 0.081962 | 0.25732 | 0.50576 | 22.2041 | 28.9006 | 1.3563 | 0.14139 | 9.28 | 21 | 101.2 | 46.4
2022-10-02 20:10 | 0.12063 | 0.074346 | 0.25926 | 0.50582 | 23.264 | 27.8463 | 1.3594 | 0.14605 | 9.2 | 21 | 101.3 | 46.8
2022-10-02 20:15 | 0.148 | 0.076255 | 0.30311 | 1.3911 | 24.181 | 33.1022 | 1.3688 | 0.24366 | 9.18 | 21 | 101.3 | 47
2022-10-02 20:20 | 0.17661 | 0.076256 | 0.34506 | 0.6323 | 24.0877 | 28.5527 | 1.366 | 0.15934 | 9.23 | 21 | 101.3 | 47
2022-10-02 20:25 | 0.16417 | 0.087695 | 0.33934 | 0.37938 | 23.7118 | 31.2244 | 1.3681 | 0.1381 | 9.19 | 21 | 101.4 | 47
2022-10-02 20:30 | 0.19652 | 0.072447 | 0.37367 | 0.50587 | 24.1349 | 34.6793 | 1.3704 | 0.13943 | 9.2 | 21 | 101.6 | 47.2
2022-10-02 20:35 | 0.11319 | 0.080076 | 0.25357 | 0.63236 | 23.3867 | 34.3785 | 1.369 | 0.14541 | 9.23 | 21 | 101.7 | 47.4
2022-10-02 20:40 | 0.085819 | 0.076259 | 0.20781 | 0.63233 | 22.3181 | 34.2366 | 1.3696 | 0.15072 | 9.25 | 20.9 | 101.7 | 47.5
2022-10-02 20:45 | 0.10199 | 0.074355 | 0.23069 | 0.63235 | 22.0198 | 31.8063 | 1.3711 | 0.1474 | 9.24 | 20.9 | 101.8 | 47.7
2022-10-02 20:50 | 0.1107 | 0.070543 | 0.24023 | 0.8853 | 22.3476 | 30.7279 | 1.3747 | 0.1401 | 9.23 | 20.9 | 101.8 | 47.8
2022-10-02 20:55 | 0.14179 | 0.083888 | 0.30314 | 0.50588 | 20.7384 | 27.1464 | 1.374 | 0.12549 | 9.13 | 20.9 | 101.7 | 47.8
2022-10-02 21:00 | 0.12439 | 0.076268 | 0.26694 | 0.37944 | 18.4278 | 24.0261 | 1.377 | 0.13148 | 9.18 | 20.9 | 101.8 | 48
2022-10-02 21:05 | 0.19032 | 0.076268 | 0.36799 | 0.37944 | 18.3915 | 30.8466 | 1.3828 | 0.14409 | 9.18 | 20.9 | 101.8 | 48.1
2022-10-02 21:10 | 0.29481 | 0.083896 | 0.53388 | 2.1502 | 18.2934 | 31.5764 | 1.3871 | 0.16534 | 9.12 | 20.9 | 101.8 | 48.1
2022-10-02 21:15 | 0.2824 | 0.087718 | 0.52249 | 2.2769 | 18.9092 | 34.2 | 1.38 | 0.16934 | 9.14 | 21 | 101.7 | 48.2
2022-10-02 21:20 | 0.2202 | 0.091533 | 0.42906 | 2.1504 | 19.6038 | 39.7911 | 1.3736 | 0.17997 | 9.17 | 21.1 | 101.7 | 48
2022-10-02 21:25 | 0.1866 | 0.072461 | 0.35849 | 1.0119 | 20.8456 | 35.0532 | 1.3735 | 0.18329 | 9.16 | 21.1 | 101.8 | 47.9
2022-10-02 21:30 | 0.22763 | 0.091518 | 0.43852 | 1.1383 | 20.4798 | 35.7233 | 1.3856 | 0.18061 | 9.22 | 21 | 101.8 | 47.7
2022-10-02 21:35 | 0.27491 | 0.085802 | 0.50719 | 1.1383 | 20.1515 | 35.6437 | 1.3821 | 0.16069 | 9.1 | 21 | 101.7 | 47.9
2022-10-02 21:40 | 0.31347 | 0.091525 | 0.57012 | 1.1384 | 19.6667 | 33.6312 | 1.3756 | 0.17132 | 9.15 | 21 | 101.8 | 48
2022-10-02 21:45 | 0.22514 | 0.093425 | 0.44043 | 0.88533 | 18.2565 | 32.6757 | 1.3719 | 0.15206 | 9.17 | 20.9 | 101.8 | 48
2022-10-02 21:50 | 0.20025 | 0.089607 | 0.39656 | 0.75882 | 17.3424 | 24.6751 | 1.374 | 0.14142 | 9.2 | 20.9 | 101.7 | 47.8
2022-10-02 21:55 | 0.20521 | 0.085788 | 0.40034 | 0.75876 | 16.2666 | 23.0057 | 1.3818 | 0.14872 | 9.19 | 20.8 | 101.8 | 47.8
2022-10-02 22:00 | 0.24503 | 0.087701 | 0.46329 | 1.5176 | 15.4544 | 23.2398 | 1.3863 | 0.15404 | 9.21 | 20.8 | 101.8 | 48.1
2022-10-02 22:05 | 0.2127 | 0.087704 | 0.41373 | 1.2647 | 15.2226 | 22.4272 | 1.3827 | 0.15272 | 9.18 | 20.8 | 101.7 | 48.3
2022-10-02 22:10 | 0.23012 | 0.083894 | 0.43663 | 1.1383 | 14.5259 | 21.0335 | 1.39 | 0.16932 | 9.17 | 20.8 | 101.8 | 48.4
2022-10-02 22:15 | 0.16667 | 0.076263 | 0.33175 | 0.75884 | 13.9579 | 21.4021 | 1.3914 | 0.16533 | 9.25 | 20.8 | 101.7 | 48.2
2022-10-02 22:20 | 0.11568 | 0.080082 | 0.25741 | 1.1383 | 13.261 | 13.9589 | 1.39 | 0.15738 | 9.2 | 20.8 | 101.7 | 48.5
2022-10-02 22:25 | 0.14305 | 0.078178 | 0.29555 | 2.2767 | 13.3554 | 20.3234 | 1.3987 | 0.22511 | 9.23 | 20.7 | 101.8 | 48.9
2022-10-02 22:30 | 0.15176 | 0.08199 | 0.31461 | 2.0237 | 15.3144 | 22.3916 | 1.4117 | 0.19988 | 9.24 | 20.7 | 101.8 | 48.9
2022-10-02 22:35 | 0.14058 | 0.070557 | 0.28795 | 1.8975 | 17.4218 | 25.4358 | 1.4227 | 0.21052 | 9.26 | 20.7 | 101.8 | 49.3
2022-10-02 22:40 | 0.16174 | 0.072469 | 0.32039 | 1.265 | 18.102 | 22.8595 | 1.4307 | 0.20854 | 9.17 | 20.7 | 101.8 | 49.6
2022-10-02 22:45 | 0.14806 | 0.0801 | 0.30705 | 1.2651 | 18.2545 | 21.6264 | 1.4337 | 0.20523 | 9.22 | 20.7 | 101.7 | 49.7
2022-10-02 22:50 | 0.13438 | 0.078195 | 0.28608 | 0.63256 | 17.1916 | 23.1157 | 1.4388 | 0.1873 | 9.21 | 20.7 | 101.8 | 49.8
2022-10-02 22:55 | 0.15303 | 0.074374 | 0.31084 | 0.50601 | 16.1179 | 24.5827 | 1.4394 | 0.17267 | 9.22 | 20.6 | 101.8 | 49.8
2022-10-02 23:00 | 0.23017 | 0.07819 | 0.431 | 0.75903 | 17.3939 | 17.046 | 1.4437 | 0.18331 | 9.21 | 20.6 | 101.8 | 49.9
2022-10-02 23:05 | 0.13437 | 0.076285 | 0.28225 | 0.50603 | 17.5102 | 20.2933 | 1.4517 | 0.17468 | 9.14 | 20.6 | 101.8 | 50
2022-10-02 23:10 | 0.10202 | 0.072469 | 0.22885 | 0.63253 | 18.8226 | 23.3539 | 1.4589 | 0.17799 | 9.23 | 20.6 | 101.7 | 49.9
2022-10-02 23:15 | 0.17792 | 0.066751 | 0.33757 | 1.1386 | 18.7073 | 20.1016 | 1.4684 | 0.18929 | 9.23 | 20.6 | 101.7 | 50.1
2022-10-02 23:20 | 0.15927 | 0.083919 | 0.32805 | 0.88562 | 17.8594 | 23.0781 | 1.4677 | 0.20259 | 9.27 | 20.6 | 101.8 | 50.3
2022-10-02 23:25 | 0.10576 | 0.072477 | 0.23269 | 1.0122 | 19.2705 | 25.8874 | 1.4714 | 0.19661 | 9.19 | 20.6 | 101.7 | 50.4
2022-10-02 23:30 | 0.098304 | 0.070573 | 0.22316 | 1.5183 | 20.5282 | 29.4586 | 1.4729 | 0.19529 | 9.25 | 20.6 | 101.8 | 50.6
2022-10-02 23:35 | 0.14932 | 0.062943 | 0.29183 | 1.2652 | 21.4833 | 27.5219 | 1.475 | 0.20658 | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 50.8
2022-10-02 23:40 | 0.1431 | 0.076297 | 0.29565 | 1.1388 | 20.9989 | 26.9157 | 1.4773 | 0.2139 | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 51
2022-10-02 23:45 | 0.16303 | 0.074395 | 0.32429 | 1.1388 | 19.8402 | 26.1055 | 1.4839 | 0.2179 | 9.27 | 20.5 | 101.7 | 51.3
2022-10-02 23:50 | 0.10827 | 0.076301 | 0.24225 | 1.0123 | 18.4348 | 21.4493 | 1.4874 | 0.20461 | 9.28 | 20.4 | 101.7 | 51.5
2022-10-02 23:55 | 0.087113 | 0.068673 | 0.2022 | 0.63269 | 16.6963 | 12.0584 | 1.4933 | 0.19398 | 9.23 | 20.4 | 101.8 | 51.6
2022-10-03 | 0.094583 | 0.068675 | 0.21365 | 0.63271 | 15.4212 | 15.6531 | 1.4912 | 0.192 | 9.24 | 20.4 | 101.8 | 51.7
2022-10-03 00:05 | 0.084628 | 0.06486 | 0.19649 | 0.50617 | 15.1895 | 16.8128 | 1.4955 | 0.19266 | 9.22 | 20.4 | 101.7 | 51.8
2022-10-03 00:10 | 0.14312 | 0.074397 | 0.29568 | 0.50617 | 14.9721 | 20.8914 | 1.5027 | 0.19266 | 9.25 | 20.4 | 101.7 | 51.7
2022-10-03 00:15 | 0.13938 | 0.074397 | 0.28805 | 0.50616 | 15.0732 | 17.2762 | 1.507 | 0.19 | 9.25 | 20.4 | 101.7 | 51.7
2022-10-03 00:20 | 0.095814 | 0.080109 | 0.22698 | 0.25305 | 14.2501 | 15.7562 | 1.5047 | 0.18201 | 9.28 | 20.3 | 101.7 | 51.5
2022-10-03 00:25 | 0.093324 | 0.074387 | 0.21744 | 0.25305 | 13.4522 | 16.8152 | 1.5047 | 0.18997 | 9.25 | 20.3 | 101.7 | 51.4
2022-10-03 00:30 | 0.057242 | 0.068669 | 0.15641 | 0.25306 | 12.5129 | 13.5556 | 1.5048 | 0.17271 | 9.29 | 20.3 | 101.7 | 51.7
2022-10-03 00:35 | 0.063467 | 0.066763 | 0.16595 | 0.25307 | 10.9019 | 11.4818 | 1.5113 | 0.17471 | 9.28 | 20.3 | 101.7 | 51.8
2022-10-03 00:40 | 0.053512 | 0.064857 | 0.14688 | 0.25307 | 9.0375 | 11.8183 | 1.5106 | 0.18069 | 9.2 | 20.3 | 101.7 | 51.9
2022-10-03 00:45 | 0.074664 | 0.064853 | 0.1793 | 0.37959 | 8.9151 | 10.3044 | 1.5069 | 0.18268 | 9.22 | 20.2 | 101.7 | 52
2022-10-03 00:50 | 0.08711 | 0.062947 | 0.19647 | 0.50613 | 10.7678 | 14.8202 | 1.5077 | 0.19663 | 9.24 | 20.2 | 101.7 | 52.1
2022-10-03 00:55 | 0.053511 | 0.064856 | 0.14688 | 0.37961 | 12.0299 | 19.7799 | 1.5185 | 0.19464 | 9.18 | 20.2 | 101.8 | 52.2
2022-10-03 01:00 | 0.052271 | 0.061046 | 0.14117 | 0.25309 | 12.2742 | 18.1796 | 1.5244 | 0.18735 | 9.2 | 20.2 | 101.7 | 52.5
2022-10-03 01:05 | 0.060987 | 0.061051 | 0.15453 | 0.25311 | 12.5068 | 18.7602 | 1.5296 | 0.18537 | 9.2 | 20.2 | 101.8 | 52.8
2022-10-03 01:10 | 0.05601 | 0.06296 | 0.14881 | 0.25312 | 12.1716 | 15.3015 | 1.5297 | 0.17807 | 9.18 | 20.2 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 01:15 | 0.052277 | 0.064869 | 0.14309 | 0.25312 | 11.3604 | 14.9541 | 1.5246 | 0.17209 | 9.17 | 20.2 | 101.7 | 53
2022-10-03 01:20 | 0.052279 | 0.061055 | 0.14119 | 0.25313 | 11.3495 | 13.4342 | 1.5268 | 0.16811 | 9.21 | 20.2 | 101.8 | 53.1
2022-10-03 01:25 | 0.069703 | 0.061053 | 0.1679 | 0.12656 | 11.4685 | 16.6814 | 1.5253 | 0.16611 | 9.22 | 20.1 | 101.7 | 53.3
2022-10-03 01:30 | 0.09959 | 0.057246 | 0.21181 | 0.12658 | 12.2775 | 15.2889 | 1.5321 | 0.17012 | 9.21 | 20.2 | 101.8 | 53.6
2022-10-03 01:35 |  |  |  |  | 12.8728 | 18.5554 |  |  | 9.29 | 20.1 | 101.8 | 53.7
2022-10-03 01:40 |  |  |  |  | 11.6323 | 10.9343 |  |  | 9.24 | 20.1 | 101.7 | 53.9
2022-10-03 01:45 |  |  |  |  | 9.6548 | 8.7242 |  |  | 9.22 | 20.1 | 101.7 | 53.9
2022-10-03 01:50 |  |  |  |  | 8.7331 | 8.966 |  |  | 9.18 | 20.1 | 101.7 | 54
2022-10-03 01:55 |  |  |  |  | 8.7244 | 9.5387 |  |  | 9.24 | 20.1 | 101.7 | 54
2022-10-03 02:00 |  |  |  |  | 9.5482 | 11.7606 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.7 | 54
2022-10-03 02:05 |  |  |  |  | 9.8974 | 16.1851 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.6 | 54
2022-10-03 02:10 |  |  |  |  | 10.3738 | 19.2323 |  |  | 9.2 | 20.1 | 101.6 | 54.1
2022-10-03 02:15 |  |  |  |  | 13.4941 | 17.1002 |  |  | 9.25 | 20.1 | 101.7 | 54.1
2022-10-03 02:20 | 0.082169 | 0.26335 | 0.38931 | 0.12659 | 14.9916 | 20.2212 |  |  | 9.2 | 20.1 | 101.8 | 54.1
2022-10-03 02:25 | 0.075938 | 0.27478 | 0.39118 | 0.25316 | 14.9949 | 20.4582 | 1.5213 | 0.17677 | 9.27 | 20 | 101.7 | 54.1
2022-10-03 02:30 | 0.052287 | 0.18319 | 0.26334 | 0.37975 | 13.032 | 10.8212 |  |  | 9.24 | 20 | 101.6 | 54.2
2022-10-03 02:35 | 0.064737 | 0.15076 | 0.24999 | 0.25317 | 11.9732 | 9.1834 |  |  | 9.25 | 20 | 101.7 | 54.3
2022-10-03 02:40 | 0.073454 | 0.13549 | 0.24809 | 0.25318 | 13.1231 | 14.5167 |  |  | 9.24 | 20 | 101.8 | 54.4
2022-10-03 02:45 | 0.078434 | 0.12023 | 0.24045 | 0.25318 | 15.8948 | 21.8118 |  |  | 9.2 | 20 | 101.8 | 54.5
2022-10-03 02:50 | 0.053533 | 0.11068 | 0.19465 | 0.12659 | 16.5903 | 20.9989 |  |  | 9.23 | 20 | 101.7 | 54.4
2022-10-03 02:55 | 0.052289 | 0.11068 | 0.19083 | 0.12659 | 16.1584 | 17.3209 |  |  | 9.19 | 20 | 101.7 | 54.4
2022-10-03 03:00 | 0.067229 | 0.10878 | 0.21183 | 0.12659 | 13.8199 | 11.6134 |  |  | 9.23 | 20 | 101.8 | 54.4
2022-10-03 03:05 | 0.058511 | 0.093505 | 0.18128 | 0.12658 | 13.0064 | 11.8451 |  |  | 9.25 | 20 | 101.8 | 54.2
2022-10-03 03:10 | 0.056017 | 0.093497 | 0.17936 | 0.12657 | 11.72 | 11.3719 |  |  | 9.22 | 19.9 | 101.8 | 54.2
2022-10-03 03:15 | 0.10705 | 0.095403 | 0.2595 | 0.12657 | 11.0235 | 11.3716 |  |  | 9.16 | 19.9 | 101.8 | 54.1
2022-10-03 03:20 | 0.070953 | 0.087771 | 0.19653 | 0.12657 | 10.9182 | 11.8474 | 1.639 | 0.15483 | 9.26 | 19.9 | 101.7 | 54.1
2022-10-03 03:25 | 0.0722 | 0.082049 | 0.19463 | 0.12657 | 10.5596 | 12.5323 | 1.6513 | 0.15417 | 9.24 | 19.9 | 101.8 | 54.2
2022-10-03 03:30 | 0.054771 | 0.082047 | 0.166 | 0.12657 | 9.9792 | 12.416 | 1.6571 | 0.14818 | 9.26 | 19.9 | 101.8 | 54.1
2022-10-03 03:35 | 0.042322 | 0.076321 | 0.13929 | 0.12657 | 10.6857 | 9.8726 | 1.652 | 0.14153 | 9.23 | 19.9 | 101.7 | 54
2022-10-03 03:40 | 0.059747 | 0.082043 | 0.17363 | 0.12656 | 11.0339 | 7.201 | 1.6591 | 0.14352 | 9.25 | 19.9 | 101.7 | 53.9
2022-10-03 03:45 | 0.037337 | 0.078217 | 0.13545 | 0.12655 | 9.4002 | 7.5434 | 1.6597 | 0.14351 | 9.25 | 19.8 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 03:50 | 0.039826 | 0.0744 | 0.13545 | 0.12655 | 8.4549 | 12.6245 | 1.6589 | 0.13686 | 9.24 | 19.8 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 03:55 | 0.042312 | 0.072488 | 0.13735 | 0.12654 | 8.2091 | 9.5966 | 1.6588 | 0.14217 | 9.23 | 19.7 | 101.8 | 53.8
2022-10-03 04:00 | 0.065957 | 0.06295 | 0.16405 | 0.12654 | 8.2252 | 9.7313 | 1.6573 | 0.14482 | 9.3 | 19.7 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 04:05 | 0.10453 | 0.078209 | 0.23844 | 0.12654 | 9.1429 | 12.0362 | 1.6711 | 0.15213 | 9.22 | 19.7 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 04:10 | 0.090845 | 0.066764 | 0.20602 | 0.12654 | 9.8373 | 14.1194 | 1.6819 | 0.14947 | 9.3 | 19.7 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 04:15 | 0.09583 | 0.068677 | 0.21366 | 0.12655 | 10.1922 | 13.4352 | 1.6936 | 0.14417 | 9.23 | 19.8 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 04:20 | 0.09832 | 0.0744 | 0.2232 | 0.12655 | 10.308 | 14.8251 | 1.6979 | 0.14683 | 9.19 | 19.8 | 101.7 | 53.7
2022-10-03 04:25 | 0.094579 | 0.07058 | 0.21365 | 0.12654 | 10.8543 | 12.8173 | 1.6956 | 0.13951 | 9.24 | 19.8 | 101.8 | 53.5
2022-10-03 04:30 | 0.074664 | 0.076299 | 0.19075 | 0.25306 | 12.0085 | 16.6271 | 1.6876 | 0.14282 | 9.25 | 19.8 | 101.8 | 53.3
2022-10-03 04:35 | 0.060973 | 0.064851 | 0.16022 | 0.25305 | 13.0254 | 17.2903 | 1.6875 | 0.14614 | 9.23 | 19.7 | 101.8 | 53.5
2022-10-03 04:40 | 0.049774 | 0.066759 | 0.14305 | 0.25305 | 13.269 | 16.3843 | 1.6883 | 0.1561 | 9.28 | 19.7 | 101.7 | 53.5
2022-10-03 04:45 | 0.063462 | 0.068666 | 0.16785 | 0.25305 | 14.2933 | 15.5613 | 1.6926 | 0.15677 | 9.27 | 19.7 | 101.8 | 53.5
2022-10-03 04:50 | 0.046043 | 0.068668 | 0.13924 | 0.12653 | 16.0387 | 16.9618 | 1.6919 | 0.15279 | 9.21 | 19.7 | 101.8 | 53.6
2022-10-03 04:55 | 0.084624 | 0.066765 | 0.19648 | 0.12654 | 17.5689 | 18.9559 | 1.6906 | 0.17538 | 9.23 | 19.8 | 101.7 | 53.5
2022-10-03 05:00 | 0.11449 | 0.06867 | 0.24416 | 0.12653 | 16.8582 | 15.9345 | 1.6934 | 0.17205 | 9.21 | 19.8 | 101.7 | 53.4
2022-10-03 05:05 | 0.1904 | 0.074395 | 0.36625 | 0.12654 | 16.4244 | 17.928 | 1.6964 | 0.17007 | 9.28 | 19.9 | 101.7 | 53.2
2022-10-03 05:10 | 0.12818 | 0.072485 | 0.26896 | 0.12653 | 17.1996 | 22.7404 | 1.697 | 0.17073 | 9.22 | 19.9 | 101.8 | 53.1
2022-10-03 05:15 | 0.16799 | 0.070576 | 0.32808 | 0.25306 | 17.1005 | 18.256 | 1.7035 | 0.17869 | 9.28 | 19.9 | 101.7 | 53
2022-10-03 05:20 | 0.112 | 0.070578 | 0.24035 | 0.3796 | 15.0063 | 19.1619 | 1.7064 | 0.1787 | 9.26 | 19.9 | 101.8 | 53.1
2022-10-03 05:25 | 0.19538 | 0.074394 | 0.37388 | 0.25307 | 17.118 | 29.7251 | 1.7115 | 0.18534 | 9.28 | 19.9 | 101.7 | 53.1
2022-10-03 05:30 | 0.27376 | 0.072481 | 0.4902 | 0.25305 | 19.5455 | 29.0291 | 1.7244 | 0.18599 | 9.24 | 19.9 | 101.7 | 52.8
2022-10-03 05:35 | 0.19537 | 0.08202 | 0.37958 | 0.37959 | 19.9889 | 22.0687 | 1.7273 | 0.19796 | 9.24 | 19.9 | 101.8 | 52.9
2022-10-03 05:40 | 0.17048 | 0.074389 | 0.33761 | 0.63264 | 19.5265 | 27.3833 | 1.7374 | 0.20792 | 9.24 | 19.9 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 05:45 | 0.17546 | 0.074391 | 0.34334 | 0.37959 | 20.0849 | 35.6681 | 1.7418 | 0.19131 | 9.23 | 19.9 | 101.8 | 53
2022-10-03 05:50 | 0.17545 | 0.076296 | 0.34333 | 0.37958 | 20.702 | 33.8866 | 1.7425 | 0.21987 | 9.23 | 19.9 | 101.7 | 52.8
2022-10-03 05:55 | 0.12692 | 0.070574 | 0.26513 | 0.25305 | 20.3551 | 23.9404 | 1.7446 | 0.20194 | 9.2 | 19.9 | 101.7 | 52.8
2022-10-03 06:00 | 0.11448 | 0.066757 | 0.24033 | 1.1387 | 19.5259 | 22.1832 | 1.7497 | 0.2099 | 9.28 | 19.9 | 101.8 | 52.7
2022-10-03 06:05 | 0.13935 | 0.066751 | 0.28036 | 0.88559 | 18.5872 | 15.3547 | 1.7517 | 0.20324 | 9.25 | 19.8 | 101.7 | 52.7
2022-10-03 06:10 | 0.21029 | 0.066755 | 0.38909 | 0.75912 | 19.0689 | 22.9982 | 1.7605 | 0.20193 | 9.24 | 19.8 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 06:15 | 0.21402 | 0.068663 | 0.39672 | 0.63261 | 19.7237 | 23.7607 | 1.7749 | 0.19396 | 9.16 | 19.8 | 101.8 | 53
2022-10-03 06:20 | 0.31605 | 0.070569 | 0.55502 | 0.50607 | 19.0499 | 29.4408 | 1.7828 | 0.18731 | 9.13 | 19.8 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 06:25 | 0.32727 | 0.08202 | 0.58368 | 0.50612 | 19.7773 | 33.1934 | 1.7801 | 0.19928 | 9.23 | 19.9 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 06:30 | 0.24015 | 0.085829 | 0.45203 | 0.37956 | 21.1637 | 29.953 | 1.7793 | 0.2192 | 9.17 | 19.9 | 101.7 | 52.6
2022-10-03 06:35 | 0.17795 | 0.085834 | 0.3605 | 0.37959 | 22.3149 | 32.952 | 1.7844 | 0.2026 | 9.24 | 20 | 101.7 | 52.6
2022-10-03 06:40 | 0.13314 | 0.076291 | 0.28037 | 0.75912 | 22.1606 | 34.1643 | 1.7901 | 0.18798 | 9.26 | 19.9 | 101.8 | 52.6
2022-10-03 06:45 | 0.1966 | 0.082014 | 0.38146 | 0.50608 | 22.4358 | 31.3408 | 1.7923 | 0.18599 | 9.28 | 19.9 | 101.7 | 52.6
2022-10-03 06:50 | 0.23145 | 0.083924 | 0.43679 | 0.5061 | 24.0085 | 30.4723 | 1.7974 | 0.19596 | 9.2 | 19.9 | 101.8 | 52.8
2022-10-03 06:55 | 0.17546 | 0.080111 | 0.34715 | 0.37958 | 23.4549 | 29.0009 | 1.7931 | 0.18865 | 9.21 | 19.9 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 07:00 | 0.17048 | 0.066762 | 0.32999 | 0.3796 | 21.1656 | 25.3294 | 1.7874 | 0.24778 | 9.21 | 19.9 | 101.7 | 53
2022-10-03 07:05 | 0.17546 | 0.078207 | 0.34716 | 0.3796 | 19.3151 | 23.9415 | 1.7895 | 0.19862 | 9.24 | 19.9 | 101.7 | 53
2022-10-03 07:10 | 0.19164 | 0.072486 | 0.36625 | 0.37961 | 18.6216 | 23.8264 | 1.7968 | 0.18003 | 9.21 | 19.9 | 101.7 | 53.1
2022-10-03 07:15 | 0.1705 | 0.070583 | 0.33193 | 0.37963 | 17.6921 | 27.2898 | 1.7984 | 0.16875 | 9.19 | 20 | 101.7 | 53.1
2022-10-03 07:20 | 0.28875 | 0.070588 | 0.5132 | 1.0124 | 17.1269 | 27.8891 | 1.7985 | 0.18138 | 9.21 | 20.1 | 101.7 | 53.1
2022-10-03 07:25 | 0.16925 | 0.072489 | 0.33192 | 0.88578 | 16.0728 | 23.7045 | 1.7918 | 0.18136 | 9.19 | 20 | 101.7 | 53
2022-10-03 07:30 | 0.18294 | 0.070582 | 0.351 | 0.75925 | 14.6999 | 24.1911 | 1.7918 | 0.17672 | 9.2 | 20 | 101.7 | 53
2022-10-03 07:35 | 0.24518 | 0.06677 | 0.44259 | 2.9106 | 15.2793 | 26.5073 | 1.7955 | 0.41125 | 9.17 | 20 | 101.7 | 53.2
2022-10-03 07:40 | 0.26385 | 0.074403 | 0.47885 | 2.0248 | 15.9585 | 27.7539 | 1.7884 | 0.42056 | 9.18 | 20 | 101.8 | 53.3
2022-10-03 07:45 | 0.32611 | 0.082041 | 0.58383 | 1.5187 | 15.8395 | 31.3322 | 1.7928 | 0.37342 | 9.16 | 20.1 | 101.8 | 53.4
2022-10-03 07:50 | 0.32363 | 0.07441 | 0.56857 | 1.3922 | 16.9135 | 32.9002 | 1.7972 | 0.45582 | 9.14 | 20.1 | 101.7 | 53.4
2022-10-03 07:55 | 0.32988 | 0.087775 | 0.59343 | 0.88603 | 16.9267 | 30.6072 | 1.8053 | 0.35419 | 9.13 | 20.2 | 101.7 | 53.5
2022-10-03 08:00 | 0.2726 | 0.082045 | 0.4999 | 1.0125 | 17.0247 | 29.3011 | 1.8103 | 0.21994 | 9.16 | 20.2 | 101.8 | 53.2
2022-10-03 08:05 | 0.3498 | 0.068692 | 0.60487 | 1.2657 | 16.822 | 31.2077 | 1.8212 | 0.19935 | 9.11 | 20.3 | 101.7 | 53.1
2022-10-03 08:10 | 0.55517 | 0.097309 | 0.94829 | 2.6579 | 16.7052 | 34.3384 | 1.832 | 0.19735 | 9.17 | 20.3 | 101.7 | 52.9
2022-10-03 08:15 | 0.47677 | 0.10876 | 0.84148 | 2.1518 | 16.938 | 37.2404 | 1.8248 | 0.20068 | 9.17 | 20.3 | 101.7 | 53.1
2022-10-03 08:20 | 0.51164 | 0.08396 | 0.86822 | 3.0379 | 18.0932 | 36.9983 | 1.8256 | 0.5097 | 9.17 | 20.4 | 101.8 | 52.9
2022-10-03 08:25 | 0.50291 | 0.11067 | 0.87964 | 2.7846 | 16.9328 | 36.3011 | 1.827 | 0.64258 | 9.12 | 20.4 | 101.7 | 52.8
2022-10-03 08:30 | 0.39462 | 0.08205 | 0.68693 | 2.0252 | 17.5249 | 33.4251 | 1.8176 | 0.32096 | 9.13 | 20.5 | 101.8 | 52.5
2022-10-03 08:35 | 0.37092 | 0.095397 | 0.66396 | 2.2781 | 16.9428 | 30.2882 | 1.8037 | 0.21728 | 9.15 | 20.5 | 101.7 | 52.1
2022-10-03 08:40 | 0.33981 | 0.10112 | 0.62199 | 2.6578 | 15.4342 | 27.1549 | 1.795 | 0.24252 | 9.1 | 20.5 | 101.7 | 52.1
2022-10-03 08:45 | 0.35601 | 0.093496 | 0.63921 | 3.1643 | 15.0975 | 31.1241 | 1.7944 | 0.24188 | 9.13 | 20.6 | 101.7 | 52.1
2022-10-03 08:50 | 0.41326 | 0.10303 | 0.73649 | 3.1642 | 14.4002 | 31.2391 | 1.7944 | 0.27576 | 9.11 | 20.6 | 101.8 | 51.9
2022-10-03 08:55 | 0.40331 | 0.08777 | 0.70598 | 2.7845 | 13.6995 | 37.1512 | 1.7872 | 0.24254 | 9.13 | 20.7 | 101.8 | 51.7
2022-10-03 09:00 | 0.3946 | 0.10303 | 0.70979 | 2.0251 | 14.4102 | 38.0012 | 1.7785 | 0.22726 | 9.14 | 20.7 | 101.7 | 51.7
2022-10-03 09:05 | 0.41577 | 0.091588 | 0.72889 | 2.4049 | 16.4862 | 45.2791 | 1.7713 | 0.28109 | 9.1 | 20.7 | 101.8 | 51.8
2022-10-03 09:10 | 0.52908 | 0.10495 | 0.91594 | 3.4177 | 17.6657 | 47.9995 | 1.7794 | 0.35686 | 9.15 | 20.7 | 101.8 | 52
2022-10-03 09:15 | 0.51542 | 0.093509 | 0.88357 | 2.6584 | 17.8129 | 51.2266 | 1.7636 | 0.29575 | 9.12 | 20.8 | 101.7 | 52
2022-10-03 09:20 | 0.48057 | 0.11259 | 0.84732 | 2.6584 | 18.0282 | 53.5031 | 1.7557 | 0.35357 | 9.07 | 20.8 | 101.7 | 52.1
2022-10-03 09:25 | 0.34862 | 0.10878 | 0.64317 | 2.0256 | 17.9429 | 43.4591 | 1.7203 | 0.26254 | 9.11 | 20.9 | 101.7 | 52
2022-10-03 09:30 | 0.37851 | 0.11833 | 0.70044 | 2.0257 | 17.2273 | 33.9891 | 1.6915 | 0.23928 | 9.13 | 20.9 | 101.8 | 52.1
2022-10-03 09:35 | 0.36856 | 0.11642 | 0.67946 | 2.0257 | 17.3442 | 42.1381 | 1.6792 | 0.21802 | 9.15 | 20.9 | 101.8 | 52.2
2022-10-03 09:40 | 0.48309 | 0.12023 | 0.86072 | 2.2788 | 17.3431 | 47.3734 | 1.6567 | 0.21069 | 9.16 | 20.9 | 101.7 | 52
2022-10-03 09:45 | 0.35732 | 0.11451 | 0.66223 | 1.8989 | 18.5066 | 42.4837 | 1.6321 | 0.19739 | 9.08 | 20.9 | 101.7 | 51.9
2022-10-03 09:50 | 0.41335 | 0.09733 | 0.73093 | 1.7723 | 18.3902 | 39.923 | 1.6183 | 0.18344 | 9.1 | 20.9 | 101.7 | 51.9
2022-10-03 09:55 | 0.49185 | 0.12597 | 0.8799 | 2.0258 | 18.8525 | 45.0365 | 1.6164 | 0.24594 | 9.11 | 21 | 101.8 | 52.1
2022-10-03 10:00 | 0.45945 | 0.13742 | 0.84168 | 2.4055 | 18.3054 | 43.8398 | 1.6011 | 0.36889 | 9.16 | 21 | 101.7 | 51.8
2022-10-03 10:05 | 0.40337 | 0.1145 | 0.73471 | 2.0254 | 16.189 | 34.0086 | 1.5814 | 0.43199 | 9.11 | 21 | 101.7 | 51.4
2022-10-03 10:10 | 0.45067 | 0.12404 | 0.81483 | 2.2785 | 15.3732 | 29.8146 | 1.569 | 0.27048 | 9.15 | 21 | 101.8 | 51.2
2022-10-03 10:15 | 0.4631 | 0.10113 | 0.80908 | 2.6582 | 13.2763 | 34.1225 | 1.5646 | 0.26582 | 9.12 | 21 | 101.7 | 51.1
2022-10-03 10:20 | 0.5291 | 0.11832 | 0.93125 | 3.0381 | 12.5744 | 39.2369 | 1.5633 | 0.33229 | 9.1 | 21.1 | 101.8 | 51
2022-10-03 10:25 | 0.57136 | 0.11639 | 0.9941 | 2.9111 | 13.5175 | 43.1161 | 1.553 | 0.31231 | 9.1 | 21.1 | 101.7 | 50.5
2022-10-03 10:30 | 0.50907 | 0.13355 | 0.91387 | 2.5312 | 14.2013 | 34.4555 | 1.5398 | 0.24518 | 9.11 | 21.1 | 101.8 | 50.1
2022-10-03 10:35 | 0.47417 | 0.12782 | 0.85465 | 2.1513 | 12.3497 | 35.5345 | 1.5389 | 0.21858 | 8.66 | 21.1 | 101.7 | 49.7
2022-10-03 10:40 | 0.50031 | 0.12591 | 0.89089 | 2.2778 | 13.524 | 56.0779 | 1.5367 | 0.20595 | 8.52 | 21.2 | 101.7 | 49.4
2022-10-03 10:45 | 0.4144 | 0.13353 | 0.76873 | 2.6572 | 14.6985 | 91.3408 | 1.5258 | 0.2159 | 8.71 | 21.3 | 101.8 | 48.7
2022-10-03 10:50 | 0.49524 | 0.14305 | 0.90027 | 2.9101 | 16.3303 | 90.7496 | 1.5184 | 0.28098 | 9.08 | 21.3 | 101.7 | 48.4
2022-10-03 10:55 | 0.5139 | 0.12398 | 0.9136 | 3.2895 | 16.2132 | 71.7347 | 1.509 | 0.35603 | 9.08 | 21.3 | 101.7 | 48.3
2022-10-03 11:00 | 0.48652 | 0.1316 | 0.87735 | 3.0365 | 16.6796 | 64.9686 | 1.4996 | 0.31285 | 9.08 | 21.3 | 101.8 | 48.2
2022-10-03 11:05 | 0.59724 | 0.12588 | 1.0414 | 4.175 | 15.995 | 55.574 | 1.5031 | 0.37329 | 9.07 | 21.3 | 101.7 | 48.1
2022-10-03 11:10 | 0.45913 | 0.1316 | 0.83537 | 3.669 | 16.8072 | 49.4878 | 1.4916 | 0.30819 | 9.04 | 21.4 | 101.8 | 47.8
2022-10-03 11:15 | 0.48522 | 0.12396 | 0.86771 | 2.7831 | 17.5059 | 42.9479 | 1.4748 | 0.23777 | 9.09 | 21.4 | 101.7 | 47.5
2022-10-03 11:20 | 0.4565 | 0.13919 | 0.83702 | 2.7825 | 16.9187 | 40.0215 | 1.4644 | 0.25232 | 9.08 | 21.4 | 101.8 | 46.6
2022-10-03 11:25 | 0.47259 | 0.13916 | 0.86356 | 2.9085 | 15.4143 | 40.6377 | 1.4648 | 0.29012 | 9 | 21.4 | 101.7 | 45.9
2022-10-03 11:30 | 0.51351 | 0.13722 | 0.92435 | 2.5285 | 13.1796 | 42.8045 | 1.4544 | 0.30731 | 9.12 | 21.4 | 101.8 | 45
2022-10-03 11:35 | 0.56698 | 0.14294 | 1.012 | 3.9193 | 12.1181 | 45.5596 | 1.4551 | 0.32258 | 9.1 | 21.4 | 101.8 | 45.1
2022-10-03 11:40 | 0.38923 | 0.1239 | 0.71862 | 2.4024 | 13.3203 | 61.9277 | 1.4228 | 0.23301 | 9.09 | 21.5 | 101.7 | 45.3
2022-10-03 11:45 | 0.48613 | 0.10101 | 0.84616 | 2.402 | 13.4212 | 51.3507 | 1.4233 | 0.2303 | 9.14 | 21.5 | 101.8 | 44.5
2022-10-03 11:50 | 0.56951 | 0.1258 | 1.0007 | 2.023 | 14.6926 | 50.7245 | 1.4061 | 0.22503 | 9.08 | 21.5 | 101.8 | 45.1
2022-10-03 11:55 | 0.58689 | 0.10864 | 1.0082 | 2.1493 | 16.4571 | 51.0052 | 1.4053 | 0.19913 | 9.11 | 21.5 | 101.7 | 44.9
2022-10-03 12:00 | 0.47116 | 0.13911 | 0.86132 | 2.2753 | 16.6873 | 47.8446 | 1.3928 | 0.18051 | 9.14 | 21.5 | 101.8 | 44.1
2022-10-03 12:05 | 0.58187 | 0.12959 | 1.0215 | 1.8963 | 16.9226 | 50.1843 | 1.3879 | 0.18517 | 9.07 | 21.5 | 101.7 | 44.6
2022-10-03 12:10 | 0.56952 | 0.14677 | 1.0197 | 2.023 | 18.6758 | 54.0432 | 1.3823 | 0.18122 | 9.14 | 21.5 | 101.8 | 45.1
2022-10-03 12:15 | 0.45013 | 0.13151 | 0.82149 | 2.908 | 20.4463 | 60.8714 | 1.3801 | 0.20312 | 9.19 | 21.5 | 101.7 | 45
2022-10-03 12:20 | 0.4327 | 0.12769 | 0.79095 | 3.1607 | 21.5708 | 59.9319 | 1.3786 | 0.25023 | 9.1 | 21.5 | 101.8 | 44.8
2022-10-03 12:25 | 0.50366 | 0.13344 | 0.90547 | 3.0348 | 20.5593 | 54.786 | 1.3752 | 0.31666 | 9.09 | 21.6 | 101.8 | 45.2
2022-10-03 12:30 | 0.52356 | 0.12009 | 0.92262 | 2.7819 | 20.3257 | 51.1647 | 1.3709 | 0.27086 | 9.12 | 21.6 | 101.8 | 45.2
2022-10-03 12:35 | 0.44012 | 0.1315 | 0.80803 | 2.9076 | 21.4881 | 51.7349 | 1.3705 | 0.27277 | 9.2 | 21.6 | 101.7 | 44.2
2022-10-03 12:40 | 0.52599 | 0.12199 | 0.92824 | 3.4138 | 22.5426 | 54.0789 | 1.3686 | 0.28211 | 9.12 | 21.6 | 101.7 | 44.8
2022-10-03 12:45 | 0.63918 | 0.11627 | 1.0979 | 4.6784 | 24.437 | 62.9047 | 1.3802 | 0.45671 | 9.17 | 21.6 | 101.7 | 45
2022-10-03 12:50 | 0.56708 | 0.13344 | 1.0027 | 3.7935 | 23.7133 | 55.0196 | 1.3666 | 0.34919 | 9.12 | 21.6 | 101.8 | 45.2
2022-10-03 12:55 | 0.41907 | 0.13724 | 0.7796 | 3.4139 | 23.3683 | 49.8914 | 1.3629 | 0.28345 | 9.14 | 21.5 | 101.7 | 45.2
2022-10-03 13:00 | 0.31339 | 0.11247 | 0.59474 | 3.5406 | 21.3414 | 43.266 | 1.3629 | 0.31401 | 9.18 | 21.5 | 101.8 | 45.5
2022-10-03 13:05 | 0.60434 | 0.13343 | 1.0598 | 4.5518 | 19.8434 | 41.7878 | 1.3729 | 0.36642 | 9.16 | 21.5 | 101.7 | 45.2
2022-10-03 13:10 | 0.47886 | 0.13918 | 0.87318 | 3.2882 | 19.7445 | 47.1998 | 1.3639 | 0.28484 | 9.15 | 21.6 | 101.7 | 45.8
2022-10-03 13:15 | 0.50744 | 0.12964 | 0.90747 | 3.288 | 20.5615 | 51.0532 | 1.3645 | 0.38973 | 9.21 | 21.6 | 101.8 | 45.6
2022-10-03 13:20 | 0.53597 | 0.14487 | 0.96832 | 3.0346 | 18.3931 | 42.2924 | 1.365 | 0.46866 | 9.23 | 21.6 | 101.7 | 44.9
2022-10-03 13:25 | 0.49743 | 0.13725 | 0.89973 | 3.1612 | 16.6364 | 46.1603 | 1.3651 | 0.31334 | 9.2 | 21.6 | 101.8 | 45
2022-10-03 13:30 | 0.46504 | 0.13342 | 0.84625 | 2.6551 | 15.9314 | 52.3629 | 1.3584 | 0.23033 | 9.03 | 21.6 | 101.8 | 44.5
2022-10-03 13:35 | 0.47748 | 0.1277 | 0.86151 | 2.5287 | 16.1978 | 47.537 | 1.3555 | 0.24825 | 9.21 | 21.6 | 101.7 | 44.5
2022-10-03 13:40 | 0.46504 | 0.1277 | 0.84243 | 2.2758 | 15.9786 | 46.7608 | 1.3548 | 0.24758 | 9.2 | 21.6 | 101.7 | 44.4
2022-10-03 13:45 | 0.47245 | 0.14293 | 0.86711 | 1.8963 | 16.1957 | 49.526 | 1.3518 | 0.21437 | 9.25 | 21.6 | 101.7 | 44
2022-10-03 13:50 | 0.4588 | 0.13341 | 0.83667 | 2.0228 | 17.8575 | 48.7556 | 1.3497 | 0.22832 | 9.17 | 21.6 | 101.7 | 44.2
2022-10-03 13:55 | 0.52234 | 0.13725 | 0.936 | 2.2762 | 18.3262 | 45.6979 | 1.3543 | 0.22439 | 9.07 | 21.7 | 101.7 | 44.9
2022-10-03 14:00 | 0.50363 | 0.1563 | 0.9302 | 2.9082 | 19.4582 | 59.4359 | 1.3571 | 0.23831 | 9.25 | 21.7 | 101.4 | 44.5
2022-10-03 14:05 | 0.33827 | 0.14297 | 0.66339 | 2.1497 | 19.8135 | 50.5953 | 1.3543 | 0.23236 | 9.15 | 21.7 | 101.4 | 44.8
2022-10-03 14:10 | 0.38306 | 0.13535 | 0.72251 | 2.6556 | 22.0335 | 52.4326 | 1.3609 | 0.2483 | 9.22 | 21.7 | 101.4 | 45
2022-10-03 14:15 | 0.43778 | 0.1487 | 0.81975 | 2.4027 | 23.0217 | 54.898 | 1.358 | 0.21577 | 9.26 | 21.7 | 101.3 | 45
2022-10-03 14:20 | 0.36189 | 0.13534 | 0.69006 | 3.1612 | 23.0994 | 52.9164 | 1.3601 | 0.23169 | 9.23 | 21.6 | 101.3 | 45
2022-10-03 14:25 | 0.37312 | 0.12011 | 0.69204 | 2.7822 | 21.9667 | 49.2479 | 1.3696 | 0.24765 | 9.19 | 21.6 | 101.2 | 45.4
2022-10-03 14:30 | 0.4676 | 0.13534 | 0.8521 | 2.9084 | 20.0552 | 44.1214 | 1.3723 | 0.27285 | 9.28 | 21.6 | 101.3 | 45
2022-10-03 14:35 | 0.42907 | 0.13345 | 0.79115 | 2.6556 | 19.1127 | 51.0851 | 1.363 | 0.26623 | 9.18 | 21.6 | 101.2 | 45.3
2022-10-03 14:40 | 0.55601 | 0.14491 | 0.99719 | 3.0355 | 19.1096 | 52.0206 | 1.3632 | 0.2676 | 9.17 | 21.7 | 101.3 | 45.6
2022-10-03 14:45 | 0.36195 | 0.13155 | 0.68828 | 2.0236 | 18.2011 | 48.103 | 1.3451 | 0.19056 | 9.13 | 21.7 | 101.2 | 45.4
2022-10-03 14:50 | 0.43404 | 0.11819 | 0.7835 | 3.0349 | 17.9268 | 44.581 | 1.3442 | 0.24431 | 9.18 | 21.7 | 101.3 | 44.9
2022-10-03 14:55 | 0.45766 | 0.13344 | 0.83496 | 2.9084 | 16.4257 | 38.8782 | 1.3485 | 0.30074 | 9.2 | 21.7 | 101.2 | 44.8
2022-10-03 15:00 | 0.47131 | 0.12581 | 0.85016 | 3.0347 | 15.0069 | 37.5763 | 1.3514 | 0.24761 | 9.23 | 21.7 | 101.2 | 44.6
2022-10-03 15:05 | 0.4215 | 0.14866 | 0.79284 | 2.4021 | 13.6778 | 39.0288 | 1.3425 | 0.23695 | 9.31 | 21.7 | 101.3 | 44
2022-10-03 15:10 | 0.37793 | 0.12196 | 0.70127 | 3.0338 | 12.8507 | 33.9542 | 1.3423 | 0.42075 | 9.26 | 21.7 | 101.3 | 43.5
2022-10-03 15:15 | 0.49488 | 0.12579 | 0.88436 | 3.2872 | 12.9964 | 40.2889 | 1.3512 | 0.55955 | 9.2 | 21.7 | 101.2 | 44.1
2022-10-03 15:20 | 0.38295 | 0.12769 | 0.71468 | 2.5284 | 13.8089 | 47.8002 | 1.341 | 0.29934 | 9.22 | 21.7 | 101.2 | 43.9
2022-10-03 15:25 | 0.39293 | 0.13342 | 0.73571 | 3.1608 | 15.1235 | 45.2523 | 1.3425 | 0.2675 | 9.14 | 21.7 | 101.2 | 44.2
2022-10-03 15:30 | 0.39916 | 0.13914 | 0.75099 | 2.9081 | 16.8631 | 46.462 | 1.3347 | 0.22702 | 9.18 | 21.7 | 101.3 | 44.4
2022-10-03 15:35 | 0.31708 | 0.12199 | 0.60802 | 2.5287 | 16.9974 | 47.0969 | 1.3325 | 0.20378 | 9.24 | 21.7 | 101.2 | 44.3
2022-10-03 15:40 | 0.3083 | 0.10481 | 0.57739 | 2.9073 | 16.9818 | 36.7939 | 1.3314 | 0.19842 | 9.25 | 21.6 | 101.3 | 43.6
2022-10-03 15:45 | 0.36679 | 0.11054 | 0.67276 | 2.2756 | 17.4388 | 51.845 | 1.3331 | 0.21505 | 9.19 | 21.6 | 101.3 | 44.2
2022-10-03 15:50 | 0.56456 | 0.13724 | 1.0026 | 3.161 | 18.5201 | 58.3915 | 1.3361 | 0.26951 | 9.26 | 21.6 | 101.3 | 44.7
2022-10-03 15:55 | 0.51108 | 0.16583 | 0.94923 | 2.7817 | 20.5253 | 63.1093 | 1.3318 | 0.21707 | 9.21 | 21.6 | 101.2 | 44.7
2022-10-03 16:00 | 0.3258 | 0.12962 | 0.62902 | 2.5288 | 21.7266 | 55.261 | 1.3296 | 0.2091 | 9.18 | 21.6 | 101.2 | 44.7
2022-10-03 16:05 | 0.41531 | 0.1258 | 0.7624 | 3.5402 | 22.5297 | 57.4448 | 1.344 | 0.33455 | 9.2 | 21.6 | 101.3 | 44.5
2022-10-03 16:10 | 0.37427 | 0.13723 | 0.71093 | 2.2758 | 23.961 | 61.85 | 1.3324 | 0.24228 | 9.22 | 21.7 | 101.2 | 44.2
2022-10-03 16:15 | 0.36926 | 0.12388 | 0.6899 | 2.2756 | 24.6913 | 55.7621 | 1.3323 | 0.2615 | 9.25 | 21.7 | 101.2 | 43.8
2022-10-03 16:20 | 0.39407 | 0.12195 | 0.726 | 2.2752 | 25.1431 | 51.2305 | 1.3285 | 0.21567 | 9.28 | 21.6 | 101.2 | 43.5
2022-10-03 16:25 | 0.45497 | 0.13719 | 0.83268 | 2.0224 | 25.589 | 45.8716 | 1.3277 | 0.18647 | 9.23 | 21.6 | 101.2 | 43.4
2022-10-03 16:30 | 0.43508 | 0.13529 | 0.80219 | 2.1488 | 26.4145 | 56.9562 | 1.3263 | 0.18846 | 9.25 | 21.6 | 101.2 | 43.4
2022-10-03 16:35 | 0.56311 | 0.13719 | 1.0023 | 3.0335 | 26.532 | 56.6016 | 1.3486 | 0.25813 | 9.26 | 21.6 | 101.3 | 43.3
2022-10-03 16:40 | 0.47357 | 0.14289 | 0.8707 | 3.0332 | 27.328 | 56.8941 | 1.3413 | 0.24218 | 9.26 | 21.6 | 101.3 | 43
2022-10-03 16:45 | 0.3679 | 0.13527 | 0.69919 | 2.4012 | 26.7377 | 53.9465 | 1.3311 | 0.19108 | 9.31 | 21.6 | 101.3 | 42.8
2022-10-03 16:50 | 0.38654 | 0.11621 | 0.70872 | 2.4012 | 25.5598 | 48.2927 | 1.3239 | 0.19241 | 9.26 | 21.6 | 101.3 | 42.8
2022-10-03 16:55 | 0.47223 | 0.1181 | 0.84196 | 2.1481 | 23.2237 | 43.1465 | 1.3216 | 0.18509 | 9.34 | 21.6 | 101.3 | 42.2
2022-10-03 17:00 | 0.50706 | 0.12573 | 0.90297 | 2.1483 | 22.0463 | 44.9178 | 1.3209 | 0.18443 | 9.36 | 21.6 | 101.2 | 42.5
2022-10-03 17:05 | 0.47718 | 0.13143 | 0.86096 | 2.2744 | 23.3634 | 53.3346 |  |  | 9.35 | 21.6 | 101.2 | 42
2022-10-03 17:10 | 0.35539 | 0.11238 | 0.65524 | 2.148 | 23.9295 | 50.0987 |  |  | 9.22 | 21.6 | 101.2 | 42
2022-10-03 17:15 | 0.25848 | 0.11239 | 0.5086 | 2.0218 | 24.3619 | 49.0768 |  |  | 9.27 | 21.5 | 101.3 | 42.5
2022-10-03 17:20 | 0.31188 | 0.10475 | 0.58282 | 3.0322 | 23.535 | 46.364 |  |  | 9.3 | 21.5 | 101.3 | 42
2022-10-03 17:25 | 0.32556 | 0.11238 | 0.61141 | 3.4114 | 23.4645 | 46.6932 |  |  | 9.23 | 21.5 | 101.2 | 42.1
2022-10-03 17:30 | 0.32803 | 0.11618 | 0.619 | 1.6424 | 21.8126 | 37.4941 |  |  | 9.32 | 21.5 | 101.2 | 41.9
2022-10-03 17:35 | 0.2821 | 0.11429 | 0.5448 | 1.2636 | 21.5586 | 43.9418 |  |  | 9.19 | 21.5 | 101.2 | 42.5
2022-10-03 17:40 | 0.29701 | 0.11239 | 0.56765 | 1.39 | 22.4788 | 49.0768 |  |  | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 42.5
2022-10-03 17:45 | 0.3691 | 0.10477 | 0.67053 | 2.1482 | 21.5379 | 43.6642 | 1.3245 | 0.19902 | 9.21 | 21.5 | 101.3 | 42.6
2022-10-03 17:50 | 0.3691 | 0.10287 | 0.66864 | 2.78 | 20.0144 | 48.2701 |  |  | 9.16 | 21.4 | 101.3 | 42.9
2022-10-03 17:55 | 0.30446 | 0.10477 | 0.57146 | 2.5272 | 19.5425 | 43.2054 | 1.3295 | 0.1685 | 9.23 | 21.4 | 101.3 | 42.7
2022-10-03 18:00 | 0.28456 | 0.10667 | 0.54285 | 2.148 | 19.6396 | 36.3392 |  |  | 9.21 | 21.4 | 101.3 | 42.5
2022-10-03 18:05 | 0.30818 | 0.097143 | 0.56953 | 2.7798 | 20.5035 | 43.7173 | 1.3316 | 0.2607 | 9.11 | 21.4 | 101.2 | 42.5
2022-10-03 18:10 | 0.46355 | 0.12001 | 0.83056 | 3.9173 | 21.8763 | 49.1629 | 1.3346 | 0.27797 | 9.19 | 21.4 | 101.3 | 42.9
2022-10-03 18:15 | 0.31069 | 0.12573 | 0.60197 | 2.5273 | 21.3095 | 44.8559 | 1.3267 | 0.28991 | 9.14 | 21.4 | 101.3 | 42.9
2022-10-03 18:20 | 0.28087 | 0.11049 | 0.54102 | 2.5273 | 20.4857 | 38.1457 | 1.3252 | 0.22159 | 9.15 | 21.4 | 101.2 | 43
2022-10-03 18:25 | 0.28087 | 0.11239 | 0.54101 | 0.88456 | 21.3095 | 40.853 | 1.3231 | 0.18775 | 9.13 | 21.4 | 101.3 | 42.9
2022-10-03 18:30 | 0.28335 | 0.1143 | 0.54863 | 1.39 | 22.5669 | 39.492 | 1.3281 | 0.20102 | 9.13 | 21.3 | 101.3 | 43.2
2022-10-03 18:35 | 0.37654 | 0.11429 | 0.69147 | 3.159 | 23.8824 | 45.8824 | 1.3346 | 0.28526 | 9.18 | 21.3 | 101.3 | 43
2022-10-03 18:40 | 0.261 | 0.11049 | 0.51056 | 2.7802 | 25.6656 | 48.2842 | 1.3311 | 0.29192 | 9.16 | 21.3 | 101.6 | 43.4
2022-10-03 18:45 | 0.26972 | 0.1086 | 0.52203 | 2.0221 | 27.1645 | 47.5378 | 1.3297 | 0.2999 | 9.14 | 21.3 | 101.7 | 43.7
2022-10-03 18:50 | 0.28215 | 0.12003 | 0.55252 | 1.8958 | 28.0743 | 45.6207 | 1.3319 | 0.23356 | 9.17 | 21.3 | 101.8 | 43.8
2022-10-03 18:55 | 0.26972 | 0.093355 | 0.50678 | 1.3902 | 27.5157 | 44.9619 | 1.3297 | 0.2017 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 43.7
2022-10-03 19:00 | 0.27963 | 0.10478 | 0.5334 | 1.8955 | 25.3806 | 38.1294 | 1.331 | 0.17117 | 9.21 | 21.3 | 101.8 | 43.3
2022-10-03 19:05 | 0.22868 | 0.10478 | 0.4553 | 2.0219 | 24.3519 | 33.9522 | 1.3303 | 0.26736 | 9.22 | 21.3 | 101.7 | 43.3
2022-10-03 19:10 | 0.19885 | 0.089536 | 0.39243 | 1.5164 | 23.0641 | 30.9082 | 1.3281 | 0.18576 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 43.3
2022-10-03 19:15 | 0.20132 | 0.10096 | 0.40765 | 0.75817 | 20.5904 | 28.1948 | 1.3245 | 0.13135 | 9.2 | 21.2 | 101.8 | 43.3
2022-10-03 19:20 | 0.20257 | 0.097153 | 0.40766 | 0.50546 | 20.0636 | 31.4951 | 1.3252 | 0.13202 | 9.15 | 21.2 | 101.7 | 43.6
2022-10-03 19:25 | 0.21625 | 0.095253 | 0.42673 | 0.50549 | 20.0646 | 32.5466 | 1.3275 | 0.13335 | 9.23 | 21.2 | 101.7 | 43.8
2022-10-03 19:30 | 0.21624 | 0.089532 | 0.42099 | 1.39 | 20.8389 | 33.0628 | 1.3303 | 0.1486 | 9.16 | 21.2 | 101.8 | 43.6
2022-10-03 19:35 | 0.2001 | 0.093348 | 0.40006 | 0.63186 | 22.8194 | 35.6263 | 1.3289 | 0.13933 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 43.9
2022-10-03 19:40 | 0.14045 | 0.091449 | 0.30673 | 0.37914 | 23.5194 | 33.8819 | 1.3261 | 0.12474 | 9.14 | 21.2 | 101.8 | 44.1
2022-10-03 19:45 | 0.19019 | 0.087649 | 0.37918 | 1.0112 | 21.7757 | 34.352 | 1.3255 | 0.15594 | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 44.6
2022-10-03 19:50 | 0.11809 | 0.085746 | 0.26677 | 0.5056 | 21.0982 | 27.043 | 1.3263 | 0.14135 | 9.16 | 21.2 | 101.7 | 44.7
2022-10-03 19:55 | 0.15167 | 0.091468 | 0.32395 | 0.37922 | 20.0111 | 28.8531 | 1.3278 | 0.12344 | 9.12 | 21.2 | 101.8 | 45
2022-10-03 20:00 | 0.20512 | 0.091468 | 0.4078 | 0.25281 | 18.8476 | 30.1329 | 1.3278 | 0.14998 | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 45
2022-10-03 20:05 | 0.14546 | 0.089571 | 0.31254 | 0.37925 | 19.1007 | 31.0969 | 1.3279 | 0.1553 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 45.3
2022-10-03 20:10 | 0.14173 | 0.087664 | 0.30301 | 0.25283 | 21.0804 | 31.0965 | 1.3301 | 0.12942 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 45.3
2022-10-03 20:15 | 0.18153 | 0.07814 | 0.35639 | 0.5057 | 22.0135 | 30.2831 | 1.3316 | 0.11947 | 9.18 | 21.2 | 101.8 | 45.5
2022-10-03 20:20 | 0.24246 | 0.080048 | 0.44979 | 1.0114 | 20.6163 | 27.2555 | 1.3331 | 0.1281 | 9.1 | 21.2 | 101.8 | 45.6
2022-10-03 20:25 | 0.19274 | 0.083868 | 0.37931 | 0.6322 | 19.7192 | 30.8039 | 1.3339 | 0.13143 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 45.7
2022-10-03 20:30 | 0.18527 | 0.08005 | 0.36404 | 0.63215 | 21.1993 | 37.0404 | 1.3367 | 0.1228 | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 45.7
2022-10-03 20:35 | 0.17533 | 0.08196 | 0.35262 | 1.1379 | 22.5981 | 40.7698 | 1.3382 | 0.12745 | 9.12 | 21.2 | 101.8 | 45.9
2022-10-03 20:40 | 0.14798 | 0.081962 | 0.31069 | 0.50576 | 21.3383 | 30.7831 | 1.339 | 0.11949 | 9.17 | 21.2 | 101.7 | 46
2022-10-03 20:45 | 0.16787 | 0.080053 | 0.33737 | 0.37931 | 18.7355 | 29.0924 | 1.3382 | 0.16263 | 9.12 | 21.2 | 101.8 | 45.9
2022-10-03 20:50 | 0.20891 | 0.081964 | 0.4022 | 0.25289 | 17.8231 | 28.4238 | 1.3383 | 0.17326 | 9.13 | 21.2 | 101.8 | 46.1
2022-10-03 20:55 | 0.15419 | 0.080055 | 0.31641 | 0.37932 | 15.012 | 20.1324 | 1.3412 | 0.14338 | 9.14 | 21.2 | 101.8 | 46
2022-10-03 21:00 | 0.1716 | 0.089585 | 0.35262 | 0.75863 | 14.4302 | 21.5289 | 1.344 | 0.15002 | 9.16 | 21.2 | 101.8 | 46
2022-10-03 21:05 | 0.10196 | 0.076241 | 0.23444 | 0.37931 | 14.5462 | 19.201 | 1.3447 | 0.12811 | 9.16 | 21.2 | 101.8 | 45.9
2022-10-03 21:10 | 0.10942 | 0.080053 | 0.24778 | 0.50574 | 15.0264 | 21.433 | 1.3462 | 0.1228 | 9.23 | 21.2 | 101.7 | 45.9
2022-10-03 21:15 | 0.087034 | 0.081951 | 0.21536 | 0.75854 | 15.0148 | 16.5279 | 1.3461 | 0.13075 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 45.8
2022-10-03 21:20 | 0.070875 | 0.076238 | 0.18297 | 0.37929 | 12.8167 | 12.2341 | 1.3476 | 0.11815 | 9.23 | 21.1 | 101.7 | 46
2022-10-03 21:25 | 0.090771 | 0.068615 | 0.20775 | 1.5172 | 10.5926 | 11.0582 | 1.3498 | 0.12545 | 9.21 | 21.1 | 101.7 | 46.1
2022-10-03 21:30 | 0.11066 | 0.070517 | 0.24014 | 1.77 | 8.6074 | 10.5848 | 1.3504 | 0.13673 | 9.19 | 21 | 101.8 | 46.1
2022-10-03 21:35 | 0.10196 | 0.074329 | 0.23061 | 0.63213 | 7.9173 | 13.1567 | 1.3482 | 0.11947 | 9.14 | 21 | 101.7 | 46.1
2022-10-03 21:40 | 0.1579 | 0.080043 | 0.32208 | 1.0114 | 8.4907 | 14.0736 | 1.3467 | 0.12544 | 9.17 | 21 | 101.8 | 45.9
2022-10-03 21:45 | 0.12185 | 0.06861 | 0.25538 | 1.2642 | 7.7984 | 14.4328 | 1.3489 | 0.14735 | 9.14 | 21.1 | 101.7 | 45.8
2022-10-03 21:50 | 0.1206 | 0.081949 | 0.26681 | 0.37926 | 7.449 | 15.8292 | 1.3475 | 0.12345 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 45.7
2022-10-03 21:55 | 0.088266 | 0.072412 | 0.20771 | 0.25281 | 7.6833 | 15.2502 | 1.3459 | 0.10618 | 9.15 | 21 | 101.7 | 45.5
2022-10-03 22:00 | 0.052214 | 0.068602 | 0.15054 | 0.25282 | 7.4359 | 15.6852 | 1.3437 | 0.10087 | 9.21 | 21 | 101.8 | 45.6
2022-10-03 22:05 | 0.062165 | 0.068608 | 0.1639 | 0.12642 | 5.4666 | 13.0268 | 1.3417 | 0.098891 | 9.2 | 21 | 101.8 | 45.9
2022-10-03 22:10 | 0.074602 | 0.068611 | 0.18487 | 0.12643 | 5.8158 | 13.8417 | 1.3403 | 0.096241 | 9.14 | 21 | 101.8 | 46.1
2022-10-03 22:15 | 0.052224 | 0.068615 | 0.14867 | 0.12643 | 5.6998 | 16.6341 | 1.3396 | 0.094255 | 9.16 | 21 | 101.8 | 46.3
2022-10-03 22:20 | 0.069635 | 0.070524 | 0.17726 | 0.12644 | 6.5144 | 15.9369 | 1.3404 | 0.095587 | 9.16 | 21 | 101.8 | 46.5
2022-10-03 22:25 | 0.067151 | 0.068621 | 0.17155 | 0.12644 | 7.7866 | 10.2272 | 1.3383 | 0.10621 | 9.14 | 21 | 101.8 | 46.7
2022-10-03 22:30 | 0.087053 | 0.066719 | 0.20016 | 0.37935 | 5.8227 | 10.015 | 1.3391 | 0.12016 | 9.13 | 21 | 101.7 | 46.9
2022-10-03 22:35 | 0.10073 | 0.070533 | 0.22304 | 0.37936 | 5.2354 | 10.0054 | 1.3413 | 0.12149 | 9.12 | 21 | 101.8 | 47
2022-10-03 22:40 | 0.067153 | 0.066716 | 0.16965 | 0.12645 | 6.5104 | 14.1833 | 1.3398 | 0.10555 | 9.1 | 20.9 | 101.7 | 47.1
2022-10-03 22:45 | 0.039795 | 0.064812 | 0.12772 | 0.12645 | 7.3171 | 13.8213 | 1.3369 | 0.098915 | 9.18 | 20.9 | 101.8 | 47.2
2022-10-03 22:50 | 0.044771 | 0.064813 | 0.13344 | 0.12645 | 8.4788 | 15.0992 | 1.3348 | 0.098917 | 9.21 | 20.9 | 101.8 | 47.3
2022-10-03 22:55 | 0.043524 | 0.068622 | 0.13343 | 0.25289 | 8.7132 | 13.9411 | 1.3362 | 0.11551 | 9.22 | 20.8 | 101.8 | 47.3
2022-10-03 23:00 | 0.050987 | 0.066717 | 0.14487 | 0.37934 | 8.9458 | 11.037 | 1.3369 | 0.12148 | 9.16 | 20.8 | 101.8 | 47.4
2022-10-03 23:05 | 0.072131 | 0.057189 | 0.16775 | 0.88518 | 9.0713 | 9.1876 | 1.3377 | 0.2058 | 9.11 | 20.8 | 101.7 | 47.6
2022-10-03 23:10 | 0.041041 | 0.061003 | 0.12391 | 0.25291 | 7.7922 | 14.654 | 1.3377 | 0.15535 | 9.13 | 20.8 | 101.7 | 47.7
2022-10-03 23:15 | 0.062183 | 0.061002 | 0.15632 | 0.12646 | 7.3125 | 6.0357 | 1.3334 | 0.1122 | 9.2 | 20.8 | 101.8 | 47.7
2022-10-03 23:20 | 0.11317 | 0.068629 | 0.24211 | 0.12646 | 6.3903 | 3.9504 | 1.3327 | 0.10622 | 9.2 | 20.8 | 101.8 | 47.7
2022-10-03 23:25 | 0.062179 | 0.068624 | 0.16393 | 0.12645 | 5.4621 | 3.6026 | 1.334 | 0.10091 | 9.19 | 20.7 | 101.7 | 47.7
2022-10-03 23:30 | 0.023628 | 0.061 | 0.097218 | 0 | 4.4119 | 5.2246 | 1.3333 | 0.094932 | 9.15 | 20.7 | 101.7 | 47.8
2022-10-03 23:35 | 0.019898 | 0.059094 | 0.087688 | 0.12645 | 4.9973 | 7.6703 | 1.3355 | 0.092942 | 9.23 | 20.7 | 101.7 | 47.8
2022-10-03 23:40 | 0.024874 | 0.055285 | 0.093412 | 0.12646 | 6.5022 | 11.1466 | 1.3349 | 0.087636 | 9.17 | 20.7 | 101.7 | 48.1
2022-10-03 23:45 | 0.022385 | 0.053375 | 0.087687 | 0 | 8.2432 | 11.0296 | 1.3355 | 0.086302 | 9.19 | 20.7 | 101.7 | 47.8
2022-10-03 23:50 | 0.026114 | 0.051465 | 0.091494 | 0 | 10.3254 | 11.1375 | 1.339 | 0.085633 | 9.15 | 20.6 | 101.8 | 47.8
2022-10-03 23:55 | 0.013679 | 0.04956 | 0.070528 | 0 | 9.7551 | 10.4519 | 1.3391 | 0.082316 | 9.16 | 20.6 | 101.7 | 47.9
2022-10-04 | 0.012435 | 0.049556 | 0.068616 | 0 | 7.9967 | 0.81126 | 1.3346 | 0.084964 | 9.18 | 20.6 | 101.8 | 47.6
2022-10-04 00:05 | 0.019897 | 0.057184 | 0.087683 | 0 | 5.4528 | 3.8286 | 1.339 | 0.089617 | 9.16 | 20.6 | 101.7 | 47.9
2022-10-04 00:10 | 0.017409 | 0.055276 | 0.081961 | 0 | 5.1061 | 8.3555 | 1.3462 | 0.086959 | 9.2 | 20.5 | 101.7 | 48
2022-10-04 00:15 | 0.0099482 | 0.051465 | 0.066714 | 0 | 5.6865 | 8.3557 | 1.3499 | 0.083642 | 9.16 | 20.5 | 101.7 | 48.1
2022-10-04 00:20 | 0.048498 | 0.051465 | 0.1258 | 0 | 5.5704 | 3.5976 | 1.347 | 0.080986 | 9.22 | 20.5 | 101.7 | 48.1
2022-10-04 00:25 | 0.046013 | 0.057187 | 0.12772 | 0 | 6.6023 | 10.5405 | 1.3463 | 0.08431 | 9.18 | 20.5 | 101.8 | 48.4
2022-10-04 00:30 | 0.022385 | 0.055281 | 0.089593 | 0 | 6.4865 | 11.583 | 1.3499 | 0.12746 | 9.19 | 20.5 | 101.8 | 48.4
2022-10-04 00:35 | 0.044771 | 0.057189 | 0.12582 | 0 | 5.7974 | 9.1599 | 1.355 | 0.1434 | 9.17 | 20.5 | 101.8 | 48.5
2022-10-04 00:40 | 0.05472 | 0.059095 | 0.14297 | 0 | 4.5219 | 7.3046 | 1.3579 | 0.10888 | 9.11 | 20.5 | 101.7 | 48.5
2022-10-04 00:45 | 0.028597 | 0.059081 | 0.10291 | 0 | 5.9078 | 8.9197 | 1.359 | 0.09093 | 9.24 | 20.4 | 101.7 | 47.8
2022-10-04 00:50 | 0.027352 | 0.057173 | 0.097194 | 0 | 5.9076 | 6.371 | 1.3619 | 0.092254 | 9.26 | 20.4 | 101.8 | 47.6
2022-10-04 00:55 | 0.022379 | 0.057172 | 0.091476 | 0 | 6.8275 | 3.4716 | 1.3633 | 0.11814 | 9.23 | 20.4 | 101.8 | 47.6
2022-10-04 01:00 | 0.043515 | 0.060984 | 0.12769 | 0 | 6.1453 | 5.3337 | 1.3626 | 0.14535 | 9.2 | 20.4 | 101.7 | 47.6
2022-10-04 01:05 | 0.021136 | 0.055268 | 0.087666 | 0 | 5.0918 | 3.7031 | 1.3655 | 0.10287 | 9.17 | 20.4 | 101.8 | 47.7
2022-10-04 01:10 | 0.016162 | 0.055265 | 0.080038 | 0 | 6.7136 | 11.5751 | 1.3669 | 0.088267 | 9.17 | 20.3 | 101.8 | 47.7
2022-10-04 01:15 | 0.017406 | 0.057174 | 0.083855 | 0 | 8.7976 | 13.5437 | 1.3691 | 0.087609 | 9.22 | 20.3 | 101.7 | 48
2022-10-04 01:20 | 0.021137 | 0.055269 | 0.087668 | 0 | 7.864 | 6.5919 | 1.3735 | 0.092921 | 9.16 | 20.3 | 101.8 | 48.1
2022-10-04 01:25 | 0.0099465 | 0.055268 | 0.070514 | 0 | 5.9037 | 0 | 1.3807 | 0.096901 | 9.22 | 20.3 | 101.7 | 48
2022-10-04 01:30 | 0.0099462 | 0.055267 | 0.070513 | 0 | 4.8617 | 1.1576 | 1.3835 | 0.096235 | 9.21 | 20.3 | 101.7 | 47.9
2022-10-04 01:35 |  |  |  |  | 3.3571 | 1.0419 |  |  | 9.15 | 20.3 | 101.8 | 48.1
2022-10-04 01:40 |  |  |  |  | 1.7368 | 0 |  |  | 9.22 | 20.2 | 101.7 | 48.1
2022-10-04 01:45 |  |  |  |  | 2.2 | 2.5474 |  |  | 9.18 | 20.2 | 101.7 | 48.1
2022-10-04 01:50 |  |  |  |  | 1.6211 | 1.9685 |  |  | 9.16 | 20.2 | 101.8 | 48.3
2022-10-04 01:55 |  |  |  |  | 1.2776 | 1.626 |  |  | 9.22 | 20.2 | 101.7 | 48.3
2022-10-04 02:00 |  |  |  |  | 1.0463 | 2.9065 |  |  | 9.18 | 20.2 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 02:05 |  |  |  |  | 1.3962 | 1.6289 |  |  | 9.18 | 20.3 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 02:10 |  |  |  |  | 1.6289 | 6.0501 |  |  | 9.19 | 20.3 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 02:15 |  |  |  |  | 1.3961 | 6.748 |  |  | 9.15 | 20.3 | 101.7 | 48.3
2022-10-04 02:20 | 0.031086 | 0.23825 | 0.2859 | 0 | 3.4903 | 7.6786 |  | 1.3733 | 9.18 | 20.3 | 101.7 | 48.2
2022-10-04 02:25 | 0.046007 | 0.28971 | 0.36023 | 0 | 3.6066 | 5.2354 | 1.349 | 0.15333 | 9.17 | 20.3 | 101.7 | 48.2
2022-10-04 02:30 | 0.029843 | 0.19251 | 0.24016 | 0 | 3.4869 | 9.6471 | 1.404 | 0.090275 | 9.23 | 20.3 | 101.8 | 48.3
2022-10-04 02:35 | 0.026114 | 0.15439 | 0.19252 | 0 | 5.2357 | 10.4714 | 1.3997 | 0.094925 | 9.15 | 20.3 | 101.8 | 48.4
2022-10-04 02:40 | 0.054714 | 0.13724 | 0.2192 | 0 | 6.7481 | 13.2636 | 1.3989 | 0.098907 | 9.16 | 20.3 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 02:45 | 0.031088 | 0.1239 | 0.17155 | 0 | 7.7955 | 11.1696 | 1.3946 | 0.10621 | 9.21 | 20.3 | 101.7 | 48.5
2022-10-04 02:50 | 0.03482 | 0.10865 | 0.16203 | 0 | 7.4394 | 9.4156 | 1.3925 | 0.10887 | 9.17 | 20.3 | 101.8 | 48.7
2022-10-04 02:55 | 0.039793 | 0.10674 | 0.16774 | 0 | 7.6641 | 9.4059 | 1.3882 | 0.098911 | 9.23 | 20.3 | 101.8 | 48.6
2022-10-04 03:00 | 0.043526 | 0.10675 | 0.17347 | 0.50579 | 8.7326 | 10.8285 | 1.3882 | 0.10489 | 9.2 | 20.4 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 03:05 | 0.072126 | 0.095308 | 0.20777 | 0.25289 | 8.9653 | 8.7324 | 1.3867 | 0.12613 | 9.22 | 20.4 | 101.7 | 48.3
2022-10-04 03:10 | 0.054711 | 0.097205 | 0.18107 | 0.12643 | 6.8642 | 7.4459 | 1.3888 | 0.12612 | 9.16 | 20.3 | 101.7 | 48.2
2022-10-04 03:15 | 0.095747 | 0.080053 | 0.22491 | 0 | 5.7009 | 5.4682 | 1.3917 | 0.12147 | 9.12 | 20.3 | 101.7 | 48.3
2022-10-04 03:20 | 0.10197 | 0.09721 | 0.25351 | 0 | 5.2356 | 11.5184 | 1.3975 | 0.11285 | 9.22 | 20.3 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 03:25 | 0.082072 | 0.093399 | 0.2192 | 0 | 7.4317 | 18.4631 | 1.3968 | 0.10488 | 9.17 | 20.3 | 101.8 | 48.5
2022-10-04 03:30 | 0.064664 | 0.08387 | 0.18299 | 0.12644 | 8.1446 | 11.6352 | 1.3954 | 0.09891 | 9.16 | 20.3 | 101.8 | 48.5
2022-10-04 03:35 | 0.055958 | 0.087681 | 0.17346 | 0.12644 | 7.3227 | 7.7877 | 1.3881 | 0.090279 | 9.17 | 20.3 | 101.7 | 48.5
2022-10-04 03:40 | 0.06218 | 0.080062 | 0.17347 | 0 | 8.3669 | 10.5749 | 1.3882 | 0.096924 | 9.17 | 20.4 | 101.8 | 48.5
2022-10-04 03:45 | 0.079585 | 0.085775 | 0.20967 | 0 | 9.0546 | 8.5902 | 1.4004 | 0.094262 | 9.17 | 20.4 | 101.7 | 48.3
2022-10-04 03:50 | 0.15171 | 0.076247 | 0.3088 | 0.12645 | 8.018 | 9.2962 | 1.4033 | 0.094265 | 9.19 | 20.4 | 101.7 | 48.4
2022-10-04 03:55 | 0.10694 | 0.08387 | 0.2478 | 0.12644 | 7.6693 | 11.504 | 1.399 | 0.092272 | 9.16 | 20.4 | 101.8 | 48.3
2022-10-04 04:00 | 0.099485 | 0.070528 | 0.22302 | 0.12645 | 6.6171 | 15.5559 | 1.4048 | 0.10356 | 9.13 | 20.4 | 101.8 | 48.4
2022-10-04 04:05 | 0.21016 | 0.091497 | 0.41364 | 0.25289 | 6.1467 | 19.0201 | 1.4012 | 0.1029 | 9.21 | 20.4 | 101.8 | 48.5
2022-10-04 04:10 | 0.20767 | 0.081963 | 0.40029 | 0.12644 | 5.8043 | 12.6534 | 1.3946 | 0.11949 | 9.15 | 20.4 | 101.8 | 48.3
2022-10-04 04:15 | 0.14425 | 0.097211 | 0.32022 | 0.12644 | 4.9966 | 12.2009 | 1.3982 | 0.10621 | 9.22 | 20.4 | 101.8 | 48.2
2022-10-04 04:20 | 0.070877 | 0.08577 | 0.19632 | 0.12643 | 5.3502 | 8.0252 | 1.3873 | 0.090274 | 9.16 | 20.4 | 101.7 | 48
2022-10-04 04:25 | 0.09575 | 0.080056 | 0.22683 | 0.12644 | 6.6344 | 13.1523 | 1.3874 | 0.094261 | 9.15 | 20.5 | 101.7 | 47.9
2022-10-04 04:30 | 0.25615 | 0.087676 | 0.48222 | 0.12643 | 8.5872 | 22.1644 | 1.3866 | 0.16263 | 9.16 | 20.5 | 101.8 | 47.8
2022-10-04 04:35 | 0.22133 | 0.087675 | 0.42694 | 0.12643 | 8.9353 | 24.3689 | 1.3852 | 0.14404 | 9.11 | 20.5 | 101.7 | 47.8
2022-10-04 04:40 | 0.27977 | 0.085769 | 0.51462 | 0.3793 | 10.6654 | 24.9246 | 1.3823 | 0.1374 | 9.16 | 20.5 | 101.8 | 47.8
2022-10-04 04:45 | 0.22506 | 0.087675 | 0.43266 | 0.25287 | 11.9524 | 22.1641 | 1.3808 | 0.11815 | 9.17 | 20.5 | 101.7 | 47.8
2022-10-04 04:50 | 0.34941 | 0.099114 | 0.63471 | 0.25287 | 12.881 | 25.8781 | 1.3787 | 0.12745 | 9.15 | 20.5 | 101.7 | 47.9
2022-10-04 04:55 | 0.27107 | 0.097207 | 0.51272 | 0.3793 | 15.1719 | 37.756 | 1.383 | 0.1228 | 9.12 | 20.5 | 101.8 | 47.9
2022-10-04 05:00 | 0.33327 | 0.097215 | 0.60807 | 0.50578 | 17.4028 | 41.8826 | 1.3867 | 0.13941 | 9.08 | 20.6 | 101.8 | 47.9
2022-10-04 05:05 | 0.44889 | 0.12008 | 0.80815 | 0.50574 | 18.6591 | 41.4903 | 1.3881 | 0.1447 | 9.14 | 20.6 | 101.8 | 47.6
2022-10-04 05:10 | 0.54962 | 0.11818 | 0.96066 | 1.5173 | 18.2443 | 38.2317 | 1.3924 | 0.15799 | 9.15 | 20.7 | 101.7 | 47.4
2022-10-04 05:15 | 0.6739 | 0.14485 | 1.1778 | 0.75855 | 18.8048 | 38.5382 | 1.3901 | 0.14668 | 9.14 | 20.7 | 101.7 | 47
2022-10-04 05:20 | 0.55826 | 0.16009 | 1.0158 | 1.2642 | 19.7332 | 39.0021 | 1.3915 | 0.15465 | 9.15 | 20.7 | 101.8 | 46.9
2022-10-04 05:25 | 0.62911 | 0.13722 | 1.1034 | 1.3906 | 19.8291 | 40.9337 | 1.4002 | 0.1792 | 9.21 | 20.7 | 101.8 | 46.8
2022-10-04 05:30 | 0.80445 | 0.13341 | 1.3646 | 2.1492 | 20.8737 | 43.6028 | 1.4118 | 0.20244 | 9.16 | 20.7 | 101.8 | 47
2022-10-04 05:35 | 1.0383 | 0.14676 | 1.7383 | 2.5287 | 22.5363 | 51.5778 | 1.4234 | 0.23166 | 9.14 | 20.8 | 101.7 | 47
2022-10-04 05:40 | 1.0544 | 0.19441 | 1.8107 | 2.4022 | 24.3704 | 59.3012 | 1.4292 | 0.19979 | 9.09 | 20.8 | 101.8 | 46.9
2022-10-04 05:45 | 1.0991 | 0.19631 | 1.8811 | 2.7814 | 27.7893 | 64.9968 | 1.4537 | 0.2562 | 9.09 | 20.8 | 101.7 | 46.7
2022-10-04 05:50 | 1.1228 | 0.17916 | 1.9003 | 3.6665 | 29.6712 | 74.469 | 1.4667 | 0.33919 | 9.07 | 20.9 | 101.7 | 46.6
2022-10-04 05:55 | 1.0954 | 0.18106 | 1.8601 | 3.6663 | 31.5004 | 82.4126 | 1.4681 | 0.34315 | 9.1 | 20.9 | 101.8 | 46.4
2022-10-04 06:00 | 1.2073 | 0.20774 | 2.0603 | 3.5399 | 33.8252 | 80.9015 | 1.5013 | 0.49847 | 9.12 | 20.9 | 101.8 | 46.4
2022-10-04 06:05 | 1.0444 | 0.21346 | 1.8163 | 3.5399 | 36.3018 | 82.4936 | 1.5179 | 0.37236 | 9.09 | 20.9 | 101.7 | 46.4
2022-10-04 06:10 | 1.0121 | 0.16199 | 1.7133 | 3.0341 | 38.9119 | 82.2377 | 1.5251 | 0.31792 | 9.14 | 20.8 | 101.7 | 46.6
2022-10-04 06:15 | 1.4262 | 0.20203 | 2.3881 | 3.2872 | 38.9142 | 80.9648 | 1.5353 | 0.31396 | 9.15 | 20.8 | 101.8 | 46.8
2022-10-04 06:20 | 1.4101 | 0.23254 | 2.394 | 3.2874 | 38.943 | 84.396 | 1.5325 | 0.30866 | 9.15 | 20.9 | 101.7 | 46.8
2022-10-04 06:25 | 1.2845 | 0.223 | 2.19 | 2.7815 | 40.6858 | 93.5773 | 1.5375 | 0.306 | 9.15 | 20.9 | 101.7 | 46.7
2022-10-04 06:30 | 1.3006 | 0.23634 | 2.23 | 2.9079 | 42.0801 | 89.9724 | 1.5433 | 0.35512 | 9.08 | 20.9 | 101.8 | 46.6
2022-10-04 06:35 | 1.3145 | 0.19824 | 2.2131 | 2.9083 | 41.3401 | 88.9685 | 1.5565 | 0.40096 | 9.09 | 21 | 101.7 | 46.8
2022-10-04 06:40 | 1.0881 | 0.22112 | 1.889 | 3.1612 | 41.2995 | 96.6757 | 1.5608 | 0.35848 | 9.12 | 21 | 101.8 | 46.8
2022-10-04 06:45 | 1.0222 | 0.17918 | 1.7461 | 2.9083 | 42.1552 | 97.353 | 1.5623 | 0.3213 | 9.06 | 21 | 101.7 | 46.8
2022-10-04 06:50 | 1.011 | 0.20015 | 1.748 | 2.4025 | 42.6541 | 104.369 | 1.5486 | 0.25359 | 9.09 | 21 | 101.8 | 46.9
2022-10-04 06:55 | 1.077 | 0.1811 | 1.8319 | 2.2762 | 42.3486 | 96.7968 | 1.5342 | 0.22638 | 9.09 | 21 | 101.8 | 47
2022-10-04 07:00 | 1.2164 | 0.18493 | 2.0476 | 3.2882 | 41.8751 | 94.8007 | 1.5343 | 0.35986 | 9.13 | 21.1 | 101.8 | 47.2
2022-10-04 07:05 | 1.204 | 0.2059 | 2.0514 | 4.047 | 41.3342 | 102.8114 |  |  | 9.08 | 21.1 | 101.7 | 47.2
2022-10-04 07:10 | 1.3284 | 0.23641 | 2.2726 | 3.4146 | 43.6628 | 102.9279 | 1.5293 | 0.47074 | 9.07 | 21.1 | 101.7 | 47.2
2022-10-04 07:15 | 0.92037 | 0.19255 | 1.6033 | 2.7822 | 44.2004 | 92.472 | 1.5126 | 0.29479 | 9.07 | 21.1 | 101.8 | 47.1
2022-10-04 07:20 | 1.056 | 0.17159 | 1.7903 | 2.6559 | 42.9532 | 91.0283 | 1.4976 | 0.29282 | 9.05 | 21.2 | 101.8 | 47.1
2022-10-04 07:25 | 1.0498 | 0.18875 | 1.7979 | 2.9089 | 41.0908 | 94.7532 |  |  | 9.02 | 21.2 | 101.8 | 47.1
2022-10-04 07:30 | 1.0187 | 0.16206 | 1.7236 | 2.9089 | 41.4807 | 94.8464 |  |  | 9.04 | 21.2 | 101.7 | 47.1
2022-10-04 07:35 | 0.97143 | 0.19257 | 1.6816 | 2.9089 | 41.44 | 92.8908 |  |  | 9.09 | 21.2 | 101.8 | 47.1
2022-10-04 07:40 | 1.0013 | 0.1735 | 1.7083 | 2.6559 | 40.8981 | 88.5544 |  |  | 9.03 | 21.2 | 101.7 | 47.1
2022-10-04 07:45 | 1.351 | 0.19069 | 2.2615 | 4.1742 | 40.8148 | 101.454 |  |  | 9.01 | 21.3 | 101.8 | 47.3
2022-10-04 07:50 | 1.1657 | 0.20213 | 1.9889 | 3.6684 | 42.4361 | 119.3806 |  |  | 9.08 | 21.4 | 101.8 | 47.2
2022-10-04 07:55 | 1.0375 | 0.15065 | 1.741 | 4.5539 | 43.3378 | 111.7904 |  |  | 9.02 | 21.4 | 101.7 | 47.2
2022-10-04 08:00 | 1.2664 | 0.18878 | 2.1299 | 3.7947 | 43.7297 | 104.3681 | 1.4602 | 0.32938 | 9.11 | 21.3 | 101.7 | 47.3
2022-10-04 08:05 | 1.0525 | 0.19069 | 1.8039 | 3.5418 | 43.3074 | 96.4201 |  |  | 9.09 | 21.3 | 101.7 | 47.4
2022-10-04 08:10 | 0.87711 | 0.17545 | 1.5199 | 3.2891 | 40.6256 | 76.9318 | 1.4488 | 0.26499 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 47.7
2022-10-04 08:15 | 1.1634 | 0.15067 | 1.934 | 2.7834 | 35.5749 | 72.666 | 1.4504 | 0.26569 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 48.2
2022-10-04 08:20 | 1.1796 | 0.19645 | 2.0046 | 2.7835 | 33.6764 | 76.908 | 1.4447 | 0.2637 | 9.07 | 21.3 | 101.8 | 48.3
2022-10-04 08:25 | 1.1597 | 0.17929 | 1.9569 | 2.91 | 32.6276 | 76.6749 | 1.4432 | 0.27566 | 9.04 | 21.3 | 101.8 | 48.3
2022-10-04 08:30 | 1.1709 | 0.20789 | 2.0045 | 3.2895 | 33.0088 | 86.3128 | 1.4432 | 0.4158 | 9.09 | 21.3 | 101.7 | 48.2
2022-10-04 08:35 | 0.97309 | 0.1812 | 1.6728 | 2.9101 | 33.6781 | 92.6438 | 1.4433 | 0.38195 | 9.05 | 21.3 | 101.8 | 48.5
2022-10-04 08:40 | 1.1711 | 0.21175 | 2.0068 | 3.1635 | 35.407 | 95.1199 | 1.4507 | 0.34081 | 9.06 | 21.4 | 101.7 | 48.6
2022-10-04 08:45 | 1.0392 | 0.18886 | 1.7818 | 3.2902 | 37.3945 | 95.4729 | 1.4456 | 0.34746 | 9.05 | 21.4 | 101.7 | 48.7
2022-10-04 08:50 | 1.4638 | 0.2175 | 2.4631 | 3.1641 | 37.9726 | 95.2236 | 1.4357 | 0.301 | 9.08 | 21.5 | 101.7 | 49
2022-10-04 08:55 | 1.3182 | 0.18507 | 2.2075 | 2.911 | 38.3236 | 91.0185 | 1.4321 | 0.27376 | 9.08 | 21.5 | 101.8 | 49
2022-10-04 09:00 | 1.1227 | 0.22131 | 1.9422 | 2.5312 | 39.3737 | 88.7952 | 1.4241 | 0.24916 | 9.06 | 21.5 | 101.7 | 48.9
2022-10-04 09:05 | 0.81528 | 0.18507 | 1.4348 | 2.2781 | 40.7767 | 92.5363 | 1.4213 | 0.23389 | 9.05 | 21.5 | 101.7 | 49
2022-10-04 09:10 | 1.0892 | 0.17364 | 1.8433 | 2.6581 | 43.2347 | 98.622 | 1.4243 | 0.2678 | 9.03 | 21.5 | 101.7 | 49.4
2022-10-04 09:15 | 1.1641 | 0.21946 | 2.0057 | 2.5318 | 46.1479 | 110.1709 | 1.4187 | 0.24457 | 9.03 | 21.6 | 101.8 | 49.6
2022-10-04 09:20 | 1.1032 | 0.19467 | 1.8856 | 2.7852 | 48.0681 | 107.013 | 1.4181 | 0.27317 | 9.03 | 21.6 | 101.7 | 49.9
2022-10-04 09:25 | 1.1617 | 0.2443 | 2.025 | 2.7853 | 50.2915 | 112.1618 | 1.4131 | 0.28448 | 9.02 | 21.6 | 101.7 | 50
2022-10-04 09:30 | 1.0335 | 0.21949 | 1.8036 | 4.1781 | 51.6456 | 103.8754 | 1.4218 | 0.31772 | 9.03 | 21.6 | 101.8 | 50.1
2022-10-04 09:35 | 0.92772 | 0.20424 | 1.6282 | 3.0389 | 52.0519 | 93.5765 | 1.4234 | 0.30446 | 9.07 | 21.6 | 101.8 | 50.4
2022-10-04 09:40 | 0.80821 | 0.1947 | 1.4355 | 2.5325 | 50.951 | 102.0189 | 1.4147 | 0.25926 | 9.01 | 21.6 | 101.8 | 50.6
2022-10-04 09:45 | 0.96785 | 0.21003 | 1.6936 | 2.1531 | 49.6922 | 93.7589 | 1.4122 | 0.24071 | 9.02 | 21.7 | 101.7 | 51.2
2022-10-04 09:50 | 1.0962 | 0.19667 | 1.877 | 2.4066 | 49.7148 | 87.966 | 1.4087 | 0.25735 | 9.03 | 21.7 | 101.8 | 51.5
2022-10-04 09:55 | 1.0975 | 0.21196 | 1.8943 | 2.6601 | 49.884 | 85.5991 | 1.4116 | 0.30192 | 9.03 | 21.7 | 101.8 | 51.7
2022-10-04 10:00 | 0.9867 | 0.21579 | 1.7282 | 2.7869 | 47.9651 | 92.1866 | 1.4182 | 0.35381 | 9.1 | 21.7 | 101.8 | 51.9
2022-10-04 10:05 | 0.97815 | 0.19673 | 1.6961 | 2.6607 | 47.7485 | 91.3909 | 1.4148 | 0.27738 | 9.01 | 21.8 | 101.7 | 52.2
2022-10-04 10:10 | 0.96819 | 0.23875 | 1.7228 | 2.2806 | 48.475 | 95.7791 | 1.4054 | 0.23747 | 9.02 | 21.8 | 101.8 | 52.3
2022-10-04 10:15 | 0.92575 | 0.212 | 1.631 | 2.4071 | 47.2297 | 91.178 | 1.4285 | 0.26538 | 9.06 | 21.8 | 101.7 | 52
2022-10-04 10:20 | 0.88089 | 0.1948 | 1.5432 | 2.5338 | 43.8305 | 87.7782 | 1.4169 | 0.28068 | 9.06 | 21.8 | 101.8 | 51.9
2022-10-04 10:25 | 0.892 | 0.19669 | 1.564 | 2.5335 | 40.3874 | 75.5069 | 1.3979 | 0.27599 | 9.08 | 21.8 | 101.8 | 51.5
2022-10-04 10:30 | 0.92187 | 0.20623 | 1.6193 | 2.2801 | 38.4341 | 73.47 | 1.3899 | 0.21746 | 9.07 | 21.8 | 101.7 | 51.4
2022-10-04 10:35 | 1.4554 | 0.21965 | 2.4505 | 2.4073 | 38.4305 | 80.0245 | 1.3953 | 0.26274 | 9.07 | 21.9 | 101.8 | 51.9
2022-10-04 10:40 | 1.3906 | 0.2674 | 2.399 | 2.9141 | 43.3953 | 94.0622 | 1.4033 | 0.30199 | 9.09 | 21.9 | 101.7 | 52
2022-10-04 10:45 | 1.1227 | 0.22921 | 1.9502 | 2.9142 | 45.507 | 91.835 | 1.3953 | 0.27738 | 9.04 | 21.9 | 101.8 | 52
2022-10-04 10:50 | 1.0405 | 0.22538 | 1.8202 | 2.9141 | 45.4332 | 91.8055 | 1.3989 | 0.27871 | 9.06 | 21.9 | 101.7 | 51.9
2022-10-04 10:55 | 1.1465 | 0.23114 | 1.9886 | 3.0412 | 44.3249 | 96.9754 | 1.394 | 0.32863 | 9.13 | 22 | 101.8 | 52.1
2022-10-04 11:00 | 1.0418 | 0.24832 | 1.8452 | 3.0411 | 44.9542 | 93.0775 | 1.394 | 0.35989 | 9.09 | 22 | 101.7 | 52
2022-10-04 11:05 | 1.0019 | 0.22158 | 1.7593 | 3.0411 | 44.72 | 90.1443 | 1.3926 | 0.33994 | 9.07 | 22 | 101.8 | 52
2022-10-04 11:10 | 1.1726 | 0.20055 | 1.9979 | 3.1675 | 43.6596 | 90.4881 | 1.383 | 0.36186 | 9.05 | 22 | 101.7 | 51.7
2022-10-04 11:15 | 1.22 | 0.23305 | 2.1031 | 2.7877 | 42.4142 | 85.4158 | 1.3774 | 0.34194 | 9.09 | 22 | 101.7 | 52
2022-10-04 11:20 | 1.1117 | 0.25025 | 1.9542 | 2.6611 | 42.2857 | 94.5554 | 1.3839 | 0.28673 | 9.14 | 22.1 | 101.7 | 51.9
2022-10-04 11:25 | 1.1017 | 0.21396 | 1.9027 | 2.9146 | 42.7572 | 106.7755 | 1.4426 | 0.26412 | 9.09 | 22.1 | 101.8 | 52
2022-10-04 11:30 | 1.2129 | 0.21592 | 2.0751 | 2.7885 | 44.3372 | 111.0194 | 1.4183 | 0.24488 | 9.06 | 22.1 | 101.7 | 52.8
2022-10-04 11:35 | 1.2403 | 0.22929 | 2.1324 | 3.042 | 46.9953 | 140.2808 | 1.3951 | 0.29346 | 9.06 | 22.1 | 101.7 | 52.8
2022-10-04 11:40 | 1.2178 | 0.28277 | 2.1494 | 2.915 | 49.9285 | 153.4273 | 1.3791 | 0.29876 | 9.09 | 22.1 | 101.7 | 52.5
2022-10-04 11:45 | 1.0794 | 0.25601 | 1.9086 | 3.4218 | 53.4865 | 159.8717 | 1.379 | 0.39522 | 9.12 | 22.2 | 101.7 | 52
2022-10-04 11:50 | 1.144 | 0.25596 | 2.0095 | 3.041 | 53.7116 | 149.4992 | 1.3751 | 0.32929 | 9.16 | 22.2 | 101.7 | 51.3
2022-10-04 11:55 | 1.0453 | 0.23873 | 1.8411 | 3.2939 | 53.7023 | 174.503 | 1.3698 | 0.284 | 9.17 | 22.2 | 101.8 | 50.6
2022-10-04 12:00 | 0.86099 | 0.21773 | 1.5375 | 2.914 | 54.2653 | 158.323 | 1.3663 | 0.28136 | 9.16 | 22.3 | 101.7 | 50.5
2022-10-04 12:05 | 0.98193 | 0.19865 | 1.7038 | 2.6608 | 53.746 | 138.1871 | 1.3708 | 0.29468 | 9.15 | 22.3 | 101.8 | 50.8
2022-10-04 12:10 | 1.1154 | 0.21014 | 1.9199 | 2.9146 | 54.5236 | 146.6498 | 1.3796 | 0.29938 | 9.11 | 22.3 | 101.8 | 51.4
2022-10-04 12:15 | 0.89607 | 0.21396 | 1.5875 | 2.6611 | 56.1608 | 148.2315 | 1.3702 | 0.25747 | 9.22 | 22.3 | 101.7 | 51.3
2022-10-04 12:20 | 0.9035 | 0.20248 | 1.5874 | 2.5343 | 55.9223 | 144.4562 | 1.3672 | 0.28273 | 9.17 | 22.3 | 101.7 | 51.1
2022-10-04 12:25 | 0.92703 | 0.19672 | 1.6177 | 3.4207 | 54.1752 | 120.4546 | 1.367 | 0.38711 | 9.14 | 22.2 | 101.8 | 50.8
2022-10-04 12:30 | 0.95833 | 0.19293 | 1.6619 | 3.8014 | 54.5095 | 124.0887 | 1.3709 | 0.42044 | 9.18 | 22.3 | 101.7 | 51.1
2022-10-04 12:35 | 1.0271 | 0.22927 | 1.8036 | 2.915 | 55.525 | 118.814 | 1.3675 | 0.34999 | 9.04 | 22.3 | 101.8 | 51.8
2022-10-04 12:40 | 0.95215 | 0.24261 | 1.7021 | 2.281 | 55.8076 | 121.3874 | 1.3572 | 0.29472 | 9.14 | 22.3 | 101.7 | 51.3
2022-10-04 12:45 | 0.70165 | 0.19103 | 1.2666 | 2.0275 | 53.8708 | 105.6244 | 1.3528 | 0.25747 | 9.13 | 22.3 | 101.8 | 51.3
2022-10-04 12:50 | 1.1964 | 0.21777 | 2.0516 | 2.9144 | 50.7421 | 99.3651 | 1.3571 | 0.2641 | 9.09 | 22.3 | 101.7 | 51.1
2022-10-04 12:55 | 0.75884 | 0.19864 | 1.3618 | 2.2806 | 48.7342 | 98.8809 | 1.3468 | 0.23214 | 9.18 | 22.3 | 101.7 | 50.6
2022-10-04 13:00 | 0.94685 | 0.1967 | 1.6481 | 2.2802 | 44.9607 | 89.5682 | 1.3473 | 0.2361 | 9.21 | 22.3 | 101.8 | 50
2022-10-04 13:05 | 1.2857 | 0.23297 | 2.2037 | 2.9135 | 42.8484 | 99.1534 | 1.348 | 0.26867 | 9.19 | 22.3 | 101.7 | 49.7
2022-10-04 13:10 | 0.84596 | 0.21389 | 1.5106 | 2.5336 | 43.7533 | 111.8008 | 1.3394 | 0.23078 | 9.06 | 22.3 | 101.8 | 50
2022-10-04 13:15 | 0.93823 | 0.24256 | 1.6807 | 2.5338 | 43.0161 | 96.6679 | 1.341 | 0.25342 | 9.14 | 22.3 | 101.8 | 50.2
2022-10-04 13:20 | 0.95308 | 0.20434 | 1.6672 | 2.5336 | 42.7751 | 90.7494 | 1.348 | 0.28797 | 9.12 | 22.3 | 101.8 | 49.8
2022-10-04 13:25 | 1.0704 | 0.20437 | 1.847 | 2.6607 | 42.6294 | 93.0742 | 1.3721 | 0.29134 | 9.14 | 22.3 | 101.6 | 50.4
2022-10-04 13:30 | 0.92574 | 0.17571 | 1.5947 | 2.7872 | 45.3047 | 112.138 | 1.3829 | 0.28667 | 8.88 | 22.3 | 101.7 | 50.1
2022-10-04 13:35 | 0.98571 | 0.22349 | 1.7344 | 3.5479 | 49.1578 | 132.5124 | 1.3838 | 0.32995 | 9.08 | 22.4 | 101.4 | 50.4
2022-10-04 13:40 | 0.90212 | 0.20627 | 1.5891 | 2.6606 | 50.6271 | 131.5592 | 1.3779 | 0.30597 | 9.13 | 22.4 | 101.3 | 50
2022-10-04 13:45 | 1.0679 | 0.23684 | 1.8737 | 2.7874 | 50.8662 | 114.8055 | 1.3758 | 0.28802 | 9.11 | 22.4 | 101.3 | 50.1
2022-10-04 13:50 | 1.1565 | 0.25216 | 2.025 | 3.8017 | 49.6865 | 112.4484 | 1.3804 | 0.33464 | 9.15 | 22.4 | 101.2 | 50.8
2022-10-04 13:55 | 1.0418 | 0.23303 | 1.8318 | 3.6745 | 49.9181 | 108.156 | 1.3838 | 0.32595 | 9.13 | 22.4 | 101.3 | 50.3
2022-10-04 14:00 | 1.2075 | 0.21202 | 2.0609 | 3.9278 | 48.8954 | 103.2633 | 1.383 | 0.41774 | 9.16 | 22.4 | 101.2 | 50.2
2022-10-04 14:05 | 1.352 | 0.22157 | 2.294 | 3.8012 | 49.9181 | 112.0781 | 1.3903 | 0.43239 | 9.15 | 22.4 | 101.3 | 50.3
2022-10-04 14:10 | 1.1031 | 0.25028 | 1.9411 | 3.0417 | 51.6969 | 109.9302 | 1.3863 | 0.40321 | 9.08 | 22.5 | 101.3 | 50.9
2022-10-04 14:15 | 0.97958 | 0.23115 | 1.7327 | 2.5344 | 51.9289 | 109.6806 | 1.3738 | 0.29339 | 9.15 | 22.5 | 101.3 | 50.5
2022-10-04 14:20 | 0.95091 | 0.23306 | 1.6887 | 2.7879 | 51.6403 | 106.2484 | 1.3738 | 0.32599 | 9.1 | 22.5 | 101.4 | 50.5
2022-10-04 14:25 | 1.1455 | 0.23691 | 1.9928 | 3.8022 | 51.5286 | 103.176 | 1.4073 | 0.42784 | 9.05 | 22.5 | 101.4 | 51
2022-10-04 14:30 | 0.94876 | 0.22359 | 1.676 | 3.9298 | 52.3712 | 108.6612 | 1.3939 | 0.37003 | 9 | 22.5 | 101.4 | 51.8
2022-10-04 14:35 | 1.0098 | 0.24078 | 1.7867 | 4.4366 | 53.3709 | 124.6906 | 1.3837 | 0.45054 | 9.07 | 22.5 | 101.3 | 51.6
2022-10-04 14:40 | 1.021 | 0.24076 | 1.8038 | 3.6759 | 54.1179 | 127.3853 | 1.3713 | 0.39262 | 9.05 | 22.6 | 101.3 | 51.1
2022-10-04 14:45 | 1.0059 | 0.26748 | 1.8112 | 2.6615 | 54.3484 | 120.3513 | 1.3639 | 0.3054 | 9.17 | 22.6 | 101.3 | 50.6
2022-10-04 14:50 | 1.0481 | 0.22541 | 1.8319 | 3.2946 | 53.9695 | 114.8491 | 1.368 | 0.27275 | 9.11 | 22.6 | 101.2 | 49.9
2022-10-04 14:55 | 1.3284 | 0.25404 | 2.2902 | 3.5477 | 54.7565 | 113.7889 | 1.3744 | 0.31996 | 9.1 | 22.6 | 101.4 | 49.7
2022-10-04 15:00 | 1.164 | 0.24642 | 2.0306 | 3.548 | 57.7356 | 139.1818 | 1.368 | 0.35125 | 9.11 | 22.6 | 101.6 | 50
2022-10-04 15:05 | 1.4815 | 0.24448 | 2.5154 | 3.8009 | 60.7498 | 140.4469 | 1.3692 | 0.34322 | 9.21 | 22.6 | 101.7 | 49.5
2022-10-04 15:10 | 1.7933 | 0.37631 | 3.1251 | 5.5753 | 64.2345 | 156.4383 | 1.3788 | 0.4364 | 9.16 | 22.7 | 101.7 | 49.6
2022-10-04 15:15 | 1.0828 | 0.29223 | 1.9539 | 4.3077 | 66.6054 | 145.3961 | 1.3642 | 0.34921 | 9.18 | 22.6 | 101.8 | 49.5
2022-10-04 15:20 | 0.80118 | 0.22155 | 1.4477 | 3.4207 | 64.2572 | 110.0537 | 1.3547 | 0.29333 | 9.22 | 22.5 | 101.7 | 49.7
2022-10-04 15:25 | 0.7688 | 0.19863 | 1.3771 | 3.0407 | 59.3074 | 85.1805 | 1.3475 | 0.35918 | 9.11 | 22.4 | 101.7 | 50.1
2022-10-04 15:30 | 0.91709 | 0.20819 | 1.612 | 3.8009 | 55.945 | 85.3338 | 1.3548 | 0.5328 | 9.16 | 22.4 | 101.7 | 50.2
2022-10-04 15:35 | 0.94194 | 0.19671 | 1.6406 | 4.3074 | 52.4314 | 88.1319 | 1.3532 | 0.46492 | 9.16 | 22.3 | 101.7 | 50.3
2022-10-04 15:40 | 1.0092 | 0.24446 | 1.7914 | 4.1807 | 50.7158 | 99.0782 | 1.3568 | 0.40572 | 9.15 | 22.4 | 101.8 | 50
2022-10-04 15:45 | 0.77002 | 0.19672 | 1.3751 | 3.1673 | 50.7024 | 95.2876 | 1.3547 | 0.30995 | 9.11 | 22.5 | 101.8 | 49.9
2022-10-04 15:50 | 0.96555 | 0.22917 | 1.7092 | 3.0403 | 49.7029 | 91.2791 | 1.3596 | 0.28731 | 9.11 | 22.4 | 101.7 | 49.8
2022-10-04 15:55 | 1.0567 | 0.21201 | 1.8336 | 3.1675 | 50.1822 | 106.4898 | 1.3541 | 0.29601 | 9.1 | 22.4 | 101.7 | 50.4
2022-10-04 16:00 | 0.84611 | 0.21775 | 1.5147 | 2.9142 | 50.8903 | 104.7257 | 1.3476 | 0.27805 | 9.09 | 22.4 | 101.7 | 50.5
2022-10-04 16:05 | 0.70898 | 0.19481 | 1.2816 | 2.7873 | 49.8261 | 90.111 | 1.3489 | 0.26739 | 9.1 | 22.4 | 101.7 | 50.2
2022-10-04 16:10 | 1.013 | 0.20817 | 1.7628 | 3.0405 | 48.0804 | 89.1075 | 1.3474 | 0.27536 | 9.12 | 22.4 | 101.8 | 50.1
2022-10-04 16:15 | 0.94573 | 0.21582 | 1.6655 | 3.4208 | 48.3657 | 101.5561 | 1.3446 | 0.34655 | 9.06 | 22.4 | 101.7 | 50.3
2022-10-04 16:20 | 0.93459 | 0.20056 | 1.6331 | 3.5478 | 49.0275 | 94.763 | 1.3483 | 0.31464 | 9.09 | 22.4 | 101.8 | 50.6
2022-10-04 16:25 | 0.90838 | 0.21583 | 1.6082 | 3.4209 | 50.0829 | 96.9916 | 1.3533 | 0.32194 | 9.11 | 22.4 | 101.8 | 50.4
2022-10-04 16:30 | 0.90217 | 0.22157 | 1.6044 | 3.421 | 52.083 | 94.878 | 1.3505 | 0.29534 | 9.08 | 22.4 | 101.8 | 50.5
2022-10-04 16:35 | 1.1501 | 0.20437 | 1.9673 | 3.2941 | 52.1833 | 102.3641 | 1.3584 | 0.30398 | 9.12 | 22.4 | 101.7 | 50.3
2022-10-04 16:40 | 0.75386 | 0.20628 | 1.3618 | 2.7874 | 51.5437 | 112.6194 | 1.3504 | 0.26008 | 9.13 | 22.4 | 101.8 | 50.3
2022-10-04 16:45 | 0.78862 | 0.19097 | 1.3979 | 3.1669 | 51.3156 | 117.8141 | 1.3495 | 0.27666 | 9.14 | 22.3 | 101.7 | 50
2022-10-04 16:50 | 0.91564 | 0.2005 | 1.604 | 3.4201 | 50.9598 | 113.3356 | 1.3566 | 0.29128 | 9.11 | 22.3 | 101.7 | 49.8
2022-10-04 16:55 | 0.87594 | 0.19099 | 1.5337 | 3.1674 | 51.6249 | 109.012 | 1.3446 | 0.2747 | 9.17 | 22.3 | 101.8 | 50.5
2022-10-04 17:00 | 0.92445 | 0.17952 | 1.5965 | 3.6738 | 52.5091 | 111.8315 | 1.3474 | 0.30527 | 9.11 | 22.3 | 101.8 | 50.2
2022-10-04 17:05 | 0.97794 | 0.18714 | 1.6881 | 3.8002 | 52.9747 | 103.013 | 1.3538 | 0.32254 | 9.22 | 22.3 | 101.8 | 49.9
2022-10-04 17:10 | 0.9406 | 0.18142 | 1.6232 | 3.9269 | 53.446 | 101.6062 | 1.3618 | 0.33319 | 9.17 | 22.3 | 101.8 | 50
2022-10-04 17:15 | 0.76623 | 0.17761 | 1.3521 | 3.9272 | 54.0256 | 102.0483 | 1.3611 | 0.32722 | 9.15 | 22.3 | 101.7 | 50.2
2022-10-04 17:20 | 0.62667 | 0.16996 | 1.1305 | 3.6737 | 53.5649 | 91.3893 | 1.3632 | 0.32788 | 9.06 | 22.3 | 101.8 | 50.1
2022-10-04 17:25 | 0.63294 | 0.17188 | 1.1421 | 3.2939 | 51.4375 | 88.9857 | 1.3626 | 0.32457 | 9.12 | 22.3 | 101.7 | 50.3
2022-10-04 17:30 | 0.68893 | 0.15659 | 1.2126 | 3.1668 | 49.3491 | 79.4286 | 1.3654 | 0.29727 | 9.12 | 22.2 | 101.8 | 50.2
2022-10-04 17:35 | 0.79369 | 0.16998 | 1.3866 | 3.1673 | 46.8425 | 79.7144 | 1.4263 | 0.32459 | 9.18 | 22.2 | 101.8 | 50.8
2022-10-04 17:40 | 0.93827 | 0.17572 | 1.6139 | 3.2941 | 44.7751 | 91.3129 | 1.3967 | 0.29001 | 9.19 | 22.2 | 101.8 | 50.9
2022-10-04 17:45 | 0.66911 | 0.16617 | 1.1918 | 3.0407 | 43.4818 | 84.4956 | 1.3743 | 0.25941 | 9.12 | 22.2 | 101.7 | 50.9
2022-10-04 17:50 | 0.57077 | 0.16619 | 1.0411 | 2.661 | 41.9607 | 78.7499 | 1.3535 | 0.24548 | 9.14 | 22.2 | 101.7 | 51.5
2022-10-04 17:55 | 0.49598 | 0.14899 | 0.90924 | 2.6609 | 41.2539 | 72.9876 | 1.3513 | 0.24614 | 9.05 | 22.2 | 101.8 | 51.3
2022-10-04 18:00 | 0.38873 | 0.1375 | 0.73336 | 2.2803 | 40.6304 | 66.9345 | 1.3575 | 0.23012 | 9.16 | 22.1 | 101.7 | 50.9
2022-10-04 18:05 | 0.54567 | 0.14895 | 0.98537 | 3.6736 | 40.5873 | 69.6788 | 1.3943 | 0.3026 | 9.16 | 22.1 | 101.8 | 50.6
2022-10-04 18:10 | 0.55572 | 0.14515 | 0.99697 | 4.561 | 42.2773 | 79.3873 | 1.4018 | 0.35918 | 9.2 | 22.1 | 101.8 | 51.1
2022-10-04 18:15 | 0.46598 | 0.1356 | 0.84986 | 3.1672 | 43.9323 | 74.9434 | 1.3952 | 0.26937 | 9.23 | 22 | 101.7 | 51.2
2022-10-04 18:20 | 0.36253 | 0.14704 | 0.70083 | 2.5335 | 44.1636 | 71.5755 | 1.3755 | 0.22678 | 9.13 | 21.9 | 101.8 | 51.2
2022-10-04 18:25 | 0.40115 | 0.13176 | 0.74475 | 2.7868 | 42.5236 | 61.1496 | 1.3668 | 0.26934 | 9.26 | 21.9 | 101.8 | 51.2
2022-10-04 18:30 | 0.36876 | 0.13749 | 0.70083 | 2.5335 | 41.51 | 64.493 | 1.3574 | 0.23609 | 9.25 | 21.9 | 101.7 | 51.2
2022-10-04 18:35 | 0.35381 | 0.12222 | 0.66456 | 2.1535 | 40.5847 | 56.0679 | 1.356 | 0.20084 | 9.18 | 21.8 | 101.7 | 51.5
2022-10-04 18:40 | 0.26289 | 0.13177 | 0.53283 | 1.9003 | 38.347 | 48.9012 | 1.3532 | 0.18689 | 9.2 | 21.9 | 101.7 | 51.5
2022-10-04 18:45 | 0.25915 | 0.11458 | 0.51181 | 2.2803 | 36.4702 | 50.7769 | 1.3503 | 0.20817 | 9.22 | 21.9 | 101.8 | 51.4
2022-10-04 18:50 | 0.36377 | 0.11648 | 0.67408 | 2.4067 | 35.6218 | 54.3701 | 1.3566 | 0.23143 | 9.22 | 21.8 | 101.7 | 51.4
2022-10-04 18:55 | 0.36379 | 0.12031 | 0.67794 | 2.0269 | 36.5976 | 59.0019 | 1.3538 | 0.20085 | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 51.6
2022-10-04 19:00 | 0.42236 | 0.14514 | 0.79255 | 1.9003 | 36.5271 | 61.4639 | 1.3604 | 0.2248 | 9.27 | 21.8 | 101.8 | 51.8
2022-10-04 19:05 | 0.3588 | 0.12031 | 0.67029 | 1.3934 | 37.0046 | 54.9214 | 1.3596 | 0.19154 | 9.17 | 21.7 | 101.7 | 51.9
2022-10-04 19:10 | 0.32767 | 0.12604 | 0.6283 | 1.6469 | 35.9874 | 56.1498 | 1.3582 | 0.18356 | 9.15 | 21.7 | 101.7 | 52
2022-10-04 19:15 | 0.25042 | 0.12604 | 0.50798 | 1.0134 | 34.3954 | 43.9887 | 1.3633 | 0.1656 | 9.23 | 21.7 | 101.8 | 52
2022-10-04 19:20 | 0.20059 | 0.11076 | 0.41823 | 1.1401 | 33.0569 | 42.083 | 1.3604 | 0.18157 | 9.24 | 21.7 | 101.7 | 52
2022-10-04 19:25 | 0.20932 | 0.10886 | 0.42971 | 1.5203 | 33.7619 | 48.4156 | 1.3597 | 0.17958 | 9.16 | 21.7 | 101.7 | 52.2
2022-10-04 19:30 | 0.22803 | 0.097409 | 0.44694 | 1.6471 | 35.4882 | 51.5341 | 1.3584 | 0.18359 | 9.18 | 21.7 | 101.8 | 52.5
2022-10-04 19:35 | 0.27287 | 0.095495 | 0.51376 | 2.0271 | 36.037 | 49.2584 | 1.3619 | 0.19489 | 9.19 | 21.7 | 101.8 | 52.4
2022-10-04 19:40 | 0.2579 | 0.11077 | 0.50609 | 1.9002 | 35.3322 | 45.8617 | 1.3662 | 0.22746 | 9.23 | 21.7 | 101.8 | 52.1
2022-10-04 19:45 | 0.25042 | 0.091667 | 0.47552 | 1.5202 | 34.698 | 47.5925 | 1.3647 | 0.1962 | 9.27 | 21.7 | 101.7 | 52
2022-10-04 19:50 | 0.29155 | 0.10504 | 0.55384 | 1.3936 | 34.3139 | 53.7545 | 1.364 | 0.18822 | 9.14 | 21.7 | 101.7 | 52.2
2022-10-04 19:55 | 0.34888 | 0.097405 | 0.63218 | 1.1402 | 35.335 | 52.1834 | 1.3619 | 0.18757 | 9.18 | 21.7 | 101.8 | 52.4
2022-10-04 20:00 | 0.27539 | 0.10696 | 0.52909 | 1.7739 | 36.8147 | 51.9391 | 1.3635 | 0.17761 | 9.2 | 21.7 | 101.7 | 52.7
2022-10-04 20:05 | 0.19812 | 0.1146 | 0.41827 | 1.9004 | 36.5773 | 54.1626 | 1.362 | 0.19888 | 9.23 | 21.7 | 101.7 | 52.4
2022-10-04 20:10 | 0.22805 | 0.11079 | 0.46034 | 1.7739 | 36.1368 | 50.8028 | 1.3643 | 0.16764 | 9.22 | 21.8 | 101.7 | 52.5
2022-10-04 20:15 | 0.17695 | 0.10124 | 0.37056 | 1.6472 | 32.9362 | 42.6646 | 1.3643 | 0.16298 | 9.19 | 21.8 | 101.7 | 52.5
2022-10-04 20:20 | 0.21432 | 0.10314 | 0.43166 | 1.7738 | 30.2387 | 36.8022 | 1.3678 | 0.17494 | 9.15 | 21.8 | 101.7 | 52.3
2022-10-04 20:25 | 0.20187 | 0.10123 | 0.41067 | 1.3938 | 29.2138 | 38.4824 | 1.3671 | 0.14634 | 9.16 | 21.8 | 101.7 | 52.4
2022-10-04 20:30 | 0.21681 | 0.10887 | 0.44312 | 0.88689 | 28.8122 | 40.7588 | 1.3685 | 0.14966 | 9.22 | 21.7 | 101.8 | 52.5
2022-10-04 20:35 | 0.18567 | 0.10314 | 0.38775 | 1.0136 | 28.2281 | 40.4095 | 1.3679 | 0.15566 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 52.7
2022-10-04 20:40 | 0.18318 | 0.11078 | 0.38965 | 1.0136 | 27.2639 | 38.263 | 1.3642 | 0.149 | 9.18 | 21.7 | 101.8 | 52.7
2022-10-04 20:45 | 0.16822 | 0.10123 | 0.36099 | 0.7602 | 25.6502 | 27.0557 | 1.362 | 0.13237 | 9.18 | 21.7 | 101.7 | 52.6
2022-10-04 20:50 | 0.14828 | 0.10887 | 0.33424 | 0.50679 | 24.3373 | 28.5495 | 1.3627 | 0.12971 | 9.24 | 21.7 | 101.8 | 52.5
2022-10-04 20:55 | 0.1433 | 0.099323 | 0.31898 | 0.50681 | 24.831 | 27.8763 | 1.3635 | 0.14568 | 9.21 | 21.7 | 101.7 | 52.7
2022-10-04 21:00 | 0.16324 | 0.097417 | 0.34764 | 0.76025 | 23.7778 | 29.0487 | 1.3643 | 0.14635 | 9.14 | 21.7 | 101.8 | 52.8
2022-10-04 21:05 | 0.19938 | 0.097415 | 0.40112 | 0.50682 | 22.489 | 32.0937 | 1.3672 | 0.14568 | 9.22 | 21.7 | 101.7 | 52.8
2022-10-04 21:10 | 0.14455 | 0.095508 | 0.31709 | 0.50684 | 20.7123 | 21.9995 |  |  | 9.26 | 21.7 | 101.8 | 52.9
2022-10-04 21:15 | 0.14955 | 0.095513 | 0.32665 | 0.50686 | 19.192 | 23.4049 | 1.3716 | 0.12906 | 9.15 | 21.7 | 101.8 | 53.1
2022-10-04 21:20 | 0.12462 | 0.095514 | 0.28654 | 0.63359 | 19.1982 | 25.6366 | 1.3644 | 0.13239 | 9.22 | 21.6 | 101.7 | 53.5
2022-10-04 21:25 | 0.13584 | 0.095516 | 0.30374 | 0.6336 | 19.1002 | 27.1855 | 1.3651 | 0.13638 | 9.19 | 21.6 | 101.7 | 53.5
2022-10-04 21:30 | 0.13834 | 0.085967 | 0.29993 | 1.0138 | 19.4142 | 24.2093 |  |  | 9.2 | 21.6 | 101.8 | 53.7
2022-10-04 21:35 | 0.18946 | 0.093618 | 0.38403 | 1.2674 | 18.9985 | 27.9113 |  |  | 9.17 | 21.7 | 101.7 | 53.7
2022-10-04 21:40 | 0.11966 | 0.097443 | 0.28087 | 0.76045 | 18.2596 | 24.112 |  |  | 9.18 | 21.7 | 101.8 | 53.9
2022-10-04 21:45 | 0.0885 | 0.08789 | 0.22355 | 0.38023 | 18.1425 | 26.2189 |  |  | 9.16 | 21.7 | 101.8 | 53.9
2022-10-04 21:50 | 0.090989 | 0.091707 | 0.23309 | 0.25347 | 17.5791 | 25.0795 |  |  | 9.21 | 21.6 | 101.7 | 54
2022-10-04 21:55 | 0.068553 | 0.080243 | 0.18341 | 0.25347 | 17.796 | 22.9475 |  |  | 9.17 | 21.6 | 101.8 | 54
2022-10-04 22:00 | 0.14958 | 0.072605 | 0.30379 | 0.25349 | 17.4628 | 22.5024 |  |  | 9.22 | 21.6 | 101.7 | 54.2
2022-10-04 22:05 | 0.28795 | 0.097446 | 0.53882 | 1.014 | 16.1581 | 29.3891 | 1.3517 | 0.15305 | 9.17 | 21.6 | 101.8 | 54.3
2022-10-04 22:10 | 0.12091 | 0.089803 | 0.27705 | 0.63373 | 16.0568 | 27.1911 | 1.3524 | 0.13974 | 9.19 | 21.6 | 101.7 | 54.3
2022-10-04 22:15 | 0.10097 | 0.07452 | 0.22929 | 0.2535 | 16.51 | 22.833 | 1.3459 | 0.12976 | 9.15 | 21.6 | 101.7 | 54.5
2022-10-04 22:20 | 0.12341 | 0.084076 | 0.27325 | 0.25351 | 17.9156 | 27.5174 | 1.3467 | 0.11978 | 9.2 | 21.6 | 101.7 | 54.6
2022-10-04 22:25 | 0.066072 | 0.078347 | 0.18154 | 1.1408 | 18.736 | 26.1133 | 1.3489 | 0.13975 | 9.15 | 21.6 | 101.8 | 54.7
2022-10-04 22:30 | 0.068564 | 0.085988 | 0.19109 | 1.2676 | 18.9697 | 24.4733 | 1.3496 | 0.13775 | 9.21 | 21.6 | 101.8 | 54.6
2022-10-04 22:35 | 0.068559 | 0.08025 | 0.18534 | 0.38024 | 19.1518 | 25.2243 | 1.3466 | 0.1271 | 9.22 | 21.5 | 101.9 | 54.7
2022-10-04 22:40 | 0.072299 | 0.074519 | 0.18534 | 0.2535 | 19.3857 | 24.7576 | 1.3437 | 0.12177 | 9.12 | 21.5 | 102 | 54.7
2022-10-04 22:45 | 0.044873 | 0.074514 | 0.14521 | 0.25348 | 18.5545 | 15.7538 | 1.3422 | 0.11179 | 9.14 | 21.4 | 102 | 54.8
2022-10-04 22:50 | 0.033655 | 0.074515 | 0.1261 | 0.25348 | 17.0209 | 14.3395 | 1.3415 | 0.10513 | 9.17 | 21.4 | 102 | 54.9
2022-10-04 22:55 | 0.049859 | 0.068783 | 0.14521 | 0.25348 | 15.0243 | 13.3937 | 1.3393 | 0.11112 | 9.13 | 21.4 | 102.1 | 54.9
2022-10-04 23:00 | 0.037393 | 0.06496 | 0.12228 | 0.12674 | 13.7293 | 9.308 | 1.3386 | 0.11178 | 9.2 | 21.4 | 102.2 | 54.8
2022-10-04 23:05 | 0.039886 | 0.068781 | 0.13183 | 0.12674 | 11.308 | 6.9947 | 1.3487 | 0.10912 | 9.19 | 21.4 | 102.1 | 54.7
2022-10-04 23:10 | 0.041132 | 0.072601 | 0.13565 | 0.25347 | 9.9089 | 6.9945 | 1.3537 | 0.10646 | 9.15 | 21.4 | 102 | 54.7
2022-10-04 23:15 | 0.057335 | 0.066869 | 0.15475 | 0.12674 | 9.578 | 8.1763 | 1.3465 | 0.088493 | 9.25 | 21.4 | 101.8 | 54.7
2022-10-04 23:20 | 0.06855 | 0.074509 | 0.17959 | 0.12673 | 8.1625 | 9.0953 | 1.3385 | 0.10047 | 9.23 | 21.3 | 101.9 | 54.9
2022-10-04 23:25 | 0.044869 | 0.068777 | 0.13755 | 0.25346 | 9.0775 | 15.9438 | 1.3609 | 0.15037 | 9.22 | 21.3 | 102.1 | 54.9
2022-10-04 23:30 | 0.022435 | 0.061137 | 0.095527 | 0.25347 | 10.0088 | 19.2029 | 1.3595 | 0.10246 | 9.21 | 21.3 | 102.1 | 55
2022-10-04 23:35 | 0.089743 | 0.063049 | 0.20061 | 0.25348 | 10.6013 | 15.1448 | 1.3813 | 0.099141 | 9.23 | 21.3 | 102 | 55.1
2022-10-04 23:40 | 0.063575 | 0.070699 | 0.17006 | 0.12675 | 10.1165 | 17.7912 | 1.3539 | 0.10913 | 9.18 | 21.3 | 102.2 | 55.5
2022-10-04 23:45 | 0.044877 | 0.06879 | 0.13567 | 0.12675 | 11.4071 | 19.2058 | 1.3467 | 0.09516 | 9.21 | 21.3 | 102.1 | 55.6
2022-10-04 23:50 | 0.033659 | 0.06497 | 0.11656 | 0.12676 | 12.9206 | 18.1587 | 1.346 | 0.10049 | 9.2 | 21.3 | 102.1 | 55.7
2022-10-04 23:55 | 0.13839 | 0.084089 | 0.29622 | 0.12677 | 13.0988 | 15.5548 | 1.3425 | 0.10316 | 9.21 | 21.4 | 101.8 | 55.8
2022-10-05 | 0.03865 | 0.07071 | 0.12995 | 0.12677 | 12.2559 | 11.3221 | 1.3338 | 0.093842 | 9.25 | 21.4 | 101.9 | 55.8
2022-10-05 00:05 | 0.026184 | 0.066894 | 0.10703 | 0.12678 | 11.4511 | 19.1631 | 1.3383 | 0.093185 | 9.16 | 21.4 | 101.9 | 56.1
2022-10-05 00:10 | 0.084783 | 0.063068 | 0.19303 | 0.12678 | 10.4777 | 14.2032 | 1.336 | 0.088522 | 9.17 | 21.3 | 102.1 | 56.3
2022-10-05 00:15 | 0.024938 | 0.05925 | 0.097475 | 0.12678 | 12.2249 | 20.6077 | 1.3383 | 0.089193 | 9.18 | 21.3 | 102.2 | 56.5
2022-10-05 00:20 | 0.0424 | 0.061169 | 0.12807 | 0.1268 | 13.8431 | 24.4289 | 1.3421 | 0.092533 | 9.18 | 21.3 | 102.3 | 57
2022-10-05 00:25 | 0.027438 | 0.063086 | 0.10514 | 0.12681 | 15.0076 | 30.8295 | 1.3444 | 0.092541 | 9.17 | 21.3 | 102.2 | 57.4
2022-10-05 00:30 | 0.023696 | 0.059262 | 0.095583 | 0.12681 | 15.7955 | 21.2543 | 1.3436 | 0.090542 | 9.16 | 21.2 | 102.3 | 57.7
2022-10-05 00:35 | 0.036168 | 0.059263 | 0.1147 | 0.12681 | 15.4626 | 13.1374 | 1.343 | 0.089213 | 9.19 | 21.2 | 102.2 | 57.8
2022-10-05 00:40 | 0.027438 | 0.061174 | 0.10323 | 0 | 12.7096 | 12.8262 | 1.3371 | 0.087215 | 9.27 | 21.2 | 102 | 57.7
2022-10-05 00:45 | 0.014965 | 0.061171 | 0.08411 | 0 | 10.0174 | 0 | 1.332 | 0.086545 | 9.2 | 21.2 | 102.1 | 57.5
2022-10-05 00:50 | 0.05362 | 0.05352 | 0.13571 | 0 | 7.5706 | 0 | 1.3319 | 0.10185 | 9.22 | 21.2 | 102 | 57.2
2022-10-05 00:55 | 0.052372 | 0.061163 | 0.14144 | 0 | 6.9949 | 4.5467 | 1.3318 | 0.09319 | 9.17 | 21.2 | 102 | 57
2022-10-05 01:00 | 0.014962 | 0.053513 | 0.076447 | 0 | 8.0197 | 7.5548 | 1.3404 | 0.090519 | 9.2 | 21.2 | 102.2 | 56.7
2022-10-05 01:05 | 0.012469 | 0.051606 | 0.070719 | 0 | 10.9156 | 15.4444 | 1.334 | 0.075882 | 9.26 | 21.2 | 102.3 | 57
2022-10-05 01:10 | 0.013716 | 0.055428 | 0.076452 | 0 | 13.2678 | 17.8068 | 1.3282 | 0.081872 | 9.25 | 21.1 | 102 | 57.3
2022-10-05 01:15 | 0.049883 | 0.0497 | 0.12616 | 0 | 13.8787 | 18.777 | 1.3284 | 0.085876 | 9.31 | 21.1 | 101.8 | 57.8
2022-10-05 01:20 | 0.042402 | 0.061172 | 0.12617 | 0 | 14.8124 | 22.6268 | 1.3306 | 0.087878 | 9.31 | 21.1 | 101.8 | 58
2022-10-05 01:25 | 0.022452 | 0.061182 | 0.095598 | 0.38049 | 17.9239 | 29.9119 | 1.3315 | 0.11852 | 9.27 | 21.2 | 102.1 | 58.3
2022-10-05 01:30 | 0.06237 | 0.06501 | 0.1587 | 0.25367 | 20.622 | 36.5837 | 1.3323 | 0.11387 | 9.21 | 21.2 | 102 | 58.5
2022-10-05 01:35 |  |  |  |  | 21.9781 | 34.1882 |  |  | 9.31 | 21.2 | 102.2 | 58.7
2022-10-05 01:40 |  |  |  |  | 23.4497 | 29.2829 |  |  | 9.34 | 21.1 | 101.8 | 59.1
2022-10-05 01:45 |  |  |  |  | 25.3277 | 27.1952 |  |  | 9.32 | 21 | 101.8 | 60
2022-10-05 01:50 |  |  |  |  | 26.177 | 34.1236 |  |  | 9.31 | 21 | 101.7 | 61
2022-10-05 01:55 |  |  |  |  | 25.8315 | 37.9875 |  |  | 9.28 | 21 | 101.7 | 61.8
2022-10-05 02:00 |  |  |  |  | 26.9841 | 45.0904 |  |  | 9.18 | 20.9 | 101.7 | 62.5
2022-10-05 02:05 |  |  |  |  | 26.6115 | 40.8509 |  |  | 9.27 | 20.9 | 101.8 | 63.1
2022-10-05 02:10 |  |  |  |  | 27.0813 | 34.2018 |  |  | 9.3 | 20.9 | 101.7 | 63.6
2022-10-05 02:15 |  |  |  |  | 26.6394 | 43.1138 |  |  | 9.21 | 21 | 101.8 | 64.2
2022-10-05 02:20 | 0.02623 | 0.20486 | 0.24698 | 0 | 25.498 | 34.3871 |  | 1.0042 | 9.25 | 21 | 101.7 | 64.5
2022-10-05 02:25 | 0.026231 | 0.21636 | 0.25657 | 0 | 22.8089 | 25.4992 | 1.3465 | 0.058012 | 9.23 | 21 | 101.7 | 64.7
2022-10-05 02:30 | 0.024981 | 0.16657 | 0.20486 | 0 | 22.7699 | 23.7041 | 1.3442 | 0.069344 | 9.2 | 20.9 | 101.8 | 64.9
2022-10-05 02:35 | 0.044968 | 0.12828 | 0.19721 | 0 | 19.0344 | 16.8157 | 1.3509 | 0.072682 | 9.18 | 20.9 | 101.7 | 65.2
2022-10-05 02:40 | 0.094942 | 0.12638 | 0.27191 | 0 | 16.3501 | 18.2186 | 1.3568 | 0.074022 | 9.2 | 20.9 | 101.8 | 65.5
2022-10-05 02:45 | 0.051219 | 0.11872 | 0.19532 | 0 | 13.7673 | 8.7504 | 1.3546 | 0.075357 | 9.19 | 20.9 | 101.8 | 65.6
2022-10-05 02:50 | 0.10495 | 0.10533 | 0.26428 | 0 | 11.3405 | 5.2611 | 1.3504 | 0.080699 | 9.3 | 20.9 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 02:55 | 0.1112 | 0.10725 | 0.2777 | 0.25408 | 10.8627 | 12.498 | 1.3446 | 0.092708 | 9.21 | 20.9 | 101.8 | 66.1
2022-10-05 03:00 | 0.08746 | 0.095758 | 0.22791 | 0.12704 | 12.3813 | 13.6661 | 1.3468 | 0.090708 | 9.19 | 20.9 | 101.7 | 66.2
2022-10-05 03:05 | 0.094968 | 0.088109 | 0.23368 | 0.12706 | 12.7294 | 17.5176 | 1.355 | 0.077378 | 9.16 | 21 | 101.8 | 66.3
2022-10-05 03:10 | 0.12246 | 0.10344 | 0.29115 | 0.12706 | 12.638 | 19.191 | 1.3601 | 0.086721 | 9.23 | 21 | 101.7 | 66.4
2022-10-05 03:15 | 0.10621 | 0.091934 | 0.25473 | 0.12705 | 13.4334 | 20.0917 | 1.3687 | 0.071371 | 9.23 | 20.9 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 03:20 | 0.041234 | 0.088104 | 0.15131 | 0 | 13.0958 | 17.3052 | 1.3535 | 0.068703 | 9.25 | 20.9 | 101.7 | 66.4
2022-10-05 03:25 | 0.038736 | 0.08236 | 0.14174 | 0 | 11.8099 | 9.2375 | 1.3491 | 0.08538 | 9.23 | 20.9 | 101.7 | 66.5
2022-10-05 03:30 | 0.033738 | 0.080444 | 0.13216 | 0 | 9.939 | 0 | 1.3491 | 0.068704 | 9.22 | 20.9 | 101.7 | 66.5
2022-10-05 03:35 | 0.11496 | 0.07853 | 0.25474 | 0 | 8.9948 | 2.2195 | 1.3419 | 0.076042 | 9.21 | 20.9 | 101.7 | 66.6
2022-10-05 03:40 | 0.049983 | 0.0747 | 0.15132 | 0 | 9.1118 | 8.4109 | 1.3506 | 0.078045 | 9.16 | 20.9 | 101.8 | 66.6
2022-10-05 03:45 | 0.17371 | 0.080455 | 0.34864 | 0 | 10.278 | 14.4826 | 1.345 | 0.082056 | 9.09 | 21 | 101.8 | 66.7
2022-10-05 03:50 | 0.054986 | 0.0862 | 0.17048 | 0 | 11.9245 | 24.5505 | 1.3427 | 0.084055 | 9.12 | 21 | 101.7 | 66.6
2022-10-05 03:55 | 0.062483 | 0.080452 | 0.17623 | 0.12707 | 11.9244 | 21.16 | 1.3427 | 0.088724 | 9.22 | 21 | 101.8 | 66.5
2022-10-05 04:00 | 0.074978 | 0.070873 | 0.1858 | 0.12706 | 13.4439 | 19.406 | 1.3449 | 0.10807 | 9.28 | 21 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 04:05 | 0.12496 | 0.074704 | 0.26625 | 0.12706 | 13.2231 | 10.8827 | 1.3572 | 0.14676 | 9.22 | 21 | 101.7 | 66.4
2022-10-05 04:10 | 0.09747 | 0.078534 | 0.22794 | 0 | 12.2626 | 10.6276 | 1.3521 | 0.081383 | 9.23 | 21 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 04:15 | 0.10122 | 0.080449 | 0.2356 | 0 | 10.6276 | 12.2626 | 1.347 | 0.086052 | 9.25 | 21 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 04:20 | 0.15995 | 0.08045 | 0.32563 | 0.12706 | 9.0016 | 12.7425 | 1.3529 | 0.086721 | 9.19 | 21 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 04:25 | 0.25367 | 0.088111 | 0.47695 | 0.25412 | 8.8758 | 14.0144 | 1.3499 | 0.10006 | 9.15 | 21 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 04:30 | 0.25494 | 0.090033 | 0.48081 | 0.50828 | 9.5931 | 14.3896 | 1.3508 | 0.11274 | 9.14 | 21.1 | 101.8 | 66.2
2022-10-05 04:35 | 0.25121 | 0.088124 | 0.47319 | 0.6354 | 11.6021 | 20.3915 | 1.3494 | 0.11275 | 9.16 | 21.2 | 101.7 | 66.1
2022-10-05 04:40 | 0.24494 | 0.09578 | 0.47124 | 0.25414 | 14.2825 | 24.1164 | 1.3529 | 0.12542 | 9.17 | 21.2 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 04:45 | 0.34866 | 0.091946 | 0.62638 | 0.50827 | 16.7404 | 30.6712 | 1.3623 | 0.1521 | 9.2 | 21.2 | 101.8 | 65.7
2022-10-05 04:50 | 0.24742 | 0.093857 | 0.47311 | 0.50824 | 17.2078 | 32.4256 | 1.3536 | 0.15076 | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 65.5
2022-10-05 04:55 | 0.35611 | 0.10151 | 0.64738 | 1.0164 | 18.8454 | 32.1893 | 1.3513 | 0.23079 | 9.17 | 21.2 | 101.7 | 65.3
2022-10-05 05:00 | 0.28489 | 0.09385 | 0.53054 | 0.38115 | 19.9182 | 36.3215 | 1.3542 | 0.14007 | 9.1 | 21.2 | 101.7 | 65.2
2022-10-05 05:05 | 0.41861 | 0.1245 | 0.76808 | 1.1435 | 21.7662 | 42.9472 | 1.3572 | 0.13808 | 9.07 | 21.3 | 101.8 | 65.1
2022-10-05 05:10 | 0.57228 | 0.097681 | 0.97681 | 1.5246 | 23.2406 | 43.7952 | 1.3564 | 0.13541 | 9.14 | 21.3 | 102 | 64.9
2022-10-05 05:15 | 0.58726 | 0.13981 | 1.0381 | 1.1434 | 24.7582 | 41.6919 | 1.3534 | 0.15408 | 9.18 | 21.3 | 102 | 64.8
2022-10-05 05:20 | 0.70351 | 0.13025 | 1.2086 | 1.6517 | 24.052 | 34.7936 | 1.3528 | 0.17877 | 9.08 | 21.4 | 102.2 | 64.6
2022-10-05 05:25 | 0.80717 | 0.14173 | 1.3771 | 2.0328 | 23.5372 | 35.5388 | 1.3578 | 0.1981 | 9.03 | 21.4 | 102.3 | 64.4
2022-10-05 05:30 | 0.76216 | 0.17428 | 1.3426 | 2.2868 | 24.7258 | 48.7518 | 1.3686 | 0.19876 | 9.11 | 21.4 | 102.3 | 64.2
2022-10-05 05:35 | 0.5972 | 0.1647 | 1.0801 | 2.1596 | 25.8903 | 49.0982 | 1.3577 | 0.16607 | 9.08 | 21.4 | 102.2 | 64
2022-10-05 05:40 | 0.89698 | 0.15511 | 1.5319 | 1.9054 | 27.2076 | 49.8805 | 1.3634 | 0.1854 | 9.04 | 21.4 | 102.2 | 63.9
2022-10-05 05:45 | 1.2417 | 0.18382 | 2.0871 | 2.5404 | 30.0829 | 59.585 | 1.3647 | 0.22673 | 9.14 | 21.4 | 102.2 | 63.7
2022-10-05 05:50 | 1.058 | 0.17998 | 1.7998 | 2.7942 | 33.8804 | 71.4738 | 1.3639 | 0.25538 | 9.06 | 21.4 | 102.2 | 63.5
2022-10-05 05:55 | 1.2467 | 0.18 | 2.091 | 3.9376 | 39.0538 | 87.7549 | 1.3771 | 0.37811 | 9.13 | 21.5 | 102.2 | 63.4
2022-10-05 06:00 | 1.4952 | 0.21637 | 2.5102 | 3.8104 | 42.497 | 93.0058 | 1.3864 | 0.51079 | 9.14 | 21.5 | 102.3 | 63.2
2022-10-05 06:05 | 1.1142 | 0.20104 | 1.9089 | 3.4292 | 44.7446 | 90.7677 | 1.3784 | 0.40541 | 9.11 | 21.5 | 102.2 | 63
2022-10-05 06:10 | 1.2378 | 0.18763 | 2.0849 | 4.191 | 46.324 | 84.6371 | 1.3798 | 0.34405 | 9.14 | 21.5 | 102.3 | 62.8
2022-10-05 06:15 | 1.2527 | 0.19144 | 2.1116 | 3.3018 | 45.8561 | 79.8709 | 1.3782 | 0.33335 | 9.11 | 21.5 | 102.3 | 62.5
2022-10-05 06:20 | 1.2265 | 0.2125 | 2.0925 | 2.6668 | 46.236 | 79.2285 | 1.3731 | 0.29735 | 9.12 | 21.6 | 102.2 | 62.2
2022-10-05 06:25 | 1.1763 | 0.21438 | 2.0175 | 2.9204 | 44.9644 | 75.7541 | 1.3737 | 0.33864 | 9.08 | 21.5 | 102.2 | 61.9
2022-10-05 06:30 | 1.2449 | 0.18182 | 2.09 | 3.174 | 45.1044 | 70.1495 | 1.3692 | 0.30128 | 9.1 | 21.5 | 102.3 | 61.6
2022-10-05 06:35 | 1.2698 | 0.22967 | 2.178 | 2.9201 | 44.1466 | 76.211 | 1.3699 | 0.26728 | 9.13 | 21.5 | 102.2 | 61.5
2022-10-05 06:40 | 1.2373 | 0.19138 | 2.0879 | 2.4121 | 43.3618 | 84.5207 | 1.3662 | 0.24527 | 9.13 | 21.5 | 102.3 | 61.3
2022-10-05 06:45 | 1.5346 | 0.18374 | 2.538 | 2.6663 | 44.7161 | 82.9281 | 1.3685 | 0.2513 | 9.08 | 21.6 | 102.3 | 61.3
2022-10-05 06:50 | 1.1025 | 0.21244 | 1.9024 | 2.5392 | 44.8739 | 91.0265 | 1.3677 | 0.23395 | 9 | 21.6 | 102.2 | 61.1
2022-10-05 06:55 | 0.96636 | 0.2086 | 1.6899 | 2.7929 | 42.4628 | 83.9975 | 1.3654 | 0.24327 | 9.13 | 21.6 | 102.3 | 60.9
2022-10-05 07:00 | 1.0212 | 0.17222 | 1.7375 | 3.0465 | 39.7903 | 75.6364 | 1.3682 | 0.26257 | 9.02 | 21.6 | 102.3 | 60.5
2022-10-05 07:05 | 1.0025 | 0.20285 | 1.7395 | 2.9197 | 38.4636 | 73.6734 | 1.3726 | 0.25525 | 9.1 | 21.7 | 102.2 | 60.3
2022-10-05 07:10 | 1.4856 | 0.19135 | 2.4685 | 2.7926 | 37.8009 | 82.4642 | 1.3856 | 0.2559 | 9 | 21.7 | 102.2 | 60
2022-10-05 07:15 | 1.4892 | 0.20474 | 2.4875 | 2.6655 | 37.9153 | 93.8578 | 1.3877 | 0.29187 | 9.05 | 21.7 | 102.2 | 59.8
2022-10-05 07:20 | 1.398 | 0.2162 | 2.3591 | 3.5537 | 41.0122 | 95.0368 | 1.389 | 0.36981 | 9.08 | 21.7 | 102.3 | 59.5
2022-10-05 07:25 | 1.1558 | 0.20663 | 1.9783 | 3.1728 | 43.9881 | 100.9753 | 1.3839 | 0.3558 | 9.06 | 21.7 | 102.3 | 59.4
2022-10-05 07:30 | 1.0622 | 0.17984 | 1.808 | 2.9189 | 46.0761 | 102.7137 | 1.3897 | 0.3438 | 9.08 | 21.7 | 102.3 | 59.3
2022-10-05 07:35 | 1.0759 | 0.16453 | 1.8137 | 2.9189 | 46.9344 | 99.3289 | 1.3802 | 0.2785 | 9.03 | 21.7 | 102.2 | 59.3
2022-10-05 07:40 | 1.0209 | 0.19896 | 1.762 | 2.9188 | 43.9122 | 92.0066 | 1.3816 | 0.29182 | 9.11 | 21.7 | 102.3 | 59.1
2022-10-05 07:45 | 1.0508 | 0.18174 | 1.7906 | 3.0456 | 42.8231 | 92.2611 | 1.3888 | 0.26449 | 9.08 | 21.7 | 102.3 | 59
2022-10-05 07:50 | 1.1456 | 0.18173 | 1.9378 | 3.0454 | 43.5592 | 98.5019 | 1.3916 | 0.28779 | 9.08 | 21.7 | 102.3 | 58.7
2022-10-05 07:55 | 1.2617 | 0.20277 | 2.1367 | 3.2992 | 45.8416 | 105.8778 | 1.3858 | 0.27646 | 9.07 | 21.8 | 102.2 | 58.3
2022-10-05 08:00 | 1.1342 | 0.17405 | 1.9126 | 3.2987 | 46.8502 | 108.3484 | 1.3885 | 0.28975 | 9.1 | 21.7 | 102.2 | 58.1
2022-10-05 08:05 | 1.2716 | 0.21232 | 2.1596 | 2.7915 | 48.4208 | 103.8087 | 1.3814 | 0.2618 | 9.04 | 21.8 | 102.3 | 58.2
2022-10-05 08:10 | 1.1655 | 0.20276 | 1.9893 | 2.9184 | 48.8853 | 112.4014 | 1.3829 | 0.26912 | 9.08 | 21.8 | 102.3 | 58.2
2022-10-05 08:15 | 0.98696 | 0.19126 | 1.7041 | 3.1718 | 48.8942 | 103.7115 | 1.3863 | 0.28774 | 9.06 | 21.7 | 102.2 | 58.1
2022-10-05 08:20 | 1.1629 | 0.16448 | 1.949 | 2.9181 | 49.2433 | 105.1067 | 1.3842 | 0.28042 | 9.1 | 21.7 | 102.3 | 58.1
2022-10-05 08:25 | 1.2117 | 0.19702 | 2.0525 | 3.2991 | 49.1663 | 105.7716 | 1.3829 | 0.32242 | 8.99 | 21.8 | 102.3 | 58.2
2022-10-05 08:30 | 1.2267 | 0.20658 | 2.0869 | 2.7915 | 49.3498 | 108.1051 | 1.3814 | 0.26713 | 9.1 | 21.8 | 102.3 | 58.2
2022-10-05 08:35 | 1.1867 | 0.18171 | 2.0007 | 2.5376 | 48.1636 | 110.1713 | 1.3857 | 0.25379 | 9.1 | 21.8 | 102.2 | 57.9
2022-10-05 08:40 | 1.3078 | 0.18937 | 2.1959 | 3.6797 | 47.4221 | 97.7501 | 1.3959 | 0.31975 | 9.05 | 21.8 | 102.2 | 58.2
2022-10-05 08:45 | 1.3702 | 0.1932 | 2.2916 | 3.5528 | 46.6092 | 100.6573 | 1.3945 | 0.35306 | 9.11 | 21.8 | 102.3 | 58.2
2022-10-05 08:50 | 1.4612 | 0.21422 | 2.454 | 2.9182 | 47.3492 | 102.493 | 1.3828 | 0.26911 | 9.08 | 21.8 | 102.2 | 57.9
2022-10-05 08:55 | 1.5374 | 0.22188 | 2.5784 | 3.0452 | 46.2593 | 100.0736 | 1.3763 | 0.25447 | 9.12 | 21.8 | 102.3 | 58.1
2022-10-05 09:00 | 1.274 | 0.21614 | 2.169 | 2.2838 | 45.1672 | 95.4433 | 1.3734 | 0.23647 | 9.12 | 21.8 | 102.3 | 58
2022-10-05 09:05 | 1.3476 | 0.22569 | 2.2932 | 2.5374 | 43.1171 | 86.2343 | 1.3697 | 0.25045 | 9.06 | 21.8 | 102.2 | 57.8
2022-10-05 09:10 | 1.3949 | 0.21611 | 2.3543 | 2.6642 | 41.2555 | 95.4106 | 1.4029 | 0.24644 | 9.01 | 21.8 | 102.2 | 57.6
2022-10-05 09:15 | 1.2278 | 0.19892 | 2.081 | 3.0451 | 39.8916 | 101.997 | 1.3777 | 0.2771 | 9.89 | 21.9 | 102.2 | 57.6
2022-10-05 09:20 | 1.1231 | 0.2391 | 1.9606 | 2.7914 | 38.5353 | 121.194 | 1.3778 | 0.36637 | 9.83 | 21.9 | 102.2 | 57.7
2022-10-05 09:25 | 1.0531 | 0.18361 | 1.7979 | 2.4106 | 39.0383 | 110.6085 | 1.3704 | 0.26177 | 9.79 | 21.9 | 102.3 | 57.5
2022-10-05 09:30 | 0.97324 | 0.20273 | 1.6926 | 2.5374 | 39.0755 | 100.8287 | 1.3668 | 0.33637 | 9.79 | 21.9 | 102.2 | 57.4
2022-10-05 09:35 | 1.1255 | 0.21422 | 1.9394 | 3.045 | 38.484 | 100.3373 | 1.3683 | 0.28909 | 9.84 | 22 | 102.3 | 57.2
2022-10-05 09:40 | 1.0106 | 0.21802 | 1.7671 | 2.9179 | 37.5872 | 97.8663 | 1.3652 | 0.26708 | 9.85 | 22 | 102.3 | 56.8
2022-10-05 09:45 | 1.1393 | 0.19701 | 1.9434 | 2.6645 | 37.5383 | 102.4726 | 1.3625 | 0.25246 | 9.83 | 22.1 | 102.2 | 57
2022-10-05 09:50 | 1.0369 | 0.21038 | 1.7997 | 2.2837 | 39.6719 | 103.1935 | 1.3689 | 0.23246 | 9.84 | 22.1 | 102.3 | 56.7
2022-10-05 09:55 | 1.0007 | 0.17404 | 1.7079 | 2.0299 | 40.6015 | 96.7922 | 1.3631 | 0.20914 | 9.86 | 22.1 | 102.3 | 56.6
2022-10-05 10:00 | 0.95958 | 0.18553 | 1.6564 | 3.0451 | 38.9362 | 86.9654 | 1.3603 | 0.25046 | 9.81 | 22.1 | 102.2 | 56.9
2022-10-05 10:05 | 1.1082 | 0.20851 | 1.9072 | 2.6647 | 37.2716 | 78.2705 | 1.3612 | 0.2758 | 9.82 | 22.1 | 102.3 | 57.3
2022-10-05 10:10 | 0.86742 | 0.19896 | 1.5286 | 2.4112 | 36.2163 | 77.0906 | 1.3744 | 0.29848 | 9.81 | 22.2 | 102.3 | 57.4
2022-10-05 10:15 | 1.0061 | 0.19325 | 1.7335 | 2.4115 | 35.2069 | 76.5925 | 1.4086 | 0.25254 | 9.76 | 22.2 | 102.3 | 57.8
2022-10-05 10:20 | 1.0873 | 0.19517 | 1.8618 | 1.777 | 35.1748 | 77.4543 | 1.3761 | 0.19525 | 9.8 | 22.2 | 102.3 | 58.1
2022-10-05 10:25 | 0.84513 | 0.18561 | 1.481 | 1.904 | 34.7433 | 85.2261 | 1.3826 | 0.20991 | 9.81 | 22.2 | 102.3 | 58.1
2022-10-05 10:30 | 0.96498 | 0.17796 | 1.6571 | 1.904 | 32.9626 | 83.8626 | 1.3667 | 0.23057 | 9.86 | 22.2 | 102.3 | 58.2
2022-10-05 10:35 | 0.87016 | 0.18945 | 1.5233 | 1.2694 | 30.9286 | 82.7487 | 1.3595 | 0.22526 | 9.86 | 22.2 | 102.2 | 58.4
2022-10-05 10:40 | 0.73422 | 0.17226 | 1.2977 | 2.0314 | 31.9537 | 84.0826 | 1.3554 | 0.21797 | 9.78 | 22.2 | 102.3 | 59.1
2022-10-05 10:45 | 0.91048 | 0.1723 | 1.5698 | 2.6668 | 33.9333 | 88.2732 | 1.363 | 0.25735 | 9.73 | 22.3 | 102.3 | 59.6
2022-10-05 10:50 | 1.013 | 0.16657 | 1.7212 | 2.159 | 35.837 | 87.4329 | 1.3616 | 0.26404 | 9.81 | 22.3 | 102.2 | 59.9
2022-10-05 10:55 | 1.0068 | 0.20104 | 1.7424 | 2.1592 | 35.9914 | 88.8099 | 1.3625 | 0.20938 | 9.81 | 22.3 | 102.2 | 60.1
2022-10-05 11:00 | 1.1243 | 0.17807 | 1.9014 | 2.2863 | 35.106 | 81.6418 | 1.3669 | 0.26473 | 9.84 | 22.3 | 102.3 | 60.3
2022-10-05 11:05 | 1.1381 | 0.16468 | 1.9072 | 4.3188 | 36.2742 | 88.0612 |  |  | 9.81 | 22.3 | 102.3 | 60.5
2022-10-05 11:10 | 1.0707 | 0.2049 | 1.846 | 3.1757 | 36.6619 | 82.3142 |  |  | 9.81 | 22.3 | 102.2 | 60.7
2022-10-05 11:15 | 0.84081 | 0.15895 | 1.4478 | 2.4136 | 35.145 | 71.1074 |  |  | 9.86 | 22.3 | 102.2 | 60.8
2022-10-05 11:20 | 1.0495 | 0.15896 | 1.7696 | 2.0327 | 31.3247 | 62.7663 |  |  | 9.84 | 22.3 | 102.2 | 61
2022-10-05 11:25 | 0.90843 | 0.17238 | 1.5649 | 2.6682 | 30.3929 | 76.0992 |  |  | 9.82 | 22.3 | 102.2 | 61.4
2022-10-05 11:30 | 0.8485 | 0.15515 | 1.4558 | 2.1601 | 33.8685 | 90.7441 |  |  | 9.85 | 22.3 | 102.3 | 61.6
2022-10-05 11:35 | 0.99715 | 0.13599 | 1.6645 | 2.1599 | 39.005 | 93.1917 |  |  | 9.98 | 22.3 | 102.3 | 61.4
2022-10-05 11:40 | 1.0559 | 0.14366 | 1.7642 | 2.2871 | 42.3814 | 94.6867 |  |  | 9.86 | 22.4 | 102.3 | 61.3
2022-10-05 11:45 | 0.93847 | 0.18389 | 1.6224 | 2.1601 | 45.1834 | 99.1234 |  |  | 9.93 | 22.4 | 102.3 | 61.3
2022-10-05 11:50 | 1.026 | 0.15899 | 1.7317 | 3.0496 | 45.814 | 98.5234 | 1.3725 | 0.26884 | 8.85 | 22.4 | 102.3 | 61.4
2022-10-05 11:55 | 0.79108 | 0.15134 | 1.3639 | 2.4144 | 43.9027 | 82.9014 |  |  | 9.13 | 22.4 | 102.3 | 61.6
2022-10-05 12:00 | 1.2199 | 0.13411 | 2.0021 | 2.7959 | 41.145 | 69.666 | 1.3633 | 0.28023 | 9.09 | 22.4 | 102.2 | 62
2022-10-05 12:05 | 1.2112 | 0.16286 | 2.0195 | 2.542 | 39.0448 | 75.7517 | 1.3598 | 0.26824 | 9.15 | 22.4 | 102.3 | 62.3
2022-10-05 12:10 | 1.2326 | 0.1418 | 2.0312 | 3.1778 | 38.3469 | 79.149 |  |  | 9.05 | 22.4 | 102.2 | 62.7
2022-10-05 12:15 | 1.8705 | 0.2204 | 3.0856 | 3.3054 | 41.5865 | 90.8828 | 1.3638 | 0.32838 | 9.07 | 22.4 | 102.3 | 63.3
2022-10-05 12:20 | 1.0754 | 0.17634 | 1.8247 | 2.9243 | 44.2044 | 95.7762 | 1.3646 | 0.31039 | 9.01 | 22.4 | 102.2 | 63.7
2022-10-05 12:25 | 1.0355 | 0.17252 | 1.7597 | 2.9246 | 44.0918 | 86.3123 | 1.3706 | 0.2904 | 9.07 | 22.4 | 102.3 | 64
2022-10-05 12:30 | 0.97661 | 0.13992 | 1.6388 | 2.6701 | 43.9416 | 82.2737 | 1.377 | 0.261 | 9.11 | 22.3 | 102.3 | 64.1
2022-10-05 12:35 | 1.123 | 0.16677 | 1.8882 | 3.3062 | 42.702 | 82.7133 | 1.3888 | 0.2884 | 9.07 | 22.3 | 102.3 | 64.4
2022-10-05 12:40 | 1.0293 | 0.16679 | 1.7445 | 3.5607 | 43.0232 | 81.7089 | 1.3801 | 0.29042 | 9.1 | 22.3 | 102.2 | 64.6
2022-10-05 12:45 | 1.033 | 0.16295 | 1.7464 | 3.3063 | 42.4909 | 78.526 | 1.3758 | 0.28708 | 9.11 | 22.2 | 102.2 | 64.8
2022-10-05 12:50 | 0.88911 | 0.15334 | 1.5162 | 3.0516 | 42.3738 | 74.4468 | 1.3756 | 0.27102 | 9.1 | 22.1 | 102.3 | 64.8
2022-10-05 12:55 | 1.3944 | 0.13802 | 2.2754 | 2.6703 | 39.8793 | 66.7391 | 1.3829 | 0.24901 | 9.1 | 22.1 | 102.3 | 64.9
2022-10-05 13:00 | 1.3169 | 0.23962 | 2.2582 | 3.4333 | 38.1201 | 69.0853 | 1.3859 | 0.28439 | 9.08 | 22.1 | 102.2 | 65
2022-10-05 13:05 | 0.89042 | 0.16677 | 1.5316 | 2.9247 | 36.911 | 69.135 | 1.3786 | 0.27371 | 9.11 | 22.1 | 102.3 | 65
2022-10-05 13:10 | 0.91157 | 0.17634 | 1.5717 | 2.6701 | 35.3464 | 62.1204 | 1.3784 | 0.27635 | 9.13 | 22 | 102.1 | 64.9
2022-10-05 13:15 | 0.83151 | 0.16291 | 1.4375 | 2.7971 | 35.0755 | 61.2355 | 1.3711 | 0.23696 | 9.14 | 22 | 102.1 | 64.8
2022-10-05 13:20 | 0.95142 | 0.15714 | 1.6174 | 2.1611 | 33.7909 | 55.9662 | 1.3629 | 0.22224 | 9.17 | 21.9 | 102 | 64.7
2022-10-05 13:25 | 1.0827 | 0.16098 | 1.8206 | 2.5424 | 32.8312 | 61.1907 | 1.3687 | 0.23225 | 9.17 | 21.9 | 101.8 | 64.6
2022-10-05 13:30 | 1.1615 | 0.16673 | 1.9471 | 2.5425 | 31.0358 | 67.1268 | 1.3673 | 0.25561 | 8.96 | 21.9 | 101.8 | 64.7
2022-10-05 13:35 | 1.1652 | 0.20505 | 1.9911 | 2.6696 | 32.329 | 79.8232 | 1.3658 | 0.27096 | 9.18 | 21.9 | 101.8 | 64.7
2022-10-05 13:40 | 0.80871 | 0.16094 | 1.4006 | 2.1606 | 34.1788 | 76.9316 | 1.3597 | 0.19617 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 64.2
2022-10-05 13:45 | 0.84871 | 0.14944 | 1.4504 | 2.0335 | 35.2358 | 69.6495 | 1.3597 | 0.19617 | 9.15 | 21.8 | 101.8 | 64.2
2022-10-05 13:50 | 0.98252 | 0.18394 | 1.69 | 2.7963 | 35.0378 | 66.1955 | 1.3613 | 0.20419 | 9.15 | 21.8 | 101.8 | 64.4
2022-10-05 13:55 | 0.71994 | 0.18393 | 1.2856 | 3.6856 | 34.3895 | 67.6053 | 1.3626 | 0.24354 | 9.14 | 21.7 | 101.8 | 64.5
2022-10-05 14:00 | 0.65498 | 0.13987 | 1.1438 | 2.5419 | 32.5449 | 56.8655 | 1.3583 | 0.23688 | 9.11 | 21.7 | 101.8 | 64.6
2022-10-05 14:05 | 0.99754 | 0.14371 | 1.6728 | 2.7963 | 30.1975 | 55.2249 | 1.3664 | 0.2469 | 9.15 | 21.7 | 101.8 | 64.9
2022-10-05 14:10 | 1.2376 | 0.14371 | 2.0388 | 2.7964 | 29.7282 | 61.8065 | 1.3664 | 0.28028 | 9.1 | 21.7 | 101.8 | 65
2022-10-05 14:15 | 1.2275 | 0.21076 | 2.0923 | 2.9232 | 29.4702 | 64.5761 | 1.3677 | 0.29626 | 8.85 | 21.6 | 101.8 | 65
2022-10-05 14:20 | 0.98254 | 0.18778 | 1.6939 | 2.9234 | 30.4325 | 67.2099 | 1.3903 | 0.28494 | 9.65 | 21.7 | 101.8 | 64.9
2022-10-05 14:25 | 0.70625 | 0.18586 | 1.2684 | 3.1775 | 30.3137 | 65.6796 | 1.3939 | 0.3243 | 8.88 | 21.7 | 101.7 | 64.8
2022-10-05 14:30 | 0.75138 | 0.15714 | 1.3089 | 2.2882 | 30.6923 | 73.6144 | 1.3905 | 0.22091 | 9.1 | 21.8 | 101.8 | 65
2022-10-05 14:35 | 0.81391 | 0.12265 | 1.3702 | 2.4154 | 32.1358 | 70.0396 | 1.3724 | 0.24294 | 9.1 | 21.8 | 101.7 | 65.1
2022-10-05 14:40 | 1.1379 | 0.10925 | 1.8554 | 2.9243 | 33.0726 | 73.4424 | 1.3719 | 0.28903 | 9.1 | 21.9 | 101.8 | 65.3
2022-10-05 14:45 | 1.7558 | 0.19936 | 2.8926 | 4.832 | 35.8895 | 93.3128 | 1.3982 | 0.38652 | 9.14 | 22 | 101.8 | 65.3
2022-10-05 14:50 | 1.003 | 0.18595 | 1.7234 | 3.5606 | 39.684 | 101.3884 | 1.3975 | 0.31177 | 9.1 | 22.1 | 101.8 | 65.1
2022-10-05 14:55 | 1.1018 | 0.16486 | 1.8537 | 3.0519 | 41.6085 | 97.3616 | 1.396 | 0.28306 | 9.04 | 22.1 | 101.8 | 65
2022-10-05 15:00 | 0.94669 | 0.18594 | 1.6352 | 2.9247 | 41.9202 | 84.6647 | 1.3793 | 0.25302 | 9.08 | 22.1 | 101.8 | 65
2022-10-05 15:05 | 0.95034 | 0.18017 | 1.6369 | 3.1786 | 42.0873 | 80.9916 | 1.369 | 0.25833 | 9.09 | 22 | 101.7 | 64.9
2022-10-05 15:10 | 0.69642 | 0.14757 | 1.2151 | 2.7969 | 41.5424 | 73.1993 | 1.363 | 0.25496 | 9.17 | 21.9 | 101.8 | 64.9
2022-10-05 15:15 | 0.82389 | 0.17631 | 1.4392 | 2.2882 | 40.923 | 62.9132 | 1.3651 | 0.25761 | 9.12 | 21.8 | 101.8 | 65
2022-10-05 15:20 | 0.71631 | 0.14371 | 1.2436 | 2.5422 | 38.2687 | 59.7508 | 1.3621 | 0.24424 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 65.1
2022-10-05 15:25 | 0.91264 | 0.16672 | 1.5637 | 3.0509 | 35.5715 | 54.3552 | 1.3687 | 0.27963 | 9.05 | 21.7 | 101.8 | 65.4
2022-10-05 15:30 | 0.87395 | 0.15907 | 1.5006 | 3.1782 | 35.4914 | 74.5085 | 1.3724 | 0.29567 | 9.14 | 21.7 | 101.8 | 65.6
2022-10-05 15:35 | 1.1753 | 0.14183 | 1.9434 | 3.9412 | 38.6931 | 89.0294 | 1.3776 | 0.31705 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 65.5
2022-10-05 15:40 | 1.0453 | 0.17825 | 1.7806 | 3.56 | 42.5001 | 92.7704 | 1.3784 | 0.29437 | 9.09 | 21.8 | 101.7 | 65.6
2022-10-05 15:45 | 0.78527 | 0.13225 | 1.3359 | 2.9243 | 43.1221 | 79.0767 | 1.3741 | 0.27034 | 9.15 | 21.8 | 101.8 | 65.7
2022-10-05 15:50 | 0.78524 | 0.115 | 1.3186 | 3.0513 | 41.529 | 65.8817 | 1.3805 | 0.30037 | 9.03 | 21.7 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 15:55 | 1.1279 | 0.16867 | 1.8975 | 3.56 | 38.8657 | 64.8153 | 1.3871 | 0.33308 | 9.1 | 21.7 | 101.8 | 66.1
2022-10-05 16:00 | 0.99908 | 0.161 | 1.6924 | 3.6871 | 38.7065 | 70.8247 | 1.3813 | 0.28769 | 9.15 | 21.7 | 101.7 | 66
2022-10-05 16:05 | 0.78276 | 0.14759 | 1.3474 | 3.6872 | 37.7286 | 68.5226 | 1.3777 | 0.30772 | 9.14 | 21.7 | 101.7 | 66.1
2022-10-05 16:10 | 1.084 | 0.15332 | 1.815 | 4.5768 | 37.806 | 77.0209 | 1.4073 | 0.37711 | 9.15 | 21.7 | 101.8 | 65.8
2022-10-05 16:15 | 0.76391 | 0.14565 | 1.3166 | 3.051 | 39.2129 | 85.3526 | 1.3833 | 0.26496 | 9.17 | 21.7 | 101.8 | 65.6
2022-10-05 16:20 | 0.73892 | 0.13415 | 1.2668 | 3.1783 | 39.9576 | 80.7378 | 1.3717 | 0.27098 | 9.13 | 21.7 | 101.7 | 65.7
2022-10-05 16:25 | 0.63265 | 0.13607 | 1.1058 | 3.3054 | 40.0357 | 73.3793 | 1.3768 | 0.24495 | 9.1 | 21.7 | 101.8 | 65.7
2022-10-05 16:30 | 0.63143 | 0.13416 | 1.102 | 3.0513 | 40.5075 | 73.8528 | 1.3747 | 0.22026 | 9.1 | 21.7 | 101.8 | 65.9
2022-10-05 16:35 | 0.53261 | 0.11499 | 0.93138 | 2.4154 | 39.9683 | 70.7674 | 1.3695 | 0.19889 | 9.09 | 21.6 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 16:40 | 0.64265 | 0.10732 | 1.0924 | 2.924 | 39.1873 | 66.6418 | 1.3674 | 0.22626 | 9.08 | 21.6 | 101.8 | 66.1
2022-10-05 16:45 | 0.75525 | 0.12458 | 1.2823 | 3.0514 | 40.2086 | 77.8307 | 1.3733 | 0.24898 | 9.07 | 21.6 | 101.7 | 66.4
2022-10-05 16:50 | 0.67642 | 0.12841 | 1.1633 | 3.0512 | 40.9881 | 83.8554 | 1.3812 | 0.26498 | 9.14 | 21.6 | 101.8 | 66.1
2022-10-05 16:55 | 0.69144 | 0.13033 | 1.1902 | 3.3055 | 42.3227 | 85.4683 | 1.3834 | 0.277 | 9.11 | 21.6 | 101.7 | 66.2
2022-10-05 17:00 | 0.6864 | 0.1284 | 1.1805 | 3.5596 | 43.2609 | 80.9967 | 1.3855 | 0.26564 | 9.21 | 21.6 | 101.7 | 66
2022-10-05 17:05 | 0.65516 | 0.10733 | 1.1116 | 3.1783 | 43.1445 | 78.1774 | 1.3855 | 0.24095 | 9.11 | 21.6 | 101.7 | 66.1
2022-10-05 17:10 | 0.71882 | 0.11114 | 1.2111 | 3.0507 | 42.3625 | 68.7657 | 1.3781 | 0.23958 | 9.16 | 21.5 | 101.7 | 66
2022-10-05 17:15 | 0.73757 | 0.11306 | 1.2436 | 3.432 | 40.7593 | 64.6041 | 1.3752 | 0.25225 | 9.14 | 21.5 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 17:20 | 0.76637 | 0.12456 | 1.2993 | 4.195 | 39.4308 | 64.0751 | 1.3767 | 0.29899 | 9.13 | 21.5 | 101.7 | 66.2
2022-10-05 17:25 | 0.65887 | 0.11115 | 1.123 | 3.4323 | 38.0236 | 66.3065 | 1.3731 | 0.28164 | 9.15 | 21.5 | 101.7 | 66.3
2022-10-05 17:30 | 0.6201 | 0.11115 | 1.0617 | 3.3051 | 37.5532 | 63.2536 | 1.3745 | 0.27763 | 9.11 | 21.5 | 101.7 | 66.2
2022-10-05 17:35 | 0.63763 | 0.10349 | 1.0809 | 3.051 | 38.414 | 64.3757 | 1.3724 | 0.25161 | 9.13 | 21.5 | 101.7 | 66.3
2022-10-05 17:40 | 0.6513 | 0.099642 | 1.0999 | 3.0506 | 38.5044 | 63.6668 | 1.3802 | 0.24624 | 9.1 | 21.4 | 101.9 | 66.3
2022-10-05 17:45 | 0.68018 | 0.078578 | 1.1212 | 3.6869 | 40.2156 | 66.7532 | 1.3848 | 0.26898 | 9.12 | 21.5 | 102.1 | 66.6
2022-10-05 17:50 | 0.67146 | 0.10542 | 1.1346 | 3.8142 | 40.1783 | 70.0785 | 1.3871 | 0.27167 | 9.09 | 21.5 | 102.2 | 66.8
2022-10-05 17:55 | 0.57511 | 0.097737 | 0.97929 | 3.5595 | 39.7576 | 75.0717 | 1.3862 | 0.28231 | 9.16 | 21.4 | 102.1 | 66.7
2022-10-05 18:00 | 0.56893 | 0.099665 | 0.97174 | 2.9242 | 39.5943 | 77.4367 | 1.3871 | 0.25164 | 9.11 | 21.5 | 102.2 | 66.8
2022-10-05 18:05 | 0.52386 | 0.095822 | 0.89881 | 2.7968 | 40.497 | 65.0052 | 1.4465 | 0.2356 | 9.15 | 21.4 | 102.2 | 66.8
2022-10-05 18:10 | 0.51762 | 0.095824 | 0.88925 | 2.7969 | 39.9145 | 57.3041 | 1.4037 | 0.23694 | 9.22 | 21.4 | 102.2 | 66.9
2022-10-05 18:15 | 0.49507 | 0.091983 | 0.85085 | 2.9237 | 37.9015 | 51.8959 | 1.3825 | 0.24693 | 9.13 | 21.3 | 102.3 | 66.9
2022-10-05 18:20 | 0.52008 | 0.099649 | 0.89684 | 2.5424 | 35.6859 | 49.797 | 1.3796 | 0.21223 | 9.2 | 21.3 | 102.2 | 67
2022-10-05 18:25 | 0.42129 | 0.097727 | 0.74349 | 2.288 | 32.3117 | 37.5609 | 1.3723 | 0.18952 | 9.16 | 21.2 | 102.2 | 67.1
2022-10-05 18:30 | 0.38875 | 0.082391 | 0.67829 | 2.4149 | 29.8394 | 33.8025 | 1.3772 | 0.18751 | 9.2 | 21.1 | 102.2 | 67.2
2022-10-05 18:35 | 0.37377 | 0.088142 | 0.66106 | 1.9066 | 28.5023 | 33.0394 | 1.3766 | 0.17016 | 9.13 | 21.1 | 102.3 | 67.4
2022-10-05 18:40 | 0.33626 | 0.08431 | 0.59975 | 2.0337 | 26.4341 | 34.702 | 1.3751 | 0.18418 | 9.16 | 21.1 | 102.2 | 67.4
2022-10-05 18:45 | 0.37504 | 0.08623 | 0.66301 | 2.0338 | 24.9215 | 35.286 | 1.3773 | 0.36904 | 9.14 | 21.1 | 102.2 | 67.6
2022-10-05 18:50 | 0.42755 | 0.093897 | 0.74926 | 1.9067 | 24.3635 | 35.5544 | 1.3737 | 0.30832 | 9.16 | 21.1 | 102.2 | 67.6
2022-10-05 18:55 | 0.25878 | 0.088149 | 0.48673 | 1.7796 | 24.6892 | 39.0135 | 1.3745 | 0.26427 | 9.15 | 21.1 | 102.2 | 67.7
2022-10-05 19:00 | 0.225 | 0.090056 | 0.43495 | 1.3981 | 24.1807 | 29.8771 | 1.3707 | 0.2122 | 9.14 | 21 | 102.3 | 67.7
2022-10-05 19:05 | 0.19374 | 0.070889 | 0.36786 | 1.398 | 21.6067 | 20.6774 | 1.3699 | 0.19083 | 9.14 | 20.9 | 102.3 | 67.8
2022-10-05 19:10 | 0.38624 | 0.072809 | 0.66486 | 1.9065 | 20.2137 | 19.1682 | 1.3721 | 0.18083 | 9.16 | 20.9 | 102.3 | 68
2022-10-05 19:15 | 0.30874 | 0.091966 | 0.56521 | 2.0335 | 20.1932 | 30.6379 | 1.3677 | 0.17882 | 9.18 | 20.9 | 102.2 | 68
2022-10-05 19:20 | 0.25498 | 0.074721 | 0.46365 | 1.6522 | 20.2692 | 31.2725 | 1.3706 | 0.1608 | 9.11 | 20.9 | 102.3 | 68
2022-10-05 19:25 | 0.29873 | 0.072804 | 0.52879 | 1.6522 | 21.1954 | 32.4301 | 1.3706 | 0.18749 | 9.21 | 20.9 | 102.2 | 68
2022-10-05 19:30 | 0.17998 | 0.084295 | 0.36017 | 1.0167 | 21.6365 | 35.058 | 1.364 | 0.18014 | 9.24 | 20.9 | 102.3 | 67.8
2022-10-05 19:35 | 0.19123 | 0.070885 | 0.36209 | 0.7625 | 19.9009 | 26.2646 | 1.3632 | 0.18081 | 9.18 | 20.9 | 102.3 | 67.8
2022-10-05 19:40 | 0.15873 | 0.080464 | 0.32377 | 0.63542 | 18.6464 | 20.4995 | 1.3611 | 0.14345 | 9.21 | 20.9 | 102.2 | 67.8
2022-10-05 19:45 | 0.1787 | 0.068959 | 0.34288 | 0.88946 | 18.2482 | 14.5523 | 1.3601 | 0.15677 | 9.25 | 20.8 | 102.3 | 67.7
2022-10-05 19:50 | 0.14496 | 0.068961 | 0.29117 | 0.88948 | 17.3246 | 16.6316 | 1.3595 | 0.15277 | 9.19 | 20.8 | 102.3 | 67.8
2022-10-05 19:55 | 0.24495 | 0.074709 | 0.44825 | 1.0166 | 15.3766 | 15.7234 | 1.3624 | 0.16145 | 9.19 | 20.8 | 102.2 | 67.9
2022-10-05 20:00 | 0.16996 | 0.07854 | 0.33906 | 1.0166 | 14.6829 | 14.7985 | 1.3595 | 0.1501 | 9.11 | 20.8 | 102.2 | 67.9
2022-10-05 20:05 | 0.14371 | 0.08237 | 0.30266 | 0.50828 | 13.3977 | 14.8992 | 1.3522 | 0.13609 | 9.15 | 20.8 | 102.3 | 67.8
2022-10-05 20:10 | 0.13121 | 0.076618 | 0.27774 | 0.50824 | 10.9856 | 7.8634 | 1.3557 | 0.11874 | 9.17 | 20.7 | 102.2 | 67.9
2022-10-05 20:15 | 0.32994 | 0.072796 | 0.57662 | 0.63539 | 9.7119 | 10.5212 | 1.3566 | 0.12142 | 9.12 | 20.8 | 102.3 | 68
2022-10-05 20:20 | 0.26369 | 0.07854 | 0.48274 | 0.63536 | 12.3585 | 23.5621 | 1.3508 | 0.11942 | 9.17 | 20.8 | 102.3 | 67.9
2022-10-05 20:25 | 0.26618 | 0.067045 | 0.47506 | 1.0166 | 11.5611 | 13.8733 | 1.3507 | 0.13542 | 9.15 | 20.8 | 102.2 | 67.8
2022-10-05 20:30 | 0.32243 | 0.070877 | 0.5651 | 0.8895 | 11.1097 | 10.8782 | 1.3508 | 0.12408 | 9.22 | 20.8 | 102.2 | 67.8
2022-10-05 20:35 | 0.18995 | 0.084282 | 0.37544 | 0.50826 | 11.7919 | 17.2254 | 1.3493 | 0.11674 | 9.18 | 20.8 | 102.3 | 67.6
2022-10-05 20:40 | 0.11995 | 0.072778 | 0.25664 | 0.38114 | 11.4356 | 8.6633 | 1.3469 | 0.10538 | 9.22 | 20.7 | 102.3 | 67.4
2022-10-05 20:45 | 0.17867 | 0.068946 | 0.34282 | 0.50817 | 9.4717 | 6.6995 | 1.349 | 0.10271 | 9.24 | 20.7 | 102.3 | 67.3
2022-10-05 20:50 | 0.21865 | 0.072777 | 0.40793 | 1.0163 | 7.9701 | 6.9305 | 1.3526 | 0.13206 | 9.17 | 20.7 | 102.3 | 67.3
2022-10-05 20:55 | 0.15118 | 0.059371 | 0.28919 | 0.38113 | 7.7619 | 10.5422 | 1.3454 | 0.098713 | 9.23 | 20.7 | 102.2 | 67.2
2022-10-05 21:00 | 0.19616 | 0.065117 | 0.3658 | 1.5245 | 6.0241 | 9.0362 | 1.3476 | 0.14807 | 9.13 | 20.7 | 102.2 | 67.2
2022-10-05 21:05 | 0.21116 | 0.080438 | 0.40411 | 1.5245 | 6.3717 | 9.4996 | 1.3519 | 0.18075 | 9.12 | 20.7 | 102.2 | 67.2
2022-10-05 21:10 | 0.14617 | 0.072772 | 0.29683 | 0.50814 | 7.2929 | 10.8815 | 1.3467 | 0.11538 | 9.18 | 20.6 | 102.2 | 67.3
2022-10-05 21:15 | 0.16116 | 0.067025 | 0.31406 | 0.50812 | 8.9047 | 12.7209 | 1.346 | 0.11871 | 9.2 | 20.6 | 102.3 | 67.2
2022-10-05 21:20 | 0.13242 | 0.070852 | 0.27192 | 0.63513 | 9.0111 | 15.2496 | 1.3459 | 0.11871 | 9.24 | 20.6 | 102.3 | 67.1
2022-10-05 21:25 | 0.1674 | 0.061278 | 0.31788 | 1.5243 | 9.4825 | 18.0399 | 1.3481 | 0.12804 | 9.14 | 20.6 | 102.2 | 67.1
2022-10-05 21:30 | 0.21613 | 0.065109 | 0.3964 | 2.0325 | 9.9356 | 15.5965 | 1.3489 | 0.13872 | 9.11 | 20.6 | 102.3 | 67.2
2022-10-05 21:35 | 0.28987 | 0.076608 | 0.51902 | 1.5245 | 10.6477 | 18.1706 | 1.349 | 0.16141 | 9.19 | 20.7 | 102.2 | 67.3
2022-10-05 21:40 | 0.18615 | 0.063194 | 0.35044 | 1.6514 | 10.5442 | 14.8315 | 1.3511 | 0.1974 | 9.22 | 20.6 | 102.2 | 67.1
2022-10-05 21:45 | 0.18991 | 0.068945 | 0.36196 | 1.9056 | 10.8789 | 16.5498 | 1.3526 | 0.25011 | 9.21 | 20.7 | 102.3 | 67.1
2022-10-05 21:50 | 0.09995 | 0.065113 | 0.21832 | 1.1433 | 11.005 | 17.1447 | 1.3489 | 0.14406 | 9.2 | 20.7 | 102.3 | 66.9
2022-10-05 21:55 | 0.10744 | 0.061281 | 0.22597 | 0.76219 | 9.1692 | 11.1423 | 1.3496 | 0.12605 | 9.23 | 20.7 | 102.2 | 66.7
2022-10-05 22:00 | 0.12118 | 0.055534 | 0.24129 | 0.38109 | 7.5441 | 6.6156 | 1.3452 | 0.10804 | 9.24 | 20.7 | 102.2 | 66.6
2022-10-05 22:05 | 0.15241 | 0.053618 | 0.28724 | 0.25405 | 7.8921 | 10.7936 | 1.3467 | 0.1067 | 9.23 | 20.7 | 102.2 | 66.5
2022-10-05 22:10 | 0.14365 | 0.059357 | 0.28147 | 1.0161 | 6.6103 | 8.1179 | 1.3473 | 0.12403 | 9.25 | 20.6 | 102.2 | 66.5
2022-10-05 22:15 | 0.28358 | 0.061278 | 0.49597 | 2.0324 | 6.493 | 11.0149 | 1.3496 | 0.15138 | 9.24 | 20.7 | 102.3 | 66.5
2022-10-05 22:20 | 0.21612 | 0.072767 | 0.40596 | 3.1756 | 6.8542 | 16.3804 | 1.3503 | 0.14605 | 9.18 | 20.7 | 102.2 | 66.4
2022-10-05 22:25 | 0.10619 | 0.065106 | 0.22787 | 0.88916 | 8.008 | 18.1049 | 1.3452 | 0.1047 | 9.18 | 20.7 | 102.2 | 66.4
2022-10-05 22:30 | 0.073694 | 0.061267 | 0.17614 | 0.38101 | 7.5522 | 7.0875 | 1.3428 | 0.092681 | 9.25 | 20.6 | 102.1 | 66.1
2022-10-05 22:35 | 0.057459 | 0.055526 | 0.1436 | 0.25402 | 5.7047 | 2.0956 | 1.3429 | 0.098686 | 9.17 | 20.6 | 101.9 | 66.3
2022-10-05 22:40 | 0.22234 | 0.047867 | 0.3906 | 1.2701 | 4.0748 | 3.027 | 1.3443 | 0.11802 | 9.19 | 20.6 | 101.8 | 66.4
2022-10-05 22:45 | 0.13865 | 0.067011 | 0.27953 | 0.76203 | 2.9133 | 3.3794 | 1.3428 | 0.11068 | 9.31 | 20.6 | 101.7 | 66.2
2022-10-05 22:50 | 0.17614 | 0.06702 | 0.3351 | 0.38107 | 2.4492 | 8.5138 | 1.3423 | 0.1027 | 9.18 | 20.7 | 101.8 | 66.3
2022-10-05 22:55 | 0.12992 | 0.068934 | 0.26808 | 0.25404 | 4.1944 | 9.5539 | 1.3415 | 0.10736 | 9.25 | 20.7 | 101.8 | 66.3
2022-10-05 23:00 | 0.059952 | 0.05935 | 0.15316 | 0.254 | 4.7729 | 5.1221 | 1.3406 | 0.091343 | 9.31 | 20.6 | 101.8 | 66
2022-10-05 23:05 | 0.044965 | 0.055522 | 0.12445 | 0.127 | 4.195 | 0 | 1.3399 | 0.081344 | 9.28 | 20.6 | 101.7 | 66.1
2022-10-05 23:10 | 0.062456 | 0.063185 | 0.15892 | 0.12701 | 2.2142 | 2.4473 | 1.3407 | 0.08135 | 9.15 | 20.6 | 101.7 | 66.4
2022-10-05 23:15 | 0.10618 | 0.055527 | 0.21828 | 0.12701 | 0 | 0.69855 | 1.3407 | 0.079352 | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 66.5
2022-10-05 23:20 | 0.088685 | 0.061269 | 0.19912 | 0.12701 | 0.34926 | 2.5612 | 1.3407 | 0.078014 | 9.17 | 20.6 | 101.8 | 66.3
2022-10-05 23:25 | 0.05246 | 0.057438 | 0.13594 | 0.127 | 0.23306 | 1.748 | 1.3392 | 0.074012 | 9.26 | 20.6 | 101.7 | 66.2
2022-10-05 23:30 | 0.10617 | 0.053607 | 0.21634 | 0.127 | 0 | 0 | 1.3377 | 0.07601 | 9.22 | 20.6 | 101.8 | 66
2022-10-05 23:35 | 0.048712 | 0.055521 | 0.13019 | 0.127 | 0.81649 | 0 | 1.3377 | 0.074676 | 9.24 | 20.6 | 101.7 | 66
2022-10-05 23:40 | 0.047461 | 0.061264 | 0.1321 | 0.127 | 0.23328 | 2.916 | 1.3376 | 0.076674 | 9.25 | 20.6 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 23:45 | 0.028726 | 0.053604 | 0.097636 | 0.12699 | 0 | 0 | 1.3369 | 0.074006 | 9.22 | 20.6 | 101.7 | 65.8
2022-10-05 23:50 | 0.022479 | 0.051685 | 0.086142 | 0.12698 | 0 | 0 | 1.3382 | 0.071332 | 9.26 | 20.5 | 101.7 | 65.9
2022-10-05 23:55 | 0.063688 | 0.044026 | 0.14165 | 0.12698 | 0 | 0 | 1.3396 | 0.083995 | 9.33 | 20.5 | 101.8 | 65.7
2022-10-06 | 0.12365 | 0.051691 | 0.24123 | 0.127 | 0 | 0 | 1.3376 | 0.082008 | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 65.9
2022-10-06 00:05 | 0.1836 | 0.057433 | 0.33886 | 0.12699 | 0 | 0.46655 | 1.3354 | 0.078006 | 9.24 | 20.6 | 101.7 | 65.8
2022-10-06 00:10 | 0.18235 | 0.057434 | 0.33886 | 0.12699 | 0 | 2.3282 | 1.3362 | 0.080674 | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 65.9
2022-10-06 00:15 | 0.12615 | 0.061263 | 0.25462 | 0.12699 | 0 | 5.3601 | 1.3384 | 0.082007 | 9.19 | 20.6 | 101.7 | 65.9
2022-10-06 00:20 | 0.091178 | 0.059351 | 0.19911 | 0.127 | 0.23305 | 4.195 | 1.3377 | 0.079343 | 9.24 | 20.6 | 101.8 | 66
2022-10-06 00:25 | 0.04746 | 0.055519 | 0.12827 | 0 | 0.11652 | 2.7965 | 1.3369 | 0.074006 | 9.3 | 20.6 | 101.8 | 65.8
2022-10-06 00:30 | 0.029975 | 0.053604 | 0.10147 | 0 | 1.283 | 4.5488 | 1.3362 | 0.073339 | 9.24 | 20.6 | 101.7 | 65.8
2022-10-06 00:35 | 0.018734 | 0.047859 | 0.076575 | 0 | 2.5609 | 8.8466 | 1.3347 | 0.070003 | 9.29 | 20.6 | 101.8 | 65.7
2022-10-06 00:40 | 0.014986 | 0.047858 | 0.07083 | 0 | 2.5633 | 2.9129 | 1.3339 | 0.070001 | 9.31 | 20.6 | 101.7 | 65.6
2022-10-06 00:45 | 0.014987 | 0.04403 | 0.068917 | 0 | 2.3303 | 0 | 1.3332 | 0.072002 | 9.27 | 20.6 | 101.8 | 65.6
2022-10-06 00:50 | 0.02997 | 0.040197 | 0.086136 | 0 | 1.6283 | 0 | 1.333 | 0.071994 | 9.27 | 20.5 | 101.8 | 65.6
2022-10-06 00:55 | 0.051199 | 0.05551 | 0.13208 | 0 | 1.2794 | 0 | 1.3323 | 0.069994 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 65.6
2022-10-06 01:00 | 0.053696 | 0.049767 | 0.13016 | 0 | 1.512 | 0 | 1.3316 | 0.073327 | 9.29 | 20.5 | 101.8 | 65.6
2022-10-06 01:05 | 0.021229 | 0.047853 | 0.078479 | 0 | 1.1631 | 1.0468 | 1.336 | 0.069994 | 9.23 | 20.5 | 101.8 | 65.6
2022-10-06 01:10 | 0.01873 | 0.045935 | 0.074645 | 0 | 1.1645 | 0 |  |  | 9.25 | 20.4 | 101.7 | 65.6
2022-10-06 01:15 | 0.052451 | 0.042114 | 0.12251 | 0 | 0.93145 | 0.58216 | 1.3368 | 0.071332 | 9.26 | 20.5 | 101.8 | 65.8
2022-10-06 01:20 | 0.12614 | 0.059344 | 0.25269 | 0 | 1.7465 | 5.1231 | 1.3346 | 0.11067 | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 66
2022-10-06 01:25 | 0.092426 | 0.051692 | 0.19528 | 0 | 2.4446 | 10.477 | 1.3355 | 0.13468 | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 66
2022-10-06 01:30 | 0.084932 | 0.055521 | 0.18571 | 0.127 | 3.1431 | 9.1965 |  |  | 9.32 | 20.6 | 101.8 | 66
2022-10-06 01:35 |  |  |  |  | 3.1463 | 8.2735 |  |  | 9.26 | 20.6 | 101.7 | 66.1
2022-10-06 01:40 |  |  |  |  | 2.5637 | 4.4282 |  |  | 9.19 | 20.6 | 101.7 | 66.2
2022-10-06 01:45 |  |  |  |  | 3.7328 | 9.0987 |  |  | 9.25 | 20.6 | 101.7 | 66.3
2022-10-06 01:50 |  |  |  |  | 5.0159 | 11.3148 |  |  | 9.33 | 20.6 | 101.7 | 66.2
2022-10-06 01:55 |  |  |  |  | 6.5259 | 3.0299 |  |  | 9.35 | 20.6 | 101.8 | 66.2
2022-10-06 02:00 |  |  |  |  | 7.5669 | 8.4982 |  |  | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 66.1
2022-10-06 02:05 |  |  |  |  | 7.6831 | 11.9904 |  |  | 9.38 | 20.6 | 101.8 | 66
2022-10-06 02:10 |  |  |  |  | 7.815 | 8.3982 |  |  | 9.35 | 20.6 | 101.7 | 66
2022-10-06 02:15 |  |  |  |  | 6.5254 | 3.7288 |  |  | 9.29 | 20.6 | 101.7 | 66
2022-10-06 02:20 | 0.031226 | 0.20295 | 0.25081 | 0 | 5.4769 | 3.962 |  | 1.9176 | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 66.1
2022-10-06 02:25 | 0.058706 | 0.24315 | 0.33505 | 0 | 3.6125 | 3.8455 |  |  | 9.27 | 20.6 | 101.7 | 66.2
2022-10-06 02:30 | 0.058706 | 0.17614 | 0.26613 | 0 | 2.794 | 0.81492 | 1.3312 | 0.06201 | 9.29 | 20.6 | 101.8 | 66.2
2022-10-06 02:35 | 0.041215 | 0.13784 | 0.20102 | 0 | 2.7946 | 2.9111 | 1.3311 | 0.065338 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 66.2
2022-10-06 02:40 | 0.039966 | 0.12635 | 0.18761 | 0 | 2.2146 | 0 | 1.3304 | 0.064005 | 9.2 | 20.5 | 101.7 | 66.2
2022-10-06 02:45 | 0.038717 | 0.11295 | 0.17038 | 0 | 1.7466 | 0.23288 | 1.3296 | 0.065337 | 9.3 | 20.5 | 101.7 | 66.2
2022-10-06 02:50 | 0.0612 | 0.099553 | 0.19336 | 0 | 2.3312 | 3.4968 | 1.3297 | 0.064006 | 9.2 | 20.5 | 101.7 | 66.3
2022-10-06 02:55 | 0.091176 | 0.10147 | 0.24123 | 0 | 2.2103 | 1.1633 | 1.3297 | 0.064674 | 9.25 | 20.5 | 101.8 | 66.4
2022-10-06 03:00 | 0.10117 | 0.08807 | 0.24315 | 0 | 2.329 | 6.6377 | 1.3297 | 0.06601 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 66.5
2022-10-06 03:05 | 0.13115 | 0.093816 | 0.29677 | 0 | 1.8633 | 5.2404 | 1.3319 | 0.073346 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 66.6
2022-10-06 03:10 | 0.062453 | 0.09573 | 0.19146 | 0 | 1.8632 | 1.5139 | 1.3326 | 0.08668 | 9.2 | 20.5 | 101.7 | 66.6
2022-10-06 03:15 | 0.059954 | 0.082327 | 0.17423 | 0 | 0.2329 | 3.0277 | 1.3334 | 0.076679 | 9.3 | 20.5 | 101.7 | 66.6
2022-10-06 03:20 | 0.053711 | 0.080416 | 0.16275 | 0 | 0.46628 | 3.1474 | 1.3349 | 0.074681 | 9.22 | 20.5 | 101.7 | 66.7
2022-10-06 03:25 | 0.084946 | 0.070849 | 0.20106 | 0 | 1.7482 | 5.7107 | 1.3343 | 0.073354 | 9.27 | 20.6 | 101.7 | 66.7
2022-10-06 03:30 | 0.058716 | 0.074683 | 0.16469 | 0 | 3.9628 | 10.2567 | 1.3314 | 0.068023 | 9.17 | 20.6 | 101.8 | 66.9
2022-10-06 03:35 | 0.049971 | 0.084257 | 0.16085 | 0 | 6.5269 | 13.5199 | 1.3314 | 0.068022 | 9.19 | 20.6 | 101.7 | 66.9
2022-10-06 03:40 | 0.063714 | 0.074683 | 0.17235 | 0.12703 | 8.5084 | 17.716 | 1.3329 | 0.08803 | 9.2 | 20.6 | 101.8 | 66.9
2022-10-06 03:45 | 0.058717 | 0.070854 | 0.16277 | 0.12703 | 9.674 | 14.2196 | 1.3329 | 0.082029 | 9.2 | 20.6 | 101.7 | 67
2022-10-06 03:50 | 0.048723 | 0.072769 | 0.14745 | 0 | 10.2567 | 15.6182 | 1.3329 | 0.076694 | 9.21 | 20.6 | 101.7 | 67
2022-10-06 03:55 | 0.066214 | 0.07277 | 0.17426 | 0 | 12.017 | 17.2672 | 1.3337 | 0.072693 | 9.21 | 20.6 | 101.7 | 67
2022-10-06 04:00 | 0.16116 | 0.076599 | 0.32363 | 0 | 12.5878 | 13.1706 | 1.3329 | 0.070025 | 9.25 | 20.6 | 101.7 | 67
2022-10-06 04:05 | 0.17241 | 0.084261 | 0.34853 | 0 | 13.8702 | 19.9312 | 1.3322 | 0.073361 | 9.28 | 20.6 | 101.7 | 67.1
2022-10-06 04:10 | 0.20616 | 0.078525 | 0.39454 | 0 | 15.6464 | 18.4488 | 1.3309 | 0.072035 | 9.33 | 20.7 | 101.7 | 67.1
2022-10-06 04:15 | 0.10496 | 0.07661 | 0.23749 | 0 | 14.698 | 16.681 | 1.3309 | 0.077372 | 9.23 | 20.7 | 101.7 | 67.2
2022-10-06 04:20 | 0.14494 | 0.07278 | 0.29495 | 0.12705 | 13.8678 | 20.6269 | 1.3317 | 0.078039 | 9.27 | 20.7 | 101.8 | 67.2
2022-10-06 04:25 | 0.19742 | 0.076611 | 0.37923 | 0.38115 | 14.4649 | 19.5976 | 1.3353 | 0.08471 | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 67.2
2022-10-06 04:30 | 0.24868 | 0.07279 | 0.45398 | 0.3812 | 15.5426 | 25.9432 | 1.3362 | 0.092059 | 9.28 | 20.8 | 101.7 | 67.3
2022-10-06 04:35 | 0.21118 | 0.093857 | 0.41757 | 0.38118 | 14.8117 | 21.4594 | 1.3376 | 0.096058 | 9.32 | 20.8 | 101.8 | 67.2
2022-10-06 04:40 | 0.24118 | 0.090028 | 0.45972 | 0.88945 | 12.7127 | 16.6781 | 1.342 | 0.13475 | 9.22 | 20.8 | 101.8 | 67.3
2022-10-06 04:45 | 0.22244 | 0.091945 | 0.43291 | 1.0165 | 13.0885 | 23.606 | 1.3406 | 0.19679 | 9.19 | 20.8 | 101.7 | 67.3
2022-10-06 04:50 | 0.17619 | 0.078533 | 0.35053 | 0.88942 | 12.3625 | 20.9929 | 1.3376 | 0.18144 | 9.23 | 20.8 | 101.8 | 67.2
2022-10-06 04:55 | 0.27242 | 0.07662 | 0.4942 | 0.88945 | 12.0247 | 17.6285 | 1.3413 | 0.23948 | 9.19 | 20.8 | 101.7 | 67.3
2022-10-06 05:00 | 0.38495 | 0.10154 | 0.6916 | 0.88958 | 12.84 | 33.8509 | 1.3422 | 0.21216 | 9.11 | 20.9 | 101.8 | 67.5
2022-10-06 05:05 | 0.51123 | 0.11113 | 0.89284 | 1.0168 | 15.5673 | 36.4018 | 1.343 | 0.19751 | 9.23 | 21 | 101.7 | 67.4
2022-10-06 05:10 | 0.48873 | 0.10346 | 0.8526 | 1.398 | 18.2415 | 44.6682 | 1.3474 | 0.23754 | 9.19 | 21 | 101.8 | 67.4
2022-10-06 05:15 | 0.62372 | 0.10729 | 1.0634 | 1.398 | 19.4299 | 47.0531 | 1.3474 | 0.17415 | 9.19 | 21 | 101.7 | 67.4
2022-10-06 05:20 | 0.74256 | 0.13222 | 1.2724 | 2.1609 | 21.2989 | 44.0022 | 1.3556 | 0.2022 | 9.12 | 21.1 | 101.8 | 67.5
2022-10-06 05:25 | 0.76382 | 0.15521 | 1.326 | 1.6524 | 23.6395 | 45.8746 | 1.3526 | 0.19419 | 9.22 | 21.1 | 101.8 | 67.5
2022-10-06 05:30 | 0.65377 | 0.13604 | 1.1401 | 2.7963 | 23.5444 | 40.2949 | 1.354 | 0.19285 | 9.17 | 21.1 | 101.7 | 67.3
2022-10-06 05:35 | 0.64258 | 0.13414 | 1.1191 | 2.5423 | 23.7502 | 41.0656 | 1.3614 | 0.22557 | 9.09 | 21.2 | 101.8 | 67.3
2022-10-06 05:40 | 0.73262 | 0.13223 | 1.2552 | 2.2882 | 23.4462 | 46.7752 | 1.3535 | 0.19354 | 9.22 | 21.2 | 101.7 | 67.4
2022-10-06 05:45 | 0.83641 | 0.1284 | 1.4124 | 3.1781 | 21.9227 | 50.2934 | 1.3528 | 0.19221 | 9.15 | 21.2 | 101.7 | 67.5
2022-10-06 05:50 | 0.87142 | 0.16673 | 1.5044 | 2.6696 | 22.9555 | 47.3164 | 1.3615 | 0.22625 | 9.17 | 21.2 | 101.7 | 67.6
2022-10-06 05:55 | 0.86651 | 0.15716 | 1.4835 | 2.797 | 24.7558 | 60.4228 | 1.39 | 0.27033 | 9.17 | 21.3 | 101.7 | 67.5
2022-10-06 06:00 | 1.0378 | 0.1629 | 1.7536 | 3.5597 | 26.5796 | 69.4347 | 1.3725 | 0.40047 | 9.12 | 21.3 | 101.8 | 67.4
2022-10-06 06:05 | 1.1541 | 0.16866 | 1.9357 | 3.1784 | 30.5912 | 71.2623 | 1.3667 | 0.25363 | 9.15 | 21.3 | 101.8 | 67.4
2022-10-06 06:10 | 1.4429 | 0.19165 | 2.4014 | 3.1783 | 34.0734 | 77.2798 | 1.3826 | 0.29434 | 9.15 | 21.3 | 101.8 | 67.4
2022-10-06 06:15 | 1.1516 | 0.20507 | 1.9721 | 3.4326 | 35.7483 | 81.5765 | 1.3732 | 0.3077 | 9.09 | 21.3 | 101.8 | 67.4
2022-10-06 06:20 | 1.1728 | 0.17824 | 1.976 | 2.9241 | 37.426 | 74.5001 | 1.3631 | 0.31437 | 9.13 | 21.3 | 101.7 | 67.4
2022-10-06 06:25 | 1.3253 | 0.16099 | 2.1925 | 2.924 | 38.7951 | 73.6052 | 1.3623 | 0.25163 | 9.1 | 21.3 | 101.7 | 67.4
2022-10-06 06:30 | 1.2678 | 0.2089 | 2.1523 | 3.6868 | 39.8499 | 75.7149 | 1.3754 | 0.4899 | 9.07 | 21.3 | 101.7 | 67.4
2022-10-06 06:35 | 1.1704 | 0.18783 | 1.9818 | 3.5599 | 41.2592 | 78.4159 | 1.3718 | 0.62677 | 9.04 | 21.3 | 101.8 | 67.6
2022-10-06 06:40 | 0.94032 | 0.20509 | 1.6465 | 3.8143 | 40.1275 | 72.3937 | 1.3712 | 0.4539 | 9.08 | 21.3 | 101.7 | 67.7
2022-10-06 06:45 | 1.0666 | 0.14759 | 1.7825 | 3.0515 | 39.2676 | 75.3703 | 1.4053 | 0.27168 | 9.09 | 21.3 | 101.8 | 67.7
2022-10-06 06:50 | 0.9941 | 0.18209 | 1.7059 | 3.1786 | 40.4401 | 79.1219 | 1.3704 | 0.47861 | 9.06 | 21.3 | 101.7 | 67.8
2022-10-06 06:55 | 1.0054 | 0.14376 | 1.6849 | 3.0516 | 41.0279 | 74.4363 | 1.364 | 0.47529 | 9.06 | 21.3 | 101.8 | 67.9
2022-10-06 07:00 | 0.90039 | 0.17827 | 1.5584 | 2.2888 | 38.7638 | 75.3026 | 1.3582 | 0.26903 | 9.08 | 21.3 | 101.8 | 68.1
2022-10-06 07:05 | 0.82789 | 0.15719 | 1.4262 | 2.5432 | 37.0816 | 74.1631 | 1.3692 | 0.26503 | 9.04 | 21.3 | 101.7 | 68.2
2022-10-06 07:10 | 0.78414 | 0.16486 | 1.3668 | 2.5433 | 37.8667 | 82.0641 | 1.3634 | 0.23967 | 9.12 | 21.3 | 101.8 | 68.3
2022-10-06 07:15 | 0.71409 | 0.15144 | 1.246 | 2.6704 | 38.1002 | 80.6552 | 1.3641 | 0.21897 | 9.15 | 21.3 | 101.8 | 68.2
2022-10-06 07:20 | 0.89165 | 0.14377 | 1.5124 | 2.5431 | 38.9198 | 80.5359 | 1.3582 | 0.22097 | 9.16 | 21.3 | 101.8 | 68.1
2022-10-06 07:25 | 1.2631 | 0.14377 | 2.078 | 2.6704 | 40.6397 | 83.3875 | 1.3561 | 0.23166 | 9.04 | 21.3 | 101.8 | 68.3
2022-10-06 07:30 | 1.3344 | 0.21279 | 2.2582 | 4.4508 | 42.3975 | 92.1736 | 1.3815 | 0.35317 | 9.16 | 21.3 | 101.8 | 68.4
2022-10-06 07:35 | 0.99065 | 0.14763 | 1.6681 | 3.434 | 43.8081 | 92.549 | 1.3745 | 0.26174 | 9.1 | 21.4 | 101.7 | 68.5
2022-10-06 07:40 | 1.0107 | 0.12462 | 1.6757 | 3.0524 | 42.5161 | 80.2169 | 1.3614 | 0.23704 | 9.08 | 21.4 | 101.7 | 68.5
2022-10-06 07:45 | 1.0643 | 0.15528 | 1.7867 | 3.1792 | 39.4705 | 76.1301 | 1.3634 | 0.29242 | 9.17 | 21.3 | 101.8 | 68.5
2022-10-06 07:50 | 0.93924 | 0.1802 | 1.618 | 2.6705 | 37.4355 | 76.7486 | 1.3612 | 0.23767 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 68.4
2022-10-06 07:55 | 0.87798 | 0.11311 | 1.4608 | 2.6706 | 36.4617 | 79.2545 | 1.3547 | 0.22767 | 9.05 | 21.3 | 101.8 | 68.5
2022-10-06 08:00 | 0.86675 | 0.16296 | 1.4916 | 2.7978 | 37.3642 | 87.964 | 1.3526 | 0.22033 | 9.14 | 21.3 | 101.8 | 68.7
2022-10-06 08:05 | 0.80923 | 0.13037 | 1.3708 | 2.2892 | 38.6913 | 87.3485 | 1.3475 | 0.19229 | 9.11 | 21.3 | 101.8 | 68.7
2022-10-06 08:10 | 1.0594 | 0.15146 | 1.7734 | 3.1794 | 38.6906 | 87.6987 | 1.3599 | 0.23435 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 68.7
2022-10-06 08:15 | 0.8905 | 0.14378 | 1.5068 | 3.0521 | 39.2758 | 84.8827 | 1.3693 | 0.25905 | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 68.6
2022-10-06 08:20 | 0.81793 | 0.13803 | 1.3899 | 2.6705 | 40.2904 | 81.9862 | 1.3663 | 0.22566 | 9.22 | 21.3 | 101.8 | 68.5
2022-10-06 08:25 | 1.0731 | 0.15337 | 1.7982 | 2.9249 | 40.7996 | 83.2406 | 1.3584 | 0.229 | 9.11 | 21.3 | 101.8 | 68.5
2022-10-06 08:30 | 1.0757 | 0.16106 | 1.81 | 2.5437 | 40.1682 | 83.9774 | 1.3571 | 0.2277 | 9.04 | 21.4 | 101.7 | 68.6
2022-10-06 08:35 | 0.96692 | 0.16873 | 1.6489 | 2.7981 | 38.8002 | 84.8682 | 1.3556 | 0.21701 | 9.12 | 21.4 | 101.8 | 68.7
2022-10-06 08:40 | 1.0845 | 0.13996 | 1.8023 | 2.5437 | 38.4854 | 84.2455 | 1.3483 | 0.19898 | 9.18 | 21.4 | 101.7 | 68.6
2022-10-06 08:45 | 1.6201 | 0.17451 | 2.6579 | 4.1978 | 38.6737 | 98.0362 | 1.3682 | 0.28717 | 9.1 | 21.5 | 101.7 | 68.8
2022-10-06 08:50 | 1.1196 | 0.16683 | 1.8811 | 2.7984 | 41.529 | 104.8782 | 1.3485 | 0.24175 | 9.13 | 21.5 | 101.8 | 68.7
2022-10-06 08:55 | 1.0933 | 0.17449 | 1.8504 | 3.3072 | 43.0953 | 89.4785 | 1.3754 | 0.3379 | 9.14 | 21.5 | 101.7 | 68.6
2022-10-06 09:00 | 1.0596 | 0.163 | 1.7872 | 2.9257 | 42.3925 | 85.4897 | 1.398 | 0.27447 | 9.15 | 21.5 | 101.8 | 68.7
2022-10-06 09:05 | 0.95063 | 0.16297 | 1.6201 | 2.5437 | 41.1436 | 80.7634 | 1.3854 | 0.23704 | 9.23 | 21.4 | 101.8 | 68.6
2022-10-06 09:10 | 1.1871 | 0.16298 | 1.9806 | 3.0525 | 39.9724 | 71.7394 | 1.3789 | 2.4225 | 9.11 | 21.4 | 101.8 | 68.7
2022-10-06 09:15 | 0.99198 | 0.17257 | 1.6931 | 2.5439 | 39.2306 | 79.8707 | 1.4116 | 1.2821 | 9.16 | 21.4 | 101.7 | 68.8
2022-10-06 09:20 | 1.0609 | 0.17067 | 1.7968 | 2.5441 | 39.6141 | 79.9336 | 1.3973 | 4.3162 | 9.21 | 21.5 | 101.7 | 68.8
2022-10-06 09:25 | 1.1046 | 0.18599 | 1.8772 | 2.4167 | 40.8348 | 87.1847 | 1.3688 | 0.9756 | 9.22 | 21.4 | 101.8 | 68.8
2022-10-06 09:30 | 1.1458 | 0.15148 | 1.9079 | 2.2895 | 40.2481 | 80.2616 | 1.3572 | 0.52687 | 9.23 | 21.4 | 101.8 | 68.8
2022-10-06 09:35 | 0.9208 | 0.16684 | 1.5783 | 2.417 | 40.9082 | 85.343 | 1.3559 | 0.40405 | 9.09 | 21.5 | 101.7 | 68.9
2022-10-06 09:40 | 0.83573 | 0.14191 | 1.4229 | 3.0531 | 41.6495 | 92.2155 | 1.3501 | 0.372 | 9.06 | 21.5 | 101.8 | 69
2022-10-06 09:45 | 1.0897 | 0.1611 | 1.8334 | 2.7988 | 42.0446 | 87.495 | 1.3494 | 0.32326 | 9.08 | 21.5 | 101.8 | 69.1
2022-10-06 09:50 | 1.5252 | 0.19179 | 2.5297 | 2.9261 | 40.7548 | 82.6841 | 1.38 | 0.3373 | 9.1 | 21.5 | 101.8 | 69.3
2022-10-06 09:55 | 0.9209 | 0.16686 | 1.5784 | 2.1628 | 39.1897 | 73.2167 | 1.4512 | 0.25715 | 9.07 | 21.5 | 101.8 | 69.4
2022-10-06 10:00 | 0.83845 | 0.12468 | 1.4099 | 2.2904 | 37.696 | 72.4562 | 1.3788 | 0.29527 | 9.05 | 21.6 | 101.8 | 69.6
2022-10-06 10:05 | 1.5545 | 0.18802 | 2.5689 | 3.9452 | 36.5884 | 77.2944 | 1.4066 | 0.52048 | 9.13 | 21.7 | 101.7 | 69.8
2022-10-06 10:10 | 0.89491 | 0.15156 | 1.5233 | 2.9271 | 37.5295 | 87.5297 | 1.3848 | 0.28663 | 9.14 | 21.7 | 101.7 | 69.8
2022-10-06 10:15 | 1.164 | 0.1247 | 1.9089 | 2.5453 | 37.5661 | 78.7829 | 1.3703 | 0.24387 | 9.07 | 21.7 | 101.7 | 69.7
2022-10-06 10:20 | 1.2729 | 0.17459 | 2.1276 | 3.0543 | 36.8233 | 77.6467 | 1.3594 | 0.28129 | 9.12 | 21.7 | 101.8 | 69.7
2022-10-06 10:25 | 1.2166 | 0.14773 | 2.0126 | 2.5454 | 38.1559 | 81.1402 | 1.3565 | 0.28798 | 9.15 | 21.7 | 101.7 | 69.8
2022-10-06 10:30 | 0.96002 | 0.15924 | 1.6308 | 2.7999 | 38.4339 | 78.5133 | 1.3616 | 0.24989 | 9.15 | 21.7 | 101.8 | 69.9
2022-10-06 10:35 | 1.1102 | 0.14006 | 1.8438 | 3.5635 | 39.7659 | 76.2375 | 1.3798 | 0.26927 | 9.14 | 21.7 | 101.7 | 69.9
2022-10-06 10:40 | 1.0852 | 0.15349 | 1.817 | 3.5637 | 40.7089 | 82.006 | 1.3726 | 0.33744 | 9.15 | 21.7 | 101.8 | 70
2022-10-06 10:45 | 0.94129 | 0.11512 | 1.558 | 2.9273 | 40.7092 | 85.1834 | 1.3689 | 0.28465 | 9.1 | 21.7 | 101.7 | 70.1
2022-10-06 10:50 | 1.079 | 0.15158 | 1.8055 | 2.8001 | 41.5339 | 94.716 | 1.3602 | 0.24056 | 9.07 | 21.7 | 101.7 | 70.2
2022-10-06 10:55 | 1.0326 | 0.11703 | 1.6998 | 2.418 | 43.0294 | 84.6481 | 1.3623 | 0.20779 | 9.1 | 21.6 | 101.7 | 70.2
2022-10-06 11:00 | 1.0901 | 0.14771 | 1.8186 | 2.6723 | 44.2888 | 85.8757 | 1.3549 | 0.19976 | 9.16 | 21.5 | 101.7 | 70.3
2022-10-06 11:05 | 1.0299 | 0.12468 | 1.7033 | 3.3083 | 44.3721 | 85.9268 | 1.3635 | 0.34537 | 9.14 | 21.4 | 101.8 | 70.3
2022-10-06 11:10 | 0.97114 | 0.10934 | 1.5979 | 3.3085 | 44.8442 | 82.0579 | 1.3716 | 0.40217 | 9.14 | 21.4 | 101.7 | 70.6
2022-10-06 11:15 | 0.9938 | 0.097846 | 1.6212 | 2.9271 | 41.8261 | 72.3733 | 1.3674 | 0.27261 | 9.12 | 21.5 | 101.7 | 70.7
2022-10-06 11:20 | 1.2418 | 0.11513 | 2.0186 | 3.8186 | 38.804 | 71.8463 | 1.3749 | 0.33012 | 9.22 | 21.6 | 101.7 | 70.9
2022-10-06 11:25 | 1.0051 | 0.09977 | 1.6385 | 3.6909 | 36.9746 | 75.9446 | 1.3798 | 0.29734 | 9.23 | 21.5 | 101.8 | 70.9
2022-10-06 11:30 | 0.93505 | 0.095935 | 1.5292 | 3.691 | 37.5994 | 85.0686 | 1.3871 | 0.30203 | 9.14 | 21.5 | 101.7 | 71
2022-10-06 11:35 | 1.1979 | 0.080588 | 1.9168 | 3.5638 | 41.4779 | 91.4159 | 1.3872 | 0.31941 | 9.1 | 21.5 | 101.7 | 71.1
2022-10-06 11:40 | 1.2155 | 0.10361 | 1.9687 | 3.1821 | 46.6488 | 84.0148 | 1.3763 | 0.29402 | 9.2 | 21.5 | 101.8 | 71.1
2022-10-06 11:45 | 1.1555 | 0.11705 | 1.8863 | 2.4185 | 47.9438 | 83.6666 | 1.3691 | 0.24659 | 9.07 | 21.5 | 101.8 | 71.3
2022-10-06 11:50 | 0.86503 | 0.078674 | 1.4046 | 2.5458 | 48.1086 | 78.1029 | 1.3713 | 0.24525 | 9.12 | 21.5 | 101.7 | 71.3
2022-10-06 11:55 | 1.2682 | 0.097866 | 2.0398 | 2.2913 | 46.2998 | 72.035 | 1.3757 | 0.20383 | 9.11 | 21.5 | 101.8 | 71.4
2022-10-06 12:00 | 1.0353 | 0.1017 | 1.6887 | 2.4186 | 46.3721 | 77.4825 | 1.3735 | 0.21786 | 9.18 | 21.5 | 101.8 | 71.5
2022-10-06 12:05 | 1.1255 | 0.1113 | 1.8365 | 2.4186 | 48.6517 | 87.0795 | 1.3692 | 0.21252 | 9.06 | 21.5 | 101.7 | 71.6
2022-10-06 12:10 | 0.81379 | 0.080601 | 1.328 | 2.6733 | 53.9423 | 114.8183 | 1.3656 | 0.22991 | 9.06 | 21.5 | 101.8 | 71.7
2022-10-06 12:15 | 1.1831 | 0.067168 | 1.8807 | 3.3098 | 57.5855 | 106.8269 | 1.3714 | 0.33149 | 9.13 | 21.5 | 101.8 | 71.7
2022-10-06 12:20 | 1.2844 | 0.12089 | 2.0915 | 2.8003 | 59.9459 | 94.9045 | 1.3734 | 0.26396 | 9.15 | 21.4 | 101.8 | 71.7
2022-10-06 12:25 | 1.2644 | 0.099782 | 2.0379 | 2.9276 | 58.6569 | 84.3487 | 1.38 | 0.27532 | 9.13 | 21.4 | 101.8 | 71.8
2022-10-06 12:30 | 1.0551 | 0.12278 | 1.74 | 2.6725 | 53.8791 | 79.8816 | 1.3753 | 0.24386 | 9.22 | 21.2 | 101.8 | 71.8
2022-10-06 12:35 | 1.0825 | 0.11318 | 1.7706 | 2.545 | 49.439 | 77.7902 | 1.3687 | 0.23048 | 9.2 | 21.1 | 101.7 | 71.9
2022-10-06 12:40 | 1.11 | 0.088236 | 1.7897 | 2.5448 | 47.5293 | 71.411 | 1.3708 | 0.31263 | 9.21 | 21 | 101.7 | 72.1
2022-10-06 12:45 | 1.3641 | 0.10742 | 2.1984 | 3.3085 | 46.0105 | 77.2696 | 1.3868 | 0.42556 | 9.14 | 21 | 101.8 | 72.3
2022-10-06 12:50 | 1.1188 | 0.10934 | 1.8243 | 3.3085 | 47.1105 | 83.2051 | 1.3861 | 0.34205 | 9.21 | 21 | 101.7 | 72.3
2022-10-06 12:55 | 0.97617 | 0.10743 | 1.6057 | 2.6723 | 49.0557 | 75.7495 | 1.3832 | 0.29395 | 9.17 | 21 | 101.8 | 72.4
2022-10-06 13:00 | 1.0313 | 0.086328 | 1.6671 | 2.6724 | 49.5739 | 67.8565 | 1.3942 | 0.25655 | 9.19 | 21 | 101.7 | 72.5
2022-10-06 13:05 | 0.88244 | 0.10552 | 1.4582 | 1.9091 | 48.2759 | 69.3673 | 1.3827 | 0.1931 | 9.13 | 21.1 | 101.7 | 72.6
2022-10-06 13:10 | 0.88621 | 0.084421 | 1.4428 | 2.1637 | 45.6989 | 76.1648 | 1.3827 | 0.21917 | 9.21 | 21.1 | 101.8 | 72.6
2022-10-06 13:15 | 1.0327 | 0.080584 | 1.6654 | 2.1637 | 44.9961 | 71.0095 | 1.3878 | 0.20513 | 9.15 | 21.1 | 101.7 | 72.7
2022-10-06 13:20 | 0.98262 | 0.09018 | 1.5964 | 2.1637 | 42.0677 | 60.3479 | 1.382 | 0.19044 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 72.8
2022-10-06 13:25 | 1.4272 | 0.094034 | 2.2799 | 3.0552 | 41.1657 | 66.3811 | 1.3867 | 0.22656 | 9.12 | 21.2 | 101.8 | 73
2022-10-06 13:30 | 1.4474 | 0.11516 | 2.3338 | 3.5648 | 41.7852 | 81.2229 | 1.3955 | 0.27672 | 8.91 | 21.3 | 101.8 | 73
2022-10-06 13:35 | 1.2058 | 0.10748 | 1.9538 | 2.5463 | 43.0766 | 86.0359 | 1.3854 | 0.26603 | 9.11 | 21.3 | 101.7 | 73.1
2022-10-06 13:40 | 1.0856 | 0.12092 | 1.7849 | 2.6736 | 43.4288 | 86.388 | 1.3803 | 0.21255 | 9.1 | 21.3 | 101.7 | 73.1
2022-10-06 13:45 | 0.89032 | 0.086374 | 1.4511 | 2.6738 | 41.7884 | 88.2721 | 1.3811 | 0.22193 | 9.11 | 21.3 | 101.8 | 73.3
2022-10-06 13:50 | 0.9093 | 0.088313 | 1.4821 | 2.6744 | 38.4525 | 76.4331 | 1.4134 | 0.2982 | 9.09 | 21.4 | 101.7 | 73.5
2022-10-06 13:55 | 0.84294 | 0.10751 | 1.3996 | 2.4198 | 38.7692 | 83.1947 | 1.4156 | 0.19056 | 9.09 | 21.4 | 101.8 | 73.6
2022-10-06 14:00 | 0.92565 | 0.08256 | 1.5014 | 3.8209 | 39.6739 | 90.6832 | 1.3961 | 0.23068 | 9.19 | 21.4 | 101.7 | 73.7
2022-10-06 14:05 | 0.73528 | 0.074882 | 1.202 | 2.9294 | 41.4827 | 73.0661 | 1.3961 | 0.22668 | 9.05 | 21.4 | 101.8 | 73.9
2022-10-06 14:10 | 1.0622 | 0.067204 | 1.6974 | 2.5474 | 42.7042 | 69.0109 | 1.3903 | 0.21732 | 9.08 | 21.4 | 101.7 | 74
2022-10-06 14:15 | 1.1425 | 0.090251 | 1.8415 | 2.5476 | 42.0408 | 63.5336 | 1.3868 | 0.21466 | 9.02 | 21.4 | 101.7 | 74.2
2022-10-06 14:20 | 0.91828 | 0.1037 | 1.5113 | 2.675 | 40.5066 | 63.6533 | 1.389 | 0.21534 | 9.1 | 21.4 | 101.7 | 74.3
2022-10-06 14:25 | 0.87196 | 0.072974 | 1.4096 | 2.6751 | 39.6808 | 65.7398 | 1.3876 | 0.22538 | 9.09 | 21.4 | 101.5 | 74.4
2022-10-06 14:30 | 0.84568 | 0.074896 | 1.3712 | 3.5669 | 37.7865 | 68.5844 | 1.3942 | 0.30899 | 9.12 | 21.4 | 101.5 | 74.5
2022-10-06 14:35 | 0.83828 | 0.086432 | 1.3714 | 3.1852 | 36.5602 | 64.3649 | 1.4009 | 0.39198 | 9.06 | 21.5 | 101.6 | 74.7
2022-10-06 14:40 | 1.0062 | 0.078753 | 1.6231 | 3.058 | 37.6195 | 71.7975 | 1.3937 | 0.28965 | 9.06 | 21.5 | 101.4 | 74.8
2022-10-06 14:45 | 0.90601 | 0.11333 | 1.5021 | 2.9306 | 39.1247 | 77.5381 | 1.3879 | 0.26022 | 9.08 | 21.5 | 101.5 | 74.9
2022-10-06 14:50 | 1.1178 | 0.072991 | 1.7863 | 4.0773 | 39.0438 | 70.7299 | 1.3937 | 0.28296 | 9.09 | 21.5 | 101.3 | 74.9
2022-10-06 14:55 | 1.267 | 0.11718 | 2.0592 | 4.5872 | 38.5711 | 72.039 | 1.3982 | 0.3579 | 9.09 | 21.5 | 101.3 | 75.1
2022-10-06 15:00 | 1.029 | 0.082611 | 1.6618 | 3.186 | 39.9095 | 77.4434 | 1.3845 | 0.31647 | 9.16 | 21.6 | 101.3 | 75.2
2022-10-06 15:05 | 1.0278 | 0.10951 | 1.6849 | 3.3136 | 41.5735 | 82.7906 | 1.3853 | 0.28838 | 9.21 | 21.6 | 101.3 | 75.3
2022-10-06 15:10 | 1.1682 | 0.10567 | 1.8963 | 4.0783 | 43.637 | 90.3653 | 1.3955 | 0.30779 | 9.08 | 21.6 | 101.2 | 75.4
2022-10-06 15:15 | 0.81963 | 0.082605 | 1.339 | 3.3132 | 43.7638 | 77.8949 | 1.3917 | 0.28433 | 9.21 | 21.5 | 101.2 | 75.3
2022-10-06 15:20 | 0.90482 | 0.086443 | 1.4715 | 4.2051 | 41.8309 | 72.1346 | 1.4019 | 0.3258 | 9.15 | 21.4 | 101.2 | 75.6
2022-10-06 15:25 | 0.74439 | 0.078758 | 1.2198 | 3.0582 | 40.6016 | 67.6694 | 1.3975 | 0.31977 | 9.14 | 21.4 | 101.2 | 75.6
2022-10-06 15:30 | 0.85975 | 0.07108 | 1.3889 | 3.1858 | 41.5136 | 65.71 | 1.3881 | 0.29303 | 9.08 | 21.4 | 101.3 | 75.9
2022-10-06 15:35 | 0.90865 | 0.097977 | 1.4889 | 3.5682 | 40.2496 | 64.2332 | 1.3983 | 0.28568 | 9.1 | 21.4 | 101.2 | 76
2022-10-06 15:40 | 0.92998 | 0.084532 | 1.5081 | 3.3134 | 40.1319 | 70.0527 | 1.3984 | 0.28167 | 9.14 | 21.4 | 101.2 | 76.1
2022-10-06 15:45 | 1.0077 | 0.096059 | 1.6407 | 3.6958 | 40.963 | 74.5646 | 1.3969 | 0.2897 | 9.18 | 21.4 | 101.2 | 76.1
2022-10-06 15:50 | 0.99764 | 0.11143 | 1.6426 | 4.3329 | 40.697 | 74.3936 | 1.4187 | 0.34121 | 9.15 | 21.3 | 101.3 | 76.4
2022-10-06 15:55 | 0.87229 | 0.090291 | 1.4274 | 3.6956 | 40.3402 | 68.1038 | 1.4078 | 0.32983 | 9.14 | 21.3 | 101.2 | 76.4
2022-10-06 16:00 | 0.99391 | 0.063399 | 1.5869 | 4.5879 | 40.6982 | 73.2094 | 1.4049 | 0.35527 | 9.11 | 21.3 | 101.2 | 76.6
2022-10-06 16:05 | 0.90998 | 0.076851 | 1.4698 | 4.0783 | 41.768 | 75.1112 | 1.4174 | 0.37737 | 9.15 | 21.3 | 101.3 | 76.7
2022-10-06 16:10 | 0.9526 | 0.065324 | 1.5255 | 4.5881 | 41.4123 | 71.4332 | 1.4232 | 0.41819 | 9.16 | 21.3 | 101.2 | 76.8
2022-10-06 16:15 | 1.0516 | 0.08646 | 1.7004 | 4.7157 | 42.5579 | 70.5347 | 1.424 | 0.44095 | 9.16 | 21.3 | 101.3 | 76.9
2022-10-06 16:20 | 0.88883 | 0.076865 | 1.4393 | 3.8241 | 42.7117 | 74.1523 |  |  | 9.12 | 21.4 | 101.3 | 77
2022-10-06 16:25 | 0.88007 | 0.055728 | 1.4028 | 3.9517 | 41.9237 | 73.1586 | 1.422 | 0.27572 | 9.05 | 21.4 | 101.2 | 77.1
2022-10-06 16:30 | 1.0244 | 0.076878 | 1.649 | 4.7172 | 40.6107 | 73.7405 |  |  | 9.08 | 21.5 | 101.3 | 77.2
2022-10-06 16:35 | 0.84503 | 0.05381 | 1.351 | 4.3344 | 41.3328 | 82.9031 |  |  | 9.16 | 21.4 | 101.3 | 77.3
2022-10-06 16:40 | 0.83136 | 0.048052 | 1.3243 | 3.6975 | 42.0802 | 77.3848 |  |  | 9.08 | 21.5 | 101.3 | 77.4
2022-10-06 16:45 | 0.99563 | 0.080728 | 1.6069 | 5.3551 | 41.4451 | 72.7962 |  |  | 9.11 | 21.5 | 101.3 | 77.5
2022-10-06 16:50 | 0.76742 | 0.063429 | 1.2398 | 4.9726 | 40.8514 | 78.3776 |  |  | 9.11 | 21.5 | 101.3 | 77.5
2022-10-06 16:55 | 0.80256 | 0.06151 | 1.2917 | 4.8453 | 40.7729 | 76.5676 |  |  | 9.13 | 21.5 | 101.6 | 77.6
2022-10-06 17:00 | 0.70726 | 0.048055 | 1.1341 | 5.7379 | 39.983 | 74.8795 |  |  | 9.12 | 21.5 | 101.7 | 77.7
2022-10-06 17:05 | 0.67971 | 0.049979 | 1.0919 | 5.1006 | 39.7082 | 71.8303 |  |  | 9.11 | 21.5 | 101.6 | 77.8
2022-10-06 17:10 | 0.75623 | 0.061515 | 1.2207 | 4.5907 | 38.5665 | 73.3473 |  |  | 9.07 | 21.5 | 101.7 | 78
2022-10-06 17:15 | 0.86534 | 0.067282 | 1.3918 | 4.2081 | 36.2005 | 65.0662 | 1.4109 | 0.34143 | 9.12 | 21.5 | 101.7 | 78
2022-10-06 17:20 | 0.79636 | 0.055748 | 1.2764 | 4.3356 | 32.7697 | 62.5818 |  |  | 9.19 | 21.5 | 101.7 | 78
2022-10-06 17:25 | 0.8227 | 0.053826 | 1.3149 | 4.0806 | 30.4037 | 63.41 | 1.4145 | 0.58512 | 9.18 | 21.5 | 101.7 | 78
2022-10-06 17:30 | 0.65207 | 0.046132 | 1.0457 | 3.9527 | 28.1341 | 57.4502 | 1.4093 | 0.54289 | 9.13 | 21.4 | 101.7 | 78.1
2022-10-06 17:35 | 0.7336 | 0.049977 | 1.1745 | 4.5903 | 27.3073 | 58.0428 | 1.4151 | 0.57436 | 9.13 | 21.4 | 101.7 | 78.2
2022-10-06 17:40 | 0.60312 | 0.055738 | 0.98022 | 4.2074 | 26.9847 | 53.496 | 1.4099 | 0.5569 | 9.17 | 21.3 | 101.6 | 78.2
2022-10-06 17:45 | 0.64837 | 0.028835 | 1.0227 | 4.4631 | 25.4929 | 48.0216 | 1.4102 | 0.49809 | 9.08 | 21.4 | 101.5 | 78.4
2022-10-06 17:50 | 0.67097 | 0.044215 | 1.0746 | 4.7183 | 24.7578 | 49.3971 | 1.416 | 0.48672 | 9.09 | 21.4 | 101.6 | 78.5
2022-10-06 17:55 | 0.59194 | 0.046137 | 0.95541 | 4.5907 | 27.2826 | 75.2338 | 1.4094 | 0.40035 | 9.1 | 21.4 | 101.8 | 78.5
2022-10-06 18:00 | 0.57684 | 0.038443 | 0.92264 | 3.4427 | 32.4859 | 72.4141 | 1.3947 | 0.31797 | 9.1 | 21.3 | 101.7 | 78.6
2022-10-06 18:05 | 0.5995 | 0.048061 | 0.96699 | 3.4432 | 34.7592 | 64.1981 | 1.4022 | 0.32337 | 9.11 | 21.4 | 101.7 | 78.7
2022-10-06 18:10 | 0.58194 | 0.040372 | 0.93239 | 3.0606 | 33.6431 | 64.2061 | 1.3993 | 0.27651 | 9.22 | 21.4 | 101.5 | 78.7
2022-10-06 18:15 | 0.68353 | 0.026914 | 1.0747 | 5.101 | 33.4587 | 67.5085 | 1.411 | 0.30061 | 9.25 | 21.4 | 101.7 | 78.7
2022-10-06 18:20 | 0.59065 | 0.042289 | 0.94765 | 3.5703 | 33.8711 | 60.425 | 1.3831 | 0.27915 | 9.22 | 21.3 | 101.8 | 78.7
2022-10-06 18:25 | 0.51784 | 0.042283 | 0.83604 | 3.0598 | 32.3962 | 49.7135 | 1.3851 | 0.26773 | 9.19 | 21.2 | 101.8 | 78.7
2022-10-06 18:30 | 0.68587 | 0.042284 | 1.0936 | 3.1874 | 31.1317 | 47.0514 | 1.3851 | 0.24833 | 9.05 | 21.2 | 101.7 | 78.8
2022-10-06 18:35 | 0.62945 | 0.069192 | 1.034 | 3.1874 | 29.5407 | 46.8414 | 1.391 | 0.28113 | 9.14 | 21.2 | 101.8 | 78.9
2022-10-06 18:40 | 0.4263 | 0.055736 | 0.70727 | 2.6773 | 29.7163 | 47.0998 | 1.388 | 0.23828 | 9.11 | 21.2 | 101.8 | 78.9
2022-10-06 18:45 | 0.35108 | 0.042283 | 0.58044 | 2.2949 | 29.8346 | 49.0978 | 1.3975 | 0.21687 | 9.14 | 21.2 | 101.8 | 79
2022-10-06 18:50 | 0.36989 | 0.040361 | 0.60927 | 2.1674 | 29.276 | 40.2104 | 1.3888 | 0.18139 | 9.12 | 21.2 | 101.7 | 79
2022-10-06 18:55 | 0.32727 | 0.024986 | 0.52663 | 2.2949 | 28.3361 | 39.8587 | 1.3932 | 0.21754 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 79.1
2022-10-06 19:00 | 0.42257 | 0.040363 | 0.69001 | 2.9324 | 28.6327 | 42.3623 | 1.4005 | 0.26574 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 79.2
2022-10-06 19:05 | 0.36238 | 0.036519 | 0.59199 | 3.1874 | 28.6609 | 43.4611 | 1.4034 | 0.26641 | 9.08 | 21.2 | 101.7 | 79.2
2022-10-06 19:10 | 0.30221 | 0.034598 | 0.49783 | 2.5501 | 27.0442 | 40.6838 | 1.4063 | 0.22692 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 79.3
2022-10-06 19:15 | 0.32223 | 0.036516 | 0.53044 | 1.9123 | 25.8476 | 38.8889 | 1.4091 | 0.18272 | 9.11 | 21.1 | 101.7 | 79.3
2022-10-06 19:20 | 0.33727 | 0.026906 | 0.54389 | 2.1673 | 25.4701 | 35.3294 | 1.4135 | 0.19544 | 9.1 | 21.1 | 101.8 | 79.3
2022-10-06 19:25 | 0.48021 | 0.038438 | 0.77645 | 2.9322 | 24.0617 | 30.0478 | 1.4127 | 0.23225 | 9.16 | 21.1 | 101.7 | 79.4
2022-10-06 19:30 | 0.3736 | 0.042277 | 0.61494 | 2.5495 | 22.7528 | 30.6107 | 1.4075 | 0.2001 | 9.18 | 21 | 101.8 | 79.4
2022-10-06 19:35 | 0.28588 | 0.040362 | 0.47857 | 1.7849 | 22.0673 | 31.9272 | 1.4092 | 0.17604 | 9.27 | 21.1 | 101.8 | 79.5
2022-10-06 19:40 | 0.23319 | 0.034591 | 0.39203 | 1.2748 | 21.9319 | 33.0738 | 1.4097 | 0.17534 | 9.13 | 21 | 101.7 | 79.5
2022-10-06 19:45 | 0.2708 | 0.036513 | 0.45161 | 1.1473 | 21.9324 | 28.7349 | 1.4126 | 0.17334 | 9.16 | 21 | 101.8 | 79.5
2022-10-06 19:50 | 0.26329 | 0.040358 | 0.44394 | 0.89238 | 22.1676 | 27.4456 | 1.4068 | 0.15862 | 9.14 | 21 | 101.7 | 79.7
2022-10-06 19:55 | 0.28085 | 0.028828 | 0.45932 | 1.1474 | 22.2853 | 27.3288 | 1.4047 | 0.16933 | 9.13 | 21 | 101.8 | 79.7
2022-10-06 20:00 | 0.23947 | 0.030749 | 0.39782 | 1.4023 | 21.0158 | 28.1776 | 1.4091 | 0.17201 | 9.16 | 21 | 101.7 | 79.7
2022-10-06 20:05 | 0.27207 | 0.024984 | 0.44203 | 1.2749 | 19.5685 | 26.4819 | 1.4105 | 0.16063 | 9.12 | 21 | 101.8 | 79.8
2022-10-06 20:10 | 0.25703 | 0.036515 | 0.42857 | 1.9123 | 18.6494 | 25.1004 | 1.4142 | 0.37347 | 9.12 | 21 | 101.7 | 79.8
2022-10-06 20:15 | 0.27834 | 0.034593 | 0.45932 | 2.2947 | 17.1246 | 21.699 | 1.4149 | 0.4056 | 9.08 | 21 | 101.7 | 79.8
2022-10-06 20:20 | 0.28963 | 0.032672 | 0.47663 | 1.7848 | 16.7896 | 29.4698 | 1.4142 | 0.27643 | 9.17 | 21 | 101.7 | 79.8
2022-10-06 20:25 | 0.26831 | 0.032671 | 0.44395 | 1.5298 | 17.4593 | 28.2396 | 1.4127 | 0.24764 | 9.13 | 21 | 101.8 | 79.8
2022-10-06 20:30 | 0.25828 | 0.036515 | 0.43049 | 1.2749 | 17.1246 | 21.4644 | 1.4112 | 0.20079 | 9.17 | 21 | 101.7 | 79.8
2022-10-06 20:35 | 0.28462 | 0.032673 | 0.46895 | 1.5299 | 16.9074 | 20.4298 | 1.4142 | 0.19946 | 9.11 | 21 | 101.7 | 79.9
2022-10-06 20:40 | 0.18933 | 0.03075 | 0.32096 | 1.6574 | 16.0694 | 24.9838 | 1.4149 | 0.18741 | 9.13 | 21 | 101.7 | 79.9
2022-10-06 20:45 | 0.1793 | 0.026907 | 0.30174 | 1.4024 | 15.9521 | 22.0514 | 1.4157 | 0.18272 | 9.12 | 21 | 101.7 | 79.9
2022-10-06 20:50 | 0.24325 | 0.026907 | 0.39977 | 1.6574 | 15.7179 | 19.2368 | 1.4171 | 0.18072 | 9.13 | 21 | 101.7 | 80
2022-10-06 20:55 | 0.23322 | 0.028829 | 0.38631 | 2.5498 | 13.2676 | 18.3163 | 1.4193 | 0.18607 | 9.14 | 21 | 101.7 | 79.9
2022-10-06 21:00 | 0.3072 | 0.01922 | 0.49011 | 2.1674 | 11.9646 | 18.2988 | 1.4135 | 0.18407 | 9.13 | 21 | 101.8 | 80
2022-10-06 21:05 | 0.23196 | 0.038439 | 0.394 | 1.7849 | 11.7182 | 18.9836 | 1.4106 | 0.16733 | 9.16 | 21 | 101.8 | 80
2022-10-06 21:10 | 0.17554 | 0.024986 | 0.29406 | 1.9124 | 11.73 | 16.8912 | 1.4033 | 0.15194 | 9.2 | 21 | 101.8 | 80
2022-10-06 21:15 | 0.18557 | 0.028829 | 0.31328 | 1.7849 | 10.2049 | 16.0698 | 1.3997 | 0.15863 | 9.18 | 21 | 101.7 | 80
2022-10-06 21:20 | 0.26958 | 0.023064 | 0.43437 | 1.7849 | 9.384 | 16.5394 | 1.3997 | 0.17805 | 9.11 | 21 | 101.7 | 80.1
2022-10-06 21:25 | 0.25328 | 0.026908 | 0.41515 | 1.7849 | 9.3932 | 17.2601 | 1.3902 | 0.1593 | 9.12 | 21 | 101.7 | 80
2022-10-06 21:30 | 0.29091 | 0.028831 | 0.47282 | 1.02 | 9.3935 | 16.2037 | 1.3852 | 0.1486 | 9.12 | 21 | 101.7 | 80.1
2022-10-06 21:35 | 0.18182 | 0.026908 | 0.3056 | 0.76499 | 12.786 | 29.5603 | 1.3873 | 0.14525 | 9.13 | 21 | 101.8 | 80.1
2022-10-06 21:40 | 0.23072 | 0.01922 | 0.37287 | 0.89248 | 15.0295 | 33.9339 | 1.3917 | 0.15061 | 9.21 | 21 | 101.7 | 80.1
2022-10-06 21:45 | 0.17053 | 0.036518 | 0.29791 | 0.76497 | 15.8356 | 25.2196 | 1.383 | 0.20482 | 9.13 | 21 | 101.7 | 80.1
2022-10-06 21:50 | 0.13667 | 0.032674 | 0.24217 | 0.76497 | 14.4279 | 14.7798 | 1.3742 | 0.17135 | 9.17 | 21 | 101.8 | 80
2022-10-06 21:55 | 0.13166 | 0.023064 | 0.22679 | 0.50998 | 13.2549 | 6.4515 | 1.3662 | 0.14659 | 9.12 | 21 | 101.8 | 80
2022-10-06 22:00 | 0.25706 | 0.034597 | 0.42862 | 0.51 | 11.2724 | 8.6891 | 1.3619 | 0.13722 | 9.13 | 21 | 101.8 | 80.1
2022-10-06 22:05 | 0.27084 | 0.01922 | 0.43246 | 0.89248 | 10.7919 | 18.8858 | 1.3611 | 0.13521 | 9.15 | 21 | 101.8 | 80.1
2022-10-06 22:10 | 0.29589 | 0.036515 | 0.49007 | 1.7848 | 9.9825 | 15.0325 | 1.3646 | 0.14992 | 9.08 | 20.9 | 101.8 | 80
2022-10-06 22:15 | 0.12664 | 0.032672 | 0.22678 | 0.76493 | 8.8258 | 8.4728 | 1.3538 | 0.11646 | 9.13 | 20.9 | 101.8 | 80
2022-10-06 22:20 | 0.11786 | 0.021141 | 0.2018 | 0.50997 | 6.6031 | 6.8389 | 1.3494 | 0.10977 | 9.11 | 20.9 | 101.7 | 80
2022-10-06 22:25 | 0.25453 | 0.026907 | 0.41706 | 0.63746 | 4.3628 | 0 | 1.3509 | 0.12249 | 9.12 | 20.9 | 101.6 | 80.1
2022-10-06 22:30 | 0.25955 | 0.032674 | 0.43053 | 0.50998 | 4.021 | 10.289 | 1.3516 | 0.11981 | 9.12 | 20.9 | 101.4 | 80.1
2022-10-06 22:35 | 0.18808 | 0.030751 | 0.32097 | 0.89244 | 4.2616 | 11.8379 | 1.3494 | 0.12316 | 9.13 | 20.9 | 101.2 | 80.1
2022-10-06 22:40 | 0.19434 | 0.032672 | 0.33057 | 0.76493 | 5.5582 | 10.525 | 1.3443 | 0.12182 | 9.19 | 20.9 | 101.3 | 80
2022-10-06 22:45 | 0.2282 | 0.024985 | 0.37478 | 0.76495 | 6.5172 | 15.9968 | 1.345 | 0.14056 | 9.12 | 20.9 | 101.2 | 80
2022-10-06 22:50 | 0.12035 | 0.03459 | 0.21907 | 0.38242 | 6.6237 | 18.3335 | 1.3441 | 0.12582 | 9.1 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-06 22:55 | 0.12537 | 0.024983 | 0.21716 | 1.7847 | 7.0972 | 11.9469 | 1.3486 | 0.13452 | 9.12 | 20.8 | 101.3 | 80.1
2022-10-06 23:00 | 0.10531 | 0.024982 | 0.18641 | 0.63738 | 6.6238 | 5.9141 | 1.3427 | 0.10574 | 9.13 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-06 23:05 | 0.11032 | 0.026904 | 0.19794 | 1.0198 | 5.92 | 9.2352 | 1.3441 | 0.11578 | 9.16 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-06 23:10 | 0.14417 | 0.017295 | 0.24021 | 0.5099 | 5.0862 | 6.0324 | 1.342 | 0.11176 | 9.08 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-06 23:15 | 0.10531 | 0.019217 | 0.18064 | 0.38242 | 5.081 | 6.8535 | 1.3412 | 0.10105 | 9.2 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-06 23:20 | 0.1028 | 0.02306 | 0.18064 | 0.38243 | 4.4992 | 2.6048 | 1.3354 | 0.099718 | 9.08 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-06 23:25 | 0.086503 | 0.024982 | 0.15758 | 1.1473 | 3.785 | 1.8925 | 1.3405 | 0.11712 | 9.09 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-06 23:30 | 0.075222 | 0.02306 | 0.14028 | 0.38243 | 3.4336 | 3.6704 | 1.3376 | 0.10239 | 9.1 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-06 23:35 | 0.11534 | 0.021139 | 0.19601 | 0.25495 | 3.3152 | 2.7232 | 1.3361 | 0.10106 | 9.12 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-06 23:40 | 0.1379 | 0.015373 | 0.22676 | 0.25495 | 2.5996 | 4.8447 | 1.3376 | 0.10306 | 9.09 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-06 23:45 | 0.23695 | 0.019217 | 0.38242 | 0.25495 | 2.2474 | 9.6992 | 1.3391 | 0.099718 | 9.13 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-06 23:50 | 0.24823 | 0.038434 | 0.41893 | 0.25495 | 3.9033 | 15.2585 | 1.3405 | 0.1044 | 9.12 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-06 23:55 | 0.065191 | 0.024982 | 0.12491 | 0.25495 | 4.1357 | 16.7793 | 1.3427 | 0.093024 | 9.18 | 20.8 | 101.3 | 80
2022-10-07 | 0.04137 | 0.021138 | 0.084551 | 0.25494 | 3.7849 | 6.0322 | 1.3361 | 0.089006 | 9.19 | 20.8 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 00:05 | 0.11283 | 0.015374 | 0.18833 | 0.12748 | 3.0784 | 4.736 | 1.3427 | 0.090348 | 9.15 | 20.8 | 101.2 | 80
2022-10-07 00:10 | 0.070196 | 0.023057 | 0.13066 | 0.12746 | 2.3637 | 6.5002 | 1.3396 | 0.082975 | 9.13 | 20.7 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 00:15 | 0.051394 | 0.023057 | 0.10376 | 0.12746 | 2.1294 | 0.59151 | 1.3425 | 0.086989 | 9.1 | 20.7 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 00:20 | 0.11783 | 0.017293 | 0.19791 | 0.12746 | 0.94548 | 0 | 1.3454 | 0.098365 | 9.12 | 20.7 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 00:25 | 0.089 | 0.023057 | 0.15756 | 0.12746 | 0 | 0 | 1.3454 | 0.092343 | 9.14 | 20.7 | 101.2 | 80
2022-10-07 00:30 | 0.051395 | 0.019215 | 0.096074 | 0.12746 | 0 | 0 | 1.3454 | 0.093014 | 9.13 | 20.7 | 101.2 | 80
2022-10-07 00:35 | 0.12535 | 0.015371 | 0.20751 | 0.12746 | 0 | 0 | 1.3469 | 0.088997 | 9.18 | 20.7 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 00:40 | 0.042618 | 0.019214 | 0.084541 | 0.12745 | 0 | 0 | 1.3541 | 0.092341 | 9.15 | 20.7 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 00:45 | 0.032591 | 0.019214 | 0.06917 | 0.12745 | 0 | 0.35455 | 1.3519 | 0.088326 | 9.08 | 20.7 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 00:50 | 0.050139 | 0.015371 | 0.092227 | 0.12745 | 0 | 0 | 1.3454 | 0.091672 | 9.13 | 20.7 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 00:55 | 0.090253 | 0.023057 | 0.1614 | 0.12746 | 0 | 0 | 1.3432 | 0.097027 | 9.08 | 20.7 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 01:00 | 0.090251 | 0.01345 | 0.15179 | 0.12745 | 0 | 0 | 1.3417 | 0.10104 | 9.15 | 20.7 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 01:05 | 0.080225 | 0.023057 | 0.14411 | 0.12746 | 0 | 0 | 1.341 | 0.12379 | 9.11 | 20.7 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 01:10 | 0.06392 | 0.019212 | 0.11719 | 0.12744 | 0 | 3.7788 | 1.3409 | 0.12846 | 9.07 | 20.6 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 01:15 | 0.05264 | 0.015369 | 0.097979 | 0.12744 | 0 | 2.0075 | 1.3409 | 0.1211 | 9.14 | 20.6 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 01:20 | 0.047627 | 0.019212 | 0.092215 | 0.12744 | 0 | 0 | 1.3387 | 0.11173 | 9.11 | 20.6 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 01:25 | 0.050134 | 0.019212 | 0.09606 | 0.12744 | 1.0628 | 2.1256 | 1.3387 | 0.10103 | 9.12 | 20.6 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 01:30 | 0.058907 | 0.015369 | 0.10566 | 0.12744 | 2.5954 | 6.6064 | 1.3401 | 0.093668 | 9.12 | 20.6 | 101.3 | 79.9
2022-10-07 01:35 |  |  |  |  | 2.716 | 3.1883 |  |  | 9.08 | 20.6 | 101.2 | 79.8
2022-10-07 01:40 |  |  |  |  | 3.4211 | 2.7133 |  |  | 9.14 | 20.6 | 101.3 | 79.8
2022-10-07 01:45 |  |  |  |  | 3.6607 | 4.3692 |  |  | 9.12 | 20.6 | 101.3 | 79.8
2022-10-07 01:50 |  |  |  |  | 2.837 | 0 |  |  | 9.17 | 20.6 | 101.2 | 79.9
2022-10-07 01:55 |  |  |  |  | 2.0095 | 1.8913 |  |  | 9.14 | 20.6 | 101.2 | 79.8
2022-10-07 02:00 |  |  |  |  | 0.70923 | 3.4279 |  |  | 9.13 | 20.6 | 101.2 | 79.8
2022-10-07 02:05 |  |  |  |  | 0.82661 | 0.59044 |  |  | 9.14 | 20.6 | 101.3 | 79.8
2022-10-07 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.16 | 20.6 | 101.2 | 79.8
2022-10-07 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.12 | 20.6 | 101.3 | 79.8
2022-10-07 02:20 | 0.031332 | 0.13448 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 |  | 0.062889 | 9.08 | 20.6 | 101.2 | 79.7
2022-10-07 02:25 | 0.051384 | 0.1095 | 0.18826 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.3539 | 0.069578 | 9.15 | 20.6 | 101.2 | 79.7
2022-10-07 02:30 | 0.066425 | 0.082607 | 0.18635 | 0.12744 | 0 | 0 | 1.3539 | 0.072925 | 9.13 | 20.6 | 101.2 | 79.7
2022-10-07 02:35 | 0.062664 | 0.067237 | 0.16329 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.3517 | 0.069578 | 9.13 | 20.6 | 101.3 | 79.7
2022-10-07 02:40 | 0.043865 | 0.063395 | 0.13063 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.3502 | 0.068909 | 9.18 | 20.6 | 101.2 | 79.7
2022-10-07 02:45 | 0.043865 | 0.055711 | 0.12103 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.351 | 0.072924 | 9.13 | 20.6 | 101.2 | 79.7
2022-10-07 02:50 | 0.041359 | 0.05187 | 0.11719 | 0.12744 | 0 | 0.47234 | 1.3539 | 0.073594 | 9.09 | 20.6 | 101.3 | 79.7
2022-10-07 02:55 | 0.10903 | 0.051869 | 0.22092 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.3568 | 0.0756 | 9.15 | 20.6 | 101.2 | 79.7
2022-10-07 03:00 | 0.081461 | 0.046104 | 0.17097 | 0.12743 | 0 | 1.7712 | 1.3633 | 0.076936 | 9.16 | 20.6 | 101.2 | 79.6
2022-10-07 03:05 | 0.047624 | 0.048026 | 0.12103 | 0.12743 | 0.3546 | 3.546 | 1.3655 | 0.07493 | 9.15 | 20.6 | 101.2 | 79.6
2022-10-07 03:10 | 0.063917 | 0.040342 | 0.13832 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.3721 | 0.078275 | 9.13 | 20.6 | 101.3 | 79.6
2022-10-07 03:15 | 0.073939 | 0.048024 | 0.15944 | 0.12743 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.073589 | 9.14 | 20.6 | 101.3 | 79.5
2022-10-07 03:20 | 0.04511 | 0.046098 | 0.11524 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.3711 | 0.080938 | 9.21 | 20.5 | 101.2 | 79.5
2022-10-07 03:25 | 0.036339 | 0.040336 | 0.097959 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.3726 | 0.08094 | 9.08 | 20.5 | 101.2 | 79.5
2022-10-07 03:30 | 0.058894 | 0.040335 | 0.13253 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.3791 | 0.086958 | 9.18 | 20.5 | 101.2 | 79.5
2022-10-07 03:35 | 0.081449 | 0.038415 | 0.16134 | 0.12741 | 0 | 5.7811 | 1.3842 | 0.090303 | 9.13 | 20.5 | 101.2 | 79.5
2022-10-07 03:40 | 0.088969 | 0.038415 | 0.17479 | 0.12741 | 0 | 1.1798 | 1.385 | 0.082278 | 9.17 | 20.5 | 101.3 | 79.5
2022-10-07 03:45 | 0.14788 | 0.034578 | 0.26126 | 0.12743 | 1.1808 | 6.3763 | 1.3764 | 0.082287 | 9.07 | 20.6 | 101.3 | 79.5
2022-10-07 03:50 | 0.14036 | 0.038419 | 0.25357 | 0.12743 | 4.0186 | 14.4195 | 1.3786 | 0.08563 | 9.08 | 20.6 | 101.2 | 79.4
2022-10-07 03:55 | 0.12783 | 0.032656 | 0.22859 | 0.12743 | 5.3187 | 13.5922 | 1.3829 | 0.090982 | 9.17 | 20.6 | 101.2 | 79.4
2022-10-07 04:00 | 0.18296 | 0.044181 | 0.32464 | 0.12742 | 6.2579 | 6.8483 | 1.3909 | 0.09767 | 9.04 | 20.6 | 101.2 | 79.4
2022-10-07 04:05 | 0.30829 | 0.030735 | 0.50329 | 0.12743 | 7.2026 | 9.9184 | 1.388 | 0.095665 | 9.14 | 20.6 | 101.3 | 79.4
2022-10-07 04:10 | 0.31455 | 0.032655 | 0.5148 | 0.25485 | 7.9109 | 13.3423 | 1.3858 | 0.10168 | 9.2 | 20.6 | 101.3 | 79.3
2022-10-07 04:15 | 0.28447 | 0.034576 | 0.47062 | 2.1662 | 8.9736 | 18.8917 | 1.3938 | 0.16724 | 9.14 | 20.6 | 101.3 | 79.3
2022-10-07 04:20 | 0.26319 | 0.046106 | 0.44954 | 1.4018 | 11.5802 | 25.1692 | 1.394 | 0.13581 | 9.08 | 20.7 | 101.2 | 79.3
2022-10-07 04:25 | 0.21306 | 0.046106 | 0.37269 | 0.38231 | 12.8673 | 25.6166 | 1.3881 | 0.10437 | 9.14 | 20.7 | 101.3 | 79.3
2022-10-07 04:30 | 0.20805 | 0.034581 | 0.35541 | 0.25488 | 12.5382 | 17.7427 | 1.3896 | 0.10972 | 9.06 | 20.7 | 101.2 | 79.3
2022-10-07 04:35 | 0.29331 | 0.036505 | 0.4861 | 0.38235 | 12.1688 | 17.6034 | 1.3941 | 0.11241 | 9.17 | 20.8 | 101.3 | 79.3
2022-10-07 04:40 | 0.26572 | 0.042268 | 0.44958 | 0.38234 | 11.9322 | 14.1769 | 1.3919 | 0.10906 | 9.1 | 20.8 | 101.3 | 79.2
2022-10-07 04:45 | 0.35848 | 0.048033 | 0.59945 | 0.38235 | 11.9442 | 19.2763 | 1.389 | 0.10505 | 9.07 | 20.8 | 101.3 | 79.2
2022-10-07 04:50 | 0.30333 | 0.053797 | 0.51876 | 0.63725 | 10.5355 | 17.8748 | 1.4625 | 0.14921 | 9.13 | 20.8 | 101.2 | 79.2
2022-10-07 04:55 | 0.33591 | 0.053796 | 0.5687 | 2.0392 | 10.1801 | 18.9398 | 1.4086 | 0.11508 | 9.12 | 20.8 | 101.2 | 79.1
2022-10-07 05:00 | 0.4437 | 0.059558 | 0.73968 | 1.6568 | 10.1598 | 19.8471 | 1.4057 | 0.21076 | 9.03 | 20.8 | 101.3 | 79.1
2022-10-07 05:05 | 0.56278 | 0.069166 | 0.93182 | 2.0392 | 10.6536 | 30.422 | 1.3977 | 0.20006 | 9.14 | 20.8 | 101.2 | 79.1
2022-10-07 05:10 | 0.56033 | 0.067251 | 0.92807 | 2.0394 | 15.1487 | 46.1561 | 1.4008 | 0.20142 | 9.07 | 20.9 | 101.2 | 79.1
2022-10-07 05:15 | 0.5503 | 0.059565 | 0.90309 | 1.657 | 22.7229 | 64.1448 | 1.4059 | 0.18402 | 9.04 | 20.9 | 101.3 | 79
2022-10-07 05:20 | 0.64056 | 0.071094 | 1.053 | 2.8041 | 28.0486 | 64.1448 | 1.4102 | 0.2322 | 8.98 | 20.9 | 101.3 | 79
2022-10-07 05:25 | 0.86367 | 0.051878 | 1.3757 | 2.6766 | 31.449 | 68.4548 | 1.4197 | 0.27034 | 9.11 | 20.9 | 101.3 | 79
2022-10-07 05:30 | 0.93637 | 0.086464 | 1.5198 | 2.4217 | 34.05 | 66.0902 | 1.4102 | 0.22751 | 9.09 | 20.9 | 101.3 | 79
2022-10-07 05:35 | 0.94398 | 0.080708 | 1.5277 | 3.1867 | 37.5078 | 67.798 | 1.4264 | 0.34197 | 9.09 | 21 | 101.3 | 78.9
2022-10-07 05:40 | 1.117 | 0.088396 | 1.8006 | 3.6967 | 39.0853 | 69.8798 | 1.4395 | 0.51865 | 9.06 | 21 | 101.3 | 78.9
2022-10-07 05:45 | 1.1044 | 0.098001 | 1.7909 | 3.3142 | 39.795 | 69.4043 | 1.4395 | 0.43432 | 9.07 | 21 | 101.3 | 78.8
2022-10-07 05:50 | 0.94897 | 0.098 | 1.5526 | 3.5691 | 39.7549 | 70.6359 | 1.4453 | 0.34999 | 9.08 | 21 | 101.3 | 78.8
2022-10-07 05:55 | 1.0003 | 0.094154 | 1.6275 | 3.569 | 40.7004 | 78.088 | 1.4445 | 0.31117 | 9.1 | 21 | 101.3 | 78.7
2022-10-07 06:00 | 1.038 | 0.097999 | 1.689 | 3.0592 | 42.1626 | 81.6013 | 1.4416 | 0.3346 | 9.1 | 21 | 101.3 | 78.7
2022-10-07 06:05 | 1.1809 | 0.12106 | 1.9331 | 3.0592 | 44.931 | 87.1353 | 1.4372 | 0.29712 | 9.14 | 21 | 101.2 | 78.7
2022-10-07 06:10 | 1.3789 | 0.092233 | 2.2078 | 3.6964 | 47.4444 | 86.1335 | 1.4401 | 0.3018 | 9.06 | 21 | 101.3 | 78.7
2022-10-07 06:15 | 1.2951 | 0.11723 | 2.1024 | 3.8244 | 49.9009 | 91.0306 | 1.436 | 0.30787 | 9.06 | 21.1 | 101.3 | 78.7
2022-10-07 06:20 | 1.1434 | 0.13068 | 1.8833 | 2.9319 | 49.8494 | 88.6869 | 1.433 | 0.25632 | 9.1 | 21.1 | 101.3 | 78.6
2022-10-07 06:25 | 0.97899 | 0.11913 | 1.6198 | 2.804 | 47.9153 | 77.8475 | 1.4379 | 0.269 | 9.09 | 21 | 101.3 | 78.5
2022-10-07 06:30 | 1.1045 | 0.094161 | 1.7871 | 2.9319 | 45.3936 | 72.4164 | 1.4417 | 0.2958 | 9.1 | 21.1 | 101.2 | 78.5
2022-10-07 06:35 | 1.2184 | 0.12681 | 1.9944 | 3.1863 | 42.5903 | 68.6177 | 1.448 | 0.31382 | 9.01 | 21 | 101.3 | 78.4
2022-10-07 06:40 | 1.0805 | 0.099913 | 1.7562 | 3.0589 | 42.3197 | 70.8884 | 1.4524 | 0.26833 | 9.05 | 21 | 101.2 | 78.4
2022-10-07 06:45 | 1.2773 | 0.1345 | 2.0924 | 2.6766 | 42.3963 | 74.0159 | 1.451 | 0.27368 | 9.09 | 21 | 101.3 | 78.4
2022-10-07 06:50 | 0.93771 | 0.1249 | 1.5623 | 2.2944 | 43.4202 | 90.2809 |  |  | 9.06 | 21.1 | 101.2 | 78.3
2022-10-07 06:55 | 1.2385 | 0.076862 | 1.9754 | 3.1866 | 44.6802 | 89.1234 |  |  | 9.08 | 21.1 | 101.2 | 78.3
2022-10-07 07:00 | 1.3 | 0.096078 | 2.0887 | 3.0592 | 44.2809 | 84.4179 | 1.4736 | 0.28374 | 9.06 | 21.1 | 101.3 | 78.3
2022-10-07 07:05 | 1.0104 | 0.12874 | 1.6794 | 2.9317 | 44.3682 | 86.7197 |  |  | 9.13 | 21.1 | 101.2 | 78.2
2022-10-07 07:10 | 0.94896 | 0.10376 | 1.5584 | 2.6768 | 44.0874 | 86.397 |  |  | 9.11 | 21.1 | 101.3 | 78.2
2022-10-07 07:15 | 0.94404 | 0.10185 | 1.5489 | 2.677 | 42.6983 | 81.364 |  |  | 9.05 | 21.2 | 101.3 | 78.1
2022-10-07 07:20 | 1.1396 | 0.09224 | 1.8371 | 3.3143 | 41.7897 | 72.7757 |  |  | 9.06 | 21.2 | 101.2 | 78
2022-10-07 07:25 | 1.1584 | 0.12107 | 1.8967 | 3.0594 | 39.0205 | 78.8713 |  |  | 9.06 | 21.2 | 101.3 | 78
2022-10-07 07:30 | 1.1709 | 0.12298 | 1.9178 | 2.8044 | 36.2917 | 73.0579 |  |  | 9.1 | 21.2 | 101.3 | 77.9
2022-10-07 07:35 | 0.96907 | 0.10953 | 1.5969 | 2.9318 | 35.2591 | 73.7236 |  |  | 9.11 | 21.2 | 101.2 | 77.9
2022-10-07 07:40 | 1.1836 | 0.092247 | 1.9064 | 4.0795 | 36.5573 | 78.2183 |  |  | 9.17 | 21.3 | 101.3 | 77.8
2022-10-07 07:45 | 1.2324 | 0.11146 | 2.0006 | 4.5893 | 37.3505 | 89.1668 | 1.4833 | 0.31121 | 9.13 | 21.3 | 101.3 | 77.8
2022-10-07 07:50 | 1.1308 | 0.12683 | 1.8602 | 3.9518 | 38.3359 | 84.0304 |  |  | 9.11 | 21.3 | 101.2 | 77.7
2022-10-07 07:55 | 1.0456 | 0.12875 | 1.7314 | 3.8242 | 37.5042 | 76.3138 |  |  | 9.08 | 21.3 | 101.2 | 77.6
2022-10-07 08:00 | 1.0255 | 0.11146 | 1.6834 | 3.3143 | 35.2492 | 74.5336 | 1.4817 | 0.36273 | 9.12 | 21.3 | 101.2 | 77.6
2022-10-07 08:05 | 1.0205 | 0.10377 | 1.668 | 3.8241 | 36.162 | 87.1444 |  |  | 9.08 | 21.3 | 101.3 | 77.5
2022-10-07 08:10 | 1.0657 | 0.11531 | 1.7489 | 3.0597 | 41.4529 | 90.5074 | 1.4681 | 0.3467 | 9.17 | 21.4 | 101.2 | 77.5
2022-10-07 08:15 | 1.0294 | 0.11723 | 1.6951 | 2.9322 | 42.5216 | 90.0318 | 1.4535 | 0.30185 | 9.11 | 21.4 | 101.3 | 77.4
2022-10-07 08:20 | 0.9867 | 0.092246 | 1.6047 | 2.5496 | 40.6603 | 84.055 | 1.4578 | 0.28913 | 9.14 | 21.4 | 101.2 | 77.3
2022-10-07 08:25 | 1.097 | 0.11339 | 1.795 | 3.1871 | 39.0761 | 82.5468 | 1.46 | 0.5622 | 9.08 | 21.4 | 101.3 | 77.3
2022-10-07 08:30 | 1.0343 | 0.11338 | 1.6969 | 3.9518 | 37.5682 | 85.4795 | 1.4541 | 0.38951 | 9.11 | 21.4 | 101.2 | 77.2
2022-10-07 08:35 | 1.28 | 0.099929 | 2.062 | 3.4419 | 36.3427 | 81.3554 | 1.4563 | 0.33262 | 9.1 | 21.4 | 101.2 | 77.2
2022-10-07 08:40 | 1.2186 | 0.13836 | 2.0062 | 3.9517 | 37.3737 | 89.4596 | 1.4563 | 0.3393 | 9.11 | 21.4 | 101.3 | 77.1
2022-10-07 08:45 | 1.0606 | 0.12683 | 1.7526 | 3.3143 | 42.8738 | 108.669 | 1.4512 | 0.25431 | 9.11 | 21.4 | 101.2 | 77.1
2022-10-07 08:50 | 0.97424 | 0.11532 | 1.6087 | 2.8048 | 52.3507 | 113.6248 | 1.4506 | 0.28446 | 9.1 | 21.5 | 101.2 | 77.1
2022-10-07 08:55 | 1.0118 | 0.11531 | 1.6662 | 2.9322 | 56.6943 | 109.7041 | 1.4418 | 0.2617 | 9.14 | 21.5 | 101.2 | 77
2022-10-07 09:00 | 1.0808 | 0.099938 | 1.7585 | 2.9322 | 58.0602 | 105.4125 | 1.444 | 0.28312 | 9.07 | 21.5 | 101.2 | 77
2022-10-07 09:05 | 0.94786 | 0.12108 | 1.574 | 2.6772 | 57.4638 | 102.9114 | 1.4396 | 0.24228 | 9.1 | 21.5 | 101.2 | 76.9
2022-10-07 09:10 | 0.88277 | 0.12494 | 1.4781 | 2.6775 | 54.0038 | 87.786 | 1.4478 | 0.26909 | 9.01 | 21.6 | 101.2 | 77
2022-10-07 09:15 | 1.2276 | 0.11148 | 1.9932 | 3.4425 | 50.842 | 83.4667 | 1.4587 | 0.26507 | 9.07 | 21.6 | 101.2 | 76.9
2022-10-07 09:20 | 1.2364 | 0.11148 | 2.0066 | 3.06 | 48.7697 | 84.6927 | 1.4544 | 0.28984 | 9.06 | 21.6 | 101.3 | 76.9
2022-10-07 09:25 | 1.6929 | 0.14609 | 2.7411 | 3.5703 | 50.78 | 105.6035 | 1.4443 | 0.36283 | 9 | 21.7 | 101.3 | 76.8
2022-10-07 09:30 | 1.5349 | 0.19607 | 2.5508 | 3.0602 | 55.7109 | 118.2071 | 1.4392 | 0.32132 | 9.05 | 21.7 | 101.2 | 76.8
2022-10-07 09:35 | 1.0985 | 0.16723 | 1.853 | 2.4227 | 57.6776 | 105.8413 | 1.4326 | 0.29254 | 9.1 | 21.7 | 101.3 | 76.8
2022-10-07 09:40 | 1.1525 | 0.13264 | 1.9011 | 4.2079 | 56.3628 | 95.8049 | 1.4399 | 0.52082 | 9.05 | 21.7 | 101.2 | 76.8
2022-10-07 09:45 | 1.1198 | 0.17107 | 1.8876 | 3.4427 | 57.0188 | 108.8 | 1.4435 | 0.59042 | 9.07 | 21.7 | 101.2 | 76.7
2022-10-07 09:50 | 1.1098 | 0.15185 | 1.853 | 3.5702 | 55.5355 | 95.9682 | 1.4348 | 0.43512 | 9.16 | 21.7 | 101.3 | 76.7
2022-10-07 09:55 | 1.1664 | 0.17686 | 1.9647 | 3.4431 | 52.0096 | 94.855 | 1.4364 | 0.37692 | 9.09 | 21.8 | 101.3 | 76.7
2022-10-07 10:00 | 1.0585 | 0.17494 | 1.7975 | 3.8257 | 48.8454 | 90.6618 | 1.4488 | 0.40103 | 9.09 | 21.8 | 101.3 | 76.7
2022-10-07 10:05 | 1.1801 | 0.17493 | 1.9858 | 4.4632 | 44.9118 | 88.7515 | 1.44 | 0.41373 | 9.08 | 21.8 | 101.2 | 76.6
2022-10-07 10:10 | 1.1274 | 0.16724 | 1.8935 | 3.443 | 41.5352 | 73.6684 | 1.4735 | 0.40302 | 9.15 | 21.8 | 101.3 | 76.6
2022-10-07 10:15 | 1.0322 | 0.17878 | 1.7609 | 3.4431 | 39.3524 | 75.962 | 1.4663 | 0.38897 | 9.15 | 21.8 | 101.2 | 76.6
2022-10-07 10:20 | 0.95939 | 0.18454 | 1.6551 | 2.9329 | 37.9204 | 80.3721 | 1.4466 | 0.32402 | 9.23 | 21.8 | 101.2 | 76.5
2022-10-07 10:25 | 0.93178 | 0.17877 | 1.607 | 3.1879 | 36.1787 | 73.0714 | 1.4451 | 0.31531 | 9.14 | 21.8 | 101.3 | 76.5
2022-10-07 10:30 | 0.84401 | 0.2153 | 1.509 | 2.9329 | 35.5354 | 74.6483 | 1.4691 | 0.35348 | 9.15 | 21.8 | 101.2 | 76.5
2022-10-07 10:35 | 0.92676 | 0.2499 | 1.6705 | 2.8053 | 36.25 | 72.4999 | 1.5194 | 0.30929 | 9.15 | 21.8 | 101.2 | 76.4
2022-10-07 10:40 | 1.0208 | 0.22299 | 1.7878 | 2.6779 | 37.8829 | 78.7441 | 1.5041 | 0.32469 | 9.16 | 21.8 | 101.3 | 76.5
2022-10-07 10:45 | 1.0385 | 0.27107 | 1.8629 | 2.9331 | 40.0575 | 94.0636 | 1.4867 | 0.27986 | 9.16 | 21.9 | 101.2 | 76.4
2022-10-07 10:50 | 1.0849 | 0.29414 | 1.9571 | 2.5506 | 41.965 | 100.9783 | 1.4627 | 0.23098 | 9.17 | 21.9 | 101.2 | 76.4
2022-10-07 10:55 | 1.0435 | 0.29029 | 1.8898 | 2.8055 | 47.3286 | 108.0093 | 1.4692 | 0.23901 | 9.21 | 21.9 | 101.2 | 76.3
2022-10-07 11:00 | 1.1402 | 0.33647 | 2.0861 | 2.8059 | 51.1167 | 108.8021 | 1.4672 | 0.26516 | 9.11 | 22 | 101.2 | 76.3
2022-10-07 11:05 | 1.0035 | 0.36915 | 1.9092 | 3.316 | 51.7807 | 109.7655 | 1.4665 | 0.30198 | 9.13 | 22 | 101.3 | 76.2
2022-10-07 11:10 | 0.99718 | 0.37492 | 1.9054 | 3.8262 | 49.6822 | 88.8546 | 1.4752 | 0.36894 | 9.17 | 22 | 101.2 | 76.2
2022-10-07 11:15 | 0.94814 | 0.36141 | 1.8167 | 3.1881 | 47.4941 | 87.1123 | 1.4758 | 0.34412 | 9.1 | 21.9 | 101.3 | 76.1
2022-10-07 11:20 | 1.1125 | 0.40375 | 2.111 | 3.1884 | 46.0526 | 94.1334 | 1.4796 | 0.37429 | 9.07 | 22 | 101.3 | 76.1
2022-10-07 11:25 | 0.88054 | 0.35954 | 1.7093 | 2.2957 | 46.7894 | 95.6131 | 1.4738 | 0.29194 | 9.09 | 22 | 101.3 | 76
2022-10-07 11:30 | 1.0172 | 0.37491 | 1.9323 | 2.8058 | 48.8226 | 95.7305 | 1.4759 | 0.28926 | 9.15 | 22 | 101.2 | 76
2022-10-07 11:35 | 1.1088 | 0.42298 | 2.1226 | 3.1884 | 51.763 | 99.581 | 1.4774 | 0.32608 | 9.17 | 22 | 101.3 | 76
2022-10-07 11:40 | 1.0987 | 0.50757 | 2.1937 | 2.9333 | 53.9136 | 111.4135 | 1.4817 | 0.30532 | 9.19 | 22 | 101.2 | 76
2022-10-07 11:45 | 0.94825 | 0.50373 | 1.9572 | 3.4435 | 54.2608 | 106.9644 | 1.4883 | 0.35554 | 9.13 | 22 | 101.2 | 75.9
2022-10-07 11:50 | 1.0901 | 0.49033 | 2.1594 | 3.9541 | 51.9579 | 94.5562 | 1.4943 | 0.45335 | 9.23 | 22.1 | 101.2 | 75.8
2022-10-07 11:55 | 1.0713 | 0.53263 | 2.1747 | 4.2092 | 48.2381 | 83.5167 | 1.4899 | 0.43326 | 9.19 | 22.1 | 101.2 | 75.8
2022-10-07 12:00 | 1.149 | 0.47493 | 2.2362 | 3.4438 | 48.4289 | 92.902 | 1.4892 | 0.34084 | 9.21 | 22.1 | 101.3 | 75.7
2022-10-07 12:05 | 1.3083 | 0.54029 | 2.5476 | 3.8263 | 50.5153 | 98.6307 | 1.4665 | 0.32945 | 9.19 | 22.1 | 101.2 | 75.6
2022-10-07 12:10 | 1.2406 | 0.58451 | 2.4861 | 3.0611 | 49.9645 | 97.4068 | 1.4439 | 0.27387 | 9.24 | 22.1 | 101.2 | 75.5
2022-10-07 12:15 | 1.0788 | 0.53452 | 2.19 | 2.806 | 50.1628 | 99.9639 | 1.4236 | 0.26784 | 9.26 | 22.1 | 100.8 | 75.5
2022-10-07 12:20 | 0.95831 | 0.41338 | 1.8823 | 2.9334 | 47.0264 | 88.9884 | 1.4213 | 0.28859 | 9.18 | 22.1 | 100.8 | 75.4
2022-10-07 12:25 | 1.0147 | 0.34415 | 1.8996 | 3.316 | 45.7441 | 99.8164 | 1.4176 | 0.31269 | 9.22 | 22.1 | 100.7 | 75.3
2022-10-07 12:30 | 1.2279 | 0.3153 | 2.1956 | 3.3159 | 45.2911 | 99.255 | 1.414 | 0.36759 | 9.17 | 22.1 | 100.8 | 75.3
2022-10-07 12:35 | 0.96704 | 0.32107 | 1.8015 | 2.8057 | 45.1394 | 104.1587 | 1.4009 | 0.35687 | 9.2 | 22.1 | 100.7 | 75.2
2022-10-07 12:40 | 0.7312 | 0.17495 | 1.2958 | 2.8056 | 44.9273 | 97.6839 | 1.3906 | 0.41443 | 9.23 | 22.1 | 100.8 | 75.1
2022-10-07 12:45 | 0.85409 | 0.13265 | 1.4418 | 3.5707 | 43.7217 | 85.0345 | 1.3942 | 0.35684 | 9.17 | 22.1 | 100.8 | 75
2022-10-07 12:50 | 1.0334 | 0.15187 | 1.736 | 4.2083 | 42.6377 | 89.6114 | 1.3891 | 0.3227 | 9.13 | 22.1 | 100.8 | 75
2022-10-07 12:55 | 1.0373 | 0.15189 | 1.7419 | 3.5711 | 42.8346 | 96.5286 | 1.3863 | 0.31805 | 9.2 | 22.2 | 100.8 | 74.9
2022-10-07 13:00 | 0.98085 | 0.15958 | 1.6611 | 2.9333 | 42.2721 | 94.2063 | 1.3878 | 0.35152 | 9.12 | 22.2 | 100.7 | 74.8
2022-10-07 13:05 | 1.164 | 0.16342 | 1.9476 | 3.1883 | 40.0575 | 76.8573 | 1.3841 | 0.34281 | 9.1 | 22.2 | 100.7 | 74.8
2022-10-07 13:10 | 0.94691 | 0.14995 | 1.6014 | 3.1882 | 38.6075 | 73.5956 | 1.3833 | 0.29325 | 9.15 | 22.2 | 100.7 | 74.6
2022-10-07 13:15 | 1.2115 | 0.16533 | 2.0224 | 4.4634 | 38.7282 | 88.6767 | 1.3847 | 0.33409 | 9.16 | 22.2 | 100.7 | 74.6
2022-10-07 13:20 | 1.1363 | 0.19225 | 1.934 | 3.6983 | 42.3056 | 110.766 | 1.3862 | 0.30664 | 9.15 | 22.2 | 100.8 | 74.6
2022-10-07 13:25 | 1.0196 | 0.17686 | 1.7417 | 3.6982 | 45.1213 | 107.2536 | 1.3964 | 0.29993 | 9.1 | 22.2 | 100.7 | 74.5
2022-10-07 13:30 | 1.0284 | 0.16341 | 1.7398 | 3.6982 | 46.932 | 98.4485 | 1.3833 | 0.28119 | 8.96 | 22.2 | 100.8 | 74.5
2022-10-07 13:35 | 1.1037 | 0.16725 | 1.859 | 3.6982 | 48.62 | 94.9478 | 1.3818 | 0.32136 | 9.14 | 22.2 | 100.7 | 74.5
2022-10-07 13:40 | 1.1463 | 0.19416 | 1.9493 | 3.6981 | 48.3784 | 93.3788 | 1.3774 | 0.30529 | 9.15 | 22.2 | 100.8 | 74.4
2022-10-07 13:45 | 0.93058 | 0.17302 | 1.5994 | 3.5706 | 48.2578 | 87.4672 | 1.3738 | 0.26177 | 9.13 | 22.2 | 100.8 | 74.4
2022-10-07 13:50 | 0.9142 | 0.17685 | 1.5782 | 2.8053 | 48.4473 | 93.3997 | 1.3708 | 0.26309 | 9.1 | 22.2 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 13:55 | 0.74356 | 0.14223 | 1.282 | 3.0599 | 48.0951 | 90.2838 | 1.3677 | 0.28582 | 9.15 | 22.1 | 100.7 | 74.2
2022-10-07 14:00 | 0.92038 | 0.14415 | 1.5549 | 3.1875 | 46.2879 | 84.2585 | 1.3706 | 0.26239 | 9.16 | 22.1 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 14:05 | 1.0948 | 0.15186 | 1.83 | 3.3153 | 47.0012 | 85.3252 | 1.3678 | 0.3374 | 9.12 | 22.2 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 14:10 | 1.5789 | 0.16724 | 2.5874 | 3.953 | 47.2162 | 97.8137 | 1.3722 | 0.41774 | 9.1 | 22.2 | 100.7 | 74.2
2022-10-07 14:15 | 1.5137 | 0.26143 | 2.5797 | 3.953 | 50.1144 | 113.1499 | 1.3766 | 0.43113 | 9.02 | 22.2 | 100.7 | 74.2
2022-10-07 14:20 | 1.4938 | 0.17302 | 2.4627 | 3.9534 | 53.4843 | 109.8661 | 1.3884 | 0.42782 | 9.09 | 22.3 | 100.7 | 74.2
2022-10-07 14:25 | 1.431 | 0.22301 | 2.4166 | 3.8258 | 59.2206 | 137.6186 | 1.4146 | 0.37627 | 9.07 | 22.3 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 14:30 | 1.3008 | 0.20573 | 2.1996 | 4.3365 | 65.4242 | 142.4364 | 1.4002 | 0.36761 | 9.13 | 22.4 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 14:35 | 1.3635 | 0.20958 | 2.2996 | 4.2089 | 68.804 | 140.1429 | 1.39 | 0.36025 | 9.04 | 22.4 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 14:40 | 1.2131 | 0.21345 | 2.0749 | 4.8473 | 70.0672 | 135.9062 | 1.3968 | 0.3623 | 9.13 | 22.5 | 100.8 | 74.2
2022-10-07 14:45 | 1.251 | 0.20772 | 2.1233 | 4.4654 | 72.6891 | 140.7745 | 1.3999 | 0.40992 | 9.12 | 22.6 | 100.7 | 74.3
2022-10-07 14:50 | 1.4869 | 0.18656 | 2.4657 | 5.7412 | 75.7637 | 153.4638 | 1.4079 | 0.44743 | 9.09 | 22.6 | 100.8 | 74.3
2022-10-07 14:55 | 1.3804 | 0.24814 | 2.3621 | 5.8695 | 78.2476 | 139.7797 | 1.4555 | 0.5406 | 9.17 | 22.7 | 100.7 | 74.4
2022-10-07 15:00 | 1.0466 | 0.2116 | 1.8159 | 4.8488 | 76.5534 | 122.8246 | 1.4431 | 0.42539 | 9.11 | 22.7 | 100.8 | 74.4
2022-10-07 15:05 | 1.1031 | 0.18851 | 1.8794 | 4.3385 | 73.3317 | 115.201 | 1.4359 | 0.4207 | 9.16 | 22.7 | 100.8 | 74.5
2022-10-07 15:10 | 1.1495 | 0.19044 | 1.9525 | 4.0833 | 71.0326 | 109.2716 | 1.4104 | 0.40061 | 9.11 | 22.7 | 100.8 | 74.5
2022-10-07 15:15 | 1.137 | 0.17698 | 1.9199 | 4.7215 | 68.5096 | 116.0418 | 1.4111 | 0.42006 | 9.12 | 22.7 | 100.7 | 74.6
2022-10-07 15:20 | 1.2688 | 0.19045 | 2.1334 | 5.2321 | 68.3224 | 113.9917 | 1.4258 | 0.53128 | 9.18 | 22.7 | 100.8 | 74.7
2022-10-07 15:25 | 1.0393 | 0.1924 | 1.7854 | 3.8288 | 66.2491 | 108.2754 | 1.4055 | 0.39197 | 9.22 | 22.8 | 100.8 | 74.7
2022-10-07 15:30 | 1.0229 | 0.15582 | 1.7237 | 4.0836 | 64.0825 | 103.0892 | 1.4024 | 0.40533 | 9.2 | 22.7 | 100.8 | 74.7
2022-10-07 15:35 | 1.3367 | 0.21739 | 2.2663 | 4.8494 | 58.7544 | 90.8574 | 1.42 | 0.46832 | 9.14 | 22.7 | 100.7 | 74.9
2022-10-07 15:40 | 1.0932 | 0.17315 | 1.8508 | 4.9773 | 54.6382 | 81.0487 | 1.404 | 0.40469 | 9.12 | 22.7 | 100.8 | 75
2022-10-07 15:45 | 1.0719 | 0.15584 | 1.7989 | 4.0839 | 50.8826 | 80.5641 | 1.3975 | 0.37588 | 9.15 | 22.7 | 100.8 | 75
2022-10-07 15:50 | 1.0153 | 0.17313 | 1.7293 | 4.7213 | 46.9671 | 82.1925 | 1.3885 | 0.41602 | 9.21 | 22.6 | 100.7 | 75
2022-10-07 15:55 | 0.84837 | 0.14428 | 1.4447 | 3.9558 | 43.8985 | 76.7922 | 1.4002 | 0.3611 | 9.13 | 22.6 | 100.8 | 75.1
2022-10-07 16:00 | 0.91742 | 0.14813 | 1.5544 | 4.4664 | 42.9749 | 80.5022 | 1.3937 | 0.37987 | 9.13 | 22.6 | 100.7 | 75.2
2022-10-07 16:05 | 0.92876 | 0.16737 | 1.591 | 3.8285 | 41.8874 | 85.2276 | 1.3828 | 0.37586 | 9.16 | 22.6 | 100.8 | 75.3
2022-10-07 16:10 | 0.95628 | 0.14812 | 1.6139 | 4.2109 | 42.3388 | 85.1615 | 1.3783 | 0.412 | 9.2 | 22.5 | 100.8 | 75.4
2022-10-07 16:15 | 0.76186 | 0.14814 | 1.314 | 4.0839 | 42.3731 | 94.0684 | 1.3938 | 0.41541 | 9.13 | 22.6 | 100.7 | 75.5
2022-10-07 16:20 | 0.8923 | 0.12504 | 1.4928 | 3.8282 | 41.5344 | 85.1273 | 1.398 | 0.37048 | 9.12 | 22.5 | 100.7 | 75.5
2022-10-07 16:25 | 0.81702 | 0.14813 | 1.4005 | 3.5731 | 41.0104 | 81.295 | 1.3922 | 0.33364 | 9.18 | 22.5 | 100.8 | 75.6
2022-10-07 16:30 | 0.81954 | 0.13466 | 1.3909 | 4.0836 | 40.2449 | 84.1154 | 1.3886 | 0.39796 | 9.17 | 22.5 | 100.8 | 75.7
2022-10-07 16:35 | 0.68277 | 0.13467 | 1.1812 | 3.9562 | 39.358 | 86.3454 | 1.3872 | 0.35443 | 9.12 | 22.5 | 100.7 | 75.8
2022-10-07 16:40 | 0.70024 | 0.10195 | 1.1753 | 3.5728 | 42.913 | 95.2548 | 1.387 | 0.32423 | 9.09 | 22.4 | 100.7 | 75.8
2022-10-07 16:45 | 1.0617 | 0.11157 | 1.739 | 4.4662 | 44.2448 | 86.5555 | 1.3929 | 0.37047 | 9.14 | 22.4 | 100.8 | 75.9
2022-10-07 16:50 | 0.94999 | 0.12311 | 1.5793 | 4.3385 | 41.9471 | 83.4107 | 1.3929 | 0.3718 | 9.15 | 22.4 | 100.7 | 75.9
2022-10-07 16:55 | 0.74924 | 0.12312 | 1.2716 | 3.8283 | 43.2009 | 86.6438 | 1.3908 | 0.3122 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 76
2022-10-07 17:00 | 0.88606 | 0.10773 | 1.4659 | 3.956 | 43.8072 | 79.9904 | 1.3871 | 0.32895 | 9.13 | 22.4 | 100.7 | 76.1
2022-10-07 17:05 | 0.95758 | 0.12312 | 1.5909 | 4.594 | 43.2792 | 75.7991 | 1.3922 | 0.42073 | 9.19 | 22.4 | 100.7 | 76.1
2022-10-07 17:10 | 0.68526 | 0.12697 | 1.1774 | 3.956 | 41.3051 | 71.3781 | 1.3901 | 0.40533 | 9.13 | 22.4 | 100.8 | 76.2
2022-10-07 17:15 | 0.64134 | 0.11543 | 1.0966 | 5.7427 | 41.509 | 77.2092 | 1.3923 | 0.45492 | 9.18 | 22.4 | 100.7 | 76.2
2022-10-07 17:20 | 0.67902 | 0.11928 | 1.1582 | 5.1048 | 42.7567 | 88.7745 | 1.3938 | 0.39397 | 9.14 | 22.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 17:25 | 0.77443 | 0.090425 | 1.2756 | 5.7431 | 44.9766 | 91.0414 | 1.4026 | 0.38125 | 9.14 | 22.4 | 100.7 | 76.5
2022-10-07 17:30 | 0.56733 | 0.11544 | 0.98505 | 3.5735 | 46.5943 | 92.4625 | 1.3763 | 0.27672 | 9.16 | 22.4 | 100.7 | 76.4
2022-10-07 17:35 | 0.67017 | 0.092338 | 1.1196 | 3.9558 | 48.3231 | 79.8539 | 1.3776 | 0.35641 | 9.2 | 22.3 | 100.7 | 76.5
2022-10-07 17:40 | 0.76935 | 0.088494 | 1.2678 | 4.4665 | 47.285 | 80.9045 | 1.385 | 0.33767 | 9.1 | 22.3 | 100.7 | 76.6
2022-10-07 17:45 | 0.79569 | 0.1212 | 1.3409 | 5.1045 | 43.5695 | 67.4664 | 1.3864 | 0.38322 | 9.12 | 22.3 | 100.8 | 76.6
2022-10-07 17:50 | 0.57733 | 0.10004 | 0.98306 | 4.0837 | 38.6222 | 60.83 | 1.3806 | 0.39328 | 9.09 | 22.3 | 100.8 | 76.7
2022-10-07 17:55 | 0.6238 | 0.090423 | 1.0466 | 3.4458 | 33.9505 | 58.7186 | 1.3989 | 0.36248 | 9.16 | 22.3 | 100.8 | 76.8
2022-10-07 18:00 | 0.53835 | 0.096178 | 0.91946 | 3.4452 | 33.0437 | 59.0927 | 1.3892 | 0.30413 | 9.11 | 22.2 | 100.8 | 76.7
2022-10-07 18:05 | 0.48309 | 0.096168 | 0.83667 | 3.8276 | 33.7746 | 61.7592 | 1.3788 | 0.3175 | 9.2 | 22.1 | 100.7 | 76.8
2022-10-07 18:10 | 0.42281 | 0.075002 | 0.72117 | 3.3168 | 33.9885 | 53.5138 | 1.375 | 0.29201 | 9.17 | 22 | 100.7 | 76.8
2022-10-07 18:15 | 0.53576 | 0.08847 | 0.90971 | 4.2101 | 33.991 | 55.5669 | 1.405 | 0.36303 | 9.18 | 22 | 100.8 | 77
2022-10-07 18:20 | 0.59473 | 0.092317 | 1.0039 | 4.4653 | 35.9196 | 63.7633 | 1.421 | 0.28198 | 9.15 | 22 | 100.8 | 77
2022-10-07 18:25 | 0.64368 | 0.086549 | 1.0732 | 3.4447 | 36.7643 | 66.2963 | 1.3926 | 0.24582 | 9.16 | 22 | 100.8 | 77.1
2022-10-07 18:30 | 0.4554 | 0.10384 | 0.8019 | 2.934 | 36.4086 | 56.9035 | 1.3917 | 0.24578 | 9.18 | 21.9 | 100.7 | 77
2022-10-07 18:35 | 0.42657 | 0.09231 | 0.74617 | 2.9341 | 35.0843 | 47.7436 | 1.394 | 0.26321 | 9.16 | 21.9 | 100.7 | 77.2
2022-10-07 18:40 | 0.33117 | 0.084605 | 0.59224 | 2.9337 | 33.0623 | 45.5659 | 1.3967 | 0.27589 | 9.14 | 21.8 | 100.8 | 77.2
2022-10-07 18:45 | 0.59964 | 0.065379 | 0.98453 | 3.444 | 28.9754 | 34.2655 | 1.3989 | 0.31005 | 9.17 | 21.8 | 100.8 | 77.3
2022-10-07 18:50 | 0.52437 | 0.11537 | 0.91914 | 2.5511 | 26.3563 | 34.7807 | 1.3902 | 0.27322 | 9.19 | 21.8 | 100.8 | 77.2
2022-10-07 18:55 | 0.45407 | 0.096135 | 0.79023 | 2.8059 | 26.0009 | 36.3531 | 1.3907 | 0.26248 | 9.14 | 21.7 | 100.7 | 77.3
2022-10-07 19:00 | 0.36 | 0.088445 | 0.64026 | 2.2958 | 26.43 | 34.359 | 1.3922 | 0.21963 | 9.2 | 21.7 | 100.8 | 77.4
2022-10-07 19:05 | 0.31861 | 0.088447 | 0.57683 | 2.5509 | 26.2163 | 31.0266 | 1.3915 | 0.20758 | 9.21 | 21.7 | 100.8 | 77.4
2022-10-07 19:10 | 0.31231 | 0.086515 | 0.56523 | 2.5507 | 24.8741 | 33.0453 | 1.3885 | 0.17877 | 9.18 | 21.6 | 100.8 | 77.5
2022-10-07 19:15 | 0.38631 | 0.078825 | 0.6729 | 2.5507 | 24.7785 | 37.2881 | 1.3885 | 0.1935 | 9.21 | 21.6 | 100.7 | 77.5
2022-10-07 19:20 | 0.25587 | 0.088438 | 0.48064 | 2.5507 | 24.9943 | 36.5301 | 1.3834 | 0.17676 | 9.19 | 21.6 | 100.8 | 77.5
2022-10-07 19:25 | 0.22075 | 0.084593 | 0.42296 | 2.5507 | 25.3548 | 31.7235 | 1.3804 | 0.15734 | 9.23 | 21.6 | 100.8 | 77.5
2022-10-07 19:30 | 0.28593 | 0.084581 | 0.52286 | 2.2953 | 23.3896 | 28.3075 | 1.3795 | 0.16602 | 9.17 | 21.5 | 100.8 | 77.5
2022-10-07 19:35 | 0.35491 | 0.096116 | 0.64013 | 2.4228 | 21.3934 | 21.5136 | 1.3846 | 0.17674 | 9.24 | 21.5 | 100.7 | 77.5
2022-10-07 19:40 | 0.30349 | 0.078815 | 0.54402 | 2.0403 | 20.2916 | 23.8936 | 1.3825 | 0.17674 | 9.22 | 21.5 | 100.8 | 77.5
2022-10-07 19:45 | 0.30852 | 0.082662 | 0.55364 | 2.0403 | 19.6917 | 26.0555 | 1.3832 | 0.18009 | 9.2 | 21.5 | 100.8 | 77.6
2022-10-07 19:50 | 0.29974 | 0.08074 | 0.54211 | 2.0403 | 20.4122 | 31.819 | 1.3825 | 0.17005 | 9.15 | 21.5 | 100.8 | 77.6
2022-10-07 19:55 | 0.41511 | 0.09035 | 0.72664 | 1.9128 | 21.1322 | 30.8578 | 1.3854 | 0.16134 | 9.22 | 21.5 | 100.7 | 77.6
2022-10-07 20:00 | 0.30224 | 0.098039 | 0.56324 | 1.7852 | 21.711 | 32.1466 | 1.3898 | 0.16201 | 9.23 | 21.5 | 100.8 | 77.6
2022-10-07 20:05 | 0.23706 | 0.094206 | 0.45757 | 1.4029 | 21.3682 | 31.092 | 1.3899 | 0.15734 | 9.18 | 21.6 | 100.8 | 77.6
2022-10-07 20:10 | 0.232 | 0.082658 | 0.43828 | 1.5302 | 20.4112 | 24.4935 | 1.3919 | 0.16468 | 9.18 | 21.5 | 100.7 | 77.5
2022-10-07 20:15 | 0.25587 | 0.084595 | 0.47489 | 1.658 | 17.4417 | 17.9228 | 1.3907 | 0.16605 | 9.2 | 21.6 | 100.7 | 77.6
2022-10-07 20:20 | 0.27844 | 0.094206 | 0.52101 | 2.0405 | 22.4708 | 42.4182 | 1.395 | 0.39168 | 9.14 | 21.6 | 100.8 | 77.5
2022-10-07 20:25 | 0.2684 | 0.090356 | 0.50369 | 1.9129 | 34.9663 | 43.4977 | 1.4008 | 0.31668 | 9.23 | 21.6 | 100.7 | 77.4
2022-10-07 20:30 | 0.26712 | 0.088425 | 0.49787 | 1.7852 | 42.263 | 36.2597 | 1.4006 | 0.26309 | 9.15 | 21.5 | 100.8 | 77.4
2022-10-07 20:35 | 0.2245 | 0.092279 | 0.4364 | 1.2753 | 42.0557 | 30.0398 | 1.403 | 0.23768 | 9.18 | 21.6 | 100.7 | 77.4
2022-10-07 20:40 | 0.22447 | 0.092267 | 0.43635 | 1.1476 | 39.059 | 26.9206 | 1.4108 | 0.1928 | 9.2 | 21.5 | 100.7 | 77.3
2022-10-07 20:45 | 0.21068 | 0.099956 | 0.42097 | 1.0201 | 33.6508 | 23.3152 | 1.4137 | 0.15531 | 9.19 | 21.5 | 100.7 | 77.3
2022-10-07 20:50 | 0.19187 | 0.090345 | 0.38445 | 0.76506 | 29.3243 | 15.1429 | 1.4101 | 0.15531 | 9.12 | 21.5 | 100.7 | 77.3
2022-10-07 20:55 | 0.25711 | 0.098046 | 0.49215 | 1.7854 | 24.4164 | 17.6808 |  |  | 9.16 | 21.6 | 100.7 | 77.3
2022-10-07 21:00 | 0.28093 | 0.082664 | 0.51328 | 1.9128 | 20.3063 | 17.1822 |  |  | 9.2 | 21.6 | 100.8 | 77.2
2022-10-07 21:05 | 0.23829 | 0.099965 | 0.46522 | 1.6578 | 18.8831 | 20.9278 |  |  | 9.22 | 21.6 | 100.7 | 77.2
2022-10-07 21:10 | 0.20191 | 0.088427 | 0.39984 | 1.9128 | 17.7645 | 21.0054 |  |  | 9.18 | 21.6 | 100.8 | 77.1
2022-10-07 21:15 | 0.24205 | 0.090351 | 0.45944 | 1.9128 | 17.4394 | 23.0921 |  |  | 9.18 | 21.6 | 100.7 | 77.1
2022-10-07 21:20 | 0.22824 | 0.092271 | 0.44213 | 1.5302 | 16.7173 | 23.5726 |  |  | 9.19 | 21.6 | 100.7 | 77
2022-10-07 21:25 | 0.23827 | 0.092269 | 0.4575 | 2.0402 | 15.7236 | 21.725 |  |  | 9.22 | 21.6 | 100.8 | 77
2022-10-07 21:30 | 0.16679 | 0.098035 | 0.35177 | 1.9127 | 15.2585 | 17.4212 | 1.4261 | 0.14795 | 9.19 | 21.6 | 100.8 | 76.9
2022-10-07 21:35 | 0.17682 | 0.092269 | 0.36331 | 1.7852 | 14.5377 | 18.142 |  |  | 9.18 | 21.6 | 100.8 | 76.9
2022-10-07 21:40 | 0.14296 | 0.094191 | 0.31333 | 0.76508 | 14.5377 | 22.3472 | 1.4247 | 0.14862 | 9.19 | 21.6 | 100.8 | 76.9
2022-10-07 21:45 | 0.18309 | 0.099955 | 0.3806 | 0.89257 | 14.0707 | 20.5648 |  |  | 9.25 | 21.6 | 100.7 | 76.8
2022-10-07 21:50 | 0.14797 | 0.092264 | 0.321 | 1.7851 | 12.1342 | 16.4592 | 1.4246 | 0.14192 | 9.17 | 21.6 | 100.7 | 76.8
2022-10-07 21:55 | 0.18434 | 0.094188 | 0.37675 | 2.4227 | 12.5073 | 15.9949 | 1.4268 | 0.13991 | 9.17 | 21.6 | 100.7 | 76.8
2022-10-07 22:00 | 0.22446 | 0.10379 | 0.44785 | 2.0401 | 11.6418 | 15.3623 | 1.4275 | 0.16132 | 9.23 | 21.6 | 100.8 | 76.7
2022-10-07 22:05 | 0.17555 | 0.086495 | 0.35751 | 1.1475 | 11.6648 | 16.1143 | 1.4275 | 0.15329 | 9.21 | 21.6 | 100.7 | 76.6
2022-10-07 22:10 | 0.2069 | 0.090339 | 0.40749 | 1.4025 | 12.3741 | 19.8225 | 1.4253 | 0.13923 | 9.21 | 21.6 | 100.8 | 76.6
2022-10-07 22:15 | 0.15674 | 0.082651 | 0.32484 | 1.275 | 12.7471 | 25.9753 | 1.4238 | 0.12785 | 9.22 | 21.6 | 100.7 | 76.6
2022-10-07 22:20 | 0.12788 | 0.088404 | 0.28443 | 0.7649 | 12.3761 | 13.6978 | 1.4265 | 0.11846 | 9.21 | 21.5 | 100.7 | 76.5
2022-10-07 22:25 | 0.15421 | 0.088402 | 0.32478 | 1.2748 | 12.5912 | 15.2293 | 1.4287 | 0.12716 | 9.18 | 21.5 | 100.8 | 76.5
2022-10-07 22:30 | 0.11911 | 0.082637 | 0.26521 | 1.0199 | 12.3513 | 16.7882 | 1.4272 | 0.12047 | 9.18 | 21.5 | 100.8 | 76.5
2022-10-07 22:35 | 0.12788 | 0.078795 | 0.27482 | 1.0199 | 9.4829 | 12.844 | 1.4214 | 0.12717 | 9.17 | 21.5 | 100.8 | 76.5
2022-10-07 22:40 | 0.11534 | 0.086478 | 0.26328 | 1.0198 | 7.8021 | 9.7226 | 1.4177 | 0.12984 | 9.25 | 21.5 | 100.7 | 76.4
2022-10-07 22:45 | 0.12412 | 0.080715 | 0.27097 | 0.89236 | 9.4921 | 17.0618 | 1.4185 | 0.12649 | 9.19 | 21.5 | 100.7 | 76.4
2022-10-07 22:50 | 0.12912 | 0.080703 | 0.27862 | 0.76478 | 11.0231 | 18.9311 | 1.4154 | 0.13785 | 9.21 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 22:55 | 0.15045 | 0.082636 | 0.31325 | 1.0198 | 13.6839 | 21.6061 | 1.4141 | 0.1372 | 9.18 | 21.5 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 23:00 | 0.15672 | 0.080715 | 0.32094 | 1.2748 | 14.4184 | 17.5424 | 1.4163 | 0.15393 | 9.17 | 21.5 | 100.7 | 76.4
2022-10-07 23:05 | 0.13415 | 0.080715 | 0.28634 | 1.5298 | 13.4438 | 13.4438 | 1.4192 | 0.15527 | 9.17 | 21.5 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 23:10 | 0.11158 | 0.078791 | 0.24983 | 1.4023 | 11.523 | 10.3227 | 1.4163 | 0.14657 | 9.21 | 21.5 | 100.7 | 76.4
2022-10-07 23:15 | 0.16675 | 0.078793 | 0.33439 | 1.1473 | 11.0432 | 10.5631 | 1.4127 | 0.14256 | 9.24 | 21.5 | 100.7 | 76.5
2022-10-07 23:20 | 0.095284 | 0.082636 | 0.22869 | 0.89236 | 9.0026 | 12.3635 | 1.4097 | 0.13319 | 9.15 | 21.5 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 23:25 | 0.086496 | 0.074939 | 0.20752 | 0.89224 | 8.0357 | 6.9563 | 1.4066 | 0.12848 | 9.16 | 21.4 | 100.7 | 76.4
2022-10-07 23:30 | 0.075215 | 0.082626 | 0.196 | 0.3824 | 6.7165 | 9.2352 | 1.3928 | 0.11242 | 9.13 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 23:35 | 0.12034 | 0.067253 | 0.25172 | 0.38239 | 5.7512 | 6.7097 | 1.3899 | 0.11911 | 9.2 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 23:40 | 0.15545 | 0.084548 | 0.32282 | 1.5296 | 2.5187 | 0 | 1.3877 | 0.15994 | 9.21 | 21.4 | 100.7 | 76.5
2022-10-07 23:45 | 0.094017 | 0.07686 | 0.22097 | 0.50985 | 2.1567 | 4.1936 | 1.3702 | 0.11242 | 9.22 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-07 23:50 | 0.11533 | 0.078784 | 0.25557 | 0.3824 | 2.3988 | 10.0749 | 1.3703 | 0.10975 | 9.16 | 21.4 | 100.7 | 76.5
2022-10-07 23:55 | 0.13915 | 0.076864 | 0.29016 | 0.76481 | 4.1979 | 4.6777 | 1.3739 | 0.11912 | 9.12 | 21.4 | 100.8 | 76.5
2022-10-08 | 0.082737 | 0.076862 | 0.20368 | 0.89226 | 6.4767 | 10.6746 | 1.3659 | 0.11577 | 9.26 | 21.4 | 100.7 | 76.5
2022-10-08 00:05 | 0.068947 | 0.07494 | 0.18063 | 0.3824 | 7.3162 | 14.0328 | 1.3637 | 0.11309 | 9.21 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:10 | 0.13664 | 0.069174 | 0.27862 | 0.25493 | 8.1475 | 11.5024 | 1.3666 | 0.10707 | 9.23 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:15 | 0.15544 | 0.080705 | 0.31898 | 0.25493 | 8.7555 | 11.0343 | 1.3695 | 0.09971 | 9.23 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:20 | 0.10154 | 0.07494 | 0.23059 | 0.25493 | 8.1558 | 6.4767 | 1.3717 | 0.1151 | 9.25 | 21.4 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:25 | 0.10905 | 0.076852 | 0.24401 | 0.2549 | 7.0777 | 6.9578 | 1.3701 | 0.098359 | 9.19 | 21.3 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 00:30 | 0.092754 | 0.080695 | 0.22287 | 0.12745 | 5.5127 | 8.0294 | 1.373 | 0.099028 | 9.17 | 21.3 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:35 | 0.046377 | 0.076852 | 0.14794 | 0.12745 | 5.2783 | 4.4386 | 1.3781 | 0.095683 | 9.22 | 21.3 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 00:40 | 0.05891 | 0.07493 | 0.16523 | 0.12745 | 4.0705 | 0.11972 | 1.3795 | 0.092335 | 9.18 | 21.3 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:45 | 0.071444 | 0.078772 | 0.18636 | 0.12745 | 2.2747 | 0 | 1.3759 | 0.088321 | 9.26 | 21.3 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:50 | 0.052644 | 0.078774 | 0.15755 | 0.12745 | 0 | 0 | 1.373 | 0.09033 | 9.27 | 21.3 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 00:55 | 0.057658 | 0.07301 | 0.16139 | 0.12745 | 0 | 0 | 1.3759 | 0.094345 | 9.2 | 21.3 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 01:00 | 0.080218 | 0.080693 | 0.20366 | 0.12745 | 0 | 0 | 1.3788 | 0.10036 | 9.12 | 21.3 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 01:05 | 0.10529 | 0.076852 | 0.23824 | 0.2549 | 0 | 6.2318 | 1.3788 | 0.093676 | 9.17 | 21.3 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 01:10 | 0.056402 | 0.074928 | 0.16138 | 0.12744 | 0 | 5.2728 | 1.3809 | 0.10103 | 9.18 | 21.3 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 01:15 | 0.095259 | 0.076851 | 0.22287 | 0.12745 | 0.23968 | 9.1078 | 1.3832 | 0.10839 | 9.27 | 21.3 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 01:20 | 0.056403 | 0.07685 | 0.16331 | 0.12745 | 0.5992 | 1.7976 | 1.3846 | 0.10839 | 9.18 | 21.3 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 01:25 | 0.052643 | 0.074929 | 0.15562 | 0.12745 | 0.23992 | 0 | 1.3846 | 0.094342 | 9.15 | 21.3 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 01:30 | 0.04763 | 0.080693 | 0.1537 | 0.12745 | 0.47936 | 0 | 1.3824 | 0.091666 | 9.17 | 21.3 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.15 | 21.3 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.15 | 21.3 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 01:45 |  |  |  |  | 0 | 7.3028 |  |  | 9.24 | 21.3 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 01:50 |  |  |  |  | 2.2792 | 19.0733 |  |  | 9.2 | 21.3 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 01:55 |  |  |  |  | 6.1117 | 24.207 |  |  | 9.18 | 21.3 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 02:00 |  |  |  |  | 8.9879 | 15.4592 |  |  | 9.16 | 21.3 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 02:05 |  |  |  |  | 8.8608 | 8.5016 |  |  | 9.18 | 21.2 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 02:10 |  |  |  |  | 6.952 | 4.4349 |  |  | 9.22 | 21.2 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 02:15 |  |  |  |  | 5.2738 | 2.2773 |  |  | 9.2 | 21.2 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 02:20 | 0.060155 | 0.54556 | 0.63777 | 0 | 3.4725 | 0 |  | 0.11641 | 9.22 | 21.2 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 02:25 | 0.078953 | 0.40917 | 0.53212 | 0.12743 | 1.914 | 0 | 1.3757 | 0.097674 | 9.22 | 21.2 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 02:30 | 0.051382 | 0.25549 | 0.33425 | 0.12743 | 0.83736 | 0 | 1.38 | 0.090315 | 9.22 | 21.2 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 02:35 | 0.042611 | 0.20747 | 0.27471 | 0.12743 | 2.5171 | 3.3561 | 1.383 | 0.097007 | 9.2 | 21.2 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 02:40 | 0.070181 | 0.18442 | 0.29199 | 0.12743 | 4.1868 | 8.4932 | 1.3808 | 0.089646 | 9.16 | 21.2 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 02:45 | 0.058902 | 0.17097 | 0.26318 | 0.12743 | 5.8673 | 7.4239 | 1.3764 | 0.087639 | 9.24 | 21.2 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 02:50 | 0.063907 | 0.16327 | 0.26122 | 0.12741 | 4.5465 | 1.3161 | 1.3784 | 0.087629 | 9.21 | 21.1 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 02:55 | 0.061401 | 0.15174 | 0.24586 | 0.12741 | 1.5538 | 0 | 1.3792 | 0.088966 | 9.16 | 21.1 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 03:00 | 0.052629 | 0.14022 | 0.22089 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.3792 | 0.088966 | 9.21 | 21.1 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 03:05 | 0.042605 | 0.14022 | 0.20552 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.3777 | 0.08696 | 9.17 | 21.1 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 03:10 | 0.036338 | 0.13829 | 0.19399 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.3762 | 0.089633 | 9.13 | 21.1 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 03:15 | 0.040099 | 0.13446 | 0.19592 | 0.12742 | 0 | 0.11965 | 1.3748 | 0.086292 | 9.21 | 21.1 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 03:20 | 0.045105 | 0.12675 | 0.19589 | 0.1274 | 2.5105 | 5.0211 | 1.3746 | 0.087618 | 9.18 | 21 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 03:25 | 0.050118 | 0.121 | 0.19782 | 0 | 2.0324 | 4.6625 | 1.3827 | 0.091633 | 9.22 | 21 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 03:30 | 0.050118 | 0.121 | 0.19782 | 0 | 2.6328 | 8.9753 | 1.3928 | 0.092971 | 9.18 | 21 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 03:35 | 0.063901 | 0.11523 | 0.21318 | 0 | 3.467 | 9.086 | 1.3907 | 0.085613 | 9.13 | 21 | 100.8 | 76.3
2022-10-08 03:40 | 0.038841 | 0.11139 | 0.17093 | 0 | 4.308 | 6.4621 | 1.3906 | 0.089624 | 9.18 | 21 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 03:45 | 0.031323 | 0.10947 | 0.15748 | 0 | 6.1031 | 1.5557 | 1.4001 | 0.10099 | 9.2 | 21 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 03:50 | 0.062645 | 0.10179 | 0.19781 | 0 | 7.524 | 9.0766 | 1.4183 | 0.09096 | 9.18 | 21 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 03:55 | 0.086452 | 0.10563 | 0.23815 | 0 | 8.6161 | 9.9324 | 1.4117 | 0.087618 | 9.17 | 21 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 04:00 | 0.19297 | 0.11332 | 0.41103 | 0 | 9.6814 | 13.6257 | 1.4111 | 0.098998 | 9.17 | 21.1 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 04:05 | 0.08645 | 0.099866 | 0.23238 | 0.1274 | 10.5201 | 21.638 | 1.4059 | 0.10166 | 9.12 | 21 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 04:10 | 0.082703 | 0.10564 | 0.23241 | 0.25483 | 13.1609 | 22.2539 | 1.4017 | 0.11238 | 9.23 | 21.1 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 04:15 | 0.051376 | 0.1018 | 0.18055 | 0.25483 | 15.8088 | 17.9645 | 1.4061 | 0.11037 | 9.16 | 21.1 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 04:20 | 0.07393 | 0.090274 | 0.20168 | 0.12741 | 17.1089 | 14.8357 | 1.4141 | 0.10836 | 9.21 | 21.1 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 04:25 | 0.12781 | 0.088355 | 0.28427 | 0.12741 | 17.3485 | 18.5449 | 1.4075 | 0.10368 | 9.12 | 21.1 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 04:30 | 0.11152 | 0.097958 | 0.26891 | 0.12741 | 18.0664 | 23.4504 | 1.3973 | 0.11037 | 9.15 | 21.1 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 04:35 | 0.12781 | 0.092194 | 0.28811 | 0.12741 | 18.5446 | 25.2446 | 1.3995 | 0.11438 | 9.22 | 21.1 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 04:40 | 0.20174 | 0.088355 | 0.3976 | 0.12741 | 18.5634 | 18.9226 | 1.4068 | 0.12442 | 9.21 | 21.1 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 04:45 | 0.18422 | 0.099889 | 0.38227 | 0.12743 | 16.8663 | 19.4979 | 1.4128 | 0.11707 | 9.14 | 21.2 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 04:50 | 0.15415 | 0.086444 | 0.32465 | 0.12743 | 16.5242 | 23.2296 | 1.3997 | 0.10369 | 9.16 | 21.2 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 04:55 | 0.19801 | 0.099889 | 0.40532 | 0.12743 | 16.4041 | 20.116 | 1.3917 | 0.11373 | 9.21 | 21.2 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 05:00 | 0.17795 | 0.092205 | 0.36498 | 0.25485 | 16.0607 | 18.2181 | 1.3924 | 0.10837 | 9.15 | 21.2 | 100.7 | 76.1
2022-10-08 05:05 | 0.15163 | 0.08644 | 0.31887 | 0.25484 | 16.4037 | 22.6299 | 1.3902 | 0.11707 | 9.13 | 21.2 | 100.7 | 76.1
2022-10-08 05:10 | 0.15289 | 0.094124 | 0.32847 | 0.25484 | 15.7893 | 26.6744 | 1.3989 | 0.12376 | 9.15 | 21.2 | 100.8 | 76.1
2022-10-08 05:15 | 0.21554 | 0.084519 | 0.41491 | 0.12742 | 16.4037 | 25.9825 | 1.4062 | 0.14851 | 9.2 | 21.2 | 100.7 | 76.1
2022-10-08 05:20 | 0.30201 | 0.094124 | 0.55706 | 0.12742 | 17.8228 | 25.239 | 1.4004 | 0.14918 | 9.19 | 21.2 | 100.8 | 76.1
2022-10-08 05:25 | 0.31831 | 0.0826 | 0.57052 | 0.25485 | 20.2356 | 31.9699 | 1.4055 | 0.13915 | 9.21 | 21.2 | 100.8 | 76.1
2022-10-08 05:30 | 0.29825 | 0.09028 | 0.54744 | 0.50968 | 22.5096 | 35.0815 | 1.4018 | 0.13513 | 9.16 | 21.2 | 100.7 | 76
2022-10-08 05:35 | 0.40225 | 0.084515 | 0.70109 | 1.2742 | 24.9036 | 40.3486 | 1.4054 | 0.14984 | 9.25 | 21.2 | 100.7 | 75.9
2022-10-08 05:40 | 0.33458 | 0.078753 | 0.59161 | 0.89191 | 24.1612 | 39.7106 | 1.409 | 0.15452 | 9.26 | 21.2 | 100.8 | 75.9
2022-10-08 05:45 | 0.34465 | 0.086448 | 0.61474 | 1.0195 | 24.4206 | 33.6382 | 1.4136 | 0.16793 | 9.24 | 21.3 | 100.8 | 76
2022-10-08 05:50 | 0.3647 | 0.086448 | 0.64548 | 1.5292 | 24.1091 | 33.8247 | 1.4456 | 0.21208 | 9.18 | 21.3 | 100.7 | 75.9
2022-10-08 05:55 | 0.35341 | 0.097972 | 0.6397 | 2.4212 | 25.0432 | 40.7401 | 1.455 | 0.24887 | 9.17 | 21.3 | 100.8 | 75.8
2022-10-08 06:00 | 0.41985 | 0.078764 | 0.72232 | 2.1664 | 26.2421 | 42.7782 | 1.4587 | 0.28032 | 9.17 | 21.3 | 100.8 | 75.9
2022-10-08 06:05 | 0.66923 | 0.092209 | 1.1161 | 2.1663 | 28.0666 | 45.3384 | 1.4565 | 0.24753 | 9.15 | 21.3 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 06:10 | 0.44488 | 0.096046 | 0.77798 | 1.2742 | 30.0446 | 49.1965 | 1.4732 | 0.20337 | 9.25 | 21.3 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 06:15 | 0.4236 | 0.092209 | 0.73959 | 1.2743 | 28.7863 | 36.7025 | 1.4856 | 0.18398 | 9.15 | 21.3 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 06:20 | 0.5038 | 0.090288 | 0.86254 | 1.784 | 28.0666 | 39.1013 | 1.4972 | 0.21274 | 9.14 | 21.3 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 06:25 | 0.5464 | 0.084523 | 0.92207 | 1.5291 | 26.3607 | 37.6239 | 1.5038 | 0.21809 | 9.14 | 21.3 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 06:30 | 0.63798 | 0.10567 | 1.0836 | 2.0391 | 25.9283 | 36.0116 | 1.5054 | 0.2034 | 9.17 | 21.4 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 06:35 | 0.69435 | 0.0999 | 1.1642 | 1.9116 | 25.6362 | 42.5273 | 1.5156 | 0.18867 | 9.16 | 21.4 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 06:40 | 0.48881 | 0.11527 | 0.86454 | 1.7842 | 25.782 | 49.1657 | 1.5345 | 0.20741 | 9.16 | 21.4 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 06:45 | 0.38476 | 0.10182 | 0.68968 | 1.5292 | 27.3397 | 51.5617 | 1.5468 | 0.21275 | 9.21 | 21.4 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 06:50 | 0.44744 | 0.086452 | 0.77231 | 1.9116 | 29.23 | 44.8034 | 1.5563 | 0.22079 | 9.12 | 21.4 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 06:55 | 0.70564 | 0.084533 | 1.1662 | 2.4214 | 30.249 | 50.4149 | 1.5665 | 0.26161 | 9.15 | 21.4 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 07:00 | 0.63671 | 0.10951 | 1.0874 | 2.0391 | 30.3389 | 61.0375 | 1.5877 | 0.25291 | 9.13 | 21.4 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 07:05 | 0.52765 | 0.10182 | 0.91062 | 2.2939 | 33.5757 | 59.9567 | 1.608 | 0.27966 | 9.14 | 21.4 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:10 | 0.56533 | 0.084543 | 0.95111 | 2.2942 | 33.6034 | 52.0853 | 1.6206 | 0.27034 | 9.17 | 21.5 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 07:15 | 0.46629 | 0.11336 | 0.83003 | 2.0393 | 33.3626 | 54.2442 | 1.6257 | 0.27903 | 9.21 | 21.5 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:20 | 0.46002 | 0.094146 | 0.79928 | 2.0392 | 31.1708 | 46.5165 | 1.6154 | 0.21077 | 9.16 | 21.5 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:25 | 0.49387 | 0.082619 | 0.83772 | 2.1667 | 29.6717 | 45.4085 | 1.6096 | 0.2081 | 9.14 | 21.5 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 07:30 | 0.48885 | 0.082618 | 0.83002 | 2.2941 | 30.5714 | 53.7097 | 1.5972 | 0.2188 | 9.11 | 21.5 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:35 | 0.5027 | 0.084549 | 0.85318 | 2.2944 | 31.5557 | 58.1921 | 1.596 | 0.2389 | 9.13 | 21.6 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:40 | 0.83866 | 0.084549 | 1.3701 | 2.5493 | 32.5156 | 55.5524 | 1.5967 | 0.25764 | 9.14 | 21.6 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:45 | 0.79982 | 0.10569 | 1.3336 | 2.8043 | 35.431 | 61.3737 | 1.5938 | 0.26501 | 9.1 | 21.6 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 07:50 | 0.67328 | 0.090327 | 1.1224 | 2.5497 | 37.7807 | 59.3181 | 1.5729 | 0.26705 | 9.1 | 21.7 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 07:55 | 0.71089 | 0.096092 | 1.1858 | 2.2947 | 38.8636 | 63.5293 | 1.5831 | 0.33063 | 9.08 | 21.7 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 08:00 | 0.73981 | 0.09418 | 1.2282 | 2.04 | 39.658 | 64.8949 | 1.5803 | 0.29921 | 9.15 | 21.8 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 08:05 | 0.71351 | 0.094184 | 1.1879 | 1.9126 | 39.3383 | 65.8045 | 1.5884 | 0.34942 | 9.17 | 21.8 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 08:10 | 0.67335 | 0.10571 | 1.1378 | 1.9125 | 38.1335 | 57.8619 | 1.5752 | 0.30188 | 9.15 | 21.8 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 08:15 | 0.60564 | 0.10956 | 1.0379 | 2.6775 | 35.4518 | 49.9931 | 1.5709 | 0.37284 | 9.11 | 21.8 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 08:20 | 0.53918 | 0.09418 | 0.92258 | 2.55 | 32.9609 | 48.4789 | 1.5629 | 0.28448 | 9.12 | 21.8 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 08:25 | 0.50039 | 0.099963 | 0.86699 | 2.5504 | 30.8523 | 48.0861 | 1.5609 | 0.24905 | 9.05 | 21.9 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 08:30 | 0.53675 | 0.092272 | 0.91503 | 2.6779 | 31.5434 | 56.7059 | 1.5595 | 0.25975 | 9.06 | 21.9 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 08:35 | 0.73993 | 0.099963 | 1.2361 | 3.443 | 32.6276 | 52.2523 | 1.5558 | 0.30461 | 9.1 | 21.9 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 08:40 | 0.6773 | 0.10382 | 1.142 | 3.6984 | 32.1711 | 51.0882 | 1.5422 | 0.35553 | 9.13 | 22 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 08:45 | 0.72625 | 0.086519 | 1.1997 | 2.9334 | 33.3776 | 63.2608 | 1.532 | 0.32474 | 9.09 | 22 | 100.8 | 75.8
2022-10-08 08:50 | 0.63844 | 0.096133 | 1.0748 | 2.9334 | 36.5105 | 67.7192 | 1.532 | 0.43188 | 9.07 | 22 | 100.8 | 75.8
2022-10-08 08:55 | 0.62847 | 0.11345 | 1.0768 | 3.4439 | 41.04 | 74.4979 | 1.5315 | 0.46005 | 9.06 | 22.1 | 100.9 | 75.8
2022-10-08 09:00 | 0.65231 | 0.10576 | 1.1056 | 2.8061 | 46.0036 | 81.0769 | 1.522 | 0.29866 | 9.06 | 22.1 | 101.1 | 75.8
2022-10-08 09:05 | 0.76772 | 0.084605 | 1.2614 | 2.9337 | 50.1085 | 85.8317 | 1.5191 | 0.25246 | 9.11 | 22.1 | 101.3 | 75.8
2022-10-08 09:10 | 0.66483 | 0.12306 | 1.1421 | 3.1887 | 52.5715 | 86.5812 | 1.5183 | 0.25646 | 9.04 | 22.1 | 101.2 | 75.8
2022-10-08 09:15 | 0.69239 | 0.096135 | 1.1575 | 3.1885 | 53.541 | 83.1798 | 1.5015 | 0.27453 | 9.09 | 22.1 | 101.2 | 75.8
2022-10-08 09:20 | 0.60592 | 0.10768 | 1.0365 | 3.1889 | 54.1285 | 77.1899 | 1.4842 | 0.2451 | 9.08 | 22.2 | 101.3 | 75.8
2022-10-08 09:25 | 0.68748 | 0.10384 | 1.1576 | 3.4441 | 50.8344 | 72.4839 | 1.4966 | 0.32346 | 9.08 | 22.2 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 09:30 | 0.52314 | 0.12115 | 0.92303 | 3.3166 | 49.5893 | 74.9217 | 1.4959 | 0.2873 | 9.04 | 22.2 | 101.3 | 75.9
2022-10-08 09:35 | 0.72639 | 0.11154 | 1.223 | 3.3166 | 50.1673 | 77.3463 | 1.5017 | 0.28663 | 9.1 | 22.2 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 09:40 | 0.70504 | 0.094226 | 1.1749 | 3.189 | 52.2181 | 87.5878 | 1.4995 | 0.28663 | 9.04 | 22.2 | 101.3 | 75.9
2022-10-08 09:45 | 0.69885 | 0.10385 | 1.1751 | 3.1894 | 56.1498 | 87.6893 | 1.504 | 0.32551 | 9.03 | 22.3 | 101.3 | 75.9
2022-10-08 09:50 | 0.7415 | 0.11539 | 1.2539 | 2.9342 | 58.3578 | 91.6027 | 1.4989 | 0.29671 | 9.13 | 22.3 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 09:55 | 0.7002 | 0.11733 | 1.1906 | 2.9346 | 57.3287 | 82.8215 | 1.4962 | 0.29206 | 9.06 | 22.4 | 101.3 | 75.9
2022-10-08 10:00 | 0.70524 | 0.14042 | 1.2214 | 4.0831 | 53.7257 | 76.5112 | 1.4999 | 0.32958 | 9.02 | 22.4 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 10:05 | 0.64253 | 0.12696 | 1.1119 | 3.7005 | 50.2307 | 75.2258 | 1.5007 | 0.33697 | 9.04 | 22.4 | 101.3 | 75.9
2022-10-08 10:10 | 0.57226 | 0.12504 | 1.0022 | 2.9349 | 47.634 | 70.9698 | 1.4971 | 0.33831 | 9.08 | 22.4 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 10:15 | 0.61743 | 0.11926 | 1.0657 | 3.4453 | 45.4688 | 75.3002 | 1.4927 | 0.37046 | 9.06 | 22.4 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 10:20 | 0.57351 | 0.10772 | 0.98682 | 3.0625 | 44.7471 | 74.3378 | 1.4862 | 0.33965 | 9.07 | 22.4 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 10:25 | 0.85223 | 0.12121 | 1.4256 | 3.4458 | 44.5434 | 71.3898 | 1.4849 | 0.41943 | 9.04 | 22.5 | 101.3 | 75.9
2022-10-08 10:30 | 0.80578 | 0.13275 | 1.3659 | 3.3181 | 43.0977 | 71.7492 | 1.4798 | 0.34438 | 9.09 | 22.5 | 101.2 | 75.9
2022-10-08 10:35 | 0.79448 | 0.11736 | 1.3352 | 3.4457 | 40.8109 | 68.7024 | 1.5024 | 0.32897 | 9.03 | 22.5 | 100.9 | 75.9
2022-10-08 10:40 | 0.69409 | 0.10389 | 1.1678 | 4.0839 | 37.9058 | 71.4519 |  |  | 9.06 | 22.5 | 100.7 | 75.9
2022-10-08 10:45 | 0.738 | 0.12505 | 1.2563 | 4.4667 | 37.0206 | 73.4362 | 1.4674 | 0.36247 | 9.07 | 22.5 | 100.7 | 75.9
2022-10-08 10:50 | 0.66145 | 0.14237 | 1.1563 | 4.5944 | 38.8361 | 81.5437 |  |  | 9.06 | 22.5 | 100.8 | 75.9
2022-10-08 10:55 | 0.64887 | 0.12697 | 1.1216 | 3.8285 | 42.5002 | 82.4648 |  |  | 9.05 | 22.5 | 100.9 | 75.8
2022-10-08 11:00 | 0.67523 | 0.098115 | 1.1351 | 3.7009 | 43.3024 | 80.9357 |  |  | 9.06 | 22.5 | 101 | 75.8
2022-10-08 11:05 | 0.80952 | 0.11928 | 1.3601 | 3.318 | 42.7056 | 75.7328 |  |  | 9.05 | 22.5 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 11:10 | 0.74675 | 0.13082 | 1.2755 | 2.6799 | 41.9369 | 75.1721 |  |  | 9.09 | 22.5 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 11:15 | 0.72541 | 0.11927 | 1.2312 | 2.8075 | 41.3736 | 73.1902 |  |  | 9.07 | 22.5 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 11:20 | 0.87727 | 0.14428 | 1.489 | 3.5731 | 42.0995 | 76.6985 |  |  | 9.07 | 22.5 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 11:25 | 0.87612 | 0.13853 | 1.4796 | 4.3393 | 44.114 | 85.4405 | 1.4427 | 0.48511 | 9.08 | 22.6 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 11:30 | 0.91378 | 0.15007 | 1.5507 | 5.1051 | 45.8863 | 92.499 | 1.4566 | 1.2771 | 9.04 | 22.6 | 100.8 | 75.6
2022-10-08 11:35 | 0.71177 | 0.13085 | 1.2219 | 3.9569 | 47.7398 | 94.9948 | 1.4516 | 1.6317 | 9.03 | 22.7 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 11:40 | 0.69794 | 0.11352 | 1.1834 | 3.3186 | 47.449 | 93.8086 | 1.4508 | 0.90329 | 9.09 | 22.7 | 100.8 | 75.5
2022-10-08 11:45 | 0.73559 | 0.10198 | 1.2295 | 3.3186 | 46.7688 | 91.4778 | 1.4384 | 0.38865 | 9.04 | 22.7 | 100.8 | 75.4
2022-10-08 11:50 | 0.84344 | 0.12698 | 1.4198 | 3.0629 | 48.9104 | 92.1307 | 1.4397 | 0.35376 | 9.08 | 22.6 | 100.8 | 75.4
2022-10-08 11:55 | 0.79949 | 0.15198 | 1.3755 | 2.9352 | 49.2 | 91.4925 | 1.4397 | 0.33098 | 9.08 | 22.6 | 100.7 | 75.3
2022-10-08 12:00 | 0.76433 | 0.13082 | 1.3024 | 3.4456 | 49.6344 | 89.3418 | 1.4382 | 0.31087 | 9.11 | 22.6 | 100.7 | 75.3
2022-10-08 12:05 | 0.80574 | 0.12312 | 1.3582 | 3.7008 | 49.0774 | 87.8546 | 1.436 | 0.31154 | 9.04 | 22.6 | 100.7 | 75.2
2022-10-08 12:10 | 0.77311 | 0.14236 | 1.3255 | 4.4665 | 48.108 | 88.7029 | 1.4367 | 0.3926 | 9.09 | 22.6 | 100.7 | 75.2
2022-10-08 12:15 | 0.74179 | 0.1366 | 1.2736 | 4.4668 | 47.3696 | 88.9241 | 1.4427 | 0.35846 | 9.06 | 22.7 | 100.7 | 75.1
2022-10-08 12:20 | 0.65142 | 0.13083 | 1.1293 | 3.4458 | 45.9158 | 82.2608 | 1.4361 | 0.31893 | 9.08 | 22.7 | 100.7 | 75.1
2022-10-08 12:25 | 0.80706 | 0.13083 | 1.3679 | 3.8287 | 42.7235 | 74.4333 | 1.4281 | 0.33233 | 9.15 | 22.7 | 100.8 | 75.1
2022-10-08 12:30 | 0.73812 | 0.13854 | 1.27 | 3.3186 | 40.8198 | 81.8819 | 1.4217 | 0.44093 | 9.05 | 22.8 | 100.8 | 75.1
2022-10-08 12:35 | 0.65527 | 0.12699 | 1.1314 | 3.191 | 40.9813 | 87.6612 | 1.4202 | 0.40809 | 9.09 | 22.8 | 100.8 | 75
2022-10-08 12:40 | 0.69418 | 0.12892 | 1.193 | 2.9357 | 39.5266 | 81.4782 | 1.4166 | 0.41212 | 9.08 | 22.8 | 100.7 | 75.1
2022-10-08 12:45 | 0.75193 | 0.12315 | 1.2757 | 3.0634 | 36.738 | 68.2623 | 1.4188 | 0.36655 | 9.07 | 22.8 | 100.7 | 75.1
2022-10-08 12:50 | 0.78969 | 0.11162 | 1.3221 | 3.9573 | 35.5541 | 78.1461 | 1.4131 | 0.47718 | 9.06 | 22.9 | 100.7 | 75.1
2022-10-08 12:55 | 0.88261 | 0.14241 | 1.4953 | 4.851 | 38.2245 | 97.8061 | 1.4139 | 0.5985 | 9.12 | 22.9 | 100.8 | 75.1
2022-10-08 13:00 | 0.75969 | 0.13473 | 1.2992 | 3.9581 | 42.8714 | 105.4174 | 1.4046 | 0.38342 | 9.12 | 23 | 100.8 | 75.2
2022-10-08 13:05 | 0.63285 | 0.13281 | 1.1029 | 3.1919 | 45.9519 | 99.3192 | 1.3988 | 0.28421 | 9.05 | 23 | 100.7 | 75.1
2022-10-08 13:10 | 0.61395 | 0.094302 | 1.0335 | 5.7448 | 48.419 | 96.838 | 1.4052 | 0.35924 | 9.08 | 22.9 | 100.8 | 75.2
2022-10-08 13:15 | 0.66166 | 0.1174 | 1.1316 | 5.4895 | 49.6325 | 92.3481 | 1.4183 | 0.42291 | 9.2 | 22.9 | 100.8 | 75.2
2022-10-08 13:20 | 0.66662 | 0.12123 | 1.1431 | 3.5742 | 46.8516 | 79.2593 | 1.4101 | 0.34178 | 9.15 | 22.8 | 100.7 | 75.3
2022-10-08 13:25 | 0.70188 | 0.12125 | 1.1971 | 3.7024 | 47.0868 | 87.6203 | 1.4155 | 0.34117 | 9.16 | 22.9 | 100.8 | 75.4
2022-10-08 13:30 | 0.75334 | 0.11548 | 1.2683 | 3.5747 | 47.6926 | 85.9195 | 1.4169 | 0.33245 | 8.96 | 22.9 | 100.7 | 75.4
2022-10-08 13:35 | 0.90657 | 0.11548 | 1.5051 | 3.4472 | 48.4712 | 99.7365 | 1.4119 | 0.32978 | 9.18 | 22.9 | 100.7 | 75.5
2022-10-08 13:40 | 0.72449 | 0.14627 | 1.2568 | 3.5748 | 51.2838 | 102.4463 | 1.422 | 0.3291 | 9.16 | 22.9 | 100.8 | 75.5
2022-10-08 13:45 | 0.6818 | 0.1174 | 1.1625 | 4.4685 | 53.2765 | 92.718 | 1.4352 | 0.33514 | 9.17 | 22.9 | 100.7 | 75.5
2022-10-08 13:50 | 0.67294 | 0.11739 | 1.1489 | 3.9574 | 53.3563 | 85.7339 | 1.4489 | 0.35789 | 9.2 | 22.8 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 13:55 | 0.67545 | 0.10007 | 1.1354 | 5.2339 | 52.8709 | 74.2133 | 1.4613 | 0.73789 | 9.19 | 22.8 | 100.8 | 75.5
2022-10-08 14:00 | 0.64657 | 0.10969 | 1.1008 | 4.7233 | 49.4759 | 73.0012 | 1.4642 | 1.0851 | 9.23 | 22.8 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 14:05 | 0.63529 | 0.11162 | 1.0854 | 4.8511 | 51.1041 | 94.6822 | 1.4496 | 0.52612 | 9.17 | 22.8 | 100.7 | 75.6
2022-10-08 14:10 | 0.54114 | 0.10008 | 0.92956 | 4.5959 | 52.3194 | 103.5464 | 1.4562 | 0.50335 | 9.27 | 22.8 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 14:15 | 0.61403 | 0.10201 | 1.0413 | 4.4687 | 51.3376 | 94.9078 | 1.4549 | 0.38007 | 9.32 | 22.9 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 14:20 | 0.56005 | 0.10009 | 0.95662 | 3.8304 | 51.1467 | 93.3033 | 1.4491 | 0.33382 | 9.29 | 22.9 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 14:25 | 0.49599 | 0.084689 | 0.84497 | 2.8089 | 51.8231 | 91.8737 | 1.4477 | 0.2755 | 9.24 | 22.9 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 14:30 | 0.58012 | 0.084689 | 0.97393 | 2.8089 | 49.6385 | 83.4995 | 1.4469 | 0.27617 | 9.28 | 22.9 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 14:35 | 0.54756 | 0.12128 | 0.9606 | 3.0647 | 46.2029 | 74.5326 | 1.4435 | 0.25476 | 9.3 | 23 | 100.7 | 75.7
2022-10-08 14:40 | 0.48472 | 0.090468 | 0.83346 | 2.8091 | 43.6157 | 68.7645 | 1.4266 | 0.22054 | 9.37 | 22.9 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 14:45 | 0.54999 | 0.08084 | 0.92196 | 3.1919 | 40.4959 | 61.7138 | 1.4316 | 0.23595 | 9.28 | 22.9 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 14:50 | 0.62901 | 0.10007 | 1.0643 | 3.9575 | 36.2231 | 47.2475 | 1.4227 | 0.26273 | 9.3 | 22.8 | 100.8 | 75.7
2022-10-08 14:55 | 0.55244 | 0.102 | 0.94881 | 3.1916 | 31.0454 | 44.5065 | 1.4118 | 0.24062 | 9.32 | 22.8 | 100.7 | 75.8
2022-10-08 15:00 | 0.49974 | 0.08276 | 0.8507 | 2.9364 | 30.6831 | 61.7301 | 1.4031 | 0.22789 | 9.26 | 22.8 | 100.8 | 75.9
2022-10-08 15:05 | 0.57506 | 0.082758 | 0.9623 | 3.3194 | 34.8056 | 77.2514 | 1.3936 | 0.26743 | 9.26 | 22.8 | 100.8 | 75.8
2022-10-08 15:10 | 0.47958 | 0.10007 | 0.83519 | 3.1914 | 38.3308 | 72.9013 | 1.3898 | 0.24462 | 9.29 | 22.7 | 100.7 | 75.9
2022-10-08 15:15 | 0.37665 | 0.10007 | 0.67933 | 3.3191 | 38.9384 | 66.9595 | 1.3752 | 0.24127 | 9.22 | 22.7 | 100.7 | 76
2022-10-08 15:20 | 0.46452 | 0.078901 | 0.78901 | 3.4467 | 36.197 | 60.1669 | 1.3803 | 0.22049 | 9.25 | 22.7 | 100.8 | 76
2022-10-08 15:25 | 0.62271 | 0.098145 | 1.0527 | 3.9573 | 35.8694 | 64.5892 | 1.3847 | 0.25266 | 9.28 | 22.7 | 100.7 | 76
2022-10-08 15:30 | 0.50847 | 0.086601 | 0.86408 | 5.4893 | 34.6583 | 66.6507 | 1.3862 | 0.52812 | 9.29 | 22.7 | 100.8 | 76
2022-10-08 15:35 | 0.44689 | 0.094284 | 0.77929 | 3.4463 | 33.7486 | 63.7474 | 1.3743 | 0.90665 | 9.25 | 22.6 | 100.8 | 76
2022-10-08 15:40 | 0.40924 | 0.082741 | 0.70811 | 3.191 | 36.3256 | 62.359 | 1.3685 | 0.66342 | 9.26 | 22.6 | 100.8 | 76
2022-10-08 15:45 | 0.49335 | 0.084666 | 0.84089 | 3.8293 | 38.0211 | 62.6016 | 1.3758 | 0.61316 | 9.32 | 22.6 | 100.7 | 76.1
2022-10-08 15:50 | 0.48207 | 0.092367 | 0.83323 | 2.8083 | 36.6909 | 67.5695 | 1.416 | 0.39941 | 9.37 | 22.6 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 15:55 | 0.51471 | 0.082746 | 0.87172 | 2.9359 | 38.5073 | 72.8975 | 1.3788 | 0.25734 | 9.28 | 22.6 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 16:00 | 0.37531 | 0.082733 | 0.65802 | 2.2973 | 40.6131 | 77.4791 | 1.3596 | 0.21375 | 9.22 | 22.5 | 100.8 | 76.2
2022-10-08 16:05 | 0.4544 | 0.073115 | 0.76963 | 3.1908 | 39.1201 | 60.9208 | 1.3589 | 0.23721 | 9.25 | 22.5 | 100.7 | 76.2
2022-10-08 16:10 | 0.45441 | 0.080813 | 0.77735 | 2.808 | 34.8821 | 49.5374 | 1.3597 | 0.21644 | 9.32 | 22.5 | 100.7 | 76.3
2022-10-08 16:15 | 0.47074 | 0.08274 | 0.80431 | 3.4463 | 29.6748 | 38.6378 | 1.359 | 0.29753 | 9.22 | 22.5 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 16:20 | 0.41806 | 0.088522 | 0.73127 | 3.319 | 31.2119 | 62.7867 | 1.354 | 0.317 | 9.22 | 22.6 | 100.8 | 76.4
2022-10-08 16:25 | 0.42805 | 0.071193 | 0.72732 | 3.7015 | 36.2997 | 72.7204 | 1.3495 | 0.30824 | 9.25 | 22.5 | 100.7 | 76.4
2022-10-08 16:30 | 0.43058 | 0.084666 | 0.74275 | 3.3187 | 37.0275 | 56.7513 | 1.3445 | 0.258 | 9.26 | 22.5 | 100.8 | 76.5
2022-10-08 16:35 | 0.44565 | 0.061575 | 0.74468 | 3.1911 | 35.6964 | 63.0435 | 1.3481 | 0.2714 | 9.18 | 22.5 | 100.8 | 76.5
2022-10-08 16:40 | 0.46448 | 0.088515 | 0.80049 | 3.0635 | 30.6144 | 47.6762 | 1.3401 | 0.25867 | 9.29 | 22.5 | 100.7 | 76.6
2022-10-08 16:45 | 0.46073 | 0.069275 | 0.77549 | 3.1912 | 28.5298 | 57.5431 | 1.3401 | 0.23589 | 9.26 | 22.5 | 100.8 | 76.7
2022-10-08 16:50 | 0.44692 | 0.071199 | 0.75432 | 2.8082 | 39.6909 | 94.992 | 1.3365 | 0.21311 | 9.13 | 22.5 | 100.7 | 76.7
2022-10-08 16:55 | 0.58126 | 0.067352 | 0.95833 | 4.4678 | 45.0928 | 89.2185 | 1.3547 | 0.30292 | 9.17 | 22.5 | 100.8 | 76.8
2022-10-08 17:00 | 0.51088 | 0.084658 | 0.86775 | 3.8289 | 41.9147 | 60.9998 | 1.3414 | 0.25864 | 9.24 | 22.4 | 100.8 | 76.7
2022-10-08 17:05 | 0.49962 | 0.073119 | 0.83895 | 4.3398 | 40.5085 | 59.493 | 1.343 | 0.24526 | 9.19 | 22.4 | 100.8 | 76.9
2022-10-08 17:10 | 0.531 | 0.069271 | 0.88321 | 3.3187 | 42.8485 | 84.8496 | 1.3364 | 0.25464 | 9.19 | 22.4 | 100.7 | 76.9
2022-10-08 17:15 | 0.44814 | 0.07889 | 0.76581 | 2.9357 | 42.8834 | 79.2437 | 1.3437 | 0.24392 | 9.21 | 22.4 | 100.8 | 76.9
2022-10-08 17:20 | 0.38162 | 0.073119 | 0.65615 | 2.9357 | 42.4853 | 74.5612 | 1.3539 | 0.26269 | 9.25 | 22.4 | 100.7 | 76.9
2022-10-08 17:25 | 0.33889 | 0.071187 | 0.59066 | 3.4459 | 42.1258 | 75.3195 | 1.3501 | 0.2593 | 9.28 | 22.3 | 100.8 | 77
2022-10-08 17:30 | 0.41421 | 0.059644 | 0.69456 | 3.7012 | 39.9937 | 59.0843 | 1.3501 | 0.25998 | 9.26 | 22.3 | 100.8 | 77
2022-10-08 17:35 | 0.42676 | 0.065415 | 0.71956 | 3.063 | 34.6421 | 42.6086 | 1.3428 | 0.2057 | 9.25 | 22.3 | 100.8 | 77
2022-10-08 17:40 | 0.47941 | 0.069254 | 0.80411 | 2.935 | 31.7197 | 46.3132 | 1.3507 | 0.22309 | 9.23 | 22.2 | 100.8 | 77
2022-10-08 17:45 | 0.51583 | 0.0808 | 0.87149 | 3.8285 | 29.4881 | 53.7795 | 1.3551 | 0.30283 | 9.18 | 22.2 | 100.7 | 77.1
2022-10-08 17:50 | 0.52587 | 0.063486 | 0.86956 | 3.7008 | 30.6661 | 64.5921 | 1.35 | 0.27871 | 9.32 | 22.2 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 17:55 | 0.39911 | 0.075029 | 0.68872 | 3.1904 | 33.8388 | 65.623 | 1.3376 | 0.21908 | 9.25 | 22.2 | 100.7 | 77.1
2022-10-08 18:00 | 0.32506 | 0.057713 | 0.55597 | 2.5523 | 37.0274 | 63.6824 | 1.3274 | 0.19161 | 9.3 | 22.2 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 18:05 | 0.41161 | 0.05963 | 0.69056 | 2.9348 | 35.8644 | 48.0607 | 1.3323 | 0.19695 | 9.26 | 22.1 | 100.7 | 77.1
2022-10-08 18:10 | 0.38018 | 0.069238 | 0.65199 | 2.9343 | 32.3921 | 36.0046 | 1.3307 | 0.19692 | 9.29 | 22 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 18:15 | 0.36261 | 0.051929 | 0.60776 | 2.9343 | 29.3817 | 31.4288 | 1.3285 | 0.20161 | 9.29 | 22 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 18:20 | 0.34501 | 0.071154 | 0.60192 | 2.934 | 26.7381 | 37.337 | 1.332 | 0.23976 | 9.32 | 21.9 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 18:25 | 0.3011 | 0.065383 | 0.52691 | 2.6789 | 28.4237 | 47.5736 | 1.3385 | 0.21498 | 9.31 | 21.9 | 100.7 | 77.1
2022-10-08 18:30 | 0.33247 | 0.065385 | 0.575 | 3.0616 | 29.6581 | 42.7994 | 1.3437 | 0.31075 | 9.19 | 21.9 | 100.7 | 77.1
2022-10-08 18:35 | 0.29233 | 0.059617 | 0.50771 | 2.2963 | 27.0065 | 35.446 | 1.3386 | 0.25115 | 9.31 | 21.9 | 100.7 | 77.2
2022-10-08 18:40 | 0.27221 | 0.059607 | 0.47493 | 2.2959 | 24.6458 | 41.3569 | 1.3354 | 0.19821 | 9.24 | 21.8 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 18:45 | 0.29353 | 0.055761 | 0.50377 | 2.551 | 24.0686 | 35.0198 | 1.3296 | 0.18013 | 9.21 | 21.8 | 100.7 | 77.1
2022-10-08 18:50 | 0.33618 | 0.057684 | 0.57492 | 2.6785 | 22.9627 | 25.848 | 1.3333 | 0.17946 | 9.3 | 21.8 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 18:55 | 0.24838 | 0.051918 | 0.43265 | 2.6786 | 22.2866 | 27.3462 | 1.334 | 0.17545 | 9.26 | 21.8 | 100.7 | 77.2
2022-10-08 19:00 | 0.25591 | 0.057687 | 0.45188 | 2.6786 | 26.262 | 46.0188 | 1.3348 | 0.17009 | 9.24 | 21.8 | 100.7 | 77.2
2022-10-08 19:05 | 0.24333 | 0.049988 | 0.42297 | 2.0406 | 32.5874 | 56.9979 | 1.3302 | 0.15199 | 9.29 | 21.7 | 100.8 | 77.1
2022-10-08 19:10 | 0.29977 | 0.059601 | 0.51911 | 2.5507 | 36.039 | 49.0131 | 1.3368 | 0.1781 | 9.32 | 21.7 | 100.8 | 77.2
2022-10-08 19:15 | 0.32236 | 0.049989 | 0.54411 | 2.6783 | 37.3615 | 52.3781 | 1.3441 | 0.17208 | 9.28 | 21.7 | 100.8 | 77.3
2022-10-08 19:20 | 0.24459 | 0.057679 | 0.4326 | 2.4232 | 40.0836 | 67.6486 | 1.3404 | 0.17476 | 9.27 | 21.7 | 100.7 | 77.2
2022-10-08 19:25 | 0.25962 | 0.049984 | 0.44793 | 1.7854 | 39.5322 | 51.548 | 1.3425 | 0.18345 | 9.4 | 21.6 | 100.8 | 77.3
2022-10-08 19:30 | 0.29849 | 0.05575 | 0.51136 | 2.0404 | 37.5716 | 43.9335 | 1.341 | 0.19683 | 9.31 | 21.6 | 100.8 | 77.3
2022-10-08 19:35 | 0.36246 | 0.059596 | 0.61519 | 1.6578 | 35.7717 | 40.3333 | 1.3389 | 0.16202 | 9.35 | 21.6 | 100.9 | 77.3
2022-10-08 19:40 | 0.2972 | 0.055743 | 0.5113 | 1.6576 | 33.6699 | 47.8089 | 1.3379 | 0.14459 | 9.32 | 21.5 | 100.9 | 77.3
2022-10-08 19:45 | 0.35239 | 0.048057 | 0.58629 | 1.9127 | 30.7063 | 37.903 | 1.3416 | 0.16937 | 9.28 | 21.5 | 100.9 | 77.4
2022-10-08 19:50 | 0.25328 | 0.055737 | 0.44397 | 2.0399 | 25.2872 | 26.8452 | 1.3392 | 0.1767 | 9.28 | 21.4 | 100.8 | 77.3
2022-10-08 19:55 | 0.23198 | 0.044208 | 0.39787 | 1.9125 | 24.9295 | 30.203 | 1.343 | 0.17337 | 9.3 | 21.4 | 100.9 | 77.5
2022-10-08 20:00 | 0.26709 | 0.053818 | 0.46322 | 2.04 | 27.4845 | 34.6544 | 1.3466 | 0.17404 | 9.28 | 21.4 | 101.2 | 77.5
2022-10-08 20:05 | 0.23323 | 0.049974 | 0.40748 | 2.295 | 29.277 | 39.3148 | 1.3473 | 0.17069 | 9.29 | 21.4 | 101.2 | 77.5
2022-10-08 20:10 | 0.24451 | 0.044206 | 0.419 | 1.4025 | 30.0229 | 41.6985 | 1.3429 | 0.16533 | 9.2 | 21.4 | 101.3 | 77.5
2022-10-08 20:15 | 0.20185 | 0.053809 | 0.36321 | 1.0198 | 32.6171 | 38.212 | 1.3362 | 0.13854 | 9.25 | 21.3 | 101.2 | 77.5
2022-10-08 20:20 | 0.19305 | 0.046115 | 0.34202 | 1.0197 | 32.1699 | 31.2202 | 1.3396 | 0.12915 | 9.3 | 21.2 | 101.3 | 77.5
2022-10-08 20:25 | 0.21182 | 0.038425 | 0.36312 | 1.147 | 31.0461 | 27.1357 | 1.3402 | 0.12244 | 9.31 | 21.1 | 101.3 | 77.6
2022-10-08 20:30 | 0.26323 | 0.046112 | 0.4496 | 1.2745 | 28.2036 | 17.6569 | 1.3446 | 0.14587 | 9.36 | 21.1 | 101.3 | 77.8
2022-10-08 20:35 | 0.2996 | 0.034586 | 0.4919 | 3.4414 | 24.1052 | 14.7243 | 1.3462 | 0.24224 | 9.36 | 21.1 | 101.3 | 77.9
2022-10-08 20:40 | 0.24317 | 0.048034 | 0.42078 | 1.9118 | 19.537 | 15.2484 | 1.341 | 0.19672 | 9.29 | 21 | 101.2 | 77.9
2022-10-08 20:45 | 0.20055 | 0.038427 | 0.34584 | 1.6569 | 15.5173 | 15.0399 | 1.3352 | 0.16996 | 9.35 | 21 | 100.9 | 78
2022-10-08 20:50 | 0.13663 | 0.044191 | 0.25362 | 0.76472 | 10.6339 | 2.6286 | 1.3315 | 0.13717 | 9.3 | 21 | 100.8 | 78
2022-10-08 20:55 | 0.17298 | 0.036507 | 0.30358 | 1.0196 | 4.6646 | 0 | 1.3279 | 0.12848 | 9.36 | 21 | 100.7 | 78.1
2022-10-08 21:00 | 0.18928 | 0.048035 | 0.33817 | 1.2746 | 0.71763 | 0 | 1.3257 | 0.16126 | 9.37 | 21 | 100.7 | 78.1
2022-10-08 21:05 | 0.16295 | 0.032664 | 0.28245 | 2.1668 | 1.5549 | 7.6547 | 1.3265 | 0.15524 | 9.23 | 21 | 100.7 | 78.1
2022-10-08 21:10 | 0.19305 | 0.040351 | 0.33626 | 2.1669 | 2.751 | 11.6021 | 1.3302 | 0.15592 | 9.23 | 21 | 100.8 | 78.2
2022-10-08 21:15 | 0.29588 | 0.03267 | 0.48428 | 3.8243 | 0 | 6.8165 | 1.3536 | 0.23625 | 9.25 | 21.1 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 21:20 | 0.2169 | 0.044201 | 0.37667 | 2.0397 | 1.6759 | 21.1884 | 1.3384 | 0.1807 | 9.24 | 21.1 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 21:25 | 0.22193 | 0.032674 | 0.37286 | 2.2949 | 5.0317 | 22.8822 | 1.3392 | 0.15796 | 9.27 | 21.2 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 21:30 | 0.18429 | 0.038434 | 0.32092 | 1.2747 | 8.1317 | 26.189 | 1.3332 | 0.14121 | 9.21 | 21.1 | 100.8 | 78.2
2022-10-08 21:35 | 0.2708 | 0.040357 | 0.45545 | 1.5297 | 9.4568 | 19.8712 | 1.334 | 0.15326 | 9.09 | 21.1 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 21:40 | 0.24322 | 0.036513 | 0.40933 | 1.7847 | 8.7385 | 23.5821 | 1.3354 | 0.18204 | 9.13 | 21.1 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 21:45 | 0.20686 | 0.042278 | 0.35744 | 1.7847 | 9.9257 | 18.7752 | 1.3325 | 0.16397 | 9.11 | 21.1 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 21:50 | 0.17805 | 0.038439 | 0.31136 | 1.2749 | 6.4693 | 2.2762 | 1.3312 | 0.15127 | 9.27 | 21.2 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 21:55 | 0.16802 | 0.034596 | 0.29214 | 2.1674 | 0 | 0 | 1.3327 | 0.17804 | 9.26 | 21.2 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 22:00 | 0.19811 | 0.036518 | 0.34019 | 1.7849 | 0 | 0 | 1.3356 | 0.17135 | 9.27 | 21.2 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 22:05 | 0.26206 | 0.02883 | 0.43053 | 1.9124 | 0 | 0 | 1.3378 | 0.18073 | 9.29 | 21.2 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 22:10 | 0.242 | 0.036518 | 0.40746 | 1.7849 | 0 | 3.9535 | 1.3327 | 0.17671 | 9.27 | 21.2 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 22:15 | 0.2357 | 0.034591 | 0.39396 | 1.5297 | 0 | 24.635 | 1.3318 | 0.1807 | 9.15 | 21.1 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 22:20 | 0.336 | 0.036514 | 0.55347 | 2.5496 | 9.3373 | 52.1929 | 1.3384 | 0.26972 | 9.12 | 21.1 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 22:25 | 0.2031 | 0.034591 | 0.34591 | 2.5496 | 19.134 | 53.6947 | 1.3362 | 0.33396 | 9.16 | 21.1 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 22:30 | 0.22943 | 0.034591 | 0.38627 | 2.2946 | 23.8215 | 45.608 | 1.3325 | 0.25164 | 9.14 | 21.1 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 22:35 | 0.29341 | 0.030752 | 0.4805 | 2.1674 | 24.3445 | 39.4548 | 1.3356 | 0.21352 | 9.12 | 21.2 | 100.7 | 78.3
2022-10-08 22:40 | 0.20564 | 0.042284 | 0.35749 | 2.2949 | 21.5648 | 30.0709 | 1.3378 | 0.19344 | 9.12 | 21.2 | 100.8 | 78.3
2022-10-08 22:45 | 0.25074 | 0.03459 | 0.42085 | 2.2945 | 17.4593 | 16.383 | 1.3354 | 0.16932 | 9.16 | 21.1 | 100.8 | 78.2
2022-10-08 22:50 | 0.16925 | 0.03459 | 0.29594 | 1.0198 | 12.6885 | 7.3019 | 1.3325 | 0.14656 | 9.21 | 21.1 | 100.7 | 78.2
2022-10-08 22:55 | 0.20937 | 0.040356 | 0.36321 | 1.5297 | 9.2173 | 7.5414 | 1.3369 | 0.16932 | 9.16 | 21.1 | 100.8 | 78.2
2022-10-08 23:00 | 0.17928 | 0.034591 | 0.3094 | 1.2748 | 9.7058 | 11.1437 | 1.3332 | 0.16865 | 9.2 | 21.1 | 100.7 | 78.2
2022-10-08 23:05 | 0.13912 | 0.030739 | 0.24591 | 0.6372 | 11.2226 | 9.9094 | 1.3278 | 0.12779 | 9.2 | 20.9 | 100.8 | 78.1
2022-10-08 23:10 | 0.11531 | 0.032661 | 0.20941 | 1.0195 | 11.6041 | 11.7237 | 1.3285 | 0.12846 | 9.15 | 20.9 | 100.7 | 78.1
2022-10-08 23:15 | 0.11279 | 0.032656 | 0.20554 | 1.1468 | 10.0307 | 5.9706 | 1.3305 | 0.12376 | 9.16 | 20.8 | 100.7 | 78.1
2022-10-08 23:20 | 0.14537 | 0.036499 | 0.25933 | 2.1663 | 6.0902 | 0 | 1.3247 | 0.13648 | 9.17 | 20.8 | 100.8 | 78.1
2022-10-08 23:25 | 0.16167 | 0.024973 | 0.27278 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.3204 | 0.12176 | 9.22 | 20.8 | 100.8 | 78.2
2022-10-08 23:30 | 0.093979 | 0.032652 | 0.17671 | 0.76446 | 0 | 0 | 1.3158 | 0.11706 | 9.21 | 20.7 | 100.8 | 78.1
2022-10-08 23:35 | 0.068921 | 0.028812 | 0.13638 | 0.63708 | 0 | 0 | 1.3166 | 0.10502 | 9.1 | 20.7 | 100.7 | 78.2
2022-10-08 23:40 | 0.096487 | 0.026891 | 0.17479 | 0.63707 | 0 | 4.8921 | 1.3158 | 0.096325 | 9.23 | 20.7 | 100.7 | 78.2
2022-10-08 23:45 | 0.12905 | 0.034569 | 0.23046 | 0.25479 | 0.47642 | 14.0542 | 1.3171 | 0.088954 | 9.29 | 20.6 | 100.8 | 78.1
2022-10-08 23:50 | 0.093954 | 0.028803 | 0.17282 | 0.25475 | 1.5486 | 1.906 | 1.3118 | 0.086266 | 9.24 | 20.5 | 100.8 | 77.9
2022-10-08 23:55 | 0.095198 | 0.026881 | 0.1728 | 0.25473 | 2.1404 | 0 | 1.3132 | 0.088933 | 9.28 | 20.4 | 100.8 | 78.1
2022-10-09 | 0.10021 | 0.026881 | 0.17856 | 0.25473 | 2.9758 | 0 |  |  | 9.22 | 20.4 | 100.7 | 78.1
2022-10-09 00:05 | 0.098946 | 0.024958 | 0.17663 | 2.5471 | 4.1629 | 4.1629 | 1.3159 | 0.12035 | 9.16 | 20.3 | 100.8 | 78.1
2022-10-09 00:10 | 0.096437 | 0.032636 | 0.18046 | 1.2735 | 7.129 | 17.7036 | 1.3137 | 0.13706 | 9.15 | 20.3 | 100.8 | 78
2022-10-09 00:15 | 0.1102 | 0.026874 | 0.1958 | 1.0187 | 6.2924 | 5.2239 | 1.315 | 0.099608 | 9.26 | 20.2 | 100.8 | 78.1
2022-10-09 00:20 | 0.09643 | 0.026875 | 0.17469 | 0.50935 | 4.9915 | 2.8523 |  |  | 9.23 | 20.2 | 100.8 | 78.1
2022-10-09 00:25 | 0.060104 | 0.026871 | 0.11708 | 0.50928 | 1.7812 | 0 |  |  | 9.29 | 20.1 | 100.8 | 78
2022-10-09 00:30 | 0.051339 | 0.023032 | 0.10173 | 0.38196 | 0 | 0 | 1.3083 | 0.13369 | 9.18 | 20.1 | 100.7 | 78.1
2022-10-09 00:35 | 0.051339 | 0.021113 | 0.099807 | 0.25464 | 0 | 0 | 1.3091 | 0.096254 | 9.14 | 20.1 | 100.7 | 78
2022-10-09 00:40 | 0.037564 | 0.021113 | 0.076773 | 0.25464 | 0 | 0 |  |  | 9.12 | 20.1 | 100.8 | 78
2022-10-09 00:45 | 0.047575 | 0.02111 | 0.094034 | 0.1273 | 0 | 7.2446 |  |  | 9.1 | 20 | 100.7 | 77.8
2022-10-09 00:50 | 0.045066 | 0.026864 | 0.094023 | 0.12729 | 4.3864 | 17.19 |  |  | 9.16 | 19.9 | 100.8 | 77.8
2022-10-09 00:55 | 0.031291 | 0.019186 | 0.06715 | 0.38181 | 10.2954 | 13.0172 | 1.3172 | 0.09087 | 9.16 | 19.8 | 100.8 | 77.8
2022-10-09 01:00 | 0.02253 | 0.019186 | 0.053722 | 0.12727 | 5.7987 | 0 |  |  | 9.2 | 19.8 | 100.8 | 77.9
2022-10-09 01:05 | 0.060073 | 0.017265 | 0.10743 | 0.25451 | 0 | 0 |  |  | 9.32 | 19.7 | 100.8 | 77.8
2022-10-09 01:10 | 0.053815 | 0.02302 | 0.10551 | 0.25451 | 0 | 0 |  |  | 9.1 | 19.7 | 100.7 | 77.8
2022-10-09 01:15 | 0.07259 | 0.021103 | 0.13237 | 0.12726 | 0.11825 | 0 | 1.3157 | 0.094202 | 9.15 | 19.7 | 100.8 | 77.9
2022-10-09 01:20 | 0.085105 | 0.023021 | 0.15347 | 0.12726 | 0 | 0 |  |  | 9.32 | 19.7 | 100.8 | 77.8
2022-10-09 01:25 | 0.093865 | 0.017266 | 0.16115 | 0.25451 | 0 | 0 | 1.3186 | 0.092197 | 9.19 | 19.7 | 100.8 | 77.8
2022-10-09 01:30 | 0.053808 | 0.024935 | 0.10933 | 0.25447 | 0 | 0 | 1.3184 | 0.084167 | 9.26 | 19.6 | 100.8 | 77.7
2022-10-09 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.32 | 19.5 | 100.8 | 77.5
2022-10-09 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 19.4 | 100.8 | 77.5
2022-10-09 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.31 | 19.3 | 100.8 | 77.6
2022-10-09 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.21 | 19.3 | 100.8 | 77.6
2022-10-09 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 19.4 | 100.8 | 77.7
2022-10-09 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 19.4 | 100.8 | 77.6
2022-10-09 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.13 | 19.4 | 100.7 | 77.7
2022-10-09 02:10 |  |  |  |  | 0 | 1.8891 |  |  | 9.24 | 19.4 | 100.8 | 77.4
2022-10-09 02:15 |  |  |  |  | 1.7697 | 5.309 |  |  | 9.21 | 19.3 | 100.8 | 77.4
2022-10-09 02:20 | 0.051285 | 0.31061 | 0.38922 | 0 | 6.2527 | 15.6907 |  | 0.096153 | 9.11 | 19.3 | 100.7 | 77.4
2022-10-09 02:25 | 0.081298 | 0.30291 | 0.42753 | 0.12717 | 11.4347 | 21.6906 | 1.2596 | 0.098815 | 9.06 | 19.2 | 100.8 | 77.4
2022-10-09 02:30 | 0.035025 | 0.18024 | 0.23393 | 0.12719 | 8.0306 | 2.3619 | 1.323 | 0.069447 | 9.23 | 19.3 | 100.7 | 77.5
2022-10-09 02:35 | 0.023762 | 0.15145 | 0.18787 | 0.12717 | 4.0078 | 1.7681 | 1.3206 | 0.060754 | 9.17 | 19.2 | 100.7 | 77.2
2022-10-09 02:40 | 0.027511 | 0.13226 | 0.17443 | 0.12715 | 5.2949 | 7.0598 | 1.3189 | 0.062081 | 9.2 | 19.1 | 100.8 | 77.1
2022-10-09 02:45 | 0.03251 | 0.115 | 0.16483 | 0.12714 | 7.0684 | 4.9479 | 1.3203 | 0.061408 | 9.24 | 19 | 100.7 | 77.1
2022-10-09 02:50 | 0.030005 | 0.10157 | 0.14756 | 0.12712 | 7.9962 | 6.7027 | 1.3208 | 0.060732 | 9.11 | 18.9 | 100.7 | 77
2022-10-09 02:55 | 0.032507 | 0.088156 | 0.13798 | 0.12713 | 5.1691 | 0 | 1.3209 | 0.061402 | 9.11 | 18.9 | 100.8 | 77.2
2022-10-09 03:00 | 0.040012 | 0.084332 | 0.14375 | 0.12714 | 1.9987 | 0 | 1.321 | 0.065413 | 9.16 | 19 | 100.8 | 77.2
2022-10-09 03:05 | 0.042512 | 0.07858 | 0.14374 | 0.12714 | 0.82462 | 4.4765 | 1.3224 | 0.067414 | 9 | 19 | 100.7 | 77
2022-10-09 03:10 | 0.025003 | 0.065154 | 0.10348 | 0.12712 | 5.0513 | 20.6751 | 1.3244 | 0.062065 | 9.04 | 18.9 | 100.8 | 76.9
2022-10-09 03:15 | 0.025004 | 0.061323 | 0.10157 | 0 | 5.9972 | 4.5861 | 1.3244 | 0.062734 | 9.19 | 18.9 | 100.7 | 77
2022-10-09 03:20 | 0.032508 | 0.061329 | 0.11116 | 0.12713 | 2.3537 | 0 | 1.3267 | 0.064743 | 9.16 | 19 | 100.8 | 76.9
2022-10-09 03:25 | 0.022497 | 0.053643 | 0.088127 | 0 | 4.4611 | 9.3918 | 1.3277 | 0.062716 | 8.98 | 18.7 | 100.8 | 76.6
2022-10-09 03:30 | 0.053744 | 0.051727 | 0.13411 | 0.12709 | 7.8579 | 19.2342 | 1.3291 | 0.074059 | 9.07 | 18.7 | 100.8 | 76.7
2022-10-09 03:35 | 0.028747 | 0.047897 | 0.091961 | 0.12709 | 7.6235 | 9.6173 | 1.3306 | 0.068723 | 9.25 | 18.7 | 100.8 | 76.8
2022-10-09 03:40 | 0.029996 | 0.044064 | 0.091959 | 0 | 3.8703 | 0 | 1.3328 | 0.064718 | 9.15 | 18.7 | 100.8 | 76.7
2022-10-09 03:45 | 0.036243 | 0.045976 | 0.10153 | 0 | 3.4019 | 0.82115 | 1.3356 | 0.062711 | 9.07 | 18.6 | 100.8 | 76.7
2022-10-09 03:50 | 0.038741 | 0.040228 | 0.099612 | 0 | 6.1059 | 13.2686 | 1.3384 | 0.061376 | 9.21 | 18.6 | 100.7 | 76.6
2022-10-09 03:55 | 0.024997 | 0.038316 | 0.076633 | 0 | 6.6851 | 12.7837 | 1.3393 | 0.062049 | 9.04 | 18.7 | 100.8 | 76.7
2022-10-09 04:00 | 0.026246 | 0.036399 | 0.076629 | 0.12708 | 10.0858 | 19.8197 | 1.3414 | 0.073389 | 9.19 | 18.7 | 100.8 | 76.5
2022-10-09 04:05 | 0.019995 | 0.036395 | 0.067043 | 0 | 12.2113 | 11.3894 | 1.3435 | 0.069378 | 9.13 | 18.6 | 100.7 | 76.4
2022-10-09 04:10 | 0.11122 | 0.032565 | 0.20305 | 0.12707 | 10.3124 | 8.5546 | 1.3464 | 0.06938 | 9.1 | 18.6 | 100.8 | 76.6
2022-10-09 04:15 | 0.091227 | 0.038311 | 0.18006 | 0.12707 | 8.3285 | 7.9766 | 1.3471 | 0.067378 | 9.07 | 18.6 | 100.8 | 76.5
2022-10-09 04:20 | 0.034986 | 0.030645 | 0.082358 | 0 | 8.5306 | 3.6226 | 1.3491 | 0.060699 | 9.19 | 18.5 | 101 | 76.4
2022-10-09 04:25 | 0.042483 | 0.03256 | 0.09768 | 0 | 8.6303 | 6.2978 | 1.3506 | 0.0627 | 9.11 | 18.5 | 101.2 | 76.4
2022-10-09 04:30 | 0.032487 | 0.026814 | 0.076612 | 0.12705 | 5.8487 | 0.70184 | 1.352 | 0.065368 | 9.17 | 18.5 | 100.9 | 76.4
2022-10-09 04:35 | 0.033737 | 0.034476 | 0.084274 | 0.12705 | 3.7284 | 0 | 1.3556 | 0.060699 | 9.1 | 18.5 | 101.2 | 76.5
2022-10-09 04:40 | 0.15122 | 0.022987 | 0.25669 | 0 | 2.4585 | 0 | 1.3537 | 0.060041 | 9.23 | 18.6 | 101 | 76.6
2022-10-09 04:45 | 0.079974 | 0.044055 | 0.16664 | 0.12706 | 0.81699 | 3.8515 | 1.355 | 0.060035 | 9.17 | 18.6 | 101.2 | 76.2
2022-10-09 04:50 | 0.026227 | 0.032545 | 0.072747 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0.058003 | 9.16 | 18.2 | 101.1 | 75.6
2022-10-09 04:55 | 0.017488 | 0.026807 | 0.053613 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0.059348 | 9.14 | 18.3 | 101.2 | 76.1
2022-10-09 05:00 | 0.024982 | 0.02872 | 0.068928 | 0 | 2.7805 | 6.2561 | 1.3566 | 0.061345 | 9.09 | 18.3 | 101.3 | 76.1
2022-10-09 05:05 | 0.02748 | 0.030635 | 0.072757 | 0 | 5.0975 | 10.0792 | 1.3574 | 0.060012 | 9.11 | 18.3 | 101.3 | 76.1
2022-10-09 05:10 | 0.052472 | 0.02298 | 0.10341 | 0 | 3.0208 | 0 | 1.3598 | 0.062023 | 9.23 | 18.4 | 101.2 | 76.4
2022-10-09 05:15 | 0.084964 | 0.034474 | 0.16662 | 0 | 0.46557 | 0 | 1.3607 | 0.059362 | 9.26 | 18.5 | 101.3 | 76.3
2022-10-09 05:20 | 0.046226 | 0.030641 | 0.1015 | 0 | 0.58018 | 0 | 1.3591 | 0.059357 | 9.3 | 18.5 | 101.3 | 76.1
2022-10-09 05:25 | 0.039974 | 0.032551 | 0.093825 | 0 | 4.4057 | 6.1448 | 1.3589 | 0.058015 | 9.21 | 18.4 | 101.2 | 76
2022-10-09 05:30 | 0.048721 | 0.032553 | 0.10723 | 0 | 9.7492 | 18.4538 | 1.3619 | 0.061353 | 9.13 | 18.4 | 101.2 | 76.2
2022-10-09 05:35 | 0.071206 | 0.028723 | 0.13978 | 0.12702 | 11.6059 | 11.0256 | 1.3633 | 0.072021 | 9.15 | 18.4 | 101.2 | 76.1
2022-10-09 05:40 | 0.072461 | 0.032555 | 0.14363 | 0.12703 | 10.8964 | 9.9691 | 1.3641 | 0.064024 | 9.17 | 18.5 | 101.3 | 76.1
2022-10-09 05:45 | 0.1874 | 0.028725 | 0.31598 | 0.12703 | 10.221 | 8.5949 | 1.3649 | 0.06269 | 9.2 | 18.5 | 101.2 | 76
2022-10-09 05:50 | 0.16495 | 0.036393 | 0.28923 | 0.12706 | 10.3331 | 15.6738 | 1.3666 | 0.06337 | 9.12 | 18.7 | 101.3 | 76.1
2022-10-09 05:55 | 0.06247 | 0.032557 | 0.12831 | 0.12704 | 10.9152 | 22.295 | 1.3657 | 0.062027 | 9.11 | 18.6 | 101.3 | 75.8
2022-10-09 06:00 | 0.051223 | 0.036386 | 0.1149 | 0.12703 | 11.4954 | 15.9078 | 1.3663 | 0.064025 | 9.17 | 18.6 | 101.2 | 75.7
2022-10-09 06:05 | 0.042473 | 0.028723 | 0.093828 | 0.12702 | 14.735 | 21.0002 | 1.3676 | 0.060684 | 9.04 | 18.5 | 101.3 | 75.6
2022-10-09 06:10 | 0.037477 | 0.032553 | 0.091915 | 0.12702 | 17.5372 | 24.9702 | 1.3699 | 0.063353 | 9.08 | 18.5 | 101.2 | 75.7
2022-10-09 06:15 | 0.084956 | 0.028726 | 0.15703 | 0.12703 | 19.4881 | 25.5201 | 1.3707 | 0.062025 | 9.04 | 18.6 | 101.3 | 75.7
2022-10-09 06:20 | 0.079948 | 0.030637 | 0.15318 | 0.12702 | 18.6978 | 18.2333 | 1.3712 | 0.064684 | 9.16 | 18.5 | 101.2 | 75.5
2022-10-09 06:25 | 0.05996 | 0.032551 | 0.12446 | 0.12702 | 16.7066 | 12.646 | 1.3705 | 0.068017 | 9.13 | 18.5 | 101.3 | 75.4
2022-10-09 06:30 | 0.056212 | 0.032551 | 0.11872 | 0.12702 | 14.0382 | 9.0494 | 1.3705 | 0.063349 | 9.13 | 18.5 | 101.3 | 75.4
2022-10-09 06:35 | 0.086194 | 0.028722 | 0.15893 | 0.63509 | 12.7623 | 11.4861 | 1.3741 | 0.07402 | 8.99 | 18.5 | 101.3 | 75.5
2022-10-09 06:40 | 0.13116 | 0.028721 | 0.22977 | 0.88909 | 12.6582 | 17.0712 | 1.3763 | 0.10736 | 9.19 | 18.5 | 101.2 | 75.3
2022-10-09 06:45 | 0.064953 | 0.034464 | 0.13403 | 0.25402 | 12.1692 | 17.5004 | 1.3762 | 0.098018 | 9.29 | 18.5 | 101.3 | 75.2
2022-10-09 06:50 | 0.08244 | 0.026805 | 0.15317 | 0.25402 | 12.1692 | 14.7189 | 1.3762 | 0.080682 | 9.14 | 18.5 | 101.3 | 75.2
2022-10-09 06:55 | 0.09368 | 0.028719 | 0.17232 | 0.25401 | 11.7169 | 20.1856 | 1.3784 | 0.076013 | 9.19 | 18.5 | 101.2 | 75.1
2022-10-09 07:00 | 0.12865 | 0.026804 | 0.224 | 0.25401 | 12.0647 | 20.4172 | 1.3783 | 0.074678 | 9.04 | 18.5 | 101.2 | 75
2022-10-09 07:05 | 0.09243 | 0.036377 | 0.17806 | 0.25401 | 12.4252 | 20.2054 | 1.3776 | 0.072012 | 8.97 | 18.5 | 101.2 | 75
2022-10-09 07:10 | 0.091176 | 0.028717 | 0.16848 | 0.25399 | 13.7906 | 19.2373 | 1.3783 | 0.074008 | 9.14 | 18.5 | 101.3 | 74.8
2022-10-09 07:15 | 0.17359 | 0.028714 | 0.2948 | 0.76189 | 13.5612 | 10.8954 | 1.3817 | 0.091332 | 9.12 | 18.4 | 101.2 | 74.7
2022-10-09 07:20 | 0.15238 | 0.042119 | 0.27569 | 2.032 | 12.1924 | 9.1733 | 1.3856 | 0.12268 | 9.05 | 18.5 | 101.2 | 74.8
2022-10-09 07:25 | 0.09993 | 0.038294 | 0.18956 | 1.1431 | 12.6668 | 15.3396 | 1.3835 | 0.11269 | 9.08 | 18.6 | 101.2 | 74.8
2022-10-09 07:30 | 0.11991 | 0.034463 | 0.21826 | 0.38101 | 12.873 | 18.9036 | 1.3805 | 0.094682 | 9.14 | 18.6 | 101.3 | 74.6
2022-10-09 07:35 | 0.14614 | 0.028719 | 0.25273 | 0.38101 | 12.6536 | 16.8327 | 1.3827 | 0.10268 | 9.03 | 18.6 | 101.2 | 74.6
2022-10-09 07:40 | 0.24984 | 0.045955 | 0.42891 | 0.50807 | 13.0248 | 21.5143 | 1.3828 | 0.089356 | 9.01 | 18.7 | 101.2 | 74.5
2022-10-09 07:45 | 0.13738 | 0.040203 | 0.25079 | 0.25399 | 13.1038 | 18.6701 | 1.3811 | 0.08534 | 9.21 | 18.6 | 101.3 | 74.2
2022-10-09 07:50 | 0.16112 | 0.030632 | 0.2776 | 0.38099 | 12.8979 | 15.5704 | 1.3877 | 0.12135 | 8.99 | 18.6 | 101.2 | 74.3
2022-10-09 07:55 | 0.16985 | 0.036373 | 0.29865 | 0.50796 | 11.828 | 12.8716 | 1.3884 | 0.11401 | 9.09 | 18.6 | 101.3 | 74.1
2022-10-09 08:00 | 0.13863 | 0.034459 | 0.24696 | 0.38097 | 10.5629 | 13.6969 | 1.3869 | 0.12334 | 9.07 | 18.6 | 101.2 | 74.1
2022-10-09 08:05 | 0.26979 | 0.02106 | 0.43653 | 0.88902 | 10.6768 | 18.2201 | 1.3885 | 0.098682 | 9.04 | 18.7 | 101.3 | 74.1
2022-10-09 08:10 | 0.30479 | 0.03638 | 0.50166 | 0.63507 | 13.24 | 23.4604 | 1.3872 | 0.098023 | 9.03 | 18.8 | 101.3 | 74
2022-10-09 08:15 | 0.29104 | 0.044037 | 0.49207 | 0.63504 | 14.2706 | 23.2042 | 1.3893 | 0.10869 | 9.07 | 18.8 | 101.4 | 73.8
2022-10-09 08:20 | 0.24857 | 0.036378 | 0.41931 | 0.88905 | 13.1103 | 21.5798 | 1.3885 | 0.10802 | 8.98 | 18.8 | 101.5 | 73.7
2022-10-09 08:25 | 0.24359 | 0.038296 | 0.4136 | 0.63509 | 13.0042 | 24.2668 | 1.3886 | 0.10936 | 9.07 | 18.9 | 101.5 | 73.6
2022-10-09 08:30 | 0.24733 | 0.042124 | 0.42124 | 0.76207 | 12.9909 | 25.5178 | 1.3864 | 0.11336 | 9.02 | 18.9 | 101.5 | 73.5
2022-10-09 08:35 | 0.30236 | 0.030642 | 0.49411 | 2.0327 | 11.7222 | 20.3107 | 1.3904 | 0.16207 | 9.04 | 19.1 | 101.6 | 73.6
2022-10-09 08:40 | 0.32112 | 0.042136 | 0.53627 | 2.2869 | 10.4532 | 29.5013 | 1.3919 | 0.20077 | 9.01 | 19.2 | 101.6 | 73.4
2022-10-09 08:45 | 0.35614 | 0.040224 | 0.58804 | 2.033 | 10.1326 | 25.9722 | 1.392 | 0.19078 | 9.09 | 19.3 | 101.5 | 73.3
2022-10-09 08:50 | 0.32117 | 0.040227 | 0.53253 | 1.906 | 9.5386 | 24.8935 | 1.3914 | 0.14943 | 9.08 | 19.4 | 101.6 | 73.2
2022-10-09 08:55 | 0.34864 | 0.045971 | 0.58038 | 2.2871 | 10.0997 | 33.0852 | 1.3899 | 0.13742 | 9.09 | 19.4 | 101.7 | 73
2022-10-09 09:00 | 0.37612 | 0.036393 | 0.61293 | 2.0329 | 11.6086 | 29.4858 | 1.3905 | 0.13474 | 9.09 | 19.4 | 101.7 | 72.9
2022-10-09 09:05 | 0.3011 | 0.047877 | 0.50941 | 1.1433 | 11.4715 | 25.4921 | 1.3889 | 0.12272 | 9.14 | 19.3 | 101.7 | 72.7
2022-10-09 09:10 | 0.29111 | 0.034472 | 0.48069 | 1.3974 | 10.3127 | 21.3207 | 1.386 | 0.12072 | 8.97 | 19.3 | 101.7 | 72.7
2022-10-09 09:15 | 0.34239 | 0.049802 | 0.57272 | 1.5247 | 10.656 | 30.1147 | 1.3891 | 0.12341 | 9.04 | 19.5 | 101.8 | 72.7
2022-10-09 09:20 | 0.33617 | 0.032565 | 0.54786 | 1.9061 | 13.937 | 40.3011 | 1.3849 | 0.12742 | 9.18 | 19.6 | 101.7 | 72.5
2022-10-09 09:25 | 0.42988 | 0.047888 | 0.70683 | 1.7789 | 14.7204 | 27.4704 | 1.3834 | 0.13942 | 9.12 | 19.6 | 101.8 | 72.4
2022-10-09 09:30 | 0.36988 | 0.063208 | 0.63017 | 1.7788 | 13.9082 | 26.4255 | 1.3811 | 0.13008 | 9.03 | 19.6 | 101.7 | 72.2
2022-10-09 09:35 | 0.36488 | 0.044054 | 0.60335 | 1.3976 | 15.5308 | 32.1047 | 1.3818 | 0.12741 | 8.98 | 19.6 | 101.7 | 72.2
2022-10-09 09:40 | 0.3612 | 0.065137 | 0.6188 | 1.3979 | 16.2358 | 41.2853 | 1.3828 | 0.12543 | 9.05 | 19.8 | 101.8 | 72.2
2022-10-09 09:45 | 0.3387 | 0.053641 | 0.57281 | 1.7791 | 16.1194 | 41.8641 | 1.3857 | 0.1261 | 9.13 | 19.8 | 101.8 | 72.1
2022-10-09 09:50 | 0.34743 | 0.053639 | 0.58619 | 1.9061 | 14.1473 | 32.8172 | 1.3871 | 0.12742 | 9.06 | 19.8 | 101.8 | 71.9
2022-10-09 09:55 | 0.37497 | 0.049814 | 0.62458 | 2.5418 | 12.1858 | 34.8167 | 1.3873 | 0.17548 | 9.02 | 19.9 | 101.8 | 72
2022-10-09 10:00 | 0.31625 | 0.049818 | 0.53458 | 1.9065 | 14.5323 | 42.0856 | 1.383 | 0.17149 | 9.07 | 20 | 101.7 | 71.9
2022-10-09 10:05 | 0.30749 | 0.053648 | 0.52499 | 2.7962 | 13.7047 | 26.8287 | 1.3852 | 0.15881 | 9.12 | 20 | 101.8 | 71.8
2022-10-09 10:10 | 0.42003 | 0.04024 | 0.68599 | 2.9235 | 12.5652 | 32.2274 | 1.3853 | 0.22555 | 9.19 | 20.1 | 101.7 | 71.7
2022-10-09 10:15 | 0.40125 | 0.044069 | 0.65912 | 2.542 | 12.2034 | 37.4237 | 1.3888 | 0.18951 | 9.2 | 20.1 | 101.7 | 71.5
2022-10-09 10:20 | 0.52751 | 0.065147 | 0.87373 | 2.4149 | 12.3319 | 40.9513 | 1.3874 | 0.16415 | 8.98 | 20.1 | 101.7 | 71.5
2022-10-09 10:25 | 0.41624 | 0.059396 | 0.69742 | 2.1607 | 16.1387 | 49.5772 | 1.3852 | 0.15747 | 9.13 | 20.1 | 101.8 | 71.4
2022-10-09 10:30 | 0.34122 | 0.061309 | 0.58435 | 2.0334 | 18.4962 | 46.1822 | 1.3851 | 0.16013 | 9.05 | 20.1 | 101.7 | 71.1
2022-10-09 10:35 | 0.355 | 0.051734 | 0.5959 | 1.9065 | 17.0798 | 31.8358 | 1.383 | 0.1408 | 9.17 | 20.2 | 101.8 | 71.1
2022-10-09 10:40 | 0.44748 | 0.068975 | 0.75489 | 2.669 | 14.886 | 31.4002 | 1.3844 | 0.2242 | 9.09 | 20.2 | 101.8 | 70.8
2022-10-09 10:45 | 0.47621 | 0.057477 | 0.78743 | 2.2876 | 14.4202 | 39.5394 | 1.3786 | 0.21017 | 9.01 | 20.2 | 101.7 | 70.7
2022-10-09 10:50 | 0.72128 | 0.053651 | 1.1592 | 2.6692 | 15.4793 | 51.0933 | 1.3831 | 0.23823 | 9.15 | 20.3 | 101.8 | 70.7
2022-10-09 10:55 | 0.59498 | 0.086219 | 0.99631 | 2.2877 | 16.0759 | 50.3244 | 1.3764 | 0.21152 | 9.1 | 20.3 | 101.7 | 70.4
2022-10-09 11:00 | 0.53373 | 0.072807 | 0.89093 | 2.2877 | 14.6635 | 37.939 | 1.3743 | 0.20685 | 9.13 | 20.3 | 101.8 | 70.4
2022-10-09 11:05 | 0.64876 | 0.051734 | 1.0462 | 2.6692 | 13.6396 | 36.4888 | 1.378 | 0.23422 | 9.21 | 20.4 | 101.7 | 70.2
2022-10-09 11:10 | 0.5975 | 0.072809 | 0.99059 | 3.0504 | 13.0564 | 37.5371 | 1.3837 | 0.26624 | 9.05 | 20.4 | 101.7 | 70.1
2022-10-09 11:15 | 0.44874 | 0.055564 | 0.74341 | 2.5419 | 14.6736 | 46.3501 | 1.3844 | 0.28826 | 9.04 | 20.4 | 101.8 | 70
2022-10-09 11:20 | 0.53372 | 0.072806 | 0.89092 | 2.4148 | 16.653 | 48.0958 | 1.3859 | 0.20151 | 8.91 | 20.4 | 101.8 | 69.9
2022-10-09 11:25 | 0.56244 | 0.072802 | 0.93494 | 2.2876 | 17.8342 | 53.6193 | 1.3727 | 0.20016 | 9.03 | 20.4 | 101.7 | 69.7
2022-10-09 11:30 | 0.43748 | 0.065143 | 0.73765 | 2.5419 | 17.7134 | 46.7309 | 1.3728 | 0.18083 | 8.97 | 20.5 | 101.7 | 69.6
2022-10-09 11:35 | 0.49372 | 0.072805 | 0.8296 | 3.0502 | 18.4122 | 45.914 | 1.3793 | 0.16214 | 8.93 | 20.5 | 101.7 | 69.5
2022-10-09 11:40 | 0.46127 | 0.061316 | 0.76836 | 3.3047 | 19.2618 | 50.6644 | 1.3686 | 0.1368 | 9.06 | 20.6 | 101.7 | 69.4
2022-10-09 11:45 | 0.41875 | 0.065146 | 0.70703 | 2.4149 | 17.0434 | 38.406 | 1.3649 | 0.13412 | 9.13 | 20.6 | 101.7 | 69.3
2022-10-09 11:50 | 0.60126 | 0.065147 | 0.98678 | 2.9234 | 12.8663 | 39.3007 | 1.3772 | 0.22755 | 9.17 | 20.6 | 101.7 | 69.2
2022-10-09 11:55 | 0.55374 | 0.078557 | 0.92735 | 3.3046 | 11.895 | 42.2157 | 1.3801 | 0.23621 | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 69.2
2022-10-09 12:00 | 0.49122 | 0.068974 | 0.82002 | 2.669 | 11.4281 | 48.3945 | 1.3684 | 0.1935 | 9.1 | 20.6 | 101.7 | 69.1
2022-10-09 12:05 | 0.46121 | 0.074719 | 0.78168 | 2.5418 | 14.1097 | 54.8065 | 1.3662 | 0.18015 | 9.03 | 20.6 | 101.8 | 68.9
2022-10-09 12:10 | 0.51368 | 0.065137 | 0.85062 | 2.6688 | 19.3564 | 55.8537 | 1.3676 | 0.22818 | 9.05 | 20.6 | 101.7 | 68.8
2022-10-09 12:15 | 0.54244 | 0.065138 | 0.89661 | 2.923 | 19.8231 | 55.738 | 1.3669 | 0.2482 | 9 | 20.6 | 101.8 | 68.8
2022-10-09 12:20 | 0.48993 | 0.067053 | 0.81804 | 2.6687 | 20.4057 | 47.691 | 1.3661 | 0.2502 | 9.16 | 20.6 | 101.8 | 68.7
2022-10-09 12:25 | 0.41244 | 0.07663 | 0.70883 | 2.6687 | 18.2885 | 35.6451 | 1.3676 | 0.29689 | 9.12 | 20.6 | 101.8 | 68.7
2022-10-09 12:30 | 0.47997 | 0.078553 | 0.81427 | 3.1773 | 16.4536 | 33.7241 | 1.3677 | 0.2669 | 9.27 | 20.7 | 101.8 | 68.6
2022-10-09 12:35 | 0.37369 | 0.070882 | 0.6456 | 2.2874 | 13.6557 | 35.5983 | 1.3603 | 0.21149 | 9.14 | 20.6 | 101.7 | 68.6
2022-10-09 12:40 | 0.40243 | 0.047892 | 0.66666 | 3.0498 | 13.1885 | 35.7141 | 1.3617 | 0.23017 | 9.23 | 20.6 | 101.7 | 68.5
2022-10-09 12:45 | 0.42992 | 0.063218 | 0.72222 | 3.1769 | 14.0055 | 40.7328 | 1.361 | 0.23417 | 9.09 | 20.6 | 101.7 | 68.5
2022-10-09 12:50 | 0.53113 | 0.045975 | 0.86011 | 2.9227 | 15.5069 | 49.319 | 1.3624 | 0.23283 | 9.07 | 20.6 | 101.7 | 68.4
2022-10-09 12:55 | 0.49114 | 0.082371 | 0.83712 | 2.7956 | 17.5061 | 56.2528 | 1.3638 | 0.23016 | 9.04 | 20.6 | 101.7 | 68.3
2022-10-09 13:00 | 0.4099 | 0.078539 | 0.70685 | 2.2873 | 17.8561 | 42.4811 | 1.3616 | 0.1948 | 9.18 | 20.6 | 101.8 | 68.2
2022-10-09 13:05 | 0.43239 | 0.059382 | 0.72025 | 2.2872 | 14.3405 | 29.9635 | 1.3623 | 0.18412 | 9.22 | 20.6 | 101.8 | 68.2
2022-10-09 13:10 | 0.5886 | 0.070876 | 0.97502 | 3.0496 | 12.4751 | 25.0668 | 1.3653 | 0.22548 | 9.22 | 20.6 | 101.8 | 68.2
2022-10-09 13:15 | 0.41238 | 0.07662 | 0.70874 | 3.3037 | 13.304 | 28.0084 | 1.363 | 0.2148 | 9.2 | 20.6 | 101.7 | 68.1
2022-10-09 13:20 | 0.49115 | 0.082373 | 0.83523 | 3.0498 | 15.8834 | 37.1392 | 1.3602 | 0.21482 | 9.1 | 20.7 | 101.7 | 68
2022-10-09 13:25 | 0.37865 | 0.072791 | 0.65512 | 2.6684 | 16.8169 | 39.5899 | 1.3602 | 0.21681 | 9.37 | 20.7 | 101.7 | 67.8
2022-10-09 13:30 | 0.38485 | 0.068952 | 0.65887 | 2.7952 | 16.0874 | 30.8925 | 1.3586 | 0.19544 | 9.13 | 20.6 | 101.8 | 67.7
2022-10-09 13:35 | 0.36735 | 0.074696 | 0.63779 | 2.668 | 14.5716 | 34.7387 | 1.3636 | 0.20877 | 9.18 | 20.6 | 101.8 | 67.6
2022-10-09 13:40 | 0.61474 | 0.065118 | 1.0055 | 2.795 | 16.9193 | 46.7905 | 1.3716 | 0.21944 | 9.21 | 20.6 | 101.7 | 67.5
2022-10-09 13:45 | 0.6985 | 0.093853 | 1.1645 | 3.1764 | 17.533 | 50.4952 | 1.3695 | 0.25214 | 9.27 | 20.7 | 101.7 | 67.3
2022-10-09 13:50 | 0.52231 | 0.095767 | 0.89638 | 3.0493 | 16.0292 | 44.3434 | 1.3622 | 0.24347 | 9.17 | 20.7 | 101.7 | 67.2
2022-10-09 13:55 | 0.45733 | 0.09002 | 0.79103 | 2.7952 | 14.4052 | 40.6391 | 1.3658 | 0.25747 | 9.19 | 20.7 | 101.7 | 67.1
2022-10-09 14:00 | 0.48105 | 0.091933 | 0.82931 | 3.8115 | 14.5219 | 41.4577 | 1.3643 | 0.25346 | 9.04 | 20.7 | 101.8 | 66.9
2022-10-09 14:05 | 0.37483 | 0.086183 | 0.66073 | 3.6842 | 16.2938 | 49.1158 | 1.3614 | 0.24345 | 9.22 | 20.7 | 101.7 | 66.7
2022-10-09 14:10 | 0.35232 | 0.082348 | 0.6224 | 3.1759 | 14.7692 | 40.5567 | 1.3526 | 0.21209 | 9.24 | 20.7 | 101.7 | 66.5
2022-10-09 14:15 | 0.42228 | 0.1015 | 0.74878 | 3.684 | 13.5833 | 37.7055 | 1.3518 | 0.24943 | 9.02 | 20.7 | 101.8 | 66.4
2022-10-09 14:20 | 0.37604 | 0.080429 | 0.65684 | 3.3028 | 16.0578 | 42.6645 | 1.3569 | 0.25543 | 9.1 | 20.7 | 101.7 | 66.3
2022-10-09 14:25 | 0.35854 | 0.090002 | 0.63959 | 2.2865 | 16.6434 | 38.2095 | 1.3467 | 0.26209 | 9.3 | 20.7 | 101.7 | 66.2
2022-10-09 14:30 | 0.29732 | 0.095745 | 0.54957 | 2.2864 | 15.3538 | 32.8172 | 1.3517 | 0.26542 | 9.37 | 20.7 | 101.7 | 66.1
2022-10-09 14:35 | 0.42348 | 0.082338 | 0.73147 | 4.8268 | 14.7674 | 33.2852 | 1.3727 | 0.25407 | 9.24 | 20.7 | 101.7 | 66
2022-10-09 14:40 | 0.46469 | 0.093823 | 0.80611 | 3.8104 | 16.3913 | 48.5884 | 1.3669 | 0.24339 | 9.21 | 20.7 | 101.8 | 65.8
2022-10-09 14:45 | 0.48091 | 0.086162 | 0.82332 | 2.9213 | 19.9228 | 51.9164 | 1.3625 | 0.25872 | 9.33 | 20.7 | 101.7 | 65.7
2022-10-09 14:50 | 0.61454 | 0.091901 | 1.0339 | 3.0481 | 20.7421 | 47.3436 | 1.3682 | 0.33339 | 9.28 | 20.7 | 101.7 | 65.5
2022-10-09 14:55 | 0.47718 | 0.097652 | 0.82717 | 2.6673 | 21.1096 | 49.4903 | 1.3538 | 0.23672 | 9.3 | 20.8 | 101.7 | 65.4
2022-10-09 15:00 | 0.46342 | 0.10722 | 0.81757 | 2.2862 | 22.3766 | 50.0253 | 1.3479 | 0.24405 | 9.21 | 20.8 | 101.7 | 65.3
2022-10-09 15:05 | 0.46087 | 0.10721 | 0.81365 | 2.7939 | 21.5608 | 44.0591 | 1.3565 | 0.18735 | 9.32 | 20.7 | 101.7 | 65.2
2022-10-09 15:10 | 0.48209 | 0.11869 | 0.85958 | 2.2859 | 18.8838 | 49.4968 | 1.3528 | 0.18601 | 9.19 | 20.7 | 101.6 | 65.1
2022-10-09 15:15 | 0.48961 | 0.13785 | 0.88834 | 2.032 | 17.8237 | 64.7282 | 1.3449 | 0.17469 | 9.23 | 20.8 | 101.7 | 64.9
2022-10-09 15:20 | 0.39467 | 0.12444 | 0.7294 | 3.1748 | 20.3625 | 55.8213 | 1.3485 | 0.18935 | 9.22 | 20.8 | 101.8 | 64.8
2022-10-09 15:25 | 0.34219 | 0.11869 | 0.64322 | 2.2858 | 22.8906 | 41.5768 | 1.3426 | 0.16934 | 9.21 | 20.8 | 101.8 | 64.7
2022-10-09 15:30 | 0.44459 | 0.14166 | 0.82314 | 2.2857 | 24.1985 | 43.4871 | 1.3433 | 0.18867 | 9.18 | 20.8 | 101.7 | 64.6
2022-10-09 15:35 | 0.37089 | 0.15505 | 0.72356 | 2.2856 | 24.5238 | 44.3765 | 1.344 | 0.19599 | 9.23 | 20.8 | 101.8 | 64.4
2022-10-09 15:40 | 0.38961 | 0.1627 | 0.7599 | 2.1585 | 23.5655 | 38.848 | 1.3425 | 0.17465 | 9.28 | 20.8 | 101.8 | 64.3
2022-10-09 15:45 | 0.50447 | 0.18566 | 0.95892 | 3.1742 | 22.7477 | 45.0288 | 1.3634 | 0.25796 | 9.3 | 20.8 | 101.8 | 64.1
2022-10-09 15:50 | 0.45077 | 0.23925 | 0.93212 | 2.4123 | 22.5364 | 48.459 | 1.3518 | 0.2353 | 9.33 | 20.8 | 101.8 | 64
2022-10-09 15:55 | 0.5007 | 0.22393 | 0.98952 | 2.5392 | 22.6749 | 49.6743 | 1.3503 | 0.1933 | 9.26 | 20.8 | 101.7 | 63.9
2022-10-09 16:00 | 0.50818 | 0.25455 | 1.0316 | 2.6661 | 22.0899 | 44.998 | 1.3474 | 0.19529 | 9.29 | 20.8 | 101.7 | 63.8
2022-10-09 16:05 | 0.36832 | 0.28133 | 0.84783 | 2.5391 | 23.2121 | 48.8736 | 1.3466 | 0.19129 | 9.23 | 20.8 | 101.8 | 63.7
2022-10-09 16:10 | 0.38079 | 0.33299 | 0.91669 | 3.1737 | 24.7274 | 49.2216 | 1.3509 | 0.2486 | 9.22 | 20.8 | 101.7 | 63.6
2022-10-09 16:15 | 0.38702 | 0.44014 | 1.0334 | 2.6658 | 24.1431 | 47.4697 | 1.3509 | 0.23126 | 9.25 | 20.8 | 101.7 | 63.4
2022-10-09 16:20 | 0.40323 | 0.58747 | 1.2075 | 2.6657 | 22.72 | 39.1483 | 1.3544 | 0.20059 | 9.24 | 20.8 | 101.8 | 63.2
2022-10-09 16:25 | 0.27339 | 0.7214 | 1.1405 | 2.5387 | 21.4378 | 39.8464 |  |  | 9.24 | 20.8 | 101.8 | 63.1
2022-10-09 16:30 | 0.34326 | 0.87438 | 1.4005 | 1.6499 | 21.5583 | 43.8158 | 1.3535 | 0.17591 | 9.28 | 20.7 | 101.7 | 63
2022-10-09 16:35 | 0.3732 | 0.77102 | 1.3412 | 1.5229 | 19.9063 | 46.2153 |  |  | 9.23 | 20.7 | 101.8 | 62.8
2022-10-09 16:40 | 0.48803 | 0.79399 | 1.544 | 2.5383 | 20.0427 | 44.63 |  |  | 9.21 | 20.7 | 101.8 | 62.8
2022-10-09 16:45 | 0.42439 | 0.92605 | 1.5766 | 2.6653 | 18.5413 | 59.2389 | 1.3869 | 0.19923 | 9.17 | 20.8 | 101.8 | 62.6
2022-10-09 16:50 | 0.40816 | 0.65051 | 1.2781 | 2.5383 | 19.4929 | 60.1128 |  |  | 9.29 | 20.8 | 101.7 | 62.5
2022-10-09 16:55 | 0.34073 | 0.39219 | 0.91448 | 2.5381 | 18.1897 | 39.5276 |  |  | 9.3 | 20.8 | 101.8 | 62.2
2022-10-09 17:00 | 0.36939 | 0.47823 | 1.0444 | 2.4109 | 17.7091 | 40.7776 |  |  | 9.2 | 20.7 | 101.8 | 62.1
2022-10-09 17:05 | 0.45797 | 0.25057 | 0.95257 | 2.2839 | 18.3889 | 43.761 |  |  | 9.33 | 20.7 | 101.8 | 61.9
2022-10-09 17:10 | 0.37435 | 0.16641 | 0.74214 | 2.157 | 19.4551 | 43.803 |  |  | 9.25 | 20.7 | 101.7 | 61.8
2022-10-09 17:15 | 0.42675 | 0.15493 | 0.80907 | 2.4107 | 20.8525 | 38.9092 | 1.3531 | 0.19783 | 9.18 | 20.7 | 101.7 | 61.7
2022-10-09 17:20 | 0.43424 | 0.1664 | 0.83202 | 2.5376 | 20.5993 | 40.2675 |  |  | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 61.7
2022-10-09 17:25 | 0.45668 | 0.15683 | 0.85684 | 2.6643 | 18.8526 | 34.3304 |  |  | 9.27 | 20.7 | 101.8 | 61.5
2022-10-09 17:30 | 0.42049 | 0.17213 | 0.81667 | 2.5374 | 18.4051 | 35.8782 | 1.3588 | 0.19383 | 9.29 | 20.7 | 101.8 | 61.4
2022-10-09 17:35 | 0.36805 | 0.16064 | 0.7248 | 2.1566 | 18.7344 | 39.6798 | 1.3572 | 0.21712 | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 61.1
2022-10-09 17:40 | 0.52148 | 0.18549 | 0.98483 | 2.4102 | 19.8 | 40.5318 | 1.3637 | 0.319 | 9.25 | 20.7 | 101.8 | 60.8
2022-10-09 17:45 | 0.34552 | 0.16826 | 0.69788 | 1.9025 | 20.4817 | 39.9161 | 1.3591 | 0.21974 | 9.31 | 20.6 | 101.7 | 60.6
2022-10-09 17:50 | 0.26569 | 0.16443 | 0.57168 | 1.7756 | 21.8995 | 36.3439 | 1.3576 | 0.22306 | 9.25 | 20.6 | 101.7 | 60.5
2022-10-09 17:55 | 0.358 | 0.15296 | 0.70172 | 2.1562 | 23.3914 | 35.7272 | 1.3642 | 0.21574 | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 60.6
2022-10-09 18:00 | 0.48272 | 0.14531 | 0.88525 | 2.4098 | 23.0644 | 44.4979 | 1.3605 | 0.20442 | 9.24 | 20.6 | 101.7 | 60.5
2022-10-09 18:05 | 0.4428 | 0.13957 | 0.81831 | 2.4097 | 24.7867 | 50.9698 | 1.3591 | 0.23638 | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 60.4
2022-10-09 18:10 | 0.25945 | 0.1434 | 0.5411 | 2.4098 | 27.1604 | 47.7929 | 1.3613 | 0.1991 | 9.24 | 20.7 | 101.7 | 60.2
2022-10-09 18:15 | 0.348 | 0.13766 | 0.67109 | 2.0292 | 28.5578 | 49.1894 | 1.3612 | 0.1851 | 9.28 | 20.7 | 101.7 | 60
2022-10-09 18:20 | 0.46774 | 0.13957 | 0.85654 | 2.0292 | 29.2284 | 47.7437 | 1.3663 | 0.18777 | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 60
2022-10-09 18:25 | 0.338 | 0.13765 | 0.65575 | 1.6486 | 30.6239 | 45.179 | 1.3662 | 0.18243 | 9.23 | 20.7 | 101.7 | 59.8
2022-10-09 18:30 | 0.29434 | 0.13765 | 0.59074 | 0.88772 | 30.1875 | 44.9898 | 1.3662 | 0.16778 | 9.25 | 20.7 | 101.7 | 59.7
2022-10-09 18:35 | 0.24319 | 0.14337 | 0.51422 | 0.76084 | 28.7384 | 30.8327 | 1.3675 | 0.15112 | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 59.7
2022-10-09 18:40 | 0.33672 | 0.1319 | 0.64804 | 1.3949 | 27.1362 | 38.899 | 1.3675 | 0.1651 | 9.21 | 20.6 | 101.7 | 59.7
2022-10-09 18:45 | 0.25817 | 0.13765 | 0.53337 | 1.2681 | 27.0133 | 45.7596 | 1.3727 | 0.17044 | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 59.6
2022-10-09 18:50 | 0.27188 | 0.12426 | 0.541 | 1.1413 | 25.3573 | 36.7564 | 1.3712 | 0.15246 | 9.26 | 20.7 | 101.8 | 59.5
2022-10-09 18:55 | 0.328 | 0.12426 | 0.62703 | 1.2681 | 25.3826 | 36.4438 | 1.3763 | 0.18508 | 9.22 | 20.7 | 101.8 | 59.5
2022-10-09 19:00 | 0.24443 | 0.12426 | 0.49893 | 1.3949 | 26.1708 | 41.9897 | 1.3762 | 0.15645 | 9.23 | 20.7 | 101.8 | 59.4
2022-10-09 19:05 | 0.21575 | 0.12617 | 0.45878 | 1.3949 | 26.1055 | 40.9065 | 1.374 | 0.15578 | 9.24 | 20.7 | 101.7 | 59.3
2022-10-09 19:10 | 0.33796 | 0.13572 | 0.65185 | 2.0289 | 26.1702 | 42.9192 | 1.3812 | 0.21836 | 9.23 | 20.7 | 101.8 | 59.3
2022-10-09 19:15 | 0.37533 | 0.12997 | 0.7053 | 1.7751 | 26.2919 | 45.0219 | 1.3782 | 0.20768 | 9.23 | 20.6 | 101.8 | 59.2
2022-10-09 19:20 | 0.29556 | 0.13381 | 0.58685 | 2.1556 | 26.6614 | 40.2831 | 1.3798 | 0.20304 | 9.21 | 20.7 | 101.8 | 59.2
2022-10-09 19:25 | 0.25939 | 0.12234 | 0.51993 | 1.3948 | 25.846 | 42.0289 | 1.379 | 0.17308 | 9.25 | 20.7 | 101.7 | 59.2
2022-10-09 19:30 | 0.18705 | 0.13571 | 0.42243 | 1.9019 | 24.8218 | 38.3397 | 1.3775 | 0.17241 | 9.26 | 20.7 | 101.7 | 59
2022-10-09 19:35 | 0.15336 | 0.12232 | 0.35931 | 2.7892 | 24.3121 | 32.3385 | 1.3803 | 0.19702 | 9.23 | 20.6 | 101.7 | 58.9
2022-10-09 19:40 | 0.1758 | 0.12422 | 0.39369 | 1.6481 | 22.8925 | 29.7487 | 1.3787 | 0.19301 | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 58.7
2022-10-09 19:45 | 0.21444 | 0.12231 | 0.45101 | 1.2677 | 22.9368 | 30.2719 | 1.3773 | 0.17171 | 9.22 | 20.6 | 101.7 | 58.5
2022-10-09 19:50 | 0.23439 | 0.13569 | 0.49305 | 1.0142 | 21.1903 | 26.3133 | 1.3707 | 0.14642 | 9.24 | 20.6 | 101.7 | 58.5
2022-10-09 19:55 | 0.24435 | 0.13568 | 0.51023 | 1.6479 | 20.1021 | 30.3275 | 1.3736 | 0.15839 | 9.24 | 20.6 | 101.8 | 58.4
2022-10-09 20:00 | 0.25183 | 0.13377 | 0.51978 | 1.7747 | 20.84 | 33.5303 | 1.3794 | 0.28284 | 9.25 | 20.6 | 101.7 | 58.3
2022-10-09 20:05 | 0.22565 | 0.13377 | 0.47774 | 1.5212 | 19.5401 | 33.2648 | 1.3823 | 0.25489 | 9.2 | 20.6 | 101.8 | 58.3
2022-10-09 20:10 | 0.20568 | 0.12993 | 0.44521 | 1.2675 | 19.7571 | 37.8872 | 1.3835 | 0.15904 | 9.2 | 20.5 | 101.8 | 58.2
2022-10-09 20:15 | 0.20942 | 0.13375 | 0.45667 | 0.507 | 20.7072 | 46.0677 | 1.3705 | 0.12244 | 9.25 | 20.5 | 101.7 | 58.2
2022-10-09 20:20 | 0.23185 | 0.12611 | 0.4815 | 0.38024 | 21.3837 | 41.0241 | 1.3712 | 0.12244 | 9.19 | 20.5 | 101.8 | 58.1
2022-10-09 20:25 | 0.19446 | 0.12229 | 0.42036 | 0.38024 | 21.6161 | 37.0727 | 1.3698 | 0.11711 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 58.1
2022-10-09 20:30 | 0.17326 | 0.1261 | 0.39169 | 0.38023 | 21.0345 | 32.5396 | 1.3719 | 0.12044 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 58
2022-10-09 20:35 | 0.12962 | 0.11845 | 0.31522 | 0.38018 | 21.9463 | 26.2427 | 1.3775 | 0.12508 | 9.25 | 20.4 | 101.8 | 57.8
2022-10-09 20:40 | 0.16576 | 0.10316 | 0.35725 | 0.38018 | 20.3207 | 21.0174 | 1.3819 | 0.12175 | 9.23 | 20.4 | 101.8 | 57.8
2022-10-09 20:45 | 0.16451 | 0.11271 | 0.3668 | 0.38018 | 18.1144 | 26.591 | 1.3819 | 0.11843 | 9.18 | 20.4 | 101.8 | 57.8
2022-10-09 20:50 | 0.15828 | 0.1108 | 0.35534 | 0.50691 | 18.9272 | 33.7903 | 1.3826 | 0.12574 | 9.18 | 20.4 | 101.8 | 57.8
2022-10-09 20:55 | 0.13211 | 0.1108 | 0.3133 | 0.50689 | 19.8359 | 31.8999 | 1.3861 | 0.12241 | 9.22 | 20.4 | 101.8 | 57.7
2022-10-09 21:00 | 0.14831 | 0.1108 | 0.33813 | 0.63362 | 18.8107 | 23.6875 | 1.3891 | 0.13772 | 9.22 | 20.4 | 101.8 | 57.7
2022-10-09 21:05 | 0.12338 | 0.11461 | 0.30373 | 0.38015 | 17.0679 | 21.1317 | 1.3868 | 0.11775 | 9.23 | 20.4 | 101.7 | 57.5
2022-10-09 21:10 | 0.082248 | 0.10697 | 0.23304 | 0.25343 | 15.0789 | 18.0946 | 1.3868 | 0.11509 | 9.13 | 20.4 | 101.8 | 57.4
2022-10-09 21:15 | 0.094702 | 0.097412 | 0.24257 | 0.38011 | 14.6181 | 17.2865 | 1.391 | 0.11641 | 9.26 | 20.3 | 101.7 | 57.4
2022-10-09 21:20 | 0.12959 | 0.10123 | 0.29988 | 0.38011 | 13.5606 | 15.5309 | 1.3903 | 0.11508 | 9.25 | 20.3 | 101.8 | 57.4
2022-10-09 21:25 | 0.16448 | 0.11078 | 0.36291 | 0.38011 | 13.3421 | 23.0876 | 1.391 | 0.11508 | 9.19 | 20.3 | 101.8 | 57.4
2022-10-09 21:30 | 0.14828 | 0.10887 | 0.33617 | 0.50681 | 13.922 | 24.5955 | 1.3903 | 0.12439 | 9.2 | 20.3 | 101.7 | 57.4
2022-10-09 21:35 | 0.14579 | 0.097413 | 0.32089 | 0.76022 | 14.2702 | 28.3084 | 1.3881 | 0.15233 | 9.12 | 20.3 | 101.8 | 57.4
2022-10-09 21:40 | 0.17695 | 0.10696 | 0.38011 | 0.63352 | 12.9942 | 25.5242 | 1.3917 | 0.17096 | 9.18 | 20.3 | 101.7 | 57.5
2022-10-09 21:45 | 0.16199 | 0.10123 | 0.34954 | 0.63351 | 12.6334 | 26.194 | 1.3946 | 0.14368 | 9.13 | 20.3 | 101.8 | 57.4
2022-10-09 21:50 | 0.11713 | 0.093592 | 0.27123 | 0.38011 | 12.6458 | 21.347 | 1.3961 | 0.12838 | 9.15 | 20.3 | 101.7 | 57.4
2022-10-09 21:55 | 0.079751 | 0.095504 | 0.21775 | 0.25341 | 11.4859 | 15.8946 | 1.3968 | 0.13703 | 9.21 | 20.3 | 101.7 | 57.5
2022-10-09 22:00 | 0.087224 | 0.08977 | 0.22347 | 0.2534 | 10.4341 | 10.8979 | 1.3939 | 0.16563 | 9.22 | 20.2 | 101.8 | 57.6
2022-10-09 22:05 | 0.13209 | 0.084043 | 0.28651 | 0.38011 | 10.7717 | 14.7097 | 1.4004 | 0.20288 | 9.23 | 20.2 | 101.8 | 57.8
2022-10-09 22:10 | 0.12835 | 0.091683 | 0.28842 | 0.76022 | 11.1301 | 11.1301 | 1.4048 | 0.21951 | 9.18 | 20.2 | 101.7 | 57.8
2022-10-09 22:15 | 0.094709 | 0.093598 | 0.23877 | 0.38013 | 10.9096 | 14.0432 | 1.407 | 0.1989 | 9.16 | 20.2 | 101.7 | 58
2022-10-09 22:20 | 0.13708 | 0.089779 | 0.2999 | 0.76027 | 9.9616 | 12.0466 | 1.4128 | 0.18693 | 9.3 | 20.2 | 101.8 | 58.1
2022-10-09 22:25 | 0.13209 | 0.087867 | 0.29034 | 1.1404 | 10.0772 | 16.2162 | 1.42 | 0.16298 | 9.24 | 20.2 | 101.8 | 58
2022-10-09 22:30 | 0.13582 | 0.085953 | 0.29415 | 0.76022 | 10.4376 | 17.9759 | 1.4243 | 0.16098 | 9.18 | 20.1 | 101.7 | 58.1
2022-10-09 22:35 | 0.090967 | 0.087865 | 0.2273 | 0.38012 | 10.08 | 17.3793 | 1.4222 | 0.1377 | 9.18 | 20.1 | 101.8 | 58.2
2022-10-09 22:40 | 0.16574 | 0.078318 | 0.33046 | 0.25342 | 10.7757 | 13.5565 | 1.4258 | 0.13637 | 9.16 | 20.1 | 101.8 | 58.4
2022-10-09 22:45 | 0.095956 | 0.084048 | 0.23304 | 0.25342 | 12.9899 | 19.3689 | 1.4287 | 0.1377 | 9.23 | 20.1 | 101.7 | 58.4
2022-10-09 22:50 | 0.074771 | 0.080228 | 0.19293 | 0.25342 | 12.5137 | 12.3978 | 1.4287 | 0.13704 | 9.18 | 20.1 | 101.8 | 58.4
2022-10-09 22:55 | 0.062312 | 0.082142 | 0.17766 | 0.25344 | 12.0627 | 12.7586 | 1.4252 | 0.13705 | 9.22 | 20.1 | 101.7 | 58.6
2022-10-09 23:00 | 0.043618 | 0.082142 | 0.149 | 0.12672 | 11.5987 | 17.514 | 1.4259 | 0.13305 | 9.14 | 20.1 | 101.7 | 58.6
2022-10-09 23:05 | 0.039879 | 0.07832 | 0.13754 | 0.12672 | 10.5443 | 15.8744 | 1.4317 | 0.13305 | 9.13 | 20.1 | 101.7 | 58.6
2022-10-09 23:10 | 0.041123 | 0.070675 | 0.1318 | 0.12671 | 9.2537 | 10.4104 | 1.4526 | 0.14169 | 9.17 | 20 | 101.8 | 58.7
2022-10-09 23:15 | 0.047355 | 0.070677 | 0.14326 | 0.12671 | 9.0315 | 12.7367 | 1.4671 | 0.1377 | 9.22 | 20 | 101.7 | 58.8
2022-10-09 23:20 | 0.11838 | 0.074492 | 0.25786 | 0.1267 | 10.1917 | 16.0982 | 1.4699 | 0.14435 | 9.21 | 19.9 | 101.7 | 58.8
2022-10-09 23:25 | 0.088484 | 0.06686 | 0.20249 | 0.12672 | 11.0113 | 15.1841 | 1.4802 | 0.15368 | 9.18 | 20 | 101.7 | 59
2022-10-09 23:30 | 0.074774 | 0.074501 | 0.18912 | 0.12672 | 12.2621 | 24.9868 | 1.4787 | 0.14835 | 9.21 | 20 | 101.8 | 59
2022-10-09 23:35 | 0.062306 | 0.072584 | 0.16809 | 0.12671 | 11.9176 | 19.207 | 1.4757 | 0.14435 | 9.21 | 19.9 | 101.7 | 59
2022-10-09 23:40 | 0.067291 | 0.066854 | 0.17 | 0.12671 | 11.6747 | 17.3386 | 1.4822 | 0.14768 | 9.3 | 19.9 | 101.8 | 59
2022-10-09 23:45 | 0.069784 | 0.074495 | 0.18146 | 0.25342 | 11.6863 | 19.9015 | 1.4837 | 0.14502 | 9.28 | 19.9 | 101.8 | 59
2022-10-09 23:50 | 0.066041 | 0.06685 | 0.16808 | 0.1267 | 11.3195 | 22.5235 | 1.4937 | 0.15033 | 9.24 | 19.8 | 101.8 | 59.1
2022-10-09 23:55 | 0.036137 | 0.068762 | 0.12415 | 0.1267 | 11.9091 | 20.8121 | 1.4996 | 0.15033 | 9.18 | 19.8 | 101.8 | 59.2
2022-10-10 | 0.032399 | 0.066853 | 0.11651 | 0.25341 | 12.3596 | 20.2143 | 1.5068 | 0.17162 | 9.24 | 19.8 | 101.8 | 59.3
2022-10-10 00:05 | 0.029904 | 0.068757 | 0.1146 | 0.25339 | 12.8244 | 31.5411 | 1.532 | 0.16296 | 9.23 | 19.7 | 101.7 | 59.3
2022-10-10 00:10 | 0.031152 | 0.06303 | 0.11269 | 0.1267 | 14.327 | 33.1601 | 1.527 | 0.14168 | 9.19 | 19.7 | 101.7 | 59.5
2022-10-10 00:15 | 0.028661 | 0.064943 | 0.11079 | 0.12671 | 13.8519 | 20.5469 | 1.5278 | 0.13703 | 9.17 | 19.7 | 101.8 | 59.7
2022-10-10 00:20 | 0.038631 | 0.066855 | 0.12607 | 0.12671 | 13.275 | 18.2387 | 1.5307 | 0.14369 | 9.19 | 19.7 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 00:25 | 0.044861 | 0.061124 | 0.12989 | 1.5205 | 14.0968 | 20.3363 | 1.5474 | 0.18826 | 9.15 | 19.7 | 101.8 | 59.7
2022-10-10 00:30 | 0.032399 | 0.063033 | 0.11079 | 0.63353 | 15.0209 | 20.105 | 1.5539 | 0.17295 | 9.25 | 19.7 | 101.7 | 59.7
2022-10-10 00:35 | 0.037385 | 0.063035 | 0.11843 | 0.25342 | 14.3282 | 18.1413 | 1.5474 | 0.15101 | 9.25 | 19.7 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 00:40 | 0.033644 | 0.06494 | 0.1146 | 0.1267 | 13.06 | 18.0297 | 1.5466 | 0.12771 | 9.14 | 19.6 | 101.7 | 59.8
2022-10-10 00:45 | 0.034889 | 0.059209 | 0.11269 | 0.1267 | 10.8426 | 8.7663 | 1.5473 | 0.12439 | 9.22 | 19.6 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 00:50 | 0.049843 | 0.059211 | 0.13561 | 0.1267 | 10.0552 | 10.0552 | 1.5502 | 0.12106 | 9.28 | 19.6 | 101.7 | 59.9
2022-10-10 00:55 | 0.062305 | 0.055392 | 0.1528 | 0.1267 | 10.497 | 10.497 | 1.5553 | 0.1204 | 9.17 | 19.6 | 101.8 | 60
2022-10-10 01:00 | 0.033645 | 0.063033 | 0.11461 | 0.25341 | 10.392 | 11.6621 | 1.5575 | 0.1224 | 9.23 | 19.6 | 101.8 | 60
2022-10-10 01:05 | 0.041121 | 0.061122 | 0.12224 | 0.1267 | 9.4681 | 12.4702 | 1.5596 | 0.11907 | 9.25 | 19.6 | 101.7 | 60
2022-10-10 01:10 | 0.057319 | 0.053481 | 0.14134 | 0.1267 | 7.3896 | 9.237 | 1.5538 | 0.11308 | 9.19 | 19.6 | 101.7 | 59.9
2022-10-10 01:15 | 0.033644 | 0.06303 | 0.11269 | 0.1267 | 4.1566 | 1.8474 | 1.5509 | 0.12971 | 9.19 | 19.6 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 01:20 | 0.041117 | 0.055386 | 0.11841 | 0.12669 | 2.9968 | 0 | 1.5501 | 0.16628 | 9.16 | 19.5 | 101.8 | 59.9
2022-10-10 01:25 | 0.038628 | 0.059211 | 0.11842 | 0.5068 | 1.6149 | 2.0763 | 1.5538 | 0.20887 | 9.24 | 19.6 | 101.8 | 59.9
2022-10-10 01:30 | 0.029905 | 0.05921 | 0.10505 | 0.1267 | 2.8865 | 6.3504 | 1.5473 | 0.2082 | 9.25 | 19.6 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 01:35 |  |  |  |  | 4.2645 | 4.1493 |  |  | 9.17 | 19.5 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 01:40 |  |  |  |  | 4.3841 | 5.6532 |  |  | 9.22 | 19.5 | 101.7 | 59.8
2022-10-10 01:45 |  |  |  |  | 3.3425 | 3.2272 |  |  | 9.27 | 19.5 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 01:50 |  |  |  |  | 2.9996 | 6.1145 |  |  | 9.16 | 19.5 | 101.7 | 59.7
2022-10-10 01:55 |  |  |  |  | 3.8073 | 11.5373 |  |  | 9.23 | 19.5 | 101.8 | 59.8
2022-10-10 02:00 |  |  |  |  | 4.7255 | 11.6408 |  |  | 9.24 | 19.5 | 101.8 | 59.7
2022-10-10 02:05 |  |  |  |  | 4.8455 | 9.8063 |  |  | 9.26 | 19.5 | 101.7 | 59.7
2022-10-10 02:10 |  |  |  |  | 4.1573 | 5.5431 |  |  | 9.3 | 19.5 | 101.7 | 59.6
2022-10-10 02:15 |  |  |  |  | 4.61 | 0 |  |  | 9.25 | 19.5 | 101.8 | 59.5
2022-10-10 02:20 | 0.099674 | 0.25018 | 0.40297 | 0 | 4.1562 | 0 | 1.4379 | 0.077817 | 9.33 | 19.6 | 101.7 | 59.4
2022-10-10 02:25 | 0.074755 | 0.28265 | 0.39914 | 0 | 3.9291 | 3.8135 | 1.5659 | 0.096439 | 9.35 | 19.6 | 101.7 | 59.3
2022-10-10 02:30 | 0.036132 | 0.19862 | 0.25209 | 0 | 5.5415 | 13.9692 | 1.5862 | 0.089123 | 9.27 | 19.6 | 101.8 | 59.3
2022-10-10 02:35 | 0.057312 | 0.15278 | 0.24063 | 0 | 8.1968 | 16.1627 | 1.5985 | 0.091783 | 9.31 | 19.6 | 101.8 | 59.3
2022-10-10 02:40 | 0.057312 | 0.14514 | 0.23299 | 0 | 10.0539 | 17.2187 | 1.5999 | 0.078481 | 9.34 | 19.6 | 101.7 | 59.3
2022-10-10 02:45 | 0.042362 | 0.11841 | 0.18525 | 0 | 10.275 | 16.3938 | 1.5797 | 0.082473 | 9.33 | 19.6 | 101.7 | 59.4
2022-10-10 02:50 | 0.071022 | 0.11459 | 0.22155 | 0 | 10.5065 | 16.8566 | 1.5762 | 0.086468 | 9.37 | 19.6 | 101.8 | 59.6
2022-10-10 02:55 | 0.074769 | 0.10697 | 0.22158 | 0 | 10.5149 | 18.0256 | 1.5597 | 0.085813 | 9.29 | 19.7 | 101.7 | 59.8
2022-10-10 03:00 | 0.084744 | 0.099334 | 0.23114 | 0 | 11.4288 | 17.0855 | 1.5504 | 0.089811 | 9.32 | 19.7 | 101.8 | 60.1
2022-10-10 03:05 | 0.088484 | 0.10316 | 0.23879 | 0.12672 | 12.3648 | 15.6005 | 1.515 | 0.069854 | 9.34 | 19.7 | 101.7 | 60.2
2022-10-10 03:10 | 0.11965 | 0.095519 | 0.27892 | 0 | 10.5266 | 14.4596 | 1.4868 | 0.081832 | 9.37 | 19.7 | 101.7 | 60.3
2022-10-10 03:15 | 0.092229 | 0.097432 | 0.2388 | 0 | 9.4764 | 12.7122 | 1.4564 | 0.073185 | 9.33 | 19.7 | 101.8 | 60.4
2022-10-10 03:20 | 0.081024 | 0.084072 | 0.20827 | 0 | 8.0964 | 12.9542 | 1.4335 | 0.073196 | 9.3 | 19.8 | 101.8 | 60.7
2022-10-10 03:25 | 0.11967 | 0.091715 | 0.27514 | 0 | 8.1044 | 16.556 | 1.4139 | 0.067873 | 9.3 | 19.8 | 101.7 | 60.7
2022-10-10 03:30 | 0.048615 | 0.07834 | 0.15477 | 0 | 7.7494 | 16.5398 | 1.3973 | 0.069869 | 9.35 | 19.8 | 101.8 | 60.7
2022-10-10 03:35 | 0.077286 | 0.076431 | 0.1949 | 0 | 8.915 | 17.5984 | 1.3915 | 0.080518 | 9.33 | 19.8 | 101.7 | 60.8
2022-10-10 03:40 | 0.1072 | 0.082164 | 0.24649 | 0 | 10.1786 | 20.2416 | 1.385 | 0.071868 | 9.31 | 19.8 | 101.7 | 60.9
2022-10-10 03:45 | 0.077287 | 0.084074 | 0.20254 | 0 | 10.8726 | 21.6296 | 1.3807 | 0.069872 | 9.37 | 19.8 | 101.7 | 60.9
2022-10-10 03:50 | 0.031163 | 0.084073 | 0.13184 | 0 | 10.7462 | 19.1813 | 1.3785 | 0.067208 | 9.37 | 19.8 | 101.8 | 60.8
2022-10-10 03:55 | 0.037396 | 0.074519 | 0.12993 | 0 | 9.9471 | 12.9543 | 1.3777 | 0.069205 | 9.37 | 19.8 | 101.7 | 60.8
2022-10-10 04:00 | 0.081029 | 0.06879 | 0.19299 | 0.12675 | 9.4755 | 11.44 | 1.38 | 0.077193 | 9.34 | 19.8 | 101.8 | 61
2022-10-10 04:05 | 0.21068 | 0.072614 | 0.39556 | 0 | 8.7998 | 13.6629 | 1.38 | 0.073869 | 9.39 | 19.8 | 101.7 | 61.1
2022-10-10 04:10 | 0.18824 | 0.085988 | 0.37453 | 0 | 8.6838 | 15.5151 | 1.3771 | 0.078525 | 9.44 | 19.8 | 101.7 | 61
2022-10-10 04:15 | 0.25556 | 0.0879 | 0.47963 | 0.12676 | 8.898 | 16.2937 | 1.3764 | 0.075199 | 9.44 | 19.8 | 101.8 | 61.1
2022-10-10 04:20 | 0.22193 | 0.093644 | 0.43191 | 0.38032 | 10.6609 | 27.9268 | 1.3816 | 0.085857 | 9.32 | 19.9 | 101.7 | 61.2
2022-10-10 04:25 | 0.28925 | 0.1032 | 0.54848 | 0.25354 | 11.8079 | 27.5517 | 1.3816 | 0.10649 | 9.37 | 19.9 | 101.7 | 61.2
2022-10-10 04:30 | 0.17205 | 0.089818 | 0.35354 | 0.25353 | 13.7754 | 25.6987 | 1.3794 | 0.10183 | 9.33 | 19.9 | 101.8 | 61
2022-10-10 04:35 | 0.29173 | 0.076441 | 0.52362 | 0.3803 | 14.6001 | 21.2049 | 1.3794 | 0.11713 | 9.3 | 19.9 | 101.7 | 61
2022-10-10 04:40 | 0.26305 | 0.084084 | 0.48921 | 0.3803 | 13.5437 | 23.6147 | 1.3823 | 0.1351 | 9.27 | 19.9 | 101.7 | 61
2022-10-10 04:45 | 0.27553 | 0.087907 | 0.51024 | 0.63383 | 14.3542 | 28.5927 | 1.3772 | 0.11713 | 9.29 | 19.9 | 101.8 | 61
2022-10-10 04:50 | 0.3541 | 0.097469 | 0.64024 | 1.3945 | 15.2919 | 26.9924 | 1.3838 | 0.13644 | 9.27 | 20 | 101.7 | 61
2022-10-10 04:55 | 0.4838 | 0.078363 | 0.81994 | 1.0143 | 16.2148 | 31.9664 | 1.381 | 0.12913 | 9.27 | 20.1 | 101.8 | 60.9
2022-10-10 05:00 | 0.62467 | 0.1185 | 1.076 | 0.76068 | 17.5227 | 38.4106 | 1.3803 | 0.12513 | 9.33 | 20.1 | 101.7 | 60.7
2022-10-10 05:05 | 0.43389 | 0.10894 | 0.77402 | 1.3945 | 16.6769 | 32.1957 | 1.3788 | 0.13178 | 9.31 | 20.1 | 101.8 | 60.6
2022-10-10 05:10 | 0.58605 | 0.10321 | 1.0034 | 1.9018 | 16.0101 | 32.3682 | 1.3832 | 0.19703 | 9.35 | 20.2 | 101.7 | 60.6
2022-10-10 05:15 | 0.61222 | 0.095564 | 1.034 | 1.2678 | 17.9819 | 38.5161 | 1.3796 | 0.17306 | 9.34 | 20.2 | 101.7 | 60.5
2022-10-10 05:20 | 0.88402 | 0.10321 | 1.4602 | 1.141 | 20.4177 | 35.615 | 1.3817 | 0.15908 | 9.34 | 20.2 | 101.7 | 60.4
2022-10-10 05:25 | 1.0997 | 0.14716 | 1.8347 | 2.2819 | 21.2079 | 44.7336 | 1.3867 | 0.18303 | 9.32 | 20.2 | 101.8 | 60.2
2022-10-10 05:30 | 0.87404 | 0.14143 | 1.4812 | 1.7749 | 22.267 | 49.7529 | 1.3846 | 0.18637 | 9.29 | 20.3 | 101.8 | 60
2022-10-10 05:35 | 0.94762 | 0.13952 | 1.5921 | 2.5356 | 23.5894 | 51.9431 | 1.394 | 0.28554 | 9.3 | 20.3 | 101.7 | 60
2022-10-10 05:40 | 0.99126 | 0.14717 | 1.6647 | 2.5356 | 24.2627 | 52.0082 | 1.3955 | 0.3541 | 9.26 | 20.3 | 101.8 | 60
2022-10-10 05:45 | 1.1072 | 0.16054 | 1.8577 | 2.282 | 25.6297 | 57.8697 | 1.4005 | 0.28553 | 9.24 | 20.3 | 101.8 | 59.9
2022-10-10 05:50 | 1.1921 | 0.16055 | 1.9878 | 2.409 | 27.274 | 59.0743 | 1.4006 | 0.32083 | 9.23 | 20.4 | 101.9 | 59.8
2022-10-10 05:55 | 1.2867 | 0.16244 | 2.1347 | 3.0425 | 28.0969 | 66.4844 | 1.4048 | 0.34875 | 9.26 | 20.3 | 102.1 | 59.7
2022-10-10 06:00 | 1.5161 | 0.1873 | 2.5113 | 3.5498 | 29.0434 | 69.0792 | 1.4099 | 0.3674 | 9.22 | 20.4 | 102.2 | 59.5
2022-10-10 06:05 | 1.1358 | 0.22169 | 1.9627 | 3.1693 | 30.0541 | 68.5464 | 1.42 | 0.34077 | 9.25 | 20.4 | 102.2 | 59.4
2022-10-10 06:10 | 1.1045 | 0.18535 | 1.8783 | 2.7886 | 30.8071 | 67.7296 | 1.4133 | 0.28748 | 9.22 | 20.3 | 102.3 | 59.1
2022-10-10 06:15 | 1.4598 | 0.21402 | 2.4516 | 3.2957 | 32.7596 | 74.4013 | 1.4111 | 0.28748 | 9.15 | 20.4 | 102.3 | 58.9
2022-10-10 06:20 | 1.2378 | 0.19489 | 2.0922 | 3.4222 | 35.2256 | 75.8616 | 1.4175 | 0.34668 | 9.16 | 20.4 | 102.3 | 58.7
2022-10-10 06:25 | 1.1804 | 0.20443 | 2.0137 | 3.0417 | 35.683 | 65.3804 | 1.4116 | 0.28677 | 9.16 | 20.4 | 102.2 | 58.4
2022-10-10 06:30 | 1.1828 | 0.19486 | 2.006 | 3.1682 | 35.9909 | 63.7027 | 1.4072 | 0.2801 | 9.14 | 20.4 | 102.2 | 58.2
2022-10-10 06:35 | 1.2014 | 0.17575 | 2.0192 | 3.6749 | 35.7242 | 67.8875 | 1.4144 | 0.36791 | 9.17 | 20.4 | 102.3 | 58
2022-10-10 06:40 | 0.94218 | 0.1662 | 1.6104 | 4.3085 | 36.5637 | 83.3606 | 1.4187 | 0.62204 | 9.16 | 20.4 | 102.3 | 57.9
2022-10-10 06:45 | 1.0954 | 0.17192 | 1.851 | 3.0411 | 36.8703 | 75.8081 | 1.4164 | 0.62932 | 9.16 | 20.4 | 102.3 | 57.7
2022-10-10 06:50 | 1.083 | 0.16237 | 1.8224 | 2.661 | 35.6422 | 75.8833 | 1.4107 | 0.41578 | 9.22 | 20.4 | 102.3 | 57.7
2022-10-10 06:55 | 1.458 | 0.17956 | 2.4145 | 3.1678 | 35.4117 | 76.8021 | 1.4222 | 0.36455 | 9.16 | 20.4 | 102.2 | 57.7
2022-10-10 07:00 | 1.397 | 0.20248 | 2.3438 | 2.7877 | 37.5958 | 81.4001 | 1.4244 | 0.42841 | 9.11 | 20.4 | 102.3 | 57.6
2022-10-10 07:05 | 1.5329 | 0.19103 | 2.5408 | 3.2948 | 40.0801 | 97.7816 | 1.4303 | 0.41647 | 9.2 | 20.5 | 102.2 | 57.6
2022-10-10 07:10 | 1.2862 | 0.20251 | 2.1741 | 3.9286 | 41.0319 | 106.3833 | 1.4362 | 0.39853 | 9.13 | 20.6 | 102.2 | 57.5
2022-10-10 07:15 | 1.0979 | 0.19867 | 1.8816 | 3.8016 | 43.2487 | 112.3776 | 1.4238 | 0.35326 | 9.15 | 20.6 | 102.3 | 57.2
2022-10-10 07:20 | 1.1715 | 0.17383 | 1.9695 | 3.5481 | 43.7077 | 95.3519 | 1.4216 | 0.3313 | 9.19 | 20.6 | 102.3 | 57.1
2022-10-10 07:25 | 1.4693 | 0.21012 | 2.4623 | 3.548 | 42.9015 | 82.6976 | 1.4237 | 0.42443 | 9.18 | 20.6 | 102.3 | 57
2022-10-10 07:30 | 1.1627 | 0.19866 | 1.9808 | 3.4211 | 42.942 | 79.2068 |  |  | 9.25 | 20.6 | 102.3 | 56.8
2022-10-10 07:35 | 0.9184 | 0.18719 | 1.5969 | 2.9143 | 41.0593 | 75.1029 |  |  | 9.18 | 20.6 | 102.3 | 56.8
2022-10-10 07:40 | 1.124 | 0.17955 | 1.9005 | 3.1676 | 40.1021 | 89.6536 |  |  | 9.11 | 20.6 | 102.2 | 56.7
2022-10-10 07:45 | 1.205 | 0.16044 | 2.0074 | 2.9141 | 39.5622 | 92.2352 | 1.4192 | 0.27938 | 9.11 | 20.6 | 102.3 | 56.6
2022-10-10 07:50 | 1.3857 | 0.20439 | 2.3304 | 2.5342 | 38.0551 | 89.2566 |  |  | 9.19 | 20.7 | 102.2 | 56.5
2022-10-10 07:55 | 1.1339 | 0.20056 | 1.9387 | 3.5477 | 36.0572 | 93.7718 |  |  | 9.18 | 20.7 | 102.2 | 56.3
2022-10-10 08:00 | 1.2959 | 0.14134 | 2.1277 | 3.1674 | 36.8258 | 97.0129 |  |  | 9.15 | 20.7 | 102.3 | 56.1
2022-10-10 08:05 | 1.479 | 0.19672 | 2.4619 | 3.6742 | 37.6678 | 97.4524 |  |  | 9.13 | 20.7 | 102.3 | 56
2022-10-10 08:10 | 1.4927 | 0.18334 | 2.4713 | 3.4206 | 39.0482 | 102.9766 |  |  | 9.26 | 20.7 | 102.3 | 55.8
2022-10-10 08:15 | 1.4664 | 0.21389 | 2.4617 | 2.9137 | 39.1619 | 82.4703 |  |  | 9.23 | 20.7 | 102.2 | 55.7
2022-10-10 08:20 | 1.3094 | 0.24254 | 2.2516 | 3.2938 | 37.319 | 81.6641 |  |  | 9.17 | 20.7 | 102.2 | 55.7
2022-10-10 08:25 | 0.978 | 0.18524 | 1.6844 | 3.0403 | 37.1236 | 83.8163 |  |  | 9.19 | 20.7 | 102.2 | 55.5
2022-10-10 08:30 | 1.3019 | 0.17379 | 2.1694 | 2.9137 | 37.0515 | 77.0947 |  |  | 9.13 | 20.7 | 102.3 | 55.6
2022-10-10 08:35 | 1.3729 | 0.22916 | 2.3317 | 3.167 | 37.0868 | 79.4718 |  |  | 9.14 | 20.7 | 102.2 | 55.5
2022-10-10 08:40 | 1.186 | 0.21196 | 2.0299 | 3.0401 | 35.8182 | 77.2797 |  |  | 9.26 | 20.7 | 102.2 | 55.3
2022-10-10 08:45 | 1.0925 | 0.21768 | 1.8923 | 2.66 | 35.2402 | 78.1964 | 1.3935 | 0.33249 | 9.24 | 20.7 | 102.3 | 55
2022-10-10 08:50 | 1.4587 | 0.21195 | 2.4479 | 2.5332 | 33.0836 | 70.5477 | 1.3884 | 0.28527 | 9.22 | 20.7 | 102.2 | 54.9
2022-10-10 08:55 | 1.1734 | 0.20622 | 2.003 | 2.7865 | 32.7378 | 79.1932 | 1.3898 | 0.26665 | 9.25 | 20.7 | 102.2 | 54.9
2022-10-10 09:00 | 1.3055 | 0.21958 | 2.2206 | 2.6599 | 34.054 | 72.7098 | 1.3927 | 0.32982 | 9.26 | 20.7 | 102.3 | 54.9
2022-10-10 09:05 | 1.3017 | 0.21575 | 2.211 | 2.7864 | 34.0042 | 80.1115 | 1.3869 | 0.29191 | 9.24 | 20.7 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 09:10 | 1.2481 | 0.19093 | 2.1041 | 2.7864 | 35.4675 | 87.1717 | 1.3977 | 0.32515 | 9.18 | 20.7 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 09:15 | 1.465 | 0.2215 | 2.467 | 2.7866 | 37.0717 | 91.8733 | 1.3891 | 0.29326 | 9.19 | 20.8 | 102.3 | 54.7
2022-10-10 09:20 | 1.3429 | 0.2406 | 2.2991 | 2.4067 | 37.0726 | 92.1057 | 1.3848 | 0.25802 | 9.23 | 20.8 | 102.3 | 54.8
2022-10-10 09:25 | 1.2221 | 0.21768 | 2.0909 | 1.9 | 35.9212 | 78.5201 | 1.4789 | 0.21014 | 9.24 | 20.8 | 102.3 | 54.8
2022-10-10 09:30 | 1.0477 | 0.18331 | 1.7892 | 1.9 | 35.1497 | 83.5525 | 1.3819 | 0.15162 | 9.17 | 20.8 | 102.2 | 54.8
2022-10-10 09:35 | 1.095 | 0.19095 | 1.8694 | 1.7733 | 34.6539 | 86.8076 | 1.3768 | 0.19617 | 9.25 | 20.8 | 102.3 | 54.7
2022-10-10 09:40 | 1.3104 | 0.20048 | 2.2091 | 3.0398 | 33.0405 | 76.2119 | 1.3746 | 0.22276 | 9.19 | 20.8 | 102.3 | 54.5
2022-10-10 09:45 | 0.97539 | 0.21195 | 1.7071 | 2.1533 | 31.8068 | 75.4835 | 1.3754 | 0.20748 | 9.13 | 20.8 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 09:50 | 1.0775 | 0.21959 | 1.8713 | 1.7733 | 30.7696 | 68.7995 | 1.3768 | 0.20947 | 9.26 | 20.8 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 09:55 | 0.82713 | 0.15657 | 1.4244 | 2.4066 | 29.7027 | 63.5499 | 1.3804 | 0.20149 | 9.24 | 20.8 | 102.3 | 54.6
2022-10-10 10:00 | 1.0725 | 0.17566 | 1.8196 | 2.0265 | 28.4356 | 61.8215 | 1.384 | 0.21478 | 9.21 | 20.8 | 102.3 | 54.5
2022-10-10 10:05 | 1.2108 | 0.19857 | 2.0526 | 2.4065 | 28.0902 | 69.4196 | 1.384 | 0.21677 | 9.18 | 20.8 | 102.3 | 54.5
2022-10-10 10:10 | 1.1808 | 0.17756 | 1.9876 | 2.913 | 28.1163 | 73.9782 | 1.3796 | 0.24469 | 9.23 | 20.8 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 10:15 | 1.0887 | 0.20621 | 1.875 | 3.2931 | 30.9132 | 84.55 | 1.4115 | 0.25999 | 9.19 | 20.8 | 102.2 | 54.4
2022-10-10 10:20 | 0.97159 | 0.18712 | 1.6764 | 2.5331 | 31.6897 | 77.0923 | 1.3876 | 0.2181 | 9.16 | 20.8 | 102.3 | 54.4
2022-10-10 10:25 | 1.065 | 0.18903 | 1.8215 | 1.7732 | 30.9982 | 69.3716 | 1.3825 | 0.20148 | 9.09 | 20.8 | 102.3 | 54.4
2022-10-10 10:30 | 1.1497 | 0.21194 | 1.9743 | 1.3932 | 29.9615 | 76.517 | 1.3739 | 0.17954 | 9.14 | 20.8 | 102.2 | 54.5
2022-10-10 10:35 | 1.3579 | 0.18331 | 2.2647 | 2.66 | 28.9181 | 72.2376 | 1.379 | 0.268 | 9.18 | 20.9 | 102.3 | 54.5
2022-10-10 10:40 | 1.2333 | 0.18141 | 2.0699 | 2.9134 | 28.3698 | 70.6938 | 1.3885 | 0.46152 | 9.17 | 20.9 | 102.2 | 54.5
2022-10-10 10:45 | 0.96676 | 0.21579 | 1.6977 | 2.4068 | 29.2853 | 82.2065 | 1.4399 | 0.3006 | 9.14 | 21 | 102.3 | 54.4
2022-10-10 10:50 | 1.0912 | 0.15466 | 1.8273 | 2.2799 | 28.2524 | 68.1517 | 1.3949 | 0.28793 | 9.19 | 20.9 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 10:55 | 1.2045 | 0.19475 | 2.0411 | 2.2798 | 25.6897 | 57.4849 | 1.3934 | 0.30055 | 9.19 | 20.9 | 102.3 | 54.1
2022-10-10 11:00 | 1.06 | 0.18902 | 1.8139 | 2.7864 | 23.9851 | 55.3502 | 1.389 | 0.27263 | 9.18 | 20.9 | 102.2 | 54.1
2022-10-10 11:05 | 1.3715 | 0.17948 | 2.2817 | 2.6598 | 23.0406 | 49.0765 | 1.3826 | 0.29857 | 9.19 | 20.9 | 102.3 | 54.2
2022-10-10 11:10 | 1.6667 | 0.21767 | 2.7724 | 2.6598 | 23.6397 | 60.0795 | 1.3833 | 0.27795 | 9.21 | 20.9 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 11:15 | 1.2045 | 0.21003 | 2.0583 | 3.4197 | 26.3809 | 75.917 | 1.3869 | 0.32383 | 9.23 | 20.9 | 102.3 | 54.1
2022-10-10 11:20 | 1.0289 | 0.20622 | 1.7834 | 3.2932 | 28.973 | 81.1474 | 1.3985 | 0.32184 | 9.2 | 20.9 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 11:25 | 0.70006 | 0.18139 | 1.2564 | 2.5332 | 29.1464 | 67.8546 | 1.3789 | 0.24072 | 9.21 | 20.9 | 102.3 | 54.2
2022-10-10 11:30 | 1.0489 | 0.19859 | 1.8083 | 2.4067 | 27.4737 | 56.7944 | 1.3747 | 0.25403 | 9.13 | 20.9 | 102.2 | 54.4
2022-10-10 11:35 | 0.96672 | 0.2196 | 1.7014 | 1.7734 | 27.0313 | 59.4919 | 1.3776 | 0.28064 | 9.15 | 21 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 11:40 | 0.94791 | 0.18711 | 1.6401 | 2.1531 | 26.5476 | 57.366 | 1.3803 | 0.24337 | 9.11 | 20.9 | 102.2 | 54
2022-10-10 11:45 | 0.81465 | 0.19285 | 1.4416 | 2.4065 | 25.9712 | 58.8679 | 1.3818 | 0.2713 | 9.16 | 20.9 | 102.2 | 54.1
2022-10-10 11:50 | 1.0277 | 0.18712 | 1.7643 | 2.4065 | 26.4077 | 69.3057 | 1.3833 | 0.29458 | 9.15 | 20.9 | 102.3 | 54.2
2022-10-10 11:55 | 1.207 | 0.16993 | 2.0201 | 2.5331 | 26.7791 | 89.8025 | 1.3746 | 0.25401 | 9.21 | 20.9 | 102.2 | 54.1
2022-10-10 12:00 | 1.6169 | 0.26351 | 2.742 | 2.7866 | 27.4731 | 95.694 | 1.3768 | 0.24139 | 9.2 | 20.9 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 12:05 | 0.92678 | 0.19285 | 1.6135 | 2.1532 | 27.6762 | 81.9906 | 1.371 | 0.24471 | 9.19 | 20.9 | 102.3 | 54.2
2022-10-10 12:10 | 0.91184 | 0.18903 | 1.5867 | 2.1533 | 27.3305 | 71.2669 | 1.3717 | 0.27729 | 9.17 | 20.9 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 12:15 | 1.0874 | 0.18903 | 1.8559 | 2.2798 | 27.9334 | 66.3707 | 1.3681 | 0.24337 | 9.15 | 20.9 | 102.2 | 54.1
2022-10-10 12:20 | 1.2481 | 0.19093 | 2.1041 | 2.7864 | 30.7029 | 73.9871 | 1.3695 | 0.26065 | 9.21 | 20.9 | 102.2 | 54
2022-10-10 12:25 | 1.3701 | 0.19665 | 2.2967 | 2.6595 | 31.8548 | 72.2504 | 1.3694 | 0.26595 | 9.24 | 20.9 | 102.2 | 53.7
2022-10-10 12:30 | 1.5259 | 0.22339 | 2.5623 | 2.6597 | 33.1997 | 79.1951 | 1.3688 | 0.25467 | 9.11 | 21 | 102.3 | 53.7
2022-10-10 12:35 | 1.4026 | 0.2234 | 2.3715 | 2.1532 | 34.421 | 86.0526 | 1.371 | 0.24603 | 9.22 | 21 | 102.2 | 53.8
2022-10-10 12:40 | 1.2642 | 0.21955 | 2.1573 | 2.5329 | 34.3599 | 91.2037 | 1.373 | 0.25731 | 9.17 | 20.9 | 102.2 | 53.7
2022-10-10 12:45 | 1.1881 | 0.1909 | 2.0121 | 2.406 | 35.2797 | 83.0111 | 1.3765 | 0.22737 | 9.17 | 20.9 | 102.2 | 53.4
2022-10-10 12:50 | 1.3338 | 0.22144 | 2.266 | 2.2794 | 35.8558 | 73.5562 | 1.3895 | 0.2267 | 9.26 | 20.9 | 102.3 | 53.3
2022-10-10 12:55 | 1.1208 | 0.20617 | 1.9242 | 2.0261 | 38.0826 | 81.7045 | 1.3671 | 0.23601 | 9.2 | 20.9 | 102.2 | 53.2
2022-10-10 13:00 | 1.1171 | 0.21571 | 1.928 | 2.0261 | 36.9286 | 80.5505 | 1.3699 | 0.22869 | 9.22 | 20.9 | 102.2 | 53.2
2022-10-10 13:05 | 1.061 | 0.1928 | 1.8192 | 2.026 | 34.9313 | 79.3159 | 1.3771 | 0.23666 | 9.19 | 20.9 | 102.2 | 53.1
2022-10-10 13:10 | 1.2902 | 0.20616 | 2.1838 | 2.5325 | 33.202 | 78.7395 | 1.3815 | 0.30447 | 9.25 | 20.9 | 102.2 | 53.1
2022-10-10 13:15 | 1.2902 | 0.22907 | 2.2067 | 3.5456 | 32.9727 | 81.74 | 1.388 | 0.32243 | 9.21 | 20.9 | 102.3 | 53.2
2022-10-10 13:20 | 1.1146 | 0.19853 | 1.9071 | 3.2924 | 33.9774 | 75.9021 | 1.3823 | 0.30914 | 9.17 | 20.9 | 102.3 | 53.3
2022-10-10 13:25 | 1.4521 | 0.21571 | 2.4396 | 2.5326 | 32.4279 | 62.5478 | 1.3714 | 0.27257 | 9.21 | 20.9 | 102.2 | 53.2
2022-10-10 13:30 | 1.0822 | 0.1928 | 1.8536 | 2.9125 | 30.8975 | 73.3238 | 1.3786 | 0.2852 | 8.97 | 20.9 | 102.3 | 53.2
2022-10-10 13:35 | 1.3352 | 0.23101 | 2.2777 | 2.9129 | 31.7302 | 92.0752 | 1.3831 | 0.32447 | 9.22 | 21 | 102.3 | 53.4
2022-10-10 13:40 | 1.2019 | 0.22337 | 2.0657 | 3.0394 | 32.9986 | 102.4571 | 1.3773 | 0.28324 | 9.2 | 21 | 102.3 | 53.3
2022-10-10 13:45 | 1.0798 | 0.18518 | 1.8384 | 2.6594 | 31.4436 | 83.1174 | 1.3751 | 0.27259 | 9.1 | 21 | 102.2 | 53.1
2022-10-10 13:50 | 1.2554 | 0.21954 | 2.1438 | 3.2925 | 29.5932 | 69.0124 | 1.3736 | 0.33375 | 9.2 | 21 | 102.2 | 53
2022-10-10 13:55 | 1.5967 | 0.20427 | 2.6498 | 4.0525 | 29.7975 | 72.2329 | 1.3795 | 0.43282 | 9.22 | 21 | 102.2 | 53
2022-10-10 14:00 | 1.3239 | 0.27109 | 2.3023 | 3.5458 | 31.0418 | 87.6814 | 1.3787 | 0.35902 | 9.2 | 21 | 102.3 | 52.9
2022-10-10 14:05 | 1.1159 | 0.23291 | 1.9435 | 3.2926 | 32.1164 | 88.0013 | 1.3838 | 0.36035 | 9.2 | 21 | 102.2 | 53
2022-10-10 14:10 | 1.4198 | 0.24818 | 2.4245 | 3.4192 | 32.3475 | 84.0571 | 1.3867 | 0.47935 | 9.14 | 21 | 102.2 | 52.9
2022-10-10 14:15 | 1.268 | 0.21956 | 2.165 | 3.1662 | 32.1086 | 101.1944 | 1.3738 | 0.34974 | 9.09 | 21.1 | 102.3 | 52.9
2022-10-10 14:20 | 1.1147 | 0.21381 | 1.9224 | 2.9126 | 31.6829 | 92.9596 | 1.3686 | 0.30782 | 9.11 | 21 | 102.1 | 52.9
2022-10-10 14:25 | 1.0836 | 0.20429 | 1.8653 | 3.4195 | 31.8008 | 86.899 | 1.373 | 0.31118 | 9.06 | 21.1 | 101.9 | 52.9
2022-10-10 14:30 | 1.0051 | 0.17755 | 1.7183 | 3.1661 | 30.4321 | 86.9822 | 1.3774 | 0.30186 | 9.09 | 21.1 | 101.8 | 52.8
2022-10-10 14:35 | 1.329 | 0.23292 | 2.27 | 2.9128 | 29.9653 | 78.1197 | 1.3694 | 0.26928 | 9.17 | 21.1 | 101.7 | 52.8
2022-10-10 14:40 | 0.94036 | 0.19473 | 1.6362 | 2.7862 | 30.5183 | 78.1595 | 1.3694 | 0.29986 | 9.01 | 21.1 | 101.8 | 52.8
2022-10-10 14:45 | 1.0513 | 0.23294 | 1.8444 | 5.0662 | 32.2901 | 74.139 | 1.3861 | 0.46745 | 9.09 | 21.2 | 101.8 | 52.8
2022-10-10 14:50 | 1.1708 | 0.19856 | 1.9933 | 3.7995 | 33.0207 | 85.4105 | 1.3752 | 0.41291 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 52.6
2022-10-10 14:55 | 1.592 | 0.2024 | 2.6426 | 4.9398 | 34.997 | 105.1075 | 1.3833 | 0.52599 | 9.07 | 21.3 | 101.8 | 52.7
2022-10-10 15:00 | 1.5746 | 0.26541 | 2.679 | 4.6865 | 38.535 | 131.019 | 1.3848 | 0.54262 | 9.21 | 21.3 | 101.8 | 52.7
2022-10-10 15:05 | 1.7402 | 0.32268 | 2.99 | 5.0663 | 41.7268 | 111.2714 | 1.3941 | 0.47078 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 52.5
2022-10-10 15:10 | 1.0301 | 0.27494 | 1.8539 | 3.293 | 43.8295 | 94.7886 | 1.376 | 0.41891 | 9.15 | 21.3 | 101.7 | 52.4
2022-10-10 15:15 | 1.1384 | 0.22147 | 1.9665 | 2.7862 | 41.0308 | 74.485 | 1.3767 | 0.31383 | 9.12 | 21.2 | 101.8 | 52.6
2022-10-10 15:20 | 1.0699 | 0.21956 | 1.8596 | 3.0395 | 38.7752 | 74.397 | 1.3694 | 0.41223 | 9.13 | 21.2 | 101.7 | 52.5
2022-10-10 15:25 | 0.87932 | 0.19855 | 1.5464 | 3.0394 | 37.2194 | 75.8389 | 1.3636 | 0.33776 | 9.13 | 21.2 | 101.8 | 52.4
2022-10-10 15:30 | 0.94271 | 0.20043 | 1.6435 | 2.7857 | 36.9193 | 77.2161 | 1.3699 | 0.31245 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 52.2
2022-10-10 15:35 | 0.97262 | 0.17944 | 1.6722 | 3.1657 | 36.6873 | 111.8089 | 1.3699 | 0.28586 | 9.14 | 21.1 | 101.8 | 52.3
2022-10-10 15:40 | 1.2092 | 0.18517 | 2.0387 | 3.2923 | 34.9403 | 93.6399 | 1.3707 | 0.3304 | 9.23 | 21.1 | 101.8 | 52.3
2022-10-10 15:45 | 0.8967 | 0.17945 | 1.5539 | 3.9257 | 34.6266 | 90.822 | 1.3758 | 0.32976 | 9.13 | 21.1 | 101.7 | 52.5
2022-10-10 15:50 | 0.75968 | 0.17371 | 1.3382 | 2.6592 | 36.0243 | 84.7563 | 1.3736 | 0.36298 | 9.14 | 21.1 | 101.8 | 52.3
2022-10-10 15:55 | 0.90785 | 0.14889 | 1.5405 | 3.039 | 36.1756 | 81.3367 | 1.3757 | 0.32641 | 9.18 | 21.1 | 101.7 | 52.2
2022-10-10 16:00 | 1.1644 | 0.21571 | 2.0005 | 3.4189 | 37.4224 | 96.0625 | 1.396 | 0.29384 | 9.22 | 21.1 | 101.8 | 52.2
2022-10-10 16:05 | 1.01 | 0.21381 | 1.762 | 3.1658 | 38.2404 | 83.7091 | 1.3917 | 0.30249 | 9.11 | 21.1 | 101.8 | 52.4
2022-10-10 16:10 | 0.868 | 0.17944 | 1.508 | 3.4189 | 37.9793 | 77.939 | 1.3945 | 0.34569 | 9.16 | 21 | 101.8 | 52.5
2022-10-10 16:15 | 1.0337 | 0.23291 | 1.8194 | 3.2926 | 39.2916 | 80.3321 | 1.3896 | 0.3045 | 9.07 | 21.1 | 101.8 | 52.6
2022-10-10 16:20 | 0.96399 | 0.20618 | 1.6838 | 3.5459 | 39.3303 | 77.8435 | 1.3845 | 0.35237 | 9.12 | 21.1 | 101.7 | 52.6
2022-10-10 16:25 | 0.83942 | 0.189 | 1.4757 | 3.1659 | 38.8625 | 72.0064 | 1.3794 | 0.34106 | 9.15 | 21.1 | 101.7 | 52.5
2022-10-10 16:30 | 0.82694 | 0.17944 | 1.4489 | 2.7859 | 36.7243 | 73.0988 | 1.375 | 0.28587 | 9.21 | 21.1 | 101.7 | 52.4
2022-10-10 16:35 | 0.93901 | 0.17181 | 1.6131 | 2.9125 | 36.6072 | 75.7793 | 1.3757 | 0.28254 | 9.11 | 21.1 | 101.8 | 52.3
2022-10-10 16:40 | 0.97022 | 0.17945 | 1.6666 | 3.4193 | 38.7894 | 95.8122 | 1.3889 | 0.31514 | 9.08 | 21.1 | 102.2 | 52.6
2022-10-10 16:45 | 0.98267 | 0.16036 | 1.6666 | 3.9258 | 42.1574 | 104.8708 | 1.3946 | 0.31448 | 9.13 | 21.1 | 102.2 | 52.6
2022-10-10 16:50 | 0.98646 | 0.19092 | 1.7011 | 4.3059 | 45.063 | 109.0571 | 1.4041 | 0.36835 | 9.11 | 21.1 | 102.2 | 52.8
2022-10-10 16:55 | 0.97404 | 0.17756 | 1.6706 | 3.1663 | 46.2515 | 100.0377 | 1.3926 | 0.30785 | 9.05 | 21.1 | 102.3 | 53
2022-10-10 17:00 | 0.95656 | 0.17755 | 1.6438 | 3.1661 | 45.019 | 82.4961 | 1.3846 | 0.31183 | 9.15 | 21.1 | 102.3 | 52.8
2022-10-10 17:05 | 1.0537 | 0.16227 | 1.7755 | 3.5459 | 43.5087 | 77.2715 | 1.3925 | 0.33509 | 9.21 | 21.1 | 102.2 | 52.7
2022-10-10 17:10 | 0.75345 | 0.1699 | 1.3248 | 2.7859 | 42.0433 | 75.1683 | 1.3794 | 0.28587 | 9.15 | 21 | 102.3 | 52.7
2022-10-10 17:15 | 1.1183 | 0.17562 | 1.8898 | 3.0391 | 41.423 | 77.6392 | 1.3779 | 0.30315 | 9.18 | 21 | 102.3 | 52.7
2022-10-10 17:20 | 1.1009 | 0.22717 | 1.9147 | 3.5457 | 42.308 | 95.9445 | 1.3866 | 0.3231 | 9.11 | 21 | 102.2 | 52.9
2022-10-10 17:25 | 0.73977 | 0.18899 | 1.3248 | 3.2925 | 44.5768 | 103.3582 | 1.3852 | 0.27856 | 9.13 | 21 | 102.2 | 53
2022-10-10 17:30 | 0.80693 | 0.17561 | 1.4144 | 3.2921 | 45.3047 | 79.4273 | 1.3836 | 0.28185 | 9.1 | 20.9 | 102.2 | 52.9
2022-10-10 17:35 | 0.79946 | 0.18324 | 1.4087 | 4.0518 | 44.7283 | 75.5078 | 1.3908 | 0.31509 | 9.15 | 20.9 | 102.2 | 52.9
2022-10-10 17:40 | 0.63632 | 0.1737 | 1.1491 | 3.4187 | 42.5791 | 71.7729 | 1.4573 | 0.32971 | 9.2 | 20.9 | 102.2 | 52.8
2022-10-10 17:45 | 0.52419 | 0.14123 | 0.94665 | 2.4055 | 39.4326 | 61.2244 | 1.4008 | 0.23463 | 9.16 | 20.8 | 102.2 | 52.7
2022-10-10 17:50 | 0.51425 | 0.15842 | 0.94668 | 2.279 | 35.3292 | 53.0514 | 1.3849 | 0.22334 | 9.18 | 20.8 | 102.3 | 52.9
2022-10-10 17:55 | 0.55537 | 0.15461 | 1.0059 | 2.6589 | 31.2184 | 48.0372 | 1.3799 | 0.24661 | 9.16 | 20.8 | 102.2 | 53.1
2022-10-10 18:00 | 0.56534 | 0.13552 | 1.004 | 2.2791 | 30.6428 | 57.1385 | 1.3778 | 0.23399 | 9.1 | 20.8 | 102.3 | 53.1
2022-10-10 18:05 | 0.52671 | 0.14887 | 0.95623 | 2.0257 | 32.2634 | 60.9548 | 1.3864 | 0.22999 | 9.18 | 20.7 | 102.2 | 53.2
2022-10-10 18:10 | 0.49929 | 0.14887 | 0.91419 | 3.0385 | 32.4382 | 57.0545 | 1.3885 | 0.26586 | 9.24 | 20.6 | 102.3 | 53.3
2022-10-10 18:15 | 0.4744 | 0.1336 | 0.86078 | 2.4055 | 32.5544 | 59.8173 | 1.3878 | 0.23596 | 9.16 | 20.6 | 102.2 | 53.5
2022-10-10 18:20 | 0.4296 | 0.12788 | 0.78638 | 2.279 | 33.5913 | 51.7675 | 1.3936 | 0.23199 | 9.13 | 20.6 | 102.2 | 53.7
2022-10-10 18:25 | 0.49565 | 0.12599 | 0.88574 | 2.026 | 32.0063 | 54.2265 | 1.4263 | 0.23733 | 9.11 | 20.7 | 102.3 | 53.8
2022-10-10 18:30 | 0.47571 | 0.13744 | 0.86663 | 1.7727 | 30.624 | 51.6924 | 1.3988 | 0.20143 | 9.11 | 20.7 | 102.3 | 53.7
2022-10-10 18:35 | 0.39599 | 0.12598 | 0.73297 | 1.646 | 27.7445 | 42.2499 | 1.3944 | 0.20607 | 9.14 | 20.7 | 102.3 | 53.5
2022-10-10 18:40 | 0.43461 | 0.1298 | 0.79598 | 2.0259 | 24.5456 | 38.4894 | 1.3988 | 0.22602 | 9.24 | 20.7 | 102.2 | 53.6
2022-10-10 18:45 | 0.3499 | 0.11261 | 0.64895 | 1.5193 | 22.3105 | 34.2708 | 1.3951 | 0.19343 | 9.21 | 20.7 | 102.3 | 53.3
2022-10-10 18:50 | 0.39347 | 0.11452 | 0.71764 | 1.7725 | 21.3023 | 41.3379 | 1.3958 | 0.21337 | 9.19 | 20.6 | 102.2 | 53.5
2022-10-10 18:55 | 0.34865 | 0.11643 | 0.64895 | 1.7726 | 21.6482 | 38.1147 | 1.398 | 0.20207 | 9.2 | 20.6 | 102.2 | 53.6
2022-10-10 19:00 | 0.30757 | 0.10307 | 0.57452 | 1.1395 | 22.8003 | 43.8732 | 1.4038 | 0.17083 | 9.14 | 20.6 | 102.2 | 53.7
2022-10-10 19:05 | 0.36486 | 0.12025 | 0.67953 | 1.1396 | 24.1593 | 50.0443 | 1.4017 | 0.16619 | 9.13 | 20.6 | 102.2 | 53.9
2022-10-10 19:10 | 0.38231 | 0.11262 | 0.69864 | 1.013 | 25.0806 | 53.0374 | 1.3959 | 0.16686 | 9.22 | 20.6 | 102.3 | 54
2022-10-10 19:15 | 0.34246 | 0.11262 | 0.63756 | 0.88636 | 25.8859 | 49.816 | 1.3988 | 0.16287 | 9.17 | 20.6 | 102.3 | 54
2022-10-10 19:20 | 0.29763 | 0.1088 | 0.56501 | 0.63311 | 26.0006 | 51.6562 | 1.3923 | 0.1509 | 9.14 | 20.6 | 102.2 | 54
2022-10-10 19:25 | 0.26525 | 0.10499 | 0.51157 | 0.88636 | 26.0264 | 45.3735 | 1.3916 | 0.15423 | 9.23 | 20.6 | 102.2 | 54
2022-10-10 19:30 | 0.27149 | 0.10881 | 0.52496 | 0.75978 | 25.7973 | 36.7382 | 1.3851 | 0.13562 | 9.16 | 20.6 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 19:35 | 0.2802 | 0.10308 | 0.53068 | 0.63314 | 24.6213 | 38.7727 | 1.3829 | 0.12698 | 9.12 | 20.6 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 19:40 | 0.26027 | 0.099262 | 0.49822 | 0.75975 | 23.7003 | 37.1611 | 1.3836 | 0.13296 | 9.16 | 20.6 | 102.2 | 54.1
2022-10-10 19:45 | 0.18928 | 0.09544 | 0.38558 | 0.6331 | 23.1309 | 30.7261 | 1.393 | 0.13295 | 9.18 | 20.5 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 19:50 | 0.20423 | 0.10117 | 0.41612 | 0.75973 | 21.269 | 26.2127 | 1.3872 | 0.14026 | 9.18 | 20.5 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 19:55 | 0.28642 | 0.1088 | 0.54783 | 0.75973 | 19.87 | 30.207 | 1.3901 | 0.15888 | 9.21 | 20.5 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 20:00 | 0.31508 | 0.11263 | 0.5956 | 0.63316 | 19.8851 | 34.253 | 1.388 | 0.16221 | 9.18 | 20.6 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 20:05 | 0.26527 | 0.095449 | 0.50206 | 0.75979 | 19.3104 | 29.5403 | 1.3902 | 0.16487 | 9.2 | 20.6 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 20:10 | 0.23164 | 0.10308 | 0.45814 | 0.50651 | 18.0456 | 31.8384 | 1.3808 | 0.13961 | 9.14 | 20.6 | 102.3 | 54.2
2022-10-10 20:15 | 0.27149 | 0.091628 | 0.50777 | 0.50651 | 15.5321 | 23.4707 | 1.3764 | 0.13429 | 9.21 | 20.6 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 20:20 | 0.24158 | 0.11071 | 0.48101 | 1.0129 | 15.3903 | 33.1924 | 1.3865 | 0.18214 | 9.13 | 20.5 | 102.3 | 54.2
2022-10-10 20:25 | 0.24906 | 0.10117 | 0.48293 | 1.5195 | 15.3906 | 29.6327 | 1.3836 | 0.13628 | 9.17 | 20.5 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 20:30 | 0.27771 | 0.10308 | 0.52876 | 0.63313 | 16.326 | 27.7083 | 1.3844 | 0.13628 | 9.15 | 20.5 | 102.3 | 54.4
2022-10-10 20:35 | 0.2254 | 0.097352 | 0.44286 | 0.37987 | 16.5558 | 25.6384 | 1.3836 | 0.1303 | 9.16 | 20.5 | 102.2 | 54.4
2022-10-10 20:40 | 0.20548 | 0.097354 | 0.41232 | 0.50651 | 16.0963 | 28.9733 | 1.388 | 0.12631 | 9.17 | 20.5 | 102.2 | 54.5
2022-10-10 20:45 | 0.14696 | 0.089722 | 0.31498 | 0.50652 | 16.3379 | 27.1531 | 1.3859 | 0.13163 | 9.2 | 20.6 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 20:50 | 0.1457 | 0.085897 | 0.30923 | 0.50648 | 18.2799 | 33.4556 | 1.3865 | 0.13029 | 9.18 | 20.5 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 20:55 | 0.22291 | 0.08208 | 0.42185 | 0.25325 | 18.9699 | 30.122 | 1.3937 | 0.12697 | 9.19 | 20.5 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 21:00 | 0.20422 | 0.087805 | 0.40085 | 0.50648 | 17.492 | 19.7936 | 1.385 | 0.14292 | 9.27 | 20.5 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 21:05 | 0.20298 | 0.091621 | 0.40275 | 1.5194 | 15.2904 | 24.3726 | 1.3857 | 0.17217 | 9.19 | 20.5 | 102.2 | 54.2
2022-10-10 21:10 | 0.21294 | 0.087806 | 0.41421 | 0.6331 | 14.5866 | 22.6265 | 1.3829 | 0.18081 | 9.13 | 20.5 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 21:15 | 0.20051 | 0.10309 | 0.41043 | 0.7598 | 14.7273 | 26.6932 | 1.383 | 0.17219 | 9.21 | 20.6 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 21:20 | 0.27399 | 0.083996 | 0.50588 | 0.63316 | 14.152 | 20.135 | 1.3888 | 0.14826 | 9.17 | 20.6 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 21:25 | 0.12951 | 0.089716 | 0.28824 | 0.50649 | 12.0836 | 12.8892 | 1.3851 | 0.12697 | 9.16 | 20.5 | 102.2 | 54.3
2022-10-10 21:30 | 0.17559 | 0.085899 | 0.35696 | 0.37987 | 9.8778 | 10.2224 | 1.393 | 0.13495 | 9.13 | 20.5 | 102.3 | 54.4
2022-10-10 21:35 | 0.16065 | 0.091625 | 0.33787 | 0.37987 | 9.3035 | 12.7493 | 1.4169 | 0.14093 | 9.19 | 20.5 | 102.3 | 54.4
2022-10-10 21:40 | 0.093396 | 0.085897 | 0.22906 | 0.37986 | 10.1073 | 15.8501 | 1.4205 | 0.11899 | 9.18 | 20.5 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 21:45 | 0.083434 | 0.085897 | 0.21379 | 0.37986 | 9.4181 | 18.262 | 1.4053 | 0.11567 | 9.13 | 20.5 | 102.3 | 54.3
2022-10-10 21:50 | 0.075964 | 0.080172 | 0.1947 | 0.37987 | 9.0827 | 10.4623 | 1.4097 | 0.12431 | 9.13 | 20.5 | 102.2 | 54.4
2022-10-10 21:55 | 0.12578 | 0.080176 | 0.27298 | 0.25326 | 7.8107 | 10.9121 | 1.4228 | 0.11834 | 9.1 | 20.5 | 102.3 | 54.6
2022-10-10 22:00 | 0.15567 | 0.085903 | 0.32643 | 0.25326 | 6.5536 | 12.4174 | 1.4083 | 0.11767 | 9.23 | 20.5 | 102.2 | 54.6
2022-10-10 22:05 | 0.16812 | 0.076357 | 0.33406 | 0.37989 | 7.0203 | 12.5445 | 1.4119 | 0.14227 | 9.14 | 20.5 | 102.2 | 54.5
2022-10-10 22:10 | 0.21545 | 0.080176 | 0.41043 | 1.1397 | 8.1553 | 15.2769 | 1.4076 | 0.18548 | 9.17 | 20.5 | 102.3 | 54.6
2022-10-10 22:15 | 0.19801 | 0.089721 | 0.39515 | 0.50652 | 9.1981 | 17.7063 | 1.4032 | 0.15224 | 9.12 | 20.5 | 102.2 | 54.6
2022-10-10 22:20 | 0.11582 | 0.089719 | 0.26725 | 0.37988 | 8.847 | 17.8088 | 1.4003 | 0.12299 | 9.17 | 20.4 | 102.3 | 54.8
2022-10-10 22:25 | 0.05853 | 0.08399 | 0.17371 | 0.25325 | 6.7853 | 8.2804 | 1.3916 | 0.11368 | 9.18 | 20.4 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 22:30 | 0.067246 | 0.072536 | 0.17752 | 0.25325 | 4.4808 | 0 | 1.388 | 0.11567 | 9.14 | 20.4 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 22:35 | 0.075964 | 0.08208 | 0.19661 | 0.37987 | 4.132 | 3.7877 |  |  | 9.17 | 20.4 | 102.3 | 54.7
2022-10-10 22:40 | 0.16313 | 0.078263 | 0.32641 | 0.12662 | 6.2041 | 14.4763 | 1.3981 | 0.11501 | 9.2 | 20.4 | 102.2 | 54.7
2022-10-10 22:45 | 0.22416 | 0.080173 | 0.42187 | 0.12663 | 6.4278 | 19.3981 |  |  | 9.23 | 20.4 | 102.3 | 54.8
2022-10-10 22:50 | 0.10835 | 0.076357 | 0.24243 | 0.12663 | 7.4682 | 20.4514 |  |  | 9.17 | 20.4 | 102.3 | 54.8
2022-10-10 22:55 | 0.14447 | 0.072541 | 0.29398 | 0.12663 | 8.4942 | 22.4983 |  |  | 9.19 | 20.4 | 102.3 | 55
2022-10-10 23:00 | 0.16562 | 0.080171 | 0.33405 | 0.12662 | 8.3731 | 19.2696 |  |  | 9.22 | 20.3 | 102.3 | 55
2022-10-10 23:05 | 0.11831 | 0.076355 | 0.2577 | 0.12662 | 7.5778 | 14.237 |  |  | 9.15 | 20.3 | 102.2 | 55.1
2022-10-10 23:10 | 0.07223 | 0.07063 | 0.18135 | 0.12663 | 4.9371 | 4.0186 |  |  | 9.12 | 20.3 | 102.2 | 55.2
2022-10-10 23:15 | 0.073476 | 0.068721 | 0.18135 | 0.12663 | 3.7853 | 0 |  |  | 9.13 | 20.3 | 102.3 | 55.2
2022-10-10 23:20 | 0.098386 | 0.061088 | 0.2119 | 0.12663 | 1.724 | 0 |  |  | 9.21 | 20.3 | 102.2 | 55.3
2022-10-10 23:25 | 0.13574 | 0.064903 | 0.27298 | 0.12663 | 1.1471 | 0 |  |  | 9.08 | 20.3 | 102.3 | 55.2
2022-10-10 23:30 | 0.12703 | 0.074451 | 0.26726 | 0.12663 | 0.22987 | 1.8389 |  |  | 9.16 | 20.3 | 102.2 | 55.3
2022-10-10 23:35 | 0.10336 | 0.066812 | 0.22525 | 0.12663 | 0 | 4.8176 | 1.3916 | 0.10903 | 9.24 | 20.3 | 102.3 | 55.2
2022-10-10 23:40 | 0.13573 | 0.068716 | 0.27677 | 0 | 0.34385 | 5.9601 | 1.4009 | 0.11035 | 9.16 | 20.2 | 102.3 | 55.2
2022-10-10 23:45 | 0.07098 | 0.066808 | 0.17561 | 0 | 2.0672 | 9.532 |  |  | 9.18 | 20.2 | 102.2 | 55.2
2022-10-10 23:50 | 0.057284 | 0.06681 | 0.15462 | 0 | 3.6715 | 8.7199 | 1.4017 | 0.099716 | 9.19 | 20.2 | 102.2 | 55.4
2022-10-10 23:55 | 0.10087 | 0.064903 | 0.21952 | 0 | 3.8973 | 7.7946 | 1.4017 | 0.089082 | 9.17 | 20.2 | 102.3 | 55.5
2022-10-11 | 0.13823 | 0.074448 | 0.28634 | 0 | 3.4456 | 8.3842 | 1.4046 | 0.14293 | 9.15 | 20.2 | 102.2 | 55.5
2022-10-11 00:05 | 0.19677 | 0.061086 | 0.3627 | 0 | 3.4422 | 0.91792 | 1.448 | 0.11567 | 9.18 | 20.2 | 102.3 | 55.5
2022-10-11 00:10 | 0.11956 | 0.07254 | 0.25771 | 0.12663 | 2.7538 | 3.098 | 1.4249 | 0.11102 | 9.16 | 20.2 | 102.2 | 55.6
2022-10-11 00:15 | 0.068496 | 0.068723 | 0.17372 | 0 | 2.4119 | 2.6417 | 1.4163 | 0.1077 | 9.15 | 20.2 | 102.2 | 55.6
2022-10-11 00:20 | 0.073481 | 0.068726 | 0.18136 | 0 | 2.8743 | 3.5642 | 1.4047 | 0.095073 | 9.18 | 20.2 | 102.3 | 55.7
2022-10-11 00:25 | 0.053551 | 0.068722 | 0.15272 | 0 | 3.22 | 4.025 | 1.4133 | 0.10305 | 9.19 | 20.1 | 102.2 | 55.8
2022-10-11 00:30 | 0.044834 | 0.066814 | 0.13554 | 0 | 2.415 | 3.2201 | 1.4134 | 0.077783 | 9.21 | 20.1 | 102.3 | 55.8
2022-10-11 00:35 | 0.072235 | 0.070635 | 0.18136 | 0 | 2.0721 | 6.792 | 1.4004 | 0.10371 | 9.2 | 20.1 | 102.3 | 55.9
2022-10-11 00:40 | 0.056041 | 0.066813 | 0.15272 | 0 | 2.9938 | 10.248 | 1.4184 | 0.12166 | 9.21 | 20 | 102.2 | 56
2022-10-11 00:45 | 0.04359 | 0.064907 | 0.13363 | 0 | 5.4068 | 13.2295 | 1.4228 | 0.11901 | 9.2 | 20 | 102.3 | 56.2
2022-10-11 00:50 | 0.047328 | 0.063001 | 0.13555 | 0 | 6.6726 | 10.5841 | 1.4142 | 0.12233 | 9.21 | 20 | 102.3 | 56.4
2022-10-11 00:55 | 0.048577 | 0.064914 | 0.13937 | 0 | 8.0694 | 9.4527 | 1.4085 | 0.12766 | 9.24 | 20 | 102.2 | 56.6
2022-10-11 01:00 | 0.05107 | 0.066826 | 0.14511 | 0 | 6.6799 | 8.8681 | 1.4114 | 0.12434 | 9.24 | 20 | 102.3 | 56.8
2022-10-11 01:05 | 0.032386 | 0.063008 | 0.11265 | 0 | 4.8372 | 7.1406 | 1.4107 | 0.11237 | 9.22 | 20 | 102.2 | 56.9
2022-10-11 01:10 | 0.038616 | 0.061102 | 0.12029 | 0 | 4.0351 | 7.3785 | 1.418 | 0.11305 | 9.17 | 20 | 102.1 | 57.1
2022-10-11 01:15 | 0.039863 | 0.063013 | 0.12412 | 0 | 3.7003 | 8.5568 | 1.4304 | 0.12302 | 9.2 | 20 | 101.9 | 57.2
2022-10-11 01:20 | 0.034881 | 0.059195 | 0.11266 | 0 | 3.3534 | 5.3192 | 1.4463 | 0.13367 | 9.2 | 20 | 101.8 | 57.3
2022-10-11 01:25 | 0.03239 | 0.063015 | 0.11266 | 0 | 4.0473 | 3.1222 | 1.4543 | 0.11704 | 9.17 | 20 | 101.8 | 57.4
2022-10-11 01:30 | 0.063541 | 0.061112 | 0.16042 | 0.12668 | 3.5911 | 6.2555 | 1.4581 | 0.12304 | 9.21 | 20.1 | 101.7 | 57.5
2022-10-11 01:35 |  |  |  |  | 3.1278 | 6.9508 |  |  | 9.25 | 20.1 | 101.8 | 57.6
2022-10-11 01:40 |  |  |  |  | 4.1747 | 10.9005 |  |  | 9.21 | 20.1 | 101.7 | 57.7
2022-10-11 01:45 |  |  |  |  | 6.0288 | 16.927 |  |  | 9.2 | 20.2 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 01:50 |  |  |  |  | 8.1096 | 20.9691 |  |  | 9.16 | 20.1 | 101.8 | 57.8
2022-10-11 01:55 |  |  |  |  | 8.6806 | 14.8149 |  |  | 9.14 | 20.1 | 101.8 | 58
2022-10-11 02:00 |  |  |  |  | 8.2259 | 6.9515 |  |  | 9.19 | 20.1 | 101.7 | 58.1
2022-10-11 02:05 |  |  |  |  | 7.6412 | 9.9568 |  |  | 9.18 | 20 | 101.8 | 58.3
2022-10-11 02:10 |  |  |  |  | 6.8309 | 6.7151 |  |  | 9.19 | 20 | 101.7 | 58.4
2022-10-11 02:15 |  |  |  |  | 6.7221 | 6.4903 |  |  | 9.16 | 20 | 101.7 | 58.6
2022-10-11 02:20 | 0.12337 | 0.26551 | 0.45462 | 0 | 5.9109 | 3.1293 |  | 0.10111 | 9.16 | 20 | 101.7 | 58.7
2022-10-11 02:25 | 0.13583 | 0.31136 | 0.52147 | 0 | 6.1367 | 12.1576 | 1.512 | 0.14502 | 9.21 | 20 | 101.8 | 58.7
2022-10-11 02:30 | 0.088476 | 0.21012 | 0.34573 | 0 | 5.6735 | 9.8418 | 1.5344 | 0.15832 | 9.23 | 20 | 101.7 | 58.7
2022-10-11 02:35 | 0.10592 | 0.17 | 0.33236 | 0.12671 | 6.1366 | 10.8838 | 1.5336 | 0.15766 | 9.21 | 20 | 101.7 | 58.7
2022-10-11 02:40 | 0.20562 | 0.1318 | 0.44699 | 0.12671 | 6.6065 | 14.1402 | 1.538 | 0.15301 | 9.18 | 20 | 101.7 | 58.8
2022-10-11 02:45 | 0.21806 | 0.14134 | 0.47369 | 0.1267 | 7.8676 | 16.7764 | 1.5553 | 0.16896 | 9.24 | 19.9 | 101.7 | 58.8
2022-10-11 02:50 | 0.10841 | 0.12415 | 0.29033 | 0.1267 | 9.2471 | 17.5694 | 1.5777 | 0.17495 | 9.23 | 19.9 | 101.8 | 58.9
2022-10-11 02:55 | 0.09346 | 0.11843 | 0.25977 | 0.12671 | 9.9408 | 19.4193 | 1.5872 | 0.17362 | 9.17 | 19.9 | 101.8 | 59
2022-10-11 03:00 | 0.089721 | 0.1127 | 0.25022 | 0.12671 | 8.9093 | 9.2564 | 1.5879 | 0.17162 | 9.17 | 19.9 | 101.7 | 59
2022-10-11 03:05 | 0.14332 | 0.10507 | 0.32475 | 0.12672 | 7.5194 | 9.0232 | 1.5939 | 0.18029 | 9.2 | 20 | 101.8 | 59.1
2022-10-11 03:10 | 0.11216 | 0.10316 | 0.27508 | 0.25344 | 6.9545 | 9.9682 | 1.5989 | 0.18495 | 9.22 | 20 | 101.7 | 59
2022-10-11 03:15 | 0.074766 | 0.10123 | 0.21584 | 0.25341 | 7.8677 | 10.2975 | 1.6031 | 0.18825 | 9.18 | 19.9 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 03:20 | 0.088471 | 0.10696 | 0.24257 | 0.1267 | 8.091 | 9.8248 | 1.6132 | 0.19091 | 9.19 | 19.9 | 101.8 | 58.8
2022-10-11 03:25 | 0.097205 | 0.097423 | 0.24642 | 0.12672 | 8.9248 | 14.4883 | 1.6141 | 0.18295 | 9.13 | 20 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 03:30 | 0.12585 | 0.089772 | 0.28269 | 0.2534 | 8.2148 | 12.38 | 1.6146 | 0.18692 | 9.22 | 19.9 | 101.8 | 58.8
2022-10-11 03:35 | 0.11713 | 0.097412 | 0.27887 | 0.1267 | 9.9601 | 11.6973 | 1.6125 | 0.1816 | 9.19 | 19.9 | 101.7 | 58.8
2022-10-11 03:40 | 0.10966 | 0.091684 | 0.25977 | 0.12671 | 10.6552 | 17.2568 | 1.6154 | 0.1816 | 9.19 | 19.9 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 03:45 | 0.13582 | 0.085953 | 0.29224 | 0.1267 | 11.8016 | 16.6611 | 1.6291 | 0.18492 | 9.19 | 19.9 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 03:50 | 0.21061 | 0.091691 | 0.41452 | 0.38014 | 12.2738 | 15.6318 | 1.6293 | 0.18494 | 9.21 | 20 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 03:55 | 0.26545 | 0.087872 | 0.49476 | 0.25343 | 13.1875 | 19.8969 | 1.6286 | 0.19226 | 9.16 | 20 | 101.8 | 59
2022-10-11 04:00 | 0.25424 | 0.082143 | 0.47184 | 0.25344 | 14.2428 | 16.9061 | 1.6308 | 0.19626 | 9.21 | 20 | 101.8 | 59
2022-10-11 04:05 | 0.2717 | 0.091701 | 0.51009 | 0.25346 | 12.2835 | 17.0347 | 1.6352 | 0.1956 | 9.16 | 20.1 | 101.7 | 59
2022-10-11 04:10 | 0.23307 | 0.10125 | 0.45851 | 0.25346 | 11.9478 | 20.2996 | 1.6381 | 0.19627 | 9.13 | 20.1 | 101.7 | 59
2022-10-11 04:15 | 0.23433 | 0.091709 | 0.4509 | 0.12674 | 11.9451 | 17.7436 | 1.6433 | 0.19296 | 9.15 | 20.2 | 101.7 | 59
2022-10-11 04:20 | 0.35275 | 0.10891 | 0.64961 | 0.25348 | 12.8857 | 20.7796 | 1.6557 | 0.21825 | 9.12 | 20.2 | 101.7 | 59
2022-10-11 04:25 | 0.28047 | 0.10127 | 0.53119 | 0.507 | 13.5657 | 23.769 | 1.6681 | 0.22226 | 9.14 | 20.3 | 101.8 | 59
2022-10-11 04:30 | 0.28171 | 0.11273 | 0.54455 | 0.38024 | 13.7973 | 25.3917 | 1.6782 | 0.22425 | 9.17 | 20.3 | 101.8 | 58.9
2022-10-11 04:35 | 0.27798 | 0.089805 | 0.5159 | 0.38025 | 14.057 | 27.8816 | 1.6782 | 0.22292 | 9.12 | 20.3 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 04:40 | 0.52982 | 0.095544 | 0.90767 | 0.76055 | 15.3163 | 24.3669 | 1.6827 | 0.24357 | 9.13 | 20.4 | 101.8 | 58.9
2022-10-11 04:45 | 0.49118 | 0.12612 | 0.87711 | 1.2676 | 14.4166 | 30.9259 | 1.6856 | 0.29747 | 9.16 | 20.4 | 101.7 | 58.9
2022-10-11 04:50 | 0.40269 | 0.10128 | 0.71854 | 1.0141 | 14.1666 | 37.2743 | 1.6871 | 0.29283 | 9.09 | 20.5 | 101.8 | 58.8
2022-10-11 04:55 | 0.45256 | 0.10128 | 0.79498 | 1.3944 | 16.1564 | 31.9642 | 1.6864 | 0.27752 | 9.1 | 20.5 | 101.7 | 58.8
2022-10-11 05:00 | 0.56725 | 0.11657 | 0.98607 | 1.7747 | 17.0861 | 40.1001 | 1.6813 | 0.28551 | 9.12 | 20.5 | 101.8 | 58.7
2022-10-11 05:05 | 0.77176 | 0.11276 | 1.2957 | 2.9158 | 20.705 | 49.3197 | 1.6872 | 0.30816 | 9.08 | 20.6 | 101.7 | 58.7
2022-10-11 05:10 | 1.0336 | 0.15671 | 1.7391 | 3.2961 | 22.8925 | 59.2649 | 1.7039 | 0.35075 | 9.15 | 20.6 | 101.8 | 58.7
2022-10-11 05:15 | 0.7967 | 0.13378 | 1.355 | 2.4087 | 26.2625 | 59.9622 | 1.7039 | 0.31681 | 9.13 | 20.6 | 101.8 | 58.7
2022-10-11 05:20 | 0.8691 | 0.14908 | 1.4813 | 1.5214 | 28.8699 | 55.5281 | 1.6671 | 0.26758 | 9.09 | 20.7 | 101.8 | 58.7
2022-10-11 05:25 | 0.79554 | 0.16629 | 1.3857 | 1.0143 | 30.3836 | 60.0687 | 1.6157 | 0.2363 | 9.09 | 20.7 | 101.7 | 58.8
2022-10-11 05:30 | 0.87412 | 0.16247 | 1.5004 | 2.5358 | 32.099 | 64.8958 | 1.5701 | 0.24696 | 9.07 | 20.7 | 101.8 | 58.9
2022-10-11 05:35 | 1.0612 | 0.19114 | 1.8178 | 2.1555 | 33.5284 | 69.1523 | 1.5593 | 0.2869 | 9.07 | 20.7 | 101.7 | 59
2022-10-11 05:40 | 1.1736 | 0.19117 | 1.992 | 2.2826 | 34.4049 | 68.1099 | 1.5544 | 0.30159 | 9.14 | 20.8 | 101.7 | 59.1
2022-10-11 05:45 | 1.2023 | 0.19499 | 2.0378 | 2.5362 | 35.7692 | 75.8493 | 1.5486 | 0.35884 | 9.03 | 20.8 | 101.8 | 59.1
2022-10-11 05:50 | 1.1686 | 0.19882 | 1.9901 | 3.2972 | 40.1586 | 87.1848 | 1.5436 | 0.4008 | 9.13 | 20.8 | 101.8 | 59.3
2022-10-11 05:55 | 1.4295 | 0.19503 | 2.3881 | 4.0587 | 44.4297 | 107.9839 | 1.5373 | 0.44947 | 9.1 | 20.9 | 101.8 | 59.5
2022-10-11 06:00 | 1.4632 | 0.21415 | 2.457 | 3.6782 | 46.6 | 101.9374 | 1.5149 | 0.41485 | 9.15 | 20.9 | 101.8 | 59.6
2022-10-11 06:05 | 1.3971 | 0.2218 | 2.3634 | 3.171 | 48.5128 | 98.6583 | 1.4975 | 0.3749 | 9.16 | 20.9 | 101.7 | 59.7
2022-10-11 06:10 | 1.3573 | 0.25432 | 2.3367 | 3.1711 | 50.4302 | 100.3935 | 1.4715 | 0.34096 | 9.07 | 20.9 | 101.7 | 59.8
2022-10-11 06:15 | 1.4559 | 0.22947 | 2.463 | 4.6935 | 51.1498 | 101.0179 | 1.4839 | 0.42822 | 9.06 | 20.9 | 101.8 | 60.1
2022-10-11 06:20 | 1.1454 | 0.23525 | 1.991 | 4.3137 | 50.3768 | 98.3047 | 1.4559 | 0.38899 | 9.03 | 21 | 101.8 | 60.4
2022-10-11 06:25 | 1.1991 | 0.22761 | 2.0657 | 3.0451 | 49.1442 | 86.732 | 1.4465 | 0.3224 | 9.08 | 21 | 101.8 | 60.5
2022-10-11 06:30 | 1.123 | 0.23144 | 1.9529 | 3.172 | 47.1603 | 87.0831 | 1.4379 | 0.33239 | 9.09 | 21 | 101.7 | 60.6
2022-10-11 06:35 | 1.309 | 0.19701 | 2.2034 | 3.5526 | 45.9929 | 92.1026 | 1.4408 | 0.37902 | 9.07 | 21 | 101.7 | 60.6
2022-10-11 06:40 | 1.3265 | 0.21041 | 2.2418 | 3.6796 | 46.6952 | 93.2736 | 1.4357 | 0.35305 | 9.08 | 21 | 101.8 | 60.7
2022-10-11 06:45 | 1.0605 | 0.21229 | 1.836 | 3.1716 | 46.1442 | 92.5215 | 1.429 | 0.34434 | 9.08 | 20.9 | 101.8 | 60.5
2022-10-11 06:50 | 1.2565 | 0.17597 | 2.102 | 3.5526 | 44.9419 | 87.1989 | 1.4342 | 0.37235 | 9.08 | 21 | 101.8 | 60.5
2022-10-11 06:55 | 1.1904 | 0.22186 | 2.0465 | 3.5524 | 45.2458 | 93.5235 | 1.4392 | 0.42696 | 9.14 | 21 | 101.8 | 60.4
2022-10-11 07:00 | 1.3987 | 0.18744 | 2.3315 | 3.5524 | 44.8519 | 91.3348 | 1.4255 | 0.38366 | 8.99 | 21 | 101.9 | 60.4
2022-10-11 07:05 | 1.2852 | 0.22186 | 2.1899 | 3.2986 | 44.8792 | 109.2913 | 1.4189 | 0.369 | 9.1 | 21 | 102.1 | 60.3
2022-10-11 07:10 | 1.1928 | 0.21611 | 2.0445 | 3.1716 | 47.0166 | 113.7009 | 1.4363 | 0.351 | 9.06 | 21 | 102.1 | 60.1
2022-10-11 07:15 | 1.2164 | 0.19697 | 2.0615 | 3.4251 | 48.6635 | 109.8704 | 1.4267 | 0.37562 | 9.04 | 21 | 102.2 | 59.9
2022-10-11 07:20 | 1.1603 | 0.20081 | 1.9775 | 3.1716 | 50.394 | 108.3355 | 1.4174 | 0.35567 | 9.08 | 21.1 | 102.3 | 59.8
2022-10-11 07:25 | 1.4809 | 0.17594 | 2.4478 | 4.3131 | 51.4355 | 118.1972 | 1.4224 | 0.39693 | 9.08 | 21.1 | 102.2 | 59.6
2022-10-11 07:30 | 1.4997 | 0.21803 | 2.5188 | 4.8209 | 52.752 | 129.3239 | 1.4174 | 0.38364 | 9.09 | 21.2 | 102.2 | 59.5
2022-10-11 07:35 | 1.3212 | 0.23905 | 2.2643 | 4.6938 | 52.5818 | 116.771 | 1.4174 | 0.43291 | 9.09 | 21.2 | 102.3 | 59.3
2022-10-11 07:40 | 1.0704 | 0.2027 | 1.8434 | 3.8055 | 51.9322 | 104.4453 | 1.4093 | 0.34497 | 9.15 | 21.2 | 102.2 | 59
2022-10-11 07:45 | 0.99043 | 0.20076 | 1.7189 | 3.2977 | 49.8686 | 101.4769 | 1.4026 | 0.29565 | 9.06 | 21.1 | 102.3 | 58.9
2022-10-11 07:50 | 1.1987 | 0.22371 | 2.0631 | 3.2977 | 47.8275 | 102.7363 | 1.4004 | 0.29165 | 9.11 | 21.1 | 102.3 | 58.8
2022-10-11 07:55 | 1.0741 | 0.21225 | 1.8605 | 3.1711 | 46.6318 | 103.8458 | 1.4085 | 0.29967 | 9.06 | 21.2 | 102.3 | 58.7
2022-10-11 08:00 | 1.1239 | 0.22371 | 1.9465 | 3.6782 | 47.0476 | 122.5561 | 1.4077 | 0.37423 | 9.08 | 21.2 | 102.3 | 58.5
2022-10-11 08:05 | 1.1226 | 0.15678 | 1.8776 | 4.3122 | 47.7898 | 124.9977 | 1.4156 | 0.5227 | 9.05 | 21.2 | 102.3 | 58.3
2022-10-11 08:10 | 1.2638 | 0.23139 | 2.1685 | 4.8204 | 49.6772 | 141.8185 | 1.4144 | 0.43621 | 9.02 | 21.4 | 102.3 | 58.3
2022-10-11 08:15 | 1.4744 | 0.20077 | 2.4608 | 6.0882 | 53.0447 | 135.7526 | 1.4149 | 0.4042 | 9.11 | 21.4 | 102.2 | 57.9
2022-10-11 08:20 | 1.3945 | 0.20266 | 2.3401 | 4.312 | 55.5982 | 127.7131 | 1.4133 | 0.36887 | 9.08 | 21.4 | 102.2 | 57.5
2022-10-11 08:25 | 1.5389 | 0.23322 | 2.5922 | 3.8042 | 55.3119 | 129.9888 | 1.4588 | 0.3382 | 9.04 | 21.4 | 102.3 | 57.1
2022-10-11 08:30 | 1.4626 | 0.19113 | 2.4331 | 3.55 | 54.0961 | 126.1854 | 1.4339 | 0.34746 | 9.09 | 21.3 | 102.2 | 56.7
2022-10-11 08:35 | 1.4325 | 0.2408 | 2.4366 | 3.8031 | 52.3622 | 109.4741 | 1.4113 | 0.38069 | 9.1 | 21.3 | 102.3 | 56.3
2022-10-11 08:40 | 1.0821 | 0.21211 | 1.8707 | 3.0422 | 50.1215 | 103.8313 | 1.401 | 0.30612 | 9.12 | 21.2 | 102.3 | 56.2
2022-10-11 08:45 | 1.2104 | 0.21209 | 2.0674 | 2.4082 | 47.8028 | 96.8788 | 1.3944 | 0.27881 | 9.14 | 21.2 | 102.3 | 55.9
2022-10-11 08:50 | 1.148 | 0.19297 | 1.9526 | 2.7882 | 45.7603 | 96.3862 | 1.3928 | 0.31206 | 9.19 | 21.2 | 102.3 | 55.5
2022-10-11 08:55 | 1.6417 | 0.18152 | 2.6979 | 3.6756 | 44.7074 | 104.3559 | 1.4031 | 0.42187 | 9.06 | 21.3 | 102.3 | 55.5
2022-10-11 09:00 | 1.3849 | 0.21592 | 2.3388 | 2.7885 | 47.9847 | 125.9888 | 1.3865 | 0.36532 | 9.17 | 21.4 | 102.3 | 55.3
2022-10-11 09:05 | 1.341 | 0.19867 | 2.2542 | 2.9146 | 48.4513 | 105.0165 | 1.3832 | 0.30936 | 9.18 | 21.3 | 102.2 | 54.7
2022-10-11 09:10 | 1.3957 | 0.21776 | 2.3572 | 3.9281 | 47.5438 | 98.3265 | 1.3846 | 0.4324 | 9.16 | 21.3 | 102.3 | 54.5
2022-10-11 09:15 | 1.4556 | 0.21777 | 2.447 | 3.2946 | 46.3882 | 94.6272 | 1.3825 | 0.38119 | 9.11 | 21.3 | 102.3 | 54.6
2022-10-11 09:20 | 1.2575 | 0.23688 | 2.1663 | 2.7879 | 45.2779 | 92.2928 | 1.3731 | 0.29938 | 9.16 | 21.3 | 102.2 | 54.8
2022-10-11 09:25 | 1.3709 | 0.21587 | 2.3172 | 2.4077 | 44.3081 | 91.6241 | 1.3803 | 0.3067 | 9.05 | 21.3 | 102.3 | 54.8
2022-10-11 09:30 | 1.3323 | 0.23116 | 2.2734 | 2.281 | 42.5739 | 87.8086 | 1.376 | 0.31402 | 9.08 | 21.3 | 102.3 | 54.9
2022-10-11 09:35 | 1.3373 | 0.21205 | 2.2618 | 2.5344 | 41.416 | 84.9143 | 1.3709 | 0.27476 | 9.19 | 21.3 | 102.3 | 54.8
2022-10-11 09:40 | 1.3846 | 0.23114 | 2.3554 | 2.9145 | 39.2549 | 92.4053 | 1.3709 | 0.30868 | 9.19 | 21.3 | 102.3 | 54.6
2022-10-11 09:45 | 1.569 | 0.25597 | 2.6609 | 2.2808 | 39.64 | 98.8682 | 1.3788 | 0.32331 | 9.12 | 21.3 | 102.2 | 54.5
2022-10-11 09:50 | 1.5816 | 0.29229 | 2.7166 | 2.4078 | 42.1814 | 112.5223 | 1.3761 | 0.34197 | 9.08 | 21.4 | 102.2 | 54.6
2022-10-11 09:55 | 1.5554 | 0.26937 | 2.6536 | 2.6613 | 44.5432 | 108.69 | 1.3782 | 0.33 | 9.17 | 21.4 | 102.2 | 54.6
2022-10-11 10:00 | 1.3884 | 0.26172 | 2.3899 | 2.6612 | 45.122 | 104.7435 | 1.3717 | 0.31868 | 9.19 | 21.4 | 102.2 | 54.5
2022-10-11 10:05 | 1.0243 | 0.23303 | 1.8012 | 2.5341 | 43.2728 | 91.9982 | 1.3729 | 0.30866 | 9.17 | 21.3 | 102.2 | 54.2
2022-10-11 10:10 | 1.134 | 0.21394 | 1.9522 | 2.661 | 41.8828 | 80.633 | 1.3745 | 0.27408 | 9.19 | 21.3 | 102.2 | 54.4
2022-10-11 10:15 | 1.5951 | 0.29226 | 2.7373 | 3.928 | 39.562 | 73.5552 | 1.3715 | 0.38251 | 9.14 | 21.3 | 102.3 | 54.3
2022-10-11 10:20 | 1.2549 | 0.24259 | 2.1661 | 3.6746 | 37.3939 | 72.4653 | 1.3744 | 0.37319 | 9.09 | 21.3 | 102.3 | 54.2
2022-10-11 10:25 | 1.2464 | 0.27129 | 2.1818 | 3.0416 | 36.264 | 81.8265 | 1.3747 | 0.30406 | 9.15 | 21.4 | 102.3 | 54.6
2022-10-11 10:30 | 1.0582 | 0.2178 | 1.8379 | 3.0416 | 37.2674 | 73.836 | 1.3675 | 0.29009 | 9.1 | 21.4 | 102.2 | 54.6
2022-10-11 10:35 | 0.9148 | 0.21205 | 1.6143 | 3.5483 | 37.0757 | 77.522 | 1.3855 | 0.31602 | 9.11 | 21.4 | 102.3 | 54.4
2022-10-11 10:40 | 1.1241 | 0.20822 | 1.9313 | 3.0412 | 36.9935 | 95.9738 | 1.4172 | 0.33729 | 9.14 | 21.4 | 102.3 | 54.1
2022-10-11 10:45 | 1.3234 | 0.21967 | 2.2483 | 2.7877 | 36.5621 | 85.001 | 1.4157 | 0.27807 | 9.15 | 21.4 | 102.2 | 53.9
2022-10-11 10:50 | 1.0854 | 0.21395 | 1.8778 | 2.5343 | 35.8644 | 75.3384 | 1.3774 | 0.24814 | 9.1 | 21.4 | 102.2 | 54
2022-10-11 10:55 | 1.0218 | 0.21203 | 1.7764 | 2.7876 | 34.116 | 66.1361 | 1.3759 | 0.30667 | 9.22 | 21.4 | 102.2 | 53.8
2022-10-11 11:00 | 1.1151 | 0.23109 | 1.9385 | 3.1672 | 32.8912 | 57.5306 | 1.38 | 0.45227 | 9.14 | 21.3 | 102.2 | 53.5
2022-10-11 11:05 | 1.1562 | 0.21772 | 1.99 | 2.5337 | 33.0398 | 61.077 | 1.3749 | 0.28067 | 9.16 | 21.3 | 102.1 | 53.5
2022-10-11 11:10 | 0.98938 | 0.23875 | 1.7534 | 2.534 | 35.0451 | 64.8509 | 1.37 | 0.24878 | 9.05 | 21.4 | 102.1 | 53.6
2022-10-11 11:15 | 1.0268 | 0.20056 | 1.7764 | 2.2807 | 35.6986 | 101.1461 | 1.3715 | 0.25012 | 9.06 | 21.4 | 102 | 53.7
2022-10-11 11:20 | 1.038 | 0.19291 | 1.784 | 1.9005 | 35.1829 | 101.5747 | 1.37 | 0.2521 | 9.23 | 21.4 | 101.7 | 53.6
2022-10-11 11:25 | 1.1762 | 0.22155 | 2.0245 | 2.2805 | 34.9478 | 87.4281 | 1.3772 | 0.26739 | 9.09 | 21.4 | 101.8 | 53.4
2022-10-11 11:30 | 0.73515 | 0.20818 | 1.3351 | 1.9004 | 34.0128 | 85.4411 | 1.3736 | 0.23613 | 9.07 | 21.4 | 101.8 | 53.4
2022-10-11 11:35 | 0.90709 | 0.18526 | 1.5757 | 2.0271 | 33.4279 | 79.0115 | 1.3699 | 0.26672 | 9.14 | 21.4 | 101.7 | 53.4
2022-10-11 11:40 | 1.038 | 0.21774 | 1.8088 | 2.7874 | 32.4626 | 79.405 | 1.3729 | 0.37183 | 9.1 | 21.4 | 101.8 | 53.6
2022-10-11 11:45 | 1.0318 | 0.21012 | 1.7917 | 2.6609 | 31.8265 | 79.9173 | 1.3686 | 0.31731 | 9.08 | 21.4 | 101.7 | 53.8
2022-10-11 11:50 | 1.5565 | 0.19102 | 2.5769 | 2.661 | 32.9881 | 82.0023 | 1.3752 | 0.36057 | 9.17 | 21.5 | 101.7 | 53.7
2022-10-11 11:55 | 1.4019 | 0.26551 | 2.4145 | 2.9144 | 36.0286 | 102.8219 | 1.3744 | 0.30933 | 9.14 | 21.5 | 101.7 | 53.6
2022-10-11 12:00 | 1.4057 | 0.22922 | 2.382 | 2.7877 | 38.6406 | 107.0226 | 1.3687 | 0.35324 | 9.13 | 21.5 | 101.7 | 53.6
2022-10-11 12:05 | 1.3598 | 0.22353 | 2.3079 | 2.9149 | 41.4856 | 116.1363 | 1.3682 | 0.30406 | 9.18 | 21.6 | 101.7 | 53.9
2022-10-11 12:10 | 1.361 | 0.2025 | 2.2868 | 2.9147 | 41.9522 | 92.2246 | 1.3594 | 0.26679 | 9.08 | 21.6 | 101.7 | 53.7
2022-10-11 12:15 | 1.6392 | 0.2312 | 2.7438 | 2.7885 | 40.8521 | 96.336 | 1.3604 | 0.30676 | 9.1 | 21.7 | 101.8 | 54.1
2022-10-11 12:20 | 1.0296 | 0.20062 | 1.7789 | 2.4082 | 41.6704 | 97.8552 | 1.3589 | 0.28347 | 9.14 | 21.7 | 101.8 | 54
2022-10-11 12:25 | 0.94592 | 0.19868 | 1.6486 | 2.4077 | 41.0495 | 87.8297 | 1.3615 | 0.28075 | 9.13 | 21.6 | 101.8 | 53.6
2022-10-11 12:30 | 1.0768 | 0.22923 | 1.8797 | 2.5344 | 39.9182 | 81.9436 | 1.3564 | 0.28208 | 9.17 | 21.6 | 101.7 | 53.5
2022-10-11 12:35 | 1.1092 | 0.17576 | 1.8741 | 2.4078 | 39.9991 | 81.2846 | 1.3544 | 0.30538 | 9.17 | 21.6 | 101.8 | 53.8
2022-10-11 12:40 | 1.0381 | 0.21969 | 1.811 | 2.7879 | 40.1139 | 85.6076 | 1.3615 | 0.36192 | 9.15 | 21.6 | 101.8 | 53.6
2022-10-11 12:45 | 0.97468 | 0.17195 | 1.666 | 2.5347 | 39.1687 | 86.6636 | 1.3595 | 0.29675 | 9.12 | 21.7 | 101.7 | 53.6
2022-10-11 12:50 | 1.1305 | 0.19487 | 1.9277 | 2.7881 | 39.1292 | 87.7478 | 1.3544 | 0.28876 | 9.21 | 21.7 | 101.8 | 53.5
2022-10-11 12:55 | 1.1117 | 0.1853 | 1.8893 | 2.7879 | 39.3609 | 85.5163 | 1.3572 | 0.26678 | 9.2 | 21.7 | 101.7 | 53.3
2022-10-11 13:00 | 1.1416 | 0.19867 | 1.9485 | 3.0413 | 38.6956 | 74.6942 | 1.3586 | 0.28009 | 9.06 | 21.7 | 101.7 | 53.2
2022-10-11 13:05 | 1.5117 | 0.17193 | 2.4892 | 3.0413 | 37.2885 | 79.2673 | 1.3753 | 0.31867 | 9.17 | 21.7 | 101.7 | 53.2
2022-10-11 13:10 | 1.7949 | 0.29424 | 3.0475 | 3.422 | 36.8504 | 95.7641 | 1.3755 | 0.35998 | 9.16 | 21.8 | 101.7 | 53.5
2022-10-11 13:15 | 1.2625 | 0.27891 | 2.2141 | 2.281 | 38.462 | 109.1712 | 1.376 | 0.24616 | 9.12 | 21.7 | 101.7 | 53.3
2022-10-11 13:20 | 1.5779 | 0.24072 | 2.6594 | 2.9148 | 38.7782 | 100.9873 | 1.3486 | 0.21158 | 9.19 | 21.7 | 101.7 | 53.6
2022-10-11 13:25 | 1.1753 | 0.24836 | 2.05 | 3.0416 | 40.7698 | 96.7697 | 1.3609 | 0.30872 | 9.14 | 21.7 | 101.7 | 53.6
2022-10-11 13:30 | 1.184 | 0.17957 | 1.9944 | 2.4077 | 40.9607 | 84.262 |  |  | 8.99 | 21.7 | 101.8 | 53.3
2022-10-11 13:35 | 1.437 | 0.23498 | 2.4377 | 2.788 | 39.5445 | 82.2572 |  |  | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 53
2022-10-11 13:40 | 1.1353 | 0.21777 | 1.958 | 2.5344 | 38.8384 | 87.5331 |  |  | 9.29 | 21.8 | 101.7 | 52.8
2022-10-11 13:45 | 0.91095 | 0.22349 | 1.6179 | 2.6609 | 37.2373 | 76.5824 |  |  | 9.21 | 21.8 | 101.8 | 52.6
2022-10-11 13:50 | 0.93209 | 0.19292 | 1.6217 | 2.4074 | 35.866 | 75.0138 |  |  | 9.2 | 21.8 | 101.8 | 52.4
2022-10-11 13:55 | 0.86726 | 0.20246 | 1.5318 | 1.9005 | 33.6377 | 72.0807 |  |  | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 52.3
2022-10-11 14:00 | 1.0081 | 0.20629 | 1.7516 | 2.2807 | 33.1706 | 89.6661 |  |  | 9.06 | 21.8 | 101.7 | 52.5
2022-10-11 14:05 | 1.4944 | 0.18722 | 2.4778 | 3.9286 | 38.9588 | 115.2335 |  |  | 9.04 | 21.8 | 101.7 | 53.1
2022-10-11 14:10 | 2.1465 | 0.28661 | 3.5769 | 5.0699 | 46.6505 | 137.0211 |  |  | 9.08 | 21.9 | 101.8 | 53.4
2022-10-11 14:15 | 1.5767 | 0.25984 | 2.6767 | 4.0556 | 53.6312 | 135.4275 |  |  | 9.04 | 21.8 | 101.7 | 53.4
2022-10-11 14:20 | 1.3014 | 0.26176 | 2.2565 | 3.4221 | 54.7537 | 112.5559 | 1.3531 | 0.35134 | 9.09 | 21.8 | 101.8 | 53.6
2022-10-11 14:25 | 1.0258 | 0.22735 | 1.7997 | 2.9149 | 53.7471 | 99.7491 |  |  | 9.1 | 21.8 | 101.7 | 53.3
2022-10-11 14:30 | 0.95467 | 0.19486 | 1.6563 | 2.6612 | 49.8216 | 75.3772 | 1.35 | 0.25348 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 53
2022-10-11 14:35 | 1.1379 | 0.21014 | 1.9543 | 3.168 | 45.9519 | 74.0858 | 1.3514 | 0.28341 | 9.13 | 21.8 | 101.8 | 52.9
2022-10-11 14:40 | 1.0994 | 0.21398 | 1.8991 | 3.9289 | 44.581 | 102.3016 | 1.3617 | 0.3613 | 9.04 | 21.9 | 101.7 | 53.1
2022-10-11 14:45 | 0.97836 | 0.19677 | 1.6964 | 3.5483 | 44.6942 | 98.4211 | 1.3514 | 0.32999 | 9.11 | 21.9 | 101.8 | 52.7
2022-10-11 14:50 | 1.083 | 0.2216 | 1.8817 | 2.9146 | 43.3595 | 91.8752 | 1.3492 | 0.31734 | 9.18 | 21.9 | 101.8 | 52.6
2022-10-11 14:55 | 1.2163 | 0.24452 | 2.1089 | 3.2947 | 42.9318 | 98.7665 | 1.3528 | 0.34527 | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 52.5
2022-10-11 15:00 | 1.1565 | 0.25598 | 2.0287 | 5.1955 | 44.1054 | 100.2927 | 1.3572 | 0.40116 | 9.12 | 21.9 | 101.8 | 52.5
2022-10-11 15:05 | 1.1018 | 0.23498 | 1.9238 | 3.2949 | 45.7088 | 107.633 | 1.3529 | 0.37324 | 9.14 | 22 | 101.7 | 52.4
2022-10-11 15:10 | 1.1477 | 0.21967 | 1.977 | 4.0547 | 45.3921 | 99.3465 | 1.3571 | 0.37851 | 9.22 | 21.9 | 101.8 | 52.2
2022-10-11 15:15 | 1.0554 | 0.24448 | 1.8622 | 3.1675 | 43.0429 | 91.0116 | 1.3526 | 0.28802 | 9.16 | 21.9 | 101.8 | 51.9
2022-10-11 15:20 | 1.0965 | 0.22156 | 1.9024 | 3.0408 | 41.0894 | 86.053 | 1.3497 | 0.27605 | 9.13 | 21.9 | 101.7 | 51.9
2022-10-11 15:25 | 1.1164 | 0.22537 | 1.9386 | 3.1674 | 41.5579 | 90.9813 | 1.3533 | 0.3226 | 9.15 | 21.9 | 101.7 | 51.8
2022-10-11 15:30 | 1.2733 | 0.22918 | 2.181 | 4.1806 | 41.162 | 91.9403 | 1.3669 | 0.43564 | 9.2 | 21.9 | 101.8 | 51.5
2022-10-11 15:35 | 1.4601 | 0.22725 | 2.4653 | 3.9269 | 40.572 | 108.231 | 1.3596 | 0.39769 | 9.2 | 21.9 | 101.7 | 51.2
2022-10-11 15:40 | 1.1063 | 0.23679 | 1.9344 | 3.1668 | 42.0198 | 114.6742 | 1.3675 | 0.40434 | 9.21 | 21.9 | 101.7 | 51.1
2022-10-11 15:45 | 1.2521 | 0.25399 | 2.1751 | 3.547 | 44.0776 | 112.1869 | 1.3574 | 0.30925 | 9.18 | 22 | 101.8 | 51
2022-10-11 15:50 | 0.98524 | 0.22147 | 1.7317 | 3.0396 | 43.1432 | 101.0583 | 1.3514 | 0.29854 | 9.26 | 21.9 | 101.8 | 50.4
2022-10-11 15:55 | 0.9715 | 0.21765 | 1.7068 | 2.7862 | 42.175 | 84.2328 | 1.3484 | 0.26728 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 50.6
2022-10-11 16:00 | 1.2095 | 0.21957 | 2.0735 | 4.6861 | 42.4115 | 91.6181 | 1.3622 | 0.39563 | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 50.8
2022-10-11 16:05 | 1.1784 | 0.22339 | 2.0296 | 4.6863 | 43.0412 | 100.5077 | 1.3644 | 0.38035 | 9.25 | 21.8 | 101.7 | 50.9
2022-10-11 16:10 | 1.08 | 0.20431 | 1.8598 | 3.5465 | 47.0311 | 119.2785 | 1.3573 | 0.35044 | 9.11 | 21.8 | 101.7 | 51.1
2022-10-11 16:15 | 1.0664 | 0.22534 | 1.86 | 3.5469 | 50.3881 | 114.0177 | 1.3531 | 0.3711 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 51.5
2022-10-11 16:20 | 1.155 | 0.22537 | 1.9958 | 4.3076 | 50.3118 | 111.0612 | 1.354 | 0.46427 | 9.19 | 21.9 | 101.8 | 51.7
2022-10-11 16:25 | 1.1027 | 0.25402 | 1.9443 | 3.2941 | 51.0168 | 114.8171 | 1.3555 | 0.41639 | 9.27 | 21.9 | 101.8 | 51.8
2022-10-11 16:30 | 0.82974 | 0.2158 | 1.4896 | 3.4203 | 49.6517 | 97.0732 | 1.3473 | 0.33985 | 9.33 | 21.9 | 101.7 | 51.3
2022-10-11 16:35 | 0.89449 | 0.20433 | 1.5754 | 4.3069 | 48.6629 | 96.2704 | 1.3552 | 0.3671 | 9.26 | 21.9 | 101.7 | 51.2
2022-10-11 16:40 | 0.93316 | 0.20816 | 1.6385 | 3.8004 | 46.9775 | 97.5867 | 1.3568 | 0.35914 | 9.21 | 21.9 | 101.8 | 51.4
2022-10-11 16:45 | 1.0565 | 0.17761 | 1.7971 | 3.5472 | 45.735 | 88.6555 | 1.3771 | 0.40903 | 9.26 | 21.9 | 101.7 | 51.5
2022-10-11 16:50 | 1.1762 | 0.233 | 2.0359 | 4.1807 | 44.3295 | 93.5845 | 1.3814 | 0.46891 | 9.17 | 21.9 | 101.8 | 51.6
2022-10-11 16:55 | 0.8971 | 0.22727 | 1.6024 | 3.4207 | 44.5646 | 101.0913 | 1.3655 | 0.36249 | 9.28 | 21.9 | 101.7 | 51.7
2022-10-11 17:00 | 0.95941 | 0.212 | 1.6826 | 5.0677 | 44.4479 | 100.389 | 1.3641 | 0.61459 | 9.3 | 21.9 | 101.8 | 51.7
2022-10-11 17:05 | 0.98071 | 0.19674 | 1.7 | 4.6882 | 43.8535 | 100.1362 | 1.3643 | 0.49692 | 9.23 | 22 | 101.8 | 51.9
2022-10-11 17:10 | 0.93212 | 0.23304 | 1.6618 | 4.0547 | 43.7793 | 102.9341 | 1.352 | 0.49426 | 9.27 | 22 | 101.7 | 51.9
2022-10-11 17:15 | 0.80492 | 0.21391 | 1.4477 | 3.4207 | 43.9794 | 95.5819 | 1.3468 | 0.41904 | 9.31 | 21.9 | 101.7 | 51.8
2022-10-11 17:20 | 0.82861 | 0.19481 | 1.4668 | 3.8009 | 42.1449 | 82.6463 | 1.3555 | 0.43967 | 9.3 | 21.9 | 101.7 | 51.8
2022-10-11 17:25 | 0.7027 | 0.1757 | 1.2528 | 3.1671 | 38.673 | 71.6036 | 1.3561 | 0.38177 | 9.25 | 21.8 | 101.8 | 51.8
2022-10-11 17:30 | 1.257 | 0.21197 | 2.1369 | 4.9403 | 37.1212 | 74.0083 | 1.3632 | 0.55132 | 9.31 | 21.7 | 101.8 | 51.8
2022-10-11 17:35 | 1.0564 | 0.26353 | 1.8829 | 4.3069 | 38.2541 | 95.9278 | 1.3574 | 0.44624 | 9.22 | 21.7 | 101.8 | 51.8
2022-10-11 17:40 | 0.78738 | 0.20816 | 1.4151 | 4.1804 | 41.5722 | 105.7456 | 1.3524 | 0.39305 | 9.28 | 21.7 | 101.8 | 51.9
2022-10-11 17:45 | 0.75492 | 0.19668 | 1.3519 | 3.6734 | 42.6356 | 87.3795 | 1.3523 | 0.36974 | 9.2 | 21.6 | 101.7 | 51.9
2022-10-11 17:50 | 0.70759 | 0.17377 | 1.2584 | 3.04 | 41.6985 | 73.5581 | 1.3465 | 0.3192 | 9.29 | 21.6 | 101.7 | 51.9
2022-10-11 17:55 | 0.56432 | 0.17568 | 1.0407 | 3.04 | 38.4189 | 58.4483 | 1.3487 | 0.34913 | 9.18 | 21.6 | 101.7 | 51.9
2022-10-11 18:00 | 0.56061 | 0.14895 | 1.0083 | 2.6601 | 35.5741 | 56.7548 | 1.3487 | 0.31789 | 9.21 | 21.6 | 101.7 | 52.1
2022-10-11 18:05 | 0.48458 | 0.13939 | 0.88216 | 2.5333 | 34.4608 | 56.6559 | 1.3515 | 0.2773 | 9.21 | 21.5 | 101.8 | 52.1
2022-10-11 18:10 | 0.56683 | 0.14704 | 1.014 | 3.5468 | 33.6788 | 62.7969 | 1.3581 | 0.38505 | 9.21 | 21.5 | 101.7 | 52.4
2022-10-11 18:15 | 0.57681 | 0.15277 | 1.0369 | 2.4068 | 33.1887 | 66.4943 | 1.3509 | 0.32254 | 9.21 | 21.4 | 101.8 | 52.7
2022-10-11 18:20 | 0.43355 | 0.14514 | 0.8097 | 2.0268 | 33.6574 | 64.8607 | 1.3459 | 0.22146 | 9.21 | 21.4 | 101.7 | 52.9
2022-10-11 18:25 | 0.48213 | 0.14322 | 0.88225 | 2.1535 | 33.5172 | 57.5748 | 1.3487 | 0.22013 | 9.2 | 21.3 | 101.8 | 53.1
2022-10-11 18:30 | 0.57687 | 0.16234 | 1.0447 | 2.5338 | 33.7873 | 58.5725 | 1.3474 | 0.23944 | 9.11 | 21.3 | 101.7 | 53.5
2022-10-11 18:35 | 0.49343 | 0.1719 | 0.92824 | 1.9004 | 34.1898 | 54.8438 | 1.3461 | 0.22283 | 9.19 | 21.3 | 101.8 | 53.8
2022-10-11 18:40 | 0.40123 | 0.13179 | 0.74681 | 1.6471 | 34.3411 | 58.6369 | 1.3439 | 0.20288 | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 53.9
2022-10-11 18:45 | 0.3115 | 0.12032 | 0.5978 | 3.9275 | 32.9156 | 47.3891 | 1.3497 | 0.23679 | 9.16 | 21.2 | 101.8 | 54
2022-10-11 18:50 | 0.31776 | 0.12607 | 0.61314 | 2.0273 | 30.8173 | 39.5722 | 1.3469 | 0.22085 | 9.21 | 21.2 | 101.7 | 54.4
2022-10-11 18:55 | 0.32895 | 0.11651 | 0.62074 | 1.0136 | 28.4616 | 40.3595 | 1.349 | 0.17361 | 9.18 | 21.1 | 101.7 | 54.5
2022-10-11 19:00 | 0.38756 | 0.11079 | 0.70486 | 1.9007 | 27.909 | 46.1257 | 1.3549 | 0.19824 | 9.12 | 21.1 | 101.7 | 54.9
2022-10-11 19:05 | 0.44491 | 0.12226 | 0.80424 | 2.281 | 28.7883 | 54.6628 | 1.3601 | 0.21023 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 55.2
2022-10-11 19:10 | 0.41631 | 0.12228 | 0.76041 | 2.408 | 30.622 | 51.3094 | 1.3581 | 0.21957 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 55.4
2022-10-11 19:15 | 0.354 | 0.11082 | 0.65345 | 1.7744 | 31.0296 | 49.8107 | 1.356 | 0.1923 | 9.26 | 21.2 | 101.8 | 55.6
2022-10-11 19:20 | 0.31663 | 0.12611 | 0.61145 | 1.3943 | 30.6251 | 43.9505 | 1.3524 | 0.17501 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 55.8
2022-10-11 19:25 | 0.3453 | 0.11465 | 0.64393 | 1.6478 | 30.1575 | 40.5607 | 1.3524 | 0.18167 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 55.8
2022-10-11 19:30 | 0.29793 | 0.107 | 0.56368 | 1.2675 | 28.9886 | 37.4047 | 1.3532 | 0.17235 | 9.12 | 21.2 | 101.7 | 55.8
2022-10-11 19:35 | 0.30916 | 0.11465 | 0.58855 | 1.0141 | 28.2887 | 39.2769 | 1.3554 | 0.1697 | 9.09 | 21.2 | 101.7 | 56
2022-10-11 19:40 | 0.28176 | 0.11657 | 0.54847 | 1.5212 | 28.8953 | 41.1787 | 1.357 | 0.16039 | 9.19 | 21.3 | 101.7 | 56
2022-10-11 19:45 | 0.29046 | 0.11465 | 0.55989 | 1.0141 | 29.6914 | 43.9527 | 1.3532 | 0.14973 | 9.2 | 21.2 | 101.7 | 56
2022-10-11 19:50 | 0.26927 | 0.10892 | 0.51976 | 0.76055 | 29.5458 | 46.8296 | 1.3518 | 0.1484 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 56.1
2022-10-11 19:55 | 0.23063 | 0.1051 | 0.45863 | 1.1409 | 27.7948 | 41.2251 | 1.3526 | 0.15839 | 9.17 | 21.2 | 101.7 | 56.2
2022-10-11 20:00 | 0.33665 | 0.099383 | 0.61732 | 1.5214 | 27.8175 | 40.9081 | 1.3549 | 0.14909 | 9.21 | 21.3 | 101.7 | 56.4
2022-10-11 20:05 | 0.50249 | 0.10703 | 0.87727 | 1.775 | 28.052 | 44.4156 | 1.3557 | 0.15309 | 9.25 | 21.3 | 101.7 | 56.5
2022-10-11 20:10 | 0.36286 | 0.12424 | 0.68043 | 2.0286 | 28.6657 | 40.0149 | 1.3514 | 0.16241 | 9.22 | 21.3 | 101.7 | 56.6
2022-10-11 20:15 | 0.25688 | 0.11086 | 0.50462 | 1.2679 | 28.7841 | 39.9 | 1.3522 | 0.15444 | 9.21 | 21.3 | 101.7 | 56.8
2022-10-11 20:20 | 0.20825 | 0.10131 | 0.4186 | 2.4091 | 28.639 | 39.1594 | 1.3543 | 0.16975 | 9.16 | 21.3 | 101.8 | 56.8
2022-10-11 20:25 | 0.30428 | 0.10322 | 0.56963 | 1.268 | 27.4984 | 40.9551 | 1.3559 | 0.1591 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 57
2022-10-11 20:30 | 0.25565 | 0.093665 | 0.48553 | 0.7608 | 25.8602 | 35.3384 | 1.3559 | 0.13381 | 9.17 | 21.3 | 101.7 | 57
2022-10-11 20:35 | 0.2332 | 0.10322 | 0.46069 | 0.76082 | 25.9779 | 30.7756 | 1.3552 | 0.13714 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 57.1
2022-10-11 20:40 | 0.20078 | 0.089844 | 0.39952 | 0.76082 | 25.0418 | 31.3607 | 1.3494 | 0.13847 | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 57.1
2022-10-11 20:45 | 0.17833 | 0.09558 | 0.36894 | 1.0144 | 23.241 | 29.7812 | 1.3516 | 0.14912 | 9.19 | 21.3 | 101.8 | 57.2
2022-10-11 20:50 | 0.23945 | 0.099407 | 0.46645 | 0.88767 | 21.4153 | 30.6601 | 1.3531 | 0.16511 | 9.19 | 21.3 | 101.7 | 57.3
2022-10-11 20:55 | 0.27185 | 0.091751 | 0.50845 | 0.88758 | 19.7227 | 25.9079 | 1.3558 | 0.14778 | 9.28 | 21.2 | 101.8 | 57.3
2022-10-11 21:00 | 0.29306 | 0.08602 | 0.53523 | 1.902 | 18.5746 | 28.855 | 1.3501 | 0.15644 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 57.4
2022-10-11 21:05 | 0.19831 | 0.095591 | 0.39957 | 0.76092 | 18.14 | 31.1306 | 1.3503 | 0.15979 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 57.6
2022-10-11 21:10 | 0.40786 | 0.08221 | 0.70739 | 1.5219 | 16.8531 | 29.844 | 1.351 | 0.19642 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 57.7
2022-10-11 21:15 | 0.19083 | 0.091769 | 0.3862 | 0.88776 | 17.1873 | 29.4639 | 1.3481 | 0.16512 | 9.15 | 21.3 | 101.8 | 57.7
2022-10-11 21:20 | 0.14967 | 0.091769 | 0.32119 | 1.2682 | 16.6027 | 21.981 | 1.3496 | 0.15114 | 9.17 | 21.3 | 101.8 | 57.7
2022-10-11 21:25 | 0.26068 | 0.091768 | 0.49134 | 1.0146 | 16.0021 | 19.2726 | 1.3496 | 0.14115 | 9.21 | 21.3 | 101.8 | 57.7
2022-10-11 21:30 | 0.12223 | 0.080298 | 0.26766 | 0.50729 | 15.4487 | 22.1197 | 1.3481 | 0.12384 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 57.7
2022-10-11 21:35 | 0.16963 | 0.087948 | 0.34797 | 0.76096 | 14.0446 | 20.5987 | 1.3525 | 0.12984 | 9.14 | 21.3 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 21:40 | 0.11723 | 0.078378 | 0.25807 | 0.76086 | 12.255 | 12.3717 | 1.3509 | 0.13382 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 57.7
2022-10-11 21:45 | 0.11474 | 0.082205 | 0.25808 | 0.63407 | 10.2813 | 8.8793 | 1.3488 | 0.12583 | 9.18 | 21.2 | 101.8 | 57.8
2022-10-11 21:50 | 0.10226 | 0.080287 | 0.23513 | 0.38041 | 9.2138 | 6.7646 | 1.3429 | 0.1145 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 57.9
2022-10-11 21:55 | 0.13469 | 0.072643 | 0.28101 | 0.50724 | 7.4793 | 7.3625 | 1.3429 | 0.11318 | 9.19 | 21.1 | 101.7 | 58
2022-10-11 22:00 | 0.22326 | 0.080296 | 0.42251 | 0.50728 | 5.6027 | 15.0572 | 1.3459 | 0.12384 | 9.27 | 21.2 | 101.8 | 58
2022-10-11 22:05 | 0.37043 | 0.078385 | 0.6462 | 0.76093 | 6.4325 | 20.35 | 1.3474 | 0.12784 | 9.26 | 21.2 | 101.7 | 58
2022-10-11 22:10 | 0.43906 | 0.086038 | 0.76096 | 2.2829 | 7.6077 | 17.5562 | 1.3533 | 0.14316 | 9.32 | 21.3 | 101.7 | 57.9
2022-10-11 22:15 | 0.33924 | 0.093675 | 0.61367 | 1.395 | 9.005 | 20.8168 | 1.3415 | 0.12783 | 9.22 | 21.2 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 22:20 | 0.23821 | 0.095586 | 0.46072 | 0.88769 | 9.5802 | 19.3941 | 1.3372 | 0.12184 | 9.26 | 21.2 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 22:25 | 0.23073 | 0.08794 | 0.44161 | 0.50726 | 8.8881 | 15.2033 | 1.3386 | 0.12184 | 9.2 | 21.2 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 22:30 | 0.16461 | 0.086019 | 0.33834 | 0.38041 | 7.238 | 16.2271 | 1.3356 | 0.11051 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 22:35 | 0.17209 | 0.070727 | 0.33452 | 0.38041 | 6.4145 | 14.695 | 1.3334 | 0.11317 | 9.19 | 21.1 | 101.8 | 57.8
2022-10-11 22:40 | 0.29057 | 0.087932 | 0.53333 | 0.38041 | 6.0766 | 10.6341 | 1.3313 | 0.11117 | 9.28 | 21.1 | 101.7 | 57.8
2022-10-11 22:45 | 0.12721 | 0.076465 | 0.27145 | 0.25361 | 5.8373 | 7.1215 | 1.3306 | 0.10252 | 9.23 | 21.1 | 101.8 | 57.9
2022-10-11 22:50 | 0.11598 | 0.076464 | 0.25424 | 0.1268 | 6.0648 | 3.2656 | 1.3284 | 0.10119 | 9.34 | 21.1 | 101.8 | 57.9
2022-10-11 22:55 | 0.10725 | 0.076465 | 0.24086 | 0.12681 | 7.4791 | 4.5576 | 1.3262 | 0.097863 | 9.3 | 21.1 | 101.7 | 57.9
2022-10-11 23:00 | 0.1297 | 0.070729 | 0.26762 | 0.1268 | 6.5313 | 5.2484 | 1.3255 | 0.094533 | 9.21 | 21.1 | 101.8 | 57.9
2022-10-11 23:05 | 0.14092 | 0.066906 | 0.28292 | 0.1268 | 5.5983 | 5.9481 | 1.324 | 0.090539 | 9.22 | 21.1 | 101.8 | 57.9
2022-10-11 23:10 | 0.20077 | 0.068813 | 0.37656 | 0.1268 | 6.5329 | 5.3663 | 1.3254 | 0.095858 | 9.19 | 21 | 101.7 | 58
2022-10-11 23:15 | 0.1272 | 0.080284 | 0.27526 | 0.1268 | 6.4164 | 6.9997 | 1.3276 | 0.093198 | 9.18 | 21 | 101.7 | 58.1
2022-10-11 23:20 | 0.062356 | 0.064996 | 0.16058 | 0.12681 | 5.9501 | 9.5668 | 1.3306 | 0.087878 | 9.2 | 21 | 101.8 | 58.3
2022-10-11 23:25 | 0.099773 | 0.063086 | 0.21602 | 0.12681 | 5.6002 | 6.5336 | 1.3313 | 0.084551 | 9.21 | 21 | 101.8 | 58.4
2022-10-11 23:30 | 0.089797 | 0.064999 | 0.20264 | 0.12681 | 6.3004 | 6.3004 | 1.3314 | 0.091211 | 9.22 | 21 | 101.8 | 58.5
2022-10-11 23:35 | 0.13844 | 0.072645 | 0.28484 | 0 | 8.0504 | 5.717 | 1.343 | 0.13049 | 9.14 | 21 | 101.7 | 58.5
2022-10-11 23:40 | 0.077325 | 0.070733 | 0.19117 | 0 | 10.4902 | 9.7909 | 1.3379 | 0.11052 | 9.19 | 21 | 101.8 | 58.5
2022-10-11 23:45 | 0.17709 | 0.064996 | 0.33645 | 0 | 9.2169 | 8.2835 | 1.3357 | 0.19906 | 9.18 | 21 | 101.7 | 58.4
2022-10-11 23:50 | 0.14467 | 0.072644 | 0.2944 | 0 | 7.467 | 4.9002 | 1.3328 | 0.26098 | 9.24 | 21 | 101.8 | 58.4
2022-10-11 23:55 | 0.12098 | 0.066911 | 0.25235 | 0 | 5.367 | 5.1337 | 1.3314 | 0.20772 | 9.16 | 21 | 101.8 | 58.5
2022-10-12 | 0.091045 | 0.072646 | 0.21411 | 0 | 4.667 | 0.93339 | 1.3256 | 0.1032 | 9.19 | 21 | 101.8 | 58.5
2022-10-12 00:05 | 0.044895 | 0.068816 | 0.13763 | 0 | 3.6141 | 0 | 1.3284 | 0.09786 | 9.19 | 20.9 | 101.8 | 58.5
2022-10-12 00:10 | 0.046141 | 0.063081 | 0.13381 | 0 | 2.6814 | 0 | 1.3298 | 0.095862 | 9.22 | 20.9 | 101.7 | 58.5
2022-10-12 00:15 | 0.042402 | 0.064995 | 0.12999 | 0 | 2.4483 | 3.2644 | 1.3306 | 0.10186 | 9.19 | 20.9 | 101.8 | 58.6
2022-10-12 00:20 | 0.043648 | 0.064994 | 0.1319 | 0 | 1.6322 | 2.4483 | 1.3313 | 0.12649 | 9.16 | 20.9 | 101.7 | 58.6
2022-10-12 00:25 | 0.049886 | 0.064996 | 0.14146 | 0 | 1.7489 | 1.7489 | 1.3335 | 0.16377 | 9.14 | 20.9 | 101.8 | 58.7
2022-10-12 00:30 | 0.043649 | 0.064995 | 0.1319 | 0.12681 | 3.0343 | 4.0846 | 1.3349 | 0.17376 | 9.22 | 20.9 | 101.7 | 58.6
2022-10-12 00:35 | 0.044897 | 0.059261 | 0.12808 | 0.12681 | 2.9148 | 10.2599 | 1.3364 | 0.14979 | 9.25 | 20.9 | 101.8 | 58.7
2022-10-12 00:40 | 0.048638 | 0.061172 | 0.13573 | 0 | 3.0313 | 9.4437 | 1.3364 | 0.10985 | 9.15 | 20.9 | 101.7 | 58.7
2022-10-12 00:45 | 0.046145 | 0.061175 | 0.13382 | 0 | 3.148 | 4.7803 | 1.3372 | 0.096536 | 9.16 | 20.9 | 101.8 | 58.8
2022-10-12 00:50 | 0.11225 | 0.051617 | 0.22367 | 0 | 1.5157 | 2.4485 | 1.335 | 0.097204 | 9.17 | 20.9 | 101.8 | 58.9
2022-10-12 00:55 | 0.10601 | 0.059266 | 0.22177 | 0 | 0.58357 | 4.902 | 1.3358 | 0.10719 | 9.21 | 20.9 | 101.7 | 59
2022-10-12 01:00 | 0.072338 | 0.055441 | 0.16632 | 0 | 1.7472 | 10.8329 | 1.3387 | 0.12717 | 9.16 | 20.9 | 101.8 | 59
2022-10-12 01:05 | 0.10726 | 0.05353 | 0.21795 | 0.12682 | 3.7348 | 12.3716 | 1.3394 | 0.11851 | 9.17 | 20.9 | 101.7 | 59
2022-10-12 01:10 | 0.099781 | 0.059267 | 0.21221 | 0 | 6.6463 | 12.2432 | 1.3402 | 0.098541 | 9.22 | 20.9 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 01:15 | 0.10352 | 0.074561 | 0.23324 | 0 | 7.921 | 13.8618 | 1.3423 | 0.089218 | 9.18 | 20.9 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 01:20 | 0.074831 | 0.059263 | 0.17205 | 0.12681 | 8.7386 | 16.1956 | 1.3422 | 0.089879 | 9.16 | 20.8 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 01:25 | 0.0449 | 0.070735 | 0.13956 | 0.12682 | 8.9719 | 13.05 | 1.3415 | 0.094542 | 9.15 | 20.8 | 101.8 | 59.3
2022-10-12 01:30 | 0.059867 | 0.055442 | 0.14721 | 0 | 8.2728 | 14.7979 | 1.3423 | 0.086553 | 9.15 | 20.8 | 101.7 | 59.4
2022-10-12 01:35 |  |  |  |  | 6.8747 | 12.3512 |  |  | 9.15 | 20.8 | 101.8 | 59.4
2022-10-12 01:40 |  |  |  |  | 6.8745 | 10.2536 |  |  | 9.27 | 20.8 | 101.8 | 59.3
2022-10-12 01:45 |  |  |  |  | 8.3826 | 12.4575 |  |  | 9.28 | 20.7 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 01:50 |  |  |  |  | 9.0721 | 11.5146 |  |  | 9.31 | 20.7 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 01:55 |  |  |  |  | 8.6091 | 10.0051 |  |  | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 59.3
2022-10-12 02:00 |  |  |  |  | 8.252 | 11.2739 |  |  | 9.18 | 20.6 | 101.8 | 59.4
2022-10-12 02:05 |  |  |  |  | 7.9054 | 11.5093 |  |  | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 59.6
2022-10-12 02:10 |  |  |  |  | 9.1844 | 9.5332 |  |  | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 59.7
2022-10-12 02:15 |  |  |  |  | 9.8824 | 9.0685 |  |  | 9.15 | 20.5 | 101.8 | 59.8
2022-10-12 02:20 | 0.057364 | 0.24467 | 0.33069 | 0 | 9.8825 | 8.7198 |  | 1.1383 | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 59.9
2022-10-12 02:25 | 0.074823 | 0.25997 | 0.37466 | 0 | 10.5906 | 9.5432 | 1.3921 | 0.085876 | 9.21 | 20.5 | 101.7 | 59.9
2022-10-12 02:30 | 0.086049 | 0.18542 | 0.31541 | 0 | 10.3479 | 11.1618 | 1.4001 | 0.089207 | 9.21 | 20.5 | 101.8 | 60
2022-10-12 02:35 | 0.05986 | 0.16248 | 0.25424 | 0 | 8.9527 | 12.4407 | 1.4037 | 0.089207 | 9.23 | 20.5 | 101.8 | 60
2022-10-12 02:40 | 0.048637 | 0.14528 | 0.22175 | 0 | 8.7202 | 12.0921 | 1.4008 | 0.090539 | 9.17 | 20.5 | 101.7 | 60.1
2022-10-12 02:45 | 0.11849 | 0.11662 | 0.29824 | 0 | 8.8435 | 10.938 | 1.4082 | 0.097207 | 9.21 | 20.6 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 02:50 | 0.069842 | 0.12044 | 0.22558 | 0 | 9.0758 | 15.2427 | 1.4183 | 0.1012 | 9.3 | 20.6 | 101.7 | 60
2022-10-12 02:55 | 0.069843 | 0.11279 | 0.21794 | 0 | 10.705 | 12.9158 | 1.4248 | 0.10453 | 9.26 | 20.6 | 101.8 | 60
2022-10-12 03:00 | 0.111 | 0.10706 | 0.2772 | 0.12682 | 11.4031 | 16.7556 | 1.4263 | 0.11385 | 9.2 | 20.6 | 101.8 | 60
2022-10-12 03:05 | 0.2008 | 0.10132 | 0.40912 | 0.12682 | 11.6358 | 19.1991 | 1.427 | 0.12051 | 9.18 | 20.6 | 101.8 | 60
2022-10-12 03:10 | 0.13219 | 0.10514 | 0.30968 | 0.1268 | 12.453 | 14.6643 | 1.4363 | 0.12116 | 9.19 | 20.5 | 101.7 | 60
2022-10-12 03:15 | 0.18334 | 0.093678 | 0.37662 | 0.12682 | 15.7087 | 16.8724 | 1.4415 | 0.11518 | 9.14 | 20.6 | 101.8 | 60.1
2022-10-12 03:20 | 0.16588 | 0.11662 | 0.37089 | 0.12682 | 18.2689 | 21.1779 | 1.4524 | 0.13316 | 9.2 | 20.6 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 03:25 | 0.12597 | 0.099416 | 0.29251 | 0.12682 | 18.1706 | 24.6934 | 1.4619 | 0.12917 | 9.21 | 20.6 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 03:30 | 0.078575 | 0.09559 | 0.21795 | 0 | 18.5014 | 24.5522 |  |  | 9.2 | 20.6 | 101.8 | 60.1
2022-10-12 03:35 | 0.11725 | 0.10133 | 0.28105 | 0 | 16.6568 | 18.5205 | 1.4785 | 0.11918 | 9.19 | 20.6 | 101.7 | 60.3
2022-10-12 03:40 | 0.12099 | 0.097506 | 0.28296 | 0 | 12.4512 | 15.7095 | 1.4851 | 0.11652 | 9.22 | 20.6 | 101.8 | 60.3
2022-10-12 03:45 | 0.15342 | 0.099419 | 0.33458 | 0.12683 | 7.0984 | 8.9603 |  |  | 9.22 | 20.6 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 03:50 | 0.10727 | 0.089861 | 0.25429 | 0.25366 | 2.7956 | 0 |  |  | 9.16 | 20.6 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 03:55 | 0.19584 | 0.089864 | 0.39005 | 0.12683 | 0 | 0 |  |  | 9.19 | 20.6 | 101.8 | 60.6
2022-10-12 04:00 | 0.10479 | 0.097519 | 0.25814 | 0.12684 | 0 | 0 | 1.4968 | 0.13118 | 9.17 | 20.7 | 101.8 | 60.5
2022-10-12 04:05 | 0.2233 | 0.082224 | 0.4245 | 0.12684 | 0 | 4.5421 |  |  | 9.13 | 20.7 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 04:10 | 0.23704 | 0.093705 | 0.45896 | 0.12686 | 0 | 12.3546 | 1.5021 | 0.15251 | 9.14 | 20.8 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 04:15 | 0.14472 | 0.095617 | 0.31553 | 0.12685 | 0 | 9.5573 |  |  | 9.16 | 20.8 | 101.8 | 60.5
2022-10-12 04:20 | 0.16468 | 0.089878 | 0.3423 | 0.12685 | 0.81585 | 10.2564 |  |  | 9.2 | 20.8 | 101.7 | 60.5
2022-10-12 04:25 | 0.21833 | 0.091794 | 0.42646 | 0.25371 | 3.2667 | 15.6337 |  |  | 9.17 | 20.8 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 04:30 | 0.23704 | 0.099442 | 0.46088 | 0.38057 | 5.1283 | 13.4036 | 1.5115 | 0.1665 | 9.19 | 20.8 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 04:35 | 0.19837 | 0.10327 | 0.40733 | 0.38057 | 4.7787 | 18.1823 | 1.5173 | 0.15185 | 9.19 | 20.8 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 04:40 | 0.29073 | 0.082242 | 0.52788 | 0.50749 | 6.1884 | 21.6011 | 1.519 | 0.16918 | 9.14 | 20.9 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 04:45 | 0.28448 | 0.10328 | 0.54126 | 0.50748 | 8.3985 | 24.4957 | 1.5197 | 0.1805 | 9.19 | 20.9 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 04:50 | 0.27451 | 0.091805 | 0.51258 | 1.6493 | 10.2751 | 26.9721 | 1.5277 | 0.18184 | 9.13 | 20.9 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 04:55 | 0.49041 | 0.11668 | 0.86839 | 1.9032 | 11.079 | 28.9221 | 1.5343 | 0.26712 | 9.2 | 21 | 101.8 | 60.7
2022-10-12 05:00 | 0.40555 | 0.11859 | 0.74023 | 1.6495 | 12.4908 | 31.5188 | 1.5386 | 0.29176 | 9.14 | 21 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:05 | 0.51662 | 0.10903 | 0.90092 | 2.4108 | 14.9572 | 35.6401 | 1.5329 | 0.34706 | 9.1 | 21 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:10 | 0.58275 | 0.12242 | 1.0176 | 1.6495 | 17.4111 | 43.5861 | 1.5394 | 0.26712 | 9.11 | 21 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:15 | 0.70878 | 0.1052 | 1.1936 | 2.7914 | 19.3782 | 44.71 | 1.5604 | 0.31042 | 9.14 | 21 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:20 | 1.0831 | 0.13963 | 1.7999 | 2.4108 | 22.3189 | 49.7793 | 1.5546 | 0.31109 | 9.09 | 21 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:25 | 0.97209 | 0.17598 | 1.666 | 2.2839 | 25.9413 | 55.3882 | 1.5633 | 0.27112 | 9.19 | 21 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:30 | 1.1879 | 0.21805 | 2.0409 | 2.0301 | 26.9654 | 60.4679 | 1.5647 | 0.26844 | 9.17 | 21 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 05:35 | 1.0507 | 0.18745 | 1.798 | 2.0301 | 29.9717 | 57.2612 | 1.5524 | 0.28177 | 9.1 | 21 | 101.8 | 60.7
2022-10-12 05:40 | 1.1194 | 0.17025 | 1.8861 | 2.411 | 33.1787 | 71.8483 | 1.5707 | 0.34109 | 9.09 | 21.1 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 05:45 | 1.1868 | 0.18937 | 2.0085 | 2.5378 | 34.8134 | 81.1924 | 1.5786 | 0.31976 | 9.08 | 21.1 | 101.7 | 60.6
2022-10-12 05:50 | 1.4751 | 0.2085 | 2.4695 | 2.4109 | 36.6466 | 84.8473 | 1.583 | 0.31843 | 9.12 | 21.1 | 101.8 | 60.6
2022-10-12 05:55 | 1.2554 | 0.20085 | 2.1252 | 3.2991 | 40.4199 | 92.0547 | 1.5938 | 0.37904 | 9.2 | 21.1 | 101.7 | 60.5
2022-10-12 06:00 | 1.3727 | 0.1798 | 2.2839 | 3.8066 | 44.4351 | 102.4345 | 1.5923 | 0.41235 | 9.1 | 21.1 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 06:05 | 1.626 | 0.24676 | 2.7411 | 4.0604 | 47.4765 | 104.5419 | 1.6003 | 0.42168 | 9.15 | 21.1 | 101.7 | 60.5
2022-10-12 06:10 | 1.178 | 0.1951 | 2.0008 | 3.1721 | 50.2316 | 101.3978 | 1.6075 | 0.33907 | 9.09 | 21.1 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 06:15 | 1.4051 | 0.21423 | 2.368 | 3.4259 | 51.0493 | 97.7764 | 1.6061 | 0.35572 | 9.12 | 21.1 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 06:20 | 1.1044 | 0.21423 | 1.9071 | 3.299 | 52.1015 | 101.0488 | 1.6264 | 0.39503 | 9.06 | 21.1 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 06:25 | 1.3004 | 0.18747 | 2.1808 | 3.5531 | 51.3234 | 90.2543 | 1.6258 | 0.4457 | 9.04 | 21.2 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 06:30 | 1.1731 | 0.18365 | 1.9819 | 3.8069 | 49.1021 | 86.864 | 1.6302 | 0.53097 | 9.07 | 21.2 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 06:35 | 1.1618 | 0.18938 | 1.9703 | 3.8068 | 47.3466 | 87.7957 | 1.6344 | 0.54361 | 9.06 | 21.2 | 101.7 | 60.3
2022-10-12 06:40 | 1.283 | 0.20087 | 2.1675 | 3.5533 | 45.2328 | 89.063 | 1.6353 | 0.52634 | 9.09 | 21.3 | 101.8 | 60.3
2022-10-12 06:45 | 1.0858 | 0.16835 | 1.8327 | 3.2995 | 46.7977 | 99.0941 | 1.6237 | 0.42306 | 9.09 | 21.3 | 101.8 | 60.2
2022-10-12 06:50 | 1.3779 | 0.19705 | 2.311 | 3.6802 | 48.7175 | 103.6417 | 1.6208 | 0.40108 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 06:55 | 1.2118 | 0.2047 | 2.0603 | 3.2994 | 50.0728 | 109.973 | 1.6092 | 0.40573 | 9.14 | 21.3 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 07:00 | 0.97099 | 0.17218 | 1.6605 | 2.665 | 51.0597 | 103.2904 | 1.6049 | 0.34045 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 07:05 | 0.99717 | 0.20469 | 1.7313 | 3.0456 | 49.9553 | 97.5707 | 1.6128 | 0.41239 | 9.04 | 21.3 | 101.8 | 60.1
2022-10-12 07:10 | 1.0696 | 0.18175 | 1.8213 | 3.2996 | 47.9544 | 104.0962 | 1.6172 | 0.42707 | 9.08 | 21.4 | 101.8 | 60
2022-10-12 07:15 | 1.0421 | 0.18365 | 1.783 | 2.9187 | 48.1642 | 104.2972 | 1.6121 | 0.39108 | 9.14 | 21.4 | 101.7 | 59.8
2022-10-12 07:20 | 1.3055 | 0.14731 | 2.1485 | 3.2996 | 47.6835 | 97.0073 | 1.6173 | 0.4544 | 9.11 | 21.5 | 101.7 | 59.7
2022-10-12 07:25 | 1.4704 | 0.23343 | 2.4874 | 3.8077 | 45.4933 | 103.1807 | 1.616 | 0.4851 | 9.15 | 21.6 | 101.8 | 59.7
2022-10-12 07:30 | 1.0797 | 0.18367 | 1.8367 | 3.046 | 46.4746 | 109.3796 | 1.6123 | 0.39512 | 9.12 | 21.6 | 101.7 | 59.5
2022-10-12 07:35 | 1.0996 | 0.17219 | 1.8577 | 3.5536 | 46.8967 | 108.9176 | 1.6195 | 0.39978 | 9.01 | 21.6 | 101.8 | 59.4
2022-10-12 07:40 | 1.1309 | 0.17603 | 1.9096 | 3.9347 | 48.5059 | 113.2196 | 1.6254 | 0.43913 | 9.1 | 21.7 | 101.7 | 59.4
2022-10-12 07:45 | 1.1384 | 0.18177 | 1.9268 | 3.8077 | 50.4026 | 121.2007 | 1.6211 | 0.41247 | 9.06 | 21.7 | 101.8 | 59.4
2022-10-12 07:50 | 1.2046 | 0.1856 | 2.0321 | 4.4425 | 51.9638 | 118.0036 | 1.6204 | 0.48179 | 9.19 | 21.8 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 07:55 | 1.1334 | 0.17602 | 1.9133 | 4.1883 | 53.5008 | 132.5787 | 1.6116 | 0.46243 | 9.12 | 21.7 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 08:00 | 1.0772 | 0.17028 | 1.8195 | 3.8074 | 55.2592 | 134.6871 | 1.5934 | 0.40978 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 08:05 | 1.1308 | 0.19515 | 1.9266 | 3.4266 | 56.549 | 125.6513 | 1.5767 | 0.41643 | 9.11 | 21.7 | 101.7 | 59.1
2022-10-12 08:10 | 1.1496 | 0.17028 | 1.9324 | 3.4267 | 55.9632 | 120.8429 | 1.5688 | 0.43976 | 9.11 | 21.7 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 08:15 | 1.167 | 0.1875 | 1.9764 | 3.4267 | 55.4939 | 120.0217 | 1.5637 | 0.47507 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 08:20 | 1.0671 | 0.16645 | 1.8022 | 3.2996 | 55.7263 | 117.3185 | 1.539 | 0.39843 | 9.08 | 21.7 | 101.7 | 59
2022-10-12 08:25 | 1.3317 | 0.20662 | 2.2499 | 3.6804 | 55.8436 | 117.3185 | 1.5397 | 0.50837 | 9.17 | 21.7 | 101.7 | 59
2022-10-12 08:30 | 1.2107 | 0.1741 | 2.0299 | 3.1727 | 54.7339 | 120.2505 | 1.5426 | 0.42708 | 9.12 | 21.7 | 101.8 | 59
2022-10-12 08:35 | 1.3106 | 0.18941 | 2.1983 | 2.919 | 55.7285 | 124.7146 | 1.5434 | 0.34448 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 08:40 | 1.393 | 0.19898 | 2.3342 | 3.5536 | 55.4939 | 122.7201 | 1.5238 | 0.39179 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 08:45 | 1.5105 | 0.20283 | 2.5181 | 4.0617 | 56.7731 | 131.7277 | 1.5356 | 0.41382 | 9.1 | 21.8 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 08:50 | 1.443 | 0.199 | 2.409 | 4.1886 | 60.1748 | 147.2113 | 1.5189 | 1.2794 | 9.05 | 21.8 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 08:55 | 1.2397 | 0.19519 | 2.0935 | 3.3004 | 63.2182 | 149.115 | 1.4893 | 1.5428 | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 59.2
2022-10-12 09:00 | 1.5244 | 0.16841 | 2.5051 | 3.3007 | 64.0451 | 139.0189 | 1.4742 | 1.2843 | 9.1 | 21.9 | 101.8 | 59.4
2022-10-12 09:05 | 1.5293 | 0.20093 | 2.5451 | 3.3004 | 62.6497 | 132.9396 | 1.4603 | 1.1329 | 9.19 | 21.8 | 101.7 | 59.5
2022-10-12 09:10 | 1.2847 | 0.19329 | 2.1626 | 2.6659 | 60.186 | 115.9051 | 1.4437 | 0.91375 | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 59.8
2022-10-12 09:15 | 1.1049 | 0.18371 | 1.8773 | 2.5388 | 57.9092 | 108.8882 | 1.4349 | 0.83838 | 9.24 | 21.7 | 101.7 | 59.9
2022-10-12 09:20 | 1.1561 | 0.17607 | 1.9482 | 3.0468 | 57.2129 | 103.8743 | 1.43 | 0.76512 | 9.12 | 21.7 | 101.8 | 60.2
2022-10-12 09:25 | 0.8914 | 0.19711 | 1.5635 | 2.6658 | 55.6486 | 97.5901 | 1.4197 | 0.65912 | 9.33 | 21.6 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 09:30 | 1.0213 | 0.18564 | 1.7512 | 2.2852 | 52.7765 | 92.4175 | 1.4076 | 0.57787 | 9.14 | 21.6 | 101.8 | 60.7
2022-10-12 09:35 | 0.89409 | 0.17801 | 1.5485 | 2.2855 | 50.2028 | 85.7435 | 1.4056 | 0.53328 | 9.14 | 21.6 | 101.8 | 61.2
2022-10-12 09:40 | 0.94045 | 0.17421 | 1.6138 | 2.6668 | 46.136 | 79.3586 | 1.4007 | 0.51203 | 9.12 | 21.7 | 101.7 | 61.5
2022-10-12 09:45 | 1.1292 | 0.19721 | 1.9281 | 3.0483 | 42.062 | 88.4712 | 1.4067 | 0.59879 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 61.7
2022-10-12 09:50 | 1.0006 | 0.20871 | 1.7424 | 3.5565 | 41.3588 | 93.0573 | 1.4104 | 0.56814 | 9.16 | 21.8 | 101.8 | 61.8
2022-10-12 09:55 | 0.93188 | 0.18382 | 1.6103 | 2.5403 | 40.5762 | 93.8545 | 1.3952 | 0.47612 | 9.23 | 21.8 | 101.7 | 61.8
2022-10-12 10:00 | 1.0143 | 0.15701 | 1.7118 | 2.4133 | 40.3018 | 87.3009 | 1.3894 | 0.47346 | 9.13 | 21.8 | 101.7 | 61.9
2022-10-12 10:05 | 1.1056 | 0.19532 | 1.89 | 4.6999 | 40.3817 | 79.1199 | 1.3909 | 0.51483 | 9.24 | 21.8 | 101.8 | 62.1
2022-10-12 10:10 | 1.1069 | 0.22214 | 1.9188 | 3.6839 | 39.718 | 82.8438 | 1.3859 | 0.47617 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 62.2
2022-10-12 10:15 | 1.0569 | 0.2049 | 1.8249 | 2.6676 | 40.0305 | 87.2219 | 1.3742 | 0.44015 | 9.22 | 21.8 | 101.8 | 62.2
2022-10-12 10:20 | 1.1694 | 0.19916 | 1.9916 | 2.7947 | 40.7767 | 94.9497 | 1.383 | 0.53821 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 62.3
2022-10-12 10:25 | 1.2219 | 0.16278 | 2.0357 | 3.0489 | 41.8358 | 95.5407 | 1.3838 | 0.45552 | 9.14 | 21.8 | 101.7 | 62.5
2022-10-12 10:30 |  |  |  |  | 41.8375 | 89.6687 |  |  | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 62.6
2022-10-12 10:35 |  |  |  |  | 41.0541 | 83.9904 |  |  | 9.15 | 21.8 | 101.7 | 62.5
2022-10-12 10:40 |  |  |  |  | 39.7911 | 82.1722 |  |  | 9.1 | 21.9 | 101.7 | 62.5
2022-10-12 10:45 |  |  |  |  | 38.1914 | 83.9035 |  |  | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 62.3
2022-10-12 10:50 |  |  |  |  | 36.5453 | 72.268 |  |  | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 62.2
2022-10-12 10:55 |  |  |  |  | 35.4862 | 75.2025 |  |  | 9.15 | 21.8 | 101.7 | 62.1
2022-10-12 11:00 |  |  |  |  | 33.8079 | 76.0678 |  |  | 9.15 | 21.8 | 101.8 | 62.1
2022-10-12 11:05 |  |  |  |  | 31.2253 | 73.4852 |  |  | 9.19 | 21.8 | 101.8 | 62.1
2022-10-12 11:10 |  |  |  |  | 31.993 | 82.335 |  |  | 9.11 | 21.8 | 101.7 | 62.1
2022-10-12 11:15 |  |  |  |  | 31.993 | 76.101 |  |  | 9.19 | 21.8 | 101.7 | 62.1
2022-10-12 11:20 |  |  |  |  | 29.2574 | 65.0948 |  |  | 9.24 | 21.8 | 101.8 | 61.9
2022-10-12 11:25 |  |  |  |  | 25.8754 | 60.6895 |  |  | 9.12 | 21.8 | 101.7 | 61.9
2022-10-12 11:30 |  |  |  |  | 23.3824 | 62.0398 |  |  | 9.15 | 21.8 | 101.8 | 61.9
2022-10-12 11:35 |  |  |  |  | 21.9903 | 63.2663 |  |  | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 62.1
2022-10-12 11:40 |  |  |  |  | 22.3435 | 69.2648 |  |  | 9.13 | 21.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-12 11:45 |  |  |  |  | 24.5533 | 76.8318 |  |  | 9.12 | 21.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-12 11:50 |  |  |  |  | 27.3721 | 77.6521 |  |  | 9.08 | 21.9 | 101.8 | 62
2022-10-12 11:55 |  |  |  |  | 29.0168 | 72.7181 |  |  | 9.13 | 21.9 | 101.8 | 62
2022-10-12 12:00 |  |  |  |  | 30.2217 | 75.613 |  |  | 9.15 | 21.9 | 101.8 | 62
2022-10-12 12:05 |  |  |  |  | 32.8006 | 87.1157 |  |  | 9.09 | 22 | 101.8 | 61.9
2022-10-12 12:10 |  |  |  |  | 35.5741 | 81.3964 |  |  | 9.08 | 22 | 101.7 | 61.8
2022-10-12 12:15 |  |  |  |  | 36.362 | 82.9618 |  |  | 9.15 | 22 | 101.8 | 61.7
2022-10-12 12:20 |  |  |  |  | 35.736 | 86.7538 |  |  | 9.15 | 22 | 101.8 | 61.5
2022-10-12 12:25 |  |  |  |  | 36.007 | 78.9566 |  |  | 9.1 | 22 | 101.8 | 61.5
2022-10-12 12:30 |  |  |  |  | 36.5579 | 75.8194 |  |  | 9.13 | 22 | 101.8 | 61.4
2022-10-12 12:35 |  |  |  |  | 36.268 | 74.4201 |  |  | 9.17 | 22.1 | 101.7 | 61.3
2022-10-12 12:40 |  |  |  |  | 37.2453 | 83.8019 |  |  | 9.21 | 22.1 | 101.7 | 61.1
2022-10-12 12:45 |  |  |  |  | 36.59 | 80.8274 |  |  | 9.21 | 22 | 101.7 | 61
2022-10-12 12:50 |  |  |  |  | 36.7367 | 81.8334 |  |  | 9.19 | 22.1 | 101.8 | 61
2022-10-12 12:55 |  |  |  |  | 34.8519 | 70.5279 |  |  | 9.09 | 22.1 | 101.8 | 60.9
2022-10-12 13:00 |  |  |  |  | 34.0267 | 75.7066 |  |  | 9.18 | 22.1 | 101.8 | 60.8
2022-10-12 13:05 |  |  |  |  | 35.3557 | 102.1779 |  |  | 9.17 | 22.1 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 13:10 |  |  |  |  | 38.4988 | 113.495 |  |  | 9.17 | 22.1 | 101.8 | 60.6
2022-10-12 13:15 |  |  |  |  | 40.7663 | 100.9731 |  |  | 9.2 | 22.2 | 101.8 | 60.5
2022-10-12 13:20 |  |  |  |  | 41.0389 | 93.1631 |  |  | 9.18 | 22.2 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 13:25 |  |  |  |  | 40.3692 | 81.2092 |  |  | 9.11 | 22.2 | 101.8 | 60.2
2022-10-12 13:30 |  |  |  |  | 37.4663 | 69.9842 |  |  | 8.96 | 22.2 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 13:35 |  |  |  |  | 37.1122 | 78.7015 |  |  | 9.2 | 22.2 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 13:40 |  |  |  |  | 36.4863 | 78.9751 |  |  | 9.2 | 22.2 | 101.8 | 60.3
2022-10-12 13:45 |  |  |  |  | 34.0821 | 74.1787 |  |  | 9.07 | 22.2 | 101.7 | 60.3
2022-10-12 13:50 |  |  |  |  | 31.9283 | 74.8135 |  |  | 9.13 | 22.2 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 13:55 |  |  |  |  | 31.338 | 73.5148 |  |  | 9.17 | 22.2 | 101.8 | 60.2
2022-10-12 14:00 |  |  |  |  | 30.8671 | 73.7512 |  |  | 9.15 | 22.2 | 101.7 | 60.3
2022-10-12 14:05 |  |  |  |  | 32.0466 | 86.4787 |  |  | 9.1 | 22.2 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 14:10 |  |  |  |  | 35.9337 | 107.6832 |  |  | 9.17 | 22.2 | 101.8 | 60.3
2022-10-12 14:15 |  |  |  |  | 39.9661 | 102.0962 |  |  | 9.12 | 22.3 | 101.8 | 59.9
2022-10-12 14:20 |  |  |  |  | 38.8599 | 86.4339 |  |  | 9.25 | 22.3 | 101.8 | 59.3
2022-10-12 14:25 |  |  |  |  | 36.1822 | 76.1358 |  |  | 9.23 | 22.3 | 101.7 | 58.8
2022-10-12 14:30 |  |  |  |  | 35.6227 | 79.9742 |  |  | 9.27 | 22.3 | 101.7 | 58.2
2022-10-12 14:35 |  |  |  |  | 36.7626 | 86.6042 |  |  | 9.07 | 22.3 | 101.7 | 57.9
2022-10-12 14:40 |  |  |  |  | 39.3065 | 103.4009 |  |  | 9.25 | 22.4 | 101.7 | 57.9
2022-10-12 14:45 |  |  |  |  | 42.6104 | 117.7983 |  |  | 9.2 | 22.4 | 101.7 | 57.8
2022-10-12 14:50 |  |  |  |  | 45.5158 | 115.0866 |  |  | 9.21 | 22.4 | 101.7 | 57.8
2022-10-12 14:55 |  |  |  |  | 46.229 | 103.5436 |  |  | 9.21 | 22.4 | 101.8 | 58.2
2022-10-12 15:00 |  |  |  |  | 46.9417 | 101.9036 |  |  | 9.25 | 22.4 | 101.8 | 58.6
2022-10-12 15:05 |  |  |  |  | 47.6189 | 98.9007 |  |  | 9.14 | 22.5 | 101.7 | 58.9
2022-10-12 15:10 |  |  |  |  | 48.0928 | 103.1573 |  |  | 9.22 | 22.5 | 101.7 | 59
2022-10-12 15:15 |  |  |  |  | 47.3373 | 103.8823 |  |  | 9.23 | 22.5 | 101.8 | 59
2022-10-12 15:20 |  |  |  |  | 47.8087 | 101.6378 |  |  | 9.13 | 22.5 | 101.7 | 59
2022-10-12 15:25 |  |  |  |  | 46.745 | 94.1983 |  |  | 9.19 | 22.5 | 101.7 | 58.9
2022-10-12 15:30 |  |  |  |  | 46.6239 | 97.6151 |  |  | 9.25 | 22.5 | 101.8 | 58.6
2022-10-12 15:35 |  |  |  |  | 46.0409 | 87.5957 |  |  | 9.14 | 22.4 | 101.7 | 58.4
2022-10-12 15:40 |  |  |  |  | 41.909 | 78.9778 |  |  | 9.17 | 22.4 | 101.7 | 58.4
2022-10-12 15:45 |  |  |  |  | 41.3537 | 87.7734 |  |  | 9.15 | 22.4 | 101.8 | 58.3
2022-10-12 15:50 |  |  |  |  | 41.6279 | 85.2606 |  |  | 9.21 | 22.4 | 101.7 | 58.1
2022-10-12 15:55 |  |  |  |  | 41.831 | 84.4868 |  |  | 9.28 | 22.3 | 101.8 | 58
2022-10-12 16:00 |  |  |  |  | 41.8276 | 85.4226 |  |  | 9.18 | 22.3 | 101.8 | 57.7
2022-10-12 16:05 |  |  |  |  | 42.4156 | 89.1906 |  |  | 9.26 | 22.3 | 101.8 | 57.6
2022-10-12 16:10 |  |  |  |  | 39.2224 | 80.2115 |  |  | 9.29 | 22.4 | 101.8 | 57.3
2022-10-12 16:15 |  |  |  |  | 35.3683 | 80.8755 |  |  | 9.3 | 22.4 | 101.7 | 57.1
2022-10-12 16:20 |  |  |  |  | 33.4802 | 77.9239 |  |  | 9.27 | 22.4 | 101.7 | 56.9
2022-10-12 16:25 |  |  |  |  | 35.2485 | 88.8875 |  |  | 9.23 | 22.4 | 101.7 | 56.9
2022-10-12 16:30 |  |  |  |  | 38.2023 | 87.2522 |  |  | 9.22 | 22.3 | 101.7 | 56.7
2022-10-12 16:35 |  |  |  |  | 41.3029 | 107.5522 |  |  | 9.33 | 22.3 | 101.8 | 56.6
2022-10-12 16:40 |  |  |  |  | 43.5809 | 100.1183 |  |  | 9.31 | 22.3 | 101.8 | 56.5
2022-10-12 16:45 | 0.88148 | 0.21477 | 1.5639 | 4.1875 | 44.0954 | 88.7787 | 1.5207 | 0.33377 | 9.29 | 22.2 | 101.8 | 56.8
2022-10-12 16:50 | 0.86652 | 0.21477 | 1.543 | 3.68 | 43.1971 | 76.978 | 1.5105 | 0.22318 | 9.33 | 22.2 | 101.7 | 56.8
2022-10-12 16:55 | 0.79034 | 0.2252 | 1.4367 | 3.0455 | 41.1962 | 79.5675 | 1.4931 | 0.22518 | 9.31 | 22.2 | 101.7 | 56.8
2022-10-12 17:00 | 0.70737 | 0.21269 | 1.297 | 3.0455 | 39.7056 | 74.345 | 1.4823 | 0.24383 | 9.29 | 22.2 | 101.7 | 56.8
2022-10-12 17:05 | 0.74683 | 0.21895 | 1.3637 | 3.1725 | 38.9608 | 79.805 | 1.4693 | 0.23318 | 9.31 | 22.2 | 101.7 | 56.9
2022-10-12 17:10 | 0.81761 | 0.1981 | 1.4534 | 3.2995 | 39.8256 | 84.4821 | 1.4577 | 0.25784 | 9.26 | 22.2 | 101.7 | 57
2022-10-12 17:15 | 0.85436 | 0.2127 | 1.5223 | 3.4265 | 41.5532 | 93.8185 | 1.4512 | 0.25318 | 9.18 | 22.2 | 101.8 | 57.1
2022-10-12 17:20 | 0.88166 | 0.21898 | 1.5704 | 3.8076 | 43.9122 | 104.8949 | 1.447 | 0.27186 | 9.11 | 22.2 | 101.8 | 57.5
2022-10-12 17:25 | 0.8558 | 0.21064 | 1.5224 | 3.8076 | 44.147 | 97.9475 | 1.4412 | 0.25787 | 9.24 | 22.2 | 101.7 | 57.5
2022-10-12 17:30 | 1.0748 | 0.25442 | 1.9019 | 4.315 | 44.4978 | 91.2323 | 1.439 | 0.29583 | 9.39 | 22.2 | 101.7 | 57.3
2022-10-12 17:35 | 0.81361 | 0.26069 | 1.5078 | 3.4268 | 45.0148 | 94.2718 | 1.4311 | 0.2452 | 9.28 | 22.2 | 101.7 | 57.4
2022-10-12 17:40 | 0.99314 | 0.21062 | 1.735 | 3.4265 | 44.3489 | 79.1693 | 1.4179 | 0.24386 | 9.31 | 22.1 | 101.8 | 57.5
2022-10-12 17:45 | 0.90612 | 0.21898 | 1.6079 | 4.1882 | 42.469 | 76.1148 | 1.4231 | 0.32716 | 9.45 | 22.1 | 101.8 | 57.7
2022-10-12 17:50 | 0.7497 | 0.20439 | 1.3535 | 3.5538 | 42.4713 | 79.1777 | 1.4115 | 0.29786 | 9.3 | 22.1 | 101.8 | 57.9
2022-10-12 17:55 | 0.71579 | 0.1919 | 1.287 | 3.3005 | 43.6413 | 91.7527 | 1.4357 | 0.32056 | 9.16 | 22.2 | 101.8 | 58.2
2022-10-12 18:00 | 0.71583 | 0.20443 | 1.3017 | 3.1737 | 44.3931 | 92.5544 | 1.4155 | 0.25126 | 9.31 | 22.2 | 101.7 | 58.4
2022-10-12 18:05 | 0.50621 | 0.18147 | 0.95741 | 2.7927 | 44.0065 | 79.4236 | 1.3965 | 0.23325 | 9.39 | 22.1 | 101.8 | 58.4
2022-10-12 18:10 | 0.69124 | 0.1606 | 1.2181 | 2.6656 | 42.7564 | 71.1824 | 1.3877 | 0.23257 | 9.38 | 22 | 101.8 | 58.6
2022-10-12 18:15 | 0.7253 | 0.17938 | 1.2911 | 2.5388 | 40.449 | 56.6757 | 1.3813 | 0.23458 | 9.51 | 22 | 101.7 | 58.8
2022-10-12 18:20 | 0.63408 | 0.20231 | 1.1743 | 3.0463 | 38.8914 | 59.9233 | 1.379 | 0.2439 | 9.3 | 21.9 | 101.7 | 58.9
2022-10-12 18:25 | 0.47217 | 0.16895 | 0.8927 | 2.2848 | 36.3427 | 55.8667 | 1.3725 | 0.21058 | 9.35 | 21.9 | 101.7 | 58.9
2022-10-12 18:30 | 0.53206 | 0.16061 | 0.97825 | 2.9195 | 34.1933 | 54.8738 | 1.374 | 0.27323 | 9.31 | 21.9 | 101.7 | 59.1
2022-10-12 18:35 | 0.43 | 0.16269 | 0.82181 | 2.7926 | 32.6337 | 53.2939 | 1.3689 | 0.26923 | 9.34 | 21.9 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 18:40 | 0.41641 | 0.15644 | 0.79473 | 2.0311 | 31.8759 | 54.8124 | 1.3661 | 0.22526 | 9.31 | 21.9 | 101.7 | 59.2
2022-10-12 18:45 | 0.35109 | 0.1627 | 0.70087 | 1.7772 | 31.6096 | 54.9936 | 1.3624 | 0.2006 | 9.31 | 21.9 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 18:50 | 0.36471 | 0.14393 | 0.70297 | 1.5233 | 30.9053 | 45.1242 | 1.3581 | 0.17595 | 9.29 | 21.9 | 101.8 | 59.3
2022-10-12 18:55 | 0.40005 | 0.15226 | 0.76547 | 1.777 | 30.1765 | 47.7892 | 1.3594 | 0.18526 | 9.34 | 21.8 | 101.7 | 59.3
2022-10-12 19:00 | 0.27215 | 0.13975 | 0.5569 | 1.0155 | 29.9421 | 49.199 | 1.3537 | 0.16993 | 9.37 | 21.8 | 101.8 | 59.3
2022-10-12 19:05 | 0.41228 | 0.11471 | 0.74666 | 1.777 | 27.8081 | 42.1228 | 1.3543 | 0.20057 | 9.43 | 21.7 | 101.7 | 59.5
2022-10-12 19:10 | 0.36058 | 0.13766 | 0.69037 | 2.4117 | 26.6093 | 37.6281 | 1.3543 | 0.22124 | 9.39 | 21.7 | 101.8 | 59.6
2022-10-12 19:15 | 0.32519 | 0.12514 | 0.6236 | 1.9039 | 26.2387 | 38.538 | 1.3536 | 0.19524 | 9.38 | 21.6 | 101.8 | 59.8
2022-10-12 19:20 | 0.29391 | 0.12514 | 0.57357 | 1.2693 | 25.6543 | 45.1 | 1.35 | 0.17859 | 9.26 | 21.6 | 101.8 | 60
2022-10-12 19:25 | 0.28712 | 0.11681 | 0.55691 | 1.3963 | 24.7668 | 40.3781 | 1.3486 | 0.17327 | 9.33 | 21.6 | 101.7 | 60.1
2022-10-12 19:30 | 0.30206 | 0.1168 | 0.57981 | 1.9039 | 23.7862 | 33.8631 | 1.3514 | 0.21523 | 9.38 | 21.5 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 19:35 | 0.26942 | 0.1168 | 0.53186 | 1.1424 | 25.0518 | 42.7285 | 1.35 | 0.18859 | 9.33 | 21.5 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 19:40 | 0.21771 | 0.11054 | 0.44426 | 0.63466 | 26.5736 | 46.3575 | 1.3413 | 0.15727 | 9.32 | 21.5 | 101.8 | 60.4
2022-10-12 19:45 | 0.24222 | 0.10638 | 0.47767 | 1.0155 | 27.0703 | 43.2421 | 1.3407 | 0.15261 | 9.24 | 21.5 | 101.8 | 60.6
2022-10-12 19:50 | 0.3252 | 0.11263 | 0.61111 | 0.76157 | 28.0759 | 42.9327 | 1.3377 | 0.15793 | 9.31 | 21.4 | 101.8 | 60.7
2022-10-12 19:55 | 0.29664 | 0.10012 | 0.5569 | 0.88854 | 28.8356 | 38.6819 | 1.3377 | 0.15927 | 9.3 | 21.4 | 101.7 | 60.8
2022-10-12 20:00 | 0.25174 | 0.10846 | 0.49225 | 0.76161 | 27.9603 | 37.7874 | 1.337 | 0.15594 | 9.31 | 21.4 | 101.8 | 60.9
2022-10-12 20:05 | 0.25856 | 0.1189 | 0.51522 | 0.88859 | 25.9728 | 36.1514 | 1.3378 | 0.14662 | 9.21 | 21.4 | 101.8 | 61.1
2022-10-12 20:10 | 0.26945 | 0.1043 | 0.51733 | 1.3964 | 24.3598 | 33.2605 | 1.3371 | 0.15462 | 9.24 | 21.4 | 101.8 | 61.2
2022-10-12 20:15 | 0.26403 | 0.10848 | 0.51529 | 1.0157 | 22.8775 | 34.8442 | 1.3365 | 0.1493 | 9.27 | 21.5 | 101.7 | 61.2
2022-10-12 20:20 | 0.29533 | 0.098047 | 0.55073 | 0.88868 | 22.1509 | 24.9637 | 1.335 | 0.15596 | 9.28 | 21.5 | 101.7 | 61.1
2022-10-12 20:25 | 0.18917 | 0.10431 | 0.39428 | 1.0156 | 21.1172 | 26.0445 | 1.3343 | 0.17263 | 9.29 | 21.5 | 101.7 | 61.1
2022-10-12 20:30 | 0.20958 | 0.095959 | 0.41721 | 0.76171 | 18.499 | 26.4606 | 1.3335 | 0.16396 | 9.3 | 21.5 | 101.8 | 61
2022-10-12 20:35 | 0.28171 | 0.10013 | 0.53403 | 0.63475 | 16.7756 | 27.099 | 1.3328 | 0.16462 | 9.27 | 21.5 | 101.7 | 60.9
2022-10-12 20:40 | 0.32253 | 0.1043 | 0.59869 | 1.1425 | 16.5247 | 28.1271 | 1.335 | 0.18062 | 9.17 | 21.5 | 101.8 | 60.9
2022-10-12 20:45 | 0.23133 | 0.095949 | 0.45054 | 1.2694 | 16.629 | 31.8527 | 1.3334 | 0.1866 | 9.22 | 21.4 | 101.8 | 60.9
2022-10-12 20:50 | 0.24221 | 0.095947 | 0.46513 | 0.63468 | 16.6287 | 27.4023 | 1.3327 | 0.1666 | 9.29 | 21.4 | 101.7 | 60.9
2022-10-12 20:55 | 0.18642 | 0.1022 | 0.38795 | 0.76159 | 16.0428 | 21.6636 | 1.3304 | 0.20858 | 9.26 | 21.4 | 101.7 | 60.8
2022-10-12 21:00 | 0.19594 | 0.10011 | 0.40045 | 1.0154 | 15.3398 | 20.375 | 1.3297 | 0.19392 | 9.31 | 21.4 | 101.7 | 60.7
2022-10-12 21:05 | 0.21772 | 0.10012 | 0.43385 | 1.3963 | 14.2965 | 18.5151 | 1.3319 | 0.17393 | 9.36 | 21.5 | 101.8 | 60.5
2022-10-12 21:10 | 0.20547 | 0.09803 | 0.41089 | 1.1424 | 12.7726 | 19.6862 | 1.3268 | 0.15793 | 9.32 | 21.5 | 101.7 | 60.4
2022-10-12 21:15 | 0.26941 | 0.093853 | 0.50889 | 0.88847 | 11.7174 | 19.0993 | 1.3246 | 0.16459 | 9.3 | 21.5 | 101.7 | 60.2
2022-10-12 21:20 | 0.22586 | 0.10428 | 0.45049 | 1.1423 | 11.7172 | 15.8183 | 1.3246 | 0.17258 | 9.39 | 21.5 | 101.8 | 60.1
2022-10-12 21:25 | 0.23128 | 0.087585 | 0.4421 | 0.76145 | 9.7175 | 14.4007 | 1.3229 | 0.16124 | 9.38 | 21.4 | 101.8 | 60
2022-10-12 21:30 | 0.23127 | 0.093839 | 0.44626 | 0.76143 | 7.8441 | 14.0491 | 1.3215 | 0.15324 | 9.33 | 21.4 | 101.8 | 59.9
2022-10-12 21:35 | 0.18365 | 0.093837 | 0.37535 | 1.3959 | 8.3041 | 20.4678 | 1.3222 | 0.15657 | 9.25 | 21.4 | 101.8 | 59.9
2022-10-12 21:40 | 0.13468 | 0.089665 | 0.2961 | 1.7766 | 8.8887 | 15.7891 | 1.3229 | 0.15723 | 9.29 | 21.4 | 101.8 | 59.8
2022-10-12 21:45 | 0.12651 | 0.093833 | 0.28775 | 0.63448 | 8.7715 | 12.6309 | 1.3185 | 0.14856 | 9.31 | 21.4 | 101.8 | 59.7
2022-10-12 21:50 | 0.11562 | 0.087574 | 0.26481 | 0.38068 | 8.7884 | 9.0228 | 1.317 | 0.1419 | 9.29 | 21.4 | 101.7 | 59.5
2022-10-12 21:55 | 0.18771 | 0.07923 | 0.36696 | 0.50755 | 8.0771 | 7.6088 | 1.3162 | 0.15455 | 9.32 | 21.4 | 101.7 | 59.4
2022-10-12 22:00 | 0.20131 | 0.08757 | 0.39407 | 0.76132 | 7.8353 | 17.7755 | 1.3155 | 0.15721 | 9.26 | 21.4 | 101.8 | 59.4
2022-10-12 22:05 | 0.13874 | 0.081312 | 0.29398 | 0.50753 | 7.4989 | 12.8887 | 1.3147 | 0.14921 | 9.35 | 21.4 | 101.7 | 59.2
2022-10-12 22:10 | 0.10881 | 0.081309 | 0.2481 | 0.76127 | 6.5484 | 6.6653 | 1.3139 | 0.14521 | 9.28 | 21.4 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 22:15 | 0.136 | 0.083383 | 0.29184 | 0.50745 | 4.6828 | 7.2584 | 1.3145 | 0.14852 | 9.34 | 21.3 | 101.7 | 58.9
2022-10-12 22:20 | 0.18903 | 0.085467 | 0.37522 | 1.776 | 3.8557 | 7.9451 | 1.3166 | 0.16117 | 9.28 | 21.3 | 101.8 | 58.9
2022-10-12 22:25 | 0.12784 | 0.079216 | 0.27517 | 0.63432 | 3.8596 | 5.614 | 1.3152 | 0.15186 | 9.28 | 21.3 | 101.8 | 59
2022-10-12 22:30 | 0.11016 | 0.0813 | 0.25015 | 0.38059 | 3.7389 | 8.4126 | 1.313 | 0.14519 | 9.27 | 21.3 | 101.8 | 59
2022-10-12 22:35 | 0.17 | 0.075047 | 0.33563 | 0.38059 | 3.7464 | 3.9805 | 1.3131 | 0.15785 | 9.27 | 21.3 | 101.7 | 59
2022-10-12 22:40 | 0.102 | 0.083386 | 0.23973 | 0.38059 | 3.3951 | 5.1512 | 1.3123 | 0.15119 | 9.23 | 21.3 | 101.7 | 59
2022-10-12 22:45 | 0.16048 | 0.070878 | 0.31687 | 0.38059 | 5.0342 | 9.9513 | 1.3123 | 0.14719 | 9.23 | 21.3 | 101.7 | 59
2022-10-12 22:50 | 0.22578 | 0.087564 | 0.43365 | 0.25376 | 6.0806 | 13.6814 | 1.3118 | 0.14721 | 9.21 | 21.4 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 22:55 | 0.13328 | 0.083384 | 0.28559 | 0.12686 | 7.8361 | 15.7892 | 1.3116 | 0.14453 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 59
2022-10-12 23:00 | 0.06936 | 0.075048 | 0.18137 | 0.12687 | 7.8286 | 14.3719 | 1.3109 | 0.1432 | 9.2 | 21.3 | 101.8 | 59.1
2022-10-12 23:05 | 0.065283 | 0.075051 | 0.17512 | 0.12687 | 6.9009 | 13.6849 | 1.311 | 0.14454 | 9.18 | 21.3 | 101.8 | 59.2
2022-10-12 23:10 | 0.084328 | 0.075055 | 0.20432 | 0.12688 | 7.6106 | 16.2749 | 1.3125 | 0.14921 | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 59.4
2022-10-12 23:15 | 0.043525 | 0.075056 | 0.14177 | 0.12688 | 8.89 | 13.9198 | 1.3125 | 0.14721 | 9.19 | 21.3 | 101.8 | 59.5
2022-10-12 23:20 | 0.029922 | 0.070884 | 0.11883 | 0.12688 | 8.8923 | 4.9142 | 1.3132 | 0.14987 | 9.15 | 21.2 | 101.7 | 59.7
2022-10-12 23:25 | 0.054407 | 0.072972 | 0.15637 | 0.12688 | 7.9489 | 1.169 | 1.3132 | 0.14322 | 9.16 | 21.2 | 101.8 | 59.9
2022-10-12 23:30 | 0.04489 | 0.07715 | 0.14596 | 0.12689 | 7.4871 | 9.9439 | 1.3141 | 0.1439 | 9.13 | 21.3 | 101.7 | 60
2022-10-12 23:35 | 0.050334 | 0.075068 | 0.15014 | 0.1269 | 8.0803 | 12.2962 | 1.312 | 0.14724 | 9.18 | 21.3 | 101.7 | 60.1
2022-10-12 23:40 | 0.070738 | 0.068811 | 0.17724 | 0.2538 | 7.6043 | 10.88 | 1.3141 | 0.16122 | 9.16 | 21.3 | 101.7 | 60.1
2022-10-12 23:45 | 0.053053 | 0.075067 | 0.15639 | 0.2538 | 7.1364 | 6.9024 |  |  | 9.15 | 21.3 | 101.7 | 60.1
2022-10-12 23:50 | 0.040807 | 0.068805 | 0.13135 | 0 | 6.1957 | 4.3253 |  |  | 9.23 | 21.2 | 101.7 | 60.1
2022-10-12 23:55 | 0.069373 | 0.075062 | 0.1814 | 0 | 4.3211 | 3.0365 |  |  | 9.21 | 21.2 | 101.8 | 60.2
2022-10-13 | 0.024485 | 0.060467 | 0.097999 | 0 | 4.2127 | 1.2872 | 1.3039 | 0.14723 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 60.2
2022-10-13 00:05 | 0.057132 | 0.066722 | 0.1543 | 0 | 2.2234 | 0 |  |  | 9.14 | 21.2 | 101.7 | 60.2
2022-10-13 00:10 | 0.057134 | 0.068811 | 0.1543 | 0 | 1.7554 | 5.0321 |  |  | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 60.4
2022-10-13 00:15 | 0.032649 | 0.064641 | 0.11469 | 0 | 0.23382 | 3.1566 |  |  | 9.15 | 21.2 | 101.7 | 60.5
2022-10-13 00:20 | 0.053055 | 0.064643 | 0.14597 | 0.38071 | 0 | 4.3258 |  |  | 9.13 | 21.2 | 101.7 | 60.6
2022-10-13 00:25 | 0.034011 | 0.064645 | 0.11678 | 0.12691 | 0 | 4.3259 |  |  | 9.17 | 21.2 | 101.7 | 60.7
2022-10-13 00:30 | 0.027208 | 0.064645 | 0.10635 | 0 | 0 | 2.5696 | 1.3099 | 0.15324 | 9.21 | 21.2 | 101.8 | 60.7
2022-10-13 00:35 | 0.027209 | 0.066731 | 0.10844 | 0 | 0 | 4.6813 | 1.3106 | 0.15324 | 9.18 | 21.2 | 101.7 | 60.7
2022-10-13 00:40 | 0.040814 | 0.060475 | 0.12304 | 0 | 0.35041 | 1.6353 | 1.3092 | 0.15324 | 9.18 | 21.2 | 101.8 | 60.8
2022-10-13 00:45 | 0.0585 | 0.064646 | 0.15432 | 0 | 0.93444 | 5.4898 | 1.3077 | 0.15324 | 9.18 | 21.2 | 101.8 | 60.8
2022-10-13 00:50 | 0.066667 | 0.06465 | 0.16684 | 0 | 1.7556 | 7.7248 | 1.3071 | 0.15925 | 9.13 | 21.2 | 101.7 | 61
2022-10-13 00:55 | 0.053062 | 0.077164 | 0.1585 | 0 | 0.46771 | 3.3909 | 1.3078 | 0.15725 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 61.1
2022-10-13 01:00 | 0.024491 | 0.064653 | 0.10219 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0.15726 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 01:05 | 0.016326 | 0.058393 | 0.085504 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0.15725 | 9.21 | 21.1 | 101.7 | 61.3
2022-10-13 01:10 | 0.014966 | 0.060477 | 0.083417 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0.18323 | 9.19 | 21.1 | 101.7 | 61.3
2022-10-13 01:15 | 0.020409 | 0.054225 | 0.085508 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0.2059 | 9.13 | 21.1 | 101.8 | 61.5
2022-10-13 01:20 | 0.021769 | 0.060481 | 0.091765 | 0 | 0 | 3.0411 | 1.3042 | 0.21256 | 9.17 | 21.1 | 101.7 | 61.5
2022-10-13 01:25 | 0.10885 | 0.05214 | 0.21899 | 0 | 0 | 5.8369 | 1.305 | 0.18924 | 9.2 | 21.1 | 101.8 | 61.6
2022-10-13 01:30 | 0.068039 | 0.070919 | 0.17521 | 0 | 0 | 6.0873 | 1.3044 | 0.1746 | 9.13 | 21.2 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.1 | 21.2 | 101.8 | 61.8
2022-10-13 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 61.8
2022-10-13 01:45 |  |  |  |  | 0 | 2.1035 |  |  | 9.21 | 21.1 | 101.8 | 61.9
2022-10-13 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.18 | 21.1 | 101.7 | 61.9
2022-10-13 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.19 | 21.1 | 101.7 | 62
2022-10-13 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.17 | 21.1 | 101.7 | 62
2022-10-13 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.15 | 21.1 | 101.7 | 62
2022-10-13 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.21 | 21.1 | 101.7 | 61.9
2022-10-13 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.11686 |  |  | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 61.9
2022-10-13 02:20 | 0.036739 | 0.16269 | 0.219 | 0 | 0 | 3.1522 |  | 0.38051 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 61.9
2022-10-13 02:25 | 0.050345 | 0.21274 | 0.28991 | 0 | 0 | 3.5058 | 1.2884 | 0.17259 | 9.12 | 21.1 | 101.7 | 61.8
2022-10-13 02:30 | 0.040821 | 0.17103 | 0.2336 | 0 | 0 | 3.5058 | 1.3043 | 0.15127 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 61.8
2022-10-13 02:35 | 0.031293 | 0.1439 | 0.19187 | 0 | 2.1019 | 0.23354 | 1.3027 | 0.15259 | 9.18 | 21 | 101.8 | 61.8
2022-10-13 02:40 | 0.050346 | 0.12097 | 0.19814 | 0 | 1.2867 | 0 | 1.3014 | 0.15327 | 9.21 | 21.1 | 101.7 | 61.8
2022-10-13 02:45 | 0.069392 | 0.12305 | 0.22942 | 0 | 0.46742 | 3.7394 | 1.3006 | 0.15393 | 9.21 | 21.1 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 02:50 | 0.081638 | 0.11262 | 0.23985 | 0 | 0 | 3.619 | 1.3006 | 0.1526 | 9.14 | 21.1 | 101.8 | 61.7
2022-10-13 02:55 | 0.076195 | 0.11888 | 0.23567 | 0 | 1.0517 | 7.1281 | 1.2999 | 0.15393 | 9.22 | 21.1 | 101.8 | 61.6
2022-10-13 03:00 | 0.062587 | 0.10428 | 0.20021 | 0.12692 | 4.2067 | 5.1415 | 1.3006 | 0.15992 | 9.15 | 21.1 | 101.8 | 61.5
2022-10-13 03:05 | 0.081632 | 0.095932 | 0.22106 | 0.12692 | 5.7199 | 10.039 | 1.3005 | 0.15925 | 9.2 | 21.1 | 101.8 | 61.4
2022-10-13 03:10 | 0.16735 | 0.098019 | 0.35454 | 0 | 5.9651 | 10.5267 | 1.3006 | 0.15658 | 9.17 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 03:15 | 0.10884 | 0.091762 | 0.26069 | 0 | 4.9125 | 7.4857 | 1.3006 | 0.15792 | 9.14 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 03:20 | 0.1347 | 0.1001 | 0.30657 | 0 | 3.6259 | 3.275 | 1.3013 | 0.15658 | 9.16 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 03:25 | 0.1034 | 0.098013 | 0.25859 | 0 | 3.7389 | 12.8525 | 1.3019 | 0.15391 | 9.13 | 21.1 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 03:30 | 0.068026 | 0.095931 | 0.19812 | 0 | 3.2717 | 15.5405 | 1.302 | 0.15058 | 9.18 | 21.1 | 101.8 | 61.3
2022-10-13 03:35 | 0.063943 | 0.085502 | 0.1856 | 0 | 2.3369 | 9.8148 | 1.302 | 0.15258 | 9.17 | 21.1 | 101.8 | 61.2
2022-10-13 03:40 | 0.05578 | 0.089672 | 0.17517 | 0.12691 | 3.0409 | 4.9122 | 1.302 | 0.15724 | 9.16 | 21.1 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 03:45 | 0.11836 | 0.087586 | 0.2711 | 0 | 5.3747 | 14.6051 | 1.3012 | 0.15391 | 9.12 | 21.1 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 03:50 | 0.13469 | 0.1001 | 0.30655 | 0 | 5.3748 | 16.5917 | 1.3012 | 0.15191 | 9.15 | 21.1 | 101.8 | 61.2
2022-10-13 03:55 | 0.15781 | 0.093842 | 0.33575 | 0.12691 | 5.8421 | 16.3577 | 1.2998 | 0.15791 | 9.11 | 21.1 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 04:00 | 0.12924 | 0.093842 | 0.28987 | 0.12691 | 7.5872 | 17.1588 | 1.3019 | 0.15458 | 9.19 | 21.1 | 101.8 | 61.2
2022-10-13 04:05 | 0.14149 | 0.087586 | 0.30446 | 0.12691 | 7.4778 | 20.3303 | 1.3012 | 0.15724 | 9.19 | 21.1 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 04:10 | 0.18775 | 0.095931 | 0.38581 | 0.12691 | 9.5813 | 22.3175 | 1.3027 | 0.16658 | 9.11 | 21.1 | 101.8 | 61.3
2022-10-13 04:15 | 0.13877 | 0.095932 | 0.30865 | 0.12692 | 10.1657 | 25.8232 | 1.3056 | 0.15791 | 9.19 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 04:20 | 0.16598 | 0.089675 | 0.3441 | 0.12691 | 11.6961 | 19.1815 | 1.3063 | 0.15258 | 9.19 | 21.1 | 101.7 | 61.3
2022-10-13 04:25 | 0.14694 | 0.093846 | 0.32116 | 0.12691 | 11.813 | 14.6201 | 1.3085 | 0.18257 | 9.83 | 21.1 | 101.7 | 61.3
2022-10-13 04:30 | 0.20546 | 0.095941 | 0.41088 | 0.76157 | 18.1253 | 124.3044 | 1.3217 | 0.30253 | 11.39 | 21.2 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 04:35 | 0.18778 | 0.083429 | 0.37126 | 0.38079 | 47.6648 | 222.0852 | 1.3145 | 0.20791 | 11.49 | 21.2 | 101.8 | 61.5
2022-10-13 04:40 | 0.27895 | 0.095946 | 0.52353 | 0.3808 | 61.2783 | 146.413 | 1.3196 | 0.19592 | 11.34 | 21.2 | 101.7 | 61.6
2022-10-13 04:45 | 0.28031 | 0.1022 | 0.53187 | 0.3808 | 62.1573 | 100.2009 | 1.3246 | 0.19459 | 9.7 | 21.2 | 101.7 | 61.5
2022-10-13 04:50 | 0.3143 | 0.095937 | 0.57771 | 1.2692 | 58.369 | 75.9964 | 1.3282 | 0.18591 | 9.12 | 21.1 | 101.8 | 61.6
2022-10-13 04:55 | 0.41638 | 0.10012 | 0.73837 | 1.2693 | 49.5839 | 57.4191 | 1.337 | 0.21658 | 9.19 | 21.2 | 101.7 | 61.6
2022-10-13 05:00 | 0.5865 | 0.12307 | 1.0221 | 0.88857 | 40.1526 | 40.6209 | 1.3421 | 0.1926 | 9.1 | 21.2 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 05:05 | 0.61923 | 0.12934 | 1.0764 | 1.0156 | 34.4102 | 40.0282 | 1.3474 | 0.20129 | 9.13 | 21.3 | 101.8 | 61.8
2022-10-13 05:10 | 0.76213 | 0.1502 | 1.3184 | 2.0313 | 32.4205 | 53.371 | 1.3575 | 0.23261 | 9.15 | 21.3 | 101.8 | 61.8
2022-10-13 05:15 | 0.77029 | 0.12725 | 1.308 | 1.2695 | 31.7178 | 58.9881 | 1.3756 | 0.25127 | 9.11 | 21.3 | 101.7 | 61.8
2022-10-13 05:20 | 0.97586 | 0.16898 | 1.6627 | 1.7775 | 32.6465 | 67.8673 | 1.3938 | 0.22729 | 9.19 | 21.4 | 101.8 | 61.7
2022-10-13 05:25 | 0.81527 | 0.16481 | 1.4145 | 1.9045 | 35.1734 | 77.0297 | 1.4026 | 0.22263 | 9.09 | 21.4 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 05:30 | 0.9119 | 0.1669 | 1.5668 | 1.6505 | 39.1597 | 86.5265 | 1.4069 | 0.21663 | 9.16 | 21.4 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 05:35 | 1.3175 | 0.16273 | 2.1822 | 1.7775 | 40.3321 | 79.9608 | 1.4127 | 0.25729 | 9.12 | 21.4 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 05:40 | 1.2386 | 0.19402 | 2.0925 | 2.4123 | 39.5114 | 73.5124 | 1.4214 | 0.26929 | 9.15 | 21.4 | 101.7 | 61.7
2022-10-13 05:45 | 1.0697 | 0.20445 | 1.8442 | 4.0627 | 39.0025 | 72.0317 | 1.4366 | 0.29861 | 9.18 | 21.4 | 101.7 | 61.6
2022-10-13 05:50 | 1.0671 | 0.18569 | 1.8214 | 2.9203 | 37.0401 | 61.1865 | 1.4433 | 0.32663 | 9.12 | 21.5 | 101.7 | 61.6
2022-10-13 05:55 | 1.0385 | 0.17525 | 1.7671 | 3.3012 | 37.4281 | 80.8401 | 1.4469 | 0.37662 | 9.08 | 21.5 | 101.7 | 61.5
2022-10-13 06:00 | 1.0303 | 0.18568 | 1.765 | 3.9359 | 37.9759 | 85.9146 | 1.4577 | 0.38461 | 9.13 | 21.5 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 06:05 | 1.3612 | 0.22743 | 2.3118 | 3.5553 | 42.58 | 100.761 | 1.4557 | 0.34331 | 9.14 | 21.6 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 06:10 | 1.3013 | 0.22951 | 2.2242 | 3.3014 | 46.9202 | 106.1568 | 1.4557 | 0.35131 | 9.08 | 21.6 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 06:15 | 1.3489 | 0.2003 | 2.268 | 3.9363 | 48.797 | 101.3475 | 1.4622 | 0.41731 | 9.08 | 21.6 | 101.7 | 61.4
2022-10-13 06:20 | 1.4008 | 0.2191 | 2.3663 | 3.4287 | 49.7734 | 101.4251 | 1.45 | 0.36668 | 9.11 | 21.7 | 101.8 | 61.3
2022-10-13 06:25 | 1.3123 | 0.21701 | 2.2285 | 3.3017 | 49.3524 | 96.5896 | 1.4638 | 0.33667 | 9.06 | 21.7 | 101.7 | 61.3
2022-10-13 06:30 | 1.2061 | 0.24623 | 2.095 | 3.3017 | 48.3648 | 92.8556 | 1.458 | 0.32734 | 9.07 | 21.7 | 101.8 | 61.3
2022-10-13 06:35 | 0.87664 | 0.21283 | 1.5566 | 3.1745 | 45.9698 | 80.5645 | 1.4695 | 0.33199 | 9.08 | 21.7 | 101.8 | 61.2
2022-10-13 06:40 | 0.93927 | 0.19405 | 1.6338 | 4.5714 | 41.3609 | 71.7941 | 1.4913 | 0.36867 | 9.13 | 21.7 | 101.7 | 61.2
2022-10-13 06:45 | 1.1027 | 0.1732 | 1.8634 | 3.5557 | 40.3711 | 87.0796 | 1.5051 | 0.35402 | 9.05 | 21.8 | 101.8 | 61.1
2022-10-13 06:50 | 1.1204 | 0.18989 | 1.9072 | 3.4287 | 41.4677 | 101.6134 | 1.5124 | 0.38468 | 9.11 | 21.8 | 101.8 | 61
2022-10-13 06:55 | 0.93793 | 0.17319 | 1.613 | 3.0477 | 41.9777 | 96.0666 | 1.5276 | 0.42867 | 9.08 | 21.8 | 101.7 | 60.9
2022-10-13 07:00 | 0.93517 | 0.19405 | 1.6275 | 3.4285 | 41.6998 | 92.0919 | 1.5246 | 0.38466 | 9.11 | 21.8 | 101.7 | 60.8
2022-10-13 07:05 | 1.093 | 0.17735 | 1.8528 | 3.3014 | 42.8312 | 98.453 | 1.5253 | 0.39798 | 9.09 | 21.8 | 101.8 | 60.7
2022-10-13 07:10 | 1.2266 | 0.18781 | 2.068 | 3.3018 | 42.9072 | 100.7438 | 1.5291 | 0.44069 | 9.03 | 21.9 | 101.8 | 60.7
2022-10-13 07:15 | 1.2946 | 0.19407 | 2.1785 | 3.5558 | 42.5964 | 109.0797 | 1.4972 | 0.40869 | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 60.7
2022-10-13 07:20 | 1.1 | 0.18155 | 1.8676 | 2.9208 | 44.6705 | 113.2045 | 1.4761 | 0.39069 | 9.05 | 21.9 | 101.8 | 60.7
2022-10-13 07:25 | 1.1395 | 0.19407 | 1.9407 | 3.1749 | 48.316 | 114.5006 | 1.4762 | 0.39337 | 8.99 | 21.9 | 101.8 | 60.8
2022-10-13 07:30 | 0.89451 | 0.1753 | 1.5485 | 3.3021 | 47.4825 | 109.1862 | 1.4734 | 0.34939 | 9.04 | 22 | 101.8 | 60.8
2022-10-13 07:35 | 1.2907 | 0.17321 | 2.1495 | 3.0481 | 48.2338 | 113.9964 | 1.4661 | 0.33605 | 9.08 | 22 | 101.7 | 60.7
2022-10-13 07:40 | 1.0566 | 0.19618 | 1.8178 | 3.3023 | 50.4572 | 120.9091 | 1.4553 | 0.43809 | 9.05 | 22.1 | 101.8 | 60.6
2022-10-13 07:45 | 1.0539 | 0.17949 | 1.7949 | 3.4294 | 52.0893 | 118.2027 | 1.4437 | 0.44144 | 9.04 | 22.1 | 101.7 | 60.6
2022-10-13 07:50 | 0.94898 | 0.18783 | 1.6446 | 3.4292 | 54.155 | 122.5552 | 1.4335 | 0.3474 | 9.08 | 22.1 | 101.7 | 60.5
2022-10-13 07:55 | 1.0443 | 0.17531 | 1.776 | 3.9372 | 54.7969 | 122.0852 | 1.419 | 0.3614 | 9.08 | 22.1 | 101.7 | 60.4
2022-10-13 08:00 | 1.0211 | 0.19826 | 1.7655 | 4.0641 | 53.0935 | 108.8947 | 1.4059 | 0.39139 | 9.09 | 22.1 | 101.8 | 60.3
2022-10-13 08:05 | 1.0512 | 0.1941 | 1.8054 | 3.4294 | 51.1318 | 104.62 | 1.3995 | 0.34008 | 9.03 | 22.2 | 101.8 | 60.3
2022-10-13 08:10 | 1.1982 | 0.20245 | 2.0412 | 5.0807 | 51.7884 | 118.6424 | 1.4032 | 0.37543 | 9.02 | 22.2 | 101.8 | 60.4
2022-10-13 08:15 | 1.1179 | 0.20245 | 1.9139 | 3.8105 | 51.9571 | 130.5407 | 1.3894 | 0.37943 | 9.08 | 22.2 | 101.7 | 60.4
2022-10-13 08:20 | 1.0797 | 0.20453 | 1.8595 | 2.9212 | 49.7848 | 105.2189 | 1.3828 | 0.34074 | 9.08 | 22.2 | 101.8 | 60.2
2022-10-13 08:25 | 1.1627 | 0.20661 | 1.9888 | 3.4291 | 47.5461 | 95.0921 | 1.3762 | 0.31071 | 9.15 | 22.2 | 101.8 | 60
2022-10-13 08:30 | 1.2445 | 0.20662 | 2.1142 | 3.1754 | 47.558 | 98.3023 | 1.3748 | 0.27473 | 9.05 | 22.3 | 101.7 | 59.9
2022-10-13 08:35 | 1.4514 | 0.2087 | 2.4334 | 2.9211 | 47.7438 | 102.6785 | 1.3704 | 0.29672 | 9.09 | 22.3 | 101.7 | 59.7
2022-10-13 08:40 | 1.3109 | 0.2191 | 2.2307 | 3.1747 | 47.0445 | 101.7528 | 1.3659 | 0.31068 | 9.03 | 22.2 | 101.7 | 59.5
2022-10-13 08:45 | 1.2714 | 0.22536 | 2.1743 | 3.3016 | 46.4081 | 104.8304 | 1.3636 | 0.32067 | 9.07 | 22.2 | 101.8 | 59.4
2022-10-13 08:50 | 0.99101 | 0.22118 | 1.7423 | 2.6667 | 44.8768 | 100.3545 | 1.3549 | 0.28267 | 9.11 | 22.2 | 101.8 | 59.4
2022-10-13 08:55 | 1.172 | 0.20448 | 2.0031 | 3.1745 | 41.931 | 91.6358 | 1.3527 | 0.272 | 9.07 | 22.2 | 101.8 | 59.3
2022-10-13 09:00 | 1.0672 | 0.20657 | 1.8445 | 3.8094 | 41.423 | 96.8898 | 1.3549 | 0.28799 | 9.13 | 22.2 | 101.7 | 59.2
2022-10-13 09:05 | 1.221 | 0.20657 | 2.0782 | 2.9206 | 42.6039 | 99.0158 | 1.3498 | 0.24866 | 9.08 | 22.2 | 101.8 | 59.2
2022-10-13 09:10 | 1.2182 | 0.2462 | 2.1135 | 2.9204 | 43.5445 | 104.7901 | 1.3504 | 0.26198 | 9.15 | 22.2 | 101.8 | 58.9
2022-10-13 09:15 | 1.0916 | 0.16066 | 1.834 | 2.9204 | 43.9737 | 110.4649 | 1.3512 | 0.30597 | 9.05 | 22.2 | 101.8 | 59
2022-10-13 09:20 | 1.2865 | 0.23371 | 2.2077 | 2.6668 | 44.9971 | 103.694 | 1.3441 | 0.28201 | 9.08 | 22.3 | 101.7 | 59.1
2022-10-13 09:25 | 1.1203 | 0.2191 | 1.9364 | 2.7937 | 45.232 | 96.251 | 1.3419 | 0.264 | 9.09 | 22.3 | 101.7 | 59
2022-10-13 09:30 | 1.2101 | 0.22533 | 2.0801 | 2.9204 | 45.3592 | 89.6553 | 1.3432 | 0.30264 | 9.07 | 22.2 | 101.7 | 58.9
2022-10-13 09:35 | 1.1201 | 0.23157 | 1.9485 | 3.5549 | 45.2812 | 92.5723 | 1.3438 | 0.33327 | 9.18 | 22.2 | 101.8 | 58.4
2022-10-13 09:40 | 0.92546 | 0.20653 | 1.6251 | 2.793 | 43.5066 | 94.8161 | 1.3474 | 0.31126 | 9.09 | 22.2 | 101.8 | 58.3
2022-10-13 09:45 | 1.0002 | 0.19817 | 1.7314 | 3.0467 | 42.1259 | 87.4468 | 1.3487 | 0.38055 | 9.17 | 22.2 | 101.7 | 58
2022-10-13 09:50 | 1.4986 | 0.25663 | 2.5538 | 3.1743 | 42.2054 | 92.591 | 1.3468 | 0.32664 | 9.06 | 22.3 | 101.7 | 58.4
2022-10-13 09:55 | 1.3584 | 0.26915 | 2.3514 | 3.3013 | 44.3709 | 113.3528 | 1.3432 | 0.34064 | 9.12 | 22.3 | 101.8 | 58.5
2022-10-13 10:00 | 1.0754 | 0.23161 | 1.88 | 3.5555 | 44.8916 | 99.6144 | 1.3404 | 0.30267 | 9.1 | 22.3 | 101.8 | 58.7
2022-10-13 10:05 | 1.0358 | 0.21281 | 1.8026 | 3.1742 | 42.1619 | 79.9418 | 1.3431 | 0.34996 | 9.22 | 22.3 | 101.7 | 58.3
2022-10-13 10:10 | 1.1228 | 0.21696 | 1.9401 | 2.92 | 38.8806 | 68.1596 | 1.3394 | 0.31926 | 9.11 | 22.3 | 101.7 | 57.9
2022-10-13 10:15 | 1.2725 | 0.23573 | 2.1863 | 3.1739 | 38.4701 | 70.1723 | 1.3379 | 0.31526 | 9.16 | 22.4 | 101.5 | 57.6
2022-10-13 10:20 | 1.2915 | 0.24823 | 2.2278 | 2.5389 | 37.9107 | 81.6446 | 1.3386 | 0.28525 | 9.18 | 22.4 | 101.4 | 57.3
2022-10-13 10:25 | 1.0111 | 0.24613 | 1.7959 | 2.2849 | 38.86 | 105.1715 | 1.3356 | 0.2919 | 9.1 | 22.4 | 101.5 | 57.1
2022-10-13 10:30 | 1.1714 | 0.2002 | 1.9958 | 2.1575 | 38.7446 | 94.3658 | 1.336 | 0.29917 | 9.3 | 22.3 | 101.3 | 56.7
2022-10-13 10:35 | 1.0028 | 0.20856 | 1.7457 | 2.5385 | 37.1093 | 87.421 | 1.3369 | 0.31452 | 9.15 | 22.4 | 101.3 | 56.7
2022-10-13 10:40 | 1.4097 | 0.22526 | 2.3861 | 2.6656 | 38.1011 | 93.1096 | 1.3334 | 0.28589 | 9.07 | 22.4 | 101.3 | 56.9
2022-10-13 10:45 | 1.3091 | 0.27117 | 2.2779 | 2.6658 | 41.4793 | 112.7569 | 1.332 | 0.28858 | 9.15 | 22.4 | 101.2 | 57.2
2022-10-13 10:50 | 0.94579 | 0.23154 | 1.6813 | 2.285 | 44.6098 | 104.3275 | 1.3284 | 0.26125 | 9.07 | 22.4 | 101.3 | 57.3
2022-10-13 10:55 | 0.92 | 0.21904 | 1.6272 | 2.4121 | 44.3297 | 92.1151 | 1.3299 | 0.31059 | 9.09 | 22.5 | 101.2 | 57.2
2022-10-13 11:00 | 0.91586 | 0.22946 | 1.6333 | 2.6659 | 39.7987 | 76.6185 | 1.332 | 0.3279 | 9.18 | 22.5 | 101.3 | 56.9
2022-10-13 11:05 | 0.86005 | 0.21068 | 1.529 | 2.158 | 37.4971 | 79.3986 | 1.3451 | 0.27391 | 9.19 | 22.5 | 101.3 | 56.9
2022-10-13 11:10 | [8 empty] | 9.13 |  | 101.2
2022-10-13 11:15 | [8 empty] | 9.12 |  | 101.2
2022-10-13 11:20 | [8 empty] | 9.17 |  | 101.2
2022-10-13 11:25 | [8 empty] | 9.31 |  | 101.3
2022-10-13 11:30 | [8 empty] | 9.34 |  | 101.2
2022-10-13 11:35 | [8 empty] | 9.29 |  | 101.2
2022-10-13 11:40 | [8 empty] | 9.29 |  | 101.3
2022-10-13 11:45 | [8 empty] | 9.36 |  | 101.3
2022-10-13 11:50 | [8 empty] | 9.37 |  | 101.2
2022-10-13 11:55 | [8 empty] | 9.33 |  | 101.2
2022-10-13 12:00 | [8 empty] | 9.34 |  | 101.2
2022-10-13 12:05 | [8 empty] | 9.35 |  | 101.3
2022-10-13 12:10 | [8 empty] | 9.28 |  | 101.3
2022-10-13 12:15 | [8 empty] | 9.27 |  | 101.2
2022-10-13 12:20 | [8 empty] | 9.05 |  | 101.3
2022-10-13 12:25 | [8 empty] | 9.05 |  | 101.3
2022-10-13 12:30 | [8 empty] | 9.02 |  | 101.2
2022-10-13 12:35 | [8 empty] | 9.06 |  | 101.3
2022-10-13 12:40 | [8 empty] | 9.04 |  | 101.2
2022-10-13 12:45 | [8 empty] | 8.99 |  | 101.2
2022-10-13 12:50 | [8 empty] | 8.98 |  | 101.3
2022-10-13 12:55 | [8 empty] | 9.13 |  | 101.2
2022-10-13 13:00 | [8 empty] | 8.97 |  | 101.2
2022-10-13 13:05 | [8 empty] | 8.96 |  | 101.2
2022-10-13 13:10 | [8 empty] | 9.16 |  | 101.3
2022-10-13 13:15 | [8 empty] | 9.15 |  | 101.3
2022-10-13 13:20 | [8 empty] | 9.14 |  | 101.3
2022-10-13 13:25 | [8 empty] | 9.09 |  | 101.2
2022-10-13 13:30 | [8 empty] | 8.95 |  | 101.3
2022-10-13 13:35 | [8 empty] | 9 |  | 101.3
2022-10-13 13:40 | [8 empty] | 9.16 |  | 101.3
2022-10-13 13:45 | [8 empty] | 9.2 |  | 101.3
2022-10-13 13:50 | [8 empty] | 9.14 |  | 101.2
2022-10-13 13:55 | [8 empty] | 9.14 |  | 101.3
2022-10-13 14:00 | [8 empty] | 9.2 |  | 101.3
2022-10-13 14:05 | [8 empty] | 9.2 |  | 101.2
2022-10-13 14:10 | [8 empty] | 9.15 |  | 101.3
2022-10-13 14:15 | 1.0094 | 0.19628 | 1.7435 | 4.7017 | 72.1904 | 82.9473 |  |  | 8.91 | 22.8 | 101.3 | 59.5
2022-10-13 14:20 | 1.2261 | 0.20257 | 2.082 | 3.5585 | 72.5571 | 80.6854 |  |  | 9.06 | 22.8 | 101.3 | 59.9
2022-10-13 14:25 | 1.308 | 0.27776 | 2.2827 | 3.94 | 75.431 | 93.1232 |  |  | 8.98 | 22.8 | 101.2 | 60.2
2022-10-13 14:30 | 1.1936 | 0.23391 | 2.0634 | 3.5588 | 79.0608 | 98.2886 |  |  | 9 | 22.8 | 101.3 | 60.3
2022-10-13 14:35 | 1.1731 | 0.22137 | 2.0195 | 3.8129 | 78.06 | 85.9497 |  |  | 9.03 | 22.8 | 101.3 | 60.1
2022-10-13 14:40 | 1.4565 | 0.24017 | 2.4707 | 4.8297 | 76.5591 | 86.3682 |  |  | 9.06 | 22.9 | 101.3 | 59.8
2022-10-13 14:45 | 1.4143 | 0.236 | 2.4038 | 4.8297 | 79.9875 | 106.8096 |  |  | 8.98 | 22.9 | 101.2 | 59.8
2022-10-13 14:50 | 1.319 | 0.24645 | 2.2682 | 5.0842 | 95.8887 | 145.3294 | 1.4883 | 0.39304 | 9.02 | 23 | 101.2 | 59.7
2022-10-13 14:55 | 1.135 | 0.20885 | 1.9486 | 4.4485 | 107.9621 | 144.6285 |  |  | 9.03 | 23 | 101.2 | 59.5
2022-10-13 15:00 | 1.2507 | 0.24643 | 2.1635 | 4.0669 | 108.2195 | 121.0145 | 1.4642 | 0.43036 | 9.1 | 23 | 101.3 | 59.3
2022-10-13 15:05 | 1.0967 | 0.2861 | 1.9672 | 4.9565 | 103.6396 | 108.1926 |  |  | 9.07 | 23 | 101.2 | 59.2
2022-10-13 15:10 | 0.95508 | 0.21928 | 1.6833 | 3.4316 | 95.856 | 83.2749 |  |  | 9.1 | 23 | 101.3 | 59.3
2022-10-13 15:15 | 1.0968 | 0.19005 | 1.8713 | 3.94 | 88.3099 | 80.4015 | 1.4614 | 0.54716 | 9.06 | 23 | 101.3 | 59.4
2022-10-13 15:20 | 1.1759 | 0.24855 | 2.0532 | 5.3386 | 84.9746 | 95.311 | 1.4644 | 0.56789 | 9.06 | 23 | 101.2 | 59.6
2022-10-13 15:25 | 0.97704 | 0.19843 | 1.6982 | 4.9575 | 86.1807 | 101.6861 | 1.4616 | 0.46315 | 9.1 | 23 | 101.3 | 59.7
2022-10-13 15:30 | 1.3558 | 0.23185 | 2.3081 | 5.9744 | 84.5441 | 94.0583 | 1.4674 | 0.5192 | 9.04 | 23 | 101.2 | 59.6
2022-10-13 15:35 | 1.5931 | 0.29662 | 2.7364 | 5.5934 | 87.0271 | 113.2313 | 1.466 | 0.58063 | 9.12 | 23 | 101.3 | 59.9
2022-10-13 15:40 | 1.1966 | 0.26113 | 2.0953 | 3.6868 | 93.6178 | 137.1777 | 1.4502 | 0.49124 | 9.07 | 23 | 101.3 | 60.1
2022-10-13 15:45 | 1.1093 | 0.25067 | 1.9531 | 3.5594 | 94.3324 | 114.6668 | 1.4464 | 0.44649 | 9.14 | 23 | 101.2 | 59.9
2022-10-13 15:50 | 0.82165 | 0.21304 | 1.4725 | 3.8132 | 91.1923 | 87.2169 | 1.4426 | 0.35568 | 9.1 | 22.9 | 101.1 | 59.8
2022-10-13 15:55 | 0.85433 | 0.19006 | 1.4996 | 4.4487 | 87.508 | 83.5249 | 1.447 | 0.33966 | 9.08 | 22.9 | 100.9 | 59.7
2022-10-13 16:00 | 0.75897 | 0.19633 | 1.3597 | 4.0675 | 87.5105 | 108.7544 | 1.4419 | 0.31631 | 9.1 | 22.9 | 100.9 | 59.8
2022-10-13 16:05 | 0.73446 | 0.18798 | 1.3138 | 3.9405 | 87.8751 | 103.8085 | 1.4383 | 0.29563 | 9.08 | 22.9 | 100.9 | 59.9
2022-10-13 16:10 | 0.81214 | 0.20052 | 1.4454 | 3.8134 | 84.6168 | 101.3954 | 1.4369 | 0.33034 | 9.11 | 22.9 | 100.8 | 60
2022-10-13 16:15 | 0.96889 | 0.21306 | 1.7003 | 3.5593 | 84.3422 | 100.534 | 1.437 | 0.31033 | 9.09 | 22.9 | 100.8 | 60.1
2022-10-13 16:20 | 0.88445 | 0.2068 | 1.5625 | 3.051 | 86.7638 | 105.6149 | 1.4298 | 0.28365 | 9.06 | 22.9 | 100.8 | 60.3
2022-10-13 16:25 | 1.1667 | 0.2152 | 2.0036 | 4.5773 | 90.6175 | 110.795 | 1.4475 | 0.41654 | 9.02 | 23 | 100.8 | 60.6
2022-10-13 16:30 | 1.5909 | 0.25284 | 2.6914 | 7.2485 | 94.1347 | 124.5865 | 1.4578 | 0.48002 | 9 | 23 | 100.8 | 61.1
2022-10-13 16:35 | 1.1017 | 0.24662 | 1.9353 | 4.9604 | 99.5379 | 140.9011 | 1.437 | 0.46742 | 9.07 | 23.1 | 100.8 | 61.4
2022-10-13 16:40 | 0.8153 | 0.18181 | 1.4315 | 4.3241 | 101.4169 | 123.632 | 1.4362 | 0.40262 | 9.12 | 23 | 100.9 | 61.5
2022-10-13 16:45 | 0.90397 | 0.1881 | 1.5737 | 4.07 | 98.8643 | 119.5315 | 1.437 | 0.34722 | 9.12 | 23 | 100.8 | 61.7
2022-10-13 16:50 | 0.90674 | 0.20064 | 1.5905 | 4.3246 | 95.2164 | 99.6929 | 1.4342 | 0.41802 | 9.1 | 23 | 100.8 | 61.8
2022-10-13 16:55 | 0.76905 | 0.16721 | 1.346 | 4.0703 | 91.5904 | 89.8966 | 1.4335 | 0.37463 | 9.1 | 23 | 100.7 | 62
2022-10-13 17:00 | 0.90681 | 0.18394 | 1.5739 | 4.4521 | 88.7788 | 89.2633 | 1.4336 | 0.37131 | 9.06 | 23 | 100.7 | 62.1
2022-10-13 17:05 | 0.73367 | 0.18395 | 1.3086 | 4.198 | 86.8807 | 98.0131 | 1.4315 | 0.34729 | 9.08 | 23 | 100.8 | 62.3
2022-10-13 17:10 | 0.72415 | 0.16096 | 1.271 | 4.0709 | 84.947 | 87.8512 | 1.4301 | 0.36399 | 9.17 | 23 | 100.8 | 62.4
2022-10-13 17:15 | 0.71192 | 0.18606 | 1.2794 | 3.435 | 84.9519 | 90.3975 | 1.4287 | 0.30858 | 9.11 | 23 | 100.8 | 62.6
2022-10-13 17:20 | 0.73374 | 0.1547 | 1.2794 | 3.8167 | 85.3521 | 102.0356 | 1.4243 | 0.32995 | 9.19 | 23 | 100.8 | 62.7
2022-10-13 17:25 | 0.69957 | 0.15677 | 1.227 | 3.5619 | 81.4197 | 91.3253 | 1.422 | 0.30721 | 9.18 | 22.9 | 100.8 | 62.7
2022-10-13 17:30 | 1.0159 | 0.1714 | 1.7287 | 4.1978 | 77.6206 | 95.2452 | 1.4285 | 0.41807 | 9.2 | 22.8 | 100.8 | 63
2022-10-13 17:35 | 0.86188 | 0.1735 | 1.4946 | 4.9614 | 75.6477 | 88.0945 | 1.4286 | 0.45415 | 9.21 | 22.8 | 100.7 | 63.2
2022-10-13 17:40 | 0.80336 | 0.16307 | 1.3966 | 4.1987 | 70.7518 | 80.5482 | 1.4288 | 0.42216 | 9.12 | 22.9 | 100.8 | 63.3
2022-10-13 17:45 | 0.64377 | 0.1568 | 1.1436 | 3.0536 | 67.2433 | 78.128 | 1.4222 | 0.32663 | 9.2 | 22.9 | 100.7 | 63.3
2022-10-13 17:50 | 0.63417 | 0.14006 | 1.1121 | 4.0711 | 64.7112 | 68.6953 | 1.4214 | 0.44082 | 9.15 | 22.8 | 100.8 | 63.4
2022-10-13 17:55 | 0.62061 | 0.15472 | 1.1039 | 3.1809 | 63.7389 | 70.0281 | 1.4259 | 0.39813 | 9.13 | 22.9 | 100.8 | 63.4
2022-10-13 18:00 | 0.61646 | 0.14007 | 1.085 | 3.1806 | 62.0569 | 67.3691 | 1.4142 | 0.28454 | 9.13 | 22.8 | 100.8 | 63.5
2022-10-13 18:05 | 0.65877 | 0.13171 | 1.1415 | 2.9263 | 59.4005 | 70.7725 | 1.4142 | 0.26585 | 9.06 | 22.8 | 100.7 | 63.6
2022-10-13 18:10 | 0.80211 | 0.14846 | 1.378 | 3.8176 | 56.6094 | 55.6417 | 1.4246 | 0.29863 | 9.09 | 22.9 | 100.8 | 63.8
2022-10-13 18:15 | 0.47192 | 0.1568 | 0.88017 | 2.6719 | 56.6833 | 70.5822 | 1.4113 | 0.2418 | 9.13 | 22.8 | 100.7 | 63.7
2022-10-13 18:20 | 0.55241 | 0.14635 | 0.9931 | 2.6719 | 53.8515 | 63.7525 | 1.4078 | 0.24716 | 9.13 | 22.8 | 100.8 | 63.8
2022-10-13 18:25 | 0.45006 | 0.14843 | 0.8362 | 2.9261 | 51.4474 | 55.0705 | 1.4032 | 0.2478 | 9.14 | 22.7 | 100.7 | 63.8
2022-10-13 18:30 | 0.39961 | 0.12334 | 0.73379 | 2.2901 | 53.2076 | 72.6326 | 1.4011 | 0.23912 | 9.2 | 22.7 | 100.8 | 63.9
2022-10-13 18:35 | 0.37367 | 0.12752 | 0.7003 | 2.4171 | 51.5315 | 56.6002 | 1.401 | 0.23777 | 9.23 | 22.6 | 100.8 | 64
2022-10-13 18:40 | 0.4596 | 0.1108 | 0.81738 | 3.1805 | 47.0676 | 53.826 | 1.4054 | 0.28253 | 9.2 | 22.6 | 100.8 | 64.1
2022-10-13 18:45 | 0.36956 | 0.11288 | 0.68145 | 2.0354 | 45.5094 | 51.7866 | 1.4017 | 0.26781 | 9.27 | 22.5 | 100.7 | 64.2
2022-10-13 18:50 | 0.3914 | 0.11497 | 0.71284 | 2.1627 | 45.7533 | 54.566 | 1.4003 | 0.22642 | 9.24 | 22.5 | 100.7 | 64.4
2022-10-13 18:55 | 0.39006 | 0.11707 | 0.71497 | 2.1628 | 44.9108 | 49.9813 | 1.4004 | 0.21708 | 9.24 | 22.5 | 100.7 | 64.6
2022-10-13 19:00 | 0.32456 | 0.11915 | 0.61665 | 1.781 | 45.0725 | 56.4009 | 1.4024 | 0.20236 | 9.2 | 22.4 | 100.7 | 64.7
2022-10-13 19:05 | 0.28367 | 0.089889 | 0.5247 | 1.7811 | 44.3954 | 55.9769 | 1.4017 | 0.20705 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 64.8
2022-10-13 19:10 | 0.33414 | 0.10035 | 0.61252 | 2.29 | 42.503 | 50.5701 | 1.3996 | 0.19503 | 9.2 | 22.4 | 100.8 | 65
2022-10-13 19:15 | 0.35325 | 0.10871 | 0.65019 | 1.654 | 41.7038 | 44.7171 | 1.3968 | 0.20506 | 9.18 | 22.4 | 100.7 | 65.2
2022-10-13 19:20 | 0.26324 | 0.0899 | 0.49549 | 1.5268 | 40.2186 | 48.2864 | 1.3976 | 0.20173 | 9.22 | 22.4 | 100.8 | 65.3
2022-10-13 19:25 | 0.24143 | 0.091997 | 0.46208 | 0.8907 | 37.8506 | 38.2122 | 1.3933 | 0.18237 | 9.13 | 22.4 | 100.8 | 65.5
2022-10-13 19:30 | 0.31782 | 0.091996 | 0.57706 | 2.0358 | 36.1623 | 40.3813 | 1.394 | 0.19038 | 9.21 | 22.4 | 100.7 | 65.5
2022-10-13 19:35 | 0.30825 | 0.10035 | 0.57285 | 2.163 | 32.2814 | 26.0178 | 1.3968 | 0.18169 | 9.17 | 22.3 | 100.7 | 65.7
2022-10-13 19:40 | 0.25506 | 0.073176 | 0.46414 | 1.6541 | 28.066 | 29.5115 | 1.399 | 0.16766 | 9.13 | 22.3 | 100.8 | 65.7
2022-10-13 19:45 | 0.31509 | 0.10245 | 0.58752 | 1.6541 | 28.6694 | 37.3424 | 1.3918 | 0.17569 | 9.23 | 22.3 | 100.7 | 65.9
2022-10-13 19:50 | 0.29873 | 0.091998 | 0.5499 | 1.2724 | 29.6338 | 43.8485 | 1.3897 | 0.16901 | 9.18 | 22.3 | 100.7 | 66
2022-10-13 19:55 | 0.33556 | 0.087816 | 0.60217 | 1.1452 | 32.1636 | 49.1488 | 1.3882 | 0.165 | 9.14 | 22.3 | 100.7 | 66
2022-10-13 20:00 | 0.43924 | 0.089911 | 0.7632 | 1.9087 | 33.644 | 51.8528 | 1.3948 | 0.22514 | 9.18 | 22.3 | 100.7 | 66.1
2022-10-13 20:05 | 0.42971 | 0.098278 | 0.75695 | 1.527 | 35.2981 | 45.2973 | 1.3934 | 0.17303 | 9.16 | 22.3 | 100.8 | 66.2
2022-10-13 20:10 | 0.40925 | 0.10664 | 0.73395 | 1.3998 | 35.9008 | 42.7678 | 1.3905 | 0.1737 | 9.09 | 22.3 | 100.7 | 66.3
2022-10-13 20:15 | 0.25646 | 0.092006 | 0.48512 | 1.527 | 36.1418 | 28.9134 | 1.3869 | 0.16702 | 9.17 | 22.3 | 100.7 | 66.3
2022-10-13 20:20 | 0.3697 | 0.081553 | 0.64615 | 1.6543 | 33.2513 | 21.2038 | 1.3862 | 0.16769 | 9.18 | 22.3 | 100.7 | 66.4
2022-10-13 20:25 | 0.25508 | 0.09618 | 0.48717 | 1.6542 | 28.5303 | 25.1597 | 1.3853 | 0.17703 | 9.23 | 22.2 | 100.7 | 66.4
2022-10-13 20:30 | 0.18687 | 0.089907 | 0.37426 | 1.2724 | 25.0393 | 16.2515 | 1.3839 | 0.163 | 9.15 | 22.2 | 100.7 | 66.4
2022-10-13 20:35 | 0.24417 | 0.085728 | 0.45791 | 0.89073 | 22.7526 | 26.1234 | 1.3832 | 0.15365 | 9.15 | 22.2 | 100.7 | 66.5
2022-10-13 20:40 | 0.21144 | 0.089914 | 0.41611 | 0.76352 | 21.1886 | 22.7537 | 1.3803 | 0.15767 | 9.11 | 22.2 | 100.8 | 66.6
2022-10-13 20:45 | 0.19508 | 0.079459 | 0.37848 | 1.1453 | 22.0315 | 32.5055 | 1.3818 | 0.18105 | 9.16 | 22.2 | 100.7 | 66.7
2022-10-13 20:50 | 0.19372 | 0.075281 | 0.37431 | 1.3999 | 23.4773 | 27.8115 | 1.3797 | 0.16369 | 9.14 | 22.2 | 100.8 | 66.8
2022-10-13 20:55 | 0.1801 | 0.083657 | 0.35972 | 1.5273 | 23.0144 | 23.2554 | 1.3799 | 0.16171 | 9.19 | 22.3 | 100.8 | 66.9
2022-10-13 21:00 | 0.24287 | 0.0732 | 0.44547 | 1.9092 | 20.3838 | 16.7654 | 1.3813 | 0.1744 | 9.13 | 22.3 | 100.7 | 66.9
2022-10-13 21:05 | 0.25105 | 0.083657 | 0.46848 | 1.6546 | 21.4482 | 35.1847 | 1.3799 | 0.16705 | 9.16 | 22.3 | 100.7 | 67
2022-10-13 21:10 | 0.28108 | 0.089934 | 0.52078 | 1.9092 | 23.3536 | 44.6607 | 1.3843 | 0.16572 | 9.13 | 22.3 | 100.8 | 67.1
2022-10-13 21:15 | 0.25379 | 0.077385 | 0.46431 | 2.5456 | 21.3283 | 25.3048 | 1.385 | 0.1998 | 9.14 | 22.3 | 100.7 | 67.1
2022-10-13 21:20 | 0.22784 | 0.083652 | 0.4329 | 2.7999 | 20.1078 | 18.1813 | 1.3856 | 0.2539 | 9.19 | 22.2 | 100.8 | 67.1
2022-10-13 21:25 | 0.26059 | 0.083654 | 0.4831 | 2.2909 | 18.682 | 18.8025 | 1.382 | 0.28131 | 9.23 | 22.2 | 100.7 | 67.2
2022-10-13 21:30 | 0.18283 | 0.075291 | 0.35554 | 1.2728 | 17.3394 | 19.3864 | 1.3769 | 0.16972 | 9.2 | 22.2 | 100.8 | 67.3
2022-10-13 21:35 | 0.16237 | 0.069018 | 0.3179 | 1.2728 | 14.8259 | 26.0357 | 1.3755 | 0.16037 | 9.19 | 22.2 | 100.7 | 67.4
2022-10-13 21:40 | 0.16783 | 0.069019 | 0.32627 | 1.1455 | 15.9996 | 32.9615 | 1.3748 | 0.14434 | 9.24 | 22.2 | 100.8 | 67.5
2022-10-13 21:45 | 0.21013 | 0.081568 | 0.40366 | 1.1455 | 16.3605 | 32.9615 | 1.3748 | 0.14634 | 9.29 | 22.2 | 100.8 | 67.5
2022-10-13 21:50 | 0.55536 | 0.077389 | 0.92658 | 1.1456 | 17.9431 | 26.0115 | 1.3756 | 0.15437 | 9.2 | 22.2 | 100.7 | 67.7
2022-10-13 21:55 | 0.26339 | 0.081583 | 0.48531 | 0.89113 | 21.474 | 41.7416 | 1.3823 | 0.14837 | 9.15 | 22.3 | 100.7 | 67.7
2022-10-13 22:00 | 0.22106 | 0.079482 | 0.41833 | 0.76374 | 20.9749 | 35.3197 | 1.3742 | 0.13566 | 9.25 | 22.2 | 100.7 | 67.7
2022-10-13 22:05 | 0.19103 | 0.077389 | 0.37021 | 0.76373 | 21.7966 | 34.6819 | 1.372 | 0.13432 | 9.2 | 22.2 | 100.7 | 67.7
2022-10-13 22:10 | 0.16921 | 0.0753 | 0.33467 | 0.89104 | 22.6178 | 30.7986 | 1.3735 | 0.13566 | 9.24 | 22.2 | 100.8 | 67.8
2022-10-13 22:15 | 0.14464 | 0.064841 | 0.28656 | 0.76375 | 22.9787 | 27.43 | 1.3735 | 0.12764 | 9.21 | 22.2 | 100.8 | 67.8
2022-10-13 22:20 | 0.26746 | 0.064843 | 0.47482 | 0.89107 | 21.557 | 23.243 | 1.3706 | 0.13767 | 9.14 | 22.2 | 100.7 | 67.9
2022-10-13 22:25 | 0.27565 | 0.079485 | 0.50201 | 0.76377 | 20.714 | 21.3161 | 1.3721 | 0.16106 | 9.22 | 22.2 | 100.7 | 67.9
2022-10-13 22:30 | 0.11325 | 0.077388 | 0.2489 | 0.38186 | 19.1341 | 17.0883 | 1.3669 | 0.14702 | 9.21 | 22.1 | 100.8 | 68
2022-10-13 22:35 | 0.065495 | 0.066929 | 0.16732 | 0.25457 | 14.9071 | 8.8962 | 1.3661 | 0.12496 | 9.22 | 22.1 | 100.8 | 68
2022-10-13 22:40 | 0.095516 | 0.062747 | 0.20916 | 0.38186 | 14.6815 | 14.2002 | 1.3669 | 0.13298 | 9.23 | 22.1 | 100.8 | 68
2022-10-13 22:45 | 0.053217 | 0.056474 | 0.14014 | 0.38187 | 16.2625 | 25.1768 | 1.3669 | 0.11895 | 9.22 | 22.1 | 100.7 | 68.1
2022-10-13 22:50 | 0.045025 | 0.054376 | 0.1213 | 0.25455 | 18.1756 | 31.8976 | 1.3668 | 0.11226 | 9.28 | 22 | 100.7 | 68.1
2022-10-13 22:55 | 0.15281 | 0.060651 | 0.29489 | 0.5091 | 17.333 | 24.194 | 1.3689 | 0.13097 | 9.21 | 22 | 100.7 | 68.1
2022-10-13 23:00 | 0.25242 | 0.079475 | 0.46639 | 0.6364 | 18.8796 | 28.7402 | 1.3683 | 0.12897 | 9.19 | 22 | 100.8 | 68.2
2022-10-13 23:05 | 0.15418 | 0.064834 | 0.30116 | 0.25455 | 19.9417 | 40.7242 | 1.3675 | 0.12228 | 9.27 | 22 | 100.8 | 68.2
2022-10-13 23:10 | 0.16237 | 0.064835 | 0.31581 | 0.50912 | 19.0187 | 30.0928 | 1.369 | 0.12763 | 9.24 | 22 | 100.7 | 68.2
2022-10-13 23:15 | 0.18147 | 0.062745 | 0.34092 | 0.38185 | 19.6016 | 29.5828 | 1.369 | 0.12296 | 9.27 | 22 | 100.8 | 68.3
2022-10-13 23:20 | 0.1651 | 0.073201 | 0.32627 | 0.25456 | 18.7593 | 27.8984 | 1.3683 | 0.12496 | 9.17 | 22 | 100.8 | 68.2
2022-10-13 23:25 | 0.18829 | 0.07111 | 0.36182 | 0.38184 | 16.3382 | 19.1013 | 1.3704 | 0.13164 | 9.25 | 22 | 100.8 | 68.3
2022-10-13 23:30 | 0.17602 | 0.06902 | 0.33882 | 0.50913 | 13.8431 | 5.0557 | 1.3705 | 0.13164 | 9.24 | 22 | 100.7 | 68.3
2022-10-13 23:35 | 0.13918 | 0.062745 | 0.27817 | 0.38185 | 12.6268 | 13.9496 | 1.369 | 0.12897 | 9.21 | 22 | 100.8 | 68.3
2022-10-13 23:40 | 0.099593 | 0.064828 | 0.21749 | 0.25453 | 12.9899 | 18.8834 | 1.3681 | 0.12294 | 9.19 | 21.9 | 100.7 | 68.2
2022-10-13 23:45 | 0.10641 | 0.060645 | 0.22376 | 0.12727 | 15.0196 | 23.9113 | 1.3681 | 0.1196 | 9.23 | 21.9 | 100.8 | 68.2
2022-10-13 23:50 | 0.070935 | 0.060639 | 0.17146 | 0.12725 | 16.4649 | 22.3538 | 1.3679 | 0.11357 | 9.19 | 21.8 | 100.7 | 68.2
2022-10-13 23:55 | 0.051837 | 0.060639 | 0.13801 | 0.12725 | 13.4338 | 5.6374 | 1.368 | 0.10489 | 9.2 | 21.8 | 100.8 | 68.3
2022-10-14 | 0.091398 | 0.056457 | 0.19446 | 0.12725 | 11.1548 | 0 | 1.3621 | 0.11959 | 9.25 | 21.8 | 100.8 | 68.3
2022-10-14 00:05 | 0.12004 | 0.06273 | 0.24674 | 0.12725 | 7.4439 | 3.1216 | 1.3694 | 0.11357 | 9.25 | 21.8 | 100.7 | 68.3
2022-10-14 00:10 | 0.1296 | 0.066913 | 0.26556 | 0.38176 | 3.4854 | 1.6826 | 1.3687 | 0.11692 | 9.21 | 21.8 | 100.7 | 68.3
2022-10-14 00:15 | 0.083218 | 0.056461 | 0.18402 | 0.12726 | 0.24134 | 0 | 1.3695 | 0.11759 | 9.19 | 21.8 | 100.7 | 68.2
2022-10-14 00:20 | 0.07366 | 0.056455 | 0.16936 | 0.12725 | 0 | 0 | 1.3686 | 0.10822 | 9.17 | 21.7 | 100.8 | 68.2
2022-10-14 00:25 | 0.21829 | 0.071102 | 0.4057 | 0.12727 | 0 | 0 | 1.3674 | 0.1069 | 9.23 | 21.8 | 100.4 | 68.3
2022-10-14 00:30 | 0.12142 | 0.07319 | 0.2593 | 0.12726 | 0 | 0 | 1.3673 | 0.10423 | 9.18 | 21.8 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 00:35 | 0.10095 | 0.066917 | 0.22166 | 0.12726 | 0 | 0 | 1.368 | 0.10556 | 9.22 | 21.8 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 00:40 | 0.17869 | 0.056455 | 0.32827 | 0.12725 | 1.3329 | 12.8447 | 1.3686 | 0.10622 | 9.21 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 00:45 | 0.15416 | 0.077374 | 0.31368 | 0.12726 | 6.6701 | 30.4398 | 1.3681 | 0.10556 | 9.16 | 21.8 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 00:50 | 0.10913 | 0.069001 | 0.23628 | 0.12725 | 9.34 | 27.8988 | 1.3672 | 0.10021 | 9.17 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 00:55 | 0.13641 | 0.064818 | 0.276 | 0.12725 | 8.8459 | 15.0258 | 1.3672 | 0.10355 | 9.13 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:00 | 0.15278 | 0.071091 | 0.30527 | 0.12725 | 9.4517 | 16.7223 | 1.3686 | 0.10622 | 9.11 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:05 | 0.17597 | 0.062727 | 0.33245 | 0.25449 | 13.2082 | 30.8999 | 1.3701 | 0.10555 | 9.18 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:10 | 0.16915 | 0.06691 | 0.32619 | 0.38175 | 15.5108 | 34.8994 | 1.3708 | 0.10889 | 9.19 | 21.7 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 01:15 | 0.095487 | 0.06691 | 0.21328 | 0.12725 | 20.3783 | 36.6324 | 1.3723 | 0.10488 | 9.19 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:20 | 0.072296 | 0.052273 | 0.16309 | 0.12725 | 21.4482 | 23.8717 | 1.3723 | 0.10154 | 9.19 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:25 | 0.076391 | 0.060638 | 0.17773 | 0.38175 | 20.3378 | 18.4009 | 1.3723 | 0.10622 | 9.19 | 21.7 | 100.3 | 68.3
2022-10-14 01:30 | 0.068204 | 0.060636 | 0.16518 | 0.25449 | 18.0552 | 16.8435 | 1.3737 | 0.10421 | 9.23 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:35 |  |  |  |  | 16.8606 | 20.3783 |  |  | 9.26 | 21.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:40 |  |  |  |  | 14.299 | 8.1189 |  |  | 9.19 | 21.7 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 01:45 |  |  |  |  | 11.745 | 11.5029 |  |  | 9.21 | 21.6 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 01:50 |  |  |  |  | 8.1124 | 5.2065 |  |  | 9.24 | 21.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 01:55 |  |  |  |  | 6.6594 | 7.3859 |  |  | 9.18 | 21.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 02:00 |  |  |  |  | 7.2648 | 9.6865 |  |  | 9.23 | 21.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 02:05 |  |  |  |  | 9.2021 | 13.6821 |  |  | 9.2 | 21.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 02:10 |  |  |  |  | 10.0397 | 11.0074 |  |  | 9.26 | 21.6 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 02:15 |  |  |  |  | 5.933 | 0 |  |  | 9.2 | 21.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 02:20 | 0.025915 | 0.13589 | 0.17562 | 0 | 4.1167 | 2.4216 |  |  | 9.25 | 21.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 02:25 | 0.035462 | 0.16934 | 0.2237 | 0.12723 | 3.7572 | 1.6968 |  |  | 9.13 | 21.6 | 100.2 | 68.1
2022-10-14 02:30 | 0.024547 | 0.14842 | 0.18605 | 0.12722 | 2.659 | 0 | 1.3952 | 0.096175 | 9.22 | 21.5 | 100.3 | 68.1
2022-10-14 02:35 | 0.11319 | 0.12542 | 0.29684 | 0 | 1.6921 | 0 |  |  | 9.25 | 21.5 | 100.3 | 68.1
2022-10-14 02:40 | 0.085915 | 0.11288 | 0.24248 | 0 | 1.4532 | 0 |  |  | 9.17 | 21.5 | 100.2 | 68
2022-10-14 02:45 | 0.043639 | 0.10452 | 0.17141 | 0 | 1.4517 | 2.5406 | 1.3973 | 0.093501 | 9.24 | 21.5 | 100.2 | 68
2022-10-14 02:50 | 0.031365 | 0.096156 | 0.14423 | 0 | 1.8147 | 0 |  |  | 9.15 | 21.5 | 100.2 | 68
2022-10-14 02:55 | 0.028638 | 0.089885 | 0.13378 | 1.0177 | 0.84601 | 0 | 1.4017 | 0.096172 | 9.2 | 21.5 | 100.3 | 68
2022-10-14 03:00 | 0.027275 | 0.089886 | 0.13378 | 0.25443 | 0.48441 | 1.4532 | 1.4111 | 0.10085 | 9.2 | 21.5 | 100.2 | 68
2022-10-14 03:05 | 0.035456 | 0.081523 | 0.13587 | 0.12721 | 0 | 5.4441 | 1.4104 | 0.094836 | 9.22 | 21.5 | 100.2 | 68
2022-10-14 03:10 | 0.055917 | 0.083621 | 0.16933 | 0.12722 | 0 | 2.1771 | 1.412 | 0.097516 | 9.2 | 21.6 | 100.3 | 67.9
2022-10-14 03:15 | 0.10774 | 0.081532 | 0.24669 | 0.25445 | 0 | 7.514 | 1.412 | 0.10219 | 9.2 | 21.6 | 100.2 | 67.9
2022-10-14 03:20 | 0.080467 | 0.087803 | 0.21324 | 0.25445 | 0 | 6.0537 | 1.4127 | 0.098854 | 9.14 | 21.6 | 100.3 | 67.9
2022-10-14 03:25 | 0.11729 | 0.077349 | 0.25713 | 0.12722 | 0 | 1.0886 | 1.4134 | 0.09618 | 9.17 | 21.6 | 100.3 | 67.9
2022-10-14 03:30 | 0.12547 | 0.087799 | 0.28221 | 0.12722 | 0 | 0 | 1.4156 | 0.10018 | 9.13 | 21.6 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 03:35 | 0.22776 | 0.077349 | 0.42646 | 0.12722 | 2.1793 | 12.5913 | 1.417 | 0.10419 | 9.2 | 21.6 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 03:40 | 0.11456 | 0.081528 | 0.25713 | 0.12722 | 5.2007 | 13.667 | 1.4221 | 0.1102 | 9.17 | 21.6 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 03:45 | 0.083191 | 0.077347 | 0.20487 | 0.12722 | 7.143 | 11.5015 | 1.425 | 0.10352 | 9.15 | 21.6 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 03:50 | 0.13092 | 0.071076 | 0.27176 | 0.12722 | 9.5644 | 19.9762 | 1.4279 | 0.10018 | 9.14 | 21.6 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 03:55 | 0.13638 | 0.073168 | 0.28222 | 0.12722 | 11.8767 | 22.1779 | 1.4294 | 0.10019 | 9.17 | 21.6 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 04:00 | 0.17047 | 0.079438 | 0.34075 | 0.25444 | 14.165 | 17.4338 | 1.4345 | 0.1249 | 9.17 | 21.6 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 04:05 | 0.20459 | 0.081538 | 0.39515 | 0.12724 | 12.4801 | 11.6319 | 1.4346 | 0.11289 | 9.12 | 21.7 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 04:10 | 0.26324 | 0.091992 | 0.49759 | 0.25447 | 13.7054 | 18.193 | 1.4354 | 0.11757 | 9.2 | 21.7 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 04:15 | 0.24005 | 0.087807 | 0.45576 | 0.25446 | 14.4181 | 29.8054 | 1.436 | 0.12157 | 9.18 | 21.7 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 04:20 | 0.19504 | 0.083625 | 0.38259 | 0.38169 | 17.7928 | 32.3175 | 1.4382 | 0.12491 | 9.2 | 21.7 | 100.3 | 67.7
2022-10-14 04:25 | 0.24141 | 0.081535 | 0.45158 | 1.1451 | 18.901 | 24.959 | 1.4382 | 0.14628 | 9.21 | 21.7 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 04:30 | 0.1814 | 0.083625 | 0.36168 | 0.50891 | 19.6474 | 23.2858 | 1.4367 | 0.13225 | 9.14 | 21.7 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 04:35 | 0.20732 | 0.077355 | 0.39514 | 0.3817 | 20.4969 | 34.8083 | 1.4361 | 0.12224 | 9.14 | 21.7 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 04:40 | 0.21416 | 0.069 | 0.39727 | 0.25449 | 21.7052 | 31.6483 | 1.4398 | 0.13027 | 9.15 | 21.8 | 100.3 | 67.7
2022-10-14 04:45 | 0.29328 | 0.087818 | 0.53736 | 0.50898 | 20.0275 | 26.7033 | 1.4391 | 0.14496 | 9.11 | 21.8 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 04:50 | 0.24826 | 0.089907 | 0.46835 | 0.50897 | 17.097 | 13.2169 | 1.4384 | 0.13828 | 9.19 | 21.8 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 04:55 | 0.3642 | 0.077361 | 0.63562 | 0.76345 | 15.5206 | 7.154 | 1.4398 | 0.14362 | 9.24 | 21.8 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 05:00 | 0.49384 | 0.089916 | 0.84689 | 0.76354 | 17.1104 | 23.5419 | 1.4414 | 0.15433 | 9.16 | 21.9 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 05:05 | 0.4529 | 0.087823 | 0.78413 | 0.76352 | 19.9208 | 30.2456 | 1.4421 | 0.15232 | 9.1 | 21.9 | 100.2 | 67.5
2022-10-14 05:10 | 0.48972 | 0.11082 | 0.86148 | 0.63625 | 24.6084 | 46.4287 | 1.4457 | 0.14631 | 9.13 | 21.9 | 100.3 | 67.5
2022-10-14 05:15 | 0.51839 | 0.12337 | 0.91798 | 1.9088 | 28.4243 | 53.3259 | 1.4538 | 0.17638 | 9.2 | 21.9 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 05:20 | 0.55794 | 0.1401 | 0.99533 | 1.7815 | 32.7964 | 52.9601 | 1.4552 | 0.18305 | 9.16 | 21.9 | 100.2 | 67.5
2022-10-14 05:25 | 0.63297 | 0.10873 | 1.0769 | 1.527 | 37.7392 | 58.247 | 1.4596 | 0.17571 | 9.13 | 21.9 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 05:30 | 0.75583 | 0.13593 | 1.2945 | 1.909 | 41.6137 | 62.3598 | 1.4634 | 0.18909 | 9.14 | 22 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 05:35 | 0.86498 | 0.15475 | 1.4827 | 2.0363 | 46.9987 | 66.0654 | 1.4706 | 0.23252 | 9.1 | 22 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 05:40 | 1.071 | 0.15476 | 1.7964 | 2.4181 | 53.9758 | 74.6422 | 1.4757 | 0.25257 | 9.16 | 22 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 05:45 | 1.0451 | 0.1443 | 1.7462 | 2.6727 | 57.866 | 69.7795 | 1.4765 | 0.26059 | 9.17 | 22 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 05:50 | 1.2703 | 0.15477 | 2.102 | 3.0548 | 59.4328 | 73.653 | 1.4853 | 0.28868 | 9.08 | 22.1 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 05:55 | 1.4054 | 0.17987 | 2.3341 | 3.8185 | 64.1089 | 86.3284 | 1.4802 | 0.28199 | 9.25 | 22.1 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 06:00 | 1.2853 | 0.19033 | 2.1627 | 3.1821 | 70.9804 | 99.7858 | 1.4781 | 0.26062 | 9.12 | 22.1 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 06:05 | 1.0684 | 0.19451 | 1.8322 | 3.0548 | 80.0147 | 110.4907 | 1.4868 | 0.30805 | 9.08 | 22.1 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 06:10 | 1.1925 | 0.18196 | 2.0099 | 4.073 | 83.9838 | 105.4963 | 1.4904 | 0.31006 | 9.2 | 22.1 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 06:15 | 1.1148 | 0.19451 | 1.9054 | 3.5639 | 81.4315 | 79.6084 | 1.4853 | 0.30538 | 9.14 | 22.1 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 06:20 | 1.0521 | 0.18824 | 1.8009 | 5.4734 | 78.6396 | 78.6396 | 1.4876 | 0.36353 | 9.1 | 22.1 | 100.3 | 67.7
2022-10-14 06:25 | 0.86644 | 0.1715 | 1.4996 | 3.6912 | 77.1006 | 81.1075 | 1.4686 | 0.2713 | 9.16 | 22.1 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 06:30 | 1.2089 | 0.15686 | 2.0099 | 3.1821 | 70.9791 | 56.8805 | 1.4643 | 0.28066 | 9.17 | 22.1 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 06:35 | 1.0931 | 0.17989 | 1.8554 | 2.8006 | 69.6984 | 74.9288 | 1.4666 | 0.28738 | 9.15 | 22.2 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 06:40 | 1.3469 | 0.18826 | 2.2528 | 3.0552 | 74.273 | 84.2573 | 1.4681 | 0.268 | 9.16 | 22.2 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 06:45 | 1.0835 | 0.18826 | 1.847 | 3.3097 | 72.738 | 80.1578 | 1.4702 | 0.25529 | 9.18 | 22.2 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 06:50 | 1.0931 | 0.15897 | 1.8324 | 3.0552 | 70.0633 | 79.4294 | 1.4688 | 0.24928 | 9.18 | 22.2 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 06:55 | 1.1954 | 0.15897 | 1.9913 | 3.5643 | 70.4269 | 84.5366 | 1.471 | 0.29606 | 9.21 | 22.2 | 100.2 | 67.6
2022-10-14 07:00 | 0.95386 | 0.16315 | 1.6274 | 3.1824 | 71.6427 | 85.9955 | 1.468 | 0.2867 | 9.19 | 22.2 | 100.3 | 67.5
2022-10-14 07:05 | 0.7628 | 0.1506 | 1.3198 | 2.4186 | 79.1825 | 108.0094 | 1.4636 | 0.24727 | 9.12 | 22.2 | 100.2 | 67.5
2022-10-14 07:10 | 1.1735 | 0.1506 | 1.9494 | 2.8004 | 84.8992 | 113.1179 | 1.4724 | 0.26464 | 9.19 | 22.2 | 100.2 | 67.5
2022-10-14 07:15 | 1.104 | 0.17361 | 1.8658 | 3.3097 | 88.8269 | 109.4843 | 1.4819 | 0.32881 | 9.2 | 22.2 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 07:20 | 0.9648 | 0.15479 | 1.6337 | 3.1825 | 90.1335 | 112.2716 | 1.4826 | 0.30208 | 9.13 | 22.2 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 07:25 | 1.0385 | 0.15688 | 1.7487 | 3.0552 | 88.309 | 95.6072 | 1.4819 | 0.28805 | 9.12 | 22.2 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 07:30 | 0.99073 | 0.19453 | 1.7132 | 3.3098 | 85.6329 | 106.0681 | 1.4935 | 0.29941 | 9.12 | 22.2 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 07:35 | 1.1396 | 0.1841 | 1.933 | 3.3102 | 87.8926 | 115.8916 | 1.5017 | 0.32351 | 9.15 | 22.3 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 07:40 | 1.0018 | 0.16109 | 1.6966 | 3.1829 | 90.2372 | 114.9247 | 1.4901 | 0.2687 | 9.02 | 22.3 | 100.3 | 67.7
2022-10-14 07:45 | 0.90077 | 0.16109 | 1.5418 | 3.0555 | 90.7236 | 112.3708 | 1.4886 | 0.28073 | 9.14 | 22.3 | 100.3 | 67.7
2022-10-14 07:50 | 0.92809 | 0.14017 | 1.5628 | 2.6736 | 90.2972 | 105.2858 | 1.4916 | 0.2794 | 9.12 | 22.3 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 07:55 | 1.0768 | 0.14644 | 1.7971 | 3.1829 | 89.7186 | 111.8743 | 1.5039 | 0.2687 | 9.05 | 22.3 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 08:00 | 1.4549 | 0.16109 | 2.3913 | 4.2015 | 90.2397 | 115.4143 | 1.5097 | 0.41576 | 9.18 | 22.3 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 08:05 | 1.6203 | 0.17367 | 2.6573 | 4.584 | 94.4234 | 130.9744 | 1.5027 | 0.36099 | 9.2 | 22.4 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 08:10 | 1.2749 | 0.18413 | 2.1384 | 3.1834 | 98.1764 | 119.6411 | 1.4969 | 0.29749 | 9.14 | 22.4 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 08:15 | 1.3609 | 0.17157 | 2.2597 | 3.0559 | 98.1737 | 115.4913 | 1.499 | 0.30082 | 9.13 | 22.4 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 08:20 | 1.1289 | 0.1632 | 1.8936 | 3.82 | 97.1038 | 108.191 | 1.507 | 0.33425 | 9.16 | 22.4 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 08:25 | 0.98555 | 0.1925 | 1.7032 | 2.5467 | 94.4234 | 103.5612 | 1.5041 | 0.31821 | 9.22 | 22.4 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 08:30 | 1.0292 | 0.17575 | 1.7534 | 2.5466 | 91.985 | 104.6557 | 1.5012 | 0.29481 | 9.07 | 22.4 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 08:35 | 1.2476 | 0.18622 | 2.0986 | 3.3106 | 90.4327 | 97.6138 | 1.5019 | 0.33157 | 9.16 | 22.4 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 08:40 | 0.96644 | 0.19668 | 1.6781 | 2.8014 | 90.493 | 107.4452 | 1.4969 | 0.3376 | 9.12 | 22.4 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 08:45 | 0.9036 | 0.17157 | 1.5566 | 2.6739 | 89.7895 | 106.3585 | 1.4953 | 0.2821 | 9.12 | 22.4 | 100.2 | 67.7
2022-10-14 08:50 | 0.97324 | 0.16948 | 1.6613 | 2.5466 | 90.1575 | 109.1636 | 1.4997 | 0.32288 | 9.1 | 22.4 | 100.2 | 67.8
2022-10-14 08:55 | 1.0553 | 0.17788 | 1.7955 | 2.8018 | 89.1024 | 102.895 | 1.5029 | 0.30622 | 9.1 | 22.5 | 100.2 | 67.9
2022-10-14 09:00 | 1.1904 | 0.1695 | 1.9943 | 2.9291 | 88.4022 | 92.6699 | 1.5007 | 0.31089 | 9.15 | 22.5 | 100.2 | 67.9
2022-10-14 09:05 | 1.1795 | 0.19252 | 2.0005 | 2.8017 | 89.4996 | 94.377 | 1.4992 | 0.3149 | 9.09 | 22.5 | 100.2 | 67.9
2022-10-14 09:10 | 0.9229 | 0.17788 | 1.5946 | 2.4197 | 89.7783 | 104.7617 | 1.4898 | 0.28081 | 9.08 | 22.5 | 100.3 | 68
2022-10-14 09:15 | 0.88469 | 0.16114 | 1.5172 | 2.5471 | 88.1633 | 100.6012 | 1.4862 | 0.2748 | 9.05 | 22.5 | 100.2 | 68.1
2022-10-14 09:20 | 1.0746 | 0.16744 | 1.8167 | 2.5474 | 84.4499 | 87.5008 | 1.4798 | 0.27484 | 9.12 | 22.6 | 100.2 | 68.1
2022-10-14 09:25 | 1.1989 | 0.17163 | 2.0114 | 2.5476 | 84.416 | 93.7005 | 1.4661 | 0.2695 | 8.93 | 22.6 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 09:30 | 1.1949 | 0.18421 | 2.018 | 2.8026 | 87.2079 | 102.3532 | 1.4582 | 0.26552 | 8.98 | 22.7 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 09:35 | 1.0447 | 0.17165 | 1.773 | 3.4396 | 90.3514 | 102.5776 | 1.459 | 0.27689 | 9.06 | 22.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 09:40 | 1.3028 | 0.18421 | 2.1813 | 2.8027 | 91.85 | 95.2699 | 1.4481 | 0.32906 | 8.9 | 22.7 | 100.2 | 68.3
2022-10-14 09:45 | 1.4792 | 0.18842 | 2.4579 | 4.5867 | 90.8542 | 93.2966 | 1.4446 | 0.44013 | 9.05 | 22.8 | 100.3 | 68.3
2022-10-14 09:50 | 1.1364 | 0.20308 | 1.947 | 3.5674 | 95.8336 | 109.0351 | 1.4286 | 0.37324 | 9.03 | 22.8 | 100.3 | 68.2
2022-10-14 09:55 | 1.1184 | 0.19048 | 1.9069 | 3.1847 | 98.0979 | 80.0401 | 1.4138 | 0.35579 | 9.06 | 22.7 | 100.3 | 68.1
2022-10-14 10:00 | 1.1048 | 0.23026 | 1.9237 | 2.6752 | 95.8779 | 97.2215 | 1.4066 | 0.27755 | 8.8 | 22.7 | 100.2 | 68.2
2022-10-14 10:05 | 1.0078 | 0.18839 | 1.7332 | 2.6751 | 94.0715 | 104.1985 | 1.408 | 0.2548 | 8.76 | 22.7 | 100.3 | 68.1
2022-10-14 10:10 | 0.92161 | 0.18417 | 1.5968 | 2.802 | 89.1154 | 90.2126 | 1.3968 | 0.26412 | 8.75 | 22.6 | 100.3 | 67.9
2022-10-14 10:15 | 0.98179 | 0.18628 | 1.6912 | 2.9297 | 84.267 | 86.8317 | 1.4013 | 0.28421 | 8.64 | 22.7 | 100.3 | 67.8
2022-10-14 10:20 | 1.3545 | 0.15279 | 2.229 | 3.1843 | 81.5757 | 75.3476 | 1.4034 | 0.29891 | 8.68 | 22.7 | 100.3 | 67.6
2022-10-14 10:25 | 1.3982 | 0.26791 | 2.4112 | 3.057 | 80.0877 | 66.7805 | 1.4057 | 0.2929 | 8.75 | 22.8 | 100.3 | 67.4
2022-10-14 10:30 | 0.80542 | 0.20716 | 1.4438 | 2.1648 | 82.657 | 91.814 | 1.3988 | 0.236 | 8.67 | 22.7 | 100.2 | 66.9
2022-10-14 10:35 | 0.89407 | 0.20923 | 1.5797 | 2.1646 | 79.7193 | 34.7933 | 1.3957 | 0.2333 | 8.66 | 22.7 | 100.3 | 66.5
2022-10-14 10:40 | 0.9949 | 0.17154 | 1.6966 | 2.2915 | 76.4546 | 47.9213 | 1.3882 | 0.2346 | 8.79 | 22.7 | 100.3 | 65.9
2022-10-14 10:45 | 1.1176 | 0.22799 | 1.941 | 2.4185 | 73.225 | 68.4654 | 1.3865 | 0.26464 | 8.74 | 22.7 | 100.2 | 65.4
2022-10-14 10:50 | 0.94684 | 0.23631 | 1.6877 | 2.2908 | 70.7017 | 67.4104 | 1.3841 | 0.27729 | 8.72 | 22.7 | 100.3 | 64.8
2022-10-14 10:55 | 1.0435 | 0.21119 | 1.8108 | 2.036 | 67.1016 | 72.2257 | 1.3774 | 0.24985 | 8.67 | 22.7 | 100.3 | 64.2
2022-10-14 11:00 | 1.2631 | 0.21118 | 2.1453 | 2.9266 | 64.0346 | 95.3187 | 1.3802 | 0.26187 | 8.67 | 22.8 | 100.2 | 63.7
2022-10-14 11:05 | 1.2945 | 0.253 | 2.2373 | 3.5629 | 66.9456 | 81.9717 | 1.3875 | 0.28659 | 8.73 | 22.9 | 100.3 | 63.3
2022-10-14 11:10 | 1.1742 | 0.25712 | 2.057 | 3.5621 | 71.8166 | 85.0075 | 1.3858 | 0.46485 | 8.94 | 22.9 | 100.2 | 62.6
2022-10-14 11:15 | 0.8972 | 0.21528 | 1.5905 | 3.0527 | 74.8565 | 57.1498 | 1.384 | 0.38998 | 8.77 | 22.9 | 100.3 | 61.9
2022-10-14 11:20 | 0.98153 | 0.19224 | 1.6989 | 2.9248 | 75.6195 | 72.9362 | 1.3881 | 0.34316 | 8.92 | 22.9 | 100.3 | 61.2
2022-10-14 11:25 | 1.1599 | 0.2549 | 2.0308 | 2.6701 | 74.1454 | 70.6089 | 1.3821 | 0.28637 | 8.98 | 22.9 | 100.3 | 60.7
2022-10-14 11:30 | 1.0575 | 0.25485 | 1.8759 | 3.0511 | 74.2068 | 94.7113 | 1.3811 | 0.3811 | 9.01 | 22.9 | 100.2 | 60.1
2022-10-14 11:35 | 0.85295 | 0.24018 | 1.5476 | 2.7963 | 79.0732 | 97.8652 | 1.3809 | 0.3997 | 8.78 | 22.9 | 100.2 | 59.4
2022-10-14 11:40 | 0.97805 | 0.22968 | 1.7268 | 2.9226 | 78.3648 | 99.449 | 1.3762 | 0.36024 | 8.65 | 22.9 | 100.3 | 58.5
2022-10-14 11:45 | 1.1781 | 0.22965 | 2.0355 | 3.0492 | 76.922 | 77.7767 | 1.3839 | 0.38087 | 8.69 | 22.9 | 100.2 | 57.9
2022-10-14 11:50 | 1.1168 | 0.24007 | 1.9519 | 3.1761 | 73.9646 | 74.9411 | 1.3853 | 0.38819 | 8.72 | 23 | 100.3 | 57.4
2022-10-14 11:55 | 0.88789 | 0.2484 | 1.6094 | 2.5407 | 76.9843 | 106.1432 | 1.375 | 0.26544 | 8.64 | 23.1 | 100.3 | 56.8
2022-10-14 12:00 | 0.98579 | 0.20245 | 1.7135 | 2.5403 | 77.0492 | 73.386 | 1.3763 | 0.27673 | 8.79 | 23.1 | 100.3 | 56.2
2022-10-14 12:05 | 0.88078 | 0.21493 | 1.5629 | 2.5398 | 74.5187 | 77.8116 | 1.3782 | 0.27735 | 8.69 | 23.1 | 100.3 | 55.6
2022-10-14 12:10 | 0.88067 | 0.2149 | 1.5648 | 3.3013 | 74.4614 | 114.988 | 1.3795 | 0.26598 | 8.82 | 23.1 | 100.3 | 55.1
2022-10-14 12:15 | 0.91187 | 0.22948 | 1.6272 | 2.9201 | 71.8898 | 93.1272 | 1.3771 | 0.28128 | 9.02 | 23.1 | 100.3 | 54.7
2022-10-14 12:20 | 0.95529 | 0.2211 | 1.6854 | 2.7927 | 70.0489 | 84.6933 | 1.374 | 0.26124 | 8.93 | 23.1 | 100.3 | 54.2
2022-10-14 12:25 | 1.2273 | 0.25027 | 2.1314 | 2.7923 | 70.4556 | 85.5706 | 1.3716 | 0.27253 | 8.7 | 23.1 | 100.3 | 53.7
2022-10-14 12:30 | 1.2856 | 0.27108 | 2.2417 | 2.7919 | 69.958 | 87.7522 | 1.3693 | 0.29048 | 8.95 | 23.1 | 100.3 | 53.2
2022-10-14 12:35 | 1.0269 | 0.25852 | 1.8326 | 2.9181 | 68.1832 | 66.5976 | 1.3726 | 0.31173 | 8.88 | 23.1 | 100.3 | 52.4
2022-10-14 12:40 | 0.88673 | 0.22306 | 1.5823 | 2.9179 | 67.1812 | 86.3236 | 1.3696 | 0.3197 | 8.81 | 23.2 | 100.3 | 51.9
2022-10-14 12:45 | 1.009 | 0.24387 | 1.7905 | 2.7907 | 66.1862 | 82.6111 | 1.3651 | 0.29768 | 8.8 | 23.2 | 100.5 | 51.4
2022-10-14 12:50 | 1.75 | 0.24595 | 2.9284 | 3.4248 | 68.0899 | 92.3728 | 1.373 | 0.34229 | 8.81 | 23.2 | 100.3 | 51.2
2022-10-14 12:55 | 1.8276 | 0.39603 | 3.1974 | 3.6786 | 72.5837 | 107.7167 | 1.3948 | 0.3736 | 9.02 | 23.3 | 100.4 | 51
2022-10-14 13:00 | 1.2386 | 0.31886 | 2.2195 | 3.678 | 78.6706 | 115.9934 | 1.3808 | 0.34224 | 8.96 | 23.3 | 100.3 | 50.5
2022-10-14 13:05 | 1.048 | 0.27086 | 1.8772 | 3.5503 | 79.3294 | 78.1108 | 1.3725 | 0.32885 | 8.97 | 23.2 | 100.4 | 49.9
2022-10-14 13:10 | 0.97314 | 0.23542 | 1.7271 | 3.1696 | 75.3484 | 73.279 | 1.3702 | 0.3175 | 8.71 | 23.2 | 100.5 | 49.6
2022-10-14 13:15 | 1.0125 | 0.22708 | 1.7812 | 3.2963 | 71.9881 | 64.8136 | 1.3672 | 0.33214 | 8.65 | 23.2 | 100.6 | 49.5
2022-10-14 13:20 | 1.3143 | 0.21668 | 2.2313 | 3.8037 | 72.1633 | 88.2267 | 1.376 | 0.3508 | 8.79 | 23.3 | 100.5 | 49.5
2022-10-14 13:25 | 1.593 | 0.31669 | 2.7586 | 4.1843 | 75.8002 | 112.4187 | 1.3841 | 0.31487 | 8.73 | 23.3 | 100.3 | 49.6
2022-10-14 13:30 | 1.0601 | 0.27707 | 1.902 | 3.0427 | 77.2998 | 101.6846 | 1.3679 | 0.2669 | 8.71 | 23.3 | 100.3 | 49.2
2022-10-14 13:35 | 0.99865 | 0.25825 | 1.7911 | 3.5488 | 72.403 | 40.3458 | 1.369 | 0.57491 | 8.92 | 23.3 | 100.4 | 48.2
2022-10-14 13:40 | 1.0648 | 0.23109 | 1.8633 | 2.7874 | 64.7577 | 58.0629 | 1.3671 | 0.36252 | 8.98 | 23.3 | 100.4 | 47
2022-10-14 13:45 | 1.1243 | 0.28723 | 2.0106 | 3.1667 | 59.9337 | 69.679 | 1.379 | 0.32984 | 8.85 | 23.3 | 100.4 | 46.1
2022-10-14 13:50 | 1.0208 | 0.2476 | 1.8144 | 3.039 | 59.9184 | 61.1313 |  |  | 8.79 | 23.3 | 100.7 | 45
2022-10-14 13:55 | 1.0383 | 0.2434 | 1.8349 | 3.4183 | 60.8183 | 53.5347 |  |  | 8.83 | 23.3 | 100.7 | 44.4
2022-10-14 14:00 | 0.91988 | 0.23085 | 1.6388 | 3.5438 | 61.3438 | 74.0732 |  |  | 8.72 | 23.3 | 100.7 | 43.3
2022-10-14 14:05 | 1.2686 | 0.235 | 2.1795 | 3.4172 | 61.1013 | 76.1342 | 1.3577 | 0.3309 | 8.87 | 23.3 | 100.7 | 43.3
2022-10-14 14:10 | 1.1763 | 0.25788 | 2.0609 | 2.9109 | 66.1157 | 107.6048 |  |  | 8.84 | 23.4 | 100.7 | 43
2022-10-14 14:15 | 1.3784 | 0.26203 | 2.3749 | 3.4171 | 71.7949 | 115.8646 |  |  | 8.73 | 23.4 | 100.8 | 43
2022-10-14 14:20 | 1.4208 | 0.32241 | 2.5002 | 4.1773 | 80.9453 | 151.833 | 1.3702 | 0.36884 | 8.69 | 23.5 | 100.8 | 43.4
2022-10-14 14:25 | 1.1587 | 0.32443 | 2.1005 | 3.2907 | 90.715 | 144.6831 |  |  | 8.96 | 23.5 | 100.8 | 42.8
2022-10-14 14:30 | 0.9047 | 0.24117 | 1.6279 | 3.1632 | 94.4469 | 111.7844 |  |  | 9.04 | 23.5 | 100.8 | 41.8
2022-10-14 14:35 | 1.0563 | 0.23071 | 1.8498 | 3.9211 | 95.9935 | 97.0843 | 1.3634 | 0.36125 | 8.86 | 23.5 | 100.7 | 40.8
2022-10-14 14:40 | 1.4646 | 0.27438 | 2.5193 | 4.301 | 97.4023 | 112.3219 |  |  | 8.96 | 23.6 | 100.7 | 40.9
2022-10-14 14:45 | 1.4996 | 0.28473 | 2.5833 | 4.0473 | 104.5404 | 162.0255 | 1.3676 | 0.37185 | 8.96 | 23.6 | 100.7 | 40.3
2022-10-14 14:50 | 1.4722 | 0.33871 | 2.5954 | 3.6674 | 109.8726 | 179.0427 | 1.3623 | 0.34457 | 8.92 | 23.6 | 100.8 | 39.8
2022-10-14 14:55 | 1.2743 | 0.30546 | 2.2587 | 3.6672 | 111.7973 | 149.5077 | 1.3623 | 0.3273 | 9.05 | 23.6 | 100.7 | 39.7
2022-10-14 15:00 | 1.1523 | 0.29093 | 2.0573 | 3.541 | 110.2038 | 117.9544 | 1.3617 | 0.30608 | 8.86 | 23.7 | 100.8 | 39.7
2022-10-14 15:05 | 1.7215 | 0.28466 | 2.9235 | 4.0464 | 107.5124 | 130.5421 | 1.3644 | 0.37375 | 8.89 | 23.7 | 100.7 | 39.3
2022-10-14 15:10 | 1.7631 | 0.39083 | 3.0913 | 4.9341 | 106.7156 | 131.7611 | 1.373 | 0.44502 | 8.82 | 23.8 | 100.8 | 40.9
2022-10-14 15:15 | 1.2289 | 0.289 | 2.1727 | 4.1755 | 105.3655 | 101.7281 | 1.3732 | 0.46965 | 8.99 | 23.8 | 100.7 | 41.3
2022-10-14 15:20 | 1.0727 | 0.27232 | 1.9166 | 3.9217 | 100.9536 | 142.6649 | 1.3672 | 0.40779 | 8.89 | 23.7 | 100.8 | 40.9
2022-10-14 15:25 | 1.104 | 0.2661 | 1.9604 | 3.5424 | 96.8238 | 117.0357 | 1.3651 | 0.32878 | 8.99 | 23.7 | 100.7 | 41.1
2022-10-14 15:30 | 1.3997 | 0.26819 | 2.4137 | 4.3017 | 94.6508 | 145.1232 | 1.3825 | 0.39655 | 8.87 | 23.7 | 100.7 | 41.3
2022-10-14 15:35 | 1.3875 | 0.3181 | 2.4429 | 5.5671 | 94.8015 | 132.8914 | 1.3847 | 0.44173 | 8.88 | 23.7 | 100.8 | 41.4
2022-10-14 15:40 | 1.0957 | 0.26606 | 1.9455 | 4.1743 | 96.2044 | 117.5025 | 1.3692 | 0.40842 | 8.91 | 23.7 | 100.7 | 40.6
2022-10-14 15:45 | 1.0321 | 0.2266 | 1.8087 | 4.0486 | 93.8286 | 93.5868 | 1.3658 | 0.37727 | 8.75 | 23.7 | 100.8 | 41.2
2022-10-14 15:50 | 1.0582 | 0.23082 | 1.8549 | 3.7965 | 92.2812 | 110.6649 | 1.3691 | 0.31625 | 8.77 | 23.7 | 100.8 | 42.1
2022-10-14 15:55 | 1.1046 | 0.26416 | 1.9552 | 3.924 | 93.3917 | 149.8865 | 1.3709 | 0.32563 | 8.85 | 23.7 | 100.8 | 42.9
2022-10-14 16:00 | 1.0108 | 0.23917 | 1.7886 | 3.9236 | 93.3823 | 102.4544 | 1.3722 | 0.32227 | 8.79 | 23.7 | 100.7 | 42.6
2022-10-14 16:05 | 0.88696 | 0.23907 | 1.5986 | 3.7954 | 88.8675 | 82.5803 | 1.3687 | 0.27497 | 9.02 | 23.7 | 100.7 | 41.1
2022-10-14 16:10 | 1.0673 | 0.22866 | 1.8646 | 3.4157 | 84.3334 | 73.7011 | 1.3664 | 0.27563 | 8.85 | 23.6 | 100.7 | 41.2
2022-10-14 16:15 | 1.0904 | 0.25778 | 1.9313 | 4.175 | 82.8507 | 107.2826 | 1.3759 | 0.32214 | 8.93 | 23.6 | 100.7 | 41.4
2022-10-14 16:20 | 0.78641 | 0.21823 | 1.4237 | 3.5415 | 79.9269 | 87.7866 | 1.3684 | 0.30745 | 9.02 | 23.6 | 100.7 | 40.5
2022-10-14 16:25 | 0.82257 | 0.19941 | 1.4603 | 2.6547 | 75.1653 | 94.3488 | 1.3625 | 0.26414 | 8.97 | 23.5 | 100.7 | 38.9
2022-10-14 16:30 | 1.0135 | 0.21392 | 1.7675 | 3.4126 | 72.308 | 105.9313 | 1.366 | 0.34439 | 9.07 | 23.5 | 100.8 | 38.4
2022-10-14 16:35 | 0.95934 | 0.19524 | 1.6637 | 3.5392 | 73.7098 | 100.0088 | 1.3682 | 0.35038 | 8.94 | 23.5 | 100.8 | 38.5
2022-10-14 16:40 | 1.0611 | 0.2285 | 1.8529 | 3.5397 | 76.736 | 106.7789 | 1.3763 | 0.32786 | 9.05 | 23.5 | 100.7 | 39
2022-10-14 16:45 | 1.3391 | 0.18075 | 2.2334 | 4.1723 | 81.2106 | 116.6874 | 1.3772 | 0.31197 | 8.88 | 23.5 | 100.8 | 39.4
2022-10-14 16:50 | 1.4018 | 0.29925 | 2.4501 | 4.2999 | 88.139 | 151.9763 | 1.3819 | 0.36717 | 8.99 | 23.6 | 100.7 | 40.1
2022-10-14 16:55 | 0.94335 | 0.21607 | 1.6621 | 3.9195 | 94.7538 | 144.1801 | 1.3758 | 0.34251 | 9.04 | 23.5 | 100.8 | 39.5
2022-10-14 17:00 | 0.82961 | 0.20779 | 1.4795 | 4.0465 | 95.9733 | 109.7182 | 1.3745 | 0.32663 | 9 | 23.5 | 100.8 | 40
2022-10-14 17:05 | 0.77259 | 0.17868 | 1.3629 | 3.4138 | 94.368 | 108.2456 | 1.3686 | 0.32725 | 8.94 | 23.5 | 100.7 | 39.6
2022-10-14 17:10 | 0.82839 | 0.17457 | 1.4444 | 4.4266 | 91.9501 | 103.0663 | 1.3813 | 0.41167 | 8.89 | 23.5 | 100.7 | 40.5
2022-10-14 17:15 | 0.84441 | 0.16829 | 1.4626 | 4.2988 | 90.2634 | 125.7413 | 1.3801 | 0.43213 | 8.97 | 23.5 | 100.8 | 39.5
2022-10-14 17:20 | 0.88358 | 0.19734 | 1.5517 | 3.7925 | 91.3352 | 150.9383 | 1.3785 | 0.3637 | 8.83 | 23.5 | 100.7 | 39
2022-10-14 17:25 | 0.88793 | 0.19948 | 1.5605 | 4.426 | 93.3234 | 160.6031 | 1.3796 | 0.399 | 8.82 | 23.5 | 100.8 | 40.1
2022-10-14 17:30 | 0.97334 | 0.19741 | 1.6894 | 3.9202 | 93.1758 | 119.3665 | 1.4093 | 0.36581 | 9 | 23.5 | 100.8 | 40.1
2022-10-14 17:35 | 0.93929 | 0.17452 | 1.6164 | 3.5402 | 90.7154 | 98.0838 | 1.3888 | 0.36044 | 9.05 | 23.5 | 100.7 | 39.5
2022-10-14 17:40 | 1.1156 | 0.19531 | 1.9032 | 4.2991 | 88.6671 | 101.7135 | 1.3939 | 0.39763 | 8.97 | 23.5 | 100.7 | 39.7
2022-10-14 17:45 | 0.91624 | 0.22022 | 1.6247 | 3.9195 | 86.4357 | 110.305 | 1.3801 | 0.35114 | 9.04 | 23.5 | 100.8 | 39.5
2022-10-14 17:50 | 0.71554 | 0.16618 | 1.263 | 3.2868 | 83.6776 | 113.459 | 1.377 | 0.32587 | 8.96 | 23.4 | 100.8 | 39.2
2022-10-14 17:55 | 1.1051 | 0.18914 | 1.8831 | 4.3007 | 79.667 | 110.0393 | 1.3836 | 0.46287 | 8.74 | 23.4 | 100.8 | 41.3
2022-10-14 18:00 | 0.83973 | 0.19755 | 1.4826 | 3.4168 | 81.3108 | 117.5563 | 1.8729 | 0.50891 | 8.56 | 23.4 | 100.7 | 42.8
2022-10-14 18:05 | 0.71894 | 0.16842 | 1.2704 | 3.1635 | 79.3601 | 88.8881 | 1.4651 | 0.3129 | 8.7 | 23.3 | 100.8 | 42.8
2022-10-14 18:10 | 0.73254 | 0.15595 | 1.2788 | 3.5432 | 75.1882 | 73.6218 | 1.3965 | 0.32554 | 8.84 | 23.3 | 100.8 | 43
2022-10-14 18:15 | 0.666 | 0.15802 | 1.1789 | 3.1633 | 75.1345 | 94.3101 | 1.3797 | 0.29627 | 8.76 | 23.3 | 100.8 | 42.6
2022-10-14 18:20 | 0.87327 | 0.15797 | 1.4966 | 3.7948 | 74.7966 | 87.9252 | 1.388 | 0.32673 | 9.1 | 23.3 | 100.8 | 41.6
2022-10-14 18:25 | 0.71994 | 0.15171 | 1.2553 | 3.6678 | 73.9429 | 98.0285 | 1.382 | 0.2895 | 8.89 | 23.3 | 100.8 | 41.1
2022-10-14 18:30 | 0.67522 | 0.16003 | 1.195 | 3.162 | 72.211 | 88.0034 | 1.3799 | 0.30479 | 9.11 | 23.3 | 100.8 | 41.2
2022-10-14 18:35 | 0.64255 | 0.13506 | 1.12 | 2.9084 | 72.0264 | 92.2612 | 1.3854 | 0.31734 | 9 | 23.2 | 100.8 | 40.7
2022-10-14 18:40 | 0.6697 | 0.14754 | 1.1741 | 3.5409 | 72.946 | 102.245 | 1.3811 | 0.29212 | 9.18 | 23.2 | 100.7 | 40.9
2022-10-14 18:45 | 0.5124 | 0.13506 | 0.92049 | 2.7819 | 72.4097 | 90.6025 | 1.3752 | 0.24431 | 9.12 | 23.1 | 100.7 | 40.9
2022-10-14 18:50 | 0.54624 | 0.14544 | 0.98273 | 2.2759 | 68.7204 | 81.3572 | 1.378 | 0.26486 | 9.1 | 23.1 | 100.7 | 40.6
2022-10-14 18:55 | 0.53141 | 0.13507 | 0.94963 | 2.6556 | 66.805 | 80.0456 | 1.3804 | 0.23702 | 9 | 23.1 | 100.8 | 41.1
2022-10-14 19:00 | 0.52996 | 0.13297 | 0.94531 | 2.2758 | 66.9671 | 85.4822 | 1.3809 | 0.22901 | 9.21 | 23.1 | 100.8 | 40.5
2022-10-14 19:05 | 0.44865 | 0.12674 | 0.81445 | 2.2759 | 64.8699 | 69.8043 | 1.3787 | 0.21242 | 9.19 | 23.1 | 100.8 | 40.6
2022-10-14 19:10 | 0.51104 | 0.14753 | 0.93087 | 2.6555 | 63.2095 | 62.7279 | 1.3825 | 0.24497 | 9.21 | 23 | 100.7 | 41.1
2022-10-14 19:15 | 0.39442 | 0.1205 | 0.72508 | 1.8965 | 61.0952 | 72.8812 | 1.3837 | 0.20644 | 9.22 | 23 | 100.8 | 40.7
2022-10-14 19:20 | 0.48649 | 0.14333 | 0.88904 | 2.2754 | 56.54 | 71.0651 | 1.3842 | 0.22963 | 9.03 | 22.9 | 100.8 | 40.3
2022-10-14 19:25 | 0.35771 | 0.135 | 0.68332 | 2.1488 | 52.1608 | 65.1409 | 1.3848 | 0.24951 | 9.09 | 22.8 | 100.7 | 40.1
2022-10-14 19:30 | 0.31164 | 0.13085 | 0.60854 | 1.2639 | 46.0735 | 39.5944 | 1.3826 | 0.18912 | 8.81 | 22.7 | 100.7 | 40.3
2022-10-14 19:35 | 0.25474 | 0.12047 | 0.51095 | 1.3904 | 40.6893 | 31.5672 | 1.3812 | 0.18316 | 8.91 | 22.6 | 100.7 | 40.7
2022-10-14 19:40 | 0.33332 | 0.12462 | 0.63554 | 2.2751 | 37.0135 | 37.3728 | 1.3855 | 0.21566 | 9.02 | 22.6 | 100.8 | 40.6
2022-10-14 19:45 | 0.29265 | 0.10799 | 0.55657 | 1.643 | 38.8456 | 50.3554 | 1.3839 | 0.19773 | 9.08 | 22.6 | 100.7 | 40.3
2022-10-14 19:50 | 0.30212 | 0.11422 | 0.57732 | 1.2638 | 41.0297 | 61.6645 | 1.3867 | 0.17981 | 9.16 | 22.7 | 100.7 | 39.9
2022-10-14 19:55 | 0.359 | 0.10798 | 0.65827 | 1.7692 | 41.1065 | 41.8256 | 1.3845 | 0.20302 | 9.11 | 22.7 | 100.8 | 39.7
2022-10-14 20:00 | 0.35085 | 0.12043 | 0.65823 | 2.78 | 39.7587 | 48.3811 | 1.3981 | 0.27399 | 9.11 | 22.6 | 100.8 | 39.7
2022-10-14 20:05 | 0.34006 | 0.11422 | 0.63547 | 2.1485 | 38.6862 | 46.7109 | 1.3882 | 0.21962 | 9.13 | 22.6 | 100.8 | 40.2
2022-10-14 20:10 | 0.28315 | 0.11006 | 0.54616 | 1.6429 | 41.9605 | 70.3738 | 1.3867 | 0.18976 | 9.13 | 22.6 | 100.7 | 40.1
2022-10-14 20:15 | 0.31975 | 0.10176 | 0.59189 | 1.3903 | 43.8816 | 54.7921 | 1.3861 | 0.17385 | 9.24 | 22.6 | 100.8 | 40.3
2022-10-14 20:20 | 0.34008 | 0.11423 | 0.63343 | 1.1375 | 43.5992 | 57.7331 | 1.3868 | 0.16257 | 9.2 | 22.6 | 100.8 | 40.4
2022-10-14 20:25 | 0.2439 | 0.10177 | 0.47563 | 0.75839 | 44.6802 | 59.8931 | 1.3869 | 0.15594 | 9.23 | 22.6 | 100.9 | 40.6
2022-10-14 20:30 | 0.41059 | 0.099701 | 0.73114 | 1.1377 | 43.203 | 56.6067 | 1.3892 | 0.16591 | 9.2 | 22.6 | 100.9 | 40.9
2022-10-14 20:35 | 0.24662 | 0.11632 | 0.49435 | 1.0112 | 41.2876 | 48.5877 | 1.3921 | 0.16126 | 9.26 | 22.6 | 101 | 40.8
2022-10-14 20:40 | 0.22226 | 0.10387 | 0.44456 | 1.5171 | 38.9421 | 43.7202 | 1.3923 | 0.16062 | 9.23 | 22.6 | 101.2 | 41.3
2022-10-14 20:45 | 0.28731 | 0.10802 | 0.5505 | 1.1378 | 37.0883 | 49.6101 | 1.3951 | 0.17124 | 9.22 | 22.5 | 101.2 | 41.6
2022-10-14 20:50 | 0.37 | 0.1101 | 0.67725 | 2.9078 | 37.0072 | 49.9001 | 1.401 | 0.19182 | 9.25 | 22.5 | 101.2 | 41.7
2022-10-14 20:55 | 0.32257 | 0.093487 | 0.58793 | 1.5171 | 35.4207 | 40.3104 | 1.4017 | 0.19249 | 9.29 | 22.5 | 101.2 | 41.8
2022-10-14 21:00 | 0.29822 | 0.10181 | 0.56101 | 1.2645 | 33.518 | 40.0785 | 1.4027 | 0.18721 | 9.22 | 22.5 | 101.2 | 42.4
2022-10-14 21:05 | 0.26704 | 0.11013 | 0.51946 | 1.2645 | 36.7488 | 56.0151 | 1.4085 | 0.16796 | 9.19 | 22.5 | 101.3 | 42.5
2022-10-14 21:10 | 0.20332 | 0.10388 | 0.41553 | 1.2644 | 39.1241 | 48.3998 | 1.4076 | 0.17458 | 9.22 | 22.5 | 101.3 | 42.2
2022-10-14 21:15 | 0.19653 | 0.1018 | 0.40097 | 1.8965 | 39.0036 | 43.0467 | 1.4112 | 0.18719 | 9.27 | 22.5 | 101.2 | 42.1
2022-10-14 21:20 | 0.18027 | 0.095569 | 0.37189 | 2.023 | 38.3452 | 49.7419 | 1.4126 | 0.18188 | 9.27 | 22.4 | 101.2 | 42.4
2022-10-14 21:25 | 0.18843 | 0.099739 | 0.38857 | 2.5291 | 38.1393 | 49.5455 | 1.4143 | 0.20912 | 9.17 | 22.5 | 101.2 | 42.7
2022-10-14 21:30 | 0.22637 | 0.097654 | 0.44256 | 2.6554 | 36.2112 | 47.6088 | 1.4178 | 0.22305 | 9.26 | 22.4 | 101.2 | 42.7
2022-10-14 21:35 | 0.19518 | 0.093493 | 0.39267 | 1.5172 | 33.9197 | 39.6125 | 1.4191 | 0.18188 | 9.22 | 22.4 | 101.2 | 42.5
2022-10-14 21:40 | 0.18163 | 0.099729 | 0.37814 | 0.88509 | 31.1931 | 31.3117 | 1.4206 | 0.1633 | 9.3 | 22.4 | 101.3 | 42.6
2022-10-14 21:45 | 0.19383 | 0.099729 | 0.39684 | 1.5173 | 27.8997 | 23.507 | 1.4221 | 0.16927 | 9.21 | 22.4 | 101.2 | 42.6
2022-10-14 21:50 | 0.21826 | 0.091432 | 0.42599 | 2.2763 | 27.7577 | 35.3496 | 1.4317 | 0.22374 | 9.14 | 22.4 | 101.2 | 43.2
2022-10-14 21:55 | 0.25083 | 0.1143 | 0.49878 | 1.5177 | 30.6288 | 48.08 | 1.4362 | 0.22709 | 9.18 | 22.5 | 101.3 | 43.3
2022-10-14 22:00 | 0.24671 | 0.093504 | 0.4696 | 1.391 | 29.8817 | 34.862 | 1.4388 | 0.20447 | 9.21 | 22.5 | 101.3 | 42.7
2022-10-14 22:05 | 0.29551 | 0.089346 | 0.54231 | 2.6554 | 27.774 | 32.403 | 1.4474 | 0.20381 | 9.25 | 22.5 | 101.2 | 42.6
2022-10-14 22:10 | 0.40396 | 0.10389 | 0.72309 | 2.2761 | 28.2491 | 44.154 | 1.4511 | 0.20912 | 9.2 | 22.5 | 101.3 | 42.6
2022-10-14 22:15 | 0.39725 | 0.099754 | 0.70867 | 2.2765 | 29.3714 | 50.5379 | 1.455 | 0.22708 | 9.14 | 22.6 | 101.2 | 43
2022-10-14 22:20 | 0.32805 | 0.1039 | 0.60675 | 2.0233 | 31.5637 | 48.6507 | 1.4627 | 0.21377 | 9.25 | 22.6 | 101.3 | 42.5
2022-10-14 22:25 | 0.23314 | 0.093496 | 0.45086 | 1.2644 | 31.5914 | 44.2992 | 1.4575 | 0.18653 | 9.23 | 22.6 | 101.2 | 42.1
2022-10-14 22:30 | 0.29822 | 0.091423 | 0.54854 | 2.0232 | 31.206 | 49.36 | 1.4597 | 0.20115 | 9.2 | 22.6 | 101.3 | 42.3
2022-10-14 22:35 | 0.34569 | 0.093508 | 0.62339 | 2.6556 | 33.8191 | 50.3134 | 1.4656 | 0.20913 | 9.19 | 22.6 | 101.3 | 42.6
2022-10-14 22:40 | 0.36464 | 0.097656 | 0.65451 | 2.6554 | 35.9521 | 46.9869 | 1.4633 | 0.24363 | 9.25 | 22.6 | 101.3 | 42.3
2022-10-14 22:45 | 0.3172 | 0.099737 | 0.58595 | 2.6555 | 36.6651 | 51.2599 | 1.4626 | 0.22904 | 9.29 | 22.6 | 101.3 | 42.4
2022-10-14 22:50 | 0.28195 | 0.089346 | 0.52361 | 2.529 | 38.1811 | 52.0544 | 1.4583 | 0.20513 | 9.15 | 22.5 | 101.3 | 42.6
2022-10-14 22:55 | 0.3145 | 0.097663 | 0.57974 | 1.6439 | 39.2892 | 47.8355 | 1.4591 | 0.2005 | 9.18 | 22.5 | 101.2 | 42.8
2022-10-14 23:00 | 0.20197 | 0.097654 | 0.40724 | 1.6438 | 36.5674 | 38.2295 | 1.4575 | 0.20579 | 9.31 | 22.4 | 101.2 | 42.7
2022-10-14 23:05 | 0.22229 | 0.083106 | 0.42384 | 1.7701 | 32.206 | 30.9035 | 1.4596 | 0.20512 | 9.22 | 22.3 | 101.3 | 42.8
2022-10-14 23:10 | 0.21688 | 0.089344 | 0.42179 | 1.138 | 29.187 | 19.8139 | 1.4583 | 0.18389 | 9.21 | 22.3 | 101.2 | 43
2022-10-14 23:15 | 0.17891 | 0.093491 | 0.36981 | 0.75861 | 27.1222 | 19.5422 | 1.4588 | 0.17258 | 9.23 | 22.2 | 101.3 | 42.9
2022-10-14 23:20 | 0.17484 | 0.087254 | 0.35525 | 0.75857 | 24.4989 | 19.6464 | 1.458 | 0.17457 | 9.21 | 22.1 | 101.3 | 43
2022-10-14 23:25 | 0.11655 | 0.081015 | 0.25966 | 0.50568 | 21.642 | 16.675 | 1.4572 | 0.16128 | 9.18 | 22 | 101.2 | 43
2022-10-14 23:30 | 0.088091 | 0.081017 | 0.21605 | 0.37927 | 17.8405 | 12.4056 | 1.4572 | 0.15 | 9.22 | 22 | 101.3 | 43.1
2022-10-14 23:35 | 0.078591 | 0.070618 | 0.19108 | 0.3792 | 14.0477 | 6.3746 | 1.4599 | 0.14931 | 9.18 | 21.9 | 101.3 | 42.7
2022-10-14 23:40 | 0.11925 | 0.074777 | 0.25757 | 0.25282 | 11.8172 | 8.2721 | 1.4614 | 0.14733 | 9.28 | 21.9 | 101.3 | 42.9
2022-10-14 23:45 | 0.13415 | 0.074775 | 0.28248 | 0.37921 | 10.1456 | 4.6009 | 1.4607 | 0.15396 | 9.22 | 21.8 | 101.3 | 43.1
2022-10-14 23:50 | 0.082663 | 0.074779 | 0.20149 | 0.37923 | 9.0933 | 1.8895 | 1.4615 | 0.14999 | 9.21 | 21.8 | 101.2 | 43.3
2022-10-14 23:55 | 0.09215 | 0.072702 | 0.21188 | 0.25283 | 8.8425 | 6.2487 | 1.46 | 0.14866 | 9.21 | 21.7 | 101.3 | 43.6
2022-10-15 | 0.13824 | 0.074785 | 0.28668 | 0.25284 | 9.6685 | 14.3849 | 1.4515 | 0.15398 | 9.19 | 21.7 | 101.3 | 43.9
2022-10-15 00:05 | 0.12875 | 0.070631 | 0.26798 | 0.25284 | 10.6118 | 14.0311 | 1.4609 | 0.14867 | 9.2 | 21.7 | 101.3 | 43.9
2022-10-15 00:10 | 0.11519 | 0.074783 | 0.25136 | 0.25284 | 9.3237 | 14.9888 | 1.4608 | 0.14535 | 9.25 | 21.7 | 101.2 | 43.8
2022-10-15 00:15 | 0.090799 | 0.070629 | 0.20981 | 0.25284 | 9.3145 | 8.6071 | 1.4644 | 0.15862 | 9.21 | 21.7 | 101.3 | 43.8
2022-10-15 00:20 | 0.12333 | 0.074787 | 0.26383 | 0.25285 | 9.7867 | 11.0837 | 1.4645 | 0.17323 | 9.25 | 21.7 | 101.3 | 44
2022-10-15 00:25 | 0.12332 | 0.074783 | 0.26382 | 0.12642 | 8.725 | 9.4324 | 1.4644 | 0.1646 | 9.22 | 21.7 | 101.3 | 43.8
2022-10-15 00:30 | 0.096221 | 0.081016 | 0.22851 | 0.25284 | 9.0878 | 12.1564 | 1.4659 | 0.15 | 9.18 | 21.7 | 101.3 | 43.8
2022-10-15 00:35 | 0.0786 | 0.070627 | 0.19318 | 0.25283 | 9.2083 | 13.8124 | 1.4665 | 0.13738 | 9.23 | 21.6 | 101.2 | 43.9
2022-10-15 00:40 | 0.086734 | 0.074784 | 0.20566 | 0.50568 | 9.1905 | 12.3718 | 1.4717 | 0.14004 | 9.17 | 21.6 | 101.3 | 44.1
2022-10-15 00:45 | 0.063696 | 0.074785 | 0.17242 | 0.25284 | 12.9867 | 26.9179 | 1.4702 | 0.12876 | 9.21 | 21.6 | 101.2 | 44.1
2022-10-15 00:50 | 0.07588 | 0.070617 | 0.18693 | 0.1264 | 15.1867 | 26.9593 | 1.4692 | 0.13006 | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 43.7
2022-10-15 00:55 | 0.062326 | 0.072691 | 0.16823 | 0.12639 | 13.4334 | 16.8506 | 1.4692 | 0.12873 | 9.28 | 21.5 | 101.2 | 43.5
2022-10-15 01:00 | 0.039294 | 0.066462 | 0.12669 | 0.1264 | 10.4877 | 1.8854 | 1.4707 | 0.13006 | 9.24 | 21.5 | 101.2 | 43.6
2022-10-15 01:05 | 0.046075 | 0.068548 | 0.13917 | 0.12641 | 8.9571 | 7.6606 | 1.4716 | 0.12809 | 9.23 | 21.5 | 101.3 | 44.1
2022-10-15 01:10 | 0.094868 | 0.058167 | 0.20151 | 0.12642 | 10.1434 | 16.2766 | 1.471 | 0.13274 | 9.26 | 21.6 | 101.2 | 44.2
2022-10-15 01:15 | 0.12466 | 0.068542 | 0.26171 | 0.1264 | 10.0169 | 13.0809 | 1.4707 | 0.144 | 9.2 | 21.5 | 101.2 | 43.8
2022-10-15 01:20 | 0.081305 | 0.070622 | 0.19525 | 0.12641 | 7.4319 | 4.0109 |  |  | 9.3 | 21.5 | 101.2 | 43.9
2022-10-15 01:25 | 0.046072 | 0.068543 | 0.13916 | 0.1264 | 7.6549 | 7.1838 | 1.4708 | 0.12542 | 9.24 | 21.4 | 101.3 | 44.1
2022-10-15 01:30 | 0.031169 | 0.066471 | 0.11425 | 0.12641 | 8.9599 | 13.2041 |  |  | 9.27 | 21.4 | 101.2 | 44.4
2022-10-15 01:35 |  |  |  |  | 6.9432 | 3.0597 |  |  | 9.31 | 21.3 | 101.2 | 44.2
2022-10-15 01:40 |  |  |  |  | 4.3544 | 0 |  |  | 9.24 | 21.3 | 101.3 | 44.3
2022-10-15 01:45 |  |  |  |  | 5.4129 | 6.3543 |  |  | 9.23 | 21.4 | 101.3 | 44.8
2022-10-15 01:50 |  |  |  |  | 8.1274 | 8.2452 |  |  | 9.18 | 21.4 | 101.3 | 44.8
2022-10-15 01:55 |  |  |  |  | 7.3024 | 6.8312 |  |  | 9.26 | 21.4 | 101.3 | 44.5
2022-10-15 02:00 |  |  |  |  | 2.4738 | 0 |  |  | 9.19 | 21.3 | 101.2 | 44.3
2022-10-15 02:05 |  |  |  |  | 0.82381 | 5.1783 |  |  | 9.24 | 21.3 | 101.2 | 44.4
2022-10-15 02:10 |  |  |  |  | 3.41 | 15.5214 |  |  | 9.25 | 21.3 | 101.3 | 44.9
2022-10-15 02:15 |  |  |  |  | 4.9483 | 6.3621 |  |  | 9.2 | 21.3 | 101.2 | 44.8
2022-10-15 02:20 | 0.025749 | 0.13087 | 0.17034 | 0 | 5.2966 | 3.4134 |  | 0.080308 | 9.25 | 21.3 | 101.2 | 44.9
2022-10-15 02:25 | 0.044717 | 0.1724 | 0.24302 | 0 | 5.5221 | 2.7023 | 1.4051 | 0.19577 | 9.25 | 21.2 | 101.3 | 44.7
2022-10-15 02:30 | 0.067759 | 0.14333 | 0.2472 | 0 | 6.1204 | 10.8284 | 1.4637 | 0.12013 | 9.26 | 21.3 | 101.2 | 44.8
2022-10-15 02:35 | 0.056921 | 0.13503 | 0.22228 | 0 | 8.7103 | 18.8331 | 1.4638 | 0.11748 | 9.25 | 21.3 | 101.3 | 45
2022-10-15 02:40 | 0.060986 | 0.11841 | 0.21397 | 0 | 10.1127 | 18.3439 | 1.4623 | 0.11814 | 9.23 | 21.3 | 101.3 | 45
2022-10-15 02:45 | 0.043362 | 0.11216 | 0.17863 | 0 | 8.4678 | 6.9389 | 1.4585 | 0.1168 | 9.22 | 21.2 | 101.2 | 44.7
2022-10-15 02:50 | 0.044717 | 0.0997 | 0.16824 | 0 | 6.7037 | 0 | 1.4585 | 0.11547 | 9.24 | 21.2 | 101.2 | 44.7
2022-10-15 02:55 | 0.079953 | 0.10386 | 0.22642 | 0 | 5.7689 | 6.8284 | 1.4586 | 0.1168 | 9.18 | 21.2 | 101.2 | 44.9
2022-10-15 03:00 | 0.11926 | 0.10594 | 0.28875 | 0 | 6.7111 | 11.3028 | 1.4608 | 0.11681 | 9.27 | 21.2 | 101.2 | 45.1
2022-10-15 03:05 | 0.031168 | 0.091396 | 0.13917 | 0 | 6.9324 | 12.1023 | 1.4614 | 0.11614 | 9.24 | 21.2 | 101.3 | 44.9
2022-10-15 03:10 | 0.021682 | 0.087243 | 0.12048 | 0 | 6.8238 | 11.4123 | 1.4636 | 0.11614 | 9.17 | 21.1 | 101.2 | 45.2
2022-10-15 03:15 | 0.036594 | 0.093488 | 0.14958 | 0 | 9.4107 | 20.2329 | 1.466 | 0.1135 | 9.2 | 21.2 | 101.3 | 45.5
2022-10-15 03:20 | 0.04201 | 0.087243 | 0.15164 | 0 | 9.7652 | 12.9418 | 1.4658 | 0.11349 | 9.22 | 21.1 | 101.2 | 45.2
2022-10-15 03:25 | 0.027103 | 0.083089 | 0.12256 | 0 | 6.8238 | 0.82357 | 1.4658 | 0.11216 | 9.28 | 21.1 | 101.2 | 45.2
2022-10-15 03:30 | 0.043366 | 0.078937 | 0.14541 | 0 | 5.7538 | 6.9281 | 1.4666 | 0.11216 | 9.22 | 21.1 | 101.3 | 45.4
2022-10-15 03:35 | 0.060985 | 0.087249 | 0.18073 | 0 | 7.8754 | 17.0439 | 1.4681 | 0.11349 | 9.21 | 21.1 | 101.2 | 45.5
2022-10-15 03:40 | 0.067765 | 0.085176 | 0.18905 | 0 | 8.5811 | 13.7533 | 1.4681 | 0.11284 | 9.25 | 21.1 | 101.2 | 45.7
2022-10-15 03:45 | 0.058274 | 0.087247 | 0.17449 | 0 | 7.6402 | 9.756 | 1.4695 | 0.1115 | 9.26 | 21.1 | 101.3 | 45.4
2022-10-15 03:50 | 0.066404 | 0.089323 | 0.19319 | 0 | 5.6419 | 4.8191 | 1.468 | 0.10884 | 9.31 | 21.1 | 101.3 | 45.3
2022-10-15 03:55 | 0.050144 | 0.085172 | 0.15996 | 0 | 6.465 | 10.1089 | 1.4702 | 0.10885 | 9.15 | 21.1 | 101.3 | 45.5
2022-10-15 04:00 | 0.029817 | 0.076866 | 0.12465 | 0 | 7.5158 | 13.27 | 1.4761 | 0.11085 | 9.2 | 21.1 | 101.3 | 45.7
2022-10-15 04:05 | 0.043368 | 0.076863 | 0.14334 | 0 | 6.942 | 4.7065 | 1.4811 | 0.1135 | 9.24 | 21.1 | 101.2 | 45.5
2022-10-15 04:10 | 0.042011 | 0.078937 | 0.14333 | 0.12642 | 7.4073 | 7.76 | 1.4861 | 0.11548 | 9.22 | 21 | 101.2 | 45.6
2022-10-15 04:15 | 0.071834 | 0.074791 | 0.1849 | 0.12643 | 9.4136 | 13.8851 | 1.4906 | 0.11616 | 9.14 | 21.1 | 101.2 | 45.8
2022-10-15 04:20 | 0.10571 | 0.085176 | 0.24722 | 0 | 11.6374 | 16.8096 | 1.4949 | 0.11549 | 9.25 | 21.1 | 101.2 | 45.7
2022-10-15 04:25 | 0.067761 | 0.076861 | 0.18073 | 0.12642 | 10.9241 | 10.9241 | 1.4984 | 0.1188 | 9.21 | 21 | 101.3 | 45.7
2022-10-15 04:30 | 0.11656 | 0.078947 | 0.25554 | 0.12643 | 9.4045 | 9.7571 | 1.5022 | 0.12147 | 9.25 | 21.1 | 101.2 | 45.9
2022-10-15 04:35 | 0.085383 | 0.08102 | 0.2119 | 0.12643 | 9.5308 | 17.0613 | 1.5143 | 0.12943 | 9.14 | 21.1 | 101.2 | 45.6
2022-10-15 04:40 | 0.10707 | 0.076866 | 0.24098 | 0.12643 | 10.3444 | 22.0994 | 1.5194 | 0.1208 | 9.15 | 21.1 | 101.2 | 45.7
2022-10-15 04:45 | 0.13823 | 0.089325 | 0.30329 | 0.12642 | 10.3437 | 15.8682 | 1.5294 | 0.12345 | 9.25 | 21.1 | 101.3 | 45.4
2022-10-15 04:50 | 0.10571 | 0.081015 | 0.24304 | 0.12642 | 9.9811 | 13.269 | 1.5388 | 0.12345 | 9.19 | 21.1 | 101.3 | 45.4
2022-10-15 04:55 | 0.19652 | 0.091407 | 0.39471 | 0.37928 | 11.8805 | 19.6441 | 1.544 | 0.12677 | 9.16 | 21.2 | 101.2 | 45.4
2022-10-15 05:00 | 0.19787 | 0.093484 | 0.39679 | 0.37927 | 13.4095 | 25.2899 | 1.5591 | 0.12744 | 9.18 | 21.2 | 101.3 | 45.3
2022-10-15 05:05 | 0.37951 | 0.10388 | 0.6856 | 0.12644 | 14.3473 | 28.3419 | 1.5607 | 0.12944 | 9.23 | 21.3 | 101.3 | 45.4
2022-10-15 05:10 | 0.38897 | 0.12257 | 0.7188 | 0.37928 | 16.4794 | 28.8389 | 1.5692 | 0.1447 | 9.24 | 21.3 | 101.3 | 45.1
2022-10-15 05:15 | 0.26564 | 0.11011 | 0.51729 | 0.37928 | 18.8336 | 31.4285 | 1.5728 | 0.14536 | 9.18 | 21.3 | 101.3 | 45.1
2022-10-15 05:20 | 0.2155 | 0.1018 | 0.43212 | 0.25286 | 20.1289 | 31.6647 | 1.5852 | 0.15466 | 9.12 | 21.3 | 101.3 | 45.2
2022-10-15 05:25 | 0.24399 | 0.10804 | 0.48203 | 0.37933 | 20.4779 | 30.3639 | 1.594 | 0.19251 | 9.2 | 21.4 | 101.3 | 45.4
2022-10-15 05:30 | 0.40798 | 0.10596 | 0.73133 | 0.75863 | 22.1463 | 33.8085 | 1.5997 | 0.21175 | 9.24 | 21.4 | 101.2 | 45.2
2022-10-15 05:35 | 0.55035 | 0.11428 | 0.95788 | 1.0116 | 24.9929 | 43.8555 | 1.6121 | 0.18987 | 9.27 | 21.5 | 101.2 | 45.3
2022-10-15 05:40 | 0.58693 | 0.1309 | 1.0306 | 1.7702 | 28.9107 | 50.3872 | 1.6258 | 0.19583 | 9.16 | 21.5 | 101.2 | 45.1
2022-10-15 05:45 | 0.66544 | 0.13919 | 1.1592 | 1.3907 | 31.9738 | 48.2557 | 1.6299 | 0.18585 | 9.22 | 21.5 | 101.2 | 44.5
2022-10-15 05:50 | 0.59772 | 0.1579 | 1.0741 | 2.1494 | 35.151 | 57.6807 | 1.6387 | 0.19449 | 9.18 | 21.6 | 101.3 | 44.5
2022-10-15 05:55 | 0.60449 | 0.14335 | 1.0699 | 2.1493 | 36.6951 | 58.8774 | 1.6357 | 0.2436 | 9.22 | 21.5 | 101.2 | 44.7
2022-10-15 06:00 | 0.67773 | 0.14128 | 1.1801 | 3.0346 | 39.7267 | 57.5271 | 1.638 | 0.29009 | 9.19 | 21.5 | 101.3 | 45
2022-10-15 06:05 | 0.68045 | 0.14752 | 1.1885 | 3.5404 | 43.2211 | 66.8926 | 1.6424 | 0.29474 | 9.23 | 21.5 | 101.3 | 45.1
2022-10-15 06:10 | 0.61809 | 0.13089 | 1.0783 | 3.161 | 45.0314 | 54.2263 | 1.6416 | 0.31863 | 9.25 | 21.5 | 101.3 | 45
2022-10-15 06:15 | 0.79706 | 0.15584 | 1.3776 | 2.529 | 43.7238 | 47.1416 | 1.6432 | 0.2848 | 9.14 | 21.6 | 101.3 | 45
2022-10-15 06:20 | 0.8296 | 0.15792 | 1.4316 | 2.1497 | 44.6374 | 57.9813 | 1.6425 | 0.24364 | 9.22 | 21.6 | 101.2 | 45
2022-10-15 06:25 | 0.72653 | 0.17245 | 1.2861 | 2.276 | 45.725 | 61.7523 | 1.6409 | 0.27018 | 9.15 | 21.6 | 101.3 | 44.8
2022-10-15 06:30 | 0.70341 | 0.16412 | 1.2423 | 1.77 | 47.1802 | 60.9804 | 1.6357 | 0.23497 | 9.25 | 21.6 | 101.3 | 44.3
2022-10-15 06:35 | 0.64919 | 0.16412 | 1.1592 | 2.1493 | 49.9265 | 62.0835 | 1.6364 | 0.2124 | 9.14 | 21.7 | 101.3 | 44
2022-10-15 06:40 | 0.62344 | 0.15789 | 1.1156 | 1.5171 | 50.921 | 64.7441 | 1.6306 | 0.20111 | 9.2 | 21.7 | 101.2 | 44
2022-10-15 06:45 | 0.72781 | 0.14958 | 1.2652 | 1.5171 | 49.2191 | 60.196 | 1.6328 | 0.21638 | 9.12 | 21.7 | 101.2 | 44.1
2022-10-15 06:50 | 0.91889 | 0.12049 | 1.5311 | 2.4021 | 46.1496 | 52.5232 | 1.6248 | 0.27014 | 9.11 | 21.7 | 101.3 | 44
2022-10-15 06:55 | 0.90133 | 0.16413 | 1.5457 | 2.4023 | 43.306 | 54.162 | 1.6192 | 0.21971 | 9.21 | 21.8 | 101.3 | 44
2022-10-15 07:00 | 0.78072 | 0.1766 | 1.3733 | 2.7816 | 44.4872 | 68.3238 | 1.6178 | 0.2237 | 9.17 | 21.8 | 101.3 | 44.1
2022-10-15 07:05 | 0.59782 | 0.16623 | 1.0826 | 2.1497 | 46.5047 | 70.6445 | 1.6129 | 0.20116 | 9.12 | 21.9 | 101.2 | 44.3
2022-10-15 07:10 | 0.65475 | 0.17662 | 1.1803 | 2.0233 | 46.577 | 61.2357 | 1.6014 | 0.18854 | 9.15 | 21.9 | 101.3 | 44.3
2022-10-15 07:15 | 0.7076 | 0.14129 | 1.2239 | 2.2761 | 47.0486 | 57.2149 | 1.5912 | 0.22107 | 9.06 | 21.9 | 101.3 | 44.2
2022-10-15 07:20 | 0.64523 | 0.13921 | 1.1282 | 2.1496 | 46.3839 | 48.9871 | 1.5796 | 0.24695 | 9.08 | 21.9 | 101.2 | 44.1
2022-10-15 07:25 | 0.74837 | 0.16625 | 1.3134 | 2.2764 | 44.3794 | 53.6103 | 1.5719 | 0.2523 | 9.1 | 21.9 | 101.2 | 44.7
2022-10-15 07:30 | 0.55845 | 0.15375 | 1.0098 | 2.0231 | 43.7359 | 57.093 | 1.5579 | 0.25425 | 9.14 | 21.9 | 101.2 | 44
2022-10-15 07:35 | 0.9759 | 0.14128 | 1.6393 | 2.4023 | 45.1971 | 69.9253 | 1.5607 | 0.24693 | 9.11 | 21.9 | 101.2 | 43.8
2022-10-15 07:40 | 0.83232 | 0.1787 | 1.4566 | 3.0349 | 51.2211 | 80.203 | 1.5558 | 0.29011 | 9.04 | 22 | 101.2 | 44
2022-10-15 07:45 | 0.86216 | 0.14338 | 1.4649 | 2.782 | 52.4719 | 64.7626 | 1.5436 | 0.34058 | 9.07 | 22 | 101.3 | 44.1
2022-10-15 07:50 | 0.74551 | 0.16206 | 1.3069 | 2.4024 | 53.9915 | 69.8574 | 1.5413 | 0.30603 | 9.1 | 22 | 101.2 | 43.7
2022-10-15 07:55 | 0.69944 | 0.17661 | 1.2487 | 2.4025 | 56.9349 | 80.6084 | 1.5391 | 0.24164 | 9.09 | 22.1 | 101.3 | 43.5
2022-10-15 08:00 | 0.49888 | 0.16 | 0.9247 | 2.2763 | 59.4269 | 77.6575 | 1.5314 | 0.20515 | 9.03 | 22.1 | 101.3 | 43.9
2022-10-15 08:05 | 0.62095 | 0.15171 | 1.1035 | 2.15 | 60.3804 | 73.2852 | 1.5315 | 0.22841 | 9.08 | 22.1 | 101.3 | 44.3
2022-10-15 08:10 | 0.7064 | 0.15172 | 1.2345 | 2.5296 | 60.1468 | 73.9995 | 1.533 | 0.24901 | 9.05 | 22.1 | 101.3 | 44.5
2022-10-15 08:15 | 0.93293 | 0.15797 | 1.588 | 2.1504 | 61.0833 | 76.1465 | 1.5368 | 0.22778 | 9.1 | 22.2 | 101.2 | 44.6
2022-10-15 08:20 | 0.80256 | 0.1704 | 1.4027 | 2.7822 | 62.2544 | 87.749 | 1.5465 | 0.29877 | 9.08 | 22.2 | 101.2 | 43.7
2022-10-15 08:25 | 0.78653 | 0.15174 | 1.3574 | 3.036 | 62.7909 | 88.5482 | 1.5492 | 0.30484 | 9.06 | 22.3 | 101.2 | 44.6
2022-10-15 08:30 | 0.80289 | 0.16839 | 1.3991 | 3.4159 | 64.5146 | 86.6914 | 1.5559 | 0.32679 | 9.15 | 22.3 | 101.3 | 45
2022-10-15 08:35 | 0.70921 | 0.14966 | 1.2368 | 2.9094 | 64.6783 | 71.5489 | 1.5528 | 0.26498 | 9.14 | 22.3 | 101.3 | 44.5
2022-10-15 08:40 | 0.80012 | 0.1559 | 1.3824 | 4.1747 | 62.4365 | 75.6122 | 1.5644 | 0.3261 | 9.05 | 22.3 | 101.2 | 44.7
2022-10-15 08:45 | 0.88298 | 0.16217 | 1.5156 | 3.1631 | 63.32 | 81.0211 | 1.5473 | 0.29493 | 9.07 | 22.4 | 101.2 | 45
2022-10-15 08:50 | 1.1066 | 0.15175 | 1.848 | 3.9217 | 62.48 | 79.1096 | 1.5486 | 0.34072 | 9.31 | 22.4 | 101.2 | 44.5
2022-10-15 08:55 | 0.92888 | 0.19954 | 1.6234 | 3.1624 | 60.9886 | 78.7869 | 1.5376 | 0.2756 | 9.12 | 22.4 | 101.2 | 44.2
2022-10-15 09:00 | 0.7743 | 0.16629 | 1.3532 | 3.1624 | 60.2182 | 76.3714 | 1.5311 | 0.24771 | 9.1 | 22.4 | 101.2 | 44.2
2022-10-15 09:05 | 0.68356 | 0.16424 | 1.2141 | 2.7834 | 62.1671 | 84.1155 | 1.5191 | 0.27897 | 9.07 | 22.5 | 101.3 | 44.6
2022-10-15 09:10 | 0.78255 | 0.17463 | 1.3741 | 2.6568 | 63.0581 | 76.0023 | 1.506 | 0.31882 | 9.16 | 22.5 | 101.2 | 44.5
2022-10-15 09:15 | 0.84334 | 0.17042 | 1.4631 | 2.909 | 62.9213 | 71.2316 | 1.5027 | 0.25631 | 9.17 | 22.5 | 101.3 | 43.4
2022-10-15 09:20 | 0.99382 | 0.16626 | 1.6896 | 2.7825 | 61.8322 | 78.6848 | 1.4983 | 0.2583 | 9.13 | 22.6 | 101.3 | 43.1
2022-10-15 09:25 | 1.1947 | 0.1746 | 2.0079 | 2.9094 | 62.9719 | 68.1997 | 1.4899 | 0.26099 | 9.11 | 22.6 | 101.3 | 43.6
2022-10-15 09:30 | 0.91665 | 0.18499 | 1.5901 | 3.1623 | 64.9352 | 82.7746 | 1.4862 | 0.29419 | 9.15 | 22.6 | 101.2 | 43.5
2022-10-15 09:35 | 0.84864 | 0.18286 | 1.4837 | 3.7938 | 66.3993 | 92.7689 | 1.4786 | 0.30208 | 9.17 | 22.6 | 101.3 | 42.6
2022-10-15 09:40 | 1.1266 | 0.1704 | 1.8973 | 4.2998 | 69.2307 | 101.0555 | 1.478 | 0.36583 | 9.21 | 22.7 | 101.3 | 42.5
2022-10-15 09:45 | 1.5671 | 0.2078 | 2.6099 | 3.2879 | 74.8826 | 115.0577 | 1.475 | 0.36249 | 9.09 | 22.7 | 101.3 | 42.3
2022-10-15 09:50 | 1.0194 | 0.20156 | 1.7642 | 3.4143 | 80.1115 | 109.8265 | 1.4605 | 0.30274 | 9.08 | 22.7 | 101.2 | 42.3
2022-10-15 09:55 | 1.064 | 0.19115 | 1.8242 | 3.2875 | 83.3116 | 111.8348 | 1.4582 | 0.31465 | 9.19 | 22.7 | 101.2 | 41.9
2022-10-15 10:00 | 0.98564 | 0.20366 | 1.7145 | 3.7941 | 85.3738 | 108.3545 | 1.4643 | 0.33199 | 9.08 | 22.8 | 101.2 | 42.4
2022-10-15 10:05 | 1.0615 | 0.18286 | 1.8099 | 4.2996 | 84.722 | 82.8208 | 1.4613 | 0.32133 | 9.21 | 22.8 | 101.3 | 42.1
2022-10-15 10:10 | 0.98957 | 0.1974 | 1.7143 | 3.6671 | 84.4452 | 105.8538 | 1.4489 | 0.3107 | 9.12 | 22.8 | 101.3 | 41.9
2022-10-15 10:15 | 1.0968 | 0.1995 | 1.8807 | 3.5411 | 84.7156 | 94.2476 | 1.4527 | 0.29281 | 9.18 | 22.9 | 101.2 | 42.1
2022-10-15 10:20 | 0.86202 | 0.18283 | 1.5042 | 3.1609 | 86.5978 | 109.23 | 1.4494 | 0.26684 | 9.17 | 22.9 | 101.2 | 41.1
2022-10-15 10:25 | 0.76453 | 0.17869 | 1.3506 | 3.1613 | 84.1998 | 108.6142 | 1.441 | 0.29077 | 9.07 | 23 | 101.3 | 41.3
2022-10-15 10:30 | 1.1833 | 0.17037 | 1.9841 | 3.9196 | 80.1429 | 80.7384 | 1.4394 | 0.31995 | 9.17 | 23 | 101.2 | 41
2022-10-15 10:35 | 0.97865 | 0.21193 | 1.712 | 4.9313 | 78.0796 | 96.6757 | 1.4488 | 0.39166 | 9.15 | 23 | 101.2 | 41.1
2022-10-15 10:40 | 0.99736 | 0.21395 | 1.7427 | 5.1828 | 76.4342 | 111.4368 | 1.4549 | 0.3743 | 9.19 | 23 | 101.2 | 40.2
2022-10-15 10:45 | 0.82117 | 0.19317 | 1.454 | 4.2978 | 74.5504 | 97.6539 | 1.4455 | 0.38491 | 9.13 | 22.9 | 101.2 | 40.3
2022-10-15 10:50 | 0.73454 | 0.20566 | 1.3316 | 3.5398 | 71.7496 | 86.5041 | 1.4399 | 0.31195 | 9.19 | 22.9 | 101.2 | 40.8
2022-10-15 10:55 | 0.85522 | 0.17036 | 1.4813 | 3.7929 | 72.446 | 71.1374 | 1.4407 | 0.37569 | 9.08 | 23 | 101.3 | 40.8
2022-10-15 11:00 | 1.0829 | 0.22852 | 1.8884 | 5.8156 | 72.7524 | 86.6838 | 1.4537 | 0.39293 | 9.09 | 23 | 101.3 | 40.6
2022-10-15 11:05 | 0.78892 | 0.20362 | 1.4129 | 3.9199 | 73.5299 | 63.6385 | 1.4525 | 0.35516 | 9.14 | 23.1 | 101.3 | 41
2022-10-15 11:10 | 0.76858 | 0.18285 | 1.361 | 3.667 | 74.1258 | 105.3492 | 1.4453 | 0.32728 | 9.05 | 23.1 | 101.3 | 41
2022-10-15 11:15 | 0.68454 | 0.187 | 1.2363 | 3.2877 | 73.1724 | 111.427 | 1.4467 | 0.33657 | 9.14 | 23.1 | 101.3 | 41
2022-10-15 11:20 | 0.81338 | 0.2078 | 1.4546 | 3.5408 | 71.51 | 79.4953 | 1.4497 | 0.31668 | 9.14 | 23.1 | 101.3 | 41.3
2022-10-15 11:25 | 0.98687 | 0.18285 | 1.6976 | 3.6672 | 70.4841 | 76.6753 | 1.4396 | 0.29078 | 9.12 | 23.1 | 101.3 | 41.2
2022-10-15 11:30 | 1.258 | 0.21402 | 2.1423 | 4.8052 | 69.6003 | 72.3414 | 1.4417 | 0.32995 | 9.12 | 23.1 | 101.2 | 41.2
2022-10-15 11:35 | 0.94091 | 0.22444 | 1.6646 | 3.7941 | 74.1434 | 125.1244 | 1.4369 | 0.36585 | 9 | 23.2 | 101.2 | 41.4
2022-10-15 11:40 | 1.1393 | 0.20997 | 1.9563 | 3.7955 | 79.9972 | 145.5472 | 1.4359 | 0.38724 | 9.08 | 23.3 | 101.3 | 42.4
2022-10-15 11:45 | 1.0594 | 0.21624 | 1.8401 | 4.1757 | 86.2197 | 135.0617 | 1.4354 | 0.40988 | 9.12 | 23.3 | 101.2 | 43
2022-10-15 11:50 | 0.80431 | 0.20167 | 1.4345 | 3.6692 | 88.8379 | 115.1071 | 1.4338 | 0.34873 | 9.1 | 23.3 | 101.3 | 42.6
2022-10-15 11:55 | 0.76493 | 0.1975 | 1.37 | 3.2894 | 87.3668 | 83.7813 | 1.428 | 0.35469 | 9.12 | 23.3 | 101.2 | 42.4
2022-10-15 12:00 | 0.85701 | 0.18499 | 1.4986 | 3.4154 | 83.6475 | 102.1694 | 1.4292 | 0.45092 | 9.17 | 23.3 | 101.2 | 41.8
2022-10-15 12:05 | 1.047 | 0.2162 | 1.8211 | 4.1749 | 82.3179 | 93.3096 | 1.4272 | 0.44368 | 9.12 | 23.4 | 101.3 | 42
2022-10-15 12:10 | 0.87886 | 0.1975 | 1.5446 | 4.1751 | 87.3398 | 74.9139 | 1.4316 | 0.42643 | 9.1 | 23.4 | 101.2 | 42.2
2022-10-15 12:15 | 1.1557 | 0.25781 | 2.0292 | 4.4285 | 93.084 | 111.7247 | 1.4382 | 0.67092 | 9.16 | 23.4 | 101.3 | 42.5
2022-10-15 12:20 | 0.87622 | 0.20999 | 1.5531 | 3.6693 | 95.9905 | 142.0708 | 1.4332 | 0.39391 | 9.08 | 23.5 | 101.2 | 42.2
2022-10-15 12:25 | 0.9466 | 0.18917 | 1.6402 | 3.6687 | 94.9501 | 145.2318 | 1.4257 | 0.31946 | 9.15 | 23.5 | 101.3 | 41.7
2022-10-15 12:30 | 0.88151 | 0.20788 | 1.5591 | 4.9338 | 91.8448 | 88.7395 | 1.4301 | 0.35068 | 9.21 | 23.5 | 101.3 | 41.7
2022-10-15 12:35 | 1.2209 | 0.20793 | 2.0772 | 4.3023 | 90.6145 | 90.6145 | 1.4319 | 0.36206 | 9.09 | 23.6 | 101.3 | 42.3
2022-10-15 12:40 | 1.0785 | 0.20587 | 1.857 | 4.5559 | 96.3132 | 107.6934 | 1.4436 | 0.37671 | 9.14 | 23.6 | 101.2 | 42.6
2022-10-15 12:45 | 0.96038 | 0.21832 | 1.6904 | 3.9226 | 97.8809 | 171.3514 | 1.4369 | 0.35275 | 9.2 | 23.6 | 101.2 | 42.2
2022-10-15 12:50 | 1.0512 | 0.21208 | 1.8235 | 5.3144 | 96.6417 | 171.9003 | 1.4405 | 0.4391 | 9.12 | 23.5 | 101.3 | 42.4
2022-10-15 12:55 | 0.99009 | 0.22245 | 1.7401 | 4.8077 | 97.5629 | 131.5187 | 1.4309 | 0.45234 | 9.19 | 23.5 | 101.2 | 42
2022-10-15 13:00 | 0.73242 | 0.17672 | 1.2973 | 4.1753 | 95.7484 | 104.1264 | 1.4208 | 0.41516 | 9.18 | 23.5 | 101.2 | 42.1
2022-10-15 13:05 | 0.74586 | 0.18292 | 1.3262 | 4.3011 | 89.6288 | 109.8522 | 1.4242 | 0.4018 | 9.23 | 23.5 | 101.2 | 41.5
2022-10-15 13:10 | 0.75541 | 0.17462 | 1.3325 | 4.8074 | 85.0395 | 90.4142 | 1.4207 | 0.37062 | 9.24 | 23.5 | 101.3 | 41.8
2022-10-15 13:15 | 0.81771 | 0.19123 | 1.4446 | 3.9215 | 80.6517 | 23.6929 | 1.4155 | 0.33804 | 9.2 | 23.5 | 101.2 | 41.4
2022-10-15 13:20 | 0.7812 | 0.18294 | 1.3804 | 4.3015 | 78.3532 | 85.1614 | 1.4229 | 0.3321 | 9.25 | 23.5 | 101.3 | 41.9
2022-10-15 13:25 | 0.82874 | 0.19335 | 1.4637 | 4.1754 | 79.4351 | 126.1406 | 1.4201 | 0.40122 | 9.18 | 23.5 | 101.3 | 42.2
2022-10-15 13:30 | 0.86675 | 0.19128 | 1.5199 | 4.6817 | 81.0713 | 152.0984 | 1.4216 | 0.37599 | 9.03 | 23.5 | 101.3 | 42.3
2022-10-15 13:35 | 1.0676 | 0.18091 | 1.8174 | 4.6823 | 85.1482 | 153.1949 | 1.4189 | 0.35013 | 9.28 | 23.5 | 101.2 | 42.8
2022-10-15 13:40 | 0.90631 | 0.21837 | 1.6055 | 4.3031 | 89.017 | 91.0482 | 1.4206 | 0.3216 | 9.16 | 23.5 | 101.3 | 43.2
2022-10-15 13:45 | 0.88187 | 0.19756 | 1.5493 | 3.6702 | 88.624 | 136.823 | 1.4162 | 0.35481 | 9.21 | 23.5 | 101.2 | 43.1
2022-10-15 13:50 | 0.75034 | 0.2059 | 1.3561 | 3.6706 | 84.025 | 119.0952 | 1.4105 | 0.33956 | 9.11 | 23.6 | 101.2 | 43.2
2022-10-15 13:55 | 0.81547 | 0.18303 | 1.433 | 4.1769 | 78.5611 | 91.2361 | 1.4192 | 0.38143 | 9.13 | 23.6 | 101.3 | 43.2
2022-10-15 14:00 | 0.77484 | 0.1872 | 1.3749 | 3.7976 | 76.5675 | 23.6053 | 1.4194 | 0.70378 | 9.16 | 23.6 | 101.2 | 43.5
2022-10-15 14:05 | 0.69881 | 0.17055 | 1.2438 | 3.9239 | 75.3649 | 54.3969 | 1.4178 | 0.5808 | 9.27 | 23.6 | 101.2 | 43.3
2022-10-15 14:10 | 0.6947 | 0.17678 | 1.2396 | 3.2908 | 71.2869 | 101.8385 |  |  | 9.19 | 23.6 | 101.2 | 43.1
2022-10-15 14:15 | 0.8494 | 0.18303 | 1.485 | 3.9238 | 67.3884 | 110.718 |  |  | 9.33 | 23.6 | 101.3 | 43.2
2022-10-15 14:20 | 0.8196 | 0.18304 | 1.4394 | 4.0506 | 67.3923 | 142.3258 |  |  | 9.21 | 23.6 | 101.3 | 43.4
2022-10-15 14:25 | 0.72056 | 0.16848 | 1.2709 | 3.6709 | 66.3161 | 129.7593 |  |  | 9.29 | 23.6 | 101.2 | 43.5
2022-10-15 14:30 | 0.72326 | 0.17056 | 1.2792 | 3.924 | 64.1039 | 99.6906 |  |  | 9.25 | 23.6 | 101.2 | 43.4
2022-10-15 14:35 | 0.77895 | 0.17681 | 1.3708 | 4.0509 | 63.743 | 76.4199 |  |  | 9.24 | 23.6 | 101.3 | 43.7
2022-10-15 14:40 | 0.66504 | 0.17059 | 1.19 | 3.1652 | 63.5748 | 50.7641 |  |  | 9.26 | 23.6 | 101.3 | 44.1
2022-10-15 14:45 | 0.6787 | 0.17894 | 1.2193 | 4.0519 | 64.3642 | 99.4829 | 1.4111 | 0.45736 | 9.23 | 23.6 | 101.2 | 44.5
2022-10-15 14:50 | 0.73168 | 0.13941 | 1.261 | 3.6723 | 67.2981 | 95.6783 |  |  | 9.23 | 23.6 | 101.3 | 44.7
2022-10-15 14:55 | 0.63261 | 0.16647 | 1.1362 | 2.9126 | 69.2685 | 113.8923 | 1.4076 | 0.31314 | 9.21 | 23.6 | 101.3 | 44.9
2022-10-15 15:00 | 0.57154 | 0.14775 | 1.0238 | 2.7861 | 67.2367 | 113.0581 | 1.4098 | 0.25929 | 9.27 | 23.6 | 101.3 | 45
2022-10-15 15:05 | 0.64351 | 0.13735 | 1.1237 | 3.2927 | 66.0422 | 98.5848 | 1.4113 | 0.25265 | 9.29 | 23.6 | 101.3 | 45.1
2022-10-15 15:10 | 0.68428 | 0.154 | 1.2029 | 4.0528 | 65.0889 | 76.2162 | 1.4121 | 0.32913 | 9.24 | 23.6 | 101.3 | 45.3
2022-10-15 15:15 | 0.60016 | 0.14361 | 1.0615 | 3.9265 | 63.9749 | 84.0643 | 1.4137 | 0.33382 | 9.17 | 23.5 | 101.3 | 45.9
2022-10-15 15:20 | 0.75902 | 0.13529 | 1.2987 | 3.7999 | 62.6018 | 103.0595 | 1.413 | 0.31387 | 9.3 | 23.5 | 101.2 | 45.9
2022-10-15 15:25 | 0.68704 | 0.14777 | 1.2009 | 3.5465 | 61.2841 | 89.0535 | 1.4144 | 0.32384 | 9.31 | 23.5 | 101.3 | 45.8
2022-10-15 15:30 | 0.74151 | 0.14988 | 1.2865 | 4.5607 | 61.9563 | 66.1507 | 1.4161 | 0.3545 | 9.2 | 23.5 | 101.2 | 46.5
2022-10-15 15:35 | 0.6193 | 0.16446 | 1.1137 | 3.674 | 65.0098 | 93.8631 | 1.4212 | 0.29265 | 9.18 | 23.5 | 101.3 | 46.6
2022-10-15 15:40 | 0.63833 | 0.14989 | 1.1263 | 5.1944 | 67.7125 | 108.5797 | 1.4372 | 0.57401 | 9.28 | 23.5 | 101.2 | 46.7
2022-10-15 15:45 | 0.6601 | 0.15198 | 1.1617 | 4.9413 | 72.128 | 127.0027 | 1.4221 | 0.4317 | 9.32 | 23.6 | 101.3 | 46.6
2022-10-15 15:50 | 0.64923 | 0.15406 | 1.1471 | 4.4345 | 72.6072 | 126.6433 | 1.4156 | 0.3572 | 9.29 | 23.6 | 101.3 | 46.6
2022-10-15 15:55 | 0.64389 | 0.18115 | 1.1661 | 3.6748 | 73.6492 | 88.6429 | 1.4129 | 0.30669 | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 47.1
2022-10-15 16:00 | 0.5909 | 0.16449 | 1.0702 | 3.548 | 74.0536 | 98.858 | 1.4143 | 0.32597 | 9.29 | 23.6 | 101.3 | 47
2022-10-15 16:05 | 0.58686 | 0.16659 | 1.0662 | 3.4215 | 73.5798 | 79.5716 | 1.4166 | 0.30338 | 9.18 | 23.6 | 101.2 | 47.3
2022-10-15 16:10 | 0.57875 | 0.1541 | 1.0412 | 3.1683 | 72.5055 | 102.9458 | 1.4159 | 0.26614 | 9.22 | 23.6 | 101.2 | 47.5
2022-10-15 16:15 | 0.58286 | 0.14995 | 1.0434 | 2.7883 | 72.1501 | 122.0081 | 1.4153 | 0.2402 | 9.27 | 23.6 | 101.2 | 47.7
2022-10-15 16:20 | 0.68612 | 0.20409 | 1.2558 | 2.7883 | 72.1025 | 105.4543 | 1.4139 | 0.24353 | 9.33 | 23.6 | 101.2 | 47.7
2022-10-15 16:25 | 0.54211 | 0.14995 | 0.98092 | 3.1686 | 71.6728 | 100.9173 | 1.4117 | 0.22158 | 9.29 | 23.6 | 101.2 | 47.8
2022-10-15 16:30 | 0.59242 | 0.15621 | 1.0643 | 4.3095 | 72.9234 | 108.966 | 1.4183 | 0.39394 | 9.25 | 23.6 | 101.3 | 48
2022-10-15 16:35 | 0.76102 | 0.1479 | 1.3144 | 4.8173 | 74.3758 | 89.3709 | 1.4446 | 0.72012 | 9.28 | 23.7 | 101.3 | 48.2
2022-10-15 16:40 | 0.64555 | 0.14999 | 1.1395 | 3.423 | 73.7331 | 101.1128 | 1.4237 | 0.41599 | 9.35 | 23.7 | 101.2 | 48.4
2022-10-15 16:45 | 0.64828 | 0.14374 | 1.1374 | 3.1695 | 72.2218 | 103.294 | 1.415 | 0.31815 | 9.26 | 23.7 | 101.2 | 48.5
2022-10-15 16:50 | 0.69733 | 0.12918 | 1.1981 | 3.5504 | 71.6346 | 103.3122 | 1.4145 | 0.35815 | 9.2 | 23.7 | 101.2 | 49.1
2022-10-15 16:55 | 0.67687 | 0.12292 | 1.1604 | 4.9448 | 68.7694 | 101.4138 | 1.4274 | 0.61572 | 9.32 | 23.6 | 101.2 | 49
2022-10-15 17:00 | 0.65787 | 0.16876 | 1.1772 | 5.4522 | 69.4752 | 104.4524 | 1.4355 | 0.76619 | 9.4 | 23.6 | 101.3 | 49.2
2022-10-15 17:05 | 0.52874 | 0.14584 | 0.9584 | 3.677 | 71.3424 | 89.208 | 1.4203 | 0.41604 | 9.34 | 23.6 | 101.2 | 49.2
2022-10-15 17:10 | 0.67695 | 0.14169 | 1.1814 | 3.9309 | 71.4675 | 94.1308 | 1.4211 | 0.40409 | 9.27 | 23.6 | 101.3 | 49.4
2022-10-15 17:15 | 0.63076 | 0.14794 | 1.1169 | 4.8187 | 71.5199 | 113.4495 | 1.4204 | 0.38147 | 9.25 | 23.6 | 101.3 | 49.6
2022-10-15 17:20 | 0.66614 | 0.13337 | 1.1545 | 4.9458 | 70.925 | 99.7982 | 1.4241 | 0.34022 | 9.29 | 23.6 | 101.3 | 49.8
2022-10-15 17:25 | 0.70832 | 0.1563 | 1.242 | 5.3265 | 73.8295 | 104.5617 | 1.4206 | 0.33024 | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 49.9
2022-10-15 17:30 | 0.68927 | 0.16254 | 1.2212 | 4.1851 | 73.8755 | 109.0143 | 1.4198 | 0.3329 | 9.28 | 23.6 | 101.2 | 49.9
2022-10-15 17:35 | 0.56828 | 0.13962 | 1.0107 | 3.551 | 75.1204 | 91.5343 | 1.4162 | 0.29229 | 9.25 | 23.6 | 101.3 | 49.9
2022-10-15 17:40 | 0.77362 | 0.16256 | 1.3484 | 3.9317 | 77.0753 | 110.3305 | 1.4243 | 0.38087 | 9.22 | 23.6 | 101.2 | 50.1
2022-10-15 17:45 | 0.54927 | 0.14797 | 0.992 | 3.9316 | 77.6652 | 108.3478 | 1.425 | 0.30429 | 9.27 | 23.5 | 101.2 | 50.4
2022-10-15 17:50 | 0.63632 | 0.14172 | 1.1171 | 4.1855 | 77.0255 | 101.3809 | 1.4258 | 0.3356 | 9.33 | 23.5 | 101.2 | 50.5
2022-10-15 17:55 | 0.67305 | 0.14589 | 1.1755 | 3.6783 | 77.3877 | 104.0234 | 1.4309 | 0.32962 | 9.23 | 23.5 | 101.2 | 50.6
2022-10-15 18:00 | 0.62683 | 0.1459 | 1.1088 | 3.4247 | 76.5943 | 101.047 | 1.4222 | 0.28834 | 9.26 | 23.5 | 101.3 | 50.7
2022-10-15 18:05 | 0.52491 | 0.14591 | 0.95051 | 3.425 | 75.5684 | 96.0473 | 1.418 | 0.25107 | 9.22 | 23.5 | 101.3 | 51.1
2022-10-15 18:10 | 0.48954 | 0.12507 | 0.87546 | 3.5518 | 75.1625 | 97.0998 | 1.418 | 0.24641 | 9.22 | 23.5 | 101.3 | 51
2022-10-15 18:15 | 0.54113 | 0.13963 | 0.9691 | 3.8049 | 72.3938 | 83.3008 | 1.4185 | 0.2517 | 9.24 | 23.5 | 101.2 | 50.5
2022-10-15 18:20 | 0.56701 | 0.12922 | 0.99627 | 4.6931 | 70.1216 | 83.4267 | 1.4237 | 0.27902 | 9.18 | 23.5 | 101.3 | 50.7
2022-10-15 18:25 | 0.54933 | 0.14798 | 0.9921 | 4.5663 | 67.964 | 78.632 | 1.4287 | 0.3496 | 9.25 | 23.5 | 101.3 | 50.7
2022-10-15 18:30 | 0.56428 | 0.15423 | 1.0192 | 3.8051 | 67.4379 | 80.0151 | 1.4273 | 0.30565 | 9.26 | 23.4 | 101.2 | 51
2022-10-15 18:35 | 0.65953 | 0.14383 | 1.1569 | 3.5519 | 68.1645 | 83.2589 | 1.4209 | 0.34897 | 9.21 | 23.4 | 101.2 | 51.4
2022-10-15 18:40 | 0.54127 | 0.14801 | 0.97769 | 3.5522 | 67.5046 | 81.6279 | 1.4225 | 0.29639 | 9.18 | 23.4 | 101.3 | 51.7
2022-10-15 18:45 | 0.58483 | 0.13968 | 1.0361 | 4.5674 | 67.0297 | 99.9461 | 1.4313 | 0.31905 | 9.27 | 23.4 | 101.3 | 51.9
2022-10-15 18:50 | 0.57801 | 0.12091 | 1.0069 | 3.2986 | 67.2356 | 82.5763 | 1.4305 | 0.24844 | 9.18 | 23.3 | 101.2 | 52.1
2022-10-15 18:55 | 0.52769 | 0.12717 | 0.93602 | 2.9179 | 64.9489 | 73.6805 | 1.4247 | 0.21713 | 9.2 | 23.3 | 101.3 | 52.1
2022-10-15 19:00 | 0.43109 | 0.12507 | 0.78585 | 2.664 | 61.9113 | 73.7437 | 1.4282 | 0.21445 | 9.2 | 23.2 | 101.3 | 52.1
2022-10-15 19:05 | 0.43794 | 0.12717 | 0.79846 | 3.1718 | 60.7839 | 86.0307 | 1.4349 | 0.21714 | 9.26 | 23.2 | 101.3 | 52.5
2022-10-15 19:10 | 0.40528 | 0.12091 | 0.74214 | 2.9179 | 57.6937 | 70.5942 | 1.4363 | 0.22179 | 9.09 | 23.1 | 101.3 | 52.7
2022-10-15 19:15 | 0.38762 | 0.13134 | 0.72758 | 2.4106 | 55.5362 | 62.7176 | 1.4407 | 0.21448 | 9.22 | 23.1 | 101.2 | 52.8
2022-10-15 19:20 | 0.37674 | 0.11049 | 0.68798 | 3.045 | 53.3298 | 49.623 | 1.4407 | 0.22047 | 9.16 | 23.1 | 101.2 | 52.9
2022-10-15 19:25 | 0.43115 | 0.089647 | 0.75053 | 2.5375 | 49.9122 | 63.4376 | 1.4299 | 0.19583 | 9.22 | 23.1 | 101.2 | 52.9
2022-10-15 19:30 | 0.40936 | 0.11883 | 0.74631 | 2.6642 | 48.2573 | 56.4993 | 1.4312 | 0.23312 | 9.27 | 23.1 | 101.3 | 52.7
2022-10-15 19:35 | 0.38618 | 0.11464 | 0.7066 | 3.5517 | 47.1435 | 52.2756 | 1.4339 | 0.25706 | 9.26 | 23 | 101.3 | 52.5
2022-10-15 19:40 | 0.3794 | 0.10839 | 0.68994 | 3.0444 | 46.3094 | 60.0351 | 1.4267 | 0.23442 | 9.3 | 23 | 101.3 | 52.6
2022-10-15 19:45 | 0.33592 | 0.11049 | 0.6254 | 2.7911 | 47.1245 | 68.2946 | 1.4334 | 0.22113 | 9.19 | 23 | 101.2 | 53
2022-10-15 19:50 | 0.2693 | 0.10215 | 0.51494 | 2.2837 | 46.7683 | 52.2704 | 1.4262 | 0.18917 | 9.26 | 23 | 101.2 | 53.2
2022-10-15 19:55 | 0.27882 | 0.097987 | 0.52538 | 2.2838 | 45.7362 | 65.201 | 1.4248 | 0.2318 | 9.2 | 22.9 | 101.3 | 53.6
2022-10-15 20:00 | 0.34683 | 0.091734 | 0.62338 | 2.4107 | 45.6174 | 60.0669 | 1.4241 | 0.27644 | 9.2 | 22.9 | 101.2 | 53.7
2022-10-15 20:05 | 0.36454 | 0.097996 | 0.65469 | 2.6646 | 45.4267 | 55.4683 | 1.4235 | 0.24048 | 9.19 | 22.9 | 101.2 | 53.9
2022-10-15 20:10 | 0.31558 | 0.10425 | 0.58799 | 2.284 | 43.7111 | 62.2226 | 1.4228 | 0.22384 | 9.24 | 22.9 | 101.3 | 54
2022-10-15 20:15 | 0.30063 | 0.10634 | 0.56716 | 2.411 | 43.3968 | 66.231 | 1.4236 | 0.2858 | 9.21 | 22.9 | 101.2 | 54.1
2022-10-15 20:20 | 0.26797 | 0.081317 | 0.49207 | 1.9034 | 42.249 | 53.3483 | 1.4213 | 0.33775 | 9.18 | 22.8 | 101.3 | 54.3
2022-10-15 20:25 | 0.27479 | 0.10009 | 0.52129 | 1.269 | 40.3816 | 46.4747 | 1.425 | 0.22718 | 9.18 | 22.8 | 101.2 | 54.5
2022-10-15 20:30 | 0.29792 | 0.11052 | 0.56927 | 1.269 | 39.1879 | 45.1617 | 1.4229 | 0.21986 | 9.13 | 22.8 | 101.2 | 54.6
2022-10-15 20:35 | 0.32784 | 0.11051 | 0.61513 | 1.269 | 36.9998 | 36.045 | 1.42 | 0.21585 | 9.21 | 22.8 | 101.3 | 54.5
2022-10-15 20:40 | 0.27482 | 0.10636 | 0.5276 | 1.396 | 34.5203 | 41.0899 | 1.4208 | 0.20721 | 9.16 | 22.9 | 101.2 | 54.6
2022-10-15 20:45 | 0.2585 | 0.093844 | 0.49007 | 1.5229 | 33.2069 | 38.5821 | 1.4237 | 0.21121 | 9.21 | 22.9 | 101.3 | 54.6
2022-10-15 20:50 | 0.27755 | 0.10636 | 0.53179 | 1.3961 | 31.1459 | 31.1459 | 1.423 | 0.20056 | 9.22 | 22.9 | 101.3 | 54.7
2022-10-15 20:55 | 0.24626 | 0.093847 | 0.47132 | 1.7768 | 29.0557 | 32.5232 | 1.4223 | 0.19123 | 9.18 | 22.9 | 101.2 | 54.7
2022-10-15 21:00 | 0.28708 | 0.091762 | 0.5318 | 1.7768 | 27.9523 | 44.6758 | 1.4296 | 0.18857 | 9.26 | 22.9 | 101.2 | 54.8
2022-10-15 21:05 | 0.29659 | 0.10219 | 0.55682 | 2.7921 | 29.1172 | 48.2105 | 1.4339 | 0.19123 | 9.2 | 22.9 | 101.3 | 54.7
2022-10-15 21:10 | 0.28434 | 0.098015 | 0.53387 | 2.6652 | 30.9679 | 53.6857 | 1.4324 | 0.18256 | 9.2 | 22.9 | 101.2 | 54.6
2022-10-15 21:15 | 0.34966 | 0.083419 | 0.61939 | 2.7922 | 32.7624 | 48.7848 | 1.4354 | 0.21922 | 9.25 | 22.9 | 101.2 | 54.7
2022-10-15 21:20 | 0.40136 | 0.10427 | 0.71741 | 2.2845 | 34.4023 | 62.4737 | 1.4361 | 0.22388 | 9.21 | 22.9 | 101.3 | 54.7
2022-10-15 21:25 | 0.34558 | 0.098019 | 0.62565 | 2.2845 | 35.6815 | 47.6151 | 1.4361 | 0.21322 | 9.18 | 22.9 | 101.3 | 54.8
2022-10-15 21:30 | 0.29798 | 0.093855 | 0.55061 | 2.6655 | 36.1134 | 44.6036 | 1.4384 | 0.18925 | 9.13 | 22.9 | 101.2 | 55
2022-10-15 21:35 | 0.3116 | 0.093858 | 0.57149 | 2.7925 | 34.6114 | 44.398 | 1.4472 | 0.22124 | 9.13 | 22.9 | 101.3 | 55.2
2022-10-15 21:40 | 0.27623 | 0.098031 | 0.52144 | 2.7925 | 34.2877 | 52.5665 | 1.4421 | 0.19592 | 9.13 | 22.9 | 101.3 | 55.2
2022-10-15 21:45 | 0.3307 | 0.089699 | 0.5966 | 3.1737 | 33.8368 | 47.8259 | 1.4423 | 0.20128 | 9.13 | 23 | 101.3 | 55.3
2022-10-15 21:50 | 0.34701 | 0.1043 | 0.6383 | 2.7928 | 35.713 | 53.8681 | 1.4379 | 0.27391 | 9.15 | 23 | 101.3 | 55.2
2022-10-15 21:55 | 0.30211 | 0.10013 | 0.5653 | 2.6659 | 37.9009 | 51.8896 | 1.4444 | 0.35323 | 9.12 | 23 | 101.3 | 55.2
2022-10-15 22:00 | 0.30484 | 0.093871 | 0.56114 | 2.412 | 38.6575 | 51.3439 | 1.4401 | 0.26859 | 9.14 | 23 | 101.2 | 55.3
2022-10-15 22:05 | 0.31708 | 0.095956 | 0.58199 | 4.5701 | 37.4232 | 47.586 | 1.4524 | 0.40988 | 9.22 | 23 | 101.2 | 55.3
2022-10-15 22:10 | 0.3375 | 0.093871 | 0.61121 | 3.3007 | 38.0591 | 48.7109 | 1.4481 | 0.31591 | 9.13 | 23 | 101.2 | 55.3
2022-10-15 22:15 | 0.41371 | 0.098043 | 0.7322 | 2.7929 | 38.8585 | 53.0867 | 1.4481 | 0.27459 | 9.13 | 23 | 101.3 | 55.3
2022-10-15 22:20 | 0.30892 | 0.09387 | 0.56739 | 3.0467 | 41.089 | 59.3641 | 1.4423 | 0.2446 | 9.09 | 23 | 101.3 | 55.3
2022-10-15 22:25 | 0.38377 | 0.10639 | 0.69465 | 2.9198 | 42.4455 | 65.1627 | 1.4423 | 0.2266 | 9.12 | 23 | 101.3 | 55.3
2022-10-15 22:30 | 0.38652 | 0.11057 | 0.70096 | 3.174 | 44.5116 | 69.9981 | 1.4446 | 0.23729 | 9.14 | 23.1 | 101.2 | 55.3
2022-10-15 22:35 | 0.36475 | 0.09388 | 0.65299 | 2.6662 | 46.4268 | 69.9992 | 1.441 | 0.23063 | 9.19 | 23.1 | 101.3 | 55.3
2022-10-15 22:40 | 0.37701 | 0.08971 | 0.66761 | 3.4281 | 46.9068 | 64.9755 | 1.449 | 0.62724 | 9.18 | 23.1 | 101.3 | 55.4
2022-10-15 22:45 | 0.31713 | 0.11057 | 0.59669 | 3.3011 | 46.7415 | 60.3695 | 1.449 | 0.46194 | 9.14 | 23.1 | 101.3 | 55.5
2022-10-15 22:50 | 0.33482 | 0.087624 | 0.60085 | 2.7932 | 45.1119 | 53.4881 | 1.4446 | 0.27996 | 9.2 | 23.1 | 101.3 | 55.4
2022-10-15 22:55 | 0.32395 | 0.098061 | 0.59671 | 2.1585 | 42.5237 | 52.2263 | 1.4389 | 0.20598 | 9.16 | 23.1 | 101.2 | 55.6
2022-10-15 23:00 | 0.24908 | 0.095971 | 0.47777 | 1.6506 | 41.1767 | 47.042 | 1.4374 | 0.18064 | 9.17 | 23 | 101.2 | 55.8
2022-10-15 23:05 | 0.31034 | 0.098061 | 0.57376 | 1.9046 | 39.6635 | 44.9201 | 1.4339 | 0.19998 | 9.24 | 23 | 101.3 | 56
2022-10-15 23:10 | 0.29265 | 0.095978 | 0.54457 | 2.5395 | 37.6336 | 42.4125 | 1.4332 | 0.23932 | 9.13 | 23 | 101.3 | 56.1
2022-10-15 23:15 | 0.28583 | 0.098056 | 0.53618 | 2.2854 | 34.8938 | 32.2649 | 1.4316 | 0.2353 | 9.19 | 22.9 | 101.3 | 56.1
2022-10-15 23:20 | 0.25589 | 0.087628 | 0.47987 | 2.5394 | 31.6686 | 32.2662 | 1.4338 | 0.29664 | 9.15 | 22.9 | 101.2 | 56.3
2022-10-15 23:25 | 0.19736 | 0.091799 | 0.39432 | 2.2854 | 30.4824 | 41.3604 | 1.4338 | 0.2953 | 9.21 | 22.8 | 101.2 | 56.5
2022-10-15 23:30 | 0.16197 | 0.083456 | 0.33174 | 1.2697 | 29.02 | 26.8704 | 1.4331 | 0.26264 | 9.14 | 22.8 | 101.3 | 56.6
2022-10-15 23:35 | 0.19056 | 0.08763 | 0.37973 | 1.7776 | 27.56 | 25.1739 | 1.4353 | 0.26998 | 9.15 | 22.8 | 101.3 | 56.7
2022-10-15 23:40 | 0.12523 | 0.083458 | 0.27541 | 0.88882 | 26.0609 | 29.1691 | 1.4317 | 0.20465 | 9.21 | 22.8 | 101.2 | 56.7
2022-10-15 23:45 | 0.11841 | 0.079279 | 0.26287 | 0.76179 | 23.7246 | 23.4861 | 1.4316 | 0.19997 | 9.24 | 22.7 | 101.3 | 56.8
2022-10-15 23:50 | 0.10889 | 0.083456 | 0.25037 | 0.63486 | 21.6011 | 23.3913 | 1.4273 | 0.19265 | 9.17 | 22.7 | 101.2 | 57
2022-10-15 23:55 | 0.12522 | 0.077195 | 0.26914 | 0.76181 | 20.1549 | 18.7238 | 1.4266 | 0.16465 | 9.23 | 22.6 | 101.3 | 57.2
2022-10-16 | 0.13203 | 0.079283 | 0.28166 | 0.76183 | 19.1009 | 15.1614 | 1.4251 | 0.17065 | 9.22 | 22.6 | 101.2 | 57.3
2022-10-16 00:05 | 0.092561 | 0.081373 | 0.22325 | 1.1428 | 18.6057 | 18.3672 | 1.4332 | 0.17599 | 9.2 | 22.6 | 101.2 | 57.5
2022-10-16 00:10 | 0.091206 | 0.070945 | 0.21284 | 1.3968 | 16.5794 | 16.2215 | 1.4318 | 0.19067 | 9.19 | 22.6 | 101.3 | 57.7
2022-10-16 00:15 | 0.098014 | 0.073033 | 0.22327 | 1.3969 | 14.5518 | 20.8736 | 1.4347 | 0.18134 | 9.14 | 22.6 | 101.2 | 57.8
2022-10-16 00:20 | 0.093931 | 0.073034 | 0.21702 | 0.76193 | 13.8501 | 14.2083 | 1.4377 | 0.15601 | 9.15 | 22.6 | 101.2 | 57.8
2022-10-16 00:25 | 0.096663 | 0.068867 | 0.21704 | 0.50801 | 13.1309 | 17.0701 | 1.44 | 0.14469 | 9.25 | 22.7 | 101.3 | 57.8
2022-10-16 00:30 | 0.098015 | 0.073034 | 0.22328 | 0.50796 | 11.8087 | 13.0014 | 1.4384 | 0.15401 | 9.24 | 22.6 | 101.3 | 57.8
2022-10-16 00:35 | 0.077594 | 0.077206 | 0.19406 | 0.38096 | 10.7244 | 9.1753 | 1.442 | 0.14867 | 9.22 | 22.6 | 101.3 | 57.8
2022-10-16 00:40 | 0.062622 | 0.070948 | 0.16694 | 0.50796 | 9.7714 | 15.2529 | 1.4413 | 0.16067 | 9.14 | 22.6 | 101.3 | 57.9
2022-10-16 00:45 | 0.066701 | 0.07303 | 0.17318 | 0.63491 | 9.0496 | 11.7883 | 1.4448 | 0.20466 | 9.17 | 22.5 | 101.3 | 58
2022-10-16 00:50 | 0.065342 | 0.068859 | 0.16902 | 0.63493 | 8.7012 | 9.0588 | 1.4471 | 0.19467 | 9.19 | 22.5 | 101.2 | 58.1
2022-10-16 00:55 | 0.057175 | 0.070947 | 0.1565 | 0.63494 | 9.0591 | 10.1319 | 1.4485 | 0.17201 | 9.15 | 22.5 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 01:00 | 0.081675 | 0.064684 | 0.18988 | 0.88887 | 8.2187 | 9.648 | 1.4485 | 0.18066 | 9.21 | 22.4 | 101.3 | 58.3
2022-10-16 01:05 | 0.113 | 0.073039 | 0.24625 | 0.76199 | 8.7107 | 15.3929 | 1.4508 | 0.19535 | 9.22 | 22.5 | 101.2 | 58.4
2022-10-16 01:10 | 0.063986 | 0.066777 | 0.16486 | 0.63498 | 10.1324 | 16.0927 | 1.4515 | 0.18735 | 9.22 | 22.5 | 101.2 | 58.4
2022-10-16 01:15 | 0.05854 | 0.066777 | 0.15651 | 0.38099 | 10.956 | 15.1241 | 1.4493 | 0.17002 | 9.12 | 22.5 | 101.3 | 58.4
2022-10-16 01:20 | 0.054451 | 0.062598 | 0.14606 | 0.25397 | 10.8286 | 15.8263 | 1.4478 | 0.15867 | 9.17 | 22.4 | 101.3 | 58.4
2022-10-16 01:25 | 0.050365 | 0.064683 | 0.14188 | 0.12698 | 9.9953 | 16.5399 | 1.4434 | 0.148 | 9.23 | 22.4 | 101.3 | 58.3
2022-10-16 01:30 | 0.05989 | 0.062592 | 0.15648 | 0.12697 | 8.5695 | 9.7597 | 1.4396 | 0.14332 | 9.24 | 22.3 | 101.2 | 58.4
2022-10-16 01:35 |  |  |  |  | 8.0936 | 10.8312 |  |  | 9.16 | 22.3 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 01:40 |  |  |  |  | 9.046 | 14.5211 |  |  | 9.22 | 22.3 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 01:45 |  |  |  |  | 9.7503 | 11.6528 |  |  | 9.21 | 22.3 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 01:50 |  |  |  |  | 8.8166 | 9.0549 |  |  | 9.24 | 22.3 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 01:55 |  |  |  |  | 7.9747 | 6.6654 |  |  | 9.2 | 22.3 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 02:00 |  |  |  |  | 7.0295 | 8.2209 |  |  | 9.25 | 22.3 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 02:05 |  |  |  |  | 7.7289 | 10.8205 |  |  | 9.22 | 22.3 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 02:10 |  |  |  |  | 7.9826 | 15.3695 |  |  | 9.19 | 22.3 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 02:15 |  |  |  |  | 7.61 | 6.6588 |  |  | 9.16 | 22.3 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 02:20 | 0.047637 | 0.14604 | 0.21906 | 0.12696 | 5.8335 | 9.405 |  |  | 9.17 | 22.2 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 02:25 | 0.078941 | 0.19611 | 0.31711 | 0.25393 | 5.471 | 2.4976 |  |  | 9.22 | 22.2 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 02:30 | 0.076218 | 0.15647 | 0.2733 | 0.12696 | 4.6383 | 4.2815 |  |  | 9.17 | 22.2 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 02:35 | 0.074859 | 0.14395 | 0.2587 | 0.12697 | 4.7574 | 8.0876 |  |  | 9.17 | 22.2 | 101.2 | 58.6
2022-10-16 02:40 | 0.046275 | 0.12309 | 0.19402 | 0.12696 | 4.9951 | 6.5413 | 1.4439 | 0.12531 | 9.21 | 22.2 | 101.2 | 58.5
2022-10-16 02:45 | 0.043553 | 0.11266 | 0.17942 | 0.12696 | 5 | 0 |  |  | 9.23 | 22.2 | 101.2 | 58.4
2022-10-16 02:50 | 0.04083 | 0.10848 | 0.17107 | 0.12696 | 4.2814 | 0 | 1.4569 | 0.12597 | 9.2 | 22.2 | 101.3 | 58.3
2022-10-16 02:55 | 0.047634 | 0.10013 | 0.17315 | 0.12696 | 5.7028 | 6.8909 | 1.459 | 0.1313 | 9.19 | 22.2 | 101.3 | 58.3
2022-10-16 03:00 | 0.11296 | 0.10013 | 0.27328 | 0.2539 | 8.3246 | 20.8114 | 1.4684 | 0.13197 | 9.22 | 22.2 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 03:05 | 0.057158 | 0.098045 | 0.18566 | 0.12695 | 12.7371 | 30.3548 | 1.4691 | 0.1293 | 9.18 | 22.2 | 101.2 | 58.1
2022-10-16 03:10 | 0.039463 | 0.091779 | 0.15227 | 0.12694 | 14.6017 | 17.6883 | 1.4697 | 0.12862 | 9.19 | 22.1 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 03:15 | 0.027216 | 0.09178 | 0.1335 | 0.12694 | 13.9034 | 7.6053 | 1.4741 | 0.12929 | 9.17 | 22.1 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 03:20 | 0.024494 | 0.083435 | 0.1189 | 0.12694 | 10.9216 | 4.6298 | 1.4799 | 0.12862 | 9.24 | 22.1 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 03:25 | 0.020411 | 0.085518 | 0.1168 | 0.12694 | 7.9692 | 0 | 1.4907 | 0.13262 | 9.25 | 22.1 | 101.2 | 58
2022-10-16 03:30 | 0.020411 | 0.081346 | 0.11263 | 0 | 6.5354 | 0 | 1.4965 | 0.13328 | 9.16 | 22.1 | 101.3 | 58
2022-10-16 03:35 | 0.024494 | 0.079263 | 0.11681 | 0 | 5.8284 | 5.4715 | 1.5031 | 0.13462 | 9.21 | 22.1 | 101.2 | 58.1
2022-10-16 03:40 | 0.065315 | 0.087602 | 0.18772 | 0.25387 | 5.4605 | 8.4282 | 1.5168 | 0.17793 | 9.24 | 22.1 | 101.3 | 58
2022-10-16 03:45 | 0.034019 | 0.079261 | 0.13141 | 0.12694 | 7.0108 | 11.7639 | 1.5306 | 0.15794 | 9.21 | 22.1 | 101.2 | 58.1
2022-10-16 03:50 | 0.031298 | 0.079263 | 0.12932 | 0.12694 | 8.0804 | 12.1206 | 1.5364 | 0.14395 | 9.23 | 22.1 | 101.3 | 58.1
2022-10-16 03:55 | 0.088452 | 0.075092 | 0.21067 | 0.12694 | 6.4168 | 12.4772 | 1.5335 | 0.14928 | 9.26 | 22.1 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 04:00 | 0.044902 | 0.079256 | 0.14808 | 0.12693 | 6.4056 | 7.3545 | 1.537 | 0.14727 | 9.22 | 22 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 04:05 | 0.040821 | 0.079257 | 0.14183 | 0.12693 | 6.2933 | 6.2933 | 1.5356 | 0.14394 | 9.25 | 22 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 04:10 | 0.054427 | 0.068828 | 0.15226 | 0.12693 | 5.8182 | 8.7867 | 1.5305 | 0.13927 | 9.11 | 22 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 04:15 | 0.057148 | 0.075085 | 0.1606 | 0.12693 | 6.2869 | 2.8469 | 1.524 | 0.13861 | 9.18 | 22 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 04:20 | 0.043541 | 0.075085 | 0.14183 | 0.12693 | 7.2359 | 9.3711 | 1.5211 | 0.13794 | 9.19 | 22 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 04:25 | 0.044902 | 0.072999 | 0.14183 | 0.12693 | 7.9476 | 11.1504 | 1.5225 | 0.14327 | 9.2 | 22 | 101.3 | 58.2
2022-10-16 04:30 | 0.062592 | 0.073 | 0.16894 | 0.25386 | 8.2012 | 14.1441 | 1.5284 | 0.15993 | 9.18 | 22 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 04:35 | 0.093884 | 0.06674 | 0.21065 | 0.25385 | 8.549 | 12.8234 | 1.5268 | 0.16392 | 9.17 | 22 | 101.2 | 58.1
2022-10-16 04:40 | 0.058507 | 0.072997 | 0.16268 | 0.25385 | 9.015 | 11.7432 | 1.5254 | 0.16526 | 9.21 | 22 | 101.3 | 58.1
2022-10-16 04:45 | 0.057148 | 0.070913 | 0.1606 | 0.12693 | 7.8368 | 10.6865 | 1.5276 | 0.14927 | 9.18 | 22 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 04:50 | 0.062593 | 0.070915 | 0.16686 | 0.12693 | 7.1175 | 7.592 | 1.5269 | 0.14661 | 9.17 | 22 | 101.3 | 58.3
2022-10-16 04:55 | 0.072111 | 0.068823 | 0.17936 | 0.12692 | 7.3563 | 14.8313 | 1.5282 | 0.15059 | 9.19 | 21.9 | 101.2 | 58.3
2022-10-16 05:00 | 0.092522 | 0.064654 | 0.20647 | 0.25385 | 9.2458 | 15.7653 | 1.5319 | 0.14926 | 9.17 | 21.9 | 101.3 | 58.4
2022-10-16 05:05 | 0.083007 | 0.077176 | 0.20233 | 0.38081 | 12.2309 | 19.9495 | 1.535 | 0.15061 | 9.14 | 22 | 101.3 | 58.4
2022-10-16 05:10 | 0.076194 | 0.075082 | 0.19188 | 0.12692 | 13.5265 | 21.3576 | 1.5399 | 0.1466 | 9.21 | 21.9 | 101.2 | 58.4
2022-10-16 05:15 | 0.093886 | 0.060485 | 0.20231 | 0.12693 | 15.5442 | 23.4944 | 1.5472 | 0.15127 | 9.24 | 21.9 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 05:20 | 0.62463 | 0.075095 | 1.0326 | 0.63473 | 16.1506 | 27.3135 | 1.5568 | 0.17728 | 9.24 | 22 | 101.2 | 58.7
2022-10-16 05:25 | 0.28442 | 0.089698 | 0.52567 | 0.63474 | 18.526 | 32.0642 | 1.5677 | 0.19861 | 9.17 | 22 | 101.3 | 58.7
2022-10-16 05:30 | 0.17147 | 0.075096 | 0.33584 | 0.38084 | 19.3573 | 23.2762 | 1.5771 | 0.17528 | 9.22 | 22 | 101.3 | 58.7
2022-10-16 05:35 | 0.15105 | 0.066747 | 0.29828 | 0.25388 | 19.1055 | 18.0375 | 1.5915 | 0.17527 | 9.25 | 21.9 | 101.3 | 58.8
2022-10-16 05:40 | 0.18371 | 0.070923 | 0.35253 | 0.25389 | 20.0559 | 24.3282 | 1.6025 | 0.17061 | 9.17 | 21.9 | 101.3 | 59
2022-10-16 05:45 | 0.16603 | 0.081353 | 0.33584 | 0.38084 | 20.6495 | 27.6513 | 1.5974 | 0.20661 | 9.2 | 21.9 | 101.2 | 59.1
2022-10-16 05:50 | 0.17013 | 0.068845 | 0.32962 | 1.0157 | 22.2317 | 29.6027 | 1.5947 | 0.28328 | 9.27 | 22 | 101.2 | 59.1
2022-10-16 05:55 | 0.23273 | 0.073016 | 0.42975 | 0.76175 | 22.5435 | 27.4081 | 1.6005 | 0.24195 | 9.18 | 22 | 101.3 | 59.1
2022-10-16 06:00 | 0.18507 | 0.081351 | 0.36504 | 0.63472 | 22.6664 | 24.6838 | 1.6133 | 0.21593 | 9.23 | 21.9 | 101.2 | 59
2022-10-16 06:05 | 0.1633 | 0.070922 | 0.32123 | 0.63472 | 21.4585 | 27.2677 | 1.6278 | 0.21193 | 9.2 | 21.9 | 101.3 | 59
2022-10-16 06:10 | 0.16331 | 0.070925 | 0.32125 | 0.50779 | 21.8366 | 28.3638 | 1.6489 | 0.22127 | 9.2 | 21.9 | 101.3 | 59.1
2022-10-16 06:15 | 0.1565 | 0.070925 | 0.3129 | 0.50779 | 22.0958 | 24.1153 | 1.6772 | 0.20994 | 9.24 | 21.9 | 101.2 | 59.1
2022-10-16 06:20 | 0.13473 | 0.073012 | 0.27953 | 0.38086 | 21.7185 | 16.2592 | 1.6947 | 0.20795 | 9.2 | 21.9 | 101.3 | 59.2
2022-10-16 06:25 | 0.13746 | 0.070932 | 0.27956 | 0.38089 | 21.735 | 19.2408 | 1.7216 | 0.24396 | 9.18 | 22 | 101.2 | 59.2
2022-10-16 06:30 | 0.14561 | 0.068839 | 0.29204 | 0.38085 | 21.7394 | 22.5709 | 1.7396 | 0.20328 | 9.16 | 21.9 | 101.2 | 59.1
2022-10-16 06:35 | 0.1429 | 0.07093 | 0.28998 | 0.50783 | 21.5943 | 27.1708 | 1.7637 | 0.20663 | 9.22 | 22 | 101.3 | 59.1
2022-10-16 06:40 | 0.14699 | 0.075104 | 0.30041 | 0.6348 | 21.6159 | 20.072 | 1.8065 | 0.20396 | 9.21 | 22 | 101.3 | 59.1
2022-10-16 06:45 | 0.18918 | 0.070931 | 0.36092 | 0.88872 | 21.6373 | 24.7284 | 1.8268 | 0.20263 | 9.22 | 22 | 101.2 | 59.1
2022-10-16 06:50 | 0.25317 | 0.07511 | 0.46109 | 1.7776 | 22.9171 | 31.1103 | 1.8603 | 0.25797 | 9.19 | 22.1 | 101.3 | 59.1
2022-10-16 06:55 | 0.27222 | 0.087626 | 0.50489 | 1.5236 | 23.7477 | 34.5529 | 1.8755 | 0.21997 | 9.17 | 22.1 | 101.3 | 59
2022-10-16 07:00 | 0.27358 | 0.077193 | 0.49863 | 1.9045 | 24.0086 | 27.5742 | 1.8827 | 0.23463 | 9.19 | 22.1 | 101.3 | 58.9
2022-10-16 07:05 | 0.2654 | 0.095967 | 0.5007 | 1.7775 | 24.6022 | 31.4956 | 1.9138 | 0.24796 | 9.16 | 22.1 | 101.3 | 58.8
2022-10-16 07:10 | 0.19053 | 0.083443 | 0.37549 | 1.0156 | 23.5307 | 26.3829 | 1.9253 | 0.18329 | 9.22 | 22.1 | 101.3 | 58.5
2022-10-16 07:15 | 0.24631 | 0.081351 | 0.4589 | 1.6502 | 21.1731 | 14.155 | 1.8932 | 0.19927 | 9.21 | 22.1 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 07:20 | 0.25169 | 0.077161 | 0.46297 | 1.523 | 17.9452 | 2.4957 | 1.8855 | 0.21055 | 9.23 | 22 | 101.2 | 57.7
2022-10-16 07:25 | 0.22854 | 0.08758 | 0.4379 | 1.9035 | 13.4237 | 0 | 1.8614 | 0.20253 | 9.17 | 22.1 | 101.3 | 57
2022-10-16 07:30 | 0.19857 | 0.08756 | 0.38985 | 1.015 | 10.9266 | 0 | 1.8262 | 0.14654 | 9.19 | 22.1 | 101.2 | 56.2
2022-10-16 07:35 | 0.19986 | 0.085446 | 0.38972 | 0.8878 | 7.9493 | 0 | 1.7829 | 0.14715 | 9.15 | 22 | 101.3 | 55.2
2022-10-16 07:40 | 0.22295 | 0.087518 | 0.42926 | 0.88768 | 5.9355 | 0 | 1.758 | 0.15446 | 9.15 | 22.1 | 101.2 | 54.4
2022-10-16 07:45 | 0.29221 | 0.083332 | 0.52916 | 1.141 | 5.94 | 5.346 | 1.717 | 0.14976 | 9.2 | 22.1 | 101.2 | 53.5
2022-10-16 07:50 | 0.35874 | 0.095814 | 0.64779 | 2.2817 | 7.7206 | 17.4604 | 1.6827 | 0.16238 | 9.23 | 22.1 | 101.2 | 52.8
2022-10-16 07:55 | 0.34508 | 0.10621 | 0.63516 | 1.7743 | 9.2446 | 17.304 | 1.6418 | 0.17698 | 9.18 | 22.1 | 101.3 | 52.1
2022-10-16 08:00 | 0.28121 | 0.097871 | 0.52892 | 1.7742 | 10.2091 | 9.6155 | 1.6084 | 0.20957 | 9.18 | 22.2 | 101.3 | 51.5
2022-10-16 08:05 | 0.36538 | 0.095773 | 0.65584 | 2.4074 | 12.7 | 10.4448 | 1.5908 | 0.2408 | 9.15 | 22.2 | 101.3 | 50.9
2022-10-16 08:10 | 0.40873 | 0.10407 | 0.7306 | 1.7734 | 14.0157 | 18.4104 | 1.5723 | 0.22012 | 9.22 | 22.2 | 101.2 | 49.9
2022-10-16 08:15 | 0.32724 | 0.099904 | 0.60151 | 2.5333 | 15.1724 | 22.9957 | 1.5707 | 0.23075 | 9.06 | 22.2 | 101.3 | 49.7
2022-10-16 08:20 | 0.34624 | 0.089496 | 0.62231 | 2.1532 | 18.2902 | 25.535 | 1.557 | 0.18885 | 9.11 | 22.2 | 101.2 | 49.6
2022-10-16 08:25 | 0.39916 | 0.095731 | 0.70758 | 2.0264 | 21.2364 | 24.4396 | 1.5438 | 0.20812 | 9.22 | 22.2 | 101.2 | 49.3
2022-10-16 08:30 | 0.42219 | 0.0978 | 0.74703 | 2.4061 | 21.3524 | 24.318 | 1.5356 | 0.19613 | 9.15 | 22.2 | 101.3 | 48.8
2022-10-16 08:35 | 0.48326 | 0.10612 | 0.84688 | 2.406 | 20.6195 | 34.3658 | 1.537 | 0.21673 | 9.19 | 22.2 | 101.3 | 48.7
2022-10-16 08:40 | 0.45342 | 0.11653 | 0.81155 | 2.4061 | 22.7691 | 35.814 | 1.5335 | 0.26394 | 9.09 | 22.3 | 101.3 | 48.6
2022-10-16 08:45 | 0.3706 | 0.11028 | 0.67835 | 2.0261 | 23.7407 | 18.6364 | 1.5298 | 0.23202 | 9.14 | 22.3 | 101.2 | 48.5
2022-10-16 08:50 | 0.43029 | 0.11028 | 0.76984 | 2.6591 | 24.9011 | 18.7351 | 1.5196 | 0.27189 | 9.17 | 22.3 | 101.3 | 48.2
2022-10-16 08:55 | 0.52799 | 0.11859 | 0.92791 | 2.4057 | 27.179 | 32.5199 | 1.5108 | 0.25725 | 9.14 | 22.3 | 101.3 | 47.9
2022-10-16 09:00 | 0.58366 | 0.12692 | 1.0216 | 2.659 | 31.9178 | 56.2417 | 1.5174 | 0.25859 | 9.2 | 22.4 | 101.3 | 47.8
2022-10-16 09:05 | 0.42482 | 0.12067 | 0.77185 | 2.7854 | 33.8808 | 56.2302 | 1.5042 | 0.26788 | 9.23 | 22.4 | 101.2 | 47.5
2022-10-16 09:10 | 0.61074 | 0.1061 | 1.0402 | 3.1651 | 33.6939 | 50.3036 | 1.5035 | 0.28714 | 9.15 | 22.4 | 101.3 | 47.4
2022-10-16 09:15 | 0.66233 | 0.13107 | 1.1442 | 2.7854 | 35.4745 | 59.5592 | 1.4999 | 0.28981 | 9.18 | 22.4 | 101.3 | 47.5
2022-10-16 09:20 | 0.52937 | 0.11651 | 0.92588 | 2.5324 | 37.795 | 63.5859 | 1.4921 | 0.24662 | 9.16 | 22.5 | 101.3 | 47.5
2022-10-16 09:25 | 0.47638 | 0.13315 | 0.86336 | 2.4055 | 40.9995 | 66.1935 | 1.4876 | 0.23929 | 9.1 | 22.5 | 101.3 | 47.1
2022-10-16 09:30 | 0.35695 | 0.1061 | 0.65325 | 2.4056 | 44.4026 | 56.8686 | 1.4818 | 0.2034 | 9.09 | 22.5 | 101.3 | 47.2
2022-10-16 09:35 | 0.49143 | 0.12069 | 0.87397 | 2.4061 | 46.6272 | 50.3146 | 1.4756 | 0.2061 | 9.1 | 22.6 | 101.2 | 47.7
2022-10-16 09:40 | 0.46298 | 0.11654 | 0.82622 | 2.7864 | 47.4664 | 66.8574 | 1.4765 | 0.23006 | 9.16 | 22.6 | 101.2 | 48.2
2022-10-16 09:45 | 0.49696 | 0.12696 | 0.88873 | 2.4066 | 47.5743 | 55.3052 | 1.4716 | 0.22809 | 9.1 | 22.7 | 101.3 | 48.2
2022-10-16 09:50 | 0.54306 | 0.14567 | 0.9781 | 2.153 | 47.6154 | 48.4487 | 1.4663 | 0.20545 | 9.14 | 22.7 | 101.3 | 47.7
2022-10-16 09:55 | 0.54987 | 0.12903 | 0.96982 | 2.913 | 47.3793 | 64.8787 | 1.4686 | 0.32315 | 9.09 | 22.7 | 101.2 | 47.9
2022-10-16 10:00 | 0.66949 | 0.14363 | 1.1698 | 3.167 | 47.9845 | 60.6057 | 1.4739 | 0.31191 | 9.08 | 22.7 | 101.3 | 48.6
2022-10-16 10:05 | 0.61512 | 0.14362 | 1.0865 | 3.5467 | 49.458 | 50.2922 | 1.4731 | 0.31854 | 9.1 | 22.7 | 101.2 | 48.3
2022-10-16 10:10 | 0.53507 | 0.13739 | 0.95757 | 2.9137 | 51.5425 | 45.8288 | 1.4668 | 0.30727 | 9.15 | 22.8 | 101.3 | 48.5
2022-10-16 10:15 | 0.65186 | 0.13115 | 1.1303 | 3.8005 | 53.9232 | 62.7319 | 1.4769 | 0.29929 | 9.11 | 22.8 | 101.3 | 48.5
2022-10-16 10:20 | 0.55006 | 0.14365 | 0.9868 | 2.914 | 55.7426 | 20.2918 | 1.4655 | 0.30264 | 9.12 | 22.9 | 101.2 | 48.5
2022-10-16 10:25 | 0.53097 | 0.13947 | 0.95336 | 2.6602 | 56.9283 | 58.5992 | 1.4602 | 0.24607 | 9.17 | 22.9 | 101.2 | 48
2022-10-16 10:30 | 0.50924 | 0.13114 | 0.91171 | 2.6602 | 55.1848 | 78.0692 | 1.458 | 0.25006 | 9.18 | 23 | 101.3 | 47.7
2022-10-16 10:35 | 0.55272 | 0.13947 | 0.98669 | 2.787 | 54.5257 | 69.917 | 1.4588 | 0.23411 | 9.18 | 23 | 101.3 | 47.8
2022-10-16 10:40 | 0.53499 | 0.13529 | 0.95535 | 2.9133 | 52.7965 | 68.5282 | 1.4557 | 0.19883 | 9.19 | 23 | 101.3 | 47.4
2022-10-16 10:45 | 0.54458 | 0.14572 | 0.98047 | 3.4205 | 51.8342 | 69.7492 | 1.4545 | 0.26205 | 9.14 | 23 | 101.2 | 47.9
2022-10-16 10:50 | 0.68856 | 0.14156 | 1.1949 | 3.9273 | 52.3811 | 56.3186 | 1.4581 | 0.31127 | 9.22 | 23 | 101.3 | 48
2022-10-16 10:55 | 0.55147 | 0.1624 | 1.0098 | 4.0547 | 53.3798 | 51.4691 | 1.4591 | 0.38716 | 9.24 | 23.1 | 101.2 | 48.3
2022-10-16 11:00 | 0.44822 | 0.13533 | 0.82029 | 4.3078 | 53.0186 | 80.2443 | 1.4576 | 0.39246 | 9.21 | 23.1 | 101.2 | 48.1
2022-10-16 11:05 | 0.39661 | 0.12492 | 0.73285 | 3.6744 | 52.3028 | 81.7978 | 1.4576 | 0.29867 | 9.21 | 23.1 | 101.3 | 48.1
2022-10-16 11:10 | 0.53653 | 0.11243 | 0.93485 | 3.4211 | 51.8955 | 94.7243 | 1.4504 | 0.26476 | 9.23 | 23.1 | 101.3 | 48.3
2022-10-16 11:15 | 0.60453 | 0.13744 | 1.0641 | 3.4216 | 53.1318 | 67.6983 | 1.4492 | 0.27876 | 9.1 | 23.2 | 101.3 | 48.5
2022-10-16 11:20 | 0.56382 | 0.13328 | 0.9996 | 3.0416 | 55.1549 | 62.3334 | 1.4442 | 0.2515 | 9.12 | 23.2 | 101.2 | 48.7
2022-10-16 11:25 | 0.53526 | 0.14368 | 0.96414 | 2.9147 | 55.8696 | 67.2349 | 1.4434 | 0.24484 | 9.17 | 23.2 | 101.2 | 48.5
2022-10-16 11:30 | 0.50405 | 0.14786 | 0.92049 | 2.915 | 56.3529 | 46.0634 | 1.4435 | 0.2768 | 9.16 | 23.2 | 101.2 | 48.8
2022-10-16 11:35 | 0.53661 | 0.13744 | 0.95997 | 3.4216 | 55.5746 | 18.4054 | 1.4463 | 0.28542 | 9.25 | 23.2 | 101.2 | 48.5
2022-10-16 11:40 | 0.56786 | 0.13744 | 1.01 | 3.8018 | 55.7499 | 46.7773 | 1.4448 | 0.30538 | 9.09 | 23.2 | 101.2 | 48.5
2022-10-16 11:45 | 0.58548 | 0.13118 | 1.0286 | 3.2947 | 56.2885 | 58.4397 | 1.4397 | 0.28407 | 9.3 | 23.2 | 101.2 | 48.3
2022-10-16 11:50 | 0.67515 | 0.13327 | 1.1702 | 3.0413 | 54.5997 | 109.7969 | 1.4412 | 0.26545 | 9.14 | 23.3 | 101.3 | 48.1
2022-10-16 11:55 | 0.54206 | 0.14369 | 0.97457 | 2.5346 | 56.4508 | 66.8559 | 1.4347 | 0.23619 | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 48.3
2022-10-16 12:00 | 0.54066 | 0.12285 | 0.95159 | 2.9146 | 58.2406 | 68.1666 | 1.4368 | 0.21688 | 9.22 | 23.3 | 101.3 | 48
2022-10-16 12:05 | 0.63587 | 0.1562 | 1.1288 | 3.8023 | 63.0161 | 92.4316 | 1.4457 | 0.37262 | 9.21 | 23.4 | 101.3 | 48.4
2022-10-16 12:10 | 0.53794 | 0.15409 | 0.97866 | 3.5482 | 69.6705 | 65.4807 | 1.4476 | 0.38187 | 9.25 | 23.3 | 101.2 | 48
2022-10-16 12:15 | 0.55019 | 0.16242 | 1.0058 | 6.0828 | 71.6866 | 68.4607 | 1.4426 | 0.32068 | 9.29 | 23.3 | 101.3 | 48.2
2022-10-16 12:20 | 0.56789 | 0.13953 | 1.01 | 3.5486 | 72.7194 | 70.5665 | 1.4341 | 0.24818 | 9.17 | 23.3 | 101.3 | 48.4
2022-10-16 12:25 | 0.70518 | 0.14579 | 1.2267 | 3.8024 | 71.5306 | 118.779 | 1.4328 | 0.30476 | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 48.8
2022-10-16 12:30 | 0.6128 | 0.15621 | 1.0955 | 3.6758 | 70.8645 | 122.8477 | 1.4292 | 0.28947 | 9.21 | 23.3 | 101.3 | 48.9
2022-10-16 12:35 | 0.48916 | 0.14788 | 0.89769 | 3.6758 | 69.2608 | 109.9321 | 1.4292 | 0.28947 | 9.22 | 23.3 | 101.3 | 48.9
2022-10-16 12:40 | 0.47832 | 0.13539 | 0.86858 | 6.0845 | 65.5013 | 96.3959 | 1.4496 | 0.50178 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 49.1
2022-10-16 12:45 | 0.58031 | 0.13749 | 1.027 | 4.0568 | 64.6634 | 79.1259 | 1.4287 | 0.32547 | 9.13 | 23.3 | 101.3 | 49.6
2022-10-16 12:50 | 0.51511 | 0.13333 | 0.92292 | 3.1696 | 65.4498 | 35.5367 | 1.4252 | 0.30219 | 9.12 | 23.3 | 101.3 | 49.8
2022-10-16 12:55 | 0.50146 | 0.11665 | 0.88739 | 3.1692 | 62.7473 | 8.4858 | 1.4243 | 0.25623 | 9.19 | 23.3 | 101.3 | 49.4
2022-10-16 13:00 | 0.53813 | 0.13748 | 0.96235 | 3.6762 | 60.3552 | 54.26 | 1.4293 | 0.24158 | 9.27 | 23.3 | 101.3 | 49.3
2022-10-16 13:05 | 0.49882 | 0.13334 | 0.89794 | 3.2965 | 58.392 | 109.9636 | 1.4303 | 0.23763 | 9.17 | 23.3 | 101.3 | 49.9
2022-10-16 13:10 | 0.46615 | 0.14166 | 0.85619 | 2.4087 | 56.7111 | 70.2309 | 1.4353 | 0.21698 | 9.28 | 23.3 | 101.2 | 49.6
2022-10-16 13:15 | 0.54363 | 0.14791 | 0.98329 | 2.9159 | 54.5052 | 98.731 | 1.4396 | 0.28687 | 9.26 | 23.3 | 101.3 | 49.7
2022-10-16 13:20 | 0.44042 | 0.1396 | 0.81469 | 2.7896 | 52.8931 | 120.1464 | 1.4341 | 0.26096 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 50.3
2022-10-16 13:25 | 0.47983 | 0.13335 | 0.86677 | 2.4092 | 50.7885 | 42.763 | 1.4283 | 0.19106 | 9.24 | 23.3 | 101.2 | 50.2
2022-10-16 13:30 | 0.4989 | 0.13128 | 0.89601 | 2.4094 | 49.6657 | 37.2193 | 1.4212 | 0.22436 | 8.96 | 23.3 | 101.3 | 50.5
2022-10-16 13:35 | 0.5166 | 0.1542 | 0.94606 | 2.79 | 47.5862 | 32.8799 | 1.4234 | 0.25167 | 9.23 | 23.3 | 101.3 | 50.7
2022-10-16 13:40 | 0.5247 | 0.14585 | 0.95222 | 2.7897 | 43.8423 | 14.4943 | 1.4233 | 0.25364 | 9.12 | 23.3 | 101.2 | 50.3
2022-10-16 13:45 | 0.46089 | 0.13546 | 0.83985 | 2.6633 | 43.0884 | 42.6096 | 1.4163 | 0.25834 | 9.19 | 23.3 | 101.3 | 50.9
2022-10-16 13:50 | 0.46906 | 0.12713 | 0.84611 | 2.5365 | 44.1226 | 76.7662 | 1.4177 | 0.2437 | 9.19 | 23.3 | 101.3 | 51
2022-10-16 13:55 | 0.38472 | 0.13961 | 0.72932 | 2.5362 | 45.2077 | 81.924 | 1.4132 | 0.22902 | 9.28 | 23.2 | 101.2 | 50.9
2022-10-16 14:00 | 0.40516 | 0.12921 | 0.75026 | 2.5366 | 46.8464 | 93.4532 | 1.4163 | 0.22173 | 9.18 | 23.3 | 101.2 | 51
2022-10-16 14:05 | 0.45547 | 0.1313 | 0.82946 | 2.9171 | 48.907 | 70.3113 | 1.4207 | 0.2184 | 9.27 | 23.3 | 101.3 | 51.1
2022-10-16 14:10 | 0.57515 | 0.13964 | 1.0192 | 4.5661 | 49.0058 | 84.8316 |  |  | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 51.2
2022-10-16 14:15 | 0.36574 | 0.14589 | 0.7065 | 4.0586 | 47.2796 | 62.9596 |  |  | 9.21 | 23.3 | 101.2 | 51.1
2022-10-16 14:20 | 0.34404 | 0.1334 | 0.66283 | 2.9175 | 44.3995 | 28.363 |  |  | 9.22 | 23.4 | 101.3 | 51.3
2022-10-16 14:25 | 0.36169 | 0.12922 | 0.68363 | 2.7905 | 41.5372 | 19.1526 |  |  | 9.18 | 23.3 | 101.3 | 51.3
2022-10-16 14:30 | 0.59425 | 0.1334 | 1.0443 | 3.9324 | 44.7731 | 63.6879 |  |  | 9.1 | 23.3 | 101.3 | 51.6
2022-10-16 14:35 | 0.5031 | 0.14381 | 0.91499 | 3.6784 | 56.9798 | 125.3316 |  |  | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 51.4
2022-10-16 14:40 | 0.44329 | 0.12506 | 0.80455 | 2.5369 | 62.0092 | 81.6415 |  |  | 9.17 | 23.3 | 101.2 | 51.5
2022-10-16 14:45 | 0.52759 | 0.13965 | 0.95045 | 3.1711 | 60.6924 | 76.494 |  |  | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 51.5
2022-10-16 14:50 | 0.50177 | 0.12715 | 0.89627 | 3.4249 | 57.4611 | 68.3548 |  |  | 9.28 | 23.3 | 101.3 | 51.5
2022-10-16 14:55 | 0.38483 | 0.12506 | 0.71494 | 2.4101 | 56.4484 | 75.2247 | 1.418 | 0.24507 | 9.21 | 23.3 | 101.3 | 51.6
2022-10-16 15:00 | 0.55212 | 0.15008 | 0.99639 | 3.6788 | 54.1131 | 93.1415 | 1.413 | 0.38694 | 9.23 | 23.3 | 101.2 | 51.8
2022-10-16 15:05 | 0.50456 | 0.13342 | 0.90682 | 2.9179 | 53.8775 | 60.8217 | 1.4087 | 0.30705 | 9.21 | 23.3 | 101.3 | 52
2022-10-16 15:10 | 0.37126 | 0.12716 | 0.69624 | 2.9178 | 53.516 | 77.9394 | 1.4087 | 0.20646 | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 51.9
2022-10-16 15:15 | 0.51812 | 0.1209 | 0.91718 | 3.6788 | 50.7108 | 71.9998 | 1.4137 | 0.24575 | 9.24 | 23.3 | 101.3 | 51.8
2022-10-16 15:20 | 0.53721 | 0.12925 | 0.95271 | 3.2986 | 50.2871 | 70.5217 | 1.4124 | 0.23046 | 9.28 | 23.3 | 101.3 | 52.1
2022-10-16 15:25 | 0.49505 | 0.123 | 0.88182 | 2.5373 | 50.5258 | 68.605 | 1.4073 | 0.21913 | 9.21 | 23.3 | 101.2 | 52.1
2022-10-16 15:30 | 0.54538 | 0.13134 | 0.96732 | 2.4105 | 49.33 | 61.5427 | 1.4059 | 0.24245 | 9.29 | 23.3 | 101.2 | 52.2
2022-10-16 15:35 | 0.59032 | 0.13761 | 1.0425 | 2.7914 | 49.2152 | 88.8508 | 1.4155 | 0.21183 | 9.15 | 23.3 | 101.3 | 52.5
2022-10-16 15:40 | 0.6339 | 0.16055 | 1.1301 | 2.6648 | 51.6145 | 87.1819 | 1.4148 | 0.19853 | 9.15 | 23.3 | 101.3 | 52.8
2022-10-16 15:45 | 0.53597 | 0.15639 | 0.97794 | 2.6648 | 55.5124 | 75.1331 | 1.4134 | 0.22651 | 9.18 | 23.3 | 101.3 | 52.9
2022-10-16 15:50 | 0.49925 | 0.14805 | 0.91331 | 2.6649 | 56.1669 | 77.7234 | 1.4127 | 0.24583 | 9.27 | 23.3 | 101.3 | 52.9
2022-10-16 15:55 | 0.49651 | 0.13345 | 0.89243 | 2.9186 | 57.4825 | 100.4747 | 1.4127 | 0.22917 | 9.25 | 23.3 | 101.3 | 52.8
2022-10-16 16:00 | 0.5278 | 0.14387 | 0.9529 | 2.6648 | 59.3374 | 95.6592 | 1.4098 | 0.26648 | 9.21 | 23.3 | 101.2 | 52.8
2022-10-16 16:05 | 0.46386 | 0.12928 | 0.84029 | 3.6799 | 60.4158 | 85.5392 | 1.4127 | 0.27314 | 9.3 | 23.3 | 101.3 | 52.8
2022-10-16 16:10 | 0.5074 | 0.11677 | 0.89453 | 3.68 | 60.7168 | 88.6201 | 1.417 | 0.27314 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 52.9
2022-10-16 16:15 | 0.70742 | 0.1418 | 1.2262 | 3.5533 | 61.2002 | 88.0277 | 1.4128 | 0.29515 | 9.3 | 23.3 | 101.3 | 53.1
2022-10-16 16:20 | 0.38773 | 0.12721 | 0.72154 | 3.4265 | 60.9028 | 107.0594 | 1.4107 | 0.28983 | 9.29 | 23.3 | 101.2 | 53.2
2022-10-16 16:25 | 0.48433 | 0.12512 | 0.86752 | 3.2997 | 61.8603 | 91.8931 | 1.4143 | 0.24386 | 9.24 | 23.3 | 101.3 | 53.3
2022-10-16 16:30 | 0.52245 | 0.13764 | 0.93848 | 7.742 | 63.6587 | 101.1121 | 1.4325 | 0.44244 | 9.31 | 23.3 | 101.3 | 53.5
2022-10-16 16:35 | 0.46939 | 0.13973 | 0.85923 | 3.6806 | 65.2143 | 91.4197 | 1.4441 | 0.35182 | 9.3 | 23.3 | 101.3 | 53.5
2022-10-16 16:40 | 0.48438 | 0.13139 | 0.87387 | 3.0462 | 64.7466 | 86.2089 | 1.4413 | 0.2852 | 9.29 | 23.3 | 101.2 | 53.6
2022-10-16 16:45 | 0.46806 | 0.13974 | 0.8572 | 3.1731 | 64.2044 | 94.1505 | 1.4333 | 0.27387 | 9.27 | 23.3 | 101.2 | 53.7
2022-10-16 16:50 | 0.48166 | 0.12305 | 0.86343 | 3.1731 | 61.5872 | 80.1592 | 1.4224 | 0.28453 | 9.29 | 23.2 | 101.2 | 53.9
2022-10-16 16:55 | 0.50069 | 0.11679 | 0.88427 | 2.6653 | 58.1731 | 59.1307 | 1.4129 | 0.28186 | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 53.8
2022-10-16 17:00 | 0.39864 | 0.12722 | 0.73827 | 2.6653 | 56.082 | 69.4747 | 1.4151 | 0.28318 | 9.36 | 23.2 | 101.3 | 53.8
2022-10-16 17:05 | 0.36329 | 0.12305 | 0.67784 | 3.5539 | 53.867 | 74.4562 | 1.4268 | 0.34384 | 9.35 | 23.2 | 101.3 | 54
2022-10-16 17:10 | 0.37685 | 0.12512 | 0.70277 | 3.4265 | 52.8665 | 70.3292 | 1.4295 | 0.31381 | 9.3 | 23.1 | 101.2 | 53.9
2022-10-16 17:15 | 0.34419 | 0.11052 | 0.6381 | 3.2995 | 52.0278 | 76.7858 | 1.42 | 0.38576 | 9.29 | 23.1 | 101.2 | 53.8
2022-10-16 17:20 | 0.4163 | 0.12095 | 0.75907 | 3.5534 | 50.9025 | 65.4802 | 1.4273 | 0.40909 | 9.33 | 23.1 | 101.3 | 53.9
2022-10-16 17:25 | 0.48571 | 0.11887 | 0.86338 | 4.5689 | 51.0746 | 67.4615 | 1.4267 | 0.34181 | 9.31 | 23.1 | 101.3 | 54
2022-10-16 17:30 | 0.36871 | 0.12304 | 0.6903 | 3.8075 | 50.9557 | 64.3525 | 1.4231 | 0.29584 | 9.34 | 23.1 | 101.2 | 54.1
2022-10-16 17:35 | 0.48165 | 0.11679 | 0.85509 | 3.0461 | 51.128 | 77.2308 | 1.4195 | 0.27387 | 9.26 | 23.1 | 101.2 | 54.2
2022-10-16 17:40 | 0.38095 | 0.12096 | 0.70489 | 3.5537 | 52.0322 | 74.6393 | 1.4194 | 0.25786 | 9.33 | 23.1 | 101.2 | 54.1
2022-10-16 17:45 | 0.34967 | 0.1147 | 0.65069 | 3.0461 | 49.9508 | 61.5423 | 1.4166 | 0.21589 | 9.33 | 23.1 | 101.3 | 54.2
2022-10-16 17:50 | 0.41632 | 0.12304 | 0.7612 | 2.6652 | 48.9599 | 66.2751 | 1.4144 | 0.20722 | 9.29 | 23 | 101.3 | 54.4
2022-10-16 17:55 | 0.33604 | 0.11678 | 0.62979 | 2.4113 | 48.2891 | 58.0904 | 1.4157 | 0.22387 | 9.31 | 23 | 101.3 | 54.2
2022-10-16 18:00 | 0.35642 | 0.11886 | 0.66727 | 2.7918 | 47.2828 | 55.5215 | 1.4236 | 0.24317 | 9.27 | 23 | 101.3 | 54
2022-10-16 18:05 | 0.43125 | 0.11677 | 0.7778 | 2.5381 | 45.2984 | 50.4378 | 1.4193 | 0.23052 | 9.36 | 23 | 101.3 | 54
2022-10-16 18:10 | 0.34963 | 0.12303 | 0.65896 | 2.2843 | 43.6263 | 50.7978 | 1.4172 | 0.20321 | 9.34 | 23 | 101.3 | 54.1
2022-10-16 18:15 | 0.34148 | 0.12095 | 0.64439 | 1.6498 | 43.5851 | 48.3615 | 1.4165 | 0.15991 | 9.34 | 23 | 101.3 | 54.3
2022-10-16 18:20 | 0.3224 | 0.10634 | 0.60053 | 1.5228 | 43.0394 | 61.3311 | 1.4156 | 0.15789 | 9.3 | 22.9 | 101.2 | 54.2
2022-10-16 18:25 | 0.32919 | 0.11259 | 0.61718 | 1.3958 | 41.5614 | 56.9677 | 1.4155 | 0.17121 | 9.31 | 22.9 | 101.3 | 54
2022-10-16 18:30 | 0.26935 | 0.10217 | 0.51504 | 1.1421 | 40.8471 | 49.327 | 1.4149 | 0.17855 | 9.33 | 22.9 | 101.3 | 54.2
2022-10-16 18:35 | 0.21766 | 0.098004 | 0.43163 | 1.6497 | 40.6483 | 53.2015 | 1.4156 | 0.18854 | 9.35 | 22.9 | 101.2 | 54.2
2022-10-16 18:40 | 0.24076 | 0.09591 | 0.46495 | 1.3958 | 38.8252 | 49.9352 | 1.4155 | 0.1732 | 9.3 | 22.8 | 101.2 | 54.2
2022-10-16 18:45 | 0.2353 | 0.10007 | 0.46074 | 1.7762 | 38.5063 | 59.0113 | 1.4219 | 0.21115 | 9.35 | 22.8 | 101.3 | 53.9
2022-10-16 18:50 | 0.25705 | 0.09173 | 0.48575 | 2.03 | 37.8653 | 49.5713 | 1.4211 | 0.17851 | 9.28 | 22.8 | 101.2 | 53.8
2022-10-16 18:55 | 0.2448 | 0.10215 | 0.47738 | 1.3955 | 37.5871 | 48.923 | 1.4189 | 0.16651 | 9.34 | 22.8 | 101.3 | 53.6
2022-10-16 19:00 | 0.23799 | 0.10006 | 0.46277 | 1.0149 | 36.9885 | 48.6816 | 1.4188 | 0.16317 | 9.35 | 22.8 | 101.3 | 53.4
2022-10-16 19:05 | 0.18359 | 0.095889 | 0.3773 | 1.0149 | 37.3464 | 44.8634 | 1.421 | 0.15851 | 9.29 | 22.8 | 101.3 | 53.4
2022-10-16 19:10 | 0.2135 | 0.095885 | 0.42315 | 1.5222 | 38.5122 | 45.547 | 1.426 | 0.16183 | 9.28 | 22.7 | 101.3 | 53.6
2022-10-16 19:15 | 0.25156 | 0.093796 | 0.4794 | 1.0148 | 38.0708 | 40.4576 | 1.423 | 0.14518 | 9.33 | 22.7 | 101.2 | 53.4
2022-10-16 19:20 | 0.28826 | 0.091706 | 0.53356 | 1.3952 | 36.8753 | 39.0234 | 1.4237 | 0.16315 | 9.36 | 22.7 | 101.2 | 53.2
2022-10-16 19:25 | 0.30322 | 0.091706 | 0.55649 | 2.0294 | 36.2428 | 38.1503 | 1.4258 | 0.16515 | 9.29 | 22.7 | 101.3 | 53.2
2022-10-16 19:30 | 0.29099 | 0.1063 | 0.55234 | 2.2832 | 34.6939 | 47.8084 | 1.428 | 0.16715 | 9.38 | 22.7 | 101.3 | 53.3
2022-10-16 19:35 | 0.17947 | 0.089616 | 0.36263 | 1.2683 | 35.0593 | 45.434 | 1.4243 | 0.14716 | 9.37 | 22.6 | 101.2 | 53.3
2022-10-16 19:40 | 0.15636 | 0.08962 | 0.3293 | 0.88786 | 33.8348 | 35.9792 | 1.4236 | 0.13651 | 9.4 | 22.6 | 101.2 | 53.5
2022-10-16 19:45 | 0.24338 | 0.091703 | 0.46477 | 1.3952 | 31.4516 | 38.4806 | 1.4287 | 0.14849 | 9.29 | 22.6 | 101.3 | 53.4
2022-10-16 19:50 | 0.26513 | 0.10212 | 0.50852 | 1.522 | 30.736 | 46.5805 | 1.4315 | 0.1658 | 9.32 | 22.6 | 101.3 | 53.3
2022-10-16 19:55 | 0.20395 | 0.091701 | 0.40432 | 1.9025 | 29.4546 | 32.7936 | 1.4294 | 0.20642 | 9.34 | 22.6 | 101.2 | 53.3
2022-10-16 20:00 | 0.21482 | 0.10212 | 0.43141 | 1.9025 | 29.0969 | 35.1786 | 1.433 | 0.275 | 9.27 | 22.6 | 101.2 | 53.3
2022-10-16 20:05 | 0.19578 | 0.097949 | 0.39805 | 1.9024 | 29.5434 | 40.2648 | 1.4315 | 0.1891 | 9.27 | 22.6 | 101.2 | 53.2
2022-10-16 20:10 | 0.21207 | 0.089602 | 0.41259 | 1.6486 | 28.4207 | 34.1286 | 1.4299 | 0.18775 | 9.36 | 22.5 | 101.3 | 53.1
2022-10-16 20:15 | 0.21751 | 0.10002 | 0.43343 | 1.9022 | 26.8748 | 32.4638 | 1.4291 | 0.19707 | 9.32 | 22.5 | 101.3 | 53.1
2022-10-16 20:20 | 0.19169 | 0.097945 | 0.39178 | 0.88776 | 25.9256 | 36.272 | 1.4249 | 0.1851 | 9.33 | 22.5 | 101.3 | 53.4
2022-10-16 20:25 | 0.1618 | 0.091705 | 0.33973 | 0.63419 | 25.3842 | 37.8975 | 1.4215 | 0.15316 | 9.35 | 22.5 | 101.2 | 53.8
2022-10-16 20:30 | 0.16591 | 0.085464 | 0.33977 | 1.2686 | 26.4604 | 48.2723 | 1.4246 | 0.14985 | 9.26 | 22.5 | 101.2 | 54.3
2022-10-16 20:35 | 0.18226 | 0.08548 | 0.36694 | 1.9032 | 27.7493 | 51.2112 | 1.4263 | 0.15321 | 9.24 | 22.5 | 101.3 | 55
2022-10-16 20:40 | 0.18635 | 0.091739 | 0.37738 | 0.88819 | 28.6749 | 36.5278 | 1.422 | 0.14189 | 9.33 | 22.5 | 101.3 | 55.2
2022-10-16 20:45 | 0.14011 | 0.091748 | 0.30652 | 0.88828 | 29.3016 | 36.2101 | 1.4229 | 0.1419 | 9.33 | 22.5 | 101.3 | 55.5
2022-10-16 20:50 | 0.11562 | 0.085488 | 0.26272 | 0.88823 | 29.0422 | 34.0413 | 1.4213 | 0.13723 | 9.33 | 22.4 | 101.2 | 55.7
2022-10-16 20:55 | 0.10611 | 0.081324 | 0.24397 | 0.88831 | 27.5889 | 42.3346 | 1.4207 | 0.13458 | 9.3 | 22.4 | 101.3 | 56
2022-10-16 21:00 | 0.14285 | 0.075074 | 0.29404 | 1.1422 | 26.164 | 32.8239 | 1.4201 | 0.13992 | 9.32 | 22.4 | 101.3 | 56.3
2022-10-16 21:05 | 0.17687 | 0.091763 | 0.36288 | 1.7769 | 25.4518 | 39.2481 | 1.4224 | 0.14792 | 9.29 | 22.4 | 101.3 | 56.5
2022-10-16 21:10 | 0.15103 | 0.072998 | 0.30659 | 1.0154 | 25.6231 | 43.4997 | 1.4225 | 0.1366 | 9.18 | 22.4 | 101.2 | 56.7
2022-10-16 21:15 | 0.11158 | 0.081346 | 0.25238 | 0.63468 | 25.0984 | 35.8039 | 1.4175 | 0.13328 | 9.3 | 22.4 | 101.3 | 57
2022-10-16 21:20 | 0.10478 | 0.075093 | 0.23362 | 1.1425 | 24.386 | 34.7352 | 1.4176 | 0.13795 | 9.3 | 22.4 | 101.3 | 57.2
2022-10-16 21:25 | 0.095263 | 0.073011 | 0.21903 | 0.5078 | 25.245 | 39.0583 | 1.4169 | 0.14596 | 9.28 | 22.4 | 101.2 | 57.4
2022-10-16 21:30 | 0.088467 | 0.079277 | 0.2128 | 0.50785 | 25.3666 | 37.3949 | 1.4178 | 0.15064 | 9.24 | 22.4 | 101.3 | 57.7
2022-10-16 21:35 | 0.044917 | 0.075109 | 0.14187 | 0.50788 | 25.9637 | 32.5142 | 1.4179 | 0.12932 | 9.3 | 22.4 | 101.2 | 58
2022-10-16 21:40 | 0.055807 | 0.070938 | 0.15648 | 0.38092 | 24.868 | 18.4427 | 1.4157 | 0.11799 | 9.28 | 22.4 | 101.3 | 58.1
2022-10-16 21:45 | 0.059887 | 0.079279 | 0.17107 | 0.63482 | 22.7317 | 19.6373 | 1.4142 | 0.12131 | 9.3 | 22.3 | 101.2 | 58.2
2022-10-16 21:50 | 0.078947 | 0.068852 | 0.18986 | 0.63487 | 20.948 | 18.3295 | 1.4128 | 0.12532 | 9.35 | 22.3 | 101.3 | 58.4
2022-10-16 21:55 | 0.16198 | 0.070941 | 0.31924 | 0.38093 | 20.7107 | 22.6151 | 1.4129 | 0.11866 | 9.45 | 22.3 | 101.2 | 58.6
2022-10-16 22:00 | 0.098011 | 0.070944 | 0.22327 | 0.12698 | 21.6638 | 30.5913 | 1.4115 | 0.112 | 9.29 | 22.3 | 101.3 | 58.7
2022-10-16 22:05 | 0.089856 | 0.073041 | 0.21077 | 0.127 | 21.6668 | 32.7383 | 1.4124 | 0.11735 | 9.22 | 22.3 | 101.3 | 59.2
2022-10-16 22:10 | 0.10211 | 0.06887 | 0.2233 | 0.12701 | 21.1914 | 33.6919 | 1.411 | 0.11869 | 9.27 | 22.3 | 101.2 | 59.4
2022-10-16 22:15 | 0.087141 | 0.07096 | 0.20662 | 0.12701 | 19.7443 | 27.2376 | 1.4125 | 0.12336 | 9.17 | 22.3 | 101.3 | 59.6
2022-10-16 22:20 | 0.070807 | 0.068878 | 0.17741 | 0.12702 | 18.5745 | 23.0991 | 1.4134 | 0.11737 | 9.32 | 22.3 | 101.3 | 59.8
2022-10-16 22:25 | 0.039485 | 0.068871 | 0.12939 | 0.12701 | 16.5539 | 17.8639 | 1.411 | 0.11402 | 9.31 | 22.2 | 101.2 | 59.8
2022-10-16 22:30 | 0.05991 | 0.062613 | 0.15444 | 0.25403 | 15.3484 | 21.0594 | 1.4118 | 0.14937 | 9.32 | 22.2 | 101.2 | 60
2022-10-16 22:35 | 0.070806 | 0.070965 | 0.18159 | 1.7783 | 14.7543 | 4.7594 | 1.4184 | 0.20406 | 9.28 | 22.2 | 101.2 | 60.2
2022-10-16 22:40 | 0.13617 | 0.060532 | 0.26926 | 0.63514 | 14.6216 | 18.5445 | 1.4149 | 0.22674 | 9.25 | 22.2 | 101.3 | 60.4
2022-10-16 22:45 | 0.089872 | 0.066792 | 0.20455 | 0.38107 | 15.1014 | 23.7817 | 1.4119 | 0.14738 | 9.32 | 22.1 | 101.3 | 60.6
2022-10-16 22:50 | 0.044936 | 0.064705 | 0.13359 | 0.12702 | 14.2692 | 16.1717 | 1.4098 | 0.1147 | 9.26 | 22.1 | 101.2 | 60.7
2022-10-16 22:55 | 0.049024 | 0.060534 | 0.13359 | 0.12703 | 13.5697 | 20.2355 | 1.4098 | 0.1047 | 9.37 | 22.1 | 101.2 | 60.8
2022-10-16 23:00 | 0.05447 | 0.060533 | 0.14403 | 0.12703 | 11.5346 | 5.47 | 1.4105 | 0.10404 | 9.31 | 22.1 | 101.2 | 60.8
2022-10-16 23:05 | 0.093967 | 0.050099 | 0.19414 | 0.12704 | 9.5231 | 0 | 1.4106 | 0.10604 | 9.36 | 22.1 | 101.2 | 61
2022-10-16 23:10 | 0.061281 | 0.062623 | 0.15656 | 0.12703 | 8.4432 | 14.3891 | 1.4121 | 0.12205 | 9.32 | 22.1 | 101.3 | 60.9
2022-10-16 23:15 | 0.031319 | 0.056356 | 0.10436 | 0.12702 | 8.3262 | 5.1147 | 1.4127 | 0.14471 | 9.39 | 22 | 101.2 | 61
2022-10-16 23:20 | 0.089872 | 0.050094 | 0.18785 | 0.25405 | 8.318 | 4.7532 | 1.4149 | 0.15071 | 9.38 | 22 | 101.3 | 61
2022-10-16 23:25 | 0.070811 | 0.064708 | 0.17325 | 0.25406 | 10.1008 | 16.7555 | 1.4135 | 0.12338 | 9.3 | 22 | 101.2 | 61.2
2022-10-16 23:30 | 0.039491 | 0.052183 | 0.11272 | 0.12703 | 11.994 | 16.2691 | 1.4134 | 0.11004 | 9.35 | 21.9 | 101.3 | 61.5
2022-10-16 23:35 | 0.058554 | 0.05427 | 0.14402 | 0.12703 | 12.1125 | 20.4251 | 1.4141 | 0.12071 | 9.25 | 21.9 | 101.2 | 61.5
2022-10-16 23:40 | 0.07626 | 0.060534 | 0.17743 | 0.12703 | 13.6704 | 19.8518 | 1.4149 | 0.1007 | 9.19 | 21.9 | 101.2 | 61.6
2022-10-16 23:45 | 0.020427 | 0.052186 | 0.083498 | 0.12704 | 15.0823 | 22.3266 | 1.4157 | 0.093371 | 9.2 | 21.9 | 101.3 | 61.7
2022-10-16 23:50 | 0.016342 | 0.052187 | 0.077236 | 0 | 14.949 | 20.7624 | 1.4164 | 0.090704 | 9.28 | 21.9 | 101.3 | 61.8
2022-10-16 23:55 | 0.020428 | 0.050101 | 0.081415 | 0 | 14.2659 | 16.8813 | 1.4172 | 0.090041 | 9.27 | 21.9 | 101.2 | 61.9
2022-10-17 | 0.023152 | 0.052189 | 0.08559 | 0 | 13.5526 | 11.8882 | 1.4136 | 0.091375 | 9.29 | 21.9 | 101.2 | 61.9
2022-10-17 00:05 | 0.019064 | 0.052183 | 0.079318 | 0 | 12.5791 | 10.3243 | 1.4171 | 0.089364 | 9.25 | 21.8 | 101.2 | 61.9
2022-10-17 00:10 | 0.017703 | 0.050098 | 0.077234 | 0 | 12.5796 | 9.138 | 1.4193 | 0.087367 | 9.22 | 21.8 | 101.3 | 62
2022-10-17 00:15 | 0.016342 | 0.052186 | 0.077236 | 0 | 11.7492 | 13.5294 | 1.4201 | 0.087369 | 9.23 | 21.8 | 101.3 | 62.1
2022-10-17 00:20 | 0.017704 | 0.054274 | 0.081411 | 0 | 10.9292 | 10.8104 | 1.4215 | 0.086702 | 9.3 | 21.8 | 101.2 | 62.1
2022-10-17 00:25 | 0.020428 | 0.054275 | 0.085587 | 0 | 9.7221 | 5.691 | 1.4208 | 0.085369 | 9.24 | 21.8 | 101.3 | 62.2
2022-10-17 00:30 | 0.043581 | 0.050102 | 0.11899 | 0 | 7.7145 | 0 | 1.4201 | 0.088041 | 9.26 | 21.8 | 101.3 | 62.3
2022-10-17 00:35 | 0.078989 | 0.054276 | 0.17744 | 0 | 4.7426 | 1.1857 | 1.4216 | 0.086038 | 9.25 | 21.8 | 101.3 | 62.3
2022-10-17 00:40 | 0.03132 | 0.056358 | 0.10437 | 0.12703 | 2.7276 | 0.35577 | 1.42 | 0.084696 | 9.23 | 21.7 | 101.2 | 62.3
2022-10-17 00:45 | 0.10894 | 0.050097 | 0.21709 | 0 | 1.5417 | 11.6221 | 1.4193 | 0.085364 | 9.28 | 21.7 | 101.3 | 62.3
2022-10-17 00:50 | 0.064003 | 0.058446 | 0.15655 | 0 | 1.6603 | 8.7759 | 1.4185 | 0.082697 | 9.24 | 21.7 | 101.3 | 62.3
2022-10-17 00:55 | 0.024512 | 0.054273 | 0.089759 | 0 | 2.2533 | 0 | 1.4164 | 0.088034 | 9.25 | 21.7 | 101.3 | 62.4
2022-10-17 01:00 | 0.020427 | 0.054273 | 0.085584 | 0 | 1.5433 | 0.71228 | 1.4171 | 0.087367 | 9.25 | 21.7 | 101.2 | 62.4
2022-10-17 01:05 | 0.021789 | 0.054274 | 0.087674 | 0 | 1.8995 | 0.7123 | 1.4164 | 0.08737 | 9.21 | 21.7 | 101.2 | 62.5
2022-10-17 01:10 | 0.017705 | 0.050102 | 0.07724 | 0 | 2.1349 | 7.8279 | 1.4151 | 0.084706 | 9.19 | 21.7 | 101.3 | 62.7
2022-10-17 01:15 | 0.013619 | 0.045928 | 0.066804 | 0 | 1.306 | 3.6805 | 1.418 | 0.086042 | 9.22 | 21.7 | 101.2 | 62.8
2022-10-17 01:20 | 0.024515 | 0.045928 | 0.083506 | 0 | 1.1849 | 5.2137 | 1.4187 | 0.086043 | 9.2 | 21.7 | 101.3 | 62.9
2022-10-17 01:25 | 0.025877 | 0.052191 | 0.091857 | 0 | 2.3698 | 10.9013 | 1.418 | 0.092713 | 9.28 | 21.7 | 101.3 | 62.9
2022-10-17 01:30 | 0.046312 | 0.045934 | 0.11692 | 0 | 4.032 | 13.7562 | 1.4182 | 0.090057 | 9.27 | 21.8 | 101.3 | 63
2022-10-17 01:35 |  |  |  |  | 7.0036 | 17.2122 |  |  | 9.28 | 21.8 | 101.2 | 63
2022-10-17 01:40 |  |  |  |  | 9.0059 | 8.2949 |  |  | 9.27 | 21.7 | 101.3 | 63.1
2022-10-17 01:45 |  |  |  |  | 9.4725 | 12.9063 |  |  | 9.27 | 21.6 | 101.3 | 63.1
2022-10-17 01:50 |  |  |  |  | 10.5493 | 21.0986 |  |  | 9.31 | 21.6 | 101.3 | 63.3
2022-10-17 01:55 |  |  |  |  | 10.797 | 14.0005 |  |  | 9.36 | 21.6 | 101.2 | 63.3
2022-10-17 02:00 |  |  |  |  | 9.2364 | 10.6574 |  |  | 9.28 | 21.6 | 101.3 | 63.4
2022-10-17 02:05 |  |  |  |  | 7.3419 | 1.1842 |  |  | 9.36 | 21.6 | 101.3 | 63.5
2022-10-17 02:10 |  |  |  |  | 6.5262 | 5.2209 |  |  | 9.28 | 21.6 | 101.2 | 63.6
2022-10-17 02:15 |  |  |  |  | 7.1126 | 11.7358 |  |  | 9.27 | 21.6 | 101.3 | 63.7
2022-10-17 02:20 | 0.012259 | 0.13154 | 0.14824 | 0 | 6.289 | 9.0182 |  |  | 9.42 | 21.6 | 101.2 | 63.7
2022-10-17 02:25 | 0.01907 | 0.15451 | 0.18374 | 0 | 6.2767 | 9.3558 |  |  | 9.49 | 21.6 | 101.3 | 63.8
2022-10-17 02:30 | 0.020432 | 0.12945 | 0.16077 | 0 | 6.283 | 5.5717 |  |  | 9.37 | 21.6 | 101.3 | 63.8
2022-10-17 02:35 | 0.059934 | 0.12319 | 0.21297 | 0 | 6.0398 | 6.6319 | 1.4175 | 0.092726 | 9.4 | 21.6 | 101.3 | 63.8
2022-10-17 02:40 | 0.035415 | 0.11275 | 0.16703 | 0 | 5.5771 | 3.5598 |  |  | 9.46 | 21.6 | 101.2 | 63.7
2022-10-17 02:45 | 0.027239 | 0.10229 | 0.14405 | 0 | 5.804 | 0 |  |  | 9.34 | 21.5 | 101.3 | 63.6
2022-10-17 02:50 | 0.023153 | 0.093943 | 0.12943 | 0 | 5.8039 | 2.9612 |  |  | 9.39 | 21.5 | 101.2 | 63.6
2022-10-17 02:55 | 0.025877 | 0.085594 | 0.12526 | 0 | 6.1654 | 1.6599 | 1.4129 | 0.088044 | 9.38 | 21.5 | 101.2 | 63.6
2022-10-17 03:00 | 0.031324 | 0.087678 | 0.13569 | 0 | 5.798 | 2.8398 | 1.4136 | 0.088707 | 9.36 | 21.5 | 101.3 | 63.5
2022-10-17 03:05 | 0.019066 | 0.081411 | 0.11064 | 0 | 6.0343 | 3.6679 | 1.4135 | 0.088703 | 9.32 | 21.5 | 101.3 | 63.3
2022-10-17 03:10 | 0.029956 | 0.075139 | 0.12106 | 0 | 8.394 | 11.9407 | 1.4177 | 0.09336 | 9.3 | 21.4 | 101.3 | 63.2
2022-10-17 03:15 | 0.032676 | 0.08139 | 0.13356 | 0 | 10.051 | 16.4363 | 1.4168 | 0.090681 | 9.31 | 21.3 | 101.2 | 63.1
2022-10-17 03:20 | 0.028592 | 0.068871 | 0.1127 | 0 | 12.2858 | 16.6568 | 1.4161 | 0.08935 | 9.29 | 21.3 | 101.3 | 63.2
2022-10-17 03:25 | 0.047653 | 0.077218 | 0.15026 | 0 | 13.5987 | 13.1257 | 1.4168 | 0.090017 | 9.27 | 21.3 | 101.2 | 63.2
2022-10-17 03:30 | 0.032676 | 0.07513 | 0.12522 | 0.127 | 13.7031 | 13.585 | 1.419 | 0.095348 | 9.19 | 21.3 | 101.3 | 63.1
2022-10-17 03:35 | 0.050375 | 0.070956 | 0.14817 | 0.127 | 13.0071 | 11.3517 | 1.4212 | 0.095348 | 9.27 | 21.3 | 101.2 | 63.1
2022-10-17 03:40 | 0.078975 | 0.0814 | 0.20246 | 0.12702 | 12.0707 | 9.3489 | 1.4228 | 0.098694 | 9.27 | 21.4 | 101.3 | 63.1
2022-10-17 03:45 | 0.088504 | 0.070962 | 0.20662 | 0.12702 | 10.7687 | 10.2954 | 1.4235 | 0.09469 | 9.24 | 21.4 | 101.3 | 63
2022-10-17 03:50 | 0.093948 | 0.073047 | 0.21497 | 0 | 8.9934 | 2.3667 | 1.422 | 0.088686 | 9.29 | 21.4 | 101.3 | 62.9
2022-10-17 03:55 | 0.192 | 0.073053 | 0.36735 | 0 | 7.7051 | 4.7416 | 1.4228 | 0.088693 | 9.29 | 21.5 | 101.2 | 62.8
2022-10-17 04:00 | 0.16204 | 0.089751 | 0.33813 | 0 | 8.1768 | 3.4366 | 1.4228 | 0.084692 | 9.28 | 21.6 | 101.2 | 62.5
2022-10-17 04:05 | 0.1171 | 0.083484 | 0.26089 | 0 | 9.6078 | 12.6918 | 1.4227 | 0.087354 | 9.28 | 21.6 | 101.2 | 62.2
2022-10-17 04:10 | 0.17972 | 0.075132 | 0.35061 | 0.12701 | 11.505 | 12.5725 | 1.4255 | 0.093351 | 9.22 | 21.6 | 101.2 | 62
2022-10-17 04:15 | 0.12389 | 0.083475 | 0.27338 | 0.127 | 12.9149 | 14.2182 | 1.4262 | 0.092679 | 9.34 | 21.6 | 101.3 | 61.8
2022-10-17 04:20 | 0.1375 | 0.077212 | 0.28798 | 0.127 | 13.2567 | 20.1218 | 1.4269 | 0.088675 | 9.26 | 21.6 | 101.3 | 61.7
2022-10-17 04:25 | 0.093941 | 0.079302 | 0.2233 | 0.88901 | 14.2139 | 18.2412 | 1.4277 | 0.12135 | 9.29 | 21.7 | 101.3 | 61.5
2022-10-17 04:30 | 0.14023 | 0.08139 | 0.29634 | 2.5401 | 14.1235 | 16.4972 | 1.4357 | 0.17803 | 9.26 | 21.7 | 101.2 | 61.5
2022-10-17 04:35 | 0.17699 | 0.083475 | 0.35686 | 0.762 | 13.2793 | 15.2949 | 1.4313 | 0.15602 | 9.27 | 21.7 | 101.3 | 61.4
2022-10-17 04:40 | 0.13887 | 0.087651 | 0.30052 | 0.38101 | 12.92 | 17.7798 | 1.4277 | 0.11335 | 9.26 | 21.8 | 101.3 | 61.2
2022-10-17 04:45 | 0.19877 | 0.087647 | 0.39232 | 0.50799 | 12.4329 | 14.9195 | 1.4276 | 0.11068 | 9.28 | 21.8 | 101.4 | 61
2022-10-17 04:50 | 0.27908 | 0.077208 | 0.50499 | 0.50796 | 12.9986 | 18.4344 | 1.4283 | 0.10867 | 9.29 | 21.8 | 101.6 | 60.8
2022-10-17 04:55 | 0.41115 | 0.091822 | 0.72205 | 1.016 | 15.1221 | 20.5566 | 1.4334 | 0.14068 | 9.29 | 21.9 | 101.7 | 60.7
2022-10-17 05:00 | 0.37708 | 0.10642 | 0.68442 | 1.0159 | 17.6012 | 28.1148 | 1.4355 | 0.17467 | 9.26 | 21.9 | 101.7 | 60.3
2022-10-17 05:05 | 0.40021 | 0.10433 | 0.71987 | 1.0159 | 19.4908 | 29.059 | 1.4347 | 0.13933 | 9.23 | 21.9 | 101.7 | 60.2
2022-10-17 05:10 | 0.48055 | 0.11685 | 0.85345 | 1.1429 | 22.4602 | 38.4187 | 1.4348 | 0.134 | 9.15 | 22 | 101.7 | 60
2022-10-17 05:15 | 0.63299 | 0.11894 | 1.0892 | 2.5397 | 26.6621 | 43.2964 | 1.4383 | 0.166 | 9.22 | 22 | 101.8 | 59.9
2022-10-17 05:20 | 0.80312 | 0.11267 | 1.3437 | 2.0317 | 31.2312 | 51.6199 | 1.4405 | 0.16666 | 9.16 | 22 | 101.7 | 59.9
2022-10-17 05:25 | 0.80996 | 0.13772 | 1.3792 | 2.7937 | 37.5229 | 63.7536 | 1.4449 | 0.28 | 9.2 | 22 | 101.8 | 60.1
2022-10-17 05:30 | 0.99652 | 0.14816 | 1.6757 | 2.5399 | 42.3772 | 70.6287 | 1.4457 | 0.26469 | 9.22 | 22.1 | 101.8 | 60
2022-10-17 05:35 | 0.8808 | 0.1732 | 1.5254 | 2.0319 | 49.2047 | 78.8688 | 1.4457 | 0.25669 | 9.28 | 22.1 | 101.8 | 60
2022-10-17 05:40 | 0.94899 | 0.16487 | 1.6195 | 2.0321 | 52.6606 | 74.9265 | 1.4466 | 0.23271 | 9.26 | 22.2 | 101.8 | 60.1
2022-10-17 05:45 | 0.88367 | 0.16488 | 1.5194 | 2.1592 | 53.7878 | 46.726 | 1.4481 | 0.22005 | 9.17 | 22.2 | 101.8 | 60.3
2022-10-17 05:50 | 0.86201 | 0.14403 | 1.4674 | 2.9218 | 57.6194 | 0 | 1.4469 | 0.24943 | 9.15 | 22.2 | 101.8 | 60.8
2022-10-17 05:55 | 0.96034 | 0.15869 | 1.6328 | 2.7955 | 62.5722 | 54.1899 | 1.4466 | 0.33022 | 9.21 | 22.3 | 101.7 | 61.5
2022-10-17 06:00 | 1.2985 | 0.16708 | 2.1574 | 3.813 | 68.0501 | 105.7903 | 1.4527 | 0.37434 | 9.27 | 22.4 | 101.8 | 62.1
2022-10-17 06:05 | 1.1353 | 0.16921 | 1.9094 | 3.0512 | 75.0341 | 115.0917 | 1.4604 | 0.28433 | 9.26 | 22.5 | 101.8 | 62.6
2022-10-17 06:10 | 1.1463 | 0.15879 | 1.9159 | 3.0515 | 81.2673 | 104.3344 | 1.4663 | 0.23897 | 9.26 | 22.5 | 101.7 | 63
2022-10-17 06:15 | 1.0021 | 0.14211 | 1.6781 | 3.0523 | 86.078 | 117.0993 | 1.4739 | 0.26507 | 9.11 | 22.6 | 101.7 | 63.5
2022-10-17 06:20 | 0.87536 | 0.14421 | 1.486 | 3.1798 | 88.219 | 122.9145 | 1.4748 | 0.25174 | 9.16 | 22.6 | 101.7 | 63.9
2022-10-17 06:25 | 0.8987 | 0.13169 | 1.5072 | 3.4348 | 88.4439 | 125.1475 | 1.4751 | 0.26381 | 9.18 | 22.7 | 101.7 | 64.2
2022-10-17 06:30 | 1.0475 | 0.13589 | 1.7415 | 4.0714 | 85.4949 | 152.5171 | 1.4862 | 0.36537 | 9.11 | 22.7 | 101.8 | 64.6
2022-10-17 06:35 | 1.1485 | 0.12962 | 1.89 | 3.0536 | 85.1428 | 158.9175 | 1.4833 | 0.31729 | 9.12 | 22.7 | 101.7 | 64.8
2022-10-17 06:40 | 1.169 | 0.12336 | 1.9132 | 4.1991 | 85.7761 | 135.822 | 1.4951 | 0.32533 | 9.31 | 22.7 | 101.8 | 65.1
2022-10-17 06:45 | 1.2128 | 0.11292 | 1.972 | 3.8179 | 87.8267 | 102.1681 | 1.4916 | 0.30533 | 9.29 | 22.8 | 101.7 | 65.2
2022-10-17 06:50 | 1.1255 | 0.11293 | 1.8382 | 3.1817 | 88.0662 | 67.0867 | 1.4939 | 0.27394 | 9.3 | 22.8 | 101.7 | 65.3
2022-10-17 06:55 | 0.94252 | 0.10872 | 1.5514 | 3.3082 | 89.9696 | 53.6744 | 1.4965 | 0.29325 | 9.19 | 22.6 | 101.8 | 65.3
2022-10-17 07:00 | 1.0462 | 0.10454 | 1.7082 | 2.6721 | 90.6539 | 76.3339 | 1.4936 | 0.27322 | 9.32 | 22.6 | 101.8 | 65.4
2022-10-17 07:05 | 1.0925 | 0.10245 | 1.775 | 2.4175 | 88.6939 | 102.0571 | 1.5022 | 0.26586 | 9.23 | 22.5 | 101.7 | 65.6
2022-10-17 07:10 | 1.0258 | 0.11709 | 1.6895 | 2.2905 | 85.3912 | 141.333 | 1.4951 | 0.21311 | 9.23 | 22.5 | 101.8 | 65.9
2022-10-17 07:15 | 0.88533 | 0.10873 | 1.4679 | 3.0541 | 81.9644 | 140.3921 | 1.4923 | 0.23516 | 9.28 | 22.5 | 101.7 | 66.1
2022-10-17 07:20 | 0.81164 | 0.092001 | 1.3382 | 3.0539 | 76.1894 | 116.7685 | 1.49 | 0.22446 | 9.24 | 22.4 | 101.7 | 66.3
2022-10-17 07:25 | 1.109 | 0.096186 | 1.7983 | 3.1813 | 72.4533 | 98.9289 | 1.5002 | 0.27658 | 9.23 | 22.4 | 101.7 | 66.5
2022-10-17 07:30 | 1.1664 | 0.092009 | 1.8799 | 2.7997 | 70.9206 | 96.2156 | 1.5134 | 0.24987 | 9.28 | 22.4 | 101.7 | 66.7
2022-10-17 07:35 | 1.1351 | 0.10038 | 1.8382 | 2.5454 | 70.4038 | 85.9045 | 1.5106 | 0.22584 | 9.2 | 22.4 | 101.7 | 66.9
2022-10-17 07:40 |  |  |  |  | 68.2094 | 85.5868 |  |  | 9.24 | 22.4 | 101.7 | 67.1
2022-10-17 07:45 |  |  |  |  | 66.4384 | 79.7733 |  |  | 9.23 | 22.3 | 101.8 | 67.2
2022-10-17 07:50 |  |  |  |  | 66.5074 | 88.834 |  |  | 9.21 | 22.3 | 101.7 | 67.4
2022-10-17 07:55 |  |  |  |  | 67.4572 | 90.8487 |  |  | 9.26 | 22.3 | 101.8 | 67.6
2022-10-17 08:00 |  |  |  |  | 65.8068 | 66.752 |  |  | 9.2 | 22.3 | 101.8 | 67.8
2022-10-17 08:05 |  |  |  |  | 66.226 | 55.3654 |  |  | 9.3 | 22.2 | 101.7 | 67.8
2022-10-17 08:10 |  |  |  |  | 67.1062 | 83.6174 |  |  | 9.33 | 22.2 | 101.8 | 67.9
2022-10-17 08:15 |  |  |  |  | 68.4839 | 94.4159 |  |  | 9.27 | 22 | 101.8 | 68
2022-10-17 08:20 |  |  |  |  | 69.3808 | 100.8854 |  |  | 9.35 | 22 | 101.7 | 68.2
2022-10-17 08:25 |  |  |  |  | 69.1973 | 82.518 |  |  | 9.22 | 22 | 101.7 | 68.4
2022-10-17 08:30 |  |  |  |  | 68.9102 | 73.1508 |  |  | 9.24 | 21.9 | 101.8 | 68.5
2022-10-17 08:35 | 1.5932 | 0.043907 | 2.4881 | 3.3082 | 68.0326 | 73.9178 | 1.5146 | 0.27255 | 9.3 | 21.8 | 101.7 | 68.6
2022-10-17 08:40 | 1.5442 | 0.094093 | 2.461 | 3.6902 | 69.8717 | 92.9658 | 1.522 | 0.29728 | 9.29 | 21.8 | 101.7 | 68.8
2022-10-17 08:45 | 1.2208 | 0.10036 | 1.9716 | 3.181 | 71.8677 | 102.4496 | 1.5132 | 0.24115 | 9.34 | 21.7 | 101.7 | 69
2022-10-17 08:50 | 1.1922 | 0.085725 | 1.9131 | 3.4355 | 73.3266 | 105.1719 | 1.5161 | 0.24049 | 9.24 | 21.7 | 101.8 | 69.1
2022-10-17 08:55 | 0.9535 | 0.08991 | 1.5515 | 2.6722 | 72.5784 | 98.6926 | 1.5133 | 0.26522 | 9.33 | 21.7 | 101.8 | 69.2
2022-10-17 09:00 | 1.049 | 0.10455 | 1.7125 | 2.9267 | 71.4027 | 83.9894 | 1.5155 | 0.31933 | 9.22 | 21.7 | 101.7 | 69.3
2022-10-17 09:05 | 1.0803 | 0.094085 | 1.75 | 2.9265 | 69.7027 | 77.9307 | 1.5183 | 0.26186 | 9.26 | 21.6 | 101.7 | 69.4
2022-10-17 09:10 | 1.2945 | 0.10454 | 2.0888 | 3.0539 | 68.4635 | 72.9259 | 1.5198 | 0.25185 | 9.33 | 21.6 | 101.8 | 69.6
2022-10-17 09:15 | 1.5198 | 0.081557 | 2.4112 | 2.9271 | 67.831 | 83.4934 | 1.5193 | 0.25256 | 9.3 | 21.7 | 101.7 | 69.7
2022-10-17 09:20 | 1.4216 | 0.10874 | 2.2878 | 3.1816 | 72.0002 | 99.6474 | 1.5258 | 0.25724 | 9.26 | 21.7 | 101.7 | 69.8
2022-10-17 09:25 | 1.1868 | 0.12755 | 1.9467 | 2.4178 | 73.5433 | 94.9591 | 1.5242 | 0.22514 | 9.22 | 21.6 | 101.7 | 69.7
2022-10-17 09:30 | 1.2755 | 0.087826 | 2.0409 | 2.6724 | 69.2927 | 75.2824 | 1.5243 | 0.24453 | 9.27 | 21.6 | 101.8 | 70
2022-10-17 09:35 | 1.5841 | 0.15058 | 2.5787 | 2.8001 | 65.7718 | 76.0081 | 1.518 | 0.24056 | 9.16 | 21.7 | 101.7 | 70.2
2022-10-17 09:40 | 1.2227 | 0.14015 | 2.0144 | 2.6733 | 66.8344 | 87.3444 | 1.5139 | 0.2553 | 9.22 | 21.8 | 101.7 | 70.3
2022-10-17 09:45 | 1.1245 | 0.12132 | 1.8449 | 2.546 | 68.5351 | 93.2642 | 1.5175 | 0.25597 | 9.25 | 21.8 | 101.8 | 70.3
2022-10-17 09:50 | 1.0535 | 0.11296 | 1.7278 | 2.9279 | 69.783 | 85.3428 | 1.5226 | 0.2553 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 70.4
2022-10-17 09:55 | 0.99756 | 0.11505 | 1.6441 | 2.9279 | 68.0646 | 75.6012 | 1.5226 | 0.25396 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 70.4
2022-10-17 10:00 | 1.1573 | 0.077398 | 1.8534 | 2.2915 | 65.9995 | 78.7053 | 1.5183 | 0.23459 | 9.24 | 21.8 | 101.8 | 70.5
2022-10-17 10:05 | 1.3729 | 0.11506 | 2.2195 | 2.1642 | 66.6562 | 74.0755 | 1.5205 | 0.21856 | 9.21 | 21.8 | 101.8 | 70.6
2022-10-17 10:10 | 1.0113 | 0.10669 | 1.6568 | 2.1642 | 66.3029 | 71.8379 | 1.5467 | 0.2346 | 9.16 | 21.8 | 101.8 | 70.6
2022-10-17 10:15 | 1.1 | 0.096231 | 1.7824 | 2.6735 | 63.9492 | 69.3666 | 1.6297 | 0.22458 | 9.26 | 21.8 | 101.8 | 70.7
2022-10-17 10:20 | 1.0906 | 0.089966 | 1.7617 | 3.1832 | 60.9938 | 69.1184 | 1.5608 | 0.3349 | 9.14 | 21.9 | 101.8 | 70.8
2022-10-17 10:25 | 0.84482 | 0.087866 | 1.3828 | 3.0556 | 59.24 | 68.7796 | 1.5439 | 0.29076 | 9.21 | 21.8 | 101.8 | 70.8
2022-10-17 10:30 | 0.87214 | 0.10042 | 1.4373 | 2.5464 | 58.2387 | 68.0238 | 1.5228 | 0.254 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 70.9
2022-10-17 10:35 | 1.2763 | 0.085786 | 2.0421 | 3.5654 | 59.8194 | 73.1257 | 1.5252 | 0.24133 | 9.14 | 21.9 | 101.8 | 71
2022-10-17 10:40 | 1.2695 | 0.12136 | 2.0673 | 2.4195 | 61.7669 | 76.7372 | 1.5166 | 0.22998 | 9.1 | 21.9 | 101.8 | 71.1
2022-10-17 10:45 | 1.1412 | 0.10881 | 1.8581 | 2.6741 | 62.4742 | 77.9159 | 1.5136 | 0.25137 | 9.23 | 21.9 | 101.8 | 71.1
2022-10-17 10:50 | 1.2586 | 0.11718 | 2.0464 | 2.9288 | 61.2959 | 71.0797 | 1.5129 | 0.22597 | 9.17 | 21.9 | 101.7 | 71.2
2022-10-17 10:55 | 0.94191 | 0.092068 | 1.5359 | 2.5468 | 59.9403 | 71.3631 | 1.5078 | 0.21728 | 9.08 | 21.9 | 101.8 | 71.2
2022-10-17 11:00 | 0.98155 | 0.113 | 1.6175 | 3.5657 | 58.8231 | 67.4285 | 1.5101 | 0.23132 | 9.09 | 21.9 | 101.8 | 71.3
2022-10-17 11:05 | 0.8696 | 0.085795 | 1.4188 | 3.0563 | 59.117 | 69.7368 | 1.5079 | 0.25807 | 9.1 | 21.9 | 101.7 | 71.3
2022-10-17 11:10 | 0.9952 | 0.11718 | 1.6448 | 2.5469 | 58.4125 | 64.3009 | 1.5036 | 0.26409 | 9.16 | 21.9 | 101.8 | 71.4
2022-10-17 11:15 | 0.97736 | 0.083695 | 1.5818 | 2.292 | 57.0673 | 58.1284 | 1.491 | 0.22729 | 9.14 | 21.8 | 101.7 | 71.4
2022-10-17 11:20 | 1.3214 | 0.12345 | 2.151 | 3.6928 | 53.8322 | 56.4237 | 1.4969 | 0.26875 | 9.18 | 21.8 | 101.8 | 71.5
2022-10-17 11:25 | 0.90502 | 0.089973 | 1.4751 | 2.4194 | 52.9546 | 63.1925 | 1.4896 | 0.24401 | 9.09 | 21.8 | 101.8 | 71.5
2022-10-17 11:30 | 1.1439 | 0.10253 | 1.856 | 3.4382 | 54.8389 | 76.9627 | 1.494 | 0.31354 | 9.06 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 11:35 | 1.0702 | 0.10462 | 1.7472 | 2.8015 | 61.5467 | 87.907 | 1.4896 | 0.2634 | 9.12 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 11:40 | 0.84088 | 0.10044 | 1.3894 | 2.2921 | 64.8509 | 80.8867 | 1.4882 | 0.20724 | 9.15 | 21.8 | 101.7 | 71.5
2022-10-17 11:45 | 0.95681 | 0.071135 | 1.5378 | 2.4192 | 62.8531 | 63.677 | 1.4953 | 0.22193 | 9.22 | 21.7 | 101.7 | 71.6
2022-10-17 11:50 | 1.2327 | 0.12137 | 2.013 | 3.4383 | 60.9031 | 62.0811 | 1.4948 | 0.24937 | 9.03 | 21.8 | 101.8 | 71.7
2022-10-17 11:55 | 1.0484 | 0.11509 | 1.72 | 2.8015 | 61.0775 | 74.7288 | 1.489 | 0.21059 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 71.7
2022-10-17 12:00 | 1.1003 | 0.113 | 1.7996 | 2.4196 | 60.963 | 64.6184 | 1.4875 | 0.2126 | 9.18 | 21.8 | 101.7 | 71.7
2022-10-17 12:05 | 1.1086 | 0.10673 | 1.806 | 2.5471 | 60.1251 | 60.0072 | 1.484 | 0.21864 | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 71.7
2022-10-17 12:10 | 1.0458 | 0.15696 | 1.76 | 2.4198 | 60.7726 | 73.257 | 1.4746 | 0.18989 | 9.21 | 21.9 | 101.8 | 71.7
2022-10-17 12:15 | 0.80814 | 0.10462 | 1.3455 | 2.4195 | 62.5507 | 73.2703 | 1.4737 | 0.19054 | 9.14 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 12:20 | 1.1822 | 0.12764 | 1.9419 | 2.1649 | 62.4959 | 66.1513 | 1.4766 | 0.20391 | 9.15 | 21.8 | 101.7 | 71.7
2022-10-17 12:25 | 1.0458 | 0.094175 | 1.6972 | 2.6746 | 63.3716 | 72.1044 | 1.4855 | 0.23336 | 9.2 | 21.9 | 101.7 | 71.7
2022-10-17 12:30 | 1.1851 | 0.10882 | 1.9253 | 2.6745 | 65.0126 | 78.4391 | 1.4848 | 0.23001 | 9.17 | 21.9 | 101.8 | 71.7
2022-10-17 12:35 | 1.4335 | 0.15695 | 2.3543 | 3.3113 | 64.078 | 79.5369 | 1.4826 | 0.24472 | 9.19 | 21.9 | 101.7 | 71.6
2022-10-17 12:40 | 0.9419 | 0.13392 | 1.5756 | 2.8015 | 62.0784 | 69.7351 | 1.4758 | 0.27076 | 9.17 | 21.8 | 101.7 | 71.6
2022-10-17 12:45 | 0.98288 | 0.13183 | 1.6384 | 2.6742 | 59.1346 | 63.6109 | 1.4708 | 0.24068 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 12:50 | 0.86002 | 0.11718 | 1.4354 | 2.2922 | 55.7732 | 53.0612 | 1.4686 | 0.22998 | 9.2 | 21.8 | 101.7 | 71.6
2022-10-17 12:55 | 0.97467 | 0.10881 | 1.6028 | 2.1648 | 52.603 | 55.4273 | 1.4758 | 0.18518 | 9.16 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 13:00 | 0.93781 | 0.11508 | 1.5505 | 2.2921 | 52.1323 | 62.3704 | 1.4671 | 0.16178 | 9.15 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 13:05 | 0.76446 | 0.11509 | 1.2869 | 2.5468 | 53.0091 | 66.6736 | 1.4678 | 0.17583 | 9.1 | 21.8 | 101.8 | 71.6
2022-10-17 13:10 | 1.0634 | 0.098345 | 1.7284 | 2.1648 | 53.5971 | 69.2639 | 1.4649 | 0.17449 | 9.09 | 21.8 | 101.7 | 71.6
2022-10-17 13:15 | 1.26 | 0.14856 | 2.0799 | 2.4194 | 53.7144 | 68.7922 | 1.4765 | 0.20657 | 9.18 | 21.8 | 101.8 | 71.5
2022-10-17 13:20 | 0.92948 | 0.15691 | 1.5817 | 2.4191 | 55.3183 | 73.7969 | 1.4661 | 0.24732 | 9.18 | 21.7 | 101.8 | 71.4
2022-10-17 13:25 | 0.94861 | 0.14227 | 1.5963 | 2.5465 | 54.6672 | 68.2162 | 1.4713 | 0.31016 | 9.2 | 21.7 | 101.7 | 71.5
2022-10-17 13:30 | 0.8981 | 0.13181 | 1.5084 | 2.4191 | 54.1417 | 69.678 | 1.4662 | 0.23796 | 8.99 | 21.7 | 101.7 | 71.5
2022-10-17 13:35 | 0.85169 | 0.14017 | 1.4457 | 2.8011 | 53.7358 | 74.4305 | 1.4669 | 0.2119 | 9.11 | 21.7 | 101.8 | 71.5
2022-10-17 13:40 | 1.081 | 0.13181 | 1.7909 | 2.6738 | 54.1417 | 74.7391 | 1.4676 | 0.2246 | 9.13 | 21.7 | 101.7 | 71.5
2022-10-17 13:45 | 1.2272 | 0.098342 | 1.9794 | 2.8014 | 53.543 | 72.842 | 1.4714 | 0.22061 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 71.5
2022-10-17 13:50 | 1.3909 | 0.1904 | 2.3204 | 2.9287 | 53.8946 | 78.4885 | 1.4612 | 0.21726 | 9.14 | 21.8 | 101.8 | 71.4
2022-10-17 13:55 | 1.1411 | 0.23016 | 1.9793 | 3.3107 | 57.4813 | 81.3926 | 1.4677 | 0.23598 | 9.22 | 21.8 | 101.7 | 71.4
2022-10-17 14:00 | 0.77395 | 0.14855 | 1.3349 | 2.5466 | 59.2477 | 81.5098 | 1.4685 | 0.22862 | 9.19 | 21.8 | 101.8 | 71.3
2022-10-17 14:05 | 0.94458 | 0.11508 | 1.563 | 2.674 | 59.0121 | 72.9112 | 1.4677 | 0.22595 | 9.18 | 21.8 | 101.8 | 71.3
2022-10-17 14:10 | 0.86539 | 0.12344 | 1.4499 | 2.4193 | 59.1884 | 74.0149 | 1.4633 | 0.25736 | 9.14 | 21.8 | 101.8 | 71.3
2022-10-17 14:15 | 0.95413 | 0.11717 | 1.5818 | 3.056 | 60.779 | 83.63 | 1.4634 | 0.30216 | 9.18 | 21.8 | 101.8 | 71.3
2022-10-17 14:20 | 0.7862 | 0.13599 | 1.3411 | 2.6738 | 61.483 | 79.7394 | 1.464 | 0.26805 | 9.15 | 21.8 | 101.7 | 71.2
2022-10-17 14:25 | 0.74109 | 0.11715 | 1.2531 | 2.419 | 60.5534 | 65.5013 | 1.4617 | 0.25934 | 9.15 | 21.7 | 101.7 | 71.2
2022-10-17 14:30 | 0.79304 | 0.12763 | 1.3432 | 3.3105 | 59.7173 | 64.5465 | 1.4619 | 0.2333 | 9.11 | 21.8 | 101.8 | 71.2
2022-10-17 14:35 | 0.92405 | 0.12762 | 1.5461 | 3.1831 | 58.6557 | 70.0806 | 1.4582 | 0.22995 | 9.13 | 21.8 | 101.8 | 71.1
2022-10-17 14:40 | 1.0415 | 0.13182 | 1.7262 | 4.7115 | 57.4658 | 71.1258 | 1.4591 | 0.22863 | 9.11 | 21.9 | 101.8 | 71.1
2022-10-17 14:45 | 0.9678 | 0.15693 | 1.6404 | 3.9474 | 58.6995 | 78.7375 | 1.4583 | 0.24868 | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 71
2022-10-17 14:50 | 0.91867 | 0.12136 | 1.5295 | 3.3107 | 59.7605 | 78.8934 | 1.4576 | 0.27743 | 9.21 | 21.9 | 101.7 | 70.9
2022-10-17 14:55 | 0.9679 | 0.14648 | 1.628 | 3.311 | 59.3354 | 73.491 | 1.4577 | 0.22665 | 9.15 | 22 | 101.8 | 70.9
2022-10-17 15:00 | 0.84365 | 0.13183 | 1.4229 | 3.1836 | 60.3368 | 83.5977 |  |  | 9.12 | 22 | 101.7 | 70.8
2022-10-17 15:05 | 1.2231 | 0.1381 | 2.0129 | 3.5655 | 64.9942 | 94.6013 | 1.4591 | 0.27878 | 9.13 | 22 | 101.8 | 70.7
2022-10-17 15:10 | 1.5236 | 0.15486 | 2.4903 | 4.0753 | 70.9469 | 110.9652 |  |  | 9.16 | 22.1 | 101.7 | 70.7
2022-10-17 15:15 | 1.4881 | 0.21346 | 2.4945 | 5.9857 | 78.6215 | 121.4737 |  |  | 9.16 | 22.1 | 101.8 | 70.7
2022-10-17 15:20 | 1.1072 | 0.18834 | 1.8855 | 4.9667 | 83.7777 | 112.255 |  |  | 9.17 | 22.1 | 101.7 | 70.6
2022-10-17 15:25 | 1.1044 | 0.17787 | 1.8707 | 3.8204 | 83.5736 | 100.4536 |  |  | 9.19 | 22.1 | 101.7 | 70.5
2022-10-17 15:30 | 1.1344 | 0.18622 | 1.925 | 3.5654 | 80.0259 | 83.5669 |  |  | 9.21 | 22.1 | 101.7 | 70.2
2022-10-17 15:35 | 0.894 | 0.17365 | 1.544 | 3.565 | 74.3016 | 66.8714 |  |  | 9.21 | 22 | 101.7 | 70.2
2022-10-17 15:40 | 0.87489 | 0.22595 | 1.567 | 3.0557 | 67.4611 | 66.3997 |  |  | 9.18 | 22 | 101.7 | 70.2
2022-10-17 15:45 | 0.85168 | 0.20712 | 1.5126 | 3.4377 | 65.4019 | 75.7907 |  |  | 9.19 | 22 | 101.7 | 70.1
2022-10-17 15:50 | 0.82846 | 0.21339 | 1.4833 | 3.5649 | 70.0042 | 94.0866 |  |  | 9.17 | 22 | 101.7 | 70
2022-10-17 15:55 | 0.70549 | 0.24264 | 1.3261 | 3.0551 | 70.9357 | 81.6585 |  |  | 9.13 | 21.9 | 101.7 | 69.8
2022-10-17 16:00 | 0.68638 | 0.27192 | 1.324 | 2.9277 | 66.3396 | 66.4575 | 1.4586 | 0.24526 | 9.19 | 21.9 | 101.8 | 69.7
2022-10-17 16:05 | 0.67272 | 0.29492 | 1.3261 | 2.6731 | 62.2139 | 63.1565 | 1.4578 | 0.24191 | 9.16 | 21.9 | 101.8 | 69.6
2022-10-17 16:10 | 0.67405 | 0.31791 | 1.3511 | 3.0548 | 59.0294 | 65.0384 | 1.4606 | 0.29603 | 9.17 | 21.9 | 101.8 | 69.4
2022-10-17 16:15 | 0.58944 | 0.37646 | 1.28 | 2.9274 | 57.614 | 63.3872 | 1.4613 | 0.20447 | 9.07 | 21.9 | 101.8 | 69.3
2022-10-17 16:20 | 0.60852 | 0.45383 | 1.3866 | 3.0546 | 56.2539 | 66.0423 | 1.4649 | 0.3488 | 9.25 | 21.9 | 101.7 | 69.2
2022-10-17 16:25 | 0.7804 | 0.44544 | 1.6417 | 3.1817 | 54.8998 | 65.7384 | 1.4663 | 0.30602 | 9.19 | 21.9 | 101.8 | 69
2022-10-17 16:30 | 0.79125 | 0.48724 | 1.7001 | 3.5633 | 55.3671 | 72.4485 | 1.4625 | 0.31936 | 9.13 | 21.9 | 101.7 | 68.8
2022-10-17 16:35 | 0.79121 | 0.61895 | 1.8317 | 3.5631 | 53.5446 | 65.548 | 1.4654 | 0.28928 | 9.26 | 21.9 | 101.8 | 68.6
2022-10-17 16:40 | 0.71345 | 0.58757 | 1.6812 | 3.3086 | 51.0053 | 61.4891 | 1.4632 | 0.27458 | 9.19 | 21.9 | 101.8 | 68.5
2022-10-17 16:45 | 0.71068 | 0.38891 | 1.4783 | 3.5629 | 49.707 | 64.3128 | 1.4711 | 0.33001 | 9.2 | 21.9 | 101.8 | 68.3
2022-10-17 16:50 | 0.69702 | 0.31363 | 1.3821 | 3.0538 | 49.9412 | 67.8447 | 1.4711 | 0.328 | 9.19 | 21.9 | 101.8 | 68.2
2022-10-17 16:55 | 0.55922 | 0.24879 | 1.106 | 2.5447 | 49.8199 | 70.9021 | 1.4695 | 0.2398 | 9.13 | 21.9 | 101.7 | 68
2022-10-17 17:00 | 0.59466 | 0.2446 | 1.1561 | 2.4174 | 49.5135 | 56.9406 | 1.4687 | 0.21708 | 9.17 | 21.9 | 101.7 | 67.8
2022-10-17 17:05 | 0.67511 | 0.1986 | 1.2334 | 2.9262 | 49.1103 | 56.8831 | 1.4781 | 0.22309 | 9.1 | 21.9 | 101.8 | 67.7
2022-10-17 17:10 | 0.65871 | 0.22786 | 1.2376 | 3.8166 | 51.2274 | 73.3671 | 1.4759 | 0.2331 | 9.16 | 21.9 | 101.8 | 67.5
2022-10-17 17:15 | 0.72007 | 0.16305 | 1.2668 | 3.6893 | 53.2939 | 67.6467 | 1.4715 | 0.25714 | 9.15 | 21.9 | 101.8 | 67.5
2022-10-17 17:20 | 0.9397 | 0.17561 | 1.6139 | 3.8168 | 56.27 | 84.8179 | 1.476 | 0.30191 | 9.24 | 22 | 101.7 | 67.3
2022-10-17 17:25 | 0.65453 | 0.20484 | 1.2081 | 2.7985 | 58.4034 | 84.0726 | 1.4793 | 0.2885 | 9.23 | 21.9 | 101.8 | 67
2022-10-17 17:30 | 0.62314 | 0.15885 | 1.114 | 2.7983 | 56.7519 | 66.2891 | 1.5032 | 0.19699 | 9.26 | 21.9 | 101.8 | 66.8
2022-10-17 17:35 | 0.79354 | 0.17556 | 1.3898 | 4.1972 | 52.2085 | 51.7371 | 1.4842 | 0.28646 | 9.28 | 21.9 | 101.7 | 66.6
2022-10-17 17:40 | 0.51666 | 0.17344 | 0.96539 | 3.3063 | 47.6421 | 51.2888 | 1.4738 | 0.27573 | 9.18 | 21.8 | 101.8 | 66.3
2022-10-17 17:45 | 0.59706 | 0.14835 | 1.0615 | 3.0518 | 43.9935 | 49.0516 | 1.4672 | 0.24434 | 9.16 | 21.8 | 101.7 | 66.2
2022-10-17 17:50 | 0.4171 | 0.15461 | 0.79397 | 2.4159 | 41.9504 | 52.5261 | 1.462 | 0.21095 | 9.23 | 21.8 | 101.8 | 66
2022-10-17 17:55 | 0.50972 | 0.11908 | 0.9004 | 2.6698 | 40.3515 | 45.4102 | 1.4655 | 0.21693 | 9.22 | 21.7 | 101.7 | 65.8
2022-10-17 18:00 | 0.59828 | 0.14205 | 1.0591 | 2.7969 | 40.5054 | 54.5942 | 1.4727 | 0.22025 | 9.2 | 21.7 | 101.8 | 65.7
2022-10-17 18:05 | 0.48106 | 0.16085 | 0.89824 | 2.4154 | 41.4839 | 52.0606 | 1.4654 | 0.19555 | 9.23 | 21.7 | 101.8 | 65.5
2022-10-17 18:10 | 0.47287 | 0.13995 | 0.86478 | 2.2882 | 40.307 | 48.6505 | 1.4602 | 0.18954 | 9.22 | 21.7 | 101.7 | 65.4
2022-10-17 18:15 | 0.38423 | 0.13575 | 0.72472 | 2.7962 | 38.5122 | 43.0914 | 1.4636 | 0.2142 | 9.12 | 21.6 | 101.7 | 65.2
2022-10-17 18:20 | 0.48777 | 0.13157 | 0.87924 | 2.5419 | 35.4585 | 35.5759 | 1.4658 | 0.20151 | 9.21 | 21.6 | 101.7 | 65.1
2022-10-17 18:25 | 0.51639 | 0.12531 | 0.91894 | 2.6691 | 31.5844 | 32.7586 | 1.4636 | 0.22487 | 9.23 | 21.6 | 101.8 | 65.1
2022-10-17 18:30 | 0.42918 | 0.11695 | 0.77481 | 2.669 | 30.4095 | 40.9765 | 1.4614 | 0.24889 | 9.21 | 21.6 | 101.8 | 65
2022-10-17 18:35 | 0.31199 | 0.12321 | 0.60144 | 1.9063 | 29.7327 | 36.1963 | 1.457 | 0.18949 | 9.24 | 21.6 | 101.7 | 64.8
2022-10-17 18:40 | 0.29837 | 0.12948 | 0.58682 | 1.398 | 28.9991 | 34.8693 | 1.4526 | 0.17014 | 9.2 | 21.6 | 101.8 | 64.8
2022-10-17 18:45 | 0.26565 | 0.11485 | 0.52205 | 0.88957 | 28.1753 | 33.2234 | 1.4518 | 0.15945 | 9.21 | 21.6 | 101.7 | 64.6
2022-10-17 18:50 | 0.22476 | 0.11275 | 0.45726 | 0.7624 | 26.0672 | 24.5407 | 1.4509 | 0.14676 | 9.2 | 21.5 | 101.7 | 64.5
2022-10-17 18:55 | 0.2997 | 0.10441 | 0.56379 | 1.1437 | 23.5017 | 22.5616 | 1.4532 | 0.17346 | 9.3 | 21.6 | 101.7 | 64.4
2022-10-17 19:00 | 0.25609 | 0.10649 | 0.49903 | 2.0331 | 23.2194 | 31.6628 | 1.456 | 0.20213 | 9.2 | 21.6 | 101.8 | 64.2
2022-10-17 19:05 | 0.3596 | 0.10022 | 0.65143 | 2.033 | 24.3915 | 36.2354 | 1.4603 | 0.19012 | 9.23 | 21.6 | 101.8 | 64.1
2022-10-17 19:10 | 0.27784 | 0.11064 | 0.53652 | 2.0328 | 25.0066 | 32.9899 | 1.4565 | 0.17209 | 9.25 | 21.5 | 101.7 | 63.9
2022-10-17 19:15 | 0.29553 | 0.10229 | 0.55529 | 2.1597 | 24.4878 | 31.0491 | 1.4579 | 0.18875 | 9.2 | 21.5 | 101.8 | 63.8
2022-10-17 19:20 | 0.27235 | 0.11063 | 0.5281 | 2.2865 | 24.2584 | 28.8288 | 1.4621 | 0.18807 | 9.21 | 21.4 | 101.7 | 63.8
2022-10-17 19:25 | 0.19745 | 0.10645 | 0.40911 | 1.2703 | 23.0632 | 28.0973 | 1.4606 | 0.16605 | 9.24 | 21.4 | 101.8 | 63.7
2022-10-17 19:30 | 0.25056 | 0.096015 | 0.48008 | 1.0162 | 22.9461 | 28.3314 | 1.4613 | 0.15538 | 9.2 | 21.4 | 101.8 | 63.7
2022-10-17 19:35 | 0.21108 | 0.10228 | 0.42584 | 1.6515 | 23.9242 | 32.8371 | 1.4614 | 0.1634 | 9.17 | 21.5 | 101.7 | 63.6
2022-10-17 19:40 | 0.19201 | 0.093934 | 0.38826 | 1.0163 | 24.4171 | 28.6431 | 1.4599 | 0.14873 | 9.15 | 21.5 | 101.7 | 63.5
2022-10-17 19:45 | 0.16612 | 0.093921 | 0.34855 | 0.63508 | 23.2956 | 24.2321 | 1.4612 | 0.1327 | 9.19 | 21.4 | 101.8 | 63.4
2022-10-17 19:50 | 0.23011 | 0.085572 | 0.4383 | 1.5242 | 22.9669 | 25.7792 | 1.4597 | 0.15271 | 9.17 | 21.4 | 101.7 | 63.4
2022-10-17 19:55 | 0.22196 | 0.096015 | 0.43624 | 1.1432 | 24.7432 | 36.0008 | 1.4613 | 0.15672 | 9.26 | 21.5 | 101.7 | 63.3
2022-10-17 20:00 | 0.24919 | 0.10227 | 0.48215 | 0.88916 | 26.0069 | 36.6674 | 1.4605 | 0.14471 | 9.2 | 21.5 | 101.8 | 63.2
2022-10-17 20:05 | 0.20833 | 0.093923 | 0.41326 | 0.88913 | 26.9699 | 40.9239 | 1.4605 | 0.14937 | 9.17 | 21.5 | 101.7 | 63.1
2022-10-17 20:10 | 0.1702 | 0.085574 | 0.34647 | 0.63509 | 29.6666 | 44.9103 | 1.4598 | 0.13137 | 9.2 | 21.5 | 101.8 | 63
2022-10-17 20:15 | 0.17293 | 0.075138 | 0.33812 | 0.76211 | 31.9259 | 42.2549 | 1.4598 | 0.13137 | 9.21 | 21.5 | 101.7 | 63
2022-10-17 20:20 | 0.35402 | 0.096009 | 0.63867 | 0.63509 | 30.9565 | 34.2397 | 1.4576 | 0.14004 | 9.15 | 21.5 | 101.8 | 63
2022-10-17 20:25 | 0.14569 | 0.079309 | 0.30471 | 0.50805 | 29.7534 | 26.942 | 1.459 | 0.14203 | 9.17 | 21.5 | 101.8 | 62.9
2022-10-17 20:30 | 0.17699 | 0.0793 | 0.35059 | 0.76199 | 27.7674 | 23.4324 | 1.4639 | 0.15002 | 9.23 | 21.4 | 101.8 | 62.8
2022-10-17 20:35 | 0.18787 | 0.075125 | 0.3631 | 1.27 | 25.214 | 24.2758 | 1.4631 | 0.15535 | 9.2 | 21.4 | 101.7 | 62.7
2022-10-17 20:40 | 0.25597 | 0.087654 | 0.4821 | 1.7781 | 20.7737 | 19.8348 | 1.4604 | 0.14803 | 9.21 | 21.5 | 101.7 | 62.7
2022-10-17 20:45 | 0.14976 | 0.087652 | 0.31722 | 1.143 | 17.9388 | 18.5251 | 1.4553 | 0.12069 | 9.19 | 21.5 | 101.8 | 62.6
2022-10-17 20:50 | 0.12253 | 0.08556 | 0.27546 | 1.016 | 16.0779 | 10.6795 | 1.4566 | 0.12135 | 9.24 | 21.5 | 101.7 | 62.4
2022-10-17 20:55 | 0.10482 | 0.07929 | 0.23996 | 0.38095 | 12.8989 | 4.8078 | 1.4572 | 0.11467 | 9.16 | 21.4 | 101.7 | 62.3
2022-10-17 21:00 | 0.1552 | 0.079298 | 0.3151 | 0.38099 | 14.3031 | 16.8823 | 1.4617 | 0.11734 | 9.13 | 21.5 | 101.8 | 62.3
2022-10-17 21:05 | 0.11435 | 0.077206 | 0.25457 | 0.38096 | 14.3021 | 19.4603 | 1.4594 | 0.11 | 9.23 | 21.5 | 101.7 | 62.1
2022-10-17 21:10 | 0.1647 | 0.073024 | 0.32548 | 0.8888 | 11.4681 | 13.2234 | 1.4607 | 0.14065 | 9.14 | 21.4 | 101.8 | 62
2022-10-17 21:15 | 0.14564 | 0.077196 | 0.30044 | 0.76183 | 9.2447 | 7.4894 | 1.4599 | 0.18131 | 9.26 | 21.4 | 101.8 | 62
2022-10-17 21:20 | 0.091193 | 0.077194 | 0.21698 | 0.3809 | 7.6211 | 6.8004 | 1.4584 | 0.12665 | 9.19 | 21.4 | 101.7 | 61.8
2022-10-17 21:25 | 0.083015 | 0.073011 | 0.19817 | 0.2539 | 5.963 | 1.9877 | 1.4553 | 0.1253 | 9.2 | 21.3 | 101.8 | 61.7
2022-10-17 21:30 | 0.12929 | 0.073011 | 0.27118 | 0.2539 | 5.0276 | 1.6369 | 1.4568 | 0.11997 | 9.16 | 21.3 | 101.8 | 61.7
2022-10-17 21:35 | 0.085736 | 0.075097 | 0.20652 | 0.2539 | 4.6815 | 7.6074 | 1.4611 | 0.11264 | 9.22 | 21.3 | 101.7 | 61.7
2022-10-17 21:40 | 0.073487 | 0.077181 | 0.18982 | 0.25389 | 4.2132 | 6.5539 | 1.4589 | 0.10397 | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 61.6
2022-10-17 21:45 | 0.065321 | 0.075095 | 0.17522 | 0.25389 | 3.1568 | 5.6121 | 1.4575 | 0.10663 | 9.17 | 21.3 | 101.8 | 61.6
2022-10-17 21:50 | 0.062596 | 0.068834 | 0.1627 | 0.12694 | 2.6916 | 2.8087 | 1.456 | 0.10863 | 9.21 | 21.3 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 21:55 | 0.072115 | 0.070913 | 0.18145 | 0.12693 | 1.5187 | 0 | 1.4565 | 0.10662 | 9.28 | 21.2 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 22:00 | 0.04082 | 0.06257 | 0.12514 | 0.12693 | 1.9879 | 5.2621 | 1.4565 | 0.10595 | 9.16 | 21.2 | 101.8 | 61.3
2022-10-17 22:05 | 0.072116 | 0.064657 | 0.1752 | 0.12693 | 3.7457 | 10.3008 | 1.4602 | 0.10929 | 9.16 | 21.2 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 22:10 | 0.063952 | 0.064657 | 0.16269 | 0.12693 | 5.6131 | 14.3835 | 1.4609 | 0.10595 | 9.21 | 21.2 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 22:15 | 0.085725 | 0.060487 | 0.19189 | 0.12693 | 8.069 | 20.231 | 1.4602 | 0.10263 | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 61.5
2022-10-17 22:20 | 0.13335 | 0.066743 | 0.27114 | 0.38079 | 9.9399 | 15.5531 | 1.4602 | 0.10662 | 9.24 | 21.2 | 101.7 | 61.5
2022-10-17 22:25 | 0.068033 | 0.066742 | 0.17103 | 0.38078 | 11.8107 | 15.6696 | 1.4565 | 0.10395 | 9.23 | 21.2 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 22:30 | 0.044902 | 0.066742 | 0.13557 | 0.25386 | 12.5 | 18.6916 | 1.4522 | 0.096624 | 9.26 | 21.2 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 22:35 | 0.054427 | 0.06257 | 0.146 | 0.12693 | 11.1091 | 10.9921 | 1.4529 | 0.097956 | 9.24 | 21.2 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 22:40 | 0.043541 | 0.066742 | 0.13348 | 0.12693 | 8.9953 | 6.1916 | 1.4558 | 0.10129 | 9.22 | 21.2 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 22:45 | 0.036738 | 0.064656 | 0.12305 | 0.25386 | 7.7103 | 5.257 | 1.4558 | 0.099289 | 9.25 | 21.2 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 22:50 | 0.047619 | 0.062564 | 0.13556 | 0.12692 | 5.9592 | 2.6875 | 1.455 | 0.09928 | 9.13 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 22:55 | 0.032653 | 0.06465 | 0.1147 | 0.12692 | 5.6031 | 9.1051 | 1.4557 | 0.093949 | 9.21 | 21.1 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 23:00 | 0.027211 | 0.056308 | 0.098017 | 0.12692 | 4.0856 | 4.0856 | 1.4542 | 0.095282 | 9.2 | 21.1 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 23:05 | 0.02449 | 0.056309 | 0.095933 | 0.12692 | 3.5055 | 0 | 1.4579 | 0.10195 | 9.16 | 21.1 | 101.8 | 61.4
2022-10-17 23:10 | 0.029931 | 0.058392 | 0.10427 | 0.12691 | 1.9863 | 0 | 1.4607 | 0.10061 | 9.23 | 21.1 | 101.7 | 61.3
2022-10-17 23:15 | 0.034013 | 0.060478 | 0.11261 | 0.12691 | 0.81792 | 2.1032 | 1.4586 | 0.092616 | 9.22 | 21.1 | 101.8 | 61.3
2022-10-17 23:20 | 0.02585 | 0.062564 | 0.1001 | 0.12691 | 2.6875 | 11.4509 | 1.4571 | 0.089284 | 9.23 | 21.1 | 101.8 | 61.3
2022-10-17 23:25 | 0.092516 | 0.047966 | 0.18978 | 0.12692 | 3.9728 | 8.1793 | 1.4542 | 0.09195 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 23:30 | 0.16054 | 0.066735 | 0.31282 | 0.12692 | 4.9076 | 7.595 | 1.4528 | 0.087953 | 9.22 | 21.1 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 23:35 | 0.053056 | 0.062558 | 0.14388 | 0 | 4.4367 | 2.4519 | 1.4541 | 0.086612 | 9.23 | 21 | 101.7 | 61.4
2022-10-17 23:40 | 0.040814 | 0.056305 | 0.11887 | 0 | 3.7364 | 2.5687 | 1.4534 | 0.085949 | 9.2 | 21 | 101.8 | 61.5
2022-10-17 23:45 | 0.055779 | 0.05422 | 0.13972 | 0 | 3.7327 | 7.932 | 1.4549 | 0.087949 | 9.16 | 21 | 101.8 | 61.6
2022-10-17 23:50 | 0.10612 | 0.064649 | 0.22731 | 0 | 3.0329 | 7.9322 | 1.4549 | 0.087951 | 9.19 | 21 | 101.8 | 61.7
2022-10-17 23:55 | 0.053062 | 0.062566 | 0.14599 | 0 | 1.6364 | 1.4026 | 1.4557 | 0.089953 | 9.2 | 21 | 101.7 | 61.8
2022-10-18 | 0.039456 | 0.058395 | 0.11887 | 0 | 0.81819 | 0 | 1.4528 | 0.091286 | 9.25 | 21 | 101.7 | 61.8
2022-10-18 00:05 | 0.02585 | 0.058394 | 0.098018 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0.090618 | 9.21 | 21 | 101.7 | 61.8
2022-10-18 00:10 | 0.025851 | 0.060481 | 0.10011 | 0.12692 | 0 | 0 | 1.4601 | 0.091953 | 9.24 | 21 | 101.7 | 61.9
2022-10-18 00:15 | 0.021769 | 0.058395 | 0.091764 | 0 | 0 | 0 | 1.4608 | 0.089954 | 9.23 | 21 | 101.8 | 61.9
2022-10-18 00:20 | 0.035376 | 0.058396 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 1.4615 | 0.093954 | 9.15 | 21 | 101.7 | 61.9
2022-10-18 00:25 | 0.036733 | 0.058391 | 0.11261 | 0 | 0 | 1.1668 | 1.4614 | 0.089282 | 9.19 | 20.9 | 101.7 | 62
2022-10-18 00:30 | 0.02721 | 0.054221 | 0.09593 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.090616 | 9.16 | 20.9 | 101.7 | 62
2022-10-18 00:35 | 0.048979 | 0.052136 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0.08995 | 9.19 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 00:40 | 0.054421 | 0.058393 | 0.14181 | 0 | 0 | 1.5154 | 1.4658 | 0.093282 | 9.18 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 00:45 | 0.055782 | 0.052137 | 0.13764 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0.10128 | 9.23 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 00:50 | 0.039456 | 0.060479 | 0.12096 | 0 | 1.0502 | 5.0176 | 1.4738 | 0.091284 | 9.16 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 00:55 | 0.072108 | 0.047966 | 0.1585 | 0 | 1.5184 | 3.1537 | 1.4731 | 0.087953 | 9.24 | 20.9 | 101.7 | 62.1
2022-10-18 01:00 | 0.043535 | 0.062562 | 0.12929 | 0 | 0.93347 | 1.8669 | 1.4679 | 0.086617 | 9.14 | 20.9 | 101.7 | 62
2022-10-18 01:05 | 0.044896 | 0.058391 | 0.12721 | 0 | 0.81598 | 0.93255 | 1.4651 | 0.085284 | 9.18 | 20.9 | 101.8 | 62
2022-10-18 01:10 | 0.023128 | 0.052134 | 0.089671 | 0 | 0.81678 | 2.1003 | 1.4629 | 0.084617 | 9.22 | 20.9 | 101.8 | 61.9
2022-10-18 01:15 | 0.023126 | 0.052131 | 0.08758 | 0 | 0.58297 | 1.6323 | 1.462 | 0.08661 | 9.18 | 20.8 | 101.8 | 62
2022-10-18 01:20 | 0.034013 | 0.056308 | 0.11053 | 0.88841 | 1.0502 | 6.3012 | 1.4629 | 0.087286 | 9.24 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 01:25 | 0.029932 | 0.058393 | 0.10427 | 1.2692 | 1.867 | 5.0176 | 1.4629 | 0.089285 | 9.28 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 01:30 | 0.016326 | 0.052137 | 0.075077 | 0.38075 | 2.5671 | 7.2347 | 1.4615 | 0.08662 | 9.14 | 20.9 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 01:35 |  |  |  |  | 3.1537 | 5.9569 |  |  | 9.2 | 20.9 | 101.7 | 62.1
2022-10-18 01:40 |  |  |  |  | 3.9713 | 8.877 |  |  | 9.17 | 20.9 | 101.7 | 62.1
2022-10-18 01:45 |  |  |  |  | 3.037 | 6.4244 |  |  | 9.26 | 20.9 | 101.8 | 62.2
2022-10-18 01:50 |  |  |  |  | 3.1569 | 5.8461 |  |  | 9.27 | 20.9 | 101.7 | 62.2
2022-10-18 01:55 |  |  |  |  | 4.4386 | 5.3731 |  |  | 9.17 | 20.9 | 101.7 | 62.2
2022-10-18 02:00 |  |  |  |  | 5.9512 | 9.2186 |  |  | 9.21 | 20.9 | 101.8 | 62.2
2022-10-18 02:05 |  |  |  |  | 8.8601 | 14.8057 |  |  | 9.2 | 20.9 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 02:10 |  |  |  |  | 11.6697 | 24.0395 |  |  | 9.26 | 20.9 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 02:15 |  |  |  |  | 13.2902 | 19.5855 |  |  | 9.23 | 20.9 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 02:20 | 0.023131 | 0.13974 | 0.17519 | 0 | 12.8366 | 13.3034 |  | 0.35983 | 9.17 | 20.9 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 02:25 | 0.047623 | 0.16685 | 0.23985 | 0 | 11.8915 | 12.7076 | 1.4507 | 0.11195 | 9.15 | 20.9 | 101.8 | 62.5
2022-10-18 02:30 | 0.047623 | 0.15434 | 0.22734 | 0 | 8.9859 | 8.6358 | 1.4508 | 0.10862 | 9.2 | 20.9 | 101.8 | 62.5
2022-10-18 02:35 | 0.063944 | 0.13138 | 0.23149 | 0 | 7.6885 | 6.1741 | 1.4484 | 0.10261 | 9.15 | 20.8 | 101.8 | 62.5
2022-10-18 02:40 | 0.072109 | 0.12096 | 0.23149 | 0 | 6.1743 | 3.8444 | 1.4485 | 0.09595 | 9.26 | 20.8 | 101.8 | 62.6
2022-10-18 02:45 | 0.085716 | 0.1147 | 0.24401 | 0.12692 | 4.7811 | 5.1309 | 1.4499 | 0.095951 | 9.2 | 20.8 | 101.8 | 62.6
2022-10-18 02:50 | 0.072109 | 0.10428 | 0.21481 | 0.12692 | 3.8481 | 0.81627 | 1.4499 | 0.08862 | 9.21 | 20.8 | 101.7 | 62.6
2022-10-18 02:55 | 0.091161 | 0.10011 | 0.23984 | 0 | 3.3852 | 1.8677 | 1.45 | 0.087957 | 9.22 | 20.8 | 101.7 | 62.7
2022-10-18 03:00 | 0.12111 | 0.085518 | 0.27115 | 0 | 3.2646 | 3.148 | 1.4501 | 0.089299 | 9.14 | 20.9 | 101.8 | 62.8
2022-10-18 03:05 | 0.12519 | 0.10429 | 0.29619 | 0 | 4.3225 | 7.944 | 1.4588 | 0.092633 | 9.21 | 20.9 | 101.7 | 62.8
2022-10-18 03:10 | 0.14696 | 0.087603 | 0.31078 | 0 | 5.2517 | 12.3708 | 1.4602 | 0.095962 | 9.19 | 20.9 | 101.8 | 62.7
2022-10-18 03:15 | 0.16329 | 0.089687 | 0.33789 | 0 | 5.2517 | 14.2378 | 1.4639 | 0.10596 | 9.22 | 20.9 | 101.7 | 62.7
2022-10-18 03:20 | 0.10204 | 0.085507 | 0.24192 | 0.12692 | 6.5303 | 12.2443 | 1.4688 | 0.11128 | 9.17 | 20.8 | 101.8 | 62.6
2022-10-18 03:25 | 0.050343 | 0.085509 | 0.16059 | 0 | 7.0038 | 9.2216 | 1.4753 | 0.10128 | 9.23 | 20.8 | 101.7 | 62.7
2022-10-18 03:30 | 0.035376 | 0.079252 | 0.13348 | 0 | 7.354 | 12.957 | 1.484 | 0.099285 | 9.16 | 20.8 | 101.7 | 62.7
2022-10-18 03:35 | 0.038094 | 0.079247 | 0.13555 | 0 | 8.0404 | 10.9536 | 1.4883 | 0.10061 | 9.16 | 20.7 | 101.8 | 62.8
2022-10-18 03:40 | 0.048984 | 0.079255 | 0.15434 | 0 | 9.7864 | 12.932 | 1.4957 | 0.10662 | 9.16 | 20.8 | 101.8 | 62.9
2022-10-18 03:45 | 0.047623 | 0.077169 | 0.15017 | 0 | 11.4287 | 17.6095 |  |  | 9.28 | 20.8 | 101.7 | 62.9
2022-10-18 03:50 | 0.16328 | 0.068828 | 0.31911 | 0 | 10.496 | 13.2949 | 1.5153 | 0.13927 | 9.12 | 20.8 | 101.7 | 63
2022-10-18 03:55 | 0.19594 | 0.075086 | 0.37543 | 0.12693 | 11.0682 | 17.5926 |  |  | 9.19 | 20.8 | 101.8 | 63
2022-10-18 04:00 | 0.23676 | 0.077171 | 0.44008 | 0.12693 | 11.5342 | 16.4275 |  |  | 9.16 | 20.8 | 101.8 | 63
2022-10-18 04:05 | 0.37015 | 0.085524 | 0.65291 | 0.12695 | 12.6052 | 21.1254 |  |  | 9.21 | 20.9 | 101.7 | 63.1
2022-10-18 04:10 | 0.25447 | 0.095952 | 0.48602 | 0.12694 | 12.4759 | 21.3374 | 1.5553 | 0.14262 | 9.28 | 20.9 | 101.8 | 63
2022-10-18 04:15 | 0.15241 | 0.087607 | 0.32123 | 0.12694 | 11.5658 | 16.9398 | 1.5771 | 0.13329 | 9.28 | 20.9 | 101.7 | 62.9
2022-10-18 04:20 | 0.30349 | 0.083444 | 0.55073 | 0.25391 | 11.7855 | 17.8533 |  |  | 9.2 | 21 | 101.8 | 63
2022-10-18 04:25 | 0.37839 | 0.10014 | 0.68015 | 1.7776 | 15.5624 | 31.3588 |  |  | 9.2 | 21.1 | 101.7 | 63
2022-10-18 04:30 | 0.33755 | 0.10014 | 0.61547 | 1.3967 | 23.7531 | 46.8041 |  |  | 9.15 | 21.1 | 101.7 | 63
2022-10-18 04:35 | 0.27904 | 0.098064 | 0.52579 | 0.63488 | 30.2684 | 44.8768 | 1.6341 | 0.17799 | 9.17 | 21.2 | 101.8 | 62.9
2022-10-18 04:40 | 0.29673 | 0.083456 | 0.53621 | 0.38092 | 31.67 | 39.2662 | 1.6333 | 0.17732 | 9.15 | 21.2 | 101.8 | 62.8
2022-10-18 04:45 | 0.4152 | 0.10016 | 0.73867 | 1.5238 | 31.7575 | 43.4761 |  |  | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 62.8
2022-10-18 04:50 | 0.45058 | 0.11268 | 0.80334 | 1.3968 | 33.8327 | 45.8908 | 1.6371 | 0.19933 | 9.21 | 21.3 | 101.8 | 62.7
2022-10-18 04:55 | 0.47914 | 0.11684 | 0.85129 | 0.76187 | 34.6508 | 39.3333 | 1.6377 | 0.19732 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 62.6
2022-10-18 05:00 | 0.50909 | 0.10224 | 0.88259 | 1.3968 | 34.3828 | 44.6743 | 1.6305 | 0.17932 | 9.16 | 21.3 | 101.8 | 62.6
2022-10-18 05:05 | 0.55265 | 0.1231 | 0.97231 | 1.3968 | 33.7143 | 38.6309 | 1.6385 | 0.18932 | 9.12 | 21.3 | 101.7 | 62.6
2022-10-18 05:10 | 0.60718 | 0.10851 | 1.0413 | 1.143 | 33.5075 | 41.0057 | 1.6503 | 0.19602 | 9.15 | 21.4 | 101.8 | 62.7
2022-10-18 05:15 | 0.57315 | 0.12938 | 1.0079 | 2.1589 | 34.6791 | 41.7087 | 1.6474 | 0.20935 | 9.18 | 21.4 | 101.8 | 62.7
2022-10-18 05:20 | 0.73249 | 0.1273 | 1.2501 | 1.6511 | 35.9953 | 42.9129 | 1.6432 | 0.21204 | 9.15 | 21.5 | 101.7 | 62.7
2022-10-18 05:25 | 0.88496 | 0.12939 | 1.488 | 2.2861 | 37.4817 | 53.4114 | 1.6409 | 0.2387 | 9.12 | 21.5 | 101.8 | 62.6
2022-10-18 05:30 | 0.82639 | 0.15443 | 1.4212 | 2.159 | 41.2288 | 65.357 | 1.6337 | 0.22536 | 9.17 | 21.5 | 101.8 | 62.5
2022-10-18 05:35 | 0.95436 | 0.17529 | 1.6382 | 1.524 | 46.3559 | 66.4238 | 1.6358 | 0.2627 | 9.07 | 21.5 | 101.7 | 62.4
2022-10-18 05:40 | 1.0225 | 0.21079 | 1.7781 | 2.7942 | 49.9337 | 65.7578 | 1.6555 | 0.28739 | 9.11 | 21.6 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 05:45 | 1.0089 | 0.1774 | 1.7218 | 2.5402 | 53.2689 | 72.9808 | 1.649 | 0.3194 | 9.12 | 21.6 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 05:50 | 1.0443 | 0.18366 | 1.7844 | 2.7942 | 57.2568 | 76.9681 | 1.6555 | 0.34006 | 9.12 | 21.6 | 101.8 | 62.3
2022-10-18 05:55 | 1.0307 | 0.192 | 1.7719 | 3.0482 | 59.1922 | 71.5239 | 1.649 | 0.30739 | 9.11 | 21.6 | 101.7 | 62.3
2022-10-18 06:00 | 1.1437 | 0.19618 | 1.9493 | 3.1753 | 59.4875 | 70.6341 | 1.6563 | 0.33274 | 9.11 | 21.6 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 06:05 | 1.1765 | 0.19411 | 1.9975 | 2.7945 | 59.8263 | 74.1377 | 1.6593 | 0.30542 | 9.09 | 21.7 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 06:10 | 1.2336 | 0.1941 | 2.085 | 3.0484 | 62.0519 | 84.8082 | 1.6672 | 0.32741 | 9.13 | 21.7 | 101.8 | 62.2
2022-10-18 06:15 | 1.3032 | 0.22126 | 2.2188 | 3.5568 | 66.51 | 92.9495 | 1.6558 | 0.29611 | 9.16 | 21.8 | 101.8 | 62.2
2022-10-18 06:20 | 0.99805 | 0.20454 | 1.7344 | 2.9213 | 70.2146 | 94.2848 | 1.6534 | 0.26873 | 9.13 | 21.7 | 101.7 | 62.2
2022-10-18 06:25 | 0.97909 | 0.16907 | 1.6699 | 2.9216 | 70.0828 | 81.4698 | 1.65 | 0.3001 | 9.14 | 21.8 | 101.8 | 62.2
2022-10-18 06:30 | 1.1942 | 0.18786 | 2.0184 | 3.8108 | 70.3867 | 86.9552 | 1.6609 | 0.36279 | 9.05 | 21.8 | 101.7 | 62.2
2022-10-18 06:35 | 1.2638 | 0.21501 | 2.1522 | 3.9381 | 71.7547 | 98.1039 | 1.6436 | 0.41884 | 9.11 | 21.8 | 101.7 | 62.4
2022-10-18 06:40 | 1.1153 | 0.18578 | 1.8954 | 3.43 | 73.1662 | 99.1626 | 1.6363 | 0.36948 | 9.07 | 21.8 | 101.7 | 62.4
2022-10-18 06:45 | 1.0514 | 0.17119 | 1.7807 | 3.5573 | 73.9733 | 99.1407 | 1.6553 | 0.31749 | 9.12 | 21.9 | 101.7 | 62.4
2022-10-18 06:50 | 1.0433 | 0.20459 | 1.8037 | 3.1762 | 77.3851 | 104.5522 | 1.6626 | 0.30882 | 9.1 | 21.9 | 101.8 | 62.4
2022-10-18 06:55 | 0.97795 | 0.17329 | 1.6723 | 3.1764 | 80.5405 | 101.822 | 1.6605 | 0.36287 | 9.07 | 22 | 101.8 | 62.3
2022-10-18 07:00 | 1.1441 | 0.17328 | 1.927 | 3.0493 | 80.0292 | 99.2126 | 1.667 | 0.34352 | 9.08 | 22 | 101.7 | 62.2
2022-10-18 07:05 | 1.0882 | 0.18372 | 1.8539 | 3.0492 | 78.3024 | 94.4097 | 1.6655 | 0.35485 | 9.13 | 22 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 07:10 | 1.1699 | 0.17954 | 1.9729 | 3.5574 | 78.4971 | 98.7392 | 1.6764 | 0.38486 | 9.08 | 22 | 101.7 | 62.1
2022-10-18 07:15 | 1.0897 | 0.17538 | 1.8436 | 3.4306 | 79.2241 | 99.8554 | 1.6773 | 0.34354 | 9.07 | 22.1 | 101.7 | 62
2022-10-18 07:20 | 0.9957 | 0.16703 | 1.6933 | 3.1766 | 78.676 | 105.0583 | 1.6657 | 0.31286 | 9.15 | 22.1 | 101.7 | 62.1
2022-10-18 07:25 | 0.9167 | 0.17956 | 1.5847 | 2.7954 | 77.6574 | 106.2494 | 1.662 | 0.29285 | 9.11 | 22.1 | 101.8 | 62.1
2022-10-18 07:30 | 0.9521 | 0.17329 | 1.6327 | 2.7953 | 75.9231 | 98.5585 | 1.6642 | 0.31286 | 9.09 | 22.1 | 101.7 | 62
2022-10-18 07:35 | 1.0257 | 0.14199 | 1.7143 | 3.3039 | 75.1252 | 100.6773 | 1.668 | 0.32089 | 9.08 | 22.2 | 101.8 | 62
2022-10-18 07:40 | 1.5272 | 0.17959 | 2.5205 | 4.3208 | 78.3238 | 114.7727 | 1.6688 | 0.40231 | 9.06 | 22.3 | 101.8 | 61.9
2022-10-18 07:45 | 1.2206 | 0.19838 | 2.0694 | 3.8125 | 83.478 | 128.1097 | 1.6594 | 0.39097 | 9.05 | 22.3 | 101.7 | 61.9
2022-10-18 07:50 | 1.1294 | 0.17959 | 1.9108 | 3.5584 | 88.9423 | 133.1776 | 1.6624 | 0.38231 | 9.06 | 22.3 | 101.8 | 62
2022-10-18 07:55 | 1.1893 | 0.17958 | 2.0026 | 3.0499 | 92.331 | 124.5642 | 1.6369 | 0.3129 | 9.14 | 22.3 | 101.7 | 61.8
2022-10-18 08:00 | 0.97539 | 0.16914 | 1.6642 | 3.5582 | 93.68 | 119.4862 | 1.6005 | 0.31957 | 9.12 | 22.3 | 101.8 | 61.8
2022-10-18 08:05 | 0.98766 | 0.15661 | 1.6705 | 3.177 | 92.948 | 119.0159 | 1.5839 | 0.28688 | 9.05 | 22.3 | 101.8 | 61.8
2022-10-18 08:10 | 1.0476 | 0.17123 | 1.777 | 2.7957 | 93.7979 | 121.3716 | 1.5606 | 0.26019 | 9.16 | 22.3 | 101.8 | 61.8
2022-10-18 08:15 | 1.1783 | 0.15451 | 1.9607 | 2.7956 | 93.0594 | 115.941 | 1.5547 | 0.26818 | 9.17 | 22.3 | 101.7 | 61.6
2022-10-18 08:20 | 1.117 | 0.19001 | 1.9022 | 3.0497 | 89.0493 | 106.8591 | 1.5489 | 0.27352 | 9.13 | 22.3 | 101.7 | 61.6
2022-10-18 08:25 | 1.0911 | 0.17331 | 1.8458 | 3.1768 | 85.4269 | 109.3464 | 1.5206 | 0.26485 | 9.09 | 22.3 | 101.8 | 61.6
2022-10-18 08:30 | 1.1839 | 0.17541 | 1.9901 | 3.05 | 83.9604 | 111.5541 | 1.5128 | 0.28823 | 9.07 | 22.4 | 101.8 | 61.6
2022-10-18 08:35 | 1.1117 | 0.17959 | 1.8836 | 3.1771 | 84.3633 | 106.8129 | 1.5121 | 0.28623 | 9.19 | 22.4 | 101.7 | 61.6
2022-10-18 08:40 | 1.2166 | 0.16915 | 2.0339 | 3.1771 | 83.2976 | 107.6371 | 1.5091 | 0.27221 | 9.12 | 22.4 | 101.7 | 61.5
2022-10-18 08:45 | 1.0844 | 0.18585 | 1.8481 | 2.9229 | 83.4887 | 111.9079 | 1.5215 | 0.2602 | 9.09 | 22.4 | 101.8 | 61.6
2022-10-18 08:50 | 0.86633 | 0.1733 | 1.5033 | 2.7955 | 81.8524 | 95.7696 | 1.5278 | 0.20814 | 9.1 | 22.3 | 101.7 | 61.5
2022-10-18 08:55 | 0.9154 | 0.11693 | 1.5201 | 2.9226 | 77.4144 | 80.7137 | 1.5003 | 0.24483 | 9.15 | 22.3 | 101.8 | 61.6
2022-10-18 09:00 | 1.1265 | 0.18792 | 1.9126 | 2.9225 | 76.3519 | 92.1407 | 1.4944 | 0.25283 | 9.14 | 22.3 | 101.8 | 61.5
2022-10-18 09:05 | 1.1442 | 0.19418 | 1.948 | 2.6683 | 76.5855 | 95.5551 | 1.4879 | 0.26283 | 9.22 | 22.3 | 101.8 | 61.4
2022-10-18 09:10 | 0.89893 | 0.19207 | 1.57 | 2.414 | 76.2259 | 84.1194 | 1.4827 | 0.24947 | 9.33 | 22.3 | 101.8 | 61.1
2022-10-18 09:15 | 0.87849 | 0.17119 | 1.5178 | 2.7951 | 74.6044 | 81.9231 | 1.4768 | 0.23146 | 9.27 | 22.3 | 101.7 | 61
2022-10-18 09:20 | 0.81456 | 0.18374 | 1.4323 | 2.6684 | 73.481 | 89.4294 | 1.5169 | 0.21614 | 9.15 | 22.4 | 101.7 | 61
2022-10-18 09:25 | 0.98756 | 0.1733 | 1.6871 | 2.0331 | 72.5122 | 85.4818 | 1.4843 | 0.17345 | 9.13 | 22.4 | 101.8 | 61.1
2022-10-18 09:30 | 1.0543 | 0.18791 | 1.804 | 2.5413 | 69.1099 | 81.7506 | 1.4777 | 0.23081 | 9.16 | 22.4 | 101.7 | 61
2022-10-18 09:35 | 0.95618 | 0.19417 | 1.6598 | 3.0494 | 68.1459 | 90.1932 | 1.4777 | 0.26015 | 9.21 | 22.4 | 101.8 | 60.9
2022-10-18 09:40 | 1.0064 | 0.17118 | 1.7118 | 3.3031 | 69.2868 | 82.9789 | 1.4767 | 0.26345 | 9.1 | 22.3 | 101.7 | 60.7
2022-10-18 09:45 | 1.1958 | 0.20877 | 2.0438 | 2.7951 | 72.2885 | 99.8831 | 1.4761 | 0.24679 | 9.16 | 22.3 | 101.8 | 60.9
2022-10-18 09:50 | 0.94788 | 0.21919 | 1.6742 | 2.1597 | 74.3623 | 95.6087 | 1.4644 | 0.25078 | 9.25 | 22.3 | 101.7 | 60.7
2022-10-18 09:55 | 0.97378 | 0.1858 | 1.6784 | 2.1598 | 73.7741 | 93.6046 | 1.4623 | 0.28547 | 9.13 | 22.3 | 101.7 | 60.8
2022-10-18 10:00 | 1.64 | 0.20044 | 2.7143 | 2.7954 | 76.907 | 104.7872 | 1.4676 | 0.23882 | 9.15 | 22.4 | 101.7 | 61
2022-10-18 10:05 | 1.0147 | 0.20461 | 1.76 | 2.16 | 79.8965 | 108.4562 | 1.4733 | 0.20679 | 9.21 | 22.4 | 101.7 | 60.9
2022-10-18 10:10 | 0.95754 | 0.19417 | 1.6619 | 2.16 | 81.4307 | 108.8103 | 1.4682 | 0.21479 | 9.18 | 22.4 | 101.7 | 60.9
2022-10-18 10:15 | 1.0147 | 0.1879 | 1.7433 | 1.9058 | 81.1127 | 97.3824 | 1.4616 | 0.20412 | 9.17 | 22.4 | 101.8 | 60.8
2022-10-18 10:20 | 1.05 | 0.19624 | 1.8037 | 2.668 | 77.3152 | 84.5156 | 1.4652 | 0.23144 | 9.16 | 22.3 | 101.7 | 60.8
2022-10-18 10:25 | 0.87843 | 0.20249 | 1.5469 | 2.2868 | 73.8636 | 81.1675 | 1.4637 | 0.20743 | 9.08 | 22.3 | 101.8 | 60.8
2022-10-18 10:30 | 1.0393 | 0.18999 | 1.783 | 3.3035 | 71.3994 | 80.8406 | 1.4704 | 0.22146 | 9.14 | 22.4 | 101.7 | 60.9
2022-10-18 10:35 | 1.0734 | 0.18791 | 1.8332 | 2.4142 | 69.3961 | 85.3289 | 1.4625 | 0.20747 | 9.13 | 22.4 | 101.8 | 61
2022-10-18 10:40 | 1.1537 | 0.22549 | 1.9939 | 2.4142 | 69.2262 | 88.482 | 1.4595 | 0.2188 | 9.25 | 22.4 | 101.7 | 60.9
2022-10-18 10:45 | 1.0474 | 0.19625 | 1.8039 | 2.16 | 67.1501 | 75.057 | 1.4566 | 0.21546 | 9.2 | 22.4 | 101.8 | 60.8
2022-10-18 10:50 | 1.14 | 0.24427 | 1.9917 | 2.16 | 64.4893 | 75.6895 | 1.4529 | 0.23813 | 9.3 | 22.4 | 101.8 | 60.8
2022-10-18 10:55 | 0.99981 | 0.19 | 1.7246 | 2.7954 | 63.1219 | 73.3865 | 1.4567 | 0.23282 | 9.26 | 22.5 | 101.8 | 60.7
2022-10-18 11:00 | 1.0584 | 0.23176 | 1.8541 | 3.1767 | 63.8382 | 86.0633 | 1.4661 | 0.24549 | 9.27 | 22.5 | 101.7 | 60.7
2022-10-18 11:05 | 0.84999 | 0.21089 | 1.5138 | 2.1601 | 64.8384 | 90.821 | 1.4509 | 0.20547 | 9.25 | 22.5 | 101.8 | 60.7
2022-10-18 11:10 | 1.0952 | 0.17748 | 1.8562 | 1.6519 | 64.6657 | 86.7727 | 1.4712 | 0.2495 | 9.12 | 22.5 | 101.7 | 60.7
2022-10-18 11:15 | 1.3391 | 0.20254 | 2.2551 | 2.1602 | 63.4236 | 81.7302 | 1.4553 | 0.21615 | 9.19 | 22.5 | 101.7 | 60.9
2022-10-18 11:20 | 1.6987 | 0.23178 | 2.8356 | 2.4144 | 63.481 | 92.8616 | 1.459 | 0.21549 | 9.14 | 22.5 | 101.8 | 61
2022-10-18 11:25 | 1.0531 | 0.25267 | 1.8669 | 2.7958 | 67.8505 | 102.7787 | 1.4511 | 0.22217 | 9.14 | 22.5 | 101.8 | 61.2
2022-10-18 11:30 | 1.079 | 0.22763 | 1.8816 | 2.6689 | 70.2826 | 94.3795 | 1.446 | 0.22151 | 9.19 | 22.5 | 101.8 | 61.3
2022-10-18 11:35 | 0.93598 | 0.1984 | 1.6331 | 3.4315 | 70.4719 | 89.627 | 1.4475 | 0.2382 | 9.15 | 22.5 | 101.7 | 61.4
2022-10-18 11:40 | 0.9782 | 0.1963 | 1.6957 | 2.796 | 70.2143 | 87.7974 | 1.4555 | 0.22018 | 9.26 | 22.5 | 101.8 | 61.4
2022-10-18 11:45 | 0.8543 | 0.21094 | 1.5204 | 2.1607 | 70.7615 | 81.7662 | 1.4426 | 0.20152 | 9.16 | 22.6 | 101.7 | 61.3
2022-10-18 11:50 | 0.97284 | 0.17335 | 1.6646 | 2.2878 | 69.2734 | 81.8041 | 1.4455 | 0.24823 | 9.22 | 22.6 | 101.8 | 61.3
2022-10-18 11:55 | 0.93333 | 0.19423 | 1.6249 | 1.7794 | 66.3833 | 79.5179 | 1.4426 | 0.21887 | 9.16 | 22.6 | 101.7 | 61.3
2022-10-18 12:00 | 1.1473 | 0.19424 | 1.9528 | 2.0337 | 64.673 | 81.2558 | 1.4433 | 0.20219 | 9.19 | 22.6 | 101.7 | 61.3
2022-10-18 12:05 | 0.97148 | 0.19632 | 1.6854 | 2.4149 | 61.8259 | 70.692 | 1.4426 | 0.21153 | 9.19 | 22.6 | 101.8 | 61.3
2022-10-18 12:10 | 0.78476 | 0.20048 | 1.4034 | 2.796 | 59.1794 | 58.3508 | 1.4439 | 0.23887 | 9.14 | 22.5 | 101.8 | 61.3
2022-10-18 12:15 | 1.0423 | 0.17335 | 1.7711 | 2.6691 | 56.3902 | 50.6918 | 1.4469 | 0.25223 | 9.24 | 22.5 | 101.7 | 61.4
2022-10-18 12:20 | 0.9197 | 0.2005 | 1.6102 | 2.4149 | 55.5046 | 68.3133 | 1.4455 | 0.2142 | 9.18 | 22.5 | 101.8 | 61.4
2022-10-18 12:25 | 0.97422 | 0.17962 | 1.6729 | 2.415 | 60.072 | 80.7292 | 1.4404 | 0.19952 | 9.16 | 22.5 | 101.7 | 61.5
2022-10-18 12:30 | 1.0369 | 0.21095 | 1.8003 | 2.2879 | 64.7571 | 88.3591 | 1.4368 | 0.21353 | 9.21 | 22.5 | 101.8 | 61.5
2022-10-18 12:35 | 1.1187 | 0.17126 | 1.886 | 2.5421 | 67.0765 | 82.3913 | 1.4382 | 0.20419 | 9.22 | 22.5 | 101.7 | 61.5
2022-10-18 12:40 | 1.2208 | 0.2193 | 2.0907 | 2.415 | 67.0106 | 87.8847 | 1.4375 | 0.22087 | 9.23 | 22.5 | 101.8 | 61.5
2022-10-18 12:45 | 1.1051 | 0.19424 | 1.886 | 3.3048 | 67.5008 | 89.0108 | 1.4419 | 0.3123 | 9.17 | 22.5 | 101.6 | 61.6
2022-10-18 12:50 | 1.3231 | 0.23811 | 2.2683 | 3.432 | 68.947 | 82.522 | 1.4449 | 0.34435 | 9.17 | 22.5 | 101.5 | 61.7
2022-10-18 12:55 | 1.4719 | 0.2089 | 2.465 | 4.0682 | 71.7667 | 93.4997 | 1.4502 | 0.38711 | 9.16 | 22.6 | 101.2 | 61.9
2022-10-18 13:00 | 1.2484 | 0.25904 | 2.1726 | 3.5597 | 78.3763 | 123.9467 | 1.448 | 0.32704 | 9.17 | 22.6 | 101.3 | 61.9
2022-10-18 13:05 | 0.97034 | 0.20472 | 1.69 | 3.5597 | 83.8638 | 106.0526 | 1.4429 | 0.31036 | 9.21 | 22.6 | 101.3 | 61.9
2022-10-18 13:10 | 1.0249 | 0.19011 | 1.7611 | 2.797 | 82.2786 | 91.9514 | 1.4393 | 0.2543 | 9.14 | 22.6 | 101.3 | 62
2022-10-18 13:15 | 0.88996 | 0.19637 | 1.5605 | 2.6698 | 79.2135 | 90.3082 | 1.4371 | 0.22827 | 9.18 | 22.6 | 101.3 | 62
2022-10-18 13:20 | 0.85592 | 0.19638 | 1.5084 | 2.4157 | 76.9829 | 91.4471 | 1.4386 | 0.25031 | 9.2 | 22.6 | 101.2 | 62.1
2022-10-18 13:25 | 0.89407 | 0.18593 | 1.5564 | 2.4156 | 73.9202 | 89.6834 | 1.4401 | 0.22894 | 9.12 | 22.6 | 101.2 | 62.1
2022-10-18 13:30 | 1.0631 | 0.21519 | 1.8469 | 2.1614 | 72.3229 | 85.2335 | 1.4372 | 0.20092 | 8.93 | 22.6 | 101.2 | 62.2
2022-10-18 13:35 | 1.0754 | 0.22983 | 1.8783 | 2.543 | 73.0915 | 93.3947 | 1.4424 | 0.23965 | 9.17 | 22.6 | 101.3 | 62.4
2022-10-18 13:40 | 1.2186 | 0.21102 | 2.0789 | 2.9245 | 72.734 | 91.1265 | 1.4402 | 0.25767 | 9.16 | 22.6 | 101.2 | 62.5
2022-10-18 13:45 | 1.2595 | 0.21521 | 2.1459 | 3.1789 | 71.8527 | 100.0677 | 1.441 | 0.27104 | 9.14 | 22.6 | 101.2 | 62.6
2022-10-18 13:50 | 1.1273 | 0.22567 | 1.9537 | 3.179 | 71.3764 | 100.4291 | 1.4396 | 0.26303 | 9.12 | 22.6 | 101.2 | 62.7
2022-10-18 13:55 | 0.90104 | 0.19223 | 1.5734 | 2.6703 | 69.9218 | 77.797 | 1.4374 | 0.23632 | 9.21 | 22.6 | 101.3 | 62.7
2022-10-18 14:00 | 1.066 | 0.19642 | 1.8283 | 3.1791 | 67.06 | 78.0378 | 1.4367 | 0.25369 | 9.18 | 22.6 | 101.3 | 62.8
2022-10-18 14:05 | 1.2801 | 0.22359 | 2.1858 | 4.1966 | 67.183 | 92.481 | 1.4397 | 0.2784 | 9.14 | 22.6 | 101.3 | 63
2022-10-18 14:10 | 1.1507 | 0.24661 | 2.0105 | 4.7059 | 70.9397 | 100.0798 | 1.4479 | 0.36725 | 9.16 | 22.7 | 101.3 | 63.1
2022-10-18 14:15 | 1.0172 | 0.20064 | 1.7598 | 3.5614 | 73.9294 | 91.1279 | 1.4414 | 0.37528 | 9.08 | 22.7 | 101.3 | 63.3
2022-10-18 14:20 | 1.1072 | 0.22781 | 1.9228 | 3.6886 | 75.0043 | 92.9194 | 1.4371 | 0.41134 | 9.11 | 22.7 | 101.3 | 63.3
2022-10-18 14:25 | 0.85765 | 0.20691 | 1.5215 | 2.9254 | 74.4072 | 91.6056 | 1.4392 | 0.28981 | 9.15 | 22.7 | 101.3 | 63.3
2022-10-18 14:30 | 0.96945 | 0.19228 | 1.6783 | 2.9254 | 73.4765 | 84.3663 | 1.4356 | 0.26443 | 9.17 | 22.7 | 101.2 | 63.2
2022-10-18 14:35 | 1.0718 | 0.2132 | 1.8561 | 3.4345 | 71.7852 | 92.2439 | 1.4415 | 0.26512 | 9.14 | 22.8 | 101.2 | 63.2
2022-10-18 14:40 | 1.0323 | 0.18812 | 1.7704 | 4.0706 | 71.8574 | 102.3967 | 1.4467 | 0.29251 | 9.12 | 22.8 | 101.2 | 63.2
2022-10-18 14:45 | 1.02 | 0.18603 | 1.7474 | 3.8162 | 73.7007 | 101.9367 | 1.4554 | 0.33926 | 9.15 | 22.8 | 101.3 | 63.2
2022-10-18 14:50 | 1.095 | 0.19648 | 1.8749 | 4.0705 | 77.0494 | 94.0386 | 1.4524 | 0.30119 | 9.12 | 22.8 | 101.2 | 63.2
2022-10-18 14:55 | 1.0868 | 0.19021 | 1.8562 | 3.689 | 78.5293 | 95.8608 | 1.4423 | 0.36263 | 9.09 | 22.8 | 101.3 | 63.3
2022-10-18 15:00 | 1.1456 | 0.22578 | 1.9818 | 3.9439 | 81.0647 | 105.7314 | 1.4439 | 0.36402 | 9.09 | 22.9 | 101.3 | 63.3
2022-10-18 15:05 | 1.3939 | 0.19651 | 2.331 | 4.3257 | 82.9451 | 110.993 | 1.4476 | 0.36135 | 9.11 | 22.9 | 101.2 | 63.4
2022-10-18 15:10 | 1.3298 | 0.25714 | 2.2955 | 4.8346 | 86.6959 | 115.4349 | 1.4513 | 0.34199 | 9.1 | 22.9 | 101.2 | 63.5
2022-10-18 15:15 | 1.1129 | 0.24042 | 1.9464 | 4.453 | 88.701 | 115.1914 | 1.4426 | 0.40211 | 9.14 | 22.9 | 101.2 | 63.5
2022-10-18 15:20 | 1.0748 | 0.21743 | 1.8628 | 4.0715 | 88.0171 | 106.2193 | 1.447 | 0.45222 | 9.16 | 22.9 | 101.3 | 63.6
2022-10-18 15:25 | 1.0065 | 0.20695 | 1.7497 | 3.6893 | 85.3142 | 99.6729 | 1.4424 | 0.36467 | 9.19 | 22.8 | 101.2 | 63.6
2022-10-18 15:30 | 0.96696 | 0.21114 | 1.6933 | 3.6895 | 81.2496 | 96.9252 | 1.4469 | 0.33129 | 9.12 | 22.8 | 101.3 | 63.7
2022-10-18 15:35 | 0.97244 | 0.19442 | 1.685 | 3.3079 | 77.4992 | 89.4774 | 1.4396 | 0.2999 | 9.16 | 22.8 | 101.2 | 63.8
2022-10-18 15:40 | 0.873 | 0.18818 | 1.5264 | 3.8174 | 75.8545 | 102.0566 | 1.4449 | 0.33535 | 9.12 | 22.9 | 101.3 | 64
2022-10-18 15:45 | 0.88535 | 0.16937 | 1.5265 | 3.6904 | 75.6955 | 104.5604 | 1.4429 | 0.32269 | 9.11 | 22.9 | 101.3 | 64.2
2022-10-18 15:50 | 0.80352 | 0.18193 | 1.4136 | 3.0542 | 75.5327 | 102.8683 | 1.4385 | 0.28528 | 9.14 | 22.9 | 101.2 | 64.3
2022-10-18 15:55 | 0.88677 | 0.18193 | 1.5412 | 3.5634 | 72.1556 | 88.0706 | 1.4386 | 0.27928 | 9.17 | 22.9 | 101.3 | 64.5
2022-10-18 16:00 | 0.90864 | 0.17358 | 1.5664 | 3.5635 | 72.0618 | 88.8483 | 1.443 | 0.29733 | 9.2 | 22.9 | 101.2 | 64.6
2022-10-18 16:05 | 0.86776 | 0.20496 | 1.5351 | 3.5637 | 73.9114 | 100.2656 | 1.4424 | 0.26795 | 9.12 | 22.9 | 101.3 | 64.8
2022-10-18 16:10 | 0.81728 | 0.15895 | 1.4117 | 3.8183 | 73.8392 | 90.833 | 1.4387 | 0.29 | 9.15 | 22.9 | 101.3 | 64.9
2022-10-18 16:15 | 0.75855 | 0.16312 | 1.3238 | 3.3089 | 74.4547 | 91.0932 | 1.4372 | 0.24722 | 9.11 | 22.8 | 101.2 | 65
2022-10-18 16:20 | 0.75721 | 0.17985 | 1.3405 | 3.1818 | 73.7385 | 85.5893 | 1.4387 | 0.28264 | 9.12 | 22.8 | 101.2 | 65.1
2022-10-18 16:25 | 0.93328 | 0.16941 | 1.5979 | 3.5638 | 73.4573 | 88.6761 | 1.4431 | 0.32475 | 9.11 | 22.8 | 101.2 | 65.3
2022-10-18 16:30 | 0.93056 | 0.16732 | 1.5937 | 3.5639 | 73.2658 | 95.2934 | 1.4446 | 0.32944 | 9.17 | 22.8 | 101.2 | 65.4
2022-10-18 16:35 | 0.88148 | 0.15478 | 1.5059 | 4.0732 | 73.8678 | 91.5865 |  |  | 9.14 | 22.8 | 101.3 | 65.5
2022-10-18 16:40 | 1.0822 | 0.20082 | 1.8597 | 5.0922 | 76.3998 | 102.1863 |  |  | 9.13 | 22.9 | 101.2 | 65.6
2022-10-18 16:45 | 0.93349 | 0.18618 | 1.615 | 4.965 | 80.1608 | 104.6045 |  |  | 9.09 | 22.9 | 101.3 | 65.7
2022-10-18 16:50 | 0.77789 | 0.16526 | 1.3576 | 4.0738 | 81.5167 | 101.2674 |  |  | 9.16 | 22.9 | 101.3 | 65.7
2022-10-18 16:55 | 1.0182 | 0.14645 | 1.7072 | 4.711 | 79.7862 | 99.7927 |  |  | 9.15 | 23 | 101.3 | 65.8
2022-10-18 17:00 | 0.87483 | 0.17782 | 1.5188 | 4.074 | 78.3657 | 100.0541 |  |  | 9.08 | 22.9 | 101.3 | 65.8
2022-10-18 17:05 | 0.842 | 0.14852 | 1.4392 | 4.7101 | 75.9865 | 87.9718 |  |  | 9.17 | 22.8 | 101.2 | 65.9
2022-10-18 17:10 | 0.96212 | 0.17363 | 1.6484 | 5.6014 | 72.6327 | 84.3786 |  |  | 9.2 | 22.8 | 101.2 | 66
2022-10-18 17:15 | 0.80245 | 0.16735 | 1.3953 | 4.2011 | 70.1157 | 84.4984 |  |  | 9.17 | 22.8 | 101.2 | 66
2022-10-18 17:20 | 0.77518 | 0.14853 | 1.3367 | 4.0739 | 68.6794 | 82.7029 |  |  | 9.22 | 22.8 | 101.2 | 66.1
2022-10-18 17:25 | 0.81332 | 0.14224 | 1.3889 | 3.9462 | 65.7528 | 77.011 | 1.4455 | 0.33015 | 9.21 | 22.7 | 101.2 | 66.2
2022-10-18 17:30 | 0.7601 | 0.15479 | 1.3199 | 4.2008 | 61.3213 | 66.7109 | 1.4528 | 0.33817 | 9.23 | 22.7 | 101.2 | 66.2
2022-10-18 17:35 | 0.92247 | 0.13805 | 1.5521 | 3.9462 | 57.7899 | 61.14 | 1.4484 | 0.31744 | 9.28 | 22.7 | 101.2 | 66.2
2022-10-18 17:40 | 0.72734 | 0.16315 | 1.278 | 3.5643 | 56.5934 | 72.1476 | 1.4448 | 0.34417 | 9.22 | 22.7 | 101.2 | 66.2
2022-10-18 17:45 | 0.75601 | 0.14852 | 1.3074 | 3.6917 | 56.6587 | 71.8393 | 1.4477 | 0.31211 | 9.19 | 22.7 | 101.3 | 66.3
2022-10-18 17:50 | 0.93073 | 0.16735 | 1.594 | 4.7103 | 57.9711 | 81.926 | 1.4507 | 0.35757 | 9.22 | 22.7 | 101.2 | 66.4
2022-10-18 17:55 | 0.74232 | 0.16942 | 1.3094 | 4.7097 | 56.7286 | 62.2339 | 1.4651 | 0.3455 | 9.27 | 22.6 | 101.2 | 66.4
2022-10-18 18:00 | 0.59495 | 0.14014 | 1.0542 | 3.1823 | 52.9667 | 57.2709 | 1.4455 | 0.25462 | 9.24 | 22.6 | 101.2 | 66.5
2022-10-18 18:05 | 0.47078 | 0.14851 | 0.87013 | 2.5458 | 49.4504 | 50.6449 | 1.4367 | 0.24325 | 9.19 | 22.6 | 101.3 | 66.5
2022-10-18 18:10 | 0.51441 | 0.12758 | 0.914 | 2.4184 | 47.0271 | 55.7402 | 1.4272 | 0.20983 | 9.21 | 22.5 | 101.3 | 66.7
2022-10-18 18:15 | 0.48712 | 0.1234 | 0.87008 | 2.4184 | 45.7141 | 65.0501 | 1.4265 | 0.21517 | 9.2 | 22.5 | 101.3 | 66.7
2022-10-18 18:20 | 0.45303 | 0.11713 | 0.81155 | 2.5458 | 45.4029 | 55.3199 | 1.4309 | 0.23657 | 9.23 | 22.5 | 101.3 | 66.8
2022-10-18 18:25 | 0.40391 | 0.11295 | 0.73208 | 2.2912 | 45.1644 | 52.0944 | 1.4316 | 0.22989 | 9.17 | 22.5 | 101.2 | 66.9
2022-10-18 18:30 | 0.40938 | 0.11295 | 0.74047 | 2.2913 | 44.1661 | 53.7155 | 1.4324 | 0.20183 | 9.29 | 22.5 | 101.3 | 67
2022-10-18 18:35 | 0.37796 | 0.11085 | 0.6902 | 1.9092 | 41.1121 | 48.4023 | 1.4294 | 0.18377 | 9.25 | 22.4 | 101.2 | 67
2022-10-18 18:40 | 0.37798 | 0.11086 | 0.69024 | 1.9094 | 38.9245 | 40.7155 | 1.4302 | 0.17041 | 9.24 | 22.4 | 101.3 | 67.2
2022-10-18 18:45 | 0.36161 | 0.11086 | 0.66514 | 1.9094 | 38.4469 | 48.5959 | 1.4338 | 0.17375 | 9.18 | 22.4 | 101.3 | 67.2
2022-10-18 18:50 | 0.35343 | 0.11086 | 0.65261 | 2.0367 | 38.2095 | 50.3888 | 1.4331 | 0.15839 | 9.21 | 22.4 | 101.2 | 67.4
2022-10-18 18:55 | 0.35072 | 0.1025 | 0.64009 | 1.4003 | 36.0618 | 38.9277 | 1.4317 | 0.15906 | 9.2 | 22.4 | 101.3 | 67.5
2022-10-18 19:00 | 0.33161 | 0.11296 | 0.62127 | 1.4003 | 33.946 | 36.0975 | 1.4325 | 0.17577 | 9.15 | 22.4 | 101.2 | 67.5
2022-10-18 19:05 | 0.25519 | 0.10041 | 0.49367 | 1.273 | 33.1635 | 39.1282 | 1.4318 | 0.15505 | 9.18 | 22.4 | 101.3 | 67.6
2022-10-18 19:10 | 0.31115 | 0.10459 | 0.58154 | 1.5276 | 32.1222 | 40.1229 | 1.4361 | 0.16174 | 9.19 | 22.4 | 101.3 | 67.6
2022-10-18 19:15 | 0.4217 | 0.10041 | 0.74681 | 1.7823 | 31.6454 | 33.7949 | 1.4398 | 0.17311 | 9.21 | 22.4 | 101.3 | 67.7
2022-10-18 19:20 | 0.33982 | 0.098321 | 0.6213 | 1.5277 | 32.0039 | 38.3331 | 1.4384 | 0.17712 | 9.17 | 22.4 | 101.2 | 67.8
2022-10-18 19:25 | 0.24157 | 0.09414 | 0.46442 | 1.1458 | 32.4825 | 50.1568 | 1.4355 | 0.15908 | 9.17 | 22.4 | 101.2 | 67.9
2022-10-18 19:30 | 0.20882 | 0.089957 | 0.41004 | 0.8912 | 33.0802 | 42.6341 | 1.4363 | 0.13903 | 9.2 | 22.4 | 101.3 | 67.9
2022-10-18 19:35 | 0.23475 | 0.085776 | 0.44771 | 0.89123 | 33.6782 | 40.1273 | 1.437 | 0.13368 | 9.22 | 22.4 | 101.3 | 68
2022-10-18 19:40 | 0.29482 | 0.08787 | 0.53977 | 0.76393 | 34.0711 | 41.3635 | 1.4392 | 0.14104 | 9.23 | 22.4 | 101.2 | 68.1
2022-10-18 19:45 | 0.20201 | 0.092057 | 0.40379 | 1.0186 | 34.7893 | 47.1031 | 1.4415 | 0.14171 | 9.15 | 22.4 | 101.2 | 68.2
2022-10-18 19:50 | 0.1829 | 0.083687 | 0.36404 | 1.1459 | 33.169 | 39.3732 | 1.4414 | 0.14238 | 9.23 | 22.4 | 101.3 | 68.2
2022-10-18 19:55 | 0.21293 | 0.081597 | 0.40798 | 0.89128 | 30.4557 | 32.0083 | 1.44 | 0.13436 | 9.13 | 22.4 | 101.2 | 68.3
2022-10-18 20:00 | 0.33032 | 0.066953 | 0.57119 | 0.76398 | 29.9787 | 36.5478 | 1.443 | 0.13035 | 9.13 | 22.4 | 101.2 | 68.4
2022-10-18 20:05 | 0.41911 | 0.085795 | 0.73031 | 0.76408 | 31.0791 | 41.4786 | 1.4439 | 0.13037 | 9.18 | 22.5 | 101.2 | 68.5
2022-10-18 20:10 | 0.47235 | 0.092073 | 0.8182 | 1.1461 | 31.1678 | 37.4969 | 1.4439 | 0.15979 | 9.24 | 22.5 | 101.3 | 68.5
2022-10-18 20:15 | 0.31399 | 0.085795 | 0.56709 | 1.0188 | 30.5707 | 41.6765 | 1.4425 | 0.16313 | 9.22 | 22.5 | 101.3 | 68.5
2022-10-18 20:20 | 0.29216 | 0.09417 | 0.542 | 1.4009 | 29.646 | 31.0805 | 1.4396 | 0.16782 | 9.23 | 22.5 | 101.3 | 68.6
2022-10-18 20:25 | 0.22526 | 0.07952 | 0.4248 | 1.1462 | 29.1385 | 34.5124 | 1.4367 | 0.16514 | 9.18 | 22.5 | 101.3 | 68.6
2022-10-18 20:30 | 0.2553 | 0.083707 | 0.47504 | 1.6556 | 27.0164 | 33.2325 | 1.4411 | 0.15579 | 9.18 | 22.5 | 101.2 | 68.7
2022-10-18 20:35 | 0.21162 | 0.087895 | 0.41227 | 1.0189 | 25.463 | 28.9298 | 1.4411 | 0.14643 | 9.19 | 22.5 | 101.2 | 68.8
2022-10-18 20:40 | 0.21025 | 0.079524 | 0.40181 | 1.0189 | 24.6019 | 21.1385 | 1.444 | 0.15913 | 9.21 | 22.5 | 101.3 | 68.8
2022-10-18 20:45 | 0.25395 | 0.094176 | 0.48344 | 2.4199 | 24.7464 | 29.2893 | 1.4404 | 0.17585 | 9.18 | 22.5 | 101.2 | 68.9
2022-10-18 20:50 | 0.18295 | 0.077434 | 0.35787 | 1.9104 | 23.4314 | 33.8321 | 1.4426 | 0.17051 | 9.26 | 22.5 | 101.2 | 68.9
2022-10-18 20:55 | 0.1734 | 0.079528 | 0.34532 | 0.89155 | 22.6173 | 30.0368 | 1.439 | 0.15312 | 9.16 | 22.5 | 101.2 | 68.9
2022-10-18 21:00 | 0.14746 | 0.075343 | 0.30137 | 0.76419 | 22.117 | 30.0074 | 1.4332 | 0.13841 | 9.23 | 22.5 | 101.2 | 69
2022-10-18 21:05 | 0.13654 | 0.07325 | 0.28254 | 1.2736 | 22.2146 | 27.3502 | 1.4332 | 0.13641 | 9.24 | 22.5 | 101.3 | 69
2022-10-18 21:10 | 0.1502 | 0.079532 | 0.30766 | 0.8916 | 21.6612 | 19.3873 | 1.4318 | 0.13909 | 9.13 | 22.5 | 101.2 | 69.1
2022-10-18 21:15 | 0.16795 | 0.081628 | 0.34116 | 0.76425 | 21.9011 | 24.6537 | 1.4304 | 0.14779 | 9.22 | 22.5 | 101.2 | 69.2
2022-10-18 21:20 | 0.1857 | 0.073254 | 0.3579 | 0.8916 | 20.4242 | 21.8575 | 1.4333 | 0.14845 | 9.2 | 22.5 | 101.3 | 69.2
2022-10-18 21:25 | 0.18843 | 0.081628 | 0.37046 | 0.5095 | 18.1731 | 19.847 | 1.4304 | 0.12371 | 9.24 | 22.5 | 101.3 | 69.2
2022-10-18 21:30 | 0.17341 | 0.064884 | 0.3307 | 0.76425 | 16.2443 | 11.1082 | 1.4319 | 0.12906 | 9.2 | 22.5 | 101.3 | 69.3
2022-10-18 21:35 | 0.20756 | 0.077444 | 0.39559 | 2.0381 | 14.6919 | 13.0197 | 1.4363 | 0.17187 | 9.24 | 22.5 | 101.3 | 69.4
2022-10-18 21:40 | 0.16932 | 0.066979 | 0.32861 | 0.63689 | 14.0947 | 18.5142 | 1.4333 | 0.14378 | 9.18 | 22.5 | 101.3 | 69.4
2022-10-18 21:45 | 0.16523 | 0.064886 | 0.32024 | 0.63689 | 13.8558 | 21.9781 | 1.4326 | 0.12706 | 9.19 | 22.5 | 101.3 | 69.4
2022-10-18 21:50 | 0.14746 | 0.069064 | 0.29509 | 0.50946 | 13.739 | 17.3231 | 1.4303 | 0.12571 | 9.21 | 22.4 | 101.2 | 69.4
2022-10-18 21:55 | 0.12016 | 0.060695 | 0.24487 | 0.50948 | 12.6769 | 8.1323 | 1.4325 | 0.13106 | 9.26 | 22.4 | 101.2 | 69.5
2022-10-18 22:00 | 0.11879 | 0.06488 | 0.24696 | 0.50947 | 11.9473 | 6.571 | 1.4289 | 0.1217 | 9.23 | 22.4 | 101.2 | 69.5
2022-10-18 22:05 | 0.14472 | 0.066966 | 0.28879 | 0.50942 | 12.4279 | 14.3398 | 1.4294 | 0.12035 | 9.17 | 22.3 | 101.2 | 69.5
2022-10-18 22:10 | 0.20888 | 0.06906 | 0.39134 | 0.63678 | 14.3258 | 17.4297 | 1.4302 | 0.11768 | 9.19 | 22.3 | 101.2 | 69.6
2022-10-18 22:15 | 0.16929 | 0.071153 | 0.32856 | 0.50943 | 14.9227 | 21.4887 | 1.4295 | 0.11835 | 9.17 | 22.3 | 101.2 | 69.6
2022-10-18 22:20 | 0.091475 | 0.064876 | 0.20509 | 0.25472 | 13.2517 | 13.968 | 1.4317 | 0.11501 | 9.21 | 22.3 | 101.2 | 69.7
2022-10-18 22:25 | 0.077826 | 0.062786 | 0.18417 | 0.25473 | 11.3421 | 7.9992 | 1.4296 | 0.10699 | 9.21 | 22.3 | 101.3 | 69.8
2022-10-18 22:30 | 0.079182 | 0.060686 | 0.18206 | 0.2547 | 11.2138 | 9.0665 | 1.4272 | 0.10497 | 9.14 | 22.2 | 101.3 | 69.8
2022-10-18 22:35 | 0.068259 | 0.060685 | 0.16531 | 0.2547 | 10.9642 | 5.8396 | 1.4294 | 0.10564 | 9.24 | 22.2 | 101.3 | 69.8
2022-10-18 22:40 | 0.16246 | 0.058594 | 0.30762 | 0.2547 | 10.1302 | 6.674 | 1.4294 | 0.10898 | 9.19 | 22.2 | 101.3 | 69.9
2022-10-18 22:45 | 0.08601 | 0.056503 | 0.18834 | 0.25471 | 10.031 | 11.464 | 1.4316 | 0.10832 | 9.25 | 22.2 | 101.2 | 69.9
2022-10-18 22:50 | 0.064165 | 0.060687 | 0.15904 | 0.2547 | 9.9016 | 11.5718 | 1.4309 | 0.11299 | 9.25 | 22.2 | 101.2 | 69.9
2022-10-18 22:55 | 0.053237 | 0.058588 | 0.14019 | 0.25468 | 8.2168 | 5.4779 | 1.4322 | 0.11097 | 9.26 | 22.1 | 101.3 | 69.9
2022-10-18 23:00 | 0.07235 | 0.052312 | 0.16321 | 0.38202 | 5.1208 | 0 | 1.4315 | 0.11098 | 9.16 | 22.1 | 101.3 | 70
2022-10-18 23:05 | 0.081907 | 0.056498 | 0.18205 | 0.38203 | 3.8147 | 3.0994 | 1.4286 | 0.11432 | 9.21 | 22.1 | 101.3 | 70
2022-10-18 23:10 | 0.092829 | 0.052313 | 0.1946 | 0.25469 | 2.6226 | 0 | 1.4235 | 0.10764 | 9.27 | 22.1 | 101.2 | 70.1
2022-10-18 23:15 | 0.081909 | 0.062777 | 0.19042 | 0.12735 | 1.3113 | 0 | 1.4228 | 0.10363 | 9.18 | 22.1 | 101.3 | 70.1
2022-10-18 23:20 | 0.053242 | 0.0565 | 0.13811 | 0.12735 | 0.95275 | 0 | 1.4214 | 0.10229 | 9.23 | 22.1 | 101.3 | 70.2
2022-10-18 23:25 | 0.046415 | 0.052314 | 0.12555 | 0.12735 | 2.8639 | 8.8303 | 1.4213 | 0.10162 | 9.23 | 22.1 | 101.2 | 70.1
2022-10-18 23:30 | 0.025939 | 0.054408 | 0.094168 | 0.12735 | 4.1766 | 8.9499 | 1.4243 | 0.10296 | 9.24 | 22.1 | 101.2 | 70.2
2022-10-18 23:35 | 0.028665 | 0.048124 | 0.092063 | 0.12733 | 4.284 | 0 | 1.427 | 0.10696 | 9.23 | 22 | 101.3 | 70.2
2022-10-18 23:40 | 0.045045 | 0.050216 | 0.11717 | 0.50933 | 1.4294 | 0 | 1.4277 | 0.10897 | 9.17 | 22 | 101.2 | 70.2
2022-10-18 23:45 | 0.039586 | 0.052309 | 0.11299 | 0.12734 | 2.2655 | 7.3927 | 1.427 | 0.099608 | 9.18 | 22 | 101.2 | 70.2
2022-10-18 23:50 | 0.027301 | 0.050217 | 0.092065 | 0.12734 | 4.8791 | 10.8293 | 1.4249 | 0.094929 | 9.19 | 22 | 101.3 | 70.3
2022-10-18 23:55 | 0.028666 | 0.054402 | 0.098343 | 0.12734 | 7.2664 | 14.0563 | 1.4249 | 0.093592 | 9.2 | 22 | 101.2 | 70.3
2022-10-19 | 0.031398 | 0.05022 | 0.098347 | 0.12734 | 7.8623 | 12.6274 | 1.4162 | 0.094265 | 9.18 | 22 | 101.3 | 70.4
2022-10-19 00:05 | 0.025937 | 0.048126 | 0.087883 | 0.12734 | 8.4495 | 15.3518 | 1.4213 | 0.096938 | 9.16 | 22 | 101.3 | 70.4
2022-10-19 00:10 | 0.079176 | 0.046035 | 0.16531 | 0.12734 | 10.6127 | 21.2254 | 1.4228 | 0.096271 | 9.15 | 22 | 101.2 | 70.4
2022-10-19 00:15 | 0.12286 | 0.054405 | 0.24482 | 0.12734 | 13.4481 | 25.111 | 1.4249 | 0.097609 | 9.19 | 22 | 101.3 | 70.5
2022-10-19 00:20 | 0.087369 | 0.056499 | 0.19042 | 0.12735 | 15.6059 | 13.9381 | 1.4228 | 0.095605 | 9.13 | 22 | 101.3 | 70.5
2022-10-19 00:25 | 0.11604 | 0.054408 | 0.23437 | 0.12735 | 14.6533 | 14.8916 | 1.4206 | 0.092264 | 9.17 | 22 | 101.3 | 70.6
2022-10-19 00:30 | 0.087368 | 0.062775 | 0.1946 | 0.12734 | 13.8188 | 16.5587 | 1.4206 | 0.095603 | 9.15 | 22 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 00:35 | 0.028668 | 0.05022 | 0.094163 | 0 | 13.5805 | 14.6526 | 1.4249 | 0.097609 | 9.19 | 22 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 00:40 | 0.038225 | 0.04813 | 0.10672 | 0 | 11.3176 | 4.0505 | 1.4265 | 0.098282 | 9.25 | 22 | 101.3 | 70.6
2022-10-19 00:45 | 0.030034 | 0.052315 | 0.098352 | 0 | 9.3015 | 5.4855 | 1.4272 | 0.098282 | 9.17 | 22 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 00:50 | 0.020475 | 0.052309 | 0.083694 | 0 | 8.4601 | 7.2685 | 1.4292 | 0.094928 | 9.21 | 21.9 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 00:55 | 0.02457 | 0.048124 | 0.087879 | 0 | 6.7852 | 0.71423 | 1.4292 | 0.094928 | 9.36 | 21.9 | 101.3 | 70.6
2022-10-19 01:00 | 0.024571 | 0.048125 | 0.085788 | 0.12734 | 6.7785 | 5.7082 | 1.4321 | 0.096934 | 9.21 | 21.9 | 101.3 | 70.7
2022-10-19 01:05 | 0.021841 | 0.046032 | 0.07951 | 0.12734 | 7.8566 | 14.9989 | 1.438 | 0.10228 | 9.25 | 21.9 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 01:10 | 0.045046 | 0.04394 | 0.11299 | 0 | 9.6327 | 17.2436 | 1.4445 | 0.10228 | 9.23 | 21.9 | 101.3 | 70.7
2022-10-19 01:15 | 0.025936 | 0.046033 | 0.085789 | 0 | 11.6776 | 15.014 | 1.4474 | 0.098273 | 9.12 | 21.9 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 01:20 | 0.039587 | 0.046034 | 0.10462 | 0 | 12.8566 | 18.3325 | 1.4496 | 0.097605 | 9.28 | 21.9 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 01:25 | 0.027298 | 0.050213 | 0.092057 | 0 | 12.596 | 22.2213 | 1.4509 | 0.098931 | 9.18 | 21.8 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 01:30 | 0.061421 | 0.050213 | 0.14436 | 0 | 11.8948 | 11.1811 | 1.4487 | 0.098263 | 9.2 | 21.8 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 01:35 |  |  |  |  | 10.0017 | 9.2873 |  |  | 9.16 | 21.8 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 01:40 |  |  |  |  | 8.0885 | 4.4011 |  |  | 9.27 | 21.8 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 01:45 |  |  |  |  | 4.7627 | 0 |  |  | 9.32 | 21.8 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.34 | 21.8 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.39 | 21.8 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.41 | 21.8 | 101.2 | 70.9
2022-10-19 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.38 | 21.8 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 02:10 |  |  |  |  | 0 | 8.8024 |  |  | 9.26 | 21.8 | 101.2 | 70.9
2022-10-19 02:15 |  |  |  |  | 2.7387 | 16.7894 |  |  | 9.28 | 21.8 | 101.2 | 71
2022-10-19 02:20 | 0.036855 | 0.13809 | 0.1925 | 0 | 9.3976 | 29.3822 |  | 1.1418 | 9.25 | 21.8 | 101.3 | 71
2022-10-19 02:25 | 0.065522 | 0.14856 | 0.249 | 0 | 14.8846 | 33.937 | 1.4751 | 0.10563 | 9.28 | 21.8 | 101.2 | 71.1
2022-10-19 02:30 | 0.068259 | 0.13393 | 0.23855 | 0 | 16.4452 | 27.0512 | 1.4723 | 0.11299 | 9.24 | 21.9 | 101.2 | 71
2022-10-19 02:35 | 0.047775 | 0.11717 | 0.1904 | 0 | 16.2806 | 23.8862 | 1.4706 | 0.11297 | 9.24 | 21.8 | 101.3 | 71
2022-10-19 02:40 | 0.042316 | 0.11508 | 0.17994 | 0 | 16.0434 | 18.7767 | 1.467 | 0.11298 | 9.15 | 21.8 | 101.3 | 71.1
2022-10-19 02:45 | 0.042317 | 0.098343 | 0.16321 | 0 | 14.4083 | 18.2188 | 1.4707 | 0.121 | 9.17 | 21.8 | 101.2 | 71.1
2022-10-19 02:50 | 0.047776 | 0.096249 | 0.16948 | 0 | 14.7507 | 16.4161 | 1.4729 | 0.11899 | 9.22 | 21.8 | 101.2 | 71.1
2022-10-19 02:55 | 0.055968 | 0.087881 | 0.17158 | 0 | 13.0857 | 9.7548 | 1.4736 | 0.12167 | 9.22 | 21.8 | 101.2 | 71.2
2022-10-19 03:00 | 0.054602 | 0.085789 | 0.16739 | 0 | 11.5392 | 8.2083 | 1.4736 | 0.12167 | 9.22 | 21.8 | 101.2 | 71.2
2022-10-19 03:05 | 0.079174 | 0.077419 | 0.19669 | 0 | 12.122 | 13.667 | 1.4743 | 0.12368 | 9.22 | 21.8 | 101.3 | 71.2
2022-10-19 03:10 | 0.13515 | 0.079515 | 0.28667 | 0 | 13.6946 | 17.148 | 1.4846 | 0.13237 | 9.26 | 21.8 | 101.2 | 71.3
2022-10-19 03:15 | 0.11467 | 0.07533 | 0.2511 | 0.12734 | 13.9328 | 14.8854 | 1.4897 | 0.13037 | 9.21 | 21.8 | 101.2 | 71.3
2022-10-19 03:20 | 0.11876 | 0.083699 | 0.26365 | 0.12734 | 13.4296 | 15.9254 | 1.4926 | 0.1297 | 9.23 | 21.8 | 101.3 | 71.3
2022-10-19 03:25 | 0.14882 | 0.069063 | 0.29718 | 0.12736 | 14.1825 | 19.6649 | 1.495 | 0.13239 | 9.22 | 21.9 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 03:30 | 0.17337 | 0.075331 | 0.34108 | 0.12734 | 14.157 | 17.2502 | 1.4933 | 0.12636 | 9.24 | 21.8 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 03:35 | 0.16655 | 0.077423 | 0.33062 | 0.12734 | 11.6587 | 7.7328 | 1.4912 | 0.12502 | 9.2 | 21.8 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 03:40 | 0.13105 | 0.075331 | 0.27621 | 0.12734 | 7.8441 | 0 | 1.4926 | 0.12903 | 9.17 | 21.8 | 101.3 | 71.4
2022-10-19 03:45 | 0.1693 | 0.06697 | 0.32648 | 0.38209 | 4.2863 | 0 | 1.4979 | 0.12838 | 9.23 | 21.9 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 03:50 | 0.16655 | 0.077423 | 0.33271 | 0.12734 | 5.4725 | 8.8035 | 1.5028 | 0.13104 | 9.21 | 21.8 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 03:55 | 0.13654 | 0.077436 | 0.28672 | 0.63682 | 7.8662 | 19.0695 | 1.5089 | 0.13975 | 9.21 | 21.9 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 04:00 | 0.1488 | 0.066963 | 0.29505 | 1.9102 | 12.4918 | 25.8165 | 1.5174 | 0.19456 | 9.25 | 21.8 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 04:05 | 0.21843 | 0.062779 | 0.39969 | 0.2547 | 16.2992 | 26.1739 | 1.5203 | 0.16782 | 9.22 | 21.8 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 04:10 | 0.27303 | 0.083703 | 0.50222 | 0.2547 | 17.6075 | 23.0802 | 1.5334 | 0.14441 | 9.19 | 21.8 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 04:15 | 0.12833 | 0.07324 | 0.26994 | 0.2547 | 18.3033 | 23.5328 | 1.5392 | 0.13906 | 9.16 | 21.8 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 04:20 | 0.17338 | 0.071151 | 0.33692 | 0.25471 | 20.9396 | 30.4577 | 1.5444 | 0.14442 | 9.21 | 21.8 | 101.3 | 71.6
2022-10-19 04:25 | 0.19389 | 0.075347 | 0.37255 | 0.63686 | 21.931 | 27.8906 | 1.554 | 0.15915 | 9.21 | 21.9 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 04:30 | 0.23621 | 0.075346 | 0.43533 | 1.4011 | 21.6709 | 23.9332 | 1.5569 | 0.16851 | 9.21 | 21.9 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 04:35 | 0.25263 | 0.071168 | 0.45841 | 0.7643 | 23.8095 | 30.119 |  |  | 9.16 | 22 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 04:40 | 0.37007 | 0.079541 | 0.64679 | 0.63692 | 25.1439 | 33.1279 |  |  | 9.16 | 22 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 04:45 | 0.3605 | 0.085818 | 0.63631 | 0.50952 | 23.0946 | 29.1659 |  |  | 9.13 | 22 | 101.3 | 71.6
2022-10-19 04:50 | 0.37143 | 0.08582 | 0.65516 | 0.63692 | 20.4964 | 15.134 |  |  | 9.09 | 22 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 04:55 | 0.48068 | 0.062795 | 0.79959 | 0.63692 | 19.1667 | 12.1428 |  |  | 9.17 | 22 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 05:00 | 0.67058 | 0.081646 | 1.1095 | 1.1466 | 19.6784 | 25.2838 |  |  | 9.1 | 22.1 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:05 | 0.63243 | 0.11306 | 1.0825 | 1.9113 | 23.6333 | 41.2986 |  |  | 9.13 | 22.2 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 05:10 | 0.58461 | 0.11515 | 1.0113 | 2.0387 | 27.6637 | 44.2381 |  |  | 9.13 | 22.2 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 05:15 | 0.62286 | 0.11097 | 1.0657 | 1.529 | 31.5105 | 47.2657 | 1.6216 | 0.2736 | 9.12 | 22.2 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:20 | 0.72675 | 0.12564 | 1.2396 | 2.4212 | 36.7552 | 53.8201 |  |  | 9.11 | 22.3 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 05:25 | 0.69261 | 0.11517 | 1.1768 | 2.2938 | 41.1332 | 61.4606 |  |  | 9.15 | 22.3 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:30 | 0.79644 | 0.12145 | 1.3423 | 2.039 | 46.514 | 70.5482 | 1.6786 | 0.51181 | 9.07 | 22.3 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:35 | 0.84971 | 0.12145 | 1.4239 | 2.2938 | 51.1773 | 70.1895 | 1.6975 | 0.35593 | 9.08 | 22.3 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:40 | 1.0465 | 0.13822 | 1.7424 | 3.3136 | 54.2748 | 74.0002 | 1.7362 | 0.368 | 9.17 | 22.4 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:45 | 1.0356 | 0.13403 | 1.7214 | 2.8038 | 60.6704 | 83.0038 | 1.7573 | 0.35663 | 9.18 | 22.4 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 05:50 | 1.0424 | 0.13612 | 1.734 | 2.8038 | 66.5882 | 90.3782 | 1.7697 | 0.32987 | 9.14 | 22.4 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 05:55 | 1.1435 | 0.16544 | 1.9183 | 2.6764 | 73.1633 | 97.5511 | 1.785 | 0.34726 | 9.16 | 22.4 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 06:00 | 1.2037 | 0.14869 | 1.9916 | 4.2058 | 78.7836 | 103.411 | 1.8018 | 0.49581 | 9.07 | 22.4 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:05 | 1.1777 | 0.16963 | 1.9748 | 3.696 | 81.8095 | 92.797 | 1.8025 | 0.60286 | 9.1 | 22.4 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:10 | 1.1231 | 0.16126 | 1.8827 | 3.9509 | 79.74 | 79.74 | 1.8193 | 0.45901 | 9.14 | 22.4 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:15 | 1.0931 | 0.14662 | 1.8222 | 3.824 | 77.3674 | 78.4452 | 1.7984 | 0.39482 | 9.17 | 22.5 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 06:20 | 0.80481 | 0.15709 | 1.3907 | 2.8042 | 75.5398 | 81.1575 | 1.7881 | 0.33392 | 9.13 | 22.5 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:25 | 0.93737 | 0.14452 | 1.5814 | 2.9317 | 74.0606 | 74.5391 | 1.7853 | 0.42494 | 9.04 | 22.5 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:30 | 1.1505 | 0.17384 | 1.9374 | 3.3141 | 74.4195 | 84.709 | 1.7867 | 0.38947 | 9 | 22.5 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:35 | 1.0836 | 0.1529 | 1.8159 | 3.0591 | 76.6913 | 93.4413 | 1.7845 | 0.37541 | 9.05 | 22.5 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 06:40 | 1.4705 | 0.13825 | 2.3922 | 3.6969 | 80.3057 | 105.7158 | 1.792 | 0.38952 | 9.08 | 22.6 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 06:45 | 1.782 | 0.17596 | 2.9096 | 5.0991 | 83.338 | 116.8648 | 1.7949 | 0.47785 | 9.11 | 22.6 | 101.2 | 71.8
2022-10-19 06:50 | 1.2014 | 0.18855 | 2.03 | 3.8248 | 88.3502 | 121.0325 | 1.7893 | 0.41031 | 9.1 | 22.7 | 101.3 | 71.8
2022-10-19 06:55 | 0.98402 | 0.15083 | 1.6592 | 3.6972 | 90.6222 | 112.1705 | 1.7856 | 0.35273 | 9.13 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 07:00 | 1.0578 | 0.16341 | 1.7849 | 3.5698 | 88.4368 | 106.6514 | 1.7856 | 0.35073 | 9.1 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 07:05 | 1.0469 | 0.15293 | 1.7576 | 3.9522 | 86.0384 | 104.3725 | 1.7878 | 0.35206 | 9.12 | 22.7 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 07:10 | 0.93482 | 0.15502 | 1.5858 | 3.0598 | 85.0798 | 102.0957 | 1.7841 | 0.32127 | 9.13 | 22.7 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 07:15 | 1.0975 | 0.15293 | 1.8352 | 3.5698 | 85.0456 | 98.9599 | 1.7878 | 0.35341 | 9.14 | 22.7 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 07:20 | 1.1248 | 0.16131 | 1.8833 | 3.6972 | 86.4323 | 112.5296 | 1.7973 | 0.419 | 9.09 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 07:25 | 0.98814 | 0.14455 | 1.6592 | 3.8248 | 86.3996 | 113.8413 | 1.8009 | 0.47657 | 9.18 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 07:30 | 0.9608 | 0.15293 | 1.6257 | 3.8248 | 85.5254 | 116.8327 | 1.8075 | 0.48259 | 9.15 | 22.7 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 07:35 | 0.95668 | 0.12779 | 1.5942 | 3.4422 | 87.9557 | 118.3927 | 1.8111 | 0.41364 | 9.18 | 22.7 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 07:40 | 1.0416 | 0.14038 | 1.739 | 3.3152 | 92.1052 | 130.0026 | 1.8048 | 0.38759 | 9.08 | 22.8 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 07:45 | 1.0306 | 0.14038 | 1.7201 | 2.9326 | 96.3 | 129.3993 | 1.8084 | 0.3193 | 9.12 | 22.8 | 101.3 | 71.6
2022-10-19 07:50 | 1.0306 | 0.14247 | 1.7222 | 3.3151 | 97.1641 | 125.4388 | 1.8011 | 0.326 | 9.05 | 22.8 | 101.3 | 71.7
2022-10-19 07:55 | 0.82419 | 0.12152 | 1.3849 | 3.315 | 96.1781 | 115.1259 | 1.8025 | 0.32532 | 9.05 | 22.8 | 101.2 | 71.6
2022-10-19 08:00 | 1.3876 | 0.10687 | 2.2338 | 4.4633 | 95.2733 | 118.9415 | 1.8145 | 0.38496 | 9.04 | 22.9 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 08:05 | 1.5053 | 0.18232 | 2.4876 | 5.229 | 99.5776 | 138.0153 | 1.8314 | 0.44794 | 9.05 | 23 | 101.2 | 71.7
2022-10-19 08:10 | 1.281 | 0.1907 | 2.1543 | 4.3361 | 103.6587 | 137.7711 | 1.8299 | 0.40106 | 9.17 | 23 | 101.2 | 71.6
2022-10-19 08:15 | 1.2168 | 0.15088 | 2.016 | 3.3158 | 104.8423 | 128.1674 | 1.8248 | 0.36691 | 9.11 | 23 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 08:20 | 1.1689 | 0.20118 | 1.9929 | 3.3158 | 105.8199 | 133.8063 | 1.8386 | 0.36624 | 9.12 | 23 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 08:25 | 1.0048 | 0.18232 | 1.7226 | 3.1883 | 104.3785 | 133.5661 | 1.8627 | 0.34816 | 9.11 | 23 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 08:30 | 1.1756 | 0.15924 | 1.9612 | 3.1878 | 102.152 | 128.0497 | 1.858 | 0.33941 | 9.12 | 22.9 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 08:35 | 1.0184 | 0.15924 | 1.7202 | 3.3154 | 102.3918 | 125.8915 | 1.8508 | 0.30326 | 9.15 | 22.9 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 08:40 | 1.0801 | 0.16765 | 1.8232 | 2.9333 | 102.4406 | 125.0449 | 1.8547 | 0.32608 | 9.08 | 23 | 101.2 | 71.6
2022-10-19 08:45 | 1.2468 | 0.16345 | 2.0746 | 3.1882 | 103.4155 | 131.1612 | 1.859 | 0.36021 | 9.1 | 23 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 08:50 | 1.0717 | 0.17601 | 1.8187 | 2.5503 | 104.0532 | 126.856 | 1.8457 | 0.31933 | 9.08 | 22.9 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 08:55 | 1.121 | 0.15926 | 1.8755 | 2.9332 | 100.1725 | 106.1781 | 1.8422 | 0.36155 | 9.13 | 23 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 09:00 | 1.08 | 0.15507 | 1.8106 | 2.8056 | 95.5139 | 94.194 | 1.8233 | 0.30464 | 9.11 | 23 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 09:05 | 1.3616 | 0.1865 | 2.2716 | 3.0607 | 91.1642 | 94.2871 | 1.8233 | 0.35686 | 9.1 | 23 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 09:10 | 1.2154 | 0.17184 | 2.0349 | 2.9333 | 89.9675 | 95.3727 | 1.8088 | 0.37295 | 9.09 | 23 | 101.3 | 71.6
2022-10-19 09:15 | 1.1212 | 0.17815 | 1.8968 | 2.8061 | 90.1888 | 94.9925 | 1.7952 | 0.31138 | 9.1 | 23.1 | 101.3 | 71.6
2022-10-19 09:20 | 1.02 | 0.153 | 1.7165 | 3.0611 | 89.7647 | 100.2333 | 1.7784 | 0.28794 | 9.16 | 23.1 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 09:25 | 1.0733 | 0.15929 | 1.8045 | 3.4438 | 89.8851 | 96.9844 | 1.7799 | 0.32276 | 9.19 | 23.1 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 09:30 | 0.92291 | 0.16767 | 1.5802 | 2.806 | 90.7562 | 99.5313 | 1.7711 | 0.29195 | 9.1 | 23.1 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 09:35 | 1.1115 | 0.15298 | 1.8567 | 2.8057 | 92.5787 | 99.7926 | 1.7585 | 0.27987 | 9.04 | 23 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 09:40 | 1.0486 | 0.20118 | 1.8064 | 2.4231 | 93.5683 | 110.2641 | 1.7381 | 0.28255 | 9.06 | 23 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 09:45 | 1.0268 | 0.16557 | 1.7396 | 2.6785 | 93.042 | 110.8329 | 1.7391 | 0.29062 | 9.05 | 23.1 | 101.3 | 71.5
2022-10-19 09:50 | 1.2853 | 0.18234 | 2.1525 | 2.551 | 91.9333 | 110.2236 | 1.7398 | 0.29732 | 9.05 | 23.1 | 101.2 | 71.6
2022-10-19 09:55 | 1.3058 | 0.2033 | 2.2049 | 2.8061 | 91.9902 | 119.3711 | 1.7413 | 0.29397 | 9.07 | 23.1 | 101.3 | 71.6
2022-10-19 10:00 | 1.3975 | 0.19074 | 2.335 | 3.3166 | 93.1144 | 116.4532 | 1.729 | 0.32614 | 9.08 | 23.2 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 10:05 | 1.2813 | 0.2138 | 2.1778 | 3.3166 | 95.1596 | 105.0244 | 1.7064 | 0.34221 | 9.09 | 23.2 | 101.2 | 71.5
2022-10-19 10:10 | 1.057 | 0.18865 | 1.8089 | 3.0614 | 94.6507 | 89.3522 | 1.6831 | 0.3315 | 9.11 | 23.2 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 10:15 | 1.009 | 0.20748 | 1.7563 | 3.0611 | 90.3948 | 89.914 | 1.6618 | 0.40377 | 9.1 | 23.1 | 101.3 | 71.4
2022-10-19 10:20 | 0.94478 | 0.17186 | 1.6201 | 3.0611 | 85.9118 | 76.6468 | 1.6392 | 0.3944 | 9.05 | 23.1 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 10:25 | 1.1104 | 0.20961 | 1.9137 | 2.8063 | 81.4444 | 77.9556 | 1.6212 | 0.36297 | 9.03 | 23.2 | 101.3 | 71.4
2022-10-19 10:30 | 1.1116 | 0.21168 | 1.9156 | 2.5509 | 78.3742 | 74.167 | 1.5969 | 0.36895 | 9.05 | 23.1 | 101.3 | 71.4
2022-10-19 10:35 | 1.0801 | 0.21796 | 1.8736 | 2.4233 | 77.2484 | 70.6306 | 1.5809 | 0.30869 | 9.11 | 23.1 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 10:40 | 1.1938 | 0.18236 | 2.0101 | 2.4236 | 74.7075 | 60.5118 | 1.5855 | 0.30471 | 9.16 | 23.2 | 101.3 | 71.4
2022-10-19 10:45 | 1.5192 | 0.19912 | 2.5257 | 4.0818 | 76.1496 | 67.8489 | 1.5884 | 0.35225 | 9.12 | 23.2 | 101.2 | 71.4
2022-10-19 10:50 | 1.2293 | 0.2599 | 2.1442 | 3.3165 | 82.4859 | 106.6897 | 1.5803 | 0.30872 | 9.04 | 23.2 | 101.2 | 71.3
2022-10-19 10:55 | 1.2183 | 0.2075 | 2.075 | 2.8061 | 84.5674 | 119.3326 | 1.5562 | 0.30402 | 9.06 | 23.2 | 101.3 | 71.2
2022-10-19 11:00 | 1.0612 | 0.20543 | 1.8321 | 2.8065 | 83.634 | 104.2412 | 1.5557 | 0.30875 | 9.06 | 23.3 | 101.2 | 71.2
2022-10-19 11:05 | 0.97637 | 0.2138 | 1.7104 | 2.5512 | 82.623 | 80.6987 | 1.5636 | 0.33351 | 9.07 | 23.3 | 101.3 | 71.1
2022-10-19 11:10 | 0.79997 | 0.19703 | 1.4212 | 2.6788 | 83.5473 | 86.9181 | 1.67 | 0.27391 | 9.09 | 23.3 | 101.2 | 71.1
2022-10-19 11:15 | 0.86026 | 0.16352 | 1.4822 | 3.4447 | 82.9748 | 88.0401 | 1.5952 | 0.35298 | 9.07 | 23.4 | 101.2 | 71.1
2022-10-19 11:20 | 0.91767 | 0.20125 | 1.6079 | 2.8067 | 82.4086 | 110.601 | 1.5901 | 0.30274 | 9.09 | 23.4 | 101.3 | 71
2022-10-19 11:25 | 0.92189 | 0.1866 | 1.5997 | 2.9346 | 82.8362 | 93.5675 | 1.5961 | 0.36105 | 9.13 | 23.5 | 101.3 | 71
2022-10-19 11:30 | 1.0285 | 0.18659 | 1.7632 | 2.5518 | 85.3658 | 84.0395 | 1.5968 | 0.32286 | 9.13 | 23.5 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 11:35 | 1.2337 | 0.22223 | 2.1133 | 3.3173 | 87.6567 | 95.6145 | 1.5968 | 0.41463 | 9.17 | 23.5 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 11:40 | 1.3937 | 0.2348 | 2.3711 | 3.9551 | 88.7703 | 107.5602 | 1.6025 | 0.44944 | 9.09 | 23.5 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 11:45 | 1.0928 | 0.20964 | 1.8847 | 3.1896 | 92.6246 | 91.1792 | 1.6018 | 0.39987 | 9.1 | 23.5 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 11:50 | 1.4089 | 0.2579 | 2.4175 | 3.828 | 93.7575 | 108.8408 | 1.6151 | 0.40998 | 9.07 | 23.6 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 11:55 | 1.3528 | 0.23064 | 2.3022 | 3.5728 | 94.9372 | 91.0721 | 1.6239 | 0.38386 | 9.18 | 23.6 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 12:00 | 1.0642 | 0.22644 | 1.8576 | 3.3175 | 95.0801 | 94.8388 | 1.6318 | 0.38652 | 9.2 | 23.6 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 12:05 | 1.1929 | 0.23277 | 2.0634 | 3.8285 | 95.0401 | 94.5571 | 1.6387 | 0.44822 | 9.18 | 23.7 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 12:10 | 1.2326 | 0.2076 | 2.097 | 3.956 | 94.3412 | 110.8689 | 1.6445 | 0.39395 | 9.16 | 23.7 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 12:15 | 1.1683 | 0.25163 | 2.0403 | 2.935 | 96.9675 | 110.7337 | 1.6298 | 0.31555 | 9.24 | 23.7 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 12:20 | 0.92341 | 0.18872 | 1.6042 | 2.297 | 97.3318 | 96.728 | 1.6146 | 0.27804 | 9.19 | 23.7 | 101.3 | 70.7
2022-10-19 12:25 | 0.80298 | 0.1971 | 1.4279 | 2.4245 | 92.888 | 72.5009 | 1.6028 | 0.27199 | 9.21 | 23.7 | 101.3 | 70.6
2022-10-19 12:30 | 1.026 | 0.2013 | 1.774 | 2.6798 | 86.7881 | 70.8326 | 1.6007 | 0.26664 | 9.2 | 23.7 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 12:35 | 1.0561 | 0.22017 | 1.839 | 3.3178 | 82.3552 | 90.9289 | 1.5897 | 0.30751 | 9.09 | 23.7 | 101.3 | 70.6
2022-10-19 12:40 | 1.1026 | 0.19291 | 1.8829 | 2.6797 | 78.9289 | 86.9064 | 1.5671 | 0.27199 | 9.16 | 23.7 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 12:45 | 1.1326 | 0.21387 | 1.95 | 2.6797 | 78.4871 | 94.1845 | 1.5467 | 0.24854 | 9.13 | 23.7 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 12:50 | 1.279 | 0.20968 | 2.1722 | 3.7005 | 79.2109 | 106.2585 | 1.5328 | 0.27533 | 9.11 | 23.7 | 101.3 | 70.4
2022-10-19 12:55 | 1.0066 | 0.22851 | 1.7715 | 3.955 | 79.8692 | 124.7504 | 1.5231 | 0.2907 | 9.21 | 23.6 | 101.3 | 70.3
2022-10-19 13:00 | 1.1406 | 0.20335 | 1.9538 | 3.3171 | 79.023 | 20.6304 | 1.5165 | 0.30877 | 9.15 | 23.6 | 101.2 | 70.3
2022-10-19 13:05 | 1.0518 | 0.23691 | 1.8513 | 2.807 | 79.2046 | 78.1179 | 1.5006 | 0.27866 | 9.15 | 23.7 | 101.2 | 70.2
2022-10-19 13:10 | 0.98344 | 0.22433 | 1.7318 | 2.4242 | 78.1614 | 132.0783 | 1.4926 | 0.26593 | 9.27 | 23.7 | 101.3 | 70.2
2022-10-19 13:15 | 1.06 | 0.22853 | 1.8534 | 2.9346 | 78.3587 | 63.1458 | 1.4918 | 0.29674 | 9.15 | 23.7 | 101.3 | 70.1
2022-10-19 13:20 | 1.2898 | 0.20755 | 2.1846 | 2.9345 | 80.0049 | 116.2609 | 1.4918 | 0.2974 | 9.24 | 23.7 | 101.2 | 70
2022-10-19 13:25 | 0.98061 | 0.22851 | 1.7316 | 3.3171 | 81.1292 | 106.4821 | 1.4735 | 0.32217 | 9.18 | 23.7 | 101.2 | 69.9
2022-10-19 13:30 | 1.157 | 0.19077 | 1.9643 | 3.4446 | 79.9196 | 61.328 | 1.4669 | 0.32216 | 9.1 | 23.7 | 101.2 | 69.8
2022-10-19 13:35 | 0.95731 | 0.23898 | 1.7064 | 3.9548 | 78.4685 | 91.6271 | 1.461 | 0.47687 | 9.19 | 23.7 | 101.2 | 69.7
2022-10-19 13:40 | 1.0134 | 0.22221 | 1.7755 | 3.572 | 73.8082 | 56.2004 | 1.4559 | 0.51236 | 9.19 | 23.7 | 101.3 | 69.7
2022-10-19 13:45 | 0.97642 | 0.23268 | 1.7294 | 3.0617 | 72.9132 | 52.8742 | 1.4428 | 0.33487 | 9.22 | 23.7 | 101.2 | 69.6
2022-10-19 13:50 | 0.93542 | 0.20543 | 1.6414 | 2.8066 | 74.2426 | 60.3599 | 1.437 | 0.29 | 9.16 | 23.7 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 13:55 | 0.96409 | 0.18656 | 1.6643 | 3.1891 | 74.8892 | 129.6391 | 1.4303 | 0.3362 | 9.25 | 23.7 | 101.3 | 69.5
2022-10-19 14:00 | 0.88204 | 0.20333 | 1.5553 | 3.3167 | 76.2158 | 83.3308 | 1.4289 | 0.38911 | 9.17 | 23.7 | 101.3 | 69.5
2022-10-19 14:05 | 0.97241 | 0.19077 | 1.6813 | 3.6999 | 78.0433 | 98.2186 | 1.4327 | 0.37308 | 9.15 | 23.8 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 14:10 | 1.2774 | 0.19496 | 2.153 | 4.2101 | 80.2155 | 149.8 | 1.4392 | 0.37977 | 9.21 | 23.8 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 14:15 | 1.8589 | 0.26837 | 3.1178 | 5.7419 | 86.242 | 129.1215 | 1.4489 | 0.43609 | 9.17 | 23.9 | 101.3 | 69.5
2022-10-19 14:20 | 1.2872 | 0.27677 | 2.2498 | 4.8488 | 97.4279 | 109.0467 | 1.4373 | 0.39926 | 9.25 | 23.9 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 14:25 | 1.1107 | 0.22225 | 1.9247 | 4.0831 | 102.9922 | 145.2298 | 1.4234 | 0.39992 | 9.11 | 23.9 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 14:30 | 1.1544 | 0.22854 | 1.9981 | 4.5934 | 104.4622 | 175.5546 | 1.4219 | 0.40394 | 9.22 | 23.9 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 14:35 | 1.1298 | 0.23483 | 1.9667 | 5.1038 | 106.1549 | 150.2854 | 1.43 | 0.42202 | 9.23 | 23.9 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 14:40 | 1.1955 | 0.19709 | 2.0296 | 5.1038 | 106.986 | 99.4824 | 1.4351 | 0.40059 | 9.15 | 23.9 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 14:45 | 1.1587 | 0.19082 | 1.969 | 3.956 | 109.7361 | 137.7152 | 1.4294 | 0.37719 | 9.14 | 24 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 14:50 | 1.4446 | 0.26211 | 2.4743 | 5.232 | 110.3634 | 137.9241 | 1.4323 | 0.43547 | 9.15 | 24 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 14:55 | 1.1354 | 0.24744 | 1.9858 | 3.7007 | 111.2008 | 161.9006 | 1.417 | 0.34235 | 9.16 | 24 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:00 | 1.1081 | 0.2034 | 1.9019 | 3.7007 | 109.6382 | 122.0888 | 1.4141 | 0.34301 | 9.25 | 24 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:05 | 1.126 | 0.2202 | 1.9441 | 3.446 | 108.02 | 114.1961 | 1.4194 | 0.39131 | 9.22 | 24.1 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:10 | 1.204 | 0.19923 | 2.0448 | 3.0631 | 106.4297 | 96.9747 | 1.4143 | 0.33703 | 9.17 | 24.1 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 15:15 | 1.2628 | 0.24747 | 2.1832 | 3.7012 | 103.278 | 97.0959 | 1.4187 | 0.36115 | 9.22 | 24.1 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 15:20 | 0.98767 | 0.21178 | 1.7257 | 3.3178 | 101.0557 | 136.3527 | 1.4206 | 0.36244 | 9.19 | 24 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:25 | 1.074 | 0.22439 | 1.8727 | 3.4459 | 98.7169 | 99.4428 | 1.4281 | 0.3779 | 9.25 | 24.1 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:30 | 1.0273 | 0.18242 | 1.7571 | 3.3177 | 97.8856 | 142.4121 | 1.4191 | 0.30482 | 9.25 | 24 | 101.2 | 69.3
2022-10-19 15:35 | 1.3203 | 0.20343 | 2.2272 | 4.8499 | 97.6055 | 140.5956 | 1.4332 | 0.37523 | 9.17 | 24.1 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:40 | 1.3816 | 0.24324 | 2.3632 | 5.1044 | 102.6271 | 171.1661 | 1.441 | 0.46628 | 9.26 | 24 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 15:45 | 1.1724 | 0.22017 | 2.0172 | 4.7215 | 107.5685 | 131.2844 | 1.425 | 0.38991 | 9.28 | 24 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 15:50 | 0.84267 | 0.19711 | 1.4888 | 3.3178 | 106.8425 | 85.6676 | 1.4177 | 0.33095 | 9.14 | 24 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 15:55 | 0.88497 | 0.18241 | 1.5389 | 3.7002 | 101.4375 | 98.0522 | 1.4183 | 0.34833 | 9.3 | 23.9 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 16:00 | 0.7304 | 0.17192 | 1.2915 | 3.8278 | 95.1506 | 86.0829 | 1.4161 | 0.34163 | 9.29 | 23.9 | 101.2 | 69.4
2022-10-19 16:05 | 0.79334 | 0.16773 | 1.3838 | 4.721 | 89.8327 | 125.8625 | 1.4227 | 0.37111 | 9.18 | 23.9 | 101.3 | 69.4
2022-10-19 16:10 | 0.76325 | 0.15725 | 1.3272 | 3.8279 | 85.7227 | 115.5866 |  |  | 9.19 | 23.9 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 16:15 | 0.82619 | 0.15935 | 1.4258 | 3.19 | 82.5414 | 89.9242 | 1.4176 | 0.29007 | 9.22 | 23.9 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 16:20 | 0.77146 | 0.16983 | 1.3524 | 3.5727 | 77.9077 | 93.2477 |  |  | 9.22 | 23.9 | 101.3 | 69.5
2022-10-19 16:25 | 0.87954 | 0.15306 | 1.5012 | 3.5728 | 75.7638 | 86.1723 |  |  | 9.26 | 23.9 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 16:30 | 1.0614 | 0.16354 | 1.7906 | 4.8487 | 75.4457 | 86.2063 |  |  | 9.23 | 23.9 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 16:35 | 1.2092 | 0.24531 | 2.0988 | 4.5935 | 77.5453 | 94.5763 |  |  | 9.14 | 23.9 | 101.3 | 69.5
2022-10-19 16:40 | 0.89595 | 0.22435 | 1.5977 | 4.466 | 79.5157 | 90.7714 |  |  | 9.2 | 23.9 | 101.2 | 69.5
2022-10-19 16:45 | 0.71948 | 0.17822 | 1.2811 | 3.7003 | 78.3909 | 104.8432 |  |  | 9.21 | 23.9 | 101.3 | 69.5
2022-10-19 16:50 | 0.70993 | 0.17193 | 1.2601 | 3.9556 | 76.5361 | 90.1989 |  |  | 9.22 | 23.9 | 101.2 | 69.6
2022-10-19 16:55 | 0.84537 | 0.16355 | 1.4594 | 4.7213 | 73.273 | 78.2304 | 1.4315 | 0.40396 | 9.25 | 23.9 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:00 | 0.93565 | 0.20339 | 1.6376 | 4.3385 | 73.8776 | 93.3445 |  |  | 9.21 | 23.9 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:05 | 0.83032 | 0.15516 | 1.4279 | 3.4453 | 77.9886 | 115.3506 |  |  | 9.15 | 23.9 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:10 | 1.0245 | 0.17403 | 1.7445 | 3.4452 | 79.9216 | 90.3199 | 1.4227 | 0.31352 | 9.18 | 23.9 | 101.2 | 69.6
2022-10-19 17:15 | 0.98637 | 0.16147 | 1.6755 | 4.2114 | 82.9287 | 112.6669 | 1.4273 | 0.33298 | 9.25 | 24 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:20 | 0.94806 | 0.20551 | 1.6587 | 4.339 | 85.2255 | 117.0189 | 1.4251 | 0.31556 | 9.16 | 24 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:25 | 0.81946 | 0.15308 | 1.4071 | 4.2114 | 85.2255 | 92.9623 | 1.4222 | 0.30015 | 9.21 | 24 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:30 | 1.0081 | 0.17403 | 1.7194 | 3.9557 | 83.8752 | 103.7245 | 1.4279 | 0.33228 | 9.23 | 23.9 | 101.2 | 69.6
2022-10-19 17:35 | 0.86177 | 0.20967 | 1.5306 | 3.9556 | 82.6209 | 91.4386 | 1.4723 | 0.40663 | 9.25 | 23.9 | 101.3 | 69.6
2022-10-19 17:40 | 0.78518 | 0.15936 | 1.3608 | 3.4453 | 80.2443 | 90.1689 | 1.4402 | 0.30347 | 9.21 | 23.9 | 101.2 | 69.6
2022-10-19 17:45 | 0.67849 | 0.16145 | 1.2015 | 3.1901 | 78.3521 | 97.3356 | 1.4723 | 0.38923 | 9.27 | 23.9 | 101.2 | 69.7
2022-10-19 17:50 | 0.62507 | 0.15724 | 1.1133 | 2.807 | 77.1591 | 92.2765 | 1.4299 | 0.28 | 9.22 | 23.8 | 101.2 | 69.7
2022-10-19 17:55 | 0.64011 | 0.13208 | 1.1133 | 3.4449 | 74.712 | 83.8851 | 1.4292 | 0.29071 | 9.27 | 23.8 | 101.3 | 69.7
2022-10-19 18:00 | 0.84527 | 0.15934 | 1.455 | 5.1035 | 70.8497 | 73.6258 | 1.4408 | 0.43942 | 9.26 | 23.8 | 101.3 | 69.7
2022-10-19 18:05 | 0.77145 | 0.15934 | 1.3398 | 4.8486 | 69.3002 | 73.896 | 1.4278 | 0.35838 | 9.26 | 23.8 | 101.2 | 69.8
2022-10-19 18:10 | 0.57448 | 0.15934 | 1.0399 | 4.083 | 69.3002 | 83.8133 | 1.4219 | 0.28001 | 9.3 | 23.8 | 101.2 | 69.8
2022-10-19 18:15 | 0.58807 | 0.12368 | 1.0251 | 3.4445 | 69.7262 | 82.898 | 1.4254 | 0.29872 | 9.28 | 23.7 | 101.2 | 69.7
2022-10-19 18:20 | 0.59082 | 0.12578 | 1.0335 | 3.3171 | 69.0558 | 94.5292 | 1.4196 | 0.26859 | 9.26 | 23.7 | 101.3 | 69.8
2022-10-19 18:25 | 0.40481 | 0.13626 | 0.75677 | 2.9342 | 68.088 | 86.5586 | 1.4152 | 0.22973 | 9.3 | 23.7 | 101.3 | 69.7
2022-10-19 18:30 | 0.39656 | 0.12996 | 0.73572 | 2.5512 | 65.0822 | 80.417 | 1.4121 | 0.21497 | 9.24 | 23.6 | 101.2 | 69.7
2022-10-19 18:35 | 0.32405 | 0.10689 | 0.6036 | 2.1683 | 63.0964 | 70.4416 | 1.4141 | 0.20892 | 9.29 | 23.5 | 101.3 | 69.8
2022-10-19 18:40 | 0.41703 | 0.11318 | 0.75242 | 2.806 | 58.9996 | 65.9975 | 1.4156 | 0.22365 | 9.27 | 23.5 | 101.2 | 69.8
2022-10-19 18:45 | 0.36365 | 0.10897 | 0.66639 | 2.4231 | 54.7443 | 60.0382 | 1.4088 | 0.20019 | 9.31 | 23.4 | 101.3 | 69.8
2022-10-19 18:50 | 0.28437 | 0.11107 | 0.54696 | 1.6579 | 50.8956 | 57.8742 | 1.4118 | 0.16873 | 9.32 | 23.4 | 101.3 | 69.9
2022-10-19 18:55 | 0.33495 | 0.10269 | 0.61611 | 1.913 | 48.7298 | 65.2137 | 1.4103 | 0.19149 | 9.22 | 23.4 | 101.3 | 69.9
2022-10-19 19:00 | 0.31172 | 0.11526 | 0.59308 | 2.2957 | 48.0567 | 55.6447 | 1.4125 | 0.18346 | 9.36 | 23.4 | 101.2 | 70
2022-10-19 19:05 | 0.25017 | 0.094294 | 0.47985 | 1.4027 | 47.5371 | 47.4167 | 1.4124 | 0.16469 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 70
2022-10-19 19:10 | 0.38415 | 0.096393 | 0.68523 | 1.5303 | 45.4925 | 52.1118 | 1.4182 | 0.18612 | 9.35 | 23.3 | 101.2 | 70.1
2022-10-19 19:15 | 0.36365 | 0.085917 | 0.64333 | 2.0404 | 43.5678 | 47.7801 | 1.4263 | 0.18814 | 9.29 | 23.3 | 101.3 | 70.1
2022-10-19 19:20 | 0.37048 | 0.11106 | 0.67895 | 2.168 | 42.3642 | 46.5766 | 1.4285 | 0.24036 | 9.28 | 23.3 | 101.3 | 70.1
2022-10-19 19:25 | 0.25701 | 0.10058 | 0.49454 | 1.5303 | 40.3174 | 57.5275 | 1.4248 | 0.28722 | 9.3 | 23.3 | 101.2 | 70.1
2022-10-19 19:30 | 0.28162 | 0.085918 | 0.5197 | 1.7854 | 39.3557 | 50.0672 | 1.4263 | 0.2176 | 9.27 | 23.3 | 101.2 | 70.2
2022-10-19 19:35 | 0.3158 | 0.090109 | 0.57628 | 1.9129 | 41.3609 | 63.4842 | 1.4219 | 0.18345 | 9.29 | 23.3 | 101.3 | 70.2
2022-10-19 19:40 | 0.41424 | 0.10688 | 0.74184 | 2.0405 | 42.8469 | 57.6507 | 1.4256 | 0.18613 | 9.32 | 23.3 | 101.3 | 70.2
2022-10-19 19:45 | 0.33769 | 0.0964 | 0.61403 | 1.913 | 42.487 | 55.6062 | 1.422 | 0.18078 | 9.23 | 23.3 | 101.3 | 70.3
2022-10-19 19:50 | 0.31308 | 0.088016 | 0.56791 | 1.7855 | 41.3621 | 52.424 | 1.4234 | 0.16873 | 9.18 | 23.3 | 101.3 | 70.3
2022-10-19 19:55 | 0.28984 | 0.10268 | 0.54695 | 2.1681 | 39.6787 | 49.1776 | 1.4263 | 0.17475 | 9.23 | 23.3 | 101.3 | 70.3
2022-10-19 20:00 | 0.25699 | 0.092196 | 0.48612 | 2.0403 | 36.8 | 39.3255 | 1.4283 | 0.18343 | 9.27 | 23.2 | 101.2 | 70.3
2022-10-19 20:05 | 0.24059 | 0.08591 | 0.4526 | 1.1477 | 35.4421 | 38.0853 | 1.4283 | 0.16134 | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 70.3
2022-10-19 20:10 | 0.22282 | 0.081721 | 0.42327 | 1.5302 | 33.5539 | 34.5161 | 1.4255 | 0.17473 | 9.25 | 23.2 | 101.2 | 70.4
2022-10-19 20:15 | 0.19275 | 0.083818 | 0.37718 | 2.1679 | 32.6247 | 43.4594 | 1.4262 | 0.16804 | 9.27 | 23.2 | 101.2 | 70.4
2022-10-19 20:20 | 0.2406 | 0.083818 | 0.45262 | 1.0202 | 34.2762 | 41.4922 | 1.4255 | 0.16403 | 9.24 | 23.2 | 101.3 | 70.4
2022-10-19 20:25 | 0.39235 | 0.075439 | 0.67685 | 1.2753 | 34.3975 | 41.8543 | 1.4263 | 0.16939 | 9.23 | 23.2 | 101.3 | 70.5
2022-10-19 20:30 | 0.30486 | 0.092203 | 0.5595 | 1.1477 | 34.7926 | 42.4976 | 1.4263 | 0.16805 | 9.24 | 23.2 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 20:35 | 0.31579 | 0.094296 | 0.57835 | 1.1477 | 35.4792 | 47.9871 | 1.4233 | 0.16336 | 9.25 | 23.2 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 20:40 | 0.30075 | 0.090105 | 0.54901 | 1.9129 | 35.2039 | 44.936 | 1.4233 | 0.17072 | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 70.5
2022-10-19 20:45 | 0.33083 | 0.071248 | 0.57836 | 1.2753 | 35.1538 | 41.8956 | 1.4204 | 0.16001 | 9.21 | 23.2 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 20:50 | 0.36365 | 0.096395 | 0.65381 | 1.0202 | 34.9991 | 40.1708 | 1.4219 | 0.16336 | 9.28 | 23.2 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 20:55 | 0.25292 | 0.09011 | 0.47779 | 0.76518 | 32.3538 | 34.5187 | 1.4183 | 0.14194 | 9.3 | 23.2 | 101.3 | 70.6
2022-10-19 21:00 | 0.21463 | 0.090107 | 0.4191 | 0.89269 | 29.0139 | 27.4488 | 1.4168 | 0.13658 | 9.36 | 23.2 | 101.2 | 70.5
2022-10-19 21:05 | 0.23788 | 0.069154 | 0.43378 | 1.0202 | 26.0049 | 24.4398 | 1.4219 | 0.13525 | 9.22 | 23.2 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 21:10 | 0.20368 | 0.081718 | 0.39392 | 0.76509 | 24.0594 | 19.3678 | 1.4254 | 0.14326 | 9.31 | 23.1 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 21:15 | 0.17223 | 0.085907 | 0.34991 | 0.89259 | 22.5931 | 18.5071 | 1.4217 | 0.14527 | 9.24 | 23.1 | 101.2 | 70.6
2022-10-19 21:20 | 0.17908 | 0.077529 | 0.34993 | 1.7853 | 23.0977 | 26.4661 | 1.4233 | 0.1667 | 9.22 | 23.1 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 21:25 | 0.21188 | 0.079623 | 0.4065 | 1.1476 | 23.4119 | 30.0152 | 1.4247 | 0.18276 | 9.28 | 23.1 | 101.3 | 70.7
2022-10-19 21:30 | 0.25152 | 0.075432 | 0.45888 | 1.1476 | 23.0517 | 30.3754 | 1.424 | 0.17473 | 9.22 | 23.1 | 101.3 | 70.7
2022-10-19 21:35 | 0.18864 | 0.083814 | 0.37297 | 1.0201 | 22.5937 | 28.6027 | 1.4225 | 0.15732 | 9.22 | 23.1 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 21:40 | 0.20234 | 0.075444 | 0.3856 | 0.63768 | 23.1909 | 31.1214 | 1.4256 | 0.16136 | 9.26 | 23.2 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 21:45 | 0.16131 | 0.067052 | 0.31431 | 0.89263 | 22.9774 | 22.2556 | 1.424 | 0.16603 | 9.31 | 23.1 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 21:50 | 0.13807 | 0.077531 | 0.28917 | 0.76513 | 22.1141 | 26.0802 | 1.4226 | 0.15398 | 9.28 | 23.1 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 21:55 | 0.1244 | 0.06915 | 0.25983 | 0.38257 | 20.2111 | 23.4593 | 1.4226 | 0.1426 | 9.32 | 23.1 | 101.2 | 70.8
2022-10-19 22:00 | 0.10116 | 0.064956 | 0.22001 | 0.51006 | 18.3875 | 17.1857 | 1.4203 | 0.13657 | 9.28 | 23.1 | 101.2 | 70.7
2022-10-19 22:05 | 0.13943 | 0.056576 | 0.27031 | 0.6376 | 17.5294 | 12.6067 | 1.4211 | 0.14126 | 9.3 | 23.1 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 22:10 | 0.13942 | 0.067045 | 0.28075 | 0.63752 | 16.1958 | 12.8366 | 1.4216 | 0.14258 | 9.32 | 23 | 101.3 | 70.8
2022-10-19 22:15 | 0.13122 | 0.064953 | 0.2661 | 0.51004 | 15.492 | 12.8499 | 1.4239 | 0.15062 | 9.19 | 23 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 22:20 | 0.20503 | 0.069142 | 0.38342 | 0.51003 | 15.7163 | 15.4764 | 1.429 | 0.14593 | 9.3 | 23 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 22:25 | 0.16539 | 0.073332 | 0.32895 | 0.76505 | 17.293 | 29.3021 | 1.4275 | 0.14058 | 9.29 | 23 | 101.2 | 70.9
2022-10-19 22:30 | 0.12302 | 0.069142 | 0.25771 | 0.51003 | 18.4757 | 28.4334 | 1.4261 | 0.14325 | 9.27 | 23 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 22:35 | 0.14489 | 0.058667 | 0.28076 | 0.89257 | 18.3924 | 12.6222 | 1.4297 | 0.15464 | 9.25 | 23 | 101.2 | 70.9
2022-10-19 22:40 | 0.14353 | 0.062857 | 0.28076 | 0.63755 | 18.0139 | 19.335 | 1.4312 | 0.14594 | 9.31 | 23 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 22:45 | 0.11892 | 0.069142 | 0.25142 | 0.38252 | 17.036 | 20.8751 | 1.4282 | 0.13321 | 9.29 | 23 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 22:50 | 0.088837 | 0.067038 | 0.20321 | 0.38248 | 15.9436 | 15.5839 | 1.4281 | 0.13186 | 9.29 | 22.9 | 101.3 | 70.9
2022-10-19 22:55 | 0.065604 | 0.064945 | 0.16551 | 0.38249 | 14.985 | 12.3476 | 1.4281 | 0.12785 | 9.25 | 22.9 | 101.3 | 71
2022-10-19 23:00 | 0.073797 | 0.060749 | 0.17596 | 0.38245 | 13.2026 | 11.0422 | 1.4301 | 0.13787 | 9.32 | 22.8 | 101.2 | 71
2022-10-19 23:05 | 0.077897 | 0.05656 | 0.17596 | 0.38245 | 12.2303 | 12.1104 | 1.4309 | 0.13586 | 9.28 | 22.8 | 101.3 | 71
2022-10-19 23:10 | 0.083364 | 0.058654 | 0.18644 | 0.38245 | 11.5223 | 12.1224 | 1.4382 | 0.13118 | 9.35 | 22.8 | 101.2 | 71
2022-10-19 23:15 | 0.1189 | 0.064941 | 0.24719 | 0.38246 | 11.1515 | 15.4682 | 1.4455 | 0.12717 | 9.25 | 22.8 | 101.3 | 71.1
2022-10-19 23:20 | 0.088831 | 0.05656 | 0.19272 | 0.12748 | 12.3503 | 18.7054 | 1.4469 | 0.13185 | 9.26 | 22.8 | 101.2 | 71.1
2022-10-19 23:25 | 0.084733 | 0.048182 | 0.17806 | 0.12749 | 12.8302 | 13.7895 | 1.4469 | 0.12449 | 9.27 | 22.8 | 101.3 | 71.1
2022-10-19 23:30 | 0.088833 | 0.058656 | 0.19273 | 0.25497 | 12.2308 | 15.1086 | 1.4484 | 0.15662 | 9.3 | 22.8 | 101.2 | 71.2
2022-10-19 23:35 | 0.14215 | 0.048189 | 0.26609 | 0.38252 | 11.8925 | 18.3793 | 1.4493 | 0.1312 | 9.23 | 22.9 | 101.2 | 71.2
2022-10-19 23:40 | 0.13259 | 0.06076 | 0.26399 | 0.51002 | 12.0007 | 11.2807 | 1.4501 | 0.1379 | 9.3 | 22.9 | 101.3 | 71.2
2022-10-19 23:45 | 0.11207 | 0.060751 | 0.23253 | 2.0398 | 11.3802 | 10.7812 | 1.455 | 0.19745 | 9.23 | 22.8 | 101.3 | 71.2
2022-10-19 23:50 | 0.058767 | 0.058656 | 0.14874 | 0.38246 | 11.7395 | 13.6562 | 1.4506 | 0.17469 | 9.24 | 22.8 | 101.3 | 71.2
2022-10-19 23:55 | 0.045101 | 0.052373 | 0.1236 | 0.25498 | 12.003 | 16.4442 | 1.4477 | 0.13052 | 9.25 | 22.8 | 101.2 | 71.2
2022-10-20 | 0.042368 | 0.056563 | 0.12151 | 0.12749 | 11.3917 | 11.5116 | 1.4412 | 0.1245 | 9.34 | 22.8 | 101.2 | 71.3
2022-10-20 00:05 | 0.032801 | 0.052373 | 0.10265 | 0.25498 | 10.4324 | 11.032 | 1.4441 | 0.12316 | 9.21 | 22.8 | 101.2 | 71.3
2022-10-20 00:10 | 0.098405 | 0.052375 | 0.20321 | 0.25499 | 9.7036 | 8.865 | 1.447 | 0.12048 | 9.25 | 22.8 | 101.3 | 71.4
2022-10-20 00:15 | 0.034169 | 0.05447 | 0.10475 | 0.12749 | 9.9432 | 9.9432 | 1.4478 | 0.12115 | 9.27 | 22.8 | 101.3 | 71.4
2022-10-20 00:20 | 0.028702 | 0.05028 | 0.094275 | 0.25499 | 10.1929 | 11.2721 | 1.447 | 0.11647 | 9.26 | 22.8 | 101.2 | 71.4
2022-10-20 00:25 | 0.053304 | 0.043996 | 0.1257 | 0.1275 | 8.7627 | 8.4026 | 1.4463 | 0.11178 | 9.23 | 22.8 | 101.2 | 71.4
2022-10-20 00:30 | 0.065605 | 0.052376 | 0.15294 | 0.1275 | 7.6673 | 8.3861 | 1.4463 | 0.13588 | 9.25 | 22.8 | 101.3 | 71.5
2022-10-20 00:35 | 0.056038 | 0.048186 | 0.13408 | 0.1275 | 5.9901 | 5.1514 | 1.4471 | 0.11045 | 9.32 | 22.8 | 101.3 | 71.5
2022-10-20 00:40 | 0.049204 | 0.052376 | 0.1278 | 0.255 | 3.8336 | 5.0316 | 1.4434 | 0.1071 | 9.23 | 22.8 | 101.3 | 71.5
2022-10-20 00:45 | 0.041004 | 0.048187 | 0.11104 | 0.255 | 3.9574 | 11.0328 | 1.4456 | 0.1071 | 9.23 | 22.8 | 101.3 | 71.5
2022-10-20 00:50 | 0.041003 | 0.052376 | 0.11523 | 0.1275 | 4.3171 | 6.1159 | 1.4456 | 0.10308 | 9.29 | 22.8 | 101.2 | 71.5
2022-10-20 00:55 | 0.039632 | 0.050275 | 0.10893 | 0.12748 | 4.3094 | 6.5838 | 1.444 | 0.10039 | 9.3 | 22.7 | 101.3 | 71.5
2022-10-20 01:00 | 0.041 | 0.050278 | 0.11312 | 0.12749 | 3.4785 | 6.7171 | 1.4419 | 0.095712 | 9.22 | 22.7 | 101.2 | 71.6
2022-10-20 01:05 | 0.0246 | 0.052372 | 0.090081 | 0.12749 | 3.2386 | 1.7992 | 1.4382 | 0.099728 | 9.23 | 22.7 | 101.2 | 71.6
2022-10-20 01:10 | 0.019134 | 0.050278 | 0.079606 | 0.12749 | 2.1591 | 2.6389 | 1.4419 | 0.11981 | 9.27 | 22.7 | 101.2 | 71.6
2022-10-20 01:15 | 0.061502 | 0.046089 | 0.14246 | 0.12749 | 2.2768 | 7.909 | 1.4463 | 0.15662 | 9.28 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-20 01:20 | 0.046468 | 0.048183 | 0.11941 | 0.12749 | 2.6337 | 6.9433 | 1.4412 | 0.17135 | 9.25 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-20 01:25 | 0.031435 | 0.048184 | 0.096368 | 0.12749 | 3.9545 | 3.2355 | 1.4397 | 0.14257 | 9.2 | 22.7 | 101.3 | 71.7
2022-10-20 01:30 | 0.025967 | 0.050278 | 0.087986 | 0.12749 | 3.4751 | 5.632 | 1.4419 | 0.13922 | 9.24 | 22.7 | 101.2 | 71.7
2022-10-20 01:35 |  |  |  |  | 2.7562 | 5.033 |  |  | 9.27 | 22.7 | 101.2 | 71.8
2022-10-20 01:40 |  |  |  |  | 4.3141 | 6.8307 |  |  | 9.28 | 22.7 | 101.3 | 71.8
2022-10-20 01:45 |  |  |  |  | 5.0331 | 6.591 |  |  | 9.27 | 22.7 | 101.3 | 71.8
2022-10-20 01:50 |  |  |  |  | 4.426 | 9.3304 |  |  | 9.29 | 22.6 | 101.3 | 71.8
2022-10-20 01:55 |  |  |  |  | 3.3561 | 0 |  |  | 9.3 | 22.6 | 101.2 | 71.8
2022-10-20 02:00 |  |  |  |  | 2.8709 | 0 |  |  | 9.26 | 22.6 | 101.3 | 71.8
2022-10-20 02:05 |  |  |  |  | 2.8767 | 3.3561 |  |  | 9.18 | 22.6 | 101.2 | 71.9
2022-10-20 02:10 |  |  |  |  | 3.3535 | 9.8209 |  |  | 9.25 | 22.5 | 101.2 | 71.9
2022-10-20 02:15 |  |  |  |  | 3.5859 | 7.6498 |  |  | 9.29 | 22.5 | 101.3 | 71.9
2022-10-20 02:20 | 0.021864 | 0.12986 | 0.16338 | 0 | 3.9484 | 5.5039 |  | 0.18002 | 9.3 | 22.5 | 101.2 | 72
2022-10-20 02:25 | 0.025964 | 0.15291 | 0.19271 | 0 | 5.7433 | 6.5809 | 1.4555 | 0.087669 | 9.25 | 22.5 | 101.3 | 72
2022-10-20 02:30 | 0.02323 | 0.12567 | 0.16128 | 0 | 6.0961 | 8.6063 | 1.4569 | 0.097706 | 9.26 | 22.5 | 101.3 | 72
2022-10-20 02:35 | 0.080622 | 0.12149 | 0.24507 | 0 | 5.2594 | 5.618 | 1.4562 | 0.10774 | 9.25 | 22.5 | 101.3 | 72
2022-10-20 02:40 | 0.060126 | 0.10473 | 0.19689 | 0 | 5.8687 | 5.3897 | 1.4562 | 0.10239 | 9.26 | 22.5 | 101.2 | 72
2022-10-20 02:45 | 0.10932 | 0.10054 | 0.26812 | 0.12748 | 7.3062 | 8.2644 | 1.4556 | 0.1044 | 9.29 | 22.5 | 101.2 | 72.1
2022-10-20 02:50 | 0.054662 | 0.09845 | 0.18433 | 0.12748 | 8.2644 | 13.1751 | 1.4548 | 0.10373 | 9.36 | 22.5 | 101.2 | 72.1
2022-10-20 02:55 | 0.043729 | 0.083787 | 0.14872 | 0.12748 | 9.3423 | 14.2531 | 1.4585 | 0.10373 | 9.2 | 22.5 | 101.2 | 72.1
2022-10-20 03:00 | 0.056028 | 0.081693 | 0.16757 | 0.12748 | 9.0938 | 6.7007 | 1.4592 | 0.11377 | 9.29 | 22.5 | 101.3 | 72.1
2022-10-20 03:05 | 0.058763 | 0.077505 | 0.16758 | 0.12748 | 8.2564 | 6.9402 | 1.4643 | 0.10708 | 9.2 | 22.5 | 101.3 | 72.2
2022-10-20 03:10 | 0.09566 | 0.0796 | 0.22414 | 0.12748 | 8.6154 | 12.0855 | 1.4651 | 0.10641 | 9.28 | 22.5 | 101.3 | 72.2
2022-10-20 03:15 | 0.05603 | 0.081695 | 0.16758 | 0 | 8.2564 | 11.1283 | 1.4665 | 0.10039 | 9.3 | 22.5 | 101.3 | 72.2
2022-10-20 03:20 | 0.050562 | 0.07122 | 0.14872 | 0 | 8.1286 | 10.0412 | 1.465 | 0.10173 | 9.4 | 22.5 | 101.3 | 72.2
2022-10-20 03:25 | 0.080626 | 0.07122 | 0.19481 | 0.25495 | 8.6153 | 11.128 | 1.4658 | 0.10106 | 9.18 | 22.5 | 101.2 | 72.2
2022-10-20 03:30 | 0.08063 | 0.075413 | 0.19901 | 0.12748 | 9.6926 | 13.0431 | 1.4673 | 0.10575 | 9.25 | 22.5 | 101.3 | 72.3
2022-10-20 03:35 | 0.047829 | 0.06703 | 0.14244 | 0.12748 | 10.7691 | 15.7946 | 1.4679 | 0.10842 | 9.18 | 22.5 | 101.2 | 72.2
2022-10-20 03:40 | 0.1271 | 0.069128 | 0.26394 | 0.12748 | 11.7269 | 18.6673 |  |  | 9.21 | 22.5 | 101.3 | 72.3
2022-10-20 03:45 | 0.12299 | 0.071222 | 0.25975 | 0.12748 | 12.4323 | 17.5726 | 1.4775 | 0.12448 | 9.26 | 22.5 | 101.3 | 72.3
2022-10-20 03:50 | 0.123 | 0.073318 | 0.25975 | 0.12748 | 13.1628 | 0 |  |  | 9.17 | 22.5 | 101.3 | 72.3
2022-10-20 03:55 | 0.1066 | 0.071223 | 0.23462 | 0.12748 | 12.2176 | 0 |  |  | 9.2 | 22.5 | 101.2 | 72.3
2022-10-20 04:00 | 0.17903 | 0.067034 | 0.34145 | 0.12748 | 10.7697 | 1.3163 |  |  | 9.2 | 22.5 | 101.2 | 72.4
2022-10-20 04:05 | 0.246 | 0.071225 | 0.4483 | 0.12749 | 10.9003 | 12.3377 |  |  | 9.16 | 22.5 | 101.2 | 72.4
2022-10-20 04:10 | 0.27336 | 0.083804 | 0.50283 | 0.1275 | 13.4132 | 20.7186 |  |  | 9.15 | 22.6 | 101.3 | 72.4
2022-10-20 04:15 | 0.16265 | 0.081708 | 0.33102 | 0.1275 | 14.4765 | 21.8941 |  |  | 9.21 | 22.6 | 101.3 | 72.4
2022-10-20 04:20 | 0.13395 | 0.071234 | 0.27865 | 0.1275 | 15.5689 | 20.7186 | 1.4784 | 0.12049 | 9.24 | 22.6 | 101.3 | 72.4
2022-10-20 04:25 | 0.12301 | 0.062853 | 0.25141 | 0.255 | 15.4644 | 18.4614 |  |  | 9.23 | 22.6 | 101.2 | 72.4
2022-10-20 04:30 | 0.2146 | 0.075426 | 0.40437 | 1.2751 | 15.8245 | 23.0174 |  |  | 9.26 | 22.6 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 04:35 | 0.23236 | 0.079614 | 0.43578 | 0.51001 | 16.4234 | 23.3764 | 1.4682 | 0.13455 | 9.25 | 22.6 | 101.2 | 72.4
2022-10-20 04:40 | 0.22829 | 0.07334 | 0.42327 | 0.89265 | 16.677 | 20.5163 | 1.4692 | 0.13524 | 9.2 | 22.7 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 04:45 | 0.25563 | 0.07334 | 0.46518 | 0.51008 | 18.5966 | 21.836 | 1.4743 | 0.12319 | 9.18 | 22.7 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 04:50 | 0.406 | 0.064957 | 0.68728 | 1.0201 | 20.7353 | 26.9679 | 1.475 | 0.1426 | 9.24 | 22.7 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 04:55 | 0.52226 | 0.096399 | 0.89693 | 1.5304 | 22.911 | 32.9871 | 1.4803 | 0.16471 | 9.21 | 22.8 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 05:00 | 0.3623 | 0.085921 | 0.64126 | 1.4029 | 24.8058 | 38.2272 | 1.4839 | 0.18212 | 9.19 | 22.8 | 101.3 | 72.5
2022-10-20 05:05 | 0.40606 | 0.090114 | 0.71253 | 1.7855 | 27.2299 | 37.1862 | 1.473 | 0.16806 | 9.19 | 22.8 | 101.3 | 72.5
2022-10-20 05:10 | 0.50996 | 0.10478 | 0.88647 | 2.0406 | 30.4988 | 44.6675 | 1.4715 | 0.18748 | 9.19 | 22.8 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 05:15 | 0.40058 | 0.10478 | 0.7188 | 2.0405 | 34.752 | 50.3305 | 1.4693 | 0.18948 | 9.19 | 22.8 | 101.3 | 72.5
2022-10-20 05:20 | 0.43202 | 0.090112 | 0.75233 | 0.89274 | 37.9052 | 45.1023 | 1.4635 | 0.16203 | 9.17 | 22.8 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 05:25 | 0.62077 | 0.10689 | 1.0584 | 1.2755 | 38.8959 | 43.3377 | 1.4608 | 0.16674 | 9.15 | 22.9 | 101.2 | 72.5
2022-10-20 05:30 | 0.69874 | 0.13624 | 1.2073 | 1.7858 | 39.2579 | 45.5007 | 1.4623 | 0.1855 | 9.18 | 22.9 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 05:35 | 0.77395 | 0.11738 | 1.3037 | 2.296 | 40.5785 | 54.3848 | 1.4703 | 0.2317 | 9.23 | 22.9 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 05:40 | 1.0708 | 0.13206 | 1.7734 | 2.8065 | 44.8911 | 63.6158 | 1.4756 | 0.27392 | 9.22 | 23 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 05:45 | 1.5098 | 0.14045 | 2.4547 | 2.5514 | 50.5132 | 70.2374 | 1.4676 | 0.24848 | 9.19 | 23 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 05:50 | 1.1337 | 0.16351 | 1.9013 | 2.5514 | 55.8701 | 79.1794 | 1.4705 | 0.26522 | 9.21 | 23 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 05:55 | 0.96413 | 0.15932 | 1.6372 | 2.5514 | 60.3753 | 83.2265 | 1.4807 | 0.2746 | 9.19 | 23 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 06:00 | 0.87661 | 0.15093 | 1.4946 | 3.0617 | 63.8001 | 78.2182 | 1.4887 | 0.30809 | 9.17 | 23 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 06:05 | 0.95181 | 0.17399 | 1.6329 | 3.5719 | 65.1761 | 74.4184 | 1.4865 | 0.32348 | 9.2 | 23 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 06:10 | 0.90544 | 0.16353 | 1.5514 | 2.8069 | 66.2561 | 77.6795 | 1.4823 | 0.24851 | 9.24 | 23.1 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 06:15 | 1.2036 | 0.14885 | 1.9938 | 3.0621 | 69.7432 | 82.2489 | 1.4823 | 0.26726 | 9.15 | 23.1 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 06:20 | 1.2283 | 0.15095 | 2.0337 | 3.8277 | 73.954 | 87.1815 | 1.4991 | 0.76095 | 9.21 | 23.1 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 06:25 | 1.1149 | 0.16565 | 1.8745 | 3.8281 | 76.4186 | 92.5447 | 1.4971 | 0.47632 | 9.16 | 23.2 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 06:30 | 0.84535 | 0.16355 | 1.4593 | 3.3176 | 78.2215 | 93.9862 | 1.4854 | 0.33562 | 9.2 | 23.2 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 06:35 | 0.87408 | 0.14467 | 1.4845 | 3.0624 | 78.2645 | 90.6474 | 1.4847 | 0.33428 | 9.19 | 23.2 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 06:40 | 1.1012 | 0.15097 | 1.8389 | 2.6797 | 76.779 | 91.3406 | 1.4818 | 0.25256 | 9.18 | 23.2 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 06:45 | 1.0697 | 0.14049 | 1.7802 | 3.1901 | 77.4252 | 94.4972 | 1.4906 | 0.28003 | 9.14 | 23.2 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 06:50 | 1.3011 | 0.1447 | 2.139 | 3.4458 | 79.613 | 103.7016 | 1.4835 | 0.32764 | 9.21 | 23.3 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 06:55 | 1.2067 | 0.16147 | 2.0132 | 3.4458 | 87.9553 | 121.6454 | 1.4783 | 0.31691 | 9.22 | 23.3 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 07:00 | 1.0055 | 0.16776 | 1.7091 | 2.68 | 94.0642 | 130.5577 | 1.4667 | 0.27135 | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 07:05 | 0.89065 | 0.1426 | 1.5078 | 2.6801 | 96.5704 | 119.5977 | 1.4616 | 0.31491 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 07:10 | 0.85792 | 0.12374 | 1.4388 | 3.191 | 96.6729 | 108.8475 | 1.4567 | 0.32098 | 9.19 | 23.4 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 07:15 | 0.9496 | 0.16779 | 1.6234 | 4.0845 | 95.8032 | 115.1086 | 1.4531 | 0.29619 | 9.25 | 23.4 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 07:20 | 0.69645 | 0.13842 | 1.206 | 3.4462 | 95.853 | 107.1723 | 1.4479 | 0.30154 | 9.14 | 23.4 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 07:25 | 0.93328 | 0.14683 | 1.5774 | 5.6167 | 94.0946 | 110.6214 | 1.4671 | 0.39407 | 9.16 | 23.5 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 07:30 | 1.0429 | 0.14056 | 1.7413 | 4.7239 | 94.0799 | 115.3082 | 1.4658 | 0.34117 | 9.18 | 23.6 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 07:35 | 1.2154 | 0.16994 | 2.0329 | 3.8303 | 96.3225 | 121.8232 | 1.4571 | 0.33314 | 9.17 | 23.6 | 101.2 | 72.8
2022-10-20 07:40 | 0.92108 | 0.15314 | 1.565 | 4.0854 | 99.7237 | 130.2687 | 1.4461 | 0.34184 | 9.19 | 23.6 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 07:45 | 0.94023 | 0.15314 | 1.5965 | 3.8301 | 101.3925 | 118.3114 | 1.4432 | 0.27883 | 9.18 | 23.6 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 07:50 | 0.8773 | 0.14685 | 1.4916 | 3.9578 | 100.4286 | 122.9073 | 1.4432 | 0.32643 | 9.13 | 23.6 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 07:55 | 1.0169 | 0.11328 | 1.672 | 3.9578 | 99.3841 | 118.8025 | 1.449 | 0.3291 | 9.17 | 23.6 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 08:00 | 1.2236 | 0.17203 | 2.0476 | 4.2132 | 100.0661 | 119.4025 | 1.4542 | 0.31972 | 9.13 | 23.6 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 08:05 | 1.0075 | 0.15317 | 1.6995 | 4.5968 | 101.9607 | 126.6345 | 1.4485 | 0.35328 | 9.19 | 23.7 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 08:10 | 0.88015 | 0.14268 | 1.4918 | 4.3414 | 102.4445 | 134.3753 | 1.4616 | 0.48199 | 9.21 | 23.7 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 08:15 | 0.95684 | 0.14688 | 1.6135 | 3.8308 | 104.884 | 128.6883 | 1.4551 | 0.54703 | 9.19 | 23.7 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 08:20 | 1.061 | 0.13011 | 1.7565 | 3.959 | 105.211 | 134.3557 | 1.4487 | 0.45525 | 9.2 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 08:25 | 1.0911 | 0.12171 | 1.7942 | 3.3204 | 104.0168 | 136.6352 | 1.44 | 0.30305 | 9.24 | 23.8 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 08:30 | 1.0541 | 0.12591 | 1.7417 | 3.3204 | 105.6916 | 129.9983 | 1.4392 | 0.28025 | 9.13 | 23.8 | 101.2 | 72.8
2022-10-20 08:35 | 1.1064 | 0.14692 | 1.8428 | 3.0655 | 105.2809 | 118.8499 | 1.4833 | 0.3259 | 9.16 | 23.9 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 08:40 | 0.92548 | 0.12591 | 1.5445 | 3.065 | 101.362 | 120.3296 | 1.4794 | 0.2454 | 9.16 | 23.8 | 101.3 | 72.9
2022-10-20 08:45 | 0.93795 | 0.12383 | 1.5616 | 4.0874 | 98.521 | 103.4833 | 1.4614 | 0.30042 | 9.12 | 23.9 | 101.2 | 73
2022-10-20 08:50 | 0.86675 | 0.12803 | 1.4587 | 3.321 | 95.1321 | 103.4833 | 1.457 | 0.27226 | 9.13 | 23.9 | 101.2 | 73
2022-10-20 08:55 | 1.027 | 0.11754 | 1.6918 | 3.7044 | 91.3539 | 103.7121 | 1.4564 | 0.27965 | 9.12 | 23.9 | 101.2 | 73.1
2022-10-20 09:00 | 1.1283 | 0.12804 | 1.8576 | 3.4489 | 90.8692 | 102.7428 | 1.4527 | 0.29373 | 9.1 | 23.9 | 101.2 | 73.1
2022-10-20 09:05 | 1.2789 | 0.14693 | 2.1073 | 3.7043 | 94.2876 | 92.23 | 1.4512 | 0.29238 | 9.19 | 23.9 | 101.2 | 73.1
2022-10-20 09:10 | 1.0173 | 0.14481 | 1.7041 | 4.087 | 95.6631 | 72.3218 | 1.4488 | 0.32721 | 9.12 | 23.8 | 101.2 | 73.1
2022-10-20 09:15 | 0.96927 | 0.1427 | 1.6284 | 3.5758 | 91.9355 | 73.5484 | 1.4465 | 0.33322 | 9.17 | 23.7 | 101.2 | 73.2
2022-10-20 09:20 | 1.1254 | 0.15739 | 1.8824 | 3.1928 | 86.0106 | 75.0022 | 1.4466 | 0.35066 | 9.14 | 23.7 | 101.2 | 73.3
2022-10-20 09:25 | 0.97341 | 0.1385 | 1.6306 | 3.3205 | 84.4755 | 78.5537 | 1.4378 | 0.32586 | 9.11 | 23.7 | 101.3 | 73.3
2022-10-20 09:30 | 0.96236 | 0.14688 | 1.6241 | 2.9371 | 85.2554 | 89.3612 | 1.4348 | 0.32247 | 9.15 | 23.6 | 101.3 | 73.4
2022-10-20 09:35 | 0.99661 | 0.1343 | 1.6619 | 2.9372 | 85.8257 | 93.3203 | 1.4341 | 0.38684 | 9.09 | 23.6 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 09:40 | 1.0459 | 0.15738 | 1.7606 | 3.3204 | 88.2459 | 99.1255 | 1.4319 | 0.44049 | 9.1 | 23.6 | 101.2 | 73.6
2022-10-20 09:45 | 0.79402 | 0.15109 | 1.3682 | 2.6818 | 90.8156 | 87.3134 | 1.4275 | 0.40831 | 9.2 | 23.6 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 09:50 | 0.93503 | 0.1301 | 1.5655 | 3.1926 | 91.5098 | 95.499 | 1.429 | 0.41635 | 9.12 | 23.6 | 101.2 | 73.6
2022-10-20 09:55 | 1.1281 | 0.15109 | 1.8802 | 2.8096 | 87.1072 | 92.657 | 1.4305 | 0.45658 | 9.15 | 23.6 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 10:00 | 1.0665 | 0.15949 | 1.7942 | 2.5542 | 84.2967 | 91.9052 | 1.4261 | 0.48945 | 9.13 | 23.6 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 10:05 | 1.0679 | 0.149 | 1.7837 | 2.8096 | 83.5721 | 86.229 | 1.429 | 0.57795 | 9.13 | 23.6 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 10:10 | 1.0172 | 0.16369 | 1.7229 | 2.2988 | 83.8143 | 93.4759 | 1.4291 | 0.58868 | 9.21 | 23.6 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 10:15 | 0.82415 | 0.16368 | 1.4291 | 2.8096 | 80.8336 | 78.3 | 1.4276 | 0.57459 | 9.16 | 23.6 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 10:20 | 0.82145 | 0.14061 | 1.3998 | 2.4266 | 76.5698 | 52.7776 | 1.4291 | 0.584 | 9.15 | 23.6 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 10:25 | 0.8858 | 0.1427 | 1.4984 | 2.8097 | 72.1012 | 67.9949 | 1.4342 | 0.73486 | 9.18 | 23.6 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 10:30 | 0.88304 | 0.15319 | 1.5068 | 3.3205 | 69.6843 | 70.5296 | 1.4371 | 0.75966 | 9.18 | 23.6 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 10:35 | 0.94193 | 0.1532 | 1.597 | 2.9374 | 68.478 | 81.0384 | 1.4305 | 0.69732 | 9.15 | 23.6 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 10:40 | 0.99943 | 0.13851 | 1.6705 | 3.0651 | 67.6326 | 73.0674 | 1.4729 | 0.63563 | 9.14 | 23.6 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 10:45 | 0.99544 | 0.16581 | 1.6916 | 2.9377 | 67.4439 | 82.794 | 1.4446 | 0.64911 | 9.16 | 23.7 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 10:50 | 1.1337 | 0.1742 | 1.912 | 2.6823 | 68.464 | 81.9878 | 1.4365 | 0.58474 | 9.17 | 23.7 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 10:55 | 0.87357 | 0.14272 | 1.4818 | 2.6823 | 68.464 | 69.1885 | 1.4344 | 0.53243 | 9.16 | 23.7 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 11:00 | 0.88727 | 0.15741 | 1.5174 | 3.1932 | 66.8396 | 58.6206 | 1.4373 | 0.51835 | 9.16 | 23.7 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 11:05 | 0.99818 | 0.15531 | 1.6854 | 3.1932 | 65.9935 | 57.1702 | 1.4409 | 0.50963 | 9.19 | 23.7 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 11:10 | 1.3186 | 0.16581 | 2.187 | 4.2151 | 66.0601 | 70.1738 | 1.4855 | 0.52104 | 9.18 | 23.7 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 11:15 | 1.2352 | 0.18682 | 2.0802 | 4.2156 | 69.486 | 67.0691 | 1.4586 | 0.53854 | 9.22 | 23.8 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 11:20 | 0.96404 | 0.18891 | 1.6645 | 3.1935 | 72.5049 | 71.9007 | 1.4484 | 0.53316 | 9.1 | 23.8 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 11:25 | 0.86547 | 0.15113 | 1.4778 | 2.6826 | 74.7555 | 79.9569 | 1.4374 | 0.38831 | 9.17 | 23.8 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 11:30 | 0.93939 | 0.15953 | 1.5974 | 2.8103 | 76.5683 | 75.3587 | 1.4323 | 0.39836 | 9.14 | 23.8 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 11:35 | 0.94076 | 0.17212 | 1.6142 | 2.938 | 76.4927 | 104.7696 | 1.4389 | 0.3655 | 9.15 | 23.8 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 11:40 | 0.98321 | 0.17842 | 1.6876 | 2.8103 | 75.1635 | 85.7975 | 1.4367 | 0.38495 | 9.18 | 23.8 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 11:45 | 1.0174 | 0.17841 | 1.7379 | 3.0657 | 73.4695 | 47.8518 | 1.4381 | 0.46206 | 9.16 | 23.8 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 11:50 | 0.87227 | 0.15952 | 1.4966 | 2.9379 | 72.7445 | 32.0221 | 1.4366 | 0.38829 | 9.19 | 23.8 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 11:55 | 1.4433 | 0.15532 | 2.3697 | 3.8321 | 72.5028 | 99.8122 | 1.4352 | 0.37823 | 9.22 | 23.8 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 12:00 | 1.5392 | 0.2099 | 2.5692 | 3.7044 | 78.2174 | 118.2947 | 1.4323 | 0.36147 | 9.18 | 23.8 | 101.2 | 73.6
2022-10-20 12:05 | 1.286 | 0.22462 | 2.1979 | 4.0881 | 87.0377 | 119.2381 | 1.4324 | 0.38498 | 9.12 | 23.9 | 101.3 | 73.5
2022-10-20 12:10 | 1.0079 | 0.17633 | 1.7213 | 3.4492 | 93.0877 | 113.7872 | 1.4193 | 0.35546 | 9.24 | 23.9 | 101.3 | 73.4
2022-10-20 12:15 | 0.92285 | 0.1805 | 1.5951 | 3.1931 | 92.4328 | 86.2706 | 1.4234 | 0.38557 | 9.19 | 23.8 | 101.3 | 73.3
2022-10-20 12:20 | 1.0858 | 0.1784 | 1.8427 | 4.4704 | 91.587 | 72.1338 | 1.43 | 0.50627 | 9.24 | 23.8 | 101.3 | 73.3
2022-10-20 12:25 | 0.99813 | 0.1637 | 1.6937 | 3.0653 | 89.9816 | 121.7896 | 1.419 | 0.42244 | 9.18 | 23.8 | 101.2 | 73.2
2022-10-20 12:30 | 1.1255 | 0.15951 | 1.8847 | 2.9377 | 87.6856 | 132.7983 | 1.4153 | 0.32254 | 9.15 | 23.8 | 101.3 | 73.2
2022-10-20 12:35 | 1.324 | 0.21407 | 2.2436 | 3.0654 | 87.0458 | 116.5857 | 1.4168 | 0.37082 | 9.33 | 23.8 | 101.2 | 73.2
2022-10-20 12:40 | 1.0241 | 0.18048 | 1.7503 | 3.3207 | 86.9904 | 107.0465 | 1.4167 | 0.32855 | 9.28 | 23.8 | 101.3 | 73.1
2022-10-20 12:45 | 1.0926 | 0.17419 | 1.849 | 3.5762 | 86.7154 | 111.2666 | 1.419 | 0.34599 | 9.3 | 23.8 | 101.3 | 73.1
2022-10-20 12:50 | 1.2131 | 0.1637 | 2.0231 | 2.9375 | 84.6948 | 99.0724 | 1.4182 | 0.31045 | 9.15 | 23.8 | 101.3 | 73.1
2022-10-20 12:55 | 0.91727 | 0.20356 | 1.6096 | 2.6819 | 85.2572 | 90.5782 | 1.4159 | 0.30842 | 9.25 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 13:00 | 1.057 | 0.16789 | 1.788 | 2.6821 | 84.2941 | 89.8572 | 1.4131 | 0.3138 | 9.24 | 23.8 | 101.3 | 73
2022-10-20 13:05 | 1.0199 | 0.17418 | 1.7376 | 2.8096 | 82.3548 | 56.5963 | 1.421 | 0.35602 | 9.12 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 13:10 | 0.77488 | 0.17628 | 1.3619 | 3.065 | 79.2106 | 79.6943 | 1.4203 | 0.33658 | 9.2 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 13:15 | 0.92002 | 0.17418 | 1.5844 | 2.9374 | 75.0537 | 83.6485 | 1.4116 | 0.29032 | 9.22 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 13:20 | 1.0597 | 0.17838 | 1.8006 | 3.0651 | 71.5431 | 88.8539 | 1.4189 | 0.33659 | 9.19 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 13:25 | 0.94879 | 0.17628 | 1.6306 | 3.3206 | 70.0401 | 92.9425 | 1.4196 | 0.33794 | 9.2 | 23.8 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 13:30 | 0.95975 | 0.17838 | 1.6495 | 3.7038 | 71.4236 | 88.1295 | 1.4138 | 0.33592 | 9.01 | 23.8 | 101.3 | 72.9
2022-10-20 13:35 | 1.224 | 0.17209 | 2.0483 | 3.8316 | 72.5865 | 94.6412 | 1.4175 | 0.3708 | 9.15 | 23.8 | 101.3 | 72.9
2022-10-20 13:40 | 1.5035 | 0.18891 | 2.4936 | 4.9818 | 76.4819 | 108.5315 | 1.4221 | 0.38829 | 9.15 | 23.9 | 101.3 | 72.9
2022-10-20 13:45 | 1.2297 | 0.22249 | 2.1074 | 4.2153 | 83.1192 | 109.8534 | 1.4148 | 0.39231 | 9.17 | 23.9 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 13:50 | 0.99949 | 0.17839 | 1.7104 | 3.7039 | 84.6308 | 90.2162 | 1.4124 | 0.39695 | 9.13 | 23.8 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 13:55 | 0.98458 | 0.19521 | 1.7044 | 3.5767 | 83.6511 | 102.6461 | 1.4235 | 0.43323 | 9.15 | 23.9 | 101.2 | 72.8
2022-10-20 14:00 | 0.90366 | 0.1721 | 1.5573 | 2.9376 | 82.7321 | 82.6104 | 1.4153 | 0.31113 | 9.11 | 23.8 | 101.2 | 72.8
2022-10-20 14:05 | 1.1063 | 0.18888 | 1.8846 | 2.9376 | 79.6525 | 92.5232 | 1.4277 | 0.3413 | 9.2 | 23.8 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 14:10 | 1.0214 | 0.1658 | 1.7293 | 2.9375 | 80.0531 | 103.412 | 1.4153 | 0.28162 | 9.27 | 23.8 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 14:15 | 1.0884 | 0.20356 | 1.8719 | 3.0651 | 84.6715 | 114.5985 | 1.4108 | 0.31245 | 9.17 | 23.8 | 101.1 | 72.6
2022-10-20 14:20 | 1.0941 | 0.21619 | 1.8933 | 3.0657 | 87.6314 | 129.0705 | 1.4053 | 0.31049 | 9.16 | 23.9 | 101.1 | 72.7
2022-10-20 14:25 | 1.0393 | 0.21409 | 1.8071 | 3.321 | 91.5601 | 103.9792 | 1.4118 | 0.30043 | 9.05 | 23.9 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 14:30 | 1.131 | 0.21828 | 1.952 | 3.5765 | 94.332 | 103.7164 | 1.4147 | 0.45466 | 9.19 | 23.9 | 101.1 | 72.6
2022-10-20 14:35 | 1.175 | 0.19942 | 2.0005 | 3.577 | 95.3561 | 118.3099 | 1.4178 | 0.49765 | 9.15 | 24 | 101 | 72.6
2022-10-20 14:40 | 1.3023 | 0.18472 | 2.1809 | 5.1097 | 95.5951 | 105.4842 | 1.4243 | 0.43257 | 9.12 | 24 | 100.9 | 72.5
2022-10-20 14:45 | 1.4363 | 0.19519 | 2.3969 | 5.4923 | 94.5815 | 100.8216 | 1.4256 | 0.4285 | 9.22 | 23.9 | 100.7 | 72.5
2022-10-20 14:50 | 1.1914 | 0.23509 | 2.0592 | 4.9819 | 93.583 | 104.8374 | 1.4221 | 0.54322 | 9.16 | 24 | 100.7 | 72.5
2022-10-20 14:55 | 1.0394 | 0.19101 | 1.7842 | 3.96 | 90.1241 | 107.2672 | 1.4155 | 0.47615 | 9.14 | 24 | 100.7 | 72.4
2022-10-20 15:00 | 1.0337 | 0.17839 | 1.7629 | 3.8316 | 84.4983 | 79.7361 | 1.4139 | 0.43049 | 9.14 | 23.9 | 100.8 | 72.4
2022-10-20 15:05 | 1.153 | 0.17422 | 1.9416 | 3.8322 | 80.6153 | 84.2851 | 1.4185 | 0.43457 | 9.1 | 24 | 100.8 | 72.4
2022-10-20 15:10 | 1.4803 | 0.23929 | 2.5084 | 4.0877 | 81.5939 | 117.3142 | 1.4279 | 0.45201 | 9.14 | 24 | 100.8 | 72.4
2022-10-20 15:15 | 1.1475 | 0.21829 | 1.9793 | 3.5766 | 86.8514 | 110.9497 | 1.4279 | 0.46005 | 9.18 | 24 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 15:20 | 0.9859 | 0.17421 | 1.6854 | 4.0875 | 86.7634 | 99.3502 | 1.4308 | 0.38761 | 9.1 | 24 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 15:25 | 1.5172 | 0.25397 | 2.5796 | 6.0035 | 84.4031 | 108.8678 | 1.4373 | 0.54319 | 9.13 | 24 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 15:30 | 1.3435 | 0.22252 | 2.284 | 5.4935 | 83.0445 | 90.7496 | 1.4259 | 0.58553 | 9.17 | 24.1 | 100.8 | 72.4
2022-10-20 15:35 | 1.123 | 0.23091 | 1.9544 | 4.9823 | 82.3899 | 91.9388 | 1.4229 | 0.61436 | 9.1 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 15:40 | 1.1038 | 0.20993 | 1.9019 | 3.9604 | 83.7383 | 89.6147 |  |  | 9.14 | 24.1 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 15:45 | 1.2914 | 0.22881 | 2.2105 | 4.088 | 86.185 | 116.1783 |  |  | 9.17 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 15:50 | 1.3572 | 0.22881 | 2.3091 | 4.4713 | 89.9793 | 107.6078 | 1.4229 | 0.41247 | 9.09 | 24.1 | 100.8 | 72.2
2022-10-20 15:55 | 1.2846 | 0.23931 | 2.2104 | 4.3435 | 92.6725 | 106.9957 |  |  | 9.18 | 24.1 | 100.8 | 72.2
2022-10-20 16:00 | 1.0927 | 0.2036 | 1.8786 | 4.2153 | 95.3866 | 130.0392 |  |  | 9.13 | 24 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 16:05 | 0.92429 | 0.21619 | 1.633 | 3.832 | 97.1247 | 119.9992 |  |  | 9.16 | 24 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 16:10 | 1.0133 | 0.18261 | 1.7359 | 4.0876 | 95.0473 | 114.3748 |  |  | 9.17 | 24 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 16:15 | 1.2942 | 0.20573 | 2.1895 | 5.3657 | 93.6555 | 114.7127 |  |  | 9.15 | 24.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-20 16:20 | 1.1257 | 0.22252 | 1.9481 | 4.2158 | 96.9581 | 122.2994 |  |  | 9.18 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 16:25 | 1.4448 | 0.21412 | 2.4288 | 4.4714 | 96.5929 | 102.8366 |  |  | 9.17 | 24.1 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 16:30 | 1.0586 | 0.22671 | 1.8473 | 3.9603 | 94.6321 | 102.2222 | 1.4317 | 0.39034 | 9.21 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 16:35 | 0.94223 | 0.19943 | 1.6437 | 4.0881 | 92.1546 | 100.3652 |  |  | 9.07 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 16:40 | 0.74639 | 0.18264 | 1.3246 | 3.8326 | 90.5941 | 91.6959 | 1.4303 | 0.31188 | 9.25 | 24.1 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 16:45 | 0.72718 | 0.15114 | 1.2658 | 4.0879 | 88.2982 | 94.2907 |  |  | 9.2 | 24.1 | 100.8 | 72.2
2022-10-20 16:50 | 0.73256 | 0.14902 | 1.274 | 3.5765 | 84.0724 | 79.7955 | 1.4234 | 0.39162 | 9.18 | 24 | 100.8 | 72.2
2022-10-20 16:55 | 0.95991 | 0.15532 | 1.6288 | 4.9817 | 80.8153 | 86.4479 | 1.441 | 0.47346 | 9.17 | 24 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 17:00 | 0.77092 | 0.1931 | 1.3769 | 5.2371 | 78.5309 | 81.7113 | 1.43 | 0.43254 | 9.24 | 24 | 100.8 | 72.2
2022-10-20 17:05 | 0.65314 | 0.15742 | 1.1586 | 4.8538 | 75.3963 | 87.6161 | 1.4176 | 0.33127 | 9.23 | 24 | 100.8 | 72.2
2022-10-20 17:10 | 0.76009 | 0.14485 | 1.3099 | 4.8547 | 73.3323 | 101.3675 | 1.4222 | 0.37694 | 9.14 | 24.1 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 17:15 | 0.94632 | 0.16374 | 1.6122 | 6.0043 | 72.7687 | 84.5095 | 1.4339 | 0.41583 | 9.16 | 24.1 | 100.8 | 72.3
2022-10-20 17:20 | 0.68883 | 0.15534 | 1.2112 | 3.9602 | 74.7974 | 96.7103 | 1.4236 | 0.33198 | 9.2 | 24.1 | 100.7 | 72.2
2022-10-20 17:25 | 0.71215 | 0.15115 | 1.2428 | 3.9604 | 73.7727 | 90.0714 | 1.423 | 0.33737 | 9.16 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 17:30 | 0.78063 | 0.15954 | 1.354 | 5.6212 | 71.812 | 81.9833 | 1.4281 | 0.51175 | 9.08 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 17:35 | 0.82445 | 0.15534 | 1.4212 | 4.4714 | 72.0571 | 79.4099 | 1.439 | 0.49565 | 9.12 | 24.1 | 100.7 | 72.3
2022-10-20 17:40 | 0.90665 | 0.16585 | 1.5577 | 4.5993 | 75.2456 | 95.8339 | 1.4267 | 0.35549 | 9.19 | 24.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-20 17:45 | 1.1545 | 0.18054 | 1.9481 | 4.7269 | 77.4954 | 104.5514 | 1.4215 | 0.43261 | 9.2 | 24.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-20 17:50 | 0.97102 | 0.18894 | 1.6795 | 4.9826 | 77.9417 | 92.8928 | 1.4216 | 0.40914 | 9.15 | 24.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-20 17:55 | 0.66689 | 0.14693 | 1.1713 | 3.449 | 76.8993 | 87.1852 | 1.4104 | 0.30648 | 9.17 | 24 | 100.7 | 72.4
2022-10-20 18:00 | 0.58884 | 0.12804 | 1.0306 | 3.8323 | 73.57 | 79.0695 | 1.4134 | 0.35075 | 9.18 | 24 | 100.8 | 72.5
2022-10-20 18:05 | 0.50257 | 0.13014 | 0.9005 | 3.1936 | 71.6658 | 85.5839 | 1.4104 | 0.29106 | 9.19 | 24 | 100.9 | 72.5
2022-10-20 18:10 | 0.56959 | 0.13222 | 1.0053 | 2.9377 | 69.6563 | 84.7831 | 1.4117 | 0.30108 | 9.29 | 23.9 | 100.9 | 72.5
2022-10-20 18:15 | 0.44226 | 0.11753 | 0.79544 | 2.5545 | 67.327 | 84.6153 | 1.411 | 0.26889 | 9.24 | 23.9 | 101.1 | 72.5
2022-10-20 18:20 | 0.35601 | 0.12383 | 0.66953 | 2.2991 | 64.1001 | 80.8853 | 1.4096 | 0.2394 | 9.26 | 23.9 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 18:25 | 0.38197 | 0.096534 | 0.68413 | 2.2988 | 61.3142 | 63.9853 | 1.4057 | 0.22461 | 9.2 | 23.8 | 101.3 | 72.6
2022-10-20 18:30 | 0.40116 | 0.10913 | 0.72195 | 2.6821 | 58.9474 | 61.3783 | 1.4058 | 0.23468 | 9.11 | 23.8 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 18:35 | 0.64896 | 0.10703 | 1.1018 | 3.0652 | 55.9625 | 57.4224 | 1.4116 | 0.34598 | 9.23 | 23.8 | 101.2 | 72.6
2022-10-20 18:40 | 0.48057 | 0.12802 | 0.86466 | 2.6821 | 54.1392 | 54.3826 | 1.4095 | 0.28497 | 9.21 | 23.8 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 18:45 | 0.4011 | 0.1217 | 0.73443 | 2.4263 | 51.1263 | 55.0124 | 1.4078 | 0.22794 | 9.28 | 23.7 | 101.2 | 72.7
2022-10-20 18:50 | 0.37509 | 0.10911 | 0.68197 | 1.9155 | 47.4362 | 47.1936 | 1.4041 | 0.21118 | 9.26 | 23.7 | 101.3 | 72.7
2022-10-20 18:55 | 0.41885 | 0.10701 | 0.74904 | 2.8091 | 44.975 | 46.5509 | 1.4047 | 0.24334 | 9.23 | 23.6 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 19:00 | 0.40106 | 0.1091 | 0.72386 | 2.5537 | 43.5203 | 61.4618 | 1.4011 | 0.26546 | 9.28 | 23.6 | 101.3 | 72.8
2022-10-20 19:05 | 0.47909 | 0.086027 | 0.8225 | 2.5538 | 41.5819 | 43.0366 | 1.3997 | 0.28558 | 9.21 | 23.6 | 101.3 | 72.9
2022-10-20 19:10 | 0.49551 | 0.1091 | 0.86864 | 2.2984 | 40.3686 | 48.9757 | 1.4004 | 0.22859 | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 19:15 | 0.37773 | 0.10279 | 0.68389 | 2.0427 | 40.4964 | 42.5515 | 1.4016 | 0.19571 | 9.19 | 23.5 | 101.2 | 72.9
2022-10-20 19:20 | 0.30246 | 0.10909 | 0.57272 | 2.1704 | 40.9812 | 46.6629 | 1.3987 | 0.20912 | 9.17 | 23.5 | 101.2 | 73
2022-10-20 19:25 | 0.22719 | 0.1007 | 0.45103 | 2.1703 | 40.2962 | 45.122 | 1.3994 | 0.19906 | 9.14 | 23.5 | 101.3 | 73
2022-10-20 19:30 | 0.27236 | 0.086013 | 0.50559 | 2.2981 | 39.4528 | 42.2277 | 1.4024 | 0.21382 | 9.19 | 23.5 | 101.3 | 73.1
2022-10-20 19:35 | 0.29563 | 0.086014 | 0.53916 | 2.6811 | 38.6085 | 43.0726 | 1.4046 | 0.24465 | 9.18 | 23.5 | 101.2 | 73.2
2022-10-20 19:40 | 0.1875 | 0.090207 | 0.37761 | 2.0427 | 37.6051 | 49.899 | 1.4038 | 0.16622 | 9.18 | 23.5 | 101.3 | 73.1
2022-10-20 19:45 | 0.23675 | 0.075516 | 0.43841 | 1.7872 | 35.5644 | 42.6773 | 1.4029 | 0.16621 | 9.24 | 23.4 | 101.3 | 73.2
2022-10-20 19:50 | 0.30384 | 0.086016 | 0.55176 | 2.0428 | 35.593 | 41.6257 | 1.4141 | 0.18299 | 9.2 | 23.5 | 101.3 | 73.2
2022-10-20 19:55 | 0.2888 | 0.086018 | 0.5287 | 2.2982 | 34.9045 | 38.2863 | 1.4148 | 0.18434 | 9.19 | 23.5 | 101.2 | 73.3
2022-10-20 20:00 | 0.26142 | 0.077625 | 0.47834 | 1.9151 | 34.3528 | 30.2546 | 1.4163 | 0.17897 | 9.17 | 23.5 | 101.3 | 73.3
2022-10-20 20:05 | 0.27237 | 0.090214 | 0.50562 | 2.1705 | 34.0255 | 42.9542 | 1.4134 | 0.17227 | 9.26 | 23.5 | 101.3 | 73.3
2022-10-20 20:10 | 0.19159 | 0.08391 | 0.37759 | 1.4043 | 34.3938 | 49.8408 | 1.4074 | 0.15281 | 9.14 | 23.4 | 101.2 | 73.3
2022-10-20 20:15 | 0.17655 | 0.081814 | 0.35033 | 1.0213 | 34.1197 | 25.0774 | 1.4081 | 0.14678 | 9.17 | 23.4 | 101.3 | 73.4
2022-10-20 20:20 | 0.21487 | 0.081814 | 0.41117 | 1.0213 | 31.829 | 32.5524 | 1.4059 | 0.16287 | 9.2 | 23.4 | 101.3 | 73.4
2022-10-20 20:25 | 0.30519 | 0.081815 | 0.54753 | 1.532 | 30.6236 | 36.1696 | 1.4074 | 0.21448 | 9.08 | 23.4 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 20:30 | 0.25319 | 0.092304 | 0.4804 | 1.6597 | 29.5093 | 33.9659 | 1.4089 | 0.21113 | 9.19 | 23.4 | 101.3 | 73.5
2022-10-20 20:35 | 0.22993 | 0.075523 | 0.42587 | 1.532 | 29.689 | 41.275 | 1.4111 | 0.17963 | 9.25 | 23.4 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 20:40 | 0.18339 | 0.077619 | 0.36082 | 1.4043 | 29.9002 | 41.4745 | 1.4089 | 0.17359 | 9.16 | 23.4 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 20:45 | 0.17107 | 0.075521 | 0.33775 | 1.0213 | 29.0562 | 31.347 | 1.4081 | 0.16622 | 9.28 | 23.4 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 20:50 | 0.17245 | 0.06923 | 0.33356 | 1.4044 | 27.972 | 26.6457 | 1.4096 | 0.1669 | 9.17 | 23.4 | 101.2 | 73.6
2022-10-20 20:55 | 0.25183 | 0.075525 | 0.46364 | 2.1704 | 26.2846 | 29.54 | 1.4126 | 0.20041 | 9.22 | 23.4 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 21:00 | 0.24773 | 0.071329 | 0.45105 | 2.1704 | 25.4406 | 26.2846 | 1.4111 | 0.19304 | 9.19 | 23.4 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 21:05 | 0.28331 | 0.071328 | 0.50559 | 1.7874 | 25.174 | 29.2693 | 1.4075 | 0.19639 | 9.2 | 23.4 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 21:10 | 0.26552 | 0.071329 | 0.47833 | 1.1491 | 23.9937 | 26.0434 | 1.4082 | 0.17159 | 9.24 | 23.4 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 21:15 | 0.17108 | 0.069231 | 0.33357 | 1.0214 | 22.6898 | 20.5174 | 1.4053 | 0.15618 | 9.21 | 23.4 | 101.2 | 73.6
2022-10-20 21:20 | 0.19707 | 0.071322 | 0.37549 | 0.76596 | 20.6221 | 28.3403 | 1.4052 | 0.1575 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 21:25 | 0.42156 | 0.077625 | 0.7238 | 1.1491 | 20.1559 | 28.3631 | 1.4032 | 0.16758 | 9.15 | 23.4 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 21:30 | 0.2053 | 0.088115 | 0.40281 | 1.5321 | 23.9944 | 46.0596 | 1.4039 | 0.19573 | 9.27 | 23.4 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 21:35 | 0.13413 | 0.075527 | 0.28113 | 1.1491 | 26.647 | 39.6691 | 1.4039 | 0.15953 | 9.15 | 23.4 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 21:40 | 0.13959 | 0.07342 | 0.28948 | 0.76596 | 27.1343 | 28.2197 | 1.4022 | 0.13538 | 9.16 | 23.3 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 21:45 | 0.14095 | 0.071321 | 0.28738 | 0.51063 | 23.7102 | 19.7385 | 1.4015 | 0.12466 | 9.22 | 23.3 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 21:50 | 0.11222 | 0.07342 | 0.24753 | 0.51064 | 21.3246 | 14.8188 | 1.3979 | 0.12064 | 9.26 | 23.3 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 21:55 | 0.31751 | 0.081815 | 0.56851 | 0.76601 | 19.5186 | 19.7595 | 1.3979 | 0.13338 | 9.25 | 23.3 | 101.3 | 73.9
2022-10-20 22:00 | 0.17517 | 0.081811 | 0.35032 | 0.63831 | 21.3248 | 39.0352 | 1.4001 | 0.1374 | 9.23 | 23.3 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 22:05 | 0.15738 | 0.083909 | 0.32515 | 0.63831 | 23.4702 | 32.8583 | 1.3986 | 0.12868 | 9.17 | 23.3 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 22:10 | 0.14094 | 0.079703 | 0.29574 | 0.76587 | 22.4893 | 24.1729 | 1.3962 | 0.12397 | 9.23 | 23.2 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 22:15 | 0.14368 | 0.073411 | 0.29574 | 0.76587 | 20.3446 | 23.8357 | 1.3948 | 0.11794 | 9.19 | 23.2 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 22:20 | 0.27367 | 0.071314 | 0.49081 | 1.0212 | 17.4382 | 12.2669 | 1.3992 | 0.13269 | 9.22 | 23.2 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 22:25 | 0.22578 | 0.090193 | 0.43628 | 0.89353 | 18.0756 | 31.9335 | 1.3985 | 0.12398 | 9.2 | 23.2 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 22:30 | 0.16694 | 0.081803 | 0.3377 | 0.63824 | 18.1961 | 34.5846 | 1.3934 | 0.11996 | 9.24 | 23.2 | 101.2 | 73.8
2022-10-20 22:35 | 0.1382 | 0.071314 | 0.28316 | 0.38293 | 20.8056 | 36.8006 | 1.3919 | 0.11191 | 9.27 | 23.2 | 101.3 | 73.8
2022-10-20 22:40 | 0.13683 | 0.079701 | 0.28944 | 0.38292 | 23.4507 | 35.2362 | 1.3918 | 0.11191 | 9.27 | 23.2 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 22:45 | 0.091667 | 0.071304 | 0.21181 | 0.51051 | 23.8399 | 27.3316 | 1.3924 | 0.10654 | 9.3 | 23.1 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 22:50 | 0.10124 | 0.065012 | 0.2202 | 0.63814 | 22.2747 | 12.2812 | 1.3909 | 0.10252 | 9.22 | 23.1 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 22:55 | 0.12587 | 0.065012 | 0.25795 | 0.63814 | 19.2456 | 9.9836 | 1.3917 | 0.10587 | 9.29 | 23.1 | 101.3 | 73.7
2022-10-20 23:00 | 0.11492 | 0.067108 | 0.24327 | 2.1696 | 17.0801 | 17.4409 | 1.3946 | 0.12664 | 9.32 | 23.1 | 101.2 | 73.7
2022-10-20 23:05 | 0.090285 | 0.069196 | 0.20968 | 1.2761 | 16.4653 | 19.7103 | 1.3907 | 0.11724 | 9.38 | 23 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 23:10 | 0.15049 | 0.065011 | 0.29569 | 1.1486 | 15.6366 | 19.3653 | 1.3916 | 0.1206 | 9.31 | 23.1 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 23:15 | 0.07387 | 0.065002 | 0.17823 | 0.38282 | 15.5038 | 13.4607 | 1.3878 | 0.10183 | 9.31 | 23 | 101.3 | 73.6
2022-10-20 23:20 | 0.042405 | 0.062902 | 0.1279 | 0.2552 | 14.6618 | 11.6574 | 1.3863 | 0.093787 | 9.3 | 23 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 23:25 | 0.034193 | 0.058702 | 0.11111 | 0.25517 | 12.4886 | 4.5631 | 1.3861 | 0.091766 | 9.41 | 22.9 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 23:30 | 0.0848 | 0.052413 | 0.1824 | 0.25518 | 10.0971 | 7.9335 | 1.3854 | 0.085739 | 9.37 | 22.9 | 101.2 | 73.5
2022-10-20 23:35 | 0.1655 | 0.083861 | 0.33754 | 0.25518 | 9.3666 | 14.5303 | 1.3876 | 0.087079 | 9.36 | 22.9 | 101.3 | 73.5
2022-10-20 23:40 | 0.11899 | 0.073376 | 0.25577 | 0.25517 | 10.3372 | 10.9382 | 1.3854 | 0.091095 | 9.37 | 22.9 | 101.2 | 73.4
2022-10-20 23:45 | 0.12036 | 0.06499 | 0.24948 | 0.38275 | 11.6594 | 15.1453 | 1.3854 | 0.097793 | 9.3 | 22.9 | 101.2 | 73.4
2022-10-20 23:50 | 0.093004 | 0.067087 | 0.20965 | 0.25517 | 12.3684 | 22.3352 | 1.3846 | 0.089756 | 9.34 | 22.9 | 101.3 | 73.4
2022-10-20 23:55 | 0.11079 | 0.064992 | 0.23481 | 0.25517 | 12.3931 | 15.6418 | 1.3832 | 0.087078 | 9.34 | 22.9 | 101.2 | 73.4
2022-10-21 | 0.093007 | 0.058703 | 0.20127 | 0.12759 | 10.1172 | 7.9492 | 1.3767 | 0.090428 | 9.41 | 22.9 | 101.3 | 73.3
2022-10-21 00:05 | 0.095743 | 0.0608 | 0.20965 | 0.12759 | 9.8763 | 5.4199 | 1.3811 | 0.091768 | 9.23 | 22.9 | 101.3 | 73.3
2022-10-21 00:10 | 0.028723 | 0.058704 | 0.10273 | 0.12759 | 9.172 | 11.1029 | 1.3825 | 0.084402 | 9.26 | 22.9 | 101.2 | 73.3
2022-10-21 00:15 | 0.025991 | 0.050324 | 0.090164 | 0.12761 | 9.1703 | 11.8248 | 1.3834 | 0.081733 | 9.21 | 23 | 101.3 | 73.3
2022-10-21 00:20 | 0.025991 | 0.054518 | 0.092261 | 0.12761 | 9.4209 | 12.4404 | 1.3834 | 0.081063 | 9.18 | 23 | 101.2 | 73.3
2022-10-21 00:25 | 0.027355 | 0.052413 | 0.094344 | 0.12759 | 8.0776 | 14.7085 | 1.3832 | 0.08239 | 9.24 | 22.9 | 101.2 | 73.3
2022-10-21 00:30 | 0.031459 | 0.050318 | 0.098539 | 0.12759 | 6.0282 | 3.2552 | 1.384 | 0.083062 | 9.32 | 22.9 | 101.3 | 73.3
2022-10-21 00:35 | 0.021882 | 0.050312 | 0.083853 | 0.12758 | 3.7345 | 0.72281 | 1.3816 | 0.079033 | 9.29 | 22.8 | 101.3 | 73.3
2022-10-21 00:40 | 0.016411 | 0.050312 | 0.075467 | 0.12758 | 3.0147 | 4.5823 | 1.3809 | 0.079703 | 9.2 | 22.8 | 101.2 | 73.3
2022-10-21 00:45 | 0.10806 | 0.048222 | 0.21595 | 0.12759 | 3.745 | 5.9195 | 1.3818 | 0.079044 | 9.21 | 22.9 | 101.2 | 73.3
2022-10-21 00:50 | 0.032828 | 0.044029 | 0.094349 | 0.12759 | 4.9433 | 16.5178 | 1.3818 | 0.080385 | 9.21 | 22.9 | 101.3 | 73.4
2022-10-21 00:55 | 0.047875 | 0.04403 | 0.11951 | 0.1276 | 4.5953 | 12.2138 | 1.3826 | 0.089765 | 9.21 | 22.9 | 101.1 | 73.4
2022-10-21 01:00 | 0.050609 | 0.050319 | 0.1279 | 0.12759 | 3.9945 | 15.2518 | 1.384 | 0.091103 | 9.2 | 22.9 | 100.9 | 73.4
2022-10-21 01:05 | 0.068393 | 0.046127 | 0.15096 | 0.1276 | 4.1198 | 4.968 | 1.3848 | 0.091105 | 9.2 | 22.9 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:10 | 0.04514 | 0.056612 | 0.1258 | 0.1276 | 4.6091 | 8.6118 | 1.3841 | 0.099816 | 9.24 | 22.9 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:15 | 0.032829 | 0.046127 | 0.098545 | 0.2552 | 3.6387 | 6.1858 | 1.3855 | 0.11187 | 9.18 | 22.9 | 100.7 | 73.5
2022-10-21 01:20 | 0.032829 | 0.048224 | 0.098545 | 0.1276 | 2.3022 | 0 | 1.3855 | 0.1045 | 9.26 | 22.9 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:25 | 0.03009 | 0.050315 | 0.096438 | 0.12759 | 0 | 0 | 1.3847 | 0.098464 | 9.33 | 22.8 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:30 | 0.034192 | 0.050314 | 0.10273 | 0.12758 | 0 | 0 | 1.3854 | 0.093773 | 9.35 | 22.8 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.34 | 22.8 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:40 |  |  |  |  | 0 | 4.363 |  |  | 9.24 | 22.8 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.38 | 22.8 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 01:50 |  |  |  |  | 0 | 6.0538 |  |  | 9.3 | 22.8 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 01:55 |  |  |  |  | 1.818 | 11.6351 |  |  | 9.23 | 22.8 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 02:00 |  |  |  |  | 3.033 | 5.8233 |  |  | 9.29 | 22.8 | 100.7 | 73.6
2022-10-21 02:05 |  |  |  |  | 2.6664 | 0 |  |  | 9.24 | 22.8 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 02:10 |  |  |  |  | 3.0269 | 3.148 |  |  | 9.31 | 22.8 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 02:15 |  |  |  |  | 2.9058 | 2.6637 |  |  | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 02:20 | 0.015045 | 0.1216 | 0.14466 | 0 | 2.6663 | 4.8478 |  | 0.80781 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 73.6
2022-10-21 02:25 | 0.019148 | 0.14675 | 0.17611 | 0 | 2.9058 | 2.3004 | 1.3781 | 0.070332 | 9.31 | 22.8 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 02:30 | 0.017781 | 0.12999 | 0.15724 | 0 | 0.84923 | 0 | 1.3774 | 0.069663 | 9.33 | 22.8 | 100.7 | 73.6
2022-10-21 02:35 | 0.015045 | 0.11111 | 0.13418 | 0 | 0 | 2.0603 | 1.3759 | 0.071671 | 9.31 | 22.8 | 100.7 | 73.6
2022-10-21 02:40 | 0.016413 | 0.10064 | 0.1258 | 0 | 0.72794 | 4.3676 | 1.3753 | 0.073015 | 9.28 | 22.8 | 100.7 | 73.7
2022-10-21 02:45 | 0.017781 | 0.094345 | 0.1216 | 0 | 3.1512 | 10.0596 | 1.3752 | 0.075023 | 9.27 | 22.8 | 100.7 | 73.7
2022-10-21 02:50 | 0.036931 | 0.083864 | 0.14047 | 0 | 4.1168 | 13.8034 | 1.3745 | 0.075695 | 9.17 | 22.8 | 100.8 | 73.8
2022-10-21 02:55 | 0.050609 | 0.085961 | 0.16563 | 0 | 4.8481 | 11.7567 | 1.3738 | 0.075695 | 9.28 | 22.8 | 100.7 | 73.8
2022-10-21 03:00 | 0.046506 | 0.077576 | 0.15096 | 0 | 5.0906 | 9.0904 | 1.3753 | 0.077036 | 9.22 | 22.8 | 100.8 | 73.8
2022-10-21 03:05 | 0.087542 | 0.079674 | 0.21386 | 0 | 6.1815 | 13.6963 | 1.376 | 0.081056 | 9.16 | 22.8 | 100.7 | 73.9
2022-10-21 03:10 | 0.047874 | 0.08177 | 0.15306 | 0.1276 | 7.6284 | 14.4093 |  |  | 9.23 | 22.8 | 100.8 | 73.9
2022-10-21 03:15 | 0.057458 | 0.067103 | 0.15518 | 0.12762 | 9.5832 | 16.619 |  |  | 9.19 | 22.9 | 100.8 | 73.9
2022-10-21 03:20 | 0.12039 | 0.083879 | 0.26841 | 0.12762 | 10.4427 | 12.6284 |  |  | 9.2 | 22.9 | 100.7 | 73.9
2022-10-21 03:25 | 0.087557 | 0.07759 | 0.2118 | 1.4038 | 9.9573 | 13.6002 |  |  | 9.27 | 22.9 | 100.7 | 74
2022-10-21 03:30 | 0.065659 | 0.07129 | 0.17194 | 0.25521 | 8.4849 | 11.2728 |  |  | 9.29 | 22.8 | 100.8 | 74
2022-10-21 03:35 | 0.046508 | 0.069192 | 0.14048 | 0.1276 | 8.6059 | 9.9392 |  |  | 9.2 | 22.8 | 100.7 | 74
2022-10-21 03:40 | 0.057451 | 0.075482 | 0.16354 | 0.1276 | 8.7271 | 11.6361 |  |  | 9.26 | 22.8 | 100.7 | 74
2022-10-21 03:45 | 0.068394 | 0.060805 | 0.16564 | 0.1276 | 9.445 | 13.8042 |  |  | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 74
2022-10-21 03:50 | 0.13816 | 0.073388 | 0.28307 | 0.1276 | 10.9092 | 15.8789 | 1.3761 | 0.08106 | 9.19 | 22.8 | 100.7 | 74.1
2022-10-21 03:55 | 0.083453 | 0.069203 | 0.19712 | 0.12762 | 10.6753 | 18.0753 | 1.3763 | 0.081071 | 9.22 | 22.9 | 100.7 | 74.1
2022-10-21 04:00 | 0.13271 | 0.069206 | 0.27473 | 0.12763 | 9.7053 | 4.2461 | 1.3764 | 0.091125 | 9.13 | 22.9 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 04:05 | 0.24763 | 0.065011 | 0.44459 | 0.25525 | 9.6955 | 13.8161 | 1.3778 | 0.093133 | 9.15 | 22.9 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 04:10 | 0.21343 | 0.081787 | 0.40894 | 0.38287 | 11.3922 | 16.8459 | 1.3778 | 0.10586 | 9.21 | 22.9 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 04:15 | 0.11492 | 0.075496 | 0.25165 | 0.25525 | 12.1194 | 24.4811 | 1.3792 | 0.1072 | 9.14 | 22.9 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 04:20 | 0.15599 | 0.077605 | 0.31671 | 0.51057 | 13.5985 | 24.4044 | 1.3809 | 0.11459 | 9.13 | 23 | 100.7 | 74.3
2022-10-21 04:25 | 0.1122 | 0.071313 | 0.2433 | 1.6594 | 15.647 | 23.046 | 1.3831 | 0.12665 | 9.18 | 23 | 100.8 | 74.3
2022-10-21 04:30 | 0.21346 | 0.07341 | 0.39851 | 1.4041 | 16.6173 | 21.833 | 1.3846 | 0.1481 | 9.13 | 23 | 100.8 | 74.3
2022-10-21 04:35 | 0.19567 | 0.07341 | 0.37334 | 0.51057 | 17.709 | 22.8034 | 1.3816 | 0.1414 | 9.24 | 23 | 100.8 | 74.3
2022-10-21 04:40 | 0.24768 | 0.077609 | 0.45726 | 0.5106 | 18.3528 | 27.1038 | 1.3905 | 0.13068 | 9.2 | 23 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 04:45 | 0.25589 | 0.083899 | 0.47613 | 0.51059 | 20.641 | 23.6764 | 1.3839 | 0.10923 | 9.22 | 23 | 100.8 | 74.3
2022-10-21 04:50 | 0.23672 | 0.079703 | 0.44256 | 0.51057 | 22.4618 | 28.4111 | 1.3816 | 0.11794 | 9.22 | 23 | 100.7 | 74.3
2022-10-21 04:55 | 0.34483 | 0.081803 | 0.61037 | 0.76588 | 26.105 | 37.2755 | 1.381 | 0.12331 | 9.32 | 23 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 05:00 | 0.36947 | 0.092292 | 0.65863 | 0.7659 | 29.991 | 43.833 | 1.3839 | 0.13336 | 9.22 | 23 | 100.8 | 74.4
2022-10-21 05:05 | 0.40236 | 0.079715 | 0.69646 | 0.89365 | 32.8093 | 41.8015 | 1.3862 | 0.14142 | 9.18 | 23.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 05:10 | 0.69659 | 0.10279 | 1.1706 | 1.149 | 34.5106 | 48.6064 | 1.387 | 0.18096 | 9.23 | 23.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 05:15 | 0.59258 | 0.10279 | 1.0132 | 1.2766 | 37.0624 | 49.9431 | 1.3841 | 0.16756 | 9.17 | 23.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 05:20 | 0.47626 | 0.10279 | 0.83281 | 1.4043 | 39.8573 | 48.8495 | 1.3826 | 0.15818 | 9.12 | 23.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 05:25 | 0.56112 | 0.10909 | 0.96919 | 2.298 | 42.2885 | 49.8226 | 1.387 | 0.16421 | 9.17 | 23.1 | 100.8 | 74.4
2022-10-21 05:30 | 0.66385 | 0.13218 | 1.1498 | 2.0429 | 46.1687 | 56.496 | 1.3938 | 0.14613 | 9.08 | 23.2 | 100.8 | 74.5
2022-10-21 05:35 | 0.62963 | 0.12589 | 1.0931 | 2.0429 | 51.809 | 73.7001 | 1.393 | 0.17027 | 9.08 | 23.2 | 100.7 | 74.5
2022-10-21 05:40 | 0.81991 | 0.1175 | 1.3743 | 1.9153 | 57.4046 | 76.6206 | 1.3974 | 0.21384 | 9.11 | 23.2 | 100.8 | 74.5
2022-10-21 05:45 | 0.89529 | 0.1343 | 1.5066 | 2.1709 | 62.1348 | 80.0092 | 1.3998 | 0.24068 | 9.16 | 23.3 | 100.8 | 74.5
2022-10-21 05:50 | 0.87068 | 0.128 | 1.4626 | 2.6818 | 67.7974 | 85.0815 | 1.4035 | 0.31511 | 9.16 | 23.3 | 100.7 | 74.6
2022-10-21 05:55 | 0.79128 | 0.1364 | 1.3493 | 2.171 | 71.4997 | 85.3618 | 1.4042 | 0.31243 | 9.07 | 23.3 | 100.8 | 74.6
2022-10-21 06:00 | 0.98298 | 0.13011 | 1.6369 | 2.8096 | 74.8134 | 92.6028 | 1.4013 | 0.42777 | 9.07 | 23.3 | 100.7 | 74.7
2022-10-21 06:05 | 0.95558 | 0.1427 | 1.6074 | 2.4265 | 77.3386 | 89.2556 | 1.3977 | 0.23936 | 9.11 | 23.3 | 100.8 | 74.7
2022-10-21 06:10 | 1.057 | 0.12173 | 1.742 | 2.6822 | 79.6706 | 84.4216 | 1.403 | 0.23469 | 9.14 | 23.4 | 100.7 | 74.7
2022-10-21 06:15 | 1.1337 | 0.16371 | 1.9015 | 2.9377 | 81.0124 | 91.7328 | 1.4103 | 0.25079 | 9.12 | 23.4 | 100.8 | 74.7
2022-10-21 06:20 | 1.2077 | 0.15112 | 2.0023 | 3.3209 | 84.6677 | 96.4846 | 1.4169 | 0.25214 | 9.14 | 23.4 | 100.7 | 74.8
2022-10-21 06:25 | 1.0927 | 0.1868 | 1.8617 | 2.5546 | 88.6898 | 96.3649 | 1.4067 | 0.23739 | 9.15 | 23.4 | 100.8 | 74.8
2022-10-21 06:30 | 0.86952 | 0.15742 | 1.4902 | 2.8102 | 88.8143 | 93.2001 | 1.4031 | 0.23203 | 9.1 | 23.4 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 06:35 | 1.0215 | 0.14692 | 1.7127 | 2.8101 | 87.142 | 97.122 | 1.4023 | 0.22398 | 9.12 | 23.4 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 06:40 | 1.1845 | 0.15112 | 1.9667 | 2.9379 | 87.9268 | 91.2195 | 1.4038 | 0.24075 | 9.08 | 23.4 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 06:45 | 1.0804 | 0.15742 | 1.8134 | 3.7042 | 88.4468 | 92.9545 | 1.4096 | 0.2555 | 9.2 | 23.4 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 06:50 | 1.001 | 0.15112 | 1.6854 | 3.832 | 91.129 | 112.3275 | 1.4162 | 0.27361 | 9.13 | 23.4 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 06:55 | 0.95576 | 0.16161 | 1.6266 | 3.321 | 91.858 | 115.0053 | 1.4205 | 0.27628 | 9.13 | 23.4 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 07:00 | 1.0434 | 0.14693 | 1.7463 | 3.4488 | 91.6163 | 109.1599 | 1.425 | 0.3581 | 9.18 | 23.4 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 07:05 | 1.1709 | 0.14274 | 1.9375 | 2.9382 | 94.8861 | 110.8425 | 1.4142 | 0.3112 | 9.25 | 23.5 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 07:10 | 1.116 | 0.15112 | 1.8617 | 2.8101 | 96.7569 | 101.26 | 1.4147 | 0.29908 | 9.25 | 23.4 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 07:15 | 1.1353 | 0.15744 | 1.8977 | 2.9383 | 95.592 | 111.4427 | 1.4127 | 0.27364 | 9.2 | 23.5 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 07:20 | 0.85731 | 0.17424 | 1.4883 | 2.8105 | 96.7854 | 120.7071 | 1.4135 | 0.28974 | 9.11 | 23.5 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 07:25 | 0.84359 | 0.14694 | 1.4421 | 2.555 | 98.2471 | 122.4122 | 1.4054 | 0.24547 | 9.16 | 23.5 | 100.7 | 74.8
2022-10-21 07:30 | 0.83127 | 0.12175 | 1.3959 | 2.555 | 96.3215 | 114.4885 | 1.4105 | 0.26157 | 9.11 | 23.5 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 07:35 | 0.95315 | 0.13435 | 1.5954 | 2.9382 | 94.5207 | 113.4004 | 1.4149 | 0.25754 | 9.03 | 23.5 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 07:40 | 0.9396 | 0.12177 | 1.562 | 2.6831 | 92.6185 | 114.2173 | 1.41 | 0.21733 | 9.09 | 23.6 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 07:45 | 0.81633 | 0.14277 | 1.3962 | 2.6831 | 93.1991 | 115.4301 | 1.41 | 0.22404 | 9.15 | 23.6 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 07:50 | 1.3685 | 0.094493 | 2.1922 | 4.4726 | 94.4344 | 122.8623 | 1.4307 | 0.32136 | 9.08 | 23.7 | 100.9 | 75
2022-10-21 07:55 | 1.0726 | 0.20578 | 1.8478 | 3.8336 | 100.7985 | 135.17 | 1.4241 | 0.31062 | 9.11 | 23.7 | 100.9 | 75
2022-10-21 08:00 | 1.0466 | 0.14279 | 1.7471 | 3.4503 | 102.5277 | 122.254 | 1.4139 | 0.29989 | 9.12 | 23.7 | 101.1 | 75
2022-10-21 08:05 | 1.0411 | 0.13018 | 1.726 | 4.9835 | 103.0486 | 117.9955 | 1.416 | 0.35824 | 9.1 | 23.7 | 101.2 | 74.9
2022-10-21 08:10 | 0.99861 | 0.11129 | 1.642 | 3.5779 | 105.3401 | 119.4503 | 1.4109 | 0.36025 | 9.1 | 23.7 | 101.1 | 74.9
2022-10-21 08:15 | 1.4631 | 0.17009 | 2.4127 | 3.5781 | 106.6678 | 113.365 | 1.4124 | 0.40187 | 9.14 | 23.7 | 101.1 | 75
2022-10-21 08:20 | 1.1096 | 0.17638 | 1.8772 | 3.1947 | 107.6696 | 113.7457 | 1.4117 | 0.39649 | 9.11 | 23.7 | 101.2 | 75
2022-10-21 08:25 | 0.9493 | 0.14068 | 1.5958 | 3.3224 | 106.0866 | 103.4132 | 1.4175 | 0.39514 | 9.11 | 23.7 | 101.2 | 74.9
2022-10-21 08:30 | 0.93839 | 0.15329 | 1.5917 | 3.5781 | 101.4533 | 98.6554 | 1.427 | 0.38509 | 9.1 | 23.7 | 101.2 | 75
2022-10-21 08:35 | 1.1973 | 0.16379 | 1.9991 | 2.9392 | 98.6557 | 83.6932 | 1.4161 | 0.31465 | 9.14 | 23.7 | 101.1 | 75.1
2022-10-21 08:40 | 1.1411 | 0.13859 | 1.8878 | 2.9392 | 97.9006 | 67.7024 | 1.4183 | 0.29855 | 9.16 | 23.7 | 101.1 | 75
2022-10-21 08:45 | 1.285 | 0.15329 | 2.123 | 2.6837 | 97.9035 | 89.3796 | 1.4125 | 0.2838 | 9.11 | 23.7 | 101.1 | 75.1
2022-10-21 08:50 | 1.2151 | 0.16589 | 2.0306 | 2.5558 | 97.5861 | 91.0236 | 1.4117 | 0.26836 | 9.14 | 23.7 | 101.2 | 75.1
2022-10-21 08:55 | 1.3208 | 0.17642 | 2.1989 | 3.1953 | 96.0865 | 104.4788 | 1.417 | 0.31269 | 9.17 | 23.8 | 101.3 | 75.1
2022-10-21 09:00 | 1.0809 | 0.18269 | 1.8374 | 3.1948 | 96.0088 | 121.1655 | 1.4176 | 0.32741 | 9.13 | 23.7 | 101.3 | 75.1
2022-10-21 09:05 | 1.096 | 0.15539 | 1.8353 | 3.4504 | 96.4686 | 113.1347 | 1.4205 | 0.37907 | 9.17 | 23.7 | 101.2 | 75.1
2022-10-21 09:10 | 1.048 | 0.15959 | 1.766 | 3.3226 | 94.4263 | 101.5964 | 1.4197 | 0.38241 | 9.19 | 23.7 | 101.2 | 75.1
2022-10-21 09:15 | 1.0466 | 0.14279 | 1.7492 | 3.067 | 94.4263 | 93.4541 | 1.4154 | 0.36229 | 9.19 | 23.7 | 101.2 | 75.1
2022-10-21 09:20 | 0.86581 | 0.16169 | 1.4909 | 3.1948 | 93.4274 | 96.2253 | 1.4176 | 0.37169 | 9.13 | 23.7 | 101.2 | 75.1
2022-10-21 09:25 | 0.8591 | 0.14282 | 1.4597 | 3.1954 | 91.589 | 99.2518 | 1.4346 | 0.42677 | 9.18 | 23.8 | 101.3 | 75.2
2022-10-21 09:30 | 1.0413 | 0.16591 | 1.7621 | 3.7065 | 90.2157 | 99.8339 | 1.4725 | 0.39455 | 9.11 | 23.8 | 101.2 | 75.1
2022-10-21 09:35 | 1.1619 | 0.15962 | 1.9385 | 3.0675 | 89.8837 | 106.1819 | 1.4842 | 0.32074 | 9.05 | 23.8 | 101.2 | 75.2
2022-10-21 09:40 | 1.458 | 0.15544 | 2.3904 | 3.9627 | 91.5389 | 114.4236 | 1.4377 | 0.33756 | 9.09 | 23.9 | 101.2 | 75.2
2022-10-21 09:45 | 1.0688 | 0.20585 | 1.8442 | 3.5792 | 95.7174 | 120.8676 | 1.4158 | 0.3228 | 9.15 | 23.9 | 101 | 75.1
2022-10-21 09:50 | 1.04 | 0.14702 | 1.7432 | 3.0676 | 95.8326 | 104.1446 | 1.4485 | 0.30263 | 9.14 | 23.8 | 100.8 | 75.2
2022-10-21 09:55 | 1.0908 | 0.16594 | 1.8379 | 2.8122 | 94.3463 | 86.4027 | 1.4384 | 0.2624 | 9.13 | 23.9 | 100.8 | 75.2
2022-10-21 10:00 | 0.98395 | 0.17015 | 1.6784 | 3.1959 | 93.0693 | 102.3762 | 1.4334 | 0.2651 | 9.1 | 23.9 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 10:05 | 0.97161 | 0.16175 | 1.6511 | 3.8351 | 91.5089 | 92.4876 | 1.4195 | 0.2745 | 9.16 | 23.9 | 100.8 | 75.3
2022-10-21 10:10 | 0.93733 | 0.13444 | 1.5712 | 3.7072 | 88.0814 | 96.7672 | 1.4217 | 0.30939 | 9.1 | 23.9 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 10:15 | 1.295 | 0.12183 | 2.1048 | 3.5793 | 83.961 | 77.9725 | 1.4312 | 0.31006 | 9.15 | 23.9 | 100.8 | 75.3
2022-10-21 10:20 | 1.2704 | 0.16175 | 2.1069 | 2.8124 | 80.9878 | 85.6367 | 1.4261 | 0.30335 | 9.17 | 23.9 | 100.8 | 75.3
2022-10-21 10:25 | 1.3745 | 0.16804 | 2.2749 | 2.5567 | 78.0499 | 83.188 | 1.4735 | 0.35838 | 9.14 | 23.9 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 10:30 | 1.3389 | 0.16385 | 2.2182 | 2.5567 | 76.4613 | 70.3444 | 1.4458 | 0.27181 | 9.17 | 23.9 | 100.8 | 75.3
2022-10-21 10:35 | 0.96613 | 0.15334 | 1.6343 | 2.8124 | 74.6262 | 52.483 | 1.4224 | 0.25101 | 9.06 | 23.9 | 100.8 | 75.3
2022-10-21 10:40 | 0.97164 | 0.14915 | 1.6406 | 2.9403 | 72.3758 | 77.2743 | 1.4276 | 0.26913 | 9.07 | 23.9 | 100.7 | 75.4
2022-10-21 10:45 | 0.94284 | 0.15965 | 1.6049 | 2.5567 | 72.1084 | 83.9635 | 1.4757 | 0.24362 | 9.11 | 23.9 | 100.8 | 75.4
2022-10-21 10:50 | 0.9648 | 0.16175 | 1.6406 | 2.5568 | 76.0216 | 101.8104 | 1.44 | 0.25773 | 9.08 | 23.9 | 100.8 | 75.5
2022-10-21 10:55 | 1.3225 | 0.17856 | 2.2057 | 2.6847 | 78.0994 | 106.577 | 1.4261 | 0.2537 | 9.14 | 23.9 | 100.8 | 75.5
2022-10-21 11:00 | 1.1829 | 0.19539 | 2.0064 | 2.685 | 79.4648 | 74.9344 | 1.4205 | 0.25172 | 9.2 | 24 | 100.7 | 75.5
2022-10-21 11:05 | 1.2348 | 0.17435 | 2.0671 | 2.8125 | 80.8258 | 91.6025 | 1.4509 | 0.28591 | 9.18 | 23.9 | 100.7 | 75.4
2022-10-21 11:10 | 1.1498 | 0.18485 | 1.9452 | 2.9402 | 80.9081 | 92.641 | 1.4392 | 0.32416 | 9.21 | 23.9 | 100.8 | 75.4
2022-10-21 11:15 | 1.3281 | 0.17438 | 2.2081 | 3.4521 | 84.9358 | 104.0556 | 1.4336 | 0.30273 | 9.25 | 24 | 100.7 | 75.4
2022-10-21 11:20 | 1.0567 | 0.18277 | 1.8004 | 3.452 | 91.0912 | 114.7211 | 1.4255 | 0.32084 | 9.18 | 24 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 11:25 | 1.0826 | 0.17645 | 1.838 | 3.3237 | 95.2047 | 132.4799 | 1.4239 | 0.33825 | 9.26 | 23.9 | 100.8 | 75.3
2022-10-21 11:30 | 1.0278 | 0.18485 | 1.7582 | 3.8351 | 94.7837 | 99.927 | 1.4356 | 0.37315 | 9.16 | 23.9 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 11:35 | 0.81672 | 0.16174 | 1.4136 | 2.6844 | 90.68 | 89.3357 | 1.4238 | 0.27314 | 9.13 | 23.9 | 100.8 | 75.2
2022-10-21 11:40 | 0.82096 | 0.19118 | 1.4496 | 3.0684 | 88.2752 | 90.9688 | 1.4284 | 0.27788 | 9.09 | 24 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 11:45 | 0.81273 | 0.14916 | 1.3928 | 3.1962 | 87.1367 | 90.6908 | 1.4291 | 0.31211 | 9.11 | 24 | 100.7 | 75.2
2022-10-21 11:50 | 1.0279 | 0.14076 | 1.7164 | 3.3241 | 87.0509 | 102.6001 | 1.4335 | 0.32084 | 9.11 | 24 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 11:55 | 1.3872 | 0.17649 | 2.3028 | 3.836 | 88.4693 | 89.8172 | 1.4381 | 0.33498 | 9.07 | 24.1 | 100.7 | 75.3
2022-10-21 12:00 | 1.1253 | 0.1954 | 1.9204 | 3.3245 | 90.9172 | 73.2729 | 1.4337 | 0.339 | 9.17 | 24.1 | 100.7 | 75.2
2022-10-21 12:05 | 1.1967 | 0.17439 | 2.0066 | 3.1967 | 93.1249 | 69.1085 | 1.433 | 0.29873 | 9.07 | 24.1 | 100.8 | 75.2
2022-10-21 12:10 | 1.6421 | 0.22691 | 2.744 | 3.5802 | 94.103 | 112.7276 | 1.4344 | 0.28798 | 9.19 | 24.1 | 100.7 | 75.2
2022-10-21 12:15 | 1.0966 | 0.23112 | 1.9099 | 2.6852 | 96.8009 | 104.3979 | 1.4337 | 0.24771 | 9.2 | 24.1 | 100.8 | 75.2
2022-10-21 12:20 | 0.85805 | 0.18699 | 1.5022 | 2.4294 | 96.8941 | 52.0039 | 1.4322 | 0.243 | 9.2 | 24.1 | 100.7 | 75.1
2022-10-21 12:25 | 1.0348 | 0.14497 | 1.7333 | 2.9408 | 94.8353 | 46.1924 | 1.4351 | 0.25844 | 9.14 | 24.1 | 100.7 | 75.1
2022-10-21 12:30 | 1.0417 | 0.15548 | 1.7523 | 2.9409 | 94.1958 | 77.27 | 1.4381 | 0.25106 | 9.18 | 24.1 | 100.7 | 75.1
2022-10-21 12:35 | 1.2268 | 0.16178 | 2.0422 | 3.4523 | 91.6517 | 132.3314 | 1.4381 | 0.26046 | 9.13 | 24.1 | 100.8 | 75.1
2022-10-21 12:40 | 0.95806 | 0.18278 | 1.6513 | 2.9407 | 93.7297 | 156.9513 | 1.4365 | 0.22285 | 9.2 | 24.1 | 100.7 | 75
2022-10-21 12:45 | 0.76345 | 0.15967 | 1.3299 | 2.685 | 92.7516 | 123.7505 | 1.4373 | 0.22689 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 75
2022-10-21 12:50 | 0.74288 | 0.15127 | 1.29 | 2.5571 | 91.2793 | 101.0811 | 1.4373 | 0.22352 | 9.16 | 24.1 | 100.7 | 75
2022-10-21 12:55 | 0.89778 | 0.14917 | 1.5253 | 2.5572 | 90.6361 | 110.8729 | 1.4409 | 0.24501 | 9.23 | 24.1 | 100.7 | 75
2022-10-21 13:00 | 0.95666 | 0.18278 | 1.6492 | 2.8128 | 91.9203 | 106.9752 | 1.4526 | 0.26782 | 9.23 | 24.1 | 100.8 | 74.9
2022-10-21 13:05 | 1.0238 | 0.14916 | 1.7185 | 2.9405 | 93.234 | 107.5682 | 1.4467 | 0.23895 | 9.29 | 24.1 | 100.7 | 74.8
2022-10-21 13:10 | 1.1951 | 0.18278 | 2.0147 | 3.1963 | 97.6475 | 128.6447 | 1.4547 | 0.25641 | 9.11 | 24.1 | 100.7 | 74.9
2022-10-21 13:15 | 0.97308 | 0.18277 | 1.6743 | 3.1962 | 97.5476 | 125.8205 | 1.4532 | 0.28392 | 9.19 | 24.1 | 100.8 | 74.8
2022-10-21 13:20 | 1.0073 | 0.17016 | 1.7142 | 3.324 | 91.9147 | 103.7865 | 1.4488 | 0.27787 | 9.26 | 24.1 | 100.8 | 74.7
2022-10-21 13:25 | 0.98678 | 0.16386 | 1.6743 | 3.0683 | 85.5148 | 94.2133 | 1.451 | 0.37856 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 74.7
2022-10-21 13:30 | 0.92922 | 0.17016 | 1.5924 | 3.1962 | 82.5339 | 90.1373 | 1.4386 | 0.27251 | 9.02 | 24.1 | 100.7 | 74.7
2022-10-21 13:35 | 0.81683 | 0.13445 | 1.3886 | 3.324 | 79.9585 | 89.6467 | 1.4284 | 0.28257 | 9.16 | 24.1 | 100.7 | 74.7
2022-10-21 13:40 | 1.265 | 0.13655 | 2.0755 | 3.7075 | 76.5224 | 90.0119 | 1.4262 | 0.27585 | 9.18 | 24.1 | 100.7 | 74.6
2022-10-21 13:45 | 1.354 | 0.24998 | 2.3255 | 3.5795 | 75.145 | 96.3178 | 1.4276 | 0.39867 | 9.16 | 24.1 | 100.8 | 74.6
2022-10-21 13:50 | 1.0429 | 0.21636 | 1.8149 | 2.8124 | 73.6248 | 63.8245 | 1.4122 | 0.30873 | 9.26 | 24.1 | 100.7 | 74.5
2022-10-21 13:55 | 0.93462 | 0.18065 | 1.6112 | 3.4516 | 72.3279 | 82.6081 | 1.4188 | 0.32953 | 9.27 | 24.1 | 100.8 | 74.5
2022-10-21 14:00 | 0.93188 | 0.18695 | 1.6175 | 3.1959 | 72.5223 | 80.24 | 1.4122 | 0.30067 | 9.24 | 24.1 | 100.7 | 74.5
2022-10-21 14:05 | 0.9853 | 0.16384 | 1.6741 | 2.9402 | 71.8362 | 36.5912 | 1.4056 | 0.25301 | 9.16 | 24.1 | 100.8 | 74.4
2022-10-21 14:10 | 1.1237 | 0.18275 | 1.9073 | 3.3237 | 72.5201 | 86.4851 | 1.4071 | 0.30469 | 9.18 | 24.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 14:15 | 1.1017 | 0.19324 | 1.882 | 3.3236 | 74.4039 | 104.9976 | 1.4114 | 0.33555 | 9.19 | 24.1 | 100.8 | 74.3
2022-10-21 14:20 | 1.1689 | 0.23106 | 2.0228 | 3.835 | 79.7476 | 112.2101 | 1.4304 | 0.47985 | 9.16 | 24.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-21 14:25 | 1.0156 | 0.18907 | 1.7457 | 4.3468 | 83.2823 | 122.7189 |  |  | 9.19 | 24.2 | 100.8 | 74.3
2022-10-21 14:30 | 0.8607 | 0.19958 | 1.5189 | 3.4519 | 82.7133 | 78.5409 |  |  | 9.19 | 24.2 | 100.7 | 74.3
2022-10-21 14:35 | 1.0443 | 0.16596 | 1.7646 | 4.3467 | 79.8091 | 72.9438 |  |  | 9.15 | 24.2 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 14:40 | 1.1815 | 0.23532 | 2.0443 | 3.8359 | 77.7879 | 26.5019 |  |  | 9.17 | 24.3 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 14:45 | 1.0266 | 0.18279 | 1.7564 | 3.3244 | 77.3413 | 74.7673 |  |  | 9.24 | 24.3 | 100.8 | 74.2
2022-10-21 14:50 | 1.1131 | 0.22274 | 1.929 | 3.3248 | 80.305 | 107.3189 |  |  | 9.14 | 24.4 | 100.7 | 74.2
2022-10-21 14:55 | 0.95945 | 0.17648 | 1.6472 | 3.3243 | 83.5121 | 48.3879 |  |  | 9.13 | 24.3 | 100.7 | 74.1
2022-10-21 15:00 | 1.2392 | 0.19962 | 2.0991 | 4.9871 | 86.2334 | 48.5753 |  |  | 9.12 | 24.4 | 100.8 | 74.1
2022-10-21 15:05 | 1.268 | 0.20592 | 2.1495 | 5.8822 | 90.8946 | 89.9133 |  |  | 9.2 | 24.4 | 100.8 | 74.1
2022-10-21 15:10 | 1.1556 | 0.18911 | 1.9604 | 5.6264 | 94.2066 | 96.6599 |  |  | 9.15 | 24.4 | 100.8 | 74.1
2022-10-21 15:15 | 1.4942 | 0.21432 | 2.5046 | 4.6034 | 95.745 | 100.1697 | 1.4126 | 0.47933 | 9.17 | 24.4 | 100.7 | 74
2022-10-21 15:20 | 1.1926 | 0.24165 | 2.0697 | 4.7314 | 99.6811 | 115.5367 | 1.4134 | 0.44779 | 9.12 | 24.4 | 100.7 | 74.1
2022-10-21 15:25 | 1.0733 | 0.20171 | 1.8469 | 3.964 | 105.3477 | 120.8183 | 1.4075 | 0.37594 | 9.19 | 24.4 | 100.7 | 74
2022-10-21 15:30 | 1.061 | 0.1744 | 1.8007 | 3.964 | 106.9296 | 117.1309 | 1.4075 | 0.43099 | 9.13 | 24.4 | 100.7 | 74
2022-10-21 15:35 | 0.9801 | 0.19331 | 1.6956 | 4.859 | 106.9604 | 119.2265 | 1.4024 | 0.39071 | 9.21 | 24.4 | 100.8 | 74
2022-10-21 15:40 | 0.82648 | 0.18488 | 1.4538 | 5.6256 | 104.7741 | 105.8783 | 1.4044 | 0.39872 | 9.27 | 24.3 | 100.8 | 74
2022-10-21 15:45 | 0.77587 | 0.1744 | 1.3637 | 3.7083 | 101.03 | 102.5049 | 1.398 | 0.32157 | 9.18 | 24.4 | 100.7 | 74
2022-10-21 15:50 | 0.8881 | 0.15336 | 1.5147 | 3.7076 | 97.0659 | 91.3057 | 1.4007 | 0.31681 | 9.21 | 24.3 | 100.8 | 73.9
2022-10-21 15:55 | 0.87714 | 0.18067 | 1.5252 | 3.5797 | 92.1325 | 86.4892 | 1.4028 | 0.31748 | 9.17 | 24.3 | 100.7 | 73.9
2022-10-21 16:00 | 0.85519 | 0.14285 | 1.4516 | 3.5796 | 87.7488 | 87.9939 | 1.3992 | 0.35103 | 9.24 | 24.3 | 100.8 | 73.8
2022-10-21 16:05 | 0.87711 | 0.17016 | 1.5146 | 3.5796 | 83.0918 | 81.6211 | 1.4006 | 0.37989 | 9.18 | 24.3 | 100.8 | 73.8
2022-10-21 16:10 | 0.73174 | 0.15543 | 1.2771 | 3.3235 | 77.3917 | 71.2689 | 1.396 | 0.28924 | 9.16 | 24.2 | 100.8 | 73.8
2022-10-21 16:15 | 0.97294 | 0.17014 | 1.6615 | 3.8349 | 74.6024 | 79.3877 | 1.4121 | 0.36441 | 9.14 | 24.2 | 100.7 | 73.8
2022-10-21 16:20 | 0.73857 | 0.15753 | 1.2875 | 3.4512 | 72.4406 | 78.6919 | 1.404 | 0.42143 | 9.17 | 24.2 | 100.7 | 73.7
2022-10-21 16:25 | 0.68239 | 0.14913 | 1.1951 | 3.4512 | 69.0086 | 72.0729 | 1.4106 | 0.30869 | 9.22 | 24.2 | 100.7 | 73.7
2022-10-21 16:30 | 1.0031 | 0.14493 | 1.6824 | 4.3461 | 66.502 | 77.2994 | 1.4194 | 0.39326 | 9.26 | 24.2 | 100.7 | 73.7
2022-10-21 16:35 | 1.3112 | 0.19951 | 2.2073 | 5.2401 | 68.7095 | 88.6732 | 1.4221 | 0.57303 | 9.26 | 24.1 | 100.8 | 73.7
2022-10-21 16:40 | 0.87836 | 0.19114 | 1.5375 | 4.8574 | 74.1093 | 90.1827 | 1.4077 | 0.46439 | 9.28 | 24.2 | 100.7 | 73.7
2022-10-21 16:45 | 0.88107 | 0.15963 | 1.5081 | 5.2407 | 74.4012 | 86.2907 | 1.4069 | 0.42814 | 9.2 | 24.2 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 16:50 | 0.81804 | 0.15333 | 1.4072 | 3.9625 | 72.6852 | 85.4327 | 1.4047 | 0.38788 | 9.23 | 24.2 | 100.8 | 73.6
2022-10-21 16:55 | 0.70427 | 0.15962 | 1.2371 | 4.3457 | 72.2419 | 86.3229 | 1.3988 | 0.34625 | 9.35 | 24.2 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 17:00 | 0.74676 | 0.14702 | 1.2917 | 4.0902 | 73.4184 | 81.3853 | 1.4003 | 0.2966 | 9.29 | 24.2 | 100.8 | 73.5
2022-10-21 17:05 | 0.70013 | 0.14071 | 1.2139 | 3.4509 | 71.5239 | 76.3085 | 1.4083 | 0.31738 | 9.33 | 24.2 | 100.7 | 73.3
2022-10-21 17:10 | 0.84809 | 0.16591 | 1.4659 | 4.7289 | 67.9522 | 72.2375 | 1.4163 | 0.37575 | 9.36 | 24.2 | 100.8 | 73.3
2022-10-21 17:15 | 0.75081 | 0.15121 | 1.3021 | 3.4508 | 66.0011 | 74.834 | 1.4017 | 0.30463 | 9.27 | 24.2 | 100.7 | 73.2
2022-10-21 17:20 | 0.8055 | 0.14069 | 1.3754 | 4.217 | 64.3543 | 68.0317 | 1.4022 | 0.34953 | 9.36 | 24.1 | 100.7 | 73.2
2022-10-21 17:25 | 0.71231 | 0.13438 | 1.2262 | 3.7057 | 63.185 | 76.5323 | 1.4007 | 0.33409 | 9.37 | 24.1 | 100.7 | 73.1
2022-10-21 17:30 | 0.74245 | 0.12808 | 1.2661 | 3.1946 | 66.4912 | 87.1856 | 1.3977 | 0.25425 | 9.3 | 24.1 | 100.7 | 73.1
2022-10-21 17:35 | 0.67799 | 0.12597 | 1.1652 | 3.4497 | 68.6415 | 85.1595 | 1.3961 | 0.29313 | 9.35 | 24 | 100.8 | 73.1
2022-10-21 17:40 | 0.64921 | 0.13226 | 1.1274 | 3.5774 | 69.3053 | 77.7393 | 1.3961 | 0.27837 | 9.28 | 24 | 100.8 | 73.1
2022-10-21 17:45 | 0.5452 | 0.12389 | 0.95959 | 3.8336 | 69.5006 | 76.61 | 1.3963 | 0.24956 | 9.31 | 24.1 | 100.7 | 73.1
2022-10-21 17:50 | 0.61642 | 0.13228 | 1.0771 | 3.4501 | 68.6948 | 78.7357 | 1.3941 | 0.25962 | 9.3 | 24.1 | 100.8 | 73
2022-10-21 17:55 | 0.56707 | 0.14487 | 1.012 | 3.1944 | 68.8677 | 72.2927 | 1.3955 | 0.27034 | 9.3 | 24.1 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 18:00 | 0.55339 | 0.096583 | 0.94484 | 3.5778 | 66.7335 | 71.3865 | 1.3962 | 0.26162 | 9.34 | 24.1 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 18:05 | 0.69311 | 0.11548 | 1.1779 | 3.45 | 64.9613 | 70.5994 | 1.3962 | 0.25022 | 9.31 | 24.1 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 18:10 | 0.61358 | 0.12386 | 1.0665 | 3.194 | 64.2966 | 71.3998 | 1.3939 | 0.23811 | 9.31 | 24 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 18:15 | 0.53685 | 0.12176 | 0.94466 | 2.6828 | 62.5167 | 70.7136 | 1.3879 | 0.20322 | 9.31 | 24 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 18:20 | 0.43134 | 0.11964 | 0.78292 | 2.2993 | 58.8628 | 61.4274 | 1.3863 | 0.20186 | 9.27 | 23.9 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:25 | 0.46831 | 0.10285 | 0.8207 | 2.427 | 56.9089 | 57.6416 | 1.3878 | 0.19582 | 9.32 | 23.9 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:30 | 0.51898 | 0.12174 | 0.91725 | 2.5547 | 54.9549 | 61.9159 | 1.3885 | 0.2146 | 9.25 | 23.9 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:35 | 0.43135 | 0.11754 | 0.77874 | 2.4271 | 53.4215 | 56.1109 | 1.3885 | 0.22399 | 9.22 | 23.9 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:40 | 0.30944 | 0.10284 | 0.57715 | 2.1713 | 50.5691 | 43.851 | 1.3891 | 0.21323 | 9.27 | 23.8 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:45 | 0.36689 | 0.10492 | 0.6673 | 2.6818 | 48.0387 | 42.3082 | 1.391 | 0.19175 | 9.24 | 23.7 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:50 | 0.3532 | 0.10492 | 0.64633 | 3.1927 | 44.7921 | 34.0518 | 1.3889 | 0.19711 | 9.25 | 23.7 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 18:55 | 0.35731 | 0.098628 | 0.64633 | 2.6818 | 43.0834 | 35.5164 | 1.3911 | 0.20248 | 9.16 | 23.7 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 19:00 | 0.29429 | 0.1112 | 0.5623 | 2.5537 | 42.4382 | 34.9993 | 1.3879 | 0.17966 | 9.14 | 23.6 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 19:05 | 0.28883 | 0.098618 | 0.53925 | 2.0431 | 40.4072 | 34.9137 | 1.3887 | 0.17832 | 9.18 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 19:10 | 0.28609 | 0.088127 | 0.52666 | 2.2985 | 39.1475 | 37.4402 | 1.3873 | 0.20112 | 9.17 | 23.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 19:15 | 0.36824 | 0.10701 | 0.67146 | 2.8093 | 37.1122 | 38.0889 | 1.3924 | 0.23598 | 9.19 | 23.6 | 100.7 | 73
2022-10-21 19:20 | 0.36956 | 0.092314 | 0.65879 | 2.6813 | 36.68 | 40.9451 | 1.3923 | 0.26478 | 9.26 | 23.5 | 100.8 | 73
2022-10-21 19:25 | 0.36408 | 0.10071 | 0.65879 | 2.5536 | 37.3264 | 42.6935 | 1.3923 | 0.29427 | 9.16 | 23.5 | 100.7 | 73
2022-10-21 19:30 | 0.2491 | 0.094409 | 0.47624 | 2.1705 | 38.3011 | 44.4 | 1.3908 | 0.2031 | 9.23 | 23.5 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 19:35 | 0.25044 | 0.083909 | 0.46779 | 1.7873 | 37.6239 | 41.642 | 1.3899 | 0.17895 | 9.24 | 23.4 | 100.7 | 73
2022-10-21 19:40 | 0.22855 | 0.08601 | 0.43634 | 2.1703 | 37.1011 | 38.5608 | 1.3921 | 0.2004 | 9.19 | 23.4 | 100.8 | 73.1
2022-10-21 19:45 | 0.30245 | 0.096496 | 0.558 | 2.8085 | 36.528 | 34.8234 | 1.4015 | 0.23592 | 9.22 | 23.4 | 100.7 | 73
2022-10-21 19:50 | 0.38731 | 0.096501 | 0.69229 | 2.8087 | 34.3722 | 31.4469 | 1.4045 | 0.28553 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 73.1
2022-10-21 19:55 | 0.32436 | 0.098598 | 0.59579 | 2.8087 | 33.6075 | 33.2422 | 1.3972 | 0.25403 | 9.12 | 23.4 | 100.8 | 73.1
2022-10-21 20:00 | 0.25455 | 0.10279 | 0.49297 | 2.1702 | 32.1128 | 36.1269 | 1.3913 | 0.19436 | 9.19 | 23.4 | 100.8 | 73
2022-10-21 20:05 | 0.24634 | 0.08601 | 0.46361 | 1.915 | 29.5592 | 31.5055 | 1.3928 | 0.17024 | 9.16 | 23.4 | 100.8 | 73.1
2022-10-21 20:10 | 0.19296 | 0.077616 | 0.3734 | 1.4043 | 26.0308 | 19.219 | 1.3913 | 0.15415 | 9.23 | 23.4 | 100.8 | 73
2022-10-21 20:15 | 0.26413 | 0.077618 | 0.48249 | 2.1703 | 22.7922 | 16.4543 | 1.3943 | 0.16287 | 9.21 | 23.4 | 100.7 | 73
2022-10-21 20:20 | 0.42699 | 0.088107 | 0.74261 | 2.298 | 21.3296 | 21.939 | 1.395 | 0.20174 | 9.25 | 23.4 | 100.7 | 73
2022-10-21 20:25 | 0.29287 | 0.0923 | 0.54121 | 1.6596 | 21.7734 | 22.6249 | 1.3913 | 0.17694 | 9.25 | 23.4 | 100.8 | 73
2022-10-21 20:30 | 0.21349 | 0.086007 | 0.41325 | 1.9149 | 20.3339 | 20.0904 | 1.3906 | 0.16756 | 9.23 | 23.4 | 100.7 | 73
2022-10-21 20:35 | 0.19294 | 0.079704 | 0.37545 | 2.0423 | 18.4927 | 17.0327 | 1.389 | 0.1615 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 73
2022-10-21 20:40 | 0.20391 | 0.086006 | 0.39857 | 1.1489 | 16.681 | 21.6731 | 1.3862 | 0.16688 | 9.17 | 23.4 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 20:45 | 0.16283 | 0.071313 | 0.32091 | 0.76586 | 16.197 | 19.6069 | 1.3831 | 0.1414 | 9.28 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 20:50 | 0.26683 | 0.0818 | 0.4908 | 1.2764 | 17.2931 | 22.0426 | 1.3846 | 0.17155 | 9.17 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 20:55 | 0.20388 | 0.077604 | 0.39012 | 0.76585 | 18.4921 | 21.8986 | 1.3831 | 0.14005 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:00 | 0.31746 | 0.069216 | 0.55582 | 2.1699 | 19.3442 | 24.3323 | 1.3846 | 0.16954 | 9.28 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 21:05 | 0.41597 | 0.090188 | 0.7278 | 2.2975 | 20.9253 | 30.2931 | 1.3882 | 0.20305 | 9.15 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:10 | 0.3476 | 0.083907 | 0.61672 | 2.1702 | 25.0818 | 35.7964 | 1.3913 | 0.19704 | 9.2 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:15 | 0.18338 | 0.088102 | 0.36919 | 1.4042 | 27.517 | 44.5629 | 1.3833 | 0.16085 | 9.2 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:20 | 0.16831 | 0.075508 | 0.3314 | 0.76586 | 26.305 | 26.9139 | 1.3831 | 0.14944 | 9.22 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:25 | 0.16967 | 0.065019 | 0.3251 | 1.0211 | 24.0646 | 22.1199 | 1.3831 | 0.14072 | 9.24 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 21:30 | 0.20525 | 0.073409 | 0.38802 | 0.89349 | 22.1199 | 24.7938 | 1.3831 | 0.14609 | 9.23 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 21:35 | 0.15736 | 0.075506 | 0.31881 | 0.76585 | 21.1476 | 28.1969 | 1.3831 | 0.12933 | 9.2 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 21:40 | 0.16009 | 0.071312 | 0.31671 | 1.1488 | 22.2636 | 29.9281 | 1.3831 | 0.14609 | 9.21 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:45 | 0.15736 | 0.075506 | 0.31671 | 1.5317 | 24.2101 | 31.753 | 1.3845 | 0.23722 | 9.15 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:50 | 0.14231 | 0.073411 | 0.28945 | 2.6805 | 25.2089 | 29.106 | 1.3999 | 0.3994 | 9.18 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 21:55 | 0.12041 | 0.069214 | 0.25379 | 1.2764 | 25.1834 | 27.2516 | 1.3889 | 0.34645 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 22:00 | 0.25041 | 0.069216 | 0.45095 | 1.5317 | 23.2375 | 19.831 | 1.3853 | 0.18228 | 9.2 | 23.3 | 100.7 | 73
2022-10-21 22:05 | 0.28735 | 0.071313 | 0.51387 | 1.9147 | 23.1157 | 30.6587 | 1.386 | 0.22717 | 9.27 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 22:10 | 0.19567 | 0.075509 | 0.37754 | 1.5317 | 21.6344 | 24.916 | 1.386 | 0.18228 | 9.19 | 23.3 | 100.8 | 73
2022-10-21 22:15 | 0.13136 | 0.071313 | 0.27267 | 1.0212 | 19.9723 | 17.4149 | 1.386 | 0.14542 | 9.21 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 22:20 | 0.19293 | 0.069214 | 0.36495 | 0.89349 | 17.7622 | 14.3557 | 1.3882 | 0.13536 | 9.22 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 22:25 | 0.25724 | 0.075506 | 0.46982 | 1.0211 | 18.3523 | 19.3246 | 1.3853 | 0.15815 | 9.2 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 22:30 | 0.18063 | 0.07551 | 0.35238 | 1.2765 | 18.0243 | 21.5561 | 1.3868 | 0.14944 | 9.25 | 23.3 | 100.7 | 73
2022-10-21 22:35 | 0.15873 | 0.077606 | 0.32091 | 2.0423 | 18.1277 | 23.2375 | 1.3882 | 0.16686 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 73
2022-10-21 22:40 | 0.1382 | 0.077606 | 0.28945 | 1.4041 | 18.2673 | 25.5743 | 1.3897 | 0.15078 | 9.25 | 23.3 | 100.7 | 72.9
2022-10-21 22:45 | 0.073891 | 0.069216 | 0.18458 | 0.76586 | 19.2225 | 27.8605 | 1.386 | 0.13872 | 9.25 | 23.3 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 22:50 | 0.069777 | 0.06711 | 0.17407 | 0.51051 | 18.2346 | 19.3286 | 1.3888 | 0.12731 | 9.25 | 23.2 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 22:55 | 0.091667 | 0.062915 | 0.20343 | 0.51051 | 16.168 | 10.9407 | 1.388 | 0.11458 | 9.18 | 23.2 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 23:00 | 0.07935 | 0.067106 | 0.18874 | 0.51049 | 13.6145 | 13.9791 | 1.3887 | 0.1139 | 9.2 | 23.2 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 23:05 | 0.12176 | 0.079691 | 0.26424 | 1.021 | 10.5653 | 11.294 | 1.3931 | 0.13334 | 9.21 | 23.2 | 100.8 | 72.9
2022-10-21 23:10 | 0.10533 | 0.060807 | 0.22226 | 0.51042 | 8.4938 | 6.6737 | 1.3943 | 0.12126 | 9.26 | 23.1 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 23:15 | 0.16415 | 0.07339 | 0.32292 | 0.51043 | 8.6324 | 10.8209 | 1.3944 | 0.12394 | 9.23 | 23.1 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 23:20 | 0.11491 | 0.067099 | 0.24323 | 0.89326 | 11.1857 | 19.6965 | 1.3944 | 0.13399 | 9.27 | 23.1 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 23:25 | 0.094387 | 0.069195 | 0.21178 | 0.89324 | 13.4687 | 24.268 | 1.3951 | 0.13265 | 9.25 | 23.1 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 23:30 | 0.094389 | 0.071293 | 0.21388 | 1.6589 | 13.2526 | 18.1159 | 1.3988 | 0.14069 | 9.25 | 23.1 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 23:35 | 0.076604 | 0.067098 | 0.18242 | 0.63803 | 14.4538 | 15.5469 | 1.3973 | 0.11925 | 9.25 | 23.1 | 100.7 | 72.8
2022-10-21 23:40 | 0.14363 | 0.062904 | 0.28307 | 0.89324 | 13.8327 | 14.9248 | 1.3987 | 0.12461 | 9.24 | 23.1 | 100.8 | 72.8
2022-10-21 23:45 | 0.077971 | 0.062904 | 0.18242 | 1.0208 | 13.1176 | 16.0326 | 1.3994 | 0.12126 | 9.38 | 23.1 | 100.8 | 72.7
2022-10-21 23:50 | 0.083431 | 0.062895 | 0.19078 | 1.0207 | 10.801 | 12.3787 | 1.3992 | 0.12928 | 9.35 | 23 | 100.7 | 72.7
2022-10-21 23:55 | 0.039664 | 0.062895 | 0.12369 | 0.25517 | 8.7292 | 8.2443 | 1.3956 | 0.10315 | 9.3 | 23 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 | 0.061549 | 0.056606 | 0.15095 | 0.25518 | 6.803 | 9.8401 | 1.3905 | 0.10048 | 9.37 | 23 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 00:05 | 0.1231 | 0.069186 | 0.25788 | 0.25518 | 6.1834 | 11.5181 | 1.4029 | 0.11655 | 9.25 | 23 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 00:10 | 0.099845 | 0.062896 | 0.21594 | 0.25518 | 8.0179 | 56.8539 | 1.3963 | 0.11119 | 9.38 | 23 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 00:15 | 0.068379 | 0.056599 | 0.16351 | 0.25514 | 9.0949 | 200.0873 | 1.3969 | 0.10582 | 9.27 | 22.9 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 00:20 | 0.057438 | 0.064984 | 0.15303 | 0.25514 | 10.5605 | 145.7839 | 1.3962 | 0.10381 | 9.34 | 22.9 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 00:25 | 0.031454 | 0.060791 | 0.10691 | 0.25514 | 10.4286 | 83.3074 | 1.3947 | 0.099122 | 9.32 | 22.9 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 00:30 | 0.049234 | 0.06289 | 0.13836 | 0.25515 | 11.278 | 49.3563 | 1.3926 | 0.10181 | 9.36 | 22.9 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 00:35 | 0.094363 | 0.056599 | 0.20124 | 0.25514 | 12.1385 | 40.9069 | 1.3962 | 0.11855 | 9.34 | 22.9 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 00:40 | 0.064276 | 0.054503 | 0.15303 | 0.25514 | 10.5605 | 29.6181 | 1.4056 | 0.11319 | 9.31 | 22.9 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 00:45 | 0.11351 | 0.054503 | 0.22849 | 0.51029 | 8.9736 | 24.1317 | 1.3969 | 0.10113 | 9.3 | 22.9 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 00:50 | 0.1518 | 0.060792 | 0.29138 | 0.63786 | 8.3673 | 19.2811 | 1.3991 | 0.10917 | 9.27 | 22.9 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 00:55 | 0.077952 | 0.062888 | 0.18238 | 0.38272 | 7.2759 | 15.5219 | 1.3998 | 0.10917 | 9.37 | 22.9 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 01:00 | 0.050593 | 0.060783 | 0.13833 | 0.25511 | 6.9064 | 14.9034 | 1.3996 | 0.1038 | 9.29 | 22.8 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 01:05 | 0.049226 | 0.054495 | 0.12995 | 0.25511 | 7.6259 | 14.1623 | 1.4003 | 0.10179 | 9.3 | 22.8 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 01:10 | 0.10666 | 0.06288 | 0.22637 | 0.25511 | 8.9664 | 14.7825 | 1.4004 | 0.097772 | 9.41 | 22.8 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 01:15 | 0.043758 | 0.052402 | 0.11948 | 0.12756 | 7.9973 | 9.0879 | 1.4019 | 0.095096 | 9.29 | 22.8 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 01:20 | 0.042391 | 0.056594 | 0.12157 | 0.76536 | 6.9068 | 1.6964 | 1.407 | 0.098444 | 9.32 | 22.8 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 01:25 | 0.042391 | 0.054498 | 0.11948 | 0.76536 | 6.9136 | 5.0943 | 1.407 | 0.10045 | 9.3 | 22.8 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 01:30 | 0.04239 | 0.052401 | 0.11738 | 0.51023 | 7.0278 | 9.6935 | 1.4084 | 0.097103 | 9.26 | 22.8 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 01:35 |  |  |  |  | 6.0646 | 14.9189 |  |  | 9.27 | 22.8 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 01:40 |  |  |  |  | 4.3621 | 3.9986 |  |  | 9.2 | 22.8 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 01:45 |  |  |  |  | 3.6388 | 2.6684 |  |  | 9.3 | 22.8 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 01:50 |  |  |  |  | 2.7819 | 3.2657 |  |  | 9.29 | 22.7 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 01:55 |  |  |  |  | 1.695 | 0 |  |  | 9.33 | 22.7 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 02:00 |  |  |  |  | 1.5755 | 2.6663 |  |  | 9.26 | 22.7 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 02:05 |  |  |  |  | 2.1776 | 5.081 |  |  | 9.3 | 22.6 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 02:10 |  |  |  |  | 2.4196 | 1.0888 |  |  | 9.24 | 22.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-22 02:15 |  |  |  |  | 2.7825 | 9.7993 |  |  | 9.25 | 22.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 02:20 | 0.03828 | 0.12993 | 0.1886 | 0 | 3.0245 | 4.5973 |  |  | 9.29 | 22.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-22 02:25 | 0.036912 | 0.15926 | 0.21584 | 0.12753 | 3.0215 | 4.3509 | 1.4205 | 0.089717 | 9.28 | 22.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-22 02:30 | 0.027343 | 0.13621 | 0.17813 | 0.12753 | 3.2697 | 9.3248 |  |  | 9.32 | 22.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 02:35 | 0.025975 | 0.11945 | 0.15926 | 0.12753 | 3.6258 | 9.3061 |  |  | 9.31 | 22.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-22 02:40 | 0.027342 | 0.11316 | 0.15298 | 0.12753 | 4.2343 | 6.7748 | 1.419 | 0.080344 | 9.35 | 22.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 02:45 | 0.01914 | 0.10268 | 0.13202 | 0.12753 | 4.723 | 5.3285 | 1.4154 | 0.080345 | 9.28 | 22.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 02:50 | 0.058786 | 0.0943 | 0.18441 | 0.12753 | 4.7182 | 4.4762 | 1.4183 | 0.083691 | 9.33 | 22.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 02:55 | 0.02324 | 0.092202 | 0.12783 | 0.12753 | 5.6802 | 12.4481 | 1.4212 | 0.080341 | 9.36 | 22.6 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 03:00 | 0.020507 | 0.081726 | 0.11526 | 0.12753 | 6.2971 | 12.2309 | 1.4219 | 0.081012 | 9.28 | 22.6 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 03:05 | 0.087493 | 0.081725 | 0.21584 | 0.12753 | 5.6802 | 3.3839 | 1.4263 | 0.084358 | 9.35 | 22.6 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 03:10 | 0.038274 | 0.085905 | 0.14457 | 0 | 4.1099 | 1.2088 | 1.4312 | 0.093051 | 9.38 | 22.5 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 03:15 | 0.032805 | 0.077522 | 0.1299 | 0 | 3.868 | 12.9337 | 1.4355 | 0.093048 | 9.4 | 22.5 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 03:20 | 0.027337 | 0.075427 | 0.11943 | 0.12751 | 4.9559 | 2.2966 | 1.4348 | 0.07966 | 9.38 | 22.5 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 03:25 | 0.061509 | 0.069141 | 0.16342 | 0 | 5.1976 | 1.6923 | 1.437 | 0.07966 | 9.36 | 22.5 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 03:30 | 0.054675 | 0.081712 | 0.16342 | 0 | 4.5933 | 5.3185 | 1.4399 | 0.083007 | 9.38 | 22.5 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 03:35 | 0.031439 | 0.075428 | 0.12362 | 0 | 4.8399 | 11.4948 | 1.4399 | 0.082339 | 9.41 | 22.5 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 03:40 | 0.036906 | 0.071237 | 0.1299 | 0 | 6.0378 | 8.5736 | 1.4421 | 0.080999 | 9.38 | 22.5 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 03:45 | 0.053308 | 0.073331 | 0.15504 | 0 | 5.9287 | 12.0995 | 1.4435 | 0.080329 | 9.36 | 22.5 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 03:50 | 0.065608 | 0.062854 | 0.16342 | 0.1275 | 6.2791 | 12.679 | 1.4464 | 0.083674 | 9.37 | 22.5 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 03:55 | 0.079276 | 0.075425 | 0.19694 | 0.25501 | 7.1315 | 10.0324 | 1.4522 | 0.095723 | 9.28 | 22.5 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 04:00 | 0.064239 | 0.073328 | 0.17389 | 0.1275 | 10.5052 | 20.6481 | 1.4493 | 0.090365 | 9.29 | 22.5 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 04:05 | 0.10251 | 0.069141 | 0.22628 | 0.12751 | 10.8895 | 25.6508 | 1.4391 | 0.083676 | 9.35 | 22.5 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 04:10 | 0.12985 | 0.07333 | 0.27446 | 0.1275 | 11.1202 | 16.1969 | 1.4347 | 0.085013 | 9.19 | 22.5 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 04:15 | 0.060148 | 0.067052 | 0.16135 | 0.12752 | 10.8872 | 13.6695 | 1.4327 | 0.090379 | 9.31 | 22.6 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 04:20 | 0.060148 | 0.071243 | 0.16344 | 0.12752 | 9.4356 | 8.5888 | 1.4306 | 0.08904 | 9.26 | 22.6 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 04:25 | 0.071086 | 0.071245 | 0.18021 | 0.12752 | 9.6873 | 10.2928 | 1.4248 | 0.084355 | 9.23 | 22.6 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 04:30 | 0.065614 | 0.067051 | 0.16763 | 0.12752 | 10.1611 | 9.3143 | 1.4218 | 0.085021 | 9.34 | 22.6 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 04:35 | 0.073818 | 0.069148 | 0.1823 | 0.12752 | 11.2389 | 17.0397 | 1.4189 | 0.087032 | 9.26 | 22.6 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 04:40 | 0.083385 | 0.067051 | 0.19487 | 0.12752 | 13.1852 | 17.9029 | 1.413 | 0.092385 | 9.29 | 22.6 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 04:45 | 0.076559 | 0.07125 | 0.1886 | 0.12753 | 14.0293 | 19.5926 | 1.4088 | 0.091727 | 9.22 | 22.7 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 04:50 | 0.108 | 0.07125 | 0.2368 | 0.12753 | 15.1327 | 21.6701 | 1.4088 | 0.097083 | 9.23 | 22.7 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 04:55 | 0.1709 | 0.077539 | 0.33949 | 0.12753 | 15.7229 | 24.5519 | 1.4096 | 0.11249 | 9.26 | 22.7 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 05:00 | 0.11347 | 0.073346 | 0.24938 | 0.25506 | 16.3434 | 24.3335 | 1.4052 | 0.10244 | 9.28 | 22.7 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 05:05 | 0.17499 | 0.067059 | 0.33739 | 0.38259 | 16.2062 | 16.2062 | 1.4045 | 0.10445 | 9.24 | 22.7 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:10 | 0.37329 | 0.06707 | 0.63926 | 0.38266 | 16.2522 | 19.8907 | 1.404 | 0.11183 | 9.29 | 22.8 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 05:15 | 0.3432 | 0.096411 | 0.62038 | 0.63775 | 18.2953 | 30.775 | 1.4061 | 0.12656 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:20 | 0.23518 | 0.08174 | 0.44223 | 0.38265 | 22.0513 | 28.2306 | 1.3996 | 0.11919 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:25 | 0.34593 | 0.071259 | 0.60151 | 0.76528 | 24.0867 | 32.5594 | 1.4017 | 0.13058 | 9.34 | 22.8 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:30 | 0.30081 | 0.090123 | 0.55122 | 0.38265 | 24.135 | 36.0206 | 1.3988 | 0.11986 | 9.32 | 22.8 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 05:35 | 0.27209 | 0.079642 | 0.49672 | 1.5306 | 25.2971 | 34.496 | 1.3995 | 0.14799 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:40 | 0.36507 | 0.094313 | 0.6539 | 0.89283 | 26.0233 | 35.8274 | 1.3995 | 0.14062 | 9.26 | 22.8 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:45 | 0.32268 | 0.08593 | 0.58055 | 1.6581 | 27.6242 | 30.6532 | 1.3995 | 0.17678 | 9.31 | 22.8 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 05:50 | 0.47588 | 0.092229 | 0.82167 | 2.1686 | 28.3457 | 33.07 | 1.4019 | 0.23105 | 9.29 | 22.9 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 05:55 | 0.47589 | 0.090134 | 0.81959 | 1.7859 | 32.044 | 41.026 | 1.4041 | 0.21364 | 9.31 | 22.9 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 06:00 | 0.40204 | 0.098517 | 0.71477 | 1.2756 | 35.9772 | 42.034 | 1.3997 | 0.1547 | 9.27 | 22.9 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 06:05 | 0.4034 | 0.098517 | 0.71687 | 2.041 | 38.8845 | 47.3639 | 1.4055 | 0.15202 | 9.3 | 22.9 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 06:10 | 0.60586 | 0.10272 | 1.0314 | 2.0413 | 38.3094 | 41.7039 | 1.4013 | 0.20027 | 9.22 | 23 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 06:15 | 0.47045 | 0.12578 | 0.84691 | 1.5309 | 38.7933 | 48.0067 | 1.402 | 0.18486 | 9.29 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 06:20 | 0.45815 | 0.10691 | 0.80708 | 1.0206 | 38.9145 | 40.7329 | 1.4042 | 0.17012 | 9.35 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 06:25 | 0.54157 | 0.10691 | 0.93705 | 1.5309 | 37.861 | 40.4093 | 1.402 | 0.18352 | 9.31 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 06:30 | 0.65783 | 0.10901 | 1.1174 | 2.6791 | 39.8429 | 54.4196 | 1.4072 | 0.22103 | 9.24 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 06:35 | 0.52516 | 0.10691 | 0.91189 | 1.9136 | 44.7335 | 65.0999 | 1.4071 | 0.19624 | 9.32 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 06:40 | 0.44721 | 0.10272 | 0.79032 | 2.0412 | 46.235 | 59.5837 | 1.4072 | 0.23576 | 9.29 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 06:45 | 0.54842 | 0.10272 | 0.94545 | 2.5515 | 45.6736 | 48.9533 | 1.4115 | 0.26858 | 9.27 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 06:50 | 0.76859 | 0.09643 | 1.2746 | 3.1894 | 45.7487 | 51.9375 | 1.421 | 0.29403 | 9.2 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 06:55 | 0.64414 | 0.12159 | 1.1089 | 2.2963 | 48.1757 | 59.0971 | 1.41 | 0.22504 | 9.23 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 07:00 | 0.50881 | 0.10064 | 0.88056 | 1.7863 | 51.129 | 69.3459 | 1.4059 | 0.24851 | 9.35 | 23.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 07:05 | 0.55943 | 0.092251 | 0.94977 | 2.6795 | 53.8553 | 69.7809 | 1.4095 | 0.22775 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 07:10 | 0.68115 | 0.11112 | 1.1552 | 2.2966 | 56.4726 | 65.2168 | 1.4073 | 0.18354 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 07:15 | 0.52797 | 0.10693 | 0.91622 | 1.6587 | 55.2593 | 57.8097 | 1.4081 | 0.18622 | 9.25 | 23.1 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 07:20 | 0.43222 | 0.083864 | 0.74639 | 1.2759 | 52.3445 | 57.8097 | 1.4073 | 0.17082 | 9.2 | 23.1 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 07:25 | 0.43496 | 0.11741 | 0.78413 | 2.0415 | 51.6158 | 68.6187 | 1.4175 | 0.17684 | 9.14 | 23.1 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 07:30 | 0.37472 | 0.1132 | 0.68759 | 2.0412 | 56.1847 | 70.6253 | 1.4115 | 0.20964 | 9.2 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 07:35 | 0.74545 | 0.090154 | 1.2328 | 2.8071 | 59.9338 | 67.3496 | 1.4161 | 0.37044 | 9.23 | 23.1 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 07:40 | 0.80701 | 0.11741 | 1.3544 | 2.8071 | 61.0287 | 63.9406 | 1.4146 | 0.26862 | 9.19 | 23.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 07:45 | 0.77692 | 0.12789 | 1.3167 | 2.4243 | 59.2676 | 63.0325 | 1.4132 | 0.19761 | 9.19 | 23.1 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 07:50 | 0.67305 | 0.11743 | 1.1491 | 2.0418 | 58.7073 | 65.1493 | 1.4112 | 0.18893 | 9.24 | 23.2 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 07:55 | 0.60054 | 0.1363 | 1.0568 | 2.0418 | 60.0444 | 59.9228 | 1.4097 | 0.23113 | 9.16 | 23.2 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 08:00 | 0.56908 | 0.1363 | 1.0086 | 2.297 | 58.7073 | 56.1548 | 1.4104 | 0.23247 | 9.16 | 23.2 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 08:05 | 0.68948 | 0.12162 | 1.1785 | 2.6799 | 57.6718 | 64.607 | 1.4112 | 0.23248 | 9.16 | 23.2 | 100.7 | 72.5
2022-10-22 08:10 | 0.67313 | 0.12793 | 1.1597 | 2.4249 | 59.0607 | 72.9144 | 1.4157 | 0.29348 | 9.26 | 23.3 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 08:15 | 0.59652 | 0.11744 | 1.0318 | 2.5525 | 59.3037 | 70.1194 | 1.4121 | 0.24657 | 9.17 | 23.3 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 08:20 | 0.48296 | 0.11325 | 0.85354 | 2.1697 | 56.8733 | 65.623 | 1.407 | 0.2191 | 9.13 | 23.3 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 08:25 | 0.74156 | 0.11115 | 1.2478 | 3.1908 | 55.6596 | 61.0068 | 1.4114 | 0.24792 | 9.1 | 23.3 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 08:30 | 0.67589 | 0.11744 | 1.1535 | 4.0842 | 55.5933 | 56.2015 | 1.4172 | 0.30756 | 9.07 | 23.3 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 08:35 | 0.77442 | 0.11954 | 1.3066 | 3.1908 | 55.3516 | 58.1496 | 1.4216 | 0.24525 | 9.09 | 23.3 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 08:40 | 0.62811 | 0.13634 | 1.0991 | 2.4254 | 56.1834 | 66.2989 | 1.4138 | 0.19971 | 9.18 | 23.4 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 08:45 | 0.61443 | 0.12376 | 1.0656 | 2.5531 | 58.0757 | 66.7201 | 1.416 | 0.2091 | 9.17 | 23.4 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 08:50 | 0.5679 | 0.13844 | 1.0089 | 2.6807 | 58.8646 | 62.7646 | 1.4218 | 0.21044 | 9.13 | 23.4 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 08:55 | 0.57612 | 0.11327 | 0.99636 | 3.319 | 60.0242 | 69.1557 | 1.427 | 0.2473 | 9.14 | 23.4 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 09:00 | 0.54608 | 0.12797 | 0.96502 | 2.9364 | 59.9506 | 70.186 | 1.4184 | 0.27414 | 9.21 | 23.5 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 09:05 | 0.75002 | 0.13427 | 1.2839 | 2.5535 | 59.5235 | 70.2572 | 1.4148 | 0.26476 | 9.14 | 23.5 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 09:10 | 0.85952 | 0.13427 | 1.4539 | 2.9365 | 61.0485 | 84.3225 | 1.4199 | 0.26141 | 9.1 | 23.5 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 09:15 | 0.83349 | 0.12587 | 1.4035 | 3.0641 | 62.5095 | 76.766 | 1.422 | 0.26543 | 9.18 | 23.5 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 09:20 | 0.917 | 0.11539 | 1.521 | 3.1918 | 63.6075 | 76.5239 | 1.4243 | 0.26744 | 9.2 | 23.5 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 09:25 | 0.65557 | 0.14056 | 1.1433 | 2.9364 | 67.9253 | 87.2803 | 1.4213 | 0.25537 | 9.14 | 23.5 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 09:30 | 0.70484 | 0.11538 | 1.1958 | 3.4471 | 71.4046 | 86.7578 | 1.4242 | 0.32374 | 9.16 | 23.5 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 09:35 | 0.81296 | 0.11958 | 1.3657 | 5.8728 | 73.0379 | 86.9152 | 1.4352 | 0.38809 | 9.17 | 23.5 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 09:40 | 0.88142 | 0.14266 | 1.4937 | 4.8516 | 75.5497 | 85.2981 | 1.4345 | 0.36598 | 9.14 | 23.5 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 09:45 | 0.96777 | 0.12589 | 1.6072 | 3.703 | 75.3665 | 77.5617 | 1.4288 | 0.32848 | 9.13 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 09:50 | 1.002 | 0.15317 | 1.6891 | 3.5753 | 73.2206 | 69.0784 | 1.4325 | 0.3191 | 9.18 | 23.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-22 09:55 | 0.94863 | 0.14688 | 1.601 | 6.1293 | 72.269 | 86.4298 | 1.4442 | 0.54637 | 9.1 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 10:00 | 0.78708 | 0.14478 | 1.3512 | 3.9584 | 74.6348 | 88.5374 | 1.4398 | 0.47463 | 9.22 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-22 10:05 | 0.73233 | 0.14268 | 1.2652 | 3.4476 | 75.122 | 89.5123 | 1.439 | 0.80176 | 9.17 | 23.6 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 10:10 | 0.72137 | 0.13219 | 1.24 | 2.6815 | 72.2669 | 66.2853 | 1.4332 | 0.80444 | 9.2 | 23.6 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 10:15 | 0.66797 | 0.11959 | 1.1435 | 2.8091 | 69.2663 | 79.9977 | 1.4339 | 0.29428 | 9.24 | 23.6 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 10:20 | 0.76242 | 0.12169 | 1.2904 | 3.4475 | 67.8029 | 83.2903 | 1.439 | 0.28557 | 9.24 | 23.6 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 10:25 | 0.65291 | 0.12799 | 1.1288 | 3.0645 | 69.3351 | 73.7296 | 1.4434 | 0.30233 | 9.19 | 23.6 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 10:30 | 0.83494 | 0.12169 | 1.4015 | 3.4474 | 69.1961 | 79.5512 | 1.4499 | 0.34522 | 9.19 | 23.6 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 10:35 | 0.7625 | 0.1259 | 1.2947 | 3.3202 | 68.8323 | 85.0641 | 1.4581 | 0.45119 | 9.12 | 23.7 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 10:40 | 0.66258 | 0.11751 | 1.1331 | 3.0649 | 69.5661 | 64.1961 | 1.453 | 0.32315 | 9.14 | 23.7 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 10:45 | 0.73238 | 0.14269 | 1.2653 | 3.5756 | 69.6866 | 85.7963 | 1.4676 | 0.31108 | 9.14 | 23.7 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 10:50 | 0.77085 | 0.10284 | 1.2844 | 4.0871 | 69.2577 | 70.8456 | 1.4766 | 0.34332 | 9.14 | 23.8 | 100.8 | 72.8
2022-10-22 10:55 | 0.85175 | 0.13644 | 1.442 | 4.2154 | 69.2599 | 76.1125 | 1.4695 | 0.3883 | 9.25 | 23.9 | 100.7 | 72.8
2022-10-22 11:00 | 0.77091 | 0.13433 | 1.316 | 3.7043 | 68.6987 | 81.6561 | 1.4651 | 0.3078 | 9.21 | 23.9 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 11:05 | 0.8339 | 0.10285 | 1.3811 | 4.3429 | 67.3541 | 68.4542 | 1.4687 | 0.33798 | 9.28 | 23.9 | 100.7 | 72.7
2022-10-22 11:10 | 0.75038 | 0.13643 | 1.2845 | 5.2371 | 64.8449 | 47.9925 | 1.4614 | 0.36279 | 9.28 | 23.9 | 100.8 | 72.7
2022-10-22 11:15 | 0.60522 | 0.13013 | 1.0578 | 5.3647 | 63.1974 | 34.3491 | 1.4526 | 0.39632 | 9.26 | 23.9 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 11:20 | 0.58878 | 0.11754 | 1.0221 | 3.8319 | 63.9881 | 90.3649 | 1.4431 | 0.29103 | 9.22 | 23.9 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 11:25 | 0.65187 | 0.14064 | 1.1398 | 3.3215 | 66.7399 | 101.8855 | 1.4419 | 0.26224 | 9.21 | 24 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 11:30 | 0.73677 | 0.12385 | 1.2532 | 3.7047 | 68.2641 | 106.4333 | 1.439 | 0.25083 | 9.21 | 24 | 100.8 | 72.6
2022-10-22 11:35 | 0.76964 | 0.12175 | 1.3015 | 3.577 | 70.5361 | 100.0487 | 1.4463 | 0.28772 | 9.2 | 24 | 100.7 | 72.6
2022-10-22 11:40 | 0.6533 | 0.13436 | 1.1337 | 3.7051 | 71.0105 | 61.9506 | 1.4413 | 0.32196 | 9.22 | 24.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 11:45 | 0.81901 | 0.12386 | 1.3793 | 3.3217 | 70.8162 | 31.5554 | 1.4347 | 0.27031 | 9.21 | 24.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 11:50 | 0.77665 | 0.14487 | 1.3354 | 3.8333 | 70.3837 | 106.3711 | 1.4349 | 0.28644 | 9.26 | 24.2 | 100.8 | 72.5
2022-10-22 11:55 | 0.82731 | 0.13857 | 1.4067 | 4.3442 | 70.4514 | 89.9328 | 1.4334 | 0.33674 | 9.3 | 24.2 | 100.7 | 72.4
2022-10-22 12:00 | 0.76295 | 0.14697 | 1.3164 | 3.5777 | 72.2909 | 95.3259 | 1.4188 | 0.29113 | 9.37 | 24.2 | 100.8 | 72.4
2022-10-22 12:05 | 0.63006 | 0.14277 | 1.1086 | 3.7054 | 75.4266 | 40.9634 | 1.4202 | 0.29515 | 9.24 | 24.2 | 100.7 | 72.3
2022-10-22 12:10 | 0.68756 | 0.12806 | 1.182 | 4.2162 | 78.2105 | 52.7523 | 1.4245 | 0.34209 | 9.29 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 12:15 | 0.82452 | 0.13646 | 1.4003 | 4.4717 | 84.2079 | 118.8457 | 1.4311 | 0.34075 | 9.13 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 12:20 | 0.82326 | 0.12598 | 1.3879 | 4.3446 | 93.0953 | 118.9415 | 1.4364 | 0.38976 | 9.19 | 24.3 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 12:25 | 0.73277 | 0.15116 | 1.2744 | 3.833 | 102.1812 | 100.0983 | 1.4173 | 0.29917 | 9.2 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 12:30 | 0.52181 | 0.14276 | 0.94261 | 3.4495 | 102.6659 | 69.4648 | 1.4048 | 0.2522 | 9.21 | 24.2 | 100.7 | 72.1
2022-10-22 12:35 | 0.7081 | 0.12597 | 1.2114 | 3.7052 | 100.3412 | 73.6325 | 1.4092 | 0.30117 | 9.2 | 24.2 | 100.7 | 72.2
2022-10-22 12:40 | 0.69579 | 0.13647 | 1.203 | 3.5775 | 95.8102 | 93.9724 | 1.4114 | 0.33673 | 9.16 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 12:45 | 0.72181 | 0.12807 | 1.2345 | 4.7274 | 91.7355 | 84.8676 | 1.4246 | 0.65736 | 9.13 | 24.2 | 100.7 | 72.2
2022-10-22 12:50 | 0.73412 | 0.13856 | 1.2639 | 6.3882 | 86.1292 | 79.2683 | 1.4545 | 1.0457 | 9.13 | 24.2 | 100.7 | 72.2
2022-10-22 12:55 | 0.6725 | 0.14276 | 1.1736 | 3.5775 | 80.3299 | 82.6601 | 1.402 | 0.43735 | 9.07 | 24.2 | 100.7 | 72.2
2022-10-22 13:00 | 0.73001 | 0.12387 | 1.2429 | 4.5995 | 80.1688 | 92.1635 | 1.4129 | 0.44673 | 9.15 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:05 | 0.78764 | 0.13228 | 1.3396 | 6.2613 | 81.9483 | 107.7945 |  |  | 9.15 | 24.3 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:10 | 0.76701 | 0.14066 | 1.3164 | 4.8551 | 82.9456 | 96.9128 |  |  | 9.13 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:15 | 0.75468 | 0.13856 | 1.2954 | 3.833 | 81.5979 | 96.9128 |  |  | 9.2 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:20 | 0.71496 | 0.15326 | 1.2471 | 3.3219 | 78.1674 | 115.2907 | 1.4005 | 0.30654 | 9.21 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:25 | 0.60947 | 0.15325 | 1.0875 | 3.3218 | 73.0177 | 75.8355 |  |  | 9.14 | 24.2 | 100.7 | 72.1
2022-10-22 13:30 | 0.79165 | 0.11547 | 1.3268 | 3.9607 | 68.1741 | 64.3798 |  |  | 8.96 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:35 | 1.1286 | 0.16376 | 1.8958 | 5.2384 | 67.0847 | 76.6507 |  |  | 9.22 | 24.2 | 100.7 | 72.2
2022-10-22 13:40 | 0.88752 | 0.15746 | 1.5179 | 4.0885 | 68.3643 | 84.9041 |  |  | 9.14 | 24.2 | 100.7 | 72.2
2022-10-22 13:45 | 0.8026 | 0.15956 | 1.3898 | 4.0885 | 69.0309 | 77.2313 |  |  | 9.21 | 24.2 | 100.8 | 72.2
2022-10-22 13:50 | 0.72725 | 0.14695 | 1.2638 | 4.0883 | 67.56 | 75.6379 |  |  | 9.3 | 24.2 | 100.8 | 72.1
2022-10-22 13:55 | 0.71219 | 0.14695 | 1.2386 | 3.3218 | 63.6435 | 72.3333 | 1.3887 | 0.28976 | 9.25 | 24.2 | 100.8 | 72.1
2022-10-22 14:00 | 0.73676 | 0.13644 | 1.2637 | 2.9382 | 60.5341 | 66.7835 | 1.3857 | 0.28973 | 9.19 | 24.1 | 100.7 | 72.1
2022-10-22 14:05 | 0.72304 | 0.14274 | 1.251 | 2.8103 | 58.2041 | 66.4139 | 1.3827 | 0.2582 | 9.21 | 24.1 | 100.7 | 72
2022-10-22 14:10 | 0.7025 | 0.14693 | 1.2238 | 3.3213 | 58.2041 | 66.659 | 1.3842 | 0.29576 | 9.25 | 24.1 | 100.7 | 72
2022-10-22 14:15 | 0.61074 | 0.13854 | 1.0768 | 2.938 | 58.6988 | 65.0578 | 1.3863 | 0.25886 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 72
2022-10-22 14:20 | 0.61751 | 0.13852 | 1.0851 | 2.5545 | 58.8914 | 63.9113 | 1.3854 | 0.2709 | 9.22 | 24 | 100.8 | 71.9
2022-10-22 14:25 | 0.75717 | 0.13852 | 1.2991 | 3.9595 | 56.6876 | 78.9708 | 1.3964 | 0.43184 | 9.3 | 24 | 100.8 | 71.9
2022-10-22 14:30 | 0.5518 | 0.13642 | 0.98224 | 3.3209 | 54.5391 | 76.9676 | 1.395 | 0.401 | 9.26 | 24 | 100.8 | 71.9
2022-10-22 14:35 | 0.59563 | 0.098646 | 1.0096 | 2.9378 | 51.9471 | 46.7893 | 1.384 | 0.28567 | 9.29 | 24 | 100.7 | 71.9
2022-10-22 14:40 | 0.66548 | 0.14063 | 1.1586 | 3.9597 | 49.6151 | 47.4045 | 1.3921 | 0.32591 | 9.32 | 24 | 100.8 | 71.9
2022-10-22 14:45 | 0.67926 | 0.13435 | 1.1755 | 3.8325 | 50.5154 | 66.2477 | 1.3923 | 0.2837 | 9.22 | 24.1 | 100.8 | 71.9
2022-10-22 14:50 | 0.75456 | 0.13015 | 1.2868 | 5.7486 | 54.8155 | 79.0277 | 1.3922 | 0.42319 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 71.8
2022-10-22 14:55 | 0.63271 | 0.13225 | 1.1021 | 4.4713 | 58.376 | 79.8051 | 1.3872 | 0.37693 | 9.26 | 24.1 | 100.7 | 71.9
2022-10-22 15:00 | 0.56284 | 0.12175 | 0.98449 | 3.8324 | 62.2515 | 84.8885 | 1.3835 | 0.26894 | 9.19 | 24.1 | 100.7 | 71.8
2022-10-22 15:05 | 0.6094 | 0.12385 | 1.058 | 5.4931 | 62.6814 | 72.0222 | 1.3922 | 0.39301 | 9.27 | 24.1 | 100.8 | 71.8
2022-10-22 15:10 | 0.73129 | 0.12805 | 1.249 | 5.3654 | 60.5308 | 70.3732 | 1.3952 | 0.38698 | 9.17 | 24.1 | 100.8 | 71.8
2022-10-22 15:15 | 0.57104 | 0.12594 | 1.0012 | 4.5987 | 59.2383 | 65.6291 | 1.3915 | 0.33868 | 9.25 | 24.1 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 15:20 | 0.5025 | 0.12173 | 0.89198 | 3.0654 | 56.9139 | 59.0036 | 1.3789 | 0.27627 | 9.22 | 24 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 15:25 | 0.46964 | 0.13222 | 0.8542 | 3.3208 | 56.668 | 61.7079 | 1.3781 | 0.23201 | 9.28 | 24 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 15:30 | 0.58742 | 0.11334 | 1.0138 | 4.5983 | 56.2353 | 65.7104 | 1.3841 | 0.29975 | 9.23 | 24 | 100.7 | 71.8
2022-10-22 15:35 | 0.72032 | 0.12805 | 1.2322 | 5.1098 | 56.4693 | 69.018 | 1.3959 | 0.36283 | 9.22 | 24.1 | 100.7 | 71.8
2022-10-22 15:40 | 0.58611 | 0.12805 | 1.0265 | 3.4491 | 59.2344 | 84.8493 | 1.3813 | 0.3132 | 9.23 | 24.1 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 15:45 | 0.62721 | 0.13225 | 1.0937 | 4.9822 | 61.8224 | 81.5268 | 1.3842 | 0.33199 | 9.15 | 24.1 | 100.7 | 71.8
2022-10-22 15:50 | 0.50669 | 0.10915 | 0.88582 | 4.3433 | 62.7434 | 74.923 | 1.3813 | 0.28369 | 9.16 | 24.1 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 15:55 | 0.54365 | 0.10915 | 0.94038 | 3.8323 | 61.5734 | 64.6459 | 1.382 | 0.28771 | 9.27 | 24.1 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 16:00 | 0.66691 | 0.11965 | 1.1419 | 3.5768 | 59.727 | 59.727 | 1.3805 | 0.27095 | 9.21 | 24.1 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 16:05 | 0.5642 | 0.13014 | 0.99497 | 4.7265 | 57.0178 | 58.4955 | 1.3835 | 0.34807 | 9.22 | 24.1 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 16:10 | 0.45738 | 0.12594 | 0.82703 | 3.0658 | 54.8683 | 57.9438 | 1.3754 | 0.25753 | 9.24 | 24.1 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 16:15 | 0.40803 | 0.12383 | 0.74928 | 3.1932 | 52.173 | 56.9719 | 1.3745 | 0.30109 | 9.23 | 24 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 16:20 | 0.5121 | 0.10704 | 0.89201 | 4.3428 | 51.6297 | 60.9722 | 1.3862 | 0.35205 | 9.17 | 24 | 100.7 | 71.8
2022-10-22 16:25 | 0.65871 | 0.11755 | 1.1293 | 4.7267 | 55.6648 | 76.6007 | 1.4039 | 0.39101 | 9.25 | 24.1 | 100.7 | 71.8
2022-10-22 16:30 | 0.63815 | 0.12175 | 1.0978 | 3.9601 | 60.7122 | 85.7113 | 1.3878 | 0.3863 | 9.24 | 24.1 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 16:35 | 0.5683 | 0.12384 | 0.99705 | 4.5987 | 63.7856 | 86.3994 | 1.3856 | 0.39434 | 9.17 | 24.1 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 16:40 | 0.57925 | 0.11755 | 1.0054 | 4.0877 | 65.0146 | 74.7238 | 1.3878 | 0.32593 | 9.17 | 24.1 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 16:45 | 0.68196 | 0.11755 | 1.165 | 4.0877 | 65.5062 | 76.1986 | 1.3944 | 0.29777 | 9.15 | 24.1 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 16:50 | 0.48475 | 0.12384 | 0.86688 | 3.0657 | 69.8749 | 88.8199 | 1.3834 | 0.25417 | 9.25 | 24.1 | 100.7 | 71.6
2022-10-22 16:55 | 0.59019 | 0.12174 | 1.0264 | 3.7044 | 71.4036 | 80.1294 | 1.3885 | 0.28435 | 9.17 | 24.1 | 100.7 | 71.7
2022-10-22 17:00 | 0.5381 | 0.12593 | 0.95075 | 3.5763 | 70.4884 | 75.0321 | 1.3876 | 0.27359 | 9.25 | 24 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 17:05 | 0.55865 | 0.12593 | 0.98225 | 3.9596 | 67.6101 | 65.0286 | 1.395 | 0.36144 | 9.24 | 24 | 100.8 | 71.7
2022-10-22 17:10 | 0.49975 | 0.13222 | 0.89825 | 3.4485 | 64.4692 | 71.1003 | 1.3905 | 0.40769 | 9.21 | 24 | 100.8 | 71.6
2022-10-22 17:15 | 0.42992 | 0.10913 | 0.76813 | 3.5762 | 62.5665 | 68.8354 | 1.3883 | 0.35941 | 9.18 | 24 | 100.7 | 71.6
2022-10-22 17:20 | 0.5943 | 0.11335 | 1.0243 | 4.3431 | 60.957 | 72.878 | 1.3914 | 0.32726 | 9.34 | 24.1 | 100.8 | 71.6
2022-10-22 17:25 | 0.40937 | 0.11962 | 0.74712 | 2.9375 | 59.7375 | 69.4479 | 1.3803 | 0.23401 | 9.33 | 24 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 17:30 | 0.42854 | 0.10493 | 0.76181 | 3.3206 | 57.4679 | 62.7481 | 1.381 | 0.2843 | 9.25 | 24 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 17:35 | 0.52846 | 0.13641 | 0.94644 | 3.0651 | 55.8684 | 63.3585 | 1.3831 | 0.2863 | 9.23 | 24 | 100.7 | 71.4
2022-10-22 17:40 | 0.46409 | 0.12381 | 0.83728 | 3.3203 | 57.6583 | 78.9589 | 1.3969 | 0.28092 | 9.23 | 24 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 17:45 | 0.36688 | 0.11331 | 0.67568 | 2.554 | 65.7358 | 91.6874 | 1.383 | 0.20046 | 9.27 | 24 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 17:50 | 0.48324 | 0.11121 | 0.85194 | 2.2986 | 67.4496 | 73.5703 | 1.3757 | 0.19644 | 9.28 | 24 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 17:55 | 0.44216 | 0.1217 | 0.79947 | 2.2986 | 64.324 | 63.5902 | 1.3793 | 0.26146 | 9.3 | 24 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 18:00 | 0.59273 | 0.10911 | 1.0156 | 2.937 | 60.7758 | 58.9415 | 1.3873 | 0.25341 | 9.26 | 24 | 100.8 | 71.2
2022-10-22 18:05 | 0.4626 | 0.12168 | 0.82867 | 2.6811 | 59.6872 | 61.6401 | 1.3841 | 0.21516 | 9.28 | 23.9 | 100.8 | 71.1
2022-10-22 18:10 | 0.42155 | 0.107 | 0.75316 | 2.4258 | 59.9294 | 66.6561 | 1.3834 | 0.19908 | 9.2 | 23.9 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 18:15 | 0.39827 | 0.1028 | 0.71329 | 2.5534 | 61.3348 | 72.4533 | 1.3783 | 0.26543 | 9.24 | 23.9 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 18:20 | 0.32026 | 0.1007 | 0.59161 | 2.6811 | 61.3348 | 63.9006 | 1.3827 | 0.42361 | 9.3 | 23.9 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 18:25 | 0.40649 | 0.086016 | 0.7091 | 3.0642 | 60.4186 | 61.8862 | 1.3827 | 0.4558 | 9.18 | 23.9 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 18:30 | 0.41603 | 0.0923 | 0.72791 | 3.5745 | 58.1722 | 62.2051 | 1.395 | 0.40012 | 9.26 | 23.8 | 100.7 | 71.2
2022-10-22 18:35 | 0.32296 | 0.096491 | 0.59153 | 2.5531 | 57.566 | 54.5169 | 1.3818 | 0.28751 | 9.32 | 23.8 | 100.8 | 71.1
2022-10-22 18:40 | 0.33529 | 0.096496 | 0.60834 | 2.9362 | 53.1615 | 50.8395 | 1.3789 | 0.27881 | 9.32 | 23.8 | 100.7 | 71.2
2022-10-22 18:45 | 0.30517 | 0.096491 | 0.56426 | 2.5531 | 48.4188 | 44.882 | 1.381 | 0.25065 | 9.38 | 23.8 | 100.8 | 71.1
2022-10-22 18:50 | 0.30655 | 0.090203 | 0.558 | 2.8086 | 45.2951 | 42.6091 | 1.3811 | 0.24262 | 9.37 | 23.8 | 100.8 | 71.2
2022-10-22 18:55 | 0.39413 | 0.10488 | 0.70902 | 2.4255 | 45.4931 | 50.1278 | 1.3774 | 0.23524 | 9.31 | 23.8 | 100.8 | 71.2
2022-10-22 19:00 | 0.28327 | 0.094393 | 0.5286 | 1.9148 | 45.2478 | 48.4188 | 1.3781 | 0.21848 | 9.31 | 23.8 | 100.8 | 71.1
2022-10-22 19:05 | 0.25039 | 0.075503 | 0.45931 | 2.0422 | 43.1386 | 39.8484 | 1.3786 | 0.2935 | 9.26 | 23.7 | 100.8 | 71
2022-10-22 19:10 | 0.31197 | 0.083894 | 0.56209 | 2.0422 | 41.76 | 42.8589 | 1.3801 | 0.26201 | 9.27 | 23.7 | 100.7 | 71
2022-10-22 19:15 | 0.35576 | 0.081799 | 0.62712 | 2.0423 | 39.768 | 41.8418 | 1.386 | 0.20439 | 9.22 | 23.7 | 100.8 | 71.1
2022-10-22 19:20 | 0.31604 | 0.08808 | 0.57042 | 2.042 | 38.5555 | 39.0436 | 1.3785 | 0.21709 | 9.29 | 23.6 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 19:25 | 0.31467 | 0.081787 | 0.56412 | 2.5525 | 37.6632 | 39.9791 | 1.3814 | 0.27337 | 9.27 | 23.6 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 19:30 | 0.28046 | 0.088078 | 0.52008 | 2.2972 | 36.6881 | 38.7602 | 1.3829 | 0.24791 | 9.22 | 23.6 | 100.7 | 71.1
2022-10-22 19:35 | 0.24764 | 0.077595 | 0.45508 | 1.7868 | 36.2017 | 34.0076 | 1.3764 | 0.19431 | 9.27 | 23.6 | 100.7 | 71.2
2022-10-22 19:40 | 0.29689 | 0.073401 | 0.52848 | 2.4249 | 35.8004 | 38.8447 | 1.3815 | 0.2191 | 9.3 | 23.6 | 100.8 | 71.2
2022-10-22 19:45 | 0.19973 | 0.077587 | 0.38374 | 1.5314 | 37.3066 | 38.8915 | 1.3777 | 0.20501 | 9.25 | 23.5 | 100.7 | 71.2
2022-10-22 19:50 | 0.2052 | 0.083877 | 0.39842 | 1.9142 | 36.6606 | 45.43 | 1.3791 | 0.26263 | 9.25 | 23.5 | 100.8 | 71.2
2022-10-22 19:55 | 0.23393 | 0.073393 | 0.42987 | 2.5523 | 36.417 | 39.7055 | 1.3981 | 0.47501 | 9.18 | 23.5 | 100.8 | 71.2
2022-10-22 20:00 | 0.20246 | 0.081779 | 0.39212 | 1.7865 | 37.9996 | 42.1406 | 1.382 | 0.26396 | 9.28 | 23.5 | 100.7 | 71.2
2022-10-22 20:05 | 0.31055 | 0.071298 | 0.54941 | 2.1695 | 39.9503 | 47.8673 | 1.385 | 0.2479 | 9.17 | 23.5 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 20:10 | 0.34611 | 0.079684 | 0.61021 | 2.8075 | 40.4367 | 45.6739 | 1.385 | 0.20836 | 9.18 | 23.5 | 100.7 | 71.3
2022-10-22 20:15 | 0.33243 | 0.083878 | 0.59344 | 2.1694 | 42.465 | 49.4006 | 1.3835 | 0.19764 | 9.21 | 23.5 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 20:20 | 0.41864 | 0.085979 | 0.72768 | 2.2972 | 43.1184 | 46.407 | 1.3865 | 0.20569 | 9.25 | 23.5 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 20:25 | 0.36933 | 0.079677 | 0.6458 | 2.552 | 43.8913 | 53.9827 | 1.3907 | 0.20968 | 9.2 | 23.4 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 20:30 | 0.32282 | 0.088064 | 0.5829 | 2.552 | 43.9349 | 51.1154 | 1.3885 | 0.22308 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 71.4
2022-10-22 20:35 | 0.29684 | 0.083873 | 0.53888 | 2.1693 | 42.4757 | 42.7191 | 1.3849 | 0.205 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 20:40 | 0.26265 | 0.092262 | 0.49486 | 1.6589 | 39.3512 | 36.0617 | 1.3827 | 0.1695 | 9.27 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 20:45 | 0.22298 | 0.075487 | 0.41727 | 1.1485 | 37.0364 | 36.5491 | 1.3849 | 0.15208 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 20:50 | 0.25854 | 0.075485 | 0.46969 | 1.4037 | 35.0168 | 38.4212 | 1.3812 | 0.17083 | 9.18 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 20:55 | 0.34472 | 0.077582 | 0.60388 | 1.9141 | 34.1657 | 42.9199 | 1.3863 | 0.22644 | 9.22 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:00 | 0.28863 | 0.090163 | 0.53259 | 2.1693 | 34.5304 | 42.5551 | 1.3885 | 0.22242 | 9.19 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:05 | 0.36524 | 0.090163 | 0.65001 | 2.6797 | 35.5031 | 39.7587 | 1.3907 | 0.24117 | 9.23 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:10 | 0.32283 | 0.09855 | 0.5934 | 2.4245 | 36.0252 | 39.3113 | 1.3885 | 0.2251 | 9.23 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 21:15 | 0.26264 | 0.083873 | 0.48646 | 2.0417 | 36.6338 | 45.7618 | 1.3871 | 0.17619 | 9.24 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 21:20 | 0.34062 | 0.075487 | 0.5976 | 2.5522 | 37.3648 | 44.5456 | 1.3915 | 0.2251 | 9.22 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:25 | 0.31736 | 0.085969 | 0.57243 | 2.8073 | 39.3113 | 52.4556 | 1.398 | 0.27869 | 9.18 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 21:30 | 0.25581 | 0.088068 | 0.48228 | 2.8074 | 39.6773 | 50.6311 | 1.3915 | 0.23716 | 9.18 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:35 | 0.25721 | 0.079691 | 0.47395 | 2.4249 | 39.1388 | 44.8694 | 1.388 | 0.19833 | 9.13 | 23.5 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 21:40 | 0.29822 | 0.083874 | 0.54099 | 2.1693 | 37.9733 | 35.0523 | 1.3849 | 0.17352 | 9.21 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:45 | 0.24486 | 0.085969 | 0.4592 | 2.5521 | 35.5384 | 31.6438 | 1.3885 | 0.15944 | 9.15 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 21:50 | 0.23529 | 0.085971 | 0.44453 | 2.1693 | 31.8879 | 29.0885 | 1.3842 | 0.15543 | 9.19 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 21:55 | 0.29822 | 0.069196 | 0.52631 | 2.1693 | 28.6017 | 30.4273 | 1.3849 | 0.16414 | 9.23 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 22:00 | 0.40902 | 0.079681 | 0.70665 | 3.7007 | 27.9934 | 29.6973 | 1.3922 | 0.22778 | 9.22 | 23.4 | 100.7 | 71.6
2022-10-22 22:05 | 0.30779 | 0.062906 | 0.53261 | 3.4454 | 28.1151 | 31.0361 | 1.3893 | 0.21505 | 9.17 | 23.4 | 100.7 | 71.6
2022-10-22 22:10 | 0.27633 | 0.077584 | 0.50115 | 4.0835 | 26.898 | 28.9671 | 1.39 | 0.18826 | 9.22 | 23.4 | 100.7 | 71.6
2022-10-22 22:15 | 0.22298 | 0.073391 | 0.41518 | 4.9768 | 24.9259 | 21.643 | 1.3995 | 0.30751 | 9.27 | 23.4 | 100.8 | 71.6
2022-10-22 22:20 | 0.16552 | 0.075487 | 0.32921 | 3.0626 | 22.1731 | 19.7365 | 1.39 | 0.21103 | 9.32 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 22:25 | 0.24897 | 0.060809 | 0.44454 | 2.935 | 22.1293 | 21.1566 | 1.3871 | 0.21036 | 9.22 | 23.4 | 100.8 | 71.6
2022-10-22 22:30 | 0.28864 | 0.075487 | 0.51792 | 1.5313 | 21.8076 | 27.6555 | 1.3849 | 0.17887 | 9.23 | 23.4 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 22:35 | 0.15594 | 0.071292 | 0.31033 | 1.9141 | 20.548 | 20.548 | 1.3834 | 0.18691 | 9.27 | 23.4 | 100.8 | 71.5
2022-10-22 22:40 | 0.12995 | 0.07129 | 0.27258 | 1.276 | 17.3863 | 14.3467 | 1.3899 | 0.17418 | 9.22 | 23.4 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 22:45 | 0.12036 | 0.067089 | 0.25158 | 1.1483 | 16.4334 | 11.686 | 1.3854 | 0.1487 | 9.24 | 23.3 | 100.7 | 71.4
2022-10-22 22:50 | 0.2202 | 0.079664 | 0.41719 | 1.7861 | 15.7926 | 19.6801 | 1.3861 | 0.16812 | 9.19 | 23.3 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 22:55 | 0.17506 | 0.064989 | 0.33333 | 1.531 | 14.6993 | 18.4652 | 1.3868 | 0.15004 | 9.23 | 23.3 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 23:00 | 0.17097 | 0.073377 | 0.33544 | 1.2759 | 15.6716 | 23.5682 | 1.3883 | 0.14267 | 9.21 | 23.3 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 23:05 | 0.13951 | 0.073377 | 0.28722 | 0.89309 | 17.4068 | 27.7535 | 1.3868 | 0.13329 | 9.26 | 23.3 | 100.7 | 71.3
2022-10-22 23:10 | 0.12856 | 0.073377 | 0.27044 | 0.76551 | 18.5023 | 24.9538 | 1.3883 | 0.12593 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 71.3
2022-10-22 23:15 | 0.12309 | 0.062893 | 0.24948 | 0.63791 | 18.7268 | 28.3334 | 1.3897 | 0.12391 | 9.26 | 23.3 | 100.7 | 71.3
2022-10-22 23:20 | 0.15318 | 0.07128 | 0.30609 | 0.76551 | 18.2407 | 19.2136 | 1.3927 | 0.13597 | 9.17 | 23.3 | 100.8 | 71.3
2022-10-22 23:25 | 0.1696 | 0.07757 | 0.33963 | 1.0207 | 17.8583 | 18.1013 | 1.3985 | 0.14468 | 9.2 | 23.3 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 23:30 | 0.17507 | 0.069186 | 0.33754 | 1.1483 | 18.1377 | 23.372 | 1.3985 | 0.1487 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 71.4
2022-10-22 23:35 | 0.2202 | 0.067088 | 0.40462 | 0.63793 | 18.1193 | 21.6459 | 1.3978 | 0.15808 | 9.27 | 23.3 | 100.7 | 71.4
2022-10-22 23:40 | 0.22841 | 0.050316 | 0.40043 | 0.76551 | 17.3897 | 22.1323 | 1.3992 | 0.15272 | 9.23 | 23.3 | 100.7 | 71.4
2022-10-22 23:45 | 0.20516 | 0.071282 | 0.38576 | 0.38277 | 18.6061 | 24.2001 | 1.4 | 0.1266 | 9.12 | 23.3 | 100.8 | 71.4
2022-10-22 23:50 | 0.15592 | 0.058703 | 0.29771 | 0.63795 | 18.7279 | 22.741 | 1.4044 | 0.13397 | 9.28 | 23.3 | 100.7 | 71.5
2022-10-22 23:55 | 0.12308 | 0.064984 | 0.25365 | 0.51029 | 18.8529 | 18.6097 | 1.4057 | 0.13797 | 9.2 | 23.2 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 | 0.11898 | 0.060792 | 0.24317 | 0.38272 | 18.3484 | 18.4699 | 1.3976 | 0.12391 | 9.2 | 23.2 | 100.7 | 71.5
2022-10-23 00:05 | 0.16685 | 0.060794 | 0.31655 | 1.0206 | 16.526 | 12.8806 | 1.4079 | 0.1373 | 9.25 | 23.2 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 00:10 | 0.12992 | 0.0566 | 0.25575 | 1.1482 | 13.96 | 12.7461 | 1.4151 | 0.12993 | 9.18 | 23.2 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 00:15 | 0.095733 | 0.056601 | 0.20544 | 0.89303 | 12.4068 | 13.9881 | 1.4115 | 0.13462 | 9.28 | 23.2 | 100.7 | 71.5
2022-10-23 00:20 | 0.079322 | 0.06289 | 0.18448 | 0.76546 | 12.03 | 15.9184 |  |  | 9.24 | 23.2 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 00:25 | 0.06701 | 0.052406 | 0.15512 | 0.38271 | 10.5713 | 16.1607 |  |  | 9.29 | 23.2 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 00:30 | 0.051962 | 0.056592 | 0.13624 | 0.25511 | 8.7418 | 11.4129 |  |  | 9.26 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 00:35 | 0.080688 | 0.0566 | 0.18028 | 0.38272 | 8.3843 | 10.3285 |  |  | 9.26 | 23.2 | 100.7 | 71.5
2022-10-23 00:40 | 0.075215 | 0.056598 | 0.17189 | 0.63785 | 11.3003 | 21.3855 | 1.4289 | 0.095773 | 9.38 | 23.2 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 00:45 | 0.064268 | 0.064976 | 0.16558 | 0.51023 | 14.9339 | 22.2188 |  |  | 9.35 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 00:50 | 0.062901 | 0.056592 | 0.15301 | 0.25511 | 16.5287 | 17.8656 |  |  | 9.3 | 23.1 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 00:55 | 0.08341 | 0.058687 | 0.18654 | 0.25511 | 15.6466 | 12.9782 | 1.4076 | 0.10313 | 9.35 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:00 | 0.1258 | 0.062879 | 0.2578 | 0.25511 | 14.8122 | 12.8696 |  |  | 9.38 | 23.1 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 01:05 | 0.099821 | 0.056592 | 0.2096 | 0.38267 | 14.5697 | 15.0554 | 1.4069 | 0.099112 | 9.39 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:10 | 0.10529 | 0.064975 | 0.22636 | 0.25511 | 14.3124 | 21.1047 | 1.404 | 0.097101 | 9.29 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:15 | 0.058799 | 0.056592 | 0.14882 | 0.25511 | 14.9339 | 18.9406 | 1.4026 | 0.092415 | 9.33 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:20 | 0.046492 | 0.056592 | 0.12786 | 0.12756 | 14.098 | 15.0703 | 1.4026 | 0.086388 | 9.28 | 23.1 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 01:25 | 0.05196 | 0.052399 | 0.13205 | 0.12755 | 13.2339 | 11.4127 | 1.4011 | 0.085716 | 9.35 | 23.1 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 01:30 | 0.045124 | 0.054495 | 0.12366 | 0.12755 | 11.7769 | 11.7769 | 1.4003 | 0.089734 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 01:35 |  |  |  |  | 10.0672 | 9.9459 |  |  | 9.3 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:40 |  |  |  |  | 10.5523 | 14.9188 |  |  | 9.25 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:45 |  |  |  |  | 11.644 | 17.1021 |  |  | 9.28 | 23.1 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 01:50 |  |  |  |  | 11.8984 | 18.4546 |  |  | 9.22 | 23.1 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 01:55 |  |  |  |  | 12.3866 | 15.9083 |  |  | 9.29 | 23 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 02:00 |  |  |  |  | 12.1315 | 14.0725 |  |  | 9.22 | 23 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 02:05 |  |  |  |  | 11.4036 | 9.0986 |  |  | 9.22 | 23 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 02:10 |  |  |  |  | 9.2199 | 5.0952 |  |  | 9.3 | 23 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 02:15 |  |  |  |  | 7.1579 | 4.6102 |  |  | 9.27 | 23 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 02:20 | 0.036917 | 0.13204 | 0.18862 | 0 | 5.8234 | 6.3087 |  |  | 9.35 | 23 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 02:25 | 0.057426 | 0.16347 | 0.2515 | 0.12754 | 4.2462 | 5.2168 |  |  | 9.34 | 23 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 02:30 | 0.047852 | 0.14251 | 0.21376 | 0.12754 | 4.1206 | 9.5744 |  |  | 9.3 | 23 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 02:35 | 0.031446 | 0.12365 | 0.17185 | 0.12754 | 4.2418 | 7.2717 |  |  | 9.26 | 23 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 02:40 | 0.030075 | 0.11315 | 0.15925 | 0.12752 | 5.2124 | 12.0006 | 1.4036 | 0.075653 | 9.31 | 22.9 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 02:45 | 0.027341 | 0.10058 | 0.1404 | 0.12753 | 6.5524 | 15.1676 | 1.4022 | 0.080341 | 9.34 | 22.9 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 02:50 | 0.038277 | 0.094295 | 0.15297 | 0.12752 | 7.6292 | 13.1997 | 1.4036 | 0.080339 | 9.36 | 22.9 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 02:55 | 0.035543 | 0.090105 | 0.14459 | 0.12752 | 8.364 | 8.8489 | 1.4051 | 0.07967 | 9.24 | 22.9 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 03:00 | 0.024604 | 0.079618 | 0.11733 | 0.12751 | 9.1961 | 12.5841 | 1.4086 | 0.078991 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 03:05 | 0.023237 | 0.081713 | 0.11733 | 0.12751 | 9.8011 | 14.3991 | 1.41 | 0.078991 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 03:10 | 0.021871 | 0.077525 | 0.11314 | 0.12751 | 10.6484 | 11.2534 | 1.4123 | 0.077654 | 9.22 | 22.8 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 03:15 | 0.024604 | 0.077525 | 0.11524 | 0.12751 | 9.3174 | 10.5274 | 1.4137 | 0.078993 | 9.22 | 22.8 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 03:20 | 0.030077 | 0.071249 | 0.11735 | 0.12753 | 10.0617 | 12.3649 | 1.4154 | 0.079674 | 9.25 | 22.9 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:25 | 0.034178 | 0.069154 | 0.12364 | 0.12753 | 10.4253 | 10.5466 | 1.4176 | 0.078335 | 9.23 | 22.9 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:30 | 0.027342 | 0.077536 | 0.11945 | 0.12753 | 10.0617 | 11.0315 | 1.4161 | 0.081013 | 9.27 | 22.9 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:35 | 0.024609 | 0.064964 | 0.10269 | 0.12753 | 10.0719 | 11.0426 | 1.4161 | 0.077667 | 9.19 | 22.9 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:40 | 0.016403 | 0.064955 | 0.090099 | 0.12751 | 9.0846 | 8.9635 | 1.4174 | 0.077656 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:45 | 0.016404 | 0.064956 | 0.0901 | 0.12752 | 8.0026 | 10.0638 | 1.4196 | 0.076988 | 9.21 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:50 | 0.01777 | 0.062859 | 0.090099 | 0 | 8.2367 | 11.0227 | 1.4203 | 0.077656 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 03:55 | 0.023239 | 0.064957 | 0.10058 | 0 | 7.9868 | 9.1969 | 1.4203 | 0.077658 | 9.19 | 22.8 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 04:00 | 0.02734 | 0.060767 | 0.10268 | 0.12752 | 8.4794 | 11.8711 | 1.4211 | 0.078329 | 9.3 | 22.8 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 04:05 | 0.024606 | 0.058672 | 0.098485 | 0.12752 | 8.4878 | 9.8216 | 1.4211 | 0.079668 | 9.22 | 22.8 | 100.7 | 71.7
2022-10-23 04:10 | 0.030075 | 0.060769 | 0.10687 | 0.12752 | 8.9731 | 10.4282 | 1.4219 | 0.079671 | 9.22 | 22.8 | 100.7 | 71.8
2022-10-23 04:15 | 0.030075 | 0.058673 | 0.10477 | 0.12752 | 9.4487 | 16.8381 | 1.4226 | 0.086366 | 9.26 | 22.8 | 100.8 | 71.8
2022-10-23 04:20 | 0.038278 | 0.056578 | 0.11525 | 0.12752 | 9.8121 | 12.5983 | 1.4233 | 0.090383 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 71.8
2022-10-23 04:25 | 0.08886 | 0.060769 | 0.19698 | 0.12753 | 9.6815 | 11.6177 | 1.4255 | 0.087705 | 9.21 | 22.8 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 04:30 | 0.031442 | 0.060769 | 0.10896 | 0.12752 | 9.7006 | 16.1273 | 1.4284 | 0.087035 | 9.22 | 22.8 | 100.7 | 71.8
2022-10-23 04:35 | 0.036911 | 0.062865 | 0.12154 | 0.12753 | 11.0236 | 19.9878 | 1.4284 | 0.082349 | 9.18 | 22.8 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 04:40 | 0.035544 | 0.060769 | 0.11316 | 0.12753 | 13.2041 | 18.6553 | 1.4299 | 0.083019 | 9.19 | 22.8 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 04:45 | 0.035545 | 0.056579 | 0.10897 | 0.12753 | 13.81 | 14.0523 | 1.4307 | 0.081681 | 9.2 | 22.8 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 04:50 | 0.045115 | 0.05658 | 0.12573 | 0.12753 | 13.3124 | 17.7902 | 1.4336 | 0.088377 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 72
2022-10-23 04:55 | 0.045115 | 0.05658 | 0.12573 | 0.12753 | 13.2045 | 13.8102 | 1.4336 | 0.089047 | 9.23 | 22.8 | 100.7 | 72
2022-10-23 05:00 | 0.06289 | 0.067061 | 0.16346 | 0.25507 | 12.8416 | 15.2646 | 1.4373 | 0.091729 | 9.21 | 22.8 | 100.8 | 72.1
2022-10-23 05:05 | 0.046484 | 0.054487 | 0.12574 | 0.12753 | 13.0969 | 18.0689 | 1.4409 | 0.089721 | 9.2 | 22.8 | 100.7 | 72.1
2022-10-23 05:10 | 0.060154 | 0.054486 | 0.1446 | 0.12753 | 14.2809 | 22.1476 | 1.446 | 0.089049 | 9.21 | 22.8 | 100.8 | 72.1
2022-10-23 05:15 | 0.07793 | 0.056583 | 0.17604 | 0.12754 | 15.6282 | 16.8397 | 1.4446 | 0.083695 | 9.18 | 22.8 | 100.7 | 72.2
2022-10-23 05:20 | 0.072462 | 0.05868 | 0.16975 | 0.12754 | 16.9611 | 18.5361 | 1.4461 | 0.10713 | 9.21 | 22.8 | 100.8 | 72.2
2022-10-23 05:25 | 0.14358 | 0.058687 | 0.27876 | 0.12755 | 17.3557 | 29.3711 | 1.4484 | 0.11384 | 9.22 | 22.9 | 100.7 | 72.2
2022-10-23 05:30 | 0.14904 | 0.060783 | 0.28924 | 0.38266 | 18.2052 | 151.3463 | 1.4535 | 0.11317 | 9.19 | 22.9 | 100.7 | 72.2
2022-10-23 05:35 | 0.091613 | 0.060782 | 0.20331 | 0.38265 | 18.2899 | 165.457 | 1.4564 | 0.12455 | 9.19 | 22.9 | 100.8 | 72.2
2022-10-23 05:40 | 0.18323 | 0.06288 | 0.34374 | 0.63778 | 18.7749 | 107.8044 | 1.4565 | 0.18617 | 9.21 | 22.9 | 100.8 | 72.3
2022-10-23 05:45 | 0.10392 | 0.054495 | 0.21588 | 0.38266 | 19.1762 | 68.6944 | 1.4659 | 0.1279 | 9.21 | 22.9 | 100.7 | 72.2
2022-10-23 05:50 | 0.09025 | 0.060785 | 0.19912 | 0.38267 | 18.9152 | 46.5605 | 1.4696 | 0.12054 | 9.18 | 22.9 | 100.8 | 72.3
2022-10-23 05:55 | 0.099822 | 0.056593 | 0.20751 | 0.51023 | 18.6912 | 35.4405 | 1.4689 | 0.1192 | 9.15 | 22.9 | 100.7 | 72.3
2022-10-23 06:00 | 0.15452 | 0.058689 | 0.29554 | 0.51024 | 18.1878 | 32.4956 | 1.4754 | 0.12724 | 9.18 | 22.9 | 100.7 | 72.4
2022-10-23 06:05 | 0.19554 | 0.056593 | 0.35633 | 0.38268 | 16.8373 | 32.8268 | 1.4776 | 0.12389 | 9.22 | 22.9 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 06:10 | 0.18326 | 0.052408 | 0.33541 | 0.38272 | 17.9419 | 33.338 | 1.4807 | 0.12056 | 9.2 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 06:15 | 0.15591 | 0.064987 | 0.30187 | 1.6585 | 19.3141 | 32.4331 | 1.4808 | 0.15003 | 9.2 | 23 | 100.7 | 72.4
2022-10-23 06:20 | 0.12445 | 0.060794 | 0.25156 | 1.0206 | 20.023 | 31.1874 | 1.4866 | 0.12257 | 9.25 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 06:25 | 0.12719 | 0.062891 | 0.25785 | 0.38273 | 20.023 | 28.7604 | 1.4844 | 0.11252 | 9.15 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 06:30 | 0.15181 | 0.058698 | 0.2914 | 0.51031 | 18.567 | 20.63 | 1.4822 | 0.11386 | 9.23 | 23 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 06:35 | 0.16138 | 0.064989 | 0.31237 | 0.38274 | 17.3538 | 27.3049 | 1.4815 | 0.11588 | 9.22 | 23 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 06:40 | 0.18873 | 0.058698 | 0.348 | 0.63789 | 17.4748 | 19.6592 | 1.4881 | 0.13664 | 9.18 | 23 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 06:45 | 0.13676 | 0.064987 | 0.27462 | 1.1482 | 17.4747 | 9.9508 | 1.4932 | 0.1641 | 9.18 | 23 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 06:50 | 0.19421 | 0.060796 | 0.35849 | 1.4034 | 17.5965 | 14.4413 | 1.4939 | 0.18219 | 9.15 | 23 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 06:55 | 0.17095 | 0.058698 | 0.32074 | 1.7861 | 19.6396 | 34.9149 | 1.4946 | 0.24313 | 9.17 | 23 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 07:00 | 0.26399 | 0.071285 | 0.47593 | 1.9139 | 22.4682 | 25.7474 | 1.4948 | 0.21905 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 07:05 | 0.22706 | 0.075479 | 0.42352 | 1.7863 | 25.1152 | 38.9468 | 1.4955 | 0.1735 | 9.18 | 23.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 07:10 | 0.28041 | 0.0629 | 0.49481 | 1.276 | 26.2337 | 38.6219 | 1.4941 | 0.15206 | 9.14 | 23.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 07:15 | 0.22296 | 0.073384 | 0.41514 | 1.7864 | 27.3268 | 37.1645 | 1.4956 | 0.14068 | 9.18 | 23.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 07:20 | 0.24621 | 0.069189 | 0.44658 | 1.9139 | 29.4831 | 33.3656 | 1.5028 | 0.20029 | 9.2 | 23.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 07:25 | 0.22569 | 0.060802 | 0.40675 | 1.6587 | 31.0912 | 23.5613 | 1.5028 | 0.29474 | 9.17 | 23.1 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 07:30 | 0.29134 | 0.069189 | 0.51577 | 2.4243 | 31.4243 | 21.9606 | 1.505 | 0.24316 | 9.12 | 23.1 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 07:35 | 0.23116 | 0.06919 | 0.42353 | 1.914 | 31.8521 | 42.1859 | 1.5007 | 0.18556 | 9.2 | 23.1 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 07:40 | 0.19833 | 0.064996 | 0.36901 | 1.6587 | 31.0912 | 36.435 | 1.4926 | 0.16345 | 9.22 | 23.1 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 07:45 | 0.20245 | 0.069192 | 0.37951 | 1.0208 | 30.151 | 32.3394 | 1.4869 | 0.15475 | 9.11 | 23.1 | 100.7 | 72.6
2022-10-23 07:50 | 0.25442 | 0.064997 | 0.45498 | 1.276 | 28.7845 | 21.3758 | 1.4868 | 0.16412 | 9.15 | 23.1 | 100.7 | 72.6
2022-10-23 07:55 | 0.3639 | 0.071298 | 0.6291 | 2.5523 | 28.5934 | 41.7342 | 1.4885 | 0.268 | 9.16 | 23.2 | 100.7 | 72.6
2022-10-23 08:00 | 0.39263 | 0.073395 | 0.67523 | 2.8076 | 28.8081 | 46.4334 | 1.4892 | 0.35308 | 9.1 | 23.2 | 100.8 | 72.6
2022-10-23 08:05 | 0.39809 | 0.077587 | 0.6878 | 2.1694 | 29.3861 | 37.4005 | 1.4863 | 0.25727 | 9.15 | 23.2 | 100.8 | 72.6
2022-10-23 08:10 | 0.30097 | 0.073395 | 0.53684 | 1.659 | 30.6013 | 36.4301 | 1.4827 | 0.20569 | 9.17 | 23.2 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 08:15 | 0.25446 | 0.069203 | 0.45926 | 1.9143 | 31.6362 | 29.446 | 1.4813 | 0.18693 | 9.12 | 23.2 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 08:20 | 0.25992 | 0.077587 | 0.47391 | 1.9142 | 33.1834 | 23.5809 | 1.4826 | 0.1695 | 9.18 | 23.2 | 100.7 | 72.6
2022-10-23 08:25 | 0.34202 | 0.077591 | 0.60186 | 2.0419 | 33.4613 | 34.6781 | 1.4813 | 0.16482 | 9.12 | 23.2 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 08:30 | 0.34753 | 0.079697 | 0.61241 | 1.9145 | 34.5148 | 44.9665 | 1.4763 | 0.16015 | 9.16 | 23.3 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 08:35 | 0.37901 | 0.077601 | 0.65856 | 1.9145 | 34.3406 | 42.7431 | 1.4727 | 0.17288 | 9.16 | 23.3 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 08:40 | 0.38585 | 0.08599 | 0.67534 | 1.7869 | 34.9495 | 46.6399 | 1.4691 | 0.18092 | 9.12 | 23.3 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 08:45 | 0.35301 | 0.073406 | 0.61452 | 2.2975 | 36.6543 | 42.7431 | 1.4676 | 0.19098 | 9.12 | 23.3 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 08:50 | 0.35712 | 0.083893 | 0.63129 | 2.4251 | 37.1046 | 50.7299 | 1.4669 | 0.19366 | 9.12 | 23.3 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 08:55 | 0.43647 | 0.079697 | 0.74873 | 2.1698 | 36.5809 | 40.956 | 1.4617 | 0.19633 | 9.09 | 23.3 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 09:00 | 0.43374 | 0.092282 | 0.75713 | 2.0422 | 36.4108 | 40.9164 | 1.4523 | 0.18696 | 9.17 | 23.3 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 09:05 | 0.45433 | 0.075514 | 0.77402 | 2.6807 | 36.368 | 46.5851 | 1.4576 | 0.20105 | 9.21 | 23.4 | 100.8 | 72.8
2022-10-23 09:10 | 0.4858 | 0.075514 | 0.82017 | 2.6807 | 36.4897 | 41.2333 | 1.4561 | 0.22987 | 9.17 | 23.4 | 100.8 | 72.8
2022-10-23 09:15 | 0.50771 | 0.10908 | 0.88731 | 2.9361 | 41.0724 | 55.3319 | 1.4525 | 0.25535 | 9.14 | 23.4 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 09:20 | 0.36127 | 0.09649 | 0.65026 | 2.8084 | 44.4398 | 47.7272 | 1.4474 | 0.19435 | 9.13 | 23.4 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 09:25 | 0.33666 | 0.090202 | 0.60624 | 2.5532 | 44.9737 | 39.8548 | 1.446 | 0.18297 | 9.15 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 09:30 | 0.33665 | 0.094395 | 0.61042 | 3.3191 | 43.9541 | 53.9381 | 1.4525 | 0.23926 | 9.16 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 09:35 | 0.38866 | 0.081811 | 0.67756 | 2.6809 | 44.1986 | 57.2268 | 1.4562 | 0.2205 | 9.23 | 23.4 | 100.8 | 72.9
2022-10-23 09:40 | 0.4995 | 0.096493 | 0.86004 | 2.5532 | 45.4152 | 53.2076 | 1.4525 | 0.19972 | 9.17 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 09:45 | 0.37365 | 0.107 | 0.67975 | 2.5535 | 48.3772 | 67.0213 | 1.4411 | 0.18768 | 9.15 | 23.5 | 100.8 | 72.9
2022-10-23 09:50 | 0.30522 | 0.079723 | 0.54757 | 2.5535 | 52.0846 | 55.256 | 1.4389 | 0.20444 | 9.18 | 23.5 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 09:55 | 0.26137 | 0.079709 | 0.48035 | 2.1701 | 51.5015 | 57.4674 | 1.4372 | 0.2024 | 9.25 | 23.4 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 10:00 | 0.37496 | 0.071319 | 0.64816 | 2.5531 | 49.1394 | 46.5851 | 1.4445 | 0.26137 | 9.31 | 23.4 | 100.8 | 72.8
2022-10-23 10:05 | 0.46665 | 0.088101 | 0.8034 | 3.0638 | 49.4819 | 49.36 | 1.4445 | 0.40949 | 9.23 | 23.4 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 10:10 | 0.4338 | 0.0881 | 0.75304 | 3.319 | 48.0447 | 55.0994 | 1.4423 | 0.38066 | 9.15 | 23.4 | 100.8 | 72.8
2022-10-23 10:15 | 0.45023 | 0.086004 | 0.77614 | 3.3191 | 45.537 | 53.2076 | 1.4503 | 0.34918 | 9.19 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 10:20 | 0.46255 | 0.092297 | 0.80131 | 2.8085 | 43.1807 | 49.3841 | 1.443 | 0.29958 | 9.16 | 23.4 | 100.8 | 72.9
2022-10-23 10:25 | 0.44477 | 0.083909 | 0.76567 | 2.6809 | 40.9111 | 28.8569 | 1.4416 | 0.30495 | 9.25 | 23.4 | 100.8 | 72.9
2022-10-23 10:30 | 0.44887 | 0.10698 | 0.79503 | 2.4255 | 38.8797 | 32.6638 | 1.4438 | 0.24128 | 9.23 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 10:35 | 0.3695 | 0.086006 | 0.65029 | 2.2979 | 37.0515 | 49.1177 | 1.4438 | 0.18498 | 9.19 | 23.4 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 10:40 | 0.40372 | 0.081812 | 0.70064 | 2.8085 | 34.5799 | 44.9295 | 1.4497 | 0.1823 | 9.18 | 23.4 | 100.7 | 73
2022-10-23 10:45 | 0.4722 | 0.092312 | 0.81402 | 4.0857 | 33.3891 | 44.6 | 1.463 | 0.2755 | 9.18 | 23.5 | 100.7 | 73
2022-10-23 10:50 | 0.4243 | 0.1007 | 0.75108 | 2.4259 | 35.3388 | 57.2732 | 1.4498 | 0.18568 | 9.17 | 23.5 | 100.7 | 73
2022-10-23 10:55 | 0.35997 | 0.09441 | 0.64618 | 2.4259 | 38.629 | 48.9869 | 1.4477 | 0.17696 | 9.2 | 23.5 | 100.7 | 73
2022-10-23 11:00 | 0.40246 | 0.096523 | 0.71133 | 2.6816 | 42.2396 | 52.3722 | 1.4479 | 0.17699 | 9.18 | 23.6 | 100.7 | 73
2022-10-23 11:05 | 0.46816 | 0.086029 | 0.80154 | 2.4262 | 45.4444 | 60.552 | 1.4522 | 0.20179 | 9.11 | 23.6 | 100.8 | 73
2022-10-23 11:10 | 0.63241 | 0.1175 | 1.0869 | 3.1923 | 46.9516 | 66.8299 | 1.458 | 0.25809 | 9.23 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 11:15 | 0.52153 | 0.11121 | 0.91062 | 2.8092 | 48.0015 | 66.8854 | 1.4514 | 0.21921 | 9.21 | 23.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-23 11:20 | 0.51606 | 0.10281 | 0.89386 | 2.8093 | 50.6616 | 59.8173 | 1.4478 | 0.17832 | 9.22 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 11:25 | 0.53659 | 0.098616 | 0.92111 | 2.9369 | 52.3875 | 60.7938 | 1.4514 | 0.22055 | 9.12 | 23.6 | 100.8 | 72.9
2022-10-23 11:30 | 0.46677 | 0.1112 | 0.82879 | 5.746 | 53.1708 | 44.6342 | 1.4646 | 0.85338 | 9.18 | 23.6 | 100.8 | 72.8
2022-10-23 11:35 | 0.47363 | 0.090225 | 0.81622 | 3.9585 | 52.6148 | 53.1031 | 1.4537 | 0.41698 | 9.18 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 11:40 | 0.53932 | 0.10491 | 0.93161 | 4.9799 | 51.5858 | 37.4394 | 1.4449 | 0.36938 | 9.22 | 23.6 | 100.7 | 72.9
2022-10-23 11:45 | 0.48326 | 0.10912 | 0.84778 | 4.2143 | 52.3592 | 62.6113 | 1.4458 | 0.32651 | 9.17 | 23.7 | 100.8 | 72.8
2022-10-23 11:50 | 0.4723 | 0.094429 | 0.81838 | 3.7034 | 53.0904 | 56.7518 | 1.4436 | 0.29567 | 9.27 | 23.7 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 11:55 | 0.50106 | 0.10282 | 0.87086 | 3.5758 | 53.9994 | 48.2574 | 1.4407 | 0.25813 | 9.2 | 23.7 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 12:00 | 0.55991 | 0.10072 | 0.95898 | 3.5757 | 54.9211 | 64.5628 | 1.4326 | 0.29701 | 9.11 | 23.7 | 100.7 | 72.8
2022-10-23 12:05 | 0.7009 | 0.10702 | 1.1793 | 3.4479 | 54.7974 | 49.6716 | 1.4304 | 0.26817 | 9.14 | 23.7 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 12:10 | 0.4764 | 0.11331 | 0.84146 | 3.1926 | 55.4638 | 54.9751 | 1.4231 | 0.22527 | 9.1 | 23.7 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 12:15 | 0.56265 | 0.11541 | 0.97786 | 3.448 | 55.1647 | 31.4878 | 1.4268 | 0.22259 | 9.18 | 23.7 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 12:20 | 0.4846 | 0.10702 | 0.84984 | 2.6817 | 54.9869 | 43.6481 | 1.4282 | 0.21722 | 9.15 | 23.7 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 12:25 | 0.5996 | 0.11541 | 1.0345 | 2.6817 | 53.2799 | 22.6775 | 1.4304 | 0.21923 | 9.21 | 23.7 | 100.8 | 72.7
2022-10-23 12:30 | 0.50787 | 0.10702 | 0.8855 | 3.0648 | 51.7459 | 46.4981 | 1.4311 | 0.27755 | 9.17 | 23.7 | 100.8 | 72.6
2022-10-23 12:35 | 0.46133 | 0.11121 | 0.81835 | 3.1925 | 50.0373 | 0 | 1.4245 | 0.24269 | 9.26 | 23.7 | 100.8 | 72.6
2022-10-23 12:40 | 0.35865 | 0.11121 | 0.66096 | 2.6816 | 49.548 | 52.2329 | 1.4216 | 0.21922 | 9.14 | 23.7 | 100.7 | 72.6
2022-10-23 12:45 | 0.51335 | 0.10282 | 0.88761 | 3.4479 | 49.3054 | 25.507 | 1.426 | 0.24739 | 9.21 | 23.7 | 100.7 | 72.7
2022-10-23 12:50 | 0.49834 | 0.10703 | 0.87301 | 3.8314 | 49.0506 | 24.8914 | 1.4254 | 0.30507 | 9.15 | 23.8 | 100.8 | 72.6
2022-10-23 12:55 | 0.53806 | 0.092339 | 0.9171 | 3.7037 | 49.8827 | 18.8283 | 1.4225 | 0.34665 | 9.13 | 23.8 | 100.7 | 72.6
2022-10-23 13:00 | 0.71464 | 0.10283 | 1.1982 | 3.5758 | 51.3674 | 38.8001 | 1.4276 | 0.40563 | 9.16 | 23.8 | 100.8 | 72.5
2022-10-23 13:05 | 0.5134 | 0.10913 | 0.89819 | 3.7037 | 50.7589 | 45.2681 | 1.4138 | 0.27825 | 9.21 | 23.8 | 100.8 | 72.6
2022-10-23 13:10 | 0.41619 | 0.13221 | 0.77015 | 3.065 | 53.1283 | 50.8078 | 1.413 | 0.22595 | 9.15 | 23.8 | 100.7 | 72.5
2022-10-23 13:15 | 0.45589 | 0.10283 | 0.80162 | 2.8096 | 53.1279 | 56.3033 | 1.4064 | 0.19846 | 9.19 | 23.8 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 13:20 | 0.5394 | 0.11332 | 0.94012 | 2.8096 | 52.2729 | 61.1886 | 1.413 | 0.26483 | 9.12 | 23.8 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 13:25 | 0.45855 | 0.1133 | 0.81619 | 2.8091 | 54.4943 | 64.8568 | 1.4113 | 0.29161 | 9.12 | 23.7 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 13:30 | 0.4435 | 0.096516 | 0.77842 | 2.4261 | 55.2258 | 63.3938 |  |  | 9.09 | 23.7 | 100.8 | 72.4
2022-10-23 13:35 | 0.50921 | 0.12379 | 0.90643 | 5.363 | 54.7259 | 68.2853 |  |  | 9.21 | 23.7 | 100.7 | 72.4
2022-10-23 13:40 | 0.42844 | 0.12169 | 0.77842 | 3.8306 | 56.3784 | 103.4825 |  |  | 9.24 | 23.7 | 100.8 | 72.3
2022-10-23 13:45 | 0.42022 | 0.11959 | 0.76373 | 3.1922 | 56.3784 | 93.72 |  |  | 9.29 | 23.7 | 100.8 | 72.3
2022-10-23 13:50 | 0.41474 | 0.107 | 0.74272 | 2.809 | 55.2785 | 98.7204 | 1.4258 | 0.26814 | 9.22 | 23.7 | 100.8 | 72.2
2022-10-23 13:55 | 0.46675 | 0.1049 | 0.82035 | 2.6814 | 52.3499 | 90.4225 |  |  | 9.24 | 23.7 | 100.8 | 72.2
2022-10-23 14:00 | 0.53107 | 0.11959 | 0.93362 | 2.6813 | 50.5681 | 78.4172 |  |  | 9.25 | 23.7 | 100.7 | 72.1
2022-10-23 14:05 | 0.50232 | 0.12378 | 0.89376 | 2.9366 | 51.0567 | 94.1739 | 1.4178 | 0.2507 | 9.25 | 23.7 | 100.7 | 72.1
2022-10-23 14:10 | 0.49956 | 0.11329 | 0.87903 | 2.6811 | 50.8309 | 66.9213 |  |  | 9.33 | 23.7 | 100.8 | 72
2022-10-23 14:15 | 0.56527 | 0.11539 | 0.98185 | 2.8089 | 50.3944 | 80.5335 |  |  | 9.32 | 23.7 | 100.8 | 72
2022-10-23 14:20 | 0.46391 | 0.12586 | 0.83696 | 2.8084 | 51.6936 | 78.5158 | 1.416 | 0.22049 | 9.28 | 23.6 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 14:25 | 0.45159 | 0.11537 | 0.80549 | 2.5531 | 52.0594 | 58.3991 | 1.4175 | 0.19302 | 9.32 | 23.6 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 14:30 | 0.49675 | 0.10698 | 0.86842 | 2.8084 | 52.8433 | 64.9253 | 1.4445 | 0.19436 | 9.28 | 23.6 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 14:35 | 0.57065 | 0.10488 | 0.9796 | 2.9361 | 52.9128 | 57.058 | 1.4328 | 0.26272 | 9.27 | 23.6 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 14:40 | 0.55697 | 0.10908 | 0.96072 | 3.319 | 54.6197 | 53.4005 | 1.4248 | 0.25936 | 9.12 | 23.6 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 14:45 | 0.42284 | 0.094391 | 0.74254 | 2.6807 | 54.3062 | 53.4519 | 1.4138 | 0.20574 | 9.2 | 23.6 | 100.7 | 71.8
2022-10-23 14:50 | 0.43105 | 0.10697 | 0.76979 | 3.0636 | 51.2033 | 69.9779 | 1.4152 | 0.23254 | 9.22 | 23.6 | 100.7 | 71.8
2022-10-23 14:55 | 0.4502 | 0.11117 | 0.80126 | 2.8083 | 48.3513 | 63.6971 | 1.4211 | 0.19837 | 9.33 | 23.6 | 100.8 | 71.8
2022-10-23 15:00 | 0.45703 | 0.098581 | 0.79914 | 3.0635 | 46.5231 | 70.6371 | 1.4225 | 0.27208 | 9.29 | 23.6 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 15:05 | 0.49948 | 0.10488 | 0.87049 | 3.7019 | 46.5716 | 50.2291 | 1.4284 | 0.29421 | 9.24 | 23.6 | 100.8 | 71.8
2022-10-23 15:10 | 0.50903 | 0.11117 | 0.89142 | 3.0635 | 49.8608 | 63.2708 | 1.4218 | 0.30558 | 9.21 | 23.6 | 100.7 | 71.7
2022-10-23 15:15 | 0.47756 | 0.11117 | 0.84528 | 2.4253 | 51.8818 | 67.2271 | 1.4159 | 0.26403 | 9.34 | 23.6 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 15:20 | 0.46796 | 0.10068 | 0.81799 | 3.0634 | 52.0537 | 68.6328 | 1.4239 | 0.26738 | 9.23 | 23.6 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 15:25 | 0.4762 | 0.11536 | 0.8453 | 3.7018 | 52.9097 | 73.3908 | 1.4211 | 0.25265 | 9.29 | 23.6 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 15:30 | 0.48576 | 0.10278 | 0.84737 | 3.0635 | 54.7367 | 82.288 | 1.4218 | 0.2513 | 9.23 | 23.6 | 100.8 | 71.6
2022-10-23 15:35 | 0.36807 | 0.11326 | 0.67955 | 2.6805 | 54.3694 | 63.878 | 1.4144 | 0.23856 | 9.24 | 23.6 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 15:40 | 0.35029 | 0.11116 | 0.64809 | 3.3187 | 53.638 | 67.4132 | 1.4173 | 0.24392 | 9.27 | 23.6 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 15:45 | 0.34071 | 0.10067 | 0.62292 | 2.9357 | 50.9561 | 65.9503 | 1.4261 | 0.23722 | 9.31 | 23.6 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 15:50 | 0.31607 | 0.10487 | 0.58935 | 3.1909 | 47.7106 | 40.7553 | 1.418 | 0.26134 | 9.27 | 23.6 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 15:55 | 0.33111 | 0.09228 | 0.59773 | 3.0632 | 44.0834 | 41.8914 | 1.418 | 0.2419 | 9.32 | 23.6 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 16:00 | 0.36806 | 0.098572 | 0.66064 | 3.1909 | 42.8656 | 49.9287 | 1.4158 | 0.26334 | 9.26 | 23.6 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 16:05 | 0.36396 | 0.098574 | 0.65646 | 2.9356 | 42.8297 | 45.7582 | 1.4166 | 0.26 | 9.29 | 23.6 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 16:10 | 0.40636 | 0.098571 | 0.72356 | 3.0632 | 44.1268 | 68.6282 | 1.4194 | 0.27875 | 9.27 | 23.6 | 100.8 | 71.3
2022-10-23 16:15 | 0.39537 | 0.11743 | 0.72556 | 2.4247 | 45.1877 | 66.868 | 1.4127 | 0.23249 | 9.24 | 23.5 | 100.8 | 71.3
2022-10-23 16:20 | 0.36117 | 0.10695 | 0.66265 | 4.0837 | 44.3351 | 72.7144 | 1.4229 | 0.29948 | 9.29 | 23.5 | 100.8 | 71.3
2022-10-23 16:25 | 0.48434 | 0.10696 | 0.84937 | 2.5526 | 43.4372 | 64.5458 | 1.4223 | 0.22112 | 9.22 | 23.6 | 100.7 | 71.2
2022-10-23 16:30 | 0.43092 | 0.12582 | 0.78635 | 2.8075 | 42.994 | 54.93 | 1.4345 | 0.2365 | 9.28 | 23.5 | 100.8 | 71.2
2022-10-23 16:35 | 0.44458 | 0.10484 | 0.78631 | 3.0626 | 42.7483 | 60.0425 | 1.425 | 0.22644 | 9.18 | 23.5 | 100.7 | 71.1
2022-10-23 16:40 | 0.41722 | 0.11533 | 0.75486 | 3.3178 | 42.8276 | 57.7929 | 1.4519 | 0.31554 | 9.26 | 23.5 | 100.8 | 71.1
2022-10-23 16:45 | 0.37071 | 0.10694 | 0.67517 | 2.5521 | 43.0342 | 62.4179 | 1.4651 | 0.17016 | 9.17 | 23.5 | 100.7 | 71
2022-10-23 16:50 | 0.35839 | 0.11952 | 0.66887 | 2.9349 | 42.1381 | 61.7457 | 1.4366 | 0.21035 | 9.33 | 23.5 | 100.7 | 71
2022-10-23 16:55 | 0.41859 | 0.10694 | 0.74856 | 2.6797 | 41.53 | 57.9716 | 1.4352 | 0.24385 | 9.28 | 23.5 | 100.8 | 71
2022-10-23 17:00 | 0.41857 | 0.11113 | 0.75273 | 2.6796 | 45.1053 | 63.1475 | 1.4227 | 0.22978 | 9.27 | 23.5 | 100.7 | 70.9
2022-10-23 17:05 | 0.42815 | 0.098547 | 0.75483 | 2.9348 | 48.6406 | 64.2447 | 1.4213 | 0.27667 | 9.24 | 23.5 | 100.7 | 70.9
2022-10-23 17:10 | 0.43224 | 0.10484 | 0.7653 | 3.19 | 50.4181 | 68.9291 | 1.4264 | 0.27667 | 9.24 | 23.5 | 100.7 | 70.9
2022-10-23 17:15 | 0.37889 | 0.10483 | 0.68562 | 2.9348 | 51.0773 | 60.9514 | 1.4242 | 0.25657 | 9.31 | 23.5 | 100.7 | 70.8
2022-10-23 17:20 | 0.51432 | 0.10064 | 0.8911 | 3.19 | 49.3948 | 61.196 | 1.4278 | 0.27466 | 9.31 | 23.5 | 100.8 | 70.9
2022-10-23 17:25 | 0.55944 | 0.10693 | 0.96446 | 2.6795 | 48.6634 | 59.3693 | 1.4307 | 0.31886 | 9.27 | 23.5 | 100.8 | 70.8
2022-10-23 17:30 | 0.32007 | 0.11112 | 0.60174 | 2.0415 | 48.1768 | 56.5712 | 1.419 | 0.22039 | 9.3 | 23.5 | 100.8 | 70.8
2022-10-23 17:35 | 0.37067 | 0.10273 | 0.67091 | 2.2967 | 47.3238 | 58.6377 | 1.4161 | 0.20364 | 9.3 | 23.5 | 100.8 | 70.7
2022-10-23 17:40 | 0.33647 | 0.09225 | 0.60801 | 2.0415 | 46.7619 | 56.5039 | 1.419 | 0.19091 | 9.28 | 23.5 | 100.7 | 70.7
2022-10-23 17:45 | 0.41575 | 0.088045 | 0.72532 | 2.5515 | 46.3591 | 62.5422 | 1.4195 | 0.19691 | 9.37 | 23.4 | 100.8 | 70.6
2022-10-23 17:50 | 0.32958 | 0.10481 | 0.61001 | 2.4239 | 45.2182 | 54.5778 | 1.4166 | 0.1882 | 9.36 | 23.4 | 100.8 | 70.6
2022-10-23 17:55 | 0.29537 | 0.1048 | 0.55755 | 1.9134 | 41.6217 | 40.283 | 1.4128 | 0.17613 | 9.31 | 23.3 | 100.7 | 70.6
2022-10-23 18:00 | 0.3063 | 0.088032 | 0.55754 | 1.6582 | 37.9323 | 43.8896 | 1.4113 | 0.17277 | 9.29 | 23.3 | 100.7 | 70.6
2022-10-23 18:05 | 0.27349 | 0.10271 | 0.52192 | 1.6583 | 36.5103 | 48.3153 | 1.4135 | 0.16675 | 9.36 | 23.3 | 100.7 | 70.6
2022-10-23 18:10 | 0.3186 | 0.085935 | 0.5743 | 1.7858 | 35.8651 | 42.6734 | 1.4157 | 0.16474 | 9.31 | 23.3 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 18:15 | 0.23793 | 0.088031 | 0.45273 | 1.0204 | 35.1706 | 38.3347 | 1.4142 | 0.148 | 9.31 | 23.3 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 18:20 | 0.23929 | 0.094319 | 0.46112 | 0.76533 | 35.7436 | 48.1444 | 1.4127 | 0.15 | 9.31 | 23.3 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 18:25 | 0.28988 | 0.081742 | 0.52608 | 1.148 | 35.3781 | 40.7274 | 1.4164 | 0.16607 | 9.26 | 23.3 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 18:30 | 0.24887 | 0.090127 | 0.4716 | 1.9133 | 34.8925 | 46.0776 | 1.4208 | 0.1855 | 9.33 | 23.3 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 18:35 | 0.19964 | 0.081742 | 0.38775 | 2.0408 | 35.3781 | 44.8609 | 1.4178 | 0.19353 | 9.24 | 23.3 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 18:40 | 0.23652 | 0.085923 | 0.44848 | 2.0406 | 34.7425 | 50.656 | 1.4198 | 0.20891 | 9.19 | 23.2 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 18:45 | 0.22969 | 0.085925 | 0.43801 | 2.1682 | 33.5284 | 45.5549 | 1.4213 | 0.21561 | 9.29 | 23.2 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 18:50 | 0.24336 | 0.079636 | 0.45476 | 2.0406 | 32.7989 | 39.8446 | 1.4191 | 0.17811 | 9.32 | 23.2 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 18:55 | 0.21464 | 0.085921 | 0.41493 | 1.4029 | 32.1586 | 50.9684 | 1.4183 | 0.18145 | 9.29 | 23.2 | 100.8 | 70.4
2022-10-23 19:00 | 0.25566 | 0.079635 | 0.47153 | 1.658 | 31.1288 | 38.911 | 1.4184 | 0.23301 | 9.35 | 23.2 | 100.7 | 70.4
2022-10-23 19:05 | 0.21602 | 0.083827 | 0.41495 | 2.6783 | 31.0982 | 32.6774 | 1.4191 | 0.23502 | 9.27 | 23.2 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 19:10 | 0.20235 | 0.079638 | 0.38981 | 1.658 | 30.1569 | 36.1153 | 1.4199 | 0.19217 | 9.34 | 23.2 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 19:15 | 0.16955 | 0.081742 | 0.33954 | 1.2755 | 28.9347 | 31.7309 | 1.4207 | 0.16674 | 9.26 | 23.3 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 19:20 | 0.1422 | 0.081741 | 0.29972 | 2.0408 | 29.7854 | 34.0405 | 1.4214 | 0.21094 | 9.27 | 23.3 | 100.8 | 70.4
2022-10-23 19:25 | 0.14357 | 0.073358 | 0.29343 | 1.5306 | 29.7857 | 42.7941 | 1.4229 | 0.17746 | 9.25 | 23.3 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 19:30 | 0.13537 | 0.079645 | 0.28714 | 1.0204 | 30.5149 | 39.5113 | 1.4207 | 0.13996 | 9.3 | 23.3 | 100.8 | 70.4
2022-10-23 19:35 | 0.12851 | 0.079634 | 0.27662 | 0.89273 | 30.004 | 33.7697 | 1.4242 | 0.14328 | 9.37 | 23.2 | 100.7 | 70.4
2022-10-23 19:40 | 0.12031 | 0.06287 | 0.24729 | 0.63768 | 28.6684 | 26.9677 | 1.4242 | 0.13726 | 9.3 | 23.2 | 100.8 | 70.4
2022-10-23 19:45 | 0.23516 | 0.079636 | 0.438 | 0.76522 | 25.9961 | 24.6599 | 1.4293 | 0.14931 | 9.31 | 23.2 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 19:50 | 0.24336 | 0.075445 | 0.44848 | 1.4029 | 25.2422 | 27.9121 | 1.4257 | 0.17744 | 9.32 | 23.2 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 19:55 | 0.24746 | 0.085923 | 0.46524 | 2.4232 | 24.3927 | 22.2083 | 1.4286 | 0.25444 | 9.36 | 23.2 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 20:00 | 0.15859 | 0.081732 | 0.32483 | 1.2754 | 23.7859 | 24.15 | 1.4235 | 0.2156 | 9.32 | 23.2 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 20:05 | 0.16678 | 0.075437 | 0.33108 | 1.1477 | 22.9642 | 27.9458 | 1.4233 | 0.18545 | 9.34 | 23.1 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 20:10 | 0.18455 | 0.075437 | 0.35833 | 1.4028 | 23.2072 | 32.3199 | 1.427 | 0.17943 | 9.35 | 23.1 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 20:15 | 0.14217 | 0.081723 | 0.29965 | 1.2752 | 24.2766 | 39.3281 | 1.4241 | 0.16537 | 9.37 | 23.1 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 20:20 | 0.15038 | 0.077532 | 0.30594 | 0.76514 | 24.0577 | 31.5909 | 1.4233 | 0.15532 | 9.39 | 23.1 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 20:25 | 0.10663 | 0.07334 | 0.23678 | 0.51009 | 23.305 | 30.2237 | 1.4204 | 0.15264 | 9.33 | 23.1 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 20:30 | 0.12303 | 0.064958 | 0.25355 | 0.51009 | 23.8882 | 30.6788 | 1.424 | 0.15197 | 9.37 | 23.1 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 20:35 | 0.13671 | 0.071246 | 0.28079 | 0.63762 | 25.2727 | 35.722 | 1.4219 | 0.15064 | 9.28 | 23.1 | 100.7 | 70.5
2022-10-23 20:40 | 0.13259 | 0.069141 | 0.27237 | 0.51002 | 24.9597 | 30.5332 | 1.4195 | 0.15664 | 9.28 | 23 | 100.8 | 70.5
2022-10-23 20:45 | 0.1654 | 0.064954 | 0.31848 | 0.76507 | 23.045 | 23.1663 | 1.4159 | 0.16535 | 9.25 | 23 | 100.8 | 70.6
2022-10-23 20:50 | 0.20367 | 0.071238 | 0.38343 | 1.1476 | 21.81 | 27.2625 | 1.4166 | 0.18476 | 9.34 | 23 | 100.8 | 70.6
2022-10-23 20:55 | 0.13396 | 0.075432 | 0.28078 | 0.76509 | 21.5902 | 19.7708 | 1.4174 | 0.15933 | 9.29 | 23 | 100.8 | 70.7
2022-10-23 21:00 | 0.18864 | 0.067049 | 0.3562 | 0.76508 | 19.5278 | 15.7678 | 1.4152 | 0.14527 | 9.23 | 23 | 100.7 | 70.7
2022-10-23 21:05 | 0.16542 | 0.073346 | 0.32692 | 0.63766 | 18.5728 | 19.1798 | 1.4139 | 0.154 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 70.8
2022-10-23 21:10 | 0.19414 | 0.060774 | 0.35836 | 0.63768 | 17.4634 | 21.3442 | 1.414 | 0.154 | 9.28 | 23.1 | 100.8 | 70.9
2022-10-23 21:15 | 0.1668 | 0.071254 | 0.32693 | 0.63769 | 17.6025 | 15.1746 | 1.4155 | 0.1453 | 9.29 | 23.1 | 100.8 | 70.9
2022-10-23 21:20 | 0.12714 | 0.071251 | 0.26405 | 0.51013 | 18.33 | 18.6942 | 1.4198 | 0.15199 | 9.29 | 23.1 | 100.7 | 70.8
2022-10-23 21:25 | 0.12852 | 0.06287 | 0.25777 | 0.51014 | 18.4519 | 26.8282 | 1.4198 | 0.14864 | 9.34 | 23.1 | 100.7 | 70.9
2022-10-23 21:30 | 0.15039 | 0.069157 | 0.29968 | 0.89275 | 18.0698 | 31.1674 | 1.4227 | 0.16404 | 9.2 | 23.1 | 100.8 | 70.9
2022-10-23 21:35 | 0.12168 | 0.060776 | 0.2473 | 0.51016 | 17.4813 | 18.4525 | 1.4228 | 0.1674 | 9.3 | 23.1 | 100.7 | 71
2022-10-23 21:40 | 0.10801 | 0.067065 | 0.23263 | 0.51017 | 17.2388 | 21.0022 | 1.4286 | 0.17811 | 9.22 | 23.1 | 100.8 | 71
2022-10-23 21:45 | 0.083403 | 0.062874 | 0.19072 | 0.51017 | 15.7822 | 20.3954 | 1.4272 | 0.16673 | 9.25 | 23.1 | 100.7 | 71.1
2022-10-23 21:50 | 0.060153 | 0.058676 | 0.15088 | 0.38259 | 14.3142 | 19.4091 | 1.427 | 0.14194 | 9.25 | 23 | 100.8 | 71.1
2022-10-23 21:55 | 0.077928 | 0.052391 | 0.17184 | 0.25507 | 13.4654 | 18.6818 | 1.4191 | 0.13257 | 9.23 | 23 | 100.8 | 71.2
2022-10-23 22:00 | 0.10254 | 0.058678 | 0.21585 | 0.3826 | 13.331 | 14.6641 | 1.4176 | 0.13391 | 9.23 | 23 | 100.8 | 71.3
2022-10-23 22:05 | 0.073831 | 0.058681 | 0.17185 | 0.38262 | 12.1438 | 12.3866 | 1.4184 | 0.12856 | 9.18 | 23 | 100.7 | 71.4
2022-10-23 22:10 | 0.12715 | 0.05449 | 0.2473 | 0.38262 | 10.1906 | 10.7972 | 1.4191 | 0.13392 | 9.23 | 23 | 100.8 | 71.4
2022-10-23 22:15 | 0.13263 | 0.056587 | 0.25988 | 0.51018 | 9.463 | 14.3158 | 1.4163 | 0.13794 | 9.18 | 23 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 22:20 | 0.11211 | 0.060777 | 0.23263 | 0.38263 | 10.423 | 21.2096 | 1.4141 | 0.13392 | 9.25 | 23 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 22:25 | 0.095708 | 0.062873 | 0.20748 | 0.25508 | 11.8774 | 20.9672 | 1.4082 | 0.12321 | 9.21 | 23 | 100.8 | 71.5
2022-10-23 22:30 | 0.11212 | 0.052397 | 0.22635 | 0.2551 | 12.2537 | 8.25 | 1.409 | 0.12321 | 9.18 | 23 | 100.8 | 71.6
2022-10-23 22:35 | 0.073835 | 0.056589 | 0.16977 | 0.2551 | 10.8086 | 8.5011 | 1.4076 | 0.11317 | 9.24 | 23 | 100.7 | 71.6
2022-10-23 22:40 | 0.064264 | 0.06078 | 0.15929 | 0.12755 | 9.342 | 9.0993 | 1.4054 | 0.11317 | 9.22 | 23 | 100.8 | 71.6
2022-10-23 22:45 | 0.046489 | 0.052397 | 0.12366 | 0.12755 | 8.25 | 6.1875 | 1.4054 | 0.10848 | 9.23 | 23 | 100.8 | 71.6
2022-10-23 22:50 | 0.042387 | 0.050301 | 0.11737 | 0.12755 | 7.3935 | 6.0602 | 1.4032 | 0.10379 | 9.23 | 23 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 22:55 | 0.042382 | 0.056582 | 0.12155 | 0.25507 | 7.3876 | 3.9966 | 1.4009 | 0.099763 | 9.25 | 22.9 | 100.8 | 71.7
2022-10-23 23:00 | 0.038282 | 0.052392 | 0.11107 | 0.12754 | 7.0314 | 0 | 1.398 | 0.097757 | 9.25 | 22.9 | 100.7 | 71.8
2022-10-23 23:05 | 0.051956 | 0.054491 | 0.13413 | 0.12754 | 6.432 | 11.2863 | 1.3988 | 0.10647 | 9.2 | 22.9 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 23:10 | 0.061526 | 0.050298 | 0.14461 | 0.12754 | 5.9405 | 4.6069 | 1.4009 | 0.1078 | 9.24 | 22.9 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 23:15 | 0.083401 | 0.056585 | 0.18443 | 0.12754 | 5.0919 | 4.3645 | 1.3973 | 0.095751 | 9.26 | 22.9 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 23:20 | 0.051955 | 0.05449 | 0.13413 | 0.12754 | 5.6924 | 7.1458 | 1.3944 | 0.091734 | 9.3 | 22.9 | 100.8 | 71.9
2022-10-23 23:25 | 0.041017 | 0.050298 | 0.11317 | 0.12754 | 5.2131 | 3.6371 | 1.3922 | 0.091064 | 9.27 | 22.9 | 100.7 | 71.9
2022-10-23 23:30 | 0.032815 | 0.048204 | 0.1006 | 0.12754 | 4.4858 | 7.5168 | 1.3937 | 0.096424 | 9.28 | 22.9 | 100.7 | 72
2022-10-23 23:35 | 0.038285 | 0.048205 | 0.10689 | 0.12755 | 4.1222 | 0 | 1.3915 | 0.094417 | 9.22 | 22.9 | 100.8 | 72
2022-10-23 23:40 | 0.034178 | 0.048199 | 0.10059 | 0.12753 | 4.123 | 0 | 1.3892 | 0.11516 | 9.23 | 22.8 | 100.7 | 72
2022-10-23 23:45 | 0.036913 | 0.046103 | 0.10268 | 0.12753 | 4.7246 | 9.0858 | 1.3892 | 0.23367 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 72
2022-10-23 23:50 | 0.034179 | 0.050295 | 0.10268 | 0.12753 | 4.1148 | 3.5097 | 1.3892 | 0.25777 | 9.23 | 22.8 | 100.8 | 72.1
2022-10-23 23:55 | 0.036913 | 0.050295 | 0.10688 | 0.12753 | 4.8458 | 7.3899 | 1.3899 | 0.25108 | 9.17 | 22.8 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 | 0.036914 | 0.050296 | 0.10688 | 0.12754 | 6.1724 | 14.0393 | 1.3834 | 0.24104 | 9.23 | 22.8 | 100.8 | 72.2
2022-10-24 00:05 | 0.02324 | 0.050291 | 0.088009 | 0.12752 | 6.6646 | 10.1787 | 1.3847 | 0.1821 | 9.38 | 22.7 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:10 | 0.017772 | 0.0461 | 0.073341 | 0.12752 | 6.5434 | 9.5728 | 1.3847 | 0.14126 | 9.29 | 22.7 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:15 | 0.047846 | 0.05029 | 0.12572 | 0.12752 | 7.021 | 6.1736 | 1.3869 | 0.13724 | 9.3 | 22.7 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:20 | 0.020506 | 0.048195 | 0.079627 | 0.12752 | 6.5369 | 1.0895 | 1.3847 | 0.12118 | 9.34 | 22.7 | 100.8 | 72.2
2022-10-24 00:25 | 0.025974 | 0.048195 | 0.090105 | 0.12752 | 4.847 | 1.9388 | 1.3862 | 0.10712 | 9.33 | 22.7 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:30 | 0.02187 | 0.046094 | 0.081713 | 0.12751 | 2.6637 | 0 | 1.3904 | 0.095057 | 9.33 | 22.6 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:35 | 0.024603 | 0.043998 | 0.081711 | 0 | 0.36287 | 0 | 1.3889 | 0.086353 | 9.4 | 22.6 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:40 | 0.064243 | 0.04819 | 0.14666 | 0.12751 | 1.0897 | 3.0269 | 1.3882 | 0.087693 | 9.33 | 22.6 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 00:45 | 0.034171 | 0.046093 | 0.096376 | 0 | 1.2095 | 4.2334 | 1.3874 | 0.085682 | 9.41 | 22.6 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 00:50 | 0.0246 | 0.043992 | 0.081699 | 0 | 1.4488 | 3.5013 |  |  | 9.41 | 22.5 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 00:55 | 0.032799 | 0.041896 | 0.092171 | 0 | 2.5354 | 3.0183 |  |  | 9.4 | 22.5 | 100.8 | 72
2022-10-24 01:00 | 0.027328 | 0.043984 | 0.087968 | 0 | 1.8095 | 0 |  |  | 9.42 | 22.4 | 100.8 | 71.9
2022-10-24 01:05 | 0.027325 | 0.046073 | 0.087958 | 0 | 1.2066 | 0 |  |  | 9.41 | 22.3 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 01:10 | 0.017761 | 0.043978 | 0.071203 | 0 | 0.60328 | 0 |  |  | 9.4 | 22.3 | 100.8 | 71.8
2022-10-24 01:15 | 0.012295 | 0.041879 | 0.060725 | 0.12743 | 0 | 0 |  |  | 9.32 | 22.2 | 100.7 | 71.8
2022-10-24 01:20 | 0.015025 | 0.041873 | 0.064904 | 0.12741 | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 22.1 | 100.7 | 71.8
2022-10-24 01:25 | 0.016391 | 0.039782 | 0.064907 | 0.12742 | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 22.1 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 01:30 | 0.043711 | 0.041876 | 0.10888 | 0.12742 | 0 | 0 | 1.3836 | 0.13045 | 9.2 | 22.1 | 100.8 | 72
2022-10-24 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.26 | 22.1 | 100.8 | 72
2022-10-24 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 22.1 | 100.7 | 72
2022-10-24 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.1 | 100.8 | 72
2022-10-24 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 22.1 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.1 | 100.7 | 72
2022-10-24 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.31 | 22 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.31 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2 | 22 | 100.7 | 72
2022-10-24 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 02:20 | 0.088781 | 0.13818 | 0.27427 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9124 | 9.24 | 22 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 02:25 | 0.11337 | 0.15493 | 0.32871 | 0 | 0 | 0.482 | 1.3945 | 0.0689 | 9.26 | 22 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 02:30 | 0.073756 | 0.13818 | 0.25124 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0.070905 | 9.33 | 22 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 02:35 | 0.046438 | 0.12771 | 0.20099 | 0 | 0 | 5.778 | 1.3959 | 0.073579 | 9.22 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 02:40 | 0.024585 | 0.10259 | 0.14027 | 0 | 1.5649 | 5.0559 | 1.3952 | 0.076925 | 9.23 | 22 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 02:45 | 0.035512 | 0.096307 | 0.15074 | 0 | 1.3255 | 3.0124 | 1.401 | 0.077594 | 9.23 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 02:50 | 0.043707 | 0.09212 | 0.15912 | 0 | 1.446 | 3.3739 | 1.4068 | 0.080939 | 9.25 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 02:55 | 0.023219 | 0.087931 | 0.12352 | 0 | 3.1266 | 6.133 | 1.4148 | 0.080937 | 9.21 | 22 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 03:00 | 0.017754 | 0.087921 | 0.11513 | 0 | 3.7287 | 3.9692 | 1.4219 | 0.082265 | 9.24 | 21.9 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 03:05 | 0.021851 | 0.077455 | 0.11095 | 0 | 3.7324 | 7.8261 | 1.4285 | 0.082267 | 9.28 | 21.9 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 03:10 | 0.017754 | 0.075362 | 0.10467 | 0 | 3.6085 | 4.3301 | 1.4285 | 0.080929 | 9.24 | 21.9 | 100.8 | 72.1
2022-10-24 03:15 | 0.03824 | 0.071176 | 0.12979 | 0 | 3.0071 | 0.7217 | 1.4248 | 0.081599 | 9.34 | 21.9 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 03:20 | 0.061457 | 0.071176 | 0.16329 | 0 | 1.4434 | 0 | 1.4263 | 0.091631 | 9.27 | 21.9 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 03:25 | 0.15844 | 0.071184 | 0.31405 | 0.12741 | 1.0823 | 0 | 1.4345 | 0.098331 | 9.28 | 22 | 100.8 | 72.2
2022-10-24 03:30 | 0.13386 | 0.071184 | 0.27636 | 0.89189 | 1.4445 | 0 | 1.4476 | 0.10703 | 9.35 | 22 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 03:35 | 0.084682 | 0.073276 | 0.20308 | 0.25482 | 3.0094 | 9.8708 | 1.4584 | 0.09766 | 9.33 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 03:40 | 0.062828 | 0.073276 | 0.16958 | 0.12741 | 2.1668 | 0 | 1.4577 | 0.088964 | 9.34 | 22 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 03:45 | 0.053267 | 0.071182 | 0.15283 | 0.12741 | 0.60187 | 0 | 1.4599 | 0.091639 | 9.35 | 22 | 100.8 | 72
2022-10-24 03:50 | 0.034145 | 0.066993 | 0.11933 | 0.12741 | 0 | 0 | 1.4577 | 0.094981 | 9.27 | 22 | 100.7 | 72
2022-10-24 03:55 | 0.073753 | 0.066993 | 0.18004 | 0.12741 | 0.12025 | 0 | 1.4562 | 0.09565 | 9.28 | 22 | 100.8 | 72
2022-10-24 04:00 | 0.11609 | 0.069088 | 0.24914 | 0.12741 | 0 | 0.60187 | 1.4541 | 0.092977 | 9.29 | 22 | 100.8 | 72
2022-10-24 04:05 | 0.15161 | 0.064901 | 0.29729 | 0.12741 | 0 | 6.8613 | 1.4519 | 0.098328 | 9.33 | 22 | 100.8 | 72
2022-10-24 04:10 | 0.17892 | 0.073275 | 0.34544 | 0.12741 | 0.12037 | 0 | 1.4497 | 0.095652 | 9.25 | 22 | 100.8 | 72
2022-10-24 04:15 | 0.098351 | 0.075378 | 0.22823 | 0.12742 | 0 | 3.3732 | 1.4506 | 0.097001 | 9.3 | 22.1 | 100.8 | 72
2022-10-24 04:20 | 0.084689 | 0.069094 | 0.201 | 0.12742 | 0.72352 | 6.5117 | 1.4542 | 0.092985 | 9.31 | 22.1 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 04:25 | 0.17211 | 0.07747 | 0.34128 | 1.1468 | 2.7707 | 10.3601 | 1.4607 | 0.1271 | 9.27 | 22.1 | 100.8 | 71.9
2022-10-24 04:30 | 0.16803 | 0.073291 | 0.33086 | 0.50974 | 6.5169 | 20.0333 | 1.4697 | 0.15053 | 9.24 | 22.2 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 04:35 | 0.22543 | 0.06911 | 0.41466 | 1.2745 | 10.2456 | 25.7948 | 1.4778 | 0.35864 | 9.34 | 22.3 | 100.8 | 71.9
2022-10-24 04:40 | 0.19674 | 0.081674 | 0.38533 | 1.4019 | 11.1003 | 24.1311 | 1.48 | 0.45766 | 9.3 | 22.3 | 100.8 | 71.8
2022-10-24 04:45 | 0.20083 | 0.079576 | 0.38741 | 0.50976 | 13.0302 | 25.8191 | 1.469 | 0.17396 | 9.23 | 22.3 | 100.7 | 71.7
2022-10-24 04:50 | 0.29923 | 0.079586 | 0.53825 | 0.76474 | 16.6629 | 35.4993 | 1.4779 | 0.14387 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 71.7
2022-10-24 04:55 | 0.30743 | 0.083776 | 0.55502 | 0.76475 | 23.9319 | 43.6334 | 1.459 | 0.17398 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 71.7
2022-10-24 05:00 | 0.34841 | 0.087961 | 0.62201 | 0.63726 | 28.7367 | 44.1918 | 1.4618 | 0.13985 | 9.29 | 22.4 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 05:05 | 0.32381 | 0.092149 | 0.5885 | 0.63726 | 30.9101 | 39.3621 | 1.4582 | 0.13918 | 9.24 | 22.4 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 05:10 | 0.40311 | 0.09635 | 0.71424 | 1.2747 | 32.3848 | 38.5476 | 1.4606 | 0.15593 | 9.23 | 22.5 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 05:15 | 0.60125 | 0.087973 | 1.0096 | 1.4022 | 33.1105 | 39.7567 | 1.457 | 0.17801 | 9.32 | 22.5 | 100.8 | 71.6
2022-10-24 05:20 | 0.62037 | 0.10473 | 1.0557 | 1.5296 | 35.4914 | 45.3903 | 1.4627 | 0.17266 | 9.22 | 22.5 | 100.8 | 71.6
2022-10-24 05:25 | 0.76806 | 0.1236 | 1.3009 | 1.7848 | 37.6116 | 48.9797 | 1.4557 | 0.18473 | 9.19 | 22.6 | 100.8 | 71.6
2022-10-24 05:30 | 0.85288 | 0.14456 | 1.4519 | 1.9125 | 39.6984 | 48.5337 | 1.4558 | 0.18475 | 9.15 | 22.7 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 05:35 | 0.86515 | 0.15922 | 1.4854 | 1.6574 | 42.3178 | 57.6732 | 1.458 | 0.20616 | 9.27 | 22.7 | 100.8 | 71.5
2022-10-24 05:40 | 0.80777 | 0.13618 | 1.3743 | 2.1675 | 45.1444 | 60.7574 | 1.4609 | 0.21754 | 9.21 | 22.7 | 100.8 | 71.5
2022-10-24 05:45 | 0.86925 | 0.1278 | 1.4602 | 3.9524 | 46.5959 | 57.7305 | 1.4696 | 0.31192 | 9.26 | 22.7 | 100.7 | 71.5
2022-10-24 05:50 | 1.0374 | 0.15294 | 1.743 | 4.3348 | 49.9351 | 62.2677 | 1.4885 | 0.36613 | 9.16 | 22.7 | 100.8 | 71.5
2022-10-24 05:55 | 0.96509 | 0.14668 | 1.6239 | 3.8255 | 56.3817 | 75.5393 | 1.4757 | 0.318 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 06:00 | 1.069 | 0.14458 | 1.7831 | 3.5705 | 61.1104 | 76.6305 | 1.475 | 0.4144 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 06:05 | 1.0854 | 0.1802 | 1.8439 | 2.6779 | 66.9305 | 84.9969 | 1.4699 | 0.40302 | 9.15 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 06:10 | 0.98833 | 0.17391 | 1.6889 | 2.4228 | 72.1443 | 90.3319 | 1.467 | 0.32871 | 9.18 | 22.8 | 100.7 | 71.6
2022-10-24 06:15 | 0.92557 | 0.17603 | 1.5948 | 2.8057 | 74.1181 | 93.3743 | 1.4679 | 0.27652 | 9.15 | 22.9 | 100.8 | 71.7
2022-10-24 06:20 | 0.99261 | 0.13622 | 1.6577 | 3.9537 | 75.8926 | 89.7133 | 1.4628 | 0.26382 | 9.15 | 22.9 | 100.8 | 71.8
2022-10-24 06:25 | 1.1144 | 0.16558 | 1.8738 | 3.444 | 74.3759 | 86.0237 | 1.4608 | 0.30336 | 9.16 | 23 | 100.8 | 71.8
2022-10-24 06:30 | 1.4699 | 0.17396 | 2.4271 | 3.5715 | 75.3451 | 87.7206 | 1.4688 | 0.33014 | 9.17 | 23 | 100.7 | 71.8
2022-10-24 06:35 | 1.0325 | 0.18867 | 1.7693 | 3.3169 | 78.5227 | 90.0702 | 1.4443 | 0.32886 | 9.12 | 23.1 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 06:40 | 1.1407 | 0.19498 | 1.9414 | 3.3173 | 83.0415 | 101.0095 | 1.4525 | 0.40659 | 9.11 | 23.2 | 100.8 | 71.9
2022-10-24 06:45 | 0.9328 | 0.14885 | 1.5787 | 2.9345 | 87.3774 | 104.6341 | 1.4481 | 0.30545 | 9.19 | 23.2 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 06:50 | 1.0833 | 0.16353 | 1.824 | 3.445 | 87.5876 | 94.8866 | 1.4459 | 0.28804 | 9.2 | 23.2 | 100.7 | 71.9
2022-10-24 06:55 | 0.91917 | 0.13209 | 1.541 | 3.7002 | 85.2787 | 89.7799 | 1.4445 | 0.26996 | 9.18 | 23.2 | 100.7 | 72
2022-10-24 07:00 | 1.1669 | 0.16566 | 1.9544 | 3.7008 | 81.9404 | 85.4713 | 1.4447 | 0.30015 | 9.17 | 23.3 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 07:05 | 0.877 | 0.1468 | 1.4911 | 2.9354 | 79.3667 | 80.4623 | 1.4347 | 0.26199 | 9.12 | 23.4 | 100.7 | 72.1
2022-10-24 07:10 | 0.76621 | 0.13423 | 1.3087 | 2.9356 | 77.3012 | 81.075 | 1.4304 | 0.23855 | 9.16 | 23.4 | 100.8 | 72.2
2022-10-24 07:15 | 0.75115 | 0.13422 | 1.2877 | 2.425 | 74.7907 | 84.1547 | 1.4253 | 0.19834 | 9.14 | 23.4 | 100.8 | 72.2
2022-10-24 07:20 | 0.78535 | 0.1489 | 1.3527 | 2.5526 | 73.5259 | 84.3601 | 1.4289 | 0.24792 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 72.2
2022-10-24 07:25 | 0.67181 | 0.12374 | 1.1535 | 2.6803 | 72.6038 | 87.4408 | 1.4289 | 0.3404 | 9.18 | 23.4 | 100.8 | 72.3
2022-10-24 07:30 | 0.89349 | 0.12374 | 1.4954 | 2.8081 | 71.7041 | 85.2172 | 1.4319 | 0.31227 | 9.21 | 23.4 | 100.7 | 72.4
2022-10-24 07:35 | 0.97285 | 0.12165 | 1.6129 | 3.0633 | 71.8259 | 81.4433 | 1.4414 | 0.31696 | 9.19 | 23.4 | 100.7 | 72.4
2022-10-24 07:40 | 0.8471 | 0.14055 | 1.439 | 2.5532 | 72.7881 | 88.9767 | 1.4307 | 0.25937 | 9.21 | 23.5 | 100.8 | 72.5
2022-10-24 07:45 | 0.80605 | 0.13425 | 1.3698 | 2.9362 | 74.9316 | 99.5433 | 1.4278 | 0.2453 | 9.15 | 23.5 | 100.7 | 72.5
2022-10-24 07:50 | 0.73492 | 0.11538 | 1.2419 | 2.8086 | 74.6917 | 91.3847 | 1.4264 | 0.2319 | 9.19 | 23.5 | 100.8 | 72.6
2022-10-24 07:55 | 0.89517 | 0.09861 | 1.4708 | 3.1921 | 73.7036 | 86.617 | 1.4411 | 0.30232 | 9.19 | 23.6 | 100.8 | 72.7
2022-10-24 08:00 | 1.3606 | 0.15526 | 2.2408 | 4.3414 | 75.1677 | 97.7058 | 1.439 | 0.35663 | 9.15 | 23.6 | 100.8 | 72.8
2022-10-24 08:05 | 1.3606 | 0.14897 | 2.2345 | 3.9583 | 78.2134 | 99.2896 | 1.4324 | 0.30769 | 9.21 | 23.6 | 100.8 | 72.8
2022-10-24 08:10 | 1.0266 | 0.1154 | 1.689 | 3.0645 | 78.8588 | 87.1597 | 1.4274 | 0.23731 | 9.28 | 23.6 | 100.7 | 72.8
2022-10-24 08:15 | 1.2278 | 0.13428 | 2.0185 | 3.3199 | 78.6146 | 84.7183 | 1.4296 | 0.24401 | 9.25 | 23.6 | 100.7 | 72.8
2022-10-24 08:20 | 1.0676 | 0.15525 | 1.7916 | 2.9365 | 78.8833 | 85.8221 | 1.4389 | 0.23929 | 9.27 | 23.5 | 100.8 | 72.9
2022-10-24 08:25 | 0.99778 | 0.12168 | 1.6511 | 2.5535 | 78.2322 | 67.6306 | 1.4272 | 0.29426 | 9.21 | 23.5 | 100.8 | 72.9
2022-10-24 08:30 | 1.0375 | 0.14477 | 1.7351 | 3.0643 | 74.5786 | 67.267 | 1.4309 | 0.35058 | 9.26 | 23.5 | 100.8 | 73
2022-10-24 08:35 | 1.2387 | 0.11749 | 2.0142 | 3.0644 | 73.923 | 72.8251 | 1.4295 | 0.30434 | 9.24 | 23.5 | 100.7 | 73.1
2022-10-24 08:40 | 1.177 | 0.15104 | 1.9552 | 3.1917 | 72.5727 | 87.3064 | 1.4315 | 0.26944 | 9.3 | 23.4 | 100.8 | 73.1
2022-10-24 08:45 | 1.1526 | 0.14058 | 1.9073 | 3.32 | 70.9291 | 97.2533 | 1.431 | 0.25005 | 9.28 | 23.5 | 100.8 | 73.3
2022-10-24 08:50 | 1.0581 | 0.13428 | 1.7562 | 3.5753 | 68.544 | 91.1891 | 1.4266 | 0.27284 | 9.26 | 23.5 | 100.8 | 73.3
2022-10-24 08:55 | 1.1061 | 0.1217 | 1.8192 | 3.4478 | 67.0312 | 60.5718 | 1.4303 | 0.28291 | 9.29 | 23.5 | 100.8 | 73.4
2022-10-24 09:00 | 1.2537 | 0.15945 | 2.0812 | 2.9366 | 64.8496 | 46.0774 | 1.4331 | 0.24064 | 9.21 | 23.4 | 100.7 | 73.4
2022-10-24 09:05 | 1.1154 | 0.14265 | 1.8523 | 2.8086 | 61.8737 | 54.337 | 1.4285 | 0.2319 | 9.33 | 23.3 | 100.8 | 73.5
2022-10-24 09:10 | 0.9772 | 0.13426 | 1.6322 | 2.5534 | 59.7483 | 63.399 | 1.425 | 0.26543 | 9.26 | 23.3 | 100.7 | 73.7
2022-10-24 09:15 | 1.1182 | 0.11749 | 1.8315 | 2.2982 | 55.9789 | 31.3968 | 1.4185 | 0.2708 | 9.23 | 23.3 | 100.8 | 73.8
2022-10-24 09:20 | 0.96479 | 0.15103 | 1.6299 | 3.0638 | 52.3545 | 32.4331 | 1.4248 | 0.22854 | 9.36 | 23.2 | 100.8 | 73.8
2022-10-24 09:25 | 0.90328 | 0.11538 | 1.5021 | 2.681 | 48.7626 | 36.6023 | 1.43 | 0.20778 | 9.25 | 23.2 | 100.8 | 74
2022-10-24 09:30 | 1.1154 | 0.13007 | 1.8398 | 2.5534 | 47.9589 | 51.8541 | 1.4249 | 0.23526 | 9.28 | 23.2 | 100.7 | 74
2022-10-24 09:35 | 1.0758 | 0.12798 | 1.777 | 2.4258 | 47.4748 | 60.4999 | 1.4279 | 0.27951 | 9.33 | 23.2 | 100.7 | 74.2
2022-10-24 09:40 | 0.55024 | 0.12379 | 0.96721 | 2.0429 | 45.4077 | 59.0422 | 1.4258 | 0.20512 | 9.28 | 23.2 | 100.8 | 74.3
2022-10-24 09:45 | 0.69114 | 0.081816 | 1.1412 | 2.1704 | 43.1466 | 55.7006 | 1.422 | 0.19236 | 9.21 | 23.1 | 100.7 | 74.3
2022-10-24 09:50 | 0.98677 | 0.1028 | 1.6133 | 2.5534 | 42.9823 | 54.5497 | 1.4242 | 0.21448 | 9.21 | 23.1 | 100.7 | 74.4
2022-10-24 09:55 | 1.0607 | 0.10909 | 1.735 | 2.4258 | 45.4199 | 67.7036 | 1.4323 | 0.24533 | 9.29 | 23.1 | 100.8 | 74.5
2022-10-24 10:00 | 0.95528 | 0.11538 | 1.5797 | 2.4257 | 47.2307 | 65.2931 | 1.4322 | 0.2366 | 9.28 | 23 | 100.8 | 74.5
2022-10-24 10:05 | 0.98953 | 0.071329 | 1.5881 | 2.8088 | 46.9415 | 59.6218 | 1.441 | 0.23527 | 9.22 | 23 | 100.8 | 74.7
2022-10-24 10:10 | 0.85966 | 0.10911 | 1.4268 | 2.1708 | 48.6648 | 67.8617 | 1.4354 | 0.18034 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 74.8
2022-10-24 10:15 | 1.0265 | 0.09231 | 1.6658 | 2.2982 | 47.8167 | 56.7441 | 1.4323 | 0.18902 | 9.26 | 23 | 100.5 | 74.8
2022-10-24 10:20 | 1.1977 | 0.1091 | 1.945 | 2.1707 | 48.945 | 53.8518 | 1.4324 | 0.21585 | 9.27 | 23 | 100.3 | 75
2022-10-24 10:25 | 0.8281 | 0.107 | 1.3763 | 2.6813 | 50.8559 | 75.3647 | 1.4324 | 0.24266 | 9.24 | 23 | 100.3 | 75
2022-10-24 10:30 | 1.2716 | 0.092318 | 2.0415 | 2.9368 | 52.3801 | 74.7061 | 1.4368 | 0.25138 | 9.28 | 23 | 100.2 | 75.1
2022-10-24 10:35 | 1.0157 | 0.10281 | 1.6597 | 2.6815 | 54.4683 | 78.6355 | 1.4259 | 0.22458 | 9.24 | 23 | 100.3 | 75.2
2022-10-24 10:40 | 0.99925 | 0.10071 | 1.6324 | 2.2984 | 57.354 | 86.031 | 1.4288 | 0.20983 | 9.27 | 23 | 100.3 | 75.2
2022-10-24 10:45 | 1.0048 | 0.10072 | 1.6409 | 2.0431 | 58.5182 | 92.3779 | 1.426 | 0.17162 | 9.27 | 23 | 100.3 | 75.3
2022-10-24 10:50 | 0.97469 | 0.11961 | 1.6136 | 2.554 | 59.1333 | 87.1051 | 1.4268 | 0.19979 | 9.23 | 23 | 100.3 | 75.4
2022-10-24 10:55 | 0.85296 | 0.090242 | 1.3977 | 2.4266 | 61.5139 | 86.807 | 1.4247 | 0.17635 | 9.23 | 23.1 | 100.3 | 75.4
2022-10-24 11:00 | 0.82287 | 0.092343 | 1.3537 | 2.4267 | 60.4709 | 73.2534 | 1.4248 | 0.18641 | 9.27 | 23.1 | 100.2 | 75.5
2022-10-24 11:05 | 0.84754 | 0.10074 | 1.3999 | 2.299 | 57.4654 | 67.6569 | 1.4321 | 0.20854 | 9.28 | 23.1 | 100.3 | 75.6
2022-10-24 11:10 | 0.88861 | 0.096543 | 1.4607 | 1.9159 | 55.0096 | 64.096 | 1.4299 | 0.1891 | 9.23 | 23.1 | 100.3 | 75.6
2022-10-24 11:15 | 1.005 | 0.088149 | 1.6287 | 1.6604 | 55.9923 | 67.5346 | 1.4292 | 0.19916 | 9.26 | 23.1 | 100.2 | 75.7
2022-10-24 11:20 | 0.83522 | 0.10914 | 1.3894 | 1.6604 | 57.1632 | 64.6459 | 1.4241 | 0.19513 | 9.5 | 23.1 | 100.3 | 75.7
2022-10-24 11:25 | 0.80092 | 0.088142 | 1.3158 | 2.0434 | 52.2691 | 36.8092 | 1.4196 | 0.18506 | 12.56 | 23 | 100.3 | 75.8
2022-10-24 11:30 | 0.83104 | 0.073451 | 1.3494 | 2.0434 | 42.2079 | 13.8648 | 1.4167 | 0.18171 | 12.97 | 23 | 100.3 | 75.8
2022-10-24 11:35 | 0.75831 | 0.094415 | 1.2568 | 2.1706 | 43.6111 | 38.466 | 1.4149 | 0.21183 | 10.06 | 22.8 | 100.3 | 75.9
2022-10-24 11:40 | 0.63935 | 0.090237 | 1.0682 | 1.7879 | 50.1474 | 65.7188 | 1.4086 | 0.21858 | 9.26 | 22.9 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 11:45 | 0.5449 | 0.096535 | 0.92967 | 1.4048 | 51.2523 | 68.6634 | 1.3984 | 0.16829 | 9.26 | 22.9 | 100.2 | 76.3
2022-10-24 11:50 | 0.57641 | 0.07975 | 0.9633 | 2.1712 | 48.5573 | 52.2358 | 1.4109 | 0.15757 | 9.26 | 22.9 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 11:55 | 0.65181 | 0.094454 | 1.0936 | 2.0438 | 48.106 | 61.1142 | 1.4111 | 0.18241 | 9.21 | 23 | 100.2 | 76.5
2022-10-24 12:00 | 0.66004 | 0.090259 | 1.102 | 2.0439 | 49.0402 | 63.0166 | 1.4228 | 0.2307 | 9.24 | 23 | 100.3 | 76.6
2022-10-24 12:05 | 0.66152 | 0.10497 | 1.119 | 2.2997 | 48.1473 | 56.8678 | 1.4296 | 0.41855 | 9.2 | 23.1 | 100.3 | 76.6
2022-10-24 12:10 | 0.55058 | 0.088174 | 0.93422 | 1.9164 | 47.0419 | 55.2711 | 1.4289 | 0.2683 | 9.2 | 23.1 | 100.3 | 76.6
2022-10-24 12:15 | 0.53963 | 0.073478 | 0.90273 | 2.0442 | 46.6737 | 44.5857 | 1.4223 | 0.20793 | 9.2 | 23.1 | 100.2 | 76.7
2022-10-24 12:20 | 0.58619 | 0.062981 | 0.96152 | 1.9164 | 46.8726 | 54.3575 | 1.4187 | 0.19049 | 9.23 | 23.1 | 100.3 | 76.7
2022-10-24 12:25 | 0.60258 | 0.075572 | 0.99923 | 1.7885 | 46.4696 | 36.4155 | 1.4164 | 0.17639 | 9.23 | 23 | 100.3 | 76.9
2022-10-24 12:30 | 0.70128 | 0.060886 | 1.1358 | 2.2998 | 45.5255 | 46.3844 | 1.4107 | 0.2227 | 9.19 | 23.1 | 100.3 | 76.9
2022-10-24 12:35 | 0.9232 | 0.086082 | 1.5012 | 2.811 | 46.1864 | 51.3455 | 1.4079 | 0.23076 | 9.18 | 23.1 | 100.2 | 77
2022-10-24 12:40 | 0.86708 | 0.088186 | 1.4194 | 2.8111 | 47.4645 | 62.8351 | 1.4079 | 0.24687 | 9.15 | 23.1 | 100.2 | 77.1
2022-10-24 12:45 | 0.96299 | 0.10289 | 1.579 | 2.4279 | 48.5726 | 50.2942 |  |  | 9.15 | 23.1 | 100.2 | 77.2
2022-10-24 12:50 | 0.97409 | 0.086101 | 1.5792 | 2.4282 | 48.0241 | 36.6015 |  |  | 9.2 | 23.2 | 100.3 | 77.3
2022-10-24 12:55 | 0.90424 | 0.094503 | 1.4785 | 2.9395 | 49.7944 | 59.8762 |  |  | 9.2 | 23.2 | 100.3 | 77.3
2022-10-24 13:00 | 0.6453 | 0.1029 | 1.0899 | 2.6839 | 53.0614 | 52.4473 |  |  | 9.18 | 23.2 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 13:05 | 0.60833 | 0.086106 | 1.0207 | 2.3006 | 57.4849 | 47.1671 |  |  | 9.07 | 23.2 | 100.3 | 77.5
2022-10-24 13:10 | 0.80151 | 0.096607 | 1.3252 | 2.0449 | 60.6161 | 77.2148 |  |  | 9.17 | 23.2 | 100.2 | 77.5
2022-10-24 13:15 | 1.0783 | 0.15332 | 1.8062 | 2.1728 | 61.2326 | 71.4381 |  |  | 9.16 | 23.2 | 100.2 | 77.6
2022-10-24 13:20 | 0.70291 | 0.14072 | 1.2161 | 2.0451 | 61.9722 | 50.9057 | 1.3967 | 0.27714 | 9.17 | 23.2 | 100.2 | 77.7
2022-10-24 13:25 | 0.82485 | 0.11972 | 1.3841 | 3.3232 | 59.8221 | 48.3982 |  |  | 9.16 | 23.2 | 100.3 | 77.7
2022-10-24 13:30 | 0.73718 | 0.16593 | 1.2959 | 2.812 | 59.5737 | 57.235 |  |  | 8.97 | 23.2 | 100.2 | 77.7
2022-10-24 13:35 | 0.9756 | 0.14282 | 1.6383 | 2.812 | 60.9902 | 61.728 | 1.3989 | 0.35096 | 9.18 | 23.2 | 100.2 | 77.8
2022-10-24 13:40 | 0.96056 | 0.14493 | 1.6173 | 3.3234 | 63.6338 | 80.3407 | 1.3989 | 0.34762 | 9.16 | 23.2 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 13:45 | 1.2197 | 0.12814 | 1.9999 | 4.9859 | 68.3041 | 84.9186 | 1.405 | 0.32754 | 9.11 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 13:50 | 0.91409 | 0.15125 | 1.5524 | 4.0909 | 71.6769 | 56.8006 | 1.4013 | 0.36444 | 9.15 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 13:55 | 0.68387 | 0.13865 | 1.1869 | 2.6847 | 72.8577 | 71.2578 | 1.3977 | 0.3168 | 9.1 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:00 | 0.69893 | 0.11134 | 1.1848 | 2.429 | 71.6769 | 68.2344 | 1.3984 | 0.29934 | 9.12 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:05 | 0.72086 | 0.12184 | 1.2268 | 2.8125 | 70.5704 | 80.406 | 1.3991 | 0.32686 | 9.12 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:10 | 0.65235 | 0.13025 | 1.1323 | 2.429 | 67.0171 | 57.7776 | 1.3955 | 0.2772 | 9.14 | 23.3 | 100.2 | 77.9
2022-10-24 14:15 | 0.65509 | 0.12184 | 1.126 | 2.9404 | 64.4889 | 44.0592 | 1.4123 | 0.29599 | 9.21 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:20 | 0.80036 | 0.10714 | 1.334 | 2.8126 | 63.7505 | 60.7968 | 1.4123 | 0.29331 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:25 | 0.75512 | 0.13234 | 1.2898 | 2.5568 | 63.5625 | 59.0136 | 1.4064 | 0.26712 | 9.11 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:30 | 0.73045 | 0.11764 | 1.2352 | 2.429 | 63.1937 | 55.9399 | 1.4064 | 0.29464 | 9.15 | 23.3 | 100.3 | 77.9
2022-10-24 14:35 | 0.93188 | 0.11763 | 1.5461 | 2.4289 | 61.1628 | 25.2281 | 1.41 | 0.3 | 9.16 | 23.3 | 100.2 | 77.8
2022-10-24 14:40 | 1.1567 | 0.15545 | 1.9284 | 3.196 | 62.4572 | 61.8412 | 1.4188 | 0.29531 | 9.15 | 23.3 | 100.2 | 77.8
2022-10-24 14:45 | 1.1018 | 0.14704 | 1.8359 | 3.7073 | 64.2983 | 72.0436 | 1.4224 | 0.34228 | 9.22 | 23.3 | 100.3 | 77.8
2022-10-24 14:50 | 0.90993 | 0.16174 | 1.5565 | 3.4515 | 66.4526 | 98.0792 | 1.4297 | 0.33489 | 9.18 | 23.3 | 100.2 | 77.7
2022-10-24 14:55 | 0.86894 | 0.12815 | 1.4622 | 3.3241 | 68.8467 | 87.4439 | 1.4306 | 0.34568 | 9.16 | 23.4 | 100.2 | 77.7
2022-10-24 15:00 | 1.379 | 0.14498 | 2.2588 | 4.6034 | 71.7397 | 82.2172 | 1.4447 | 0.3699 | 9.19 | 23.5 | 100.2 | 77.8
2022-10-24 15:05 | 1.002 | 0.17229 | 1.7103 | 3.3246 | 78.5948 | 106.8494 | 1.4337 | 0.31887 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 77.6
2022-10-24 15:10 | 0.82791 | 0.14287 | 1.4119 | 3.4524 | 82.8692 | 111.5594 | 1.4286 | 0.339 | 9.15 | 23.5 | 100.3 | 77.6
2022-10-24 15:15 | 0.69072 | 0.14915 | 1.2058 | 3.4518 | 82.4304 | 104.9449 | 1.4225 | 0.32955 | 9.13 | 23.4 | 100.3 | 77.5
2022-10-24 15:20 | 0.80996 | 0.15755 | 1.3991 | 3.0682 | 82.1843 | 67.5437 | 1.4174 | 0.29733 | 9.17 | 23.4 | 100.3 | 77.5
2022-10-24 15:25 | 0.83875 | 0.14915 | 1.4369 | 3.0683 | 81.3641 | 61.5162 | 1.4182 | 0.30338 | 9.06 | 23.4 | 100.2 | 77.5
2022-10-24 15:30 | 0.78667 | 0.16386 | 1.3697 | 3.324 | 79.5588 | 89.6576 | 1.424 | 0.32821 | 9.22 | 23.4 | 100.3 | 77.5
2022-10-24 15:35 | 0.61534 | 0.12814 | 1.0714 | 3.0682 | 76.4776 | 75.3692 | 1.4196 | 0.27652 | 9.15 | 23.4 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 15:40 | 0.6359 | 0.12184 | 1.0987 | 3.1961 | 73.9652 | 65.3359 | 1.4218 | 0.24833 | 9.21 | 23.4 | 100.2 | 77.4
2022-10-24 15:45 | 0.65226 | 0.13023 | 1.13 | 4.0904 | 74.0776 | 56.6041 | 1.4201 | 0.25971 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 15:50 | 0.5714 | 0.14073 | 1.0166 | 3.0677 | 73.6333 | 66.8723 | 1.4164 | 0.24628 | 9.2 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 15:55 | 0.58784 | 0.12392 | 1.025 | 2.6843 | 71.6664 | 68.1016 | 1.4157 | 0.23756 | 9.18 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 16:00 | 0.5673 | 0.11342 | 0.983 | 3.1956 | 68.9094 | 53.0356 | 1.4172 | 0.26306 | 9.14 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 16:05 | 0.62895 | 0.13442 | 1.0985 | 3.8347 | 64.9702 | 56.2337 | 1.4194 | 0.30869 | 9.19 | 23.3 | 100.2 | 77.4
2022-10-24 16:10 | 0.60431 | 0.13023 | 1.0565 | 3.8349 | 61.528 | 51.8066 | 1.4172 | 0.27985 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 77.5
2022-10-24 16:15 | 0.68102 | 0.13862 | 1.1825 | 3.3234 | 59.1279 | 67.4869 | 1.4194 | 0.26708 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 16:20 | 0.66594 | 0.12602 | 1.1447 | 3.1956 | 56.4235 | 68.8391 | 1.4172 | 0.25299 | 9.17 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 16:25 | 0.63855 | 0.13233 | 1.1111 | 2.6843 | 55.8658 | 47.9905 | 1.4143 | 0.2738 | 9.18 | 23.3 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 16:30 | 0.57963 | 0.15123 | 1.0397 | 2.94 | 58.1387 | 67.5 | 1.4201 | 0.27716 | 9.23 | 23.3 | 100.2 | 77.4
2022-10-24 16:35 | 0.94154 | 0.12184 | 1.5651 | 4.6025 | 62.3169 | 89.7807 | 1.4269 | 0.31613 | 9.19 | 23.4 | 100.3 | 77.5
2022-10-24 16:40 | 0.65097 | 0.18906 | 1.189 | 3.3239 | 66.256 | 78.9407 | 1.4167 | 0.27451 | 9.11 | 23.4 | 100.3 | 77.4
2022-10-24 16:45 | 0.57283 | 0.11973 | 0.99779 | 3.5794 | 66.3757 | 60.3415 | 1.4239 | 0.40604 | 9.16 | 23.4 | 100.2 | 77.3
2022-10-24 16:50 | 0.59064 | 0.13864 | 1.0419 | 3.9629 | 66.3752 | 36.9435 | 1.4224 | 0.46577 | 9.22 | 23.4 | 100.3 | 77.2
2022-10-24 16:55 | 0.58379 | 0.12814 | 1.023 | 3.3237 | 66.5647 | 67.9207 | 1.4151 | 0.38456 | 9.15 | 23.4 | 100.2 | 77.2
2022-10-24 17:00 | 0.63038 | 0.11553 | 1.0839 | 3.5794 | 66.6215 | 86.8173 | 1.4122 | 0.34496 | 9.21 | 23.4 | 100.3 | 77.2
2022-10-24 17:05 | 0.65629 | 0.13231 | 1.1383 | 3.4509 | 64.531 | 86.1643 | 1.4119 | 0.28988 | 9.15 | 23.3 | 100.3 | 77.1
2022-10-24 17:10 | 0.6015 | 0.14702 | 1.0711 | 2.8119 | 61.1517 | 74.0711 | 1.4039 | 0.23888 | 9.24 | 23.3 | 100.3 | 77.1
2022-10-24 17:15 | 0.53292 | 0.1281 | 0.94708 | 2.4281 | 59.0711 | 75.6848 | 1.3986 | 0.21269 | 9.2 | 23.2 | 100.2 | 77.1
2022-10-24 17:20 | 0.62891 | 0.13652 | 1.1005 | 2.5563 | 56.4202 | 57.1577 | 1.4025 | 0.25902 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 77.2
2022-10-24 17:25 | 0.58779 | 0.13021 | 1.0312 | 2.5562 | 55.9269 | 51.9936 | 1.4017 | 0.23888 | 9.29 | 23.3 | 100.3 | 77.1
2022-10-24 17:30 | 0.51099 | 0.12809 | 0.91345 | 2.4281 | 55.3775 | 71.4985 | 1.3949 | 0.20463 | 9.24 | 23.2 | 100.2 | 77
2022-10-24 17:35 | 0.75349 | 0.1344 | 1.2915 | 2.9393 | 54.2715 | 72.4851 | 1.3979 | 0.24221 | 9.23 | 23.2 | 100.2 | 77.1
2022-10-24 17:40 | 0.437 | 0.11339 | 0.78324 | 2.6836 | 53.2312 | 58.3945 | 1.3956 | 0.22811 | 9.2 | 23.2 | 100.2 | 77
2022-10-24 17:45 | 0.51363 | 0.092378 | 0.88179 | 2.8109 | 51.5897 | 68.0493 | 1.3969 | 0.23411 | 9.31 | 23.1 | 100.2 | 76.9
2022-10-24 17:50 | 0.49994 | 0.11337 | 0.87969 | 2.9387 | 49.6244 | 40.4119 | 1.4056 | 0.25289 | 9.29 | 23.1 | 100.2 | 76.9
2022-10-24 17:55 | 0.43693 | 0.096577 | 0.76842 | 2.8109 | 46.7526 | 45.0346 | 1.3947 | 0.22337 | 9.31 | 23.1 | 100.3 | 76.9
2022-10-24 18:00 | 0.46838 | 0.092368 | 0.81242 | 3.5771 | 44.4748 | 45.9491 | 1.396 | 0.43462 | 9.32 | 23 | 100.2 | 76.9
2022-10-24 18:05 | 0.40949 | 0.092368 | 0.72005 | 3.3216 | 42.5894 | 55.1085 | 1.396 | 0.54194 | 9.31 | 23 | 100.3 | 76.9
2022-10-24 18:10 | 0.32183 | 0.094465 | 0.58988 | 2.4273 | 41.3611 | 39.7656 | 1.393 | 0.31791 | 9.27 | 23 | 100.2 | 76.9
2022-10-24 18:15 | 0.27116 | 0.083968 | 0.49961 | 2.1718 | 39.3971 | 44.061 | 1.3843 | 0.2495 | 9.32 | 23 | 100.3 | 76.8
2022-10-24 18:20 | 0.23554 | 0.086063 | 0.44711 | 1.9162 | 36.4134 | 34.4517 | 1.382 | 0.19181 | 9.31 | 23 | 100.3 | 76.7
2022-10-24 18:25 | 0.40806 | 0.07766 | 0.70314 | 2.1715 | 33.2336 | 40.469 | 1.3834 | 0.18442 | 9.26 | 22.9 | 100.3 | 76.8
2022-10-24 18:30 | 0.3725 | 0.077671 | 0.64866 | 1.9163 | 30.0995 | 34.8908 | 1.3835 | 0.18243 | 9.24 | 23 | 100.2 | 76.8
2022-10-24 18:35 | 0.34922 | 0.088167 | 0.62137 | 1.9163 | 29.9467 | 34.856 | 1.3857 | 0.19249 | 9.2 | 23 | 100.3 | 76.8
2022-10-24 18:40 | 0.28485 | 0.083967 | 0.52059 | 1.6607 | 30.8971 | 31.1423 | 1.3872 | 0.18511 | 9.24 | 23 | 100.3 | 76.8
2022-10-24 18:45 | 0.29992 | 0.094464 | 0.55419 | 2.044 | 30.5909 | 45.4563 | 1.3886 | 0.22602 | 9.25 | 23 | 100.2 | 76.8
2022-10-24 18:50 | 0.25472 | 0.077669 | 0.47021 | 1.2775 | 30.0686 | 40.1324 | 1.3857 | 0.19718 | 9.3 | 23 | 100.3 | 76.7
2022-10-24 18:55 | 0.25195 | 0.088153 | 0.47434 | 1.2773 | 28.3275 | 16.6777 | 1.3855 | 0.18508 | 9.37 | 22.9 | 100.3 | 76.7
2022-10-24 19:00 | 0.23687 | 0.083951 | 0.44704 | 1.1495 | 25.9962 | 24.4021 | 1.3876 | 0.16764 | 9.28 | 22.9 | 100.2 | 76.6
2022-10-24 19:05 | 0.21494 | 0.075546 | 0.40501 | 1.4048 | 22.5445 | 25.3626 | 1.3882 | 0.1589 | 9.3 | 22.8 | 100.2 | 76.6
2022-10-24 19:10 | 0.14649 | 0.07135 | 0.29589 | 1.2771 | 20.3598 | 18.6427 | 1.3846 | 0.14214 | 9.29 | 22.8 | 100.2 | 76.6
2022-10-24 19:15 | 0.15744 | 0.077644 | 0.31897 | 1.2771 | 18.7276 | 17.0139 | 1.3845 | 0.14482 | 9.3 | 22.8 | 100.3 | 76.6
2022-10-24 19:20 | 0.15333 | 0.07135 | 0.30639 | 1.2771 | 19.1333 | 24.8979 | 1.3867 | 0.14549 | 9.19 | 22.8 | 100.2 | 76.6
2022-10-24 19:25 | 0.16839 | 0.069252 | 0.32737 | 1.7879 | 18.6242 | 27.0785 | 1.3882 | 0.14751 | 9.29 | 22.8 | 100.3 | 76.6
2022-10-24 19:30 | 0.16155 | 0.069252 | 0.31688 | 1.4048 | 18.2748 | 17.2936 | 1.386 | 0.13208 | 9.22 | 22.8 | 100.2 | 76.6
2022-10-24 19:35 | 0.24646 | 0.069259 | 0.44494 | 1.1495 | 17.1502 | 16.2927 | 1.3847 | 0.14618 | 9.26 | 22.9 | 100.3 | 76.6
2022-10-24 19:40 | 0.23136 | 0.077644 | 0.43438 | 1.5325 | 16.9083 | 22.7894 | 1.3852 | 0.14817 | 9.21 | 22.8 | 100.3 | 76.5
2022-10-24 19:45 | 0.24642 | 0.083937 | 0.46165 | 1.6602 | 16.8911 | 21.2974 | 1.3911 | 0.16225 | 9.19 | 22.8 | 100.3 | 76.5
2022-10-24 19:50 | 0.23136 | 0.07974 | 0.43438 | 1.6602 | 15.5447 | 12.7295 | 1.3998 | 0.18974 | 9.28 | 22.8 | 100.3 | 76.5
2022-10-24 19:55 | 0.21493 | 0.081838 | 0.41129 | 1.6601 | 14.3492 | 21.3398 | 1.3969 | 0.15487 | 9.31 | 22.8 | 100.2 | 76.4
2022-10-24 20:00 | 0.18344 | 0.079738 | 0.36092 | 1.0216 | 14.5796 | 22.6658 | 1.3925 | 0.14079 | 9.24 | 22.8 | 100.2 | 76.4
2022-10-24 20:05 | 0.18481 | 0.081836 | 0.36512 | 1.0216 | 15.0697 | 22.2982 | 1.3888 | 0.12604 | 9.27 | 22.8 | 100.2 | 76.4
2022-10-24 20:10 | 0.15743 | 0.073443 | 0.31685 | 0.8939 | 14.4427 | 24.8463 | 1.3903 | 0.14347 | 9.28 | 22.8 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 20:15 | 0.22177 | 0.067148 | 0.40708 | 1.277 | 14.9472 | 18.9903 | 1.3925 | 0.13878 | 9.26 | 22.8 | 100.2 | 76.4
2022-10-24 20:20 | 0.15606 | 0.081836 | 0.32105 | 0.6385 | 16.6624 | 27.8115 | 1.3947 | 0.12336 | 9.26 | 22.8 | 100.2 | 76.4
2022-10-24 20:25 | 0.11636 | 0.071346 | 0.24971 | 0.76622 | 17.3979 | 28.4247 | 1.3947 | 0.11867 | 9.25 | 22.8 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 20:30 | 0.16977 | 0.073453 | 0.33368 | 0.89402 | 17.6392 | 16.2918 | 1.3941 | 0.12337 | 9.23 | 22.9 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 20:35 | 0.16838 | 0.065049 | 0.32525 | 0.8939 | 17.9053 | 19.8676 | 1.3961 | 0.14012 | 9.2 | 22.8 | 100.2 | 76.3
2022-10-24 20:40 | 0.21219 | 0.071344 | 0.39659 | 0.7662 | 18.1325 | 16.1722 | 1.4508 | 0.13878 | 9.27 | 22.8 | 100.3 | 76.3
2022-10-24 20:45 | 0.16701 | 0.071342 | 0.32733 | 0.76617 | 17.6595 | 17.6595 | 1.418 | 0.10592 | 9.19 | 22.8 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 20:50 | 0.17248 | 0.069244 | 0.33363 | 1.1493 | 18.1501 | 13.2447 | 1.4092 | 0.11732 | 9.23 | 22.8 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 20:55 | 0.1232 | 0.069244 | 0.25809 | 0.76617 | 17.4143 | 13.8578 | 1.4012 | 0.11263 | 9.26 | 22.8 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:00 | 0.11362 | 0.062948 | 0.2371 | 0.76616 | 15.6814 | 7.7182 | 1.4026 | 0.11866 | 9.22 | 22.8 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:05 | 0.15466 | 0.067135 | 0.30421 | 0.76606 | 14.567 | 20.6876 | 1.4061 | 0.12535 | 9.32 | 22.7 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:10 | 0.12181 | 0.077625 | 0.26435 | 0.63838 | 13.3429 | 18.3618 | 1.3944 | 0.12267 | 9.26 | 22.7 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:15 | 0.078017 | 0.060843 | 0.18253 | 0.38304 | 11.5185 | 0 | 1.3901 | 0.11194 | 9.24 | 22.7 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:20 | 0.09444 | 0.065037 | 0.2077 | 0.38303 | 9.5386 | 10.1501 | 1.3915 | 0.11596 | 9.25 | 22.7 | 100.3 | 76.2
2022-10-24 21:25 | 0.13824 | 0.067137 | 0.27904 | 0.51072 | 8.569 | 9.4259 | 1.3937 | 0.11194 | 9.13 | 22.7 | 100.3 | 76.2
2022-10-24 21:30 | 0.11771 | 0.060843 | 0.24127 | 0.38304 | 8.5776 | 8.21 | 1.3966 | 0.10926 | 9.29 | 22.7 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:35 | 0.091704 | 0.073431 | 0.214 | 0.38304 | 9.1903 | 14.9495 | 1.3995 | 0.10591 | 9.31 | 22.7 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:40 | 0.071173 | 0.060843 | 0.16784 | 0.25536 | 8.9452 | 20.7087 | 1.4017 | 0.10055 | 9.3 | 22.7 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 21:45 | 0.080751 | 0.056644 | 0.18252 | 0.25535 | 8.2014 | 19.463 | 1.4031 | 0.10456 | 9.25 | 22.7 | 100.2 | 76.1
2022-10-24 21:50 | 0.057477 | 0.067126 | 0.15523 | 0.25532 | 7.1012 | 10.5294 | 1.4081 | 0.11125 | 9.27 | 22.6 | 100.2 | 76.1
2022-10-24 21:55 | 0.056108 | 0.060832 | 0.14474 | 0.25531 | 6.5982 | 3.1769 | 1.4146 | 0.11728 | 9.28 | 22.6 | 100.3 | 76.1
2022-10-24 22:00 | 0.060214 | 0.062931 | 0.15733 | 0.25532 | 6.2442 | 8.5704 | 1.4241 | 0.11662 | 9.22 | 22.6 | 100.2 | 76.1
2022-10-24 22:05 | 0.046522 | 0.054532 | 0.12584 | 0.25528 | 4.7663 | 0 | 1.4268 | 0.11258 | 9.22 | 22.5 | 100.2 | 76.1
2022-10-24 22:10 | 0.062943 | 0.060825 | 0.15731 | 0.25529 | 3.422 | 0 | 1.4239 | 0.10789 | 9.24 | 22.5 | 100.3 | 76.1
2022-10-24 22:15 | 0.084837 | 0.062923 | 0.19296 | 0.25529 | 3.6665 | 5.0108 | 1.4239 | 0.11124 | 9.18 | 22.5 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 22:20 | 0.11359 | 0.060835 | 0.23495 | 0.25533 | 3.4283 | 13.7131 | 1.4278 | 0.12064 | 9.24 | 22.6 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 22:25 | 0.075268 | 0.060834 | 0.17621 | 0.25532 | 3.6694 | 6.8496 | 1.4278 | 0.12801 | 9.21 | 22.6 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 22:30 | 0.11632 | 0.048247 | 0.22655 | 0.12766 | 2.4438 | 9.5309 | 1.4876 | 0.18297 | 9.25 | 22.6 | 100.3 | 76.2
2022-10-24 22:35 | 0.10538 | 0.058736 | 0.22236 | 0.12766 | 1.8347 | 9.5405 | 1.4533 | 0.0945 | 9.28 | 22.6 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 22:40 | 0.079364 | 0.056631 | 0.17828 | 0.25529 | 0.85465 | 5.25 | 1.4349 | 0.13 | 9.26 | 22.5 | 100.3 | 76.2
2022-10-24 22:45 | 0.10126 | 0.058728 | 0.21394 | 0.51057 | 0.61107 | 0 | 1.4349 | 0.15949 | 9.29 | 22.5 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 22:50 | 0.15189 | 0.060827 | 0.29365 | 0.25529 | 1.4666 | 8.7997 | 1.4393 | 0.13202 | 9.26 | 22.5 | 100.3 | 76.2
2022-10-24 22:55 | 0.1601 | 0.065022 | 0.31043 | 0.25529 | 3.0585 | 8.9308 | 1.4349 | 0.12934 | 9.27 | 22.5 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 23:00 | 0.17926 | 0.056632 | 0.3314 | 0.25529 | 4.1554 | 2.811 | 1.4327 | 0.13202 | 9.23 | 22.5 | 100.2 | 76.3
2022-10-24 23:05 | 0.16146 | 0.069215 | 0.31671 | 0.25529 | 5.133 | 10.0216 | 1.4334 | 0.1481 | 9.24 | 22.5 | 100.2 | 76.2
2022-10-24 23:10 | 0.086208 | 0.065022 | 0.19716 | 0.25529 | 4.8887 | 12.4663 | 1.448 | 0.14274 | 9.32 | 22.5 | 100.2 | 76.3
2022-10-24 23:15 | 0.065682 | 0.060827 | 0.1636 | 0.25529 | 3.5443 | 4.0332 | 1.4356 | 0.12733 | 9.3 | 22.5 | 100.2 | 76.3
2022-10-24 23:20 | 0.057466 | 0.056626 | 0.14471 | 0.25527 | 0 | 0 | 1.434 | 0.12329 | 9.25 | 22.4 | 100.3 | 76.3
2022-10-24 23:25 | 0.056105 | 0.054536 | 0.14054 | 0.2553 | 0 | 0 | 1.4328 | 0.12264 | 9.26 | 22.5 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 23:30 | 0.08621 | 0.062927 | 0.19507 | 0.2553 | 0 | 0 | 1.4335 | 0.11929 | 9.31 | 22.5 | 100.2 | 76.4
2022-10-24 23:35 | 0.094423 | 0.058733 | 0.20347 | 0.12765 | 0 | 0.24445 | 1.4357 | 0.12063 | 9.21 | 22.5 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 23:40 | 0.095791 | 0.056635 | 0.20556 | 0.12765 | 0 | 8.5557 | 1.4372 | 0.11795 | 9.26 | 22.5 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 23:45 | 0.10263 | 0.054536 | 0.21185 | 0.12765 | 1.3431 | 14.4078 | 1.4408 | 0.12063 | 9.3 | 22.5 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 23:50 | 0.14779 | 0.06083 | 0.28527 | 0.12765 | 2.5667 | 2.0778 | 1.451 | 0.11728 | 9.33 | 22.5 | 100.3 | 76.4
2022-10-24 23:55 | 0.064307 | 0.058724 | 0.1552 | 0.12763 | 1.952 | 0 | 1.4501 | 0.11123 | 9.33 | 22.4 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 | 0.064307 | 0.056627 | 0.1552 | 0.12763 | 0.48849 | 0 | 1.4377 | 0.10989 | 9.28 | 22.4 | 100.2 | 76.4
2022-10-25 00:05 | 0.07799 | 0.050335 | 0.16988 | 0.12763 | 0 | 3.172 | 1.4472 | 0.1119 | 9.3 | 22.4 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:10 | 0.068413 | 0.050336 | 0.1573 | 0.12764 | 0 | 0 | 1.4472 | 0.11124 | 9.3 | 22.4 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:15 | 0.069782 | 0.050336 | 0.1552 | 0.25527 | 0 | 0 | 1.4501 | 0.11191 | 9.25 | 22.4 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:20 | 0.056099 | 0.056628 | 0.14262 | 0.25527 | 0 | 0.12225 | 1.4545 | 0.11392 | 9.32 | 22.4 | 100.2 | 76.4
2022-10-25 00:25 | 0.054724 | 0.058718 | 0.1426 | 0.12762 | 0 | 0.36608 |  |  | 9.35 | 22.3 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:30 | 0.051987 | 0.052426 | 0.13211 | 0.12762 | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.3 | 100.2 | 76.4
2022-10-25 00:35 | 0.045147 | 0.052426 | 0.11953 | 0.12762 | 0.12203 | 0 |  |  | 9.33 | 22.3 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:40 | 0.051987 | 0.048232 | 0.12792 | 0.12762 | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 22.3 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:45 | 0.032834 | 0.052426 | 0.10276 | 0.12762 | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 22.3 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 00:50 | 0.025995 | 0.05243 | 0.092276 | 0.12763 | 0 | 2.9406 |  |  | 9.28 | 22.3 | 100.2 | 76.4
2022-10-25 00:55 | 0.050625 | 0.048237 | 0.12584 | 0.12763 | 0 | 3.4343 |  |  | 9.28 | 22.3 | 100.3 | 76.4
2022-10-25 01:00 | 0.030101 | 0.052432 | 0.10067 | 0.12763 | 0 | 0 |  |  | 9.34 | 22.3 | 100.2 | 76.4
2022-10-25 01:05 | 0.030102 | 0.052433 | 0.098575 | 0.12764 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 22.3 | 100.2 | 76.5
2022-10-25 01:10 | 0.042416 | 0.050335 | 0.11535 | 0.12763 | 0 | 0 |  |  | 9.35 | 22.3 | 99.8 | 76.5
2022-10-25 01:15 | 0.13682 | 0.050335 | 0.26006 | 0.12763 | 0 | 0 | 1.4399 | 0.12933 | 9.3 | 22.3 | 99.8 | 76.5
2022-10-25 01:20 | 0.058834 | 0.058724 | 0.14891 | 0.12763 | 1.3559 | 5.6703 | 1.4355 | 0.13134 | 9.3 | 22.3 | 99.7 | 76.5
2022-10-25 01:25 | 0.036943 | 0.052432 | 0.10906 | 0.12763 | 3.4515 | 3.9446 | 1.4355 | 0.13335 | 9.31 | 22.3 | 99.7 | 76.5
2022-10-25 01:30 | 0.030102 | 0.052433 | 0.10067 | 0.12764 | 3.8214 | 15.9019 | 1.4333 | 0.13201 | 9.31 | 22.3 | 99.8 | 76.5
2022-10-25 01:35 |  |  |  |  | 4.3144 | 4.9307 |  |  | 9.24 | 22.3 | 99.7 | 76.5
2022-10-25 01:40 |  |  |  |  | 3.3316 | 5.5527 |  |  | 9.22 | 22.3 | 99.7 | 76.5
2022-10-25 01:45 |  |  |  |  | 1.4778 | 2.5861 |  |  | 9.34 | 22.3 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.34 | 22.2 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.34 | 22.2 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.31 | 22.2 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.43 | 22.2 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.29 | 22.3 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 02:15 |  |  |  |  | 0 | 9.8518 |  |  | 9.24 | 22.3 | 99.8 | 76.6
2022-10-25 02:20 | 0.017788 | 0.13843 | 0.16359 | 0.12764 | 0.61636 | 11.4642 |  | 2.1437 | 9.24 | 22.3 | 99.7 | 76.6
2022-10-25 02:25 | 0.023261 | 0.14682 | 0.18247 | 0.12764 | 2.2189 | 11.4645 | 1.4195 | 0.11258 | 9.26 | 22.3 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 02:30 | 0.030099 | 0.13212 | 0.17826 | 0.12763 | 5.5429 | 17.4909 | 1.4201 | 0.11726 | 9.26 | 22.2 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 02:35 | 0.034204 | 0.12164 | 0.17407 | 0.12763 | 9.9874 | 29.5924 | 1.4165 | 0.11726 | 9.17 | 22.2 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 02:40 | 0.020523 | 0.10696 | 0.13841 | 0.12763 | 13.8098 | 38.5934 | 1.4157 | 0.1119 | 9.2 | 22.2 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 02:45 | 0.024627 | 0.096468 | 0.13422 | 0.12763 | 16.875 | 31.7793 | 1.4172 | 0.10989 | 9.21 | 22.2 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 02:50 | 0.023262 | 0.090191 | 0.12585 | 0 | 17.8574 | 21.1826 | 1.4203 | 0.11057 | 9.19 | 22.3 | 99.8 | 76.8
2022-10-25 02:55 | 0.046524 | 0.081801 | 0.15312 | 0 | 16.2564 | 11.2071 | 1.424 | 0.10655 | 9.23 | 22.3 | 99.8 | 76.8
2022-10-25 03:00 | 0.056103 | 0.090191 | 0.17619 | 0 | 13.4373 | 8.6295 | 1.4247 | 0.10521 | 9.21 | 22.3 | 99.7 | 76.8
2022-10-25 03:05 | 0.032841 | 0.081803 | 0.13214 | 0 | 11.4651 | 3.082 | 1.4262 | 0.10186 | 9.23 | 22.3 | 99.8 | 76.8
2022-10-25 03:10 | 0.087579 | 0.071317 | 0.20556 | 0 | 8.8854 | 0.98726 | 1.4299 | 0.10589 | 9.25 | 22.3 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 03:15 | 0.098527 | 0.083903 | 0.23493 | 0 | 5.4299 | 0 | 1.4444 | 0.10991 | 9.27 | 22.3 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 03:20 | 0.051992 | 0.075501 | 0.1552 | 0.12763 | 1.8477 | 0 | 1.4566 | 0.10587 | 9.33 | 22.2 | 99.8 | 76.8
2022-10-25 03:25 | 0.042416 | 0.071308 | 0.13842 | 0.12764 | 0.73911 | 2.0941 | 1.4625 | 0.1052 | 9.3 | 22.2 | 99.8 | 76.9
2022-10-25 03:30 | 0.042415 | 0.067112 | 0.13213 | 0 | 0.36955 | 0.36955 | 1.4697 | 0.10989 | 9.28 | 22.2 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 03:35 | 0.10536 | 0.073406 | 0.2349 | 0 | 0.61531 | 0 | 1.4807 | 0.10922 | 9.28 | 22.2 | 99.8 | 77
2022-10-25 03:40 | 0.094412 | 0.075505 | 0.22022 | 0.12764 | 1.6031 | 3.0828 | 1.4895 | 0.11057 | 9.23 | 22.2 | 99.7 | 77
2022-10-25 03:45 | 0.16692 | 0.075501 | 0.33137 | 1.5316 | 2.092 | 6.1529 | 1.5062 | 0.15948 | 9.2 | 22.2 | 99.8 | 76.9
2022-10-25 03:50 | 0.098514 | 0.065017 | 0.21602 | 0.89345 | 3.4492 | 4.9274 | 1.5106 | 0.18159 | 9.17 | 22.2 | 99.7 | 77
2022-10-25 03:55 | 0.10809 | 0.073406 | 0.24119 | 0.25527 | 5.907 | 8.6143 | 1.5062 | 0.14005 | 9.23 | 22.2 | 99.8 | 77
2022-10-25 04:00 | 0.13409 | 0.069211 | 0.27265 | 0.12764 | 7.1448 | 7.2679 | 1.507 | 0.13938 | 9.15 | 22.2 | 99.7 | 77
2022-10-25 04:05 | 0.11494 | 0.075505 | 0.25168 | 0.12764 | 5.4203 | 3.2029 | 1.5004 | 0.12665 | 9.27 | 22.2 | 99.8 | 77
2022-10-25 04:10 | 0.15051 | 0.060822 | 0.29153 | 0.12764 | 2.9565 | 0 | 1.4982 | 0.11257 | 9.22 | 22.2 | 99.7 | 77
2022-10-25 04:15 | 0.10947 | 0.071318 | 0.23912 | 0.12765 | 2.2169 | 0 | 1.4926 | 0.10589 | 9.22 | 22.3 | 99.8 | 77
2022-10-25 04:20 | 0.12864 | 0.073419 | 0.2706 | 0.12766 | 3.0823 | 9.6167 | 1.497 | 0.11259 | 9.16 | 22.3 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 04:25 | 0.11221 | 0.071319 | 0.24332 | 0.12766 | 4.6849 | 15.6575 | 1.4992 | 0.11326 | 9.17 | 22.3 | 99.8 | 77
2022-10-25 04:30 | 0.20527 | 0.075515 | 0.39226 | 0.25531 | 7.6439 | 19.9727 | 1.5014 | 0.12198 | 9.17 | 22.3 | 99.7 | 77.1
2022-10-25 04:35 | 0.19024 | 0.079721 | 0.37133 | 1.0214 | 10.9705 | 25.2691 | 1.5088 | 0.18433 | 9.16 | 22.4 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 04:40 | 0.20256 | 0.069233 | 0.37973 | 1.9151 | 12.3514 | 23.9617 | 1.5125 | 0.53355 | 9.24 | 22.4 | 99.7 | 77.1
2022-10-25 04:45 | 0.31342 | 0.083916 | 0.56434 | 0.89371 | 13.3125 | 22.0643 | 1.5088 | 0.19706 | 9.17 | 22.4 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 04:50 | 0.32716 | 0.088126 | 0.5917 | 0.76615 | 16.6879 | 29.6673 | 1.5069 | 0.14748 | 9.24 | 22.5 | 99.7 | 77.1
2022-10-25 04:55 | 0.4025 | 0.079743 | 0.6967 | 0.89396 | 22.4933 | 37.9421 | 1.5129 | 0.15019 | 9.14 | 22.6 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 05:00 | 0.50379 | 0.098628 | 0.87086 | 1.0216 | 27.6558 | 38.7675 | 1.5246 | 0.14415 | 9.17 | 22.6 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 05:05 | 0.32719 | 0.10702 | 0.60855 | 0.76623 | 32.041 | 44.6594 | 1.5326 | 0.14281 | 9.18 | 22.6 | 99.7 | 77
2022-10-25 05:10 | 0.34087 | 0.088133 | 0.61063 | 0.63851 | 33.9515 | 43.5813 | 1.5347 | 0.14146 | 9.17 | 22.6 | 99.8 | 77
2022-10-25 05:15 | 0.46545 | 0.083936 | 0.79739 | 1.4047 | 33.8619 | 38.8053 | 1.5428 | 0.177 | 9.16 | 22.6 | 99.7 | 77
2022-10-25 05:20 | 0.57224 | 0.11961 | 0.99676 | 2.4264 | 34.2334 | 35.4693 | 1.5486 | 0.18639 | 9.09 | 22.6 | 99.8 | 77
2022-10-25 05:25 | 0.55032 | 0.10912 | 0.95267 | 2.0432 | 35.6799 | 37.6552 | 1.5508 | 0.17163 | 9.11 | 22.6 | 99.8 | 77
2022-10-25 05:30 | 0.83657 | 0.10913 | 1.3915 | 2.6822 | 37.4772 | 48.8564 | 1.5598 | 0.21994 | 9.15 | 22.7 | 99.7 | 77.1
2022-10-25 05:35 | 1.0297 | 0.14482 | 1.721 | 3.5763 | 41.4361 | 61.5975 | 1.57 | 0.25146 | 9.17 | 22.7 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 05:40 | 1.0858 | 0.12592 | 1.7902 | 4.0871 | 47.5718 | 67.3419 | 1.5773 | 0.31381 | 9.15 | 22.7 | 99.8 | 77.1
2022-10-25 05:45 | 1.0736 | 0.14063 | 1.7884 | 3.3212 | 52.2382 | 70.6824 | 1.5709 | 0.33263 | 9.17 | 22.8 | 99.7 | 77.1
2022-10-25 05:50 | 1.1092 | 0.15113 | 1.8513 | 3.7044 | 58.6096 | 73.4789 | 1.5731 | 0.34806 | 9.14 | 22.8 | 99.7 | 77
2022-10-25 05:55 | 1.2584 | 0.15952 | 2.0885 | 3.1935 | 64.1856 | 80.7896 | 1.5702 | 0.33531 | 9.11 | 22.8 | 99.7 | 77
2022-10-25 06:00 | 1.127 | 0.14693 | 1.8744 | 2.6825 | 68.8942 | 87.9764 | 1.5644 | 0.28032 | 9.12 | 22.8 | 99.7 | 77
2022-10-25 06:05 | 1.0791 | 0.16162 | 1.8135 | 2.938 | 71.4247 | 80.3373 | 1.5665 | 0.33397 | 9.16 | 22.8 | 99.8 | 77
2022-10-25 06:10 | 1.001 | 0.15323 | 1.6855 | 2.6825 | 72.9101 | 74.2718 | 1.5768 | 0.50699 | 9.19 | 22.8 | 99.8 | 77
2022-10-25 06:15 | 1.0065 | 0.13434 | 1.6771 | 3.1935 | 74.718 | 76.081 | 1.5782 | 0.4225 | 9.1 | 22.8 | 99.7 | 77
2022-10-25 06:20 | 1.1092 | 0.14273 | 1.8429 | 3.7043 | 79.3894 | 90.7661 | 1.5979 | 0.46071 | 9.1 | 22.8 | 99.8 | 77
2022-10-25 06:25 | 0.96537 | 0.17841 | 1.6582 | 3.0656 | 80.9539 | 81.2015 | 1.5913 | 0.37152 | 9.1 | 22.8 | 99.8 | 76.9
2022-10-25 06:30 | 0.96674 | 0.15952 | 1.6414 | 4.343 | 79.0526 | 78.0614 | 1.5869 | 0.38091 | 9.12 | 22.8 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 06:35 | 0.93796 | 0.17001 | 1.6078 | 2.9378 | 77.3625 | 79.4668 | 1.5767 | 0.36011 | 9.09 | 22.8 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 06:40 | 0.79979 | 0.14485 | 1.3687 | 2.6828 | 75.8924 | 82.3408 | 1.5747 | 0.26828 | 9.15 | 22.9 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 06:45 | 0.75458 | 0.13435 | 1.2889 | 2.6827 | 71.9744 | 68.1341 | 1.5747 | 0.24614 | 8.99 | 22.9 | 99.7 | 76.9
2022-10-25 06:50 | 1.2505 | 0.11337 | 2.0302 | 4.2164 | 68.9351 | 61.868 | 1.6027 | 0.39912 | 9.05 | 23 | 99.7 | 77
2022-10-25 06:55 | 1.0561 | 0.17638 | 1.7932 | 3.7057 | 69.9115 | 82.3072 | 1.6087 | 0.32604 | 9.18 | 23.1 | 99.8 | 76.9
2022-10-25 07:00 | 0.95203 | 0.14278 | 1.6021 | 2.8112 | 73.1565 | 95.0165 | 1.5904 | 0.31396 | 9.13 | 23.1 | 99.7 | 76.8
2022-10-25 07:05 | 0.95066 | 0.13438 | 1.5916 | 2.939 | 77.2552 | 95.7617 | 1.5861 | 0.33878 | 9.1 | 23.1 | 99.7 | 76.8
2022-10-25 07:10 | 0.89861 | 0.15118 | 1.5286 | 3.0668 | 79.6594 | 95.5417 | 1.5897 | 0.28981 | 9.15 | 23.1 | 99.8 | 76.8
2022-10-25 07:15 | 0.7698 | 0.12808 | 1.3102 | 3.0666 | 80.5238 | 90.6979 | 1.5977 | 0.27034 | 9.1 | 23.1 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 07:20 | 0.94515 | 0.12598 | 1.5747 | 3.1945 | 81.3516 | 86.9407 | 1.5962 | 0.29718 | 9.15 | 23.1 | 99.7 | 76.7
2022-10-25 07:25 | 0.87804 | 0.15328 | 1.4992 | 3.0667 | 83.1313 | 103.1076 | 1.5984 | 0.27639 | 9.13 | 23.1 | 99.8 | 76.7
2022-10-25 07:30 | 0.93281 | 0.15327 | 1.5831 | 3.1944 | 85.4011 | 112.1742 | 1.5977 | 0.28845 | 9.11 | 23.1 | 99.8 | 76.7
2022-10-25 07:35 | 1.2316 | 0.15329 | 2.039 | 4.0894 | 88.0754 | 115.4904 | 1.6001 | 0.33948 | 9.09 | 23.2 | 99.8 | 76.7
2022-10-25 07:40 | 1.0358 | 0.12391 | 1.7117 | 3.7066 | 93.4568 | 124.8991 | 1.604 | 0.33081 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 76.7
2022-10-25 07:45 | 0.98235 | 0.14701 | 1.6528 | 3.8342 | 97.3044 | 114.8266 | 1.5937 | 0.31201 | 9.14 | 23.3 | 99.7 | 76.6
2022-10-25 07:50 | 0.78516 | 0.14703 | 1.3506 | 3.1956 | 96.0708 | 115.8063 | 1.5815 | 0.304 | 9.18 | 23.4 | 100 | 76.5
2022-10-25 07:55 | 0.75915 | 0.12183 | 1.2855 | 2.8122 | 95.9495 | 114.6925 | 1.572 | 0.27246 | 9.13 | 23.4 | 100 | 76.6
2022-10-25 08:00 | 0.66047 | 0.13863 | 1.151 | 3.1956 | 93.2784 | 114.2971 | 1.5661 | 0.26172 | 9.15 | 23.4 | 99.8 | 76.5
2022-10-25 08:05 | 0.86596 | 0.13862 | 1.466 | 3.1954 | 89.7913 | 100.3623 | 1.5646 | 0.2711 | 9.14 | 23.4 | 99.7 | 76.4
2022-10-25 08:10 | 1.0592 | 0.10921 | 1.7327 | 3.3232 | 87.465 | 107.7162 | 1.5565 | 0.29794 | 9.13 | 23.4 | 99.8 | 76.4
2022-10-25 08:15 | 0.97007 | 0.15122 | 1.6382 | 3.5788 | 87.214 | 92.3077 | 1.5521 | 0.28451 | 9.18 | 23.4 | 99.8 | 76.3
2022-10-25 08:20 | 0.87144 | 0.14702 | 1.4828 | 3.0676 | 86.5082 | 89.2388 | 1.5354 | 0.29593 | 9.12 | 23.4 | 100 | 76.3
2022-10-25 08:25 | 1.2099 | 0.13442 | 1.989 | 3.9623 | 85.2282 | 102.8702 | 1.5536 | 0.38584 | 9.25 | 23.4 | 99.9 | 76.3
2022-10-25 08:30 | 0.88377 | 0.15542 | 1.5101 | 3.451 | 87.142 | 111.0438 | 1.5339 | 0.33015 | 9.15 | 23.4 | 99.7 | 76.3
2022-10-25 08:35 | 1.14 | 0.13861 | 1.886 | 3.4509 | 88.9175 | 111.9242 | 1.5587 | 0.35966 | 9.18 | 23.4 | 99.8 | 76.2
2022-10-25 08:40 | 1.0002 | 0.14491 | 1.678 | 3.9621 | 92.5219 | 107.8178 | 1.563 | 0.29591 | 9.14 | 23.4 | 99.7 | 76.2
2022-10-25 08:45 | 1.1386 | 0.15541 | 1.9006 | 3.4508 | 93.8892 | 104.2108 | 1.5214 | 0.29188 | 9.15 | 23.4 | 99.8 | 76.1
2022-10-25 08:50 | 1.0372 | 0.13651 | 1.7263 | 2.8118 | 93.143 | 103.0916 | 1.5046 | 0.25632 | 9.17 | 23.4 | 99.8 | 76.1
2022-10-25 08:55 | 0.92343 | 0.14071 | 1.5541 | 2.9395 | 89.659 | 87.9181 | 1.4944 | 0.52336 | 9.15 | 23.4 | 99.7 | 76.1
2022-10-25 09:00 | 0.96727 | 0.16171 | 1.6465 | 2.6839 | 85.3067 | 85.431 | 1.4856 | 0.30194 | 9.17 | 23.4 | 99.7 | 76.1
2022-10-25 09:05 | 0.95902 | 0.1491 | 1.6191 | 3.7062 | 80.8708 | 70.8085 | 1.4863 | 0.31267 | 9.2 | 23.4 | 99.8 | 76
2022-10-25 09:10 | 0.98094 | 0.1281 | 1.6317 | 3.7062 | 79.0866 | 71.2526 | 1.4834 | 0.30394 | 9.18 | 23.4 | 99.7 | 76
2022-10-25 09:15 | 1.1426 | 0.1365 | 1.8879 | 3.5784 | 80.2496 | 84.1006 | 1.4819 | 0.38178 | 9.14 | 23.4 | 99.8 | 76
2022-10-25 09:20 | 1.4168 | 0.20374 | 2.3755 | 3.0677 | 81.5989 | 85.4608 | 1.4719 | 0.30466 | 9.09 | 23.5 | 99.7 | 76
2022-10-25 09:25 | 0.90145 | 0.1575 | 1.5393 | 2.8116 | 83.7255 | 86.7068 | 1.4643 | 0.24288 | 9.17 | 23.4 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 09:30 | 0.8494 | 0.1449 | 1.449 | 3.7061 | 82.6075 | 80.9926 | 1.4702 | 0.25831 | 9.12 | 23.4 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 09:35 | 1.1083 | 0.1428 | 1.8417 | 2.9393 | 81.1168 | 86.7068 | 1.4702 | 0.27643 | 9.15 | 23.4 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 09:40 | 0.94803 | 0.1722 | 1.6275 | 3.0671 | 78.8808 | 73.0424 | 1.4673 | 0.28179 | 9.17 | 23.4 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 09:45 | 0.97132 | 0.1449 | 1.6338 | 2.9393 | 78.5869 | 57.8211 | 1.4709 | 0.28179 | 9.15 | 23.4 | 99.7 | 75.9
2022-10-25 09:50 | 1.2962 | 0.16592 | 2.1528 | 3.0676 | 77.2834 | 85.6216 | 1.469 | 0.30868 | 9.11 | 23.5 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 09:55 | 0.97562 | 0.17643 | 1.6719 | 3.1955 | 77.6124 | 91.316 | 1.4639 | 0.32144 | 9.13 | 23.5 | 99.7 | 76
2022-10-25 10:00 | 1.3456 | 0.15123 | 2.2138 | 2.9399 | 77.2857 | 67.0805 | 1.4653 | 0.29191 | 9.11 | 23.5 | 99.8 | 76
2022-10-25 10:05 | 1.2293 | 0.18695 | 2.0691 | 2.9402 | 79.8377 | 64.5178 | 1.4706 | 0.29799 | 9.09 | 23.6 | 99.7 | 76
2022-10-25 10:10 | 1.0579 | 0.15964 | 1.7834 | 2.9402 | 82.5354 | 94.6289 | 1.4633 | 0.28389 | 9.14 | 23.6 | 99.7 | 75.9
2022-10-25 10:15 | 1.0388 | 0.17645 | 1.7687 | 2.4289 | 81.0393 | 63.086 | 1.4553 | 0.31208 | 9.13 | 23.6 | 99.7 | 75.9
2022-10-25 10:20 | 0.9742 | 0.16382 | 1.6571 | 2.4285 | 79.6907 | 81.0582 | 1.4945 | 0.27982 | 9.13 | 23.5 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 10:25 | 1.2072 | 0.17223 | 2.0226 | 2.4285 | 79.3991 | 75.9145 | 1.4631 | 0.28922 | 9.15 | 23.5 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 10:30 | 1.0688 | 0.17643 | 1.8147 | 2.3007 | 80.9363 | 72.2335 | 1.45 | 0.30264 | 9.14 | 23.5 | 99.8 | 76
2022-10-25 10:35 | 1.1388 | 0.15125 | 1.8969 | 2.3011 | 82.5797 | 76.2274 | 1.4429 | 0.27719 | 9.14 | 23.6 | 99.8 | 76
2022-10-25 10:40 | 1.1498 | 0.14914 | 1.9116 | 2.4289 | 81.3323 | 73.1119 | 1.4473 | 0.29933 | 9.09 | 23.6 | 99.7 | 76
2022-10-25 10:45 | 1.269 | 0.17225 | 2.1174 | 3.0681 | 79.5886 | 49.8207 | 1.4546 | 0.32282 | 9.12 | 23.6 | 99.7 | 76
2022-10-25 10:50 | 0.86061 | 0.17225 | 1.4914 | 2.5567 | 79.2149 | 17.3127 | 1.44 | 0.30336 | 9.1 | 23.6 | 99.7 | 76
2022-10-25 10:55 | 0.96068 | 0.15125 | 1.6238 | 2.6846 | 76.6779 | 34.5362 | 1.4407 | 0.34162 | 9.22 | 23.6 | 99.7 | 76
2022-10-25 11:00 | 1.0896 | 0.16808 | 1.8383 | 3.1964 | 75.4167 | 29.4187 | 1.4446 | 0.40409 | 9.05 | 23.7 | 99.8 | 76
2022-10-25 11:05 | 1.0814 | 0.17438 | 1.832 | 3.58 | 77.4888 | 56.9 | 1.449 | 0.50679 | 9.15 | 23.7 | 99.7 | 76
2022-10-25 11:10 | 1.2007 | 0.17438 | 2.0148 | 3.0686 | 79.111 | 119.7895 | 1.4416 | 0.50008 | 9.08 | 23.7 | 99.7 | 76
2022-10-25 11:15 | 1.0238 | 0.18278 | 1.7521 | 2.8128 | 78.0327 | 104.0851 | 1.4329 | 0.46449 | 9.1 | 23.7 | 99.7 | 76
2022-10-25 11:20 | 0.9087 | 0.18488 | 1.5778 | 2.6849 | 75.041 | 66.3153 | 1.4329 | 0.49201 | 9.25 | 23.7 | 99.7 | 76
2022-10-25 11:25 | 0.68391 | 0.15126 | 1.1996 | 2.557 | 69.7335 | 52.0511 | 1.4211 | 0.40675 | 9.14 | 23.7 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 11:30 | 0.80451 | 0.15756 | 1.3929 | 2.4292 | 65.8147 | 62.6985 | 1.427 | 0.42286 | 9.12 | 23.7 | 99.7 | 75.9
2022-10-25 11:35 | 0.75517 | 0.15126 | 1.3088 | 2.557 | 63.3828 | 70.8542 | 1.4277 | 0.42286 | 9.07 | 23.7 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 11:40 | 0.87854 | 0.16597 | 1.5126 | 3.3242 | 65.8162 | 84.0154 | 1.4241 | 0.4363 | 9.14 | 23.7 | 99.8 | 75.9
2022-10-25 11:45 | 0.83055 | 0.17017 | 1.4433 | 2.4292 | 70.8007 | 80.274 | 1.416 | 0.43293 | 9.09 | 23.7 | 99.7 | 75.9
2022-10-25 11:50 | 0.91426 | 0.15548 | 1.5569 | 2.813 | 73.1528 | 83.621 | 1.4169 | 0.42895 | 9.03 | 23.8 | 99.8 | 75.8
2022-10-25 11:55 | 0.92661 | 0.1891 | 1.6094 | 2.3016 | 75.0496 | 99.4001 | 1.4118 | 0.41755 | 9.1 | 23.8 | 99.7 | 75.8
2022-10-25 12:00 | 1.3324 | 0.16809 | 2.2104 | 3.7081 | 78.5921 | 105.538 | 1.4228 | 0.4632 | 9.01 | 23.8 | 99.8 | 75.8
2022-10-25 12:05 | 1.0349 | 0.25002 | 1.8363 | 5.626 | 82.6644 | 97.0245 | 1.4176 | 0.5679 | 9.11 | 23.8 | 99.7 | 75.7
2022-10-25 12:10 | 0.87719 | 0.12816 | 1.4707 | 3.3243 | 85.1113 | 101.0619 | 1.4037 | 0.44638 | 9.1 | 23.8 | 99.8 | 75.6
2022-10-25 12:15 | 1.3091 | 0.17651 | 2.1853 | 3.069 | 83.8537 | 96.3506 |  |  | 9.08 | 23.9 | 99.7 | 75.6
2022-10-25 12:20 | 1.0294 | 0.1744 | 1.7524 | 2.941 | 87.011 | 103.9887 |  |  | 9.11 | 23.9 | 99.7 | 75.5
2022-10-25 12:25 | 1.0953 | 0.1786 | 1.8596 | 2.8132 | 88.1365 | 93.8791 |  |  | 9.13 | 23.9 | 99.8 | 75.5
2022-10-25 12:30 | 1.0445 | 0.1786 | 1.7797 | 2.8131 | 87.4725 | 92.5959 |  |  | 9.08 | 23.9 | 99.7 | 75.4
2022-10-25 12:35 | 0.95811 | 0.19119 | 1.6598 | 3.3244 | 87.1679 | 90.4102 | 1.4234 | 0.46385 | 9.08 | 23.9 | 99.8 | 75.3
2022-10-25 12:40 | 0.97729 | 0.17649 | 1.6745 | 2.5572 | 85.218 | 91.5906 |  |  | 9.1 | 23.9 | 99.7 | 75.2
2022-10-25 12:45 | 0.86638 | 0.18912 | 1.5171 | 2.3018 | 82.953 | 81.4538 |  |  | 9.18 | 24 | 99.8 | 75.2
2022-10-25 12:50 | 0.86499 | 0.19542 | 1.5213 | 2.5575 | 79.2033 | 68.8344 |  |  | 9.2 | 24 | 99.7 | 75.2
2022-10-25 12:55 | 0.92391 | 0.18911 | 1.6053 | 2.9411 | 75.2528 | 82.3662 | 1.4506 | 0.3934 | 9.4 | 24 | 99.8 | 75.1
2022-10-25 13:00 | 0.86907 | 0.1765 | 1.5065 | 2.6853 | 73.6526 | 80.5302 | 1.4666 | 0.32962 | 9.34 | 24 | 99.7 | 75
2022-10-25 13:05 | 0.94444 | 0.17439 | 1.6221 | 2.4295 | 74.7513 | 94.5935 | 1.4666 | 0.32625 | 9.3 | 24 | 99.8 | 75
2022-10-25 13:10 | 0.83752 | 0.1828 | 1.4666 | 2.3016 | 74.0762 | 96.0617 | 1.49 | 0.31954 | 9.37 | 24 | 99.8 | 74.9
2022-10-25 13:15 | 0.87727 | 0.17859 | 1.5254 | 2.5573 | 74.4006 | 87.7802 | 1.5163 | 0.32961 | 9.32 | 24 | 99.7 | 74.9
2022-10-25 13:20 | 0.93068 | 0.15127 | 1.5778 | 2.6851 | 75.745 | 93.215 | 1.5089 | 0.36047 | 9.31 | 24 | 99.8 | 74.8
2022-10-25 13:25 | 1.3297 | 0.18701 | 2.2252 | 4.0921 | 76.7089 | 90.7242 | 1.5171 | 0.49546 | 9.26 | 24.1 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 13:30 | 1.1405 | 0.21643 | 1.9646 | 3.9641 | 77.3027 | 95.5357 | 1.528 | 0.35312 | 9.2 | 24.1 | 99.8 | 74.7
2022-10-25 13:35 | 0.78134 | 0.1765 | 1.3742 | 3.0689 | 79.0029 | 91.6284 | 1.5302 | 0.34237 | 9.32 | 24.1 | 99.7 | 74.6
2022-10-25 13:40 | 0.86358 | 0.19751 | 1.5212 | 2.6853 | 78.7529 | 86.3782 | 1.528 | 0.28464 | 9.27 | 24.1 | 99.7 | 74.6
2022-10-25 13:45 | 0.88127 | 0.16807 | 1.5189 | 2.8127 | 78.6424 | 88.7697 | 1.5234 | 0.27117 | 9.24 | 24 | 99.7 | 74.5
2022-10-25 13:50 | 1.1965 | 0.18067 | 2.0147 | 2.557 | 73.1928 | 85.1834 | 1.5314 | 0.27319 | 9.24 | 24 | 99.8 | 74.5
2022-10-25 13:55 | 1.0514 | 0.20591 | 1.8175 | 3.1967 | 72.8771 | 98.7529 | 1.5338 | 0.27859 | 9.18 | 24.1 | 99.8 | 74.5
2022-10-25 14:00 | 0.91289 | 0.1933 | 1.5926 | 3.0688 | 75.951 | 100.8509 | 1.533 | 0.37257 | 9.29 | 24.1 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 14:05 | 0.94714 | 0.16598 | 1.6157 | 2.9408 | 78.0448 | 89.7828 | 1.5352 | 0.33094 | 9.27 | 24.1 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 14:10 | 0.87588 | 0.15548 | 1.4981 | 3.0688 | 79.4545 | 84.2093 | 1.5345 | 0.30879 | 9.24 | 24.1 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 14:15 | 0.75248 | 0.16388 | 1.3173 | 2.9407 | 81.3705 | 96.6197 | 1.5359 | 0.26447 | 9.29 | 24.1 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 14:20 | 0.86773 | 0.1639 | 1.494 | 3.7084 | 82.9376 | 104.3288 | 1.5485 | 0.31285 | 9.26 | 24.2 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 14:25 | 0.95 | 0.18071 | 1.639 | 3.197 | 84.5658 | 105.7073 | 1.5471 | 0.42833 | 9.22 | 24.2 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 14:30 | 1.0117 | 0.19332 | 1.744 | 3.1969 | 87.2284 | 112.0973 | 1.5565 | 0.51895 | 9.21 | 24.2 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 14:35 | 0.90474 | 0.15759 | 1.5444 | 2.8132 | 89.692 | 107.9557 | 1.5653 | 0.33903 | 9.27 | 24.2 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 14:40 | 1.0432 | 0.1723 | 1.7713 | 3.5804 | 90.0999 | 98.3476 | 1.5623 | 0.33768 | 9.2 | 24.2 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 14:45 | 1.2462 | 0.19964 | 2.1099 | 5.755 | 98.0522 | 130.3194 | 1.5772 | 0.63516 | 9.32 | 24.3 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 14:50 | 1.0584 | 0.19753 | 1.8198 | 5.3712 | 107.0537 | 135.4429 | 1.5764 | 0.48408 | 9.25 | 24.3 | 99.8 | 74.1
2022-10-25 14:55 | 0.96104 | 0.20174 | 1.6749 | 3.9645 | 108.4155 | 117.304 | 1.5728 | 0.34981 | 9.29 | 24.3 | 99.8 | 74.1
2022-10-25 15:00 | 0.95675 | 0.18489 | 1.6514 | 3.8359 | 105.0893 | 112.3368 | 1.5637 | 0.30476 | 9.34 | 24.2 | 99.8 | 74
2022-10-25 15:05 | 0.89783 | 0.15338 | 1.5296 | 4.4753 | 105.072 | 113.0775 | 1.5608 | 0.3182 | 9.21 | 24.2 | 99.8 | 74
2022-10-25 15:10 | 1.3161 | 0.17231 | 2.1897 | 6.3942 | 111.041 | 140.9607 | 1.5749 | 0.43305 | 9.22 | 24.3 | 99.8 | 74
2022-10-25 15:15 | 1.2092 | 0.19753 | 2.051 | 5.3711 | 115.0371 | 152.8815 | 1.5764 | 0.4787 | 9.22 | 24.3 | 99.7 | 74
2022-10-25 15:20 | 1.0432 | 0.19751 | 1.7965 | 3.7082 | 115.4483 | 139.9905 | 1.566 | 0.4142 | 9.17 | 24.2 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 15:25 | 0.95551 | 0.18492 | 1.6496 | 3.4528 | 114.5436 | 129.065 | 1.569 | 0.36993 | 9.16 | 24.3 | 99.7 | 74
2022-10-25 15:30 | 0.92522 | 0.17649 | 1.5947 | 3.4523 | 112.4495 | 117.9531 | 1.5608 | 0.31618 | 9.1 | 24.2 | 99.7 | 74
2022-10-25 15:35 | 1.4969 | 0.19331 | 2.4878 | 5.882 | 108.1858 | 112.3179 | 1.566 | 0.4706 | 9.2 | 24.2 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 15:40 | 1.0639 | 0.21435 | 1.8451 | 4.7319 | 107.3964 | 114.4141 | 1.5618 | 0.39882 | 9.15 | 24.3 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 15:45 | 0.97201 | 0.17652 | 1.6686 | 5.3713 | 104.7849 | 107.4139 | 1.5691 | 0.40688 | 9.17 | 24.3 | 99.8 | 74.1
2022-10-25 15:50 | 0.91441 | 0.18703 | 1.5887 | 4.8596 | 100.9016 | 102.4039 | 1.5647 | 0.37867 | 9.16 | 24.3 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 15:55 | 1.0022 | 0.15551 | 1.6896 | 4.9877 | 97.8021 | 104.3056 | 1.5618 | 0.39077 | 9.2 | 24.3 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 16:00 | 0.89938 | 0.17443 | 1.553 | 4.4762 | 96.2462 | 99.2539 | 1.5648 | 0.36727 | 9.19 | 24.3 | 99.7 | 74.2
2022-10-25 16:05 | 0.94326 | 0.15551 | 1.5993 | 3.8368 | 95.9001 | 98.0284 | 1.5648 | 0.38138 | 9.2 | 24.3 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 16:10 | 0.99401 | 0.14711 | 1.6708 | 4.3485 | 97.8784 | 111.4134 | 1.567 | 0.43242 | 9.13 | 24.3 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 16:15 | 1.0379 | 0.15552 | 1.7443 | 4.8601 | 99.5339 | 113.6815 | 1.57 | 0.48345 | 9.16 | 24.3 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 16:20 | 0.90081 | 0.15762 | 1.5405 | 3.9649 | 100.1622 | 106.5476 | 1.551 | 0.40893 | 9.21 | 24.3 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 16:25 | 0.83351 | 0.17021 | 1.4478 | 3.5807 | 95.2975 | 94.2957 | 1.5442 | 0.37396 | 9.26 | 24.2 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 16:30 | 0.8431 | 0.17441 | 1.4668 | 4.348 | 91.4155 | 98.5534 | 1.5442 | 0.40417 | 9.23 | 24.2 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 16:35 | 0.95692 | 0.17652 | 1.6433 | 4.0924 | 93.8288 | 113.2201 | 1.5391 | 0.37599 | 9.23 | 24.2 | 99.8 | 74.5
2022-10-25 16:40 | 0.81969 | 0.16598 | 1.4224 | 4.4753 | 95.4706 | 113.3635 | 1.5418 | 0.46588 | 9.37 | 24.1 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 16:45 | 0.62642 | 0.16178 | 1.122 | 3.9638 | 95.0006 | 101.1257 | 1.5214 | 0.43903 | 9.23 | 24.1 | 99.7 | 74.5
2022-10-25 16:50 | 0.62504 | 0.13447 | 1.0947 | 4.0917 | 92.2173 | 93.969 | 1.5221 | 0.41821 | 9.24 | 24.1 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 16:55 | 0.68808 | 0.13447 | 1.1892 | 3.8359 | 89.3728 | 91.2478 | 1.5169 | 0.35846 | 9.31 | 24.1 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 17:00 | 0.97729 | 0.15968 | 1.6577 | 4.2194 | 85.4123 | 90.6569 | 1.5184 | 0.4229 | 9.26 | 24.1 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 17:05 | 0.88412 | 0.1954 | 1.5527 | 4.0917 | 86.2506 | 105.8757 | 1.498 | 0.42157 | 9.33 | 24.1 | 99.7 | 74.5
2022-10-25 17:10 | 0.81694 | 0.15758 | 1.4119 | 4.3474 | 88.3749 | 100.2499 | 1.4943 | 0.31819 | 9.31 | 24.1 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 17:15 | 0.82652 | 0.17228 | 1.4413 | 3.708 | 89.7478 | 106.9974 | 1.4863 | 0.30677 | 9.35 | 24.1 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 17:20 | 0.70852 | 0.16175 | 1.2457 | 3.5795 | 89.4578 | 97.1933 | 1.4692 | 0.26175 | 9.37 | 24 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 17:25 | 0.55913 | 0.14074 | 0.99779 | 3.1959 | 84.799 | 81.8017 | 1.4611 | 0.29866 | 9.34 | 24 | 99.7 | 74.2
2022-10-25 17:30 | 0.59341 | 0.14495 | 1.0524 | 3.3239 | 77.7297 | 65.5026 | 1.4502 | 0.29598 | 9.33 | 24 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 17:35 | 0.46315 | 0.14283 | 0.85485 | 2.8121 | 72.076 | 70.0773 | 1.4391 | 0.23957 | 9.31 | 23.9 | 99.7 | 74.2
2022-10-25 17:40 | 0.55083 | 0.13442 | 0.97875 | 3.0677 | 68.0655 | 64.9489 | 1.4325 | 0.25097 | 9.28 | 23.9 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 17:45 | 0.64128 | 0.13232 | 1.1153 | 3.3234 | 64.4562 | 62.0828 | 1.4325 | 0.41338 | 9.25 | 23.9 | 99.7 | 74.2
2022-10-25 17:50 | 0.5933 | 0.13232 | 1.0439 | 3.3233 | 64.5144 | 68.7571 | 1.4303 | 0.50932 | 9.3 | 23.9 | 99.8 | 74.1
2022-10-25 17:55 | 0.66857 | 0.1365 | 1.1613 | 3.195 | 62.9044 | 62.0307 | 1.4293 | 0.39855 | 9.33 | 23.8 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 18:00 | 0.66857 | 0.1428 | 1.1676 | 3.3228 | 63.2788 | 65.6502 | 1.4264 | 0.30931 | 9.45 | 23.8 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 18:05 | 0.46581 | 0.1218 | 0.83791 | 2.9394 | 63.4036 | 63.154 | 1.4257 | 0.32608 | 9.38 | 23.8 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 18:10 | 0.46581 | 0.1218 | 0.83581 | 2.6838 | 61.5315 | 54.4173 | 1.4286 | 0.27845 | 9.32 | 23.8 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 18:15 | 0.43286 | 0.12388 | 0.78738 | 2.6834 | 58.4284 | 49.4586 | 1.4094 | 0.26498 | 9.43 | 23.7 | 99.8 | 74
2022-10-25 18:20 | 0.46709 | 0.12388 | 0.83985 | 2.6833 | 56.0601 | 50.2049 | 1.3999 | 0.24016 | 9.42 | 23.7 | 99.7 | 74
2022-10-25 18:25 | 0.51228 | 0.11338 | 0.89862 | 2.2999 | 53.8161 | 56.4321 | 1.3976 | 0.27235 | 9.43 | 23.7 | 99.7 | 73.9
2022-10-25 18:30 | 0.4342 | 0.12178 | 0.78734 | 2.2999 | 52.1966 | 56.6813 | 1.3991 | 0.26967 | 9.3 | 23.7 | 99.7 | 73.9
2022-10-25 18:35 | 0.43689 | 0.11126 | 0.78094 | 2.9384 | 51.6566 | 57.6313 | 1.4004 | 0.24951 | 9.35 | 23.6 | 99.7 | 73.9
2022-10-25 18:40 | 0.44237 | 0.12386 | 0.80195 | 2.6829 | 52.4572 | 55.323 | 1.4055 | 0.23207 | 9.32 | 23.6 | 99.7 | 73.9
2022-10-25 18:45 | 0.35335 | 0.10917 | 0.65289 | 2.4274 | 52.0833 | 53.454 | 1.3982 | 0.21598 | 9.34 | 23.6 | 99.7 | 73.9
2022-10-25 18:50 | 0.28076 | 0.10287 | 0.53323 | 2.0441 | 50.7864 | 54.7696 | 1.3997 | 0.20122 | 9.35 | 23.6 | 99.8 | 73.9
2022-10-25 18:55 | 0.3533 | 0.10285 | 0.6444 | 1.9161 | 49.1275 | 49.3762 | 1.3958 | 0.19046 | 9.37 | 23.5 | 99.7 | 73.9
2022-10-25 19:00 | 0.34371 | 0.10075 | 0.6276 | 2.0438 | 49.5752 | 60.0121 | 1.4017 | 0.25283 | 9.31 | 23.5 | 99.8 | 73.9
2022-10-25 19:05 | 0.39714 | 0.090262 | 0.69901 | 2.6827 | 53.2345 | 68.6576 | 1.3988 | 0.32661 | 9.31 | 23.5 | 99.8 | 74
2022-10-25 19:10 | 0.30675 | 0.098657 | 0.57095 | 1.9161 | 54.5468 | 55.5408 | 1.3922 | 0.29375 | 9.28 | 23.5 | 99.8 | 74
2022-10-25 19:15 | 0.26978 | 0.090262 | 0.50169 | 1.7884 | 53.7321 | 54.9758 | 1.3922 | 0.224 | 9.3 | 23.5 | 99.8 | 74
2022-10-25 19:20 | 0.25194 | 0.092349 | 0.47854 | 1.405 | 52.9431 | 55.5529 | 1.3921 | 0.21324 | 9.3 | 23.4 | 99.8 | 74
2022-10-25 19:25 | 0.25879 | 0.086053 | 0.48274 | 1.5328 | 51.3278 | 49.215 | 1.3957 | 0.2005 | 9.39 | 23.4 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 19:30 | 0.24237 | 0.090253 | 0.46176 | 2.1715 | 48.4704 | 41.7591 | 1.3994 | 0.18173 | 9.32 | 23.4 | 99.8 | 74.1
2022-10-25 19:35 | 0.26564 | 0.081856 | 0.48903 | 2.1714 | 44.2438 | 37.0356 | 1.3957 | 0.2166 | 9.26 | 23.4 | 99.7 | 74.1
2022-10-25 19:40 | 0.24918 | 0.088143 | 0.468 | 2.2989 | 40.3598 | 30.5492 | 1.3905 | 0.23937 | 9.31 | 23.3 | 99.7 | 74.2
2022-10-25 19:45 | 0.25603 | 0.092342 | 0.4848 | 1.9158 | 39.6155 | 37.256 | 1.3898 | 0.30978 | 9.38 | 23.3 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 19:50 | 0.28068 | 0.077652 | 0.50788 | 1.2772 | 39.7397 | 45.5765 | 1.3912 | 0.28833 | 9.25 | 23.3 | 99.8 | 74.2
2022-10-25 19:55 | 0.22729 | 0.086049 | 0.43444 | 1.0218 | 40.651 | 45.8722 | 1.3956 | 0.17367 | 9.27 | 23.3 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 20:00 | 0.30673 | 0.092355 | 0.56043 | 1.6606 | 41.0149 | 41.885 | 1.406 | 0.25752 | 9.25 | 23.4 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 20:05 | 0.23139 | 0.086049 | 0.44074 | 1.7881 | 41.0239 | 39.2835 | 1.3978 | 0.20452 | 9.23 | 23.3 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 20:10 | 0.23551 | 0.079755 | 0.44075 | 1.405 | 38.6243 | 35.7678 | 1.3935 | 0.17167 | 9.24 | 23.3 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 20:15 | 0.21908 | 0.079755 | 0.41557 | 1.0218 | 35.7678 | 40.4872 | 1.3971 | 0.16295 | 9.11 | 23.3 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 20:20 | 0.27248 | 0.083953 | 0.50162 | 1.0218 | 34.1533 | 39.1211 | 1.403 | 0.16161 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 20:25 | 0.27111 | 0.092348 | 0.50792 | 1.0218 | 34.8638 | 36.3526 | 1.411 | 0.15691 | 9.18 | 23.3 | 99.8 | 74.5
2022-10-25 20:30 | 0.14788 | 0.077658 | 0.30434 | 1.0218 | 34.6511 | 35.1479 | 1.4067 | 0.14418 | 9.21 | 23.3 | 99.8 | 74.5
2022-10-25 20:35 | 0.16295 | 0.075562 | 0.32534 | 0.63867 | 35.2731 | 31.1745 | 1.4045 | 0.14418 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 74.6
2022-10-25 20:40 | 0.1917 | 0.075562 | 0.36941 | 0.63867 | 33.6923 | 27.7246 | 1.4155 | 0.15156 | 9.22 | 23.3 | 99.7 | 74.6
2022-10-25 20:45 | 0.16705 | 0.069263 | 0.32533 | 0.63866 | 32.1352 | 29.7778 | 1.4176 | 0.15759 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 74.6
2022-10-25 20:50 | 0.19582 | 0.079762 | 0.37782 | 0.63869 | 31.331 | 28.8444 | 1.417 | 0.15089 | 9.21 | 23.3 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 20:55 | 0.21775 | 0.077672 | 0.41145 | 1.1498 | 29.2111 | 30.827 | 1.423 | 0.15829 | 9.18 | 23.4 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 21:00 | 0.19721 | 0.075574 | 0.37577 | 1.4053 | 27.2228 | 25.1096 | 1.4208 | 0.15426 | 9.25 | 23.4 | 99.8 | 74.7
2022-10-25 21:05 | 0.30952 | 0.062978 | 0.53741 | 1.4053 | 26.1303 | 24.5127 | 1.4172 | 0.16298 | 9.2 | 23.4 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 21:10 | 0.2205 | 0.073475 | 0.41146 | 1.4053 | 27.2228 | 34.4325 | 1.4186 | 0.16097 | 9.2 | 23.4 | 99.8 | 74.7
2022-10-25 21:15 | 0.2588 | 0.077659 | 0.47225 | 0.89412 | 28.0407 | 33.7481 | 1.4249 | 0.16027 | 9.2 | 23.3 | 99.8 | 74.6
2022-10-25 21:20 | 0.21635 | 0.077659 | 0.40928 | 0.89412 | 29.6834 | 35.024 | 1.4308 | 0.16899 | 9.22 | 23.3 | 99.7 | 74.6
2022-10-25 21:25 | 0.19444 | 0.077661 | 0.37571 | 0.89415 | 29.6843 | 29.4359 | 1.4308 | 0.15491 | 9.21 | 23.3 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 21:30 | 0.19716 | 0.075552 | 0.37776 | 1.1495 | 28.1711 | 25.1927 | 1.4328 | 0.15891 | 9.18 | 23.2 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 21:35 | 0.23279 | 0.092356 | 0.44919 | 0.89417 | 27.6011 | 23.7469 | 1.4308 | 0.15626 | 9.17 | 23.3 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 21:40 | 0.19034 | 0.075562 | 0.36732 | 0.76641 | 27.6971 | 32.0441 | 1.433 | 0.15491 | 9.2 | 23.3 | 99.7 | 74.7
2022-10-25 21:45 | 0.17391 | 0.071366 | 0.34004 | 0.63869 | 30.306 | 38.1309 | 1.4359 | 0.14888 | 9.14 | 23.3 | 99.8 | 74.7
2022-10-25 21:50 | 0.23826 | 0.069263 | 0.43447 | 0.76639 | 33.2852 | 44.7114 | 1.4359 | 0.1643 | 9.11 | 23.3 | 99.7 | 74.6
2022-10-25 21:55 | 0.19855 | 0.073461 | 0.3757 | 1.2773 | 32.1352 | 28.9092 | 1.4329 | 0.16765 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 74.6
2022-10-25 22:00 | 0.16295 | 0.069265 | 0.31904 | 0.89414 | 27.7246 | 19.5191 | 1.4322 | 0.15692 | 9.17 | 23.3 | 99.7 | 74.6
2022-10-25 22:05 | 0.11228 | 0.07136 | 0.24346 | 0.63864 | 23.9696 | 21.2373 | 1.4358 | 0.15088 | 9.28 | 23.3 | 99.7 | 74.5
2022-10-25 22:10 | 0.097206 | 0.071352 | 0.22035 | 0.63857 | 20.1239 | 13.0433 | 1.4393 | 0.1864 | 9.25 | 23.2 | 99.7 | 74.5
2022-10-25 22:15 | 0.098572 | 0.073449 | 0.22245 | 0.63855 | 16.7527 | 14.2708 | 1.4517 | 0.175 | 9.21 | 23.2 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 22:20 | 0.079404 | 0.06925 | 0.19096 | 0.63854 | 15.3873 | 18.2414 | 1.4546 | 0.1656 | 9.31 | 23.2 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 22:25 | 0.08762 | 0.067154 | 0.20146 | 0.51085 | 14.7525 | 19.4633 | 1.4568 | 0.16829 | 9.18 | 23.2 | 99.8 | 74.5
2022-10-25 22:30 | 0.083511 | 0.071349 | 0.19936 | 0.25542 | 12.8925 | 11.033 | 1.467 | 0.16158 | 9.27 | 23.2 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 22:35 | 0.091727 | 0.067153 | 0.20776 | 0.25542 | 12.1612 | 9.1829 | 1.4743 | 0.17097 | 9.26 | 23.2 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 22:40 | 0.073929 | 0.067153 | 0.18047 | 0.25542 | 11.1796 | 9.4406 | 1.4728 | 0.16024 | 9.25 | 23.2 | 99.7 | 74.4
2022-10-25 22:45 | 0.075286 | 0.067143 | 0.18464 | 0.25538 | 11.1591 | 10.2912 | 1.4704 | 0.14748 | 9.2 | 23.1 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 22:50 | 0.12867 | 0.062947 | 0.26018 | 0.25538 | 9.9094 | 7.1843 | 1.4726 | 0.14413 | 9.26 | 23.1 | 99.8 | 74.4
2022-10-25 22:55 | 0.14099 | 0.067141 | 0.28535 | 0.38306 | 8.3072 | 4.4636 | 1.4784 | 0.14212 | 9.23 | 23.1 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 23:00 | 0.088974 | 0.067143 | 0.20353 | 0.25538 | 6.1995 | 0 | 1.485 | 0.13676 | 9.22 | 23.1 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 23:05 | 0.061596 | 0.062945 | 0.15736 | 0.25537 | 4.2114 | 0 | 1.4974 | 0.14346 | 9.25 | 23.1 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 23:10 | 0.098543 | 0.058742 | 0.20979 | 0.51069 | 2.7256 | 0 | 1.5023 | 0.13138 | 9.27 | 23 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 23:15 | 0.1574 | 0.056644 | 0.29791 | 0.25535 | 2.9764 | 7.3169 | 1.5089 | 0.13138 | 9.26 | 23 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 23:20 | 0.11496 | 0.067132 | 0.24335 | 0.25534 | 4.5793 | 10.6437 | 1.5132 | 0.1307 | 9.22 | 23 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 23:25 | 0.067064 | 0.06084 | 0.16364 | 0.25535 | 3.9645 | 6.1945 | 1.5162 | 0.13406 | 9.2 | 23 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 23:30 | 0.052008 | 0.065034 | 0.14475 | 0.25534 | 4.5838 | 10.5305 |  |  | 9.26 | 23 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 23:35 | 0.043796 | 0.065034 | 0.13217 | 0.25534 | 6.5661 | 13.6277 |  |  | 9.2 | 23 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 23:40 | 0.043797 | 0.056644 | 0.12168 | 0.25535 | 7.5573 | 6.5662 | 1.5169 | 0.13339 | 9.23 | 23 | 99.8 | 74.3
2022-10-25 23:45 | 0.054746 | 0.067134 | 0.15105 | 0.25535 | 6.8208 | 4.5885 | 1.5162 | 0.12869 | 9.22 | 23 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 23:50 | 0.06022 | 0.060839 | 0.15315 | 0.25534 | 6.0705 | 6.5661 |  |  | 9.24 | 23 | 99.7 | 74.3
2022-10-25 23:55 | 0.075265 | 0.058733 | 0.1741 | 0.25531 | 5.5705 | 4.3326 |  |  | 9.24 | 22.9 | 99.7 | 74.3
2022-10-26 | 0.057476 | 0.067125 | 0.15732 | 0.12766 | 5.3283 | 2.6022 | 1.5145 | 0.16755 | 9.19 | 22.9 | 99.7 | 74.3
2022-10-26 00:05 | 0.068424 | 0.06293 | 0.16781 | 0.12766 | 4.2131 | 0 | 1.5189 | 0.17224 | 9.25 | 22.9 | 99.7 | 74.3
2022-10-26 00:10 | 0.097162 | 0.069223 | 0.22025 | 0.25531 | 2.1044 | 0 | 1.5291 | 0.13739 | 9.23 | 22.9 | 99.8 | 74.3
2022-10-26 00:15 | 0.049257 | 0.062919 | 0.13842 | 0.12763 | 0.49424 | 0 | 1.5201 | 0.13268 | 9.19 | 22.8 | 99.8 | 74.2
2022-10-26 00:20 | 0.032838 | 0.058724 | 0.11116 | 0.12763 | 0 | 0 | 1.5113 | 0.12799 | 9.24 | 22.8 | 99.7 | 74.2
2022-10-26 00:25 | 0.038312 | 0.060823 | 0.11745 | 0.12764 | 0 | 0 | 1.5062 | 0.1233 | 9.23 | 22.8 | 99.7 | 74.2
2022-10-26 00:30 | 0.038306 | 0.058717 | 0.11743 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.5009 | 0.1206 | 9.22 | 22.7 | 99.7 | 74.2
2022-10-26 00:35 | 0.036937 | 0.056619 | 0.11324 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.4958 | 0.11926 | 9.25 | 22.7 | 99.8 | 74.1
2022-10-26 00:40 | 0.030097 | 0.060813 | 0.10485 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.4929 | 0.1206 | 9.21 | 22.7 | 99.8 | 74.1
2022-10-26 00:45 | 0.02736 | 0.056616 | 0.098554 | 0.12761 | 0 | 0 | 1.4972 | 0.12528 | 9.25 | 22.7 | 99.8 | 74
2022-10-26 00:50 | 0.02736 | 0.054519 | 0.098554 | 0.12761 | 0 | 0 | 1.4943 | 0.11791 | 9.22 | 22.7 | 99.8 | 74
2022-10-26 00:55 | 0.027356 | 0.056609 | 0.098541 | 0.12759 | 0 | 0 | 1.4919 | 0.12058 | 9.22 | 22.6 | 99.8 | 73.9
2022-10-26 01:00 | 0.031459 | 0.056607 | 0.10483 | 0.12759 | 0 | 0 | 1.4889 | 0.12325 | 9.26 | 22.6 | 99.7 | 73.8
2022-10-26 01:05 | 0.028723 | 0.056607 | 0.10063 | 0.12759 | 0 | 0 | 1.4824 | 0.11789 | 9.21 | 22.6 | 99.7 | 73.8
2022-10-26 01:10 | 0.042399 | 0.056604 | 0.12159 | 0.12758 | 0 | 0 | 1.4816 | 0.11923 | 9.18 | 22.6 | 99.7 | 73.7
2022-10-26 01:15 | 0.032824 | 0.056603 | 0.10692 | 0.12758 | 0 | 0 | 1.4757 | 0.11454 | 9.18 | 22.6 | 99.7 | 73.6
2022-10-26 01:20 | 0.030088 | 0.052409 | 0.098528 | 0.12758 | 0 | 0 | 1.4706 | 0.11654 | 9.24 | 22.6 | 99.7 | 73.5
2022-10-26 01:25 | 0.041024 | 0.056595 | 0.11948 | 0.25513 | 0 | 0 | 1.4697 | 0.1239 | 9.22 | 22.5 | 99.8 | 73.5
2022-10-26 01:30 | 0.04786 | 0.054498 | 0.12786 | 0.12756 | 0 | 0 | 1.4653 | 0.11519 | 9.15 | 22.5 | 99.7 | 73.4
2022-10-26 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.17 | 22.5 | 99.7 | 73.3
2022-10-26 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.19 | 22.5 | 99.7 | 73.2
2022-10-26 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.17 | 22.5 | 99.7 | 73.1
2022-10-26 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.21 | 22.5 | 99.8 | 73
2022-10-26 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.5 | 99.8 | 72.9
2022-10-26 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 22.4 | 99.7 | 72.9
2022-10-26 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.17 | 22.4 | 99.8 | 72.8
2022-10-26 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.18 | 22.4 | 99.7 | 72.7
2022-10-26 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2 | 22.4 | 99.8 | 72.6
2022-10-26 02:20 | 0.030072 | 0.1341 | 0.18019 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0972 | 9.18 | 22.4 | 99.7 | 72.5
2022-10-26 02:25 | 0.038273 | 0.16762 | 0.22629 | 0 | 0 | 0 | 1.4224 | 0.10041 | 9.21 | 22.4 | 99.8 | 72.5
2022-10-26 02:30 | 0.072445 | 0.14248 | 0.25352 | 0.12751 | 0 | 0 | 1.4224 | 0.098405 | 9.19 | 22.4 | 99.8 | 72.4
2022-10-26 02:35 | 0.056041 | 0.1299 | 0.2158 | 0.12751 | 0 | 0 | 1.4136 | 0.095725 | 9.23 | 22.4 | 99.8 | 72.3
2022-10-26 02:40 | 0.041 | 0.11522 | 0.18016 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0.097718 | 9.19 | 22.3 | 99.7 | 72.2
2022-10-26 02:45 | 0.031433 | 0.11103 | 0.15921 | 0 | 0 | 1.6022 | 1.412 | 0.1111 | 9.19 | 22.3 | 99.7 | 72.2
2022-10-26 02:50 | 0.056031 | 0.098455 | 0.18434 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0.11779 | 9.18 | 22.3 | 99.8 | 72.1
2022-10-26 02:55 | 0.076538 | 0.098465 | 0.21579 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 0.11513 | 9.14 | 22.4 | 99.8 | 72.1
2022-10-26 03:00 | 0.12984 | 0.09637 | 0.29539 | 0 | 0 | 0.24668 | 1.4106 | 0.10308 | 9.21 | 22.4 | 99.7 | 72
2022-10-26 03:05 | 0.092936 | 0.096367 | 0.23882 | 0 | 0 | 4.0701 | 1.4142 | 0.10107 | 9.19 | 22.4 | 99.7 | 71.9
2022-10-26 03:10 | 0.11617 | 0.087985 | 0.26815 | 0 | 0 | 3.0772 | 1.42 | 0.099728 | 9.17 | 22.4 | 99.8 | 71.9
2022-10-26 03:15 | 0.14213 | 0.096364 | 0.31423 | 0 | 0 | 5.4266 | 1.4127 | 0.095042 | 9.19 | 22.4 | 99.7 | 71.8
2022-10-26 03:20 | 0.1722 | 0.083793 | 0.34774 | 0.12748 | 0 | 5.5498 | 1.4105 | 0.10039 | 9.22 | 22.4 | 99.7 | 71.7
2022-10-26 03:25 | 0.18861 | 0.096371 | 0.38549 | 0.1275 | 0.73981 | 5.6719 | 1.4114 | 0.11848 | 9.17 | 22.5 | 99.7 | 71.7
2022-10-26 03:30 | 0.14351 | 0.094276 | 0.31425 | 0.1275 | 2.8359 | 11.3437 | 1.4063 | 0.10442 | 9.18 | 22.5 | 99.8 | 71.6
2022-10-26 03:35 | 0.08747 | 0.083798 | 0.21788 | 0.12749 | 4.1921 | 10.4803 | 1.4062 | 0.099731 | 9.18 | 22.5 | 99.8 | 71.5
2022-10-26 03:40 | 0.084732 | 0.083794 | 0.21368 | 0.25497 | 5.1782 | 56.9606 | 1.4069 | 0.10575 | 9.21 | 22.5 | 99.7 | 71.4
2022-10-26 03:45 | 0.068326 | 0.075407 | 0.18223 | 0.12747 | 4.9328 | 144.5299 | 1.4075 | 0.10306 | 9.2 | 22.4 | 99.7 | 71.4
2022-10-26 03:50 | 0.088819 | 0.079593 | 0.21574 | 0.12747 | 4.3116 | 99.5372 | 1.4074 | 0.10841 | 9.23 | 22.4 | 99.7 | 71.3
2022-10-26 03:55 | 0.077889 | 0.085878 | 0.20527 | 0.12747 | 4.1927 | 48.5864 | 1.4103 | 0.10373 | 9.16 | 22.4 | 99.7 | 71.3
2022-10-26 04:00 | 0.18586 | 0.075413 | 0.3624 | 0.12748 | 4.6849 | 28.7261 | 1.4112 | 0.10642 | 9.16 | 22.5 | 99.7 | 71.3
2022-10-26 04:05 | 0.27879 | 0.090078 | 0.51742 | 0.12749 | 5.3068 | 36.7774 | 1.4112 | 0.12114 | 9.18 | 22.5 | 99.7 | 71.3
2022-10-26 04:10 | 0.27198 | 0.085895 | 0.5028 | 0.12749 | 6.5327 | 30.0752 | 1.4106 | 0.11981 | 9.16 | 22.6 | 99.8 | 71.2
2022-10-26 04:15 | 0.19681 | 0.10056 | 0.40223 | 0.12749 | 7.6497 | 23.9361 | 1.4062 | 0.11178 | 9.19 | 22.6 | 99.8 | 71.1
2022-10-26 04:20 | 0.13941 | 0.094274 | 0.30587 | 0.12749 | 8.7601 | 21.0983 | 1.4048 | 0.12115 | 9.19 | 22.6 | 99.8 | 71.1
2022-10-26 04:25 | 0.2132 | 0.079607 | 0.40641 | 0.25498 | 9.5097 | 15.9318 | 1.4033 | 0.10977 | 9.18 | 22.6 | 99.7 | 71
2022-10-26 04:30 | 0.30067 | 0.10056 | 0.56353 | 0.25498 | 11.4857 | 14.2027 | 1.3996 | 0.11512 | 9.17 | 22.6 | 99.7 | 71
2022-10-26 04:35 | 0.38812 | 0.10684 | 0.70176 | 0.25497 | 14.3112 | 32.2002 | 1.3988 | 0.1198 | 9.18 | 22.6 | 99.7 | 70.9
2022-10-26 04:40 | 0.35396 | 0.094267 | 0.63682 | 0.63742 | 16.6553 | 41.2064 | 1.401 | 0.14925 | 9.18 | 22.6 | 99.7 | 70.9
2022-10-26 04:45 | 0.37035 | 0.10683 | 0.67452 | 1.4023 | 18.6478 | 37.913 | 1.4068 | 0.18205 | 9.2 | 22.6 | 99.7 | 70.8
2022-10-26 04:50 | 0.34712 | 0.10683 | 0.63682 | 0.63741 | 18.9992 | 20.4797 | 1.4032 | 0.14457 | 9.12 | 22.6 | 99.8 | 70.8
2022-10-26 04:55 | 0.47427 | 0.10685 | 0.83383 | 1.4025 | 20.0021 | 21.7307 | 1.4063 | 0.15998 | 9.16 | 22.7 | 99.8 | 70.8
2022-10-26 05:00 | 0.559 | 0.1278 | 0.98465 | 0.89247 | 21.2151 | 36.5097 | 1.4033 | 0.15931 | 9.15 | 22.7 | 99.8 | 70.8
2022-10-26 05:05 | 0.62193 | 0.11524 | 1.0686 | 1.5301 | 24.2182 | 36.5744 | 1.4093 | 0.18007 | 9.1 | 22.8 | 99.7 | 70.7
2022-10-26 05:10 | 0.71626 | 0.11524 | 1.2111 | 2.1677 | 26.7168 | 31.6643 | 1.4079 | 0.22426 | 9.16 | 22.8 | 99.7 | 70.7
2022-10-26 05:15 | 0.77912 | 0.13828 | 1.3325 | 2.9326 | 30.149 | 43.6171 | 1.4137 | 0.24366 | 9.12 | 22.8 | 99.8 | 70.6
2022-10-26 05:20 | 0.7873 | 0.16761 | 1.3723 | 3.1876 | 35.0907 | 58.5669 | 1.4129 | 0.2363 | 9.18 | 22.8 | 99.7 | 70.6
2022-10-26 05:25 | 0.70664 | 0.14666 | 1.2298 | 2.295 | 38.7964 | 54.4879 | 1.4107 | 0.21554 | 9.1 | 22.8 | 99.7 | 70.5
2022-10-26 05:30 | 0.70118 | 0.1718 | 1.2466 | 2.1675 | 41.639 | 60.4198 | 1.4078 | 0.2624 | 9.11 | 22.8 | 99.8 | 70.5
2022-10-26 05:35 | 0.87065 | 0.14037 | 1.4749 | 2.805 | 43.9853 | 54.7345 | 1.4172 | 0.46254 | 9.12 | 22.8 | 99.8 | 70.4
2022-10-26 05:40 | 1.0811 | 0.18018 | 1.8374 | 3.6975 | 48.1862 | 61.2829 | 1.4194 | 0.57231 | 9.05 | 22.8 | 99.8 | 70.4
2022-10-26 05:45 | 1.4052 | 0.15924 | 2.3132 | 4.5905 | 52.7998 | 69.7402 | 1.4174 | 0.51079 | 9.04 | 22.9 | 99.8 | 70.4
2022-10-26 05:50 | 1.3409 | 0.18857 | 2.244 | 4.4629 | 59.1044 | 74.5605 | 1.4232 | 0.67211 | 9.11 | 22.9 | 99.8 | 70.3
2022-10-26 05:55 | 1.2728 | 0.20117 | 2.1521 | 3.6983 | 66.8239 | 90.5835 | 1.4292 | 0.62064 | 9.04 | 23 | 99.8 | 70.3
2022-10-26 06:00 | 1.2057 | 0.20116 | 2.0494 | 3.5706 | 72.5142 | 92.1896 | 1.424 | 0.50279 | 9.05 | 23 | 99.8 | 70.2
2022-10-26 06:05 | 1.3303 | 0.18233 | 2.2215 | 3.8262 | 76.4879 | 81.6945 | 1.4206 | 0.40309 | 9.1 | 23.1 | 99.7 | 70.2
2022-10-26 06:10 | 1.5094 | 0.197 | 2.5107 | 4.3363 | 82.9342 | 95.4549 | 1.4315 | 0.39438 | 9.13 | 23.1 | 99.7 | 70.2
2022-10-26 06:15 | 1.5257 | 0.17813 | 2.5168 | 3.826 | 86.686 | 105.2615 | 1.4271 | 0.37361 | 9.04 | 23.1 | 99.7 | 70.1
2022-10-26 06:20 | 1.3795 | 0.241 | 2.3534 | 4.2086 | 88.9496 | 107.3829 | 1.4198 | 0.41579 | 9.05 | 23.1 | 99.8 | 70.1
2022-10-26 06:25 | 1.4013 | 0.18651 | 2.3366 | 3.6984 | 92.661 | 107.754 | 1.4183 | 0.36758 | 9.09 | 23.1 | 99.8 | 70.1
2022-10-26 06:30 | 1.4274 | 0.21377 | 2.4018 | 3.8263 | 96.1715 | 113.6459 | 1.4265 | 0.36226 | 9.13 | 23.2 | 99.7 | 70
2022-10-26 06:35 | 1.2346 | 0.22425 | 2.1188 | 3.6988 | 99.7407 | 110.9057 | 1.4235 | 0.3569 | 9.02 | 23.2 | 99.7 | 69.9
2022-10-26 06:40 | 1.1841 | 0.2012 | 2.0141 | 3.954 | 98.4043 | 87.2502 | 1.4294 | 0.38771 | 9.03 | 23.2 | 99.8 | 70
2022-10-26 06:45 | 1.061 | 0.197 | 1.8254 | 3.5711 | 96.5675 | 107.5862 | 1.4213 | 0.34015 | 9.15 | 23.2 | 99.8 | 69.9
2022-10-26 06:50 | 1.1281 | 0.20332 | 1.9326 | 3.5716 | 95.1312 | 111.8753 | 1.4201 | 0.30939 | 9.05 | 23.3 | 99.8 | 69.9
2022-10-26 06:55 | 1.0337 | 0.19912 | 1.7837 | 3.5715 | 95.0044 | 101.8258 | 1.4193 | 0.33885 | 9.09 | 23.3 | 99.8 | 69.8
2022-10-26 07:00 | 1.1035 | 0.17396 | 1.8654 | 3.1888 | 94.8486 | 89.5102 | 1.4149 | 0.30804 | 9.05 | 23.3 | 99.7 | 69.7
2022-10-26 07:05 | 1.1077 | 0.20543 | 1.9033 | 3.5719 | 92.8433 | 81.5482 | 1.4194 | 0.34022 | 9.1 | 23.4 | 99.8 | 69.7
2022-10-26 07:10 | 0.89296 | 0.18655 | 1.5574 | 3.3166 | 89.8276 | 88.2124 | 1.4107 | 0.31945 | 9.12 | 23.4 | 99.7 | 69.6
2022-10-26 07:15 | 1.0638 | 0.16978 | 1.8005 | 3.444 | 88.7402 | 85.3892 | 1.4164 | 0.33952 | 9.12 | 23.4 | 99.7 | 69.5
2022-10-26 07:20 | 1.217 | 0.16978 | 2.0353 | 3.189 | 90.5704 | 70.6921 | 1.4215 | 0.40985 | 9.07 | 23.4 | 99.7 | 69.5
2022-10-26 07:25 | 1.3156 | 0.1698 | 2.1865 | 3.8273 | 93.6268 | 100.8385 | 1.4319 | 0.38445 | 9.07 | 23.5 | 99.7 | 69.5
2022-10-26 07:30 | 1.2691 | 0.19286 | 2.1382 | 4.7203 | 94.2783 | 93.7814 | 1.4392 | 0.44071 | 9.07 | 23.5 | 99.8 | 69.5
2022-10-26 07:35 | 1.1284 | 0.19289 | 1.9226 | 4.7209 | 98.7046 | 149.9216 | 1.4387 | 0.3845 | 9.08 | 23.6 | 99.8 | 69.5
2022-10-26 07:40 | 1.0832 | 0.16562 | 1.826 | 4.0827 | 101.4343 | 125.4256 | 1.424 | 0.37443 | 9.06 | 23.6 | 99.7 | 69.4
2022-10-26 07:45 | 1.4623 | 0.21387 | 2.4574 | 4.5936 | 101.6623 | 63.5078 | 1.4322 | 0.42606 | 9.14 | 23.7 | 99.8 | 69.4
2022-10-26 07:50 | 1.0984 | 0.1908 | 1.8745 | 3.4452 | 102.883 | 105.4955 | 1.4191 | 0.36576 | 9.11 | 23.7 | 99.8 | 69.3
2022-10-26 07:55 | 1.1244 | 0.17822 | 1.9038 | 3.8279 | 103.8962 | 161.1883 | 1.4271 | 0.49303 | 9.05 | 23.7 | 99.8 | 69.3
2022-10-26 08:00 | 1.1792 | 0.2034 | 2.0109 | 3.4454 | 105.0955 | 143.5269 | 1.4272 | 0.42073 | 9.03 | 23.8 | 99.8 | 69.2
2022-10-26 08:05 | 1.2763 | 0.22017 | 2.1765 | 3.573 | 106.8184 | 126.8624 | 1.4199 | 0.36713 | 9.03 | 23.8 | 99.8 | 69.1
2022-10-26 08:10 | 1.1121 | 0.21178 | 1.9186 | 3.4453 | 107.9528 | 152.7259 | 1.4242 | 0.35975 | 8.97 | 23.8 | 99.8 | 69.1
2022-10-26 08:15 | 1.5227 | 0.21391 | 2.548 | 4.3392 | 110.6417 | 123.5998 | 1.4332 | 0.36851 | 9.07 | 23.9 | 99.8 | 69.1
2022-10-26 08:20 | 1.3298 | 0.2118 | 2.2522 | 4.4667 | 115.8628 | 131.8266 | 1.4251 | 0.38123 | 9.09 | 23.9 | 99.7 | 69
2022-10-26 08:25 | 1.3872 | 0.20551 | 2.3319 | 4.7219 | 117.8647 | 103.2874 | 1.431 | 0.43014 | 9.07 | 23.9 | 99.8 | 69
2022-10-26 08:30 | 1.1587 | 0.21599 | 1.9942 | 4.4665 | 117.2427 | 120.9766 | 1.4367 | 0.44486 | 9.16 | 23.9 | 99.8 | 68.9
2022-10-26 08:35 | 0.99439 | 0.19708 | 1.7213 | 3.7002 | 110.7754 | 132.7062 | 1.4299 | 0.39723 | 9.06 | 23.8 | 99.7 | 68.7
2022-10-26 08:40 | 1.164 | 0.19917 | 1.9854 | 3.5725 | 102.8413 | 56.3326 | 1.4335 | 0.38449 | 9.07 | 23.8 | 99.8 | 68.7
2022-10-26 08:45 | 1.2146 | 0.20127 | 2.063 | 3.8277 | 99.5578 | 73.2666 | 1.4357 | 0.44477 | 9.06 | 23.8 | 99.7 | 68.6
2022-10-26 08:50 | 1.1256 | 0.20126 | 1.9267 | 2.8069 | 97.6154 | 98.6102 | 1.4291 | 0.33357 | 9.12 | 23.8 | 99.8 | 68.6
2022-10-26 08:55 | 1.145 | 0.21807 | 1.9731 | 3.0625 | 94.4298 | 104.6452 | 1.4388 | 0.3075 | 9 | 23.9 | 99.8 | 68.6
2022-10-26 09:00 | 1.1573 | 0.22436 | 1.9983 | 3.0625 | 93.6516 | 109.9877 | 1.4658 | 0.32491 | 9.03 | 23.9 | 99.7 | 68.6
2022-10-26 09:05 | 1.0451 | 0.22645 | 1.8284 | 3.4452 | 93.7735 | 115.5958 | 1.4628 | 0.33897 | 9.08 | 23.9 | 99.7 | 68.5
2022-10-26 09:10 | 1.0683 | 0.21176 | 1.8492 | 3.1899 | 92.8028 | 104.5121 | 1.4547 | 0.32489 | 9.04 | 23.9 | 99.7 | 68.4
2022-10-26 09:15 | 0.82754 | 0.1866 | 1.4551 | 3.4451 | 92.1818 | 100.6526 | 1.4533 | 0.35102 | 9.09 | 23.9 | 99.8 | 68.4
2022-10-26 09:20 | 0.93969 | 0.19079 | 1.6312 | 4.721 | 88.6032 | 91.092 | 1.4722 | 0.39321 | 9.08 | 23.9 | 99.8 | 68.4
2022-10-26 09:25 | 0.98482 | 0.1845 | 1.6941 | 3.8278 | 89.8131 | 117.3425 | 1.4642 | 0.36441 | 9.01 | 23.9 | 99.7 | 68.4
2022-10-26 09:30 | 1.0655 | 0.23902 | 1.8723 | 3.0623 | 91.6508 | 130.1816 | 1.4584 | 0.34365 | 9.07 | 23.9 | 99.7 | 68.4
2022-10-26 09:35 | 1.2884 | 0.23272 | 2.2077 | 3.3174 | 93.2047 | 109.6306 | 1.4576 | 0.59617 | 9.07 | 23.9 | 99.8 | 68.3
2022-10-26 09:40 | 1.0299 | 0.24949 | 1.8282 | 3.7001 | 95.0421 | 112.7301 | 1.4656 | 0.62765 | 9.09 | 23.9 | 99.7 | 68.3
2022-10-26 09:45 | 0.97519 | 0.22852 | 1.7233 | 3.4448 | 94.4164 | 118.2074 | 1.4575 | 0.44812 | 9.06 | 23.9 | 99.7 | 68.2
2022-10-26 09:50 | 0.91637 | 0.22223 | 1.6269 | 2.5517 | 92.6717 | 111.3555 | 1.4553 | 0.32754 | 9.02 | 23.9 | 99.8 | 68.1
2022-10-26 09:55 | 1.0312 | 0.20126 | 1.782 | 2.8068 | 88.3462 | 100.5405 | 1.4575 | 0.31213 | 9.05 | 23.9 | 99.8 | 68.1
2022-10-26 10:00 | 1.2243 | 0.20548 | 2.0821 | 2.8072 | 83.7703 | 88.3826 | 1.4577 | 0.33361 | 9.13 | 24 | 99.8 | 68.1
2022-10-26 10:05 | 1.2967 | 0.22435 | 2.212 | 3.3176 | 81.774 | 97.9793 | 1.4613 | 0.40395 | 9.05 | 24 | 99.7 | 68.1
2022-10-26 10:10 | 1.5074 | 0.21596 | 2.5266 | 4.466 | 84.2286 | 107.8127 | 1.4606 | 0.52722 | 8.97 | 24 | 99.7 | 68.1
2022-10-26 10:15 | 1.1012 | 0.25163 | 1.9396 | 3.0627 | 89.1078 | 117.6472 | 1.4513 | 0.46227 | 9.01 | 24.1 | 99.8 | 68
2022-10-26 10:20 | 1.4555 | 0.22646 | 2.4575 | 2.6797 | 91.3151 | 108.0313 | 1.4337 | 0.39593 | 9.07 | 24.1 | 99.7 | 67.9
2022-10-26 10:25 | 1.4678 | 0.24953 | 2.4995 | 3.0626 | 92.315 | 110.279 | 1.4345 | 0.3678 | 9.06 | 24.1 | 99.8 | 67.9
2022-10-26 10:30 | 1.1066 | 0.22855 | 1.9269 | 2.8072 | 91.403 | 113.5046 | 1.4373 | 0.32223 | 9.01 | 24.1 | 99.7 | 67.7
2022-10-26 10:35 | 1.3405 | 0.22226 | 2.2792 | 3.0624 | 88.8166 | 101.9145 |  |  | 8.99 | 24.1 | 99.8 | 67.7
2022-10-26 10:40 | 1.1189 | 0.26209 | 1.9772 | 3.1899 | 88.4396 | 100.664 |  |  | 8.99 | 24.1 | 99.8 | 67.6
2022-10-26 10:45 | 1.0944 | 0.23904 | 1.9165 | 2.8074 | 86.2605 | 95.8727 |  |  | 9 | 24.2 | 99.8 | 67.5
2022-10-26 10:50 | 0.92187 | 0.22223 | 1.6353 | 2.9346 | 82.4049 | 92.768 |  |  | 9.01 | 24.1 | 99.7 | 67.4
2022-10-26 10:55 | 1.0013 | 0.20757 | 1.7424 | 3.9556 | 78.2646 | 96.3641 |  |  | 9.02 | 24.2 | 99.7 | 67.3
2022-10-26 11:00 | 1.32 | 0.20128 | 2.2246 | 3.5728 | 77.7653 | 94.6166 |  |  | 9.02 | 24.2 | 99.7 | 67.3
2022-10-26 11:05 | 1.1013 | 0.24954 | 1.9376 | 2.9351 | 79.9054 | 101.4136 |  |  | 9.05 | 24.3 | 99.7 | 67.2
2022-10-26 11:10 | 1.1162 | 0.1992 | 1.9102 | 2.6797 | 81.6131 | 101.5796 | 1.4155 | 0.33631 | 8.95 | 24.3 | 99.8 | 67.1
2022-10-26 11:15 | 1.0068 | 0.23275 | 1.776 | 2.9349 | 80.0255 | 90.9039 |  |  | 9.03 | 24.3 | 99.7 | 67
2022-10-26 11:20 | 0.94371 | 0.20336 | 1.6499 | 2.6792 | 79.9221 | 91.1436 | 1.4131 | 0.36505 | 8.94 | 24.2 | 99.8 | 66.9
2022-10-26 11:25 | 1.0833 | 0.22015 | 1.8787 | 2.6796 | 78.3636 | 96.3324 | 1.4125 | 0.46491 | 9.01 | 24.3 | 99.8 | 66.9
2022-10-26 11:30 | 1.2311 | 0.24322 | 2.1303 | 2.6796 | 75.868 | 92.2145 | 1.414 | 0.36509 | 8.91 | 24.3 | 99.8 | 66.9
2022-10-26 11:35 | 0.98759 | 0.20967 | 1.7214 | 2.8072 | 74.5693 | 87.6845 | 1.4096 | 0.31485 | 8.98 | 24.3 | 99.8 | 66.8
2022-10-26 11:40 | 1.3309 | 0.2453 | 2.2853 | 3.7002 | 74.0167 | 92.2708 | 1.4073 | 0.47963 | 8.86 | 24.3 | 99.7 | 66.7
2022-10-26 11:45 | 1.1833 | 0.28518 | 2.099 | 3.9559 | 77.1265 | 107.7521 | 1.4053 | 0.85151 | 8.9 | 24.4 | 99.8 | 66.7
2022-10-26 11:50 | 1.1421 | 0.21804 | 1.9687 | 3.5725 | 80.3906 | 107.3958 | 1.3978 | 0.59884 | 8.89 | 24.3 | 99.7 | 66.6
2022-10-26 11:55 | 1.1475 | 0.2369 | 1.9959 | 2.8069 | 81.5133 | 98.7661 | 1.3832 | 0.34496 | 8.89 | 24.3 | 99.7 | 66.5
2022-10-26 12:00 | 1.0819 | 0.23482 | 1.8933 | 2.6795 | 82.9921 | 96.7408 | 1.3811 | 0.29675 | 8.87 | 24.4 | 99.7 | 66.4
2022-10-26 12:05 | 1.0436 | 0.22014 | 1.8177 | 2.5518 | 83.5723 | 100.3368 | 1.4357 | 0.29339 | 8.95 | 24.4 | 99.7 | 66.2
2022-10-26 12:10 | 1.2938 | 0.24109 | 2.2243 | 2.8068 | 82.6914 | 89.5719 | 1.4451 | 0.24917 | 8.94 | 24.4 | 99.7 | 66
2022-10-26 12:15 | 1.0065 | 0.24316 | 1.786 | 2.4238 | 80.432 | 86.9366 | 1.3954 | 0.31143 | 8.94 | 24.4 | 99.7 | 65.7
2022-10-26 12:20 | 0.99004 | 0.23476 | 1.7502 | 3.4442 | 78.1755 | 74.5482 | 1.4099 | 0.36967 | 8.91 | 24.4 | 99.7 | 65.5
2022-10-26 12:25 | 1.0501 | 0.22636 | 1.8361 | 3.3164 | 75.0438 | 79.6715 | 1.4025 | 0.30737 | 8.9 | 24.4 | 99.7 | 65.3
2022-10-26 12:30 | 1.0007 | 0.20537 | 1.7393 | 2.8057 | 71.9082 | 76.4025 | 1.3768 | 0.3341 | 8.79 | 24.3 | 99.8 | 65.1
2022-10-26 12:35 | 1.0583 | 0.24311 | 1.8673 | 2.9335 | 68.9088 | 97.5478 | 1.39 | 0.32341 | 8.84 | 24.4 | 99.7 | 65
2022-10-26 12:40 | 1.0691 | 0.23262 | 1.8714 | 2.6783 | 69.1002 | 99.5193 | 1.3768 | 0.27452 | 8.95 | 24.4 | 99.7 | 64.8
2022-10-26 12:45 | 1.0513 | 0.24728 | 1.8609 | 2.5507 | 67.6071 | 77.8925 | 1.3761 | 0.32072 | 8.96 | 24.4 | 99.7 | 64.6
2022-10-26 12:50 | 0.98971 | 0.21583 | 1.7329 | 2.6779 | 66.087 | 68.5903 | 1.3883 | 0.34746 | 8.8 | 24.4 | 99.8 | 64.3
2022-10-26 12:55 | 1.11 | 0.22629 | 1.9298 | 3.0603 | 64.7725 | 73.6678 | 1.3853 | 0.32736 | 8.92 | 24.4 | 99.8 | 64.1
2022-10-26 13:00 | 1.0854 | 0.2263 | 1.8901 | 2.933 | 64.5079 | 87.9767 | 1.3774 | 0.30193 | 8.78 | 24.5 | 99.8 | 63.8
2022-10-26 13:05 | 0.98419 | 0.23257 | 1.7412 | 2.4227 | 65.0057 | 102.1519 | 1.3598 | 0.30928 | 8.81 | 24.5 | 99.8 | 63.6
2022-10-26 13:10 | 1.0921 | 0.24931 | 1.9233 | 3.06 | 62.3645 | 82.6925 | 1.3626 | 0.37953 | 8.79 | 24.5 | 99.8 | 63.3
2022-10-26 13:15 | 1.1139 | 0.23254 | 1.942 | 3.4423 | 58.7807 | 85.1566 | 1.3734 | 0.40695 | 8.96 | 24.5 | 99.7 | 63.1
2022-10-26 13:20 | 0.9457 | 0.23252 | 1.6821 | 3.0596 | 62.5446 | 95.8933 | 1.3726 | 0.37547 | 8.96 | 24.5 | 99.5 | 62.9
2022-10-26 13:25 | 1.0617 | 0.20107 | 1.8285 | 3.4415 | 68.5401 | 84.4152 | 1.3629 | 0.45705 | 8.87 | 24.4 | 99.4 | 62.7
2022-10-26 13:30 | 1.2135 | 0.26183 | 2.1219 | 3.3143 | 69.7971 | 83.807 | 1.3682 | 0.46044 | 8.84 | 24.5 | 99.3 | 62.6
2022-10-26 13:35 | 1.5689 | 0.24299 | 2.6478 | 3.697 | 72.0736 | 112.7175 | 1.3741 | 0.41295 | 9.03 | 24.5 | 99.3 | 62.8
2022-10-26 13:40 | 1.4828 | 0.31841 | 2.5912 | 3.0596 | 82.8025 | 143.6422 | 1.3639 | 0.4009 | 8.83 | 24.5 | 99.3 | 62.8
2022-10-26 13:45 | 1.3434 | 0.27233 | 2.3316 | 3.4421 | 89.8441 | 139.5611 | 1.3639 | 0.45379 | 8.73 | 24.6 | 99.3 | 62.6
2022-10-26 13:50 | 1.1574 | 0.2723 | 2.0465 | 2.9319 | 90.0513 | 121.3735 | 1.3616 | 0.36942 | 8.67 | 24.6 | 99.3 | 62.2
2022-10-26 13:55 | 1.3734 | 0.32887 | 2.432 | 3.1869 | 84.8475 | 92.5494 | 1.3675 | 0.40289 | 8.86 | 24.7 | 99.3 | 62
2022-10-26 14:00 | 1.8449 | 0.26813 | 3.094 | 3.5695 | 82.4641 | 86.132 | 1.3588 | 0.34067 | 8.7 | 24.8 | 99.3 | 61.7
2022-10-26 14:05 | 1.2954 | 0.27858 | 2.2643 | 3.9516 | 82.7924 | 103.4273 | 1.3601 | 0.37744 | 8.89 | 24.8 | 99.2 | 61.4
2022-10-26 14:10 | 1.2352 | 0.27855 | 2.1719 | 3.3139 | 79.8731 | 92.2781 | 1.3593 | 0.38878 | 8.81 | 24.8 | 99.2 | 61.1
2022-10-26 14:15 | 1.1299 | 0.27854 | 2.0084 | 3.0588 | 78.0172 | 100.2718 | 1.3555 | 0.3553 | 8.97 | 24.8 | 99.3 | 60.9
2022-10-26 14:20 | 1.123 | 0.25547 | 1.9768 | 3.4408 | 79.7337 | 112.2599 | 1.3532 | 0.34188 | 8.96 | 24.8 | 99.2 | 60.6
2022-10-26 14:25 | 1.5094 | 0.28266 | 2.5963 | 4.2049 | 79.9428 | 103.9383 | 1.3516 | 0.35322 | 8.96 | 24.8 | 99.3 | 60.3
2022-10-26 14:30 | 1.8852 | 0.38111 | 3.2709 | 5.6072 | 83.5855 | 118.6661 | 1.3677 | 0.49776 | 8.93 | 24.9 | 99.2 | 60.2
2022-10-26 14:35 | 1.4986 | 0.38738 | 2.6845 | 4.4601 | 88.9387 | 126.3866 | 1.3641 | 0.475 | 9.01 | 24.9 | 99.3 | 60.1
2022-10-26 14:40 | 1.0738 | 0.29526 | 1.9412 | 5.4798 | 87.9901 | 113.311 | 1.3518 | 0.41816 | 9.07 | 25 | 99.3 | 59.9
2022-10-26 14:45 | 1.056 | 0.25755 | 1.8762 | 4.9698 | 84.9461 | 121.9122 | 1.3582 | 0.44355 | 8.93 | 25 | 99.3 | 59.7
2022-10-26 14:50 | 1.4699 | 0.23034 | 2.4814 | 4.7151 | 84.1474 | 105.1843 | 1.3554 | 0.46029 | 8.93 | 25 | 99.2 | 59.8
2022-10-26 14:55 | 2.0359 | 0.33929 | 3.46 | 5.6082 | 88.9875 | 148.9875 | 1.3636 | 0.66381 | 8.92 | 25.1 | 99.3 | 60.1
2022-10-26 15:00 | 1.6002 | 0.36237 | 2.8152 | 5.0989 | 100.9394 | 164.3436 | 1.3652 | 0.67726 | 9.05 | 25.2 | 99.3 | 60
2022-10-26 15:05 | 1.2543 | 0.31415 | 2.2389 | 3.4413 | 104.7298 | 146.1907 | 1.3541 | 0.41219 | 8.95 | 25.2 | 99.3 | 59.6
2022-10-26 15:10 | 1.0765 | 0.27431 | 1.9265 | 2.8036 | 96.316 | 113.4473 | 1.3444 | 0.32515 | 9.07 | 25.2 | 99.2 | 59.1
2022-10-26 15:15 | 1.3072 | 0.28683 | 2.2905 | 3.3128 | 86.4841 | 102.8186 | 1.3544 | 0.40872 | 9.03 | 25.2 | 99.3 | 58.7
2022-10-26 15:20 | 1.1677 | 0.31192 | 2.1018 | 3.3124 | 83.8139 | 107.6161 | 1.3593 | 0.40532 | 9.09 | 25.2 | 99.3 | 58.3
2022-10-26 15:25 | 1.1457 | 0.28467 | 2.0388 | 3.9489 | 82.5783 | 99.9565 | 1.3636 | 0.69953 | 9.03 | 25.2 | 99.2 | 57.9
2022-10-26 15:30 | 1.289 | 0.28884 | 2.2647 | 3.6939 | 80.1629 | 120.2443 | 1.3642 | 0.56841 | 9.07 | 25.2 | 99.2 | 57.7
2022-10-26 15:35 | 1.1933 | 0.25533 | 2.0845 | 4.0756 | 81.1696 | 119.5983 | 1.3553 | 0.84518 | 9.05 | 25.2 | 99.2 | 57.4
2022-10-26 15:40 | 1.2615 | 0.28251 | 2.2162 | 3.948 | 80.2765 | 113.8836 | 1.3538 | 0.92268 | 9.1 | 25.2 | 99.2 | 57.2
2022-10-26 15:45 | 1.1139 | 0.26156 | 1.9669 | 3.6929 | 82.0438 | 106.8979 | 1.3587 | 0.71534 | 9.03 | 25.2 | 99.2 | 56.9
2022-10-26 15:50 | 1.2615 | 0.28879 | 2.2224 | 3.9479 | 84.0088 | 106.0897 | 1.3596 | 0.47069 | 9.01 | 25.3 | 99.2 | 56.8
2022-10-26 15:55 | 1.1467 | 0.29713 | 2.0527 | 4.4569 | 84.8044 | 112.8191 | 1.3733 | 0.4526 | 8.99 | 25.3 | 99.2 | 56.6
2022-10-26 16:00 | 1.0893 | 0.24272 | 1.9125 | 4.2022 | 86.7921 | 112.4236 | 1.366 | 0.64447 | 9.06 | 25.3 | 99.2 | 56.5
2022-10-26 16:05 | 1.0932 | 0.27825 | 1.954 | 3.8195 | 89.5077 | 121.9638 | 1.3621 | 0.67911 | 9.1 | 25.2 | 99.2 | 56.3
2022-10-26 16:10 | 0.84752 | 0.25522 | 1.5543 | 3.3101 | 91.1861 | 116.2622 | 1.3577 | 0.40771 | 8.99 | 25.2 | 99.2 | 56.2
2022-10-26 16:15 | 1.1136 | 0.23011 | 1.9371 | 3.8192 | 91.3097 | 110.8127 | 1.3569 | 0.41371 | 9.04 | 25.2 | 99.2 | 56.1
2022-10-26 16:20 | 1.1832 | 0.25103 | 2.0668 | 3.9465 | 93.8426 | 125.5033 | 1.3664 | 0.45181 | 9.01 | 25.2 | 99.2 | 56.1
2022-10-26 16:25 | 1.4057 | 0.22803 | 2.3828 | 4.5833 | 96.3508 | 120.5653 | 1.3701 | 0.48926 | 9.07 | 25.2 | 99.2 | 56.2
2022-10-26 16:30 | 1.3583 | 0.26157 | 2.3436 | 4.5844 | 103.2112 | 152.9805 | 1.3748 | 0.47401 | 9.12 | 25.3 | 99.3 | 56.7
2022-10-26 16:35 | 1.3801 | 0.28667 | 2.4022 | 4.2023 | 107.64 | 143.2245 | 1.3696 | 0.4399 | 9.02 | 25.3 | 99.3 | 56.6
2022-10-26 16:40 | 0.98412 | 0.26571 | 1.7742 | 4.3291 | 108.9868 | 125.227 | 1.3768 | 0.53143 | 9.02 | 25.3 | 99.2 | 56.2
2022-10-26 16:45 | 0.78187 | 0.21962 | 1.416 | 3.5641 | 105.605 | 113.5823 | 1.3633 | 0.44105 | 8.97 | 25.2 | 99.3 | 55.6
2022-10-26 16:50 | 0.74496 | 0.1945 | 1.3385 | 3.691 | 98.8841 | 96.3518 | 1.3653 | 0.48043 | 9.05 | 25.2 | 99.3 | 55.3
2022-10-26 16:55 | 0.8527 | 0.20704 | 1.512 | 3.9453 | 93.6882 | 130.657 | 1.3623 | 0.38219 | 8.95 | 25.2 | 99.2 | 55.2
2022-10-26 17:00 | 0.85544 | 0.22168 | 1.5329 | 3.5636 | 93.9111 | 150.4352 | 1.3616 | 0.35146 | 9 | 25.2 | 99.2 | 55.2
2022-10-26 17:05 | 0.81449 | 0.21958 | 1.4681 | 3.4362 | 92.674 | 119.2608 | 1.3528 | 0.34076 | 9.01 | 25.2 | 99.3 | 55.1
2022-10-26 17:10 | 0.97955 | 0.23631 | 1.7378 | 3.3089 | 94.9511 | 132.9316 | 1.3477 | 0.34075 | 9.02 | 25.2 | 99.2 | 55.1
2022-10-26 17:15 | 0.85539 | 0.23421 | 1.5454 | 3.8179 | 98.3679 | 125.4603 | 1.3543 | 0.36413 | 9.14 | 25.2 | 99.3 | 55
2022-10-26 17:20 | 0.79943 | 0.19656 | 1.422 | 4.7086 | 100.6181 | 119.2464 | 1.3586 | 0.40153 | 8.94 | 25.2 | 99.2 | 54.9
2022-10-26 17:25 | 0.88398 | 0.18192 | 1.5369 | 3.9449 | 100.1337 | 122.7936 | 1.3571 | 0.37012 | 8.95 | 25.2 | 99.3 | 54.8
2022-10-26 17:30 | 0.83883 | 0.21952 | 1.5053 | 4.326 | 96.5384 | 113.2178 | 1.359 | 0.44554 | 9.02 | 25.1 | 99.3 | 54.7
2022-10-26 17:35 | 0.82249 | 0.21326 | 1.474 | 3.6899 | 93.6352 | 98.816 | 1.3576 | 0.37408 | 9.13 | 25.1 | 99.3 | 54.8
2022-10-26 17:40 | 0.88657 | 0.18607 | 1.545 | 4.4532 | 91.4497 | 103.8454 | 1.3758 | 0.3901 | 9.07 | 25.1 | 99.2 | 54.7
2022-10-26 17:45 | 1.161 | 0.23003 | 2.0076 | 5.8542 | 94.5087 | 118.4206 | 1.3877 | 0.43563 | 9.03 | 25.1 | 99.3 | 55.4
2022-10-26 17:50 | 0.64115 | 0.21119 | 1.194 | 3.3085 | 101.7675 | 138.3027 | 1.3614 | 0.31934 | 9.06 | 25 | 99.3 | 55.4
2022-10-26 17:55 | 0.90706 | 0.16308 | 1.5535 | 3.0537 | 95.6539 | 92.8813 | 1.354 | 0.31263 | 9.05 | 25 | 99.6 | 55.1
2022-10-26 18:00 | 1.0449 | 0.207 | 1.8086 | 4.1991 | 90.6866 | 92.1959 | 1.3613 | 0.33402 | 9.09 | 25 | 99.7 | 55.3
2022-10-26 18:05 | 0.77881 | 0.20907 | 1.4029 | 3.4353 | 89.3251 | 90.2058 | 1.3656 | 0.32531 | 9.11 | 24.9 | 99.7 | 55.3
2022-10-26 18:10 | 0.68329 | 0.15888 | 1.2063 | 3.0534 | 85.3339 | 80.9353 | 1.3568 | 0.28053 | 9.11 | 24.9 | 99.8 | 55.1
2022-10-26 18:15 | 0.56317 | 0.16094 | 1.0242 | 2.544 | 79.8608 | 74.2103 | 1.3529 | 0.24843 | 9.1 | 24.8 | 99.7 | 54.9
2022-10-26 18:20 | 0.44999 | 0.15885 | 0.84861 | 2.7984 | 78.354 | 80.3631 | 1.3587 | 0.29584 | 9.19 | 24.8 | 99.7 | 54.9
2022-10-26 18:25 | 0.48539 | 0.15883 | 0.90285 | 2.2894 | 74.9799 | 72.9704 | 1.3643 | 0.33387 | 9.1 | 24.7 | 99.7 | 54.8
2022-10-26 18:30 | 0.48539 | 0.16511 | 0.90913 | 2.5438 | 73.4517 | 75.4572 | 1.3636 | 0.34389 | 9.11 | 24.7 | 99.8 | 54.9
2022-10-26 18:35 | 0.44448 | 0.15883 | 0.84015 | 2.035 | 71.7145 | 81.6365 | 1.3571 | 0.26041 | 9.1 | 24.7 | 99.7 | 54.8
2022-10-26 18:40 | 0.47854 | 0.14838 | 0.88189 | 1.6533 | 67.4294 | 61.288 | 1.3548 | 0.2417 | 9.09 | 24.7 | 99.7 | 54.7
2022-10-26 18:45 | 0.4322 | 0.14838 | 0.81087 | 2.0349 | 64.4234 | 58.4072 | 1.3614 | 0.2544 | 8.89 | 24.7 | 99.7 | 54.8
2022-10-26 18:50 | 0.51129 | 0.15883 | 0.94464 | 2.7981 | 62.6697 | 68.1737 | 1.3665 | 0.30849 | 8.93 | 24.7 | 99.7 | 55
2022-10-26 18:55 | 0.4063 | 0.1651 | 0.78789 | 2.9252 | 60.8563 | 63.3556 | 1.3665 | 0.2771 | 8.94 | 24.7 | 99.7 | 55
2022-10-26 19:00 | 0.39125 | 0.13582 | 0.73554 | 2.1618 | 57.6857 | 62.4304 | 1.3649 | 0.26772 | 9.03 | 24.6 | 99.7 | 54.9
2022-10-26 19:05 | 0.41442 | 0.15045 | 0.78569 | 2.1618 | 55.1885 | 54.1896 | 1.3707 | 0.25236 | 9.15 | 24.6 | 99.7 | 54.9
2022-10-26 19:10 | 0.379 | 0.14001 | 0.71887 | 2.162 | 53.0692 | 54.6925 | 1.3649 | 0.26773 | 9 | 24.6 | 99.7 | 55.1
2022-10-26 19:15 | 0.37214 | 0.15044 | 0.72088 | 2.6704 | 51.2298 | 64.4424 | 1.3641 | 0.26504 | 8.96 | 24.5 | 99.8 | 55.1
2022-10-26 19:20 | 0.36397 | 0.13582 | 0.69373 | 2.5433 | 49.7348 | 55.344 | 1.3655 | 0.25369 | 9.04 | 24.5 | 99.7 | 55.2
2022-10-26 19:25 | 0.34629 | 0.14211 | 0.67291 | 2.2892 | 49.4496 | 55.9429 | 1.3679 | 0.23235 | 8.98 | 24.6 | 99.7 | 55.2
2022-10-26 19:30 | 0.2563 | 0.13792 | 0.53078 | 2.1619 | 48.2749 | 46.6533 | 1.3627 | 0.225 | 9.02 | 24.6 | 99.7 | 55.1
2022-10-26 19:35 | 0.35852 | 0.13164 | 0.6812 | 2.4161 | 46.7909 | 45.5432 | 1.3605 | 0.25503 | 8.96 | 24.5 | 99.7 | 55.2
2022-10-26 19:40 | 0.31626 | 0.13164 | 0.61642 | 2.1618 | 45.6214 | 46.9925 | 1.3641 | 0.2597 | 9.1 | 24.5 | 99.7 | 55.2
2022-10-26 19:45 | 0.37899 | 0.12538 | 0.7084 | 2.1619 | 45.4996 | 55.7214 | 1.3802 | 0.28241 | 9.14 | 24.5 | 99.7 | 55.4
2022-10-26 19:50 | 0.30674 | 0.13583 | 0.60602 | 1.7804 | 45.8743 | 51.11 | 1.3657 | 0.25304 | 9.1 | 24.5 | 99.8 | 55.4
2022-10-26 19:55 | 0.29988 | 0.13581 | 0.59548 | 2.4159 | 44.0928 | 45.2138 | 1.3684 | 0.27437 | 9.08 | 24.4 | 99.7 | 55.3
2022-10-26 20:00 | 0.29717 | 0.12328 | 0.57879 | 2.416 | 44.344 | 45.5896 | 1.3786 | 0.27371 | 9.09 | 24.4 | 99.8 | 55.4
2022-10-26 20:05 | 0.34763 | 0.12538 | 0.65823 | 2.289 | 47.1346 | 61.1003 | 1.3765 | 0.25236 | 9.09 | 24.4 | 99.7 | 55.6
2022-10-26 20:10 | 0.34901 | 0.12747 | 0.66453 | 2.4163 | 49.3318 | 61.291 | 1.3715 | 0.25571 | 9.16 | 24.4 | 99.7 | 55.8
2022-10-26 20:15 | 0.35992 | 0.12956 | 0.68126 | 2.162 | 50.1304 | 63.5982 | 1.3686 | 0.21366 | 9.01 | 24.4 | 99.7 | 55.8
2022-10-26 20:20 | 0.2631 | 0.11702 | 0.5224 | 1.3988 | 49.2793 | 53.7592 | 1.3656 | 0.2123 | 9.09 | 24.4 | 99.8 | 55.6
2022-10-26 20:25 | 0.29175 | 0.1212 | 0.5684 | 1.3989 | 48.2106 | 56.8063 | 1.3758 | 0.20965 | 9.03 | 24.4 | 99.7 | 55.8
2022-10-26 20:30 | 0.2863 | 0.11494 | 0.55378 | 1.2718 | 48.3845 | 58.236 | 1.3693 | 0.19897 | 9 | 24.4 | 99.7 | 55.8
2022-10-26 20:35 | 0.25493 | 0.11911 | 0.51196 | 1.526 | 48.8313 | 51.0736 | 1.3656 | 0.20162 | 8.94 | 24.4 | 99.8 | 55.6
2022-10-26 20:40 | 0.29581 | 0.11701 | 0.57253 | 1.1445 | 46.9605 | 41.7288 | 1.3663 | 0.21697 | 8.9 | 24.4 | 99.7 | 55.5
2022-10-26 20:45 | 0.33258 | 0.12118 | 0.62887 | 1.9072 | 43.8557 | 37.8754 |  |  | 8.91 | 24.3 | 99.7 | 55.4
2022-10-26 20:50 | 0.30939 | 0.11699 | 0.59124 | 1.3985 | 40.2844 | 32.9487 | 1.3697 | 0.44922 | 8.92 | 24.3 | 99.8 | 55.3
2022-10-26 20:55 | 0.30394 | 0.13162 | 0.59751 | 1.3986 | 37.3384 | 32.36 |  |  | 8.99 | 24.3 | 99.8 | 55.3
2022-10-26 21:00 | 0.18535 | 0.12534 | 0.40736 | 1.0171 | 35.3443 | 27.1304 |  |  | 9 | 24.3 | 99.7 | 55.1
2022-10-26 21:05 | 0.19079 | 0.1128 | 0.40316 | 1.017 | 31.3599 | 23.1466 |  |  | 8.95 | 24.3 | 99.7 | 54.9
2022-10-26 21:10 | 0.17443 | 0.10444 | 0.37182 | 1.3983 | 28.9945 | 27.0035 | 1.3535 | 0.19755 | 8.99 | 24.3 | 99.7 | 54.8
2022-10-26 21:15 | 0.15943 | 0.10444 | 0.35091 | 1.144 | 27.6244 | 27.7489 |  |  | 8.94 | 24.3 | 99.8 | 54.6
2022-10-26 21:20 | 0.21121 | 0.091903 | 0.41565 | 1.5253 | 25.783 | 25.1602 |  |  | 9 | 24.3 | 99.7 | 54.5
2022-10-26 21:25 | 0.18258 | 0.11069 | 0.39056 | 1.5252 | 25.1334 | 22.645 | 1.3518 | 0.1775 | 8.97 | 24.3 | 99.8 | 54.3
2022-10-26 21:30 | 0.26567 | 0.089799 | 0.49912 | 1.0167 | 25.114 | 32.4493 |  |  | 8.95 | 24.2 | 99.8 | 54.3
2022-10-26 21:35 | 0.22207 | 0.10442 | 0.44273 | 0.76254 | 26.1348 | 35.3442 | 1.351 | 0.16881 | 9.02 | 24.2 | 99.7 | 54.3
2022-10-26 21:40 | 0.16757 | 0.10441 | 0.36127 | 0.50835 | 25.8592 | 25.6105 | 1.3495 | 0.16013 | 9.04 | 24.2 | 99.8 | 54.2
2022-10-26 21:45 | 0.15665 | 0.10022 | 0.34244 | 1.1436 | 23.0043 | 20.5174 | 1.3522 | 0.18679 | 8.98 | 24.1 | 99.7 | 54.1
2022-10-26 21:50 | 0.20023 | 0.091866 | 0.39878 | 1.3977 | 19.606 | 14.1461 | 1.3528 | 0.19278 | 9.04 | 24.1 | 99.8 | 53.9
2022-10-26 21:55 | 0.29559 | 0.098134 | 0.55122 | 1.906 | 19.1489 | 19.7707 | 1.3565 | 0.21414 | 9.01 | 24.1 | 99.7 | 54
2022-10-26 22:00 | 0.18797 | 0.10022 | 0.39044 | 0.76237 | 19.1484 | 24.6193 | 1.35 | 0.17277 | 9.14 | 24.1 | 99.7 | 53.9
2022-10-26 22:05 | 0.18524 | 0.089778 | 0.37373 | 0.76236 | 17.7447 | 28.5404 | 1.3572 | 0.1741 | 9.12 | 24.1 | 99.8 | 53.9
2022-10-26 22:10 | 0.18797 | 0.096043 | 0.38417 | 0.76237 | 18.7565 | 28.1969 | 1.363 | 0.17211 | 9.08 | 24.1 | 99.8 | 53.9
2022-10-26 22:15 | 0.12123 | 0.091866 | 0.27768 | 0.50824 | 18.3836 | 23.4763 | 1.3623 | 0.15409 | 9.08 | 24.1 | 99.7 | 53.9
2022-10-26 22:20 | 0.11577 | 0.091858 | 0.26722 | 0.5082 | 18.3697 | 18.6179 | 1.3585 | 0.15141 | 9.11 | 24 | 99.8 | 53.9
2022-10-26 22:25 | 0.12803 | 0.079334 | 0.27558 | 0.38116 | 18.9909 | 22.2181 | 1.3658 | 0.15475 | 9.13 | 24 | 99.8 | 54
2022-10-26 22:30 | 0.11305 | 0.096036 | 0.26932 | 0.38116 | 19.115 | 18.2461 | 1.3622 | 0.15475 | 9.14 | 24 | 99.8 | 54
2022-10-26 22:35 | 0.074904 | 0.085589 | 0.2004 | 0.38112 | 17.984 | 11.4105 | 1.3628 | 0.1534 | 9.19 | 23.9 | 99.8 | 54
2022-10-26 22:40 | 0.081715 | 0.087679 | 0.21294 | 0.38114 | 16.3721 | 15.876 | 1.3657 | 0.16741 | 9.15 | 23.9 | 99.8 | 54.1
2022-10-26 22:45 | 0.072183 | 0.087681 | 0.19833 | 0.38114 | 16.8685 | 16.7445 | 1.3687 | 0.15408 | 9.17 | 23.9 | 99.7 | 54.2
2022-10-26 22:50 | 0.12394 | 0.079331 | 0.26722 | 0.5082 | 16.9928 | 22.6984 | 1.3694 | 0.16342 | 9.12 | 23.9 | 99.8 | 54.2
2022-10-26 22:55 | 0.10215 | 0.089775 | 0.24636 | 0.38117 | 16.6384 | 17.8801 | 1.368 | 0.15942 | 9.19 | 23.9 | 99.7 | 54.4
2022-10-26 23:00 | 0.18388 | 0.08769 | 0.36955 | 0.76236 | 16.5147 | 18.2531 | 1.3703 | 0.18144 | 9.19 | 23.9 | 99.7 | 54.5
2022-10-26 23:05 | 0.14302 | 0.096044 | 0.31528 | 1.6518 | 16.2669 | 18.3778 | 1.3754 | 0.20346 | 9.16 | 23.9 | 99.7 | 54.6
2022-10-26 23:10 | 0.17981 | 0.079343 | 0.35287 | 0.63534 | 15.0105 | 22.7019 | 1.3703 | 0.17078 | 9.23 | 23.9 | 99.8 | 54.7
2022-10-26 23:15 | 0.13077 | 0.083519 | 0.28397 | 0.3812 | 14.7772 | 23.718 | 1.3718 | 0.15744 | 9.16 | 23.9 | 99.7 | 54.7
2022-10-26 23:20 | 0.11986 | 0.081424 | 0.26515 | 0.25411 | 14.9991 | 16.8585 | 1.3746 | 0.15075 | 9.16 | 23.8 | 99.7 | 54.8
2022-10-26 23:25 | 0.095351 | 0.085607 | 0.23176 | 0.25413 | 15.1242 | 15.6201 | 1.3769 | 0.14743 | 9.16 | 23.8 | 99.8 | 55
2022-10-26 23:30 | 0.12259 | 0.083519 | 0.27144 | 0.3812 | 13.6366 | 42.6454 | 1.3783 | 0.15143 | 9.21 | 23.8 | 99.8 | 55
2022-10-26 23:35 | 0.098077 | 0.08352 | 0.23177 | 0.50828 | 11.6533 | 43.8857 | 1.3776 | 0.15077 | 9.2 | 23.8 | 99.7 | 55.1
2022-10-26 23:40 | 0.085819 | 0.079345 | 0.21298 | 0.25414 | 11.4169 | 30.9002 | 1.3747 | 0.1401 | 9.17 | 23.8 | 99.7 | 55.1
2022-10-26 23:45 | 0.061296 | 0.081429 | 0.17539 | 0.12706 | 10.1653 | 22.3141 | 1.3725 | 0.13875 | 9.18 | 23.8 | 99.7 | 55
2022-10-26 23:50 | 0.055843 | 0.085598 | 0.17328 | 0.38116 | 8.9189 | 24.0314 | 1.3731 | 0.13474 | 9.15 | 23.7 | 99.8 | 55
2022-10-26 23:55 | 0.049034 | 0.079337 | 0.1545 | 0.12706 | 9.9201 | 11.5321 | 1.3768 | 0.13408 | 9.21 | 23.7 | 99.7 | 55.1
2022-10-27 | 0.051759 | 0.075163 | 0.1545 | 0.12706 | 10.8904 | 22.8946 | 1.3724 | 0.13808 | 9.17 | 23.7 | 99.8 | 55.2
2022-10-27 00:05 | 0.051762 | 0.079342 | 0.1566 | 0.25413 | 11.0257 | 23.2903 | 1.3783 | 0.13942 | 9.2 | 23.7 | 99.8 | 55.3
2022-10-27 00:10 | 0.088542 | 0.075168 | 0.21089 | 0.38121 | 11.2851 | 0.86809 | 1.382 | 0.13609 | 9.19 | 23.7 | 99.7 | 55.4
2022-10-27 00:15 | 0.10353 | 0.077259 | 0.23595 | 0.25415 | 11.1503 | 18.4599 | 1.3762 | 0.13343 | 9.17 | 23.7 | 99.8 | 55.5
2022-10-27 00:20 | 0.11033 | 0.075164 | 0.24428 | 0.25412 | 10.5123 | 8.7808 | 1.3746 | 0.13408 | 9.19 | 23.6 | 99.8 | 55.6
2022-10-27 00:25 | 0.073558 | 0.081433 | 0.19419 | 0.25414 | 10.3892 | 7.1735 | 1.3733 | 0.12275 | 9.19 | 23.6 | 99.8 | 55.8
2022-10-27 00:30 | 0.039505 | 0.07726 | 0.13782 | 0.12708 | 10.5345 | 15.9876 | 1.369 | 0.11875 | 9.14 | 23.6 | 99.7 | 55.9
2022-10-27 00:35 | 0.10217 | 0.073085 | 0.2297 | 0.25416 | 8.7819 | 19.1717 | 1.3712 | 0.12676 | 9.2 | 23.6 | 99.8 | 56
2022-10-27 00:40 | 0.098086 | 0.077263 | 0.22761 | 0.12708 | 9.2862 | 20.182 | 1.3698 | 0.12076 | 9.17 | 23.6 | 99.7 | 56.1
2022-10-27 00:45 | 0.26294 | 0.066825 | 0.46987 | 0.12709 | 10.5354 | 33.0936 | 1.3698 | 0.1201 | 9.16 | 23.6 | 99.7 | 56.2
2022-10-27 00:50 | 0.14441 | 0.079356 | 0.30072 | 0.12709 | 11.3803 | 23.2555 | 1.3684 | 0.1261 | 9.18 | 23.6 | 99.8 | 56.3
2022-10-27 00:55 | 0.047686 | 0.081448 | 0.15454 | 0.12709 | 11.6399 | 14.6118 | 1.3655 | 0.1201 | 9.18 | 23.6 | 99.8 | 56.4
2022-10-27 01:00 | 0.035421 | 0.068913 | 0.12321 | 0.12709 | 11.1475 | 21.3041 | 1.3662 | 0.11543 | 9.2 | 23.5 | 99.7 | 56.5
2022-10-27 01:05 | 0.025885 | 0.068914 | 0.10859 | 0.12709 | 8.9092 | 10.0228 | 1.3662 | 0.11142 | 9.11 | 23.5 | 99.7 | 56.6
2022-10-27 01:10 | 0.02861 | 0.068915 | 0.11277 | 0.12709 | 6.9295 | 10.023 | 1.364 | 0.10742 | 9.18 | 23.5 | 99.8 | 56.6
2022-10-27 01:15 | 0.046322 | 0.073092 | 0.14201 | 0.12709 | 4.5784 | 0 | 1.3669 | 0.11076 | 9.24 | 23.5 | 99.8 | 56.6
2022-10-27 01:20 | 0.024522 | 0.07309 | 0.11068 | 0.12709 | 3.7121 | 0 | 1.3742 | 0.11076 | 9.24 | 23.5 | 99.8 | 56.5
2022-10-27 01:25 | 0.035421 | 0.062647 | 0.11694 | 0.12708 | 4.4545 | 8.1665 | 1.377 | 0.11075 | 9.22 | 23.5 | 99.7 | 56.5
2022-10-27 01:30 | 0.072204 | 0.068912 | 0.1775 | 0.12708 | 5.3153 | 19.4069 | 1.3792 | 0.11809 | 9.18 | 23.5 | 99.8 | 56.5
2022-10-27 01:35 |  |  |  |  | 5.0694 | 19.1649 |  |  | 9.23 | 23.4 | 99.8 | 56.6
2022-10-27 01:40 |  |  |  |  | 5.3167 | 3.7093 |  |  | 9.18 | 23.4 | 99.8 | 56.6
2022-10-27 01:45 |  |  |  |  | 7.5426 | 4.9459 |  |  | 9.15 | 23.4 | 99.8 | 56.7
2022-10-27 01:50 |  |  |  |  | 10.0256 | 14.4814 |  |  | 9.21 | 23.4 | 99.7 | 56.7
2022-10-27 01:55 |  |  |  |  | 10.1496 | 27.9734 |  |  | 9.23 | 23.4 | 99.7 | 56.8
2022-10-27 02:00 |  |  |  |  | 10.0079 | 12.6025 |  |  | 9.19 | 23.3 | 99.7 | 56.8
2022-10-27 02:05 |  |  |  |  | 10.2447 | 19.0083 |  |  | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 56.8
2022-10-27 02:10 |  |  |  |  | 10.5021 | 24.2166 |  |  | 9.23 | 23.3 | 99.7 | 56.8
2022-10-27 02:15 |  |  |  |  | 11.1201 | 25.4526 |  |  | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 56.8
2022-10-27 02:20 | 0.03133 | 0.12737 | 0.17748 | 0 | 10.2447 | 5.9247 |  | 0.17212 | 9.23 | 23.3 | 99.8 | 56.8
2022-10-27 02:25 | 0.074921 | 0.17122 | 0.28606 | 0 | 9.8845 | 11.4907 | 1.403 | 0.11408 | 9.14 | 23.3 | 99.8 | 56.8
2022-10-27 02:30 | 0.093992 | 0.15243 | 0.2965 | 0.12707 | 9.5234 | 10.6365 | 1.403 | 0.10941 | 9.21 | 23.3 | 99.7 | 56.8
2022-10-27 02:35 | 0.14848 | 0.13781 | 0.36542 | 0.12708 | 8.7727 | 4.0775 | 1.4053 | 0.11208 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 56.9
2022-10-27 02:40 | 0.11443 | 0.13781 | 0.31321 | 0.12708 | 8.8963 | 10.9968 | 1.4103 | 0.11475 | 9.17 | 23.3 | 99.8 | 56.9
2022-10-27 02:45 | 0.064027 | 0.12529 | 0.22134 | 0.12708 | 7.916 | 0 | 1.4118 | 0.11275 | 9.22 | 23.3 | 99.7 | 57
2022-10-27 02:50 | 0.057213 | 0.11693 | 0.20463 | 0.12707 | 6.7956 | 14.8267 | 1.4074 | 0.12342 | 9.2 | 23.3 | 99.8 | 56.8
2022-10-27 02:55 | 0.051762 | 0.11484 | 0.19209 | 0.12707 | 6.0541 | 5.3128 | 1.4073 | 0.14009 | 9.1 | 23.3 | 99.8 | 56.7
2022-10-27 03:00 | 0.050392 | 0.10647 | 0.18371 | 0.12705 | 5.3083 | 11.6043 | 1.4086 | 0.1314 | 9.22 | 23.2 | 99.8 | 56.5
2022-10-27 03:05 | 0.089889 | 0.10021 | 0.23799 | 0.12705 | 4.9429 | 22.8611 | 1.4042 | 0.11739 | 9.07 | 23.2 | 99.7 | 56.5
2022-10-27 03:10 | 0.15254 | 0.091855 | 0.32776 | 0.12705 | 4.8145 | 2.8393 | 1.4093 | 0.12139 | 9.12 | 23.2 | 99.7 | 56.5
2022-10-27 03:15 | 0.10078 | 0.11273 | 0.26512 | 0.12704 | 4.8144 | 9.3819 | 1.4114 | 0.11806 | 9.13 | 23.2 | 99.8 | 56.4
2022-10-27 03:20 | 0.10214 | 0.096025 | 0.25259 | 0.12704 | 6.4125 | 12.825 | 1.415 | 0.12805 | 9.13 | 23.2 | 99.8 | 56.3
2022-10-27 03:25 | 0.14708 | 0.1002 | 0.32565 | 0.12704 | 8.2705 | 14.9363 | 1.4179 | 0.12605 | 9.17 | 23.2 | 99.7 | 56.3
2022-10-27 03:30 | 0.13891 | 0.091851 | 0.30478 | 0.12704 | 7.9003 | 20.368 | 1.4237 | 0.12872 | 9.21 | 23.2 | 99.8 | 56.3
2022-10-27 03:35 | 0.12529 | 0.091847 | 0.28389 | 0.12703 | 7.0359 | 0 | 1.4258 | 0.12205 | 9.19 | 23.2 | 99.7 | 56.2
2022-10-27 03:40 | 0.12392 | 0.098109 | 0.29015 | 0.12703 | 6.6589 | 0 | 1.4251 | 0.12605 | 9.19 | 23.2 | 99.8 | 56.2
2022-10-27 03:45 | 0.14708 | 0.098111 | 0.32356 | 0.12704 | 7.6609 | 5.8075 | 1.4179 | 0.11538 | 9.22 | 23.2 | 99.7 | 56.2
2022-10-27 03:50 | 0.12529 | 0.1002 | 0.29225 | 0.12704 | 8.1551 | 11.6149 | 1.4121 | 0.12205 | 9.21 | 23.2 | 99.7 | 56.2
2022-10-27 03:55 | 0.12256 | 0.1002 | 0.28807 | 0.12704 | 8.5173 | 17.2815 | 1.4324 | 0.13272 | 9.23 | 23.2 | 99.8 | 56.2
2022-10-27 04:00 | 0.14843 | 0.089757 | 0.31728 | 0.12703 | 9.4949 | 11.961 | 1.4127 | 0.12405 | 9.18 | 23.2 | 99.8 | 56.1
2022-10-27 04:05 | 0.36905 | 0.11898 | 0.68467 | 0.25407 | 9.628 | 16.6638 | 1.4041 | 0.13739 | 9.26 | 23.2 | 99.8 | 56.1
2022-10-27 04:10 | 0.21924 | 0.10436 | 0.44042 | 0.12703 | 10.1313 | 18.7799 | 1.3982 | 0.12804 | 9.19 | 23.2 | 99.7 | 55.9
2022-10-27 04:15 | 0.22198 | 0.10646 | 0.44672 | 0.12704 | 9.5209 | 5.8114 | 1.4012 | 0.12005 | 9.17 | 23.3 | 99.7 | 55.9
2022-10-27 04:20 | 0.1784 | 0.11064 | 0.3841 | 0.12704 | 10.7466 | 22.7284 | 1.3947 | 0.11672 | 9.1 | 23.3 | 99.8 | 55.9
2022-10-27 04:25 | 0.19882 | 0.098109 | 0.40287 | 0.12703 | 12.859 | 27.6963 | 1.3932 | 0.12272 | 9.18 | 23.3 | 99.7 | 55.8
2022-10-27 04:30 | 0.19745 | 0.10645 | 0.40911 | 0.12703 | 15.1921 | 29.6431 | 1.3982 | 0.11804 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 55.6
2022-10-27 04:35 | 0.24644 | 0.10435 | 0.4821 | 0.38103 | 16.167 | 31.9637 | 1.3965 | 0.12736 | 9.22 | 23.2 | 99.7 | 55.5
2022-10-27 04:40 | 0.22741 | 0.098105 | 0.44878 | 0.63514 | 17.3981 | 33.8091 | 1.3902 | 0.14272 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 55.7
2022-10-27 04:45 | 0.30641 | 0.11063 | 0.5803 | 0.50814 | 19.0221 | 34.8327 | 1.3845 | 0.14606 | 9.15 | 23.3 | 99.8 | 55.8
2022-10-27 04:50 | 0.34455 | 0.1169 | 0.64503 | 0.38111 | 20.6285 | 28.781 | 1.3838 | 0.17074 | 9.18 | 23.3 | 99.8 | 55.9
2022-10-27 04:55 | 0.56658 | 0.13152 | 0.99999 | 2.1598 | 23.2168 | 34.9486 | 1.3854 | 0.22145 | 9.17 | 23.4 | 99.8 | 55.9
2022-10-27 05:00 | 0.42219 | 0.14822 | 0.79745 | 1.9056 | 24.7224 | 36.4656 | 1.3853 | 0.23944 | 9.09 | 23.4 | 99.8 | 55.7
2022-10-27 05:05 | 0.55019 | 0.12316 | 0.96861 | 2.9219 | 26.6025 | 33.0366 | 1.386 | 0.32281 | 9.15 | 23.4 | 99.7 | 55.6
2022-10-27 05:10 | 0.59791 | 0.15449 | 1.0731 | 2.2869 | 29.4116 | 44.6117 | 1.3839 | 0.29682 | 9.13 | 23.5 | 99.8 | 55.6
2022-10-27 05:15 | 0.67551 | 0.1691 | 1.2045 | 2.2868 | 34.3877 | 60.4877 | 1.3926 | 0.26613 | 9.08 | 23.5 | 99.8 | 55.4
2022-10-27 05:20 | 0.71773 | 0.16283 | 1.263 | 2.4138 | 39.1274 | 56.5861 | 1.394 | 0.25145 | 9.1 | 23.5 | 99.7 | 55.4
2022-10-27 05:25 | 0.90567 | 0.16283 | 1.5511 | 3.0491 | 44.9019 | 68.4043 | 1.3977 | 0.31948 | 9.07 | 23.5 | 99.8 | 55.4
2022-10-27 05:30 | 1.2 | 0.17329 | 2.0126 | 3.5576 | 49.9042 | 71.5748 | 1.4021 | 0.42224 | 9.11 | 23.5 | 99.7 | 55.7
2022-10-27 05:35 | 1.2817 | 0.2234 | 2.1881 | 3.3036 | 56.042 | 86.2279 | 1.3964 | 0.55634 | 9.1 | 23.5 | 99.7 | 55.9
2022-10-27 05:40 | 1.0366 | 0.20461 | 1.7935 | 2.6683 | 60.8678 | 77.8167 | 1.3877 | 0.4356 | 9.07 | 23.5 | 99.8 | 55.9
2022-10-27 05:45 | 1.0951 | 0.22756 | 1.904 | 2.7952 | 61.8528 | 74.4708 | 1.3949 | 0.51962 | 9.12 | 23.5 | 99.7 | 55.7
2022-10-27 05:50 | 1.1347 | 0.2255 | 1.9626 | 3.3037 | 62.4577 | 66.795 | 1.3986 | 0.45629 | 9.12 | 23.6 | 99.7 | 55.6
2022-10-27 05:55 | 1.2409 | 0.25263 | 2.1526 | 3.3036 | 65.1168 | 72.9159 | 1.3942 | 0.35088 | 9.12 | 23.6 | 99.8 | 55.5
2022-10-27 06:00 | 1.2803 | 0.22547 | 2.1879 | 3.4304 | 65.5412 | 73.5793 | 1.397 | 0.35085 | 9.14 | 23.6 | 99.8 | 55.3
2022-10-27 06:05 | 1.283 | 0.23382 | 2.2004 | 3.1762 | 66.0339 | 81.9859 | 1.3926 | 0.47824 | 9.16 | 23.6 | 99.8 | 55.2
2022-10-27 06:10 | 1.2502 | 0.23589 | 2.1522 | 3.5571 | 66.6483 | 73.3254 | 1.3853 | 0.45687 | 9.14 | 23.6 | 99.8 | 55
2022-10-27 06:15 | 1.2283 | 0.22544 | 2.1083 | 3.5569 | 68.4439 | 89.237 | 1.3888 | 0.38815 | 9.2 | 23.6 | 99.7 | 54.8
2022-10-27 06:20 | 1.2761 | 0.23799 | 2.1941 | 3.8114 | 72.3377 | 81.7516 | 1.3926 | 0.37685 | 9.18 | 23.7 | 99.8 | 54.8
2022-10-27 06:25 | 1.1575 | 0.20666 | 1.981 | 3.3029 | 74.386 | 63.2467 | 1.399 | 0.42417 | 9.11 | 23.6 | 99.8 | 54.8
2022-10-27 06:30 | 1.1495 | 0.22129 | 1.9833 | 3.1762 | 72.0383 | 42.2807 | 1.3919 | 0.37352 | 9.12 | 23.7 | 99.7 | 54.8
2022-10-27 06:35 | 1.1971 | 0.21711 | 2.0521 | 3.1761 | 70.8492 | 59.2062 | 1.3853 | 0.30681 | 9.1 | 23.7 | 99.8 | 54.7
2022-10-27 06:40 | 1.0623 | 0.20041 | 1.8288 | 3.4303 | 72.5838 | 86.8524 | 1.3839 | 0.3335 | 9.1 | 23.8 | 99.7 | 54.5
2022-10-27 06:45 | 1.0473 | 0.20876 | 1.8162 | 2.795 | 75.9794 | 117.3777 | 1.3846 | 0.29747 | 9.09 | 23.8 | 99.8 | 54.4
2022-10-27 06:50 | 1.046 | 0.22339 | 1.8268 | 2.6681 | 81.8656 | 91.4166 | 1.3905 | 0.35352 | 9.1 | 23.9 | 99.8 | 54.3
2022-10-27 06:55 | 0.9411 | 0.20041 | 1.643 | 4.3196 | 85.9927 | 105.1985 | 1.397 | 0.57695 | 9.08 | 23.9 | 99.8 | 54.2
2022-10-27 07:00 | 1.1523 | 0.21504 | 1.9813 | 4.0658 | 87.7861 | 110.1361 | 1.3971 | 0.4736 | 9.03 | 23.9 | 99.7 | 54.4
2022-10-27 07:05 | 1.2478 | 0.19836 | 2.111 | 3.3038 | 92.1437 | 127.4882 | 1.3914 | 0.36425 | 9.01 | 24 | 99.8 | 54.5
2022-10-27 07:10 | 1.5532 | 0.23808 | 2.6189 | 4.8296 | 98.7346 | 91.4163 | 1.4105 | 0.40168 | 9.08 | 24 | 99.8 | 55.1
2022-10-27 07:15 | 1.0234 | 0.22559 | 1.7921 | 3.1779 | 108.1277 | 125.1352 | 1.3984 | 0.33368 | 9.15 | 24.1 | 99.8 | 55.3
2022-10-27 07:20 | 1.0491 | 0.19005 | 1.7982 | 3.0503 | 107.1375 | 97.3186 | 1.3946 | 0.38234 | 9.07 | 24 | 99.7 | 55.1
2022-10-27 07:25 | 1.1472 | 0.22764 | 1.984 | 3.0503 | 100.4155 | 115.6827 | 1.3975 | 0.38434 | 9.08 | 24.1 | 99.8 | 54.8
2022-10-27 07:30 | 0.92504 | 0.21927 | 1.6372 | 3.6855 | 94.7938 | 141.2589 |  |  | 9.02 | 24.1 | 99.8 | 54.5
2022-10-27 07:35 | 1.0314 | 0.21093 | 1.794 | 3.8129 | 92.4105 | 73.5309 | 1.391 | 0.35164 | 9.06 | 24.2 | 99.8 | 54.5
2022-10-27 07:40 | 0.95781 | 0.21511 | 1.6812 | 3.5587 | 92.3776 | 42.521 |  |  | 9.02 | 24.2 | 99.8 | 54.4
2022-10-27 07:45 | 0.90874 | 0.19631 | 1.5893 | 3.3044 | 90.4204 | 68.1879 | 1.3917 | 0.40034 | 9 | 24.2 | 99.8 | 54.4
2022-10-27 07:50 | 0.92933 | 0.18799 | 1.6125 | 3.0507 | 87.9736 | 82.9963 | 1.3897 | 0.40374 | 8.98 | 24.3 | 99.7 | 54.6
2022-10-27 07:55 | 1.0329 | 0.19843 | 1.7817 | 3.1778 | 85.445 | 75.2314 |  |  | 9.11 | 24.3 | 99.7 | 54.5
2022-10-27 08:00 | 1.1228 | 0.2214 | 1.9425 | 3.1778 | 84.4895 | 94.9419 |  |  | 9.03 | 24.3 | 99.7 | 54.6
2022-10-27 08:05 | 1.2932 | 0.20052 | 2.1828 | 3.5593 | 89.3452 | 137.502 |  |  | 9.05 | 24.3 | 99.7 | 54.7
2022-10-27 08:10 | 1.6126 | 0.26746 | 2.7393 | 4.9592 | 98.5284 | 170.0269 |  |  | 9.09 | 24.4 | 99.8 | 55.4
2022-10-27 08:15 | 1.1409 | 0.23611 | 1.985 | 3.9418 | 107.1026 | 127.5506 | 1.3982 | 0.40521 | 8.98 | 24.4 | 99.7 | 55.3
2022-10-27 08:20 | 1.033 | 0.18382 | 1.7693 | 3.6865 | 102.9119 | 103.2852 | 1.3869 | 0.4318 | 9.02 | 24.3 | 99.7 | 54.8
2022-10-27 08:25 | 1.2086 | 0.21095 | 2.0635 | 3.9403 | 97.0782 | 110.8755 | 1.3867 | 0.38036 | 9.06 | 24.3 | 99.8 | 54.4
2022-10-27 08:30 | 0.92513 | 0.20676 | 1.6269 | 3.3045 | 93.0639 | 68.8026 | 1.4106 | 0.38167 | 9.08 | 24.3 | 99.7 | 54.2
2022-10-27 08:35 | 1.0763 | 0.17542 | 1.8252 | 3.5585 | 87.7085 | 80.1195 | 1.3858 | 0.33361 | 8.94 | 24.3 | 99.7 | 54
2022-10-27 08:40 | 1.2752 | 0.1963 | 2.151 | 3.5585 | 83.4366 | 84.4329 | 1.3851 | 0.32693 | 9.04 | 24.3 | 99.7 | 53.9
2022-10-27 08:45 | 1.2411 | 0.22762 | 2.13 | 3.05 | 83.8076 | 100.1208 | 1.3865 | 0.30824 | 9.1 | 24.3 | 99.7 | 53.8
2022-10-27 08:50 | 1.0994 | 0.21091 | 1.8982 | 2.9228 | 87.5774 | 106.3618 | 1.3821 | 0.31157 | 9.02 | 24.3 | 99.8 | 53.7
2022-10-27 08:55 | 1.1566 | 0.22344 | 1.9964 | 3.4313 | 88.8242 | 110.2216 | 1.3865 | 0.42166 | 9.05 | 24.3 | 99.8 | 53.8
2022-10-27 09:00 | 1.1444 | 0.22762 | 1.9839 | 3.8126 | 90.8159 | 114.2041 | 1.3952 | 0.3703 | 9.02 | 24.3 | 99.7 | 53.9
2022-10-27 09:05 | 1.1812 | 0.22972 | 2.0383 | 3.0502 | 92.3132 | 114.334 | 1.3902 | 0.33028 | 9.09 | 24.3 | 99.8 | 54
2022-10-27 09:10 | 0.98641 | 0.22555 | 1.7375 | 2.4148 | 94.8027 | 118.3168 | 1.38 | 0.26356 | 9.09 | 24.3 | 99.7 | 54.1
2022-10-27 09:15 | 0.88966 | 0.2151 | 1.5788 | 2.5418 | 93.4021 | 107.9728 | 1.3742 | 0.2362 | 9 | 24.3 | 99.7 | 54
2022-10-27 09:20 | 0.9578 | 0.20049 | 1.6686 | 2.5419 | 87.338 | 91.8168 | 1.3808 | 0.25889 | 8.99 | 24.3 | 99.7 | 54.1
2022-10-27 09:25 | 1.1882 | 0.22766 | 2.0489 | 2.6693 | 82.6193 | 100.4123 | 1.3896 | 0.33432 | 9.07 | 24.3 | 99.8 | 54.4
2022-10-27 09:30 | 1.0534 | 0.22141 | 1.836 | 2.7966 | 80.2708 | 102.4574 | 1.3781 | 0.27429 | 9.07 | 24.4 | 99.7 | 54.3
2022-10-27 09:35 | 0.93067 | 0.21513 | 1.6417 | 2.6693 | 78.7378 | 107.596 | 1.3839 | 0.30497 | 9.16 | 24.4 | 99.8 | 54.2
2022-10-27 09:40 | 0.8912 | 0.21932 | 1.5854 | 2.4152 | 84.8826 | 118.7858 | 1.4122 | 0.26628 | 9.1 | 24.4 | 99.7 | 54.3
2022-10-27 09:45 | 1.5074 | 0.20055 | 2.5111 | 3.5598 | 89.1696 | 130.1428 | 1.3878 | 0.32839 | 9.07 | 24.4 | 99.8 | 54.8
2022-10-27 09:50 | 1.3129 | 0.27166 | 2.2841 | 3.4337 | 95.9586 | 162.2187 | 1.3816 | 0.3572 | 8.91 | 24.5 | 99.7 | 55.4
2022-10-27 09:55 | 1.096 | 0.2403 | 1.9203 | 2.7976 | 97.1012 | 132.6261 | 1.367 | 0.31444 | 8.99 | 24.5 | 99.7 | 55.2
2022-10-27 10:00 | 1.0673 | 0.22774 | 1.8637 | 2.4159 | 92.2313 | 115.663 | 1.3654 | 0.24232 | 8.96 | 24.5 | 99.7 | 54.9
2022-10-27 10:05 | 1.1681 | 0.23608 | 2.0265 | 2.5429 | 85.2463 | 109.7982 | 1.3661 | 0.25031 | 9.06 | 24.5 | 99.7 | 54.7
2022-10-27 10:10 | 1.0564 | 0.257 | 1.8763 | 2.7975 | 81.6538 | 96.0119 | 1.367 | 0.28706 | 8.98 | 24.6 | 99.7 | 54.7
2022-10-27 10:15 | 0.98959 | 0.2152 | 1.7321 | 3.4331 | 80.5702 | 101.5235 | 1.372 | 0.36248 | 9.03 | 24.6 | 99.7 | 54.6
2022-10-27 10:20 | 1.1191 | 0.23401 | 1.9493 | 2.7973 | 77.7005 | 114.4929 | 1.3676 | 0.37382 | 9 | 24.6 | 99.8 | 54.5
2022-10-27 10:25 | 1.1545 | 0.22564 | 1.9931 | 2.9243 | 75.3028 | 100.4869 | 1.3762 | 0.46526 | 9.09 | 24.7 | 99.8 | 54.1
2022-10-27 10:30 | 1.0672 | 0.22563 | 1.8615 | 2.7971 | 77.4198 | 94.2502 | 1.3711 | 0.49328 | 8.94 | 24.7 | 99.8 | 54
2022-10-27 10:35 | 1.0727 | 0.25488 | 1.8991 | 2.4157 | 80.3691 | 98.5895 | 1.3624 | 0.43788 | 8.96 | 24.7 | 99.8 | 54
2022-10-27 10:40 | 0.94174 | 0.21517 | 1.6587 | 2.5427 | 81.0301 | 92.2497 | 1.3601 | 0.38979 | 8.9 | 24.7 | 99.8 | 53.8
2022-10-27 10:45 | 0.76861 | 0.24231 | 1.4205 | 2.2882 | 76.0388 | 77.41 | 1.3557 | 0.35506 | 8.99 | 24.7 | 99.8 | 53.6
2022-10-27 10:50 | 0.86395 | 0.2235 | 1.5499 | 2.161 | 68.8735 | 67.6258 | 1.3578 | 0.34102 | 9.05 | 24.7 | 99.7 | 53.4
2022-10-27 10:55 | 1.1815 | 0.22142 | 2.0325 | 2.4153 | 66.1981 | 93.177 | 1.3673 | 0.33437 | 8.98 | 24.7 | 99.7 | 53.5
2022-10-27 11:00 | 1.4338 | 0.28621 | 2.484 | 3.4327 | 69.6954 | 107.9841 | 1.3638 | 0.35376 | 9.06 | 24.8 | 99.7 | 53.5
2022-10-27 11:05 | 1.1407 | 0.26949 | 2.018 | 3.1783 | 75.1976 | 108.73 | 1.3696 | 0.34841 | 9.01 | 24.8 | 99.8 | 53.3
2022-10-27 11:10 | 0.82306 | 0.24856 | 1.5102 | 3.1779 | 75.3131 | 93.8286 | 1.373 | 0.3537 | 8.88 | 24.8 | 99.8 | 52.9
2022-10-27 11:15 | 0.83794 | 0.236 | 1.5225 | 3.0504 | 73.2503 | 83.7683 | 1.3627 | 0.38368 | 8.93 | 24.8 | 99.7 | 52.5
2022-10-27 11:20 | 1.2031 | 0.24019 | 2.0823 | 3.5589 | 69.8872 | 89.837 | 1.3664 | 0.43174 | 8.99 | 24.8 | 99.7 | 52.5
2022-10-27 11:25 | 1.1051 | 0.24646 | 1.9403 | 3.4319 | 70.0615 | 94.2942 | 1.3606 | 0.38704 | 9 | 24.9 | 99.8 | 52.2
2022-10-27 11:30 | 1.015 | 0.24225 | 1.796 | 4.067 | 70.3042 | 88.0058 | 1.3633 | 0.44304 | 8.95 | 24.9 | 99.7 | 51.9
2022-10-27 11:35 | 1.312 | 0.25896 | 2.2701 | 3.1774 | 69.8736 | 83.9489 | 1.3655 | 0.45173 | 8.95 | 24.9 | 99.7 | 51.9
2022-10-27 11:40 | 1.2303 | 0.26731 | 2.1531 | 2.6689 | 73.6701 | 109.8786 | 1.3611 | 0.40767 | 8.78 | 24.9 | 99.8 | 51.9
2022-10-27 11:45 | 1.1701 | 0.25056 | 2.0441 | 3.0496 | 86.1355 | 155.1438 | 1.3631 | 0.3549 | 8.83 | 24.9 | 99.7 | 51.5
2022-10-27 11:50 | 1.3527 | 0.28399 | 2.3575 | 4.0665 | 108.2525 | 218.378 | 1.3683 | 0.38028 | 9.01 | 25 | 99.8 | 51.5
2022-10-27 11:55 | 1.2255 | 0.25075 | 2.1293 | 3.815 | 134.8265 | 309.8007 | 1.3663 | 0.35785 | 8.89 | 25 | 99.8 | 53.6
2022-10-27 12:00 | 0.76917 | 0.25922 | 1.4403 | 2.4172 | 153.4509 | 281.3684 | 1.3574 | 0.29788 | 8.95 | 24.9 | 99.7 | 55.2
2022-10-27 12:05 | 0.76688 | 0.20916 | 1.3847 | 1.9093 | 157.8538 | 231.9688 | 1.3466 | 0.23323 | 9.08 | 24.9 | 99.8 | 57
2022-10-27 12:10 | 0.6418 | 0.18629 | 1.168 | 1.7833 | 155.4459 | 199.5014 | 1.3446 | 0.21868 | 9.08 | 25 | 99.8 | 58.9
2022-10-27 12:15 | 0.93456 | 0.16545 | 1.6001 | 2.2942 | 152.0318 | 195.9353 | 1.3541 | 0.24758 | 9.11 | 25.1 | 99.7 | 60.3
2022-10-27 12:20 | 1.1151 | 0.18853 | 1.8978 | 2.932 | 148.4722 | 191.5203 | 1.3682 | 0.34601 | 9.1 | 25 | 99.7 | 61.2
2022-10-27 12:25 | 1.1249 | 0.19066 | 1.915 | 3.3152 | 142.6931 | 157.4761 | 1.3598 | 0.38357 | 9.08 | 25 | 99.8 | 61.9
2022-10-27 12:30 | 1.1142 | 0.18232 | 1.8902 | 3.3158 | 139.463 | 147.2318 | 1.3549 | 0.6682 | 9.14 | 25 | 99.8 | 62.5
2022-10-27 12:35 | 1.143 | 0.21376 | 1.9637 | 3.1885 | 135.2659 | 139.2812 | 1.3594 | 0.58722 | 9.08 | 24.9 | 99.7 | 63
2022-10-27 12:40 | 1.0392 | 0.21588 | 1.8088 | 3.5715 | 130.6262 | 129.499 | 1.3712 | 0.40782 | 9.05 | 24.9 | 99.8 | 63.4
2022-10-27 12:45 | 1.0571 | 0.17399 | 1.7944 | 3.572 | 127.5167 | 131.2783 | 1.3772 | 0.33956 | 9.03 | 24.9 | 99.8 | 63.8
2022-10-27 12:50 | 1.2706 | 0.1824 | 2.13 | 4.7207 | 122.0111 | 117.7432 | 1.3759 | 0.44611 | 9.05 | 24.9 | 99.8 | 64.1
2022-10-27 12:55 | 1.1818 | 0.23483 | 2.0464 | 3.828 | 115.8436 | 113.4512 | 1.371 | 0.43141 | 9.1 | 24.9 | 99.8 | 64.2
2022-10-27 13:00 | 0.90543 | 0.18868 | 1.5786 | 2.6793 | 105.5431 | 82.243 | 1.3635 | 0.34295 | 9.08 | 24.8 | 99.8 | 64.2
2022-10-27 13:05 | 0.88765 | 0.19288 | 1.5535 | 2.4241 | 94.3338 | 85.0138 | 1.3679 | 0.34831 | 9.01 | 24.8 | 99.8 | 64.2
2022-10-27 13:10 | 1.2612 | 0.20548 | 2.1387 | 3.3177 | 89.3676 | 100.0816 | 1.3681 | 0.38453 | 9.04 | 24.9 | 99.7 | 64.3
2022-10-27 13:15 | 1.1696 | 0.2621 | 2.0548 | 3.0625 | 91.4187 | 118.7435 | 1.3652 | 0.42941 | 9.05 | 24.9 | 99.8 | 64.3
2022-10-27 13:20 | 1.0013 | 0.24112 | 1.7759 | 2.552 | 96.2006 | 114.7104 | 1.3607 | 0.347 | 9.05 | 24.9 | 99.8 | 64.2
2022-10-27 13:25 | 0.84796 | 0.24318 | 1.543 | 2.5516 | 92.9454 | 89.545 | 1.362 | 0.3195 | 8.99 | 24.8 | 99.8 | 64.1
2022-10-27 13:30 | 0.79321 | 0.20753 | 1.4255 | 2.5515 | 85.6758 | 79.7628 | 1.3656 | 0.27996 | 8.8 | 24.8 | 99.8 | 64
2022-10-27 13:35 | 1.1117 | 0.2117 | 1.9157 | 2.8062 | 83.8458 | 87.3656 | 1.3698 | 0.32613 | 9 | 24.7 | 99.7 | 64
2022-10-27 13:40 | 0.93937 | 0.21798 | 1.6579 | 3.4439 | 81.7062 | 83.8431 | 1.3712 | 0.38304 | 9.14 | 24.7 | 99.7 | 63.9
2022-10-27 13:45 | 0.79035 | 0.2075 | 1.419 | 4.2093 | 77.8894 | 69.7104 | 1.3741 | 0.37032 | 9.06 | 24.7 | 99.7 | 63.9
2022-10-27 13:50 | 0.83136 | 0.18444 | 1.4588 | 3.699 | 71.849 | 54.2328 | 1.3697 | 0.34219 | 9.08 | 24.7 | 99.8 | 63.8
2022-10-27 13:55 | 0.81903 | 0.19073 | 1.4462 | 3.1887 | 66.3769 | 56.8045 | 1.3697 | 0.30133 | 9.12 | 24.7 | 99.7 | 63.7
2022-10-27 14:00 | 0.9407 | 0.17815 | 1.6201 | 3.5713 | 63.5422 | 59.0035 | 1.3777 | 0.3636 | 9.09 | 24.7 | 99.5 | 63.7
2022-10-27 14:05 | 1.0528 | 0.18653 | 1.8003 | 3.9539 | 64.6189 | 76.3792 | 1.3755 | 0.39641 | 9.03 | 24.7 | 99.3 | 63.6
2022-10-27 14:10 | 1.2512 | 0.22009 | 2.1401 | 4.2095 | 69.5493 | 101.0936 | 1.3778 | 0.44468 | 9.08 | 24.8 | 99.2 | 63.6
2022-10-27 14:15 | 1.4249 | 0.23895 | 2.4231 | 4.4646 | 78.2905 | 129.344 | 1.3851 | 0.47146 | 9.06 | 24.8 | 99.2 | 63.6
2022-10-27 14:20 | 1.5136 | 0.24732 | 2.5675 | 3.5714 | 88.4552 | 133.5053 | 1.3835 | 0.34084 | 9.12 | 24.8 | 99.2 | 63.4
2022-10-27 14:25 | 1.2005 | 0.26198 | 2.1021 | 3.6988 | 93.766 | 120.5924 | 1.3777 | 0.34953 | 9.05 | 24.8 | 99.3 | 63.2
2022-10-27 14:30 | 1.0773 | 0.241 | 1.8924 | 3.8261 | 97.1763 | 116.4091 | 1.3783 | 0.60863 | 9.1 | 24.8 | 99.3 | 63
2022-10-27 14:35 | 1.0034 | 0.21583 | 1.7539 | 3.8257 | 98.0525 | 115.1327 | 1.3905 | 0.4325 | 9.02 | 24.8 | 99.3 | 62.7
2022-10-27 14:40 | 1.2427 | 0.2368 | 2.1417 | 3.9535 | 96.8287 | 110.8967 | 1.3848 | 0.3957 | 9.16 | 24.9 | 99.2 | 62.5
2022-10-27 14:45 | 1.2044 | 0.25774 | 2.1038 | 4.0807 | 96.7249 | 118.374 | 1.384 | 0.37492 | 9.08 | 24.9 | 99.3 | 62.3
2022-10-27 14:50 | 1.2879 | 0.26405 | 2.2402 | 4.2086 | 98.3187 | 120.111 | 1.3819 | 0.387 | 9.1 | 25 | 99.3 | 62.2
2022-10-27 14:55 | 1.3411 | 0.25355 | 2.3092 | 4.8458 | 100.5641 | 120.8545 | 1.3832 | 0.43717 | 9.02 | 25 | 99.2 | 61.9
2022-10-27 15:00 | 1.3259 | 0.28705 | 2.3194 | 4.5904 | 104.6557 | 127.8141 | 1.3846 | 0.45789 | 9.02 | 25 | 99.3 | 61.7
2022-10-27 15:05 | 1.1468 | 0.24304 | 2.003 | 3.5701 | 108.0321 | 120.0779 | 1.3838 | 0.39026 | 9.01 | 25 | 99.2 | 61.5
2022-10-27 15:10 | 1.1645 | 0.23674 | 2.0217 | 3.5699 | 105.1297 | 173.1473 | 1.3924 | 0.42102 | 9 | 25 | 99.3 | 61.3
2022-10-27 15:15 | 1.3599 | 0.25978 | 2.3443 | 4.3349 | 102.8267 | 177.3791 | 1.3881 | 0.38823 | 9.07 | 25 | 99.2 | 61.3
2022-10-27 15:20 | 1.3735 | 0.24511 | 2.3484 | 3.9523 | 103.9644 | 130.843 | 1.3844 | 0.50066 | 9.04 | 25 | 99.2 | 61.2
2022-10-27 15:25 | 1.465 | 0.24719 | 2.4928 | 4.4619 | 106.4932 | 98.633 | 1.3799 | 0.43437 | 9.08 | 25 | 99.2 | 61
2022-10-27 15:30 | 1.2941 | 0.27859 | 2.2622 | 3.9517 | 105.3637 | 127.5256 | 1.3776 | 0.40422 | 9.04 | 25 | 99.2 | 60.8
2022-10-27 15:35 | 1.4567 | 0.29115 | 2.524 | 4.2066 | 103.1869 | 95.5809 | 1.3871 | 0.45039 | 9.05 | 25 | 99.2 | 60.7
2022-10-27 15:40 | 1.2448 | 0.2702 | 2.1783 | 4.7163 | 103.6905 | 86.7046 | 1.3863 | 0.42294 | 9.09 | 25 | 99.2 | 60.6
2022-10-27 15:45 | 1.1245 | 0.25552 | 1.9813 | 3.6963 | 104.2125 | 92.0565 | 1.3789 | 0.36536 | 9.08 | 25 | 99.3 | 60.4
2022-10-27 15:50 | 1.3364 | 0.25135 | 2.2998 | 4.4614 | 102.5151 | 101.5014 | 1.3819 | 0.42896 | 9.08 | 25.1 | 99.2 | 60.3
2022-10-27 15:55 | 1.1998 | 0.28487 | 2.1239 | 4.334 | 99.5036 | 116.7205 | 1.3863 | 0.44236 | 9.03 | 25.1 | 99.3 | 60.4
2022-10-27 16:00 | 0.92781 | 0.23459 | 1.6547 | 3.4416 | 96.6849 | 128.8709 | 1.3768 | 0.40286 | 9.11 | 25.1 | 99.3 | 60.2
2022-10-27 16:05 | 1.0917 | 0.24295 | 1.9164 | 3.6963 | 92.625 | 64.7488 | 1.3891 | 0.48514 | 9.09 | 25.1 | 99.2 | 60.1
2022-10-27 16:10 | 1.0411 | 0.22828 | 1.8242 | 4.3335 | 88.3517 | 68.0991 | 1.3905 | 0.44631 | 9.04 | 25.1 | 99.3 | 60
2022-10-27 16:15 | 0.9304 | 0.24083 | 1.6691 | 4.3332 | 87.1679 | 79.186 | 1.3882 | 0.43491 | 9.01 | 25.1 | 99.2 | 59.8
2022-10-27 16:20 | 1.0751 | 0.22616 | 1.8742 | 4.97 | 83.5713 | 78.4987 | 1.3998 | 0.48572 | 9.03 | 25.1 | 99.2 | 59.5
2022-10-27 16:25 | 0.87271 | 0.24493 | 1.5806 | 4.459 | 78.4242 | 62.0806 | 1.3783 | 0.408 | 8.94 | 25 | 99.2 | 59
2022-10-27 16:30 | 0.8603 | 0.21769 | 1.5343 | 4.968 | 70.6154 | 57.0745 | 1.3817 | 0.44272 | 8.72 | 25 | 99.3 | 58.6
2022-10-27 16:35 | 0.94756 | 0.22394 | 1.6764 | 4.3304 | 66.4888 | 70.281 | 1.3779 | 0.42193 | 8.82 | 25 | 99.3 | 58.2
2022-10-27 16:40 | 0.81764 | 0.21132 | 1.4646 | 4.3293 | 65.4606 | 67.988 | 1.3805 | 0.45257 | 9 | 25 | 99.3 | 57.4
2022-10-27 16:45 | 0.6795 | 0.20078 | 1.2402 | 3.5639 | 61.539 | 59.3909 | 1.361 | 0.35349 | 8.68 | 24.9 | 99.2 | 56.5
2022-10-27 16:50 | 0.78296 | 0.17772 | 1.3779 | 4.4535 | 56.4673 | 50.4037 | 1.3606 | 0.39881 | 8.92 | 24.9 | 99.3 | 55.5
2022-10-27 16:55 | 0.89733 | 0.19649 | 1.572 | 5.7246 | 54.4886 | 54.9943 | 1.3734 | 0.45282 | 8.89 | 24.9 | 99.2 | 54.8
2022-10-27 17:00 | 0.95582 | 0.22363 | 1.6887 | 5.0877 | 55.6877 | 71.2197 | 1.3724 | 0.48012 | 8.8 | 24.9 | 99.3 | 54.3
2022-10-27 17:05 | 0.93261 | 0.20691 | 1.6385 | 4.5788 | 58.6493 | 86.3307 | 1.3796 | 0.45406 | 8.89 | 24.9 | 99.2 | 54.2
2022-10-27 17:10 | 1.0525 | 0.22361 | 1.8369 | 5.0871 | 64.3934 | 106.691 | 1.3831 | 0.48007 | 8.79 | 24.9 | 99.2 | 54
2022-10-27 17:15 | 1.0758 | 0.23618 | 1.8853 | 6.2326 | 74.0491 | 119.6663 | 1.3855 | 0.49549 | 9.02 | 25 | 99.2 | 54.1
2022-10-27 17:20 | 0.93393 | 0.21108 | 1.6426 | 5.0873 | 79.9804 | 114.8533 | 1.3679 | 0.4447 | 9.06 | 25 | 99.2 | 53.8
2022-10-27 17:25 | 0.91592 | 0.21519 | 1.6171 | 5.2129 | 81.9214 | 110.9536 | 1.3697 | 0.4232 | 9.03 | 24.9 | 99.3 | 53.1
2022-10-27 17:30 | 0.81366 | 0.21309 | 1.4603 | 4.7041 | 81.5116 | 98.4196 | 1.3711 | 0.44788 | 8.97 | 25 | 99.3 | 52.7
2022-10-27 17:35 | 0.68416 | 0.19846 | 1.2493 | 4.0683 | 83.1493 | 99.8043 | 1.3703 | 0.38245 | 9.03 | 25 | 99.3 | 52.6
2022-10-27 17:40 | 0.60917 | 0.20054 | 1.1343 | 3.6866 | 83.1439 | 114.6856 | 1.3775 | 0.30701 | 9.06 | 25 | 99.3 | 52.4
2022-10-27 17:45 | 0.66784 | 0.17549 | 1.1992 | 3.4328 | 86.9002 | 115.5722 | 1.3755 | 0.29102 | 9.07 | 25 | 99.3 | 52.7
2022-10-27 17:50 | 0.84237 | 0.18177 | 1.473 | 4.0688 | 87.7914 | 116.0867 | 1.3966 | 0.34312 | 9.03 | 25 | 99.2 | 53
2022-10-27 17:55 | 0.86961 | 0.20475 | 1.5377 | 3.5601 | 87.6424 | 109.0801 | 1.3923 | 0.51466 | 9.18 | 24.9 | 99.4 | 53.2
2022-10-27 18:00 | 0.80695 | 0.1776 | 1.4124 | 3.306 | 86.841 | 104.7126 | 1.3916 | 0.32109 | 9.17 | 24.9 | 99.5 | 53.4
2022-10-27 18:05 | 0.84923 | 0.20059 | 1.5023 | 3.8147 | 87.5488 | 104.2547 | 1.4018 | 0.35982 | 9.1 | 24.9 | 99.7 | 53.5
2022-10-27 18:10 | 0.8124 | 0.18178 | 1.425 | 3.306 | 85.0742 | 93.6067 | 1.3996 | 0.34446 | 9.08 | 24.9 | 99.8 | 53.4
2022-10-27 18:15 | 0.59293 | 0.18804 | 1.099 | 3.3059 | 81.3906 | 90.9364 | 1.4017 | 0.33845 | 9.16 | 24.9 | 99.8 | 53.3
2022-10-27 18:20 | 0.45657 | 0.16504 | 0.86488 | 2.9241 | 77.56 | 85.3411 |  |  | 9.16 | 24.8 | 99.8 | 53.2
2022-10-27 18:25 | 0.48377 | 0.13995 | 0.88149 | 3.0509 | 71.4074 | 70.4052 | 1.3883 | 0.26895 | 9.16 | 24.7 | 99.8 | 53.2
2022-10-27 18:30 | 0.59006 | 0.16084 | 1.0653 | 3.3051 | 63.8295 | 60.1929 |  |  | 9.23 | 24.7 | 99.7 | 53.2
2022-10-27 18:35 | 0.52315 | 0.15244 | 0.95434 | 2.923 | 60.5193 | 64.6371 |  |  | 9.13 | 24.6 | 99.7 | 52.9
2022-10-27 18:40 | 0.6362 | 0.15453 | 1.1297 | 3.05 | 59.8935 | 75.2412 |  |  | 9.16 | 24.6 | 99.7 | 52.8
2022-10-27 18:45 | 0.59395 | 0.17958 | 1.0879 | 2.6686 | 61.0146 | 87.3419 |  |  | 9.13 | 24.6 | 99.7 | 52.7
2022-10-27 18:50 | 0.44536 | 0.16075 | 0.84342 | 1.9057 | 59.5289 | 60.8988 |  |  | 9.05 | 24.5 | 99.8 | 52.3
2022-10-27 18:55 | 0.47664 | 0.1503 | 0.8809 | 2.1596 | 56.5337 | 49.6849 |  |  | 9.06 | 24.5 | 99.7 | 52
2022-10-27 19:00 | 0.48479 | 0.13985 | 0.88295 | 2.1595 | 56.9047 | 53.0446 |  |  | 9.05 | 24.5 | 99.8 | 51.8
2022-10-27 19:05 | 0.45481 | 0.13359 | 0.83074 | 2.0324 | 56.8353 | 46.8642 | 1.3786 | 0.21407 | 9.04 | 24.5 | 99.7 | 51.7
2022-10-27 19:10 | 0.55553 | 0.1461 | 0.99554 | 2.5403 | 56.524 | 48.8049 |  |  | 9.16 | 24.5 | 99.8 | 51.4
2022-10-27 19:15 | 0.4397 | 0.14189 | 0.81587 | 3.3016 | 55.7272 | 53.115 | 1.3832 | 0.57601 | 9.08 | 24.4 | 99.8 | 51
2022-10-27 19:20 | 0.40017 | 0.12935 | 0.74275 | 2.7933 | 52.9127 | 39.5911 | 1.3809 | 0.40795 | 9.16 | 24.4 | 99.7 | 50.6
2022-10-27 19:25 | 0.36063 | 0.13768 | 0.69256 | 2.1581 | 50.0309 | 39.4785 | 1.3763 | 0.31658 | 9.14 | 24.3 | 99.8 | 50.4
2022-10-27 19:30 | 0.40826 | 0.1189 | 0.74469 | 2.285 | 45.2338 | 32.1856 | 1.3741 | 0.29591 | 9.18 | 24.3 | 99.8 | 50.3
2022-10-27 19:35 | 0.35107 | 0.13975 | 0.67788 | 1.7771 | 41.2948 | 33.21 | 1.3718 | 0.25323 | 9.16 | 24.3 | 99.7 | 50
2022-10-27 19:40 | 0.3211 | 0.12305 | 0.61316 | 1.7769 | 39.1767 | 33.3313 | 1.3746 | 0.26121 | 9.11 | 24.3 | 99.7 | 49.7
2022-10-27 19:45 | 0.40952 | 0.11679 | 0.74452 | 2.1576 | 37.1477 | 39.2598 | 1.3803 | 0.31716 | 9.16 | 24.3 | 99.7 | 49.6
2022-10-27 19:50 | 0.38366 | 0.12929 | 0.71529 | 2.2844 | 35.9397 | 52.1063 | 1.3839 | 0.27584 | 9.19 | 24.3 | 99.7 | 49.4
2022-10-27 19:55 | 0.33329 | 0.11886 | 0.62974 | 2.2842 | 34.7829 | 65.7148 | 1.3859 | 0.29847 | 9.09 | 24.3 | 99.7 | 49.2
2022-10-27 20:00 | 0.39452 | 0.12929 | 0.73194 | 1.9036 | 34.3768 | 83.8943 | 1.3881 | 0.2685 | 9.17 | 24.3 | 99.8 | 49.3
2022-10-27 20:05 | 0.3319 | 0.11676 | 0.6276 | 1.142 | 36.2096 | 90.1519 | 1.3851 | 0.21784 | 9.12 | 24.2 | 99.8 | 49.2
2022-10-27 20:10 | 0.29791 | 0.11677 | 0.57342 | 1.9035 | 36.8319 | 78.3762 | 1.3895 | 0.31712 | 9.14 | 24.2 | 99.8 | 49.4
2022-10-27 20:15 | 0.33053 | 0.1251 | 0.62966 | 1.6495 | 36.1201 | 61.9379 | 1.3894 | 0.23381 | 9.11 | 24.2 | 99.8 | 49
2022-10-27 20:20 | 0.3455 | 0.12093 | 0.64845 | 2.4109 | 35.0046 | 48.4106 | 1.3902 | 0.22983 | 9.12 | 24.2 | 99.7 | 49.2
2022-10-27 20:25 | 0.36046 | 0.12927 | 0.68389 | 1.3958 | 36.0332 | 58.1501 | 1.3909 | 0.20451 | 9.2 | 24.2 | 99.7 | 49.1
2022-10-27 20:30 | 0.24347 | 0.11675 | 0.48995 | 0.88816 | 36.119 | 54.2405 | 1.3937 | 0.18918 | 9.16 | 24.2 | 99.8 | 48.9
2022-10-27 20:35 | 0.31283 | 0.11884 | 0.59835 | 1.2688 | 34.8423 | 60.2611 | 1.3958 | 0.21382 | 9.2 | 24.2 | 99.8 | 48.9
2022-10-27 20:40 | 0.30467 | 0.12301 | 0.5921 | 1.3957 | 34.2223 | 57.7812 | 1.3936 | 0.21315 | 9.18 | 24.2 | 99.8 | 48.9
2022-10-27 20:45 | 0.25842 | 0.11675 | 0.51078 | 1.3956 | 33.3873 | 54.1148 | 1.3951 | 0.19383 | 9.19 | 24.2 | 99.8 | 48.8
2022-10-27 20:50 | 0.20535 | 0.10631 | 0.42108 | 1.5223 | 32.4922 | 50.7226 | 1.3927 | 0.17916 | 9.18 | 24.1 | 99.7 | 48.7
2022-10-27 20:55 | 0.29651 | 0.1105 | 0.565 | 1.6494 | 32.023 | 54.4888 | 1.3922 | 0.17319 | 9.09 | 24.2 | 99.8 | 48.9
2022-10-27 21:00 | 0.25978 | 0.11675 | 0.51495 | 1.3956 | 34.042 | 52.1812 | 1.3893 | 0.19383 | 9.17 | 24.2 | 99.7 | 48.8
2022-10-27 21:05 | 0.36724 | 0.11258 | 0.67341 | 1.6494 | 34.9663 | 60.2611 | 1.3907 | 0.22514 | 9.2 | 24.2 | 99.8 | 48.9
2022-10-27 21:10 | 0.3006 | 0.1251 | 0.58795 | 1.6495 | 35.9594 | 65.8428 | 1.3864 | 0.22582 | 9.1 | 24.2 | 99.8 | 49
2022-10-27 21:15 | 0.35366 | 0.1251 | 0.66719 | 1.6495 | 35.0925 | 51.3367 | 1.3908 | 0.21716 | 9.22 | 24.2 | 99.8 | 49.1
2022-10-27 21:20 | 0.28564 | 0.10633 | 0.54418 | 2.1571 | 33.6381 | 50.3951 | 1.3908 | 0.26979 | 9.2 | 24.2 | 99.7 | 49.1
2022-10-27 21:25 | 0.31693 | 0.10842 | 0.59422 | 2.7915 | 33.1084 | 48.8566 | 1.3916 | 0.26113 | 9.2 | 24.2 | 99.8 | 49.1
2022-10-27 21:30 | 0.28426 | 0.11258 | 0.5483 | 1.7762 | 32.3397 | 52.4127 | 1.3842 | 0.20982 | 9.23 | 24.1 | 99.8 | 49.1
2022-10-27 21:35 | 0.47878 | 0.1105 | 0.84231 | 1.9032 | 30.7616 | 52.7165 | 1.3799 | 0.2085 | 9.23 | 24.1 | 99.7 | 49.3
2022-10-27 21:40 | 0.36186 | 0.16056 | 0.71524 | 2.0304 | 35.2324 | 88.081 | 1.3772 | 0.21386 | 9.19 | 24.1 | 99.7 | 49.8
2022-10-27 21:45 | 0.23125 | 0.11051 | 0.46498 | 1.6496 | 42.6733 | 88.4478 | 1.3771 | 0.22317 | 9.2 | 24.1 | 99.7 | 49.6
2022-10-27 21:50 | 0.19313 | 0.10841 | 0.40444 | 1.1418 | 41.7274 | 59.5574 | 1.3762 | 0.21314 | 9.16 | 24 | 99.8 | 49.3
2022-10-27 21:55 | 0.21761 | 0.10424 | 0.43572 | 1.015 | 38.1754 | 48.4629 | 1.3813 | 0.21781 | 9.23 | 24 | 99.8 | 49.3
2022-10-27 22:00 | 0.18495 | 0.10006 | 0.38355 | 0.888 | 34.182 | 35.792 | 1.3833 | 0.20047 | 9.27 | 23.9 | 99.8 | 49.2
2022-10-27 22:05 | 0.31688 | 0.09798 | 0.58371 | 1.0149 | 31.212 | 37.1572 | 1.3827 | 0.20048 | 9.24 | 23.9 | 99.7 | 49.5
2022-10-27 22:10 | 0.34006 | 0.11468 | 0.63803 | 1.3958 | 34.899 | 61.8777 | 1.3771 | 0.21784 | 9.16 | 23.9 | 99.8 | 50.1
2022-10-27 22:15 | 0.21219 | 0.10842 | 0.43368 | 0.76131 | 38.0043 | 61.401 | 1.3727 | 0.18253 | 9.17 | 23.8 | 99.7 | 50.3
2022-10-27 22:20 | 0.20404 | 0.10634 | 0.41909 | 0.88821 | 36.8038 | 50.187 | 1.3778 | 0.17254 | 9.18 | 23.8 | 99.7 | 50.3
2022-10-27 22:25 | 0.2122 | 0.095914 | 0.42119 | 1.6496 | 34.946 | 36.1853 | 1.3742 | 0.16122 | 9.18 | 23.8 | 99.7 | 50.4
2022-10-27 22:30 | 0.19315 | 0.10425 | 0.40032 | 0.76133 | 33.7958 | 43.0804 | 1.372 | 0.15588 | 9.2 | 23.8 | 99.8 | 50.3
2022-10-27 22:35 | 0.3577 | 0.10632 | 0.65463 | 0.63437 | 32.1292 | 46.4638 | 1.3777 | 0.16186 | 9.19 | 23.7 | 99.8 | 50.3
2022-10-27 22:40 | 0.36318 | 0.11884 | 0.67554 | 0.76131 | 31.6695 | 48.3702 | 1.3742 | 0.15854 | 9.22 | 23.7 | 99.7 | 50.6
2022-10-27 22:45 | 0.25842 | 0.10424 | 0.50035 | 0.63437 | 31.6349 | 45.8459 | 1.3769 | 0.17252 | 9.29 | 23.7 | 99.8 | 50.3
2022-10-27 22:50 | 0.28288 | 0.10632 | 0.53992 | 0.76119 | 30.7055 | 38.1343 | 1.3797 | 0.18383 | 9.21 | 23.7 | 99.7 | 50
2022-10-27 22:55 | 0.27607 | 0.1084 | 0.53158 | 0.76118 | 30.7671 | 41.7642 | 1.3746 | 0.19448 | 9.22 | 23.7 | 99.8 | 50
2022-10-27 23:00 | 0.1591 | 0.10422 | 0.34809 | 0.38055 | 30.4338 | 38.8464 | 1.3716 | 0.15051 | 9.27 | 23.6 | 99.7 | 49.9
2022-10-27 23:05 | 0.12374 | 0.095878 | 0.28763 | 0.50738 | 28.0538 | 34.4802 | 1.3737 | 0.14384 | 9.25 | 23.6 | 99.7 | 49.8
2022-10-27 23:10 | 0.10607 | 0.089629 | 0.25221 | 0.2537 | 25.8563 | 35.5061 | 1.3832 | 0.13852 | 9.27 | 23.6 | 99.7 | 49.9
2022-10-27 23:15 | 0.10061 | 0.089613 | 0.24383 | 0.25365 | 23.0918 | 22.2274 | 1.3895 | 0.1365 | 9.28 | 23.5 | 99.8 | 49.6
2022-10-27 23:20 | 0.10604 | 0.085439 | 0.24798 | 0.25364 | 18.7684 | 17.1632 | 1.3944 | 0.13582 | 9.2 | 23.5 | 99.7 | 49.4
2022-10-27 23:25 | 0.067973 | 0.083354 | 0.18755 | 0.12682 | 15.8099 | 8.7696 | 1.4017 | 0.13449 | 9.06 | 23.4 | 99.7 | 49.6
2022-10-27 23:30 | 0.0775 | 0.079196 | 0.20008 | 0.12683 | 13.9405 | 0.98694 | 1.4069 | 0.13384 | 9.2 | 23.5 | 99.8 | 49.8
2022-10-27 23:35 | 0.087021 | 0.081284 | 0.21467 | 0.12684 | 13.7218 | 10.755 | 1.4106 | 0.13718 | 9.19 | 23.5 | 99.7 | 49.9
2022-10-27 23:40 | 0.08973 | 0.079191 | 0.21673 | 0.25365 | 12.5993 | 16.4285 | 1.422 | 0.13916 | 9.23 | 23.4 | 99.7 | 49.8
2022-10-27 23:45 | 0.13867 | 0.079191 | 0.29176 | 0.50729 | 12.2164 | 18.5098 | 1.4264 | 0.15314 | 9.19 | 23.4 | 99.8 | 49.8
2022-10-27 23:50 | 0.15634 | 0.081271 | 0.32092 | 0.50727 | 11.5873 | 9.615 | 1.4263 | 0.16778 | 9.29 | 23.4 | 99.8 | 49.7
2022-10-27 23:55 | 0.35212 | 0.1042 | 0.64185 | 0.38047 | 12.6971 | 20.4633 | 1.4235 | 0.15181 | 9.24 | 23.4 | 99.8 | 49.8
2022-10-28 | 0.2556 | 0.11045 | 0.50015 | 0.38047 | 15.1932 | 29.2748 | 1.4148 | 0.14115 | 9.15 | 23.4 | 99.7 | 49.8
2022-10-28 00:05 | 0.20527 | 0.093767 | 0.40841 | 0.25362 | 15.7983 | 35.176 | 1.4197 | 0.13714 | 9.16 | 23.3 | 99.7 | 49.7
2022-10-28 00:10 | 0.14951 | 0.091668 | 0.32084 | 0.12679 | 14.675 | 26.2671 | 1.4216 | 0.13379 | 9.23 | 23.2 | 99.7 | 49.4
2022-10-28 00:15 | 0.12776 | 0.083334 | 0.27917 | 0.12679 | 13.0588 | 12.4428 | 1.4245 | 0.13779 | 9.18 | 23.2 | 99.8 | 49.4
2022-10-28 00:20 | 0.11961 | 0.083336 | 0.26876 | 0.12679 | 12.6894 | 16.0157 | 1.4267 | 0.17307 | 9.09 | 23.2 | 99.7 | 49.5
2022-10-28 00:25 | 0.13048 | 0.083337 | 0.28334 | 0.12679 | 13.3189 | 13.9355 | 1.4282 | 0.23231 | 9.14 | 23.2 | 99.7 | 49.5
2022-10-28 00:30 | 0.097863 | 0.091672 | 0.24376 | 0.12679 | 13.0463 | 7.7539 | 1.426 | 0.22699 | 9.16 | 23.2 | 99.8 | 49.6
2022-10-28 00:35 | 0.061163 | 0.081252 | 0.175 | 0.12679 | 11.3342 | 18.3565 | 1.4224 | 0.18704 | 9.16 | 23.2 | 99.7 | 49.5
2022-10-28 00:40 | 0.042133 | 0.079166 | 0.14375 | 0.12678 | 9.8556 | 4.9278 | 1.4223 | 0.16374 | 9.18 | 23.2 | 99.7 | 49.4
2022-10-28 00:45 | 0.033975 | 0.081243 | 0.13124 | 0.12677 | 7.3786 | 3.5663 | 1.4236 | 0.13844 | 9.19 | 23.1 | 99.8 | 49.4
2022-10-28 00:50 | 0.046207 | 0.072911 | 0.14374 | 0.12678 | 4.5594 | 8.1329 | 1.4229 | 0.12779 | 9.16 | 23.1 | 99.7 | 49.4
2022-10-28 00:55 | 0.04077 | 0.07291 | 0.1354 | 0.12677 | 3.5699 | 5.5395 | 1.4229 | 0.12246 | 9.09 | 23.1 | 99.7 | 49.4
2022-10-28 01:00 | 0.057081 | 0.068747 | 0.15416 | 0 | 3.8163 | 1.2311 | 1.4252 | 0.1218 | 9.23 | 23.1 | 99.8 | 49.5
2022-10-28 01:05 | 0.12639 | 0.097909 | 0.29165 | 0 | 4.0624 | 4.9241 | 1.4295 | 0.12313 | 9.27 | 23.1 | 99.8 | 49.4
2022-10-28 01:10 | 0.062512 | 0.081239 | 0.17498 | 0 | 4.4314 | 6.2779 | 1.4344 | 0.1178 | 9.18 | 23.1 | 99.8 | 49.2
2022-10-28 01:15 | 0.043482 | 0.077064 | 0.14371 | 0.12675 | 4.9249 | 5.048 | 1.4372 | 0.11712 | 9.24 | 23 | 99.7 | 49.1
2022-10-28 01:20 | 0.038048 | 0.072902 | 0.13122 | 0 | 5.9042 | 11.0703 | 1.4409 | 0.11313 | 9.1 | 23 | 99.7 | 49.3
2022-10-28 01:25 | 0.044841 | 0.070817 | 0.13955 | 0 | 7.749 | 14.145 | 1.4473 | 0.11712 | 9.13 | 23 | 99.7 | 49.2
2022-10-28 01:30 | 0.044841 | 0.0729 | 0.14163 | 0 | 7.987 | 16.8341 | 1.451 | 0.11912 | 9.13 | 23 | 99.8 | 49.2
2022-10-28 01:35 |  |  |  |  | 6.5137 | 9.0946 |  |  | 9.07 | 22.9 | 99.7 | 49
2022-10-28 01:40 |  |  |  |  | 4.9072 | 4.2938 |  |  | 9.06 | 22.8 | 99.8 | 48.9
2022-10-28 01:45 |  |  |  |  | 4.6712 | 0 |  |  | 9.01 | 22.8 | 99.7 | 48.9
2022-10-28 01:50 |  |  |  |  | 3.3155 | 0 |  |  | 9.05 | 22.8 | 99.8 | 48.7
2022-10-28 01:55 |  |  |  |  | 2.2103 | 3.3154 |  |  | 9.03 | 22.8 | 99.8 | 48.6
2022-10-28 02:00 |  |  |  |  | 1.3494 | 3.8027 |  |  | 9.09 | 22.8 | 99.8 | 48.6
2022-10-28 02:05 |  |  |  |  | 0.61394 | 0.36836 |  |  | 9.16 | 22.8 | 99.8 | 48.4
2022-10-28 02:10 |  |  |  |  | 0.85886 | 0 |  |  | 9.17 | 22.7 | 99.8 | 48.4
2022-10-28 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.14 | 22.7 | 99.8 | 48.1
2022-10-28 02:20 | 0.058397 | 0.13323 | 0.22482 | 0.12669 | 0 | 0 |  | 1.0329 | 9.11 | 22.7 | 99.7 | 48.1
2022-10-28 02:25 | 0.11001 | 0.16863 | 0.33725 | 0.12669 | 0 | 0 | 1.5052 | 0.10043 | 9.08 | 22.8 | 99.8 | 48
2022-10-28 02:30 | 0.1032 | 0.15195 | 0.31014 | 0 | 0 | 1.348 | 1.5065 | 0.093105 | 9.09 | 22.7 | 99.8 | 47.8
2022-10-28 02:35 | 0.16567 | 0.13946 | 0.39132 | 0 | 0.61336 | 8.219 | 1.5036 | 0.09244 | 9.12 | 22.7 | 99.7 | 47.8
2022-10-28 02:40 | 0.10999 | 0.13321 | 0.3018 | 0 | 2.3306 | 6.5012 | 1.5049 | 0.093765 | 9.06 | 22.7 | 99.7 | 47.6
2022-10-28 02:45 | 0.062458 | 0.11863 | 0.21437 | 0 | 3.4321 | 8.8253 | 1.5048 | 0.091099 | 9.07 | 22.6 | 99.8 | 47.6
2022-10-28 02:50 | 0.042092 | 0.11863 | 0.18107 | 0 | 4.1676 | 11.89 | 1.5056 | 0.094426 | 9.19 | 22.6 | 99.8 | 47.7
2022-10-28 02:55 | 0.044807 | 0.10614 | 0.17274 | 0 | 4.1675 | 1.4709 | 1.5077 | 0.1044 | 9.24 | 22.6 | 99.8 | 47.6
2022-10-28 03:00 | 0.065177 | 0.11239 | 0.21022 | 0 | 4.9114 | 5.4026 | 1.5049 | 0.095759 | 9.23 | 22.7 | 99.7 | 47.5
2022-10-28 03:05 | 0.043446 | 0.10614 | 0.17273 | 0 | 4.0447 | 1.3482 | 1.4946 | 0.095748 | 9.23 | 22.6 | 99.8 | 47.4
2022-10-28 03:10 | 0.073315 | 0.091569 | 0.20395 | 0 | 4.4123 | 2.0836 | 1.4946 | 0.096412 | 9.21 | 22.6 | 99.7 | 47.4
2022-10-28 03:15 | 0.052952 | 0.095735 | 0.1769 | 0 | 4.6577 | 2.3288 | 1.4889 | 0.090432 | 9.18 | 22.6 | 99.8 | 47.5
2022-10-28 03:20 | 0.066532 | 0.09782 | 0.1998 | 0 | 2.6985 | 5.029 | 1.4918 | 0.098415 | 9.24 | 22.7 | 99.7 | 47.4
2022-10-28 03:25 | 0.063815 | 0.095736 | 0.19563 | 0 | 1.3492 | 2.6984 | 1.4918 | 0.093757 | 9.26 | 22.7 | 99.7 | 47.3
2022-10-28 03:30 | 0.076032 | 0.099896 | 0.21644 | 0 | 0.36758 | 0 | 1.4896 | 0.093755 | 9.18 | 22.7 | 99.8 | 47.2
2022-10-28 03:35 | 0.084178 | 0.085327 | 0.21436 | 0 | 1.7171 | 11.4065 | 1.491 | 0.10439 | 9.2 | 22.7 | 99.7 | 47.2
2022-10-28 03:40 | 0.081455 | 0.10197 | 0.22682 | 0 | 3.435 | 14.3535 | 1.4923 | 0.09574 | 9.15 | 22.6 | 99.7 | 47.1
2022-10-28 03:45 | 0.063807 | 0.083238 | 0.18104 | 0 | 3.9218 | 2.8188 | 1.4865 | 0.09973 | 9.25 | 22.6 | 99.8 | 47.1
2022-10-28 03:50 | 0.093681 | 0.089488 | 0.23517 | 0 | 3.6832 | 9.8218 | 1.4953 | 0.11437 | 9.22 | 22.7 | 99.7 | 47.1
2022-10-28 03:55 | 0.066527 | 0.095732 | 0.19771 | 0 | 4.9109 | 11.295 | 1.4895 | 0.11171 | 9.2 | 22.7 | 99.7 | 47.1
2022-10-28 04:00 | 0.095042 | 0.085329 | 0.23309 | 0 | 4.911 | 11.5409 | 1.4838 | 0.10639 | 9.24 | 22.7 | 99.7 | 47.2
2022-10-28 04:05 | 0.22674 | 0.085327 | 0.43496 | 0 | 5.3912 | 13.8457 | 1.4715 | 0.11038 | 9.16 | 22.7 | 99.8 | 47.2
2022-10-28 04:10 | 0.2702 | 0.095737 | 0.50782 | 0.12666 | 5.6422 | 17.9078 | 1.473 | 0.11836 | 9.22 | 22.7 | 99.8 | 47.3
2022-10-28 04:15 | 0.21047 | 0.099906 | 0.42252 | 0.12667 | 10.8018 | 32.0371 | 1.4695 | 0.12502 | 9.21 | 22.8 | 99.7 | 47.3
2022-10-28 04:20 | 0.20096 | 0.10407 | 0.41211 | 0.25333 | 19.9047 | 46.0757 | 1.4644 | 0.23142 | 9.2 | 22.8 | 99.7 | 47.2
2022-10-28 04:25 | 0.22403 | 0.10198 | 0.44538 | 0.50662 | 25.7489 | 34.0867 | 1.4549 | 0.28327 | 9.17 | 22.8 | 99.8 | 47
2022-10-28 04:30 | 0.33268 | 0.099907 | 0.60777 | 0.76001 | 28.1284 | 36.3581 | 1.4579 | 0.22477 | 9.17 | 22.9 | 99.8 | 47
2022-10-28 04:35 | 0.47391 | 0.1124 | 0.84091 | 0.50669 | 29.7261 | 45.3261 | 1.4565 | 0.21214 | 9.23 | 22.9 | 99.8 | 47.1
2022-10-28 04:40 | 0.29737 | 0.10615 | 0.56196 | 0.75998 | 29.1102 | 35.8658 | 1.4369 | 0.17755 | 9.1 | 22.9 | 99.8 | 46.9
2022-10-28 04:45 | 0.39512 | 0.12488 | 0.73053 | 0.37998 | 27.0485 | 34.0565 | 1.4216 | 0.17489 | 9.17 | 22.9 | 99.7 | 46.8
2022-10-28 04:50 | 0.47935 | 0.13322 | 0.86798 | 0.50669 | 26.7695 | 41.9963 | 1.4203 | 0.16227 | 9.18 | 23 | 99.8 | 46.9
2022-10-28 04:55 | 0.50518 | 0.15196 | 0.92632 | 0.50672 | 28.9075 | 50.5573 | 1.4146 | 0.14632 | 9.18 | 23.1 | 99.8 | 46.8
2022-10-28 05:00 | 0.39104 | 0.14361 | 0.74302 | 0.75996 | 30.0194 | 42.1993 | 1.4021 | 0.14297 | 9.13 | 23 | 99.7 | 46.5
2022-10-28 05:05 | 0.55808 | 0.14986 | 1.0053 | 1.7733 | 31.2411 | 48.5835 | 1.4116 | 0.19617 | 9.22 | 23.1 | 99.8 | 46.4
2022-10-28 05:10 | 0.57163 | 0.16234 | 1.0406 | 2.4065 | 38.4956 | 68.997 | 1.4072 | 0.21079 | 9.12 | 23.1 | 99.8 | 46.2
2022-10-28 05:15 | 0.71143 | 0.15192 | 1.2424 | 2.2797 | 45.6258 | 70.4678 | 1.4071 | 0.2387 | 9.18 | 23.1 | 99.7 | 46
2022-10-28 05:20 | 0.70458 | 0.16439 | 1.2444 | 2.4061 | 47.5894 | 52.6311 | 1.412 | 0.21009 | 9.13 | 23.1 | 99.7 | 45.7
2022-10-28 05:25 | 0.86756 | 0.17689 | 1.5067 | 2.6596 | 48.1923 | 56.798 |  |  | 9.13 | 23.2 | 99.8 | 45.7
2022-10-28 05:30 | 0.94902 | 0.17481 | 1.6295 | 2.2797 | 51.5633 | 72.2379 |  |  | 9.14 | 23.2 | 99.7 | 45.7
2022-10-28 05:35 | 0.99375 | 0.18937 | 1.7126 | 2.4062 | 55.005 | 82.8152 |  |  | 9.18 | 23.2 | 99.8 | 45.4
2022-10-28 05:40 | 1.048 | 0.19144 | 1.7978 | 2.2794 | 56.5351 | 70.0838 |  |  | 9.08 | 23.2 | 99.7 | 45.2
2022-10-28 05:45 | 1.1784 | 0.20602 | 2.0123 | 3.0394 | 57.9987 | 77.9473 |  |  | 9.13 | 23.3 | 99.8 | 45.2
2022-10-28 05:50 | 1.4037 | 0.19144 | 2.3431 | 3.5458 | 60.1523 | 81.4332 |  |  | 9.16 | 23.3 | 99.8 | 45.1
2022-10-28 05:55 | 1.3032 | 0.26219 | 2.2598 | 3.1658 | 63.5948 | 89.6723 |  |  | 9.12 | 23.3 | 99.8 | 45
2022-10-28 06:00 | 1.0711 | 0.23514 | 1.8769 | 2.9126 | 66.86 | 94.195 |  |  | 9.11 | 23.3 | 99.7 | 45
2022-10-28 06:05 | 1.2625 | 0.20808 | 2.1433 | 3.4191 | 67.531 | 89.0573 | 1.4192 | 0.28056 | 9.07 | 23.3 | 99.8 | 45
2022-10-28 06:10 | 1.3984 | 0.26846 | 2.4141 | 2.913 | 69.0852 | 90.6359 |  |  | 9.08 | 23.3 | 99.8 | 45.4
2022-10-28 06:15 | 1.4189 | 0.26016 | 2.4351 | 3.4198 | 75.6681 | 109.1888 | 1.4223 | 0.31386 | 9.06 | 23.4 | 99.7 | 45.4
2022-10-28 06:20 | 1.4542 | 0.27889 | 2.5079 | 3.0398 | 83.9262 | 122.3769 | 1.413 | 0.30322 | 9.1 | 23.4 | 99.8 | 45.4
2022-10-28 06:25 | 1.1078 | 0.23516 | 1.9333 | 2.6596 | 86.5908 | 103.2429 | 1.4114 | 0.26662 | 9.04 | 23.4 | 99.7 | 45
2022-10-28 06:30 | 1.1633 | 0.23304 | 2.0162 | 2.7858 | 81.3157 | 78.8516 | 1.414 | 0.42945 | 9.09 | 23.4 | 99.7 | 44.5
2022-10-28 06:35 | 1.139 | 0.2289 | 1.9727 | 3.0393 | 77.5031 | 76.2709 | 1.412 | 0.53852 | 9.03 | 23.4 | 99.7 | 44.8
2022-10-28 06:40 | 1.2515 | 0.21846 | 2.1368 | 2.7856 | 72.8842 | 74.9807 | 1.4082 | 0.42411 | 9.05 | 23.4 | 99.7 | 44.3
2022-10-28 06:45 | 1.2487 | 0.22054 | 2.1367 | 2.5323 | 69.2141 | 76.8498 | 1.406 | 0.31974 | 9.12 | 23.5 | 99.8 | 44
2022-10-28 06:50 | 1.0519 | 0.22261 | 1.8371 | 2.6588 | 70.337 | 96.7442 | 1.411 | 0.29712 | 8.95 | 23.5 | 99.7 | 43.8
2022-10-28 06:55 | 1.0763 | 0.2226 | 1.8723 | 2.9119 | 70.8799 | 97.9992 | 1.4087 | 0.28515 | 8.96 | 23.5 | 99.7 | 43.7
2022-10-28 07:00 | 1.0152 | 0.23509 | 1.7913 | 2.7854 | 69.0869 | 96.3029 | 1.4081 | 0.31108 | 9.13 | 23.5 | 99.8 | 43.8
2022-10-28 07:05 | 0.99218 | 0.19141 | 1.7123 | 2.7855 | 68.5963 | 83.8673 | 1.403 | 0.27985 | 9.09 | 23.5 | 99.8 | 43.9
2022-10-28 07:10 | 1.3004 | 0.2268 | 2.2222 | 2.1527 | 68.7188 | 85.4975 | 1.3996 | 0.26326 | 9.09 | 23.6 | 99.7 | 44
2022-10-28 07:15 | 0.98684 | 0.21431 | 1.727 | 1.7727 | 69.0878 | 87.8401 | 1.3981 | 0.22935 | 9.12 | 23.6 | 99.8 | 43.9
2022-10-28 07:20 | 1.0831 | 0.2247 | 1.885 | 2.5323 | 68.8361 | 91.0412 | 1.4045 | 0.24994 | 9.12 | 23.6 | 99.7 | 43.7
2022-10-28 07:25 | 1.2636 | 0.25173 | 2.1886 | 2.6588 | 69.4488 | 97.9437 | 1.3979 | 0.2918 | 9.05 | 23.6 | 99.7 | 43.5
2022-10-28 07:30 | 1.1929 | 0.20803 | 2.0366 | 3.4182 | 72.2092 | 102.1526 | 1.4087 | 0.32036 | 8.98 | 23.6 | 99.8 | 43.3
2022-10-28 07:35 | 0.94875 | 0.22886 | 1.6831 | 2.9121 | 74.6836 | 110.6057 | 1.4067 | 0.32239 | 8.86 | 23.7 | 99.7 | 43.4
2022-10-28 07:40 | 0.94477 | 0.20599 | 1.6542 | 2.4059 | 77.1593 | 107.2823 | 1.3974 | 0.26591 | 8.91 | 23.7 | 99.7 | 43.7
2022-10-28 07:45 | 0.99369 | 0.20392 | 1.7271 | 1.8995 | 77.2874 | 105.6837 | 1.396 | 0.22537 | 8.94 | 23.7 | 99.7 | 43.9
2022-10-28 07:50 | 0.968 | 0.22475 | 1.7085 | 2.5329 | 77.4188 | 100.632 | 1.3983 | 0.23604 | 8.92 | 23.7 | 99.8 | 44.2
2022-10-28 07:55 | 0.98667 | 0.21635 | 1.7308 | 2.4054 | 74.8003 | 89.6123 | 1.3993 | 0.22798 | 8.83 | 23.7 | 99.7 | 43.1
2022-10-28 08:00 | 0.95686 | 0.23509 | 1.7018 | 2.912 | 72.3113 | 88.3531 | 1.3994 | 0.25857 | 8.84 | 23.8 | 99.8 | 43
2022-10-28 08:05 | 1.2609 | 0.19972 | 2.1345 | 3.2918 | 70.0369 | 87.4535 | 1.3994 | 0.36691 | 8.8 | 23.8 | 99.7 | 43
2022-10-28 08:10 | 1.372 | 0.24546 | 2.3464 | 4.1775 | 73.2147 | 114.3285 | 1.4035 | 0.38414 | 8.88 | 23.9 | 99.8 | 42.3
2022-10-28 08:15 | 1.3476 | 0.21218 | 2.2778 | 4.8105 | 79.1771 | 120.2502 | 1.4093 | 0.4207 | 8.86 | 23.9 | 99.7 | 42.3
2022-10-28 08:20 | 1.3236 | 0.27468 | 2.3036 | 4.6856 | 83.2614 | 131.2635 | 1.412 | 0.42018 | 8.98 | 24 | 99.8 | 43.2
2022-10-28 08:25 | 0.83216 | 0.22681 | 1.5024 | 2.9126 | 82.1313 | 101.6453 | 1.3953 | 0.26793 | 8.77 | 23.9 | 99.8 | 43.4
2022-10-28 08:30 | 0.85642 | 0.19348 | 1.5062 | 2.279 | 76.9595 | 85.4969 | 1.3914 | 0.2353 | 8.85 | 23.9 | 99.7 | 42.7
2022-10-28 08:35 | 1.121 | 0.19555 | 1.9139 | 2.1522 | 68.913 | 68.0469 | 1.3906 | 0.31372 | 8.75 | 23.9 | 99.7 | 42.5
2022-10-28 08:40 | 1.1374 | 0.2351 | 1.9765 | 2.1524 | 65.2655 | 71.6932 | 1.3864 | 0.39285 | 8.74 | 23.9 | 99.8 | 42.8
2022-10-28 08:45 | 1.0314 | 0.21842 | 1.7993 | 3.0382 | 63.5844 | 72.4739 | 1.3948 | 0.47719 | 8.81 | 23.9 | 99.8 | 42.3
2022-10-28 08:50 | 1.0203 | 0.19341 | 1.7573 | 2.4047 | 62.1704 | 72.3056 | 1.3837 | 0.32093 | 8.88 | 23.8 | 99.7 | 41.7
2022-10-28 08:55 | 1.0936 | 0.20591 | 1.8823 | 2.5315 | 61.6623 | 81.8044 | 1.3925 | 0.34156 | 8.76 | 23.9 | 99.8 | 41.8
2022-10-28 09:00 | 1.1492 | 0.24748 | 2.0089 | 2.9109 | 63.88 | 93.7812 | 1.3952 | 0.83853 | 8.99 | 23.9 | 99.7 | 41.5
2022-10-28 09:05 | 1.1966 | 0.2246 | 2.0588 | 3.1639 | 67.0233 | 92.8204 | 1.3981 | 0.59134 | 8.91 | 23.9 | 99.8 | 41.4
2022-10-28 09:10 | 1.2648 | 0.21426 | 2.1551 | 2.4053 | 70.6187 | 100.7956 | 1.3949 | 0.36887 | 8.73 | 24 | 99.8 | 42.1
2022-10-28 09:15 | 1.1996 | 0.25586 | 2.0947 | 2.0254 | 72.8923 | 94.5129 | 1.3825 | 0.2665 | 8.8 | 24 | 99.8 | 42
2022-10-28 09:20 | 0.92819 | 0.23297 | 1.6557 | 2.0254 | 74.9903 | 105.3818 | 1.3868 | 0.25187 | 8.8 | 24 | 99.8 | 41.9
2022-10-28 09:25 | 1.0137 | 0.20593 | 1.7597 | 2.2786 | 72.4686 | 83.1039 | 1.3839 | 0.26184 | 8.86 | 24 | 99.7 | 41.9
2022-10-28 09:30 | 1.1668 | 0.235 | 2.0235 | 2.9109 | 69.5564 | 81.4379 | 1.3866 | 0.35747 | 8.92 | 24 | 99.7 | 41.2
2022-10-28 09:35 | 1.1546 | 0.24957 | 2.0194 | 2.6579 | 69.7361 | 80.8642 | 1.3808 | 0.35615 | 8.85 | 24 | 99.8 | 41.3
2022-10-28 09:40 | 1.3893 | 0.23915 | 2.3686 | 3.5436 | 69.183 | 65.0989 | 1.3858 | 0.33155 | 9.08 | 24 | 99.7 | 41.1
2022-10-28 09:45 | 1.3695 | 0.26839 | 2.3677 | 4.5582 | 72.4837 | 121.1779 | 1.3973 | 0.41679 | 8.87 | 24.1 | 99.7 | 42.4
2022-10-28 09:50 | 1.2737 | 0.28308 | 2.2355 | 3.4202 | 85.0079 | 171.255 | 1.3863 | 0.3651 | 8.82 | 24.2 | 99.8 | 43.6
2022-10-28 09:55 | 1.1501 | 0.22895 | 1.9898 | 2.5334 | 89.9607 | 132.7106 | 1.3769 | 0.26667 | 8.9 | 24.2 | 99.7 | 43.5
2022-10-28 10:00 | 1.1485 | 0.22265 | 1.9851 | 3.1659 | 89.4072 | 105.1558 | 1.3837 | 0.33707 | 8.95 | 24.2 | 99.7 | 42.6
2022-10-28 10:05 | 1.1725 | 0.24962 | 2.0469 | 3.1648 | 82.9172 | 51.4829 | 1.3797 | 0.27249 | 8.99 | 24.1 | 99.8 | 41.8
2022-10-28 10:10 | 0.97291 | 0.23295 | 1.7243 | 2.5316 | 76.5962 | 53.704 | 1.3745 | 0.27246 | 8.99 | 24.1 | 99.8 | 41.4
2022-10-28 10:15 | 1.1697 | 0.2288 | 2.0217 | 2.5316 | 69.8454 | 62.5518 | 1.3803 | 0.26449 | 8.81 | 24.1 | 99.8 | 41.5
2022-10-28 10:20 | 1.2823 | 0.23919 | 2.2047 | 2.6581 | 65.1458 | 77.7547 | 1.3824 | 0.27046 | 8.99 | 24.1 | 99.8 | 41.4
2022-10-28 10:25 | 1.2742 | 0.24545 | 2.1987 | 3.0381 | 64.5826 | 81.6889 | 1.3782 | 0.29175 | 9.05 | 24.2 | 99.7 | 41.4
2022-10-28 10:30 | 0.9539 | 0.24959 | 1.7097 | 2.6581 | 64.0166 | 62.1593 | 1.3752 | 0.3409 | 8.99 | 24.2 | 99.8 | 41.1
2022-10-28 10:35 | 1.0368 | 0.24337 | 1.8346 | 3.2912 | 63.4627 | 75.9573 | 1.3767 | 0.33229 | 9.11 | 24.2 | 99.8 | 41.4
2022-10-28 10:40 | 0.93089 | 0.23504 | 1.6619 | 2.9114 | 65.6962 | 92.0986 | 1.3709 | 0.28377 | 8.83 | 24.2 | 99.7 | 41.3
2022-10-28 10:45 | 1.1726 | 0.2434 | 2.0429 | 2.7853 | 70.3417 | 115.4993 | 1.3747 | 0.32037 | 8.99 | 24.3 | 99.7 | 41.6
2022-10-28 10:50 | 1.0776 | 0.24131 | 1.8909 | 3.0383 | 75.9675 | 103.9751 | 1.3812 | 0.35226 | 9.11 | 24.3 | 99.8 | 41.4
2022-10-28 10:55 | 0.90793 | 0.23715 | 1.6309 | 2.9118 | 78.4475 | 89.1054 | 1.3776 | 0.3835 | 8.88 | 24.3 | 99.7 | 41.5
2022-10-28 11:00 | 0.90789 | 0.2101 | 1.6017 | 2.6585 | 81.9957 | 102.7116 | 1.3746 | 0.33164 | 8.17 | 24.3 | 99.7 | 41.3
2022-10-28 11:05 | 1.0477 | 0.23298 | 1.8389 | 1.8989 | 83.0451 | 133.6914 | 1.3696 | 0.26519 | 8.26 | 24.4 | 99.7 | 41.1
2022-10-28 11:10 | 1.1142 | 0.23507 | 1.943 | 2.6586 | 87.4878 | 209.3502 | 1.3711 | 0.2745 | 8.24 | 24.5 | 99.7 | 41
2022-10-28 11:15 | 0.93367 | 0.20386 | 1.635 | 2.2787 | 92.0126 | 231.3353 | 1.371 | 0.2592 | 8.09 | 24.6 | 99.7 | 40.6
2022-10-28 11:20 | 1.2728 | 0.23503 | 2.186 | 2.7847 | 91.7235 | 164.581 | 1.3759 | 0.30104 | 8.18 | 24.7 | 99.8 | 40
2022-10-28 11:25 | 1.3052 | 0.28491 | 2.2855 | 3.9234 | 89.9388 | 153.5419 | 1.3743 | 0.32292 | 8.26 | 24.7 | 99.8 | 39.5
2022-10-28 11:30 | 0.9632 | 0.26201 | 1.7384 | 2.4044 | 90.5796 | 144.8278 | 1.3698 | 0.25978 | 8.06 | 24.8 | 99.7 | 39
2022-10-28 11:35 | 1.2491 | 0.19334 | 2.1101 | 3.0364 | 83.5069 | 117.4316 | 1.368 | 0.25373 | 8.38 | 24.8 | 99.8 | 38.2
2022-10-28 11:40 | 0.96149 | 0.23697 | 1.7108 | 3.0361 | 78.5278 | 131.211 | 1.3679 | 0.2723 | 8.15 | 24.8 | 99.7 | 37.9
2022-10-28 11:45 | 0.93161 | 0.20163 | 1.6296 | 3.5419 | 78.2753 | 156.1778 | 1.3649 | 0.26963 | 8.18 | 24.8 | 99.8 | 37.7
2022-10-28 11:50 | 1.1896 | 0.21832 | 2.0418 | 3.543 | 79.0521 | 152.8755 | 1.3689 | 0.31555 | 8.19 | 24.9 | 99.7 | 38.4
2022-10-28 11:55 | 1.0553 | 0.25157 | 1.8691 | 3.1632 | 86.7171 | 174.1797 | 1.3681 | 0.29029 | 8.24 | 24.9 | 99.8 | 38.3
2022-10-28 12:00 | 1.1678 | 0.27026 | 2.0602 | 2.5304 | 89.1595 | 137.0346 | 1.3644 | 0.28761 | 8.29 | 24.9 | 99.8 | 38
2022-10-28 12:05 | 1.3479 | 0.2515 | 2.3175 | 2.7828 | 90.9084 | 124.7811 | 1.3706 | 0.31212 | 8.22 | 25 | 99.7 | 37.1
2022-10-28 12:10 | 1.2241 | 0.31793 | 2.1943 | 2.7821 | 90.138 | 163.7176 | 1.3674 | 0.28216 | 8.21 | 25 | 99.7 | 36.3
2022-10-28 12:15 | 1.1606 | 0.26187 | 2.0409 | 2.9091 | 87.2691 | 119.0938 | 1.364 | 0.28288 | 8.18 | 24.9 | 99.8 | 37.1
2022-10-28 12:20 | 1.0673 | 0.23075 | 1.8668 | 2.5302 | 88.5565 | 133.8935 | 1.3752 | 0.23446 | 8.07 | 25 | 99.7 | 37.6
2022-10-28 12:25 | 1.0331 | 0.25355 | 1.8372 | 2.0236 | 87.7838 | 126.6328 | 1.3639 | 0.24833 | 8.33 | 25 | 99.7 | 36.7
2022-10-28 12:30 | 1.0345 | 0.22445 | 1.8102 | 2.1501 | 81.3963 | 63.0045 | 1.3647 | 0.25631 | 8.25 | 25 | 99.8 | 36.8
2022-10-28 12:35 | 1.0491 | 0.24101 | 1.8491 | 2.1495 | 77.3506 | 92.2735 | 1.3694 | 0.27416 | 8.21 | 25 | 99.7 | 35.9
2022-10-28 12:40 | 0.88475 | 0.23261 | 1.5867 | 2.1486 | 77.77 | 150.8116 | 1.3666 | 0.24286 | 8.35 | 25 | 99.7 | 34.6
2022-10-28 12:45 | 0.93768 | 0.20978 | 1.6492 | 2.528 | 76.5846 | 84.928 | 1.3646 | 0.29398 | 7.99 | 25.1 | 99.7 | 34.7
2022-10-28 12:50 | 0.9743 | 0.23471 | 1.7282 | 2.7809 | 76.3859 | 69.4191 | 1.3632 | 0.34575 | 8.12 | 25.1 | 99.8 | 34.8
2022-10-28 12:55 | 1.0165 | 0.25553 | 1.8137 | 2.5286 | 76.1519 | 131.1505 | 1.3584 | 0.34317 | 8.15 | 25.1 | 99.8 | 35.4
2022-10-28 13:00 | 0.9459 | 0.23265 | 1.6826 | 2.0226 | 74.7735 | 123.171 | 1.3539 | 0.2449 | 8.12 | 25.1 | 99.8 | 35
2022-10-28 13:05 | 0.94017 | 0.22634 | 1.6675 | 2.9066 | 70.4491 | 103.9963 | 1.3506 | 0.28529 | 8.28 | 25.1 | 99.8 | 34
2022-10-28 13:10 | 0.91046 | 0.22637 | 1.622 | 2.9069 | 68.9795 | 86.7847 | 1.3529 | 0.30389 | 8.26 | 25.1 | 99.7 | 34.3
2022-10-28 13:15 | 0.91446 | 0.18274 | 1.5865 | 2.5275 | 66.1469 | 77.2129 | 1.3535 | 0.2833 | 8.28 | 25.2 | 99.8 | 33.9
2022-10-28 13:20 | 0.90378 | 0.2077 | 1.5951 | 2.1488 | 66.5404 | 101.8044 | 1.3508 | 0.24619 | 8.26 | 25.2 | 99.7 | 34.4
2022-10-28 13:25 | 0.89671 | 0.19933 | 1.5738 | 4.9279 | 64.6666 | 96.7512 | 1.3612 | 0.67001 | 8.74 | 25.1 | 99.8 | 33.6
2022-10-28 13:30 | 0.83546 | 0.1951 | 1.4737 | 3.6631 | 61.7844 | 86.7716 | 1.3564 | 0.53515 | 8.68 | 25.1 | 99.8 | 32.5
2022-10-28 13:35 | 1.0751 | 0.20547 | 1.8534 | 3.284 | 60.6636 | 57.4315 | 1.3542 | 0.45954 | 8.85 | 25.1 | 99.8 | 32.4
2022-10-28 13:40 | 1.1353 | 0.23881 | 1.979 | 4.0441 | 65.1154 | 78.9353 | 1.3557 | 0.39212 | 8.76 | 25.1 | 99.7 | 34.1
2022-10-28 13:45 | 1.3552 | 0.23889 | 2.3162 | 3.5397 | 70.8582 | 106.1625 | 1.3583 | 0.36436 | 8.63 | 25.2 | 99.7 | 34.8
2022-10-28 13:50 | 1.5612 | 0.36144 | 2.7544 | 3.5396 | 78.6376 | 153.7857 | 1.3691 | 0.37232 | 8.83 | 25.2 | 99.7 | 34.8
2022-10-28 13:55 | 0.97536 | 0.2824 | 1.7775 | 3.4119 | 83.0523 | 140.1664 | 1.352 | 0.31778 | 8.94 | 25.2 | 99.8 | 33.6
2022-10-28 14:00 | 1.0393 | 0.26172 | 1.8549 | 3.5394 | 79.2449 | 111.9928 | 1.3538 | 0.4015 | 8.85 | 25.2 | 99.7 | 34.5
2022-10-28 14:05 | 1.0313 | 0.23057 | 1.8113 | 2.7811 | 76.9987 | 98.4984 | 1.3495 | 0.33449 | 8.67 | 25.2 | 99.8 | 34.6
2022-10-28 14:10 | 1.08 | 0.23057 | 1.884 | 3.1603 | 78.4523 | 95.4691 | 1.3495 | 0.28139 | 8.74 | 25.2 | 99.7 | 34.6
2022-10-28 14:15 | 1.1544 | 0.27623 | 2.0478 | 3.1598 | 79.4416 | 94.9546 | 1.3537 | 0.2913 | 8.85 | 25.2 | 99.8 | 34.1
2022-10-28 14:20 | 1.0475 | 0.27626 | 1.8819 | 3.5394 | 80.621 | 101.745 | 1.3509 | 0.37363 | 8.67 | 25.2 | 99.8 | 34.5
2022-10-28 14:25 | 1.3199 | 0.24511 | 2.2704 | 4.2981 | 81.5817 | 113.2385 | 1.3503 | 0.41679 | 8.83 | 25.2 | 99.8 | 34.6
2022-10-28 14:30 | 1.7023 | 0.34486 | 2.9542 | 4.9307 | 85.1241 | 128.5625 | 1.3533 | 0.41352 | 8.88 | 25.4 | 99.8 | 34.6
2022-10-28 14:35 | 1.3094 | 0.33037 | 2.3375 | 3.9199 | 89.5374 | 123.8203 | 1.3492 | 0.40362 | 9.06 | 25.4 | 99.6 | 35
2022-10-28 14:40 | 1.2266 | 0.30333 | 2.1836 | 3.5403 | 91.5728 | 119.0447 | 1.3527 | 0.37173 | 8.92 | 25.4 | 99.6 | 34.8
2022-10-28 14:45 | 1.2251 | 0.25965 | 2.1375 | 3.2867 | 87.165 | 114.3806 | 1.3532 | 0.32055 | 8.82 | 25.4 | 99.6 | 34.2
2022-10-28 14:50 | 1.3201 | 0.27424 | 2.2978 | 3.4137 | 86.5908 | 140.3497 | 1.3447 | 0.28144 | 8.78 | 25.4 | 99.7 | 34.7
2022-10-28 14:55 | 1.3593 | 0.27214 | 2.3558 | 3.4135 | 85.7363 | 125.0948 | 1.3518 | 0.29934 | 8.89 | 25.3 | 99.6 | 34.7
2022-10-28 15:00 | 1.8763 | 0.38237 | 3.2585 | 4.9322 | 85.4741 | 126.7678 | 1.3646 | 0.46742 | 8.9 | 25.3 | 99.5 | 35.7
2022-10-28 15:05 | 1.9834 | 0.46788 | 3.5081 | 5.5682 | 99.3134 | 193.4791 | 1.3742 | 0.53683 | 8.85 | 25.4 | 99.6 | 37.5
2022-10-28 15:10 | 1.5953 | 0.37845 | 2.8238 | 5.4415 | 111.0978 | 174.4387 | 1.3633 | 0.62318 | 8.99 | 25.4 | 99.5 | 37.4
2022-10-28 15:15 | 1.4278 | 0.34502 | 2.5336 | 5.5655 | 111.6878 | 140.6765 | 1.3735 | 0.81281 | 8.92 | 25.4 | 99.6 | 36
2022-10-28 15:20 | 1.0764 | 0.29301 | 1.941 | 3.4146 | 110.68 | 138.0053 | 1.3494 | 0.42692 | 8.78 | 25.4 | 99.7 | 35.5
2022-10-28 15:25 | 1.3042 | 0.266 | 2.2631 | 3.6675 | 105.5408 | 143.7711 | 1.3509 | 0.46609 | 8.64 | 25.4 | 99.7 | 35.5
2022-10-28 15:30 | 1.7746 | 0.27223 | 2.9925 | 4.8057 | 98.6468 | 111.3067 | 1.3574 | 0.4309 | 8.79 | 25.4 | 99.7 | 35.5
2022-10-28 15:35 | 1.8284 | 0.37631 | 3.1789 | 9.7425 | 102.2729 | 181.707 | 1.3789 | 0.88081 | 8.63 | 25.5 | 99.7 | 36.7
2022-10-28 15:40 | 1.3953 | 0.29722 | 2.436 | 6.7039 | 114.923 | 174.4523 | 1.3713 | 0.76766 | 8.81 | 25.5 | 99.8 | 35.8
2022-10-28 15:45 | 1.4146 | 0.24715 | 2.4154 | 5.1821 | 113.5617 | 119.8358 | 1.3602 | 0.56668 | 8.9 | 25.5 | 99.7 | 33.5
2022-10-28 15:50 | 1.1111 | 0.27001 | 1.9732 | 4.8032 | 106.3266 | 104.6985 | 1.3602 | 0.5415 | 8.94 | 25.5 | 99.8 | 33.7
2022-10-28 15:55 | 1.0164 | 0.24927 | 1.8072 | 4.1718 | 104.2114 | 129.7633 | 1.3583 | 0.49113 | 8.75 | 25.5 | 99.8 | 34.1
2022-10-28 16:00 | 0.99457 | 0.2347 | 1.7592 | 3.5392 | 100.5642 | 117.3457 | 1.3487 | 0.41408 | 8.87 | 25.5 | 99.7 | 33.7
2022-10-28 16:05 | 1.2248 | 0.2243 | 2.1017 | 4.1708 | 93.5122 | 91.7619 | 1.3594 | 0.43462 | 8.77 | 25.4 | 99.7 | 33.7
2022-10-28 16:10 | 1.4555 | 0.31367 | 2.5426 | 4.1718 | 89.227 | 130.9078 | 1.3669 | 0.47786 | 8.89 | 25.4 | 99.8 | 34.4
2022-10-28 16:15 | 0.96769 | 0.27007 | 1.7534 | 3.54 | 91.9804 | 126.9254 | 1.3526 | 0.37236 | 8.84 | 25.4 | 99.7 | 34.7
2022-10-28 16:20 | 1.0364 | 0.24713 | 1.8358 | 3.5387 | 92.3842 | 128.2905 | 1.3528 | 0.34237 | 8.98 | 25.3 | 99.7 | 33.8
2022-10-28 16:25 | 0.92389 | 0.24295 | 1.6571 | 3.5383 | 92.4071 | 112.2086 | 1.3448 | 0.3357 | 8.72 | 25.3 | 99.8 | 33.5
2022-10-28 16:30 | 0.86008 | 0.22215 | 1.5405 | 3.4114 | 90.4904 | 104.5749 | 1.3467 | 0.3058 | 9.02 | 25.3 | 99.7 | 33
2022-10-28 16:35 | 0.8937 | 0.20133 | 1.5712 | 3.2842 | 89.23 | 118.4348 | 1.3463 | 0.32561 | 8.89 | 25.2 | 99.8 | 32.4
2022-10-28 16:40 | 0.7736 | 0.20144 | 1.3872 | 2.7804 | 89.5812 | 101.4174 | 1.3456 | 0.27071 | 8.89 | 25.2 | 99.7 | 34
2022-10-28 16:45 | 0.78316 | 0.19315 | 1.3936 | 3.2863 | 89.5001 | 101.948 |  |  | 8.89 | 25.2 | 99.8 | 34.3
2022-10-28 16:50 | 0.9053 | 0.21604 | 1.6016 | 3.5398 | 88.8724 | 125.9129 |  |  | 8.67 | 25.1 | 99.8 | 35.2
2022-10-28 16:55 | 1.1331 | 0.19945 | 1.9364 | 4.0461 | 96.5649 | 172.5972 |  |  | 8.76 | 25.1 | 99.8 | 35.6
2022-10-28 17:00 | 1.0004 | 0.2057 | 1.7391 | 3.5405 | 101.0731 | 165.8444 | 1.3535 | 0.33391 | 8.92 | 25.1 | 99.8 | 35.8
2022-10-28 17:05 | 1.0898 | 0.20361 | 1.8741 | 4.5519 | 104.4067 | 122.4508 |  |  | 8.88 | 25.1 | 99.7 | 35.7
2022-10-28 17:10 | 0.75865 | 0.21804 | 1.3809 | 3.5385 | 99.0024 | 115.2955 |  |  | 8.96 | 25.1 | 99.8 | 34
2022-10-28 17:15 | 0.5618 | 0.14733 | 1.0085 | 2.7782 | 86.4429 | 85.3251 |  |  | 9.08 | 25 | 99.8 | 31.9
2022-10-28 17:20 | 0.65659 | 0.17431 | 1.1808 | 3.2835 | 76.6353 | 67.9408 |  |  | 8.96 | 25 | 99.7 | 32.1
2022-10-28 17:25 | 0.75705 | 0.18683 | 1.3473 | 3.9163 | 74.1281 | 99.0034 | 1.3465 | 0.33759 | 8.76 | 25 | 99.7 | 33.2
2022-10-28 17:30 | 0.82494 | 0.18479 | 1.4493 | 3.5381 | 74.9887 | 112.7314 | 1.3548 | 0.3788 | 8.8 | 25 | 99.8 | 33.9
2022-10-28 17:35 | 0.74195 | 0.20131 | 1.3386 | 2.9049 | 75.8946 | 95.4883 |  |  | 8.89 | 24.9 | 99.8 | 32.6
2022-10-28 17:40 | 0.92886 | 0.17849 | 1.6023 | 3.5366 | 75.0313 | 101.6953 | 1.3535 | 0.2805 | 8.86 | 24.9 | 99.8 | 32.8
2022-10-28 17:45 | 0.92275 | 0.17447 | 1.5889 | 3.6655 | 80.886 | 120.7068 | 1.3487 | 0.27473 | 8.93 | 25 | 99.7 | 34.8
2022-10-28 17:50 | 0.8356 | 0.16607 | 1.4448 | 3.2847 | 84.2026 | 144.2763 | 1.3501 | 0.28984 | 8.91 | 25 | 99.7 | 33.2
2022-10-28 17:55 | 0.98333 | 0.19931 | 1.7066 | 4.2958 | 87.1474 | 147.356 | 1.3604 | 0.31375 | 8.93 | 25 | 99.8 | 33.6
2022-10-28 18:00 | 0.85588 | 0.20136 | 1.5133 | 4.6742 | 91.6622 | 136.6849 | 1.4006 | 0.33029 | 8.98 | 25 | 99.7 | 33.1
2022-10-28 18:05 | 0.67589 | 0.19932 | 1.2353 | 3.6642 | 86.8064 | 82.7083 | 1.3871 | 0.26799 | 8.85 | 24.9 | 99.7 | 33.9
2022-10-28 18:10 | 0.70824 | 0.16814 | 1.2538 | 3.5371 | 80.2066 | 53.0158 | 1.3941 | 0.26196 | 9.09 | 24.9 | 99.7 | 33.2
2022-10-28 18:15 | 0.67441 | 0.17852 | 1.2102 | 3.5372 | 74.2492 | 74.621 | 1.3602 | 0.29182 | 8.91 | 24.8 | 99.8 | 33.5
2022-10-28 18:20 | 0.67581 | 0.17231 | 1.2082 | 3.5374 | 71.8474 | 93.687 | 1.3538 | 0.27791 | 9 | 24.8 | 99.8 | 33.7
2022-10-28 18:25 | 0.55935 | 0.17646 | 1.0339 | 2.9058 | 67.6298 | 75.4475 | 1.348 | 0.25536 | 8.94 | 24.8 | 99.7 | 33.8
2022-10-28 18:30 | 0.54304 | 0.15983 | 0.99222 | 2.7792 | 63.7967 | 57.3425 | 1.3508 | 0.25799 | 8.9 | 24.7 | 99.7 | 33.6
2022-10-28 18:35 | 0.59319 | 0.15985 | 1.0691 | 2.5267 | 61.754 | 70.9303 | 1.3494 | 0.25735 | 8.99 | 24.7 | 99.7 | 33.9
2022-10-28 18:40 | 0.39682 | 0.16193 | 0.77018 | 1.6424 | 60.0384 | 64.256 | 1.3459 | 0.22153 | 9.02 | 24.6 | 99.7 | 34.1
2022-10-28 18:45 | 0.43482 | 0.15157 | 0.81808 | 2.0217 | 58.3191 | 85.8071 | 1.3519 | 0.26535 | 8.94 | 24.6 | 99.8 | 34.7
2022-10-28 18:50 | 0.40491 | 0.14738 | 0.76596 | 1.1369 | 57.4557 | 81.7258 | 1.3472 | 0.21952 | 9 | 24.5 | 99.8 | 34
2022-10-28 18:55 | 0.48211 | 0.15361 | 0.89468 | 2.0212 | 54.4304 | 71.2543 | 1.3522 | 0.22483 | 9.07 | 24.5 | 99.8 | 34.1
2022-10-28 19:00 | 0.39271 | 0.14322 | 0.74518 | 2.9054 | 52.4297 | 67.9231 | 1.3543 | 0.25931 | 9.02 | 24.5 | 99.7 | 33.9
2022-10-28 19:05 | 0.42112 | 0.13076 | 0.77834 | 2.5263 | 52.1263 | 62.0315 | 1.355 | 0.29046 | 9.09 | 24.5 | 99.8 | 33.7
2022-10-28 19:10 | 0.39145 | 0.13703 | 0.73706 | 2.2743 | 50.8311 | 61.7412 | 1.3532 | 0.23284 | 9.07 | 24.5 | 99.7 | 34.7
2022-10-28 19:15 | 0.32366 | 0.11209 | 0.60822 | 1.6423 | 49.004 | 57.4188 | 1.353 | 0.2182 | 8.99 | 24.4 | 99.8 | 34.3
2022-10-28 19:20 | 0.37523 | 0.11628 | 0.69144 | 2.4009 | 46.8365 | 56.9968 | 1.357 | 0.2103 | 9.05 | 24.4 | 99.7 | 35.2
2022-10-28 19:25 | 0.38871 | 0.12872 | 0.72455 | 2.2742 | 45.3903 | 47.6165 | 1.3531 | 0.19501 | 9.09 | 24.3 | 99.8 | 34.9
2022-10-28 19:30 | 0.44964 | 0.12248 | 0.8117 | 2.1477 | 44.5218 | 65.4223 | 1.3559 | 0.22551 | 9.07 | 24.3 | 99.8 | 34.7
2022-10-28 19:35 | 0.38733 | 0.1121 | 0.70582 | 2.1477 | 43.859 | 69.3095 | 1.3559 | 0.21357 | 9.05 | 24.3 | 99.8 | 34.7
2022-10-28 19:40 | 0.34393 | 0.11623 | 0.64342 | 2.3999 | 43.6038 | 70.532 | 1.3557 | 0.19496 | 9.11 | 24.3 | 99.8 | 34.1
2022-10-28 19:45 | 0.25183 | 0.099615 | 0.48562 | 1.5156 | 43.8102 | 59.7749 | 1.3541 | 0.16378 | 9.2 | 24.3 | 99.7 | 33.7
2022-10-28 19:50 | 0.39544 | 0.12247 | 0.72862 | 0.8843 | 46.0492 | 62.513 | 1.3544 | 0.15188 | 9.06 | 24.3 | 99.7 | 34.5
2022-10-28 19:55 | 0.43747 | 0.13287 | 0.80344 | 1.5161 | 49.348 | 81.6283 | 1.3604 | 0.21425 | 9.1 | 24.3 | 99.8 | 34.9
2022-10-28 20:00 | 0.42255 | 0.13286 | 0.78056 | 1.6424 | 50.087 | 66.288 | 1.3617 | 0.18969 | 9.15 | 24.3 | 99.8 | 34.7
2022-10-28 20:05 | 0.29391 | 0.12872 | 0.57924 | 0.88442 | 46.9673 | 56.608 | 1.3597 | 0.15986 | 9.14 | 24.2 | 99.7 | 35.2
2022-10-28 20:10 | 0.28578 | 0.12249 | 0.56055 | 1.2635 | 43.6302 | 59.9451 | 1.3669 | 0.19634 | 9.12 | 24.2 | 99.7 | 35.2
2022-10-28 20:15 | 0.3183 | 0.11212 | 0.60002 | 1.0108 | 42.0673 | 59.6365 | 1.3662 | 0.18574 | 9.17 | 24.2 | 99.7 | 35.3
2022-10-28 20:20 | 0.28714 | 0.11419 | 0.5564 | 1.5162 | 42.4752 | 65.5649 | 1.3647 | 0.1844 | 9.18 | 24.2 | 99.8 | 35.2
2022-10-28 20:25 | 0.32236 | 0.11834 | 0.61247 | 1.6425 | 43.9582 | 70.1356 | 1.3669 | 0.18043 | 9.21 | 24.2 | 99.8 | 35.3
2022-10-28 20:30 | 0.27086 | 0.11833 | 0.53352 | 1.895 | 45.3569 | 65.6253 | 1.366 | 0.17908 | 9.19 | 24.2 | 99.8 | 34.9
2022-10-28 20:35 | 0.20314 | 0.11833 | 0.43178 | 1.516 | 46.2357 | 60.5761 | 1.3624 | 0.16846 | 9.17 | 24.1 | 99.7 | 35
2022-10-28 20:40 | 0.2614 | 0.091349 | 0.48996 | 1.1371 | 45.0828 | 65.8333 | 1.3618 | 0.15455 | 9.16 | 24.1 | 99.7 | 35.4
2022-10-28 20:45 | 0.32097 | 0.10172 | 0.59371 | 1.6423 | 45.373 | 64.3606 | 1.3667 | 0.19367 | 9.12 | 24 | 99.8 | 35.3
2022-10-28 20:50 | 0.44291 | 0.10589 | 0.7848 | 1.6426 | 46.7056 | 67.8344 | 1.3676 | 0.21691 | 9.11 | 24 | 99.7 | 35.7
2022-10-28 20:55 | 0.3928 | 0.12042 | 0.72251 | 1.8953 | 45.7172 | 64.6218 | 1.3698 | 0.22421 | 9.19 | 24 | 99.7 | 35.7
2022-10-28 21:00 | 0.32778 | 0.10589 | 0.6104 | 1.5162 | 44.7287 | 61.7799 | 1.3676 | 0.18043 | 9.06 | 24 | 99.7 | 35.7
2022-10-28 21:05 | 0.39556 | 0.11628 | 0.7226 | 1.7691 | 44.349 | 66.4617 | 1.3714 | 0.20035 | 8.99 | 24.1 | 99.8 | 35.9
2022-10-28 21:10 | 0.32108 | 0.10798 | 0.60014 | 1.8956 | 43.3642 | 54.4832 | 1.3708 | 0.20435 | 9.05 | 24.1 | 99.7 | 36.2
2022-10-28 21:15 | 0.25872 | 0.10382 | 0.50247 | 1.2636 | 39.2944 | 33.8574 | 1.3699 | 0.17248 | 9.06 | 24 | 99.7 | 35.9
2022-10-28 21:20 | 0.37656 | 0.10381 | 0.68101 | 1.769 | 36.6984 | 40.8996 | 1.3742 | 0.1937 | 9.03 | 24 | 99.7 | 35.8
2022-10-28 21:25 | 0.31012 | 0.12247 | 0.59783 | 2.4002 | 38.5893 | 62.3841 | 1.376 | 0.30176 | 8.99 | 24 | 99.8 | 35.1
2022-10-28 21:30 | 0.23288 | 0.10792 | 0.46488 | 1.5156 | 39.5236 | 50.6396 | 1.3707 | 0.28778 | 9.07 | 24 | 99.7 | 34.4
2022-10-28 21:35 | 0.30192 | 0.10377 | 0.56656 | 1.0104 | 36.9288 | 33.7176 | 1.3663 | 0.17903 | 9 | 24 | 99.7 | 34.3
2022-10-28 21:40 | 0.33309 | 0.12868 | 0.63925 | 1.3894 | 33.8099 | 46.0258 | 1.3708 | 0.15848 | 9.03 | 24 | 99.7 | 34.6
2022-10-28 21:45 | 0.20987 | 0.097547 | 0.41925 | 1.5157 | 31.959 | 35.7842 | 1.3657 | 0.1545 | 9.07 | 24 | 99.7 | 34.6
2022-10-28 21:50 | 0.23835 | 0.089263 | 0.45462 | 1.137 | 28.1392 | 24.6835 | 1.3674 | 0.16117 | 9.13 | 24 | 99.8 | 35.2
2022-10-28 21:55 | 0.34128 | 0.089264 | 0.61239 | 1.0107 | 24.4206 | 31.2041 | 1.3711 | 0.17311 | 9.13 | 23.9 | 99.7 | 35.5
2022-10-28 22:00 | 0.23161 | 0.10588 | 0.46091 | 1.1371 | 24.0535 | 46.8734 | 1.372 | 0.16119 | 9.11 | 23.9 | 99.7 | 35.9
2022-10-28 22:05 | 0.2343 | 0.097571 | 0.45671 | 1.516 | 24.5201 | 40.415 | 1.3704 | 0.16316 | 9.18 | 23.9 | 99.8 | 35.6
2022-10-28 22:10 | 0.21533 | 0.093416 | 0.42141 | 1.516 | 24.0506 | 19.1171 | 1.3732 | 0.16714 | 9.17 | 23.9 | 99.7 | 35.5
2022-10-28 22:15 | 0.23974 | 0.089276 | 0.45676 | 2.6533 | 24.1771 | 33.5518 | 1.377 | 0.24941 | 9.17 | 23.9 | 99.8 | 35.9
2022-10-28 22:20 | 0.24921 | 0.097575 | 0.47957 | 3.4112 | 25.9024 | 50.6948 | 1.3928 | 0.31042 | 9.23 | 23.9 | 99.8 | 35.7
2022-10-28 22:25 | 0.21265 | 0.093428 | 0.41939 | 1.6425 | 27.6309 | 42.9266 | 1.3799 | 0.23946 | 9.2 | 23.9 | 99.8 | 35.9
2022-10-28 22:30 | 0.2587 | 0.093427 | 0.49205 | 1.0108 | 27.9726 | 32.4088 | 1.3727 | 0.16849 | 9.23 | 23.9 | 99.8 | 35.9
2022-10-28 22:35 | 0.17879 | 0.087199 | 0.36125 | 0.50539 | 28.6174 | 35.0317 | 1.3691 | 0.1466 | 9.2 | 23.9 | 99.7 | 35.9
2022-10-28 22:40 | 0.18555 | 0.0955 | 0.37992 | 0.63172 | 26.9948 | 37.2256 | 1.3697 | 0.13929 | 9.22 | 23.8 | 99.7 | 36
2022-10-28 22:45 | 0.18826 | 0.089273 | 0.37578 | 1.2635 | 24.8995 | 33.4048 | 1.3741 | 0.18108 | 9.19 | 23.8 | 99.8 | 36
2022-10-28 22:50 | 0.14899 | 0.095506 | 0.32389 | 0.88446 | 24.2601 | 30.2943 | 1.3742 | 0.1466 | 9.24 | 23.8 | 99.8 | 36.2
2022-10-28 22:55 | 0.17743 | 0.083043 | 0.35501 | 0.37903 | 23.1578 | 23.0347 | 1.3697 | 0.14394 | 9.21 | 23.7 | 99.7 | 36.2
2022-10-28 23:00 | 0.15576 | 0.08512 | 0.32387 | 0.37903 | 20.9408 | 22.9117 | 1.3726 | 0.14327 | 9.24 | 23.7 | 99.8 | 36.2
2022-10-28 23:05 | 0.17744 | 0.078896 | 0.3488 | 0.88447 | 19.1134 | 25.5256 | 1.372 | 0.15456 | 9.2 | 23.7 | 99.7 | 36.4
2022-10-28 23:10 | 0.13545 | 0.083051 | 0.29068 | 0.88449 | 16.7542 | 17.2469 | 1.3735 | 0.17248 | 9.21 | 23.7 | 99.8 | 36.5
2022-10-28 23:15 | 0.107 | 0.076819 | 0.24084 | 0.63175 | 15.0186 | 17.4807 | 1.3734 | 0.14859 | 9.16 | 23.6 | 99.7 | 36.6
2022-10-28 23:20 | 0.097528 | 0.0789 | 0.22839 | 0.63179 | 16.2344 | 20.047 | 1.3735 | 0.14727 | 9.22 | 23.6 | 99.8 | 36.8
2022-10-28 23:25 | 0.14356 | 0.074736 | 0.29479 | 0.37901 | 17.0811 | 13.1488 | 1.3726 | 0.13796 | 9.19 | 23.5 | 99.8 | 36.5
2022-10-28 23:30 | 0.12055 | 0.078898 | 0.26368 | 0.37906 | 16.3623 | 19.3149 | 1.3727 | 0.13002 | 9.19 | 23.5 | 99.8 | 36.9
2022-10-28 23:35 | 0.15578 | 0.072672 | 0.31145 | 0.37908 | 13.5423 | 10.957 | 1.3721 | 0.12803 | 9.13 | 23.6 | 99.8 | 36.8
2022-10-28 23:40 | 0.093464 | 0.0789 | 0.22009 | 0.25271 | 11.6838 | 7.7482 | 1.3692 | 0.12272 | 9.22 | 23.6 | 99.8 | 36.8
2022-10-28 23:45 | 0.086697 | 0.076829 | 0.20972 | 0.3791 | 11.4501 | 24.5008 | 1.3693 | 0.12472 | 9.18 | 23.6 | 99.8 | 37
2022-10-28 23:50 | 0.074496 | 0.072666 | 0.18686 | 0.2527 | 10.5691 | 15.3621 | 1.3684 | 0.12073 | 9.14 | 23.5 | 99.8 | 36.8
2022-10-28 23:55 | 0.060947 | 0.070585 | 0.16401 | 0.12634 | 7.1227 | 4.7894 | 1.3661 | 0.1121 | 9.12 | 23.4 | 99.8 | 36.8
2022-10-29 | 0.066371 | 0.072668 | 0.1744 | 0.12635 | 3.9381 | 0 | 1.3612 | 0.11675 | 9.11 | 23.4 | 99.7 | 37.1
2022-10-29 00:05 | 0.059598 | 0.068516 | 0.15987 | 0.12635 | 1.4768 | 0 | 1.367 | 0.11808 | 9.16 | 23.4 | 99.7 | 37.1
2022-10-29 00:10 | 0.060954 | 0.066441 | 0.15987 | 0.12636 | 1.8441 | 8.4831 | 1.3706 | 0.13201 | 9.18 | 23.4 | 99.7 | 37.2
2022-10-29 00:15 | 0.069079 | 0.072668 | 0.18063 | 0.25271 | 2.8286 | 18.939 | 1.3742 | 0.14992 | 9.09 | 23.3 | 99.7 | 37.3
2022-10-29 00:20 | 0.1138 | 0.066451 | 0.24088 | 0.5055 | 4.7907 | 16.5831 | 1.3773 | 0.14464 | 9.08 | 23.4 | 99.8 | 37.7
2022-10-29 00:25 | 0.15037 | 0.076833 | 0.30941 | 0.75824 | 6.1439 | 16.0969 | 1.3744 | 0.16387 | 9.11 | 23.3 | 99.7 | 37.9
2022-10-29 00:30 | 0.11243 | 0.072673 | 0.24501 | 0.50545 | 6.6281 | 9.083 | 1.375 | 0.14661 | 9.13 | 23.3 | 99.8 | 37.6
2022-10-29 00:35 | 0.062312 | 0.070597 | 0.16403 | 0.25273 | 6.637 | 5.0392 | 1.3757 | 0.11543 | 9.27 | 23.2 | 99.7 | 37.8
2022-10-29 00:40 | 0.044707 | 0.068528 | 0.13706 | 0.12638 | 7.3678 | 15.9636 | 1.3759 | 0.10417 | 9.09 | 23.2 | 99.7 | 38.2
2022-10-29 00:45 | 0.054196 | 0.062305 | 0.1433 | 0.12639 | 9.4564 | 11.9127 | 1.3731 | 0.10351 | 9.16 | 23.2 | 99.7 | 38.6
2022-10-29 00:50 | 0.069096 | 0.064378 | 0.17029 | 0.12638 | 8.9557 | 0 | 1.3731 | 0.10351 | 9.16 | 23.2 | 99.8 | 38.4
2022-10-29 00:55 | 0.092129 | 0.064379 | 0.2056 | 0.12638 | 7.6139 | 3.9298 | 1.3716 | 0.1055 | 9.19 | 23.2 | 99.8 | 38.4
2022-10-29 01:00 | 0.055543 | 0.066449 | 0.15159 | 0.12637 | 6.3789 | 11.531 | 1.3715 | 0.11677 | 9.27 | 23.2 | 99.8 | 38.1
2022-10-29 01:05 | 0.032512 | 0.068524 | 0.11836 | 0.12637 | 5.773 | 9.5808 | 1.3729 | 0.10681 | 9.17 | 23.1 | 99.7 | 38.2
2022-10-29 01:10 | 0.025743 | 0.064382 | 0.10592 | 0.12639 | 3.6855 | 2.8256 | 1.3746 | 0.098869 | 9.15 | 23.1 | 99.7 | 38.8
2022-10-29 01:15 | 0.029805 | 0.066453 | 0.11214 | 0.12638 | 1.4711 | 3.0648 | 1.3737 | 0.10151 | 9.22 | 23.1 | 99.8 | 38.5
2022-10-29 01:20 | 0.031162 | 0.068535 | 0.1163 | 0.12639 | 1.717 | 3.434 | 1.3731 | 0.10019 | 9.12 | 23 | 99.7 | 39
2022-10-29 01:25 | 0.032517 | 0.060228 | 0.11007 | 0.12639 | 1.5939 | 0.49042 | 1.3724 | 0.10086 | 9.18 | 23.1 | 99.8 | 38.8
2022-10-29 01:30 | 0.023034 | 0.06023 | 0.095538 | 0.12639 | 1.2285 | 3.5628 | 1.3725 | 0.089582 | 9.2 | 23.1 | 99.7 | 38.9
2022-10-29 01:35 |  |  |  |  | 0.98208 | 5.0332 |  |  | 9.18 | 23 | 99.7 | 38.8
2022-10-29 01:40 |  |  |  |  | 0.24529 | 6.1321 |  |  | 9.16 | 23 | 99.7 | 39
2022-10-29 01:45 |  |  |  |  | 0.73593 | 11.8975 |  |  | 9.18 | 23 | 99.8 | 39.3
2022-10-29 01:50 |  |  |  |  | 0.85862 | 8.4636 |  |  | 9.2 | 23 | 99.7 | 39.5
2022-10-29 01:55 |  |  |  |  | 1.4707 | 1.8384 |  |  | 9.13 | 22.9 | 99.7 | 39.3
2022-10-29 02:00 |  |  |  |  | 3.3066 | 9.7974 |  |  | 9.1 | 22.9 | 99.8 | 40.1
2022-10-29 02:05 |  |  |  |  | 4.658 | 7.9677 |  |  | 9.21 | 22.9 | 99.7 | 39.8
2022-10-29 02:10 |  |  |  |  | 3.8039 | 8.3441 |  |  | 9.18 | 22.9 | 99.7 | 39.9
2022-10-29 02:15 |  |  |  |  | 2.6968 | 10.542 |  |  | 9.09 | 22.9 | 99.8 | 39.8
2022-10-29 02:20 | 0.021684 | 0.12464 | 0.15788 | 0 | 3.0679 | 13.0077 |  | 0.29734 | 9.12 | 22.9 | 99.7 | 40.1
2022-10-29 02:25 | 0.027104 | 0.16826 | 0.20981 | 0.12642 | 3.1873 | 11.1557 | 1.3648 | 0.093581 | 9.14 | 22.9 | 99.7 | 40.1
2022-10-29 02:30 | 0.043363 | 0.14332 | 0.20979 | 0.12641 | 2.939 | 4.4084 | 1.3668 | 0.093573 | 9.18 | 22.9 | 99.8 | 39.8
2022-10-29 02:35 | 0.050136 | 0.13708 | 0.21601 | 0.1264 | 2.3265 | 4.7755 | 1.366 | 0.11679 | 9.22 | 22.9 | 99.8 | 39.6
2022-10-29 02:40 | 0.042005 | 0.11839 | 0.18277 | 0 | 2.2085 | 5.6439 | 1.3667 | 0.11148 | 9.14 | 22.9 | 99.7 | 39.5
2022-10-29 02:45 | 0.047422 | 0.11423 | 0.18692 | 0 | 2.8171 | 4.6543 | 1.3659 | 0.14267 | 9.17 | 22.8 | 99.7 | 39.6
2022-10-29 02:50 | 0.044713 | 0.11631 | 0.18484 | 0 | 3.1877 | 12.9962 | 1.3724 | 0.10153 | 9.23 | 22.8 | 99.7 | 39.6
2022-10-29 02:55 | 0.065044 | 0.10386 | 0.20356 | 0.12641 | 4.2903 | 9.6838 | 1.3704 | 0.1095 | 9.13 | 22.9 | 99.7 | 39.8
2022-10-29 03:00 | 0.071816 | 0.11008 | 0.22016 | 0.1264 | 6.7415 | 15.0764 | 1.3675 | 0.1075 | 9.08 | 22.9 | 99.7 | 39.6
2022-10-29 03:05 | 0.073172 | 0.10178 | 0.21394 | 0.1264 | 8.9569 | 16.4414 | 1.3682 | 0.10551 | 9.13 | 22.9 | 99.7 | 39.6
2022-10-29 03:10 | 0.043362 | 0.10593 | 0.1724 | 0.1264 | 8.2153 | 13.6104 | 1.3704 | 0.10618 | 9.18 | 22.8 | 99.7 | 39.9
2022-10-29 03:15 | 0.032519 | 0.093463 | 0.14331 | 0.1264 | 8.0841 | 9.6764 | 1.371 | 0.098211 | 9.13 | 22.8 | 99.8 | 39.7
2022-10-29 03:20 | 0.035229 | 0.091385 | 0.14539 | 0 | 7.2266 | 8.329 | 1.3732 | 0.096882 | 9.14 | 22.8 | 99.7 | 39.7
2022-10-29 03:25 | 0.037938 | 0.099691 | 0.15784 | 0.12639 | 7.2265 | 14.453 | 1.371 | 0.095554 | 9.23 | 22.8 | 99.8 | 39.6
2022-10-29 03:30 | 0.032519 | 0.089309 | 0.13916 | 0.1264 | 7.6018 | 18.1462 | 1.3725 | 0.09622 | 9.22 | 22.8 | 99.7 | 39.7
2022-10-29 03:35 | 0.044717 | 0.087237 | 0.15578 | 0.1264 | 7.8474 | 14.3461 | 1.3747 | 0.10021 | 9.17 | 22.8 | 99.7 | 39.9
2022-10-29 03:40 | 0.051492 | 0.08516 | 0.16409 | 0.1264 | 7.7248 | 6.4987 |  |  | 9.22 | 22.8 | 99.7 | 39.9
2022-10-29 03:45 | 0.085352 | 0.085144 | 0.21597 | 0.12638 | 6.1132 | 3.7902 | 1.3745 | 0.10682 | 9.1 | 22.7 | 99.8 | 39.5
2022-10-29 03:50 | 0.082647 | 0.085149 | 0.21183 | 0.12639 | 5.9913 | 8.9258 | 1.3745 | 0.10417 | 9.18 | 22.7 | 99.8 | 39.7
2022-10-29 03:55 | 0.070455 | 0.091382 | 0.20145 | 0.12639 | 5.9975 | 1.9584 |  |  | 9.19 | 22.7 | 99.7 | 39.8
2022-10-29 04:00 | 0.050133 | 0.081 | 0.15785 | 0.12639 | 6.3648 | 9.1801 |  |  | 9.12 | 22.7 | 99.7 | 39.9
2022-10-29 04:05 | 0.096209 | 0.095545 | 0.24509 | 0.1264 | 6.7371 | 14.3317 |  |  | 9.21 | 22.8 | 99.8 | 39.9
2022-10-29 04:10 | 0.10026 | 0.080998 | 0.23469 | 0.12639 | 7.8414 | 13.2323 |  |  | 9.15 | 22.7 | 99.7 | 39.8
2022-10-29 04:15 | 0.088068 | 0.083073 | 0.21807 | 0.12639 | 7.7186 | 11.6392 | 1.3803 | 0.09754 | 9.09 | 22.7 | 99.7 | 39.7
2022-10-29 04:20 | 0.090784 | 0.087232 | 0.22639 | 0.1264 | 7.3492 | 18.7404 | 1.3811 | 0.094893 | 9.13 | 22.8 | 99.8 | 39.7
2022-10-29 04:25 | 0.093504 | 0.083088 | 0.22641 | 0.63206 | 8.33 | 19.6 |  |  | 9.25 | 22.8 | 99.8 | 40.1
2022-10-29 04:30 | 0.085378 | 0.087247 | 0.22019 | 0.63209 | 9.5651 | 20.8471 | 1.3929 | 0.18584 | 9.18 | 22.8 | 99.7 | 40.3
2022-10-29 04:35 | 0.11384 | 0.091402 | 0.2659 | 0.25284 | 11.8832 | 24.1339 | 1.3929 | 0.15265 | 9.21 | 22.8 | 99.8 | 40.3
2022-10-29 04:40 | 0.14501 | 0.087248 | 0.30952 | 0.25284 | 14.2111 | 28.5446 | 1.3922 | 0.12212 | 9.19 | 22.8 | 99.7 | 40.4
2022-10-29 04:45 | 0.19245 | 0.091406 | 0.3864 | 0.25285 | 15.4366 | 23.7674 | 1.4031 | 0.13009 | 9.2 | 22.8 | 99.7 | 40.5
2022-10-29 04:50 | 0.18839 | 0.099719 | 0.38849 | 0.25286 | 18.1326 | 26.2187 | 1.4024 | 0.1208 | 9.16 | 22.8 | 99.8 | 40.6
2022-10-29 04:55 | 0.30227 | 0.10596 | 0.56721 | 0.25288 | 21.1105 | 33.0158 | 1.404 | 0.11484 | 9.17 | 22.9 | 99.7 | 40.7
2022-10-29 05:00 | 0.35785 | 0.097655 | 0.64619 | 0.25289 | 23.7049 | 44.2164 | 1.4005 | 0.11551 | 9.18 | 23 | 99.7 | 40.6
2022-10-29 05:05 | 0.32393 | 0.1205 | 0.61702 | 0.25286 | 26.4734 | 41.9161 | 1.4032 | 0.12412 | 9.14 | 23 | 99.8 | 40.2
2022-10-29 05:10 | 0.35235 | 0.10179 | 0.64189 | 0.25284 | 28.1201 | 35.7334 | 1.4074 | 0.14004 | 9.12 | 23 | 99.7 | 39.8
2022-10-29 05:15 | 0.34419 | 0.099702 | 0.62729 | 0.37922 | 30.205 | 43.8341 | 1.4101 | 0.16591 | 9.1 | 23 | 99.7 | 39.5
2022-10-29 05:20 | 0.36992 | 0.108 | 0.6771 | 0.5056 | 31.3083 | 52.0578 | 1.4144 | 0.1659 | 9.15 | 23 | 99.7 | 39.3
2022-10-29 05:25 | 0.35095 | 0.10801 | 0.64596 | 0.50561 | 33.24 | 54.8276 | 1.4086 | 0.1367 | 9.17 | 23 | 99.7 | 39.4
2022-10-29 05:30 | 0.38345 | 0.12877 | 0.71862 | 0.75837 | 34.5873 | 54.7018 | 1.4093 | 0.15461 | 9.23 | 23 | 99.7 | 39.2
2022-10-29 05:35 | 0.4105 | 0.1246 | 0.75384 | 0.50552 | 33.9701 | 47.9506 | 1.4113 | 0.1546 | 9.22 | 23 | 99.7 | 38.8
2022-10-29 05:40 | 0.60837 | 0.12254 | 1.0551 | 1.3903 | 32.6025 | 41.6723 | 1.4129 | 0.16921 | 9.22 | 22.9 | 99.7 | 39.4
2022-10-29 05:45 | 0.60971 | 0.14746 | 1.082 | 1.6431 | 34.6741 | 54.768 | 1.4143 | 0.2349 | 9.08 | 23 | 99.8 | 39.1
2022-10-29 05:50 | 0.82096 | 0.15782 | 1.4162 | 3.7912 | 36.0168 | 52.9226 | 1.4249 | 0.30851 | 9.15 | 23 | 99.8 | 38.6
2022-10-29 05:55 | 0.71928 | 0.18895 | 1.2894 | 3.159 | 37.1151 | 55.8564 | 1.4298 | 0.58113 | 9.01 | 23 | 99.8 | 38.2
2022-10-29 06:00 | 0.72194 | 0.15779 | 1.2644 | 2.148 | 38.3378 | 49.9739 | 1.4276 | 0.32902 | 9.16 | 23 | 99.8 | 38
2022-10-29 06:05 | 0.83986 | 0.17857 | 1.4659 | 2.0218 | 37.9736 | 40.6685 | 1.4277 | 0.39406 | 9.14 | 23 | 99.8 | 38.3
2022-10-29 06:10 | 0.73277 | 0.19931 | 1.3225 | 2.6533 | 39.0983 | 56.2575 | 1.4384 | 0.26998 | 9.19 | 23.1 | 99.8 | 37.7
2022-10-29 06:15 | 0.67326 | 0.18896 | 1.221 | 2.5273 | 39.2085 | 50.0247 | 1.4436 | 0.24348 | 9.12 | 23.2 | 99.7 | 37.9
2022-10-29 06:20 | 0.56896 | 0.18896 | 1.0611 | 2.5274 | 40.0295 | 55.1326 | 1.44 | 0.24149 | 9.13 | 23.2 | 99.7 | 38
2022-10-29 06:25 | 0.71258 | 0.14536 | 1.2376 | 2.6538 | 41.9958 | 50.9598 | 1.4386 | 0.24548 | 9.13 | 23.2 | 99.8 | 38.1
2022-10-29 06:30 | 1.1151 | 0.19939 | 1.9087 | 3.7919 | 44.4114 | 62.4959 | 1.4519 | 0.30458 | 9.18 | 23.3 | 99.7 | 38.5
2022-10-29 06:35 | 0.73981 | 0.19731 | 1.3313 | 3.0335 | 49.8469 | 72.0692 | 1.4432 | 0.27605 | 9.15 | 23.3 | 99.8 | 38.5
2022-10-29 06:40 | 0.56771 | 0.14953 | 1.0197 | 2.6542 | 51.8098 | 55.4929 | 1.4367 | 0.23689 | 9.07 | 23.3 | 99.8 | 38.4
2022-10-29 06:45 | 0.62061 | 0.15162 | 1.1029 | 2.7809 | 50.2685 | 60.5926 | 1.4368 | 0.24355 | 9.15 | 23.3 | 99.7 | 38.7
2022-10-29 06:50 | 0.62736 | 0.16616 | 1.1278 | 1.7696 | 50.1441 | 58.2557 | 1.4346 | 0.23359 | 9.07 | 23.3 | 99.7 | 38.6
2022-10-29 06:55 | 0.63542 | 0.15991 | 1.1339 | 2.1485 | 48.7376 | 54.1393 | 1.4337 | 0.21631 | 9.14 | 23.3 | 99.8 | 38.2
2022-10-29 07:00 | 1.0013 | 0.16616 | 1.699 | 2.1488 | 46.857 | 52.1453 | 1.4382 | 0.23226 | 9.1 | 23.4 | 99.8 | 38.3
2022-10-29 07:05 | 0.91305 | 0.1682 | 1.5677 | 3.2856 | 49.4777 | 73.2319 | 1.4516 | 0.31115 | 9.09 | 23.4 | 99.7 | 37.5
2022-10-29 07:10 | 0.74509 | 0.15159 | 1.2937 | 2.7802 | 49.4295 | 65.2912 | 1.443 | 0.31315 | 9.02 | 23.4 | 99.8 | 37.6
2022-10-29 07:15 | 0.7331 | 0.16409 | 1.2878 | 3.0338 | 50.2539 | 59.2235 | 1.4491 | 0.31589 | 8.91 | 23.4 | 99.8 | 38.6
2022-10-29 07:20 | 0.78457 | 0.17447 | 1.3771 | 3.1601 | 49.319 | 62.7249 | 1.452 | 0.39154 | 9.02 | 23.4 | 99.7 | 38.5
2022-10-29 07:25 | 0.65312 | 0.17032 | 1.1714 | 3.2864 | 49.4411 | 72.8087 | 1.4455 | 0.56539 | 8.98 | 23.4 | 99.8 | 38.4
2022-10-29 07:30 | 0.62448 | 0.16611 | 1.1233 | 3.4118 | 51.0762 | 67.6913 | 1.4313 | 0.63091 | 8.85 | 23.4 | 99.7 | 37.4
2022-10-29 07:35 | 0.83839 | 0.16194 | 1.445 | 3.285 | 51.3148 | 58.2061 | 1.4275 | 0.58637 | 8.9 | 23.4 | 99.7 | 36.9
2022-10-29 07:40 | 0.84246 | 0.17647 | 1.4657 | 2.7796 | 50.6833 | 67.6597 | 1.4311 | 0.33896 | 8.96 | 23.5 | 99.8 | 36.7
2022-10-29 07:45 | 0.77472 | 0.15986 | 1.3494 | 2.9059 | 52.4565 | 67.1099 | 1.4217 | 0.27925 | 8.98 | 23.5 | 99.7 | 36.6
2022-10-29 07:50 | 0.87488 | 0.17438 | 1.5154 | 2.4004 | 52.9622 | 60.7038 | 1.4187 | 0.24143 | 9.1 | 23.5 | 99.8 | 36.4
2022-10-29 07:55 | 0.70295 | 0.16194 | 1.2395 | 3.5377 | 54.4283 | 60.0928 | 1.4217 | 0.25472 | 9.01 | 23.5 | 99.7 | 36.7
2022-10-29 08:00 | 0.7773 | 0.13492 | 1.3264 | 2.2738 | 56.3415 | 71.4396 | 1.4236 | 0.27655 | 8.95 | 23.5 | 99.9 | 36.1
2022-10-29 08:05 | 1.0373 | 0.21173 | 1.7997 | 2.6529 | 58.7982 | 89.1179 | 1.4157 | 0.30044 | 8.92 | 23.5 | 99.9 | 36.2
2022-10-29 08:10 | 0.89772 | 0.20755 | 1.5857 | 3.0314 | 59.872 | 79.1736 | 1.4141 | 0.3057 | 8.98 | 23.6 | 99.8 | 35.5
2022-10-29 08:15 | 0.79485 | 0.1868 | 1.4052 | 2.7789 | 59.0729 | 74.3334 | 1.4062 | 0.31765 | 9.1 | 23.6 | 99.8 | 35.6
2022-10-29 08:20 | 0.78137 | 0.17644 | 1.3741 | 2.9055 | 59.2049 | 70.6283 | 1.4006 | 0.35216 | 9.16 | 23.6 | 99.9 | 35.9
2022-10-29 08:25 | 0.86956 | 0.15986 | 1.4907 | 3.0324 | 59.4388 | 82.0822 | 1.4015 | 0.28788 | 9.03 | 23.7 | 99.9 | 36.3
2022-10-29 08:30 | 0.82069 | 0.21382 | 1.4718 | 2.274 | 64.1014 | 93.3277 | 1.3999 | 0.23943 | 9.01 | 23.7 | 100 | 35.9
2022-10-29 08:35 | 0.69733 | 0.17227 | 1.2412 | 2.9051 | 68.2644 | 80.7877 | 1.3982 | 0.2878 | 9.01 | 23.7 | 100 | 35.3
2022-10-29 08:40 | 0.85984 | 0.15774 | 1.4757 | 3.0315 | 67.5298 | 88.2798 | 1.3968 | 0.25465 | 9.04 | 23.7 | 100 | 35.4
2022-10-29 08:45 | 0.68377 | 0.16604 | 1.2141 | 3.0313 | 67.7036 | 77.393 | 1.3939 | 0.2354 | 9.02 | 23.7 | 100.1 | 35.2
2022-10-29 08:50 | 0.85046 | 0.14946 | 1.4531 | 4.2952 | 64.4617 | 76.7168 | 1.4165 | 0.8476 | 8.93 | 23.7 | 100.2 | 35.8
2022-10-29 08:55 | 1.1106 | 0.22214 | 1.9246 | 4.2957 | 67.4024 | 101.7788 | 1.4196 | 0.60826 | 8.92 | 23.8 | 100.2 | 36
2022-10-29 09:00 | 0.80181 | 0.16193 | 1.391 | 2.9059 | 69.4191 | 95.1753 | 1.3972 | 0.29849 | 8.97 | 23.8 | 100.2 | 36
2022-10-29 09:05 | 0.88338 | 0.18484 | 1.5389 | 3.4125 | 68.2078 | 67.2246 | 1.402 | 0.30324 | 8.87 | 23.9 | 100.2 | 36.9
2022-10-29 09:10 | 0.80031 | 0.18266 | 1.4094 | 3.537 | 70.12 | 90.3469 | 1.3998 | 0.28716 | 8.99 | 23.9 | 100.3 | 35.2
2022-10-29 09:15 | 0.82056 | 0.1785 | 1.4363 | 2.9052 | 70.4301 | 86.0131 | 1.3983 | 0.24868 | 8.97 | 23.9 | 100.3 | 34.9
2022-10-29 09:20 | 0.91539 | 0.19511 | 1.6003 | 3.2843 | 70.1179 | 90.5894 | 1.4012 | 0.28516 | 8.84 | 23.9 | 100.3 | 35.1
2022-10-29 09:25 | 0.88375 | 0.19708 | 1.5538 | 3.9137 | 68.9913 | 95.6303 | 1.4047 | 0.37581 | 8.93 | 23.9 | 100.2 | 33.2
2022-10-29 09:30 | 0.83896 | 0.18668 | 1.4706 | 4.7967 | 68.2904 | 88.6792 | 1.4074 | 0.35255 | 9.05 | 24 | 100.2 | 32.5
2022-10-29 09:35 | 0.73767 | 0.18673 | 1.3174 | 4.5454 | 66.9348 | 69.0226 | 1.4006 | 0.38844 | 8.94 | 24.1 | 100.2 | 33.2
2022-10-29 09:40 | 0.89346 | 0.16808 | 1.5376 | 4.2935 | 67.1236 | 93.5067 | 1.4058 | 0.36994 | 9 | 24.1 | 100.3 | 33.7
2022-10-29 09:45 | 0.91266 | 0.23039 | 1.6294 | 4.421 | 71.0179 | 108.247 | 1.4048 | 0.34948 | 8.98 | 24.1 | 100.2 | 34.6
2022-10-29 09:50 | 0.82184 | 0.17641 | 1.4362 | 4.0416 | 72.9761 | 108.4813 | 1.3931 | 0.30104 | 8.96 | 24.1 | 100.3 | 34.2
2022-10-29 09:55 | 0.72708 | 0.18679 | 1.3013 | 3.5365 | 69.9057 | 71.5029 | 1.3924 | 0.33751 | 8.9 | 24.1 | 100.2 | 34.3
2022-10-29 10:00 | 0.67805 | 0.17841 | 1.2178 | 3.535 | 66.3146 | 58.2095 | 1.3911 | 0.31417 | 9.01 | 24.1 | 100.2 | 32.9
2022-10-29 10:05 | 0.69985 | 0.17845 | 1.2512 | 3.4095 | 64.7901 | 73.5024 | 1.3914 | 0.27778 | 8.92 | 24.1 | 100.3 | 33.6
2022-10-29 10:10 | 0.75901 | 0.1431 | 1.3065 | 2.9028 | 65.3327 | 86.0869 | 1.3906 | 0.2657 | 9.04 | 24 | 100.2 | 32
2022-10-29 10:15 | 0.96892 | 0.17217 | 1.6574 | 3.5346 | 64.4071 | 65.0217 | 1.3902 | 0.28696 | 9 | 24.1 | 100.2 | 32.5
2022-10-29 10:20 | 1.007 | 0.20124 | 1.7448 | 3.1564 | 69.6119 | 94.6575 | 1.3839 | 0.24525 | 9.04 | 24.2 | 100.3 | 32.9
2022-10-29 10:25 | 0.81209 | 0.18464 | 1.4294 | 4.0402 | 72.1393 | 91.0651 | 1.3854 | 0.2784 | 9.02 | 24.2 | 100.2 | 32.9
2022-10-29 10:30 | 0.90708 | 0.193 | 1.5834 | 3.4099 | 71.4732 | 94.3152 | 1.3843 | 0.36069 | 8.87 | 24.2 | 100.3 | 33.8
2022-10-29 10:35 | 0.82868 | 0.20755 | 1.4778 | 5.1788 | 70.7425 | 95.9638 | 1.3946 | 0.44629 | 8.81 | 24.3 | 100.2 | 34.1
2022-10-29 10:40 | 0.91239 | 0.18467 | 1.5832 | 4.2934 | 68.8247 | 86.431 | 1.3986 | 0.41037 | 9.05 | 24.3 | 100.2 | 33.2
2022-10-29 10:45 | 0.816 | 0.18668 | 1.4395 | 4.7969 | 66.5284 | 45.8307 | 1.3967 | 0.39565 | 9.01 | 24.3 | 100 | 32.1
2022-10-29 10:50 | 0.87594 | 0.21997 | 1.5626 | 4.1676 | 67.5231 | 98.081 | 1.3915 | 0.57286 | 8.89 | 24.4 | 100.1 | 33.4
2022-10-29 10:55 | 0.88674 | 0.19507 | 1.5564 | 3.0309 | 70.2258 | 101.6978 | 1.3879 | 0.43427 | 9.06 | 24.5 | 100 | 33.1
2022-10-29 11:00 | 0.8728 | 0.16179 | 1.4976 | 2.9033 | 69.0513 | 99.6859 | 1.3829 | 0.29689 | 8.95 | 24.4 | 99.8 | 31.8
2022-10-29 11:05 | 1.1182 | 0.21995 | 1.9339 | 4.2935 | 69.8675 | 111.1696 | 1.3878 | 0.34607 | 8.97 | 24.5 | 99.8 | 32.9
2022-10-29 11:10 | 0.9854 | 0.19296 | 1.7034 | 4.293 | 74.2121 | 98.8668 | 1.3985 | 0.40702 | 8.95 | 24.5 | 99.7 | 32.5
2022-10-29 11:15 | 1.0084 | 0.21162 | 1.7552 | 3.5353 | 74.3089 | 131.5268 | 1.389 | 0.34933 | 8.94 | 24.6 | 99.8 | 32.2
2022-10-29 11:20 | 1.0441 | 0.23664 | 1.8371 | 4.1687 | 74.9169 | 112.4994 | 1.3933 | 0.48746 | 8.88 | 24.6 | 99.7 | 33.8
2022-10-29 11:25 | 0.99262 | 0.21173 | 1.7333 | 3.4107 | 76.9221 | 101.8196 | 1.3883 | 0.36874 | 8.88 | 24.7 | 99.8 | 33.6
2022-10-29 11:30 | 0.97654 | 0.18477 | 1.6816 | 3.7903 | 76.1441 | 104.6671 | 1.3936 | 0.32967 | 8.74 | 24.7 | 99.8 | 34.1
2022-10-29 11:35 | 1.0038 | 0.20765 | 1.7463 | 4.1702 | 76.334 | 69.0109 | 1.3938 | 0.30253 | 8.94 | 24.8 | 99.8 | 34.5
2022-10-29 11:40 | 0.85983 | 0.21171 | 1.5276 | 4.5472 | 77.2143 | 89.3604 | 1.3939 | 0.36539 | 8.82 | 24.8 | 99.8 | 33.1
2022-10-29 11:45 | 0.70804 | 0.18884 | 1.2741 | 3.6623 | 74.4241 | 77.6492 | 1.3807 | 0.31095 | 8.84 | 24.8 | 99.7 | 32.5
2022-10-29 11:50 | 0.7933 | 0.18053 | 1.3945 | 3.4097 | 72.2407 | 83.5167 | 1.3792 | 0.2884 | 8.85 | 24.8 | 99.8 | 32.4
2022-10-29 11:55 | 0.90009 | 0.18672 | 1.5664 | 3.9141 | 72.2485 | 70.1382 | 1.3833 | 0.31287 | 8.9 | 24.8 | 99.7 | 31.8
2022-10-29 12:00 | 1.0156 | 0.24701 | 1.8038 | 4.1686 | 75.9327 | 127.423 | 1.3875 | 0.32496 | 8.84 | 24.8 | 99.8 | 33.3
2022-10-29 12:05 | 0.89124 | 0.218 | 1.582 | 3.9168 | 78.6798 | 129.6851 | 1.3871 | 0.30779 | 8.85 | 24.8 | 99.8 | 34
2022-10-29 12:10 | 0.88836 | 0.2055 | 1.5672 | 5.053 | 77.7501 | 95.1383 | 1.3962 | 0.46093 | 8.97 | 24.8 | 99.7 | 33.4
2022-10-29 12:15 | 0.97795 | 0.19724 | 1.6963 | 4.6751 | 75.6555 | 54.5365 | 1.3879 | 0.44312 | 8.93 | 24.8 | 99.7 | 34.1
2022-10-29 12:20 | 0.98071 | 0.19102 | 1.6943 | 3.9172 | 76.4998 | 50.4626 | 1.3851 | 0.38344 | 8.94 | 24.8 | 99.8 | 34.3
2022-10-29 12:25 | 0.84401 | 0.19935 | 1.4931 | 3.9176 | 77.0055 | 72.2934 | 1.3881 | 0.3669 | 8.99 | 24.8 | 99.8 | 34.7
2022-10-29 12:30 | 0.93587 | 0.22421 | 1.6608 | 3.5375 | 76.2181 | 101.9137 | 1.3805 | 0.30976 | 9 | 24.7 | 99.7 | 34
2022-10-29 12:35 | 0.88026 | 0.22004 | 1.5714 | 4.0425 | 76.0137 | 104.5809 | 1.3826 | 0.34819 | 8.95 | 24.8 | 99.7 | 33.5
2022-10-29 12:40 | 0.86016 | 0.23047 | 1.549 | 3.5381 | 75.0119 | 114.6877 | 1.3793 | 0.36951 | 8.99 | 24.8 | 99.8 | 34.3
2022-10-29 12:45 | 1.1063 | 0.20342 | 1.8993 | 3.4107 | 76.133 | 84.5785 | 1.3753 | 0.31767 | 8.99 | 24.8 | 99.7 | 33.3
2022-10-29 12:50 | 0.93154 | 0.24075 | 1.6687 | 3.5365 | 74.559 | 74.6832 | 1.3744 | 0.28646 | 8.95 | 24.9 | 99.7 | 32.7
2022-10-29 12:55 | 0.81101 | 0.19093 | 1.4341 | 3.6627 | 74.308 | 99.2845 | 1.3758 | 0.30037 | 9 | 24.9 | 99.7 | 32.6
2022-10-29 13:00 | 0.78015 | 0.22214 | 1.418 | 3.9167 | 73.8369 | 78.1876 | 1.3799 | 0.31972 | 9.07 | 24.9 | 99.7 | 33.7
2022-10-29 13:05 | 1.0078 | 0.15987 | 1.7046 | 5.0542 | 71.9584 | 67.3679 | 1.3879 | 0.37746 | 8.97 | 24.9 | 99.8 | 34
2022-10-29 13:10 | 1.2389 | 0.29057 | 2.1896 | 5.8101 | 73.4927 | 84.5414 | 1.3924 | 0.45821 | 9.03 | 24.9 | 99.7 | 32.8
2022-10-29 13:15 | 0.86957 | 0.218 | 1.5509 | 4.4222 | 73.3913 | 123.8945 | 1.3756 | 0.33963 | 9.05 | 25 | 99.7 | 33.6
2022-10-29 13:20 | 0.85737 | 0.19931 | 1.5135 | 3.4114 | 70.8848 | 90.6233 | 1.3669 | 0.32238 | 8.98 | 25 | 99.8 | 33.6
2022-10-29 13:25 | 0.96292 | 0.20759 | 1.6836 | 3.5374 | 69.016 | 95.828 | 1.3697 | 0.31571 | 8.89 | 25 | 99.8 | 33.3
2022-10-29 13:30 | 0.8555 | 0.21579 | 1.5271 | 4.167 | 71.4102 | 102.4581 | 1.3769 | 0.38582 | 8.64 | 25 | 99.8 | 31.7
2022-10-29 13:35 | 0.88311 | 0.19724 | 1.5509 | 4.9276 | 71.253 | 82.4446 | 1.3792 | 0.35754 | 9.02 | 25.1 | 99.8 | 33.4
2022-10-29 13:40 | 0.84802 | 0.19311 | 1.4951 | 5.4338 | 74.9948 | 96.6351 | 1.3743 | 0.44317 | 8.97 | 25.1 | 99.7 | 33.9
2022-10-29 13:45 | 0.96013 | 0.21173 | 1.6834 | 5.9373 | 72.8554 | 87.0287 | 1.3825 | 0.66188 | 9.02 | 25.1 | 99.8 | 32.8
2022-10-29 13:50 | 0.9752 | 0.25744 | 1.7523 | 7.0755 | 69.8144 | 79.6281 | 1.403 | 0.81589 | 9.03 | 25.1 | 99.8 | 33.4
2022-10-29 13:55 | 0.97663 | 0.272 | 1.769 | 6.8233 | 68.5904 | 86.5161 | 1.4283 | 0.91612 | 8.92 | 25.1 | 99.7 | 33.6
2022-10-29 14:00 | 0.98465 | 0.24913 | 1.7584 | 5.8118 | 66.1298 | 106.4043 | 1.4065 | 0.78602 | 8.94 | 25.2 | 99.8 | 33.1
2022-10-29 14:05 | 1.1295 | 0.28856 | 2.0199 | 4.6745 | 66.3169 | 149.3064 | 1.3928 | 0.67919 | 8.91 | 25.2 | 99.8 | 32.9
2022-10-29 14:10 | 1.2463 | 0.2658 | 2.1762 | 4.9286 | 69.2453 | 98.139 | 1.3917 | 0.61569 | 9.07 | 25.3 | 99.8 | 33.6
2022-10-29 14:15 | 1.675 | 0.31158 | 2.879 | 7.5848 | 75.4962 | 106.1432 | 1.4023 | 0.77251 | 9.12 | 25.3 | 99.7 | 34.6
2022-10-29 14:20 | 1.5197 | 0.37819 | 2.7076 | 7.714 | 83.3474 | 136.5453 | 1.3956 | 1.2893 | 9.09 | 25.4 | 99.8 | 35.5
2022-10-29 14:25 | 1.2349 | 0.31168 | 2.2046 | 7.0814 | 85.6712 | 118.8423 | 1.3962 | 1.0098 | 8.99 | 25.4 | 99.8 | 35.3
2022-10-29 14:30 | 1.1587 | 0.25135 | 2.0274 | 5.3095 | 86.9979 | 127.6964 | 1.3807 | 0.66834 | 8.85 | 25.3 | 99.8 | 34.7
2022-10-29 14:35 | 1.2112 | 0.26996 | 2.1265 | 4.1704 | 82.5731 | 110.9692 | 1.3766 | 0.5958 | 9.02 | 25.3 | 99.7 | 33.7
2022-10-29 14:40 | 0.93078 | 0.22637 | 1.651 | 3.5388 | 75.4049 | 75.5296 | 1.3716 | 0.46247 | 8.99 | 25.4 | 99.7 | 33.7
2022-10-29 14:45 | 0.70859 | 0.21183 | 1.298 | 3.5388 | 73.6609 | 84.1304 | 1.3702 | 0.36826 | 8.8 | 25.4 | 99.8 | 33.7
2022-10-29 14:50 | 0.61221 | 0.18478 | 1.1232 | 4.1695 | 70.7787 | 88.691 | 1.3676 | 0.35156 | 8.87 | 25.3 | 99.8 | 33
2022-10-29 14:55 | 0.78285 | 0.17439 | 1.3744 | 3.4113 | 64.0641 | 93.4787 | 1.3625 | 0.29053 | 8.87 | 25.3 | 99.7 | 32.9
2022-10-29 15:00 | 0.814 | 0.191 | 1.4387 | 4.2957 | 61.7586 | 98.1165 | 1.364 | 0.35819 | 8.84 | 25.3 | 99.8 | 32.9
2022-10-29 15:05 | 0.83686 | 0.18889 | 1.4737 | 5.937 | 60.6255 | 116.2715 | 1.3687 | 0.3674 | 9.08 | 25.3 | 99.7 | 32.3
2022-10-29 15:10 | 0.73773 | 0.17844 | 1.3072 | 4.7983 | 58.88 | 63.2369 | 1.3646 | 0.43819 | 9.05 | 25.2 | 99.7 | 31.3
2022-10-29 15:15 | 0.69308 | 0.17015 | 1.2325 | 3.662 | 55.7139 | 60.4396 |  |  | 8.86 | 25.2 | 99.8 | 31.4
2022-10-29 15:20 | 0.61192 | 0.16186 | 1.0998 | 3.6623 | 53.8537 | 68.6542 | 1.3612 | 0.30631 | 8.77 | 25.2 | 99.8 | 31.7
2022-10-29 15:25 | 0.73918 | 0.16186 | 1.297 | 4.5464 | 49.9238 | 71.213 |  |  | 8.91 | 25.2 | 99.7 | 31.7
2022-10-29 15:30 | 0.70004 | 0.1868 | 1.2598 | 3.7893 | 50.9121 | 82.1565 |  |  | 8.95 | 25.3 | 99.7 | 32.1
2022-10-29 15:35 | 0.7095 | 0.18472 | 1.2723 | 4.4207 | 52.2797 | 71.3244 |  |  | 9.02 | 25.3 | 99.7 | 32
2022-10-29 15:40 | 0.76361 | 0.17848 | 1.351 | 4.7993 | 51.4435 | 69.7097 |  |  | 9.08 | 25.2 | 99.8 | 32
2022-10-29 15:45 | 0.83516 | 0.16806 | 1.4482 | 4.4193 | 53.845 | 85.5551 |  |  | 9.12 | 25.2 | 99.8 | 31.2
2022-10-29 15:50 | 1.1516 | 0.18253 | 1.9477 | 6.059 | 55.3205 | 114.6191 |  |  | 8.97 | 25.2 | 99.7 | 30.3
2022-10-29 15:55 | 0.71334 | 0.19503 | 1.2885 | 3.9143 | 61.1818 | 129.5761 | 1.3574 | 0.51176 | 9.02 | 25.2 | 99.8 | 31.2
2022-10-29 16:00 | 0.63759 | 0.16392 | 1.1412 | 2.9044 | 63.7773 | 93.8633 | 1.3503 | 0.30562 | 9 | 25.3 | 99.8 | 31.3
2022-10-29 16:05 | 0.72988 | 0.1536 | 1.2724 | 3.0316 | 65.6636 | 92.2773 | 1.3514 | 0.30307 | 8.77 | 25.3 | 99.8 | 32.3
2022-10-29 16:10 | 0.77194 | 0.18268 | 1.3639 | 3.79 | 71.5354 | 117.2731 | 1.361 | 0.33162 | 9.03 | 25.3 | 99.7 | 32.6
2022-10-29 16:15 | 0.68773 | 0.15771 | 1.2119 | 3.4097 | 72.3092 | 127.3189 | 1.3533 | 0.27846 | 8.84 | 25.3 | 99.8 | 31.5
2022-10-29 16:20 | 0.86649 | 0.18678 | 1.5129 | 5.3044 | 70.4 | 91.2961 | 1.3642 | 0.46148 | 8.86 | 25.2 | 99.8 | 31.9
2022-10-29 16:25 | 0.62952 | 0.17639 | 1.1413 | 3.6623 | 70.466 | 87.2733 | 1.3547 | 0.43692 | 8.98 | 25.2 | 99.7 | 31.7
2022-10-29 16:30 | 0.71084 | 0.15151 | 1.2411 | 3.6628 | 68.8334 | 94.2258 | 1.3628 | 0.37332 | 9.06 | 25.3 | 99.8 | 31.9
2022-10-29 16:35 | 0.7758 | 0.16395 | 1.3531 | 4.2942 | 70.5199 | 81.4841 | 1.3736 | 0.34215 | 8.95 | 25.3 | 99.7 | 31.8
2022-10-29 16:40 | 0.9016 | 0.16393 | 1.5459 | 3.9148 | 74.1736 | 100.9308 | 1.3575 | 0.30365 | 9.08 | 25.3 | 99.8 | 31.4
2022-10-29 16:45 | 0.95457 | 0.22623 | 1.6874 | 4.0418 | 75.5566 | 140.2838 | 1.3592 | 0.38659 | 8.9 | 25.3 | 99.7 | 32
2022-10-29 16:50 | 0.7688 | 0.18672 | 1.3631 | 3.7878 | 77.6448 | 114.3519 | 1.3717 | 0.44943 | 8.97 | 25.3 | 99.7 | 30.9
2022-10-29 16:55 | 0.78671 | 0.1785 | 1.3844 | 4.6735 | 78.174 | 124.3563 | 1.3636 | 0.42043 | 8.97 | 25.3 | 99.8 | 32.1
2022-10-29 17:00 | 0.65267 | 0.1619 | 1.1623 | 3.9158 | 77.4288 | 104.1928 | 1.3564 | 0.35611 | 9.02 | 25.3 | 99.7 | 32.2
2022-10-29 17:05 | 0.75425 | 0.15983 | 1.316 | 4.5475 | 78.0537 | 91.2494 | 1.3673 | 0.40653 | 8.99 | 25.3 | 99.7 | 32.3
2022-10-29 17:10 | 0.75846 | 0.17647 | 1.337 | 4.422 | 81.9837 | 107.4012 | 1.377 | 0.3615 | 8.95 | 25.4 | 99.7 | 32.7
2022-10-29 17:15 | 0.85361 | 0.20354 | 1.512 | 4.5502 | 90.6165 | 161.7885 | 1.3674 | 0.37425 | 9.08 | 25.4 | 99.7 | 33.9
2022-10-29 17:20 | 0.82152 | 0.17871 | 1.438 | 5.8171 | 98.1468 | 188.4369 | 1.3739 | 0.51387 | 9.12 | 25.4 | 99.7 | 35.5
2022-10-29 17:25 | 0.84195 | 0.1912 | 1.4797 | 5.3119 | 101.7747 | 162.7646 | 1.3755 | 0.48272 | 9.1 | 25.4 | 99.8 | 35.8
2022-10-29 17:30 | 0.79136 | 0.18486 | 1.3979 | 5.309 | 99.4093 | 132.4212 | 1.3697 | 0.46122 | 9.02 | 25.3 | 99.7 | 34.4
2022-10-29 17:35 | 0.68937 | 0.16816 | 1.2248 | 5.5589 | 92.6339 | 113.8003 | 1.3704 | 0.38669 | 9.08 | 25.3 | 99.7 | 32.8
2022-10-29 17:40 | 0.54449 | 0.15571 | 0.99032 | 4.9276 | 86.9123 | 69.729 | 1.3683 | 0.37677 | 8.92 | 25.3 | 99.7 | 33
2022-10-29 17:45 | 0.69628 | 0.14327 | 1.2126 | 5.6864 | 83.4376 | 87.0491 | 1.3743 | 0.44184 | 9.01 | 25.3 | 99.8 | 33.4
2022-10-29 17:50 | 0.73433 | 0.16614 | 1.2917 | 5.9401 | 83.4503 | 130.4067 | 1.3745 | 0.39878 | 8.96 | 25.3 | 99.7 | 33.9
2022-10-29 17:55 | 0.75481 | 0.17656 | 1.3336 | 4.6772 | 84.5042 | 132.9167 | 1.3748 | 0.33979 | 8.93 | 25.3 | 99.9 | 34.5
2022-10-29 18:00 | 0.54865 | 0.16404 | 1.003 | 4.0438 | 86.0842 | 101.2172 | 1.3679 | 0.27865 | 8.94 | 25.3 | 100.2 | 33.5
2022-10-29 18:05 | 0.48333 | 0.13904 | 0.87991 | 3.6625 | 85.1466 | 87.498 | 1.3627 | 0.2692 | 9.02 | 25.2 | 100.2 | 31.9
2022-10-29 18:10 | 0.52267 | 0.14321 | 0.94438 | 3.2841 | 84.4441 | 114.6558 | 1.36 | 0.26128 | 8.95 | 25.1 | 100.2 | 32.5
2022-10-29 18:15 | 0.48344 | 0.14945 | 0.89049 | 4.0423 | 85.2327 | 127.6635 | 1.3681 | 0.29844 | 8.98 | 25.1 | 100.2 | 32.8
2022-10-29 18:20 | 0.46186 | 0.1474 | 0.85535 | 3.7904 | 86.9658 | 114.2274 | 1.3654 | 0.30711 | 8.95 | 25.1 | 100.3 | 33.4
2022-10-29 18:25 | 0.51599 | 0.14116 | 0.93209 | 3.6637 | 86.6249 | 93.4021 | 1.3646 | 0.32566 | 8.87 | 25.1 | 100.2 | 33.2
2022-10-29 18:30 | 0.53882 | 0.14941 | 0.97534 | 3.4098 | 84.293 | 98.1982 | 1.3713 | 0.35604 | 9.01 | 25.1 | 100.3 | 32.1
2022-10-29 18:35 | 0.48745 | 0.12453 | 0.87171 | 3.663 | 82.1993 | 94.4862 | 1.3643 | 0.29045 | 8.98 | 25 | 100.3 | 32.8
2022-10-29 18:40 | 0.44277 | 0.14529 | 0.82398 | 3.0314 | 80.3563 | 84.411 | 1.3679 | 0.28183 | 8.94 | 25 | 100.3 | 32.8
2022-10-29 18:45 | 0.45351 | 0.13696 | 0.83212 | 2.652 | 75.8677 | 78.814 | 1.3669 | 0.24796 | 9.08 | 24.9 | 100.3 | 32.4
2022-10-29 18:50 | 0.45212 | 0.13487 | 0.82998 | 3.1569 | 73.062 | 74.2899 | 1.3625 | 0.25125 | 8.9 | 24.8 | 100.3 | 32.3
2022-10-29 18:55 | 0.47514 | 0.12865 | 0.85695 | 3.1569 | 68.887 | 86.3236 | 1.3639 | 0.27645 | 8.98 | 24.8 | 100.3 | 32.3
2022-10-29 19:00 | 0.5146 | 0.13493 | 0.92372 | 3.4108 | 66.146 | 78.5407 | 1.3659 | 0.2938 | 8.95 | 24.8 | 100.3 | 33.6
2022-10-29 19:05 | 0.61338 | 0.12661 | 1.0668 | 5.9366 | 63.0737 | 64.6721 | 1.3759 | 0.44098 | 8.97 | 24.8 | 100.2 | 33.2
2022-10-29 19:10 | 0.52792 | 0.13487 | 0.94616 | 5.3035 | 62.0708 | 75.3191 | 1.3769 | 0.40041 | 9 | 24.8 | 100.3 | 32.3
2022-10-29 19:15 | 0.32085 | 0.11828 | 0.61009 | 3.0309 | 60.6656 | 73.8057 | 1.3655 | 0.28045 | 8.88 | 24.8 | 100.3 | 32.6
2022-10-29 19:20 | 0.35336 | 0.11829 | 0.662 | 2.5259 | 57.8054 | 72.4101 | 1.3656 | 0.23671 | 8.94 | 24.7 | 100.2 | 33
2022-10-29 19:25 | 0.33165 | 0.1162 | 0.62456 | 1.8941 | 55.3056 | 74.5583 | 1.3639 | 0.20551 | 8.83 | 24.6 | 100.3 | 32.7
2022-10-29 19:30 | 0.4103 | 0.11624 | 0.74516 | 2.0211 | 55.2019 | 84.7656 | 1.3687 | 0.20227 | 8.86 | 24.6 | 100.3 | 33.8
2022-10-29 19:35 | 0.34519 | 0.12242 | 0.65153 | 1.6416 | 54.0793 | 61.3144 | 1.3625 | 0.18828 | 9.01 | 24.6 | 100.3 | 32.7
2022-10-29 19:40 | 0.34936 | 0.12454 | 0.66004 | 2.1473 | 53.9046 | 67.657 | 1.3636 | 0.21751 | 8.88 | 24.6 | 100.2 | 33.7
2022-10-29 19:45 | 0.35871 | 0.10789 | 0.65774 | 2.0203 | 55.0586 | 90.8651 | 1.3661 | 0.21412 | 8.97 | 24.6 | 100.3 | 32.6
2022-10-29 19:50 | 0.43719 | 0.12034 | 0.79048 | 2.5253 | 54.7419 | 76.3441 | 1.3689 | 0.22803 | 9.01 | 24.6 | 100.2 | 32.4
2022-10-29 19:55 | 0.36547 | 0.10789 | 0.66809 | 2.2728 | 54.5664 | 66.5833 | 1.3675 | 0.2108 | 9.02 | 24.6 | 100.3 | 32.5
2022-10-29 20:00 | 0.27476 | 0.10581 | 0.52905 | 1.8939 | 55.3842 | 83.1988 | 1.3739 | 0.2088 | 8.91 | 24.5 | 100.3 | 32.5
2022-10-29 20:05 | 0.25036 | 0.10164 | 0.48747 | 1.2624 | 54.395 | 64.1959 | 1.3729 | 0.18358 | 9 | 24.5 | 100.2 | 32
2022-10-29 20:10 | 0.32892 | 0.10374 | 0.60792 | 2.3991 | 51.834 | 51.7114 | 1.3747 | 0.19821 | 9.08 | 24.5 | 100.3 | 32.7
2022-10-29 20:15 | 0.35874 | 0.12243 | 0.6744 | 2.0205 | 52.173 | 81.1988 | 1.3727 | 0.22144 | 9.05 | 24.4 | 100.3 | 33.3
2022-10-29 20:20 | 0.30859 | 0.10373 | 0.57675 | 2.0201 | 61.4676 | 108.6091 | 1.3724 | 0.2426 | 8.96 | 24.4 | 100.3 | 32.6
2022-10-29 20:25 | 0.3397 | 0.1141 | 0.63687 | 2.6512 | 70.7691 | 112.7653 | 1.3759 | 0.26777 | 9.07 | 24.4 | 100.3 | 32.4
2022-10-29 20:30 | 0.28699 | 0.1079 | 0.5478 | 2.273 | 71.8888 | 90.8713 | 1.3719 | 0.21878 | 9.03 | 24.4 | 100.3 | 33.2
2022-10-29 20:35 | 0.4142 | 0.10167 | 0.73656 | 1.7677 | 70.3603 | 76.7344 | 1.3696 | 0.177 | 9.11 | 24.4 | 100.2 | 32.9
2022-10-29 20:40 | 0.41959 | 0.11411 | 0.75726 | 2.904 | 68.9389 | 80.8165 | 1.3753 | 0.26581 | 8.98 | 24.4 | 100.3 | 32.7
2022-10-29 20:45 | 0.34925 | 0.1245 | 0.65985 | 3.5358 | 67.2343 | 63.9277 | 1.3856 | 0.4475 | 9 | 24.4 | 100.2 | 33.2
2022-10-29 20:50 | 0.23417 | 0.10582 | 0.46476 | 3.283 | 66.7389 | 78.9846 | 1.3877 | 0.3931 | 8.94 | 24.4 | 100.3 | 32.9
2022-10-29 20:55 | 0.24635 | 0.10582 | 0.48343 | 2.6516 | 64.6572 | 81.3113 | 1.3812 | 0.21147 | 9.03 | 24.4 | 100.3 | 32.9
2022-10-29 21:00 | 0.29504 | 0.10995 | 0.5622 | 2.9038 | 61.2202 | 72.8521 | 1.381 | 0.19951 | 9.06 | 24.4 | 100.2 | 32.5
2022-10-29 21:05 | 0.268 | 0.10166 | 0.51247 | 2.1465 | 57.3652 | 59.449 | 1.3811 | 0.19887 | 9.01 | 24.4 | 100.2 | 32.8
2022-10-29 21:10 | 0.35321 | 0.10164 | 0.64306 | 3.2822 | 55.2161 | 64.0311 | 1.3866 | 0.27173 | 9.06 | 24.4 | 100.3 | 32.2
2022-10-29 21:15 | 0.34242 | 0.11203 | 0.63483 | 3.1564 | 57.7937 | 82.1601 | 1.3933 | 0.30093 | 9.13 | 24.4 | 100.2 | 32.6
2022-10-29 21:20 | 0.32209 | 0.10995 | 0.60366 | 2.3986 | 58.7045 | 71.3278 | 1.3831 | 0.21342 | 9.1 | 24.4 | 100.2 | 32.3
2022-10-29 21:25 | 0.27737 | 0.10577 | 0.53094 | 2.3981 | 56.3917 | 47.9513 | 1.3842 | 0.24252 | 9.25 | 24.3 | 100.2 | 31.8
2022-10-29 21:30 | 0.24897 | 0.1037 | 0.48533 | 2.0195 | 54.3138 | 56.8827 | 1.3828 | 0.20542 | 9.2 | 24.3 | 100.2 | 31.9
2022-10-29 21:35 | 0.29358 | 0.099543 | 0.54956 | 1.7669 | 51.7391 | 70.5755 | 1.3855 | 0.19745 | 9.22 | 24.3 | 100.3 | 31.5
2022-10-29 21:40 | 0.25031 | 0.089181 | 0.47287 | 1.767 | 48.9298 | 56.6363 | 1.3857 | 0.18753 | 9.27 | 24.3 | 100.2 | 31.8
2022-10-29 21:45 | 0.2869 | 0.10994 | 0.54972 | 2.0199 | 46.6157 | 47.9615 | 1.3946 | 0.2048 | 9.18 | 24.3 | 100.2 | 32.5
2022-10-29 21:50 | 0.33704 | 0.097517 | 0.61415 | 2.3991 | 46.7471 | 45.7681 | 1.3949 | 0.22605 | 9.14 | 24.3 | 100.3 | 33.1
2022-10-29 21:55 | 0.41016 | 0.10167 | 0.73038 | 3.4094 | 46.0156 | 53.6033 | 1.4116 | 0.26385 | 9.12 | 24.3 | 100.3 | 33.3
2022-10-29 22:00 | 0.40609 | 0.12034 | 0.74281 | 2.6517 | 45.28 | 68.899 | 1.4007 | 0.22274 | 9.18 | 24.3 | 100.3 | 33.2
2022-10-29 22:05 | 0.36821 | 0.097526 | 0.66193 | 2.9044 | 46.063 | 62.9691 | 1.4087 | 0.25259 | 9.21 | 24.3 | 100.2 | 33.4
2022-10-29 22:10 | 0.45752 | 0.10167 | 0.80297 | 4.4195 | 46.9459 | 63.0836 | 1.4245 | 0.27843 | 9.18 | 24.3 | 100.3 | 33.2
2022-10-29 22:15 | 0.43311 | 0.1224 | 0.78421 | 3.1564 | 47.3546 | 66.3209 | 1.4207 | 0.25188 | 9.22 | 24.3 | 100.3 | 32.8
2022-10-29 22:20 | 0.33695 | 0.12031 | 0.6368 | 2.3984 | 44.4097 | 42.2076 | 1.4205 | 0.23725 | 9.25 | 24.3 | 100.3 | 32.2
2022-10-29 22:25 | 0.30993 | 0.1058 | 0.58087 | 2.3988 | 41.7242 | 43.3149 | 1.43 | 0.23265 | 9.21 | 24.3 | 100.2 | 32.7
2022-10-29 22:30 | 0.36404 | 0.10787 | 0.66589 | 2.2724 | 41.5714 | 57.8331 | 1.4278 | 0.21275 | 9.22 | 24.2 | 100.2 | 32.7
2022-10-29 22:35 | 0.25308 | 0.10995 | 0.49788 | 1.7675 | 41.8976 | 50.8146 | 1.435 | 0.20613 | 9.16 | 24.2 | 100.3 | 32.8
2022-10-29 22:40 | 0.22466 | 0.10995 | 0.45431 | 1.7675 | 43.1622 | 53.3108 | 1.4336 | 0.19089 | 9.17 | 24.2 | 100.2 | 32.8
2022-10-29 22:45 | 0.21925 | 0.10165 | 0.43979 | 2.3987 | 43.0399 | 54.6558 | 1.4329 | 0.18227 | 9.21 | 24.2 | 100.2 | 32.8
2022-10-29 22:50 | 0.30185 | 0.099591 | 0.56227 | 2.3991 | 42.1904 | 51.7291 | 1.4381 | 0.1929 | 9.2 | 24.2 | 100.2 | 33.3
2022-10-29 22:55 | 0.57123 | 0.09337 | 0.96897 | 4.2932 | 42.559 | 57.9683 | 1.4476 | 0.36726 | 9.19 | 24.2 | 100.3 | 33.4
2022-10-29 23:00 | 0.30859 | 0.11203 | 0.58504 | 3.1564 | 42.1162 | 51.2719 | 1.4438 | 0.30027 | 9.08 | 24.1 | 100.3 | 33.2
2022-10-29 23:05 | 0.29505 | 0.076761 | 0.52903 | 2.0201 | 39.282 | 39.038 | 1.433 | 0.22271 | 9.17 | 24 | 100.3 | 33.4
2022-10-29 23:10 | 0.26123 | 0.082991 | 0.48549 | 1.6414 | 36.5151 | 28.6992 | 1.4359 | 0.20417 | 9.17 | 24 | 100.3 | 33.6
2022-10-29 23:15 | 0.19626 | 0.091287 | 0.39419 | 1.2626 | 33.1944 | 31.4858 | 1.4345 | 0.18229 | 9.13 | 23.9 | 100.3 | 33.7
2022-10-29 23:20 | 0.1746 | 0.085059 | 0.35476 | 1.2625 | 30.9655 | 33.2819 | 1.4539 | 0.18361 | 9.17 | 23.9 | 100.3 | 33.6
2022-10-29 23:25 | 0.24094 | 0.078842 | 0.44816 | 1.7677 | 29.0269 | 29.7587 | 1.4814 | 0.26118 | 9.2 | 23.8 | 100.2 | 34.1
2022-10-29 23:30 | 0.2071 | 0.082992 | 0.40044 | 2.1465 | 27.0485 | 25.0991 | 1.5045 | 0.2645 | 9.27 | 23.8 | 100.3 | 34.1
2022-10-29 23:35 | 0.17732 | 0.078842 | 0.35064 | 1.0101 | 25.3681 | 12.928 | 1.5146 | 0.19622 | 9.19 | 23.8 | 100.2 | 34.1
2022-10-29 23:40 | 0.31268 | 0.089217 | 0.57057 | 2.0203 | 23.523 | 27.7888 | 1.5117 | 0.18163 | 9.24 | 23.7 | 100.3 | 34.3
2022-10-29 23:45 | 0.27748 | 0.082993 | 0.50833 | 1.0101 | 23.6685 | 35.5027 | 1.5095 | 0.19092 | 9.17 | 23.7 | 100.2 | 34.3
2022-10-29 23:50 | 0.20032 | 0.080915 | 0.39005 | 1.0101 | 22.8743 | 33.7032 | 1.5066 | 0.16704 | 9.23 | 23.6 | 100.3 | 34.4
2022-10-29 23:55 | 0.1895 | 0.078842 | 0.36724 | 1.1364 | 21.5366 | 31.149 | 1.5016 | 0.16639 | 9.2 | 23.6 | 100.3 | 34.5
2022-10-30 | 0.24229 | 0.091292 | 0.46268 | 1.5152 | 21.5798 | 32.0649 | 1.5002 | 0.18826 | 9.15 | 23.6 | 100.2 | 34.5
2022-10-30 00:05 | 0.17864 | 0.080905 | 0.35681 | 1.6412 | 21.297 | 15.2121 | 1.5093 | 0.17166 | 9.14 | 23.5 | 100.2 | 34.2
2022-10-30 00:10 | 0.16511 | 0.07883 | 0.33192 | 0.88373 | 19.4715 | 23.4875 | 1.5151 | 0.14913 | 9.23 | 23.5 | 100.2 | 34.2
2022-10-30 00:15 | 0.09879 | 0.076751 | 0.22818 | 0.6312 | 17.749 | 15.1961 | 1.5078 | 0.13388 | 9.14 | 23.5 | 100.3 | 34
2022-10-30 00:20 | 0.10284 | 0.06845 | 0.22609 | 0.50493 | 16.1838 | 17.5223 | 1.5048 | 0.1279 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 33.8
2022-10-30 00:25 | 0.13669 | 0.07883 | 0.28835 | 0.50499 | 15.9423 | 30.4242 | 1.4956 | 0.12925 | 9.25 | 23.5 | 100.2 | 34.2
2022-10-30 00:30 | 0.10825 | 0.076742 | 0.24267 | 0.63112 | 13.119 | 12.9975 | 1.4881 | 0.13983 | 9.16 | 23.4 | 100.3 | 33.8
2022-10-30 00:35 | 0.13936 | 0.070515 | 0.28413 | 1.0097 | 11.5427 | 1.8225 | 1.4837 | 0.14975 | 9.17 | 23.3 | 100.3 | 33.7
2022-10-30 00:40 | 0.10147 | 0.076734 | 0.23228 | 0.25242 | 11.3106 | 9.4863 | 1.4671 | 0.11331 | 9.26 | 23.3 | 100.2 | 33.6
2022-10-30 00:45 | 0.10553 | 0.070513 | 0.23228 | 0.25242 | 8.9999 | 4.1351 | 1.4548 | 0.10801 | 9.28 | 23.3 | 100.2 | 33.6
2022-10-30 00:50 | 0.073065 | 0.068443 | 0.18044 | 0.25244 | 5.7165 | 0 | 1.4498 | 0.10536 | 9.19 | 23.3 | 100.2 | 33.8
2022-10-30 00:55 | 0.081184 | 0.066369 | 0.19288 | 0.12622 | 4.2569 | 0 | 1.4448 | 0.10669 | 9.18 | 23.3 | 100.2 | 33.8
2022-10-30 01:00 | 0.051405 | 0.070502 | 0.1493 | 0.12619 | 3.517 | 8.4894 | 1.4351 | 0.10203 | 9.16 | 23.2 | 100.3 | 33.3
2022-10-30 01:05 | 0.086573 | 0.066351 | 0.19698 | 0.25237 | 4.0059 | 11.5322 | 1.4286 | 0.10003 | 9.11 | 23.2 | 100.3 | 33.1
2022-10-30 01:10 | 0.093317 | 0.070484 | 0.21352 | 0.25232 | 4.4875 | 0.72771 | 1.4203 | 0.098688 | 9.12 | 23.1 | 100.2 | 32.6
2022-10-30 01:15 | 0.11494 | 0.062183 | 0.23837 | 0.25228 | 3.7593 | 5.0932 | 1.418 | 0.11589 | 9.27 | 23.1 | 100.2 | 32.1
2022-10-30 01:20 | 0.083834 | 0.064252 | 0.19068 | 1.0091 | 3.5201 | 0.7283 | 1.4165 | 0.13575 | 9.16 | 23.1 | 100.2 | 31.9
2022-10-30 01:25 | 0.055439 | 0.064252 | 0.14923 | 0.50454 | 4.3698 | 8.9823 | 1.4129 | 0.11522 | 9.19 | 23.1 | 100.2 | 31.9
2022-10-30 01:30 | 0.059499 | 0.06011 | 0.15131 | 1.1353 | 5.4571 | 13.3395 | 1.4072 | 0.11854 | 9.28 | 23.1 | 100.3 | 32.1
2022-10-30 01:35 |  |  |  |  | 5.9432 | 12.8567 |  |  | 9.28 | 23.1 | 100.3 | 32.7
2022-10-30 01:40 |  |  |  |  | 4.1244 | 0 |  |  | 9.18 | 23.1 | 100.2 | 33.2
2022-10-30 01:45 |  |  |  |  | 1.9392 | 0 |  |  | 9.29 | 23.1 | 100.3 | 33.6
2022-10-30 01:50 |  |  |  |  | 0.60619 | 0 |  |  | 9.28 | 23 | 100.2 | 33.8
2022-10-30 01:55 |  |  |  |  | 0.7267 | 0 |  |  | 9.31 | 23 | 100.3 | 33.8
2022-10-30 02:00 |  |  |  |  | 3.0308 | 5.6979 |  |  | 9.27 | 23 | 100.3 | 33.6
2022-10-30 02:05 |  |  |  |  | 2.4244 | 3.3942 |  |  | 9.17 | 23 | 100.2 | 33.3
2022-10-30 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.12124 |  |  | 9.09 | 22.9 | 100.2 | 33
2022-10-30 02:15 |  |  |  |  | 0 | 5.4564 |  |  | 9.19 | 22.9 | 100.2 | 33.3
2022-10-30 02:20 | 0.052759 | 0.13893 | 0.22187 | 0.12619 | 2.9077 | 19.021 |  |  | 9.33 | 22.9 | 100.3 | 33.9
2022-10-30 02:25 | 0.051404 | 0.1721 | 0.24882 | 0.25238 | 4.6036 | 15.9916 |  |  | 9.25 | 22.9 | 100.2 | 33.8
2022-10-30 02:30 | 0.031109 | 0.14513 | 0.19282 | 0.12617 | 3.3861 | 6.1675 |  |  | 9.29 | 22.8 | 100.3 | 33.6
2022-10-30 02:35 | 0.025702 | 0.13063 | 0.17003 | 0.12619 | 3.0297 | 1.939 | 1.3947 | 0.091424 | 9.27 | 22.8 | 100.2 | 34
2022-10-30 02:40 | 0.021647 | 0.11821 | 0.15139 | 0.12621 | 4.6044 | 8.8453 |  |  | 9.27 | 22.9 | 100.2 | 34.4
2022-10-30 02:45 | 0.021646 | 0.10784 | 0.14309 | 0.1262 | 3.8772 | 1.3328 | 1.4007 | 0.096072 | 9.29 | 22.9 | 100.3 | 34.2
2022-10-30 02:50 | 0.048701 | 0.099535 | 0.17419 | 0.1262 | 3.6322 | 0 |  |  | 9.23 | 22.8 | 100.3 | 34.2
2022-10-30 02:55 | 0.025704 | 0.10369 | 0.14309 | 0.1262 | 5.3291 | 19.1364 | 1.4172 | 0.10402 | 9.23 | 22.7 | 100.2 | 34.5
2022-10-30 03:00 | 0.021648 | 0.091252 | 0.12443 | 0.12621 | 8.8248 | 30.7053 | 1.4217 | 0.10072 | 9.21 | 22.7 | 100.3 | 34.9
2022-10-30 03:05 | 0.022999 | 0.095392 | 0.12857 | 0.1262 | 11.487 | 29.3825 | 1.4331 | 0.10071 | 9.25 | 22.6 | 100.2 | 34.8
2022-10-30 03:10 | 0.021646 | 0.091243 | 0.12442 | 0.1262 | 12.575 | 15.4769 | 1.4338 | 0.099381 | 9.29 | 22.6 | 100.3 | 34.7
2022-10-30 03:15 | 0.027056 | 0.087092 | 0.12856 | 0 | 12.5535 | 15.3297 | 1.4344 | 0.098715 | 9.34 | 22.5 | 100.3 | 34.8
2022-10-30 03:20 | 0.031117 | 0.089174 | 0.13687 | 0 | 12.3378 | 16.9342 | 1.4382 | 0.10071 | 9.33 | 22.5 | 100.2 | 35.1
2022-10-30 03:25 | 0.023001 | 0.080882 | 0.11614 | 0 | 12.9173 | 22.0923 | 1.4447 | 0.10602 | 9.31 | 22.5 | 100.3 | 35.3
2022-10-30 03:30 | 0.017591 | 0.080892 | 0.10786 | 0 | 11.8441 | 13.0526 | 1.4629 | 0.10537 | 9.32 | 22.5 | 100.3 | 35.7
2022-10-30 03:35 | 0.021647 | 0.08088 | 0.11614 | 0 | 12.0879 | 17.8902 | 1.4728 | 0.10668 | 9.33 | 22.4 | 100.2 | 35.4
2022-10-30 03:40 | 0.04329 | 0.076725 | 0.14308 | 0.1262 | 14.1275 | 29.704 | 1.4936 | 0.10667 | 9.26 | 22.4 | 100.2 | 35.1
2022-10-30 03:45 | 0.041934 | 0.085013 | 0.14722 | 0 | 15.9107 | 25.0714 | 1.5143 | 0.1113 | 9.36 | 22.3 | 100.3 | 35
2022-10-30 03:50 | 0.028409 | 0.082945 | 0.12442 | 0 | 17.7375 | 24.1327 | 1.5375 | 0.10799 | 9.3 | 22.3 | 100.3 | 35.2
2022-10-30 03:55 | 0.020293 | 0.07258 | 0.10369 | 0.1262 | 20.7344 | 30.6194 | 1.5671 | 0.10336 | 9.33 | 22.3 | 100.3 | 35.4
2022-10-30 04:00 | 0.033827 | 0.074665 | 0.12652 | 0 | 21.1345 | 23.6707 | 1.5839 | 0.097409 | 9.29 | 22.4 | 100.3 | 35.7
2022-10-30 04:05 | 0.064941 | 0.07051 | 0.17005 | 0 | 18.9272 | 16.1544 | 1.5816 | 0.091436 | 9.38 | 22.3 | 100.3 | 35.6
2022-10-30 04:10 | 0.071703 | 0.076729 | 0.18664 | 0 | 16.1701 | 10.0158 | 1.5809 | 0.092097 | 9.35 | 22.3 | 100.2 | 35.5
2022-10-30 04:15 | 0.05412 | 0.072588 | 0.15762 | 0 | 12.1889 | 7.1202 | 1.576 | 0.092767 | 9.3 | 22.3 | 100.2 | 35.8
2022-10-30 04:20 | 0.050055 | 0.078799 | 0.15552 | 0.1262 | 10.0185 | 13.7604 | 1.5808 | 0.09408 | 9.3 | 22.2 | 100.2 | 35.5
2022-10-30 04:25 | 0.035176 | 0.074658 | 0.12858 | 0.12621 | 9.4158 | 9.0536 | 1.5845 | 0.0921 | 9.34 | 22.2 | 100.2 | 35.8
2022-10-30 04:30 | 0.02706 | 0.06844 | 0.10992 | 0.12621 | 10.3716 | 12.3012 | 1.5824 | 0.092766 | 9.29 | 22.2 | 100.2 | 36
2022-10-30 04:35 | 0.031118 | 0.068438 | 0.11406 | 0.12621 | 10.1301 | 13.3862 | 1.5781 | 0.094752 | 9.28 | 22.2 | 100.2 | 35.9
2022-10-30 04:40 | 0.045999 | 0.070508 | 0.14102 | 0 | 10.1398 | 19.0724 | 1.578 | 0.11065 | 9.39 | 22.2 | 100.2 | 35.7
2022-10-30 04:45 | 0.07442 | 0.068444 | 0.18252 | 0.25244 | 11.3371 | 14.1111 | 1.5782 | 0.16036 | 9.26 | 22.2 | 100.3 | 36.2
2022-10-30 04:50 | 0.083903 | 0.07675 | 0.20536 | 0.12624 | 12.6781 | 12.0744 | 1.5777 | 0.12924 | 9.26 | 22.2 | 100.2 | 36.7
2022-10-30 04:55 | 0.077135 | 0.0726 | 0.19083 | 0.25247 | 15.4654 | 23.0773 | 1.5791 | 0.18623 | 9.28 | 22.3 | 100.2 | 36.4
2022-10-30 05:00 | 0.071724 | 0.072602 | 0.18254 | 0.37872 | 16.416 | 21.9685 | 1.5806 | 0.20214 | 9.3 | 22.3 | 100.3 | 36.5
2022-10-30 05:05 | 0.073079 | 0.07053 | 0.18255 | 0.12624 | 16.0544 | 21.7277 | 1.5878 | 0.14979 | 9.28 | 22.3 | 100.3 | 36.6
2022-10-30 05:10 | 0.050072 | 0.072603 | 0.15143 | 0.12624 | 15.6764 | 25.9264 | 1.5835 | 0.11598 | 9.23 | 22.3 | 100.3 | 36.6
2022-10-30 05:15 | 0.052779 | 0.072604 | 0.15351 | 0.12624 | 16.6413 | 25.0826 | 1.5799 | 0.10869 | 9.25 | 22.3 | 100.4 | 36.6
2022-10-30 05:20 | 0.075789 | 0.068459 | 0.18463 | 0.12625 | 16.4834 | 25.9885 | 1.5822 | 0.11201 | 9.29 | 22.4 | 100.6 | 36.6
2022-10-30 05:25 | 0.051427 | 0.072605 | 0.15143 | 0.12624 | 15.2542 | 23.6621 | 1.5879 | 0.11068 | 9.31 | 22.3 | 100.7 | 36.7
2022-10-30 05:30 | 0.089321 | 0.066383 | 0.2033 | 0.12625 | 14.6539 | 17.0562 | 1.5929 | 0.10605 | 9.3 | 22.3 | 100.8 | 36.7
2022-10-30 05:35 | 0.15835 | 0.072609 | 0.31533 | 0.12625 | 14.0539 | 19.8196 | 1.6009 | 0.10671 | 9.29 | 22.3 | 100.7 | 36.9
2022-10-30 05:40 | 0.20842 | 0.089204 | 0.40868 | 0.12625 | 15.5055 | 23.3183 | 1.6146 | 0.14648 | 9.31 | 22.4 | 100.7 | 36.6
2022-10-30 05:45 | 0.10827 | 0.080904 | 0.24686 | 0.12624 | 16.8105 | 24.2552 | 1.6225 | 0.11731 | 9.33 | 22.4 | 100.8 | 36.5
2022-10-30 05:50 | 0.17864 | 0.078828 | 0.35265 | 0.12624 | 16.6736 | 23.2711 | 1.6297 | 0.11466 | 9.37 | 22.4 | 100.8 | 36.5
2022-10-30 05:55 | 0.13804 | 0.07468 | 0.28627 | 0.37873 | 17.0335 | 18.8328 | 1.634 | 0.12593 | 9.28 | 22.4 | 100.8 | 36.5
2022-10-30 06:00 | 0.15157 | 0.076751 | 0.307 | 0.37871 | 15.1437 | 15.1437 | 1.6339 | 0.12393 | 9.31 | 22.4 | 100.7 | 36.3
2022-10-30 06:05 | 0.17189 | 0.085058 | 0.34853 | 0.37876 | 15.3809 | 26.1957 | 1.637 | 0.1213 | 9.27 | 22.5 | 100.8 | 36.5
2022-10-30 06:10 | 0.20302 | 0.074687 | 0.38588 | 1.1363 | 17.8692 | 37.7771 | 1.6385 | 0.14516 | 9.27 | 22.5 | 100.7 | 36.7
2022-10-30 06:15 | 0.20979 | 0.078839 | 0.39834 | 2.6515 | 19.2515 | 34.4375 | 1.6515 | 0.31884 | 9.22 | 22.5 | 100.8 | 36.9
2022-10-30 06:20 | 0.18002 | 0.087138 | 0.36308 | 0.75757 | 19.6494 | 17.2531 | 1.6386 | 0.20947 | 9.2 | 22.5 | 100.7 | 36.9
2022-10-30 06:25 | 0.17867 | 0.072617 | 0.34649 | 1.0101 | 17.7329 | 12.4609 | 1.6365 | 0.15843 | 9.2 | 22.5 | 100.7 | 37
2022-10-30 06:30 | 0.23956 | 0.087135 | 0.45227 | 0.75754 | 15.1904 | 6.5785 | 1.632 | 0.17764 | 9.21 | 22.4 | 100.8 | 37
2022-10-30 06:35 | 0.18408 | 0.082991 | 0.36516 | 0.50506 | 13.7789 | 11.2628 | 1.6329 | 0.17898 | 9.18 | 22.5 | 100.7 | 37
2022-10-30 06:40 | 0.17729 | 0.089203 | 0.36096 | 1.1362 | 13.777 | 15.3344 | 1.6305 | 0.16636 | 9.18 | 22.5 | 100.7 | 36.5
2022-10-30 06:45 | 0.1191 | 0.082982 | 0.26554 | 1.6413 | 12.8063 | 10.8913 | 1.6363 | 0.19354 | 9.17 | 22.5 | 100.8 | 36.6
2022-10-30 06:50 | 0.2355 | 0.089207 | 0.45019 | 1.7675 | 14.4821 | 24.8949 | 1.6414 | 0.19089 | 9.2 | 22.5 | 100.7 | 36.7
2022-10-30 06:55 | 0.19082 | 0.097499 | 0.38999 | 1.2624 | 13.8827 | 25.4915 | 1.6283 | 0.19088 | 9.24 | 22.5 | 100.8 | 36.4
2022-10-30 07:00 | 0.14615 | 0.0809 | 0.30493 | 0.75744 | 13.5231 | 24.1741 | 1.6087 | 0.20148 | 9.23 | 22.5 | 100.7 | 36.3
2022-10-30 07:05 | 0.32747 | 0.089191 | 0.59115 | 0.63115 | 14.4939 | 26.592 | 1.5992 | 0.14911 | 9.18 | 22.5 | 100.7 | 36
2022-10-30 07:10 | 0.23411 | 0.09127 | 0.44805 | 0.75742 | 14.6098 | 22.8727 | 1.5849 | 0.14448 | 9.07 | 22.6 | 100.7 | 36
2022-10-30 07:15 | 0.22331 | 0.087132 | 0.42944 | 0.63126 | 14.9857 | 22.4186 | 1.5772 | 0.15974 | 9.1 | 22.6 | 100.7 | 36.4
2022-10-30 07:20 | 0.29372 | 0.095441 | 0.54567 | 1.2627 | 15.212 | 21.4406 | 1.5636 | 0.2108 | 9.13 | 22.6 | 100.8 | 36.8
2022-10-30 07:25 | 0.23277 | 0.11202 | 0.46882 | 2.1461 | 15.2197 | 20.253 | 1.5511 | 0.1816 | 9.16 | 22.7 | 100.7 | 36
2022-10-30 07:30 | 0.33162 | 0.089216 | 0.59754 | 1.6415 | 14.1532 | 17.8714 | 1.5434 | 0.17699 | 9.17 | 22.8 | 100.7 | 36.4
2022-10-30 07:35 | 0.31544 | 0.10168 | 0.58312 | 1.8943 | 17.1493 | 32.6196 | 1.53 | 0.17769 | 9.25 | 22.9 | 100.8 | 36.8
2022-10-30 07:40 | 0.34111 | 0.087144 | 0.61001 | 2.2729 | 20.3844 | 35.0132 | 1.5146 | 0.19622 | 9.17 | 22.9 | 100.8 | 36.3
2022-10-30 07:45 | 0.38572 | 0.11203 | 0.70327 | 1.7675 | 22.4415 | 37.9226 | 1.5036 | 0.19553 | 9.11 | 22.9 | 100.8 | 35.7
2022-10-30 07:50 | 0.35867 | 0.10373 | 0.65351 | 2.7776 | 24.0027 | 27.1231 | 1.4914 | 0.18758 | 9.17 | 22.9 | 100.7 | 35.9
2022-10-30 07:55 | 0.4277 | 0.09336 | 0.74895 | 2.2726 | 24.86 | 34.2275 | 1.4871 | 0.1803 | 9.14 | 23 | 100.8 | 35.7
2022-10-30 08:00 | 0.40203 | 0.10374 | 0.72206 | 1.7678 | 25.6778 | 35.277 | 1.48 | 0.1644 | 9.24 | 23 | 100.8 | 36.1
2022-10-30 08:05 | 0.33158 | 0.10165 | 0.60991 | 1.515 | 26.6597 | 44.0725 | 1.4682 | 0.19155 | 9.18 | 23 | 100.7 | 35.5
2022-10-30 08:10 | 0.39517 | 0.1058 | 0.71153 | 2.0199 | 27.758 | 46.3835 | 1.4689 | 0.2439 | 9.18 | 23.1 | 100.8 | 35.1
2022-10-30 08:15 | 0.28959 | 0.10993 | 0.55382 | 1.8935 | 26.8876 | 31.809 | 1.4651 | 0.21605 | 9.25 | 23.1 | 100.8 | 34.8
2022-10-30 08:20 | 0.25979 | 0.097479 | 0.49362 | 1.8933 | 25.2296 | 26.3108 | 1.4563 | 0.2041 | 9.21 | 23.1 | 100.8 | 34.4
2022-10-30 08:25 | 0.39645 | 0.099553 | 0.70724 | 2.3981 | 24.1405 | 26.3023 | 1.4549 | 0.22066 | 9.12 | 23.2 | 100.8 | 34.2
2022-10-30 08:30 | 0.41269 | 0.112 | 0.74252 | 2.7769 | 27.0237 | 41.076 | 1.4557 | 0.28362 | 9.12 | 23.2 | 100.8 | 34.3
2022-10-30 08:35 | 0.57246 | 0.10372 | 0.98121 | 3.2823 | 30.4426 | 57.8771 | 1.4588 | 0.28765 | 9.16 | 23.3 | 100.7 | 34.7
2022-10-30 08:40 | 0.63869 | 0.14312 | 1.1221 | 2.6508 | 35.8525 | 76.7581 | 1.4507 | 0.24718 | 9.23 | 23.3 | 100.8 | 34.2
2022-10-30 08:45 | 0.49395 | 0.11202 | 0.86916 | 2.1461 | 35.8207 | 38.345 | 1.4436 | 0.21142 | 9.07 | 23.3 | 100.8 | 34.6
2022-10-30 08:50 | 0.53056 | 0.13693 | 0.95018 | 2.9039 | 34.6809 | 29.8641 | 1.4445 | 0.25055 | 9.02 | 23.4 | 100.8 | 34.8
2022-10-30 08:55 | 0.45875 | 0.12861 | 0.8318 | 2.2723 | 34.4006 | 23.8158 | 1.4457 | 0.21141 | 9.08 | 23.4 | 100.8 | 34.3
2022-10-30 09:00 | 0.4574 | 0.14313 | 0.84217 | 2.2723 | 33.7017 | 37.6736 | 1.4378 | 0.22997 | 9.11 | 23.5 | 100.8 | 34.1
2022-10-30 09:05 | 0.61425 | 0.12236 | 1.0639 | 2.2718 | 34.4743 | 40.9834 | 1.4433 | 0.22661 | 9.1 | 23.6 | 100.7 | 33.2
2022-10-30 09:10 | 0.50868 | 0.12028 | 0.9 | 2.7764 | 37.0395 | 59.9629 | 1.454 | 0.22924 | 9.14 | 23.6 | 100.7 | 32.9
2022-10-30 09:15 | 0.64676 | 0.13274 | 1.1241 | 3.1555 | 42.1912 | 76.4264 | 1.4686 | 0.33132 | 9.15 | 23.6 | 100.7 | 33.4
2022-10-30 09:20 | 0.62373 | 0.14932 | 1.1033 | 3.1553 | 45.9716 | 75.1713 | 1.4786 | 0.39293 | 9.15 | 23.6 | 100.7 | 33.2
2022-10-30 09:25 | 0.58999 | 0.1369 | 1.0413 | 2.5246 | 46.1733 | 66.0652 | 1.4774 | 0.29954 | 9.13 | 23.6 | 100.7 | 33.7
2022-10-30 09:30 | 0.59945 | 0.14104 | 1.0599 | 3.1557 | 47.457 | 58.6873 | 1.4795 | 0.26839 | 9.13 | 23.7 | 100.7 | 33.4
2022-10-30 09:35 | 0.70105 | 0.14936 | 1.224 | 3.6612 | 49.3483 | 59.0008 | 1.4826 | 0.31284 | 9.08 | 23.7 | 100.7 | 34
2022-10-30 09:40 | 0.61714 | 0.14314 | 1.0891 | 3.4087 | 49.3327 | 54.278 | 1.4913 | 0.3546 | 9.04 | 23.8 | 100.8 | 33.8
2022-10-30 09:45 | 0.6387 | 0.15971 | 1.1387 | 3.6607 | 49.7365 | 62.895 | 1.4853 | 0.36383 | 9.19 | 23.8 | 100.7 | 33.3
2022-10-30 09:50 | 0.59809 | 0.16178 | 1.0786 | 2.9032 | 52.3913 | 78.587 | 1.4874 | 0.36779 | 9.11 | 23.8 | 100.8 | 33.2
2022-10-30 09:55 | 0.5087 | 0.16176 | 0.9415 | 3.2813 | 48.6404 | 37.1743 | 1.48 | 0.3028 | 9.18 | 23.8 | 100.8 | 32.6
2022-10-30 10:00 | 0.53849 | 0.15347 | 0.97888 | 2.6504 | 43.3611 | 14.2524 | 1.4764 | 0.26703 | 9.17 | 23.9 | 100.7 | 32.6
2022-10-30 10:05 | 0.52502 | 0.15141 | 0.95411 | 2.9032 | 41.3924 | 49.2364 | 1.4773 | 0.23459 | 9.17 | 23.9 | 100.8 | 33
2022-10-30 10:10 | 0.59145 | 0.14937 | 1.056 | 2.7775 | 41.7631 | 38.8663 | 1.4776 | 0.33009 | 9.14 | 23.9 | 100.8 | 33.7
2022-10-30 10:15 | 0.61589 | 0.16184 | 1.1059 | 3.4092 | 45.6012 | 50.4395 | 1.4778 | 0.39642 | 9.1 | 23.9 | 100.7 | 34.1
2022-10-30 10:20 | 0.7215 | 0.13695 | 1.2429 | 2.9043 | 49.4969 | 61.9315 | 1.4772 | 0.31291 | 9.14 | 23.9 | 100.8 | 34.3
2022-10-30 10:25 | 0.67282 | 0.18261 | 1.2139 | 3.0308 | 53.1428 | 71.301 | 1.4816 | 0.25194 | 9.13 | 24 | 100.7 | 34.3
2022-10-30 10:30 | 0.60519 | 0.17847 | 1.1061 | 2.7785 | 54.3583 | 62.1064 | 1.4832 | 0.25328 | 9.14 | 24 | 100.7 | 34.6
2022-10-30 10:35 | 0.597 | 0.16808 | 1.0832 | 2.5256 | 53.2105 | 36.6427 | 1.4802 | 0.20751 | 9.14 | 24 | 100.7 | 34.3
2022-10-30 10:40 | 0.60504 | 0.16598 | 1.0934 | 3.0304 | 52.2876 | 80.9732 | 1.4792 | 0.24527 | 9.15 | 24 | 100.7 | 33.8
2022-10-30 10:45 | 0.70267 | 0.15565 | 1.2327 | 3.41 | 51.0028 | 107.0939 | 1.481 | 0.26588 | 9.19 | 24.1 | 100.7 | 34.4
2022-10-30 10:50 | 0.75003 | 0.17017 | 1.3219 | 5.4305 | 50.6379 | 94.3706 | 1.4904 | 0.48534 | 9.12 | 24.1 | 100.7 | 34.3
2022-10-30 10:55 | 0.85852 | 0.19304 | 1.5069 | 5.179 | 54.4048 | 91.1189 | 1.4993 | 0.79978 | 9.15 | 24.1 | 100.7 | 35
2022-10-30 11:00 | 0.87086 | 0.18892 | 1.5238 | 4.4219 | 62.0512 | 67.7584 | 1.4844 | 0.59298 | 9.16 | 24.1 | 100.7 | 35.5
2022-10-30 11:05 | 0.80719 | 0.17438 | 1.4096 | 3.9165 | 66.0023 | 85.3289 | 1.4758 | 0.40593 | 9.18 | 24.1 | 100.8 | 35.4
2022-10-30 11:10 | 0.66632 | 0.18891 | 1.2103 | 3.9164 | 63.3691 | 87.5734 | 1.4757 | 0.37474 | 9.17 | 24.2 | 100.8 | 35.1
2022-10-30 11:15 | 0.66358 | 0.16399 | 1.1812 | 5.5585 | 61.603 | 67.5685 | 1.4836 | 0.51267 | 9.13 | 24.2 | 100.8 | 34.9
2022-10-30 11:20 | 0.76671 | 0.19103 | 1.3663 | 5.1809 | 61.0513 | 76.5274 | 1.4811 | 0.59176 | 9.17 | 24.3 | 100.7 | 35.6
2022-10-30 11:25 | 0.63124 | 0.19933 | 1.1669 | 3.6645 | 62.1486 | 80.5856 | 1.4674 | 0.37349 | 9.15 | 24.3 | 100.6 | 35.5
2022-10-30 11:30 | 0.63122 | 0.17856 | 1.1461 | 3.1589 | 62.2688 | 76.7982 | 1.4666 | 0.35557 | 9.19 | 24.3 | 100.6 | 35.4
2022-10-30 11:35 | 0.71794 | 0.17442 | 1.2749 | 3.5382 | 64.1615 | 84.1662 | 1.4681 | 0.3788 | 9.19 | 24.3 | 100.6 | 35.6
2022-10-30 11:40 | 0.79509 | 0.18478 | 1.4056 | 4.1696 | 66.0861 | 88.7651 | 1.468 | 0.49685 | 9.17 | 24.4 | 100.7 | 35.1
2022-10-30 11:45 | 0.67042 | 0.18477 | 1.2124 | 4.5483 | 65.5446 | 89.757 | 1.4686 | 0.50079 | 9.33 | 24.4 | 100.5 | 34.8
2022-10-30 11:50 | 0.57148 | 0.18059 | 1.0545 | 3.4108 | 63.4619 | 96.7856 | 1.4684 | 0.43109 | 9.4 | 24.4 | 100.3 | 34.4
2022-10-30 11:55 | 0.62432 | 0.164 | 1.121 | 3.032 | 60.8316 | 78.824 | 1.4613 | 0.37672 | 9.25 | 24.4 | 100.3 | 34.6
2022-10-30 12:00 | 0.54177 | 0.15778 | 0.98823 | 3.1586 | 58.693 | 50.3608 | 1.4549 | 0.396 | 9.25 | 24.4 | 100.3 | 34.9
2022-10-30 12:05 | 0.67054 | 0.15366 | 1.1815 | 3.2855 | 55.3931 | 50.1234 | 1.4537 | 0.41994 | 9.3 | 24.4 | 100.3 | 35.4
2022-10-30 12:10 | 0.61641 | 0.18066 | 1.1255 | 4.044 | 53.6283 | 50.5673 | 1.4553 | 0.73977 | 9.21 | 24.4 | 100.3 | 35.7
2022-10-30 12:15 | 0.64355 | 0.17652 | 1.163 | 5.1818 | 56.1931 | 100.6078 | 1.464 | 0.67347 | 9.23 | 24.4 | 100.2 | 35.9
2022-10-30 12:20 | 0.74521 | 0.17861 | 1.3209 | 3.6654 | 55.8954 | 96.9589 | 1.4778 | 0.53151 | 9.29 | 24.4 | 100.3 | 36.1
2022-10-30 12:25 | 0.70442 | 0.18896 | 1.2687 | 3.4119 | 56.3747 | 103.1902 | 1.4718 | 0.43654 | 9.36 | 24.4 | 100.2 | 35.5
2022-10-30 12:30 | 0.73032 | 0.17654 | 1.296 | 4.4238 | 55.7739 | 69.9932 | 1.4714 | 0.4718 | 9.24 | 24.4 | 100.2 | 36.2
2022-10-30 12:35 | 0.68713 | 0.19736 | 1.2506 | 4.5513 | 55.4871 | 73.1254 | 1.4631 | 0.53032 | 9.25 | 24.4 | 100.3 | 37
2022-10-30 12:40 | 0.60995 | 0.17245 | 1.1074 | 5.3105 | 56.1064 | 87.9573 | 1.4632 | 0.55827 | 9.17 | 24.4 | 100.3 | 37.4
2022-10-30 12:45 | 0.7401 | 0.16622 | 1.3028 | 4.4256 | 57.0044 | 46.7069 | 1.4611 | 0.63795 | 9.27 | 24.5 | 100.3 | 37.3
2022-10-30 12:50 | 0.68585 | 0.16621 | 1.2154 | 3.6668 | 56.9358 | 61.1078 | 1.4524 | 0.60407 | 9.27 | 24.5 | 100.3 | 37.1
2022-10-30 12:55 | 0.68319 | 0.17454 | 1.2218 | 4.4258 | 59.7629 | 77.8022 | 1.4655 | 0.75016 | 9.21 | 24.5 | 100.2 | 37.4
2022-10-30 13:00 | 0.70206 | 0.17036 | 1.2486 | 4.4251 | 62.4529 | 88.3421 | 1.4588 | 0.61995 | 9.44 | 24.5 | 100.2 | 36.9
2022-10-30 13:05 | 0.74952 | 0.18075 | 1.3296 | 4.0459 | 63.9273 | 105.8911 | 1.4588 | 0.50049 | 9.38 | 24.5 | 100.2 | 37
2022-10-30 13:10 | 0.69808 | 0.187 | 1.255 | 3.9198 | 64.3599 | 97.3366 | 1.4503 | 0.46403 | 9.4 | 24.5 | 100.3 | 37.3
2022-10-30 13:15 | 0.57345 | 0.19949 | 1.0785 | 3.6674 | 62.1003 | 94.7458 | 1.4476 | 0.43819 | 9.26 | 24.5 | 100.2 | 37.7
2022-10-30 13:20 | 0.71582 | 0.17456 | 1.2718 | 4.047 | 62.3484 | 88.736 | 1.4607 | 0.55639 | 9.35 | 24.5 | 100.3 | 37.8
2022-10-30 13:25 | 0.57474 | 0.17869 | 1.0597 | 4.0463 | 61.07 | 57.5138 | 1.459 | 0.64924 | 9.36 | 24.4 | 100.3 | 37.5
2022-10-30 13:30 | 0.61949 | 0.17038 | 1.12 | 3.6671 | 58.8005 | 68.13 | 1.4467 | 0.53773 | 9.23 | 24.4 | 100.2 | 37.6
2022-10-30 13:35 | 0.47989 | 0.16624 | 0.90183 | 4.6789 | 55.3109 | 75.3013 | 1.4533 | 0.59021 | 9.34 | 24.4 | 100.2 | 37.8
2022-10-30 13:40 | 0.54908 | 0.14755 | 0.9892 | 4.3 | 54.5807 | 95.0563 | 1.4585 | 0.76688 | 9.42 | 24.4 | 100.3 | 38.1
2022-10-30 13:45 | 0.59796 | 0.14965 | 1.0662 | 4.0475 | 56.4838 | 70.7276 | 1.4457 | 0.51265 | 9.27 | 24.4 | 100.2 | 38.5
2022-10-30 13:50 | 0.71058 | 0.16421 | 1.2534 | 3.9215 | 59.172 | 71.8167 | 1.4487 | 0.64154 | 9.36 | 24.5 | 100.3 | 38.6
2022-10-30 13:55 | 0.59664 | 0.14965 | 1.0663 | 2.7829 | 58.1874 | 87.7721 | 1.4436 | 0.40443 | 9.42 | 24.5 | 100.2 | 38.5
2022-10-30 14:00 | 0.88414 | 0.20162 | 1.5569 | 3.2889 | 58.4347 | 71.0792 | 1.4646 | 0.41839 | 9.36 | 24.5 | 100.2 | 38.6
2022-10-30 14:05 | 0.68753 | 0.18292 | 1.2368 | 6.0719 | 59.7858 | 106.5587 | 1.4567 | 0.49012 | 9.39 | 24.5 | 100.3 | 38.6
2022-10-30 14:10 | 0.75671 | 0.19748 | 1.3574 | 4.3011 | 64.5756 | 126.5731 | 1.4589 | 0.47818 | 9.5 | 24.5 | 100.3 | 38.7
2022-10-30 14:15 | 0.60481 | 0.17668 | 1.1038 | 3.9215 | 66.2356 | 116.7418 | 1.4422 | 0.49145 | 9.35 | 24.5 | 100.2 | 38.6
2022-10-30 14:20 | 0.60753 | 0.16421 | 1.0955 | 4.301 | 63.7155 | 86.0589 | 1.4632 | 0.73254 | 9.33 | 24.5 | 100.2 | 38.7
2022-10-30 14:25 | 0.53434 | 0.16215 | 0.98121 | 2.7833 | 59.7517 | 61.1014 |  |  | 9.33 | 24.4 | 100.2 | 39.2
2022-10-30 14:30 | 0.51812 | 0.16632 | 0.96052 | 2.9101 | 54.727 | 37.7936 | 1.4606 | 0.39855 | 9.36 | 24.4 | 100.3 | 39.5
2022-10-30 14:35 | 0.54255 | 0.1497 | 0.98342 | 4.302 | 52.3972 | 79.0253 | 1.4563 | 0.39989 | 9.37 | 24.4 | 100.3 | 39.6
2022-10-30 14:40 | 0.59273 | 0.17256 | 1.079 | 3.7958 | 53.6237 | 72.03 |  |  | 9.27 | 24.4 | 100.2 | 39.6
2022-10-30 14:45 | 0.48019 | 0.16634 | 0.90447 | 3.4165 | 54.541 | 73.3356 |  |  | 9.29 | 24.4 | 100.2 | 39.8
2022-10-30 14:50 | 0.33785 | 0.12895 | 0.64681 | 2.658 | 53.7313 | 84.47 |  |  | 9.32 | 24.5 | 100.2 | 40.4
2022-10-30 14:55 | 0.41787 | 0.15389 | 0.79442 | 2.6578 | 52.4625 | 77.1579 | 1.4393 | 0.31893 | 9.48 | 24.4 | 100.2 | 40.4
2022-10-30 15:00 | 0.50743 | 0.14766 | 0.92546 | 2.6578 | 54.6212 | 69.7187 |  |  | 9.35 | 24.4 | 100.3 | 40.5
2022-10-30 15:05 | 0.51153 | 0.16014 | 0.94423 | 3.4174 | 54.7466 | 65.0577 |  |  | 9.41 | 24.4 | 100.2 | 40.7
2022-10-30 15:10 | 0.57535 | 0.14976 | 1.0317 | 4.4304 | 53.9613 | 79.1023 | 1.4533 | 0.49974 | 9.47 | 24.4 | 100.3 | 41
2022-10-30 15:15 | 0.65673 | 0.17471 | 1.1793 | 4.3035 | 56.5332 | 99.9448 |  |  | 9.44 | 24.4 | 100.3 | 40.8
2022-10-30 15:20 | 0.50885 | 0.17264 | 0.95262 | 3.1645 | 56.0829 | 83.6948 | 1.4403 | 0.38942 | 9.41 | 24.5 | 100.3 | 40.7
2022-10-30 15:25 | 0.43148 | 0.14767 | 0.80905 | 3.0377 | 54.6791 | 48.6582 | 1.4402 | 0.43325 | 9.42 | 24.4 | 100.2 | 40.7
2022-10-30 15:30 | 0.55496 | 0.14767 | 0.99833 | 3.2909 | 52.7843 | 64.4459 | 1.4438 | 0.54424 | 9.49 | 24.4 | 100.2 | 40.8
2022-10-30 15:35 | 0.63776 | 0.15392 | 1.1315 | 4.81 | 50.4378 | 78.0497 | 1.4424 | 0.48113 | 9.46 | 24.5 | 100.3 | 40.7
2022-10-30 15:40 | 0.56578 | 0.14974 | 1.017 | 3.797 | 50.8171 | 77.5758 | 1.4466 | 0.43523 | 9.43 | 24.4 | 100.2 | 40.6
2022-10-30 15:45 | 0.53594 | 0.14142 | 0.96293 | 3.2908 | 49.8357 | 87.3966 | 1.4423 | 0.46115 | 9.56 | 24.4 | 100.3 | 40.6
2022-10-30 15:50 | 0.56035 | 0.14766 | 1.0087 | 3.1642 | 49.7123 | 63.9509 | 1.4379 | 0.47111 | 9.45 | 24.4 | 100.2 | 40.6
2022-10-30 15:55 | 0.49793 | 0.14974 | 0.91298 | 3.5437 | 50.9382 | 58.4255 | 1.4357 | 0.43588 | 9.48 | 24.4 | 100.2 | 40.5
2022-10-30 16:00 | 0.72312 | 0.16013 | 1.2686 | 3.9233 | 52.7777 | 84.6899 | 1.4436 | 0.43852 | 9.45 | 24.4 | 100.2 | 40.4
2022-10-30 16:05 | 0.52508 | 0.1851 | 0.98997 | 3.1642 | 55.7832 | 61.4353 | 1.4372 | 0.35948 | 9.34 | 24.4 | 100.2 | 40.6
2022-10-30 16:10 | 0.44503 | 0.14766 | 0.82982 | 3.2908 | 56.8323 | 63.338 | 1.4351 | 0.33158 | 9.53 | 24.4 | 100.3 | 40.6
2022-10-30 16:15 | 0.42745 | 0.13936 | 0.79457 | 3.6709 | 58.3125 | 65.6783 | 1.4374 | 0.35288 | 9.48 | 24.4 | 100.3 | 41
2022-10-30 16:20 | 0.47222 | 0.14976 | 0.8736 | 3.924 | 59.4167 | 91.0892 | 1.4511 | 0.48114 | 9.39 | 24.4 | 100.2 | 41
2022-10-30 16:25 | 0.45329 | 0.13522 | 0.83003 | 3.5448 | 59.2382 | 88.4887 | 1.4361 | 0.37021 | 9.37 | 24.4 | 100.2 | 41.4
2022-10-30 16:30 | 0.46013 | 0.12691 | 0.83221 | 3.4186 | 60.8435 | 98.7016 | 1.4421 | 0.38355 | 9.29 | 24.4 | 100.2 | 41.8
2022-10-30 16:35 | 0.45878 | 0.14564 | 0.85095 | 3.0388 | 62.8088 | 86.2394 | 1.4559 | 0.35896 | 9.32 | 24.4 | 100.3 | 41.9
2022-10-30 16:40 | 0.47369 | 0.14355 | 0.86964 | 3.2919 | 62.5 | 85.2161 | 1.4782 | 0.38088 | 9.39 | 24.4 | 100.3 | 41.7
2022-10-30 16:45 | 0.41123 | 0.13522 | 0.76558 | 3.4183 | 61.8833 | 91.106 | 1.45 | 0.34763 | 9.38 | 24.4 | 100.2 | 41.6
2022-10-30 16:50 | 0.47507 | 0.16021 | 0.88841 | 3.2921 | 60.5391 | 91.3612 | 1.4458 | 0.85619 | 9.28 | 24.4 | 100.3 | 41.9
2022-10-30 16:55 | 0.44521 | 0.13732 | 0.82184 | 3.2921 | 60.2935 | 78.4675 | 1.445 | 0.65079 | 9.31 | 24.4 | 100.3 | 41.9
2022-10-30 17:00 | 0.49955 | 0.14981 | 0.91554 | 3.1657 | 61.158 | 68.772 | 1.4437 | 0.42547 | 9.35 | 24.4 | 100.2 | 42.2
2022-10-30 17:05 | 0.47508 | 0.16853 | 0.89675 | 3.4188 | 62.2173 | 87.1288 | 1.4494 | 0.41348 | 9.41 | 24.3 | 100.3 | 42.2
2022-10-30 17:10 | 0.3597 | 0.13316 | 0.68452 | 3.5453 | 61.2963 | 83.6082 | 1.445 | 0.43342 | 9.46 | 24.3 | 100.3 | 42.2
2022-10-30 17:15 | 0.4588 | 0.13524 | 0.8385 | 3.0389 | 58.252 | 72.7231 | 1.4444 | 0.37759 | 9.4 | 24.2 | 100.3 | 42.5
2022-10-30 17:20 | 0.43035 | 0.1415 | 0.80115 | 2.5328 | 58.8724 | 88.3086 | 1.4344 | 0.30384 | 9.39 | 24.2 | 100.3 | 42.9
2022-10-30 17:25 | 0.41555 | 0.13322 | 0.77228 | 2.787 | 59.8737 | 82.6944 | 1.4356 | 0.32389 | 9.39 | 24.2 | 100.3 | 44
2022-10-30 17:30 | 0.39793 | 0.12491 | 0.73488 | 2.9139 | 60.4927 | 76.935 | 1.4408 | 0.36848 | 9.28 | 24.2 | 100.3 | 44.3
2022-10-30 17:35 | 0.46724 | 0.14158 | 0.85778 | 2.7875 | 59.9445 | 84.6347 | 1.4395 | 0.33459 | 9.39 | 24.2 | 100.2 | 44.6
2022-10-30 17:40 | 0.33004 | 0.14157 | 0.64747 | 2.4072 | 59.4101 | 73.8944 | 1.4365 | 0.29467 | 9.34 | 24.1 | 100.2 | 44.7
2022-10-30 17:45 | 0.41971 | 0.127 | 0.77036 | 2.4074 | 60.3365 | 71.0058 | 1.4395 | 0.29868 | 9.39 | 24.1 | 100.2 | 45
2022-10-30 17:50 | 0.4089 | 0.13327 | 0.76005 | 2.0276 | 61.5712 | 89.5358 | 1.4376 | 0.28941 | 9.37 | 24.1 | 100.3 | 45.4
2022-10-30 17:55 | 0.35595 | 0.13328 | 0.6768 | 1.7743 | 61.7791 | 87.643 | 1.434 | 0.2708 | 9.21 | 24 | 100.3 | 45.9
2022-10-30 18:00 | 0.36955 | 0.11871 | 0.68308 | 1.9011 | 62.2723 | 67.0531 | 1.4363 | 0.26815 | 9.25 | 24 | 100.2 | 46.1
2022-10-30 18:05 | 0.3764 | 0.13122 | 0.70819 | 2.2817 | 59.8305 | 68.5354 | 1.4401 | 0.27884 | 9.19 | 24 | 100.3 | 46.6
2022-10-30 18:10 | 0.35869 | 0.11871 | 0.66645 | 2.2814 | 54.1474 | 47.6546 | 1.44 | 0.30143 | 9.24 | 23.9 | 100.2 | 46.5
2022-10-30 18:15 | 0.32203 | 0.12705 | 0.62276 | 2.028 | 47.4604 | 45.6208 | 1.4422 | 0.30078 | 9.34 | 23.9 | 100.2 | 46.7
2022-10-30 18:20 | 0.35463 | 0.11455 | 0.66022 | 2.1547 | 44.7637 | 61.8864 | 1.4386 | 0.31075 | 9.31 | 23.8 | 100.3 | 46.9
2022-10-30 18:25 | 0.41178 | 0.12499 | 0.75617 | 3.0425 | 45.7197 | 70.9698 | 1.4453 | 0.32679 | 9.29 | 23.8 | 100.2 | 47.5
2022-10-30 18:30 | 0.33566 | 0.11457 | 0.627 | 3.1692 | 46.5452 | 84.2713 | 1.4431 | 0.43726 | 9.31 | 23.7 | 100.2 | 47.7
2022-10-30 18:35 | 0.38737 | 0.10834 | 0.70003 | 2.9162 | 47.3638 | 76.859 | 1.4412 | 0.34547 | 9.31 | 23.7 | 100.3 | 48.3
2022-10-30 18:40 | 0.35208 | 0.1271 | 0.66678 | 2.4093 | 46.6815 | 71.4313 | 1.4407 | 0.32355 | 9.25 | 23.7 | 100.2 | 48.7
2022-10-30 18:45 | 0.3888 | 0.11253 | 0.70849 | 1.9022 | 44.7238 | 61.7556 | 1.4473 | 0.32689 | 9.2 | 23.7 | 100.2 | 48.9
2022-10-30 18:50 | 0.40917 | 0.11044 | 0.73971 | 2.4093 | 41.0045 | 43.8197 | 1.445 | 0.39611 | 9.39 | 23.7 | 100.3 | 48.7
2022-10-30 18:55 | 0.28683 | 0.10835 | 0.54801 | 2.2825 | 40.6373 | 47.859 | 1.4414 | 0.39545 | 9.26 | 23.7 | 100.3 | 48.7
2022-10-30 19:00 | 0.36978 | 0.11253 | 0.67933 | 2.79 | 42.9233 | 63.5901 | 1.4509 | 0.34288 | 9.27 | 23.7 | 100.3 | 49
2022-10-30 19:05 | 0.21615 | 0.11252 | 0.44384 | 2.1558 | 43.209 | 72.5863 | 1.4487 | 0.32689 | 9.31 | 23.7 | 100.3 | 48.8
2022-10-30 19:10 | 0.21615 | 0.10419 | 0.43551 | 1.5217 | 43.1806 | 60.7954 | 1.4429 | 0.29094 | 9.26 | 23.6 | 100.2 | 49.2
2022-10-30 19:15 | 0.28007 | 0.10837 | 0.53767 | 1.7756 | 44.6531 | 55.1741 | 1.4416 | 0.26833 | 9.2 | 23.6 | 100.3 | 49.5
2022-10-30 19:20 | 0.25696 | 0.1042 | 0.49808 | 1.5219 | 44.3648 | 46.8092 | 1.4474 | 0.29231 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 49.6
2022-10-30 19:25 | 0.23249 | 0.10003 | 0.45639 | 1.1414 | 40.5341 | 55.3517 | 1.4489 | 0.25368 | 9.28 | 23.6 | 100.2 | 49.5
2022-10-30 19:30 | 0.24477 | 0.10005 | 0.47315 | 1.1416 | 37.8722 | 50.006 | 1.4426 | 0.22842 | 9.3 | 23.7 | 100.2 | 49.8
2022-10-30 19:35 | 0.17813 | 0.10421 | 0.37517 | 0.76105 | 38.3225 | 43.3424 | 1.4375 | 0.21776 | 9.28 | 23.7 | 100.2 | 49.7
2022-10-30 19:40 | 0.21893 | 0.093795 | 0.42937 | 1.9027 | 37.4292 | 46.97 | 1.4382 | 0.22842 | 9.29 | 23.7 | 100.3 | 49.8
2022-10-30 19:45 | 0.22573 | 0.093798 | 0.43981 | 2.1564 | 34.9839 | 35.3508 | 1.4383 | 0.22177 | 9.27 | 23.7 | 100.3 | 49.9
2022-10-30 19:50 | 0.19717 | 0.10005 | 0.40436 | 1.0148 | 31.4356 | 32.1695 | 1.4368 | 0.20911 | 9.26 | 23.7 | 100.3 | 49.8
2022-10-30 19:55 | 0.17271 | 0.093802 | 0.36062 | 0.63428 | 27.7959 | 31.8367 | 1.4412 | 0.21778 | 9.29 | 23.7 | 100.3 | 50
2022-10-30 20:00 | 0.1931 | 0.089633 | 0.38563 | 1.5223 | 27.4559 | 38.4873 | 1.4448 | 0.22377 | 9.24 | 23.7 | 100.2 | 50
2022-10-30 20:05 | 0.2475 | 0.08755 | 0.46693 | 1.2686 | 28.0412 | 47.5108 | 1.4427 | 0.24242 | 9.24 | 23.7 | 100.2 | 50.1
2022-10-30 20:10 | 0.2638 | 0.10005 | 0.5065 | 1.1416 | 28.2649 | 40.9903 | 1.4433 | 0.22509 | 9.27 | 23.6 | 100.3 | 50.1
2022-10-30 20:15 | 0.32503 | 0.095892 | 0.59411 | 1.6492 | 26.9403 | 27.1852 | 1.4435 | 0.24443 | 9.22 | 23.7 | 100.3 | 50.2
2022-10-30 20:20 | 0.22167 | 0.095888 | 0.43566 | 1.3954 | 26.9391 | 38.5719 | 1.4398 | 0.22577 | 9.27 | 23.7 | 100.2 | 50.1
2022-10-30 20:25 | 0.19041 | 0.095899 | 0.38777 | 2.03 | 27.0648 | 36.0047 | 1.4443 | 0.21981 | 9.21 | 23.7 | 100.2 | 50.5
2022-10-30 20:30 | 0.12241 | 0.095904 | 0.28146 | 1.9032 | 28.5356 | 37.1086 | 1.4393 | 0.22048 | 9.18 | 23.7 | 100.3 | 50.6
2022-10-30 20:35 | 0.11425 | 0.081312 | 0.25645 | 1.3957 | 28.565 | 30.8943 | 1.4379 | 0.20916 | 9.24 | 23.7 | 100.2 | 50.7
2022-10-30 20:40 | 0.12379 | 0.083407 | 0.27316 | 0.76138 | 27.4649 | 34.5763 | 1.4373 | 0.20319 | 9.2 | 23.7 | 100.2 | 51.1
2022-10-30 20:45 | 0.1714 | 0.087577 | 0.35031 | 1.1421 | 25.5031 | 30.4075 | 1.4395 | 0.21185 | 9.23 | 23.7 | 100.2 | 51.1
2022-10-30 20:50 | 0.19998 | 0.093835 | 0.40036 | 1.1421 | 23.5185 | 28.0508 | 1.4425 | 0.21386 | 9.23 | 23.7 | 100.3 | 51.2
2022-10-30 20:55 | 0.23671 | 0.098009 | 0.46085 | 2.2843 | 22.4391 | 33.3522 | 1.4461 | 0.23718 | 9.28 | 23.7 | 100.2 | 51.3
2022-10-30 21:00 | 0.2408 | 0.093841 | 0.46295 | 2.2843 | 22.7849 | 34.7899 | 1.4454 | 0.27117 | 9.19 | 23.7 | 100.3 | 51.4
2022-10-30 21:05 | 0.29522 | 0.10427 | 0.55679 | 2.1574 | 24.2549 | 37.2399 | 1.4469 | 0.28383 | 9.24 | 23.7 | 100.3 | 51.4
2022-10-30 21:10 | 0.37685 | 0.10635 | 0.68192 | 1.6498 | 27.3178 | 42.508 | 1.4433 | 0.24852 | 9.25 | 23.7 | 100.2 | 51.5
2022-10-30 21:15 | 0.24624 | 0.10427 | 0.48171 | 1.5229 | 27.562 | 38.5868 | 1.4404 | 0.24052 | 9.26 | 23.7 | 100.2 | 51.4
2022-10-30 21:20 | 0.16325 | 0.095926 | 0.34617 | 1.6498 | 26.609 | 24.2791 | 1.4418 | 0.23453 | 9.24 | 23.7 | 100.2 | 51.4
2022-10-30 21:25 | 0.11155 | 0.070895 | 0.24188 | 0.88826 | 22.133 | 20.5434 | 1.4402 | 0.20919 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 51.4
2022-10-30 21:30 | 0.15508 | 0.083405 | 0.32111 | 0.76137 | 19.095 | 12.8524 | 1.4409 | 0.22184 | 9.23 | 23.6 | 100.2 | 51.4
2022-10-30 21:35 | 0.11699 | 0.087577 | 0.26482 | 1.0152 | 19.4625 | 18.3609 | 1.4402 | 0.22651 | 9.29 | 23.6 | 100.3 | 51.4
2022-10-30 21:40 | 0.081614 | 0.07089 | 0.19599 | 0.63444 | 19.4417 | 18.8303 | 1.4401 | 0.21117 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 51.2
2022-10-30 21:45 | 0.19314 | 0.081308 | 0.37735 | 0.5075 | 17.1054 | 18.0828 | 1.4371 | 0.19317 | 9.27 | 23.5 | 100.3 | 51.2
2022-10-30 21:50 | 0.15098 | 0.085481 | 0.31482 | 0.38064 | 15.7778 | 16.8786 | 1.4401 | 0.18518 | 9.29 | 23.5 | 100.3 | 51.3
2022-10-30 21:55 | 0.14008 | 0.075049 | 0.28977 | 0.3806 | 14.0641 | 6.9709 | 1.4414 | 0.1805 | 9.26 | 23.5 | 100.2 | 51
2022-10-30 22:00 | 0.16184 | 0.081301 | 0.32937 | 0.38059 | 10.028 | 0 | 1.4406 | 0.19182 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 50.9
2022-10-30 22:05 | 0.18088 | 0.083385 | 0.36064 | 0.38059 | 9.0406 | 22.7237 | 1.4406 | 0.2138 | 9.31 | 23.5 | 100.3 | 50.9
2022-10-30 22:10 | 0.14143 | 0.089633 | 0.30642 | 0.38057 | 7.0995 | 13.2198 | 1.4405 | 0.20313 | 9.25 | 23.5 | 100.2 | 50.6
2022-10-30 22:15 | 0.11285 | 0.077113 | 0.2501 | 0.3805 | 4.032 | 0 | 1.4388 | 0.2244 | 9.23 | 23.4 | 100.2 | 50.4
2022-10-30 22:20 | 0.10469 | 0.075026 | 0.2355 | 0.25366 | 0 | 0 | 1.4344 | 0.22239 | 9.27 | 23.4 | 100.2 | 50.2
2022-10-30 22:25 | 0.13323 | 0.077106 | 0.27925 | 0.76093 | 0 | 0 | 1.4358 | 0.19575 | 9.29 | 23.4 | 100.3 | 50
2022-10-30 22:30 | 0.093797 | 0.077097 | 0.21879 | 0.38042 | 0 | 0 | 1.4334 | 0.18175 | 9.3 | 23.4 | 100.2 | 49.6
2022-10-30 22:35 | 0.10874 | 0.064586 | 0.23334 | 0.25358 | 0 | 0 | 1.4318 | 0.17973 | 9.26 | 23.4 | 100.2 | 49.2
2022-10-30 22:40 | 0.085629 | 0.075003 | 0.20418 | 0.76074 | 0 | 0 | 1.4311 | 0.18106 | 9.22 | 23.4 | 100.3 | 49.2
2022-10-30 22:45 | 0.069315 | 0.072915 | 0.18125 | 0.38035 | 0 | 0.48804 | 1.4317 | 0.17705 | 9.19 | 23.4 | 100.3 | 49
2022-10-30 22:50 | 0.061151 | 0.066656 | 0.16039 | 0.25353 | 0 | 8.4202 | 1.4315 | 0.16505 | 9.27 | 23.3 | 100.2 | 48.8
2022-10-30 22:55 | 0.086974 | 0.068742 | 0.20206 | 0.12677 | 0 | 8.4289 | 1.4316 | 0.17637 | 9.26 | 23.3 | 100.2 | 48.9
2022-10-30 23:00 | 0.063877 | 0.070831 | 0.16874 | 0.25356 | 1.7104 | 14.6603 | 1.4302 | 0.1684 | 9.28 | 23.3 | 100.2 | 49.2
2022-10-30 23:05 | 0.12913 | 0.070839 | 0.26877 | 0.25359 | 4.5163 | 16.3563 | 1.4311 | 0.16775 | 9.27 | 23.3 | 100.3 | 49.6
2022-10-30 23:10 | 0.092429 | 0.070839 | 0.21252 | 0.25359 | 6.9528 | 19.2727 | 1.4319 | 0.16575 | 9.24 | 23.2 | 100.3 | 49.9
2022-10-30 23:15 | 0.085647 | 0.070851 | 0.20213 | 0.25363 | 8.7898 | 29.4215 | 1.4328 | 0.16578 | 9.24 | 23.3 | 100.2 | 50.2
2022-10-30 23:20 | 0.085653 | 0.066688 | 0.19798 | 0.25365 | 10.5102 | 21.8759 | 1.4344 | 0.16513 | 9.22 | 23.3 | 100.2 | 50.4
2022-10-30 23:25 | 0.084293 | 0.06252 | 0.19173 | 0.12683 | 10.8587 | 10.8587 | 1.4344 | 0.1618 | 9.2 | 23.2 | 100.3 | 50.7
2022-10-30 23:30 | 0.15364 | 0.064607 | 0.30011 | 0.25366 | 10.1272 | 17.5701 | 1.4352 | 0.17646 | 9.26 | 23.2 | 100.3 | 50.9
2022-10-30 23:35 | 0.093812 | 0.075026 | 0.21882 | 0.25366 | 9.1537 | 19.65 | 1.4351 | 0.16446 | 9.25 | 23.1 | 100.2 | 51.1
2022-10-30 23:40 | 0.10198 | 0.068781 | 0.2251 | 0.12684 | 8.6665 | 12.0843 | 1.4353 | 0.15716 | 9.26 | 23.1 | 100.2 | 51.5
2022-10-30 23:45 | 0.1319 | 0.068782 | 0.26888 | 0.12684 | 8.1702 | 11.0969 | 1.4324 | 0.16315 | 9.25 | 23.1 | 100.2 | 51.6
2022-10-30 23:50 | 0.13327 | 0.064618 | 0.26681 | 0.25371 | 6.8293 | 12.805 | 1.4354 | 0.17116 | 9.24 | 23.1 | 100.3 | 51.8
2022-10-30 23:55 | 0.14279 | 0.072957 | 0.29183 | 0.38057 | 6.0977 | 4.2684 | 1.4362 | 0.17849 | 9.27 | 23.1 | 100.2 | 51.9
2022-10-31 | 0.067996 | 0.075043 | 0.17718 | 0.25371 | 6.5856 | 14.025 | 1.4297 | 0.1625 | 9.26 | 23.1 | 100.3 | 51.9
2022-10-31 00:05 | 0.055757 | 0.066706 | 0.15217 | 0.38058 | 7.6833 | 10.7323 | 1.4347 | 0.16117 | 9.23 | 23.1 | 100.2 | 52
2022-10-31 00:10 | 0.076159 | 0.068793 | 0.18553 | 1.5224 | 7.3251 | 12.2085 | 1.4399 | 0.17184 | 9.22 | 23.1 | 100.2 | 52.1
2022-10-31 00:15 | 0.04352 | 0.064624 | 0.13133 | 0.76119 | 6.9588 | 4.6392 | 1.4406 | 0.16251 | 9.3 | 23.1 | 100.2 | 52.1
2022-10-31 00:20 | 0.054401 | 0.060456 | 0.14384 | 0.38061 | 5.7382 | 10.1333 | 1.4406 | 0.15719 | 9.22 | 23.1 | 100.2 | 52.2
2022-10-31 00:25 | 0.070717 | 0.068791 | 0.17719 | 0.38058 | 3.7819 | 11.9558 | 1.4427 | 0.15785 | 9.34 | 23 | 100.2 | 52.3
2022-10-31 00:30 | 0.058477 | 0.066705 | 0.15843 | 0.25372 | 1.2187 | 1.3406 | 1.4434 | 0.15718 | 9.23 | 23 | 100.2 | 52.3
2022-10-31 00:35 | 0.05032 | 0.06254 | 0.13759 | 0.25373 | 0 | 0 | 1.4457 | 0.15652 | 9.2 | 23 | 100.2 | 52.5
2022-10-31 00:40 | 0.047601 | 0.060456 | 0.13342 | 0.12687 | 1.8283 | 14.9917 | 1.4486 | 0.16119 | 9.28 | 23 | 100.3 | 52.5
2022-10-31 00:45 | 0.058482 | 0.064626 | 0.15427 | 0.12687 | 1.2176 | 2.9223 | 1.4494 | 0.16252 | 9.18 | 23 | 100.3 | 52.6
2022-10-31 00:50 | 0.096563 | 0.068796 | 0.21681 | 0.12687 | 0 | 0 | 1.4501 | 0.16718 | 9.2 | 23 | 100.3 | 52.6
2022-10-31 00:55 | 0.051684 | 0.066714 | 0.14594 | 0.12687 | 0 | 0 | 1.4523 | 0.16652 | 9.2 | 23 | 100.2 | 52.7
2022-10-31 01:00 | 0.044884 | 0.06463 | 0.13343 | 0.12688 | 0 | 0 | 1.4581 | 0.16519 | 9.24 | 23 | 100.3 | 52.8
2022-10-31 01:05 | 0.074807 | 0.062545 | 0.17721 | 0.12688 | 0 | 0.36568 | 1.461 | 0.16786 | 9.24 | 23 | 100.2 | 52.8
2022-10-31 01:10 | 0.10337 | 0.07714 | 0.23559 | 0.12688 | 0 | 0 | 1.4632 | 0.17319 | 9.24 | 23 | 100.2 | 52.8
2022-10-31 01:15 | 0.085689 | 0.068801 | 0.20015 | 0.38064 | 0 | 7.8012 | 1.464 | 0.18185 | 9.2 | 23 | 100.3 | 52.8
2022-10-31 01:20 | 0.077529 | 0.066717 | 0.18556 | 0.25376 | 0 | 0.24355 | 1.4669 | 0.22049 | 9.24 | 23 | 100.3 | 52.9
2022-10-31 01:25 | 0.06529 | 0.06672 | 0.16471 | 0.25377 | 0 | 0 | 1.4684 | 0.25847 | 9.2 | 23 | 100.3 | 53
2022-10-31 01:30 | 0.051684 | 0.068799 | 0.15011 | 0.25375 | 0 | 4.1374 | 1.4719 | 0.2711 | 9.32 | 22.9 | 100.3 | 53.1
2022-10-31 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.29 | 22.9 | 100.2 | 53
2022-10-31 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 22.9 | 100.2 | 53
2022-10-31 01:45 |  |  |  |  | 0 | 5.2378 |  |  | 9.23 | 22.9 | 100.2 | 53.1
2022-10-31 01:50 |  |  |  |  | 1.7023 | 15.1993 |  |  | 9.22 | 22.8 | 100.3 | 53.1
2022-10-31 01:55 |  |  |  |  | 4.8688 | 13.2674 |  |  | 9.27 | 22.8 | 100.2 | 53.2
2022-10-31 02:00 |  |  |  |  | 6.8097 | 16.2946 |  |  | 9.26 | 22.8 | 100.3 | 53.3
2022-10-31 02:05 |  |  |  |  | 7.0671 | 14.256 |  |  | 9.26 | 22.8 | 100.2 | 53.3
2022-10-31 02:10 |  |  |  |  | 5.8486 | 0.48738 |  |  | 9.25 | 22.8 | 100.2 | 53.3
2022-10-31 02:15 |  |  |  |  | 3.1648 | 0 |  |  | 9.17 | 22.8 | 100.3 | 53.3
2022-10-31 02:20 | 0.031282 | 0.14385 | 0.1918 | 0 | 1.2197 | 0 |  | 2.2088 | 9.16 | 22.8 | 100.2 | 53.3
2022-10-31 02:25 | 0.047603 | 0.18138 | 0.25226 | 0.12687 | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.8 | 100.3 | 53.2
2022-10-31 02:30 | 0.069365 | 0.15636 | 0.26268 | 0.12687 | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 22.8 | 100.2 | 53.1
2022-10-31 02:35 | 0.065277 | 0.13133 | 0.23138 | 0.12686 | 0 | 1.7096 |  |  | 9.21 | 22.7 | 100.3 | 53
2022-10-31 02:40 | 0.069354 | 0.12298 | 0.22929 | 0.25371 | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 22.7 | 100.3 | 52.9
2022-10-31 02:45 | 0.040796 | 0.1209 | 0.18343 | 0.12685 | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 22.7 | 100.3 | 52.8
2022-10-31 02:50 | 0.046236 | 0.10839 | 0.17927 | 0.12686 | 1.7096 | 9.2805 |  |  | 9.24 | 22.7 | 100.3 | 52.9
2022-10-31 02:55 | 0.048956 | 0.10422 | 0.17927 | 0 | 3.7855 | 15.5083 |  |  | 9.28 | 22.7 | 100.3 | 52.9
2022-10-31 03:00 | 0.059837 | 0.10214 | 0.19595 | 0 | 3.175 | 4.3962 |  |  | 9.22 | 22.7 | 100.3 | 53
2022-10-31 03:05 | 0.1088 | 0.095891 | 0.26266 | 0 | 1.7131 | 0 |  |  | 9.19 | 22.7 | 100.2 | 53
2022-10-31 03:10 | 0.10064 | 0.085468 | 0.23973 | 0 | 1.8354 | 1.9578 | 1.4913 | 0.13587 | 9.21 | 22.7 | 100.2 | 53
2022-10-31 03:15 | 0.10064 | 0.091721 | 0.24598 | 0 | 2.4546 | 9.3274 | 1.4942 | 0.1332 | 9.27 | 22.7 | 99.9 | 53
2022-10-31 03:20 | 0.12648 | 0.095893 | 0.28976 | 0 | 1.8447 | 9.4694 | 1.4928 | 0.13454 | 9.21 | 22.7 | 99.7 | 53.1
2022-10-31 03:25 | 0.13601 | 0.089647 | 0.29605 | 0 | 0.98459 | 0 | 1.498 | 0.13189 | 9.25 | 22.8 | 99.7 | 53.1
2022-10-31 03:30 | 0.102 | 0.089644 | 0.24391 | 0 | 0.73693 | 4.5444 | 1.4965 | 0.17318 | 9.26 | 22.8 | 99.8 | 53
2022-10-31 03:35 | 0.11152 | 0.093808 | 0.26475 | 0.12686 | 0.24563 | 4.7898 | 1.5022 | 0.15718 | 9.25 | 22.8 | 99.8 | 52.8
2022-10-31 03:40 | 0.15775 | 0.08755 | 0.32936 | 0.12686 | 0.49222 | 0 | 1.5021 | 0.23443 | 9.24 | 22.8 | 99.7 | 52.6
2022-10-31 03:45 | 0.15231 | 0.09172 | 0.32519 | 0.12686 | 0 | 0 | 1.5065 | 0.2058 | 9.22 | 22.9 | 99.8 | 52.3
2022-10-31 03:50 | 0.11423 | 0.087544 | 0.26055 | 0.12685 | 0 | 6.6358 | 1.5064 | 0.16782 | 9.18 | 22.9 | 99.8 | 52.1
2022-10-31 03:55 | 0.14006 | 0.089626 | 0.30431 | 0.12685 | 0 | 5.5296 | 1.5078 | 0.14518 | 9.27 | 22.9 | 99.8 | 52
2022-10-31 04:00 | 0.15366 | 0.083373 | 0.3189 | 0.12685 | 0 | 12.7924 | 1.5078 | 0.14185 | 9.25 | 22.9 | 99.7 | 52
2022-10-31 04:05 | 0.21213 | 0.08546 | 0.41271 | 0.12685 | 0.49187 | 6.3943 | 1.5064 | 0.13519 | 9.22 | 23 | 99.8 | 51.8
2022-10-31 04:10 | 0.15775 | 0.093802 | 0.3356 | 0.12686 | 3.6966 | 18.3598 | 1.5079 | 0.1312 | 9.24 | 23 | 99.7 | 51.9
2022-10-31 04:15 | 0.20535 | 0.10006 | 0.41482 | 0.12686 | 7.6245 | 28.8991 | 1.5079 | 0.12854 | 9.27 | 23 | 99.8 | 52
2022-10-31 04:20 | 0.10471 | 0.083378 | 0.24388 | 0.12685 | 7.8702 | 27.1767 | 1.5079 | 0.12454 | 9.22 | 23 | 99.8 | 51.9
2022-10-31 04:25 | 0.13054 | 0.087545 | 0.28765 | 0.12685 | 2.2134 | 0 | 1.5085 | 0.13919 | 9.32 | 23 | 99.8 | 51.8
2022-10-31 04:30 | 0.11558 | 0.091711 | 0.26888 | 0.12685 | 0.98372 | 0.61482 | 1.5114 | 0.12853 | 9.21 | 23 | 99.8 | 51.7
2022-10-31 04:35 | 0.19717 | 0.093795 | 0.39811 | 0.25369 | 2.2156 | 5.1697 | 1.5121 | 0.15583 | 9.22 | 23 | 99.7 | 51.7
2022-10-31 04:40 | 0.22166 | 0.10214 | 0.4419 | 0.38056 | 4.3155 | 18.3718 | 1.5165 | 0.14318 | 9.23 | 23.1 | 99.7 | 51.5
2022-10-31 04:45 | 0.22437 | 0.10839 | 0.45232 | 0.2537 | 7.137 | 27.8096 | 1.5172 | 0.14385 | 9.16 | 23.1 | 99.8 | 51.5
2022-10-31 04:50 | 0.19854 | 0.097969 | 0.4023 | 0.2537 | 10.9737 | 24.4135 | 1.5187 | 0.14452 | 9.19 | 23.1 | 99.7 | 51.5
2022-10-31 04:55 | 0.31819 | 0.093794 | 0.58152 | 1.1416 | 14.6572 | 32.2705 | 1.5244 | 0.16782 | 9.18 | 23.1 | 99.8 | 51.3
2022-10-31 05:00 | 0.32224 | 0.10629 | 0.60231 | 0.63416 | 17.5938 | 33.8343 | 1.5272 | 0.17446 | 9.21 | 23.1 | 99.8 | 51
2022-10-31 05:05 | 0.4473 | 0.11045 | 0.79609 | 1.6487 | 18.8423 | 24.2609 | 1.5293 | 0.17578 | 9.19 | 23.1 | 99.8 | 50.8
2022-10-31 05:10 | 0.5207 | 0.10836 | 0.90651 | 1.0146 | 20.9349 | 24.383 | 1.5321 | 0.1831 | 9.23 | 23.1 | 99.7 | 50.7
2022-10-31 05:15 | 0.50575 | 0.12087 | 0.8961 | 1.6487 | 23.6682 | 33.0369 | 1.5329 | 0.18776 | 9.25 | 23.1 | 99.7 | 50.7
2022-10-31 05:20 | 0.68932 | 0.14172 | 1.1983 | 1.7756 | 27.8237 | 54.7856 | 1.5337 | 0.23438 | 9.15 | 23.2 | 99.8 | 50.6
2022-10-31 05:25 | 0.87972 | 0.1313 | 1.4818 | 3.1709 | 33.9813 | 63.2841 | 1.5461 | 0.48876 | 9.23 | 23.2 | 99.8 | 50.8
2022-10-31 05:30 | 0.89599 | 0.14172 | 1.5151 | 2.9171 | 38.3658 | 59.4608 | 1.5518 | 0.51338 | 9.21 | 23.2 | 99.7 | 50.6
2022-10-31 05:35 | 0.85797 | 0.16465 | 1.4819 | 2.1562 | 41.9037 | 61.8695 | 1.5729 | 0.30232 | 9.21 | 23.2 | 99.8 | 50.8
2022-10-31 05:40 | 1.1667 | 0.18967 | 1.978 | 3.0443 | 47.0667 | 68.9983 | 1.5759 | 0.35494 | 9.22 | 23.3 | 99.8 | 50.7
2022-10-31 05:45 | 0.93825 | 0.19801 | 1.6383 | 3.298 | 51.1126 | 69.0144 | 1.565 | 0.35628 | 9.12 | 23.3 | 99.7 | 50.7
2022-10-31 05:50 | 1.1722 | 0.173 | 1.9697 | 3.2981 | 54.4476 | 73.9549 | 1.5658 | 0.33431 | 9.11 | 23.3 | 99.7 | 50.8
2022-10-31 05:55 | 1.2306 | 0.20844 | 2.0969 | 3.1712 | 58.34 | 81.2813 | 1.5788 | 0.48748 | 9.18 | 23.3 | 99.8 | 50.8
2022-10-31 06:00 | 1.1845 | 0.19178 | 2.0074 | 3.2984 | 64.3739 | 90.0741 | 1.5891 | 0.46755 | 9.14 | 23.4 | 99.7 | 50.8
2022-10-31 06:05 | 1.0294 | 0.20428 | 1.7822 | 2.664 | 70.7773 | 88.0401 | 1.5695 | 0.38428 | 9.15 | 23.4 | 99.8 | 50.7
2022-10-31 06:10 | 1.1233 | 0.20637 | 1.9261 | 3.5521 | 74.0608 | 94.7978 | 1.5732 | 0.36564 | 9.12 | 23.4 | 99.8 | 50.8
2022-10-31 06:15 | 1.262 | 0.21471 | 2.1471 | 3.2984 | 77.3476 | 100.0823 | 1.5862 | 0.42692 | 9.12 | 23.4 | 99.7 | 50.8
2022-10-31 06:20 | 1.118 | 0.20014 | 1.916 | 3.9332 | 77.8256 | 92.1554 | 1.6074 | 0.45961 | 9.13 | 23.5 | 99.8 | 50.9
2022-10-31 06:25 | 1.2336 | 0.20848 | 2.0994 | 3.6793 | 77.4527 | 95.982 | 1.6095 | 0.41963 | 9.11 | 23.5 | 99.8 | 50.8
2022-10-31 06:30 | 1.3684 | 0.23351 | 2.331 | 3.4259 | 78.8975 | 91.8822 | 1.6068 | 0.41034 | 9.07 | 23.5 | 99.7 | 51.1
2022-10-31 06:35 | 1.1957 | 0.24812 | 2.0809 | 3.5529 | 81.0046 | 97.0819 | 1.6054 | 0.38971 | 9.09 | 23.5 | 99.7 | 51.3
2022-10-31 06:40 | 1.1332 | 0.19601 | 1.933 | 3.5532 | 82.8232 | 103.8067 | 1.6034 | 0.38641 | 9.11 | 23.5 | 99.8 | 51.6
2022-10-31 06:45 | 1.1388 | 0.24609 | 1.9916 | 2.6652 | 84.495 | 88.5715 | 1.6043 | 0.35514 | 9.1 | 23.6 | 99.8 | 51.7
2022-10-31 06:50 | 1.1701 | 0.22732 | 2.0229 | 2.7921 | 86.595 | 87.4598 | 1.6079 | 0.40445 | 9.07 | 23.6 | 99.8 | 51.7
2022-10-31 06:55 | 1.0817 | 0.19813 | 1.8582 | 3.173 | 85.8202 | 94.3527 | 1.6152 | 0.34983 | 9.06 | 23.6 | 99.8 | 51.8
2022-10-31 07:00 | 1.3622 | 0.21694 | 2.305 | 4.57 | 85.3604 | 97.13 | 1.6322 | 0.39121 | 9.09 | 23.7 | 99.7 | 52.1
2022-10-31 07:05 | 1.1106 | 0.23157 | 1.9318 | 4.1896 | 87.9783 | 114.3347 | 1.6164 | 0.39325 | 9.13 | 23.8 | 99.8 | 52.2
2022-10-31 07:10 | 1.1255 | 0.20862 | 1.9339 | 3.8087 | 88.1021 | 96.1451 | 1.6208 | 0.45191 | 9.15 | 23.8 | 99.8 | 52.2
2022-10-31 07:15 | 0.88468 | 0.20237 | 1.5584 | 2.9202 | 86.9558 | 87.4513 | 1.6122 | 0.35328 | 9.08 | 23.8 | 99.8 | 52.3
2022-10-31 07:20 | 0.93506 | 0.18359 | 1.6169 | 2.7932 | 85.1374 | 83.9 | 1.6158 | 0.30196 | 9.02 | 23.8 | 99.8 | 52.4
2022-10-31 07:25 | 1.0331 | 0.18152 | 1.7651 | 2.9204 | 84.6086 | 98.4829 | 1.6217 | 0.38797 | 9.13 | 23.8 | 99.7 | 52.6
2022-10-31 07:30 | 0.89974 | 0.17944 | 1.5565 | 3.5553 | 86.3442 | 113.1023 | 1.6225 | 0.39464 | 9.1 | 23.8 | 99.8 | 52.6
2022-10-31 07:35 | 0.98962 | 0.18988 | 1.7068 | 3.5555 | 87.7703 | 89.5059 | 1.632 | 0.36133 | 9.14 | 23.9 | 99.7 | 52.5
2022-10-31 07:40 | 0.94207 | 0.18989 | 1.6339 | 2.9208 | 90.4151 | 112.4616 | 1.6292 | 0.36803 | 9.04 | 23.9 | 99.8 | 52.8
2022-10-31 07:45 | 1.0879 | 0.19828 | 1.8659 | 3.3024 | 95.5755 | 106.9801 | 1.6324 | 0.3681 | 9.06 | 24 | 99.8 | 53.1
2022-10-31 07:50 | 0.96545 | 0.16907 | 1.651 | 3.1756 | 99.6723 | 114.6727 | 1.6202 | 0.34744 | 9.04 | 24 | 99.8 | 53.3
2022-10-31 07:55 | 1.05 | 0.20041 | 1.8078 | 3.5572 | 100.4749 | 112.1494 | 1.6204 | 0.39752 | 9.05 | 24.1 | 99.8 | 53.4
2022-10-31 08:00 | 1.0514 | 0.18998 | 1.8017 | 3.5574 | 100.6036 | 128.6732 | 1.6256 | 0.38953 | 9.02 | 24.1 | 99.7 | 53.6
2022-10-31 08:05 | 1.3062 | 0.21505 | 2.2173 | 3.3036 | 101.877 | 105.7237 | 1.6264 | 0.40157 | 9.1 | 24.1 | 99.8 | 53.9
2022-10-31 08:10 | 1.38 | 0.21925 | 2.3366 | 4.4477 | 103.1305 | 113.307 | 1.6339 | 0.45166 | 9.09 | 24.1 | 99.8 | 54.3
2022-10-31 08:15 | 1.477 | 0.27361 | 2.5356 | 4.5758 | 105.069 | 137.2736 | 1.6365 | 0.44843 | 9.15 | 24.2 | 99.8 | 54.7
2022-10-31 08:20 | 1.0943 | 0.23812 | 1.9133 | 3.6864 | 106.1799 | 107.3002 | 1.6294 | 0.39709 | 9.09 | 24.2 | 99.7 | 55
2022-10-31 08:25 | 1.112 | 0.22978 | 1.9322 | 2.9238 | 103.1146 | 91.1881 | 1.6316 | 0.36974 | 9.14 | 24.2 | 99.8 | 55.2
2022-10-31 08:30 | 1.1994 | 0.23817 | 2.0787 | 3.56 | 100.846 | 133.5898 | 1.6464 | 0.42453 | 9.11 | 24.2 | 99.7 | 55.6
2022-10-31 08:35 | 1.2896 | 0.2215 | 2.1983 | 3.3063 | 98.0939 | 90.2513 | 1.6503 | 0.38522 | 9.17 | 24.3 | 99.8 | 55.9
2022-10-31 08:40 | 1.111 | 0.24447 | 1.9474 | 2.2889 | 89.0022 | 32.4889 | 1.6219 | 0.29775 | 9.18 | 24.3 | 99.7 | 55.8
2022-10-31 08:45 | 1.0522 | 0.20055 | 1.8154 | 2.2884 | 81.878 | 50.0711 | 1.602 | 0.31771 | 9.23 | 24.2 | 99.8 | 55.5
2022-10-31 08:50 | 1.0631 | 0.22353 | 1.853 | 2.5427 | 76.3635 | 70.7668 | 1.5867 | 0.31304 | 9.19 | 24.2 | 99.7 | 55.5
2022-10-31 08:55 | 1.1503 | 0.22771 | 1.9909 | 3.1784 | 71.7618 | 38.3061 | 1.5613 | 0.32639 | 9.16 | 24.2 | 99.7 | 55.5
2022-10-31 09:00 | 1.1201 | 0.24021 | 1.9551 | 3.0508 | 68.2919 | 51.1257 | 1.5488 | 0.35837 | 9.13 | 24.1 | 99.7 | 55.3
2022-10-31 09:05 | 1.1882 | 0.20051 | 2.0218 | 2.7964 | 62.6879 | 52.1365 | 1.5174 | 0.347 | 9.11 | 24.1 | 99.8 | 55.1
2022-10-31 09:10 | 1.3272 | 0.22767 | 2.262 | 2.7964 | 58.4035 | 62.1314 | 1.5029 | 0.33433 | 9.1 | 24.1 | 99.7 | 55.2
2022-10-31 09:15 | 1.1132 | 0.26733 | 1.9737 | 2.1607 | 59.1446 | 91.3263 | 1.4687 | 0.36033 | 9.14 | 24.1 | 99.8 | 54.9
2022-10-31 09:20 | 0.91019 | 0.24436 | 1.6395 | 1.9066 | 58.367 | 81.0653 | 1.4637 | 0.33031 | 9.16 | 24.2 | 99.8 | 54.5
2022-10-31 09:25 | 0.88157 | 0.22974 | 1.581 | 2.7963 | 57.3015 | 43.8188 | 1.4803 | 0.33498 | 9.16 | 24.2 | 99.8 | 54.4
2022-10-31 09:30 | 1.0383 | 0.24856 | 1.8402 | 3.3049 | 60.4881 | 72.9857 | 1.5059 | 0.37171 | 9.12 | 24.2 | 99.8 | 54.6
2022-10-31 09:35 | 0.94572 | 0.22977 | 1.6794 | 2.6695 | 65.3709 | 82.0267 | 1.5234 | 0.33435 | 9.15 | 24.2 | 99.5 | 54.8
2022-10-31 09:40 | 1.1312 | 0.22563 | 1.9617 | 2.5428 | 70.3539 | 102.1388 | 1.5316 | 0.28368 | 9.12 | 24.2 | 99.3 | 55.3
2022-10-31 09:45 | 0.9664 | 0.25699 | 1.7383 | 2.543 | 73.8028 | 113.9676 | 1.5187 | 0.31908 | 9.18 | 24.2 | 99.3 | 55.6
2022-10-31 09:50 | 0.8779 | 0.25075 | 1.5943 | 2.6705 | 75.1419 | 102.4091 | 1.5174 | 0.31778 | 9.2 | 24.2 | 99.3 | 55.9
2022-10-31 09:55 | 1.0497 | 0.20688 | 1.8159 | 2.6706 | 75.3481 | 103.6508 | 1.4957 | 0.33316 | 9.18 | 24.2 | 99.2 | 56.1
2022-10-31 10:00 | 1.0956 | 0.22768 | 1.905 | 2.5424 | 73.1809 | 94.018 | 1.4827 | 0.32901 | 9.38 | 24.1 | 99.2 | 55.1
2022-10-31 10:05 | 1.2196 | 0.23186 | 2.1014 | 2.5424 | 74.2357 | 113.5518 | 1.4783 | 0.38107 | 9.26 | 24.2 | 99.2 | 54.8
2022-10-31 10:10 | 1.1651 | 0.25066 | 2.0366 | 2.5424 | 78.5078 | 140.058 | 1.4726 | 0.35705 | 9.34 | 24.2 | 99.3 | 54.8
2022-10-31 10:15 | 1.0944 | 0.21935 | 1.8968 | 3.1783 | 82.5337 | 131.6519 | 1.4799 | 0.36375 | 9.25 | 24.2 | 99.2 | 55.1
2022-10-31 10:20 | 1.0741 | 0.22356 | 1.8699 | 2.6701 | 84.1377 | 115.5794 | 1.4722 | 0.3311 | 9.33 | 24.2 | 99.2 | 55.5
2022-10-31 10:25 | 0.83297 | 0.21106 | 1.4879 | 2.1619 | 84.5713 | 106.4367 | 1.4848 | 0.30846 | 9.25 | 24.2 | 99.3 | 56.1
2022-10-31 10:30 | 1.2244 | 0.21527 | 2.0921 | 2.5438 | 85.9277 | 116.6252 | 1.501 | 0.32386 | 9.32 | 24.2 | 99.2 | 56.6
2022-10-31 10:35 | 0.90539 | 0.21737 | 1.6073 | 2.1623 | 86.2209 | 108.9702 | 1.488 | 0.25175 | 9.41 | 24.2 | 99.3 | 56.7
2022-10-31 10:40 | 1.0145 | 0.19648 | 1.7495 | 2.2896 | 87.8587 | 118.5276 | 1.4851 | 0.26312 | 9.43 | 24.2 | 99.2 | 56.9
2022-10-31 10:45 | 1.1715 | 0.2613 | 2.0549 | 2.2899 | 90.1312 | 116.7808 | 1.4809 | 0.24044 | 9.38 | 24.2 | 99.3 | 57.2
2022-10-31 10:50 | 0.98205 | 0.19026 | 1.6956 | 2.2902 | 90.4916 | 104.3167 | 1.479 | 0.26586 | 9.42 | 24.3 | 99.3 | 57.4
2022-10-31 10:55 | 1.1731 | 0.21745 | 2.0135 | 3.3083 | 89.1147 | 105.3288 | 1.4965 | 0.39079 | 9.38 | 24.3 | 99.3 | 57.6
2022-10-31 11:00 | 0.73937 | 0.2091 | 1.3424 | 2.1633 | 87.1604 | 97.8665 | 1.4857 | 0.27191 | 9.38 | 24.3 | 99.2 | 57.8
2022-10-31 11:05 | 1.0641 | 0.1903 | 1.8215 | 2.1635 | 86.0741 | 101.3006 | 1.4786 | 0.26993 | 9.28 | 24.3 | 99.3 | 58.1
2022-10-31 11:10 | 1.0588 | 0.23005 | 1.8509 | 2.5455 | 88.5083 | 114.2813 | 1.4816 | 0.28331 | 9.33 | 24.3 | 99.3 | 58.4
2022-10-31 11:15 | 0.87464 | 0.21752 | 1.5582 | 2.4184 | 91.3397 | 123.2141 | 1.4788 | 0.27198 | 9.26 | 24.3 | 99.2 | 58.6
2022-10-31 11:20 | 0.92794 | 0.20081 | 1.6232 | 2.4186 | 91.7597 | 113.2836 | 1.4862 | 0.28336 | 9.29 | 24.3 | 99.3 | 58.9
2022-10-31 11:25 | 0.83391 | 0.19875 | 1.477 | 2.0371 | 90.5151 | 104.8666 | 1.4785 | 0.24531 | 9.13 | 24.3 | 99.3 | 59.4
2022-10-31 11:30 | 0.60058 | 0.20713 | 1.1277 | 2.0373 | 86.96 | 99.941 | 1.4728 | 0.25469 | 9.07 | 24.3 | 99.2 | 59.7
2022-10-31 11:35 | 0.80952 | 0.16531 | 1.4062 | 2.6742 | 82.728 | 88.7721 | 1.4766 | 0.26408 | 9.15 | 24.3 | 99.3 | 60.1
2022-10-31 11:40 | 0.79741 | 0.19465 | 1.4169 | 2.038 | 81.2076 | 94.5533 | 1.4755 | 0.24876 | 9.17 | 24.4 | 99.3 | 60.5
2022-10-31 11:45 | 0.76742 | 0.19047 | 1.3647 | 2.4202 | 78.3957 | 85.5798 | 1.4799 | 0.25814 | 9.07 | 24.4 | 99.2 | 60.7
2022-10-31 11:50 | 0.80024 | 0.18211 | 1.4088 | 2.8025 | 74.9218 | 84.2398 | 1.4793 | 0.2722 | 9.08 | 24.4 | 99.3 | 60.9
2022-10-31 11:55 | 0.82899 | 0.16957 | 1.4403 | 2.8028 | 73.1864 | 82.3977 | 1.4772 | 0.28493 | 9.14 | 24.4 | 99.2 | 61.1
2022-10-31 12:00 | 0.90824 | 0.18423 | 1.5743 | 3.0577 | 73.2419 | 86.1002 | 1.4809 | 0.29631 | 9.17 | 24.4 | 99.2 | 61.3
2022-10-31 12:05 | 1.2771 | 0.17586 | 2.1313 | 3.3127 | 75.591 | 101.0824 | 1.4905 | 0.33713 | 9.11 | 24.4 | 99.2 | 61.4
2022-10-31 12:10 | 1.9083 | 0.28476 | 3.2119 | 4.0775 | 84.054 | 135.5465 | 1.4943 | 0.4161 | 9.03 | 24.4 | 99.2 | 61.7
2022-10-31 12:15 | 1.3307 | 0.23455 | 2.2722 | 3.3136 | 98.8048 | 152.9392 | 1.4814 | 0.38004 | 8.84 | 24.5 | 99.3 | 61.9
2022-10-31 12:20 | 1.4263 | 0.24293 | 2.4272 | 3.0587 | 104.7369 | 136.5365 | 1.4807 | 0.41484 | 8.79 | 24.5 | 99.2 | 62
2022-10-31 12:25 | 0.99187 | 0.22408 | 1.7445 | 2.8038 | 104.357 | 115.5877 | 1.4829 | 0.368 | 8.66 | 24.5 | 99.3 | 61.9
2022-10-31 12:30 | 0.78154 | 0.18221 | 1.3802 | 2.4217 | 95.8191 | 78.3745 | 1.4677 | 0.32721 | 8.82 | 24.6 | 99.2 | 61.8
2022-10-31 12:35 | 0.90447 | 0.17592 | 1.5623 | 2.4215 | 82.4586 | 52.1522 | 1.4611 | 0.29642 | 8.79 | 24.6 | 99.2 | 61.7
2022-10-31 12:40 | 1.0998 | 0.22198 | 1.9057 | 3.6959 | 77.0263 | 70.7127 | 1.4632 | 0.35997 | 8.69 | 24.6 | 99.2 | 61.6
2022-10-31 12:45 | 1.3292 | 0.23035 | 2.27 | 3.8231 | 79.4204 | 96.8449 | 1.4449 | 0.36196 | 8.67 | 24.6 | 99.2 | 61.4
2022-10-31 12:50 | 1.0518 | 0.23242 | 1.8426 | 3.0582 | 80.2956 | 97.9708 | 1.4113 | 0.33716 | 8.75 | 24.6 | 99.3 | 61
2022-10-31 12:55 | 1.0216 | 0.23658 | 1.8047 | 2.5482 | 78.7716 | 119.546 | 1.3944 | 0.33713 | 8.83 | 24.6 | 99.2 | 60.7
2022-10-31 13:00 | 1.4299 | 0.23446 | 2.4263 | 2.8028 | 76.8722 | 100.7291 | 1.3921 | 0.34245 | 8.78 | 24.6 | 99.3 | 60.4
2022-10-31 13:05 | 1.1922 | 0.25747 | 2.0849 | 4.4586 | 79.3102 | 118.6501 | 1.3985 | 0.44609 | 8.87 | 24.6 | 99.3 | 60.2
2022-10-31 13:10 | 1.0174 | 0.24701 | 1.8044 | 3.1848 | 83.8094 | 116.1214 | 1.4029 | 0.44877 | 8.86 | 24.6 | 99.3 | 60.2
2022-10-31 13:15 | 0.95061 | 0.24285 | 1.7 | 3.0578 | 87.83 | 110.5447 | 1.3907 | 0.36388 | 8.87 | 24.7 | 99.3 | 60.3
2022-10-31 13:20 | 0.99844 | 0.24077 | 1.7712 | 3.3127 | 89.5636 | 105.4804 | 1.3995 | 0.36188 | 8.91 | 24.7 | 99.2 | 60.4
2022-10-31 13:25 | 1.5396 | 0.25756 | 2.6175 | 2.931 | 89.9285 | 111.9054 | 1.3947 | 0.35124 | 8.95 | 24.8 | 99.3 | 60.6
2022-10-31 13:30 | 1.5069 | 0.3225 | 2.6345 | 3.6959 | 94.8006 | 136.0622 | 1.4108 | 0.3961 | 8.7 | 24.8 | 99.2 | 60.8
2022-10-31 13:35 | 1.2201 | 0.26808 | 2.1405 | 3.8237 | 96.2021 | 127.5944 | 1.4182 | 0.5728 | 9.03 | 24.8 | 99.2 | 61.1
2022-10-31 13:40 | 1.0576 | 0.22202 | 1.8432 | 3.3141 | 94.9424 | 117.7286 | 1.4067 | 0.43766 | 8.97 | 24.8 | 99.2 | 61.3
2022-10-31 13:45 | 1.1794 | 0.24719 | 2.0551 | 3.5696 | 92.0487 | 125.8082 | 1.4003 | 0.35139 | 9 | 24.9 | 99.3 | 61.5
2022-10-31 13:50 | 0.96356 | 0.25559 | 1.7326 | 3.1874 | 88.1347 | 98.1241 | 1.3902 | 0.35141 | 9.11 | 24.9 | 99.3 | 61.7
2022-10-31 13:55 | 0.82142 | 0.22836 | 1.4895 | 2.9324 | 79.7891 | 75.6163 | 1.3749 | 0.3166 | 9.01 | 24.9 | 99.3 | 61.7
2022-10-31 14:00 | 1.0361 | 0.24723 | 1.8353 | 3.9526 | 72.3333 | 75.7476 | 1.3845 | 0.43912 | 9.08 | 24.9 | 99.3 | 61.9
2022-10-31 14:05 | 1.0922 | 0.26191 | 1.936 | 3.5703 | 72.9899 | 81.6068 | 1.3904 | 0.48132 | 9.03 | 24.9 | 99.2 | 62
2022-10-31 14:10 | 1.1031 | 0.25562 | 1.9465 | 3.3153 | 75.3225 | 99.2485 | 1.4021 | 0.44785 | 9.05 | 24.9 | 99.2 | 62.1
2022-10-31 14:15 | 1.0512 | 0.24935 | 1.8607 | 3.3155 | 77.4301 | 88.0751 |  |  | 9.08 | 24.9 | 99.2 | 62.2
2022-10-31 14:20 | 1.1376 | 0.23893 | 1.9827 | 3.3162 | 79.4015 | 99.6959 |  |  | 9.18 | 25 | 99.2 | 62.5
2022-10-31 14:25 | 1.3523 | 0.29553 | 2.3705 | 4.0817 | 84.988 | 123.1692 |  |  | 9.14 | 25 | 99.2 | 62.7
2022-10-31 14:30 | 1.12 | 0.28509 | 1.9998 | 3.6995 | 92.9595 | 132.2739 | 1.4129 | 0.46614 | 9.22 | 25.1 | 99.3 | 62.7
2022-10-31 14:35 | 0.95723 | 0.25363 | 1.7209 | 3.3166 | 95.5213 | 116.6779 |  |  | 9.08 | 25.1 | 99.3 | 62.6
2022-10-31 14:40 | 0.88748 | 0.23476 | 1.5951 | 3.189 | 91.9389 | 94.602 |  |  | 9.07 | 25.1 | 99.3 | 62.5
2022-10-31 14:45 | 1.0092 | 0.23895 | 1.7858 | 4.8472 | 89.7437 | 102.4373 |  |  | 9.04 | 25.1 | 99.2 | 62.4
2022-10-31 14:50 | 1.2977 | 0.28296 | 2.2721 | 3.8267 | 91.6478 | 130.6171 |  |  | 9.09 | 25.1 | 99.2 | 62.4
2022-10-31 14:55 | 1.057 | 0.24313 | 1.8633 | 4.2093 | 94.5016 | 119.9395 |  |  | 9.19 | 25.1 | 99.2 | 62.2
2022-10-31 15:00 | 1.1595 | 0.23684 | 2.0142 | 4.7194 | 93.6711 | 103.2293 | 1.3704 | 0.42054 | 9.11 | 25.1 | 99.2 | 62
2022-10-31 15:05 | 1.1622 | 0.24941 | 2.0309 | 4.0815 | 93.319 | 111.3972 |  |  | 9.18 | 25.1 | 99.3 | 61.9
2022-10-31 15:10 | 0.96118 | 0.24102 | 1.7144 | 3.6987 | 88.6949 | 108.5748 | 1.3886 | 0.42988 | 9.07 | 25.1 | 99.2 | 61.8
2022-10-31 15:15 | 0.88187 | 0.23682 | 1.5886 | 3.061 | 80.5618 | 94.3944 | 1.3703 | 0.41649 | 9.18 | 25.1 | 98.8 | 61.7
2022-10-31 15:20 | 1.0022 | 0.23891 | 1.775 | 3.316 | 72.4357 | 74.8716 | 1.3725 | 0.39572 | 9.17 | 25.1 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 15:25 | 0.83809 | 0.20538 | 1.49 | 2.9334 | 64.3588 | 62.5639 | 1.3688 | 0.38634 | 9.17 | 25.1 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 15:30 | 0.84774 | 0.2012 | 1.5006 | 3.3163 | 57.4212 | 65.2397 | 1.3784 | 0.40981 | 9.11 | 25.2 | 98.8 | 61.5
2022-10-31 15:35 | 1.355 | 0.22636 | 2.3034 | 4.2091 | 56.781 | 77.0325 | 1.3894 | 0.45334 | 9.13 | 25.2 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 15:40 | 1.1787 | 0.27877 | 2.0835 | 4.2094 | 63.1939 | 107.0322 | 1.3902 | 0.48686 | 9.15 | 25.2 | 98.7 | 61.8
2022-10-31 15:45 | 0.9285 | 0.22847 | 1.6517 | 3.8268 | 68.3226 | 97.9333 | 1.3786 | 0.41923 | 9.13 | 25.2 | 98.8 | 61.8
2022-10-31 15:50 | 1.2799 | 0.22217 | 2.184 | 3.8266 | 67.8656 | 83.2314 | 1.385 | 0.4259 | 9.17 | 25.2 | 98.8 | 61.7
2022-10-31 15:55 | 1.4263 | 0.28926 | 2.4776 | 3.9544 | 68.6484 | 89.0505 | 1.388 | 0.42191 | 9.16 | 25.2 | 98.7 | 61.8
2022-10-31 16:00 | 0.91481 | 0.25781 | 1.6601 | 3.8268 | 69.9875 | 88.7022 | 1.3873 | 0.42726 | 9.17 | 25.2 | 98.7 | 61.8
2022-10-31 16:05 | 0.80533 | 0.22216 | 1.4545 | 4.209 | 67.5 | 68.6527 | 1.3799 | 0.44797 | 9.18 | 25.1 | 98.8 | 61.8
2022-10-31 16:10 | 0.9544 | 0.19911 | 1.662 | 4.5918 | 59.8169 | 63.2753 | 1.3835 | 0.49486 | 9.16 | 25.1 | 98.8 | 61.9
2022-10-31 16:15 | 1.0829 | 0.2536 | 1.9135 | 4.3366 | 57.1259 | 70.9591 | 1.3784 | 0.56784 | 9.19 | 25.1 | 98.7 | 61.9
2022-10-31 16:20 | 0.76981 | 0.22426 | 1.4043 | 3.954 | 55.9743 | 66.9898 | 1.3784 | 0.42723 | 9.2 | 25.1 | 98.8 | 61.9
2022-10-31 16:25 | 0.68373 | 0.2159 | 1.2639 | 3.189 | 60.6315 | 80.5002 | 1.3676 | 0.3978 | 9.34 | 25.2 | 98.8 | 61.8
2022-10-31 16:30 | 0.61395 | 0.18235 | 1.1234 | 2.8062 | 63.8327 | 87.0329 | 1.3632 | 0.37367 | 9.36 | 25.2 | 98.7 | 61.7
2022-10-31 16:35 | 0.73145 | 0.1928 | 1.3161 | 3.1884 | 64.7434 | 84.9998 | 1.371 | 0.3609 | 9.49 | 25.1 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 16:40 | 0.57827 | 0.17812 | 1.0624 | 3.0606 | 53.7869 | 46.2311 | 1.3643 | 0.3776 | 9.34 | 25.1 | 98.7 | 61.4
2022-10-31 16:45 | 0.48257 | 0.18021 | 0.91992 | 3.8257 | 38.5858 | 21.5363 | 1.3651 | 0.71369 | 9.2 | 25.1 | 98.7 | 61.3
2022-10-31 16:50 | 0.66705 | 0.18019 | 1.2006 | 3.4427 | 34.4215 | 42.9949 | 1.3634 | 0.51546 | 9.3 | 25 | 98.8 | 61.3
2022-10-31 16:55 | 0.83664 | 0.18859 | 1.4689 | 3.5707 | 50.2513 | 103.7074 | 1.3607 | 0.53159 | 9.38 | 25.1 | 98.7 | 61.3
2022-10-31 17:00 | 0.47977 | 0.19066 | 0.92606 | 2.5501 | 63.4029 | 109.3859 | 1.3488 | 0.38156 | 9.37 | 25 | 98.7 | 61.2
2022-10-31 17:05 | 0.53306 | 0.16761 | 0.98471 | 2.9326 | 68.2585 | 91.906 | 1.3473 | 0.34139 | 9.41 | 25 | 98.8 | 61.2
2022-10-31 17:10 | 0.56998 | 0.15504 | 1.0287 | 2.8051 | 63.0186 | 69.8072 | 1.3583 | 0.3106 | 9.41 | 25 | 98.7 | 61.2
2022-10-31 17:15 | 0.64785 | 0.1676 | 1.1628 | 3.06 | 60.8426 | 72.8578 | 1.356 | 0.32263 | 9.41 | 25 | 98.8 | 61.1
2022-10-31 17:20 | 0.65333 | 0.17599 | 1.1774 | 2.6775 | 56.0433 | 61.2894 | 1.3502 | 0.33 | 9.33 | 25 | 98.8 | 61.1
2022-10-31 17:25 | 0.55356 | 0.16342 | 1.0119 | 2.55 | 57.3228 | 79.4586 | 1.3481 | 0.29319 | 9.35 | 25 | 98.8 | 61.1
2022-10-31 17:30 | 0.53578 | 0.1697 | 0.99096 | 2.6775 | 69.2788 | 110.1814 | 1.3488 | 0.28247 | 9.25 | 25 | 98.8 | 61.1
2022-10-31 17:35 | 0.89805 | 0.15924 | 1.5358 | 3.6978 | 74.7293 | 98.1462 | 1.3576 | 0.41303 | 9.22 | 25 | 98.8 | 61.3
2022-10-31 17:40 | 0.77921 | 0.21583 | 1.4102 | 3.8257 | 80.2395 | 116.2001 | 1.3599 | 0.39299 | 9.28 | 25 | 98.8 | 61.6
2022-10-31 17:45 | 0.43471 | 0.14458 | 0.81092 | 2.1678 | 82.7135 | 99.3329 | 1.3417 | 0.26913 | 9.32 | 25 | 98.8 | 61.6
2022-10-31 17:50 | 0.57681 | 0.17809 | 1.0601 | 2.9326 | 77.4892 | 73.1416 | 1.351 | 0.3588 | 9.34 | 24.9 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 17:55 | 0.421 | 0.14666 | 0.79408 | 2.4226 | 69.4348 | 57.4148 | 1.3445 | 0.27379 | 9.41 | 24.9 | 98.8 | 61.6
2022-10-31 18:00 | 0.40731 | 0.14875 | 0.77308 | 2.295 | 65.0178 | 67.1893 | 1.3429 | 0.23964 | 9.35 | 24.9 | 98.8 | 61.5
2022-10-31 18:05 | 0.37586 | 0.14037 | 0.71649 | 2.8049 | 60.2228 | 68.6617 | 1.3429 | 0.25101 | 9.37 | 24.9 | 98.7 | 61.4
2022-10-31 18:10 | 0.35809 | 0.12989 | 0.68088 | 1.9124 | 56.5853 | 58.6291 | 1.3422 | 0.22222 | 9.29 | 24.9 | 98.8 | 61.4
2022-10-31 18:15 | 0.4073 | 0.12361 | 0.74793 | 2.295 | 54.3973 | 60.541 | 1.348 | 0.25034 | 9.35 | 24.9 | 98.7 | 61.4
2022-10-31 18:20 | 0.47288 | 0.13617 | 0.86102 | 2.1674 | 50.1971 | 47.3871 | 1.348 | 0.25501 | 9.52 | 24.9 | 98.8 | 61.3
2022-10-31 18:25 | 0.32392 | 0.13827 | 0.63478 | 2.0399 | 43.2167 | 36.4401 | 1.3465 | 0.25435 | 9.41 | 24.9 | 98.8 | 61.3
2022-10-31 18:30 | 0.34716 | 0.11942 | 0.65366 | 2.04 | 39.8061 | 47.1017 | 1.3451 | 0.249 | 9.46 | 24.9 | 98.7 | 61.4
2022-10-31 18:35 | 0.40451 | 0.13616 | 0.7541 | 1.4023 | 42.2032 | 61.6423 | 1.3442 | 0.21416 | 9.48 | 24.8 | 98.7 | 61.3
2022-10-31 18:40 | 0.26785 | 0.13406 | 0.54463 | 0.89235 | 44.2046 | 59.2802 | 1.3405 | 0.19275 | 9.42 | 24.8 | 98.8 | 61.3
2022-10-31 18:45 | 0.29518 | 0.13616 | 0.58862 | 0.89235 | 49.6207 | 70.3387 | 1.3405 | 0.23491 | 9.32 | 24.8 | 98.7 | 61.3
2022-10-31 18:50 | 0.42777 | 0.13407 | 0.78767 | 2.1673 | 50.5958 | 65.9279 | 1.3421 | 0.25835 | 9.39 | 24.8 | 98.8 | 61.5
2022-10-31 18:55 | 0.32664 | 0.13198 | 0.63056 | 1.5299 | 50.7242 | 66.312 | 1.3355 | 0.22489 | 9.31 | 24.8 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 19:00 | 0.25968 | 0.13199 | 0.53004 | 1.4024 | 54.1038 | 70.6036 | 1.3378 | 0.21352 | 9.24 | 24.8 | 98.7 | 61.7
2022-10-31 19:05 | 0.22141 | 0.11942 | 0.45881 | 1.7849 | 52.388 | 56.7324 | 1.3393 | 0.19411 | 9.33 | 24.8 | 98.8 | 61.7
2022-10-31 19:10 | 0.29111 | 0.11522 | 0.56144 | 1.1474 | 49.7534 | 51.7999 | 1.3363 | 0.18005 | 9.35 | 24.8 | 98.7 | 61.6
2022-10-31 19:15 | 0.20771 | 0.10892 | 0.42732 | 0.63738 | 47.3658 | 50.1745 | 1.331 | 0.16062 | 9.4 | 24.7 | 98.8 | 61.6
2022-10-31 19:20 | 0.29244 | 0.10892 | 0.55509 | 0.63738 | 44.174 | 39.1948 | 1.334 | 0.1566 | 9.4 | 24.7 | 98.8 | 61.6
2022-10-31 19:25 | 0.36215 | 0.1194 | 0.67242 | 0.6374 | 41.7496 | 44.3031 | 1.3267 | 0.15728 | 9.47 | 24.7 | 98.8 | 61.7
2022-10-31 19:30 | 0.16945 | 0.10055 | 0.36029 | 0.38243 | 40.8137 | 50.762 | 1.3245 | 0.14456 | 9.47 | 24.7 | 98.8 | 61.7
2022-10-31 19:35 | 0.17903 | 0.11103 | 0.38754 | 0.38245 | 39.5804 | 54.5188 | 1.3239 | 0.14992 | 9.31 | 24.7 | 98.8 | 61.8
2022-10-31 19:40 | 0.29379 | 0.11101 | 0.56133 | 0.63733 | 39.2932 | 58.0468 | 1.3295 | 0.176 | 9.33 | 24.6 | 98.7 | 61.8
2022-10-31 19:45 | 0.29517 | 0.12149 | 0.57394 | 0.63737 | 41.0403 | 60.9232 | 1.3318 | 0.17601 | 9.38 | 24.6 | 98.8 | 62
2022-10-31 19:50 | 0.28703 | 0.11104 | 0.55311 | 1.6575 | 41.4594 | 54.0886 | 1.332 | 0.23429 | 9.25 | 24.7 | 98.8 | 62.3
2022-10-31 19:55 | 0.22142 | 0.11942 | 0.45672 | 1.6575 | 41.0893 | 50.2769 | 1.332 | 0.23361 | 9.33 | 24.6 | 98.8 | 62.5
2022-10-31 20:00 | 0.17085 | 0.10266 | 0.36454 | 0.765 | 40.1965 | 46.4493 | 1.3306 | 0.20951 | 9.31 | 24.6 | 98.7 | 62.6
2022-10-31 20:05 | 0.12848 | 0.094281 | 0.29122 | 0.51001 | 38.6664 | 43.2605 | 1.3306 | 0.16936 | 9.37 | 24.6 | 98.7 | 62.7
2022-10-31 20:10 | 0.11072 | 0.087998 | 0.25771 | 0.51003 | 35.8238 | 35.4414 | 1.3336 | 0.162 | 9.32 | 24.6 | 98.8 | 62.8
2022-10-31 20:15 | 0.12986 | 0.10477 | 0.30383 | 0.51007 | 37.8158 | 50.9747 | 1.3322 | 0.15264 | 9.12 | 24.6 | 98.7 | 63
2022-10-31 20:20 | 0.15995 | 0.10058 | 0.34576 | 0.63763 | 43.8232 | 66.3097 | 1.333 | 0.15265 | 9.04 | 24.6 | 98.7 | 63.2
2022-10-31 20:25 | 0.12304 | 0.088013 | 0.27871 | 0.76517 | 44.245 | 53.9356 | 1.3374 | 0.15466 | 9.2 | 24.6 | 98.8 | 63.3
2022-10-31 20:30 | 0.1627 | 0.10478 | 0.35207 | 0.63768 | 44.8033 | 51.5684 | 1.3375 | 0.14262 | 9.04 | 24.6 | 98.7 | 63.5
2022-10-31 20:35 | 0.17911 | 0.0985 | 0.37304 | 1.2754 | 48.84 | 61.3369 | 1.339 | 0.14597 | 8.95 | 24.6 | 98.8 | 63.6
2022-10-31 20:40 | 0.17364 | 0.098503 | 0.36467 | 0.51018 | 51.5195 | 59.681 | 1.3318 | 0.13727 | 9.04 | 24.6 | 98.8 | 63.7
2022-10-31 20:45 | 0.10255 | 0.088024 | 0.24521 | 0.25509 | 47.6938 | 37.2369 | 1.3267 | 0.13191 | 9.1 | 24.6 | 98.8 | 63.7
2022-10-31 20:50 | 0.11759 | 0.090124 | 0.27037 | 0.2551 | 39.1034 | 16.4848 | 1.3304 | 0.13527 | 9.18 | 24.6 | 98.7 | 63.8
2022-10-31 20:55 | 0.11076 | 0.092221 | 0.26199 | 0.2551 | 30.0003 | 4.5958 | 1.326 | 0.13125 | 9.15 | 24.6 | 98.7 | 63.9
2022-10-31 21:00 | 0.15589 | 0.09013 | 0.32908 | 1.9134 | 23.898 | 14.6967 | 1.3297 | 0.15269 | 9.15 | 24.6 | 98.7 | 64
2022-10-31 21:05 | 0.12032 | 0.092218 | 0.27665 | 0.63774 | 20.4113 | 16.9669 | 1.3281 | 0.14732 | 9.2 | 24.5 | 98.8 | 64.1
2022-10-31 21:10 | 0.134 | 0.088027 | 0.29342 | 0.63774 | 17.4596 | 14.7833 | 1.334 | 0.14799 | 9.15 | 24.5 | 98.8 | 64.2
2022-10-31 21:15 | 0.10802 | 0.085936 | 0.25152 | 0.51022 | 12.0045 | 6.6408 | 1.3311 | 0.14733 | 9.26 | 24.5 | 98.7 | 64.3
2022-10-31 21:20 | 0.11486 | 0.092225 | 0.26829 | 0.38267 | 13.6372 | 13.2549 | 1.3275 | 0.1413 | 9.19 | 24.5 | 98.8 | 64.4
2022-10-31 21:25 | 0.13813 | 0.077566 | 0.2893 | 0.38274 | 13.0374 | 9.4585 | 1.327 | 0.13262 | 9.29 | 24.6 | 98.7 | 64.5
2022-10-31 21:30 | 0.14087 | 0.083858 | 0.29979 | 0.25517 | 11.3646 | 10.5984 | 1.3263 | 0.13262 | 9.26 | 24.6 | 98.8 | 64.6
2022-10-31 21:35 | 0.079315 | 0.08175 | 0.20542 | 0.25513 | 13.3832 | 18.3541 | 1.3276 | 0.12926 | 9.23 | 24.5 | 98.8 | 64.6
2022-10-31 21:40 | 0.090257 | 0.08804 | 0.22639 | 0.25514 | 16.859 | 15.8373 | 1.3291 | 0.13462 | 9.23 | 24.5 | 98.7 | 64.6
2022-10-31 21:45 | 0.075215 | 0.07756 | 0.19076 | 0.25514 | 14.7857 | 12.7463 | 1.3335 | 0.13998 | 9.26 | 24.5 | 98.8 | 64.7
2022-10-31 21:50 | 0.11076 | 0.085939 | 0.25572 | 0.25512 | 12.5074 | 11.7416 | 1.3327 | 0.14733 | 9.2 | 24.4 | 98.7 | 64.8
2022-10-31 21:55 | 0.092987 | 0.088036 | 0.23057 | 1.0205 | 10.8374 | 10.8374 | 1.3327 | 0.15671 | 9.26 | 24.4 | 98.7 | 64.9
2022-10-31 22:00 | 0.097093 | 0.08175 | 0.23058 | 0.89296 | 11.2089 | 13.2469 | 1.3327 | 0.15537 | 9.23 | 24.4 | 98.8 | 65
2022-10-31 22:05 | 0.099831 | 0.083849 | 0.23687 | 0.25514 | 10.328 | 9.9455 | 1.3349 | 0.13261 | 9.26 | 24.4 | 98.7 | 65.1
2022-10-31 22:10 | 0.14359 | 0.079656 | 0.29976 | 0.25514 | 9.6905 | 33.1518 | 1.3306 | 0.13797 | 9.19 | 24.4 | 98.7 | 65.1
2022-10-31 22:15 | 0.16821 | 0.09014 | 0.35008 | 0.25515 | 18.4891 | 159.261 | 1.3299 | 0.15538 | 9.24 | 24.4 | 98.7 | 65.2
2022-10-31 22:20 | 0.14634 | 0.077564 | 0.30187 | 0.51031 | 29.0731 | 193.6929 | 1.3335 | 0.16878 | 9.28 | 24.4 | 98.8 | 65.2
2022-10-31 22:25 | 0.2243 | 0.08176 | 0.42557 | 0.6379 | 29.8391 | 124.4571 | 1.335 | 0.18687 | 9.17 | 24.4 | 98.8 | 65.3
2022-10-31 22:30 | 0.20926 | 0.085954 | 0.40671 | 0.38275 | 25.5299 | 48.8898 | 1.3343 | 0.16678 | 9.32 | 24.4 | 98.8 | 65.3
2022-10-31 22:35 | 0.17235 | 0.083866 | 0.34804 | 0.38279 | 18.3113 | 1.0244 | 1.3345 | 0.16345 | 9.25 | 24.4 | 98.8 | 65.4
2022-10-31 22:40 | 0.15457 | 0.07758 | 0.31451 | 0.51041 | 12.0619 | 0 | 1.3404 | 0.19159 | 9.28 | 24.4 | 98.7 | 65.5
2022-10-31 22:45 | 0.10533 | 0.075484 | 0.23694 | 0.38281 | 8.7169 | 9.3578 | 1.3448 | 0.14671 | 9.28 | 24.4 | 98.7 | 65.6
2022-10-31 22:50 | 0.13406 | 0.077583 | 0.28307 | 0.63804 | 8.2377 | 12.2279 | 1.3397 | 0.14404 | 9.3 | 24.4 | 98.3 | 65.7
2022-10-31 22:55 | 0.15183 | 0.081771 | 0.3145 | 0.2552 | 5.5363 | 0 | 1.336 | 0.14202 | 9.2 | 24.3 | 98.3 | 65.8
2022-10-31 23:00 | 0.145 | 0.07758 | 0.29984 | 0.2552 | 6.4443 | 3.6088 | 1.3353 | 0.138 | 9.19 | 24.3 | 98.2 | 65.9
2022-10-31 23:05 | 0.13544 | 0.077592 | 0.2852 | 0.25524 | 11.2223 | 17.9299 | 1.3369 | 0.1407 | 9.31 | 24.4 | 98.2 | 66
2022-10-31 23:10 | 0.12997 | 0.06501 | 0.26424 | 0.25525 | 11.0709 | 17.7649 | 1.3362 | 0.13199 | 9.24 | 24.4 | 98.3 | 66.1
2022-10-31 23:15 | 0.17239 | 0.062917 | 0.32717 | 0.25526 | 11.9848 | 18.8149 | 1.3378 | 0.12664 | 9.2 | 24.4 | 98.3 | 66.2
2022-10-31 23:20 | 0.13819 | 0.073405 | 0.28523 | 0.12763 | 8.1273 | 1.5481 | 1.3363 | 0.12262 | 9.27 | 24.4 | 98.2 | 66.3
2022-10-31 23:25 | 0.11902 | 0.075491 | 0.25793 | 0.12762 | 0.90046 | 0 | 1.3376 | 0.1206 | 9.22 | 24.3 | 98.3 | 66.3
2022-10-31 23:30 | 0.084818 | 0.060812 | 0.19082 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3391 | 0.1206 | 9.28 | 24.3 | 98.2 | 66.3
2022-10-31 23:35 | 0.10398 | 0.06501 | 0.22439 | 0.12762 | 0 | 1.8047 | 1.3391 | 0.12596 | 9.21 | 24.3 | 98.2 | 66.4
2022-10-31 23:40 | 0.10945 | 0.067108 | 0.23278 | 0.25525 | 6.9539 | 26.399 | 1.3399 | 0.12395 | 8.93 | 24.3 | 98.2 | 66.5
2022-10-31 23:45 | 0.069778 | 0.069208 | 0.17617 | 0.12763 | 10.3026 | 11.7192 | 1.3399 | 0.12195 | 9.89 | 24.3 | 98.3 | 66.6
2022-10-31 23:50 | 0.07799 | 0.060821 | 0.18037 | 0.12763 | 10.1741 | 14.1665 | 1.3378 | 0.11793 | 10.04 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-10-31 23:55 | 0.079358 | 0.067113 | 0.18876 | 0.12763 | 7.856 | 1.6742 | 1.3385 | 0.1186 | 10.07 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 | 0.09304 | 0.058724 | 0.20134 | 0.12763 | 5.1515 | 0 | 1.3305 | 0.11592 | 10.1 | 24.3 | 98.3 | 66.7

## 5 Min Calc
DateTime | NO(g/5min) | NO2(g/5min) | NOx(g/5min) | CO(g/5min) | PM2.5(g/5min) | PM10(g/5min) | Methane(g/5min) | Non-Meth.(g/5min) | Norm. flow (m³/5min)
2022-10-01 00:05 | 8.6224 | 6.8472 | 20.0638 | 66.0183 | 0.69924 | 0.78665 | 112.0429 | 11.3129 | 83386.1016
2022-10-01 00:10 | 9.7618 | 6.2081 | 21.1713 | 118.7925 | 0.6511 | 1.137 |  |  | 83355.6641
2022-10-01 00:15 | 9.1399 | 6.7634 | 20.7734 | 40.0581 | 0.65803 | 0.91338 | 113.3077 | 11.4967 | 84320.1562
2022-10-01 00:20 | 7.5618 | 6.4394 | 18.1914 | 40.046 | 0.75676 | 1.4251 | 113.2735 | 10.3159 | 84289.4453
2022-10-01 00:25 | 7.4615 | 5.7992 | 17.2365 | 80.1435 | 0.6779 | 0.92352 | 113.3462 | 9.8737 | 84346.7891
2022-10-01 00:30 | 9.7736 | 6.1214 | 21.1027 | 187.0015 | 0.55946 | 1.2465 | 113.041 | 9.1444 | 84355.0938
2022-10-01 00:35 | 10.0789 | 6.5982 | 21.8866 | 66.7206 | 0.51038 | 0.10797 | 112.8081 | 9.0233 | 84281.5
2022-10-01 00:40 | 5.4648 | 7.0879 | 15.4646 | 40.0717 | 0.29474 | 0 | 112.98 | 8.5834 | 84373.7734
2022-10-01 00:45 | 1.8705 | 5.7343 | 8.6014 | 13.2077 | 0.09708 | 0 | 111.594 | 8.0435 | 83435.5547
2022-10-01 00:50 | 1.6804 | 5.9565 | 8.3713 | 13.3487 | 0 | 0 | 112.7855 | 8.1293 | 84329.4688
2022-10-01 00:55 | 1.5593 | 5.5771 | 7.9673 | 13.2127 | 0 | 0 | 111.5759 | 7.8245 | 83474.3047
2022-10-01 01:00 | 5.5077 | 4.6194 | 13.2212 | 13.2082 | 0 | 0 | 111.6586 | 7.8773 | 83454.5703
2022-10-01 01:05 | 5.8872 | 6.2846 | 15.3087 | 13.3618 | 0 | 0.28454 | 113.0796 | 8.0812 | 84425.8594
2022-10-01 01:10 | 3.8488 | 5.7401 | 11.6397 | 13.2212 | 0 | 0.62195 | 111.7684 | 7.7185 | 83537.1641
2022-10-01 01:15 | 6.8266 | 5.4735 | 15.9376 | 13.3487 | 0 | 0.3241 | 112.9075 | 8.1854 | 84350.1094
2022-10-01 01:20 | 11.9687 | 6.2763 | 24.6224 | 13.3441 | 0.04909 | 0.17672 | 113.052 | 8.8552 | 84321.3828
2022-10-01 01:25 | 5.0903 | 5.2548 | 13.0574 | 13.2037 | 0.21372 | 0.43716 | 111.7413 | 8.4292 | 83437.8672
2022-10-01 01:30 | 5.7724 | 5.6307 | 14.4788 | 13.3396 | 0.20591 | 0.43142 | 113.0744 | 8.9642 | 84298.8672
2022-10-01 01:35 |  |  |  |  | 0.18844 | 0.61491 |  |  | 85248.8594
2022-10-01 01:40 |  |  |  |  | 0.24537 | 0.57906 |  |  | 84364.9531
2022-10-01 01:45 |  |  |  |  | 0.0098147 | 0 |  |  | 84451.0078
2022-10-01 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84420.1953
2022-10-01 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84457.1641
2022-10-01 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84344.4219
2022-10-01 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0.3922 |  |  | 84463.3203
2022-10-01 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.20625 |  |  | 84522.9531
2022-10-01 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.078544 |  |  | 84492.1016
2022-10-01 02:20 | 11.4477 | 19.9622 | 37.5097 | 0 | 0 | 0.05883 |  | 101.2524 | 84381.3594
2022-10-01 02:25 | 8.4131 | 23.6962 | 36.5921 | 13.3664 | 0 | 0 | 113.4846 | 7.4103 | 84496.2031
2022-10-01 02:30 | 3.7822 | 16.9093 | 22.7067 | 13.3532 | 0 | 0 | 113.3121 | 8.0199 | 84420.6484
2022-10-01 02:35 | 2.5489 | 13.1861 | 17.0931 | 13.4984 | 0 | 0.3868 | 114.2972 | 7.8237 | 85334.25
2022-10-01 02:40 | 2.3144 | 11.449 | 14.9966 | 13.3709 | 0 | 0 | 112.9123 | 7.2444 | 84533.4922
2022-10-01 02:45 | 2.2063 | 10.1456 | 13.3664 | 13.3532 | 0.029425 | 0.078467 | 112.6409 | 7.6274 | 84414.2188
2022-10-01 02:50 | 3.1507 | 9.6591 | 14.4887 | 13.3487 | 0.098147 | 0.22574 | 112.6025 | 7.4566 | 84381.3594
2022-10-01 02:55 | 2.3128 | 9.3463 | 12.8915 | 13.3618 | 0.20591 | 0.89226 | 112.5911 | 7.2394 | 84465.3672
2022-10-01 03:00 | 2.6265 | 8.2131 | 12.2391 | 13.3532 | 0.24545 | 0.96216 | 112.4578 | 7.2909 | 84412.1719
2022-10-01 03:05 | 1.8904 | 7.8883 | 10.6251 | 13.3487 | 0.33337 | 0.21571 | 112.5415 | 8.69 | 84379.3047
2022-10-01 03:10 | 1.8911 | 8.2131 | 10.9508 | 13.3532 | 0.30415 | 0.36302 | 112.3968 | 10.2072 | 84418.6094
2022-10-01 03:15 | 1.6826 | 7.0928 | 9.6719 | 13.3664 | 0.13736 | 0.039245 | 112.5073 | 10.0488 | 84512.8359
2022-10-01 03:20 | 1.8917 | 7.0882 | 9.9879 | 0 | 0.088332 | 0 | 112.4962 | 8.6959 | 84463.7109
2022-10-01 03:25 | 2.2084 | 7.254 | 10.6391 | 13.3664 | 0.039245 | 0 | 112.6295 | 8.1962 | 84523.0391
2022-10-01 03:30 | 0.95676 | 6.681 | 8.1476 | 0 | 0 | 0 | 113.7921 | 7.6044 | 85454.2422
2022-10-01 03:35 | 2.5215 | 6.4416 | 10.3066 | 13.3532 | 0 | 0 | 112.5188 | 7.4591 | 84457.3594
2022-10-01 03:40 | 2.3128 | 6.4458 | 10.1521 | 13.3618 | 0 | 0 | 112.53 | 7.4078 | 84512.5859
2022-10-01 03:45 | 1.578 | 6.1276 | 8.7077 | 13.3709 | 0 | 0 | 112.6679 | 7.5251 | 84580.4375
2022-10-01 03:50 | 6.6951 | 5.8642 | 16.1267 | 0 | 0 | 0.11889 | 113.9385 | 7.3181 | 85445.7266
2022-10-01 03:55 | 5.26 | 6.4502 | 14.5128 | 0 | 0.029424 | 0.19616 | 112.9734 | 7.0759 | 84588.5469
2022-10-01 04:00 | 2.1269 | 6.1943 | 9.4544 | 0 | 0.0099049 | 0 | 114.2015 | 6.8122 | 85510.1562
2022-10-01 04:05 | 1.7884 | 5.6439 | 8.2239 | 0 | 0 | 0.41194 | 113.0345 | 7.0197 | 84596.6562
2022-10-01 04:10 | 7.4644 | 5.9626 | 17.4042 | 0 | 0.05881 | 0.18623 | 113.023 | 7.4642 | 84543.4375
2022-10-01 04:15 | 4.6304 | 5.8071 | 13.066 | 0 | 0.14703 | 0.91156 | 113.2564 | 7.3592 | 84631.5859
2022-10-01 04:20 | 6.4194 | 5.9684 | 15.8083 | 0 | 0.38264 | 1.3932 | 113.3175 | 7.4154 | 84635.6406
2022-10-01 04:25 | 4.5191 | 5.7994 | 12.5654 | 0 | 0.38214 | 1.1954 | 113.1676 | 7.125 | 84522.7266
2022-10-01 04:30 | 5.3138 | 7.0048 | 15.1499 | 0 | 0.30716 | 0.92147 | 114.4986 | 7.0915 | 85472.7656
2022-10-01 04:35 | 2.6283 | 5.8014 | 9.8302 | 0 | 0.32346 | 0.43127 | 113.3283 | 7.1836 | 84553.5781
2022-10-01 04:40 | 3.6109 | 5.8605 | 11.5582 | 0 | 0.45592 | 0.81272 | 114.6672 | 7.2 | 85416.5391
2022-10-01 04:45 | 3.0799 | 6.1861 | 10.7442 | 0 | 0.49556 | 0.68387 | 114.6672 | 7.03 | 85416.5391
2022-10-01 04:50 | 1.666 | 5.9056 | 8.4594 | 0 | 0.44627 | 0.51418 | 112.3061 | 6.837 | 83754.6172
2022-10-01 04:55 | 2.8414 | 5.9684 | 10.1625 | 0 | 0.43127 | 0.96057 | 113.6231 | 7.1345 | 84639.6953
2022-10-01 05:00 | 12.515 | 5.6422 | 24.9868 | 13.3669 | 0.49073 | 1.5213 | 113.7945 | 7.6913 | 84584.4531
2022-10-01 05:05 | 4.6258 | 6.1237 | 13.2143 | 0 | 0.6077 | 0.89195 | 113.8778 | 7.6887 | 84557.6328
2022-10-01 05:10 | 6.312 | 5.9664 | 15.4804 | 0 | 0.57867 | 0.83368 | 114.1343 | 7.5251 | 84610.8438
2022-10-01 05:15 | 9.366 | 5.4845 | 19.841 | 13.3755 | 0.51019 | 1.3343 | 114.3565 | 8.258 | 84639.6953
2022-10-01 05:20 | 3.6832 | 6.4524 | 12.0982 | 13.3755 | 0.47048 | 1.0096 | 114.2343 | 7.6962 | 84639.6953
2022-10-01 05:25 | 2.6283 | 5.8014 | 9.8302 | 0 | 0.48028 | 0.49008 | 114.1221 | 7.4081 | 84555.6016
2022-10-01 05:30 | 10.6184 | 5.4791 | 21.7553 | 0 | 0.62731 | 1.0096 | 114.1832 | 7.9693 | 84553.5781
2022-10-01 05:35 | 5.6827 | 6.4524 | 15.0017 | 0 | 0.73585 | 1.5306 | 114.4177 | 8.0333 | 84637.6719
2022-10-01 05:40 | 5.5775 | 6.1297 | 14.6791 | 0 | 0.71552 | 1.5781 | 114.1732 | 7.5277 | 84637.6719
2022-10-01 05:45 | 6.8336 | 6.446 | 16.9208 | 0 | 0.8239 | 1.7949 | 114 | 7.352 | 84545.5625
2022-10-01 05:50 | 6.5623 | 6.2269 | 16.4455 | 0 | 0.94264 | 1.516 | 112.8284 | 6.8394 | 83771.4219
2022-10-01 05:55 | 10.303 | 6.2849 | 22.0776 | 13.3623 | 0.88275 | 1.2064 | 113.8778 | 7.5764 | 84551.6875
2022-10-01 06:00 | 9.2516 | 6.9295 | 21.1107 | 13.3623 | 0.8149 | 1.4236 | 114 | 7.4642 | 84551.6875
2022-10-01 06:05 | 11.3543 | 6.7683 | 24.1726 | 0 | 0.84435 | 1.6494 | 114 | 7.4642 | 84551.6875
2022-10-01 06:10 | 7.2541 | 6.7683 | 17.8877 | 13.3623 | 0.88362 | 1.3942 | 113.9389 | 7.352 | 84553.7266
2022-10-01 06:15 | 17.0482 | 6.9363 | 33.0683 | 160.5056 | 0.95141 | 1.6282 | 114.4177 | 10.2804 | 84635.7812
2022-10-01 06:20 | 12.7292 | 7.5789 | 27.0906 | 26.7418 | 0.99031 | 2.1179 | 114.3787 | 9.3222 | 84608.9688
2022-10-01 06:25 | 12.9396 | 7.5789 | 27.2519 | 26.7418 | 1.0204 | 1.8152 | 114.1954 | 8.7606 | 84607.1094
2022-10-01 06:30 | 18.7192 | 6.9316 | 35.7862 | 26.7327 | 0.9416 | 1.6086 | 114.1564 | 8.8699 | 84578.2734
2022-10-01 06:35 | 27.7727 | 8.2239 | 50.795 | 40.1127 | 0.88305 | 1.8054 | 114.3176 | 9.3222 | 84607.1094
2022-10-01 06:40 | 22.2804 | 9.8268 | 44.1402 | 80.1467 | 0.87324 | 2.1488 | 114.0832 | 8.9203 | 84520.9922
2022-10-01 06:45 | 15.9638 | 8.0493 | 32.5191 | 120.1381 | 0.84406 | 2.0022 | 114.0665 | 9.6991 | 84459.3047
2022-10-01 06:50 | 21.8526 | 7.7299 | 41.2264 | 93.4726 | 0.9137 | 2.2892 | 114.1053 | 10.095 | 84477.9531
2022-10-01 06:55 | 29.3407 | 7.7375 | 52.712 | 66.8318 | 0.8744 | 2.3285 | 114.3397 | 9.9927 | 84555.7891
2022-10-01 07:00 | 35.323 | 8.5406 | 62.685 | 93.5326 | 0.9223 | 2.3646 | 114.1786 | 10.7188 | 84533.1797
2022-10-01 07:05 | 38.6711 | 8.764 | 68.0405 | 118.914 | 0.92352 | 2.3039 | 112.7835 | 14.4837 | 83578.4844
2022-10-01 07:10 | 44.997 | 10.0353 | 79.0084 | 198.1224 | 1.0395 | 2.8076 | 112.6847 | 15.8656 | 83535.7344
2022-10-01 07:15 | 48.5857 | 10.3167 | 84.7906 | 133.6635 | 1.2682 | 3.6573 | 114.2175 | 13.6978 | 84537.2188
2022-10-01 07:20 | 45.605 | 10.6689 | 80.5738 | 198.055 | 1.254 | 3.4802 | 112.5256 | 14.252 | 83507.2891
2022-10-01 07:25 | 33.1765 | 10.2996 | 61.1537 | 186.8178 | 1.2465 | 3.0525 | 113.6008 | 11.9937 | 84393.5859
2022-10-01 07:30 | 35.5212 | 9.6653 | 64.2746 | 213.716 | 1.1876 | 2.5715 | 114.0177 | 13.5202 | 84483.7969
2022-10-01 07:35 | 41.8906 | 9.0121 | 73.2235 | 213.5061 | 1.1491 | 2.5242 | 113.9057 | 15.1322 | 84397.8125
2022-10-01 07:40 | 37.8881 | 8.0438 | 66.1201 | 213.4334 | 1.2175 | 2.4251 | 113.4402 | 17.3681 | 84377.4297
2022-10-01 07:45 | 40.9163 | 9.8693 | 72.5873 | 171.5892 | 1.263 | 3.2934 | 112.0048 | 16.631 | 83476.8516
2022-10-01 07:50 | 31.4024 | 10.4641 | 58.5988 | 106.7894 | 1.3474 | 3.2258 | 113.2735 | 14.9131 | 84407.7578
2022-10-01 07:55 | 29.1006 | 9.0179 | 53.7854 | 200.2905 | 1.3166 | 2.4366 | 113.3077 | 13.3474 | 84451.0391
2022-10-01 08:00 | 33.5244 | 9.6653 | 60.8917 | 213.716 | 1.338 | 2.6071 | 113.4073 | 13.2958 | 84488.2031
2022-10-01 08:05 | 36.4546 | 8.6958 | 64.4137 | 200.2905 | 1.4148 | 3.4682 | 113.8568 | 12.9548 | 84446.8359
2022-10-01 08:10 | 48.441 | 12.9065 | 86.9992 | 145.3336 | 1.5473 | 4.5153 | 112.4168 | 13.5953 | 83555.8438
2022-10-01 08:15 | 41.2186 | 10.1283 | 73.3096 | 79.9831 | 1.6708 | 4 | 112.9366 | 11.6455 | 84318.0859
2022-10-01 08:20 | 39.8131 | 10.8351 | 71.862 | 79.2729 | 1.5263 | 3.6262 | 111.8131 | 10.8207 | 83568.3125
2022-10-01 08:25 | 35.9669 | 12.2691 | 67.5598 | 79.2729 | 1.4291 | 3.4512 | 112.0546 | 12.319 | 83568.3125
2022-10-01 08:30 | 30.0956 | 9.2263 | 55.3579 | 92.3313 | 1.4573 | 3.3808 | 111.8683 | 12.1323 | 83428.4453
2022-10-01 08:35 | 35.2397 | 9.764 | 63.7807 | 143.6408 | 1.5485 | 3.8471 | 110.8687 | 11.5174 | 82592.8828
2022-10-01 08:40 | 34.4468 | 10.6246 | 63.4259 | 106.7853 | 1.7217 | 4.2205 | 112.9031 | 11.7731 | 84418.2188
2022-10-01 08:45 | 32.4824 | 8.9082 | 58.8575 | 105.5215 | 1.7516 | 3.3475 | 112.2902 | 13.6835 | 83414
2022-10-01 08:50 | 36.1147 | 9.8626 | 65.3795 | 184.6626 | 1.8003 | 3.6492 | 111.8683 | 13.9051 | 83405.6406
2022-10-01 08:55 | 34.8812 | 10.5025 | 63.9696 | 211.1148 | 1.6824 | 3.1509 | 111.9667 | 12.4136 | 83434.0234
2022-10-01 09:00 | 49.0313 | 10.8277 | 85.9846 | 224.4537 | 1.557 | 3.7952 | 112.099 | 14.5842 | 83488.6484
2022-10-01 09:05 | 39.6843 | 10.2992 | 71.1287 | 200.1543 | 1.6129 | 3.629 | 113.4135 | 17.0371 | 84378.9453
2022-10-01 09:10 | 50.0701 | 11.4646 | 88.3731 | 211.2505 | 1.6056 | 3.7952 | 112.0387 | 14.4733 | 83480.2891
2022-10-01 09:15 | 40.707 | 12.2566 | 74.6538 | 184.7814 | 1.6829 | 3.8036 | 112.1815 | 17.9053 | 83456.0781
2022-10-01 09:20 | 31.3302 | 10.0183 | 58.0424 | 210.9712 | 1.5565 | 3.3853 | 111.4085 | 17.7216 | 83387.7188
2022-10-01 09:25 | 38.1109 | 10.1873 | 68.6051 | 224.3774 | 1.4796 | 3.0761 | 111.6387 | 19.5129 | 83466.6484
2022-10-01 09:30 | 29.6894 | 8.9109 | 54.4199 | 211.1069 | 1.4096 | 3.0331 | 111.4199 | 17.4005 | 83415.1562
2022-10-01 09:35 | 39.6573 | 10.453 | 71.2412 | 253.3563 | 1.5425 | 3.3405 | 113.5801 | 17.9776 | 84302.5469
2022-10-01 09:40 | 51.2314 | 9.538 | 88.0673 | 263.6244 | 1.3916 | 3.474 | 112.1537 | 18.8228 | 83338.5078
2022-10-01 09:45 | 39.3437 | 11.1386 | 71.446 | 290.272 | 1.1666 | 3.3831 | 112.0831 | 18.8413 | 83448.7734
2022-10-01 09:50 | 52.1741 | 8.8161 | 88.7903 | 352.4531 | 1.0388 | 3.8377 | 111.4276 | 21.7659 | 82550.6328
2022-10-01 09:55 | 36.5049 | 12.5583 | 68.5144 | 289.9868 | 1.3328 | 5.7007 | 112.2741 | 17.1619 | 83342.7969
2022-10-01 10:00 | 37.542 | 11.1276 | 68.6734 | 224.0808 | 1.5176 | 4.261 | 111.8525 | 16.1101 | 83361.8281
2022-10-01 10:05 | 60.6481 | 13.1897 | 106.1533 | 276.7115 | 1.4587 | 4.0942 | 111.9349 | 21.2514 | 83331.3828
2022-10-01 10:10 | 50.6956 | 14.461 | 92.169 | 276.7115 | 1.5949 | 5.3001 | 111.4532 | 22.1923 | 83320.8125
2022-10-01 10:15 | 44.8877 | 12.057 | 80.8626 | 213.2802 | 1.661 | 4.5604 | 112.8106 | 15.2842 | 84297.4219
2022-10-01 10:20 | 41.9512 | 11.8963 | 76.2005 | 239.9402 | 1.6031 | 4.5438 | 112.9933 | 14.6683 | 84297.6406
2022-10-01 10:25 | 46.9058 | 11.1348 | 83.0337 | 263.7939 | 1.5965 | 4.1664 | 112.1655 | 14.7909 | 83414.3047
2022-10-01 10:30 | 61.482 | 15.5732 | 109.8149 | 306.1851 | 1.7194 | 4.6079 | 113.6956 | 23.8744 | 84202.0859
2022-10-01 10:35 | 58.4511 | 14.7738 | 104.3698 | 250.273 | 1.9262 | 5.477 | 112.6192 | 18.4227 | 83305.4297
2022-10-01 10:40 | 59.5121 | 14.936 | 106.319 | 266.3383 | 2.1658 | 5.5721 | 113.6125 | 19.6877 | 84215.9766
2022-10-01 10:45 | 56.8438 | 13.9862 | 101.1184 | 253.2702 | 2.3112 | 6.3338 | 113.5415 | 16.9078 | 84299.7891
2022-10-01 10:50 | 47.5822 | 14.1373 | 87.0731 | 266.4192 | 2.7225 | 6.5752 | 113.2209 | 15.4417 | 84231.7812
2022-10-01 10:55 | 42.9478 | 11.7671 | 77.599 | 210.9634 | 2.8504 | 6.5568 | 111.3441 | 14.3429 | 83369.1953
2022-10-01 11:00 | 44.2529 | 10.8024 | 78.7936 | 223.9285 | 2.7461 | 5.5603 | 111.4755 | 16.0438 | 83275.6641
2022-10-01 11:05 | 62.4648 | 10.4423 | 106.1906 | 279.7401 | 2.5178 | 4.9372 | 113.16 | 22.9946 | 84212.5391
2022-10-01 11:10 | 64.5035 | 11.2862 | 110.1595 | 342.6992 | 2.2674 | 5.0993 | 112.5712 | 22.9187 | 83326.0938
2022-10-01 11:15 | 65.1433 | 12.5413 | 112.3952 | 263.2664 | 2.0352 | 5.2097 | 111.8209 | 16.5858 | 83240.6094
2022-10-01 11:20 | 60.3349 | 13.0303 | 105.3549 | 250.349 | 1.9067 | 5.8175 | 111.9309 | 16.104 | 83327.7266
2022-10-01 11:25 | 69.3374 | 11.8806 | 118.0029 | 332.8098 | 2.1863 | 6.6277 | 113.8173 | 22.8121 | 84168.1797
2022-10-01 11:30 | 71.4274 | 13.6659 | 123.3113 | 303.054 | 2.6097 | 7.391 | 112.2319 | 22.1915 | 83297.7969
2022-10-01 11:35 | 58.7766 | 14.1325 | 104.2274 | 386.1766 | 2.7252 | 7.1427 | 113.6084 | 25.0562 | 84168.8672
2022-10-01 11:40 | 65.4819 | 14.1325 | 114.5056 | 346.2273 | 2.8264 | 7.0807 | 114.4603 | 27.0696 | 84166.6953
2022-10-01 11:45 | 60.4386 | 14.1427 | 106.944 | 355.7591 | 2.8161 | 6.3241 | 113.2555 | 25.0138 | 83272.125
2022-10-01 11:50 | 71.8751 | 14.1288 | 124.3014 | 381.7362 | 2.4539 | 5.4142 | 112.7833 | 27.6983 | 83187.1719
2022-10-01 11:55 | 59.7129 | 15.0961 | 106.7851 | 368.9353 | 2.1402 | 5.2435 | 112.5932 | 27.0061 | 83278.5625
2022-10-01 12:00 | 58.5924 | 13.5116 | 103.3242 | 329.5184 | 1.9281 | 5.0054 | 112.7519 | 20.8704 | 83304.7109
2022-10-01 12:05 | 56.397 | 13.6327 | 100.08 | 305.8733 | 1.8213 | 5.3654 | 113.4583 | 19.0466 | 84054.4375
2022-10-01 12:10 | 63.838 | 14.1379 | 111.991 | 289.7794 | 1.7334 | 5.1904 | 112.4948 | 17.9795 | 83256.8594
2022-10-01 12:15 | 60.0035 | 13.3436 | 105.3192 | 302.9512 | 1.6376 | 5.4392 | 112.254 | 20.4136 | 83265.5156
2022-10-01 12:20 | 65.4317 | 12.0609 | 112.357 | 328.9713 | 1.636 | 5.0054 | 112.3241 | 27.2467 | 83187.0234
2022-10-01 12:25 | 68.2039 | 13.8019 | 118.506 | 342.014 | 1.6089 | 4.8657 | 112.3461 | 28.8949 | 83156.8438
2022-10-01 12:30 | 56.7281 | 12.9951 | 99.95 | 319.2692 | 1.7043 | 5.1227 | 114.7694 | 22.9634 | 84105.4219
2022-10-01 12:35 | 57.3368 | 13.8019 | 101.6899 | 355.1684 | 1.8107 | 4.3515 | 114.2696 | 25.1933 | 83169.6094
2022-10-01 12:40 | 50.2991 | 12.85 | 89.9503 | 342.014 | 1.7832 | 4.307 | 114.3298 | 31.4364 | 83182.5859
2022-10-01 12:45 | 54.7229 | 12.8308 | 96.7119 | 332.471 | 1.7518 | 4.0548 | 114.7952 | 23.124 | 84113.5312
2022-10-01 12:50 | 50.9388 | 13.1471 | 91.0676 | 385.5355 | 1.8299 | 5.2734 | 114.0273 | 19.5985 | 84063.1406
2022-10-01 12:55 | 54.2346 | 14.1229 | 97.2557 | 345.9924 | 2.0267 | 5.2832 | 113.7746 | 25.2069 | 84157.7344
2022-10-01 13:00 | 63.8354 | 12.2113 | 110.0606 | 341.898 | 1.9872 | 5.192 | 112.8488 | 21.5396 | 83150.0469
2022-10-01 13:05 | 58.5589 | 12.0527 | 101.814 | 355.048 | 1.9671 | 5.4046 | 112.4282 | 20.932 | 83161.2656
2022-10-01 13:10 | 45.7747 | 12.6996 | 82.8647 | 447.5371 | 1.8308 | 5.1515 | 112.7192 | 26.3152 | 83250.5469
2022-10-01 13:15 | 42.7294 | 12.6871 | 78.0257 | 355.0479 | 1.891 | 5.8973 | 112.3681 | 25.1295 | 83174.3125
2022-10-01 13:20 | 39.9224 | 12.0487 | 73.2432 | 289.2003 | 2.0054 | 5.5294 | 111.489 | 18.8269 | 83148.2891
2022-10-01 13:25 | 46.1011 | 10.7983 | 81.3049 | 276.5138 | 1.999 | 5.4215 | 113.1786 | 74.9905 | 83265.7422
2022-10-01 13:30 | 47.5536 | 12.4336 | 85.1701 | 309.292 | 2.0103 | 5.7642 | 110.1817 | 22.1376 | 81493.7656
2022-10-01 13:35 | 51.7814 | 12.2233 | 91.5957 | 342.2343 | 2.23 | 6.4369 | 112.5989 | 21.4502 | 83222.2734
2022-10-01 13:40 | 52.1956 | 12.0646 | 92.0719 | 368.5599 | 2.5124 | 7.7807 | 112.7794 | 22.7217 | 83239.6719
2022-10-01 13:45 | 57.0514 | 11.7752 | 99.2257 | 364.5155 | 2.9019 | 8.9755 |  |  | 82298.2656
2022-10-01 13:50 | 71.5707 | 14.4267 | 124.2914 | 473.2368 | 3.3521 | 9.9393 | 111.9095 | 26.3908 | 83070.0234
2022-10-01 13:55 | 64.3528 | 13.7972 | 112.4394 | 315.5982 | 3.6261 | 9.387 |  |  | 83076.4453
2022-10-01 14:00 | 66.9824 | 13.6474 | 116.3204 | 328.9598 | 3.6639 | 8.0586 |  |  | 83117.9609
2022-10-01 14:05 | 53.0649 | 11.7116 | 93.0514 | 279.3606 | 3.4555 | 6.1923 |  |  | 84046.1719
2022-10-01 14:10 | 55.2482 | 11.577 | 96.2634 | 328.7481 | 3.0684 | 4.7439 |  |  | 83076.5547
2022-10-01 14:15 | 61.1241 | 11.8721 | 105.4048 | 359.1779 | 2.786 | 5.2275 |  |  | 84046.1719
2022-10-01 14:20 | 51.6778 | 13.3346 | 92.5481 | 289.5828 | 2.5302 | 6.0433 |  |  | 83183.0859
2022-10-01 14:25 | 50.3315 | 10.9534 | 88.1033 | 329.0714 | 2.3281 | 4.8705 |  |  | 83189.5781
2022-10-01 14:30 | 58.4356 | 12.6828 | 102.2551 | 302.3457 | 2.1986 | 4.4166 |  |  | 83078.6406
2022-10-01 14:35 | 48.0368 | 11.9018 | 85.5344 | 381.5934 | 2.1326 | 4.6547 |  |  | 83161.3672
2022-10-01 14:40 | 44.4284 | 10.4771 | 78.4199 | 355.3971 | 1.9074 | 4.2819 |  |  | 83200.3828
2022-10-01 14:45 | 59.9425 | 10.791 | 102.5143 | 460.5438 | 1.7138 | 3.418 |  |  | 83182.9766
2022-10-01 14:50 | 56.1603 | 13.7925 | 99.877 | 381.2185 | 1.7997 | 4.5042 | 111.7894 | 21.6427 | 83093.7656
2022-10-01 14:55 | 62.387 | 10.4669 | 106.0959 | 368.1979 | 1.9385 | 4.89 | 111.7071 | 20.6559 | 83115.4609
2022-10-01 15:00 | 64.848 | 14.5852 | 113.9866 | 394.364 | 1.897 | 4.5042 | 112.5703 | 23.7407 | 83115.375
2022-10-01 15:05 | 51.2178 | 12.3371 | 90.8456 | 451.7006 | 1.7222 | 3.8578 | 112.7358 | 21.7055 | 84027.9766
2022-10-01 15:10 | 54.9378 | 13.6386 | 97.8492 | 368.1978 | 1.5488 | 3.7016 | 111.647 | 23.3622 | 83175.9844
2022-10-01 15:15 | 37.5563 | 12.6871 | 70.2548 | 302.4482 | 1.6755 | 4.4712 | 111.1663 | 19.4408 | 83184.6328
2022-10-01 15:20 | 50.0039 | 9.9975 | 86.6452 | 328.9598 | 1.8015 | 4.6644 | 111.1778 | 21.0008 | 83237
2022-10-01 15:25 | 50.1446 | 12.2031 | 89.0665 | 302.2433 | 1.8495 | 4.7017 | 111.4512 | 22.2977 | 83126.0859
2022-10-01 15:30 | 44.0445 | 12.837 | 80.35 | 328.5253 | 1.8593 | 4.3416 | 111.0909 | 19.9796 | 83121.7656
2022-10-01 15:35 | 47.9496 | 11.4296 | 84.9284 | 355.3971 | 1.8587 | 4.4376 | 111.6967 | 19.6258 | 83263.0703
2022-10-01 15:40 | 48.1965 | 12.2072 | 86.0845 | 302.3457 | 1.8599 | 5.1708 | 111.3088 | 20.7593 | 83141.3047
2022-10-01 15:45 | 39.9617 | 12.2192 | 73.4739 | 263.1678 | 1.9657 | 5.1186 | 110.9974 | 20.9455 | 83223.6172
2022-10-01 15:50 | 35.901 | 10.4669 | 65.4971 | 276.1484 | 2.0345 | 4.3902 | 110.7457 | 21.4843 | 83171.2344
2022-10-01 15:55 | 46.8579 | 12.9863 | 84.8118 | 305.759 | 2.0548 | 4.6011 | 112.2009 | 23.3387 | 84084.8125
2022-10-01 16:00 | 36.7399 | 11.5805 | 68.0553 | 263.0786 | 1.9534 | 4.3344 | 111.2002 | 17.6236 | 83212.5938
2022-10-01 16:05 | 47.3282 | 10.7946 | 83.341 | 302.7456 | 1.7894 | 4.172 | 116.6289 | 20.2892 | 83273.3281
2022-10-01 16:10 | 41.0108 | 10.3184 | 73.1813 | 342.2342 | 1.7505 | 4.4248 | 112.1177 | 22.0583 | 83264.7344
2022-10-01 16:15 | 35.6819 | 9.8292 | 64.5237 | 289.2003 | 1.7601 | 3.8801 | 111.8495 | 22.5261 | 83155.4688
2022-10-01 16:20 | 39.4064 | 10.5746 | 70.9781 | 278.9916 | 1.8378 | 4.3636 | 112.4323 | 22.0961 | 84042.2656
2022-10-01 16:25 | 38.1687 | 11.1826 | 69.6889 | 335.959 | 2.1665 | 5.307 | 113.6047 | 20.4317 | 85005.3125
2022-10-01 16:30 | 41.0788 | 9.6133 | 72.5803 | 305.5622 | 2.3489 | 5.9459 | 111.8859 | 17.0743 | 84046.5781
2022-10-01 16:35 | 47.7828 | 11.0974 | 84.3406 | 236.6184 | 2.5576 | 6.3112 | 110.5279 | 14.7413 | 83138.3906
2022-10-01 16:40 | 42.5984 | 11.0699 | 76.2059 | 226.149 | 2.7842 | 6.1192 | 111.8515 | 16.0912 | 84120.1328
2022-10-01 16:45 | 46.7485 | 10.6218 | 82.1211 | 341.7821 | 2.7998 | 6.4843 | 111.2487 | 17.005 | 83117.2656
2022-10-01 16:50 | 34.7971 | 10.3184 | 63.6566 | 315.9085 | 2.7132 | 5.9905 | 111.3959 | 15.3137 | 83232.5078
2022-10-01 16:55 | 34.8545 | 10.3048 | 63.7311 | 289.2003 | 2.5301 | 4.8753 | 111.0085 | 16.0664 | 83132.3047
2022-10-01 17:00 | 41.3924 | 9.9337 | 73.3815 | 292.2769 | 2.3859 | 4.0059 | 112.6751 | 16.9627 | 84031.4766
2022-10-01 17:05 | 44.2731 | 13.4764 | 81.3398 | 319.2693 | 2.4578 | 4.9255 | 113.1281 | 18.1026 | 84154.3984
2022-10-01 17:10 | 31.8768 | 9.8358 | 58.6977 | 315.7053 | 2.479 | 5.2205 | 111.5647 | 15.5801 | 83201.2109
2022-10-01 17:15 | 41.2809 | 10.6254 | 73.9024 | 420.7976 | 2.4765 | 4.9724 | 111.8874 | 19.5513 | 83157.7891
2022-10-01 17:20 | 42.5643 | 10.0009 | 75.245 | 381.7228 | 2.6239 | 5.7046 | 112.2981 | 18.3543 | 83217.3125
2022-10-01 17:25 | 50.9028 | 11.2598 | 89.2855 | 315.5981 | 2.7892 | 6.7348 | 112.1878 | 19.1647 | 83121.7422
2022-10-01 17:30 | 36.6612 | 11.5884 | 67.6252 | 250.0942 | 2.9058 | 6.7639 | 112.1177 | 18.4649 | 83195.9609
2022-10-01 17:35 | 45.5383 | 8.884 | 78.8453 | 315.7052 | 2.9943 | 6.1829 | 112.5865 | 23.8673 | 83139.2656
2022-10-01 17:40 | 44.8138 | 10.3118 | 79.004 | 315.7053 | 3.0234 | 5.658 | 112.1658 | 25.4695 | 83137.1328
2022-10-01 17:45 | 36.4306 | 10.3118 | 66.1539 | 302.5509 | 2.9768 | 5.7688 | 112.1057 | 20.7734 | 83126.3828
2022-10-01 17:50 | 36.4356 | 10.2712 | 66.121 | 385.9146 | 2.9298 | 6.0858 | 114.2002 | 23.8096 | 84092.2109
2022-10-01 17:55 | 42.7439 | 9.6772 | 75.1966 | 328.8596 | 2.8601 | 5.6521 | 112.7068 | 21.9889 | 83124.2344
2022-10-01 18:00 | 44.8268 | 11.559 | 80.4317 | 346.1098 | 2.921 | 4.947 | 113.9348 | 23.0349 | 84118.5781
2022-10-01 18:05 | 45.2432 | 10.474 | 79.8243 | 342.1301 | 2.9418 | 5.0264 | 113.1058 | 22.1069 | 83150.2969
2022-10-01 18:10 | 43.3186 | 9.8489 | 76.2492 | 316.123 | 2.8444 | 4.8413 | 112.6753 | 17.4263 | 83243.8672
2022-10-01 18:15 | 40.009 | 10.9169 | 72.0835 | 252.9264 | 2.6751 | 4.0914 | 113.4482 | 15.9903 | 84146.8203
2022-10-01 18:20 | 39.7995 | 10.5958 | 71.7624 | 359.4218 | 2.4907 | 3.7804 | 114.1782 | 20.0717 | 84155.5156
2022-10-01 18:25 | 33.5154 | 10.5958 | 62.1299 | 319.486 | 2.3686 | 4.1771 | 113.9957 | 19.6803 | 84170.5
2022-10-01 18:30 | 45.5754 | 9.957 | 79.656 | 359.5438 | 2.2635 | 3.7004 | 114.7646 | 21.8682 | 84207.7109
2022-10-01 18:35 | 43.9457 | 11.3873 | 78.7489 | 305.8733 | 2.184 | 4.1418 | 114.3699 | 17.9295 | 84104.0781
2022-10-01 18:40 | 41.5301 | 10.0013 | 73.6601 | 302.7563 | 2.1131 | 3.8464 | 113.3247 | 19.0184 | 83251.2969
2022-10-01 18:45 | 36.5292 | 9.6263 | 65.6196 | 252.7637 | 2.2143 | 3.8086 | 114.3479 | 18.7737 | 84145.5938
2022-10-01 18:50 | 39.5121 | 9.9604 | 70.526 | 293.0611 | 2.3234 | 3.7115 | 114.9253 | 23.7779 | 84262.2422
2022-10-01 18:55 | 32.5629 | 10.4914 | 60.4049 | 250.434 | 2.1993 | 3.7077 | 113.7758 | 19.7078 | 83377.4062
2022-10-01 19:00 | 31.966 | 9.7997 | 58.7984 | 253.0982 | 2.2212 | 3.8134 | 115.1079 | 16.8963 | 84270.4453
2022-10-01 19:05 | 23.1701 | 9.1602 | 44.837 | 199.8823 | 2.3203 | 3.6967 | 114.7817 | 14.9992 | 84301.2266
2022-10-01 19:10 | 24.1055 | 8.6752 | 45.625 | 199.8144 | 2.2923 | 3.3056 | 114.8644 | 14.4905 | 84266.1484
2022-10-01 19:15 | 21.7784 | 8.3457 | 41.7283 | 226.2338 | 2.2998 | 3.9215 | 114.6908 | 14.5322 | 84178.1016
2022-10-01 19:20 | 22.3999 | 8.2659 | 42.7603 | 263.6147 | 2.3071 | 4.0495 | 113.6553 | 16.5524 | 83374.8828
2022-10-01 19:25 | 27.4687 | 8.8388 | 50.9438 | 199.8823 | 2.3127 | 4.0054 | 115.5733 | 16.6782 | 84288.3359
2022-10-01 19:30 | 25.0327 | 8.6696 | 46.8801 | 186.3735 | 2.2045 | 3.8184 | 114.9731 | 15.879 | 84211
2022-10-01 19:35 | 23.3262 | 8.7402 | 44.6543 | 144.9441 | 2.0631 | 3.046 | 113.4402 | 13.7802 | 83357.1328
2022-10-01 19:40 | 28.7083 | 9.4756 | 53.4807 | 226.3876 | 1.946 | 3.0861 | 115.1339 | 14.8777 | 84252.0625
2022-10-01 19:45 | 28.0024 | 7.8773 | 50.8004 | 226.6102 | 1.9073 | 2.9199 | 115.1253 | 16.124 | 84350.3359
2022-10-01 19:50 | 22.1217 | 7.7139 | 41.6229 | 199.8823 | 1.887 | 2.3096 | 114.8426 | 16.6222 | 84321.6719
2022-10-01 19:55 | 24.1301 | 8.2016 | 45.1891 | 186.6836 | 1.9355 | 2.6429 | 115.0425 | 15.2334 | 84376.8828
2022-10-01 20:00 | 22.0027 | 9.1544 | 42.8809 | 159.803 | 2.0036 | 2.9563 | 115.0121 | 13.815 | 84264.3984
2022-10-01 20:05 | 23.5415 | 7.6304 | 43.7157 | 118.631 | 1.8976 | 2.8902 | 114.0209 | 13.5081 | 83401.5469
2022-10-01 20:10 | 23.9564 | 8.5842 | 45.3054 | 131.8122 | 1.8197 | 2.7345 | 114.0209 | 16.2208 | 83403.6484
2022-10-01 20:15 | 23.3571 | 8.1152 | 43.9178 | 184.7185 | 1.7905 | 2.7345 | 114.133 | 18.2317 | 83488.7031
2022-10-01 20:20 | 26.2816 | 8.28 | 48.7246 | 211.2505 | 1.8678 | 3.2103 | 114.5123 | 17.8005 | 83543.4062
2022-10-01 20:25 | 34.6338 | 8.4421 | 61.5301 | 242.3101 | 1.8286 | 2.9516 | 117.3081 | 18.771 | 85178.1953
2022-10-01 20:30 | 32.3864 | 8.1935 | 57.8366 | 226.4646 | 1.739 | 2.9573 | 116.2078 | 17.6243 | 84286.6719
2022-10-01 20:35 | 27.8796 | 7.5509 | 50.2857 | 213.1431 | 1.7587 | 2.977 | 116.147 | 16.785 | 84282.4297
2022-10-01 20:40 | 25.9356 | 7.951 | 47.7061 | 171.4141 | 1.8982 | 2.9398 | 114.7827 | 15.8387 | 83419.3984
2022-10-01 20:45 | 19.2895 | 8.1073 | 37.675 | 158.1746 | 1.917 | 2.7928 | 114.8039 | 15.335 | 83384.7344
2022-10-01 20:50 | 21.2765 | 8.0329 | 40.6463 | 186.5002 | 1.8275 | 2.4759 | 116.147 | 15.7779 | 84273.9297
2022-10-01 20:55 | 21.3047 | 7.4 | 40.0566 | 186.7471 | 1.8889 | 3.3154 | 116.7884 | 16.247 | 84384.3359
2022-10-01 21:00 | 22.8458 | 7.9588 | 42.9777 | 197.98 | 1.9372 | 3.0761 | 115.6193 | 16.076 | 83491.875
2022-10-01 21:05 | 24.8982 | 7.792 | 45.9568 | 171.4141 | 1.9664 | 3.0566 | 115.6865 | 16.3371 | 83406.7891
2022-10-01 21:10 | 20.2353 | 7.8749 | 38.8923 | 239.8676 | 2.0246 | 2.7519 | 116.6736 | 17.1825 | 84298.3438
2022-10-01 21:15 | 18.478 | 7.1605 | 35.4843 | 145.136 | 1.81 | 1.956 | 115.5197 | 15.6826 | 83459.2812
2022-10-01 21:20 | 21.4515 | 8.1811 | 41.0627 | 208.7269 | 1.6356 | 2.5882 | 113.9193 | 16.7112 | 82515.3281
2022-10-01 21:25 | 13.6434 | 6.9174 | 27.8305 | 133.3908 | 1.5446 | 2.4398 | 116.4226 | 14.6783 | 84371.5859
2022-10-01 21:30 | 15.0077 | 7.5609 | 30.4044 | 93.3736 | 1.4055 | 1.9755 | 116.3007 | 13.6139 | 84367.3359
2022-10-01 21:35 | 13.7075 | 7.1629 | 28.1743 | 92.3907 | 1.1868 | 1.7024 | 115.3177 | 13.914 | 83481.1484
2022-10-01 21:40 | 11.8423 | 6.8469 | 24.9992 | 158.4379 | 1.2854 | 2.0449 | 115.357 | 12.9761 | 83501.3438
2022-10-01 21:45 | 22.4779 | 6.6078 | 41.0627 | 182.636 | 1.3085 | 2.1263 | 114.2174 | 13.7525 | 82502.8516
2022-10-01 21:50 | 39.0411 | 9.0087 | 68.6915 | 200.0862 | 1.3554 | 2.3867 | 117.3979 | 17.4235 | 84365.0234
2022-10-01 21:55 | 26.8957 | 8.7547 | 49.9815 | 211.1787 | 1.4884 | 2.9962 | 115.9209 | 18.5705 | 83472.7891
2022-10-01 22:00 | 20.2497 | 8.2772 | 39.3166 | 211.1787 | 1.5452 | 3.0224 | 115.3781 | 16.1314 | 83468.6094
2022-10-01 22:05 | 17.3479 | 7.9615 | 34.5531 | 132.0316 | 1.4485 | 2.5859 | 115.4173 | 14.9724 | 83497.0078
2022-10-01 22:10 | 21.0669 | 7.3174 | 39.6095 | 184.6626 | 1.4582 | 2.1971 | 116.0875 | 16.8412 | 83411.9062
2022-10-01 22:15 | 15.0626 | 7.3246 | 30.2538 | 224.4537 | 1.4388 | 2.6443 | 117.1066 | 18.2441 | 83501.1875
2022-10-01 22:20 | 16.9521 | 6.6143 | 32.599 | 235.0486 | 1.4822 | 2.666 | 116.3585 | 17.1115 | 82578.5781
2022-10-01 22:25 | 15.1665 | 7.0062 | 30.4131 | 184.8442 | 1.6543 | 2.569 | 117.4083 | 15.8596 | 83492.8281
2022-10-01 22:30 | 15.2176 | 7.4 | 30.7262 | 173.408 | 1.632 | 2.4578 | 118.617 | 15.5747 | 84346.0156
2022-10-01 22:35 | 13.8071 | 6.8425 | 28.0066 | 131.9468 | 1.5954 | 2.1985 | 117.4535 | 15.794 | 83436.0547
2022-10-01 22:40 | 20.3671 | 6.7588 | 38.1392 | 173.467 | 1.5229 | 2.3384 | 119.0232 | 17.0371 | 84370.4922
2022-10-01 22:45 | 17.4637 | 7.0109 | 33.7799 | 211.3944 | 1.5278 | 3.1918 | 117.6694 | 17.6461 | 83541.2891
2022-10-01 22:50 | 23.6694 | 7.479 | 43.9195 | 303.4776 | 1.7299 | 3.2751 | 117.7549 | 19.4516 | 83421.5156
2022-10-01 22:55 | 18.9037 | 8.049 | 37.0253 | 253.615 | 1.8299 | 3.8959 | 119.1247 | 17.6036 | 84384.4141
2022-10-01 23:00 | 17.5212 | 8.3627 | 35.2199 | 226.6958 | 1.7905 | 3.2466 | 118.4592 | 17.3622 | 84302.6094
2022-10-01 23:05 | 15.7531 | 7.0831 | 31.23 | 173.5261 | 1.761 | 2.6464 | 118.3928 | 16.8187 | 84388.6406
2022-10-01 23:10 | 15.4281 | 6.5959 | 30.2447 | 200.0938 | 1.5353 | 1.9388 | 118.2558 | 20.1134 | 84333.4219
2022-10-01 23:15 | 18.2891 | 6.3714 | 34.4055 | 198.1148 | 1.3217 | 1.9339 | 117.0258 | 17.4737 | 83504.5547
2022-10-01 23:20 | 34.1661 | 7.7999 | 60.171 | 237.5851 | 1.2444 | 2.0513 | 117.011 | 18.6821 | 83447.8359
2022-10-01 23:25 | 21.8148 | 7.8023 | 41.2408 | 198.0474 | 1.1864 | 2.2464 | 116.7447 | 17.6341 | 83469.9141
2022-10-01 23:30 | 16.3202 | 7.3296 | 32.3458 | 198.1822 | 1.1191 | 2.2868 | 116.7638 | 15.8149 | 83522.5859
2022-10-01 23:35 | 9.7584 | 7.1608 | 22.1189 | 158.3361 | 1.0985 | 1.8859 | 116.1873 | 13.8544 | 83415.3984
2022-10-01 23:40 | 10.0733 | 6.2081 | 21.6488 | 118.7925 | 0.99093 | 1.6516 | 116.2872 | 14.0254 | 83439.6641
2022-10-01 23:45 | 14.0333 | 6.6922 | 28.203 | 171.7579 | 0.94236 | 1.8847 | 116.5826 | 13.5398 | 83520.6562
2022-10-01 23:50 | 13.2971 | 6.5287 | 26.911 | 92.4256 | 0.9038 | 1.8173 | 116.6284 | 12.9766 | 83461.875
2022-10-01 23:55 | 13.3965 | 6.3673 | 27.061 | 79.195 | 0.91321 | 1.6516 | 116.8903 | 13.3048 | 83431.3984
2022-10-02 | 21.4177 | 7.081 | 39.9109 | 66.7206 | 0.7852 | 1.5115 | 118.1131 | 14.6278 | 84350
2022-10-02 00:05 | 14.6078 | 6.7657 | 29.1571 | 187.0015 | 0.63798 | 1.4723 | 118.2903 | 13.9129 | 84429.8203
2022-10-02 00:10 | 16.809 | 6.1193 | 32.0458 | 186.9379 | 0.64777 | 1.6096 | 118.189 | 14.0203 | 84401.375
2022-10-02 00:15 | 14.1282 | 7.1657 | 28.9811 | 92.4256 | 0.68906 | 1.7566 | 116.9905 | 13.3647 | 83454.1953
2022-10-02 00:20 | 13.4518 | 5.7992 | 26.4186 | 66.7862 | 0.68726 | 1.2174 | 118.2903 | 13.7446 | 84423.9297
2022-10-02 00:25 | 14.2418 | 6.5332 | 28.3635 | 66.0633 | 0.69924 | 1.2043 | 117.1306 | 14.7612 | 83504.9453
2022-10-02 00:30 | 8.9371 | 6.2124 | 19.9114 | 52.8326 | 0.67054 | 1.4091 | 117.151 | 13.0919 | 83476.5
2022-10-02 00:35 | 10.1741 | 5.7288 | 21.324 | 39.5855 | 0.71793 | 1.4262 | 117.0358 | 12.0815 | 83393.7812
2022-10-02 00:40 | 9.6466 | 6.1075 | 20.8941 | 39.9809 | 0.64691 | 0.93116 | 118.2656 | 11.8104 | 84228.1172
2022-10-02 00:45 | 9.6561 | 5.7918 | 20.432 | 40.0203 | 0.63711 | 0.94096 | 118.3212 | 11.822 | 84303.9922
2022-10-02 00:50 | 8.5104 | 5.7271 | 18.7722 | 39.5735 | 0.67933 | 1.4169 | 117.4223 | 11.5238 | 83360.3438
2022-10-02 00:55 | 7.7465 | 5.4557 | 17.3299 | 39.9157 | 0.68656 | 1.1083 | 118.5593 | 11.0646 | 84072.9531
2022-10-02 01:00 | 8.895 | 6.0955 | 19.7301 | 26.6014 | 0.52997 | 0.67719 | 118.8835 | 11.0609 | 84044.3047
2022-10-02 01:05 | 8.1653 | 5.7766 | 18.2926 | 53.221 | 0.38364 | 0.66892 | 119.532 | 11.5676 | 84070.9297
2022-10-02 01:10 | 7.554 | 5.8688 | 17.4478 | 26.3044 | 0.40961 | 0.67294 | 118.8783 | 11.2688 | 83096.7734
2022-10-02 01:15 | 13.4161 | 5.6514 | 26.216 | 26.0334 | 0.43392 | 0.70392 | 118.5459 | 13.3942 | 82240.8047
2022-10-02 01:20 | 10.786 | 5.7786 | 22.3118 | 39.9293 | 0.52241 | 1.104 | 121.5191 | 13.0808 | 84086.7734
2022-10-02 01:25 | 8.6916 | 6.0996 | 19.4225 | 53.2391 | 0.51271 | 1.2029 | 122.7355 | 13.1367 | 84097.5703
2022-10-02 01:30 | 7.8488 | 5.6144 | 17.6454 | 106.4094 | 0.55234 | 1.1047 | 123.0208 | 14.4131 | 84040.1094
2022-10-02 01:35 |  |  |  |  | 0.67001 | 0.70942 |  |  | 84102.2344
2022-10-02 01:40 |  |  |  |  | 0.6888 | 0.72816 |  |  | 83987.4844
2022-10-02 01:45 |  |  |  |  | 0.69105 | 0.82731 |  |  | 83219.5625
2022-10-02 01:50 |  |  |  |  | 0.53622 | 0.67271 |  |  | 83274.375
2022-10-02 01:55 |  |  |  |  | 0.53189 | 0.84708 |  |  | 84129.5625
2022-10-02 02:00 |  |  |  |  | 0.53569 | 0.99345 |  |  | 83191.1094
2022-10-02 02:05 |  |  |  |  | 0.55158 | 0.85693 |  |  | 84047.4453
2022-10-02 02:10 |  |  |  |  | 0.43354 | 0.82766 |  |  | 84160.2812
2022-10-02 02:15 |  |  |  |  | 0.4137 | 0.62056 |  |  | 84129.5391
2022-10-02 02:20 | 6.5258 | 20.6412 | 30.803 | 0 | 0.36013 | 0.72998 | 95.7775 | 7.6861 | 83193.7578
2022-10-02 02:25 | 11.8046 | 22.8563 | 40.9508 | 13.1612 | 0.39919 | 0.83733 | 125.3343 | 11.4976 | 83158.7578
2022-10-02 02:30 | 7.5692 | 16.0525 | 27.6547 | 39.536 | 0.40907 | 0.83762 | 126.5248 | 15.3321 | 83270.4141
2022-10-02 02:35 | 6.5345 | 13.3551 | 23.5305 | 39.5495 | 0.4287 | 0.91585 | 126.9896 | 12.7349 | 83302.8047
2022-10-02 02:40 | 5.4456 | 11.7181 | 19.9048 | 106.482 | 0.39387 | 0.55142 | 128.6396 | 11.6837 | 84104.8203
2022-10-02 02:45 | 6.0079 | 10.9557 | 20.1649 | 78.9939 | 0.32141 | 0.26297 | 127.4828 | 11.5015 | 83197.0625
2022-10-02 02:50 | 5.7654 | 9.9622 | 18.9603 | 26.6468 | 0.33479 | 0.7385 | 129.5582 | 11.9191 | 84203.0391
2022-10-02 02:55 | 3.6702 | 9.3227 | 14.9484 | 279.8871 | 0.42327 | 0.49217 | 130.6988 | 14.4422 | 84236.3828
2022-10-02 03:00 | 3.006 | 8.5799 | 13.1876 | 52.6986 | 0.38971 | 0.38971 | 129.3157 | 11.3987 | 83272.8438
2022-10-02 03:05 | 9.0092 | 8.1894 | 21.9991 | 26.6296 | 0.35447 | 0.60063 | 131.2998 | 10.5693 | 84152.7812
2022-10-02 03:10 | 7.2355 | 8.519 | 19.449 | 26.6559 | 0.38375 | 0.51166 | 131.6732 | 10.1879 | 84247.4844
2022-10-02 03:15 | 5.3427 | 7.5471 | 15.8971 | 39.9444 | 0.38337 | 0.46201 | 132.1516 | 9.5627 | 84167.2109
2022-10-02 03:20 | 4.6625 | 7.3092 | 14.4561 | 26.9365 | 0.31765 | 0.15883 | 134.044 | 9.6163 | 85146.7969
2022-10-02 03:25 | 3.3579 | 7.2381 | 12.3851 | 26.6741 | 0.37391 | 0.22631 | 133.3478 | 9.8027 | 84317.4297
2022-10-02 03:30 | 4.7236 | 6.5969 | 13.8375 | 13.3416 | 0.33433 | 0.37367 | 134.1859 | 10.1423 | 84342.3359
2022-10-02 03:35 | 3.7763 | 6.7532 | 12.7025 | 13.3325 | 0.30462 | 0.36358 | 134.7035 | 9.7434 | 84286.6719
2022-10-02 03:40 | 3.2486 | 6.5859 | 11.7261 | 13.3193 | 0.31455 | 0.61926 | 135.1791 | 9.9016 | 84208.875
2022-10-02 03:45 | 2.9391 | 5.9533 | 10.4585 | 13.3416 | 0.31445 | 0.63873 | 135.893 | 9.694 | 84348.7891
2022-10-02 03:50 | 6.5059 | 6.5947 | 16.5671 | 26.6741 | 0.33432 | 0.52115 | 136.5779 | 9.4106 | 84321.9141
2022-10-02 03:55 | 3.2508 | 5.9474 | 10.9304 | 13.3285 | 0.31455 | 0.58978 | 137.2814 | 9.2366 | 84268.9766
2022-10-02 04:00 | 1.7827 | 6.1082 | 8.8408 | 13.3285 | 0.3437 | 0.69721 | 138.1341 | 8.6208 | 84265.1094
2022-10-02 04:05 | 3.7789 | 5.6315 | 11.5848 | 13.3416 | 0.46199 | 0.3637 | 138.2096 | 8.3492 | 84345.5391
2022-10-02 04:10 | 3.3557 | 5.4652 | 10.609 | 13.3285 | 0.42226 | 0.2946 | 137.0987 | 8.061 | 84259.3047
2022-10-02 04:15 | 3.4652 | 5.9554 | 11.2669 | 40.0386 | 0.32417 | 0.46169 | 137.0982 | 8.8565 | 84368.5781
2022-10-02 04:20 | 2.2029 | 5.7887 | 9.1654 | 26.666 | 0.35399 | 0.60964 | 137.0238 | 9.4638 | 84284.25
2022-10-02 04:25 | 2.3897 | 5.5741 | 9.3964 | 26.4114 | 0.29188 | 0.29188 | 135.474 | 9.1516 | 83482.3984
2022-10-02 04:30 | 3.6341 | 5.7297 | 11.3003 | 13.1972 | 0.33081 | 0.50595 | 135.3866 | 9.2565 | 83419.125
2022-10-02 04:35 | 6.0843 | 5.3063 | 14.6325 | 159.9961 | 0.43252 | 1.0321 | 136.841 | 14.5596 | 84277.7344
2022-10-02 04:40 | 6.6176 | 5.9574 | 16.1011 | 106.806 | 0.62011 | 1.0827 | 137.0841 | 15.6444 | 84390.9141
2022-10-02 04:45 | 3.3568 | 5.4671 | 10.7734 | 39.999 | 0.75691 | 1.0715 | 136.4754 | 10.8637 | 84281.625
2022-10-02 04:50 | 6.1301 | 5.4149 | 14.8113 | 13.2057 | 0.81783 | 0.96387 | 134.7499 | 8.5969 | 83477.8828
2022-10-02 04:55 | 5.9223 | 5.7334 | 14.8113 | 13.2057 | 0.89572 | 0.701 | 134.8102 | 8.4305 | 83477.8828
2022-10-02 05:00 | 4.4029 | 5.4634 | 12.3729 | 13.3239 | 0.80551 | 0.66798 | 136.2604 | 8.8977 | 84222.0781
2022-10-02 05:05 | 5.0861 | 6.2051 | 14.0012 | 13.1927 | 0.79836 | 0.98335 | 135.0388 | 8.1452 | 83392.5234
2022-10-02 05:10 | 3.6739 | 5.4706 | 11.1021 | 13.3416 | 0.72717 | 1.0023 | 136.3197 | 8.7414 | 84335.1641
2022-10-02 05:15 | 3.6329 | 5.5686 | 11.2964 | 13.1927 | 0.6614 | 0.75867 | 134.9183 | 9.3642 | 83392.5234
2022-10-02 05:20 | 11.7566 | 4.9879 | 22.8479 | 13.3416 | 0.73772 | 1.141 | 136.0149 | 8.8535 | 84337.1094
2022-10-02 05:25 | 11.7525 | 6.1121 | 24.1268 | 13.3371 | 0.93385 | 1.6023 | 135.4808 | 10.643 | 84301.7656
2022-10-02 05:30 | 7.3453 | 5.9513 | 17.2105 | 13.3371 | 1.1395 | 1.9352 | 136.5779 | 11.0351 | 84312.1797
2022-10-02 05:35 | 6.9351 | 6.2816 | 16.9119 | 13.3553 | 1.1312 | 1.4952 | 137.3751 | 14.0231 | 84429.5391
2022-10-02 05:40 | 6.9303 | 5.6334 | 16.2565 | 13.3462 | 1.1599 | 1.2681 | 137.6471 | 11.8834 | 84369.8516
2022-10-02 05:45 | 8.1851 | 5.3081 | 17.8545 | 13.3376 | 1.191 | 1.4961 | 138.8381 | 11.0355 | 84314.3516
2022-10-02 05:50 | 13.0432 | 5.6891 | 25.6821 | 26.9559 | 1.1837 | 1.2732 | 141.3466 | 27.6244 | 85201.875
2022-10-02 05:55 | 9.1386 | 5.6354 | 19.6433 | 40.0522 | 1.1812 | 1.5946 | 140.7445 | 16.5977 | 84400.6484
2022-10-02 06:00 | 7.3529 | 5.6354 | 16.9061 | 53.403 | 1.2095 | 1.5438 | 141.5376 | 15.0276 | 84398.7031
2022-10-02 06:05 | 9.1296 | 5.6298 | 19.6239 | 53.3503 | 1.2501 | 1.7619 | 141.3369 | 12.9961 | 84308.5078
2022-10-02 06:10 | 6.3003 | 5.7944 | 15.4517 | 26.6924 | 1.1894 | 1.6613 | 141.0623 | 11.3229 | 84364.0078
2022-10-02 06:15 | 5.9794 | 5.6279 | 14.7933 | 26.666 | 1.023 | 1.6034 | 140.131 | 9.7438 | 84269.2188
2022-10-02 06:20 | 7.9725 | 5.6279 | 17.6876 | 39.999 | 0.99517 | 1.4189 | 138.6687 | 10.4157 | 84264.5859
2022-10-02 06:25 | 6.823 | 5.6315 | 15.9292 | 80.0497 | 0.90467 | 0.89483 | 137.9658 | 11.6552 | 84330.5859
2022-10-02 06:30 | 10.7949 | 5.2504 | 21.7973 | 52.7706 | 0.76968 | 0.65276 | 135.702 | 11.5805 | 83386.0469
2022-10-02 06:35 | 10.3797 | 5.4095 | 21.32 | 131.9266 | 0.61361 | 0.98372 | 135.2197 | 16.2903 | 83381.4922
2022-10-02 06:40 | 12.2693 | 5.9474 | 24.7542 | 79.9707 | 0.52152 | 1.0922 | 135.0279 | 13.8829 | 84243.6641
2022-10-02 06:45 | 9.1323 | 6.2751 | 20.2735 | 80.0497 | 0.51219 | 0.95543 | 134.1859 | 12.2156 | 84325.9922
2022-10-02 06:50 | 7.9804 | 5.3115 | 17.7051 | 53.3848 | 0.39374 | 0.91544 | 133.9879 | 11.1547 | 84354.8359
2022-10-02 06:55 | 9.5526 | 6.048 | 20.6906 | 39.5915 | 0.45838 | 1.063 | 131.0445 | 9.4228 | 83411.9688
2022-10-02 07:00 | 11.4304 | 5.9474 | 23.4683 | 26.6569 | 0.53136 | 1.535 | 132.1654 | 10.0763 | 84247.6094
2022-10-02 07:05 | 9.8637 | 5.9513 | 21.0708 | 26.6741 | 0.62032 | 1.3686 | 131.7632 | 9.6907 | 84299.1484
2022-10-02 07:10 | 13.2901 | 6.6844 | 27.0559 | 26.3933 | 0.65256 | 1.5681 | 130.3762 | 9.2561 | 83407.2422
2022-10-02 07:15 | 13.1037 | 6.9095 | 26.9954 | 26.6478 | 0.65951 | 1.4568 | 131.8158 | 9.6252 | 84212.2734
2022-10-02 07:20 | 14.9417 | 6.521 | 29.4242 | 79.1289 | 0.65388 | 1.5908 | 130.8947 | 10.5241 | 83351.75
2022-10-02 07:25 | 14.5316 | 6.2051 | 28.4796 | 92.3486 | 0.64326 | 1.6666 | 131.904 | 10.8602 | 83386.7422
2022-10-02 07:30 | 20.6719 | 6.273 | 37.9596 | 40.0112 | 0.80851 | 1.8536 | 133.2259 | 9.8027 | 84293.9453
2022-10-02 07:35 | 19.1929 | 7.9644 | 37.3839 | 53.9098 | 0.88589 | 1.5528 | 134.9362 | 10.472 | 85187.3125
2022-10-02 07:40 | 13.7862 | 6.5144 | 27.6463 | 52.6986 | 0.87571 | 1.6347 | 132.8075 | 12.5054 | 83278.1953
2022-10-02 07:45 | 12.5753 | 6.7465 | 26.0224 | 26.6387 | 0.88359 | 1.9046 | 135.1791 | 12.363 | 84196.875
2022-10-02 07:50 | 10.5765 | 6.0398 | 22.2518 | 26.3583 | 0.86457 | 1.8263 | 134.1175 | 10.0741 | 83306.6328
2022-10-02 07:55 | 12.1318 | 6.3576 | 24.9538 | 52.7166 | 0.89433 | 1.4679 | 134.2982 | 9.6867 | 83298.2031
2022-10-02 08:00 | 20.8675 | 6.5902 | 38.5766 | 159.9355 | 0.87321 | 1.5502 | 135.5101 | 11.4754 | 84243.8359
2022-10-02 08:05 | 19.8178 | 6.8389 | 37.3753 | 39.563 | 0.83489 | 1.4756 | 133.7221 | 11.6869 | 83361.0234
2022-10-02 08:10 | 18.1638 | 7.1594 | 35.1607 | 52.7687 | 0.82684 | 1.2354 | 134.0692 | 11.1922 | 83381.0469
2022-10-02 08:15 | 15.8395 | 6.7532 | 31.0326 | 79.995 | 0.72821 | 1.4466 | 136.1656 | 11.5913 | 84274.1406
2022-10-02 08:20 | 15.7239 | 7.07 | 31.1721 | 66.617 | 0.60971 | 1.1211 | 136.8642 | 11.4155 | 84212.5703
2022-10-02 08:25 | 15.341 | 6.1966 | 29.553 | 65.8732 | 0.50616 | 1.0999 | 135.6972 | 10.1814 | 83271.2578
2022-10-02 08:30 | 21.4567 | 6.8321 | 39.7217 | 92.2225 | 0.48702 | 1.5293 | 135.5166 | 10.7347 | 83258.75
2022-10-02 08:35 | 15.7449 | 6.9862 | 31.1206 | 78.9939 | 0.58328 | 2.0609 | 134.7623 | 10.8933 | 83197.3984
2022-10-02 08:40 | 16.2209 | 7.0582 | 31.7617 | 106.4094 | 0.53035 | 2.1214 | 136.028 | 10.7819 | 84068.0859
2022-10-02 08:45 | 20.834 | 6.9908 | 38.9259 | 197.6125 | 0.52477 | 2.2546 | 133.7057 | 11.343 | 83262.3516
2022-10-02 08:50 | 18.4255 | 6.5055 | 34.7488 | 105.2534 | 0.55411 | 2.022 | 132.6263 | 10.6095 | 83146.2812
2022-10-02 08:55 | 22.9632 | 6.4426 | 41.7985 | 169.3844 | 0.44286 | 1.7618 | 130.9283 | 11.5468 | 82344.0703
2022-10-02 09:00 | 25.4645 | 7.9335 | 46.9663 | 210.5067 | 0.39924 | 2.0157 | 131.484 | 12.9304 | 83139.75
2022-10-02 09:05 | 19.661 | 8.0894 | 38.2265 | 197.2828 | 0.39002 | 2.5936 | 130.5978 | 25.6862 | 83111.0234
2022-10-02 09:10 | 22.3184 | 7.2187 | 41.4291 | 299.2822 | 0.33797 | 2.4913 | 128.7328 | 44.3224 | 82226.8594
2022-10-02 09:15 | 27.9669 | 8.415 | 51.4424 | 263.3036 | 0.38102 | 2.1493 | 129.3432 | 41.6915 | 83200.3672
2022-10-02 09:20 | 25.22 | 8.0204 | 46.6785 | 239.4127 | 0.27664 | 1.9562 | 129.1552 | 25.9204 | 84067.2109
2022-10-02 09:25 | 24.3333 | 7.6185 | 44.9174 | 223.7318 | 0.13696 | 1.5065 | 126.4124 | 18.4065 | 83179.9688
2022-10-02 09:30 | 31.9532 | 8.0839 | 57.0629 | 249.7213 | 0.15631 | 2.0418 | 124.0825 | 18.9341 | 83068.5156
2022-10-02 09:35 | 37.5615 | 8.2477 | 65.8234 | 157.8208 | 0.43992 | 2.5222 | 122.2396 | 12.4284 | 83123.3203
2022-10-02 09:40 | 37.1476 | 9.6752 | 66.4578 | 197.276 | 0.74297 | 3.1185 | 120.4367 | 14.6931 | 83123.3203
2022-10-02 09:45 | 29.0765 | 8.565 | 53.1345 | 263.0347 | 0.94827 | 3.2163 | 119.0545 | 13.8646 | 83119.1875
2022-10-02 09:50 | 25.86 | 8.2449 | 47.8841 | 157.767 | 1.0251 | 2.841 | 118.8337 | 12.8107 | 83097.0859
2022-10-02 09:55 | 25.2566 | 8.0919 | 46.6474 | 131.5621 | 0.97793 | 2.6404 | 119.2754 | 12.9299 | 83155.7734
2022-10-02 10:00 | 29.4904 | 7.6943 | 52.8983 | 172.7914 | 0.92871 | 2.3317 | 119.4707 | 13.5655 | 84022.2344
2022-10-02 10:05 | 39.3206 | 8.2477 | 68.6784 | 170.9725 | 0.86979 | 2.9123 | 117.3116 | 15.7426 | 83133.4922
2022-10-02 10:10 | 40.1484 | 9.6752 | 71.0575 | 210.4277 | 0.94891 | 3.062 | 115.9894 | 17.6759 | 83139.7344
2022-10-02 10:15 | 43.8153 | 8.712 | 76.032 | 302.0883 | 0.96653 | 2.9582 | 116.1356 | 24.0515 | 83030.5469
2022-10-02 10:20 | 42.0739 | 9.9219 | 74.2542 | 331.7371 | 0.94754 | 3.2374 | 116.4216 | 23.8532 | 83887.2891
2022-10-02 10:25 | 31.6419 | 9.5102 | 58.1705 | 210.2845 | 0.8399 | 2.5197 | 115.3099 | 22.6319 | 83089.3828
2022-10-02 10:30 | 31.5186 | 9.9185 | 58.0714 | 225.5045 | 0.76026 | 2.2314 | 115.2909 | 14.2625 | 83852.3672
2022-10-02 10:35 | 28.9424 | 9.7193 | 54.0833 | 246.9723 | 0.60894 | 2.1168 | 113.1535 | 13.1571 | 82169.1797
2022-10-02 10:40 | 34.1816 | 9.1809 | 61.5757 | 249.3815 | 0.52756 | 2.2275 | 114.0173 | 12.4586 | 82978.0703
2022-10-02 10:45 | 36.1314 | 9.0196 | 64.403 | 209.934 | 0.54691 | 2.3244 | 113.7387 | 13.0605 | 82954.0234
2022-10-02 10:50 | 37.2796 | 9.3392 | 66.4827 | 380.6348 | 0.53733 | 2.374 | 113.7774 | 22.6018 | 82990.6094
2022-10-02 10:55 | 44.7438 | 10.7708 | 79.3558 | 275.8107 | 0.58637 | 2.9416 | 113.7911 | 17.2657 | 83037.0391
2022-10-02 11:00 | 38.0069 | 11.1192 | 69.3775 | 259.7142 | 0.86109 | 3.8411 | 112.567 | 16.5802 | 82116
2022-10-02 11:05 | 42.635 | 10.4437 | 75.9544 | 262.4175 | 1.0066 | 3.1957 | 113.7387 | 16.0914 | 82979.2812
2022-10-02 11:10 | 38.1304 | 10.9292 | 69.3769 | 262.6768 | 1.0848 | 3.5476 | 113.611 | 17.3209 | 83072.7734
2022-10-02 11:15 | 40.9204 | 9.9789 | 72.7032 | 302.0783 | 1.1727 | 3.6648 | 113.8511 | 20.079 | 83083.2891
2022-10-02 11:20 | 44.1835 | 8.7031 | 76.2709 | 301.7802 | 1.2607 | 3.8114 | 113.4989 | 23.3105 | 83000.3047
2022-10-02 11:25 | 38.8494 | 11.2056 | 70.7553 | 278.7448 | 1.5221 | 4.7837 | 114.6377 | 21.6863 | 83958.9688
2022-10-02 11:30 | 35.2935 | 9.8074 | 63.9066 | 236.0955 | 1.7011 | 4.5068 | 112.0818 | 15.6453 | 82961.875
2022-10-02 11:35 | 25.6269 | 10.1373 | 49.4192 | 249.543 | 1.643 | 3.7065 |  |  | 83073.0703
2022-10-02 11:40 | 34.502 | 8.3921 | 61.2779 | 249.4582 | 1.4762 | 3.539 | 112.6725 | 16.9842 | 83042.7188
2022-10-02 11:45 | 42.8818 | 10.6421 | 76.3729 | 285.4913 | 1.4605 | 4.1107 |  |  | 82068.8438
2022-10-02 11:50 | 41.6978 | 10.026 | 73.9418 | 285.7735 | 1.4232 | 4.502 | 111.7706 | 17.1854 | 82161.375
2022-10-02 11:55 | 38.2208 | 10.2922 | 68.8783 | 328.2344 | 1.37 | 4.0416 | 112.8525 | 20.1825 | 83053.2891
2022-10-02 12:00 | 40.8802 | 8.7728 | 71.4353 | 298.7632 | 1.2477 | 3.3176 |  |  | 82167.6484
2022-10-02 12:05 | 39.4469 | 9.3389 | 69.8046 | 288.7481 | 1.2412 | 3.3521 |  |  | 83029.2891
2022-10-02 12:10 | 42.4757 | 9.7582 | 74.7065 | 344.8781 | 1.1663 | 4.1906 |  |  | 83904.4062
2022-10-02 12:15 | 39.6052 | 10.5441 | 71.2524 | 450.3961 | 1.2264 | 4.6186 |  |  | 83809.3125
2022-10-02 12:20 | 33.2917 | 10.3981 | 61.4289 | 252.0263 | 1.3059 | 4.3531 |  |  | 83930.1953
2022-10-02 12:25 | 34.8689 | 10.4366 | 63.8849 | 275.3511 | 1.2314 | 4.1828 |  |  | 82963.2734
2022-10-02 12:30 | 35.9268 | 9.3869 | 64.4568 | 233.5044 | 1.2388 | 3.9779 |  |  | 82068.1406
2022-10-02 12:35 | 43.844 | 9.8041 | 77.0097 | 222.9032 | 1.3313 | 4.3562 |  |  | 82940.3984
2022-10-02 12:40 | 36.9435 | 10.7562 | 67.2263 | 249.204 | 1.4855 | 4.818 |  |  | 82966.9297
2022-10-02 12:45 | 40.7755 | 10.2852 | 72.7873 | 249.2887 | 1.8214 | 5.3467 | 111.0371 | 22.7036 | 82969.8828
2022-10-02 12:50 | 45.7545 | 11.3429 | 81.477 | 357.6675 | 2.2641 | 5.8926 | 112.4102 | 22.3661 | 83762.2812
2022-10-02 12:55 | 37.8334 | 9.905 | 67.8975 | 397.4083 | 2.2641 | 4.6864 | 112.4102 | 20.697 | 83760.1172
2022-10-02 13:00 | 31.9694 | 10.4331 | 59.2789 | 301.4726 | 1.9957 | 3.7468 | 111.1671 | 20.5342 | 82867.7344
2022-10-02 13:05 | 28.3394 | 9.742 | 53.1816 | 291.3338 | 1.8686 | 3.6679 | 111.9485 | 15.5731 | 83718.5625
2022-10-02 13:10 | 27.4318 | 9.3265 | 51.3751 | 235.935 | 1.8397 | 4.2471 | 110.8676 | 16.1301 | 82852.6953
2022-10-02 13:15 | 28.6596 | 9.1654 | 53.0959 | 222.7518 | 1.7706 | 4.1087 | 110.9497 | 15.3542 | 82822.4297
2022-10-02 13:20 | 38.1818 | 8.2253 | 66.7518 | 236.088 | 1.6435 | 4.2456 | 111.1792 | 18.0135 | 82896.7969
2022-10-02 13:25 | 43.8784 | 9.7453 | 77.0037 | 304.6797 | 1.6204 | 4.1497 | 112.2286 | 20.4188 | 83734.1172
2022-10-02 13:30 | 36.4484 | 10.1723 | 65.8852 | 285.4823 | 1.5191 | 4.1508 | 109.8185 | 19.5659 | 82023.3828
2022-10-02 13:35 | 37.0913 | 8.4643 | 65.4789 | 238.364 | 1.5236 | 4.4025 | 111.5854 | 16.8523 | 83705.7344
2022-10-02 13:40 | 37.0913 | 9.2629 | 66.1177 | 238.364 | 1.5819 | 4.1326 | 111.5249 | 15.0726 | 83720.7109
2022-10-02 13:45 | 31.4962 | 10.3911 | 58.5096 | 291.6217 | 1.4237 | 3.2626 | 111.7562 | 23.3828 | 83808.75
2022-10-02 13:50 | 35.7721 | 10.7108 | 65.7034 | 251.8551 | 1.2754 | 3.1044 | 112.4831 | 27.948 | 83806.6016
2022-10-02 13:55 | 42.3239 | 9.9687 | 74.8444 | 275.5295 | 1.233 | 3.7774 | 111.097 | 20.4443 | 82954.7266
2022-10-02 14:00 | 33.582 | 10.2312 | 61.547 | 225.344 | 1.3433 | 4.4643 | 111.6351 | 16.5906 | 83810.8984
2022-10-02 14:05 | 33.9541 | 9.4194 | 61.4654 | 172.0934 | 1.3922 | 4.2259 | 111.4265 | 14.7894 | 83711.6094
2022-10-02 14:10 | 34.6367 | 9.9148 | 63.0072 | 198.9005 | 1.345 | 3.8373 | 111.6124 | 13.923 | 83856.5625
2022-10-02 14:15 | 28.6596 | 9.1654 | 53.0959 | 196.5458 | 1.262 | 3.6293 | 109.8719 | 11.3368 | 82869.1875
2022-10-02 14:20 | 32.5771 | 8.8493 | 58.9427 | 235.8549 | 1.1152 | 3.0424 | 109.9917 | 12.4374 | 82864.9375
2022-10-02 14:25 | 29.1751 | 9.7975 | 54.5181 | 340.6793 | 1.0848 | 3.0491 | 110.0515 | 16.73 | 82871.3125
2022-10-02 14:30 | 30.0463 | 8.7954 | 54.8514 | 225.4206 | 1.0681 | 2.6011 | 111.4306 | 13.8673 | 83873.75
2022-10-02 14:35 | 37.0913 | 9.4226 | 66.1177 | 317.8187 | 1.1062 | 3.2495 | 111.5854 | 19.967 | 83765.8125
2022-10-02 14:40 | 33.7791 | 8.9493 | 60.7271 | 371.0289 | 1.2539 | 4.4135 | 111.5366 | 25.1558 | 83810.3672
2022-10-02 14:45 | 32.8084 | 9.7387 | 60.0285 | 317.7108 | 1.3827 | 4.0395 | 111.3055 | 26.5209 | 83732.7188
2022-10-02 14:50 | 30.4122 | 8.8493 | 55.6243 | 248.958 | 1.6028 | 4.8669 | 110.5904 | 23.0037 | 82869.1875
2022-10-02 14:55 | 24.8452 | 9.9555 | 48.0391 | 248.958 | 1.888 | 4.6858 | 110.1114 | 15.8495 | 82862.8125
2022-10-02 15:00 | 32.474 | 9.1654 | 58.9427 | 235.8549 | 1.9174 | 3.8445 | 109.7521 | 16.4548 | 82864.9375
2022-10-02 15:05 | 36.9193 | 11.0305 | 67.7816 | 238.5996 | 2.0366 | 4.5281 | 111.0294 | 17.37 | 83828.0859
2022-10-02 15:10 | 31.871 | 10.3773 | 59.0706 | 225.0451 | 2.0932 | 4.7195 | 111.0636 | 17.069 | 83720.1953
2022-10-02 15:15 | 37.822 | 9.0043 | 66.9792 | 275.0706 | 1.9735 | 4.3572 | 109.9543 | 19.365 | 82841.0547
2022-10-02 15:20 | 41.5573 | 9.8983 | 73.5988 | 344.1867 | 1.9253 | 4.3542 | 111.8499 | 18.9594 | 83715.8984
2022-10-02 15:25 | 31.1419 | 9.8983 | 57.6338 | 291.2349 | 1.8976 | 4.3684 | 111.1845 | 15.5122 | 83724.4922
2022-10-02 15:30 | 28.9735 | 9.106 | 53.5175 | 238.4376 | 1.8463 | 3.6235 | 110.6513 | 13.13 | 83787.9922
2022-10-02 15:35 | 28.7814 | 8.5388 | 52.6559 | 236.0078 | 1.8269 | 3.8688 | 109.8832 | 14.3178 | 82921.7656
2022-10-02 15:40 | 39.5266 | 8.9523 | 69.3803 | 304.8772 | 1.8389 | 4.1425 | 112.1802 | 25.1086 | 83849.5625
2022-10-02 15:45 | 36.6759 | 8.5275 | 64.9035 | 288.0714 | 1.8654 | 4.678 | 110.0367 | 23.923 | 82827.8047
2022-10-02 15:50 | 39.0454 | 8.6854 | 68.5356 | 274.9773 | 1.8751 | 4.3753 | 110.4555 | 20.6783 | 82821.4297
2022-10-02 15:55 | 37.294 | 10.8962 | 68.0619 | 274.9773 | 1.963 | 4.9613 | 110.276 | 22.0532 | 82827.8047
2022-10-02 16:00 | 30.0902 | 9.4162 | 55.5395 | 251.4357 | 2.0945 | 5.2265 | 110.9049 | 20.5092 | 83700.3672
2022-10-02 16:05 | 48.4205 | 8.2116 | 82.4322 | 458.2955 | 2.129 | 4.971 | 110.7547 | 22.7131 | 82821.4297
2022-10-02 16:10 | 48.7295 | 10.2646 | 84.9589 | 353.5422 | 2.3462 | 5.3083 | 110.635 | 27.3877 | 82821.4297
2022-10-02 16:15 | 40.0855 | 9.2566 | 70.5415 | 304.3694 | 2.3984 | 4.2837 | 111.3282 | 24.8445 | 83708.9453
2022-10-02 16:20 | 35.1306 | 9.0012 | 62.8506 | 261.8831 | 2.3244 | 3.7405 | 109.9768 | 17.7635 | 82825.6797
2022-10-02 16:25 | 30.9067 | 8.0537 | 55.5865 | 274.9773 | 2.129 | 4.053 | 110.2162 | 16.2787 | 82821.4297
2022-10-02 16:30 | 28.9394 | 8.6824 | 53.0418 | 183.256 | 2.0014 | 4.0223 | 110.2386 | 13.2494 | 82797.5703
2022-10-02 16:35 | 29.2583 | 9.0012 | 53.6915 | 248.789 | 1.877 | 4.0375 | 110.1563 | 16.7186 | 82821.4297
2022-10-02 16:40 | 31.7201 | 7.4195 | 56.0412 | 287.9737 | 1.8568 | 4.212 | 110.2386 | 20.8912 | 82780.5859
2022-10-02 16:45 | 33.4822 | 8.3696 | 59.8502 | 288.0714 | 1.924 | 4.9124 | 110.7547 | 19.3034 | 82808.6875
2022-10-02 16:50 | 24.0865 | 9.3866 | 46.3073 | 246.4692 | 2.0395 | 5.0068 | 109.1292 | 14.8193 | 82033.3203
2022-10-02 16:55 | 22.9818 | 8.5304 | 43.7576 | 471.5497 | 2.12 | 4.5819 | 110.7324 | 26.7919 | 82830.4297
2022-10-02 17:00 | 23.5227 | 8.9344 | 44.8313 | 238.1214 | 2.1016 | 4.3217 | 111.8949 | 15.335 | 83659.0938
2022-10-02 17:05 | 26.2877 | 9.0071 | 49.3018 | 183.4371 | 2.1221 | 4.3909 | 111.3654 | 16.1241 | 82857.2812
2022-10-02 17:10 | 31.7561 | 9.097 | 57.7738 | 224.9687 | 2.2146 | 4.6764 | 112.2958 | 17.5079 | 83687.7812
2022-10-02 17:15 | 25.8498 | 8.9982 | 48.6217 | 209.4354 | 2.1688 | 4.2595 | 110.5377 | 15.3385 | 82783.0312
2022-10-02 17:20 | 27.3853 | 8.6795 | 50.4989 | 209.3644 | 2.0886 | 3.7672 | 110.3806 | 15.3883 | 82754.6328
2022-10-02 17:25 | 26.8032 | 8.533 | 49.7759 | 222.745 | 1.9057 | 3.7918 | 110.3475 | 16.4543 | 82869.75
2022-10-02 17:30 | 24.329 | 7.2689 | 44.5612 | 222.745 | 1.7964 | 3.2706 | 111.1858 | 19.9763 | 82876.1172
2022-10-02 17:35 | 31.9261 | 8.5246 | 57.6198 | 314.1531 | 1.8244 | 3.8342 | 111.1956 | 22.3756 | 82792.9844
2022-10-02 17:40 | 22.8632 | 8.5246 | 43.5701 | 274.8839 | 1.9337 | 3.8869 | 110.1189 | 19.5717 | 82790.875
2022-10-02 17:45 | 26.0646 | 8.0537 | 48.0065 | 222.6007 | 2.0202 | 3.9429 | 110.0965 | 17.2686 | 82812.6484
2022-10-02 17:50 | 31.4422 | 8.0589 | 56.2546 | 209.6424 | 2.129 | 3.5841 | 110.6469 | 20.7467 | 82877.8828
2022-10-02 17:55 | 21.0444 | 8.5388 | 40.7965 | 196.6732 | 2.0913 | 4.0361 | 110.4225 | 17.1814 | 82936.2734
2022-10-02 18:00 | 19.6978 | 8.467 | 38.6604 | 172.2049 | 1.9845 | 3.3174 | 111.1961 | 15.5779 | 83794.3906
2022-10-02 18:05 | 19.4778 | 6.9507 | 36.649 | 157.1832 | 1.7952 | 2.9757 | 110.6726 | 15.2939 | 82857.3125
2022-10-02 18:10 | 21.656 | 7.5875 | 40.6246 | 209.7135 | 1.8433 | 3.5208 | 110.385 | 15.3038 | 82907.8047
2022-10-02 18:15 | 21.4571 | 7.59 | 40.6384 | 236.0078 | 1.8067 | 3.34 | 110.4225 | 14.9786 | 82931.75
2022-10-02 18:20 | 18.8692 | 6.8791 | 35.6461 | 194.4548 | 1.7284 | 3.2926 | 109.1177 | 15.8986 | 81997.4609
2022-10-02 18:25 | 22.5772 | 6.795 | 41.2441 | 235.8549 | 1.7263 | 3.2575 | 110.5904 | 19.7017 | 82883.0625
2022-10-02 18:30 | 24.3538 | 7.7508 | 45.0812 | 183.624 | 1.7458 | 3.5501 | 110.7596 | 18.5093 | 82970.1016
2022-10-02 18:35 | 23.4019 | 8.2172 | 44.0885 | 183.4427 | 1.8433 | 3.3063 | 111.2491 | 18.6561 | 82887.2344
2022-10-02 18:40 | 19.4844 | 8.6913 | 38.5577 | 196.5457 | 2.0886 | 4.2845 | 111.728 | 19.2615 | 82885.4453
2022-10-02 18:45 | 18.0411 | 8.6913 | 36.3454 | 170.3397 | 2.304 | 4.071 | 111.1293 | 15.7394 | 82889.3203
2022-10-02 18:50 | 17.5376 | 6.9578 | 33.84 | 209.7913 | 2.3739 | 3.6928 | 111.2648 | 15.0342 | 82943.5703
2022-10-02 18:55 | 24.9815 | 8.0699 | 46.3624 | 249.2887 | 2.2852 | 3.6427 | 111.2769 | 15.2643 | 83000.3828
2022-10-02 19:00 | 15.6491 | 7.9958 | 31.9833 | 185.6405 | 2.3573 | 3.2844 | 112.5213 | 14.1458 | 83893.5547
2022-10-02 19:05 | 14.4872 | 7.1891 | 29.3956 | 105.9756 | 2.2981 | 2.8504 | 112.5313 | 15.1333 | 83809.7812
2022-10-02 19:10 | 13.5276 | 6.6481 | 27.542 | 78.7495 | 2.2124 | 2.7095 | 111.6146 | 16.0964 | 83042.5
2022-10-02 19:15 | 12.2843 | 7.2787 | 26.1085 | 78.7227 | 2.124 | 2.5235 | 111.8765 | 12.0682 | 83014.2891
2022-10-02 19:20 | 12.8283 | 6.8743 | 26.538 | 145.8155 | 2.0988 | 2.621 | 112.9712 | 13.3063 | 83876.8828
2022-10-02 19:25 | 13.5538 | 7.1916 | 27.8075 | 66.2572 | 2.0114 | 2.5635 | 113.2962 | 12.8009 | 83852.5469
2022-10-02 19:30 | 12.3959 | 6.6503 | 25.6512 | 52.5175 | 1.9499 | 2.5154 | 112.8525 | 12.8484 | 83081.0469
2022-10-02 19:35 | 9.7123 | 6.7234 | 21.6108 | 79.6414 | 1.7957 | 2.4864 | 114.2738 | 13.1568 | 83989.2734
2022-10-02 19:40 | 20.9912 | 6.4032 | 38.5792 | 225.6506 | 1.7661 | 2.3778 | 113.6672 | 13.8257 | 83989.2734
2022-10-02 19:45 | 22.5269 | 7.1278 | 41.4994 | 78.8031 | 1.7458 | 2.9064 | 112.2307 | 13.2389 | 83096.9219
2022-10-02 19:50 | 18.7035 | 6.6526 | 35.322 | 65.6692 | 1.7963 | 2.6554 | 112.7108 | 12.9079 | 83094.8594
2022-10-02 19:55 | 11.7801 | 6.6526 | 24.7096 | 170.74 | 1.8823 | 2.6821 | 113.1909 | 13.1286 | 83094.8594
2022-10-02 20:00 | 12.9454 | 7.0411 | 26.8843 | 79.6143 | 1.943 | 2.8998 | 114.2349 | 12.3163 | 83952.3828
2022-10-02 20:05 | 9.51 | 6.8133 | 21.3906 | 52.5532 | 1.8458 | 2.4024 | 112.7491 | 11.7535 | 83127.25
2022-10-02 20:10 | 10.0135 | 6.1713 | 21.5204 | 52.4835 | 1.9311 | 2.3115 | 112.8394 | 12.1237 | 83007.75
2022-10-02 20:15 | 12.301 | 6.3379 | 25.1933 | 144.5214 | 2.0098 | 2.7513 | 113.7698 | 20.2514 | 83114.8672
2022-10-02 20:20 | 14.664 | 6.3317 | 28.6509 | 65.6267 | 2 | 2.3708 | 113.4176 | 13.2303 | 83031.8594
2022-10-02 20:25 | 13.4863 | 7.204 | 27.8763 | 38.9571 | 1.9479 | 2.565 | 112.389 | 11.3443 | 82148.5391
2022-10-02 20:30 | 16.1427 | 5.9511 | 30.6952 | 51.9428 | 1.9826 | 2.8487 | 112.567 | 11.4534 | 82144.4531
2022-10-02 20:35 | 9.4066 | 6.6548 | 21.0737 | 65.6916 | 1.9436 | 2.8571 | 113.7698 | 12.0846 | 83106.6094
2022-10-02 20:40 | 7.1349 | 6.3401 | 17.2768 | 65.7139 | 1.8555 | 2.8464 | 113.8686 | 12.5303 | 83138.8438
2022-10-02 20:45 | 8.493 | 6.1917 | 19.2101 | 65.8212 | 1.8336 | 2.6486 | 114.1749 | 12.2743 | 83272.4609
2022-10-02 20:50 | 9.2303 | 5.882 | 20.0305 | 92.2719 | 1.8634 | 2.5621 | 114.6274 | 11.6816 | 83381.7812
2022-10-02 20:55 | 11.8231 | 6.9948 | 25.2765 | 52.7268 | 1.7292 | 2.2635 | 114.5672 | 10.4636 | 83381.7812
2022-10-02 21:00 | 10.3507 | 6.3464 | 22.2123 | 39.4673 | 1.5334 | 1.9993 | 114.5821 | 10.9403 | 83211.6094
2022-10-02 21:05 | 15.8678 | 6.3589 | 30.6816 | 39.5451 | 1.5334 | 2.5719 | 115.29 | 12.0138 | 83375.625
2022-10-02 21:10 | 24.3024 | 6.9159 | 44.0103 | 221.5622 | 1.508 | 2.603 | 114.3474 | 13.63 | 82434.5625
2022-10-02 21:15 | 23.269 | 7.2278 | 43.0525 | 234.5155 | 1.5581 | 2.818 | 113.7131 | 13.9537 | 82398.4375
2022-10-02 21:20 | 18.1616 | 7.5495 | 35.3882 | 221.705 | 1.6169 | 3.2819 | 113.2888 | 14.8438 | 82478.625
2022-10-02 21:25 | 15.4063 | 5.9826 | 29.5979 | 104.4345 | 1.7211 | 2.8941 | 113.4003 | 15.1326 | 82562.8359
2022-10-02 21:30 | 18.9978 | 7.6382 | 36.5995 | 118.7521 | 1.7093 | 2.9815 | 115.6446 | 15.0736 | 83460.8281
2022-10-02 21:35 | 22.7064 | 7.087 | 41.8921 | 117.5288 | 1.6645 | 2.9441 | 114.155 | 13.2729 | 82596.9766
2022-10-02 21:40 | 26.1609 | 7.6382 | 47.5794 | 118.7521 | 1.6413 | 2.8067 | 114.8005 | 14.2978 | 83454.6328
2022-10-02 21:45 | 18.7902 | 7.7973 | 36.7587 | 92.3627 | 1.5237 | 2.7271 | 114.499 | 12.6906 | 83460.7109
2022-10-02 21:50 | 16.7196 | 7.4816 | 33.11 | 79.195 | 1.448 | 2.0602 | 114.719 | 11.808 | 83493.2344
2022-10-02 21:55 | 17.1408 | 7.1657 | 33.4397 | 79.222 | 1.3587 | 1.9216 | 115.4218 | 12.422 | 83527.6875
2022-10-02 22:00 | 20.4581 | 7.3224 | 38.6814 | 158.39 | 1.2903 | 1.9404 | 115.7443 | 12.8613 | 83493.1328
2022-10-02 22:05 | 17.7755 | 7.3296 | 34.5766 | 132.1215 | 1.2722 | 1.8743 | 115.5563 | 12.7629 | 83572.1094
2022-10-02 22:10 | 19.2185 | 7.0064 | 36.4652 | 118.833 | 1.2131 | 1.7566 | 116.0854 | 14.1411 | 83515.4375
2022-10-02 22:15 | 14.0685 | 6.4372 | 28.002 | 80.0648 | 1.1782 | 1.8065 | 117.4423 | 13.9553 | 84408.0312
2022-10-02 22:20 | 9.6612 | 6.6879 | 21.497 | 118.833 | 1.1075 | 1.1658 | 116.0854 | 13.1429 | 83513.3984
2022-10-02 22:25 | 11.9466 | 6.5287 | 24.6817 | 237.666 | 1.1153 | 1.6972 | 116.8094 | 18.7994 | 83511.3594
2022-10-02 22:30 | 12.6906 | 6.8563 | 26.3089 | 211.5384 | 1.2806 | 1.8724 | 118.0516 | 16.7142 | 83622.9375
2022-10-02 22:35 | 11.7429 | 5.8938 | 24.053 | 198.1224 | 1.4553 | 2.1247 | 118.841 | 17.5853 | 83531.6953
2022-10-02 22:40 | 13.5182 | 6.0569 | 26.7781 | 132.1665 | 1.513 | 1.9106 | 119.5817 | 17.4301 | 83580.25
2022-10-02 22:45 | 12.3664 | 6.6902 | 25.6459 | 132.0816 | 1.5247 | 1.8063 | 119.7463 | 17.1416 | 83523.5781
2022-10-02 22:50 | 11.3388 | 6.5982 | 24.1396 | 66.7206 | 1.4506 | 1.9505 | 121.4059 | 15.8048 | 84381.3281
2022-10-02 22:55 | 12.7946 | 6.2185 | 25.99 | 52.8846 | 1.3476 | 2.0554 | 120.3474 | 14.4375 | 83610.8828
2022-10-02 23:00 | 19.2505 | 6.5396 | 36.0475 | 79.3539 | 1.4548 | 1.4257 | 120.751 | 15.3312 | 83637.3594
2022-10-02 23:05 | 11.2381 | 6.3801 | 23.6063 | 52.9026 | 1.4645 | 1.6972 | 121.4158 | 14.6091 | 83635.3359
2022-10-02 23:10 | 8.5243 | 6.0551 | 19.1214 | 66.0633 | 1.5727 | 1.9513 | 121.9003 | 14.8722 | 83554.2031
2022-10-02 23:15 | 14.8655 | 5.5771 | 28.2041 | 118.914 | 1.563 | 1.6795 | 122.6852 | 15.8156 | 83550.1641
2022-10-02 23:20 | 13.3193 | 7.0181 | 27.4344 | 92.5796 | 1.4936 | 1.93 | 122.7454 | 16.9421 | 83629.2891
2022-10-02 23:25 | 8.8448 | 6.0611 | 19.4592 | 105.8052 | 1.6115 | 2.1649 | 123.0476 | 16.4421 | 83627.2656
2022-10-02 23:30 | 8.2205 | 5.9016 | 18.6617 | 158.7079 | 1.7166 | 2.4634 | 123.1685 | 16.331 | 83623.2344
2022-10-02 23:35 | 12.4746 | 5.2584 | 24.3798 | 132.1266 | 1.7948 | 2.2992 | 123.2286 | 17.2584 | 83542.3438
2022-10-02 23:40 | 11.9665 | 6.3801 | 24.7228 | 119.0309 | 1.756 | 2.2507 | 123.5311 | 17.8864 | 83621.4922
2022-10-02 23:45 | 13.6361 | 6.2227 | 27.1246 | 119.0715 | 1.6595 | 2.1836 | 124.1173 | 18.2259 | 83643.9766
2022-10-02 23:50 | 9.0591 | 6.3844 | 20.2706 | 105.8774 | 1.5425 | 1.7948 | 124.462 | 17.1204 | 83674.8438
2022-10-02 23:55 | 7.2793 | 5.7384 | 16.8964 | 66.0858 | 1.3952 | 1.0076 | 124.7805 | 16.2095 | 83561.1484
2022-10-03 | 7.9059 | 5.7403 | 17.8589 | 66.1084 | 1.289 | 1.3084 | 124.6418 | 16.0485 | 83587.6406
2022-10-03 00:05 | 7.0783 | 5.4249 | 16.4343 | 52.9207 | 1.2705 | 1.4062 | 125.0846 | 16.1143 | 83640.3359
2022-10-03 00:10 | 11.9589 | 6.2166 | 24.7069 | 52.8687 | 1.2511 | 1.7457 | 125.5657 | 16.0985 | 83559.1484
2022-10-03 00:15 | 11.7904 | 6.2932 | 24.3659 | 53.5201 | 1.275 | 1.4614 | 127.4798 | 16.0721 | 84589.8203
2022-10-03 00:20 | 8.0206 | 6.7059 | 19.0002 | 26.4784 | 1.1929 | 1.3189 | 125.9564 | 15.2357 | 83709.7188
2022-10-03 00:25 | 7.8046 | 6.2208 | 18.184 | 26.4524 | 1.125 | 1.4062 | 125.8327 | 15.8873 | 83628.4609
2022-10-03 00:30 | 4.7915 | 5.748 | 13.0926 | 26.4784 | 1.0474 | 1.1347 | 125.9564 | 14.4572 | 83705.75
2022-10-03 00:35 | 5.3654 | 5.6441 | 14.0296 | 26.7429 | 0.92164 | 0.97066 | 127.7647 | 14.7701 | 84538.9531
2022-10-03 00:40 | 4.479 | 5.4286 | 12.2942 | 26.4784 | 0.75645 | 0.98921 | 126.4404 | 15.1245 | 83701.7891
2022-10-03 00:45 | 6.3163 | 5.4864 | 15.1682 | 40.1401 | 0.75419 | 0.87172 | 127.4798 | 15.4539 | 84596.6484
2022-10-03 00:50 | 7.2914 | 5.269 | 16.4455 | 52.9568 | 0.90131 | 1.2405 | 126.1984 | 16.459 | 83704.1875
2022-10-03 00:55 | 4.4806 | 5.4305 | 12.2984 | 39.7311 | 1.0073 | 1.6562 | 127.1493 | 16.2977 | 83730.7812
2022-10-03 01:00 | 4.3764 | 5.111 | 11.8193 | 26.4874 | 1.0277 | 1.5221 | 127.6334 | 15.6858 | 83724.8672
2022-10-03 01:05 | 5.1007 | 5.106 | 12.9246 | 26.4614 | 1.046 | 1.569 | 127.9312 | 15.5037 | 83635.6875
2022-10-03 01:10 | 4.6859 | 5.2674 | 12.4502 | 26.4704 | 1.0183 | 1.2802 | 127.9749 | 14.8976 | 83662.2656
2022-10-03 01:15 | 4.3735 | 5.427 | 11.9713 | 26.4704 | 0.95042 | 1.2511 | 127.5516 | 14.3973 | 83660.2969
2022-10-03 01:20 | 4.3706 | 5.1043 | 11.8036 | 26.4524 | 0.94884 | 1.1231 | 127.6458 | 14.0541 | 83601.2422
2022-10-03 01:25 | 5.8954 | 5.1639 | 14.2006 | 13.3806 | 0.97 | 1.4109 | 129.0136 | 14.0496 | 84579.7422
2022-10-03 01:30 | 8.3306 | 4.7885 | 17.7175 | 13.2352 | 1.027 | 1.2789 | 128.1563 | 14.2305 | 83648.4609
2022-10-03 01:35 |  |  |  |  | 1.0861 | 1.5656 |  |  | 84374.6016
2022-10-03 01:40 |  |  |  |  | 0.97946 | 0.9207 |  |  | 84202.2891
2022-10-03 01:45 |  |  |  |  | 0.8044 | 0.72686 |  |  | 83315.9453
2022-10-03 01:50 |  |  |  |  | 0.7346 | 0.75419 |  |  | 84116.125
2022-10-03 01:55 |  |  |  |  | 0.72686 | 0.79471 |  |  | 83313.9844
2022-10-03 02:00 |  |  |  |  | 0.79471 | 0.97884 |  |  | 83230.6875
2022-10-03 02:05 |  |  |  |  | 0.82487 | 1.3489 |  |  | 83342.4375
2022-10-03 02:10 |  |  |  |  | 0.86369 | 1.6012 |  |  | 83257.1562
2022-10-03 02:15 |  |  |  |  | 1.1242 | 1.4247 |  |  | 83312.0312
2022-10-03 02:20 | 6.848 | 21.9481 | 32.4449 | 13.1877 | 1.2494 | 1.6852 |  |  | 83340.4766
2022-10-03 02:25 | 6.3292 | 22.9023 | 32.604 | 26.3753 | 1.2498 | 1.7051 | 126.7919 | 14.7333 | 83347.0234
2022-10-03 02:30 | 4.3563 | 15.263 | 21.9406 | 39.5495 | 1.0858 | 0.90158 |  |  | 83316.625
2022-10-03 02:35 | 5.4528 | 12.6981 | 21.0564 | 26.6559 | 1.0085 | 0.77351 |  |  | 84229.7656
2022-10-03 02:40 | 6.1238 | 11.296 | 20.6828 | 26.3843 | 1.0941 | 1.2103 |  |  | 83369.6484
2022-10-03 02:45 | 6.5432 | 10.0297 | 20.0593 | 26.4014 | 1.326 | 1.8196 |  |  | 83422.5547
2022-10-03 02:50 | 4.4704 | 9.2428 | 16.2545 | 13.2137 | 1.3854 | 1.7536 |  |  | 83507.8125
2022-10-03 02:55 | 4.3608 | 9.2308 | 15.9153 | 13.1967 | 1.3476 | 1.4445 |  |  | 83398.1328
2022-10-03 03:00 | 5.6625 | 9.1619 | 17.8417 | 13.328 | 1.164 | 0.97817 |  |  | 84227.7969
2022-10-03 03:05 | 4.9302 | 7.8787 | 15.2751 | 13.3325 | 1.0959 | 0.99807 |  |  | 84260.5
2022-10-03 03:10 | 4.7188 | 7.8761 | 15.1092 | 13.328 | 0.98728 | 0.95795 |  |  | 84238.3281
2022-10-03 03:15 | 8.9262 | 7.9549 | 21.6374 | 13.1922 | 0.91916 | 0.94819 |  |  | 83382.0078
2022-10-03 03:20 | 5.9182 | 7.321 | 16.3927 | 13.1967 | 0.91069 | 0.9882 | 136.7081 | 12.9143 | 83410.5
2022-10-03 03:25 | 6.02 | 6.8412 | 16.228 | 13.1922 | 0.88046 | 1.0449 | 137.6862 | 12.8544 | 83380.0703
2022-10-03 03:30 | 4.5685 | 6.8436 | 13.8463 | 13.1967 | 0.83237 | 1.0356 | 138.2157 | 12.36 | 83410.5
2022-10-03 03:35 | 3.529 | 6.3639 | 11.6142 | 13.1922 | 0.89101 | 0.82322 | 137.7465 | 11.8017 | 83383.9453
2022-10-03 03:40 | 5.0385 | 6.9187 | 14.642 | 13.3416 | 0.93049 | 0.60727 | 139.9167 | 12.1035 | 84330.5859
2022-10-03 03:45 | 3.1149 | 6.5253 | 11.2998 | 13.1967 | 0.78421 | 0.62931 | 138.4569 | 11.972 | 83424.6797
2022-10-03 03:50 | 3.3291 | 6.2192 | 11.3221 | 13.2227 | 0.70676 | 1.0553 | 138.6698 | 11.4403 | 83591.4297
2022-10-03 03:55 | 3.5748 | 6.1242 | 11.6038 | 13.3634 | 0.69355 | 0.81077 | 140.145 | 12.011 | 84485.2344
2022-10-03 04:00 | 5.567 | 5.3131 | 13.8464 | 13.3502 | 0.69423 | 0.82135 | 139.885 | 12.2235 | 84402.9141
2022-10-03 04:05 | 8.7448 | 6.5426 | 19.947 | 13.2318 | 0.76485 | 1.0069 | 139.7926 | 12.7263 | 83655
2022-10-03 04:10 | 7.6779 | 5.6426 | 17.4116 | 13.368 | 0.83141 | 1.1933 | 142.1477 | 12.6327 | 84516.0469
2022-10-03 04:15 | 8.0161 | 5.7447 | 17.8725 | 13.2318 | 0.85257 | 1.1238 | 141.6669 | 12.0594 | 83648.6016
2022-10-03 04:20 | 8.2215 | 6.2213 | 18.664 | 13.2272 | 0.86196 | 1.2397 | 141.9812 | 12.2775 | 83620.0078
2022-10-03 04:25 | 8.0119 | 5.9789 | 18.0982 | 13.3989 | 0.91948 | 1.0858 | 143.6398 | 11.8178 | 84711.0078
2022-10-03 04:30 | 6.3252 | 6.4636 | 16.1591 | 26.7978 | 1.0173 | 1.4086 | 142.9663 | 12.0992 | 84714.9062
2022-10-03 04:35 | 5.1689 | 5.4976 | 13.5824 | 26.815 | 1.1042 | 1.4658 | 143.058 | 12.3885 | 84772.7969
2022-10-03 04:40 | 4.2195 | 5.6593 | 12.1271 | 26.815 | 1.1248 | 1.3889 | 143.1192 | 13.2332 | 84772.7969
2022-10-03 04:45 | 5.3835 | 5.825 | 14.2389 | 26.8333 | 1.2125 | 1.3201 | 143.585 | 13.2986 | 84830.7891
2022-10-03 04:50 | 3.8608 | 5.758 | 11.676 | 13.2624 | 1.3449 | 1.4223 | 141.8734 | 12.8115 | 83852.4453
2022-10-03 04:55 | 7.0955 | 5.5981 | 16.4743 | 13.2624 | 1.4731 | 1.5894 | 141.7522 | 14.7053 | 83847.9844
2022-10-03 05:00 | 9.7115 | 5.825 | 20.7111 | 13.4166 | 1.43 | 1.3517 | 143.6463 | 14.5946 | 84826.2891
2022-10-03 05:05 | 16.1237 | 6.2999 | 31.0149 | 13.3943 | 1.3908 | 1.5182 | 143.6519 | 14.4016 | 84681.4531
2022-10-03 05:10 | 10.7582 | 6.0839 | 22.5744 | 13.2754 | 1.4436 | 1.9087 | 142.4376 | 14.3295 | 83932.7969
2022-10-03 05:15 | 14.2457 | 5.9848 | 27.821 | 26.8241 | 1.4501 | 1.5481 | 144.4552 | 15.1529 | 84798.6562
2022-10-03 05:20 | 9.4971 | 5.9848 | 20.3805 | 40.2362 | 1.2725 | 1.6249 | 144.7004 | 15.1529 | 84796.6953
2022-10-03 05:25 | 16.3767 | 6.2357 | 31.3385 | 26.5157 | 1.4348 | 2.4916 | 143.4606 | 15.5355 | 83820.6562
2022-10-03 05:30 | 23.1923 | 6.1405 | 41.5289 | 26.7978 | 1.6559 | 2.4593 | 146.0889 | 15.7571 | 84718.2422
2022-10-03 05:35 | 16.5566 | 6.9508 | 32.1677 | 40.2104 | 1.694 | 1.8702 | 146.3839 | 16.7758 | 84745.2656
2022-10-03 05:40 | 14.3045 | 6.2419 | 28.3284 | 66.3544 | 1.6384 | 2.2977 | 145.7848 | 17.4459 | 83907.9688
2022-10-03 05:45 | 14.8839 | 6.3104 | 29.125 | 40.2499 | 1.7038 | 3.0256 | 147.754 | 16.2288 | 84827.6562
2022-10-03 05:50 | 14.8591 | 6.4614 | 29.0765 | 40.1829 | 1.7532 | 2.8698 | 147.5691 | 18.6208 | 84689.2891
2022-10-03 05:55 | 10.6396 | 5.9159 | 22.2247 | 26.5157 | 1.7063 | 2.0068 | 146.2475 | 16.9276 | 83826.4688
2022-10-03 06:00 | 9.7019 | 5.6576 | 20.3675 | 120.6312 | 1.6548 | 1.88 | 148.2826 | 17.7891 | 84749.1875
2022-10-03 06:05 | 11.8186 | 5.6613 | 23.7773 | 93.8844 | 1.5764 | 1.3022 | 148.5615 | 17.2372 | 84810.9141
2022-10-03 06:10 | 17.8099 | 5.6538 | 32.9533 | 80.3658 | 1.615 | 1.9478 | 149.0993 | 17.1018 | 84693.7344
2022-10-03 06:15 | 17.959 | 5.7617 | 33.2899 | 66.3544 | 1.6551 | 1.9938 | 148.9383 | 16.2754 | 83912.3828
2022-10-03 06:20 | 26.5118 | 5.9197 | 46.5579 | 53.0654 | 1.598 | 2.4697 | 149.5542 | 15.7127 | 83885.625
2022-10-03 06:25 | 27.4336 | 6.8753 | 48.9264 | 53.0314 | 1.6578 | 2.7824 | 149.216 | 16.7049 | 83824.5312
2022-10-03 06:30 | 20.346 | 7.2716 | 38.2971 | 40.1967 | 1.793 | 2.5377 | 150.7422 | 18.5709 | 84722.1641
2022-10-03 06:35 | 14.931 | 7.2021 | 30.249 | 39.8126 | 1.8724 | 2.7649 | 149.7266 | 17 | 83907.4453
2022-10-03 06:40 | 11.176 | 6.4041 | 23.535 | 79.6525 | 1.8602 | 2.8678 | 150.2631 | 15.7792 | 83942.4922
2022-10-03 06:45 | 16.481 | 6.8753 | 31.978 | 53.0314 | 1.8808 | 2.6273 | 150.2459 | 15.5912 | 83830.3516
2022-10-03 06:50 | 19.4208 | 7.0421 | 36.6509 | 53.0835 | 2.0145 | 2.5569 | 150.8182 | 16.4426 | 83909.9062
2022-10-03 06:55 | 14.8737 | 6.7912 | 29.4285 | 40.2224 | 1.9883 | 2.4585 | 152.0029 | 15.9924 | 84771.625
2022-10-03 07:00 | 14.2905 | 5.5962 | 27.661 | 39.7735 | 1.7742 | 2.1232 | 149.8219 | 20.7697 | 83822.5938
2022-10-03 07:05 | 14.6977 | 6.551 | 29.0801 | 39.7463 | 1.6179 | 2.0055 | 149.9011 | 16.6378 | 83765.3125
2022-10-03 07:10 | 16.2346 | 6.1405 | 31.0255 | 40.1967 | 1.5775 | 2.0184 | 152.2117 | 15.2506 | 84712.3672
2022-10-03 07:15 | 14.3045 | 5.9218 | 27.8483 | 39.8126 | 1.4843 | 2.2895 | 150.8788 | 14.1574 | 83897.6953
2022-10-03 07:20 | 24.4731 | 5.9827 | 43.4959 | 107.2598 | 1.4516 | 2.3637 | 152.4318 | 15.373 | 84754.7422
2022-10-03 07:25 | 14.1953 | 6.0797 | 27.8387 | 92.8644 | 1.348 | 1.9881 | 150.2817 | 15.2112 | 83870.9688
2022-10-03 07:30 | 15.4808 | 5.9727 | 29.7023 | 80.3109 | 1.2439 | 2.0471 | 151.6275 | 14.9539 | 84621.0703
2022-10-03 07:35 | 20.535 | 5.5923 | 37.0692 | 304.722 | 1.2797 | 2.2201 | 150.3854 | 34.4442 | 83755.0312
2022-10-03 07:40 | 22.0986 | 6.2315 | 40.105 | 211.9805 | 1.3366 | 2.3245 | 149.78 | 35.2232 | 83753.0781
2022-10-03 07:45 | 27.3468 | 6.8797 | 48.9578 | 159.1961 | 1.3282 | 2.6274 | 150.3423 | 31.3139 | 83856.6953
2022-10-03 07:50 | 27.1021 | 6.2315 | 47.6147 | 145.7366 | 1.4164 | 2.7552 | 150.5065 | 38.1724 | 83744.6641
2022-10-03 07:55 | 27.3201 | 7.2693 | 49.1465 | 91.7235 | 1.4018 | 2.5348 | 149.5132 | 29.3332 | 82817.0859
2022-10-03 08:00 | 22.8127 | 6.8659 | 41.834 | 105.9179 | 1.4247 | 2.4521 | 151.4927 | 18.4059 | 83684.9141
2022-10-03 08:05 | 28.9696 | 5.689 | 50.0946 | 131.0336 | 1.3932 | 2.5846 | 150.8305 | 16.5102 | 82818.4688
2022-10-03 08:10 | 46.4588 | 8.1433 | 79.3569 | 278.0344 | 1.398 | 2.8736 | 153.3077 | 16.5152 | 83684.3594
2022-10-03 08:15 | 39.8962 | 9.1013 | 70.4153 | 225.0755 | 1.4174 | 3.1163 | 152.7027 | 16.7933 | 83680.3906
2022-10-03 08:20 | 42.3574 | 6.9508 | 71.8778 | 314.3733 | 1.4979 | 3.063 | 151.1381 | 42.1968 | 82787.6719
2022-10-03 08:25 | 42.1107 | 9.2669 | 73.6559 | 291.461 | 1.4179 | 3.0397 | 152.9823 | 53.8064 | 83734.5781
2022-10-03 08:30 | 33.0211 | 6.8659 | 57.4819 | 211.8357 | 1.4665 | 2.797 | 152.0977 | 26.8581 | 83679.3516
2022-10-03 08:35 | 31.0619 | 7.9887 | 55.6015 | 238.4681 | 1.4188 | 2.5364 | 151.0451 | 18.1951 | 83742.1172
2022-10-03 08:40 | 28.4463 | 8.4651 | 52.0687 | 278.1179 | 1.2921 | 2.2732 | 150.2673 | 20.3026 | 83713.5469
2022-10-03 08:45 | 29.8009 | 7.8263 | 53.5061 | 331.0927 | 1.2638 | 2.6053 | 150.2068 | 20.247 | 83707.0703
2022-10-03 08:50 | 34.5483 | 8.6135 | 61.5703 | 330.6546 | 1.2038 | 2.6116 | 150.008 | 23.0532 | 83599.3125
2022-10-03 08:55 | 33.7604 | 7.3471 | 59.0963 | 291.3616 | 1.1468 | 3.1099 | 149.6016 | 20.3026 | 83708.6953
2022-10-03 09:00 | 32.9973 | 8.616 | 59.355 | 211.6826 | 1.205 | 3.1778 | 148.7231 | 19.0038 | 83623.0859
2022-10-03 09:05 | 34.4087 | 7.5798 | 60.3227 | 248.7838 | 1.3644 | 3.7473 | 146.5928 | 23.2626 | 82759.6875
2022-10-03 09:10 | 44.2108 | 8.77 | 76.5379 | 356.9852 | 1.4762 | 4.0109 | 148.6881 | 29.8202 | 83562.2969
2022-10-03 09:15 | 43.0372 | 7.8079 | 73.7769 | 277.4659 | 1.4874 | 4.2774 | 147.2585 | 24.6945 | 83498.8203
2022-10-03 09:20 | 39.7522 | 9.3137 | 70.0894 | 274.8778 | 1.4913 | 4.4257 | 145.2269 | 29.247 | 82718.9766
2022-10-03 09:25 | 28.7976 | 8.9861 | 53.1281 | 209.1537 | 1.4822 | 3.5899 | 142.1079 | 21.6866 | 82604.0547
2022-10-03 09:30 | 31.266 | 9.7743 | 57.8576 | 209.1537 | 1.423 | 2.8076 | 139.7185 | 19.765 | 82602.0234
2022-10-03 09:35 | 30.4329 | 9.6134 | 56.1044 | 209.0824 | 1.4321 | 3.4794 | 138.6557 | 18.002 | 82571.8516
2022-10-03 09:40 | 40.3603 | 10.0452 | 71.9109 | 237.9807 | 1.449 | 3.9579 | 138.4116 | 17.6026 | 83546.9453
2022-10-03 09:45 | 29.5365 | 9.4651 | 54.7398 | 196.2075 | 1.5298 | 3.5117 | 134.9069 | 16.3166 | 82660.1875
2022-10-03 09:50 | 34.1677 | 8.0453 | 60.4188 | 183.127 | 1.5201 | 3.3 | 133.7712 | 15.1629 | 82660.1875
2022-10-03 09:55 | 40.6375 | 10.4081 | 72.6987 | 209.2167 | 1.5576 | 3.721 | 133.5464 | 20.3202 | 82621.4375
2022-10-03 10:00 | 38.3331 | 11.4651 | 70.2234 | 250.8696 | 1.5273 | 3.6577 | 133.5827 | 30.7777 | 83432.9453
2022-10-03 10:05 | 33.333 | 9.4619 | 60.7136 | 209.2167 | 1.3378 | 2.8103 | 130.6783 | 35.6976 | 82635.75
2022-10-03 10:10 | 37.5931 | 10.3469 | 67.971 | 237.585 | 1.2824 | 2.487 | 130.8834 | 22.5627 | 83416.9375
2022-10-03 10:15 | 38.2452 | 8.3523 | 66.8183 | 274.4101 | 1.0964 | 2.818 | 129.216 | 21.9528 | 82585.6406
2022-10-03 10:20 | 43.709 | 9.7739 | 76.9303 | 313.7182 | 1.0388 | 3.2413 | 129.1405 | 27.4503 | 82609.375
2022-10-03 10:25 | 47.1897 | 9.613 | 82.1046 | 300.5443 | 1.1164 | 3.561 | 128.2606 | 25.7945 | 82591.5391
2022-10-03 10:30 | 42.0349 | 11.0276 | 75.4601 | 261.254 | 1.1726 | 2.8451 | 127.1425 | 20.2446 | 82571.6641
2022-10-03 10:35 | 37.473 | 10.101 | 67.5409 | 212.5147 | 0.97597 | 2.8082 | 121.6169 | 17.2737 | 79028.0547
2022-10-03 10:40 | 39.0942 | 9.8384 | 69.6143 | 222.4873 | 1.0568 | 4.3819 | 120.0809 | 16.0932 | 78140.0234
2022-10-03 10:45 | 32.7087 | 10.5393 | 60.6764 | 262.171 | 1.1602 | 7.2096 | 120.4292 | 17.0411 | 78930.4453
2022-10-03 10:50 | 40.8904 | 11.8112 | 74.3321 | 300.3399 | 1.3483 | 7.4929 | 125.3688 | 23.1993 | 82566.2266
2022-10-03 10:55 | 41.961 | 10.1229 | 74.598 | 335.7498 | 1.3239 | 5.8573 | 123.2115 | 29.0708 | 81652.7031
2022-10-03 11:00 | 39.6733 | 10.7316 | 71.5443 | 309.5132 | 1.3601 | 5.2979 | 122.2825 | 25.5116 | 81545.8438
2022-10-03 11:05 | 48.7038 | 10.265 | 84.9199 | 425.5806 | 1.3044 | 4.5319 | 122.5771 | 30.4406 | 81547.8984
2022-10-03 11:10 | 37.441 | 10.7316 | 68.1226 | 373.9951 | 1.3706 | 4.0356 | 121.6342 | 25.1325 | 81548.0234
2022-10-03 11:15 | 40.0413 | 10.2295 | 71.6062 | 287.0864 | 1.4446 | 3.5442 | 121.7057 | 19.621 | 82522.7422
2022-10-03 11:20 | 37.6301 | 11.4733 | 68.9968 | 286.7069 | 1.3946 | 3.299 | 120.7112 | 20.7993 | 82431.5
2022-10-03 11:25 | 38.5441 | 11.3499 | 70.4316 | 296.5161 | 1.2572 | 3.3144 | 119.4721 | 23.662 | 81559.6172
2022-10-03 11:30 | 42.3323 | 11.3123 | 76.2007 | 260.5541 | 1.0865 | 3.5287 | 119.8962 | 25.3337 | 82436.9375
2022-10-03 11:35 | 46.8016 | 11.7992 | 83.5384 | 404.3934 | 1.0003 | 3.7607 | 120.1145 | 26.6273 | 82544.875
2022-10-03 11:40 | 32.0823 | 10.2125 | 59.2323 | 247.5264 | 1.0979 | 5.1044 | 117.2769 | 19.2054 | 82424.8516
2022-10-03 11:45 | 40.0773 | 8.3271 | 69.759 | 247.5264 | 1.1065 | 4.2334 | 117.3364 | 18.9866 | 82441.6719
2022-10-03 11:50 | 46.9909 | 10.3798 | 82.5664 | 208.6483 | 1.2123 | 4.1853 | 116.0216 | 18.5671 | 82511.0469
2022-10-03 11:55 | 48.4438 | 8.9674 | 83.2237 | 221.7641 | 1.3584 | 4.2101 | 116.0014 | 16.4366 | 82543.2891
2022-10-03 12:00 | 38.8473 | 11.4694 | 71.0159 | 234.4987 | 1.3759 | 3.9448 | 114.8361 | 14.8829 | 82450.0859
2022-10-03 12:05 | 48.0006 | 10.6907 | 84.2677 | 195.5414 | 1.396 | 4.1399 | 114.493 | 15.2757 | 82493.5469
2022-10-03 12:10 | 46.9288 | 12.0937 | 84.0279 | 208.3725 | 1.5389 | 4.4532 | 113.9044 | 14.9325 | 82401.0781
2022-10-03 12:15 | 37.0922 | 10.8372 | 67.6935 | 299.5355 | 1.6848 | 5.016 | 113.7259 | 16.7375 | 82403.1797
2022-10-03 12:20 | 36.0765 | 10.6467 | 65.9461 | 329.4066 | 1.7985 | 4.9969 | 114.9414 | 20.8633 | 83376.3203
2022-10-03 12:25 | 41.4841 | 10.9906 | 74.5789 | 312.4527 | 1.6934 | 4.5125 | 113.2709 | 26.082 | 82365.1797
2022-10-03 12:30 | 43.123 | 9.8915 | 75.9919 | 286.415 | 1.6741 | 4.2142 | 112.9139 | 22.3091 | 82365.1797
2022-10-03 12:35 | 36.6861 | 10.9608 | 67.3534 | 302.9511 | 1.7911 | 4.3124 | 114.2403 | 22.7371 | 83355
2022-10-03 12:40 | 43.3704 | 10.0584 | 76.5381 | 351.8549 | 1.8588 | 4.4591 | 112.8463 | 23.2615 | 82455.5625
2022-10-03 12:45 | 52.6489 | 9.5775 | 90.4367 | 481.698 | 2.0129 | 5.1814 | 113.6873 | 37.6193 | 82369.4062
2022-10-03 12:50 | 46.6922 | 10.9868 | 82.5583 | 390.4334 | 1.9525 | 4.5302 | 112.5188 | 28.7515 | 82337.2344
2022-10-03 12:55 | 34.5189 | 11.3046 | 64.2163 | 351.5093 | 1.9249 | 4.1096 | 112.2595 | 23.348 | 82371.0078
2022-10-03 13:00 | 25.8377 | 9.2726 | 49.0347 | 364.8866 | 1.7595 | 3.5671 | 112.3699 | 25.8887 | 82446.6328
2022-10-03 13:05 | 50.3657 | 11.1197 | 88.322 | 474.1845 | 1.6537 | 3.4826 | 114.4208 | 30.5375 | 83339.5312
2022-10-03 13:10 | 39.4475 | 11.4651 | 71.9316 | 338.5934 | 1.6265 | 3.8882 | 112.3532 | 23.4645 | 82378.5078
2022-10-03 13:15 | 42.2264 | 10.7877 | 75.5139 | 342.014 | 1.711 | 4.2483 | 113.5483 | 32.4308 | 83214.0312
2022-10-03 13:20 | 44.5191 | 12.0331 | 80.4319 | 315.0844 | 1.5278 | 3.5129 | 113.385 | 38.9287 | 83063.4219
2022-10-03 13:25 | 40.8234 | 11.2636 | 73.8391 | 324.2914 | 1.3653 | 3.7883 | 112.0303 | 25.715 | 82067.9141
2022-10-03 13:30 | 37.7594 | 10.833 | 68.712 | 269.4757 | 1.2936 | 4.2517 | 110.2979 | 18.7016 | 81195.9062
2022-10-03 13:35 | 39.5862 | 10.5872 | 71.4244 | 262.053 | 1.3429 | 3.9411 | 112.3832 | 20.5816 | 82906.4062
2022-10-03 13:40 | 38.5172 | 10.5768 | 69.7753 | 235.6149 | 1.3234 | 3.873 | 112.2125 | 20.5063 | 82825.7578
2022-10-03 13:45 | 39.1473 | 11.8434 | 71.8497 | 196.4064 | 1.342 | 4.1038 | 112.0079 | 17.763 | 82860.8594
2022-10-03 13:50 | 37.5853 | 10.9291 | 68.5412 | 207.1371 | 1.4629 | 3.9941 | 110.567 | 18.7045 | 81921.0703
2022-10-03 13:55 | 42.8223 | 11.2525 | 76.7357 | 233.2596 | 1.5024 | 3.7464 | 111.0316 | 18.3964 | 81982.3438
2022-10-03 14:00 | 41.2381 | 12.7983 | 76.1657 | 297.6586 | 1.5933 | 4.8667 | 111.1209 | 19.5135 | 81881.1875
2022-10-03 14:05 | 27.6957 | 11.7058 | 54.3149 | 220.0086 | 1.6222 | 4.1425 | 110.8843 | 19.0243 | 81874.8125
2022-10-03 14:10 | 31.7299 | 11.2117 | 59.8484 | 274.969 | 1.8251 | 4.3432 | 112.7259 | 20.5677 | 82833.6172
2022-10-03 14:15 | 36.2269 | 12.3049 | 67.8349 | 248.5359 | 1.9051 | 4.5429 | 112.3755 | 17.8553 | 82750.8906
2022-10-03 14:20 | 29.6597 | 11.0924 | 56.5558 | 323.8618 | 1.8932 | 4.3369 | 111.4675 | 18.9887 | 81958.25
2022-10-03 14:25 | 30.5468 | 9.8329 | 56.6561 | 284.7169 | 1.7984 | 4.0318 | 112.1262 | 20.2744 | 81867.9453
2022-10-03 14:30 | 39.1086 | 11.3198 | 71.2669 | 304.0599 | 1.6774 | 3.6902 | 114.7792 | 22.8204 | 83637.1797
2022-10-03 14:35 | 35.1635 | 10.9362 | 64.8361 | 272.0439 | 1.5663 | 4.1865 | 111.7043 | 21.8179 | 81951.9141
2022-10-03 14:40 | 45.5597 | 11.8736 | 81.7091 | 310.9073 | 1.5658 | 4.2626 | 111.7042 | 21.9267 | 81939.6719
2022-10-03 14:45 | 29.6404 | 10.773 | 56.363 | 207.1371 | 1.4905 | 3.9391 | 110.1529 | 15.6052 | 81889.8359
2022-10-03 14:50 | 35.5591 | 9.6831 | 64.1894 | 310.8019 | 1.4687 | 3.6524 | 110.1278 | 20.0156 | 81926.7656
2022-10-03 14:55 | 37.8608 | 11.0391 | 69.0735 | 300.7573 | 1.3589 | 3.2163 | 111.5606 | 24.8792 | 82727.1406
2022-10-03 15:00 | 38.9925 | 10.4083 | 70.3351 | 313.8337 | 1.2415 | 3.1087 | 111.7996 | 20.4855 | 82731.4375
2022-10-03 15:05 | 34.9235 | 12.3171 | 65.6912 | 248.7815 | 1.1333 | 3.2337 | 111.23 | 19.6328 | 82855.0938
2022-10-03 15:10 | 31.3072 | 10.1029 | 58.0917 | 314.1438 | 1.0645 | 2.8127 | 111.1923 | 34.8543 | 82837.75
2022-10-03 15:15 | 40.5117 | 10.2976 | 72.3953 | 336.3697 | 1.0639 | 3.2981 | 110.6103 | 45.8058 | 81861.9375
2022-10-03 15:20 | 31.7191 | 10.5765 | 59.1967 | 261.7865 | 1.1438 | 3.9593 | 111.0727 | 24.7938 | 82829.1641
2022-10-03 15:25 | 32.165 | 10.9217 | 60.2254 | 323.4324 | 1.238 | 3.7043 | 109.9008 | 21.8977 | 81859.8125
2022-10-03 15:30 | 32.6952 | 11.3972 | 61.5135 | 297.7509 | 1.3813 | 3.8057 | 109.3215 | 18.5952 | 81909.625
2022-10-03 15:35 | 26.261 | 10.1029 | 50.3567 | 261.7865 | 1.4077 | 3.9006 | 110.355 | 16.8774 | 82820.5781
2022-10-03 15:40 | 25.5062 | 8.6707 | 47.7675 | 300.6554 | 1.4049 | 3.044 | 110.1489 | 16.4158 | 82730.5703
2022-10-03 15:45 | 30.3701 | 9.1527 | 55.705 | 235.528 | 1.4439 | 4.2928 | 110.3773 | 17.8059 | 82800.4453
2022-10-03 15:50 | 46.1961 | 11.23 | 82.041 | 323.3228 | 1.5155 | 4.778 | 109.3317 | 22.0532 | 81827.2422
2022-10-03 15:55 | 42.3265 | 13.7336 | 78.6132 | 287.9652 | 1.6999 | 5.2266 | 110.2951 | 17.9769 | 82817.8438
2022-10-03 16:00 | 26.6685 | 10.6097 | 51.4881 | 258.7459 | 1.7784 | 4.5234 | 108.8367 | 17.116 | 81854.9844
2022-10-03 16:05 | 33.9857 | 10.2941 | 62.3886 | 362.1215 | 1.8436 | 4.7008 | 109.9818 | 27.3764 | 81831.4688
2022-10-03 16:10 | 30.6685 | 11.2449 | 58.2546 | 233.1014 | 1.9634 | 5.0681 | 109.181 | 19.8525 | 81941.6328
2022-10-03 16:15 | 30.5458 | 10.2472 | 57.0688 | 235.2955 | 2.0425 | 4.6127 | 110.2086 | 21.6315 | 82720.5703
2022-10-03 16:20 | 32.6138 | 10.0929 | 60.0845 | 235.3753 | 2.0809 | 4.2399 | 109.9472 | 17.8493 | 82760.7422
2022-10-03 16:25 | 37.6922 | 11.3658 | 68.9839 | 209.4292 | 2.1199 | 3.8003 | 109.9961 | 15.448 | 82845.5781
2022-10-03 16:30 | 36.0445 | 11.2079 | 66.4582 | 222.5185 | 2.1883 | 4.7186 | 109.8764 | 15.6129 | 82845.5781
2022-10-03 16:35 | 46.6058 | 11.3545 | 82.9513 | 313.8337 | 2.1959 | 4.6846 | 111.6204 | 21.3642 | 82765.0156
2022-10-03 16:40 | 39.2237 | 11.8353 | 72.1166 | 314.0374 | 2.2635 | 4.7123 | 111.0949 | 20.0591 | 82826.0469
2022-10-03 16:45 | 30.4833 | 11.2079 | 57.9339 | 248.6972 | 2.2154 | 4.4699 | 110.2951 | 15.8328 | 82858.3828
2022-10-03 16:50 | 32.039 | 9.6326 | 58.7431 | 248.7815 | 2.1186 | 4.0028 | 109.7342 | 15.9482 | 82886.4766
2022-10-03 16:55 | 39.5113 | 9.8815 | 70.4459 | 224.6638 | 1.9431 | 3.61 | 110.5734 | 15.4859 | 83669.2188
2022-10-03 17:00 | 42.4502 | 10.5259 | 75.595 | 224.8096 | 1.8457 | 3.7604 | 110.5847 | 15.4405 | 83717.9609
2022-10-03 17:05 | 39.5203 | 10.8851 | 71.3055 | 235.4551 | 1.935 | 4.4172 |  |  | 82820.8281
2022-10-03 17:10 | 29.4535 | 9.3136 | 54.3031 | 222.5185 | 1.9832 | 4.152 |  |  | 82875.4531
2022-10-03 17:15 | 21.428 | 9.3168 | 42.1624 | 209.5002 | 2.0196 | 4.0684 |  |  | 82898.4141
2022-10-03 17:20 | 25.849 | 8.6822 | 48.3045 | 314.1439 | 1.9506 | 3.8427 |  |  | 82880.9219
2022-10-03 17:25 | 26.9735 | 9.3107 | 50.6567 | 353.3024 | 1.9441 | 3.8686 |  |  | 82852.2578
2022-10-03 17:30 | 27.4592 | 9.7255 | 51.816 | 171.8599 | 1.8259 | 3.1386 |  |  | 83709.5703
2022-10-03 17:35 | 23.1366 | 9.3739 | 44.6822 | 129.5447 | 1.7682 | 3.604 |  |  | 82016.5234
2022-10-03 17:40 | 24.3596 | 9.2177 | 46.557 | 142.4992 | 1.8436 | 4.0251 |  |  | 82016.5234
2022-10-03 17:45 | 30.2815 | 8.5956 | 55.0122 | 220.3007 | 1.767 | 3.5823 | 108.6629 | 16.3282 | 82042.2422
2022-10-03 17:50 | 30.2516 | 8.431 | 54.8017 | 284.8135 | 1.6404 | 3.9562 |  |  | 81959.5625
2022-10-03 17:55 | 25.2148 | 8.6766 | 47.3267 | 261.6168 | 1.6185 | 3.5781 | 110.1041 | 13.9546 | 82816.9766
2022-10-03 18:00 | 23.3483 | 8.7519 | 44.5411 | 220.3007 | 1.6114 | 2.9816 |  |  | 82049.7891
2022-10-03 18:05 | 24.9805 | 7.8744 | 46.1653 | 281.6555 | 1.662 | 3.5437 | 107.9369 | 21.1318 | 81059.0391
2022-10-03 18:10 | 38.0174 | 9.8426 | 68.1169 | 401.5886 | 1.7942 | 4.032 | 109.4548 | 22.7973 | 82013.625
2022-10-03 18:15 | 25.4643 | 10.3046 | 49.3372 | 258.9214 | 1.7465 | 3.6764 | 108.7331 | 23.7612 | 81959.5625
2022-10-03 18:20 | 23.0425 | 9.0645 | 44.3848 | 259.1773 | 1.6806 | 3.1295 | 108.7221 | 18.1787 | 82039.3594
2022-10-03 18:25 | 22.7645 | 9.1095 | 43.8493 | 89.6177 | 1.7272 | 3.3112 | 107.2349 | 15.2171 | 81050.7891
2022-10-03 18:30 | 23.2543 | 9.3803 | 45.0252 | 142.5959 | 1.852 | 3.2411 | 108.9959 | 16.497 | 82068.5234
2022-10-03 18:35 | 30.8732 | 9.371 | 56.6945 | 323.7615 | 1.9581 | 3.7619 | 109.4209 | 23.3885 | 81990.7656
2022-10-03 18:40 | 21.4257 | 9.0707 | 41.9127 | 285.2885 | 2.1069 | 3.9638 | 109.27 | 23.9642 | 82092.2344
2022-10-03 18:45 | 21.8944 | 8.8154 | 42.3759 | 205.1819 | 2.2051 | 3.8589 | 107.9411 | 24.3448 | 81175.8047
2022-10-03 18:50 | 23.1601 | 9.8526 | 45.3533 | 194.5149 | 2.3044 | 3.7447 | 109.3292 | 19.1714 | 82083.9297
2022-10-03 18:55 | 22.1399 | 7.6631 | 41.5999 | 142.6443 | 2.2587 | 3.6907 | 109.1514 | 16.5571 | 82086.0078
2022-10-03 19:00 | 22.9639 | 8.6044 | 43.8042 | 194.5809 | 2.0843 | 3.1313 | 109.307 | 14.0565 | 82122.1719
2022-10-03 19:05 | 18.773 | 8.6015 | 37.3774 | 207.4825 | 1.9992 | 2.7873 | 109.2107 | 21.9491 | 82094.3047
2022-10-03 19:10 | 16.3299 | 7.3529 | 32.2274 | 155.6647 | 1.8941 | 2.5382 | 109.0699 | 15.2551 | 82122.1719
2022-10-03 19:15 | 16.6953 | 8.3724 | 33.8055 | 78.5916 | 1.7075 | 2.3381 | 109.8346 | 10.8928 | 82927.9219
2022-10-03 19:20 | 16.6853 | 8.0023 | 33.5781 | 52.0419 | 1.6526 | 2.5942 | 109.1551 | 10.8742 | 82367.3516
2022-10-03 19:25 | 17.8113 | 7.8453 | 35.1472 | 52.0419 | 1.6526 | 2.6806 | 109.3335 | 10.9834 | 82363.2188
2022-10-03 19:30 | 17.8349 | 7.3844 | 34.7224 | 143.3048 | 1.7187 | 2.7269 | 109.7164 | 12.2565 | 82477.3047
2022-10-03 19:35 | 16.5186 | 7.7062 | 33.0265 | 65.2026 | 1.8838 | 2.9411 | 109.7051 | 11.5017 | 82553.1016
2022-10-03 19:40 | 11.5824 | 7.5415 | 25.2955 | 39.0831 | 1.9396 | 2.7941 | 109.3592 | 10.2867 | 82466.9766
2022-10-03 19:45 | 15.6824 | 7.2273 | 31.2658 | 104.2216 | 1.7955 | 2.8325 | 109.2997 | 12.8583 | 82456.6562
2022-10-03 19:50 | 9.7374 | 7.0702 | 21.9961 | 52.1108 | 1.7396 | 2.2298 | 109.3592 | 11.6546 | 82454.5938
2022-10-03 19:55 | 12.5172 | 7.5489 | 26.7358 | 39.1216 | 1.6515 | 2.3813 | 109.5859 | 10.1873 | 82530.3906
2022-10-03 20:00 | 16.929 | 7.5489 | 33.6556 | 26.081 | 1.5555 | 2.4869 | 109.5859 | 12.3781 | 82530.3906
2022-10-03 20:05 | 11.9965 | 7.3869 | 25.7756 | 39.0964 | 1.5752 | 2.5646 | 109.5154 | 12.808 | 82470.2188
2022-10-03 20:10 | 11.7004 | 7.2368 | 25.0143 | 26.0899 | 1.7402 | 2.5671 | 109.802 | 10.6838 | 82552.2344
2022-10-03 20:15 | 14.97 | 6.4439 | 29.3904 | 52.1285 | 1.8154 | 2.4973 | 109.8132 | 9.8523 | 82466.0859
2022-10-03 20:20 | 19.7725 | 6.5279 | 36.6804 | 103.101 | 1.6813 | 2.2227 | 108.7133 | 10.4467 | 81549.6094
2022-10-03 20:25 | 15.7219 | 6.841 | 30.9402 | 64.46 | 1.6085 | 2.5127 | 108.8092 | 10.721 | 81569.5234
2022-10-03 20:30 | 15.2776 | 6.6011 | 30.0191 | 65.1607 | 1.7481 | 3.0544 | 110.2301 | 10.126 | 82461.9609
2022-10-03 20:35 | 14.4475 | 6.7536 | 29.0564 | 117.2095 | 1.8621 | 3.3595 | 110.2743 | 10.502 | 82401.8359
2022-10-03 20:40 | 12.2016 | 6.7582 | 25.6184 | 52.1285 | 1.7595 | 2.5382 | 110.4087 | 9.8523 | 82455.7656
2022-10-03 20:45 | 13.8557 | 6.6076 | 27.8461 | 39.1348 | 1.5464 | 2.4013 | 110.4577 | 13.4233 | 82539.8438
2022-10-03 20:50 | 17.2375 | 6.7628 | 33.185 | 26.082 | 1.4706 | 2.3452 | 110.4242 | 14.2955 | 82509.7656
2022-10-03 20:55 | 12.7311 | 6.6098 | 26.1244 | 39.1481 | 1.2395 | 1.6623 | 110.7337 | 11.8384 | 82565.8281
2022-10-03 21:00 | 14.3159 | 7.4737 | 29.4177 | 79.1113 | 1.2038 | 1.7961 | 112.1274 | 12.5154 | 83425.2734
2022-10-03 21:05 | 8.4189 | 6.295 | 19.3573 | 39.1481 | 1.201 | 1.5854 | 111.0319 | 10.5778 | 82567.8984
2022-10-03 21:10 | 9.1321 | 6.6809 | 20.6789 | 52.7588 | 1.254 | 1.7887 | 112.3463 | 10.2484 | 83455.7188
2022-10-03 21:15 | 7.2642 | 6.8399 | 17.9747 | 79.1382 | 1.2532 | 1.3795 | 112.3463 | 10.9132 | 83463.6562
2022-10-03 21:20 | 5.9093 | 6.3565 | 15.2556 | 39.5302 | 1.0686 | 1.02 | 112.3564 | 9.8509 | 83376.5859
2022-10-03 21:25 | 7.5729 | 5.7245 | 17.3326 | 158.2226 | 0.88373 | 0.92258 | 112.6094 | 10.4664 | 83429.0781
2022-10-03 21:30 | 9.1318 | 5.8192 | 19.8167 | 182.5739 | 0.7103 | 0.87347 | 111.4373 | 11.2831 | 82521.3906
2022-10-03 21:35 | 8.4135 | 6.1337 | 19.0303 | 65.205 | 0.65335 | 1.0857 | 111.2585 | 9.859 | 82521.3906
2022-10-03 21:40 | 13.0307 | 6.6056 | 26.5795 | 104.3279 | 0.7007 | 1.1614 | 111.1393 | 10.3519 | 82525.4766
2022-10-03 21:45 | 10.0651 | 5.6675 | 21.0956 | 130.5382 | 0.64418 | 1.1922 | 111.4276 | 12.1714 | 82603.8359
2022-10-03 21:50 | 9.9624 | 6.7695 | 22.0402 | 39.1615 | 0.61533 | 1.3076 | 111.3083 | 10.1976 | 82605.8828
2022-10-03 21:55 | 7.2824 | 5.9744 | 17.1371 | 26.0731 | 0.63391 | 1.2582 | 111.042 | 8.7606 | 82505.5859
2022-10-03 22:00 | 4.3151 | 5.6694 | 12.4412 | 26.1165 | 0.61452 | 1.2963 | 111.0478 | 8.3364 | 82641.7656
2022-10-03 22:05 | 5.1854 | 5.7228 | 13.6711 | 13.1812 | 0.45598 | 1.0866 | 111.9127 | 8.2488 | 83412.8438
2022-10-03 22:10 | 6.1583 | 5.6638 | 15.2609 | 13.0454 | 0.48009 | 1.1426 | 110.6406 | 7.9447 | 82549.4609
2022-10-03 22:15 | 4.3108 | 5.6638 | 12.2716 | 13.0454 | 0.47049 | 1.3731 | 110.581 | 7.7803 | 82545.3828
2022-10-03 22:20 | 5.7497 | 5.8231 | 14.6365 | 13.0499 | 0.53789 | 1.3159 | 110.6782 | 7.8926 | 82569.3672
2022-10-03 22:25 | 5.5479 | 5.6694 | 14.1735 | 13.0583 | 0.64332 | 0.84496 | 110.5704 | 8.7751 | 82619.3047
2022-10-03 22:30 | 7.1872 | 5.5084 | 16.5251 | 39.1496 | 0.48073 | 0.82685 | 110.559 | 9.9205 | 82561.2031
2022-10-03 22:35 | 8.3137 | 5.8212 | 18.4074 | 39.1363 | 0.43208 | 0.82576 | 110.7002 | 10.0267 | 82531.0859
2022-10-03 22:40 | 5.5498 | 5.5138 | 14.0208 | 13.0627 | 0.53805 | 1.1722 | 110.7274 | 8.7233 | 82645.1484
2022-10-03 22:45 | 3.2888 | 5.3563 | 10.555 | 13.0627 | 0.60471 | 1.1422 | 110.4886 | 8.1746 | 82643.1172
2022-10-03 22:50 | 3.6986 | 5.3544 | 11.0238 | 13.0583 | 0.70046 | 1.2474 | 110.272 | 8.1719 | 82612.9766
2022-10-03 22:55 | 3.5936 | 5.6658 | 11.0167 | 26.0997 | 0.7194 | 1.151 | 110.3204 | 9.5368 | 82564.8438
2022-10-03 23:00 | 4.2082 | 5.5065 | 11.957 | 39.1363 | 0.73834 | 0.91094 | 110.3425 | 10.0267 | 82534.75
2022-10-03 23:05 | 5.9531 | 4.7199 | 13.8449 | 91.318 | 0.74866 | 0.75826 | 110.4022 | 16.9851 | 82530.7188
2022-10-03 23:10 | 3.3882 | 5.0362 | 10.2298 | 26.0997 | 0.6433 | 1.2098 | 110.4397 | 12.8254 | 82556.7734
2022-10-03 23:15 | 5.1387 | 5.0412 | 12.918 | 13.0627 | 0.6043 | 0.49879 | 110.1902 | 9.2719 | 82638.9062
2022-10-03 23:20 | 9.3465 | 5.6677 | 19.9943 | 13.0543 | 0.52774 | 0.32624 | 110.0597 | 8.7725 | 82584.8672
2022-10-03 23:25 | 5.1924 | 5.7306 | 13.6897 | 13.1992 | 0.45612 | 0.30085 | 111.4017 | 8.4263 | 83507.2656
2022-10-03 23:30 | 1.9527 | 5.0412 | 8.0344 | 0 | 0.36461 | 0.43177 | 110.1902 | 7.8455 | 82642.8125
2022-10-03 23:35 | 1.6439 | 4.8822 | 7.2445 | 13.0588 | 0.41286 | 0.6337 | 110.3359 | 7.6785 | 82616.8906
2022-10-03 23:40 | 2.0783 | 4.6193 | 7.805 | 13.2077 | 0.54328 | 0.93134 | 111.5336 | 7.3223 | 83553.7812
2022-10-03 23:45 | 1.8506 | 4.4125 | 7.2492 | 0 | 0.68147 | 0.91183 | 110.4068 | 7.1347 | 82670.9297
2022-10-03 23:50 | 2.1569 | 4.2508 | 7.5569 | 0 | 0.85282 | 0.9199 | 110.5966 | 7.0728 | 82594.6641
2022-10-03 23:55 | 1.1423 | 4.1387 | 5.8898 | 0 | 0.81464 | 0.87283 | 111.8239 | 6.8741 | 83509.1797
2022-10-04 | 1.0288 | 4.1001 | 5.6771 | 0 | 0.66163 | 0.067122 | 110.4222 | 7.0297 | 82737.1172
2022-10-04 00:05 | 1.6632 | 4.7802 | 7.3296 | 0 | 0.45581 | 0.32004 | 111.9338 | 7.4913 | 83592.2422
2022-10-04 00:10 | 1.4389 | 4.5687 | 6.7743 | 0 | 0.42203 | 0.6906 | 111.2689 | 7.1874 | 82652.8203
2022-10-04 00:15 | 0.83079 | 4.2979 | 5.5714 | 0 | 0.47488 | 0.69779 | 112.7286 | 6.985 | 83511.1094
2022-10-04 00:20 | 4.0501 | 4.2979 | 10.5061 | 0 | 0.46519 | 0.30044 | 112.4873 | 6.7633 | 83511.1094
2022-10-04 00:25 | 3.8475 | 4.7818 | 10.6794 | 0 | 0.55206 | 0.88136 | 112.5759 | 7.0498 | 83616.6328
2022-10-04 00:30 | 1.8518 | 4.5732 | 7.4118 | 0 | 0.53661 | 0.95823 | 111.677 | 10.5445 | 82727.1016
2022-10-04 00:35 | 3.7013 | 4.7279 | 10.4014 | 0 | 0.47928 | 0.75726 | 112.0234 | 11.855 | 82671.0625
2022-10-04 00:40 | 4.5267 | 4.8886 | 11.8273 | 0 | 0.37408 | 0.60428 | 112.3343 | 9.0068 | 82725.1172
2022-10-04 00:45 | 2.3933 | 4.9446 | 8.6131 | 0 | 0.49444 | 0.7465 | 113.7405 | 7.61 | 83691.5547
2022-10-04 00:50 | 2.2854 | 4.7771 | 8.1211 | 0 | 0.49361 | 0.53233 | 113.7927 | 7.7083 | 83555.4375
2022-10-04 00:55 | 1.8724 | 4.7834 | 7.6535 | 0 | 0.57124 | 0.29046 | 114.0642 | 9.8841 | 83667.0312
2022-10-04 01:00 | 3.6384 | 5.0991 | 10.6761 | 0 | 0.51383 | 0.44596 | 113.9306 | 12.153 | 83612.3828
2022-10-04 01:05 | 1.7496 | 4.5748 | 7.2566 | 0 | 0.42148 | 0.30653 | 113.0301 | 8.5154 | 82774.9922
2022-10-04 01:10 | 1.3514 | 4.621 | 6.6925 | 0 | 0.56136 | 0.96787 | 114.2929 | 7.3806 | 83616.25
2022-10-04 01:15 | 1.4573 | 4.7867 | 7.0205 | 0 | 0.73656 | 1.1339 | 114.6256 | 7.3348 | 83721.9922
2022-10-04 01:20 | 1.7696 | 4.6271 | 7.3396 | 0 | 0.65838 | 0.55187 | 114.9884 | 7.7793 | 83720.0078
2022-10-04 01:25 | 0.83274 | 4.6271 | 5.9036 | 0 | 0.49427 | 0 | 115.5929 | 8.1127 | 83721.9922
2022-10-04 01:30 | 0.82388 | 4.5779 | 5.8408 | 0 | 0.40271 | 0.095884 | 114.6025 | 7.9715 | 82833.2969
2022-10-04 01:35 |  |  |  |  | 0.2777 | 0.086182 |  |  | 82718.8828
2022-10-04 01:40 |  |  |  |  | 0.14527 | 0 |  |  | 83642.7031
2022-10-04 01:45 |  |  |  |  | 0.18408 | 0.21314 |  |  | 83671.2188
2022-10-04 01:50 |  |  |  |  | 0.13546 | 0.16448 |  |  | 83555.5938
2022-10-04 01:55 |  |  |  |  | 0.1054 | 0.13415 |  |  | 82502.125
2022-10-04 02:00 |  |  |  |  | 0.087194 | 0.24221 |  |  | 83332.5078
2022-10-04 02:05 |  |  |  |  | 0.11638 | 0.13577 |  |  | 83355.0156
2022-10-04 02:10 |  |  |  |  | 0.13428 | 0.49877 |  |  | 82440.1484
2022-10-04 02:15 |  |  |  |  | 0.1151 | 0.55632 |  |  | 82442.1094
2022-10-04 02:20 | 2.562 | 19.6355 | 23.5626 | 0 | 0.28765 | 0.63284 |  | 113.1858 | 82415.9609
2022-10-04 02:25 | 3.8338 | 24.1417 | 30.0183 | 0 | 0.30054 | 0.43627 | 112.4165 | 12.7772 | 83330.5625
2022-10-04 02:30 | 2.4612 | 15.8763 | 19.806 | 0 | 0.28757 | 0.7956 | 115.7851 | 7.445 | 82470.2266
2022-10-04 02:35 | 2.1738 | 12.8523 | 16.0257 | 0 | 0.43584 | 0.87168 | 116.514 | 7.9019 | 83243.3828
2022-10-04 02:40 | 4.5106 | 11.3139 | 18.0708 | 0 | 0.55632 | 1.0935 | 115.3288 | 8.1539 | 82440.1484
2022-10-04 02:45 | 2.5629 | 10.2139 | 14.1424 | 0 | 0.64264 | 0.9208 | 114.9716 | 8.7559 | 82438.1875
2022-10-04 02:50 | 2.8714 | 8.9599 | 13.3612 | 0 | 0.61347 | 0.77643 | 114.8321 | 8.9778 | 82462.3828
2022-10-04 02:55 | 3.2848 | 8.8114 | 13.8465 | 0 | 0.63265 | 0.77643 | 114.5878 | 8.1647 | 82546.6875
2022-10-04 03:00 | 3.6266 | 8.8943 | 14.4532 | 52.6787 | 0.72761 | 0.90223 | 115.6662 | 8.7394 | 83320.6484
2022-10-04 03:05 | 6.0118 | 7.9441 | 17.318 | 26.3483 | 0.74727 | 0.72786 | 115.5853 | 10.513 | 83351.0703
2022-10-04 03:10 | 4.5106 | 8.014 | 14.928 | 13.0296 | 0.56591 | 0.61387 | 114.4953 | 10.3976 | 82444.0703
2022-10-04 03:15 | 7.9785 | 6.6707 | 18.7416 | 0 | 0.47505 | 0.45566 | 115.9671 | 10.1222 | 83328.5781
2022-10-04 03:20 | 8.4994 | 8.1029 | 21.1312 | 0 | 0.43642 | 0.96012 | 116.4883 | 9.4064 | 83355.0156
2022-10-04 03:25 | 6.8478 | 7.7929 | 18.2894 | 0 | 0.62007 | 1.5405 | 116.543 | 8.751 | 83436.2734
2022-10-04 03:30 | 5.3846 | 6.9839 | 15.2375 | 13.1612 | 0.6782 | 0.96886 | 116.1929 | 8.2363 | 83269.7969
2022-10-04 03:35 | 4.6689 | 7.3157 | 14.4725 | 13.1872 | 0.61098 | 0.64978 | 115.8199 | 7.5325 | 83436.2734
2022-10-04 03:40 | 5.1877 | 6.6796 | 14.4725 | 0 | 0.69806 | 0.88226 | 115.8199 | 8.0864 | 83430.3125
2022-10-04 03:45 | 6.5848 | 7.097 | 17.3481 | 0 | 0.74917 | 0.71075 | 115.8688 | 7.7992 | 82739.6172
2022-10-04 03:50 | 12.5314 | 6.2979 | 25.5065 | 13.0553 | 0.66228 | 0.76786 | 115.9145 | 7.7862 | 82598.8984
2022-10-04 03:55 | 8.9198 | 6.9953 | 20.6679 | 13.1827 | 0.63967 | 0.9595 | 116.684 | 7.696 | 83405.8516
2022-10-04 04:00 | 8.2201 | 5.8275 | 18.4276 | 13.0597 | 0.54675 | 1.2853 | 116.0734 | 8.5567 | 82627.0781
2022-10-04 04:05 | 17.575 | 7.6515 | 34.5911 | 26.4354 | 0.51402 | 1.5906 | 117.1751 | 8.6047 | 83625.3047
2022-10-04 04:10 | 17.1537 | 6.7702 | 33.064 | 13.0553 | 0.47944 | 1.0452 | 115.1986 | 9.8698 | 82600.8672
2022-10-04 04:15 | 12.0314 | 8.1082 | 26.7093 | 13.1827 | 0.41675 | 1.0177 | 116.6238 | 8.8588 | 83407.8438
2022-10-04 04:20 | 5.914 | 7.1567 | 16.3809 | 13.1872 | 0.44642 | 0.66963 | 115.7596 | 7.5325 | 83440.2891
2022-10-04 04:25 | 7.9891 | 6.6796 | 18.9255 | 13.1872 | 0.55355 | 1.0974 | 115.7596 | 7.8648 | 83436.3672
2022-10-04 04:30 | 21.4228 | 7.3327 | 40.3297 | 13.2177 | 0.71818 | 1.8537 | 115.9671 | 13.601 | 83633.3672
2022-10-04 04:35 | 18.5165 | 7.3349 | 35.7177 | 13.2217 | 0.74752 | 2.0387 | 115.8813 | 12.0502 | 83659.5234
2022-10-04 04:40 | 23.1725 | 7.1039 | 42.6237 | 39.2698 | 0.88337 | 2.0644 | 114.4875 | 11.3804 | 82826.0234
2022-10-04 04:45 | 18.8286 | 7.3349 | 36.1961 | 26.4433 | 0.99993 | 1.8542 | 115.5188 | 9.8845 | 83659.5234
2022-10-04 04:50 | 28.9202 | 8.2034 | 52.5333 | 26.162 | 1.0661 | 2.1419 | 114.1105 | 10.5485 | 82767.5547
2022-10-04 04:55 | 22.466 | 8.0563 | 42.4931 | 39.295 | 1.2574 | 3.1291 | 114.6208 | 10.1774 | 82878.1328
2022-10-04 05:00 | 27.5729 | 8.0429 | 50.3076 | 52.3062 | 1.4398 | 3.4651 | 114.7289 | 11.5335 | 82733.4531
2022-10-04 05:05 | 37.1902 | 9.9485 | 66.955 | 52.3755 | 1.5459 | 3.4375 | 115.0006 | 11.9888 | 82849.9844
2022-10-04 05:10 | 45.4902 | 9.781 | 79.5099 | 156.9722 | 1.51 | 3.1643 | 115.2463 | 13.0758 | 82765.8047
2022-10-04 05:15 | 56.418 | 12.1263 | 98.6059 | 79.381 | 1.5743 | 3.2264 | 116.3789 | 12.2802 | 83718.5312
2022-10-04 05:20 | 46.7075 | 13.3941 | 84.989 | 132.2167 | 1.651 | 3.2631 | 116.425 | 12.9387 | 83665.9062
2022-10-04 05:25 | 52.6707 | 11.4881 | 92.3832 | 145.5318 | 1.6601 | 3.4271 | 117.2253 | 15.003 | 83722.5938
2022-10-04 05:30 | 67.3477 | 11.169 | 114.2424 | 224.9128 | 1.7475 | 3.6504 | 118.1926 | 16.9478 | 83718.5312
2022-10-04 05:35 | 86.9467 | 12.29 | 145.5651 | 264.6935 | 1.8872 | 4.3192 | 119.2005 | 19.3994 | 83741.1875
2022-10-04 05:40 | 87.361 | 16.1071 | 150.0172 | 248.7838 | 2.0191 | 4.9132 | 118.4111 | 16.5533 | 82852.3516
2022-10-04 05:45 | 90.9803 | 16.249 | 155.7069 | 287.7824 | 2.3002 | 5.38 | 120.3271 | 21.2069 | 82774.0703
2022-10-04 05:50 | 91.9364 | 14.6698 | 155.5932 | 375.2705 | 2.4295 | 6.0975 | 120.0977 | 27.7726 | 81880.2734
2022-10-04 05:55 | 91.6152 | 15.143 | 155.5741 | 383.2979 | 2.6346 | 6.8926 | 122.7874 | 28.6998 | 83635.8672
2022-10-04 06:00 | 99.9002 | 17.1897 | 170.478 | 366.1437 | 2.7989 | 6.6943 | 124.2299 | 41.2461 | 82746.1328
2022-10-04 06:05 | 86.3929 | 17.6568 | 150.2407 | 366.0189 | 3.0028 | 6.8237 | 125.5615 | 30.8005 | 82717.9297
2022-10-04 06:10 | 84.7023 | 13.5577 | 143.3923 | 317.4157 | 3.2566 | 6.8827 | 127.6407 | 26.6074 | 83692.2812
2022-10-04 06:15 | 119.3173 | 16.9021 | 199.7959 | 343.7635 | 3.2556 | 6.7737 | 128.4482 | 26.2662 | 83662.0625
2022-10-04 06:20 | 118.0407 | 19.4659 | 200.4029 | 343.9843 | 3.26 | 7.0649 | 128.2888 | 25.8385 | 83710.8203
2022-10-04 06:25 | 106.3835 | 18.4695 | 181.38 | 287.9672 | 3.3697 | 7.7503 | 127.3427 | 25.3437 | 82822.3203
2022-10-04 06:30 | 107.6164 | 19.5553 | 184.5136 | 300.7609 | 3.4818 | 7.4445 | 127.6957 | 29.383 | 82742.0625
2022-10-04 06:35 | 108.7111 | 16.3956 | 183.0319 | 300.6584 | 3.419 | 7.358 | 128.7274 | 33.1613 | 82703.9297
2022-10-04 06:40 | 89.9926 | 18.2874 | 156.2314 | 326.8026 | 3.4156 | 7.9955 | 129.0858 | 29.6475 | 82703.9297
2022-10-04 06:45 | 84.5416 | 14.8191 | 144.4076 | 300.6584 | 3.4864 | 8.0515 | 129.2053 | 26.573 | 82703.9297
2022-10-04 06:50 | 83.6982 | 16.5695 | 144.7074 | 248.6142 | 3.5311 | 8.6401 | 128.1962 | 20.9935 | 82784.1484
2022-10-04 06:55 | 89.0367 | 14.9717 | 151.4502 | 235.2177 | 3.501 | 8.0024 | 126.8324 | 18.7155 | 82671.6641
2022-10-04 07:00 | 100.685 | 15.3071 | 169.4828 | 340.2089 | 3.4661 | 7.8468 | 127.0004 | 29.7866 | 82772.0547
2022-10-04 07:05 | 99.6215 | 17.0372 | 169.7406 | 418.576 | 3.4201 | 8.507 |  |  | 82743.8672
2022-10-04 07:10 | 109.913 | 19.5612 | 188.0398 | 353.1736 | 3.6128 | 8.5166 | 126.5387 | 38.9511 | 82743.8672
2022-10-04 07:15 | 76.1569 | 15.9329 | 132.669 | 287.771 | 3.6574 | 7.6517 | 125.164 | 24.3925 | 82745.9219
2022-10-04 07:20 | 86.4351 | 14.045 | 146.5358 | 271.7368 | 3.5157 | 7.4507 | 122.5763 | 23.9672 | 81850.2656
2022-10-04 07:25 | 86.8305 | 15.6121 | 148.709 | 300.7491 | 3.3987 | 7.8372 |  |  | 82711.7734
2022-10-04 07:30 | 84.2585 | 13.4043 | 142.5588 | 300.7491 | 3.4309 | 7.8449 |  |  | 82711.7734
2022-10-04 07:35 | 80.3217 | 15.9221 | 139.0421 | 300.6467 | 3.4264 | 7.6805 |  |  | 82683.6172
2022-10-04 07:40 | 82.8182 | 14.3505 | 141.2972 | 274.597 | 3.3828 | 7.3245 |  |  | 82711.7734
2022-10-04 07:45 | 110.3799 | 15.5796 | 184.7738 | 426.3051 | 3.3347 | 8.2891 |  |  | 81703.1875
2022-10-04 07:50 | 96.3655 | 16.7103 | 164.4228 | 379.0763 | 3.5082 | 9.8691 |  |  | 82669.5
2022-10-04 07:55 | 84.7668 | 12.3079 | 142.2415 | 465.0601 | 3.5407 | 9.1332 |  |  | 81699.2656
2022-10-04 08:00 | 104.6603 | 15.6014 | 176.0285 | 392.0143 | 3.6141 | 8.6255 | 120.6772 | 27.2215 | 82645.3125
2022-10-04 08:05 | 85.9865 | 15.5796 | 147.3828 | 361.7133 | 3.5383 | 7.8776 |  |  | 81701.125
2022-10-04 08:10 | 72.4096 | 14.4841 | 125.4762 | 339.412 | 3.3538 | 6.3511 | 119.6042 | 21.8764 | 82554.8359
2022-10-04 08:15 | 96.1598 | 12.4539 | 159.8511 | 287.575 | 2.9404 | 6.0062 | 119.882 | 21.9603 | 82654.7188
2022-10-04 08:20 | 96.3828 | 16.0518 | 163.7908 | 284.2892 | 2.7516 | 6.284 | 118.0399 | 21.5465 | 81708.2578
2022-10-04 08:25 | 95.786 | 14.8085 | 161.6328 | 300.4421 | 2.6949 | 6.3331 | 119.2036 | 22.7683 | 82596.3984
2022-10-04 08:30 | 96.711 | 17.1715 | 165.5712 | 339.6302 | 2.7265 | 7.1293 | 119.2036 | 34.3444 | 82598.4766
2022-10-04 08:35 | 80.3699 | 14.966 | 138.1598 | 300.4421 | 2.7815 | 7.6517 | 119.2036 | 31.5464 | 82592.2422
2022-10-04 08:40 | 95.5771 | 17.2816 | 163.7856 | 322.7387 | 2.8897 | 7.7632 | 118.3959 | 27.8149 | 81614.6953
2022-10-04 08:45 | 84.7819 | 15.408 | 145.3648 | 335.534 | 3.0508 | 7.7891 | 117.9428 | 28.3475 | 81584.8672
2022-10-04 08:50 | 120.822 | 17.9531 | 203.3108 | 326.4564 | 3.1343 | 7.8599 | 118.5066 | 24.8446 | 82541.1797
2022-10-04 08:55 | 107.5258 | 15.0968 | 180.0718 | 296.8186 | 3.1261 | 7.4246 | 116.8223 | 22.3311 | 81572.4219
2022-10-04 09:00 | 92.6083 | 18.2556 | 160.209 | 260.9876 | 3.2478 | 7.3245 | 117.472 | 20.5528 | 82487.1797
2022-10-04 09:05 | 67.2717 | 15.2707 | 118.3871 | 234.9687 | 3.3646 | 7.6355 | 117.2733 | 19.2988 | 82513.125
2022-10-04 09:10 | 88.8702 | 14.1672 | 150.3907 | 271.0904 | 3.5275 | 8.0465 | 116.2088 | 21.8499 | 81589.8125
2022-10-04 09:15 | 94.9319 | 17.8976 | 163.5682 | 258.0936 | 3.7634 | 8.9846 | 115.6976 | 19.9455 | 81551.5938
2022-10-04 09:20 | 89.9874 | 15.8798 | 153.8158 | 283.9995 | 3.9211 | 8.7294 | 115.6779 | 22.2836 | 81573.0312
2022-10-04 09:25 | 94.7289 | 19.9208 | 165.1246 | 283.9029 | 4.1009 | 9.146 | 115.2259 | 23.1974 | 81543.2188
2022-10-04 09:30 | 84.2998 | 17.9037 | 147.1213 | 425.9992 | 4.2127 | 8.473 | 115.9729 | 25.9162 | 81568.8438
2022-10-04 09:35 | 75.541 | 16.6305 | 132.5779 | 309.303 | 4.2384 | 7.6196 | 115.8981 | 24.7906 | 81426.0469
2022-10-04 09:40 | 65.8716 | 15.869 | 116.9948 | 258.006 | 4.1527 | 8.3148 | 115.3046 | 21.1307 | 81502.9766
2022-10-04 09:45 | 79.642 | 17.2826 | 139.3608 | 221.471 | 4.0891 | 7.7152 | 116.2053 | 19.8073 | 82287.5469
2022-10-04 09:50 | 89.287 | 16.0191 | 152.8815 | 245.0224 | 4.0493 | 7.1648 | 114.7351 | 20.961 | 81449.8672
2022-10-04 09:55 | 89.3007 | 17.2464 | 154.1296 | 270.5482 | 4.0588 | 6.9647 | 114.8579 | 24.5658 | 81364.5781
2022-10-04 10:00 | 80.3583 | 17.5744 | 140.7505 | 283.7101 | 3.9063 | 7.5078 | 115.5012 | 28.8146 | 81441.4453
2022-10-04 10:05 | 80.3802 | 16.1664 | 139.3759 | 273.3034 | 3.9238 | 7.5101 | 116.2655 | 22.7935 | 82175.7344
2022-10-04 10:10 | 78.7829 | 19.4275 | 140.1887 | 231.969 | 3.9445 | 7.7936 | 114.3628 | 19.323 | 81371.0234
2022-10-04 10:15 | 75.3355 | 17.2516 | 132.7285 | 244.8561 | 3.8434 | 7.4198 | 116.2473 | 21.5963 | 81377.3672
2022-10-04 10:20 | 71.6149 | 15.8372 | 125.4559 | 257.4901 | 3.5634 | 7.1362 | 115.1918 | 22.8188 | 81298.4609
2022-10-04 10:25 | 72.5733 | 16.0028 | 127.2457 | 257.6559 | 3.2859 | 6.1433 | 113.7353 | 22.4547 | 81360.3516
2022-10-04 10:30 | 75.0059 | 16.7797 | 131.7513 | 231.8903 | 3.1271 | 5.9777 | 113.0878 | 17.6932 | 81362.4688
2022-10-04 10:35 | 119.6745 | 18.0614 | 201.5027 | 247.4337 | 3.1601 | 6.5804 | 114.7336 | 21.6049 | 82229.3516
2022-10-04 10:40 | 114.3465 | 21.9878 | 197.2623 | 299.525 | 3.5683 | 7.7345 | 115.3882 | 24.8319 | 82227.2031
2022-10-04 10:45 | 91.2041 | 18.6194 | 158.4203 | 295.9129 | 3.6967 | 7.4602 | 113.3499 | 22.5331 | 81234.4844
2022-10-04 10:50 | 84.5232 | 18.3091 | 147.8693 | 295.9128 | 3.6908 | 7.458 | 113.6439 | 22.6412 | 81236.6094
2022-10-04 10:55 | 94.2002 | 18.9909 | 163.3844 | 312.336 | 3.6418 | 7.9677 | 114.5368 | 27.0014 | 82162.4531
2022-10-04 11:00 | 84.6789 | 20.184 | 149.9829 | 308.9775 | 3.6539 | 7.5654 | 113.3053 | 29.2524 | 81281.125
2022-10-04 11:05 | 81.3301 | 17.9866 | 142.8073 | 308.5694 | 3.63 | 7.3173 | 113.0381 | 27.5938 | 81172.6641
2022-10-04 11:10 | 95.2821 | 16.297 | 162.3488 | 321.7425 | 3.5478 | 7.3531 | 112.3847 | 29.4047 | 81260
2022-10-04 11:15 | 98.9989 | 18.9105 | 170.6597 | 282.7595 | 3.4417 | 6.9311 | 111.7664 | 27.7464 | 81145.1797
2022-10-04 11:20 | 91.3023 | 20.5534 | 160.5049 | 273.2014 | 3.473 | 7.766 | 113.6658 | 23.55 | 82132.0781
2022-10-04 11:25 | 89.3923 | 17.3605 | 154.3842 | 295.6122 | 3.4692 | 8.6636 | 117.0523 | 21.4306 | 81138.375
2022-10-04 11:30 | 99.4954 | 17.7119 | 170.222 | 285.9298 | 3.637 | 9.107 | 116.3454 | 20.0879 | 82030.6953
2022-10-04 11:35 | 100.7158 | 18.6188 | 173.1548 | 308.7682 | 3.8161 | 11.3911 | 113.2873 | 23.8292 | 81202.0469
2022-10-04 11:40 | 98.8939 | 22.9632 | 174.5513 | 295.9028 | 4.0546 | 12.4596 | 111.9939 | 24.2615 | 81208.5
2022-10-04 11:45 | 87.6285 | 20.784 | 154.949 | 347.2466 | 4.3423 | 12.9792 | 111.956 | 32.0856 | 81184.9297
2022-10-04 11:50 | 93.9 | 21.0099 | 164.9431 | 312.0187 | 4.4088 | 12.2713 | 112.8759 | 27.0286 | 82082.6875
2022-10-04 11:55 | 85.7059 | 19.5729 | 150.946 | 337.5739 | 4.403 | 14.3072 | 112.3115 | 23.2848 | 81988.5
2022-10-04 12:00 | 70.5874 | 17.8505 | 126.0493 | 298.623 | 4.4489 | 12.9799 | 112.0149 | 23.0667 | 81983.9453
2022-10-04 12:05 | 80.4962 | 16.2846 | 139.672 | 272.6558 | 4.406 | 11.3282 | 112.3708 | 24.1573 | 81977.3438
2022-10-04 12:10 | 91.4854 | 17.2352 | 157.4673 | 298.8156 | 4.4719 | 12.0279 | 113.1557 | 24.5548 | 82018.0938
2022-10-04 12:15 | 73.4228 | 17.5314 | 130.0764 | 272.5636 | 4.6017 | 12.1459 | 112.2735 | 21.0964 | 81938.6094
2022-10-04 12:20 | 74.0355 | 16.5922 | 130.0764 | 259.5844 | 4.5824 | 11.8372 | 112.0363 | 23.1679 | 81943.0078
2022-10-04 12:25 | 76.0014 | 16.128 | 132.6258 | 350.5575 | 4.4415 | 9.8754 | 112.0742 | 31.7371 | 81984.125
2022-10-04 12:30 | 77.7106 | 15.6448 | 134.7624 | 385.3201 | 4.4201 | 10.0623 | 111.1626 | 34.0931 | 81089.3359
2022-10-04 12:35 | 83.2122 | 18.5753 | 146.126 | 295.2122 | 4.4986 | 9.6262 | 110.7941 | 28.3558 | 81019.25
2022-10-04 12:40 | 77.9917 | 19.8726 | 139.4211 | 233.5469 | 4.5712 | 9.9429 | 111.1683 | 24.141 | 81910.8984
2022-10-04 12:45 | 57.4924 | 15.653 | 103.7794 | 207.6675 | 4.4141 | 8.6547 | 110.8501 | 21.0964 | 81938.6094
2022-10-04 12:50 | 96.9791 | 17.6525 | 166.3056 | 295.3121 | 4.1133 | 8.0547 | 110.0102 | 21.4088 | 81061.8984
2022-10-04 12:55 | 62.1898 | 16.2791 | 111.6059 | 233.6259 | 3.994 | 8.1037 | 110.3756 | 19.0249 | 81954.0078
2022-10-04 13:00 | 77.5071 | 16.1013 | 134.9069 | 233.3172 | 3.6804 | 7.3319 | 110.289 | 19.3264 | 81857.8203
2022-10-04 13:05 | 106.1687 | 19.2386 | 181.9778 | 300.7401 | 3.5384 | 8.1881 | 111.3152 | 22.1868 | 82579.625
2022-10-04 13:10 | 68.367 | 17.2858 | 122.0813 | 255.949 | 3.536 | 9.0353 | 108.245 | 18.651 | 80816.0938
2022-10-04 13:15 | 75.6684 | 19.5623 | 135.5495 | 255.4442 | 3.4693 | 7.7963 | 108.1483 | 20.4381 | 80650.1875
2022-10-04 13:20 | 76.8483 | 16.476 | 134.4258 | 255.3578 | 3.449 | 7.3173 | 108.6952 | 23.2197 | 80631.6172
2022-10-04 13:25 | 87.229 | 16.6551 | 150.5185 | 271.0402 | 3.4741 | 7.5851 | 111.8229 | 23.7431 | 81494.8672
2022-10-04 13:30 | 73.802 | 14.0076 | 127.1339 | 277.7465 | 3.6118 | 8.9398 | 110.2465 | 22.8535 | 79721.7812
2022-10-04 13:35 | 79.4601 | 18.0158 | 139.8151 | 357.5009 | 3.9627 | 10.6821 | 111.554 | 26.5981 | 80611.8828
2022-10-04 13:40 | 73.5201 | 16.8108 | 129.5051 | 271.0401 | 4.126 | 10.7217 | 112.2947 | 24.9357 | 81496.9531
2022-10-04 13:45 | 86.9965 | 19.2947 | 152.6461 | 283.8508 | 4.1439 | 9.3529 | 112.0799 | 23.4641 | 81467.1953
2022-10-04 13:50 | 93.2515 | 20.3319 | 163.2711 | 383.1561 | 4.0062 | 9.0666 | 111.297 | 26.9819 | 80629.3516
2022-10-04 13:55 | 84.836 | 18.9771 | 149.1724 | 374.0406 | 4.0651 | 8.8077 | 112.6904 | 26.544 | 81435.2422
2022-10-04 14:00 | 97.3082 | 17.0862 | 166.0898 | 395.6708 | 3.9404 | 8.3219 | 111.458 | 33.6652 | 80589.0078
2022-10-04 14:05 | 110.1414 | 18.0499 | 186.8786 | 387.0693 | 4.0665 | 9.1302 | 113.2591 | 35.2233 | 81462.7734
2022-10-04 14:10 | 88.9607 | 20.1847 | 156.5468 | 306.6285 | 4.1692 | 8.8656 | 111.8017 | 32.518 | 80647.6406
2022-10-04 14:15 | 79.8409 | 18.8401 | 141.2232 | 258.2139 | 4.2325 | 8.9396 | 111.9758 | 23.9132 | 81505.5938
2022-10-04 14:20 | 76.6712 | 18.7916 | 136.162 | 280.9811 | 4.1637 | 8.5667 | 110.7717 | 26.2845 | 80629.1797
2022-10-04 14:25 | 92.3472 | 19.0996 | 160.6527 | 383.1561 | 4.1541 | 8.3179 | 113.4564 | 34.4917 | 80618.1875
2022-10-04 14:30 | 76.4444 | 18.0154 | 135.0381 | 395.7943 | 4.2197 | 8.7552 | 112.3095 | 29.8148 | 80573.3672
2022-10-04 14:35 | 81.3666 | 19.4011 | 143.9688 | 446.8645 | 4.3005 | 10.0473 | 111.4928 | 36.3033 | 80577.7578
2022-10-04 14:40 | 82.2707 | 19.4011 | 145.3546 | 370.2591 | 4.3609 | 10.265 | 110.5009 | 31.638 | 80581.9141
2022-10-04 14:45 | 81.9187 | 21.7838 | 147.5074 | 270.9415 | 4.4262 | 9.8016 | 111.0747 | 24.8724 | 81441.4766
2022-10-04 14:50 | 84.3972 | 18.1514 | 147.5185 | 331.6288 | 4.346 | 9.2485 | 110.1587 | 21.964 | 80527.7891
2022-10-04 14:55 | 107.0463 | 20.4721 | 184.5565 | 357.3708 | 4.4126 | 9.1698 | 110.7552 | 25.7843 | 80585.6562
2022-10-04 15:00 | 93.791 | 19.8564 | 163.6226 | 357.3708 | 4.6523 | 11.2151 | 110.2303 | 28.3038 | 80579.0234
2022-10-04 15:05 | 120.6956 | 19.9166 | 204.9232 | 387.0593 | 4.949 | 11.4417 | 111.5464 | 27.9612 | 81466.0625
2022-10-04 15:10 | 146.1225 | 30.6632 | 254.6451 | 567.8787 | 5.2341 | 12.7473 | 112.3508 | 35.5595 | 81484.5938
2022-10-04 15:15 | 87.2638 | 23.5506 | 157.4656 | 433.9503 | 5.3677 | 11.7175 | 109.9387 | 28.143 | 80590.0859
2022-10-04 15:20 | 64.591 | 17.8614 | 116.7148 | 344.724 | 5.1804 | 8.8725 | 109.2174 | 23.6481 | 80619.5391
2022-10-04 15:25 | 62.0614 | 16.0349 | 111.1648 | 306.8275 | 4.7876 | 6.8762 | 108.7779 | 28.9952 | 80725.3438
2022-10-04 15:30 | 74.1041 | 16.8223 | 130.2575 | 383.9126 | 4.5206 | 6.8953 | 109.47 | 43.052 | 80803.8516
2022-10-04 15:35 | 76.1671 | 15.9066 | 132.6582 | 435.3824 | 4.2397 | 7.1265 | 109.4238 | 37.594 | 80861.7031
2022-10-04 15:40 | 81.6879 | 19.7869 | 145.0011 | 422.993 | 4.1051 | 8.0196 | 109.8244 | 32.8396 | 80942.25
2022-10-04 15:45 | 63.0642 | 16.1112 | 112.6219 | 324.2509 | 4.1525 | 7.804 | 110.9495 | 25.385 | 81899.1016
2022-10-04 15:50 | 79.0344 | 18.7582 | 139.905 | 311.0802 | 4.0684 | 7.4716 | 111.2926 | 23.5177 | 81854.1328
2022-10-04 15:55 | 85.5491 | 17.1648 | 148.4521 | 320.5576 | 4.0628 | 8.6215 | 109.6271 | 23.9649 | 80960.8594
2022-10-04 16:00 | 68.4998 | 17.6287 | 122.6276 | 294.9129 | 4.12 | 8.4785 | 109.0998 | 22.5108 | 80958.6719
2022-10-04 16:05 | 57.3832 | 15.7677 | 103.7268 | 281.9954 | 4.0328 | 7.2934 | 109.1801 | 21.6419 | 80937.8828
2022-10-04 16:10 | 82.0988 | 16.8721 | 142.8708 | 308.0378 | 3.8968 | 7.222 | 109.207 | 22.3173 | 81048.1094
2022-10-04 16:15 | 76.6457 | 17.4912 | 134.9766 | 346.5426 | 3.9197 | 8.2305 | 108.9725 | 28.0854 | 81043.7422
2022-10-04 16:20 | 75.7369 | 16.2529 | 132.3451 | 359.3775 | 3.9731 | 7.6793 | 109.2657 | 25.4978 | 81037.1797
2022-10-04 16:25 | 73.6163 | 17.4912 | 130.3329 | 346.5425 | 4.0588 | 7.8604 | 109.6763 | 26.0908 | 81041.5547
2022-10-04 16:30 | 73.1114 | 17.9556 | 130.0233 | 346.5426 | 4.2208 | 7.6889 | 109.4417 | 23.9345 | 81039.3672
2022-10-04 16:35 | 93.1468 | 16.5518 | 159.3306 | 333.4925 | 4.2263 | 8.2905 | 110.0158 | 24.6194 | 80990.4141
2022-10-04 16:40 | 61.055 | 16.7065 | 110.2939 | 282.186 | 4.1745 | 9.1211 | 109.3711 | 21.0639 | 80990.4141
2022-10-04 16:45 | 63.8807 | 15.469 | 113.233 | 320.6659 | 4.1568 | 9.5434 | 109.3125 | 22.4107 | 81003.6094
2022-10-04 16:50 | 74.1743 | 16.2424 | 129.9395 | 346.3192 | 4.1282 | 9.1811 | 109.8986 | 23.5959 | 81007.9531
2022-10-04 16:55 | 70.945 | 15.469 | 124.216 | 320.6659 | 4.1812 | 8.8292 | 108.9022 | 22.2491 | 80992.7422
2022-10-04 17:00 | 75.7947 | 14.7183 | 130.8992 | 376.5126 | 4.3052 | 9.169 | 110.4687 | 25.029 | 81989
2022-10-04 17:05 | 80.16 | 15.3395 | 138.3681 | 389.3642 | 4.3422 | 8.4438 | 110.9652 | 26.4378 | 81967.8828
2022-10-04 17:10 | 77.0966 | 14.8699 | 133.0463 | 402.343 | 4.3807 | 8.3282 | 111.6176 | 27.31 | 81965.6875
2022-10-04 17:15 | 62.0642 | 14.3862 | 109.5204 | 397.6257 | 4.376 | 8.2658 | 110.2503 | 26.505 | 80999.2578
2022-10-04 17:20 | 51.3811 | 13.9354 | 92.6942 | 376.5127 | 4.3919 | 7.4931 | 111.774 | 26.883 | 81991.2031
2022-10-04 17:25 | 51.8408 | 14.0782 | 93.5416 | 337.2314 | 4.213 | 7.2884 | 111.6049 | 26.5842 | 81905.1797
2022-10-04 17:30 | 55.8073 | 12.6846 | 98.2281 | 320.6659 | 3.9976 | 6.4342 | 110.602 | 24.0807 | 81005.8828
2022-10-04 17:35 | 65.0691 | 13.9354 | 113.6756 | 324.5799 | 3.8403 | 6.5352 | 116.9355 | 26.6104 | 81982.5938
2022-10-04 17:40 | 76.0165 | 14.2363 | 130.7571 | 333.6053 | 3.6276 | 7.398 | 113.1606 | 23.4961 | 81018.1484
2022-10-04 17:45 | 54.2643 | 13.4758 | 96.6541 | 308.2462 | 3.5263 | 6.8525 | 111.4524 | 21.0378 | 81098.8984
2022-10-04 17:50 | 46.2813 | 13.4758 | 84.4174 | 269.7154 | 3.4024 | 6.3855 | 109.7504 | 19.905 | 81085.9297
2022-10-04 17:55 | 40.1923 | 12.074 | 73.6822 | 269.5416 | 3.3431 | 5.9147 | 109.5037 | 19.9461 | 81036.8984
2022-10-04 18:00 | 31.5279 | 11.1524 | 59.4794 | 231.1846 | 3.2954 | 5.4288 | 110.1026 | 18.6643 | 81105.5781
2022-10-04 18:05 | 44.2603 | 12.0818 | 79.9255 | 372.4641 | 3.2921 | 5.6518 | 113.0958 | 24.5441 | 81112.0234
2022-10-04 18:10 | 45.5292 | 11.8923 | 81.681 | 467.0938 | 3.4637 | 6.5041 | 114.8443 | 29.4269 | 81928.8984
2022-10-04 18:15 | 38.1792 | 11.1099 | 69.6323 | 324.3707 | 3.5995 | 6.1404 | 114.3107 | 22.0702 | 81933.4844
2022-10-04 18:20 | 29.4257 | 11.9349 | 56.8847 | 257.0457 | 3.5846 | 5.8096 | 111.6453 | 18.407 | 81167.3594
2022-10-04 18:25 | 32.9143 | 10.8112 | 61.1067 | 285.8236 | 3.489 | 5.0173 | 112.1464 | 22.0994 | 82049.6172
2022-10-04 18:30 | 30.5923 | 11.4064 | 58.141 | 262.7225 | 3.4437 | 5.3503 | 112.6103 | 19.586 | 82959.9297
2022-10-04 18:35 | 29.0113 | 10.0213 | 54.4909 | 220.7214 | 3.3278 | 4.5973 | 111.1842 | 16.4684 | 81995.9688
2022-10-04 18:40 | 21.5754 | 10.8149 | 43.7296 | 194.9457 | 3.1472 | 4.0134 | 111.056 | 15.3383 | 82070.9453
2022-10-04 18:45 | 21.2477 | 9.395 | 41.9642 | 233.705 | 2.9902 | 4.1633 | 110.7096 | 17.0683 | 81991.3828
2022-10-04 18:50 | 29.868 | 9.5642 | 55.3469 | 247.0148 | 2.9248 | 4.4642 | 111.3907 | 19.0019 | 82107.6016
2022-10-04 18:55 | 29.8386 | 9.8681 | 55.6058 | 207.8081 | 3.0018 | 4.8394 | 111.0438 | 16.474 | 82021.5938
2022-10-04 19:00 | 34.6755 | 11.916 | 65.0679 | 195.0117 | 2.9988 | 5.0461 | 111.6877 | 18.4559 | 82099.0625
2022-10-04 19:05 | 29.4588 | 9.8778 | 55.0333 | 143.0086 | 3.0382 | 4.5092 | 111.6283 | 15.7257 | 82103.6797
2022-10-04 19:10 | 26.5862 | 10.2268 | 50.9791 | 167.0285 | 2.9199 | 4.5559 | 110.2021 | 14.8938 | 81137.8828
2022-10-04 19:15 | 20.5598 | 10.3481 | 41.7061 | 104.0062 | 2.8239 | 3.6115 | 111.9253 | 13.5962 | 82101.5547
2022-10-04 19:20 | 16.4633 | 9.091 | 34.3265 | 116.9713 | 2.7132 | 3.454 | 111.6536 | 14.9021 | 82075.3984
2022-10-04 19:25 | 16.9943 | 8.8382 | 34.8878 | 154.2847 | 2.7411 | 3.9308 | 110.3943 | 14.5799 | 81188.6641
2022-10-04 19:30 | 18.7192 | 7.9966 | 36.6901 | 169.0158 | 2.9133 | 4.2306 | 111.5132 | 15.071 | 82092.5938
2022-10-04 19:35 | 22.4086 | 7.8422 | 42.1908 | 208.0829 | 2.9594 | 4.0451 | 111.8444 | 16.0042 | 82120.875
2022-10-04 19:40 | 21.1807 | 9.0969 | 41.5634 | 195.0777 | 2.9017 | 3.7665 | 112.201 | 18.6806 | 82127.2422
2022-10-04 19:45 | 20.7745 | 7.6045 | 39.4485 | 157.6387 | 2.8785 | 3.9482 | 113.2143 | 16.2762 | 82957.9219
2022-10-04 19:50 | 23.9596 | 8.6322 | 45.5153 | 143.154 | 2.8199 | 4.4176 | 112.0986 | 15.4684 | 82180.7891
2022-10-04 19:55 | 28.6599 | 8.0017 | 51.9327 | 117.0863 | 2.9027 | 4.2868 | 111.8823 | 15.4086 | 82148.6953
2022-10-04 20:00 | 22.6063 | 8.7805 | 43.4323 | 182.017 | 3.0221 | 4.2636 | 111.9291 | 14.5796 | 82088.3438
2022-10-04 20:05 | 16.2532 | 9.4013 | 34.3149 | 194.8861 | 3.0008 | 4.4434 | 111.7345 | 16.3159 | 82039.1094
2022-10-04 20:10 | 18.7129 | 9.091 | 37.7749 | 181.9553 | 2.9653 | 4.1688 | 111.9506 | 13.7558 | 82057.9453
2022-10-04 20:15 | 14.5347 | 8.3155 | 30.4379 | 169.1246 | 2.7054 | 3.5045 | 112.0606 | 13.3869 | 82139.7422
2022-10-04 20:20 | 17.6054 | 8.4724 | 35.4586 | 182.1342 | 2.4839 | 3.0231 | 112.3579 | 14.3704 | 82144.0156
2022-10-04 20:25 | 16.5711 | 8.3101 | 33.711 | 143.0134 | 2.3981 | 3.1589 | 112.2261 | 12.0131 | 82087.8984
2022-10-04 20:30 | 17.99 | 9.0334 | 36.7676 | 91.9871 | 2.3907 | 3.382 | 113.553 | 12.4183 | 82975.3047
2022-10-04 20:35 | 15.2362 | 8.4641 | 31.8187 | 103.9745 | 2.3164 | 3.316 | 112.2475 | 12.7733 | 82060.5312
2022-10-04 20:40 | 15.0465 | 9.1 | 32.0068 | 104.0767 | 2.2395 | 3.143 | 112.0606 | 12.2394 | 82142.3281
2022-10-04 20:45 | 13.8229 | 8.3183 | 29.6634 | 78.084 | 2.1077 | 2.2232 | 111.9202 | 10.8771 | 82172.2891
2022-10-04 20:50 | 12.1805 | 8.9431 | 27.4569 | 52.0384 | 1.9992 | 2.3452 | 111.9418 | 10.6549 | 82146.5781
2022-10-04 20:55 | 11.9016 | 8.2491 | 26.4924 | 52.6157 | 2.0623 | 2.3152 | 113.2439 | 12.099 | 83053.7188
2022-10-04 21:00 | 13.4001 | 7.9966 | 28.5367 | 78.0073 | 1.9518 | 2.3845 | 111.9885 | 12.0131 | 82086.2266
2022-10-04 21:05 | 16.5588 | 8.0905 | 33.3138 | 52.6157 | 1.8678 | 2.6654 | 113.5444 | 12.099 | 83051.5703
2022-10-04 21:10 | 11.8774 | 7.8475 | 26.0536 | 52.056 | 1.7018 | 1.8076 |  |  | 82165.9219
2022-10-04 21:15 | 12.287 | 7.8475 | 26.8384 | 52.056 | 1.5768 | 1.923 | 112.6933 | 10.6038 | 82161.6719
2022-10-04 21:20 | 10.3493 | 7.9319 | 23.7956 | 65.7697 | 1.5943 | 2.129 | 113.304 | 10.9941 | 83043.5469
2022-10-04 21:25 | 11.1573 | 7.8451 | 24.9474 | 65.0502 | 1.5688 | 2.2329 | 112.1239 | 11.2016 | 82133.9609
2022-10-04 21:30 | 11.3693 | 7.0651 | 24.6494 | 104.1473 | 1.5955 | 1.9896 |  |  | 82183.7422
2022-10-04 21:35 | 15.5535 | 7.6856 | 31.5265 | 130.0562 | 1.5597 | 2.2914 |  |  | 82094.9297
2022-10-04 21:40 | 9.8296 | 8.0044 | 23.0716 | 78.084 | 1.4999 | 1.9807 |  |  | 82144.6797
2022-10-04 21:45 | 7.2747 | 7.2246 | 18.3755 | 39.0685 | 1.4913 | 2.1552 |  |  | 82200.3984
2022-10-04 21:50 | 7.4698 | 7.5287 | 19.1355 | 26.0112 | 1.4432 | 2.0589 |  |  | 82095.5547
2022-10-04 21:55 | 5.6279 | 6.5876 | 15.0575 | 26.0112 | 1.461 | 1.8839 |  |  | 82095.5547
2022-10-04 22:00 | 12.2749 | 5.9582 | 24.9304 | 26.0024 | 1.4331 | 1.8466 |  |  | 82063.5078
2022-10-04 22:05 | 23.6452 | 8.002 | 44.2463 | 104.0803 | 1.3269 | 2.4133 | 110.9943 | 12.5677 | 82117.0625
2022-10-04 22:10 | 9.929 | 7.3744 | 22.7507 | 65.0502 | 1.3185 | 2.2329 | 111.0538 | 11.4748 | 82117.0625
2022-10-04 22:15 | 8.2965 | 6.1231 | 18.8403 | 26.0368 | 1.3566 | 1.8761 | 110.5899 | 10.6621 | 82166.8438
2022-10-04 22:20 | 10.1402 | 6.9081 | 22.4514 | 26.0368 | 1.472 | 2.261 | 110.6494 | 9.8419 | 82164.7344
2022-10-04 22:25 | 5.4233 | 6.4308 | 14.9006 | 117.0506 | 1.5379 | 2.1434 | 110.719 | 11.471 | 82080.7656
2022-10-04 22:30 | 5.6884 | 7.1341 | 15.8535 | 131.4547 | 1.5738 | 2.0304 | 111.9696 | 11.4287 | 82965.4922
2022-10-04 22:35 | 5.6334 | 6.5941 | 15.2293 | 39.0552 | 1.5737 | 2.0727 | 110.6494 | 10.4434 | 82169.6719
2022-10-04 22:40 | 5.9369 | 6.1192 | 15.2195 | 26.0201 | 1.5919 | 2.033 | 110.3404 | 9.9995 | 82115.6641
2022-10-04 22:45 | 3.685 | 6.1192 | 11.9245 | 26.0201 | 1.5237 | 1.2937 | 110.2215 | 9.1799 | 82120.5859
2022-10-04 22:50 | 2.7664 | 6.1252 | 10.3657 | 26.0457 | 1.3991 | 1.1787 | 110.2704 | 8.6419 | 82200.375
2022-10-04 22:55 | 4.0998 | 5.6559 | 11.9403 | 26.0545 | 1.2354 | 1.1013 | 110.1292 | 9.1373 | 82228.2578
2022-10-04 23:00 | 3.0738 | 5.3399 | 10.0516 | 13.0228 | 1.1286 | 0.76514 | 110.0323 | 9.1889 | 82202.4609
2022-10-04 23:05 | 3.2778 | 5.6523 | 10.8336 | 13.0189 | 0.92928 | 0.57481 | 110.8317 | 8.9674 | 82178.4141
2022-10-04 23:10 | 3.3824 | 5.9701 | 11.1548 | 26.0545 | 0.81484 | 0.57518 | 111.3198 | 8.7543 | 82232.4375
2022-10-04 23:15 | 4.7639 | 5.5561 | 12.8583 | 13.1629 | 0.79582 | 0.67936 | 111.8771 | 7.3528 | 83088.4609
2022-10-04 23:20 | 5.696 | 6.191 | 14.922 | 13.1629 | 0.67823 | 0.75574 | 111.2155 | 8.3479 | 83091.3203
2022-10-04 23:25 | 3.6911 | 5.6579 | 11.3157 | 26.0633 | 0.74674 | 1.3116 | 111.953 | 12.3697 | 82263.1719
2022-10-04 23:30 | 1.8449 | 5.0275 | 7.8555 | 26.0545 | 0.82305 | 1.5791 | 111.796 | 8.426 | 82233.1875
2022-10-04 23:35 | 7.3822 | 5.1864 | 16.5021 | 26.0633 | 0.87206 | 1.2458 | 113.6204 | 8.1552 | 82259.0234
2022-10-04 23:40 | 5.1728 | 5.7525 | 13.8371 | 12.8915 | 0.82315 | 1.4476 | 110.1602 | 8.8797 | 81366.3047
2022-10-04 23:45 | 3.7308 | 5.7187 | 11.2785 | 13.1718 | 0.94831 | 1.5966 | 111.953 | 7.911 | 83133.0391
2022-10-04 23:50 | 2.7683 | 5.3435 | 9.5869 | 13.0317 | 1.0627 | 1.4935 | 110.7025 | 8.2647 | 82246.5703
2022-10-04 23:55 | 11.3697 | 6.9084 | 24.3363 | 13.0189 | 1.0761 | 1.2779 | 110.2963 | 8.4753 | 82155.4453
2022-10-05 | 3.1784 | 5.815 | 10.6871 | 13.0317 | 1.0079 | 0.9311 | 109.6902 | 7.7174 | 82237.375
2022-10-05 00:05 | 2.1503 | 5.4934 | 8.7895 | 13.0144 | 0.94038 | 1.5737 | 109.9021 | 7.6525 | 82121.3125
2022-10-05 00:10 | 6.9721 | 5.1864 | 15.8734 | 13.0317 | 0.86163 | 1.168 | 109.8688 | 7.2795 | 82234.1172
2022-10-05 00:15 | 2.0479 | 4.8656 | 8.0047 | 13.0144 | 1.0039 | 1.6923 | 109.9021 | 7.3245 | 82120.1719
2022-10-05 00:20 | 3.4814 | 5.0226 | 10.516 | 13.0144 | 1.1367 | 2.0059 | 110.1994 | 7.5978 | 82109.7969
2022-10-05 00:25 | 2.2557 | 5.1864 | 8.6439 | 13.0317 | 1.2338 | 2.5345 | 110.5239 | 7.6079 | 82211.2891
2022-10-05 00:30 | 1.9481 | 4.872 | 7.8581 | 13.0317 | 1.2986 | 1.7474 | 110.4643 | 7.4437 | 82212.3828
2022-10-05 00:35 | 2.9734 | 4.872 | 9.4298 | 13.0317 | 1.2712 | 1.08 | 110.4048 | 7.3342 | 82210.3203
2022-10-05 00:40 | 2.2535 | 5.0243 | 8.4784 | 0 | 1.0438 | 1.0534 | 109.8204 | 7.163 | 82130.4531
2022-10-05 00:45 | 1.2428 | 5.08 | 6.985 | 0 | 0.8319 | 0 | 110.6179 | 7.1872 | 83045.9297
2022-10-05 00:50 | 4.4562 | 4.4479 | 11.2785 | 0 | 0.62917 | 0 | 110.6891 | 8.4642 | 83106.8125
2022-10-05 00:55 | 4.3035 | 5.026 | 11.6225 | 0 | 0.57479 | 0.37361 | 109.4411 | 7.6577 | 82172.7812
2022-10-05 01:00 | 1.2308 | 4.402 | 6.2886 | 0 | 0.65971 | 0.62147 | 110.2635 | 7.4462 | 82260.9375
2022-10-05 01:05 | 1.0257 | 4.2448 | 5.817 | 0 | 0.89786 | 1.2704 | 109.7274 | 6.2417 | 82254.7422
2022-10-05 01:10 | 1.1404 | 4.6083 | 6.3563 | 0 | 1.1031 | 1.4805 | 110.4256 | 6.8069 | 83140.2578
2022-10-05 01:15 | 4.1453 | 4.1302 | 10.4843 | 0 | 1.1533 | 1.5604 | 110.3881 | 7.1365 | 83101.6797
2022-10-05 01:20 | 3.5247 | 5.085 | 10.4878 | 0 | 1.2313 | 1.8809 | 110.6062 | 7.3049 | 83125.7422
2022-10-05 01:25 | 1.866 | 5.085 | 7.9453 | 39.5288 | 1.4897 | 2.486 | 110.6664 | 9.8506 | 83112.0859
2022-10-05 01:30 | 5.1852 | 5.4047 | 13.1937 | 26.3615 | 1.7144 | 3.0414 | 110.7643 | 9.4664 | 83136.1406
2022-10-05 01:35 |  |  |  |  | 1.8265 | 2.8412 |  |  | 83103.7422
2022-10-05 01:40 |  |  |  |  | 1.9688 | 2.4586 |  |  | 83958.5156
2022-10-05 01:45 |  |  |  |  | 2.1234 | 2.2799 |  |  | 83835.2188
2022-10-05 01:50 |  |  |  |  | 2.1709 | 2.8299 |  |  | 82932.1484
2022-10-05 01:55 |  |  |  |  | 2.1426 | 3.1508 |  |  | 82943.8125
2022-10-05 02:00 |  |  |  |  | 2.2387 | 3.7409 |  |  | 82965.4453
2022-10-05 02:05 |  |  |  |  | 2.209 | 3.391 |  |  | 83009.5234
2022-10-05 02:10 |  |  |  |  | 2.25 | 2.8416 |  |  | 83082.1797
2022-10-05 02:15 |  |  |  |  | 2.2128 | 3.5812 |  |  | 83063.5391
2022-10-05 02:20 | 2.2018 | 17.1962 | 20.7318 | 0 | 2.1403 | 2.8865 |  | 84.2895 | 83940.9375
2022-10-05 02:25 | 2.1793 | 17.9754 | 21.316 | 0 | 1.895 | 2.1185 | 111.8683 | 4.8197 | 83081.4766
2022-10-05 02:30 | 2.0535 | 13.6922 | 16.8399 | 0 | 1.8717 | 1.9485 | 110.4993 | 5.7002 | 82201.6719
2022-10-05 02:35 | 3.7024 | 10.5622 | 16.2373 | 0 | 1.5672 | 1.3845 | 111.2209 | 5.9842 | 82333.7344
2022-10-05 02:40 | 7.8085 | 10.3943 | 22.3635 | 0 | 1.3447 | 1.4984 | 111.589 | 6.088 | 82245.4531
2022-10-05 02:45 | 4.2166 | 9.7739 | 16.0797 | 0 | 1.1334 | 0.72038 | 111.5196 | 6.2038 | 82325.6094
2022-10-05 02:50 | 8.8161 | 8.8482 | 22.2009 | 0 | 0.95267 | 0.44196 | 113.4402 | 6.7792 | 84005.875
2022-10-05 02:55 | 9.2425 | 8.9142 | 23.0815 | 26.3983 | 0.90288 | 1.0388 | 111.7635 | 7.7057 | 83117.4922
2022-10-05 03:00 | 7.279 | 7.9697 | 18.9678 | 13.2166 | 1.0305 | 1.1374 | 112.0927 | 7.5493 | 83226.8359
2022-10-05 03:05 | 7.8215 | 7.2566 | 19.2457 | 13.0805 | 1.0484 | 1.4427 | 111.5956 | 6.3728 | 82359.1562
2022-10-05 03:10 | 10.1806 | 8.5988 | 24.204 | 13.2037 | 1.0506 | 1.5954 | 113.0686 | 7.2092 | 83131.2188
2022-10-05 03:15 | 8.8331 | 7.646 | 21.1857 | 13.2082 | 1.1172 | 1.671 | 113.8314 | 5.9357 | 83167.9531
2022-10-05 03:20 | 3.3929 | 7.2494 | 12.4501 | 0 | 1.0776 | 1.4239 | 111.3665 | 5.6531 | 82283.1953
2022-10-05 03:25 | 3.2215 | 6.8495 | 11.7875 | 0 | 0.98218 | 0.76824 | 112.2018 | 7.1007 | 83165.8984
2022-10-05 03:30 | 2.8058 | 6.6902 | 10.9911 | 0 | 0.82659 | 0 | 112.2018 | 5.7139 | 83165.8984
2022-10-05 03:35 | 9.57 | 6.5374 | 21.2065 | 0 | 0.74879 | 0.18477 | 111.708 | 6.3303 | 83246.9688
2022-10-05 03:40 | 4.1125 | 6.1463 | 12.4501 | 0 | 0.74971 | 0.69204 | 111.1276 | 6.4214 | 82279.1328
2022-10-05 03:45 | 14.3052 | 6.6256 | 28.7108 | 0 | 0.8464 | 1.1927 | 110.7587 | 6.7574 | 82350.9766
2022-10-05 03:50 | 4.478 | 7.0201 | 13.8842 | 0 | 0.97113 | 1.9994 | 109.3531 | 6.8454 | 81439.75
2022-10-05 03:55 | 5.1942 | 6.6879 | 14.6498 | 13.2037 | 0.99127 | 1.759 | 111.6206 | 7.3756 | 83129.1562
2022-10-05 04:00 | 6.233 | 5.8918 | 15.446 | 13.2037 | 1.1176 | 1.6132 | 111.8016 | 8.9838 | 83131.2188
2022-10-05 04:05 | 10.3884 | 6.2102 | 22.1339 | 13.2037 | 1.0993 | 0.90469 | 112.8273 | 12.2002 | 83131.2188
2022-10-05 04:10 | 8.1109 | 6.5351 | 18.9678 | 0 | 1.0204 | 0.88437 | 112.5155 | 6.7722 | 83214.3125
2022-10-05 04:15 | 8.4229 | 6.6945 | 19.6054 | 0 | 0.88437 | 1.0204 | 112.0927 | 7.1608 | 83214.3125
2022-10-05 04:20 | 13.2971 | 6.6879 | 27.0703 | 13.2037 | 0.74831 | 1.0593 | 112.4653 | 7.2092 | 83131.2188
2022-10-05 04:25 | 20.8846 | 7.2541 | 39.2667 | 26.1521 | 0.73074 | 1.1538 | 111.1393 | 8.2379 | 82329.0625
2022-10-05 04:30 | 20.9668 | 7.4045 | 39.5432 | 52.2528 | 0.78896 | 1.1834 | 111.0898 | 9.2723 | 82242.5938
2022-10-05 04:35 | 20.8806 | 7.3249 | 39.3315 | 66.0183 | 0.96437 | 1.695 | 112.1636 | 9.372 | 83120.5391
2022-10-05 04:40 | 20.1576 | 7.8822 | 38.7804 | 26.1432 | 1.1754 | 1.9846 | 111.3404 | 10.3213 | 82294.6094
2022-10-05 04:45 | 28.9737 | 7.6408 | 52.0527 | 52.7967 | 1.3911 | 2.5488 | 113.2111 | 12.6395 | 83100.6094
2022-10-05 04:50 | 20.562 | 7.7999 | 39.3181 | 52.7967 | 1.43 | 2.6947 | 112.4873 | 12.5287 | 83104.7891
2022-10-05 04:55 | 29.3107 | 8.3551 | 53.2837 | 104.5728 | 1.5511 | 2.6494 | 111.2209 | 18.9956 | 82307.0234
2022-10-05 05:00 | 23.4256 | 7.717 | 43.6245 | 39.1763 | 1.6378 | 2.9866 | 111.3503 | 11.5178 | 82226.9062
2022-10-05 05:05 | 34.4413 | 10.2434 | 63.1938 | 117.6043 | 1.7908 | 3.5335 | 111.6607 | 11.3606 | 82274.8594
2022-10-05 05:10 | 47.0868 | 8.0371 | 80.3711 | 156.8058 | 1.9122 | 3.6034 | 111.601 | 11.141 | 82279.0234
2022-10-05 05:15 | 48.8401 | 11.6278 | 86.3324 | 118.8689 | 2.059 | 3.4673 | 112.5596 | 12.8141 | 83165.8438
2022-10-05 05:20 | 57.7857 | 10.6983 | 99.2743 | 169.5906 | 1.9756 | 2.8579 | 111.1175 | 14.6839 | 82138.9453
2022-10-05 05:25 | 66.3699 | 11.6538 | 113.2304 | 208.9321 | 1.9353 | 2.9222 | 111.6445 | 16.2889 | 82225.2188
2022-10-05 05:30 | 63.2614 | 14.4659 | 111.4353 | 237.2619 | 2.0523 | 4.0465 | 113.5993 | 16.4976 | 83002.3828
2022-10-05 05:35 | 49.1096 | 13.5436 | 88.8205 | 221.9903 | 2.129 | 4.0375 | 111.6445 | 13.6563 | 82233.5938
2022-10-05 05:40 | 73.9594 | 12.7894 | 126.3149 | 196.3843 | 2.2434 | 4.1128 | 112.414 | 15.2866 | 82453.9297
2022-10-05 05:45 | 102.4898 | 15.1726 | 172.2726 | 262.1022 | 2.483 | 4.9182 | 112.6439 | 18.7141 | 82540.1719
2022-10-05 05:50 | 87.4183 | 14.8711 | 148.7108 | 288.5945 | 2.7994 | 5.9056 | 112.6942 | 21.1015 | 82626.4375
2022-10-05 05:55 | 102.9022 | 14.8565 | 172.5887 | 406.2584 | 3.2234 | 7.2431 | 113.6619 | 31.2085 | 82538.3047
2022-10-05 06:00 | 124.7055 | 18.0454 | 209.358 | 397.2456 | 3.5443 | 7.7568 | 115.6317 | 42.6006 | 83401.7031
2022-10-05 06:05 | 91.9414 | 16.5894 | 157.5206 | 353.7177 | 3.6923 | 7.49 | 113.743 | 33.4538 | 82518.6719
2022-10-05 06:10 | 102.111 | 15.4782 | 171.9976 | 432.1747 | 3.8215 | 6.9821 | 113.8241 | 28.3821 | 82494.8359
2022-10-05 06:15 | 103.3826 | 15.7995 | 174.268 | 340.617 | 3.7845 | 6.5917 | 113.743 | 27.5114 | 82529.1953
2022-10-05 06:20 | 102.3717 | 17.7373 | 174.6563 | 278.2495 | 3.8593 | 6.6132 | 114.6156 | 24.8199 | 83469.4141
2022-10-05 06:25 | 97.0621 | 17.6894 | 166.4697 | 301.2127 | 3.7102 | 6.2508 | 113.3453 | 27.9421 | 82513.7656
2022-10-05 06:30 | 102.8298 | 15.0191 | 172.6402 | 327.7255 | 3.7257 | 5.7945 | 113.0968 | 24.8862 | 82602.1016
2022-10-05 06:35 | 104.79 | 18.9529 | 179.7367 | 301.2127 | 3.6431 | 6.2891 | 113.0461 | 22.0566 | 82522.1797
2022-10-05 06:40 | 102.2109 | 15.8095 | 172.4821 | 249.0714 | 3.582 | 6.9821 | 112.8572 | 20.2613 | 82608.4062
2022-10-05 06:45 | 126.6341 | 15.1623 | 209.4296 | 275.0203 | 3.6899 | 6.8431 | 112.9264 | 20.7365 | 82518.4688
2022-10-05 06:50 | 90.9828 | 17.5314 | 156.9932 | 261.9241 | 3.7031 | 7.5118 | 112.8666 | 19.3064 | 82522.7031
2022-10-05 06:55 | 79.8026 | 17.2265 | 139.5508 | 288.3005 | 3.5066 | 6.9366 | 112.759 | 20.0893 | 82580.8984
2022-10-05 07:00 | 83.4323 | 14.0708 | 141.9588 | 311.1277 | 3.2509 | 6.1796 | 111.7835 | 21.4523 | 81701.2969
2022-10-05 07:05 | 82.7926 | 16.7524 | 143.6599 | 301.4051 | 3.1765 | 6.0844 | 113.3578 | 21.08 | 82585.7656
2022-10-05 07:10 | 121.256 | 15.6189 | 201.4844 | 284.9216 | 3.0854 | 6.731 | 113.0945 | 20.8873 | 81622.9531
2022-10-05 07:15 | 121.5204 | 16.7066 | 202.9774 | 271.8784 | 3.0939 | 7.6587 | 113.2336 | 23.8165 | 81599.4531
2022-10-05 07:20 | 114.0845 | 17.6434 | 192.5163 | 362.5045 | 3.3468 | 7.7556 | 113.352 | 30.1785 | 81605.7656
2022-10-05 07:25 | 95.442 | 17.0627 | 163.3597 | 327.503 | 3.6324 | 8.3382 | 114.2771 | 29.3809 | 82576.8828
2022-10-05 07:30 | 87.7118 | 14.8509 | 149.2987 | 301.3027 | 3.8049 | 8.482 | 114.756 | 28.3906 | 82579.0078
2022-10-05 07:35 | 87.8903 | 13.4409 | 148.1622 | 298.0629 | 3.8341 | 8.1143 | 112.7522 | 22.7513 | 81691.0547
2022-10-05 07:40 | 83.3224 | 16.2382 | 143.8017 | 297.7715 | 3.5839 | 7.509 | 112.7603 | 23.8165 | 81614.1797
2022-10-05 07:45 | 85.7928 | 14.8374 | 146.1875 | 310.8111 | 3.4962 | 7.5324 | 113.3859 | 21.5936 | 81641.9375
2022-10-05 07:50 | 94.4929 | 14.9891 | 159.8312 | 313.9889 | 3.5928 | 8.1246 | 114.7843 | 23.7376 | 82481.8047
2022-10-05 07:55 | 104.0304 | 16.719 | 176.1805 | 340.0392 | 3.7799 | 8.7301 | 114.2672 | 22.7957 | 82454.7344
2022-10-05 08:00 | 93.503 | 14.3482 | 157.673 | 339.9239 | 3.8623 | 8.9321 | 114.4674 | 23.8862 | 82438.6094
2022-10-05 08:05 | 104.9918 | 17.5307 | 178.308 | 288.1047 | 3.998 | 8.5712 | 114.0588 | 21.6157 | 82566.7812
2022-10-05 08:10 | 95.1668 | 16.5554 | 162.4305 | 297.8606 | 3.9915 | 9.1777 | 112.9124 | 21.9743 | 81651.2578
2022-10-05 08:15 | 81.4724 | 15.7881 | 140.6719 | 327.2808 | 4.0361 | 8.5612 | 114.4389 | 23.7527 | 82548.4922
2022-10-05 08:20 | 95.9014 | 13.5645 | 160.7233 | 300.8039 | 4.0609 | 8.6678 | 114.1477 | 23.1253 | 82466.5859
2022-10-05 08:25 | 98.8401 | 16.0711 | 167.4208 | 336.3829 | 4.0105 | 8.6278 | 112.8021 | 26.3 | 81570.2344
2022-10-05 08:30 | 100.1935 | 16.8735 | 170.4537 | 285.0069 | 4.0308 | 8.8299 | 112.8324 | 21.8186 | 81678.9688
2022-10-05 08:35 | 96.8371 | 14.8279 | 163.2633 | 258.8439 | 3.9304 | 8.9904 | 113.0769 | 20.7101 | 81604.2734
2022-10-05 08:40 | 107.9798 | 15.6355 | 181.3087 | 379.7744 | 3.9155 | 8.0709 | 115.2557 | 26.4009 | 82566.7812
2022-10-05 08:45 | 111.7677 | 15.7591 | 186.9246 | 362.2585 | 3.8019 | 8.2106 | 113.748 | 28.7995 | 81570.2344
2022-10-05 08:50 | 120.535 | 17.6714 | 202.4318 | 300.906 | 3.9059 | 8.4548 | 114.0669 | 22.199 | 82491.2734
2022-10-05 08:55 | 126.857 | 18.3087 | 212.7597 | 314.0955 | 3.8171 | 8.2576 | 113.5674 | 20.9973 | 82515
2022-10-05 09:00 | 105.1622 | 17.8405 | 179.0369 | 235.6421 | 3.7282 | 7.8782 | 113.3621 | 19.519 | 82543.0547
2022-10-05 09:05 | 111.3147 | 18.6426 | 189.4277 | 262.0024 | 3.5616 | 7.1232 | 113.1398 | 20.6877 | 82603.3828
2022-10-05 09:10 | 112.7149 | 17.4628 | 190.2363 | 269.0949 | 3.3336 | 7.7095 | 113.3626 | 19.913 | 80803.7188
2022-10-05 09:15 | 108.9428 | 17.6495 | 184.641 | 337.7236 | 3.5395 | 9.0499 | 122.2392 | 24.5863 | 88726.9531
2022-10-05 09:20 | 98.5834 | 20.9878 | 172.1 | 306.2884 | 3.3826 | 10.6384 | 120.9395 | 32.1603 | 87780
2022-10-05 09:25 | 92.5712 | 16.1399 | 158.0363 | 264.8705 | 3.4315 | 9.7227 | 120.4619 | 23.0103 | 87901.5938
2022-10-05 09:30 | 85.5806 | 17.8272 | 148.84 | 278.9057 | 3.4361 | 8.8662 | 120.1842 | 29.5779 | 87933.7266
2022-10-05 09:35 | 99.8643 | 19.0072 | 172.0827 | 337.7236 | 3.4146 | 8.9027 | 121.4032 | 25.6501 | 88728.1016
2022-10-05 09:40 | 88.7552 | 19.1474 | 155.1945 | 320.3193 | 3.301 | 8.5949 | 119.8987 | 23.4557 | 87822.4531
2022-10-05 09:45 | 100.9491 | 17.4568 | 172.1951 | 295.1191 | 3.3261 | 9.0797 | 120.7297 | 22.37 | 88606.5547
2022-10-05 09:50 | 92.066 | 18.6804 | 159.8025 | 253.4646 | 3.5225 | 9.1627 | 121.55 | 20.6405 | 88791.9062
2022-10-05 09:55 | 87.9646 | 15.2993 | 150.1345 | 223.0489 | 3.5691 | 8.5086 | 119.8249 | 18.3848 | 87906.3047
2022-10-05 10:00 | 84.234 | 16.2865 | 145.4035 | 334.1328 | 3.4179 | 7.634 | 119.4126 | 21.9859 | 87782.3281
2022-10-05 10:05 | 97.236 | 18.2952 | 167.3419 | 292.267 | 3.2703 | 6.8677 | 119.4357 | 24.1997 | 87743.2812
2022-10-05 10:10 | 76.1769 | 17.473 | 134.2398 | 264.6908 | 3.1805 | 6.7701 | 120.6985 | 26.2127 | 87819.9844
2022-10-05 10:15 | 88.227 | 16.9466 | 152.0164 | 264.3424 | 3.0874 | 6.7167 | 123.5277 | 22.1463 | 87693.75
2022-10-05 10:20 | 95.4354 | 17.1312 | 163.418 | 194.9692 | 3.0874 | 6.7985 | 120.7849 | 17.1378 | 87773.8906
2022-10-05 10:25 | 74.8295 | 16.4343 | 131.1357 | 210.7279 | 3.0763 | 7.5461 | 122.4221 | 18.5862 | 88542.4609
2022-10-05 10:30 | 85.5821 | 15.7827 | 146.9661 | 211.0772 | 2.9234 | 7.4376 | 121.2103 | 20.4492 | 88688.2109
2022-10-05 10:35 | 77.0663 | 16.7789 | 134.9088 | 140.5329 | 2.7392 | 7.3287 | 120.4086 | 19.9501 | 88565.4219
2022-10-05 10:40 | 64.3205 | 15.0907 | 113.6835 | 222.4533 | 2.7993 | 7.366 | 118.7425 | 19.0948 | 87604.0312
2022-10-05 10:45 | 79.8494 | 15.1106 | 137.6746 | 292.3547 | 2.976 | 7.7416 | 119.5352 | 22.5698 | 87700.6875
2022-10-05 10:50 | 88.8311 | 14.6069 | 150.9383 | 236.6681 | 3.1427 | 7.6673 | 119.408 | 23.1545 | 87693.6484
2022-10-05 10:55 | 88.1972 | 17.6118 | 152.6358 | 236.4367 | 3.1529 | 7.7799 | 119.3548 | 18.3419 | 87601.8594
2022-10-05 11:00 | 98.5795 | 15.6143 | 166.7206 | 250.5898 | 3.0782 | 7.1587 | 119.8533 | 23.213 | 87684.2656
2022-10-05 11:05 | 100.724 | 14.575 | 168.799 | 477.7935 | 3.2105 | 7.7939 |  |  | 88505.2344
2022-10-05 11:10 | 94.8178 | 18.1463 | 163.4865 | 351.5569 | 3.2468 | 7.2898 |  |  | 88560.5
2022-10-05 11:15 | 73.7156 | 13.9354 | 126.9292 | 264.5114 | 3.0813 | 6.2342 |  |  | 87672.5391
2022-10-05 11:20 | 91.9176 | 13.9217 | 154.9841 | 222.5287 | 2.7434 | 5.4971 |  |  | 87580.75
2022-10-05 11:25 | 79.5256 | 15.0907 | 136.9904 | 291.97 | 2.6606 | 6.6619 |  |  | 87541.6953
2022-10-05 11:30 | 75.0252 | 13.7189 | 128.7201 | 238.7441 | 2.9947 | 8.0237 |  |  | 88421.2266
2022-10-05 11:35 | 89.9374 | 12.2657 | 150.1249 | 243.519 | 3.518 | 8.4054 |  |  | 90194.4766
2022-10-05 11:40 | 93.3636 | 12.7022 | 155.9825 | 252.7783 | 3.7473 | 8.372 |  |  | 88417.5469
2022-10-05 11:45 | 82.9775 | 16.2588 | 143.4497 | 238.735 | 3.995 | 8.7642 |  |  | 88417.5469
2022-10-05 11:50 | 81.5608 | 12.639 | 137.6583 | 303.0374 | 3.642 | 7.8321 | 109.1075 | 21.3717 | 79494.5703
2022-10-05 11:55 | 65.044 | 12.443 | 112.1448 | 248.144 | 3.6098 | 6.8163 |  |  | 82221.6797
2022-10-05 12:00 | 101.3331 | 11.1403 | 166.3081 | 290.3159 | 3.4179 | 5.7871 | 113.2457 | 23.2781 | 83068.7109
2022-10-05 12:05 | 100.508 | 13.5142 | 167.5765 | 263.6655 | 3.2399 | 6.2858 | 112.8338 | 22.2586 | 82979.4375
2022-10-05 12:10 | 101.3166 | 11.6555 | 166.9572 | 326.5053 | 3.152 | 6.5058 |  |  | 82197.3281
2022-10-05 12:15 | 153.6697 | 18.1072 | 253.5002 | 339.4506 | 3.4166 | 7.4666 | 112.041 | 26.9785 | 82156.2422
2022-10-05 12:20 | 88.3694 | 14.4906 | 149.9465 | 300.3849 | 3.6325 | 7.8704 | 112.1386 | 25.5066 | 82175.1953
2022-10-05 12:25 | 84.0842 | 14.0095 | 142.8967 | 296.8644 | 3.5804 | 7.0089 | 111.2962 | 23.5814 | 81204.1875
2022-10-05 12:30 | 80.2005 | 11.4906 | 134.5822 | 274.0891 | 3.6085 | 6.7564 | 113.0808 | 21.4338 | 82121.0312
2022-10-05 12:35 | 92.1249 | 13.6809 | 154.8933 | 339.0164 | 3.503 | 6.7852 | 113.9235 | 23.6581 | 82032.6875
2022-10-05 12:40 | 84.348 | 13.6675 | 142.9592 | 364.737 | 3.5256 | 6.6958 | 113.0976 | 23.7991 | 81946.5547
2022-10-05 12:45 | 84.4895 | 13.3272 | 142.8357 | 338.0203 | 3.4752 | 6.4224 | 112.5194 | 23.4794 | 81787.3438
2022-10-05 12:50 | 72.8225 | 12.5598 | 124.1848 | 312.4309 | 3.4706 | 6.0976 | 112.6681 | 22.1982 | 81905.4141
2022-10-05 12:55 | 115.2027 | 11.4029 | 187.9898 | 275.7743 | 3.2948 | 5.5139 | 114.2562 | 20.5728 | 82618.6328
2022-10-05 13:00 | 107.7818 | 19.612 | 184.8238 | 351.2589 | 3.12 | 5.6544 | 113.428 | 23.2768 | 81847.0312
2022-10-05 13:05 | 72.8534 | 13.6454 | 125.3177 | 299.1192 | 3.02 | 5.6566 | 112.7953 | 22.3949 | 81819.3125
2022-10-05 13:10 | 75.3464 | 14.5753 | 129.9106 | 275.8677 | 2.9216 | 5.1346 | 113.9347 | 22.8418 | 82655.3047
2022-10-05 13:15 | 68.0673 | 13.3362 | 117.6722 | 286.211 | 2.8713 | 5.0127 | 112.239 | 19.3973 | 81859.9531
2022-10-05 13:20 | 77.8936 | 12.8655 | 132.4205 | 221.163 | 2.7665 | 4.582 | 111.5851 | 18.1952 | 81870.6328
2022-10-05 13:25 | 88.554 | 13.1663 | 148.905 | 259.9362 | 2.6853 | 5.0049 | 111.9506 | 18.9961 | 81790.9844
2022-10-05 13:30 | 93.0761 | 13.361 | 156.0314 | 254.6825 | 2.4871 | 5.3793 | 109.5715 | 20.4841 | 80137.125
2022-10-05 13:35 | 95.4289 | 16.7936 | 163.0705 | 273.2939 | 2.6477 | 6.5374 | 111.8607 | 22.1915 | 81898.375
2022-10-05 13:40 | 66.9824 | 13.33 | 116.003 | 223.6927 | 2.8309 | 6.372 | 112.6208 | 16.248 | 82826.4375
2022-10-05 13:45 | 69.5239 | 12.2421 | 118.8107 | 208.224 | 2.8864 | 5.7055 | 111.385 | 16.0697 | 81917.5312
2022-10-05 13:50 | 80.4007 | 15.0523 | 138.2934 | 286.0267 | 2.8672 | 5.4169 | 111.3944 | 16.7092 | 81831.4375
2022-10-05 13:55 | 59.0176 | 15.0774 | 105.3845 | 377.662 | 2.8191 | 5.542 | 111.6986 | 19.964 | 81975.0938
2022-10-05 14:00 | 53.0241 | 11.323 | 92.6003 | 257.2283 | 2.6347 | 4.6036 | 109.9615 | 19.1764 | 80955.6172
2022-10-05 14:05 | 81.6559 | 11.7636 | 136.9287 | 286.1236 | 2.4719 | 4.5205 | 111.8482 | 20.2107 | 81856.9453
2022-10-05 14:10 | 101.3368 | 11.7676 | 166.9433 | 286.2207 | 2.4342 | 5.0609 | 111.8861 | 22.9497 | 81882.5859
2022-10-05 14:15 | 98.3562 | 16.888 | 167.6519 | 292.7957 | 2.3614 | 5.1745 | 109.5963 | 23.7394 | 80129.9062
2022-10-05 14:20 | 86.4817 | 16.5281 | 149.0903 | 321.6444 | 2.6786 | 5.9157 | 122.3757 | 25.0799 | 88018.2188
2022-10-05 14:25 | 56.6455 | 14.9068 | 101.7351 | 318.5691 | 2.4313 | 5.2679 | 111.8003 | 26.0105 | 80205.9453
2022-10-05 14:30 | 60.8158 | 12.719 | 105.9397 | 231.5055 | 2.4842 | 5.9583 | 112.5475 | 17.8799 | 80938.8438
2022-10-05 14:35 | 66.5689 | 10.0315 | 112.0706 | 246.9393 | 2.6283 | 5.7284 | 112.2475 | 19.8695 | 81788.7578
2022-10-05 14:40 | 93.0848 | 8.9373 | 151.7778 | 299.0279 | 2.7055 | 6.0079 | 112.2261 | 23.644 | 81803.6562
2022-10-05 14:45 | 143.7091 | 16.3172 | 236.7565 | 494.3643 | 2.9375 | 7.6376 | 114.4386 | 31.6367 | 81849.1406
2022-10-05 14:50 | 82.0902 | 15.2189 | 141.0498 | 364.2685 | 3.2479 | 8.2981 | 114.3791 | 25.517 | 81844.8594
2022-10-05 14:55 | 89.1191 | 13.3349 | 149.9399 | 308.5694 | 3.3655 | 7.8752 | 112.9206 | 22.8958 | 80886.0391
2022-10-05 15:00 | 76.651 | 15.0553 | 132.3935 | 296.0031 | 3.3942 | 6.855 | 111.679 | 20.486 | 80966.9531
2022-10-05 15:05 | 77.7411 | 14.7388 | 133.9032 | 325.0303 | 3.4429 | 6.6254 | 111.9885 | 21.1322 | 81803.7188
2022-10-05 15:10 | 56.9568 | 12.0691 | 99.3745 | 285.9297 | 3.3975 | 5.9866 | 111.4754 | 20.8521 | 81784.5312
2022-10-05 15:15 | 67.3641 | 14.4154 | 117.6735 | 233.8633 | 3.346 | 5.144 | 111.6158 | 21.0633 | 81763.1875
2022-10-05 15:20 | 58.7301 | 11.7832 | 101.9639 | 260.5449 | 3.1377 | 4.899 | 111.677 | 20.0255 | 81990.1406
2022-10-05 15:25 | 74.7965 | 13.6639 | 128.1576 | 312.5478 | 2.9153 | 4.4547 | 112.1747 | 22.9176 | 81955.9609
2022-10-05 15:30 | 71.5985 | 13.0317 | 122.9374 | 325.4716 | 2.9076 | 6.1041 | 112.438 | 24.2229 | 81925.4062
2022-10-05 15:35 | 96.2807 | 11.6182 | 159.2007 | 403.5707 | 3.1696 | 7.2931 | 112.8505 | 25.9717 | 81917.5156
2022-10-05 15:40 | 84.6531 | 14.4349 | 144.1943 | 360.3639 | 3.4417 | 7.5126 | 111.624 | 23.8381 | 80981.0547
2022-10-05 15:45 | 64.4111 | 10.8479 | 109.5795 | 299.8301 | 3.5371 | 6.4862 | 112.7059 | 22.1744 | 82024.4844
2022-10-05 15:50 | 63.6343 | 9.3192 | 106.8601 | 309.093 | 3.3654 | 5.3389 | 111.8763 | 24.3411 | 81038.1719
2022-10-05 15:55 | 92.4198 | 13.8209 | 155.4854 | 364.6391 | 3.1847 | 5.311 | 113.6624 | 27.2932 | 81941.0781
2022-10-05 16:00 | 81.8137 | 13.1842 | 138.5912 | 377.419 | 3.1696 | 5.7998 | 113.1135 | 23.5588 | 81889.1094
2022-10-05 16:05 | 64.1841 | 12.1015 | 110.4853 | 377.9183 | 3.0936 | 5.6186 | 112.9654 | 25.2319 | 81996.6953
2022-10-05 16:10 | 89.8194 | 12.7039 | 150.3822 | 474.0236 | 3.1325 | 6.3817 | 116.6083 | 31.2461 | 82856.7109
2022-10-05 16:15 | 62.6462 | 11.9444 | 107.9707 | 312.76 | 3.2157 | 6.9995 | 113.4418 | 21.729 | 82007.3359
2022-10-05 16:20 | 60.6367 | 11.0089 | 103.955 | 326.0129 | 3.279 | 6.6254 | 112.5654 | 22.2367 | 82060.9141
2022-10-05 16:25 | 51.8805 | 11.1585 | 90.6828 | 338.8233 | 3.2831 | 6.0175 | 112.9058 | 20.087 | 82005.2031
2022-10-05 16:30 | 51.7955 | 11.0051 | 90.3991 | 312.8662 | 3.3228 | 6.0581 | 112.7655 | 18.068 | 82028.7969
2022-10-05 16:35 | 43.6648 | 9.4269 | 76.3578 | 247.5264 | 3.2767 | 5.8017 | 112.2762 | 16.3055 | 81983.2188
2022-10-05 16:40 | 52.6828 | 8.7981 | 89.5522 | 299.6266 | 3.2125 | 5.4631 | 112.0937 | 18.5482 | 81977.4453
2022-10-05 16:45 | 61.8466 | 10.2021 | 105.0028 | 312.3467 | 3.2927 | 6.3735 | 112.4593 | 20.3884 | 81889.2109
2022-10-05 16:50 | 56.0294 | 10.6363 | 96.3614 | 315.9196 | 3.3951 | 6.9459 | 114.4074 | 21.9485 | 82832.3438
2022-10-05 16:55 | 56.6437 | 10.6766 | 97.5021 | 338.4905 | 3.4671 | 7.0017 | 113.3304 | 22.6919 | 81921.2266
2022-10-05 17:00 | 56.8001 | 10.6254 | 97.6907 | 368.1979 | 3.5799 | 6.7025 | 114.6515 | 21.9814 | 82750.1953
2022-10-05 17:05 | 53.6915 | 8.7954 | 91.0956 | 325.5821 | 3.5357 | 6.4067 | 113.5474 | 19.7459 | 81951.1562
2022-10-05 17:10 | 59.6092 | 9.2166 | 100.4288 | 316.2303 | 3.5129 | 5.7025 | 114.2791 | 19.8672 | 82925.9297
2022-10-05 17:15 | 61.1249 | 9.3694 | 103.0639 | 355.5303 | 3.3779 | 5.354 | 113.9649 | 20.9052 | 82873.3516
2022-10-05 17:20 | 63.5702 | 10.3324 | 107.7751 | 434.9643 | 3.2708 | 5.315 | 114.1974 | 24.8009 | 82949.8438
2022-10-05 17:25 | 54.6703 | 9.2228 | 93.1824 | 356.0008 | 3.155 | 5.5018 | 113.935 | 23.3695 | 82975.8984
2022-10-05 17:30 | 51.4544 | 9.2228 | 88.0939 | 342.8156 | 3.1161 | 5.2487 | 114.0554 | 23.0372 | 82978.0234
2022-10-05 17:35 | 52.8009 | 8.5696 | 89.5048 | 315.8124 | 3.181 | 5.3309 | 113.647 | 20.8357 | 82808.6016
2022-10-05 17:40 | 53.4547 | 8.178 | 90.2726 | 312.9724 | 3.1602 | 5.2254 | 113.2805 | 20.2102 | 82073.8125
2022-10-05 17:45 | 55.7956 | 6.4459 | 91.9713 | 378.0466 | 3.2989 | 5.4758 | 113.5994 | 22.0649 | 82031.1328
2022-10-05 17:50 | 55.0776 | 8.6469 | 93.0718 | 391.0827 | 3.2957 | 5.7483 | 113.7782 | 22.2839 | 82026.9297
2022-10-05 17:55 | 48.1637 | 8.1852 | 82.0122 | 372.6204 | 3.3296 | 6.287 | 116.0894 | 23.6428 | 83746.5547
2022-10-05 18:00 | 47.2011 | 8.2687 | 80.6203 | 303.2599 | 3.285 | 6.4246 | 115.0797 | 20.8775 | 82965.2656
2022-10-05 18:05 | 43.437 | 7.9453 | 74.5271 | 289.8778 | 3.3579 | 5.3901 | 119.9388 | 19.5351 | 82917.6016
2022-10-05 18:10 | 43.4047 | 8.0353 | 74.5676 | 293.1606 | 3.347 | 4.8052 | 117.7045 | 19.8683 | 83854.5156
2022-10-05 18:15 | 41.0541 | 7.6278 | 70.557 | 303.065 | 3.143 | 4.3035 | 114.6445 | 20.4767 | 82925.75
2022-10-05 18:20 | 43.1846 | 8.2744 | 74.4693 | 263.8836 | 2.9632 | 4.1349 | 114.555 | 17.6221 | 83034.7891
2022-10-05 18:25 | 34.9493 | 8.1073 | 61.6789 | 237.262 | 2.6805 | 3.116 | 113.8402 | 15.7226 | 82958.3594
2022-10-05 18:30 | 32.242 | 6.8332 | 56.2549 | 250.3581 | 2.4748 | 2.8035 | 114.223 | 15.5512 | 82936.6641
2022-10-05 18:35 | 30.6775 | 7.2344 | 54.2579 | 195.6078 | 2.3394 | 2.7118 | 112.9826 | 13.9664 | 82076.5156
2022-10-05 18:40 | 27.9152 | 6.999 | 49.7884 | 211.0351 | 2.1944 | 2.8808 | 114.1545 | 15.2895 | 83015.4375
2022-10-05 18:45 | 31.1534 | 7.1629 | 55.0751 | 211.1787 | 2.0702 | 2.9311 | 114.4131 | 30.6552 | 83067.7578
2022-10-05 18:50 | 35.492 | 7.7946 | 62.1981 | 197.8528 | 2.0225 | 2.9515 | 114.0382 | 25.5942 | 83013
2022-10-05 18:55 | 21.4885 | 7.3196 | 40.4171 | 184.7185 | 2.0501 | 3.2396 | 114.133 | 21.9446 | 83037.4375
2022-10-05 19:00 | 18.4869 | 7.3992 | 35.7365 | 143.592 | 1.9867 | 2.4548 | 112.6206 | 17.4347 | 82162.5859
2022-10-05 19:05 | 16.0959 | 5.8895 | 30.5619 | 145.1853 | 1.7951 | 1.7179 | 113.8099 | 15.8542 | 83080.8047
2022-10-05 19:10 | 32.077 | 6.0467 | 55.2155 | 197.9127 | 1.6787 | 1.5919 | 113.9521 | 15.0176 | 83048.4531
2022-10-05 19:15 | 25.7 | 7.6555 | 47.0493 | 211.5936 | 1.6809 | 2.5504 | 113.8522 | 14.8856 | 83242.6562
2022-10-05 19:20 | 21.0421 | 6.1662 | 38.2623 | 170.4315 | 1.6727 | 2.5807 | 113.1063 | 13.2701 | 82523.3828
2022-10-05 19:25 | 24.9248 | 6.0745 | 44.1204 | 172.3155 | 1.7685 | 2.7059 | 114.3566 | 15.6436 | 83436.9844
2022-10-05 19:30 | 15.0226 | 7.0361 | 30.0632 | 106.0764 | 1.806 | 2.9263 | 113.8502 | 15.0363 | 83469.4844
2022-10-05 19:35 | 15.9615 | 5.9167 | 30.2231 | 79.5573 | 1.6611 | 2.1923 | 113.7896 | 15.092 | 83469.4844
2022-10-05 19:40 | 13.2491 | 6.7163 | 27.0249 | 66.2977 | 1.5564 | 1.7111 | 113.6078 | 11.9734 | 83469.4844
2022-10-05 19:45 | 15.0917 | 5.8237 | 28.9569 | 93.896 | 1.5411 | 1.229 | 114.8675 | 13.2393 | 84452.0703
2022-10-05 19:50 | 12.1134 | 5.7624 | 24.3302 | 92.9076 | 1.4477 | 1.3898 | 113.5977 | 12.7655 | 83561.0547
2022-10-05 19:55 | 20.2566 | 6.1783 | 37.0699 | 105.0864 | 1.2716 | 1.3003 | 112.6676 | 13.3512 | 82698.2422
2022-10-05 20:00 | 14.0508 | 6.4929 | 28.0305 | 105.0506 | 1.2138 | 1.2234 | 112.3892 | 12.4091 | 82670.0938
2022-10-05 20:05 | 11.8852 | 6.812 | 25.0301 | 52.5432 | 1.108 | 1.2322 | 111.8272 | 11.2547 | 82700.2578
2022-10-05 20:10 | 10.8485 | 6.3349 | 22.9638 | 52.5276 | 0.9083 | 0.65015 | 112.094 | 9.8174 | 82680.7656
2022-10-05 20:15 | 27.267 | 6.0161 | 47.6535 | 65.6371 | 0.80261 | 0.8695 | 112.1158 | 10.0346 | 82642.1719
2022-10-05 20:20 | 21.5723 | 6.4253 | 39.4922 | 64.9728 | 1.011 | 1.9276 | 110.506 | 9.7693 | 81809.0078
2022-10-05 20:25 | 22.0285 | 5.5484 | 39.3145 | 105.158 | 0.95675 | 1.1481 | 111.7832 | 11.2072 | 82756.6094
2022-10-05 20:30 | 26.9155 | 5.9167 | 47.1737 | 92.8168 | 0.92741 | 0.90809 | 112.7595 | 10.3584 | 83478.0156
2022-10-05 20:35 | 15.6992 | 6.966 | 31.0302 | 52.5097 | 0.9746 | 1.4237 | 111.516 | 9.6487 | 82650.25
2022-10-05 20:40 | 10.0151 | 6.0766 | 21.428 | 39.7786 | 0.95481 | 0.72334 | 112.4566 | 8.799 | 83494.6172
2022-10-05 20:45 | 14.7696 | 5.6994 | 28.3388 | 52.5097 | 0.78297 | 0.55381 | 111.516 | 8.4908 | 82664.6562
2022-10-05 20:50 | 18.0747 | 6.0161 | 33.7216 | 105.0194 | 0.65884 | 0.57291 | 111.8159 | 10.9168 | 82664.6562
2022-10-05 20:55 | 12.6027 | 4.9492 | 24.1075 | 39.7143 | 0.64704 | 0.87881 | 112.1537 | 8.2288 | 83360.9766
2022-10-05 21:00 | 16.3467 | 5.4263 | 30.4832 | 158.8032 | 0.50201 | 0.75301 | 112.297 | 12.339 | 83332.6016
2022-10-05 21:05 | 17.4208 | 6.6363 | 33.3396 | 157.2208 | 0.52568 | 0.78374 | 111.5372 | 14.9124 | 82502.25
2022-10-05 21:10 | 12.1903 | 6.0688 | 24.7545 | 52.9705 | 0.6082 | 0.90747 | 112.313 | 9.6221 | 83395.7188
2022-10-05 21:15 | 13.4405 | 5.5897 | 26.1919 | 52.9704 | 0.74263 | 1.0609 | 112.2524 | 9.9002 | 83397.7422
2022-10-05 21:20 | 11.055 | 5.9149 | 22.7006 | 66.278 | 0.75227 | 1.2731 | 112.3625 | 9.9099 | 83482.8516
2022-10-05 21:25 | 13.8218 | 5.0595 | 26.246 | 157.3214 | 0.78294 | 1.4895 | 111.309 | 10.572 | 82566.6172
2022-10-05 21:30 | 17.8446 | 5.3757 | 32.7285 | 209.7618 | 0.82033 | 1.2877 | 111.3689 | 11.453 | 82564.625
2022-10-05 21:35 | 24.1876 | 6.3923 | 43.3082 | 159.013 | 0.88847 | 1.5162 | 112.5664 | 13.4684 | 83442.0078
2022-10-05 21:40 | 15.5144 | 5.2669 | 29.2076 | 172.0438 | 0.87881 | 1.2361 | 112.6039 | 16.4527 | 83345.0547
2022-10-05 21:45 | 15.8369 | 5.7494 | 30.1845 | 198.6392 | 0.9072 | 1.3801 | 112.7971 | 20.8571 | 83391.3906
2022-10-05 21:50 | 8.327 | 5.4247 | 18.1887 | 119.0667 | 0.91685 | 1.4284 | 112.3842 | 12.0019 | 83312.3594
2022-10-05 21:55 | 8.9367 | 5.0971 | 18.7956 | 79.2459 | 0.76266 | 0.92678 | 112.2579 | 10.4842 | 83176.6797
2022-10-05 22:00 | 10.0832 | 4.6208 | 20.0767 | 39.6364 | 0.62772 | 0.55046 | 111.9338 | 8.9895 | 83207.0156
2022-10-05 22:05 | 12.6863 | 4.463 | 23.909 | 26.4333 | 0.65692 | 0.89843 | 112.0927 | 8.8816 | 83237.3828
2022-10-05 22:10 | 11.9543 | 4.9395 | 23.4229 | 105.6972 | 0.55009 | 0.67555 | 112.115 | 10.3213 | 83217.3359
2022-10-05 22:15 | 23.6129 | 5.1023 | 41.297 | 211.5384 | 0.54065 | 0.91717 | 112.3726 | 12.605 | 83265.7422
2022-10-05 22:20 | 17.978 | 6.0531 | 33.7697 | 330.204 | 0.57017 | 1.3626 | 112.3225 | 12.1489 | 83184.6484
2022-10-05 22:25 | 8.8358 | 5.4175 | 18.9614 | 92.485 | 0.66635 | 1.5065 | 111.9338 | 8.7121 | 83211.0781
2022-10-05 22:30 | 6.1291 | 5.0956 | 14.6498 | 39.611 | 0.62812 | 0.58947 | 111.6809 | 7.7083 | 83170.6484
2022-10-05 22:35 | 4.7294 | 4.5703 | 11.8197 | 26.1353 | 0.46955 | 0.17249 | 110.5305 | 8.1229 | 82309.8984
2022-10-05 22:40 | 18.7 | 4.0259 | 32.851 | 133.527 | 0.34271 | 0.25458 | 113.0636 | 9.9264 | 84104.6641
2022-10-05 22:45 | 11.6652 | 5.6381 | 23.519 | 80.1435 | 0.24512 | 0.28433 | 112.98 | 9.3127 | 84137.3828
2022-10-05 22:50 | 14.4819 | 5.5102 | 27.5512 | 39.1629 | 0.20136 | 0.69998 | 110.358 | 8.4435 | 82217.6875
2022-10-05 22:55 | 10.8109 | 5.7362 | 22.3075 | 26.4243 | 0.34903 | 0.79501 | 111.632 | 8.9341 | 83213.1016
2022-10-05 23:00 | 5.0427 | 4.9921 | 12.8827 | 26.7054 | 0.40146 | 0.43083 | 112.7585 | 7.6831 | 84112.8125
2022-10-05 23:05 | 3.7435 | 4.6224 | 10.3606 | 13.2166 | 0.34925 | 0 | 111.5492 | 6.7722 | 83253.7422
2022-10-05 23:10 | 5.1975 | 5.2582 | 13.2252 | 13.2121 | 0.18426 | 0.20366 | 111.5716 | 6.7699 | 83219.3516
2022-10-05 23:15 | 8.8358 | 4.6208 | 18.1647 | 13.2121 | 0 | 0.058132 | 111.5716 | 6.6034 | 83217.3359
2022-10-05 23:20 | 7.302 | 5.0446 | 16.395 | 13.0716 | 0.028757 | 0.21088 | 110.3847 | 6.4234 | 82336.0391
2022-10-05 23:25 | 4.3674 | 4.7818 | 11.3169 | 13.2166 | 0.019403 | 0.14552 | 111.4888 | 6.1616 | 83251.7188
2022-10-05 23:30 | 8.8301 | 4.4586 | 17.9938 | 13.2037 | 0 | 0 | 111.2586 | 6.3219 | 83172.6641
2022-10-05 23:35 | 4.0501 | 4.6163 | 10.8244 | 13.1992 | 0.067887 | 0 | 111.2207 | 6.2089 | 83144.3516
2022-10-05 23:40 | 3.9476 | 5.0956 | 10.9873 | 13.2037 | 0.019403 | 0.24254 | 111.2586 | 6.3774 | 83174.6797
2022-10-05 23:45 | 2.3885 | 4.4571 | 8.1183 | 13.1992 | 0 | 0 | 111.1604 | 6.1535 | 83148.3828
2022-10-05 23:50 | 1.8724 | 4.3051 | 7.1751 | 13.2211 | 0 | 0 | 111.4664 | 5.9416 | 83294.3125
2022-10-05 23:55 | 5.3597 | 3.705 | 11.9206 | 13.3573 | 0 | 0 | 112.7359 | 7.0687 | 84155.8047
2022-10-06 | 10.2845 | 4.2994 | 20.0638 | 13.2037 | 0 | 0 | 111.2586 | 6.821 | 83174.6797
2022-10-06 00:05 | 15.2709 | 4.7771 | 28.1849 | 13.2037 | 0 | 0.038806 | 111.0776 | 6.4883 | 83176.6953
2022-10-06 00:10 | 15.1871 | 4.7834 | 28.2222 | 13.2212 | 0 | 0.1939 | 111.2851 | 6.719 | 83286.1406
2022-10-06 00:15 | 10.5026 | 5.1006 | 21.1993 | 13.2166 | 0 | 0.44627 | 111.4284 | 6.8277 | 83257.7734
2022-10-06 00:20 | 7.5835 | 4.9363 | 16.5606 | 13.2037 | 0.019384 | 0.34891 | 111.2586 | 6.5992 | 83172.6641
2022-10-06 00:25 | 3.9896 | 4.667 | 10.7824 | 0 | 0.009795 | 0.23508 | 112.3812 | 6.221 | 84061.5547
2022-10-06 00:30 | 2.5206 | 4.5076 | 8.5322 | 0 | 0.10789 | 0.38251 | 112.3585 | 6.1671 | 84090.1953
2022-10-06 00:35 | 1.5603 | 3.9862 | 6.3779 | 0 | 0.21329 | 0.73684 | 111.1643 | 5.8305 | 83290.1719
2022-10-06 00:40 | 1.2615 | 4.0286 | 5.9623 | 0 | 0.21578 | 0.2452 | 112.2858 | 5.8926 | 84178.2812
2022-10-06 00:45 | 1.247 | 3.6637 | 5.7345 | 0 | 0.1939 | 0 | 110.9343 | 5.9912 | 83209.0625
2022-10-06 00:50 | 2.4965 | 3.3484 | 7.1751 | 0 | 0.13564 | 0 | 111.0435 | 5.9971 | 83300.3281
2022-10-06 00:55 | 4.3088 | 4.6716 | 11.1151 | 0 | 0.10767 | 0 | 112.1255 | 5.8905 | 84157.8281
2022-10-06 01:00 | 4.4729 | 4.1456 | 10.8424 | 0 | 0.12595 | 0 | 110.9226 | 6.1082 | 83300.3281
2022-10-06 01:05 | 1.7684 | 3.9862 | 6.5374 | 0 | 0.096886 | 0.087197 | 111.2851 | 5.8305 | 83300.3281
2022-10-06 01:10 | 1.5593 | 3.8243 | 6.2145 | 0 | 0.096948 | 0 |  |  | 83253.6484
2022-10-06 01:15 | 4.3676 | 3.5068 | 10.2016 | 0 | 0.077562 | 0.048476 | 111.312 | 5.9398 | 83269.9219
2022-10-06 01:20 | 10.3944 | 4.8903 | 20.8232 | 0 | 0.14392 | 0.42218 | 109.9817 | 9.1197 | 82406.2266
2022-10-06 01:25 | 7.7768 | 4.3494 | 16.4311 | 0 | 0.2057 | 0.88155 | 112.3697 | 11.3323 | 84141.4609
2022-10-06 01:30 | 7.1463 | 4.6716 | 15.6256 | 13.3573 | 0.26447 | 0.77381 |  |  | 84141.4609
2022-10-06 01:35 |  |  |  |  | 0.26203 | 0.68904 |  |  | 83282.1016
2022-10-06 01:40 |  |  |  |  | 0.21343 | 0.36865 |  |  | 83251.7188
2022-10-06 01:45 |  |  |  |  | 0.31045 | 0.75671 |  |  | 83166.6094
2022-10-06 01:50 |  |  |  |  | 0.42146 | 0.95073 |  |  | 84024.7969
2022-10-06 01:55 |  |  |  |  | 0.55448 | 0.25744 |  |  | 84967.1172
2022-10-06 02:00 |  |  |  |  | 0.6304 | 0.70799 |  |  | 83310.4844
2022-10-06 02:05 |  |  |  |  | 0.6535 | 1.0199 |  |  | 85056.1328
2022-10-06 02:10 |  |  |  |  | 0.65713 | 0.70617 |  |  | 84086.1172
2022-10-06 02:15 |  |  |  |  | 0.54943 | 0.31396 |  |  | 84198.8047
2022-10-06 02:20 | 2.5989 | 16.8906 | 20.8742 | 0 | 0.45583 | 0.32975 |  | 159.5984 | 83227.3281
2022-10-06 02:25 | 4.889 | 20.2499 | 27.9033 | 0 | 0.30085 | 0.32026 |  |  | 83280.0859
2022-10-06 02:30 | 4.889 | 14.6692 | 22.1632 | 0 | 0.23268 | 0.067866 | 110.8622 | 5.1642 | 83280.0859
2022-10-06 02:35 | 3.4305 | 11.4729 | 16.7313 | 0 | 0.23261 | 0.2423 | 110.791 | 5.4383 | 83233.5234
2022-10-06 02:40 | 3.3243 | 10.5096 | 15.6052 | 0 | 0.1842 | 0 | 110.6552 | 5.3237 | 83176.8359
2022-10-06 02:45 | 3.259 | 9.5075 | 14.3418 | 0 | 0.14702 | 0.019603 | 111.9195 | 5.4997 | 84174.3438
2022-10-06 02:50 | 5.0938 | 8.286 | 16.0939 | 0 | 0.19403 | 0.29104 | 110.6703 | 5.3273 | 83231.5234
2022-10-06 02:55 | 7.5936 | 8.4507 | 20.0904 | 0 | 0.18408 | 0.096886 | 110.7414 | 5.3863 | 83284.2891
2022-10-06 03:00 | 8.4175 | 7.3274 | 20.23 | 0 | 0.19377 | 0.55225 | 110.6326 | 5.492 | 83199.1562
2022-10-06 03:05 | 10.9115 | 7.8053 | 24.6901 | 0 | 0.15502 | 0.43599 | 110.8136 | 6.1022 | 83197.1562
2022-10-06 03:10 | 5.2028 | 7.9751 | 15.9502 | 0 | 0.15522 | 0.12612 | 111.0209 | 7.2212 | 83308.6641
2022-10-06 03:15 | 5.0479 | 6.9316 | 14.6691 | 0 | 0.019609 | 0.25492 | 112.263 | 6.4559 | 84194.9219
2022-10-06 03:20 | 4.4685 | 6.6902 | 13.5397 | 0 | 0.038793 | 0.26185 | 111.0551 | 6.2131 | 83195.1484
2022-10-06 03:25 | 7.0759 | 5.9016 | 16.7477 | 0 | 0.14562 | 0.47569 | 111.1417 | 6.1103 | 83298.3828
2022-10-06 03:30 | 4.8859 | 6.2145 | 13.7037 | 0 | 0.32975 | 0.85347 | 110.791 | 5.6603 | 83211.1875
2022-10-06 03:35 | 4.1623 | 7.0181 | 13.3982 | 0 | 0.54365 | 1.1261 | 110.9 | 5.6659 | 83294.3438
2022-10-06 03:40 | 5.2981 | 6.2102 | 14.3313 | 13.2037 | 0.70751 | 1.4732 | 110.8362 | 7.3201 | 83154.5156
2022-10-06 03:45 | 4.9393 | 5.9603 | 13.6926 | 13.3572 | 0.81378 | 1.1962 | 112.1255 | 6.9004 | 84121.0781
2022-10-06 03:50 | 4.1014 | 6.1256 | 12.4123 | 0 | 0.8634 | 1.3147 | 112.2019 | 6.4559 | 84178.4141
2022-10-06 03:55 | 5.5096 | 6.0551 | 14.5004 | 0 | 0.99993 | 1.4368 | 110.9722 | 6.0488 | 83209.1719
2022-10-06 04:00 | 13.5569 | 6.4436 | 27.2241 | 0 | 1.0589 | 1.1079 | 112.1255 | 5.8905 | 84121.0781
2022-10-06 04:05 | 14.5077 | 7.0903 | 29.3282 | 0 | 1.1671 | 1.6772 | 112.1026 | 6.1732 | 84147.7031
2022-10-06 04:10 | 17.335 | 6.6027 | 33.1743 | 0 | 1.3156 | 1.5512 | 111.9086 | 6.057 | 84083.8828
2022-10-06 04:15 | 8.7438 | 6.3823 | 19.785 | 0 | 1.2245 | 1.3897 | 110.8773 | 6.4457 | 83308.2969
2022-10-06 04:20 | 12.0583 | 6.0549 | 24.5382 | 13.2121 | 1.1537 | 1.7161 | 110.7867 | 6.4924 | 83194.8516
2022-10-06 04:25 | 16.5883 | 6.4372 | 31.8643 | 40.0324 | 1.2154 | 1.6467 | 112.1983 | 7.1178 | 84024.5625
2022-10-06 04:30 | 20.8786 | 6.1112 | 38.1147 | 40.0051 | 1.3049 | 2.1781 | 112.1829 | 7.729 | 83956.8047
2022-10-06 04:35 | 17.7666 | 7.8961 | 35.1294 | 40.0854 | 1.2461 | 1.8054 | 112.53 | 8.0812 | 84128.6797
2022-10-06 04:40 | 20.0556 | 7.4864 | 38.2284 | 92.4536 | 1.0571 | 1.3869 | 111.594 | 11.2054 | 83156.0859
2022-10-06 04:45 | 18.4724 | 7.6356 | 35.9508 | 105.5215 | 1.0869 | 1.9604 | 111.3259 | 16.3426 | 83044.7891
2022-10-06 04:50 | 14.6471 | 6.5285 | 29.1392 | 92.4221 | 1.0277 | 1.7451 | 111.194 | 15.0833 | 83129.8359
2022-10-06 04:55 | 22.4201 | 6.3058 | 40.6722 | 91.5012 | 0.98963 | 1.4508 | 110.3847 | 19.7094 | 82299.4609
2022-10-06 05:00 | 32.0277 | 8.4479 | 57.541 | 92.5165 | 1.0683 | 2.8164 | 111.67 | 17.6522 | 83200.1328
2022-10-06 05:05 | 42.474 | 9.2326 | 74.1791 | 105.5934 | 1.2934 | 3.0243 | 111.5826 | 16.4092 | 83082.2656
2022-10-06 05:10 | 40.6047 | 8.5959 | 70.8363 | 145.1909 | 1.5155 | 3.7111 | 111.9445 | 19.7354 | 83082.2656
2022-10-06 05:15 | 51.8027 | 8.9112 | 88.3163 | 145.1414 | 1.6137 | 3.9079 | 111.9064 | 14.464 | 83053.9844
2022-10-06 05:20 | 61.686 | 10.9836 | 105.6973 | 224.3858 | 1.7693 | 3.6553 | 112.6079 | 16.7973 | 83071.6016
2022-10-06 05:25 | 63.4298 | 12.8894 | 110.1169 | 171.5308 | 1.9631 | 3.8096 | 112.3285 | 16.1265 | 83043.3281
2022-10-06 05:30 | 54.3127 | 11.302 | 94.7137 | 290.3817 | 1.956 | 3.3475 | 112.4873 | 16.0212 | 83075.7578
2022-10-06 05:35 | 52.8442 | 11.0313 | 92.0328 | 261.3429 | 1.9532 | 3.3771 | 111.9593 | 18.5501 | 82237.6406
2022-10-06 05:40 | 60.7931 | 10.9724 | 104.1582 | 237.3426 | 1.9456 | 3.8814 | 112.3123 | 16.0602 | 82980.3047
2022-10-06 05:45 | 69.3801 | 10.6507 | 117.1581 | 329.5305 | 1.8185 | 4.1718 | 112.2139 | 15.944 | 82950.0078
2022-10-06 05:50 | 72.3796 | 13.8484 | 124.9536 | 277.172 | 1.9067 | 3.9301 | 113.0862 | 18.7923 | 83059.1094
2022-10-06 05:55 | 71.1771 | 12.9097 | 121.8552 | 287.1948 | 2.0335 | 4.9633 | 114.1758 | 22.2054 | 82142.7578
2022-10-06 06:00 | 86.1909 | 13.53 | 145.6466 | 369.5627 | 2.2076 | 5.7669 | 113.9909 | 33.2606 | 83054.625
2022-10-06 06:05 | 95.8195 | 14.0033 | 160.7197 | 329.8669 | 2.5399 | 5.9168 | 113.474 | 21.0587 | 83028.1094
2022-10-06 06:10 | 117.2869 | 15.579 | 195.2047 | 322.9461 | 2.7697 | 6.2819 | 112.392 | 23.9264 | 81287.5
2022-10-06 06:15 | 94.5304 | 16.8342 | 161.8911 | 352.2266 | 2.9345 | 6.6965 | 112.727 | 25.2586 | 82088.9688
2022-10-06 06:20 | 96.308 | 14.6365 | 162.2609 | 300.1469 | 3.0733 | 6.1177 | 111.9305 | 25.8152 | 82116.8906
2022-10-06 06:25 | 108.9042 | 13.2286 | 180.1608 | 300.3399 | 3.1878 | 6.0482 | 111.9428 | 20.6764 | 82171.0625
2022-10-06 06:30 | 103.1281 | 16.9927 | 175.0711 | 374.8725 | 3.2415 | 6.1589 | 111.8778 | 39.8502 | 81342.8359
2022-10-06 06:35 | 96.1027 | 15.4234 | 162.733 | 365.3962 | 3.3879 | 6.4389 | 112.6461 | 51.4661 | 82112.7266
2022-10-06 06:40 | 77.237 | 16.8456 | 135.2372 | 391.6292 | 3.296 | 5.9463 | 112.6248 | 37.2831 | 82138.5938
2022-10-06 06:45 | 87.6404 | 12.1267 | 146.4649 | 313.41 | 3.2265 | 6.1929 | 115.4678 | 22.3226 | 82166.5547
2022-10-06 06:50 | 81.7337 | 14.9711 | 140.2555 | 326.6786 | 3.3249 | 6.5053 | 112.6758 | 39.3504 | 82218.6641
2022-10-06 06:55 | 82.5778 | 11.8077 | 138.3859 | 313.3034 | 3.3698 | 6.1138 | 112.0283 | 39.0376 | 82134.4297
2022-10-06 07:00 | 73.9726 | 14.6459 | 128.0339 | 235.0486 | 3.1847 | 6.1866 | 111.5848 | 22.1024 | 82156.5078
2022-10-06 07:05 | 67.2163 | 12.7622 | 115.7938 | 258.1031 | 3.0106 | 6.0213 | 111.1611 | 21.5181 | 81189.8281
2022-10-06 07:10 | 65.0465 | 13.6757 | 113.3814 | 263.7141 | 3.1411 | 6.8074 | 113.0956 | 19.8814 | 82952.7188
2022-10-06 07:15 | 58.5868 | 12.4247 | 102.2288 | 273.8608 | 3.1259 | 6.6173 | 111.914 | 17.9653 | 82044.4219
2022-10-06 07:20 | 73.9433 | 11.9225 | 125.4243 | 263.6244 | 3.2276 | 6.6787 | 112.6355 | 18.3245 | 82928.7266
2022-10-06 07:25 | 103.7672 | 11.8112 | 170.7118 | 274.2234 | 3.3386 | 6.8505 | 111.4058 | 19.0311 | 82152.3438
2022-10-06 07:30 | 109.6234 | 17.4806 | 185.5152 | 457.039 | 3.483 | 7.5721 | 113.4943 | 29.0128 | 82150.2656
2022-10-06 07:35 | 81.29 | 12.1143 | 136.8758 | 352.2266 | 3.5948 | 7.5943 | 112.7867 | 21.478 | 82057.3359
2022-10-06 07:40 | 82.9604 | 10.2298 | 137.5519 | 313.1968 | 3.4899 | 6.5846 | 111.7516 | 19.4573 | 82085.2422
2022-10-06 07:45 | 87.4613 | 12.7605 | 146.8243 | 326.5675 | 3.2435 | 6.2561 | 112.0406 | 24.0301 | 82176.1406
2022-10-06 07:50 | 77.0818 | 14.7889 | 132.7853 | 273.954 | 3.0723 | 6.2986 | 111.7136 | 19.5055 | 82068.1719
2022-10-06 07:55 | 71.2535 | 9.1794 | 118.5549 | 270.9161 | 2.9591 | 6.432 | 109.9443 | 18.4765 | 81156.0547
2022-10-06 08:00 | 71.1745 | 13.3815 | 122.4803 | 287.184 | 3.0682 | 7.2233 | 111.0697 | 18.0926 | 82116.1094
2022-10-06 08:05 | 66.3848 | 10.6947 | 112.4516 | 234.7379 | 3.174 | 7.1655 | 110.5434 | 15.7744 | 82034.0312
2022-10-06 08:10 | 87.9264 | 12.5707 | 147.1883 | 329.8546 | 3.2113 | 7.2789 | 112.8669 | 19.4509 | 82999.0703
2022-10-06 08:15 | 73.9373 | 11.9382 | 125.1128 | 316.768 | 3.261 | 7.0478 | 113.6893 | 21.5086 | 83029.3984
2022-10-06 08:20 | 67.9143 | 11.4607 | 115.403 | 277.172 | 3.3454 | 6.8074 | 113.4481 | 18.7368 | 83031.5
2022-10-06 08:25 | 88.0641 | 12.5863 | 147.5742 | 300.0449 | 3.3483 | 6.8312 | 111.4752 | 18.7932 | 82066.0938
2022-10-06 08:30 | 88.2394 | 13.2111 | 148.4676 | 260.8199 | 3.2949 | 6.8884 | 111.3181 | 18.6773 | 82027.3359
2022-10-06 08:35 | 79.4449 | 13.8632 | 135.4817 | 287.3794 | 3.188 | 6.973 | 111.384 | 17.8306 | 82163.1875
2022-10-06 08:40 | 90.0026 | 11.6159 | 149.5751 | 263.8836 | 3.194 | 6.9917 | 111.9022 | 16.5138 | 82992.3047
2022-10-06 08:45 | 132.9173 | 14.3169 | 218.0573 | 430.4992 | 3.1729 | 8.0431 | 112.2501 | 23.56 | 82042.2109
2022-10-06 08:50 | 92.8777 | 13.8389 | 156.0461 | 290.1733 | 3.445 | 8.7 | 111.8642 | 20.0536 | 82953.0625
2022-10-06 08:55 | 89.7031 | 14.3164 | 151.8164 | 339.1686 | 3.5357 | 7.3412 | 112.8421 | 27.7231 | 82044.8047
2022-10-06 09:00 | 86.9055 | 13.3684 | 146.5803 | 299.9428 | 3.4769 | 7.0116 | 114.6553 | 22.5114 | 82016.4141
2022-10-06 09:05 | 78.0557 | 13.3815 | 133.0281 | 261.0764 | 3.3783 | 6.6314 | 113.7539 | 19.4632 | 82109.4141
2022-10-06 09:10 | 97.4338 | 13.377 | 162.5696 | 313.1852 | 3.2809 | 5.8883 | 113.1786 | 198.8413 | 82079.4141
2022-10-06 09:15 | 81.3096 | 14.1451 | 138.7795 | 260.6426 | 3.2156 | 6.5468 | 115.7088 | 105.0911 | 81967.4219
2022-10-06 09:20 | 87.884 | 14.1384 | 148.8501 | 263.4453 | 3.2816 | 6.6217 | 115.7492 | 357.5558 | 82839.8516
2022-10-06 09:25 | 91.5112 | 15.4092 | 155.5221 | 250.273 | 3.3831 | 7.2231 | 113.4017 | 80.8276 | 82848.7812
2022-10-06 09:30 | 94.9635 | 12.5541 | 158.1176 | 237.1813 | 3.3356 | 6.6518 | 112.4768 | 43.6651 | 82876.9453
2022-10-06 09:35 | 75.5165 | 13.6829 | 129.4374 | 247.7789 | 3.355 | 6.9992 | 111.1989 | 33.1372 | 82012.2031
2022-10-06 09:40 | 68.5835 | 11.6458 | 116.7731 | 313.1851 | 3.4179 | 7.5676 | 110.7934 | 30.5277 | 82064.2734
2022-10-06 09:45 | 88.3771 | 13.0646 | 148.6877 | 283.7204 | 3.4098 | 7.0957 | 109.4355 | 26.2158 | 81098.6172
2022-10-06 09:50 | 124.9893 | 15.7168 | 207.3048 | 299.739 | 3.3398 | 6.7758 | 113.0886 | 27.6412 | 81948.0703
2022-10-06 09:55 | 75.5138 | 13.6824 | 129.4326 | 221.6888 | 3.2136 | 6.0038 | 119.0011 | 21.0865 | 82000.125
2022-10-06 10:00 | 68.003 | 10.1126 | 114.35 | 232.2053 | 3.0573 | 5.8766 | 111.8266 | 23.9481 | 81105.3516
2022-10-06 10:05 | 127.5161 | 15.4229 | 210.7267 | 404.5308 | 3.0013 | 6.3404 | 115.3849 | 42.695 | 82029.3594
2022-10-06 10:10 | 73.3592 | 12.4243 | 124.8718 | 299.9319 | 3.0764 | 7.1751 | 113.5189 | 23.4964 | 81973.6484
2022-10-06 10:15 | 94.2675 | 10.0992 | 154.5957 | 257.665 | 3.0423 | 6.3803 | 110.9724 | 19.75 | 80985.7031
2022-10-06 10:20 | 104.2065 | 14.2926 | 174.1812 | 312.5588 | 3.0146 | 6.3566 | 111.2859 | 23.0278 | 81865.9844
2022-10-06 10:25 | 99.4943 | 12.0814 | 164.5898 | 260.2007 | 3.1204 | 6.6357 | 110.9349 | 23.5508 | 81780.5625
2022-10-06 10:30 | 79.4596 | 13.1803 | 134.9788 | 289.681 | 3.1811 | 6.4984 | 112.6973 | 20.6832 | 82768.5938
2022-10-06 10:35 | 91.8913 | 11.5923 | 152.6054 | 368.685 | 3.2914 | 6.3101 | 114.2015 | 22.287 | 82768.5938
2022-10-06 10:40 | 89.7616 | 12.6957 | 150.2855 | 368.4478 | 3.3671 | 6.7829 | 113.5267 | 27.9099 | 82711.7188
2022-10-06 10:45 | 77.9321 | 9.5311 | 128.9882 | 302.9512 | 3.3704 | 7.0525 | 113.3374 | 23.567 | 82792.3906
2022-10-06 10:50 | 89.362 | 12.5536 | 149.5309 | 289.8778 | 3.4398 | 7.8442 | 112.6534 | 19.9225 | 82818.3438
2022-10-06 10:55 | 85.5553 | 9.6966 | 140.8389 | 250.434 | 3.5652 | 7.0136 | 112.8723 | 17.2167 | 82855.6797
2022-10-06 11:00 | 90.3871 | 12.2483 | 150.7968 | 276.9836 | 3.6724 | 7.1207 | 112.3463 | 16.5636 | 82919.0312
2022-10-06 11:05 | 85.3511 | 10.3328 | 141.1619 | 342.7117 | 3.6773 | 7.1211 | 112.9969 | 28.6217 | 82873.4062
2022-10-06 11:10 | 80.5559 | 9.07 | 132.549 | 343.0487 | 3.7198 | 6.8067 | 113.7712 | 33.3602 | 82950.0156
2022-10-06 11:15 | 83.3014 | 8.2016 | 135.8889 | 306.6945 | 3.5059 | 6.0664 | 114.616 | 22.8501 | 83821.0469
2022-10-06 11:20 | 104.0743 | 9.6489 | 169.1777 | 400.0364 | 3.2521 | 6.0212 | 115.2253 | 27.6665 | 83807.3906
2022-10-06 11:25 | 85.1614 | 8.4533 | 138.8291 | 390.9053 | 3.1328 | 6.4346 | 116.909 | 25.1932 | 84727.8438
2022-10-06 11:30 | 78.5039 | 8.0545 | 128.388 | 387.3603 | 3.1567 | 7.1421 | 116.4591 | 25.3574 | 83957.3125
2022-10-06 11:35 | 100.539 | 6.7634 | 160.8732 | 373.8757 | 3.4811 | 7.6722 | 116.4195 | 26.8069 | 83926.5781
2022-10-06 11:40 | 101.8749 | 8.6844 | 165.0027 | 333.3761 | 3.9098 | 7.0416 | 115.3515 | 24.6432 | 83814.0938
2022-10-06 11:45 | 95.8521 | 9.7101 | 156.4765 | 250.7842 | 3.9772 | 6.9406 | 113.573 | 20.4561 | 82955.8125
2022-10-06 11:50 | 71.7593 | 6.5265 | 116.5217 | 263.9834 | 3.9909 | 6.4791 | 113.7539 | 20.3452 | 82955.8125
2022-10-06 11:55 | 105.2343 | 8.1211 | 169.2687 | 237.6659 | 3.8421 | 5.9776 | 114.1547 | 16.9139 | 82981.9297
2022-10-06 12:00 | 86.9113 | 8.5377 | 141.7584 | 253.7878 | 3.8928 | 6.5044 | 115.2994 | 18.2887 | 83946.5391
2022-10-06 12:05 | 93.4834 | 9.2448 | 152.5395 | 251.1163 | 4.041 | 7.2329 | 113.7234 | 17.6522 | 83060.7578
2022-10-06 12:10 | 68.2428 | 6.7591 | 111.3641 | 280.2267 | 4.5235 | 9.6285 | 114.5154 | 19.2796 | 83858.2578
2022-10-06 12:15 | 99.2146 | 5.6326 | 157.7122 | 346.9473 | 4.829 | 8.9583 | 115.0032 | 27.7985 | 83858.2578
2022-10-06 12:20 | 107.9349 | 10.159 | 175.7667 | 294.1601 | 5.0377 | 7.9755 | 115.4174 | 22.1823 | 84037.5234
2022-10-06 12:25 | 107.3335 | 8.4706 | 172.9953 | 310.6622 | 4.9794 | 7.1604 | 117.148 | 23.3726 | 84891.0312
2022-10-06 12:30 | 88.5927 | 10.3097 | 146.1078 | 280.5023 | 4.5241 | 6.7075 | 115.4826 | 20.4767 | 83968.2578
2022-10-06 12:35 | 90.9047 | 9.5043 | 148.6852 | 267.145 | 4.1517 | 6.5325 | 114.9332 | 19.3547 | 83975.4453
2022-10-06 12:40 | 93.2803 | 7.4151 | 150.3986 | 267.3271 | 3.9943 | 6.0012 | 115.1948 | 26.2729 | 84037.7656
2022-10-06 12:45 | 113.3105 | 8.9233 | 182.6098 | 343.5292 | 3.8219 | 6.4185 | 115.1985 | 35.3492 | 83065.8672
2022-10-06 12:50 | 93.9241 | 9.1793 | 153.1496 | 347.1838 | 3.9549 | 6.985 | 116.363 | 28.7148 | 83949.5547
2022-10-06 12:55 | 81.057 | 8.9203 | 133.3266 | 277.3714 | 4.0734 | 6.2899 | 114.8575 | 24.4087 | 83035.5
2022-10-06 13:00 | 86.5699 | 7.2468 | 139.9442 | 280.4177 | 4.1615 | 5.6962 | 117.0342 | 21.5361 | 83945.375
2022-10-06 13:05 | 73.3601 | 8.7726 | 121.2215 | 198.3848 | 4.0133 | 5.7667 | 114.9492 | 16.0533 | 83133.5625
2022-10-06 13:10 | 74.4082 | 7.0882 | 121.1438 | 227.0822 | 3.837 | 6.395 | 116.0975 | 18.4017 | 83962.5469
2022-10-06 13:15 | 85.9054 | 6.7037 | 138.5422 | 224.9895 | 3.7431 | 5.9072 | 115.4509 | 17.0648 | 83188.1797
2022-10-06 13:20 | 81.7403 | 7.5017 | 132.7962 | 224.9895 | 3.4995 | 5.0201 | 114.9671 | 15.8419 | 83186.0938
2022-10-06 13:25 | 117.3275 | 7.7301 | 187.4162 | 313.9445 | 3.384 | 5.4569 | 113.991 | 18.6248 | 82205.4453
2022-10-06 13:30 | 116.4554 | 9.2651 | 187.772 | 358.5141 | 3.3619 | 6.5349 | 112.2797 | 22.2637 | 80455.9141
2022-10-06 13:35 | 99.2422 | 8.8461 | 160.8101 | 261.9669 | 3.5454 | 7.0811 | 114.0223 | 21.8952 | 82304.4297
2022-10-06 13:40 | 89.3184 | 9.9485 | 146.8589 | 274.9715 | 3.5732 | 7.1077 | 113.5646 | 17.4882 | 82276.3672
2022-10-06 13:45 | 73.9621 | 7.1754 | 120.5472 | 277.6551 | 3.4715 | 7.3331 | 114.7333 | 18.4363 | 83073.625
2022-10-06 13:50 | 74.4987 | 7.2355 | 121.4297 | 273.8911 | 3.1504 | 6.2621 | 115.8003 | 24.4311 | 81929.3281
2022-10-06 13:55 | 69.0836 | 8.8114 | 114.7053 | 247.8908 | 3.1773 | 6.8182 | 116.0186 | 15.6171 | 81955.1719
2022-10-06 14:00 | 75.7579 | 6.7569 | 122.8813 | 390.8871 | 3.247 | 7.4218 | 114.2571 | 18.8798 | 81842.8125
2022-10-06 14:05 | 60.2763 | 6.1386 | 98.5322 | 300.1807 | 3.4006 | 5.9897 | 114.448 | 18.5825 | 81976.8438
2022-10-06 14:10 | 87.0474 | 5.5071 | 139.0939 | 260.9376 | 3.4995 | 5.6552 | 113.932 | 17.809 | 81946.7734
2022-10-06 14:15 | 92.5191 | 7.3085 | 149.1251 | 257.8773 | 3.4045 | 5.145 | 112.3011 | 17.3835 | 80980.0156
2022-10-06 14:20 | 75.1685 | 8.4883 | 123.7092 | 273.7143 | 3.3158 | 5.2105 | 113.7005 | 17.6272 | 81858.1328
2022-10-06 14:25 | 71.3037 | 5.9674 | 115.2642 | 273.4441 | 3.2448 | 5.3758 | 113.4692 | 18.4301 | 81773.6875
2022-10-06 14:30 | 69.1523 | 6.1244 | 112.1235 | 364.5922 | 3.0899 | 5.6083 | 114.0048 | 25.2662 | 81771.5859
2022-10-06 14:35 | 68.6287 | 7.076 | 112.2726 | 325.9616 | 2.9931 | 5.2694 | 114.6926 | 32.0903 | 81868.0391
2022-10-06 14:40 | 82.2656 | 6.4385 | 132.6952 | 312.5075 | 3.0756 | 5.8699 | 113.9452 | 23.6803 | 81755.6406
2022-10-06 14:45 | 74.0951 | 9.2683 | 122.8438 | 299.5886 | 3.1997 | 6.3412 | 113.508 | 21.2812 | 81781.4297
2022-10-06 14:50 | 91.505 | 5.9753 | 146.2374 | 417.2308 | 3.1963 | 5.7902 | 114.0968 | 23.1641 | 81863.8125
2022-10-06 14:55 | 103.6771 | 9.5886 | 168.5086 | 469.2245 | 3.1563 | 5.8951 | 114.4152 | 29.2874 | 81831.6562
2022-10-06 15:00 | 84.1641 | 6.7569 | 135.9237 | 325.7393 | 3.2643 | 6.3342 | 113.2449 | 25.8845 | 81791.8984
2022-10-06 15:05 | 84.9944 | 9.0562 | 139.3387 | 342.5283 | 3.438 | 6.8466 | 114.5619 | 23.8479 | 82697.4297
2022-10-06 15:10 | 95.5757 | 8.6455 | 155.1474 | 417.0885 | 3.5702 | 7.3933 | 114.177 | 25.1817 | 81815.5469
2022-10-06 15:15 | 67.7213 | 6.8251 | 110.6308 | 342.1901 | 3.6159 | 6.436 | 114.99 | 23.4927 | 82624.0547
2022-10-06 15:20 | 74.8137 | 7.1475 | 121.6658 | 434.6147 | 3.4587 | 5.9644 | 115.9111 | 26.9382 | 82683.9141
2022-10-06 15:25 | 61.6112 | 6.5186 | 100.9584 | 316.3958 | 3.3605 | 5.6008 | 115.6642 | 26.4665 | 82767.2109
2022-10-06 15:30 | 71.1051 | 5.8786 | 114.871 | 329.3541 | 3.4334 | 5.4345 | 114.8027 | 24.2352 | 82704.3828
2022-10-06 15:35 | 74.4242 | 8.0249 | 121.9477 | 365.3263 | 3.2967 | 5.2611 | 114.5324 | 23.3992 | 81906.2812
2022-10-06 15:40 | 76.9358 | 6.9932 | 124.7642 | 342.6452 | 3.32 | 5.7953 | 115.6849 | 23.3025 | 82728.3594
2022-10-06 15:45 | 83.3929 | 7.9495 | 135.7771 | 382.3116 | 3.39 | 6.1707 | 115.604 | 23.9749 | 82756.6016
2022-10-06 15:50 | 82.4535 | 9.2091 | 135.7555 | 447.6321 | 3.3635 | 6.1485 | 117.2553 | 28.2008 | 82648.6328
2022-10-06 15:55 | 72.1662 | 7.47 | 118.0889 | 382.1812 | 3.3374 | 5.6344 | 116.4678 | 27.2877 | 82731.8984
2022-10-06 16:00 | 82.2239 | 5.2449 | 131.2805 | 474.4318 | 3.3669 | 6.0564 | 116.2269 | 29.391 | 82727.6797
2022-10-06 16:05 | 76.0025 | 6.4187 | 122.7576 | 425.7827 | 3.4885 | 6.2734 | 118.3811 | 31.5186 | 83521.4766
2022-10-06 16:10 | 78.8291 | 5.4056 | 126.2377 | 474.5937 | 3.4269 | 5.9112 | 117.7727 | 34.6058 | 82751.7031
2022-10-06 16:15 | 87.9489 | 7.2306 | 142.2026 | 492.966 | 3.5591 | 5.8988 | 119.0864 | 36.8765 | 83629.9062
2022-10-06 16:20 | 73.5392 | 6.3596 | 119.0832 | 395.4948 | 3.5339 | 6.1352 |  |  | 82737.4922
2022-10-06 16:25 | 72.8381 | 4.6123 | 116.102 | 408.8175 | 3.4698 | 6.0549 | 117.6923 | 22.8199 | 82763.625
2022-10-06 16:30 | 84.7413 | 6.3596 | 136.413 | 487.7769 | 3.3594 | 6.1 |  |  | 82723.1719
2022-10-06 16:35 | 69.8399 | 4.4473 | 111.6593 | 447.7849 | 3.4161 | 6.8518 |  |  | 82647.8281
2022-10-06 16:40 | 68.7001 | 3.9708 | 109.4357 | 381.9342 | 3.4773 | 6.3947 |  |  | 82635.6094
2022-10-06 16:45 | 82.3276 | 6.6753 | 132.8699 | 553.5037 | 3.427 | 6.0194 |  |  | 82688.5391
2022-10-06 16:50 | 63.4565 | 5.2449 | 102.5133 | 513.9677 | 3.3779 | 6.4809 |  |  | 82688.5391
2022-10-06 16:55 | 66.3169 | 5.0826 | 106.7355 | 500.4655 | 3.3691 | 6.3269 |  |  | 82631.3359
2022-10-06 17:00 | 58.4995 | 3.9747 | 93.8038 | 593.2421 | 3.3071 | 6.1935 |  |  | 82712.4922
2022-10-06 17:05 | 56.1429 | 4.1282 | 90.1861 | 526.626 | 3.2799 | 5.9331 |  |  | 82598.8672
2022-10-06 17:10 | 62.5447 | 5.0877 | 100.9584 | 474.5937 | 3.1897 | 6.0663 |  |  | 82706.0859
2022-10-06 17:15 | 71.5441 | 5.5627 | 115.0691 | 434.8958 | 2.993 | 5.3795 | 116.6485 | 28.2287 | 82677.8672
2022-10-06 17:20 | 66.5645 | 4.6597 | 106.6921 | 452.9958 | 2.7391 | 5.231 |  |  | 83585.9375
2022-10-06 17:25 | 68.7189 | 4.496 | 109.8308 | 426.0581 | 2.5396 | 5.2966 | 118.1534 | 48.8742 | 83528.9141
2022-10-06 17:30 | 53.9357 | 3.8157 | 86.4903 | 408.6779 | 2.3271 | 4.7519 | 116.5678 | 44.9045 | 82714.1406
2022-10-06 17:35 | 60.6363 | 4.1309 | 97.0763 | 474.2699 | 2.2571 | 4.7976 | 116.9699 | 47.4744 | 82655.5859
2022-10-06 17:40 | 49.2942 | 4.5556 | 80.1155 | 429.8445 | 2.2055 | 4.3723 | 115.2341 | 45.5166 | 81731.8359
2022-10-06 17:45 | 53.5716 | 2.3825 | 84.4989 | 460.9551 | 2.1063 | 3.9678 | 116.5129 | 41.1541 | 82624.4688
2022-10-06 17:50 | 54.8657 | 3.6155 | 87.8729 | 482.276 | 2.0245 | 4.0393 | 115.7893 | 39.7995 | 81771.3125
2022-10-06 17:55 | 48.4362 | 3.7752 | 78.1772 | 469.5449 | 2.2324 | 6.1561 | 115.3277 | 32.7586 | 81825.8047
2022-10-06 18:00 | 47.6798 | 3.1776 | 76.2629 | 355.7025 | 2.6852 | 5.9856 | 115.2843 | 26.2825 | 82657.2891
2022-10-06 18:05 | 49.0519 | 3.9325 | 79.121 | 352.1587 | 2.8441 | 5.2528 | 114.7317 | 26.4589 | 81821.6016
2022-10-06 18:10 | 48.6558 | 3.3755 | 77.9569 | 319.8709 | 2.8129 | 5.3683 | 116.9955 | 23.1187 | 83609.75
2022-10-06 18:15 | 56.5288 | 2.2259 | 88.8752 | 527.3264 | 2.7671 | 5.583 | 116.6883 | 24.8608 | 82701.3984
2022-10-06 18:20 | 48.8533 | 3.4978 | 78.3819 | 369.1284 | 2.8015 | 4.9979 | 114.3991 | 23.089 | 82711.6094
2022-10-06 18:25 | 42.8943 | 3.5024 | 69.2524 | 316.8163 | 2.6835 | 4.1179 | 114.7321 | 22.1771 | 82833.3359
2022-10-06 18:30 | 56.2072 | 3.4652 | 89.6216 | 326.5062 | 2.5512 | 3.8559 | 113.5116 | 20.3505 | 81950.0547
2022-10-06 18:35 | 51.6341 | 5.6759 | 84.8225 | 326.8282 | 2.4232 | 3.8424 | 114.1014 | 23.061 | 82030.4141
2022-10-06 18:40 | 35.0522 | 4.5828 | 58.154 | 275.1706 | 2.4434 | 3.8727 | 114.1258 | 19.5921 | 82223.3516
2022-10-06 18:45 | 29.1669 | 3.5128 | 48.2209 | 238.3152 | 2.4786 | 4.0789 | 116.1001 | 18.0166 | 83076.9844
2022-10-06 18:50 | 30.4129 | 3.3186 | 50.0946 | 222.7571 | 2.4071 | 3.3062 | 114.1857 | 14.9142 | 82221.2734
2022-10-06 18:55 | 27.197 | 2.0764 | 43.765 | 238.3966 | 2.3548 | 3.3124 | 115.7766 | 18.0784 | 83103.2656
2022-10-06 19:00 | 35.151 | 3.3576 | 57.3982 | 304.9174 | 2.3818 | 3.5239 | 116.4962 | 22.1052 | 83184.5234
2022-10-06 19:05 | 29.8135 | 3.0044 | 48.7036 | 327.7942 | 2.358 | 3.5756 | 115.4572 | 21.9176 | 82271.4844
2022-10-06 19:10 | 25.1044 | 2.8741 | 41.355 | 264.7947 | 2.2466 | 3.3796 | 116.8261 | 18.8507 | 83070.6953
2022-10-06 19:15 | 26.7802 | 3.0348 | 44.0845 | 198.6639 | 2.1482 | 3.232 | 117.1081 | 15.1859 | 83109.2578
2022-10-06 19:20 | 27.7325 | 2.2124 | 44.7217 | 222.7572 | 2.0943 | 2.905 | 116.2215 | 16.07 | 82225.125
2022-10-06 19:25 | 39.9491 | 3.1977 | 64.5929 | 304.9174 | 2.0017 | 2.4997 | 117.5261 | 19.3212 | 83190.5234
2022-10-06 19:30 | 31.0738 | 3.5164 | 51.1474 | 265.0662 | 1.8924 | 2.546 | 117.067 | 16.6435 | 83174.1406
2022-10-06 19:35 | 23.7664 | 3.3554 | 39.7855 | 185.483 | 1.8345 | 2.6542 | 117.1481 | 14.6346 | 83133.4844
2022-10-06 19:40 | 19.4075 | 2.8789 | 32.6274 | 132.6181 | 1.8253 | 2.7526 | 117.3239 | 14.5933 | 83227.0234
2022-10-06 19:45 | 22.5156 | 3.0358 | 37.5485 | 119.2391 | 1.8235 | 2.3891 | 117.4508 | 14.412 | 83143.6484
2022-10-06 19:50 | 21.6712 | 3.3218 | 36.5402 | 91.8137 | 1.8246 | 2.259 | 115.7963 | 13.0559 | 82309.4062
2022-10-06 19:55 | 23.3575 | 2.3975 | 38.2007 | 119.2798 | 1.8534 | 2.2729 | 116.8247 | 14.083 | 83167.9219
2022-10-06 20:00 | 19.6911 | 2.5284 | 32.7116 | 144.137 | 1.7281 | 2.317 | 115.8622 | 14.1438 | 82226.9453
2022-10-06 20:05 | 22.6498 | 2.0799 | 36.7983 | 132.6634 | 1.6291 | 2.2046 | 117.4246 | 13.3725 | 83249.25
2022-10-06 20:10 | 21.3973 | 3.0399 | 35.6784 | 198.9951 | 1.5525 | 2.0896 | 117.7277 | 31.091 | 83249.25
2022-10-06 20:15 | 22.9174 | 2.8483 | 37.8186 | 236.1731 | 1.41 | 1.7866 | 116.4954 | 33.3949 | 82335.4844
2022-10-06 20:20 | 24.0792 | 2.7163 | 39.6257 | 185.483 | 1.3958 | 2.45 | 117.5719 | 22.9813 | 83137.4219
2022-10-06 20:25 | 22.0915 | 2.69 | 36.5527 | 157.4487 | 1.4375 | 2.3251 | 116.3156 | 20.3896 | 82335.4844
2022-10-06 20:30 | 21.2584 | 3.0055 | 35.4329 | 131.1624 | 1.4095 | 1.7667 | 116.156 | 16.5265 | 82307.3516
2022-10-06 20:35 | 23.6541 | 2.7153 | 38.9732 | 158.9311 | 1.4051 | 1.6979 | 117.5317 | 16.5765 | 83106.9453
2022-10-06 20:40 | 15.5826 | 2.5309 | 26.4165 | 170.5112 | 1.3226 | 2.0563 | 116.4556 | 15.4247 | 82305.3047
2022-10-06 20:45 | 14.9106 | 2.2376 | 25.0931 | 145.7803 | 1.3266 | 1.8338 | 117.7282 | 15.1956 | 83161.8906
2022-10-06 20:50 | 20.2422 | 2.2391 | 33.2671 | 172.4035 | 1.308 | 1.6008 | 117.9299 | 15.0389 | 83216.6562
2022-10-06 20:55 | 19.3818 | 2.3959 | 32.105 | 264.8851 | 1.1026 | 1.5222 | 117.9553 | 15.464 | 83106.9453
2022-10-06 21:00 | 25.2582 | 1.5803 | 40.2969 | 222.7572 | 0.98374 | 1.5045 | 116.2215 | 15.1344 | 82220.7891
2022-10-06 21:05 | 19.29 | 3.1966 | 32.7649 | 185.5385 | 0.97449 | 1.5787 | 117.3043 | 13.9154 | 83159.8203
2022-10-06 21:10 | 14.4333 | 2.0544 | 24.1782 | 196.5504 | 0.96445 | 1.3888 | 115.3832 | 12.4927 | 82220.7891
2022-10-06 21:15 | 15.4372 | 2.3983 | 26.061 | 185.6019 | 0.84893 | 1.3368 | 116.4357 | 13.1963 | 83188.2266
2022-10-06 21:20 | 22.4257 | 1.9186 | 36.1337 | 185.6019 | 0.78062 | 1.3758 | 116.4357 | 14.811 | 83186.1562
2022-10-06 21:25 | 20.818 | 2.2116 | 34.1222 | 183.3844 | 0.77205 | 1.4187 | 114.2664 | 13.0936 | 82192.7109
2022-10-06 21:30 | 24.1669 | 2.3951 | 39.2793 | 105.9179 | 0.78036 | 1.3461 | 115.0715 | 12.3447 | 83074.4219
2022-10-06 21:35 | 15.1043 | 2.2354 | 25.3878 | 79.4384 | 1.0622 | 2.4557 | 115.2531 | 12.0667 | 83074.4219
2022-10-06 21:40 | 19.1668 | 1.5967 | 30.9763 | 92.6781 | 1.2486 | 2.819 | 115.6161 | 12.5115 | 83074.4219
2022-10-06 21:45 | 14.1759 | 3.0357 | 24.765 | 79.4894 | 1.3164 | 2.0965 | 114.9638 | 17.0266 | 83129.3594
2022-10-06 21:50 | 11.3543 | 2.7144 | 20.1187 | 79.4384 | 1.1986 | 1.2279 | 114.1641 | 14.2354 | 83076.5
2022-10-06 21:55 | 10.9339 | 1.9154 | 18.8348 | 52.9409 | 1.1008 | 0.53578 | 113.4598 | 12.1738 | 83048.1406
2022-10-06 22:00 | 21.0992 | 2.8398 | 35.1814 | 52.3262 | 0.92524 | 0.71321 | 111.7837 | 11.2632 | 82080.1953
2022-10-06 22:05 | 22.4925 | 1.5962 | 35.9139 | 92.6465 | 0.89622 | 1.5684 | 113.0364 | 11.2288 | 83046.0703
2022-10-06 22:10 | 24.2659 | 2.9946 | 40.1902 | 182.9613 | 0.81867 | 1.2328 | 111.9126 | 12.295 | 82009.8984
2022-10-06 22:15 | 10.476 | 2.7028 | 18.7608 | 79.099 | 0.73012 | 0.70091 | 111.9894 | 9.6343 | 82725.1406
2022-10-06 22:20 | 9.7436 | 1.7478 | 16.6831 | 52.6986 | 0.54588 | 0.56537 | 111.5559 | 9.0747 | 82670.0703
2022-10-06 22:25 | 21.0557 | 2.2259 | 34.5007 | 65.9158 | 0.3609 | 0 | 111.7485 | 10.1326 | 82723.0859
2022-10-06 22:30 | 21.4567 | 2.7011 | 35.5907 | 52.6986 | 0.33241 | 0.85057 | 111.7365 | 9.9047 | 82668.0156
2022-10-06 22:35 | 15.5637 | 2.5447 | 26.5603 | 92.3136 | 0.35266 | 0.9796 | 111.6661 | 10.1914 | 82751.3359
2022-10-06 22:40 | 16.077 | 2.7028 | 27.3462 | 79.099 | 0.4598 | 0.87068 | 111.2063 | 10.0772 | 82725.1406
2022-10-06 22:45 | 18.8524 | 2.0641 | 30.9618 | 78.9939 | 0.53841 | 1.3216 | 111.1188 | 11.6121 | 82613.6484
2022-10-06 22:50 | 9.8548 | 2.8323 | 17.9381 | 39.1421 | 0.54237 | 1.5012 | 110.0608 | 10.3022 | 81883.0469
2022-10-06 22:55 | 10.3585 | 2.0641 | 17.942 | 184.3191 | 0.58638 | 0.98707 | 111.4196 | 11.1144 | 82621.7031
2022-10-06 23:00 | 8.7071 | 2.0655 | 15.412 | 65.8732 | 0.54766 | 0.48898 | 111.014 | 8.7427 | 82680.1797
2022-10-06 23:05 | 9.1186 | 2.2237 | 16.3598 | 105.3612 | 0.4893 | 0.76331 | 111.0965 | 9.5694 | 82651.9531
2022-10-06 23:10 | 11.9122 | 1.429 | 19.8473 | 52.6626 | 0.42024 | 0.49842 | 110.8781 | 9.2344 | 82623.75
2022-10-06 23:15 | 8.7127 | 1.5899 | 14.945 | 39.5495 | 0.42038 | 0.56703 | 110.9653 | 8.3608 | 82735.25
2022-10-06 23:20 | 8.4939 | 1.9053 | 14.9252 | 39.497 | 0.37174 | 0.21522 | 110.3367 | 8.2391 | 82623.75
2022-10-06 23:25 | 7.1569 | 2.0669 | 13.0371 | 118.6484 | 0.31315 | 0.15658 | 110.9051 | 9.6896 | 82735.25
2022-10-06 23:30 | 6.2151 | 1.9053 | 11.5908 | 39.497 | 0.2837 | 0.30326 | 110.5171 | 8.4602 | 82623.75
2022-10-06 23:35 | 9.5363 | 1.7478 | 16.2065 | 26.3493 | 0.2741 | 0.22515 | 110.4722 | 8.3554 | 82680.1797
2022-10-06 23:40 | 11.4095 | 1.2719 | 18.7608 | 26.3663 | 0.21508 | 0.40083 | 110.6641 | 8.5269 | 82735.25
2022-10-06 23:45 | 19.3759 | 1.5714 | 31.2714 | 26.0601 | 0.18377 | 0.79313 | 109.4978 | 8.1542 | 81772.6875
2022-10-06 23:50 | 20.5098 | 3.1756 | 34.6137 | 26.3313 | 0.32251 | 1.2607 | 110.7578 | 8.6261 | 82623.75
2022-10-06 23:55 | 5.3936 | 2.0669 | 10.3343 | 26.3663 | 0.34217 | 1.3882 | 111.0858 | 7.6963 | 82735.25
2022-10-07 | 3.4217 | 1.7483 | 6.9932 | 26.3573 | 0.31304 | 0.49891 | 110.5059 | 7.3616 | 82709.0625
2022-10-07 00:05 | 9.2266 | 1.2571 | 15.4 | 13.03 | 0.25173 | 0.38727 | 109.7956 | 7.388 | 81772.6875
2022-10-07 00:10 | 5.739 | 1.8851 | 10.6821 | 13.0256 | 0.19325 | 0.53143 | 109.52 | 6.7837 | 81756.7266
2022-10-07 00:15 | 4.247 | 1.9053 | 8.574 | 13.1657 | 0.17597 | 0.04888 | 110.9383 | 7.1884 | 82635.8281
2022-10-07 00:20 | 9.737 | 1.429 | 16.3542 | 13.1657 | 0.078131 | 0 | 111.1789 | 8.1285 | 82635.8281
2022-10-07 00:25 | 7.3618 | 1.9072 | 13.0327 | 13.1787 | 0 | 0 | 111.2888 | 7.6384 | 82717.0625
2022-10-07 00:30 | 4.2484 | 1.5883 | 7.9416 | 13.1701 | 0 | 0 | 111.2169 | 7.6887 | 82662
2022-10-07 00:35 | 10.362 | 1.2707 | 17.1539 | 13.1701 | 0 | 0 | 111.3372 | 7.3568 | 82664.0312
2022-10-07 00:40 | 3.489 | 1.573 | 6.9211 | 13.0429 | 0 | 0 | 110.8577 | 7.5597 | 81867.0469
2022-10-07 00:45 | 2.6681 | 1.573 | 5.6627 | 13.0429 | 0 | 0.029026 | 110.6789 | 7.231 | 81867.0469
2022-10-07 00:50 | 4.1503 | 1.2724 | 7.6341 | 13.1877 | 0 | 0 | 111.3648 | 7.5882 | 82775.5859
2022-10-07 00:55 | 7.4606 | 1.906 | 13.3419 | 13.1701 | 0 | 0 | 111.0363 | 8.0206 | 82664.0312
2022-10-07 01:00 | 7.3835 | 1.1003 | 12.4181 | 13.034 | 0 | 0 | 109.7695 | 8.2662 | 81811.1875
2022-10-07 01:05 | 6.5567 | 1.8844 | 11.7777 | 13.0211 | 0 | 0 | 109.6016 | 10.1174 | 81728.8359
2022-10-07 01:10 | 5.288 | 1.5894 | 9.6951 | 13.1787 | 0 | 0.31262 | 110.9275 | 10.6273 | 82729.0781
2022-10-07 01:15 | 4.3563 | 1.2719 | 8.1085 | 13.1832 | 0 | 0.16614 | 110.9653 | 10.0218 | 82757.3125
2022-10-07 01:20 | 3.9388 | 1.5888 | 7.6263 | 13.1742 | 0 | 0 | 110.709 | 9.2404 | 82700.8516
2022-10-07 01:25 | 4.142 | 1.5872 | 7.9362 | 13.1612 | 0.087807 | 0.17561 | 110.5997 | 8.3468 | 82617.6094
2022-10-07 01:30 | 4.8198 | 1.2575 | 8.6455 | 13.034 | 0.21236 | 0.54054 | 109.6504 | 7.664 | 81821.0625
2022-10-07 01:35 |  |  |  |  | 0.22462 | 0.26368 |  |  | 82702.875
2022-10-07 01:40 |  |  |  |  | 0.28313 | 0.22455 |  |  | 82759.3359
2022-10-07 01:45 |  |  |  |  | 0.30255 | 0.36111 |  |  | 82647.8281
2022-10-07 01:50 |  |  |  |  | 0.23462 | 0 |  |  | 82702.2578
2022-10-07 01:55 |  |  |  |  | 0.16785 | 0.15797 |  |  | 83527.0625
2022-10-07 02:00 |  |  |  |  | 0.058616 | 0.28331 |  |  | 82647.8281
2022-10-07 02:05 |  |  |  |  | 0.068294 | 0.048782 |  |  | 82619.6328
2022-10-07 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82731.0938
2022-10-07 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82704.2734
2022-10-07 02:20 | 2.5914 | 11.1221 | 15.0942 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2013 | 82706.2969
2022-10-07 02:25 | 4.2512 | 9.0593 | 15.5757 | 13.1787 | 0 | 0 | 112.0114 | 5.7564 | 82733.1172
2022-10-07 02:30 | 5.4372 | 6.7618 | 15.2533 | 13.0389 | 0 | 0 | 110.8239 | 5.9692 | 81854.3984
2022-10-07 02:35 | 5.1844 | 5.5627 | 13.5095 | 13.1787 | 0 | 0 | 111.8308 | 5.7564 | 82733.1172
2022-10-07 02:40 | 3.6278 | 5.2431 | 10.8039 | 13.1742 | 0 | 0 | 111.6722 | 5.6991 | 82704.8906
2022-10-07 02:45 | 3.6278 | 4.6076 | 10.0095 | 13.1742 | 0 | 0 | 111.7324 | 6.0311 | 82704.8906
2022-10-07 02:50 | 3.4171 | 4.2856 | 9.6822 | 13.1612 | 0 | 0.039025 | 111.8627 | 6.0805 | 82621.6484
2022-10-07 02:55 | 9.0208 | 4.2913 | 18.2776 | 13.1787 | 0 | 0 | 112.2523 | 6.2546 | 82733.1172
2022-10-07 03:00 | 6.742 | 3.8157 | 14.1501 | 13.1832 | 0 | 0.14659 | 112.8328 | 6.3675 | 82763.375
2022-10-07 03:05 | 3.9362 | 3.9695 | 10.003 | 13.1657 | 0.029308 | 0.29308 | 112.8635 | 6.1931 | 82651.875
2022-10-07 03:10 | 5.2774 | 3.3309 | 11.4204 | 13.1522 | 0 | 0 | 113.2889 | 6.463 | 82567.3438
2022-10-07 03:15 | 6.1196 | 3.9747 | 13.1961 | 13.1832 | 0 | 0 | 113.4955 | 6.0906 | 82765.3984
2022-10-07 03:20 | 3.734 | 3.8157 | 9.5394 | 13.1832 | 0 | 0 | 113.4955 | 6.6997 | 82775.2812
2022-10-07 03:25 | 3.005 | 3.3355 | 8.1005 | 13.1701 | 0 | 0 | 113.5038 | 6.6931 | 82691.9844
2022-10-07 03:30 | 4.8716 | 3.3365 | 10.9628 | 13.1742 | 0 | 0 | 114.0803 | 7.1931 | 82718.8047
2022-10-07 03:35 | 6.7397 | 3.1787 | 13.3506 | 13.1787 | 0 | 0.47837 | 114.5407 | 7.4723 | 82747.0312
2022-10-07 03:40 | 7.352 | 3.1745 | 14.4439 | 13.1612 | 0 | 0.097497 | 114.4488 | 6.7991 | 82635.5625
2022-10-07 03:45 | 12.2188 | 2.857 | 21.5865 | 13.1612 | 0.097563 | 0.52684 | 113.7271 | 6.7991 | 82625.6875
2022-10-07 03:50 | 11.6054 | 3.1767 | 20.9659 | 13.1701 | 0.33227 | 1.1923 | 113.9853 | 7.0803 | 82684.125
2022-10-07 03:55 | 10.5656 | 2.6992 | 18.8946 | 13.1657 | 0.43962 | 1.1235 | 114.3073 | 7.5202 | 82655.9141
2022-10-07 04:00 | 14.9875 | 3.6191 | 26.5925 | 13.0474 | 0.51262 | 0.56098 | 113.9362 | 8.0006 | 81914.8906
2022-10-07 04:05 | 25.4905 | 2.5413 | 41.6141 | 13.1701 | 0.59554 | 0.82009 | 114.7676 | 7.91 | 82684.125
2022-10-07 04:10 | 26.2943 | 2.7298 | 43.0347 | 26.6296 | 0.66131 | 1.1153 | 115.8457 | 8.5002 | 83594.3281
2022-10-07 04:15 | 23.5298 | 2.86 | 38.9273 | 223.9689 | 0.74224 | 1.5626 | 115.2884 | 13.8334 | 82714.3828
2022-10-07 04:20 | 21.55 | 3.7752 | 36.8078 | 143.472 | 0.94818 | 2.0608 | 114.1357 | 11.1204 | 81879.1172
2022-10-07 04:25 | 17.4333 | 3.7726 | 30.495 | 39.102 | 1.0528 | 2.096 | 113.5814 | 8.5399 | 81823.25
2022-10-07 04:30 | 17.0121 | 2.8276 | 29.0615 | 26.0512 | 1.0252 | 1.4508 | 113.627 | 8.972 | 81768.7969
2022-10-07 04:35 | 24.2711 | 3.0208 | 40.2244 | 39.5495 | 1.007 | 1.4567 | 115.363 | 9.302 | 82749.5703
2022-10-07 04:40 | 22.2004 | 3.5314 | 37.5609 | 39.9293 | 0.99689 | 1.1844 | 116.2885 | 9.1119 | 83546.3984
2022-10-07 04:45 | 29.605 | 3.9668 | 49.5051 | 39.47 | 0.9864 | 1.5919 | 114.7103 | 8.6755 | 82583.75
2022-10-07 04:50 | 25.0675 | 4.4458 | 42.8702 | 65.8283 | 0.87065 | 1.4772 | 120.865 | 12.3309 | 82640.1172
2022-10-07 04:55 | 27.7418 | 4.4428 | 46.9664 | 210.5067 | 0.84073 | 1.5642 | 116.3336 | 9.5044 | 82585.7969
2022-10-07 05:00 | 36.3271 | 4.8762 | 60.5598 | 169.5579 | 0.83182 | 1.6249 | 115.0893 | 17.2558 | 81873.3125
2022-10-07 05:05 | 45.9991 | 5.6533 | 76.1623 | 208.3384 | 0.87077 | 2.4865 | 114.2428 | 16.352 | 81735.1016
2022-10-07 05:10 | 45.8238 | 5.4998 | 75.8973 | 208.4731 | 1.2389 | 3.7746 | 114.5548 | 16.472 | 81779.6797
2022-10-07 05:15 | 44.9439 | 4.8648 | 73.7564 | 169.1595 | 1.8558 | 5.2388 | 114.8189 | 15.0292 | 81671.5312
2022-10-07 05:20 | 52.3687 | 5.8123 | 86.0849 | 286.563 | 2.2931 | 5.2442 | 115.2936 | 18.9835 | 81755.1484
2022-10-07 05:25 | 71.3674 | 4.2869 | 113.6813 | 276.4688 | 2.5987 | 5.6566 | 117.3113 | 22.3387 | 82632.9062
2022-10-07 05:30 | 76.6041 | 7.0736 | 124.338 | 247.6463 | 2.7856 | 5.4068 | 115.3682 | 18.6126 | 81809.6094
2022-10-07 05:35 | 77.1668 | 6.5975 | 124.8815 | 325.6282 | 3.0661 | 5.5422 | 116.5989 | 27.9545 | 81745.9688
2022-10-07 05:40 | 91.2188 | 7.2187 | 147.0421 | 377.3558 | 3.1919 | 5.7066 | 117.5541 | 42.3549 | 81663.6719
2022-10-07 05:45 | 90.2257 | 8.0061 | 146.3073 | 338.4344 | 3.251 | 5.6699 | 117.5942 | 35.4809 | 81693.5625
2022-10-07 05:50 | 78.4376 | 8.1002 | 128.3322 | 368.7509 | 3.2859 | 5.8384 | 119.4576 | 28.9285 | 82655.2031
2022-10-07 05:55 | 82.6295 | 7.7772 | 134.4347 | 368.4995 | 3.3619 | 6.4501 | 119.316 | 25.7028 | 82600.9297
2022-10-07 06:00 | 84.7979 | 8.0061 | 137.9873 | 312.4009 | 3.4445 | 6.6665 | 117.7727 | 27.3351 | 81695.6094
2022-10-07 06:05 | 96.5058 | 9.8932 | 157.9779 | 312.5075 | 3.6719 | 7.121 | 117.4558 | 24.2818 | 81723.4844
2022-10-07 06:10 | 112.7271 | 7.54 | 180.4892 | 377.7287 | 3.8786 | 7.0414 | 117.7298 | 24.6722 | 81750.0625
2022-10-07 06:15 | 106.9665 | 9.6822 | 173.6443 | 394.8347 | 4.1214 | 7.5184 | 118.5985 | 25.4274 | 82592.1797
2022-10-07 06:20 | 94.4337 | 10.7929 | 155.5443 | 302.696 | 4.1172 | 7.3249 | 118.3538 | 21.1703 | 82592.9766
2022-10-07 06:25 | 80.0362 | 9.7392 | 132.4216 | 286.5528 | 3.9173 | 6.3644 | 117.5513 | 21.9916 | 81754.1562
2022-10-07 06:30 | 91.2238 | 7.7772 | 147.6083 | 302.696 | 3.7493 | 5.9812 | 119.0754 | 24.4315 | 82595.0547
2022-10-07 06:35 | 99.6097 | 10.3675 | 163.0529 | 325.6282 | 3.482 | 5.6099 | 118.3845 | 25.6569 | 81756.1953
2022-10-07 06:40 | 89.1987 | 8.248 | 144.975 | 315.6525 | 3.4936 | 5.852 | 119.9 | 22.1509 | 82552.1172
2022-10-07 06:45 | 104.3231 | 10.985 | 170.8953 | 273.2577 | 3.4627 | 6.0452 | 118.5055 | 22.3525 | 81673.9062
2022-10-07 06:50 | 76.5787 | 10.2004 | 127.583 | 234.2208 | 3.546 | 7.3729 |  |  | 81666.0703
2022-10-07 06:55 | 101.2839 | 6.2855 | 161.5371 | 325.7393 | 3.6538 | 7.2882 |  |  | 81776.25
2022-10-07 07:00 | 107.377 | 7.9359 | 172.5272 | 315.8567 | 3.6576 | 6.9728 | 121.7216 | 23.4366 | 82599.2188
2022-10-07 07:05 | 83.3471 | 10.62 | 138.5359 | 302.2942 | 3.6599 | 7.1535 |  |  | 82490.0391
2022-10-07 07:10 | 78.2801 | 8.5594 | 128.5499 | 276.0078 | 3.6368 | 7.1269 |  |  | 82490.0391
2022-10-07 07:15 | 77.8664 | 8.4009 | 127.7574 | 276.0077 | 3.5218 | 6.7111 |  |  | 82482.1172
2022-10-07 07:20 | 93.0933 | 7.5351 | 150.0749 | 338.4344 | 3.4138 | 5.9451 |  |  | 81690.2031
2022-10-07 07:25 | 95.647 | 9.9962 | 156.6074 | 315.7601 | 3.2219 | 6.5123 |  |  | 82568.5938
2022-10-07 07:30 | 96.6492 | 10.1514 | 158.2988 | 289.3481 | 2.9956 | 6.0304 |  |  | 82542.5469
2022-10-07 07:35 | 79.1112 | 8.9419 | 130.3632 | 299.1802 | 2.8784 | 6.0185 |  |  | 81636.6094
2022-10-07 07:40 | 97.7173 | 7.6162 | 157.4007 | 421.0135 | 3.0183 | 6.4579 |  |  | 82562.7578
2022-10-07 07:45 | 101.7855 | 9.2057 | 165.2261 | 473.7851 | 3.0848 | 7.3643 | 122.5034 | 25.7028 | 82589.6328
2022-10-07 07:50 | 92.3103 | 10.3534 | 151.8499 | 403.2291 | 3.1293 | 6.8594 |  |  | 81629.6562
2022-10-07 07:55 | 86.3277 | 10.6305 | 142.9568 | 394.6864 | 3.0966 | 6.3009 |  |  | 82565.7109
2022-10-07 08:00 | 84.6139 | 9.1963 | 138.8955 | 341.8286 | 2.9084 | 6.1497 | 122.2581 | 29.9284 | 82509.4922
2022-10-07 08:05 | 83.3044 | 8.471 | 136.163 | 390.2217 | 2.952 | 7.1139 |  |  | 81633.8203
2022-10-07 08:10 | 87.8642 | 9.5069 | 144.1883 | 315.3195 | 3.4176 | 7.4619 | 121.0342 | 28.5837 | 82445.4375
2022-10-07 08:15 | 83.9664 | 9.5629 | 138.2696 | 298.9764 | 3.4686 | 7.344 | 118.5626 | 24.6227 | 81571.5781
2022-10-07 08:20 | 81.2716 | 7.598 | 132.174 | 262.5068 | 3.3491 | 6.9233 | 120.0751 | 23.8146 | 82366.6562
2022-10-07 08:25 | 89.4283 | 9.243 | 146.3219 | 324.7532 | 3.1854 | 6.7291 | 119.0162 | 45.8292 | 81518.1562
2022-10-07 08:30 | 84.2608 | 9.2367 | 138.2381 | 402.4201 | 3.0605 | 6.9636 | 118.4607 | 31.7315 | 81464.8047
2022-10-07 08:35 | 104.4532 | 8.1545 | 168.264 | 351.08 | 2.9657 | 6.6388 | 118.8367 | 27.1424 | 81602.4062
2022-10-07 08:40 | 100.5095 | 11.4122 | 165.4767 | 407.4262 | 3.0827 | 7.3788 | 120.1145 | 27.9862 | 82481.9609
2022-10-07 08:45 | 87.4805 | 10.4612 | 144.5544 | 341.7123 | 3.5363 | 8.9632 | 119.6941 | 20.9759 | 82481.9609
2022-10-07 08:50 | 79.3313 | 9.3901 | 130.992 | 285.4913 | 4.2629 | 9.2524 | 118.1239 | 23.1637 | 81429.2812
2022-10-07 08:55 | 82.4757 | 9.3994 | 135.8211 | 298.7632 | 4.6213 | 8.9424 | 117.5283 | 21.3317 | 81513.4609
2022-10-07 09:00 | 87.9799 | 8.1353 | 143.1505 | 298.3668 | 4.7263 | 8.581 | 117.5502 | 23.0469 | 81403.7109
2022-10-07 09:05 | 78.0703 | 9.9724 | 129.6414 | 275.6321 | 4.733 | 8.4763 | 118.5756 | 19.9558 | 82365.125
2022-10-07 09:10 | 71.998 | 10.1896 | 120.5508 | 272.9694 | 4.4045 | 7.1597 | 118.0835 | 21.9467 | 81558.9688
2022-10-07 09:15 | 99.9554 | 9.0771 | 162.2924 | 350.3757 | 4.1397 | 6.7962 | 118.7762 | 21.5831 | 81423.5547
2022-10-07 09:20 | 100.7386 | 9.0833 | 163.499 | 311.657 | 3.9737 | 6.9007 | 118.501 | 23.6158 | 81478.9531
2022-10-07 09:25 | 136.4406 | 11.7739 | 220.9149 | 359.6785 | 4.0926 | 8.511 | 116.4012 | 29.2419 | 80594.0469
2022-10-07 09:30 | 125.0508 | 15.9735 | 207.8125 | 311.6469 | 4.5388 | 9.6303 | 117.251 | 26.1783 | 81470.0703
2022-10-07 09:35 | 89.5275 | 13.6291 | 151.0168 | 246.8043 | 4.7006 | 8.6258 | 116.7567 | 23.8413 | 81497.7656
2022-10-07 09:40 | 93.702 | 10.784 | 154.5701 | 427.6555 | 4.5826 | 7.7894 | 117.0752 | 42.3457 | 81305.1328
2022-10-07 09:45 | 90.2836 | 13.7925 | 152.1825 | 346.9507 | 4.5971 | 8.7718 | 116.382 | 47.6016 | 80623.5547
2022-10-07 09:50 | 90.2632 | 12.3507 | 150.7094 | 362.9713 | 4.5169 | 7.8055 | 116.6967 | 35.3897 | 81333.9922
2022-10-07 09:55 | 96.0031 | 14.5575 | 161.7144 | 354.2523 | 4.2809 | 7.8075 | 118.2317 | 31.0246 | 82310.1484
2022-10-07 10:00 | 86.1134 | 14.232 | 146.2298 | 389.0419 | 3.9737 | 7.3756 | 117.8659 | 32.625 | 81352.5
2022-10-07 10:05 | 96.04 | 14.2364 | 161.6064 | 454.0222 | 3.655 | 7.2227 | 117.1909 | 33.6703 | 81381.3594
2022-10-07 10:10 | 92.803 | 13.7663 | 155.8598 | 354.2523 | 3.4189 | 6.0638 | 121.2894 | 33.1738 | 82312.3125
2022-10-07 10:15 | 83.9708 | 14.5448 | 143.2582 | 350.1377 | 3.2015 | 6.1799 | 119.2881 | 31.6447 | 81354.6406
2022-10-07 10:20 | 79.7045 | 15.3316 | 137.5056 | 304.5762 | 3.1504 | 6.6772 | 120.1782 | 26.9192 | 83078.1641
2022-10-07 10:25 | 75.8061 | 14.5443 | 130.7426 | 324.1915 | 2.9433 | 5.9448 | 117.5659 | 25.6526 | 81355.8828
2022-10-07 10:30 | 68.6896 | 17.5222 | 122.8122 | 298.3668 | 2.892 | 6.0752 | 119.5657 | 28.7677 | 81384.4297
2022-10-07 10:35 | 75.3747 | 20.3245 | 135.8615 | 285.2005 | 2.9483 | 5.8965 | 123.572 | 25.1547 | 81331.2891
2022-10-07 10:40 | 83.9456 | 18.3369 | 147.0117 | 275.2576 | 3.1152 | 6.4753 | 123.6853 | 26.7 | 82231.5859
2022-10-07 10:45 | 84.507 | 22.0586 | 151.5939 | 298.3574 | 3.2597 | 7.6545 | 120.9846 | 22.7738 | 81375.6172
2022-10-07 10:50 | 89.1418 | 24.1686 | 160.8083 | 261.9641 | 3.4481 | 8.2971 | 120.1859 | 18.9793 | 82166.9297
2022-10-07 10:55 | 85.8283 | 23.877 | 155.4378 | 288.454 | 3.8929 | 8.8841 | 120.8476 | 19.6595 | 82252.7969
2022-10-07 11:00 | 92.651 | 27.3413 | 169.5163 | 285.0068 | 4.1536 | 8.8411 | 119.2258 | 21.5465 | 81258.1641
2022-10-07 11:05 | 81.541 | 29.9974 | 155.1426 | 336.8263 | 4.2077 | 8.9196 | 119.1666 | 24.5391 | 81260.3359
2022-10-07 11:10 | 81.0589 | 30.4764 | 154.8827 | 388.7776 | 4.0386 | 7.2228 | 119.9177 | 29.9903 | 81287.9219
2022-10-07 11:15 | 76.954 | 29.3334 | 147.4473 | 323.4417 | 3.8548 | 7.0703 | 119.777 | 27.9298 | 81163.0547
2022-10-07 11:20 | 90.3779 | 32.7985 | 171.4892 | 323.7615 | 3.7411 | 7.6469 | 120.1914 | 30.4051 | 81234.9297
2022-10-07 11:25 | 71.2434 | 29.0901 | 138.2945 | 232.181 | 3.7857 | 7.736 | 119.2417 | 23.6205 | 80909.0469
2022-10-07 11:30 | 83.3011 | 30.7015 | 158.231 | 287.2097 | 3.9981 | 7.8393 | 120.8632 | 23.687 | 81889.4844
2022-10-07 11:35 | 90.7992 | 34.6376 | 173.8179 | 326.3747 | 4.2388 | 8.1546 | 120.9825 | 26.7027 | 81889.4844
2022-10-07 11:40 | 90.0666 | 41.6063 | 179.8212 | 300.562 | 4.4194 | 9.1328 | 121.4606 | 25.0277 | 81972.2031
2022-10-07 11:45 | 77.6276 | 41.2374 | 160.2277 | 352.3746 | 4.442 | 8.7566 | 121.8393 | 29.1061 | 81864.4609
2022-10-07 11:50 | 88.9912 | 40.0279 | 176.28 | 403.4928 | 4.2416 | 7.7191 | 121.9882 | 37.0094 | 81635.2344
2022-10-07 11:55 | 87.5738 | 43.5403 | 177.7766 | 430.1073 | 3.9433 | 6.8272 | 121.7964 | 35.4174 | 81745.9922
2022-10-07 12:00 | 93.8361 | 38.7853 | 182.6207 | 351.5482 | 3.9549 | 7.5868 | 121.6131 | 27.8348 | 81665.0938
2022-10-07 12:05 | 106.9549 | 44.1691 | 208.2705 | 391.0067 | 4.1296 | 8.0631 | 119.8905 | 26.9325 | 81750.3906
2022-10-07 12:10 | 101.2825 | 47.7207 | 202.9701 | 312.389 | 4.0792 | 7.9525 | 117.8871 | 22.3592 | 81642.1406
2022-10-07 12:15 | 88.0717 | 43.6394 | 178.7958 | 286.3566 | 4.0954 | 8.1613 | 116.2217 | 21.8672 | 81642.1406
2022-10-07 12:20 | 78.2139 | 33.7384 | 153.6275 | 299.2714 | 3.8381 | 7.2629 | 116.0039 | 23.554 | 81616.6719
2022-10-07 12:25 | 83.7302 | 28.3977 | 156.7423 | 342.0217 | 3.7746 | 8.2364 | 116.9772 | 25.8016 | 82515.125
2022-10-07 12:30 | 100.222 | 25.7347 | 179.2017 | 338.2987 | 3.6966 | 8.1011 | 115.4066 | 30.0019 | 81618.5859
2022-10-07 12:35 | 78.9841 | 26.2239 | 147.1365 | 286.4537 | 3.6868 | 8.5073 | 114.4166 | 29.148 | 81676.4375
2022-10-07 12:40 | 59.8246 | 14.3136 | 106.0148 | 286.9328 | 3.6758 | 7.9922 | 113.7737 | 33.9076 | 81816.8906
2022-10-07 12:45 | 69.7388 | 10.8311 | 117.7293 | 364.4451 | 3.57 | 6.9433 | 113.8398 | 29.1374 | 81652.8203
2022-10-07 12:50 | 84.4402 | 12.4092 | 141.8421 | 429.8157 | 3.4838 | 7.322 | 113.5004 | 26.3672 | 81708.1719
2022-10-07 12:55 | 84.4346 | 12.3634 | 141.7877 | 363.3451 | 3.4866 | 7.8571 | 112.844 | 25.8883 | 81396.8984
2022-10-07 13:00 | 79.2587 | 12.8948 | 134.23 | 296.2885 | 3.4158 | 7.6125 | 112.1399 | 28.405 | 80806.2969
2022-10-07 13:05 | 94.0222 | 13.2007 | 157.3214 | 321.9358 | 3.2358 | 6.2084 | 111.8049 | 27.6916 | 80778.5859
2022-10-07 13:10 | 77.1862 | 12.2231 | 130.5369 | 324.8473 | 3.147 | 5.999 | 112.7567 | 23.9036 | 81513.5469
2022-10-07 13:15 | 98.0051 | 13.3741 | 163.5998 | 451.3215 | 3.1328 | 7.1733 | 112.0155 | 27.0251 | 80892.5547
2022-10-07 13:20 | 91.8244 | 15.5355 | 156.2872 | 373.572 | 3.4187 | 8.951 | 112.0194 | 24.7794 | 80810.3359
2022-10-07 13:25 | 83.2283 | 14.4366 | 142.1688 | 377.3332 | 3.6831 | 8.7547 | 113.9797 | 24.4824 | 81626.1641
2022-10-07 13:30 | 82.0218 | 13.0326 | 138.7585 | 368.6888 | 3.743 | 7.8517 | 110.3228 | 22.4264 | 79754.5703
2022-10-07 13:35 | 88.9782 | 13.4839 | 149.8729 | 372.688 | 3.9198 | 7.6548 | 111.402 | 25.9082 | 80621.3047
2022-10-07 13:40 | 93.254 | 15.7957 | 158.5824 | 376.0675 | 3.9357 | 7.5966 | 112.0566 | 24.836 | 81352.9375
2022-10-07 13:45 | 74.6979 | 13.8881 | 128.3877 | 358.2687 | 3.8737 | 7.021 | 110.2734 | 21.0125 | 80270.5625
2022-10-07 13:50 | 73.4373 | 14.206 | 126.7733 | 281.6815 | 3.8917 | 7.5027 | 110.1117 | 21.1338 | 80329.1797
2022-10-07 13:55 | 59.6768 | 11.4151 | 102.8897 | 306.9788 | 3.86 | 7.246 | 109.7668 | 22.939 | 80257.9062
2022-10-07 14:00 | 74.5364 | 11.6743 | 125.9263 | 322.6702 | 3.7486 | 6.8236 | 110.9984 | 21.2498 | 80984.3047
2022-10-07 14:05 | 88.7396 | 12.3091 | 148.3324 | 335.9102 | 3.8097 | 6.9162 | 110.8724 | 27.3483 | 81056.4375
2022-10-07 14:10 | 127.2502 | 13.4787 | 208.5324 | 398.2366 | 3.8054 | 7.8833 | 110.5958 | 33.6677 | 80595.0625
2022-10-07 14:15 | 121.1833 | 20.93 | 206.5302 | 395.5885 | 4.0121 | 9.0587 | 110.2102 | 34.5157 | 80059.1484
2022-10-07 14:20 | 119.4949 | 13.8413 | 197.0073 | 395.3173 | 4.2785 | 8.7889 | 111.067 | 34.2243 | 79996.0391
2022-10-07 14:25 | 114.2867 | 17.81 | 192.9927 | 381.9246 | 4.7295 | 10.9905 | 112.9754 | 30.0498 | 79862.1094
2022-10-07 14:30 | 105.1273 | 16.6271 | 177.77 | 438.0889 | 5.2875 | 11.5116 | 113.1657 | 29.7102 | 80819.125
2022-10-07 14:35 | 109.2069 | 16.7858 | 184.1821 | 421.387 | 5.5108 | 11.2246 | 111.333 | 28.8535 | 80093.625
2022-10-07 14:40 | 98.2616 | 17.2892 | 168.0639 | 490.7807 | 5.6754 | 11.0083 | 113.1369 | 29.3461 | 80999.2031
2022-10-07 14:45 | 100.972 | 16.7658 | 171.384 | 450.5264 | 5.8671 | 11.3626 | 112.9946 | 33.0867 | 80714.9531
2022-10-07 14:50 | 118.6953 | 14.893 | 196.8334 | 572.894 | 6.0482 | 12.2509 | 112.395 | 35.718 | 79829.5234
2022-10-07 14:55 | 110.3647 | 19.8391 | 188.8564 | 586.5999 | 6.256 | 11.1756 | 116.3698 | 43.2222 | 79951.7734
2022-10-07 15:00 | 83.6777 | 16.9173 | 145.1815 | 484.5894 | 6.1205 | 9.82 | 115.3808 | 34.0105 | 79951.25
2022-10-07 15:05 | 88.1028 | 15.0564 | 150.1036 | 433.138 | 5.8569 | 9.201 | 114.6811 | 33.6013 | 79869.1719
2022-10-07 15:10 | 93.1105 | 15.4253 | 158.1485 | 413.4279 | 5.7536 | 8.8509 | 114.2376 | 32.4489 | 80999.375
2022-10-07 15:15 | 91.2079 | 14.1967 | 154.0035 | 473.4265 | 5.4956 | 9.3084 | 113.1969 | 33.6952 | 80216.1016
2022-10-07 15:20 | 101.7441 | 15.2718 | 171.0745 | 524.4312 | 5.4786 | 9.1406 | 114.3278 | 42.6017 | 80186.8516
2022-10-07 15:25 | 84.1089 | 15.5707 | 144.4957 | 387.3283 | 5.3615 | 8.7627 | 113.7478 | 31.7222 | 80930.1562
2022-10-07 15:30 | 82.8175 | 12.6167 | 139.5623 | 413.2957 | 5.1886 | 8.3469 | 113.5518 | 32.8183 | 80967.2578
2022-10-07 15:35 | 108.1472 | 17.5889 | 183.3607 | 490.451 | 4.7537 | 7.3512 | 114.8892 | 37.8912 | 80908.7188
2022-10-07 15:40 | 87.3314 | 13.8322 | 147.8505 | 497.008 | 4.3647 | 6.4745 | 112.1588 | 32.3285 | 79884.1875
2022-10-07 15:45 | 86.7222 | 12.6082 | 145.539 | 413.0178 | 4.1167 | 6.5181 | 113.0626 | 30.411 | 80906.0312
2022-10-07 15:50 | 81.3046 | 13.8645 | 138.4911 | 472.623 | 3.7613 | 6.5822 | 111.1953 | 33.3161 | 80082.8125
2022-10-07 15:55 | 68.8073 | 11.7016 | 117.1719 | 401.0477 | 3.5604 | 6.2282 | 113.5638 | 29.2868 | 81105.1562
2022-10-07 16:00 | 73.7381 | 11.9059 | 124.9343 | 448.7342 | 3.4541 | 6.4704 | 112.0178 | 30.5319 | 80375.4062
2022-10-07 16:05 | 75.501 | 13.6062 | 129.3369 | 389.0353 | 3.4051 | 6.9283 | 112.4122 | 30.5548 | 81292.1797
2022-10-07 16:10 | 77.7719 | 12.0463 | 131.2579 | 428.0835 | 3.4433 | 6.926 | 112.0945 | 33.5073 | 81327.7188
2022-10-07 16:15 | 61.2299 | 11.9059 | 105.6066 | 410.2713 | 3.4055 | 7.5602 | 112.0178 | 33.3858 | 80368.7109
2022-10-07 16:20 | 72.4932 | 10.1587 | 121.2789 | 388.7727 | 3.3744 | 6.916 | 113.5798 | 30.0988 | 81243.1094
2022-10-07 16:25 | 66.2415 | 12.0098 | 113.5471 | 362.1211 | 3.325 | 6.5911 | 112.8775 | 27.0504 | 81076.6562
2022-10-07 16:30 | 66.0482 | 10.8528 | 112.0938 | 411.3811 | 3.2434 | 6.779 | 111.9096 | 32.0723 | 80591.8984
2022-10-07 16:35 | 54.8574 | 10.8201 | 94.9075 | 397.3239 | 3.1622 | 6.9374 | 111.4551 | 28.4766 | 80345.0391
2022-10-07 16:40 | 56.6693 | 8.2506 | 95.1153 | 361.425 | 3.4729 | 7.7088 | 112.2476 | 26.2395 | 80928.2734
2022-10-07 16:45 | 85.5134 | 8.9864 | 140.0644 | 449.6537 | 3.5636 | 6.9715 | 112.1887 | 29.839 | 80543.2891
2022-10-07 16:50 | 76.8271 | 9.9562 | 127.7196 | 438.5754 | 3.3923 | 6.7455 | 112.643 | 30.0682 | 80871.1328
2022-10-07 16:55 | 61.2212 | 10.0601 | 103.9021 | 391.0166 | 3.53 | 7.0798 | 113.6398 | 25.5099 | 81711.1328
2022-10-07 17:00 | 71.7505 | 8.7238 | 118.7055 | 400.4318 | 3.5474 | 6.4774 | 112.3269 | 26.6378 | 80977.1094
2022-10-07 17:05 | 78.1626 | 10.0496 | 129.8601 | 468.731 | 3.5327 | 6.1871 | 113.6404 | 34.3424 | 81625.4531
2022-10-07 17:10 | 55.3754 | 10.2604 | 95.1418 | 399.6064 | 3.3378 | 5.768 | 112.331 | 32.7548 | 80809.6484
2022-10-07 17:15 | 51.6342 | 9.2932 | 88.2851 | 577.9307 | 3.3419 | 6.2161 | 112.092 | 36.6254 | 80509.4219
2022-10-07 17:20 | 55.4771 | 9.7455 | 94.6256 | 521.3422 | 3.4933 | 7.253 | 113.8752 | 32.1877 | 81701.7812
2022-10-07 17:25 | 62.555 | 7.3042 | 103.0353 | 579.8773 | 3.633 | 7.3539 | 113.294 | 30.7953 | 80775.6094
2022-10-07 17:30 | 45.7499 | 9.3089 | 79.436 | 360.2103 | 3.7574 | 7.4563 | 110.9886 | 22.315 | 80641.3281
2022-10-07 17:35 | 53.9936 | 7.4394 | 90.2027 | 398.3906 | 3.8933 | 6.4336 | 110.9909 | 28.715 | 80567.4219
2022-10-07 17:40 | 62.0668 | 7.1392 | 102.2774 | 450.4155 | 3.8147 | 6.5269 | 111.7318 | 27.2411 | 80674.5156
2022-10-07 17:45 | 64.1698 | 9.7741 | 108.1359 | 514.5743 | 3.5138 | 5.441 | 111.809 | 30.9053 | 80647.0078
2022-10-07 17:50 | 46.5585 | 8.0675 | 79.279 | 411.6595 | 3.1147 | 4.9056 | 111.3387 | 31.7158 | 80644.8125
2022-10-07 17:55 | 50.8283 | 7.3679 | 85.2794 | 350.9616 | 2.7664 | 4.7845 | 113.9854 | 29.5354 | 81482.3125
2022-10-07 18:00 | 43.465 | 7.7651 | 74.2346 | 347.6906 | 2.6678 | 4.771 | 112.158 | 24.5547 | 80737
2022-10-07 18:05 | 39.4132 | 7.846 | 68.2599 | 390.3447 | 2.7555 | 5.0387 | 112.4932 | 25.9033 | 81585.6172
2022-10-07 18:10 | 34.1207 | 6.0527 | 58.199 | 334.5865 | 2.7429 | 4.3186 | 110.9648 | 23.5652 | 80700.5156
2022-10-07 18:15 | 43.7435 | 7.2234 | 74.2749 | 429.6806 | 2.7753 | 4.5369 | 114.7142 | 29.6401 | 81647.1172
2022-10-07 18:20 | 48.5089 | 7.5297 | 81.886 | 455.2586 | 2.9297 | 5.2008 | 115.9052 | 22.9997 | 81564.1172
2022-10-07 18:25 | 52.5536 | 7.0663 | 87.6224 | 351.5568 | 3.0016 | 5.4128 | 113.7027 | 20.07 | 81644.9297
2022-10-07 18:30 | 37.1241 | 8.4652 | 65.3704 | 298.9673 | 2.968 | 4.6387 | 113.4508 | 20.036 | 81519.125
2022-10-07 18:35 | 34.472 | 7.4598 | 60.2997 | 296.3889 | 2.8352 | 3.8582 | 112.649 | 21.2704 | 80811.7734
2022-10-07 18:40 | 26.8113 | 6.8495 | 47.9468 | 296.8848 | 2.6767 | 3.689 | 113.0734 | 22.3361 | 80958.7344
2022-10-07 18:45 | 48.5447 | 5.2928 | 79.7038 | 348.5169 | 2.3457 | 2.774 | 113.2503 | 25.101 | 80956.5938
2022-10-07 18:50 | 42.7779 | 9.4122 | 74.9837 | 260.1477 | 2.1502 | 2.8374 | 113.4088 | 22.2895 | 81580.2188
2022-10-07 18:55 | 36.8024 | 7.7917 | 64.048 | 284.2741 | 2.1074 | 2.9464 | 112.7194 | 21.274 | 81049.8203
2022-10-07 19:00 | 29.078 | 7.1439 | 51.7157 | 231.7937 | 2.1348 | 2.7753 | 112.4522 | 17.7399 | 80772.5781
2022-10-07 19:05 | 25.9854 | 7.2136 | 47.045 | 260.0597 | 2.1382 | 2.5305 | 113.4892 | 16.9299 | 81558.4531
2022-10-07 19:10 | 25.4998 | 7.0639 | 46.151 | 260.3242 | 2.031 | 2.6981 | 113.3667 | 14.5964 | 81649.4141
2022-10-07 19:15 | 31.4992 | 6.4273 | 54.8672 | 259.9716 | 2.0204 | 3.0404 | 113.2132 | 15.7777 | 81538.8359
2022-10-07 19:20 | 20.9198 | 7.2307 | 39.2973 | 260.6777 | 2.0435 | 2.9867 | 113.1038 | 14.452 | 81760.2969
2022-10-07 19:25 | 18.0485 | 6.9163 | 34.5816 | 260.6777 | 2.073 | 2.5937 | 112.8655 | 12.8644 | 81760.2969
2022-10-07 19:30 | 23.1316 | 6.8426 | 42.2996 | 232.1082 | 1.8922 | 2.2901 | 111.6031 | 13.4313 | 80900.0703
2022-10-07 19:35 | 29.0211 | 7.8595 | 52.344 | 247.6438 | 1.7493 | 1.7592 | 113.2229 | 14.452 | 81770.4062
2022-10-07 19:40 | 24.741 | 6.4251 | 44.3491 | 207.9069 | 1.6542 | 1.9478 | 112.6998 | 14.4079 | 81521.3047
2022-10-07 19:45 | 25.0009 | 6.6986 | 44.8651 | 206.6745 | 1.5957 | 2.1114 | 112.0908 | 14.5938 | 81035.9766
2022-10-07 19:50 | 24.4674 | 6.5908 | 44.2523 | 208.1888 | 1.6662 | 2.5974 | 112.8526 | 13.881 | 81629.7109
2022-10-07 19:55 | 33.9541 | 7.3902 | 59.4362 | 195.5696 | 1.7285 | 2.524 | 113.318 | 13.197 | 81795.5781
2022-10-07 20:00 | 24.7051 | 8.0137 | 46.0397 | 182.4079 | 1.7747 | 2.6277 | 113.5984 | 13.2428 | 81740.1172
2022-10-07 20:05 | 19.2075 | 7.6331 | 37.075 | 142.0849 | 1.7314 | 2.5192 | 112.619 | 12.7489 | 81025.3828
2022-10-07 20:10 | 18.8558 | 6.718 | 35.6208 | 155.4536 | 1.6589 | 1.9907 | 113.125 | 13.3846 | 81273.7812
2022-10-07 20:15 | 20.688 | 6.8397 | 38.3956 | 167.5632 | 1.4102 | 1.4491 | 112.4396 | 13.4257 | 80852.2969
2022-10-07 20:20 | 22.4169 | 7.5843 | 41.9458 | 205.3476 | 1.8091 | 3.415 | 112.3095 | 31.5337 | 80507.8516
2022-10-07 20:25 | 22.2159 | 7.479 | 41.6914 | 197.9188 | 2.8942 | 3.6004 | 115.9453 | 26.2124 | 82772.1797
2022-10-07 20:30 | 21.6398 | 7.1635 | 40.3337 | 180.7787 | 3.4238 | 2.9375 | 113.4689 | 21.3138 | 81012.6328
2022-10-07 20:35 | 18.3743 | 7.5526 | 35.7174 | 130.4683 | 3.4421 | 2.4586 | 114.8258 | 19.4528 | 81845.2812
2022-10-07 20:40 | 18.3623 | 7.5476 | 35.6941 | 117.3448 | 3.1951 | 2.2022 | 115.4062 | 15.7711 | 81802.4297
2022-10-07 20:45 | 17.2339 | 8.1766 | 34.4361 | 104.3065 | 2.7527 | 1.9072 | 115.6445 | 12.7045 | 81802.4297
2022-10-07 20:50 | 15.5493 | 7.3217 | 31.1563 | 77.5029 | 2.3765 | 1.2272 | 114.2748 | 12.5865 | 81042.2969
2022-10-07 20:55 | 20.8199 | 7.9395 | 39.853 | 180.7172 | 1.9772 | 1.4317 |  |  | 80977.2188
2022-10-07 21:00 | 22.9864 | 6.7637 | 41.9981 | 195.6411 | 1.6615 | 1.4059 |  |  | 81822.2734
2022-10-07 21:05 | 19.5173 | 8.1877 | 38.1045 | 169.7286 | 1.5466 | 1.7141 |  |  | 81905.75
2022-10-07 21:10 | 16.5379 | 7.2428 | 32.7501 | 195.8354 | 1.455 | 1.7205 |  |  | 81907.3047
2022-10-07 21:15 | 19.8052 | 7.3929 | 37.5938 | 195.6411 | 1.427 | 1.8895 |  |  | 81824.4062
2022-10-07 21:20 | 18.6764 | 7.5502 | 36.1781 | 156.5129 | 1.3679 | 1.9289 |  |  | 81826.5469
2022-10-07 21:25 | 19.4902 | 7.5475 | 37.4228 | 208.6076 | 1.2862 | 1.7771 |  |  | 81798.2812
2022-10-07 21:30 | 13.6389 | 8.0167 | 28.7656 | 195.5083 | 1.2477 | 1.4246 | 116.6178 | 12.0981 | 81773.125
2022-10-07 21:35 | 14.474 | 7.5528 | 29.7391 | 182.6604 | 1.19 | 1.485 |  |  | 81856.4922
2022-10-07 21:40 | 11.574 | 7.6255 | 25.3665 | 77.4239 | 1.1769 | 1.8092 | 115.3376 | 12.0317 | 80958.1719
2022-10-07 21:45 | 14.9822 | 8.1794 | 31.1446 | 91.2992 | 1.1514 | 1.6828 |  |  | 81830.8281
2022-10-07 21:50 | 12.1168 | 7.5551 | 26.2856 | 182.7176 | 0.99362 | 1.3478 | 116.654 | 11.6208 | 81885.9062
2022-10-07 21:55 | 15.0694 | 7.6997 | 30.7986 | 247.5598 | 1.0224 | 1.3075 | 116.6377 | 11.4373 | 81747.5078
2022-10-07 22:00 | 18.3806 | 8.4995 | 36.6739 | 208.8202 | 0.95332 | 1.258 | 116.8925 | 13.2105 | 81888.0469
2022-10-07 22:05 | 14.3616 | 7.0759 | 29.2471 | 117.3448 | 0.95427 | 1.3183 | 116.7766 | 12.5402 | 81807.3125
2022-10-07 22:10 | 16.9147 | 7.3854 | 33.3128 | 143.3241 | 1.0116 | 1.6205 | 116.5187 | 11.3825 | 81751.7812
2022-10-07 22:15 | 12.8185 | 6.7591 | 26.565 | 130.3389 | 1.0425 | 2.1242 | 116.4391 | 10.4558 | 81779.5391
2022-10-07 22:20 | 10.4635 | 7.2332 | 23.2719 | 78.2299 | 1.0126 | 1.1207 | 116.717 | 9.6927 | 81819.4297
2022-10-07 22:25 | 12.6259 | 7.2379 | 26.5914 | 130.4683 | 1.0309 | 1.2469 | 116.9721 | 10.4114 | 81874.5
2022-10-07 22:30 | 9.648 | 6.6939 | 21.4827 | 103.2643 | 1.0005 | 1.3599 | 115.6097 | 9.7585 | 81003.5
2022-10-07 22:35 | 10.4635 | 6.4469 | 22.4857 | 104.3065 | 0.77589 | 1.0509 | 116.2999 | 10.4046 | 81819.4297
2022-10-07 22:40 | 9.4502 | 7.0854 | 21.571 | 104.4455 | 0.63924 | 0.79659 | 116.1567 | 10.6378 | 81932.25
2022-10-07 22:45 | 10.1557 | 6.6042 | 22.1712 | 91.2682 | 0.77666 | 1.396 | 116.0616 | 10.3498 | 81821.5547
2022-10-07 22:50 | 10.5765 | 6.6108 | 22.8228 | 78.3076 | 0.90295 | 1.5507 | 115.9383 | 11.292 | 81914.3438
2022-10-07 22:55 | 12.3099 | 6.7614 | 25.6306 | 104.3065 | 1.1196 | 1.7678 | 115.7041 | 11.226 | 81821.5547
2022-10-07 23:00 | 12.8229 | 6.6042 | 26.2595 | 130.3831 | 1.1797 | 1.4353 | 115.8829 | 12.595 | 81821.5547
2022-10-07 23:05 | 10.8559 | 6.5317 | 23.172 | 154.7428 | 1.0879 | 1.0879 | 114.8468 | 12.5651 | 80923.6406
2022-10-07 23:10 | 9.1389 | 6.4534 | 20.4618 | 143.5639 | 0.94379 | 0.84548 | 115.9979 | 12.0045 | 81904.4297
2022-10-07 23:15 | 13.6524 | 6.4512 | 27.3781 | 117.4215 | 0.90416 | 0.86485 | 115.6605 | 11.6717 | 81874.5
2022-10-07 23:20 | 7.716 | 6.6918 | 18.5191 | 90.3279 | 0.72901 | 1.0012 | 114.1583 | 10.7852 | 80978.6172
2022-10-07 23:25 | 7.0099 | 6.0733 | 16.8182 | 90.3869 | 0.65124 | 0.56376 | 113.9969 | 10.4126 | 81042.9141
2022-10-07 23:30 | 6.0895 | 6.6895 | 15.8681 | 38.6988 | 0.54378 | 0.74769 | 112.7638 | 9.102 | 80960.9219
2022-10-07 23:35 | 9.8577 | 5.509 | 20.6192 | 39.1538 | 0.47111 | 0.54962 | 113.8509 | 9.7571 | 81914.3438
2022-10-07 23:40 | 12.7199 | 6.9185 | 26.4161 | 156.4557 | 0.2061 | 0 | 113.5563 | 13.0875 | 81828.8516
2022-10-07 23:45 | 7.6935 | 6.2895 | 18.0824 | 52.1519 | 0.17648 | 0.34317 | 112.1264 | 9.1996 | 81830.9609
2022-10-07 23:50 | 9.4534 | 6.4577 | 20.9483 | 39.1804 | 0.19662 | 0.82582 | 112.317 | 8.9958 | 81967.9062
2022-10-07 23:55 | 11.3944 | 6.294 | 23.7598 | 78.283 | 0.34375 | 0.38303 | 112.5036 | 9.7541 | 81884.9766
2022-10-08 | 6.7772 | 6.296 | 16.6843 | 91.3588 | 0.53052 | 0.87438 | 111.8829 | 9.483 | 81912.2344
2022-10-08 00:05 | 5.5839 | 6.0693 | 14.6285 | 38.712 | 0.59253 | 1.1365 | 110.4434 | 9.1593 | 80988.4297
2022-10-08 00:10 | 11.1888 | 5.6644 | 22.8151 | 26.0937 | 0.66717 | 0.94189 | 111.9045 | 8.7675 | 81886.5312
2022-10-08 00:15 | 12.7203 | 6.6042 | 26.1023 | 26.0766 | 0.71647 | 0.90295 | 112.0697 | 8.1594 | 81831.4688
2022-10-08 00:20 | 8.312 | 6.1345 | 18.8755 | 26.0855 | 0.66763 | 0.53017 | 112.2866 | 9.4221 | 81859.2734
2022-10-08 00:25 | 8.9277 | 6.2918 | 19.9766 | 26.0855 | 0.57945 | 0.56963 | 112.1674 | 8.0526 | 81869.1406
2022-10-08 00:30 | 7.5911 | 6.6042 | 18.2402 | 13.0383 | 0.45117 | 0.65714 | 112.3676 | 8.1046 | 81841.3281
2022-10-08 00:35 | 3.7994 | 6.2961 | 12.12 | 13.0516 | 0.43242 | 0.36363 | 112.8997 | 7.8388 | 81924.8047
2022-10-08 00:40 | 4.8295 | 6.1427 | 13.5455 | 13.0601 | 0.3337 | 0.0098147 | 113.0928 | 7.5697 | 81979.8906
2022-10-08 00:45 | 5.855 | 6.4555 | 15.2729 | 13.0557 | 0.18642 | 0 | 112.7561 | 7.2381 | 81952.0312
2022-10-08 00:50 | 4.3099 | 6.4491 | 12.8983 | 13.0427 | 0 | 0 | 112.4058 | 7.3952 | 81869.1406
2022-10-08 00:55 | 4.7204 | 5.9773 | 13.2129 | 13.0427 | 0 | 0 | 112.6442 | 7.7239 | 81869.1406
2022-10-08 01:00 | 6.5041 | 6.5426 | 16.5124 | 12.9168 | 0 | 0 | 111.7927 | 8.1376 | 81080.2109
2022-10-08 01:05 | 8.6316 | 6.3004 | 19.5313 | 26.121 | 0 | 0.51089 | 113.0362 | 7.6796 | 81980.5469
2022-10-08 01:10 | 4.6192 | 6.1365 | 13.217 | 13.0468 | 0 | 0.43184 | 113.0969 | 8.2743 | 81898.4922
2022-10-08 01:15 | 7.8093 | 6.3002 | 18.2707 | 13.0601 | 0.019649 | 0.74666 | 113.3912 | 8.8861 | 81979.8906
2022-10-08 01:20 | 4.6194 | 6.294 | 13.3747 | 13.0472 | 0.049074 | 0.14722 | 113.3979 | 8.8773 | 81899.0625
2022-10-08 01:25 | 4.3085 | 6.1325 | 12.7367 | 13.0383 | 0.019636 | 0 | 113.3209 | 7.7213 | 81843.4297
2022-10-08 01:30 | 3.902 | 6.6108 | 12.5919 | 13.0513 | 0.039271 | 0 | 113.2545 | 7.5097 | 81924.2031
2022-10-08 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82009.8594
2022-10-08 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81027.2344
2022-10-08 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.5989 |  |  | 82009.8594
2022-10-08 01:50 |  |  |  |  | 0.1866 | 1.5616 |  |  | 81871.2344
2022-10-08 01:55 |  |  |  |  | 0.50088 | 1.9839 |  |  | 81954.1328
2022-10-08 02:00 |  |  |  |  | 0.7361 | 1.2661 |  |  | 81899.0625
2022-10-08 02:05 |  |  |  |  | 0.7258 | 0.69637 |  |  | 81910.9531
2022-10-08 02:10 |  |  |  |  | 0.56924 | 0.36313 |  |  | 81881.0391
2022-10-08 02:15 |  |  |  |  | 0.43184 | 0.18647 |  |  | 81883.125
2022-10-08 02:20 | 4.9305 | 44.7165 | 52.2742 | 0 | 0.28462 | 0 |  | 9.5411 | 81963.9375
2022-10-08 02:25 | 6.4757 | 33.5601 | 43.644 | 13.0646 | 0.15698 | 0 | 112.8327 | 8.0112 | 82019.6641
2022-10-08 02:30 | 4.2129 | 20.9483 | 27.406 | 13.0601 | 0.068656 | 0 | 113.1525 | 7.4051 | 81991.7891
2022-10-08 02:35 | 3.4566 | 16.8301 | 22.2843 | 12.9216 | 0.20419 | 0.27225 | 112.188 | 7.8692 | 81120.2109
2022-10-08 02:40 | 5.7523 | 15.1154 | 23.9328 | 13.0557 | 0.34317 | 0.69613 | 113.1737 | 7.3477 | 81963.9375
2022-10-08 02:45 | 4.8327 | 14.0276 | 21.593 | 13.069 | 0.4814 | 0.60912 | 112.9309 | 7.1906 | 82047.5625
2022-10-08 02:50 | 5.2423 | 13.3925 | 21.4281 | 13.0646 | 0.37295 | 0.10796 | 113.0715 | 7.1881 | 82029.4141
2022-10-08 02:55 | 5.0367 | 12.4472 | 20.1676 | 13.0646 | 0.12746 | 0 | 113.1312 | 7.2979 | 82029.4141
2022-10-08 03:00 | 4.3142 | 11.494 | 18.107 | 13.0557 | 0 | 0 | 113.0544 | 7.2929 | 81973.6797
2022-10-08 03:05 | 3.4577 | 11.3795 | 16.6795 | 12.9256 | 0 | 0 | 111.8096 | 7.0574 | 81156.7656
2022-10-08 03:10 | 2.9472 | 11.216 | 15.7335 | 12.9168 | 0 | 0 | 111.6156 | 7.2696 | 81103.6797
2022-10-08 03:15 | 3.2871 | 11.022 | 16.0606 | 13.056 | 0 | 0.009808 | 112.6995 | 7.0738 | 81974.3359
2022-10-08 03:20 | 3.6587 | 10.2816 | 15.8897 | 12.9172 | 0.20364 | 0.40728 | 111.5006 | 7.107 | 81113.9141
2022-10-08 03:25 | 4.1103 | 9.9231 | 16.2235 | 0 | 0.16668 | 0.38238 | 113.3943 | 7.515 | 82011.9297
2022-10-08 03:30 | 4.0638 | 9.8109 | 16.04 | 0 | 0.21348 | 0.72776 | 112.9378 | 7.5385 | 81084.2969
2022-10-08 03:35 | 5.1831 | 9.3469 | 17.2918 | 0 | 0.28122 | 0.73698 | 112.7991 | 6.9443 | 81111.875
2022-10-08 03:40 | 3.1516 | 9.0384 | 13.8693 | 0 | 0.34956 | 0.52434 | 112.8375 | 7.2722 | 81141.5156
2022-10-08 03:45 | 2.5672 | 8.972 | 12.9071 | 0 | 0.5002 | 0.1275 | 114.7486 | 8.2773 | 81958.2266
2022-10-08 03:50 | 5.1447 | 8.3592 | 16.2452 | 0 | 0.61791 | 0.74541 | 116.4738 | 7.4701 | 82124.9453
2022-10-08 03:55 | 7.0927 | 8.666 | 19.5379 | 0 | 0.70688 | 0.81488 | 115.821 | 7.1883 | 82041.9062
2022-10-08 04:00 | 15.8296 | 9.296 | 33.7177 | 0 | 0.79418 | 1.1177 | 115.758 | 8.1209 | 82031.4922
2022-10-08 04:05 | 7.0997 | 8.2015 | 19.0841 | 13.0779 | 0.86397 | 1.777 | 115.4579 | 8.3489 | 82124.9453
2022-10-08 04:10 | 6.7797 | 8.6601 | 19.0522 | 26.1121 | 1.0789 | 1.8243 | 114.9069 | 9.2123 | 81976.4062
2022-10-08 04:15 | 4.2131 | 8.348 | 14.806 | 26.121 | 1.2964 | 1.4732 | 115.3041 | 9.0509 | 82004.2969
2022-10-08 04:20 | 6.0666 | 7.4078 | 16.5494 | 13.069 | 1.4039 | 1.2174 | 116.0363 | 8.8922 | 82059.3906
2022-10-08 04:25 | 10.4812 | 7.2455 | 23.3115 | 13.0605 | 1.4227 | 1.5208 | 115.4235 | 8.5024 | 82004.2969
2022-10-08 04:30 | 9.133 | 8.0221 | 22.0215 | 13.0427 | 1.4795 | 1.9204 | 114.4322 | 9.0386 | 81892.8594
2022-10-08 04:35 | 10.4845 | 7.5629 | 23.6339 | 13.0646 | 1.5212 | 2.0708 | 114.8028 | 9.383 | 82031.4922
2022-10-08 04:40 | 16.5496 | 7.2479 | 32.6157 | 13.0649 | 1.5228 | 1.5523 | 115.403 | 10.2063 | 82032.2031
2022-10-08 04:45 | 14.9544 | 8.1087 | 31.0313 | 12.93 | 1.3692 | 1.5828 | 114.6837 | 9.5035 | 81176.7891
2022-10-08 04:50 | 12.5047 | 7.0126 | 26.336 | 12.9215 | 1.3405 | 1.8844 | 113.5461 | 8.4119 | 81122.2734
2022-10-08 04:55 | 16.2352 | 8.1903 | 33.2337 | 13.0601 | 1.345 | 1.6494 | 114.1074 | 9.3249 | 81993.8828
2022-10-08 05:00 | 14.5915 | 7.5605 | 29.9269 | 26.121 | 1.3169 | 1.4938 | 114.1702 | 8.8864 | 81996.6406
2022-10-08 05:05 | 12.4375 | 7.0902 | 26.1549 | 26.1291 | 1.3455 | 1.8562 | 114.0267 | 9.6025 | 82023.8438
2022-10-08 05:10 | 12.4111 | 7.6409 | 26.6651 | 25.86 | 1.2818 | 2.1654 | 113.5611 | 10.0466 | 81178.8594
2022-10-08 05:15 | 17.6738 | 6.9303 | 34.0213 | 13.0601 | 1.345 | 2.1305 | 115.3009 | 12.1773 | 81995.9688
2022-10-08 05:20 | 24.7891 | 7.7257 | 45.7233 | 13.0735 | 1.4629 | 2.0716 | 114.9407 | 12.2446 | 82079.6484
2022-10-08 05:25 | 26.0915 | 6.7706 | 46.7646 | 26.1121 | 1.6587 | 2.6205 | 115.2052 | 11.4058 | 81968.7578
2022-10-08 05:30 | 24.4722 | 7.4078 | 44.9197 | 52.2761 | 1.847 | 2.8786 | 115.021 | 11.0878 | 82053.8281
2022-10-08 05:35 | 33.3464 | 7.0064 | 58.121 | 132.0356 | 2.0645 | 3.3449 | 116.5068 | 12.4219 | 82900.6641
2022-10-08 05:40 | 27.7651 | 6.5353 | 49.0946 | 92.5193 | 2.005 | 3.2954 | 116.9278 | 12.8232 | 82985.2969
2022-10-08 05:45 | 28.2575 | 7.0878 | 50.4019 | 104.4811 | 2.0022 | 2.7579 | 115.8977 | 13.768 | 81988.2891
2022-10-08 05:50 | 30.1897 | 7.1561 | 53.4319 | 158.2317 | 1.9957 | 2.8 | 119.6657 | 17.5558 | 82778.8203
2022-10-08 05:55 | 28.948 | 8.0248 | 52.3974 | 247.8963 | 2.0513 | 3.337 | 119.1811 | 20.3849 | 81909.5625
2022-10-08 06:00 | 34.3769 | 6.4491 | 59.1433 | 221.7266 | 2.1487 | 3.5027 | 119.4386 | 22.9526 | 81879.6406
2022-10-08 06:05 | 54.8351 | 7.5553 | 91.4512 | 221.8774 | 2.2997 | 3.7149 | 119.3409 | 20.2822 | 81937.4141
2022-10-08 06:10 | 36.8659 | 7.9591 | 64.4685 | 131.9907 | 2.4897 | 4.0768 | 122.0765 | 16.8526 | 82866.875
2022-10-08 06:15 | 34.3275 | 7.4724 | 59.9351 | 129.0838 | 2.3328 | 2.9743 | 120.3906 | 14.9092 | 81038.1875
2022-10-08 06:20 | 41.2804 | 7.3979 | 70.674 | 182.7225 | 2.2997 | 3.2039 | 122.6808 | 17.4317 | 81937.4141
2022-10-08 06:25 | 44.3093 | 6.8542 | 74.7731 | 155.0017 | 2.1377 | 3.051 | 121.9449 | 17.6857 | 81092.6797
2022-10-08 06:30 | 52.2679 | 8.6572 | 88.7753 | 208.8258 | 2.1242 | 2.9503 | 123.3368 | 16.6643 | 81927.6172
2022-10-08 06:35 | 56.926 | 8.1903 | 95.4485 | 195.902 | 2.1018 | 3.4866 | 124.2529 | 15.4684 | 81984.8125
2022-10-08 06:40 | 40.0209 | 9.4378 | 70.7832 | 182.5984 | 2.1109 | 4.0254 | 125.637 | 16.9816 | 81874.0625
2022-10-08 06:45 | 31.5456 | 8.3478 | 56.5446 | 156.7216 | 2.2415 | 4.2274 | 126.8191 | 17.4431 | 81986.9297
2022-10-08 06:50 | 36.2931 | 7.0124 | 62.6438 | 193.8179 | 2.3709 | 3.6341 | 126.2375 | 17.9088 | 81112.6406
2022-10-08 06:55 | 57.1592 | 6.8474 | 94.463 | 245.1758 | 2.4503 | 4.0838 | 126.895 | 21.1909 | 81003.0625
2022-10-08 07:00 | 52.1475 | 8.9689 | 89.0599 | 208.7548 | 2.4848 | 4.9991 | 130.032 | 20.7137 | 81901.8828
2022-10-08 07:05 | 42.757 | 8.2508 | 73.7903 | 232.3507 | 2.7207 | 4.8585 | 130.3003 | 22.6619 | 81032.6875
2022-10-08 07:10 | 46.2649 | 6.9187 | 77.8351 | 234.6896 | 2.75 | 4.2625 | 132.6248 | 22.1234 | 81836.4297
2022-10-08 07:15 | 38.1608 | 9.2773 | 67.9288 | 208.613 | 2.7303 | 4.4393 | 133.0419 | 22.8353 | 81838.5547
2022-10-08 07:20 | 37.6725 | 7.7099 | 65.4557 | 208.7493 | 2.5527 | 3.8094 | 132.2941 | 17.261 | 81893.6172
2022-10-08 07:25 | 40.0149 | 6.6941 | 67.8746 | 219.4424 | 2.4041 | 3.6791 | 130.4183 | 16.8609 | 81022.9766
2022-10-08 07:30 | 40.0743 | 6.7728 | 68.0425 | 235.0824 | 2.5062 | 4.403 | 130.937 | 17.9368 | 81977.1094
2022-10-08 07:35 | 40.7247 | 6.8495 | 69.1182 | 232.3446 | 2.5564 | 4.7143 | 129.2941 | 19.3543 | 81012.6562
2022-10-08 07:40 | 67.9653 | 6.8519 | 111.0315 | 258.2484 | 2.6351 | 4.502 | 129.3971 | 20.8794 | 81040.1719
2022-10-08 07:45 | 64.7736 | 8.5593 | 108.0022 | 283.8878 | 2.8694 | 4.9704 | 129.0767 | 21.4619 | 80985.6797
2022-10-08 07:50 | 54.464 | 7.3068 | 90.7911 | 257.817 | 3.0562 | 4.7984 | 127.237 | 21.6025 | 80893.4219
2022-10-08 07:55 | 57.5262 | 7.7759 | 95.954 | 232.1141 | 3.1449 | 5.1408 | 128.1052 | 26.755 | 80920.8906
2022-10-08 08:00 | 60.5634 | 7.7099 | 100.5437 | 208.7493 | 3.2466 | 5.3125 | 129.3728 | 24.4941 | 81863.875
2022-10-08 08:05 | 58.3498 | 7.7023 | 97.143 | 195.5083 | 3.217 | 5.3814 | 129.8996 | 28.5755 | 81778.8672
2022-10-08 08:10 | 54.4996 | 8.5561 | 92.095 | 193.4891 | 3.0865 | 4.6832 | 127.497 | 24.4338 | 80938.0234
2022-10-08 08:15 | 49.0358 | 8.8703 | 84.0341 | 270.9767 | 2.8704 | 4.0477 | 127.1865 | 30.1868 | 80965.5
2022-10-08 08:20 | 43.6254 | 7.6201 | 74.6463 | 257.898 | 2.6669 | 3.9225 | 126.452 | 23.0174 | 80910.5781
2022-10-08 08:25 | 40.4676 | 8.0841 | 70.1144 | 257.817 | 2.4951 | 3.8888 | 126.2356 | 20.1407 | 80871.5
2022-10-08 08:30 | 43.4668 | 7.4722 | 74.0996 | 271.0687 | 2.5544 | 4.5921 | 126.2859 | 21.0349 | 80980.9219
2022-10-08 08:35 | 59.8191 | 8.0814 | 99.9296 | 347.9349 | 2.6377 | 4.2243 | 125.7806 | 24.6261 | 80844.0625
2022-10-08 08:40 | 54.8226 | 8.4034 | 92.4375 | 374.206 | 2.604 | 4.1353 | 124.8279 | 28.7777 | 80943.4609
2022-10-08 08:45 | 58.6839 | 6.9911 | 96.9439 | 296.2884 | 2.6971 | 5.1118 | 123.7953 | 26.2409 | 80804.5078
2022-10-08 08:50 | 51.5891 | 7.7679 | 86.8456 | 296.2884 | 2.9502 | 5.472 | 123.7953 | 34.8976 | 80804.5078
2022-10-08 08:55 | 50.7943 | 9.1691 | 87.0283 | 347.9263 | 3.3169 | 6.021 | 123.7754 | 37.1817 | 80821.5312
2022-10-08 09:00 | 52.2068 | 8.4641 | 88.4885 | 280.7326 | 3.6818 | 6.4889 | 121.8111 | 23.9031 | 80033.8516
2022-10-08 09:05 | 61.3809 | 6.7644 | 100.8512 | 293.1948 | 4.0063 | 6.8625 | 121.4542 | 20.1845 | 79952.4766
2022-10-08 09:10 | 53.2982 | 9.8654 | 91.5628 | 319.5388 | 4.2146 | 6.9411 | 121.7193 | 20.5604 | 80168.6875
2022-10-08 09:15 | 56.187 | 7.8012 | 93.9267 | 323.4323 | 4.3448 | 6.7499 | 121.8427 | 22.278 | 81148.7891
2022-10-08 09:20 | 48.635 | 8.6434 | 83.1929 | 319.9546 | 4.3447 | 6.1957 | 119.129 | 19.6734 | 80266.2422
2022-10-08 09:25 | 55.1988 | 8.3375 | 92.9482 | 345.6681 | 4.0816 | 5.8198 | 120.1639 | 25.9712 | 80291.2969
2022-10-08 09:30 | 42.0035 | 9.7271 | 74.1115 | 332.8656 | 3.9816 | 6.0156 | 120.1054 | 23.0676 | 80291.2969
2022-10-08 09:35 | 58.8372 | 9.0343 | 99.0663 | 335.8096 | 4.0635 | 6.265 | 121.6399 | 23.2174 | 80999.7891
2022-10-08 09:40 | 56.5898 | 7.563 | 94.3058 | 319.9546 | 4.1912 | 7.0302 | 120.3571 | 23.006 | 80264.0781
2022-10-08 09:45 | 56.1227 | 8.3401 | 94.3671 | 320.1623 | 4.5093 | 7.0421 | 120.7864 | 26.1406 | 80307.7656
2022-10-08 09:50 | 59.5687 | 9.27 | 100.7335 | 294.6491 | 4.6882 | 7.3589 | 120.4175 | 23.8358 | 80334.9844
2022-10-08 09:55 | 56.149 | 9.4088 | 95.4759 | 294.1588 | 4.5972 | 6.6414 | 119.9834 | 23.4202 | 80189.5859
2022-10-08 10:00 | 56.4764 | 11.2447 | 97.8139 | 408.7216 | 4.3024 | 6.1271 | 120.1161 | 26.3932 | 80081.5781
2022-10-08 10:05 | 51.3339 | 10.1432 | 88.8297 | 369.5551 | 4.0131 | 6.01 | 119.899 | 26.9215 | 79893.125
2022-10-08 10:10 | 45.6729 | 9.9794 | 79.9884 | 292.7978 | 3.8018 | 5.6642 | 119.4864 | 27.001 | 79811.9922
2022-10-08 10:15 | 49.8311 | 9.6255 | 86.0084 | 347.5729 | 3.6696 | 6.0772 | 120.4732 | 29.899 | 80706.8438
2022-10-08 10:20 | 45.7575 | 8.5947 | 78.7335 | 305.4248 | 3.5701 | 5.931 | 118.5737 | 27.0988 | 79784.9922
2022-10-08 10:25 | 67.8721 | 9.6529 | 113.5365 | 343.0298 | 3.5474 | 5.6855 | 118.2598 | 33.4035 | 79640.1562
2022-10-08 10:30 | 64.2591 | 10.5863 | 108.9315 | 330.7649 | 3.4369 | 5.7218 | 118.0104 | 27.4637 | 79747.875
2022-10-08 10:35 | 63.3797 | 9.3621 | 106.5127 | 343.6029 | 3.2557 | 5.4807 | 119.8531 | 26.2436 | 79774.8672
2022-10-08 10:40 | 55.3147 | 8.2795 | 93.0679 | 406.829 | 3.0209 | 5.6943 |  |  | 79694.0625
2022-10-08 10:45 | 58.8342 | 9.9692 | 100.1524 | 445.1098 | 2.9513 | 5.8544 | 116.9826 | 28.8965 | 79720.9062
2022-10-08 10:50 | 52.714 | 11.346 | 92.1479 | 457.6826 | 3.095 | 6.4986 |  |  | 79694.0625
2022-10-08 10:55 | 51.7126 | 10.1192 | 89.3861 | 381.3938 | 3.3871 | 6.5721 |  |  | 79696.1641
2022-10-08 11:00 | 53.8495 | 7.8247 | 90.5205 | 368.9301 | 3.4534 | 6.4546 |  |  | 79750.0781
2022-10-08 11:05 | 64.5157 | 9.5059 | 108.3979 | 330.5413 | 3.4035 | 6.0356 |  |  | 79696.1641
2022-10-08 11:10 | 59.5145 | 10.4258 | 101.6518 | 266.9756 | 3.3423 | 5.9911 |  |  | 79698.3672
2022-10-08 11:15 | 57.8141 | 9.5059 | 98.1254 | 279.6888 | 3.2974 | 5.8331 |  |  | 79698.3672
2022-10-08 11:20 | 69.9407 | 11.503 | 118.7105 | 356.0879 | 3.3564 | 6.1148 |  |  | 79725.3125
2022-10-08 11:25 | 69.7949 | 11.0356 | 117.8665 | 432.1096 | 3.5143 | 6.8065 | 114.9314 | 38.6458 | 79663.5625
2022-10-08 11:30 | 72.7209 | 11.9431 | 123.4124 | 507.8489 | 3.6518 | 7.3613 | 115.9173 | 101.6358 | 79582.8125
2022-10-08 11:35 | 57.3109 | 10.5356 | 98.3838 | 398.2561 | 3.844 | 7.6489 | 116.8827 | 131.386 | 80519.1172
2022-10-08 11:40 | 55.576 | 9.0398 | 94.2287 | 330.318 | 3.7783 | 7.4698 | 115.5288 | 71.928 | 79628.6406
2022-10-08 11:45 | 58.4771 | 8.107 | 97.7427 | 329.7675 | 3.718 | 7.2722 | 114.3509 | 30.8967 | 79496.4922
2022-10-08 11:50 | 67.1043 | 10.1023 | 112.9622 | 304.6064 | 3.8913 | 7.3299 | 114.5442 | 28.1456 | 79560.3438
2022-10-08 11:55 | 63.6954 | 12.1085 | 109.5898 | 292.3094 | 3.9198 | 7.2892 | 114.6992 | 26.3689 | 79670.2109
2022-10-08 12:00 | 60.8531 | 10.4153 | 103.6931 | 342.9066 | 3.9517 | 7.1131 | 114.5032 | 24.7502 | 79616.3359
2022-10-08 12:05 | 64.1086 | 9.7962 | 108.0641 | 368.066 | 3.9048 | 6.9901 | 114.2542 | 24.7873 | 79564.7734
2022-10-08 12:10 | 62.1389 | 11.4422 | 106.5364 | 448.7429 | 3.8667 | 7.1295 | 115.4767 | 31.5556 | 80375.3047
2022-10-08 12:15 | 59.1344 | 10.8895 | 101.5328 | 445.1098 | 3.7762 | 7.0889 | 115.0067 | 28.5761 | 79718.3203
2022-10-08 12:20 | 52.4415 | 10.532 | 90.9162 | 346.751 | 3.6964 | 6.6223 | 115.6108 | 25.675 | 80503.1719
2022-10-08 12:25 | 64.9708 | 10.532 | 110.1217 | 385.2789 | 3.4394 | 5.9921 | 114.9653 | 26.7538 | 80503.1719
2022-10-08 12:30 | 59.2933 | 11.129 | 102.0159 | 333.233 | 3.2791 | 6.5776 | 114.2056 | 35.4201 | 80330.0781
2022-10-08 12:35 | 52.6923 | 10.2121 | 90.9807 | 320.7472 | 3.2955 | 7.0492 | 114.2063 | 32.8163 | 80413.6094
2022-10-08 12:40 | 55.2761 | 10.2656 | 94.9948 | 292.2044 | 3.1474 | 6.4879 | 112.8002 | 32.8158 | 79627.375
2022-10-08 12:45 | 59.8337 | 9.7993 | 101.5145 | 304.7031 | 2.9234 | 5.4319 | 112.8981 | 29.1677 | 79573.6172
2022-10-08 12:50 | 62.8941 | 8.8896 | 105.2959 | 393.9737 | 2.8317 | 6.2239 | 112.5479 | 38.0045 | 79644.0547
2022-10-08 12:55 | 70.8911 | 11.4384 | 120.1028 | 487.0422 | 3.0702 | 7.8557 | 113.5636 | 48.0711 | 80319.6172
2022-10-08 13:00 | 61.0293 | 10.8237 | 104.3716 | 397.458 | 3.444 | 8.4686 | 112.8403 | 30.8017 | 80334.0625
2022-10-08 13:05 | 50.2603 | 10.5473 | 87.5881 | 316.8702 | 3.6494 | 7.8878 | 111.0882 | 22.5713 | 79418.8984
2022-10-08 13:10 | 48.7974 | 7.4951 | 82.1406 | 570.7514 | 3.8484 | 7.6967 | 111.6849 | 28.5528 | 79480.5391
2022-10-08 13:15 | 53.7327 | 9.5335 | 91.8969 | 557.2409 | 4.0306 | 7.4994 | 115.1787 | 34.3442 | 81208.375
2022-10-08 13:20 | 53.6008 | 9.7479 | 91.9091 | 359.2369 | 3.7672 | 6.373 | 113.3855 | 27.4816 | 80406.8203
2022-10-08 13:25 | 56.4272 | 9.7479 | 96.2415 | 372.0668 | 3.7855 | 7.0442 | 113.7959 | 27.4277 | 80394.1797
2022-10-08 13:30 | 59.9538 | 9.1899 | 100.9361 | 355.607 | 3.7955 | 6.8378 | 112.7621 | 26.4572 | 79583.5156
2022-10-08 13:35 | 73.6148 | 9.3772 | 122.2166 | 349.8954 | 3.9359 | 8.0988 | 114.6458 | 26.7787 | 81201.4688
2022-10-08 13:40 | 58.302 | 11.7711 | 101.1384 | 359.5937 | 4.127 | 8.2442 | 114.4371 | 26.4841 | 80473.4531
2022-10-08 13:45 | 54.9036 | 9.4542 | 93.6124 | 449.796 | 4.2902 | 7.4664 | 115.5715 | 26.9878 | 80527.8516
2022-10-08 13:50 | 54.1409 | 9.4447 | 92.4338 | 397.9871 | 4.2928 | 6.8977 | 116.5691 | 28.7937 | 80454.3906
2022-10-08 13:55 | 54.8913 | 8.1324 | 92.2718 | 531.6816 | 4.2967 | 6.0311 | 118.7528 | 59.9659 | 81266.8281
2022-10-08 14:00 | 52.6146 | 8.9263 | 89.5758 | 480.449 | 4.0261 | 5.9404 | 119.1482 | 88.2961 | 81374.4453
2022-10-08 14:05 | 51.6788 | 9.08 | 88.295 | 493.278 | 4.1572 | 7.7021 | 117.9241 | 42.7984 | 81346.9766
2022-10-08 14:10 | 44.0338 | 8.1434 | 75.6399 | 467.474 | 4.2573 | 8.4258 | 118.4981 | 40.9585 | 81372.1953
2022-10-08 14:15 | 49.9415 | 8.2971 | 84.6926 | 454.3253 | 4.1755 | 7.7192 | 118.3368 | 30.9123 | 81334.1484
2022-10-08 14:20 | 45.5047 | 8.1324 | 77.7272 | 389.0353 | 4.1558 | 7.5811 | 117.7454 | 27.1235 | 81251.7266
2022-10-08 14:25 | 40.7567 | 6.959 | 69.4323 | 288.5165 | 4.2584 | 7.5494 | 118.9561 | 22.6381 | 82171.6484
2022-10-08 14:30 | 47.1999 | 6.8904 | 79.2401 | 285.6724 | 4.0387 | 6.7937 | 117.7241 | 22.4694 | 81361.6328
2022-10-08 14:35 | 44.4844 | 9.8527 | 78.04 | 311.2282 | 3.7536 | 6.0551 | 117.2713 | 20.6967 | 81241.1406
2022-10-08 14:40 | 39.7885 | 7.4262 | 68.4154 | 288.2302 | 3.5802 | 5.6446 | 117.1019 | 18.1035 | 82086.0547
2022-10-08 14:45 | 44.3168 | 6.5139 | 74.2892 | 321.5002 | 3.2631 | 4.9728 | 115.3559 | 19.0122 | 80577.7656
2022-10-08 14:50 | 51.2189 | 8.1488 | 86.6589 | 402.8106 | 2.9495 | 3.8472 | 115.8443 | 21.3931 | 81427.1875
2022-10-08 14:55 | 44.9827 | 8.3055 | 77.2565 | 324.8472 | 2.5279 | 3.6239 | 114.9536 | 19.5922 | 81424.8984
2022-10-08 15:00 | 40.6485 | 6.7317 | 69.1958 | 298.563 | 2.4958 | 5.0211 | 114.1278 | 18.5369 | 81340.1016
2022-10-08 15:05 | 46.7448 | 6.7272 | 78.2228 | 337.2778 | 2.8293 | 6.2796 | 113.28 | 21.7389 | 81287.4219
2022-10-08 15:10 | 39.0144 | 8.1407 | 67.9433 | 324.525 | 3.1182 | 5.9306 | 113.0601 | 19.8999 | 81350.6094
2022-10-08 15:15 | 30.6396 | 8.1407 | 55.2627 | 337.506 | 3.1676 | 5.447 | 111.8737 | 19.6273 | 81348.3359
2022-10-08 15:20 | 37.7498 | 6.412 | 64.1198 | 350.1247 | 2.9416 | 4.8895 | 112.1729 | 17.9186 | 81265.9688
2022-10-08 15:25 | 50.588 | 7.9732 | 85.5163 | 401.8594 | 2.914 | 5.2471 | 112.4904 | 20.5259 | 81238.5547
2022-10-08 15:30 | 41.2936 | 7.0329 | 70.173 | 557.2409 | 2.8146 | 5.4128 | 112.5732 | 42.8894 | 81211.0391
2022-10-08 15:35 | 36.3459 | 7.6683 | 63.3806 | 350.3612 | 2.7448 | 5.1847 | 111.7742 | 73.7393 | 81331.3047
2022-10-08 15:40 | 33.2613 | 6.7249 | 57.5526 | 324.1961 | 2.9524 | 5.0683 | 111.227 | 53.9203 | 81276.3594
2022-10-08 15:45 | 40.1506 | 6.8904 | 68.4347 | 389.5533 | 3.0943 | 5.0948 | 111.9685 | 49.9018 | 81384.0078
2022-10-08 15:50 | 40.0125 | 7.6666 | 69.1589 | 291.3627 | 3.0454 | 5.6083 | 117.5273 | 33.1518 | 83001.0391
2022-10-08 15:55 | 41.8599 | 6.7294 | 70.8939 | 298.462 | 3.1317 | 5.9285 | 112.1324 | 20.9287 | 81326.7812
2022-10-08 16:00 | 30.2324 | 6.6645 | 53.0057 | 231.3236 | 3.2715 | 6.2412 | 109.5228 | 17.2182 | 80553.5312
2022-10-08 16:05 | 36.9593 | 5.9469 | 62.5994 | 324.4153 | 3.1819 | 4.9551 | 110.5313 | 19.2936 | 81337.2188
2022-10-08 16:10 | 37.3651 | 6.6451 | 63.9196 | 288.6201 | 2.8683 | 4.0734 | 111.8049 | 17.7974 | 82228.0391
2022-10-08 16:15 | 38.2995 | 6.7317 | 65.4385 | 350.4869 | 2.4143 | 3.1436 | 110.5687 | 24.207 | 81360.2188
2022-10-08 16:20 | 34.0437 | 7.2085 | 59.5486 | 337.8412 | 2.5417 | 5.1129 | 110.2629 | 25.8137 | 81432.2578
2022-10-08 16:25 | 35.2444 | 5.8618 | 59.8856 | 380.9604 | 2.9888 | 5.9876 | 111.1134 | 25.3798 | 82336.9844
2022-10-08 16:30 | 35.0431 | 6.8906 | 60.4493 | 337.6201 | 3.0135 | 4.6187 | 109.4193 | 20.9974 | 81385.4922
2022-10-08 16:35 | 36.2691 | 5.0113 | 60.6059 | 324.6347 | 2.9052 | 5.1308 | 109.716 | 22.0882 | 81385.4922
2022-10-08 16:40 | 38.2676 | 7.2926 | 65.9505 | 315.4911 | 2.5223 | 3.928 | 110.4077 | 21.3114 | 82388.1797
2022-10-08 16:45 | 37.5705 | 5.6491 | 63.2384 | 325.2872 | 2.3265 | 4.6924 | 109.2825 | 19.2362 | 81546.2812
2022-10-08 16:50 | 36.0445 | 5.7423 | 60.8373 | 283.1117 | 3.2011 | 7.6612 | 107.7893 | 17.1875 | 80651.4609
2022-10-08 16:55 | 47.3982 | 5.4922 | 78.1458 | 455.4021 | 3.677 | 7.2752 | 110.4717 | 24.701 | 81544.0234
2022-10-08 17:00 | 41.6653 | 6.9044 | 70.7706 | 390.3447 | 3.4184 | 4.9749 | 109.4014 | 21.0942 | 81556.7422
2022-10-08 17:05 | 40.7036 | 5.957 | 68.3489 | 441.9517 | 3.3002 | 4.8469 | 109.4117 | 19.9814 | 81469.6484
2022-10-08 17:10 | 43.2603 | 5.6435 | 71.9545 | 337.9631 | 3.4908 | 6.9127 | 108.8771 | 20.7457 | 81469.6484
2022-10-08 17:15 | 36.948 | 6.5043 | 63.1396 | 302.5504 | 3.5356 | 6.5335 | 110.7831 | 20.1104 | 82447.7656
2022-10-08 17:20 | 31.0902 | 5.957 | 53.4564 | 298.9673 | 3.4613 | 6.0745 | 110.3027 | 21.4009 | 81469.6484
2022-10-08 17:25 | 27.6498 | 5.808 | 48.1905 | 351.4292 | 3.437 | 6.1452 | 110.1522 | 21.156 | 81588.1094
2022-10-08 17:30 | 34.1198 | 4.913 | 57.213 | 381.0981 | 3.2944 | 4.8669 | 111.2136 | 21.4151 | 82372.5391
2022-10-08 17:35 | 34.8182 | 5.3371 | 58.7077 | 312.3815 | 2.8264 | 3.4764 | 109.5574 | 16.7827 | 81588.1094
2022-10-08 17:40 | 39.1325 | 5.6529 | 65.6367 | 299.467 | 2.5892 | 3.7804 | 110.249 | 18.2102 | 81626.1562
2022-10-08 17:45 | 42.0758 | 6.5908 | 71.0861 | 390.3539 | 2.4053 | 4.3867 | 110.5337 | 24.7016 | 81568.9062
2022-10-08 17:50 | 42.8948 | 5.1785 | 70.9292 | 377.3421 | 2.5014 | 5.2687 | 110.1175 | 22.7342 | 81568.9062
2022-10-08 17:55 | 32.555 | 6.12 | 56.1784 | 325.295 | 2.7602 | 5.3528 | 109.1067 | 17.8704 | 81568.9062
2022-10-08 18:00 | 26.8236 | 4.7625 | 45.8787 | 263.2656 | 3.0555 | 5.2551 | 109.5348 | 15.8117 | 82520.2422
2022-10-08 18:05 | 33.936 | 4.9164 | 56.9346 | 302.4551 | 2.9569 | 3.9625 | 109.8468 | 16.2379 | 82447.1406
2022-10-08 18:10 | 31.0607 | 5.6568 | 53.2678 | 299.6701 | 2.6464 | 2.9416 | 108.7163 | 16.0884 | 81699.9766
2022-10-08 18:15 | 29.9408 | 4.2877 | 50.182 | 302.8581 | 2.426 | 2.595 | 109.6923 | 16.6467 | 82569.1328
2022-10-08 18:20 | 28.172 | 5.8101 | 49.1502 | 299.4743 | 2.1833 | 3.0488 | 108.7642 | 19.5778 | 81655.1875
2022-10-08 18:25 | 24.6193 | 5.3461 | 43.0834 | 273.7975 | 2.3241 | 3.8899 | 109.4454 | 17.5778 | 81765.6797
2022-10-08 18:30 | 27.1568 | 5.3408 | 46.9677 | 312.601 | 2.4226 | 3.496 | 109.7535 | 25.3832 | 81682.8984
2022-10-08 18:35 | 24.1315 | 4.9214 | 41.911 | 236.9449 | 2.2294 | 2.9261 | 110.5 | 20.7327 | 82549.6641
2022-10-08 18:40 | 22.2675 | 4.8761 | 38.8511 | 234.7632 | 2.0161 | 3.3831 | 109.2441 | 16.2143 | 81803.6406
2022-10-08 18:45 | 24.0119 | 4.5615 | 41.2105 | 260.848 | 1.9689 | 2.8647 | 108.7674 | 14.7353 | 81803.6406
2022-10-08 18:50 | 27.5102 | 4.7204 | 47.0463 | 273.9834 | 1.8791 | 2.1152 | 109.1024 | 14.6855 | 81831.4219
2022-10-08 18:55 | 20.3045 | 4.2441 | 35.3676 | 273.7116 | 1.8218 | 2.2355 | 109.0537 | 14.3425 | 81746.4141
2022-10-08 19:00 | 20.7043 | 4.6671 | 36.5589 | 270.8918 | 2.1247 | 3.7231 | 107.9892 | 13.7613 | 80904.2422
2022-10-08 19:05 | 20.1128 | 4.1318 | 34.9614 | 210.8323 | 2.6936 | 4.7112 | 109.9502 | 12.563 | 82656.5781
2022-10-08 19:10 | 24.8112 | 4.9329 | 42.9644 | 263.8917 | 2.9828 | 4.0566 | 110.6395 | 14.741 | 82766.2656
2022-10-08 19:15 | 26.6798 | 4.1373 | 45.033 | 277.0863 | 3.0922 | 4.335 | 111.2424 | 14.2422 | 82764.0859
2022-10-08 19:20 | 20.0105 | 4.7189 | 35.3916 | 247.8121 | 3.2793 | 5.5345 | 109.6642 | 14.2975 | 81812.1406
2022-10-08 19:25 | 21.4678 | 4.1332 | 37.0399 | 184.5409 | 3.2689 | 4.2625 | 111.0115 | 15.1693 | 82690.5547
2022-10-08 19:30 | 24.4556 | 4.5677 | 41.8966 | 208.9621 | 3.0783 | 3.5995 | 109.8701 | 16.1266 | 81930.8672
2022-10-08 19:35 | 29.6767 | 4.8795 | 50.369 | 169.6709 | 2.9288 | 3.3023 | 109.6195 | 13.2657 | 81875.7656
2022-10-08 19:40 | 24.6203 | 4.6178 | 42.3567 | 171.6463 | 2.7892 | 3.9605 | 110.8353 | 11.9783 | 82840.8281
2022-10-08 19:45 | 29.1721 | 3.9783 | 48.5352 | 197.9241 | 2.542 | 3.1377 | 111.0645 | 14.0209 | 82782.9844
2022-10-08 19:50 | 20.9915 | 4.6194 | 36.7959 | 211.3288 | 2.0958 | 2.2249 | 110.9938 | 14.6451 | 82879.1562
2022-10-08 19:55 | 19.2058 | 3.66 | 32.9403 | 197.9242 | 2.0639 | 2.5005 | 111.1851 | 14.3535 | 82791.0156
2022-10-08 20:00 | 22.1277 | 4.4587 | 38.3768 | 211.2628 | 2.277 | 2.871 | 111.5625 | 14.4187 | 82847.3672
2022-10-08 20:05 | 19.3162 | 4.1388 | 33.7474 | 237.5898 | 2.4247 | 3.256 | 111.5848 | 14.1366 | 82819.1797
2022-10-08 20:10 | 20.0775 | 3.6299 | 34.4054 | 143.9507 | 2.4653 | 3.424 | 110.2707 | 13.5759 | 82113.4141
2022-10-08 20:15 | 16.5989 | 4.4249 | 29.8683 | 104.8309 | 2.6822 | 3.1423 | 109.8787 | 11.3925 | 82234.4062
2022-10-08 20:20 | 16.062 | 3.8369 | 28.4573 | 106.051 | 2.6766 | 2.5976 | 111.4604 | 10.7456 | 83203.2422
2022-10-08 20:25 | 17.6499 | 3.2017 | 30.2561 | 119.466 | 2.5869 | 2.261 | 111.6693 | 10.2024 | 83323.4375
2022-10-08 20:30 | 21.9318 | 3.842 | 37.4599 | 132.74 | 2.3499 | 1.4712 | 112.0333 | 12.1537 | 83319.2344
2022-10-08 20:35 | 24.9281 | 2.8778 | 40.9287 | 357.9335 | 2.0057 | 1.2252 | 112.0092 | 20.1556 | 83205.8984
2022-10-08 20:40 | 20.1745 | 3.9851 | 34.9092 | 198.2613 | 1.6209 | 1.2651 | 111.2537 | 16.3209 | 82963.9219
2022-10-08 20:45 | 16.6609 | 3.1923 | 28.7308 | 172.0557 | 1.2891 | 1.2494 | 110.9183 | 14.1192 | 83074.1328
2022-10-08 20:50 | 11.3503 | 3.6712 | 21.0692 | 79.4103 | 0.88341 | 0.21837 | 110.6159 | 11.3954 | 83074.1328
2022-10-08 20:55 | 14.3749 | 3.0337 | 25.2278 | 105.9165 | 0.38763 | 0 | 110.3511 | 10.6764 | 83100.3594
2022-10-08 21:00 | 15.8893 | 4.0324 | 28.388 | 133.7437 | 0.060242 | 0 | 111.2914 | 13.5375 | 83946.4922
2022-10-08 21:05 | 13.5462 | 2.7153 | 23.4795 | 225.1494 | 0.12925 | 0.63632 | 110.2677 | 12.905 | 83128.7031
2022-10-08 21:10 | 15.857 | 3.3145 | 27.6207 | 222.4825 | 0.22597 | 0.953 | 109.2606 | 12.8071 | 82140.375
2022-10-08 21:15 | 24.3245 | 2.6858 | 39.8132 | 393.0061 | 0 | 0.56039 | 111.2847 | 19.4224 | 82211.5
2022-10-08 21:20 | 17.8134 | 3.6301 | 30.9351 | 209.3953 | 0.13764 | 1.7402 | 109.9184 | 14.8409 | 82128.3203
2022-10-08 21:25 | 18.4437 | 2.7153 | 30.9865 | 238.3934 | 0.41815 | 1.9016 | 111.2966 | 13.1275 | 83104.2812
2022-10-08 21:30 | 15.1616 | 3.1619 | 26.4022 | 131.0914 | 0.66899 | 2.1546 | 109.6833 | 11.6173 | 82269.6719
2022-10-08 21:35 | 22.2707 | 3.3189 | 37.4562 | 157.256 | 0.77772 | 1.6342 | 109.7058 | 12.6041 | 82239.5391
2022-10-08 21:40 | 20.0092 | 3.0038 | 33.6746 | 183.528 | 0.7189 | 1.94 | 109.8631 | 14.9759 | 82267.5938
2022-10-08 21:45 | 17.0181 | 3.4781 | 29.406 | 183.528 | 0.81657 | 1.5446 | 109.6235 | 13.4893 | 82267.5938
2022-10-08 21:50 | 14.6409 | 3.1609 | 25.603 | 131.0467 | 0.53197 | 0.18717 | 109.4663 | 12.439 | 82229.5
2022-10-08 21:55 | 13.9583 | 2.8741 | 24.2698 | 225.0726 | 0 | 0 | 110.7141 | 14.7912 | 83075.9453
2022-10-08 22:00 | 16.4583 | 3.0337 | 28.2616 | 185.3539 | 0 | 0 | 110.9561 | 14.2352 | 83075.9453
2022-10-08 22:05 | 21.7566 | 2.3935 | 35.7427 | 198.4641 | 0 | 0 | 111.0652 | 15.0039 | 83020.1875
2022-10-08 22:10 | 19.8993 | 3.0028 | 33.5051 | 183.4654 | 0 | 0.32509 | 109.5861 | 14.5305 | 82229.5
2022-10-08 22:15 | 19.3837 | 2.8448 | 32.3988 | 157.256 | 0 | 2.026 | 109.5262 | 14.8607 | 82239.5391
2022-10-08 22:20 | 27.5953 | 2.9988 | 45.4557 | 261.7441 | 0.76685 | 4.2865 | 109.9184 | 22.1514 | 82128.3203
2022-10-08 22:25 | 16.6973 | 2.8438 | 28.438 | 262.0041 | 1.573 | 4.4143 | 109.848 | 27.4554 | 82211.5
2022-10-08 22:30 | 18.8618 | 2.8438 | 31.7558 | 235.8036 | 1.9584 | 3.7495 | 109.5487 | 20.6878 | 82211.5
2022-10-08 22:35 | 24.0944 | 2.5253 | 39.4581 | 222.4825 | 1.9991 | 3.24 | 109.6792 | 17.5342 | 82118.2812
2022-10-08 22:40 | 16.8924 | 3.4735 | 29.3668 | 235.65 | 1.7715 | 2.4702 | 109.8961 | 15.8907 | 82146.2891
2022-10-08 22:45 | 20.621 | 2.8448 | 34.6114 | 235.884 | 1.4359 | 1.3474 | 109.8256 | 13.925 | 82241.6172
2022-10-08 22:50 | 14.0672 | 2.875 | 24.5975 | 105.9526 | 1.0546 | 0.60691 | 110.7519 | 12.1819 | 83116.5312
2022-10-08 22:55 | 17.2014 | 3.3156 | 29.8405 | 157.1 | 0.75728 | 0.61959 | 109.8363 | 13.9112 | 82158.4062
2022-10-08 23:00 | 14.7394 | 2.8439 | 25.437 | 131.006 | 0.79795 | 0.91617 | 109.6119 | 13.8657 | 82214.4844
2022-10-08 23:05 | 11.5703 | 2.5565 | 20.4517 | 66.243 | 0.93335 | 0.82413 | 110.4264 | 10.628 | 83167.0781
2022-10-08 23:10 | 9.4827 | 2.6859 | 17.2213 | 104.8048 | 0.95428 | 0.96411 | 109.2527 | 10.5643 | 82236.4531
2022-10-08 23:15 | 9.2858 | 2.6886 | 16.9221 | 118.0225 | 0.82582 | 0.49156 | 109.541 | 10.1893 | 82329.5781
2022-10-08 23:20 | 12.0795 | 3.0328 | 21.5487 | 225.0027 | 0.50605 | 0 | 110.0749 | 11.3401 | 83092.9141
2022-10-08 23:25 | 13.4512 | 2.0778 | 22.6963 | 106.025 | 0 | 0 | 109.8585 | 10.1307 | 83203.3594
2022-10-08 23:30 | 7.8205 | 2.7172 | 14.7047 | 79.5187 | 0 | 0 | 109.4951 | 9.741 | 83215.3359
2022-10-08 23:35 | 5.6709 | 2.3707 | 11.2214 | 65.5254 | 0 | 0 | 108.3319 | 8.6415 | 82282.1641
2022-10-08 23:40 | 7.9445 | 2.2141 | 14.3917 | 65.5681 | 0 | 0.40281 | 108.3425 | 7.9311 | 82337.3516
2022-10-08 23:45 | 10.7438 | 2.878 | 19.1865 | 26.5153 | 0.039663 | 1.1701 | 109.6536 | 7.4057 | 83253.6016
2022-10-08 23:50 | 7.7358 | 2.3715 | 14.2292 | 26.2191 | 0.12751 | 0.15693 | 108.0094 | 7.1028 | 82335.7812
2022-10-08 23:55 | 7.8494 | 2.2164 | 14.2482 | 26.2541 | 0.17649 | 0 | 108.2736 | 7.3328 | 82452.9062
2022-10-09 | 8.3504 | 2.24 | 14.8797 | 26.5334 | 0.24797 | 0 |  |  | 83330.0625
2022-10-09 00:05 | 8.1511 | 2.056 | 14.5503 | 262.2806 | 0.34293 | 0.34293 | 108.4059 | 9.9142 | 82379.1562
2022-10-09 00:10 | 7.9608 | 2.6941 | 14.8967 | 131.4052 | 0.58849 | 1.4614 | 108.4447 | 11.314 | 82549.0938
2022-10-09 00:15 | 9.1917 | 2.2415 | 16.3309 | 106.2062 | 0.52482 | 0.4357 | 109.6823 | 8.308 | 83406.4141
2022-10-09 00:20 | 8.0375 | 2.24 | 14.5602 | 53.0685 | 0.41604 | 0.23774 |  |  | 83350.6172
2022-10-09 00:25 | 5.0087 | 2.2393 | 9.7568 | 53.0504 | 0.14843 | 0 |  |  | 83333.7109
2022-10-09 00:30 | 4.2825 | 1.9213 | 8.4856 | 39.8273 | 0 | 0 | 109.1363 | 11.1516 | 83416.0234
2022-10-09 00:35 | 4.2347 | 1.7415 | 8.2325 | 26.255 | 0 | 0 | 107.9772 | 7.9395 | 82484.7109
2022-10-09 00:40 | 3.1027 | 1.7438 | 6.3412 | 26.29 | 0 | 0 |  |  | 82596.3906
2022-10-09 00:45 | 3.9275 | 1.7427 | 7.7629 | 13.1365 | 0 | 0.59808 |  |  | 82554.5234
2022-10-09 00:50 | 3.7208 | 2.218 | 7.7629 | 13.1365 | 0.36216 | 1.4193 |  |  | 82563.8984
2022-10-09 00:55 | 2.5873 | 1.5864 | 5.5523 | 39.462 | 0.85128 | 1.0763 | 108.9167 | 7.5136 | 82685.0234
2022-10-09 01:00 | 1.8833 | 1.6038 | 4.4907 | 13.2985 | 0.48472 | 0 |  |  | 83591.3203
2022-10-09 01:05 | 5.0751 | 1.4586 | 9.0759 | 26.877 | 0 | 0 |  |  | 84482.6875
2022-10-09 01:10 | 4.4517 | 1.9043 | 8.7281 | 26.317 | 0 | 0 |  |  | 82722.625
2022-10-09 01:15 | 6.0067 | 1.7462 | 10.9535 | 13.163 | 0.0097848 | 0 | 108.871 | 7.7951 | 82749.0391
2022-10-09 01:20 | 7.1851 | 1.9436 | 12.9571 | 13.4298 | 0 | 0 |  |  | 84426.2656
2022-10-09 01:25 | 7.7623 | 1.4278 | 13.3261 | 26.3089 | 0 | 0 | 109.0407 | 7.6243 | 82695.7031
2022-10-09 01:30 | 4.4548 | 2.0644 | 9.0517 | 26.3351 | 0 | 0 | 109.149 | 6.9683 | 82790.4609
2022-10-09 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84508.7891
2022-10-09 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82814.0625
2022-10-09 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83673.6406
2022-10-09 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83702.3359
2022-10-09 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83691.2578
2022-10-09 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84574.1484
2022-10-09 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82922.4297
2022-10-09 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.15645 |  |  | 82815.9531
2022-10-09 02:15 |  |  |  |  | 0.14823 | 0.4447 |  |  | 83763.5859
2022-10-09 02:20 | 4.2549 | 25.7699 | 32.2919 | 0 | 0.51876 | 1.3018 |  | 7.9774 | 82965.6094
2022-10-09 02:25 | 6.6626 | 24.8245 | 35.0372 | 13.0279 | 0.93711 | 1.7776 | 103.2292 | 8.0982 | 81952.8047
2022-10-09 02:30 | 2.9328 | 15.0918 | 19.5873 | 13.3127 | 0.67243 | 0.19777 | 110.7779 | 5.815 | 83732.9531
2022-10-09 02:35 | 1.9724 | 12.5711 | 15.5946 | 13.1947 | 0.33267 | 0.14677 | 109.6151 | 5.043 | 83006.8438
2022-10-09 02:40 | 2.3082 | 11.0967 | 14.6347 | 13.335 | 0.44424 | 0.59232 | 110.6593 | 5.2087 | 83900.8125
2022-10-09 02:45 | 2.7261 | 9.643 | 13.8216 | 13.3264 | 0.59271 | 0.4149 | 110.7093 | 5.1493 | 83853.9062
2022-10-09 02:50 | 2.4932 | 8.4396 | 12.2613 | 13.2037 | 0.66444 | 0.55696 | 109.7507 | 5.0465 | 83094.25
2022-10-09 02:55 | 2.7001 | 7.3224 | 11.4612 | 13.1992 | 0.42936 | 0 | 109.7131 | 5.1002 | 83062.0547
2022-10-09 03:00 | 3.3597 | 7.081 | 12.0699 | 13.3442 | 0.16783 | 0 | 110.9183 | 5.4925 | 83965.5938
2022-10-09 03:05 | 3.491 | 6.4529 | 11.804 | 13.0503 | 0.067717 | 0.36761 | 108.5947 | 5.5359 | 82118.5938
2022-10-09 03:10 | 2.0556 | 5.3565 | 8.5074 | 13.0633 | 0.41528 | 1.6997 | 108.8817 | 5.1025 | 82212.0859
2022-10-09 03:15 | 2.1005 | 5.1516 | 8.5323 | 0 | 0.5038 | 0.38526 | 111.2614 | 5.2701 | 84007.1016
2022-10-09 03:20 | 2.6992 | 5.0923 | 9.2298 | 13.1952 | 0.19543 | 0 | 110.1619 | 5.3757 | 83031.9531
2022-10-09 03:25 | 1.8296 | 4.3625 | 7.1669 | 0 | 0.3628 | 0.76378 | 107.9732 | 5.1004 | 81324.3438
2022-10-09 03:30 | 4.4701 | 4.3024 | 11.1543 | 13.2128 | 0.65357 | 1.5998 | 110.5507 | 6.1598 | 83174.3438
2022-10-09 03:35 | 2.4172 | 4.0274 | 7.7327 | 13.358 | 0.64103 | 0.80868 | 111.8873 | 5.7787 | 84086.2734
2022-10-09 03:40 | 2.5223 | 3.7052 | 7.7327 | 0 | 0.32545 | 0 | 112.0705 | 5.442 | 84088.1016
2022-10-09 03:45 | 3.0128 | 3.8219 | 8.4399 | 0 | 0.28279 | 0.06826 | 111.0221 | 5.213 | 83127.6953
2022-10-09 03:50 | 3.2559 | 3.3809 | 8.3716 | 0 | 0.51316 | 1.1151 | 112.4858 | 5.1582 | 84042.7578
2022-10-09 03:55 | 2.0584 | 3.1552 | 6.3104 | 0 | 0.55049 | 1.0527 | 110.2868 | 5.1095 | 82346.1484
2022-10-09 04:00 | 2.2086 | 3.063 | 6.4483 | 13.3672 | 0.84872 | 1.6678 | 112.8806 | 6.1756 | 84149.6406
2022-10-09 04:05 | 1.6634 | 3.0277 | 5.5774 | 0 | 1.0159 | 0.94749 | 111.7627 | 5.7716 | 83190.3125
2022-10-09 04:10 | 9.2648 | 2.7126 | 16.9141 | 13.231 | 0.85902 | 0.71259 | 112.1541 | 5.7793 | 83299.3672
2022-10-09 04:15 | 7.5917 | 3.1882 | 14.9844 | 13.2179 | 0.69307 | 0.66379 | 112.1032 | 5.607 | 83217.1562
2022-10-09 04:20 | 2.9148 | 2.5531 | 6.8614 | 0 | 0.7107 | 0.3018 | 112.3959 | 5.0569 | 83311.5547
2022-10-09 04:25 | 3.5406 | 2.7136 | 8.1407 | 0 | 0.71926 | 0.52486 | 112.5556 | 5.2254 | 83340.2578
2022-10-09 04:30 | 2.7075 | 2.2347 | 6.3849 | 13.2356 | 0.48743 | 0.058491 | 112.6765 | 5.4478 | 83340.2578
2022-10-09 04:35 | 2.8154 | 2.877 | 7.0327 | 13.2533 | 0.31114 | 0 | 113.13 | 5.0654 | 83451.2344
2022-10-09 04:40 | 12.7261 | 1.9346 | 21.6028 | 0 | 0.20691 | 0 | 113.9236 | 5.053 | 84158.5859
2022-10-09 04:45 | 6.7378 | 3.7116 | 14.0396 | 13.381 | 0.068832 | 0.3245 | 114.159 | 5.058 | 84250.8281
2022-10-09 04:50 | 2.2124 | 2.7453 | 6.1365 | 0 | 0 | 0 | 114.2989 | 4.8928 | 84353.9766
2022-10-09 04:55 | 1.4759 | 2.2623 | 4.5245 | 0 | 0 | 0 | 114.4341 | 5.0085 | 84392.4922
2022-10-09 05:00 | 2.0931 | 2.4063 | 5.7751 | 0 | 0.23296 | 0.52417 | 113.6661 | 5.1398 | 83785.3047
2022-10-09 05:05 | 2.3024 | 2.5667 | 6.096 | 0 | 0.4271 | 0.84449 | 113.7269 | 5.0281 | 83785.3047
2022-10-09 05:10 | 4.4364 | 1.9429 | 8.7432 | 0 | 0.2554 | 0 | 114.9677 | 5.244 | 84548.5156
2022-10-09 05:15 | 7.2465 | 2.9403 | 14.2113 | 0 | 0.039708 | 0 | 116.0499 | 5.063 | 85289.2344
2022-10-09 05:20 | 3.9547 | 2.6213 | 8.6832 | 0 | 0.049635 | 0 | 116.2708 | 5.078 | 85550.6172
2022-10-09 05:25 | 3.388 | 2.7589 | 7.9521 | 0 | 0.37341 | 0.5208 | 115.1733 | 4.917 | 84754.8984
2022-10-09 05:30 | 4.083 | 2.7281 | 8.9867 | 0 | 0.81702 | 1.5465 | 114.131 | 5.1416 | 83803.9453
2022-10-09 05:35 | 5.9675 | 2.4071 | 11.7147 | 13.3064 | 0.97264 | 0.92401 | 114.2526 | 6.0358 | 83805.7266
2022-10-09 05:40 | 6.1407 | 2.7589 | 12.1716 | 13.4566 | 0.92341 | 0.84482 | 115.6038 | 5.4257 | 84744.4922
2022-10-09 05:45 | 15.86 | 2.4311 | 26.7418 | 13.4387 | 0.86503 | 0.72741 | 115.5113 | 5.3056 | 84632.0938
2022-10-09 05:50 | 13.9802 | 3.0845 | 24.5139 | 13.4613 | 0.87579 | 1.3285 | 115.8282 | 5.371 | 84756.3516
2022-10-09 05:55 | 5.2867 | 2.7552 | 10.8588 | 13.4387 | 0.92373 | 1.8868 | 115.5727 | 5.2492 | 84627.0938
2022-10-09 06:00 | 4.3408 | 3.0835 | 9.7373 | 13.4566 | 0.97416 | 1.3481 | 115.7883 | 5.4257 | 84743.125
2022-10-09 06:05 | 3.5571 | 2.4055 | 7.8579 | 13.2972 | 1.234 | 1.7587 | 114.5384 | 5.0822 | 83748.3984
2022-10-09 06:10 | 3.1397 | 2.7272 | 7.7002 | 13.3018 | 1.4692 | 2.0919 | 114.7602 | 5.3074 | 83775.4766
2022-10-09 06:15 | 7.0479 | 2.3831 | 13.0274 | 13.1733 | 1.6167 | 2.1171 | 113.7118 | 5.1455 | 82959.0547
2022-10-09 06:20 | 6.698 | 2.5667 | 12.8337 | 13.3018 | 1.5665 | 1.5276 | 114.8818 | 5.4192 | 83779.0547
2022-10-09 06:25 | 5.0252 | 2.7281 | 10.4309 | 13.3064 | 1.4002 | 1.0599 | 114.8606 | 5.7005 | 83809.75
2022-10-09 06:30 | 4.7095 | 2.7272 | 9.9461 | 13.3018 | 1.1761 | 0.75817 | 114.821 | 5.3074 | 83780.8516
2022-10-09 06:35 | 7.1445 | 2.3807 | 13.1733 | 65.8016 | 1.0578 | 0.95205 | 113.9002 | 6.1353 | 82887.7969
2022-10-09 06:40 | 11.102 | 2.4311 | 19.4486 | 94.0709 | 1.0715 | 1.445 | 116.4938 | 9.0873 | 84644.7656
2022-10-09 06:45 | 5.5653 | 2.9529 | 11.4837 | 27.2059 | 1.0427 | 1.4995 | 117.9177 | 8.3985 | 85682.5547
2022-10-09 06:50 | 6.9141 | 2.2481 | 12.8463 | 26.6299 | 1.0206 | 1.2345 | 115.4212 | 6.7667 | 83868.5625
2022-10-09 06:55 | 7.9433 | 2.4352 | 14.6109 | 26.9225 | 0.9935 | 1.7116 | 116.8739 | 6.4453 | 84791.8359
2022-10-09 07:00 | 10.794 | 2.2489 | 18.7943 | 26.6391 | 1.0122 | 1.713 | 115.6437 | 6.2655 | 83901.0781
2022-10-09 07:05 | 7.7472 | 3.049 | 14.9243 | 26.6128 | 1.0414 | 1.6936 | 115.4687 | 6.0358 | 83816.9219
2022-10-09 07:10 | 7.6474 | 2.4087 | 14.131 | 26.6299 | 1.1567 | 1.6135 | 115.6038 | 6.2074 | 83875.7344
2022-10-09 07:15 | 14.5666 | 2.4095 | 24.7377 | 79.9174 | 1.138 | 0.91428 | 115.948 | 7.6641 | 83914.8203
2022-10-09 07:20 | 12.7637 | 3.528 | 23.0926 | 212.7559 | 1.0213 | 0.76838 | 116.0575 | 10.2761 | 83762.7266
2022-10-09 07:25 | 8.4674 | 3.2448 | 16.0617 | 121.0735 | 1.0733 | 1.2998 | 117.2291 | 9.5487 | 84732.9219
2022-10-09 07:30 | 10.1604 | 2.9202 | 18.4944 | 40.3559 | 1.0908 | 1.6018 | 116.9778 | 8.0228 | 84733.9453
2022-10-09 07:35 | 12.2611 | 2.4095 | 21.2038 | 39.9587 | 1.0616 | 1.4123 | 116.0089 | 8.6151 | 83899.8438
2022-10-09 07:40 | 20.6943 | 3.8065 | 35.5275 | 52.605 | 1.0789 | 1.7821 | 114.5429 | 7.4015 | 82831.7656
2022-10-09 07:45 | 11.7647 | 3.4427 | 21.476 | 27.1872 | 1.1221 | 1.5988 | 118.2712 | 7.3079 | 85633.25
2022-10-09 07:50 | 13.5006 | 2.5667 | 23.261 | 39.9055 | 1.0807 | 1.3047 | 116.2799 | 10.1679 | 83792.1953
2022-10-09 07:55 | 14.1006 | 3.0196 | 24.7924 | 52.7115 | 0.98192 | 1.0686 | 115.2565 | 9.4643 | 83016.2188
2022-10-09 08:00 | 11.748 | 2.9202 | 20.9279 | 40.3559 | 0.89513 | 1.1607 | 117.531 | 10.4522 | 84743.0547
2022-10-09 08:05 | 22.6125 | 1.7652 | 36.5868 | 93.1406 | 0.89486 | 1.5271 | 116.3754 | 8.2709 | 83813.7422
2022-10-09 08:10 | 25.5437 | 3.0489 | 42.0428 | 66.529 | 1.1096 | 1.9661 | 116.2537 | 8.215 | 83807.1406
2022-10-09 08:15 | 24.3922 | 3.6908 | 41.2404 | 66.529 | 1.196 | 1.9448 | 116.4361 | 9.1091 | 83810.7891
2022-10-09 08:20 | 20.5908 | 3.0135 | 34.7344 | 92.0588 | 1.086 | 1.7876 | 115.0237 | 8.9481 | 82837.8203
2022-10-09 08:25 | 20.3869 | 3.2051 | 34.6151 | 66.4404 | 1.0884 | 2.031 | 116.2204 | 9.1528 | 83693.1172
2022-10-09 08:30 | 20.721 | 3.5291 | 35.2909 | 79.8073 | 1.0884 | 2.1379 | 116.1529 | 9.4971 | 83778.9922
2022-10-09 08:35 | 25.3169 | 2.5657 | 41.3724 | 212.7462 | 0.98151 | 1.7006 | 116.4168 | 13.5705 | 83731.3594
2022-10-09 08:40 | 26.6001 | 3.4903 | 44.4226 | 236.7933 | 0.8659 | 2.4438 | 115.2985 | 16.6308 | 82835.8359
2022-10-09 08:45 | 29.7859 | 3.3642 | 49.1813 | 212.5361 | 0.84745 | 2.1722 | 116.4232 | 15.9562 | 83635.8359
2022-10-09 08:50 | 27.1628 | 3.4022 | 45.0383 | 201.502 | 0.80672 | 2.1054 | 117.6761 | 12.6382 | 84574.5859
2022-10-09 08:55 | 29.1863 | 3.8484 | 48.5863 | 239.3285 | 0.84549 | 2.7697 | 116.3507 | 11.5037 | 83714.4531
2022-10-09 09:00 | 31.4986 | 3.0477 | 51.3299 | 212.8096 | 0.97216 | 2.4693 | 116.4515 | 11.2842 | 83745.1484
2022-10-09 09:05 | 25.5045 | 4.0554 | 43.1496 | 121.0565 | 0.97168 | 2.1593 | 117.6429 | 10.3947 | 84704.1953
2022-10-09 09:10 | 24.1387 | 2.8584 | 39.8591 | 144.8431 | 0.85514 | 1.7679 | 114.9256 | 10.01 | 82920.9531
2022-10-09 09:15 | 28.7198 | 4.1773 | 48.0394 | 159.867 | 0.89382 | 2.526 | 116.5193 | 10.3514 | 83879.3906
2022-10-09 09:20 | 28.4578 | 2.7567 | 46.378 | 201.6915 | 1.1798 | 3.4116 | 117.2338 | 10.7865 | 84652.9531
2022-10-09 09:25 | 36.403 | 4.0552 | 59.8551 | 188.3014 | 1.2465 | 2.3262 | 117.1458 | 11.8065 | 84681.4375
2022-10-09 09:30 | 30.7048 | 5.2472 | 52.3126 | 184.582 | 1.1546 | 2.1937 | 114.6511 | 10.798 | 83013.9141
2022-10-09 09:35 | 29.9642 | 3.6178 | 49.548 | 143.4693 | 1.2754 | 2.6365 | 113.4779 | 10.4628 | 82121.2891
2022-10-09 09:40 | 30.2906 | 5.4624 | 51.893 | 146.5378 | 1.3615 | 3.4622 | 115.9659 | 10.5188 | 83860.4609
2022-10-09 09:45 | 28.6963 | 4.5448 | 48.5315 | 188.422 | 1.3657 | 3.547 | 117.4053 | 10.6835 | 84725.4297
2022-10-09 09:50 | 29.1477 | 4.5 | 49.1787 | 199.893 | 1.1869 | 2.7532 | 116.3711 | 10.6903 | 83895.0938
2022-10-09 09:55 | 31.0984 | 4.1313 | 51.8 | 263.5074 | 1.0106 | 2.8875 | 115.054 | 14.5535 | 82935.0781
2022-10-09 10:00 | 26.4992 | 4.1743 | 44.7932 | 199.687 | 1.2177 | 3.5264 | 115.8862 | 14.3695 | 83791.3125
2022-10-09 10:05 | 26.0312 | 4.5416 | 44.4432 | 295.8884 | 1.1602 | 2.2712 | 117.2632 | 13.4441 | 84655.625
2022-10-09 10:10 | 35.5548 | 3.4062 | 58.0681 | 309.3379 | 1.0636 | 2.728 | 117.2632 | 19.0929 | 84648.7891
2022-10-09 10:15 | 34.0009 | 3.7343 | 55.8521 | 269.254 | 1.0341 | 3.1712 | 117.6861 | 16.0583 | 84737.4219
2022-10-09 10:20 | 43.685 | 5.395 | 72.357 | 249.9886 | 1.0213 | 3.3913 | 114.8962 | 13.5941 | 82813.7656
2022-10-09 10:25 | 35.2478 | 5.0297 | 59.0588 | 228.7089 | 1.3666 | 4.1983 | 117.298 | 13.3351 | 84681.2812
2022-10-09 10:30 | 28.2704 | 5.0794 | 48.4133 | 210.589 | 1.5324 | 3.8262 | 114.7551 | 13.2671 | 82849.9766
2022-10-09 10:35 | 30.0509 | 4.3792 | 50.4423 | 201.7328 | 1.4458 | 2.6949 | 117.0734 | 11.9184 | 84649.4375
2022-10-09 10:40 | 37.4455 | 5.7718 | 63.1696 | 279.1784 | 1.2457 | 2.6276 | 115.8488 | 18.7608 | 83680.6641
2022-10-09 10:45 | 39.8767 | 4.8129 | 65.9373 | 239.449 | 1.2075 | 3.3109 | 115.4366 | 17.5995 | 83737.5938
2022-10-09 10:50 | 60.9941 | 4.537 | 98.0309 | 282.1484 | 1.309 | 4.3207 | 116.9584 | 20.1454 | 84564.1094
2022-10-09 10:55 | 50.2658 | 7.2841 | 84.1713 | 241.593 | 1.3581 | 4.2516 | 116.2862 | 17.8698 | 84483.25
2022-10-09 11:00 | 45.0913 | 6.151 | 75.2686 | 241.593 | 1.2388 | 3.2052 | 116.1022 | 17.4752 | 84483.25
2022-10-09 11:05 | 55.3835 | 4.4164 | 89.3102 | 284.8255 | 1.1644 | 3.115 | 117.6343 | 19.9947 | 85367.7734
2022-10-09 11:10 | 49.9285 | 6.0842 | 82.7765 | 318.6241 | 1.091 | 3.1367 | 115.6294 | 22.2479 | 83562.6484
2022-10-09 11:15 | 37.5372 | 4.6479 | 62.1863 | 265.7931 | 1.2275 | 3.8772 | 115.8091 | 24.1128 | 83650.5859
2022-10-09 11:20 | 43.6524 | 5.9547 | 72.8667 | 246.8771 | 1.362 | 3.9337 | 113.3474 | 16.481 | 81788.6328
2022-10-09 11:25 | 47.0038 | 6.0842 | 78.1333 | 238.968 | 1.4904 | 4.481 | 114.7195 | 16.7278 | 83570.6562
2022-10-09 11:30 | 36.2176 | 5.3929 | 61.0672 | 263.0438 | 1.4664 | 3.8687 | 113.6496 | 14.9698 | 82786.0703
2022-10-09 11:35 | 40.8601 | 6.0253 | 68.6572 | 315.5445 | 1.5238 | 3.7998 | 114.1514 | 13.4185 | 82759.7188
2022-10-09 11:40 | 38.5299 | 5.1217 | 64.1818 | 345.0579 | 1.609 | 4.232 | 114.3163 | 11.4267 | 83530.8047
2022-10-09 11:45 | 35.364 | 5.5016 | 59.7088 | 254.9275 | 1.4393 | 3.2434 | 115.2654 | 11.3268 | 84450.3984
2022-10-09 11:50 | 50.6765 | 5.4908 | 83.1696 | 307.9896 | 1.0844 | 3.3124 | 116.079 | 19.1784 | 84283.5781
2022-10-09 11:55 | 46.7489 | 6.632 | 78.2905 | 348.7288 | 1.0042 | 3.564 | 116.5131 | 19.9419 | 84423.5312
2022-10-09 12:00 | 41.0623 | 5.7657 | 68.5472 | 278.8792 | 0.95529 | 4.0454 | 114.3896 | 16.175 | 83591.7891
2022-10-09 12:05 | 38.5168 | 6.24 | 65.2799 | 265.3383 | 1.1783 | 4.577 | 114.0953 | 15.0447 | 83512.3516
2022-10-09 12:10 | 42.9283 | 5.4435 | 71.0854 | 278.7838 | 1.6176 | 4.6677 | 114.2898 | 19.0688 | 83569.2734
2022-10-09 12:15 | 45.2706 | 5.4363 | 74.8286 | 304.9304 | 1.6544 | 4.6517 | 114.0779 | 20.7141 | 83457.2578
2022-10-09 12:20 | 41.3104 | 5.6538 | 68.9759 | 281.2804 | 1.7206 | 4.0212 | 115.1908 | 21.096 | 84318.3203
2022-10-09 12:25 | 34.4798 | 6.4063 | 59.2581 | 278.8792 | 1.5289 | 2.9799 | 114.3289 | 24.8203 | 83599.8984
2022-10-09 12:30 | 40.8933 | 6.6927 | 69.3755 | 338.3824 | 1.4018 | 2.8733 | 116.5271 | 22.7393 | 85199.1875
2022-10-09 12:35 | 31.1887 | 5.9159 | 53.883 | 238.6412 | 1.1397 | 2.9711 | 113.5326 | 17.6515 | 83461.3125
2022-10-09 12:40 | 34.3142 | 4.0837 | 56.8451 | 325.0694 | 1.1246 | 3.0453 | 116.1117 | 19.6261 | 85268.3203
2022-10-09 12:45 | 36.252 | 5.3307 | 60.8991 | 334.8576 | 1.181 | 3.4347 | 114.7624 | 19.7459 | 84322.4141
2022-10-09 12:50 | 43.8883 | 3.799 | 71.0725 | 301.8799 | 1.2814 | 4.0753 | 112.5768 | 19.2389 | 82631.7344
2022-10-09 12:55 | 40.9799 | 6.8729 | 69.8482 | 291.5729 | 1.4607 | 4.6937 | 113.7966 | 19.204 | 83438.8594
2022-10-09 13:00 | 34.5319 | 6.6165 | 59.5482 | 240.8604 | 1.5043 | 3.5788 | 114.7107 | 16.4106 | 84244.2578
2022-10-09 13:05 | 36.8592 | 5.0621 | 61.3979 | 243.7187 | 1.2225 | 2.5543 | 116.1338 | 15.6955 | 85245.3672
2022-10-09 13:10 | 49.5849 | 5.9707 | 82.1376 | 321.134 | 1.0509 | 2.1117 | 115.0117 | 18.9951 | 84242.1562
2022-10-09 13:15 | 34.741 | 6.4548 | 59.7071 | 347.8951 | 1.1208 | 2.3595 | 114.8283 | 18.0959 | 84244.2031
2022-10-09 13:20 | 40.9519 | 6.8682 | 69.6407 | 317.8622 | 1.3244 | 3.0966 | 113.4163 | 17.9115 | 83379.4141
2022-10-09 13:25 | 32.2343 | 6.1966 | 55.7696 | 283.95 | 1.4316 | 3.3702 | 115.7898 | 18.4568 | 85128.5312
2022-10-09 13:30 | 32.0946 | 5.7501 | 54.9459 | 291.3737 | 1.3416 | 2.5763 | 113.2952 | 16.2984 | 83393.9844
2022-10-09 13:35 | 30.9828 | 6.2999 | 53.7915 | 281.2804 | 1.229 | 2.9299 | 115.0072 | 17.6082 | 84340.8203
2022-10-09 13:40 | 51.8134 | 5.4885 | 84.7484 | 294.4734 | 1.426 | 3.9437 | 115.6015 | 18.4956 | 84285.25
2022-10-09 13:45 | 59.4102 | 7.9825 | 99.0485 | 337.7034 | 1.4913 | 4.2948 | 116.4784 | 21.4455 | 85053.8281
2022-10-09 13:50 | 43.4416 | 7.9652 | 74.554 | 317.0204 | 1.3332 | 3.6881 | 113.297 | 20.2497 | 83172.1797
2022-10-09 13:55 | 38.7952 | 7.6364 | 67.1031 | 296.3916 | 1.222 | 3.4474 | 115.862 | 21.8414 | 84829.8672
2022-10-09 14:00 | 39.9332 | 7.6315 | 68.8425 | 395.4947 | 1.2055 | 3.4415 | 113.2545 | 21.0403 | 83011.7031
2022-10-09 14:05 | 31.7897 | 7.3092 | 56.0376 | 390.5793 | 1.3819 | 4.1656 | 115.4575 | 20.6468 | 84811.0234
2022-10-09 14:10 | 29.5307 | 6.9022 | 52.1679 | 332.7444 | 1.2379 | 3.3993 | 113.3691 | 17.7765 | 83817.1953
2022-10-09 14:15 | 35.0582 | 8.4264 | 62.1649 | 382.3116 | 1.1277 | 3.1304 | 112.2304 | 20.7081 | 83021.875
2022-10-09 14:20 | 31.5418 | 6.7463 | 55.0948 | 346.2903 | 1.3469 | 3.5786 | 113.8117 | 21.4247 | 83878.5156
2022-10-09 14:25 | 30.3706 | 7.6237 | 54.1769 | 242.0978 | 1.4098 | 3.2366 | 114.0708 | 22.2004 | 84705.7109
2022-10-09 14:30 | 25.4391 | 8.192 | 47.0221 | 244.5363 | 1.3137 | 2.8079 | 115.6543 | 22.7093 | 85560.9688
2022-10-09 14:35 | 35.8856 | 6.9772 | 61.9839 | 511.2698 | 1.2514 | 2.8205 | 116.3231 | 21.5298 | 84738.7578
2022-10-09 14:40 | 38.9553 | 7.8653 | 67.5775 | 399.2933 | 1.3741 | 4.0732 | 114.5855 | 20.4039 | 83831.5703
2022-10-09 14:45 | 40.7272 | 7.2968 | 69.7249 | 309.2418 | 1.6872 | 4.3967 | 115.3836 | 21.9105 | 84687.2031
2022-10-09 14:50 | 52.0462 | 7.7832 | 87.5615 | 322.6871 | 1.7567 | 4.0096 | 115.8751 | 28.2351 | 84691.3516
2022-10-09 14:55 | 40.0025 | 8.1863 | 69.3432 | 279.5053 | 1.7697 | 4.1488 | 113.4908 | 19.8449 | 83831.4844
2022-10-09 15:00 | 38.8625 | 8.9917 | 68.5615 | 239.649 | 1.8765 | 4.1951 | 113.0387 | 20.466 | 83860.4453
2022-10-09 15:05 | 39.0213 | 9.0774 | 68.8907 | 295.6957 | 1.8255 | 3.7304 | 114.8529 | 15.8627 | 84668.7109
2022-10-09 15:10 | 40.3939 | 9.9452 | 72.0228 | 239.4127 | 1.5823 | 4.1473 | 113.3526 | 15.5858 | 83788.7969
2022-10-09 15:15 | 41.4394 | 11.6669 | 75.1868 | 214.9781 | 1.5086 | 5.4784 | 113.8314 | 14.7851 | 84637.7734
2022-10-09 15:20 | 33.0899 | 10.4332 | 61.1546 | 332.7325 | 1.7072 | 4.6802 | 113.061 | 15.8753 | 83842.1953
2022-10-09 15:25 | 28.7681 | 9.9781 | 54.0748 | 240.2035 | 1.9244 | 3.4953 | 112.8734 | 14.2361 | 84069.5391
2022-10-09 15:30 | 37.352 | 11.9012 | 69.1558 | 240.0399 | 2.033 | 3.6535 | 112.8574 | 15.8506 | 84014.3281
2022-10-09 15:35 | 31.4897 | 13.1641 | 61.4327 | 242.5666 | 2.0821 | 3.7677 | 114.107 | 16.6401 | 84902.8672
2022-10-09 15:40 | 33.0788 | 13.8137 | 64.5181 | 229.0821 | 2.0008 | 3.2983 | 113.9795 | 14.8283 | 84903.0625
2022-10-09 15:45 | 42.8912 | 15.7854 | 81.5306 | 337.3446 | 1.9341 | 3.8285 | 115.923 | 21.9328 | 85022.9688
2022-10-09 15:50 | 38.3014 | 20.3289 | 79.2013 | 256.2171 | 1.9149 | 4.1175 | 114.8626 | 19.993 | 84969.0938
2022-10-09 15:55 | 42.0592 | 18.8104 | 83.1194 | 266.6201 | 1.9047 | 4.1726 | 113.4281 | 16.2372 | 84000.1562
2022-10-09 16:00 | 43.1232 | 21.6005 | 87.5388 | 282.8017 | 1.8745 | 3.8184 | 114.337 | 16.5722 | 84857.5547
2022-10-09 16:05 | 31.3084 | 23.914 | 72.0674 | 269.7837 | 1.9731 | 4.1544 | 114.4658 | 16.2599 | 85002.3438
2022-10-09 16:10 | 32.075 | 28.0486 | 77.2143 | 334.1589 | 2.0828 | 4.146 | 113.79 | 20.9397 | 84231.6719
2022-10-09 16:15 | 32.9327 | 37.4533 | 87.9337 | 283.5515 | 2.0544 | 4.0394 | 114.9486 | 19.6785 | 85093.5
2022-10-09 16:20 | 33.9911 | 49.5218 | 101.7859 | 280.8849 | 1.9152 | 3.3001 | 114.1732 | 16.9093 | 84297.3828
2022-10-09 16:25 | 23.2575 | 61.3699 | 97.0197 | 269.9571 | 1.8237 | 3.3898 |  |  | 85070.7734
2022-10-09 16:30 | 29.1946 | 74.3673 | 119.1179 | 175.4124 | 1.8336 | 3.7266 | 115.117 | 14.9613 | 85051.9531
2022-10-09 16:35 | 31.444 | 64.9632 | 113.0004 | 160.3962 | 1.6772 | 3.8939 |  |  | 84256.1406
2022-10-09 16:40 | 41.0507 | 66.7863 | 129.8712 | 266.8826 | 1.6859 | 3.754 |  |  | 84114.7812
2022-10-09 16:45 | 35.3566 | 77.1494 | 131.3453 | 277.5605 | 1.5447 | 4.9352 | 115.5398 | 16.5981 | 83310.6797
2022-10-09 16:50 | 34.6928 | 55.2925 | 108.6334 | 269.6919 | 1.6569 | 5.1095 |  |  | 84998.4141
2022-10-09 16:55 | 28.6815 | 33.0133 | 76.9774 | 267.0645 | 1.5311 | 3.3273 |  |  | 84176.5391
2022-10-09 17:00 | 31.0979 | 40.2601 | 87.9281 | 253.7112 | 1.4909 | 3.4329 |  |  | 84186.4766
2022-10-09 17:05 | 38.9881 | 21.3321 | 81.0944 | 243.0441 | 1.5655 | 3.7255 |  |  | 85132.7109
2022-10-09 17:10 | 31.5384 | 14.0195 | 62.5239 | 227.1506 | 1.639 | 3.6903 |  |  | 84247.9531
2022-10-09 17:15 | 35.966 | 13.0571 | 68.1871 | 253.9607 | 1.7574 | 3.2792 | 114.0343 | 16.6732 | 84278.7109
2022-10-09 17:20 | 36.5845 | 14.0195 | 70.0976 | 267.236 | 1.7355 | 3.3925 |  |  | 84250
2022-10-09 17:25 | 38.5031 | 13.2228 | 72.2417 | 280.7891 | 1.5895 | 2.8945 |  |  | 84311.5469
2022-10-09 17:30 | 35.3813 | 14.4838 | 68.7175 | 266.8826 | 1.5487 | 3.0189 | 114.3325 | 16.3092 | 84143.4844
2022-10-09 17:35 | 31.0128 | 13.5361 | 61.0736 | 227.1506 | 1.5786 | 3.3435 | 114.3618 | 18.295 | 84262.3125
2022-10-09 17:40 | 43.9003 | 15.6156 | 82.9076 | 253.6248 | 1.6669 | 3.4121 | 114.7984 | 26.8549 | 84184.4531
2022-10-09 17:45 | 29.427 | 14.3299 | 59.4367 | 202.5368 | 1.7444 | 3.3995 | 115.7507 | 18.7144 | 85167.3672
2022-10-09 17:50 | 22.6134 | 13.9953 | 48.658 | 188.913 | 1.8639 | 3.0934 | 115.5531 | 18.9858 | 85113.5312
2022-10-09 17:55 | 30.1626 | 12.8876 | 59.122 | 227.0822 | 1.9708 | 3.0101 | 114.9377 | 18.1773 | 84253.6016
2022-10-09 18:00 | 40.6723 | 12.2433 | 74.5872 | 253.7977 | 1.9433 | 3.7492 | 114.6325 | 17.2235 | 84255.6406
2022-10-09 18:05 | 37.3092 | 11.76 | 68.9488 | 253.7977 | 2.0885 | 4.2946 | 114.5105 | 19.9164 | 84257.6797
2022-10-09 18:10 | 22.0826 | 12.2052 | 46.0542 | 256.3819 | 2.3117 | 4.0678 | 115.8614 | 16.9455 | 85112.0391
2022-10-09 18:15 | 29.3119 | 11.5949 | 56.5252 | 213.6516 | 2.4054 | 4.1432 | 114.6545 | 15.5912 | 84229.5625
2022-10-09 18:20 | 39.826 | 11.8838 | 72.9305 | 215.9741 | 2.4887 | 4.0651 | 116.3326 | 15.9875 | 85145.2031
2022-10-09 18:25 | 28.819 | 11.7365 | 55.9113 | 175.7115 | 2.6111 | 3.8521 | 116.4868 | 15.5545 | 85263.375
2022-10-09 18:30 | 24.7943 | 11.5949 | 49.7615 | 93.4726 | 2.5429 | 3.7897 | 115.0816 | 14.1331 | 84235.7188
2022-10-09 18:35 | 20.4938 | 12.0822 | 43.3347 | 80.1467 | 2.4218 | 2.5983 | 115.2429 | 12.7353 | 84271.9609
2022-10-09 18:40 | 28.3663 | 11.1118 | 54.5927 | 146.8855 | 2.286 | 3.277 | 115.2037 | 13.9087 | 84243.2422
2022-10-09 18:45 | 21.7549 | 11.5989 | 44.9456 | 133.5778 | 2.2763 | 3.856 | 115.6702 | 14.3623 | 84266.4844
2022-10-09 18:50 | 23.1591 | 10.5846 | 46.0838 | 121.5221 | 2.16 | 3.131 | 116.7996 | 12.9867 | 85182.4531
2022-10-09 18:55 | 27.9408 | 10.585 | 53.4137 | 135.0299 | 2.1622 | 3.1044 | 117.2362 | 15.7661 | 85184.6094
2022-10-09 19:00 | 20.6191 | 10.4815 | 42.0873 | 147.08 | 2.2076 | 3.542 | 116.0894 | 13.1971 | 84354.6562
2022-10-09 19:05 | 18.1817 | 10.6323 | 38.6629 | 146.9355 | 2.2 | 3.4473 | 115.7923 | 13.128 | 84272.6406
2022-10-09 19:10 | 28.5091 | 11.449 | 54.9876 | 213.9346 | 2.2076 | 3.6205 | 116.5171 | 18.4198 | 84356.7031
2022-10-09 19:15 | 31.6232 | 10.9508 | 59.424 | 186.9451 | 2.2152 | 3.7933 | 116.1189 | 17.4981 | 84253.4375
2022-10-09 19:20 | 24.8993 | 11.2728 | 49.4394 | 227.0048 | 2.2461 | 3.3937 | 116.241 | 17.1055 | 84245.9766
2022-10-09 19:25 | 21.8666 | 10.3132 | 43.8312 | 146.9798 | 2.1789 | 3.5431 | 116.2546 | 14.5911 | 84301.2812
2022-10-09 19:30 | 15.7644 | 11.4378 | 35.6021 | 200.3666 | 2.0919 | 3.2312 | 116.0975 | 14.5306 | 84278.7969
2022-10-09 19:35 | 12.9396 | 10.3202 | 30.3157 | 294.16 | 2.0513 | 2.7285 | 116.4561 | 16.6227 | 84372.3438
2022-10-09 19:40 | 14.8332 | 10.4815 | 33.2183 | 173.8218 | 1.9316 | 2.5101 | 116.3339 | 16.2858 | 84376.4219
2022-10-09 19:45 | 18.0766 | 10.3101 | 38.0185 | 133.5778 | 1.9335 | 2.5518 | 116.0975 | 14.4745 | 84296.4375
2022-10-09 19:50 | 19.7581 | 11.4378 | 41.5626 | 106.8622 | 1.7863 | 2.2181 | 115.5481 | 12.3426 | 84296.4375
2022-10-09 19:55 | 20.6262 | 11.4529 | 43.0695 | 173.8811 | 1.6968 | 2.56 | 115.9457 | 13.3701 | 84411.3125
2022-10-09 20:00 | 21.2367 | 11.2805 | 43.8329 | 187.0726 | 1.7574 | 2.8276 | 116.3203 | 23.8518 | 84329.2656
2022-10-09 20:05 | 19.0224 | 11.2767 | 40.2739 | 160.2933 | 1.6472 | 2.8042 | 116.5248 | 21.4873 | 84300.5156
2022-10-09 20:10 | 17.1584 | 10.8392 | 37.1401 | 132.1717 | 1.6482 | 3.1606 | 115.419 | 13.2674 | 83422.3828
2022-10-09 20:15 | 17.6502 | 11.2728 | 38.4887 | 53.4129 | 1.7452 | 3.8826 | 115.5088 | 10.3194 | 84281.125
2022-10-09 20:20 | 19.5479 | 10.6323 | 40.596 | 40.0733 | 1.8029 | 3.4588 | 115.6092 | 10.3229 | 84311.8828
2022-10-09 20:25 | 16.4062 | 10.3171 | 35.4652 | 40.1007 | 1.8237 | 3.1278 | 115.5659 | 9.8808 | 84369.4141
2022-10-09 20:30 | 14.6184 | 10.6396 | 33.0471 | 40.1007 | 1.7747 | 2.7454 | 115.7491 | 10.1615 | 84371.4375
2022-10-09 20:35 | 10.9337 | 9.9913 | 26.5898 | 40.087 | 1.8513 | 2.2137 | 116.1981 | 10.5509 | 84353.9297
2022-10-09 20:40 | 13.8354 | 8.6105 | 29.8179 | 39.665 | 1.6961 | 1.7542 | 115.3375 | 10.1622 | 83465.9922
2022-10-09 20:45 | 13.8727 | 9.5046 | 30.9303 | 40.0733 | 1.5275 | 2.2423 | 116.5248 | 9.9863 | 84325.1797
2022-10-09 20:50 | 13.3563 | 9.3499 | 29.9842 | 53.4676 | 1.5971 | 2.8513 | 116.6654 | 10.6106 | 84382.7109
2022-10-09 20:55 | 11.155 | 9.3559 | 26.4546 | 53.5019 | 1.6749 | 2.6936 | 117.0458 | 10.3366 | 84440.0391
2022-10-09 21:00 | 12.5107 | 9.3467 | 28.5236 | 66.8116 | 1.5868 | 1.9982 | 117.1751 | 11.6172 | 84355.9453
2022-10-09 21:05 | 10.4254 | 9.6851 | 25.6656 | 40.1538 | 1.4423 | 1.7857 | 117.1869 | 9.9501 | 84501.7109
2022-10-09 21:10 | 6.9455 | 9.0333 | 19.6797 | 26.7509 | 1.2734 | 1.528 | 117.107 | 9.7186 | 84446.0859
2022-10-09 21:15 | 8.0088 | 8.238 | 20.5142 | 40.1812 | 1.2362 | 1.4619 | 117.6342 | 9.8444 | 84568.5703
2022-10-09 21:20 | 10.952 | 8.5552 | 25.3428 | 40.1538 | 1.146 | 1.3125 | 117.4927 | 9.7253 | 84510.8516
2022-10-09 21:25 | 13.7361 | 9.2515 | 30.3066 | 39.6786 | 1.1142 | 1.928 | 116.1625 | 9.6101 | 83509.4922
2022-10-09 21:30 | 12.5316 | 9.2009 | 28.4097 | 53.5384 | 1.1766 | 2.0786 | 117.4927 | 10.5123 | 84510.8516
2022-10-09 21:35 | 12.1793 | 8.1377 | 26.8066 | 79.3842 | 1.1921 | 2.3648 | 115.9604 | 12.7253 | 83538
2022-10-09 21:40 | 14.8013 | 8.9474 | 31.7951 | 66.2411 | 1.0869 | 2.135 | 116.4167 | 14.3001 | 83647.8203
2022-10-09 21:45 | 13.5412 | 8.4623 | 29.2188 | 66.196 | 1.0561 | 2.1896 | 116.5793 | 12.0106 | 83592.7344
2022-10-09 21:50 | 9.7914 | 7.8236 | 22.6725 | 39.7176 | 1.0571 | 1.7845 | 116.7003 | 10.7317 | 83592.7344
2022-10-09 21:55 | 6.7397 | 8.0709 | 18.4018 | 26.7692 | 0.97066 | 1.3432 | 118.0432 | 11.5804 | 84508.8516
2022-10-09 22:00 | 7.3618 | 7.5767 | 18.861 | 26.7338 | 0.88065 | 0.91979 | 117.6427 | 13.9791 | 84401.0078
2022-10-09 22:05 | 11.0451 | 7.0277 | 23.958 | 39.7311 | 0.90073 | 1.23 | 117.1032 | 16.9652 | 83620.3984
2022-10-09 22:10 | 10.7252 | 7.6613 | 24.1012 | 79.4081 | 0.93007 | 0.93007 | 117.3862 | 18.3433 | 83563.3594
2022-10-09 22:15 | 7.9113 | 7.8186 | 19.9454 | 39.6921 | 0.91131 | 1.1731 | 117.5323 | 16.6151 | 83533.1875
2022-10-09 22:20 | 11.5878 | 7.5893 | 25.3514 | 80.335 | 0.84209 | 1.0183 | 119.4295 | 15.8019 | 84532.8516
2022-10-09 22:25 | 11.1626 | 7.4253 | 24.5357 | 120.4614 | 0.85159 | 1.3704 | 120.0004 | 13.7728 | 84505.9922
2022-10-09 22:30 | 11.3465 | 7.1803 | 24.5727 | 79.3842 | 0.87194 | 1.5017 | 118.9833 | 13.4477 | 83538.2812
2022-10-09 22:35 | 7.6773 | 7.4154 | 19.1834 | 40.1007 | 0.85071 | 1.4667 | 120.0248 | 11.6212 | 84396.2109
2022-10-09 22:40 | 13.8543 | 6.5465 | 27.6232 | 26.4795 | 0.90073 | 1.1332 | 119.1856 | 11.3994 | 83589.4453
2022-10-09 22:45 | 8.1035 | 7.0979 | 19.6805 | 26.752 | 1.097 | 1.6357 | 120.6569 | 11.6291 | 84449.8672
2022-10-09 22:50 | 6.2479 | 6.7039 | 16.1214 | 26.4704 | 1.0457 | 1.036 | 119.3868 | 11.4511 | 83560.9219
2022-10-09 22:55 | 5.2638 | 6.9389 | 15.0075 | 26.7612 | 1.019 | 1.0778 | 120.3923 | 11.5769 | 84474.7344
2022-10-09 23:00 | 3.6859 | 6.9413 | 12.5912 | 13.3852 | 0.98013 | 1.48 | 120.4947 | 11.2435 | 84503.6016
2022-10-09 23:05 | 3.3721 | 6.6227 | 11.6301 | 13.3937 | 0.89162 | 1.3423 | 121.0616 | 11.2507 | 84558.9453
2022-10-09 23:10 | 3.4386 | 5.9096 | 11.0207 | 13.2437 | 0.77377 | 0.87049 | 121.4605 | 11.8478 | 83616.8906
2022-10-09 23:15 | 4.0058 | 5.9786 | 12.1188 | 13.3983 | 0.76398 | 1.0774 | 124.103 | 11.6485 | 84591.0625
2022-10-09 23:20 | 9.9978 | 6.2913 | 21.7776 | 13.376 | 0.86075 | 1.3596 | 124.1409 | 12.1909 | 84456.2812
2022-10-09 23:25 | 7.4797 | 5.6518 | 17.117 | 13.3897 | 0.93081 | 1.2835 | 125.1248 | 12.9907 | 84531.7656
2022-10-09 23:30 | 6.3249 | 6.3018 | 15.9969 | 13.3983 | 1.0372 | 2.1136 | 125.0826 | 12.5489 | 84587.125
2022-10-09 23:35 | 5.2654 | 6.1339 | 14.2049 | 13.3846 | 1.0071 | 1.6231 | 124.7099 | 12.1987 | 84507.7031
2022-10-09 23:40 | 5.6905 | 5.6535 | 14.3761 | 13.3937 | 0.98727 | 1.4662 | 125.3459 | 12.4883 | 84565.4141
2022-10-09 23:45 | 5.9015 | 6.2999 | 15.3459 | 26.7886 | 0.98829 | 1.683 | 125.4735 | 12.2638 | 84567.8359
2022-10-09 23:50 | 5.5908 | 5.6593 | 14.2291 | 13.4075 | 0.95828 | 1.9068 | 126.4547 | 12.7264 | 84657.3359
2022-10-09 23:55 | 3.0509 | 5.8054 | 10.4819 | 13.3714 | 1.0055 | 1.7571 | 126.6037 | 12.6922 | 84426.7891
2022-10-10 | 2.7408 | 5.6555 | 9.8566 | 26.7966 | 1.0456 | 1.71 | 127.4703 | 14.5184 | 84595.6016
2022-10-10 00:05 | 2.5308 | 5.819 | 9.6984 | 26.8058 | 1.0854 | 2.6694 | 129.6575 | 13.7916 | 84631.6562
2022-10-10 00:10 | 2.6085 | 5.278 | 9.4363 | 13.2618 | 1.1997 | 2.7767 | 127.8685 | 11.864 | 83736.9609
2022-10-10 00:15 | 2.399 | 5.436 | 9.2732 | 13.2573 | 1.1595 | 1.7199 | 127.8854 | 11.4702 | 83704.5312
2022-10-10 00:20 | 3.2701 | 5.6593 | 10.6719 | 13.4075 | 1.1237 | 1.5439 | 129.5793 | 12.1633 | 84650.9062
2022-10-10 00:25 | 3.7912 | 5.1656 | 10.9769 | 160.6218 | 1.1913 | 1.7186 | 130.7704 | 15.9096 | 84510.7734
2022-10-10 00:30 | 2.7427 | 5.3359 | 9.3783 | 67.0374 | 1.2716 | 1.7019 | 131.5398 | 14.641 | 84652.8438
2022-10-10 00:35 | 3.1594 | 5.327 | 10.0084 | 26.7703 | 1.2109 | 1.5331 | 130.7703 | 12.7614 | 84508.8438
2022-10-10 00:40 | 2.8444 | 5.4903 | 9.6888 | 13.3897 | 1.1042 | 1.5243 | 130.7538 | 10.7975 | 84544.8828
2022-10-10 00:45 | 2.9547 | 5.0143 | 9.5433 | 13.4121 | 0.91822 | 0.74239 | 131.0332 | 10.5338 | 84687.0234
2022-10-10 00:50 | 4.2168 | 5.0093 | 11.473 | 13.3989 | 0.85068 | 0.85068 | 131.1494 | 10.2421 | 84600.7734
2022-10-10 00:55 | 5.2206 | 4.6414 | 12.8038 | 13.2709 | 0.87956 | 0.87956 | 130.321 | 10.0885 | 83791.7656
2022-10-10 01:00 | 2.8463 | 5.3325 | 9.6955 | 26.7978 | 0.87915 | 0.9866 | 131.7617 | 10.3547 | 84598.8516
2022-10-10 01:05 | 3.4811 | 5.1742 | 10.3485 | 13.4075 | 0.80152 | 1.0557 | 132.03 | 10.0797 | 84654.2266
2022-10-10 01:10 | 4.8524 | 4.5275 | 11.9654 | 13.4075 | 0.62557 | 0.78197 | 131.5398 | 9.5729 | 84656.1484
2022-10-10 01:15 | 2.8463 | 5.3325 | 9.5339 | 13.3989 | 0.35166 | 0.15629 | 131.2106 | 10.9737 | 84602.6953
2022-10-10 01:20 | 3.4835 | 4.6924 | 10.0319 | 13.4166 | 0.25389 | 0 | 131.3233 | 14.0875 | 84721.2031
2022-10-10 01:25 | 3.2723 | 5.016 | 10.0319 | 53.6666 | 0.1368 | 0.17589 | 131.6298 | 17.6939 | 84714.0625
2022-10-10 01:30 | 2.5301 | 5.0093 | 8.8875 | 13.3989 | 0.24421 | 0.53726 | 130.9045 | 17.6142 | 84602.6953
2022-10-10 01:35 |  |  |  |  | 0.35738 | 0.34772 |  |  | 83802.625
2022-10-10 01:40 |  |  |  |  | 0.37156 | 0.47912 |  |  | 84752.1094
2022-10-10 01:45 |  |  |  |  | 0.28338 | 0.27361 |  |  | 84781.125
2022-10-10 01:50 |  |  |  |  | 0.25146 | 0.5126 |  |  | 83833.1875
2022-10-10 01:55 |  |  |  |  | 0.32236 | 0.97683 |  |  | 84667.7266
2022-10-10 02:00 |  |  |  |  | 0.40036 | 0.98626 |  |  | 84725.0312
2022-10-10 02:05 |  |  |  |  | 0.41067 | 0.83113 |  |  | 84754.0234
2022-10-10 02:10 |  |  |  |  | 0.35201 | 0.46934 |  |  | 84671.5547
2022-10-10 02:15 |  |  |  |  | 0.39444 | 0 |  |  | 85562.2031
2022-10-10 02:20 | 8.5307 | 21.4123 | 34.4885 | 0 | 0.35571 | 0 | 123.0606 | 6.6601 | 85586.2422
2022-10-10 02:25 | 6.3983 | 24.1921 | 34.1631 | 0 | 0.33629 | 0.3264 | 134.0286 | 8.2543 | 85590.7812
2022-10-10 02:30 | 3.0603 | 16.8227 | 21.3519 | 0 | 0.46936 | 1.1832 | 134.3486 | 7.5486 | 84699.2031
2022-10-10 02:35 | 4.9071 | 13.0813 | 20.603 | 0 | 0.70181 | 1.3839 | 136.8625 | 7.8585 | 85620.0859
2022-10-10 02:40 | 4.9037 | 12.4187 | 19.9353 | 0 | 0.86022 | 1.4733 | 136.8927 | 6.715 | 85561.4922
2022-10-10 02:45 | 3.628 | 10.141 | 15.8658 | 0 | 0.88 | 1.404 | 135.292 | 7.0634 | 85644.8125
2022-10-10 02:50 | 6.0784 | 9.8076 | 18.9613 | 0 | 0.8992 | 1.4427 | 134.8957 | 7.4004 | 85584.9453
2022-10-10 02:55 | 6.4002 | 9.1565 | 18.967 | 0 | 0.90008 | 1.543 | 133.511 | 7.3457 | 85600.5
2022-10-10 03:00 | 7.2561 | 8.5054 | 19.7913 | 0 | 0.97858 | 1.4629 | 132.751 | 7.6899 | 85623.9141
2022-10-10 03:05 | 7.5736 | 8.8295 | 20.4386 | 13.5579 | 1.0583 | 1.3353 | 129.6699 | 5.979 | 85592.6797
2022-10-10 03:10 | 10.3334 | 8.2497 | 24.089 | 0 | 0.90915 | 1.2488 | 128.409 | 7.0676 | 86366.6094
2022-10-10 03:15 | 7.8832 | 8.3279 | 20.4115 | 0 | 0.80999 | 1.0866 | 124.4866 | 6.2554 | 85474.2812
2022-10-10 03:20 | 6.9244 | 7.1849 | 17.7988 | 0 | 0.69193 | 1.1071 | 122.5067 | 6.2554 | 85461.0234
2022-10-10 03:25 | 10.2268 | 7.838 | 23.5141 | 0 | 0.69261 | 1.4149 | 120.8361 | 5.8005 | 85461.0234
2022-10-10 03:30 | 4.1575 | 6.6996 | 13.2357 | 0 | 0.66273 | 1.4145 | 119.4948 | 5.9752 | 85519.5156
2022-10-10 03:35 | 6.6116 | 6.5384 | 16.6729 | 0 | 0.76265 | 1.5055 | 119.0402 | 6.8881 | 85546.8125
2022-10-10 03:40 | 9.1737 | 7.0309 | 21.0926 | 0 | 0.871 | 1.7321 | 118.5182 | 6.1499 | 85571.5625
2022-10-10 03:45 | 6.6136 | 7.1944 | 17.3319 | 0 | 0.93039 | 1.8509 | 118.1464 | 5.979 | 85571.5625
2022-10-10 03:50 | 2.6955 | 7.2718 | 11.4035 | 0 | 0.92948 | 1.6591 | 119.2301 | 5.8131 | 86494.5
2022-10-10 03:55 | 3.2001 | 6.3768 | 11.1186 | 0 | 0.85121 | 1.1085 | 117.8986 | 5.9221 | 85573.5312
2022-10-10 04:00 | 6.936 | 5.8883 | 16.52 | 13.5625 | 0.8111 | 0.97925 | 118.1249 | 6.6077 | 85598.875
2022-10-10 04:05 | 18.2035 | 6.274 | 34.177 | 0 | 0.76033 | 1.1805 | 119.2381 | 6.3824 | 86402.375
2022-10-10 04:10 | 16.2702 | 7.4323 | 32.3719 | 0 | 0.75058 | 1.341 | 119.0286 | 6.7873 | 86433.9453
2022-10-10 04:15 | 22.0953 | 7.5997 | 41.4682 | 13.6991 | 0.76931 | 1.4087 | 119.0015 | 6.5016 | 86458.9531
2022-10-10 04:20 | 18.9752 | 8.0068 | 36.9293 | 40.6476 | 0.91153 | 2.3878 | 118.1327 | 7.341 | 85502.1719
2022-10-10 04:25 | 24.7561 | 8.8325 | 46.943 | 27.125 | 1.0106 | 2.3581 | 118.2488 | 9.114 | 85587.4375
2022-10-10 04:30 | 14.8695 | 7.7626 | 30.5551 | 27.39 | 1.1906 | 2.221 | 119.2163 | 8.8004 | 86426.3906
2022-10-10 04:35 | 24.9364 | 6.5339 | 44.7574 | 40.6337 | 1.248 | 1.8125 | 117.9066 | 10.0121 | 85476.8828
2022-10-10 04:40 | 22.5152 | 7.1968 | 41.8725 | 40.6875 | 1.1592 | 2.0212 | 118.3108 | 11.5634 | 85591.3984
2022-10-10 04:45 | 23.3057 | 7.4357 | 43.1596 | 67.0173 | 1.2142 | 2.4186 | 116.4946 | 9.9078 | 84586.4922
2022-10-10 04:50 | 30.3048 | 8.3418 | 54.7942 | 149.1877 | 1.3087 | 2.3101 | 118.4348 | 11.6773 | 85583.8906
2022-10-10 04:55 | 41.4024 | 6.7061 | 70.1692 | 108.5001 | 1.3876 | 2.7356 | 118.1869 | 11.0507 | 85578.3438
2022-10-10 05:00 | 53.3713 | 10.1241 | 91.9335 | 81.2396 | 1.4971 | 3.2818 | 117.9281 | 10.6911 | 85438.6172
2022-10-10 05:05 | 37.1341 | 9.3232 | 66.2437 | 149.1877 | 1.4273 | 2.7555 | 118.0009 | 11.2786 | 85584.3594
2022-10-10 05:10 | 50.1524 | 8.8325 | 85.8714 | 203.4377 | 1.3701 | 2.77 | 118.3728 | 16.8609 | 85576.8125
2022-10-10 05:15 | 52.4112 | 8.181 | 88.5187 | 135.6716 | 1.5394 | 3.2973 | 118.1033 | 14.8153 | 85608.125
2022-10-10 05:20 | 76.3912 | 8.9184 | 126.1787 | 123.2498 | 1.7644 | 3.0776 | 119.3989 | 13.7465 | 86413.1719
2022-10-10 05:25 | 94.148 | 12.5988 | 157.0758 | 244.2089 | 1.8157 | 3.8298 | 118.7233 | 15.6701 | 85614.1875
2022-10-10 05:30 | 74.7506 | 12.0955 | 126.6759 | 189.7454 | 1.9043 | 4.255 | 118.4157 | 15.9386 | 85522.8906
2022-10-10 05:35 | 80.9901 | 11.9244 | 136.0689 | 270.8912 | 2.0161 | 4.4394 | 119.1444 | 24.4046 | 85466.9062
2022-10-10 05:40 | 83.9235 | 12.4596 | 140.9387 | 268.3448 | 2.0542 | 4.4032 | 118.1471 | 29.9795 | 84663.5
2022-10-10 05:45 | 94.6912 | 13.73 | 158.8761 | 243.9584 | 2.192 | 4.9493 | 119.7782 | 24.4202 | 85524.9219
2022-10-10 05:50 | 100.7124 | 13.5644 | 167.94 | 254.4048 | 2.3043 | 4.991 | 118.3331 | 27.1062 | 84486.4922
2022-10-10 05:55 | 109.9713 | 13.884 | 182.4519 | 325.0555 | 2.4015 | 5.6825 | 120.0677 | 29.8076 | 85470.5234
2022-10-10 06:00 | 129.5398 | 16.0026 | 214.5659 | 379.118 | 2.4815 | 5.9022 | 120.4649 | 31.391 | 85440.3438
2022-10-10 06:05 | 96.1647 | 18.7694 | 166.1742 | 335.4162 | 2.5445 | 5.8035 | 120.2264 | 28.8512 | 84665.625
2022-10-10 06:10 | 93.4938 | 15.6898 | 159.0004 | 295.0654 | 2.6078 | 5.7333 | 119.6337 | 24.3348 | 84650.1016
2022-10-10 06:15 | 123.6471 | 18.1276 | 207.6582 | 348.9368 | 2.7748 | 6.3019 | 119.5263 | 24.3504 | 84702.1406
2022-10-10 06:20 | 105.0217 | 16.5358 | 177.5169 | 362.9446 | 2.9887 | 6.4365 | 120.2728 | 29.4146 | 84845.7578
2022-10-10 06:25 | 100.3577 | 17.3812 | 171.213 | 323.2647 | 3.0339 | 5.5589 | 120.0217 | 24.3822 | 85023.2344
2022-10-10 06:30 | 100.6336 | 16.5795 | 170.6718 | 336.9483 | 3.0622 | 5.42 | 119.7286 | 23.8317 | 85082.5234
2022-10-10 06:35 | 102.2592 | 14.9592 | 171.8684 | 390.9938 | 3.0407 | 5.7783 | 120.3856 | 31.3146 | 85115.6719
2022-10-10 06:40 | 80.0344 | 14.1179 | 136.7976 | 457.489 | 3.1059 | 7.0812 | 120.5136 | 52.84 | 84946.1719
2022-10-10 06:45 | 93.147 | 14.619 | 157.398 | 323.2494 | 3.1352 | 6.4463 | 120.4469 | 53.5139 | 85034.4844
2022-10-10 06:50 | 92.0917 | 13.8075 | 154.9689 | 282.8567 | 3.0309 | 6.4529 | 119.9602 | 35.3571 | 85037.3906
2022-10-10 06:55 | 124.0264 | 15.274 | 205.3861 | 336.8332 | 3.0122 | 6.5331 | 120.9806 | 31.0102 | 85063.5469
2022-10-10 07:00 | 117.5065 | 17.0317 | 197.1499 | 293.1065 | 3.1624 | 6.847 | 119.8136 | 36.0361 | 84115.4844
2022-10-10 07:05 | 130.2593 | 16.233 | 215.8991 | 349.964 | 3.4058 | 8.3089 | 121.5389 | 35.3894 | 84974.0625
2022-10-10 07:10 | 108.1403 | 17.0259 | 182.7872 | 412.8726 | 3.4497 | 8.9441 | 120.7464 | 33.5066 | 84074.4531
2022-10-10 07:15 | 92.3131 | 16.7038 | 158.2047 | 399.5353 | 3.6363 | 9.4484 | 119.7062 | 29.7015 | 84077.7109
2022-10-10 07:20 | 99.5771 | 14.7764 | 167.4117 | 376.9954 | 3.7153 | 8.1052 | 120.8364 | 28.1616 | 85003.2266
2022-10-10 07:25 | 124.9378 | 17.8677 | 209.3768 | 377.1243 | 3.6481 | 7.0321 | 121.0623 | 36.0908 | 85034.3281
2022-10-10 07:30 | 98.7727 | 16.8766 | 168.2788 | 363.3 | 3.6481 | 6.7289 |  |  | 84954.1406
2022-10-10 07:35 | 78.0727 | 15.913 | 135.748 | 309.6748 | 3.4904 | 6.3844 |  |  | 85009.3594
2022-10-10 07:40 | 94.518 | 15.0984 | 159.8183 | 332.9618 | 3.3722 | 7.539 |  |  | 84090.6484
2022-10-10 07:45 | 101.359 | 13.4962 | 168.8628 | 306.4151 | 3.3279 | 7.7587 | 119.3818 | 23.5007 | 84118.5703
2022-10-10 07:50 | 116.4834 | 17.1806 | 195.8912 | 266.2784 | 3.1989 | 7.5028 |  |  | 84058.8906
2022-10-10 07:55 | 96.3662 | 17.0439 | 164.7573 | 376.8667 | 3.0643 | 7.9691 |  |  | 84983.4375
2022-10-10 08:00 | 110.1328 | 12.0119 | 180.8273 | 336.4881 | 3.1297 | 8.2449 |  |  | 84987.5547
2022-10-10 08:05 | 125.491 | 16.6915 | 208.8865 | 389.6785 | 3.196 | 8.2686 |  |  | 84847.4453
2022-10-10 08:10 | 126.6972 | 15.5624 | 209.7684 | 362.928 | 3.3144 | 8.7407 |  |  | 84880.5234
2022-10-10 08:15 | 124.5981 | 18.1739 | 209.1623 | 309.4634 | 3.3275 | 7.0072 |  |  | 84966.7578
2022-10-10 08:20 | 111.2596 | 20.6079 | 191.3129 | 349.8282 | 3.1709 | 6.9387 |  |  | 84966.7578
2022-10-10 08:25 | 83.0194 | 15.7245 | 142.9797 | 322.6027 | 3.1513 | 7.1149 |  |  | 84886.6875
2022-10-10 08:30 | 109.4226 | 14.6059 | 182.3328 | 306.1014 | 3.114 | 6.4795 |  |  | 84045.7109
2022-10-10 08:35 | 115.47 | 19.2737 | 196.1095 | 332.9461 | 3.1192 | 6.684 |  |  | 84105.1484
2022-10-10 08:40 | 100.7794 | 18.0117 | 172.49 | 322.9184 | 3.0436 | 6.5668 |  |  | 84974.9844
2022-10-10 08:45 | 92.6858 | 18.4678 | 160.5399 | 282.0847 | 2.9897 | 6.6341 | 118.221 | 28.2085 | 84839.0469
2022-10-10 08:50 | 123.715 | 17.9756 | 207.6105 | 268.5605 | 2.8059 | 5.9833 | 117.7512 | 24.1946 | 84812.1719
2022-10-10 08:55 | 99.5553 | 17.4958 | 169.9358 | 295.5173 | 2.7775 | 6.7188 | 117.9141 | 22.6232 | 84841.0938
2022-10-10 09:00 | 110.8286 | 18.6416 | 188.5236 | 282.2645 | 2.8911 | 6.1728 | 118.235 | 28.0006 | 84896.2656
2022-10-10 09:05 | 110.4409 | 18.3058 | 187.5936 | 295.5173 | 2.8851 | 6.7971 | 117.6686 | 24.767 | 84845.2031
2022-10-10 09:10 | 106.0001 | 16.2156 | 178.6963 | 295.8065 | 3.0122 | 7.4034 | 118.7054 | 27.6149 | 84929.3281
2022-10-10 09:15 | 124.4073 | 18.8101 | 209.5061 | 295.8065 | 3.1482 | 7.8021 | 117.9681 | 24.9042 | 84922.3906
2022-10-10 09:20 | 114.04 | 20.4317 | 195.2363 | 255.4693 | 3.1482 | 7.8216 | 117.5994 | 21.9112 | 84920.3203
2022-10-10 09:25 | 103.7431 | 18.4795 | 177.5007 | 201.6175 | 3.0494 | 6.6657 | 125.544 | 17.8391 | 84891.3672
2022-10-10 09:30 | 88.8772 | 15.5511 | 151.7852 | 201.4801 | 2.9819 | 7.0881 | 117.2337 | 12.8625 | 84833.5078
2022-10-10 09:35 | 93.0198 | 16.2212 | 158.8053 | 188.3047 | 2.9439 | 7.3744 | 116.9635 | 16.665 | 84951.375
2022-10-10 09:40 | 110.043 | 16.8357 | 185.5135 | 319.0835 | 2.7746 | 6.3999 | 115.4316 | 18.7063 | 83975.2656
2022-10-10 09:45 | 81.9325 | 17.8038 | 143.3929 | 226.0945 | 2.6718 | 6.3406 | 115.5318 | 17.4279 | 83999.8125
2022-10-10 09:50 | 91.4447 | 18.6353 | 158.8049 | 188.1122 | 2.6112 | 5.8386 | 116.8438 | 17.7766 | 84864.4922
2022-10-10 09:55 | 70.9588 | 13.4322 | 122.2003 | 258.0704 | 2.5482 | 5.4519 | 118.4244 | 17.2853 | 85789.1328
2022-10-10 10:00 | 91.0528 | 14.9133 | 154.4824 | 215.0586 | 2.4141 | 5.2485 | 117.4979 | 18.2343 | 84897.5625
2022-10-10 10:05 | 102.7914 | 16.8585 | 174.2587 | 255.3821 | 2.3848 | 5.8936 | 117.4979 | 18.4036 | 84897.5625
2022-10-10 10:10 | 100.2875 | 15.0805 | 168.8048 | 309.2523 | 2.3879 | 6.283 | 117.1693 | 20.7818 | 84930.6562
2022-10-10 10:15 | 92.2743 | 17.4779 | 158.9193 | 348.8907 | 2.6201 | 7.1663 | 119.6331 | 22.0365 | 84757.7266
2022-10-10 10:20 | 82.294 | 15.8488 | 141.992 | 268.1947 | 2.6841 | 6.5297 | 117.5295 | 18.4732 | 84699.9922
2022-10-10 10:25 | 89.2878 | 15.8473 | 152.7108 | 185.8234 | 2.5988 | 5.8159 | 115.9074 | 16.8913 | 83836.9609
2022-10-10 10:30 | 96.5162 | 17.7917 | 165.7352 | 146.1967 | 2.5152 | 6.4233 | 115.3316 | 15.0716 | 83946.6406
2022-10-10 10:35 | 115.2309 | 15.5564 | 192.1864 | 282.1682 | 2.454 | 6.1302 | 117.028 | 22.7428 | 84861.6719
2022-10-10 10:40 | 104.6592 | 15.3944 | 175.6577 | 309.0414 | 2.4075 | 5.9992 | 117.8262 | 39.165 | 84861.6719
2022-10-10 10:45 | 81.1171 | 18.1061 | 142.4452 | 252.4356 | 2.4572 | 6.8976 | 120.8171 | 25.2223 | 83906.3359
2022-10-10 10:50 | 91.6327 | 12.9875 | 153.4455 | 239.3126 | 2.3725 | 5.723 | 117.1327 | 24.1786 | 83974.5547
2022-10-10 10:55 | 101.0827 | 16.3435 | 171.2868 | 239.1496 | 2.1559 | 4.8241 | 116.9315 | 25.2223 | 83919.3984
2022-10-10 11:00 | 89.9033 | 16.0316 | 153.8387 | 295.4034 | 2.0342 | 4.6944 | 117.8073 | 23.122 | 84812.1562
2022-10-10 11:05 | 116.3541 | 15.2271 | 193.5788 | 282.0721 | 1.9547 | 4.1636 | 117.2951 | 25.3301 | 84838.9844
2022-10-10 11:10 | 141.304 | 18.4544 | 235.0502 | 281.88 | 2.0042 | 5.0936 | 117.2765 | 23.5652 | 84781.1953
2022-10-10 11:15 | 102.1233 | 17.8068 | 174.5069 | 362.4171 | 2.2367 | 6.4365 | 117.5832 | 27.4551 | 84783.2734
2022-10-10 11:20 | 87.1176 | 17.46 | 150.997 | 348.5344 | 2.4531 | 6.8706 | 118.4083 | 27.25 | 84668.3828
2022-10-10 11:25 | 59.3924 | 15.3891 | 106.5898 | 268.6401 | 2.4727 | 5.7567 | 116.9882 | 20.422 | 84838.9844
2022-10-10 11:30 | 87.9302 | 16.6477 | 151.5903 | 252.1889 | 2.3031 | 4.7611 | 115.2402 | 21.2954 | 83830.1094
2022-10-10 11:35 | 81.9278 | 18.6107 | 144.1926 | 187.8642 | 2.2908 | 5.0418 | 116.7512 | 23.7836 | 84748
2022-10-10 11:40 | 79.4713 | 15.6873 | 137.5038 | 225.6427 | 2.2257 | 4.8095 | 115.7255 | 20.4034 | 83838.3281
2022-10-10 11:45 | 68.274 | 16.162 | 120.8149 | 252.103 | 2.1766 | 4.9336 | 115.8073 | 22.737 | 83807.7188
2022-10-10 11:50 | 86.1548 | 15.6873 | 147.9086 | 252.1889 | 2.2139 | 5.8102 | 115.9681 | 24.6959 | 83834.2188
2022-10-10 11:55 | 102.1997 | 14.3884 | 171.0437 | 268.1034 | 2.2674 | 7.6036 | 116.3869 | 21.5073 | 84670.4609
2022-10-10 12:00 | 136.8524 | 22.3025 | 232.0748 | 294.8133 | 2.3253 | 8.0993 | 116.531 | 20.4306 | 84637.5
2022-10-10 12:05 | 77.696 | 16.1675 | 135.2627 | 225.6427 | 2.3202 | 6.8736 | 114.937 | 20.5149 | 83834.2188
2022-10-10 12:10 | 76.5177 | 15.8629 | 133.1518 | 225.8635 | 2.2934 | 5.9804 | 115.1101 | 23.2693 | 83915.2891
2022-10-10 12:15 | 91.0434 | 15.8258 | 155.3804 | 238.5907 | 2.3386 | 5.5567 | 114.5383 | 20.3756 | 83722.1875
2022-10-10 12:20 | 105.7162 | 16.1722 | 178.2177 | 295.0142 | 2.6006 | 6.2668 | 115.9976 | 22.0778 | 84701.375
2022-10-10 12:25 | 115.9372 | 16.6404 | 194.353 | 281.317 | 2.6956 | 6.1139 | 115.8792 | 22.5054 | 84621.1406
2022-10-10 12:30 | 128.0085 | 18.7406 | 214.9566 | 278.9128 | 2.7852 | 6.6439 | 114.8282 | 21.3647 | 83892.2344
2022-10-10 12:35 | 118.7583 | 18.915 | 200.7904 | 227.8879 | 2.9144 | 7.2861 | 116.0806 | 20.8316 | 84669.7969
2022-10-10 12:40 | 106.0642 | 18.4203 | 180.9992 | 265.6313 | 2.8828 | 7.6519 | 115.1923 | 21.5879 | 83899.0391
2022-10-10 12:45 | 99.6899 | 16.0176 | 168.8258 | 252.3497 | 2.9602 | 6.9651 | 115.4958 | 19.0776 | 83905.1953
2022-10-10 12:50 | 113.0345 | 18.7661 | 192.0295 | 241.4574 | 3.0386 | 6.2335 | 117.7534 | 19.212 | 84744.7578
2022-10-10 12:55 | 95.0517 | 17.4838 | 163.1825 | 214.7752 | 3.2296 | 6.9289 | 115.9322 | 20.0144 | 84804.625
2022-10-10 13:00 | 94.7026 | 18.287 | 163.4506 | 214.702 | 3.1306 | 6.8287 | 116.138 | 19.3876 | 84775.7188
2022-10-10 13:05 | 89.0615 | 16.1833 | 152.7 | 212.5774 | 2.9321 | 6.6578 | 115.5958 | 19.8654 | 83939.9375
2022-10-10 13:10 | 109.4849 | 17.495 | 185.3173 | 268.6401 | 2.8176 | 6.682 | 117.2337 | 25.8378 | 84861.8359
2022-10-10 13:15 | 109.3405 | 19.4133 | 187.0144 | 375.6004 | 2.7943 | 6.9272 | 117.6309 | 27.3249 | 84746.8359
2022-10-10 13:20 | 93.5564 | 16.664 | 160.0706 | 345.4382 | 2.8519 | 6.3709 | 116.0208 | 25.9477 | 83935.8359
2022-10-10 13:25 | 121.724 | 18.0822 | 204.5052 | 265.3716 | 2.7183 | 5.2431 | 114.9584 | 22.8485 | 83826.2031
2022-10-10 13:30 | 88.8189 | 15.8235 | 152.125 | 298.7859 | 2.5358 | 6.0177 | 113.1445 | 23.4066 | 82070.6172
2022-10-10 13:35 | 111.9491 | 19.369 | 190.9685 | 305.2812 | 2.6604 | 7.7199 | 115.9681 | 27.2045 | 83843.8828
2022-10-10 13:40 | 100.7065 | 18.7159 | 173.0824 | 318.3375 | 2.7649 | 8.5848 | 115.4042 | 23.7321 | 83788.8672
2022-10-10 13:45 | 90.4523 | 15.512 | 154.0006 | 278.4623 | 2.6339 | 6.9625 | 115.1881 | 22.8339 | 83766.9688
2022-10-10 13:50 | 106.2813 | 18.5862 | 181.498 | 348.4306 | 2.5054 | 5.8426 | 116.291 | 28.255 | 84660.2031
2022-10-10 13:55 | 134.6365 | 17.2248 | 223.4395 | 427.1411 | 2.5126 | 6.0908 | 116.3189 | 36.4965 | 84322.0234
2022-10-10 14:00 | 111.637 | 22.8591 | 194.1412 | 373.7485 | 2.6176 | 7.3937 | 116.2579 | 30.2736 | 84324.1094
2022-10-10 14:05 | 93.0763 | 19.4262 | 162.0969 | 343.2821 | 2.6787 | 7.3398 | 115.4173 | 30.0557 | 83406.0312
2022-10-10 14:10 | 118.423 | 20.7 | 202.223 | 356.4853 | 2.698 | 7.011 | 115.6587 | 39.9818 | 83408.0938
2022-10-10 14:15 | 104.6959 | 18.1291 | 178.7684 | 326.7898 | 2.6512 | 8.3556 | 113.431 | 28.8778 | 82570.3047
2022-10-10 14:20 | 91.9834 | 17.6441 | 158.6396 | 300.4421 | 2.6145 | 7.6711 | 112.936 | 25.4017 | 82520.7812
2022-10-10 14:25 | 89.387 | 16.8513 | 153.8669 | 352.5863 | 2.6232 | 7.1681 | 113.2599 | 25.6683 | 82488.1172
2022-10-10 14:30 | 83.7772 | 14.7989 | 143.2156 | 329.8669 | 2.5365 | 7.2499 | 114.8005 | 25.1596 | 83348.7812
2022-10-10 14:35 | 110.8021 | 19.4195 | 189.261 | 303.5694 | 2.4984 | 6.5132 | 114.1718 | 22.4509 | 83375.0781
2022-10-10 14:40 | 77.5949 | 16.0688 | 135.009 | 287.3794 | 2.5183 | 6.4494 | 112.9957 | 24.7434 | 82516.1797
2022-10-10 14:45 | 86.7419 | 19.2195 | 152.1806 | 522.508 | 2.6642 | 6.1172 | 114.3686 | 38.5689 | 82509.4922
2022-10-10 14:50 | 98.5889 | 16.7197 | 167.8403 | 399.9153 | 2.7805 | 7.1919 | 115.7996 | 34.7686 | 84204.2188
2022-10-10 14:55 | 131.2568 | 16.6875 | 217.8827 | 509.0989 | 2.8855 | 8.666 | 114.0522 | 43.3674 | 82448.7578
2022-10-10 15:00 | 130.9969 | 22.0813 | 222.878 | 487.3737 | 3.206 | 10.9002 | 115.2074 | 45.144 | 83195.7734
2022-10-10 15:05 | 144.879 | 26.8653 | 248.941 | 527.2488 | 3.474 | 9.2641 | 116.0688 | 39.1957 | 83256.5469
2022-10-10 15:10 | 85.795 | 22.8989 | 154.4086 | 342.8282 | 3.6504 | 7.8947 | 114.6019 | 34.8894 | 83286.9609
2022-10-10 15:15 | 93.8722 | 18.2618 | 162.1526 | 287.184 | 3.3833 | 6.1418 | 113.5153 | 25.8779 | 82457.5234
2022-10-10 15:20 | 89.0845 | 18.2811 | 154.833 | 316.3492 | 3.2286 | 6.1945 | 114.0209 | 34.3239 | 83263.2969
2022-10-10 15:25 | 73.2173 | 16.5325 | 128.7626 | 316.3493 | 3.0991 | 6.3148 | 113.539 | 28.1235 | 83265.3828
2022-10-10 15:30 | 78.5302 | 16.6965 | 136.9113 | 290.0747 | 3.0755 | 6.4323 | 114.1157 | 26.0276 | 83302.5391
2022-10-10 15:35 | 81.1026 | 14.9626 | 139.4387 | 329.9667 | 3.0592 | 9.3232 | 114.2321 | 23.8368 | 83385.4609
2022-10-10 15:40 | 101.8711 | 15.5991 | 171.7507 | 346.6982 | 2.9435 | 7.8886 | 115.4691 | 27.8345 | 84243.8906
2022-10-10 15:45 | 74.023 | 14.8135 | 128.2786 | 405.0815 | 2.8584 | 7.4974 | 113.5715 | 27.2215 | 82550.4219
2022-10-10 15:50 | 63.2829 | 14.4708 | 111.4732 | 276.8997 | 3.0009 | 7.0604 | 114.4212 | 30.2375 | 83302.4766
2022-10-10 15:55 | 76.4328 | 12.5355 | 129.6945 | 319.8234 | 3.0456 | 6.8478 | 115.8211 | 27.4808 | 84190.7734
2022-10-10 16:00 | 98.0645 | 18.1666 | 168.4834 | 359.9237 | 3.1517 | 8.0903 | 117.5661 | 24.7468 | 84219.4141
2022-10-10 16:05 | 83.2401 | 17.6208 | 145.2142 | 326.1357 | 3.1516 | 6.8988 | 114.6943 | 24.9298 | 82414.2344
2022-10-10 16:10 | 72.2839 | 14.9428 | 125.5833 | 355.8929 | 3.1628 | 6.4905 | 116.129 | 28.7878 | 83276.6797
2022-10-10 16:15 | 85.2482 | 19.2071 | 150.0361 | 339.412 | 3.2402 | 6.6247 | 114.5933 | 25.1113 | 82466.2109
2022-10-10 16:20 | 79.4425 | 16.9915 | 138.7638 | 365.272 | 3.2412 | 6.4151 | 114.0981 | 29.0391 | 82410.125
2022-10-10 16:25 | 69.2021 | 15.5808 | 121.6563 | 326.2467 | 3.2038 | 5.9362 | 113.7195 | 28.1172 | 82440.2109
2022-10-10 16:30 | 68.9997 | 14.9728 | 120.8973 | 290.5683 | 3.0643 | 6.0994 | 114.7323 | 23.853 | 83440.1328
2022-10-10 16:35 | 77.3634 | 14.1548 | 132.8974 | 299.9428 | 3.016 | 6.2433 | 113.3442 | 23.2782 | 82388.2656
2022-10-10 16:40 | 79.9557 | 14.7889 | 137.3478 | 352.2266 | 3.1966 | 7.8959 | 114.4558 | 25.9708 | 82410.125
2022-10-10 16:45 | 81.0096 | 13.2201 | 137.3945 | 404.5459 | 3.4754 | 8.6454 | 114.9718 | 25.9249 | 82438.1562
2022-10-10 16:50 | 82.1641 | 15.902 | 141.687 | 448.3139 | 3.7534 | 9.0836 | 116.9518 | 30.6805 | 83292.0938
2022-10-10 16:55 | 80.4246 | 14.6609 | 137.9386 | 326.7899 | 3.8189 | 8.2599 | 114.984 | 25.419 | 82568.25
2022-10-10 17:00 | 79.6472 | 14.7839 | 136.8699 | 329.5305 | 3.7484 | 6.8689 | 115.2858 | 25.9644 | 83263.7812
2022-10-10 17:05 | 87.8823 | 13.5346 | 148.0846 | 369.6884 | 3.6289 | 6.4449 | 116.1413 | 27.9484 | 83405.5156
2022-10-10 17:10 | 62.8473 | 14.1715 | 110.5061 | 290.4695 | 3.5069 | 6.27 | 115.0553 | 23.8449 | 83412.2188
2022-10-10 17:15 | 92.4138 | 14.5126 | 156.1678 | 313.9196 | 3.423 | 6.4157 | 113.8624 | 25.0508 | 82635.1016
2022-10-10 17:20 | 91.1206 | 18.8021 | 158.4751 | 366.8334 | 3.5017 | 7.941 | 114.7655 | 26.7422 | 82767.1406
2022-10-10 17:25 | 61.926 | 15.8204 | 110.9026 | 344.5138 | 3.7315 | 8.6521 | 115.9525 | 23.3183 | 83709.5703
2022-10-10 17:30 | 67.6678 | 14.7262 | 118.6098 | 345.0855 | 3.7992 | 6.6606 | 116.0237 | 23.6357 | 83858.3438
2022-10-10 17:35 | 67.0869 | 15.3769 | 118.2101 | 425.01 | 3.7534 | 6.3363 | 116.7096 | 26.4409 | 83915.4688
2022-10-10 17:40 | 53.2912 | 14.5469 | 96.2336 | 357.886 | 3.566 | 6.0109 | 122.049 | 27.6129 | 83748.8594
2022-10-10 17:45 | 43.8903 | 11.8254 | 79.2618 | 251.7601 | 3.3017 | 5.1263 | 117.2846 | 19.6452 | 83729.0625
2022-10-10 17:50 | 43.1131 | 13.2811 | 79.3663 | 238.8241 | 2.9619 | 4.4476 | 116.1054 | 18.7238 | 83836.4766
2022-10-10 17:55 | 46.5738 | 12.9654 | 84.3555 | 278.723 | 2.618 | 4.0284 | 115.7204 | 20.6812 | 83860.9297
2022-10-10 18:00 | 47.379 | 11.3575 | 84.1417 | 238.7531 | 2.5681 | 4.7886 | 115.4648 | 19.6096 | 83806.4141
2022-10-10 18:05 | 44.1589 | 12.4815 | 80.1699 | 212.2972 | 2.705 | 5.1104 | 116.2317 | 19.2819 | 83839.5781
2022-10-10 18:10 | 41.848 | 12.4773 | 76.6234 | 318.3375 | 2.7188 | 4.7821 | 116.374 | 22.2836 | 83815.6484
2022-10-10 18:15 | 39.7861 | 11.2047 | 72.1903 | 252.1779 | 2.7302 | 5.0166 | 116.3876 | 19.7893 | 83866.1328
2022-10-10 18:20 | 36.0391 | 10.7282 | 65.9702 | 238.9867 | 2.818 | 4.3428 | 116.9126 | 19.4615 | 83890.6484
2022-10-10 18:25 | 41.135 | 10.4561 | 73.5093 | 210.1819 | 2.6563 | 4.5004 | 118.3751 | 19.6967 | 82992.1484
2022-10-10 18:30 | 39.441 | 11.395 | 71.8516 | 183.7214 | 2.539 | 4.2858 | 115.9755 | 16.7003 | 82909.4062
2022-10-10 18:35 | 33.1749 | 10.5541 | 61.4057 | 172.3741 | 2.3243 | 3.5395 | 116.8191 | 17.2639 | 83776.4297
2022-10-10 18:40 | 36.4585 | 10.8888 | 66.7737 | 212.442 | 2.0591 | 3.2288 | 117.3424 | 18.9604 | 83888.6016
2022-10-10 18:45 | 29.3636 | 9.4504 | 54.4599 | 159.3788 | 1.8723 | 2.876 | 117.0738 | 16.2327 | 83920.6484
2022-10-10 18:50 | 32.955 | 9.5914 | 60.106 | 185.5705 | 1.7842 | 3.4622 | 116.9005 | 17.8704 | 83754.5938
2022-10-10 18:55 | 29.5314 | 9.8617 | 54.9668 | 187.6724 | 1.8336 | 3.2284 | 118.4084 | 17.1157 | 84701.1953
2022-10-10 19:00 | 25.5111 | 8.5491 | 47.6535 | 118.1468 | 1.8912 | 3.639 | 116.4349 | 14.1697 | 82944.2578
2022-10-10 19:05 | 30.3125 | 9.9906 | 56.4546 | 118.343 | 2.0071 | 4.1576 | 116.448 | 13.8067 | 83079.0703
2022-10-10 19:10 | 32.0491 | 9.4412 | 58.5672 | 106.1486 | 2.1025 | 4.4461 | 117.0199 | 13.9877 | 83830.0781
2022-10-10 19:15 | 28.7085 | 9.4412 | 53.4466 | 92.88 | 2.17 | 4.1761 | 117.2625 | 13.6534 | 83830.0781
2022-10-10 19:20 | 24.9747 | 9.13 | 47.4122 | 66.4078 | 2.1818 | 4.3346 | 116.831 | 12.6626 | 83913.1797
2022-10-10 19:25 | 22.236 | 8.8011 | 42.8853 | 92.88 | 2.1818 | 3.8037 | 116.6562 | 12.9289 | 83830.0781
2022-10-10 19:30 | 22.5159 | 9.0241 | 43.5373 | 78.7645 | 2.1395 | 3.0469 | 114.8753 | 11.2476 | 82934.2891
2022-10-10 19:35 | 23.2616 | 8.5575 | 44.0553 | 65.7014 | 2.044 | 3.2188 | 114.8075 | 10.5411 | 83016.5
2022-10-10 19:40 | 21.8324 | 8.3263 | 41.7918 | 79.6622 | 1.988 | 3.1172 | 116.0632 | 11.1527 | 83882.5859
2022-10-10 19:45 | 15.8734 | 8.0037 | 32.335 | 66.3655 | 1.9398 | 2.5767 | 116.8172 | 11.1494 | 83861.3203
2022-10-10 19:50 | 17.1433 | 8.4922 | 34.9303 | 79.7165 | 1.7854 | 2.2004 | 116.4458 | 11.7741 | 83942.4453
2022-10-10 19:55 | 24.0424 | 9.1332 | 45.9863 | 79.7165 | 1.6679 | 2.5356 | 116.6887 | 13.3366 | 83942.4453
2022-10-10 20:00 | 26.4557 | 9.4568 | 50.0091 | 66.4531 | 1.6696 | 2.876 | 116.5462 | 13.6202 | 83964.3125
2022-10-10 20:05 | 22.2806 | 8.017 | 42.1695 | 79.7709 | 1.6219 | 2.4812 | 116.7682 | 13.8482 | 83992.9375
2022-10-10 20:10 | 19.4496 | 8.6554 | 38.4685 | 53.1625 | 1.5152 | 2.6734 | 115.9389 | 11.7223 | 83966.3281
2022-10-10 20:15 | 22.7803 | 7.6885 | 42.6069 | 53.1263 | 1.3033 | 1.9694 | 115.4958 | 11.2681 | 83909.1406
2022-10-10 20:20 | 20.2862 | 9.2966 | 40.3919 | 106.3249 | 1.2924 | 2.7873 | 116.4248 | 15.2948 | 83973.0547
2022-10-10 20:25 | 20.6911 | 8.4048 | 40.1208 | 157.7907 | 1.2786 | 2.4618 | 114.9459 | 11.3215 | 83077.75
2022-10-10 20:30 | 23.28 | 8.6411 | 44.3255 | 66.3429 | 1.3686 | 2.3227 | 116.0498 | 11.4242 | 83828.7578
2022-10-10 20:35 | 18.9075 | 8.1662 | 37.1482 | 39.8311 | 1.3888 | 2.1506 | 116.0632 | 10.9297 | 83883.2812
2022-10-10 20:40 | 17.4373 | 8.2615 | 34.99 | 53.728 | 1.3659 | 2.4587 | 117.7861 | 10.7187 | 84860.3125
2022-10-10 20:45 | 12.3306 | 7.5283 | 26.4291 | 53.1263 | 1.3709 | 2.2783 | 116.2848 | 11.0449 | 83907.125
2022-10-10 20:50 | 12.2344 | 7.2128 | 25.9662 | 53.1625 | 1.535 | 2.8093 | 116.4248 | 10.9408 | 83971.0469
2022-10-10 20:55 | 18.7057 | 6.8879 | 35.4005 | 26.5643 | 1.5919 | 2.5277 | 116.9576 | 10.6549 | 83916.5
2022-10-10 21:00 | 17.3146 | 7.4443 | 33.9848 | 53.6755 | 1.483 | 1.6781 | 117.4257 | 12.1172 | 84782.3516
2022-10-10 21:05 | 17.0504 | 7.6963 | 33.8318 | 159.5417 | 1.2844 | 2.0473 | 116.4037 | 14.4625 | 84001.6797
2022-10-10 21:10 | 17.8689 | 7.3681 | 34.7583 | 66.4078 | 1.224 | 1.8987 | 116.042 | 15.1729 | 83913.8594
2022-10-10 21:15 | 16.8075 | 8.6411 | 34.4042 | 79.6115 | 1.2345 | 2.2375 | 115.9286 | 14.4336 | 83824.0234
2022-10-10 21:20 | 22.9825 | 7.0457 | 42.4341 | 66.3881 | 1.1871 | 1.6889 | 116.493 | 12.4358 | 83881.1641
2022-10-10 21:25 | 10.8607 | 7.5235 | 24.1712 | 53.0924 | 1.0133 | 1.0809 | 116.15 | 10.6477 | 83859.3203
2022-10-10 21:30 | 14.7391 | 7.2104 | 29.9632 | 39.8583 | 0.82915 | 0.85807 | 116.9315 | 11.3277 | 83940.4375
2022-10-10 21:35 | 13.4939 | 7.6963 | 28.3802 | 39.8854 | 0.78147 | 1.0709 | 119.0161 | 11.838 | 83997.6719
2022-10-10 21:40 | 7.8399 | 7.2104 | 19.2277 | 39.8583 | 0.84843 | 1.3305 | 119.2386 | 9.9885 | 83942.4453
2022-10-10 21:45 | 7.0037 | 7.2104 | 17.9459 | 39.8583 | 0.79058 | 1.533 | 117.9636 | 9.7095 | 83942.4453
2022-10-10 21:50 | 6.3786 | 6.732 | 16.3491 | 39.8718 | 0.76266 | 0.87851 | 118.3682 | 10.4384 | 83969.0391
2022-10-10 21:55 | 10.5614 | 6.732 | 22.9208 | 26.5812 | 0.65583 | 0.91623 | 119.4614 | 9.9361 | 83965.0312
2022-10-10 22:00 | 13.071 | 7.2128 | 27.4088 | 26.5812 | 0.55028 | 1.0426 | 118.2467 | 9.8802 | 83965.0312
2022-10-10 22:05 | 14.1029 | 6.4052 | 28.0225 | 39.8329 | 0.58889 | 1.0523 | 118.4345 | 11.9339 | 83883.8906
2022-10-10 22:10 | 18.0902 | 6.732 | 34.4614 | 119.6155 | 0.68476 | 1.2827 | 118.186 | 15.5739 | 83965.0312
2022-10-10 22:15 | 16.6206 | 7.5308 | 33.1678 | 53.1443 | 0.77205 | 1.4862 | 117.7815 | 12.7786 | 83936.4297
2022-10-10 22:20 | 9.7219 | 7.5312 | 22.4333 | 39.86 | 0.74263 | 1.4949 | 117.5439 | 10.3237 | 83941.8438
2022-10-10 22:25 | 4.9099 | 7.0457 | 14.5717 | 26.5552 | 0.5692 | 0.69461 | 116.7357 | 9.536 | 83886.625
2022-10-10 22:30 | 5.6505 | 6.095 | 14.9167 | 26.5994 | 0.3765 | 0 | 116.6257 | 9.7194 | 84027.0469
2022-10-10 22:35 | 6.3786 | 6.8923 | 16.5094 | 39.8718 | 0.34697 | 0.31805 |  |  | 83969.7734
2022-10-10 22:40 | 13.8488 | 6.6439 | 27.7098 | 13.4366 | 0.52668 | 1.2289 | 118.6858 | 9.763 | 84892.0078
2022-10-10 22:45 | 18.8351 | 6.7366 | 35.4472 | 13.2997 | 0.54009 | 1.6299 |  |  | 84025.0547
2022-10-10 22:50 | 9.0885 | 6.4052 | 20.3364 | 13.2776 | 0.62647 | 1.7156 |  |  | 83884.6328
2022-10-10 22:55 | 12.1382 | 6.095 | 24.7008 | 13.2997 | 0.7137 | 1.8903 |  |  | 84021.0625
2022-10-10 23:00 | 13.917 | 6.7366 | 28.0691 | 13.2997 | 0.70357 | 1.6192 |  |  | 84027.8203
2022-10-10 23:05 | 9.8316 | 6.3454 | 21.4156 | 13.1537 | 0.62974 | 1.1831 |  |  | 83103.6172
2022-10-10 23:10 | 6.067 | 5.9326 | 15.2323 | 13.2951 | 0.4147 | 0.33754 |  |  | 83995.2109
2022-10-10 23:15 | 6.1716 | 5.7722 | 15.2323 | 13.2951 | 0.31794 | 0 |  |  | 83995.2109
2022-10-10 23:20 | 8.3491 | 5.1839 | 17.9818 | 13.4326 | 0.1463 | 0 |  |  | 84860.5703
2022-10-10 23:25 | 11.292 | 5.3991 | 22.7079 | 13.1672 | 0.095419 | 0 |  |  | 83186.7266
2022-10-10 23:30 | 10.6664 | 6.2514 | 22.441 | 13.2912 | 0.019301 | 0.15441 |  |  | 83967.2969
2022-10-10 23:35 | 8.6791 | 5.61 | 18.9137 | 13.2906 | 0 | 0.40452 | 116.8499 | 9.1546 | 83966.5859
2022-10-10 23:40 | 11.4018 | 5.7722 | 23.2493 | 0 | 0.028884 | 0.50066 | 117.6795 | 9.2694 | 84001.9531
2022-10-10 23:45 | 5.9606 | 5.6102 | 14.7469 | 0 | 0.17359 | 0.80046 |  |  | 83976.0234
2022-10-10 23:50 | 4.815 | 5.6157 | 12.9964 | 0 | 0.30861 | 0.73295 | 117.8206 | 8.3817 | 84055.3281
2022-10-10 23:55 | 8.4787 | 5.4553 | 18.4517 | 0 | 0.32758 | 0.65516 | 117.8206 | 7.4876 | 84053.3516
2022-10-11 | 11.5996 | 6.2472 | 24.0275 | 0 | 0.28913 | 0.70354 | 117.8679 | 11.9938 | 83912.8672
2022-10-11 00:05 | 16.5225 | 5.1294 | 30.4556 | 0 | 0.28904 | 0.077077 | 121.5925 | 9.7132 | 83970.1094
2022-10-11 00:10 | 10.0419 | 6.0929 | 21.6459 | 13.2951 | 0.2313 | 0.26021 | 119.6844 | 9.3252 | 83994.0781
2022-10-11 00:15 | 5.7515 | 5.7705 | 14.5866 | 0 | 0.20253 | 0.22181 | 118.9201 | 9.0433 | 83968.1406
2022-10-11 00:20 | 6.1577 | 5.7592 | 15.198 | 0 | 0.24087 | 0.29868 | 117.7175 | 7.9671 | 83799.7109
2022-10-11 00:25 | 4.4894 | 5.7612 | 12.8027 | 0 | 0.26994 | 0.33743 | 118.4854 | 8.6386 | 83833.1172
2022-10-11 00:30 | 3.7909 | 5.6494 | 11.4603 | 0 | 0.2042 | 0.27227 | 119.5061 | 6.5769 | 84554.2578
2022-10-11 00:35 | 6.0415 | 5.9076 | 15.1682 | 0 | 0.17331 | 0.56806 | 117.1237 | 8.6743 | 83636.1016
2022-10-11 00:40 | 4.734 | 5.6439 | 12.9003 | 0 | 0.2529 | 0.86568 | 119.8165 | 10.2769 | 84473.0781
2022-10-11 00:45 | 3.6482 | 5.4323 | 11.1842 | 0 | 0.45252 | 1.1072 | 119.0804 | 9.96 | 83694.1172
2022-10-11 00:50 | 3.9596 | 5.2708 | 11.3401 | 0 | 0.55824 | 0.88548 | 118.3136 | 10.2347 | 83661.6719
2022-10-11 00:55 | 4.0584 | 5.4233 | 11.6441 | 0 | 0.67417 | 0.78974 | 117.6735 | 10.6656 | 83545.9922
2022-10-11 01:00 | 4.3134 | 5.6441 | 12.2558 | 0 | 0.56418 | 0.749 | 119.2104 | 10.5019 | 84459.6641
2022-10-11 01:05 | 2.7101 | 5.2726 | 9.4267 | 0 | 0.40478 | 0.59753 | 118.0513 | 9.4036 | 83680.4844
2022-10-11 01:10 | 3.228 | 5.1075 | 10.0555 | 0 | 0.3373 | 0.61677 | 118.5353 | 9.4496 | 83590.9844
2022-10-11 01:15 | 3.33 | 5.2638 | 10.368 | 0 | 0.3091 | 0.71479 | 119.4867 | 10.2767 | 83534.3203
2022-10-11 01:20 | 2.9176 | 4.9513 | 9.4235 | 0 | 0.28049 | 0.44492 | 120.9764 | 11.1803 | 83644.1484
2022-10-11 01:25 | 2.6804 | 5.2147 | 9.3232 | 0 | 0.33492 | 0.25837 | 120.348 | 9.6856 | 82752.3906
2022-10-11 01:30 | 5.3725 | 5.1672 | 13.5638 | 13.3892 | 0.30363 | 0.52891 | 123.284 | 10.4034 | 84551.875
2022-10-11 01:35 |  |  |  |  | 0.2642 | 0.5871 |  |  | 84465.7109
2022-10-11 01:40 |  |  |  |  | 0.34866 | 0.91038 |  |  | 83517.6094
2022-10-11 01:45 |  |  |  |  | 0.50413 | 1.4154 |  |  | 83620.3984
2022-10-11 01:50 |  |  |  |  | 0.67728 | 1.7512 |  |  | 83515.6484
2022-10-11 01:55 |  |  |  |  | 0.72566 | 1.2385 |  |  | 83594.9766
2022-10-11 02:00 |  |  |  |  | 0.6881 | 0.58149 |  |  | 83650.0859
2022-10-11 02:05 |  |  |  |  | 0.63858 | 0.83208 |  |  | 83569.9297
2022-10-11 02:10 |  |  |  |  | 0.57083 | 0.56115 |  |  | 83565.6953
2022-10-11 02:15 |  |  |  |  | 0.56153 | 0.54217 |  |  | 83535.5703
2022-10-11 02:20 | 10.3056 | 22.1792 | 37.976 | 0 | 0.49376 | 0.2614 |  | 8.4465 | 83533.625
2022-10-11 02:25 | 11.362 | 26.0443 | 43.6202 | 0 | 0.51332 | 1.017 | 126.4715 | 12.1306 | 83647.8047
2022-10-11 02:30 | 7.4768 | 17.7561 | 29.2168 | 0 | 0.47945 | 0.83169 | 129.664 | 13.3792 | 84506.4375
2022-10-11 02:35 | 8.863 | 14.2248 | 27.8102 | 13.2528 | 0.51348 | 0.91069 | 128.3262 | 13.1918 | 83673.9922
2022-10-11 02:40 | 17.1759 | 11.0098 | 37.3377 | 13.2307 | 0.55185 | 1.1812 | 128.4754 | 12.7809 | 83531.6797
2022-10-11 02:45 | 18.4351 | 11.9491 | 40.0456 | 13.3892 | 0.66513 | 1.4183 | 131.4826 | 14.2836 | 84540.4609
2022-10-11 02:50 | 9.1649 | 10.4958 | 24.5441 | 13.3892 | 0.78173 | 1.4853 | 133.3793 | 14.7897 | 84538.5078
2022-10-11 02:55 | 7.8149 | 9.9026 | 21.7219 | 13.2437 | 0.83123 | 1.6238 | 132.717 | 14.5178 | 83618.1406
2022-10-11 03:00 | 7.51 | 9.4331 | 20.9447 | 13.2573 | 0.74574 | 0.77479 | 132.9136 | 14.3656 | 83703.8359
2022-10-11 03:05 | 11.9952 | 8.7936 | 27.1802 | 13.2573 | 0.62933 | 0.7552 | 133.3982 | 15.0894 | 83694.7812
2022-10-11 03:10 | 9.3751 | 8.6223 | 22.9927 | 26.4795 | 0.58129 | 0.83319 | 133.6451 | 15.4587 | 83584.8281
2022-10-11 03:15 | 6.2541 | 8.468 | 18.0545 | 26.4965 | 0.65813 | 0.86137 | 134.0941 | 15.7468 | 83648.6172
2022-10-11 03:20 | 7.4794 | 9.0425 | 20.5072 | 13.3892 | 0.68402 | 0.83059 | 136.3772 | 16.1393 | 84540.4609
2022-10-11 03:25 | 8.2115 | 8.2299 | 20.8168 | 13.3806 | 0.75393 | 1.2239 | 136.3509 | 15.4546 | 84476
2022-10-11 03:30 | 10.5209 | 7.5046 | 23.6314 | 26.4795 | 0.68672 | 1.0349 | 134.9761 | 15.6255 | 83595.7969
2022-10-11 03:35 | 9.7951 | 8.146 | 23.32 | 13.2443 | 0.8329 | 0.97818 | 134.8407 | 15.1859 | 83624.3516
2022-10-11 03:40 | 9.1636 | 7.6616 | 21.708 | 13.2352 | 0.8904 | 1.4421 | 134.9906 | 15.1755 | 83565.3281
2022-10-11 03:45 | 11.3577 | 7.1874 | 24.4371 | 13.2437 | 0.98685 | 1.3932 | 136.227 | 15.4634 | 83620.0781
2022-10-11 03:50 | 17.6216 | 7.6718 | 34.6829 | 39.7583 | 1.027 | 1.3079 | 136.3201 | 15.4739 | 83670.0938
2022-10-11 03:55 | 22.2095 | 7.3521 | 41.3957 | 26.5055 | 1.1034 | 1.6647 | 136.2595 | 16.0862 | 83668.1484
2022-10-11 04:00 | 21.2502 | 6.8659 | 39.4389 | 26.4795 | 1.1905 | 1.4131 | 136.3071 | 16.404 | 83584.8281
2022-10-11 04:05 | 22.7309 | 7.6718 | 42.6743 | 26.5055 | 1.0277 | 1.4251 | 136.8045 | 16.3645 | 83661.0078
2022-10-11 04:10 | 19.4793 | 8.4626 | 38.3212 | 26.4795 | 0.99857 | 1.6966 | 136.9122 | 16.404 | 83577.6875
2022-10-11 04:15 | 19.5961 | 7.6692 | 37.7067 | 13.2482 | 0.99891 | 1.4838 | 137.4238 | 16.1363 | 83625.2734
2022-10-11 04:20 | 29.4794 | 9.1013 | 54.2884 | 26.4795 | 1.0769 | 1.7366 | 138.3642 | 18.2391 | 83570.5078
2022-10-11 04:25 | 23.4368 | 8.4623 | 44.387 | 52.9568 | 1.1336 | 1.9862 | 139.3869 | 18.5719 | 83561.0156
2022-10-11 04:30 | 23.5489 | 9.4235 | 45.5201 | 39.7311 | 1.1533 | 2.1225 | 140.2818 | 18.7451 | 83591.5156
2022-10-11 04:35 | 23.2215 | 7.502 | 43.0967 | 39.7056 | 1.1743 | 2.3291 | 140.1918 | 18.622 | 83536.7578
2022-10-11 04:40 | 44.2845 | 7.986 | 75.8669 | 79.4622 | 1.2802 | 2.0367 | 140.6449 | 20.3582 | 83584.2734
2022-10-11 04:45 | 41.014 | 10.5311 | 73.2394 | 132.307 | 1.2038 | 2.5823 | 140.7486 | 24.8393 | 83501.0078
2022-10-11 04:50 | 33.6333 | 8.4594 | 60.0137 | 105.8774 | 1.1832 | 3.1132 | 140.9118 | 24.4577 | 83522
2022-10-11 04:55 | 37.7984 | 8.4594 | 66.3981 | 145.5814 | 1.3494 | 2.6697 | 140.8513 | 23.1792 | 83522
2022-10-11 05:00 | 47.2993 | 9.7201 | 82.2222 | 184.9773 | 1.4247 | 3.3437 | 140.1944 | 23.8066 | 83383.9219
2022-10-11 05:05 | 63.7694 | 9.3169 | 107.0649 | 301.1593 | 1.7108 | 4.0752 | 139.4128 | 25.4624 | 82628.25
2022-10-11 05:10 | 86.2337 | 13.0747 | 145.0974 | 343.7499 | 1.91 | 4.9446 | 142.1574 | 29.2637 | 83431.3672
2022-10-11 05:15 | 66.515 | 11.169 | 113.1255 | 251.3731 | 2.1926 | 5.0061 | 142.2543 | 26.4497 | 83488.2422
2022-10-11 05:20 | 71.6611 | 12.2925 | 122.1373 | 156.8118 | 2.3805 | 4.5785 | 137.4615 | 22.0634 | 82454.3203
2022-10-11 05:25 | 65.7044 | 13.7337 | 114.4478 | 104.7153 | 2.5094 | 4.9611 | 133.4437 | 19.5163 | 82590.8203
2022-10-11 05:30 | 72.1678 | 13.4134 | 123.8771 | 261.6991 | 2.6501 | 5.3578 | 129.6313 | 20.389 | 82560.6641
2022-10-11 05:35 | 87.6701 | 15.7913 | 150.1751 | 222.596 | 2.7699 | 5.713 | 128.8222 | 23.7025 | 82614.9688
2022-10-11 05:40 | 97.788 | 15.9291 | 165.9813 | 237.7469 | 2.8668 | 5.6753 | 129.524 | 25.1298 | 83325.3906
2022-10-11 05:45 | 99.2476 | 16.0968 | 168.2271 | 261.7096 | 2.9528 | 6.2615 | 127.8426 | 29.6229 | 82551.4453
2022-10-11 05:50 | 97.4348 | 16.5769 | 165.9285 | 343.6328 | 3.3483 | 7.2691 | 128.7013 | 33.417 | 83376.0234
2022-10-11 05:55 | 117.8245 | 16.0748 | 196.838 | 418.1648 | 3.662 | 8.9004 | 126.713 | 37.0468 | 82423.4609
2022-10-11 06:00 | 122.0587 | 17.8642 | 204.9602 | 383.544 | 3.8873 | 8.5035 | 126.3716 | 34.6063 | 83419.2188
2022-10-11 06:05 | 116.504 | 18.4959 | 197.0773 | 330.5287 | 4.0454 | 8.227 | 124.8786 | 31.2627 | 83388.7422
2022-10-11 06:10 | 111.8613 | 20.9603 | 192.5829 | 326.6913 | 4.1563 | 8.2742 | 121.279 | 28.1007 | 82417.3594
2022-10-11 06:15 | 120.1016 | 18.9302 | 203.1839 | 483.9785 | 4.2195 | 8.3333 | 122.4144 | 35.3252 | 82493.5
2022-10-11 06:20 | 94.4114 | 19.3902 | 164.1075 | 444.4342 | 4.1522 | 8.1026 | 120.0015 | 32.062 | 82423.6719
2022-10-11 06:25 | 98.7703 | 18.7476 | 170.1463 | 313.5168 | 4.0479 | 7.1439 | 119.1484 | 26.5549 | 82367.4844
2022-10-11 06:30 | 92.6233 | 19.0879 | 161.0643 | 327.0125 | 3.8896 | 7.1822 | 118.589 | 27.4141 | 82475.7422
2022-10-11 06:35 | 107.9944 | 16.2539 | 181.7916 | 366.3788 | 3.7946 | 7.5988 | 118.8685 | 31.2704 | 82503.8438
2022-10-11 06:40 | 109.3282 | 17.3415 | 184.7661 | 379.091 | 3.8486 | 7.6876 | 118.3336 | 29.0985 | 82419.5312
2022-10-11 06:45 | 87.4478 | 17.5044 | 151.3898 | 326.9011 | 3.8049 | 7.6291 | 117.8315 | 28.3933 | 82457.2734
2022-10-11 06:50 | 103.5687 | 14.5038 | 173.2576 | 366.0189 | 3.7043 | 7.1873 | 118.2141 | 30.6907 | 82423.625
2022-10-11 06:55 | 98.1473 | 18.2929 | 168.7366 | 366.1292 | 3.7306 | 7.7112 | 118.668 | 35.2033 | 82451.7344
2022-10-11 07:00 | 115.3282 | 15.4544 | 192.2336 | 366.1292 | 3.6981 | 7.5307 | 117.5328 | 31.6336 | 82451.7344
2022-10-11 07:05 | 107.0691 | 18.4833 | 182.4433 | 343.5158 | 3.739 | 9.1053 | 118.2127 | 30.742 | 83312.0078
2022-10-11 07:10 | 99.3468 | 17.9999 | 170.2822 | 330.204 | 3.916 | 9.4701 | 119.6256 | 29.2349 | 83289.7812
2022-10-11 07:15 | 100.2395 | 16.2318 | 169.8825 | 352.8129 | 4.0102 | 9.054 | 117.5722 | 30.9535 | 82405.8359
2022-10-11 07:20 | 95.6456 | 16.5526 | 163.004 | 326.7899 | 4.1539 | 8.9299 | 116.8357 | 29.317 | 82428.4062
2022-10-11 07:25 | 123.5947 | 14.6836 | 204.2936 | 449.9607 | 4.2927 | 9.8646 | 118.7119 | 33.1277 | 83458.7656
2022-10-11 07:30 | 123.6987 | 17.983 | 207.7505 | 497.0393 | 4.351 | 10.6668 | 116.9107 | 31.6431 | 82481.1406
2022-10-11 07:35 | 108.9454 | 19.7114 | 186.7068 | 483.7946 | 4.3357 | 9.6286 | 116.8709 | 35.6962 | 82457.2109
2022-10-11 07:40 | 89.2164 | 16.895 | 153.6492 | 396.4839 | 4.3286 | 8.7055 | 117.4633 | 28.753 | 83350.1094
2022-10-11 07:45 | 81.7111 | 16.5632 | 141.813 | 340.0796 | 4.1142 | 8.3719 | 115.7153 | 24.3916 | 82501.0078
2022-10-11 07:50 | 98.8001 | 18.4381 | 170.04 | 339.7458 | 3.942 | 8.4676 | 115.4226 | 24.0383 | 82420.9062
2022-10-11 07:55 | 88.4021 | 17.4694 | 153.1327 | 326.2467 | 3.838 | 8.5471 | 115.9259 | 24.6642 | 82305.3672
2022-10-11 08:00 | 92.6001 | 18.4318 | 160.3725 | 378.8183 | 3.8763 | 10.0976 | 115.9802 | 30.8332 | 82391.6328
2022-10-11 08:05 | 92.4378 | 12.9097 | 154.6017 | 443.8464 | 3.9351 | 10.2925 | 116.5619 | 43.0401 | 82341.6484
2022-10-11 08:10 | 104.1108 | 19.062 | 178.6467 | 496.3826 | 4.0925 | 11.6831 | 116.5174 | 35.9355 | 82380.8906
2022-10-11 08:15 | 122.9066 | 16.7357 | 205.1313 | 634.3742 | 4.4217 | 11.3161 | 117.9464 | 33.6932 | 83358.1719
2022-10-11 08:20 | 116.2122 | 16.8893 | 195.0235 | 449.1956 | 4.6335 | 10.6434 | 117.7855 | 30.7408 | 83338.2812
2022-10-11 08:25 | 125.83 | 19.0689 | 211.9457 | 388.8096 | 4.5225 | 10.6284 | 119.2761 | 27.6521 | 81763.6406
2022-10-11 08:30 | 122.0904 | 15.9544 | 203.099 | 370.4147 | 4.5156 | 10.5332 | 119.6943 | 29.0035 | 83473.8906
2022-10-11 08:35 | 119.5876 | 20.1017 | 203.4099 | 396.857 | 4.3712 | 9.1389 | 117.8156 | 31.7803 | 83480.1094
2022-10-11 08:40 | 90.4642 | 17.7327 | 156.3995 | 317.9178 | 4.1903 | 8.6806 | 117.1285 | 25.5924 | 83603.0859
2022-10-11 08:45 | 101.1646 | 17.7267 | 172.7954 | 251.5993 | 3.9954 | 8.0972 | 116.5441 | 23.3034 | 83580.9141
2022-10-11 08:50 | 95.7961 | 16.1029 | 162.9427 | 290.8423 | 3.8187 | 8.0434 | 116.23 | 26.041 | 83449.4922
2022-10-11 08:55 | 135.707 | 15.005 | 223.0216 | 379.8054 | 3.6957 | 8.6266 | 115.9832 | 34.874 | 82664.8438
2022-10-11 09:00 | 115.6719 | 18.0338 | 195.3399 | 291.1273 | 4.0078 | 10.5229 | 115.7997 | 30.5128 | 83522.3594
2022-10-11 09:05 | 112.0279 | 16.5975 | 188.3179 | 304.3604 | 4.0477 | 8.7733 | 115.5578 | 25.8442 | 83542.1172
2022-10-11 09:10 | 117.8847 | 18.3925 | 199.0904 | 414.7131 | 4.0156 | 8.3048 | 116.9444 | 36.5215 | 84461.5156
2022-10-11 09:15 | 120.4306 | 18.0175 | 202.4598 | 340.7328 | 3.838 | 7.8292 | 114.3805 | 31.5388 | 82737.5156
2022-10-11 09:20 | 105.1908 | 19.8154 | 181.2155 | 291.5116 | 3.7876 | 7.7204 | 114.8626 | 25.0435 | 83651.3984
2022-10-11 09:25 | 113.4964 | 17.8716 | 191.843 | 249.1665 | 3.6683 | 7.5855 | 114.2786 | 25.3914 | 82789.6484
2022-10-11 09:30 | 110.2604 | 19.1303 | 188.1414 | 235.9722 | 3.5234 | 7.267 | 113.8803 | 25.9884 | 82759.4141
2022-10-11 09:35 | 111.8249 | 17.732 | 189.1413 | 264.9204 | 3.4633 | 7.1008 | 114.642 | 22.9765 | 83622.9609
2022-10-11 09:40 | 114.4414 | 19.1051 | 194.6829 | 301.1226 | 3.2446 | 7.6378 | 113.3114 | 25.5142 | 82655.4531
2022-10-11 09:45 | 131.1255 | 21.3925 | 222.3864 | 238.2761 | 3.3129 | 8.2629 | 115.2342 | 27.0205 | 83574.7344
2022-10-11 09:50 | 130.8001 | 24.1732 | 224.6682 | 248.9124 | 3.4885 | 9.3059 | 113.8029 | 28.2817 | 82702.4219
2022-10-11 09:55 | 129.9799 | 22.51 | 221.7478 | 277.9888 | 3.7223 | 9.0827 | 115.1737 | 27.5765 | 83565.5703
2022-10-11 10:00 | 115.8267 | 21.8343 | 199.3777 | 277.5169 | 3.7643 | 8.7383 | 114.4346 | 26.5861 | 83425.8203
2022-10-11 10:05 | 85.5279 | 19.4577 | 150.3984 | 264.4919 | 3.6132 | 7.6817 | 114.6378 | 25.7721 | 83498.0625
2022-10-11 10:10 | 94.652 | 17.8567 | 162.9426 | 277.6221 | 3.4958 | 6.7301 | 114.7197 | 22.8761 | 83465.4688
2022-10-11 10:15 | 132.8708 | 24.3448 | 228.0139 | 409.0042 | 3.2955 | 6.1271 | 114.2493 | 31.8627 | 83299.6641
2022-10-11 10:20 | 103.3535 | 19.98 | 178.4039 | 378.3035 | 3.0798 | 5.9684 | 113.1997 | 30.7365 | 82361.5625
2022-10-11 10:25 | 102.6351 | 22.3398 | 179.6625 | 313.0788 | 2.9862 | 6.7381 | 113.1998 | 25.0385 | 82346.2812
2022-10-11 10:30 | 87.0812 | 17.9233 | 151.2472 | 312.8775 | 3.0668 | 6.0761 | 112.5313 | 23.8726 | 82292.2188
2022-10-11 10:35 | 76.1442 | 17.6506 | 134.3671 | 369.186 | 3.086 | 6.4526 | 115.3207 | 26.3045 | 83235.9453
2022-10-11 10:40 | 93.5121 | 17.3214 | 160.6602 | 316.2417 | 3.0774 | 7.9838 | 117.8959 | 28.0585 | 83187.6484
2022-10-11 10:45 | 108.9284 | 18.0805 | 185.0498 | 286.8044 | 3.0093 | 6.9962 | 116.5226 | 22.887 | 82306.8594
2022-10-11 10:50 | 89.277 | 17.5969 | 154.4438 | 260.5541 | 2.9498 | 6.1965 | 113.2883 | 20.4092 | 82248.8594
2022-10-11 10:55 | 85.011 | 17.6392 | 147.7883 | 289.8883 | 2.8382 | 5.5021 | 114.4638 | 25.5128 | 83193.9922
2022-10-11 11:00 | 92.8461 | 19.2407 | 161.3995 | 329.6304 | 2.7386 | 4.7901 | 114.899 | 37.657 | 83261.8672
2022-10-11 11:05 | 96.2041 | 18.1153 | 165.5804 | 263.5252 | 2.7491 | 5.0819 | 114.3995 | 23.3536 | 83205.3359
2022-10-11 11:10 | 81.4646 | 19.6587 | 144.3732 | 260.8103 | 2.8856 | 5.3398 | 112.8038 | 20.484 | 82339.2109
2022-10-11 11:15 | 84.4022 | 16.4859 | 146.0175 | 234.3396 | 2.9344 | 8.3141 | 112.7354 | 20.5594 | 82199.2969
2022-10-11 11:20 | 86.4143 | 16.0604 | 148.5194 | 197.7782 | 2.9291 | 8.4564 | 114.0554 | 20.9882 | 83252.8438
2022-10-11 11:25 | 96.7923 | 18.2315 | 166.5982 | 234.5784 | 2.8758 | 7.1944 | 113.3268 | 22.0035 | 82289.3516
2022-10-11 11:30 | 60.4747 | 17.1255 | 109.8232 | 195.4156 | 2.7979 | 7.0285 | 112.9906 | 19.4243 | 82261.3984
2022-10-11 11:35 | 74.693 | 15.2551 | 129.7472 | 208.6483 | 2.7526 | 6.5061 | 112.8038 | 21.9628 | 82343.3906
2022-10-11 11:40 | 85.408 | 17.9165 | 148.8329 | 286.6967 | 2.6711 | 6.5337 | 112.9654 | 30.5957 | 82283.3203
2022-10-11 11:45 | 84.8407 | 17.2768 | 147.3236 | 273.489 | 2.6169 | 6.5712 | 112.5357 | 26.0908 | 82225.1172
2022-10-11 11:50 | 129.3938 | 15.8799 | 214.2192 | 276.5138 | 2.7423 | 6.8169 | 114.3218 | 29.9741 | 83130.7969
2022-10-11 11:55 | 116.5872 | 22.0805 | 200.7895 | 302.9512 | 2.9962 | 8.5508 | 114.3005 | 25.7245 | 83161.1328
2022-10-11 12:00 | 115.6193 | 18.8538 | 195.9221 | 286.6095 | 3.1782 | 8.8026 | 112.5739 | 29.0544 | 82250.3359
2022-10-11 12:05 | 112.9526 | 18.5675 | 191.7052 | 302.6535 | 3.446 | 9.6469 | 113.647 | 25.2571 | 83064.9141
2022-10-11 12:10 | 111.8534 | 16.6429 | 187.9388 | 299.4339 | 3.4479 | 7.5795 | 111.7241 | 21.9264 | 82185.4844
2022-10-11 12:15 | 134.8277 | 19.0167 | 225.6854 | 286.6966 | 3.3602 | 7.9238 | 111.8935 | 25.2319 | 82251.9375
2022-10-11 12:20 | 84.6328 | 16.4909 | 146.2191 | 247.4337 | 3.4252 | 8.0435 | 111.6986 | 23.3004 | 82198.2734
2022-10-11 12:25 | 78.6041 | 16.5094 | 136.9967 | 250.0943 | 3.4111 | 7.2984 | 113.1402 | 23.3298 | 83097.7344
2022-10-11 12:30 | 89.4479 | 19.0429 | 156.1518 | 263.1678 | 3.3161 | 6.8072 | 112.681 | 23.4325 | 83071.6953
2022-10-11 12:35 | 92.2021 | 14.6095 | 155.7814 | 250.1791 | 3.3248 | 6.7565 | 112.5769 | 25.384 | 83121.6641
2022-10-11 12:40 | 85.3211 | 18.0553 | 148.8385 | 286.4051 | 3.2968 | 7.0357 | 111.8987 | 29.7445 | 82185.8516
2022-10-11 12:45 | 80.0458 | 14.1211 | 136.8182 | 260.2007 | 3.2167 | 7.1172 | 111.6483 | 24.3704 | 82124.9062
2022-10-11 12:50 | 93.871 | 16.1815 | 160.0703 | 289.3965 | 3.2492 | 7.2864 | 112.4663 | 23.9778 | 83038.2734
2022-10-11 12:55 | 92.3467 | 15.393 | 156.9453 | 289.4846 | 3.2697 | 7.1037 | 112.7411 | 22.1614 | 83068.9844
2022-10-11 13:00 | 92.7224 | 16.1368 | 158.2651 | 308.7786 | 3.143 | 6.0669 | 110.3516 | 22.7493 | 81222.6953
2022-10-11 13:05 | 124.0369 | 14.1068 | 204.235 | 311.9234 | 3.0595 | 6.5039 | 112.8414 | 26.147 | 82049.9141
2022-10-11 13:10 | 147.4489 | 24.1711 | 250.343 | 351.3901 | 3.0272 | 7.8668 | 112.9946 | 29.5714 | 82147.9219
2022-10-11 13:15 | 104.735 | 23.1383 | 183.6798 | 236.5382 | 3.1907 | 9.0566 | 114.1535 | 20.4211 | 82958.1328
2022-10-11 13:20 | 129.6717 | 19.7823 | 218.5477 | 299.4234 | 3.1867 | 8.299 | 110.8279 | 17.3874 | 82178.9062
2022-10-11 13:25 | 96.5552 | 20.4034 | 168.4068 | 312.3359 | 3.3493 | 7.9497 | 111.8013 | 25.3617 | 82151.0469
2022-10-11 13:30 | 96.2587 | 14.5996 | 162.1483 | 244.6901 | 3.3302 | 6.8506 |  |  | 81301.5625
2022-10-11 13:35 | 118.0215 | 19.2989 | 200.2065 | 286.2207 | 3.2478 | 6.7558 |  |  | 82130.75
2022-10-11 13:40 | 94.1891 | 18.0669 | 162.4433 | 262.8202 | 3.2221 | 7.2619 |  |  | 82961.9141
2022-10-11 13:45 | 75.6787 | 18.5668 | 134.4111 | 276.3262 | 3.0936 | 6.3622 |  |  | 83077.0938
2022-10-11 13:50 | 77.3102 | 16.0012 | 134.505 | 249.5946 | 2.9748 | 6.2218 |  |  | 82942.4453
2022-10-11 13:55 | 72.0552 | 16.8212 | 127.2701 | 197.3759 | 2.7947 | 5.9887 |  |  | 83083.5781
2022-10-11 14:00 | 82.8348 | 16.9505 | 143.9227 | 234.2519 | 2.7255 | 7.3676 |  |  | 82167.5781
2022-10-11 14:05 | 121.3281 | 15.2007 | 201.1768 | 398.7039 | 3.1631 | 9.3559 |  |  | 81190.4297
2022-10-11 14:10 | 176.2585 | 23.5344 | 293.7098 | 520.3835 | 3.8306 | 11.2513 |  |  | 82113.5234
2022-10-11 14:15 | 129.442 | 21.3314 | 219.7446 | 416.1799 | 4.4028 | 11.1178 |  |  | 82094.3516
2022-10-11 14:20 | 106.7556 | 21.4737 | 185.1125 | 350.9138 | 4.4917 | 9.2335 | 111.0003 | 28.8217 | 82034.4453
2022-10-11 14:25 | 84.214 | 18.665 | 147.7512 | 299.1293 | 4.4125 | 8.189 |  |  | 82096.4844
2022-10-11 14:30 | 78.408 | 16.004 | 136.0337 | 273.2107 | 4.0919 | 6.1908 | 110.8755 | 20.8187 | 82130.75
2022-10-11 14:35 | 93.36 | 17.2416 | 160.3472 | 324.9202 | 3.7703 | 6.0787 | 110.8815 | 23.2539 | 82049.3984
2022-10-11 14:40 | 89.3383 | 17.3893 | 154.3303 | 399.0959 | 3.6228 | 8.3135 | 110.658 | 29.3606 | 81264.5
2022-10-11 14:45 | 80.3256 | 16.1554 | 139.2814 | 364.1574 | 3.6695 | 8.0806 | 110.9567 | 27.0933 | 82102.4141
2022-10-11 14:50 | 88.9481 | 18.2 | 154.5428 | 299.2205 | 3.5611 | 7.5458 | 110.8122 | 26.0634 | 82130.7188
2022-10-11 14:55 | 100.9745 | 20.2987 | 175.076 | 341.8864 | 3.564 | 8.1992 | 112.3042 | 28.6632 | 83016.0156
2022-10-11 15:00 | 94.8939 | 21.0034 | 166.4602 | 532.8691 | 3.6189 | 8.2291 | 111.3567 | 32.9157 | 82051.0781
2022-10-11 15:05 | 90.3946 | 19.2793 | 157.8393 | 337.917 | 3.7502 | 8.8309 | 111.0003 | 30.6231 | 82046.3281
2022-10-11 15:10 | 95.223 | 18.2253 | 164.0281 | 420.5123 | 3.7661 | 8.2426 | 112.5922 | 31.4044 | 82967.9688
2022-10-11 15:15 | 86.5524 | 20.0494 | 152.7201 | 324.7002 | 3.5299 | 7.4637 | 110.9251 | 23.62 | 82008.3984
2022-10-11 15:20 | 89.9551 | 18.1759 | 156.0623 | 311.8178 | 3.3708 | 7.0595 | 110.7252 | 22.6458 | 82036.1797
2022-10-11 15:25 | 91.5906 | 18.4893 | 159.0394 | 324.8102 | 3.4093 | 7.464 | 111.0221 | 26.4655 | 82038.3281
2022-10-11 15:30 | 105.6297 | 19.0113 | 180.9242 | 433.5064 | 3.4146 | 7.6269 | 113.3944 | 36.1387 | 82955.0625
2022-10-11 15:35 | 120.0436 | 18.6833 | 202.6905 | 403.5707 | 3.3357 | 8.8984 | 111.7797 | 32.697 | 82216.5312
2022-10-11 15:40 | 90.8344 | 19.4426 | 158.8336 | 325.0304 | 3.4502 | 9.4158 | 112.2856 | 33.1999 | 82108.9922
2022-10-11 15:45 | 103.9395 | 21.0844 | 180.5652 | 368.0606 | 3.659 | 9.313 | 112.6866 | 25.6722 | 83013.6953
2022-10-11 15:50 | 81.7545 | 18.3776 | 143.6938 | 315.2774 | 3.58 | 8.3857 | 112.1338 | 24.7729 | 82978.9609
2022-10-11 15:55 | 79.8925 | 17.8983 | 140.3604 | 286.405 | 3.4683 | 6.927 | 110.8874 | 21.9803 | 82236.0625
2022-10-11 16:00 | 99.3549 | 18.037 | 170.3317 | 481.1917 | 3.484 | 7.5263 | 111.9038 | 32.5 | 82148.2266
2022-10-11 16:05 | 97.8409 | 18.5486 | 168.5227 | 486.3823 | 3.5738 | 8.3453 | 113.2911 | 31.5807 | 83031.1016
2022-10-11 16:10 | 88.6262 | 16.7657 | 152.6151 | 363.7874 | 3.8594 | 9.788 | 111.3783 | 28.7574 | 82060.0547
2022-10-11 16:15 | 88.4726 | 18.6944 | 154.3084 | 367.8236 | 4.1803 | 9.4591 | 112.2539 | 30.7868 | 82961.875
2022-10-11 16:20 | 95.746 | 18.6818 | 165.4447 | 446.3405 | 4.1706 | 9.2064 | 112.2379 | 38.4851 | 82894.5469
2022-10-11 16:25 | 91.408 | 21.0566 | 161.17 | 341.3192 | 4.2289 | 9.5175 | 112.3578 | 34.5153 | 82892.3828
2022-10-11 16:30 | 69.5673 | 18.0928 | 124.8881 | 358.4604 | 4.1629 | 8.1388 | 112.9627 | 28.4936 | 83841.9609
2022-10-11 16:35 | 74.3076 | 16.9742 | 130.8756 | 447.2337 | 4.0425 | 7.9974 | 112.5827 | 30.4961 | 83072.4062
2022-10-11 16:40 | 77.5159 | 17.2914 | 136.1106 | 394.618 | 3.9023 | 8.1063 | 112.7029 | 29.8331 | 83068.0625
2022-10-11 16:45 | 87.7319 | 14.7482 | 149.2269 | 368.1853 | 3.7977 | 7.3618 | 114.3472 | 33.9651 | 83037.7422
2022-10-11 16:50 | 97.5679 | 19.3282 | 168.8837 | 433.5064 | 3.6773 | 7.7631 | 114.595 | 38.8973 | 82952.8906
2022-10-11 16:55 | 75.2818 | 19.0722 | 134.4668 | 358.8128 | 3.7397 | 8.4833 | 114.592 | 30.4194 | 83916.7344
2022-10-11 17:00 | 80.4034 | 17.7665 | 141.0117 | 530.8726 | 3.725 | 8.4131 | 114.3194 | 51.5053 | 83804.7891
2022-10-11 17:05 | 81.4486 | 16.3396 | 141.187 | 486.6955 | 3.642 | 8.3163 | 113.304 | 41.2691 | 83050.2891
2022-10-11 17:10 | 77.36 | 19.3406 | 137.9208 | 420.6407 | 3.6334 | 8.5429 | 112.2061 | 41.0204 | 82994.0312
2022-10-11 17:15 | 66.8562 | 17.7674 | 120.2469 | 355.1562 | 3.6529 | 7.939 | 111.8614 | 34.8053 | 83059.3672
2022-10-11 17:20 | 68.7084 | 16.1541 | 121.6311 | 393.9632 | 3.4947 | 6.8531 | 112.3959 | 36.4574 | 82920.4531
2022-10-11 17:25 | 58.2729 | 14.5704 | 103.8933 | 328.3027 | 3.207 | 5.9379 | 112.4559 | 31.6589 | 82927.2969
2022-10-11 17:30 | 104.286 | 17.5855 | 177.2804 | 512.3258 | 3.0797 | 6.1399 | 113.0943 | 45.7389 | 82962.2109
2022-10-11 17:35 | 87.7617 | 21.8919 | 156.4162 | 447.2337 | 3.1779 | 7.969 | 112.763 | 37.0704 | 83073.0391
2022-10-11 17:40 | 65.9935 | 17.4464 | 118.6035 | 437.9699 | 3.4843 | 8.863 | 113.349 | 32.9433 | 83814.2344
2022-10-11 17:45 | 62.6336 | 16.318 | 112.1667 | 380.9602 | 3.5373 | 7.2496 | 112.1939 | 30.6765 | 82966.8594
2022-10-11 17:50 | 58.7061 | 14.4169 | 104.4038 | 315.2774 | 3.4596 | 6.1029 | 111.7136 | 26.4833 | 82966.8594
2022-10-11 17:55 | 46.8361 | 14.5803 | 86.3723 | 315.3843 | 3.1886 | 4.8509 | 111.9316 | 28.9759 | 82994.9844
2022-10-11 18:00 | 46.6032 | 12.3821 | 83.8172 | 276.42 | 2.9573 | 4.718 | 112.1177 | 26.4257 | 83129.7656
2022-10-11 18:05 | 40.2586 | 11.5805 | 73.2903 | 263.0787 | 2.863 | 4.707 | 112.2821 | 23.0378 | 83080.2031
2022-10-11 18:10 | 47.0891 | 12.2151 | 84.2363 | 368.3101 | 2.7978 | 5.2168 | 112.8231 | 31.9877 | 83073.8359
2022-10-11 18:15 | 47.3928 | 12.5521 | 85.1976 | 247.1906 | 2.7269 | 5.4635 | 110.9944 | 26.5014 | 82164.4141
2022-10-11 18:20 | 36.0154 | 12.0564 | 67.2621 | 210.4629 | 2.7959 | 5.388 | 111.8013 | 18.3971 | 83070.0859
2022-10-11 18:25 | 39.6135 | 11.7676 | 72.4886 | 221.1705 | 2.7539 | 4.7305 | 110.816 | 18.0865 | 82162.8359
2022-10-11 18:30 | 47.3928 | 13.3366 | 85.8252 | 260.2007 | 2.7758 | 4.812 | 110.6971 | 19.6712 | 82154.5391
2022-10-11 18:35 | 41.0248 | 14.2919 | 77.1761 | 197.5098 | 2.8426 | 4.5599 | 111.9151 | 18.5264 | 83142.5859
2022-10-11 18:40 | 33.3698 | 10.9608 | 62.1113 | 171.2333 | 2.8561 | 4.8768 | 111.7725 | 16.8731 | 83168.7031
2022-10-11 18:45 | 25.6075 | 9.8915 | 49.1435 | 403.5848 | 2.7059 | 3.8957 | 110.9507 | 19.4658 | 82206.7812
2022-10-11 18:50 | 26.4354 | 10.4878 | 51.0089 | 210.8202 | 2.5638 | 3.2921 | 112.0513 | 18.373 | 83193.4297
2022-10-11 18:55 | 27.0773 | 9.5902 | 51.0952 | 104.2887 | 2.3428 | 3.3221 | 111.038 | 14.2902 | 82313.2188
2022-10-11 19:00 | 31.8665 | 9.1096 | 57.9557 | 195.3493 | 2.2948 | 3.7926 | 111.405 | 16.2999 | 82223.0547
2022-10-11 19:05 | 36.997 | 10.1666 | 66.8769 | 237.0922 | 2.3939 | 4.5455 | 113.0967 | 17.4816 | 83155.5625
2022-10-11 19:10 | 34.2581 | 10.0622 | 62.5742 | 247.6946 | 2.5199 | 4.2222 | 111.7568 | 18.0687 | 82289.6094
2022-10-11 19:15 | 29.4418 | 9.2166 | 54.346 | 184.4677 | 2.5807 | 4.1427 | 112.7738 | 15.9933 | 83168.3984
2022-10-11 19:20 | 26.288 | 10.4704 | 50.7656 | 144.6982 | 2.5426 | 3.649 | 112.286 | 14.5303 | 83025.0078
2022-10-11 19:25 | 28.6976 | 9.5283 | 53.517 | 171.1813 | 2.5064 | 3.371 | 112.4004 | 15.0982 | 83109.6094
2022-10-11 19:30 | 24.4974 | 8.7984 | 46.3489 | 130.2771 | 2.3836 | 3.0756 | 111.2642 | 14.1715 | 82225.4609
2022-10-11 19:35 | 25.4199 | 9.4269 | 48.3913 | 104.2216 | 2.3259 | 3.2294 | 111.4428 | 13.9527 | 82221.3359
2022-10-11 19:40 | 23.414 | 9.6871 | 45.5768 | 158.0135 | 2.4011 | 3.4219 | 112.7614 | 13.3284 | 83098.2422
2022-10-11 19:45 | 23.8824 | 9.4269 | 46.0346 | 104.2216 | 2.4413 | 3.6138 | 111.2642 | 12.3112 | 82221.3359
2022-10-11 19:50 | 22.1616 | 8.9643 | 42.7772 | 78.2431 | 2.4317 | 3.8541 | 111.2544 | 12.2137 | 82301.2578
2022-10-11 19:55 | 18.9875 | 8.6528 | 37.7575 | 117.4045 | 2.2883 | 3.3939 | 111.3519 | 13.0397 | 82327.1562
2022-10-11 20:00 | 27.9999 | 8.2659 | 51.3442 | 158.1688 | 2.3137 | 3.4024 | 112.6916 | 12.4004 | 83172.7109
2022-10-11 20:05 | 41.8067 | 8.9048 | 72.9876 | 184.593 | 2.3339 | 3.6953 | 112.7902 | 12.7369 | 83198.8672
2022-10-11 20:10 | 30.1481 | 10.3223 | 56.5343 | 210.6846 | 2.3817 | 3.3247 | 112.2801 | 13.4944 | 83085.6484
2022-10-11 20:15 | 21.3492 | 9.2138 | 41.9385 | 131.7226 | 2.3922 | 3.3161 | 112.3784 | 12.8351 | 83109.6719
2022-10-11 20:20 | 17.1116 | 8.3243 | 34.3965 | 247.4424 | 2.3533 | 3.2177 | 111.2859 | 13.9479 | 82169.6953
2022-10-11 20:25 | 25.0099 | 8.4842 | 46.8202 | 130.2771 | 2.2602 | 3.3662 | 111.4428 | 13.0772 | 82193.4453
2022-10-11 20:30 | 21.2311 | 7.7788 | 40.3226 | 78.9799 | 2.1477 | 2.9348 | 112.6029 | 11.1125 | 83049.0391
2022-10-11 20:35 | 19.1869 | 8.4929 | 37.9033 | 78.246 | 2.1373 | 2.5321 | 111.4969 | 11.2831 | 82275.2031
2022-10-11 20:40 | 16.6912 | 7.4689 | 33.2126 | 79.0604 | 2.0818 | 2.6071 | 112.1758 | 11.5112 | 83131.6172
2022-10-11 20:45 | 14.8346 | 7.9507 | 30.6898 | 105.4817 | 1.9333 | 2.4773 | 112.4287 | 12.4046 | 83184.1641
2022-10-11 20:50 | 19.6799 | 8.17 | 38.336 | 91.1939 | 1.7601 | 2.5199 | 111.2047 | 13.5697 | 82187.2188
2022-10-11 20:55 | 22.6227 | 7.6353 | 42.3122 | 92.3279 | 1.6413 | 2.156 | 112.8285 | 12.2981 | 83217.7031
2022-10-11 21:00 | 24.3546 | 7.1486 | 44.4803 | 197.5839 | 1.5436 | 2.398 | 112.1978 | 13.001 | 83104.4375
2022-10-11 21:05 | 16.3085 | 7.8611 | 32.8593 | 78.2194 | 1.4918 | 2.5601 | 111.042 | 13.1409 | 82236.8438
2022-10-11 21:10 | 33.8777 | 6.8286 | 58.7576 | 158.0135 | 1.3999 | 2.4789 | 112.2199 | 16.3149 | 83062.5547
2022-10-11 21:15 | 15.6931 | 7.5466 | 31.7588 | 91.2559 | 1.4134 | 2.423 | 110.8633 | 13.5789 | 82234.7656
2022-10-11 21:20 | 12.4364 | 7.6252 | 26.6882 | 131.7226 | 1.3795 | 1.8264 | 112.1376 | 12.5584 | 83090.7656
2022-10-11 21:25 | 21.6961 | 7.6379 | 40.8945 | 105.5535 | 1.3319 | 1.6041 | 112.3242 | 11.7481 | 83230.2266
2022-10-11 21:30 | 10.0484 | 6.6011 | 22.0035 | 52.1285 | 1.27 | 1.8184 | 110.8256 | 10.1807 | 82206.8281
2022-10-11 21:35 | 13.9494 | 7.2322 | 28.6143 | 78.2194 | 1.1549 | 1.6939 | 111.2207 | 10.6769 | 82232.6875
2022-10-11 21:40 | 9.7514 | 6.5196 | 21.4669 | 79.1113 | 1.0194 | 1.0291 | 112.3684 | 11.131 | 83181.0781
2022-10-11 21:45 | 9.4332 | 6.7582 | 21.2177 | 65.1607 | 0.84525 | 0.72999 | 110.8851 | 10.3449 | 82212.1016
2022-10-11 21:50 | 8.4189 | 6.6098 | 19.3573 | 39.1481 | 0.75855 | 0.55691 | 110.5549 | 9.4269 | 82327.3359
2022-10-11 21:55 | 11.2004 | 6.0407 | 23.368 | 52.7249 | 0.62195 | 0.61223 | 111.6718 | 9.4114 | 83155.8359
2022-10-11 22:00 | 18.5692 | 6.6786 | 35.1422 | 52.7409 | 0.466 | 1.2524 | 111.9466 | 10.3003 | 83174.8125
2022-10-11 22:05 | 30.7906 | 6.5154 | 53.7123 | 79.0604 | 0.53467 | 1.6915 | 111.9951 | 10.6257 | 83120.1641
2022-10-11 22:10 | 36.4801 | 7.1486 | 63.2255 | 237.1007 | 0.6321 | 1.4587 | 112.4386 | 11.8946 | 83086.5703
2022-10-11 22:15 | 28.1988 | 7.7867 | 51.0108 | 144.9441 | 0.74854 | 1.7304 | 111.5134 | 10.6257 | 83124.3359
2022-10-11 22:20 | 19.8141 | 7.9507 | 38.3225 | 92.2965 | 0.79687 | 1.6132 | 111.2236 | 10.1342 | 83178.9922
2022-10-11 22:25 | 19.3899 | 7.3902 | 37.1118 | 53.2858 | 0.74693 | 1.2776 | 112.4946 | 10.2389 | 84037.2031
2022-10-11 22:30 | 13.7028 | 7.1605 | 28.1647 | 39.5825 | 0.60251 | 1.3508 | 111.1787 | 9.199 | 83242.9453
2022-10-11 22:35 | 14.3257 | 5.8875 | 27.8464 | 39.5825 | 0.53396 | 1.2233 | 110.9978 | 9.4206 | 83242.9453
2022-10-11 22:40 | 24.1638 | 7.3124 | 44.3516 | 39.5437 | 0.50533 | 0.88433 | 110.7081 | 9.2453 | 83159.9922
2022-10-11 22:45 | 10.5745 | 6.3565 | 22.5655 | 26.3535 | 0.48526 | 0.59201 | 110.6102 | 8.5227 | 83129.6484
2022-10-11 22:50 | 9.7536 | 6.4304 | 21.3812 | 13.33 | 0.51003 | 0.27463 | 111.7141 | 8.5099 | 84097.8203
2022-10-11 22:55 | 9.0076 | 6.4219 | 20.2291 | 13.3124 | 0.62814 | 0.38277 | 111.384 | 8.2191 | 83985.4688
2022-10-11 23:00 | 10.7925 | 5.8855 | 22.2696 | 13.1897 | 0.54349 | 0.43673 | 110.2971 | 7.8663 | 83212.5703
2022-10-11 23:05 | 11.7265 | 5.5674 | 23.5421 | 13.1897 | 0.46584 | 0.49496 | 110.1766 | 7.534 | 83212.5703
2022-10-11 23:10 | 16.719 | 5.7304 | 31.3578 | 13.1987 | 0.54402 | 0.44687 | 110.3721 | 7.9826 | 83274.4766
2022-10-11 23:15 | 10.5921 | 6.6854 | 22.9214 | 13.1987 | 0.53431 | 0.58288 | 110.5531 | 7.7608 | 83272.4141
2022-10-11 23:20 | 5.1337 | 5.351 | 13.2201 | 13.0499 | 0.48986 | 0.78762 | 109.5452 | 7.2348 | 82328.3516
2022-10-11 23:25 | 8.2994 | 5.2477 | 17.9693 | 13.1857 | 0.46584 | 0.54349 | 110.7457 | 7.0333 | 83183.2344
2022-10-11 23:30 | 7.472 | 5.4085 | 16.8619 | 13.1902 | 0.52425 | 0.52425 | 110.7834 | 7.5896 | 83209.4766
2022-10-11 23:35 | 11.4119 | 5.9884 | 23.481 | 0 | 0.66363 | 0.47127 | 110.7054 | 10.7569 | 82434.4375
2022-10-11 23:40 | 6.4406 | 5.8915 | 15.9231 | 0 | 0.87376 | 0.81551 | 111.4353 | 9.2052 | 83292.4844
2022-10-11 23:45 | 14.7459 | 5.412 | 28.0151 | 0 | 0.76746 | 0.68974 | 111.2165 | 16.5749 | 83266.2188
2022-10-11 23:50 | 12.0382 | 6.0448 | 24.4974 | 0 | 0.62134 | 0.40775 | 110.904 | 21.7163 | 83211.5391
2022-10-11 23:55 | 9.9594 | 5.5084 | 20.7744 | 0 | 0.44184 | 0.42263 | 109.6049 | 17.1005 | 82324.2656
2022-10-12 | 7.5732 | 6.0428 | 17.8103 | 0 | 0.3882 | 0.077641 | 110.2637 | 8.5839 | 83181.1719
2022-10-12 00:05 | 3.7347 | 5.7247 | 11.4495 | 0 | 0.30065 | 0 | 110.5047 | 8.1409 | 83188.5703
2022-10-12 00:10 | 3.8436 | 5.2546 | 11.1462 | 0 | 0.22336 | 0 | 110.7717 | 7.9853 | 83299.8828
2022-10-12 00:15 | 3.5272 | 5.4067 | 10.8134 | 0 | 0.20367 | 0.27156 | 110.6855 | 8.4731 | 83186.5234
2022-10-12 00:20 | 3.6358 | 5.4138 | 10.9869 | 0 | 0.13596 | 0.20394 | 110.8923 | 10.5361 | 83297.8359
2022-10-12 00:25 | 4.1511 | 5.4085 | 11.7715 | 0 | 0.14553 | 0.14553 | 110.9642 | 13.6281 | 83212.7734
2022-10-12 00:30 | 3.6335 | 5.4104 | 10.9799 | 13.1947 | 0.25258 | 0.34001 | 111.1226 | 14.464 | 83243.1406
2022-10-12 00:35 | 3.7373 | 4.933 | 10.6616 | 13.1947 | 0.24263 | 0.85405 | 111.2432 | 12.469 | 83241.0859
2022-10-12 00:40 | 4.0541 | 5.0989 | 11.3131 | 0 | 0.25267 | 0.78715 | 111.3905 | 9.156 | 83352.4922
2022-10-12 00:45 | 3.8398 | 5.0904 | 11.1352 | 0 | 0.26195 | 0.39777 | 111.2656 | 8.0328 | 83210.7188
2022-10-12 00:50 | 9.3432 | 4.2965 | 18.618 | 0 | 0.12617 | 0.20381 | 111.1226 | 8.091 | 83236.9844
2022-10-12 00:55 | 8.8211 | 4.9313 | 18.4526 | 0 | 0.048557 | 0.40788 | 111.145 | 8.9192 | 83206.6172
2022-10-12 01:00 | 6.0271 | 4.6193 | 13.8578 | 0 | 0.14558 | 0.90257 | 111.5336 | 10.5952 | 83317.9688
2022-10-12 01:05 | 8.9249 | 4.4541 | 18.1345 | 13.1902 | 0.31076 | 1.0294 | 111.4464 | 9.861 | 83206.6172
2022-10-12 01:10 | 8.3079 | 4.9347 | 17.6693 | 0 | 0.55338 | 1.0194 | 111.5826 | 8.2046 | 83261.2188
2022-10-12 01:15 | 8.6279 | 6.2142 | 19.4394 | 0 | 0.66017 | 1.1553 | 111.8735 | 7.4358 | 83344.2812
2022-10-12 01:20 | 6.2309 | 4.9347 | 14.3264 | 13.1992 | 0.72764 | 1.3486 | 111.7636 | 7.4839 | 83266.6172
2022-10-12 01:25 | 3.7373 | 5.8878 | 11.6164 | 13.1947 | 0.74678 | 1.0862 | 111.6652 | 7.8693 | 83236.2422
2022-10-12 01:30 | 4.9349 | 4.5701 | 12.1345 | 0 | 0.68194 | 1.2198 | 110.6456 | 7.1347 | 82430.8906
2022-10-12 01:35 |  |  |  |  | 0.56612 | 1.0171 |  |  | 82348.7344
2022-10-12 01:40 |  |  |  |  | 0.57869 | 0.86313 |  |  | 84179.0312
2022-10-12 01:45 |  |  |  |  | 0.70524 | 1.0481 |  |  | 84131.2969
2022-10-12 01:50 |  |  |  |  | 0.76453 | 0.97037 |  |  | 84272.5703
2022-10-12 01:55 |  |  |  |  | 0.72483 | 0.84237 |  |  | 84194.0156
2022-10-12 02:00 |  |  |  |  | 0.68789 | 0.93979 |  |  | 83360.4453
2022-10-12 02:05 |  |  |  |  | 0.66626 | 0.97 |  |  | 84279.3438
2022-10-12 02:10 |  |  |  |  | 0.76615 | 0.79525 |  |  | 83418.6016
2022-10-12 02:15 |  |  |  |  | 0.82325 | 0.75545 |  |  | 83305.0859
2022-10-12 02:20 | 4.8359 | 20.6264 | 27.8779 | 0 | 0.83311 | 0.7351 |  | 95.9645 | 84301.9766
2022-10-12 02:25 | 6.2352 | 21.6636 | 31.221 | 0 | 0.88253 | 0.79525 | 116.0043 | 7.1562 | 83331.4609
2022-10-12 02:30 | 7.168 | 15.446 | 26.2741 | 0 | 0.86199 | 0.92979 | 116.6284 | 7.431 | 83301.0781
2022-10-12 02:35 | 4.9864 | 13.5351 | 21.1785 | 0 | 0.74577 | 1.0363 | 116.9301 | 7.431 | 83301.0781
2022-10-12 02:40 | 4.0568 | 12.118 | 18.4959 | 0 | 0.72736 | 1.0086 | 116.8433 | 7.5519 | 83410.5781
2022-10-12 02:45 | 9.8854 | 9.7296 | 24.8823 | 0 | 0.73781 | 0.91256 | 117.4875 | 8.11 | 83429.5312
2022-10-12 02:50 | 5.8832 | 10.1452 | 19.002 | 0 | 0.7645 | 1.284 | 119.4703 | 8.5244 | 84235.0391
2022-10-12 02:55 | 5.8794 | 9.4949 | 18.3461 | 0 | 0.90114 | 1.0872 | 119.9424 | 8.7991 | 84179.75
2022-10-12 03:00 | 9.2488 | 8.9203 | 23.0972 | 13.2082 | 0.95013 | 1.3961 | 118.841 | 9.4861 | 83322.0156
2022-10-12 03:05 | 16.7253 | 8.4396 | 34.0767 | 13.2037 | 0.96919 | 1.5992 | 118.8609 | 10.0374 | 83293.6406
2022-10-12 03:10 | 11.0192 | 8.764 | 25.8139 | 13.2127 | 1.0381 | 1.2224 | 119.7268 | 10.0998 | 83357.8516
2022-10-12 03:15 | 15.2761 | 7.8053 | 31.3803 | 13.2082 | 1.3089 | 1.4058 | 120.1085 | 9.597 | 83320
2022-10-12 03:20 | 13.8301 | 9.723 | 30.9223 | 13.2166 | 1.5231 | 1.7657 | 121.0916 | 11.102 | 83372.7031
2022-10-12 03:25 | 10.4923 | 8.2803 | 24.3632 | 13.2037 | 1.5134 | 2.0567 | 121.757 | 10.7583 | 83289.6094
2022-10-12 03:30 | 6.5469 | 7.9646 | 18.1592 | 0 | 1.5415 | 2.0457 |  |  | 83320
2022-10-12 03:35 | 9.7684 | 8.4424 | 23.4158 | 0 | 1.3878 | 1.5431 | 123.1866 | 9.9299 | 83315.9688
2022-10-12 03:40 | 10.0802 | 8.1238 | 23.5751 | 0 | 1.0374 | 1.3089 | 123.7298 | 9.708 | 83315.9688
2022-10-12 03:45 | 12.799 | 8.2941 | 27.9129 | 13.2257 | 0.59219 | 0.74752 |  |  | 83425.5
2022-10-12 03:50 | 8.934 | 7.4841 | 21.1785 | 26.4073 | 0.23283 | 0 |  |  | 83285.5781
2022-10-12 03:55 | 16.3369 | 7.4966 | 32.5384 | 13.2257 | 0 | 0 |  |  | 83421.4609
2022-10-12 04:00 | 8.8308 | 8.2183 | 21.7544 | 13.3618 | 0 | 0 | 126.146 | 11.0556 | 84274.6172
2022-10-12 04:05 | 18.6072 | 6.8516 | 35.3733 | 13.2121 | 0 | 0.37848 |  |  | 83328.7031
2022-10-12 04:10 | 19.7573 | 7.8103 | 38.2544 | 13.2166 | 0 | 1.0298 | 125.1984 | 12.7118 | 83349.4922
2022-10-12 04:15 | 12.0546 | 7.9646 | 26.283 | 13.2082 | 0 | 0.79609 |  |  | 83296.8047
2022-10-12 04:20 | 13.5801 | 7.4118 | 28.2279 | 13.076 | 0.067279 | 0.84579 |  |  | 82464.8203
2022-10-12 04:25 | 17.9801 | 7.5595 | 35.1201 | 26.1175 | 0.26902 | 1.2875 |  |  | 82352.5391
2022-10-12 04:30 | 19.7573 | 8.2885 | 38.4138 | 39.6499 | 0.42744 | 1.1172 | 125.9835 | 13.8775 | 83349.4922
2022-10-12 04:35 | 16.5394 | 8.6102 | 33.9624 | 39.6635 | 0.39844 | 1.516 | 126.5098 | 12.6606 | 83377.8906
2022-10-12 04:40 | 24.2132 | 6.8495 | 43.9643 | 52.8326 | 0.5154 | 1.799 | 126.5062 | 14.0905 | 83285.0703
2022-10-12 04:45 | 23.6927 | 8.6014 | 45.0776 | 52.8306 | 0.69945 | 2.0401 | 126.5617 | 15.0329 | 83283.0781
2022-10-12 04:50 | 22.8544 | 7.6434 | 42.6755 | 171.6476 | 0.85547 | 2.2456 | 127.1871 | 15.1393 | 83256.7031
2022-10-12 04:55 | 40.8526 | 9.7197 | 72.34 | 198.1822 | 0.92293 | 2.4093 | 127.8122 | 22.2519 | 83303.7422
2022-10-12 05:00 | 33.7839 | 9.879 | 61.6643 | 171.7579 | 1.0405 | 2.6256 | 128.1745 | 24.3051 | 83303.7422
2022-10-12 05:05 | 42.5214 | 8.9738 | 74.1522 | 248.0319 | 1.2311 | 2.9334 | 126.166 | 28.5654 | 82307.3281
2022-10-12 05:10 | 48.5137 | 10.1912 | 84.714 | 171.6476 | 1.4495 | 3.6285 | 128.1525 | 22.2376 | 83249.0156
2022-10-12 05:15 | 59.064 | 8.7666 | 99.4615 | 290.7662 | 1.6148 | 3.7258 | 130.03 | 25.8676 | 83332.1094
2022-10-12 05:20 | 89.1815 | 11.4967 | 148.1973 | 248.1163 | 1.8376 | 4.0986 | 127.9992 | 25.6134 | 82335.3516
2022-10-12 05:25 | 80.8979 | 14.6448 | 138.6481 | 237.585 | 2.1589 | 4.6094 | 130.0993 | 22.5627 | 83220.6797
2022-10-12 05:30 | 97.9082 | 17.9714 | 168.2062 | 209.1455 | 2.2225 | 4.9837 | 128.9613 | 22.125 | 82419.5859
2022-10-12 05:35 | 86.5953 | 15.4491 | 148.1854 | 209.1455 | 2.4702 | 4.7193 | 127.9459 | 23.223 | 82417.5391
2022-10-12 05:40 | 92.2517 | 14.0303 | 155.4371 | 248.3603 | 2.7343 | 5.921 | 129.4392 | 28.1092 | 82409.8984
2022-10-12 05:45 | 97.772 | 15.6015 | 165.4699 | 261.3429 | 2.8681 | 6.6889 | 130.0519 | 26.3434 | 82383.8984
2022-10-12 05:50 | 121.6039 | 17.1891 | 203.5878 | 248.4449 | 3.0211 | 6.9948 | 130.499 | 26.2515 | 82440.0156
2022-10-12 05:55 | 104.5743 | 16.7306 | 177.0258 | 343.5158 | 3.367 | 7.6682 | 132.7629 | 31.5744 | 83300.1719
2022-10-12 06:00 | 112.9796 | 14.7989 | 187.9781 | 391.6292 | 3.6573 | 8.431 | 131.0576 | 33.9386 | 82305.8516
2022-10-12 06:05 | 135.2685 | 20.5276 | 228.031 | 422.2296 | 3.9495 | 8.6967 | 133.13 | 35.0794 | 83188.7812
2022-10-12 06:10 | 98.0626 | 16.2415 | 166.5553 | 330.0789 | 4.1816 | 8.4409 | 133.8189 | 28.2257 | 83245.5703
2022-10-12 06:15 | 115.8032 | 17.6561 | 195.1634 | 352.933 | 4.2073 | 8.0583 | 132.366 | 29.317 | 82416.0625
2022-10-12 06:20 | 91.9059 | 17.8285 | 158.7051 | 343.1784 | 4.3358 | 8.4092 | 135.3467 | 32.8739 | 83219.1875
2022-10-12 06:25 | 107.0954 | 15.4392 | 179.5988 | 365.7696 | 4.2267 | 7.4328 | 133.8927 | 36.705 | 82354.2656
2022-10-12 06:30 | 96.5134 | 15.1087 | 163.0478 | 391.496 | 4.0396 | 7.1463 | 134.1139 | 43.6831 | 82270.2109
2022-10-12 06:35 | 94.6222 | 15.4232 | 160.4636 | 387.5354 | 3.856 | 7.1502 | 133.1113 | 44.272 | 81441.1719
2022-10-12 06:40 | 105.6524 | 16.5414 | 178.4892 | 365.7556 | 3.7248 | 7.334 | 134.6636 | 43.342 | 82346.7422
2022-10-12 06:45 | 90.2867 | 13.9985 | 152.3932 | 342.9449 | 3.8913 | 8.2398 | 135.0135 | 35.1782 | 83151.2734
2022-10-12 06:50 | 114.6097 | 16.3902 | 192.2272 | 382.6456 | 4.0523 | 8.6209 | 134.8183 | 33.3614 | 83179.5703
2022-10-12 06:55 | 99.7603 | 16.8507 | 169.6094 | 339.5146 | 4.122 | 9.0531 | 132.4696 | 33.4004 | 82320.8047
2022-10-12 07:00 | 80.7117 | 14.3118 | 138.0295 | 276.8997 | 4.2442 | 8.5858 | 133.401 | 28.2992 | 83122.9922
2022-10-12 07:05 | 82.0363 | 16.8399 | 142.4307 | 313.1968 | 4.1098 | 8.027 | 132.6827 | 33.927 | 82268.7656
2022-10-12 07:10 | 88.048 | 14.9609 | 149.924 | 339.5147 | 3.9475 | 8.5689 | 133.126 | 35.1554 | 82317.2969
2022-10-12 07:15 | 86.6545 | 15.2711 | 148.2572 | 303.3743 | 4.005 | 8.6725 | 134.0491 | 32.5191 | 83151.9531
2022-10-12 07:20 | 108.6214 | 12.2566 | 178.7553 | 343.1654 | 3.9673 | 8.0711 | 134.5575 | 37.8063 | 83201.0156
2022-10-12 07:25 | 120.8675 | 19.1876 | 204.4575 | 391.2298 | 3.7395 | 8.4813 | 132.8309 | 39.8741 | 82198.125
2022-10-12 07:30 | 89.6763 | 15.2556 | 152.5557 | 316.2418 | 3.8601 | 9.0849 | 133.9124 | 32.818 | 83058.0234
2022-10-12 07:35 | 90.3634 | 14.1499 | 152.6622 | 365.0237 | 3.8538 | 8.9505 | 133.0836 | 32.8521 | 82176.5391
2022-10-12 07:40 | 93.9268 | 14.6199 | 158.5943 | 408.4789 | 4.0285 | 9.4032 | 134.9963 | 36.4706 | 83052.3594
2022-10-12 07:45 | 94.5454 | 15.0961 | 160.0187 | 395.2879 | 4.186 | 10.0658 | 134.6301 | 34.2556 | 83050.6094
2022-10-12 07:50 | 100.1418 | 15.4296 | 168.9306 | 461.6393 | 4.3198 | 9.8099 | 134.7071 | 40.0518 | 83131.7812
2022-10-12 07:55 | 93.0695 | 14.4546 | 157.1148 | 429.9143 | 4.3933 | 10.887 | 132.3383 | 37.9732 | 82117.2734
2022-10-12 08:00 | 89.4385 | 14.1384 | 151.0741 | 395.1678 | 4.5882 | 11.1831 | 132.3019 | 34.0239 | 83030.5938
2022-10-12 08:05 | 94.0192 | 16.225 | 160.1819 | 356.1218 | 4.7016 | 10.4469 | 131.0908 | 34.623 | 83141.7422
2022-10-12 08:10 | 94.434 | 13.988 | 158.7398 | 351.8676 | 4.5972 | 9.9269 | 128.8697 | 36.1251 | 82147.2969
2022-10-12 08:15 | 95.8044 | 15.392 | 162.2445 | 351.6286 | 4.5556 | 9.8528 | 128.3657 | 38.9995 | 82091.5234
2022-10-12 08:20 | 88.6966 | 13.8342 | 149.7915 | 342.8156 | 4.6317 | 9.751 | 127.9132 | 33.116 | 83115.6484
2022-10-12 08:25 | 110.7268 | 17.1794 | 187.0644 | 382.5012 | 4.6431 | 9.7543 | 128.017 | 42.2677 | 83143.8984
2022-10-12 08:30 | 99.4884 | 14.3066 | 166.8061 | 325.9023 | 4.4978 | 9.8817 | 126.7644 | 35.0958 | 82175.6094
2022-10-12 08:35 | 108.7447 | 15.7163 | 182.404 | 302.7563 | 4.624 | 10.3481 | 128.0617 | 28.5828 | 82974.2188
2022-10-12 08:40 | 115.6194 | 16.5156 | 193.7411 | 368.6981 | 4.6061 | 10.1861 | 126.4806 | 32.5192 | 83002.4062
2022-10-12 08:45 | 124.062 | 16.6592 | 206.8259 | 417.0133 | 4.6631 | 10.8196 | 126.1258 | 33.9892 | 82135.7422
2022-10-12 08:50 | 119.8812 | 16.5319 | 200.1311 | 434.9643 | 4.999 | 12.2296 | 126.1833 | 106.2895 | 83075.3125
2022-10-12 08:55 | 101.8474 | 16.036 | 171.9942 | 338.9383 | 5.1937 | 12.2507 | 122.3562 | 126.7499 | 82155.8672
2022-10-12 09:00 | 125.1093 | 13.8214 | 205.5934 | 338.6054 | 5.2562 | 11.4092 | 120.9863 | 105.4026 | 82069.6016
2022-10-12 09:05 | 126.8688 | 16.6688 | 211.1378 | 342.2463 | 5.1973 | 11.0284 | 121.1443 | 93.9861 | 82957.7734
2022-10-12 09:10 | 106.5698 | 16.0338 | 179.3878 | 276.4297 | 4.9925 | 9.6145 | 119.7608 | 75.797 | 82951.2812
2022-10-12 09:15 | 92.5685 | 15.3917 | 157.284 | 265.8866 | 4.8518 | 9.1229 | 120.2238 | 70.2419 | 83782.6562
2022-10-12 09:20 | 96.9522 | 14.7649 | 163.3767 | 319.3776 | 4.7979 | 8.7109 | 119.9163 | 64.163 | 83859.8047
2022-10-12 09:25 | 75.594 | 16.7156 | 132.5888 | 282.5888 | 4.7192 | 8.276 | 120.4 | 55.8961 | 84803.7734
2022-10-12 09:30 | 84.7173 | 15.3988 | 145.2565 | 236.9397 | 4.3777 | 7.6658 | 116.7533 | 47.9329 | 82947.7656
2022-10-12 09:35 | 73.3647 | 14.6067 | 127.0627 | 234.4191 | 4.1194 | 7.0357 | 115.3327 | 43.7582 | 82054.7812
2022-10-12 09:40 | 78.0357 | 14.4556 | 133.9126 | 276.6076 | 3.8282 | 6.585 | 116.2265 | 42.4869 | 82977.2812
2022-10-12 09:45 | 93.7479 | 16.3729 | 160.0731 | 316.3377 | 3.492 | 7.345 | 116.7873 | 49.7125 | 83021.2031
2022-10-12 09:50 | 82.9285 | 17.2979 | 144.4137 | 368.4478 | 3.4278 | 7.7126 | 116.894 | 47.0876 | 82879.8672
2022-10-12 09:55 | 77.2343 | 15.2349 | 133.4637 | 263.177 | 3.3629 | 7.7786 | 115.6313 | 39.4608 | 82879.8672
2022-10-12 10:00 | 83.2266 | 12.883 | 140.4556 | 247.5176 | 3.3068 | 7.163 | 113.9986 | 38.8472 | 82050.1172
2022-10-12 10:05 | 90.7088 | 16.0251 | 155.0668 | 482.008 | 3.3131 | 6.4915 | 114.1177 | 42.2395 | 82045.8359
2022-10-12 10:10 | 91.7287 | 18.4088 | 159.0137 | 381.6066 | 3.2915 | 6.8654 | 114.8496 | 39.4608 | 82871.2109
2022-10-12 10:15 | 87.7033 | 17.003 | 151.4378 | 276.7015 | 3.3218 | 7.2379 | 114.0382 | 36.5246 | 82982.1953
2022-10-12 10:20 | 96.9052 | 16.5044 | 165.0442 | 289.4947 | 3.3791 | 7.8684 | 114.6091 | 44.6006 | 82869.0469
2022-10-12 10:25 | 99.2303 | 13.2197 | 165.3235 | 309.502 | 3.3975 | 7.7589 | 112.3779 | 36.9932 | 81210.2656
2022-10-12 10:30 |  |  |  |  | 3.4656 | 7.4277 |  |  | 82834.4531
2022-10-12 10:35 |  |  |  |  | 3.4019 | 6.9598 |  |  | 82864.7266
2022-10-12 10:40 |  |  |  |  | 3.2619 | 6.7361 |  |  | 81975
2022-10-12 10:45 |  |  |  |  | 3.1291 | 6.8744 |  |  | 81931.8594
2022-10-12 10:50 |  |  |  |  | 3.0265 | 5.9849 |  |  | 82815
2022-10-12 10:55 |  |  |  |  | 2.9438 | 6.2385 |  |  | 82956.1953
2022-10-12 11:00 |  |  |  |  | 2.8027 | 6.306 |  |  | 82899.9219
2022-10-12 11:05 |  |  |  |  | 2.5903 | 6.0961 |  |  | 82956.1953
2022-10-12 11:10 |  |  |  |  | 2.6496 | 6.8187 |  |  | 82817.1641
2022-10-12 11:15 |  |  |  |  | 2.6496 | 6.3025 |  |  | 82817.1641
2022-10-12 11:20 |  |  |  |  | 2.4256 | 5.3967 |  |  | 82905.8438
2022-10-12 11:25 |  |  |  |  | 2.1217 | 4.9763 |  |  | 81996.0312
2022-10-12 11:30 |  |  |  |  | 1.9173 | 5.087 |  |  | 81996.0312
2022-10-12 11:35 |  |  |  |  | 1.8228 | 5.2443 |  |  | 82891.6953
2022-10-12 11:40 |  |  |  |  | 1.8509 | 5.7377 |  |  | 82837.0391
2022-10-12 11:45 |  |  |  |  | 2.0143 | 6.3031 |  |  | 82037.6953
2022-10-12 11:50 |  |  |  |  | 2.2464 | 6.3727 |  |  | 82067.6953
2022-10-12 11:55 |  |  |  |  | 2.3797 | 5.9638 |  |  | 82012.0312
2022-10-12 12:00 |  |  |  |  | 2.4769 | 6.1971 |  |  | 81957.9531
2022-10-12 12:05 |  |  |  |  | 2.6898 | 7.144 |  |  | 82006.0312
2022-10-12 12:10 |  |  |  |  | 2.9135 | 6.6662 |  |  | 81898.5391
2022-10-12 12:15 |  |  |  |  | 3.0101 | 6.8677 |  |  | 82781.3516
2022-10-12 12:20 |  |  |  |  | 2.9624 | 7.1916 |  |  | 82896.5625
2022-10-12 12:25 |  |  |  |  | 2.9492 | 6.4669 |  |  | 81905.0312
2022-10-12 12:30 |  |  |  |  | 2.9963 | 6.2143 |  |  | 81961.2578
2022-10-12 12:35 |  |  |  |  | 2.9744 | 6.1033 |  |  | 82010.9062
2022-10-12 12:40 |  |  |  |  | 3.0834 | 6.9376 |  |  | 82786.3047
2022-10-12 12:45 |  |  |  |  | 3.0305 | 6.6944 |  |  | 82823.2344
2022-10-12 12:50 |  |  |  |  | 3.01 | 6.7051 |  |  | 81935.5625
2022-10-12 12:55 |  |  |  |  | 2.8547 | 5.7769 |  |  | 81909.9531
2022-10-12 13:00 |  |  |  |  | 2.7853 | 6.1971 |  |  | 81856.625
2022-10-12 13:05 |  |  |  |  | 2.9253 | 8.4541 |  |  | 82739
2022-10-12 13:10 |  |  |  |  | 3.1515 | 9.2908 |  |  | 81860.9766
2022-10-12 13:15 |  |  |  |  | 3.3705 | 8.3484 |  |  | 82679.2422
2022-10-12 13:20 |  |  |  |  | 3.3956 | 7.7085 |  |  | 82741.9062
2022-10-12 13:25 |  |  |  |  | 3.3424 | 6.7238 |  |  | 82796.5234
2022-10-12 13:30 |  |  |  |  | 3.0339 | 5.6671 |  |  | 80977.1094
2022-10-12 13:35 |  |  |  |  | 3.0726 | 6.5159 |  |  | 82792.1016
2022-10-12 13:40 |  |  |  |  | 2.9897 | 6.4713 |  |  | 81941.2812
2022-10-12 13:45 |  |  |  |  | 2.759 | 6.0049 |  |  | 80951.8516
2022-10-12 13:50 |  |  |  |  | 2.6153 | 6.1281 |  |  | 81911.3359
2022-10-12 13:55 |  |  |  |  | 2.5636 | 6.014 |  |  | 81806.2422
2022-10-12 14:00 |  |  |  |  | 2.5293 | 6.0433 |  |  | 81941.2812
2022-10-12 14:05 |  |  |  |  | 2.6215 | 7.0741 |  |  | 81801.8672
2022-10-12 14:10 |  |  |  |  | 2.9731 | 8.9097 |  |  | 82739.6875
2022-10-12 14:15 |  |  |  |  | 3.2705 | 8.3548 |  |  | 81832.5078
2022-10-12 14:20 |  |  |  |  | 3.2168 | 7.155 |  |  | 82780.3828
2022-10-12 14:25 |  |  |  |  | 2.9946 | 6.3013 |  |  | 82763.4844
2022-10-12 14:30 |  |  |  |  | 2.9478 | 6.6179 |  |  | 82750.2578
2022-10-12 14:35 |  |  |  |  | 3.012 | 7.0955 |  |  | 81930.5625
2022-10-12 14:40 |  |  |  |  | 3.2515 | 8.5534 |  |  | 82721.0547
2022-10-12 14:45 |  |  |  |  | 3.5237 | 9.7414 |  |  | 82695.2969
2022-10-12 14:50 |  |  |  |  | 3.769 | 9.5299 |  |  | 82805.9141
2022-10-12 14:55 |  |  |  |  | 3.8225 | 8.5616 |  |  | 82686.3438
2022-10-12 15:00 |  |  |  |  | 3.925 | 8.5205 |  |  | 83613.5469
2022-10-12 15:05 |  |  |  |  | 3.8944 | 8.0884 |  |  | 81783.2578
2022-10-12 15:10 |  |  |  |  | 3.974 | 8.5241 |  |  | 82632.4219
2022-10-12 15:15 |  |  |  |  | 3.9116 | 8.584 |  |  | 82632.4219
2022-10-12 15:20 |  |  |  |  | 3.9151 | 8.3232 |  |  | 81890.4609
2022-10-12 15:25 |  |  |  |  | 3.8679 | 7.7945 |  |  | 82745.2344
2022-10-12 15:30 |  |  |  |  | 3.8531 | 8.0671 |  |  | 82641.4219
2022-10-12 15:35 |  |  |  |  | 3.765 | 7.1631 |  |  | 81774.6016
2022-10-12 15:40 |  |  |  |  | 3.4639 | 6.5278 |  |  | 82653.8906
2022-10-12 15:45 |  |  |  |  | 3.3863 | 7.1874 |  |  | 81886.2031
2022-10-12 15:50 |  |  |  |  | 3.4444 | 7.0547 |  |  | 82743.1641
2022-10-12 15:55 |  |  |  |  | 3.4962 | 7.0613 |  |  | 83578.4688
2022-10-12 16:00 |  |  |  |  | 3.4962 | 7.1401 |  |  | 83585.2109
2022-10-12 16:05 |  |  |  |  | 3.5466 | 7.4577 |  |  | 83615.7578
2022-10-12 16:10 |  |  |  |  | 3.2817 | 6.7113 |  |  | 83669.8125
2022-10-12 16:15 |  |  |  |  | 2.9293 | 6.6982 |  |  | 82821.5781
2022-10-12 16:20 |  |  |  |  | 2.7712 | 6.4498 |  |  | 82770.0078
2022-10-12 16:25 |  |  |  |  | 2.9185 | 7.3597 |  |  | 82798.0156
2022-10-12 16:30 |  |  |  |  | 3.1604 | 7.2182 |  |  | 82727.6016
2022-10-12 16:35 |  |  |  |  | 3.492 | 9.0931 |  |  | 84545.7656
2022-10-12 16:40 |  |  |  |  | 3.6451 | 8.3739 |  |  | 83640.4844
2022-10-12 16:45 | 73.0007 | 17.7863 | 129.5117 | 433.4921 | 3.6518 | 7.3523 | 125.9363 | 27.641 | 82815.6328
2022-10-12 16:50 | 72.5249 | 17.9755 | 129.1443 | 385.0003 | 3.6155 | 6.4428 | 126.4267 | 18.6792 | 83696.6562
2022-10-12 16:55 | 66.1491 | 18.8481 | 120.2438 | 318.6209 | 3.448 | 6.6595 | 124.9708 | 18.8464 | 83696.6562
2022-10-12 17:00 | 58.5035 | 17.5903 | 107.2665 | 314.8507 | 3.2839 | 6.1487 | 122.5928 | 20.1662 | 82705.0469
2022-10-12 17:05 | 62.5269 | 18.3307 | 114.1743 | 332.0091 | 3.2619 | 6.6815 | 123.0104 | 19.5221 | 83722.7578
2022-10-12 17:10 | 67.6852 | 16.3998 | 120.3227 | 341.4348 | 3.2969 | 6.9938 | 120.6771 | 21.3449 | 82784.6641
2022-10-12 17:15 | 70.702 | 17.6022 | 125.9768 | 354.4469 | 3.4387 | 7.7639 | 120.0963 | 20.9517 | 82754.4219
2022-10-12 17:20 | 72.1531 | 17.9211 | 128.5201 | 389.5084 | 3.5937 | 8.5843 | 118.4225 | 22.2487 | 81837.6016
2022-10-12 17:25 | 71.6141 | 17.6264 | 127.3991 | 398.2761 | 3.6943 | 8.1963 | 120.6028 | 21.5786 | 83681.0156
2022-10-12 17:30 | 90.9529 | 21.53 | 160.9459 | 456.4399 | 3.7656 | 7.7204 | 121.7709 | 25.0344 | 84623.6719
2022-10-12 17:35 | 68.0407 | 21.8009 | 126.0962 | 358.2176 | 3.7645 | 7.8838 | 119.6764 | 20.506 | 83628.0859
2022-10-12 17:40 | 83.0598 | 17.6151 | 145.1065 | 358.2176 | 3.7091 | 6.6212 | 118.5851 | 20.3945 | 83633.6562
2022-10-12 17:45 | 76.5755 | 18.5055 | 135.8831 | 442.4301 | 3.589 | 6.4324 | 120.2622 | 27.6479 | 84509.5234
2022-10-12 17:50 | 62.7143 | 17.0977 | 113.2284 | 371.6108 | 3.5529 | 6.6235 | 118.0795 | 24.9165 | 83653.1016
2022-10-12 17:55 | 59.2969 | 15.8975 | 106.6171 | 341.7706 | 3.6153 | 7.6009 | 118.9336 | 26.5556 | 82840.7656
2022-10-12 18:00 | 59.2969 | 16.9343 | 107.8267 | 328.6256 | 3.6774 | 7.6669 | 117.2517 | 20.8138 | 82836.3438
2022-10-12 18:05 | 42.3407 | 15.1785 | 80.0799 | 291.9799 | 3.6808 | 6.6431 | 116.8059 | 19.5096 | 83641.9922
2022-10-12 18:10 | 57.8769 | 13.4471 | 101.9883 | 278.9821 | 3.58 | 5.96 | 116.1923 | 19.473 | 83728.9844
2022-10-12 18:15 | 62.0457 | 15.3454 | 110.4512 | 271.4748 | 3.4602 | 4.8483 | 118.1606 | 20.0674 | 85545.1328
2022-10-12 18:20 | 53.1098 | 16.9456 | 98.3542 | 318.9448 | 3.2575 | 5.0191 | 115.5029 | 20.4284 | 83758.6406
2022-10-12 18:25 | 39.9245 | 14.2853 | 75.483 | 241.4891 | 3.073 | 4.7239 | 116.0523 | 17.8058 | 84555.8828
2022-10-12 18:30 | 44.5621 | 13.4516 | 81.9327 | 305.6554 | 2.8638 | 4.5959 | 115.0778 | 22.8843 | 83754.25
2022-10-12 18:35 | 36.0388 | 13.6356 | 68.8772 | 292.5643 | 2.7351 | 4.4666 | 114.7305 | 22.5647 | 83811.0469
2022-10-12 18:40 | 34.8522 | 13.0938 | 66.5166 | 212.493 | 2.6679 | 4.5876 | 114.3362 | 18.8534 | 83696.8594
2022-10-12 18:45 | 29.3852 | 13.6176 | 58.6603 | 185.9313 | 2.6456 | 4.6028 | 114.0327 | 16.7896 | 83696.8594
2022-10-12 18:50 | 30.5242 | 12.0463 | 58.8349 | 159.3697 | 2.5866 | 3.7767 | 113.6686 | 14.7258 | 83694.6641
2022-10-12 18:55 | 33.5411 | 12.7658 | 64.1789 | 186.2404 | 2.5301 | 4.0068 | 113.9791 | 15.5324 | 83843
2022-10-12 19:00 | 22.787 | 11.7011 | 46.6298 | 106.2825 | 2.5071 | 4.1195 | 113.3429 | 14.2286 | 83730.9766
2022-10-12 19:05 | 34.92 | 9.716 | 63.2426 | 188.137 | 2.3554 | 3.5678 | 114.71 | 16.9888 | 84700.4297
2022-10-12 19:10 | 30.2224 | 11.5378 | 57.8638 | 252.6691 | 2.2303 | 3.1538 | 113.5151 | 18.5433 | 83815.9609
2022-10-12 19:15 | 27.5535 | 10.6029 | 52.8379 | 201.6438 | 2.2232 | 3.2654 | 114.6875 | 16.5429 | 84730.5781
2022-10-12 19:20 | 24.3996 | 10.3891 | 47.6165 | 131.7179 | 2.1298 | 3.7441 | 112.0734 | 14.8262 | 83017.3906
2022-10-12 19:25 | 24.0566 | 9.7867 | 46.6614 | 146.2376 | 2.0751 | 3.3831 | 112.9945 | 14.5174 | 83786.2656
2022-10-12 19:30 | 25.3442 | 9.7996 | 48.6481 | 199.6788 | 1.9958 | 2.8413 | 113.3874 | 18.0589 | 83904.1719
2022-10-12 19:35 | 22.6119 | 9.8029 | 44.6384 | 119.8479 | 2.1026 | 3.5861 | 113.3042 | 15.8279 | 83928.3594
2022-10-12 19:40 | 18.2661 | 9.2746 | 37.2735 | 66.5596 | 2.2295 | 3.8894 | 112.5357 | 13.1948 | 83899.875
2022-10-12 19:45 | 20.0874 | 8.822 | 39.6126 | 105.2708 | 2.2449 | 3.5861 | 111.1816 | 12.6562 | 82929.6562
2022-10-12 19:50 | 27.285 | 9.4496 | 51.273 | 79.8715 | 2.3556 | 3.6021 | 112.2316 | 13.2507 | 83901.3984
2022-10-12 19:55 | 24.6097 | 8.3059 | 46.2016 | 92.1432 | 2.3922 | 3.2091 | 110.9788 | 13.2133 | 82961.4453
2022-10-12 20:00 | 21.1273 | 9.1027 | 41.3124 | 79.8986 | 2.3466 | 3.1713 | 112.2089 | 13.0874 | 83925.6094
2022-10-12 20:05 | 21.4626 | 9.8696 | 42.7683 | 92.2025 | 2.156 | 3.0009 | 111.0502 | 12.1707 | 83009.7812
2022-10-12 20:10 | 22.3595 | 8.6549 | 42.9284 | 144.8457 | 2.0214 | 2.76 | 110.9563 | 12.8307 | 82981.1797
2022-10-12 20:15 | 22.1409 | 9.0969 | 43.2102 | 106.463 | 1.9184 | 2.9219 | 112.0759 | 12.52 | 83855.9297
2022-10-12 20:20 | 24.7902 | 8.2303 | 46.2296 | 93.2467 | 1.8594 | 2.0955 | 112.0643 | 13.0918 | 83941.8281
2022-10-12 20:25 | 15.6915 | 8.652 | 32.7045 | 105.3065 | 1.7516 | 2.1603 | 110.678 | 14.3191 | 82947.1875
2022-10-12 20:30 | 17.5871 | 8.0524 | 35.0105 | 79.8986 | 1.5524 | 2.2205 | 111.9046 | 13.7585 | 83915.4766
2022-10-12 20:35 | 23.3521 | 8.3003 | 44.2681 | 65.7719 | 1.3906 | 2.2464 | 110.4827 | 13.6464 | 82895.1484
2022-10-12 20:40 | 26.7546 | 8.652 | 49.6624 | 118.4699 | 1.3707 | 2.3332 | 110.7382 | 14.9825 | 82951.4375
2022-10-12 20:45 | 19.1845 | 7.9571 | 37.3639 | 131.5885 | 1.3791 | 2.6416 | 110.5803 | 15.4748 | 82931.1797
2022-10-12 20:50 | 20.3348 | 8.0552 | 39.05 | 66.6048 | 1.3961 | 2.3005 | 111.8817 | 13.987 | 83954.1172
2022-10-12 20:55 | 15.6563 | 8.5834 | 32.5819 | 79.9529 | 1.3474 | 1.8194 | 111.7371 | 17.5177 | 83984.7734
2022-10-12 21:00 | 16.4506 | 8.4054 | 33.6215 | 106.5677 | 1.2879 | 1.7107 | 111.6382 | 16.2809 | 83958.3828
2022-10-12 21:05 | 18.2543 | 8.3943 | 36.3752 | 146.3369 | 1.1987 | 1.5524 | 111.6731 | 14.5831 | 83842.4922
2022-10-12 21:10 | 17.2503 | 8.2303 | 34.4971 | 119.8886 | 1.0723 | 1.6528 | 111.3948 | 13.2597 | 83956.8672
2022-10-12 21:15 | 22.6043 | 7.8747 | 42.6983 | 93.1834 | 0.98313 | 1.6025 | 111.1367 | 13.8098 | 83904.1719
2022-10-12 21:20 | 19.1382 | 8.8361 | 38.1718 | 120.9905 | 0.99284 | 1.3403 | 112.2343 | 14.6237 | 84733.7266
2022-10-12 21:25 | 19.4018 | 7.3475 | 37.0873 | 79.8472 | 0.8152 | 1.2081 | 110.9813 | 13.5261 | 83889.5781
2022-10-12 21:30 | 19.3952 | 7.8696 | 37.4244 | 79.8201 | 0.65783 | 1.1782 | 110.822 | 12.851 | 83863.2344
2022-10-12 21:35 | 15.4225 | 7.88 | 31.5202 | 146.5305 | 0.69734 | 1.7188 | 111.0295 | 13.1478 | 83975.4609
2022-10-12 21:40 | 11.3098 | 7.5298 | 24.8659 | 186.4934 | 0.74645 | 1.3259 | 111.0904 | 13.2037 | 83977.5938
2022-10-12 21:45 | 10.6208 | 7.8774 | 24.1572 | 66.5822 | 0.73638 | 1.0604 | 110.6876 | 12.4722 | 83951.2188
2022-10-12 21:50 | 9.7009 | 7.3475 | 22.2174 | 39.9236 | 0.73735 | 0.75701 | 110.4948 | 11.9052 | 83900.25
2022-10-12 21:55 | 15.7652 | 6.6543 | 30.8197 | 53.2838 | 0.67836 | 0.63904 | 110.5426 | 12.9799 | 83986.1328
2022-10-12 22:00 | 16.7296 | 7.2773 | 32.7478 | 79.0844 | 0.65113 | 1.4772 | 109.3187 | 13.0647 | 83102.0703
2022-10-12 22:05 | 11.6371 | 6.8203 | 24.6582 | 53.2134 | 0.62899 | 1.0811 | 110.2749 | 12.5158 | 83878.1719
2022-10-12 22:10 | 9.1392 | 6.8294 | 20.8383 | 79.9258 | 0.55001 | 0.55984 | 110.36 | 12.1967 | 83992.5391
2022-10-12 22:15 | 11.409 | 6.9952 | 24.4833 | 53.2134 | 0.39285 | 0.60892 | 110.2749 | 12.4599 | 83892.25
2022-10-12 22:20 | 15.723 | 7.1088 | 31.2096 | 184.6557 | 0.3207 | 0.66084 | 109.5136 | 13.406 | 83176.7266
2022-10-12 22:25 | 10.7317 | 6.65 | 23.0999 | 66.562 | 0.32401 | 0.47128 | 110.4107 | 12.7479 | 83947.1328
2022-10-12 22:30 | 9.2535 | 6.8294 | 21.0134 | 39.9629 | 0.31408 | 0.70668 | 110.2991 | 12.1967 | 84002.3672
2022-10-12 22:35 | 14.1159 | 6.2315 | 27.8689 | 39.5034 | 0.31108 | 0.33052 | 109.0308 | 13.1072 | 83035.2656
2022-10-12 22:40 | 8.4753 | 6.9286 | 19.9199 | 39.5302 | 0.28211 | 0.42803 | 109.0447 | 12.5627 | 83091.7031
2022-10-12 22:45 | 13.3299 | 5.8873 | 26.3199 | 39.5168 | 0.41816 | 0.82659 | 109.0077 | 12.2265 | 83063.4688
2022-10-12 22:50 | 18.7707 | 7.2798 | 36.0521 | 26.3704 | 0.50552 | 1.1374 | 109.0546 | 12.2385 | 83136.6328
2022-10-12 22:55 | 10.9711 | 6.864 | 23.5092 | 13.0538 | 0.64505 | 1.2997 | 107.9678 | 11.8972 | 82317.7734
2022-10-12 23:00 | 5.7689 | 6.2419 | 15.0846 | 13.1897 | 0.65113 | 1.1954 | 109.0314 | 11.9103 | 83172.5234
2022-10-12 23:05 | 5.4223 | 6.2337 | 14.5452 | 13.1723 | 0.57318 | 1.1367 | 108.8873 | 12.0052 | 83059.2656
2022-10-12 23:10 | 6.9246 | 6.1632 | 16.7775 | 13.0233 | 0.62495 | 1.3364 | 107.7748 | 12.2523 | 82115.7188
2022-10-12 23:15 | 3.6161 | 6.2358 | 11.7787 | 13.1767 | 0.73859 | 1.1565 | 109.0447 | 12.2306 | 83081.2031
2022-10-12 23:20 | 2.458 | 5.8227 | 9.7617 | 13.0277 | 0.73046 | 0.40367 | 107.8709 | 12.3112 | 82144.9531
2022-10-12 23:25 | 4.5186 | 6.0605 | 12.9868 | 13.1723 | 0.66017 | 0.097084 | 109.0678 | 11.8946 | 83052.2578
2022-10-12 23:30 | 3.7315 | 6.4131 | 12.1329 | 13.1852 | 0.62237 | 0.82659 | 109.2354 | 11.9616 | 83125.3672
2022-10-12 23:35 | 4.1783 | 6.2315 | 12.4631 | 13.1678 | 0.67077 | 1.0207 | 108.9105 | 12.2223 | 83012.1719
2022-10-12 23:40 | 5.88 | 5.7198 | 14.7328 | 26.3704 | 0.6321 | 0.90438 | 109.2354 | 13.4015 | 83123.2656
2022-10-12 23:45 | 4.3645 | 6.1755 | 12.8656 | 26.0988 | 0.58709 | 0.56784 |  |  | 82266.9297
2022-10-12 23:50 | 3.3911 | 5.7179 | 10.9159 | 0 | 0.51488 | 0.35944 |  |  | 83102.7578
2022-10-12 23:55 | 5.7669 | 6.2398 | 15.0795 | 0 | 0.35921 | 0.25242 |  |  | 83128.8984
2022-10-13 | 2.0341 | 5.0233 | 8.1412 | 0 | 0.34997 | 0.10693 | 108.3222 | 12.2306 | 83074.2266
2022-10-13 00:05 | 4.7445 | 5.541 | 12.8136 | 0 | 0.18464 | 0 |  |  | 83046
2022-10-13 00:10 | 4.7462 | 5.7161 | 12.818 | 0 | 0.14582 | 0.41801 |  |  | 83070.0547
2022-10-13 00:15 | 2.7148 | 5.375 | 9.5363 | 0 | 0.019443 | 0.26247 |  |  | 83150.8906
2022-10-13 00:20 | 4.366 | 5.3196 | 12.012 | 39.1615 | 0 | 0.35598 |  |  | 82292.2188
2022-10-13 00:25 | 2.7959 | 5.3142 | 9.5998 | 13.0405 | 0 | 0.35562 |  |  | 82206.3047
2022-10-13 00:30 | 2.2615 | 5.3732 | 8.8397 | 0 | 0 | 0.21358 | 108.8738 | 12.7369 | 83118.4609
2022-10-13 00:35 | 2.2601 | 5.5429 | 9.0072 | 0 | 0 | 0.38885 | 108.8641 | 12.7287 | 83063.7891
2022-10-13 00:40 | 3.3911 | 5.0248 | 10.2229 | 0 | 0.029115 | 0.13587 | 108.7766 | 12.7326 | 83088.1484
2022-10-13 00:45 | 4.8623 | 5.3732 | 12.8262 | 0 | 0.077667 | 0.45629 | 108.6931 | 12.7369 | 83116.375
2022-10-13 00:50 | 5.4783 | 5.3126 | 13.7099 | 0 | 0.14427 | 0.63478 | 107.4081 | 13.0861 | 82173.9375
2022-10-13 00:55 | 4.3645 | 6.3471 | 13.0372 | 0 | 0.038471 | 0.27892 | 107.5733 | 12.9345 | 82253.9141
2022-10-13 01:00 | 2.0368 | 5.3768 | 8.4988 | 0 | 0 | 0 | 108.6464 | 13.0781 | 83164.5391
2022-10-13 01:05 | 1.3556 | 4.8484 | 7.0994 | 0 | 0 | 0 | 108.4057 | 13.0563 | 83030.875
2022-10-13 01:10 | 1.2447 | 5.0299 | 6.9378 | 0 | 0 | 0 | 108.5258 | 15.2393 | 83170.2891
2022-10-13 01:15 | 1.677 | 4.4557 | 7.0263 | 0 | 0 | 0 | 107.1698 | 16.9188 | 82171.3828
2022-10-13 01:20 | 1.7882 | 4.9681 | 7.5379 | 0 | 0 | 0.24981 | 107.1334 | 17.4605 | 82143.4688
2022-10-13 01:25 | 9.0492 | 4.3347 | 18.2056 | 0 | 0 | 0.48526 | 108.4889 | 15.7327 | 83135.7891
2022-10-13 01:30 | 5.5863 | 5.8227 | 14.3856 | 0 | 0 | 0.49979 | 107.097 | 14.3357 | 82103.6719
2022-10-13 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82157.4062
2022-10-13 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82239.4531
2022-10-13 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.17463 |  |  | 83018.4219
2022-10-13 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83018.4219
2022-10-13 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83127.4922
2022-10-13 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83099.25
2022-10-13 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82133.2031
2022-10-13 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82191.1016
2022-10-13 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.0097018 |  |  | 83018.4219
2022-10-13 02:20 | 3.0216 | 13.3803 | 18.0119 | 0 | 0 | 0.25925 |  | 31.295 | 82245.2188
2022-10-13 02:25 | 4.1867 | 17.6914 | 24.1089 | 0 | 0 | 0.29154 | 107.1391 | 14.3526 | 83159.9062
2022-10-13 02:30 | 3.3901 | 14.2037 | 19.4002 | 0 | 0 | 0.29115 | 108.3222 | 12.5627 | 83048.7188
2022-10-13 02:35 | 2.5991 | 11.9519 | 15.9359 | 0 | 0.17457 | 0.019397 | 108.2018 | 12.6734 | 83056.5781
2022-10-13 02:40 | 4.1381 | 9.943 | 16.286 | 0 | 0.10576 | 0 | 106.9679 | 12.5976 | 82193.1562
2022-10-13 02:45 | 5.7094 | 10.1244 | 18.876 | 0 | 0.038458 | 0.30767 | 107.0134 | 12.6648 | 82277.2891
2022-10-13 02:50 | 6.7869 | 9.3629 | 19.9394 | 0 | 0 | 0.30086 | 108.1273 | 12.6858 | 83133.7188
2022-10-13 02:55 | 6.3261 | 9.87 | 19.5668 | 0 | 0.087316 | 0.59181 | 107.9242 | 12.7797 | 83024.6484
2022-10-13 03:00 | 5.1982 | 8.6608 | 16.6287 | 13.1767 | 0.34938 | 0.42702 | 108.0211 | 13.2822 | 83054.9453
2022-10-13 03:05 | 6.7915 | 7.9812 | 18.3915 | 13.1987 | 0.47587 | 0.83521 | 108.2009 | 13.2488 | 83196.5
2022-10-13 03:10 | 13.9042 | 8.1439 | 29.4568 | 0 | 0.49562 | 0.87462 | 108.0578 | 13.0099 | 83085.2578
2022-10-13 03:15 | 8.9411 | 7.5379 | 21.4144 | 0 | 0.40354 | 0.61491 | 106.8356 | 12.9722 | 82145.5156
2022-10-13 03:20 | 11.0684 | 8.2259 | 25.1919 | 0 | 0.29795 | 0.26912 | 106.9315 | 12.8671 | 82173.4375
2022-10-13 03:25 | 8.5938 | 8.1464 | 21.4926 | 0 | 0.31076 | 1.0682 | 108.2111 | 12.7923 | 83115.8438
2022-10-13 03:30 | 5.6483 | 7.9652 | 16.4499 | 0 | 0.27165 | 1.2903 | 108.1048 | 12.5031 | 83030.875
2022-10-13 03:35 | 5.313 | 7.1043 | 15.4215 | 0 | 0.19417 | 0.81551 | 108.1783 | 12.6777 | 83089.4141
2022-10-13 03:40 | 4.6332 | 7.4483 | 14.5502 | 13.1767 | 0.25258 | 0.40802 | 108.1415 | 13.0608 | 83061.1719
2022-10-13 03:45 | 9.841 | 7.2822 | 22.5402 | 0 | 0.44687 | 1.2143 | 108.1876 | 12.7966 | 83144.0938
2022-10-13 03:50 | 11.0684 | 8.2259 | 25.1919 | 0 | 0.44169 | 1.3635 | 106.9315 | 12.4838 | 82177.5391
2022-10-13 03:55 | 13.1213 | 7.8024 | 27.9152 | 13.1897 | 0.48573 | 1.3601 | 108.067 | 13.129 | 83144.0938
2022-10-13 04:00 | 10.7423 | 7.7997 | 24.0925 | 13.1852 | 0.63062 | 1.4262 | 108.2111 | 12.8477 | 83115.8438
2022-10-13 04:05 | 11.7599 | 7.2798 | 25.3058 | 13.1852 | 0.62153 | 1.6898 | 108.1508 | 13.0692 | 83115.8438
2022-10-13 04:10 | 15.5892 | 7.9652 | 32.0341 | 13.1723 | 0.79555 | 1.853 | 108.165 | 13.8309 | 83030.875
2022-10-13 04:15 | 11.415 | 7.8909 | 25.3882 | 13.0494 | 0.83618 | 2.1241 | 107.3944 | 12.9894 | 82255.4844
2022-10-13 04:20 | 13.6305 | 7.3641 | 28.2574 | 13.0277 | 0.96048 | 1.5752 | 107.2756 | 12.53 | 82119.6719
2022-10-13 04:25 | 13.1177 | 8.378 | 28.6715 | 14.1628 | 1.0546 | 1.3052 | 116.8166 | 16.2985 | 89274.6953
2022-10-13 04:30 | 21.085 | 9.8458 | 42.1657 | 97.6931 | 1.8601 | 12.7565 | 135.6368 | 31.0469 | 102623.4297
2022-10-13 04:35 | 19.4359 | 8.6354 | 38.4274 | 49.2676 | 4.9336 | 22.987 | 136.0556 | 21.5201 | 103505.5078
2022-10-13 04:40 | 28.369 | 9.7576 | 53.2426 | 48.409 | 6.2319 | 14.8901 | 134.2006 | 19.9251 | 101699.0625
2022-10-13 04:45 | 24.517 | 8.9391 | 46.5196 | 41.6329 | 5.4366 | 8.764 | 115.8596 | 17.0195 | 87464.4844
2022-10-13 04:50 | 25.8516 | 7.8909 | 47.5171 | 130.4938 | 4.8009 | 6.2508 | 109.243 | 15.2913 | 82251.375
2022-10-13 04:55 | 34.6014 | 8.3197 | 61.358 | 131.8521 | 4.1204 | 4.7715 | 111.1031 | 17.9978 | 83099.6797
2022-10-13 05:00 | 48.1701 | 10.1076 | 83.9445 | 91.2249 | 3.2978 | 3.3363 | 110.2301 | 15.8184 | 82131.5625
2022-10-13 05:05 | 51.4517 | 10.7467 | 89.4403 | 105.4856 | 2.8591 | 3.3259 | 111.9508 | 16.7247 | 83089.3594
2022-10-13 05:10 | 62.6089 | 12.3389 | 108.308 | 208.585 | 2.6633 | 4.3844 | 111.5185 | 19.109 | 82149.5547
2022-10-13 05:15 | 63.3419 | 10.4641 | 107.5568 | 130.4938 | 2.6082 | 4.8507 | 113.119 | 20.6624 | 82231.6016
2022-10-13 05:20 | 81.1033 | 14.0443 | 138.189 | 184.6557 | 2.7132 | 5.6404 | 115.8421 | 18.8903 | 83109.9375
2022-10-13 05:25 | 67.6662 | 13.6794 | 117.4006 | 197.5839 | 2.9193 | 6.3934 | 116.4113 | 18.4781 | 82998.8047
2022-10-13 05:30 | 75.6611 | 13.8479 | 129.997 | 171.1813 | 3.2491 | 7.1792 | 116.7328 | 17.974 | 82970.6172
2022-10-13 05:35 | 108.1871 | 13.3626 | 179.1957 | 182.4499 | 3.3119 | 6.566 | 116.0066 | 21.1277 | 82115.8438
2022-10-13 05:40 | 101.6703 | 15.9269 | 171.7708 | 247.5264 | 3.2434 | 6.0345 | 116.6816 | 22.1054 | 82087.9531
2022-10-13 05:45 | 87.9624 | 16.8111 | 151.6431 | 417.5802 | 3.2071 | 5.923 | 118.1279 | 24.5537 | 82227.8828
2022-10-13 05:50 | 88.6218 | 15.4209 | 151.2636 | 303.157 | 3.0761 | 5.0814 | 119.8591 | 27.126 | 83047.6016
2022-10-13 05:55 | 85.2466 | 14.3856 | 145.0547 | 338.7204 | 3.0723 | 6.6357 | 118.7652 | 30.9147 | 82084.2344
2022-10-13 06:00 | 84.6307 | 15.2517 | 144.9767 | 404.1188 | 3.1194 | 7.0571 | 119.7351 | 31.5917 | 82140.4297
2022-10-13 06:05 | 111.9115 | 18.6981 | 190.0685 | 365.3827 | 3.5008 | 8.2842 | 119.6783 | 28.2258 | 82216.25
2022-10-13 06:10 | 106.9147 | 18.8568 | 182.7395 | 339.0535 | 3.855 | 8.7219 | 119.597 | 28.8639 | 82160.4062
2022-10-13 06:15 | 110.829 | 16.4568 | 186.3394 | 404.256 | 4.0092 | 8.3268 | 120.1333 | 34.2861 | 82160.4062
2022-10-13 06:20 | 115.0047 | 17.9881 | 194.2714 | 351.8676 | 4.0864 | 8.327 | 119.0437 | 30.1042 | 82100.4609
2022-10-13 06:25 | 107.6669 | 17.8047 | 182.8404 | 338.6054 | 4.0491 | 7.9247 | 120.0936 | 27.6224 | 82044.7109
2022-10-13 06:30 | 98.9553 | 20.2015 | 171.8837 | 338.6054 | 3.9681 | 7.6183 | 119.6175 | 26.8566 | 82044.7109
2022-10-13 06:35 | 71.9976 | 17.4795 | 127.84 | 325.9023 | 3.7754 | 6.6167 | 120.6882 | 27.2663 | 82128.7969
2022-10-13 06:40 | 77.1169 | 15.9323 | 134.1398 | 469.1568 | 3.3958 | 5.8945 | 122.4382 | 30.2684 | 82102.5859
2022-10-13 06:45 | 90.556 | 14.2235 | 153.0309 | 365.0106 | 3.3154 | 7.1512 | 123.6072 | 29.0731 | 82122.9609
2022-10-13 06:50 | 92.9073 | 15.7466 | 158.1583 | 355.4096 | 3.4387 | 8.4263 | 125.415 | 31.9 | 82925.3125
2022-10-13 06:55 | 76.9267 | 14.2047 | 132.2918 | 312.4527 | 3.4429 | 7.8791 | 125.288 | 35.1587 | 82017.4297
2022-10-13 07:00 | 77.6571 | 16.114 | 135.1496 | 355.8799 | 3.4628 | 7.6474 | 126.6049 | 31.9422 | 83040.6797
2022-10-13 07:05 | 89.7429 | 14.5613 | 152.1224 | 338.8233 | 3.5166 | 8.0834 | 125.2326 | 32.6756 | 82103.6406
2022-10-13 07:10 | 100.5623 | 15.3974 | 169.543 | 338.3756 | 3.5178 | 8.2596 | 125.3645 | 36.1307 | 81985.9375
2022-10-13 07:15 | 106.1429 | 15.9107 | 178.6104 | 364.4045 | 3.4923 | 8.943 | 122.7478 | 33.507 | 81985.9375
2022-10-13 07:20 | 90.1824 | 14.8842 | 153.119 | 299.3323 | 3.6624 | 9.2812 | 121.0231 | 32.0312 | 81985.9375
2022-10-13 07:25 | 92.4146 | 15.7396 | 157.3961 | 321.8627 | 3.9185 | 9.2863 | 119.7218 | 31.903 | 81102.2266
2022-10-13 07:30 | 73.426 | 14.39 | 127.1113 | 338.8233 | 3.8976 | 8.9626 | 120.945 | 28.6801 | 82085.5234
2022-10-13 07:35 | 105.8403 | 14.2042 | 176.2688 | 312.4419 | 3.9554 | 9.3482 | 120.2271 | 27.5574 | 82004.1953
2022-10-13 07:40 | 86.6666 | 16.0921 | 149.109 | 338.5935 | 4.1388 | 9.9177 | 119.3753 | 35.9352 | 82026.1484
2022-10-13 07:45 | 86.3583 | 14.7081 | 147.0812 | 351.2709 | 4.2684 | 9.686 | 118.3068 | 36.1731 | 81944.2734
2022-10-13 07:50 | 77.8172 | 15.4021 | 134.8542 | 351.4971 | 4.4407 | 10.0496 | 117.5501 | 28.4869 | 82000.5156
2022-10-13 07:55 | 85.5773 | 14.3661 | 145.542 | 403.311 | 4.4905 | 10.0047 | 116.2855 | 29.616 | 81948.6328
2022-10-13 08:00 | 83.6805 | 16.2473 | 144.6869 | 416.3211 | 4.3511 | 8.924 | 115.2154 | 32.0749 | 81950.8125
2022-10-13 08:05 | 86.1644 | 15.9107 | 147.9866 | 351.3901 | 4.1913 | 8.5758 | 114.7192 | 27.8769 | 81970.5859
2022-10-13 08:10 | 98.1818 | 16.5888 | 167.2564 | 520.3835 | 4.2435 | 9.7215 | 114.9736 | 30.7625 | 81939.0938
2022-10-13 08:15 | 91.5992 | 16.5888 | 156.8243 | 390.2877 | 4.2573 | 10.6964 | 113.8441 | 31.0903 | 81939.0938
2022-10-13 08:20 | 88.5052 | 16.7655 | 152.4294 | 299.322 | 4.0809 | 8.6249 | 113.3475 | 27.9306 | 81971.2422
2022-10-13 08:25 | 95.2487 | 16.9251 | 162.9258 | 351.1399 | 3.895 | 7.79 | 112.7358 | 25.4537 | 81920.0938
2022-10-13 08:30 | 100.7796 | 16.7324 | 171.2109 | 321.4264 | 3.8512 | 7.9605 | 111.3343 | 22.2479 | 80980.0156
2022-10-13 08:35 | 118.9339 | 17.1019 | 199.408 | 299.2205 | 3.9124 | 8.4141 | 112.2984 | 24.3149 | 81946.4375
2022-10-13 08:40 | 106.1465 | 17.7404 | 180.6145 | 321.3176 | 3.8092 | 8.2388 | 110.5918 | 25.1553 | 80969.1719
2022-10-13 08:45 | 104.069 | 18.4456 | 177.9663 | 337.8026 | 3.7986 | 8.5805 | 111.6158 | 26.2473 | 81851.4609
2022-10-13 08:50 | 81.0884 | 18.0979 | 142.5638 | 272.7481 | 3.672 | 8.2114 | 110.8658 | 23.129 | 81823.7422
2022-10-13 08:55 | 95.9351 | 16.7377 | 163.9613 | 324.8102 | 3.4322 | 7.5007 | 110.7252 | 22.2638 | 81853.6484
2022-10-13 09:00 | 88.208 | 17.0735 | 152.4544 | 393.5759 | 3.4238 | 8.0083 | 111.9856 | 23.8035 | 82653.3594
2022-10-13 09:05 | 99.716 | 16.8695 | 169.7178 | 298.1367 | 3.4792 | 8.0861 | 110.2332 | 20.307 | 81664.6562
2022-10-13 09:10 | 99.4937 | 20.1071 | 172.6146 | 298.1367 | 3.5563 | 8.5583 | 110.2924 | 21.3958 | 81671.2188
2022-10-13 09:15 | 88.3133 | 12.9969 | 148.3667 | 295.3215 | 3.5574 | 8.9365 | 109.3096 | 24.7531 | 80899.1094
2022-10-13 09:20 | 105.1199 | 19.0971 | 180.3991 | 272.3877 | 3.6768 | 8.4732 | 109.8302 | 23.044 | 81713.0156
2022-10-13 09:25 | 90.5338 | 17.705 | 156.4785 | 282.1947 | 3.6552 | 7.778 | 108.4366 | 21.3339 | 80809.2031
2022-10-13 09:30 | 97.7309 | 18.1991 | 168.0046 | 294.8311 | 3.6635 | 7.2411 | 108.4837 | 24.4428 | 80765.6875
2022-10-13 09:35 | 92.2913 | 19.08 | 160.5474 | 366.1289 | 3.731 | 7.6275 | 110.7209 | 27.4597 | 82395.2344
2022-10-13 09:40 | 74.6581 | 16.6609 | 131.0994 | 281.6473 | 3.5098 | 7.649 | 108.6943 | 25.1101 | 80671.625
2022-10-13 09:45 | 81.5185 | 16.1506 | 141.105 | 310.3811 | 3.4333 | 7.1269 | 109.9196 | 31.0148 | 81499.8438
2022-10-13 09:50 | 121.9495 | 20.883 | 207.8117 | 322.8852 | 3.4344 | 7.5345 | 109.5969 | 26.5799 | 81374.0469
2022-10-13 09:55 | 110.6502 | 21.9234 | 191.532 | 336.1324 | 3.6142 | 9.233 | 109.4098 | 27.7464 | 81453.5234
2022-10-13 10:00 | 86.5322 | 18.6367 | 151.2764 | 357.6219 | 3.6122 | 8.0155 | 107.8565 | 24.354 | 80465.2969
2022-10-13 10:05 | 85.252 | 17.5152 | 148.3642 | 326.5691 | 3.4702 | 6.5797 | 110.5488 | 28.8034 | 82305.9688
2022-10-13 10:10 | 91.3791 | 17.6572 | 157.8961 | 297.0544 | 3.1643 | 5.5472 | 109.0067 | 25.9832 | 81385.0469
2022-10-13 10:15 | 103.6302 | 19.1977 | 178.0458 | 323.0949 | 3.1329 | 5.7147 | 108.9594 | 25.6744 | 81438.0391
2022-10-13 10:20 | 106.3489 | 20.4413 | 183.4567 | 261.3436 | 3.1219 | 6.7233 | 110.228 | 23.4896 | 82348.2734
2022-10-13 10:25 | 82.2409 | 20.0206 | 146.0824 | 232.3201 | 3.1609 | 8.5546 | 108.6381 | 23.7431 | 81339.9297
2022-10-13 10:30 | 96.4872 | 16.4905 | 164.3896 | 222.1421 | 3.1914 | 7.7729 | 110.0488 | 24.6421 | 82369.3906
2022-10-13 10:35 | 81.7126 | 16.9949 | 142.2469 | 258.5634 | 3.0239 | 7.1235 | 108.9372 | 25.6288 | 81485.5078
2022-10-13 10:40 | 114.6724 | 18.3239 | 194.0979 | 271.0401 | 3.0993 | 7.5739 | 108.4612 | 23.2552 | 81344.3594
2022-10-13 10:45 | 106.5536 | 22.0715 | 185.4006 | 271.2235 | 3.3761 | 9.1776 | 108.4165 | 23.488 | 81392.7656
2022-10-13 10:50 | 77.03 | 18.8579 | 136.9322 | 232.6283 | 3.6332 | 8.4969 | 108.1917 | 21.2777 | 81444.6719
2022-10-13 10:55 | 74.8988 | 17.8325 | 132.4702 | 245.4691 | 3.609 | 7.4992 | 108.2731 | 25.2859 | 81411.6328
2022-10-13 11:00 | 74.4676 | 18.6569 | 132.8035 | 270.9485 | 3.236 | 6.2298 | 108.3066 | 26.6613 | 81309.1875
2022-10-13 11:05 | 70.0237 | 17.1532 | 124.488 | 219.6302 | 3.0529 | 6.4645 | 109.5129 | 22.3015 | 81418.3125
2022-10-13 11:10 | [8 empty] | 81361.9688
2022-10-13 11:15 | [8 empty] | 81309.375
2022-10-13 11:20 | [8 empty] | 81193.8125
2022-10-13 11:25 | [8 empty] | 81237.6172
2022-10-13 11:30 | [8 empty] | 80409.6719
2022-10-13 11:35 | [8 empty] | 81104.0234
2022-10-13 11:40 | [8 empty] | 81211.2734
2022-10-13 11:45 | [8 empty] | 81294.4062
2022-10-13 11:50 | [8 empty] | 81313.0781
2022-10-13 11:55 | [8 empty] | 80451.0156
2022-10-13 12:00 | [8 empty] | 81186.8203
2022-10-13 12:05 | [8 empty] | 81276.25
2022-10-13 12:10 | [8 empty] | 81274.0391
2022-10-13 12:15 | [8 empty] | 81242.9688
2022-10-13 12:20 | [8 empty] | 81267.4141
2022-10-13 12:25 | [8 empty] | 81266.0156
2022-10-13 12:30 | [8 empty] | 81236.3359
2022-10-13 12:35 | [8 empty] | 81235.0156
2022-10-13 12:40 | [8 empty] | 81307.7031
2022-10-13 12:45 | [8 empty] | 81206.8906
2022-10-13 12:50 | [8 empty] | 81229.875
2022-10-13 12:55 | [8 empty] | 82196.2656
2022-10-13 13:00 | [8 empty] | 81239.4609
2022-10-13 13:05 | [8 empty] | 81235.7891
2022-10-13 13:10 | [8 empty] | 82954.7578
2022-10-13 13:15 | [8 empty] | 82139.3047
2022-10-13 13:20 | [8 empty] | 83015.3984
2022-10-13 13:25 | [8 empty] | 82305.2969
2022-10-13 13:30 | [8 empty] | 80463
2022-10-13 13:35 | [8 empty] | 81335.3672
2022-10-13 13:40 | [8 empty] | 83161.8828
2022-10-13 13:45 | [8 empty] | 84162.0078
2022-10-13 13:50 | [8 empty] | 83164.1797
2022-10-13 13:55 | [8 empty] | 82264.1406
2022-10-13 14:00 | [8 empty] | 83089.9219
2022-10-13 14:05 | [8 empty] | 83149.8516
2022-10-13 14:10 | [8 empty] | 82222.1328
2022-10-13 14:15 | 81.2475 | 15.7985 | 140.3375 | 473.0518 | 5.8106 | 6.6764 |  |  | 80489.6641
2022-10-13 14:20 | 99.7538 | 16.4799 | 169.3861 | 361.8763 | 5.9029 | 6.5642 |  |  | 81355.4844
2022-10-13 14:25 | 106.4011 | 22.5955 | 185.6909 | 400.6377 | 6.1361 | 7.5754 |  |  | 81347.7812
2022-10-13 14:30 | 96.112 | 18.8359 | 166.1599 | 358.2176 | 6.3664 | 7.9147 |  |  | 80525.3047
2022-10-13 14:35 | 95.2698 | 17.9785 | 164.0115 | 387.0693 | 6.3395 | 6.9803 |  |  | 81213.4531
2022-10-13 14:40 | 117.0132 | 19.2953 | 198.4895 | 485.0158 | 6.1507 | 6.9387 |  |  | 80338.7656
2022-10-13 14:45 | 113.6199 | 18.9597 | 193.1204 | 485.0158 | 6.4261 | 8.581 |  |  | 80338.7656
2022-10-13 14:50 | 107.2515 | 20.0404 | 184.4393 | 516.777 | 7.7972 | 11.8175 | 121.025 | 31.9601 | 81315.1172
2022-10-13 14:55 | 92.1716 | 16.9609 | 158.2448 | 451.5808 | 8.7677 | 11.7454 |  |  | 81210.6172
2022-10-13 15:00 | 101.6429 | 20.0268 | 175.8287 | 413.1423 | 8.7949 | 9.8348 | 118.9964 | 34.9751 | 81269.3359
2022-10-13 15:05 | 89.0734 | 23.2364 | 159.7713 | 503.19 | 8.4173 | 8.7871 |  |  | 81217.4922
2022-10-13 15:10 | 77.5153 | 17.7973 | 136.6156 | 348.1358 | 7.7798 | 6.7587 |  |  | 81161.0391
2022-10-13 15:15 | 88.8953 | 15.4035 | 151.6653 | 399.1716 | 7.1574 | 6.5165 | 118.4459 | 44.3467 | 81049.125
2022-10-13 15:20 | 95.1116 | 20.1032 | 166.0626 | 539.7433 | 6.8729 | 7.7089 | 118.4464 | 45.9322 | 80881.5234
2022-10-13 15:25 | 78.9159 | 16.0275 | 137.1613 | 500.5244 | 6.9609 | 8.2132 | 118.0545 | 37.4084 | 80770.4453
2022-10-13 15:30 | 108.3384 | 18.5258 | 184.4239 | 596.7225 | 6.7555 | 7.5157 | 117.2517 | 41.4862 | 79904.5156
2022-10-13 15:35 | 128.7953 | 23.9811 | 221.2343 | 565.2667 | 7.0359 | 9.1545 | 118.5264 | 46.9428 | 80847.7344
2022-10-13 15:40 | 96.573 | 21.075 | 169.1055 | 371.9412 | 7.5556 | 11.0712 | 117.0395 | 39.6464 | 80707.0391
2022-10-13 15:45 | 90.5249 | 20.456 | 159.3863 | 363.0923 | 7.6982 | 9.3576 | 118.0393 | 36.4363 | 81606.7656
2022-10-13 15:50 | 66.3252 | 17.1972 | 118.8627 | 384.7667 | 7.3612 | 7.0403 | 116.4534 | 28.7113 | 80722.1797
2022-10-13 15:55 | 68.9417 | 15.3374 | 121.0137 | 448.743 | 7.0617 | 6.7402 | 116.7656 | 27.4092 | 80697.2031
2022-10-13 16:00 | 61.2655 | 15.8484 | 109.7584 | 410.4178 | 7.064 | 8.7789 | 116.3948 | 25.5331 | 80722.1797
2022-10-13 16:05 | 59.3057 | 15.1791 | 106.085 | 397.7265 | 7.0957 | 8.3822 | 116.141 | 23.8713 | 80747.1641
2022-10-13 16:10 | 65.6203 | 16.2016 | 116.7868 | 385.1488 | 6.837 | 8.1927 | 116.0997 | 26.6908 | 80799.1406
2022-10-13 16:15 | 78.2307 | 17.203 | 137.2865 | 359.2369 | 6.81 | 8.1174 | 116.0237 | 25.0568 | 80742.6094
2022-10-13 16:20 | 71.3607 | 16.6857 | 126.07 | 307.7094 | 7.0004 | 8.5214 | 115.3595 | 22.8859 | 80683.5469
2022-10-13 16:25 | 93.2018 | 17.1903 | 160.0533 | 457.0546 | 7.2387 | 8.8505 | 115.6248 | 33.2736 | 79881.5625
2022-10-13 16:30 | 127.0636 | 20.1944 | 214.9621 | 723.6698 | 7.5186 | 9.9508 | 116.437 | 38.3393 | 79870.2344
2022-10-13 16:35 | 88.0052 | 19.7004 | 154.5979 | 495.3097 | 7.9513 | 11.2555 | 114.7933 | 37.3387 | 79881.9688
2022-10-13 16:40 | 65.8183 | 14.6778 | 115.5664 | 436.3546 | 8.1873 | 9.9807 | 115.9433 | 32.5033 | 80729.2266
2022-10-13 16:45 | 72.9971 | 15.189 | 127.0816 | 410.8254 | 7.9835 | 9.6524 | 116.0411 | 28.0388 | 80751.9062
2022-10-13 16:50 | 73.0953 | 16.1746 | 128.2177 | 435.7747 | 7.6757 | 8.0366 | 115.6135 | 33.6982 | 80613.6562
2022-10-13 16:55 | 62.1181 | 13.5059 | 108.7227 | 410.9642 | 7.398 | 7.2612 | 115.7869 | 30.2598 | 80772.3125
2022-10-13 17:00 | 73.12 | 14.8318 | 126.9127 | 448.743 | 7.1586 | 7.1977 | 115.5939 | 29.9401 | 80634
2022-10-13 17:05 | 59.1357 | 14.8268 | 105.4721 | 422.9577 | 7.0028 | 7.9001 | 115.3792 | 27.9921 | 80602.2109
2022-10-13 17:10 | 59.0138 | 13.1173 | 103.5758 | 414.6909 | 6.9227 | 7.1594 | 116.5407 | 29.6634 | 81494.0859
2022-10-13 17:15 | 57.4158 | 15.0054 | 103.183 | 346.29 | 6.8513 | 7.2905 | 115.2227 | 24.8867 | 80649.7812
2022-10-13 17:20 | 59.8512 | 12.6188 | 104.3608 | 389.1588 | 6.9621 | 8.323 | 116.1823 | 26.9142 | 81569.5156
2022-10-13 17:25 | 57.0507 | 12.785 | 100.0639 | 363.0923 | 6.6398 | 7.4476 | 115.9653 | 25.0534 | 81550.7422
2022-10-13 17:30 | 81.9977 | 13.8342 | 139.5233 | 423.5207 | 6.2649 | 7.6875 | 115.2982 | 33.743 | 80712.2578
2022-10-13 17:35 | 69.537 | 13.9982 | 120.587 | 500.3555 | 6.1033 | 7.1075 | 115.2593 | 36.6414 | 80680.4922
2022-10-13 17:40 | 64.8072 | 13.1552 | 112.6626 | 423.3863 | 5.7075 | 6.4978 | 115.2616 | 34.0557 | 80669.7344
2022-10-13 17:45 | 52.5266 | 12.7936 | 93.3082 | 311.4321 | 5.4865 | 6.3746 | 116.0436 | 26.6508 | 81592.0078
2022-10-13 17:50 | 51.1971 | 11.3074 | 89.7841 | 410.8254 | 5.2242 | 5.5458 | 114.7504 | 35.5877 | 80730.4531
2022-10-13 17:55 | 50.0464 | 12.4764 | 89.0206 | 320.6389 | 5.1399 | 5.6471 | 114.9882 | 32.1049 | 80640.2188
2022-10-13 18:00 | 49.7826 | 11.3112 | 87.6197 | 321.0658 | 5.0114 | 5.4404 | 114.2024 | 22.978 | 80755.4688
2022-10-13 18:05 | 53.162 | 10.629 | 92.1176 | 295.1872 | 4.7936 | 5.7113 | 114.1276 | 21.4537 | 80698.9219
2022-10-13 18:10 | 64.6753 | 11.9706 | 111.1072 | 384.7667 | 4.5645 | 4.4865 | 114.871 | 24.0787 | 80631.1172
2022-10-13 18:15 | 38.5046 | 12.7936 | 71.8149 | 272.5031 | 4.6249 | 5.7589 | 115.1542 | 19.7292 | 81591.6641
2022-10-13 18:20 | 44.591 | 11.8137 | 80.1644 | 269.6042 | 4.347 | 5.1462 | 113.6358 | 19.9507 | 80721.4062
2022-10-13 18:25 | 36.7241 | 12.1113 | 68.2327 | 298.4558 | 4.198 | 4.4936 | 114.5019 | 20.2197 | 81598.1953
2022-10-13 18:30 | 32.2706 | 9.9606 | 59.2573 | 231.1674 | 4.2968 | 5.8655 | 113.146 | 19.3102 | 80755.1562
2022-10-13 18:35 | 30.1684 | 10.295 | 56.5382 | 243.9327 | 4.1604 | 4.5696 | 113.1102 | 19.1962 | 80734.625
2022-10-13 18:40 | 37.0924 | 8.9418 | 65.967 | 320.8556 | 3.7986 | 4.344 | 113.4238 | 22.8013 | 80705.1016
2022-10-13 18:45 | 30.1385 | 9.2054 | 55.5733 | 207.4855 | 3.7114 | 4.2233 | 114.3084 | 21.8404 | 81551.8672
2022-10-13 18:50 | 31.5997 | 9.2824 | 57.5508 | 218.2556 | 3.6939 | 4.4054 | 113.0515 | 18.2795 | 80734.3984
2022-10-13 18:55 | 31.8282 | 9.5528 | 58.3402 | 220.6024 | 3.6646 | 4.0784 | 114.2671 | 17.7131 | 81598.0078
2022-10-13 19:00 | 26.5038 | 9.7297 | 50.3556 | 181.7915 | 3.6806 | 4.6057 | 114.5199 | 16.5248 | 81659.4453
2022-10-13 19:05 | 23.14 | 7.3327 | 42.8024 | 181.6112 | 3.6215 | 4.5663 | 114.347 | 16.8898 | 81574.7656
2022-10-13 19:10 | 27.2925 | 8.1962 | 50.0311 | 233.811 | 3.4717 | 4.1306 | 114.3212 | 15.9303 | 81680.3438
2022-10-13 19:15 | 28.8618 | 8.8822 | 53.1227 | 168.9206 | 3.4073 | 3.6535 | 114.1224 | 16.7543 | 81703.4922
2022-10-13 19:20 | 21.2639 | 7.2619 | 40.0248 | 154.1636 | 3.2488 | 3.9004 | 112.8907 | 16.2951 | 80777.4688
2022-10-13 19:25 | 19.4883 | 7.4259 | 37.2983 | 89.8699 | 3.0553 | 3.0844 | 112.4648 | 14.7207 | 80718.7578
2022-10-13 19:30 | 25.9645 | 7.5157 | 47.1442 | 207.9023 | 2.9543 | 3.299 | 113.8849 | 15.5537 | 81696.7891
2022-10-13 19:35 | 24.925 | 8.1145 | 46.3204 | 218.6201 | 2.6103 | 2.1038 | 112.9465 | 14.6913 | 80859.4062
2022-10-13 19:40 | 20.5963 | 5.909 | 37.4797 | 166.9577 | 2.2663 | 2.3831 | 112.9724 | 13.539 | 80750.4375
2022-10-13 19:45 | 25.4592 | 8.278 | 47.4716 | 167.067 | 2.3165 | 3.0173 | 112.4591 | 14.1956 | 80800.3438
2022-10-13 19:50 | 24.1611 | 7.4408 | 44.4759 | 128.6436 | 2.3968 | 3.5465 | 112.3969 | 13.6697 | 80880.1641
2022-10-13 19:55 | 27.1307 | 7.1002 | 48.6871 | 115.7401 | 2.6005 | 3.9738 | 112.2413 | 13.341 | 80852.8047
2022-10-13 20:00 | 35.4653 | 7.2596 | 61.6221 | 192.6436 | 2.7165 | 4.1867 | 112.6202 | 18.1778 | 80741.6484
2022-10-13 20:05 | 34.7061 | 7.9376 | 61.1363 | 154.167 | 2.8509 | 3.6585 | 112.5409 | 13.9752 | 80766.7578
2022-10-13 20:10 | 33.0974 | 8.6246 | 59.3575 | 141.5079 | 2.9034 | 3.4588 | 112.4557 | 14.0479 | 80873.5703
2022-10-13 20:15 | 20.713 | 7.4308 | 39.1804 | 154.1636 | 2.919 | 2.3352 | 112.0101 | 13.4893 | 80764.2578
2022-10-13 20:20 | 29.8879 | 6.593 | 52.2372 | 167.1801 | 2.6882 | 1.7142 | 112.065 | 13.557 | 80844.0078
2022-10-13 20:25 | 20.8526 | 7.8627 | 39.8262 | 169.0349 | 2.3324 | 2.0568 | 113.2489 | 14.472 | 81749.9062
2022-10-13 20:30 | 15.1145 | 7.2717 | 30.2706 | 128.6436 | 2.0252 | 1.3144 | 111.9266 | 13.1834 | 80880.2344
2022-10-13 20:35 | 19.9605 | 7.0081 | 37.4333 | 91.0188 | 1.86 | 2.1355 | 113.0707 | 12.5606 | 81747.6953
2022-10-13 20:40 | 17.0834 | 7.2645 | 33.6194 | 77.1096 | 1.7119 | 1.8384 | 111.5219 | 12.7385 | 80794.1797
2022-10-13 20:45 | 15.7871 | 6.4305 | 30.6296 | 115.8576 | 1.783 | 2.6306 | 111.8259 | 14.6521 | 80928.4453
2022-10-13 20:50 | 15.6559 | 6.084 | 30.2508 | 141.4154 | 1.8974 | 2.2476 | 111.5009 | 13.2288 | 80817.1484
2022-10-13 20:55 | 14.7098 | 6.8327 | 29.3804 | 155.9302 | 1.8797 | 1.8994 | 112.6998 | 13.2073 | 81674.9062
2022-10-13 21:00 | 19.6051 | 5.909 | 35.9603 | 192.6436 | 1.6455 | 1.3534 | 111.5052 | 14.0784 | 80724.0625
2022-10-13 21:05 | 20.518 | 6.8371 | 38.2879 | 169.0349 | 1.7529 | 2.8756 | 112.7736 | 13.6528 | 81727.6094
2022-10-13 21:10 | 22.7346 | 7.2742 | 42.1226 | 193.0307 | 1.8889 | 3.6123 | 111.9645 | 13.404 | 80883.3359
2022-10-13 21:15 | 20.5273 | 6.2592 | 37.5551 | 257.3742 | 1.7251 | 2.0467 | 112.0233 | 16.1605 | 80883.3359
2022-10-13 21:20 | 18.4122 | 6.76 | 34.9828 | 282.8308 | 1.6249 | 1.4692 | 111.9709 | 20.5181 | 80810.5859
2022-10-13 21:25 | 21.2775 | 6.8303 | 39.4452 | 233.8161 | 1.5254 | 1.5352 | 112.8398 | 22.9685 | 81649.6719
2022-10-13 21:30 | 14.7639 | 6.0799 | 28.7104 | 128.4725 | 1.4002 | 1.5655 | 111.1907 | 13.7054 | 80751.5547
2022-10-13 21:35 | 13.2566 | 5.635 | 25.9553 | 129.8978 | 1.2105 | 2.1257 | 112.3055 | 13.0937 | 81645.25
2022-10-13 21:40 | 13.5699 | 5.5806 | 26.3811 | 115.7792 | 1.2937 | 2.6651 | 111.1624 | 11.6705 | 80856.1875
2022-10-13 21:45 | 17.1727 | 6.6662 | 32.9891 | 117.0242 | 1.3371 | 2.6938 | 112.3577 | 11.9599 | 81725.6016
2022-10-13 21:50 | 45.4157 | 6.3286 | 75.7724 | 117.1034 | 1.4673 | 2.1271 | 112.4932 | 12.6237 | 81776.5234
2022-10-13 21:55 | 21.286 | 6.5932 | 39.2211 | 90.0221 | 1.7354 | 3.3734 | 111.715 | 11.9909 | 80815.7812
2022-10-13 22:00 | 18.0408 | 6.4866 | 34.1401 | 77.9123 | 1.7118 | 2.8825 | 112.1489 | 11.0713 | 81611.0078
2022-10-13 22:05 | 15.4455 | 6.2571 | 29.9324 | 77.1861 | 1.7623 | 2.8041 | 110.9272 | 10.8601 | 80851.8125
2022-10-13 22:10 | 13.8274 | 6.1534 | 27.3485 | 91.0188 | 1.8483 | 2.5168 | 112.2388 | 11.0861 | 81718.9688
2022-10-13 22:15 | 11.8282 | 5.3024 | 23.433 | 78.0689 | 1.8791 | 2.2431 | 112.3148 | 10.4378 | 81774.3125
2022-10-13 22:20 | 21.653 | 5.2495 | 38.4399 | 90.1726 | 1.7452 | 1.8817 | 110.9598 | 11.1453 | 80957.0156
2022-10-13 22:25 | 22.5405 | 6.4997 | 41.0505 | 78.0689 | 1.6938 | 1.7431 | 112.1959 | 13.1702 | 81772.1016
2022-10-13 22:30 | 9.2462 | 6.3181 | 20.3203 | 38.9693 | 1.5621 | 1.3951 | 111.5932 | 12.0026 | 81641.1172
2022-10-13 22:35 | 5.2992 | 5.4152 | 13.5379 | 25.7461 | 1.2061 | 0.71978 | 110.5318 | 10.1105 | 80909.0391
2022-10-13 22:40 | 7.8112 | 5.1314 | 17.1048 | 39.0354 | 1.2006 | 1.1613 | 111.7824 | 10.8753 | 81779.4766
2022-10-13 22:45 | 4.349 | 4.6152 | 11.4524 | 39.0089 | 1.329 | 2.0575 | 111.7066 | 9.721 | 81721.875
2022-10-13 22:50 | 3.6787 | 4.4427 | 9.9107 | 25.9972 | 1.485 | 2.6061 | 111.6688 | 9.1718 | 81703.3047
2022-10-13 22:55 | 12.4853 | 4.9553 | 24.0933 | 51.9943 | 1.4162 | 1.9767 | 111.847 | 10.7004 | 81703.3047
2022-10-13 23:00 | 20.63 | 6.4954 | 38.1178 | 65.0149 | 1.543 | 2.3489 | 111.8255 | 10.5402 | 81728.7891
2022-10-13 23:05 | 12.6093 | 5.3024 | 24.6303 | 26.023 | 1.6309 | 3.3306 | 111.8392 | 10.0006 | 81783.7422
2022-10-13 23:10 | 13.1245 | 5.2407 | 25.5275 | 51.4412 | 1.5373 | 2.4325 | 110.6572 | 10.3165 | 80831.9609
2022-10-13 23:15 | 14.8414 | 5.1314 | 27.8808 | 39.0354 | 1.6031 | 2.4193 | 111.9608 | 10.0555 | 81782.0078
2022-10-13 23:20 | 13.4886 | 5.9806 | 26.6564 | 25.9972 | 1.5327 | 2.2793 | 111.7876 | 10.2091 | 81701.125
2022-10-13 23:25 | 15.4042 | 5.8175 | 29.6006 | 39.0477 | 1.3366 | 1.5627 | 112.115 | 10.7694 | 81809.25
2022-10-13 23:30 | 14.3804 | 5.6388 | 27.6816 | 51.9943 | 1.131 | 0.41305 | 111.9658 | 10.755 | 81698.9375
2022-10-13 23:35 | 11.3782 | 5.1297 | 22.7417 | 39.0222 | 1.0323 | 1.1404 | 111.9228 | 10.5438 | 81754.2969
2022-10-13 23:40 | 8.146 | 5.3025 | 17.789 | 26.0236 | 1.0625 | 1.5445 | 111.9013 | 10.0555 | 81793.2656
2022-10-13 23:45 | 8.701 | 4.9587 | 18.2959 | 13.0074 | 1.2281 | 1.9551 | 111.8634 | 9.779 | 81765.5469
2022-10-13 23:50 | 5.7987 | 4.957 | 14.0164 | 13.003 | 1.346 | 1.8274 | 111.8255 | 9.2841 | 81746.875
2022-10-13 23:55 | 4.2432 | 4.9636 | 11.2965 | 13.0203 | 1.0996 | 0.46145 | 111.9745 | 8.5856 | 81855.0859
2022-10-14 | 7.4839 | 4.6229 | 15.9233 | 13.0247 | 0.91339 | 0 | 111.5363 | 9.792 | 81882.8281
2022-10-14 00:05 | 9.8263 | 5.1348 | 20.1968 | 13.0203 | 0.60932 | 0.25552 | 112.0935 | 9.2965 | 81855.0859
2022-10-14 00:10 | 10.5938 | 5.4698 | 21.7084 | 39.0089 | 0.28491 | 0.13754 | 111.8849 | 9.5572 | 81744.7109
2022-10-14 00:15 | 6.7845 | 4.6031 | 15.0026 | 12.9689 | 0.019676 | 0 | 111.6509 | 9.5866 | 81526.7734
2022-10-14 00:20 | 5.94 | 4.5526 | 13.6577 | 12.8266 | 0 | 0 | 110.3671 | 8.7272 | 80641.0078
2022-10-14 00:25 | 17.7656 | 5.7868 | 33.0185 | 12.9472 | 0 | 0 | 111.2865 | 8.7005 | 81386.6406
2022-10-14 00:30 | 9.7868 | 5.8995 | 20.9009 | 12.8222 | 0 | 0 | 110.2125 | 8.4011 | 80604.7969
2022-10-14 00:35 | 8.2276 | 5.4536 | 18.0652 | 12.9645 | 0 | 0 | 111.4946 | 8.6032 | 81499.1328
2022-10-14 00:40 | 14.5651 | 4.6015 | 26.7569 | 12.9645 | 0.10865 | 1.0469 | 111.5538 | 8.6577 | 81508.1094
2022-10-14 00:45 | 12.4135 | 6.2304 | 25.2582 | 12.8095 | 0.53709 | 2.4511 | 110.1612 | 8.5004 | 80522.9766
2022-10-14 00:50 | 8.8858 | 5.6185 | 19.239 | 12.9516 | 0.76052 | 2.2717 | 111.3242 | 8.1595 | 81425.375
2022-10-14 00:55 | 10.9964 | 5.2252 | 22.2494 | 12.8222 | 0.7131 | 1.2113 | 110.2125 | 8.3473 | 80613.6797
2022-10-14 01:00 | 12.3159 | 5.7309 | 24.6092 | 12.8222 | 0.76194 | 1.348 | 110.3297 | 8.5627 | 80613.6797
2022-10-14 01:05 | 14.3378 | 5.1111 | 27.0886 | 25.9202 | 1.0762 | 2.5177 | 111.6345 | 8.6003 | 81480.4844
2022-10-14 01:10 | 13.773 | 5.4482 | 26.56 | 38.8547 | 1.263 | 2.8417 | 111.6202 | 8.8667 | 81425.375
2022-10-14 01:15 | 7.7725 | 5.4464 | 17.3603 | 12.9472 | 1.6587 | 2.9818 | 111.7007 | 8.5374 | 81397.7812
2022-10-14 01:20 | 5.8907 | 4.2592 | 13.2887 | 12.9601 | 1.7476 | 1.9451 | 111.8121 | 8.2737 | 81480.4844
2022-10-14 01:25 | 6.2263 | 4.9424 | 14.4862 | 38.8935 | 1.6577 | 1.4998 | 111.8501 | 8.6577 | 81505.9609
2022-10-14 01:30 | 5.5573 | 4.9407 | 13.4591 | 25.9202 | 1.4712 | 1.3724 | 111.9306 | 8.4915 | 81480.4844
2022-10-14 01:35 |  |  |  |  | 1.388 | 1.6775 |  |  | 82319.5156
2022-10-14 01:40 |  |  |  |  | 1.1647 | 0.66131 |  |  | 81453
2022-10-14 01:45 |  |  |  |  | 0.95645 | 0.93673 |  |  | 81434.3047
2022-10-14 01:50 |  |  |  |  | 0.65449 | 0.42004 |  |  | 80677.1953
2022-10-14 01:55 |  |  |  |  | 0.54304 | 0.60228 |  |  | 81544.6875
2022-10-14 02:00 |  |  |  |  | 0.59221 | 0.78961 |  |  | 81517.0391
2022-10-14 02:05 |  |  |  |  | 0.75013 | 1.1153 |  |  | 81517.0391
2022-10-14 02:10 |  |  |  |  | 0.81896 | 0.8979 |  |  | 81572.3516
2022-10-14 02:15 |  |  |  |  | 0.48396 | 0 |  |  | 81572.3516
2022-10-14 02:20 | 2.0907 | 10.9636 | 14.1683 | 0 | 0.33213 | 0.19537 |  |  | 80677.1953
2022-10-14 02:25 | 2.8591 | 13.6533 | 18.0359 | 12.8225 | 0.30292 | 0.1368 |  |  | 80624.7734
2022-10-14 02:30 | 2.0027 | 12.1085 | 15.1782 | 12.9733 | 0.21693 | 0 | 113.823 | 7.8463 | 81583.3594
2022-10-14 02:35 | 9.2345 | 10.2325 | 24.2169 | 0 | 0.13804 | 0 |  |  | 81583.3594
2022-10-14 02:40 | 7.0023 | 9.2001 | 19.7631 | 0 | 0.11844 | 0 |  |  | 81502.7031
2022-10-14 02:45 | 3.5603 | 8.5271 | 13.9844 | 0 | 0.11844 | 0.20727 | 114.0008 | 7.6283 | 81585.4844
2022-10-14 02:50 | 2.5581 | 7.8423 | 11.7634 | 0 | 0.148 | 0 |  |  | 81557.8203
2022-10-14 02:55 | 2.338 | 7.3383 | 10.9221 | 103.8569 | 0.069069 | 0 | 114.4342 | 7.8516 | 81640.8906
2022-10-14 03:00 | 2.2237 | 7.3285 | 10.9075 | 25.9295 | 0.039494 | 0.11848 | 115.0514 | 8.2223 | 81530.3594
2022-10-14 03:05 | 2.8927 | 6.6511 | 11.0852 | 12.9733 | 0 | 0.44416 | 115.0679 | 7.7373 | 81585.4844
2022-10-14 03:10 | 4.5601 | 6.8194 | 13.8092 | 12.9689 | 0 | 0.17755 | 115.1474 | 7.9525 | 81551.0938
2022-10-14 03:15 | 8.6873 | 6.5738 | 19.89 | 25.645 | 0 | 0.60585 | 113.8475 | 8.2397 | 80629
2022-10-14 03:20 | 6.488 | 7.0795 | 17.1931 | 25.645 | 0 | 0.4881 | 113.9061 | 7.9705 | 80629
2022-10-14 03:25 | 9.5585 | 6.3036 | 20.9553 | 12.9601 | 0 | 0.088713 | 115.1878 | 7.8383 | 81495.8125
2022-10-14 03:30 | 10.1235 | 7.0842 | 22.7705 | 12.8309 | 0 | 0 | 114.2156 | 8.0835 | 80685.6484
2022-10-14 03:35 | 18.5554 | 6.3016 | 34.7441 | 12.956 | 0.17755 | 1.0258 | 115.447 | 8.4888 | 81470.4688
2022-10-14 03:40 | 9.3489 | 6.6534 | 20.9838 | 12.9777 | 0.42442 | 1.1153 | 116.0558 | 8.9936 | 81608.5859
2022-10-14 03:45 | 6.7123 | 6.2408 | 16.5297 | 12.8309 | 0.57634 | 0.928 | 114.9779 | 8.3529 | 80685.6484
2022-10-14 03:50 | 10.5601 | 5.7328 | 21.9197 | 12.8266 | 0.77145 | 1.6112 | 115.1733 | 8.0808 | 80658.2891
2022-10-14 03:55 | 10.9928 | 5.8976 | 22.7478 | 12.8181 | 0.95731 | 1.7876 | 115.2147 | 8.0754 | 80603.7734
2022-10-14 04:00 | 13.9027 | 6.4784 | 27.7889 | 25.9378 | 1.1552 | 1.4218 | 116.9846 | 10.1858 | 81553.2266
2022-10-14 04:05 | 16.4893 | 6.5716 | 31.8469 | 12.8181 | 1.0058 | 0.93747 | 115.6247 | 9.0983 | 80594.9844
2022-10-14 04:10 | 21.4443 | 7.4938 | 40.5347 | 25.9119 | 1.1165 | 1.482 | 116.9271 | 9.5771 | 81461.5938
2022-10-14 04:15 | 19.3667 | 7.0842 | 36.7701 | 25.6619 | 1.1632 | 2.4047 | 115.8573 | 9.808 | 80678.9844
2022-10-14 04:20 | 15.9047 | 6.8194 | 31.1986 | 38.9067 | 1.4509 | 2.6354 | 117.2809 | 10.1858 | 81546.5
2022-10-14 04:25 | 19.4767 | 6.5781 | 36.4328 | 115.4784 | 1.5249 | 2.0137 | 116.0332 | 11.8019 | 80678.9844
2022-10-14 04:30 | 14.6304 | 6.7447 | 29.1707 | 51.3074 | 1.5846 | 1.8781 | 115.879 | 10.6668 | 80653.9375
2022-10-14 04:35 | 16.7035 | 6.2325 | 31.8361 | 38.4414 | 1.6514 | 2.8045 | 115.7026 | 9.8487 | 80569.7812
2022-10-14 04:40 | 17.2529 | 5.5587 | 32.0046 | 25.6276 | 1.7486 | 2.5496 | 115.9953 | 10.4945 | 80560.9609
2022-10-14 04:45 | 23.8806 | 7.1508 | 43.7559 | 51.8063 | 1.6308 | 2.1744 | 117.1834 | 11.8041 | 81427.2031
2022-10-14 04:50 | 20.0201 | 7.2504 | 37.7694 | 51.3063 | 1.3788 | 1.0658 | 115.9939 | 11.1514 | 80642.8125
2022-10-14 04:55 | 29.9618 | 6.3643 | 52.2908 | 78.5096 | 1.2768 | 0.58855 | 118.4497 | 11.8157 | 82267.7422
2022-10-14 05:00 | 40.222 | 7.3235 | 68.9772 | 77.7358 | 1.3936 | 1.9174 | 117.4008 | 12.5699 | 81448.0312
2022-10-14 05:05 | 36.4962 | 7.0771 | 63.1883 | 76.9089 | 1.6053 | 2.4373 | 116.2104 | 12.2747 | 80583.7266
2022-10-14 05:10 | 39.4903 | 8.9365 | 69.4686 | 64.1329 | 1.9844 | 3.7439 | 116.58 | 11.7979 | 80638.25
2022-10-14 05:15 | 41.7728 | 9.9416 | 73.9725 | 192.2722 | 2.2905 | 4.2971 | 117.1476 | 14.2128 | 80581.5703
2022-10-14 05:20 | 45.4288 | 11.4072 | 81.042 | 181.3221 | 2.6704 | 4.3121 | 118.4855 | 14.9047 | 81422.5938
2022-10-14 05:25 | 51.0577 | 8.7709 | 86.8652 | 153.9712 | 3.0442 | 4.6984 | 117.7335 | 14.1731 | 80663.4453
2022-10-14 05:30 | 60.9198 | 10.9561 | 104.3362 | 192.3336 | 3.3541 | 5.0262 | 117.9467 | 15.2405 | 80599.875
2022-10-14 05:35 | 70.4904 | 12.6115 | 120.8322 | 207.4321 | 3.8301 | 5.3839 | 119.8478 | 18.9489 | 81494.1562
2022-10-14 05:40 | 86.1769 | 12.4523 | 144.5473 | 243.2148 | 4.3431 | 6.006 | 118.7437 | 20.3225 | 80463.5078
2022-10-14 05:45 | 84.1481 | 11.6188 | 140.604 | 268.9986 | 4.6593 | 5.6185 | 118.8827 | 20.9819 | 80518.0547
2022-10-14 05:50 | 102.376 | 12.4731 | 169.3988 | 307.7338 | 4.7897 | 5.9358 | 119.7045 | 23.2647 | 80590.9297
2022-10-14 05:55 | 114.4803 | 14.6517 | 190.1312 | 388.8034 | 5.2221 | 7.0321 | 120.5771 | 22.9705 | 81457.4922
2022-10-14 06:00 | 104.5596 | 15.4828 | 175.9257 | 323.5701 | 5.7741 | 8.1173 | 120.2386 | 21.2003 | 81347.2188
2022-10-14 06:05 | 86.0723 | 15.6704 | 147.6051 | 307.6295 | 6.4463 | 8.9015 | 119.7811 | 24.818 | 80563.625
2022-10-14 06:10 | 96.1081 | 14.6644 | 161.9823 | 410.3117 | 6.7683 | 8.502 | 120.1146 | 24.988 | 80590.9297
2022-10-14 06:15 | 89.8098 | 15.6704 | 153.5025 | 358.9011 | 6.5604 | 6.4135 | 119.6639 | 24.6027 | 80563.625
2022-10-14 06:20 | 84.6686 | 15.1498 | 144.9329 | 550.6199 | 6.3289 | 6.3289 | 119.7202 | 29.2571 | 80479.6484
2022-10-14 06:25 | 70.5777 | 13.9702 | 122.1542 | 375.8433 | 6.2804 | 6.6068 | 119.6295 | 22.0996 | 81457.4922
2022-10-14 06:30 | 98.4753 | 12.7776 | 163.7241 | 324.0028 | 5.7818 | 4.6333 | 119.2742 | 22.8616 | 81457.4922
2022-10-14 06:35 | 87.9631 | 14.4765 | 149.3095 | 281.7125 | 5.6088 | 6.0297 | 118.0232 | 23.126 | 80472.8359
2022-10-14 06:40 | 109.4803 | 15.3023 | 183.1177 | 310.4169 | 6.0371 | 6.8487 | 119.3297 | 21.7835 | 81283.0547
2022-10-14 06:45 | 88.22 | 15.328 | 150.3844 | 336.8488 | 5.9224 | 6.5265 | 119.7074 | 20.7862 | 81420.8125
2022-10-14 06:50 | 88.9391 | 12.9351 | 149.094 | 310.7326 | 5.7008 | 6.4628 | 119.5102 | 20.2831 | 81365.7031
2022-10-14 06:55 | 97.3308 | 12.9436 | 162.1358 | 362.7602 | 5.7342 | 6.883 | 119.7666 | 24.1054 | 81420.8125
2022-10-14 07:00 | 77.5872 | 13.271 | 132.3696 | 323.5701 | 5.8274 | 6.9949 | 119.4106 | 23.3203 | 81340.3516
2022-10-14 07:05 | 61.4696 | 12.136 | 106.3588 | 243.6226 | 6.3809 | 8.7038 | 117.9467 | 19.9258 | 80584.125
2022-10-14 07:10 | 95.5855 | 12.2665 | 158.7834 | 285.1225 | 6.9151 | 9.2135 | 119.9256 | 21.5553 | 81450.6172
2022-10-14 07:15 | 88.9002 | 13.9807 | 150.2501 | 333.1524 | 7.153 | 8.8165 | 119.3307 | 26.4779 | 80527.3516
2022-10-14 07:20 | 78.4752 | 12.5904 | 132.8801 | 323.5701 | 7.3313 | 9.132 | 120.5935 | 24.5706 | 81338.1406
2022-10-14 07:25 | 83.5705 | 12.6248 | 140.7247 | 307.3228 | 7.1065 | 7.6938 | 119.2521 | 23.1798 | 80472.8359
2022-10-14 07:30 | 78.8964 | 15.4917 | 136.4269 | 329.4647 | 6.8193 | 8.4467 | 118.9362 | 23.8431 | 79634.5234
2022-10-14 07:35 | 91.7263 | 14.8179 | 155.5876 | 333.0396 | 7.0744 | 9.328 | 120.8706 | 26.0386 | 80488.8516
2022-10-14 07:40 | 80.6312 | 12.9656 | 136.5601 | 320.2304 | 7.2631 | 9.2502 | 119.9341 | 21.6271 | 80488.8516
2022-10-14 07:45 | 73.257 | 13.1006 | 125.3916 | 310.6216 | 7.3783 | 9.1388 | 121.0644 | 22.8307 | 81326.7812
2022-10-14 07:50 | 74.65 | 11.2744 | 125.7006 | 268.8163 | 7.263 | 8.4686 | 119.9721 | 22.473 | 80434.3438
2022-10-14 07:55 | 85.7992 | 11.6681 | 143.1842 | 317.0017 | 7.1485 | 8.9138 | 119.8258 | 21.409 | 79677.3359
2022-10-14 08:00 | 117.1814 | 12.9744 | 192.5943 | 422.9906 | 7.268 | 9.2956 | 121.5968 | 33.4855 | 80541.1953
2022-10-14 08:05 | 130.22 | 13.9573 | 213.5632 | 460.516 | 7.5887 | 10.5262 | 120.7677 | 29.0125 | 80368.5938
2022-10-14 08:10 | 103.5664 | 14.9572 | 173.7074 | 323.2415 | 7.9751 | 9.7188 | 121.5936 | 24.1655 | 81232.7656
2022-10-14 08:15 | 109.4501 | 13.7985 | 181.7358 | 307.2187 | 7.8956 | 9.2884 | 120.557 | 24.1935 | 80425.25
2022-10-14 08:20 | 91.7949 | 13.271 | 153.9775 | 388.2841 | 7.896 | 8.7976 | 122.5452 | 27.1799 | 81315.3438
2022-10-14 08:25 | 80.0588 | 15.6371 | 138.3541 | 258.5932 | 7.6703 | 8.4126 | 122.1844 | 25.849 | 81232.7656
2022-10-14 08:30 | 82.8283 | 14.1443 | 141.1065 | 256.1843 | 7.4027 | 8.4224 | 120.8121 | 23.7252 | 80477.5469
2022-10-14 08:35 | 100.4046 | 14.9862 | 168.89 | 333.0396 | 7.2778 | 7.8557 | 120.8706 | 26.6842 | 80477.5469
2022-10-14 08:40 | 77.6975 | 15.8124 | 134.91 | 281.5217 | 7.2753 | 8.6381 | 120.3408 | 27.1413 | 80395.8047
2022-10-14 08:45 | 72.6727 | 13.7982 | 125.1935 | 268.8115 | 7.2213 | 8.5539 | 120.2624 | 22.6877 | 80425.2969
2022-10-14 08:50 | 78.2978 | 13.6346 | 133.6523 | 256.0976 | 7.2532 | 8.7822 | 120.6542 | 25.976 | 80450.3047
2022-10-14 08:55 | 84.7734 | 14.2888 | 144.2324 | 281.3312 | 7.1576 | 8.2656 | 120.7268 | 24.5986 | 80330.0234
2022-10-14 09:00 | 95.726 | 13.6299 | 160.3621 | 294.4126 | 7.1086 | 7.4517 | 120.6718 | 24.9995 | 80411.7109
2022-10-14 09:05 | 94.8477 | 15.4809 | 160.8669 | 281.612 | 7.1968 | 7.589 | 120.5548 | 25.322 | 80411.7109
2022-10-14 09:10 | 74.2096 | 14.303 | 128.2224 | 243.2104 | 7.219 | 8.4238 | 119.7944 | 22.5802 | 80409.4844
2022-10-14 09:15 | 70.3471 | 12.8132 | 120.6438 | 253.1725 | 7.0104 | 7.9994 | 118.177 | 21.8513 | 79515.7578
2022-10-14 09:20 | 86.3949 | 13.4617 | 146.0591 | 256.011 | 6.7896 | 7.0349 | 118.9755 | 22.0963 | 80398.0234
2022-10-14 09:25 | 94.2178 | 13.488 | 158.073 | 250.2556 | 6.634 | 7.3636 | 115.2145 | 21.1791 | 78586.9141
2022-10-14 09:30 | 94.8956 | 14.6291 | 160.2547 | 278.212 | 6.9256 | 8.1283 | 115.8055 | 21.0859 | 79414.4297
2022-10-14 09:35 | 82.9659 | 13.6316 | 140.8047 | 341.442 | 7.1752 | 8.1461 | 115.8633 | 21.9889 | 79414.4297
2022-10-14 09:40 | 102.4062 | 14.4796 | 171.4515 | 275.3695 | 7.2196 | 7.4884 | 113.8215 | 25.8647 | 78602.3359
2022-10-14 09:45 | 117.4914 | 14.9663 | 195.2276 | 455.4023 | 7.2166 | 7.4105 | 114.7444 | 34.9597 | 79429.9844
2022-10-14 09:50 | 90.2016 | 16.1198 | 154.5502 | 353.9683 | 7.6071 | 8.655 | 113.3978 | 29.6271 | 79378.3281
2022-10-14 09:55 | 88.8208 | 15.1275 | 151.4415 | 316.1448 | 7.7906 | 6.3565 | 112.2786 | 28.2558 | 79416.8516
2022-10-14 10:00 | 85.8 | 17.8825 | 149.3997 | 259.7007 | 7.4461 | 7.5504 | 109.2355 | 21.5552 | 77661.9688
2022-10-14 10:05 | 77.4264 | 14.4734 | 133.1554 | 256.902 | 7.2272 | 8.0053 | 108.1701 | 19.5759 | 76827.1641
2022-10-14 10:10 | 71.6126 | 14.3108 | 124.0811 | 272.1594 | 6.9246 | 7.0099 | 108.5376 | 20.5233 | 77703.7031
2022-10-14 10:15 | 75.3579 | 14.2983 | 129.8096 | 281.0883 | 6.468 | 6.6648 | 107.5597 | 21.8149 | 76755.5703
2022-10-14 10:20 | 102.7679 | 11.5922 | 169.1184 | 301.9958 | 6.1893 | 5.7168 | 106.4808 | 22.6787 | 75871.7656
2022-10-14 10:25 | 107.3593 | 20.5705 | 185.1346 | 293.404 | 6.1493 | 5.1275 | 107.9295 | 22.4894 | 76781.5234
2022-10-14 10:30 | 61.8783 | 15.9154 | 110.9254 | 207.898 | 6.3503 | 7.0538 | 107.463 | 18.1312 | 76827.0547
2022-10-14 10:35 | 67.8558 | 15.8797 | 119.8915 | 205.3571 | 6.0503 | 2.6406 | 105.9288 | 17.7066 | 75895.1875
2022-10-14 10:40 | 76.4564 | 13.1824 | 130.3775 | 220.1273 | 5.8754 | 3.6827 | 106.6806 | 18.0284 | 76848.5859
2022-10-14 10:45 | 85.8664 | 17.5171 | 149.1362 | 232.2782 | 5.6261 | 5.2604 | 106.5329 | 20.3329 | 76833.3984
2022-10-14 10:50 | 72.7611 | 18.1599 | 129.6907 | 220.053 | 5.4332 | 5.1802 | 106.3653 | 21.3085 | 76846.3125
2022-10-14 10:55 | 80.0979 | 16.2098 | 138.9867 | 195.3417 | 5.1504 | 5.5437 | 105.7213 | 19.1777 | 76755.2969
2022-10-14 11:00 | 96.9551 | 16.2098 | 164.6655 | 280.8036 | 4.9151 | 7.3164 | 105.9444 | 20.1007 | 76757.7188
2022-10-14 11:05 | 99.2962 | 19.4065 | 171.6113 | 341.6172 | 5.1351 | 6.2877 | 106.4305 | 21.9831 | 76706.2578
2022-10-14 11:10 | 92.2672 | 20.2044 | 161.6349 | 349.8788 | 5.6432 | 6.6797 | 108.8901 | 36.5273 | 78578.2812
2022-10-14 11:15 | 68.825 | 16.514 | 122.0114 | 292.7161 | 5.7423 | 4.384 | 106.1716 | 29.9156 | 76710.8516
2022-10-14 11:20 | 77.1312 | 15.1071 | 133.5008 | 287.3034 | 5.9424 | 5.7315 | 109.0817 | 26.9665 | 78582.9219
2022-10-14 11:25 | 91.1341 | 20.0266 | 159.556 | 262.2321 | 5.8254 | 5.5476 | 108.5884 | 22.4995 | 78567.5469
2022-10-14 11:30 | 84.0155 | 20.2466 | 149.0286 | 302.9871 | 5.8953 | 7.5243 | 109.724 | 30.276 | 79444.4141
2022-10-14 11:35 | 65.5211 | 18.4502 | 118.8833 | 268.5003 | 6.0742 | 7.5177 | 106.0744 | 30.7042 | 76817.2422
2022-10-14 11:40 | 75.2011 | 17.6599 | 132.7703 | 280.8943 | 6.0254 | 7.6465 | 105.8112 | 27.6986 | 76888.6562
2022-10-14 11:45 | 89.46 | 17.4382 | 154.5657 | 289.4271 | 5.8411 | 5.906 | 105.0889 | 28.921 | 75934.9922
2022-10-14 11:50 | 85.7408 | 18.4318 | 149.8583 | 304.8098 | 5.6787 | 5.7536 | 106.3587 | 29.8031 | 76775.2812
2022-10-14 11:55 | 68.2654 | 19.0984 | 123.7381 | 244.1735 | 5.9189 | 8.1608 | 105.7197 | 20.408 | 76884.6719
2022-10-14 12:00 | 76.5276 | 15.7162 | 133.0205 | 246.5046 | 5.9814 | 5.697 | 106.8416 | 21.4829 | 77630.7656
2022-10-14 12:05 | 66.9582 | 16.3393 | 118.8166 | 241.3486 | 5.665 | 5.9153 | 104.7723 | 21.0842 | 76021.2969
2022-10-14 12:10 | 68.3886 | 16.6883 | 121.5169 | 320.4559 | 5.7823 | 8.9294 | 107.1232 | 20.6546 | 77655.2422
2022-10-14 12:15 | 72.418 | 18.2247 | 129.2295 | 289.8775 | 5.7093 | 7.3959 | 109.3679 | 22.3382 | 79416.7812
2022-10-14 12:20 | 74.2022 | 17.1744 | 130.9142 | 271.1551 | 5.4411 | 6.5786 | 106.729 | 20.2923 | 77675.2734
2022-10-14 12:25 | 94.3772 | 19.2459 | 163.9106 | 268.4098 | 5.4181 | 6.5805 | 105.4812 | 20.9579 | 76901.0703
2022-10-14 12:30 | 101.0642 | 21.311 | 176.2259 | 274.3491 | 5.4997 | 6.8985 | 107.6443 | 22.8358 | 78613.9531
2022-10-14 12:35 | 79.8044 | 20.0908 | 142.4178 | 283.4803 | 5.2989 | 5.1757 | 106.6727 | 24.2265 | 77715.3359
2022-10-14 12:40 | 68.9627 | 17.3479 | 123.0564 | 283.6676 | 5.2248 | 6.7136 | 106.5177 | 24.8641 | 77771.9766
2022-10-14 12:45 | 78.4557 | 18.9628 | 139.2224 | 271.2429 | 5.1464 | 6.4236 | 106.1438 | 23.1469 | 77756.9766
2022-10-14 12:50 | 135.9916 | 19.1122 | 227.565 | 332.6691 | 5.2912 | 7.1782 | 106.693 | 26.5987 | 77708.9375
2022-10-14 12:55 | 143.5441 | 31.1054 | 251.1349 | 361.1597 | 5.701 | 8.4604 | 109.5495 | 29.3436 | 78543.4453
2022-10-14 13:00 | 97.428 | 25.0815 | 174.5866 | 361.642 | 6.1883 | 9.1241 | 108.613 | 26.9211 | 78660.8672
2022-10-14 13:05 | 81.4407 | 21.0487 | 145.884 | 344.874 | 6.1648 | 6.0701 | 106.6571 | 25.5552 | 77711.8516
2022-10-14 13:10 | 74.7907 | 18.0929 | 132.7348 | 304.5018 | 5.7909 | 5.6319 | 105.3051 | 24.4016 | 76855.0234
2022-10-14 13:15 | 76.9715 | 17.2622 | 135.4052 | 313.2292 | 5.4725 | 4.9271 | 103.9367 | 25.2487 | 76019.2812
2022-10-14 13:20 | 101.076 | 16.6629 | 171.5958 | 365.6437 | 5.5495 | 6.7849 | 105.8202 | 26.9772 | 76902.5078
2022-10-14 13:25 | 122.3816 | 24.3292 | 211.92 | 401.807 | 5.8232 | 8.6363 | 106.3267 | 24.1888 | 76822.5
2022-10-14 13:30 | 81.5023 | 21.3021 | 146.2318 | 292.4165 | 5.9431 | 7.8178 | 105.1722 | 20.5203 | 76883.2969
2022-10-14 13:35 | 77.5858 | 20.0637 | 139.1518 | 344.6418 | 5.6251 | 3.1345 | 106.3603 | 44.6656 | 77691.0312
2022-10-14 13:40 | 83.7894 | 18.1841 | 146.6195 | 274.1644 | 5.0956 | 4.5688 | 107.5718 | 28.5256 | 78687.5469
2022-10-14 13:45 | 87.3733 | 22.3215 | 156.2505 | 307.6124 | 4.6576 | 5.4149 | 107.168 | 25.6327 | 77712.1172
2022-10-14 13:50 | 78.5766 | 19.0598 | 139.665 | 292.4165 | 4.6123 | 4.7057 |  |  | 76976.7266
2022-10-14 13:55 | 80.7525 | 18.9311 | 142.7115 | 332.3333 | 4.7302 | 4.1637 |  |  | 77776.5156
2022-10-14 14:00 | 70.8443 | 17.7785 | 126.211 | 341.1526 | 4.7244 | 5.7047 |  |  | 77014.5391
2022-10-14 14:05 | 98.7961 | 18.3021 | 169.7403 | 332.6649 | 4.7586 | 5.9293 | 105.7346 | 25.7704 | 77879.8828
2022-10-14 14:10 | 91.6109 | 20.0838 | 160.5082 | 283.3812 | 5.1491 | 8.3803 |  |  | 77880.7734
2022-10-14 14:15 | 106.2321 | 20.1943 | 183.0306 | 329.1858 | 5.533 | 8.9294 |  |  | 77067.2266
2022-10-14 14:20 | 107.0134 | 24.2839 | 188.3179 | 393.2969 | 6.0969 | 11.4362 | 103.2034 | 27.7811 | 75320.8984
2022-10-14 14:25 | 91.1785 | 25.5302 | 165.2919 | 323.6855 | 7.1385 | 11.3854 |  |  | 78691.7969
2022-10-14 14:30 | 71.9716 | 19.1862 | 129.5068 | 314.5504 | 7.5135 | 8.8928 |  |  | 79553.0469
2022-10-14 14:35 | 82.3391 | 17.984 | 144.1963 | 382.0723 | 7.4828 | 7.5678 | 106.2757 | 28.16 | 77951.125
2022-10-14 14:40 | 115.4227 | 21.624 | 198.5481 | 423.703 | 7.6762 | 8.852 |  |  | 78809.2578
2022-10-14 14:45 | 116.9025 | 22.1965 | 201.3888 | 394.3971 | 8.1497 | 12.631 | 106.6136 | 28.9882 | 77956.9531
2022-10-14 14:50 | 114.7499 | 26.4001 | 202.2929 | 357.3022 | 8.5637 | 13.955 | 106.1836 | 26.8568 | 77942.1875
2022-10-14 14:55 | 101.4962 | 24.3296 | 179.9065 | 365.1195 | 8.9046 | 11.9083 | 108.5068 | 26.0695 | 79649.7891
2022-10-14 15:00 | 90.9324 | 22.9574 | 162.3419 | 349.2794 | 8.6963 | 9.3079 | 107.4495 | 24.1527 | 78910.9141
2022-10-14 15:05 | 134.3255 | 22.2112 | 228.1101 | 394.6572 | 8.3888 | 10.1858 | 106.4585 | 29.1627 | 78026.7344
2022-10-14 15:10 | 136.1956 | 30.1907 | 238.7956 | 476.4305 | 8.2435 | 10.1782 | 106.0637 | 34.3763 | 77247.0781
2022-10-14 15:15 | 96.9871 | 22.8085 | 171.4737 | 411.9218 | 8.3155 | 8.0285 | 108.3759 | 37.0655 | 78920.75
2022-10-14 15:20 | 83.8009 | 21.2735 | 149.7265 | 382.9562 | 7.8866 | 11.1451 | 106.8038 | 31.857 | 78120.7031
2022-10-14 15:25 | 87.1958 | 21.0173 | 154.8383 | 349.7393 | 7.6475 | 9.244 | 107.8193 | 25.9681 | 78984.0625
2022-10-14 15:30 | 109.3699 | 20.9558 | 188.6019 | 420.1577 | 7.3958 | 11.3396 | 108.0256 | 30.9854 | 78137.7656
2022-10-14 15:35 | 108.3069 | 24.8295 | 190.6839 | 543.1857 | 7.3999 | 10.3731 | 108.086 | 34.4799 | 78056.7344
2022-10-14 15:40 | 85.6019 | 20.7863 | 152 | 407.6631 | 7.5162 | 9.1802 | 106.9732 | 31.9089 | 78127.6094
2022-10-14 15:45 | 79.7268 | 17.5042 | 139.7123 | 390.9174 | 7.2479 | 7.2292 | 105.5055 | 29.1429 | 77245.8672
2022-10-14 15:50 | 81.6899 | 17.8194 | 143.1971 | 366.3619 | 7.1241 | 8.5433 | 105.6932 | 24.4144 | 77199.4453
2022-10-14 15:55 | 86.2086 | 20.617 | 152.5983 | 382.8276 | 7.2891 | 11.6984 | 106.9937 | 25.4148 | 78048.4531
2022-10-14 16:00 | 78.1018 | 18.4798 | 138.1971 | 378.9499 | 7.2152 | 7.9162 | 106.0216 | 24.9007 | 77265.6875
2022-10-14 16:05 | 70.1026 | 18.8951 | 126.3509 | 374.9668 | 7.0238 | 6.5269 | 108.1757 | 21.7331 | 79036.8906
2022-10-14 16:10 | 83.4599 | 17.881 | 145.8114 | 333.8738 | 6.5947 | 5.7633 | 106.8534 | 21.5534 | 78198.0234
2022-10-14 16:15 | 86.0957 | 20.3537 | 152.4883 | 412.0542 | 6.5416 | 8.4706 | 108.639 | 25.435 | 78956.3359
2022-10-14 16:20 | 62.1506 | 17.2465 | 112.5132 | 349.8569 | 6.3166 | 6.9378 | 108.141 | 24.2976 | 79030.25
2022-10-14 16:25 | 65.0865 | 15.7786 | 115.5455 | 262.565 | 5.9475 | 7.4654 | 107.8121 | 20.9002 | 79125.4844
2022-10-14 16:30 | 81.1141 | 17.1209 | 141.4555 | 341.408 | 5.7871 | 8.4781 | 109.3224 | 27.563 | 80033.5156
2022-10-14 16:35 | 75.8666 | 15.4398 | 131.5665 | 349.8569 | 5.8291 | 7.9089 | 108.1982 | 27.7087 | 79081.875
2022-10-14 16:40 | 83.9866 | 18.0858 | 146.659 | 350.2043 | 6.0736 | 8.4515 | 108.9343 | 25.9501 | 79149.7969
2022-10-14 16:45 | 104.7069 | 14.133 | 174.6314 | 407.8002 | 6.35 | 9.1241 | 107.6868 | 24.3939 | 78192.375
2022-10-14 16:50 | 112.0547 | 23.9204 | 195.848 | 429.639 | 7.0454 | 12.1482 | 110.4633 | 29.3494 | 79934.9375
2022-10-14 16:55 | 74.705 | 17.1108 | 131.6212 | 387.9871 | 7.5037 | 11.4178 | 108.9504 | 27.1241 | 79191.5391
2022-10-14 17:00 | 65.6889 | 16.4527 | 117.1429 | 400.5028 | 7.5992 | 8.6875 | 108.836 | 25.8625 | 79180.0391
2022-10-14 17:05 | 60.5085 | 13.9938 | 106.7434 | 334.2108 | 7.3908 | 8.4777 | 107.1875 | 25.6303 | 78319.0312
2022-10-14 17:10 | 64.7747 | 13.6502 | 112.9392 | 432.6608 | 7.1899 | 8.0591 | 108.0054 | 32.19 | 78193.6328
2022-10-14 17:15 | 66.7583 | 13.3045 | 115.634 | 424.8262 | 7.1361 | 9.941 | 109.1117 | 34.1635 | 79058.8828
2022-10-14 17:20 | 69.2132 | 15.4583 | 121.5508 | 371.3453 | 7.1545 | 11.8234 | 107.9794 | 28.4896 | 78332.6875
2022-10-14 17:25 | 68.7591 | 15.4474 | 120.8438 | 428.4224 | 7.2267 | 12.4367 | 106.8355 | 30.8978 | 77437.5547
2022-10-14 17:30 | 76.964 | 15.6093 | 133.5825 | 387.4718 | 7.3676 | 9.4385 | 111.433 | 28.9254 | 79071.6641
2022-10-14 17:35 | 75.1005 | 13.9535 | 129.2364 | 353.8204 | 7.2531 | 7.8422 | 111.0407 | 28.8187 | 79954.5312
2022-10-14 17:40 | 88.2192 | 15.445 | 150.5062 | 424.9691 | 7.0119 | 8.0436 | 110.2336 | 31.4452 | 79080.8672
2022-10-14 17:45 | 73.331 | 17.6255 | 130.0298 | 392.1187 | 6.9179 | 8.8282 | 110.4574 | 28.1035 | 80034.8438
2022-10-14 17:50 | 55.9755 | 13.0002 | 98.8015 | 321.4052 | 6.546 | 8.8757 | 107.723 | 25.4924 | 78228.5781
2022-10-14 17:55 | 85.584 | 14.6478 | 145.834 | 416.3218 | 6.1696 | 8.5217 | 107.1513 | 35.8453 | 77442.1953
2022-10-14 18:00 | 63.4781 | 14.9332 | 112.0775 | 322.8585 | 6.1465 | 8.8864 | 141.5775 | 38.4704 | 75593.1016
2022-10-14 18:05 | 54.9759 | 12.8789 | 97.1479 | 302.3792 | 6.0685 | 6.7971 | 112.0325 | 23.9267 | 76467.6953
2022-10-14 18:10 | 56.706 | 12.0724 | 98.9933 | 342.8533 | 5.8203 | 5.6991 | 108.1025 | 25.1997 | 77409.9375
2022-10-14 18:15 | 51.5266 | 12.2253 | 91.2071 | 305.9182 | 5.8129 | 7.2965 | 106.7455 | 22.9218 | 77367.125
2022-10-14 18:20 | 69.9538 | 12.6542 | 119.8819 | 379.9809 | 5.9916 | 7.0433 | 111.185 | 26.1731 | 80105.375
2022-10-14 18:25 | 57.0331 | 12.0185 | 99.4409 | 363.2 | 5.8577 | 7.7658 | 109.4816 | 22.9342 | 79219.3672
2022-10-14 18:30 | 54.0592 | 12.8123 | 95.6762 | 316.4432 | 5.7813 | 7.0456 | 110.4758 | 24.4016 | 80061.1172
2022-10-14 18:35 | 50.8776 | 10.6944 | 88.6813 | 287.8663 | 5.7031 | 7.3054 | 109.6958 | 25.127 | 79181.1797
2022-10-14 18:40 | 54.2079 | 11.9423 | 95.0341 | 358.2687 | 5.9045 | 8.2761 | 111.7936 | 23.6457 | 80944.0547
2022-10-14 18:45 | 41.0467 | 10.8192 | 73.7371 | 278.5639 | 5.8005 | 7.2578 | 110.1659 | 19.5704 | 80106.3203
2022-10-14 18:50 | 43.7902 | 11.6591 | 78.7823 | 228.0654 | 5.5091 | 6.5221 | 110.4697 | 21.2329 | 80166.6094
2022-10-14 18:55 | 42.567 | 10.8192 | 76.0674 | 265.9019 | 5.3512 | 6.4118 | 110.5709 | 18.9854 | 80101.7734
2022-10-14 19:00 | 42.9481 | 10.7756 | 76.6079 | 230.5443 | 5.427 | 6.9275 | 111.9046 | 18.5588 | 81040.2812
2022-10-14 19:05 | 36.3337 | 10.2638 | 65.9574 | 230.3932 | 5.2534 | 5.653 | 111.6558 | 17.2027 | 80983.9453
2022-10-14 19:10 | 41.3831 | 11.9464 | 75.3799 | 268.7921 | 5.1186 | 5.0796 | 111.9482 | 19.8369 | 80978.1484
2022-10-14 19:15 | 32.2864 | 9.8639 | 59.3537 | 194.0588 | 5.0011 | 5.9659 | 113.2702 | 16.8986 | 81858.1172
2022-10-14 19:20 | 39.0354 | 11.5003 | 71.3352 | 228.2191 | 4.5367 | 5.7022 | 111.0657 | 18.4249 | 80238.5156
2022-10-14 19:25 | 28.9987 | 10.9442 | 55.3945 | 217.7404 | 4.2285 | 5.2808 | 112.2579 | 20.2268 | 81066.6797
2022-10-14 19:30 | 24.4816 | 10.2789 | 47.8052 | 124.1158 | 3.6194 | 3.1105 | 108.6111 | 14.8567 | 78557.8516
2022-10-14 19:35 | 19.9912 | 9.4538 | 40.097 | 136.3919 | 3.1931 | 2.4773 | 108.39 | 14.3732 | 78475.6953
2022-10-14 19:40 | 26.7756 | 10.0104 | 51.0529 | 228.4501 | 2.9733 | 3.0021 | 111.2941 | 17.3241 | 80329.4688
2022-10-14 19:45 | 23.5103 | 8.6757 | 44.713 | 164.9918 | 3.1207 | 4.0454 | 111.1781 | 15.8849 | 80336.1016
2022-10-14 19:50 | 24.5526 | 9.2822 | 46.9172 | 128.3829 | 3.3344 | 5.0113 | 112.6971 | 14.6125 | 81267.6719
2022-10-14 19:55 | 28.8436 | 8.6757 | 52.8882 | 177.6835 | 3.3027 | 3.3604 | 111.2361 | 16.3113 | 80344.0234
2022-10-14 20:00 | 28.5066 | 9.7852 | 53.4811 | 282.3471 | 3.2304 | 3.931 | 113.5974 | 22.2618 | 81250.1406
2022-10-14 20:05 | 27.6354 | 9.2822 | 51.6427 | 218.251 | 3.1439 | 3.796 | 112.8145 | 17.8478 | 81266.3984
2022-10-14 20:10 | 23.0112 | 8.9447 | 44.3857 | 166.8978 | 3.4101 | 5.7192 | 112.6971 | 15.4214 | 81268.6328
2022-10-14 20:15 | 26.2284 | 8.3474 | 48.5512 | 142.55 | 3.5995 | 4.4945 | 113.6983 | 14.2602 | 82027.875
2022-10-14 20:20 | 27.942 | 9.3852 | 52.045 | 116.8265 | 3.5823 | 4.7435 | 113.9474 | 13.3572 | 82163.4531
2022-10-14 20:25 | 20.0114 | 8.3502 | 39.0245 | 77.7808 | 3.666 | 4.9142 | 113.7959 | 12.7949 | 82048.7969
2022-10-14 20:30 | 33.3832 | 8.1063 | 59.4462 | 115.6227 | 3.5126 | 4.6024 | 112.9494 | 13.4893 | 81305.6641
2022-10-14 20:35 | 20.2406 | 9.5463 | 40.5719 | 103.7428 | 3.3886 | 3.9877 | 114.2492 | 13.235 | 82071.9922
2022-10-14 20:40 | 18.2388 | 8.5235 | 36.4806 | 155.6141 | 3.1956 | 3.5877 | 114.2492 | 13.1805 | 82060.6875
2022-10-14 20:45 | 23.3651 | 8.7848 | 44.7686 | 115.6618 | 3.0161 | 4.0345 | 113.4574 | 13.9257 | 81323.1172
2022-10-14 20:50 | 30.3712 | 9.038 | 55.592 | 298.3612 | 3.0377 | 4.0961 | 114.9991 | 15.7457 | 82085.0859
2022-10-14 20:55 | 26.5037 | 7.6814 | 48.3073 | 155.8213 | 2.9104 | 3.3121 | 115.1726 | 15.8159 | 82165.2812
2022-10-14 21:00 | 24.491 | 8.3613 | 46.0726 | 129.8072 | 2.7526 | 3.2914 | 115.193 | 15.3744 | 82124.0547
2022-10-14 21:05 | 21.9889 | 9.068 | 42.7734 | 130.1527 | 3.026 | 4.6124 | 115.9754 | 13.83 | 82342.2656
2022-10-14 21:10 | 16.5647 | 8.4637 | 33.8547 | 128.7681 | 3.1876 | 3.9433 | 114.6828 | 14.2237 | 81472.9688
2022-10-14 21:15 | 16.3731 | 8.4812 | 33.4054 | 197.5013 | 3.2494 | 3.5862 | 117.5659 | 15.5947 | 83310.6875
2022-10-14 21:20 | 14.7215 | 7.8046 | 30.3702 | 206.5068 | 3.1315 | 4.0622 | 115.3616 | 14.853 | 81665.0234
2022-10-14 21:25 | 15.5458 | 8.2288 | 32.0578 | 260.8209 | 3.1466 | 4.0876 | 116.6818 | 17.2533 | 82502.7109
2022-10-14 21:30 | 18.6899 | 8.0628 | 36.5398 | 274.0472 | 2.9898 | 3.9308 | 117.0589 | 18.416 | 82564.3516
2022-10-14 21:35 | 16.1263 | 7.7247 | 32.4437 | 156.7001 | 2.8026 | 3.2729 | 117.2543 | 15.0275 | 82623.4062
2022-10-14 21:40 | 14.9916 | 8.2315 | 31.2112 | 91.3182 | 2.5746 | 2.5844 | 117.2578 | 13.4786 | 82538.6641
2022-10-14 21:45 | 16.0094 | 8.2371 | 32.7768 | 156.6514 | 2.3044 | 1.9415 | 117.4565 | 13.9811 | 82594.5234
2022-10-14 21:50 | 17.8383 | 7.4727 | 34.8159 | 232.5497 | 2.2686 | 2.8891 | 117.0106 | 18.2862 | 81728.9609
2022-10-14 21:55 | 20.4841 | 9.3348 | 40.7336 | 154.9324 | 2.5014 | 3.9265 | 117.2886 | 18.5454 | 81666.8984
2022-10-14 22:00 | 20.1582 | 7.6399 | 38.3694 | 142.0657 | 2.4415 | 2.8485 | 117.5612 | 16.7069 | 81706.6328
2022-10-14 22:05 | 24.4217 | 7.3839 | 44.8184 | 274.318 | 2.2953 | 2.6779 | 119.6219 | 16.8431 | 82643.3125
2022-10-14 22:10 | 32.9961 | 8.4862 | 59.0637 | 232.3987 | 2.3075 | 3.6066 | 118.5275 | 17.0813 | 81682.4766
2022-10-14 22:15 | 32.4534 | 8.1495 | 57.8952 | 232.4773 | 2.3995 | 4.1287 | 118.8627 | 18.5517 | 81695.375
2022-10-14 22:20 | 27.1103 | 8.5859 | 50.1416 | 209.0042 | 2.6084 | 4.0205 | 120.8755 | 17.6661 | 82639.7344
2022-10-14 22:25 | 19.275 | 7.7299 | 37.2754 | 130.6718 | 2.6119 | 3.6625 | 120.4984 | 15.4219 | 82676.7578
2022-10-14 22:30 | 24.6458 | 7.5556 | 45.3335 | 209.0042 | 2.579 | 4.0793 | 120.6367 | 16.6237 | 82644.2656
2022-10-14 22:35 | 28.2628 | 7.6451 | 50.9673 | 271.3997 | 2.765 | 4.1135 | 119.8258 | 17.0982 | 81758.3516
2022-10-14 22:40 | 30.1249 | 8.068 | 54.0728 | 274.2253 | 2.9702 | 3.8819 | 120.8943 | 20.1281 | 82616.3203
2022-10-14 22:45 | 26.2141 | 8.2425 | 48.4244 | 274.318 | 3.0301 | 4.2362 | 120.8755 | 18.9279 | 82642
2022-10-14 22:50 | 23.0458 | 7.3028 | 42.7981 | 258.3885 | 3.1208 | 4.2547 | 119.1949 | 16.7668 | 81736.4844
2022-10-14 22:55 | 25.9989 | 8.0735 | 47.9255 | 169.8734 | 3.2479 | 3.9544 | 120.6178 | 16.5744 | 82666.7734
2022-10-14 23:00 | 16.6811 | 8.0655 | 33.6348 | 169.7056 | 3.0202 | 3.1575 | 120.3794 | 16.9967 | 82592.2891
2022-10-14 23:05 | 18.1892 | 6.8002 | 34.6812 | 181.0556 | 2.6353 | 2.5287 | 119.4341 | 16.7839 | 81826.5469
2022-10-14 23:10 | 17.9186 | 7.3816 | 34.8479 | 117.5283 | 2.4114 | 1.637 | 120.4799 | 15.1925 | 82619.3672
2022-10-14 23:15 | 14.7779 | 7.7223 | 30.5459 | 78.3257 | 2.2403 | 1.6142 | 120.4987 | 14.2553 | 82599.4219
2022-10-14 23:20 | 14.4518 | 7.2123 | 29.3646 | 78.3787 | 2.0251 | 1.624 | 120.5207 | 14.4295 | 82658.9219
2022-10-14 23:25 | 9.6408 | 6.7015 | 21.4793 | 52.2864 | 1.7902 | 1.3793 | 120.5392 | 13.3409 | 82719.2734
2022-10-14 23:30 | 7.2916 | 6.7061 | 17.8829 | 39.2414 | 1.4767 | 1.0269 | 120.6208 | 12.416 | 82773.125
2022-10-14 23:35 | 6.5063 | 5.8463 | 15.8194 | 39.2414 | 1.163 | 0.52774 | 120.8599 | 12.361 | 82787.5391
2022-10-14 23:40 | 9.8619 | 6.1841 | 21.3008 | 26.1351 | 0.97729 | 0.6841 | 120.86 | 12.1842 | 82700.5469
2022-10-14 23:45 | 10.9949 | 6.1285 | 23.1522 | 38.8502 | 0.83153 | 0.37709 | 119.7144 | 12.6186 | 81959.3828
2022-10-14 23:50 | 6.8429 | 6.1902 | 16.6792 | 39.2414 | 0.75275 | 0.15641 | 120.9795 | 12.416 | 82780.2344
2022-10-14 23:55 | 7.6307 | 6.0203 | 17.5449 | 26.1698 | 0.73222 | 0.51744 | 120.9009 | 12.3103 | 82807.5391
2022-10-15 | 11.4538 | 6.1965 | 23.7533 | 26.1875 | 0.80111 | 1.1919 | 120.2649 | 12.7586 | 82857.2422
2022-10-15 00:05 | 10.6677 | 5.8523 | 22.2042 | 26.1875 | 0.87926 | 1.1626 | 121.0427 | 12.3186 | 82857.2422
2022-10-15 00:10 | 9.5448 | 6.1965 | 20.8272 | 26.1875 | 0.77256 | 1.242 | 121.0427 | 12.0436 | 82859.3906
2022-10-15 00:15 | 7.521 | 5.8503 | 17.3788 | 26.1787 | 0.77154 | 0.71294 | 121.3007 | 13.1391 | 82831.3125
2022-10-15 00:20 | 10.222 | 6.1986 | 21.8673 | 26.1964 | 0.81115 | 0.91865 | 121.383 | 14.3583 | 82883.1953
2022-10-15 00:25 | 10.222 | 6.1986 | 21.8673 | 13.0982 | 0.72319 | 0.78183 | 121.383 | 13.6431 | 82887.4922
2022-10-15 00:30 | 7.9676 | 6.7085 | 18.9215 | 26.1705 | 0.75251 | 1.0066 | 121.3828 | 12.4205 | 82804.7344
2022-10-15 00:35 | 6.5109 | 5.8505 | 16.0027 | 26.1794 | 0.76278 | 1.1442 | 121.4838 | 11.3802 | 82836.4375
2022-10-15 00:40 | 7.1916 | 6.2007 | 17.052 | 52.4106 | 0.76203 | 1.0258 | 122.0229 | 11.6116 | 82914.9531
2022-10-15 00:45 | 5.3322 | 6.2605 | 14.4339 | 26.4579 | 1.0872 | 2.2534 | 123.0784 | 10.779 | 83713.3594
2022-10-15 00:50 | 6.2948 | 5.8582 | 15.5071 | 13.1071 | 1.2598 | 2.2365 | 121.8847 | 10.7898 | 82957.3359
2022-10-15 00:55 | 5.2239 | 6.0926 | 14.1 | 13.242 | 1.1259 | 1.4123 | 123.1395 | 10.7896 | 83815.7188
2022-10-15 01:00 | 3.2587 | 5.5117 | 10.5068 | 13.1026 | 0.86976 | 0.15636 | 121.9631 | 10.7861 | 82931.3125
2022-10-15 01:05 | 3.818 | 5.6803 | 11.5327 | 13.0942 | 0.74224 | 0.63481 | 121.9439 | 10.6141 | 82866.0312
2022-10-15 01:10 | 7.8685 | 4.8244 | 16.7132 | 13.1071 | 0.8413 | 1.35 | 122.0045 | 11.01 | 82940.9609
2022-10-15 01:15 | 10.4479 | 5.7445 | 21.9334 | 13.242 | 0.83951 | 1.0963 | 123.2606 | 12.0688 | 83809.2812
2022-10-15 01:20 | 6.74 | 5.8544 | 16.1858 | 13.0986 | 0.61609 | 0.33249 |  |  | 82898.4141
2022-10-15 01:25 | 3.86 | 5.7427 | 11.6594 | 13.2379 | 0.64134 | 0.60188 | 123.2225 | 10.5083 | 83781.8047
2022-10-15 01:30 | 2.5837 | 5.51 | 9.4704 | 13.0986 | 0.74272 | 1.0945 |  |  | 82893.5547
2022-10-15 01:35 |  |  |  |  | 0.58252 | 0.2567 |  |  | 83897.6328
2022-10-15 01:40 |  |  |  |  | 0.36098 | 0 |  |  | 82901.3828
2022-10-15 01:45 |  |  |  |  | 0.44462 | 0.52195 |  |  | 82141.0859
2022-10-15 01:50 |  |  |  |  | 0.67387 | 0.68364 |  |  | 82913.2578
2022-10-15 01:55 |  |  |  |  | 0.6053 | 0.56625 |  |  | 82891.4375
2022-10-15 02:00 |  |  |  |  | 0.20515 | 0 |  |  | 82929.5312
2022-10-15 02:05 |  |  |  |  | 0.068385 | 0.42985 |  |  | 83010.3047
2022-10-15 02:10 |  |  |  |  | 0.28614 | 1.3024 |  |  | 83911.2812
2022-10-15 02:15 |  |  |  |  | 0.41045 | 0.52772 |  |  | 82947.2109
2022-10-15 02:20 | 2.1379 | 10.866 | 14.1431 | 0 | 0.43977 | 0.28341 |  | 6.6678 | 83028.0078
2022-10-15 02:25 | 3.7157 | 14.3253 | 20.1934 | 0 | 0.45886 | 0.22455 | 116.7522 | 16.2673 | 83094.4062
2022-10-15 02:30 | 5.628 | 11.9049 | 20.5317 | 0 | 0.50835 | 0.89938 | 121.5706 | 9.9776 | 83058.3281
2022-10-15 02:35 | 4.7212 | 11.1999 | 18.4367 | 0 | 0.72246 | 1.5621 | 121.4093 | 9.7441 | 82943.0078
2022-10-15 02:40 | 5.0634 | 9.8311 | 17.7651 | 0 | 0.83961 | 1.523 | 121.4094 | 9.8089 | 83025.9062
2022-10-15 02:45 | 3.6019 | 9.3169 | 14.838 | 0 | 0.70339 | 0.57639 | 121.1507 | 9.7019 | 83066.1719
2022-10-15 02:50 | 3.7145 | 8.2817 | 13.9753 | 0 | 0.55685 | 0 | 121.1507 | 9.5917 | 83066.1719
2022-10-15 02:55 | 6.6344 | 8.6182 | 18.7877 | 0 | 0.47869 | 0.56662 | 121.0311 | 9.6924 | 82979.0625
2022-10-15 03:00 | 10.0075 | 8.8902 | 24.23 | 0 | 0.56316 | 0.94847 | 122.5837 | 9.8021 | 83914.6406
2022-10-15 03:05 | 2.6164 | 7.6723 | 11.6828 | 0 | 0.58194 | 1.0159 | 122.682 | 9.7494 | 83945.6328
2022-10-15 03:10 | 1.7998 | 7.2418 | 10.0005 | 0 | 0.56643 | 0.9473 | 121.4918 | 9.6406 | 83006.7891
2022-10-15 03:15 | 3.0361 | 7.7564 | 12.4102 | 0 | 0.78077 | 1.6787 | 121.6303 | 9.417 | 82966.5391
2022-10-15 03:20 | 3.4871 | 7.2418 | 12.5869 | 0 | 0.81057 | 1.0743 | 121.6716 | 9.4202 | 83006.7891
2022-10-15 03:25 | 2.2744 | 6.9727 | 10.2847 | 0 | 0.57265 | 0.069112 | 123.0078 | 9.4123 | 83918.3672
2022-10-15 03:30 | 3.6415 | 6.6283 | 12.2101 | 0 | 0.48315 | 0.58175 | 123.1482 | 9.4184 | 83969.4844
2022-10-15 03:35 | 5.1208 | 7.326 | 15.1754 | 0 | 0.66128 | 1.4311 | 123.2695 | 9.5298 | 83967.3906
2022-10-15 03:40 | 5.6318 | 7.0787 | 15.7114 | 0 | 0.71316 | 1.143 | 122.0134 | 9.3776 | 83107.6172
2022-10-15 03:45 | 4.8369 | 7.2418 | 14.4835 | 0 | 0.63416 | 0.80977 | 121.9713 | 9.2549 | 83002.6406
2022-10-15 03:50 | 5.5724 | 7.4956 | 16.2115 | 0 | 0.47345 | 0.4044 | 123.1896 | 9.1338 | 83916.2734
2022-10-15 03:55 | 4.1191 | 6.9965 | 13.1398 | 0 | 0.53107 | 0.8304 | 120.7741 | 8.9415 | 82145.5078
2022-10-15 04:00 | 2.4788 | 6.3903 | 10.3627 | 0 | 0.62483 | 1.1032 | 122.7153 | 9.2152 | 83135.8906
2022-10-15 04:05 | 3.6391 | 6.4497 | 12.0279 | 0 | 0.58252 | 0.39493 | 124.2803 | 9.5237 | 83912.0703
2022-10-15 04:10 | 3.4906 | 6.5588 | 11.9093 | 13.1298 | 0.61547 | 0.64477 | 123.4758 | 9.5953 | 83089.0312
2022-10-15 04:15 | 5.9658 | 6.2115 | 15.3561 | 13.1253 | 0.78181 | 1.1532 | 123.7936 | 9.6471 | 83050.8047
2022-10-15 04:20 | 8.7856 | 7.0787 | 20.5456 | 0 | 0.96716 | 1.397 | 124.2339 | 9.5982 | 83107.6172
2022-10-15 04:25 | 5.6262 | 6.3818 | 15.0059 | 13.1209 | 0.90703 | 0.90703 | 124.4111 | 9.8643 | 83030.4453
2022-10-15 04:30 | 9.69 | 6.563 | 21.2435 | 13.1383 | 0.78181 | 0.81113 | 124.8766 | 10.0981 | 83131.7344
2022-10-15 04:35 | 7.0915 | 6.7291 | 17.5991 | 13.1253 | 0.79158 | 1.417 | 125.7729 | 10.7497 | 83054.9609
2022-10-15 04:40 | 8.9043 | 6.3925 | 20.0413 | 13.1428 | 0.86028 | 1.8379 | 126.3605 | 10.0463 | 83164.1875
2022-10-15 04:45 | 11.4814 | 7.4192 | 25.1909 | 13.1253 | 0.85914 | 1.318 | 127.0325 | 10.2535 | 83059.1172
2022-10-15 04:50 | 8.7886 | 6.7357 | 20.2072 | 13.1383 | 0.82985 | 1.1032 | 127.9385 | 10.2636 | 83142.125
2022-10-15 04:55 | 16.3377 | 7.5993 | 32.8151 | 39.4149 | 0.9877 | 1.6331 | 128.3587 | 10.5396 | 83136.3125
2022-10-15 05:00 | 16.4286 | 7.7617 | 32.944 | 39.3626 | 1.1134 | 2.0997 | 129.4475 | 10.5807 | 83027.1484
2022-10-15 05:05 | 31.538 | 8.6326 | 56.9752 | 13.1338 | 1.1923 | 2.3553 | 129.6954 | 10.7566 | 83102.2109
2022-10-15 05:10 | 32.2836 | 10.173 | 59.6584 | 39.3492 | 1.3677 | 2.3935 | 130.2426 | 12.0094 | 82997.3047
2022-10-15 05:15 | 22.297 | 9.2419 | 43.4196 | 39.7949 | 1.5808 | 2.638 | 132.0208 | 12.2011 | 83937.3281
2022-10-15 05:20 | 17.7011 | 8.3617 | 35.4946 | 25.9626 | 1.6534 | 2.6009 | 130.2059 | 12.7035 | 82140.2109
2022-10-15 05:25 | 20.2744 | 8.9779 | 40.0553 | 39.4015 | 1.7016 | 2.5231 | 132.4562 | 15.997 | 83096.3359
2022-10-15 05:30 | 33.8919 | 8.8023 | 60.7529 | 78.7763 | 1.8397 | 2.8086 | 132.8911 | 17.5907 | 83072.3125
2022-10-15 05:35 | 46.2009 | 9.5936 | 80.4121 | 106.1524 | 2.0981 | 3.6816 | 135.3357 | 15.9388 | 83947.9844
2022-10-15 05:40 | 48.7066 | 10.8627 | 85.5219 | 183.6298 | 2.3992 | 4.1814 | 134.9177 | 16.2512 | 82985.6172
2022-10-15 05:45 | 55.8373 | 11.6792 | 97.2687 | 145.8651 | 2.6829 | 4.0491 | 136.7629 | 15.5943 | 83909.8672
2022-10-15 05:50 | 50.1172 | 13.2391 | 90.0605 | 225.2746 | 2.9473 | 4.8364 | 137.3966 | 16.3072 | 83846.9688
2022-10-15 05:55 | 50.7199 | 12.0279 | 89.7731 | 225.4278 | 3.0789 | 4.9401 | 137.2477 | 20.4397 | 83905.5703
2022-10-15 06:00 | 56.2432 | 11.7248 | 97.9363 | 314.7939 | 3.2968 | 4.774 | 135.9366 | 24.0739 | 82987.7422
2022-10-15 06:05 | 56.5047 | 12.25 | 98.69 | 367.4976 | 3.5891 | 5.5548 | 136.3845 | 24.4753 | 83040.3438
2022-10-15 06:10 | 51.8395 | 10.9782 | 90.4396 | 331.3988 | 3.7768 | 4.548 | 137.6856 | 26.724 | 83870.5938
2022-10-15 06:15 | 65.4808 | 12.8025 | 113.1737 | 259.7058 | 3.5921 | 3.8728 | 134.993 | 23.3969 | 82153.2266
2022-10-15 06:20 | 68.7949 | 13.0953 | 118.7188 | 222.8275 | 3.7016 | 4.8081 | 136.2036 | 20.2039 | 82925.4844
2022-10-15 06:25 | 60.2908 | 14.3107 | 106.7265 | 236.088 | 3.7945 | 5.1245 | 136.172 | 22.4205 | 82984.4609
2022-10-15 06:30 | 58.3209 | 13.6075 | 103.004 | 183.4427 | 3.9118 | 5.056 | 135.6185 | 19.4816 | 82912.2891
2022-10-15 06:35 | 53.8627 | 13.6168 | 96.1794 | 222.9033 | 4.1424 | 5.151 | 135.7706 | 17.6225 | 82969.2891
2022-10-15 06:40 | 51.7086 | 13.0953 | 92.5283 | 157.29 | 4.2234 | 5.3699 | 135.2453 | 16.6806 | 82941.1016
2022-10-15 06:45 | 60.4033 | 12.4141 | 105.0024 | 157.392 | 4.0849 | 4.9959 | 135.5128 | 17.9584 | 82993.6484
2022-10-15 06:50 | 76.188 | 9.9904 | 126.9464 | 248.9579 | 3.8264 | 4.3548 | 134.7203 | 22.3984 | 82912.9297
2022-10-15 06:55 | 74.8519 | 13.6303 | 128.366 | 249.3734 | 3.5964 | 4.498 | 134.4653 | 18.2463 | 83046.4062
2022-10-15 07:00 | 65.4793 | 14.8114 | 115.1805 | 291.6216 | 3.7312 | 5.7304 | 135.6823 | 18.7619 | 83870.6797
2022-10-15 07:05 | 49.0121 | 13.6286 | 88.7561 | 220.3074 | 3.8127 | 5.7918 | 132.2352 | 16.4919 | 81985.0625
2022-10-15 07:10 | 54.2756 | 14.641 | 97.8366 | 209.6488 | 3.861 | 5.0761 | 132.7444 | 15.6293 | 82894.7578
2022-10-15 07:15 | 58.0143 | 11.5843 | 100.3404 | 233.2666 | 3.8574 | 4.6909 | 130.4586 | 18.1248 | 81987.2109
2022-10-15 07:20 | 52.902 | 11.4139 | 92.5039 | 220.3073 | 3.803 | 4.0164 | 129.5111 | 20.2475 | 81989.3672
2022-10-15 07:25 | 61.3277 | 13.624 | 107.6292 | 233.1874 | 3.6368 | 4.3933 | 128.816 | 20.676 | 81948.625
2022-10-15 07:30 | 46.3272 | 12.7546 | 83.7665 | 209.7847 | 3.6282 | 4.7362 | 129.2356 | 21.0912 | 82955.9844
2022-10-15 07:35 | 79.9926 | 11.5804 | 134.3662 | 246.1423 | 3.7047 | 5.7316 | 127.928 | 20.2407 | 81968
2022-10-15 07:40 | 68.2833 | 14.6602 | 119.4978 | 311.2238 | 4.2022 | 6.5798 | 127.6396 | 23.8008 | 82039.8359
2022-10-15 07:45 | 70.73 | 11.7623 | 120.1797 | 285.2885 | 4.3047 | 5.313 | 126.6322 | 27.9401 | 82037.6641
2022-10-15 07:50 | 61.7416 | 13.4216 | 108.2334 | 248.7046 | 4.4714 | 5.7854 | 127.6447 | 25.3443 | 82817.6172
2022-10-15 07:55 | 57.2892 | 14.4656 | 102.2805 | 245.9753 | 4.6634 | 6.6024 | 126.0665 | 19.792 | 81907.3672
2022-10-15 08:00 | 40.8712 | 13.1086 | 75.7575 | 233.1083 | 4.8686 | 6.3622 | 125.4582 | 16.8071 | 81926.4375
2022-10-15 08:05 | 50.8497 | 12.4234 | 90.3676 | 220.0832 | 4.9445 | 6.0013 | 125.4157 | 18.7045 | 81889.9375
2022-10-15 08:10 | 57.8247 | 12.4192 | 101.0549 | 258.8336 | 4.9235 | 6.0574 | 125.4915 | 20.3831 | 81857.8203
2022-10-15 08:15 | 76.3596 | 12.9296 | 129.9764 | 220.0085 | 4.9996 | 6.2326 | 125.7872 | 18.6438 | 81849.7109
2022-10-15 08:20 | 65.7048 | 13.9503 | 114.8352 | 284.7169 | 5.0967 | 7.184 | 126.6151 | 24.4598 | 81869.4219
2022-10-15 08:25 | 64.3511 | 12.415 | 111.0547 | 310.4951 | 5.1373 | 7.2447 | 126.7496 | 24.9405 | 81816.0078
2022-10-15 08:30 | 66.3888 | 13.9237 | 115.6868 | 353.0629 | 5.3345 | 7.1682 | 128.6502 | 27.0211 | 82686.8359
2022-10-15 08:35 | 58.0843 | 12.257 | 101.2908 | 297.8518 | 5.2972 | 5.8599 | 127.1707 | 21.7017 | 81900.0312
2022-10-15 08:40 | 65.4828 | 12.7595 | 113.1339 | 427.0755 | 5.1099 | 6.1882 | 128.0344 | 26.6883 | 81841.5391
2022-10-15 08:45 | 72.2286 | 13.2653 | 123.9799 | 323.4323 | 5.1796 | 6.6276 | 126.5722 | 24.1255 | 81801.1406
2022-10-15 08:50 | 92.451 | 12.6777 | 154.39 | 409.5421 | 5.2198 | 6.6091 | 129.3711 | 28.4645 | 83543.3125
2022-10-15 08:55 | 76.0502 | 16.3372 | 132.9097 | 323.6423 | 4.9933 | 6.4505 | 125.8853 | 22.5643 | 81872.9531
2022-10-15 09:00 | 63.3097 | 13.5963 | 110.6396 | 323.2133 | 4.9236 | 6.2444 | 125.1867 | 20.2538 | 81763.4531
2022-10-15 09:05 | 55.9363 | 13.4396 | 99.3508 | 284.7087 | 5.0872 | 6.8832 | 124.3051 | 22.8285 | 81830.3359
2022-10-15 09:10 | 64.0164 | 14.2853 | 112.412 | 271.6754 | 5.1585 | 6.2174 | 123.1989 | 26.0808 | 81804.8516
2022-10-15 09:15 | 69.7058 | 14.086 | 120.9336 | 300.5536 | 5.2007 | 5.8876 | 124.204 | 21.1851 | 82654.6094
2022-10-15 09:20 | 81.2967 | 13.6005 | 138.2149 | 284.516 | 5.058 | 6.4366 | 122.5663 | 21.1292 | 81802.5
2022-10-15 09:25 | 97.5818 | 14.2616 | 164.0082 | 297.0544 | 5.1437 | 5.5707 | 121.6956 | 21.3182 | 81681.9375
2022-10-15 09:30 | 75.6806 | 15.273 | 131.2788 | 326.357 | 5.3612 | 6.8341 | 122.7059 | 24.2888 | 82562.4922
2022-10-15 09:35 | 70.1066 | 15.1065 | 122.5684 | 391.761 | 5.4853 | 7.6637 | 122.1507 | 24.9552 | 82610.8281
2022-10-15 09:40 | 93.0938 | 14.0809 | 156.7784 | 444.1339 | 5.7208 | 8.3506 | 122.129 | 30.2298 | 82633.8828
2022-10-15 09:45 | 127.9982 | 16.9723 | 213.1725 | 335.687 | 6.1162 | 9.3976 | 120.4745 | 29.6076 | 81677.6484
2022-10-15 09:50 | 83.3475 | 16.4794 | 144.2375 | 348.9425 | 6.5499 | 8.9793 | 119.4124 | 24.7517 | 81759.3047
2022-10-15 09:55 | 87.9704 | 15.8034 | 150.8193 | 339.7467 | 6.8878 | 9.246 | 120.5581 | 26.0141 | 82675.5078
2022-10-15 10:00 | 80.4699 | 16.6273 | 139.9744 | 387.2002 | 6.9701 | 8.8463 | 119.5491 | 27.104 | 81641.9766
2022-10-15 10:05 | 87.6869 | 15.1061 | 149.5157 | 443.9837 | 6.9988 | 6.8418 | 120.7153 | 26.545 | 82609.2188
2022-10-15 10:10 | 80.8293 | 16.1237 | 140.0218 | 374.4201 | 6.8976 | 8.6462 | 118.3505 | 25.3779 | 81680.9219
2022-10-15 10:15 | 90.5092 | 16.4631 | 155.1987 | 365.2727 | 6.9908 | 7.7774 | 119.8807 | 24.1628 | 82520.8516
2022-10-15 10:20 | 71.1543 | 15.0911 | 124.159 | 326.1364 | 7.1481 | 9.0163 | 119.6423 | 22.0259 | 82543.8906
2022-10-15 10:25 | 62.4278 | 14.5913 | 110.2829 | 322.6668 | 6.8754 | 8.8689 | 117.6618 | 23.7431 | 81655.4922
2022-10-15 10:30 | 97.7328 | 14.0713 | 163.8797 | 404.6718 | 6.6194 | 6.6686 | 118.8849 | 26.4264 | 82595.0391
2022-10-15 10:35 | 80.7212 | 17.4802 | 141.2125 | 508.4288 | 6.4402 | 7.974 | 119.5019 | 32.3048 | 82482.3594
2022-10-15 10:40 | 83.2721 | 17.863 | 145.5055 | 540.9049 | 6.3817 | 9.3041 | 121.476 | 31.2511 | 83492.4453
2022-10-15 10:45 | 67.0314 | 15.7683 | 118.6859 | 438.5303 | 6.0855 | 7.9714 | 117.9948 | 31.4194 | 81628.7969
2022-10-15 10:50 | 60.0114 | 16.8022 | 108.7898 | 361.4995 | 5.8619 | 7.0673 | 117.6395 | 25.4857 | 81698.9844
2022-10-15 10:55 | 69.8893 | 13.9216 | 121.0504 | 387.4518 | 5.9204 | 5.8134 | 117.7382 | 30.7017 | 81720.9531
2022-10-15 11:00 | 88.3796 | 18.6506 | 154.1221 | 593.3056 | 5.9378 | 7.0748 | 118.6431 | 32.0695 | 81616.3516
2022-10-15 11:05 | 65.0469 | 16.789 | 116.4952 | 403.9992 | 6.0626 | 5.2471 | 119.7592 | 29.2834 | 82451.0469
2022-10-15 11:10 | 62.0221 | 14.7551 | 109.8248 | 369.8936 | 5.9817 | 8.5013 | 116.6283 | 26.4104 | 80696.7734
2022-10-15 11:15 | 55.8406 | 15.2545 | 100.8489 | 335.2334 | 5.969 | 9.0895 | 118.0139 | 27.4556 | 81573.9141
2022-10-15 11:20 | 67.036 | 17.1259 | 119.8811 | 364.7793 | 5.8936 | 6.5517 | 119.4807 | 26.1 | 82416.2188
2022-10-15 11:25 | 80.5785 | 14.9302 | 138.6134 | 374.2837 | 5.7551 | 6.2606 | 117.5407 | 23.7425 | 81650.8516
2022-10-15 11:30 | 103.7848 | 17.6571 | 176.7422 | 495.5468 | 5.7421 | 5.9682 | 118.9433 | 27.2212 | 82500.9375
2022-10-15 11:35 | 75.8886 | 18.1024 | 134.2595 | 382.5193 | 5.98 | 10.0919 | 115.8898 | 29.5075 | 80654.6875
2022-10-15 11:40 | 92.852 | 17.1131 | 159.44 | 386.6771 | 6.52 | 11.8624 | 117.0316 | 31.5606 | 81502.2266
2022-10-15 11:45 | 86.4156 | 17.6388 | 150.0997 | 425.7652 | 7.0329 | 11.0169 | 117.0884 | 33.4342 | 81569.7578
2022-10-15 11:50 | 65.527 | 16.4298 | 116.8719 | 373.6617 | 7.2376 | 9.3778 | 116.8155 | 28.4112 | 81470.0547
2022-10-15 11:55 | 62.9713 | 16.2586 | 112.7833 | 338.495 | 7.1923 | 6.8971 | 117.5558 | 29.1991 | 82322.9922
2022-10-15 12:00 | 70.516 | 15.2215 | 123.3109 | 351.277 | 6.8826 | 8.4067 | 117.5954 | 37.1027 | 82281.5938
2022-10-15 12:05 | 85.2203 | 17.5977 | 148.2264 | 424.7711 | 6.7003 | 7.595 | 116.168 | 36.1133 | 81395.6875
2022-10-15 12:10 | 71.6269 | 16.0961 | 125.8884 | 425.3344 | 7.1182 | 6.1055 | 116.6754 | 34.7537 | 81499.8906
2022-10-15 12:15 | 94.1149 | 20.996 | 165.2587 | 450.8189 | 7.5807 | 9.0987 | 117.1292 | 54.6392 | 81438.8906
2022-10-15 12:20 | 71.3113 | 17.09 | 126.3986 | 373.2838 | 7.8122 | 11.5624 | 116.6385 | 32.0586 | 81385.0156
2022-10-15 12:25 | 77.9833 | 15.5842 | 135.1197 | 377.7978 | 7.8222 | 11.9645 | 117.4537 | 26.3182 | 82382.0938
2022-10-15 12:30 | 71.7996 | 16.9318 | 126.9888 | 502.3289 | 7.4808 | 7.2279 | 116.479 | 28.5632 | 81450.7422
2022-10-15 12:35 | 99.4148 | 16.9318 | 169.149 | 437.9278 | 7.3788 | 7.3788 | 116.5967 | 29.4828 | 81430.5781
2022-10-15 12:40 | 87.7297 | 16.746 | 151.052 | 463.2305 | 7.8343 | 8.76 | 117.4224 | 30.6427 | 81342.0859
2022-10-15 12:45 | 78.1799 | 17.7724 | 137.6094 | 399.1526 | 7.968 | 13.949 | 116.9693 | 28.7158 | 81405.5078
2022-10-15 12:50 | 85.6072 | 17.2705 | 148.4922 | 540.9697 | 7.8699 | 13.9986 | 117.303 | 35.7581 | 81434.25
2022-10-15 12:55 | 80.6092 | 18.111 | 141.6717 | 489.2838 | 7.9432 | 10.7078 | 116.4986 | 36.8276 | 81416.2266
2022-10-15 13:00 | 59.5699 | 14.373 | 105.5148 | 424.4849 | 7.7875 | 8.4689 | 115.5607 | 33.7658 | 81332.5234
2022-10-15 13:05 | 61.3461 | 15.0454 | 109.0789 | 442.1997 | 7.3719 | 9.0352 | 117.1398 | 33.0479 | 82249.0625
2022-10-15 13:10 | 62.1464 | 14.366 | 109.6261 | 494.3782 | 6.9961 | 7.4383 | 116.8793 | 30.4901 | 82268.7031
2022-10-15 13:15 | 67.2123 | 15.7186 | 118.7441 | 402.9104 | 6.6292 | 1.9475 | 116.3481 | 27.7852 | 82196.0312
2022-10-15 13:20 | 64.2879 | 15.0552 | 113.598 | 442.4875 | 6.448 | 7.0083 | 117.0971 | 27.3301 | 82294.0469
2022-10-15 13:25 | 67.4461 | 15.736 | 119.1198 | 424.7611 | 6.4648 | 10.2658 | 115.577 | 32.6525 | 81384.0859
2022-10-15 13:30 | 69.7096 | 15.3842 | 122.2375 | 470.6613 | 6.5203 | 12.2327 | 114.3377 | 30.2394 | 80426.2109
2022-10-15 13:35 | 87.8082 | 14.8791 | 149.4747 | 481.3683 | 7.003 | 12.5995 | 116.7009 | 28.7962 | 82244.8984
2022-10-15 13:40 | 73.7381 | 17.7664 | 130.6257 | 437.6327 | 7.2425 | 7.4077 | 115.577 | 26.1653 | 81360.5312
2022-10-15 13:45 | 72.5227 | 16.2472 | 127.4126 | 377.2887 | 7.2882 | 11.252 | 116.4631 | 29.1787 | 82237.7578
2022-10-15 13:50 | 61.0231 | 16.7456 | 110.284 | 373.1492 | 6.8335 | 9.6857 | 114.715 | 27.6156 | 81326.9844
2022-10-15 13:55 | 66.3422 | 14.89 | 116.5817 | 424.7611 | 6.3913 | 7.4225 | 115.4594 | 31.0307 | 81354.3828
2022-10-15 14:00 | 62.9472 | 15.2082 | 111.696 | 385.6354 | 6.2202 | 1.9177 | 115.3066 | 57.1743 | 81238.5859
2022-10-15 14:05 | 57.4036 | 14.0101 | 102.1712 | 402.9104 | 6.1908 | 4.4684 | 116.4669 | 47.7098 | 82144.5703
2022-10-15 14:10 | 57.0499 | 14.5178 | 101.7952 | 337.811 | 5.8542 | 8.3631 |  |  | 82121.6875
2022-10-15 14:15 | 69.776 | 15.0352 | 121.9903 | 402.9104 | 5.5357 | 9.0951 |  |  | 82146.9609
2022-10-15 14:20 | 67.3238 | 15.0352 | 118.2315 | 415.9075 | 5.5358 | 11.691 |  |  | 82142.1719
2022-10-15 14:25 | 59.2455 | 13.8529 | 104.4955 | 377.2886 | 5.4526 | 10.6691 |  |  | 82221.9766
2022-10-15 14:30 | 60.0015 | 14.1496 | 106.122 | 406.9225 | 5.3181 | 8.2703 |  |  | 82960.1328
2022-10-15 14:35 | 64.0431 | 14.537 | 112.7046 | 416.3185 | 5.2408 | 6.283 |  |  | 82217.1875
2022-10-15 14:40 | 54.5986 | 14.0054 | 97.696 | 324.8183 | 5.2193 | 4.1676 |  |  | 82097.75
2022-10-15 14:45 | 55.7316 | 14.6935 | 100.1209 | 415.9075 | 5.2853 | 8.1691 | 115.873 | 37.5564 | 82115.8281
2022-10-15 14:50 | 59.4195 | 11.3217 | 102.4021 | 372.7809 | 5.4653 | 7.77 |  |  | 81210.1641
2022-10-15 14:55 | 51.9582 | 13.6727 | 93.316 | 299.0275 | 5.6892 | 9.3543 | 115.6124 | 25.719 | 82133.1094
2022-10-15 15:00 | 46.925 | 12.1304 | 84.0587 | 285.93 | 5.5203 | 9.2824 | 115.7516 | 21.2888 | 82103.0781
2022-10-15 15:05 | 52.868 | 11.2838 | 92.3217 | 338.1449 | 5.4258 | 8.0993 | 115.9485 | 20.7569 | 82155.9844
2022-10-15 15:10 | 56.1951 | 12.6472 | 98.7851 | 416.0382 | 5.3453 | 6.2591 | 115.9688 | 27.0295 | 82123.5391
2022-10-15 15:15 | 48.7744 | 11.6712 | 86.2651 | 398.8837 | 5.1992 | 6.8319 | 114.8913 | 27.1292 | 81269.5703
2022-10-15 15:20 | 62.3065 | 11.1053 | 106.611 | 389.9046 | 5.1389 | 8.46 | 115.9892 | 25.7649 | 82088.1484
2022-10-15 15:25 | 56.3814 | 12.1266 | 98.55 | 363.7965 | 5.0292 | 7.3081 | 116.0715 | 26.5753 | 82063.6406
2022-10-15 15:30 | 60.2115 | 12.1707 | 104.465 | 462.9184 | 5.0309 | 5.3715 | 114.9929 | 28.7858 | 81201.5
2022-10-15 15:35 | 50.8101 | 13.493 | 91.3766 | 376.7893 | 5.3337 | 7.701 | 116.6058 | 24.0106 | 82044.6094
2022-10-15 15:40 | 52.3701 | 12.2974 | 92.4013 | 532.7021 | 5.5553 | 8.9081 | 117.912 | 47.0935 | 82042.2266
2022-10-15 15:45 | 54.1346 | 12.464 | 95.2728 | 506.546 | 5.9152 | 10.4155 | 116.6259 | 35.4037 | 82010.2812
2022-10-15 15:50 | 53.2435 | 12.6347 | 94.0776 | 454.5925 | 5.9545 | 10.3861 | 116.0917 | 29.2939 | 82010.2812
2022-10-15 15:55 | 52.798 | 14.8544 | 95.6143 | 376.6624 | 6.0391 | 7.2686 | 115.8543 | 25.1481 | 81998.3203
2022-10-15 16:00 | 48.4702 | 13.493 | 87.7898 | 363.7965 | 6.0745 | 8.1092 | 116.0121 | 26.739 | 82028.3281
2022-10-15 16:05 | 48.1835 | 13.6773 | 87.5346 | 351.1505 | 6.0411 | 6.5331 | 116.305 | 24.9083 | 82103.3125
2022-10-15 16:10 | 47.4823 | 12.643 | 85.4255 | 324.9205 | 5.9486 | 8.446 | 116.1674 | 21.8347 | 82043.2734
2022-10-15 16:15 | 47.8166 | 12.3013 | 85.5963 | 285.93 | 5.9191 | 10.0094 | 116.108 | 19.7058 | 82038.4844
2022-10-15 16:20 | 56.8494 | 16.9105 | 104.0514 | 288.7837 | 5.9741 | 8.7375 | 117.1468 | 20.1781 | 82856.125
2022-10-15 16:25 | 44.4728 | 12.3013 | 80.4708 | 324.9205 | 5.8798 | 8.2789 | 115.811 | 18.1774 | 82036.0938
2022-10-15 16:30 | 48.6132 | 12.8181 | 87.3342 | 442.0406 | 5.984 | 8.9416 | 116.3847 | 32.3262 | 82058.9219
2022-10-15 16:35 | 62.3774 | 12.1225 | 107.7368 | 493.5576 | 6.0962 | 7.3253 | 118.4064 | 59.0243 | 81965.0234
2022-10-15 16:40 | 52.9094 | 12.2933 | 93.3947 | 350.6857 | 6.0432 | 8.2872 | 116.6853 | 34.0944 | 81960.2109
2022-10-15 16:45 | 52.6189 | 11.6672 | 92.3233 | 321.5721 | 5.862 | 8.3841 | 114.8527 | 25.8235 | 81167.1875
2022-10-15 16:50 | 56.552 | 10.4765 | 97.1615 | 359.9184 | 5.8094 | 8.3784 | 114.7167 | 29.0454 | 81098.2891
2022-10-15 16:55 | 55.4526 | 10.0703 | 95.07 | 506.3755 | 5.6339 | 8.3084 | 116.9426 | 50.4428 | 81925.2656
2022-10-15 17:00 | 54.5393 | 13.9909 | 97.5906 | 564.9988 | 5.7597 | 8.6594 | 119.0038 | 63.519 | 82902.875
2022-10-15 17:05 | 43.8342 | 12.0909 | 79.4543 | 381.0457 | 5.9145 | 7.3956 | 117.7429 | 34.4912 | 82902.875
2022-10-15 17:10 | 55.4713 | 11.6103 | 96.8094 | 402.6391 | 5.8563 | 7.7134 | 116.4478 | 33.1125 | 81943.2734
2022-10-15 17:15 | 51.7178 | 12.1304 | 91.5761 | 493.8792 | 5.8641 | 9.3021 | 116.4643 | 31.2781 | 81993.0312
2022-10-15 17:20 | 54.6341 | 10.9381 | 94.6833 | 507.0465 | 5.817 | 8.185 | 116.8006 | 27.9032 | 82015.8438
2022-10-15 17:25 | 58.0332 | 12.8055 | 101.7609 | 545.5111 | 6.0489 | 8.5669 | 116.3885 | 27.0573 | 81931.3125
2022-10-15 17:30 | 56.5486 | 13.3354 | 100.1861 | 429.1839 | 6.0608 | 8.9436 | 116.4833 | 27.3117 | 82041.0703
2022-10-15 17:35 | 46.6063 | 11.4509 | 82.8906 | 364.0335 | 6.1609 | 7.507 | 116.1471 | 23.9716 | 82013.4531
2022-10-15 17:40 | 63.4012 | 13.3222 | 110.5058 | 402.7747 | 6.3166 | 9.042 | 116.7245 | 31.2137 | 81954.1094
2022-10-15 17:45 | 45.0605 | 12.1386 | 81.3798 | 403.1727 | 6.3714 | 8.8885 | 116.8993 | 24.9629 | 82036.3516
2022-10-15 17:50 | 52.1297 | 11.6103 | 91.5165 | 428.6158 | 6.3103 | 8.3055 | 116.804 | 27.4938 | 81924.2109
2022-10-15 17:55 | 54.5873 | 11.8326 | 95.337 | 372.9064 | 6.2765 | 8.4368 | 116.0506 | 26.7335 | 81104.9375
2022-10-15 18:00 | 51.3672 | 11.9558 | 90.8642 | 350.8038 | 6.2767 | 8.2805 | 116.5464 | 23.6286 | 81947.0391
2022-10-15 18:05 | 42.5948 | 11.8403 | 77.1312 | 347.4148 | 6.1322 | 7.794 | 115.0677 | 20.374 | 81147.1484
2022-10-15 18:10 | 39.6865 | 10.1388 | 70.9717 | 359.9264 | 6.0933 | 7.8717 | 114.9541 | 19.9759 | 81068.2031
2022-10-15 18:15 | 44.4062 | 11.4586 | 79.526 | 390.2986 | 5.9407 | 6.8358 | 116.4037 | 20.6546 | 82061.6094
2022-10-15 18:20 | 46.4958 | 10.5966 | 81.6961 | 481.0551 | 5.7501 | 6.8412 | 116.7438 | 22.88 | 82002.2734
2022-10-15 18:25 | 45.0463 | 12.1348 | 81.3543 | 468.0537 | 5.5732 | 6.448 | 117.1597 | 28.6683 | 82002.2734
2022-10-15 18:30 | 46.3186 | 12.66 | 83.6588 | 390.4301 | 5.5356 | 6.568 | 117.1565 | 25.089 | 82084.6641
2022-10-15 18:35 | 53.5555 | 11.679 | 93.94 | 360.5249 | 5.5351 | 6.7608 | 115.3807 | 28.3373 | 81202.0625
2022-10-15 18:40 | 43.9486 | 12.0176 | 79.3835 | 360.5249 | 5.481 | 6.6278 | 115.4983 | 24.065 | 81195.0312
2022-10-15 18:45 | 48.0089 | 11.4663 | 85.0561 | 468.6741 | 5.5025 | 8.2047 | 117.4935 | 26.1911 | 82091.0234
2022-10-15 18:50 | 46.8995 | 9.8108 | 81.7 | 334.5554 | 5.4554 | 6.7002 | 116.07 | 20.1582 | 81139
2022-10-15 18:55 | 42.8588 | 10.3284 | 76.0239 | 296.2453 | 5.2752 | 5.9844 | 115.7139 | 17.6356 | 81220.3828
2022-10-15 19:00 | 35.4284 | 10.2787 | 64.5847 | 273.67 | 5.0881 | 6.0606 | 117.3742 | 17.6243 | 82184.2109
2022-10-15 19:05 | 35.9396 | 10.4362 | 65.5257 | 325.3661 | 4.9882 | 7.0601 | 117.754 | 17.8197 | 82064.8125
2022-10-15 19:10 | 32.9395 | 9.8271 | 60.318 | 296.4452 | 4.6891 | 5.7376 | 116.7343 | 18.0264 | 81275.9531
2022-10-15 19:15 | 31.8099 | 10.7784 | 59.7088 | 247.2783 | 4.5576 | 5.1469 | 118.2298 | 17.601 | 82065.2422
2022-10-15 19:20 | 30.639 | 8.986 | 55.9505 | 309.5429 | 4.3371 | 4.0357 | 117.1667 | 17.9303 | 81326.2188
2022-10-15 19:25 | 35.3935 | 7.3592 | 61.6115 | 260.3808 | 4.0973 | 5.2076 | 117.3773 | 16.0759 | 82090.6094
2022-10-15 19:30 | 33.6402 | 9.7648 | 61.3298 | 273.67 | 3.9657 | 4.643 | 117.6124 | 19.1569 | 82177.5938
2022-10-15 19:35 | 31.751 | 9.4254 | 58.0944 | 365.0165 | 3.876 | 4.298 | 117.8904 | 21.1345 | 82217.3672
2022-10-15 19:40 | 31.5345 | 9.0091 | 57.3463 | 316.3065 | 3.8491 | 4.99 | 118.5826 | 19.4845 | 83117.7422
2022-10-15 19:45 | 27.2937 | 8.9771 | 50.8139 | 283.4675 | 3.8289 | 5.5489 | 116.4622 | 17.9667 | 81249.7812
2022-10-15 19:50 | 21.8865 | 8.3024 | 41.8509 | 232.0063 | 3.801 | 4.2482 | 115.9126 | 15.3743 | 81272.6406
2022-10-15 19:55 | 22.6527 | 7.9608 | 42.6836 | 231.928 | 3.7158 | 5.2972 | 115.7557 | 18.8326 | 81243.4531
2022-10-15 20:00 | 28.2246 | 7.4651 | 50.7288 | 245.2203 | 3.7122 | 4.8881 | 115.8894 | 22.4957 | 81377.6094
2022-10-15 20:05 | 29.9428 | 8.0492 | 53.7752 | 273.5845 | 3.7312 | 4.5561 | 116.9208 | 19.7528 | 82137.8594
2022-10-15 20:10 | 25.9118 | 8.56 | 48.2786 | 234.4218 | 3.589 | 5.109 | 116.8218 | 18.3787 | 82107.8359
2022-10-15 20:15 | 24.6916 | 8.7342 | 46.5824 | 247.5288 | 3.5643 | 5.4398 | 116.9208 | 23.4735 | 82133.2578
2022-10-15 20:20 | 21.7907 | 6.6125 | 40.0141 | 193.4692 | 3.4356 | 4.3381 | 115.5784 | 27.4649 | 81317.3359
2022-10-15 20:25 | 22.3362 | 8.1357 | 42.3735 | 128.9359 | 3.2824 | 3.7777 | 115.8339 | 18.4662 | 81285.3438
2022-10-15 20:30 | 24.2242 | 8.9862 | 46.2875 | 128.9795 | 3.1864 | 3.6721 | 115.6962 | 17.8766 | 81310.5469
2022-10-15 20:35 | 26.9352 | 9.0798 | 50.5384 | 130.3223 | 3.0399 | 2.9614 | 116.6625 | 17.7343 | 82159.375
2022-10-15 20:40 | 22.3659 | 8.6557 | 42.9389 | 142.0177 | 2.8094 | 3.3441 | 115.6336 | 16.8639 | 81384.6094
2022-10-15 20:45 | 21.2352 | 7.7092 | 40.2594 | 156.3868 | 2.7279 | 3.1695 | 116.9603 | 17.3511 | 82149.4922
2022-10-15 20:50 | 22.8225 | 8.7458 | 43.7289 | 143.4962 | 2.5611 | 2.5611 | 117.0163 | 16.4916 | 82229.6172
2022-10-15 20:55 | 20.2225 | 7.7066 | 38.7045 | 182.3896 | 2.386 | 2.6708 | 116.8018 | 15.7037 | 82119.4531
2022-10-15 21:00 | 23.3545 | 7.4651 | 43.2637 | 180.6887 | 2.274 | 3.6345 | 116.3022 | 15.3405 | 81352.5625
2022-10-15 21:05 | 24.1293 | 8.3134 | 45.2996 | 283.9393 | 2.3688 | 3.9222 | 116.6561 | 15.5573 | 81354.8359
2022-10-15 21:10 | 23.3588 | 8.0519 | 43.857 | 273.6769 | 2.544 | 4.4103 | 117.6749 | 14.9975 | 82149.4922
2022-10-15 21:15 | 28.7332 | 6.855 | 50.8982 | 286.806 | 2.6922 | 4.0089 | 117.953 | 18.014 | 82174.9531
2022-10-15 21:20 | 32.9705 | 8.5658 | 58.9329 | 234.5802 | 2.8261 | 5.132 | 117.9727 | 18.3911 | 82147.1953
2022-10-15 21:25 | 28.1139 | 7.9741 | 50.8985 | 232.314 | 2.9028 | 3.8736 | 116.833 | 17.3461 | 81352.5625
2022-10-15 21:30 | 24.2242 | 7.6298 | 44.7615 | 270.8569 | 2.9358 | 3.626 | 116.9339 | 15.3847 | 81293.9219
2022-10-15 21:35 | 25.3554 | 7.6373 | 46.503 | 284.0353 | 2.8164 | 3.6127 | 117.7574 | 18.0027 | 81370.9375
2022-10-15 21:40 | 22.4468 | 7.9662 | 42.3735 | 283.659 | 2.7863 | 4.2717 | 117.189 | 15.921 | 81261.9062
2022-10-15 21:45 | 26.8608 | 7.2858 | 48.4589 | 322.231 | 2.7484 | 3.8846 | 117.1495 | 16.3487 | 81224.5391
2022-10-15 21:50 | 28.2341 | 8.4859 | 51.934 | 284.0353 | 2.9057 | 4.3829 | 116.9905 | 22.2864 | 81363.3047
2022-10-15 21:55 | 24.5478 | 8.1357 | 45.9329 | 270.7655 | 3.0796 | 4.2163 | 117.3658 | 28.7011 | 81254.2734
2022-10-15 22:00 | 24.7689 | 7.6272 | 45.5939 | 244.9783 | 3.141 | 4.1718 | 117.0123 | 21.8237 | 81251.9766
2022-10-15 22:05 | 25.7983 | 7.8071 | 47.3516 | 464.7851 | 3.0448 | 3.8716 | 118.1704 | 33.3483 | 81361.0078
2022-10-15 22:10 | 27.432 | 7.6298 | 49.6785 | 335.3467 | 3.0934 | 3.9592 | 117.7001 | 25.6772 | 81279.4297
2022-10-15 22:15 | 33.6377 | 7.9716 | 59.5326 | 283.8508 | 3.1595 | 4.3163 | 117.7399 | 22.3262 | 81306.9141
2022-10-15 22:20 | 25.1424 | 7.6399 | 46.1791 | 309.9615 | 3.3442 | 4.8316 | 117.3841 | 19.9073 | 81388.5156
2022-10-15 22:25 | 30.8574 | 8.5541 | 55.8535 | 293.463 | 3.4128 | 5.2394 | 115.9681 | 18.2202 | 80405.4609
2022-10-15 22:30 | 31.4345 | 8.9921 | 57.0063 | 322.6584 | 3.6199 | 5.6927 | 117.4818 | 19.2976 | 81325.8359
2022-10-15 22:35 | 29.9428 | 7.7066 | 53.604 | 273.5845 | 3.8112 | 5.7462 | 118.29 | 18.932 | 82090.1484
2022-10-15 22:40 | 30.6294 | 7.2882 | 54.2381 | 348.127 | 3.8108 | 5.2787 | 117.7193 | 50.9581 | 81241.9844
2022-10-15 22:45 | 25.7895 | 8.9921 | 48.5232 | 335.5647 | 3.8011 | 4.9093 | 117.8356 | 37.5652 | 81321.2266
2022-10-15 22:50 | 27.5033 | 7.1977 | 49.3558 | 286.806 | 3.7056 | 4.3937 | 118.6679 | 22.9966 | 82143.3047
2022-10-15 22:55 | 26.317 | 7.9662 | 48.4753 | 219.1911 | 3.4545 | 4.2427 | 116.8944 | 16.7333 | 81237.375
2022-10-15 23:00 | 20.2421 | 7.7994 | 38.8272 | 167.6733 | 3.3463 | 3.823 | 116.816 | 14.6804 | 81267.9766
2022-10-15 23:05 | 25.2446 | 7.9768 | 46.6727 | 193.6604 | 3.2264 | 3.654 | 116.6365 | 16.2675 | 81344.9688
2022-10-15 23:10 | 23.8053 | 7.8071 | 44.2966 | 258.2139 | 3.0612 | 3.4499 | 116.5775 | 19.4667 | 81342.6719
2022-10-15 23:15 | 23.4785 | 8.0546 | 44.0432 | 234.6595 | 2.8663 | 2.6503 | 117.5956 | 19.3281 | 82142.7188
2022-10-15 23:20 | 20.8158 | 7.1282 | 39.0353 | 258.2139 | 2.5761 | 2.6247 | 116.6365 | 24.1301 | 81345.8828
2022-10-15 23:25 | 16.0497 | 7.4653 | 32.0669 | 232.3201 | 2.4789 | 3.3635 | 116.6002 | 24.0142 | 81322.4844
2022-10-15 23:30 | 13.1585 | 6.7798 | 26.9495 | 128.9359 | 2.3575 | 2.1829 | 116.4231 | 21.3363 | 81237.8125
2022-10-15 23:35 | 15.5063 | 7.1306 | 30.8993 | 180.8108 | 2.2426 | 2.0485 | 116.794 | 21.9685 | 81372.0703
2022-10-15 23:40 | 10.2823 | 6.8527 | 22.6138 | 91.2256 | 2.1398 | 2.395 | 117.5558 | 16.8038 | 82109.0391
2022-10-15 23:45 | 9.743 | 6.5231 | 21.6291 | 78.3501 | 1.9521 | 1.9324 | 117.7914 | 16.4535 | 82280.4219
2022-10-15 23:50 | 8.8638 | 6.7933 | 20.38 | 64.5971 | 1.7583 | 1.9041 | 116.1841 | 15.6816 | 81400.5938
2022-10-15 23:55 | 10.2893 | 6.343 | 22.1148 | 78.2463 | 1.6561 | 1.5385 | 117.2181 | 13.5288 | 82168.8906
2022-10-16 | 10.8485 | 6.5144 | 23.1434 | 78.2463 | 1.5695 | 1.2458 | 117.099 | 14.0217 | 82166.6328
2022-10-16 00:05 | 7.6152 | 6.6947 | 18.3676 | 117.5251 | 1.5307 | 1.5111 | 117.9107 | 14.4791 | 82272.4062
2022-10-16 00:10 | 7.4161 | 5.7686 | 17.3059 | 141.9734 | 1.3481 | 1.319 | 116.4232 | 15.5035 | 81311.0625
2022-10-16 00:15 | 8.0659 | 6.0101 | 18.3738 | 143.6904 | 1.1975 | 1.7178 | 118.07 | 14.9229 | 82293.4375
2022-10-16 00:20 | 7.64 | 5.9403 | 17.6512 | 77.4662 | 1.1265 | 1.1556 | 116.9346 | 12.689 | 81336.3281
2022-10-16 00:25 | 7.8615 | 5.6009 | 17.6512 | 51.6442 | 1.0679 | 1.3883 | 117.1116 | 11.7671 | 81328.4453
2022-10-16 00:30 | 8.0525 | 6.0001 | 18.3433 | 52.1642 | 0.97014 | 1.0681 | 118.1716 | 12.6524 | 82155.3203
2022-10-16 00:35 | 6.3833 | 6.3514 | 15.9644 | 39.175 | 0.88225 | 0.75481 | 118.6268 | 12.2304 | 82265.6172
2022-10-16 00:40 | 5.0984 | 5.7763 | 13.5913 | 51.6952 | 0.79554 | 1.2418 | 117.3454 | 13.0815 | 81415.7422
2022-10-16 00:45 | 5.4874 | 6.0081 | 14.2478 | 65.2917 | 0.7445 | 0.96982 | 118.8655 | 16.8374 | 82269.0391
2022-10-16 00:50 | 5.3219 | 5.6083 | 13.7658 | 64.6408 | 0.70869 | 0.73781 | 117.8577 | 15.8551 | 81446.6875
2022-10-16 00:55 | 4.655 | 5.7763 | 12.7418 | 64.619 | 0.73756 | 0.8249 | 117.936 | 14.0042 | 81416.9141
2022-10-16 01:00 | 6.7172 | 5.3198 | 15.6162 | 91.38 | 0.67593 | 0.79349 | 119.1267 | 14.8584 | 82243.3438
2022-10-16 01:05 | 9.289 | 6.0042 | 20.2427 | 78.2992 | 0.71607 | 1.2654 | 119.2653 | 16.0592 | 82205.3281
2022-10-16 01:10 | 5.2652 | 5.495 | 13.5657 | 65.3138 | 0.83377 | 1.3242 | 119.4429 | 15.4167 | 82287.8594
2022-10-16 01:15 | 4.7675 | 5.4384 | 12.7461 | 38.7845 | 0.89226 | 1.2317 | 118.035 | 13.8461 | 81440.0078
2022-10-16 01:20 | 4.4319 | 5.095 | 11.8884 | 25.8389 | 0.88137 | 1.2882 | 117.8371 | 12.9143 | 81392.8125
2022-10-16 01:25 | 4.145 | 5.3233 | 11.6768 | 13.0628 | 0.8226 | 1.3612 | 118.7863 | 12.1797 | 82298.0625
2022-10-16 01:30 | 4.9308 | 5.1533 | 12.8832 | 13.0672 | 0.70554 | 0.80353 | 118.5279 | 11.7997 | 82331.5938
2022-10-16 01:35 |  |  |  |  | 0.66612 | 0.89142 |  |  | 82301.5234
2022-10-16 01:40 |  |  |  |  | 0.74425 | 1.1947 |  |  | 82274.6484
2022-10-16 01:45 |  |  |  |  | 0.79447 | 0.94948 |  |  | 81481.1016
2022-10-16 01:50 |  |  |  |  | 0.72514 | 0.74474 |  |  | 82246.8047
2022-10-16 01:55 |  |  |  |  | 0.64936 | 0.54275 |  |  | 81426.9531
2022-10-16 02:00 |  |  |  |  | 0.57219 | 0.66918 |  |  | 81399.3906
2022-10-16 02:05 |  |  |  |  | 0.63632 | 0.89084 |  |  | 82329.3672
2022-10-16 02:10 |  |  |  |  | 0.65654 | 1.2641 |  |  | 82246.8047
2022-10-16 02:15 |  |  |  |  | 0.61986 | 0.54238 |  |  | 81453.5234
2022-10-16 02:20 | 3.9197 | 12.0165 | 18.0248 | 13.0587 | 0.48 | 0.77387 |  |  | 82282.5469
2022-10-16 02:25 | 6.4286 | 15.9702 | 25.8242 | 25.8483 | 0.44553 | 0.20339 |  |  | 81434.7656
2022-10-16 02:30 | 6.2109 | 12.7505 | 22.2708 | 12.9325 | 0.37797 | 0.3489 |  |  | 81488.9141
2022-10-16 02:35 | 6.1 | 11.7304 | 21.0808 | 12.9325 | 0.38767 | 0.65903 |  |  | 81486.7266
2022-10-16 02:40 | 3.8128 | 10.1416 | 15.986 | 13.076 | 0.41156 | 0.53895 | 118.9667 | 10.3248 | 82393.0234
2022-10-16 02:45 | 3.548 | 9.1775 | 14.616 | 12.9285 | 0.40732 | 0 |  |  | 81464.5391
2022-10-16 02:50 | 3.3586 | 8.9235 | 14.0717 | 13.0543 | 0.35218 | 0 | 119.8426 | 10.3625 | 82259.1172
2022-10-16 02:55 | 3.8818 | 8.1603 | 14.1105 | 12.9325 | 0.46474 | 0.56156 | 118.9023 | 10.7004 | 81493.2812
2022-10-16 03:00 | 9.3076 | 8.2508 | 22.5179 | 26.1521 | 0.68594 | 1.7149 | 120.9983 | 10.874 | 82399.6562
2022-10-16 03:05 | 4.7068 | 8.0737 | 15.2885 | 13.0675 | 1.0489 | 2.4996 | 120.9794 | 10.6474 | 82347.125
2022-10-16 03:10 | 3.2186 | 7.4853 | 12.4188 | 12.9413 | 1.1909 | 1.4426 | 119.8699 | 10.4902 | 81558.4141
2022-10-16 03:15 | 2.2175 | 7.4779 | 10.877 | 12.9285 | 1.1328 | 0.61965 | 120.106 | 10.5342 | 81476.6484
2022-10-16 03:20 | 1.9977 | 6.8048 | 9.6969 | 12.9413 | 0.89075 | 0.3776 | 120.6978 | 10.4902 | 81558.4141
2022-10-16 03:25 | 1.6804 | 7.0406 | 9.6165 | 13.0631 | 0.6561 | 0 | 122.7293 | 10.9182 | 82329.25
2022-10-16 03:30 | 1.6816 | 6.7017 | 9.2793 | 0 | 0.53842 | 0 | 123.2903 | 10.9805 | 82385.0312
2022-10-16 03:35 | 2.0179 | 6.5299 | 9.623 | 0 | 0.48016 | 0.45076 | 123.8279 | 11.0903 | 82382.8359
2022-10-16 03:40 | 5.3845 | 7.2219 | 15.4755 | 26.1609 | 0.45016 | 0.69482 | 125.044 | 14.6684 | 82439.7812
2022-10-16 03:45 | 2.8045 | 6.5341 | 10.8329 | 13.0805 | 0.57795 | 0.96979 | 126.1797 | 13.0203 | 82437.5781
2022-10-16 03:50 | 2.5775 | 6.5277 | 10.6504 | 13.0675 | 0.66546 | 0.99819 | 126.5328 | 11.8549 | 82354.9297
2022-10-16 03:55 | 7.2916 | 6.1902 | 17.367 | 13.0805 | 0.52898 | 1.0286 | 126.4188 | 12.3061 | 82435.3828
2022-10-16 04:00 | 3.7019 | 6.5341 | 12.2085 | 13.0805 | 0.52809 | 0.60633 | 126.7176 | 12.1413 | 82443.1562
2022-10-16 04:05 | 3.3632 | 6.5299 | 11.685 | 13.072 | 0.51849 | 0.51849 | 126.5159 | 11.8589 | 82388.4141
2022-10-16 04:10 | 4.4409 | 5.6159 | 12.4231 | 12.9457 | 0.47473 | 0.71694 | 124.8797 | 11.3637 | 81593.75
2022-10-16 04:15 | 4.7131 | 6.1923 | 13.2447 | 13.0849 | 0.51849 | 0.23479 | 125.6843 | 11.431 | 82471.0938
2022-10-16 04:20 | 3.5897 | 6.1902 | 11.6926 | 13.0805 | 0.59655 | 0.77258 | 125.4026 | 11.3722 | 82443.1562
2022-10-16 04:25 | 3.7031 | 6.0203 | 11.6966 | 13.0849 | 0.65545 | 0.91959 | 125.5647 | 11.8157 | 82471.0938
2022-10-16 04:30 | 5.1586 | 6.0164 | 13.9237 | 26.1528 | 0.67591 | 1.1657 | 125.9613 | 13.181 | 82416.3438
2022-10-16 04:35 | 7.7429 | 5.5043 | 17.3729 | 26.1698 | 0.70506 | 1.0576 | 125.9235 | 13.5193 | 82473.2812
2022-10-16 04:40 | 4.8253 | 6.0203 | 13.4167 | 26.1698 | 0.7435 | 0.9685 | 125.8039 | 13.6292 | 82473.2812
2022-10-16 04:45 | 4.7147 | 5.8503 | 13.2492 | 13.0893 | 0.64653 | 0.88163 | 126.0259 | 12.3144 | 82499.0469
2022-10-16 04:50 | 5.1105 | 5.79 | 13.6235 | 12.9545 | 0.58112 | 0.61986 | 124.6683 | 11.9699 | 81646.9062
2022-10-16 04:55 | 5.9474 | 5.6763 | 14.7928 | 13.0849 | 0.60672 | 1.2232 | 126.0431 | 12.4202 | 82476.6641
2022-10-16 05:00 | 7.5495 | 5.2755 | 16.8477 | 25.8914 | 0.75443 | 1.2864 | 124.9979 | 12.1793 | 81597.1016
2022-10-16 05:05 | 6.8407 | 6.3602 | 16.674 | 39.2292 | 1.008 | 1.6441 | 126.4991 | 12.4121 | 82411.9688
2022-10-16 05:10 | 6.2194 | 6.1285 | 15.6618 | 12.9501 | 1.1041 | 1.7433 | 125.6913 | 11.9659 | 81624.7578
2022-10-16 05:15 | 7.7405 | 4.9867 | 16.6797 | 13.0808 | 1.2816 | 1.937 | 127.5581 | 12.4713 | 82445.5078
2022-10-16 05:20 | 51.5246 | 6.1944 | 85.1732 | 65.4466 | 1.3322 | 2.253 | 128.4185 | 14.6234 | 82488.1172
2022-10-16 05:25 | 23.1886 | 7.3129 | 42.8573 | 64.6865 | 1.5104 | 2.6142 | 127.8137 | 16.1923 | 81528.7578
2022-10-16 05:30 | 14.13 | 6.1883 | 27.6754 | 39.2292 | 1.5951 | 1.9181 | 129.9648 | 14.4442 | 82405.4141
2022-10-16 05:35 | 12.4521 | 5.5026 | 24.5896 | 26.1617 | 1.575 | 1.487 | 131.2043 | 14.4491 | 82438.9844
2022-10-16 05:40 | 14.9884 | 5.7863 | 28.7611 | 25.8921 | 1.6363 | 1.9848 | 130.74 | 13.9196 | 81585.3359
2022-10-16 05:45 | 13.7043 | 6.7152 | 27.7216 | 39.2946 | 1.7045 | 2.2824 | 131.8574 | 17.0539 | 82543.1797
2022-10-16 05:50 | 14.1718 | 5.7349 | 27.458 | 105.76 | 1.8519 | 2.4659 | 132.8418 | 23.5977 | 83301.4609
2022-10-16 05:55 | 19.202 | 6.0244 | 35.4578 | 78.5626 | 1.86 | 2.2614 | 132.052 | 19.9628 | 82507.3281
2022-10-16 06:00 | 15.2666 | 6.7106 | 30.1117 | 65.4466 | 1.8697 | 2.0362 | 133.0839 | 17.812 | 82489.3984
2022-10-16 06:05 | 13.4751 | 5.8523 | 26.5073 | 65.4688 | 1.7707 | 2.2501 | 134.3257 | 17.488 | 82517.3672
2022-10-16 06:10 | 13.4618 | 5.8465 | 26.4811 | 52.3233 | 1.8 | 2.3381 | 135.9265 | 18.2399 | 82432.4688
2022-10-16 06:15 | 12.8965 | 5.8445 | 25.7846 | 52.3056 | 1.8208 | 1.9872 | 138.2108 | 17.3001 | 82404.5234
2022-10-16 06:20 | 11.0984 | 6.0144 | 23.0264 | 39.2159 | 1.789 | 1.3393 | 139.5976 | 17.1295 | 82374.4297
2022-10-16 06:25 | 11.2132 | 5.7861 | 22.804 | 38.8371 | 1.773 | 1.5695 | 140.4378 | 19.9001 | 81572.1172
2022-10-16 06:30 | 11.8677 | 5.6104 | 23.8015 | 38.7987 | 1.7718 | 1.8395 | 141.7766 | 16.5671 | 81500.2578
2022-10-16 06:35 | 11.6573 | 5.7861 | 23.6549 | 51.7828 | 1.7615 | 2.2164 | 143.8689 | 16.8553 | 81574.2812
2022-10-16 06:40 | 12.1033 | 6.1841 | 24.7364 | 65.3377 | 1.7799 | 1.6527 | 148.7462 | 16.7944 | 82340.8438
2022-10-16 06:45 | 15.5826 | 5.8425 | 29.7281 | 91.5038 | 1.7822 | 2.0368 | 150.4692 | 16.6903 | 82368.7422
2022-10-16 06:50 | 20.8722 | 6.1923 | 38.0139 | 183.1885 | 1.8894 | 2.5648 | 153.3683 | 21.2682 | 82443.5234
2022-10-16 06:55 | 22.4356 | 7.2219 | 41.612 | 156.9655 | 1.9572 | 2.8478 | 154.5716 | 18.1295 | 82417.7969
2022-10-16 07:00 | 22.5255 | 6.3559 | 41.0556 | 196.0132 | 1.9768 | 2.2704 | 155.0161 | 19.3191 | 82337.3438
2022-10-16 07:05 | 21.8605 | 7.9046 | 41.2413 | 183.0076 | 2.0264 | 2.5942 | 157.6372 | 20.4237 | 82367.4375
2022-10-16 07:10 | 15.6947 | 6.8736 | 30.931 | 104.5758 | 1.9383 | 2.1733 | 158.5929 | 15.0981 | 82374.0391
2022-10-16 07:15 | 20.291 | 6.7017 | 37.8046 | 169.9356 | 1.7442 | 1.1661 | 155.9646 | 16.4158 | 82380.6328
2022-10-16 07:20 | 20.7395 | 6.358 | 38.1482 | 156.8637 | 1.4787 | 0.20564 | 155.3673 | 17.3491 | 82399.3438
2022-10-16 07:25 | 18.6396 | 7.1429 | 35.7144 | 194.0594 | 1.0948 | 0 | 151.8157 | 16.5183 | 81558
2022-10-16 07:30 | 16.378 | 7.2219 | 32.1547 | 104.6437 | 0.90122 | 0 | 150.6266 | 12.0863 | 82479.3516
2022-10-16 07:35 | 16.2986 | 6.9681 | 31.7813 | 90.4997 | 0.64826 | 0 | 145.3915 | 12.0003 | 81549.2031
2022-10-16 07:40 | 18.3972 | 7.2219 | 35.4218 | 91.5632 | 0.48979 | 0 | 145.0678 | 12.7456 | 82518.9297
2022-10-16 07:45 | 24.1026 | 6.8736 | 43.6471 | 117.6478 | 0.48996 | 0.44096 | 141.6286 | 12.353 | 82484
2022-10-16 07:50 | 29.5757 | 7.8992 | 53.4057 | 235.1362 | 0.63651 | 1.4395 | 138.7271 | 13.3871 | 82443.5391
2022-10-16 07:55 | 28.4932 | 8.7695 | 52.4449 | 183.1264 | 0.76332 | 1.4288 | 135.564 | 14.6135 | 82569.4922
2022-10-16 08:00 | 23.2058 | 8.0764 | 43.6471 | 183.0076 | 0.84247 | 0.79349 | 132.7283 | 17.2942 | 82521.0703
2022-10-16 08:05 | 29.8254 | 7.8179 | 53.5353 | 245.6421 | 1.0367 | 0.8526 | 129.8539 | 19.6565 | 81628.6719
2022-10-16 08:10 | 33.7094 | 8.5832 | 60.2542 | 182.8218 | 1.1559 | 1.5184 | 129.6695 | 18.1542 | 82472.6484
2022-10-16 08:15 | 26.7382 | 8.1631 | 49.1484 | 258.7385 | 1.2397 | 1.879 | 128.3421 | 18.8543 | 81709.0234
2022-10-16 08:20 | 28.2636 | 7.3055 | 50.7988 | 219.7106 | 1.493 | 2.0844 | 127.0933 | 15.4159 | 81629.4766
2022-10-16 08:25 | 32.958 | 7.9044 | 58.4236 | 209.1457 | 1.7535 | 2.0179 | 127.4681 | 17.1839 | 82568.4922
2022-10-16 08:30 | 34.8411 | 8.071 | 61.6484 | 248.1993 | 1.7621 | 2.0068 | 126.7287 | 16.1852 | 82524.8906
2022-10-16 08:35 | 39.5105 | 8.6762 | 69.2393 | 245.8848 | 1.6858 | 2.8097 | 125.6653 | 17.7192 | 81758.5859
2022-10-16 08:40 | 37.0563 | 9.5236 | 66.3248 | 245.8016 | 1.8608 | 2.927 | 125.3271 | 21.571 | 81726.5938
2022-10-16 08:45 | 30.2681 | 9.0073 | 55.4032 | 206.8507 | 1.939 | 1.5221 | 124.9469 | 18.9501 | 81673.4844
2022-10-16 08:50 | 35.1583 | 9.0103 | 62.9022 | 271.5835 | 2.0346 | 1.5308 | 124.1619 | 22.2155 | 81707.7344
2022-10-16 08:55 | 43.072 | 9.6742 | 75.6966 | 245.3097 | 2.2172 | 2.6529 | 123.2474 | 20.9856 | 81577.3984
2022-10-16 09:00 | 48.2039 | 10.4819 | 84.3705 | 274.5037 | 2.636 | 4.6449 | 125.3177 | 21.3564 | 82588.7109
2022-10-16 09:05 | 35.0415 | 9.9532 | 63.666 | 287.1942 | 2.7947 | 4.6381 | 124.0779 | 22.0957 | 82484.9219
2022-10-16 09:10 | 49.9093 | 8.6703 | 85.003 | 323.3137 | 2.7534 | 4.1108 | 122.8617 | 23.4648 | 81718.9688
2022-10-16 09:15 | 54.7058 | 10.8255 | 94.5088 | 287.5753 | 2.93 | 4.9193 | 123.8842 | 23.9367 | 82595.4297
2022-10-16 09:20 | 43.6471 | 9.6067 | 76.339 | 260.9973 | 3.1162 | 5.2427 | 123.0222 | 20.3343 | 82450.5469
2022-10-16 09:25 | 38.8645 | 10.8623 | 70.4352 | 245.3097 | 3.3448 | 5.4002 | 121.3595 | 19.5215 | 81582.3203
2022-10-16 09:30 | 29.1396 | 8.6615 | 53.3278 | 245.4691 | 3.6248 | 4.6424 | 120.966 | 16.604 | 81634.1328
2022-10-16 09:35 | 40.1085 | 9.8503 | 71.3301 | 245.4691 | 3.8056 | 4.1065 | 120.4347 | 16.8211 | 81616.5391
2022-10-16 09:40 | 37.7818 | 9.5107 | 67.4239 | 284.2274 | 3.8735 | 5.4559 | 120.4937 | 18.7745 | 81605.3516
2022-10-16 09:45 | 40.1021 | 10.245 | 71.7149 | 242.7476 | 3.839 | 4.4628 | 118.7491 | 18.4054 | 80694.0938
2022-10-16 09:50 | 44.2751 | 11.8766 | 79.743 | 219.4134 | 3.882 | 3.9499 | 119.5491 | 16.7503 | 81528.4141
2022-10-16 09:55 | 44.3903 | 10.4165 | 78.2915 | 293.9517 | 3.8248 | 5.2375 | 118.5557 | 26.0876 | 80728.0625
2022-10-16 10:00 | 53.9457 | 11.5732 | 94.2632 | 318.9815 | 3.8665 | 4.8834 | 118.7667 | 25.1332 | 80577.2188
2022-10-16 10:05 | 49.5688 | 11.5732 | 87.5541 | 357.2593 | 3.9855 | 4.0527 | 118.7084 | 25.6691 | 80583.8984
2022-10-16 10:10 | 43.6245 | 11.2014 | 78.0707 | 296.946 | 4.2023 | 3.7364 | 119.5863 | 25.0519 | 81530.25
2022-10-16 10:15 | 53.1466 | 10.6923 | 92.1573 | 387.3209 | 4.3964 | 5.1145 | 120.4123 | 24.4012 | 81530.25
2022-10-16 10:20 | 44.7679 | 11.6911 | 80.313 | 296.4525 | 4.5367 | 1.6515 | 119.2698 | 24.6313 | 81386.9922
2022-10-16 10:25 | 43.6999 | 11.4782 | 78.463 | 273.6769 | 4.6853 | 4.8228 | 120.1761 | 20.2521 | 82301.4141
2022-10-16 10:30 | 41.4928 | 10.6851 | 74.2867 | 270.9415 | 4.4965 | 6.3611 | 118.7981 | 20.3748 | 81480.1328
2022-10-16 10:35 | 44.989 | 11.3523 | 80.313 | 283.5632 | 4.4382 | 5.691 | 118.7397 | 19.0555 | 81396.3203
2022-10-16 10:40 | 43.5951 | 11.0243 | 77.8483 | 296.7455 | 4.3022 | 5.5842 | 118.6212 | 16.2023 | 81487
2022-10-16 10:45 | 44.3408 | 11.8646 | 79.8317 | 348.127 | 4.2204 | 5.6791 | 118.4263 | 21.3363 | 81421.5234
2022-10-16 10:50 | 56.6454 | 11.6456 | 98.3025 | 403.8628 | 4.3092 | 4.6332 | 119.9569 | 25.6075 | 82266.9141
2022-10-16 10:55 | 45.3905 | 13.3669 | 83.1145 | 417.1617 | 4.3936 | 4.2363 | 120.0945 | 31.8659 | 82307.7812
2022-10-16 11:00 | 36.5013 | 11.0206 | 66.8015 | 438.5191 | 4.3177 | 6.5348 | 118.699 | 31.9603 | 81436.7812
2022-10-16 11:05 | 32.6132 | 10.2721 | 60.2627 | 377.6796 | 4.3009 | 6.7262 | 119.8569 | 24.5596 | 82230.0703
2022-10-16 11:10 | 44.1458 | 9.2509 | 76.9192 | 351.8614 | 4.27 | 7.7939 | 119.3394 | 21.7841 | 82280.0078
2022-10-16 11:15 | 49.2048 | 11.1863 | 86.6092 | 348.1182 | 4.3246 | 5.5102 | 117.952 | 22.6896 | 81393.3125
2022-10-16 11:20 | 45.8114 | 10.8293 | 81.22 | 308.9245 | 4.4815 | 5.0647 | 117.3444 | 20.4354 | 81252.3906
2022-10-16 11:25 | 43.9758 | 11.8049 | 79.2125 | 299.3369 | 4.5902 | 5.5239 | 118.5866 | 20.1154 | 82158.4453
2022-10-16 11:30 | 41.4086 | 12.1471 | 75.6197 | 299.3369 | 4.6295 | 3.7842 | 118.5866 | 22.7392 | 82151.4219
2022-10-16 11:35 | 44.1161 | 11.299 | 78.9217 | 351.6241 | 4.569 | 1.5132 | 118.9018 | 23.465 | 82213.0234
2022-10-16 11:40 | 46.1582 | 11.1715 | 82.0937 | 386.2859 | 4.5316 | 3.8023 | 117.4428 | 24.8227 | 81284.4297
2022-10-16 11:45 | 48.1368 | 10.7854 | 84.5711 | 338.601 | 4.6279 | 4.8048 | 118.3662 | 23.3557 | 82217.7031
2022-10-16 11:50 | 54.9176 | 10.84 | 95.189 | 309.2297 | 4.4412 | 8.931 | 117.2248 | 21.592 | 81340.9375
2022-10-16 11:55 | 44.5628 | 11.8126 | 80.12 | 260.4623 | 4.6409 | 5.4963 | 117.9497 | 19.4175 | 82210.8516
2022-10-16 12:00 | 44.3923 | 10.0872 | 78.1333 | 299.1351 | 4.782 | 5.597 | 117.9718 | 17.8076 | 82107.9453
2022-10-16 12:05 | 52.2515 | 12.8354 | 92.7573 | 390.5618 | 5.1783 | 7.5955 | 118.8023 | 30.62 | 82173.8906
2022-10-16 12:10 | 44.1692 | 12.6518 | 80.3559 | 364.1644 | 5.7205 | 5.3765 | 118.8633 | 31.3546 | 82107.9453
2022-10-16 12:15 | 45.7296 | 13.5 | 83.5958 | 631.9728 | 5.9583 | 5.6902 | 119.9065 | 26.6535 | 83115.8516
2022-10-16 12:20 | 46.1426 | 11.337 | 82.066 | 360.4119 | 5.9086 | 5.7337 | 116.5209 | 20.165 | 81252.5469
2022-10-16 12:25 | 57.3292 | 11.8523 | 99.7285 | 386.4069 | 5.8152 | 9.6564 | 116.479 | 24.7764 | 81297.2188
2022-10-16 12:30 | 50.3535 | 12.8354 | 90.0191 | 377.543 | 5.8229 | 10.0943 | 117.434 | 23.7852 | 82169.0234
2022-10-16 12:35 | 40.1538 | 12.1389 | 73.6881 | 377.1703 | 5.6854 | 9.024 | 117.3181 | 23.7617 | 82086.7656
2022-10-16 12:40 | 39.2615 | 11.113 | 71.2945 | 624.2819 | 5.3765 | 7.9124 | 118.9821 | 41.187 | 82082.0547
2022-10-16 12:45 | 47.1668 | 11.175 | 83.4739 | 412.1674 | 5.2557 | 6.4312 | 116.1259 | 26.4534 | 81278.5938
2022-10-16 12:50 | 41.8233 | 10.8257 | 74.934 | 321.6879 | 5.314 | 2.8853 | 115.7172 | 24.5358 | 81192.5547
2022-10-16 12:55 | 41.1983 | 9.5838 | 72.9052 | 325.4681 | 5.1551 | 0.69717 | 117.0176 | 21.0513 | 82157.2578
2022-10-16 13:00 | 44.1979 | 11.2914 | 79.0396 | 377.4158 | 4.9571 | 4.4565 | 117.3944 | 19.8417 | 82131.9219
2022-10-16 13:05 | 40.4855 | 10.822 | 72.8796 | 334.4426 | 4.7393 | 8.925 | 116.0897 | 19.287 | 81162.8672
2022-10-16 13:10 | 38.3084 | 11.6414 | 70.3618 | 247.4392 | 4.6605 | 5.7716 | 117.9497 | 17.8313 | 82180.25
2022-10-16 13:15 | 44.6745 | 12.155 | 80.8048 | 299.5316 | 4.4791 | 8.1135 | 118.3067 | 23.5744 | 82177.8984
2022-10-16 13:20 | 36.1741 | 11.4663 | 66.9153 | 286.412 | 4.3444 | 9.8684 | 117.7909 | 21.434 | 82136.0781
2022-10-16 13:25 | 39.3598 | 10.9384 | 71.0996 | 247.0283 | 4.1661 | 3.5078 | 117.1597 | 15.672 | 82028.5234
2022-10-16 13:30 | 39.6282 | 10.4274 | 71.1708 | 239.2251 | 3.945 | 2.9564 | 112.8835 | 17.821 | 79430.5312
2022-10-16 13:35 | 42.4122 | 12.66 | 77.6709 | 286.3154 | 3.9068 | 2.6994 | 116.8592 | 20.6616 | 82098.9844
2022-10-16 13:40 | 42.5814 | 11.8366 | 77.276 | 282.9899 | 3.558 | 1.1763 | 115.5019 | 20.5837 | 81153.5547
2022-10-16 13:45 | 37.4093 | 10.9948 | 68.1679 | 270.2178 | 3.4974 | 3.4585 | 114.9528 | 20.9689 | 81166.9375
2022-10-16 13:50 | 38.5058 | 10.436 | 69.459 | 260.2868 | 3.6221 | 6.3019 | 116.3834 | 20.0056 | 82091.9297
2022-10-16 13:55 | 31.5859 | 11.4624 | 59.8784 | 260.2868 | 3.7116 | 6.7261 | 116.0266 | 18.8031 | 82101.4922
2022-10-16 14:00 | 32.8627 | 10.4803 | 60.8534 | 257.1769 | 3.7997 | 7.58 | 114.8754 | 17.9844 | 81109.9297
2022-10-16 14:05 | 37.3897 | 10.7781 | 68.0904 | 299.3298 | 4.0148 | 5.7718 | 116.6213 | 17.9286 | 82089.5781
2022-10-16 14:10 | 46.6788 | 11.3331 | 82.7149 | 463.2304 | 3.9773 | 6.8849 |  |  | 81159.9531
2022-10-16 14:15 | 29.6939 | 11.8443 | 57.3602 | 411.8896 | 3.8386 | 5.1116 |  |  | 81188.9219
2022-10-16 14:20 | 27.9372 | 10.8327 | 53.8251 | 296.1454 | 3.6054 | 2.3032 |  |  | 81204.3984
2022-10-16 14:25 | 29.3338 | 10.4803 | 55.4442 | 282.8946 | 3.3688 | 1.5533 |  |  | 81102.9453
2022-10-16 14:30 | 48.2075 | 10.822 | 84.7162 | 398.7585 | 3.6321 | 5.1666 |  |  | 81123.2969
2022-10-16 14:35 | 40.8292 | 11.6712 | 74.2557 | 373.1493 | 4.6242 | 10.1712 |  |  | 81154.6016
2022-10-16 14:40 | 35.9739 | 10.1488 | 65.2908 | 257.3443 | 5.0322 | 6.6254 |  |  | 81152.2734
2022-10-16 14:45 | 42.8299 | 11.3367 | 77.1571 | 321.7888 | 4.927 | 6.2098 |  |  | 81179.6172
2022-10-16 14:50 | 40.6787 | 10.3078 | 72.6615 | 347.0718 | 4.6584 | 5.5416 |  |  | 81070.9766
2022-10-16 14:55 | 31.2288 | 10.1488 | 58.0175 | 244.4771 | 4.5808 | 6.1045 | 115.0677 | 19.8876 | 81149.9453
2022-10-16 15:00 | 45.2835 | 12.3096 | 81.7218 | 377.1616 | 4.4382 | 7.6393 | 115.889 | 31.7362 | 82017.8281
2022-10-16 15:05 | 40.8992 | 10.8147 | 73.5064 | 295.6538 | 4.3673 | 4.9302 | 114.1905 | 24.8889 | 81059.3516
2022-10-16 15:10 | 30.439 | 10.4254 | 57.0834 | 299.0275 | 4.3877 | 6.3901 | 115.4935 | 16.9276 | 81987.8594
2022-10-16 15:15 | 42.0572 | 9.8138 | 74.4499 | 373.275 | 4.1163 | 5.8444 | 114.7536 | 19.9483 | 81172.6328
2022-10-16 15:20 | 44.0131 | 10.5894 | 78.0544 | 337.8111 | 4.12 | 5.7777 | 115.7152 | 18.881 | 81928.6016
2022-10-16 15:25 | 40.599 | 10.087 | 72.3186 | 260.1115 | 4.1437 | 5.6263 | 115.4136 | 17.9711 | 82010.7734
2022-10-16 15:30 | 44.25 | 10.6563 | 78.4843 | 244.4771 | 4.0024 | 4.9933 | 114.0682 | 19.6714 | 81135.9922
2022-10-16 15:35 | 47.8443 | 11.1527 | 84.4901 | 282.7993 | 3.9888 | 7.2012 | 114.7192 | 17.1685 | 81047.7188
2022-10-16 15:40 | 50.8025 | 12.8672 | 90.572 | 266.9522 | 4.1365 | 6.987 | 113.3893 | 15.9104 | 80142.3438
2022-10-16 15:45 | 43.463 | 12.6818 | 79.3034 | 270.1206 | 4.5016 | 6.0927 | 114.6176 | 18.3682 | 81092.4062
2022-10-16 15:50 | 40.8932 | 12.1266 | 74.8092 | 272.8474 | 4.6006 | 6.3663 | 115.7152 | 20.1361 | 81909.7891
2022-10-16 15:55 | 40.6704 | 10.931 | 73.1012 | 298.8329 | 4.7085 | 8.2301 | 115.7152 | 18.7719 | 81912.1406
2022-10-16 16:00 | 42.7588 | 11.6557 | 77.198 | 269.8539 | 4.8071 | 7.7497 | 114.2108 | 21.5883 | 81013.4609
2022-10-16 16:05 | 38.0337 | 10.5999 | 68.8993 | 377.1616 | 4.9538 | 7.0137 | 115.8296 | 22.3956 | 81994.3125
2022-10-16 16:10 | 41.6169 | 9.5773 | 73.3691 | 377.2887 | 4.98 | 7.2686 | 116.2253 | 22.4031 | 82019.5859
2022-10-16 16:15 | 57.9414 | 11.6142 | 100.4288 | 363.7966 | 5.0126 | 7.2099 | 115.7152 | 24.1743 | 81905.0938
2022-10-16 16:20 | 31.7563 | 10.4186 | 59.0959 | 350.8038 | 4.9881 | 8.7685 | 115.5371 | 23.7377 | 81902.7422
2022-10-16 16:25 | 39.7067 | 10.258 | 71.1219 | 338.1449 | 5.0715 | 7.5336 | 115.9485 | 19.9922 | 81982.5625
2022-10-16 16:30 | 42.8297 | 11.2838 | 76.9347 | 793.3399 | 5.2186 | 8.289 | 117.4342 | 36.2699 | 81977.8594
2022-10-16 16:35 | 38.4798 | 11.4547 | 70.438 | 377.1616 | 5.3461 | 7.4944 | 118.3851 | 28.8412 | 81977.8594
2022-10-16 16:40 | 39.6542 | 10.7566 | 71.54 | 311.7206 | 5.3005 | 7.0576 | 117.991 | 23.3479 | 81865.7656
2022-10-16 16:45 | 38.3812 | 11.4586 | 70.2907 | 325.2488 | 5.2648 | 7.7204 | 117.5332 | 22.4578 | 82000.7734
2022-10-16 16:50 | 39.4447 | 10.077 | 70.7101 | 324.8183 | 5.0436 | 6.5646 | 116.4871 | 23.3012 | 81893.9141
2022-10-16 16:55 | 41.0047 | 9.5646 | 72.418 | 272.8474 | 4.7642 | 4.8426 | 115.7152 | 23.0829 | 81896.25
2022-10-16 17:00 | 32.68 | 10.4289 | 60.522 | 273.117 | 4.5975 | 5.6954 | 116.0079 | 23.2149 | 81978.4219
2022-10-16 17:05 | 30.0773 | 10.1877 | 56.1185 | 367.7906 | 4.4597 | 6.1643 | 118.1261 | 28.467 | 82790.6484
2022-10-16 17:10 | 30.9058 | 10.2614 | 57.635 | 351.2688 | 4.3357 | 5.7678 | 117.236 | 25.7363 | 82011.2969
2022-10-16 17:15 | 28.2376 | 9.0673 | 52.3509 | 338.3728 | 4.2684 | 6.2996 | 116.5023 | 31.6483 | 82041.2578
2022-10-16 17:20 | 34.5163 | 10.0283 | 62.9361 | 368.2781 | 4.2204 | 5.4291 | 118.3428 | 33.9184 | 82911.6953
2022-10-16 17:25 | 39.8192 | 9.7453 | 70.7816 | 468.2114 | 4.1872 | 5.5306 | 116.9615 | 28.0225 | 81982.0078
2022-10-16 17:30 | 30.5683 | 10.2012 | 57.2303 | 394.5837 | 4.2246 | 5.3353 | 117.9822 | 24.5273 | 82907
2022-10-16 17:35 | 39.4846 | 9.5743 | 70.0977 | 312.141 | 4.1913 | 6.3312 | 116.3671 | 22.4507 | 81977.3594
2022-10-16 17:40 | 31.2616 | 9.9261 | 57.845 | 364.5243 | 4.2699 | 6.125 | 116.4821 | 21.1606 | 82061.9453
2022-10-16 17:45 | 28.9989 | 9.5128 | 53.9634 | 315.7734 | 4.1425 | 5.1039 | 117.4808 | 17.9043 | 82932.5938
2022-10-16 17:50 | 34.176 | 10.1006 | 62.4868 | 273.4854 | 4.0191 | 5.4405 | 116.1048 | 17.0108 | 82090.2656
2022-10-16 17:55 | 27.55 | 9.5743 | 51.6329 | 247.1116 | 3.959 | 4.7625 | 116.07 | 18.3539 | 81984.9609
2022-10-16 18:00 | 29.2618 | 9.7582 | 54.7829 | 286.5085 | 3.8819 | 4.5583 | 116.8785 | 19.9644 | 82099.5156
2022-10-16 18:05 | 35.7579 | 9.6827 | 64.4937 | 263.062 | 3.756 | 4.1822 | 117.6844 | 19.1141 | 82917.7188
2022-10-16 18:10 | 28.6847 | 10.094 | 54.063 | 234.2637 | 3.5792 | 4.1676 | 116.2672 | 16.6718 | 82042.5859
2022-10-16 18:15 | 28.3315 | 10.035 | 53.4625 | 171.1016 | 3.6161 | 4.0124 | 117.5205 | 13.267 | 82965.9141
2022-10-16 18:20 | 26.4524 | 8.7254 | 49.2726 | 156.1758 | 3.5313 | 5.0321 | 116.1483 | 12.9548 | 82047.8359
2022-10-16 18:25 | 27.0196 | 9.2417 | 50.6584 | 143.2094 | 3.4114 | 4.6759 | 116.1875 | 14.0528 | 82080.125
2022-10-16 18:30 | 22.1144 | 8.3888 | 42.2866 | 117.2109 | 3.3537 | 4.0499 | 116.1672 | 14.6592 | 82103.2344
2022-10-16 18:35 | 18.0603 | 8.132 | 35.8156 | 171.1058 | 3.3729 | 4.4145 | 117.4632 | 15.6443 | 82976.6797
2022-10-16 18:40 | 19.9793 | 7.959 | 38.5839 | 144.7818 | 3.2219 | 4.1438 | 117.4632 | 14.3729 | 82984.2891
2022-10-16 18:45 | 19.547 | 8.3133 | 38.2757 | 184.4498 | 3.1989 | 4.9023 | 118.1211 | 17.5412 | 83074.4688
2022-10-16 18:50 | 21.3338 | 7.613 | 40.3142 | 210.5917 | 3.1426 | 4.1141 | 117.9443 | 14.8151 | 82993.5312
2022-10-16 18:55 | 20.3248 | 8.4809 | 39.6355 | 144.8307 | 3.1207 | 4.0619 | 117.8037 | 13.8247 | 83026.1875
2022-10-16 19:00 | 19.7668 | 8.3107 | 38.4369 | 105.367 | 3.0722 | 4.0434 | 117.8435 | 13.5528 | 83058.8516
2022-10-16 19:05 | 15.2436 | 7.9617 | 31.3276 | 105.3314 | 3.1009 | 3.725 | 117.9842 | 13.1612 | 83030.8047
2022-10-16 19:10 | 17.7277 | 7.9617 | 35.1354 | 157.9971 | 3.1978 | 3.7819 | 118.4053 | 13.4377 | 83033.6719
2022-10-16 19:15 | 20.8964 | 7.7913 | 39.822 | 105.367 | 3.1624 | 3.3607 | 118.2046 | 12.0593 | 83066.3125
2022-10-16 19:20 | 23.9461 | 7.6181 | 44.3236 | 144.8796 | 3.0633 | 3.2417 | 118.2648 | 13.5528 | 83070.9141
2022-10-16 19:25 | 25.1886 | 7.6181 | 46.2281 | 210.734 | 3.0107 | 3.1692 | 118.4453 | 13.7188 | 83070.9141
2022-10-16 19:30 | 24.1802 | 8.8331 | 45.8974 | 237.1558 | 2.8829 | 3.9727 | 118.6659 | 13.8894 | 83096.6875
2022-10-16 19:35 | 14.9099 | 7.445 | 30.1262 | 131.7087 | 2.9126 | 3.7745 | 118.3249 | 12.2252 | 83076.0234
2022-10-16 19:40 | 13.0069 | 7.4549 | 27.3923 | 92.3184 | 2.8145 | 2.9929 | 118.4216 | 11.3552 | 83182.8594
2022-10-16 19:45 | 20.2255 | 7.6207 | 38.6231 | 144.9286 | 2.6137 | 3.1978 | 118.7262 | 12.34 | 83101.8125
2022-10-16 19:50 | 22.0334 | 8.4867 | 42.2602 | 158.1039 | 2.5543 | 3.871 | 118.967 | 13.7788 | 83104.1016
2022-10-16 19:55 | 16.9487 | 7.6207 | 33.6003 | 197.6299 | 2.4478 | 2.7253 | 118.7864 | 17.1543 | 83104.1016
2022-10-16 20:00 | 17.6647 | 8.3973 | 35.4745 | 195.5496 | 2.3926 | 2.8927 | 117.8338 | 22.6133 | 82229.3203
2022-10-16 20:05 | 16.1263 | 8.068 | 32.787 | 195.8752 | 2.4335 | 3.3166 | 117.9107 | 15.576 | 82369.6953
2022-10-16 20:10 | 17.662 | 7.4624 | 34.3618 | 171.6225 | 2.367 | 2.8424 | 119.0848 | 15.6361 | 83283.7734
2022-10-16 20:15 | 18.1149 | 8.3301 | 36.0973 | 198.0259 | 2.2382 | 2.7037 | 119.0244 | 16.4124 | 83283.7734
2022-10-16 20:20 | 15.9583 | 8.1538 | 32.6154 | 92.3808 | 2.1583 | 3.0196 | 118.6223 | 15.4091 | 83248.7891
2022-10-16 20:25 | 13.4551 | 7.6258 | 28.2503 | 65.9212 | 2.1109 | 3.1514 | 118.204 | 12.736 | 83156.3125
2022-10-16 20:30 | 13.6491 | 7.0311 | 27.9529 | 130.4545 | 2.1769 | 3.9713 | 117.1982 | 12.328 | 82269.7422
2022-10-16 20:35 | 14.9967 | 7.0335 | 30.1925 | 195.748 | 2.2833 | 4.2138 | 117.3571 | 12.6062 | 82281.8203
2022-10-16 20:40 | 15.3476 | 7.5556 | 31.0809 | 91.4393 | 2.3617 | 3.0084 | 117.1149 | 11.6859 | 82359.8516
2022-10-16 20:45 | 11.646 | 7.6258 | 25.4773 | 92.2896 | 2.4355 | 3.0097 | 118.2642 | 11.7946 | 83117.6797
2022-10-16 20:50 | 9.519 | 7.0381 | 21.6291 | 91.4084 | 2.391 | 2.8026 | 117.0156 | 11.2981 | 82328.3516
2022-10-16 20:55 | 8.741 | 6.6993 | 20.0978 | 91.4703 | 2.2727 | 3.4874 | 117.0351 | 11.0862 | 82377.3516
2022-10-16 21:00 | 11.7667 | 6.1839 | 24.2204 | 117.6046 | 2.1551 | 2.7037 | 116.9754 | 11.5253 | 82370.6406
2022-10-16 21:05 | 14.5634 | 7.5556 | 29.8789 | 182.8787 | 2.0957 | 3.2316 | 117.1149 | 12.1797 | 82338.3125
2022-10-16 21:10 | 12.4268 | 6.0062 | 25.2261 | 104.4342 | 2.1082 | 3.5791 | 117.0389 | 11.2397 | 82279.1328
2022-10-16 21:15 | 9.1893 | 6.6993 | 20.7849 | 65.3359 | 2.067 | 2.9486 | 116.7366 | 10.9764 | 82354.9844
2022-10-16 21:20 | 8.7178 | 6.2476 | 19.437 | 118.8155 | 2.0289 | 2.8899 | 117.9385 | 11.4776 | 83198.4297
2022-10-16 21:25 | 7.9279 | 6.0761 | 18.2283 | 52.8248 | 2.1009 | 3.2505 | 117.9181 | 12.1471 | 83222.0625
2022-10-16 21:30 | 7.277 | 6.521 | 17.5038 | 52.2171 | 2.0866 | 3.076 | 116.6213 | 12.3911 | 82256.7656
2022-10-16 21:35 | 3.7362 | 6.2476 | 11.801 | 52.8069 | 2.1597 | 2.7045 | 117.9385 | 10.7568 | 83180.3516
2022-10-16 21:40 | 4.5946 | 5.8404 | 12.8832 | 39.2015 | 2.0474 | 1.5184 | 116.5574 | 9.7141 | 82330.3828
2022-10-16 21:45 | 4.985 | 6.5992 | 14.2403 | 66.0533 | 1.8922 | 1.6346 | 117.7165 | 10.0982 | 83240.1172
2022-10-16 21:50 | 6.5624 | 5.7233 | 15.7823 | 65.9658 | 1.7413 | 1.5236 | 117.44 | 10.4173 | 83124.0234
2022-10-16 21:55 | 13.6286 | 5.9687 | 26.8591 | 40.0627 | 1.7425 | 1.9027 | 118.8739 | 9.9836 | 84135.7266
2022-10-16 22:00 | 8.0661 | 5.8386 | 18.3743 | 13.0631 | 1.7829 | 2.5176 | 116.1631 | 9.2173 | 82298.0547
2022-10-16 22:05 | 7.3939 | 6.0103 | 17.344 | 13.0631 | 1.7829 | 2.6939 | 116.2227 | 9.6563 | 82286.9297
2022-10-16 22:10 | 8.4105 | 5.6724 | 18.3925 | 13.076 | 1.7454 | 2.775 | 116.2181 | 9.7756 | 82365.1016
2022-10-16 22:15 | 7.1745 | 5.8424 | 17.0116 | 13.0716 | 1.6256 | 2.2426 | 116.2982 | 10.1566 | 82332.7734
2022-10-16 22:20 | 5.8875 | 5.7271 | 14.7517 | 13.2021 | 1.5445 | 1.9207 | 117.5195 | 9.759 | 83148.8359
2022-10-16 22:25 | 3.2823 | 5.7252 | 10.7564 | 13.1976 | 1.3761 | 1.485 | 117.2988 | 9.4785 | 83128.8438
2022-10-16 22:30 | 4.985 | 5.2099 | 12.851 | 26.4213 | 1.2771 | 1.7523 | 117.4751 | 12.4286 | 83207.8516
2022-10-16 22:35 | 5.8933 | 5.9065 | 15.1137 | 185.0119 | 1.228 | 0.39614 | 118.0583 | 16.9841 | 83231.5469
2022-10-16 22:40 | 11.2178 | 4.9866 | 22.1816 | 65.4023 | 1.2045 | 1.5277 | 116.5563 | 18.6789 | 82378.8984
2022-10-16 22:45 | 7.4701 | 5.5517 | 17.0021 | 39.5929 | 1.2552 | 1.9767 | 117.3591 | 12.25 | 83119.1953
2022-10-16 22:50 | 3.7006 | 5.3287 | 11.0011 | 13.076 | 1.1751 | 1.3318 | 116.0986 | 9.4461 | 82352.5234
2022-10-16 22:55 | 4.0746 | 5.0312 | 11.1034 | 13.1976 | 1.1278 | 1.6819 | 117.1782 | 8.7025 | 83114.7578
2022-10-16 23:00 | 4.5349 | 5.0396 | 11.9908 | 13.2196 | 0.9603 | 0.4554 | 117.4338 | 8.6615 | 83254.5859
2022-10-16 23:05 | 7.8123 | 4.1652 | 16.1401 | 13.2021 | 0.79174 | 0 | 117.2782 | 8.8164 | 83138.4609
2022-10-16 23:10 | 5.0967 | 5.2082 | 13.0206 | 13.2066 | 0.70221 | 1.1967 | 117.4386 | 10.1506 | 83168.8359
2022-10-16 23:15 | 2.6059 | 4.689 | 8.6834 | 13.211 | 0.69277 | 0.42556 | 117.5387 | 12.0405 | 83203.0391
2022-10-16 23:20 | 7.5538 | 4.2105 | 15.7892 | 26.6912 | 0.69913 | 0.3995 | 118.9187 | 12.6676 | 84050.3828
2022-10-16 23:25 | 5.8973 | 5.389 | 14.4286 | 26.4482 | 0.84122 | 1.3954 | 117.7153 | 10.2751 | 83282.1797
2022-10-16 23:30 | 3.2856 | 4.3417 | 9.378 | 13.211 | 0.9979 | 1.3536 | 117.5991 | 9.1552 | 83200.2578
2022-10-16 23:35 | 4.8783 | 4.5213 | 11.9989 | 13.2286 | 1.0091 | 1.7017 | 117.8157 | 10.0564 | 83312.0391
2022-10-16 23:40 | 6.28 | 4.985 | 14.6113 | 13.0764 | 1.1258 | 1.6348 | 116.5202 | 8.2931 | 82350.1953
2022-10-16 23:45 | 1.681 | 4.2945 | 6.8712 | 13.0675 | 1.2412 | 1.8373 | 116.501 | 7.6837 | 82292.2344
2022-10-16 23:50 | 1.347 | 4.3017 | 6.3665 | 0 | 1.2322 | 1.7114 | 116.7549 | 7.4766 | 82428.5469
2022-10-16 23:55 | 1.6816 | 4.1241 | 6.7017 | 0 | 1.1743 | 1.3896 | 116.6599 | 7.4118 | 82315.7656
2022-10-17 | 1.9274 | 4.3446 | 7.1252 | 0 | 1.1282 | 0.98967 | 117.6788 | 7.6068 | 83247.8828
2022-10-17 00:05 | 1.5716 | 4.3017 | 6.5385 | 0 | 1.037 | 0.85108 | 116.8148 | 7.3667 | 82434.5625
2022-10-17 00:10 | 1.4579 | 4.1255 | 6.3602 | 0 | 1.0359 | 0.75251 | 116.8787 | 7.1946 | 82349.7031
2022-10-17 00:15 | 1.3462 | 4.2989 | 6.3624 | 0 | 0.96785 | 1.1145 | 116.9781 | 7.1971 | 82375.4609
2022-10-17 00:20 | 1.4734 | 4.5169 | 6.7753 | 0 | 0.90957 | 0.89968 | 118.3033 | 7.2157 | 83223.5859
2022-10-17 00:25 | 1.685 | 4.4768 | 7.0595 | 0 | 0.80192 | 0.46942 | 117.1933 | 7.0416 | 82483.9922
2022-10-17 00:30 | 3.591 | 4.1283 | 9.8048 | 0 | 0.63567 | 0 | 117.0178 | 7.2545 | 82399.0703
2022-10-17 00:35 | 6.5867 | 4.5259 | 14.7963 | 0 | 0.39548 | 0.098869 | 118.5407 | 7.1745 | 83387.5859
2022-10-17 00:40 | 2.5836 | 4.649 | 8.6092 | 13.0982 | 0.225 | 0.029348 | 117.1334 | 6.9866 | 82490.0391
2022-10-17 00:45 | 8.9775 | 4.1283 | 17.8894 | 0 | 0.12705 | 0.95774 | 116.958 | 7.0346 | 82407.2812
2022-10-17 00:50 | 5.2779 | 4.8197 | 12.9098 | 0 | 0.13691 | 0.72369 | 116.9775 | 6.8194 | 82463.2188
2022-10-17 00:55 | 2.0199 | 4.4724 | 7.3966 | 0 | 0.18569 | 0 | 116.7188 | 7.2545 | 82405.1328
2022-10-17 01:00 | 1.6833 | 4.4724 | 7.0526 | 0 | 0.12717 | 0.058695 | 116.7786 | 7.1995 | 82405.1328
2022-10-17 01:05 | 1.7961 | 4.4739 | 7.227 | 0 | 0.15657 | 0.058715 | 116.7584 | 7.202 | 82430.9375
2022-10-17 01:10 | 1.4589 | 4.1283 | 6.3645 | 0 | 0.17591 | 0.64501 | 116.5992 | 6.9797 | 82398.6875
2022-10-17 01:15 | 1.1226 | 3.7856 | 5.5063 | 0 | 0.10764 | 0.30336 | 116.878 | 7.092 | 82424.4922
2022-10-17 01:20 | 2.0219 | 3.788 | 6.8874 | 0 | 0.097729 | 0.43001 | 117.0137 | 7.0966 | 82477.1484
2022-10-17 01:25 | 2.1336 | 4.3031 | 7.5735 | 0 | 0.19539 | 0.8988 | 116.9142 | 7.6441 | 82449.1797
2022-10-17 01:30 | 3.8179 | 3.7868 | 9.639 | 0 | 0.33239 | 1.134 | 116.9142 | 7.4242 | 82438.7422
2022-10-17 01:35 |  |  |  |  | 0.57776 | 1.4199 |  |  | 82494.6797
2022-10-17 01:40 |  |  |  |  | 0.74274 | 0.6841 |  |  | 82472.8516
2022-10-17 01:45 |  |  |  |  | 0.79015 | 1.0766 |  |  | 83415.1641
2022-10-17 01:50 |  |  |  |  | 0.87844 | 1.7569 |  |  | 83270.625
2022-10-17 01:55 |  |  |  |  | 0.89938 | 1.1662 |  |  | 83298.875
2022-10-17 02:00 |  |  |  |  | 0.77013 | 0.88862 |  |  | 83380.3906
2022-10-17 02:05 |  |  |  |  | 0.60613 | 0.097762 |  |  | 82556.5781
2022-10-17 02:10 |  |  |  |  | 0.53804 | 0.43043 |  |  | 82443.6094
2022-10-17 02:15 |  |  |  |  | 0.58618 | 0.96719 |  |  | 82413.5
2022-10-17 02:20 | 1.0211 | 10.9559 | 12.3471 | 0 | 0.52381 | 0.75113 |  |  | 83290.2422
2022-10-17 02:25 | 1.6072 | 13.0215 | 15.4851 | 0 | 0.52898 | 0.78849 |  |  | 84277.9453
2022-10-17 02:30 | 1.7197 | 10.8955 | 13.5315 | 0 | 0.5288 | 0.46894 |  |  | 84164.8047
2022-10-17 02:35 | 5.0511 | 10.382 | 17.9486 | 0 | 0.50902 | 0.55893 | 119.4622 | 7.8147 | 84277.9453
2022-10-17 02:40 | 2.9818 | 9.4928 | 14.0634 | 0 | 0.46956 | 0.29972 |  |  | 84195.5547
2022-10-17 02:45 | 2.2945 | 8.6168 | 12.1338 | 0 | 0.48889 | 0 |  |  | 84234.7891
2022-10-17 02:50 | 1.9516 | 7.9185 | 10.9099 | 0 | 0.48921 | 0.2496 |  |  | 84290.7812
2022-10-17 02:55 | 2.1578 | 7.1373 | 10.4448 | 0 | 0.5141 | 0.13841 | 117.8182 | 7.3416 | 83385.6484
2022-10-17 03:00 | 2.6146 | 7.3186 | 11.3264 | 0 | 0.48397 | 0.23704 | 117.9952 | 7.4045 | 83471.5469
2022-10-17 03:05 | 1.591 | 6.7935 | 9.2322 | 0 | 0.50355 | 0.30608 | 117.9551 | 7.402 | 83447.5078
2022-10-17 03:10 | 2.5009 | 6.2731 | 10.1066 | 0 | 0.70078 | 0.99689 | 118.3586 | 7.7943 | 83486.2812
2022-10-17 03:15 | 2.6996 | 6.7243 | 11.0347 | 0 | 0.83039 | 1.3579 | 117.0528 | 7.4919 | 82617.7344
2022-10-17 03:20 | 2.3873 | 5.7503 | 9.4096 | 0 | 1.0258 | 1.3907 | 118.2375 | 7.4602 | 83494.5234
2022-10-17 03:25 | 3.9788 | 6.4473 | 12.5461 | 0 | 1.1354 | 1.0959 | 118.298 | 7.5159 | 83494.5234
2022-10-17 03:30 | 2.6996 | 6.207 | 10.3451 | 13.116 | 1.1321 | 1.1224 | 117.2326 | 7.8775 | 82617.7344
2022-10-17 03:35 | 4.2047 | 5.9226 | 12.3677 | 13.251 | 1.0857 | 0.94751 | 118.6212 | 7.9586 | 83468.3047
2022-10-17 03:40 | 6.5891 | 6.7914 | 16.8915 | 13.2469 | 1.0071 | 0.78001 | 118.7057 | 8.2343 | 83433.0078
2022-10-17 03:45 | 7.3066 | 5.8584 | 17.0583 | 13.1075 | 0.88903 | 0.84995 | 117.5161 | 7.8173 | 82556.875
2022-10-17 03:50 | 7.8388 | 6.0949 | 17.9363 | 0 | 0.75039 | 0.19747 | 118.6451 | 7.3997 | 83437.2734
2022-10-17 03:55 | 16.013 | 6.0928 | 30.6381 | 0 | 0.64263 | 0.39547 | 118.6654 | 7.3972 | 83402.8359
2022-10-17 04:00 | 13.5279 | 7.4928 | 28.2288 | 0 | 0.68264 | 0.28691 | 118.7826 | 7.0705 | 83484.7891
2022-10-17 04:05 | 9.6673 | 6.8922 | 21.5382 | 0 | 0.79319 | 1.0478 | 117.4561 | 7.2117 | 82557.5859
2022-10-17 04:10 | 14.9909 | 6.2669 | 29.2454 | 13.2424 | 0.95965 | 1.0487 | 118.9074 | 7.7866 | 83411.8438
2022-10-17 04:15 | 10.4363 | 7.0317 | 23.0289 | 13.3728 | 1.0879 | 1.1977 | 120.1386 | 7.807 | 84237.0156
2022-10-17 04:20 | 11.4777 | 6.4451 | 24.0386 | 13.251 | 1.1066 | 1.6796 | 119.1056 | 7.402 | 83473.7266
2022-10-17 04:25 | 7.9238 | 6.689 | 18.8348 | 93.7336 | 1.1989 | 1.5386 | 120.4206 | 10.2357 | 84348.5312
2022-10-17 04:30 | 11.6934 | 6.7868 | 24.711 | 264.759 | 1.1777 | 1.3756 | 119.7139 | 14.845 | 83386.1719
2022-10-17 04:35 | 14.7637 | 6.9632 | 29.7677 | 79.4547 | 1.1077 | 1.2758 | 119.3915 | 13.0147 | 83416.6641
2022-10-17 04:40 | 11.5874 | 7.3136 | 25.0752 | 39.7396 | 1.078 | 1.4835 | 119.1257 | 9.458 | 83439.9297
2022-10-17 04:45 | 16.5916 | 7.3161 | 32.7482 | 53.0041 | 1.0378 | 1.2454 | 119.1662 | 9.2386 | 83472.6406
2022-10-17 04:50 | 23.0511 | 6.3773 | 41.7109 | 52.4462 | 1.0737 | 1.5227 | 117.9717 | 8.9762 | 82598.2969
2022-10-17 04:55 | 34.2962 | 7.6593 | 60.2298 | 105.9363 | 1.2614 | 1.7147 | 119.5694 | 11.7351 | 83414.4297
2022-10-17 05:00 | 31.4678 | 8.8808 | 57.1158 | 105.9723 | 1.4689 | 2.3462 | 119.7916 | 14.5765 | 83451.5312
2022-10-17 05:05 | 33.0475 | 8.615 | 59.4437 | 104.8568 | 1.6095 | 2.3996 | 118.4707 | 11.5054 | 82575.2734
2022-10-17 05:10 | 39.6526 | 9.6423 | 70.4232 | 117.8839 | 1.8533 | 3.1701 | 118.3903 | 11.0575 | 82515.6172
2022-10-17 05:15 | 52.3028 | 9.8275 | 89.9992 | 262.3117 | 2.2031 | 3.5775 | 118.8471 | 13.7163 | 82628.5859
2022-10-17 05:20 | 66.4936 | 9.3286 | 111.2525 | 210.2632 | 2.5858 | 4.2738 | 119.2616 | 13.7985 | 82794.1406
2022-10-17 05:25 | 67.1232 | 11.4129 | 114.3016 | 289.3965 | 3.1096 | 5.2834 | 119.7397 | 23.2043 | 82872.5469
2022-10-17 05:30 | 82.6064 | 12.2816 | 138.9037 | 263.177 | 3.5129 | 5.8548 | 119.8405 | 21.9411 | 82894.8281
2022-10-17 05:35 | 72.9894 | 14.3525 | 126.4062 | 210.4702 | 4.0774 | 6.5356 | 119.7998 | 21.2706 | 82866.7031
2022-10-17 05:40 | 79.4126 | 13.7968 | 135.5233 | 212.565 | 4.4067 | 6.2699 | 121.0529 | 19.4736 | 83681.0859
2022-10-17 05:45 | 73.9913 | 13.8057 | 127.2223 | 225.9958 | 4.5038 | 3.9125 | 121.2523 | 18.4253 | 83731.8281
2022-10-17 05:50 | 72.0475 | 12.0382 | 122.6496 | 305.2517 | 4.8159 | 0 | 120.9299 | 20.8474 | 83580.4062
2022-10-17 05:55 | 80.2424 | 13.2594 | 136.4324 | 291.9799 | 5.2283 | 4.5279 | 120.8692 | 27.5921 | 83556.3672
2022-10-17 06:00 | 108.5762 | 13.971 | 180.4005 | 398.5459 | 5.6902 | 8.846 | 121.4737 | 31.3018 | 83617.8672
2022-10-17 06:05 | 94.8434 | 14.1365 | 159.5159 | 318.6314 | 6.2685 | 9.6151 | 122.0022 | 23.754 | 83542.6875
2022-10-17 06:10 | 95.7218 | 13.2594 | 159.9853 | 318.5235 | 6.7862 | 8.7125 | 122.446 | 19.9555 | 83505.2891
2022-10-17 06:15 | 81.8958 | 11.6139 | 137.1468 | 311.8177 | 7.0349 | 9.5702 | 120.4619 | 21.6635 | 81727.5156
2022-10-17 06:20 | 72.3027 | 11.9114 | 122.7395 | 328.3027 | 7.2866 | 10.1524 | 121.8172 | 20.7934 | 82597.2344
2022-10-17 06:25 | 74.3154 | 10.89 | 124.6304 | 355.0359 | 7.3136 | 10.3487 | 121.9783 | 21.815 | 82692.2344
2022-10-17 06:30 | 86.5222 | 11.2247 | 143.849 | 420.3698 | 7.0619 | 12.598 | 122.7589 | 30.1799 | 82600.4297
2022-10-17 06:35 | 94.9523 | 10.7172 | 156.2634 | 315.5874 | 7.0395 | 13.1391 | 122.6393 | 26.2332 | 82678.5469
2022-10-17 06:40 | 97.705 | 10.3106 | 159.9016 | 438.6976 | 7.1691 | 11.3519 | 124.9579 | 27.1913 | 83579.5078
2022-10-17 06:45 | 101.3533 | 9.4368 | 164.7948 | 398.8161 | 7.3395 | 8.538 | 124.6542 | 25.5163 | 83568.0625
2022-10-17 06:50 | 94.0568 | 9.4368 | 153.6104 | 332.3467 | 7.3593 | 5.6062 | 124.8365 | 22.892 | 83565.7422
2022-10-17 06:55 | 78.8064 | 9.0904 | 129.7128 | 345.7578 | 7.5226 | 4.4878 | 125.1218 | 24.5195 | 83612.3516
2022-10-17 07:00 | 88.3379 | 8.8271 | 144.2345 | 282.0239 | 7.6543 | 6.4452 | 126.1121 | 23.0696 | 84434.3047
2022-10-17 07:05 | 90.4513 | 8.4815 | 146.9554 | 250.1791 | 7.343 | 8.4494 | 124.3701 | 22.0105 | 82790.5703
2022-10-17 07:10 | 85.7662 | 9.79 | 141.2556 | 239.3791 | 7.1395 | 11.8167 | 125.0047 | 17.8178 | 83609.1797
2022-10-17 07:15 | 74.1169 | 9.1027 | 122.8869 | 319.5945 | 6.8618 | 11.7532 | 124.9267 | 19.687 | 83716.7188
2022-10-17 07:20 | 67.8833 | 7.6947 | 111.9236 | 319.2805 | 6.3723 | 9.7662 | 124.6216 | 18.7737 | 83637.6094
2022-10-17 07:25 | 92.846 | 8.0524 | 150.5452 | 332.9109 | 6.0656 | 8.282 | 125.596 | 23.1546 | 83716.7891
2022-10-17 07:30 | 97.6757 | 7.7049 | 157.4257 | 293.0611 | 5.9389 | 8.0572 | 126.7344 | 20.9246 | 83740.6875
2022-10-17 07:35 | 94.987 | 8.4 | 153.8245 | 266.2479 | 5.8914 | 7.1886 | 126.4096 | 18.8983 | 83680.8203
2022-10-17 07:40 |  |  |  |  | 5.6531 | 7.0933 |  |  | 82878.3672
2022-10-17 07:45 |  |  |  |  | 5.5672 | 6.6846 |  |  | 83795.5078
2022-10-17 07:50 |  |  |  |  | 5.5727 | 7.4435 |  |  | 83790.9922
2022-10-17 07:55 |  |  |  |  | 5.6464 | 7.6043 |  |  | 83702.6719
2022-10-17 08:00 |  |  |  |  | 5.5079 | 5.587 |  |  | 83698.1562
2022-10-17 08:05 |  |  |  |  | 5.6076 | 4.688 |  |  | 84673.2656
2022-10-17 08:10 |  |  |  |  | 5.6247 | 7.0086 |  |  | 83817.4922
2022-10-17 08:15 |  |  |  |  | 5.7355 | 7.9073 |  |  | 83749.8984
2022-10-17 08:20 |  |  |  |  | 5.8123 | 8.4516 |  |  | 83773.9453
2022-10-17 08:25 |  |  |  |  | 5.7413 | 6.8466 |  |  | 82970.7109
2022-10-17 08:30 |  |  |  |  | 5.7142 | 6.0659 |  |  | 82922.875
2022-10-17 08:35 | 133.6599 | 3.6836 | 208.7377 | 346.9341 | 5.7077 | 6.2014 | 127.0719 | 22.8656 | 83895.9375
2022-10-17 08:40 | 128.0943 | 7.8053 | 204.1529 | 382.6456 | 5.7961 | 7.7119 | 126.2565 | 24.6608 | 82953.6875
2022-10-17 08:45 | 102.4541 | 8.4225 | 165.4678 | 333.704 | 6.0315 | 8.5981 | 126.9931 | 20.2385 | 83924.9297
2022-10-17 08:50 | 100.0842 | 7.1967 | 160.6093 | 360.523 | 6.1559 | 8.8293 | 127.2804 | 20.1893 | 83951.3203
2022-10-17 08:55 | 79.9658 | 7.5403 | 130.1148 | 280.1313 | 6.0868 | 8.2769 | 126.9116 | 22.2424 | 83865.1953
2022-10-17 09:00 | 87.1334 | 8.6841 | 142.2452 | 303.8794 | 5.9309 | 6.9764 | 125.8803 | 26.5247 | 83063.3047
2022-10-17 09:05 | 90.725 | 7.9015 | 146.968 | 307.2168 | 5.8538 | 6.5448 | 127.5069 | 21.9914 | 83982.5938
2022-10-17 09:10 | 108.7096 | 8.7795 | 175.4135 | 320.574 | 5.7494 | 6.1242 | 127.629 | 21.1499 | 83978.2578
2022-10-17 09:15 | 126.1863 | 6.7715 | 200.1945 | 303.7877 | 5.6319 | 6.9323 | 126.1441 | 20.9693 | 83028.1484
2022-10-17 09:20 | 118.1468 | 9.0376 | 190.1372 | 330.5288 | 5.9839 | 8.2816 | 126.8119 | 21.3786 | 83109.1172
2022-10-17 09:25 | 98.5477 | 10.5914 | 161.6488 | 250.9551 | 6.1068 | 7.8851 | 126.5666 | 18.6948 | 83037.3203
2022-10-17 09:30 | 106.0146 | 7.2996 | 169.6287 | 277.6442 | 5.7592 | 6.257 | 126.691 | 20.3236 | 83114.0078
2022-10-17 09:35 | 130.2835 | 12.3847 | 212.0879 | 287.869 | 5.4094 | 6.2512 | 124.8478 | 19.7845 | 82244.4531
2022-10-17 09:40 | 101.4928 | 11.6332 | 167.2049 | 277.3714 | 5.5476 | 7.2501 | 125.6612 | 21.1912 | 83005.8984
2022-10-17 09:45 | 93.3371 | 10.0705 | 153.141 | 264.1632 | 5.6888 | 7.7415 | 125.963 | 21.2466 | 83005.8984
2022-10-17 09:50 | 87.4469 | 9.376 | 143.4177 | 303.7877 | 5.7923 | 7.0838 | 126.3855 | 21.1912 | 83003.7266
2022-10-17 09:55 | 82.9124 | 9.5623 | 136.6533 | 304.1901 | 5.6572 | 6.2836 | 126.5529 | 21.1081 | 83115.1719
2022-10-17 10:00 | 95.0949 | 6.36 | 152.2967 | 235.3688 | 5.4234 | 6.4674 | 124.7628 | 19.2767 | 82172.8125
2022-10-17 10:05 | 113.9528 | 9.5496 | 184.2206 | 224.5387 | 5.5324 | 6.1482 | 126.2044 | 18.1401 | 82999.3828
2022-10-17 10:10 | 83.964 | 8.8581 | 137.5612 | 224.6153 | 5.505 | 5.9645 | 128.421 | 19.4781 | 83027.6719
2022-10-17 10:15 | 91.2982 | 7.9869 | 147.9321 | 277.3714 | 5.3076 | 5.7572 | 135.2578 | 18.6394 | 82997.2188
2022-10-17 10:20 | 89.6305 | 7.3939 | 144.7828 | 327.0125 | 5.0128 | 5.6805 | 128.2721 | 27.524 | 82185.0469
2022-10-17 10:25 | 70.1161 | 7.2924 | 114.7689 | 316.9959 | 4.9166 | 5.7084 | 128.1358 | 24.1313 | 82995.0469
2022-10-17 10:30 | 71.6116 | 8.2455 | 118.0143 | 261.353 | 4.782 | 5.5854 | 125.041 | 20.856 | 82109.9766
2022-10-17 10:35 | 105.9785 | 7.1234 | 169.571 | 370.0661 | 4.9672 | 6.0721 | 126.6479 | 20.0391 | 83036.0938
2022-10-17 10:40 | 105.3082 | 10.0671 | 171.4872 | 250.8696 | 5.1236 | 6.3654 | 125.7994 | 19.0767 | 82950.8125
2022-10-17 10:45 | 94.6641 | 9.0256 | 154.1302 | 277.2769 | 5.1823 | 6.4632 | 125.5581 | 20.8512 | 82950.8125
2022-10-17 10:50 | 104.4694 | 9.7262 | 169.8606 | 303.8794 | 5.0878 | 5.8999 | 125.5784 | 18.756 | 83003.4609
2022-10-17 10:55 | 77.3767 | 7.5633 | 126.1691 | 261.5209 | 4.924 | 5.8624 | 123.8665 | 17.8488 | 82148.4141
2022-10-17 11:00 | 80.5222 | 9.2699 | 132.6972 | 365.6451 | 4.8256 | 5.5316 | 123.8817 | 18.977 | 82036.1094
2022-10-17 11:05 | 72.1305 | 7.1164 | 117.6805 | 316.8879 | 4.9035 | 5.7844 | 125.0754 | 21.4058 | 82946.4453
2022-10-17 11:10 | 82.6011 | 9.7262 | 136.5137 | 264.243 | 4.8482 | 5.3369 | 124.7935 | 21.919 | 82999.0938
2022-10-17 11:15 | 81.0484 | 6.9404 | 131.1743 | 237.585 | 4.7323 | 4.8203 | 123.6456 | 18.8484 | 82925.5156
2022-10-17 11:20 | 109.6111 | 10.2406 | 178.43 | 382.9062 | 4.4655 | 4.6804 | 124.1704 | 22.2931 | 82951.5859
2022-10-17 11:25 | 75.1228 | 7.4683 | 122.4455 | 251.0308 | 4.3956 | 5.2454 | 123.6464 | 20.2542 | 83006.4141
2022-10-17 11:30 | 93.9415 | 8.4199 | 152.4167 | 352.933 | 4.5034 | 6.3203 | 122.6894 | 25.7484 | 82121.2266
2022-10-17 11:35 | 88.833 | 8.6841 | 145.0241 | 290.6672 | 5.1086 | 7.2967 | 123.6464 | 21.8635 | 83004.2422
2022-10-17 11:40 | 69.7288 | 8.3285 | 115.2113 | 237.5851 | 5.3777 | 6.7074 | 123.4043 | 17.1853 | 82923.3516
2022-10-17 11:45 | 79.4555 | 5.9072 | 127.6995 | 251.1163 | 5.2194 | 5.2879 | 124.1717 | 18.4293 | 83041.9766
2022-10-17 11:50 | 101.1286 | 9.9566 | 165.1418 | 352.5863 | 4.9963 | 5.0929 | 122.6286 | 20.4578 | 82036.8906
2022-10-17 11:55 | 87.0201 | 9.5525 | 142.7663 | 290.6672 | 5.0696 | 6.2026 | 123.586 | 17.4797 | 83002.0703
2022-10-17 12:00 | 90.2347 | 9.2668 | 147.5818 | 248.0318 | 4.9995 | 5.2993 | 121.9903 | 17.4353 | 82008.9766
2022-10-17 12:05 | 91.9743 | 8.8547 | 149.8362 | 264.153 | 4.9882 | 4.9785 | 123.1215 | 18.1394 | 82964.3047
2022-10-17 12:10 | 86.7639 | 13.0217 | 146.0165 | 250.9454 | 5.042 | 6.0777 | 122.3369 | 15.7541 | 82964.3047
2022-10-17 12:15 | 66.9893 | 8.6726 | 111.5296 | 250.6989 | 5.185 | 6.0736 | 122.1564 | 15.794 | 82892.9609
2022-10-17 12:20 | 97.9611 | 10.577 | 160.9086 | 224.2332 | 5.1786 | 5.4815 | 122.356 | 16.8966 | 82862.5938
2022-10-17 12:25 | 86.6197 | 7.8 | 140.5739 | 276.8997 | 5.2487 | 5.972 | 123.0374 | 19.3276 | 82824.8906
2022-10-17 12:30 | 98.2505 | 9.0222 | 159.6241 | 277.172 | 5.3901 | 6.5032 | 123.0981 | 19.0694 | 82907.875
2022-10-17 12:35 | 118.7346 | 13 | 195.0007 | 342.8283 | 5.3074 | 6.5878 | 122.7964 | 20.2691 | 82827.0703
2022-10-17 12:40 | 78.1023 | 11.1043 | 130.6488 | 290.3707 | 5.1475 | 5.7824 | 122.3743 | 22.4509 | 82919.5625
2022-10-17 12:45 | 81.4457 | 10.9238 | 135.7667 | 276.994 | 4.9002 | 5.2711 | 121.8738 | 19.9436 | 82864.7578
2022-10-17 12:50 | 72.0231 | 9.8133 | 120.213 | 239.9492 | 4.6708 | 4.4437 | 122.9876 | 19.2599 | 83746.2969
2022-10-17 12:55 | 80.7915 | 9.0192 | 132.8592 | 224.3011 | 4.3603 | 4.5944 | 122.3327 | 15.3501 | 82891.3672
2022-10-17 13:00 | 77.7628 | 9.5427 | 128.5668 | 237.576 | 4.3228 | 5.1717 | 121.6506 | 13.4151 | 82919.5625
2022-10-17 13:05 | 62.6302 | 9.4287 | 105.4305 | 260.8199 | 4.3429 | 5.4624 | 120.2569 | 14.4051 | 81927.4766
2022-10-17 13:10 | 88.1464 | 8.1519 | 143.2659 | 224.3011 | 4.4427 | 5.7414 | 121.4283 | 14.4635 | 82891.3672
2022-10-17 13:15 | 105.412 | 12.4292 | 174.0085 | 253.0214 | 4.4939 | 5.7554 | 123.5316 | 17.2827 | 83663.1016
2022-10-17 13:20 | 76.9555 | 12.9912 | 130.9514 | 250.358 | 4.58 | 6.1099 | 121.3883 | 20.4767 | 82794.0234
2022-10-17 13:25 | 79.3731 | 11.904 | 133.5699 | 266.3383 | 4.5742 | 5.7078 | 123.1056 | 25.952 | 83672.6406
2022-10-17 13:30 | 73.5877 | 10.7998 | 123.5977 | 247.7698 | 4.4362 | 5.7092 | 120.1333 | 19.4982 | 81937.4609
2022-10-17 13:35 | 70.5837 | 11.6169 | 119.8101 | 290.1733 | 4.4533 | 6.1684 | 121.5679 | 17.5608 | 82874.7969
2022-10-17 13:40 | 89.5565 | 10.9196 | 148.3684 | 276.8895 | 4.4855 | 6.1919 | 121.5868 | 18.607 | 82846.6406
2022-10-17 13:45 | 101.6557 | 8.1464 | 163.9679 | 290.0747 | 4.4354 | 6.034 | 121.8881 | 18.2747 | 82837.2031
2022-10-17 13:50 | 115.264 | 15.7782 | 192.2856 | 303.363 | 4.4661 | 6.5041 | 121.0857 | 18.0039 | 82867.5234
2022-10-17 13:55 | 95.57 | 19.2754 | 165.7686 | 346.5804 | 4.814 | 6.8166 | 122.9221 | 19.7631 | 83749.1016
2022-10-17 14:00 | 64.7107 | 12.4207 | 111.6117 | 266.1574 | 4.9537 | 6.8151 | 122.7787 | 19.1154 | 83610.6484
2022-10-17 14:05 | 78.172 | 9.5237 | 129.3485 | 276.6175 | 4.8838 | 6.034 | 121.4674 | 18.6993 | 82758.6406
2022-10-17 14:10 | 71.6904 | 10.2263 | 120.116 | 250.5191 | 4.9033 | 6.1315 | 121.2253 | 21.3205 | 82841.5391
2022-10-17 14:15 | 78.9091 | 9.6902 | 130.818 | 315.9196 | 5.0266 | 6.9164 | 121.024 | 24.9892 | 82702.4453
2022-10-17 14:20 | 65.1099 | 11.2625 | 111.0652 | 276.7955 | 5.0917 | 6.6037 | 121.2444 | 22.199 | 82815.5703
2022-10-17 14:25 | 61.3402 | 9.6968 | 103.7212 | 250.273 | 5.012 | 5.4216 | 120.9859 | 21.4655 | 82770.1953
2022-10-17 14:30 | 65.6106 | 10.559 | 111.1292 | 342.3625 | 4.9406 | 5.3401 | 120.9448 | 19.3013 | 82732.7031
2022-10-17 14:35 | 76.4516 | 10.559 | 127.9198 | 329.1947 | 4.8529 | 5.7981 | 120.6439 | 19.0248 | 82734.8672
2022-10-17 14:40 | 86.1895 | 10.9085 | 142.8496 | 487.3563 | 4.7554 | 5.8858 | 120.7408 | 18.92 | 82752.1016
2022-10-17 14:45 | 80.1167 | 12.9907 | 135.7965 | 408.4641 | 4.8593 | 6.5181 | 120.7215 | 20.5866 | 82782.3672
2022-10-17 14:50 | 75.9251 | 10.0298 | 126.4106 | 342.0259 | 4.939 | 6.5203 | 120.4652 | 22.9289 | 82646.9297
2022-10-17 14:55 | 79.9837 | 12.1046 | 134.5336 | 342.014 | 4.9032 | 6.073 | 120.461 | 18.7292 | 82636.1484
2022-10-17 15:00 | 69.7178 | 10.8941 | 117.5872 | 328.8597 | 4.9861 | 6.9084 |  |  | 82638.3359
2022-10-17 15:05 | 101.1482 | 11.4206 | 166.4642 | 368.5729 | 5.3748 | 7.8232 | 120.6631 | 23.0542 | 82696.6328
2022-10-17 15:10 | 127.3627 | 12.9451 | 208.1712 | 425.8368 | 5.9307 | 9.276 |  |  | 83593.7812
2022-10-17 15:15 | 124.3154 | 17.8318 | 208.3869 | 625.0454 | 6.5679 | 10.1477 |  |  | 83538.4609
2022-10-17 15:20 | 91.5216 | 15.5683 | 155.8559 | 513.1951 | 6.9252 | 9.2791 |  |  | 82661.3047
2022-10-17 15:25 | 91.3857 | 14.7178 | 154.7971 | 395.1537 | 6.9154 | 8.3122 |  |  | 82746.3281
2022-10-17 15:30 | 94.8694 | 15.5744 | 160.9937 | 372.7337 | 6.6928 | 6.989 |  |  | 83633.2891
2022-10-17 15:35 | 73.9896 | 14.3715 | 127.7855 | 368.8102 | 6.1494 | 5.5344 |  |  | 82762.3359
2022-10-17 15:40 | 72.4574 | 18.713 | 129.7783 | 316.3377 | 5.587 | 5.4991 |  |  | 82818.5469
2022-10-17 15:45 | 70.4186 | 17.1251 | 125.0652 | 355.2889 | 5.4075 | 6.2665 |  |  | 82681.7031
2022-10-17 15:50 | 68.5001 | 17.6441 | 122.6435 | 368.4478 | 5.7882 | 7.7794 |  |  | 82683.8984
2022-10-17 15:55 | 58.401 | 20.0855 | 109.7778 | 316.123 | 5.8721 | 6.7597 |  |  | 82780.3906
2022-10-17 16:00 | 56.7637 | 22.4875 | 109.497 | 302.6536 | 5.4863 | 5.496 | 120.6221 | 20.2831 | 82699.75
2022-10-17 16:05 | 55.5975 | 24.3738 | 109.5956 | 276.1484 | 5.1417 | 5.2196 | 120.4802 | 19.9931 | 82645.8281
2022-10-17 16:10 | 55.7102 | 26.2753 | 111.6699 | 315.5982 | 4.8788 | 5.3754 | 120.7206 | 24.4667 | 82650.1797
2022-10-17 16:15 | 48.7183 | 31.1155 | 105.7926 | 302.4483 | 4.7619 | 5.2391 | 120.7807 | 16.9003 | 82652.3516
2022-10-17 16:20 | 50.8149 | 37.8976 | 115.7886 | 318.8475 | 4.6975 | 5.5149 | 122.3278 | 29.1267 | 83505.5156
2022-10-17 16:25 | 64.5066 | 36.82 | 135.698 | 328.7481 | 4.538 | 5.4339 | 121.2013 | 25.2952 | 82658.875
2022-10-17 16:30 | 65.4731 | 40.3168 | 140.6764 | 368.56 | 4.5814 | 5.9948 | 121.0198 | 26.4257 | 82745.9844
2022-10-17 16:35 | 66.1696 | 51.7628 | 153.19 | 372.4808 | 4.478 | 5.4818 | 122.5504 | 24.1926 | 83630.6562
2022-10-17 16:40 | 59.0407 | 48.6241 | 139.1239 | 342.2462 | 4.2209 | 5.0885 | 121.0842 | 22.7225 | 82753.9531
2022-10-17 16:45 | 58.7551 | 32.1526 | 122.2146 | 368.1979 | 4.1095 | 5.317 | 121.6219 | 27.2835 | 82674.1016
2022-10-17 16:50 | 56.995 | 25.645 | 113.009 | 312.1349 | 4.0836 | 5.5476 | 120.2873 | 26.8202 | 81769.0156
2022-10-17 16:55 | 46.2984 | 20.598 | 91.5658 | 263.3464 | 4.1247 | 5.8701 | 121.6625 | 19.8537 | 82791.4688
2022-10-17 17:00 | 49.1694 | 20.225 | 95.5936 | 249.8486 | 4.094 | 4.7081 | 121.4417 | 17.9496 | 82684.9766
2022-10-17 17:05 | 55.823 | 16.422 | 101.9895 | 302.4483 | 4.0608 | 4.7035 | 122.2228 | 18.4467 | 82687.1484
2022-10-17 17:10 | 54.4513 | 18.8357 | 102.3006 | 394.364 | 4.2346 | 6.0648 | 122.0012 | 19.2686 | 82663.4688
2022-10-17 17:15 | 59.5627 | 13.4875 | 104.7873 | 381.464 | 4.4084 | 5.5956 | 121.7191 | 21.2699 | 82718.1484
2022-10-17 17:20 | 77.5958 | 14.5009 | 133.2699 | 393.9632 | 4.6465 | 7.0038 | 121.8772 | 24.93 | 82574.8594
2022-10-17 17:25 | 54.6887 | 17.1151 | 100.9439 | 292.2769 | 4.8798 | 7.0246 | 123.6026 | 24.1049 | 83553.8516
2022-10-17 17:30 | 52.0859 | 13.2774 | 93.1165 | 292.376 | 4.7437 | 5.5409 | 125.6486 | 16.4661 | 83586.5859
2022-10-17 17:35 | 66.2427 | 14.6551 | 116.0199 | 437.9698 | 4.3582 | 4.3189 | 123.9016 | 23.9132 | 83477.7344
2022-10-17 17:40 | 42.6833 | 14.3282 | 79.7548 | 341.4348 | 3.9359 | 4.2372 | 121.7572 | 22.779 | 82614.2969
2022-10-17 17:45 | 49.4435 | 12.2854 | 87.9011 | 315.9085 | 3.6432 | 4.062 | 121.5009 | 20.2339 | 82811.2969
2022-10-17 17:50 | 34.9339 | 12.9495 | 66.4974 | 252.9264 | 3.5135 | 4.3992 | 122.4511 | 17.6676 | 83753.4531
2022-10-17 17:55 | 42.5972 | 9.9513 | 75.2458 | 278.897 | 3.3722 | 3.7949 | 122.4684 | 18.1283 | 83569.4453
2022-10-17 18:00 | 49.5396 | 11.7623 | 87.6983 | 289.4846 | 3.354 | 4.5205 | 121.9408 | 18.2375 | 82802.6719
2022-10-17 18:05 | 39.8362 | 13.3195 | 74.3818 | 250.0181 | 3.4352 | 4.3111 | 121.3437 | 16.1933 | 82808.4609
2022-10-17 18:10 | 39.1843 | 11.5972 | 71.6602 | 237.0118 | 3.3401 | 4.0314 | 121.0006 | 15.706 | 82865.3125
2022-10-17 18:15 | 31.8443 | 11.251 | 60.063 | 289.6811 | 3.1918 | 3.5713 | 121.3015 | 17.7522 | 82878.1484
2022-10-17 18:20 | 40.4127 | 10.9011 | 72.8472 | 263.2571 | 2.9378 | 2.9475 | 121.4408 | 16.6958 | 82852.1719
2022-10-17 18:25 | 42.7268 | 10.3683 | 76.0342 | 276.0548 | 2.6133 | 2.7105 | 121.1001 | 18.6061 | 82741.3516
2022-10-17 18:30 | 35.5117 | 9.6771 | 64.1107 | 276.0548 | 2.5162 | 3.3905 | 120.9199 | 20.5937 | 82743.4922
2022-10-17 18:35 | 26.0999 | 10.3075 | 50.3144 | 199.3473 | 2.4873 | 3.0281 | 121.8834 | 15.8521 | 83656.4219
2022-10-17 18:40 | 24.6723 | 10.7067 | 48.5253 | 144.5021 | 2.398 | 2.8834 | 120.1176 | 14.0693 | 82691.6797
2022-10-17 18:45 | 22.0275 | 9.5233 | 43.2878 | 92.2025 | 2.3363 | 2.7549 | 120.3796 | 13.2218 | 82919.1016
2022-10-17 18:50 | 18.8248 | 9.4436 | 38.2988 | 79.8201 | 2.1833 | 2.0554 | 121.5212 | 12.2923 | 83756.6094
2022-10-17 18:55 | 25.0657 | 8.7322 | 47.1537 | 119.5678 | 1.9656 | 1.887 | 121.5386 | 14.5076 | 83636.6875
2022-10-17 19:00 | 21.2511 | 8.8367 | 41.4112 | 210.8918 | 1.9268 | 2.6275 | 120.8228 | 16.7738 | 82983.9766
2022-10-17 19:05 | 29.7914 | 8.3028 | 53.9682 | 210.5343 | 2.0207 | 3.0019 | 120.9787 | 15.7506 | 82845.4297
2022-10-17 19:10 | 23.2664 | 9.2655 | 44.9291 | 212.7814 | 2.0941 | 2.7626 | 121.9661 | 14.4106 | 83741.0625
2022-10-17 19:15 | 24.5126 | 8.4844 | 46.0582 | 223.9205 | 2.0311 | 2.5753 | 120.9214 | 15.656 | 82944.5156
2022-10-17 19:20 | 22.8481 | 9.2809 | 44.3033 | 239.7773 | 2.0351 | 2.4185 | 122.656 | 15.7773 | 83892.2109
2022-10-17 19:25 | 16.5593 | 8.9277 | 34.3103 | 133.1644 | 1.9342 | 2.3564 | 122.4926 | 13.9263 | 83865.8594
2022-10-17 19:30 | 20.7708 | 7.9595 | 39.7977 | 105.3028 | 1.9022 | 2.3486 | 121.1401 | 12.8812 | 82898.625
2022-10-17 19:35 | 17.5149 | 8.4873 | 35.3348 | 171.2914 | 1.9852 | 2.7247 | 121.2634 | 13.5584 | 82976.9219
2022-10-17 19:40 | 15.7373 | 7.6987 | 31.8214 | 104.1156 | 2.0012 | 2.3475 | 119.6553 | 12.1893 | 81958.6797
2022-10-17 19:45 | 13.7673 | 7.7839 | 28.8868 | 65.792 | 1.9307 | 2.0083 | 121.099 | 10.9978 | 82876.8438
2022-10-17 19:50 | 19.0517 | 7.0848 | 36.2878 | 157.7403 | 1.9015 | 2.1343 | 120.8558 | 12.6429 | 82792.6328
2022-10-17 19:55 | 18.4189 | 7.9677 | 36.2009 | 118.5864 | 2.0533 | 2.9875 | 121.2634 | 13.005 | 82983.2891
2022-10-17 20:00 | 20.8989 | 8.5776 | 40.4371 | 93.215 | 2.1812 | 3.0752 | 122.4926 | 12.1366 | 83868.2422
2022-10-17 20:05 | 17.2772 | 7.7892 | 34.2723 | 92.1713 | 2.2366 | 3.3939 | 121.121 | 12.3878 | 82931.2344
2022-10-17 20:10 | 14.0872 | 7.0826 | 28.6759 | 65.7051 | 2.4554 | 3.7171 | 120.8189 | 10.8729 | 82766.3281
2022-10-17 20:15 | 14.3466 | 6.2337 | 28.0515 | 79.0336 | 2.6487 | 3.5056 | 121.1062 | 10.8987 | 82963.1562
2022-10-17 20:20 | 29.411 | 7.9761 | 53.0582 | 65.9509 | 2.5717 | 2.8445 | 121.0902 | 11.6337 | 83076.0625
2022-10-17 20:25 | 12.1033 | 6.5887 | 25.3144 | 52.7588 | 2.4718 | 2.2382 | 121.2063 | 11.7995 | 83076.4062
2022-10-17 20:30 | 14.6855 | 6.58 | 29.0904 | 79.0336 | 2.304 | 1.9443 | 121.4674 | 12.4478 | 82975.5625
2022-10-17 20:35 | 15.547 | 6.2168 | 30.0477 | 131.3656 | 2.0865 | 2.0089 | 121.0781 | 12.8554 | 82752.7578
2022-10-17 20:40 | 21.4488 | 7.345 | 40.3974 | 186.247 | 1.7407 | 1.6621 | 122.3723 | 12.404 | 83795.2578
2022-10-17 20:45 | 12.422 | 7.2701 | 26.311 | 118.5101 | 1.4879 | 1.5365 | 120.7041 | 10.0102 | 82943.4844
2022-10-17 20:50 | 10.1565 | 7.0922 | 22.8335 | 105.2708 | 1.3327 | 0.88524 | 120.7424 | 10.0586 | 82891.4219
2022-10-17 20:55 | 8.6865 | 6.571 | 19.8861 | 39.4632 | 1.069 | 0.39844 | 120.7616 | 9.5027 | 82873.5078
2022-10-17 21:00 | 12.878 | 6.58 | 26.1467 | 39.5168 | 1.1868 | 1.4009 | 121.2868 | 9.7369 | 82978.0391
2022-10-17 21:05 | 9.5767 | 6.466 | 21.3202 | 39.8816 | 1.1978 | 1.6298 | 122.2243 | 9.2127 | 83749.6875
2022-10-17 21:10 | 13.673 | 6.0623 | 27.0207 | 92.2338 | 0.95207 | 1.0978 | 121.2634 | 11.6768 | 83018.9531
2022-10-17 21:15 | 12.2279 | 6.4813 | 25.2247 | 79.9529 | 0.77618 | 0.6288 | 122.5759 | 15.223 | 83959.1484
2022-10-17 21:20 | 7.579 | 6.4155 | 18.0329 | 39.5706 | 0.63339 | 0.56518 | 121.2108 | 10.5258 | 83109.6406
2022-10-17 21:25 | 6.8906 | 6.0603 | 16.4494 | 26.3436 | 0.49496 | 0.16499 | 120.801 | 10.4004 | 83005.0703
2022-10-17 21:30 | 10.6208 | 5.9979 | 22.2777 | 26.0722 | 0.41302 | 0.13447 | 119.6756 | 9.8553 | 82149.9219
2022-10-17 21:35 | 7.1214 | 6.2377 | 17.1536 | 26.3615 | 0.38885 | 0.63188 | 121.3649 | 9.3557 | 83061.4531
2022-10-17 21:40 | 6.1061 | 6.4131 | 15.7728 | 26.3704 | 0.35008 | 0.54457 | 121.2253 | 8.639 | 83091.7656
2022-10-17 21:45 | 5.424 | 6.2356 | 14.5496 | 26.3525 | 0.26213 | 0.466 | 121.0226 | 8.8544 | 83035.3516
2022-10-17 21:50 | 5.2033 | 5.7218 | 13.5241 | 13.1897 | 0.22374 | 0.23347 | 121.0254 | 9.0297 | 83124.2109
2022-10-17 21:55 | 6.0547 | 5.9538 | 15.2347 | 13.321 | 0.12751 | 0 | 122.2907 | 8.9517 | 83959.4141
2022-10-17 22:00 | 3.3552 | 5.143 | 10.2859 | 13.041 | 0.1634 | 0.43252 | 119.7206 | 8.7088 | 82195.6719
2022-10-17 22:05 | 5.9933 | 5.3734 | 14.5601 | 13.1857 | 0.31129 | 0.85605 | 121.3503 | 9.0823 | 83105.6641
2022-10-17 22:10 | 5.3094 | 5.3679 | 13.5063 | 13.1723 | 0.466 | 1.1941 | 121.2868 | 8.7964 | 83020.9531
2022-10-17 22:15 | 7.1168 | 5.0216 | 15.9305 | 13.1723 | 0.66988 | 1.6796 | 121.2266 | 8.5198 | 83018.8672
2022-10-17 22:20 | 11.0853 | 5.5484 | 22.5402 | 39.5691 | 0.82631 | 1.2929 | 121.3871 | 8.8635 | 83130.0078
2022-10-17 22:25 | 5.6557 | 5.5484 | 14.2177 | 39.5691 | 0.98185 | 1.3026 | 121.0857 | 8.6419 | 83132.0938
2022-10-17 22:30 | 3.7277 | 5.5408 | 11.2548 | 26.3436 | 1.0377 | 1.5518 | 120.5602 | 8.0216 | 83019.2422
2022-10-17 22:35 | 4.5215 | 5.1981 | 12.1288 | 13.1807 | 0.92289 | 0.91318 | 120.7023 | 8.1378 | 83075.6328
2022-10-17 22:40 | 3.6184 | 5.5465 | 11.093 | 13.1852 | 0.74755 | 0.51455 | 120.9843 | 8.4174 | 83103.8516
2022-10-17 22:45 | 3.0583 | 5.3823 | 10.2437 | 26.4153 | 0.64184 | 0.43762 | 121.1902 | 8.2653 | 83245.2656
2022-10-17 22:50 | 3.9209 | 5.1515 | 11.1616 | 13.0627 | 0.49068 | 0.22129 | 119.8005 | 8.1746 | 82339.4375
2022-10-17 22:55 | 2.7166 | 5.3786 | 9.5427 | 13.1987 | 0.46616 | 0.75751 | 121.1078 | 7.8163 | 83196.5
2022-10-17 23:00 | 2.2638 | 4.6846 | 8.1547 | 13.1987 | 0.33991 | 0.33991 | 120.9872 | 7.9271 | 83196.5
2022-10-17 23:05 | 2.0341 | 4.6768 | 7.9679 | 13.1767 | 0.29115 | 0 | 121.0872 | 8.4674 | 83057.0234
2022-10-17 23:10 | 2.4868 | 4.8515 | 8.6634 | 13.1807 | 0.16504 | 0 | 121.3649 | 8.3592 | 83085.5469
2022-10-17 23:15 | 2.8289 | 5.0301 | 9.3664 | 13.1947 | 0.068028 | 0.17493 | 121.3123 | 7.7031 | 83172.1641
2022-10-17 23:20 | 2.1721 | 5.2571 | 8.4114 | 13.3305 | 0.22582 | 0.9622 | 122.4393 | 7.5024 | 84028.375
2022-10-17 23:25 | 7.7023 | 3.9933 | 15.7996 | 13.2077 | 0.33075 | 0.68095 | 121.0695 | 7.6552 | 83253.125
2022-10-17 23:30 | 13.3476 | 5.5484 | 26.008 | 13.1897 | 0.40802 | 0.63145 | 120.7844 | 7.3124 | 83139.9453
2022-10-17 23:35 | 4.419 | 5.2104 | 11.984 | 0 | 0.36953 | 0.20422 | 121.1107 | 7.2138 | 83289.2812
2022-10-17 23:40 | 3.3901 | 4.6768 | 9.8733 | 0 | 0.31035 | 0.21337 | 120.7259 | 7.1392 | 83062.7656
2022-10-17 23:45 | 4.5884 | 4.4601 | 11.4933 | 0 | 0.30705 | 0.65248 | 119.6783 | 7.2346 | 82259.125
2022-10-17 23:50 | 8.826 | 5.3768 | 18.9056 | 0 | 0.25225 | 0.65972 | 121.0063 | 7.3149 | 83169.8281
2022-10-17 23:55 | 4.4162 | 5.2071 | 12.1499 | 0 | 0.13619 | 0.11673 | 121.1536 | 7.4865 | 83226.2812
2022-10-18 | 3.2816 | 4.8567 | 9.8868 | 0 | 0.068049 | 0 | 120.83 | 7.5922 | 83169.6406
2022-10-18 00:05 | 2.1728 | 4.9081 | 8.2387 | 0 | 0 | 0 | 122.4764 | 7.6167 | 84052.5312
2022-10-18 00:10 | 2.1499 | 5.0299 | 8.3254 | 13.1942 | 0 | 0 | 121.4283 | 7.6473 | 83165.7031
2022-10-18 00:15 | 1.8123 | 4.8614 | 7.6394 | 0 | 0 | 0 | 121.6127 | 7.4887 | 83250.6094
2022-10-18 00:20 | 2.9411 | 4.855 | 9.3632 | 0 | 0 | 0 | 121.5121 | 7.8112 | 83139.2812
2022-10-18 00:25 | 3.0562 | 4.8581 | 9.3692 | 0 | 0 | 0.09708 | 121.5903 | 7.4282 | 83199.7656
2022-10-18 00:30 | 2.2616 | 4.5067 | 7.9734 | 0 | 0 | 0 | 121.3503 | 7.5317 | 83116.7812
2022-10-18 00:35 | 4.1183 | 4.3838 | 10.6964 | 0 | 0 | 0 | 123.0666 | 7.5633 | 84082.7969
2022-10-18 00:40 | 4.5774 | 4.9115 | 11.9279 | 0 | 0 | 0.12747 | 123.2914 | 7.846 | 84111.4062
2022-10-18 00:45 | 4.6379 | 4.3348 | 11.4439 | 0 | 0 | 0 | 121.9943 | 8.4206 | 83143.0078
2022-10-18 00:50 | 3.2805 | 5.0284 | 10.0568 | 0 | 0.087316 | 0.41718 | 122.5368 | 7.5896 | 83143.0078
2022-10-18 00:55 | 5.9973 | 3.9894 | 13.1823 | 0 | 0.12629 | 0.2623 | 122.5182 | 7.3151 | 83171.3047
2022-10-18 01:00 | 3.6271 | 5.2122 | 10.7719 | 0 | 0.07777 | 0.15554 | 122.2995 | 7.2163 | 83313.1016
2022-10-18 01:05 | 3.6968 | 4.8081 | 10.4747 | 0 | 0.06719 | 0.076789 | 120.6361 | 7.0225 | 82342.6719
2022-10-18 01:10 | 1.9263 | 4.3422 | 7.4686 | 0 | 0.068028 | 0.17493 | 121.8399 | 7.0476 | 83288.7891
2022-10-18 01:15 | 1.9198 | 4.3275 | 7.2701 | 0 | 0.048394 | 0.1355 | 121.366 | 7.1896 | 83011.6641
2022-10-18 01:20 | 2.8251 | 4.6768 | 9.1805 | 92.2372 | 0.087227 | 0.52336 | 121.5087 | 7.2498 | 83058.2422
2022-10-18 01:25 | 2.4886 | 4.855 | 8.6696 | 131.9019 | 0.15523 | 0.41718 | 121.6327 | 7.4234 | 83143.0078
2022-10-18 01:30 | 1.3579 | 4.3363 | 6.2443 | 39.584 | 0.21351 | 0.60172 | 121.5535 | 7.2043 | 83171.3047
2022-10-18 01:35 |  |  |  |  | 0.26221 | 0.49528 |  |  | 83143.0078
2022-10-18 01:40 |  |  |  |  | 0.33041 | 0.73856 |  |  | 83199.6172
2022-10-18 01:45 |  |  |  |  | 0.25225 | 0.5336 |  |  | 83057.9531
2022-10-18 01:50 |  |  |  |  | 0.26238 | 0.4859 |  |  | 83114.5
2022-10-18 01:55 |  |  |  |  | 0.36511 | 0.44197 |  |  | 82256.4844
2022-10-18 02:00 |  |  |  |  | 0.49479 | 0.76644 |  |  | 83140.9609
2022-10-18 02:05 |  |  |  |  | 0.73759 | 1.2325 |  |  | 83248.1875
2022-10-18 02:10 |  |  |  |  | 0.9715 | 2.0013 |  |  | 83250.1406
2022-10-18 02:15 |  |  |  |  | 1.1185 | 1.6484 |  |  | 84162.4453
2022-10-18 02:20 | 1.9237 | 11.6213 | 14.57 | 0 | 1.0676 | 1.1064 |  | 29.9255 | 83165.1484
2022-10-18 02:25 | 3.9604 | 13.8756 | 19.9462 | 0 | 0.98891 | 1.0568 | 120.6445 | 9.3098 | 83161.2266
2022-10-18 02:30 | 3.9605 | 12.8354 | 18.9063 | 0 | 0.74729 | 0.71818 | 120.6491 | 9.0331 | 83163.0938
2022-10-18 02:35 | 5.3182 | 10.9271 | 19.2524 | 0 | 0.63945 | 0.5135 | 120.4637 | 8.534 | 83169.0938
2022-10-18 02:40 | 6.0053 | 10.0735 | 19.2787 | 0 | 0.5142 | 0.32016 | 120.6277 | 7.9907 | 83280.2969
2022-10-18 02:45 | 7.1265 | 9.5366 | 20.287 | 13.1902 | 0.3975 | 0.42659 | 120.5478 | 7.9774 | 83140.6328
2022-10-18 02:50 | 6.0053 | 8.6841 | 17.8892 | 13.2121 | 0.32047 | 0.067979 | 120.7484 | 7.3803 | 83280.2969
2022-10-18 02:55 | 7.5867 | 8.3314 | 19.9606 | 0 | 0.28172 | 0.15543 | 120.6709 | 7.3201 | 83223.5234
2022-10-18 03:00 | 10.0775 | 7.1161 | 22.5632 | 0 | 0.27165 | 0.26195 | 120.6663 | 7.4307 | 83211.6562
2022-10-18 03:05 | 10.407 | 8.6696 | 24.6218 | 0 | 0.35932 | 0.66037 | 121.2711 | 7.7004 | 83128.6484
2022-10-18 03:10 | 12.221 | 7.285 | 25.8443 | 0 | 0.43673 | 1.0287 | 121.4329 | 7.9801 | 83158.9844
2022-10-18 03:15 | 13.7275 | 7.5401 | 28.4067 | 0 | 0.44151 | 1.197 | 123.0667 | 8.9078 | 84070.3594
2022-10-18 03:20 | 8.4955 | 7.1188 | 20.141 | 13.2082 | 0.54367 | 1.0194 | 122.2813 | 9.2642 | 83253.9219
2022-10-18 03:25 | 4.1911 | 7.1188 | 13.3695 | 0 | 0.58308 | 0.76772 | 122.8245 | 8.4321 | 83251.8828
2022-10-18 03:30 | 2.9471 | 6.6024 | 11.1198 | 0 | 0.61265 | 1.0794 | 123.633 | 8.2713 | 83308.6406
2022-10-18 03:35 | 3.1684 | 6.5912 | 11.2744 | 0 | 0.66874 | 0.91104 | 123.7844 | 8.3681 | 83172.7109
2022-10-18 03:40 | 4.0805 | 6.6021 | 12.8568 | 0 | 0.81523 | 1.0773 | 124.5945 | 8.8816 | 83302.5391
2022-10-18 03:45 | 4.012 | 6.5012 | 12.651 | 0 | 0.96282 | 1.4835 |  |  | 84246.1172
2022-10-18 03:50 | 13.5969 | 5.7315 | 26.5733 | 0 | 0.87402 | 1.1071 | 126.1821 | 11.5976 | 83272.1406
2022-10-18 03:55 | 16.3163 | 6.2525 | 31.2627 | 13.2121 | 0.92167 | 1.465 |  |  | 83272.1406
2022-10-18 04:00 | 19.7155 | 6.4262 | 36.6468 | 13.2121 | 0.96048 | 1.368 |  |  | 83272.1406
2022-10-18 04:05 | 31.1687 | 7.2016 | 54.9781 | 13.3618 | 1.0614 | 1.7789 |  |  | 84205.2578
2022-10-18 04:10 | 21.3993 | 8.0689 | 40.8705 | 13.3436 | 1.0491 | 1.7943 | 130.7914 | 11.9932 | 84092.7422
2022-10-18 04:15 | 12.8172 | 7.3675 | 27.0142 | 13.3441 | 0.97264 | 1.4246 | 132.6257 | 11.2091 | 84096.75
2022-10-18 04:20 | 25.2504 | 6.9425 | 45.8207 | 26.4063 | 0.98055 | 1.4854 |  |  | 83199.5781
2022-10-18 04:25 | 31.4578 | 8.3257 | 56.5453 | 184.7255 | 1.2938 | 2.6071 |  |  | 83136.8359
2022-10-18 04:30 | 28.0726 | 8.3285 | 51.1857 | 145.1908 | 1.9754 | 3.8925 |  |  | 83165.1406
2022-10-18 04:35 | 23.4591 | 8.2443 | 44.2033 | 66.7181 | 2.5447 | 3.7728 | 137.3767 | 14.9635 | 84070.5547
2022-10-18 04:40 | 24.6842 | 6.9425 | 44.6058 | 39.6095 | 2.6346 | 3.2665 | 135.8703 | 14.7506 | 83187.6875
2022-10-18 04:45 | 34.8565 | 8.4085 | 62.013 | 159.9117 | 2.6661 | 3.6499 |  |  | 83952.0469
2022-10-18 04:50 | 37.8536 | 9.466 | 67.4894 | 146.6855 | 2.8423 | 3.8553 | 137.5322 | 16.7462 | 84011.3203
2022-10-18 04:55 | 39.8571 | 9.7196 | 70.8139 | 79.2189 | 2.8824 | 3.2719 | 136.2323 | 16.4142 | 83183.8125
2022-10-18 05:00 | 42.3481 | 8.5046 | 73.4173 | 145.2347 | 2.8601 | 3.7162 | 135.6289 | 14.9169 | 83183.8125
2022-10-18 05:05 | 45.9402 | 10.2333 | 80.8256 | 145.136 | 2.8026 | 3.2113 | 136.1999 | 15.738 | 83127.2578
2022-10-18 05:10 | 50.4683 | 9.0195 | 86.5525 | 118.7521 | 2.7851 | 3.4084 | 137.1698 | 16.2928 | 83118.875
2022-10-18 05:15 | 47.5584 | 10.7358 | 83.635 | 223.9285 | 2.8776 | 3.4609 | 136.696 | 17.3716 | 82977.6719
2022-10-18 05:20 | 60.2288 | 10.4676 | 102.7886 | 169.6996 | 2.9597 | 3.5285 | 135.1089 | 17.4347 | 82224.7734
2022-10-18 05:25 | 72.7425 | 10.6356 | 122.3094 | 234.8889 | 3.081 | 4.3904 | 134.8841 | 19.621 | 82198.9297
2022-10-18 05:30 | 68.6841 | 12.835 | 118.1163 | 224.3011 | 3.4267 | 5.432 | 135.7779 | 18.7305 | 83113.1641
2022-10-18 05:35 | 79.2695 | 14.5601 | 136.0672 | 158.2284 | 3.8503 | 5.5172 | 135.8714 | 21.8197 | 83060.5703
2022-10-18 05:40 | 85.007 | 17.5239 | 147.8258 | 290.3707 | 4.1513 | 5.4668 | 137.6334 | 23.8922 | 83135.4062
2022-10-18 05:45 | 83.7642 | 14.7284 | 142.9519 | 263.6244 | 4.4226 | 6.0592 | 136.9094 | 26.518 | 83024.1875
2022-10-18 05:50 | 86.615 | 15.2327 | 147.9992 | 289.6914 | 4.749 | 6.3839 | 137.3114 | 28.2054 | 82941.7344
2022-10-18 05:55 | 85.6311 | 15.9522 | 147.2106 | 316.5645 | 4.9179 | 5.9424 | 137.0025 | 25.5388 | 83082.8203
2022-10-18 06:00 | 94.9231 | 16.2823 | 161.7839 | 329.4185 | 4.9372 | 5.8623 | 137.465 | 27.6158 | 82995.9688
2022-10-18 06:05 | 96.6259 | 15.9426 | 164.0541 | 286.8914 | 4.9136 | 6.089 | 136.2822 | 25.0847 | 82131.1484
2022-10-18 06:10 | 101.3229 | 15.9426 | 171.254 | 312.9724 | 5.0967 | 6.9658 | 136.9377 | 26.8922 | 82135.4062
2022-10-18 06:15 | 108.1078 | 18.3547 | 184.0662 | 368.8233 | 5.5174 | 7.7107 | 137.3581 | 24.5636 | 82955.6797
2022-10-18 06:20 | 82.0311 | 16.8111 | 142.5513 | 300.1357 | 5.771 | 7.7494 | 135.8978 | 22.0874 | 82191.2344
2022-10-18 06:25 | 81.2191 | 14.0252 | 138.5209 | 302.9512 | 5.8136 | 6.7582 | 136.8716 | 24.8947 | 82954.0312
2022-10-18 06:30 | 98.1464 | 15.4388 | 165.881 | 391.4814 | 5.7846 | 7.1462 | 136.4941 | 29.8152 | 82183.1172
2022-10-18 06:35 | 103.7166 | 17.6455 | 176.626 | 403.9961 | 5.8888 | 8.0513 | 134.8844 | 34.3736 | 82068.8906
2022-10-18 06:40 | 91.4101 | 15.2264 | 155.3431 | 351.39 | 5.9965 | 8.1271 | 134.1067 | 30.282 | 81957.5156
2022-10-18 06:45 | 86.3663 | 14.0617 | 146.2756 | 365.2585 | 6.0764 | 8.1437 | 135.9709 | 26.0795 | 82142.7188
2022-10-18 06:50 | 86.502 | 16.9637 | 149.5571 | 329.1947 | 6.4164 | 8.6689 | 137.853 | 25.6061 | 82914.9062
2022-10-18 06:55 | 81.0787 | 14.3667 | 138.647 | 329.183 | 6.6774 | 8.4418 | 137.6676 | 30.0847 | 82907.1797
2022-10-18 07:00 | 93.8462 | 14.2138 | 158.0646 | 312.6539 | 6.5646 | 8.1381 | 136.7388 | 28.1779 | 82027.3516
2022-10-18 07:05 | 90.2561 | 15.2373 | 153.7582 | 316.123 | 6.4944 | 7.8303 | 138.1356 | 29.431 | 82939.6953
2022-10-18 07:10 | 96.935 | 14.8758 | 163.4613 | 368.435 | 6.5039 | 8.1811 | 138.897 | 31.888 | 82855.3281
2022-10-18 07:15 | 89.2592 | 14.3661 | 151.0148 | 351.2709 | 6.4895 | 8.1795 | 137.3904 | 28.1407 | 81913.7812
2022-10-18 07:20 | 82.6027 | 13.8568 | 140.4732 | 329.4065 | 6.5269 | 8.7156 | 138.1825 | 25.9546 | 82959.5312
2022-10-18 07:25 | 75.2653 | 14.7426 | 130.1119 | 286.8914 | 6.376 | 8.7236 | 136.461 | 24.0441 | 82104.8672
2022-10-18 07:30 | 78.1227 | 14.2192 | 133.9685 | 286.7069 | 6.2297 | 8.087 | 136.5519 | 25.6707 | 82052.9219
2022-10-18 07:35 | 84.9733 | 11.7623 | 142.0125 | 342.1182 | 6.2234 | 8.3402 | 138.1755 | 26.5826 | 82840.8828
2022-10-18 07:40 | 126.4194 | 14.8663 | 208.6464 | 447.0975 | 6.4836 | 9.5009 | 138.1467 | 33.3035 | 82780.0703
2022-10-18 07:45 | 100.0382 | 16.2584 | 169.6005 | 390.5659 | 6.8414 | 10.4992 | 135.9964 | 32.042 | 81955.0234
2022-10-18 07:50 | 92.4322 | 14.6982 | 156.3815 | 364.0339 | 7.2792 | 10.8995 | 136.0497 | 31.2887 | 81841.7109
2022-10-18 07:55 | 98.4515 | 14.8663 | 165.7762 | 315.5982 | 7.6434 | 10.3117 | 135.5027 | 25.9027 | 82782.2969
2022-10-18 08:00 | 79.8302 | 13.8431 | 136.2097 | 364.0218 | 7.6672 | 9.7793 | 130.9954 | 26.155 | 81844.7188
2022-10-18 08:05 | 80.809 | 12.8138 | 136.6807 | 324.9202 | 7.6049 | 9.7377 | 129.5894 | 23.4722 | 81818.3906
2022-10-18 08:10 | 85.7975 | 14.0235 | 145.537 | 286.2109 | 7.6821 | 9.9404 | 127.8145 | 21.3097 | 81900.1797
2022-10-18 08:15 | 97.546 | 12.7915 | 162.3134 | 289.2885 | 7.704 | 9.5982 | 128.7082 | 22.2016 | 82785.2812
2022-10-18 08:20 | 91.5807 | 15.5786 | 155.9567 | 312.5478 | 7.301 | 8.7612 | 126.9924 | 22.4253 | 81987.9297
2022-10-18 08:25 | 90.3899 | 14.3569 | 152.9099 | 328.9598 | 7.0769 | 9.0584 | 125.9694 | 21.9403 | 82841.4141
2022-10-18 08:30 | 96.9874 | 14.3705 | 163.0362 | 312.3359 | 6.8784 | 9.139 | 123.9329 | 23.6126 | 81924.0703
2022-10-18 08:35 | 90.9211 | 14.6882 | 154.0553 | 324.8102 | 6.8998 | 8.7359 | 123.6679 | 23.4097 | 81786.8047
2022-10-18 08:40 | 100.6046 | 13.9877 | 168.1981 | 328.414 | 6.8884 | 8.9012 | 124.7999 | 22.5108 | 82696.4766
2022-10-18 08:45 | 89.7648 | 15.3843 | 152.9791 | 302.438 | 6.9109 | 9.2634 | 125.9441 | 21.5388 | 82776.9141
2022-10-18 08:50 | 70.8866 | 14.1802 | 123.0085 | 285.9203 | 6.6975 | 7.8362 | 125.0123 | 17.0305 | 81823.6172
2022-10-18 08:55 | 75.7557 | 9.6768 | 125.7978 | 302.3355 | 6.4066 | 6.6796 | 124.1595 | 20.2617 | 82757.2344
2022-10-18 09:00 | 93.2607 | 15.5572 | 158.3377 | 302.438 | 6.321 | 7.6281 | 123.7209 | 20.9313 | 82787.5078
2022-10-18 09:05 | 95.702 | 16.2413 | 162.9368 | 278.9821 | 6.4058 | 7.9924 | 124.4483 | 21.9838 | 83642.1328
2022-10-18 09:10 | 75.1181 | 16.0503 | 131.1941 | 252.1562 | 6.3697 | 7.0294 | 123.8975 | 20.8467 | 83563.9766
2022-10-18 09:15 | 73.4382 | 14.3111 | 126.8797 | 292.0788 | 6.2366 | 6.8484 | 123.4582 | 19.3489 | 83595.9219
2022-10-18 09:20 | 67.3473 | 15.1914 | 118.4238 | 275.7743 | 6.0754 | 7.394 | 125.4177 | 17.8702 | 82679.6562
2022-10-18 09:25 | 81.7305 | 14.3423 | 139.6218 | 210.3204 | 6.0011 | 7.0745 | 122.838 | 14.3544 | 82760.0703
2022-10-18 09:30 | 86.2121 | 15.3662 | 147.5152 | 259.7601 | 5.6513 | 6.6849 | 120.8366 | 18.8742 | 81772.3984
2022-10-18 09:35 | 79.1913 | 16.0812 | 137.4685 | 315.6944 | 5.6439 | 7.4699 | 122.3803 | 21.5461 | 82820.6562
2022-10-18 09:40 | 83.1987 | 14.1508 | 141.5082 | 341.3192 | 5.7277 | 6.8596 | 122.0759 | 21.7788 | 82666.625
2022-10-18 09:45 | 98.8143 | 17.2513 | 168.8898 | 288.7108 | 5.9735 | 8.2538 | 121.9746 | 20.3935 | 82634.1953
2022-10-18 09:50 | 78.3046 | 18.1077 | 138.3083 | 223.0193 | 6.1431 | 7.8983 | 120.9742 | 20.7172 | 82610.6797
2022-10-18 09:55 | 79.5596 | 15.18 | 137.1318 | 220.5721 | 6.0275 | 7.6477 | 119.4689 | 23.3236 | 81702.0078
2022-10-18 10:00 | 135.4122 | 16.55 | 224.1146 | 288.5155 | 6.35 | 8.652 | 121.173 | 19.7187 | 82567.7969
2022-10-18 10:05 | 83.0917 | 16.7542 | 144.12 | 221.0881 | 6.5423 | 8.8808 | 120.6398 | 16.9327 | 81884.0781
2022-10-18 10:10 | 79.2236 | 16.0649 | 137.5016 | 223.3897 | 6.7373 | 9.0026 | 121.4754 | 17.7713 | 82736.5234
2022-10-18 10:15 | 83.9567 | 15.5467 | 144.2385 | 197.1086 | 6.7112 | 8.0573 | 120.935 | 16.8883 | 82738.7656
2022-10-18 10:20 | 85.878 | 16.0491 | 147.5152 | 272.7481 | 6.3232 | 6.9121 | 119.8276 | 18.9287 | 81784.9922
2022-10-18 10:25 | 71.9141 | 16.5776 | 126.6392 | 234.014 | 6.047 | 6.6449 | 119.8267 | 16.9816 | 81866.7344
2022-10-18 10:30 | 85.9852 | 15.7194 | 147.5205 | 341.6548 | 5.9073 | 6.6885 | 121.6555 | 18.3232 | 82736.5234
2022-10-18 10:35 | 87.831 | 15.3766 | 150.007 | 246.9393 | 5.6785 | 6.9823 | 119.6713 | 16.9764 | 81827.8125
2022-10-18 10:40 | 96.4374 | 18.8487 | 166.6714 | 252.2498 | 5.7866 | 7.3962 | 122.0022 | 18.2894 | 83589.8047
2022-10-18 10:45 | 87.4676 | 16.3887 | 150.6365 | 225.4681 | 5.6075 | 6.2678 | 121.6359 | 17.9924 | 83507.1953
2022-10-18 10:50 | 95.2957 | 20.4188 | 166.4914 | 225.6898 | 5.3907 | 6.3269 | 121.4522 | 19.9058 | 83590.6641
2022-10-18 10:55 | 83.484 | 15.8651 | 144.0067 | 291.7729 | 5.2707 | 6.1278 | 121.632 | 19.44 | 83499.7656
2022-10-18 11:00 | 88.3476 | 19.3461 | 154.7685 | 331.4585 | 5.3288 | 7.184 | 122.3823 | 20.4921 | 83472.8281
2022-10-18 11:05 | 70.927 | 17.5972 | 126.3167 | 225.3156 | 5.4104 | 7.5785 | 121.0691 | 17.1452 | 83444.6016
2022-10-18 11:10 | 90.4553 | 14.6586 | 153.3118 | 170.5441 | 5.341 | 7.1669 | 121.5137 | 20.607 | 82594.1641
2022-10-18 11:15 | 110.7028 | 16.7445 | 186.4337 | 223.2386 | 5.2434 | 6.7568 | 120.3131 | 17.8696 | 82672.2266
2022-10-18 11:20 | 139.0339 | 18.9702 | 232.0863 | 247.0148 | 5.1957 | 7.6003 | 119.4108 | 17.6369 | 81845.9062
2022-10-18 11:25 | 87.0531 | 20.8875 | 154.3257 | 288.8969 | 5.6089 | 8.4963 | 119.953 | 18.366 | 82665.4766
2022-10-18 11:30 | 89.0149 | 18.7784 | 155.2237 | 275.215 | 5.7981 | 7.786 | 119.2945 | 18.2743 | 82496.9219
2022-10-18 11:35 | 77.3706 | 16.3998 | 134.9962 | 354.5669 | 5.8254 | 7.4088 | 119.6569 | 19.6903 | 82662.3203
2022-10-18 11:40 | 81.6918 | 16.3937 | 141.6138 | 291.8716 | 5.8637 | 7.3321 | 121.5519 | 18.3879 | 83512.0938
2022-10-18 11:45 | 70.5655 | 17.4238 | 125.5892 | 223.0947 | 5.8449 | 6.7539 | 119.1561 | 16.6455 | 82600.2109
2022-10-18 11:50 | 80.1941 | 14.2895 | 137.2139 | 235.7392 | 5.7104 | 6.7433 | 119.154 | 20.4622 | 82432.7969
2022-10-18 11:55 | 76.9629 | 16.0166 | 133.988 | 183.4146 | 5.474 | 6.5571 | 118.9548 | 18.048 | 82460.6484
2022-10-18 12:00 | 94.6054 | 16.0171 | 161.0317 | 209.6231 | 5.3331 | 6.7005 | 119.0183 | 16.6729 | 82461.7969
2022-10-18 12:05 | 80.1088 | 16.1888 | 138.9824 | 248.9199 | 5.0982 | 5.8293 | 118.9548 | 17.4427 | 82460.6484
2022-10-18 12:10 | 64.6326 | 16.5119 | 115.5831 | 287.8507 | 4.874 | 4.8058 | 118.9208 | 19.6733 | 82359.8125
2022-10-18 12:15 | 85.6132 | 14.2381 | 145.4691 | 274.0399 | 4.6317 | 4.1637 | 118.8447 | 20.7174 | 82137.0234
2022-10-18 12:20 | 76.3447 | 16.6434 | 133.6673 | 250.5785 | 4.6075 | 5.6707 | 119.9885 | 17.7805 | 83010.8281
2022-10-18 12:25 | 80.0717 | 14.7627 | 137.4995 | 248.1086 | 4.9373 | 6.6352 | 118.3881 | 16.3987 | 82190.3281
2022-10-18 12:30 | 85.1943 | 17.3318 | 147.9207 | 234.9707 | 5.3206 | 7.2598 | 118.0498 | 17.5445 | 82162.5391
2022-10-18 12:35 | 91.9735 | 14.0809 | 155.0612 | 261.2552 | 5.5149 | 6.7741 | 118.2491 | 16.7883 | 82218.125
2022-10-18 12:40 | 100.3077 | 18.0182 | 171.7734 | 248.0247 | 5.5058 | 7.2208 | 118.1095 | 18.1476 | 82162.5391
2022-10-18 12:45 | 90.7919 | 15.959 | 154.9564 | 339.4022 | 5.5459 | 7.3132 | 118.4674 | 25.6588 | 82160.2969
2022-10-18 12:50 | 107.514 | 19.3485 | 184.3195 | 348.598 | 5.6024 | 6.7055 | 117.4066 | 27.9808 | 81257.3594
2022-10-18 12:55 | 119.5799 | 16.9719 | 200.2682 | 413.1423 | 5.8306 | 7.5963 | 117.8164 | 31.4505 | 81243.7344
2022-10-18 13:00 | 101.4557 | 21.0522 | 176.5673 | 361.6217 | 6.3697 | 10.0733 | 117.6792 | 26.5792 | 81271.1953
2022-10-18 13:05 | 78.9142 | 16.6493 | 137.4419 | 361.8663 | 6.8203 | 8.6248 | 117.3454 | 25.2402 | 81326.1719
2022-10-18 13:10 | 84.1037 | 15.6003 | 144.5175 | 286.903 | 6.7518 | 7.5456 | 118.112 | 20.8683 | 82060.3281
2022-10-18 13:15 | 73.1037 | 16.1306 | 128.1865 | 274.1325 | 6.5068 | 7.4182 | 118.0498 | 18.7507 | 82142.8125
2022-10-18 13:20 | 70.2355 | 16.1146 | 123.7741 | 247.7798 | 6.3171 | 7.504 | 118.0525 | 20.5396 | 82058.0625
2022-10-18 13:25 | 72.6337 | 15.105 | 126.4405 | 245.3032 | 6.0052 | 7.2858 | 116.9905 | 18.5991 | 81239.2578
2022-10-18 13:30 | 84.4796 | 17.0998 | 146.7592 | 214.6949 | 5.7471 | 6.773 | 114.2081 | 15.9657 | 79463.8672
2022-10-18 13:35 | 87.2735 | 18.6506 | 152.4266 | 257.959 | 5.9314 | 7.5791 | 117.0518 | 19.4475 | 81150.9688
2022-10-18 13:40 | 98.9521 | 17.1358 | 168.8132 | 296.8457 | 5.9062 | 7.3997 | 116.951 | 20.9237 | 81202.8672
2022-10-18 13:45 | 102.2408 | 17.4697 | 174.188 | 322.5578 | 5.8326 | 8.1229 | 116.9735 | 22.001 | 81173.9297
2022-10-18 13:50 | 91.4768 | 18.3115 | 158.5304 | 322.4487 | 5.7918 | 8.1492 | 116.816 | 21.3435 | 81144.2578
2022-10-18 13:55 | 73.2121 | 15.6194 | 127.8415 | 271.2163 | 5.6814 | 6.3213 | 116.794 | 19.2021 | 81253.2891
2022-10-18 14:00 | 87.5157 | 16.1251 | 150.1008 | 326.238 | 5.5054 | 6.4067 | 117.9503 | 20.827 | 82096.9609
2022-10-18 14:05 | 104.0032 | 18.1661 | 177.5859 | 426.197 | 5.4584 | 7.5138 | 116.971 | 22.6194 | 81246.5781
2022-10-18 14:10 | 93.5443 | 20.0471 | 163.4352 | 478.1805 | 5.7667 | 8.1356 | 117.6998 | 29.854 | 81290.6953
2022-10-18 14:15 | 81.7105 | 16.1178 | 141.3667 | 357.6124 | 5.9388 | 7.3204 | 115.7909 | 30.1467 | 80330.625
2022-10-18 14:20 | 89.9368 | 18.5056 | 156.1941 | 374.5367 | 6.0927 | 7.548 | 116.735 | 33.4138 | 81231.2422
2022-10-18 14:25 | 69.5972 | 16.7908 | 123.4719 | 296.7455 | 6.0381 | 7.4337 | 116.7936 | 23.5177 | 81148.9531
2022-10-18 14:30 | 79.4109 | 15.7505 | 137.4743 | 299.539 | 6.0187 | 6.9108 | 117.5955 | 21.6606 | 81913.7266
2022-10-18 14:35 | 86.9688 | 17.2996 | 150.6086 | 348.3534 | 5.8248 | 7.4849 | 116.9704 | 21.5128 | 81142.5547
2022-10-18 14:40 | 84.6057 | 15.4185 | 145.1051 | 417.0315 | 5.8895 | 8.3925 | 118.5682 | 23.9741 | 81960.3281
2022-10-18 14:45 | 83.628 | 15.2523 | 143.269 | 391.0991 | 6.0426 | 8.3576 | 119.3232 | 27.815 | 81988.0234
2022-10-18 14:50 | 88.9099 | 15.9536 | 152.2378 | 413.1423 | 6.2562 | 7.6357 | 117.9344 | 24.4554 | 81197.3906
2022-10-18 14:55 | 88.3052 | 15.4549 | 150.8122 | 374.6634 | 6.3805 | 7.7887 | 117.1877 | 29.464 | 81250.0312
2022-10-18 15:00 | 92.9148 | 18.3115 | 160.7346 | 399.8364 | 6.5747 | 8.5753 | 117.1107 | 29.5234 | 81104.8359
2022-10-18 15:05 | 113.0463 | 15.9378 | 189.0497 | 438.5303 | 6.7271 | 9.0018 | 117.4054 | 29.3067 | 81102.5547
2022-10-18 15:10 | 107.772 | 20.8402 | 186.037 | 489.7789 | 7.0263 | 9.3554 | 117.6177 | 27.7163 | 81044.9297
2022-10-18 15:15 | 90.2601 | 19.4984 | 157.8523 | 451.4283 | 7.1937 | 9.3421 | 116.9929 | 32.6112 | 81100.2812
2022-10-18 15:20 | 87.1629 | 17.6333 | 151.0702 | 412.7343 | 7.138 | 8.6142 | 117.3465 | 36.674 | 81098
2022-10-18 15:25 | 82.5079 | 16.9656 | 143.4367 | 378.0528 | 6.9939 | 8.171 | 118.2478 | 29.8948 | 81978.2109
2022-10-18 15:30 | 78.4245 | 17.1247 | 137.3365 | 374.0405 | 6.5897 | 7.8611 | 117.3465 | 26.869 | 81104.4922
2022-10-18 15:35 | 78.8936 | 15.7736 | 136.7045 | 335.4601 | 6.2875 | 7.2593 | 116.7966 | 24.3312 | 81129.6406
2022-10-18 15:40 | 70.8382 | 15.2695 | 123.8529 | 387.19 | 6.1551 | 8.2812 | 117.2458 | 27.2117 | 81143.0469
2022-10-18 15:45 | 72.5841 | 13.886 | 125.1456 | 378.1902 | 6.2058 | 8.5723 | 118.2908 | 26.4551 | 81983.9062
2022-10-18 15:50 | 65.1069 | 14.741 | 114.5393 | 309.3417 | 6.1202 | 8.3351 | 116.5605 | 23.1156 | 81027.2969
2022-10-18 15:55 | 72.7432 | 14.9243 | 126.4278 | 365.3866 | 5.9191 | 7.2246 | 118.0099 | 22.9097 | 82031.75
2022-10-18 16:00 | 74.4351 | 14.2193 | 128.3161 | 364.9025 | 5.9033 | 7.2784 | 118.2109 | 24.3572 | 81919.3125
2022-10-18 16:05 | 70.326 | 16.6104 | 124.4086 | 361.0206 | 5.99 | 8.1259 | 116.8944 | 21.7154 | 81043.2812
2022-10-18 16:10 | 66.9678 | 13.0241 | 115.6748 | 391.0891 | 6.0503 | 7.4428 | 117.8904 | 23.7626 | 81939.4688
2022-10-18 16:15 | 61.5615 | 13.2381 | 107.432 | 335.6781 | 6.0425 | 7.3928 | 116.6365 | 20.0632 | 81156.6328
2022-10-18 16:20 | 61.3885 | 14.581 | 108.6796 | 322.4405 | 5.9781 | 6.9389 | 116.6363 | 22.9139 | 81072.1797
2022-10-18 16:25 | 75.6336 | 13.729 | 129.4934 | 361.0206 | 5.953 | 7.1864 | 116.9533 | 26.3184 | 81040.875
2022-10-18 16:30 | 76.2729 | 13.7142 | 130.6281 | 365.1397 | 6.0052 | 7.8107 | 118.4069 | 27.0021 | 81964.7266
2022-10-18 16:35 | 71.4076 | 12.5383 | 121.9945 | 412.4556 | 5.984 | 7.4193 |  |  | 81008.9844
2022-10-18 16:40 | 88.6591 | 16.4519 | 152.3519 | 521.4655 | 6.259 | 8.3715 |  |  | 81923.9688
2022-10-18 16:45 | 75.557 | 15.0697 | 130.7169 | 502.341 | 6.4883 | 8.4668 |  |  | 80940.7578
2022-10-18 16:50 | 63.1116 | 13.4078 | 110.1475 | 413.1422 | 6.6136 | 8.216 |  |  | 81131.7422
2022-10-18 16:55 | 83.5151 | 12.0121 | 140.027 | 482.9954 | 6.5441 | 8.185 |  |  | 82020.3281
2022-10-18 17:00 | 70.8549 | 14.4021 | 123.0111 | 412.4556 | 6.3471 | 8.1037 |  |  | 80993.1484
2022-10-18 17:05 | 68.982 | 12.1676 | 117.9056 | 482.3556 | 6.2253 | 7.2072 |  |  | 81926.2344
2022-10-18 17:10 | 78.8205 | 14.2241 | 135.043 | 573.6121 | 5.9504 | 6.9126 |  |  | 81923.9453
2022-10-18 17:15 | 65.0403 | 13.5641 | 113.0907 | 425.6323 | 5.683 | 6.8488 |  |  | 81052.4141
2022-10-18 17:20 | 63.5251 | 12.1717 | 109.5452 | 417.3134 | 5.6282 | 6.7774 |  |  | 81949.3359
2022-10-18 17:25 | 66.6116 | 11.6495 | 113.7542 | 403.9992 | 5.3852 | 6.3073 | 118.3895 | 27.0393 | 81900.8438
2022-10-18 17:30 | 62.2949 | 12.686 | 108.1738 | 430.3544 | 5.0257 | 5.4674 | 119.0655 | 27.7148 | 81956.2109
2022-10-18 17:35 | 76.4578 | 11.4423 | 128.6396 | 408.8387 | 4.7898 | 5.0675 | 120.0488 | 26.3107 | 82883.4375
2022-10-18 17:40 | 59.6495 | 13.3804 | 104.8132 | 365.3865 | 4.6413 | 5.9169 | 118.4869 | 28.2261 | 82010.9688
2022-10-18 17:45 | 61.9996 | 12.1796 | 107.2149 | 378.436 | 4.6465 | 5.8915 | 118.7255 | 25.5953 | 82008.6953
2022-10-18 17:50 | 76.2491 | 13.71 | 130.5873 | 482.3556 | 4.7492 | 6.7117 | 118.8466 | 29.2933 | 81923.9766
2022-10-18 17:55 | 60.841 | 13.886 | 107.3166 | 482.5186 | 4.6495 | 5.1007 | 120.0786 | 28.3173 | 81960.8047
2022-10-18 18:00 | 48.7939 | 11.4934 | 86.4581 | 326.238 | 4.344 | 4.697 | 118.5466 | 20.8818 | 82013.2969
2022-10-18 18:05 | 38.6099 | 12.1796 | 71.3622 | 260.9904 | 4.0556 | 4.1536 | 117.831 | 19.9501 | 82013.2969
2022-10-18 18:10 | 41.7563 | 10.3563 | 74.1922 | 245.3861 | 3.8173 | 4.5246 | 115.8497 | 17.0324 | 81172.8203
2022-10-18 18:15 | 39.9663 | 10.1245 | 71.3863 | 248.0247 | 3.7506 | 5.3371 | 117.0357 | 17.6541 | 82045.6406
2022-10-18 18:20 | 37.156 | 9.6067 | 66.5607 | 260.9973 | 3.7238 | 4.5371 | 117.3571 | 19.4025 | 82016.3594
2022-10-18 18:25 | 32.7848 | 9.1679 | 59.4217 | 232.4711 | 3.6659 | 4.2284 | 116.2038 | 18.6597 | 81168.3672
2022-10-18 18:30 | 33.5965 | 9.2696 | 60.7676 | 235.0502 | 3.6246 | 4.4083 | 117.5527 | 16.5632 | 82066.6328
2022-10-18 18:35 | 31.0006 | 9.0921 | 56.6109 | 195.748 | 3.3721 | 3.97 | 117.2378 | 15.0726 | 82020.9922
2022-10-18 18:40 | 30.9902 | 9.089 | 56.5918 | 195.6818 | 3.1914 | 3.3382 | 117.2578 | 13.9717 | 81988.7891
2022-10-18 18:45 | 29.6677 | 9.0951 | 54.5708 | 195.8142 | 3.1543 | 3.987 | 117.6354 | 14.2553 | 82044.2734
2022-10-18 18:50 | 29.005 | 9.098 | 53.5579 | 208.9335 | 3.1357 | 4.1352 | 117.6123 | 12.9983 | 82066.8203
2022-10-18 18:55 | 28.7623 | 8.4059 | 52.4938 | 143.5485 | 2.9574 | 3.1925 | 117.4167 | 13.0446 | 82009.8125
2022-10-18 19:00 | 26.9062 | 9.1651 | 50.4078 | 142.0214 | 2.7543 | 2.9289 | 116.2266 | 14.2615 | 81137.3672
2022-10-18 19:05 | 20.9418 | 8.2397 | 40.5117 | 130.5834 | 2.7215 | 3.211 | 117.493 | 12.724 | 82062.3516
2022-10-18 19:10 | 25.2624 | 8.4919 | 47.215 | 155.0373 | 2.608 | 3.2576 | 116.6005 | 13.1317 | 81190.0859
2022-10-18 19:15 | 34.2488 | 8.155 | 60.6528 | 180.9381 | 2.5701 | 2.7447 | 116.9352 | 14.0589 | 81215.3594
2022-10-18 19:20 | 27.6071 | 7.9876 | 50.4747 | 155.138 | 2.6 | 3.1142 | 116.8534 | 14.3891 | 81239.8672
2022-10-18 19:25 | 19.631 | 7.6503 | 37.7413 | 116.3929 | 2.6397 | 4.076 | 116.6566 | 12.9274 | 81265.1484
2022-10-18 19:30 | 17.1289 | 7.3791 | 33.6348 | 91.38 | 2.7135 | 3.4972 | 117.8144 | 11.4042 | 82028.6094
2022-10-18 19:35 | 19.0254 | 6.9516 | 36.284 | 90.2857 | 2.7294 | 3.2521 | 116.4624 | 10.8343 | 81044.0703
2022-10-18 19:40 | 24.1983 | 7.2123 | 44.3044 | 78.3787 | 2.7965 | 3.3951 | 118.1329 | 11.5765 | 82079.6875
2022-10-18 19:45 | 16.3984 | 7.4729 | 32.7788 | 103.3582 | 2.8241 | 3.8237 | 117.0137 | 11.5038 | 81176.7969
2022-10-18 19:50 | 15.0217 | 6.8734 | 29.8991 | 117.6444 | 2.7242 | 3.2338 | 118.3888 | 11.6939 | 82132.25
2022-10-18 19:55 | 17.3019 | 6.6302 | 33.1512 | 90.5278 | 2.4747 | 2.6009 | 117.0112 | 10.9177 | 81256.2969
2022-10-18 20:00 | 26.8219 | 5.4365 | 46.3803 | 77.5428 | 2.4342 | 2.9676 | 117.1683 | 10.5846 | 81199.1172
2022-10-18 20:05 | 34.0607 | 6.9726 | 59.3522 | 77.6215 | 2.5258 | 3.371 | 117.3464 | 10.5953 | 81270.1328
2022-10-18 20:10 | 38.8136 | 7.5658 | 67.2326 | 117.7241 | 2.5611 | 3.0812 | 118.6483 | 13.1302 | 82171.8203
2022-10-18 20:15 | 25.766 | 7.0404 | 46.5355 | 104.5021 | 2.5087 | 3.42 | 118.3684 | 13.3867 | 82060.6484
2022-10-18 20:20 | 23.9499 | 7.7197 | 44.431 | 143.5485 | 2.4303 | 2.5479 | 118.0131 | 13.7572 | 81975.8672
2022-10-18 20:25 | 18.3125 | 6.4646 | 34.5346 | 116.4718 | 2.3688 | 2.8057 | 116.7948 | 13.4253 | 81295.4297
2022-10-18 20:30 | 20.9489 | 6.8687 | 38.9799 | 169.8159 | 2.2169 | 2.7269 | 118.2491 | 12.7832 | 82056.1484
2022-10-18 20:35 | 17.3699 | 7.2146 | 33.8399 | 104.5375 | 2.09 | 2.3746 | 118.2891 | 12.0192 | 82081.6641
2022-10-18 20:40 | 17.1032 | 6.469 | 32.6854 | 103.6006 | 2.0013 | 1.7195 | 117.4657 | 12.9449 | 81346.0781
2022-10-18 20:45 | 20.8439 | 7.7299 | 39.6802 | 248.2765 | 2.0312 | 2.404 | 118.2293 | 14.434 | 82079.4141
2022-10-18 20:50 | 15.0064 | 6.3514 | 29.3538 | 195.8752 | 1.9219 | 2.775 | 118.3284 | 13.9855 | 82023.9062
2022-10-18 20:55 | 14.0716 | 6.4539 | 28.0233 | 90.4384 | 1.8354 | 2.4375 | 116.7776 | 12.4262 | 81152.0078
2022-10-18 21:00 | 12.107 | 6.186 | 24.7441 | 78.4296 | 1.8159 | 2.4638 | 117.672 | 11.3645 | 82104.9375
2022-10-18 21:05 | 11.2102 | 6.0142 | 23.1976 | 130.716 | 1.8239 | 2.2456 | 117.672 | 11.1997 | 82104.9375
2022-10-18 21:10 | 12.3191 | 6.5232 | 25.2347 | 91.4109 | 1.7767 | 1.5902 | 117.4365 | 11.4081 | 82020.1016
2022-10-18 21:15 | 13.761 | 6.6881 | 27.9529 | 78.2727 | 1.7945 | 2.02 | 117.1982 | 12.1088 | 81934.6484
2022-10-18 21:20 | 15.0939 | 5.9542 | 29.0907 | 90.5891 | 1.6601 | 1.7766 | 116.4991 | 12.0665 | 81282.0625
2022-10-18 21:25 | 15.4496 | 6.6926 | 30.3743 | 52.2171 | 1.49 | 1.6273 | 117.2775 | 10.1432 | 81990.0938
2022-10-18 21:30 | 14.2273 | 5.3233 | 27.1314 | 78.3766 | 1.3327 | 0.91135 | 117.4731 | 10.5887 | 82042.6484
2022-10-18 21:35 | 17.0222 | 6.3514 | 32.4437 | 208.9335 | 1.2049 | 1.0678 | 117.7914 | 14.0952 | 82012.6641
2022-10-18 21:40 | 13.7528 | 5.4402 | 26.691 | 64.6627 | 1.1448 | 1.5038 | 116.4202 | 11.6781 | 81222.5781
2022-10-18 21:45 | 13.5644 | 5.3269 | 26.2906 | 65.358 | 1.1375 | 1.8043 | 117.6123 | 10.4311 | 82095.9375
2022-10-18 21:50 | 12.107 | 5.6705 | 24.2286 | 52.2864 | 1.128 | 1.4223 | 117.4331 | 10.3213 | 82105.4062
2022-10-18 21:55 | 9.8519 | 4.9766 | 20.0779 | 52.2171 | 1.0394 | 0.66679 | 117.4564 | 10.7463 | 81992.8203
2022-10-18 22:00 | 9.7562 | 5.3287 | 20.2833 | 52.3041 | 0.98124 | 0.53968 | 117.3534 | 9.9953 | 82130.9688
2022-10-18 22:05 | 11.7488 | 5.4367 | 23.4456 | 51.6966 | 1.009 | 1.1642 | 116.0494 | 9.7707 | 81184.8359
2022-10-18 22:10 | 16.9692 | 5.6102 | 31.7911 | 64.6627 | 1.1638 | 1.4159 | 116.1838 | 9.5597 | 81236.8594
2022-10-18 22:15 | 13.7528 | 5.7802 | 26.691 | 51.7302 | 1.2123 | 1.7457 | 116.1247 | 9.6141 | 81236.8594
2022-10-18 22:20 | 7.436 | 5.2738 | 16.6719 | 25.8826 | 1.0772 | 1.1355 | 116.3808 | 9.3488 | 81289.6953
2022-10-18 22:25 | 6.3814 | 5.1482 | 15.1014 | 26.1086 | 0.93 | 0.6559 | 117.2178 | 8.7725 | 81995.5859
2022-10-18 22:30 | 6.4955 | 4.9783 | 14.9348 | 26.1174 | 0.9199 | 0.74375 | 117.0785 | 8.6109 | 82032.7578
2022-10-18 22:35 | 5.5511 | 4.9352 | 13.4441 | 25.8914 | 0.89165 | 0.4749 | 116.2428 | 8.5908 | 81324.3672
2022-10-18 22:40 | 13.2116 | 4.765 | 25.0163 | 25.8914 | 0.82381 | 0.54275 | 116.2428 | 8.8626 | 81322.1719
2022-10-18 22:45 | 7.0531 | 4.6334 | 15.4446 | 26.1086 | 0.82257 | 0.94008 | 117.3968 | 8.8821 | 82002.7891
2022-10-18 22:50 | 5.2724 | 4.9866 | 13.0682 | 26.1609 | 0.81361 | 0.95084 | 117.5724 | 9.2845 | 82168.7578
2022-10-18 22:55 | 4.324 | 4.7586 | 11.3866 | 25.8563 | 0.66738 | 0.44492 | 116.3218 | 9.0135 | 81221.3906
2022-10-18 23:00 | 5.9454 | 4.2988 | 13.4121 | 39.2414 | 0.42081 | 0 | 117.6322 | 9.1197 | 82175.9531
2022-10-18 23:05 | 6.657 | 4.5918 | 14.796 | 38.8119 | 0.31004 | 0.2519 | 116.1083 | 9.2916 | 81275.0312
2022-10-18 23:10 | 7.6255 | 4.2973 | 15.986 | 26.1521 | 0.21544 | 0 | 116.9351 | 8.842 | 82145.9297
2022-10-18 23:15 | 6.7218 | 5.1517 | 15.6268 | 13.0631 | 0.10761 | 0 | 116.76 | 8.5041 | 82063.3125
2022-10-18 23:20 | 4.3284 | 4.5933 | 11.228 | 12.9413 | 0.077456 | 0 | 115.5529 | 8.3161 | 81297.3984
2022-10-18 23:25 | 3.8064 | 4.2902 | 10.2964 | 13.0543 | 0.23486 | 0.72416 | 116.5617 | 8.3339 | 82007.7812
2022-10-18 23:30 | 2.1286 | 4.4648 | 7.7275 | 13.0631 | 0.34274 | 0.73444 | 116.8794 | 8.4492 | 82061.1172
2022-10-18 23:35 | 2.3315 | 3.9141 | 7.4879 | 12.9457 | 0.34844 | 0 | 116.0653 | 8.6995 | 81334.2266
2022-10-18 23:40 | 3.6625 | 4.0829 | 9.5268 | 51.7652 | 0.11622 | 0 | 116.0851 | 8.8596 | 81306.6797
2022-10-18 23:45 | 3.2176 | 4.2517 | 9.1837 | 12.9373 | 0.18414 | 0.60088 | 115.99 | 8.0962 | 81279.9688
2022-10-18 23:50 | 2.2443 | 4.1282 | 7.5684 | 13.0849 | 0.4011 | 0.89024 | 117.1339 | 7.8038 | 82206.6016
2022-10-18 23:55 | 2.3299 | 4.4217 | 7.993 | 12.9369 | 0.59059 | 1.1425 | 115.8093 | 7.6069 | 81276.9844
2022-10-19 | 2.5493 | 4.0775 | 7.9851 | 12.9242 | 0.63837 | 1.0253 | 114.9863 | 7.6537 | 81193.0859
2022-10-19 00:05 | 2.1087 | 3.9128 | 7.1451 | 12.9413 | 0.68696 | 1.2481 | 115.5529 | 7.8813 | 81302.3516
2022-10-19 00:10 | 6.4264 | 3.7364 | 13.4172 | 12.9198 | 0.86139 | 1.7228 | 115.4787 | 7.8139 | 81165.6016
2022-10-19 00:15 | 10.0994 | 4.4722 | 20.125 | 13.0849 | 1.1055 | 2.0642 | 117.1339 | 8.0237 | 82202.2266
2022-10-19 00:20 | 7.1772 | 4.6412 | 15.6426 | 13.0764 | 1.282 | 1.145 | 116.8787 | 7.8537 | 82147.3828
2022-10-19 00:25 | 9.4276 | 4.4203 | 19.0412 | 12.9329 | 1.1905 | 1.2098 | 115.4188 | 7.4959 | 81243.7812
2022-10-19 00:30 | 7.1843 | 5.162 | 16.0022 | 13.0893 | 1.1363 | 1.3616 | 116.8148 | 7.8615 | 82230.0859
2022-10-19 00:35 | 2.3299 | 4.0815 | 7.6529 | 0 | 1.1037 | 1.1909 | 115.8094 | 7.9329 | 81272.6641
2022-10-19 00:40 | 3.1389 | 3.9523 | 8.7638 | 0 | 0.92937 | 0.33262 | 117.1378 | 8.0706 | 82117.3594
2022-10-19 00:45 | 2.4393 | 4.2488 | 7.9878 | 0 | 0.75543 | 0.44551 | 115.9115 | 7.9821 | 81216.2656
2022-10-19 00:50 | 1.681 | 4.2945 | 6.8712 | 0 | 0.69456 | 0.59674 | 117.3369 | 7.7935 | 82098.9297
2022-10-19 00:55 | 2.0199 | 3.9563 | 7.2246 | 0 | 0.55781 | 0.058717 | 117.4961 | 7.8041 | 82210.3125
2022-10-19 01:00 | 1.9984 | 3.9141 | 6.9773 | 12.9457 | 0.55132 | 0.46427 | 116.4794 | 7.8839 | 81332.7109
2022-10-19 01:05 | 1.7948 | 3.7829 | 6.5341 | 13.0805 | 0.64565 | 1.2326 | 118.1702 | 8.4055 | 82179.4062
2022-10-19 01:10 | 3.7056 | 3.6146 | 9.2948 | 0 | 0.79241 | 1.4185 | 118.8289 | 8.4141 | 82262.9922
2022-10-19 01:15 | 2.1052 | 3.7364 | 6.9634 | 0 | 0.94785 | 1.2187 | 117.4861 | 7.9767 | 81168.4141
2022-10-19 01:20 | 3.2532 | 3.7829 | 8.5975 | 0 | 1.0565 | 1.5065 | 119.1265 | 8.0209 | 82177.2344
2022-10-19 01:25 | 2.2443 | 4.1282 | 7.5684 | 0 | 1.0356 | 1.8269 | 119.2865 | 8.1336 | 82214.4453
2022-10-19 01:30 | 5.0514 | 4.1296 | 11.8726 | 0 | 0.97826 | 0.91956 | 119.1475 | 8.0813 | 82242.3125
2022-10-19 01:35 |  |  |  |  | 0.82146 | 0.76278 |  |  | 82131.7656
2022-10-19 01:40 |  |  |  |  | 0.66544 | 0.36208 |  |  | 82270.1953
2022-10-19 01:45 |  |  |  |  | 0.39533 | 0 |  |  | 83005.5156
2022-10-19 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83115.0469
2022-10-19 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83059.6172
2022-10-19 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83003.3359
2022-10-19 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83086.8906
2022-10-19 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.73161 |  |  | 83115.0469
2022-10-19 02:15 |  |  |  |  | 0.22747 | 1.3945 |  |  | 83057.4297
2022-10-19 02:20 | 3.0309 | 11.3568 | 15.8306 | 0 | 0.77285 | 2.4164 |  | 93.9004 | 82238.9062
2022-10-19 02:25 | 5.3865 | 12.213 | 20.4696 | 0 | 1.2236 | 2.7899 | 121.2632 | 8.6834 | 82208.8516
2022-10-19 02:30 | 5.6129 | 11.0126 | 19.6162 | 0 | 1.3523 | 2.2244 | 121.0651 | 9.2911 | 82229.5078
2022-10-19 02:35 | 3.9316 | 9.6423 | 15.6687 | 0 | 1.3398 | 1.9657 | 121.0239 | 9.2971 | 82293.7734
2022-10-19 02:40 | 3.444 | 9.3662 | 14.6453 | 0 | 1.3057 | 1.5282 | 119.3998 | 9.1951 | 81388.5703
2022-10-19 02:45 | 3.4406 | 7.9959 | 13.2698 | 0 | 1.1715 | 1.4813 | 119.5776 | 9.8383 | 81306.7188
2022-10-19 02:50 | 3.9302 | 7.9178 | 13.9422 | 0 | 1.2134 | 1.3505 | 121.1624 | 9.7889 | 82263.7109
2022-10-19 02:55 | 4.6024 | 7.2268 | 14.1095 | 0 | 1.0761 | 0.80217 | 121.1811 | 10.0055 | 82233.6719
2022-10-19 03:00 | 4.4993 | 7.0691 | 13.7934 | 0 | 0.95084 | 0.67637 | 121.428 | 10.0259 | 82401.2422
2022-10-19 03:05 | 6.5129 | 6.3686 | 16.1798 | 0 | 0.99717 | 1.1243 | 121.282 | 10.1739 | 82261.5469
2022-10-19 03:10 | 11.1097 | 6.5365 | 23.5659 | 0 | 1.1258 | 1.4096 | 122.0405 | 10.8817 | 82204.5312
2022-10-19 03:15 | 9.4264 | 6.1925 | 20.6417 | 13.0853 | 1.1453 | 1.2236 | 122.4591 | 10.7168 | 82204.5312
2022-10-19 03:20 | 9.6589 | 6.8072 | 21.4425 | 12.9457 | 1.0922 | 1.2952 | 121.3894 | 10.5482 | 81329.1484
2022-10-19 03:25 | 12.2278 | 5.6745 | 24.4177 | 13.0808 | 1.1653 | 1.6158 | 122.836 | 10.878 | 82165.0469
2022-10-19 03:30 | 14.2659 | 6.1986 | 28.066 | 13.0982 | 1.1649 | 1.4194 | 122.8793 | 10.3974 | 82285.125
2022-10-19 03:35 | 13.7043 | 6.3708 | 27.205 | 13.0982 | 0.95934 | 0.6363 | 122.6998 | 10.2873 | 82285.125
2022-10-19 03:40 | 10.78 | 6.1965 | 22.7205 | 13.0938 | 0.64523 | 0 | 122.7779 | 10.6138 | 82257.2266
2022-10-19 03:45 | 13.9337 | 5.5118 | 26.8698 | 39.3079 | 0.35277 | 0 | 123.2803 | 10.566 | 82301.4141
2022-10-19 03:50 | 13.7089 | 6.373 | 27.3865 | 13.1026 | 0.45046 | 0.72465 | 123.6994 | 10.7861 | 82313.0469
2022-10-19 03:55 | 11.0875 | 6.2883 | 23.2836 | 64.6427 | 0.63878 | 1.5486 | 122.5282 | 11.3487 | 81206.2109
2022-10-19 04:00 | 12.2315 | 5.5043 | 24.2532 | 196.2734 | 1.0268 | 2.1221 | 124.7276 | 15.9924 | 82199.3281
2022-10-19 04:05 | 17.9551 | 5.1604 | 32.8546 | 26.1705 | 1.3398 | 2.1515 | 124.9704 | 13.7945 | 82200.2031
2022-10-19 04:10 | 22.466 | 6.8874 | 41.3241 | 26.1964 | 1.4488 | 1.8991 | 126.1713 | 11.8827 | 82282.9609
2022-10-19 04:15 | 10.4361 | 5.9563 | 21.9531 | 25.8914 | 1.4885 | 1.9138 | 125.1754 | 11.3094 | 81324.875
2022-10-19 04:20 | 14.105 | 5.7882 | 27.4089 | 25.9009 | 1.7035 | 2.4778 | 125.6358 | 11.7487 | 81351.1953
2022-10-19 04:25 | 15.9189 | 6.1862 | 30.5873 | 65.3599 | 1.8006 | 2.2899 | 127.5911 | 13.0667 | 82102.8516
2022-10-19 04:30 | 19.4265 | 6.1965 | 35.8021 | 144.0314 | 1.7822 | 1.9683 | 128.0432 | 13.8584 | 82241.2578
2022-10-19 04:35 | 20.5461 | 5.788 | 37.2818 | 77.7005 | 1.9364 | 2.4496 |  |  | 81329.3359
2022-10-19 04:40 | 30.4312 | 6.5408 | 53.1867 | 65.4688 | 2.0676 | 2.7242 |  |  | 82231.7109
2022-10-19 04:45 | 29.3198 | 6.9797 | 51.7519 | 51.8003 | 1.8783 | 2.3721 |  |  | 81331.5
2022-10-19 04:50 | 30.2288 | 6.9844 | 53.3202 | 64.7943 | 1.6681 | 1.2317 |  |  | 81384.5156
2022-10-19 04:55 | 39.0401 | 5.1002 | 64.9423 | 64.6627 | 1.5567 | 0.98623 |  |  | 81219.2266
2022-10-19 05:00 | 54.4566 | 6.6302 | 90.1032 | 116.3929 | 1.598 | 2.0532 |  |  | 81207.5781
2022-10-19 05:05 | 51.3352 | 9.1775 | 87.8659 | 193.9279 | 1.9183 | 3.3523 |  |  | 81171.2812
2022-10-19 05:10 | 47.5175 | 9.3598 | 82.1964 | 207.1311 | 2.2485 | 3.5957 |  |  | 81280.5781
2022-10-19 05:15 | 50.6261 | 9.0195 | 86.621 | 155.3483 | 2.5612 | 3.8418 | 131.801 | 22.2381 | 81280.5781
2022-10-19 05:20 | 59.0839 | 10.2142 | 100.78 | 246.0515 | 2.9881 | 4.3755 |  |  | 81298.5234
2022-10-19 05:25 | 56.1946 | 9.3443 | 95.4814 | 232.6348 | 3.3373 | 4.9866 |  |  | 81134.2109
2022-10-19 05:30 | 64.7279 | 9.8707 | 109.0878 | 207.1371 | 3.7803 | 5.7336 | 136.4192 | 41.5957 | 81271.7969
2022-10-19 05:35 | 68.8943 | 9.8473 | 115.4509 | 232.4773 | 4.1494 | 5.6909 | 137.6305 | 28.8582 | 81079.3047
2022-10-19 05:40 | 85.0142 | 11.228 | 141.5409 | 336.474 | 4.4089 | 6.0113 | 141.0408 | 29.8944 | 81233.8125
2022-10-19 05:45 | 85.0309 | 11.0048 | 141.3433 | 287.7701 | 4.9815 | 6.8152 | 144.2907 | 29.2819 | 82107.2812
2022-10-19 05:50 | 84.6813 | 11.0579 | 140.8604 | 284.7087 | 5.4092 | 7.3418 | 143.7611 | 26.7963 | 81233.8125
2022-10-19 05:55 | 92.8313 | 13.4305 | 155.7256 | 271.5834 | 5.9393 | 7.9191 | 144.9048 | 28.1904 | 81178.8125
2022-10-19 06:00 | 97.6809 | 12.0667 | 161.6256 | 426.6415 | 6.3935 | 8.392 | 146.2186 | 40.2362 | 81152.0469
2022-10-19 06:05 | 95.7336 | 13.7892 | 160.5331 | 375.5523 | 6.6502 | 7.5434 | 146.5215 | 49.0057 | 81288.875
2022-10-19 06:10 | 91.1085 | 13.082 | 152.7363 | 400.6488 | 6.4689 | 6.4689 | 147.5865 | 37.2371 | 81124.5703
2022-10-19 06:15 | 88.7903 | 11.9088 | 148.0098 | 388.2504 | 6.2842 | 6.3717 | 146.0716 | 32.0695 | 81224.875
2022-10-19 06:20 | 65.3257 | 12.7505 | 112.884 | 284.516 | 6.1315 | 6.5875 | 145.1411 | 27.104 | 81169.125
2022-10-19 06:25 | 75.9574 | 11.7109 | 128.1411 | 296.9539 | 6.0013 | 6.0401 | 144.6638 | 34.4337 | 81032.5547
2022-10-19 06:30 | 92.353 | 13.9544 | 155.5164 | 332.5274 | 5.9736 | 6.7996 | 143.419 | 31.2627 | 80269.8438
2022-10-19 06:35 | 87.035 | 12.2812 | 145.8597 | 307.1476 | 6.1601 | 7.5055 | 143.3367 | 30.1542 | 80323.5234
2022-10-19 06:40 | 119.2612 | 11.2131 | 194.0209 | 374.8004 | 6.5132 | 8.5741 | 145.3423 | 31.5918 | 81105.125
2022-10-19 06:45 | 144.5282 | 14.2708 | 235.9787 | 516.9518 | 6.7591 | 9.4783 | 145.5745 | 38.7559 | 81104.4766
2022-10-19 06:50 | 97.4895 | 15.3005 | 164.7359 | 387.9764 | 7.1696 | 9.8217 | 145.2002 | 33.2961 | 81149.5859
2022-10-19 06:55 | 79.8278 | 12.2363 | 134.5992 | 374.9169 | 7.3517 | 9.0998 | 144.8557 | 28.6152 | 81124.3828
2022-10-19 07:00 | 85.7302 | 13.2429 | 144.6532 | 361.6314 | 7.1672 | 8.6433 | 144.7127 | 28.4242 | 81042.7031
2022-10-19 07:05 | 84.9854 | 12.4146 | 142.6834 | 401.0446 | 6.9845 | 8.4729 | 145.1312 | 28.5803 | 81179.3203
2022-10-19 07:10 | 75.9135 | 12.589 | 128.7818 | 310.5913 | 6.9091 | 8.2909 | 144.8847 | 26.0897 | 81206.8203
2022-10-19 07:15 | 89.9291 | 12.5315 | 150.3781 | 365.6436 | 6.9688 | 8.109 | 146.4973 | 28.959 | 81941.8516
2022-10-19 07:20 | 91.1859 | 13.0772 | 152.6804 | 374.6634 | 7.007 | 9.1227 | 145.7024 | 33.9678 | 81069.5234
2022-10-19 07:25 | 80.1084 | 11.7188 | 134.5119 | 387.5933 | 7.0044 | 9.2291 | 146.0015 | 38.6353 | 81070.1328
2022-10-19 07:30 | 77.7871 | 12.3814 | 131.6163 | 387.0693 | 6.9242 | 9.4588 | 146.3347 | 39.0708 | 80960.5234
2022-10-19 07:35 | 77.6892 | 10.3774 | 129.4622 | 349.4153 | 7.1426 | 9.6143 | 147.0727 | 33.5905 | 81206.8203
2022-10-19 07:40 | 84.3725 | 11.3715 | 140.8704 | 335.687 | 7.461 | 10.5309 | 146.1977 | 31.3971 | 81005.4609
2022-10-19 07:45 | 83.4867 | 11.3715 | 139.3429 | 296.9539 | 7.801 | 10.4823 | 146.4927 | 25.866 | 81007.7266
2022-10-19 07:50 | 83.6258 | 11.5604 | 139.745 | 336.2462 | 7.8841 | 10.1784 | 146.1458 | 26.4522 | 81142.0078
2022-10-19 07:55 | 66.788 | 9.847 | 112.2221 | 335.7915 | 7.7938 | 9.3292 | 146.0662 | 26.3622 | 81034.5703
2022-10-19 08:00 | 111.1399 | 8.5599 | 178.9191 | 446.8762 | 7.6312 | 9.5269 | 145.3353 | 30.8345 | 80097.5703
2022-10-19 08:05 | 121.9875 | 14.7755 | 201.5925 | 529.6965 | 8.0698 | 11.1847 | 148.418 | 36.301 | 81039.8984
2022-10-19 08:10 | 103.7817 | 15.4496 | 174.5299 | 439.112 | 8.3979 | 11.1615 | 148.2498 | 32.4917 | 81014.7969
2022-10-19 08:15 | 98.4454 | 12.2077 | 163.1083 | 335.3467 | 8.4826 | 10.3698 | 147.6409 | 29.6859 | 80908.1406
2022-10-19 08:20 | 94.6059 | 16.2824 | 161.2978 | 335.4601 | 8.5646 | 10.8297 | 148.811 | 29.6418 | 80935.4922
2022-10-19 08:25 | 80.4534 | 14.5973 | 137.9191 | 319.0894 | 8.3571 | 10.694 | 149.1356 | 27.8756 | 80065.2109
2022-10-19 08:30 | 95.2854 | 12.9074 | 158.9643 | 322.9857 | 8.2799 | 10.379 | 150.6024 | 27.5106 | 81054.3828
2022-10-19 08:35 | 82.5159 | 12.903 | 139.3863 | 335.7916 | 8.2965 | 10.2006 | 149.9613 | 24.5722 | 81026.9922
2022-10-19 08:40 | 87.3546 | 13.5595 | 147.4598 | 296.5526 | 8.2852 | 10.1134 | 150.0067 | 26.3726 | 80878.5156
2022-10-19 08:45 | 101.0469 | 13.247 | 168.1353 | 322.9857 | 8.3813 | 10.6299 | 150.6614 | 29.1927 | 81044.4844
2022-10-19 08:50 | 86.8355 | 14.2612 | 147.3658 | 258.3012 | 8.4311 | 10.2788 | 149.5482 | 25.874 | 81026.9922
2022-10-19 08:55 | 90.8228 | 12.903 | 151.9497 | 297.0464 | 8.1157 | 8.6022 | 149.2531 | 29.2914 | 81017.0938
2022-10-19 09:00 | 87.4114 | 12.5507 | 146.538 | 283.8434 | 7.7304 | 7.6236 | 147.569 | 24.6557 | 80935.0156
2022-10-19 09:05 | 110.2048 | 15.0948 | 183.851 | 309.6474 | 7.3784 | 7.6311 | 147.569 | 28.8824 | 80935.0156
2022-10-19 09:10 | 98.2684 | 13.8938 | 164.5231 | 296.4525 | 7.274 | 7.711 | 146.2454 | 30.1531 | 80851.2031
2022-10-19 09:15 | 90.7308 | 14.4164 | 153.4918 | 283.8435 | 7.2983 | 7.6871 | 145.2697 | 25.1976 | 80922.7734
2022-10-19 09:20 | 83.4044 | 12.5103 | 140.3557 | 312.8793 | 7.3399 | 8.1959 | 145.4158 | 23.5442 | 81768.0703
2022-10-19 09:25 | 87.7055 | 13.0157 | 147.4537 | 351.7515 | 7.3448 | 7.9249 | 145.4366 | 26.3735 | 81712.8438
2022-10-19 09:30 | 74.7122 | 13.5729 | 127.9248 | 283.9393 | 7.3469 | 8.0573 | 143.3726 | 23.6341 | 80952.4141
2022-10-19 09:35 | 88.8412 | 12.2276 | 148.4065 | 280.3248 | 7.3998 | 7.9764 | 140.5576 | 22.3699 | 79930.1172
2022-10-19 09:40 | 84.7255 | 16.255 | 145.9559 | 244.7302 | 7.5602 | 8.9092 | 140.4374 | 22.8295 | 80798.9297
2022-10-19 09:45 | 82.0384 | 13.2282 | 138.9795 | 267.4925 | 7.4334 | 8.8548 | 138.9386 | 23.2184 | 79893.3359
2022-10-19 09:50 | 102.6499 | 14.5628 | 171.9083 | 254.6689 | 7.3422 | 8.8029 | 138.95 | 23.7453 | 79864.1172
2022-10-19 09:55 | 105.6325 | 16.4461 | 178.3634 | 283.7477 | 7.4416 | 9.6566 | 140.8594 | 23.7806 | 80895.4609
2022-10-19 10:00 | 113.0434 | 15.4288 | 188.8753 | 335.3381 | 7.5318 | 9.4196 | 139.8574 | 26.3808 | 80887.7734
2022-10-19 10:05 | 102.458 | 17.0963 | 174.1476 | 331.5085 | 7.6093 | 8.3982 | 136.4541 | 27.3648 | 79964.0234
2022-10-19 10:10 | 84.4417 | 15.0701 | 144.5052 | 305.7058 | 7.5612 | 7.138 | 134.4567 | 26.4818 | 79885.7578
2022-10-19 10:15 | 81.4946 | 16.7573 | 141.8443 | 309.0287 | 7.3006 | 7.2618 | 134.2119 | 32.6102 | 80764.0469
2022-10-19 10:20 | 75.4586 | 13.7259 | 129.3915 | 305.6027 | 6.8617 | 6.1217 | 130.9202 | 31.5 | 79868.6719
2022-10-19 10:25 | 88.7319 | 16.7502 | 152.9291 | 280.3249 | 6.5084 | 6.2296 | 129.5529 | 29.006 | 79912.7109
2022-10-19 10:30 | 88.7214 | 16.8949 | 152.8902 | 254.4973 | 6.2554 | 5.9196 | 127.4594 | 29.4479 | 79814.8438
2022-10-19 10:35 | 86.2696 | 17.4084 | 149.6456 | 241.9355 | 6.1697 | 5.6412 | 126.2652 | 24.6545 | 79868.6719
2022-10-19 10:40 | 97.4058 | 14.8794 | 164.0155 | 247.1949 | 6.0957 | 4.9375 | 129.3669 | 24.8626 | 81594.875
2022-10-19 10:45 | 122.8462 | 16.1015 | 204.2351 | 412.5846 | 6.1577 | 5.4865 | 128.4392 | 28.4838 | 80862.7891
2022-10-19 10:50 | 98.1395 | 20.7492 | 171.181 | 330.9579 | 6.5852 | 8.5175 | 126.1645 | 24.6462 | 79834.1875
2022-10-19 10:55 | 97.299 | 16.5715 | 165.7149 | 280.1358 | 6.7538 | 9.5303 | 124.2869 | 24.2801 | 79863.3906
2022-10-19 11:00 | 84.6837 | 16.393 | 146.1992 | 279.947 | 6.674 | 8.3184 | 124.145 | 24.6379 | 79799.6953
2022-10-19 11:05 | 78.0473 | 17.0905 | 136.7242 | 254.9206 | 6.6046 | 6.4508 | 124.9922 | 26.6596 | 79936.3516
2022-10-19 11:10 | 63.8817 | 15.7342 | 113.4869 | 267.3961 | 6.6717 | 6.9409 | 133.3609 | 21.873 | 79855.5703
2022-10-19 11:15 | 68.6649 | 13.0519 | 118.304 | 343.6871 | 6.623 | 7.0273 | 127.3279 | 28.1747 | 79818.9844
2022-10-19 11:20 | 73.2005 | 16.0531 | 128.2574 | 279.8527 | 6.5735 | 8.8224 | 126.8352 | 24.1487 | 79767.5234
2022-10-19 11:25 | 74.327 | 15.0443 | 128.9754 | 295.7534 | 6.6786 | 7.5438 | 128.6839 | 29.1098 | 80624.5078
2022-10-19 11:30 | 82.9286 | 15.0443 | 142.1603 | 257.1769 | 6.8828 | 6.7758 | 128.7427 | 26.0314 | 80626.8594
2022-10-19 11:35 | 99.4368 | 17.9119 | 170.3321 | 334.2173 | 7.0651 | 7.7065 | 128.6993 | 33.4192 | 80599.7031
2022-10-19 11:40 | 111.3118 | 18.7534 | 189.3761 | 394.8606 | 7.09 | 8.5908 | 127.9928 | 35.8966 | 79869.5859
2022-10-19 11:45 | 88.169 | 16.9147 | 152.0634 | 321.6804 | 7.4733 | 7.3566 | 129.2381 | 32.2633 | 80683.3594
2022-10-19 11:50 | 112.251 | 20.5472 | 192.6096 | 381.232 | 7.4698 | 8.6715 | 128.6815 | 32.664 | 79671.7422
2022-10-19 11:55 | 109.0277 | 18.5878 | 185.5404 | 359.9264 | 7.6512 | 7.3397 | 130.8727 | 30.9357 | 80591.9844
2022-10-19 12:00 | 85.7939 | 18.2556 | 149.7636 | 334.3224 | 7.6655 | 7.646 | 131.5602 | 31.1614 | 80621.3516
2022-10-19 12:05 | 96.0648 | 18.7442 | 166.1647 | 385.3758 | 7.6534 | 7.6145 | 131.9586 | 36.0943 | 80527.6094
2022-10-19 12:10 | 99.3243 | 16.7287 | 168.9766 | 398.4811 | 7.6022 | 8.934 | 132.5145 | 31.7448 | 80581.7422
2022-10-19 12:15 | 94.1115 | 20.2704 | 164.3589 | 295.5479 | 7.8114 | 8.9204 | 131.2955 | 25.4197 | 80557.0156
2022-10-19 12:20 | 75.0859 | 15.3459 | 130.4403 | 233.4761 | 7.9144 | 7.8653 | 131.287 | 22.6083 | 81313.8125
2022-10-19 12:25 | 65.3834 | 16.0492 | 116.2713 | 246.7735 | 7.5635 | 5.9034 | 130.5113 | 22.1473 | 81425.625
2022-10-19 12:30 | 83.513 | 16.3855 | 144.3972 | 272.6637 | 7.0644 | 5.7657 | 130.2923 | 21.704 | 81398.3125
2022-10-19 12:35 | 84.1337 | 17.5403 | 146.5035 | 330.4011 | 6.5609 | 7.244 | 126.649 | 24.498 | 79666.4375
2022-10-19 12:40 | 89.7184 | 15.6975 | 153.2211 | 272.572 | 6.4227 | 7.0719 | 127.5201 | 22.1328 | 81373.3281
2022-10-19 12:45 | 90.3259 | 17.056 | 155.5107 | 267.1261 | 6.2593 | 7.5111 | 123.3447 | 19.8208 | 79749.1562
2022-10-19 12:50 | 102.9707 | 16.881 | 174.8869 | 372.4047 | 6.3773 | 8.5549 | 123.4055 | 22.1671 | 80510.0469
2022-10-19 12:55 | 81.1369 | 18.4189 | 142.7883 | 398.4899 | 6.4378 | 10.0554 | 122.7666 | 23.4312 | 80603.8281
2022-10-19 13:00 | 91.9693 | 16.3962 | 157.5392 | 334.3224 | 6.3717 | 1.6634 | 122.2764 | 24.8967 | 80630.8203
2022-10-19 13:05 | 85.6845 | 19.2997 | 150.8107 | 285.8338 | 6.4522 | 6.3637 | 122.2434 | 22.7004 | 81462.6406
2022-10-19 13:10 | 80.1133 | 18.2749 | 141.0754 | 246.8565 | 6.3672 | 10.7594 | 121.5903 | 21.6636 | 81462.6406
2022-10-19 13:15 | 84.4039 | 18.1963 | 147.5736 | 292.0813 | 6.2393 | 5.028 | 118.7878 | 23.6281 | 79624.625
2022-10-19 13:20 | 106.0494 | 17.0658 | 179.6221 | 301.6057 | 6.5783 | 9.5594 | 122.6613 | 24.4537 | 82223.5078
2022-10-19 13:25 | 79.014 | 18.4122 | 139.5277 | 334.0975 | 6.5371 | 8.5799 | 118.7297 | 25.9594 | 80576.0547
2022-10-19 13:30 | 92.2274 | 15.2064 | 156.5759 | 343.2169 | 6.3705 | 4.8886 | 116.9302 | 25.6802 | 79712
2022-10-19 13:35 | 77.1665 | 19.2633 | 137.5469 | 398.4812 | 6.3252 | 7.3859 | 117.7711 | 38.4393 | 80607.9297
2022-10-19 13:40 | 81.6588 | 17.9055 | 143.075 | 359.7974 | 5.9475 | 4.5287 | 117.3204 | 41.2867 | 80580.8125
2022-10-19 13:45 | 79.5294 | 18.9517 | 140.8572 | 311.7138 | 5.9388 | 4.3066 | 117.5136 | 27.275 | 81449.6719
2022-10-19 13:50 | 75.3283 | 16.5434 | 132.178 | 282.5139 | 5.9787 | 4.8607 | 115.7183 | 23.3536 | 80529.0859
2022-10-19 13:55 | 78.4742 | 15.1853 | 135.4733 | 324.4837 | 6.0958 | 10.5523 | 116.4264 | 27.3657 | 81397.3359
2022-10-19 14:00 | 71.0556 | 16.3797 | 125.2963 | 333.9852 | 6.1398 | 6.713 | 115.1091 | 31.3458 | 80558.4766
2022-10-19 14:05 | 78.3264 | 15.3665 | 135.4281 | 372.522 | 6.2863 | 7.9114 | 115.4026 | 30.051 | 80548.5
2022-10-19 14:10 | 102.8238 | 15.6937 | 173.3057 | 423.6195 | 6.4571 | 12.0584 | 115.853 | 30.5699 | 80496.7656
2022-10-19 14:15 | 149.7125 | 21.6145 | 251.0992 | 578.0513 | 6.9458 | 10.3992 | 116.694 | 35.1224 | 80538.4688
2022-10-19 14:20 | 104.6753 | 22.5073 | 182.9574 | 492.8939 | 7.9231 | 8.8679 | 116.884 | 32.4687 | 81322.4375
2022-10-19 14:25 | 89.3046 | 17.8698 | 154.7591 | 410.377 | 8.2812 | 11.6773 | 114.4494 | 32.1556 | 80405.6484
2022-10-19 14:30 | 93.8852 | 18.5856 | 162.4962 | 466.9521 | 8.4954 | 14.277 | 115.6393 | 32.8501 | 81324.8672
2022-10-19 14:35 | 90.9054 | 18.894 | 158.2371 | 513.3162 | 8.5412 | 12.0919 | 115.0541 | 33.9559 | 80459.7188
2022-10-19 14:40 | 96.1881 | 15.8574 | 163.2979 | 513.3162 | 8.6081 | 8.0043 | 115.4646 | 32.2311 | 80459.7188
2022-10-19 14:45 | 93.1852 | 15.3462 | 158.3525 | 397.6863 | 8.8253 | 11.0754 | 114.9568 | 30.3345 | 80422.6016
2022-10-19 14:50 | 116.2938 | 21.1008 | 199.1913 | 526.492 | 8.8847 | 11.1034 | 115.3051 | 35.0567 | 80503.7422
2022-10-19 14:55 | 91.3149 | 19.8995 | 159.7016 | 372.0291 | 8.9431 | 13.0205 | 113.9603 | 27.5327 | 80422.6016
2022-10-19 15:00 | 90.1618 | 16.5503 | 154.7535 | 376.401 | 8.9212 | 9.9343 | 115.0622 | 27.9108 | 81369.3672
2022-10-19 15:05 | 90.5448 | 17.7071 | 156.3288 | 346.372 | 8.6862 | 9.1828 | 114.1361 | 31.466 | 80412.4844
2022-10-19 15:10 | 96.8158 | 16.0208 | 164.4236 | 307.8862 | 8.5583 | 7.798 | 113.7258 | 27.1017 | 80412.4844
2022-10-19 15:15 | 102.6385 | 20.1134 | 177.4414 | 376.0295 | 8.3941 | 7.8917 | 115.3042 | 29.3536 | 81277.1328
2022-10-19 15:20 | 79.4848 | 17.0437 | 138.8808 | 333.7608 | 8.1326 | 10.9732 | 114.3278 | 29.1681 | 80476.6953
2022-10-19 15:25 | 87.379 | 18.2565 | 152.3648 | 350.4424 | 8.0315 | 8.0906 | 116.1891 | 30.7455 | 81359.1406
2022-10-19 15:30 | 83.5664 | 14.8391 | 142.9326 | 337.3496 | 7.9625 | 11.5844 | 115.4386 | 24.7952 | 81344.4766
2022-10-19 15:35 | 106.1674 | 16.358 | 179.0952 | 487.4865 | 7.8487 | 11.3056 | 115.2499 | 30.1728 | 80412.4844
2022-10-19 15:40 | 112.424 | 19.7921 | 192.2902 | 519.1738 | 8.3507 | 13.9277 | 117.2567 | 37.9412 | 81369.3672
2022-10-19 15:45 | 95.4255 | 17.9213 | 164.1929 | 480.3972 | 8.7557 | 10.6861 | 115.9909 | 31.7374 | 81396.7188
2022-10-19 15:50 | 68.5445 | 16.033 | 121.1004 | 337.3496 | 8.6908 | 6.9684 | 115.32 | 26.9205 | 81342.0312
2022-10-19 15:55 | 72.0423 | 14.849 | 125.2781 | 376.5276 | 8.2577 | 7.9821 | 115.4569 | 28.3564 | 81406.8984
2022-10-19 16:00 | 59.42 | 13.9862 | 105.0674 | 389.2496 | 7.7407 | 7.003 | 115.2014 | 27.7924 | 81352.2031
2022-10-19 16:05 | 63.8319 | 13.4957 | 111.3395 | 474.8175 | 7.2279 | 10.1269 | 114.4677 | 29.8596 | 80459.7188
2022-10-19 16:10 | 61.4714 | 12.6647 | 106.8902 | 385.3676 | 6.904 | 9.3092 |  |  | 80538.4688
2022-10-19 16:15 | 67.1654 | 12.9544 | 115.908 | 324.1633 | 6.7102 | 7.3104 | 115.2449 | 23.5809 | 81295.1094
2022-10-19 16:20 | 62.1324 | 13.6779 | 108.9166 | 359.6764 | 6.2746 | 7.51 |  |  | 80538.4688
2022-10-19 16:25 | 71.5503 | 12.4514 | 122.1263 | 363.3071 | 6.1634 | 7.0101 |  |  | 81349.7812
2022-10-19 16:30 | 85.5158 | 13.1757 | 144.2574 | 488.2964 | 6.0783 | 6.9453 |  |  | 80565.5547
2022-10-19 16:35 | 97.4175 | 19.7636 | 169.0887 | 462.5966 | 6.2475 | 7.6196 |  |  | 80565.5547
2022-10-19 16:40 | 72.8856 | 18.2507 | 129.9724 | 454.1339 | 6.4686 | 7.3842 |  |  | 81349.7812
2022-10-19 16:45 | 57.9656 | 14.3582 | 103.21 | 372.6473 | 6.3156 | 8.4468 |  |  | 80565.5547
2022-10-19 16:50 | 57.1942 | 13.8514 | 101.5208 | 398.3471 | 6.166 | 7.2667 |  |  | 80563.1484
2022-10-19 16:55 | 68.7684 | 13.3043 | 118.715 | 480.0844 | 5.9606 | 6.3638 | 116.4489 | 32.8611 | 81347.3438
2022-10-19 17:00 | 76.1126 | 16.545 | 133.2132 | 441.1586 | 6.0097 | 7.5933 |  |  | 81347.3438
2022-10-19 17:05 | 66.8258 | 12.4877 | 114.9208 | 346.6049 | 6.2767 | 9.2836 |  |  | 80481.9609
2022-10-19 17:10 | 83.456 | 14.1759 | 142.1002 | 350.796 | 6.5102 | 7.3572 | 115.8908 | 25.538 | 81456.8047
2022-10-19 17:15 | 80.3361 | 13.1511 | 136.464 | 428.7507 | 6.7543 | 9.1763 | 116.247 | 27.1204 | 81446.5938
2022-10-19 17:20 | 76.3691 | 16.5541 | 133.6155 | 436.8968 | 6.8652 | 9.4262 | 114.7955 | 25.4197 | 80553.0391
2022-10-19 17:25 | 66.6976 | 12.4595 | 114.5254 | 428.4624 | 6.9367 | 7.5664 | 115.7535 | 24.4301 | 81391.8281
2022-10-19 17:30 | 81.9827 | 14.1523 | 139.8183 | 402.0976 | 6.8207 | 8.4349 | 116.1134 | 27.021 | 81320
2022-10-19 17:35 | 70.1494 | 17.0679 | 124.5954 | 402.495 | 6.7255 | 7.4433 | 119.8473 | 33.1007 | 81402.0312
2022-10-19 17:40 | 63.2141 | 12.8295 | 109.5575 | 346.7216 | 6.4604 | 7.2594 | 115.953 | 24.4323 | 80509.0312
2022-10-19 17:45 | 55.2288 | 13.1423 | 97.7989 | 324.5927 | 6.3778 | 7.9231 | 119.8473 | 31.6828 | 81399.6016
2022-10-19 17:50 | 50.329 | 12.6607 | 89.638 | 282.5139 | 6.2126 | 7.4298 | 115.1315 | 22.5446 | 80516.6953
2022-10-19 17:55 | 52.1461 | 10.76 | 90.6914 | 350.7961 | 6.0864 | 6.8337 | 116.4251 | 23.6826 | 81464.5469
2022-10-19 18:00 | 68.8595 | 12.9803 | 118.5307 | 519.6979 | 5.7717 | 5.9979 | 117.375 | 35.7968 | 81464.5469
2022-10-19 18:05 | 62.7595 | 12.9631 | 108.9926 | 493.0597 | 5.6378 | 6.0116 | 116.1525 | 29.1554 | 81352.6641
2022-10-19 18:10 | 46.7516 | 12.9675 | 84.6299 | 415.3479 | 5.6397 | 6.8207 | 115.7171 | 22.787 | 81380.0391
2022-10-19 18:15 | 47.8325 | 10.0601 | 83.3795 | 350.2141 | 5.6714 | 6.7427 | 115.9356 | 24.2971 | 81337.8516
2022-10-19 18:20 | 48.1197 | 10.2444 | 84.1747 | 337.6973 | 5.6242 | 7.6989 | 115.6169 | 21.875 | 81444.9766
2022-10-19 18:25 | 32.9598 | 11.0944 | 61.6163 | 298.6317 | 5.5437 | 7.0476 | 115.222 | 18.7047 | 81419.9766
2022-10-19 18:30 | 32.3134 | 10.5894 | 59.9498 | 259.8546 | 5.3032 | 6.5528 | 115.0621 | 17.5168 | 81484.8906
2022-10-19 18:35 | 26.434 | 8.7193 | 49.2382 | 221.0947 | 5.1471 | 5.7463 | 115.3541 | 17.0425 | 81574.7109
2022-10-19 18:40 | 33.9963 | 9.2262 | 61.3369 | 285.9364 | 4.8096 | 5.3801 | 115.3979 | 18.2323 | 81520
2022-10-19 18:45 | 29.6685 | 8.8902 | 54.3672 | 247.1059 | 4.4663 | 4.8982 | 114.9381 | 16.3324 | 81584.7031
2022-10-19 18:50 | 23.2073 | 9.0643 | 44.6372 | 169.1294 | 4.1536 | 4.7231 | 115.2147 | 13.7697 | 81609.8203
2022-10-19 18:55 | 27.3447 | 8.383 | 50.2979 | 195.2151 | 3.9782 | 5.3239 | 115.1345 | 15.6328 | 81637.3281
2022-10-19 19:00 | 25.718 | 9.5096 | 48.9311 | 236.7502 | 3.9648 | 4.5909 | 116.5397 | 15.1362 | 82503.4141
2022-10-19 19:05 | 20.2007 | 7.6142 | 38.7478 | 141.5871 | 3.8386 | 3.8289 | 114.0478 | 13.2989 | 80749.1562
2022-10-19 19:10 | 31.6963 | 7.9535 | 56.5387 | 157.8335 | 3.7536 | 4.2998 | 117.0205 | 15.3572 | 82511.1172
2022-10-19 19:15 | 29.6692 | 7.0098 | 52.4878 | 208.094 | 3.5546 | 3.8983 | 116.3672 | 15.3495 | 81587.8438
2022-10-19 19:20 | 30.2371 | 9.0645 | 55.413 | 221.1744 | 3.4576 | 3.8014 | 116.5848 | 19.6169 | 81615.3516
2022-10-19 19:25 | 20.9829 | 8.2119 | 40.3752 | 156.1721 | 3.2916 | 4.6967 | 116.324 | 23.4492 | 81642.5781
2022-10-19 19:30 | 22.9919 | 7.0143 | 42.4282 | 182.2007 | 3.213 | 4.0875 | 116.4429 | 17.7646 | 81640.2266
2022-10-19 19:35 | 25.7908 | 7.359 | 47.0632 | 195.2809 | 3.3779 | 5.1846 | 116.1252 | 14.9819 | 81667.7422
2022-10-19 19:40 | 33.8189 | 8.7254 | 60.5642 | 208.2344 | 3.498 | 4.7066 | 116.3862 | 15.1959 | 81640.5312
2022-10-19 19:45 | 27.5593 | 7.8673 | 50.1111 | 195.1539 | 3.4674 | 4.5381 | 116.0497 | 14.7536 | 81610.6484
2022-10-19 19:50 | 25.5675 | 7.1878 | 46.3787 | 182.2622 | 3.3779 | 4.2812 | 116.2442 | 13.779 | 81665.3906
2022-10-19 19:55 | 23.6775 | 8.3886 | 44.6823 | 221.393 | 3.2415 | 4.0175 | 116.5214 | 14.2759 | 81692.9297
2022-10-19 20:00 | 21.2132 | 7.6102 | 40.1266 | 210.5156 | 3.0376 | 3.2461 | 117.9017 | 15.1413 | 82544.2422
2022-10-19 20:05 | 19.6634 | 7.0214 | 36.991 | 117.2476 | 2.8967 | 3.1127 | 116.7393 | 13.1864 | 81730.4609
2022-10-19 20:10 | 18.2049 | 6.6767 | 34.5817 | 156.2774 | 2.7414 | 2.82 | 116.4619 | 14.2759 | 81700.5547
2022-10-19 20:15 | 15.9049 | 6.9162 | 31.123 | 223.6027 | 2.692 | 3.586 | 117.6845 | 13.866 | 82514.3828
2022-10-19 20:20 | 19.6506 | 6.8457 | 36.9669 | 104.1523 | 2.7995 | 3.3888 | 116.4255 | 13.3966 | 81673.3594
2022-10-19 20:25 | 32.0331 | 6.1591 | 55.2606 | 130.1465 | 2.8083 | 3.4171 | 116.4456 | 13.8294 | 81643.4609
2022-10-19 20:30 | 24.8814 | 7.5252 | 45.6644 | 117.0923 | 2.8396 | 3.4685 | 116.4064 | 13.7154 | 81615.9375
2022-10-19 20:35 | 25.7995 | 7.7038 | 47.2503 | 117.208 | 2.8986 | 3.9205 | 116.2834 | 13.3461 | 81698.2188
2022-10-19 20:40 | 24.571 | 7.3615 | 44.8535 | 195.3467 | 2.8761 | 3.6712 | 116.2834 | 13.9478 | 81698.2188
2022-10-19 20:45 | 27.0196 | 5.8189 | 47.2355 | 130.1904 | 2.871 | 3.4217 | 116.009 | 13.0685 | 81671.0156
2022-10-19 20:50 | 30.0347 | 7.9615 | 53.9998 | 105.3288 | 2.8907 | 3.3178 | 117.4398 | 13.4926 | 82592.8359
2022-10-19 20:55 | 20.6416 | 7.3542 | 38.9943 | 78.0615 | 2.6405 | 2.8172 | 115.7524 | 11.5843 | 81613.5938
2022-10-19 21:00 | 17.7038 | 7.4324 | 34.5694 | 92.0407 | 2.3932 | 2.2641 | 116.8637 | 11.2658 | 82484.1953
2022-10-19 21:05 | 19.4208 | 5.6458 | 35.4147 | 104.1172 | 2.1231 | 1.9953 | 116.0888 | 11.0416 | 81641.125
2022-10-19 21:10 | 16.6304 | 6.6723 | 32.164 | 78.0879 | 1.9645 | 1.5814 | 116.3862 | 11.6976 | 81651.0859
2022-10-19 21:15 | 14.0772 | 7.0214 | 28.5995 | 91.1926 | 1.8466 | 1.5126 | 116.2035 | 11.8733 | 81733.3984
2022-10-19 21:20 | 14.6214 | 6.3302 | 28.5713 | 182.205 | 1.8859 | 2.1609 | 116.2078 | 13.6107 | 81648.7578
2022-10-19 21:25 | 17.3172 | 6.5077 | 33.2234 | 117.2476 | 1.9135 | 2.4532 | 116.4417 | 14.9373 | 81731.0703
2022-10-19 21:30 | 20.5711 | 6.1693 | 37.53 | 117.3267 | 1.8853 | 2.4843 | 116.4607 | 14.2904 | 81786.25
2022-10-19 21:35 | 15.4283 | 6.8548 | 30.5039 | 104.2904 | 1.8479 | 2.3393 | 116.3416 | 12.8668 | 81786.25
2022-10-19 21:40 | 16.5407 | 6.1672 | 31.5214 | 65.1595 | 1.8958 | 2.5441 | 116.5405 | 13.1909 | 81746.3281
2022-10-19 21:45 | 13.315 | 5.5348 | 25.9446 | 92.1028 | 1.8967 | 1.8371 | 117.5438 | 13.7049 | 82545.2109
2022-10-19 21:50 | 11.2806 | 6.3344 | 23.6257 | 78.1406 | 1.8068 | 2.1308 | 116.2267 | 12.5806 | 81701.5547
2022-10-19 21:55 | 10.2718 | 5.7097 | 21.4547 | 39.4859 | 1.6688 | 1.9371 | 117.4632 | 11.7747 | 82570.7266
2022-10-19 22:00 | 8.3612 | 5.369 | 18.1853 | 52.7 | 1.5198 | 1.4205 | 117.3986 | 11.2883 | 82656.3203
2022-10-19 22:05 | 11.4035 | 4.627 | 22.1067 | 65.1815 | 1.4336 | 1.031 | 116.2224 | 11.5528 | 81783.9219
2022-10-19 22:10 | 11.3958 | 5.4801 | 22.9481 | 65.1375 | 1.3238 | 1.0493 | 116.2035 | 11.6544 | 81738.6797
2022-10-19 22:15 | 10.733 | 5.3126 | 21.7645 | 52.1465 | 1.2671 | 1.051 | 116.4637 | 12.3196 | 81792.0156
2022-10-19 22:20 | 16.7756 | 5.6571 | 31.3713 | 52.1628 | 1.2859 | 1.2663 | 116.9172 | 11.9401 | 81819.1641
2022-10-19 22:25 | 13.5186 | 5.9939 | 26.8869 | 78.1651 | 1.4135 | 2.395 | 116.6798 | 11.4903 | 81736.3672
2022-10-19 22:30 | 10.0619 | 5.6552 | 21.0785 | 52.1452 | 1.5112 | 2.3256 | 116.6394 | 11.717 | 81791.5469
2022-10-19 22:35 | 11.965 | 4.8446 | 23.185 | 92.1339 | 1.5188 | 1.0423 | 118.0646 | 12.7698 | 82578.4375
2022-10-19 22:40 | 11.7234 | 5.1343 | 22.9332 | 65.0952 | 1.4714 | 1.5793 | 116.9014 | 11.9202 | 81681.6094
2022-10-19 22:45 | 9.7298 | 5.6571 | 20.5713 | 39.1221 | 1.3939 | 1.708 | 116.8576 | 10.8994 | 81819.1641
2022-10-19 22:50 | 7.3443 | 5.5422 | 16.7997 | 39.525 | 1.3181 | 1.2884 | 118.0609 | 10.901 | 82671.6875
2022-10-19 22:55 | 5.3682 | 5.3143 | 13.5428 | 39.1221 | 1.2262 | 1.0104 | 116.8576 | 10.4613 | 81826.7734
2022-10-19 23:00 | 6.0332 | 4.9665 | 14.3857 | 39.0835 | 1.0794 | 0.90274 | 116.9208 | 11.2717 | 81754.2578
2022-10-19 23:05 | 6.3706 | 4.6255 | 14.3906 | 39.0967 | 1.0002 | 0.99041 | 117.0199 | 11.1113 | 81781.8672
2022-10-19 23:10 | 6.8153 | 4.7952 | 15.242 | 39.0835 | 0.94199 | 0.99106 | 117.5757 | 10.7245 | 81754.2578
2022-10-19 23:15 | 9.7235 | 5.3108 | 20.2154 | 39.0967 | 0.91196 | 1.265 | 118.2109 | 10.3997 | 81779.5859
2022-10-19 23:20 | 7.2719 | 4.6301 | 15.7767 | 13.0451 | 1.011 | 1.5313 | 118.4469 | 10.7935 | 81862.0078
2022-10-19 23:25 | 7.0031 | 3.9822 | 14.7168 | 13.1709 | 1.0604 | 1.1397 | 119.5888 | 10.2891 | 82649.5781
2022-10-19 23:30 | 7.2719 | 4.8016 | 15.7767 | 26.0902 | 1.0012 | 1.2368 | 118.5662 | 12.8207 | 81859.7188
2022-10-19 23:35 | 11.6235 | 3.9403 | 21.7572 | 39.0967 | 0.97242 | 1.5028 | 118.5087 | 10.7281 | 81767.3906
2022-10-19 23:40 | 10.8485 | 4.9715 | 21.6005 | 52.1642 | 0.98193 | 0.92302 | 118.6484 | 11.2831 | 81822.6719
2022-10-19 23:45 | 9.1706 | 4.9714 | 19.0285 | 208.6513 | 0.93126 | 0.88225 | 119.0624 | 16.1574 | 81832.0703
2022-10-19 23:50 | 4.8106 | 4.8016 | 12.1755 | 39.1353 | 0.96099 | 1.1179 | 118.745 | 14.3001 | 81859.7188
2022-10-19 23:55 | 3.6882 | 4.2829 | 10.1077 | 26.0645 | 0.98158 | 1.3448 | 118.3896 | 10.6734 | 81777.2969
2022-10-20 | 3.5062 | 4.681 | 10.0554 | 13.1883 | 0.94274 | 0.95266 | 119.2654 | 10.3027 | 82756.2109
2022-10-20 00:05 | 2.6868 | 4.29 | 8.4085 | 26.1079 | 0.85455 | 0.90366 | 118.2884 | 10.0881 | 81912.7734
2022-10-20 00:10 | 8.0604 | 4.29 | 16.6454 | 26.1079 | 0.79483 | 0.72614 | 118.527 | 9.8688 | 81910.4844
2022-10-20 00:15 | 2.7988 | 4.4616 | 8.5801 | 13.0539 | 0.81445 | 0.81445 | 118.5867 | 9.9236 | 81910.4844
2022-10-20 00:20 | 2.3502 | 4.1171 | 7.7195 | 26.099 | 0.83462 | 0.92299 | 118.487 | 9.5366 | 81882.7969
2022-10-20 00:25 | 4.3618 | 3.6001 | 10.2859 | 13.041 | 0.71703 | 0.68757 | 118.3504 | 9.147 | 81828
2022-10-20 00:30 | 5.3718 | 4.2886 | 12.5227 | 13.0495 | 0.6278 | 0.68666 | 118.4273 | 11.126 | 81880.5078
2022-10-20 00:35 | 4.59 | 3.9468 | 10.9825 | 13.0539 | 0.49063 | 0.42195 | 118.527 | 9.0464 | 81908.1953
2022-10-20 00:40 | 3.986 | 4.243 | 10.3528 | 25.8214 | 0.31056 | 0.40761 | 116.9315 | 8.676 | 81009.4531
2022-10-20 00:45 | 3.3541 | 3.9416 | 9.0828 | 26.0733 | 0.32371 | 0.90246 | 118.2508 | 8.7606 | 81798.0625
2022-10-20 00:50 | 3.3574 | 4.2886 | 9.4349 | 13.0495 | 0.35349 | 0.50077 | 118.3677 | 8.4404 | 81880.5078
2022-10-20 00:55 | 3.2466 | 4.1184 | 8.9233 | 13.0539 | 0.35302 | 0.53933 | 118.2884 | 8.224 | 81918.0859
2022-10-20 01:00 | 3.3552 | 4.1144 | 9.2573 | 13.041 | 0.28466 | 0.54968 | 117.9928 | 7.8325 | 81833.3281
2022-10-20 01:05 | 2.0145 | 4.2887 | 7.3766 | 13.0499 | 0.2652 | 0.14734 | 117.7745 | 8.1666 | 81888.6953
2022-10-20 01:10 | 1.5668 | 4.1172 | 6.5188 | 13.0499 | 0.1768 | 0.21609 | 118.0727 | 9.8109 | 81888.6953
2022-10-20 01:15 | 5.0345 | 3.7728 | 11.6613 | 13.0455 | 0.18638 | 0.64742 | 118.3904 | 12.8211 | 81858.7266
2022-10-20 01:20 | 3.8076 | 3.9482 | 9.7846 | 13.0583 | 0.21581 | 0.56894 | 118.0897 | 14.0403 | 81941.2344
2022-10-20 01:25 | 2.545 | 3.901 | 7.802 | 12.9023 | 0.32016 | 0.26195 | 116.5607 | 11.5424 | 80960.5234
2022-10-20 01:30 | 2.1285 | 4.1212 | 7.2121 | 13.0628 | 0.28485 | 0.46165 | 118.1894 | 11.4116 | 81968.9531
2022-10-20 01:35 |  |  |  |  | 0.22584 | 0.4124 |  |  | 81938.9609
2022-10-20 01:40 |  |  |  |  | 0.35326 | 0.55932 |  |  | 81884.1406
2022-10-20 01:45 |  |  |  |  | 0.41199 | 0.53952 |  |  | 81856.4531
2022-10-20 01:50 |  |  |  |  | 0.36258 | 0.76436 |  |  | 81921.1484
2022-10-20 01:55 |  |  |  |  | 0.27466 | 0 |  |  | 81838.6641
2022-10-20 02:00 |  |  |  |  | 0.23527 | 0 |  |  | 81948.8516
2022-10-20 02:05 |  |  |  |  | 0.2355 | 0.27475 |  |  | 81864.0781
2022-10-20 02:10 |  |  |  |  | 0.27447 | 0.8038 |  |  | 81846.25
2022-10-20 02:15 |  |  |  |  | 0.29408 | 0.62738 |  |  | 82011.8984
2022-10-20 02:20 | 1.7936 | 10.6537 | 13.4031 | 0 | 0.32392 | 0.45152 |  | 14.7683 | 82037.4062
2022-10-20 02:25 | 2.1264 | 12.523 | 15.7824 | 0 | 0.47037 | 0.53897 | 119.2057 | 7.18 | 81899.375
2022-10-20 02:30 | 1.9044 | 10.3031 | 13.2223 | 0 | 0.49977 | 0.70556 | 119.4429 | 8.0101 | 81981.9062
2022-10-20 02:35 | 6.6118 | 9.963 | 20.0978 | 0 | 0.43132 | 0.46073 | 119.4236 | 8.836 | 82009.6484
2022-10-20 02:40 | 4.926 | 8.5803 | 16.131 | 0 | 0.48081 | 0.44156 | 119.3057 | 8.3887 | 81927.0859
2022-10-20 02:45 | 8.9533 | 8.2343 | 21.9582 | 13.0499 | 0.59836 | 0.67683 | 119.2057 | 8.5503 | 81897.125
2022-10-20 02:50 | 4.4797 | 8.0682 | 15.1065 | 13.0587 | 0.67729 | 1.0797 | 119.2267 | 8.5012 | 81952.5703
2022-10-20 02:55 | 3.5444 | 6.7912 | 12.0544 | 12.9154 | 0.75723 | 1.1553 | 118.2135 | 8.4079 | 81053.2969
2022-10-20 03:00 | 4.5916 | 6.6949 | 13.7332 | 13.0587 | 0.74526 | 0.54914 | 119.5848 | 9.3239 | 81952.5703
2022-10-20 03:05 | 4.7628 | 6.2819 | 13.5825 | 12.9154 | 0.66919 | 0.56251 | 118.6857 | 8.6792 | 81051.0703
2022-10-20 03:10 | 7.8421 | 6.5255 | 18.3743 | 13.0631 | 0.70628 | 0.99075 | 120.1028 | 8.7236 | 81978.0625
2022-10-20 03:15 | 4.5901 | 6.6926 | 13.7285 | 0 | 0.67639 | 0.91166 | 120.1408 | 8.2242 | 81922.5859
2022-10-20 03:20 | 4.1905 | 5.9025 | 12.3258 | 0 | 0.67368 | 0.83219 | 121.4182 | 8.4308 | 82877.5391
2022-10-20 03:25 | 6.5414 | 5.7783 | 15.8052 | 25.8563 | 0.69898 | 0.90285 | 118.9211 | 8.199 | 81132.75
2022-10-20 03:30 | 6.6053 | 6.1778 | 16.3026 | 13.0543 | 0.79402 | 1.0685 | 120.2005 | 8.6628 | 81920.3359
2022-10-20 03:35 | 3.8805 | 5.4384 | 11.5565 | 12.9282 | 0.87372 | 1.2815 | 119.0983 | 8.7963 | 81132.75
2022-10-20 03:40 | 10.3009 | 5.6028 | 21.3924 | 12.9154 | 0.95045 | 1.513 |  |  | 81048.8438
2022-10-20 03:45 | 9.9819 | 5.7802 | 21.0808 | 12.9325 | 1.009 | 1.4262 | 119.9069 | 10.1029 | 81157.9922
2022-10-20 03:50 | 9.9754 | 5.9464 | 21.0671 | 12.9242 | 1.0676 | 0 |  |  | 81103.7344
2022-10-20 03:55 | 8.7294 | 5.8326 | 19.2134 | 13.0499 | 1.0005 | 0 |  |  | 81892.625
2022-10-20 04:00 | 14.6804 | 5.4968 | 27.9995 | 13.0672 | 0.88312 | 0.10794 |  |  | 82000.6484
2022-10-20 04:05 | 19.944 | 5.7745 | 36.3454 | 12.9198 | 0.88373 | 1.0003 |  |  | 81074.0469
2022-10-20 04:10 | 22.1375 | 6.7866 | 40.7198 | 12.9067 | 1.0862 | 1.6778 |  |  | 80982
2022-10-20 04:15 | 13.3311 | 6.697 | 27.1314 | 13.0628 | 1.1865 | 1.7945 |  |  | 81962.9844
2022-10-20 04:20 | 10.9677 | 5.8326 | 22.8159 | 13.0499 | 1.2748 | 1.6964 | 121.0543 | 9.8657 | 81880.4531
2022-10-20 04:25 | 10.0724 | 5.1464 | 20.5858 | 26.0997 | 1.2662 | 1.5116 |  |  | 81880.4531
2022-10-20 04:30 | 17.5708 | 6.1757 | 33.1088 | 130.4987 | 1.2957 | 1.8846 |  |  | 81878.1875
2022-10-20 04:35 | 19.0321 | 6.521 | 35.6941 | 52.2171 | 1.3452 | 1.9147 | 120.2601 | 11.0204 | 81908.1562
2022-10-20 04:40 | 18.6962 | 6.0062 | 34.6645 | 91.38 | 1.3658 | 1.6802 | 120.3198 | 11.0753 | 81895.8984
2022-10-20 04:45 | 20.7126 | 5.9423 | 37.6913 | 51.6616 | 1.5068 | 1.7693 | 119.4529 | 9.981 | 81024.6719
2022-10-20 04:50 | 33.2718 | 5.3233 | 56.3235 | 104.5021 | 1.6993 | 2.21 | 120.8755 | 11.6859 | 81950.7344
2022-10-20 04:55 | 42.3101 | 7.8097 | 72.6642 | 154.9807 | 1.8561 | 2.6724 | 119.9219 | 13.3438 | 81014.1797
2022-10-20 05:00 | 29.687 | 7.0404 | 52.5457 | 143.6904 | 2.0326 | 3.1324 | 121.5918 | 14.9229 | 81940.6875
2022-10-20 05:05 | 33.2389 | 7.3766 | 58.3264 | 182.6981 | 2.229 | 3.044 | 120.5773 | 13.7572 | 81858.1562
2022-10-20 05:10 | 41.7587 | 8.5803 | 72.5895 | 208.8685 | 2.4974 | 3.6576 | 120.4987 | 15.3518 | 81885.8516
2022-10-20 05:15 | 32.4635 | 8.4917 | 58.2529 | 206.7108 | 2.8164 | 4.0789 | 119.0768 | 15.356 | 81041.5703
2022-10-20 05:20 | 35.3644 | 7.3764 | 61.5842 | 91.3466 | 3.1028 | 3.692 | 119.7989 | 13.2635 | 81857.625
2022-10-20 05:25 | 50.3189 | 8.6644 | 85.795 | 129.238 | 3.1529 | 3.5129 | 118.4084 | 13.5157 | 81059
2022-10-20 05:30 | 56.5423 | 11.0246 | 97.6945 | 180.6323 | 3.1768 | 3.6819 | 118.3295 | 15.0105 | 80920.3203
2022-10-20 05:35 | 62.6492 | 9.5013 | 105.5322 | 232.3201 | 3.2847 | 4.4023 | 119.0183 | 18.756 | 80947.6797
2022-10-20 05:40 | 87.6276 | 10.8073 | 145.126 | 287.0894 | 3.6737 | 5.206 | 120.7529 | 22.4165 | 81835.0859
2022-10-20 05:45 | 123.5549 | 11.4937 | 200.8831 | 260.9973 | 4.1338 | 5.7479 | 120.1002 | 20.3343 | 81835.5938
2022-10-20 05:50 | 92.684 | 13.3672 | 155.4366 | 260.7328 | 4.5675 | 6.4731 | 120.2167 | 21.6825 | 81752.6406
2022-10-20 05:55 | 78.0348 | 12.8946 | 132.5091 | 258.1335 | 4.8866 | 6.7362 | 119.844 | 22.2253 | 80937.6328
2022-10-20 06:00 | 71.6652 | 12.339 | 122.19 | 312.8793 | 5.2158 | 6.3945 | 121.706 | 25.1868 | 81752.6406
2022-10-20 06:05 | 77.9439 | 14.2478 | 133.723 | 365.6336 | 5.3373 | 6.0942 | 121.7297 | 26.4902 | 81890.4297
2022-10-20 06:10 | 74.0381 | 13.3717 | 126.8599 | 286.903 | 5.4178 | 6.3519 | 121.2108 | 20.3206 | 81770.0547
2022-10-20 06:15 | 98.4192 | 12.1717 | 163.0322 | 312.985 | 5.7029 | 6.7255 | 121.2108 | 21.8542 | 81770.0547
2022-10-20 06:20 | 99.3975 | 12.2159 | 164.576 | 387.2002 | 5.9847 | 7.0552 | 121.3184 | 61.5803 | 80925.2188
2022-10-20 06:25 | 90.269 | 13.4123 | 151.7799 | 387.4518 | 6.1876 | 7.4933 | 121.2202 | 38.567 | 80969.2969
2022-10-20 06:30 | 69.162 | 13.3804 | 119.3945 | 339.2875 | 6.3997 | 7.6894 | 121.5282 | 27.4588 | 81814.6172
2022-10-20 06:35 | 71.5364 | 11.8405 | 121.494 | 313.2943 | 6.4053 | 7.4188 | 121.5096 | 27.3584 | 81842.2734
2022-10-20 06:40 | 89.0433 | 12.2077 | 148.6965 | 270.8569 | 6.2086 | 7.386 | 119.8219 | 20.4226 | 80862.6797
2022-10-20 06:45 | 87.4862 | 11.4895 | 145.5914 | 326.1277 | 6.3322 | 7.7284 | 121.9044 | 22.902 | 81784.6328
2022-10-20 06:50 | 106.3239 | 11.8248 | 174.8019 | 351.9892 | 6.5059 | 8.4744 | 121.2295 | 26.7746 | 81719.4922
2022-10-20 06:55 | 98.707 | 13.2089 | 164.682 | 352.337 | 7.1949 | 9.9508 | 120.9318 | 25.9242 | 81801.9375
2022-10-20 07:00 | 82.2558 | 13.7235 | 139.8082 | 274.0399 | 7.6946 | 10.6799 | 119.9777 | 22.1972 | 81801.9375
2022-10-20 07:05 | 71.9603 | 11.5217 | 121.825 | 270.674 | 7.8025 | 9.663 | 118.0918 | 25.4434 | 80795.5312
2022-10-20 07:10 | 70.1 | 10.1111 | 117.5628 | 325.9159 | 7.8991 | 8.8938 | 119.0253 | 26.2271 | 81709.1094
2022-10-20 07:15 | 77.486 | 13.6914 | 132.4647 | 416.6092 | 7.8174 | 9.3927 | 118.5672 | 24.1685 | 81598.8125
2022-10-20 07:20 | 56.3005 | 11.1901 | 97.4895 | 348.2358 | 7.7487 | 8.6638 | 117.0488 | 24.3765 | 80839.4922
2022-10-20 07:25 | 75.4106 | 11.8643 | 127.4563 | 567.3038 | 7.603 | 8.9384 | 118.5412 | 31.8412 | 80801.8906
2022-10-20 07:30 | 84.2564 | 11.3558 | 140.6765 | 477.0509 | 7.6006 | 9.3157 | 118.4233 | 27.5632 | 80789.1562
2022-10-20 07:35 | 98.0916 | 13.7151 | 164.0734 | 386.4161 | 7.774 | 9.8321 | 117.6001 | 26.8868 | 80707.6875
2022-10-20 07:40 | 75.241 | 12.51 | 127.8421 | 417.1617 | 8.1462 | 10.6414 | 118.1287 | 27.9238 | 81687.8125
2022-10-20 07:45 | 76.7562 | 12.5019 | 130.3278 | 390.835 | 8.2772 | 9.6584 | 117.8138 | 22.7622 | 81635.4062
2022-10-20 07:50 | 70.831 | 11.8566 | 120.4289 | 399.4315 | 8.1083 | 9.9232 | 116.5211 | 26.3547 | 80737.3125
2022-10-20 07:55 | 82.1832 | 9.1555 | 135.1289 | 399.8263 | 8.0321 | 9.6015 | 117.1078 | 26.5975 | 80818.8047
2022-10-20 08:00 | 98.7544 | 13.8844 | 165.2587 | 425.0578 | 8.0763 | 9.637 | 117.3647 | 25.8049 | 80710.0625
2022-10-20 08:05 | 82.2031 | 12.4977 | 138.6727 | 468.8436 | 8.3195 | 10.3327 | 118.1906 | 28.8261 | 81594.9062
2022-10-20 08:10 | 71.052 | 11.5178 | 120.4289 | 438.0862 | 8.27 | 10.8477 | 117.9931 | 38.9098 | 80726.8828
2022-10-20 08:15 | 77.188 | 11.8486 | 130.165 | 386.2859 | 8.461 | 10.3813 | 117.3839 | 44.1293 | 80670.0391
2022-10-20 08:20 | 86.5568 | 10.6142 | 143.2916 | 403.7166 | 8.583 | 10.9606 | 118.1877 | 37.1393 | 81579.2109
2022-10-20 08:25 | 88.9539 | 9.9227 | 146.2745 | 338.3728 | 8.4801 | 11.1394 | 117.3944 | 24.7064 | 81526.6562
2022-10-20 08:30 | 85.0835 | 10.1625 | 140.5816 | 334.9989 | 8.5308 | 10.4926 | 116.165 | 22.6202 | 80713.75
2022-10-20 08:35 | 89.2545 | 11.8526 | 148.6651 | 309.1329 | 8.4934 | 9.5881 | 119.6602 | 26.2918 | 80673.7969
2022-10-20 08:40 | 73.8935 | 10.0533 | 123.3199 | 305.9047 | 8.0931 | 9.6075 | 118.1193 | 19.5932 | 79843.4844
2022-10-20 08:45 | 75.6912 | 9.9932 | 126.0153 | 412.3063 | 7.9505 | 8.3509 | 117.9313 | 24.2436 | 80698.3828
2022-10-20 08:50 | 69.9217 | 10.3284 | 117.6762 | 334.886 | 7.6744 | 8.3481 | 117.5384 | 21.9634 | 80671.1797
2022-10-20 08:55 | 82.7638 | 9.4725 | 136.3359 | 373.1579 | 7.362 | 8.3579 | 117.3636 | 22.5362 | 80587.3828
2022-10-20 09:00 | 89.9521 | 10.2073 | 148.0891 | 343.6871 | 7.2442 | 8.1907 | 115.8108 | 23.4165 | 79720.8516
2022-10-20 09:05 | 102.0611 | 11.7248 | 168.1677 | 369.5102 | 7.5243 | 7.3601 | 115.8088 | 23.3327 | 79801.3516
2022-10-20 09:10 | 81.2173 | 11.5612 | 136.054 | 407.8729 | 7.6376 | 5.7741 | 115.6731 | 26.1243 | 79838.7344
2022-10-20 09:15 | 78.1818 | 11.51 | 131.3499 | 360.5335 | 7.4156 | 5.9324 | 116.6779 | 26.8778 | 80660.4922
2022-10-20 09:20 | 90.7092 | 12.6863 | 151.7286 | 321.6878 | 6.9328 | 6.0455 | 116.5992 | 28.2648 | 80603.7188
2022-10-20 09:25 | 77.6426 | 11.0477 | 130.0611 | 331.0695 | 6.7381 | 6.2658 | 114.6861 | 25.9915 | 79763.8984
2022-10-20 09:30 | 77.5773 | 11.8406 | 130.923 | 295.9528 | 6.8726 | 7.2036 | 115.6584 | 25.9949 | 80611.8438
2022-10-20 09:35 | 80.3361 | 10.8257 | 133.9677 | 295.9528 | 6.9184 | 7.5225 | 115.5996 | 31.1831 | 80609.4766
2022-10-20 09:40 | 83.4303 | 12.5542 | 140.4392 | 331.0696 | 7.0391 | 7.907 | 114.2206 | 35.1367 | 79767.25
2022-10-20 09:45 | 63.3585 | 12.0561 | 109.1743 | 267.4926 | 7.2466 | 6.9671 | 113.9099 | 32.5806 | 79794.1562
2022-10-20 09:50 | 75.3195 | 10.4803 | 126.1018 | 321.4711 | 7.3714 | 7.6927 | 115.1104 | 33.5384 | 80552.7969
2022-10-20 09:55 | 91.0197 | 12.1909 | 151.7092 | 283.3651 | 7.0283 | 7.4761 | 115.4196 | 36.84 | 80686.1172
2022-10-20 10:00 | 85.8772 | 12.8425 | 144.4782 | 257.0903 | 6.7879 | 7.4005 | 114.8367 | 39.4119 | 80523.2969
2022-10-20 10:05 | 86.0454 | 12.0057 | 143.7301 | 282.9899 | 6.734 | 6.9481 | 115.1492 | 46.5698 | 80577.5703
2022-10-20 10:10 | 82.0724 | 13.2068 | 139.0104 | 231.8441 | 6.7625 | 7.542 | 115.3018 | 47.4971 | 80683.7422
2022-10-20 10:15 | 66.4974 | 13.2068 | 115.3058 | 283.3651 | 6.5221 | 6.3177 | 115.1841 | 46.3611 | 80686.1172
2022-10-20 10:20 | 66.1888 | 11.3293 | 112.7858 | 244.4004 | 6.1696 | 4.2526 | 115.1492 | 47.0561 | 80575.2031
2022-10-20 10:25 | 71.3736 | 11.4984 | 120.7332 | 282.9899 | 5.8096 | 5.4787 | 115.5607 | 59.2118 | 80575.2031
2022-10-20 10:30 | 71.1992 | 12.3519 | 121.4886 | 334.6603 | 5.6186 | 5.6868 | 115.8711 | 61.2506 | 80629.375
2022-10-20 10:35 | 75.8965 | 12.3439 | 128.6807 | 295.8531 | 5.5176 | 6.5297 | 115.2668 | 56.1864 | 80575.2031
2022-10-20 10:40 | 80.4483 | 11.1489 | 134.463 | 308.4045 | 5.444 | 5.8815 | 118.5561 | 51.1643 | 80493.8203
2022-10-20 10:45 | 80.2239 | 13.3626 | 136.3327 | 295.946 | 5.4354 | 6.6725 | 116.4201 | 52.3129 | 80591.6641
2022-10-20 10:50 | 91.3999 | 14.044 | 154.1451 | 270.3026 | 5.5195 | 6.6098 | 115.8123 | 47.1408 | 80618.8125
2022-10-20 10:55 | 70.4028 | 11.502 | 119.418 | 270.2115 | 5.5176 | 5.576 | 115.5969 | 42.9096 | 80591.6641
2022-10-20 11:00 | 71.4822 | 12.6818 | 122.2523 | 321.5721 | 5.3849 | 4.7227 | 115.7931 | 41.7606 | 80564.5391
2022-10-20 11:05 | 80.4446 | 12.5169 | 135.8253 | 321.6804 | 5.3185 | 4.6074 | 116.1261 | 41.0722 | 80591.6641
2022-10-20 11:10 | 106.1614 | 13.3494 | 176.0775 | 424.1989 | 5.3185 | 5.6497 | 119.5946 | 41.9494 | 80510.3672
2022-10-20 11:15 | 99.5015 | 15.049 | 167.5685 | 424.4752 | 5.5974 | 5.4027 | 117.4977 | 43.3814 | 80553.9297
2022-10-20 11:20 | 76.8247 | 15.0545 | 132.6468 | 318.1143 | 5.7779 | 5.7298 | 115.4202 | 42.4873 | 79690.1172
2022-10-20 11:25 | 69.6484 | 12.1625 | 118.9221 | 269.8539 | 6.016 | 6.4345 | 115.6788 | 31.2491 | 80475.0469
2022-10-20 11:30 | 75.6486 | 12.8465 | 128.6344 | 282.8882 | 6.166 | 6.0686 | 115.3428 | 32.0795 | 80529.2109
2022-10-20 11:35 | 75.7334 | 13.8561 | 129.943 | 295.6472 | 6.1578 | 8.4342 | 115.8327 | 29.4233 | 80502.1172
2022-10-20 11:40 | 79.1508 | 14.363 | 135.8572 | 282.7931 | 6.0508 | 6.9069 | 115.6565 | 30.989 | 80502.1172
2022-10-20 11:45 | 81.9343 | 14.3678 | 139.9597 | 308.6053 | 5.9166 | 3.8536 | 115.8129 | 37.2101 | 80531.6094
2022-10-20 11:50 | 70.2688 | 12.8509 | 120.5614 | 295.8463 | 5.8602 | 2.5797 | 115.7344 | 31.28 | 80558.7188
2022-10-20 11:55 | 117.5192 | 12.6472 | 192.9557 | 390.0358 | 5.9035 | 8.1272 | 116.86 | 30.7972 | 81424.9375
2022-10-20 12:00 | 123.785 | 16.881 | 206.6231 | 372.4047 | 6.2905 | 9.5137 | 115.1902 | 29.0707 | 80423.2969
2022-10-20 12:05 | 103.4808 | 18.0748 | 176.8628 | 411.2059 | 7.0039 | 9.595 | 115.2678 | 30.9792 | 80469.2188
2022-10-20 12:10 | 81.9265 | 14.3325 | 139.9124 | 350.4497 | 7.5664 | 9.2489 | 115.3612 | 28.8926 | 81282.1797
2022-10-20 12:15 | 74.3754 | 14.5467 | 128.5519 | 321.6804 | 7.4494 | 6.9528 | 114.715 | 31.0743 | 80593.0391
2022-10-20 12:20 | 88.3883 | 14.5223 | 150.0072 | 454.8886 | 7.4556 | 5.872 | 116.4049 | 41.2129 | 81404.7969
2022-10-20 12:25 | 80.3634 | 13.1802 | 136.3641 | 308.5015 | 7.2448 | 9.8058 | 114.2467 | 34.0123 | 80514.0938
2022-10-20 12:30 | 90.5261 | 12.8295 | 151.5911 | 295.3554 | 7.0528 | 10.6813 | 113.8406 | 25.9425 | 80432.875
2022-10-20 12:35 | 107.6761 | 17.4096 | 182.4594 | 311.6157 | 7.079 | 9.4813 | 115.222 | 30.1566 | 81325.1016
2022-10-20 12:40 | 83.3726 | 14.6932 | 142.4897 | 337.9173 | 7.0819 | 8.7146 | 115.3359 | 26.7475 | 81409.6406
2022-10-20 12:45 | 88.8578 | 14.1666 | 150.3711 | 363.5516 | 7.0523 | 9.049 | 115.4 | 28.1389 | 81327.5234
2022-10-20 12:50 | 97.7365 | 13.189 | 163.0031 | 295.8463 | 6.8239 | 7.9823 | 114.2649 | 25.0132 | 80570.7031
2022-10-20 12:55 | 74.7038 | 16.5781 | 131.0868 | 273.0251 | 6.9435 | 7.3769 | 115.3153 | 25.1183 | 81441.8906
2022-10-20 13:00 | 85.1055 | 13.5184 | 143.9712 | 269.9448 | 6.7873 | 7.2352 | 113.7793 | 25.2668 | 80518.9297
2022-10-20 13:05 | 81.2988 | 13.8836 | 138.5013 | 279.9406 | 6.5644 | 4.5112 | 113.2688 | 28.3783 | 79709.0859
2022-10-20 13:10 | 62.3946 | 14.194 | 109.6658 | 308.5015 | 6.3781 | 6.4171 | 114.3642 | 27.1019 | 80521.2812
2022-10-20 13:15 | 74.0565 | 14.0206 | 127.5372 | 295.5543 | 6.0414 | 6.7332 | 113.6236 | 23.3693 | 80494.2188
2022-10-20 13:20 | 86.2144 | 14.5129 | 146.4947 | 311.7206 | 5.8207 | 7.2291 | 115.4389 | 27.3847 | 81359.75
2022-10-20 13:25 | 76.2184 | 14.1612 | 130.9915 | 333.4379 | 5.6264 | 7.4662 | 114.0415 | 27.147 | 80331.8281
2022-10-20 13:30 | 75.5164 | 14.0358 | 129.7901 | 364.281 | 5.6199 | 6.9344 | 111.2424 | 26.4317 | 78683.6484
2022-10-20 13:35 | 98.3269 | 13.8243 | 164.5434 | 384.7437 | 5.831 | 7.6027 | 113.8679 | 29.7869 | 80331.6875
2022-10-20 13:40 | 120.6444 | 15.158 | 200.0861 | 499.6716 | 6.1369 | 8.7086 | 114.1064 | 31.1564 | 80239.8906
2022-10-20 13:45 | 98.5381 | 17.8291 | 168.8719 | 422.2379 | 6.6607 | 8.803 | 113.3703 | 31.4375 | 80134.0625
2022-10-20 13:50 | 80.0764 | 14.2921 | 137.0362 | 370.9327 | 6.7804 | 7.2279 | 113.1568 | 31.803 | 80117.6172
2022-10-20 13:55 | 78.7916 | 15.6217 | 136.3963 | 357.7866 | 6.6943 | 8.2143 | 113.9204 | 34.6695 | 80025.8828
2022-10-20 14:00 | 73.0792 | 13.9174 | 125.9358 | 296.9564 | 6.6905 | 6.6807 | 114.4576 | 25.1612 | 80869.7969
2022-10-20 14:05 | 89.6459 | 15.3058 | 152.7183 | 297.5515 | 6.4545 | 7.4975 | 115.692 | 27.6568 | 81033.6172
2022-10-20 14:10 | 82.685 | 13.4218 | 139.9945 | 297.2563 | 6.4806 | 8.3716 | 114.5732 | 22.7983 | 80953.8906
2022-10-20 14:15 | 88.1739 | 16.4907 | 151.6469 | 310.3841 | 6.8593 | 9.2838 | 114.2938 | 25.3118 | 81011.1875
2022-10-20 14:20 | 86.646 | 17.1212 | 149.9353 | 303.4788 | 6.9399 | 10.2217 | 111.2888 | 24.5894 | 79194.4141
2022-10-20 14:25 | 83.203 | 17.1393 | 144.6758 | 332.3422 | 7.3301 | 8.3243 | 113.0242 | 24.0514 | 80057.6406
2022-10-20 14:30 | 90.5476 | 17.4754 | 156.27 | 357.907 | 7.552 | 8.3033 | 113.2578 | 36.3991 | 80057.6406
2022-10-20 14:35 | 94.0239 | 15.9577 | 160.0809 | 357.7867 | 7.6304 | 9.4672 | 113.4533 | 39.8217 | 80020.1641
2022-10-20 14:40 | 104.3188 | 14.7965 | 174.7001 | 511.6313 | 7.6575 | 8.4497 | 114.092 | 34.6502 | 80103.8047
2022-10-20 14:45 | 116.1516 | 15.7844 | 193.8257 | 555.1793 | 7.6485 | 8.1531 | 115.2836 | 34.6509 | 80866.4688
2022-10-20 14:50 | 95.4336 | 18.832 | 164.9478 | 498.8405 | 7.4964 | 8.3979 | 113.9166 | 43.5142 | 80103.8047
2022-10-20 14:55 | 83.119 | 15.2755 | 142.6833 | 395.8545 | 7.2073 | 8.5783 | 113.2019 | 38.0786 | 79971.1953
2022-10-20 15:00 | 82.8188 | 14.2921 | 141.2397 | 383.7235 | 6.7697 | 6.3882 | 113.2737 | 34.4891 | 80116.7422
2022-10-20 15:05 | 91.2783 | 13.7921 | 153.7068 | 379.2208 | 6.3819 | 6.6724 | 112.2911 | 34.4029 | 79164.5156
2022-10-20 15:10 | 118.3816 | 19.1364 | 200.596 | 408.624 | 6.5252 | 9.3818 | 114.1939 | 36.1479 | 79971.1953
2022-10-20 15:15 | 91.7704 | 17.4577 | 158.2946 | 357.546 | 6.9458 | 8.873 | 114.1939 | 36.7915 | 79973.6172
2022-10-20 15:20 | 79.0061 | 13.9605 | 135.0639 | 409.4428 | 6.9528 | 7.9615 | 114.6566 | 31.0614 | 80135.6094
2022-10-20 15:25 | 121.5407 | 20.3452 | 206.6472 | 601.1669 | 6.7614 | 8.7212 | 115.1441 | 43.5142 | 80108.6484
2022-10-20 15:30 | 107.5734 | 17.8171 | 182.8776 | 549.8187 | 6.6493 | 7.2662 | 114.1705 | 46.8829 | 80068.7188
2022-10-20 15:35 | 88.9518 | 18.2906 | 154.8054 | 493.3107 | 6.5261 | 7.2825 | 112.7116 | 48.6632 | 79210.1719
2022-10-20 15:40 | 88.2957 | 16.7919 | 152.1348 | 395.9876 | 6.6982 | 7.1683 |  |  | 79989.9609
2022-10-20 15:45 | 104.4832 | 18.5121 | 178.8375 | 413.4279 | 6.9728 | 9.3994 |  |  | 80904.9141
2022-10-20 15:50 | 107.3587 | 18.1003 | 182.6635 | 442.1267 | 7.1179 | 8.5124 | 112.5619 | 32.629 | 79105.6562
2022-10-20 15:55 | 102.7215 | 19.1364 | 176.7595 | 434.163 | 7.4106 | 8.556 |  |  | 79965.5078
2022-10-20 16:00 | 87.3606 | 16.2772 | 150.1866 | 421.2519 | 7.6258 | 10.3962 |  |  | 79946.7344
2022-10-20 16:05 | 73.9935 | 17.307 | 130.7269 | 383.4655 | 7.7753 | 9.6065 |  |  | 80054.7812
2022-10-20 16:10 | 80.1669 | 14.447 | 137.3298 | 404.2302 | 7.5195 | 9.0486 |  |  | 79113.6797
2022-10-20 16:15 | 103.6257 | 16.4724 | 175.3137 | 537.0322 | 7.4989 | 9.1849 |  |  | 80068.7188
2022-10-20 16:20 | 90.0774 | 17.8051 | 155.8789 | 421.6703 | 7.7583 | 9.7861 |  |  | 80017.3359
2022-10-20 16:25 | 115.5732 | 17.1278 | 194.2825 | 447.0828 | 7.7265 | 8.2259 |  |  | 79989.9609
2022-10-20 16:30 | 84.7648 | 18.1533 | 147.9157 | 396.3809 | 7.5773 | 8.1851 | 114.6379 | 31.2553 | 80071.1562
2022-10-20 16:35 | 75.3437 | 15.947 | 131.4365 | 408.624 | 7.369 | 8.0255 |  |  | 79963.0703
2022-10-20 16:40 | 60.366 | 14.771 | 107.1323 | 387.4647 | 7.327 | 7.4161 | 115.6765 | 25.224 | 80877.2656
2022-10-20 16:45 | 58.2474 | 12.1063 | 101.3899 | 409.3051 | 7.0727 | 7.5527 |  |  | 80100.5312
2022-10-20 16:50 | 58.6467 | 11.9301 | 101.9939 | 357.9011 | 6.7306 | 6.3882 | 113.9569 | 31.3521 | 80057.2031
2022-10-20 16:55 | 76.7674 | 12.4218 | 130.2615 | 498.0105 | 6.4631 | 6.9136 | 115.2442 | 37.8641 | 79973.6172
2022-10-20 17:00 | 62.3387 | 15.6147 | 111.3395 | 529.3571 | 6.3503 | 6.6074 | 115.6376 | 34.9763 | 80863.1797
2022-10-20 17:05 | 52.3063 | 12.6064 | 92.7835 | 485.8863 | 6.038 | 7.0167 | 113.5278 | 26.5294 | 80084.1328
2022-10-20 17:10 | 60.8196 | 11.5903 | 104.8168 | 485.5675 | 5.8678 | 8.1111 | 113.8036 | 30.1614 | 80016.875
2022-10-20 17:15 | 76.5877 | 13.2517 | 130.4781 | 607.4266 | 5.8893 | 6.8395 | 116.0477 | 33.654 | 80932.1328
2022-10-20 17:20 | 55.1574 | 12.4384 | 96.9856 | 396.3809 | 5.9893 | 7.7439 | 113.9952 | 26.5831 | 80073.5938
2022-10-20 17:25 | 56.965 | 12.0902 | 99.4082 | 395.9876 | 5.9011 | 7.2048 | 113.8237 | 26.9859 | 79989.9609
2022-10-20 17:30 | 62.4634 | 12.7662 | 108.3443 | 562.236 | 5.7462 | 6.56 | 114.2707 | 40.9487 | 80016.875
2022-10-20 17:35 | 65.9923 | 12.4344 | 113.7578 | 447.3837 | 5.7677 | 6.3563 | 115.1853 | 39.674 | 80043.8047
2022-10-20 17:40 | 73.3006 | 13.4083 | 125.9358 | 464.8013 | 6.0834 | 7.7479 | 115.3426 | 28.7402 | 80847.6016
2022-10-20 17:45 | 93.4661 | 14.6157 | 157.7141 | 478.3477 | 6.2738 | 8.4642 | 115.0825 | 35.0228 | 80956.8906
2022-10-20 17:50 | 77.6957 | 15.1178 | 134.3806 | 498.3456 | 6.2365 | 7.4328 | 113.7452 | 32.7375 | 80014.4375
2022-10-20 17:55 | 53.3858 | 11.7623 | 93.762 | 345.1246 | 6.1559 | 6.9793 | 112.9074 | 24.5345 | 80051.9375
2022-10-20 18:00 | 46.6454 | 10.143 | 81.6428 | 379.4697 | 5.8279 | 6.2636 | 111.9602 | 27.7848 | 79215.8125
2022-10-20 18:05 | 40.2576 | 10.4248 | 72.1331 | 319.7696 | 5.7407 | 6.8556 | 112.9815 | 23.315 | 80103.8047
2022-10-20 18:10 | 45.648 | 10.5965 | 80.5674 | 294.287 | 5.5823 | 6.7946 | 113.1364 | 24.129 | 80141.2891
2022-10-20 18:15 | 35.443 | 9.4192 | 63.7475 | 255.9018 | 5.3957 | 6.7812 | 113.078 | 21.5495 | 80141.2891
2022-10-20 18:20 | 28.8465 | 10.0338 | 54.2507 | 232.8664 | 5.1939 | 6.554 | 114.2141 | 19.3978 | 81027.8516
2022-10-20 18:25 | 30.6458 | 7.745 | 54.8883 | 230.5444 | 4.9193 | 5.1336 | 112.7825 | 18.0209 | 80230.3672
2022-10-20 18:30 | 32.1192 | 8.7377 | 57.8031 | 268.4303 | 4.7197 | 4.9143 | 112.5569 | 18.7901 | 80065.7344
2022-10-20 18:35 | 51.9782 | 8.5725 | 88.2466 | 306.8807 | 4.4823 | 4.5992 | 113.0622 | 27.7113 | 80095.0781
2022-10-20 18:40 | 38.9172 | 10.3672 | 70.0208 | 271.4994 | 4.3843 | 4.404 | 114.1392 | 23.0774 | 80981.1562
2022-10-20 18:45 | 32.5187 | 9.8671 | 59.5428 | 245.8862 | 4.145 | 4.4601 | 114.1343 | 18.4803 | 81073.8984
2022-10-20 18:50 | 30.3997 | 8.8434 | 55.2711 | 194.0553 | 3.8445 | 3.8249 | 113.8003 | 17.1157 | 81046.6016
2022-10-20 18:55 | 33.9501 | 8.6733 | 60.7132 | 284.6145 | 3.6454 | 3.7732 | 113.8594 | 19.7238 | 81054.7188
2022-10-20 19:00 | 32.5077 | 8.8434 | 58.6724 | 258.7404 | 3.5275 | 4.9818 | 113.5638 | 21.5169 | 81054.7188
2022-10-20 19:05 | 38.4445 | 6.9031 | 66.0007 | 256.1604 | 3.3367 | 3.4534 | 112.3143 | 22.9161 | 80244.1016
2022-10-20 19:10 | 39.8021 | 8.7639 | 69.7739 | 230.773 | 3.2426 | 3.934 | 112.4843 | 18.3618 | 80325.4219
2022-10-20 19:15 | 30.4167 | 8.2774 | 55.0702 | 205.6075 | 3.261 | 3.4265 | 112.8627 | 15.7598 | 80525.5625
2022-10-20 19:20 | 24.3554 | 8.7842 | 46.1171 | 218.4579 | 3.2999 | 3.7574 | 112.6278 | 16.8393 | 80523.2109
2022-10-20 19:25 | 18.3122 | 8.1165 | 36.3553 | 218.674 | 3.2481 | 3.637 | 112.798 | 16.0455 | 80604.5625
2022-10-20 19:30 | 21.9526 | 6.9329 | 40.7517 | 231.5372 | 3.18 | 3.4036 | 113.0331 | 17.2341 | 80602.2031
2022-10-20 19:35 | 23.8595 | 6.9421 | 43.5148 | 270.4848 | 3.116 | 3.4763 | 113.3595 | 19.7454 | 80708.3984
2022-10-20 19:40 | 15.2959 | 7.359 | 30.805 | 208.2996 | 3.0678 | 4.0707 | 114.519 | 13.5603 | 81578.6094
2022-10-20 19:45 | 19.0844 | 6.0874 | 35.3407 | 180.0845 | 2.8669 | 3.4402 | 113.0919 | 13.3983 | 80610.2188
2022-10-20 19:50 | 24.4898 | 6.9329 | 44.4718 | 205.8109 | 2.8688 | 3.355 | 113.9736 | 14.7489 | 80599.8516
2022-10-20 19:55 | 23.2842 | 6.9352 | 42.6261 | 231.6152 | 2.8142 | 3.0868 | 114.0708 | 14.862 | 80624.6641
2022-10-20 20:00 | 21.1051 | 6.2669 | 38.6176 | 193.2686 | 2.7734 | 2.4425 | 114.3398 | 14.4488 | 80733.2578
2022-10-20 20:05 | 21.9674 | 7.276 | 40.7792 | 218.8215 | 2.7442 | 3.4643 | 113.9916 | 13.8939 | 80651.8516
2022-10-20 20:10 | 15.4493 | 6.766 | 30.4472 | 141.5426 | 2.7733 | 4.0189 | 113.4828 | 12.3219 | 80635.0469
2022-10-20 20:15 | 14.2354 | 6.5969 | 28.2482 | 102.9401 | 2.7512 | 2.0221 | 113.5416 | 11.8355 | 80632.7031
2022-10-20 20:20 | 17.3194 | 6.5947 | 33.1425 | 102.9054 | 2.5656 | 2.6239 | 113.327 | 13.1282 | 80605.5391
2022-10-20 20:25 | 24.6411 | 6.6056 | 44.207 | 154.6149 | 2.4725 | 2.9203 | 113.6333 | 17.3169 | 80738.9609
2022-10-20 20:30 | 20.449 | 7.455 | 38.8001 | 167.556 | 2.3834 | 2.7433 | 113.7894 | 17.052 | 80766.2031
2022-10-20 20:35 | 18.5391 | 6.0894 | 34.3377 | 154.4102 | 2.3938 | 3.328 | 113.7768 | 14.4837 | 80630.3672
2022-10-20 20:40 | 14.8018 | 6.2648 | 29.1228 | 141.6825 | 2.4133 | 3.3475 | 113.7127 | 14.0111 | 80711.75
2022-10-20 20:45 | 13.9655 | 6.1652 | 27.572 | 104.2201 | 2.372 | 2.559 | 114.9534 | 13.5695 | 81634.6484
2022-10-20 20:50 | 13.9322 | 5.5932 | 26.9489 | 141.8259 | 2.2599 | 2.1527 | 113.8867 | 13.4838 | 80791.1016
2022-10-20 20:55 | 20.3184 | 6.0936 | 37.4076 | 218.8953 | 2.1207 | 2.3834 | 113.9713 | 16.1699 | 80682.4219
2022-10-20 21:00 | 19.9737 | 5.7511 | 36.3675 | 218.7477 | 2.0512 | 2.1193 | 113.7768 | 15.5645 | 80628.0234
2022-10-20 21:05 | 22.8885 | 5.7627 | 40.847 | 180.5057 | 2.0338 | 2.3647 | 113.71 | 15.8665 | 80791.1016
2022-10-20 21:10 | 21.4227 | 5.755 | 38.5925 | 115.8858 | 1.9359 | 2.1012 | 113.6182 | 13.8445 | 80682.4219
2022-10-20 21:15 | 13.7986 | 5.5839 | 26.9041 | 102.9748 | 1.8301 | 1.6548 | 113.3446 | 12.5964 | 80655.2109
2022-10-20 21:20 | 16.0724 | 5.8169 | 30.6243 | 78.0879 | 1.6819 | 2.3114 | 114.602 | 12.8455 | 81558.1016
2022-10-20 21:25 | 34.3654 | 6.328 | 59.0045 | 117.0923 | 1.6431 | 2.3122 | 114.385 | 13.6608 | 81520.0938
2022-10-20 21:30 | 16.5528 | 7.1043 | 32.477 | 154.4102 | 1.9346 | 3.7136 | 113.1888 | 15.7807 | 80625.6797
2022-10-20 21:35 | 10.8218 | 6.0936 | 22.6816 | 115.8858 | 2.1499 | 3.2005 | 113.2652 | 12.871 | 80680.0781
2022-10-20 21:40 | 11.2635 | 5.9243 | 23.3586 | 77.2572 | 2.1895 | 2.2771 | 113.1475 | 10.9242 | 80690.4766
2022-10-20 21:45 | 11.5076 | 5.8227 | 23.4619 | 52.11 | 1.9357 | 1.6115 | 114.4176 | 10.1771 | 81640.4141
2022-10-20 21:50 | 9.055 | 5.9243 | 19.9733 | 51.5048 | 1.7207 | 1.1957 | 112.7945 | 9.7344 | 80690.4766
2022-10-20 21:55 | 25.6275 | 6.6036 | 45.8864 | 77.2832 | 1.5754 | 1.5949 | 112.8326 | 10.7656 | 80713.0391
2022-10-20 22:00 | 14.3055 | 6.6812 | 28.6091 | 65.1595 | 1.7415 | 3.1878 | 114.3371 | 11.2205 | 81665.6094
2022-10-20 22:05 | 12.7073 | 6.775 | 26.2532 | 64.4229 | 1.895 | 2.6531 | 112.9268 | 10.3901 | 80742.3438
2022-10-20 22:10 | 11.5076 | 6.5077 | 24.1469 | 78.1651 | 1.8362 | 1.9737 | 114.0009 | 10.1224 | 81648.5312
2022-10-20 22:15 | 11.6101 | 5.9321 | 23.8981 | 77.3596 | 1.644 | 1.9261 | 112.7084 | 9.5307 | 80807.1875
2022-10-20 22:20 | 22.122 | 5.7646 | 39.674 | 103.181 | 1.4096 | 0.99159 | 113.1001 | 10.7257 | 80834.4688
2022-10-20 22:25 | 18.2326 | 7.2833 | 35.2309 | 90.1942 | 1.4597 | 2.5787 | 112.9295 | 10.0116 | 80752.9766
2022-10-20 22:30 | 13.4765 | 6.6036 | 27.2609 | 64.4027 | 1.4689 | 2.7919 | 112.4794 | 9.6836 | 80725.7266
2022-10-20 22:35 | 11.2917 | 5.8266 | 23.135 | 39.1089 | 1.6999 | 3.0067 | 113.7205 | 9.1437 | 81703.6484
2022-10-20 22:40 | 11.1799 | 6.5121 | 23.6491 | 39.1089 | 1.9161 | 2.879 | 113.7205 | 9.1437 | 81705.9922
2022-10-20 22:45 | 7.5602 | 5.8808 | 17.4693 | 52.6302 | 1.9662 | 2.2542 | 114.8382 | 8.7866 | 82474.6484
2022-10-20 22:50 | 8.265 | 5.3072 | 17.9761 | 65.1172 | 1.8184 | 1.0026 | 113.5487 | 8.3689 | 81634.0312
2022-10-20 22:55 | 10.2754 | 5.3072 | 21.0577 | 65.1172 | 1.5711 | 0.815 | 113.6082 | 8.6424 | 81634.0312
2022-10-20 23:00 | 9.3943 | 5.4857 | 19.8856 | 221.692 | 1.3962 | 1.4257 | 113.9972 | 10.3517 | 81743.9922
2022-10-20 23:05 | 7.4524 | 5.7117 | 17.3081 | 131.6643 | 1.3591 | 1.627 | 114.7954 | 9.6773 | 82543.1562
2022-10-20 23:10 | 12.4249 | 5.3673 | 24.4126 | 118.5379 | 1.291 | 1.5988 | 114.8944 | 9.9572 | 82560.5781
2022-10-20 23:15 | 6.0332 | 5.309 | 14.557 | 39.0835 | 1.2663 | 1.0994 | 113.3489 | 8.317 | 81674.2734
2022-10-20 23:20 | 3.5038 | 5.1975 | 10.5683 | 26.3589 | 1.2115 | 0.96323 | 114.5475 | 7.7495 | 82628.7578
2022-10-20 23:25 | 2.8247 | 4.8494 | 9.1792 | 26.35 | 1.0317 | 0.37697 | 114.5088 | 7.5809 | 82611.25
2022-10-20 23:30 | 6.9247 | 4.28 | 14.8945 | 26.0469 | 0.82452 | 0.64784 | 113.1321 | 7.0014 | 81659.2812
2022-10-20 23:35 | 13.5235 | 6.8527 | 27.582 | 26.0645 | 0.76539 | 1.1873 | 113.3872 | 7.1156 | 81714.4531
2022-10-20 23:40 | 9.8236 | 6.0578 | 21.1158 | 26.3329 | 0.85342 | 0.90304 | 114.3743 | 7.5207 | 82558.2031
2022-10-20 23:45 | 9.9399 | 5.3673 | 20.6035 | 39.5126 | 0.96291 | 1.2508 | 114.4129 | 8.0764 | 82586.0859
2022-10-20 23:50 | 7.6808 | 5.5404 | 17.3139 | 26.3417 | 1.0215 | 1.8446 | 114.3527 | 7.4126 | 82586.0859
2022-10-20 23:55 | 9.1402 | 5.362 | 19.3724 | 26.3157 | 1.0225 | 1.2905 | 114.1194 | 7.1842 | 82502.7891
2022-10-21 | 7.6581 | 4.8335 | 16.5721 | 13.1318 | 0.83304 | 0.65453 | 113.3536 | 7.4457 | 82338.5391
2022-10-21 00:05 | 7.7977 | 4.9518 | 17.0751 | 12.9892 | 0.80437 | 0.44142 | 112.4787 | 7.474 | 81444.2969
2022-10-21 00:10 | 2.337 | 4.7763 | 8.3585 | 12.9763 | 0.74625 | 0.90335 | 112.4858 | 6.8671 | 81361.9062
2022-10-21 00:15 | 2.1158 | 4.0967 | 7.34 | 12.9851 | 0.74652 | 0.96262 | 112.6212 | 6.6536 | 81406.6406
2022-10-21 00:20 | 2.0912 | 4.3865 | 7.4232 | 12.834 | 0.758 | 1.0009 | 111.3102 | 6.5222 | 80459.0547
2022-10-21 00:25 | 2.2294 | 4.2717 | 7.689 | 12.998 | 0.65832 | 1.1987 | 112.7329 | 6.7148 | 81499.3359
2022-10-21 00:30 | 2.5596 | 4.094 | 8.0173 | 12.9763 | 0.49047 | 0.26485 | 112.6044 | 6.7581 | 81361.9062
2022-10-21 00:35 | 1.8001 | 4.1389 | 6.8982 | 13.1188 | 0.30722 | 0.059462 | 113.6609 | 6.5017 | 82265.5391
2022-10-21 00:40 | 1.3221 | 4.0531 | 6.0797 | 12.847 | 0.24287 | 0.36916 | 111.247 | 6.4209 | 80560.8516
2022-10-21 00:45 | 8.6952 | 3.8804 | 17.3775 | 12.8342 | 0.30136 | 0.47634 | 111.1952 | 6.3606 | 80469.1875
2022-10-21 00:50 | 2.6717 | 3.5834 | 7.6788 | 12.9807 | 0.40232 | 1.3443 | 112.4645 | 6.5423 | 81387.0859
2022-10-21 00:55 | 3.8497 | 3.5406 | 9.6102 | 12.8256 | 0.36952 | 0.98215 | 111.1787 | 7.2182 | 80412.5625
2022-10-21 01:00 | 4.0779 | 4.0545 | 10.3052 | 12.8513 | 0.32186 | 1.2289 | 111.5194 | 7.3407 | 80575.7031
2022-10-21 01:05 | 5.5643 | 3.7528 | 12.2819 | 12.9763 | 0.33517 | 0.40418 | 112.6637 | 7.4121 | 81357.3047
2022-10-21 01:10 | 3.6322 | 4.5553 | 10.1228 | 12.8342 | 0.37087 | 0.69294 | 111.3712 | 8.0317 | 80464.6328
2022-10-21 01:15 | 2.6424 | 3.7129 | 7.9321 | 25.6766 | 0.29289 | 0.49791 | 111.5238 | 9.0048 | 80491.8047
2022-10-21 01:20 | 2.6433 | 3.883 | 7.9347 | 12.8426 | 0.18537 | 0 | 111.5615 | 8.4145 | 80519
2022-10-21 01:25 | 2.4719 | 4.1334 | 7.9224 | 13.1014 | 0 | 0 | 113.7493 | 8.0888 | 82149.8672
2022-10-21 01:30 | 2.8108 | 4.1361 | 8.4446 | 13.11 | 0 | 0 | 113.8837 | 7.7087 | 82205.375
2022-10-21 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81367.5625
2022-10-21 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0.35465 |  |  | 81285.1328
2022-10-21 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82288.7188
2022-10-21 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0.49815 |  |  | 82286.4062
2022-10-21 01:55 |  |  |  |  | 0.14777 | 0.94573 |  |  | 81282.8438
2022-10-21 02:00 |  |  |  |  | 0.2467 | 0.47366 |  |  | 81337.7734
2022-10-21 02:05 |  |  |  |  | 0.21688 | 0 |  |  | 81337.7734
2022-10-21 02:10 |  |  |  |  | 0.24916 | 0.25912 |  |  | 82314.2109
2022-10-21 02:15 |  |  |  |  | 0.23659 | 0.21688 |  |  | 81420.2188
2022-10-21 02:20 | 1.2241 | 9.8937 | 11.7701 | 0 | 0.21695 | 0.39445 |  | 65.7278 | 81365.2344
2022-10-21 02:25 | 1.559 | 11.9488 | 14.3386 | 0 | 0.23659 | 0.1873 | 112.2058 | 5.7264 | 81420.2188
2022-10-21 02:30 | 1.4616 | 10.6852 | 12.9256 | 0 | 0.06981 | 0 | 113.2271 | 5.7265 | 82203.0781
2022-10-21 02:35 | 1.238 | 9.1432 | 11.0408 | 0 | 0 | 0.16954 | 113.2196 | 5.8976 | 82286.4062
2022-10-21 02:40 | 1.3359 | 8.1909 | 10.2386 | 0 | 0.059247 | 0.35548 | 111.933 | 5.9427 | 81390.4844
2022-10-21 02:45 | 1.4318 | 7.5971 | 9.7918 | 0 | 0.25375 | 0.81004 | 110.7399 | 6.0412 | 80524.5781
2022-10-21 02:50 | 2.9768 | 6.7598 | 11.3227 | 0 | 0.33183 | 1.1126 | 110.7935 | 6.1013 | 80604
2022-10-21 02:55 | 4.1189 | 6.9962 | 13.4805 | 0 | 0.39458 | 0.95686 | 111.812 | 6.1607 | 81388.1484
2022-10-21 03:00 | 3.7812 | 6.3074 | 12.2738 | 0 | 0.4139 | 0.7391 | 111.8196 | 6.2635 | 81305.7188
2022-10-21 03:05 | 7.0536 | 6.4197 | 17.2317 | 0 | 0.49807 | 1.1036 | 110.8735 | 6.531 | 80574.4844
2022-10-21 03:10 | 3.8963 | 6.6549 | 12.4567 | 12.9807 | 0.62085 | 1.1727 |  |  | 81385.8594
2022-10-21 03:15 | 4.6197 | 5.3952 | 12.4764 | 12.8256 | 0.7705 | 1.3362 |  |  | 80401.1797
2022-10-21 03:20 | 9.6858 | 6.7485 | 21.5953 | 12.8342 | 0.84017 | 1.016 |  |  | 80455.5234
2022-10-21 03:25 | 7.1176 | 6.3074 | 17.2175 | 142.6463 | 0.80944 | 1.1056 |  |  | 81290.8594
2022-10-21 03:30 | 5.34 | 5.7979 | 13.9833 | 25.9445 | 0.69006 | 0.9168 |  |  | 81328.625
2022-10-21 03:35 | 3.7472 | 5.575 | 11.3189 | 12.8513 | 0.6934 | 0.80082 |  |  | 80572.2188
2022-10-21 03:40 | 4.6258 | 6.0777 | 13.1683 | 12.8426 | 0.70269 | 0.93692 |  |  | 80517.7891
2022-10-21 03:45 | 5.5661 | 4.9485 | 13.4805 | 12.9807 | 0.76867 | 1.1234 |  |  | 81383.5703
2022-10-21 03:50 | 11.124 | 5.9088 | 22.7913 | 12.8426 | 0.87836 | 1.2785 | 110.7986 | 6.5266 | 80515.5312
2022-10-21 03:55 | 6.7184 | 5.5712 | 15.8695 | 12.8426 | 0.85942 | 1.4552 | 110.7986 | 6.5266 | 80505.3359
2022-10-21 04:00 | 10.5545 | 5.504 | 21.8491 | 12.6876 | 0.77186 | 0.33769 | 109.4615 | 7.2472 | 79529.8906
2022-10-21 04:05 | 19.9485 | 5.2371 | 35.8149 | 25.7026 | 0.78104 | 1.113 | 110.9909 | 7.5026 | 80557.4766
2022-10-21 04:10 | 17.1816 | 6.5841 | 32.9207 | 38.5279 | 0.91711 | 1.3561 | 110.916 | 8.5224 | 80503.0547
2022-10-21 04:15 | 9.1491 | 6.0103 | 20.0343 | 25.4005 | 0.96483 | 1.949 | 109.8023 | 8.5346 | 79610.5391
2022-10-21 04:20 | 12.5685 | 6.2528 | 25.5183 | 51.4226 | 1.0957 | 1.9663 | 111.2634 | 9.2329 | 80572.1484
2022-10-21 04:25 | 9.0344 | 5.742 | 19.5902 | 167.0106 | 1.2599 | 1.8556 | 111.3644 | 10.1979 | 80517.6953
2022-10-21 04:30 | 17.1874 | 5.9108 | 32.0874 | 141.3167 | 1.338 | 1.7579 | 111.4818 | 11.9246 | 80517.6953
2022-10-21 04:35 | 15.9191 | 5.9724 | 30.3738 | 51.9229 | 1.4407 | 1.8552 | 112.4052 | 11.5035 | 81355.9844
2022-10-21 04:40 | 20.1294 | 6.3074 | 37.1625 | 51.8714 | 1.4916 | 2.2028 | 113.0047 | 10.6207 | 81271.25
2022-10-21 04:45 | 20.5824 | 6.7485 | 38.298 | 51.3369 | 1.6603 | 1.9044 | 111.3125 | 8.7863 | 80436.125
2022-10-21 04:50 | 19.2653 | 6.4865 | 36.0171 | 51.9404 | 1.828 | 2.3122 | 112.4432 | 9.5986 | 81383.4766
2022-10-21 04:55 | 28.0628 | 6.6572 | 49.6728 | 77.9107 | 2.1245 | 3.0335 | 112.3838 | 10.0349 | 81381.1562
2022-10-21 05:00 | 29.7179 | 7.4234 | 52.9761 | 77.0053 | 2.4123 | 3.5257 | 111.3125 | 10.7268 | 80433.8359
2022-10-21 05:05 | 32.3588 | 6.411 | 56.0118 | 89.8377 | 2.6386 | 3.3618 | 111.4862 | 11.3735 | 80423.5312
2022-10-21 05:10 | 56.7015 | 8.367 | 95.2812 | 116.9055 | 2.8091 | 3.9565 | 112.8967 | 14.7301 | 81398.2031
2022-10-21 05:15 | 47.706 | 8.2752 | 81.5696 | 128.4697 | 2.9837 | 4.0207 | 111.4231 | 13.4893 | 80505.0625
2022-10-21 05:20 | 37.9288 | 8.1862 | 66.3249 | 139.7971 | 3.1742 | 3.8903 | 110.1088 | 12.597 | 79639.4141
2022-10-21 05:25 | 45.1119 | 8.7701 | 77.9193 | 230.938 | 3.3998 | 4.0056 | 111.5094 | 13.202 | 80396.3203
2022-10-21 05:30 | 52.8427 | 10.5216 | 91.5208 | 203.2726 | 3.675 | 4.4971 | 110.9424 | 11.6323 | 79599.9297
2022-10-21 05:35 | 50.1189 | 10.0205 | 87.0116 | 203.2726 | 4.124 | 5.8665 | 110.8844 | 13.5532 | 79599.9297
2022-10-21 05:40 | 65.2208 | 9.3464 | 109.3191 | 190.4433 | 4.5663 | 6.0949 | 111.1599 | 17.0104 | 79546.1328
2022-10-21 05:45 | 71.9819 | 10.7974 | 121.1339 | 218.1773 | 4.9957 | 6.4328 | 112.5418 | 19.351 | 80400.3594
2022-10-21 05:50 | 70.048 | 10.2983 | 117.6704 | 269.6953 | 5.4545 | 6.845 | 112.9113 | 25.3514 | 80452.3438
2022-10-21 05:55 | 62.933 | 10.8482 | 107.3141 | 215.8313 | 5.6866 | 6.7891 | 111.6798 | 24.8485 | 79533.5312
2022-10-21 06:00 | 78.1251 | 10.3408 | 130.0936 | 279.1283 | 5.946 | 7.3598 | 111.3747 | 33.9978 | 79477.4375
2022-10-21 06:05 | 76.05 | 11.3566 | 127.9287 | 241.3862 | 6.155 | 7.1034 | 111.2327 | 19.0492 | 79584.9531
2022-10-21 06:10 | 84.9694 | 9.7852 | 140.0294 | 269.5132 | 6.4043 | 6.7862 | 112.7764 | 18.8659 | 80385.1484
2022-10-21 06:15 | 90.0333 | 13.0006 | 151.0068 | 291.619 | 6.4335 | 7.2848 | 111.9948 | 19.9163 | 79413.375
2022-10-21 06:20 | 96.0327 | 12.0165 | 159.2188 | 330.095 | 6.7326 | 7.6723 | 112.666 | 20.0495 | 79518.4766
2022-10-21 06:25 | 87.6848 | 14.9902 | 149.3965 | 256.2516 | 7.1171 | 7.733 | 112.8812 | 19.0497 | 80247.1328
2022-10-21 06:30 | 69.0007 | 12.4921 | 118.2588 | 278.7517 | 7.0479 | 7.3959 | 111.3403 | 18.4128 | 79355.1719
2022-10-21 06:35 | 81.2798 | 11.6906 | 136.2791 | 279.4998 | 6.9339 | 7.728 | 111.581 | 17.8219 | 79569.8672
2022-10-21 06:40 | 94.0882 | 12.0046 | 156.2264 | 291.7174 | 6.9845 | 7.2461 | 111.511 | 19.124 | 79435.5391
2022-10-21 06:45 | 85.9358 | 12.5214 | 144.2469 | 368.3072 | 7.0353 | 7.3939 | 112.1237 | 20.3229 | 79543.0078
2022-10-21 06:50 | 80.377 | 12.1351 | 135.3398 | 384.6368 | 7.3176 | 9.0198 | 113.7191 | 21.9705 | 80298.9688
2022-10-21 06:55 | 76.7988 | 12.9863 | 130.7062 | 333.5704 | 7.3811 | 9.2411 | 114.1454 | 22.2004 | 80353.3359
2022-10-21 07:00 | 83.8422 | 11.806 | 140.3223 | 346.407 | 7.3617 | 8.7713 | 114.4994 | 28.7749 | 80353.2188
2022-10-21 07:05 | 94.1048 | 11.4723 | 155.7194 | 295.1811 | 7.626 | 8.9084 | 113.6561 | 25.0108 | 80369.8281
2022-10-21 07:10 | 90.6361 | 12.2736 | 151.2039 | 285.2868 | 7.8583 | 8.2241 | 114.8987 | 24.2909 | 81217.3438
2022-10-21 07:15 | 92.1016 | 12.7723 | 153.949 | 297.9585 | 7.7548 | 9.0407 | 114.6071 | 22.1992 | 81124.2656
2022-10-21 07:20 | 68.8085 | 13.9843 | 119.4565 | 281.9718 | 7.7681 | 9.6881 | 113.4464 | 23.255 | 80261.2422
2022-10-21 07:25 | 67.7093 | 11.794 | 115.7498 | 256.338 | 7.8857 | 9.8252 | 112.8022 | 19.7021 | 80263.6016
2022-10-21 07:30 | 66.0459 | 9.6734 | 110.911 | 253.7479 | 7.6529 | 9.0963 | 112.0682 | 20.782 | 79452
2022-10-21 07:35 | 75.7809 | 10.6813 | 126.841 | 292.0071 | 7.5149 | 9.016 | 112.492 | 20.476 | 79505.6406
2022-10-21 07:40 | 74.5425 | 9.6606 | 123.9219 | 266.0812 | 7.3478 | 9.0613 | 111.8614 | 17.2421 | 79334.1016
2022-10-21 07:45 | 65.4889 | 11.4532 | 112.0053 | 269.0641 | 7.4768 | 9.2602 | 113.1154 | 17.9735 | 80223.4922
2022-10-21 07:50 | 109.8449 | 7.5844 | 175.9586 | 448.743 | 7.5797 | 9.8615 | 114.8323 | 25.7937 | 80264.5234
2022-10-21 07:55 | 85.196 | 16.3448 | 146.7694 | 380.6219 | 8.0063 | 10.7363 | 113.1118 | 24.6719 | 79428.4531
2022-10-21 08:00 | 83.9205 | 11.4493 | 140.0857 | 345.8229 | 8.221 | 9.8027 | 113.3699 | 24.0462 | 80183.3203
2022-10-21 08:05 | 82.6655 | 10.3371 | 137.0498 | 494.6416 | 8.1825 | 9.3693 | 112.4361 | 28.4457 | 79404.0312
2022-10-21 08:10 | 80.1285 | 8.9296 | 131.7534 | 358.8663 | 8.4525 | 9.5847 | 113.21 | 28.9067 | 80240.0547
2022-10-21 08:15 | 117.3525 | 13.6427 | 193.5249 | 358.7522 | 8.5559 | 9.093 | 113.2911 | 32.2339 | 80210.3672
2022-10-21 08:20 | 88.104 | 14.0051 | 149.0541 | 317.0779 | 8.5491 | 9.0316 | 112.0884 | 31.482 | 79401.6641
2022-10-21 08:25 | 75.3525 | 11.167 | 126.6699 | 329.6499 | 8.4209 | 8.2087 | 112.5141 | 31.3649 | 79377.2578
2022-10-21 08:30 | 75.1922 | 12.2829 | 127.5401 | 358.3895 | 8.1294 | 7.9052 | 114.3463 | 30.8573 | 80129.2812
2022-10-21 08:35 | 96.0663 | 13.1416 | 160.3954 | 294.783 | 7.9157 | 6.7151 | 113.6199 | 25.2462 | 80235.2812
2022-10-21 08:40 | 91.4381 | 11.1051 | 151.2646 | 294.3914 | 7.8447 | 5.4249 | 113.6444 | 23.9225 | 80129.2812
2022-10-21 08:45 | 103.0333 | 12.2912 | 170.2243 | 268.9734 | 7.85 | 7.1665 | 113.2529 | 22.7551 | 80180.9375
2022-10-21 08:50 | 97.4295 | 13.3012 | 162.8129 | 256.1604 | 7.8246 | 7.2984 | 113.1922 | 21.5175 | 80181.2266
2022-10-21 08:55 | 105.8179 | 14.1337 | 176.1669 | 319.9906 | 7.6981 | 8.3704 | 113.5275 | 25.0514 | 80116.0859
2022-10-21 09:00 | 86.6958 | 14.6533 | 147.3754 | 320.3144 | 7.7007 | 9.7184 | 113.7009 | 26.2607 | 80207.9844
2022-10-21 09:05 | 87.8453 | 12.4553 | 147.1077 | 345.7063 | 7.7323 | 9.0682 | 113.8583 | 30.3837 | 80153.9062
2022-10-21 09:10 | 84.0571 | 12.8004 | 141.6461 | 333.1208 | 7.5738 | 8.1489 | 113.8744 | 30.6727 | 80208.25
2022-10-21 09:15 | 83.9755 | 11.4568 | 140.346 | 307.5997 | 7.5763 | 7.4983 | 113.5614 | 29.0682 | 80235.2812
2022-10-21 09:20 | 69.3744 | 12.9559 | 119.4637 | 319.9906 | 7.486 | 7.7102 | 113.586 | 29.7822 | 80126.8984
2022-10-21 09:25 | 68.8023 | 11.4377 | 116.9004 | 319.8828 | 7.3351 | 7.9487 | 114.8925 | 34.1788 | 80086.6953
2022-10-21 09:30 | 83.3687 | 13.2835 | 141.074 | 370.9391 | 7.2229 | 7.9929 | 117.8932 | 31.5887 | 80062.125
2022-10-21 09:35 | 92.1441 | 12.6585 | 153.7336 | 304.0872 | 7.1283 | 8.4209 | 117.707 | 25.4369 | 79306
2022-10-21 09:40 | 115.6148 | 12.3253 | 189.5438 | 392.7792 | 7.2586 | 9.0732 | 114.0016 | 26.7673 | 79295.2422
2022-10-21 09:45 | 85.5626 | 16.4783 | 147.6317 | 358.1481 | 7.6623 | 9.6756 | 113.3341 | 25.8404 | 80051.2656
2022-10-21 09:50 | 83.287 | 11.7741 | 139.6077 | 307.0875 | 7.6749 | 8.3406 | 116.0034 | 24.2369 | 80086.6953
2022-10-21 09:55 | 86.4646 | 13.1537 | 145.6898 | 278.6527 | 7.4787 | 6.849 | 114.021 | 20.8002 | 79268.5391
2022-10-21 10:00 | 78.8145 | 13.629 | 134.4387 | 319.9906 | 7.4549 | 8.2004 | 114.8142 | 21.2346 | 80100.3906
2022-10-21 10:05 | 77.748 | 12.9428 | 132.1178 | 383.6009 | 7.3225 | 7.4008 | 113.5881 | 21.965 | 80019.4922
2022-10-21 10:10 | 75.157 | 10.7793 | 125.9825 | 371.5577 | 7.0625 | 7.759 | 113.9915 | 24.8072 | 80181.7422
2022-10-21 10:15 | 103.8353 | 9.7687 | 168.7627 | 358.7454 | 6.7321 | 6.252 | 114.7526 | 24.8611 | 80181.7422
2022-10-21 10:20 | 101.6879 | 12.9472 | 168.6499 | 281.4021 | 6.4828 | 6.8549 | 114.1524 | 24.2824 | 80046.4453
2022-10-21 10:25 | 110.134 | 13.465 | 182.2823 | 256.0741 | 6.254 | 6.6657 | 118.0688 | 28.7162 | 80127.7422
2022-10-21 10:30 | 107.1726 | 13.1153 | 177.5615 | 255.8201 | 6.1205 | 5.6308 | 115.7305 | 21.7575 | 80046.4453
2022-10-21 10:35 | 76.5039 | 12.1426 | 129.4105 | 278.3762 | 5.9093 | 4.1559 | 112.6358 | 19.8761 | 79185.7188
2022-10-21 10:40 | 76.912 | 11.806 | 129.8658 | 290.9317 | 5.729 | 6.1168 | 113.0025 | 21.3038 | 79156.6875
2022-10-21 10:45 | 74.7081 | 12.6499 | 127.1652 | 253.2354 | 5.7137 | 6.653 | 116.9335 | 19.3041 | 79237.0781
2022-10-21 10:50 | 77.2764 | 12.9557 | 131.4077 | 255.9879 | 6.089 | 8.1546 | 115.3386 | 20.6429 | 80095.9453
2022-10-21 10:55 | 104.7868 | 14.148 | 174.7688 | 265.8971 | 6.1882 | 8.4446 | 112.999 | 20.1018 | 79234.6875
2022-10-21 11:00 | 94.6657 | 15.6373 | 160.5761 | 268.6065 | 6.3597 | 5.9971 | 113.6829 | 20.1455 | 80031.0938
2022-10-21 11:05 | 98.736 | 13.942 | 165.2881 | 281.118 | 6.4631 | 7.3248 | 116.0225 | 22.8626 | 79963.2422
2022-10-21 11:10 | 92.9914 | 14.9506 | 157.3212 | 297.2513 | 6.5437 | 7.4926 | 116.4021 | 26.2176 | 80877.9375
2022-10-21 11:15 | 107.438 | 14.1061 | 178.6211 | 349.0706 | 6.8708 | 8.4174 | 115.9706 | 24.4892 | 80893.6406
2022-10-21 11:20 | 85.5696 | 14.8006 | 145.7947 | 349.4172 | 7.3764 | 9.2899 | 115.4353 | 25.9811 | 80978.2656
2022-10-21 11:25 | 87.5899 | 14.2758 | 148.7067 | 336.1363 | 7.7028 | 10.7186 | 115.2006 | 27.3667 | 80907.5859
2022-10-21 11:30 | 81.3049 | 14.6229 | 139.0839 | 379.2208 | 7.4979 | 7.9048 | 113.5619 | 29.5185 | 79105.8047
2022-10-21 11:35 | 65.3995 | 12.9513 | 113.198 | 268.6968 | 7.2613 | 7.1537 | 114.0134 | 21.8719 | 80076.2188
2022-10-21 11:40 | 65 | 15.1364 | 114.7708 | 303.6779 | 6.9892 | 7.2025 | 113.0965 | 22.0015 | 79175.3281
2022-10-21 11:45 | 65.0057 | 11.9303 | 111.4054 | 319.5598 | 6.9695 | 7.2538 | 114.3092 | 24.964 | 79984.0547
2022-10-21 11:50 | 82.2703 | 11.2655 | 137.3724 | 332.5604 | 6.9672 | 8.2117 | 114.7349 | 25.6788 | 80035.9375
2022-10-21 11:55 | 111.0848 | 14.1335 | 184.4083 | 383.9819 | 7.0845 | 7.1925 | 115.1631 | 26.825 | 80078.8281
2022-10-21 12:00 | 89.0902 | 15.4691 | 152.0297 | 328.9844 | 7.1976 | 5.8008 | 113.5012 | 26.8375 | 79166.8672
2022-10-21 12:05 | 94.639 | 13.7921 | 158.6919 | 316.0174 | 7.3649 | 5.4655 | 113.3308 | 23.6255 | 79086.5234
2022-10-21 12:10 | 132.7815 | 18.3485 | 221.8807 | 361.8711 | 7.6092 | 9.1152 | 115.9887 | 23.2864 | 80860.6797
2022-10-21 12:15 | 87.6679 | 18.4773 | 152.6899 | 268.34 | 7.7389 | 8.3462 | 114.6211 | 19.8035 | 79946.1641
2022-10-21 12:20 | 68.6002 | 14.9498 | 120.1026 | 242.7838 | 7.7465 | 4.1576 | 114.5043 | 19.4278 | 79948.6016
2022-10-21 12:25 | 82.8467 | 11.6057 | 138.7643 | 294.287 | 7.5922 | 3.698 | 114.8905 | 20.6897 | 80056.75
2022-10-21 12:30 | 83.3126 | 12.4344 | 140.1389 | 293.995 | 7.5334 | 6.1797 | 115.0101 | 20.0786 | 79975.5078
2022-10-21 12:35 | 98.0785 | 12.9341 | 163.2724 | 345.0085 | 7.3274 | 10.5797 | 114.9714 | 20.8232 | 79948.6016
2022-10-21 12:40 | 76.6501 | 14.6235 | 132.1156 | 294.0891 | 7.4989 | 12.5569 | 114.93 | 17.8295 | 80005.3438
2022-10-21 12:45 | 61.6951 | 12.9034 | 107.4719 | 271.2253 | 7.4953 | 10.0004 | 116.1487 | 18.3348 | 80810.7188
2022-10-21 12:50 | 59.434 | 12.1022 | 103.2048 | 255.7296 | 7.3028 | 8.087 | 114.9885 | 17.8832 | 80005.3438
2022-10-21 12:55 | 72.5499 | 12.0545 | 123.2616 | 258.3098 | 7.3244 | 8.9597 | 116.4437 | 19.7994 | 80810.7188
2022-10-21 13:00 | 77.3375 | 14.7757 | 133.3214 | 284.2317 | 7.4309 | 8.648 | 117.4256 | 21.6507 | 80840.8828
2022-10-21 13:05 | 81.9688 | 11.9421 | 137.5869 | 294.287 | 7.4647 | 8.6124 | 115.826 | 19.1312 | 80064.0703
2022-10-21 13:10 | 95.5565 | 14.6136 | 161.0861 | 319.4472 | 7.8073 | 10.2857 | 116.3125 | 20.5008 | 79954
2022-10-21 13:15 | 77.8564 | 14.6235 | 133.9645 | 319.662 | 7.8048 | 10.0669 | 116.2739 | 22.7165 | 80010.2188
2022-10-21 13:20 | 81.4644 | 13.7614 | 138.633 | 336.0232 | 7.4334 | 8.3935 | 117.1698 | 22.4722 | 80873
2022-10-21 13:25 | 79.7495 | 13.243 | 135.3161 | 309.9718 | 6.9111 | 7.6141 | 117.27 | 30.5942 | 80818.1172
2022-10-21 13:30 | 72.7008 | 13.3134 | 124.5874 | 312.5824 | 6.4574 | 7.0522 | 112.5561 | 21.3206 | 78238.8281
2022-10-21 13:35 | 65.2687 | 10.7432 | 110.9573 | 332.007 | 6.3891 | 7.1632 | 114.1356 | 22.579 | 79904.5938
2022-10-21 13:40 | 101.1129 | 10.9147 | 165.9042 | 370.4401 | 6.1167 | 7.195 | 113.9988 | 22.0501 | 79933.8984
2022-10-21 13:45 | 108.2682 | 19.9888 | 185.9461 | 357.7809 | 6.0087 | 7.7017 | 114.1521 | 31.8783 | 79961.3125
2022-10-21 13:50 | 84.3178 | 17.4931 | 146.7385 | 284.2318 | 5.9526 | 5.1603 | 114.1786 | 24.9607 | 80850.7344
2022-10-21 13:55 | 75.5901 | 14.6108 | 130.3082 | 348.9472 | 5.8497 | 6.6812 | 114.7485 | 26.6518 | 80877.9297
2022-10-21 14:00 | 74.5416 | 14.9546 | 129.3827 | 319.5546 | 5.8011 | 6.4184 | 112.9639 | 24.051 | 79990.625
2022-10-21 14:05 | 78.7903 | 13.1019 | 133.8745 | 293.8914 | 5.7445 | 2.9261 | 112.4004 | 20.2325 | 79966.1797
2022-10-21 14:10 | 89.9186 | 14.6235 | 152.6221 | 332.4485 | 5.8031 | 6.9205 | 112.5929 | 24.3813 | 80019.9688
2022-10-21 14:15 | 88.1641 | 15.4639 | 150.605 | 332.4485 | 5.954 | 8.4022 | 112.9435 | 26.8516 | 80022.4062
2022-10-21 14:20 | 93.5373 | 18.4895 | 161.8668 | 383.5945 | 6.3814 | 8.979 | 114.4626 | 38.3978 | 80019.9688
2022-10-21 14:25 | 81.2557 | 15.1277 | 139.6794 | 434.7404 | 6.6635 | 9.8189 |  |  | 80011.5078
2022-10-21 14:30 | 69.5126 | 16.1184 | 122.6698 | 348.4838 | 6.6801 | 6.3432 |  |  | 80762.6172
2022-10-21 14:35 | 84.3448 | 13.4037 | 142.5209 | 438.8314 | 6.4458 | 5.8913 |  |  | 80765.0938
2022-10-21 14:40 | 94.3987 | 18.8006 | 163.3304 | 383.085 | 6.2149 | 2.1174 |  |  | 79894.9531
2022-10-21 14:45 | 82.9603 | 14.7708 | 141.9353 | 335.7973 | 6.2499 | 6.0419 |  |  | 80808.8984
2022-10-21 14:50 | 88.0543 | 17.6196 | 152.5924 | 328.7632 | 6.3525 | 8.4895 |  |  | 79105.2812
2022-10-21 14:55 | 76.6064 | 14.091 | 131.516 | 331.7839 | 6.6679 | 3.8635 |  |  | 79843.7344
2022-10-21 15:00 | 98.9966 | 15.9467 | 167.6923 | 498.0028 | 6.8889 | 3.8805 |  |  | 79887.0312
2022-10-21 15:05 | 101.3304 | 16.4558 | 171.7786 | 587.5853 | 7.2637 | 7.1853 |  |  | 79913.875
2022-10-21 15:10 | 92.3476 | 15.1125 | 156.6662 | 562.0381 | 7.5284 | 7.7245 |  |  | 79913.875
2022-10-21 15:15 | 119.3271 | 17.1162 | 200.0251 | 459.5475 | 7.6464 | 7.9998 | 112.8139 | 38.2803 | 79862.0703
2022-10-21 15:20 | 94.1553 | 19.0774 | 163.4021 | 466.9202 | 7.8696 | 9.1214 | 111.5835 | 35.3522 | 78947.8125
2022-10-21 15:25 | 85.746 | 16.1146 | 147.5491 | 395.8484 | 8.4162 | 9.6521 | 112.4416 | 30.0334 | 79889.5078
2022-10-21 15:30 | 84.6763 | 13.9186 | 143.7134 | 395.4557 | 8.5339 | 9.348 | 112.3301 | 34.397 | 79808.4297
2022-10-21 15:35 | 78.3256 | 15.4483 | 135.5087 | 485.3965 | 8.5479 | 9.5281 | 112.0708 | 31.2238 | 79916.3516
2022-10-21 15:40 | 66.6781 | 14.9157 | 117.2917 | 567.3273 | 8.4529 | 8.542 | 113.3022 | 32.1675 | 80677.6562
2022-10-21 15:45 | 61.9417 | 13.9232 | 108.8697 | 370.0667 | 8.0658 | 8.1835 | 111.6097 | 25.6724 | 79835.2422
2022-10-21 15:50 | 71.0338 | 12.2661 | 121.1492 | 370.6833 | 7.7637 | 7.303 | 112.0294 | 25.3394 | 79983.5156
2022-10-21 15:55 | 70.1332 | 14.4457 | 121.9484 | 357.7809 | 7.3666 | 6.9154 | 112.1669 | 25.3845 | 79956.6406
2022-10-21 16:00 | 68.3799 | 11.4222 | 116.0693 | 357.7809 | 7.0163 | 7.0359 | 111.8749 | 28.0679 | 79959.1016
2022-10-21 16:05 | 69.4024 | 13.464 | 119.8466 | 354.0527 | 6.5747 | 6.4583 | 110.8247 | 30.0591 | 79125.9141
2022-10-21 16:10 | 58.5174 | 12.43 | 102.1276 | 332.225 | 6.189 | 5.6994 | 111.6414 | 23.1305 | 79969.9766
2022-10-21 16:15 | 77.7007 | 13.5877 | 132.6902 | 382.8276 | 5.9579 | 6.3401 | 112.776 | 29.1026 | 79862
2022-10-21 16:20 | 59.0455 | 12.5937 | 102.9328 | 344.8871 | 5.7913 | 6.2911 | 112.2459 | 33.6916 | 79945.5625
2022-10-21 16:25 | 54.5724 | 11.9261 | 95.5766 | 345.003 | 5.5188 | 5.7638 | 112.8092 | 24.6869 | 79972.4297
2022-10-21 16:30 | 80.9697 | 11.6992 | 135.8125 | 438.5365 | 5.3683 | 6.2399 | 114.578 | 31.7449 | 80723.2031
2022-10-21 16:35 | 105.858 | 16.1076 | 178.201 | 528.8235 | 5.5472 | 7.1589 | 114.8138 | 46.263 | 80734.1172
2022-10-21 16:40 | 70.1731 | 15.2704 | 122.8342 | 485.0779 | 5.9207 | 7.2048 | 112.4639 | 37.1008 | 79891.2891
2022-10-21 16:45 | 70.3448 | 12.7447 | 120.404 | 523.022 | 5.9402 | 6.8895 | 112.3301 | 34.1827 | 79840.0781
2022-10-21 16:50 | 66.0368 | 12.3774 | 113.601 | 399.8421 | 5.8676 | 6.8966 | 113.3992 | 31.3115 | 80725.6797
2022-10-21 16:55 | 57.5177 | 13.0361 | 101.0298 | 443.642 | 5.9 | 7.05 | 114.2424 | 28.2783 | 81669.8203
2022-10-21 17:00 | 60.2848 | 11.8688 | 104.2755 | 412.7403 | 5.9269 | 6.5701 | 113.0456 | 23.9441 | 80728.1562
2022-10-21 17:05 | 57.1637 | 11.4887 | 99.1112 | 352.1911 | 5.8397 | 6.2303 | 114.9807 | 25.9134 | 81646.8359
2022-10-21 17:10 | 68.5844 | 13.4171 | 118.5457 | 478.0261 | 5.4953 | 5.8418 | 114.5328 | 30.387 | 80869.4219
2022-10-21 17:15 | 60.6574 | 12.2161 | 105.194 | 348.4838 | 5.3322 | 6.0458 | 113.2396 | 24.6107 | 80789.8672
2022-10-21 17:20 | 65.7774 | 11.4887 | 112.3146 | 430.4557 | 5.2552 | 5.5555 | 114.5038 | 28.5431 | 81660.3047
2022-10-21 17:25 | 57.6347 | 10.8732 | 99.2177 | 374.7951 | 5.1125 | 6.1924 | 113.3311 | 27.0318 | 80912.4219
2022-10-21 17:30 | 60.0529 | 10.36 | 102.4112 | 322.9906 | 5.3782 | 7.052 | 113.0568 | 20.5655 | 80885.2109
2022-10-21 17:35 | 54.8094 | 10.1835 | 94.1973 | 348.601 | 5.5491 | 6.8844 | 112.8647 | 23.6971 | 80841.1406
2022-10-21 17:40 | 52.5186 | 10.6997 | 91.202 | 361.7495 | 5.6065 | 6.2888 | 112.9388 | 22.5189 | 80895.9922
2022-10-21 17:45 | 44.0393 | 10.007 | 77.5121 | 387.0741 | 5.614 | 6.1882 | 112.7888 | 20.1588 | 80776.0312
2022-10-21 17:50 | 49.8267 | 10.6927 | 87.0688 | 348.601 | 5.5528 | 6.3644 | 112.6877 | 20.9858 | 80832.8203
2022-10-21 17:55 | 45.917 | 11.7305 | 81.9437 | 323.3167 | 5.5763 | 5.8537 | 112.9937 | 21.8898 | 80971.8125
2022-10-21 18:00 | 45.2244 | 7.8931 | 77.2146 | 365.4809 | 5.4536 | 5.8339 | 114.1037 | 21.3806 | 81722.7266
2022-10-21 18:05 | 56.0462 | 9.338 | 95.2476 | 348.7182 | 5.2529 | 5.7088 | 112.9026 | 20.2334 | 80862.4766
2022-10-21 18:10 | 49.6053 | 10.0138 | 86.2202 | 322.7787 | 5.1981 | 5.7724 | 112.6877 | 19.2505 | 80846.0391
2022-10-21 18:15 | 43.4623 | 9.8571 | 76.4777 | 271.4947 | 5.0612 | 5.7248 | 112.3649 | 16.4526 | 80957.7734
2022-10-21 18:20 | 34.9251 | 9.6872 | 63.3915 | 232.7097 | 4.766 | 4.9737 | 112.2468 | 16.344 | 80968.4609
2022-10-21 18:25 | 38.3349 | 8.419 | 67.1802 | 248.3347 | 4.6584 | 4.7184 | 113.5985 | 16.0294 | 81857.3672
2022-10-21 18:30 | 41.5879 | 9.7555 | 73.503 | 255.9017 | 4.4038 | 4.9616 | 111.2654 | 17.1966 | 80134.0625
2022-10-21 18:35 | 34.9022 | 9.511 | 63.0103 | 245.4769 | 4.3225 | 4.5401 | 112.3503 | 18.1239 | 80913.5938
2022-10-21 18:40 | 25.0493 | 8.3249 | 46.7215 | 219.7112 | 4.0936 | 3.5498 | 112.4471 | 17.2615 | 80951.4688
2022-10-21 18:45 | 29.734 | 8.5032 | 54.0806 | 271.6775 | 3.8933 | 3.4288 | 112.7362 | 15.54 | 81044.1953
2022-10-21 18:50 | 28.5769 | 8.4891 | 52.2928 | 322.8873 | 3.624 | 2.755 | 112.3715 | 15.948 | 80907.5703
2022-10-21 18:55 | 28.6402 | 7.9055 | 51.8062 | 268.7015 | 3.4533 | 2.8468 | 111.5012 | 16.2296 | 80154.7188
2022-10-21 19:00 | 23.608 | 8.9206 | 45.1077 | 256.0741 | 3.4044 | 2.8076 | 111.3404 | 14.4119 | 80219.4453
2022-10-21 19:05 | 23.138 | 7.9002 | 43.1988 | 204.5871 | 3.237 | 2.7969 | 111.2509 | 14.2853 | 80108.8047
2022-10-21 19:10 | 22.9341 | 7.0645 | 42.2187 | 230.3156 | 3.1382 | 3.0013 | 111.2089 | 16.1221 | 80162.7734
2022-10-21 19:15 | 29.5081 | 8.5754 | 53.8065 | 281.4021 | 2.9739 | 3.0522 | 111.5806 | 18.9102 | 80133.4141
2022-10-21 19:20 | 29.6079 | 7.3959 | 52.7799 | 268.5207 | 2.9387 | 3.2804 | 111.5431 | 21.2131 | 80116.8203
2022-10-21 19:25 | 29.1889 | 8.0737 | 52.8154 | 255.9062 | 2.9925 | 3.4228 | 111.6182 | 23.592 | 80170.7969
2022-10-21 19:30 | 19.9713 | 7.5691 | 38.1819 | 217.5203 | 3.0707 | 3.5597 | 111.5013 | 16.2833 | 80173.1484
2022-10-21 19:35 | 20.1146 | 6.7393 | 37.5716 | 179.4332 | 3.0218 | 3.3445 | 111.6287 | 14.3726 | 80316.5781
2022-10-21 19:40 | 18.3374 | 6.9008 | 35.009 | 217.663 | 2.9767 | 3.0939 | 111.6914 | 16.0789 | 80233.0938
2022-10-21 19:45 | 24.2914 | 7.7502 | 44.8164 | 281.9664 | 2.9338 | 2.7969 | 112.5658 | 18.9481 | 80316.5781
2022-10-21 19:50 | 31.0857 | 7.7451 | 55.5628 | 281.7816 | 2.7587 | 2.5239 | 112.7261 | 22.9165 | 80259.9141
2022-10-21 19:55 | 25.7443 | 7.8258 | 47.2876 | 278.6577 | 2.6674 | 2.6384 | 110.8976 | 20.1622 | 79370.1328
2022-10-21 20:00 | 20.2381 | 8.1724 | 39.1941 | 215.6857 | 2.5532 | 2.8723 | 110.6188 | 15.4532 | 79506.5625
2022-10-21 20:05 | 19.7915 | 6.9101 | 37.2472 | 192.3147 | 2.3748 | 2.5312 | 111.9007 | 13.6774 | 80341.3203
2022-10-21 20:10 | 15.4929 | 6.2318 | 29.9798 | 140.9357 | 2.09 | 1.5431 | 111.7082 | 12.3767 | 80289.5156
2022-10-21 20:15 | 21.4205 | 6.2946 | 39.1288 | 220.0075 | 1.8484 | 1.3344 | 113.0719 | 13.2082 | 81097.9375
2022-10-21 20:20 | 34.6164 | 7.1429 | 60.2041 | 232.8706 | 1.7292 | 1.7786 | 113.0929 | 16.3553 | 81070.6094
2022-10-21 20:25 | 23.7829 | 7.4955 | 43.9507 | 168.4649 | 1.7682 | 1.8373 | 112.9855 | 14.3688 | 81207.5703
2022-10-21 20:30 | 17.3371 | 6.9844 | 33.5593 | 194.3826 | 1.6513 | 1.6315 | 112.9262 | 13.6068 | 81207.5703
2022-10-21 20:35 | 15.6647 | 6.4712 | 30.4827 | 207.2715 | 1.5014 | 1.3829 | 112.7698 | 13.1125 | 81190.5938
2022-10-21 20:40 | 16.5371 | 6.9751 | 32.3238 | 116.4745 | 1.3528 | 1.7577 | 112.4213 | 13.5343 | 81100.3047
2022-10-21 20:45 | 13.2075 | 5.7843 | 26.0292 | 77.6497 | 1.3138 | 1.5903 | 112.1848 | 11.4689 | 81110.6953
2022-10-21 20:50 | 21.4123 | 6.5643 | 39.3858 | 128.0394 | 1.3877 | 1.7689 | 111.1084 | 13.7668 | 80247.8203
2022-10-21 20:55 | 16.5535 | 6.3009 | 31.6747 | 77.7268 | 1.5014 | 1.778 | 112.2962 | 11.3714 | 81192.9453
2022-10-21 21:00 | 25.4837 | 5.5563 | 44.6186 | 217.7404 | 1.5529 | 1.9533 | 111.1458 | 13.6101 | 80274.8828
2022-10-21 21:05 | 33.4256 | 7.2472 | 58.4832 | 230.7776 | 1.6815 | 2.4342 | 111.5491 | 16.316 | 80356.2891
2022-10-21 21:10 | 27.928 | 6.7416 | 49.5506 | 217.9566 | 2.0152 | 2.8761 | 111.7835 | 15.8313 | 80346.0078
2022-10-21 21:15 | 14.7337 | 7.0787 | 29.6629 | 141.0307 | 2.2109 | 3.5805 | 111.139 | 12.9235 | 80346.0078
2022-10-21 21:20 | 13.5017 | 6.0573 | 26.5849 | 76.7977 | 2.1102 | 2.1591 | 110.9539 | 11.9881 | 80220.7734
2022-10-21 21:25 | 13.6341 | 5.2247 | 26.1236 | 102.5678 | 1.9337 | 1.7775 | 111.139 | 11.3081 | 80356.2891
2022-10-21 21:30 | 16.6815 | 5.9663 | 31.5363 | 90.7731 | 1.7978 | 2.0151 | 112.4099 | 11.8731 | 81275.1484
2022-10-21 21:35 | 12.6446 | 6.0674 | 25.618 | 76.9259 | 1.6993 | 2.2658 | 111.139 | 10.3927 | 80356.2891
2022-10-21 21:40 | 12.8688 | 5.7323 | 25.458 | 115.4277 | 1.7896 | 2.4057 | 111.1765 | 11.7428 | 80383.3984
2022-10-21 21:45 | 12.6488 | 6.0695 | 25.458 | 153.9036 | 1.9461 | 2.5524 | 111.2937 | 19.0687 | 80383.3984
2022-10-21 21:50 | 11.4199 | 5.891 | 23.2275 | 268.8827 | 2.023 | 2.3357 | 112.3371 | 32.0508 | 80247.8203
2022-10-21 21:55 | 9.6758 | 5.5618 | 20.3933 | 128.2098 | 2.0236 | 2.1898 | 111.6077 | 27.8395 | 80356.2891
2022-10-21 22:00 | 20.1146 | 5.5599 | 36.2238 | 153.7998 | 1.8666 | 1.593 | 111.2773 | 14.6417 | 80326.8672
2022-10-21 22:05 | 23.3152 | 5.7862 | 41.6948 | 194.1897 | 1.8756 | 2.4876 | 112.4593 | 18.4325 | 81138.0469
2022-10-21 22:10 | 15.7285 | 6.0695 | 30.3473 | 153.9036 | 1.739 | 2.0028 | 111.4109 | 14.6516 | 80381.0625
2022-10-21 22:15 | 10.5485 | 5.7266 | 21.8958 | 102.5006 | 1.6038 | 1.3984 | 111.3004 | 11.6774 | 80301.9609
2022-10-21 22:20 | 15.6753 | 5.6235 | 29.6512 | 90.7424 | 1.4431 | 1.1664 | 112.7866 | 10.998 | 81247.7266
2022-10-21 22:25 | 20.6711 | 6.0674 | 37.7528 | 102.5678 | 1.4747 | 1.5529 | 111.3148 | 12.7082 | 80356.2891
2022-10-21 22:30 | 14.5042 | 6.0634 | 28.2961 | 128.1258 | 1.4473 | 1.7309 | 111.359 | 12.0003 | 80299.625
2022-10-21 22:35 | 12.9004 | 6.3073 | 26.0814 | 207.4813 | 1.4733 | 1.8886 | 112.8247 | 13.5615 | 81272.7891
2022-10-21 22:40 | 11.2173 | 6.2989 | 23.4931 | 142.4538 | 1.4827 | 2.0757 | 112.7931 | 12.2381 | 81165.4219
2022-10-21 22:45 | 5.9994 | 5.6198 | 14.9862 | 77.7283 | 1.5607 | 2.2621 | 112.5352 | 11.2628 | 81192.8047
2022-10-21 22:50 | 5.6642 | 5.4477 | 14.1299 | 51.8014 | 1.4802 | 1.569 | 112.7339 | 10.3344 | 81175.7578
2022-10-21 22:55 | 7.367 | 5.0563 | 16.3486 | 51.2849 | 1.2994 | 0.87927 | 111.5513 | 9.2082 | 80366.4062
2022-10-21 23:00 | 6.3837 | 5.3987 | 15.1839 | 51.3358 | 1.0953 | 1.1246 | 111.7207 | 9.1634 | 80450.2188
2022-10-21 23:05 | 9.8943 | 6.4755 | 21.4715 | 103.7057 | 0.85852 | 0.91773 | 113.2013 | 10.8346 | 81258.0625
2022-10-21 23:10 | 8.5632 | 4.9435 | 18.0695 | 51.8703 | 0.69053 | 0.54256 | 113.358 | 9.858 | 81298.1094
2022-10-21 23:15 | 13.3365 | 5.9624 | 26.2347 | 51.8364 | 0.70133 | 0.87913 | 113.2838 | 10.0692 | 81243.1797
2022-10-21 23:20 | 9.3324 | 5.4495 | 19.7545 | 90.683 | 0.90845 | 1.5997 | 113.2455 | 10.882 | 81215.7656
2022-10-21 23:25 | 7.6735 | 5.6254 | 17.2171 | 90.7731 | 1.095 | 1.9729 | 113.4173 | 10.7838 | 81298.1094
2022-10-21 23:30 | 7.5869 | 5.7305 | 17.1914 | 166.6759 | 1.0652 | 1.4561 | 112.4301 | 11.3083 | 80378.8906
2022-10-21 23:35 | 6.232 | 5.4586 | 14.8406 | 64.8817 | 1.1759 | 1.2648 | 113.6717 | 9.7011 | 81353.0078
2022-10-21 23:40 | 11.677 | 5.114 | 23.013 | 90.7731 | 1.1246 | 1.2134 | 113.7135 | 10.1303 | 81298.1094
2022-10-21 23:45 | 6.4022 | 5.165 | 14.9786 | 104.7756 | 1.0771 | 1.3164 | 114.9078 | 9.9563 | 82109.8281
2022-10-21 23:50 | 6.7861 | 5.1157 | 15.5177 | 103.7757 | 0.87853 | 1.0069 | 113.8112 | 10.5151 | 81338.0859
2022-10-21 23:55 | 3.2583 | 5.1667 | 10.1611 | 26.2022 | 0.71709 | 0.67725 | 114.645 | 8.4738 | 82147.9297
2022-10-22 | 5.0544 | 4.6485 | 12.396 | 26.1939 | 0.55867 | 0.80807 | 114.1896 | 8.2511 | 82120.1406
2022-10-22 00:05 | 10.0055 | 5.6235 | 20.9603 | 25.9264 | 0.50259 | 0.9362 | 114.0306 | 9.4735 | 81280.8984
2022-10-22 00:10 | 8.1185 | 5.1141 | 17.5584 | 25.9357 | 0.65194 | 4.6228 | 113.5381 | 9.0412 | 81310.6172
2022-10-22 00:15 | 5.5015 | 4.5537 | 13.1552 | 25.6598 | 0.73173 | 16.0982 | 112.3888 | 8.5139 | 80455.6719
2022-10-22 00:20 | 4.7206 | 5.3408 | 12.5767 | 26.2116 | 0.86793 | 11.9814 | 114.7459 | 8.5319 | 82185.8984
2022-10-22 00:25 | 2.5859 | 4.9978 | 8.7893 | 26.2199 | 0.85737 | 6.849 | 114.6625 | 8.1491 | 82213.6484
2022-10-22 00:30 | 4.0036 | 5.1141 | 11.251 | 25.9357 | 0.91711 | 4.0136 | 113.2418 | 8.2787 | 81318.4766
2022-10-22 00:35 | 7.7553 | 4.6517 | 16.5392 | 26.2116 | 0.99762 | 3.362 | 114.7459 | 9.7429 | 82185.8984
2022-10-22 00:40 | 5.2808 | 4.4779 | 12.5725 | 26.2027 | 0.86763 | 2.4334 | 115.4854 | 9.2994 | 82158.1406
2022-10-22 00:45 | 9.3257 | 4.4779 | 18.7726 | 52.4055 | 0.73726 | 1.9826 | 114.767 | 8.3089 | 82158.1406
2022-10-22 00:50 | 12.3446 | 4.9436 | 23.6953 | 64.8392 | 0.68043 | 1.568 | 113.7751 | 8.8778 | 81320.7812
2022-10-22 00:55 | 6.4044 | 5.1668 | 14.9836 | 39.3041 | 0.59777 | 1.2753 | 115.0065 | 8.9692 | 82158.1406
2022-10-22 01:00 | 4.1217 | 4.9519 | 11.2698 | 25.979 | 0.56266 | 1.2142 | 114.0244 | 8.4562 | 81468.3516
2022-10-22 01:05 | 4.053 | 4.4869 | 10.6994 | 26.2554 | 0.62788 | 1.1661 | 115.2974 | 8.3807 | 82335.0391
2022-10-22 01:10 | 8.7668 | 5.1685 | 18.6066 | 26.2116 | 0.73701 | 1.2151 | 115.1052 | 8.0365 | 82196.1172
2022-10-22 01:15 | 3.5991 | 4.31 | 9.8268 | 13.1147 | 0.65777 | 0.74747 | 115.3029 | 7.8216 | 82249.3672
2022-10-22 01:20 | 3.4464 | 4.6011 | 9.8839 | 77.7808 | 0.56153 | 0.13792 | 114.3883 | 8.0036 | 81301.1406
2022-10-22 01:25 | 3.4476 | 4.4322 | 9.7168 | 77.8071 | 0.56228 | 0.41431 | 114.4269 | 8.1697 | 81328.6016
2022-10-22 01:30 | 3.4533 | 4.2689 | 9.5623 | 51.958 | 0.57253 | 0.78969 | 114.7367 | 7.9106 | 81466.0625
2022-10-22 01:35 |  |  |  |  | 0.49306 | 1.2129 |  |  | 81301.1406
2022-10-22 01:40 |  |  |  |  | 0.35158 | 0.32228 |  |  | 80599.4062
2022-10-22 01:45 |  |  |  |  | 0.29613 | 0.21717 |  |  | 81383.5859
2022-10-22 01:50 |  |  |  |  | 0.22658 | 0.26599 |  |  | 81448.6016
2022-10-22 01:55 |  |  |  |  | 0.13962 | 0 |  |  | 82370.75
2022-10-22 02:00 |  |  |  |  | 0.1282 | 0.21695 |  |  | 81366.1562
2022-10-22 02:05 |  |  |  |  | 0.1775 | 0.41417 |  |  | 81513.7188
2022-10-22 02:10 |  |  |  |  | 0.19689 | 0.088602 |  |  | 81373.9219
2022-10-22 02:15 |  |  |  |  | 0.22673 | 0.79848 |  |  | 81483.8984
2022-10-22 02:20 | 3.1171 | 10.5799 | 15.3579 | 0 | 0.24628 | 0.37435 |  |  | 81428.9453
2022-10-22 02:25 | 3.0088 | 12.9817 | 17.5937 | 12.9939 | 0.24628 | 0.35465 | 115.7849 | 7.313 | 81511.4531
2022-10-22 02:30 | 2.2494 | 11.206 | 14.654 | 13.1147 | 0.26899 | 0.76713 |  |  | 82267.3984
2022-10-22 02:35 | 2.1405 | 9.8432 | 13.1243 | 13.1366 | 0.29879 | 0.76688 |  |  | 82406.4688
2022-10-22 02:40 | 2.2509 | 9.3157 | 12.5934 | 13.1233 | 0.34858 | 0.55772 | 116.8177 | 6.6141 | 82322.9297
2022-10-22 02:45 | 1.5746 | 8.4476 | 10.8612 | 13.1147 | 0.38855 | 0.43836 | 116.4416 | 6.6098 | 82267.3984
2022-10-22 02:50 | 4.8411 | 7.7657 | 15.1863 | 13.1277 | 0.38854 | 0.36862 | 116.7972 | 6.892 | 82350.75
2022-10-22 02:55 | 1.9152 | 7.5983 | 10.534 | 13.1366 | 0.4681 | 1.0258 | 117.1163 | 6.6208 | 82408.7578
2022-10-22 03:00 | 1.6704 | 6.6573 | 9.3885 | 12.9854 | 0.51295 | 0.99631 | 115.8278 | 6.5992 | 81458.75
2022-10-22 03:05 | 7.2029 | 6.728 | 17.7688 | 13.1233 | 0.46762 | 0.27858 | 117.4174 | 6.9448 | 82325.2188
2022-10-22 03:10 | 3.1513 | 7.073 | 11.9034 | 0 | 0.33839 | 0.099526 | 117.8371 | 7.6614 | 82335.2891
2022-10-22 03:15 | 2.7047 | 6.3916 | 10.7103 | 0 | 0.31891 | 1.0664 | 118.3569 | 7.6717 | 82449
2022-10-22 03:20 | 2.2532 | 6.2168 | 9.8432 | 13.1366 | 0.40847 | 0.18929 | 118.2568 | 6.5657 | 82421.1094
2022-10-22 03:25 | 5.0697 | 5.6987 | 13.4697 | 0 | 0.4284 | 0.13948 | 118.4369 | 6.5657 | 82421.1094
2022-10-22 03:30 | 4.5064 | 6.7348 | 13.4697 | 0 | 0.37858 | 0.43836 | 118.677 | 6.8415 | 82421.1094
2022-10-22 03:35 | 2.5596 | 6.1411 | 10.0645 | 0 | 0.39405 | 0.93586 | 117.232 | 6.7037 | 81415.9062
2022-10-22 03:40 | 3.0439 | 5.8754 | 10.7139 | 0 | 0.49798 | 0.70713 | 118.9376 | 6.6805 | 82476.9062
2022-10-22 03:45 | 4.3879 | 6.036 | 12.7619 | 0 | 0.48801 | 0.99593 | 118.819 | 6.612 | 82312.1328
2022-10-22 03:50 | 5.4058 | 5.1789 | 13.4651 | 13.1321 | 0.51737 | 1.0447 | 119.177 | 6.8944 | 82395.5156
2022-10-22 03:55 | 6.4611 | 6.1472 | 16.0509 | 25.979 | 0.58122 | 0.81765 | 118.3575 | 7.8015 | 81500.6328
2022-10-22 04:00 | 5.2375 | 5.9784 | 14.1774 | 12.9939 | 0.85649 | 1.6834 | 118.16 | 7.3675 | 81530.4375
2022-10-22 04:05 | 8.4439 | 5.695 | 18.6381 | 13.128 | 0.89695 | 2.1128 | 118.5394 | 6.8922 | 82367.8359
2022-10-22 04:10 | 10.4702 | 5.9128 | 22.1309 | 12.8513 | 0.89666 | 1.306 | 115.6889 | 6.8549 | 80633.6016
2022-10-22 04:15 | 4.9032 | 5.466 | 13.1526 | 12.9939 | 0.8875 | 1.1143 | 116.7943 | 7.3675 | 81518.2422
2022-10-22 04:20 | 4.9032 | 5.8076 | 13.3234 | 12.9939 | 0.76917 | 0.70014 | 116.6162 | 7.2584 | 81518.2422
2022-10-22 04:25 | 5.7869 | 5.7999 | 14.6703 | 12.9766 | 0.78863 | 0.83791 | 115.9867 | 6.8672 | 81408.2109
2022-10-22 04:30 | 5.4058 | 5.5241 | 13.8104 | 13.1321 | 0.83715 | 0.76739 | 117.1367 | 7.0047 | 82387.75
2022-10-22 04:35 | 6.0196 | 5.6387 | 14.8657 | 12.9983 | 0.91649 | 1.3895 | 115.7053 | 7.0971 | 81545.8125
2022-10-22 04:40 | 6.7976 | 5.466 | 15.8856 | 12.9939 | 1.0749 | 1.4595 | 115.1912 | 7.5313 | 81520.5
2022-10-22 04:45 | 6.2383 | 5.8057 | 15.3679 | 12.9895 | 1.1431 | 1.5965 | 114.7961 | 7.4742 | 81482.9688
2022-10-22 04:50 | 8.8004 | 5.8057 | 19.2953 | 12.9895 | 1.2331 | 1.7657 | 114.7961 | 7.9106 | 81482.9688
2022-10-22 04:55 | 13.9247 | 6.3179 | 27.6623 | 12.9895 | 1.2811 | 2.0005 | 114.8554 | 9.1654 | 81480.6875
2022-10-22 05:00 | 9.3412 | 6.038 | 20.529 | 26.2465 | 1.3454 | 2.0032 | 115.6783 | 8.433 | 82321.9844
2022-10-22 05:05 | 14.2589 | 5.4642 | 27.4915 | 38.9685 | 1.3205 | 1.3205 | 114.4399 | 8.5107 | 81482.9688
2022-10-22 05:10 | 30.7047 | 5.5168 | 52.582 | 39.344 | 1.3368 | 1.6361 | 115.4827 | 9.1986 | 82254
2022-10-22 05:15 | 27.9237 | 7.8443 | 50.4762 | 64.8611 | 1.4886 | 2.5039 | 114.4063 | 10.2974 | 81362.9531
2022-10-22 05:20 | 19.1414 | 6.6528 | 35.9935 | 38.9298 | 1.7948 | 2.2977 | 113.9113 | 9.7013 | 81390.4531
2022-10-22 05:25 | 28.4931 | 5.8694 | 49.5447 | 78.7927 | 1.984 | 2.6818 | 115.4565 | 10.7552 | 82367.5078
2022-10-22 05:30 | 24.7437 | 7.4132 | 45.3412 | 39.344 | 1.9853 | 2.9629 | 115.0632 | 9.8596 | 82256.3125
2022-10-22 05:35 | 22.1682 | 6.4887 | 40.4689 | 155.874 | 2.061 | 2.8105 | 114.0244 | 12.0569 | 81472.9297
2022-10-22 05:40 | 29.7634 | 7.6892 | 53.3115 | 90.988 | 2.1216 | 2.9209 | 114.1016 | 11.4645 | 81528.0391
2022-10-22 05:45 | 26.2899 | 7.0009 | 47.2991 | 168.8635 | 2.2506 | 2.4974 | 114.0244 | 14.4028 | 81472.9297
2022-10-22 05:50 | 38.7796 | 7.5157 | 66.9585 | 220.8961 | 2.3099 | 2.6949 | 114.2411 | 18.8281 | 81490.3828
2022-10-22 05:55 | 39.1268 | 7.4107 | 67.3857 | 183.5432 | 2.6346 | 3.3731 | 115.4437 | 17.5651 | 82218.3281
2022-10-22 06:00 | 32.751 | 8.0255 | 58.2274 | 129.895 | 2.9308 | 3.4242 | 114.0244 | 12.6024 | 81462.8438
2022-10-22 06:05 | 32.8624 | 8.0255 | 58.3981 | 207.832 | 3.1676 | 3.8584 | 114.4993 | 12.3842 | 81462.8438
2022-10-22 06:10 | 49.3326 | 8.3642 | 83.9829 | 207.7617 | 3.1194 | 3.3958 | 114.1046 | 16.3067 | 81425.1719
2022-10-22 06:15 | 38.3209 | 10.2453 | 68.9849 | 155.874 | 3.1599 | 3.9104 | 114.2025 | 15.0574 | 81455.0156
2022-10-22 06:20 | 37.7281 | 8.8041 | 66.4624 | 105.057 | 3.2046 | 3.3543 | 115.6365 | 14.0094 | 82349.3984
2022-10-22 06:25 | 44.5829 | 8.8011 | 77.1394 | 157.5322 | 3.1168 | 3.3266 | 115.4174 | 15.1073 | 82321.5547
2022-10-22 06:30 | 53.4931 | 8.8644 | 90.8606 | 272.3247 | 3.2399 | 4.4253 | 114.4269 | 17.9734 | 81317.5625
2022-10-22 06:35 | 42.7624 | 8.7056 | 74.2532 | 194.7766 | 3.6425 | 5.3009 | 114.5793 | 15.9795 | 81427.4922
2022-10-22 06:40 | 36.3787 | 8.3559 | 64.2889 | 207.5556 | 3.761 | 4.8468 | 114.4656 | 19.1781 | 81345.0469
2022-10-22 06:45 | 44.6112 | 8.3559 | 76.908 | 259.4445 | 3.7153 | 3.9821 | 114.8213 | 21.8478 | 81345.0469
2022-10-22 06:50 | 62.5845 | 7.8521 | 103.7838 | 324.6277 | 3.7252 | 4.2291 | 115.7067 | 23.9419 | 81427.4922
2022-10-22 06:55 | 52.4507 | 9.9004 | 90.2987 | 233.732 | 3.9228 | 4.8121 | 114.8166 | 18.3246 | 81427.4922
2022-10-22 07:00 | 41.412 | 8.1907 | 71.6685 | 181.7301 | 4.1614 | 5.6441 | 114.4219 | 20.2266 | 81389.8125
2022-10-22 07:05 | 45.4858 | 7.5007 | 77.2229 | 272.3247 | 4.3788 | 5.6737 | 114.6047 | 18.5181 | 81307.3906
2022-10-22 07:10 | 54.8489 | 8.9477 | 93.0221 | 231.1674 | 4.5474 | 5.2515 | 113.3221 | 14.7793 | 80523.9688
2022-10-22 07:15 | 42.9279 | 8.694 | 74.4954 | 168.582 | 4.493 | 4.7004 | 114.4862 | 15.1413 | 81307.3906
2022-10-22 07:20 | 34.7692 | 6.7463 | 60.0417 | 128.2989 | 4.2107 | 4.6504 | 113.2096 | 13.7408 | 80442.4219
2022-10-22 07:25 | 34.9893 | 9.4448 | 63.0776 | 205.2782 | 4.1521 | 5.5199 | 114.0304 | 14.2258 | 80442.4219
2022-10-22 07:30 | 30.4921 | 9.2114 | 55.9508 | 207.6214 | 4.5719 | 5.747 | 114.8577 | 17.0587 | 81372.5
2022-10-22 07:35 | 60.0267 | 7.2596 | 99.2707 | 282.5439 | 4.8261 | 5.4233 | 114.0287 | 29.8289 | 80524.0234
2022-10-22 07:40 | 64.9378 | 9.4478 | 108.9867 | 282.3471 | 4.9108 | 5.1451 | 113.832 | 21.615 | 80467.2969
2022-10-22 07:45 | 62.5586 | 10.2983 | 106.0215 | 244.01 | 4.7723 | 5.0755 | 113.7915 | 15.912 | 80521.6641
2022-10-22 07:50 | 54.7523 | 9.5526 | 93.4788 | 207.6214 | 4.7758 | 5.2999 | 114.7984 | 15.3692 | 81349.7578
2022-10-22 07:55 | 48.3508 | 10.9736 | 85.0873 | 205.4821 | 4.8343 | 4.8245 | 113.4981 | 18.609 | 80511.5234
2022-10-22 08:00 | 46.2946 | 11.0878 | 82.0498 | 233.5741 | 4.7758 | 4.5682 | 114.7391 | 18.9117 | 81349.7578
2022-10-22 08:05 | 55.436 | 9.7788 | 94.753 | 269.3367 | 4.637 | 5.1946 | 113.4644 | 18.692 | 80402.8203
2022-10-22 08:10 | 54.7523 | 10.4055 | 94.3317 | 246.5504 | 4.804 | 5.9308 | 115.1542 | 23.8713 | 81339.4609
2022-10-22 08:15 | 48.4876 | 9.5461 | 83.8696 | 259.3517 | 4.8205 | 5.6996 | 114.7802 | 20.0427 | 81284.5703
2022-10-22 08:20 | 38.8657 | 9.1134 | 68.6882 | 218.251 | 4.5768 | 5.281 | 113.2251 | 17.6321 | 80474.1484
2022-10-22 08:25 | 59.0133 | 8.8455 | 99.3031 | 317.399 | 4.4294 | 4.8549 | 112.3179 | 19.7295 | 79579.6641
2022-10-22 08:30 | 53.8052 | 9.3493 | 91.8238 | 406.4079 | 4.4256 | 4.474 | 112.8201 | 24.4835 | 79606.5312
2022-10-22 08:35 | 62.2752 | 9.6132 | 105.0709 | 320.7407 | 4.4511 | 4.6761 | 114.3212 | 19.7217 | 80415.1797
2022-10-22 08:40 | 50.4352 | 10.9479 | 88.2568 | 243.439 | 4.5113 | 5.3236 | 113.5253 | 16.0362 | 80296.3594
2022-10-22 08:45 | 49.3864 | 9.9474 | 85.6486 | 256.5111 | 4.668 | 5.3628 | 113.8161 | 16.8066 | 80377.7031
2022-10-22 08:50 | 45.6467 | 11.1276 | 81.0964 | 269.3367 | 4.7314 | 5.0449 | 114.285 | 16.9143 | 80377.7031
2022-10-22 08:55 | 46.337 | 9.1103 | 80.1373 | 333.683 | 4.8277 | 5.5622 | 114.7703 | 19.8901 | 80429.7188
2022-10-22 09:00 | 43.9007 | 10.2878 | 77.5805 | 295.0815 | 4.8196 | 5.6424 | 114.0281 | 22.0387 | 80392.2422
2022-10-22 09:05 | 59.5671 | 10.6635 | 101.9702 | 253.4962 | 4.7274 | 5.5799 | 112.3625 | 21.0275 | 79420.4297
2022-10-22 09:10 | 68.2631 | 10.6635 | 115.4662 | 291.5206 | 4.8485 | 6.6969 | 112.7679 | 20.7613 | 79420.4297
2022-10-22 09:15 | 66.9838 | 10.1158 | 112.7909 | 307.8073 | 5.0236 | 6.1693 | 114.2827 | 21.331 | 80365.1328
2022-10-22 09:20 | 73.62 | 9.2636 | 122.111 | 320.3144 | 5.1066 | 6.1436 | 114.3449 | 21.4713 | 80283.6953
2022-10-22 09:25 | 52.6673 | 11.2921 | 91.854 | 294.8825 | 5.457 | 7.0119 | 114.1855 | 20.5161 | 80338.0312
2022-10-22 09:30 | 56.5875 | 9.2634 | 96.0027 | 345.9331 | 5.7326 | 6.9652 | 114.3428 | 25.9911 | 80283.8828
2022-10-22 09:35 | 65.3119 | 9.6067 | 109.7192 | 589.765 | 5.8677 | 6.9826 | 115.2987 | 31.1781 | 80338.0312
2022-10-22 09:40 | 70.7857 | 11.4568 | 119.9596 | 487.0328 | 6.0673 | 6.8502 | 115.2013 | 29.3912 | 80308.5859
2022-10-22 09:45 | 77.658 | 10.1021 | 128.9707 | 371.4326 | 6.0477 | 6.2239 | 114.6554 | 26.3589 | 80244.1016
2022-10-22 09:50 | 80.404 | 12.2909 | 135.5371 | 358.6245 | 5.8755 | 5.5431 | 114.9481 | 25.6058 | 80244.1016
2022-10-22 09:55 | 75.2523 | 11.6515 | 127.001 | 607.7756 | 5.7329 | 6.8563 | 114.5633 | 43.342 | 79327.5312
2022-10-22 10:00 | 63.2228 | 11.6292 | 108.5394 | 397.4503 | 5.9951 | 7.1118 | 115.6502 | 38.1245 | 80325.2812
2022-10-22 10:05 | 58.7267 | 11.4416 | 101.46 | 345.5899 | 6.0242 | 7.1782 | 115.3991 | 64.2951 | 80192.1641
2022-10-22 10:10 | 57.8486 | 10.6003 | 99.4409 | 268.7921 | 5.7952 | 5.3156 | 114.9312 | 64.5101 | 80192.1641
2022-10-22 10:15 | 54.1801 | 9.7004 | 92.7496 | 284.8115 | 5.6183 | 6.4887 | 116.3045 | 23.8698 | 81111.5
2022-10-22 10:20 | 61.7783 | 9.8606 | 104.5566 | 349.1882 | 5.494 | 6.749 | 116.6007 | 23.1395 | 81029.5312
2022-10-22 10:25 | 52.3601 | 10.2638 | 90.5232 | 307.191 | 5.5603 | 5.9127 | 115.7501 | 24.245 | 80194.5312
2022-10-22 10:30 | 67.0034 | 9.7654 | 112.4705 | 345.8165 | 5.5529 | 6.3839 | 116.3527 | 27.7037 | 80248.8359
2022-10-22 10:35 | 60.5239 | 9.9935 | 102.7667 | 329.4277 | 5.4636 | 6.752 | 115.7385 | 35.8139 | 79375.6484
2022-10-22 10:40 | 53.0927 | 9.4161 | 90.7985 | 306.9841 | 5.5743 | 5.144 | 116.4319 | 25.8941 | 80130.1172
2022-10-22 10:45 | 57.4628 | 11.1953 | 99.2763 | 350.6759 | 5.4676 | 6.7316 | 115.1474 | 24.407 | 78460.0156
2022-10-22 10:50 | 61.1152 | 8.1533 | 101.8328 | 405.0472 | 5.4909 | 5.6168 | 117.0697 | 27.2192 | 79282.4766
2022-10-22 10:55 | 68.9644 | 11.047 | 116.758 | 426.6418 | 5.6078 | 6.1627 | 118.9836 | 31.4396 | 80968.0938
2022-10-22 11:00 | 61.7992 | 10.7684 | 105.4963 | 371.1825 | 5.5071 | 6.5458 | 117.4441 | 24.6747 | 80163.4531
2022-10-22 11:05 | 67.59 | 8.336 | 111.9404 | 440.0069 | 5.4592 | 5.5484 | 119.0426 | 27.3943 | 81052.7031
2022-10-22 11:10 | 60.1324 | 10.9329 | 102.9378 | 524.5986 | 5.1964 | 3.846 | 117.1123 | 29.073 | 80136.4688
2022-10-22 11:15 | 48.4528 | 10.418 | 84.6882 | 536.8605 | 5.0594 | 2.7499 | 116.2952 | 31.7285 | 80057.6406
2022-10-22 11:20 | 47.6755 | 9.5172 | 82.7659 | 387.8495 | 5.1813 | 7.3171 | 116.8548 | 23.5657 | 80973.3359
2022-10-22 11:25 | 52.7056 | 11.3716 | 92.1606 | 335.6898 | 5.3961 | 8.2378 | 116.5816 | 21.2027 | 80853.3828
2022-10-22 11:30 | 58.9567 | 9.9106 | 100.2815 | 370.5647 | 5.4625 | 8.5168 | 115.1466 | 20.0718 | 80020.1641
2022-10-22 11:35 | 61.566 | 9.7393 | 104.1099 | 357.6663 | 5.6424 | 8.0032 | 115.6916 | 23.0158 | 79993.2422
2022-10-22 11:40 | 52.8163 | 10.8624 | 91.6514 | 374.4233 | 5.7409 | 5.0084 | 116.5226 | 26.0289 | 80845.1406
2022-10-22 11:45 | 65.5969 | 9.9204 | 110.4696 | 332.5604 | 5.6719 | 2.5274 | 114.9103 | 21.6497 | 80093.2188
2022-10-22 11:50 | 62.8229 | 11.7187 | 108.0158 | 387.5887 | 5.6933 | 8.6043 | 116.0678 | 23.1701 | 80889.2422
2022-10-22 11:55 | 66.9224 | 11.2092 | 113.7903 | 439.2672 | 5.6989 | 7.2748 | 115.9497 | 27.2397 | 80891.7266
2022-10-22 12:00 | 61.6744 | 11.8807 | 106.4174 | 361.5121 | 5.8438 | 7.7059 | 114.6936 | 23.5344 | 80836.8672
2022-10-22 12:05 | 50.9168 | 11.5374 | 89.5845 | 374.2974 | 6.0954 | 3.3103 | 114.773 | 23.8518 | 80812.1719
2022-10-22 12:10 | 55.6022 | 10.3565 | 95.5856 | 426.2043 | 6.3248 | 4.2661 | 115.2025 | 27.6645 | 80869.4922
2022-10-22 12:15 | 65.9691 | 10.9182 | 112.038 | 447.226 | 6.7374 | 9.5087 | 114.5025 | 27.2629 | 80009.1875
2022-10-22 12:20 | 65.8595 | 10.0784 | 111.0301 | 434.4481 | 7.4475 | 9.5151 | 114.9112 | 31.1806 | 79998.5469
2022-10-22 12:25 | 58.5688 | 12.0821 | 101.8584 | 382.9562 | 8.1671 | 8.0007 | 113.2805 | 23.9118 | 79928.0469
2022-10-22 12:30 | 41.7793 | 11.4298 | 75.4706 | 345.235 | 8.22 | 5.5617 | 112.476 | 20.1924 | 80065.4531
2022-10-22 12:35 | 56.6735 | 10.0818 | 96.953 | 370.6833 | 8.0309 | 5.8933 | 112.7887 | 24.1046 | 80036.0859
2022-10-22 12:40 | 55.052 | 10.7974 | 95.1831 | 353.8204 | 7.5807 | 7.4353 | 111.6759 | 26.6427 | 79121.7891
2022-10-22 12:45 | 57.0919 | 10.1295 | 97.642 | 467.3911 | 7.2558 | 6.7126 | 112.6774 | 51.9941 | 79095.1875
2022-10-22 12:50 | 58.1245 | 10.9707 | 100.0661 | 632.2369 | 6.8193 | 6.2761 | 115.1583 | 82.7952 | 79175.4766
2022-10-22 12:55 | 53.1382 | 11.2806 | 92.7328 | 353.345 | 6.3473 | 6.5314 | 110.7762 | 34.5571 | 79015.4922
2022-10-22 13:00 | 58.4275 | 9.9137 | 99.4734 | 460.1586 | 6.4164 | 7.3764 | 113.0807 | 35.7543 | 80036.0859
2022-10-22 13:05 | 62.3118 | 10.465 | 105.9788 | 619.1759 | 6.4831 | 8.5278 |  |  | 79111.7578
2022-10-22 13:10 | 61.2851 | 11.2392 | 105.1792 | 484.9149 | 6.6275 | 7.7435 |  |  | 79901.1953
2022-10-22 13:15 | 60.3001 | 11.0715 | 103.5017 | 382.8276 | 6.5198 | 7.7435 |  |  | 79901.1953
2022-10-22 13:20 | 57.1456 | 12.2499 | 99.6769 | 331.8954 | 6.2478 | 9.215 | 111.9389 | 24.5015 | 79928.0469
2022-10-22 13:25 | 48.2239 | 12.1261 | 86.0455 | 328.5423 | 5.7775 | 6.0005 |  |  | 79124.7031
2022-10-22 13:30 | 61.9561 | 9.0368 | 103.841 | 387.4657 | 5.3355 | 5.0385 |  |  | 78262.2578
2022-10-22 13:35 | 90.1463 | 13.0801 | 151.4273 | 523.022 | 5.3583 | 6.1224 |  |  | 79874.3594
2022-10-22 13:40 | 70.2227 | 12.4583 | 120.0982 | 404.3597 | 5.4091 | 6.7178 |  |  | 79122.2734
2022-10-22 13:45 | 64.2157 | 12.7659 | 111.1981 | 408.8924 | 5.5231 | 6.1792 |  |  | 80009.1875
2022-10-22 13:50 | 59.4201 | 12.0069 | 103.2597 | 417.5455 | 5.52 | 6.18 |  |  | 81704.8594
2022-10-22 13:55 | 56.945 | 11.7502 | 99.0375 | 332.0019 | 5.0888 | 5.7836 | 111.0412 | 23.1686 | 79957.8906
2022-10-22 14:00 | 59.5105 | 11.021 | 102.0713 | 296.6571 | 4.8895 | 5.3943 | 111.9258 | 23.4024 | 80773.5
2022-10-22 14:05 | 57.8025 | 11.4108 | 100.0126 | 280.8346 | 4.653 | 5.3094 | 110.5389 | 20.6413 | 79943.5
2022-10-22 14:10 | 56.1604 | 11.7464 | 97.8311 | 331.8954 | 4.653 | 5.329 | 110.6556 | 23.6437 | 79943.5
2022-10-22 14:15 | 49.3664 | 11.1979 | 87.0382 | 296.852 | 4.7447 | 5.2587 | 112.0583 | 20.9242 | 80830.7812
2022-10-22 14:20 | 49.3074 | 11.0605 | 86.6406 | 254.965 | 4.7024 | 5.1032 | 110.6251 | 21.6312 | 79848.4609
2022-10-22 14:25 | 61.1296 | 11.1832 | 104.8848 | 399.5793 | 4.5766 | 6.3756 | 112.7357 | 34.8639 | 80734.1641
2022-10-22 14:30 | 44.504 | 11.0028 | 79.2202 | 334.7979 | 4.3987 | 6.2076 | 112.506 | 32.3415 | 80652.1641
2022-10-22 14:35 | 47.4636 | 7.8608 | 80.4473 | 292.6268 | 4.1395 | 3.7285 | 110.2889 | 22.7638 | 79686.2578
2022-10-22 14:40 | 54.1329 | 11.4392 | 94.2453 | 402.626 | 4.0359 | 3.8561 | 113.2392 | 26.511 | 81344.4297
2022-10-22 14:45 | 54.0836 | 10.6969 | 93.5983 | 381.4352 | 4.0221 | 5.2747 | 110.8552 | 22.5886 | 79621.4297
2022-10-22 14:50 | 60.7268 | 10.4741 | 103.5584 | 578.3048 | 4.4116 | 6.3602 | 112.0472 | 34.0583 | 80480.0312
2022-10-22 14:55 | 50.3261 | 10.5193 | 87.6609 | 444.5639 | 4.6432 | 6.3477 | 110.3384 | 29.9814 | 79540.2969
2022-10-22 15:00 | 44.8002 | 9.6908 | 78.3622 | 381.3069 | 4.955 | 6.7569 | 110.121 | 21.4066 | 79597.1094
2022-10-22 15:05 | 48.49 | 9.8546 | 84.1819 | 546.3564 | 4.9876 | 5.7308 | 110.7807 | 31.2719 | 79570.375
2022-10-22 15:10 | 58.1495 | 10.1819 | 99.3156 | 533.2975 | 4.8132 | 5.5958 | 110.9395 | 30.7713 | 79516.0078
2022-10-22 15:15 | 45.943 | 10.1328 | 80.5559 | 462.4885 | 4.766 | 5.2802 | 111.9508 | 27.2483 | 80455.4531
2022-10-22 15:20 | 40.0175 | 9.6941 | 71.0344 | 305.1481 | 4.5324 | 4.6989 | 109.8094 | 22.0012 | 79636.7578
2022-10-22 15:25 | 37.4132 | 10.5333 | 68.0488 | 330.6883 | 4.5144 | 4.9159 | 109.7882 | 18.4829 | 79663.5312
2022-10-22 15:30 | 46.7471 | 9.0196 | 80.6751 | 457.4195 | 4.4752 | 5.2292 | 110.1432 | 23.8544 | 79579.9453
2022-10-22 15:35 | 57.3741 | 10.199 | 98.1441 | 508.7512 | 4.4978 | 5.4973 | 111.1831 | 28.8996 | 79650.6406
2022-10-22 15:40 | 46.6224 | 10.1854 | 81.6499 | 342.9493 | 4.7118 | 6.7494 | 109.874 | 24.9134 | 79545.1719
2022-10-22 15:45 | 49.8736 | 10.5158 | 86.9638 | 495.2048 | 4.9159 | 6.4827 | 110.0692 | 26.3982 | 79516.0078
2022-10-22 15:50 | 40.3044 | 8.6826 | 70.4627 | 431.8622 | 4.9909 | 5.9598 | 109.874 | 22.5661 | 79545.1719
2022-10-22 15:55 | 43.2742 | 8.6883 | 74.8535 | 381.3069 | 4.9012 | 5.1458 | 110.0048 | 22.9013 | 79599.5469
2022-10-22 16:00 | 53.0672 | 9.5207 | 90.8639 | 355.7707 | 4.7526 | 4.7526 | 109.8529 | 21.5597 | 79571.9062
2022-10-22 16:05 | 44.8946 | 10.3558 | 79.1719 | 470.1256 | 4.537 | 4.6546 | 110.0851 | 27.6968 | 79571.9062
2022-10-22 16:10 | 36.407 | 10.025 | 65.8309 | 305.0456 | 4.3675 | 4.6123 | 109.4821 | 20.4991 | 79599.5469
2022-10-22 16:15 | 32.4723 | 9.8547 | 59.6294 | 317.6524 | 4.152 | 4.534 | 109.3884 | 23.9612 | 79582.3672
2022-10-22 16:20 | 40.7808 | 8.5241 | 71.0344 | 432.2932 | 4.1115 | 4.8555 | 110.3904 | 28.0355 | 79634.3359
2022-10-22 16:25 | 52.4134 | 9.3536 | 89.8617 | 470.1256 | 4.4292 | 6.0951 | 111.7109 | 31.1122 | 79569.4766
2022-10-22 16:30 | 50.7618 | 9.6844 | 87.327 | 393.7567 | 4.8294 | 6.8179 | 110.3964 | 30.7283 | 79545.1719
2022-10-22 16:35 | 45.2514 | 9.8612 | 79.3914 | 457.7222 | 5.079 | 6.8797 | 110.3323 | 31.3997 | 79626.3047
2022-10-22 16:40 | 46.1082 | 9.3567 | 80.0331 | 406.7274 | 5.1751 | 5.948 | 110.4695 | 25.9441 | 79599.5469
2022-10-22 16:45 | 54.3017 | 9.3598 | 92.7626 | 406.8642 | 5.216 | 6.0674 | 111.0295 | 23.71 | 79626.3047
2022-10-22 16:50 | 38.613 | 9.8646 | 69.0519 | 305.2507 | 5.5659 | 7.075 | 110.195 | 20.2458 | 79655.5078
2022-10-22 16:55 | 46.5214 | 9.5962 | 80.9059 | 364.9969 | 5.6283 | 6.3161 | 109.4481 | 22.4133 | 78823.8672
2022-10-22 17:00 | 43.3279 | 10.1396 | 76.5542 | 359.9551 | 5.6757 | 6.0416 | 111.7324 | 22.0293 | 80520.125
2022-10-22 17:05 | 44.4438 | 10.0184 | 78.1434 | 393.7567 | 5.3788 | 5.1734 | 110.9768 | 28.7544 | 79555.625
2022-10-22 17:10 | 39.8128 | 10.5333 | 71.5599 | 343.407 | 5.136 | 5.6643 | 110.7762 | 32.4787 | 79665.9531
2022-10-22 17:15 | 34.2269 | 8.6883 | 61.1526 | 355.8865 | 4.9811 | 5.4802 | 110.5275 | 28.6133 | 79612.4141
2022-10-22 17:20 | 47.8481 | 9.1257 | 82.469 | 437.0883 | 4.9078 | 5.8676 | 112.0261 | 26.3487 | 80512.0156
2022-10-22 17:25 | 33.3152 | 9.7351 | 60.8018 | 298.8229 | 4.8615 | 5.6518 | 112.3273 | 19.0441 | 81381.6719
2022-10-22 17:30 | 34.508 | 8.4497 | 61.3447 | 334.244 | 4.6276 | 5.0528 | 111.2037 | 22.8931 | 80525.0234
2022-10-22 17:35 | 42.5843 | 10.9918 | 76.2665 | 308.7367 | 4.502 | 5.1056 | 111.4535 | 23.0704 | 80582.3984
2022-10-22 17:40 | 37.4862 | 10.0005 | 67.6302 | 335.2437 | 4.6573 | 6.3778 | 112.8325 | 22.6908 | 80773.5469
2022-10-22 17:45 | 29.6351 | 9.153 | 54.5787 | 257.8798 | 5.3099 | 7.4061 | 111.713 | 16.1923 | 80775.9922
2022-10-22 17:50 | 39.0475 | 8.9865 | 68.8398 | 232.1699 | 5.4501 | 5.9447 | 111.1612 | 15.8727 | 80803.1641
2022-10-22 17:55 | 35.384 | 9.7393 | 63.9772 | 229.9283 | 5.1475 | 5.0888 | 110.3798 | 20.9235 | 80024.7422
2022-10-22 18:00 | 47.9282 | 8.8227 | 82.1192 | 296.8566 | 4.9144 | 4.766 | 112.178 | 20.4908 | 80860.4766
2022-10-22 18:05 | 37.45 | 9.8505 | 67.0853 | 271.3121 | 4.832 | 4.9901 | 112.0532 | 17.4182 | 80955.3828
2022-10-22 18:10 | 33.7408 | 8.5639 | 60.283 | 242.7021 | 4.7967 | 5.3351 | 110.73 | 15.934 | 80039.9062
2022-10-22 18:15 | 32.275 | 8.3304 | 57.8026 | 258.6534 | 4.9704 | 5.8714 | 111.6936 | 21.5096 | 81037.1172
2022-10-22 18:20 | 25.9443 | 8.1576 | 47.926 | 271.4947 | 4.9687 | 5.1766 | 112.0105 | 34.3169 | 81009.8594
2022-10-22 18:25 | 32.5358 | 6.8847 | 56.7567 | 306.571 | 4.8359 | 4.9534 | 110.6717 | 36.482 | 80039.9062
2022-10-22 18:30 | 33.325 | 7.3934 | 58.3072 | 357.907 | 4.6597 | 4.9827 | 111.7391 | 32.0506 | 80101.6641
2022-10-22 18:35 | 26.1661 | 7.8177 | 47.926 | 258.5664 | 4.664 | 4.417 | 111.9514 | 23.2942 | 81020.2422
2022-10-22 18:40 | 27.4349 | 7.8957 | 49.7773 | 300.3175 | 4.3499 | 4.1599 | 112.8295 | 22.8137 | 81824.2812
2022-10-22 18:45 | 24.7164 | 7.8151 | 45.7013 | 258.4794 | 3.9216 | 3.6351 | 111.8547 | 20.301 | 80992.9922
2022-10-22 18:50 | 24.8193 | 7.3031 | 45.1772 | 284.2365 | 3.6672 | 3.4498 | 111.8189 | 19.6433 | 80962.9688
2022-10-22 18:55 | 31.5918 | 8.4071 | 56.8322 | 243.0249 | 3.6465 | 4.018 | 110.4097 | 18.8562 | 80155.9375
2022-10-22 19:00 | 22.943 | 7.6452 | 42.8131 | 193.8596 | 3.6648 | 3.9216 | 111.6184 | 17.6955 | 80992.9922
2022-10-22 19:05 | 20.3035 | 6.1223 | 37.2442 | 206.9924 | 3.498 | 3.2312 | 111.7903 | 23.7989 | 81087.5312
2022-10-22 19:10 | 25.254 | 6.7913 | 45.5015 | 206.6478 | 3.3805 | 3.4695 | 111.7223 | 21.2098 | 80950.875
2022-10-22 19:15 | 28.5017 | 6.5533 | 50.2416 | 204.5183 | 3.186 | 3.3521 | 111.0382 | 16.3742 | 80114.2812
2022-10-22 19:20 | 25.3397 | 7.0621 | 45.7356 | 204.6561 | 3.0913 | 3.1305 | 110.5285 | 17.406 | 80178.4141
2022-10-22 19:25 | 25.5266 | 6.6348 | 45.7629 | 258.8275 | 3.0553 | 3.2432 | 112.0645 | 22.1763 | 81122.7109
2022-10-22 19:30 | 22.752 | 7.1451 | 42.1903 | 232.9448 | 2.9762 | 3.1443 | 112.1827 | 20.1109 | 81122.7109
2022-10-22 19:35 | 20.0951 | 6.2966 | 36.929 | 181.2403 | 2.9377 | 2.7596 | 111.6881 | 15.7679 | 81147.6484
2022-10-22 19:40 | 24.0838 | 5.9543 | 42.8708 | 245.8862 | 2.9041 | 3.1511 | 112.0645 | 17.7737 | 81120.3203
2022-10-22 19:45 | 16.1823 | 6.2862 | 31.091 | 155.0902 | 3.0226 | 3.151 | 111.6203 | 16.6102 | 81021.1016
2022-10-22 19:50 | 16.4543 | 6.7258 | 31.9476 | 191.865 | 2.9397 | 3.6429 | 110.587 | 21.0591 | 80186.1797
2022-10-22 19:55 | 18.7706 | 5.8891 | 34.493 | 255.9925 | 2.9221 | 3.186 | 112.1822 | 38.1147 | 80240.2266
2022-10-22 20:00 | 16.4258 | 6.6348 | 31.8129 | 181.1793 | 3.0829 | 3.4189 | 112.1236 | 21.4154 | 81130.5625
2022-10-22 20:05 | 24.9177 | 5.7208 | 44.0838 | 217.5936 | 3.2055 | 3.8408 | 111.1294 | 19.8906 | 80237.8672
2022-10-22 20:10 | 27.7899 | 6.398 | 48.9954 | 281.7764 | 3.2467 | 3.6673 | 111.2023 | 16.7298 | 80292.1562
2022-10-22 20:15 | 26.7005 | 6.737 | 47.6645 | 217.8097 | 3.4108 | 3.9678 | 111.1227 | 15.8745 | 80319.2188
2022-10-22 20:20 | 33.5782 | 6.8963 | 58.3661 | 230.3156 | 3.4585 | 3.7222 | 111.2089 | 16.4983 | 80208.4766
2022-10-22 20:25 | 29.6672 | 6.4002 | 51.8752 | 256.2467 | 3.5257 | 4.3363 | 111.7081 | 16.8431 | 80326.9766
2022-10-22 20:30 | 26.2102 | 7.1499 | 47.3258 | 259.002 | 3.5671 | 4.1501 | 112.7318 | 18.112 | 81190.7031
2022-10-22 20:35 | 24.1 | 6.8095 | 43.7509 | 220.1517 | 3.4485 | 3.4683 | 112.4359 | 16.6435 | 81188.3359
2022-10-22 20:40 | 21.3167 | 7.488 | 40.1631 | 168.2977 | 3.1938 | 2.9268 | 112.2226 | 13.7564 | 81160.8125
2022-10-22 20:45 | 17.8924 | 6.0573 | 33.4835 | 115.1966 | 2.9719 | 2.9328 | 111.1294 | 12.2032 | 80243.2891
2022-10-22 20:50 | 20.774 | 6.0654 | 37.7401 | 140.9832 | 2.8137 | 3.0872 | 110.9844 | 13.7266 | 80351.7109
2022-10-22 20:55 | 27.7081 | 6.236 | 48.5393 | 192.3146 | 2.7462 | 3.4498 | 111.432 | 18.2007 | 80378.8125
2022-10-22 21:00 | 23.1844 | 7.2423 | 42.7802 | 217.8097 | 2.7736 | 3.4182 | 111.5325 | 17.8655 | 80324.6406
2022-10-22 21:05 | 29.3376 | 7.2423 | 52.212 | 269.0591 | 2.8518 | 3.1936 | 111.7081 | 19.3723 | 80324.6406
2022-10-22 21:10 | 26.219 | 8.0038 | 48.1933 | 246.1348 | 2.9258 | 3.1927 | 112.7698 | 18.2813 | 81215.7031
2022-10-22 21:15 | 21.1038 | 6.7393 | 39.088 | 205.0665 | 2.9436 | 3.677 | 111.453 | 14.1573 | 80351.7109
2022-10-22 21:20 | 27.6358 | 6.1245 | 48.4857 | 258.8323 | 3.0315 | 3.6141 | 112.8945 | 18.2632 | 81133.4531
2022-10-22 21:25 | 25.5004 | 6.9078 | 45.9958 | 281.9664 | 3.1587 | 4.2149 | 112.3315 | 22.3933 | 80351.7109
2022-10-22 21:30 | 20.7616 | 7.1477 | 39.142 | 284.8116 | 3.2202 | 4.1093 | 112.9325 | 19.2481 | 81160.8125
2022-10-22 21:35 | 20.4285 | 6.3293 | 37.643 | 240.7401 | 3.1086 | 3.5637 | 110.2402 | 15.752 | 79423.9531
2022-10-22 21:40 | 23.9298 | 6.7303 | 43.4108 | 217.5936 | 3.0471 | 2.8127 | 111.1294 | 13.9234 | 80243.2891
2022-10-22 21:45 | 19.6815 | 6.9101 | 36.9101 | 256.4195 | 2.8565 | 2.5435 | 111.6077 | 12.8158 | 80378.8125
2022-10-22 21:50 | 18.8804 | 6.8986 | 35.6709 | 217.5936 | 2.5588 | 2.3342 | 111.0709 | 12.472 | 80243.2891
2022-10-22 21:55 | 23.9459 | 5.5563 | 42.2614 | 217.7404 | 2.2966 | 2.4432 | 111.2044 | 13.1797 | 80297.4062
2022-10-22 22:00 | 32.8648 | 6.4023 | 56.7786 | 371.683 | 2.2493 | 2.3862 | 111.8629 | 18.3022 | 80349.375
2022-10-22 22:05 | 24.731 | 5.0545 | 42.7946 | 346.0497 | 2.259 | 2.4937 | 111.6287 | 17.2794 | 80349.375
2022-10-22 22:10 | 22.203 | 6.2339 | 40.2673 | 410.1329 | 2.1612 | 2.3275 | 111.6872 | 15.1262 | 80349.375
2022-10-22 22:15 | 18.1089 | 5.9603 | 33.7183 | 505.2242 | 2.0243 | 1.7577 | 113.6577 | 24.9736 | 81213.3359
2022-10-22 22:20 | 13.4295 | 6.1245 | 26.7097 | 310.5988 | 1.799 | 1.6013 | 112.7762 | 17.1218 | 81133.4531
2022-10-22 22:25 | 20.0046 | 4.886 | 35.7183 | 294.7831 | 1.7781 | 1.6999 | 111.453 | 16.9026 | 80349.375
2022-10-22 22:30 | 23.4262 | 6.1266 | 42.0351 | 155.3518 | 1.7699 | 2.2445 | 112.4001 | 14.5176 | 81160.8125
2022-10-22 22:35 | 12.6608 | 5.7881 | 25.1951 | 194.2515 | 1.6683 | 1.6683 | 112.3175 | 15.1749 | 81188.3359
2022-10-22 22:40 | 10.5578 | 5.792 | 22.1457 | 129.5883 | 1.4126 | 1.1656 | 112.9262 | 14.151 | 81245.4609
2022-10-22 22:45 | 9.7669 | 5.444 | 20.415 | 116.4745 | 1.3335 | 0.94827 | 112.4213 | 12.0668 | 81146
2022-10-22 22:50 | 17.7024 | 6.4045 | 33.5393 | 179.4937 | 1.2696 | 1.5821 | 111.432 | 13.5159 | 80393.5547
2022-10-22 22:55 | 14.2253 | 5.2809 | 27.0859 | 155.506 | 1.1944 | 1.5004 | 112.6894 | 12.1917 | 81257.9922
2022-10-22 23:00 | 13.7534 | 5.9029 | 26.9845 | 128.2963 | 1.2607 | 1.896 | 111.683 | 11.4774 | 80445.4766
2022-10-22 23:05 | 11.2078 | 5.895 | 23.0748 | 89.688 | 1.3984 | 2.2297 | 111.4175 | 10.7088 | 80339.2344
2022-10-22 23:10 | 10.3288 | 5.895 | 21.7273 | 76.8755 | 1.4865 | 2.0048 | 111.5346 | 10.1168 | 80339.2344
2022-10-22 23:15 | 10.0021 | 5.1105 | 20.2718 | 64.7942 | 1.5217 | 2.3023 | 112.9262 | 10.069 | 81257.9922
2022-10-22 23:20 | 12.2983 | 5.7227 | 24.5741 | 76.8236 | 1.4645 | 1.5426 | 111.8105 | 10.9166 | 80285.0781
2022-10-22 23:25 | 13.6433 | 6.2402 | 27.3218 | 102.637 | 1.4366 | 1.4562 | 112.5038 | 11.639 | 80445.4766
2022-10-22 23:30 | 14.0647 | 5.5582 | 27.1171 | 115.3132 | 1.4571 | 1.8776 | 112.3543 | 11.9464 | 80336.9062
2022-10-22 23:35 | 17.8927 | 5.4513 | 32.8779 | 64.7942 | 1.4723 | 1.7588 | 113.5776 | 12.8448 | 81255.6406
2022-10-22 23:40 | 18.3621 | 4.0449 | 32.191 | 76.9259 | 1.398 | 1.7792 | 112.4865 | 12.2774 | 80391.2266
2022-10-22 23:45 | 16.4821 | 5.7266 | 30.9909 | 38.4377 | 1.4948 | 1.9442 | 112.4714 | 10.1706 | 80336.9062
2022-10-22 23:50 | 12.6737 | 4.7715 | 24.1981 | 64.816 | 1.5222 | 1.8484 | 114.1491 | 10.8891 | 81280.6953
2022-10-22 23:55 | 9.9956 | 5.2774 | 20.5991 | 51.8014 | 1.5311 | 1.5113 | 114.1542 | 11.2046 | 81210.875
2022-10-23 | 9.5691 | 4.8893 | 19.5572 | 38.4759 | 1.4757 | 1.4855 | 112.4073 | 9.9653 | 80426.0469
2022-10-23 00:05 | 13.545 | 4.9353 | 25.6976 | 103.5678 | 1.3416 | 1.0457 | 114.2932 | 11.1465 | 81181.1406
2022-10-23 00:10 | 10.3402 | 4.5047 | 20.3544 | 114.2251 | 1.1111 | 1.0144 | 112.628 | 10.3412 | 79588.1016
2022-10-23 00:15 | 7.777 | 4.598 | 16.6892 | 90.683 | 1.0079 | 1.1363 | 114.6663 | 10.9364 | 81235.9297
2022-10-23 00:20 | 6.3709 | 5.0512 | 14.8168 | 76.8495 | 0.96622 | 1.2785 |  |  | 80317.5234
2022-10-23 00:25 | 5.4493 | 4.2617 | 12.6145 | 38.9027 | 0.85966 | 1.3142 |  |  | 81320.6172
2022-10-23 00:30 | 4.1755 | 4.5476 | 10.9479 | 25.6252 | 0.70247 | 0.91711 |  |  | 80356.8906
2022-10-23 00:35 | 6.5592 | 4.601 | 14.6552 | 38.8896 | 0.68157 | 0.83962 |  |  | 81290.8359
2022-10-23 00:40 | 6.1816 | 4.6516 | 14.127 | 65.5277 | 0.92872 | 1.7576 | 117.4385 | 7.8712 | 82185.7266
2022-10-23 00:45 | 5.2772 | 5.3354 | 13.5966 | 52.3701 | 1.2263 | 1.8244 |  |  | 82112.7031
2022-10-23 00:50 | 5.1123 | 4.5996 | 12.4359 | 25.9182 | 1.3434 | 1.452 |  |  | 81275.7812
2022-10-23 00:55 | 6.8583 | 4.8255 | 15.3381 | 26.2199 | 1.2865 | 1.0671 | 115.7408 | 8.4795 | 82223.6562
2022-10-23 01:00 | 10.3367 | 5.1667 | 21.1833 | 26.2022 | 1.2171 | 1.0575 |  |  | 82168.1875
2022-10-23 01:05 | 8.2021 | 4.6501 | 17.2225 | 39.3041 | 1.1972 | 1.2371 | 115.6052 | 8.1438 | 82168.1484
2022-10-23 01:10 | 8.5632 | 5.2845 | 18.4104 | 25.9352 | 1.164 | 1.7165 | 114.1876 | 7.8973 | 81330.6953
2022-10-23 01:15 | 4.7773 | 4.598 | 12.0911 | 25.9094 | 1.2134 | 1.5389 | 113.9559 | 7.5086 | 81248.3516
2022-10-23 01:20 | 3.7385 | 4.5507 | 10.2811 | 12.8212 | 1.1336 | 1.2118 | 112.7817 | 6.9465 | 80411.1406
2022-10-23 01:25 | 4.2709 | 4.307 | 10.8536 | 13.1055 | 1.0878 | 0.93808 | 115.1628 | 7.0455 | 82195.9141
2022-10-23 01:30 | 3.6333 | 4.3879 | 9.9573 | 12.8383 | 0.94828 | 0.94828 | 112.7558 | 7.2254 | 80519.8125
2022-10-23 01:35 |  |  |  |  | 0.81905 | 0.80918 |  |  | 81358.1484
2022-10-23 01:40 |  |  |  |  | 0.85823 | 1.2134 |  |  | 81330.6953
2022-10-23 01:45 |  |  |  |  | 0.94765 | 1.3919 |  |  | 81385.6172
2022-10-23 01:50 |  |  |  |  | 0.96803 | 1.5014 |  |  | 81358.1484
2022-10-23 01:55 |  |  |  |  | 1.0069 | 1.2931 |  |  | 81285.8047
2022-10-23 02:00 |  |  |  |  | 0.98712 | 1.1451 |  |  | 81368.1719
2022-10-23 02:05 |  |  |  |  | 0.9282 | 0.74059 |  |  | 81395.6484
2022-10-23 02:10 |  |  |  |  | 0.75046 | 0.41473 |  |  | 81395.6484
2022-10-23 02:15 |  |  |  |  | 0.58221 | 0.37499 |  |  | 81338.4062
2022-10-23 02:20 | 3.0007 | 10.7324 | 15.332 | 0 | 0.47335 | 0.51279 |  |  | 81283.4922
2022-10-23 02:25 | 4.7206 | 13.4381 | 20.674 | 13.1058 | 0.34906 | 0.42884 |  |  | 82203.7109
2022-10-23 02:30 | 3.8963 | 11.6035 | 17.4052 | 12.9807 | 0.33551 | 0.77957 |  |  | 81423.1406
2022-10-23 02:35 | 2.5587 | 10.0609 | 13.983 | 12.972 | 0.34515 | 0.59168 |  |  | 81368.1719
2022-10-23 02:40 | 2.4491 | 9.2145 | 12.9686 | 12.9807 | 0.42446 | 0.97725 | 114.3033 | 6.1607 | 81433.125
2022-10-23 02:45 | 2.2487 | 8.2724 | 11.5469 | 13.1102 | 0.5389 | 1.2474 | 115.3239 | 6.6076 | 82243.9219
2022-10-23 02:50 | 3.1481 | 7.7552 | 12.5807 | 13.11 | 0.62745 | 1.0856 | 115.4413 | 6.6074 | 82243.875
2022-10-23 02:55 | 2.8954 | 7.34 | 11.7781 | 12.9851 | 0.68134 | 0.72084 | 114.4606 | 6.49 | 81460.6406
2022-10-23 03:00 | 1.9838 | 6.4197 | 9.4605 | 12.8513 | 0.74149 | 1.0147 | 113.5748 | 6.3691 | 80631.1172
2022-10-23 03:05 | 1.8925 | 6.6549 | 9.5558 | 12.9807 | 0.79823 | 1.1727 | 114.8371 | 6.4332 | 81443.0547
2022-10-23 03:10 | 1.7634 | 6.2507 | 9.1227 | 12.8513 | 0.85857 | 0.90735 | 113.8685 | 6.2612 | 80628.8516
2022-10-23 03:15 | 1.9838 | 6.2507 | 9.2916 | 12.8513 | 0.75125 | 0.84881 | 113.9859 | 6.3691 | 80628.8516
2022-10-23 03:20 | 2.4516 | 5.8076 | 9.5655 | 12.9939 | 0.82014 | 1.0079 | 115.3693 | 6.4943 | 81511.125
2022-10-23 03:25 | 2.7859 | 5.6368 | 10.0779 | 12.9939 | 0.84978 | 0.85966 | 115.5474 | 6.3852 | 81511.125
2022-10-23 03:30 | 2.2272 | 6.3158 | 9.7297 | 12.9851 | 0.81958 | 0.89858 | 115.3506 | 6.599 | 81456.0391
2022-10-23 03:35 | 1.9832 | 5.2354 | 8.2754 | 12.8472 | 0.81169 | 0.88992 | 114.126 | 6.2592 | 80589.6172
2022-10-23 03:40 | 1.3217 | 5.2335 | 7.2594 | 12.8426 | 0.73197 | 0.72221 | 114.2024 | 6.2569 | 80572.1172
2022-10-23 03:45 | 1.335 | 5.2864 | 7.3327 | 12.9722 | 0.65128 | 0.81903 | 115.5326 | 6.2656 | 81383.5469
2022-10-23 03:50 | 1.4333 | 5.0699 | 7.2668 | 0 | 0.66432 | 0.88902 | 114.5532 | 6.2633 | 80653.8516
2022-10-23 03:55 | 1.8736 | 5.2371 | 8.109 | 0 | 0.64393 | 0.74149 | 114.5144 | 6.2612 | 80624.3203
2022-10-23 04:00 | 2.2257 | 4.947 | 8.3587 | 12.9766 | 0.6903 | 0.96641 | 115.6903 | 6.3767 | 81408.7656
2022-10-23 04:05 | 1.9819 | 4.7256 | 7.9322 | 12.8386 | 0.68363 | 0.79106 | 114.4595 | 6.4167 | 80542.7266
2022-10-23 04:10 | 2.4492 | 4.9486 | 8.7028 | 12.981 | 0.73071 | 0.84921 | 115.7887 | 6.4879 | 81434
2022-10-23 04:15 | 2.4483 | 4.7764 | 8.5293 | 12.9766 | 0.76919 | 1.3707 | 115.8088 | 7.0307 | 81406.4766
2022-10-23 04:20 | 3.116 | 4.6058 | 9.3822 | 12.9766 | 0.79877 | 1.0256 | 115.8681 | 7.3577 | 81406.4766
2022-10-23 04:25 | 7.1638 | 4.8992 | 15.8802 | 12.8513 | 0.78052 | 0.93662 | 114.9255 | 7.0708 | 80619.7891
2022-10-23 04:30 | 2.5605 | 4.9486 | 8.8734 | 12.981 | 0.78996 | 1.3133 | 116.3225 | 7.0876 | 81434
2022-10-23 04:35 | 2.9778 | 5.0716 | 9.805 | 12.86 | 0.88932 | 1.6125 | 115.2383 | 6.6435 | 80674.3281
2022-10-23 04:40 | 2.8665 | 4.9009 | 9.1257 | 12.8557 | 1.0649 | 1.5045 | 115.3168 | 6.6952 | 80647.0469
2022-10-23 04:45 | 2.8637 | 4.5583 | 8.779 | 12.8429 | 1.1126 | 1.1321 | 115.2611 | 6.5807 | 80565.4219
2022-10-23 04:50 | 3.6774 | 4.6119 | 10.2487 | 12.9939 | 1.0851 | 1.4501 | 116.8537 | 7.2038 | 81511.9297
2022-10-23 04:55 | 3.6383 | 4.5629 | 10.1397 | 12.8557 | 1.0649 | 1.1137 | 115.6106 | 7.1812 | 80644.7812
2022-10-23 05:00 | 5.0648 | 5.4007 | 13.1641 | 25.6771 | 1.0342 | 1.2293 | 115.7502 | 7.3873 | 80533.6641
2022-10-23 05:05 | 3.7423 | 4.3866 | 10.1228 | 12.8342 | 1.0544 | 1.4547 | 116.0043 | 7.2231 | 80506.4531
2022-10-23 05:10 | 4.8477 | 4.3909 | 11.6528 | 12.847 | 1.1509 | 1.7848 | 116.5304 | 7.1763 | 80588.0234
2022-10-23 05:15 | 6.2821 | 4.5613 | 14.1908 | 12.8513 | 1.2598 | 1.3575 | 116.4524 | 6.7469 | 80612.9922
2022-10-23 05:20 | 5.8982 | 4.7764 | 13.8174 | 12.9766 | 1.3806 | 1.5088 | 117.7064 | 8.7203 | 81397.3203
2022-10-23 05:25 | 11.557 | 4.724 | 22.4389 | 12.8342 | 1.397 | 2.3642 | 116.5908 | 9.1636 | 80494.25
2022-10-23 05:30 | 12.0053 | 4.896 | 23.2982 | 38.5287 | 1.4664 | 12.1907 | 117.0805 | 9.1159 | 80548.6875
2022-10-23 05:35 | 7.3868 | 4.9009 | 16.3925 | 38.567 | 1.4747 | 13.3408 | 117.4317 | 10.0428 | 80630.3125
2022-10-23 05:40 | 14.7685 | 5.0681 | 27.7059 | 64.2566 | 1.5133 | 8.6891 | 117.392 | 15.0052 | 80600.7734
2022-10-23 05:45 | 8.4578 | 4.4352 | 17.5703 | 38.9298 | 1.5607 | 5.5909 | 119.3074 | 10.4098 | 81387.2734
2022-10-23 05:50 | 7.2668 | 4.8943 | 16.0332 | 38.5157 | 1.523 | 3.749 | 118.3315 | 9.706 | 80519.1797
2022-10-23 05:55 | 8.0376 | 4.5568 | 16.7083 | 51.3543 | 1.505 | 2.8536 | 118.2729 | 9.5981 | 80519.1797
2022-10-23 06:00 | 12.4583 | 4.7319 | 23.8283 | 51.4226 | 1.4664 | 2.62 | 118.9591 | 10.2588 | 80625.75
2022-10-23 06:05 | 15.7498 | 4.5583 | 28.7001 | 38.5279 | 1.3561 | 2.644 | 119.0146 | 9.9787 | 80544.0469
2022-10-23 06:10 | 14.7585 | 4.2206 | 27.0119 | 38.5279 | 1.4449 | 2.6848 | 119.2493 | 9.709 | 80534.0312
2022-10-23 06:15 | 12.556 | 5.2337 | 24.3112 | 166.9578 | 1.5554 | 2.612 | 119.2519 | 12.0826 | 80534.1016
2022-10-23 06:20 | 10.0296 | 4.8993 | 20.273 | 102.8128 | 1.6136 | 2.5134 | 119.8024 | 9.8777 | 80588.6016
2022-10-23 06:25 | 10.1329 | 5.0104 | 20.5425 | 38.1144 | 1.5952 | 2.2913 | 118.2598 | 8.9645 | 79668.1328
2022-10-23 06:30 | 12.2378 | 4.7319 | 23.4904 | 51.4226 | 1.4967 | 1.6631 | 119.4878 | 9.1789 | 80613.4297
2022-10-23 06:35 | 12.9834 | 5.2284 | 25.1298 | 38.4897 | 1.3961 | 2.1967 | 119.1896 | 9.3222 | 80450.1953
2022-10-23 06:40 | 15.1991 | 4.7271 | 28.0248 | 64.2132 | 1.4073 | 1.5832 | 119.8362 | 11.0036 | 80531.7422
2022-10-23 06:45 | 11.125 | 5.2864 | 22.3391 | 116.75 | 1.4215 | 0.80945 | 121.4604 | 13.3484 | 81345.0469
2022-10-23 06:50 | 15.64 | 4.896 | 28.8695 | 141.272 | 1.4171 | 1.163 | 120.3082 | 14.6717 | 80531.8047
2022-10-23 06:55 | 13.7859 | 4.7335 | 25.865 | 180.0401 | 1.5838 | 2.8156 | 120.5272 | 19.6064 | 80640.6953
2022-10-23 07:00 | 21.4853 | 5.8017 | 38.7351 | 194.7108 | 1.8286 | 2.0955 | 121.6586 | 17.8277 | 81387.4844
2022-10-23 07:05 | 18.283 | 6.0777 | 34.1025 | 179.7968 | 2.0223 | 3.1361 | 120.423 | 13.9702 | 80521.6641
2022-10-23 07:10 | 22.321 | 5.007 | 39.3883 | 126.9622 | 2.0883 | 3.0744 | 118.9341 | 12.1046 | 79602.0547
2022-10-23 07:15 | 17.9347 | 5.903 | 33.394 | 179.6185 | 2.1982 | 2.9895 | 120.3036 | 11.316 | 80440.1172
2022-10-23 07:20 | 20.0381 | 5.6311 | 36.3462 | 194.7108 | 2.3996 | 2.7155 | 122.3111 | 16.3012 | 81387.4844
2022-10-23 07:25 | 18.179 | 4.8976 | 32.7629 | 167.0106 | 2.5044 | 1.8978 | 121.0508 | 23.7412 | 80548.8672
2022-10-23 07:30 | 23.1994 | 5.5094 | 41.0703 | 241.3047 | 2.5023 | 1.7487 | 119.8424 | 19.3628 | 79628.9375
2022-10-23 07:35 | 18.5949 | 5.5657 | 34.0686 | 192.4483 | 2.5622 | 3.3934 | 120.714 | 14.9263 | 80440.1172
2022-10-23 07:40 | 15.9755 | 5.2353 | 29.7231 | 167.0106 | 2.5044 | 2.9348 | 120.2289 | 13.1656 | 80548.8672
2022-10-23 07:45 | 16.2843 | 5.5657 | 30.5268 | 102.6391 | 2.4253 | 2.6013 | 119.6 | 12.4476 | 80437.8125
2022-10-23 07:50 | 20.4857 | 5.2335 | 36.6348 | 128.4263 | 2.3177 | 1.7212 | 119.7188 | 13.2151 | 80519.3594
2022-10-23 07:55 | 29.2579 | 5.7324 | 50.5799 | 256.5111 | 2.2989 | 3.3554 | 119.6768 | 21.5469 | 80400.5
2022-10-23 08:00 | 31.2388 | 5.8395 | 53.7235 | 279.2225 | 2.2921 | 3.6944 | 118.488 | 28.0923 | 79562.8438
2022-10-23 08:05 | 31.6949 | 6.1772 | 54.7604 | 215.9042 | 2.3396 | 2.9777 | 118.3335 | 20.483 | 79616.625
2022-10-23 08:10 | 24.2386 | 5.9108 | 43.2336 | 167.0106 | 2.4644 | 2.9339 | 119.407 | 16.5649 | 80534.0938
2022-10-23 08:15 | 20.2249 | 5.5002 | 36.5016 | 190.1862 | 2.5144 | 2.3404 | 117.7307 | 14.8574 | 79480.0078
2022-10-23 08:20 | 20.6803 | 6.1731 | 37.7058 | 190.3752 | 2.6402 | 1.8762 | 117.9636 | 13.4862 | 79562.8906
2022-10-23 08:25 | 27.498 | 6.2382 | 48.3881 | 205.2089 | 2.6902 | 2.7881 | 119.0908 | 13.2514 | 80398.1875
2022-10-23 08:30 | 27.637 | 6.3378 | 48.7008 | 190.3109 | 2.7447 | 3.5759 | 117.402 | 12.7356 | 79523.6641
2022-10-23 08:35 | 30.4472 | 6.234 | 52.9046 | 192.2535 | 2.7587 | 3.4337 | 118.3076 | 13.8884 | 80333.7188
2022-10-23 08:40 | 30.6635 | 6.8336 | 53.6691 | 177.5072 | 2.7774 | 3.7065 | 116.7458 | 14.3781 | 79469.9141
2022-10-23 08:45 | 28.0728 | 5.8375 | 48.8685 | 228.3776 | 2.9149 | 3.3991 | 116.7086 | 15.1871 | 79523.5781
2022-10-23 08:50 | 28.3896 | 6.6692 | 50.1859 | 240.9839 | 2.9497 | 4.0329 | 116.6113 | 15.3951 | 79496.7422
2022-10-23 08:55 | 34.7095 | 6.3378 | 59.5417 | 215.6857 | 2.909 | 3.257 | 116.2425 | 15.6131 | 79523.6641
2022-10-23 09:00 | 34.4809 | 7.3361 | 60.1897 | 202.9338 | 2.8945 | 3.2527 | 115.4521 | 14.8624 | 79496.7422
2022-10-23 09:05 | 36.5166 | 6.0695 | 62.212 | 269.3313 | 2.9231 | 3.7443 | 117.1544 | 16.1599 | 80375.4531
2022-10-23 09:10 | 38.6265 | 6.0042 | 65.2123 | 266.4353 | 2.9013 | 3.2785 | 115.7787 | 18.2775 | 79511.2031
2022-10-23 09:15 | 40.3546 | 8.67 | 70.527 | 291.7174 | 3.2646 | 4.398 | 115.4521 | 20.2959 | 79484.2656
2022-10-23 09:20 | 29.0275 | 7.7528 | 52.2472 | 282.0615 | 3.5707 | 3.8348 | 116.2947 | 15.6159 | 80348.3516
2022-10-23 09:25 | 27.0306 | 7.2424 | 48.676 | 256.2516 | 3.611 | 3.2 | 116.1014 | 14.6909 | 80291.6719
2022-10-23 09:30 | 27.0575 | 7.5868 | 49.0615 | 333.4578 | 3.5327 | 4.3352 | 116.7441 | 19.2303 | 80373.1094
2022-10-23 09:35 | 31.2166 | 6.5709 | 54.4209 | 269.1549 | 3.55 | 4.5964 | 116.9605 | 17.7104 | 80318.7656
2022-10-23 09:40 | 40.1598 | 7.758 | 69.1478 | 256.5926 | 3.6514 | 4.2779 | 116.7835 | 16.0576 | 80400.2266
2022-10-23 09:45 | 29.9974 | 8.5899 | 54.571 | 256.2516 | 3.8838 | 5.3806 | 115.6916 | 15.0676 | 80281.3359
2022-10-23 09:50 | 24.5282 | 6.4068 | 44.0045 | 256.5111 | 4.1857 | 4.4405 | 115.6329 | 16.4295 | 80362.6641
2022-10-23 09:55 | 21.2125 | 6.469 | 38.9842 | 220.1517 | 4.1797 | 4.6639 | 116.6374 | 16.4259 | 81157.5703
2022-10-23 10:00 | 30.4613 | 5.7939 | 52.6564 | 259.2641 | 3.9921 | 3.7846 | 117.3479 | 21.2337 | 81239.7031
2022-10-23 10:05 | 37.4946 | 7.0788 | 64.5519 | 307.7095 | 3.9758 | 3.966 | 116.0626 | 32.9018 | 80348.2266
2022-10-23 10:10 | 34.8668 | 7.081 | 60.5261 | 333.4578 | 3.8616 | 4.4286 | 115.9237 | 30.596 | 80375.4531
2022-10-23 10:15 | 35.8217 | 6.8427 | 61.7515 | 330.095 | 3.623 | 4.2333 | 115.3928 | 27.7813 | 79562.5625
2022-10-23 10:20 | 37.2142 | 7.4258 | 64.469 | 282.4425 | 3.4741 | 3.9732 | 116.0998 | 24.1026 | 80454.5312
2022-10-23 10:25 | 36.1196 | 6.8142 | 62.1796 | 272.1409 | 3.3224 | 2.3435 | 117.0737 | 24.7648 | 81209.8125
2022-10-23 10:30 | 36.0287 | 8.587 | 63.8131 | 243.3569 | 3.1207 | 2.6218 | 115.8867 | 19.3661 | 80264.6016
2022-10-23 10:35 | 29.6578 | 6.9033 | 52.1954 | 230.5486 | 2.9739 | 3.9424 | 115.8867 | 14.8473 | 80264.6016
2022-10-23 10:40 | 32.436 | 6.573 | 56.2922 | 282.0615 | 2.7783 | 3.6098 | 116.4704 | 14.6467 | 80343.6641
2022-10-23 10:45 | 37.9337 | 7.4157 | 65.3933 | 410.2712 | 2.6823 | 3.5829 | 117.525 | 22.1316 | 80333.3125
2022-10-23 10:50 | 34.0738 | 8.0872 | 60.3168 | 243.5164 | 2.8379 | 4.5994 | 116.4312 | 14.9109 | 80306.2344
2022-10-23 10:55 | 28.6163 | 7.5053 | 51.3693 | 241.0605 | 3.0709 | 3.8943 | 115.083 | 14.0678 | 79496.3203
2022-10-23 11:00 | 31.9468 | 7.6618 | 56.4644 | 266.0812 | 3.3529 | 4.1572 | 114.93 | 14.0491 | 79378.6797
2022-10-23 11:05 | 37.5911 | 6.9078 | 64.3604 | 243.5164 | 3.649 | 4.8621 | 116.6068 | 16.2028 | 80295.8281
2022-10-23 11:10 | 50.781 | 9.435 | 87.274 | 320.4164 | 3.7701 | 5.3663 | 117.0754 | 20.7245 | 80298.2031
2022-10-23 11:15 | 41.8496 | 8.9236 | 73.0722 | 281.7764 | 3.8518 | 5.3672 | 116.4698 | 17.5905 | 80244.1016
2022-10-23 11:20 | 41.411 | 8.2502 | 71.7266 | 281.7816 | 4.0653 | 4.8 | 116.1793 | 14.3094 | 80243.875
2022-10-23 11:25 | 43.0869 | 7.9187 | 73.9639 | 294.783 | 4.2066 | 4.8816 | 116.5483 | 17.7101 | 80298.2031
2022-10-23 11:30 | 37.0289 | 8.8218 | 65.7476 | 569.7897 | 4.218 | 3.5408 | 116.1834 | 67.6986 | 79329.875
2022-10-23 11:35 | 38.0059 | 7.24 | 65.4968 | 397.0559 | 4.222 | 4.2612 | 116.6475 | 33.4603 | 80243.875
2022-10-23 11:40 | 43.2776 | 8.4185 | 74.7559 | 499.5128 | 4.1395 | 3.0043 | 115.943 | 29.6403 | 80244.1016
2022-10-23 11:45 | 38.7617 | 8.7524 | 67.9994 | 422.53 | 4.1997 | 5.022 | 115.9646 | 26.1892 | 80208.7656
2022-10-23 11:50 | 38.3286 | 7.6632 | 66.4147 | 375.6796 | 4.3085 | 4.6056 | 117.1503 | 23.9943 | 81153.4766
2022-10-23 11:55 | 39.7303 | 8.1533 | 69.0533 | 354.4164 | 4.2818 | 3.8265 | 114.2355 | 20.4675 | 79292.8438
2022-10-23 12:00 | 44.9101 | 8.079 | 76.9188 | 358.5038 | 4.4052 | 5.1785 | 114.9094 | 23.8226 | 80209.0312
2022-10-23 12:05 | 56.201 | 8.581 | 94.5597 | 345.5837 | 4.3939 | 3.9829 | 114.6952 | 21.503 | 80184.4141
2022-10-23 12:10 | 38.1869 | 9.0829 | 67.449 | 319.8828 | 4.4458 | 4.4066 | 114.0739 | 18.0567 | 80157.1016
2022-10-23 12:15 | 45.0697 | 9.2449 | 78.3294 | 345.2408 | 4.4189 | 2.5223 | 114.2893 | 17.8298 | 80103.1406
2022-10-23 12:20 | 38.8708 | 8.5839 | 68.1665 | 268.8778 | 4.4106 | 3.5011 | 114.5583 | 17.4233 | 80211.4141
2022-10-23 12:25 | 48.0782 | 9.2541 | 82.9501 | 268.7873 | 4.2722 | 1.8184 | 114.6952 | 17.5787 | 80184.4141
2022-10-23 12:30 | 40.6971 | 8.5754 | 70.9574 | 306.984 | 4.1465 | 3.726 | 114.6784 | 22.241 | 80132.5
2022-10-23 12:35 | 37.3398 | 9.0015 | 66.2372 | 322.9959 | 4.05 | 0 | 115.3022 | 19.6433 | 80939.6172
2022-10-23 12:40 | 28.7398 | 8.9116 | 52.9649 | 268.6065 | 3.9704 | 4.1856 | 113.9166 | 17.5669 | 80132.8438
2022-10-23 12:45 | 41.1629 | 8.2445 | 71.1722 | 345.5837 | 3.9535 | 2.0453 | 114.3443 | 19.8365 | 80184.4141
2022-10-23 12:50 | 39.9554 | 8.581 | 69.9944 | 383.9819 | 3.9327 | 1.9957 | 114.2858 | 24.4596 | 80176.3516
2022-10-23 12:55 | 42.6612 | 7.3213 | 72.7139 | 367.0741 | 3.9551 | 1.4928 | 112.7895 | 27.485 | 79287.2266
2022-10-23 13:00 | 57.2601 | 8.239 | 96.0094 | 358.142 | 4.1158 | 3.1089 | 114.3842 | 32.5014 | 80124.8047
2022-10-23 13:05 | 41.149 | 8.7464 | 71.9892 | 371.0576 | 4.0683 | 3.6282 | 113.3118 | 22.3018 | 80149.3672
2022-10-23 13:10 | 33.3581 | 10.5965 | 61.7291 | 307.0821 | 4.2583 | 4.0723 | 113.2534 | 18.1102 | 80151.7656
2022-10-23 13:15 | 36.5041 | 8.2336 | 64.1883 | 281.2127 | 4.2541 | 4.5084 | 112.6153 | 15.8911 | 80072.9219
2022-10-23 13:20 | 42.7266 | 8.9762 | 74.469 | 278.1889 | 4.1406 | 4.8469 | 111.9244 | 20.978 | 79211.9141
2022-10-23 13:25 | 36.3523 | 8.9821 | 64.7041 | 278.3714 | 4.3201 | 5.1416 | 111.8822 | 23.1175 | 79275.8984
2022-10-23 13:30 | 35.1705 | 7.654 | 61.7309 | 240.4926 | 4.3795 | 5.0273 |  |  | 79302.5859
2022-10-23 13:35 | 40.7656 | 9.9106 | 72.5655 | 536.6799 | 4.3812 | 5.4667 |  |  | 80056.3828
2022-10-23 13:40 | 34.6922 | 9.854 | 63.0315 | 387.7256 | 4.5652 | 8.3794 |  |  | 80974.0859
2022-10-23 13:45 | 34.0272 | 9.6841 | 61.8422 | 323.1047 | 4.5652 | 7.5889 |  |  | 80974.0859
2022-10-23 13:50 | 33.5613 | 8.6589 | 60.1028 | 284.1408 | 4.4732 | 7.9886 | 115.3814 | 21.698 | 80922.0078
2022-10-23 13:55 | 37.381 | 8.4016 | 65.7006 | 268.4303 | 4.1926 | 7.2418 |  |  | 80088.0859
2022-10-23 14:00 | 42.5619 | 9.5843 | 74.8247 | 268.6111 | 4.0528 | 6.2847 |  |  | 80144.4141
2022-10-23 14:05 | 40.2447 | 9.9172 | 71.6058 | 294.094 | 4.0905 | 7.545 | 113.5881 | 20.0853 | 80117.4297
2022-10-23 14:10 | 40.496 | 9.1835 | 71.2572 | 271.6775 | 4.1205 | 5.4249 |  |  | 81063.4531
2022-10-23 14:15 | 46.2319 | 9.4373 | 80.3032 | 287.1636 | 4.1216 | 6.5867 |  |  | 81787.75
2022-10-23 14:20 | 37.5614 | 10.1903 | 67.7658 | 284.2364 | 4.1855 | 6.3572 | 114.6527 | 17.8526 | 80966.8516
2022-10-23 14:25 | 36.5765 | 9.3443 | 65.2401 | 258.4837 | 4.2165 | 4.73 | 114.8094 | 15.6331 | 80994.1094
2022-10-23 14:30 | 40.2477 | 8.6676 | 70.3607 | 284.4279 | 4.2814 | 5.2603 | 117.034 | 15.747 | 81021.3906
2022-10-23 14:35 | 46.2349 | 8.4977 | 79.3682 | 297.3564 | 4.2871 | 4.6229 | 116.0888 | 21.2855 | 81021.3906
2022-10-23 14:40 | 44.6161 | 8.7377 | 76.9588 | 332.3422 | 4.3753 | 4.2777 | 114.134 | 20.7765 | 80105.5156
2022-10-23 14:45 | 33.8845 | 7.564 | 59.5034 | 268.5206 | 4.3518 | 4.2834 | 113.2959 | 16.4872 | 80134.8438
2022-10-23 14:50 | 34.5768 | 8.581 | 61.7499 | 307.1855 | 4.1073 | 5.6134 | 113.5254 | 18.6538 | 80216.1172
2022-10-23 14:55 | 36.5019 | 9.0134 | 64.9648 | 284.6145 | 3.9203 | 5.1645 | 115.2191 | 16.0833 | 81078.6562
2022-10-23 15:00 | 37.0691 | 7.9957 | 64.8166 | 310.5931 | 3.7734 | 5.7293 | 115.3761 | 22.0676 | 81108.3516
2022-10-23 15:05 | 40.0524 | 8.4101 | 69.8038 | 371.064 | 3.7345 | 4.0278 | 114.5417 | 23.592 | 80188.8359
2022-10-23 15:10 | 41.3004 | 9.0195 | 72.3263 | 310.6977 | 4.0455 | 5.1335 | 115.3558 | 24.7937 | 81135.6719
2022-10-23 15:15 | 39.1196 | 9.1063 | 69.242 | 248.3347 | 4.2499 | 5.507 | 115.9875 | 21.6286 | 81916.0312
2022-10-23 15:20 | 37.9314 | 8.1604 | 66.303 | 310.384 | 4.2193 | 5.5631 | 115.4167 | 21.6726 | 81056.1484
2022-10-23 15:25 | 38.5716 | 9.3443 | 68.4682 | 374.8014 | 4.2856 | 5.9446 | 115.1047 | 20.4642 | 80998.8984
2022-10-23 15:30 | 39.3739 | 8.3305 | 68.6843 | 310.3895 | 4.4367 | 6.6699 | 115.2414 | 20.3693 | 81055.8672
2022-10-23 15:35 | 29.5081 | 9.0799 | 54.4791 | 268.6111 | 4.3587 | 5.121 | 113.3926 | 19.1251 | 80168.9453
2022-10-23 15:40 | 28.3745 | 9.0045 | 52.4979 | 336.0289 | 4.3449 | 5.4607 | 114.8095 | 19.7585 | 81003.6875
2022-10-23 15:45 | 27.5986 | 8.155 | 50.4592 | 297.2563 | 4.1276 | 5.3422 | 115.5182 | 19.2157 | 81003.6875
2022-10-23 15:50 | 25.6035 | 8.4948 | 47.7408 | 323.1047 | 3.8648 | 3.3014 | 114.8685 | 21.1698 | 81006.0781
2022-10-23 15:55 | 26.8675 | 7.4879 | 48.5012 | 310.6977 | 3.5771 | 3.3992 | 115.0601 | 19.6283 | 81142.8516
2022-10-23 16:00 | 29.8651 | 7.9984 | 53.6065 | 323.6435 | 3.4782 | 4.0514 | 114.8826 | 21.3682 | 81142.8516
2022-10-23 16:05 | 29.5027 | 7.9905 | 53.2133 | 297.4566 | 3.4718 | 3.7092 | 114.8277 | 21.0754 | 81060.6562
2022-10-23 16:10 | 32.9188 | 7.9851 | 58.6142 | 310.1805 | 3.5746 | 5.5595 | 114.9866 | 22.5811 | 81008.4688
2022-10-23 16:15 | 32.0537 | 9.5206 | 58.8237 | 245.725 | 3.6635 | 5.4212 | 114.5322 | 18.8484 | 81073.3125
2022-10-23 16:20 | 29.271 | 8.6676 | 53.7053 | 413.7133 | 3.5932 | 5.8932 | 115.3208 | 24.272 | 81046.0156
2022-10-23 16:25 | 39.2366 | 8.6647 | 68.808 | 258.4837 | 3.5189 | 5.2289 | 115.2229 | 17.9129 | 81010.8594
2022-10-23 16:30 | 34.9374 | 10.2006 | 63.754 | 284.5237 | 3.4858 | 4.4535 | 116.3052 | 19.1743 | 81075.6953
2022-10-23 16:35 | 35.6985 | 8.4185 | 63.1384 | 307.3925 | 3.4326 | 4.8212 | 114.4213 | 18.1823 | 80296.8672
2022-10-23 16:40 | 33.8619 | 9.3599 | 61.2646 | 336.5892 | 3.4759 | 4.6905 | 117.8405 | 25.6093 | 81160.2734
2022-10-23 16:45 | 29.7375 | 8.5783 | 54.1611 | 255.9062 | 3.4521 | 5.007 | 117.5236 | 13.65 | 80217.8984
2022-10-23 16:50 | 29.0879 | 9.7002 | 54.2873 | 297.752 | 3.42 | 5.0114 | 116.5982 | 17.0728 | 81162.6484
2022-10-23 16:55 | 33.9507 | 8.6735 | 60.7143 | 271.6823 | 3.3684 | 4.7019 | 116.4035 | 19.7785 | 81107.7812
2022-10-23 17:00 | 33.9507 | 9.0136 | 61.0544 | 271.6823 | 3.6585 | 5.1219 | 115.3985 | 18.6374 | 81110.1562
2022-10-23 17:05 | 34.3695 | 7.9108 | 60.5936 | 294.4906 | 3.9046 | 5.1572 | 114.0923 | 22.2097 | 80274.3438
2022-10-23 17:10 | 35.0713 | 8.5061 | 62.0946 | 323.5345 | 4.0908 | 5.5927 | 115.731 | 22.4481 | 81137.7031
2022-10-23 17:15 | 30.7331 | 8.5034 | 55.6122 | 297.5568 | 4.143 | 4.9439 | 115.5167 | 20.8109 | 81112.5391
2022-10-23 17:20 | 41.7586 | 8.1714 | 72.3507 | 323.7525 | 4.0105 | 4.9687 | 115.9273 | 22.3001 | 81192.3828
2022-10-23 17:25 | 45.4389 | 8.685 | 78.3353 | 272.0438 | 3.9525 | 4.8221 | 116.2032 | 25.8986 | 81222.1328
2022-10-23 17:30 | 25.9968 | 9.0256 | 48.8744 | 207.2715 | 3.913 | 4.5948 | 115.256 | 17.9005 | 81222.1328
2022-10-23 17:35 | 29.7871 | 8.2556 | 53.9144 | 230.6998 | 3.803 | 4.7121 | 113.7957 | 16.3643 | 80360.4375
2022-10-23 17:40 | 27.3208 | 7.4904 | 49.3687 | 207.2016 | 3.7969 | 4.588 | 115.2172 | 15.5013 | 81197.1484
2022-10-23 17:45 | 34.0876 | 7.2188 | 59.4695 | 261.4977 | 3.801 | 5.1279 | 116.3871 | 16.1449 | 81990.4688
2022-10-23 17:50 | 27.0593 | 8.6053 | 50.0828 | 248.7534 | 3.7125 | 4.4809 | 116.3027 | 15.4515 | 82101.25
2022-10-23 17:55 | 24.2365 | 8.5997 | 45.7502 | 196.2555 | 3.4153 | 3.3055 | 115.9276 | 14.4523 | 82055.9375
2022-10-23 18:00 | 24.8858 | 7.1524 | 45.2983 | 168.4081 | 3.0819 | 3.5659 | 114.6641 | 14.0375 | 81247.0703
2022-10-23 18:05 | 22.4412 | 8.4277 | 42.8263 | 170.0881 | 2.9959 | 3.9646 | 115.9873 | 13.6829 | 82055.9375
2022-10-23 18:10 | 26.1528 | 7.0541 | 47.142 | 183.2337 | 2.944 | 3.5029 | 116.2059 | 13.5226 | 82086.0078
2022-10-23 18:15 | 19.3183 | 7.1477 | 36.7595 | 103.5678 | 2.8557 | 3.1126 | 114.8256 | 12.0165 | 81194.5469
2022-10-23 18:20 | 19.6426 | 7.7423 | 37.8513 | 78.5287 | 2.934 | 3.952 | 115.9667 | 12.3133 | 82086.0078
2022-10-23 18:25 | 23.5765 | 6.6482 | 42.7871 | 116.7082 | 2.8774 | 3.3124 | 115.195 | 13.507 | 81331.6875
2022-10-23 18:30 | 20.4215 | 7.3957 | 38.6985 | 196.2555 | 2.8632 | 3.781 | 116.5852 | 15.2216 | 82058.3203
2022-10-23 18:35 | 16.2367 | 6.6482 | 31.5363 | 207.4813 | 2.8774 | 3.6486 | 115.3135 | 15.7401 | 81331.6875
2022-10-23 18:40 | 19.2328 | 6.9868 | 36.4676 | 207.4113 | 2.8251 | 4.1191 | 115.4523 | 16.987 | 81314.2422
2022-10-23 18:45 | 18.6647 | 6.9822 | 35.5922 | 220.2302 | 2.7245 | 3.7018 | 115.495 | 17.52 | 81259.3438
2022-10-23 18:50 | 19.9992 | 6.5444 | 37.3722 | 209.6178 | 2.6954 | 3.2744 | 116.6206 | 14.6366 | 82179.2969
2022-10-23 18:55 | 17.46 | 6.9891 | 33.7524 | 142.6434 | 2.6159 | 4.146 | 115.3727 | 14.7597 | 81344.0312
2022-10-23 19:00 | 20.9967 | 6.5401 | 38.7246 | 170.2029 | 2.5565 | 3.1956 | 116.4844 | 19.136 | 82126.1797
2022-10-23 19:05 | 17.5771 | 6.821 | 33.7638 | 272.4111 | 2.5304 | 2.6589 | 115.4709 | 19.1233 | 81369.1484
2022-10-23 19:10 | 16.4372 | 6.4691 | 31.6647 | 168.3545 | 2.4497 | 2.9337 | 115.3377 | 15.6103 | 81231.9375
2022-10-23 19:15 | 13.7947 | 6.6504 | 27.6249 | 129.7196 | 2.3541 | 2.5816 | 115.5895 | 13.5661 | 81359.1406
2022-10-23 19:20 | 11.5544 | 6.6416 | 24.3525 | 207.2754 | 2.4201 | 2.7658 | 115.495 | 17.1391 | 81251.6953
2022-10-23 19:25 | 11.677 | 5.9663 | 23.8653 | 155.611 | 2.4225 | 3.4805 | 115.7283 | 14.4329 | 81331.6875
2022-10-23 19:30 | 11.1121 | 6.5379 | 23.571 | 104.7049 | 2.5049 | 3.2434 | 116.6245 | 11.4887 | 82088.3828
2022-10-23 19:35 | 10.5649 | 6.5466 | 22.741 | 91.7387 | 2.4666 | 2.7762 | 117.0792 | 11.7793 | 82209.3906
2022-10-23 19:40 | 9.8841 | 5.165 | 20.3157 | 65.4848 | 2.3552 | 2.2155 | 117.0025 | 11.2765 | 82153.8984
2022-10-23 19:45 | 19.3381 | 6.5489 | 36.0187 | 78.6597 | 2.1378 | 2.0279 | 117.5381 | 12.2788 | 82234.7734
2022-10-23 19:50 | 19.7887 | 6.1347 | 36.4676 | 142.5953 | 2.0526 | 2.2696 | 115.9262 | 14.428 | 81314.2422
2022-10-23 19:55 | 20.3569 | 7.0683 | 38.272 | 249.1733 | 2.0066 | 1.8269 | 117.5178 | 20.9306 | 82262.5469
2022-10-23 20:00 | 13.042 | 6.7212 | 26.7124 | 131.0996 | 1.956 | 1.986 | 117.0588 | 17.7299 | 82234.7734
2022-10-23 20:05 | 13.7076 | 6.2001 | 27.2116 | 117.9124 | 1.8874 | 2.2968 | 116.9822 | 15.2421 | 82189.3359
2022-10-23 20:10 | 15.0086 | 6.1349 | 29.1405 | 142.5981 | 1.8873 | 2.6284 | 116.047 | 14.5917 | 81324.1875
2022-10-23 20:15 | 11.6852 | 6.7168 | 24.6282 | 131.0137 | 1.9953 | 3.2323 | 117.042 | 13.5914 | 82189.3359
2022-10-23 20:20 | 12.3593 | 6.3723 | 25.1449 | 78.6082 | 1.9773 | 2.5964 | 116.9822 | 12.766 | 82189.3359
2022-10-23 20:25 | 8.7696 | 6.0318 | 19.4742 | 52.4398 | 1.9167 | 2.4857 | 116.8192 | 12.5541 | 82244.8359
2022-10-23 20:30 | 10.1222 | 5.3443 | 20.86 | 52.4575 | 1.9653 | 2.524 | 117.1583 | 12.5033 | 82272.6094
2022-10-23 20:35 | 11.2319 | 5.8537 | 23.0704 | 65.4848 | 2.0764 | 2.935 | 116.823 | 12.3766 | 82161.5938
2022-10-23 20:40 | 10.791 | 5.6273 | 22.1681 | 51.8878 | 2.0314 | 2.4851 | 115.5302 | 12.7488 | 81389
2022-10-23 20:45 | 13.4521 | 5.2828 | 25.9027 | 77.7808 | 1.8743 | 1.8842 | 115.1584 | 13.4483 | 81331.7734
2022-10-23 20:50 | 16.7579 | 5.8615 | 31.5486 | 118.0295 | 1.7945 | 2.2432 | 116.559 | 15.2022 | 82280.2812
2022-10-23 20:55 | 10.9025 | 6.139 | 22.8507 | 77.8334 | 1.7571 | 1.609 | 115.3548 | 12.967 | 81384.4297
2022-10-23 21:00 | 15.3573 | 5.4586 | 28.9989 | 77.858 | 1.5898 | 1.2837 | 115.2134 | 11.8266 | 81411.8516
2022-10-23 21:05 | 13.3267 | 5.9088 | 26.3366 | 64.2132 | 1.4962 | 1.5451 | 113.9089 | 12.406 | 80560.8438
2022-10-23 21:10 | 15.8025 | 4.9469 | 29.1695 | 64.8817 | 1.4215 | 1.7374 | 115.0948 | 12.5351 | 81397.2578
2022-10-23 21:15 | 13.5633 | 5.794 | 26.5844 | 64.8173 | 1.4313 | 1.2339 | 115.0991 | 11.8149 | 81314.8672
2022-10-23 21:20 | 10.353 | 5.8017 | 21.5006 | 51.9229 | 1.4926 | 1.5222 | 115.6083 | 12.3758 | 81427.0859
2022-10-23 21:25 | 10.5721 | 5.1719 | 21.2048 | 52.4575 | 1.5179 | 2.207 | 116.7987 | 12.2279 | 82263.1953
2022-10-23 21:30 | 12.2496 | 5.633 | 24.4097 | 90.8958 | 1.4718 | 2.5387 | 115.8847 | 13.3617 | 81452.2734
2022-10-23 21:35 | 10.0097 | 4.9995 | 20.3428 | 52.4575 | 1.438 | 1.5179 | 117.0384 | 13.7701 | 82260.8438
2022-10-23 21:40 | 8.6923 | 5.397 | 18.7209 | 51.3196 | 1.3873 | 1.6901 | 114.9685 | 14.3336 | 80474.6875
2022-10-23 21:45 | 6.793 | 5.1209 | 15.5334 | 51.9404 | 1.2854 | 1.6612 | 116.2407 | 13.5798 | 81447.6094
2022-10-23 21:50 | 4.8446 | 4.7256 | 12.1515 | 38.5157 | 1.1528 | 1.5631 | 114.9288 | 11.4315 | 80536.6875
2022-10-23 21:55 | 6.337 | 4.2603 | 13.9738 | 25.9269 | 1.095 | 1.5192 | 115.3953 | 10.7804 | 81317.8906
2022-10-23 22:00 | 8.2632 | 4.7287 | 17.3948 | 38.5409 | 1.0743 | 1.1817 | 114.2409 | 10.7915 | 80586.4609
2022-10-23 22:05 | 6.0075 | 4.7748 | 13.9833 | 38.9167 | 0.98812 | 1.0079 | 115.4141 | 10.4608 | 81368.2109
2022-10-23 22:10 | 10.2362 | 4.3866 | 19.9082 | 38.5027 | 0.82037 | 0.86921 | 114.2449 | 10.7807 | 80502.5938
2022-10-23 22:15 | 10.6692 | 4.5522 | 20.9064 | 51.3022 | 0.76126 | 1.1517 | 113.9333 | 11.0967 | 80445.9297
2022-10-23 22:20 | 9.1346 | 4.9519 | 18.9538 | 38.9685 | 0.84922 | 1.7281 | 115.2116 | 10.9112 | 81475.875
2022-10-23 22:25 | 7.7123 | 5.0664 | 16.7192 | 25.6939 | 0.9571 | 1.6896 | 113.4778 | 9.9281 | 80581.875
2022-10-23 22:30 | 9.0224 | 4.2164 | 18.2149 | 25.6598 | 0.98607 | 0.66389 | 113.3855 | 9.9149 | 80470.8125
2022-10-23 22:35 | 6.0095 | 4.6058 | 13.8174 | 25.9532 | 0.87972 | 0.69192 | 114.5636 | 9.2108 | 81391.0781
2022-10-23 22:40 | 5.1801 | 4.8993 | 12.8396 | 12.8516 | 0.75303 | 0.73347 | 113.2837 | 9.1221 | 80606.9609
2022-10-23 22:45 | 3.7838 | 4.2646 | 10.0645 | 12.9766 | 0.67148 | 0.50361 | 114.3857 | 8.8293 | 81391.0781
2022-10-23 22:50 | 3.4533 | 4.0981 | 9.5623 | 12.9895 | 0.60236 | 0.49374 | 114.3212 | 8.4562 | 81471.2344
2022-10-23 22:55 | 3.4178 | 4.5629 | 9.8017 | 25.7113 | 0.59575 | 0.32229 | 112.967 | 8.0451 | 80641.7109
2022-10-23 23:00 | 3.0839 | 4.2206 | 8.9477 | 12.8426 | 0.56644 | 0 | 112.6178 | 7.8751 | 80557.7109
2022-10-23 23:05 | 4.1853 | 4.3895 | 10.805 | 12.8429 | 0.51813 | 0.90917 | 112.6789 | 8.5765 | 80555.5234
2022-10-23 23:10 | 5.0129 | 4.0981 | 11.7821 | 12.9895 | 0.48401 | 0.37536 | 114.1432 | 8.7835 | 81476.6641
2022-10-23 23:15 | 6.7953 | 4.6104 | 15.0264 | 12.9895 | 0.41487 | 0.3556 | 113.8464 | 7.8015 | 81476.6641
2022-10-23 23:20 | 4.2317 | 4.4381 | 10.9246 | 12.9851 | 0.46364 | 0.58202 | 113.5705 | 7.4716 | 81449.125
2022-10-23 23:25 | 3.3419 | 4.0981 | 9.2208 | 12.9895 | 0.42475 | 0.29634 | 113.4309 | 7.4196 | 81476.6641
2022-10-23 23:30 | 2.6433 | 3.883 | 8.1036 | 12.8426 | 0.36135 | 0.6055 | 112.2657 | 7.7672 | 80553.1562
2022-10-23 23:35 | 3.0829 | 3.8817 | 8.6073 | 12.8386 | 0.33194 | 0 | 112.0542 | 7.603 | 80526.0156
2022-10-23 23:40 | 2.7822 | 3.9235 | 8.1881 | 12.9766 | 0.33562 | 0 | 113.0811 | 9.3743 | 81401.8984
2022-10-23 23:45 | 3.0048 | 3.7529 | 8.3587 | 12.9766 | 0.38459 | 0.7396 | 113.0811 | 19.0211 | 81401.8984
2022-10-23 23:50 | 2.7849 | 4.0981 | 8.367 | 12.9895 | 0.33529 | 0.28598 | 113.1934 | 21.004 | 81482.0859
2022-10-23 23:55 | 2.9768 | 4.0559 | 8.6188 | 12.8557 | 0.39078 | 0.59594 | 112.0859 | 20.2477 | 80642.5156
2022-10-24 | 2.9757 | 4.0545 | 8.6158 | 12.8513 | 0.49758 | 1.1317 | 111.5195 | 19.4312 | 80612.9922
2022-10-24 00:05 | 1.8932 | 4.0968 | 7.1694 | 12.9854 | 0.54291 | 0.82918 | 112.8016 | 14.8345 | 81462.3828
2022-10-24 00:10 | 1.4467 | 3.7529 | 5.9705 | 12.9766 | 0.53268 | 0.77929 | 112.7253 | 11.4999 | 81407.3125
2022-10-24 00:15 | 3.9002 | 4.0995 | 10.2487 | 12.9939 | 0.57233 | 0.50326 | 113.0536 | 11.1877 | 81517.3438
2022-10-24 00:20 | 1.6699 | 3.9248 | 6.4844 | 12.981 | 0.53233 | 0.088722 | 112.7635 | 9.8682 | 81434.8359
2022-10-24 00:25 | 2.1166 | 3.9274 | 7.3426 | 12.9898 | 0.39498 | 0.15799 | 112.9585 | 8.7291 | 81489.9531
2022-10-24 00:30 | 1.8001 | 3.7941 | 6.7259 | 13.1191 | 0.21925 | 0 | 114.4427 | 7.8242 | 82311.2266
2022-10-24 00:35 | 2.0265 | 3.624 | 6.7303 | 0 | 0.029888 | 0 | 114.3976 | 7.1126 | 82366.75
2022-10-24 00:40 | 5.2305 | 3.9235 | 11.941 | 12.9766 | 0.08872 | 0.24645 | 113.0218 | 7.1397 | 81417.2578
2022-10-24 00:45 | 2.8404 | 3.8314 | 8.0112 | 0 | 0.10054 | 0.3519 | 115.327 | 7.1223 | 83123.7578
2022-10-24 00:50 | 2.0279 | 3.6264 | 6.7348 | 0 | 0.11943 | 0.28863 |  |  | 82434.75
2022-10-24 00:55 | 2.7047 | 3.4549 | 7.6008 | 0 | 0.20908 | 0.2489 |  |  | 82464.9219
2022-10-24 01:00 | 2.2539 | 3.6277 | 7.2554 | 0 | 0.14924 | 0 |  |  | 82477.1016
2022-10-24 01:05 | 2.2784 | 3.8417 | 7.3342 | 0 | 0.10061 | 0 |  |  | 83383.4531
2022-10-24 01:10 | 1.4636 | 3.6241 | 5.8676 | 0 | 0.049714 | 0 |  |  | 82405.7656
2022-10-24 01:15 | 1.0036 | 3.4186 | 4.957 | 13.003 | 0 | 0 |  |  | 81630.8828
2022-10-24 01:20 | 1.2279 | 3.422 | 5.3042 | 13.0159 | 0 | 0 |  |  | 81723.1719
2022-10-24 01:25 | 1.3377 | 3.2466 | 5.2971 | 12.9986 | 0 | 0 |  |  | 81610.6953
2022-10-24 01:30 | 3.534 | 3.3856 | 8.8026 | 12.8774 | 0 | 0 | 111.8638 | 10.5466 | 80849.4297
2022-10-24 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81691.1094
2022-10-24 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81580.8672
2022-10-24 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81718.7812
2022-10-24 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81633.9297
2022-10-24 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81636.1328
2022-10-24 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80775.0234
2022-10-24 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80911.6094
2022-10-24 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81673.4141
2022-10-24 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80884.1875
2022-10-24 02:20 | 7.1786 | 11.1728 | 22.1764 | 0 | 0 | 0 |  | 73.774 | 80857.1875
2022-10-24 02:25 | 9.265 | 12.6618 | 26.8636 | 0 | 0 | 0.039391 | 113.9615 | 5.6308 | 81724.4219
2022-10-24 02:30 | 6.0238 | 11.2853 | 20.5188 | 0 | 0 | 0 | 114.0626 | 5.7909 | 81671.2266
2022-10-24 02:35 | 3.7574 | 10.3332 | 16.262 | 0 | 0 | 0.46751 | 112.9407 | 5.9534 | 80911.6094
2022-10-24 02:40 | 1.9872 | 8.2922 | 11.3383 | 0 | 0.12649 | 0.40866 | 112.7698 | 6.2178 | 80829.7812
2022-10-24 02:45 | 2.8714 | 7.7871 | 12.1886 | 0 | 0.10717 | 0.24358 | 113.2788 | 6.274 | 80857.1875
2022-10-24 02:50 | 3.5709 | 7.5261 | 12.9996 | 0 | 0.11813 | 0.27565 | 114.9337 | 6.6126 | 81698.9141
2022-10-24 02:55 | 1.8781 | 7.1122 | 9.991 | 0 | 0.2529 | 0.49607 | 114.4329 | 6.5465 | 80884.1875
2022-10-24 03:00 | 1.4357 | 7.1098 | 9.3105 | 0 | 0.30152 | 0.32098 | 114.9826 | 6.6525 | 80866.2734
2022-10-24 03:05 | 1.7854 | 6.3288 | 9.0655 | 0 | 0.30497 | 0.63946 | 116.7174 | 6.7219 | 81708.5
2022-10-24 03:10 | 1.4357 | 6.0943 | 8.4643 | 0 | 0.2918 | 0.35016 | 115.5149 | 6.5445 | 80866.6797
2022-10-24 03:15 | 3.1276 | 5.8214 | 10.6155 | 0 | 0.24595 | 0.059027 | 116.5358 | 6.6739 | 81789.0312
2022-10-24 03:20 | 5.0248 | 5.8194 | 13.3505 | 0 | 0.11801 | 0 | 116.6153 | 7.4919 | 81761.3203
2022-10-24 03:25 | 12.966 | 5.8254 | 25.7001 | 13.0336 | 0.088572 | 0 | 117.3891 | 8.0469 | 81834.9062
2022-10-24 03:30 | 11.0706 | 5.8873 | 22.8567 | 92.2055 | 0.11947 | 0 | 119.7214 | 8.8517 | 82705.4922
2022-10-24 03:35 | 6.9207 | 5.9886 | 16.5969 | 26.0318 | 0.24595 | 0.8067 | 119.1928 | 7.9813 | 81726.2188
2022-10-24 03:40 | 5.1911 | 6.0543 | 14.0114 | 13.1588 | 0.17902 | 0 | 120.4415 | 7.3505 | 82623.6328
2022-10-24 03:45 | 4.3998 | 5.8795 | 12.6236 | 13.1547 | 0.049714 | 0 | 120.5839 | 7.5692 | 82598.2578
2022-10-24 03:50 | 2.7916 | 5.4771 | 9.7561 | 13.0203 | 0 | 0 | 119.1737 | 7.7653 | 81756.0938
2022-10-24 03:55 | 6.0379 | 5.4845 | 14.7397 | 13.038 | 0.0098447 | 0 | 119.2162 | 7.8306 | 81867.0469
2022-10-24 04:00 | 9.4819 | 5.6427 | 20.3478 | 13.0074 | 0 | 0.049157 | 118.7582 | 7.5937 | 81673.4141
2022-10-24 04:05 | 12.3906 | 5.3043 | 24.297 | 13.0162 | 0 | 0.56077 | 118.6603 | 8.0362 | 81728.7969
2022-10-24 04:10 | 14.6231 | 5.9887 | 28.2325 | 13.0162 | 0.009838 | 0 | 118.4819 | 7.8175 | 81728.7969
2022-10-24 04:15 | 8.0371 | 6.1598 | 18.6505 | 13.0162 | 0 | 0.27565 | 118.5414 | 7.9269 | 81719.1719
2022-10-24 04:20 | 6.9138 | 5.6408 | 16.4095 | 13.003 | 0.059067 | 0.5316 | 118.718 | 7.5911 | 81638.3281
2022-10-24 04:25 | 14.0602 | 6.3288 | 27.8808 | 117.1062 | 0.22635 | 0.84636 | 119.3336 | 10.3834 | 81693.6719
2022-10-24 04:30 | 13.7208 | 5.9846 | 27.0164 | 52.0296 | 0.53214 | 1.6358 | 120.0065 | 12.292 | 81656.3281
2022-10-24 04:35 | 18.614 | 5.7064 | 34.2386 | 131.5436 | 0.84599 | 2.1299 | 122.0237 | 29.6131 | 82570.7812
2022-10-24 04:40 | 16.0634 | 6.6686 | 31.4621 | 143.0813 | 0.90633 | 1.9703 | 120.8386 | 37.3676 | 81648.8359
2022-10-24 04:45 | 16.4199 | 6.5063 | 31.6753 | 52.0989 | 1.0654 | 2.111 | 120.1068 | 14.223 | 81761.4453
2022-10-24 04:50 | 24.1939 | 6.4349 | 43.5201 | 77.2908 | 1.3473 | 2.8703 | 119.4952 | 11.6323 | 80854.6016
2022-10-24 04:55 | 25.0906 | 6.8373 | 45.297 | 78.0179 | 1.9532 | 3.5611 | 119.0745 | 14.1993 | 81613.6719
2022-10-24 05:00 | 28.767 | 7.2627 | 51.3578 | 65.7718 | 2.3727 | 3.6488 | 120.7012 | 11.5469 | 82567.7031
2022-10-24 05:05 | 26.4639 | 7.531 | 48.0959 | 65.1015 | 2.5262 | 3.2169 | 119.1737 | 11.3745 | 81726.2422
2022-10-24 05:10 | 32.9403 | 7.8733 | 58.3655 | 130.2031 | 2.6464 | 3.15 | 119.3522 | 12.7417 | 81716.4688
2022-10-24 05:15 | 49.0992 | 7.184 | 82.4451 | 143.1298 | 2.7038 | 3.2466 | 118.9769 | 14.5368 | 81661.4609
2022-10-24 05:20 | 50.1213 | 8.4612 | 85.289 | 154.4768 | 2.8674 | 3.6672 | 118.179 | 13.9493 | 80792.3984
2022-10-24 05:25 | 62.0039 | 9.9777 | 105.0195 | 180.1051 | 3.0363 | 3.954 | 117.5139 | 14.9127 | 80728.2734
2022-10-24 05:30 | 68.9126 | 11.6804 | 117.3121 | 193.1614 | 3.2076 | 3.9215 | 117.6306 | 14.9275 | 80800.2578
2022-10-24 05:35 | 70.6343 | 12.9993 | 121.2701 | 169.1494 | 3.455 | 4.7087 | 119.0335 | 16.8317 | 81643.7109
2022-10-24 05:40 | 65.2476 | 10.9998 | 111.0137 | 218.8474 | 3.6466 | 4.9077 | 118.0053 | 17.5722 | 80775.4688
2022-10-24 05:45 | 70.2141 | 10.3227 | 117.9493 | 399.0652 | 3.7638 | 4.6632 | 118.7084 | 25.1952 | 80775.1641
2022-10-24 05:50 | 83.7932 | 12.3534 | 140.7946 | 437.6844 | 4.0335 | 5.0297 | 120.2378 | 29.5746 | 80775.1641
2022-10-24 05:55 | 77.8383 | 11.8299 | 130.9743 | 385.6783 | 4.5474 | 6.0925 | 119.0205 | 25.6476 | 80654.0391
2022-10-24 06:00 | 87.1151 | 11.7823 | 145.3155 | 363.714 | 4.9801 | 6.2449 | 120.2002 | 33.7708 | 81493.7031
2022-10-24 06:05 | 87.5702 | 14.5388 | 148.7696 | 270.0663 | 5.4 | 6.8577 | 118.5906 | 32.516 | 80681.3438
2022-10-24 06:10 | 79.6587 | 14.0174 | 136.1211 | 244.0977 | 5.8148 | 7.2807 | 118.2355 | 26.4936 | 80599.4766
2022-10-24 06:15 | 74.6898 | 14.2052 | 128.6925 | 283.0159 | 5.9811 | 7.535 | 118.4517 | 22.3145 | 80696.2812
2022-10-24 06:20 | 79.9892 | 10.9775 | 133.5879 | 398.2647 | 6.1158 | 7.2295 | 117.8832 | 21.2596 | 80585.0547
2022-10-24 06:25 | 90.822 | 13.4945 | 152.7097 | 350.8428 | 6.0614 | 7.0106 | 119.0533 | 24.7227 | 81496.625
2022-10-24 06:30 | 118.4788 | 14.0219 | 195.6305 | 359.8368 | 6.073 | 7.0705 | 118.3903 | 26.6099 | 80602.2344
2022-10-24 06:35 | 83.1844 | 15.1996 | 142.5388 | 334.0285 | 6.326 | 7.2563 | 116.3569 | 26.4936 | 80562.8047
2022-10-24 06:40 | 91.9175 | 15.7113 | 156.4368 | 334.1341 | 6.6915 | 8.1393 | 117.0396 | 32.7631 | 80579.875
2022-10-24 06:45 | 76.0248 | 12.1318 | 128.6653 | 298.9606 | 7.1214 | 8.5278 | 118.0218 | 24.8943 | 81501.4219
2022-10-24 06:50 | 88.1694 | 13.3102 | 148.4594 | 350.4869 | 7.1289 | 7.7229 | 117.6869 | 23.4437 | 81391.3594
2022-10-24 06:55 | 74.8104 | 10.7505 | 125.4226 | 376.4489 | 6.9408 | 7.3071 | 117.5682 | 21.9716 | 81389.0078
2022-10-24 07:00 | 94.8961 | 13.4717 | 158.9318 | 376.1946 | 6.6635 | 6.9506 | 117.4888 | 24.4085 | 81321.4219
2022-10-24 07:05 | 70.6464 | 11.8257 | 120.1151 | 295.5802 | 6.3934 | 6.4816 | 115.5715 | 21.1044 | 80554.9062
2022-10-24 07:10 | 61.658 | 10.8013 | 105.3129 | 295.287 | 6.2205 | 6.5242 | 115.1049 | 19.1962 | 80470.9609
2022-10-24 07:15 | 60.4864 | 10.8084 | 103.693 | 244.0924 | 6.0225 | 6.7766 | 114.7693 | 15.9714 | 80525.3359
2022-10-24 07:20 | 63.9208 | 12.1195 | 110.0996 | 259.7021 | 5.9844 | 6.8662 | 116.3 | 20.1789 | 81391.1953
2022-10-24 07:25 | 54.0962 | 9.964 | 92.8846 | 269.7864 | 5.8463 | 7.041 | 115.0628 | 27.4103 | 80522.9922
2022-10-24 07:30 | 72.7429 | 10.0745 | 121.7481 | 285.769 | 5.8377 | 6.9379 | 116.5768 | 25.423 | 81413.9609
2022-10-24 07:35 | 78.3349 | 9.7951 | 129.8696 | 308.3273 | 5.7835 | 6.5579 | 116.0608 | 25.5218 | 80520.6406
2022-10-24 07:40 | 68.1987 | 11.315 | 115.8524 | 256.9394 | 5.86 | 7.1633 | 115.1802 | 20.8815 | 80507.9922
2022-10-24 07:45 | 64.8715 | 10.8047 | 110.2421 | 295.3805 | 6.0306 | 8.0113 | 114.9066 | 19.7417 | 80480.7969
2022-10-24 07:50 | 59.1056 | 9.2792 | 99.8784 | 282.3529 | 6.007 | 7.3495 | 114.7141 | 18.6507 | 80424.0625
2022-10-24 07:55 | 72.0549 | 7.9374 | 118.3857 | 321.1743 | 5.9326 | 6.972 | 116.0021 | 24.3347 | 80492.8906
2022-10-24 08:00 | 109.4406 | 12.4888 | 180.2432 | 436.502 | 6.0462 | 7.8591 | 115.7477 | 28.6859 | 80436.1484
2022-10-24 08:05 | 110.5427 | 12.1031 | 181.547 | 401.995 | 6.3545 | 8.0669 | 116.3801 | 24.9989 | 81246.1797
2022-10-24 08:10 | 83.381 | 9.3727 | 137.1821 | 311.1232 | 6.4048 | 7.079 | 115.9285 | 19.2741 | 81218.6641
2022-10-24 08:15 | 99.69 | 10.9027 | 163.8815 | 336.9363 | 6.3828 | 6.8784 | 116.067 | 19.8119 | 81191.2422
2022-10-24 08:20 | 86.861 | 12.6316 | 145.7753 | 298.6575 | 6.4183 | 6.9828 | 117.0714 | 19.4699 | 81364.1172
2022-10-24 08:25 | 80.1571 | 9.7755 | 132.6431 | 256.4245 | 6.2848 | 5.4331 | 114.6565 | 23.6398 | 80335.5312
2022-10-24 08:30 | 84.2704 | 11.7585 | 140.9312 | 311.1232 | 6.0576 | 5.4637 | 116.2247 | 28.4755 | 81224.3906
2022-10-24 08:35 | 100.5452 | 9.5367 | 163.4856 | 310.9131 | 6.0001 | 5.911 | 116.0278 | 24.702 | 81167.1797
2022-10-24 08:40 | 96.5296 | 12.3877 | 160.3517 | 327.2029 | 5.9519 | 7.1603 | 117.402 | 22.098 | 82013.5859
2022-10-24 08:45 | 94.4773 | 11.5235 | 156.3417 | 340.1762 | 5.8141 | 7.9719 | 117.3027 | 20.4969 | 81970.5234
2022-10-24 08:50 | 85.9653 | 10.9099 | 142.6806 | 363.0923 | 5.5688 | 7.4086 | 115.906 | 22.1668 | 81244.7578
2022-10-24 08:55 | 89.7685 | 9.8773 | 147.6479 | 349.7773 | 5.4403 | 4.916 | 116.087 | 22.9609 | 81160.0312
2022-10-24 09:00 | 101.8016 | 12.947 | 168.9922 | 298.0591 | 5.2657 | 3.7414 | 116.3631 | 19.5397 | 81197.9609
2022-10-24 09:05 | 90.6667 | 11.5956 | 150.5729 | 285.3831 | 5.0296 | 4.417 | 116.123 | 18.8509 | 81288.4453
2022-10-24 09:10 | 79.4307 | 10.9135 | 132.6678 | 259.4392 | 4.8566 | 5.1533 | 115.8266 | 21.575 | 81283.7266
2022-10-24 09:15 | 90.8297 | 9.5431 | 148.7701 | 233.3424 | 4.547 | 2.5503 | 115.2176 | 21.9964 | 81226.4219
2022-10-24 09:20 | 79.3174 | 12.4167 | 133.9973 | 314.8516 | 4.3042 | 2.6664 | 117.1379 | 18.7888 | 82212.1562
2022-10-24 09:25 | 73.4001 | 9.3759 | 122.0566 | 272.3247 | 3.9624 | 2.9743 | 116.2047 | 16.8841 | 81259.6562
2022-10-24 09:30 | 91.6332 | 10.6852 | 151.1438 | 262.2046 | 3.9399 | 4.2599 | 117.0612 | 19.3271 | 82151.875
2022-10-24 09:35 | 88.4025 | 10.5164 | 146.0229 | 249.1785 | 3.9012 | 4.9716 | 117.3405 | 22.969 | 82174.8984
2022-10-24 09:40 | 45.1686 | 10.1615 | 79.3975 | 209.6262 | 3.7275 | 4.8467 | 117.0444 | 16.8382 | 82089.1797
2022-10-24 09:45 | 56.1075 | 6.6419 | 92.6454 | 220.2387 | 3.5027 | 4.5218 | 115.4403 | 15.6162 | 81180.5547
2022-10-24 09:50 | 79.3326 | 8.2643 | 129.6996 | 256.603 | 3.4556 | 4.3856 | 114.5018 | 17.2437 | 80396.25
2022-10-24 09:55 | 86.1056 | 8.8558 | 140.8415 | 246.1491 | 3.687 | 5.4959 | 116.2691 | 19.9148 | 81175.8906
2022-10-24 10:00 | 77.3452 | 9.3419 | 127.8995 | 245.4974 | 3.8241 | 5.2865 | 115.9613 | 19.1565 | 80966.25
2022-10-24 10:05 | 80.2225 | 5.7827 | 128.7507 | 284.6401 | 3.8056 | 4.8336 | 116.8257 | 19.0735 | 81071.5625
2022-10-24 10:10 | 69.5885 | 8.8324 | 115.5002 | 219.6556 | 3.9394 | 5.4933 | 116.1974 | 14.598 | 80948.7656
2022-10-24 10:15 | 83.1903 | 7.481 | 134.998 | 232.8086 | 3.8752 | 4.5986 | 116.077 | 15.3188 | 81041.8203
2022-10-24 10:20 | 96.9913 | 8.8354 | 157.5072 | 219.7299 | 3.9637 | 4.361 | 116.0005 | 17.4802 | 80982.0391
2022-10-24 10:25 | 66.4154 | 8.5818 | 110.3857 | 268.8115 | 4.0788 | 6.0444 | 114.881 | 19.462 | 80202.2188
2022-10-24 10:30 | 104.2117 | 7.5657 | 167.3052 | 300.8458 | 4.2927 | 6.1223 | 117.7499 | 20.6014 | 81952.3828
2022-10-24 10:35 | 82.2765 | 8.3284 | 134.4448 | 271.5229 | 4.4122 | 6.3699 | 115.508 | 18.192 | 81004.8125
2022-10-24 10:40 | 81.0541 | 8.1694 | 132.412 | 233.0451 | 4.6523 | 6.9784 | 115.8991 | 17.0201 | 81114.8594
2022-10-24 10:45 | 80.5236 | 8.0717 | 131.5011 | 204.6738 | 4.6897 | 7.4032 | 114.2792 | 13.7541 | 80140.7656
2022-10-24 10:50 | 78.9767 | 9.6915 | 130.7498 | 258.6808 | 4.7914 | 7.0579 | 115.6062 | 16.1882 | 81027.6016
2022-10-24 10:55 | 69.1046 | 7.3111 | 113.2371 | 245.7467 | 4.9837 | 7.0328 | 115.4289 | 14.2869 | 81016.9766
2022-10-24 11:00 | 66.6643 | 7.4811 | 109.6666 | 245.7467 | 4.899 | 5.9346 | 115.4289 | 15.1018 | 81014.6406
2022-10-24 11:05 | 68.6609 | 8.1612 | 113.4071 | 232.8127 | 4.6554 | 5.481 | 116.0199 | 16.8944 | 81012.3047
2022-10-24 11:10 | 71.1986 | 7.7354 | 117.0393 | 191.8817 | 4.4076 | 5.1356 | 114.5715 | 15.151 | 80123.3438
2022-10-24 11:15 | 82.3652 | 7.2243 | 133.4767 | 170.1009 | 4.5889 | 5.5348 | 117.1321 | 16.3218 | 81955.2734
2022-10-24 11:20 | 69.1712 | 9.0385 | 115.0666 | 171.8914 | 4.7341 | 5.3538 | 117.9421 | 16.1604 | 82817.9688
2022-10-24 11:25 | 86.2893 | 9.4961 | 141.7634 | 275.1923 | 5.6313 | 3.9657 | 152.9457 | 19.9377 | 107737.1172
2022-10-24 11:30 | 93.1158 | 8.23 | 151.1963 | 286.2 | 4.7293 | 1.5535 | 158.7366 | 20.3596 | 112046.6094
2022-10-24 11:35 | 66.0495 | 8.2237 | 109.4667 | 236.3326 | 3.7986 | 3.3504 | 123.2409 | 18.4506 | 87101.3906
2022-10-24 11:40 | 51.8349 | 7.3159 | 86.6001 | 181.1959 | 4.0657 | 5.3281 | 114.2039 | 17.721 | 81074.875
2022-10-24 11:45 | 44.1911 | 7.829 | 75.3966 | 142.4164 | 4.1566 | 5.5686 | 113.4143 | 13.6487 | 81100.0156
2022-10-24 11:50 | 46.1859 | 6.3901 | 77.1854 | 217.4659 | 3.8907 | 4.1855 | 113.0517 | 12.6258 | 80126.1016
2022-10-24 11:55 | 52.2718 | 7.5748 | 87.6988 | 204.8781 | 3.8579 | 4.901 | 113.1645 | 14.6283 | 80194.9297
2022-10-24 12:00 | 52.9307 | 7.2381 | 88.3721 | 204.8781 | 3.9327 | 5.0535 | 114.1007 | 18.5005 | 80192.6328
2022-10-24 12:05 | 52.9876 | 8.408 | 89.6293 | 230.258 | 3.8566 | 4.5551 | 114.513 | 33.5256 | 80100.25
2022-10-24 12:10 | 44.1015 | 7.0627 | 74.8312 | 191.8817 | 3.7681 | 4.4272 | 114.4546 | 21.4907 | 80100.25
2022-10-24 12:15 | 43.267 | 5.8915 | 72.381 | 204.8781 | 3.7423 | 3.5749 | 114.0422 | 16.672 | 80179.6484
2022-10-24 12:20 | 46.9848 | 5.0481 | 77.0681 | 192.0082 | 3.757 | 4.3569 | 113.7111 | 15.2685 | 80152.5234
2022-10-24 12:25 | 48.8215 | 6.1229 | 80.9582 | 181.1346 | 3.765 | 2.9504 | 114.7565 | 14.2915 | 81020.5312
2022-10-24 12:30 | 56.2061 | 4.8799 | 91.0345 | 230.4098 | 3.6488 | 3.7176 | 113.0677 | 17.8491 | 80147.9062
2022-10-24 12:35 | 73.99 | 6.8991 | 120.3137 | 281.612 | 3.7016 | 4.1151 | 112.8337 | 18.4942 | 80145.5938
2022-10-24 12:40 | 69.4434 | 7.0627 | 113.6761 | 281.4265 | 3.8014 | 5.0324 | 112.7594 | 19.7715 | 80088.6953
2022-10-24 12:45 | 76.2418 | 8.1457 | 125.0119 | 240.274 | 3.8456 | 3.9819 |  |  | 79171.6484
2022-10-24 12:50 | 78.0518 | 6.8991 | 126.5397 | 243.2104 | 3.8481 | 2.9328 |  |  | 80127.8438
2022-10-24 12:55 | 72.3564 | 7.5621 | 118.3046 | 294.0196 | 3.9845 | 4.7912 |  |  | 80019.0859
2022-10-24 13:00 | 51.1492 | 8.1566 | 86.3935 | 265.921 | 4.2059 | 4.1572 |  |  | 79263.9531
2022-10-24 13:05 | 48.1845 | 6.8203 | 80.8456 | 227.7782 | 4.5533 | 3.736 |  |  | 79208.0469
2022-10-24 13:10 | 64.1547 | 7.7326 | 106.0712 | 204.6011 | 4.8518 | 6.1804 |  |  | 80041.9453
2022-10-24 13:15 | 85.3792 | 12.1394 | 143.0117 | 215.0511 | 4.8483 | 5.6564 |  |  | 79178.9766
2022-10-24 13:20 | 56.2778 | 11.2665 | 97.3629 | 204.6702 | 4.9618 | 4.0757 | 111.8222 | 22.1888 | 80064.3672
2022-10-24 13:25 | 65.9967 | 9.5785 | 110.7406 | 332.3643 | 4.7864 | 3.8724 |  |  | 80010.2578
2022-10-24 13:30 | 57.6935 | 12.9858 | 101.4204 | 275.095 | 4.6624 | 4.4794 |  |  | 78262.6875
2022-10-24 13:35 | 78.1087 | 11.4347 | 131.1625 | 281.4216 | 4.883 | 4.9421 | 111.9975 | 28.0987 | 80062.0469
2022-10-24 13:40 | 76.0237 | 11.4703 | 128.0021 | 328.7906 | 5.0363 | 6.3586 | 110.7184 | 27.5122 | 79145.3438
2022-10-24 13:45 | 97.4726 | 10.2404 | 159.8178 | 498.0495 | 5.4584 | 6.7861 | 112.2771 | 26.1744 | 79913.0938
2022-10-24 13:50 | 72.3363 | 11.969 | 122.8488 | 404.6653 | 5.6721 | 4.4949 | 110.8917 | 28.84 | 79134.5156
2022-10-24 13:55 | 54.6689 | 11.0836 | 94.8819 | 268.2711 | 5.8243 | 5.6964 | 111.7313 | 25.3248 | 79940.1094
2022-10-24 14:00 | 55.9108 | 8.9063 | 94.7765 | 242.8816 | 5.7338 | 5.4584 | 111.8634 | 23.9456 | 79994.6641
2022-10-24 14:05 | 57.6454 | 9.7432 | 98.1042 | 281.1364 | 5.6433 | 6.4299 | 111.884 | 26.138 | 79967.6484
2022-10-24 14:10 | 51.5709 | 10.2964 | 89.5121 | 240.0305 | 5.298 | 4.5675 | 110.3193 | 21.9135 | 79053.8125
2022-10-24 14:15 | 52.3328 | 9.7335 | 89.9511 | 293.6223 | 5.1518 | 3.5197 | 112.8225 | 23.6455 | 79886.1016
2022-10-24 14:20 | 63.2718 | 8.4696 | 105.4549 | 277.93 | 5.0397 | 4.8062 | 111.6471 | 23.1869 | 79053.8125
2022-10-24 14:25 | 59.7763 | 10.4764 | 102.1037 | 253.0013 | 5.0317 | 4.6716 | 111.3339 | 21.1458 | 79161.2578
2022-10-24 14:30 | 58.4126 | 9.4073 | 98.7762 | 242.7996 | 5.0535 | 4.4734 | 112.468 | 23.5618 | 79967.6484
2022-10-24 14:35 | 74.5226 | 9.4073 | 123.6382 | 242.7996 | 4.8912 | 2.0175 | 112.7599 | 23.9912 | 79969.9844
2022-10-24 14:40 | 91.4408 | 12.2892 | 152.4529 | 315.8295 | 4.9376 | 4.8889 | 112.1666 | 23.3461 | 79056.1172
2022-10-24 14:45 | 88.0823 | 11.7551 | 146.7708 | 370.4637 | 5.1402 | 5.7594 | 113.7142 | 27.3632 | 79942.9766
2022-10-24 14:50 | 72.7691 | 12.935 | 124.4781 | 345.031 | 5.3144 | 7.8436 | 114.3366 | 26.7821 | 79972.3125
2022-10-24 14:55 | 69.4345 | 10.2403 | 116.8398 | 332.0278 | 5.5014 | 6.9874 | 114.3178 | 27.6222 | 79907.3516
2022-10-24 15:00 | 110.1752 | 11.5833 | 180.4637 | 459.7307 | 5.7316 | 6.5687 | 115.4265 | 29.553 | 79893.9609
2022-10-24 15:05 | 80.0319 | 13.7612 | 136.6048 | 331.9208 | 6.2775 | 8.5342 | 114.5143 | 25.4685 | 79871.1172
2022-10-24 15:10 | 66.1489 | 11.4154 | 112.8108 | 344.7981 | 6.6211 | 8.9134 | 114.1427 | 27.0858 | 79898.6875
2022-10-24 15:15 | 54.6036 | 11.7908 | 95.3231 | 341.0906 | 6.5163 | 8.2962 | 112.4535 | 26.0517 | 79052.7734
2022-10-24 15:20 | 64.0292 | 12.4551 | 110.6014 | 303.1917 | 6.4969 | 5.3395 | 112.0494 | 23.5049 | 79052.7734
2022-10-24 15:25 | 66.9809 | 11.9111 | 114.7496 | 306.285 | 6.4975 | 4.9125 | 113.251 | 24.2271 | 79857.5156
2022-10-24 15:30 | 62.3358 | 12.9842 | 108.5349 | 329.2415 | 6.3042 | 7.1044 | 112.8376 | 26.0075 | 79239.6484
2022-10-24 15:35 | 48.9766 | 10.1992 | 85.2724 | 305.2593 | 6.087 | 5.9988 | 112.988 | 22.0092 | 79592.4375
2022-10-24 15:40 | 51.1804 | 9.8064 | 88.4266 | 321.5441 | 5.9531 | 5.2586 | 114.4313 | 19.9872 | 80484.9453
2022-10-24 15:45 | 51.9925 | 10.3806 | 90.0766 | 407.567 | 5.9049 | 4.512 | 113.2001 | 20.7019 | 79711.7969
2022-10-24 15:50 | 46.0734 | 11.3471 | 81.9701 | 309.201 | 5.9373 | 5.3921 | 114.2114 | 19.8584 | 80633.0078
2022-10-24 15:55 | 46.9536 | 9.8983 | 81.8704 | 268.0067 | 5.7243 | 5.4396 | 113.0791 | 18.9749 | 79874.7891
2022-10-24 16:00 | 45.2666 | 9.0504 | 78.4367 | 318.7375 | 5.4985 | 4.2319 | 113.0829 | 20.9908 | 79793.3516
2022-10-24 16:05 | 51.2069 | 10.9444 | 89.4361 | 390.2584 | 5.2897 | 4.5784 | 115.5594 | 25.1326 | 81416.8438
2022-10-24 16:10 | 48.66 | 10.4863 | 85.074 | 385.9843 | 4.9543 | 4.1715 | 114.1175 | 22.5338 | 80521.0156
2022-10-24 16:15 | 54.3775 | 11.0689 | 94.4207 | 331.7048 | 4.7212 | 5.3887 | 113.3321 | 21.3261 | 79847.5625
2022-10-24 16:20 | 53.5512 | 10.134 | 92.0502 | 321.2092 | 4.5372 | 5.5356 | 113.9598 | 20.3441 | 80413.9219
2022-10-24 16:25 | 50.831 | 10.5336 | 88.4492 | 267.1019 | 4.4471 | 3.8202 | 112.5811 | 21.7955 | 79603.3281
2022-10-24 16:30 | 46.5155 | 12.1363 | 83.4369 | 294.9173 | 4.6656 | 5.4169 | 113.9647 | 22.2419 | 80250.1719
2022-10-24 16:35 | 75.3164 | 9.7467 | 125.1944 | 460.2045 | 4.9849 | 7.1818 | 114.1435 | 25.2882 | 79992.5703
2022-10-24 16:40 | 51.637 | 14.997 | 94.3147 | 329.5764 | 5.2556 | 6.2618 | 112.3732 | 21.7749 | 79322.5703
2022-10-24 16:45 | 45.3476 | 9.4787 | 78.989 | 354.2018 | 5.2546 | 4.7769 | 112.7212 | 32.1438 | 79164.3047
2022-10-24 16:50 | 47.1234 | 11.0611 | 83.126 | 395.2177 | 5.2957 | 2.9475 | 113.4859 | 37.1607 | 79783.7266
2022-10-24 16:55 | 46.0604 | 10.1098 | 80.7128 | 327.7981 | 5.2519 | 5.3589 | 111.6516 | 30.3415 | 78899.2188
2022-10-24 17:00 | 50.2433 | 9.2083 | 86.3904 | 356.61 | 5.3099 | 6.9196 | 112.5564 | 27.4946 | 79703.0703
2022-10-24 17:05 | 52.4238 | 10.5689 | 90.9259 | 344.5654 | 5.1546 | 6.8827 | 112.7827 | 23.1548 | 79878.3828
2022-10-24 17:10 | 48.4815 | 11.8496 | 86.3331 | 283.3018 | 4.9289 | 5.9702 | 113.1577 | 19.2542 | 80600.5938
2022-10-24 17:15 | 42.5744 | 10.2335 | 75.6609 | 242.4756 | 4.7191 | 6.0464 | 111.7347 | 16.9912 | 79888.6172
2022-10-24 17:20 | 50.201 | 10.897 | 87.847 | 255.0616 | 4.5036 | 4.5625 | 111.9491 | 20.6753 | 79822.2031
2022-10-24 17:25 | 47.5366 | 10.5307 | 83.3965 | 258.414 | 4.523 | 4.2049 | 113.3615 | 19.319 | 80873.6953
2022-10-24 17:30 | 41.2901 | 10.3505 | 73.8112 | 245.2485 | 4.4748 | 5.7774 | 112.7176 | 16.5349 | 80804.5469
2022-10-24 17:35 | 60.2359 | 10.7441 | 103.2437 | 293.7215 | 4.3386 | 5.7946 | 111.7519 | 19.3626 | 79942.6094
2022-10-24 17:40 | 34.9363 | 9.0652 | 62.6167 | 268.1763 | 4.2556 | 4.6684 | 111.5751 | 18.236 | 79945.4531
2022-10-24 17:45 | 41.1109 | 7.3939 | 70.5782 | 281.2314 | 4.1292 | 5.4466 | 111.805 | 18.7377 | 80039.5703
2022-10-24 17:50 | 40.4996 | 9.1843 | 71.2636 | 297.5783 | 4.0201 | 3.2738 | 113.8696 | 20.4863 | 81009.7031
2022-10-24 17:55 | 35.3716 | 7.8184 | 62.2073 | 284.4476 | 3.7849 | 3.6458 | 112.9064 | 18.0831 | 80954.9141
2022-10-24 18:00 | 37.833 | 7.4609 | 65.6222 | 361.1747 | 3.5924 | 3.7115 | 112.7593 | 35.1062 | 80773.9766
2022-10-24 18:05 | 33.1433 | 7.4761 | 58.2794 | 336.0574 | 3.4471 | 4.4604 | 112.9883 | 43.8633 | 80937.9688
2022-10-24 18:10 | 26.0487 | 7.6458 | 47.7441 | 245.5762 | 3.3477 | 3.2186 | 112.7501 | 25.7312 | 80938.3672
2022-10-24 18:15 | 21.9033 | 6.7827 | 40.3568 | 219.2847 | 3.1824 | 3.5591 | 111.8162 | 20.1535 | 80776.2891
2022-10-24 18:20 | 19.0912 | 6.9756 | 36.2393 | 194.1385 | 2.9514 | 2.7924 | 112.0156 | 15.5466 | 81052.5938
2022-10-24 18:25 | 32.6921 | 6.2219 | 56.3336 | 217.4659 | 2.6626 | 3.2423 | 110.8304 | 14.7749 | 80116.9688
2022-10-24 18:30 | 30.1607 | 6.2888 | 52.5202 | 193.9449 | 2.4371 | 2.825 | 112.0221 | 14.7708 | 80967.6797
2022-10-24 18:35 | 27.9748 | 7.0627 | 49.7754 | 191.8817 | 2.3989 | 2.7922 | 111.0057 | 15.4196 | 80106.3281
2022-10-24 18:40 | 22.8724 | 6.7422 | 41.8019 | 166.6891 | 2.4809 | 2.5006 | 111.3844 | 14.8635 | 80296.7578
2022-10-24 18:45 | 24.0336 | 7.5698 | 44.4093 | 204.7431 | 2.4514 | 3.6426 | 111.2772 | 18.1121 | 80133.4531
2022-10-24 18:50 | 20.6106 | 6.2846 | 38.0471 | 129.2091 | 2.433 | 3.2473 | 112.1234 | 15.9547 | 80915.2266
2022-10-24 18:55 | 20.3683 | 7.1266 | 38.3479 | 129.0782 | 2.2901 | 1.3483 | 112.0098 | 14.9627 | 80843.9297
2022-10-24 19:00 | 19.1762 | 6.7963 | 36.1903 | 116.3256 | 2.1046 | 1.9755 | 112.3367 | 13.5713 | 80956.0391
2022-10-24 19:05 | 17.6355 | 6.1985 | 33.2309 | 144.0779 | 1.8498 | 2.081 | 113.8994 | 13.0377 | 82049.9297
2022-10-24 19:10 | 11.8566 | 5.775 | 23.9493 | 129.2091 | 1.6479 | 1.5089 | 112.0644 | 11.5048 | 80938.9375
2022-10-24 19:15 | 12.7602 | 6.293 | 25.8522 | 129.3819 | 1.5178 | 1.379 | 112.2142 | 11.7375 | 81048.8828
2022-10-24 19:20 | 12.2828 | 5.7155 | 24.5431 | 127.8778 | 1.5327 | 1.9944 | 111.085 | 11.6548 | 80104.9844
2022-10-24 19:25 | 13.4937 | 5.5493 | 26.233 | 179.0896 | 1.4924 | 2.1699 | 111.2395 | 11.8199 | 80132.0938
2022-10-24 19:30 | 12.9584 | 5.5549 | 25.418 | 140.8562 | 1.4659 | 1.3872 | 111.1771 | 10.595 | 80213.5469
2022-10-24 19:35 | 19.7733 | 5.5567 | 35.6976 | 115.2829 | 1.376 | 1.3072 | 111.0956 | 11.7281 | 80230.4062
2022-10-24 19:40 | 18.5842 | 6.2367 | 34.8918 | 153.8699 | 1.3582 | 1.8306 | 111.2694 | 11.9018 | 80324.6797
2022-10-24 19:45 | 19.7934 | 6.7422 | 37.0823 | 166.6891 | 1.3568 | 1.7107 | 111.7359 | 13.0325 | 80324.8359
2022-10-24 19:50 | 18.7013 | 6.4456 | 35.1116 | 167.7424 | 1.2565 | 1.029 | 113.1495 | 15.3368 | 80832.3672
2022-10-24 19:55 | 17.3854 | 6.6198 | 33.2687 | 167.8583 | 1.1607 | 1.7262 | 112.9917 | 12.5274 | 80888.7969
2022-10-24 20:00 | 14.7201 | 6.3986 | 28.9622 | 102.4737 | 1.1699 | 1.8188 | 111.7395 | 11.2977 | 80245.5078
2022-10-24 20:05 | 14.82 | 6.5626 | 29.2791 | 102.4044 | 1.2085 | 1.7881 | 111.3714 | 10.1073 | 80191.2031
2022-10-24 20:10 | 12.7731 | 5.9589 | 25.7082 | 90.6593 | 1.1718 | 2.0159 | 112.8017 | 11.6407 | 81135.8281
2022-10-24 20:15 | 17.9448 | 5.4334 | 32.9398 | 129.1633 | 1.2095 | 1.5366 | 112.6739 | 11.2295 | 80916.5703
2022-10-24 20:20 | 12.6535 | 6.6354 | 26.0311 | 64.7128 | 1.351 | 2.255 | 113.0802 | 10.002 | 81080.9062
2022-10-24 20:25 | 9.306 | 5.7059 | 19.9705 | 76.5971 | 1.3914 | 2.2732 | 111.5391 | 9.4904 | 79974.2188
2022-10-24 20:30 | 13.717 | 5.9347 | 26.9607 | 90.2923 | 1.4252 | 1.3163 | 112.6398 | 9.9683 | 80796.7734
2022-10-24 20:35 | 13.5882 | 5.2495 | 26.2473 | 90.1719 | 1.445 | 1.6033 | 112.6661 | 11.3076 | 80700.1406
2022-10-24 20:40 | 16.9985 | 5.7155 | 31.7715 | 76.7267 | 1.4526 | 1.2956 | 116.2273 | 11.1177 | 80111.7812
2022-10-24 20:45 | 13.3705 | 5.7116 | 26.2063 | 76.6748 | 1.4138 | 1.4138 | 113.5209 | 8.4802 | 80059.875
2022-10-24 20:50 | 13.962 | 5.6052 | 27.0067 | 116.2882 | 1.4692 | 1.0721 | 114.0719 | 9.4969 | 80948.1016
2022-10-24 20:55 | 9.9796 | 5.6089 | 20.9061 | 77.578 | 1.4106 | 1.1225 | 113.4992 | 9.1232 | 81002.8984
2022-10-24 21:00 | 9.1815 | 5.0869 | 19.1607 | 77.3934 | 1.2672 | 0.62372 | 113.3471 | 9.589 | 80811.9531
2022-10-24 21:05 | 12.5171 | 5.4334 | 24.62 | 77.498 | 1.1789 | 1.6743 | 113.7953 | 10.1445 | 80931.6875
2022-10-24 21:10 | 9.8686 | 6.2887 | 21.4156 | 64.6472 | 1.081 | 1.4876 | 112.9655 | 9.9376 | 81013.7812
2022-10-24 21:15 | 6.3034 | 4.9158 | 14.7473 | 38.6842 | 0.93063 | 0 | 112.3088 | 9.0444 | 80794.6797
2022-10-24 21:20 | 7.6432 | 5.2636 | 16.8095 | 38.749 | 0.77198 | 0.82146 | 112.6149 | 9.385 | 80931.6875
2022-10-24 21:25 | 11.1691 | 5.4243 | 22.5447 | 51.579 | 0.69233 | 0.76157 | 112.6034 | 9.0444 | 80794.6797
2022-10-24 21:30 | 9.5555 | 4.9391 | 19.5861 | 38.8679 | 0.69631 | 0.66647 | 113.3749 | 8.8697 | 81178.3281
2022-10-24 21:35 | 7.4293 | 5.9489 | 17.3368 | 38.789 | 0.74454 | 1.2111 | 113.381 | 8.5801 | 81013.4609
2022-10-24 21:40 | 5.7719 | 4.9341 | 13.6113 | 25.8856 | 0.72542 | 1.6794 | 113.6737 | 8.154 | 81095.8125
2022-10-24 21:45 | 6.5244 | 4.5767 | 14.7471 | 25.7891 | 0.66265 | 1.5726 | 113.3678 | 8.4485 | 80797.5
2022-10-24 21:50 | 4.6092 | 5.3829 | 12.4481 | 25.5929 | 0.56946 | 0.84437 | 112.9145 | 8.9217 | 80191.3984
2022-10-24 21:55 | 4.5447 | 4.9273 | 11.7236 | 25.8501 | 0.53445 | 0.25733 | 114.581 | 9.4999 | 80999.1562
2022-10-24 22:00 | 4.8955 | 5.1164 | 12.7909 | 25.9471 | 0.50766 | 0.69679 | 115.7817 | 9.4811 | 81301.4219
2022-10-24 22:05 | 3.7337 | 4.3765 | 10.0997 | 25.6098 | 0.38252 | 0 | 114.5103 | 9.0351 | 80256.2891
2022-10-24 22:10 | 5.0955 | 4.9241 | 12.7347 | 25.8331 | 0.27703 | 0 | 115.2728 | 8.7342 | 80954.4688
2022-10-24 22:15 | 6.8724 | 5.0972 | 15.6315 | 25.8501 | 0.29701 | 0.40591 | 115.3488 | 9.0114 | 81007.3281
2022-10-24 22:20 | 9.2159 | 4.9358 | 19.0622 | 25.8944 | 0.27815 | 1.1126 | 115.8421 | 9.7881 | 81133.8125
2022-10-24 22:25 | 6.0521 | 4.8914 | 14.1683 | 25.6619 | 0.29505 | 0.55075 | 114.802 | 10.293 | 80407.0234
2022-10-24 22:30 | 9.425 | 3.9092 | 18.3562 | 12.9294 | 0.19801 | 0.77224 | 120.528 | 14.8249 | 81024.2812
2022-10-24 22:35 | 8.5293 | 4.7542 | 17.9981 | 12.9163 | 0.1485 | 0.77222 | 117.6318 | 7.6491 | 80942.1719
2022-10-24 22:40 | 6.4486 | 4.6015 | 14.4862 | 25.929 | 0.069444 | 0.42659 | 116.5895 | 10.5635 | 81254.5234
2022-10-24 22:45 | 8.1126 | 4.7052 | 17.1404 | 51.133 | 0.048958 | 0 | 114.9594 | 12.7781 | 80118.4688
2022-10-24 22:50 | 12.1897 | 4.8816 | 23.5663 | 25.6102 | 0.1177 | 0.70621 | 115.5071 | 10.595 | 80253.8438
2022-10-24 22:55 | 13.0176 | 5.2869 | 25.2407 | 25.9471 | 0.24868 | 0.72616 | 116.671 | 10.5164 | 81309.6406
2022-10-24 23:00 | 14.6047 | 4.614 | 27.0006 | 25.9995 | 0.33856 | 0.22902 | 116.7283 | 10.756 | 81473.25
2022-10-24 23:05 | 12.9537 | 5.5529 | 25.4089 | 25.6011 | 0.41181 | 0.804 | 114.998 | 11.8815 | 80226.9141
2022-10-24 23:10 | 6.9856 | 5.2689 | 15.9767 | 25.8589 | 0.39615 | 1.0102 | 117.3376 | 11.5667 | 81032.4688
2022-10-24 23:15 | 5.3242 | 4.9307 | 13.2618 | 25.8676 | 0.2873 | 0.32693 | 116.3725 | 10.3212 | 81059.8828
2022-10-24 23:20 | 4.6029 | 4.5357 | 11.5913 | 25.5583 | 0 | 0 | 114.864 | 9.8757 | 80099.0938
2022-10-24 23:25 | 4.5339 | 4.4072 | 11.3569 | 25.7891 | 0 | 0 | 115.7836 | 9.9108 | 80811.625
2022-10-24 23:30 | 6.9738 | 5.0903 | 15.7801 | 25.8152 | 0 | 0 | 115.9599 | 9.6497 | 80893.4531
2022-10-24 23:35 | 7.5543 | 4.6989 | 16.2785 | 12.7662 | 0 | 0.019557 | 114.8643 | 9.6512 | 80005.4141
2022-10-24 23:40 | 7.7514 | 4.5829 | 16.6344 | 12.9122 | 0 | 0.69233 | 116.2959 | 9.5447 | 80920.3594
2022-10-24 23:45 | 8.4189 | 4.4737 | 17.3785 | 13.0891 | 0.11018 | 1.1819 | 118.1885 | 9.8954 | 82030.9375
2022-10-24 23:50 | 11.9594 | 4.9224 | 23.0844 | 12.9122 | 0.2077 | 0.16814 | 117.417 | 9.4905 | 80920.3594
2022-10-24 23:55 | 5.2274 | 4.7736 | 12.6158 | 12.9689 | 0.15868 | 0 | 117.8735 | 9.0419 | 81288.0156
2022-10-25 | 5.2186 | 4.5953 | 12.5945 | 12.9469 | 0.039641 | 0 | 116.6682 | 8.9179 | 81150.3984
2022-10-25 00:05 | 6.3353 | 4.0888 | 13.7998 | 12.9601 | 0 | 0.25767 | 117.5567 | 9.0902 | 81232.9062
2022-10-25 00:10 | 5.5555 | 4.0875 | 12.7736 | 12.956 | 0 | 0 | 117.5192 | 9.0329 | 81205.2578
2022-10-25 00:15 | 5.6456 | 4.0723 | 12.5564 | 25.8156 | 0 | 0 | 117.3183 | 9.0535 | 80903.4219
2022-10-25 00:20 | 4.5432 | 4.586 | 11.55 | 25.8418 | 0 | 0.0099003 | 117.7916 | 9.2255 | 80985.5156
2022-10-25 00:25 | 4.4795 | 4.8065 | 11.6729 | 13.0584 | 0 | 0.029967 |  |  | 81857.5391
2022-10-25 00:30 | 4.2122 | 4.2478 | 10.7044 | 12.9253 | 0 | 0 |  |  | 81023.2812
2022-10-25 00:35 | 3.6956 | 4.2915 | 9.7846 | 13.0584 | 0.0099889 | 0 |  |  | 81857.5391
2022-10-25 00:40 | 4.2122 | 3.9079 | 10.3645 | 12.9253 | 0 | 0 |  |  | 81023.2812
2022-10-25 00:45 | 2.6329 | 4.204 | 8.2398 | 12.7921 | 0 | 0 |  |  | 80188.4688
2022-10-25 00:50 | 2.0977 | 4.2308 | 7.4461 | 12.8735 | 0 | 0.23729 |  |  | 80693.7031
2022-10-25 00:55 | 4.1285 | 3.9338 | 10.2621 | 13.0108 | 0 | 0.28007 |  |  | 81550.8359
2022-10-25 01:00 | 2.4539 | 4.2744 | 8.2069 | 13.0064 | 0 | 0 |  |  | 81523.2266
2022-10-25 01:05 | 2.4523 | 4.2715 | 8.0305 | 12.9976 | 0 | 0 |  |  | 81465.8125
2022-10-25 01:10 | 3.4636 | 4.1103 | 9.4195 | 13.0283 | 0 | 0 |  |  | 81659.7734
2022-10-25 01:15 | 11.1542 | 4.1034 | 21.2009 | 13.0062 | 0 | 0 | 117.3808 | 10.5429 | 81521.6719
2022-10-25 01:20 | 4.7995 | 4.7905 | 12.1474 | 13.015 | 0.11061 | 0.46257 | 117.1034 | 10.714 | 81576.8594
2022-10-25 01:25 | 2.9809 | 4.2308 | 8.8001 | 12.8737 | 0.2785 | 0.31829 | 115.8316 | 10.7598 | 80690.8359
2022-10-25 01:30 | 2.4306 | 4.2337 | 8.1288 | 12.8826 | 0.30856 | 1.284 | 115.735 | 10.659 | 80744.875
2022-10-25 01:35 |  |  |  |  | 0.3479 | 0.39759 |  |  | 80636.2656
2022-10-25 01:40 |  |  |  |  | 0.26856 | 0.4476 |  |  | 80608.2734
2022-10-25 01:45 |  |  |  |  | 0.12055 | 0.21096 |  |  | 81574.6094
2022-10-25 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80644.375
2022-10-25 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81474.0156
2022-10-25 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80616.3828
2022-10-25 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81529.1797
2022-10-25 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80578.7812
2022-10-25 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.78781 |  |  | 79965.5156
2022-10-25 02:20 | 1.4367 | 11.1807 | 13.2135 | 12.8868 | 0.049783 | 0.92597 |  | 173.1441 | 80770.6016
2022-10-25 02:25 | 1.8782 | 11.8543 | 14.7332 | 12.8824 | 0.17916 | 0.92566 | 114.6149 | 9.0898 | 80741.0312
2022-10-25 02:30 | 2.4314 | 10.6725 | 14.3994 | 12.8868 | 0.44775 | 1.4129 | 114.7126 | 9.4718 | 80778.7344
2022-10-25 02:35 | 2.7317 | 9.7145 | 13.9017 | 12.7412 | 0.79764 | 2.3634 | 113.1259 | 9.3648 | 79864.6797
2022-10-25 02:40 | 1.6379 | 8.5363 | 11.0469 | 12.7326 | 1.1022 | 3.0802 | 112.9911 | 8.9306 | 79810.5938
2022-10-25 02:45 | 1.9661 | 7.7019 | 10.7157 | 12.7367 | 1.3473 | 2.5372 | 113.1443 | 8.7731 | 79838.2734
2022-10-25 02:50 | 1.8569 | 7.1996 | 10.0459 | 0 | 1.4255 | 1.6909 | 113.3771 | 8.8266 | 79825.8281
2022-10-25 02:55 | 3.7163 | 6.5343 | 12.2308 | 0 | 1.2986 | 0.89522 | 113.7451 | 8.5114 | 79879.8828
2022-10-25 03:00 | 4.5235 | 7.2721 | 14.2059 | 0 | 1.0834 | 0.69579 | 114.8714 | 8.4832 | 80629.6016
2022-10-25 03:05 | 2.6524 | 6.6069 | 10.6726 | 0 | 0.92599 | 0.24892 | 115.1854 | 8.227 | 80765.5781
2022-10-25 03:10 | 7.066 | 5.754 | 16.585 | 0 | 0.71688 | 0.079654 | 115.3624 | 8.5431 | 80681.2734
2022-10-25 03:15 | 7.9278 | 6.7511 | 18.903 | 0 | 0.43691 | 0 | 116.2241 | 8.8435 | 80463.25
2022-10-25 03:20 | 4.23 | 6.1427 | 12.6266 | 12.98 | 0.15033 | 0 | 118.5085 | 8.6136 | 81359.4297
2022-10-25 03:25 | 3.4191 | 5.7481 | 11.1581 | 12.8608 | 0.059579 | 0.16881 | 117.8899 | 8.4804 | 80609.7578
2022-10-25 03:30 | 3.426 | 5.4209 | 10.6725 | 0 | 0.02985 | 0.02985 | 118.717 | 8.8764 | 80774.3125
2022-10-25 03:35 | 8.5127 | 5.9312 | 18.9797 | 0 | 0.049717 | 0 | 119.6408 | 8.8253 | 80799.4688
2022-10-25 03:40 | 7.6154 | 6.0904 | 17.7636 | 12.8695 | 0.12931 | 0.24866 | 120.1457 | 8.9186 | 80662.1328
2022-10-25 03:45 | 13.3306 | 6.0296 | 26.4632 | 152.8925 | 0.16707 | 0.49138 | 120.2856 | 12.736 | 79860.9141
2022-10-25 03:50 | 7.9438 | 5.2427 | 17.4191 | 90.0549 | 0.27813 | 0.39733 | 121.8084 | 14.6429 | 80635.5391
2022-10-25 03:55 | 8.6263 | 5.8581 | 19.2482 | 25.4649 | 0.4714 | 0.68747 | 120.2042 | 11.1765 | 79804.7031
2022-10-25 04:00 | 10.7082 | 5.5271 | 21.7735 | 12.741 | 0.57057 | 0.58041 | 120.3438 | 11.1306 | 79858.7266
2022-10-25 04:05 | 9.1599 | 6.0174 | 20.0581 | 12.7154 | 0.43197 | 0.25526 | 119.5783 | 10.0935 | 79696.0938
2022-10-25 04:10 | 12.1404 | 4.9061 | 23.5153 | 12.8693 | 0.23848 | 0 | 120.8499 | 9.0806 | 80662.8203
2022-10-25 04:15 | 8.7414 | 5.6946 | 19.0937 | 12.741 | 0.17702 | 0 | 119.1794 | 8.455 | 79848.4453
2022-10-25 04:20 | 10.2608 | 5.8562 | 21.5844 | 12.7283 | 0.24586 | 0.76707 | 119.4089 | 8.9811 | 79764.5312
2022-10-25 04:25 | 8.9509 | 5.6889 | 19.4092 | 12.7283 | 0.3737 | 1.2489 | 119.5834 | 9.0345 | 79766.7344
2022-10-25 04:30 | 16.4012 | 6.0337 | 31.3416 | 25.4994 | 0.61075 | 1.5958 | 119.9593 | 9.7459 | 79900.3359
2022-10-25 04:35 | 15.1779 | 6.3603 | 29.6254 | 101.8594 | 0.87525 | 2.016 | 120.3787 | 14.706 | 79781.8828
2022-10-25 04:40 | 16.1444 | 5.5179 | 30.2646 | 190.795 | 0.98441 | 1.9098 | 120.5487 | 42.5244 | 79700.2266
2022-10-25 04:45 | 25.257 | 6.7624 | 45.4773 | 90.0244 | 1.0728 | 1.7781 | 121.5909 | 15.8803 | 80585.2344
2022-10-25 04:50 | 26.3336 | 7.0934 | 47.6274 | 77.0865 | 1.3432 | 2.388 | 121.2929 | 11.8713 | 80492.25
2022-10-25 04:55 | 32.049 | 6.3496 | 55.4754 | 88.9775 | 1.791 | 3.0212 | 120.4672 | 11.9586 | 79625.5078
2022-10-25 05:00 | 40.156 | 7.8613 | 69.4138 | 101.7906 | 2.2044 | 3.09 | 121.5184 | 11.4896 | 79707.1094
2022-10-25 05:05 | 26.0799 | 8.5305 | 48.5066 | 76.3438 | 2.5539 | 3.5597 | 122.1594 | 11.3829 | 79708.5781
2022-10-25 05:10 | 27.1799 | 7.0274 | 48.6898 | 63.6406 | 2.7072 | 3.475 | 122.3738 | 11.2797 | 79736.3047
2022-10-25 05:15 | 37.1257 | 6.695 | 63.6026 | 140.0567 | 2.7009 | 3.0952 | 123.0552 | 14.1177 | 79763.2734
2022-10-25 05:20 | 45.6279 | 9.5373 | 79.4774 | 241.8373 | 2.7296 | 2.8282 | 123.4803 | 14.8615 | 79735.5547
2022-10-25 05:25 | 43.866 | 8.6976 | 75.9371 | 203.5811 | 2.844 | 3.0015 | 123.6115 | 13.6807 | 79709.3516
2022-10-25 05:30 | 66.6945 | 8.7006 | 110.9324 | 267.2906 | 2.9878 | 3.895 | 124.3513 | 17.5343 | 79723.5625
2022-10-25 05:35 | 81.9479 | 11.5256 | 136.9713 | 355.7897 | 3.2978 | 4.9024 | 124.9556 | 20.0132 | 79588.1094
2022-10-25 05:40 | 86.5025 | 10.0323 | 142.6265 | 407.0247 | 3.79 | 5.3651 | 125.6622 | 25.0015 | 79669.6797
2022-10-25 05:45 | 85.5208 | 11.2028 | 142.4593 | 330.7075 | 4.1612 | 5.6305 | 125.1391 | 26.4973 | 79659.125
2022-10-25 05:50 | 87.4079 | 11.9095 | 145.8914 | 364.9041 | 4.6187 | 5.7904 | 123.9674 | 27.4282 | 78804
2022-10-25 05:55 | 100.2481 | 12.7078 | 166.3716 | 317.9917 | 5.1131 | 6.4357 | 125.0824 | 26.7113 | 79660.5625
2022-10-25 06:00 | 89.7153 | 11.6966 | 149.2155 | 266.9325 | 5.4844 | 7.0035 | 124.5332 | 22.3156 | 79606.7109
2022-10-25 06:05 | 85.9 | 12.8663 | 144.3698 | 292.3546 | 5.6859 | 6.3954 | 124.7074 | 26.5865 | 79606.7109
2022-10-25 06:10 | 79.7403 | 12.2062 | 134.2678 | 267.113 | 5.8081 | 5.9165 | 125.6055 | 40.3875 | 79660.5625
2022-10-25 06:15 | 80.0954 | 10.6904 | 133.4635 | 317.6694 | 5.946 | 6.0545 | 125.5943 | 33.6221 | 79579.8203
2022-10-25 06:20 | 88.4167 | 11.3777 | 146.9059 | 369.1156 | 6.3285 | 7.2354 | 127.3757 | 36.7257 | 79715.2656
2022-10-25 06:25 | 76.7743 | 14.1887 | 131.871 | 304.7567 | 6.4381 | 6.4578 | 126.554 | 29.5462 | 79528.3359
2022-10-25 06:30 | 76.9612 | 12.6992 | 130.668 | 432.1764 | 6.2933 | 6.2144 | 126.3338 | 30.3235 | 79608.9766
2022-10-25 06:35 | 74.6964 | 13.5391 | 128.0363 | 292.4501 | 6.1609 | 6.3285 | 125.5616 | 28.6779 | 79636.7422
2022-10-25 06:40 | 63.7481 | 11.5451 | 109.0932 | 267.2939 | 6.0491 | 6.5631 | 125.5161 | 21.3835 | 79706.1562
2022-10-25 06:45 | 59.5186 | 10.5968 | 101.6635 | 264.5059 | 5.6771 | 5.3742 | 124.2069 | 19.4147 | 78876.5391
2022-10-25 06:50 | 99.7272 | 9.0413 | 161.9068 | 420.3123 | 5.4974 | 4.9338 | 127.8111 | 31.8291 | 79747.9297
2022-10-25 06:55 | 83.2546 | 13.9037 | 141.3538 | 365.1465 | 5.511 | 6.4882 | 126.8116 | 25.7013 | 78828.75
2022-10-25 07:00 | 74.9221 | 11.2365 | 126.0797 | 276.5431 | 5.7572 | 7.4775 | 125.1629 | 24.7079 | 78697.0547
2022-10-25 07:05 | 75.7042 | 10.7013 | 126.7434 | 292.5524 | 6.1521 | 7.6258 | 126.303 | 26.9784 | 79633.1875
2022-10-25 07:10 | 71.4141 | 12.0146 | 121.4806 | 304.6537 | 6.3307 | 7.5929 | 126.3372 | 23.0318 | 79471.8984
2022-10-25 07:15 | 61.2423 | 10.1892 | 104.2307 | 304.9593 | 6.4061 | 7.2155 | 127.1027 | 21.5073 | 79555.6953
2022-10-25 07:20 | 75.217 | 10.0257 | 125.321 | 317.7767 | 6.4741 | 6.9189 | 127.0308 | 23.6502 | 79581.6641
2022-10-25 07:25 | 69.8047 | 12.1856 | 119.1847 | 304.7566 | 6.609 | 8.1972 | 127.0762 | 21.973 | 79501.0469
2022-10-25 07:30 | 73.5859 | 12.0911 | 124.8863 | 314.9945 | 6.737 | 8.849 | 126.0338 | 22.7552 | 78886.6562
2022-10-25 07:35 | 97.0108 | 12.0748 | 160.611 | 402.648 | 6.9376 | 9.0971 | 126.0359 | 26.7409 | 78769.4219
2022-10-25 07:40 | 83.2696 | 9.9612 | 137.5999 | 372.4587 | 7.5129 | 10.0404 | 128.9402 | 26.5936 | 80388.4531
2022-10-25 07:45 | 78.0014 | 11.6728 | 131.2361 | 380.5568 | 7.7262 | 9.1175 | 126.5407 | 24.7743 | 79402.5234
2022-10-25 07:50 | 61.7077 | 11.5552 | 106.1431 | 313.9353 | 7.5504 | 9.1015 | 124.2902 | 23.8917 | 78592.3203
2022-10-25 07:55 | 60.2288 | 9.6654 | 101.9861 | 278.8894 | 7.6124 | 9.0994 | 124.7187 | 21.6165 | 79337.1172
2022-10-25 08:00 | 52.4897 | 11.0171 | 91.4751 | 317.4548 | 7.4132 | 9.0836 | 124.465 | 20.7996 | 79473.4141
2022-10-25 08:05 | 68.8472 | 11.0207 | 116.5521 | 317.5588 | 7.1387 | 7.9792 | 124.3897 | 21.5534 | 79503.5781
2022-10-25 08:10 | 84.1786 | 8.68 | 137.7121 | 330.1497 | 6.9514 | 8.5609 | 123.7095 | 23.6794 | 79476.7656
2022-10-25 08:15 | 77.1262 | 12.0226 | 130.2444 | 355.6659 | 6.934 | 7.339 | 123.403 | 22.6203 | 79505.9297
2022-10-25 08:20 | 69.0503 | 11.6494 | 117.4922 | 303.8332 | 6.8547 | 7.071 | 121.6582 | 23.4483 | 79237.2891
2022-10-25 08:25 | 95.7382 | 10.6365 | 157.3874 | 391.9235 | 6.7442 | 8.1402 | 122.9389 | 30.5321 | 79130.7344
2022-10-25 08:30 | 70.0039 | 12.3109 | 119.6154 | 341.6973 | 6.9026 | 8.7959 | 121.5016 | 26.1512 | 79210.625
2022-10-25 08:35 | 90.2692 | 10.9763 | 149.3442 | 341.5824 | 7.0411 | 8.8629 | 123.4263 | 28.4804 | 79186.3125
2022-10-25 08:40 | 78.5882 | 11.3862 | 131.849 | 389.1448 | 7.2698 | 8.4717 | 122.813 | 23.2508 | 78573.7969
2022-10-25 08:45 | 90.2215 | 12.315 | 150.6097 | 341.8124 | 7.44 | 8.2579 | 120.5591 | 23.1293 | 79241.9688
2022-10-25 08:50 | 82.2704 | 10.8282 | 136.9352 | 278.7954 | 7.3883 | 8.1774 | 119.3491 | 20.3318 | 79322.0859
2022-10-25 08:55 | 73.2494 | 11.1613 | 123.274 | 291.4656 | 7.112 | 6.9739 | 118.5374 | 41.5148 | 79323.2422
2022-10-25 09:00 | 76.8824 | 12.8531 | 130.8682 | 266.6594 | 6.7805 | 6.7904 | 118.0811 | 23.9993 | 79483.7969
2022-10-25 09:05 | 76.1776 | 11.8436 | 128.6114 | 367.9957 | 6.4238 | 5.6245 | 118.0594 | 24.8359 | 79432.5547
2022-10-25 09:10 | 77.9977 | 10.1858 | 129.7435 | 368.3682 | 6.2884 | 5.6655 | 117.9468 | 24.1675 | 79512.9609
2022-10-25 09:15 | 90.9442 | 10.8647 | 150.2672 | 356.0263 | 6.3874 | 6.6939 | 117.9501 | 30.3868 | 79593.5391
2022-10-25 09:20 | 112.1856 | 16.1318 | 188.0939 | 303.6288 | 6.461 | 6.7668 | 116.5468 | 24.1233 | 79180.2422
2022-10-25 09:25 | 71.5828 | 12.5066 | 122.2314 | 279.075 | 6.6485 | 6.8852 | 116.2806 | 19.2866 | 79408.1172
2022-10-25 09:30 | 67.5171 | 11.5177 | 115.1774 | 368.2439 | 6.5663 | 6.438 | 116.8625 | 20.5328 | 79488.4844
2022-10-25 09:35 | 88.1287 | 11.3546 | 146.4415 | 292.1541 | 6.45 | 6.8945 | 116.9019 | 21.9801 | 79515.3047
2022-10-25 09:40 | 75.4087 | 13.697 | 129.4532 | 304.9594 | 6.2744 | 5.8099 | 116.7092 | 22.4145 | 79542.1484
2022-10-25 09:45 | 76.3532 | 11.39 | 128.4269 | 288.8177 | 6.1775 | 4.5452 | 115.6243 | 22.1511 | 78607.25
2022-10-25 09:50 | 101.5684 | 13.0014 | 168.6891 | 300.4651 | 6.0557 | 6.7091 | 115.1036 | 24.1874 | 78357.5312
2022-10-25 09:55 | 76.522 | 13.8382 | 131.1339 | 313.3008 | 6.0875 | 7.1623 | 114.8191 | 25.2119 | 78434.3906
2022-10-25 10:00 | 105.6113 | 11.8694 | 173.7542 | 288.431 | 6.0659 | 5.265 | 115.0111 | 22.9115 | 78487.2734
2022-10-25 10:05 | 97.4847 | 14.8262 | 164.0877 | 291.4656 | 6.3314 | 5.1165 | 116.6265 | 23.6315 | 79304.0156
2022-10-25 10:10 | 83.0264 | 12.5288 | 139.9595 | 288.431 | 6.4773 | 7.4264 | 114.8392 | 22.2794 | 78478.9062
2022-10-25 10:15 | 82.3236 | 13.984 | 140.1725 | 240.6157 | 6.4225 | 4.9997 | 115.3336 | 24.7328 | 79251.7891
2022-10-25 10:20 | 76.4139 | 12.8497 | 129.9797 | 238.1068 | 6.2508 | 6.358 | 117.2234 | 21.9484 | 78437.8984
2022-10-25 10:25 | 95.8435 | 13.674 | 160.5864 | 241.0215 | 6.304 | 6.0273 | 116.1657 | 22.963 | 79396.2812
2022-10-25 10:30 | 85.027 | 14.0358 | 144.3682 | 228.7968 | 6.439 | 5.7466 | 115.3546 | 24.077 | 79555.875
2022-10-25 10:35 | 89.2814 | 11.8574 | 148.7111 | 225.5006 | 6.474 | 5.976 | 113.1202 | 21.7307 | 78397.2734
2022-10-25 10:40 | 90.2921 | 11.7123 | 150.1153 | 238.4277 | 6.3871 | 5.7415 | 113.6541 | 23.5065 | 78530.5938
2022-10-25 10:45 | 99.6214 | 13.5223 | 166.2256 | 301.0704 | 6.248 | 3.9111 | 114.189 | 25.3426 | 78504.1406
2022-10-25 10:50 | 67.6302 | 13.536 | 117.2019 | 251.1458 | 6.225 | 1.3605 | 113.1569 | 23.8388 | 78583.5547
2022-10-25 10:55 | 76.005 | 11.9661 | 128.4693 | 265.4966 | 6.0665 | 2.7324 | 113.9843 | 27.0276 | 79116.2031
2022-10-25 11:00 | 85.3848 | 13.1704 | 144.0514 | 313.0898 | 5.9097 | 2.3053 | 113.1966 | 31.6647 | 78360.1328
2022-10-25 11:05 | 85.7192 | 13.8221 | 145.2157 | 354.7109 | 6.1422 | 4.5102 | 114.8514 | 40.171 | 79265.2422
2022-10-25 11:10 | 93.9579 | 13.6459 | 157.668 | 300.162 | 6.1908 | 9.3741 | 112.8158 | 39.1336 | 78254.75
2022-10-25 11:15 | 80.31 | 14.3372 | 137.4393 | 275.7954 | 6.1209 | 8.1645 | 112.3936 | 36.4351 | 78440.5234
2022-10-25 11:20 | 72.0297 | 14.6547 | 125.0644 | 266.0312 | 5.9482 | 5.2566 | 113.577 | 39.0002 | 79266.4531
2022-10-25 11:25 | 53.6837 | 11.8733 | 94.1615 | 250.892 | 5.4738 | 4.0858 | 111.5521 | 31.9285 | 78495.7344
2022-10-25 11:30 | 63.1722 | 12.3721 | 109.3697 | 238.4277 | 5.1679 | 4.9232 | 112.0485 | 33.2042 | 78522.1875
2022-10-25 11:35 | 59.1982 | 11.8573 | 102.5984 | 250.5544 | 4.9686 | 5.5543 | 111.9172 | 33.1483 | 78390.0938
2022-10-25 11:40 | 68.7292 | 12.9839 | 118.3345 | 325.0662 | 5.1489 | 6.5726 | 111.4067 | 34.1319 | 78230.7969
2022-10-25 11:45 | 65.1511 | 13.3484 | 113.2143 | 238.1869 | 5.5538 | 6.2969 | 111.076 | 33.9604 | 78442.875
2022-10-25 11:50 | 71.7092 | 12.1948 | 122.1133 | 275.7954 | 5.7377 | 6.5588 | 111.1333 | 33.6445 | 78434.4531
2022-10-25 11:55 | 72.5063 | 14.7968 | 125.9371 | 225.1215 | 5.8725 | 7.7779 | 110.4726 | 32.6726 | 78248.6875
2022-10-25 12:00 | 104.2897 | 13.1571 | 173.0162 | 362.8177 | 6.1518 | 8.261 | 111.3673 | 36.2567 | 78275
2022-10-25 12:05 | 81.8875 | 19.784 | 145.304 | 556.4656 | 6.5411 | 7.6774 | 112.1733 | 44.9371 | 79128.2188
2022-10-25 12:10 | 68.7833 | 10.0491 | 115.3178 | 325.8303 | 6.6738 | 7.9245 | 110.0651 | 35.0017 | 78412.7969
2022-10-25 12:15 | 102.2937 | 13.7918 | 170.7554 | 299.7589 | 6.5521 | 7.5286 |  |  | 78137.5469
2022-10-25 12:20 | 80.6044 | 13.655 | 137.2083 | 287.847 | 6.8129 | 8.1422 |  |  | 78298.9766
2022-10-25 12:25 | 85.7567 | 13.9841 | 145.5996 | 275.3336 | 6.9009 | 7.3505 |  |  | 78297.6562
2022-10-25 12:30 | 81.758 | 13.9794 | 139.301 | 275.241 | 6.8468 | 7.2478 |  |  | 78273.7031
2022-10-25 12:35 | 74.1579 | 14.7985 | 128.4704 | 321.6393 | 6.7468 | 6.9978 | 110.1757 | 35.9024 | 77400.5859
2022-10-25 12:40 | 76.5006 | 13.815 | 131.0778 | 250.2191 | 6.6707 | 7.1696 |  |  | 78278.4688
2022-10-25 12:45 | 68.4318 | 14.9375 | 119.8322 | 227.2629 | 6.5521 | 6.4337 |  |  | 78985.5859
2022-10-25 12:50 | 68.415 | 15.4561 | 120.3251 | 252.8525 | 6.2644 | 5.4443 |  |  | 79093.1953
2022-10-25 12:55 | 74.6989 | 15.2895 | 129.7907 | 297.2333 | 6.0843 | 6.6594 | 117.2809 | 31.8066 | 80850.9062
2022-10-25 13:00 | 69.4798 | 14.1106 | 120.4437 | 268.3513 | 5.8883 | 6.4382 | 117.2536 | 26.3521 | 79947.1484
2022-10-25 13:05 | 75.6084 | 13.9613 | 129.8565 | 243.1194 | 5.9843 | 7.5728 | 117.4107 | 26.1187 | 80056.1016
2022-10-25 13:10 | 67.0043 | 14.6243 | 117.3309 | 230.1702 | 5.9263 | 7.6853 | 119.2024 | 25.5642 | 80003.3906
2022-10-25 13:15 | 70.0667 | 14.2642 | 121.8327 | 255.3152 | 5.9423 | 7.0109 | 121.1022 | 26.3256 | 79869.0469
2022-10-25 13:20 | 74.4359 | 12.0988 | 126.1968 | 268.44 | 6.0581 | 7.4554 | 120.6803 | 28.8305 | 79980.3047
2022-10-25 13:25 | 106.1948 | 14.9354 | 177.7146 | 408.5044 | 6.1262 | 7.2455 | 121.1606 | 39.5688 | 79862.9375
2022-10-25 13:30 | 89.1782 | 16.9226 | 153.6181 | 387.4469 | 6.0444 | 7.4701 | 119.4787 | 27.6112 | 78191.4141
2022-10-25 13:35 | 62.4867 | 14.1152 | 109.8971 | 306.7886 | 6.3182 | 7.3279 | 122.3743 | 27.3809 | 79974.2109
2022-10-25 13:40 | 69.0643 | 15.7956 | 121.6598 | 268.44 | 6.2982 | 6.908 | 122.1991 | 22.7637 | 79974.2109
2022-10-25 13:45 | 69.5761 | 13.2689 | 119.9177 | 277.5793 | 6.2088 | 7.0083 | 120.2699 | 21.4089 | 78949.5078
2022-10-25 13:50 | 95.5112 | 14.4223 | 160.8252 | 255.1438 | 5.8426 | 6.7998 | 122.2452 | 21.8071 | 79825.2109
2022-10-25 13:55 | 82.1012 | 16.0796 | 141.9273 | 312.0393 | 5.691 | 7.7116 | 119.7752 | 21.7554 | 78089.8594
2022-10-25 14:00 | 72.1132 | 15.2695 | 125.8072 | 303.0171 | 5.9997 | 7.9666 | 121.1007 | 29.4305 | 78994.1016
2022-10-25 14:05 | 75.7006 | 13.2661 | 129.1347 | 293.8083 | 6.2378 | 7.1759 | 122.7007 | 26.4504 | 79925.4219
2022-10-25 14:10 | 69.2362 | 12.2902 | 118.418 | 303.2207 | 6.2807 | 6.6565 | 121.2975 | 24.4093 | 79047.1797
2022-10-25 14:15 | 60.1441 | 13.0982 | 105.2893 | 293.8083 | 6.5038 | 7.7226 | 122.7591 | 21.1389 | 79927.8828
2022-10-25 14:20 | 68.6088 | 12.9588 | 118.1249 | 366.513 | 6.5576 | 8.2489 | 122.435 | 24.7358 | 79066.7109
2022-10-25 14:25 | 75.0872 | 14.2832 | 129.5456 | 315.8549 | 6.684 | 8.355 | 122.279 | 33.8546 | 79038.7266
2022-10-25 14:30 | 79.9626 | 15.2797 | 137.8492 | 315.8535 | 6.8946 | 8.8602 | 123.0289 | 41.018 | 79040.1719
2022-10-25 14:35 | 71.4396 | 12.4438 | 121.9489 | 277.6725 | 7.0822 | 8.5244 | 123.5977 | 26.7702 | 78961.5938
2022-10-25 14:40 | 82.5377 | 13.6326 | 140.1494 | 354.1124 | 7.1289 | 7.7815 | 123.6153 | 26.7178 | 79122.2891
2022-10-25 14:45 | 99.5829 | 15.9529 | 168.5972 | 574.8424 | 7.8352 | 10.4136 | 126.028 | 50.7548 | 79908.3203
2022-10-25 14:50 | 83.6184 | 15.6066 | 143.7799 | 530.4557 | 8.4581 | 10.701 | 124.5459 | 38.2459 | 79007.6406
2022-10-25 14:55 | 75.903 | 15.9334 | 132.2802 | 391.3972 | 8.5626 | 9.2646 | 124.2162 | 27.6276 | 78979.6406
2022-10-25 15:00 | 77.2031 | 14.9196 | 133.2594 | 386.9154 | 8.48 | 9.0648 | 126.1798 | 24.5923 | 80693.2891
2022-10-25 15:05 | 70.2303 | 11.9978 | 119.6493 | 437.5892 | 8.219 | 8.8452 | 122.0903 | 24.8901 | 78222.3984
2022-10-25 15:10 | 102.8984 | 13.4725 | 171.1988 | 624.9173 | 8.6818 | 11.0211 | 123.1344 | 33.858 | 78185.3359
2022-10-25 15:15 | 94.5061 | 15.4388 | 160.3012 | 524.7542 | 8.9912 | 11.9491 | 123.2073 | 37.415 | 78159.0703
2022-10-25 15:20 | 81.5136 | 15.4337 | 140.3807 | 362.2087 | 9.0213 | 10.939 | 122.3669 | 32.3665 | 78141.1875
2022-10-25 15:25 | 74.6831 | 14.4533 | 128.9302 | 337.3405 | 8.9528 | 10.0878 | 122.6358 | 28.9138 | 78160.5234
2022-10-25 15:30 | 72.423 | 13.8149 | 124.8275 | 337.7939 | 8.8021 | 9.2329 | 122.1717 | 24.749 | 78276.3516
2022-10-25 15:35 | 116.9291 | 15.1002 | 194.3333 | 574.345 | 8.4509 | 8.7737 | 122.3258 | 36.7606 | 78114.9609
2022-10-25 15:40 | 83.1483 | 16.7528 | 144.2054 | 462.2835 | 8.3937 | 8.9422 | 122.0654 | 31.1704 | 78156.6328
2022-10-25 15:45 | 75.9437 | 13.7918 | 130.3652 | 524.5781 | 8.1869 | 8.3923 | 122.5952 | 31.7894 | 78130.3984
2022-10-25 15:50 | 71.4446 | 14.6127 | 124.1255 | 474.6162 | 7.8836 | 8.001 | 122.2522 | 29.5861 | 78131.875
2022-10-25 15:55 | 79.284 | 12.3026 | 133.6656 | 493.228 | 7.7373 | 8.2518 | 123.5575 | 30.914 | 79111.3594
2022-10-25 16:00 | 70.3375 | 13.6413 | 121.4572 | 437.5892 | 7.5271 | 7.7623 | 122.376 | 28.7234 | 78206.7344
2022-10-25 16:05 | 73.7682 | 12.1621 | 125.0723 | 375.0744 | 7.4999 | 7.6664 | 122.3753 | 29.8259 | 78205.7031
2022-10-25 16:10 | 78.4227 | 11.6064 | 131.8154 | 428.8423 | 7.7221 | 8.79 | 123.6301 | 34.1157 | 78895.25
2022-10-25 16:15 | 81.1121 | 12.1539 | 136.3211 | 474.7755 | 7.7787 | 8.8843 | 122.6928 | 37.7821 | 78150.7891
2022-10-25 16:20 | 71.0433 | 12.4313 | 121.4947 | 390.8722 | 7.8994 | 8.403 | 122.3211 | 32.2507 | 78866.3359
2022-10-25 16:25 | 65.7669 | 13.4303 | 114.2401 | 353.1643 | 7.5193 | 7.4403 | 121.8434 | 29.5069 | 78903.7344
2022-10-25 16:30 | 66.591 | 13.7757 | 115.8489 | 429.2743 | 7.2203 | 7.7841 | 121.9661 | 31.9229 | 78983.2031
2022-10-25 16:35 | 75.6544 | 13.9558 | 129.9214 | 404.4303 | 7.4181 | 8.9512 | 121.6848 | 29.7256 | 79060.3984
2022-10-25 16:40 | 65.4905 | 13.2617 | 113.648 | 446.9517 | 7.6278 | 9.0574 | 123.1853 | 37.2221 | 79897.1484
2022-10-25 16:45 | 49.5827 | 12.8056 | 88.8077 | 392.1848 | 7.5195 | 8.0043 | 120.4194 | 34.7501 | 79152.4453
2022-10-25 16:50 | 49.3914 | 10.6258 | 86.5008 | 404.1586 | 7.2871 | 7.4255 | 120.2756 | 33.0475 | 79020.6328
2022-10-25 16:55 | 54.4101 | 10.6329 | 94.0347 | 379.1514 | 7.0672 | 7.2154 | 119.9516 | 28.3454 | 79075.1562
2022-10-25 17:00 | 77.3317 | 12.6351 | 131.1718 | 417.3468 | 6.7585 | 7.1735 | 120.1478 | 33.4636 | 79128.2891
2022-10-25 17:05 | 69.9799 | 15.4665 | 122.9006 | 404.8359 | 6.8269 | 8.3803 | 118.5695 | 33.3686 | 79152.4453
2022-10-25 17:10 | 65.2496 | 12.586 | 112.7707 | 434.0358 | 7.0585 | 8.007 | 119.3522 | 25.4141 | 79870.3125
2022-10-25 17:15 | 66.1266 | 13.7838 | 115.313 | 370.8275 | 7.1804 | 8.5604 | 118.9095 | 24.5437 | 80006.0078
2022-10-25 17:20 | 56.7528 | 12.9564 | 99.7808 | 358.4017 | 7.1656 | 7.7852 | 117.6842 | 20.9665 | 80100.1875
2022-10-25 17:25 | 44.7123 | 11.2548 | 79.7914 | 319.4641 | 6.7812 | 6.5415 | 116.8442 | 23.8831 | 79968.1172
2022-10-25 17:30 | 47.4839 | 11.5985 | 84.2155 | 332.466 | 6.2199 | 5.2415 | 116.0463 | 23.6844 | 80019.4219
2022-10-25 17:35 | 37.0288 | 11.419 | 68.346 | 281.0355 | 5.7625 | 5.6027 | 115.0544 | 19.1538 | 79950.7422
2022-10-25 17:40 | 44.1289 | 10.7689 | 78.4112 | 307.2014 | 5.453 | 5.2033 | 114.7597 | 20.1063 | 80113.5234
2022-10-25 17:45 | 50.7423 | 10.4703 | 88.25 | 328.7101 | 5.1002 | 4.9124 | 113.3488 | 32.7092 | 79126.8047
2022-10-25 17:50 | 47.4204 | 10.5758 | 83.4314 | 332.0213 | 5.1564 | 5.4955 | 114.3155 | 40.7084 | 79926.3125
2022-10-25 17:55 | 53.4258 | 10.9079 | 92.8009 | 319.144 | 5.0267 | 4.9569 | 114.2188 | 31.848 | 79910.2656
2022-10-25 18:00 | 53.9761 | 11.5289 | 94.2653 | 335.3281 | 5.1087 | 5.3002 | 115.1594 | 24.9716 | 80733.2656
2022-10-25 18:05 | 37.6695 | 9.85 | 67.761 | 297.1352 | 5.1274 | 5.1072 | 115.294 | 26.3701 | 80869.0234
2022-10-25 18:10 | 37.273 | 9.7463 | 66.8797 | 268.4416 | 4.9236 | 4.3543 | 114.314 | 22.2807 | 80017.7656
2022-10-25 18:15 | 35.0223 | 10.0232 | 63.7066 | 271.3886 | 4.7274 | 4.0017 | 114.0336 | 21.4397 | 80909.5391
2022-10-25 18:20 | 37.8564 | 10.04 | 68.0676 | 271.8438 | 4.5435 | 4.069 | 113.4559 | 19.464 | 81047.0312
2022-10-25 18:25 | 41.4641 | 9.1768 | 72.7344 | 232.6956 | 4.3559 | 4.5676 | 113.1261 | 22.044 | 80940.4688
2022-10-25 18:30 | 34.7981 | 9.7593 | 63.0992 | 230.4011 | 4.1832 | 4.5426 | 112.1275 | 21.6116 | 80142.3516
2022-10-25 18:35 | 34.9706 | 8.906 | 62.5103 | 294.0057 | 4.1349 | 4.6131 | 112.0937 | 19.9719 | 80045.3125
2022-10-25 18:40 | 35.4093 | 9.9143 | 64.191 | 268.4416 | 4.1989 | 4.4283 | 112.5032 | 18.5762 | 80044.0078
2022-10-25 18:45 | 28.2931 | 8.741 | 52.2778 | 242.9574 | 4.1704 | 4.2801 | 111.9568 | 17.2935 | 80070.9375
2022-10-25 18:50 | 22.4885 | 8.2395 | 42.7107 | 204.6646 | 4.0679 | 4.3869 | 112.1114 | 16.1173 | 80097.8828
2022-10-25 18:55 | 28.3406 | 8.2505 | 51.692 | 192.1302 | 3.9409 | 3.9608 | 111.9689 | 15.2782 | 80217.625
2022-10-25 19:00 | 27.5809 | 8.0849 | 50.3619 | 205.0079 | 3.9781 | 4.8157 | 112.475 | 20.2881 | 80244.6328
2022-10-25 19:05 | 31.8131 | 7.2306 | 55.9948 | 268.6223 | 4.2644 | 5.4999 | 112.0529 | 26.1638 | 80106.125
2022-10-25 19:10 | 24.5975 | 7.9111 | 45.7833 | 192.0655 | 4.374 | 4.4537 | 111.6387 | 23.5549 | 80188.2422
2022-10-25 19:15 | 21.6328 | 7.2379 | 40.229 | 179.2625 | 4.3086 | 4.4084 | 111.6395 | 17.9621 | 80187.0938
2022-10-25 19:20 | 20.1984 | 7.4037 | 38.3646 | 140.8017 | 4.2445 | 4.4537 | 111.6019 | 17.0959 | 80170.6719
2022-10-25 19:25 | 21.0032 | 6.984 | 39.1784 | 155.4963 | 4.1657 | 3.9942 | 113.2745 | 16.2727 | 81158.875
2022-10-25 19:30 | 19.2298 | 7.1609 | 36.637 | 215.3602 | 3.8457 | 3.3133 | 111.0308 | 14.419 | 79342.1797
2022-10-25 19:35 | 21.3247 | 6.5712 | 39.2584 | 217.8942 | 3.5518 | 2.9731 | 112.0444 | 17.388 | 80277.5156
2022-10-25 19:40 | 19.9989 | 7.0742 | 37.5609 | 230.6338 | 3.2392 | 2.4518 | 111.5968 | 19.2118 | 80258.6797
2022-10-25 19:45 | 20.5416 | 7.4087 | 38.8956 | 192.1317 | 3.1784 | 2.9891 | 111.5016 | 24.8542 | 80230.5469
2022-10-25 19:50 | 22.2718 | 6.1617 | 40.3007 | 126.6825 | 3.1534 | 3.6165 | 110.394 | 22.8789 | 79350.2969
2022-10-25 19:55 | 18.0286 | 6.8255 | 34.4605 | 101.3119 | 3.2245 | 3.6386 | 110.704 | 13.7759 | 79321.2422
2022-10-25 20:00 | 24.3851 | 7.3422 | 44.5536 | 165.0192 | 3.2607 | 3.3298 | 111.7766 | 20.4725 | 79499.1719
2022-10-25 20:05 | 18.3545 | 6.8255 | 34.9599 | 177.2957 | 3.2541 | 3.116 | 110.8776 | 16.2226 | 79321.2422
2022-10-25 20:10 | 18.6803 | 6.3261 | 34.9599 | 139.3038 | 3.0636 | 2.8371 | 110.5304 | 13.6163 | 79318.9219
2022-10-25 20:15 | 17.1902 | 6.2581 | 32.6077 | 100.2225 | 2.8066 | 3.1769 | 109.6282 | 12.7859 | 78466.0312
2022-10-25 20:20 | 21.6272 | 6.6635 | 39.8145 | 101.3801 | 2.7108 | 3.1051 | 111.3577 | 12.8271 | 79372.375
2022-10-25 20:25 | 21.5111 | 7.3273 | 40.3004 | 101.3452 | 2.7662 | 2.8844 | 111.9561 | 12.4503 | 79344.4453
2022-10-25 20:30 | 11.7532 | 6.1721 | 24.1878 | 101.517 | 2.754 | 2.7935 | 111.798 | 11.4587 | 79477.1875
2022-10-25 20:35 | 12.946 | 6.0032 | 25.8472 | 63.4267 | 2.8024 | 2.4768 | 111.5864 | 11.4549 | 79448.0469
2022-10-25 20:40 | 15.21 | 5.9951 | 29.3096 | 63.3412 | 2.6732 | 2.1997 | 112.3043 | 12.0247 | 79340.9844
2022-10-25 20:45 | 13.2722 | 5.5029 | 25.847 | 63.4261 | 2.5531 | 2.3658 | 112.6288 | 12.5203 | 79449.0781
2022-10-25 20:50 | 15.5621 | 6.3389 | 30.0263 | 63.4481 | 2.49 | 2.2923 | 112.6098 | 11.9917 | 79472.5234
2022-10-25 20:55 | 17.2974 | 6.1699 | 32.684 | 114.167 | 2.3204 | 2.4488 | 113.0345 | 12.5736 | 79436.2188
2022-10-25 21:00 | 15.6498 | 5.9972 | 29.8192 | 139.3977 | 2.1603 | 1.9926 | 112.7475 | 12.2417 | 79354.8672
2022-10-25 21:05 | 24.5698 | 4.9993 | 42.6609 | 139.4447 | 2.0743 | 1.9459 | 112.4959 | 12.9379 | 79381.625
2022-10-25 21:10 | 17.5092 | 5.8345 | 32.6732 | 139.4917 | 2.1617 | 2.7342 | 112.6497 | 12.7825 | 79408.3906
2022-10-25 21:15 | 20.5472 | 6.1658 | 37.4946 | 88.7368 | 2.2263 | 2.6795 | 113.1322 | 12.7249 | 79395.5625
2022-10-25 21:20 | 17.1944 | 6.172 | 32.5282 | 88.8265 | 2.3591 | 2.7836 | 113.7105 | 13.4306 | 79475.8672
2022-10-25 21:25 | 15.4532 | 6.172 | 29.8592 | 88.8265 | 2.3591 | 2.3394 | 113.7105 | 12.3114 | 79473.5391
2022-10-25 21:30 | 15.4867 | 5.9346 | 29.6731 | 112.8634 | 2.2128 | 1.9789 | 112.546 | 12.4827 | 78549.8984
2022-10-25 21:35 | 18.2769 | 7.251 | 35.2665 | 87.7538 | 2.167 | 1.8644 | 112.3372 | 12.268 | 78512.0078
2022-10-25 21:40 | 15.1318 | 6.0072 | 29.2018 | 76.1627 | 2.2019 | 2.5475 | 113.9228 | 12.3155 | 79500.3359
2022-10-25 21:45 | 13.6769 | 5.6125 | 26.7421 | 62.7871 | 2.3834 | 2.9988 | 112.9285 | 11.7085 | 78644.5156
2022-10-25 21:50 | 18.7257 | 5.4437 | 34.1471 | 75.293 | 2.616 | 3.5141 | 112.8513 | 12.9127 | 78594.7812
2022-10-25 21:55 | 15.9386 | 5.8972 | 30.1599 | 128.1731 | 2.5797 | 2.3207 | 115.0314 | 13.4582 | 80276.3047
2022-10-25 22:00 | 12.9329 | 5.4974 | 25.3214 | 88.7076 | 2.2004 | 1.5492 | 113.6741 | 12.4546 | 79367.7266
2022-10-25 22:05 | 9.0196 | 5.7326 | 19.5582 | 64.1298 | 1.9255 | 1.7061 | 115.3434 | 12.1205 | 80332.7891
2022-10-25 22:10 | 7.7992 | 5.7249 | 17.6798 | 64.0439 | 1.6146 | 1.0465 | 115.4817 | 14.9555 | 80234.0469
2022-10-25 22:15 | 7.9091 | 5.8933 | 17.8482 | 64.0439 | 1.3442 | 1.145 | 116.4767 | 14.041 | 80236.3828
2022-10-25 22:20 | 6.3097 | 5.5029 | 15.1747 | 63.4261 | 1.2227 | 1.4495 | 115.585 | 13.1597 | 79464.1562
2022-10-25 22:25 | 6.8876 | 5.2788 | 15.8363 | 50.1953 | 1.1597 | 1.53 | 114.5142 | 13.229 | 78607.4219
2022-10-25 22:30 | 6.7075 | 5.7306 | 16.0121 | 25.6433 | 1.0355 | 0.88616 | 117.8239 | 12.9781 | 80318.6094
2022-10-25 22:35 | 7.2864 | 5.3344 | 16.5033 | 25.3621 | 0.96604 | 0.72946 | 117.1117 | 13.5814 | 79436.3516
2022-10-25 22:40 | 5.9318 | 5.3881 | 14.4806 | 25.6176 | 0.89701 | 0.75748 | 118.1741 | 12.8575 | 80236.3828
2022-10-25 22:45 | 5.9794 | 5.3326 | 14.6647 | 25.3536 | 0.88628 | 0.81735 | 116.7826 | 11.7134 | 79422.25
2022-10-25 22:50 | 10.343 | 5.0598 | 20.914 | 25.6606 | 0.79655 | 0.5775 | 118.3724 | 11.5857 | 80383.2734
2022-10-25 22:55 | 11.3333 | 5.3972 | 22.938 | 38.4908 | 0.66778 | 0.35881 | 118.8415 | 11.4241 | 80385.6016
2022-10-25 23:00 | 7.0713 | 5.3362 | 16.1754 | 25.3707 | 0.49271 | 0 | 118.0207 | 10.8688 | 79475.8359
2022-10-25 23:05 | 4.9021 | 5.0094 | 12.5235 | 25.4047 | 0.33516 | 0 | 119.1657 | 11.4169 | 79584.1172
2022-10-25 23:10 | 7.8381 | 4.6723 | 16.6869 | 50.7756 | 0.21679 | 0 | 119.4925 | 10.4496 | 79539.8125
2022-10-25 23:15 | 12.515 | 4.5039 | 23.6874 | 25.3792 | 0.23666 | 0.58179 | 119.9741 | 10.4461 | 79512.9766
2022-10-25 23:20 | 9.2427 | 5.3972 | 19.5648 | 25.6606 | 0.36815 | 0.85571 | 121.6556 | 10.508 | 80396.0234
2022-10-25 23:25 | 5.3307 | 4.8359 | 13.007 | 25.3707 | 0.31512 | 0.49238 | 120.5133 | 10.6557 | 79486.1484
2022-10-25 23:30 | 4.1423 | 5.1799 | 11.5294 | 25.4219 | 0.3651 | 0.83873 |  |  | 79648.1953
2022-10-25 23:35 | 3.4871 | 5.1781 | 10.5233 | 25.4133 | 0.5228 | 1.0851 |  |  | 79621.3047
2022-10-25 23:40 | 3.4871 | 4.51 | 9.6882 | 25.4135 | 0.60172 | 0.5228 | 120.7749 | 10.6203 | 79620.4453
2022-10-25 23:45 | 4.3575 | 5.3434 | 12.0227 | 25.405 | 0.54289 | 0.36522 | 120.6761 | 10.2433 | 79593.5469
2022-10-25 23:50 | 4.7899 | 4.8392 | 12.1813 | 25.3876 | 0.48285 | 0.52227 |  |  | 79540.7578
2022-10-25 23:55 | 5.9935 | 4.677 | 13.864 | 25.4133 | 0.44359 | 0.34501 |  |  | 79631.5781
2022-10-26 | 4.6198 | 5.3954 | 12.6455 | 12.8261 | 0.42828 | 0.20916 | 121.733 | 13.4674 | 80378.3203
2022-10-26 00:05 | 5.4413 | 5.0044 | 13.345 | 12.6896 | 0.33504 | 0 | 120.7859 | 13.6972 | 79523.2422
2022-10-26 00:10 | 7.7345 | 5.5104 | 17.5331 | 25.405 | 0.16752 | 0 | 121.7209 | 10.9368 | 79603.8281
2022-10-26 00:15 | 3.9217 | 5.0094 | 11.0207 | 12.7024 | 0.03935 | 0 | 121.0231 | 10.5633 | 79617.1719
2022-10-26 00:20 | 2.618 | 4.6818 | 8.8619 | 12.7195 | 0 | 0 | 120.4892 | 10.2036 | 79724.7891
2022-10-26 00:25 | 3.0482 | 4.8392 | 9.3447 | 12.6939 | 0 | 0 | 119.8406 | 9.8099 | 79562.5625
2022-10-26 00:30 | 3.084 | 4.7273 | 9.4546 | 12.8433 | 0 | 0 | 120.8398 | 9.7095 | 80510.6953
2022-10-26 00:35 | 2.9413 | 4.5085 | 9.017 | 12.7025 | 0 | 0 | 119.1089 | 9.4964 | 79628.7188
2022-10-26 00:40 | 2.3974 | 4.8441 | 8.3519 | 12.7068 | 0 | 0 | 118.9169 | 9.6063 | 79655.625
2022-10-26 00:45 | 2.1809 | 4.513 | 7.856 | 12.7152 | 0 | 0 | 119.3446 | 9.9865 | 79712.5156
2022-10-26 00:50 | 2.1817 | 4.3473 | 7.8587 | 12.7195 | 0 | 0 | 119.1524 | 9.4023 | 79739.4531
2022-10-26 00:55 | 2.178 | 4.507 | 7.8455 | 12.6982 | 0 | 0 | 118.7785 | 9.5998 | 79616.3906
2022-10-26 01:00 | 2.5316 | 4.5554 | 8.436 | 12.8347 | 0 | 0 | 119.8211 | 9.9187 | 80474.7266
2022-10-26 01:05 | 2.2892 | 4.5116 | 8.0205 | 12.7111 | 0 | 0 | 118.1439 | 9.396 | 79699.3594
2022-10-26 01:10 | 3.3804 | 4.513 | 9.6947 | 12.7152 | 0 | 0 | 118.1244 | 9.5059 | 79729.2969
2022-10-26 01:15 | 2.6171 | 4.513 | 8.5246 | 12.7152 | 0 | 0 | 117.6596 | 9.1321 | 79731.5312
2022-10-26 01:20 | 2.4006 | 4.1816 | 7.8613 | 12.7238 | 0 | 0 | 117.3321 | 9.2986 | 79787.6719
2022-10-26 01:25 | 3.2681 | 4.5085 | 9.518 | 25.405 | 0 | 0 | 117.0773 | 9.8698 | 79662.1719
2022-10-26 01:30 | 3.8141 | 4.343 | 10.1893 | 12.7068 | 0 | 0 | 116.7685 | 9.1794 | 79691.3203
2022-10-26 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79802.0781
2022-10-26 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79776.6328
2022-10-26 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79860.5156
2022-10-26 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79808.75
2022-10-26 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80696.4297
2022-10-26 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80706.3672
2022-10-26 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79795.3516
2022-10-26 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79825.2266
2022-10-26 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79800.4609
2022-10-26 02:20 | 2.3756 | 10.5933 | 14.2347 | 0 | 0 | 0 |  | 86.6757 | 78997.9609
2022-10-26 02:25 | 3.0574 | 13.39 | 18.0765 | 0 | 0 | 0 | 113.6296 | 8.0214 | 79883.6484
2022-10-26 02:30 | 5.7814 | 11.3701 | 20.2321 | 12.7197 | 0 | 0 | 113.5158 | 7.8531 | 79804.2031
2022-10-26 02:35 | 4.4709 | 10.3634 | 17.2166 | 12.7154 | 0 | 0 | 112.7801 | 7.6368 | 79779.4297
2022-10-26 02:40 | 3.3044 | 9.2859 | 14.5197 | 0 | 0 | 0 | 113.6223 | 7.8756 | 80594.7891
2022-10-26 02:45 | 2.5064 | 8.853 | 12.6949 | 0 | 0 | 0.12776 | 112.5878 | 8.8592 | 79737.4062
2022-10-26 02:50 | 4.4724 | 7.8588 | 14.7143 | 0 | 0 | 0 | 112.4695 | 9.4024 | 79820.5156
2022-10-26 02:55 | 6.1148 | 7.8666 | 17.2397 | 0 | 0 | 0 | 112.5242 | 9.1979 | 79892.5
2022-10-26 03:00 | 10.37 | 7.6968 | 23.5922 | 0 | 0 | 0.019702 | 112.662 | 8.2327 | 79867.0859
2022-10-26 03:05 | 7.4152 | 7.689 | 19.0552 | 0 | 0 | 0.32475 | 112.8382 | 8.0641 | 79788.2812
2022-10-26 03:10 | 9.2783 | 7.0274 | 21.4168 | 0 | 0 | 0.24577 | 113.4167 | 7.9653 | 79869.9141
2022-10-26 03:15 | 11.3409 | 7.689 | 25.0727 | 0 | 0 | 0.43299 | 112.722 | 7.5834 | 79790.4922
2022-10-26 03:20 | 13.7399 | 6.686 | 27.7471 | 12.7154 | 0 | 0.44284 | 112.5477 | 8.0107 | 79792.7031
2022-10-26 03:25 | 15.0636 | 7.6967 | 30.7867 | 12.7281 | 0.059085 | 0.45298 | 112.7188 | 9.4621 | 79864.6641
2022-10-26 03:30 | 11.4461 | 7.5193 | 25.0642 | 12.7111 | 0.22619 | 0.90475 | 112.1612 | 8.3283 | 79758.2891
2022-10-26 03:35 | 6.9837 | 6.6906 | 17.3955 | 12.724 | 0.3347 | 0.83676 | 112.275 | 7.9627 | 79841.4766
2022-10-26 03:40 | 6.7677 | 6.6928 | 17.0665 | 25.4562 | 0.41359 | 4.5495 | 112.3698 | 8.4464 | 79871.3438
2022-10-26 03:45 | 5.4542 | 6.0195 | 14.5471 | 12.7197 | 0.39376 | 11.5373 | 112.3533 | 8.2271 | 79826.3281
2022-10-26 03:50 | 7.0928 | 6.356 | 17.228 | 12.7238 | 0.34431 | 7.9487 | 112.39 | 8.6573 | 79856.1719
2022-10-26 03:55 | 6.2157 | 6.8532 | 16.3808 | 12.7154 | 0.33459 | 3.8773 | 112.5477 | 8.2777 | 79801.5469
2022-10-26 04:00 | 14.8553 | 6.0276 | 28.9657 | 12.7367 | 0.37446 | 2.296 | 112.7951 | 8.5056 | 79927.6172
2022-10-26 04:05 | 22.2531 | 7.1899 | 41.3003 | 12.7197 | 0.42358 | 2.9355 | 112.6439 | 9.6695 | 79818.9219
2022-10-26 04:10 | 21.7368 | 6.8647 | 40.1837 | 12.7367 | 0.5221 | 2.4036 | 112.7369 | 9.5755 | 79920.1875
2022-10-26 04:15 | 15.8716 | 8.1095 | 32.4381 | 12.8521 | 0.61691 | 1.9303 | 113.4055 | 9.0145 | 80644.6641
2022-10-26 04:20 | 11.1228 | 7.5218 | 24.4041 | 12.7154 | 0.69894 | 1.6834 | 112.0829 | 9.6662 | 79786.75
2022-10-26 04:25 | 17.0113 | 6.3517 | 32.4273 | 25.4307 | 0.75877 | 1.2712 | 111.9667 | 8.7583 | 79788.9844
2022-10-26 04:30 | 23.9498 | 8.0097 | 44.8878 | 25.3878 | 0.91489 | 1.1313 | 111.4877 | 9.1701 | 79654.3203
2022-10-26 04:35 | 31.0109 | 8.5361 | 56.0708 | 25.4649 | 1.1435 | 2.5728 | 111.7678 | 9.5722 | 79899.8672
2022-10-26 04:40 | 28.2524 | 7.5243 | 50.8305 | 63.5976 | 1.3294 | 3.289 | 111.8289 | 11.9131 | 79818.875
2022-10-26 04:45 | 29.5417 | 8.5218 | 53.8045 | 139.8218 | 1.4875 | 3.0242 | 112.2193 | 14.5211 | 79766.4922
2022-10-26 04:50 | 27.6979 | 8.5247 | 50.8139 | 63.5768 | 1.516 | 1.6341 | 111.9667 | 11.5354 | 79793.4609
2022-10-26 04:55 | 37.4451 | 8.4359 | 65.8331 | 138.4119 | 1.5792 | 1.7157 | 111.0302 | 12.6307 | 78952.625
2022-10-26 05:00 | 44.6148 | 10.1995 | 78.5867 | 89.0366 | 1.6932 | 2.9139 | 112.0032 | 12.7144 | 79811.4688
2022-10-26 05:05 | 49.1487 | 9.1067 | 84.4436 | 151.1462 | 1.9139 | 2.8903 | 111.3718 | 14.2304 | 79026.0391
2022-10-26 05:10 | 57.102 | 9.1871 | 96.5481 | 216.0152 | 2.1299 | 2.5244 | 112.2394 | 17.8784 | 79722.4688
2022-10-26 05:15 | 62.1778 | 11.0357 | 106.3441 | 292.5524 | 2.4061 | 3.4809 | 112.8183 | 19.4458 | 79805.6328
2022-10-26 05:20 | 62.8528 | 13.381 | 109.5568 | 318.0955 | 2.8014 | 4.6756 | 112.797 | 18.8643 | 79833.2812
2022-10-26 05:25 | 55.8082 | 11.5825 | 97.1272 | 226.5661 | 3.064 | 4.3033 | 111.4115 | 17.0227 | 78977.0938
2022-10-26 05:30 | 55.3396 | 13.559 | 98.3855 | 213.8369 | 3.2863 | 4.7685 | 111.1076 | 20.7095 | 78923.0469
2022-10-26 05:35 | 69.4395 | 11.1953 | 117.6346 | 279.6435 | 3.5081 | 4.3654 | 113.0325 | 36.8901 | 79756.2109
2022-10-26 05:40 | 86.2853 | 14.3799 | 146.6411 | 368.8704 | 3.8457 | 4.891 | 113.2833 | 45.6763 | 79810.1641
2022-10-26 05:45 | 110.82 | 12.5584 | 182.4272 | 452.5251 | 4.1639 | 5.4999 | 111.7793 | 40.2823 | 78862.3672
2022-10-26 05:50 | 105.7533 | 14.8718 | 176.9742 | 439.955 | 4.6612 | 5.8802 | 112.2388 | 53.0058 | 78864.625
2022-10-26 05:55 | 100.3972 | 15.8686 | 169.761 | 364.6573 | 5.2712 | 7.1454 | 112.7364 | 48.9571 | 78881.6562
2022-10-26 06:00 | 95.1131 | 15.8686 | 161.6613 | 352.0829 | 5.7202 | 7.2723 | 112.3342 | 39.6621 | 78883.9219
2022-10-26 06:05 | 104.9263 | 14.3809 | 175.2158 | 377.2317 | 6.0329 | 6.4436 | 112.0469 | 31.7931 | 78874.2578
2022-10-26 06:10 | 119.0129 | 15.5328 | 197.96 | 427.3848 | 6.5392 | 7.5264 | 112.8706 | 31.096 | 78847.6094
2022-10-26 06:15 | 120.3459 | 14.0502 | 198.5206 | 377.2276 | 6.8376 | 8.3027 | 112.5628 | 29.469 | 78877.2812
2022-10-26 06:20 | 108.7706 | 19.0026 | 185.5649 | 414.8103 | 7.0137 | 8.4672 | 111.9504 | 32.7851 | 78850.6562
2022-10-26 06:25 | 110.57 | 14.7163 | 184.3674 | 364.7765 | 7.3113 | 8.5022 | 111.9111 | 29.0035 | 78903.9219
2022-10-26 06:30 | 113.8053 | 17.0435 | 191.4884 | 381.3279 | 7.6675 | 9.0607 | 113.7282 | 28.8818 | 79727.1719
2022-10-26 06:35 | 98.3364 | 17.861 | 168.7616 | 368.2476 | 7.9441 | 8.8334 | 113.3821 | 28.4262 | 79647.9688
2022-10-26 06:40 | 93.3246 | 15.8579 | 158.744 | 389.5428 | 7.7558 | 6.8767 | 112.6602 | 30.5577 | 78815.8594
2022-10-26 06:45 | 84.5624 | 15.7014 | 145.4887 | 355.7859 | 7.6967 | 8.5749 | 113.2834 | 27.1109 | 79702.5703
2022-10-26 06:50 | 89.8726 | 16.1972 | 153.9572 | 355.6695 | 7.5786 | 8.9125 | 113.1302 | 24.6479 | 79665.0469
2022-10-26 06:55 | 82.2726 | 15.8472 | 141.9576 | 355.3095 | 7.5611 | 8.104 | 112.9577 | 26.968 | 79586.7344
2022-10-26 07:00 | 86.8784 | 13.6966 | 146.8669 | 313.8294 | 7.4677 | 7.0474 | 111.3989 | 24.2527 | 78733.2656
2022-10-26 07:05 | 87.172 | 16.1664 | 149.7867 | 351.3703 | 7.3065 | 6.4176 | 111.7054 | 26.7744 | 78696.9766
2022-10-26 07:10 | 70.2757 | 14.6817 | 122.5678 | 326.2725 | 7.0694 | 6.9423 | 111.0173 | 25.1405 | 78699.2969
2022-10-26 07:15 | 83.7839 | 13.3709 | 141.7978 | 339.0468 | 6.9888 | 6.7249 | 111.5502 | 26.7395 | 78755.6016
2022-10-26 07:20 | 95.8462 | 13.3711 | 160.2875 | 313.9353 | 7.1328 | 5.5673 | 111.953 | 32.2776 | 78754.7422
2022-10-26 07:25 | 103.4953 | 13.3575 | 171.9988 | 376.3413 | 7.3652 | 7.9325 | 112.6423 | 30.2428 | 78665.3281
2022-10-26 07:30 | 99.7029 | 15.1511 | 167.9793 | 463.529 | 7.4064 | 7.3674 | 113.063 | 34.6219 | 78559.3594
2022-10-26 07:35 | 88.7264 | 15.1664 | 151.1694 | 463.9977 | 7.761 | 11.7882 | 113.12 | 30.2326 | 78629.0156
2022-10-26 07:40 | 84.3076 | 12.8903 | 142.12 | 397.1977 | 7.8946 | 9.7619 | 110.8306 | 29.1419 | 77830.0625
2022-10-26 07:45 | 116.2558 | 17.0033 | 195.371 | 456.5144 | 8.0825 | 5.0491 | 113.8657 | 33.8734 | 79503.8906
2022-10-26 07:50 | 86.3604 | 15.0015 | 147.3778 | 338.593 | 8.0891 | 8.2945 | 111.5728 | 28.7578 | 78623.8828
2022-10-26 07:55 | 88.4328 | 14.017 | 149.7349 | 376.338 | 8.1716 | 12.6777 | 112.24 | 38.7779 | 78651.3594
2022-10-26 08:00 | 92.6737 | 15.9851 | 158.0387 | 338.4761 | 8.2596 | 11.2799 | 112.1644 | 33.0654 | 78590.9141
2022-10-26 08:05 | 99.1506 | 17.104 | 169.0856 | 346.9659 | 8.2983 | 9.8554 | 110.3052 | 28.5206 | 77685.6484
2022-10-26 08:10 | 86.4265 | 16.4579 | 149.0985 | 334.6844 | 8.3893 | 11.8688 | 110.6814 | 27.9573 | 77712.8516
2022-10-26 08:15 | 119.5388 | 16.7923 | 200.0256 | 425.8021 | 8.6857 | 9.703 | 112.5099 | 28.9295 | 78503.0156
2022-10-26 08:20 | 104.4302 | 16.6332 | 176.8723 | 438.4734 | 9.0989 | 10.3526 | 111.918 | 29.939 | 78531.8359
2022-10-26 08:25 | 108.8693 | 16.1283 | 183.0071 | 463.217 | 9.2499 | 8.1059 | 112.3004 | 33.7573 | 78478.9766
2022-10-26 08:30 | 90.908 | 16.9454 | 156.4569 | 438.0281 | 9.1984 | 9.4914 | 112.7194 | 34.9021 | 78456.1172
2022-10-26 08:35 | 78.0815 | 15.4752 | 135.1613 | 363.1842 | 8.6984 | 10.4204 | 112.281 | 31.1913 | 78522.375
2022-10-26 08:40 | 90.4661 | 15.4802 | 154.3129 | 347.0801 | 7.9931 | 4.3783 | 111.4177 | 29.8836 | 77722.2266
2022-10-26 08:45 | 95.3733 | 15.8045 | 161.9961 | 375.7078 | 7.8178 | 5.7532 | 112.7388 | 34.9258 | 78524.75
2022-10-26 08:50 | 88.451 | 15.815 | 151.3959 | 275.7026 | 7.6705 | 7.7487 | 112.2985 | 26.2118 | 78578.6875
2022-10-26 08:55 | 89.7447 | 17.0928 | 154.6566 | 300.0611 | 7.4017 | 8.2024 | 112.7779 | 24.1024 | 78382.9922
2022-10-26 09:00 | 90.7707 | 17.5977 | 156.7342 | 300.2629 | 7.3456 | 8.627 | 114.969 | 25.4848 | 78435.7109
2022-10-26 09:05 | 82.8357 | 17.9491 | 144.9227 | 341.3528 | 7.4329 | 9.1626 | 115.9485 | 26.8683 | 79264.0391
2022-10-26 09:10 | 83.8806 | 16.6275 | 145.2028 | 313.0876 | 7.2869 | 8.2064 | 114.2259 | 25.5104 | 78520.7969
2022-10-26 09:15 | 64.891 | 14.6324 | 114.0997 | 337.6822 | 7.2284 | 7.8926 | 113.9588 | 27.5249 | 78414.1094
2022-10-26 09:20 | 73.7601 | 14.9762 | 128.0383 | 463.2139 | 6.9549 | 7.1502 | 115.5605 | 30.8651 | 78494.3984
2022-10-26 09:25 | 76.4886 | 14.3299 | 131.5744 | 371.6214 | 6.9755 | 9.1137 | 113.7202 | 28.3027 | 77667.3125
2022-10-26 09:30 | 82.5902 | 18.5264 | 145.1236 | 296.6999 | 7.1038 | 10.0903 | 113.0398 | 26.6362 | 77509.6641
2022-10-26 09:35 | 101.1383 | 18.2677 | 173.2961 | 325.5016 | 7.3163 | 8.6057 | 114.4163 | 46.7971 | 78496.7812
2022-10-26 09:40 | 81.6426 | 19.7772 | 144.9219 | 366.636 | 7.534 | 8.9361 | 116.1789 | 49.7538 | 79270.0547
2022-10-26 09:45 | 76.5516 | 17.9385 | 135.2796 | 338.021 | 7.4116 | 9.2792 | 114.4164 | 35.1767 | 78499.1641
2022-10-26 09:50 | 71.0339 | 17.2263 | 126.1096 | 247.2499 | 7.1836 | 8.6319 | 112.8138 | 25.3901 | 77516.7266
2022-10-26 09:55 | 80.9264 | 15.7938 | 139.8406 | 275.3319 | 6.933 | 7.8899 | 114.3779 | 24.4945 | 78475.1641
2022-10-26 10:00 | 96.9415 | 16.2708 | 164.8661 | 277.859 | 6.6333 | 6.9985 | 115.4277 | 26.4168 | 79183.9141
2022-10-26 10:05 | 101.7483 | 17.6035 | 173.5668 | 325.3923 | 6.4164 | 7.688 | 114.6638 | 31.6957 | 78465.3906
2022-10-26 10:10 | 115.5898 | 16.5604 | 193.7406 | 428.0764 | 6.4587 | 8.2672 | 112.0029 | 40.4275 | 76681.1094
2022-10-26 10:15 | 85.4323 | 19.521 | 150.4748 | 296.9975 | 6.9129 | 9.127 | 112.5877 | 35.8624 | 77579.1016
2022-10-26 10:20 | 114.1601 | 17.762 | 192.7507 | 262.7285 | 7.1622 | 8.4733 | 112.4529 | 31.0545 | 78434.0234
2022-10-26 10:25 | 115.049 | 19.5581 | 195.9093 | 300.0611 | 7.2357 | 8.6437 | 112.4351 | 28.8284 | 78380.1172
2022-10-26 10:30 | 85.742 | 17.7079 | 149.2988 | 271.8836 | 7.082 | 8.7944 | 111.3641 | 24.9663 | 77480.8594
2022-10-26 10:35 | 103.8655 | 17.2205 | 176.5917 | 296.6003 | 6.8816 | 7.8964 |  |  | 77480.8594
2022-10-26 10:40 | 86.725 | 20.3141 | 153.2492 | 309.0624 | 6.8549 | 7.8024 |  |  | 77509.2656
2022-10-26 10:45 | 85.7199 | 18.7237 | 150.1182 | 274.8713 | 6.7566 | 7.5095 |  |  | 78327.3203
2022-10-26 10:50 | 71.458 | 17.2263 | 126.7597 | 284.3374 | 6.3875 | 7.1908 |  |  | 77514.0312
2022-10-26 10:55 | 77.6068 | 16.0887 | 135.0472 | 383.2355 | 6.0661 | 7.469 |  |  | 77508.0078
2022-10-26 11:00 | 101.2192 | 15.4349 | 170.5873 | 342.4593 | 5.9632 | 7.2554 |  |  | 76682
2022-10-26 11:05 | 85.2322 | 19.313 | 149.9599 | 283.9558 | 6.1843 | 7.849 |  |  | 77395.4609
2022-10-26 11:10 | 85.5618 | 15.2689 | 146.4212 | 256.7583 | 6.2558 | 7.7862 | 108.5007 | 25.7785 | 76651.4531
2022-10-26 11:15 | 77.9266 | 18.0147 | 137.4633 | 283.9558 | 6.194 | 7.036 |  |  | 77400.2812
2022-10-26 11:20 | 72.3258 | 15.5852 | 126.4487 | 256.6721 | 6.1252 | 6.9852 | 108.2967 | 27.9773 | 76640.0156
2022-10-26 11:25 | 83.9962 | 17.0694 | 145.6593 | 259.6983 | 6.0758 | 7.469 | 109.5171 | 36.0461 | 77533.9688
2022-10-26 11:30 | 94.3064 | 18.6317 | 163.1879 | 256.5861 | 5.8119 | 7.0641 | 108.3163 | 27.9679 | 76604.7969
2022-10-26 11:35 | 75.6042 | 16.0511 | 131.7794 | 268.6252 | 5.7086 | 6.7126 | 107.9092 | 24.103 | 76554.4922
2022-10-26 11:40 | 101.9561 | 18.7924 | 175.0743 | 354.3345 | 5.6703 | 7.0687 | 107.8142 | 36.7433 | 76608.2734
2022-10-26 11:45 | 90.5785 | 21.8295 | 160.6714 | 378.5173 | 5.9038 | 8.2481 | 107.5745 | 65.1807 | 76547.3281
2022-10-26 11:50 | 87.3491 | 16.6763 | 150.5681 | 341.5428 | 6.1485 | 8.2139 | 106.9089 | 45.8009 | 76482.2656
2022-10-26 11:55 | 87.7969 | 18.1256 | 152.7039 | 268.445 | 6.2366 | 7.5566 | 105.8296 | 26.393 | 76510.2969
2022-10-26 12:00 | 81.0701 | 17.5954 | 141.8625 | 250.9683 | 6.2186 | 7.2488 | 103.4873 | 22.2358 | 74929.9531
2022-10-26 12:05 | 78.9833 | 16.6608 | 137.5705 | 241.4103 | 6.325 | 7.5938 | 108.6601 | 22.2049 | 75683.25
2022-10-26 12:10 | 98.9607 | 18.4402 | 170.1307 | 268.355 | 6.3248 | 6.8511 | 110.532 | 19.0581 | 76487.1016
2022-10-26 12:15 | 77.0444 | 18.613 | 136.7094 | 231.9166 | 6.1567 | 6.6546 | 106.8133 | 23.8386 | 76545.6094
2022-10-26 12:20 | 74.921 | 17.7655 | 132.4485 | 325.7946 | 5.9159 | 5.6414 | 106.6938 | 27.9749 | 75674.4531
2022-10-26 12:25 | 80.3672 | 17.3235 | 140.5132 | 317.2532 | 5.7431 | 6.0972 | 107.3351 | 23.5231 | 76529.5156
2022-10-26 12:30 | 74.9229 | 15.3753 | 130.2198 | 262.5676 | 5.3836 | 5.7201 | 103.0762 | 25.0131 | 74867.75
2022-10-26 12:35 | 80.0951 | 18.4 | 141.3313 | 277.5287 | 5.2154 | 7.383 | 105.2051 | 24.478 | 75686.2891
2022-10-26 12:40 | 81.7501 | 17.7869 | 143.0964 | 255.9859 | 5.2836 | 7.6096 | 105.2778 | 20.9908 | 76463.1562
2022-10-26 12:45 | 81.1483 | 19.0867 | 143.6355 | 246.0925 | 5.2183 | 6.0121 | 106.2132 | 24.7544 | 77185.0781
2022-10-26 12:50 | 74.7456 | 16.2997 | 130.8725 | 252.8027 | 4.9911 | 5.1801 | 104.8488 | 26.2409 | 75522.625
2022-10-26 12:55 | 84.6875 | 17.2656 | 147.2375 | 291.8701 | 4.942 | 5.6207 | 105.6981 | 24.9768 | 76297.6875
2022-10-26 13:00 | 81.8077 | 17.0566 | 142.4543 | 276.3227 | 4.862 | 6.6308 | 103.8146 | 22.757 | 75370.5312
2022-10-26 13:05 | 74.1833 | 17.5304 | 131.2412 | 228.2665 | 4.8998 | 7.6997 | 102.497 | 23.312 | 75375.2969
2022-10-26 13:10 | 82.3504 | 18.8002 | 145.0298 | 288.4334 | 4.7028 | 6.2357 | 102.751 | 28.6198 | 75407.7188
2022-10-26 13:15 | 84.8579 | 17.7155 | 147.9484 | 327.8037 | 4.4781 | 6.4875 | 104.6333 | 31.0029 | 76183.1797
2022-10-26 13:20 | 72.0753 | 17.7214 | 128.201 | 291.4788 | 4.7667 | 7.3084 | 104.6129 | 28.6159 | 76213.5234
2022-10-26 13:25 | 79.9755 | 15.1462 | 137.7354 | 324.0521 | 5.163 | 6.3588 | 102.668 | 34.4287 | 75328.2031
2022-10-26 13:30 | 91.4312 | 19.7282 | 159.8772 | 312.1548 | 5.259 | 6.3146 | 103.0865 | 34.6924 | 75346.9297
2022-10-26 13:35 | 120.7768 | 18.7066 | 203.8377 | 355.7582 | 5.5485 | 8.6774 | 105.7808 | 31.7901 | 76983.625
2022-10-26 13:40 | 110.3118 | 23.6882 | 192.7779 | 284.5237 | 6.1602 | 10.6864 | 101.4666 | 29.8252 | 74395.8438
2022-10-26 13:45 | 100.0757 | 20.2868 | 173.6864 | 320.5192 | 6.6928 | 10.3963 | 101.6029 | 33.8041 | 74493.1484
2022-10-26 13:50 | 86.0855 | 20.2528 | 152.2078 | 272.5773 | 6.6977 | 9.0273 | 101.2702 | 27.4758 | 74376.2734
2022-10-26 13:55 | 103.4088 | 24.7621 | 183.1131 | 299.9486 | 6.3886 | 6.9685 | 102.9628 | 30.3356 | 75294.6797
2022-10-26 14:00 | 137.2083 | 19.9412 | 230.1032 | 331.8332 | 6.1329 | 6.4057 | 101.0536 | 25.3355 | 74370.5547
2022-10-26 14:05 | 98.5075 | 21.184 | 172.1799 | 375.6107 | 6.2958 | 7.8649 | 103.4264 | 28.7015 | 76042.6875
2022-10-26 14:10 | 92.8917 | 20.9486 | 163.3364 | 311.5281 | 6.0069 | 6.9398 | 102.2225 | 29.2381 | 75205.0312
2022-10-26 14:15 | 85.9343 | 21.184 | 152.7479 | 290.7954 | 5.9336 | 7.6262 | 103.0942 | 27.0222 | 76054.9219
2022-10-26 14:20 | 85.3862 | 19.4255 | 150.3085 | 327.0354 | 6.0627 | 8.5359 | 102.8937 | 25.9957 | 76036.8281
2022-10-26 14:25 | 114.9373 | 21.5243 | 197.7043 | 400.2468 | 6.0875 | 7.9147 | 102.921 | 26.8966 | 76147.7891
2022-10-26 14:30 | 143.3491 | 28.979 | 248.7096 | 532.9466 | 6.3557 | 9.0231 | 104.0006 | 37.8489 | 76037.7969
2022-10-26 14:35 | 113.9521 | 29.4566 | 204.1265 | 423.9348 | 6.7629 | 9.6105 | 103.7239 | 36.1192 | 76040.2578
2022-10-26 14:40 | 82.5815 | 22.7078 | 149.2916 | 526.7974 | 6.7671 | 8.7144 | 103.9598 | 32.1591 | 76906.9375
2022-10-26 14:45 | 80.2963 | 19.5847 | 142.6657 | 472.3845 | 6.4594 | 9.2704 | 103.2811 | 33.7282 | 76041.3125
2022-10-26 14:50 | 111.696 | 17.503 | 188.5556 | 447.86 | 6.3942 | 7.9927 | 102.9908 | 34.9767 | 75988
2022-10-26 14:55 | 153.1588 | 25.525 | 260.2923 | 527.3798 | 6.6945 | 11.2083 | 102.5857 | 49.9381 | 75229.9297
2022-10-26 15:00 | 124.1759 | 28.1204 | 218.4617 | 494.6017 | 7.833 | 12.7533 | 105.9437 | 52.5564 | 77601.4922
2022-10-26 15:05 | 95.2627 | 23.8598 | 170.041 | 326.7076 | 7.9542 | 11.1032 | 102.8458 | 31.3058 | 75949.8828
2022-10-26 15:10 | 82.6809 | 21.0691 | 147.9662 | 269.164 | 7.3977 | 8.7135 | 103.2617 | 24.9735 | 76806.4297
2022-10-26 15:15 | 100.5145 | 22.0563 | 176.1285 | 318.4236 | 6.6502 | 7.9063 | 104.1493 | 31.4284 | 76895.4922
2022-10-26 15:20 | 89.8314 | 23.9963 | 161.693 | 318.53 | 6.4479 | 8.279 | 104.576 | 31.1816 | 76931.3203
2022-10-26 15:25 | 88.0027 | 21.866 | 156.5989 | 379.1498 | 6.3429 | 7.6778 | 104.7362 | 53.7316 | 76811.1328
2022-10-26 15:30 | 99.0161 | 22.1875 | 173.963 | 354.6886 | 6.1578 | 9.2367 | 104.7921 | 43.6634 | 76816.1953
2022-10-26 15:35 | 90.6664 | 19.3995 | 158.3763 | 387.0796 | 6.1672 | 9.087 | 102.9773 | 64.2165 | 75979.5625
2022-10-26 15:40 | 96.9507 | 21.7124 | 170.322 | 379.2766 | 6.1696 | 8.7525 | 104.0444 | 70.9125 | 76854.5156
2022-10-26 15:45 | 84.6214 | 19.8699 | 149.4216 | 350.6737 | 6.2326 | 8.1207 | 103.2191 | 54.3423 | 75966.6953
2022-10-26 15:50 | 95.7893 | 21.929 | 168.7583 | 374.733 | 6.3792 | 8.056 | 103.2399 | 35.7423 | 75935.3594
2022-10-26 15:55 | 87.1981 | 22.595 | 156.0962 | 423.6536 | 6.4488 | 8.5792 | 104.4295 | 34.4176 | 76043.7734
2022-10-26 16:00 | 83.7022 | 18.6504 | 146.9521 | 403.6111 | 6.6689 | 8.6384 | 104.9598 | 49.5194 | 76838.0234
2022-10-26 16:05 | 84.9685 | 21.6258 | 151.8686 | 371.0753 | 6.9567 | 9.4793 | 105.866 | 52.7817 | 77722.1016
2022-10-26 16:10 | 64.4858 | 19.4191 | 118.2652 | 314.8192 | 6.9381 | 8.8461 | 103.3024 | 31.0218 | 76087.6328
2022-10-26 16:15 | 85.7051 | 17.7094 | 149.0814 | 367.4119 | 7.0273 | 8.5283 | 104.4291 | 31.8399 | 76961.2969
2022-10-26 16:20 | 89.9708 | 19.088 | 157.1575 | 375.1107 | 7.1357 | 9.5432 | 103.8969 | 34.3553 | 76039.3281
2022-10-26 16:25 | 106.8851 | 17.3381 | 181.1756 | 435.6101 | 7.326 | 9.1672 | 104.1728 | 37.2011 | 76034.9922
2022-10-26 16:30 | 104.4707 | 20.1176 | 180.2541 | 440.7469 | 7.9382 | 11.766 | 105.737 | 36.4571 | 76911.8438
2022-10-26 16:35 | 106.1861 | 22.0563 | 184.8222 | 404.153 | 8.2818 | 11.0197 | 105.3805 | 33.846 | 76940.0938
2022-10-26 16:40 | 74.7696 | 20.1878 | 134.7974 | 411.1347 | 8.2804 | 9.5142 | 104.6005 | 40.3758 | 75975.8125
2022-10-26 16:45 | 59.4415 | 16.6963 | 107.6513 | 338.6947 | 8.0286 | 8.6351 | 103.6406 | 33.5308 | 76024.6094
2022-10-26 16:50 | 57.2699 | 14.9525 | 102.8986 | 354.6886 | 7.6019 | 7.4072 | 104.9598 | 36.9341 | 76876.9219
2022-10-26 16:55 | 64.9229 | 15.7634 | 115.1202 | 375.4868 | 7.1332 | 9.948 | 103.7244 | 29.099 | 76138.0938
2022-10-26 17:00 | 65.0216 | 16.8497 | 116.5171 | 338.5815 | 7.1381 | 11.4345 | 103.4954 | 26.7141 | 76009.2188
2022-10-26 17:05 | 62.6193 | 16.8818 | 112.8669 | 330.2273 | 7.125 | 9.169 | 104.0097 | 26.198 | 76881.9766
2022-10-26 17:10 | 75.3617 | 18.1803 | 133.6974 | 318.2109 | 7.3051 | 10.2271 | 103.6883 | 26.2157 | 76935.1875
2022-10-26 17:15 | 65.744 | 18.0012 | 118.7761 | 366.7967 | 7.5604 | 9.6427 | 104.0867 | 27.9866 | 76858.8359
2022-10-26 17:20 | 60.1146 | 14.7811 | 106.9269 | 442.5879 | 7.5662 | 8.967 | 102.161 | 30.1941 | 75197.2109
2022-10-26 17:25 | 66.4749 | 13.6804 | 115.5754 | 370.8169 | 7.53 | 9.234 | 102.0517 | 27.8328 | 75199.6797
2022-10-26 17:30 | 63.1743 | 16.5329 | 113.3688 | 407.2484 | 7.2705 | 8.5267 | 102.3529 | 33.5549 | 75312.5234
2022-10-26 17:35 | 63.3547 | 16.427 | 113.5394 | 355.2836 | 7.2125 | 7.6116 | 104.576 | 28.8147 | 77028.1797
2022-10-26 17:40 | 68.27 | 14.3286 | 118.9753 | 428.6472 | 7.0421 | 7.9966 | 105.9402 | 30.0396 | 77004.9531
2022-10-26 17:45 | 88.3395 | 17.503 | 152.7539 | 556.799 | 7.191 | 9.0105 | 105.5905 | 33.1465 | 76088.6797
2022-10-26 17:50 | 49.3148 | 16.2441 | 91.8355 | 318.1029 | 7.8276 | 10.6378 | 104.7153 | 24.5624 | 76916.6797
2022-10-26 17:55 | 69.8452 | 12.5576 | 119.6187 | 293.9281 | 7.3655 | 7.152 | 104.2608 | 24.0727 | 77001.3828
2022-10-26 18:00 | 80.5074 | 15.9492 | 139.3538 | 404.4233 | 6.9874 | 7.1037 | 104.891 | 25.736 | 77049.6172
2022-10-26 18:05 | 59.9523 | 16.094 | 107.991 | 330.5586 | 6.8761 | 6.9439 | 105.121 | 25.0417 | 76978.8516
2022-10-26 18:10 | 52.6026 | 12.2315 | 92.8626 | 293.8298 | 6.5693 | 6.2307 | 104.4497 | 21.5965 | 76983.8281
2022-10-26 18:15 | 43.4067 | 12.4049 | 78.9403 | 245.105 | 6.1553 | 5.7198 | 104.275 | 19.1476 | 77075.9219
2022-10-26 18:20 | 35.0762 | 12.3825 | 66.1486 | 272.6695 | 6.1076 | 6.2642 | 105.9092 | 23.0604 | 77948.9766
2022-10-26 18:25 | 37.8143 | 12.3742 | 70.3373 | 222.9432 | 5.8414 | 5.6848 | 106.2907 | 26.01 | 77905.8125
2022-10-26 18:30 | 37.4661 | 12.7442 | 70.1735 | 245.4334 | 5.6695 | 5.8243 | 105.2558 | 26.5436 | 77187.2578
2022-10-26 18:35 | 34.2513 | 12.2397 | 64.7413 | 196.0176 | 5.5262 | 6.2908 | 104.5756 | 20.0673 | 77059.0078
2022-10-26 18:40 | 36.9647 | 11.4613 | 68.1221 | 159.6389 | 5.2086 | 4.7342 | 104.6532 | 18.6704 | 77245.4062
2022-10-26 18:45 | 32.6504 | 11.2094 | 61.257 | 192.1604 | 4.8669 | 4.4124 | 102.847 | 19.2184 | 75545.2891
2022-10-26 18:50 | 39.1368 | 12.158 | 72.3083 | 267.7269 | 4.7971 | 5.2184 | 104.6011 | 23.6135 | 76545.6406
2022-10-26 18:55 | 31.1424 | 12.6549 | 60.391 | 280.2711 | 4.6646 | 4.8562 | 104.7412 | 21.2397 | 76649.4922
2022-10-26 19:00 | 29.9928 | 10.4122 | 56.3863 | 207.1569 | 4.4222 | 4.7859 | 104.6298 | 20.5232 | 76659.8906
2022-10-26 19:05 | 32.4754 | 11.7899 | 61.5693 | 211.7604 | 4.3248 | 4.2465 | 107.4103 | 19.7759 | 78363.4453
2022-10-26 19:10 | 29.0523 | 10.7326 | 55.1048 | 207.1569 | 4.068 | 4.1925 | 104.6298 | 20.5232 | 76655.0547
2022-10-26 19:15 | 28.5393 | 11.5374 | 55.2835 | 255.9855 | 3.9287 | 4.942 | 104.6092 | 20.3252 | 76688.6875
2022-10-26 19:20 | 27.9401 | 10.4262 | 53.2537 | 244.0402 | 3.8179 | 4.2485 | 104.8256 | 19.4744 | 76764.5391
2022-10-26 19:25 | 26.5531 | 10.8965 | 51.5979 | 219.4161 | 3.7917 | 4.2896 | 104.8877 | 17.8166 | 76678.3125
2022-10-26 19:30 | 19.8851 | 10.7006 | 41.1812 | 209.6688 | 3.7455 | 3.6196 | 105.7294 | 17.4568 | 77585.875
2022-10-26 19:35 | 27.4847 | 10.0919 | 52.2214 | 231.5284 | 3.587 | 3.4914 | 104.2957 | 19.5507 | 76660.6016
2022-10-26 19:40 | 24.5637 | 10.2245 | 47.8767 | 209.8796 | 3.5434 | 3.6499 | 105.9486 | 20.1707 | 77669.5078
2022-10-26 19:45 | 29.7476 | 9.8413 | 55.6035 | 212.1149 | 3.5713 | 4.3737 | 108.3313 | 22.1673 | 78491.7812
2022-10-26 19:50 | 23.7828 | 10.5315 | 46.9865 | 172.5532 | 3.5568 | 3.9627 | 105.8842 | 19.6193 | 77533.4922
2022-10-26 19:55 | 23.2854 | 10.5456 | 46.2382 | 234.4928 | 3.4238 | 3.5108 | 106.2515 | 21.3043 | 77649.0859
2022-10-26 20:00 | 23.3117 | 9.6709 | 45.4038 | 236.9114 | 3.4786 | 3.5763 | 108.1451 | 21.4717 | 78446.1875
2022-10-26 20:05 | 26.9628 | 9.7246 | 51.0542 | 221.9284 | 3.6559 | 4.7391 | 106.7648 | 19.5741 | 77562.6797
2022-10-26 20:10 | 27.3935 | 10.0054 | 52.1591 | 237.0696 | 3.8721 | 4.8107 | 107.6471 | 20.0711 | 78490.1328
2022-10-26 20:15 | 27.6355 | 9.9483 | 52.309 | 207.5043 | 3.8491 | 4.8832 | 105.0842 | 16.4051 | 76782.7344
2022-10-26 20:20 | 20.4345 | 9.0884 | 40.5734 | 135.8045 | 3.8274 | 4.1754 | 106.0614 | 16.4891 | 77667.8516
2022-10-26 20:25 | 22.6655 | 9.4162 | 44.1587 | 135.85 | 3.7454 | 4.4132 | 106.8871 | 16.2872 | 77689.0469
2022-10-26 20:30 | 22.227 | 8.9232 | 42.9936 | 123.4176 | 3.7564 | 4.5212 | 106.3082 | 15.4469 | 77635.875
2022-10-26 20:35 | 19.5686 | 9.143 | 39.2988 | 146.4246 | 3.7484 | 3.9205 | 104.8259 | 15.4771 | 76761.7812
2022-10-26 20:40 | 22.4781 | 8.8917 | 43.5057 | 108.7071 | 3.5685 | 3.1709 | 103.8204 | 16.4872 | 75988.6953
2022-10-26 20:45 | 25.2581 | 9.2031 | 47.7609 | 181.0577 | 3.3307 | 2.8765 |  |  | 75946.8984
2022-10-26 20:50 | 23.7782 | 8.9916 | 45.4396 | 134.3571 | 3.0961 | 2.5323 | 105.2659 | 34.5249 | 76855.1953
2022-10-26 20:55 | 23.3358 | 10.1054 | 45.8753 | 134.2225 | 2.8667 | 2.4845 |  |  | 76776.8672
2022-10-26 21:00 | 14.4043 | 9.7409 | 31.6579 | 98.8 | 2.7467 | 2.1084 |  |  | 77713.9688
2022-10-26 21:05 | 14.66 | 8.6676 | 30.9785 | 97.6815 | 2.4097 | 1.7786 |  |  | 76838.9609
2022-10-26 21:10 | 13.4125 | 8.0309 | 28.59 | 134.4022 | 2.2295 | 2.0764 | 104.0729 | 15.1899 | 76892.8906
2022-10-26 21:15 | 12.2434 | 8.0202 | 26.9477 | 109.8184 | 2.1214 | 2.1309 |  |  | 76793.5312
2022-10-26 21:20 | 16.2254 | 7.0601 | 31.9309 | 146.4737 | 1.9807 | 1.9328 |  |  | 76821.6719
2022-10-26 21:25 | 14.183 | 8.5987 | 30.3389 | 148.1012 | 1.9524 | 1.7591 | 105.0111 | 13.7882 | 77680.0625
2022-10-26 21:30 | 20.4194 | 6.902 | 38.3621 | 97.6819 | 1.9303 | 2.494 |  |  | 76859.9375
2022-10-26 21:35 | 17.2524 | 8.112 | 34.3949 | 74.0506 | 2.0304 | 2.7458 | 104.9547 | 13.1144 | 77687.875
2022-10-26 21:40 | 12.8843 | 8.0282 | 27.7777 | 48.8573 | 1.9883 | 1.9691 | 103.7594 | 12.312 | 76888.1016
2022-10-26 21:45 | 12.1801 | 7.7927 | 26.6252 | 111.1504 | 1.7886 | 1.5953 | 105.138 | 14.5237 | 77752.5625
2022-10-26 21:50 | 15.5902 | 7.1529 | 31.0501 | 136.0324 | 1.5266 | 1.1015 | 105.3353 | 15.0106 | 77862.7344
2022-10-26 21:55 | 22.7384 | 7.5491 | 42.4033 | 183.2765 | 1.4731 | 1.5209 | 104.3525 | 16.4729 | 76926.3047
2022-10-26 22:00 | 14.7817 | 7.881 | 30.7031 | 74.9397 | 1.5058 | 1.936 | 106.1578 | 13.5866 | 78638.1875
2022-10-26 22:05 | 14.4139 | 6.9857 | 29.0798 | 74.1497 | 1.3807 | 2.2207 | 105.6034 | 13.5472 | 77810.4922
2022-10-26 22:10 | 14.621 | 7.4706 | 29.8822 | 74.1252 | 1.4589 | 2.1933 | 106.0201 | 13.387 | 77783.4297
2022-10-26 22:15 | 9.4421 | 7.1553 | 21.6286 | 49.483 | 1.4319 | 1.8285 | 106.1056 | 12.0021 | 77888.8906
2022-10-26 22:20 | 9.1077 | 7.2267 | 21.0231 | 49.9766 | 1.4452 | 1.4647 | 106.8786 | 11.9119 | 78672.3672
2022-10-26 22:25 | 9.9593 | 6.1713 | 21.4372 | 37.0626 | 1.4773 | 1.7283 | 106.2459 | 12.0379 | 77788.75
2022-10-26 22:30 | 8.8904 | 7.5526 | 21.1802 | 37.4699 | 1.5033 | 1.4349 | 107.1281 | 12.1702 | 78643.5625
2022-10-26 22:35 | 5.8913 | 6.7317 | 15.762 | 37.4699 | 1.4145 | 0.89745 | 107.1851 | 12.0653 | 78651.3047
2022-10-26 22:40 | 6.429 | 6.8982 | 16.7528 | 37.4824 | 1.2881 | 1.2491 | 107.4495 | 13.1713 | 78675.3359
2022-10-26 22:45 | 5.6865 | 6.9074 | 15.624 | 37.5326 | 1.3289 | 1.3191 | 107.8221 | 12.1381 | 78779.625
2022-10-26 22:50 | 9.7572 | 6.2454 | 21.0372 | 50.0102 | 1.3378 | 1.787 | 107.8074 | 12.8651 | 78725.8438
2022-10-26 22:55 | 8.0389 | 7.0648 | 19.3872 | 37.495 | 1.3094 | 1.4071 | 107.657 | 12.5458 | 78694.6328
2022-10-26 23:00 | 14.4701 | 6.9005 | 29.0808 | 74.9901 | 1.2996 | 1.4364 | 107.8283 | 14.2781 | 78692.25
2022-10-26 23:05 | 11.2545 | 7.5577 | 24.809 | 162.4785 | 1.28 | 1.4461 | 108.2281 | 16.0104 | 78689.875
2022-10-26 23:10 | 14.1485 | 6.2433 | 27.7664 | 62.4917 | 1.1811 | 1.7864 | 107.8283 | 13.4382 | 78687.4922
2022-10-26 23:15 | 10.3002 | 6.5786 | 22.3671 | 37.5329 | 1.164 | 1.8682 | 108.0514 | 12.4009 | 78766.8828
2022-10-26 23:20 | 9.445 | 6.4162 | 20.8938 | 25.0302 | 1.1819 | 1.3284 | 108.3159 | 11.8793 | 78799.6484
2022-10-26 23:25 | 7.5055 | 6.7385 | 18.2432 | 25.0051 | 1.1905 | 1.2295 | 108.3787 | 11.6049 | 78714.6484
2022-10-26 23:30 | 9.6467 | 6.5719 | 21.3588 | 37.495 | 1.073 | 3.3557 | 108.4565 | 11.9159 | 78688.2031
2022-10-26 23:35 | 7.7303 | 6.5829 | 18.2677 | 50.0772 | 0.9185 | 3.459 | 108.5811 | 11.8833 | 78819.0391
2022-10-26 23:40 | 6.7595 | 6.2496 | 16.7753 | 25.0219 | 0.89926 | 2.4339 | 108.2801 | 11.0347 | 78765.2266
2022-10-26 23:45 | 4.8298 | 6.4162 | 13.8195 | 12.5151 | 0.80097 | 1.7582 | 108.1443 | 10.9332 | 78794.9141
2022-10-26 23:50 | 4.3976 | 6.7408 | 13.6459 | 37.5203 | 0.70235 | 1.8925 | 108.1294 | 10.6107 | 78748.9297
2022-10-26 23:55 | 3.9046 | 6.3176 | 12.3026 | 12.6469 | 0.78993 | 0.9183 | 109.6304 | 10.6766 | 79629.2891
2022-10-27 | 4.1242 | 5.989 | 12.3108 | 12.6554 | 0.86776 | 1.8243 | 109.3565 | 11.0026 | 79681.2969
2022-10-27 00:05 | 4.1201 | 6.3154 | 12.4647 | 25.2854 | 0.87762 | 1.8539 | 109.7091 | 11.0978 | 79597.7656
2022-10-27 00:10 | 6.9718 | 5.9187 | 16.6053 | 37.5203 | 0.88859 | 0.068353 | 108.8152 | 10.7158 | 78739.5156
2022-10-27 00:15 | 8.1516 | 6.0831 | 18.5782 | 25.0135 | 0.87794 | 1.4535 | 108.358 | 10.5057 | 78737.1641
2022-10-27 00:20 | 8.6995 | 5.9266 | 19.2616 | 25.047 | 0.82889 | 0.69236 | 108.3887 | 10.5723 | 78849.4609
2022-10-27 00:25 | 5.8016 | 6.4227 | 15.3156 | 25.0554 | 0.81941 | 0.56578 | 108.3107 | 9.6814 | 78871.3047
2022-10-27 00:30 | 3.1126 | 6.0872 | 10.8583 | 12.5152 | 0.83 | 1.2596 | 107.859 | 9.3563 | 78788.625
2022-10-27 00:35 | 8.0605 | 5.7659 | 18.1214 | 25.0639 | 0.69283 | 1.5125 | 108.1753 | 10.0005 | 78893.1641
2022-10-27 00:40 | 7.7355 | 6.0933 | 17.9506 | 12.5277 | 0.73235 | 1.5916 | 108.0245 | 9.5236 | 78864.2812
2022-10-27 00:45 | 20.9469 | 5.3236 | 37.4318 | 12.6555 | 0.8393 | 2.6364 | 109.1259 | 9.5675 | 79664.7266
2022-10-27 00:50 | 11.3922 | 6.2601 | 23.7225 | 12.5319 | 0.89775 | 1.8345 | 107.9463 | 9.9478 | 78886.1406
2022-10-27 00:55 | 3.7578 | 6.4184 | 12.1785 | 12.5194 | 0.91727 | 1.1515 | 107.6093 | 9.4647 | 78803.4297
2022-10-27 01:00 | 2.7915 | 5.431 | 9.7099 | 12.5194 | 0.87852 | 1.679 | 107.6665 | 9.0966 | 78809.0391
2022-10-27 01:05 | 2.0205 | 5.3791 | 8.4762 | 12.3999 | 0.69541 | 0.78234 | 106.6389 | 8.6973 | 78055.8906
2022-10-27 01:10 | 2.2547 | 5.431 | 8.887 | 12.5194 | 0.54609 | 0.78988 | 107.4949 | 8.4656 | 78806.7109
2022-10-27 01:15 | 3.6914 | 5.8247 | 11.3165 | 12.6597 | 0.36485 | 0 | 108.9313 | 8.8264 | 79690.125
2022-10-27 01:20 | 1.9543 | 5.8247 | 8.8202 | 12.6597 | 0.29583 | 0 | 109.5098 | 8.8264 | 79692.4766
2022-10-27 01:25 | 2.8256 | 4.9976 | 9.3288 | 12.6724 | 0.35535 | 0.65147 | 109.8512 | 8.8352 | 79773.75
2022-10-27 01:30 | 5.7619 | 5.4992 | 14.1646 | 12.6767 | 0.42416 | 1.5487 | 110.062 | 9.4238 | 79800.6172
2022-10-27 01:35 |  |  |  |  | 0.4043 | 1.5284 |  |  | 79751.8359
2022-10-27 01:40 |  |  |  |  | 0.41932 | 0.29255 |  |  | 78867.7266
2022-10-27 01:45 |  |  |  |  | 0.59485 | 0.39006 |  |  | 78865.4062
2022-10-27 01:50 |  |  |  |  | 0.7998 | 1.1553 |  |  | 79776.375
2022-10-27 01:55 |  |  |  |  | 0.80886 | 2.2293 |  |  | 79693.4609
2022-10-27 02:00 |  |  |  |  | 0.79899 | 1.0061 |  |  | 79836.4844
2022-10-27 02:05 |  |  |  |  | 0.8179 | 1.5176 |  |  | 79836.4844
2022-10-27 02:10 |  |  |  |  | 0.83817 | 1.9327 |  |  | 79809.5938
2022-10-27 02:15 |  |  |  |  | 0.88688 | 2.03 |  |  | 79755.1562
2022-10-27 02:20 | 2.5021 | 10.1721 | 14.1742 | 0 | 0.81818 | 0.47316 |  | 13.7457 | 79863.3828
2022-10-27 02:25 | 5.9131 | 13.5133 | 22.5771 | 0 | 0.78013 | 0.9069 | 110.7332 | 9.0035 | 78924.1641
2022-10-27 02:30 | 7.4158 | 12.0261 | 23.3932 | 12.532 | 0.75137 | 0.83919 | 110.6959 | 8.6321 | 78897.5781
2022-10-27 02:35 | 11.7226 | 10.8802 | 28.8491 | 12.5405 | 0.69259 | 0.32191 | 110.9424 | 8.8486 | 78948.4688
2022-10-27 02:40 | 9.034 | 10.8802 | 24.7278 | 12.5405 | 0.70235 | 0.86818 | 111.3436 | 9.0592 | 78948.4688
2022-10-27 02:45 | 5.1079 | 9.9953 | 17.6583 | 12.6725 | 0.63152 | 0 | 112.6317 | 8.995 | 79777.3828
2022-10-27 02:50 | 4.5645 | 9.3289 | 16.3256 | 12.6725 | 0.54217 | 1.1829 | 112.2842 | 9.8465 | 79782.0312
2022-10-27 02:55 | 4.0854 | 9.0638 | 15.1613 | 12.5363 | 0.47783 | 0.41932 | 111.0769 | 11.057 | 78926.4688
2022-10-27 03:00 | 4.0225 | 8.4988 | 14.6647 | 12.6768 | 0.42373 | 0.9263 | 112.438 | 10.4888 | 79823.8438
2022-10-27 03:05 | 7.0981 | 7.9129 | 18.7931 | 12.5405 | 0.39032 | 1.8052 | 110.8851 | 9.2699 | 78965.5156
2022-10-27 03:10 | 12.1884 | 7.3397 | 26.1894 | 12.6895 | 0.3847 | 0.22687 | 112.6087 | 9.6999 | 79905.2266
2022-10-27 03:15 | 8.0477 | 9.0018 | 21.1709 | 12.6811 | 0.38444 | 0.74917 | 112.7077 | 9.4271 | 79853.0781
2022-10-27 03:20 | 8.1619 | 7.6733 | 20.1842 | 12.6895 | 0.51242 | 1.0248 | 113.0726 | 10.2328 | 79909.8516
2022-10-27 03:25 | 11.7531 | 8.0069 | 26.0225 | 12.6895 | 0.6609 | 1.1936 | 113.3046 | 10.0729 | 79909.8516
2022-10-27 03:30 | 11.0928 | 7.3348 | 24.3382 | 12.6811 | 0.63088 | 1.6265 | 113.6928 | 10.2793 | 79855.3906
2022-10-27 03:35 | 10.0153 | 7.3422 | 22.694 | 12.6938 | 0.56244 | 0 | 113.9808 | 9.7564 | 79939.1094
2022-10-27 03:40 | 9.7966 | 7.7558 | 22.9374 | 12.5531 | 0.52641 | 0 | 112.6599 | 9.9646 | 79052.8906
2022-10-27 03:45 | 11.7453 | 7.8349 | 25.8385 | 12.6811 | 0.61178 | 0.46377 | 113.2292 | 9.2141 | 79857.7031
2022-10-27 03:50 | 10.0053 | 8.0016 | 23.338 | 12.6811 | 0.65125 | 0.92754 | 112.7656 | 9.7467 | 79857.7031
2022-10-27 03:55 | 9.7878 | 8.0016 | 23.0046 | 12.6811 | 0.68017 | 1.3801 | 114.3882 | 10.5988 | 79857.7031
2022-10-27 04:00 | 11.7423 | 7.1005 | 25.0996 | 12.5615 | 0.75112 | 0.94622 | 111.7601 | 9.8131 | 79108.5156
2022-10-27 04:05 | 29.482 | 9.5051 | 54.6961 | 25.3707 | 0.76915 | 1.3312 | 112.166 | 10.9754 | 79886.9609
2022-10-27 04:10 | 17.3268 | 8.2482 | 34.8073 | 12.5489 | 0.8007 | 1.4842 | 110.5012 | 10.1195 | 79032.5391
2022-10-27 04:15 | 17.7327 | 8.5046 | 35.6859 | 12.6853 | 0.76056 | 0.46424 | 111.9342 | 9.5901 | 79883.7422
2022-10-27 04:20 | 14.0934 | 8.7401 | 30.343 | 12.5447 | 0.84896 | 1.7955 | 110.1773 | 9.2204 | 78998.1328
2022-10-27 04:25 | 15.8779 | 7.8349 | 32.1731 | 12.6811 | 1.0269 | 2.2118 | 111.259 | 9.7999 | 79859.1406
2022-10-27 04:30 | 15.7798 | 8.5074 | 32.6953 | 12.6896 | 1.2141 | 2.369 | 111.74 | 9.4335 | 79917.6953
2022-10-27 04:35 | 19.704 | 8.3434 | 38.5464 | 38.0814 | 1.2926 | 2.5557 | 111.6606 | 10.183 | 79955.3203
2022-10-27 04:40 | 18.1861 | 7.8454 | 35.8886 | 63.4903 | 1.3913 | 2.7037 | 111.1761 | 11.413 | 79969.8438
2022-10-27 04:45 | 24.2144 | 8.7431 | 45.8598 | 50.1958 | 1.5033 | 2.7527 | 109.4117 | 11.5425 | 79027.0859
2022-10-27 04:50 | 27.2186 | 9.2348 | 50.9565 | 37.6341 | 1.6296 | 2.2736 | 109.3175 | 13.4881 | 78998.1328
2022-10-27 04:55 | 44.8147 | 10.4031 | 79.0967 | 213.5459 | 1.8364 | 2.7644 | 109.5788 | 17.5158 | 79097.5312
2022-10-27 05:00 | 33.3509 | 11.7084 | 62.9947 | 188.1706 | 1.9529 | 2.8806 | 109.4321 | 18.9149 | 78994.9688
2022-10-27 05:05 | 43.4637 | 9.7296 | 76.5172 | 288.5283 | 2.1015 | 2.6098 | 109.4894 | 25.5009 | 78997.2812
2022-10-27 05:10 | 47.2765 | 12.2154 | 84.8476 | 226.0312 | 2.3256 | 3.5274 | 109.4271 | 23.4696 | 79070.0156
2022-10-27 05:15 | 53.3614 | 13.3575 | 95.1517 | 225.8047 | 2.7164 | 4.7782 | 110.0053 | 21.0224 | 78994.1484
2022-10-27 05:20 | 56.7156 | 12.8671 | 99.8028 | 238.4299 | 3.0919 | 4.4715 | 110.1571 | 19.87 | 79020.8047
2022-10-27 05:25 | 71.5189 | 12.8585 | 122.4851 | 300.9715 | 3.5458 | 5.4017 | 110.3694 | 25.2289 | 78967.5234
2022-10-27 05:30 | 94.781 | 13.6873 | 158.971 | 351.2518 | 3.9418 | 5.6535 | 110.7505 | 33.3514 | 78987.1562
2022-10-27 05:35 | 101.3375 | 17.6628 | 172.9966 | 326.4896 | 4.4308 | 6.8174 | 110.4026 | 43.9857 | 79063.0234
2022-10-27 05:40 | 81.871 | 16.161 | 141.6557 | 263.4389 | 4.8075 | 6.1462 | 109.6041 | 34.4051 | 78982.4922
2022-10-27 05:45 | 86.5546 | 17.9869 | 150.4959 | 276.1673 | 4.8889 | 5.8863 | 110.2506 | 41.0711 | 79041.0312
2022-10-27 05:50 | 90.5911 | 18.0036 | 156.6982 | 329.7077 | 4.9866 | 5.3329 | 111.6646 | 36.4302 | 79840.1484
2022-10-27 05:55 | 97.9424 | 19.9404 | 169.9053 | 325.9426 | 5.1397 | 5.7553 | 110.0458 | 27.6951 | 78930.7656
2022-10-27 06:00 | 101.1957 | 17.8219 | 172.9383 | 338.9326 | 5.1805 | 5.8159 | 110.4227 | 27.7322 | 79042.5625
2022-10-27 06:05 | 102.4788 | 18.6766 | 175.7597 | 317.1307 | 5.2746 | 6.5488 | 111.2376 | 38.2003 | 79877.1641
2022-10-27 06:10 | 98.8273 | 18.647 | 170.133 | 351.4856 | 5.2685 | 5.7963 | 109.5049 | 36.1151 | 79049.5938
2022-10-27 06:15 | 98.1934 | 18.0217 | 168.5361 | 355.426 | 5.4714 | 7.1337 | 111.0226 | 31.0287 | 79940.5312
2022-10-27 06:20 | 101.8327 | 18.991 | 175.0838 | 380.1755 | 5.7724 | 6.5236 | 111.1261 | 30.0719 | 79797.4453
2022-10-27 06:25 | 90.391 | 16.1375 | 154.692 | 322.3997 | 5.8087 | 4.9389 | 109.2463 | 33.1229 | 78089.0547
2022-10-27 06:30 | 91.6946 | 17.6524 | 158.2052 | 316.7062 | 5.7465 | 3.3728 | 111.0308 | 29.7957 | 79770.5703
2022-10-27 06:35 | 95.4971 | 17.3193 | 163.7007 | 316.7062 | 5.6519 | 4.7231 | 110.5098 | 24.4751 | 79772.9531
2022-10-27 06:40 | 83.8585 | 15.8205 | 144.3618 | 338.4789 | 5.7297 | 6.856 | 109.2438 | 26.3261 | 78938.7266
2022-10-27 06:45 | 82.6202 | 16.4686 | 143.2765 | 275.6118 | 5.9939 | 9.2597 | 109.2274 | 23.4671 | 78887.9297
2022-10-27 06:50 | 82.5128 | 17.6214 | 144.0999 | 263.084 | 6.4578 | 7.2112 | 109.6854 | 27.8869 | 78882.5391
2022-10-27 06:55 | 74.3145 | 15.8257 | 129.7375 | 426.3728 | 6.7904 | 8.307 | 110.3112 | 45.5592 | 78965.3438
2022-10-27 07:00 | 90.8624 | 16.9569 | 156.234 | 400.755 | 6.9222 | 8.6846 | 110.1635 | 37.3454 | 78853.5938
2022-10-27 07:05 | 97.4088 | 15.4854 | 164.7971 | 322.3972 | 7.1933 | 9.9525 | 108.6221 | 28.4354 | 78065.9141
2022-10-27 07:10 | 122.5202 | 18.7803 | 206.5837 | 476.2136 | 7.7885 | 7.2112 | 111.2677 | 31.6857 | 78882.8203
2022-10-27 07:15 | 80.7129 | 17.7919 | 141.3467 | 313.2984 | 8.528 | 9.8694 | 110.2942 | 26.3171 | 78870.0312
2022-10-27 07:20 | 82.672 | 14.9763 | 141.6988 | 300.4651 | 8.4427 | 7.6689 | 109.8976 | 30.1291 | 78802.4531
2022-10-27 07:25 | 90.4626 | 17.9506 | 156.4502 | 300.6653 | 7.9183 | 9.1222 | 110.1998 | 30.3071 | 78855.5547
2022-10-27 07:30 | 72.8771 | 17.2745 | 128.9832 | 362.9398 | 7.4681 | 11.1287 |  |  | 78782.4609
2022-10-27 07:35 | 81.3304 | 16.6331 | 141.4639 | 375.8316 | 7.287 | 5.7983 | 109.6846 | 27.7289 | 78854.8828
2022-10-27 07:40 | 75.4277 | 16.9398 | 132.3935 | 350.3068 | 7.2748 | 3.3486 |  |  | 78750.4688
2022-10-27 07:45 | 70.8344 | 15.3018 | 123.8792 | 321.9636 | 7.0481 | 5.3151 | 108.476 | 31.2057 | 77947.7188
2022-10-27 07:50 | 73.2479 | 14.8166 | 127.0936 | 300.5641 | 6.9339 | 6.5416 | 109.5333 | 31.8222 | 78817.9766
2022-10-27 07:55 | 81.3015 | 15.6188 | 140.2406 | 312.6687 | 6.7257 | 5.9217 |  |  | 78713.625
2022-10-27 08:00 | 88.4394 | 17.4389 | 153.002 | 312.8772 | 6.6548 | 7.4781 |  |  | 78764.9922
2022-10-27 08:05 | 101.8556 | 15.7938 | 171.9216 | 350.4224 | 7.0371 | 10.83 |  |  | 78762.5547
2022-10-27 08:10 | 126.8434 | 21.0372 | 215.4674 | 487.5993 | 7.75 | 13.3738 |  |  | 78657.1016
2022-10-27 08:15 | 88.7394 | 18.3639 | 154.3868 | 383.2373 | 8.3303 | 9.9207 | 108.7464 | 31.5169 | 77778.4219
2022-10-27 08:20 | 81.3557 | 14.4776 | 139.347 | 362.9375 | 8.1054 | 8.1348 | 109.2309 | 34.0085 | 78760.1172
2022-10-27 08:25 | 94.198 | 16.4413 | 160.8314 | 383.8797 | 7.5663 | 8.6416 | 108.0799 | 29.6454 | 77939.875
2022-10-27 08:30 | 72.8277 | 16.2764 | 128.0737 | 325.1737 | 7.3262 | 5.4163 | 111.0435 | 30.0461 | 78721.8359
2022-10-27 08:35 | 83.8123 | 13.6601 | 142.1306 | 346.3807 | 6.8299 | 6.239 | 107.9145 | 25.9786 | 77870.9922
2022-10-27 08:40 | 100.3259 | 15.444 | 169.2272 | 349.9537 | 6.5644 | 6.6428 | 108.9705 | 25.7216 | 78675.3594
2022-10-27 08:45 | 97.6135 | 17.9025 | 167.5279 | 299.8596 | 6.5916 | 7.8746 | 109.0481 | 24.2436 | 78651.375
2022-10-27 08:50 | 85.53 | 16.4082 | 147.6742 | 284.2419 | 6.8134 | 8.2748 | 107.524 | 24.2397 | 77798.8828
2022-10-27 08:55 | 89.9814 | 17.383 | 155.3097 | 333.6753 | 6.9102 | 8.5749 | 107.8628 | 32.804 | 77796.4766
2022-10-27 09:00 | 89.1468 | 17.7316 | 154.5417 | 371.2469 | 7.0745 | 8.8965 | 108.6859 | 28.8459 | 77899.5625
2022-10-27 09:05 | 92.8989 | 18.0667 | 160.3012 | 299.8596 | 7.2601 | 8.992 | 109.3336 | 25.9753 | 78646.5
2022-10-27 09:10 | 77.6543 | 17.756 | 136.7873 | 237.627 | 7.4633 | 9.3144 | 108.6432 | 20.7486 | 78724.2734
2022-10-27 09:15 | 69.1851 | 16.7275 | 122.7769 | 247.0839 | 7.2635 | 8.3966 | 106.8669 | 18.3682 | 77765.5391
2022-10-27 09:20 | 73.7875 | 15.4452 | 128.5493 | 244.7782 | 6.7284 | 7.0735 | 106.373 | 19.9445 | 77038.75
2022-10-27 09:25 | 92.419 | 17.7079 | 159.3711 | 259.5252 | 6.4263 | 7.8103 | 108.0887 | 26.0044 | 77782.0078
2022-10-27 09:30 | 81.899 | 17.2147 | 142.7525 | 271.7923 | 6.2411 | 7.9661 | 107.1492 | 21.3258 | 77750.4453
2022-10-27 09:35 | 73.2567 | 16.934 | 129.2245 | 262.6403 | 6.1978 | 8.4693 | 108.9289 | 24.0053 | 78713.8984
2022-10-27 09:40 | 70.0524 | 17.2397 | 124.6186 | 237.3091 | 6.6722 | 9.3371 | 111.0091 | 20.9307 | 78604.8359
2022-10-27 09:45 | 118.4281 | 15.7568 | 197.2877 | 349.6013 | 7.0057 | 10.2248 | 109.032 | 25.8006 | 78566.2031
2022-10-27 09:50 | 100.8744 | 20.8734 | 175.4973 | 329.787 | 7.3731 | 12.4642 | 106.1594 | 27.4456 | 76835.8906
2022-10-27 09:55 | 85.2689 | 18.6951 | 149.3983 | 272.0649 | 7.5545 | 10.3183 | 106.3525 | 24.4636 | 77799.8984
2022-10-27 10:00 | 83.0417 | 17.7197 | 145.009 | 234.9651 | 7.1763 | 8.9994 | 106.2394 | 18.8541 | 77807.2109
2022-10-27 10:05 | 91.8578 | 18.5656 | 159.3686 | 249.9657 | 6.7038 | 8.6346 | 107.428 | 19.6848 | 78640.7656
2022-10-27 10:10 | 82.0283 | 19.9555 | 145.6914 | 271.5188 | 6.3401 | 7.455 | 106.139 | 22.2892 | 77646.5703
2022-10-27 10:15 | 76.9449 | 16.7331 | 134.6769 | 333.6737 | 6.2647 | 7.8939 | 106.6764 | 28.1843 | 77754.3281
2022-10-27 10:20 | 86.8971 | 18.1709 | 151.3698 | 271.5188 | 6.0336 | 8.8905 | 106.1954 | 29.0278 | 77651.4688
2022-10-27 10:25 | 90.6946 | 17.7263 | 156.5821 | 287.1714 | 5.9158 | 7.8943 | 108.1187 | 36.5507 | 78560.4062
2022-10-27 10:30 | 82.0741 | 17.3526 | 143.1586 | 268.8946 | 5.9541 | 7.2485 | 105.4483 | 37.9361 | 76906.5859
2022-10-27 10:35 | 82.4107 | 19.5823 | 145.9044 | 231.9945 | 6.1746 | 7.5745 | 104.6731 | 33.6416 | 76828.2031
2022-10-27 10:40 | 71.5778 | 16.3543 | 126.0714 | 241.5714 | 6.1588 | 7.0115 | 103.3788 | 29.6263 | 76005.8828
2022-10-27 10:45 | 59.7553 | 18.8387 | 110.4338 | 222.3746 | 5.9116 | 6.0182 | 105.3987 | 27.6041 | 77744.8828
2022-10-27 10:50 | 67.1267 | 17.3654 | 120.422 | 209.8796 | 5.3513 | 5.2544 | 105.4973 | 26.4967 | 77697.6953
2022-10-27 10:55 | 90.6966 | 16.997 | 156.02 | 231.7611 | 5.0816 | 7.1526 | 104.958 | 25.6669 | 76763.125
2022-10-27 11:00 | 111.1978 | 22.1971 | 192.6451 | 332.7818 | 5.4052 | 8.3747 | 105.7717 | 27.436 | 77554.9844
2022-10-27 11:05 | 87.4119 | 20.6505 | 154.6387 | 304.4392 | 5.7623 | 8.3319 | 104.9495 | 26.6981 | 76629.3047
2022-10-27 11:10 | 63.0575 | 19.0433 | 115.7001 | 304.3372 | 5.77 | 7.1885 | 105.1925 | 27.0982 | 76613.4219
2022-10-27 11:15 | 64.2059 | 18.0831 | 116.6602 | 292.1637 | 5.6127 | 6.4186 | 104.4137 | 29.399 | 76623.2266
2022-10-27 11:20 | 92.9908 | 18.5641 | 160.9422 | 343.8369 | 5.4016 | 6.9435 | 105.6069 | 33.3694 | 77290.3516
2022-10-27 11:25 | 85.3509 | 19.0355 | 149.8644 | 331.3342 | 5.4113 | 7.283 | 105.0873 | 29.8937 | 77236.7734
2022-10-27 11:30 | 77.5955 | 18.5197 | 137.3013 | 388.6383 | 5.3746 | 6.7279 | 104.2244 | 33.8698 | 76448.1016
2022-10-27 11:35 | 100.1668 | 19.7704 | 173.3095 | 303.2163 | 5.3344 | 6.409 | 104.2508 | 34.4866 | 76344.2344
2022-10-27 11:40 | 91.9929 | 19.9881 | 160.9982 | 249.4602 | 5.5087 | 8.2162 | 101.7798 | 30.484 | 74775.6797
2022-10-27 11:45 | 88.8315 | 19.0218 | 155.1858 | 289.4011 | 6.5392 | 11.7782 | 103.4815 | 26.9432 | 75918.0391
2022-10-27 11:50 | 105.0665 | 22.0572 | 183.1069 | 394.8029 | 8.4079 | 16.9613 | 106.2722 | 29.5362 | 77669.5156
2022-10-27 11:55 | 93.9496 | 19.2226 | 163.2319 | 365.571 | 10.3358 | 23.7493 | 104.7412 | 27.4325 | 76660
2022-10-27 12:00 | 58.9603 | 19.87 | 110.4068 | 231.6059 | 11.7626 | 21.5681 | 104.0522 | 22.8339 | 76654.1484
2022-10-27 12:05 | 60.7502 | 16.5694 | 109.6894 | 189.0678 | 12.5048 | 18.3761 | 106.6708 | 18.4757 | 79217.7734
2022-10-27 12:10 | 50.2927 | 14.598 | 91.5244 | 174.6829 | 12.181 | 15.6333 | 105.3665 | 17.1364 | 78361.7266
2022-10-27 12:15 | 73.1429 | 12.9491 | 125.229 | 224.4418 | 11.8987 | 15.3348 | 105.9796 | 19.3768 | 78264.6484
2022-10-27 12:20 | 88.1773 | 14.9075 | 150.0689 | 289.8076 | 11.7402 | 15.1442 | 108.19 | 27.3604 | 79073.6484
2022-10-27 12:25 | 88.0952 | 14.931 | 149.9665 | 324.5197 | 11.1746 | 12.3323 | 106.4855 | 30.038 | 78311.9062
2022-10-27 12:30 | 87.2389 | 14.2747 | 147.9976 | 324.5197 | 10.9195 | 11.5278 | 106.0862 | 52.3176 | 78296.6875
2022-10-27 12:35 | 89.3971 | 16.7191 | 153.5863 | 311.7255 | 10.5796 | 10.8937 | 106.3218 | 45.9284 | 78213.4609
2022-10-27 12:40 | 81.3789 | 16.9056 | 141.6461 | 349.6 | 10.2293 | 10.141 | 107.377 | 31.936 | 78309.6719
2022-10-27 12:45 | 82.7157 | 13.6139 | 140.4034 | 349.3668 | 9.9776 | 10.272 | 107.7615 | 26.5693 | 78245.7422
2022-10-27 12:50 | 99.2756 | 14.2509 | 166.4241 | 461.0456 | 9.533 | 9.1995 | 107.5034 | 34.855 | 78131.875
2022-10-27 12:55 | 92.1132 | 18.303 | 159.4974 | 372.9449 | 9.029 | 8.8425 | 106.8539 | 33.6247 | 77941.4219
2022-10-27 13:00 | 70.4828 | 14.688 | 122.8897 | 260.711 | 8.216 | 6.4022 | 106.1432 | 26.6968 | 77844.8125
2022-10-27 13:05 | 69.0986 | 15.0144 | 120.9313 | 235.8814 | 7.3434 | 6.6179 | 106.4836 | 27.1139 | 77844.8125
2022-10-27 13:10 | 98.2967 | 16.0151 | 166.6879 | 323.2189 | 6.9652 | 7.8002 | 106.6267 | 29.9699 | 77938.8984
2022-10-27 13:15 | 91.1537 | 20.4274 | 160.1511 | 298.3559 | 7.1251 | 9.2547 | 106.3994 | 33.4681 | 77938.8984
2022-10-27 13:20 | 78.0142 | 18.7869 | 138.3699 | 248.5465 | 7.4955 | 8.9377 | 106.023 | 27.0369 | 77915.2734
2022-10-27 13:25 | 65.3154 | 18.7317 | 118.8496 | 245.6797 | 7.1593 | 6.8974 | 104.9124 | 24.6097 | 77026.9922
2022-10-27 13:30 | 59.8189 | 15.651 | 107.5016 | 240.5224 | 6.4612 | 6.0152 | 102.9849 | 21.1131 | 75414.0312
2022-10-27 13:35 | 85.8202 | 16.3424 | 147.8907 | 270.7926 | 6.4727 | 6.7444 | 105.7426 | 25.1763 | 77197.4375
2022-10-27 13:40 | 73.3412 | 17.0184 | 129.4384 | 336.1012 | 6.3792 | 6.546 | 107.0543 | 29.9055 | 78074.4453
2022-10-27 13:45 | 61.6427 | 16.184 | 110.6721 | 410.3771 | 6.0749 | 5.437 | 107.1739 | 28.8831 | 77994.3047
2022-10-27 13:50 | 64.7986 | 14.3761 | 113.7017 | 360.3921 | 5.6001 | 4.2271 | 106.7612 | 26.6715 | 77942.7969
2022-10-27 13:55 | 63.8394 | 14.8662 | 112.7215 | 310.6829 | 5.1738 | 4.4276 | 106.7612 | 23.4876 | 77945.2969
2022-10-27 14:00 | 72.5765 | 13.7443 | 124.9921 | 344.414 | 4.9024 | 4.5522 | 106.29 | 28.0525 | 77151.4766
2022-10-27 14:05 | 82.0365 | 14.5346 | 140.283 | 385.1174 | 5.0352 | 5.9516 | 107.1795 | 30.8889 | 77921.625
2022-10-27 14:10 | 97.4849 | 17.1475 | 166.7392 | 409.9638 | 5.4187 | 7.8764 | 107.3498 | 34.6457 | 77912.125
2022-10-27 14:15 | 111.0529 | 18.6236 | 188.8494 | 434.9561 | 6.1018 | 10.0809 | 107.9537 | 36.7451 | 77938.2812
2022-10-27 14:20 | 118.0993 | 19.2964 | 200.3233 | 348.3156 | 6.9016 | 10.4165 | 107.9489 | 26.5939 | 78023.4844
2022-10-27 14:25 | 92.4951 | 20.185 | 161.9649 | 356.2357 | 7.2246 | 9.2916 | 106.1473 | 26.9314 | 77049.3281
2022-10-27 14:30 | 83.8417 | 18.7554 | 147.2709 | 372.1946 | 7.5625 | 9.0593 | 107.2626 | 47.3655 | 77822.6953
2022-10-27 14:35 | 78.1748 | 16.8153 | 136.6443 | 372.5693 | 7.6391 | 8.9698 | 108.3353 | 33.6952 | 77908.5625
2022-10-27 14:40 | 96.9759 | 18.4788 | 167.1269 | 385.6353 | 7.556 | 8.6538 | 108.0626 | 30.8782 | 78035.1094
2022-10-27 14:45 | 93.9256 | 20.1006 | 164.0731 | 397.8077 | 7.5434 | 9.2317 | 107.9332 | 29.2389 | 77987.7422
2022-10-27 14:50 | 100.3278 | 20.5701 | 174.5195 | 409.8262 | 7.6593 | 9.3569 | 107.6543 | 30.1483 | 77902.375
2022-10-27 14:55 | 104.3415 | 19.7274 | 179.6658 | 471.2886 | 7.8244 | 9.4032 | 107.6234 | 34.0146 | 77805.5703
2022-10-27 15:00 | 102.1872 | 22.1228 | 178.7591 | 442.2243 | 8.0658 | 9.8506 | 106.7088 | 35.2895 | 77069.8516
2022-10-27 15:05 | 88.3865 | 18.7317 | 154.3752 | 343.9516 | 8.3264 | 9.2548 | 106.6525 | 30.0786 | 77073.1875
2022-10-27 15:10 | 90.8338 | 18.4664 | 157.6997 | 348.0817 | 8.2005 | 13.5061 | 108.6149 | 32.8415 | 78003.7344
2022-10-27 15:15 | 105.9371 | 20.2368 | 182.6209 | 422.1035 | 8.0101 | 13.8177 | 108.1288 | 30.2425 | 77899.0859
2022-10-27 15:20 | 107.0018 | 19.0944 | 182.9474 | 384.8591 | 8.099 | 10.1929 | 107.8451 | 39.0024 | 77901.625
2022-10-27 15:25 | 114.1735 | 19.2641 | 194.2733 | 434.6642 | 8.2993 | 7.6867 | 107.5408 | 33.8517 | 77932.8438
2022-10-27 15:30 | 100.9282 | 21.7275 | 176.4339 | 385.2471 | 8.2175 | 9.946 | 107.4427 | 31.5256 | 77991.875
2022-10-27 15:35 | 113.3823 | 22.662 | 196.4585 | 409.2769 | 8.0317 | 7.4396 | 107.9634 | 35.0564 | 77835.9922
2022-10-27 15:40 | 96.036 | 20.845 | 168.0524 | 454.8127 | 7.9995 | 6.689 | 106.9488 | 32.6285 | 77147.5625
2022-10-27 15:45 | 87.3606 | 19.8505 | 153.9227 | 358.946 | 8.096 | 7.1516 | 107.1246 | 28.384 | 77687.4141
2022-10-27 15:50 | 102.9265 | 19.3582 | 177.1277 | 429.5084 | 7.8956 | 7.8175 | 106.4334 | 33.0378 | 77018.4844
2022-10-27 15:55 | 92.7128 | 22.013 | 164.1265 | 418.6385 | 7.6891 | 9.0195 | 107.1286 | 34.1831 | 77274.7188
2022-10-27 16:00 | 72.1959 | 18.2539 | 128.7554 | 334.7508 | 7.5234 | 10.0279 | 107.1341 | 31.3476 | 77813.4766
2022-10-27 16:05 | 85.0407 | 18.9249 | 149.2784 | 359.9096 | 7.2151 | 5.0437 | 108.2062 | 37.7905 | 77896.0156
2022-10-27 16:10 | 80.0335 | 17.5485 | 140.2266 | 416.4001 | 6.7917 | 5.2349 | 106.8916 | 34.3089 | 76871.6016
2022-10-27 16:15 | 71.7417 | 18.5703 | 128.7001 | 417.6562 | 6.7214 | 6.1059 | 107.0456 | 33.5353 | 77108.5469
2022-10-27 16:20 | 83.7633 | 17.6197 | 146.0151 | 484.0153 | 6.511 | 6.1158 | 109.0566 | 37.8426 | 77909.6094
2022-10-27 16:25 | 67.3396 | 18.8995 | 121.9586 | 430.0839 | 6.0514 | 4.7903 | 106.3514 | 31.4821 | 77161.8594
2022-10-27 16:30 | 64.1164 | 16.224 | 114.3479 | 462.816 | 5.2628 | 4.2536 | 102.9786 | 32.9952 | 74527.7188
2022-10-27 16:35 | 71.5284 | 16.9043 | 126.5456 | 408.6139 | 5.0191 | 5.3053 | 104.0141 | 31.8503 | 75487.1719
2022-10-27 16:40 | 63.0821 | 16.3041 | 112.9986 | 417.5163 | 5.0504 | 5.2454 | 106.5047 | 34.9166 | 77151.8594
2022-10-27 16:45 | 50.7166 | 14.9861 | 92.5701 | 332.5017 | 4.5932 | 4.4328 | 101.5827 | 26.384 | 74638.3672
2022-10-27 16:50 | 59.805 | 13.575 | 105.2462 | 425.215 | 4.3132 | 3.85 | 103.9261 | 30.4624 | 76383.4375
2022-10-27 16:55 | 67.7043 | 14.8257 | 118.6052 | 539.9058 | 4.1112 | 4.1494 | 103.6205 | 34.1652 | 75450.5625
2022-10-27 17:00 | 72.1529 | 16.8817 | 127.4802 | 480.0771 | 4.2038 | 5.3762 | 103.6003 | 36.2434 | 75488.0391
2022-10-27 17:05 | 71.1703 | 15.7897 | 125.0416 | 436.7778 | 4.4757 | 6.5882 | 105.2837 | 34.651 | 76313.1172
2022-10-27 17:10 | 79.4877 | 16.8874 | 138.7289 | 480.2392 | 4.8631 | 8.0575 | 104.4583 | 36.2557 | 75522.1719
2022-10-27 17:15 | 83.1193 | 18.2473 | 145.6555 | 601.9164 | 5.7211 | 9.2455 | 107.0456 | 38.2819 | 77260.5078
2022-10-27 17:20 | 72.1631 | 16.3095 | 126.9238 | 491.3603 | 6.1799 | 8.8745 | 105.6984 | 34.3608 | 77268.0312
2022-10-27 17:25 | 70.746 | 16.6213 | 124.902 | 503.3057 | 6.3276 | 8.5701 | 105.7957 | 32.6879 | 77240.2188
2022-10-27 17:30 | 62.2014 | 16.29 | 111.6346 | 449.5136 | 6.2313 | 7.5238 | 104.8145 | 34.2384 | 76446.2109
2022-10-27 17:35 | 52.8845 | 15.3407 | 96.5654 | 393.0883 | 6.4273 | 7.7147 | 105.923 | 29.5627 | 77298.1328
2022-10-27 17:40 | 47.6079 | 15.6725 | 88.6475 | 360.1508 | 6.4979 | 8.963 | 107.6545 | 23.9935 | 78152.625
2022-10-27 17:45 | 52.0478 | 13.6767 | 93.4575 | 334.4148 | 6.7725 | 9.007 | 107.1963 | 22.6808 | 77934.3672
2022-10-27 17:50 | 65.0394 | 14.0347 | 113.7295 | 392.6934 | 6.7784 | 8.9631 | 107.8353 | 26.4921 | 77210.4609
2022-10-27 17:55 | 67.882 | 15.9829 | 120.0348 | 347.3817 | 6.8414 | 8.5148 | 108.6799 | 40.1747 | 78060.3125
2022-10-27 18:00 | 63.6938 | 14.0181 | 111.4853 | 326.185 | 6.8545 | 8.2651 | 109.8409 | 25.3446 | 78931.7031
2022-10-27 18:05 | 66.3306 | 15.6672 | 117.3411 | 372.445 | 6.8381 | 8.143 | 109.4905 | 28.1047 | 78106.6172
2022-10-27 18:10 | 63.4772 | 14.2032 | 111.34 | 322.8939 | 6.6473 | 7.314 | 109.3569 | 26.9144 | 78135.3203
2022-10-27 18:15 | 46.2676 | 14.6732 | 85.757 | 322.4606 | 6.351 | 7.0959 | 109.3802 | 26.4095 | 78031.6406
2022-10-27 18:20 | 35.6553 | 12.8885 | 67.5422 | 285.4449 | 6.057 | 6.6647 |  |  | 78094.4688
2022-10-27 18:25 | 37.8347 | 10.9454 | 68.9399 | 298.2559 | 5.5847 | 5.5063 | 108.5785 | 21.0345 | 78208.7109
2022-10-27 18:30 | 46.0859 | 12.5622 | 83.2043 | 322.6776 | 4.9853 | 4.7013 |  |  | 78103.9219
2022-10-27 18:35 | 41.0903 | 11.9737 | 74.9584 | 286.9799 | 4.7535 | 5.0769 |  |  | 78544.4219
2022-10-27 18:40 | 49.9551 | 12.1336 | 88.7065 | 299.3569 | 4.7029 | 5.908 |  |  | 78520.5703
2022-10-27 18:45 | 46.6546 | 14.106 | 85.4558 | 262.0251 | 4.7927 | 6.8607 |  |  | 78549.3828
2022-10-27 18:50 | 34.6106 | 12.4925 | 65.5449 | 185.1264 | 4.6262 | 4.7326 |  |  | 77713.0391
2022-10-27 18:55 | 37.0946 | 11.6969 | 68.5569 | 210.0909 | 4.3998 | 3.8668 |  |  | 77825.6797
2022-10-27 19:00 | 37.6801 | 10.8701 | 68.6275 | 209.81 | 4.4229 | 4.1229 |  |  | 77725.2188
2022-10-27 19:05 | 35.3634 | 10.3868 | 64.5931 | 197.5345 | 4.4192 | 3.6439 | 107.1901 | 16.6447 | 77753.7344
2022-10-27 19:10 | 43.6731 | 11.4854 | 78.2651 | 249.6314 | 4.4437 | 3.8368 |  |  | 78615.5625
2022-10-27 19:15 | 34.2332 | 11.0471 | 63.521 | 321.317 | 4.3387 | 4.1354 | 107.6934 | 44.846 | 77856.5859
2022-10-27 19:20 | 31.1492 | 10.069 | 57.8156 | 271.7923 | 4.1187 | 3.0818 | 107.4879 | 31.7552 | 77840.1406
2022-10-27 19:25 | 28.4232 | 10.8509 | 54.5834 | 212.6136 | 3.9432 | 3.1115 | 108.4717 | 24.9508 | 78814.4453
2022-10-27 19:30 | 32.1234 | 9.3556 | 58.5954 | 224.7437 | 3.5592 | 2.5325 | 108.1191 | 23.2834 | 78683.8203
2022-10-27 19:35 | 27.6447 | 11.0043 | 53.379 | 174.9181 | 3.2517 | 2.6151 | 108.0204 | 19.9407 | 78743.9844
2022-10-27 19:40 | 25.2704 | 9.6838 | 48.2551 | 174.8007 | 3.0831 | 2.6231 | 108.1762 | 20.5566 | 78698.4375
2022-10-27 19:45 | 32.2736 | 9.2037 | 58.6739 | 212.5422 | 2.9275 | 3.094 | 108.7781 | 24.995 | 78807.4766
2022-10-27 19:50 | 30.2162 | 10.1831 | 56.3354 | 224.8946 | 2.8306 | 4.1038 | 108.991 | 21.7248 | 78758.6016
2022-10-27 19:55 | 26.278 | 9.3712 | 49.6512 | 225.1202 | 2.7424 | 5.1812 | 109.2718 | 23.5326 | 78843.6875
2022-10-27 20:00 | 31.4322 | 10.3006 | 58.3148 | 189.5757 | 2.7389 | 6.684 | 110.5957 | 21.3917 | 79671.4688
2022-10-27 20:05 | 26.1708 | 9.2068 | 49.4868 | 112.5601 | 2.8552 | 7.1086 | 109.2147 | 17.1767 | 78850.8594
2022-10-27 20:10 | 23.4815 | 9.2037 | 45.197 | 187.5372 | 2.9031 | 6.1776 | 109.5208 | 24.995 | 78819.5391
2022-10-27 20:15 | 26.0462 | 9.8579 | 49.6181 | 162.4785 | 2.8463 | 4.8808 | 109.4846 | 18.4251 | 78801.9609
2022-10-27 20:20 | 27.2617 | 9.5421 | 51.1652 | 237.7867 | 2.762 | 3.8198 | 109.6884 | 18.1344 | 78903.8594
2022-10-27 20:25 | 28.6937 | 10.2903 | 54.439 | 138.8828 | 2.8683 | 4.6289 | 110.7157 | 16.2796 | 79602.5703
2022-10-27 20:30 | 19.1927 | 9.2038 | 38.6231 | 87.5178 | 2.8473 | 4.2758 | 109.8641 | 14.913 | 78830.8672
2022-10-27 20:35 | 24.9625 | 9.4827 | 47.746 | 126.5537 | 2.7803 | 4.8086 | 111.3806 | 17.062 | 79795.6797
2022-10-27 20:40 | 24.2949 | 9.8088 | 47.2152 | 139.1156 | 2.729 | 4.6076 | 111.1324 | 16.9974 | 79742.0625
2022-10-27 20:45 | 20.5867 | 9.3007 | 40.6906 | 138.9762 | 2.6597 | 4.311 | 111.1365 | 15.4415 | 79663.4062
2022-10-27 20:50 | 16.2067 | 8.3904 | 33.2327 | 150.181 | 2.5644 | 4.0032 | 109.9172 | 14.1395 | 78923.0469
2022-10-27 20:55 | 23.3665 | 8.7078 | 44.5248 | 162.4785 | 2.5236 | 4.294 | 109.713 | 13.6482 | 78804.3828
2022-10-27 21:00 | 20.7089 | 9.307 | 41.0504 | 139.0696 | 2.7137 | 4.1597 | 110.749 | 15.4519 | 79716.9766
2022-10-27 21:05 | 29.2939 | 8.9806 | 53.717 | 164.4646 | 2.7892 | 4.807 | 110.9385 | 17.9595 | 79768.8672
2022-10-27 21:10 | 23.7198 | 9.8711 | 46.3942 | 162.6962 | 2.8375 | 5.1956 | 109.4025 | 17.819 | 78908.7109
2022-10-27 21:15 | 27.9056 | 9.8711 | 52.6459 | 162.6962 | 2.769 | 4.0508 | 109.7456 | 17.1357 | 78906.2891
2022-10-27 21:20 | 22.5392 | 8.3904 | 42.9393 | 212.7565 | 2.6543 | 3.9765 | 109.7456 | 21.2882 | 78906.2891
2022-10-27 21:25 | 25.0246 | 8.5607 | 46.9193 | 275.5171 | 2.6142 | 3.8577 | 109.8766 | 20.6187 | 78959.3594
2022-10-27 21:30 | 22.6833 | 8.9836 | 43.7533 | 177.1752 | 2.5806 | 4.1824 | 110.4553 | 16.7431 | 79797.9766
2022-10-27 21:35 | 38.2034 | 8.8172 | 67.2105 | 189.8306 | 2.4546 | 4.2064 | 110.1083 | 16.6368 | 79793.1094
2022-10-27 21:40 | 28.8891 | 12.8185 | 57.1007 | 202.6223 | 2.8128 | 7.0319 | 109.9509 | 17.0735 | 79834.6094
2022-10-27 21:45 | 18.4505 | 8.8172 | 37.0988 | 164.5199 | 3.4047 | 7.0569 | 109.877 | 17.8061 | 79785.7969
2022-10-27 21:50 | 15.4272 | 8.6596 | 32.3069 | 114.0134 | 3.3332 | 4.7575 | 109.93 | 17.026 | 79880.8672
2022-10-27 21:55 | 17.3478 | 8.3098 | 34.7349 | 101.1416 | 3.0433 | 3.8634 | 110.1135 | 17.3635 | 79719.1406
2022-10-27 22:00 | 14.7456 | 7.9774 | 30.58 | 88.4989 | 2.7253 | 2.8537 | 110.2869 | 15.9829 | 79728.7031
2022-10-27 22:05 | 25.2966 | 7.8217 | 46.5972 | 101.277 | 2.4916 | 2.9662 | 110.3767 | 16.0043 | 79829.4766
2022-10-27 22:10 | 27.1605 | 9.1592 | 50.9583 | 139.3497 | 2.7873 | 4.9421 | 109.9879 | 17.3984 | 79868.7422
2022-10-27 22:15 | 16.9539 | 8.6625 | 34.65 | 76.0345 | 3.0365 | 4.9058 | 109.6775 | 14.5834 | 79898.0859
2022-10-27 22:20 | 16.1049 | 8.3933 | 33.0795 | 87.6356 | 2.905 | 3.9614 | 108.7534 | 13.6186 | 78931.9922
2022-10-27 22:25 | 16.9369 | 7.6553 | 33.6168 | 164.5763 | 2.7892 | 2.8881 | 109.6833 | 12.8673 | 79814.4141
2022-10-27 22:30 | 15.4221 | 8.3238 | 31.9633 | 75.9839 | 2.6984 | 3.4397 | 109.5466 | 12.4462 | 79843.6953
2022-10-27 22:35 | 28.2656 | 8.4017 | 51.7283 | 62.6597 | 2.5388 | 3.6715 | 108.8625 | 12.7901 | 79019.5156
2022-10-27 22:40 | 29.027 | 9.4986 | 53.9922 | 76.0601 | 2.5312 | 3.866 | 109.8303 | 12.6716 | 79925.0781
2022-10-27 22:45 | 20.635 | 8.3237 | 39.9539 | 63.3195 | 2.5261 | 3.6609 | 109.9509 | 13.7758 | 79851.5547
2022-10-27 22:50 | 22.5901 | 8.4903 | 43.1172 | 75.9839 | 2.4521 | 3.0453 | 110.1832 | 14.6801 | 79858.0781
2022-10-27 22:55 | 22.0618 | 8.6625 | 42.4796 | 76.0345 | 2.4587 | 3.3375 | 109.8512 | 15.5415 | 79912.4609
2022-10-27 23:00 | 12.7027 | 8.321 | 27.7921 | 37.9792 | 2.4299 | 3.1015 | 109.5098 | 12.0166 | 79840.7109
2022-10-27 23:05 | 9.8931 | 7.6656 | 22.9967 | 50.7067 | 2.2429 | 2.7567 | 109.8303 | 11.5003 | 79951.2656
2022-10-27 23:10 | 8.4713 | 7.1585 | 20.1436 | 25.328 | 2.0651 | 2.8358 | 110.4726 | 11.0633 | 79867.6016
2022-10-27 23:15 | 8.0369 | 7.1585 | 19.4776 | 25.328 | 1.8446 | 1.7756 | 110.9934 | 10.9037 | 79881.7656
2022-10-27 23:20 | 8.4798 | 6.8323 | 19.8305 | 25.3534 | 1.5009 | 1.3725 | 111.5102 | 10.8614 | 79967.7734
2022-10-27 23:25 | 5.3701 | 6.5852 | 14.8167 | 12.5236 | 1.249 | 0.69282 | 110.7358 | 10.625 | 79003.1641
2022-10-27 23:30 | 6.1989 | 6.3346 | 16.0031 | 12.681 | 1.115 | 0.07894 | 112.5329 | 10.7053 | 79985.2969
2022-10-27 23:35 | 6.9555 | 6.4969 | 17.1585 | 12.6725 | 1.0968 | 0.85963 | 112.7475 | 10.9643 | 79928.5391
2022-10-27 23:40 | 7.1777 | 6.3346 | 17.3368 | 25.3621 | 1.0078 | 1.3141 | 113.7507 | 11.1314 | 79991.8672
2022-10-27 23:45 | 10.9698 | 6.2644 | 23.0793 | 50.1619 | 0.96638 | 1.4642 | 112.8335 | 12.1141 | 79105.0625
2022-10-27 23:50 | 12.6367 | 6.5689 | 25.9389 | 51.252 | 0.93658 | 0.77716 | 115.2854 | 13.5613 | 80827.6094
2022-10-27 23:55 | 28.4984 | 8.4331 | 51.9478 | 38.4908 | 1.0276 | 1.6562 | 115.2064 | 12.2863 | 80934.2734
2022-10-28 | 20.212 | 8.7342 | 39.5512 | 37.6088 | 1.2015 | 2.315 | 111.8789 | 11.1623 | 79078.3984
2022-10-28 00:05 | 16.4161 | 7.499 | 32.6622 | 25.3536 | 1.2635 | 2.8132 | 113.5386 | 10.968 | 79974.25
2022-10-28 00:10 | 11.9547 | 7.3299 | 25.6545 | 12.6725 | 1.1734 | 2.1003 | 113.6741 | 10.6981 | 79961.2031
2022-10-28 00:15 | 10.2228 | 6.668 | 22.3378 | 12.6811 | 1.0449 | 0.99561 | 113.9825 | 11.0249 | 80015.1328
2022-10-28 00:20 | 9.48 | 6.6052 | 21.3016 | 12.5615 | 1.0058 | 1.2694 | 113.0803 | 13.7172 | 79259.7188
2022-10-28 00:25 | 10.4368 | 6.6658 | 22.6636 | 12.6768 | 1.0653 | 1.1146 | 114.2337 | 18.5816 | 79985.8438
2022-10-28 00:30 | 7.8407 | 7.3446 | 19.5301 | 12.6981 | 1.0453 | 0.62124 | 114.2514 | 18.1862 | 80118.9297
2022-10-28 00:35 | 4.8461 | 6.4379 | 13.8661 | 12.5573 | 0.89804 | 1.4544 | 112.6979 | 14.8201 | 79232.9922
2022-10-28 00:40 | 3.3373 | 6.2707 | 11.3862 | 12.5531 | 0.78064 | 0.39032 | 112.6599 | 12.9698 | 79208.5703
2022-10-28 00:45 | 2.7234 | 6.5122 | 10.5197 | 12.7024 | 0.59145 | 0.28587 | 114.1158 | 11.0968 | 80157.4922
2022-10-28 00:50 | 3.6603 | 5.7757 | 11.3863 | 12.5532 | 0.36117 | 0.64425 | 112.7183 | 10.1229 | 79215
2022-10-28 00:55 | 3.2329 | 5.7815 | 10.737 | 12.5658 | 0.28308 | 0.43926 | 112.8313 | 9.7108 | 79295.5859
2022-10-28 01:00 | 4.5692 | 5.503 | 12.34 | 0 | 0.30548 | 0.098542 | 114.0789 | 9.75 | 80046.7188
2022-10-28 01:05 | 10.1243 | 7.8428 | 23.3617 | 0 | 0.32541 | 0.39444 | 114.504 | 9.8632 | 80103.0625
2022-10-28 01:10 | 5.006 | 6.5057 | 14.0123 | 0 | 0.35487 | 0.50274 | 114.8713 | 9.4335 | 80080.6406
2022-10-28 01:15 | 3.5187 | 6.2363 | 11.6299 | 12.8217 | 0.39854 | 0.4085 | 116.3016 | 9.4778 | 80923.6328
2022-10-28 01:20 | 3.0174 | 5.7815 | 10.4066 | 0 | 0.46823 | 0.87793 | 114.2668 | 8.972 | 79304.6406
2022-10-28 01:25 | 3.5924 | 5.6735 | 11.1801 | 0 | 0.62081 | 1.1332 | 115.953 | 9.3832 | 80114.8672
2022-10-28 01:30 | 3.5598 | 5.7873 | 11.2439 | 0 | 0.63407 | 1.3364 | 115.1873 | 9.4565 | 79387.2656
2022-10-28 01:35 |  |  |  |  | 0.517 | 0.72185 |  |  | 79371.6953
2022-10-28 01:40 |  |  |  |  | 0.3853 | 0.33714 |  |  | 78517.7734
2022-10-28 01:45 |  |  |  |  | 0.36628 | 0 |  |  | 78411.5312
2022-10-28 01:50 |  |  |  |  | 0.25999 | 0 |  |  | 78415.9531
2022-10-28 01:55 |  |  |  |  | 0.17529 | 0.26294 |  |  | 79306.6797
2022-10-28 02:00 |  |  |  |  | 0.10709 | 0.30179 |  |  | 79360.5234
2022-10-28 02:05 |  |  |  |  | 0.048675 | 0.029205 |  |  | 79284.3828
2022-10-28 02:10 |  |  |  |  | 0.069627 | 0 |  |  | 81069.375
2022-10-28 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80213.6875
2022-10-28 02:20 | 4.6874 | 10.6941 | 18.0462 | 12.7111 | 0 | 0 |  | 82.9092 | 80267.9141
2022-10-28 02:25 | 8.7348 | 13.389 | 26.778 | 12.5743 | 0 | 0 | 119.5154 | 7.9746 | 79400.75
2022-10-28 02:30 | 8.1093 | 11.9395 | 24.3696 | 0 | 0 | 0.10592 | 118.3699 | 7.3158 | 78575.0625
2022-10-28 02:35 | 13.165 | 11.0823 | 31.0967 | 0 | 0.048741 | 0.65313 | 119.4811 | 7.3458 | 79465.3594
2022-10-28 02:40 | 8.7377 | 10.5825 | 23.976 | 0 | 0.18515 | 0.51648 | 119.5557 | 7.449 | 79442.9688
2022-10-28 02:45 | 4.9572 | 9.4156 | 17.0142 | 0 | 0.2724 | 0.70045 | 119.4359 | 7.2304 | 79368.7109
2022-10-28 02:50 | 3.3782 | 9.5212 | 14.5323 | 0 | 0.33448 | 0.95424 | 120.833 | 7.5783 | 80256.2969
2022-10-28 02:55 | 3.5961 | 8.5189 | 13.8642 | 0 | 0.33448 | 0.11805 | 121.0072 | 8.3788 | 80258.5312
2022-10-28 03:00 | 5.2307 | 9.0201 | 16.8709 | 0 | 0.39416 | 0.43358 | 120.7749 | 7.6851 | 80254.3047
2022-10-28 03:05 | 3.527 | 8.6164 | 14.0227 | 0 | 0.32835 | 0.10945 | 121.3339 | 7.7729 | 81180.9062
2022-10-28 03:10 | 5.9558 | 7.4387 | 16.568 | 0 | 0.35844 | 0.16926 | 121.4146 | 7.8321 | 81235.9375
2022-10-28 03:15 | 4.2514 | 7.6864 | 14.203 | 0 | 0.37395 | 0.18698 | 119.5379 | 7.2606 | 80287.8984
2022-10-28 03:20 | 5.345 | 7.8587 | 16.0518 | 0 | 0.21679 | 0.40402 | 119.8499 | 7.9065 | 80338.125
2022-10-28 03:25 | 5.1838 | 7.7768 | 15.8917 | 0 | 0.1096 | 0.2192 | 121.1795 | 7.6161 | 81231.6875
2022-10-28 03:30 | 6.1764 | 8.1149 | 17.5823 | 0 | 0.02986 | 0 | 121.0032 | 7.6161 | 81233.9609
2022-10-28 03:35 | 6.7677 | 6.8601 | 17.2338 | 0 | 0.13805 | 0.91705 | 119.8728 | 8.3929 | 80396.9609
2022-10-28 03:40 | 6.5428 | 8.1904 | 18.2195 | 0 | 0.27591 | 1.1529 | 119.8689 | 7.6903 | 80324
2022-10-28 03:45 | 5.1269 | 6.6883 | 14.5471 | 0 | 0.31512 | 0.22649 | 119.4444 | 8.0134 | 80351.1641
2022-10-28 03:50 | 7.5268 | 7.1899 | 18.8945 | 0 | 0.29592 | 0.78913 | 120.1419 | 9.1887 | 80344.7422
2022-10-28 03:55 | 5.3415 | 7.6864 | 15.874 | 0 | 0.3943 | 0.90688 | 119.596 | 8.9689 | 80290.4297
2022-10-28 04:00 | 7.7154 | 6.9269 | 18.9222 | 0 | 0.39867 | 0.93688 | 120.453 | 8.6366 | 81178.9297
2022-10-28 04:05 | 18.223 | 6.8578 | 34.9578 | 0 | 0.43329 | 1.1128 | 118.2624 | 8.871 | 80369.7812
2022-10-28 04:10 | 21.7004 | 7.689 | 40.7849 | 12.7154 | 0.45314 | 1.4382 | 118.3 | 9.506 | 80313.0781
2022-10-28 04:15 | 16.9192 | 8.0313 | 33.9657 | 12.7281 | 0.86833 | 2.5754 | 118.1279 | 10.0501 | 80388.2266
2022-10-28 04:20 | 16.139 | 8.3576 | 33.0959 | 25.4307 | 1.5985 | 3.7003 | 117.6028 | 18.5848 | 80308.8594
2022-10-28 04:25 | 18.2045 | 8.2868 | 36.1912 | 51.4599 | 2.0923 | 2.7699 | 118.2223 | 23.018 | 81259.4766
2022-10-28 04:30 | 26.7255 | 8.026 | 48.8246 | 76.318 | 2.2597 | 2.9208 | 117.1194 | 18.0568 | 80334.0781
2022-10-28 04:35 | 38.0574 | 9.0262 | 67.5291 | 50.8615 | 2.3871 | 3.6399 | 116.9636 | 17.0361 | 80304.6406
2022-10-28 04:40 | 23.8813 | 8.5247 | 45.1308 | 76.2922 | 2.3378 | 2.8804 | 115.3948 | 14.259 | 80309.1953
2022-10-28 04:45 | 31.7219 | 10.0257 | 58.6502 | 38.1332 | 2.1716 | 2.7342 | 114.136 | 14.0406 | 80284.3281
2022-10-28 04:50 | 38.9334 | 10.8199 | 70.4983 | 51.4425 | 2.1743 | 3.411 | 115.3615 | 13.1796 | 81221.2109
2022-10-28 04:55 | 40.5518 | 12.1979 | 74.3571 | 50.8443 | 2.3204 | 4.0583 | 113.5552 | 11.745 | 80271.3438
2022-10-28 05:00 | 31.3949 | 11.5295 | 59.6528 | 76.2664 | 2.4101 | 3.388 | 112.5678 | 11.4781 | 80284.7344
2022-10-28 05:05 | 44.8032 | 12.0308 | 80.7067 | 177.955 | 2.5081 | 3.9003 | 113.3229 | 15.749 | 80280.5703
2022-10-28 05:10 | 45.8933 | 13.0334 | 83.5473 | 241.5103 | 3.0906 | 5.5394 | 112.9744 | 16.9235 | 80285.1797
2022-10-28 05:15 | 57.1593 | 12.206 | 99.8218 | 228.9514 | 3.6658 | 5.6617 | 113.0495 | 19.1785 | 80344.2422
2022-10-28 05:20 | 56.633 | 13.2137 | 100.0228 | 241.7526 | 3.8252 | 4.2304 | 113.4947 | 16.8871 | 80378.3203
2022-10-28 05:25 | 69.7509 | 14.2221 | 121.1388 | 267.2906 | 3.8746 | 4.5665 |  |  | 80399.1016
2022-10-28 05:30 | 76.2745 | 14.05 | 130.9663 | 229.0287 | 4.1442 | 5.8059 |  |  | 80371.9219
2022-10-28 05:35 | 79.7146 | 15.1902 | 137.3796 | 241.2657 | 4.4123 | 6.6431 |  |  | 80215.9453
2022-10-28 05:40 | 84.1274 | 15.3675 | 144.321 | 228.722 | 4.5383 | 5.626 |  |  | 80274.7969
2022-10-28 05:45 | 93.6033 | 16.3645 | 159.8431 | 301.7854 | 4.607 | 6.1915 |  |  | 79432.1719
2022-10-28 05:50 | 112.7914 | 15.3829 | 188.2736 | 356.1465 | 4.8334 | 6.5433 |  |  | 80352.3438
2022-10-28 05:55 | 104.7193 | 21.0679 | 181.5854 | 317.988 | 5.1101 | 7.2056 |  |  | 80354.6797
2022-10-28 06:00 | 86.0662 | 18.8942 | 150.8196 | 292.549 | 5.3725 | 7.569 |  |  | 80354.6797
2022-10-28 06:05 | 100.3221 | 16.5352 | 170.3125 | 339.6195 | 5.3663 | 7.0768 | 112.7732 | 22.2941 | 79463.7891
2022-10-28 06:10 | 109.7545 | 21.0703 | 189.4692 | 285.7776 | 5.4221 | 7.1135 |  |  | 78484.625
2022-10-28 06:15 | 112.7656 | 20.676 | 193.5271 | 339.7343 | 6.0137 | 8.6778 | 113.0413 | 24.944 | 79475.0625
2022-10-28 06:20 | 116.6316 | 22.368 | 201.1451 | 304.7567 | 6.7311 | 9.815 | 113.3241 | 24.3196 | 80203.1562
2022-10-28 06:25 | 88.8322 | 18.8562 | 155.0213 | 266.572 | 6.9433 | 8.2786 | 113.1699 | 21.3791 | 80185.4609
2022-10-28 06:30 | 92.4161 | 18.5132 | 160.1719 | 276.6336 | 6.4599 | 6.2641 | 112.333 | 34.1165 | 79442.2812
2022-10-28 06:35 | 90.4751 | 18.1826 | 156.7007 | 301.782 | 6.1565 | 6.0586 | 112.1606 | 42.7776 | 79435.3203
2022-10-28 06:40 | 99.3259 | 17.3387 | 169.589 | 276.3564 | 5.7845 | 5.9509 | 111.7612 | 33.6602 | 79366.2812
2022-10-28 06:45 | 100.2544 | 17.7059 | 171.5464 | 254.1328 | 5.5568 | 6.1698 | 112.8769 | 25.67 | 80284.1641
2022-10-28 06:50 | 82.5823 | 17.4769 | 144.2253 | 260.9274 | 5.5221 | 7.5953 | 110.7735 | 23.3269 | 78509.0078
2022-10-28 06:55 | 85.4857 | 17.6807 | 148.7163 | 289.1102 | 5.6298 | 7.7839 | 111.893 | 22.6486 | 79427.8984
2022-10-28 07:00 | 81.4837 | 18.8687 | 143.7698 | 279.4518 | 5.545 | 7.7294 | 113.013 | 24.9677 | 80261.7891
2022-10-28 07:05 | 78.8021 | 15.2021 | 135.9928 | 276.5402 | 5.4481 | 6.661 | 111.4334 | 22.2263 | 79423.2266
2022-10-28 07:10 | 103.2379 | 18.0051 | 176.4171 | 213.618 | 5.4554 | 6.7875 | 111.1087 | 20.8994 | 79387.8828
2022-10-28 07:15 | 78.2659 | 16.997 | 136.9658 | 175.7445 | 5.4793 | 6.9666 | 110.8827 | 18.1896 | 79309.6484
2022-10-28 07:20 | 86.9598 | 18.0399 | 151.335 | 254.1328 | 5.5265 | 7.3092 | 112.7608 | 20.0663 | 80285.0078
2022-10-28 07:25 | 100.2944 | 19.9806 | 173.7155 | 263.7921 | 5.5123 | 7.7741 | 110.9564 | 23.1609 | 79372.8359
2022-10-28 07:30 | 94.6926 | 16.5129 | 161.6611 | 339.1613 | 5.7318 | 8.1086 | 111.8175 | 25.4296 | 79377.5312
2022-10-28 07:35 | 73.6398 | 17.7633 | 130.641 | 282.5391 | 5.7967 | 8.5849 | 109.1814 | 25.0231 | 77617.4297
2022-10-28 07:40 | 74.1885 | 16.1755 | 129.8943 | 236.1545 | 6.059 | 8.4244 | 109.7306 | 20.881 | 78525.8047
2022-10-28 07:45 | 77.9732 | 16.0013 | 135.5215 | 186.312 | 6.0646 | 8.2928 | 109.5431 | 17.6847 | 78468.1797
2022-10-28 07:50 | 75.8988 | 17.6224 | 133.9628 | 248.2508 | 6.0702 | 7.8904 | 109.6404 | 18.5071 | 78407.9609
2022-10-28 07:55 | 76.5896 | 16.7944 | 134.3552 | 233.4018 | 5.8063 | 6.9561 | 108.62 | 17.6968 | 77624.3594
2022-10-28 08:00 | 74.2469 | 18.2416 | 132.0499 | 282.4438 | 5.611 | 6.8557 | 108.5834 | 20.0633 | 77594.5078
2022-10-28 08:05 | 96.7503 | 15.3251 | 163.787 | 315.7367 | 5.3741 | 6.7105 | 107.3769 | 28.154 | 76732.3516
2022-10-28 08:10 | 106.5091 | 19.0552 | 182.1546 | 405.3821 | 5.6837 | 8.8754 | 108.9568 | 29.8214 | 77631.0078
2022-10-28 08:15 | 104.4727 | 16.4494 | 176.5889 | 466.1787 | 6.1383 | 9.3225 | 109.2594 | 32.6153 | 77526.0859
2022-10-28 08:20 | 104.7878 | 21.7458 | 182.3683 | 463.6851 | 6.5916 | 10.3918 | 111.7839 | 33.265 | 79167.7969
2022-10-28 08:25 | 64.5579 | 17.5959 | 116.5526 | 282.4438 | 6.3717 | 7.8856 | 108.2467 | 20.7854 | 77579.1406
2022-10-28 08:30 | 66.3423 | 14.9879 | 116.6796 | 220.6727 | 5.9616 | 6.623 | 107.7853 | 18.2276 | 77464.5156
2022-10-28 08:35 | 85.9372 | 14.9908 | 146.7184 | 206.2364 | 5.2829 | 5.2165 | 106.6041 | 24.0496 | 76660.0625
2022-10-28 08:40 | 87.1857 | 18.0208 | 151.5027 | 206.2364 | 5.0028 | 5.4955 | 106.2715 | 30.1129 | 76653.1328
2022-10-28 08:45 | 80.9012 | 17.1327 | 141.141 | 297.8983 | 4.9876 | 5.6849 | 109.4126 | 37.4309 | 78440.6719
2022-10-28 08:50 | 79.9694 | 15.1595 | 137.7395 | 235.5998 | 4.873 | 5.6674 | 108.453 | 25.1546 | 78381.1484
2022-10-28 08:55 | 83.7999 | 15.7775 | 144.229 | 242.4675 | 4.7248 | 6.2682 | 106.6984 | 26.1719 | 76624.5703
2022-10-28 09:00 | 90.1319 | 19.4105 | 157.568 | 285.3897 | 5.0103 | 7.3556 | 109.4324 | 65.7687 | 78433.1406
2022-10-28 09:05 | 93.8248 | 17.6104 | 161.4283 | 310.1017 | 5.2552 | 7.278 | 109.6223 | 46.3664 | 78409.0859
2022-10-28 09:10 | 96.8675 | 16.4095 | 165.0507 | 230.2666 | 5.4084 | 7.7195 | 106.8286 | 28.2501 | 76585.9844
2022-10-28 09:15 | 93.0355 | 19.8425 | 162.4506 | 196.3503 | 5.6531 | 7.3298 | 107.2205 | 20.6683 | 77553.6484
2022-10-28 09:20 | 71.9383 | 18.0558 | 128.3254 | 196.2181 | 5.812 | 8.1675 | 107.4845 | 19.5212 | 77503.7734
2022-10-28 09:25 | 78.5906 | 15.9654 | 136.4319 | 220.8197 | 5.6185 | 6.443 | 107.2965 | 20.3007 | 77529.875
2022-10-28 09:30 | 91.3928 | 18.4072 | 158.4973 | 285.0077 | 5.4482 | 6.3789 | 108.6064 | 28.0001 | 78328.3906
2022-10-28 09:35 | 89.4124 | 19.3261 | 156.3807 | 257.2782 | 5.4003 | 6.2621 | 106.9289 | 27.5802 | 77439.2109
2022-10-28 09:40 | 109.943 | 18.9261 | 187.4506 | 350.5426 | 5.475 | 5.1518 | 109.6688 | 26.2381 | 79138.2344
2022-10-28 09:45 | 104.8705 | 20.5517 | 181.3009 | 436.2945 | 5.5503 | 9.279 | 106.9948 | 31.9149 | 76573.0859
2022-10-28 09:50 | 97.4583 | 21.6596 | 171.0471 | 327.1108 | 6.5042 | 13.1033 | 106.073 | 27.9353 | 76513.1641
2022-10-28 09:55 | 89.0515 | 17.7274 | 154.0675 | 245.1901 | 6.9655 | 10.2755 | 106.608 | 20.6475 | 77427.8281
2022-10-28 10:00 | 89.8143 | 17.4122 | 155.2455 | 309.4783 | 6.992 | 8.2236 | 108.214 | 26.3601 | 78203.9375
2022-10-28 10:05 | 91.787 | 19.5409 | 160.2352 | 309.6867 | 6.4909 | 4.0302 | 108.0038 | 21.3312 | 78281.8125
2022-10-28 10:10 | 76.0936 | 18.2198 | 134.8587 | 247.4994 | 5.9908 | 4.2003 | 107.499 | 21.3097 | 78212.3672
2022-10-28 10:15 | 90.6285 | 17.7274 | 156.646 | 245.19 | 5.4117 | 4.8466 | 106.9441 | 20.493 | 77481.2109
2022-10-28 10:20 | 100.4251 | 18.7328 | 172.668 | 260.2225 | 5.1021 | 6.0896 | 108.2659 | 21.1821 | 78318.1484
2022-10-28 10:25 | 100.749 | 19.4068 | 173.8385 | 300.263 | 5.1063 | 6.4588 | 108.9662 | 23.0677 | 79065.8281
2022-10-28 10:30 | 75.4277 | 19.7357 | 135.1894 | 262.7301 | 5.062 | 4.9151 | 108.7375 | 26.9561 | 79073.1016
2022-10-28 10:35 | 82.11 | 19.2746 | 145.3005 | 325.8303 | 5.0262 | 6.0158 | 109.0343 | 26.3171 | 79199.4141
2022-10-28 10:40 | 72.0278 | 18.1865 | 128.5933 | 281.5912 | 5.0833 | 7.1262 | 106.0737 | 21.9568 | 77375.4062
2022-10-28 10:45 | 92.6708 | 19.2358 | 161.4494 | 275.1485 | 5.559 | 9.1277 | 108.6438 | 25.3187 | 79028.3359
2022-10-28 10:50 | 85.1342 | 19.065 | 149.3973 | 300.0612 | 6.0019 | 8.2147 | 109.1214 | 27.8307 | 79006.6484
2022-10-28 10:55 | 70.2897 | 18.3597 | 126.2633 | 281.7789 | 6.0732 | 6.8983 | 106.6483 | 29.6897 | 77417.2891
2022-10-28 11:00 | 64.736 | 14.9809 | 114.2105 | 236.9485 | 5.8466 | 7.3237 | 98.0156 | 23.6475 | 71303.9062
2022-10-28 11:05 | 74.6777 | 16.6068 | 131.0755 | 169.1921 | 5.9194 | 9.5294 | 97.6218 | 18.9021 | 71278.9141
2022-10-28 11:10 | 80.4821 | 16.9797 | 140.3455 | 240.0439 | 6.3194 | 15.1218 | 99.0348 | 19.8276 | 72231.9688
2022-10-28 11:15 | 65.8163 | 14.3703 | 115.2558 | 200.7855 | 6.4861 | 16.3073 | 96.6443 | 18.2715 | 70491.9062
2022-10-28 11:20 | 90.7958 | 16.7663 | 155.9414 | 248.3138 | 6.5432 | 11.7405 | 98.1511 | 21.4746 | 71335.6562
2022-10-28 11:25 | 94.1464 | 20.5516 | 164.8626 | 353.7575 | 6.4876 | 11.0755 | 99.1298 | 23.2932 | 72133.2656
2022-10-28 11:30 | 67.8072 | 18.4452 | 122.3825 | 211.5857 | 6.3766 | 10.1956 | 96.4318 | 18.2877 | 70398.0781
2022-10-28 11:35 | 91.1763 | 14.1124 | 154.0225 | 277.0442 | 6.0954 | 8.5716 | 99.8542 | 18.5204 | 72992.1797
2022-10-28 11:40 | 68.5601 | 16.8976 | 121.9891 | 270.6151 | 5.5995 | 9.3561 | 97.537 | 19.4166 | 71305.9766
2022-10-28 11:45 | 67.2109 | 14.5462 | 117.5695 | 319.4156 | 5.6472 | 11.2674 | 98.471 | 19.4524 | 72144.9062
2022-10-28 11:50 | 84.7207 | 15.548 | 145.411 | 315.4012 | 5.6299 | 10.8874 | 97.4908 | 22.4723 | 71217.1406
2022-10-28 11:55 | 76.1388 | 18.1513 | 134.8596 | 285.287 | 6.2567 | 12.5672 | 98.7122 | 20.9446 | 72150.6719
2022-10-28 12:00 | 84.1772 | 19.4819 | 148.5117 | 228.0009 | 6.427 | 9.8781 | 98.3528 | 20.7321 | 72084.3984
2022-10-28 12:05 | 97.1802 | 18.1331 | 167.0943 | 250.8009 | 6.5545 | 8.9967 | 98.8216 | 22.5037 | 72100.0234
2022-10-28 12:10 | 88.2834 | 22.9286 | 158.2526 | 250.801 | 6.5006 | 11.8071 | 98.6133 | 20.3491 | 72118.5781
2022-10-28 12:15 | 82.6643 | 18.6514 | 145.3622 | 258.9926 | 6.2156 | 8.4822 | 97.1493 | 20.1474 | 71222.8438
2022-10-28 12:20 | 75.0853 | 16.233 | 131.3264 | 222.4976 | 6.2298 | 9.4192 | 96.7414 | 16.4937 | 70348.4297
2022-10-28 12:25 | 75.3599 | 18.4944 | 134.0087 | 184.5102 | 6.4032 | 9.237 | 99.4903 | 18.1143 | 72943.2656
2022-10-28 12:30 | 74.6458 | 16.1957 | 130.6155 | 193.93 | 5.8732 | 4.5461 | 98.4705 | 18.4941 | 72155.9453
2022-10-28 12:35 | 75.722 | 17.3954 | 133.4647 | 193.93 | 5.5829 | 6.66 | 98.8354 | 19.7877 | 72176.8125
2022-10-28 12:40 | 64.5584 | 16.9728 | 115.7786 | 195.9763 | 5.6747 | 11.0044 | 99.7203 | 17.7209 | 72968.0391
2022-10-28 12:45 | 65.9995 | 14.7656 | 116.0782 | 222.423 | 5.3905 | 5.9777 | 96.0483 | 20.692 | 70385.75
2022-10-28 12:50 | 69.3876 | 16.7158 | 123.0756 | 247.566 | 5.44 | 4.9439 | 97.0842 | 24.6238 | 71217.9219
2022-10-28 12:55 | 72.4036 | 18.2012 | 129.1839 | 225.1354 | 5.4241 | 9.3416 | 96.7567 | 24.443 | 71227.9844
2022-10-28 13:00 | 66.5717 | 16.3737 | 118.4173 | 177.9384 | 5.2625 | 8.6686 | 95.286 | 17.2356 | 70378.9219
2022-10-28 13:05 | 67.8271 | 16.3292 | 120.2971 | 262.1121 | 5.0824 | 7.5027 | 97.4341 | 20.5815 | 72143.5234
2022-10-28 13:10 | 65.6112 | 16.3129 | 116.8841 | 261.8495 | 4.9709 | 6.254 | 97.4926 | 21.8997 | 72063.4531
2022-10-28 13:15 | 65.9702 | 13.1832 | 114.4545 | 227.9236 | 4.7719 | 5.5702 | 97.6424 | 20.4379 | 72141.1406
2022-10-28 13:20 | 65.123 | 14.9659 | 114.9385 | 193.5409 | 4.7947 | 7.3356 | 97.3365 | 17.7397 | 72056.3359
2022-10-28 13:25 | 68.4821 | 15.2225 | 120.1944 | 470.4344 | 4.9386 | 7.3889 | 103.9572 | 51.1688 | 76370.2109
2022-10-28 13:30 | 63.0887 | 14.733 | 111.2809 | 345.7639 | 4.6656 | 6.5524 | 102.4278 | 40.4115 | 75513.6641
2022-10-28 13:35 | 82.1097 | 15.693 | 141.5536 | 313.5179 | 4.6331 | 4.3863 | 103.4264 | 35.0971 | 76374.2344
2022-10-28 13:40 | 85.6861 | 18.0244 | 149.3671 | 381.5326 | 4.9146 | 5.9576 | 102.3188 | 29.595 | 75474.6328
2022-10-28 13:45 | 100.9536 | 17.7957 | 172.541 | 329.6059 | 5.2785 | 7.9085 | 101.1822 | 27.143 | 74494.4375
2022-10-28 13:50 | 119.1314 | 27.5815 | 210.1904 | 337.6346 | 6.0008 | 11.7354 | 104.4734 | 28.412 | 76309.8906
2022-10-28 13:55 | 75.1175 | 21.7492 | 136.892 | 328.464 | 6.3963 | 10.7949 | 104.1214 | 24.4742 | 77015.0781
2022-10-28 14:00 | 79.0524 | 19.9061 | 141.0804 | 336.506 | 6.0273 | 8.5181 | 102.9708 | 30.5379 | 76059.6406
2022-10-28 14:05 | 77.4747 | 17.3218 | 136.0778 | 261.1638 | 5.7846 | 7.3998 | 101.386 | 25.1287 | 75126.0781
2022-10-28 14:10 | 82.0617 | 17.5187 | 143.148 | 300.1495 | 5.9608 | 7.2537 | 102.5381 | 21.3803 | 75979.7812
2022-10-28 14:15 | 88.621 | 21.2053 | 157.2063 | 303.2163 | 6.0986 | 7.2895 | 103.9183 | 22.3628 | 76767.7734
2022-10-28 14:20 | 78.6964 | 20.755 | 141.3836 | 332.3903 | 6.0569 | 7.644 | 101.4945 | 28.0704 | 75128.5312
2022-10-28 14:25 | 100.1517 | 18.5985 | 172.2722 | 407.6556 | 6.1902 | 8.5922 | 102.4553 | 31.6245 | 75876.9766
2022-10-28 14:30 | 130.7749 | 26.4935 | 226.95 | 473.4943 | 6.5395 | 9.8766 | 103.9676 | 31.7678 | 76823.1016
2022-10-28 14:35 | 101.5272 | 25.6152 | 181.2398 | 379.9114 | 6.9423 | 9.6005 | 104.6106 | 31.2949 | 77535.3594
2022-10-28 14:40 | 94.1342 | 23.2781 | 167.5703 | 339.6034 | 7.0274 | 9.1356 | 103.8078 | 28.5267 | 76740.9062
2022-10-28 14:45 | 93.0476 | 19.7216 | 162.3484 | 312.0509 | 6.6205 | 8.6877 | 102.7779 | 24.3472 | 75954.1016
2022-10-28 14:50 | 100.2191 | 20.8191 | 174.4385 | 323.9444 | 6.5736 | 10.6548 | 102.0856 | 21.3659 | 75916.1328
2022-10-28 14:55 | 104.3976 | 20.9005 | 180.9248 | 327.694 | 6.5846 | 9.6073 | 103.8218 | 22.9896 | 76800.0625
2022-10-28 15:00 | 142.3581 | 29.0108 | 247.2224 | 467.7632 | 6.485 | 9.618 | 103.5313 | 35.4636 | 75870.9531
2022-10-28 15:05 | 150.3812 | 35.4752 | 265.9849 | 527.7328 | 7.53 | 14.6697 | 104.189 | 40.7026 | 75820.5
2022-10-28 15:10 | 122.3633 | 29.0276 | 216.5905 | 521.7083 | 8.5213 | 13.3796 | 104.5633 | 47.7982 | 76700.6172
2022-10-28 15:15 | 108.2752 | 26.164 | 192.1322 | 527.5562 | 8.4696 | 10.6679 | 104.1541 | 61.6377 | 75832.7422
2022-10-28 15:20 | 80.7802 | 21.9887 | 145.6555 | 320.3046 | 8.3058 | 10.3564 | 101.2639 | 32.0376 | 75043.3047
2022-10-28 15:25 | 96.7276 | 19.7279 | 167.8413 | 340.0076 | 7.8275 | 10.6629 | 100.1868 | 34.5682 | 74165.7031
2022-10-28 15:30 | 134.5986 | 20.6475 | 226.9651 | 455.6167 | 7.4819 | 8.4421 | 102.9487 | 32.6821 | 75845.2812
2022-10-28 15:35 | 135.5393 | 27.8965 | 235.656 | 902.7789 | 7.5816 | 13.4701 | 102.2227 | 65.2955 | 74130.9219
2022-10-28 15:40 | 107.0679 | 22.8074 | 186.925 | 643.0358 | 8.8187 | 13.3867 | 105.2286 | 58.9069 | 76735.8047
2022-10-28 15:45 | 108.483 | 18.9541 | 185.2407 | 496.7755 | 8.7091 | 9.1903 | 104.3123 | 43.4594 | 76690.6406
2022-10-28 15:50 | 85.2358 | 20.7132 | 151.3657 | 460.5819 | 8.1566 | 8.0317 | 104.3476 | 41.5396 | 76712.3672
2022-10-28 15:55 | 76.2271 | 18.695 | 135.5387 | 391.0907 | 7.8156 | 9.7319 | 101.8663 | 36.8336 | 74997.6797
2022-10-28 16:00 | 76.3988 | 18.0287 | 135.1355 | 339.8316 | 7.725 | 9.0141 | 103.6003 | 31.8082 | 76816.1719
2022-10-28 16:05 | 92.1566 | 16.8763 | 158.1373 | 392.2719 | 7.0359 | 6.9042 | 102.2826 | 32.7012 | 75240.875
2022-10-28 16:10 | 110.7312 | 23.8637 | 193.4384 | 396.7298 | 6.7883 | 9.9594 | 103.9943 | 36.3549 | 76079.25
2022-10-28 16:15 | 73.7625 | 20.5862 | 133.652 | 337.2956 | 7.0112 | 9.6749 | 103.1024 | 28.3834 | 76225.4375
2022-10-28 16:20 | 79.8925 | 19.0497 | 141.5117 | 340.9713 | 7.1213 | 9.8892 | 104.2816 | 26.3912 | 77084.0234
2022-10-28 16:25 | 69.6417 | 18.3133 | 124.906 | 333.3941 | 6.9655 | 8.4581 | 101.3657 | 25.3046 | 75378.4453
2022-10-28 16:30 | 66.316 | 17.1287 | 118.7802 | 328.7938 | 6.9772 | 8.0632 | 103.8364 | 23.5782 | 77104.1953
2022-10-28 16:35 | 68.2294 | 15.3707 | 119.9552 | 313.4123 | 6.8122 | 9.0419 | 102.7857 | 24.8584 | 76344.5469
2022-10-28 16:40 | 58.9696 | 15.3553 | 105.746 | 264.9293 | 6.8286 | 7.7308 | 102.5726 | 20.6356 | 76227.5781
2022-10-28 16:45 | 59.7325 | 14.732 | 106.2921 | 313.3079 | 6.8263 | 7.7757 |  |  | 76271.1875
2022-10-28 16:50 | 67.5272 | 16.115 | 119.4681 | 330.0466 | 6.6291 | 9.392 |  |  | 74591.1172
2022-10-28 16:55 | 85.3958 | 15.0313 | 145.929 | 381.1494 | 7.2773 | 13.0073 |  |  | 75362.2812
2022-10-28 17:00 | 77.1759 | 15.8692 | 134.1672 | 341.4276 | 7.7976 | 12.7946 | 104.4211 | 25.7607 | 77148.2734
2022-10-28 17:05 | 84.106 | 15.7142 | 144.6348 | 439.1253 | 8.0578 | 9.4503 |  |  | 77176.5938
2022-10-28 17:10 | 58.4834 | 16.8085 | 106.454 | 340.9713 | 7.632 | 8.888 |  |  | 77089.125
2022-10-28 17:15 | 43.8513 | 11.4997 | 78.7166 | 271.0642 | 6.7474 | 6.6601 |  |  | 78055.6016
2022-10-28 17:20 | 50.7356 | 13.4693 | 91.2386 | 317.146 | 5.9217 | 5.2499 |  |  | 77271.1094
2022-10-28 17:25 | 57.1199 | 14.0966 | 101.652 | 369.3622 | 5.593 | 7.4699 | 101.5969 | 25.4717 | 75450.8359
2022-10-28 17:30 | 62.9782 | 14.1078 | 110.643 | 337.6339 | 5.7249 | 8.6062 | 103.4262 | 28.9183 | 76342.8594
2022-10-28 17:35 | 57.326 | 15.5539 | 103.4251 | 280.5523 | 5.8639 | 7.3778 |  |  | 77263.5234
2022-10-28 17:40 | 70.9647 | 13.6368 | 122.414 | 337.747 | 5.7324 | 7.7695 | 103.4057 | 21.43 | 76400.1719
2022-10-28 17:45 | 70.4005 | 13.3108 | 121.2231 | 349.5759 | 6.1712 | 9.2093 | 102.896 | 20.9601 | 76294.5625
2022-10-28 17:50 | 64.5009 | 12.8194 | 111.5284 | 316.9344 | 6.4997 | 11.1369 | 104.2193 | 22.3731 | 77191.4688
2022-10-28 17:55 | 75.9464 | 15.3935 | 131.8069 | 414.7294 | 6.7307 | 11.3809 | 105.0692 | 24.2324 | 77233.9375
2022-10-28 18:00 | 66.0469 | 15.5383 | 116.7773 | 450.871 | 7.0734 | 10.5477 | 108.0822 | 25.4876 | 77168.1016
2022-10-28 18:05 | 51.6547 | 15.2327 | 94.4108 | 350.0438 | 6.6341 | 6.3209 | 106.0122 | 20.4812 | 76424.5469
2022-10-28 18:10 | 55.9828 | 13.2903 | 99.1026 | 349.4828 | 6.3399 | 4.1906 | 110.1928 | 20.7069 | 79044.7891
2022-10-28 18:15 | 51.5512 | 13.6459 | 92.5067 | 337.9734 | 5.6755 | 5.704 | 103.9714 | 22.3062 | 76439.1641
2022-10-28 18:20 | 52.7802 | 13.4569 | 94.3603 | 345.3377 | 5.6112 | 7.3169 | 105.7297 | 21.7045 | 78098.9609
2022-10-28 18:25 | 43.2326 | 13.6388 | 79.9073 | 280.7403 | 5.2272 | 5.8314 | 104.1914 | 19.7373 | 77290.6797
2022-10-28 18:30 | 41.9766 | 12.3552 | 76.6984 | 268.5351 | 4.9315 | 4.4326 | 104.4149 | 19.9424 | 77299.9141
2022-10-28 18:35 | 46.3902 | 12.5008 | 83.6093 | 247 | 4.8294 | 5.5471 | 105.5326 | 20.1256 | 78204.3984
2022-10-28 18:40 | 31.0016 | 12.6505 | 60.1708 | 160.3891 | 4.6905 | 5.02 | 105.145 | 17.3072 | 78125.2734
2022-10-28 18:45 | 33.6247 | 11.7212 | 63.2623 | 195.4286 | 4.5098 | 6.6355 | 104.5404 | 20.52 | 77330.5469
2022-10-28 18:50 | 31.6258 | 11.5113 | 59.8264 | 111.0014 | 4.4877 | 6.3833 | 105.2225 | 17.146 | 78106.5
2022-10-28 18:55 | 37.7305 | 12.0218 | 70.019 | 197.7326 | 4.2598 | 5.5765 | 105.8293 | 17.5957 | 78261.9453
2022-10-28 19:00 | 30.7048 | 11.1983 | 58.2637 | 283.9558 | 4.0994 | 5.3107 | 105.8925 | 20.2744 | 78187.5625
2022-10-28 19:05 | 32.9282 | 10.2245 | 60.8604 | 246.9181 | 4.0759 | 4.8504 | 105.9489 | 22.7115 | 78192.4375
2022-10-28 19:10 | 30.9248 | 10.8255 | 58.2281 | 224.5929 | 4.0157 | 4.8776 | 106.9062 | 18.3942 | 79000.5391
2022-10-28 19:15 | 25.0353 | 8.6705 | 47.0455 | 158.7863 | 3.7904 | 4.4413 | 104.6524 | 16.8778 | 77349.6016
2022-10-28 19:20 | 29.3283 | 9.0885 | 54.044 | 234.5722 | 3.6608 | 4.4549 | 106.0618 | 16.4373 | 78161
2022-10-28 19:25 | 30.3973 | 10.0656 | 56.6597 | 222.3009 | 3.5495 | 3.7236 | 105.8152 | 15.2498 | 78199.5547
2022-10-28 19:30 | 35.5499 | 9.6838 | 64.1759 | 212.2579 | 3.5201 | 5.1725 | 107.2062 | 17.8297 | 79063.7578
2022-10-28 19:35 | 29.9986 | 8.6821 | 54.6651 | 207.9217 | 3.3968 | 5.368 | 105.0161 | 16.5408 | 77449.3828
2022-10-28 19:40 | 27.2342 | 9.2037 | 50.9493 | 237.5471 | 3.4528 | 5.5851 | 107.3498 | 15.4381 | 79185.1016
2022-10-28 19:45 | 19.9299 | 7.8837 | 38.4329 | 149.9298 | 3.4672 | 4.7307 | 107.164 | 12.9614 | 79141.2344
2022-10-28 19:50 | 30.9581 | 9.5882 | 57.0419 | 86.5375 | 3.6051 | 4.894 | 106.0348 | 11.8902 | 78288.0156
2022-10-28 19:55 | 34.621 | 10.5151 | 63.5834 | 149.9802 | 3.9053 | 6.4599 | 107.657 | 16.9553 | 79138.5703
2022-10-28 20:00 | 33.442 | 10.5151 | 61.7761 | 162.4785 | 3.9641 | 5.2463 | 107.7712 | 15.013 | 79143.4453
2022-10-28 20:05 | 23.2826 | 10.1967 | 45.8852 | 87.5762 | 3.7206 | 4.4843 | 107.7078 | 12.6635 | 79216.6172
2022-10-28 20:10 | 22.6465 | 9.7066 | 44.42 | 125.1509 | 3.4574 | 4.7502 | 108.3159 | 15.5588 | 79243.25
2022-10-28 20:15 | 25.1887 | 8.8721 | 47.4822 | 99.9868 | 3.329 | 4.7193 | 108.1138 | 14.6981 | 79133.9609
2022-10-28 20:20 | 22.7538 | 9.0485 | 44.0909 | 150.181 | 3.3659 | 5.1956 | 108.1443 | 14.6126 | 79243.25
2022-10-28 20:25 | 25.553 | 9.3807 | 48.5492 | 162.7508 | 3.4845 | 5.5595 | 108.3523 | 14.302 | 79267.4688
2022-10-28 20:30 | 21.6847 | 9.4732 | 42.7123 | 189.6404 | 3.6312 | 5.2538 | 109.3625 | 14.3368 | 80057.7188
2022-10-28 20:35 | 16.2636 | 9.4732 | 34.5687 | 151.7123 | 3.7016 | 4.8497 | 109.0736 | 13.4872 | 80060.3984
2022-10-28 20:40 | 20.7146 | 7.2388 | 38.8263 | 112.6358 | 3.5725 | 5.2169 | 107.9156 | 12.2473 | 79243.5312
2022-10-28 20:45 | 25.7222 | 8.1518 | 47.5797 | 164.5199 | 3.6362 | 5.1578 | 109.53 | 15.5206 | 80139.3906
2022-10-28 20:50 | 35.0851 | 8.3877 | 62.1674 | 162.6424 | 3.6998 | 5.3735 | 108.3373 | 17.1825 | 79214.4297
2022-10-28 20:55 | 31.4535 | 9.6426 | 57.8556 | 189.7042 | 3.6608 | 5.1746 | 109.6882 | 17.9536 | 80075.4688
2022-10-28 21:00 | 25.9651 | 8.3877 | 48.3524 | 150.1315 | 3.5432 | 4.8939 | 108.3373 | 14.2925 | 79214.4297
2022-10-28 21:05 | 30.9893 | 9.1099 | 56.6114 | 173.2496 | 3.4745 | 5.2068 | 107.4425 | 15.6964 | 78343.5469
2022-10-28 21:10 | 25.186 | 8.4705 | 47.0765 | 185.8732 | 3.4016 | 4.2738 | 107.5298 | 16.0297 | 78442.2188
2022-10-28 21:15 | 20.2772 | 8.1366 | 39.3809 | 123.7913 | 3.0797 | 2.6536 | 107.3655 | 13.518 | 78375.0312
2022-10-28 21:20 | 29.5134 | 8.1366 | 53.3758 | 173.3078 | 2.8763 | 3.2056 | 107.7049 | 15.1818 | 78377.4062
2022-10-28 21:25 | 24.3358 | 9.6108 | 46.9136 | 235.4394 | 3.0282 | 4.8955 | 107.9828 | 23.6802 | 78473.4766
2022-10-28 21:30 | 18.254 | 8.4592 | 36.4395 | 148.4996 | 3.098 | 3.9693 | 107.4424 | 22.5571 | 78384.2344
2022-10-28 21:35 | 23.6744 | 8.1366 | 44.4256 | 99.0331 | 2.8957 | 2.6439 | 107.1392 | 14.0379 | 78412.9766
2022-10-28 21:40 | 26.1512 | 10.1028 | 50.1883 | 136.3529 | 2.6545 | 3.6136 | 107.6226 | 12.4428 | 78511.7422
2022-10-28 21:45 | 16.4774 | 7.6586 | 32.9157 | 148.7486 | 2.5092 | 2.8095 | 107.2261 | 12.1305 | 78511.7422
2022-10-28 21:50 | 18.6848 | 6.9974 | 35.6381 | 111.4122 | 2.2059 | 1.935 | 107.1958 | 12.6341 | 78391.6328
2022-10-28 21:55 | 26.789 | 7.0068 | 48.07 | 99.1657 | 1.9169 | 2.4494 | 107.6226 | 13.5882 | 78495.4375
2022-10-28 22:00 | 18.3718 | 8.3989 | 36.5599 | 112.7495 | 1.908 | 3.7181 | 108.8259 | 12.7858 | 79321.7891
2022-10-28 22:05 | 18.7951 | 7.8269 | 36.6367 | 152.0178 | 1.967 | 3.242 | 109.93 | 13.0887 | 80218.2031
2022-10-28 22:10 | 17.0883 | 7.4133 | 33.4422 | 150.3832 | 1.9086 | 1.5171 | 108.9771 | 13.2638 | 79358.0234
2022-10-28 22:15 | 19.0102 | 7.0791 | 36.2186 | 262.9954 | 1.9171 | 2.6605 | 109.1907 | 19.7773 | 79294.8047
2022-10-28 22:20 | 19.9768 | 7.8217 | 38.4429 | 341.8124 | 2.0764 | 4.0638 | 111.6502 | 24.8839 | 80161.5234
2022-10-28 22:25 | 17.0455 | 7.4889 | 33.6168 | 164.5763 | 2.2148 | 3.4409 | 110.6089 | 19.1947 | 80156.7031
2022-10-28 22:30 | 20.7576 | 7.4964 | 39.481 | 101.3793 | 2.2445 | 2.6004 | 110.1408 | 13.5189 | 80237.9766
2022-10-28 22:35 | 14.3504 | 6.999 | 28.9958 | 50.7067 | 2.297 | 2.8118 | 109.8882 | 11.7665 | 80265
2022-10-28 22:40 | 14.889 | 7.663 | 30.4853 | 63.3621 | 2.1661 | 2.987 | 109.9091 | 11.1771 | 80240.7656
2022-10-28 22:45 | 15.0963 | 7.1585 | 30.1321 | 126.6398 | 1.9966 | 2.6786 | 110.1832 | 14.5205 | 80186.4922
2022-10-28 22:50 | 12.0913 | 7.7506 | 26.2846 | 89.7212 | 1.9688 | 2.4585 | 111.5172 | 11.897 | 81153.3594
2022-10-28 22:55 | 14.2465 | 6.668 | 28.5055 | 38.0429 | 1.8595 | 1.8496 | 109.9832 | 11.5574 | 80295.25
2022-10-28 23:00 | 12.4897 | 6.8255 | 25.9702 | 37.9919 | 1.6792 | 1.8372 | 110.0675 | 11.4888 | 80186.9062
2022-10-28 23:05 | 14.2322 | 6.3282 | 27.9773 | 88.6777 | 1.5331 | 2.0474 | 110.0467 | 12.3971 | 80209.1562
2022-10-28 23:10 | 10.868 | 6.6635 | 23.3223 | 88.7076 | 1.3442 | 1.3838 | 110.1996 | 13.8384 | 80233.7969
2022-10-28 23:15 | 8.5943 | 6.1699 | 19.3436 | 63.4261 | 1.2063 | 1.404 | 110.3101 | 11.9343 | 80318.0078
2022-10-28 23:20 | 7.8328 | 6.3367 | 18.343 | 63.4261 | 1.3038 | 1.61 | 110.3101 | 11.8277 | 80313.2656
2022-10-28 23:25 | 11.5277 | 6.0012 | 23.6712 | 38.0429 | 1.3716 | 1.0558 | 110.215 | 11.0781 | 80298.5156
2022-10-28 23:30 | 9.7765 | 6.3984 | 21.3841 | 38.4263 | 1.3269 | 1.5664 | 111.326 | 10.5442 | 81097.5391
2022-10-28 23:35 | 12.4981 | 5.8306 | 24.9882 | 38.0176 | 1.0865 | 0.8791 | 110.0837 | 10.2723 | 80231.9141
2022-10-28 23:40 | 7.5064 | 6.3367 | 17.676 | 25.3705 | 0.93837 | 0.62228 | 109.9623 | 9.8564 | 80313.2656
2022-10-28 23:45 | 6.9555 | 6.1638 | 16.8254 | 38.0176 | 0.91861 | 1.9656 | 109.8521 | 10.0062 | 80227.1719
2022-10-28 23:50 | 5.9834 | 5.8364 | 15.0079 | 25.3705 | 0.8489 | 1.2339 | 109.9043 | 9.6966 | 80318.5078
2022-10-28 23:55 | 4.8445 | 5.6106 | 13.0364 | 12.5531 | 0.56616 | 0.3807 | 108.5871 | 8.9102 | 79486.8047
2022-10-29 | 5.2716 | 5.7718 | 13.8522 | 12.5447 | 0.31278 | 0 | 108.1136 | 9.273 | 79426.125
2022-10-29 00:05 | 4.7321 | 5.4401 | 12.6936 | 12.5405 | 0.11725 | 0 | 108.5356 | 9.3753 | 79399.3594
2022-10-29 00:10 | 4.8461 | 5.2823 | 12.7106 | 12.5573 | 0.14662 | 0.67444 | 108.968 | 10.4954 | 79504.3438
2022-10-29 00:15 | 5.4886 | 5.7737 | 14.3518 | 25.0979 | 0.22474 | 1.5048 | 109.1823 | 11.9115 | 79453.4922
2022-10-29 00:20 | 9.0491 | 5.2841 | 19.1549 | 50.2461 | 0.38095 | 1.3187 | 109.5214 | 11.5013 | 79519.5625
2022-10-29 00:25 | 11.9537 | 6.1077 | 24.5959 | 75.3438 | 0.4884 | 1.2796 | 109.255 | 13.0269 | 79493.3984
2022-10-29 00:30 | 8.9384 | 5.7776 | 19.4786 | 50.2292 | 0.52694 | 0.7221 | 109.3123 | 11.6557 | 79500.3125
2022-10-29 00:35 | 5.0043 | 5.6697 | 13.1738 | 25.3707 | 0.53302 | 0.4047 | 110.485 | 9.2704 | 80310.7734
2022-10-29 00:40 | 3.5937 | 5.5085 | 11.017 | 12.6981 | 0.59225 | 1.2832 | 110.5958 | 8.3731 | 80382.9453
2022-10-29 00:45 | 4.3559 | 5.0077 | 11.5177 | 12.6981 | 0.76005 | 0.95747 | 110.3637 | 8.3198 | 80373.6797
2022-10-29 00:50 | 5.496 | 5.1207 | 13.5451 | 12.5658 | 0.71234 | 0 | 109.2138 | 8.2331 | 79540.8594
2022-10-29 00:55 | 7.4002 | 5.1712 | 16.5145 | 12.6896 | 0.61158 | 0.31565 | 110.1744 | 8.4741 | 80323.9766
2022-10-29 01:00 | 4.5144 | 5.4008 | 12.3206 | 12.8389 | 0.51845 | 0.93721 | 111.4707 | 9.4905 | 81277.0234
2022-10-29 01:05 | 2.6127 | 5.5067 | 9.5115 | 12.6939 | 0.46393 | 0.76992 | 110.3276 | 8.5836 | 80361.0547
2022-10-29 01:10 | 2.0468 | 5.119 | 8.4217 | 12.5617 | 0.29304 | 0.22466 | 109.2929 | 7.8611 | 79510.125
2022-10-29 01:15 | 2.3966 | 5.3434 | 9.0169 | 12.7024 | 0.11829 | 0.24644 | 110.459 | 8.1625 | 80408.4922
2022-10-29 01:20 | 2.4794 | 5.4529 | 9.2535 | 12.57 | 0.13661 | 0.27323 | 109.2507 | 7.9719 | 79564.7031
2022-10-29 01:25 | 2.6435 | 4.8961 | 8.9481 | 12.8433 | 0.12957 | 0.039868 | 111.567 | 8.1991 | 81293.5469
2022-10-29 01:30 | 1.85 | 4.8376 | 7.6734 | 12.6896 | 0.098674 | 0.28616 | 110.2323 | 7.195 | 80317.8203
2022-10-29 01:35 |  |  |  |  | 0.078091 | 0.40021 |  |  | 79515.4609
2022-10-29 01:40 |  |  |  |  | 0.019523 | 0.48807 |  |  | 79591.5703
2022-10-29 01:45 |  |  |  |  | 0.059145 | 0.95618 |  |  | 80368.3125
2022-10-29 01:50 |  |  |  |  | 0.069072 | 0.68085 |  |  | 80445.25
2022-10-29 01:55 |  |  |  |  | 0.11833 | 0.14791 |  |  | 80455.2656
2022-10-29 02:00 |  |  |  |  | 0.26311 | 0.7796 |  |  | 79572.1328
2022-10-29 02:05 |  |  |  |  | 0.37484 | 0.64117 |  |  | 80471.0547
2022-10-29 02:10 |  |  |  |  | 0.30589 | 0.67099 |  |  | 80414.3984
2022-10-29 02:15 |  |  |  |  | 0.21446 | 0.83835 |  |  | 79525.1016
2022-10-29 02:20 | 1.7248 | 9.9145 | 12.5584 | 0 | 0.24403 | 1.0347 |  | 23.652 | 79545.2109
2022-10-29 02:25 | 2.1567 | 13.389 | 16.6949 | 12.5743 | 0.25362 | 0.88768 | 108.5981 | 7.4465 | 79572.1328
2022-10-29 02:30 | 3.4895 | 11.5333 | 16.8821 | 12.7152 | 0.2365 | 0.35475 | 109.9899 | 7.53 | 80471.0547
2022-10-29 02:35 | 4.0347 | 11.0318 | 17.3835 | 12.7152 | 0.18723 | 0.38431 | 109.9318 | 9.3991 | 80475.6094
2022-10-29 02:40 | 3.377 | 9.518 | 14.6944 | 0 | 0.17755 | 0.45375 | 109.8797 | 8.9629 | 80396.3359
2022-10-29 02:45 | 3.8179 | 9.1963 | 15.0485 | 0 | 0.2268 | 0.37471 | 109.9689 | 11.4857 | 80508.25
2022-10-29 02:50 | 3.5961 | 9.3541 | 14.8664 | 0 | 0.25638 | 1.0452 | 110.3813 | 8.1654 | 80426.6797
2022-10-29 02:55 | 5.2342 | 8.3575 | 16.3806 | 12.7152 | 0.34524 | 0.77926 | 110.2804 | 8.8117 | 80471.0547
2022-10-29 03:00 | 5.7814 | 8.8619 | 17.7238 | 12.7195 | 0.54271 | 1.2137 | 110.0852 | 8.6544 | 80502.8047
2022-10-29 03:05 | 5.8193 | 8.0941 | 17.0142 | 12.5659 | 0.71234 | 1.3076 | 108.813 | 8.3915 | 79529.6094
2022-10-29 03:10 | 3.4883 | 8.5218 | 13.8689 | 12.7111 | 0.66089 | 1.0949 | 110.2444 | 8.5418 | 80447.0703
2022-10-29 03:15 | 2.6154 | 7.5167 | 11.5256 | 12.7068 | 0.65016 | 0.77822 | 110.2652 | 7.8985 | 80424.4141
2022-10-29 03:20 | 2.8066 | 7.2804 | 11.5825 | 0 | 0.57572 | 0.66355 | 109.3984 | 7.7184 | 79667.2422
2022-10-29 03:25 | 3.0513 | 8.0178 | 12.6949 | 12.7068 | 0.5812 | 1.1624 | 110.2652 | 7.6851 | 80426.6797
2022-10-29 03:30 | 2.6171 | 7.1875 | 11.1991 | 12.7154 | 0.61178 | 1.4604 | 110.456 | 7.7437 | 80478.8047
2022-10-29 03:35 | 3.5961 | 7.0156 | 12.5279 | 12.7068 | 0.63109 | 1.1537 | 110.5555 | 8.0586 | 80419.8906
2022-10-29 03:40 | 4.1438 | 6.8532 | 13.2049 | 12.7154 | 0.62165 | 0.52297 |  |  | 80474.2656
2022-10-29 03:45 | 6.8006 | 6.784 | 17.2082 | 12.587 | 0.48708 | 0.30199 | 109.5135 | 8.5113 | 79677.0781
2022-10-29 03:50 | 6.6563 | 6.8578 | 17.0607 | 12.7238 | 0.48253 | 0.71887 | 110.7038 | 8.3901 | 80538.6328
2022-10-29 03:55 | 5.6742 | 7.3595 | 16.2244 | 12.7238 | 0.48301 | 0.15772 |  |  | 80536.3828
2022-10-29 04:00 | 3.994 | 6.4531 | 12.5752 | 12.587 | 0.50707 | 0.73136 |  |  | 79668.1641
2022-10-29 04:05 | 7.7423 | 7.689 | 19.7238 | 12.7154 | 0.54217 | 1.1533 |  |  | 80474.2656
2022-10-29 04:10 | 8.0667 | 6.5167 | 18.8817 | 12.7111 | 0.63088 | 1.0646 |  |  | 80454.7812
2022-10-29 04:15 | 7.0881 | 6.686 | 17.5509 | 12.7154 | 0.62123 | 0.93677 | 111.0951 | 7.8505 | 80484.2422
2022-10-29 04:20 | 7.2276 | 6.9449 | 18.0236 | 12.5786 | 0.58509 | 1.492 | 109.958 | 7.5547 | 79613.4375
2022-10-29 04:25 | 7.5242 | 6.686 | 18.2195 | 63.5768 | 0.67031 | 1.5772 |  |  | 80469.7344
2022-10-29 04:30 | 6.87 | 7.0203 | 17.718 | 63.5768 | 0.76966 | 1.6775 | 112.0829 | 14.9533 | 80465.2031
2022-10-29 04:35 | 9.2584 | 7.4337 | 21.6254 | 25.7042 | 0.96646 | 1.9628 | 113.2881 | 12.4151 | 81330.4219
2022-10-29 04:40 | 11.6797 | 7.0274 | 24.9305 | 25.4562 | 1.1446 | 2.2991 | 112.1372 | 9.8363 | 80544.5703
2022-10-29 04:45 | 15.5002 | 7.362 | 31.1213 | 25.4562 | 1.2433 | 1.9143 | 113.0096 | 10.4778 | 80542.3047
2022-10-29 04:50 | 15.1575 | 8.0233 | 31.2573 | 25.4307 | 1.4589 | 2.1095 | 112.8382 | 9.7196 | 80458.4062
2022-10-29 04:55 | 24.3093 | 8.5218 | 45.6168 | 25.4221 | 1.6978 | 2.6552 | 112.9163 | 9.2359 | 80423.3438
2022-10-29 05:00 | 28.7787 | 7.8534 | 51.9664 | 25.4221 | 1.9063 | 3.5559 | 112.6258 | 9.2892 | 80420
2022-10-29 05:05 | 26.0884 | 9.7045 | 49.6937 | 25.4562 | 2.1321 | 3.3758 | 113.0096 | 9.9967 | 80538
2022-10-29 05:10 | 28.3522 | 8.1904 | 51.6497 | 25.4307 | 2.2627 | 2.8753 | 113.245 | 11.2684 | 80465.5469
2022-10-29 05:15 | 27.3908 | 7.9343 | 49.92 | 37.7232 | 2.4037 | 3.4883 | 112.2193 | 13.2031 | 79580.2188
2022-10-29 05:20 | 29.7598 | 8.6889 | 54.4728 | 50.8443 | 2.5187 | 4.188 | 113.7875 | 13.3466 | 80449.8047
2022-10-29 05:25 | 28.2715 | 8.7006 | 52.0362 | 50.9125 | 2.6777 | 4.4167 | 113.4749 | 11.0124 | 80556.3516
2022-10-29 05:30 | 30.8913 | 10.3738 | 57.8923 | 76.3687 | 2.7864 | 4.4068 | 113.5331 | 12.4557 | 80560.9375
2022-10-29 05:35 | 33.4187 | 10.1436 | 61.369 | 51.4425 | 2.7655 | 3.9036 | 114.8913 | 12.5854 | 81408.9141
2022-10-29 05:40 | 49.0112 | 9.8718 | 84.998 | 140.0094 | 2.6265 | 3.3572 | 113.8239 | 13.6318 | 80561.8047
2022-10-29 05:45 | 48.5922 | 11.7519 | 86.2358 | 163.6864 | 2.7634 | 4.3648 | 112.715 | 18.7207 | 79696.9531
2022-10-29 05:50 | 65.4154 | 12.5752 | 112.8463 | 377.6101 | 2.8699 | 4.2169 | 113.5397 | 24.5824 | 79681.3516
2022-10-29 05:55 | 57.3194 | 15.0572 | 102.753 | 314.6751 | 2.9577 | 4.4512 | 113.9423 | 46.3101 | 79690.4219
2022-10-29 06:00 | 58.141 | 12.7076 | 101.8283 | 216.2318 | 3.0875 | 4.0246 | 114.9675 | 26.4973 | 80533.9922
2022-10-29 06:05 | 67.677 | 14.3894 | 118.1271 | 203.65 | 3.06 | 3.2771 | 115.0453 | 31.7541 | 80581.5781
2022-10-29 06:10 | 59.0336 | 16.0572 | 106.5461 | 267.2002 | 3.1499 | 4.5323 | 115.8785 | 21.7501 | 80562.8438
2022-10-29 06:15 | 54.1597 | 15.2005 | 98.2184 | 254.1355 | 3.1541 | 4.0242 | 116.1297 | 19.5862 | 80444.1406
2022-10-29 06:20 | 45.8147 | 15.2157 | 85.4421 | 254.3904 | 3.2233 | 4.4395 | 115.9556 | 19.4456 | 80523.3906
2022-10-29 06:25 | 57.3393 | 11.6966 | 99.5884 | 266.9325 | 3.3793 | 4.1006 | 115.7624 | 19.753 | 80466.6875
2022-10-29 06:30 | 90.6188 | 16.2026 | 155.1063 | 385.1721 | 3.609 | 5.0785 | 117.9842 | 24.7512 | 81262.1328
2022-10-29 06:35 | 59.539 | 15.8792 | 107.1427 | 305.1654 | 4.0116 | 5.8001 | 116.1489 | 22.216 | 80479.1875
2022-10-29 06:40 | 45.2141 | 11.9094 | 81.2152 | 264.2378 | 4.1263 | 4.4196 | 114.4213 | 18.8666 | 79643.0234
2022-10-29 06:45 | 49.9598 | 12.206 | 88.7862 | 279.8295 | 4.0467 | 4.8778 | 115.665 | 19.6059 | 80501.7188
2022-10-29 06:50 | 49.9453 | 13.2282 | 89.7861 | 176.099 | 3.992 | 4.6378 | 114.2102 | 18.5961 | 79611.5078
2022-10-29 06:55 | 51.1079 | 12.8618 | 91.2019 | 216.0129 | 3.9201 | 4.3545 | 115.3156 | 17.3979 | 80431.8516
2022-10-29 07:00 | 79.6115 | 13.2104 | 135.0767 | 213.5481 | 3.7254 | 4.1458 | 114.3442 | 18.4656 | 79505.5547
2022-10-29 07:05 | 72.6092 | 13.3756 | 124.6735 | 326.603 | 3.9347 | 5.8237 | 115.4349 | 24.7439 | 79524.125
2022-10-29 07:10 | 59.2308 | 12.0505 | 102.8416 | 276.2631 | 3.9294 | 5.1903 | 114.7073 | 24.8938 | 79494.9609
2022-10-29 07:15 | 57.7056 | 12.9165 | 101.3697 | 298.5019 | 3.9557 | 4.6617 | 114.0674 | 24.8652 | 78714.25
2022-10-29 07:20 | 62.4164 | 13.8802 | 109.5543 | 314.2502 | 3.9236 | 4.9901 | 115.5117 | 31.1485 | 79554.6953
2022-10-29 07:25 | 51.3435 | 13.389 | 92.0902 | 322.9439 | 3.8867 | 5.7237 | 113.6308 | 44.447 | 78612.5234
2022-10-29 07:30 | 49.1065 | 13.0624 | 88.3347 | 335.3648 | 4.0164 | 5.3229 | 112.5524 | 49.6116 | 78635.4766
2022-10-29 07:35 | 65.8925 | 12.7273 | 113.5665 | 322.726 | 4.033 | 4.5746 | 112.1928 | 46.0853 | 78593.8906
2022-10-29 07:40 | 66.2789 | 13.8835 | 115.3149 | 273.3525 | 3.9874 | 5.323 | 112.5904 | 26.6668 | 78673.0078
2022-10-29 07:45 | 61.5792 | 12.7065 | 107.2624 | 288.723 | 4.1696 | 5.3343 | 113.0051 | 22.1965 | 79486.1953
2022-10-29 07:50 | 70.3723 | 14.0263 | 121.8954 | 241.3447 | 4.2601 | 4.8828 | 114.1158 | 19.4194 | 80436.3594
2022-10-29 07:55 | 55.8735 | 12.8715 | 98.5163 | 351.4889 | 4.3262 | 4.7764 | 113.0051 | 20.2458 | 79483.8594
2022-10-29 08:00 | 61.1842 | 10.6203 | 104.4056 | 223.7253 | 4.4348 | 5.6233 | 112.0593 | 21.7685 | 78713.4688
2022-10-29 08:05 | 81.6224 | 16.6601 | 141.6105 | 260.9248 | 4.6265 | 7.0122 | 111.3969 | 23.6398 | 78684.6094
2022-10-29 08:10 | 71.4234 | 16.5129 | 126.1584 | 301.4767 | 4.7634 | 6.2991 | 112.5063 | 24.3216 | 79560.5938
2022-10-29 08:15 | 63.1515 | 14.8417 | 111.6425 | 275.9836 | 4.6934 | 5.9059 | 111.7251 | 25.2374 | 79450.8906
2022-10-29 08:20 | 62.8345 | 14.1885 | 110.5035 | 292.0555 | 4.761 | 5.6796 | 112.6267 | 28.3192 | 80415.8984
2022-10-29 08:25 | 69.0686 | 12.6979 | 118.4037 | 301.073 | 4.7212 | 6.5197 | 111.3238 | 22.8665 | 79429.3203
2022-10-29 08:30 | 64.5734 | 16.8234 | 115.8038 | 223.6498 | 5.0436 | 7.3432 | 110.1479 | 18.8388 | 78681.4922
2022-10-29 08:35 | 54.8582 | 13.5521 | 97.6408 | 285.6784 | 5.3703 | 6.3555 | 109.9972 | 22.6406 | 78668.9609
2022-10-29 08:40 | 68.384 | 12.5456 | 117.367 | 301.375 | 5.3707 | 7.021 | 111.0912 | 20.2524 | 79531.0938
2022-10-29 08:45 | 54.3841 | 13.2058 | 96.5678 | 301.375 | 5.3849 | 6.1555 | 110.8616 | 18.7229 | 79535.8125
2022-10-29 08:50 | 66.8725 | 11.7521 | 114.2567 | 422.1648 | 5.0687 | 6.0323 | 111.3786 | 66.6474 | 78630.7734
2022-10-29 08:55 | 86.3006 | 17.2615 | 149.5462 | 417.2479 | 5.2375 | 7.9087 | 110.3057 | 47.2644 | 77704.5
2022-10-29 09:00 | 63.0603 | 12.7358 | 109.3968 | 285.6784 | 5.4596 | 7.4853 | 109.8837 | 23.4753 | 78647.5469
2022-10-29 09:05 | 68.5733 | 14.3481 | 119.4596 | 331.1206 | 5.2947 | 5.2184 | 108.8303 | 23.539 | 77626.0781
2022-10-29 09:10 | 63.6027 | 14.5166 | 112.0091 | 351.3672 | 5.5726 | 7.1801 | 111.2457 | 22.8213 | 79472.1562
2022-10-29 09:15 | 64.4652 | 14.0232 | 112.8377 | 285.2959 | 5.5332 | 6.7574 | 109.8499 | 19.5366 | 78562.2891
2022-10-29 09:20 | 71.1688 | 15.1693 | 124.4207 | 319.1767 | 5.4514 | 7.043 | 108.9395 | 22.1705 | 77746.8438
2022-10-29 09:25 | 70.2046 | 15.6557 | 123.4326 | 388.6239 | 5.4806 | 7.5968 | 111.5925 | 29.8538 | 79439.4297
2022-10-29 09:30 | 66.6343 | 14.8267 | 116.8014 | 476.2171 | 5.4239 | 7.0433 | 111.7839 | 28.0016 | 79424.6953
2022-10-29 09:35 | 57.9952 | 14.6802 | 103.5773 | 446.6969 | 5.2624 | 5.4265 | 110.1128 | 30.5392 | 78619.5938
2022-10-29 09:40 | 70.2327 | 13.2122 | 120.8674 | 421.8804 | 5.2764 | 7.3503 | 110.5097 | 29.08 | 78607.6484
2022-10-29 09:45 | 72.4618 | 18.2923 | 129.3643 | 438.7654 | 5.6386 | 8.5944 | 111.5343 | 27.7475 | 79396.2266
2022-10-29 09:50 | 64.4846 | 13.8415 | 112.6857 | 396.3989 | 5.7259 | 8.5118 | 109.3057 | 23.6204 | 78463.2578
2022-10-29 09:55 | 57.0862 | 14.6654 | 102.1691 | 347.0801 | 5.4886 | 5.614 | 109.3219 | 26.4996 | 78513.9609
2022-10-29 10:00 | 53.8807 | 14.1772 | 96.7674 | 351.1305 | 5.2696 | 4.6256 | 110.5404 | 24.9654 | 79464.0156
2022-10-29 10:05 | 54.3561 | 13.8596 | 97.1786 | 331.0066 | 5.0321 | 5.7088 | 108.0646 | 21.5743 | 77667.6953
2022-10-29 10:10 | 60.2324 | 11.3557 | 103.6821 | 287.9456 | 5.1846 | 6.8316 | 110.3553 | 21.0851 | 79356.5
2022-10-29 10:15 | 76.8742 | 13.6597 | 131.4952 | 350.5426 | 5.11 | 5.1588 | 110.2981 | 22.7677 | 79339.8125
2022-10-29 10:20 | 79.0914 | 15.8061 | 137.0402 | 309.893 | 5.4675 | 7.4347 | 108.6988 | 19.2629 | 78542.6484
2022-10-29 10:25 | 63.7834 | 14.5025 | 112.272 | 396.663 | 5.666 | 7.1525 | 108.8121 | 21.866 | 78542.6484
2022-10-29 10:30 | 70.4421 | 14.9877 | 122.9639 | 331.0066 | 5.5505 | 7.3243 | 107.5043 | 28.0105 | 77658.1719
2022-10-29 10:35 | 63.6292 | 15.9368 | 113.4699 | 497.0547 | 5.4319 | 7.3684 | 107.0854 | 34.2677 | 76783.4375
2022-10-29 10:40 | 72.3405 | 14.6422 | 125.5283 | 425.5157 | 5.4569 | 6.8528 | 110.8901 | 32.5369 | 79286.5781
2022-10-29 10:45 | 64.0808 | 14.6605 | 113.0487 | 470.8788 | 5.2245 | 3.5991 | 109.6815 | 31.0706 | 78530.7969
2022-10-29 10:50 | 67.9782 | 17.0713 | 121.2707 | 404.2914 | 5.2402 | 7.6117 | 107.9919 | 44.4574 | 77605.8672
2022-10-29 10:55 | 70.3244 | 15.4699 | 123.4302 | 300.4631 | 5.5693 | 8.0653 | 110.0685 | 34.4406 | 79306.2578
2022-10-29 11:00 | 67.7681 | 12.5619 | 116.2782 | 281.7789 | 5.3614 | 7.74 | 107.3761 | 23.052 | 77644.2969
2022-10-29 11:05 | 87.7199 | 17.2552 | 151.7154 | 421.0294 | 5.481 | 8.7212 | 108.8721 | 27.149 | 78449.1172
2022-10-29 11:10 | 77.2091 | 15.1187 | 133.4675 | 420.4661 | 5.8147 | 7.7465 | 109.5741 | 31.8911 | 78353.1328
2022-10-29 11:15 | 78.1438 | 16.3996 | 136.0204 | 342.4611 | 5.7585 | 10.1926 | 107.6435 | 27.0716 | 77494.6875
2022-10-29 11:20 | 80.8437 | 18.3228 | 142.243 | 403.4792 | 5.8008 | 8.7108 | 107.8866 | 37.7436 | 77429.7969
2022-10-29 11:25 | 76.9363 | 16.4106 | 134.3413 | 330.4505 | 5.9621 | 7.8919 | 107.6034 | 28.5803 | 77508.25
2022-10-29 11:30 | 74.7609 | 14.1457 | 128.742 | 362.7238 | 5.8294 | 8.013 | 106.6879 | 25.2383 | 76557.3516
2022-10-29 11:35 | 78.5614 | 16.2512 | 136.6729 | 407.9623 | 5.9741 | 5.401 | 109.0854 | 23.6766 | 78262.7578
2022-10-29 11:40 | 65.8875 | 16.2228 | 117.0584 | 435.5587 | 5.9168 | 6.8476 | 106.8143 | 27.9992 | 76628.5859
2022-10-29 11:45 | 54.8761 | 14.6359 | 98.7519 | 354.8091 | 5.7682 | 6.0181 | 107.0082 | 24.1001 | 77504.3281
2022-10-29 11:50 | 60.8032 | 13.8371 | 106.8794 | 326.6691 | 5.5369 | 6.4012 | 105.7086 | 22.1046 | 76645.5938
2022-10-29 11:55 | 69.6822 | 14.4557 | 121.2671 | 378.7714 | 5.5933 | 5.4299 | 107.0884 | 24.2218 | 77417.0547
2022-10-29 12:00 | 77.7157 | 18.9012 | 138.0267 | 398.7281 | 5.8104 | 9.7505 | 106.1746 | 24.8661 | 76520.4375
2022-10-29 12:05 | 68.1826 | 16.6776 | 121.0315 | 374.5628 | 6.0193 | 9.9214 | 106.1193 | 23.5467 | 76503.4375
2022-10-29 12:10 | 69.5029 | 16.0779 | 122.6145 | 494.1678 | 6.083 | 7.4434 | 109.238 | 36.0619 | 78237.5234
2022-10-29 12:15 | 75.655 | 15.2588 | 131.2254 | 452.082 | 5.8527 | 4.219 | 107.3675 | 34.28 | 77360.5703
2022-10-29 12:20 | 76.7329 | 14.9461 | 132.565 | 383.1069 | 5.9855 | 3.9483 | 108.3706 | 30.001 | 78241.9453
2022-10-29 12:25 | 66.0506 | 15.6011 | 116.8459 | 383.2355 | 6.0263 | 5.6576 | 108.6329 | 28.713 | 78258.2734
2022-10-29 12:30 | 73.2112 | 17.5396 | 129.9226 | 345.9174 | 5.9624 | 7.9725 | 107.996 | 24.2315 | 78227.6562
2022-10-29 12:35 | 68.0876 | 17.0199 | 121.5475 | 390.8586 | 5.8796 | 8.0893 | 106.9408 | 26.9326 | 77349.3438
2022-10-29 12:40 | 67.3003 | 18.0327 | 121.193 | 346.032 | 5.8691 | 8.9734 | 107.9188 | 28.911 | 78241.9453
2022-10-29 12:45 | 86.4737 | 15.8995 | 148.4495 | 333.2276 | 5.9507 | 6.6108 | 107.4925 | 24.8292 | 78161.2734
2022-10-29 12:50 | 72.82 | 18.8198 | 130.4409 | 345.5694 | 5.8284 | 5.8381 | 107.4361 | 22.3929 | 78171.3047
2022-10-29 12:55 | 63.3999 | 14.9261 | 112.1077 | 357.9111 | 5.8089 | 7.7614 | 107.5489 | 23.4814 | 78173.7969
2022-10-29 13:00 | 61.6355 | 17.5504 | 112.0275 | 386.799 | 5.8335 | 6.1772 | 109.0159 | 25.2592 | 79005.0938
2022-10-29 13:05 | 78.7997 | 12.5008 | 133.2879 | 494 | 5.6266 | 5.2676 | 108.5237 | 29.514 | 78191.8672
2022-10-29 13:10 | 96.911 | 22.7287 | 171.2773 | 568.1 | 5.7487 | 6.613 | 108.9187 | 35.8422 | 78221.8047
2022-10-29 13:15 | 67.9284 | 17.0295 | 121.1526 | 431.8169 | 5.7332 | 9.6783 | 107.4565 | 26.5308 | 78117.6328
2022-10-29 13:20 | 66.3066 | 15.4142 | 117.0512 | 329.7857 | 5.4821 | 7.0086 | 105.7125 | 24.9318 | 77337.5234
2022-10-29 13:25 | 73.6248 | 15.8727 | 128.7274 | 338.0866 | 5.277 | 7.327 | 104.7235 | 24.1394 | 76459.9375
2022-10-29 13:30 | 63.931 | 16.1259 | 114.1215 | 389.2452 | 5.3364 | 7.6566 | 102.8948 | 28.8325 | 74729.4609
2022-10-29 13:35 | 68.9633 | 15.4025 | 121.1119 | 481.0061 | 5.5642 | 6.4382 | 107.7023 | 27.9206 | 78091.4531
2022-10-29 13:40 | 65.5294 | 14.9225 | 115.5287 | 524.8623 | 5.7951 | 7.4673 | 106.1994 | 34.2454 | 77273.2344
2022-10-29 13:45 | 74.9672 | 16.5318 | 131.4443 | 579.4798 | 5.6886 | 6.7952 | 107.9479 | 51.6797 | 78080.4297
2022-10-29 13:50 | 76.1812 | 20.1109 | 136.8841 | 690.905 | 5.4538 | 6.2204 | 109.5985 | 63.736 | 78118.2578
2022-10-29 13:55 | 75.373 | 20.9917 | 136.5262 | 658.2484 | 5.2936 | 6.677 | 110.2351 | 70.7032 | 77176.5781
2022-10-29 14:00 | 75.2312 | 19.0345 | 134.3516 | 555.0559 | 5.0526 | 8.1297 | 107.4655 | 60.0546 | 76403.8984
2022-10-29 14:05 | 87.186 | 22.2736 | 155.9155 | 451.022 | 5.1189 | 11.5248 | 107.5057 | 52.4258 | 77189.1328
2022-10-29 14:10 | 97.2125 | 20.7319 | 169.7427 | 480.5229 | 5.401 | 7.6546 | 108.5512 | 48.0227 | 77997.8281
2022-10-29 14:15 | 130.7339 | 24.3196 | 224.7131 | 740.0074 | 5.8926 | 8.2846 | 109.4491 | 60.2958 | 78051.4062
2022-10-29 14:20 | 119.833 | 29.8221 | 213.5063 | 760.3538 | 6.5723 | 10.7671 | 110.0452 | 101.668 | 78854.0312
2022-10-29 14:25 | 95.14 | 24.0122 | 169.8461 | 681.9426 | 6.6002 | 9.1557 | 107.5647 | 77.7926 | 77040.8984
2022-10-29 14:30 | 88.3881 | 19.1738 | 154.6582 | 506.2815 | 6.6364 | 9.741 | 105.3195 | 50.9825 | 76282.4062
2022-10-29 14:35 | 93.4895 | 20.8384 | 164.1425 | 402.3969 | 6.3739 | 8.5658 | 106.2599 | 45.9903 | 77190.5625
2022-10-29 14:40 | 71.8186 | 17.4663 | 127.3922 | 341.3133 | 5.8182 | 5.8278 | 105.8344 | 35.6843 | 77159.6641
2022-10-29 14:45 | 53.9944 | 16.1415 | 98.906 | 337.0699 | 5.6129 | 6.4107 | 104.4086 | 28.0611 | 76199.5156
2022-10-29 14:50 | 46.7268 | 14.1031 | 85.7276 | 397.7926 | 5.4022 | 6.7693 | 104.3831 | 26.8329 | 76324.7969
2022-10-29 14:55 | 59.6725 | 13.293 | 104.7612 | 325.0317 | 4.8833 | 7.1254 | 103.8585 | 22.1455 | 76224.4688
2022-10-29 15:00 | 62.0471 | 14.559 | 109.6669 | 409.2992 | 4.7075 | 7.4789 | 103.9685 | 27.3027 | 76224.4688
2022-10-29 15:05 | 66.0189 | 14.9011 | 116.261 | 585.4544 | 4.7827 | 9.1726 | 107.9794 | 28.9837 | 78889.1875
2022-10-29 15:10 | 57.53 | 13.9153 | 101.9376 | 467.7319 | 4.5916 | 4.9314 | 106.4174 | 34.1715 | 77982.8984
2022-10-29 15:15 | 52.8764 | 12.9808 | 94.0317 | 349.2249 | 4.2505 | 4.6111 |  |  | 76292.0234
2022-10-29 15:20 | 46.6643 | 12.3435 | 83.8722 | 349.1082 | 4.1068 | 5.2355 | 103.8035 | 23.3589 | 76259.0703
2022-10-29 15:25 | 56.9832 | 12.478 | 99.9838 | 438.0985 | 3.8486 | 5.4898 |  |  | 77090.1328
2022-10-29 15:30 | 53.4285 | 14.2567 | 96.1538 | 361.5086 | 3.8857 | 6.2703 |  |  | 76321.6953
2022-10-29 15:35 | 55.3688 | 14.4152 | 99.2864 | 431.2379 | 4.0799 | 5.5661 |  |  | 78039.3438
2022-10-29 15:40 | 59.6153 | 13.9339 | 105.4764 | 468.3577 | 4.0162 | 5.4423 |  |  | 78070.2969
2022-10-29 15:45 | 65.1303 | 13.1063 | 112.9404 | 430.8057 | 4.1991 | 6.672 |  |  | 77985.4297
2022-10-29 15:50 | 88.9035 | 14.0918 | 150.3663 | 584.7172 | 4.2709 | 8.849 |  |  | 77203.3203
2022-10-29 15:55 | 55.63 | 15.2097 | 100.4813 | 381.5708 | 4.7713 | 10.105 | 105.855 | 39.9098 | 77985.4297
2022-10-29 16:00 | 49.7685 | 12.7955 | 89.0824 | 283.3849 | 4.9783 | 7.3267 | 105.3981 | 23.8561 | 78057.1875
2022-10-29 16:05 | 55.6834 | 11.7183 | 97.0718 | 289.1102 | 5.0096 | 7.0399 | 103.1022 | 23.1216 | 76291.1875
2022-10-29 16:10 | 60.1489 | 14.2341 | 106.2708 | 369.1385 | 5.574 | 9.1378 | 106.0445 | 25.8397 | 77918.9688
2022-10-29 16:15 | 52.4282 | 12.0229 | 92.3868 | 324.923 | 5.5124 | 9.706 | 103.1639 | 21.2283 | 76233.875
2022-10-29 16:20 | 65.3092 | 14.0777 | 114.0295 | 499.7568 | 5.3062 | 6.8812 | 102.8204 | 34.7831 | 75372.125
2022-10-29 16:25 | 48.5296 | 13.5978 | 87.9858 | 352.9127 | 5.4322 | 6.7279 | 104.4343 | 33.6825 | 77090.1328
2022-10-29 16:30 | 55.4003 | 11.8079 | 96.7275 | 356.834 | 5.3647 | 7.3437 | 106.2132 | 29.0955 | 77936.8047
2022-10-29 16:35 | 59.801 | 12.638 | 104.3031 | 413.7597 | 5.4359 | 6.281 | 105.8801 | 26.3735 | 77082.875
2022-10-29 16:40 | 70.3028 | 12.7826 | 120.5452 | 381.5707 | 5.7837 | 7.8701 | 105.855 | 23.6771 | 77975.6172
2022-10-29 16:45 | 72.8083 | 17.255 | 128.6998 | 385.3514 | 5.7629 | 10.6999 | 103.6731 | 29.4866 | 76273.1562
2022-10-29 16:50 | 59.3188 | 14.4073 | 105.1732 | 365.3261 | 5.9909 | 8.8231 | 105.8396 | 34.6768 | 77157.8672
2022-10-29 16:55 | 60.6359 | 13.7578 | 106.7027 | 450.2679 | 6.0253 | 9.5848 | 105.1016 | 32.4047 | 77075.3125
2022-10-29 17:00 | 50.3543 | 12.4905 | 89.6754 | 377.6299 | 5.9737 | 8.0386 | 104.6504 | 27.4744 | 77150.9141
2022-10-29 17:05 | 58.17 | 12.3262 | 101.4914 | 438.3913 | 6.0197 | 7.0374 | 105.4501 | 31.3523 | 77122.6016
2022-10-29 17:10 | 57.8335 | 13.4557 | 101.9467 | 421.478 | 6.2513 | 8.1894 | 104.9938 | 27.5647 | 76250.8594
2022-10-29 17:15 | 66.5471 | 15.8676 | 117.8733 | 443.4106 | 7.0644 | 12.613 | 106.6011 | 29.1764 | 77959.6875
2022-10-29 17:20 | 64.6721 | 14.0682 | 113.1999 | 572.4235 | 7.7263 | 14.8342 | 108.1554 | 40.4529 | 78722.2734
2022-10-29 17:25 | 65.5307 | 14.8811 | 115.1671 | 516.794 | 7.9213 | 12.6683 | 107.0566 | 37.5709 | 77832
2022-10-29 17:30 | 60.9898 | 14.2472 | 107.7345 | 511.4565 | 7.6614 | 10.2057 | 105.5614 | 35.5462 | 77069.7031
2022-10-29 17:35 | 53.175 | 12.9709 | 94.4794 | 535.9908 | 7.1454 | 8.7781 | 105.708 | 29.8279 | 77135.7969
2022-10-29 17:40 | 41.544 | 11.8806 | 75.5607 | 469.9612 | 6.6313 | 5.3203 | 104.4032 | 28.7472 | 76299.2578
2022-10-29 17:45 | 54.2395 | 11.1609 | 94.4629 | 553.7079 | 6.4997 | 6.781 | 107.0566 | 34.4185 | 77898.5938
2022-10-29 17:50 | 55.9933 | 12.6684 | 98.497 | 566.1741 | 6.3632 | 9.9437 | 104.8087 | 30.4072 | 76251.3203
2022-10-29 17:55 | 57.4853 | 13.4467 | 101.5622 | 445.2649 | 6.4358 | 10.1228 | 104.7037 | 25.8783 | 76159.1172
2022-10-29 18:00 | 41.7981 | 12.4975 | 76.409 | 385.094 | 6.5582 | 7.7111 | 104.2087 | 21.2283 | 76184.0391
2022-10-29 18:05 | 37.3081 | 10.7326 | 67.9198 | 353.3849 | 6.5724 | 6.7539 | 105.1865 | 20.779 | 77189.0625
2022-10-29 18:10 | 40.3118 | 11.0456 | 72.8369 | 316.6162 | 6.5129 | 8.843 | 104.8937 | 20.1514 | 77126.5
2022-10-29 18:15 | 37.3206 | 11.5374 | 68.7437 | 390.0724 | 6.5797 | 9.8553 | 105.6116 | 23.0386 | 77197.2109
2022-10-29 18:20 | 35.7313 | 11.4038 | 66.174 | 366.5483 | 6.7281 | 8.8371 | 105.6354 | 23.7597 | 77364.4844
2022-10-29 18:25 | 39.5581 | 10.8222 | 71.4582 | 351.0938 | 6.6411 | 7.1606 | 104.6152 | 24.9664 | 76664.4531
2022-10-29 18:30 | 41.7874 | 11.5875 | 75.6408 | 330.5533 | 6.5372 | 7.6156 | 106.3501 | 27.6122 | 77553.2812
2022-10-29 18:35 | 37.8227 | 9.6627 | 67.6387 | 355.2741 | 6.3781 | 7.3315 | 105.8608 | 22.5366 | 77592.9141
2022-10-29 18:40 | 34.3556 | 11.2731 | 63.9347 | 294.02 | 6.2351 | 6.5497 | 106.1407 | 21.8677 | 77592.9141
2022-10-29 18:45 | 35.5991 | 10.7506 | 65.3183 | 260.2131 | 5.9553 | 6.1866 | 107.2994 | 19.4639 | 78496.1719
2022-10-29 18:50 | 35.0796 | 10.4645 | 64.3967 | 306.1704 | 5.6688 | 5.764 | 105.7142 | 19.4945 | 77588.5391
2022-10-29 18:55 | 36.8774 | 9.9848 | 66.5118 | 306.2729 | 5.3466 | 6.7 | 105.8616 | 21.4563 | 77614.5312
2022-10-29 19:00 | 39.9641 | 10.4784 | 71.7368 | 331.1049 | 5.137 | 6.0995 | 106.0793 | 22.8168 | 77660.9375
2022-10-29 19:05 | 47.578 | 9.8205 | 82.7497 | 575.6003 | 4.8924 | 5.0164 | 106.7215 | 34.2054 | 77566.5
2022-10-29 19:10 | 41.0021 | 10.4749 | 73.4855 | 514.8795 | 4.8208 | 5.8498 | 106.9401 | 31.0987 | 77666.7656
2022-10-29 19:15 | 24.6235 | 9.0776 | 46.8213 | 290.7551 | 4.6558 | 5.6642 | 104.796 | 21.5231 | 76744.875
2022-10-29 19:20 | 27.4582 | 9.1918 | 51.4421 | 245.345 | 4.4919 | 5.6267 | 106.1148 | 18.3935 | 77706.4766
2022-10-29 19:25 | 25.1771 | 8.8211 | 47.4134 | 179.7403 | 4.1985 | 5.6601 | 103.5438 | 15.6015 | 75914.9219
2022-10-29 19:30 | 31.1478 | 8.8241 | 56.5685 | 191.7873 | 4.1906 | 6.4349 | 103.9071 | 15.355 | 75914.3047
2022-10-29 19:35 | 26.8092 | 9.5081 | 50.6022 | 159.3687 | 4.2001 | 4.7621 | 105.8205 | 14.6227 | 77666.2734
2022-10-29 19:40 | 26.8233 | 9.5618 | 50.6774 | 206.0896 | 4.1388 | 5.1947 | 104.7001 | 16.7005 | 76779.3594
2022-10-29 19:45 | 27.8793 | 8.3856 | 51.12 | 196.2776 | 4.2792 | 7.0621 | 106.1717 | 16.6419 | 77720.7969
2022-10-29 19:50 | 33.5923 | 9.2462 | 60.7377 | 242.5396 | 4.2062 | 5.866 | 105.1785 | 17.5211 | 76836.2578
2022-10-29 19:55 | 28.7113 | 8.4759 | 52.4856 | 223.191 | 4.2868 | 5.2308 | 107.4288 | 16.5608 | 78560.4688
2022-10-29 20:00 | 21.1122 | 8.1302 | 40.6512 | 181.9047 | 4.2556 | 6.3929 | 105.5664 | 16.044 | 76838.5078
2022-10-29 20:05 | 19.4823 | 7.9097 | 37.9343 | 122.796 | 4.2329 | 4.9956 | 106.8389 | 14.2861 | 77818.3281
2022-10-29 20:10 | 25.8575 | 8.1554 | 47.7907 | 235.7486 | 4.0748 | 4.0652 | 108.0679 | 15.5817 | 78613.0625
2022-10-29 20:15 | 28.189 | 9.6202 | 52.9924 | 198.4585 | 4.0996 | 6.3804 | 107.8616 | 17.3998 | 78576.9219
2022-10-29 20:20 | 24.0028 | 8.0685 | 44.8608 | 196.4094 | 4.7811 | 8.4479 | 106.7479 | 18.87 | 77782.3828
2022-10-29 20:25 | 26.7088 | 8.971 | 50.0742 | 260.5642 | 5.5642 | 8.8662 | 108.1813 | 21.0536 | 78625.0938
2022-10-29 20:30 | 22.3109 | 8.3884 | 42.5874 | 220.8864 | 5.5888 | 7.0645 | 106.656 | 17.0083 | 77741.9062
2022-10-29 20:35 | 32.5722 | 7.995 | 57.9229 | 173.7678 | 5.5331 | 6.0343 | 107.7071 | 13.9188 | 78639.3672
2022-10-29 20:40 | 32.6463 | 8.8783 | 58.9198 | 282.4333 | 5.3639 | 6.288 | 107.0082 | 20.6815 | 77806.1016
2022-10-29 20:45 | 27.4995 | 9.8028 | 51.955 | 347.9992 | 5.2939 | 5.0335 | 109.1003 | 35.2349 | 78737.8047
2022-10-29 20:50 | 18.2188 | 8.2326 | 36.159 | 319.2724 | 5.1924 | 6.1451 | 107.9621 | 30.5838 | 77801.3047
2022-10-29 20:55 | 19.3795 | 8.3241 | 38.0297 | 260.7392 | 5.0863 | 6.3964 | 108.6511 | 16.6352 | 78665.7656
2022-10-29 21:00 | 23.2438 | 8.6621 | 44.291 | 285.9525 | 4.823 | 5.7394 | 108.796 | 15.7174 | 78781.2266
2022-10-29 21:05 | 21.0903 | 8.0004 | 40.3283 | 211.1455 | 4.5143 | 4.6783 | 108.6876 | 15.6496 | 78694.6172
2022-10-29 21:10 | 27.8008 | 8.0004 | 50.6145 | 322.9283 | 4.346 | 5.0398 | 109.1416 | 21.3878 | 78709.1641
2022-10-29 21:15 | 26.9666 | 8.8226 | 49.9945 | 310.7135 | 4.5514 | 6.4703 | 109.725 | 23.6987 | 78752.3438
2022-10-29 21:20 | 25.6295 | 8.7485 | 48.0344 | 238.5793 | 4.6712 | 5.6757 | 110.054 | 16.9818 | 79571.6406
2022-10-29 21:25 | 22.3456 | 8.5213 | 42.7734 | 241.4944 | 4.543 | 3.863 | 111.5149 | 19.5382 | 80561.7891
2022-10-29 21:30 | 20.0565 | 8.3542 | 39.0976 | 203.3637 | 4.3755 | 4.5824 | 111.3987 | 16.5487 | 80559.3281
2022-10-29 21:35 | 23.6221 | 8.0093 | 44.2182 | 177.7061 | 4.163 | 5.6786 | 111.4823 | 15.8869 | 80461.0469
2022-10-29 21:40 | 20.1655 | 7.1846 | 38.0951 | 177.9432 | 3.9419 | 4.5627 | 111.6311 | 15.1074 | 80561.7891
2022-10-29 21:45 | 23.1164 | 8.8584 | 44.292 | 203.4321 | 3.7559 | 3.8643 | 112.3658 | 16.5009 | 80571.6172
2022-10-29 21:50 | 26.8321 | 7.7634 | 48.8926 | 238.7397 | 3.7216 | 3.6436 | 111.0467 | 17.9959 | 79610.3516
2022-10-29 21:55 | 32.6511 | 8.0937 | 58.1426 | 339.2617 | 3.6631 | 4.2671 | 112.3673 | 21.0041 | 79605.4766
2022-10-29 22:00 | 32.3387 | 9.5835 | 59.1535 | 263.9589 | 3.6059 | 5.4867 | 111.5435 | 17.738 | 79634.6797
2022-10-29 22:05 | 29.6192 | 7.8451 | 53.2465 | 292.0439 | 3.7054 | 5.0653 | 113.3185 | 20.3186 | 80441.2578
2022-10-29 22:10 | 36.8678 | 8.1926 | 64.7048 | 445.1572 | 3.783 | 5.0834 | 114.7865 | 22.4359 | 80581.4375
2022-10-29 22:15 | 34.8579 | 9.8514 | 63.1158 | 317.5457 | 3.8112 | 5.3377 | 114.3433 | 20.2721 | 80483.0859
2022-10-29 22:20 | 27.1238 | 9.6844 | 51.2608 | 241.3347 | 3.5749 | 3.3976 | 114.3433 | 19.0985 | 80497.875
2022-10-29 22:25 | 24.9785 | 8.527 | 46.8149 | 241.6568 | 3.3627 | 3.4909 | 115.2514 | 18.75 | 80593.7734
2022-10-29 22:30 | 29.3415 | 8.6942 | 53.6699 | 228.938 | 3.3506 | 4.6613 | 115.0771 | 17.1475 | 80598.5938
2022-10-29 22:35 | 20.4041 | 8.8644 | 40.1405 | 178.1228 | 3.3779 | 4.0968 | 115.6972 | 16.6189 | 80623.2422
2022-10-29 22:40 | 17.918 | 8.7691 | 36.2344 | 176.2075 | 3.4425 | 4.2519 | 114.3381 | 15.2243 | 79756.3203
2022-10-29 22:45 | 17.6763 | 8.1954 | 35.4575 | 241.7381 | 3.47 | 4.4065 | 115.5227 | 14.6951 | 80623.2422
2022-10-29 22:50 | 24.0786 | 7.9445 | 44.8531 | 239.2192 | 3.3656 | 4.1265 | 114.7217 | 15.3881 | 79771.0234
2022-10-29 22:55 | 45.9997 | 7.5188 | 78.0289 | 432.1526 | 3.4272 | 4.668 | 116.5692 | 29.5745 | 80527.3438
2022-10-29 23:00 | 24.6185 | 8.9375 | 46.6737 | 314.7621 | 3.36 | 4.0904 | 115.182 | 23.9547 | 79778.2734
2022-10-29 23:05 | 23.7946 | 6.1904 | 42.6637 | 203.6374 | 3.1679 | 3.1482 | 115.5616 | 17.9608 | 80645.4219
2022-10-29 23:10 | 21.0449 | 6.6857 | 39.1112 | 165.2904 | 2.9416 | 2.312 | 115.6788 | 16.4477 | 80559.3672
2022-10-29 23:15 | 15.6409 | 7.2752 | 31.4154 | 125.7793 | 2.6454 | 2.5093 | 114.32 | 14.5275 | 79695.5703
2022-10-29 23:20 | 14.0898 | 6.8643 | 28.629 | 127.3591 | 2.4989 | 2.6858 | 117.3272 | 14.817 | 80699.75
2022-10-29 23:25 | 19.4352 | 6.3599 | 36.1508 | 178.2427 | 2.3415 | 2.4005 | 119.4985 | 21.0683 | 80665.4766
2022-10-29 23:30 | 16.7111 | 6.6968 | 32.3123 | 216.5104 | 2.1826 | 2.0253 | 121.401 | 21.3428 | 80692.625
2022-10-29 23:35 | 14.1591 | 6.2957 | 27.9994 | 100.8256 | 2.0257 | 1.0323 | 120.9424 | 15.6683 | 79851.8438
2022-10-29 23:40 | 25.2139 | 7.1944 | 46.0104 | 203.6399 | 1.8969 | 2.2409 | 121.9024 | 14.6468 | 80638.6484
2022-10-29 23:45 | 22.1353 | 6.6205 | 40.5503 | 100.7251 | 1.8881 | 2.8321 | 120.419 | 15.2296 | 79771.5625
2022-10-29 23:50 | 16.1705 | 6.5316 | 31.4858 | 101.9216 | 1.8465 | 2.7206 | 121.6166 | 13.4842 | 80722.4844
2022-10-29 23:55 | 15.2964 | 6.3641 | 29.6435 | 114.6618 | 1.7384 | 2.5143 | 121.209 | 13.4307 | 80720.1172
2022-10-30 | 19.3344 | 7.285 | 36.9215 | 151.1385 | 1.722 | 2.5587 | 119.7114 | 15.0232 | 79798.6094
2022-10-30 00:05 | 14.2768 | 6.4657 | 28.5156 | 163.9521 | 1.702 | 1.2157 | 120.6205 | 13.719 | 79917.8281
2022-10-30 00:10 | 13.4867 | 6.4391 | 27.1119 | 90.2315 | 1.5905 | 1.9185 | 123.7554 | 12.1812 | 81682.6953
2022-10-30 00:15 | 7.984 | 6.2029 | 18.4412 | 63.7654 | 1.4344 | 1.2281 | 121.8561 | 10.8197 | 80818.4531
2022-10-30 00:20 | 8.3122 | 5.5323 | 18.2735 | 51.0123 | 1.308 | 1.4162 | 121.623 | 10.3376 | 80823.1641
2022-10-30 00:25 | 11.0464 | 6.3706 | 23.3029 | 51.0123 | 1.2884 | 2.4587 | 120.8654 | 10.4448 | 80813.7344
2022-10-30 00:30 | 8.7496 | 6.2029 | 19.6147 | 63.7654 | 1.0604 | 1.0506 | 120.2826 | 11.3018 | 80827.9531
2022-10-30 00:35 | 11.2539 | 5.6943 | 22.9447 | 101.9229 | 0.93211 | 0.14718 | 119.8134 | 12.0932 | 80753.6641
2022-10-30 00:40 | 8.2883 | 6.2676 | 18.9722 | 25.7721 | 0.92385 | 0.77484 | 119.8291 | 9.2548 | 81679.4062
2022-10-30 00:45 | 8.6169 | 5.7575 | 18.9658 | 25.7634 | 0.73486 | 0.33764 | 118.788 | 8.8188 | 81651.8594
2022-10-30 00:50 | 5.9041 | 5.5306 | 14.5806 | 25.4979 | 0.46192 | 0 | 117.1561 | 8.5138 | 80805.8203
2022-10-30 00:55 | 6.5601 | 5.363 | 15.5861 | 12.749 | 0.34399 | 0 | 116.7483 | 8.6208 | 80805.8203
2022-10-30 01:00 | 4.1155 | 5.6444 | 11.9529 | 12.6287 | 0.28158 | 0.67966 | 114.897 | 8.1683 | 80060.6484
2022-10-30 01:05 | 6.9222 | 5.3053 | 15.7501 | 25.2237 | 0.32031 | 0.92209 | 114.2251 | 7.9984 | 79957.6641
2022-10-30 01:10 | 7.5567 | 5.7077 | 17.2909 | 25.5406 | 0.3634 | 0.058929 | 115.018 | 7.9917 | 80978.9688
2022-10-30 01:15 | 9.406 | 5.0886 | 19.5064 | 25.8065 | 0.30764 | 0.4168 | 116.0387 | 9.4839 | 81833.7266
2022-10-30 01:20 | 6.7856 | 5.2006 | 15.4342 | 102.095 | 0.28492 | 0.058949 | 114.6506 | 10.988 | 80940.9297
2022-10-30 01:25 | 4.4858 | 5.1989 | 12.0748 | 51.0303 | 0.35357 | 0.72679 | 114.3204 | 9.3232 | 80913.6094
2022-10-30 01:30 | 4.8658 | 4.9158 | 12.3742 | 116.0527 | 0.44628 | 1.0909 | 115.0782 | 9.6943 | 81778.9844
2022-10-30 01:35 |  |  |  |  | 0.48594 | 1.0512 |  |  | 81765.0078
2022-10-30 01:40 |  |  |  |  | 0.33404 | 0 |  |  | 80992.4922
2022-10-30 01:45 |  |  |  |  | 0.15878 | 0 |  |  | 81881.7109
2022-10-30 01:50 |  |  |  |  | 0.049619 | 0 |  |  | 81854.1484
2022-10-30 01:55 |  |  |  |  | 0.059483 | 0 |  |  | 81854.1484
2022-10-30 02:00 |  |  |  |  | 0.24793 | 0.46611 |  |  | 81804.0078
2022-10-30 02:05 |  |  |  |  | 0.19643 | 0.275 |  |  | 81022.1719
2022-10-30 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.0098149 |  |  | 80952.0625
2022-10-30 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.44167 |  |  | 80945.2344
2022-10-30 02:20 | 4.3172 | 11.3686 | 18.1559 | 12.9078 | 0.23793 | 1.5565 |  |  | 81829.4453
2022-10-30 02:25 | 4.2093 | 14.0928 | 20.3752 | 25.8327 | 0.37698 | 1.3095 |  |  | 81886.5234
2022-10-30 02:30 | 2.5494 | 11.8935 | 15.8014 | 12.9251 | 0.27749 | 0.50544 |  |  | 81951.1641
2022-10-30 02:35 | 2.0809 | 10.5762 | 13.7658 | 12.7705 | 0.24529 | 0.15699 | 112.919 | 7.4018 | 80961.3203
2022-10-30 02:40 | 1.7735 | 9.6847 | 12.4033 | 12.9251 | 0.37723 | 0.72468 |  |  | 81928.0625
2022-10-30 02:45 | 1.7724 | 8.8294 | 11.7159 | 12.9165 | 0.31746 | 0.10913 | 114.6826 | 7.8662 | 81877.8672
2022-10-30 02:50 | 3.9851 | 8.1447 | 14.2532 | 12.9078 | 0.29722 | 0 |  |  | 81827.2891
2022-10-30 02:55 | 2.104 | 8.4869 | 11.7119 | 12.9122 | 0.4362 | 1.5664 | 116.0009 | 8.5143 | 81852.8594
2022-10-30 03:00 | 1.7741 | 7.4785 | 10.1979 | 12.9294 | 0.72322 | 2.5164 | 116.5104 | 8.2542 | 81953.9297
2022-10-30 03:05 | 1.865 | 7.7352 | 10.4257 | 12.7919 | 0.93147 | 2.3826 | 116.2062 | 8.1663 | 81089.0781
2022-10-30 03:10 | 1.7912 | 7.5505 | 10.2961 | 13.054 | 1.0406 | 1.2807 | 118.6466 | 8.224 | 82751.8359
2022-10-30 03:15 | 2.2184 | 7.141 | 10.5414 | 0 | 1.0293 | 1.2569 | 117.6137 | 8.094 | 81993.5
2022-10-30 03:20 | 2.5486 | 7.3037 | 11.2103 | 0 | 1.0105 | 1.387 | 117.7916 | 8.2487 | 81904.2188
2022-10-30 03:25 | 1.9064 | 6.7037 | 9.6258 | 0 | 1.0706 | 1.8311 | 119.7416 | 8.787 | 82882.4453
2022-10-30 03:30 | 1.4563 | 6.697 | 8.9293 | 0 | 0.98057 | 1.0806 | 121.1145 | 8.7233 | 82789.8984
2022-10-30 03:35 | 1.793 | 6.6993 | 9.6195 | 0 | 1.0012 | 1.4818 | 121.9915 | 8.836 | 82829.625
2022-10-30 03:40 | 3.5519 | 6.2951 | 11.7395 | 12.9426 | 1.1591 | 2.4371 | 122.543 | 8.7518 | 82047.0391
2022-10-30 03:45 | 3.4397 | 6.9733 | 12.0757 | 0 | 1.3051 | 2.0565 | 124.216 | 9.1292 | 82026.2578
2022-10-30 03:50 | 2.3294 | 6.801 | 10.2015 | 0 | 1.4544 | 1.9788 | 126.0675 | 8.8546 | 81994.7422
2022-10-30 03:55 | 1.6826 | 6.0182 | 8.5974 | 13.0803 | 1.7193 | 2.5389 | 129.9433 | 8.5702 | 82917.9531
2022-10-30 04:00 | 2.7721 | 6.1189 | 10.3681 | 0 | 1.732 | 1.9398 | 129.8062 | 7.9828 | 81951.0234
2022-10-30 04:05 | 5.3278 | 5.7847 | 13.9513 | 0 | 1.5528 | 1.3253 | 129.7583 | 7.5015 | 82040.6797
2022-10-30 04:10 | 5.8867 | 6.2994 | 15.3228 | 0 | 1.3275 | 0.82228 | 129.787 | 7.561 | 82098.4844
2022-10-30 04:15 | 4.4428 | 5.9589 | 12.9392 | 0 | 1.0006 | 0.58451 | 129.3727 | 7.6154 | 82091.8047
2022-10-30 04:20 | 4.1055 | 6.4632 | 12.7562 | 12.9384 | 0.82173 | 1.1286 | 129.6576 | 7.7165 | 82020.625
2022-10-30 04:25 | 2.885 | 6.123 | 10.5452 | 12.9384 | 0.77222 | 0.74252 | 129.9532 | 7.5534 | 82013.9922
2022-10-30 04:30 | 2.2214 | 5.6184 | 9.0234 | 12.9513 | 0.85143 | 1.0098 | 129.9054 | 7.6154 | 82092.2188
2022-10-30 04:35 | 2.5555 | 5.6203 | 9.3671 | 12.9557 | 0.83191 | 1.0993 | 129.5942 | 7.7812 | 82122.2422
2022-10-30 04:40 | 3.8141 | 5.8463 | 11.6927 | 0 | 0.84076 | 1.5814 | 130.8423 | 9.1747 | 82916.8047
2022-10-30 04:45 | 6.1049 | 5.6147 | 14.9724 | 25.8856 | 0.93002 | 1.1576 | 129.465 | 13.1551 | 82032.9375
2022-10-30 04:50 | 6.8818 | 6.2952 | 16.844 | 12.9428 | 1.0399 | 0.99037 | 129.4058 | 10.6002 | 82021.875
2022-10-30 04:55 | 6.3269 | 5.9549 | 15.653 | 25.8856 | 1.2685 | 1.8929 | 129.5241 | 15.2751 | 82023.5938
2022-10-30 05:00 | 5.8829 | 5.9549 | 14.9724 | 38.8284 | 1.3465 | 1.8019 | 129.6424 | 16.5797 | 82021.3672
2022-10-30 05:05 | 5.9959 | 5.7868 | 14.9775 | 12.9472 | 1.3172 | 1.7827 | 130.278 | 12.2895 | 82046.9297
2022-10-30 05:10 | 4.111 | 5.9609 | 12.4327 | 12.9557 | 1.2871 | 2.1286 | 130.0086 | 9.5225 | 82101.8125
2022-10-30 05:15 | 4.2828 | 5.8916 | 12.4565 | 12.8051 | 1.3504 | 2.0354 | 128.2047 | 8.8202 | 81146.5938
2022-10-30 05:20 | 6.22 | 5.6184 | 15.1525 | 12.9513 | 1.3528 | 2.1328 | 129.8462 | 9.1929 | 82069.0312
2022-10-30 05:25 | 4.2221 | 5.9609 | 12.4327 | 12.9557 | 1.2524 | 1.9426 | 130.3638 | 9.0871 | 82099.5859
2022-10-30 05:30 | 7.3283 | 5.4464 | 16.6795 | 12.9472 | 1.2023 | 1.3994 | 130.6921 | 8.7005 | 82044.7031
2022-10-30 05:35 | 13.0041 | 5.9629 | 25.896 | 12.9601 | 1.1541 | 1.6276 | 131.474 | 8.7636 | 82122.9531
2022-10-30 05:40 | 17.1165 | 7.3258 | 33.5626 | 12.9601 | 1.2734 | 1.915 | 132.5992 | 12.0296 | 82124.6641
2022-10-30 05:45 | 8.8857 | 6.6399 | 20.2601 | 12.9513 | 1.3797 | 1.9907 | 133.1604 | 9.628 | 82071.2734
2022-10-30 05:50 | 14.8421 | 6.5494 | 29.2999 | 13.111 | 1.3853 | 1.9335 | 135.4016 | 9.5265 | 83084.1719
2022-10-30 05:55 | 11.3482 | 6.1394 | 23.5343 | 38.9191 | 1.4003 | 1.5482 | 134.332 | 10.3525 | 82209.6016
2022-10-30 06:00 | 12.4483 | 6.3036 | 25.2145 | 38.8803 | 1.2438 | 1.2438 | 134.1982 | 10.1789 | 82131.3828
2022-10-30 06:05 | 14.2609 | 7.057 | 28.9166 | 39.2806 | 1.2761 | 2.1734 | 135.8193 | 10.0637 | 82967.4375
2022-10-30 06:10 | 16.7161 | 6.1495 | 31.7725 | 116.9502 | 1.4713 | 3.1105 | 134.9103 | 11.9523 | 82337.5859
2022-10-30 06:15 | 17.3018 | 6.5019 | 32.8515 | 273.3338 | 1.5877 | 2.8401 | 136.2033 | 26.2947 | 82470.4766
2022-10-30 06:20 | 14.6735 | 7.1028 | 29.5949 | 77.1879 | 1.6017 | 1.4063 | 133.5625 | 17.074 | 81511.3672
2022-10-30 06:25 | 14.5681 | 5.921 | 28.2515 | 102.9521 | 1.4459 | 1.016 | 133.4314 | 12.9179 | 81536.7578
2022-10-30 06:30 | 19.5213 | 7.1004 | 36.8543 | 77.1618 | 1.2378 | 0.53606 | 132.9884 | 14.4756 | 81486.5391
2022-10-30 06:35 | 15.1658 | 6.8373 | 30.084 | 52.0119 | 1.1352 | 0.92789 | 134.5233 | 14.7454 | 82385.5781
2022-10-30 06:40 | 14.6132 | 7.3526 | 29.7522 | 117.0665 | 1.1356 | 1.2639 | 134.3906 | 13.7124 | 82424.7578
2022-10-30 06:45 | 9.7022 | 6.76 | 21.6319 | 167.1273 | 1.0432 | 0.88724 | 133.2959 | 15.7665 | 81462.875
2022-10-30 06:50 | 19.4161 | 7.3549 | 37.1165 | 182.1608 | 1.194 | 2.0525 | 135.3248 | 15.7387 | 82447.0625
2022-10-30 06:55 | 15.5561 | 7.9483 | 31.7934 | 128.6465 | 1.1318 | 2.0781 | 132.7395 | 15.5611 | 81522.5156
2022-10-30 07:00 | 12.0554 | 6.673 | 25.152 | 78.0954 | 1.1154 | 1.994 | 132.6942 | 16.6187 | 82484
2022-10-30 07:05 | 26.6992 | 7.2719 | 48.1974 | 64.3233 | 1.1817 | 2.1681 | 130.388 | 12.1571 | 81531.4297
2022-10-30 07:10 | 19.0991 | 7.4459 | 36.5524 | 77.2384 | 1.1919 | 1.866 | 129.2969 | 11.7866 | 81580.6797
2022-10-30 07:15 | 18.1917 | 7.098 | 34.9828 | 64.2797 | 1.2208 | 1.8263 | 128.4787 | 13.0128 | 81462.3906
2022-10-30 07:20 | 23.9329 | 7.7766 | 44.4618 | 128.603 | 1.2395 | 1.747 | 127.4056 | 17.1762 | 81481.0078
2022-10-30 07:25 | 18.9759 | 9.1319 | 38.2188 | 218.6941 | 1.2407 | 1.651 | 126.4465 | 14.8043 | 81520.5625
2022-10-30 07:30 | 27.0387 | 7.2742 | 48.7201 | 167.2932 | 1.154 | 1.4571 | 125.8424 | 14.431 | 81534.1406
2022-10-30 07:35 | 25.9733 | 8.3726 | 48.0145 | 194.9743 | 1.4121 | 2.6859 | 125.9809 | 14.6309 | 82340.8047
2022-10-30 07:40 | 27.7924 | 7.1002 | 49.7014 | 231.4801 | 1.6608 | 2.8527 | 123.4067 | 15.9876 | 81476.25
2022-10-30 07:45 | 31.4007 | 9.1198 | 57.2519 | 179.8615 | 1.8269 | 3.0872 | 122.4037 | 15.9177 | 81408.2812
2022-10-30 07:50 | 29.2262 | 8.4526 | 53.2515 | 282.9201 | 1.9559 | 2.2101 | 121.5262 | 15.2854 | 81485.3672
2022-10-30 07:55 | 34.8162 | 7.5998 | 60.9674 | 231.2505 | 2.0237 | 2.7862 | 121.0534 | 14.6767 | 81403.3359
2022-10-30 08:00 | 32.7554 | 8.4526 | 58.8303 | 180.0401 | 2.0921 | 2.8742 | 120.586 | 13.395 | 81475.8125
2022-10-30 08:05 | 27.2925 | 8.367 | 50.2019 | 155.874 | 2.1944 | 3.6276 | 120.8505 | 15.7667 | 82310.125
2022-10-30 08:10 | 32.4959 | 8.6999 | 58.5108 | 207.6258 | 2.2826 | 3.8142 | 120.7899 | 20.0567 | 82231.9844
2022-10-30 08:15 | 23.5856 | 8.9537 | 45.1065 | 192.7697 | 2.1899 | 2.5907 | 119.3299 | 17.596 | 81445.6953
2022-10-30 08:20 | 21.3672 | 8.0175 | 40.5993 | 194.6492 | 2.0751 | 2.164 | 119.7818 | 16.7865 | 82248.3047
2022-10-30 08:25 | 32.2815 | 8.1063 | 57.5885 | 244.0924 | 1.9657 | 2.1417 | 118.4677 | 17.9678 | 81427.2266
2022-10-30 08:30 | 33.6036 | 9.1196 | 60.4594 | 282.6333 | 2.2004 | 3.3446 | 118.5264 | 23.0937 | 81424.9062
2022-10-30 08:35 | 46.6043 | 8.4441 | 79.8808 | 334.0212 | 2.4784 | 4.7118 | 118.7613 | 23.4175 | 81410.75
2022-10-30 08:40 | 52.5099 | 11.7664 | 92.2555 | 272.4168 | 2.9476 | 6.3107 | 119.2671 | 20.3223 | 82215.4766
2022-10-30 08:45 | 39.7682 | 9.0185 | 69.9767 | 215.9771 | 2.8839 | 3.0872 | 116.2254 | 17.0215 | 80510.4688
2022-10-30 08:50 | 42.6821 | 11.0154 | 76.4399 | 292.0131 | 2.79 | 2.4025 | 116.2074 | 20.1565 | 80447.4922
2022-10-30 08:55 | 36.923 | 10.351 | 66.9479 | 228.6045 | 2.7687 | 1.9168 | 116.3603 | 17.0158 | 80485.4141
2022-10-30 09:00 | 36.8141 | 11.5197 | 67.7827 | 228.6045 | 2.7125 | 3.0322 | 115.7219 | 18.5093 | 80485.2656
2022-10-30 09:05 | 49.9859 | 9.9573 | 86.5775 | 231.0893 | 2.8054 | 3.3351 | 117.4491 | 18.4409 | 81376.6094
2022-10-30 09:10 | 41.343 | 9.7755 | 73.1475 | 282.067 | 3.0104 | 4.8735 | 118.1717 | 18.6318 | 81274.7734
2022-10-30 09:15 | 52.6106 | 10.7974 | 91.4409 | 320.849 | 3.432 | 6.2169 | 119.462 | 26.9513 | 81344.3906
2022-10-30 09:20 | 50.6721 | 12.131 | 89.6345 | 320.4225 | 3.7347 | 6.1069 | 120.1232 | 31.9218 | 81240.2266
2022-10-30 09:25 | 47.9717 | 11.1311 | 84.6639 | 256.5926 | 3.7543 | 5.3718 | 120.1252 | 24.3558 | 81309.8203
2022-10-30 09:30 | 48.6771 | 11.4532 | 86.0672 | 320.3144 | 3.8537 | 4.7656 | 120.1412 | 21.7942 | 81203.2891
2022-10-30 09:35 | 56.3621 | 12.0084 | 98.4022 | 367.9344 | 3.9674 | 4.7435 | 119.1993 | 25.1515 | 80396.5312
2022-10-30 09:40 | 49.616 | 11.5081 | 87.5613 | 342.5597 | 3.9662 | 4.3638 | 119.895 | 28.5086 | 80396.4375
2022-10-30 09:45 | 51.8977 | 12.9775 | 92.5282 | 371.8083 | 4.0413 | 5.1105 | 120.6887 | 29.5626 | 81254.9062
2022-10-30 09:50 | 48.5509 | 13.133 | 87.5536 | 294.5899 | 4.2529 | 6.3794 | 120.7445 | 29.856 | 81175.8984
2022-10-30 09:55 | 41.2873 | 13.1286 | 76.4152 | 332.9024 | 3.9478 | 3.0172 | 120.1187 | 24.5759 | 81162.9375
2022-10-30 10:00 | 43.7317 | 12.4635 | 79.497 | 269.0591 | 3.5215 | 1.1575 | 119.9048 | 21.6862 | 81212.2188
2022-10-30 10:05 | 42.6616 | 12.3034 | 77.5281 | 294.8824 | 3.3634 | 4.0008 | 120.0442 | 19.0622 | 81257.3281
2022-10-30 10:10 | 48.0169 | 12.1267 | 85.7288 | 281.8714 | 3.3906 | 3.1554 | 119.9633 | 26.7983 | 81185.6719
2022-10-30 10:15 | 49.962 | 13.1286 | 89.7121 | 345.7064 | 3.6993 | 4.0918 | 119.8847 | 32.1584 | 81122.0078
2022-10-30 10:20 | 57.9356 | 10.9966 | 99.8023 | 291.5151 | 3.9745 | 4.973 | 118.6155 | 25.1261 | 80298.3828
2022-10-30 10:25 | 54.5371 | 14.8018 | 98.3982 | 307.0875 | 4.3076 | 5.7795 | 120.0963 | 20.4213 | 81057.5312
2022-10-30 10:30 | 49.0505 | 14.4654 | 89.6517 | 281.4969 | 4.4058 | 5.0337 | 120.2132 | 20.5288 | 81050.25
2022-10-30 10:35 | 48.4238 | 13.6333 | 87.8591 | 256.0741 | 4.316 | 2.9721 | 120.058 | 16.8318 | 81111.5391
2022-10-30 10:40 | 49.067 | 13.4607 | 88.6724 | 307.191 | 4.2404 | 6.5667 | 119.9613 | 19.8906 | 81096.9922
2022-10-30 10:45 | 56.932 | 12.6109 | 99.8784 | 345.3571 | 4.1324 | 8.677 | 119.9974 | 21.5426 | 81022.7891
2022-10-30 10:50 | 60.1179 | 13.6397 | 105.9569 | 544.099 | 4.0588 | 7.5642 | 119.4587 | 38.9018 | 80153.9766
2022-10-30 10:55 | 69.547 | 15.6375 | 122.0736 | 524.4312 | 4.4072 | 7.3814 | 121.4586 | 64.789 | 81008.1406
2022-10-30 11:00 | 70.3705 | 15.2657 | 123.1321 | 446.6455 | 5.0141 | 5.4753 | 119.952 | 47.9161 | 80806.1328
2022-10-30 11:05 | 65.097 | 14.0634 | 113.679 | 394.8131 | 5.3228 | 6.8814 | 119.0149 | 32.7364 | 80646.0469
2022-10-30 11:10 | 53.7197 | 15.2302 | 97.5737 | 394.6802 | 5.1089 | 7.0603 | 118.9749 | 30.2121 | 80621.0703
2022-10-30 11:15 | 52.8733 | 13.0666 | 94.1126 | 553.6152 | 4.9084 | 5.3838 | 118.2106 | 40.8493 | 79678.6641
2022-10-30 11:20 | 61.7995 | 15.3976 | 110.126 | 521.9964 | 4.921 | 6.1684 | 119.3821 | 47.6977 | 80603.5469
2022-10-30 11:25 | 50.813 | 16.0456 | 93.9336 | 368.7248 | 5.0028 | 6.487 | 118.119 | 30.0651 | 80497.6875
2022-10-30 11:30 | 50.813 | 14.3742 | 92.2622 | 317.8662 | 5.0126 | 6.1823 | 118.0609 | 28.6232 | 80500.1562
2022-10-30 11:35 | 57.8299 | 14.0492 | 102.6929 | 356.2456 | 5.1682 | 6.7795 | 118.2553 | 30.5124 | 80549.3359
2022-10-30 11:40 | 64.7816 | 15.0556 | 114.5243 | 424.6611 | 5.3845 | 7.2324 | 119.6073 | 40.4818 | 81477.4609
2022-10-30 11:45 | 54.5556 | 15.0356 | 98.6603 | 462.649 | 5.3337 | 7.304 | 119.5066 | 40.7517 | 81375.4844
2022-10-30 11:50 | 47.4836 | 15.0054 | 87.6175 | 354.2504 | 5.273 | 8.0418 | 122.0082 | 35.8186 | 83089.1875
2022-10-30 11:55 | 50.8419 | 13.355 | 91.2873 | 308.6367 | 4.9538 | 6.419 | 118.998 | 30.6785 | 81435.1953
2022-10-30 12:00 | 43.6017 | 12.6985 | 79.5327 | 317.7593 | 4.7236 | 4.053 | 117.0919 | 31.87 | 80480.2422
2022-10-30 12:05 | 54.5372 | 12.4973 | 96.0939 | 334.023 | 4.5053 | 4.0767 | 118.2335 | 34.1551 | 81333.0703
2022-10-30 12:10 | 49.6464 | 14.5509 | 90.6507 | 407.1378 | 4.3193 | 4.0728 | 117.2088 | 59.5821 | 80541.5781
2022-10-30 12:15 | 51.777 | 14.2023 | 93.5678 | 521.1252 | 4.521 | 8.0944 | 117.7889 | 54.1843 | 80455.4219
2022-10-30 12:20 | 60.5765 | 14.519 | 107.3729 | 372.4389 | 4.5436 | 7.8816 | 120.1304 | 43.2055 | 81288.1719
2022-10-30 12:25 | 57.3681 | 15.3888 | 103.3247 | 347.3331 | 4.5912 | 8.4038 | 119.861 | 35.5515 | 81440.0156
2022-10-30 12:30 | 59.4043 | 14.3596 | 105.4167 | 449.7927 | 4.5367 | 5.6933 | 119.6814 | 38.3763 | 81340.3516
2022-10-30 12:35 | 55.8963 | 16.0544 | 101.7343 | 462.7994 | 4.5137 | 5.9486 | 119.0167 | 43.1406 | 81347.6406
2022-10-30 12:40 | 49.0678 | 13.8726 | 89.0855 | 534.0092 | 4.5135 | 7.0757 | 117.711 | 44.9102 | 80445.2734
2022-10-30 12:45 | 60.196 | 13.5195 | 105.9591 | 449.9439 | 4.6364 | 3.7989 | 118.8405 | 51.8875 | 81334.5
2022-10-30 12:50 | 55.693 | 13.4969 | 98.6964 | 372.1887 | 4.6233 | 4.9621 | 117.9384 | 49.0519 | 81202.9141
2022-10-30 12:55 | 54.956 | 14.0397 | 98.2782 | 445.0076 | 4.8073 | 6.2584 | 117.8853 | 60.343 | 80439.7031
2022-10-30 13:00 | 58.3437 | 14.1571 | 103.7611 | 459.6717 | 5.19 | 7.3415 | 121.2298 | 51.52 | 83103.2734
2022-10-30 13:05 | 61.5956 | 14.8539 | 109.2699 | 415.6139 | 5.2535 | 8.7021 | 119.8863 | 41.1302 | 82179.7891
2022-10-30 13:10 | 57.363 | 15.3661 | 103.1235 | 402.626 | 5.2886 | 7.9984 | 119.1741 | 38.13 | 82172.1406
2022-10-30 13:15 | 46.1237 | 16.0454 | 86.7455 | 368.7206 | 4.9949 | 7.6206 | 116.4328 | 35.2446 | 80432.2188
2022-10-30 13:20 | 58.7524 | 14.3274 | 104.3851 | 415.1995 | 5.1173 | 7.2831 | 119.8854 | 45.6668 | 82076.5156
2022-10-30 13:25 | 47.1641 | 14.6636 | 86.9584 | 415.06 | 5.0115 | 4.7197 | 119.7265 | 53.2781 | 82062.2891
2022-10-30 13:30 | 49.7981 | 13.6964 | 90.0288 | 368.4768 | 4.7267 | 5.4767 | 116.2978 | 43.2261 | 80386.1953
2022-10-30 13:35 | 39.4301 | 13.6587 | 74.0986 | 480.5536 | 4.5446 | 6.1871 | 119.4115 | 48.4944 | 82165.1484
2022-10-30 13:40 | 45.0658 | 12.11 | 81.1884 | 441.1495 | 4.4797 | 7.8017 | 119.7075 | 62.9416 | 82074.6641
2022-10-30 13:45 | 48.5387 | 12.1473 | 86.5492 | 410.691 | 4.585 | 5.7412 | 117.352 | 41.6133 | 81173.4141
2022-10-30 13:50 | 57.6741 | 13.3282 | 101.7332 | 397.8568 | 4.8027 | 5.829 | 117.5865 | 52.0705 | 81165.0938
2022-10-30 13:55 | 48.9927 | 12.2887 | 87.5572 | 285.6385 | 4.778 | 7.2073 | 118.5408 | 33.2094 | 82113.9531
2022-10-30 14:00 | 72.5983 | 16.5557 | 127.837 | 337.5728 | 4.7982 | 5.8364 | 120.2614 | 34.3545 | 82111.4062
2022-10-30 14:05 | 55.8218 | 14.8516 | 100.4173 | 616.2434 | 4.8542 | 8.6518 | 118.2714 | 39.7939 | 81192.375
2022-10-30 14:10 | 62.7231 | 16.3686 | 112.5129 | 445.6434 | 5.3526 | 10.4916 | 120.9269 | 39.6361 | 82889.4453
2022-10-30 14:15 | 49.5946 | 14.4882 | 90.5086 | 401.9543 | 5.4314 | 9.5729 | 118.2643 | 40.2992 | 82001.0078
2022-10-30 14:20 | 49.3418 | 13.3371 | 88.97 | 436.6479 | 5.1748 | 6.9895 | 118.8381 | 59.4946 | 81217.2656
2022-10-30 14:25 | 43.4235 | 13.1771 | 79.7383 | 282.7268 | 4.8557 | 4.9654 |  |  | 81265.1484
2022-10-30 14:30 | 42.4922 | 13.6405 | 78.7741 | 298.3244 | 4.4883 | 3.0995 | 119.7858 | 32.686 | 82011.6328
2022-10-30 14:35 | 44.0261 | 12.1473 | 79.8007 | 436.3591 | 4.2518 | 6.4126 | 118.173 | 32.4497 | 81145.8438
2022-10-30 14:40 | 48.1303 | 14.0124 | 87.6194 | 385.2776 | 4.3543 | 5.8489 |  |  | 81200.5391
2022-10-30 14:45 | 38.9631 | 13.4969 | 73.3897 | 346.5205 | 4.4255 | 5.9505 |  |  | 81140.8359
2022-10-30 14:50 | 27.4062 | 10.4601 | 52.4694 | 269.5159 | 4.3587 | 6.8522 |  |  | 81119.7188
2022-10-30 14:55 | 34.2607 | 12.6175 | 65.1335 | 272.3831 | 4.3013 | 6.3261 | 118.0077 | 26.1488 | 81988.8438
2022-10-30 15:00 | 41.6303 | 12.1141 | 75.9265 | 272.5663 | 4.4812 | 5.7198 |  |  | 82041.4375
2022-10-30 15:05 | 41.9638 | 13.1377 | 77.4613 | 350.4387 | 4.4912 | 5.3371 |  |  | 82036.5312
2022-10-30 15:10 | 47.2112 | 12.2887 | 84.6557 | 454.425 | 4.4279 | 6.4909 | 119.2528 | 41.0073 | 82056.5
2022-10-30 15:15 | 53.9101 | 14.3417 | 96.8063 | 441.5898 | 4.6408 | 8.2044 |  |  | 82089.1406
2022-10-30 15:20 | 41.3156 | 14.0171 | 77.3471 | 321.1725 | 4.5536 | 6.7955 | 116.9408 | 31.6188 | 81194.1328
2022-10-30 15:25 | 35.3731 | 12.106 | 66.3271 | 311.295 | 4.4827 | 3.9891 | 118.067 | 35.5188 | 81981.2422
2022-10-30 15:30 | 46.0203 | 12.2456 | 82.7872 | 341.1263 | 4.3772 | 5.3442 | 119.7286 | 45.131 | 82925.375
2022-10-30 15:35 | 52.9018 | 12.7673 | 93.8571 | 498.7367 | 4.1838 | 6.4742 | 119.6489 | 39.9094 | 82949.5469
2022-10-30 15:40 | 46.4317 | 12.2887 | 83.461 | 389.5071 | 4.1704 | 6.3664 | 118.7188 | 35.7178 | 82066.625
2022-10-30 15:45 | 44.4008 | 11.7165 | 79.7756 | 340.7861 | 4.1287 | 7.2405 | 119.4895 | 38.2047 | 82846.7656
2022-10-30 15:50 | 45.9864 | 12.1181 | 82.7783 | 324.5893 | 4.0797 | 5.2482 | 118.0068 | 38.6625 | 82066.625
2022-10-30 15:55 | 41.3084 | 12.4223 | 75.7413 | 367.4902 | 4.2259 | 4.847 | 119.1092 | 36.161 | 82960.9219
2022-10-30 16:00 | 59.368 | 13.1465 | 104.1479 | 402.626 | 4.333 | 6.953 | 118.5213 | 36.0026 | 82099.2812
2022-10-30 16:05 | 43.0484 | 15.1751 | 81.1612 | 324.2656 | 4.5733 | 5.0367 | 117.8299 | 29.4719 | 81983.7734
2022-10-30 16:10 | 36.8695 | 12.2334 | 68.7483 | 340.7861 | 4.7084 | 5.2473 | 118.8905 | 27.47 | 82846.7656
2022-10-30 16:15 | 35.0511 | 11.4278 | 65.1554 | 376.2746 | 4.7817 | 5.3857 | 117.8695 | 28.9368 | 82001.1953
2022-10-30 16:20 | 38.7488 | 12.2887 | 71.6843 | 402.4907 | 4.8755 | 7.4745 | 119.0748 | 39.4804 | 82056.5
2022-10-30 16:25 | 37.1529 | 11.0829 | 68.0322 | 363.1775 | 4.8554 | 7.2528 | 117.7113 | 30.3435 | 81963.5156
2022-10-30 16:30 | 37.3246 | 10.2949 | 67.5074 | 346.6369 | 4.9355 | 8.0065 | 116.9808 | 31.1126 | 81117.9688
2022-10-30 16:35 | 37.648 | 11.9514 | 69.8303 | 311.7104 | 5.1542 | 7.0769 | 119.4709 | 29.4566 | 82061.2734
2022-10-30 16:40 | 38.8344 | 11.7689 | 71.2957 | 337.3495 | 5.124 | 6.9863 | 121.1897 | 31.2256 | 81983.4609
2022-10-30 16:45 | 33.7609 | 11.1015 | 62.8513 | 350.7921 | 5.0804 | 7.4795 | 119.0361 | 28.5389 | 82096.4688
2022-10-30 16:50 | 38.5487 | 12.9995 | 72.0884 | 333.9107 | 4.9123 | 7.4133 | 117.3135 | 69.474 | 81142.7266
2022-10-30 16:55 | 36.1135 | 11.1387 | 66.6636 | 333.7986 | 4.8907 | 6.3649 | 117.2154 | 52.789 | 81115.4609
2022-10-30 17:00 | 40.558 | 12.1635 | 74.3323 | 321.2805 | 4.9654 | 5.5836 | 117.215 | 34.5441 | 81189.9453
2022-10-30 17:05 | 38.9457 | 13.8157 | 73.5131 | 350.3246 | 5.1004 | 7.1426 | 118.8181 | 33.8959 | 81977.1797
2022-10-30 17:10 | 29.5268 | 10.9307 | 56.1904 | 363.7845 | 5.0317 | 6.8632 | 118.6205 | 35.5781 | 82087.6484
2022-10-30 17:15 | 37.6231 | 11.0904 | 68.7604 | 311.5043 | 4.7769 | 5.9636 | 118.4429 | 30.9635 | 82003.5859
2022-10-30 17:20 | 35.2856 | 11.6023 | 65.6892 | 259.5869 | 4.8272 | 7.2407 | 117.6126 | 24.9126 | 81993.5703
2022-10-30 17:25 | 34.0611 | 10.9198 | 63.3005 | 285.5456 | 4.9076 | 6.7781 | 117.6719 | 26.548 | 81966.0234
2022-10-30 17:30 | 31.9382 | 10.0251 | 58.9812 | 292.3385 | 4.8551 | 6.1748 | 115.6399 | 29.5745 | 80260.0547
2022-10-30 17:35 | 38.3038 | 11.6062 | 70.3196 | 285.6417 | 4.9142 | 6.9382 | 118.0081 | 27.4294 | 81978.5625
2022-10-30 17:40 | 26.7728 | 11.484 | 52.5223 | 244.0938 | 4.8193 | 5.9943 | 116.5311 | 23.9032 | 81119.7734
2022-10-30 17:45 | 34.441 | 10.4218 | 63.2141 | 246.9367 | 4.9511 | 5.8266 | 118.1259 | 24.5091 | 82058.2188
2022-10-30 17:50 | 33.163 | 10.8085 | 61.642 | 205.5527 | 4.9936 | 7.2616 | 116.5898 | 23.4715 | 81102.5312
2022-10-30 17:55 | 28.5687 | 10.6971 | 54.321 | 178.0051 | 4.9585 | 7.0343 | 115.0978 | 21.7344 | 80261.2422
2022-10-30 18:00 | 30.0079 | 9.6391 | 55.4673 | 192.9628 | 5.0566 | 5.4448 | 116.6279 | 21.7739 | 81201.4531
2022-10-30 18:05 | 30.2043 | 10.5299 | 56.8282 | 228.8636 | 4.8011 | 5.4996 | 115.5626 | 22.3752 | 80244.2812
2022-10-30 18:10 | 29.1351 | 9.6424 | 54.1326 | 231.6333 | 4.3982 | 3.8708 | 116.9611 | 24.4836 | 81225.8047
2022-10-30 18:15 | 26.1293 | 10.3087 | 50.5297 | 205.691 | 3.8509 | 3.7016 | 117.0207 | 24.4052 | 81138.8125
2022-10-30 18:20 | 28.8041 | 9.304 | 53.6251 | 218.7648 | 3.6358 | 5.0266 | 116.8435 | 25.2403 | 81222.9062
2022-10-30 18:25 | 33.4171 | 10.1432 | 61.3661 | 308.6404 | 3.7103 | 5.7595 | 117.2952 | 26.5199 | 81153.5781
2022-10-30 18:30 | 27.241 | 9.2979 | 50.8848 | 321.5004 | 3.7774 | 6.8391 | 117.1189 | 35.4859 | 81155.6641
2022-10-30 18:35 | 31.4319 | 8.7907 | 56.8017 | 295.7804 | 3.8432 | 6.2364 | 116.9426 | 28.0323 | 81141.2188
2022-10-30 18:40 | 28.2701 | 10.2059 | 53.5394 | 241.8224 | 3.7483 | 5.7356 | 115.6794 | 25.9794 | 80295.5234
2022-10-30 18:45 | 31.2277 | 9.0378 | 56.9047 | 190.9767 | 3.5921 | 4.9601 | 116.2419 | 26.2555 | 80317.8047
2022-10-30 18:50 | 33.2189 | 8.9658 | 60.0541 | 244.5049 | 3.329 | 3.5576 | 117.3154 | 32.1588 | 81186.25
2022-10-30 18:55 | 23.2863 | 8.7967 | 44.4908 | 231.6362 | 3.2992 | 3.8855 | 117.0214 | 32.1048 | 81186.25
2022-10-30 19:00 | 30.0484 | 9.1441 | 55.2033 | 283.3935 | 3.488 | 5.1674 | 117.9034 | 27.8627 | 81261.2188
2022-10-30 19:05 | 17.5416 | 9.1319 | 36.0203 | 218.6939 | 3.5067 | 5.8908 | 117.5699 | 26.5289 | 81156.5078
2022-10-30 19:10 | 17.384 | 8.3795 | 35.0264 | 152.9854 | 3.4728 | 4.8895 | 116.0476 | 23.3991 | 80426.1172
2022-10-30 19:15 | 22.4927 | 8.7031 | 43.1807 | 178.2449 | 3.5861 | 4.4311 | 115.7765 | 21.5498 | 80310.5859
2022-10-30 19:20 | 20.664 | 8.3795 | 40.0541 | 152.9854 | 3.5677 | 3.7642 | 116.3971 | 23.5062 | 80416.6328
2022-10-30 19:25 | 18.8719 | 8.12 | 37.0475 | 115.8181 | 3.2903 | 4.4931 | 117.6094 | 20.5925 | 81174.1406
2022-10-30 19:30 | 19.6538 | 8.0336 | 37.9923 | 114.586 | 3.041 | 4.0153 | 115.8347 | 18.3414 | 80296.3516
2022-10-30 19:35 | 14.4767 | 8.4696 | 30.4906 | 77.3152 | 3.1145 | 3.5225 | 116.8244 | 17.6974 | 81271.7422
2022-10-30 19:40 | 17.792 | 7.6227 | 34.8948 | 193.288 | 3.0418 | 3.8172 | 116.8832 | 18.5634 | 81269.3281
2022-10-30 19:45 | 18.3445 | 7.6227 | 35.7418 | 219.0597 | 2.843 | 2.8729 | 116.8833 | 18.0222 | 81266.9219
2022-10-30 19:50 | 16.0238 | 8.1308 | 32.8621 | 103.0869 | 2.5548 | 2.6144 | 116.7655 | 16.9939 | 81269.3281
2022-10-30 19:55 | 14.0254 | 7.6176 | 29.2855 | 64.3868 | 2.2573 | 2.5854 | 117.0414 | 17.6858 | 81209.6406
2022-10-30 20:00 | 15.5099 | 7.1992 | 30.9733 | 152.8328 | 2.2052 | 3.0912 | 116.0483 | 17.9731 | 80318.6406
2022-10-30 20:05 | 20.1127 | 7.1145 | 37.9439 | 128.8587 | 2.2787 | 3.8608 | 117.2366 | 19.6999 | 81262.1016
2022-10-30 20:10 | 21.4246 | 8.1255 | 41.1352 | 115.8962 | 2.2955 | 3.329 | 117.218 | 18.2807 | 81214.4844
2022-10-30 20:15 | 26.1047 | 7.7015 | 47.7156 | 165.5689 | 2.1637 | 2.1834 | 115.9319 | 19.6314 | 80313.875
2022-10-30 20:20 | 18.0191 | 7.7947 | 35.415 | 141.7923 | 2.1899 | 3.1355 | 117.0405 | 18.3531 | 81289.4922
2022-10-30 20:25 | 15.4765 | 7.7947 | 31.5176 | 206.2433 | 2.1998 | 2.9265 | 117.3939 | 17.8658 | 81279.8438
2022-10-30 20:30 | 9.8335 | 7.7041 | 22.6098 | 191.1055 | 2.2923 | 2.981 | 115.6217 | 17.7117 | 80331.4062
2022-10-30 20:35 | 9.2766 | 6.6019 | 20.8215 | 141.6509 | 2.3193 | 2.5084 | 116.7472 | 16.9827 | 81192.7656
2022-10-30 20:40 | 9.9361 | 6.6947 | 21.9251 | 76.3907 | 2.2045 | 2.7753 | 115.3692 | 16.3094 | 80265.3672
2022-10-30 20:45 | 13.7669 | 7.0341 | 28.1366 | 114.6633 | 2.0484 | 2.4423 | 115.6217 | 17.016 | 80319.4766
2022-10-30 20:50 | 16.2341 | 7.6176 | 32.5019 | 115.8962 | 1.9093 | 2.2772 | 117.1003 | 17.3613 | 81180.7109
2022-10-30 20:55 | 19.2159 | 7.9562 | 37.411 | 231.7924 | 1.8216 | 2.7075 | 117.3945 | 19.2542 | 81178.3047
2022-10-30 21:00 | 19.3393 | 7.5366 | 37.1805 | 229.3265 | 1.8299 | 2.7941 | 116.0874 | 21.7784 | 80312.3203
2022-10-30 21:05 | 23.9647 | 8.464 | 45.1979 | 218.9151 | 1.9689 | 3.023 | 117.4534 | 23.0402 | 81175.8906
2022-10-30 21:10 | 30.2854 | 8.5471 | 54.8021 | 165.7342 | 2.1954 | 3.4161 | 115.9894 | 19.9722 | 80364.2266
2022-10-30 21:15 | 20.0089 | 8.4725 | 39.1428 | 154.6825 | 2.2396 | 3.1355 | 117.0405 | 19.5441 | 81258.1484
2022-10-30 21:20 | 13.2479 | 7.7843 | 28.0911 | 167.3492 | 2.1593 | 1.9702 | 117.002 | 19.0315 | 81148.5391
2022-10-30 21:25 | 8.9684 | 5.7 | 19.447 | 89.2716 | 1.7795 | 1.6517 | 115.7953 | 16.8188 | 80401.0703
2022-10-30 21:30 | 12.4682 | 6.7059 | 25.8176 | 76.5185 | 1.5353 | 1.0333 | 115.8536 | 17.8365 | 80401.0703
2022-10-30 21:35 | 9.3996 | 7.0365 | 21.2771 | 101.9573 | 1.5638 | 1.4752 | 115.7189 | 18.1994 | 80346.7734
2022-10-30 21:40 | 6.635 | 5.7632 | 15.9336 | 64.4728 | 1.5806 | 1.5309 | 117.0799 | 17.1678 | 81297.7891
2022-10-30 21:45 | 15.7029 | 6.6108 | 30.6807 | 51.5782 | 1.3908 | 1.4702 | 116.8442 | 15.7056 | 81305.1641
2022-10-30 21:50 | 12.1321 | 6.869 | 25.298 | 38.234 | 1.2678 | 1.3563 | 115.7189 | 14.8807 | 80356.4609
2022-10-30 21:55 | 11.3901 | 6.1022 | 23.5614 | 38.6837 | 1.1435 | 0.5668 | 117.1978 | 14.6766 | 81309.9297
2022-10-30 22:00 | 13.0239 | 6.5426 | 26.5061 | 38.285 | 0.807 | 0 | 115.9318 | 15.4365 | 80474.4297
2022-10-30 22:05 | 14.7027 | 6.778 | 29.3148 | 38.6706 | 0.73487 | 1.8471 | 117.0994 | 17.3786 | 81284.8984
2022-10-30 22:10 | 11.3708 | 7.2065 | 24.6361 | 38.2469 | 0.5708 | 1.0629 | 115.8162 | 16.3314 | 80400.0703
2022-10-30 22:15 | 9.0808 | 6.205 | 20.1244 | 38.2721 | 0.32444 | 0 | 115.7761 | 18.0568 | 80466.2266
2022-10-30 22:20 | 8.5093 | 6.0982 | 19.1416 | 25.7721 | 0 | 0 | 116.5905 | 18.0765 | 81281.3203
2022-10-30 22:25 | 10.8301 | 6.2676 | 22.6989 | 77.3163 | 0 | 0 | 116.7082 | 15.9117 | 81286.0547
2022-10-30 22:30 | 7.5441 | 6.2009 | 17.5972 | 38.2469 | 0 | 0 | 115.2919 | 14.618 | 80430.6875
2022-10-30 22:35 | 8.7555 | 5.2006 | 18.7891 | 25.5234 | 0 | 0 | 115.2903 | 14.4718 | 80521.5
2022-10-30 22:40 | 6.8973 | 6.0414 | 16.446 | 76.5959 | 0 | 0 | 115.2709 | 14.5839 | 80548.6719
2022-10-30 22:45 | 5.5835 | 5.8736 | 14.6 | 38.298 | 0 | 0.039313 | 115.3292 | 14.2622 | 80553.3594
2022-10-30 22:50 | 4.9779 | 5.426 | 13.0564 | 25.7978 | 0 | 0.68543 | 116.53 | 13.4355 | 81403.75
2022-10-30 22:55 | 7.0751 | 5.5919 | 16.4368 | 12.8904 | 0 | 0.68567 | 116.4531 | 14.347 | 81346.5312
2022-10-30 23:00 | 5.1958 | 5.7614 | 13.7256 | 25.7808 | 0.13912 | 1.1925 | 116.3353 | 13.6973 | 81339.4609
2022-10-30 23:05 | 10.3903 | 5.7001 | 21.6268 | 25.5065 | 0.3634 | 1.3161 | 115.156 | 13.4981 | 80464.8281
2022-10-30 23:10 | 7.4348 | 5.6982 | 17.0945 | 25.4979 | 0.55927 | 1.5503 | 115.1754 | 13.3329 | 80437.7031
2022-10-30 23:15 | 6.9715 | 5.7671 | 16.4532 | 25.8065 | 0.71548 | 2.3949 | 116.6283 | 13.4942 | 81398.2422
2022-10-30 23:20 | 6.8881 | 5.363 | 15.9213 | 25.4979 | 0.84522 | 1.7592 | 115.3501 | 13.2793 | 80419.0469
2022-10-30 23:25 | 6.7811 | 5.0295 | 15.4237 | 12.7533 | 0.87354 | 0.87354 | 115.3891 | 13.016 | 80446.3047
2022-10-30 23:30 | 12.359 | 5.1971 | 24.1415 | 25.5065 | 0.81465 | 1.4134 | 115.4473 | 14.1944 | 80441.6719
2022-10-30 23:35 | 7.5467 | 6.0354 | 17.6032 | 25.5065 | 0.73637 | 1.5807 | 115.4473 | 13.2302 | 80444.1797
2022-10-30 23:40 | 8.2939 | 5.5938 | 18.307 | 12.8947 | 0.70483 | 0.98279 | 116.7281 | 12.7813 | 81327.2969
2022-10-30 23:45 | 10.6233 | 5.5398 | 21.6556 | 12.7703 | 0.65804 | 0.89376 | 115.3681 | 13.1406 | 80541.3047
2022-10-30 23:50 | 10.8374 | 5.2548 | 21.6972 | 25.7895 | 0.55536 | 1.0413 | 116.7281 | 13.9186 | 81320.3125
2022-10-30 23:55 | 11.5033 | 5.8775 | 23.5102 | 38.3238 | 0.49124 | 0.34387 | 115.699 | 14.3791 | 80561.5859
2022-10-31 | 5.4704 | 6.0374 | 14.255 | 25.5151 | 0.52983 | 1.1283 | 115.0199 | 13.074 | 80452.9062
2022-10-31 00:05 | 4.4918 | 5.3738 | 12.2589 | 38.3238 | 0.61896 | 0.86459 | 115.5822 | 12.9841 | 80559.2812
2022-10-31 00:10 | 6.1269 | 5.5343 | 14.9258 | 153.0908 | 0.58929 | 0.98215 | 115.8361 | 13.8241 | 80448.2969
2022-10-31 00:15 | 3.5387 | 5.2548 | 10.6791 | 77.3685 | 0.56585 | 0.37723 | 117.1406 | 13.2145 | 81313.3281
2022-10-31 00:20 | 4.3778 | 4.8651 | 11.5756 | 38.2856 | 0.46177 | 0.81546 | 115.9335 | 12.6496 | 80473.1641
2022-10-31 00:25 | 5.7504 | 5.5938 | 14.4083 | 38.6842 | 0.30753 | 0.9722 | 117.3173 | 12.8354 | 81316.0156
2022-10-31 00:30 | 4.7125 | 5.3756 | 12.767 | 25.5579 | 0.098215 | 0.10804 | 116.322 | 12.6665 | 80586.8516
2022-10-31 00:35 | 4.0549 | 5.0396 | 11.0871 | 25.5579 | 0 | 0 | 116.4972 | 12.6128 | 80582.2734
2022-10-31 00:40 | 3.8306 | 4.8651 | 10.7368 | 12.7619 | 0.14713 | 1.2064 | 116.575 | 12.9712 | 80473.5469
2022-10-31 00:45 | 4.7109 | 5.2058 | 12.4268 | 12.7746 | 0.098084 | 0.2354 | 116.7497 | 13.0914 | 80552.7734
2022-10-31 00:50 | 7.7758 | 5.5398 | 17.4588 | 12.7703 | 0 | 0 | 116.7687 | 13.4625 | 80525.5781
2022-10-31 00:55 | 4.2051 | 5.428 | 11.8737 | 12.9035 | 0 | 0 | 118.1631 | 13.5486 | 81361.6875
2022-10-31 01:00 | 3.6165 | 5.2076 | 10.7511 | 12.7789 | 0 | 0 | 117.4899 | 13.3105 | 80575.3984
2022-10-31 01:05 | 6.0255 | 5.0379 | 14.274 | 12.7746 | 0 | 0.029455 | 117.6837 | 13.5206 | 80548.1875
2022-10-31 01:10 | 8.4073 | 6.274 | 19.161 | 12.8991 | 0 | 0 | 119.0074 | 14.0858 | 81331.8984
2022-10-31 01:15 | 6.8974 | 5.538 | 16.1106 | 38.2986 | 0 | 0.62795 | 117.8394 | 14.6377 | 80493.8516
2022-10-31 01:20 | 6.3118 | 5.4315 | 15.1065 | 25.8239 | 0 | 0.019828 | 119.4212 | 17.9502 | 81411.9766
2022-10-31 01:25 | 5.2552 | 5.3702 | 13.2577 | 25.5324 | 0 | 0 | 118.1895 | 20.8038 | 80489.2656
2022-10-31 01:30 | 4.2107 | 5.6051 | 12.2292 | 25.8414 | 0 | 0.33707 | 119.9151 | 22.0866 | 81469.7891
2022-10-31 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80523.8047
2022-10-31 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81389.6484
2022-10-31 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.42658 |  |  | 81442.2734
2022-10-31 01:50 |  |  |  |  | 0.13722 | 1.2252 |  |  | 80610.3984
2022-10-31 01:55 |  |  |  |  | 0.39668 | 1.081 |  |  | 81474.8906
2022-10-31 02:00 |  |  |  |  | 0.5489 | 1.3134 |  |  | 80605.875
2022-10-31 02:05 |  |  |  |  | 0.56907 | 1.148 |  |  | 80524.3047
2022-10-31 02:10 |  |  |  |  | 0.47096 | 0.039246 |  |  | 80524.3047
2022-10-31 02:15 |  |  |  |  | 0.25485 | 0 |  |  | 80524.3047
2022-10-31 02:20 | 2.5173 | 11.5758 | 15.4344 | 0 | 0.098149 | 0 |  | 177.7399 | 80469.9297
2022-10-31 02:25 | 3.8255 | 14.576 | 20.2724 | 12.745 | 0 | 0 |  |  | 80363.4375
2022-10-31 02:30 | 5.623 | 12.6753 | 21.2945 | 12.8563 | 0 | 0 |  |  | 81064.9531
2022-10-31 02:35 | 5.2377 | 10.5375 | 18.5661 | 12.7238 | 0 | 0.13718 |  |  | 80239.1953
2022-10-31 02:40 | 5.6249 | 9.9746 | 18.5967 | 25.7213 | 0 | 0 |  |  | 81104.25
2022-10-31 02:45 | 3.3055 | 9.7957 | 14.8624 | 12.8477 | 0 | 0 |  |  | 81024.0547
2022-10-31 02:50 | 3.75 | 8.7912 | 14.5392 | 12.8606 | 0.13865 | 0.75269 |  |  | 81104.25
2022-10-31 02:55 | 3.9692 | 8.4502 | 14.5343 | 0 | 0.30691 | 1.2574 |  |  | 81076.8438
2022-10-31 03:00 | 4.8529 | 8.284 | 15.8917 | 0 | 0.2575 | 0.35654 |  |  | 81101.9766
2022-10-31 03:05 | 8.7238 | 7.689 | 21.061 | 0 | 0.13736 | 0 |  |  | 80184.7031
2022-10-31 03:10 | 8.1535 | 6.9245 | 19.4225 | 0 | 0.14871 | 0.15862 | 120.8233 | 11.0079 | 81019.5
2022-10-31 03:15 | 8.1535 | 7.4312 | 19.9292 | 0 | 0.19887 | 0.7557 | 121.0581 | 10.7921 | 81019.5
2022-10-31 03:20 | 10.1379 | 7.6864 | 23.2262 | 0 | 0.14786 | 0.75902 | 119.6541 | 10.7841 | 80155.3438
2022-10-31 03:25 | 10.901 | 7.1851 | 23.7274 | 0 | 0.078913 | 0 | 120.0607 | 10.5705 | 80148.0703
2022-10-31 03:30 | 8.272 | 7.2696 | 19.7801 | 0 | 0.059761 | 0.36853 | 121.3558 | 14.0438 | 81094.6406
2022-10-31 03:35 | 8.9478 | 7.5268 | 21.2423 | 12.7238 | 0.019708 | 0.38431 | 120.5299 | 12.6118 | 80236.4688
2022-10-31 03:40 | 12.7811 | 7.0934 | 26.6848 | 12.8477 | 0.039881 | 0 | 121.7039 | 18.9941 | 81021.3203
2022-10-31 03:45 | 12.3404 | 7.4312 | 26.3471 | 12.8477 | 0 | 0 | 122.0562 | 16.6738 | 81020.9141
2022-10-31 03:50 | 9.2677 | 7.103 | 21.1397 | 12.865 | 0 | 0.5384 | 122.2199 | 13.6163 | 81135.4297
2022-10-31 03:55 | 11.3602 | 7.2696 | 24.6829 | 12.8606 | 0 | 0.44851 | 122.2961 | 11.7752 | 81110.2969
2022-10-31 04:00 | 12.4631 | 6.7624 | 25.8663 | 12.8606 | 0 | 1.0376 | 122.2961 | 11.5051 | 81110.2969
2022-10-31 04:05 | 17.0226 | 6.8578 | 33.1179 | 12.7238 | 0.03947 | 0.51311 | 120.8788 | 10.8483 | 80244.8203
2022-10-31 04:10 | 12.7768 | 7.5975 | 27.1823 | 12.8434 | 0.29941 | 1.4871 | 122.1323 | 10.6266 | 80995.4922
2022-10-31 04:15 | 16.8257 | 8.1985 | 33.9895 | 12.9931 | 0.62473 | 2.3679 | 123.5554 | 10.5322 | 81938.1328
2022-10-31 04:20 | 8.3994 | 6.6882 | 19.5631 | 12.7195 | 0.63131 | 2.18 | 120.9542 | 9.9899 | 80215.4141
2022-10-31 04:25 | 10.5845 | 7.0982 | 23.3225 | 12.8563 | 0.17946 | 0 | 122.3135 | 11.2852 | 81080.25
2022-10-31 04:30 | 9.2783 | 7.362 | 21.5841 | 12.7281 | 0.078967 | 0.049354 | 121.3268 | 10.3174 | 80274.25
2022-10-31 04:35 | 15.9871 | 7.6052 | 32.2797 | 25.7126 | 0.17965 | 0.41917 | 122.6073 | 12.6352 | 81082.5703
2022-10-31 04:40 | 17.9476 | 8.2701 | 35.7808 | 38.5172 | 0.34943 | 1.4876 | 122.7951 | 11.5937 | 80970.1562
2022-10-31 04:45 | 17.9986 | 8.6947 | 36.2836 | 25.439 | 0.57251 | 2.2308 | 121.7098 | 11.5391 | 80217.4219
2022-10-31 04:50 | 15.9047 | 7.8481 | 32.2275 | 25.405 | 0.87909 | 1.9557 | 121.6629 | 11.577 | 80108.7734
2022-10-31 04:55 | 25.4998 | 7.5167 | 46.6037 | 114.361 | 1.1746 | 2.5862 | 122.1685 | 13.4489 | 80140.4609
2022-10-31 05:00 | 25.8526 | 8.5275 | 48.3225 | 63.5976 | 1.4115 | 2.7145 | 122.5235 | 13.9966 | 80228.9453
2022-10-31 05:05 | 35.8522 | 8.853 | 63.8086 | 165.1881 | 1.5102 | 1.9446 | 122.575 | 14.0893 | 80151.9922
2022-10-31 05:10 | 41.7645 | 8.6918 | 72.7099 | 101.7218 | 1.6792 | 1.9557 | 122.8889 | 14.6861 | 80208.7578
2022-10-31 05:15 | 40.9601 | 9.7891 | 72.5742 | 166.9079 | 1.9169 | 2.6756 | 124.1445 | 15.2066 | 80988.7969
2022-10-31 05:20 | 55.2862 | 11.3661 | 96.1108 | 178.0131 | 2.2316 | 4.394 | 123.0051 | 18.7982 | 80203.9922
2022-10-31 05:25 | 70.5764 | 10.534 | 118.8833 | 317.988 | 2.7262 | 5.0771 | 124.0347 | 39.2117 | 80226.4531
2022-10-31 05:30 | 71.8134 | 11.3586 | 121.4368 | 292.2558 | 3.075 | 4.7658 | 124.375 | 41.1471 | 80149.5234
2022-10-31 05:35 | 68.7389 | 13.1916 | 118.724 | 215.9422 | 3.3572 | 4.9569 | 126.0163 | 24.2211 | 80117.8047
2022-10-31 05:40 | 94.5673 | 15.3741 | 160.3303 | 308.4467 | 3.8151 | 5.5928 | 127.7339 | 28.7704 | 81056.8516
2022-10-31 05:45 | 75.1662 | 15.8633 | 131.2477 | 330.2645 | 4.0948 | 5.5289 | 125.3778 | 28.5425 | 80113
2022-10-31 05:50 | 93.935 | 13.8642 | 157.8511 | 330.3761 | 4.3633 | 5.9266 | 125.4782 | 26.791 | 80137.7422
2022-10-31 05:55 | 98.5542 | 16.6925 | 167.9269 | 317.4548 | 4.6721 | 6.5093 | 126.4379 | 39.0393 | 80083.625
2022-10-31 06:00 | 93.8634 | 15.1971 | 159.0744 | 326.7133 | 5.1011 | 7.1377 | 125.9245 | 37.0493 | 79242.1641
2022-10-31 06:05 | 83.4353 | 16.5568 | 144.4493 | 269.8909 | 5.7365 | 7.1356 | 127.2054 | 31.1454 | 81049.6172
2022-10-31 06:10 | 89.9815 | 16.5312 | 154.2911 | 355.6695 | 5.9325 | 7.5936 | 126.0163 | 29.2894 | 80103.4922
2022-10-31 06:15 | 101.0248 | 17.1875 | 171.8751 | 330.0416 | 6.1916 | 8.0115 | 126.9753 | 34.1745 | 80049.4141
2022-10-31 06:20 | 89.4853 | 16.0194 | 153.3526 | 393.5111 | 6.2291 | 7.3761 | 128.6575 | 36.7869 | 80039.8438
2022-10-31 06:25 | 97.677 | 16.5075 | 166.2302 | 364.165 | 6.1328 | 7.6 | 127.4462 | 33.2269 | 79181.5312
2022-10-31 06:30 | 108.3385 | 18.4884 | 184.5536 | 339.0501 | 6.2467 | 7.2747 | 127.2167 | 32.4885 | 79174.5312
2022-10-31 06:35 | 94.6297 | 19.6373 | 164.689 | 351.4889 | 6.411 | 7.6834 | 127.059 | 30.8432 | 79143.1484
2022-10-31 06:40 | 90.7125 | 15.6908 | 154.7383 | 355.5458 | 6.6301 | 8.3098 | 128.3515 | 30.9325 | 80050.7734
2022-10-31 06:45 | 91.1481 | 19.697 | 159.4121 | 266.6594 | 6.7631 | 7.0894 | 128.4095 | 28.4259 | 80041.0469
2022-10-31 06:50 | 92.677 | 18.0051 | 160.229 | 276.4468 | 6.8589 | 6.9274 | 127.3587 | 32.0352 | 79207.1016
2022-10-31 06:55 | 86.4876 | 15.8419 | 148.58 | 317.1335 | 6.8619 | 7.5442 | 129.1503 | 27.9712 | 79957.2344
2022-10-31 07:00 | 108.8616 | 17.3368 | 184.2037 | 456.5183 | 6.8216 | 7.7622 | 130.4396 | 31.2639 | 79915.6953
2022-10-31 07:05 | 88.8014 | 18.516 | 154.4671 | 418.7537 | 7.0348 | 9.1422 | 129.2507 | 31.4446 | 79960.2344
2022-10-31 07:10 | 89.0307 | 16.5017 | 152.9712 | 376.5917 | 6.9689 | 7.6051 | 128.2051 | 35.7461 | 79100.4375
2022-10-31 07:15 | 69.8821 | 15.9853 | 123.1031 | 288.3338 | 6.8687 | 6.9079 | 127.346 | 27.9057 | 78990.9375
2022-10-31 07:20 | 73.9839 | 14.5264 | 127.9317 | 276.2604 | 6.7363 | 6.6384 | 127.8467 | 23.8915 | 79122.3672
2022-10-31 07:25 | 81.6826 | 14.3517 | 139.5577 | 288.623 | 6.6895 | 7.7865 | 128.2192 | 30.6744 | 79064.2891
2022-10-31 07:30 | 71.0647 | 14.1725 | 122.9382 | 351.0151 | 6.8198 | 8.9332 | 128.148 | 31.1701 | 78983.8125
2022-10-31 07:35 | 78.2125 | 15.0065 | 134.8934 | 351.2488 | 6.9367 | 7.0739 | 128.9786 | 28.5565 | 79032.5156
2022-10-31 07:40 | 73.6627 | 14.8484 | 127.7612 | 285.4858 | 7.0698 | 8.7937 | 127.3927 | 28.777 | 78192.7266
2022-10-31 07:45 | 85.9295 | 15.6608 | 147.3766 | 326.0498 | 7.5489 | 8.4497 | 128.9351 | 29.0736 | 78983.9531
2022-10-31 07:50 | 76.2503 | 13.3529 | 130.3969 | 313.5094 | 7.872 | 9.0568 | 127.9609 | 27.4408 | 78979.1484
2022-10-31 07:55 | 82.8072 | 15.8045 | 142.5697 | 350.6606 | 7.9237 | 8.8443 | 127.7897 | 31.3491 | 78862.0547
2022-10-31 08:00 | 82.068 | 14.8284 | 140.6251 | 347.0801 | 7.8524 | 10.0434 | 126.8814 | 30.4042 | 78053.3281
2022-10-31 08:05 | 103.1021 | 16.9739 | 175.0126 | 325.94 | 8.0412 | 8.3448 | 128.3761 | 31.6964 | 78930.375
2022-10-31 08:10 | 108.9077 | 17.3035 | 184.4059 | 438.7653 | 8.1391 | 8.9423 | 128.949 | 35.6453 | 78920.7188
2022-10-31 08:15 | 117.5709 | 21.779 | 201.8296 | 455.2901 | 8.3634 | 10.9269 | 130.262 | 35.6947 | 79599.1094
2022-10-31 08:20 | 86.186 | 18.7552 | 150.6997 | 362.9398 | 8.363 | 8.4512 | 128.3328 | 31.2754 | 78762.4141
2022-10-31 08:25 | 87.6987 | 18.1214 | 152.3843 | 288.2345 | 8.1321 | 7.1915 | 128.6765 | 29.1593 | 78864.4297
2022-10-31 08:30 | 94.4187 | 18.7489 | 163.6417 | 350.3067 | 7.9387 | 10.5164 | 129.6045 | 33.4193 | 78721.3594
2022-10-31 08:35 | 102.6033 | 17.6227 | 174.8968 | 328.8206 | 7.8045 | 7.1805 | 131.3022 | 30.6486 | 79561.4375
2022-10-31 08:40 | 88.454 | 19.4644 | 155.0499 | 227.7968 | 7.0862 | 2.5867 | 129.1344 | 23.706 | 79618.3125
2022-10-31 08:45 | 83.8153 | 15.9762 | 144.6176 | 227.8734 | 6.5225 | 3.9887 | 127.6159 | 25.3091 | 79660.6797
2022-10-31 08:50 | 84.6838 | 17.8068 | 147.6132 | 253.1926 | 6.0832 | 5.6373 | 126.401 | 24.9369 | 79660.6797
2022-10-31 08:55 | 90.586 | 17.9325 | 156.786 | 312.8772 | 5.6513 | 3.0167 | 122.9562 | 25.7035 | 78751.1406
2022-10-31 09:00 | 89.1243 | 19.1125 | 155.5593 | 303.4247 | 5.4337 | 4.0679 | 123.2278 | 28.5143 | 79565.75
2022-10-31 09:05 | 93.5912 | 15.7938 | 159.2538 | 275.332 | 4.9379 | 4.1067 | 119.5249 | 27.333 | 78768.8281
2022-10-31 09:10 | 104.5388 | 17.9325 | 178.1733 | 275.3319 | 4.6002 | 4.8939 | 118.3811 | 26.3342 | 78766.4141
2022-10-31 09:15 | 88.5822 | 21.2731 | 157.055 | 214.9258 | 4.7065 | 7.2673 | 116.8729 | 28.6736 | 79575.4922
2022-10-31 09:20 | 71.4327 | 19.1779 | 128.6725 | 187.0368 | 4.5807 | 6.3621 | 114.8694 | 25.9233 | 78480.7266
2022-10-31 09:25 | 69.1174 | 18.0124 | 123.9581 | 274.0446 | 4.4926 | 3.4355 | 116.0631 | 26.2634 | 78402.8672
2022-10-31 09:30 | 82.1769 | 19.6715 | 145.6352 | 326.9516 | 4.7872 | 5.7763 | 119.1783 | 29.4181 | 79142.4062
2022-10-31 09:35 | 74.0885 | 18.0003 | 131.5659 | 261.4123 | 5.1212 | 6.426 | 119.3412 | 26.1935 | 78340.4922
2022-10-31 09:40 | 88.5181 | 17.6552 | 153.5024 | 248.7133 | 5.5051 | 7.9922 | 119.8461 | 22.1977 | 78248.1406
2022-10-31 09:45 | 76.5126 | 20.3464 | 137.6276 | 251.6702 | 5.8431 | 9.0231 | 120.2359 | 25.2627 | 79172.4297
2022-10-31 09:50 | 69.428 | 19.8301 | 126.0867 | 263.9876 | 5.9425 | 8.0989 | 119.9999 | 25.1316 | 79083.9688
2022-10-31 09:55 | 82.1192 | 16.184 | 142.0592 | 261.149 | 5.8944 | 8.1085 | 117.0048 | 26.0627 | 78228.75
2022-10-31 10:00 | 87.727 | 18.2305 | 152.5344 | 254.4618 | 5.8597 | 7.5281 | 118.7207 | 26.3444 | 80071.1797
2022-10-31 10:05 | 97.6563 | 18.565 | 168.2562 | 254.4618 | 5.9441 | 9.0921 | 118.3719 | 30.5125 | 80070.4453
2022-10-31 10:10 | 93.1979 | 20.0501 | 162.9071 | 254.2056 | 6.2797 | 11.203 | 117.788 | 28.56 | 79988.4375
2022-10-31 10:15 | 86.6858 | 17.3747 | 150.2498 | 314.6935 | 6.5376 | 10.4283 | 117.2277 | 28.8133 | 79211.2812
2022-10-31 10:20 | 85.8946 | 17.878 | 149.5404 | 266.9158 | 6.7286 | 9.243 | 117.7299 | 26.478 | 79971.1016
2022-10-31 10:25 | 65.8925 | 16.696 | 117.6984 | 213.776 | 6.6901 | 8.4197 | 117.4544 | 24.4007 | 79105.6484
2022-10-31 10:30 | 98.9263 | 17.3928 | 169.0306 | 256.9099 | 6.9425 | 9.4227 | 121.2716 | 26.1663 | 80794.3203
2022-10-31 10:35 | 73.1482 | 17.5616 | 129.8547 | 218.3734 | 6.9659 | 8.8039 | 120.2151 | 20.3396 | 80791.8203
2022-10-31 10:40 | 82.0163 | 15.8837 | 141.4322 | 231.3742 | 7.1027 | 9.5821 | 120.0609 | 21.271 | 80842.5234
2022-10-31 10:45 | 94.5982 | 21.1006 | 165.9353 | 231.1412 | 7.2783 | 9.4303 | 119.5879 | 19.4159 | 80752.1641
2022-10-31 10:50 | 79.3973 | 15.3819 | 137.0849 | 231.452 | 7.3161 | 8.4339 | 119.5724 | 21.4942 | 80848.5391
2022-10-31 10:55 | 94.8356 | 17.5793 | 162.7778 | 334.3195 | 7.2043 | 8.5151 | 120.9826 | 31.5932 | 80843.5
2022-10-31 11:00 | 59.6883 | 16.8805 | 108.3728 | 218.3 | 7.0363 | 7.9006 | 119.94 | 21.9507 | 80728.4531
2022-10-31 11:05 | 84.9655 | 15.1945 | 145.4326 | 215.9296 | 6.8725 | 8.0883 | 118.0572 | 21.5523 | 79844.375
2022-10-31 11:10 | 84.6434 | 18.3916 | 147.9689 | 254.3763 | 7.0759 | 9.1363 | 118.4484 | 22.6497 | 79945.7109
2022-10-31 11:15 | 69.1046 | 17.1861 | 123.1122 | 238.8459 | 7.2167 | 9.735 | 116.8405 | 21.4886 | 79009.1953
2022-10-31 11:20 | 74.1223 | 16.0401 | 129.6573 | 241.4952 | 7.3296 | 9.0489 | 118.7173 | 22.6345 | 79878.1094
2022-10-31 11:25 | 65.1402 | 15.5248 | 115.3741 | 198.9038 | 7.0705 | 8.1915 | 115.4885 | 19.1619 | 78113.875
2022-10-31 11:30 | 46.9095 | 16.1785 | 88.083 | 198.9038 | 6.7921 | 7.806 | 115.034 | 19.8929 | 78106.5625
2022-10-31 11:35 | 63.2 | 12.9058 | 109.7809 | 260.9736 | 6.4586 | 6.9305 | 115.2794 | 20.6169 | 78070.5938
2022-10-31 11:40 | 62.3035 | 15.2082 | 110.7093 | 199.0375 | 6.3449 | 7.3877 | 115.2819 | 19.436 | 78132.1719
2022-10-31 11:45 | 59.3048 | 14.7194 | 105.4621 | 233.788 | 6.0583 | 6.6134 | 114.3662 | 19.9483 | 77278.0703
2022-10-31 11:50 | 62.4959 | 14.2223 | 110.0182 | 273.5847 | 5.8511 | 6.5788 | 115.5273 | 21.2575 | 78096.1562
2022-10-31 11:55 | 64.0104 | 13.0931 | 111.2105 | 270.5201 | 5.6511 | 6.3623 | 114.0646 | 22.0007 | 77214.9922
2022-10-31 12:00 | 70.9211 | 14.3857 | 122.9327 | 298.4561 | 5.7192 | 6.7232 | 115.641 | 23.1378 | 78086.3516
2022-10-31 12:05 | 99.5823 | 13.7134 | 166.1935 | 322.8934 | 5.8944 | 7.8822 | 116.2235 | 26.2885 | 77977.5781
2022-10-31 12:10 | 147.2198 | 21.9687 | 247.7941 | 393.2195 | 6.4846 | 10.4572 | 115.2795 | 32.1015 | 77148.6172
2022-10-31 12:15 | 100.3533 | 17.6883 | 171.3555 | 312.3643 | 7.4513 | 11.5338 | 111.7199 | 28.6606 | 75414.1797
2022-10-31 12:20 | 107.674 | 18.3385 | 183.227 | 288.6269 | 7.9065 | 10.307 | 111.7776 | 31.316 | 75489.3047
2022-10-31 12:25 | 73.1204 | 16.5189 | 128.6005 | 258.3687 | 7.6931 | 8.5211 | 109.3167 | 27.1287 | 73719.4766
2022-10-31 12:30 | 58.2527 | 13.5811 | 102.8729 | 225.6257 | 7.1419 | 5.8417 | 109.3966 | 24.389 | 74535.4375
2022-10-31 12:35 | 67.4863 | 13.126 | 116.5714 | 225.8532 | 6.1526 | 3.8913 | 109.018 | 22.117 | 74614.4297
2022-10-31 12:40 | 81.1316 | 16.3755 | 140.5824 | 340.8059 | 5.6821 | 5.2164 | 107.9403 | 26.5547 | 73768.875
2022-10-31 12:45 | 98.0963 | 16.9992 | 167.5192 | 352.6761 | 5.8611 | 7.147 | 106.6335 | 26.7117 | 73798.3125
2022-10-31 12:50 | 78.3908 | 17.3218 | 137.3259 | 284.9054 | 5.9844 | 7.3017 | 105.183 | 25.1287 | 74529.4062
2022-10-31 12:55 | 77.094 | 17.8523 | 136.1827 | 240.3611 | 5.9442 | 9.0211 | 105.2223 | 25.4398 | 75460.9766
2022-10-31 13:00 | 107.8385 | 17.6824 | 182.9811 | 264.2196 | 5.7974 | 7.5966 | 104.987 | 25.8263 | 75415.9922
2022-10-31 13:05 | 89.9774 | 19.4321 | 157.3526 | 420.632 | 5.9858 | 8.9549 | 105.5518 | 33.6674 | 75472.9531
2022-10-31 13:10 | 76.6818 | 18.6172 | 135.9999 | 300.0482 | 6.3167 | 8.7521 | 105.7393 | 33.8238 | 75370.2188
2022-10-31 13:15 | 72.5405 | 18.5321 | 129.7249 | 291.6742 | 6.7023 | 8.4356 | 106.1269 | 27.7674 | 76309.7812
2022-10-31 13:20 | 76.1374 | 18.3601 | 135.0661 | 315.7686 | 6.8298 | 8.0435 | 106.7218 | 27.5958 | 76256.2109
2022-10-31 13:25 | 117.3828 | 19.6373 | 199.5658 | 279.3338 | 6.8564 | 8.5319 | 106.3333 | 26.7796 | 76242.5
2022-10-31 13:30 | 112.2546 | 24.024 | 196.2478 | 344.1452 | 7.0619 | 10.1355 | 105.0935 | 29.5063 | 74491.8438
2022-10-31 13:35 | 93.9492 | 20.6418 | 164.8118 | 368.0257 | 7.4074 | 9.8245 | 109.2004 | 44.1042 | 76998.1016
2022-10-31 13:40 | 80.5079 | 16.9005 | 140.3058 | 315.3449 | 7.2272 | 8.9617 | 107.0774 | 33.315 | 76121.5469
2022-10-31 13:45 | 90.8845 | 19.0483 | 158.3594 | 343.8369 | 7.0931 | 9.6946 | 107.9076 | 27.0772 | 77058.2109
2022-10-31 13:50 | 74.2452 | 19.694 | 133.4997 | 306.9973 | 6.7911 | 7.5608 | 107.122 | 27.0772 | 77053.2266
2022-10-31 13:55 | 62.5762 | 17.3963 | 113.475 | 279.2402 | 6.0784 | 5.7605 | 104.7443 | 24.1191 | 76180.9609
2022-10-31 14:00 | 79.8 | 19.042 | 141.3623 | 380.5491 | 5.5713 | 5.8343 | 106.6373 | 33.8222 | 77022.4297
2022-10-31 14:05 | 84.0035 | 20.1445 | 148.9081 | 343.2607 | 5.614 | 6.2768 | 106.9425 | 37.0207 | 76915.0547
2022-10-31 14:10 | 84.9301 | 19.6808 | 149.8648 | 319.0633 | 5.7992 | 7.6413 | 107.9475 | 34.4809 | 76991.6562
2022-10-31 14:15 | 80.8495 | 19.1776 | 143.1065 | 318.742 | 5.9552 | 6.7739 |  |  | 76910.0703
2022-10-31 14:20 | 88.4342 | 18.5737 | 154.1289 | 322.2447 | 6.1725 | 7.7502 |  |  | 77738.2656
2022-10-31 14:25 | 105.0868 | 22.965 | 184.2086 | 396.476 | 6.6042 | 9.5711 |  |  | 77707.1719
2022-10-31 14:30 | 87.9692 | 22.3914 | 157.0692 | 363.212 | 7.3012 | 10.3891 | 110.9732 | 36.6118 | 78542.2266
2022-10-31 14:35 | 74.4788 | 19.734 | 133.8978 | 322.5695 | 7.4322 | 9.0783 |  |  | 77806.2109
2022-10-31 14:40 | 68.2103 | 18.0434 | 122.5986 | 306.3801 | 7.0663 | 7.2709 |  |  | 76858.1875
2022-10-31 14:45 | 77.5643 | 18.3656 | 137.2589 | 465.6978 | 6.8978 | 7.8734 |  |  | 76860.7109
2022-10-31 14:50 | 100.8365 | 21.9878 | 176.5537 | 371.6964 | 7.1215 | 10.1496 |  |  | 77705.3281
2022-10-31 14:55 | 82.861 | 19.0601 | 146.0723 | 412.4769 | 7.4083 | 9.4025 |  |  | 78393.5
2022-10-31 15:00 | 88.7363 | 18.1251 | 154.1432 | 451.463 | 7.1685 | 7.9 | 104.8788 | 32.1832 | 76528.9141
2022-10-31 15:05 | 89.923 | 19.2972 | 157.1343 | 394.7452 | 7.2203 | 8.6191 |  |  | 77372.4297
2022-10-31 15:10 | 74.3716 | 18.6486 | 132.648 | 357.7379 | 6.8628 | 8.401 | 107.4405 | 33.2622 | 77374.9766
2022-10-31 15:15 | 68.1438 | 18.2996 | 122.7528 | 295.6603 | 6.2252 | 7.294 | 105.8885 | 32.1826 | 77271.7578
2022-10-31 15:20 | 77.4409 | 18.4615 | 137.1657 | 320.2987 | 5.5974 | 5.7856 | 106.0574 | 30.5787 | 77274.3047
2022-10-31 15:25 | 64.8064 | 15.881 | 115.2186 | 283.5309 | 4.9766 | 4.8378 | 105.8467 | 29.8743 | 77326.0391
2022-10-31 15:30 | 64.7906 | 15.3775 | 114.6909 | 316.8172 | 4.3886 | 4.9861 | 105.3501 | 31.321 | 76427.6406
2022-10-31 15:35 | 104.8396 | 17.5134 | 178.2153 | 407.0811 | 4.3932 | 5.9601 | 107.4969 | 35.0756 | 77370.7031
2022-10-31 15:40 | 91.1925 | 21.5675 | 161.1884 | 407.081 | 4.889 | 8.2806 | 107.5532 | 37.6661 | 77365.5781
2022-10-31 15:45 | 71.7119 | 17.6459 | 127.5684 | 369.4518 | 5.2768 | 7.5638 | 106.4721 | 32.3788 | 77233.9766
2022-10-31 15:50 | 98.9879 | 17.1834 | 168.9156 | 369.9499 | 5.2489 | 6.4373 | 107.1228 | 32.9403 | 77342.2578
2022-10-31 15:55 | 110.1922 | 22.3481 | 191.4166 | 381.8946 | 5.3038 | 6.88 | 107.2395 | 32.5965 | 77259.8125
2022-10-31 16:00 | 70.751 | 19.9392 | 128.3888 | 369.9499 | 5.4128 | 6.8602 | 107.2919 | 33.0439 | 77339.6953
2022-10-31 16:05 | 62.2274 | 17.166 | 112.3885 | 406.5329 | 5.2157 | 5.3047 | 106.6203 | 34.6144 | 77269.2109
2022-10-31 16:10 | 73.7679 | 15.3897 | 128.4638 | 443.6389 | 4.6234 | 4.8907 | 106.9376 | 38.2491 | 77292.5234
2022-10-31 16:15 | 83.731 | 19.6084 | 147.9543 | 419.1363 | 4.417 | 5.4866 | 106.58 | 43.9058 | 77320.6875
2022-10-31 16:20 | 59.5005 | 17.3337 | 108.5381 | 382.0224 | 4.3264 | 5.1778 | 106.5434 | 33.0215 | 77292.5234
2022-10-31 16:25 | 53.955 | 17.037 | 99.7411 | 314.5695 | 4.7846 | 6.3525 | 107.9242 | 31.3915 | 78912.9766
2022-10-31 16:30 | 48.5169 | 14.4099 | 88.7783 | 277.1943 | 5.0443 | 6.8777 | 107.7243 | 29.5288 | 79023.6172
2022-10-31 16:35 | 57.7511 | 15.2226 | 103.9111 | 314.6747 | 5.1118 | 6.7111 | 108.2479 | 28.4944 | 78954.1797
2022-10-31 16:40 | 45.2363 | 13.9335 | 83.1095 | 299.277 | 4.2075 | 3.6165 | 106.7279 | 29.5386 | 78226.3125
2022-10-31 16:45 | 37.6996 | 14.0785 | 71.8657 | 373.5925 | 3.0144 | 1.6825 | 106.6411 | 55.7549 | 78121.9609
2022-10-31 16:50 | 52.1173 | 14.0785 | 93.802 | 336.2333 | 2.6894 | 3.3593 | 106.5273 | 40.2733 | 78131.3359
2022-10-31 16:55 | 66.063 | 14.8917 | 115.9899 | 352.4357 | 3.9679 | 8.1889 | 107.4427 | 41.9751 | 78961.9844
2022-10-31 17:00 | 37.8891 | 15.0572 | 73.1349 | 251.7398 | 5.0072 | 8.6387 | 106.5224 | 30.1333 | 78974.0469
2022-10-31 17:05 | 42.6042 | 13.3959 | 78.7011 | 292.975 | 5.4554 | 7.3454 | 107.6844 | 27.2849 | 79923.4219
2022-10-31 17:10 | 45.5076 | 12.3787 | 82.1343 | 279.9533 | 5.0315 | 5.5735 | 108.4476 | 24.7988 | 79840.9062
2022-10-31 17:15 | 51.2525 | 13.2594 | 91.9868 | 302.5963 | 4.8133 | 5.7639 | 107.2779 | 25.524 | 79111.1797
2022-10-31 17:20 | 51.0493 | 13.7511 | 92.0012 | 261.5148 | 4.379 | 4.7889 | 105.503 | 25.7854 | 78136.4531
2022-10-31 17:25 | 43.2675 | 12.7731 | 79.0951 | 249.145 | 4.4805 | 6.2107 | 105.3675 | 22.9164 | 78162.6016
2022-10-31 17:30 | 41.9211 | 13.2778 | 77.536 | 261.8673 | 5.4206 | 8.621 | 105.5313 | 22.1016 | 78243.3828
2022-10-31 17:35 | 69.4581 | 12.3159 | 118.7837 | 357.4954 | 5.7798 | 7.5909 | 105.0018 | 31.9453 | 77342.9609
2022-10-31 17:40 | 60.9358 | 16.8784 | 110.283 | 373.9678 | 6.2749 | 9.0871 | 106.3495 | 30.7327 | 78202.1406
2022-10-31 17:45 | 34.0188 | 11.3145 | 63.4598 | 212.0588 | 6.4729 | 7.7735 | 104.9966 | 21.0612 | 78256.7734
2022-10-31 17:50 | 45.1294 | 13.9335 | 82.9455 | 286.8071 | 6.0627 | 5.7226 | 105.7022 | 28.0722 | 78239.9609
2022-10-31 17:55 | 33.2585 | 11.5863 | 62.7317 | 239.2328 | 5.4853 | 4.5357 | 106.2128 | 21.6292 | 78999.5938
2022-10-31 18:00 | 32.5758 | 11.8969 | 61.8301 | 229.4383 | 5.2 | 5.3737 | 107.407 | 19.1658 | 79978.6641
2022-10-31 18:05 | 29.7451 | 11.1084 | 56.7028 | 277.4728 | 4.766 | 5.4338 | 106.2764 | 19.8645 | 79139.3516
2022-10-31 18:10 | 28.32 | 10.2726 | 53.8481 | 189.0594 | 4.4751 | 4.6368 | 106.1477 | 17.575 | 79086.3828
2022-10-31 18:15 | 32.2002 | 9.7722 | 59.1298 | 226.7934 | 4.3005 | 4.7862 | 106.5719 | 19.7915 | 79057.6484
2022-10-31 18:20 | 38.2082 | 11.0025 | 69.5694 | 218.8994 | 4.0559 | 3.8288 | 108.9132 | 20.6049 | 80798.7422
2022-10-31 18:25 | 25.5918 | 10.9242 | 50.1522 | 201.4592 | 3.4144 | 2.879 | 106.3854 | 20.0956 | 79007.3047
2022-10-31 18:30 | 27.7285 | 9.5381 | 52.2087 | 203.6705 | 3.1794 | 3.7621 | 107.4369 | 19.8884 | 79871.9453
2022-10-31 18:35 | 32.3244 | 10.8805 | 60.261 | 140.0704 | 3.3725 | 4.9259 | 107.4147 | 17.1141 | 79910.7812
2022-10-31 18:40 | 21.1787 | 10.6003 | 43.0637 | 88.1974 | 3.4952 | 4.6873 | 105.9961 | 15.2405 | 79069.6094
2022-10-31 18:45 | 23.3476 | 10.7695 | 46.5575 | 88.227 | 3.9248 | 5.5635 | 106.0316 | 18.5806 | 79096.0938
2022-10-31 18:50 | 33.8097 | 10.5968 | 62.2559 | 214.122 | 3.999 | 5.2108 | 106.0757 | 20.4197 | 79038.0234
2022-10-31 18:55 | 25.5847 | 10.3376 | 49.3907 | 149.7888 | 3.9731 | 5.1941 | 104.6106 | 17.6152 | 78327.9141
2022-10-31 19:00 | 20.3187 | 10.3271 | 41.4724 | 137.1675 | 4.2333 | 5.5243 | 104.6757 | 16.707 | 78244.5234
2022-10-31 19:05 | 17.3244 | 9.3436 | 35.8991 | 174.5768 | 4.0991 | 4.439 | 104.7897 | 15.1882 | 78244.5234
2022-10-31 19:10 | 23.2604 | 9.2065 | 44.861 | 114.603 | 3.9755 | 4.139 | 106.7746 | 14.3865 | 79903.0234
2022-10-31 19:15 | 16.4243 | 8.6127 | 33.7885 | 62.9982 | 3.7453 | 3.9674 | 105.2476 | 12.7004 | 79071.3203
2022-10-31 19:20 | 23.1237 | 8.6127 | 43.8919 | 62.9982 | 3.4929 | 3.0992 | 105.4779 | 12.3829 | 79071.3203
2022-10-31 19:25 | 29.2535 | 9.645 | 54.3166 | 64.3601 | 3.3725 | 3.5787 | 107.17 | 12.7047 | 80778.1484
2022-10-31 19:30 | 13.5596 | 8.0456 | 28.8302 | 38.2525 | 3.2659 | 4.0619 | 105.9863 | 11.5676 | 80019.3047
2022-10-31 19:35 | 14.1599 | 8.7813 | 30.6518 | 37.8116 | 3.1305 | 4.312 | 104.7069 | 11.8577 | 79092.7109
2022-10-31 19:40 | 23.0156 | 8.6967 | 43.9758 | 62.412 | 3.0783 | 4.5475 | 104.1543 | 13.7881 | 78341.4375
2022-10-31 19:45 | 23.3791 | 9.6227 | 45.459 | 63.1043 | 3.2506 | 4.8254 | 105.4825 | 13.941 | 79205.2891
2022-10-31 19:50 | 22.4878 | 8.6996 | 43.3339 | 162.3256 | 3.2482 | 4.2376 | 104.3604 | 18.3553 | 78345.8359
2022-10-31 19:55 | 17.5107 | 9.4441 | 36.1194 | 163.8501 | 3.2495 | 3.9761 | 105.3405 | 18.4747 | 79084.3828
2022-10-31 20:00 | 13.5296 | 8.1295 | 28.8681 | 75.7251 | 3.1832 | 3.6783 | 105.3672 | 16.5914 | 79190.1094
2022-10-31 20:05 | 10.1742 | 7.4659 | 23.0613 | 50.4834 | 3.0619 | 3.4257 | 105.3672 | 13.4109 | 79187.5859
2022-10-31 20:10 | 8.6768 | 6.8963 | 20.1964 | 49.9631 | 2.8075 | 2.7775 | 104.5095 | 12.6956 | 78368.9219
2022-10-31 20:15 | 9.9476 | 8.0252 | 23.2732 | 48.8391 | 2.8967 | 3.9046 | 102.0469 | 11.6921 | 76599.5
2022-10-31 20:20 | 12.1125 | 7.617 | 26.1835 | 60.3578 | 3.3186 | 5.0215 | 100.9469 | 11.5597 | 75727.5156
2022-10-31 20:25 | 9.534 | 6.8199 | 21.5964 | 74.1139 | 3.4285 | 4.1794 | 103.6333 | 11.9842 | 77487.8906
2022-10-31 20:30 | 12.332 | 7.9424 | 26.6866 | 60.419 | 3.396 | 3.9088 | 101.3805 | 10.8102 | 75798.5312
2022-10-31 20:35 | 13.4293 | 7.3854 | 27.9703 | 119.5353 | 3.662 | 4.599 | 100.3968 | 10.9447 | 74979.0547
2022-10-31 20:40 | 13.3118 | 7.5514 | 27.9562 | 48.8886 | 3.9496 | 4.5752 | 102.0945 | 10.5233 | 76661.5312
2022-10-31 20:45 | 7.8613 | 6.748 | 18.7981 | 24.4443 | 3.6563 | 2.8546 | 101.7035 | 10.1126 | 76661.5312
2022-10-31 20:50 | 9.1072 | 6.9799 | 20.9397 | 24.6962 | 3.0285 | 1.2767 | 103.0336 | 10.4761 | 77447.3906
2022-10-31 20:55 | 8.5835 | 7.1471 | 20.3041 | 24.7129 | 2.325 | 0.35617 | 102.7647 | 10.1718 | 77499.0078
2022-10-31 21:00 | 12.0682 | 6.9776 | 25.4762 | 185.1593 | 1.8501 | 1.1378 | 102.9427 | 11.8206 | 77416.4844
2022-10-31 21:05 | 9.319 | 7.1422 | 21.4267 | 61.7405 | 1.5808 | 1.3141 | 102.8643 | 11.4096 | 77449.4297
2022-10-31 21:10 | 10.385 | 6.8222 | 22.7406 | 61.7823 | 1.3531 | 1.1457 | 103.3858 | 11.4693 | 77501.0625
2022-10-31 21:15 | 8.3659 | 6.6552 | 19.4788 | 49.3924 | 0.92968 | 0.51429 | 103.09 | 11.4096 | 77444.5078
2022-10-31 21:20 | 8.9014 | 7.1471 | 20.7914 | 37.0694 | 1.0568 | 1.0272 | 102.8776 | 10.9503 | 77496.1406
2022-10-31 21:25 | 10.8083 | 6.0692 | 22.6365 | 37.4344 | 1.0201 | 0.74008 | 103.8335 | 10.3768 | 78245.4531
2022-10-31 21:30 | 11.026 | 6.5635 | 23.4645 | 24.9646 | 0.8895 | 0.82953 | 103.8113 | 10.3803 | 78269.1797
2022-10-31 21:35 | 6.1483 | 6.337 | 15.9238 | 24.7212 | 1.0374 | 1.4228 | 102.9121 | 10.0195 | 77517.1953
2022-10-31 21:40 | 7.0652 | 6.8917 | 17.7215 | 24.9646 | 1.3197 | 1.2397 | 104.0395 | 10.5376 | 78278.8281
2022-10-31 21:45 | 5.8936 | 6.0774 | 14.9471 | 24.9899 | 1.1586 | 0.99876 | 104.4875 | 10.9681 | 78357.2891
2022-10-31 21:50 | 8.5777 | 6.6552 | 19.8034 | 24.6962 | 0.96859 | 0.90929 | 103.2029 | 11.4096 | 77441.7188
2022-10-31 21:55 | 7.2867 | 6.8987 | 18.0679 | 99.9597 | 0.84924 | 0.84924 | 104.4304 | 12.28 | 78361.9531
2022-10-31 22:00 | 7.6107 | 6.408 | 18.074 | 87.4941 | 0.87862 | 1.0384 | 104.4654 | 12.1792 | 78385.7578
2022-10-31 22:05 | 7.8251 | 6.5724 | 18.5669 | 24.9983 | 0.80955 | 0.77956 | 104.6367 | 10.3943 | 78383.2812
2022-10-31 22:10 | 11.1305 | 6.1745 | 23.2357 | 24.7212 | 0.75116 | 2.5697 | 103.138 | 10.6944 | 77514.4531
2022-10-31 22:15 | 13.1847 | 7.0653 | 27.4396 | 24.9983 | 1.4492 | 12.483 | 104.2369 | 12.1792 | 78380.8047
2022-10-31 22:20 | 11.5812 | 6.1386 | 23.8907 | 50.4831 | 2.3009 | 15.3292 | 105.5395 | 13.3578 | 79141.7656
2022-10-31 22:25 | 17.5618 | 6.4016 | 33.3209 | 62.4325 | 2.3363 | 9.7447 | 104.5308 | 14.6317 | 78297.3594
2022-10-31 22:30 | 16.3728 | 6.7253 | 31.8221 | 37.4341 | 1.9975 | 3.8253 | 104.4029 | 13.0495 | 78242.6406
2022-10-31 22:35 | 13.4424 | 6.5413 | 27.1463 | 37.3202 | 1.4282 | 0.079901 | 104.0853 | 12.7486 | 77997.1875
2022-10-31 22:40 | 12.0392 | 6.0425 | 24.4967 | 49.693 | 0.93947 | 0 | 104.3987 | 14.9228 | 77887.5859
2022-10-31 22:45 | 8.2148 | 5.8872 | 18.4791 | 37.3202 | 0.67985 | 0.72984 | 104.8811 | 11.4424 | 77992.2344
2022-10-31 22:50 | 10.4552 | 6.0507 | 22.0768 | 62.2003 | 0.64246 | 0.95365 | 104.4832 | 11.2334 | 77989.7578
2022-10-31 22:55 | 11.8261 | 6.3691 | 24.4967 | 24.8465 | 0.43122 | 0 | 104.0581 | 11.0617 | 77889.8828
2022-10-31 23:00 | 11.2972 | 6.0445 | 23.3613 | 24.8548 | 0.5021 | 0.28117 | 104.0362 | 10.7522 | 77913.5547
2022-10-31 23:05 | 10.5512 | 6.0445 | 22.2178 | 24.8548 | 0.87423 | 1.3968 | 104.1498 | 10.961 | 77901.3359
2022-10-31 23:10 | 10.1352 | 5.0695 | 20.6051 | 24.8801 | 0.86331 | 1.3853 | 104.199 | 10.2929 | 77979.8594
2022-10-31 23:15 | 13.2799 | 4.8466 | 25.2026 | 24.5793 | 0.92323 | 1.4494 | 103.0515 | 9.7555 | 77032.9375
2022-10-31 23:20 | 10.7679 | 5.7197 | 22.2252 | 12.4316 | 0.63328 | 0.12062 | 104.1279 | 9.5549 | 77920.0469
2022-10-31 23:25 | 9.2848 | 5.8891 | 20.1212 | 12.4442 | 0.070245 | 0 | 104.3477 | 9.4079 | 78010.8906
2022-10-31 23:30 | 6.6168 | 4.744 | 14.8864 | 12.4442 | 0 | 0 | 104.4614 | 9.4079 | 78010.8906
2022-10-31 23:35 | 8.1026 | 5.066 | 17.486 | 12.4316 | 0 | 0.14063 | 104.3551 | 9.816 | 77927.3984
2022-10-31 23:40 | 8.2623 | 5.0659 | 17.5724 | 24.0856 | 0.52495 | 1.9929 | 101.1467 | 9.3573 | 75489.6406
2022-10-31 23:45 | 5.7861 | 5.7389 | 14.6081 | 13.2292 | 0.85431 | 0.97178 | 111.1109 | 10.1124 | 82921.8984
2022-10-31 23:50 | 6.5344 | 5.0959 | 15.112 | 13.3673 | 0.85244 | 1.1869 | 112.0877 | 9.8811 | 83784.9531
2022-10-31 23:55 | 6.7155 | 5.6793 | 15.9731 | 13.501 | 0.6648 | 0.14168 | 113.2702 | 10.0366 | 84622.8125
2022-11-01 | 7.8733 | 4.9694 | 17.0379 | 13.501 | 0.43593 | 0 | 112.5916 | 9.8098 | 84622.8125

## 1hr Data
DateTime | NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Methane (mg/m³) | Non-Meth.(mg/m³) | Stk. Vel. (m/s) | Stk. Temp. (°C) | Stk. Press. (kPa) | Stk. Humidity (%)
2022-10-01 01:00 | 0.07786 | 0.073195 | 0.19254 | 0.54892 | 4.5436 | 3.7899 | 1.3402 | 0.10996 | 9.2733 | 20.8583 | 101.75 | 54.0833
2022-10-01 02:00 |  |  |  |  | 0 | 2.7738 |  |  | 9.2808 | 20.75 | 101.725 | 52.1667
2022-10-01 03:00 | 0.051028 | 0.1611 | 0.2391 | 0.11249 | 0 | 3.1761 |  | 0.21231 | 9.2975 | 20.675 | 101.7417 | 51.15
2022-10-01 04:00 | 0.030477 | 0.080411 | 0.12713 | 0.073798 | 0.33013 | 0 | 1.3327 | 0.095468 | 9.3325 | 20.575 | 101.7333 | 49.6833
2022-10-01 05:00 | 0.055538 | 0.07036 | 0.15533 | 0.010535 | 3.8066 | 9.7769 | 1.3402 | 0.085126 | 9.3192 | 20.4917 | 101.75 | 47.6917
2022-10-01 06:00 | 0.080302 | 0.072742 | 0.19567 | 0.042142 | 8.078 | 14.416 | 1.349 | 0.090047 | 9.2867 | 20.5333 | 101.7583 | 47.5167
2022-10-01 07:00 | 0.22922 | 0.091331 | 0.44285 | 0.59005 | 10.7838 | 22.8177 | 1.3503 | 0.10919 | 9.2742 | 20.6917 | 101.7583 | 47.3667
2022-10-01 08:00 | 0.45706 | 0.11473 | 0.81548 | 1.7181 | 14.4086 | 34.0626 | 1.3462 | 0.17288 | 9.2683 | 20.9583 | 101.7583 | 48.25
2022-10-01 09:00 | 0.45252 | 0.12411 | 0.81791 | 1.3177 | 19.0382 | 44.2868 | 1.3421 | 0.15081 | 9.2258 | 21.1417 | 101.7417 | 47.9417
2022-10-01 10:00 | 0.48526 | 0.12651 | 0.8705 | 2.33 | 17.2967 | 44.6429 | 1.3429 | 0.21437 | 9.2108 | 21.2833 | 101.75 | 48.1833
2022-10-01 11:00 | 0.61275 | 0.15781 | 1.0974 | 2.4247 | 24.2224 | 62.9947 | 1.3434 | 0.21175 | 9.2533 | 21.4583 | 101.775 | 47.3833
2022-10-01 12:00 | 0.76586 | 0.15756 | 1.3317 | 3.1428 | 28.3223 | 71.0638 | 1.351 | 0.27546 | 9.2325 | 21.6333 | 101.75 | 48.3333
2022-10-01 13:00 | 0.7002 | 0.15848 | 1.2318 | 3.1844 | 21.2681 | 59.2786 | 1.3578 | 0.28193 | 9.2175 | 21.8083 | 101.75 | 47.1333
2022-10-01 14:00 | 0.64747 | 0.15133 | 1.1435 | 3.3954 | 30.1246 | 84.1326 | 1.3516 | 0.34634 | 9.22 | 21.8917 | 101.75 | 47.0083
2022-10-01 15:00 | 0.66602 | 0.14423 | 1.1647 | 3.386 | 27.7535 | 57.7579 |  |  | 9.245 | 21.8 | 101.7417 | 48.7
2022-10-01 16:00 | 0.54346 | 0.14459 | 0.97778 | 3.0776 | 22.1838 | 53.7983 | 1.3375 | 0.25155 | 9.245 | 21.7667 | 101.7167 | 45.5417
2022-10-01 17:00 | 0.48918 | 0.12521 | 0.87472 | 2.8353 | 27.3293 | 61.6635 | 1.3425 | 0.21985 | 9.2983 | 21.6583 | 101.7417 | 46.0917
2022-10-01 18:00 | 0.49797 | 0.12766 | 0.89112 | 3.1955 | 33.4134 | 68.5787 | 1.3498 | 0.24795 | 9.2425 | 21.625 | 101.7917 | 48.4083
2022-10-01 19:00 | 0.47055 | 0.12286 | 0.84413 | 2.8678 | 28.661 | 48.3498 | 1.3592 | 0.23175 | 9.27 | 21.625 | 101.7333 | 47.1917
2022-10-01 20:00 | 0.28945 | 0.10214 | 0.54615 | 1.9179 | 25.2407 | 39.3903 | 1.3641 | 0.18185 | 9.2883 | 21.425 | 101.75 | 45.775
2022-10-01 21:00 | 0.30052 | 0.095626 | 0.55644 | 1.7702 | 22.0298 | 34.8272 | 1.3755 | 0.19688 | 9.2542 | 21.3 | 101.7333 | 45.9083
2022-10-01 22:00 | 0.24713 | 0.091842 | 0.47034 | 1.6338 | 18.4956 | 28.9564 | 1.3837 | 0.18637 | 9.2183 | 21.2667 | 101.75 | 47.2417
2022-10-01 23:00 | 0.21163 | 0.087735 | 0.41245 | 1.94 | 19.0243 | 33.1151 | 1.4045 | 0.20264 | 9.2333 | 21.175 | 101.7417 | 48.575
2022-10-02 | 0.20286 | 0.082668 | 0.39378 | 1.508 | 13.7363 | 23.4033 | 1.3989 | 0.18802 | 9.2392 | 21.0583 | 101.7583 | 49.8583
2022-10-02 01:00 | 0.1358 | 0.07299 | 0.2813 | 0.69616 | 7.8752 | 15.0696 | 1.4046 | 0.15119 | 9.2642 | 20.6917 | 101.7417 | 52.0667
2022-10-02 02:00 |  |  |  |  | 6.4436 | 10.1938 |  |  | 9.2417 | 20.425 | 101.2583 | 53.7083
2022-10-02 03:00 | 0.074982 | 0.16434 | 0.2797 | 0.67514 | 4.8372 | 8.0261 | 1.4897 | 0.14385 | 9.2492 | 20.2667 | 101.275 | 53.7833
2022-10-02 04:00 | 0.055177 | 0.082349 | 0.16724 | 0.20037 | 4.0254 | 5.6977 | 1.5952 | 0.1151 | 9.3083 | 19.875 | 101.25 | 53.3
2022-10-02 05:00 | 0.050927 | 0.066933 | 0.14563 | 0.37967 | 6.4621 | 7.9784 | 1.623 | 0.1191 | 9.2442 | 19.7583 | 101.25 | 53.9917
2022-10-02 06:00 | 0.093658 | 0.067727 | 0.21129 | 0.18983 | 11.9131 | 15.9062 | 1.6335 | 0.15104 | 9.2925 | 19.8083 | 101.2583 | 53.7917
2022-10-02 07:00 | 0.10684 | 0.067895 | 0.23151 | 0.54847 | 9.0773 | 14.4004 | 1.622 | 0.13954 | 9.245 | 19.9417 | 101.2583 | 53.8917
2022-10-02 08:00 | 0.17427 | 0.078229 | 0.34535 | 0.52737 | 9.2545 | 19.3185 | 1.5866 | 0.12553 | 9.1917 | 20.175 | 101.3917 | 53.0833
2022-10-02 09:00 | 0.22595 | 0.082688 | 0.42919 | 1.0127 | 7.0173 | 20.1346 | 1.61 | 0.13479 | 9.1783 | 20.5333 | 101.6083 | 52.2667
2022-10-02 10:00 | 0.33632 | 0.098112 | 0.61347 | 2.0464 | 6.7492 | 29.4621 | 1.49 | 0.25591 | 9.1742 | 20.9667 | 101.2667 | 50.875
2022-10-02 11:00 | 0.44937 | 0.11557 | 0.80438 | 2.4675 | 9.0309 | 32.8709 | 1.3825 | 0.21403 | 9.1625 | 21.1583 | 101.2833 | 49.125
2022-10-02 12:00 | 0.46646 | 0.11996 | 0.83496 | 2.6877 | 16.4566 | 46.9753 | 1.3632 | 0.22539 | 9.1792 | 21.3667 | 101.2833 | 46.5417
2022-10-02 13:00 | 0.46314 | 0.1225 | 0.83195 | 2.8985 | 18.586 | 53.5608 |  |  | 9.2275 | 21.5083 | 101.2583 | 46.1083
2022-10-02 14:00 | 0.42036 | 0.11542 | 0.7596 | 2.4783 | 18.6494 | 47.7326 | 1.3373 | 0.22534 | 9.2442 | 21.5167 | 101.225 | 48.3
2022-10-02 15:00 | 0.38036 | 0.11203 | 0.69521 | 2.4876 | 16.4273 | 45.494 | 1.3293 | 0.20996 | 9.2583 | 21.4917 | 101.2417 | 46.5833
2022-10-02 16:00 | 0.41953 | 0.11425 | 0.75731 | 2.593 | 23.2222 | 53.1773 | 1.3287 | 0.22793 | 9.2758 | 21.4917 | 101.2583 | 46.4083
2022-10-02 17:00 | 0.39931 | 0.10567 | 0.71759 | 2.9093 | 25.3778 | 53.744 | 1.3331 | 0.23729 | 9.255 | 21.5 | 101.275 | 46.4417
2022-10-02 18:00 | 0.3168 | 0.10217 | 0.58794 | 2.1397 | 24.3798 | 46.9533 | 1.3354 | 0.21443 | 9.2392 | 21.475 | 101.2417 | 46.5
2022-10-02 19:00 | 0.24876 | 0.092624 | 0.47345 | 1.9392 | 24.0098 | 42.4294 | 1.3377 | 0.1988 | 9.23 | 21.2333 | 101.2583 | 46.5667
2022-10-02 20:00 | 0.17544 | 0.082278 | 0.35103 | 0.97989 | 23.58 | 31.7332 | 1.3529 | 0.16053 | 9.2583 | 21.0083 | 101.25 | 46.2833
2022-10-02 21:00 | 0.13318 | 0.077529 | 0.28168 | 0.63232 | 22.5685 | 30.5523 | 1.3687 | 0.15071 | 9.2117 | 20.9583 | 101.55 | 47.3
2022-10-02 22:00 | 0.23883 | 0.086437 | 0.45236 | 1.2754 | 18.6385 | 31.6718 | 1.3795 | 0.16257 | 9.1675 | 20.95 | 101.7667 | 47.9667
2022-10-02 23:00 | 0.16566 | 0.0785 | 0.33275 | 1.2438 | 15.8432 | 21.3502 | 1.4145 | 0.18644 | 9.2133 | 20.7167 | 101.7667 | 49.1083
2022-10-03 | 0.12692 | 0.07248 | 0.26687 | 0.95948 | 18.7977 | 22.6564 | 1.4749 | 0.19712 | 9.2292 | 20.525 | 101.7417 | 50.7667
2022-10-03 01:00 | 0.08317 | 0.068512 | 0.19648 | 0.35852 | 12.448 | 15.6243 | 1.5082 | 0.18639 | 9.2383 | 20.2917 | 101.7083 | 51.8583
2022-10-03 02:00 |  |  |  |  | 11.025 | 13.5749 |  |  | 9.2142 | 20.1417 | 101.7333 | 53.5167
2022-10-03 03:00 | 0.066674 | 0.16199 | 0.26441 | 0.21098 | 13.6953 | 16.6219 |  |  | 9.2258 | 20.0333 | 101.7083 | 54.25
2022-10-03 04:00 | 0.058917 | 0.081724 | 0.17188 | 0.12656 | 10.268 | 10.6628 | 1.6548 | 0.14551 | 9.2408 | 19.8583 | 101.75 | 53.975
2022-10-03 05:00 | 0.081511 | 0.069942 | 0.19473 | 0.16871 | 12.7831 | 15.4124 | 1.6893 | 0.15285 | 9.2383 | 19.75 | 101.7417 | 53.55
2022-10-03 06:00 | 0.16882 | 0.073278 | 0.33142 | 0.37959 | 18.5481 | 25.1642 | 1.7236 | 0.19153 | 9.2483 | 19.9 | 101.7417 | 52.95
2022-10-03 07:00 | 0.21102 | 0.076294 | 0.39943 | 0.54826 | 21.0759 | 28.1634 | 1.7812 | 0.20116 | 9.215 | 19.875 | 101.725 | 52.7917
2022-10-03 08:00 | 0.24498 | 0.075198 | 0.45072 | 1.1284 | 16.7892 | 27.437 | 1.7964 | 0.27684 | 9.1817 | 20.0417 | 101.725 | 53.1917
2022-10-03 09:00 | 0.4224 | 0.094608 | 0.74224 | 2.4998 | 16.0834 | 33.7058 | 1.8085 | 0.29316 | 9.1358 | 20.4833 | 101.7333 | 52.4083
2022-10-03 10:00 | 0.4368 | 0.1118 | 0.78119 | 2.2998 | 17.8254 | 44.6876 | 1.6905 | 0.26779 | 9.12 | 20.8667 | 101.7417 | 51.9917
2022-10-03 11:00 | 0.48427 | 0.12448 | 0.86695 | 2.6471 | 14.5772 | 52.0967 | 1.5416 | 0.28736 | 8.985 | 21.15 | 101.7417 | 49.8333
2022-10-03 12:00 | 0.50451 | 0.1282 | 0.90137 | 2.8348 | 15.2098 | 48.3238 | 1.4466 | 0.2633 | 9.0883 | 21.4333 | 101.7583 | 45.825
2022-10-03 13:00 | 0.49719 | 0.1285 | 0.89108 | 3.1294 | 21.2826 | 53.9898 | 1.3739 | 0.28046 | 9.1367 | 21.55 | 101.75 | 44.9833
2022-10-03 14:00 | 0.49907 | 0.13692 | 0.90239 | 2.8239 | 17.927 | 48.2141 | 1.3594 | 0.28788 | 9.1775 | 21.6083 | 101.7 | 44.7917
2022-10-03 15:00 | 0.42265 | 0.13376 | 0.78209 | 2.7294 | 19.6477 | 48.038 | 1.3576 | 0.24714 | 9.2017 | 21.6667 | 101.275 | 45.0667
2022-10-03 16:00 | 0.40525 | 0.13056 | 0.75157 | 2.792 | 16.4592 | 47.107 | 1.3374 | 0.277 | 9.22 | 21.6583 | 101.25 | 44.1917
2022-10-03 17:00 | 0.43445 | 0.12973 | 0.79582 | 2.4753 | 24.9797 | 52.7429 | 1.3316 | 0.22352 | 9.2683 | 21.6167 | 101.25 | 43.2833
2022-10-03 18:00 | 0.33024 | 0.11127 | 0.617 | 2.2323 | 22.1032 | 45.6299 |  |  | 9.245 | 21.4917 | 101.2583 | 42.35
2022-10-03 19:00 | 0.30552 | 0.11097 | 0.57912 | 2.2641 | 23.8112 | 43.8869 | 1.3298 | 0.24354 | 9.1575 | 21.3417 | 101.4583 | 43.1917
2022-10-03 20:00 | 0.18913 | 0.093195 | 0.38294 | 0.82144 | 21.4204 | 31.6707 | 1.3274 | 0.15277 | 9.1692 | 21.2167 | 101.75 | 44.0167
2022-10-03 21:00 | 0.17626 | 0.08291 | 0.35308 | 0.56895 | 19.4722 | 29.8589 | 1.336 | 0.13856 | 9.15 | 21.2083 | 101.775 | 45.75
2022-10-03 22:00 | 0.10113 | 0.074963 | 0.23013 | 0.75855 | 10.2816 | 14.9556 | 1.3471 | 0.12373 | 9.1892 | 21.075 | 101.7333 | 45.8667
2022-10-03 23:00 | 0.063316 | 0.067826 | 0.16488 | 0.2002 | 6.8589 | 13.1474 | 1.3388 | 0.1061 | 9.16 | 20.9417 | 101.7833 | 46.8083
2022-10-04 | 0.041144 | 0.057982 | 0.12089 | 0.14753 | 7.355 | 7.9085 | 1.3356 | 0.10793 | 9.1717 | 20.7083 | 101.7333 | 47.7667
2022-10-04 01:00 | 0.032124 | 0.056546 | 0.10563 | 0 | 5.8344 | 7.2351 | 1.3532 | 0.10433 | 9.1933 | 20.475 | 101.7417 | 48.0417
2022-10-04 02:00 |  |  |  |  | 4.206 | 3.7341 |  |  | 9.1883 | 20.2667 | 101.7417 | 48.0583
2022-10-04 03:00 | 0.037443 | 0.16202 | 0.2192 | 0.056199 | 4.885 | 8.4619 |  | 0.24774 | 9.185 | 20.3083 | 101.7333 | 48.4
2022-10-04 04:00 | 0.085596 | 0.085934 | 0.21714 | 0.084295 | 7.4492 | 10.5477 | 1.3951 | 0.10516 | 9.17 | 20.35 | 101.7417 | 48.3833
2022-10-04 05:00 | 0.22207 | 0.089902 | 0.43077 | 0.2318 | 9.544 | 22.0159 | 1.3877 | 0.12208 | 9.1533 | 20.475 | 101.7583 | 47.9833
2022-10-04 06:00 | 0.8568 | 0.15994 | 1.4734 | 2.1809 | 23.8197 | 54.6215 | 1.4264 | 0.23784 | 9.13 | 20.7667 | 101.7583 | 46.8917
2022-10-04 07:00 | 1.1839 | 0.20284 | 2.0173 | 2.9819 | 40.6258 | 91.0505 | 1.5407 | 0.32455 | 9.1117 | 20.9417 | 101.75 | 46.7833
2022-10-04 08:00 | 1.1142 | 0.18796 | 1.8959 | 3.3728 | 42.2816 | 99.7731 |  |  | 9.0558 | 21.225 | 101.75 | 47.1667
2022-10-04 09:00 | 1.1409 | 0.19218 | 1.9415 | 3.0473 | 36.7475 | 87.0156 | 1.442 | 0.30727 | 9.0758 | 21.3667 | 101.7333 | 48.4
2022-10-04 10:00 | 1.0209 | 0.20584 | 1.7712 | 2.7329 | 48.3686 | 98.2904 | 1.4172 | 0.27826 | 9.0375 | 21.6167 | 101.7583 | 50.4417
2022-10-04 11:00 | 1.0637 | 0.22219 | 1.8525 | 2.6606 | 44.0125 | 88.5736 | 1.4029 | 0.28031 | 9.065 | 21.8667 | 101.75 | 51.9333
2022-10-04 12:00 | 1.1174 | 0.23465 | 1.9476 | 2.999 | 47.6886 | 126.192 | 1.3885 | 0.31013 | 9.105 | 22.1167 | 101.725 | 51.8417
2022-10-04 13:00 | 0.9471 | 0.20758 | 1.6593 | 2.7243 | 53.2232 | 121.309 | 1.3629 | 0.29803 | 9.1467 | 22.2917 | 101.75 | 51.05
2022-10-04 14:00 | 1.0317 | 0.2198 | 1.8016 | 3.0302 | 46.6232 | 108.8607 | 1.368 | 0.30176 | 9.1075 | 22.35 | 101.5083 | 50.1667
2022-10-04 15:00 | 1.0881 | 0.23929 | 1.9066 | 3.4218 | 53.1152 | 115.8352 | 1.3796 | 0.36212 | 9.095 | 22.5333 | 101.35 | 50.6583
2022-10-04 16:00 | 1.0362 | 0.23652 | 1.8247 | 3.727 | 56.3104 | 108.9868 | 1.3579 | 0.36301 | 9.1467 | 22.4667 | 101.725 | 49.9583
2022-10-04 17:00 | 0.90178 | 0.20245 | 1.5847 | 3.2623 | 50.6335 | 102.8653 | 1.35 | 0.29443 | 9.1117 | 22.3667 | 101.7583 | 50.2667
2022-10-04 18:00 | 0.70749 | 0.16743 | 1.2521 | 3.2411 | 47.8119 | 86.7222 | 1.369 | 0.29403 | 9.14 | 22.2333 | 101.7583 | 50.5833
2022-10-04 19:00 | 0.3938 | 0.13304 | 0.73603 | 2.6603 | 39.9285 | 62.6508 | 1.3684 | 0.24303 | 9.21 | 21.9083 | 101.75 | 51.3083
2022-10-04 20:00 | 0.27265 | 0.10806 | 0.526 | 1.5097 | 35.1854 | 49.8068 | 1.3618 | 0.18811 | 9.195 | 21.7 | 101.7417 | 52.2
2022-10-04 21:00 | 0.18567 | 0.10505 | 0.38949 | 1.1614 | 29.0003 | 37.9063 | 1.3649 | 0.15493 | 9.1875 | 21.7333 | 101.7417 | 52.55
2022-10-04 22:00 | 0.13325 | 0.090745 | 0.29532 | 0.58083 | 19.0287 | 25.2751 |  |  | 9.1958 | 21.65 | 101.75 | 53.6
2022-10-04 23:00 | 0.089543 | 0.078977 | 0.21671 | 0.507 | 17.2677 | 21.6912 | 1.3456 | 0.12571 | 9.1708 | 21.5167 | 101.8917 | 54.65
2022-10-05 | 0.056925 | 0.069582 | 0.157 | 0.16899 | 10.7037 | 13.6321 | 1.351 | 0.10486 | 9.2108 | 21.3417 | 102.0083 | 55.2
2022-10-05 01:00 | 0.035747 | 0.060211 | 0.11516 | 0.073965 | 11.6312 | 13.8421 | 1.3383 | 0.091254 | 9.1892 | 21.25 | 102.125 | 57.075
2022-10-05 02:00 |  |  |  |  | 20.0974 | 29.0849 |  |  | 9.2792 | 21.0917 | 101.9083 | 59.1667
2022-10-05 03:00 | 0.063575 | 0.14106 | 0.23808 | 0.042347 | 19.5954 | 23.0806 |  | 0.17974 | 9.2275 | 20.925 | 101.75 | 64.9583
2022-10-05 04:00 | 0.080704 | 0.0838 | 0.20767 | 0.052942 | 11.6103 | 14.3669 | 1.3503 | 0.081271 | 9.2 | 20.95 | 101.75 | 66.4917
2022-10-05 05:00 | 0.22712 | 0.088112 | 0.43625 | 0.36001 | 13.515 | 20.9196 | 1.3528 | 0.12713 | 9.1775 | 21.1083 | 101.7583 | 65.9917
2022-10-05 06:00 | 0.86557 | 0.15735 | 1.4843 | 2.2442 | 28.391 | 54.8597 | 1.3633 | 0.22714 | 9.1 | 21.3917 | 102.1583 | 64.1417
2022-10-05 07:00 | 1.1987 | 0.19891 | 2.0366 | 3.005 | 44.3818 | 81.2273 | 1.3715 | 0.29364 | 9.0958 | 21.5417 | 102.2583 | 61.7167
2022-10-05 08:00 | 1.1902 | 0.19212 | 2.0162 | 3.0458 | 42.9314 | 95.4205 | 1.3854 | 0.29677 | 9.07 | 21.7083 | 102.25 | 59.2333
2022-10-05 09:00 | 1.2636 | 0.19924 | 2.1359 | 2.9923 | 47.9109 | 103.7911 | 1.384 | 0.28127 | 9.0792 | 21.7833 | 102.2667 | 58.1083
2022-10-05 10:00 | 1.116 | 0.20545 | 1.9161 | 2.6644 | 39.4777 | 100.325 | 1.3711 | 0.26993 | 9.7 | 21.9667 | 102.2417 | 57.2333
2022-10-05 11:00 | 0.9615 | 0.1866 | 1.6604 | 2.1371 | 34.6105 | 82.6238 | 1.3699 | 0.24177 | 9.8075 | 22.225 | 102.275 | 58.6917
2022-10-05 12:00 | 0.99037 | 0.16025 | 1.6783 | 2.6363 | 38.4249 | 84.0987 |  |  | 9.6525 | 22.3417 | 102.2583 | 61.25
2022-10-05 13:00 | 1.1823 | 0.17011 | 1.9824 | 3.0727 | 41.6504 | 80.2804 | 1.375 | 0.28443 | 9.085 | 22.2833 | 102.2583 | 64.05
2022-10-05 14:00 | 0.91743 | 0.16784 | 1.5739 | 2.6271 | 34.0589 | 66.1538 | 1.3662 | 0.23709 | 9.1317 | 21.875 | 101.9083 | 64.6083
2022-10-05 15:00 | 1.0552 | 0.16641 | 1.7838 | 3.0512 | 33.7621 | 75.6934 | 1.3826 | 0.28499 | 9.1075 | 21.85 | 101.7833 | 65.0333
2022-10-05 16:00 | 0.90764 | 0.15588 | 1.5473 | 3.1466 | 39.7751 | 72.3431 | 1.3733 | 0.28278 | 9.1158 | 21.775 | 101.7583 | 65.475
2022-10-05 17:00 | 0.71821 | 0.13208 | 1.2328 | 3.2631 | 40.0987 | 77.0355 | 1.3793 | 0.26398 | 9.1242 | 21.65 | 101.75 | 65.9583
2022-10-05 18:00 | 0.66179 | 0.10524 | 1.1198 | 3.39 | 39.8282 | 68.5471 | 1.3801 | 0.26362 | 9.1258 | 21.4917 | 101.8667 | 66.35
2022-10-05 19:00 | 0.40526 | 0.091182 | 0.71269 | 2.2351 | 30.7701 | 41.9032 | 1.3841 | 0.23474 | 9.1617 | 21.1833 | 102.225 | 67.275
2022-10-05 20:00 | 0.22591 | 0.075833 | 0.42148 | 1.2391 | 19.1079 | 23.1428 | 1.3651 | 0.16869 | 9.1808 | 20.8667 | 102.2583 | 67.875
2022-10-05 21:00 | 0.20931 | 0.072627 | 0.39315 | 0.70941 | 10.2983 | 11.7245 | 1.3506 | 0.12157 | 9.1792 | 20.75 | 102.2583 | 67.6
2022-10-05 22:00 | 0.16908 | 0.067346 | 0.32652 | 1.1751 | 9.2323 | 13.8702 | 1.3487 | 0.14895 | 9.19 | 20.65 | 102.2417 | 67.0667
2022-10-05 23:00 | 0.14668 | 0.061592 | 0.28706 | 0.9103 | 5.6266 | 8.5992 | 1.3447 | 0.11286 | 9.2283 | 20.65 | 102 | 66.325
2022-10-06 | 0.066302 | 0.055362 | 0.15683 | 0.127 | 0 | 0 | 1.3389 | 0.077731 | 9.2392 | 20.5833 | 101.7417 | 66.0583
2022-10-06 01:00 | 0.070356 | 0.052485 | 0.16049 | 0.042332 | 0.77585 | 1.5643 | 1.335 | 0.074558 | 9.2567 | 20.575 | 101.7667 | 65.7417
2022-10-06 02:00 |  |  |  |  | 3.2621 | 5.6701 |  |  | 9.2592 | 20.5583 | 101.75 | 66.0083
2022-10-06 03:00 | 0.058009 | 0.14316 | 0.23208 | 0 | 3.9611 | 3.8832 |  |  | 9.265 | 20.55 | 101.75 | 66.1917
2022-10-06 04:00 | 0.074953 | 0.079146 | 0.19436 | 0.021171 | 5.809 | 10.034 | 1.3329 | 0.075855 | 9.2192 | 20.5667 | 101.725 | 66.825
2022-10-06 05:00 | 0.21524 | 0.082841 | 0.41294 | 0.48708 | 13.8275 | 21.287 | 1.3365 | 0.12819 | 9.2392 | 20.7583 | 101.75 | 67.2417
2022-10-06 06:00 | 0.73093 | 0.13558 | 1.2563 | 2.2881 | 22.0943 | 47.8002 | 1.3576 | 0.22557 | 9.17 | 21.1417 | 101.7417 | 67.4333
2022-10-06 07:00 | 1.1326 | 0.17984 | 1.9158 | 3.1891 | 38.1142 | 75.7483 | 1.372 | 0.3739 | 9.0917 | 21.3 | 101.7583 | 67.6
2022-10-06 08:00 | 0.96374 | 0.1548 | 1.6324 | 2.9355 | 39.3385 | 82.1535 | 1.3634 | 0.25053 | 9.1108 | 21.3167 | 101.7667 | 68.3833
2022-10-06 09:00 | 1.0558 | 0.15546 | 1.7731 | 2.9359 | 40.0743 | 88.0109 | 1.3627 | 0.24378 | 9.135 | 21.3917 | 101.75 | 68.6417
2022-10-06 10:00 | 1.0477 | 0.16332 | 1.769 | 2.5865 | 40.2739 | 81.097 | 1.3804 | 0.97912 | 9.1342 | 21.4667 | 101.775 | 68.9833
2022-10-06 11:00 | 1.1168 | 0.14757 | 1.8596 | 2.9802 | 39.5944 | 82.4645 | 1.3698 | 0.28413 | 9.1233 | 21.675 | 101.725 | 69.95
2022-10-06 12:00 | 1.0762 | 0.10185 | 1.7511 | 3.097 | 43.4393 | 79.9946 | 1.3748 | 0.28972 | 9.1475 | 21.4917 | 101.75 | 71.0083
2022-10-06 13:00 | 1.1174 | 0.1012 | 1.8142 | 2.8211 | 51.7817 | 85.0951 | 1.377 | 0.28486 | 9.1558 | 21.2167 | 101.7583 | 71.9833
2022-10-06 14:00 | 1.0432 | 0.096922 | 1.6958 | 2.6524 | 42.4316 | 77.9584 | 1.3908 | 0.22759 | 9.1192 | 21.25 | 101.7417 | 73.0833
2022-10-06 15:00 | 0.97835 | 0.086266 | 1.5864 | 3.1638 | 39.5859 | 69.7917 | 1.3919 | 0.27563 | 9.0833 | 21.4583 | 101.525 | 74.575
2022-10-06 16:00 | 0.93623 | 0.089812 | 1.5246 | 3.6957 | 41.3334 | 73.4268 | 1.3988 | 0.30854 | 9.1408 | 21.4167 | 101.225 | 75.8917
2022-10-06 17:00 | 0.88807 | 0.066141 | 1.4279 | 4.5681 | 41.4541 | 75.0866 |  |  | 9.1192 | 21.425 | 101.3417 | 77.225
2022-10-06 18:00 | 0.69977 | 0.049819 | 1.1226 | 4.3567 | 30.8411 | 62.5243 | 1.41 | 0.4782 | 9.1225 | 21.425 | 101.6667 | 78.1917
2022-10-06 19:00 | 0.51549 | 0.042927 | 0.83325 | 3.0814 | 31.2164 | 51.5478 | 1.3937 | 0.25805 | 9.1583 | 21.2583 | 101.7333 | 78.8667
2022-10-06 20:00 | 0.31262 | 0.035555 | 0.5149 | 1.9123 | 23.7698 | 32.9758 | 1.4087 | 0.19404 | 9.1508 | 21.0667 | 101.7417 | 79.4583
2022-10-06 21:00 | 0.25505 | 0.03027 | 0.42074 | 1.753 | 16.3829 | 22.981 | 1.4144 | 0.23208 | 9.1292 | 21 | 101.725 | 79.8667
2022-10-06 22:00 | 0.20961 | 0.02867 | 0.3498 | 1.19 | 12.0358 | 18.3818 | 1.3877 | 0.15997 | 9.1483 | 21 | 101.75 | 80.05
2022-10-06 23:00 | 0.19058 | 0.028508 | 0.32064 | 0.86053 | 6.7724 | 10.9173 | 1.3505 | 0.12544 | 9.125 | 20.8833 | 101.4667 | 80.0417
2022-10-07 | 0.12244 | 0.0229 | 0.21091 | 0.44616 | 3.9826 | 7.1355 | 1.3394 | 0.10317 | 9.1283 | 20.8 | 101.25 | 79.9917
2022-10-07 01:00 | 0.076987 | 0.018894 | 0.13674 | 0.12746 | 0 | 0 | 1.3454 | 0.091953 | 9.1283 | 20.7083 | 101.2333 | 79.925
2022-10-07 02:00 |  |  |  |  | 1.1315 | 2.174 |  |  | 9.1208 | 20.6083 | 101.2417 | 79.8583
2022-10-07 03:00 | 0.059043 | 0.073641 | 0.16457 | 0.11327 | 0 | 0 |  | 0.071437 | 9.135 | 20.6 | 101.2333 | 79.7167
2022-10-07 04:00 | 0.091273 | 0.040819 | 0.18073 | 0.12742 | 0 | 0.64319 | 1.3775 | 0.083732 | 9.1292 | 20.5583 | 101.2333 | 79.4917
2022-10-07 05:00 | 0.29934 | 0.043227 | 0.50239 | 0.83897 | 10.6661 | 18.1999 | 1.3993 | 0.12634 | 9.115 | 20.725 | 101.2667 | 79.25
2022-10-07 06:00 | 0.85556 | 0.080223 | 1.3917 | 2.8361 | 31.7566 | 64.735 | 1.4234 | 0.30052 | 9.0775 | 20.9417 | 101.2833 | 78.9167
2022-10-07 07:00 | 1.1778 | 0.11113 | 1.9169 | 3.0592 | 45.4268 | 81.7162 | 1.4451 | 0.28675 | 9.075 | 21.05 | 101.2583 | 78.4833
2022-10-07 08:00 | 1.0799 | 0.11258 | 1.7681 | 3.3462 | 39.0427 | 79.5977 |  |  | 9.1025 | 21.225 | 101.25 | 77.9
2022-10-07 09:00 | 1.0716 | 0.11258 | 1.7552 | 3.2401 | 43.428 | 93.9992 | 1.454 | 0.33135 | 9.11 | 21.4167 | 101.2333 | 77.225
2022-10-07 10:00 | 1.1857 | 0.14881 | 1.9667 | 3.2833 | 53.7517 | 97.8832 | 1.4434 | 0.36394 | 9.0708 | 21.675 | 101.25 | 76.8083
2022-10-07 11:00 | 1.0275 | 0.23037 | 1.8055 | 3.0818 | 40.8362 | 85.7976 | 1.4708 | 0.32063 | 9.155 | 21.8417 | 101.225 | 76.4667
2022-10-07 12:00 | 1.0354 | 0.43132 | 2.019 | 3.316 | 49.932 | 96.6786 | 1.4806 | 0.34874 | 9.1525 | 22.0167 | 101.25 | 75.9833
2022-10-07 13:00 | 1.036 | 0.31868 | 1.9066 | 3.2628 | 45.8531 | 95.9404 | 1.4113 | 0.33004 | 9.1925 | 22.1167 | 100.8417 | 75.2167
2022-10-07 14:00 | 1.0221 | 0.16741 | 1.7341 | 3.4962 | 44.9866 | 91.6111 | 1.38 | 0.29647 | 9.1208 | 22.1833 | 100.75 | 74.4583
2022-10-07 15:00 | 1.3462 | 0.20494 | 2.2681 | 4.4432 | 63.7155 | 126.5918 | 1.4011 | 0.40866 | 9.0992 | 22.425 | 100.7583 | 74.25
2022-10-07 16:00 | 1.0836 | 0.17554 | 1.8366 | 4.4452 | 59.137 | 96.4857 | 1.4079 | 0.41465 | 9.1558 | 22.6833 | 100.7667 | 74.825
2022-10-07 17:00 | 0.85048 | 0.13114 | 1.4346 | 3.9772 | 42.0717 | 86.0997 | 1.3893 | 0.36395 | 9.1508 | 22.475 | 100.7417 | 75.7083
2022-10-07 18:00 | 0.68997 | 0.10661 | 1.1634 | 4.4346 | 42.1012 | 75.2942 | 1.3887 | 0.37251 | 9.1433 | 22.3417 | 100.75 | 76.475
2022-10-07 19:00 | 0.48594 | 0.090383 | 0.83493 | 3.2636 | 32.2297 | 49.2392 | 1.3939 | 0.27922 | 9.17 | 21.8917 | 100.7583 | 77.1083
2022-10-07 20:00 | 0.31365 | 0.08651 | 0.5676 | 2.2742 | 22.8533 | 30.3506 | 1.385 | 0.17558 | 9.2042 | 21.55 | 100.775 | 77.525
2022-10-07 21:00 | 0.24404 | 0.090833 | 0.46474 | 1.5197 | 28.9778 | 27.1638 | 1.4006 | 0.22006 | 9.1775 | 21.5583 | 100.7333 | 77.4
2022-10-07 22:00 | 0.19793 | 0.094832 | 0.39823 | 1.7214 | 15.1013 | 19.7179 |  |  | 9.1975 | 21.6 | 100.75 | 76.9333
2022-10-07 23:00 | 0.14534 | 0.084081 | 0.30718 | 1.073 | 11.6673 | 17.1113 | 1.4219 | 0.13325 | 9.1983 | 21.5167 | 100.75 | 76.4833
2022-10-08 | 0.11471 | 0.078306 | 0.25397 | 0.8923 | 6.9387 | 7.8381 | 1.3929 | 0.12955 | 9.1858 | 21.4333 | 100.75 | 76.4417
2022-10-08 01:00 | 0.085969 | 0.076695 | 0.20815 | 0.19118 | 4.1966 | 3.199 | 1.373 | 0.099478 | 9.2108 | 21.3333 | 100.775 | 76.4
2022-10-08 02:00 |  |  |  |  | 0.95922 | 7.0613 |  |  | 9.1833 | 21.3 | 100.7417 | 76.325
2022-10-08 03:00 | 0.060014 | 0.24759 | 0.34022 | 0.11327 | 3.7022 | 1.7377 |  | 0.093805 | 9.2033 | 21.175 | 100.7417 | 76.2833
2022-10-08 04:00 | 0.06171 | 0.11988 | 0.21463 | 0.04247 | 3.5376 | 5.1019 | 1.3918 | 0.090743 | 9.1767 | 21.0333 | 100.7583 | 76.2417
2022-10-08 05:00 | 0.13147 | 0.095239 | 0.29693 | 0.15927 | 16.2481 | 20.3264 | 1.4029 | 0.11071 | 9.1733 | 21.125 | 100.7417 | 76.1917
2022-10-08 06:00 | 0.30484 | 0.087082 | 0.55435 | 0.90261 | 21.5037 | 33.2181 | 1.4158 | 0.16886 | 9.1925 | 21.2333 | 100.7583 | 75.9917
2022-10-08 07:00 | 0.54863 | 0.096536 | 0.93718 | 1.8054 | 27.9857 | 45.2904 | 1.5191 | 0.21777 | 9.1608 | 21.3583 | 100.7417 | 75.7333
2022-10-08 08:00 | 0.6056 | 0.092874 | 1.021 | 2.305 | 33.98 | 56.2318 | 1.6 | 0.26043 | 9.1358 | 21.575 | 100.775 | 75.6083
2022-10-08 09:00 | 0.63596 | 0.10013 | 1.0753 | 2.7949 | 35.8342 | 59.7355 | 1.5528 | 0.33274 | 9.0975 | 21.925 | 100.7917 | 75.7083
2022-10-08 10:00 | 0.68489 | 0.10994 | 1.1598 | 3.2423 | 53.2267 | 81.9789 | 1.5013 | 0.28804 | 9.0683 | 22.225 | 101.25 | 75.8667
2022-10-08 11:00 | 0.68966 | 0.12056 | 1.1775 | 3.6689 | 43.0081 | 74.7923 |  |  | 9.0592 | 22.4667 | 101.0333 | 75.8833
2022-10-08 12:00 | 0.79178 | 0.12986 | 1.3432 | 3.4884 | 45.6515 | 85.9983 |  |  | 9.0692 | 22.5917 | 100.7417 | 75.55
2022-10-08 13:00 | 0.75422 | 0.13084 | 1.2868 | 3.7653 | 42.3258 | 85.2357 | 1.424 | 0.40005 | 9.0842 | 22.775 | 100.7417 | 75.1167
2022-10-08 14:00 | 0.69484 | 0.1174 | 1.1822 | 4.2236 | 49.5308 | 89.0962 | 1.4257 | 0.43805 | 9.1442 | 22.875 | 100.7417 | 75.4
2022-10-08 15:00 | 0.55751 | 0.096716 | 0.95096 | 3.5429 | 44.6363 | 76.6923 | 1.437 | 0.31146 | 9.2833 | 22.8667 | 100.725 | 75.725
2022-10-08 16:00 | 0.47905 | 0.08884 | 0.82282 | 3.4359 | 36.8922 | 67.9311 | 1.3819 | 0.4007 | 9.2742 | 22.65 | 100.7667 | 76.0333
2022-10-08 17:00 | 0.46384 | 0.076969 | 0.78781 | 3.3612 | 35.8129 | 62.9023 | 1.3489 | 0.26459 | 9.2325 | 22.5 | 100.75 | 76.5167
2022-10-08 18:00 | 0.44046 | 0.069744 | 0.7449 | 3.3289 | 37.3523 | 64.0958 | 1.3451 | 0.24557 | 9.2425 | 22.2917 | 100.7667 | 77
2022-10-08 19:00 | 0.31929 | 0.060416 | 0.55 | 2.7214 | 27.4742 | 37.8533 | 1.3343 | 0.20962 | 9.2683 | 21.8917 | 100.7417 | 77.125
2022-10-08 20:00 | 0.28605 | 0.053346 | 0.49133 | 2.0616 | 33.4187 | 44.9389 | 1.3402 | 0.17144 | 9.3067 | 21.5667 | 100.8583 | 77.3083
2022-10-08 21:00 | 0.21582 | 0.044035 | 0.37486 | 1.519 | 21.5427 | 19.4825 | 1.3382 | 0.15899 | 9.3117 | 21.1333 | 101.1 | 77.7833
2022-10-08 22:00 | 0.21167 | 0.037474 | 0.36161 | 2.0078 | 2.7521 | 9.4516 | 1.3352 | 0.16894 | 9.2133 | 21.1167 | 100.75 | 78.2667
2022-10-08 23:00 | 0.23466 | 0.035233 | 0.39542 | 1.9335 | 10.2166 | 24.2718 | 1.3351 | 0.20452 | 9.175 | 21.1333 | 100.7583 | 78.2667
2022-10-09 | 0.11267 | 0.030251 | 0.20296 | 0.75391 | 2.8267 | 0 | 1.3202 | 0.11098 | 9.2058 | 20.6833 | 100.7583 | 78.1083
2022-10-09 01:00 | 0.062402 | 0.024151 | 0.11932 | 0.62606 | 1.8761 | 1.5125 |  |  | 9.1792 | 20.075 | 100.775 | 77.975
2022-10-09 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2417 | 19.5333 | 100.7917 | 77.6917
2022-10-09 03:00 | 0.039324 | 0.16295 | 0.22301 | 0.11302 | 4.3282 | 3.43 |  | 0.070689 | 9.1642 | 19.1667 | 100.75 | 77.3
2022-10-09 04:00 | 0.032187 | 0.052053 | 0.10171 | 0.063553 | 5.3598 | 8.4785 | 1.3311 | 0.065558 | 9.1125 | 18.7667 | 100.775 | 76.7583
2022-10-09 05:00 | 0.055502 | 0.03224 | 0.11748 | 0.052942 | 5.2748 | 2.7815 | 1.3517 | 0.062864 | 9.1383 | 18.4833 | 101.0333 | 76.3167
2022-10-09 06:00 | 0.075795 | 0.031598 | 0.1481 | 0.063518 | 7.3988 | 8.6823 | 1.3624 | 0.062357 | 9.18 | 18.4833 | 101.25 | 76.075
2022-10-09 07:00 | 0.079009 | 0.029998 | 0.15095 | 0.2752 | 14.5619 | 17.7332 | 1.3733 | 0.074407 | 9.1183 | 18.5083 | 101.2583 | 75.3833
2022-10-09 08:00 | 0.14436 | 0.035419 | 0.25671 | 0.60325 | 12.6317 | 16.0759 | 1.3831 | 0.10029 | 9.075 | 18.5667 | 101.2333 | 74.5417
2022-10-09 09:00 | 0.30256 | 0.037822 | 0.50239 | 1.4187 | 11.7373 | 24.9582 | 1.3896 | 0.13428 | 9.0508 | 19.0583 | 101.5167 | 73.5083
2022-10-09 10:00 | 0.34783 | 0.049326 | 0.58233 | 1.7049 | 13.6464 | 33.0082 | 1.3851 | 0.13476 | 9.0658 | 19.65 | 101.75 | 72.2917
2022-10-09 11:00 | 0.46187 | 0.059556 | 0.76753 | 2.4149 | 14.8371 | 39.6102 | 1.3831 | 0.19062 | 9.11 | 20.1667 | 101.75 | 71.0917
2022-10-09 12:00 | 0.52072 | 0.0669 | 0.86524 | 2.7644 | 15.3731 | 44.4764 | 1.3763 | 0.20513 | 9.0717 | 20.5 | 101.725 | 69.6
2022-10-09 13:00 | 0.46149 | 0.068009 | 0.77572 | 2.764 | 16.6797 | 45.2964 | 1.3644 | 0.23368 | 9.115 | 20.6083 | 101.75 | 68.5833
2022-10-09 14:00 | 0.48578 | 0.078532 | 0.82315 | 2.9541 | 15.2406 | 37.4271 | 1.3639 | 0.22385 | 9.1917 | 20.65 | 101.7417 | 67.6333
2022-10-09 15:00 | 0.42546 | 0.091275 | 0.74312 | 3.165 | 17.3343 | 43.4765 | 1.3577 | 0.25485 | 9.235 | 20.7167 | 101.7167 | 65.9917
2022-10-09 16:00 | 0.44489 | 0.16414 | 0.84608 | 2.5078 | 21.9882 | 47.5462 | 1.349 | 0.19566 | 9.2533 | 20.7833 | 101.7417 | 64.4833
2022-10-09 17:00 | 0.37999 | 0.60414 | 1.1871 | 2.4539 | 20.9734 | 46.5731 |  |  | 9.2383 | 20.7667 | 101.7667 | 62.9167
2022-10-09 18:00 | 0.40933 | 0.17036 | 0.79796 | 2.2835 | 20.3271 | 39.4705 |  |  | 9.2558 | 20.6667 | 101.7583 | 61.175
2022-10-09 19:00 | 0.31939 | 0.1351 | 0.62468 | 1.5535 | 27.5286 | 43.0455 | 1.3676 | 0.17827 | 9.2375 | 20.675 | 101.7583 | 59.7917
2022-10-09 20:00 | 0.24543 | 0.12981 | 0.50602 | 1.7327 | 24.0142 | 36.0025 | 1.3775 | 0.18998 | 9.2383 | 20.6417 | 101.7417 | 58.875
2022-10-09 21:00 | 0.17824 | 0.11989 | 0.39327 | 0.60203 | 20.1662 | 32.5904 | 1.379 | 0.13729 | 9.2117 | 20.4583 | 101.7917 | 57.9583
2022-10-09 22:00 | 0.12596 | 0.10203 | 0.29511 | 0.43291 | 13.5044 | 20.6577 | 1.3914 | 0.13348 | 9.1892 | 20.3083 | 101.75 | 57.4417
2022-10-09 23:00 | 0.10779 | 0.085639 | 0.25071 | 0.47516 | 11.109 | 14.9248 | 1.4188 | 0.16259 | 9.2 | 20.1417 | 101.75 | 58.2
2022-10-10 | 0.061996 | 0.070994 | 0.16586 | 0.14783 | 11.0968 | 17.9406 | 1.4768 | 0.14735 | 9.2142 | 19.925 | 101.7583 | 58.9583
2022-10-10 01:00 | 0.03811 | 0.062714 | 0.12113 | 0.31676 | 12.7142 | 18.4233 | 1.5436 | 0.14279 | 9.2058 | 19.6583 | 101.7583 | 59.75
2022-10-10 02:00 |  |  |  |  | 4.3363 | 6.0863 |  |  | 9.2142 | 19.5417 | 101.7667 | 59.825
2022-10-10 03:00 | 0.066453 | 0.16319 | 0.26526 | 0 | 7.3513 | 11.0089 | 1.5616 | 0.086468 | 9.31 | 19.5917 | 101.7417 | 59.525
2022-10-10 04:00 | 0.080086 | 0.085024 | 0.20778 | 0.021123 | 9.7044 | 15.989 | 1.4164 | 0.07264 | 9.34 | 19.775 | 101.7417 | 60.6833
2022-10-10 05:00 | 0.30255 | 0.08966 | 0.55358 | 0.46484 | 12.8461 | 24.7859 | 1.38 | 0.10682 | 9.335 | 19.9167 | 101.7333 | 61.0167
2022-10-10 06:00 | 0.9609 | 0.13808 | 1.6113 | 2.1764 | 22.7048 | 49.1367 | 1.3917 | 0.24938 | 9.2883 | 20.2667 | 101.8333 | 60.1
2022-10-10 07:00 | 1.2065 | 0.18946 | 2.0388 | 3.2106 | 34.8607 | 73.0636 | 1.4156 | 0.38811 | 9.1717 | 20.3917 | 102.2667 | 58.275
2022-10-10 08:00 | 1.2319 | 0.18736 | 2.0759 | 3.3156 | 40.4645 | 92.5693 |  |  | 9.1683 | 20.6167 | 102.2583 | 56.85
2022-10-10 09:00 | 1.3014 | 0.20767 | 2.2021 | 3.0086 | 36.2827 | 81.9061 |  |  | 9.2067 | 20.7 | 102.2417 | 55.4
2022-10-10 10:00 | 1.1654 | 0.20208 | 1.9885 | 2.3116 | 33.5913 | 78.8341 | 1.3906 | 0.23185 | 9.2108 | 20.7833 | 102.2583 | 54.6833
2022-10-10 11:00 | 1.1317 | 0.19078 | 1.9252 | 2.4699 | 28.6891 | 71.4211 | 1.392 | 0.26765 | 9.17 | 20.8583 | 102.25 | 54.3583
2022-10-10 12:00 | 1.1335 | 0.20112 | 1.9392 | 2.586 | 26.572 | 68.4498 | 1.3816 | 0.27519 | 9.1792 | 20.9083 | 102.2333 | 54.1833
2022-10-10 13:00 | 1.2081 | 0.20492 | 2.0565 | 2.343 | 32.8021 | 78.4283 | 1.3721 | 0.2474 | 9.1925 | 20.9167 | 102.225 | 53.7167
2022-10-10 14:00 | 1.2569 | 0.21413 | 2.1406 | 3.0287 | 32.0845 | 79.8455 | 1.3789 | 0.31136 | 9.1783 | 20.95 | 102.25 | 53.15
2022-10-10 15:00 | 1.2221 | 0.21861 | 2.092 | 3.6306 | 32.4846 | 91.0041 | 1.3776 | 0.3857 | 9.1175 | 21.125 | 101.9333 | 52.8167
2022-10-10 16:00 | 1.0593 | 0.21 | 1.8337 | 3.2926 | 37.9481 | 88.8686 | 1.3759 | 0.3496 | 9.1583 | 21.1583 | 101.7583 | 52.3667
2022-10-10 17:00 | 0.94592 | 0.1882 | 1.6383 | 3.3559 | 40.3596 | 86.0819 | 1.3879 | 0.31935 | 9.1208 | 21.0917 | 101.9583 | 52.5917
2022-10-10 18:00 | 0.764 | 0.17052 | 1.3421 | 3.0495 | 40.2579 | 72.9618 | 1.3914 | 0.28258 | 9.1525 | 20.9167 | 102.2333 | 52.8667
2022-10-10 19:00 | 0.42763 | 0.12709 | 0.78241 | 1.952 | 27.8191 | 47.8207 | 1.3973 | 0.21786 | 9.1708 | 20.65 | 102.2417 | 53.5333
2022-10-10 20:00 | 0.28829 | 0.10737 | 0.54928 | 0.7914 | 23.7856 | 40.3332 | 1.3909 | 0.14924 | 9.1733 | 20.575 | 102.2333 | 54.125
2022-10-10 21:00 | 0.22395 | 0.095444 | 0.43856 | 0.63312 | 16.9772 | 28.3766 | 1.3854 | 0.14016 | 9.1808 | 20.5333 | 102.25 | 54.3
2022-10-10 22:00 | 0.15753 | 0.087649 | 0.32944 | 0.53815 | 11.0828 | 16.466 | 1.4002 | 0.13927 | 9.1625 | 20.5167 | 102.2667 | 54.3667
2022-10-10 23:00 | 0.14207 | 0.080174 | 0.29779 | 0.32712 | 7.1322 | 14.1096 |  |  | 9.175 | 20.4167 | 102.2583 | 54.7417
2022-10-11 | 0.10264 | 0.06872 | 0.22589 | 0.073867 | 2.6877 | 4.9061 |  |  | 9.1617 | 20.2583 | 102.2417 | 55.275
2022-10-11 01:00 | 0.07296 | 0.066976 | 0.17929 | 0.010552 | 4.0843 | 6.3868 | 1.4164 | 0.11075 | 9.1975 | 20.0917 | 102.2583 | 55.9917
2022-10-11 02:00 |  |  |  |  | 5.1593 | 9.6072 |  |  | 9.1933 | 20.0667 | 101.8333 | 57.5333
2022-10-11 03:00 | 0.12988 | 0.17616 | 0.37502 | 0.084471 | 7.3019 | 11.3614 |  | 0.15603 | 9.1942 | 19.9667 | 101.7333 | 58.7167
2022-10-11 04:00 | 0.14456 | 0.095031 | 0.31661 | 0.20063 | 9.9744 | 13.6693 | 1.6153 | 0.18632 | 9.1908 | 19.95 | 101.7417 | 58.9167
2022-10-11 05:00 | 0.36463 | 0.10318 | 0.66209 | 0.69717 | 13.9687 | 26.4609 | 1.6683 | 0.23912 | 9.1325 | 20.3167 | 101.7417 | 58.9083
2022-10-11 06:00 | 1.0533 | 0.1722 | 1.7867 | 2.6417 | 33.0086 | 71.6048 | 1.6005 | 0.32825 | 9.1025 | 20.7333 | 101.7667 | 59.0083
2022-10-11 07:00 | 1.2683 | 0.21707 | 2.1612 | 3.5523 | 47.5538 | 93.512 | 1.4498 | 0.3706 | 9.0775 | 20.9667 | 101.775 | 60.35
2022-10-11 08:00 | 1.2178 | 0.21099 | 2.0781 | 3.6787 | 49.2525 | 111.7126 | 1.4154 | 0.35591 | 9.0833 | 21.1167 | 102.2333 | 59.3667
2022-10-11 09:00 | 1.3464 | 0.20594 | 2.2697 | 3.7827 | 50.3547 | 118.6143 | 1.4117 | 0.37354 | 9.0975 | 21.3083 | 102.275 | 56.7083
2022-10-11 10:00 | 1.4141 | 0.23672 | 2.4045 | 2.7562 | 43.8917 | 97.6533 | 1.3772 | 0.32837 | 9.14 | 21.325 | 102.25 | 54.6583
2022-10-11 11:00 | 1.1581 | 0.23066 | 2.0053 | 3.0623 | 37.4288 | 77.6513 | 1.3823 | 0.32259 | 9.1417 | 21.3583 | 102.2417 | 54.1667
2022-10-11 12:00 | 1.1219 | 0.21488 | 1.9344 | 2.439 | 34.4418 | 85.9749 | 1.3722 | 0.29285 | 9.1183 | 21.4167 | 101.8167 | 53.575
2022-10-11 13:00 | 1.1598 | 0.20267 | 1.9802 | 2.693 | 40.283 | 89.4866 | 1.3592 | 0.29363 | 9.1425 | 21.65 | 101.75 | 53.65
2022-10-11 14:00 | 1.2331 | 0.2243 | 2.1144 | 2.64 | 37.617 | 87.4462 |  |  | 9.1583 | 21.7583 | 101.725 | 53.0083
2022-10-11 15:00 | 1.2642 | 0.23005 | 2.1678 | 3.6752 | 46.9322 | 103.4256 |  |  | 9.1017 | 21.85 | 101.7583 | 53.0083
2022-10-11 16:00 | 1.148 | 0.22933 | 1.9893 | 3.5049 | 42.696 | 98.2473 | 1.3566 | 0.34557 | 9.185 | 21.9 | 101.7417 | 51.4
2022-10-11 17:00 | 1.0274 | 0.21755 | 1.7926 | 3.9271 | 47.1798 | 102.8611 | 1.361 | 0.40864 | 9.2333 | 21.875 | 101.75 | 51.45
2022-10-11 18:00 | 0.82811 | 0.19941 | 1.4686 | 3.7477 | 40.6421 | 83.727 | 1.3536 | 0.41485 | 9.2542 | 21.7583 | 101.7417 | 51.875
2022-10-11 19:00 | 0.44677 | 0.13894 | 0.82344 | 2.3015 | 32.5771 | 54.4902 | 1.3494 | 0.24343 | 9.1842 | 21.3 | 101.7417 | 53.5167
2022-10-11 20:00 | 0.32442 | 0.11353 | 0.61081 | 1.4788 | 29.3537 | 44.2558 | 1.3548 | 0.1739 | 9.1783 | 21.2083 | 101.7167 | 55.8583
2022-10-11 21:00 | 0.27559 | 0.10051 | 0.52295 | 1.3102 | 25.1227 | 34.7603 | 1.3534 | 0.15222 | 9.1983 | 21.2833 | 101.7333 | 57.0083
2022-10-11 22:00 | 0.18262 | 0.084597 | 0.36468 | 0.79262 | 13.2592 | 18.7372 | 1.3484 | 0.13987 | 9.1758 | 21.2417 | 101.7583 | 57.775
2022-10-11 23:00 | 0.22709 | 0.082202 | 0.43029 | 0.63408 | 7.2629 | 12.9225 | 1.3357 | 0.11445 | 9.2525 | 21.15 | 101.7333 | 57.8583
2022-10-12 | 0.12253 | 0.069138 | 0.25728 | 0.063403 | 6.8047 | 6.2895 | 1.3314 | 0.1296 | 9.1933 | 21.0083 | 101.7667 | 58.3333
2022-10-12 01:00 | 0.058408 | 0.061651 | 0.15134 | 0.021135 | 2.3417 | 4.1486 | 1.334 | 0.12061 | 9.185 | 20.9 | 101.7583 | 58.7167
2022-10-12 02:00 |  |  |  |  | 7.6959 | 12.5313 |  |  | 9.2067 | 20.775 | 101.7833 | 59.2417
2022-10-12 03:00 | 0.077323 | 0.16164 | 0.27952 | 0.014091 | 9.6245 | 11.6601 |  | 0.21222 | 9.2142 | 20.5333 | 101.7417 | 59.9333
2022-10-12 04:00 | 0.14053 | 0.098939 | 0.31482 | 0.10569 | 10.8542 | 13.337 |  |  | 9.1892 | 20.6 | 101.75 | 60.2583
2022-10-12 05:00 | 0.2641 | 0.097377 | 0.50219 | 0.64494 | 4.7649 | 18.12 |  |  | 9.165 | 20.85 | 101.7167 | 60.625
2022-10-12 06:00 | 1.0426 | 0.16721 | 1.7658 | 2.506 | 28.8698 | 64.9341 | 1.5655 | 0.31897 | 9.1242 | 21.0417 | 101.7167 | 60.6333
2022-10-12 07:00 | 1.2399 | 0.19783 | 2.0985 | 3.4685 | 49.2093 | 97.8951 | 1.6187 | 0.42737 | 9.1042 | 21.2083 | 101.7417 | 60.325
2022-10-12 08:00 | 1.1457 | 0.18303 | 1.9389 | 3.5959 | 49.3545 | 112.0116 | 1.6149 | 0.43088 | 9.1042 | 21.5833 | 101.7667 | 59.5417
2022-10-12 09:00 | 1.2898 | 0.18783 | 2.1646 | 3.4797 | 57.4786 | 127.9926 | 1.5346 | 0.66015 | 9.1125 | 21.75 | 101.7667 | 59.125
2022-10-12 10:00 | 1.0749 | 0.18631 | 1.8336 | 2.7511 | 50.585 | 98.2834 | 1.417 | 0.67075 | 9.1808 | 21.725 | 101.7417 | 60.8667
2022-10-12 11:00 |  |  |  |  | 39.1213 | 83.5791 |  |  | 9.1667 | 21.8083 | 101.7667 | 62.3
2022-10-12 12:00 |  |  |  |  | 27.4354 | 71.2576 |  |  | 9.1442 | 21.85 | 101.7667 | 62.025
2022-10-12 13:00 |  |  |  |  | 35.7297 | 80.0101 |  |  | 9.1458 | 22.0417 | 101.7667 | 61.325
2022-10-12 14:00 |  |  |  |  | 36.2758 | 84.5781 |  |  | 9.1425 | 22.1833 | 101.75 | 60.375
2022-10-12 15:00 |  |  |  |  | 39.6648 | 97.2616 |  |  | 9.1942 | 22.325 | 101.75 | 58.7583
2022-10-12 16:00 |  |  |  |  | 44.9014 | 92.409 |  |  | 9.1908 | 22.4333 | 101.7417 | 58.525
2022-10-12 17:00 |  |  |  |  | 39.7513 | 85.9734 |  |  | 9.2858 | 22.3 | 101.7417 | 56.9
2022-10-12 18:00 | 0.84377 | 0.21707 | 1.5106 | 3.5749 | 42.9363 | 88.7684 | 1.4367 | 0.2713 | 9.275 | 22.175 | 101.75 | 57.5333
2022-10-12 19:00 | 0.48296 | 0.16426 | 0.90455 | 2.2637 | 35.3152 | 56.9298 | 1.3716 | 0.22119 | 9.35 | 21.9167 | 101.75 | 59.0083
2022-10-12 20:00 | 0.29867 | 0.11593 | 0.57375 | 1.3222 | 26.5359 | 40.78 | 1.3464 | 0.17965 | 9.3317 | 21.5333 | 101.7667 | 60.25
2022-10-12 21:00 | 0.24552 | 0.10239 | 0.47891 | 0.95209 | 19.4098 | 28.1871 | 1.334 | 0.17034 | 9.2592 | 21.45 | 101.7417 | 60.9833
2022-10-12 22:00 | 0.19421 | 0.092451 | 0.38979 | 0.96241 | 9.8942 | 15.4053 | 1.322 | 0.15829 | 9.3167 | 21.4333 | 101.7667 | 59.9
2022-10-12 23:00 | 0.13929 | 0.080608 | 0.29394 | 0.51804 | 5.3421 | 9.3091 | 1.3133 | 0.14936 | 9.255 | 21.325 | 101.75 | 59.025
2022-10-13 | 0.052595 | 0.072454 | 0.15307 | 0.11631 | 7.1067 | 8.2195 | 1.3118 | 0.14818 | 9.1775 | 21.2583 | 101.7333 | 59.875
2022-10-13 01:00 | 0.044328 | 0.066036 | 0.13381 | 0.042301 | 0.19524 | 3.0696 |  |  | 9.1692 | 21.2 | 101.725 | 60.725
2022-10-13 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.1692 | 21.125 | 101.7417 | 61.6917
2022-10-13 03:00 | 0.055484 | 0.14113 | 0.22641 | 0.014102 | 0 | 1.5175 |  | 0.18118 | 9.175 | 21.0917 | 101.7583 | 61.7833
2022-10-13 04:00 | 0.11031 | 0.094192 | 0.26363 | 0.042304 | 4.7325 | 11.5966 | 1.3012 | 0.15525 | 9.1567 | 21.1 | 101.7417 | 61.275
2022-10-13 05:00 | 0.25422 | 0.096634 | 0.48666 | 0.49714 | 32.3388 | 72.4427 | 1.3177 | 0.19274 | 9.82 | 21.15 | 101.725 | 61.45
2022-10-13 06:00 | 0.96804 | 0.16794 | 1.6516 | 2.3382 | 36.4015 | 69.7714 | 1.4085 | 0.27206 | 9.1342 | 21.4 | 101.725 | 61.6667
2022-10-13 07:00 | 1.1536 | 0.2064 | 1.9746 | 3.5026 | 44.8862 | 94.0288 | 1.4813 | 0.36628 | 9.0917 | 21.7083 | 101.7417 | 61.1917
2022-10-13 08:00 | 1.097 | 0.18504 | 1.867 | 3.3973 | 48.4691 | 112.6509 | 1.4667 | 0.39138 | 9.0617 | 21.9917 | 101.7583 | 60.625
2022-10-13 09:00 | 1.1765 | 0.20851 | 2.0126 | 3.4079 | 47.4328 | 104.2132 | 1.374 | 0.31599 | 9.0758 | 22.2167 | 101.7583 | 59.8083
2022-10-13 10:00 | 1.1772 | 0.22377 | 2.0283 | 3.0473 | 44.0077 | 98.6887 | 1.3459 | 0.30502 | 9.1033 | 22.2417 | 101.7583 | 58.7
2022-10-13 11:00 | 1.1174 | 0.22876 | 1.9417 | 2.6235 | 40.038 | 88.817 | 1.3353 | 0.30413 | 9.1483 | 22.3917 | 101.3917 | 57.2583
2022-10-13 12:00 | [8 empty] | 9.27 |  | 101.2333
2022-10-13 13:00 | [8 empty] | 9.0992 |  | 101.25
2022-10-13 14:00 | [8 empty] | 9.1075 |  | 101.275
2022-10-13 15:00 | 1.2486 | 0.23098 | 2.1446 | 4.2831 | 84.5916 | 104.5144 |  |  | 9.0433 | 22.85 | 101.2583 | 59.75
2022-10-13 16:00 | 1.0826 | 0.23184 | 1.8915 | 4.4806 | 90.3911 | 100.6247 | 1.4549 | 0.46274 | 9.0867 | 22.975 | 101.1833 | 59.6667
2022-10-13 17:00 | 0.96343 | 0.20373 | 1.6807 | 4.366 | 91.9796 | 109.1376 | 1.4382 | 0.37481 | 9.0775 | 22.975 | 100.8 | 61.0417
2022-10-13 18:00 | 0.73327 | 0.16184 | 1.2858 | 3.8272 | 75.4435 | 84.8109 | 1.4255 | 0.36679 | 9.1558 | 22.9 | 100.7833 | 62.9833
2022-10-13 19:00 | 0.47031 | 0.12979 | 0.85053 | 2.5869 | 50.9204 | 59.3011 | 1.4061 | 0.24786 | 9.1775 | 22.65 | 100.7417 | 64.05
2022-10-13 20:00 | 0.31212 | 0.093212 | 0.57182 | 1.6647 | 35.6077 | 42.9888 | 1.3953 | 0.18882 | 9.1825 | 22.35 | 100.7333 | 65.5583
2022-10-13 21:00 | 0.26454 | 0.08765 | 0.49297 | 1.3892 | 27.2508 | 27.4007 | 1.3844 | 0.1678 | 9.155 | 22.25 | 100.7333 | 66.5333
2022-10-13 22:00 | 0.25311 | 0.079303 | 0.46693 | 1.5698 | 19.1531 | 29.7127 | 1.3792 | 0.17725 | 9.1975 | 22.2333 | 100.7417 | 67.3583
2022-10-13 23:00 | 0.15214 | 0.068325 | 0.30136 | 0.5728 | 19.0865 | 23.9719 | 1.3694 | 0.1327 | 9.2142 | 22.1167 | 100.75 | 67.9667
2022-10-14 | 0.13223 | 0.064308 | 0.26735 | 0.28637 | 15.766 | 19.6859 | 1.3682 | 0.12255 | 9.2258 | 21.9333 | 100.7667 | 68.25
2022-10-14 01:00 | 0.13153 | 0.066042 | 0.26765 | 0.14846 | 2.4286 | 5.4933 | 1.3682 | 0.1079 | 9.1858 | 21.7583 | 100.4167 | 68.225
2022-10-14 02:00 |  |  |  |  | 14.49 | 18.6522 |  |  | 9.2067 | 21.6667 | 100.2333 | 68.2083
2022-10-14 03:00 | 0.046216 | 0.11916 | 0.18977 | 0.16962 | 3.6208 | 2.028 |  |  | 9.2058 | 21.5417 | 100.2333 | 68.0917
2022-10-14 04:00 | 0.11547 | 0.079961 | 0.2573 | 0.15903 | 3.8243 | 9.7067 | 1.4193 | 0.10275 | 9.1717 | 21.5917 | 100.25 | 67.85
2022-10-14 05:00 | 0.26223 | 0.083457 | 0.48541 | 0.48775 | 17.4085 | 23.1054 | 1.4378 | 0.13243 | 9.17 | 21.75 | 100.2417 | 67.6917
2022-10-14 06:00 | 0.86249 | 0.14046 | 1.4629 | 2.1424 | 44.8721 | 64.4851 | 1.4655 | 0.21665 | 9.145 | 21.9833 | 100.2333 | 67.575
2022-10-14 07:00 | 1.1057 | 0.17709 | 1.872 | 3.5005 | 75.0826 | 83.4607 | 1.4746 | 0.29014 | 9.16 | 22.15 | 100.25 | 67.6
2022-10-14 08:00 | 1.0447 | 0.16125 | 1.7628 | 3.1402 | 88.0077 | 110.0267 | 1.4885 | 0.29725 | 9.1283 | 22.25 | 100.2583 | 67.6417
2022-10-14 09:00 | 1.1447 | 0.17768 | 1.9325 | 3.0667 | 92.7219 | 108.2217 | 1.5007 | 0.31649 | 9.1392 | 22.4167 | 100.2333 | 67.8
2022-10-14 10:00 | 1.1368 | 0.18524 | 1.929 | 2.9935 | 90.5317 | 96.7279 | 1.4567 | 0.31109 | 9.0125 | 22.65 | 100.2417 | 68.15
2022-10-14 11:00 | 1.0608 | 0.20451 | 1.8305 | 2.5784 | 78.5843 | 75.11 | 1.3938 | 0.26271 | 8.7083 | 22.7083 | 100.275 | 66.35
2022-10-14 12:00 | 1.047 | 0.23482 | 1.8396 | 2.9874 | 74.9957 | 82.6622 | 1.3822 | 0.35193 | 8.8017 | 22.9417 | 100.2667 | 59.6667
2022-10-14 13:00 | 1.1567 | 0.25734 | 2.0303 | 3.0455 | 71.0189 | 91.2965 | 1.3755 | 0.30301 | 8.8658 | 23.1583 | 100.325 | 52.9083
2022-10-14 14:00 | 1.0973 | 0.25352 | 1.9359 | 3.3792 | 69.2587 | 72.9467 | 1.3726 | 0.35315 | 8.8042 | 23.275 | 100.4917 | 47.6083
2022-10-14 15:00 | 1.2689 | 0.28065 | 2.2257 | 3.6268 | 91.2441 | 127.1534 |  |  | 8.895 | 23.5167 | 100.75 | 41.5417
2022-10-14 16:00 | 1.2482 | 0.27633 | 2.1895 | 4.1963 | 97.9926 | 122.9868 | 1.3714 | 0.38443 | 8.8667 | 23.7167 | 100.75 | 41.3
2022-10-14 17:00 | 1.0168 | 0.22372 | 1.7823 | 3.7093 | 82.8312 | 106.7483 | 1.3718 | 0.31794 | 8.98 | 23.55 | 100.7417 | 39.8333
2022-10-14 18:00 | 0.90181 | 0.18822 | 1.5704 | 3.9201 | 88.7408 | 118.2598 | 1.4245 | 0.3922 | 8.8975 | 23.475 | 100.75 | 40.0667
2022-10-14 19:00 | 0.65151 | 0.1486 | 1.1473 | 3.0778 | 72.5423 | 88.5642 | 1.3893 | 0.2867 | 9.0008 | 23.2167 | 100.775 | 41.4167
2022-10-14 20:00 | 0.36689 | 0.12497 | 0.68735 | 1.9698 | 48.5327 | 54.365 | 1.3847 | 0.21545 | 9.0783 | 22.775 | 100.75 | 40.3333
2022-10-14 21:00 | 0.30704 | 0.10628 | 0.57744 | 1.4642 | 39.9396 | 51.5264 | 1.3924 | 0.17769 | 9.2167 | 22.5667 | 100.9917 | 41.0083
2022-10-14 22:00 | 0.21237 | 0.10008 | 0.42508 | 1.7281 | 34.0711 | 42.2567 | 1.42 | 0.19279 | 9.22 | 22.45 | 101.2417 | 42.625
2022-10-14 23:00 | 0.31517 | 0.096448 | 0.57955 | 2.1918 | 33.3525 | 46.3404 | 1.4583 | 0.21122 | 9.22 | 22.55 | 101.2583 | 42.5417
2022-10-15 | 0.13688 | 0.079805 | 0.2898 | 0.60054 | 18.0093 | 13.3964 | 1.4587 | 0.16256 | 9.2133 | 21.975 | 101.275 | 43.1083
2022-10-15 01:00 | 0.090346 | 0.07305 | 0.21153 | 0.23176 | 10.6119 | 14.0914 | 1.4665 | 0.14463 | 9.2242 | 21.625 | 101.2583 | 43.8333
2022-10-15 02:00 |  |  |  |  | 7.3148 | 7.0707 |  |  | 9.2425 | 21.4167 | 101.25 | 44.2833
2022-10-15 03:00 | 0.06038 | 0.12463 | 0.21765 | 0 | 6.0496 | 8.727 |  | 0.12197 | 9.2367 | 21.2583 | 101.2333 | 44.825
2022-10-15 04:00 | 0.044609 | 0.086036 | 0.15424 | 0 | 7.4358 | 11.0993 | 1.4674 | 0.1125 | 9.2258 | 21.1167 | 101.2583 | 45.375
2022-10-15 05:00 | 0.1065 | 0.082058 | 0.24548 | 0.1475 | 10.1016 | 14.7562 | 1.5132 | 0.12102 | 9.1983 | 21.1 | 101.2333 | 45.5833
2022-10-15 06:00 | 0.46535 | 0.12327 | 0.83658 | 1.1485 | 25.822 | 41.7525 | 1.6052 | 0.18984 | 9.2042 | 21.425 | 101.2583 | 45.0417
2022-10-15 07:00 | 0.74637 | 0.15513 | 1.2995 | 2.3496 | 46.1273 | 59.2506 | 1.634 | 0.2492 | 9.1825 | 21.65 | 101.275 | 44.45
2022-10-15 08:00 | 0.71054 | 0.15878 | 1.2483 | 2.3499 | 49.4894 | 65.9833 | 1.5656 | 0.24956 | 9.0908 | 21.9583 | 101.2417 | 44.05
2022-10-15 09:00 | 0.8212 | 0.16144 | 1.4204 | 3.0465 | 62.1077 | 79.0725 | 1.5446 | 0.28214 | 9.1092 | 22.2833 | 101.2333 | 44.4833
2022-10-15 10:00 | 1.0022 | 0.18271 | 1.7194 | 3.2567 | 69.7663 | 91.6589 | 1.4847 | 0.30395 | 9.1342 | 22.625 | 101.2583 | 43.0583
2022-10-15 11:00 | 0.95229 | 0.1946 | 1.6545 | 4.1091 | 79.2363 | 94.2997 | 1.448 | 0.33615 | 9.1458 | 22.9333 | 101.2417 | 41.1083
2022-10-15 12:00 | 0.90551 | 0.20108 | 1.5891 | 3.7523 | 77.7196 | 101.3098 | 1.4396 | 0.35615 | 9.1083 | 23.1917 | 101.2583 | 41.6917
2022-10-15 13:00 | 0.98495 | 0.21016 | 1.7194 | 4.3441 | 93.3574 | 119.4329 | 1.4325 | 0.41693 | 9.145 | 23.5 | 101.25 | 42.1583
2022-10-15 14:00 | 0.83268 | 0.19078 | 1.467 | 4.2074 | 83.0102 | 100.1969 | 1.4192 | 0.38926 | 9.1817 | 23.525 | 101.25 | 42.5083
2022-10-15 15:00 | 0.71374 | 0.16937 | 1.2632 | 3.6186 | 67.2782 | 99.002 |  |  | 9.2483 | 23.6 | 101.2583 | 43.9
2022-10-15 16:00 | 0.65977 | 0.15283 | 1.1633 | 4.0538 | 67.1757 | 96.7266 | 1.417 | 0.34967 | 9.2608 | 23.55 | 101.2667 | 46.2583
2022-10-15 17:00 | 0.638 | 0.15362 | 1.1316 | 3.7501 | 72.0953 | 101.9016 | 1.421 | 0.40526 | 9.2792 | 23.6333 | 101.225 | 48.2
2022-10-15 18:00 | 0.64396 | 0.14761 | 1.1356 | 4.1322 | 74.4857 | 102.2355 | 1.4225 | 0.34466 | 9.2708 | 23.5667 | 101.2417 | 50
2022-10-15 19:00 | 0.54655 | 0.13723 | 0.97517 | 3.6999 | 68.7869 | 84.4463 | 1.4243 | 0.27732 | 9.2175 | 23.4083 | 101.2667 | 51.3583
2022-10-15 20:00 | 0.37038 | 0.11031 | 0.67822 | 2.7594 | 50.351 | 62.2538 | 1.4319 | 0.22607 | 9.2192 | 23.0417 | 101.25 | 52.925
2022-10-15 21:00 | 0.29112 | 0.10027 | 0.54668 | 1.7449 | 37.2695 | 46.0807 | 1.4232 | 0.22913 | 9.1975 | 22.8667 | 101.2417 | 54.4417
2022-10-15 22:00 | 0.32067 | 0.096638 | 0.58817 | 2.6761 | 34.5043 | 50.6054 | 1.4389 | 0.22779 | 9.1642 | 22.9333 | 101.2667 | 54.9917
2022-10-15 23:00 | 0.34286 | 0.097876 | 0.62342 | 2.9835 | 42.6062 | 57.6674 | 1.4448 | 0.30794 | 9.1558 | 23.05 | 101.2583 | 55.4
2022-10-16 | 0.19203 | 0.087106 | 0.38163 | 1.5342 | 28.4637 | 29.6 | 1.4314 | 0.22764 | 9.19 | 22.8 | 101.2583 | 56.6083
2022-10-16 01:00 | 0.081792 | 0.072163 | 0.19719 | 0.78308 | 12.0042 | 13.7331 | 1.4407 | 0.172 | 9.1875 | 22.5667 | 101.2583 | 57.8917
2022-10-16 02:00 |  |  |  |  | 9.1586 | 12.4735 |  |  | 9.2067 | 22.3667 | 101.25 | 58.4417
2022-10-16 03:00 | 0.063212 | 0.1319 | 0.22879 | 0.15517 | 6.0271 | 7.2368 |  |  | 9.1958 | 22.225 | 101.2417 | 58.4417
2022-10-16 04:00 | 0.039803 | 0.084303 | 0.14531 | 0.11636 | 8.8226 | 9.6462 | 1.5031 | 0.14106 | 9.2133 | 22.1 | 101.2583 | 58.1167
2022-10-16 05:00 | 0.061683 | 0.071608 | 0.16616 | 0.16924 | 7.5753 | 10.5029 | 1.5274 | 0.14899 | 9.1833 | 21.9833 | 101.2583 | 58.2167
2022-10-16 06:00 | 0.20186 | 0.074572 | 0.38347 | 0.46548 | 18.549 | 24.9306 | 1.577 | 0.19111 | 9.21 | 21.95 | 101.2583 | 58.7917
2022-10-16 07:00 | 0.18158 | 0.073537 | 0.35187 | 0.83583 | 22.1754 | 25.2522 | 1.7604 | 0.21868 | 9.1983 | 21.9833 | 101.2667 | 59.0833
2022-10-16 08:00 | 0.25676 | 0.089104 | 0.48215 | 1.4693 | 13.2167 | 7.9305 | 1.7914 | 0.18254 | 9.1892 | 22.0917 | 101.25 | 55.4917
2022-10-16 09:00 | 0.42651 | 0.10596 | 0.76008 | 2.3218 | 21.1578 | 26.8714 | 1.5432 | 0.2321 | 9.1533 | 22.25 | 101.2667 | 48.9917
2022-10-16 10:00 | 0.52287 | 0.12468 | 0.92545 | 2.6593 | 42.5745 | 58.2626 | 1.4835 | 0.25324 | 9.1317 | 22.5583 | 101.2667 | 47.7083
2022-10-16 11:00 | 0.55941 | 0.14051 | 0.99782 | 3.3255 | 53.393 | 59.3366 | 1.462 | 0.29248 | 9.1675 | 22.9417 | 101.25 | 48.0833
2022-10-16 12:00 | 0.54905 | 0.13379 | 0.97591 | 3.1997 | 55.1343 | 65.6912 | 1.4443 | 0.26739 | 9.1817 | 23.2083 | 101.2417 | 48.3833
2022-10-16 13:00 | 0.55936 | 0.14354 | 1.001 | 4.0243 | 67.2888 | 76.8586 | 1.4349 | 0.31953 | 9.2058 | 23.3083 | 101.275 | 48.9
2022-10-16 14:00 | 0.47407 | 0.13822 | 0.86489 | 2.6735 | 49.4708 | 68.4318 | 1.4249 | 0.23966 | 9.1933 | 23.2917 | 101.25 | 50.4167
2022-10-16 15:00 | 0.46742 | 0.13531 | 0.85196 | 3.3402 | 51.9672 | 70.7912 |  |  | 9.2033 | 23.3083 | 101.25 | 51.4083
2022-10-16 16:00 | 0.52128 | 0.13708 | 0.93594 | 2.8442 | 53.1313 | 78.0378 | 1.4113 | 0.2358 | 9.2192 | 23.3 | 101.2667 | 52.4
2022-10-16 17:00 | 0.48967 | 0.12964 | 0.8804 | 3.6487 | 61.5635 | 86.8996 | 1.4224 | 0.29817 | 9.2875 | 23.275 | 101.2583 | 53.425
2022-10-16 18:00 | 0.38967 | 0.11939 | 0.7167 | 3.3103 | 50.7781 | 67.6804 | 1.4219 | 0.29267 | 9.3092 | 23.0833 | 101.2583 | 54.0667
2022-10-16 19:00 | 0.28974 | 0.10582 | 0.54976 | 1.6496 | 40.6982 | 52.2122 | 1.4176 | 0.18186 | 9.3292 | 22.8833 | 101.2667 | 53.9917
2022-10-16 20:00 | 0.23285 | 0.09518 | 0.45193 | 1.5115 | 34.2812 | 40.8581 | 1.4265 | 0.17003 | 9.3267 | 22.6583 | 101.25 | 53.35
2022-10-16 21:00 | 0.16817 | 0.089462 | 0.34724 | 1.2368 | 27.5942 | 38.5373 | 1.4246 | 0.15923 | 9.3117 | 22.4833 | 101.2667 | 54.55
2022-10-16 22:00 | 0.1023 | 0.075796 | 0.23242 | 0.68762 | 24.0047 | 30.9892 | 1.4166 | 0.13141 | 9.2967 | 22.3667 | 101.2583 | 57.7083
2022-10-16 23:00 | 0.074549 | 0.066441 | 0.18071 | 0.33872 | 16.4108 | 20.3878 | 1.4123 | 0.13681 | 9.2833 | 22.2 | 101.2417 | 60.1083
2022-10-17 | 0.050159 | 0.054794 | 0.13151 | 0.11644 | 11.6948 | 14.1181 | 1.4141 | 0.11199 | 9.2983 | 21.9583 | 101.2417 | 61.4167
2022-10-17 01:00 | 0.038585 | 0.053403 | 0.11255 | 0.010586 | 6.6452 | 5.9428 | 1.4193 | 0.086534 | 9.25 | 21.7583 | 101.2667 | 62.2167
2022-10-17 02:00 |  |  |  |  | 5.7493 | 10.5218 |  |  | 9.2617 | 21.6833 | 101.2667 | 63
2022-10-17 03:00 | 0.0283 | 0.11344 | 0.15635 | 0 | 6.2515 | 4.6624 |  |  | 9.3767 | 21.5667 | 101.2583 | 63.6583
2022-10-17 04:00 | 0.071371 | 0.076527 | 0.18593 | 0.042337 | 10.3991 | 9.7461 | 1.4196 | 0.091522 | 9.2767 | 21.3917 | 101.2583 | 63.0417
2022-10-17 05:00 | 0.19786 | 0.084518 | 0.3878 | 0.66675 | 13.3313 | 17.4535 | 1.429 | 0.12213 | 9.275 | 21.725 | 101.375 | 61.3417
2022-10-17 06:00 | 0.8298 | 0.14262 | 1.4153 | 2.3181 | 43.6366 | 54.0563 | 1.4438 | 0.23451 | 9.21 | 22.1167 | 101.7667 | 60.4083
2022-10-17 07:00 | 1.0625 | 0.13117 | 1.7592 | 3.3395 | 85.9977 | 110.9256 | 1.4826 | 0.28814 | 9.2175 | 22.65 | 101.7417 | 64.4083
2022-10-17 08:00 |  |  |  |  | 73.3696 | 99.4495 |  |  | 9.2358 | 22.3917 | 101.7333 | 66.7583
2022-10-17 09:00 |  |  |  |  | 69.6987 | 87.2617 |  |  | 9.2858 | 21.8917 | 101.7417 | 68.5667
2022-10-17 10:00 | 1.2432 | 0.11015 | 2.0157 | 2.7788 | 68.8185 | 83.3754 | 1.5204 | 0.24907 | 9.2375 | 21.7083 | 101.7333 | 70.025
2022-10-17 11:00 | 1.0967 | 0.10287 | 1.784 | 2.7906 | 61.6251 | 71.571 | 1.5342 | 0.24622 | 9.1633 | 21.8583 | 101.7833 | 70.9417
2022-10-17 12:00 | 1.0385 | 0.10236 | 1.6945 | 2.8015 | 59.0347 | 68.5537 | 1.4939 | 0.24507 | 9.1333 | 21.8083 | 101.7583 | 71.5417
2022-10-17 13:00 | 1.0422 | 0.12189 | 1.7194 | 2.5364 | 60.0107 | 67.2476 | 1.4766 | 0.21662 | 9.1692 | 21.8417 | 101.75 | 71.6417
2022-10-17 14:00 | 1.0275 | 0.14437 | 1.7193 | 2.6315 | 54.7077 | 73.3186 | 1.468 | 0.22428 | 9.1417 | 21.7583 | 101.7583 | 71.475
2022-10-17 15:00 | 0.89567 | 0.12938 | 1.5021 | 3.1833 | 59.5822 | 74.6891 | 1.4612 | 0.25068 | 9.1458 | 21.85 | 101.7583 | 71.1083
2022-10-17 16:00 | 1.0351 | 0.19946 | 1.7863 | 3.7988 | 73.032 | 89.5483 |  |  | 9.1742 | 22.025 | 101.725 | 70.2833
2022-10-17 17:00 | 0.68189 | 0.39819 | 1.4434 | 3.0754 | 54.0758 | 65.2374 | 1.4652 | 0.28295 | 9.1758 | 21.9 | 101.7667 | 68.725
2022-10-17 18:00 | 0.64197 | 0.17016 | 1.1537 | 3.1903 | 49.309 | 61.4737 | 1.4758 | 0.24628 | 9.2008 | 21.85 | 101.7667 | 66.7
2022-10-17 19:00 | 0.369 | 0.12513 | 0.69093 | 1.9594 | 31.4542 | 36.3473 | 1.4584 | 0.193 | 9.2142 | 21.6083 | 101.7417 | 64.8833
2022-10-17 20:00 | 0.24365 | 0.10002 | 0.47332 | 1.4715 | 24.1256 | 30.8076 | 1.4602 | 0.16329 | 9.2058 | 21.4667 | 101.75 | 63.6167
2022-10-17 21:00 | 0.18369 | 0.083653 | 0.3654 | 0.84671 | 23.6872 | 25.6424 | 1.4596 | 0.13513 | 9.1883 | 21.475 | 101.75 | 62.7333
2022-10-17 22:00 | 0.094021 | 0.073361 | 0.21731 | 0.33856 | 5.9897 | 6.4784 | 1.4581 | 0.12069 | 9.2017 | 21.325 | 101.7583 | 61.6917
2022-10-17 23:00 | 0.059189 | 0.06396 | 0.15486 | 0.19039 | 7.9284 | 11.0957 | 1.4566 | 0.10101 | 9.2083 | 21.175 | 101.7583 | 61.4167
2022-10-18 | 0.059636 | 0.059261 | 0.15085 | 0.063457 | 2.9392 | 3.8826 | 1.4556 | 0.091172 | 9.2092 | 21.05 | 101.75 | 61.4917
2022-10-18 01:00 | 0.040589 | 0.056829 | 0.11887 | 0.010577 | 0 | 0.27203 | 1.4644 | 0.091395 | 9.1933 | 20.9333 | 101.7417 | 62
2022-10-18 02:00 |  |  |  |  | 2.6174 | 5.4096 |  |  | 9.21 | 20.8917 | 101.7667 | 62.1
2022-10-18 03:00 | 0.069392 | 0.12421 | 0.23057 | 0.028204 | 8.0563 | 9.5049 |  | 0.12675 | 9.1992 | 20.8583 | 101.7833 | 62.5333
2022-10-18 04:00 | 0.11282 | 0.082384 | 0.25463 | 0.031732 | 8.1723 | 13.1488 | 1.4789 | 0.10588 | 9.1875 | 20.8167 | 101.75 | 62.8167
2022-10-18 05:00 | 0.35219 | 0.097188 | 0.63703 | 0.82534 | 23.6925 | 34.4114 |  |  | 9.1942 | 21.125 | 101.75 | 62.8667
2022-10-18 06:00 | 0.86511 | 0.15895 | 1.4854 | 2.2226 | 45.1751 | 58.9429 | 1.6463 | 0.26004 | 9.1275 | 21.5083 | 101.7667 | 62.5
2022-10-18 07:00 | 1.1234 | 0.19117 | 1.9129 | 3.2817 | 71.3268 | 93.0499 | 1.656 | 0.3318 | 9.1042 | 21.825 | 101.75 | 62.2917
2022-10-18 08:00 | 1.1067 | 0.17557 | 1.8719 | 3.3673 | 81.68 | 110.3049 | 1.6589 | 0.34423 | 9.095 | 22.175 | 101.75 | 61.9833
2022-10-18 09:00 | 1.0772 | 0.16948 | 1.8207 | 2.9969 | 85.4175 | 106.5892 | 1.5289 | 0.26386 | 9.1217 | 22.3333 | 101.7583 | 61.6083
2022-10-18 10:00 | 1.0415 | 0.19016 | 1.7868 | 2.6152 | 73.107 | 90.4429 | 1.4792 | 0.24247 | 9.1883 | 22.3417 | 101.7417 | 60.9667
2022-10-18 11:00 | 1.0356 | 0.20426 | 1.7917 | 2.4671 | 71.8533 | 87.0983 | 1.4631 | 0.22035 | 9.1958 | 22.4 | 101.75 | 60.8333
2022-10-18 12:00 | 1.0781 | 0.20587 | 1.8584 | 2.3617 | 67.1933 | 87.5927 | 1.4509 | 0.22162 | 9.1808 | 22.5333 | 101.75 | 61.15
2022-10-18 13:00 | 1.1014 | 0.20434 | 1.8927 | 2.86 | 64.8673 | 81.366 | 1.4431 | 0.26048 | 9.1867 | 22.525 | 101.6417 | 61.5417
2022-10-18 14:00 | 1.0289 | 0.20492 | 1.7818 | 2.8078 | 74.5515 | 91.2941 | 1.4394 | 0.24954 | 9.1467 | 22.6 | 101.25 | 62.3333
2022-10-18 15:00 | 1.0695 | 0.20814 | 1.8471 | 3.7523 | 74.0772 | 95.399 | 1.4436 | 0.32594 | 9.1267 | 22.75 | 101.2667 | 63.2167
2022-10-18 16:00 | 1.0179 | 0.20159 | 1.7615 | 3.8384 | 80.1435 | 101.6932 | 1.4438 | 0.33946 | 9.1433 | 22.875 | 101.2417 | 63.8917
2022-10-18 17:00 | 0.88606 | 0.17291 | 1.5306 | 3.9991 | 76.0637 | 95.9368 |  |  | 9.1275 | 22.8667 | 101.2583 | 65.3833
2022-10-18 18:00 | 0.80242 | 0.15514 | 1.3853 | 4.2115 | 62.7664 | 74.1526 |  |  | 9.2183 | 22.7167 | 101.2083 | 66.2
2022-10-18 19:00 | 0.40766 | 0.11678 | 0.74149 | 2.0897 | 41.9688 | 49.6411 | 1.4313 | 0.19647 | 9.21 | 22.4583 | 101.2667 | 67.0333
2022-10-18 20:00 | 0.26967 | 0.090481 | 0.50436 | 1.1352 | 32.5533 | 40.0577 | 1.4383 | 0.14905 | 9.1842 | 22.4 | 101.25 | 67.975
2022-10-18 21:00 | 0.26315 | 0.08458 | 0.48829 | 1.2629 | 26.7996 | 32.726 | 1.4407 | 0.15713 | 9.205 | 22.5 | 101.2417 | 68.725
2022-10-18 22:00 | 0.16089 | 0.07151 | 0.31848 | 0.82792 | 16.802 | 17.4785 | 1.4321 | 0.13714 | 9.2117 | 22.475 | 101.2583 | 69.3
2022-10-18 23:00 | 0.10649 | 0.061908 | 0.22531 | 0.33961 | 10.9874 | 10.3639 | 1.4302 | 0.11177 | 9.2033 | 22.225 | 101.25 | 69.7833
2022-10-19 | 0.048575 | 0.053358 | 0.12799 | 0.19101 | 3.644 | 4.3402 | 1.4241 | 0.10257 | 9.2092 | 22.05 | 101.25 | 70.1917
2022-10-19 01:00 | 0.057108 | 0.051789 | 0.1395 | 0.074283 | 11.0676 | 12.0797 | 1.4252 | 0.096271 | 9.195 | 21.975 | 101.2583 | 70.5417
2022-10-19 02:00 |  |  |  |  | 6.1479 | 4.492 |  |  | 9.2625 | 21.8333 | 101.2333 | 70.8
2022-10-19 03:00 | 0.051265 | 0.11345 | 0.19134 | 0 | 9.8667 | 17.3048 |  | 0.22997 | 9.2425 | 21.8083 | 101.2333 | 71.05
2022-10-19 04:00 | 0.14073 | 0.075159 | 0.29035 | 0.31838 | 10.9282 | 12.1208 | 1.495 | 0.13522 | 9.2208 | 21.825 | 101.225 | 71.3833
2022-10-19 05:00 | 0.31076 | 0.075696 | 0.55187 | 0.61566 | 20.6784 | 25.0035 |  |  | 9.1675 | 21.925 | 101.25 | 71.6417
2022-10-19 06:00 | 0.86477 | 0.12878 | 1.4542 | 2.5275 | 49.3223 | 69.7638 |  |  | 9.1258 | 22.3167 | 101.2417 | 71.8
2022-10-19 07:00 | 1.1555 | 0.16024 | 1.9318 | 3.6223 | 80.8901 | 95.6054 | 1.7927 | 0.41346 | 9.0958 | 22.55 | 101.2667 | 71.7833
2022-10-19 08:00 | 1.0353 | 0.14159 | 1.7284 | 3.5593 | 89.9581 | 115.4944 | 1.8006 | 0.38014 | 9.1108 | 22.75 | 101.2417 | 71.6833
2022-10-19 09:00 | 1.1642 | 0.17061 | 1.9548 | 3.3582 | 102.368 | 125.7251 | 1.8434 | 0.35373 | 9.1108 | 22.975 | 101.2417 | 71.5333
2022-10-19 10:00 | 1.1575 | 0.17605 | 1.95 | 2.891 | 91.4961 | 104.0282 | 1.7669 | 0.30952 | 9.0908 | 23.075 | 101.2417 | 71.5333
2022-10-19 11:00 | 1.1513 | 0.20628 | 1.9711 | 2.9763 | 83.7273 | 86.8596 | 1.613 | 0.34091 | 9.0817 | 23.175 | 101.2417 | 71.3667
2022-10-19 12:00 | 1.0876 | 0.21087 | 1.8776 | 3.179 | 87.7152 | 94.4142 | 1.607 | 0.36595 | 9.1158 | 23.475 | 101.2667 | 70.9167
2022-10-19 13:00 | 1.0886 | 0.2123 | 1.8814 | 3.1476 | 86.7692 | 89.99 | 1.5839 | 0.30644 | 9.1692 | 23.6833 | 101.2583 | 70.5667
2022-10-19 14:00 | 1.0209 | 0.21715 | 1.7824 | 3.1469 | 77.2763 | 85.9537 | 1.4644 | 0.34354 | 9.1892 | 23.7 | 101.25 | 69.8167
2022-10-19 15:00 | 1.2361 | 0.22644 | 2.121 | 4.4978 | 100.2885 | 134.6973 | 1.4301 | 0.39272 | 9.1825 | 23.9167 | 101.25 | 69.425
2022-10-19 16:00 | 1.0845 | 0.20865 | 1.8712 | 3.8178 | 102.2182 | 116.6103 | 1.4226 | 0.36558 | 9.2283 | 24.025 | 101.2417 | 69.3917
2022-10-19 17:00 | 0.86757 | 0.17979 | 1.5096 | 4.1257 | 78.8627 | 95.747 |  |  | 9.2108 | 23.9 | 101.25 | 69.5167
2022-10-19 18:00 | 0.83773 | 0.16687 | 1.4506 | 3.7962 | 79.9253 | 96.7311 | 1.4373 | 0.33672 | 9.2217 | 23.9 | 101.2583 | 69.6333
2022-10-19 19:00 | 0.44683 | 0.12437 | 0.80911 | 2.8702 | 61.2562 | 73.1102 | 1.4162 | 0.23557 | 9.2842 | 23.575 | 101.25 | 69.8083
2022-10-19 20:00 | 0.31956 | 0.095871 | 0.58623 | 1.8598 | 41.9309 | 51.5957 | 1.4237 | 0.19678 | 9.2692 | 23.2917 | 101.2583 | 70.1833
2022-10-19 21:00 | 0.28105 | 0.086264 | 0.51654 | 1.2752 | 33.9409 | 39.9052 | 1.4235 | 0.1618 | 9.2658 | 23.2 | 101.2417 | 70.475
2022-10-19 22:00 | 0.18102 | 0.075609 | 0.3529 | 0.91389 | 22.6411 | 24.823 | 1.4232 | 0.15549 | 9.2633 | 23.1167 | 101.2333 | 70.7
2022-10-19 23:00 | 0.12826 | 0.065299 | 0.26207 | 0.55253 | 16.523 | 16.9426 | 1.4271 | 0.1413 | 9.2817 | 22.975 | 101.275 | 70.9
2022-10-20 | 0.089633 | 0.056737 | 0.19413 | 0.44621 | 11.8936 | 14.1131 | 1.4459 | 0.14195 | 9.275 | 22.8167 | 101.25 | 71.15
2022-10-20 01:00 | 0.048406 | 0.050629 | 0.12448 | 0.18062 | 6.8824 | 8.2111 | 1.4455 | 0.11273 | 9.255 | 22.7833 | 101.2583 | 71.4583
2022-10-20 02:00 |  |  |  |  | 3.3745 | 4.3027 |  |  | 9.2617 | 22.675 | 101.2583 | 71.7333
2022-10-20 03:00 | 0.052839 | 0.11102 | 0.19201 | 0.056656 | 5.8949 | 7.9099 |  | 0.11124 | 9.265 | 22.5083 | 101.2417 | 72.0083
2022-10-20 04:00 | 0.094067 | 0.072967 | 0.21698 | 0.11686 | 10.2203 | 9.1809 |  |  | 9.2358 | 22.5 | 101.2667 | 72.2583
2022-10-20 05:00 | 0.26337 | 0.076652 | 0.48052 | 0.65885 | 17.1497 | 23.4216 |  |  | 9.21 | 22.65 | 101.2333 | 72.45
2022-10-20 06:00 | 0.78309 | 0.12471 | 1.3251 | 2.1366 | 43.714 | 57.9156 | 1.4711 | 0.22178 | 9.19 | 22.9083 | 101.2583 | 72.5583
2022-10-20 07:00 | 1.0673 | 0.15638 | 1.7925 | 3.2432 | 76.9892 | 95.0374 | 1.4849 | 0.34958 | 9.1908 | 23.1833 | 101.275 | 72.65
2022-10-20 08:00 | 0.96377 | 0.14736 | 1.625 | 3.9681 | 97.5326 | 117.3476 | 1.4537 | 0.32483 | 9.1758 | 23.5167 | 101.2333 | 72.7083
2022-10-20 09:00 | 1.0035 | 0.13256 | 1.6712 | 3.6717 | 100.5606 | 120.274 | 1.4569 | 0.34485 | 9.1625 | 23.8167 | 101.225 | 72.8917
2022-10-20 10:00 | 1.0244 | 0.14672 | 1.7173 | 3.1928 | 88.7857 | 86.7365 | 1.4371 | 0.37915 | 9.1392 | 23.6667 | 101.2417 | 73.425
2022-10-20 11:00 | 0.94424 | 0.15373 | 1.6009 | 2.8311 | 72.8248 | 74.667 | 1.4368 | 0.61978 | 9.1625 | 23.6333 | 101.2667 | 73.7833
2022-10-20 12:00 | 1.0931 | 0.17177 | 1.8473 | 3.2999 | 72.8299 | 75.8481 | 1.4434 | 0.43579 | 9.1733 | 23.7833 | 101.2667 | 73.6917
2022-10-20 13:00 | 1.0878 | 0.18225 | 1.8499 | 3.289 | 88.0675 | 105.0354 | 1.4199 | 0.36294 | 9.2225 | 23.8167 | 101.275 | 73.1917
2022-10-20 14:00 | 1.044 | 0.18224 | 1.7822 | 3.5124 | 77.7356 | 89.8637 | 1.4176 | 0.35717 | 9.15 | 23.825 | 101.2417 | 72.8667
2022-10-20 15:00 | 1.1382 | 0.19922 | 1.9436 | 3.8213 | 89.3032 | 105.313 | 1.4171 | 0.40079 | 9.1642 | 23.9083 | 100.9833 | 72.575
2022-10-20 16:00 | 1.24 | 0.21866 | 2.1203 | 4.4285 | 86.1353 | 104.4909 |  |  | 9.1358 | 24.05 | 100.7667 | 72.3083
2022-10-20 17:00 | 0.97835 | 0.19154 | 1.6914 | 4.3114 | 90.7063 | 100.8959 |  |  | 9.1792 | 24.0583 | 100.75 | 72.2833
2022-10-20 18:00 | 0.80446 | 0.15814 | 1.3914 | 4.6097 | 74.5907 | 90.1001 | 1.4234 | 0.38794 | 9.165 | 24.075 | 100.7333 | 72.3333
2022-10-20 19:00 | 0.44827 | 0.11595 | 0.80272 | 2.6181 | 57.5142 | 65.2712 | 1.4078 | 0.26155 | 9.2317 | 23.7917 | 101.1833 | 72.6417
2022-10-20 20:00 | 0.31069 | 0.09126 | 0.5682 | 2.1917 | 38.3171 | 42.866 | 1.4049 | 0.20461 | 9.1933 | 23.5083 | 101.2583 | 73.0917
2022-10-20 21:00 | 0.22251 | 0.079718 | 0.42044 | 1.5427 | 30.237 | 34.7606 | 1.4094 | 0.17835 | 9.1925 | 23.4083 | 101.25 | 73.475
2022-10-20 22:00 | 0.21362 | 0.075522 | 0.40366 | 0.9788 | 23.0241 | 28.3195 | 1.4031 | 0.15466 | 9.2133 | 23.35 | 101.2583 | 73.7
2022-10-20 23:00 | 0.15143 | 0.074982 | 0.30727 | 0.7871 | 20.5592 | 24.8938 | 1.3945 | 0.11772 | 9.2433 | 23.175 | 101.25 | 73.7583
2022-10-21 | 0.098141 | 0.06552 | 0.21613 | 0.42534 | 12.5913 | 13.6025 | 1.3859 | 0.096183 | 9.35 | 22.9417 | 101.25 | 73.475
2022-10-21 01:00 | 0.042744 | 0.051192 | 0.11706 | 0.12759 | 6.3144 | 9.4967 | 1.3825 | 0.083621 | 9.23 | 22.9 | 101.2083 | 73.325
2022-10-21 02:00 |  |  |  |  | 1.0513 | 2.0118 |  |  | 9.2783 | 22.8333 | 100.7833 | 73.525
2022-10-21 03:00 | 0.02614 | 0.10576 | 0.14629 | 0 | 2.7261 | 5.1292 |  | 0.1551 | 9.2683 | 22.8 | 100.75 | 73.6667
2022-10-21 04:00 | 0.082763 | 0.073215 | 0.1999 | 0.23396 | 9.1955 | 12.9838 |  |  | 9.2158 | 22.8417 | 100.7417 | 74
2022-10-21 05:00 | 0.22566 | 0.077778 | 0.4235 | 0.67013 | 17.8609 | 25.6275 | 1.3822 | 0.12096 | 9.1967 | 22.975 | 100.7667 | 74.3
2022-10-21 06:00 | 0.69855 | 0.1168 | 1.1879 | 1.9047 | 51.513 | 65.7413 | 1.3933 | 0.21988 | 9.1333 | 23.1917 | 100.7417 | 74.4917
2022-10-21 07:00 | 1.0502 | 0.15322 | 1.763 | 3.0655 | 86.526 | 97.4374 | 1.4096 | 0.25622 | 9.1333 | 23.3917 | 100.7583 | 74.8333
2022-10-21 08:00 | 1.0126 | 0.14468 | 1.697 | 3.0557 | 96.3907 | 117.0406 | 1.4145 | 0.27596 | 9.1383 | 23.5583 | 100.8083 | 74.9167
2022-10-21 09:00 | 1.145 | 0.15521 | 1.9102 | 3.3119 | 101.2006 | 102.0057 | 1.4157 | 0.34188 | 9.1258 | 23.7083 | 101.175 | 75.0167
2022-10-21 10:00 | 1.0634 | 0.16102 | 1.7913 | 3.3018 | 93.4118 | 103.1577 | 1.4365 | 0.344 | 9.1358 | 23.8 | 101.0833 | 75.1583
2022-10-21 11:00 | 1.1282 | 0.15912 | 1.8883 | 2.9403 | 79.3122 | 83.6199 | 1.4358 | 0.27953 | 9.1292 | 23.9083 | 100.7667 | 75.3667
2022-10-21 12:00 | 1.0726 | 0.17437 | 1.8177 | 3.2708 | 88.3566 | 97.676 | 1.433 | 0.31692 | 9.16 | 23.975 | 100.725 | 75.3
2022-10-21 13:00 | 1.0346 | 0.17561 | 1.7614 | 2.8982 | 93.4936 | 99.4719 | 1.4374 | 0.25279 | 9.1808 | 24.1 | 100.7417 | 75.075
2022-10-21 14:00 | 1.0384 | 0.17699 | 1.7685 | 3.2494 | 83.2078 | 96.0683 | 1.4349 | 0.30035 | 9.1983 | 24.1 | 100.7417 | 74.6667
2022-10-21 15:00 | 1.0683 | 0.1952 | 1.8326 | 3.697 | 79.1243 | 76.6699 |  |  | 9.1683 | 24.225 | 100.7583 | 74.2583
2022-10-21 16:00 | 1.0373 | 0.18805 | 1.7781 | 4.486 | 98.543 | 102.8023 | 1.4048 | 0.38304 | 9.1867 | 24.3667 | 100.75 | 73.9917
2022-10-21 17:00 | 0.86213 | 0.16313 | 1.4839 | 4.1436 | 73.2169 | 81.5525 | 1.407 | 0.38777 | 9.2283 | 24.2 | 100.7583 | 73.675
2022-10-21 18:00 | 0.68071 | 0.13474 | 1.178 | 3.6526 | 67.6043 | 76.4211 | 1.4001 | 0.29569 | 9.3225 | 24.1083 | 100.75 | 73.1083
2022-10-21 19:00 | 0.44789 | 0.11212 | 0.799 | 2.693 | 53.737 | 53.3779 | 1.3898 | 0.20934 | 9.2542 | 23.85 | 100.7667 | 72.8167
2022-10-21 20:00 | 0.30613 | 0.095458 | 0.56453 | 2.4258 | 36.6933 | 37.8603 | 1.3934 | 0.22723 | 9.2008 | 23.475 | 100.7417 | 73
2022-10-21 21:00 | 0.24872 | 0.081108 | 0.46235 | 1.6276 | 20.6933 | 21.535 | 1.3888 | 0.16537 | 9.2242 | 23.3583 | 100.7417 | 72.9667
2022-10-21 22:00 | 0.20651 | 0.075858 | 0.39205 | 1.4573 | 23.9387 | 29.2122 | 1.3864 | 0.20316 | 9.2008 | 23.3167 | 100.725 | 72.9083
2022-10-21 23:00 | 0.15473 | 0.07166 | 0.30937 | 1.1169 | 18.5413 | 20.7622 | 1.3873 | 0.15083 | 9.225 | 23.275 | 100.75 | 72.9167
2022-10-22 | 0.098149 | 0.066398 | 0.21597 | 0.79753 | 11.1113 | 13.9864 | 1.3959 | 0.12366 | 9.28 | 23.0833 | 100.75 | 72.775
2022-10-22 01:00 | 0.081828 | 0.060618 | 0.18587 | 0.31893 | 9.1488 | 57.6058 | 1.3981 | 0.10778 | 9.3167 | 22.9083 | 100.75 | 72.7167
2022-10-22 02:00 |  |  |  |  | 5.463 | 6.7454 |  |  | 9.2942 | 22.775 | 100.7417 | 72.7833
2022-10-22 03:00 | 0.030836 | 0.11433 | 0.16159 | 0.11336 | 3.8312 | 7.0672 |  |  | 9.2992 | 22.6 | 100.7417 | 72.875
2022-10-22 04:00 | 0.052739 | 0.075253 | 0.15662 | 0.063754 | 5.7606 | 8.5301 | 1.4398 | 0.085518 | 9.3617 | 22.5083 | 100.7333 | 72.675
2022-10-22 05:00 | 0.092958 | 0.07072 | 0.21373 | 0.13815 | 12.3194 | 17.4003 | 1.4207 | 0.09172 | 9.2683 | 22.6167 | 100.725 | 72.5583
2022-10-22 06:00 | 0.34059 | 0.084536 | 0.6066 | 1.0204 | 24.6949 | 31.7324 | 1.4016 | 0.1481 | 9.2817 | 22.8167 | 100.7667 | 72.5083
2022-10-22 07:00 | 0.5483 | 0.10674 | 0.94737 | 2.0518 | 42.8584 | 52.2212 | 1.4071 | 0.215 | 9.2808 | 23 | 100.75 | 72.4167
2022-10-22 08:00 | 0.59854 | 0.11252 | 1.0298 | 2.201 | 56.9518 | 63.7842 | 1.4114 | 0.22033 | 9.2033 | 23.1167 | 100.7333 | 72.4417
2022-10-22 09:00 | 0.63055 | 0.12235 | 1.0889 | 2.8506 | 57.7177 | 65.3122 | 1.4161 | 0.24442 | 9.1508 | 23.3417 | 100.7417 | 72.6333
2022-10-22 10:00 | 0.84336 | 0.13322 | 1.4258 | 3.8517 | 69.1748 | 81.3107 | 1.4285 | 0.3384 | 9.155 | 23.5333 | 100.7417 | 72.8417
2022-10-22 11:00 | 0.74358 | 0.12713 | 1.2671 | 3.4054 | 69.8576 | 78.0031 | 1.4524 | 0.4132 | 9.1858 | 23.6917 | 100.75 | 72.7333
2022-10-22 12:00 | 0.73131 | 0.13015 | 1.251 | 4.0135 | 68.3231 | 77.8887 | 1.443 | 0.30796 | 9.2517 | 24.0333 | 100.7667 | 72.5583
2022-10-22 13:00 | 0.70686 | 0.13524 | 1.2187 | 4.2163 | 89.1918 | 83.9692 | 1.4207 | 0.42868 | 9.175 | 24.2083 | 100.75 | 72.2
2022-10-22 14:00 | 0.78503 | 0.14538 | 1.3485 | 4.1098 | 71.839 | 84.2223 |  |  | 9.175 | 24.2 | 100.7667 | 72.1667
2022-10-22 15:00 | 0.65444 | 0.13329 | 1.1363 | 3.6406 | 56.0621 | 68.5119 | 1.3884 | 0.32341 | 9.25 | 24.0583 | 100.7583 | 71.9083
2022-10-22 16:00 | 0.59352 | 0.12262 | 1.0324 | 4.3113 | 59.4865 | 69.0947 | 1.3854 | 0.31475 | 9.2217 | 24.075 | 100.7417 | 71.7417
2022-10-22 17:00 | 0.55676 | 0.12139 | 0.97516 | 3.928 | 61.5116 | 73.1665 | 1.3866 | 0.32218 | 9.2092 | 24.075 | 100.7333 | 71.7083
2022-10-22 18:00 | 0.48317 | 0.11839 | 0.85902 | 3.1716 | 62.0517 | 70.0121 | 1.386 | 0.28776 | 9.26 | 24.0083 | 100.775 | 71.45
2022-10-22 19:00 | 0.36438 | 0.09912 | 0.65696 | 2.681 | 54.6716 | 56.678 | 1.3821 | 0.28938 | 9.2892 | 23.8417 | 100.75 | 71.1333
2022-10-22 20:00 | 0.26793 | 0.080564 | 0.4909 | 2.0845 | 38.1633 | 40.1127 | 1.3819 | 0.25986 | 9.255 | 23.5917 | 100.7417 | 71.1333
2022-10-22 21:00 | 0.31452 | 0.081953 | 0.56388 | 2.0843 | 39.6977 | 44.4728 | 1.3856 | 0.20322 | 9.2208 | 23.4333 | 100.7583 | 71.425
2022-10-22 22:00 | 0.30061 | 0.083874 | 0.54448 | 2.5415 | 35.4707 | 39.4369 | 1.3892 | 0.20517 | 9.2008 | 23.4083 | 100.75 | 71.5083
2022-10-22 23:00 | 0.20689 | 0.071114 | 0.38842 | 2.4138 | 20.5484 | 21.5407 | 1.3884 | 0.19014 | 9.2325 | 23.3667 | 100.7583 | 71.475
2022-10-23 | 0.16173 | 0.066737 | 0.31464 | 0.71235 | 18.2431 | 22.4605 | 1.3966 | 0.13714 | 9.2208 | 23.2833 | 100.725 | 71.3833
2022-10-23 01:00 | 0.090256 | 0.058518 | 0.19739 | 0.56343 | 12.9868 | 15.0628 |  |  | 9.2933 | 23.1583 | 100.75 | 71.4417
2022-10-23 02:00 |  |  |  |  | 12.6337 | 15.3136 |  |  | 9.2867 | 23.0833 | 100.75 | 71.4
2022-10-23 03:00 | 0.036609 | 0.11549 | 0.17114 | 0.11336 | 6.9306 | 9.0814 |  |  | 9.295 | 22.95 | 100.7583 | 71.425
2022-10-23 04:00 | 0.023923 | 0.069847 | 0.10687 | 0.10627 | 9.3481 | 11.0236 | 1.4167 | 0.078385 | 9.2358 | 22.8333 | 100.7417 | 71.5833
2022-10-23 05:00 | 0.042038 | 0.059722 | 0.12416 | 0.13815 | 11.125 | 14.7493 | 1.428 | 0.085586 | 9.22 | 22.8 | 100.75 | 71.8833
2022-10-23 06:00 | 0.10608 | 0.058161 | 0.22077 | 0.31888 | 17.2969 | 59.3969 | 1.456 | 0.11685 | 9.1942 | 22.8667 | 100.7417 | 72.225
2022-10-23 07:00 | 0.17118 | 0.061319 | 0.32371 | 0.96748 | 18.7262 | 25.9328 | 1.4865 | 0.15037 | 9.1992 | 23 | 100.7667 | 72.45
2022-10-23 08:00 | 0.26138 | 0.068668 | 0.46949 | 1.8396 | 29.1629 | 34.5103 | 1.495 | 0.20778 | 9.1608 | 23.1167 | 100.75 | 72.5333
2022-10-23 09:00 | 0.35402 | 0.078994 | 0.62147 | 2.0208 | 34.0686 | 39.2692 | 1.4734 | 0.18884 | 9.14 | 23.2583 | 100.7417 | 72.6833
2022-10-23 10:00 | 0.39048 | 0.088104 | 0.68682 | 2.6702 | 44.8345 | 51.7862 | 1.4485 | 0.21491 | 9.1875 | 23.4167 | 100.7417 | 72.85
2022-10-23 11:00 | 0.42825 | 0.09143 | 0.74735 | 2.8619 | 40.6052 | 47.1543 | 1.4473 | 0.26396 | 9.1925 | 23.4417 | 100.725 | 72.925
2022-10-23 12:00 | 0.51425 | 0.10247 | 0.89055 | 3.6606 | 51.2657 | 56.8532 | 1.4489 | 0.32459 | 9.185 | 23.6333 | 100.7417 | 72.8667
2022-10-23 13:00 | 0.5347 | 0.10772 | 0.92697 | 3.2458 | 52.0525 | 33.6032 | 1.4265 | 0.26639 | 9.1667 | 23.725 | 100.7583 | 72.6417
2022-10-23 14:00 | 0.46645 | 0.11366 | 0.82916 | 3.1817 | 53.7239 | 72.9055 |  |  | 9.1942 | 23.7333 | 100.775 | 72.35
2022-10-23 15:00 | 0.48901 | 0.11048 | 0.85988 | 2.8723 | 51.3996 | 67.641 | 1.4226 | 0.22894 | 9.2675 | 23.625 | 100.7667 | 71.8917
2022-10-23 16:00 | 0.41586 | 0.10557 | 0.74301 | 3.1166 | 50.1364 | 61.238 | 1.4202 | 0.26012 | 9.2675 | 23.6 | 100.775 | 71.5667
2022-10-23 17:00 | 0.40585 | 0.10992 | 0.73254 | 2.9245 | 43.3578 | 61.3802 | 1.4304 | 0.2437 | 9.2567 | 23.525 | 100.75 | 71.15
2022-10-23 18:00 | 0.3906 | 0.10063 | 0.69937 | 2.488 | 46.799 | 57.308 | 1.4204 | 0.22936 | 9.2983 | 23.45 | 100.75 | 70.7417
2022-10-23 19:00 | 0.24896 | 0.086804 | 0.4686 | 1.6368 | 34.4413 | 44.589 | 1.4173 | 0.18264 | 9.2967 | 23.2583 | 100.7417 | 70.4917
2022-10-23 20:00 | 0.17854 | 0.078766 | 0.35209 | 1.4667 | 28.1971 | 31.3781 | 1.4233 | 0.1833 | 9.3058 | 23.2333 | 100.75 | 70.4667
2022-10-23 21:00 | 0.15288 | 0.072291 | 0.30645 | 0.85012 | 23.1587 | 28.6925 | 1.4207 | 0.16268 | 9.3183 | 23.0583 | 100.75 | 70.55
2022-10-23 22:00 | 0.12384 | 0.064093 | 0.25358 | 0.5314 | 16.6753 | 20.4161 | 1.4207 | 0.15322 | 9.26 | 23.075 | 100.7583 | 70.9917
2022-10-23 23:00 | 0.080099 | 0.056237 | 0.17902 | 0.26571 | 9.7137 | 10.0668 | 1.4088 | 0.11807 | 9.2208 | 22.9833 | 100.775 | 71.575
2022-10-24 | 0.045004 | 0.050646 | 0.11981 | 0.12754 | 5.0799 | 5.6443 | 1.3925 | 0.14853 | 9.24 | 22.8583 | 100.7417 | 71.9917
2022-10-24 01:00 | 0.030413 | 0.046443 | 0.093759 | 0.074385 | 3.561 | 2.4134 | 1.3869 | 0.11597 | 9.3617 | 22.6083 | 100.7417 | 72.1417
2022-10-24 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2833 | 22.1333 | 100.7417 | 71.95
2022-10-24 03:00 | 0.051903 | 0.11399 | 0.19378 | 0 | 0 | 0.29007 |  | 0.16938 | 9.245 | 21.9917 | 100.7333 | 72.1
2022-10-24 04:00 | 0.071364 | 0.071529 | 0.18109 | 0.15926 | 1.6747 | 0 | 1.4445 | 0.091971 | 9.3017 | 21.9667 | 100.7417 | 72.1
2022-10-24 05:00 | 0.20265 | 0.076258 | 0.38723 | 0.62659 | 9.4565 | 19.9456 | 1.4635 | 0.1758 | 9.275 | 22.2167 | 100.75 | 71.8417
2022-10-24 06:00 | 0.76526 | 0.12639 | 1.2992 | 2.3374 | 42.5577 | 54.264 | 1.4648 | 0.23745 | 9.2292 | 22.6333 | 100.75 | 71.5667
2022-10-24 07:00 | 1.071 | 0.16664 | 1.8079 | 3.2742 | 78.5462 | 91.501 | 1.4564 | 0.31705 | 9.1608 | 23.05 | 100.7333 | 71.8333
2022-10-24 08:00 | 0.86348 | 0.13144 | 1.4554 | 2.936 | 74.3668 | 87.3651 | 1.4322 | 0.276 | 9.1792 | 23.4583 | 100.7583 | 72.4083
2022-10-24 09:00 | 1.142 | 0.13708 | 1.8878 | 3.2027 | 73.7692 | 78.9259 | 1.4307 | 0.27445 | 9.255 | 23.5083 | 100.7667 | 73.0667
2022-10-24 10:00 | 0.95952 | 0.12098 | 1.5918 | 2.5002 | 49.8616 | 52.7343 | 1.4264 | 0.23443 | 9.2758 | 23.1833 | 100.7583 | 74.0833
2022-10-24 11:00 | 0.98695 | 0.098968 | 1.6118 | 2.4581 | 53.9219 | 74.3633 | 1.4306 | 0.20692 | 9.2517 | 23.025 | 100.375 | 75.1167
2022-10-24 12:00 | 0.75326 | 0.091818 | 1.2464 | 1.9371 | 50.9018 | 55.3185 | 1.4182 | 0.19401 | 9.9242 | 22.9917 | 100.2667 | 76.0083
2022-10-24 13:00 | 0.74322 | 0.08556 | 1.225 | 2.3639 | 47.8195 | 50.6068 |  |  | 9.1925 | 23.1167 | 100.2667 | 76.975
2022-10-24 14:00 | 0.85049 | 0.13163 | 1.4356 | 2.9187 | 64.1534 | 64.6366 |  |  | 9.1267 | 23.2333 | 100.2583 | 77.75
2022-10-24 15:00 | 0.88854 | 0.13217 | 1.4943 | 3.0576 | 65.6284 | 65.4039 | 1.4157 | 0.31193 | 9.165 | 23.325 | 100.25 | 77.8333
2022-10-24 16:00 | 0.71551 | 0.1411 | 1.2382 | 3.2493 | 77.1442 | 77.2825 | 1.4213 | 0.28732 | 9.165 | 23.3833 | 100.275 | 77.4667
2022-10-24 17:00 | 0.64738 | 0.13548 | 1.1278 | 3.5154 | 62.547 | 65.0501 | 1.4187 | 0.32096 | 9.1825 | 23.35 | 100.2667 | 77.3583
2022-10-24 18:00 | 0.55231 | 0.12039 | 0.96823 | 2.8327 | 54.3685 | 62.2412 | 1.4 | 0.25494 | 9.2475 | 23.1917 | 100.2417 | 77.025
2022-10-24 19:00 | 0.30801 | 0.085714 | 0.55802 | 1.9375 | 33.2434 | 36.7844 | 1.3869 | 0.23513 | 9.2792 | 22.975 | 100.2667 | 76.775
2022-10-24 20:00 | 0.19634 | 0.075546 | 0.37651 | 1.4261 | 17.7573 | 20.617 | 1.389 | 0.15108 | 9.2567 | 22.8083 | 100.25 | 76.5417
2022-10-24 21:00 | 0.16359 | 0.071519 | 0.32262 | 0.88326 | 16.7585 | 18.9319 | 1.4027 | 0.12559 | 9.2433 | 22.8083 | 100.2333 | 76.3167
2022-10-24 22:00 | 0.093526 | 0.065036 | 0.2084 | 0.39366 | 9.3662 | 11.9888 | 1.402 | 0.11277 | 9.26 | 22.675 | 100.225 | 76.1667
2022-10-24 23:00 | 0.10639 | 0.058731 | 0.22199 | 0.2553 | 2.7814 | 4.9327 | 1.4373 | 0.12839 | 9.2442 | 22.5333 | 100.2333 | 76.1917
2022-10-25 | 0.090199 | 0.059603 | 0.19786 | 0.19147 | 0.58033 | 0.25695 | 1.4391 | 0.12342 | 9.2825 | 22.475 | 100.2583 | 76.3583
2022-10-25 01:00 | 0.051307 | 0.05208 | 0.13073 | 0.1489 | 0 | 0 |  |  | 9.2867 | 22.3333 | 100.2667 | 76.4
2022-10-25 02:00 |  |  |  |  | 0.56645 | 0.20024 |  |  | 9.305 | 22.275 | 99.8 | 76.5333
2022-10-25 03:00 | 0.03071 | 0.11162 | 0.15846 | 0.085087 | 7.1261 | 14.2749 |  | 0.33721 | 9.2442 | 22.2583 | 99.7417 | 76.6917
2022-10-25 04:00 | 0.088596 | 0.073582 | 0.20956 | 0.2659 | 4.129 | 1.7538 | 1.4741 | 0.12324 | 9.2433 | 22.225 | 99.75 | 76.925
2022-10-25 05:00 | 0.23006 | 0.077272 | 0.43027 | 0.61713 | 10.7897 | 18.0633 | 1.5053 | 0.17081 | 9.1942 | 22.375 | 99.7667 | 77.0667
2022-10-25 06:00 | 0.81469 | 0.12383 | 1.3726 | 2.5439 | 45.015 | 57.5745 | 1.5579 | 0.24173 | 9.1433 | 22.6917 | 99.7417 | 77.0333
2022-10-25 07:00 | 0.9899 | 0.15097 | 1.6674 | 3.247 | 74.6401 | 79.1544 | 1.5855 | 0.36585 | 9.1133 | 22.8833 | 99.7417 | 76.9333
2022-10-25 08:00 | 0.90247 | 0.13982 | 1.5232 | 3.2801 | 87.6215 | 107.0196 | 1.5903 | 0.29845 | 9.135 | 23.2167 | 99.8 | 76.6667
2022-10-25 09:00 | 1.0056 | 0.14281 | 1.6842 | 3.3231 | 88.8988 | 100.3277 | 1.5353 | 0.32455 | 9.1608 | 23.4 | 99.7833 | 76.2333
2022-10-25 10:00 | 1.0746 | 0.15611 | 1.8037 | 3.2271 | 79.9087 | 78.4092 | 1.472 | 0.29719 | 9.1433 | 23.4333 | 99.7667 | 75.95
2022-10-25 11:00 | 1.0871 | 0.16664 | 1.8329 | 2.6419 | 79.854 | 60.9889 | 1.4556 | 0.3095 | 9.125 | 23.5833 | 99.7417 | 75.9667
2022-10-25 12:00 | 0.94504 | 0.16877 | 1.6175 | 2.8555 | 72.668 | 82.1285 | 1.427 | 0.44957 | 9.1067 | 23.725 | 99.7417 | 75.9083
2022-10-25 13:00 | 0.98752 | 0.18368 | 1.6974 | 3.0795 | 83.1414 | 90.0072 |  |  | 9.1592 | 23.9167 | 99.7417 | 75.3583
2022-10-25 14:00 | 0.97892 | 0.18437 | 1.6851 | 2.9516 | 75.9503 | 92.4562 | 1.5172 | 0.33392 | 9.275 | 24.05 | 99.75 | 74.675
2022-10-25 15:00 | 0.9646 | 0.17808 | 1.6567 | 3.6977 | 91.0004 | 107.871 | 1.5563 | 0.38457 | 9.2633 | 24.2 | 99.775 | 74.2333
2022-10-25 16:00 | 1.058 | 0.18194 | 1.8036 | 4.7636 | 107.409 | 119.5031 | 1.5663 | 0.39527 | 9.1792 | 24.2667 | 99.7333 | 74.075
2022-10-25 17:00 | 0.85384 | 0.15777 | 1.4666 | 4.1348 | 94.2908 | 102.1752 | 1.5417 | 0.41373 | 9.2358 | 24.1917 | 99.725 | 74.4
2022-10-25 18:00 | 0.66453 | 0.14949 | 1.1686 | 3.4409 | 75.9712 | 79.264 | 1.4541 | 0.33534 | 9.3292 | 23.9583 | 99.7417 | 74.25
2022-10-25 19:00 | 0.4157 | 0.11477 | 0.75233 | 2.4702 | 54.2602 | 55.0762 | 1.4051 | 0.24948 | 9.36 | 23.65 | 99.725 | 73.95
2022-10-25 20:00 | 0.27603 | 0.088853 | 0.51161 | 1.8202 | 46.6566 | 46.9896 | 1.3949 | 0.24376 | 9.3017 | 23.3917 | 99.7583 | 74.125
2022-10-25 21:00 | 0.20916 | 0.079409 | 0.39967 | 1.0325 | 33.9958 | 33.3015 | 1.409 | 0.15988 | 9.2 | 23.3167 | 99.7667 | 74.5333
2022-10-25 22:00 | 0.21613 | 0.074688 | 0.4058 | 0.98997 | 28.9735 | 30.784 | 1.4297 | 0.15966 | 9.1825 | 23.3083 | 99.7333 | 74.6583
2022-10-25 23:00 | 0.096514 | 0.068549 | 0.21666 | 0.41505 | 13.5662 | 11.1673 | 1.4632 | 0.15912 | 9.2433 | 23.175 | 99.7583 | 74.4
2022-10-26 | 0.073906 | 0.062237 | 0.17552 | 0.26598 | 5.0795 | 5.5129 |  |  | 9.2317 | 22.9917 | 99.7417 | 74.3
2022-10-26 01:00 | 0.042072 | 0.059593 | 0.12426 | 0.13826 | 0 | 0 | 1.504 | 0.12842 | 9.2308 | 22.7417 | 99.7583 | 74.1083
2022-10-26 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2 | 22.525 | 99.725 | 73.325
2022-10-26 03:00 | 0.059075 | 0.12151 | 0.2123 | 0.028335 | 0 | 0 |  | 0.21517 | 9.1892 | 22.375 | 99.7583 | 72.3667
2022-10-26 04:00 | 0.12072 | 0.086587 | 0.27216 | 0.10624 | 2.1576 | 35.33 | 1.4104 | 0.10385 | 9.1883 | 22.4417 | 99.725 | 71.5667
2022-10-26 05:00 | 0.32447 | 0.10003 | 0.59722 | 0.52058 | 13.2563 | 27.6718 | 1.4046 | 0.13448 | 9.1717 | 22.6083 | 99.75 | 70.975
2022-10-26 06:00 | 0.95741 | 0.16046 | 1.6277 | 3.0921 | 45.002 | 60.7018 | 1.4161 | 0.39195 | 9.0983 | 22.85 | 99.7667 | 70.4667
2022-10-26 07:00 | 1.2766 | 0.1998 | 2.1567 | 3.7731 | 91.9656 | 101.6789 | 1.4227 | 0.36314 | 9.0775 | 23.1833 | 99.75 | 69.9917
2022-10-26 08:00 | 1.1618 | 0.18658 | 1.968 | 3.8487 | 96.9635 | 105.794 | 1.4256 | 0.39156 | 9.085 | 23.5583 | 99.7583 | 69.45
2022-10-26 09:00 | 1.2156 | 0.21003 | 2.0741 | 3.7538 | 106.2712 | 111.2356 | 1.4336 | 0.37868 | 9.0608 | 23.85 | 99.7667 | 68.8333
2022-10-26 10:00 | 1.033 | 0.2149 | 1.7984 | 3.36 | 91.3564 | 108.3519 | 1.4597 | 0.39678 | 9.0658 | 23.9083 | 99.75 | 68.3
2022-10-26 11:00 | 1.2277 | 0.22925 | 2.1114 | 3.2432 | 86.0079 | 103.1212 |  |  | 9.0167 | 24.1083 | 99.7417 | 67.7083
2022-10-26 12:00 | 1.113 | 0.23151 | 1.9372 | 3.0092 | 78.8588 | 97.0165 | 1.4039 | 0.44179 | 8.94 | 24.3083 | 99.75 | 66.8083
2022-10-26 13:00 | 1.0624 | 0.23019 | 1.8588 | 2.8485 | 72.7339 | 84.3885 | 1.3966 | 0.31338 | 8.89 | 24.4 | 99.7333 | 65.0333
2022-10-26 14:00 | 1.2651 | 0.25941 | 2.1985 | 3.2189 | 74.093 | 102.5077 | 1.3658 | 0.39744 | 8.8375 | 24.55 | 99.4417 | 62.6917
2022-10-26 15:00 | 1.4094 | 0.30226 | 2.4622 | 4.4924 | 84.9912 | 117.5806 | 1.3588 | 0.45437 | 8.9525 | 24.925 | 99.2583 | 60.3417
2022-10-26 16:00 | 1.1922 | 0.2824 | 2.1097 | 3.7364 | 86.0984 | 113.4988 | 1.3589 | 0.57252 | 9.04 | 25.225 | 99.225 | 57.725
2022-10-26 17:00 | 1.0501 | 0.24162 | 1.8512 | 3.9465 | 97.8436 | 125.6305 | 1.3656 | 0.46184 | 9.0283 | 25.225 | 99.2333 | 55.975
2022-10-26 18:00 | 0.88623 | 0.20823 | 1.5665 | 4.0084 | 95.9154 | 114.781 | 1.3606 | 0.36905 | 9.0425 | 25.1167 | 99.3333 | 55.025
2022-10-26 19:00 | 0.50917 | 0.16059 | 0.94124 | 2.5227 | 72.1737 | 72.4528 | 1.3611 | 0.28647 | 9.0583 | 24.7417 | 99.7167 | 54.925
2022-10-26 20:00 | 0.34081 | 0.1367 | 0.6591 | 2.2784 | 48.2641 | 51.7863 | 1.3678 | 0.25787 | 9.0517 | 24.5167 | 99.725 | 55.2083
2022-10-26 21:00 | 0.29831 | 0.12224 | 0.57984 | 1.6107 | 45.4238 | 48.159 | 1.3699 | 0.24561 | 9.0033 | 24.3667 | 99.7333 | 55.55
2022-10-26 22:00 | 0.20118 | 0.10111 | 0.40984 | 1.1756 | 24.7426 | 24.8468 |  |  | 9.0025 | 24.2083 | 99.7417 | 54.3167
2022-10-26 23:00 | 0.12417 | 0.088555 | 0.27854 | 0.50822 | 17.7276 | 20.1799 | 1.3645 | 0.1617 | 9.1392 | 23.975 | 99.7667 | 54.0833
2022-10-27 | 0.099436 | 0.082821 | 0.23524 | 0.42355 | 12.7316 | 24.6233 | 1.3745 | 0.15148 | 9.18 | 23.8 | 99.7417 | 54.9417
2022-10-27 01:00 | 0.096495 | 0.076043 | 0.22378 | 0.2012 | 10.639 | 17.1816 | 1.372 | 0.12615 | 9.1808 | 23.6167 | 99.7583 | 55.9167
2022-10-27 02:00 |  |  |  |  | 6.8342 | 10.5241 |  |  | 9.1967 | 23.4417 | 99.7583 | 56.625
2022-10-27 03:00 | 0.076283 | 0.13224 | 0.24894 | 0.098832 | 8.7719 | 11.1789 |  | 0.12557 | 9.1908 | 23.2917 | 99.775 | 56.8
2022-10-27 04:00 | 0.12699 | 0.097591 | 0.29242 | 0.12704 | 7.0565 | 10.5865 | 1.4173 | 0.1235 | 9.1708 | 23.2 | 99.75 | 56.2833
2022-10-27 05:00 | 0.29154 | 0.11289 | 0.56013 | 0.57168 | 15.7694 | 26.8436 | 1.3929 | 0.14923 | 9.1742 | 23.2917 | 99.7667 | 55.8083
2022-10-27 06:00 | 0.97634 | 0.19207 | 1.6885 | 2.9434 | 49.6845 | 65.5422 | 1.3938 | 0.37904 | 9.1092 | 23.5167 | 99.75 | 55.5833
2022-10-27 07:00 | 1.1492 | 0.21885 | 1.9806 | 3.4196 | 74.5787 | 83.5012 | 1.3907 | 0.4033 | 9.1175 | 23.7333 | 99.7667 | 54.6583
2022-10-27 08:00 | 1.0774 | 0.21076 | 1.8619 | 3.4316 | 94.5391 | 94.6425 |  |  | 9.0508 | 24.15 | 99.7667 | 54.6917
2022-10-27 09:00 | 1.1839 | 0.21391 | 2.0293 | 3.6438 | 92.5167 | 109.4586 | 1.3903 | 0.36714 | 9.0375 | 24.3167 | 99.7333 | 54.325
2022-10-27 10:00 | 1.0885 | 0.22455 | 1.8929 | 2.7755 | 89.0689 | 116.8619 | 1.3826 | 0.29259 | 9.0417 | 24.3833 | 99.7333 | 54.475
2022-10-27 11:00 | 1.0681 | 0.23642 | 1.8736 | 2.7123 | 76.6749 | 96.1333 | 1.3656 | 0.37034 | 9.0033 | 24.6667 | 99.75 | 54.0333
2022-10-27 12:00 | 1.0987 | 0.25448 | 1.9386 | 3.3049 | 88.3519 | 143.0819 | 1.3648 | 0.38316 | 8.9308 | 24.8833 | 99.75 | 52.575
2022-10-27 13:00 | 1.0246 | 0.19433 | 1.7648 | 3.0925 | 136.0639 | 153.0941 | 1.3622 | 0.38769 | 9.0817 | 24.9417 | 99.775 | 62.0417
2022-10-27 14:00 | 0.94945 | 0.2119 | 1.6674 | 3.1148 | 82.9293 | 83.2347 | 1.3685 | 0.34961 | 9.0358 | 24.775 | 99.7333 | 64.0083
2022-10-27 15:00 | 1.2438 | 0.24257 | 2.1495 | 4.1024 | 90.5834 | 115.8756 | 1.3822 | 0.42473 | 9.07 | 24.8583 | 99.2583 | 62.8083
2022-10-27 16:00 | 1.2578 | 0.25818 | 2.1862 | 4.0581 | 103.4669 | 120.7534 | 1.3836 | 0.42097 | 9.0567 | 25.025 | 99.2333 | 60.8083
2022-10-27 17:00 | 0.91268 | 0.21956 | 1.6182 | 4.5208 | 71.7406 | 65.3304 | 1.3795 | 0.43855 | 8.9117 | 25 | 99.25 | 57.8083
2022-10-27 18:00 | 0.85038 | 0.20372 | 1.5072 | 4.4188 | 79.6644 | 108.0713 | 1.3801 | 0.40873 | 9.025 | 24.9583 | 99.2833 | 53.2667
2022-10-27 19:00 | 0.57875 | 0.16447 | 1.0514 | 2.8811 | 68.4338 | 74.6321 |  |  | 9.1225 | 24.6833 | 99.75 | 52.8583
2022-10-27 20:00 | 0.40102 | 0.13038 | 0.74456 | 2.2745 | 44.9986 | 47.2963 | 1.3798 | 0.31681 | 9.1367 | 24.35 | 99.7417 | 50.2167
2022-10-27 21:00 | 0.29561 | 0.11815 | 0.57127 | 1.5014 | 34.7773 | 60.0681 | 1.3914 | 0.21327 | 9.155 | 24.1917 | 99.7667 | 48.9833
2022-10-27 22:00 | 0.29799 | 0.11537 | 0.57179 | 1.6918 | 35.6547 | 58.5136 | 1.3841 | 0.22382 | 9.2025 | 24.1083 | 99.7667 | 49.2333
2022-10-27 23:00 | 0.26466 | 0.10633 | 0.51218 | 0.86701 | 33.0834 | 45.7761 | 1.3759 | 0.17602 | 9.2108 | 23.7583 | 99.7417 | 50.1667
2022-10-28 | 0.13845 | 0.088224 | 0.30045 | 0.3065 | 16.9613 | 18.6816 | 1.4061 | 0.14277 | 9.2125 | 23.4667 | 99.7417 | 49.7417
2022-10-28 01:00 | 0.092652 | 0.081945 | 0.22396 | 0.12679 | 10.2584 | 12.7788 | 1.4238 | 0.15853 | 9.1642 | 23.175 | 99.7333 | 49.475
2022-10-28 02:00 |  |  |  |  | 4.8355 | 6.3931 |  |  | 9.1133 | 22.925 | 99.7583 | 49.0083
2022-10-28 03:00 | 0.084645 | 0.13136 | 0.26042 | 0.028153 | 1.3695 | 1.6441 |  | 0.19981 | 9.1383 | 22.6917 | 99.7667 | 47.8833
2022-10-28 04:00 | 0.071732 | 0.093998 | 0.20447 | 0 | 3.3424 | 5.9922 | 1.4908 | 0.10007 | 9.2133 | 22.6583 | 99.7333 | 47.25
2022-10-28 05:00 | 0.33392 | 0.11326 | 0.62511 | 0.43278 | 22.2665 | 35.8594 | 1.4453 | 0.17578 | 9.1767 | 22.875 | 99.7667 | 47
2022-10-28 06:00 | 0.9467 | 0.18798 | 1.6393 | 2.5962 | 51.9044 | 72.1552 |  |  | 9.1417 | 23.2 | 99.7583 | 45.55
2022-10-28 07:00 | 1.2156 | 0.236 | 2.0997 | 2.9125 | 74.5018 | 92.7084 | 1.4122 | 0.34268 | 9.0567 | 23.4167 | 99.7417 | 44.5917
2022-10-28 08:00 | 1.0515 | 0.21933 | 1.8314 | 2.5323 | 72.5465 | 95.876 | 1.4007 | 0.26423 | 8.9792 | 23.65 | 99.7417 | 43.6333
2022-10-28 09:00 | 1.1288 | 0.22068 | 1.9508 | 3.1122 | 70.8547 | 91.7119 | 1.3962 | 0.39833 | 8.8392 | 23.8917 | 99.75 | 42.4583
2022-10-28 10:00 | 1.188 | 0.23837 | 2.0595 | 2.8907 | 75.2774 | 102.8596 | 1.387 | 0.3476 | 8.8742 | 24.05 | 99.75 | 42.0833
2022-10-28 11:00 | 1.0716 | 0.238 | 1.8808 | 2.8482 | 71.5846 | 80.7241 | 1.3772 | 0.3097 | 8.9092 | 24.2 | 99.7583 | 41.425
2022-10-28 12:00 | 1.0993 | 0.2355 | 1.9207 | 2.9 | 85.8355 | 158.8532 | 1.3695 | 0.28098 | 8.21 | 24.7333 | 99.75 | 39.1417
2022-10-28 13:00 | 1.0563 | 0.24553 | 1.8647 | 2.4447 | 82.0891 | 115.2397 | 1.3652 | 0.28009 | 8.1833 | 25.025 | 99.7417 | 36
2022-10-28 14:00 | 1.0452 | 0.23553 | 1.8378 | 3.37 | 69.6782 | 100.1496 | 1.3557 | 0.38596 | 8.6133 | 25.15 | 99.75 | 33.9083
2022-10-28 15:00 | 1.3044 | 0.28548 | 2.285 | 3.698 | 84.0247 | 115.1605 | 1.352 | 0.3546 | 8.8342 | 25.3 | 99.6917 | 34.675
2022-10-28 16:00 | 1.4102 | 0.30811 | 2.4693 | 5.2172 | 106.5689 | 144.1233 | 1.3622 | 0.57988 | 8.8225 | 25.45 | 99.6917 | 35.4083
2022-10-28 17:00 | 0.99647 | 0.22812 | 1.755 | 3.5707 | 92.0686 | 123.402 | 1.3521 | 0.35544 | 8.8533 | 25.25 | 99.7583 | 34.2
2022-10-28 18:00 | 0.82643 | 0.18633 | 1.4529 | 3.664 | 84.2023 | 112.4129 |  |  | 8.9117 | 25 | 99.75 | 33.4083
2022-10-28 19:00 | 0.54511 | 0.16434 | 0.99973 | 2.6846 | 65.7469 | 73.2266 | 1.3579 | 0.25508 | 8.9775 | 24.6917 | 99.7417 | 33.8667
2022-10-28 20:00 | 0.38236 | 0.12196 | 0.70823 | 1.9476 | 47.1223 | 63.4394 | 1.3558 | 0.20837 | 9.0858 | 24.35 | 99.7667 | 34.5083
2022-10-28 21:00 | 0.31061 | 0.11315 | 0.58961 | 1.4635 | 44.8582 | 63.5435 | 1.3655 | 0.18534 | 9.1517 | 24.1167 | 99.7333 | 35.325
2022-10-28 22:00 | 0.29592 | 0.10639 | 0.56016 | 1.4844 | 35.0941 | 43.9178 | 1.3705 | 0.19566 | 9.055 | 24 | 99.725 | 35.2833
2022-10-28 23:00 | 0.20373 | 0.091694 | 0.4038 | 1.3161 | 25.2603 | 33.4181 | 1.3746 | 0.18324 | 9.2067 | 23.8417 | 99.7667 | 35.9167
2022-10-29 | 0.10994 | 0.076302 | 0.24448 | 0.44224 | 13.2392 | 14.123 | 1.3703 | 0.13466 | 9.1725 | 23.5583 | 99.775 | 36.75
2022-10-29 01:00 | 0.078685 | 0.068352 | 0.18896 | 0.26327 | 5.8435 | 9.3256 | 1.3733 | 0.12533 | 9.1575 | 23.275 | 99.7417 | 37.8583
2022-10-29 02:00 |  |  |  |  | 1.9224 | 5.51 |  |  | 9.1658 | 23.025 | 99.7333 | 39.0167
2022-10-29 03:00 | 0.045921 | 0.12624 | 0.19686 | 0.070226 | 3.4937 | 9.0213 |  | 0.13044 | 9.1575 | 22.8833 | 99.725 | 39.7667
2022-10-29 04:00 | 0.053295 | 0.091385 | 0.17325 | 0.11586 | 7.2792 | 10.4463 | 1.3722 | 0.10108 | 9.1675 | 22.775 | 99.7333 | 39.7417
2022-10-29 05:00 | 0.1545 | 0.090881 | 0.32788 | 0.27391 | 12.6683 | 23.1906 | 1.3944 | 0.12603 | 9.1767 | 22.8083 | 99.7417 | 40.2167
2022-10-29 06:00 | 0.5013 | 0.13049 | 0.89907 | 1.2743 | 33.0542 | 48.8512 | 1.4145 | 0.22205 | 9.1458 | 22.9917 | 99.7417 | 39.125
2022-10-29 07:00 | 0.73623 | 0.17427 | 1.3026 | 2.5593 | 45.0317 | 55.6862 | 1.4386 | 0.26147 | 9.1308 | 23.2417 | 99.7583 | 38.2667
2022-10-29 08:00 | 0.77201 | 0.16369 | 1.3469 | 3.0117 | 51.432 | 65.5153 | 1.4347 | 0.37544 | 8.9808 | 23.4417 | 99.7583 | 37.2833
2022-10-29 09:00 | 0.85045 | 0.18215 | 1.4856 | 3.095 | 63.7724 | 84.0662 | 1.405 | 0.36129 | 9.0075 | 23.675 | 100 | 35.7583
2022-10-29 10:00 | 0.82609 | 0.18764 | 1.4541 | 3.8519 | 69.2025 | 85.6211 | 1.4001 | 0.3261 | 8.9533 | 24.0083 | 100.2417 | 34.225
2022-10-29 11:00 | 0.86221 | 0.18569 | 1.5075 | 3.7354 | 68.3875 | 86.0282 | 1.3898 | 0.35593 | 8.9717 | 24.25 | 100.15 | 32.95
2022-10-29 12:00 | 0.95049 | 0.20668 | 1.6631 | 3.947 | 74.5638 | 98.1373 | 1.3891 | 0.34945 | 8.8792 | 24.7 | 99.7667 | 33.0583
2022-10-29 13:00 | 0.9073 | 0.21192 | 1.6028 | 3.927 | 75.9726 | 88.336 | 1.3827 | 0.35115 | 8.9692 | 24.8167 | 99.7333 | 33.7167
2022-10-29 14:00 | 0.95165 | 0.22265 | 1.6815 | 5.201 | 71.1493 | 91.9475 | 1.3869 | 0.51499 | 8.955 | 25.0417 | 99.7667 | 33.2667
2022-10-29 15:00 | 1.0853 | 0.25546 | 1.9189 | 5.0348 | 74.6096 | 107.299 | 1.381 | 0.6218 | 8.9517 | 25.325 | 99.7667 | 33.875
2022-10-29 16:00 | 0.7608 | 0.17673 | 1.3432 | 4.4094 | 55.6464 | 85.5516 |  |  | 8.9858 | 25.2333 | 99.75 | 31.5417
2022-10-29 17:00 | 0.76971 | 0.17416 | 1.3533 | 3.9574 | 72.7254 | 106.272 | 1.3608 | 0.37027 | 8.9525 | 25.2833 | 99.75 | 31.8583
2022-10-29 18:00 | 0.73242 | 0.17237 | 1.2947 | 5.066 | 88.9173 | 123.2651 | 1.3717 | 0.40188 | 9.0083 | 25.3333 | 99.775 | 33.8083
2022-10-29 19:00 | 0.48598 | 0.13958 | 0.88467 | 3.4103 | 79.9355 | 94.3759 | 1.3653 | 0.28829 | 8.9675 | 25 | 100.2667 | 32.675
2022-10-29 20:00 | 0.39068 | 0.11828 | 0.71764 | 2.7678 | 56.8215 | 74.2911 | 1.3682 | 0.25282 | 8.94 | 24.65 | 100.2667 | 32.8333
2022-10-29 21:00 | 0.31932 | 0.10962 | 0.59961 | 2.4727 | 63.4731 | 80.3315 | 1.3767 | 0.25223 | 9.0258 | 24.4167 | 100.2667 | 32.775
2022-10-29 22:00 | 0.31635 | 0.10441 | 0.58915 | 2.4513 | 52.0927 | 60.4371 | 1.3903 | 0.22794 | 9.155 | 24.3333 | 100.2417 | 32.4167
2022-10-29 23:00 | 0.3457 | 0.10684 | 0.63675 | 2.7777 | 43.5862 | 54.6233 | 1.4303 | 0.24211 | 9.1917 | 24.2333 | 100.25 | 32.9417
2022-10-30 | 0.23123 | 0.083336 | 0.43847 | 1.4836 | 27.8819 | 30.0416 | 1.4823 | 0.20074 | 9.1908 | 23.7833 | 100.2667 | 34.05
2022-10-30 01:00 | 0.11186 | 0.073632 | 0.24544 | 0.56805 | 12.4255 | 10.2468 | 1.4797 | 0.12807 | 9.195 | 23.3833 | 100.2333 | 33.8333
2022-10-30 02:00 |  |  |  |  | 3.4975 | 2.7818 |  |  | 9.2283 | 23.0833 | 100.25 | 32.8667
2022-10-30 03:00 | 0.033369 | 0.12303 | 0.17441 | 0.14022 | 3.4809 | 9.2013 |  |  | 9.235 | 22.85 | 100.2417 | 33.925
2022-10-30 04:00 | 0.027734 | 0.083123 | 0.12529 | 0.042066 | 14.6206 | 21.9464 | 1.4847 | 0.10369 | 9.3092 | 22.4417 | 100.2667 | 35.1833
2022-10-30 05:00 | 0.057279 | 0.072589 | 0.16039 | 0.12622 | 12.7715 | 14.3413 | 1.5798 | 0.11988 | 9.3108 | 22.2417 | 100.225 | 35.9667
2022-10-30 06:00 | 0.11131 | 0.07468 | 0.2453 | 0.16832 | 15.832 | 22.007 | 1.6042 | 0.11985 | 9.2958 | 22.35 | 100.6333 | 36.5917
2022-10-30 07:00 | 0.18632 | 0.084021 | 0.36928 | 1.1468 | 15.6104 | 20.5627 | 1.6343 | 0.18775 | 9.2142 | 22.4917 | 100.7417 | 36.7083
2022-10-30 08:00 | 0.32281 | 0.097163 | 0.5918 | 1.6519 | 18.5992 | 27.8026 | 1.5355 | 0.17704 | 9.1575 | 22.7833 | 100.75 | 36.175
2022-10-30 09:00 | 0.43642 | 0.11616 | 0.78461 | 2.3354 | 30.2165 | 40.024 | 1.4542 | 0.23317 | 9.1442 | 23.2417 | 100.7833 | 34.5833
2022-10-30 10:00 | 0.59875 | 0.14432 | 1.0619 | 3.0504 | 45.5098 | 56.957 | 1.4754 | 0.30974 | 9.1308 | 23.7083 | 100.725 | 33.275
2022-10-30 11:00 | 0.67633 | 0.16687 | 1.2034 | 3.4834 | 50.7791 | 67.6532 | 1.4824 | 0.36467 | 9.1442 | 24 | 100.725 | 34.275
2022-10-30 12:00 | 0.67394 | 0.17855 | 1.2114 | 3.9378 | 62.9351 | 80.2534 | 1.4699 | 0.43287 | 9.215 | 24.3083 | 100.5833 | 35.1083
2022-10-30 13:00 | 0.68489 | 0.17517 | 1.2252 | 4.2348 | 56.7507 | 75.5402 | 1.4632 | 0.58115 | 9.27 | 24.4333 | 100.2583 | 36.4917
2022-10-30 14:00 | 0.64578 | 0.17248 | 1.1624 | 3.8678 | 59.5647 | 82.0089 | 1.4531 | 0.54001 | 9.3458 | 24.4583 | 100.2417 | 37.9167
2022-10-30 15:00 | 0.54897 | 0.16407 | 1.0057 | 3.6481 | 57.514 | 82.5471 |  |  | 9.3617 | 24.4417 | 100.2417 | 39.4667
2022-10-30 16:00 | 0.56331 | 0.1546 | 1.0181 | 3.6811 | 52.7755 | 74.2493 | 1.4426 | 0.45897 | 9.4558 | 24.4167 | 100.2417 | 40.675
2022-10-30 17:00 | 0.46223 | 0.14631 | 0.85518 | 3.376 | 59.9674 | 80.8244 | 1.4465 | 0.44156 | 9.3692 | 24.4 | 100.25 | 41.4667
2022-10-30 18:00 | 0.4074 | 0.136 | 0.7603 | 2.6285 | 60.5265 | 80.4304 | 1.4394 | 0.33141 | 9.3567 | 24.1583 | 100.2667 | 44.15
2022-10-30 19:00 | 0.36277 | 0.11753 | 0.6736 | 2.4723 | 46.8168 | 62.0211 | 1.443 | 0.34052 | 9.28 | 23.775 | 100.25 | 47.85
2022-10-30 20:00 | 0.21936 | 0.10039 | 0.43663 | 1.4375 | 37.6031 | 47.4066 | 1.4424 | 0.24826 | 9.2667 | 23.6667 | 100.2583 | 49.6333
2022-10-30 21:00 | 0.20481 | 0.09243 | 0.40638 | 1.5332 | 26.3385 | 34.9535 | 1.4418 | 0.22704 | 9.23 | 23.6917 | 100.2417 | 50.7
2022-10-30 22:00 | 0.18274 | 0.087227 | 0.36681 | 0.99404 | 20.2376 | 20.5477 | 1.4411 | 0.2189 | 9.2458 | 23.6 | 100.25 | 51.2917
2022-10-30 23:00 | 0.10355 | 0.074841 | 0.23339 | 0.38043 | 0 | 0.79372 | 1.4343 | 0.19074 | 9.2608 | 23.3917 | 100.2333 | 49.6667
2022-10-31 | 0.10854 | 0.069296 | 0.23516 | 0.23252 | 8.1048 | 15.7737 | 1.4336 | 0.16663 | 9.2467 | 23.175 | 100.25 | 50.9583
2022-10-31 01:00 | 0.059047 | 0.06532 | 0.15583 | 0.38059 | 2.563 | 4.0792 | 1.4455 | 0.16224 | 9.2367 | 23.0333 | 100.2333 | 52.3917
2022-10-31 02:00 |  |  |  |  | 0 | 3.6573 |  |  | 9.245 | 22.9167 | 100.25 | 53.0083
2022-10-31 03:00 | 0.05319 | 0.13017 | 0.2117 | 0.09867 | 1.757 | 2.6646 |  |  | 9.2383 | 22.75 | 100.2667 | 53.0833
2022-10-31 04:00 | 0.12534 | 0.090157 | 0.28176 | 0.063427 | 0.4594 | 3.3472 | 1.5005 | 0.16008 | 9.2333 | 22.8 | 99.8417 | 52.6667
2022-10-31 05:00 | 0.20069 | 0.095361 | 0.4035 | 0.30654 | 6.6478 | 18.5788 | 1.5139 | 0.14307 | 9.2225 | 23.0417 | 99.7667 | 51.6333
2022-10-31 06:00 | 0.87408 | 0.15667 | 1.4972 | 2.5368 | 40.0717 | 58.7003 | 1.5561 | 0.3405 | 9.1867 | 23.225 | 99.75 | 50.7333
2022-10-31 07:00 | 1.1847 | 0.21668 | 2.0328 | 3.4049 | 80.205 | 94.2785 | 1.6018 | 0.39526 | 9.1017 | 23.5167 | 99.7667 | 51.275
2022-10-31 08:00 | 1.0063 | 0.19372 | 1.7358 | 3.3547 | 91.1365 | 104.8216 | 1.6224 | 0.37625 | 9.08 | 23.9 | 99.775 | 52.75
2022-10-31 09:00 | 1.1963 | 0.231 | 2.0645 | 3.2627 | 92.134 | 85.116 | 1.6146 | 0.37429 | 9.145 | 24.1917 | 99.75 | 55.1833
2022-10-31 10:00 | 1.0438 | 0.23466 | 1.8344 | 2.6167 | 65.7993 | 83.4729 | 1.5007 | 0.33298 | 9.1667 | 24.1667 | 99.5417 | 55.125
2022-10-31 11:00 | 1.0497 | 0.22031 | 1.829 | 2.5119 | 85.0743 | 114.6411 | 1.4837 | 0.31243 | 9.3458 | 24.225 | 99.25 | 56.375
2022-10-31 12:00 | 0.85598 | 0.19424 | 1.5058 | 2.4513 | 83.2365 | 98.2108 | 1.4788 | 0.26942 | 9.1783 | 24.3417 | 99.2583 | 59.8083
2022-10-31 13:00 | 1.2127 | 0.22301 | 2.0816 | 3.1115 | 86.5173 | 104.8352 | 1.4554 | 0.35653 | 8.8133 | 24.5417 | 99.2333 | 61.4583
2022-10-31 14:00 | 1.1236 | 0.25305 | 1.9757 | 3.4517 | 87.391 | 109.9486 | 1.3977 | 0.40308 | 8.9467 | 24.7833 | 99.2667 | 60.975
2022-10-31 15:00 | 1.102 | 0.25639 | 1.9456 | 3.7839 | 86.6763 | 107.631 |  |  | 9.1067 | 25.0333 | 99.225 | 62.3583
2022-10-31 16:00 | 1.0647 | 0.23963 | 1.8716 | 3.6883 | 70.9659 | 88.3353 | 1.3816 | 0.42479 | 9.1492 | 25.1583 | 98.825 | 61.7167
2022-10-31 17:00 | 0.72382 | 0.20066 | 1.3096 | 3.5604 | 55.8394 | 70.5221 | 1.3687 | 0.46585 | 9.2925 | 25.1 | 98.7417 | 61.5917
2022-10-31 18:00 | 0.58422 | 0.16604 | 1.0617 | 2.837 | 68.699 | 83.0771 | 1.3505 | 0.31897 | 9.34 | 24.975 | 98.7833 | 61.3333
2022-10-31 19:00 | 0.35557 | 0.13268 | 0.67753 | 1.7955 | 49.6565 | 59.4054 | 1.3428 | 0.23504 | 9.38 | 24.85 | 98.7417 | 61.4083
2022-10-31 20:00 | 0.2493 | 0.11242 | 0.49438 | 0.91368 | 43.242 | 51.4392 | 1.331 | 0.18105 | 9.3608 | 24.6833 | 98.775 | 61.9083
2022-10-31 21:00 | 0.13786 | 0.094828 | 0.30614 | 0.66957 | 40.5194 | 41.2935 | 1.3323 | 0.14736 | 9.1383 | 24.6 | 98.7417 | 63.4333
2022-10-31 22:00 | 0.10849 | 0.085242 | 0.25153 | 0.47835 | 13.958 | 12.8722 | 1.3302 | 0.1427 | 9.23 | 24.4917 | 98.7583 | 64.5583
2022-10-31 23:00 | 0.15455 | 0.081066 | 0.31815 | 0.3934 | 15.1882 | 49.1094 | 1.3357 | 0.15618 | 9.2467 | 24.3833 | 98.625 | 65.425
2022-11-01 | 0.10945 | 0.066934 | 0.23453 | 0.17017 | 6.8391 | 7.0773 | 1.3375 | 0.12396 | 9.48 | 24.3333 | 98.2583 | 66.4

## 1hr Calc
DateTime | NO(kg/hr) | NO2(kg/hr) | NOx(kg/hr) | CO(kg/hr) | PM2.5(kg/hr) | PM10(kg/hr) | Methane(kg/hr) | Non-Meth.(kg/hr) | Norm. flow (m³/hr)
2022-10-01 01:00 | 0.078431 | 0.073736 | 0.19396 | 0.55292 | 0.004576 | 0.0038173 | 1.3501 | 0.11078 | 1007402.375
2022-10-01 02:00 | 0.078928 | 0.069501 | 0.19049 | 0.12807 | 0 | 0.0028035 | 1.355 | 0.10074 | 1011657.875
2022-10-01 03:00 | 0.051759 | 0.16341 | 0.24253 | 0.1141 | 0 | 0.00322 | 1.356 | 0.21535 | 1014317.5625
2022-10-01 04:00 | 0.030993 | 0.081764 | 0.12927 | 0.075033 | 0.00033457 | 0 | 1.3552 | 0.097073 | 1016846.625
2022-10-01 05:00 | 0.05647 | 0.07154 | 0.15794 | 0.010712 | 0.0038703 | 0.0099355 | 1.3627 | 0.086553 | 1016768.25
2022-10-01 06:00 | 0.081446 | 0.073778 | 0.19846 | 0.042743 | 0.0081927 | 0.014627 | 1.3682 | 0.091331 | 1014252.75
2022-10-01 07:00 | 0.23258 | 0.092672 | 0.44934 | 0.5987 | 0.010942 | 0.023158 | 1.3702 | 0.1108 | 1014689.875
2022-10-01 08:00 | 0.46146 | 0.11583 | 0.82334 | 1.7347 | 0.014547 | 0.034383 | 1.3592 | 0.17454 | 1009635.25
2022-10-01 09:00 | 0.45417 | 0.12456 | 0.82089 | 1.3225 | 0.019107 | 0.044425 | 1.3469 | 0.15135 | 1003639.25
2022-10-01 10:00 | 0.4862 | 0.12676 | 0.87217 | 2.3345 | 0.01733 | 0.044699 | 1.3455 | 0.21479 | 1001929.875
2022-10-01 11:00 | 0.61616 | 0.15869 | 1.1035 | 2.4382 | 0.024356 | 0.063363 | 1.3509 | 0.21293 | 1005561.5
2022-10-01 12:00 | 0.76812 | 0.15802 | 1.3356 | 3.152 | 0.028406 | 0.071248 | 1.355 | 0.27627 | 1002951.0625
2022-10-01 13:00 | 0.70219 | 0.15893 | 1.2353 | 3.1935 | 0.021329 | 0.059447 | 1.3617 | 0.28274 | 1002862.8125
2022-10-01 14:00 | 0.64452 | 0.15065 | 1.1383 | 3.3802 | 0.029986 | 0.083797 | 1.3458 | 0.34485 | 995518.5
2022-10-01 15:00 | 0.66569 | 0.14416 | 1.1641 | 3.3844 | 0.027739 | 0.057704 | 1.3475 | 0.2648 | 999489.5
2022-10-01 16:00 | 0.54345 | 0.14458 | 0.97775 | 3.0775 | 0.022184 | 0.053826 | 1.3374 | 0.25154 | 999970.125
2022-10-01 17:00 | 0.49092 | 0.12566 | 0.87784 | 2.8454 | 0.027425 | 0.061855 | 1.3473 | 0.22064 | 1003559.75
2022-10-01 18:00 | 0.49835 | 0.12777 | 0.89182 | 3.1981 | 0.033438 | 0.068586 | 1.3509 | 0.24813 | 1000786.1875
2022-10-01 19:00 | 0.47359 | 0.12365 | 0.84959 | 2.8863 | 0.028845 | 0.048705 | 1.368 | 0.23326 | 1006485.8125
2022-10-01 20:00 | 0.29222 | 0.10312 | 0.55136 | 1.9362 | 0.025481 | 0.039757 | 1.3771 | 0.18358 | 1009542.125
2022-10-01 21:00 | 0.30249 | 0.096252 | 0.56008 | 1.7818 | 0.022174 | 0.035067 | 1.3845 | 0.19817 | 1006538.875
2022-10-01 22:00 | 0.24792 | 0.092137 | 0.47184 | 1.639 | 0.018554 | 0.029071 | 1.3881 | 0.18697 | 1003210.4375
2022-10-01 23:00 | 0.21254 | 0.08811 | 0.41421 | 1.9483 | 0.019105 | 0.033249 | 1.4105 | 0.20351 | 1004283.9375
2022-10-02 | 0.20373 | 0.083022 | 0.39547 | 1.5145 | 0.013795 | 0.023502 | 1.4049 | 0.18882 | 1004286
2022-10-02 01:00 | 0.13676 | 0.073508 | 0.2833 | 0.70115 | 0.0079314 | 0.015162 | 1.4145 | 0.15226 | 1007094.25
2022-10-02 02:00 | 0.11309 | 0.069594 | 0.24294 | 0.48706 | 0.0064667 | 0.010228 | 1.4488 | 0.15376 | 1003537.3125
2022-10-02 03:00 | 0.075301 | 0.16504 | 0.2809 | 0.67808 | 0.0048579 | 0.0080647 | 1.4961 | 0.14447 | 1004277.125
2022-10-02 04:00 | 0.055841 | 0.083343 | 0.16926 | 0.20278 | 0.0040739 | 0.005774 | 1.6145 | 0.11649 | 1012074.4375
2022-10-02 05:00 | 0.051348 | 0.067487 | 0.14684 | 0.38281 | 0.0065155 | 0.0080382 | 1.6365 | 0.12008 | 1008287.3125
2022-10-02 06:00 | 0.094705 | 0.068484 | 0.21365 | 0.19195 | 0.012047 | 0.016095 | 1.6518 | 0.15273 | 1011186.25
2022-10-02 07:00 | 0.10779 | 0.068498 | 0.23357 | 0.55334 | 0.0091587 | 0.014526 | 1.6365 | 0.14078 | 1008888.5
2022-10-02 08:00 | 0.17539 | 0.078735 | 0.34759 | 0.53078 | 0.0093139 | 0.01942 | 1.5968 | 0.12634 | 1006462.0625
2022-10-02 09:00 | 0.22615 | 0.082764 | 0.42958 | 1.0136 | 0.0070249 | 0.020124 | 1.6115 | 0.13491 | 1000916.6875
2022-10-02 10:00 | 0.33581 | 0.097964 | 0.61255 | 2.0433 | 0.0067397 | 0.029433 | 1.4877 | 0.25552 | 998494.8125
2022-10-02 11:00 | 0.44774 | 0.11515 | 0.80147 | 2.4586 | 0.0089987 | 0.032727 | 1.3775 | 0.21325 | 996377.75
2022-10-02 12:00 | 0.46395 | 0.11932 | 0.83048 | 2.6732 | 0.016368 | 0.046742 | 1.3558 | 0.22418 | 994623.4375
2022-10-02 13:00 | 0.46266 | 0.12238 | 0.83109 | 2.8955 | 0.018564 | 0.053453 | 1.3391 | 0.25853 | 998972
2022-10-02 14:00 | 0.4203 | 0.1154 | 0.75949 | 2.4779 | 0.018646 | 0.047745 | 1.3371 | 0.22531 | 999855.4375
2022-10-02 15:00 | 0.38034 | 0.11202 | 0.69518 | 2.4876 | 0.016426 | 0.045504 | 1.3293 | 0.20995 | 999953.1875
2022-10-02 16:00 | 0.41976 | 0.11431 | 0.75774 | 2.5944 | 0.023235 | 0.053172 | 1.3295 | 0.22807 | 1000566.5
2022-10-02 17:00 | 0.39721 | 0.10511 | 0.71382 | 2.8939 | 0.025244 | 0.053466 | 1.3261 | 0.23604 | 994730
2022-10-02 18:00 | 0.31548 | 0.10175 | 0.58548 | 2.1308 | 0.024278 | 0.046752 | 1.3298 | 0.21354 | 995833.5625
2022-10-02 19:00 | 0.24752 | 0.092166 | 0.4711 | 1.9296 | 0.023891 | 0.042246 | 1.3311 | 0.19781 | 995047
2022-10-02 20:00 | 0.17577 | 0.082434 | 0.3517 | 0.98175 | 0.023624 | 0.031827 | 1.3554 | 0.16083 | 1001894.625
2022-10-02 21:00 | 0.13266 | 0.077224 | 0.28057 | 0.62984 | 0.022478 | 0.030448 | 1.3633 | 0.15012 | 996067.875
2022-10-02 22:00 | 0.23805 | 0.086155 | 0.45089 | 1.2712 | 0.018577 | 0.031576 | 1.375 | 0.16204 | 996737.3125
2022-10-02 23:00 | 0.16639 | 0.078846 | 0.33422 | 1.2493 | 0.015913 | 0.021438 | 1.4207 | 0.18726 | 1004408.3125
2022-10-03 | 0.12734 | 0.072716 | 0.26774 | 0.9626 | 0.018859 | 0.022727 | 1.4797 | 0.19776 | 1003251
2022-10-03 01:00 | 0.083738 | 0.06898 | 0.19782 | 0.36096 | 0.012532 | 0.015733 | 1.5185 | 0.18767 | 1006830.5
2022-10-03 02:00 | 0.065494 | 0.061706 | 0.1621 | 0.21208 | 0.011086 | 0.013629 | 1.5363 | 0.17425 | 1005341.375
2022-10-03 03:00 | 0.066813 | 0.16233 | 0.26496 | 0.21142 | 0.013725 | 0.016664 | 1.5245 | 0.17715 | 1002071.4375
2022-10-03 04:00 | 0.059252 | 0.082189 | 0.17285 | 0.12728 | 0.010325 | 0.010733 | 1.6643 | 0.14634 | 1005700.75
2022-10-03 05:00 | 0.08247 | 0.070765 | 0.19702 | 0.1707 | 0.012936 | 0.015618 | 1.7092 | 0.15464 | 1011768.75
2022-10-03 06:00 | 0.1711 | 0.074267 | 0.33589 | 0.38471 | 0.018798 | 0.025514 | 1.7468 | 0.19412 | 1013494.3125
2022-10-03 07:00 | 0.21313 | 0.077059 | 0.40344 | 0.55377 | 0.021287 | 0.028426 | 1.799 | 0.20317 | 1010033.875
2022-10-03 08:00 | 0.24675 | 0.075742 | 0.45397 | 1.1366 | 0.016911 | 0.02763 | 1.8094 | 0.27883 | 1007233.625
2022-10-03 09:00 | 0.42345 | 0.094843 | 0.74408 | 2.506 | 0.016123 | 0.033785 | 1.8129 | 0.29388 | 1002478.5625
2022-10-03 10:00 | 0.43472 | 0.11127 | 0.77747 | 2.2889 | 0.01774 | 0.044429 | 1.6824 | 0.26651 | 995239.4375
2022-10-03 11:00 | 0.47375 | 0.12178 | 0.84812 | 2.5896 | 0.01426 | 0.05092 | 1.5081 | 0.28112 | 978274.125
2022-10-03 12:00 | 0.49793 | 0.12653 | 0.88962 | 2.7977 | 0.015011 | 0.047687 | 1.4277 | 0.25985 | 986962.625
2022-10-03 13:00 | 0.49258 | 0.12731 | 0.88283 | 3.1004 | 0.021085 | 0.053449 | 1.3612 | 0.27786 | 990739.375
2022-10-03 14:00 | 0.49389 | 0.1355 | 0.89304 | 2.7946 | 0.017743 | 0.047517 | 1.3453 | 0.28489 | 989636.9375
2022-10-03 15:00 | 0.41761 | 0.13217 | 0.77277 | 2.6969 | 0.019414 | 0.047492 | 1.3414 | 0.2442 | 988089.4375
2022-10-03 16:00 | 0.40079 | 0.12912 | 0.74331 | 2.7613 | 0.016278 | 0.046577 | 1.3227 | 0.27396 | 989005
2022-10-03 17:00 | 0.4317 | 0.12891 | 0.79079 | 2.4596 | 0.024822 | 0.052435 | 1.3231 | 0.2221 | 993668.6875
2022-10-03 18:00 | 0.32725 | 0.11026 | 0.61141 | 2.212 | 0.021903 | 0.045258 | 1.3149 | 0.18209 | 990939.0625
2022-10-03 19:00 | 0.29995 | 0.10894 | 0.56855 | 2.2228 | 0.023377 | 0.043123 | 1.3055 | 0.23909 | 981741.8125
2022-10-03 20:00 | 0.18712 | 0.092202 | 0.37886 | 0.81272 | 0.021191 | 0.031436 | 1.3132 | 0.15114 | 989344.375
2022-10-03 21:00 | 0.17431 | 0.081995 | 0.34919 | 0.56267 | 0.019257 | 0.029537 | 1.3213 | 0.13703 | 988967.8125
2022-10-03 22:00 | 0.10054 | 0.07453 | 0.2288 | 0.75416 | 0.010222 | 0.01487 | 1.3394 | 0.12301 | 994218.1875
2022-10-03 23:00 | 0.062796 | 0.067269 | 0.16353 | 0.19856 | 0.006803 | 0.013046 | 1.3278 | 0.10523 | 991789.5
2022-10-04 | 0.040902 | 0.057642 | 0.12018 | 0.14666 | 0.0073119 | 0.0078673 | 1.3278 | 0.1073 | 994143.9375
2022-10-04 01:00 | 0.032108 | 0.05652 | 0.10558 | 0 | 0.0058318 | 0.0072313 | 1.3526 | 0.10428 | 999533.625
2022-10-04 02:00 | 0.015953 | 0.055575 | 0.080028 | 0 | 0.0042077 | 0.0037316 | 1.373 | 0.094118 | 999811.625
2022-10-04 03:00 | 0.037178 | 0.16087 | 0.21765 | 0.055797 | 0.0048504 | 0.0084014 | 1.3795 | 0.24599 | 992905.375
2022-10-04 04:00 | 0.085375 | 0.085713 | 0.21658 | 0.084077 | 0.0074303 | 0.010531 | 1.3915 | 0.10489 | 997422.8125
2022-10-04 05:00 | 0.22177 | 0.089783 | 0.4302 | 0.23149 | 0.0095349 | 0.02199 | 1.3858 | 0.12192 | 998668.1875
2022-10-04 06:00 | 0.85515 | 0.15963 | 1.4706 | 2.1767 | 0.023771 | 0.054449 | 1.4236 | 0.23738 | 998071.1875
2022-10-04 07:00 | 1.1788 | 0.20197 | 2.0086 | 2.969 | 0.04045 | 0.09068 | 1.5341 | 0.32315 | 995687.125
2022-10-04 08:00 | 1.1026 | 0.18601 | 1.8762 | 3.3377 | 0.041843 | 0.098676 | 1.4844 | 0.34334 | 989620.125
2022-10-04 09:00 | 1.1252 | 0.18953 | 1.9147 | 3.0053 | 0.036239 | 0.085842 | 1.4221 | 0.30302 | 986206.4375
2022-10-04 10:00 | 1.0003 | 0.20168 | 1.7355 | 2.6777 | 0.047391 | 0.096248 | 1.3886 | 0.27264 | 979812.125
2022-10-04 11:00 | 1.0417 | 0.21759 | 1.8142 | 2.6056 | 0.043102 | 0.086777 | 1.3738 | 0.27451 | 979316.625
2022-10-04 12:00 | 1.0934 | 0.22961 | 1.9057 | 2.9346 | 0.046664 | 0.12349 | 1.3587 | 0.30347 | 978529.625
2022-10-04 13:00 | 0.92881 | 0.20357 | 1.6273 | 2.6717 | 0.052196 | 0.11897 | 1.3366 | 0.29227 | 980692.9375
2022-10-04 14:00 | 1.0029 | 0.21368 | 1.7513 | 2.9457 | 0.045322 | 0.10564 | 1.3299 | 0.29335 | 972123.8125
2022-10-04 15:00 | 1.0551 | 0.23204 | 1.8489 | 3.3182 | 0.051507 | 0.11237 | 1.3378 | 0.35115 | 969730.375
2022-10-04 16:00 | 1.0084 | 0.23017 | 1.7757 | 3.627 | 0.054787 | 0.10631 | 1.3215 | 0.35327 | 973166.25
2022-10-04 17:00 | 0.87755 | 0.19701 | 1.5421 | 3.1746 | 0.049272 | 0.10016 | 1.3137 | 0.28652 | 973122.0625
2022-10-04 18:00 | 0.69134 | 0.16361 | 1.2235 | 3.1671 | 0.046719 | 0.084725 | 1.3377 | 0.28732 | 977163
2022-10-04 19:00 | 0.38727 | 0.13084 | 0.72384 | 2.6162 | 0.039267 | 0.061625 | 1.3458 | 0.239 | 983437.8125
2022-10-04 20:00 | 0.26838 | 0.10637 | 0.51775 | 1.486 | 0.034634 | 0.049002 | 1.3405 | 0.18517 | 984323.625
2022-10-04 21:00 | 0.18327 | 0.1037 | 0.38447 | 1.1465 | 0.028625 | 0.037429 | 1.3473 | 0.15294 | 987105.75
2022-10-04 22:00 | 0.13158 | 0.089605 | 0.29161 | 0.57354 | 0.01879 | 0.024952 | 1.35 | 0.13418 | 987435.0625
2022-10-04 23:00 | 0.088347 | 0.077922 | 0.21382 | 0.50022 | 0.017037 | 0.021415 | 1.3276 | 0.12403 | 986648.9375
2022-10-05 | 0.056269 | 0.06878 | 0.15519 | 0.16705 | 0.01058 | 0.01349 | 1.3354 | 0.10365 | 988484.75
2022-10-05 01:00 | 0.035316 | 0.059485 | 0.11378 | 0.073072 | 0.011491 | 0.013688 | 1.3221 | 0.090153 | 987936.3125
2022-10-05 02:00 | 0.033809 | 0.057229 | 0.10873 | 0.10545 | 0.020047 | 0.029013 | 1.328 | 0.093783 | 997609.5
2022-10-05 03:00 | 0.063287 | 0.14043 | 0.23702 | 0.042151 | 0.01951 | 0.022985 | 1.3433 | 0.17895 | 995634.3125
2022-10-05 04:00 | 0.080126 | 0.083201 | 0.20618 | 0.052563 | 0.011527 | 0.014256 | 1.3406 | 0.080689 | 992850.625
2022-10-05 05:00 | 0.22563 | 0.087533 | 0.43338 | 0.35764 | 0.013425 | 0.020779 | 1.3439 | 0.1263 | 993417.25
2022-10-05 06:00 | 0.85771 | 0.15592 | 1.4708 | 2.2238 | 0.028143 | 0.054454 | 1.3508 | 0.22508 | 990880.4375
2022-10-05 07:00 | 1.1874 | 0.19703 | 2.0174 | 2.9767 | 0.043963 | 0.080482 | 1.3586 | 0.29087 | 990581.875
2022-10-05 08:00 | 1.1722 | 0.18921 | 1.9857 | 2.9998 | 0.042283 | 0.093923 | 1.3645 | 0.29229 | 984892.1875
2022-10-05 09:00 | 1.2456 | 0.19641 | 2.1055 | 2.9497 | 0.047229 | 0.10227 | 1.3643 | 0.27727 | 985772.9375
2022-10-05 10:00 | 1.1667 | 0.21477 | 2.0031 | 2.7853 | 0.04127 | 0.10478 | 1.4334 | 0.28218 | 1045387
2022-10-05 11:00 | 1.0145 | 0.19688 | 1.7519 | 2.2548 | 0.036518 | 0.087181 | 1.4454 | 0.2551 | 1055111.5
2022-10-05 12:00 | 1.0301 | 0.16668 | 1.7456 | 2.7421 | 0.039965 | 0.087422 | 1.4225 | 0.28549 | 1040096.5
2022-10-05 13:00 | 1.1645 | 0.16755 | 1.9526 | 3.0265 | 0.041025 | 0.079012 | 1.3543 | 0.28015 | 984971.125
2022-10-05 14:00 | 0.90048 | 0.16474 | 1.5449 | 2.5786 | 0.03343 | 0.064962 | 1.341 | 0.23271 | 981537.75
2022-10-05 15:00 | 1.0363 | 0.16345 | 1.752 | 2.9967 | 0.033158 | 0.074324 | 1.3579 | 0.27991 | 982171.875
2022-10-05 16:00 | 0.8904 | 0.15292 | 1.5179 | 3.0868 | 0.039019 | 0.071049 | 1.3472 | 0.27741 | 981014.375
2022-10-05 17:00 | 0.70837 | 0.13027 | 1.2159 | 3.2184 | 0.039549 | 0.075962 | 1.3604 | 0.26036 | 986309.3125
2022-10-05 18:00 | 0.6567 | 0.10443 | 1.1112 | 3.3639 | 0.039521 | 0.068088 | 1.3695 | 0.2616 | 992306.5
2022-10-05 19:00 | 0.40322 | 0.090726 | 0.70912 | 2.2239 | 0.030613 | 0.041706 | 1.3772 | 0.23357 | 995000.375
2022-10-05 20:00 | 0.22571 | 0.075767 | 0.4211 | 1.238 | 0.019088 | 0.023199 | 1.3639 | 0.16854 | 999122.25
2022-10-05 21:00 | 0.2081 | 0.072207 | 0.39087 | 0.70532 | 0.01024 | 0.011648 | 1.3428 | 0.12087 | 994234.625
2022-10-05 22:00 | 0.1687 | 0.067196 | 0.32579 | 1.1725 | 0.0092121 | 0.013842 | 1.3457 | 0.14862 | 997784.3125
2022-10-05 23:00 | 0.14658 | 0.061553 | 0.28688 | 0.90971 | 0.005623 | 0.0085917 | 1.3438 | 0.11279 | 999382.4375
2022-10-06 | 0.066204 | 0.055281 | 0.1566 | 0.12681 | 0 | 0 | 1.3369 | 0.077618 | 998543.0625
2022-10-06 01:00 | 0.070529 | 0.052615 | 0.16088 | 0.042434 | 0.0007781 | 0.0015685 | 1.3383 | 0.074743 | 1002481
2022-10-06 02:00 | 0.066152 | 0.05054 | 0.15194 | 0.021219 | 0.0032697 | 0.0056803 | 1.3392 | 0.096917 | 1002515.9375
2022-10-06 03:00 | 0.058208 | 0.14365 | 0.23288 | 0 | 0.0039744 | 0.0038949 | 1.3348 | 0.29713 | 1003428.25
2022-10-06 04:00 | 0.075139 | 0.079343 | 0.19484 | 0.021223 | 0.0058227 | 0.010061 | 1.3362 | 0.076043 | 1002484
2022-10-06 05:00 | 0.2156 | 0.08298 | 0.41362 | 0.48787 | 0.013851 | 0.021303 | 1.3388 | 0.1284 | 1001675.0625
2022-10-06 06:00 | 0.72714 | 0.13487 | 1.2498 | 2.2762 | 0.02198 | 0.04754 | 1.3506 | 0.2244 | 994833.625
2022-10-06 07:00 | 1.1156 | 0.17714 | 1.887 | 3.1411 | 0.037541 | 0.07464 | 1.3514 | 0.36828 | 984962.9375
2022-10-06 08:00 | 0.94936 | 0.15249 | 1.608 | 2.8917 | 0.038751 | 0.08095 | 1.343 | 0.24679 | 985077.375
2022-10-06 09:00 | 1.0446 | 0.15382 | 1.7543 | 2.9047 | 0.039649 | 0.087099 | 1.3483 | 0.24119 | 989399.4375
2022-10-06 10:00 | 1.0319 | 0.16086 | 1.7424 | 2.5476 | 0.039668 | 0.079812 | 1.3596 | 0.96443 | 984950.4375
2022-10-06 11:00 | 1.1037 | 0.14584 | 1.8378 | 2.9452 | 0.039131 | 0.081478 | 1.3538 | 0.2808 | 988269.625
2022-10-06 12:00 | 1.0791 | 0.10213 | 1.7559 | 3.1055 | 0.043556 | 0.080233 | 1.3785 | 0.29051 | 1002717.875
2022-10-06 13:00 | 1.1238 | 0.10178 | 1.8245 | 2.8372 | 0.052074 | 0.085608 | 1.3849 | 0.28648 | 1005683.625
2022-10-06 14:00 | 1.0323 | 0.095905 | 1.678 | 2.6245 | 0.041992 | 0.076984 | 1.3762 | 0.2252 | 989513.4375
2022-10-06 15:00 | 0.95995 | 0.084643 | 1.5566 | 3.1043 | 0.038843 | 0.068386 | 1.3658 | 0.27044 | 981199.5
2022-10-06 16:00 | 0.9276 | 0.088985 | 1.5105 | 3.6616 | 0.040952 | 0.072776 | 1.3859 | 0.3057 | 990792
2022-10-06 17:00 | 0.88286 | 0.065754 | 1.4195 | 4.5413 | 0.041211 | 0.074662 | 1.4136 | 0.37592 | 994131.75
2022-10-06 18:00 | 0.69352 | 0.049374 | 1.1126 | 4.3178 | 0.030566 | 0.062025 | 1.3974 | 0.47394 | 991078.0625
2022-10-06 19:00 | 0.51108 | 0.042561 | 0.82613 | 3.055 | 0.030946 | 0.051219 | 1.3818 | 0.25585 | 991467.5625
2022-10-06 20:00 | 0.31082 | 0.03535 | 0.51194 | 1.9013 | 0.023633 | 0.032778 | 1.4006 | 0.19293 | 994249.625
2022-10-06 21:00 | 0.25345 | 0.03008 | 0.4181 | 1.742 | 0.016281 | 0.02283 | 1.4055 | 0.23063 | 993732.75
2022-10-06 22:00 | 0.20846 | 0.028512 | 0.34788 | 1.1834 | 0.01197 | 0.018268 | 1.3801 | 0.1591 | 994505.1875
2022-10-06 23:00 | 0.18889 | 0.028255 | 0.31779 | 0.8529 | 0.0067142 | 0.010786 | 1.3385 | 0.12433 | 991117.3125
2022-10-07 | 0.12137 | 0.0227 | 0.20906 | 0.44226 | 0.0039477 | 0.007076 | 1.3277 | 0.10227 | 991249.875
2022-10-07 01:00 | 0.07605 | 0.018664 | 0.13508 | 0.12591 | 0 | 0 | 1.329 | 0.090834 | 987829.0625
2022-10-07 02:00 | 0.058397 | 0.018411 | 0.10792 | 0.12634 | 0.0011216 | 0.0021575 | 1.3284 | 0.11231 | 991341.875
2022-10-07 03:00 | 0.058548 | 0.073024 | 0.16319 | 0.11232 | 0 | 0 | 1.343 | 0.070838 | 991609.8125
2022-10-07 04:00 | 0.09049 | 0.040469 | 0.17918 | 0.12633 | 0 | 0.00063589 | 1.3657 | 0.083015 | 991433.9375
2022-10-07 05:00 | 0.29648 | 0.042813 | 0.49758 | 0.83096 | 0.010564 | 0.018026 | 1.3859 | 0.12513 | 990442.9375
2022-10-07 06:00 | 0.84138 | 0.078894 | 1.3686 | 2.7891 | 0.031229 | 0.063662 | 1.3999 | 0.29554 | 983439
2022-10-07 07:00 | 1.1602 | 0.10947 | 1.8882 | 3.0134 | 0.044747 | 0.080524 | 1.4235 | 0.28246 | 985031.625
2022-10-07 08:00 | 1.0667 | 0.1112 | 1.7465 | 3.3052 | 0.038565 | 0.078616 | 1.4643 | 0.33284 | 987757.3125
2022-10-07 09:00 | 1.0523 | 0.11055 | 1.7235 | 3.1815 | 0.04264 | 0.092215 | 1.4277 | 0.32536 | 981913.125
2022-10-07 10:00 | 1.1588 | 0.14543 | 1.9221 | 3.2088 | 0.052533 | 0.095663 | 1.4106 | 0.35568 | 977313.8125
2022-10-07 11:00 | 1.0084 | 0.2261 | 1.772 | 3.0247 | 0.04008 | 0.084154 | 1.4436 | 0.31469 | 981483.1875
2022-10-07 12:00 | 1.0132 | 0.42205 | 1.9756 | 3.2448 | 0.048859 | 0.094413 | 1.4488 | 0.34125 | 978517.25
2022-10-07 13:00 | 1.0152 | 0.31225 | 1.8682 | 3.197 | 0.044929 | 0.093946 | 1.3829 | 0.32339 | 979842.5625
2022-10-07 14:00 | 0.99062 | 0.16225 | 1.6807 | 3.3885 | 0.0436 | 0.088764 | 1.3375 | 0.28733 | 969191.9375
2022-10-07 15:00 | 1.2977 | 0.19755 | 2.1863 | 4.2827 | 0.061408 | 0.12187 | 1.3506 | 0.39391 | 963928.1875
2022-10-07 16:00 | 1.0472 | 0.16965 | 1.7749 | 4.2959 | 0.05715 | 0.093211 | 1.3606 | 0.40073 | 966431.25
2022-10-07 17:00 | 0.82605 | 0.12737 | 1.3934 | 3.863 | 0.040863 | 0.08369 | 1.3494 | 0.3535 | 971276.3125
2022-10-07 18:00 | 0.66983 | 0.1035 | 1.1295 | 4.3052 | 0.040872 | 0.073084 | 1.3482 | 0.36164 | 970816.3125
2022-10-07 19:00 | 0.47369 | 0.088105 | 0.81388 | 3.1813 | 0.031415 | 0.047997 | 1.3588 | 0.27218 | 974791.125
2022-10-07 20:00 | 0.30696 | 0.084664 | 0.55549 | 2.2257 | 0.022365 | 0.029725 | 1.3554 | 0.17183 | 978660.4375
2022-10-07 21:00 | 0.23836 | 0.08872 | 0.45393 | 1.4843 | 0.028305 | 0.026519 | 1.3681 | 0.21494 | 976736
2022-10-07 22:00 | 0.19421 | 0.093049 | 0.39074 | 1.6891 | 0.014817 | 0.019353 | 1.3992 | 0.14517 | 981202.3125
2022-10-07 23:00 | 0.1426 | 0.082497 | 0.30139 | 1.0528 | 0.011447 | 0.016798 | 1.3951 | 0.13074 | 981166.75
2022-10-08 | 0.1123 | 0.076663 | 0.24865 | 0.87357 | 0.0067921 | 0.0076793 | 1.3637 | 0.12683 | 979024.375
2022-10-08 01:00 | 0.08433 | 0.075234 | 0.20418 | 0.18754 | 0.0041156 | 0.0031377 | 1.3468 | 0.097583 | 980951.3125
2022-10-08 02:00 | 0.067716 | 0.07549 | 0.17929 | 0.14605 | 0.00094188 | 0.0069399 | 1.3579 | 0.09782 | 982297.0625
2022-10-08 03:00 | 0.058983 | 0.24333 | 0.33437 | 0.11132 | 0.0036376 | 0.0017075 | 1.3554 | 0.092194 | 982814.75
2022-10-08 04:00 | 0.060404 | 0.11734 | 0.21009 | 0.04157 | 0.0034631 | 0.004992 | 1.3623 | 0.088824 | 978854.875
2022-10-08 05:00 | 0.12916 | 0.093565 | 0.2917 | 0.15647 | 0.015962 | 0.019949 | 1.3783 | 0.10876 | 982415.4375
2022-10-08 06:00 | 0.30049 | 0.085841 | 0.54645 | 0.88972 | 0.021196 | 0.032728 | 1.3957 | 0.16645 | 985743.1875
2022-10-08 07:00 | 0.53802 | 0.094669 | 0.91906 | 1.7704 | 0.027445 | 0.044424 | 1.4897 | 0.21356 | 980663.5625
2022-10-08 08:00 | 0.59124 | 0.090675 | 0.9968 | 2.2504 | 0.033174 | 0.054888 | 1.5621 | 0.25426 | 976318.0625
2022-10-08 09:00 | 0.61732 | 0.097191 | 1.0438 | 2.713 | 0.034784 | 0.057991 | 1.5073 | 0.32299 | 970697.25
2022-10-08 10:00 | 0.66044 | 0.10601 | 1.1184 | 3.1265 | 0.051328 | 0.079293 | 1.4477 | 0.27775 | 964296.5625
2022-10-08 11:00 | 0.66063 | 0.11548 | 1.128 | 3.5145 | 0.041199 | 0.071611 | 1.4263 | 0.34014 | 957915.1875
2022-10-08 12:00 | 0.75739 | 0.12422 | 1.2849 | 3.3368 | 0.043667 | 0.082199 | 1.3819 | 0.67929 | 956555.625
2022-10-08 13:00 | 0.72473 | 0.12573 | 1.2365 | 3.6181 | 0.040672 | 0.081898 | 1.3684 | 0.38441 | 960907.1875
2022-10-08 14:00 | 0.67107 | 0.11338 | 1.1417 | 4.0791 | 0.047837 | 0.086118 | 1.3769 | 0.42307 | 965790.6875
2022-10-08 15:00 | 0.54465 | 0.094486 | 0.92903 | 3.4613 | 0.043605 | 0.07494 | 1.4038 | 0.30428 | 976935.4375
2022-10-08 16:00 | 0.46782 | 0.086759 | 0.80354 | 3.3554 | 0.036028 | 0.0664 | 1.3495 | 0.39132 | 976575
2022-10-08 17:00 | 0.45417 | 0.075364 | 0.77138 | 3.2912 | 0.035067 | 0.06163 | 1.3208 | 0.25907 | 979152.3125
2022-10-08 18:00 | 0.4322 | 0.068437 | 0.73093 | 3.2665 | 0.036651 | 0.06294 | 1.3199 | 0.24097 | 981258.5
2022-10-08 19:00 | 0.31369 | 0.059356 | 0.54035 | 2.6737 | 0.02699 | 0.037232 | 1.3109 | 0.20594 | 982459.0625
2022-10-08 20:00 | 0.28337 | 0.052846 | 0.48673 | 2.0423 | 0.033104 | 0.044551 | 1.3276 | 0.16984 | 990637.625
2022-10-08 21:00 | 0.21504 | 0.043875 | 0.3735 | 1.5134 | 0.021471 | 0.01947 | 1.3333 | 0.15841 | 996377.875
2022-10-08 22:00 | 0.20958 | 0.037105 | 0.35805 | 1.988 | 0.0027257 | 0.0093543 | 1.322 | 0.16727 | 990139
2022-10-08 23:00 | 0.23186 | 0.034812 | 0.39068 | 1.9104 | 0.010095 | 0.024 | 1.3191 | 0.20208 | 988036.125
2022-10-09 | 0.11191 | 0.030046 | 0.20158 | 0.74874 | 0.0028055 | 0 | 1.3112 | 0.11023 | 993236.5625
2022-10-09 01:00 | 0.062079 | 0.024028 | 0.11871 | 0.62278 | 0.0018677 | 0.0015061 | 1.3064 | 0.11239 | 994910.8125
2022-10-09 02:00 | 0.07006 | 0.021158 | 0.12855 | 0.21265 | 0 | 0 | 1.3211 | 0.090429 | 1002830.9375
2022-10-09 03:00 | 0.039288 | 0.16279 | 0.2228 | 0.11293 | 0.0043254 | 0.0034257 | 1.312 | 0.070626 | 999036.75
2022-10-09 04:00 | 0.032113 | 0.051932 | 0.10147 | 0.063403 | 0.0053492 | 0.0084745 | 1.328 | 0.065408 | 997709
2022-10-09 05:00 | 0.055724 | 0.032372 | 0.11795 | 0.053152 | 0.0052927 | 0.0027953 | 1.3572 | 0.063121 | 1004091.3125
2022-10-09 06:00 | 0.076932 | 0.032073 | 0.15032 | 0.064471 | 0.0075123 | 0.0088129 | 1.3829 | 0.063295 | 1015041.5
2022-10-09 07:00 | 0.079612 | 0.030227 | 0.1521 | 0.2773 | 0.014672 | 0.017876 | 1.3838 | 0.074975 | 1007629.125
2022-10-09 08:00 | 0.14563 | 0.035729 | 0.25895 | 0.60853 | 0.012742 | 0.016222 | 1.3952 | 0.10117 | 1008753.3125
2022-10-09 09:00 | 0.30375 | 0.037972 | 0.50438 | 1.4242 | 0.011785 | 0.025023 | 1.3951 | 0.13481 | 1003978.6875
2022-10-09 10:00 | 0.34963 | 0.049581 | 0.58535 | 1.7137 | 0.013717 | 0.033181 | 1.3923 | 0.13545 | 1005181.5
2022-10-09 11:00 | 0.46648 | 0.060151 | 0.77519 | 2.439 | 0.014985 | 0.039995 | 1.3969 | 0.19252 | 1009985.125
2022-10-09 12:00 | 0.52268 | 0.067152 | 0.86849 | 2.7748 | 0.015432 | 0.044634 | 1.3815 | 0.2059 | 1003766.1875
2022-10-09 13:00 | 0.46473 | 0.068487 | 0.78116 | 2.7834 | 0.016797 | 0.045622 | 1.374 | 0.23532 | 1007023.25
2022-10-09 14:00 | 0.49079 | 0.079343 | 0.83165 | 2.9846 | 0.015398 | 0.037771 | 1.378 | 0.22617 | 1010327.3125
2022-10-09 15:00 | 0.43033 | 0.092319 | 0.75163 | 3.2012 | 0.017533 | 0.043975 | 1.3733 | 0.25777 | 1011436.125
2022-10-09 16:00 | 0.45097 | 0.16639 | 0.85766 | 2.5421 | 0.022291 | 0.048283 | 1.3675 | 0.19834 | 1013677.0625
2022-10-09 17:00 | 0.38523 | 0.61248 | 1.2035 | 2.4877 | 0.021263 | 0.047242 | 1.3758 | 0.21066 | 1013790.6875
2022-10-09 18:00 | 0.41489 | 0.17268 | 0.8088 | 2.3145 | 0.020604 | 0.039996 | 1.3779 | 0.22691 | 1013601.375
2022-10-09 19:00 | 0.32442 | 0.13723 | 0.63451 | 1.578 | 0.027962 | 0.043722 | 1.3892 | 0.18107 | 1015747
2022-10-09 20:00 | 0.24833 | 0.13134 | 0.51198 | 1.7532 | 0.024297 | 0.036448 | 1.3937 | 0.19222 | 1011791
2022-10-09 21:00 | 0.18009 | 0.12113 | 0.39734 | 0.60825 | 0.020375 | 0.032946 | 1.3933 | 0.13871 | 1010380.5625
2022-10-09 22:00 | 0.12714 | 0.10298 | 0.29786 | 0.43695 | 0.01363 | 0.020852 | 1.4044 | 0.13473 | 1009328.75
2022-10-09 23:00 | 0.10868 | 0.086347 | 0.25278 | 0.47909 | 0.011201 | 0.015041 | 1.4306 | 0.16394 | 1008268.875
2022-10-10 | 0.062843 | 0.071963 | 0.16813 | 0.14985 | 0.011249 | 0.018191 | 1.497 | 0.14936 | 1013662.75
2022-10-10 01:00 | 0.038591 | 0.063505 | 0.12266 | 0.32076 | 0.012875 | 0.018651 | 1.5631 | 0.1446 | 1012619.75
2022-10-10 02:00 | 0.040872 | 0.05942 | 0.12142 | 0.1928 | 0.0043993 | 0.0061742 | 1.575 | 0.15981 | 1014512.875
2022-10-10 03:00 | 0.068079 | 0.16718 | 0.27176 | 0 | 0.0075309 | 0.011268 | 1.5998 | 0.088584 | 1024499.75
2022-10-10 04:00 | 0.082348 | 0.087425 | 0.21365 | 0.02172 | 0.009979 | 0.016428 | 1.4563 | 0.07469 | 1028232
2022-10-10 05:00 | 0.31134 | 0.092266 | 0.56966 | 0.47833 | 0.013219 | 0.025504 | 1.4201 | 0.10992 | 1029066.875
2022-10-10 06:00 | 0.98529 | 0.14159 | 1.6522 | 2.2316 | 0.023279 | 0.050332 | 1.427 | 0.2557 | 1025372.25
2022-10-10 07:00 | 1.2286 | 0.19292 | 2.0761 | 3.2692 | 0.035502 | 0.074647 | 1.4415 | 0.39521 | 1018282.1875
2022-10-10 08:00 | 1.2509 | 0.19024 | 2.1078 | 3.3666 | 0.041086 | 0.094008 | 1.4476 | 0.37285 | 1015366.3125
2022-10-10 09:00 | 1.3236 | 0.21122 | 2.2397 | 3.0599 | 0.036902 | 0.083342 | 1.415 | 0.30877 | 1017062.625
2022-10-10 10:00 | 1.1862 | 0.20568 | 2.024 | 2.3528 | 0.03419 | 0.080288 | 1.4154 | 0.23599 | 1017819.75
2022-10-10 11:00 | 1.1469 | 0.19334 | 1.951 | 2.503 | 0.029073 | 0.072345 | 1.4106 | 0.27124 | 1013405.375
2022-10-10 12:00 | 1.1485 | 0.20379 | 1.9649 | 2.6203 | 0.026924 | 0.06931 | 1.4 | 0.27884 | 1013277.1875
2022-10-10 13:00 | 1.2219 | 0.20728 | 2.0802 | 2.3699 | 0.033179 | 0.079351 | 1.3879 | 0.25024 | 1011485.625
2022-10-10 14:00 | 1.2671 | 0.21586 | 2.158 | 3.0532 | 0.032346 | 0.080352 | 1.39 | 0.31388 | 1008087.3125
2022-10-10 15:00 | 1.2172 | 0.21773 | 2.0836 | 3.616 | 0.032353 | 0.090566 | 1.3721 | 0.38415 | 995991.625
2022-10-10 16:00 | 1.06 | 0.21015 | 1.835 | 3.2949 | 0.037974 | 0.089012 | 1.3769 | 0.34985 | 1000724.6875
2022-10-10 17:00 | 0.93912 | 0.18685 | 1.6265 | 3.3318 | 0.040069 | 0.085479 | 1.378 | 0.31705 | 992808.25
2022-10-10 18:00 | 0.76604 | 0.17098 | 1.3457 | 3.0577 | 0.040362 | 0.07343 | 1.3951 | 0.28334 | 1002685.1875
2022-10-10 19:00 | 0.42947 | 0.12763 | 0.78578 | 1.9604 | 0.027939 | 0.048047 | 1.4033 | 0.2188 | 1004299.3125
2022-10-10 20:00 | 0.28945 | 0.10781 | 0.55149 | 0.79459 | 0.023881 | 0.04048 | 1.3965 | 0.14984 | 1004026.3125
2022-10-10 21:00 | 0.22576 | 0.096214 | 0.4421 | 0.63823 | 0.017114 | 0.028606 | 1.3966 | 0.14129 | 1008068.625
2022-10-10 22:00 | 0.15867 | 0.088281 | 0.33181 | 0.54203 | 0.011162 | 0.016578 | 1.4102 | 0.14027 | 1007202.125
2022-10-10 23:00 | 0.14327 | 0.080852 | 0.30031 | 0.32989 | 0.0071923 | 0.014242 | 1.4119 | 0.13648 | 1008461.1875
2022-10-11 | 0.10336 | 0.069206 | 0.22748 | 0.074388 | 0.002707 | 0.0049407 | 1.41 | 0.111 | 1007074.6875
2022-10-11 01:00 | 0.073515 | 0.067484 | 0.18065 | 0.010633 | 0.0041133 | 0.0064158 | 1.4271 | 0.11159 | 1007590.0625
2022-10-11 02:00 | 0.040449 | 0.062002 | 0.12432 | 0.021201 | 0.0051803 | 0.0096396 | 1.4424 | 0.12088 | 1004118.5625
2022-10-11 03:00 | 0.13065 | 0.1772 | 0.37725 | 0.084975 | 0.007346 | 0.011438 | 1.5625 | 0.15696 | 1005965.625
2022-10-11 04:00 | 0.14532 | 0.095532 | 0.31828 | 0.20168 | 0.010027 | 0.013737 | 1.6238 | 0.1873 | 1005273.3125
2022-10-11 05:00 | 0.36558 | 0.10345 | 0.66382 | 0.69896 | 0.014005 | 0.026496 | 1.6727 | 0.23974 | 1002636.9375
2022-10-11 06:00 | 1.0478 | 0.17131 | 1.7774 | 2.6281 | 0.032834 | 0.071171 | 1.5923 | 0.32656 | 994864.125
2022-10-11 07:00 | 1.256 | 0.21496 | 2.1401 | 3.5177 | 0.047092 | 0.092553 | 1.4357 | 0.367 | 990274.25
2022-10-11 08:00 | 1.2091 | 0.20947 | 2.0631 | 3.6522 | 0.048899 | 0.11089 | 1.4052 | 0.35335 | 992802.125
2022-10-11 09:00 | 1.3423 | 0.20532 | 2.2628 | 3.771 | 0.0502 | 0.11853 | 1.4074 | 0.37239 | 996957.375
2022-10-11 10:00 | 1.4134 | 0.2366 | 2.4032 | 2.7548 | 0.043869 | 0.097648 | 1.3765 | 0.3282 | 999488.5625
2022-10-11 11:00 | 1.152 | 0.22944 | 1.9946 | 3.046 | 0.037233 | 0.077074 | 1.3749 | 0.32088 | 994698.4375
2022-10-11 12:00 | 1.1117 | 0.21293 | 1.9169 | 2.4169 | 0.034129 | 0.085123 | 1.3598 | 0.2902 | 990941.5
2022-10-11 13:00 | 1.149 | 0.20077 | 1.9616 | 2.6678 | 0.039906 | 0.088683 | 1.3465 | 0.29088 | 990632.4375
2022-10-11 14:00 | 1.2197 | 0.22187 | 2.0915 | 2.6114 | 0.037209 | 0.086523 | 1.3523 | 0.28586 | 989150.8125
2022-10-11 15:00 | 1.2443 | 0.22643 | 2.1337 | 3.6174 | 0.046194 | 0.10182 | 1.3321 | 0.32522 | 984274.0625
2022-10-11 16:00 | 1.1351 | 0.22675 | 1.9669 | 3.4655 | 0.042215 | 0.097206 | 1.3413 | 0.34168 | 988754.6875
2022-10-11 17:00 | 1.0249 | 0.21701 | 1.7882 | 3.9174 | 0.047063 | 0.10261 | 1.3576 | 0.40763 | 997534.5625
2022-10-11 18:00 | 0.8255 | 0.19878 | 1.464 | 3.7359 | 0.040514 | 0.083481 | 1.3494 | 0.41354 | 996859.4375
2022-10-11 19:00 | 0.44318 | 0.13782 | 0.81683 | 2.283 | 0.032315 | 0.054064 | 1.3386 | 0.24147 | 991953.6875
2022-10-11 20:00 | 0.32193 | 0.11266 | 0.60613 | 1.4674 | 0.029128 | 0.043876 | 1.3443 | 0.17257 | 992315.6875
2022-10-11 21:00 | 0.27391 | 0.0999 | 0.51977 | 1.3023 | 0.024969 | 0.034525 | 1.3451 | 0.15129 | 993906.75
2022-10-11 22:00 | 0.18122 | 0.083949 | 0.36188 | 0.78655 | 0.013156 | 0.0186 | 1.3381 | 0.1388 | 992345.8125
2022-10-11 23:00 | 0.22723 | 0.082253 | 0.43055 | 0.63444 | 0.0072672 | 0.012936 | 1.3366 | 0.11452 | 1000618.5625
2022-10-12 | 0.12206 | 0.068875 | 0.2563 | 0.063163 | 0.0067793 | 0.0062648 | 1.3263 | 0.12911 | 996190.75
2022-10-12 01:00 | 0.058349 | 0.061589 | 0.15119 | 0.021114 | 0.0023393 | 0.0041461 | 1.3326 | 0.12049 | 998994.625
2022-10-12 02:00 | 0.08179 | 0.062206 | 0.18726 | 0.063484 | 0.0077059 | 0.012556 | 1.3429 | 0.096321 | 1001231.9375
2022-10-12 03:00 | 0.077615 | 0.16225 | 0.28058 | 0.014143 | 0.0096608 | 0.011697 | 1.4146 | 0.21303 | 1003815.5625
2022-10-12 04:00 | 0.14067 | 0.099037 | 0.31513 | 0.10579 | 0.010864 | 0.013353 | 1.4614 | 0.12338 | 1000992.875
2022-10-12 05:00 | 0.26355 | 0.097177 | 0.50115 | 0.64356 | 0.0047534 | 0.018065 | 1.5181 | 0.19475 | 997952.0625
2022-10-12 06:00 | 1.0344 | 0.16589 | 1.7519 | 2.4862 | 0.028642 | 0.06445 | 1.5532 | 0.31646 | 992121.4375
2022-10-12 07:00 | 1.2303 | 0.1963 | 2.0823 | 3.4416 | 0.048828 | 0.097141 | 1.6062 | 0.42406 | 992256.625
2022-10-12 08:00 | 1.1374 | 0.18171 | 1.9249 | 3.5699 | 0.048996 | 0.11112 | 1.6032 | 0.42775 | 992754.375
2022-10-12 09:00 | 1.2785 | 0.18618 | 2.1456 | 3.4492 | 0.056974 | 0.12679 | 1.5212 | 0.65432 | 991228.9375
2022-10-12 10:00 | 1.0718 | 0.18578 | 1.8284 | 2.7433 | 0.050443 | 0.098068 | 1.413 | 0.66889 | 997166.1875
2022-10-12 11:00 | 1.1211 | 0.19495 | 1.9134 | 3.3461 | 0.03874 | 0.082714 | 1.3701 | 0.48026 | 990255.75
2022-10-12 12:00 |  |  |  |  | 0.027142 | 0.070443 |  |  | 989292.5625
2022-10-12 13:00 |  |  |  |  | 0.035257 | 0.078896 |  |  | 986771.3125
2022-10-12 14:00 |  |  |  |  | 0.035736 | 0.08333 |  |  | 985138.875
2022-10-12 15:00 |  |  |  |  | 0.039312 | 0.096386 |  |  | 991120.9375
2022-10-12 16:00 |  |  |  |  | 0.044476 | 0.091583 |  |  | 990546.8125
2022-10-12 17:00 | 0.81113 | 0.21677 | 1.4596 | 3.4883 | 0.039732 | 0.085986 | 1.5011 | 0.25639 | 999503.0625
2022-10-12 18:00 | 0.8442 | 0.21718 | 1.5114 | 3.5767 | 0.042958 | 0.088769 | 1.4374 | 0.27144 | 1000505.625
2022-10-12 19:00 | 0.48656 | 0.16548 | 0.9113 | 2.2806 | 0.035578 | 0.057416 | 1.3819 | 0.22284 | 1007458.375
2022-10-12 20:00 | 0.30032 | 0.11657 | 0.57691 | 1.3295 | 0.026682 | 0.041017 | 1.3538 | 0.18064 | 1005501.1875
2022-10-12 21:00 | 0.24585 | 0.10252 | 0.47954 | 0.95335 | 0.019435 | 0.028205 | 1.3358 | 0.17056 | 1001326.4375
2022-10-12 22:00 | 0.19558 | 0.093105 | 0.39255 | 0.9692 | 0.0099635 | 0.015527 | 1.3314 | 0.15942 | 1007082.8125
2022-10-12 23:00 | 0.13939 | 0.080665 | 0.29415 | 0.51841 | 0.005346 | 0.0093234 | 1.3143 | 0.14947 | 1000706.5
2022-10-13 | 0.052295 | 0.07204 | 0.1522 | 0.11565 | 0.0070658 | 0.0081759 | 1.3044 | 0.14734 | 994287
2022-10-13 01:00 | 0.04405 | 0.065622 | 0.13297 | 0.042038 | 0.00019371 | 0.0030521 | 1.3001 | 0.15427 | 993744.6875
2022-10-13 02:00 | 0.041411 | 0.058992 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 1.2949 | 0.18572 | 992415.9375
2022-10-13 03:00 | 0.055071 | 0.14008 | 0.22472 | 0.013998 | 0 | 0.0015074 | 1.2902 | 0.17983 | 992536.8125
2022-10-13 04:00 | 0.10971 | 0.093672 | 0.26218 | 0.042071 | 0.0047068 | 0.011527 | 1.2941 | 0.15439 | 994479.625
2022-10-13 05:00 | 0.27012 | 0.10268 | 0.51709 | 0.52822 | 0.034361 | 0.076935 | 1.4001 | 0.2048 | 1062571.75
2022-10-13 06:00 | 0.9586 | 0.1663 | 1.6355 | 2.3154 | 0.036046 | 0.069094 | 1.3948 | 0.26941 | 990253.875
2022-10-13 07:00 | 1.1386 | 0.20373 | 1.9491 | 3.4573 | 0.044306 | 0.092734 | 1.4621 | 0.36154 | 987064.6875
2022-10-13 08:00 | 1.0785 | 0.18191 | 1.8355 | 3.3399 | 0.04765 | 0.11061 | 1.442 | 0.38478 | 983123.6875
2022-10-13 09:00 | 1.1551 | 0.20472 | 1.976 | 3.3459 | 0.046571 | 0.10235 | 1.349 | 0.31024 | 981817.9375
2022-10-13 10:00 | 1.1482 | 0.21826 | 1.9784 | 2.9723 | 0.042925 | 0.096161 | 1.3128 | 0.29752 | 975382.5
2022-10-13 11:00 | 1.0945 | 0.22409 | 1.902 | 2.5699 | 0.03922 | 0.086939 | 1.308 | 0.29791 | 979574.8125
2022-10-13 12:00 | 0.83751 | 0.20516 | 1.4889 | 2.1015 | 0.03653 | 0.077318 | 1.3098 | 0.26674 | 973491.25
2022-10-13 13:00 | [8 empty] | 975978.1875
2022-10-13 14:00 | [8 empty] | 989291.0625
2022-10-13 15:00 | 1.217 | 0.22514 | 2.0904 | 4.1749 | 0.082443 | 0.10175 | 1.4389 | 0.40129 | 974776.25
2022-10-13 16:00 | 1.0504 | 0.22495 | 1.8353 | 4.3475 | 0.087711 | 0.097296 | 1.4116 | 0.44898 | 970287.25
2022-10-13 17:00 | 0.93077 | 0.19682 | 1.6237 | 4.2179 | 0.088862 | 0.10547 | 1.3895 | 0.3621 | 966107.3125
2022-10-13 18:00 | 0.71248 | 0.15725 | 1.2494 | 3.7187 | 0.073302 | 0.082481 | 1.3851 | 0.35639 | 971647
2022-10-13 19:00 | 0.45759 | 0.12628 | 0.82753 | 2.517 | 0.049542 | 0.057751 | 1.3681 | 0.24116 | 972979.875
2022-10-13 20:00 | 0.30371 | 0.090699 | 0.5564 | 1.6198 | 0.034647 | 0.041864 | 1.3577 | 0.18373 | 973036.375
2022-10-13 21:00 | 0.25728 | 0.085246 | 0.47945 | 1.3511 | 0.026504 | 0.026669 | 1.3464 | 0.1632 | 972565.1875
2022-10-13 22:00 | 0.24682 | 0.077331 | 0.45532 | 1.5308 | 0.018677 | 0.028966 | 1.345 | 0.17284 | 975136.5
2022-10-13 23:00 | 0.14884 | 0.06684 | 0.29481 | 0.56034 | 0.018672 | 0.023446 | 1.3396 | 0.12982 | 978261.1875
2022-10-14 | 0.12964 | 0.063048 | 0.2621 | 0.28075 | 0.015456 | 0.019288 | 1.3414 | 0.12015 | 980404.875
2022-10-14 01:00 | 0.1281 | 0.064321 | 0.26068 | 0.14459 | 0.002368 | 0.0053231 | 1.3326 | 0.10508 | 973942
2022-10-14 02:00 | 0.10714 | 0.060306 | 0.22453 | 0.24881 | 0.014166 | 0.018228 | 1.3413 | 0.10287 | 977716.3125
2022-10-14 03:00 | 0.045153 | 0.11641 | 0.1854 | 0.16572 | 0.0035372 | 0.0019807 | 1.3691 | 0.094451 | 976947.6875
2022-10-14 04:00 | 0.11237 | 0.077815 | 0.2504 | 0.15476 | 0.0037219 | 0.0094392 | 1.3812 | 0.099988 | 973156
2022-10-14 05:00 | 0.25502 | 0.081164 | 0.47207 | 0.47435 | 0.01693 | 0.022476 | 1.3983 | 0.12879 | 972531.5
2022-10-14 06:00 | 0.8369 | 0.1363 | 1.4195 | 2.0788 | 0.043537 | 0.062582 | 1.4221 | 0.21023 | 970360.875
2022-10-14 07:00 | 1.0752 | 0.17221 | 1.8204 | 3.4039 | 0.073013 | 0.081113 | 1.434 | 0.28214 | 972416.4375
2022-10-14 08:00 | 1.0102 | 0.15592 | 1.7045 | 3.0365 | 0.0851 | 0.10634 | 1.4393 | 0.28743 | 966965
2022-10-14 09:00 | 1.1075 | 0.17191 | 1.8698 | 2.9671 | 0.089712 | 0.10475 | 1.452 | 0.30621 | 967542.9375
2022-10-14 10:00 | 1.083 | 0.17647 | 1.8376 | 2.8517 | 0.086244 | 0.092068 | 1.3877 | 0.29635 | 952640.25
2022-10-14 11:00 | 0.97667 | 0.1883 | 1.6854 | 2.3739 | 0.072352 | 0.069123 | 1.2833 | 0.24187 | 920703.25
2022-10-14 12:00 | 0.97322 | 0.21827 | 1.7099 | 2.7767 | 0.069712 | 0.076876 | 1.2848 | 0.32712 | 929521.8125
2022-10-14 13:00 | 1.0809 | 0.24048 | 1.8974 | 2.8459 | 0.066363 | 0.08525 | 1.2853 | 0.28316 | 934441.1875
2022-10-14 14:00 | 1.0172 | 0.23502 | 1.7946 | 3.1327 | 0.064202 | 0.067633 | 1.272 | 0.32729 | 927053
2022-10-14 15:00 | 1.1897 | 0.26315 | 2.0868 | 3.4006 | 0.085557 | 0.11923 | 1.2787 | 0.32296 | 937613.875
2022-10-14 16:00 | 1.1676 | 0.25848 | 2.0481 | 3.9252 | 0.091658 | 0.11524 | 1.2828 | 0.35959 | 935380.875
2022-10-14 17:00 | 0.96504 | 0.21233 | 1.6916 | 3.5205 | 0.078615 | 0.10133 | 1.302 | 0.30176 | 949111.125
2022-10-14 18:00 | 0.84837 | 0.17707 | 1.4773 | 3.6878 | 0.083483 | 0.1112 | 1.34 | 0.36895 | 940747.625
2022-10-14 19:00 | 0.62033 | 0.14149 | 1.0924 | 2.9305 | 0.069071 | 0.084385 | 1.3229 | 0.27298 | 952170.875
2022-10-14 20:00 | 0.35429 | 0.12068 | 0.66374 | 1.9022 | 0.046857 | 0.052577 | 1.3372 | 0.20806 | 965686.4375
2022-10-14 21:00 | 0.30149 | 0.10436 | 0.567 | 1.4377 | 0.039217 | 0.05058 | 1.3672 | 0.17448 | 981911.0625
2022-10-14 22:00 | 0.20954 | 0.098751 | 0.41943 | 1.7052 | 0.033616 | 0.041773 | 1.4012 | 0.19023 | 986717
2022-10-14 23:00 | 0.31139 | 0.09529 | 0.57259 | 2.1655 | 0.032953 | 0.045765 | 1.4408 | 0.20869 | 987994.125
2022-10-15 | 0.13566 | 0.079094 | 0.28721 | 0.59515 | 0.017841 | 0.013281 | 1.4457 | 0.1611 | 991089.1875
2022-10-15 01:00 | 0.090009 | 0.072779 | 0.21075 | 0.2309 | 0.010573 | 0.014039 | 1.4611 | 0.14409 | 996292.4375
2022-10-15 02:00 | 0.070471 | 0.066607 | 0.17463 | 0.12601 | 0.0072916 | 0.0070523 | 1.4664 | 0.13215 | 996864.375
2022-10-15 03:00 | 0.060262 | 0.12439 | 0.21722 | 0 | 0.0060377 | 0.0087068 | 1.4511 | 0.12173 | 998044.5625
2022-10-15 04:00 | 0.044613 | 0.086043 | 0.15425 | 0 | 0.0074363 | 0.011097 | 1.4676 | 0.11251 | 1000088.875
2022-10-15 05:00 | 0.10628 | 0.081886 | 0.24497 | 0.14719 | 0.01008 | 0.014731 | 1.51 | 0.12077 | 997905.5
2022-10-15 06:00 | 0.46532 | 0.12326 | 0.83652 | 1.1484 | 0.025816 | 0.041698 | 1.605 | 0.18983 | 999929.4375
2022-10-15 07:00 | 0.74385 | 0.1546 | 1.2952 | 2.3417 | 0.045971 | 0.058991 | 1.6285 | 0.24836 | 996620.4375
2022-10-15 08:00 | 0.70092 | 0.15663 | 1.2314 | 2.3181 | 0.048818 | 0.065091 | 1.5444 | 0.24618 | 986457.9375
2022-10-15 09:00 | 0.80862 | 0.15896 | 1.3986 | 2.9998 | 0.061157 | 0.077825 | 1.5209 | 0.27781 | 984692.125
2022-10-15 10:00 | 0.98749 | 0.18004 | 1.6942 | 3.209 | 0.068742 | 0.090231 | 1.463 | 0.29949 | 985335.875
2022-10-15 11:00 | 0.93918 | 0.19193 | 1.6317 | 4.0527 | 0.078146 | 0.092905 | 1.4281 | 0.33153 | 986245.3125
2022-10-15 12:00 | 0.88838 | 0.19728 | 1.559 | 3.6813 | 0.076246 | 0.099378 | 1.4123 | 0.3494 | 981091
2022-10-15 13:00 | 0.96319 | 0.20552 | 1.6814 | 4.2481 | 0.091295 | 0.11682 | 1.4009 | 0.40772 | 977913.5
2022-10-15 14:00 | 0.8165 | 0.18707 | 1.4385 | 4.1258 | 0.081399 | 0.098317 | 1.3916 | 0.38169 | 980581.3125
2022-10-15 15:00 | 0.70348 | 0.16693 | 1.2451 | 3.5666 | 0.06631 | 0.097613 | 1.3911 | 0.39682 | 985614.5625
2022-10-15 16:00 | 0.64858 | 0.15023 | 1.1436 | 3.985 | 0.066034 | 0.095035 | 1.393 | 0.34373 | 983036.375
2022-10-15 17:00 | 0.62789 | 0.15118 | 1.1136 | 3.6906 | 0.070953 | 0.10024 | 1.3985 | 0.39881 | 984155
2022-10-15 18:00 | 0.63353 | 0.14522 | 1.1172 | 4.0653 | 0.073279 | 0.10054 | 1.3995 | 0.33909 | 983807.5625
2022-10-15 19:00 | 0.53529 | 0.1344 | 0.95508 | 3.6236 | 0.067368 | 0.082703 | 1.395 | 0.27161 | 979397.8125
2022-10-15 20:00 | 0.36352 | 0.10827 | 0.66566 | 2.7083 | 0.049417 | 0.061161 | 1.4054 | 0.22188 | 981478.9375
2022-10-15 21:00 | 0.28579 | 0.09843 | 0.53667 | 1.713 | 0.036586 | 0.045252 | 1.3972 | 0.22493 | 981687.3125
2022-10-15 22:00 | 0.31368 | 0.094531 | 0.57535 | 2.6178 | 0.033751 | 0.049463 | 1.4075 | 0.22283 | 978199.875
2022-10-15 23:00 | 0.33475 | 0.095564 | 0.60869 | 2.913 | 0.041599 | 0.056258 | 1.4107 | 0.30066 | 976369.25
2022-10-16 | 0.18824 | 0.085385 | 0.37409 | 1.5039 | 0.027899 | 0.029018 | 1.4031 | 0.22314 | 980234.25
2022-10-16 01:00 | 0.080299 | 0.070847 | 0.19359 | 0.7688 | 0.011784 | 0.013478 | 1.4144 | 0.16887 | 981754.375
2022-10-16 02:00 | 0.065573 | 0.064957 | 0.16581 | 0.3745 | 0.0090038 | 0.012275 | 1.4225 | 0.16428 | 983086.0625
2022-10-16 03:00 | 0.062122 | 0.12962 | 0.22484 | 0.1525 | 0.005923 | 0.0071114 | 1.432 | 0.12643 | 982732.25
2022-10-16 04:00 | 0.039251 | 0.083135 | 0.1433 | 0.11475 | 0.0086999 | 0.0095201 | 1.4823 | 0.13911 | 986148.5
2022-10-16 05:00 | 0.060878 | 0.070673 | 0.16399 | 0.16703 | 0.0074765 | 0.010375 | 1.5075 | 0.14704 | 986950.1875
2022-10-16 06:00 | 0.19939 | 0.07366 | 0.37877 | 0.45977 | 0.018322 | 0.02464 | 1.5577 | 0.18877 | 987770.125
2022-10-16 07:00 | 0.17909 | 0.072528 | 0.34704 | 0.82434 | 0.021871 | 0.024885 | 1.7363 | 0.21568 | 986283.75
2022-10-16 08:00 | 0.25361 | 0.088006 | 0.47623 | 1.4512 | 0.013049 | 0.007831 | 1.7692 | 0.18027 | 987645.0625
2022-10-16 09:00 | 0.41951 | 0.10422 | 0.74761 | 2.2837 | 0.020811 | 0.026442 | 1.5178 | 0.22829 | 983565.6875
2022-10-16 10:00 | 0.512 | 0.12208 | 0.90621 | 2.604 | 0.041687 | 0.057054 | 1.4526 | 0.24798 | 979216.125
2022-10-16 11:00 | 0.54773 | 0.13758 | 0.97699 | 3.2561 | 0.052278 | 0.05808 | 1.4315 | 0.28637 | 979129.25
2022-10-16 12:00 | 0.53963 | 0.13149 | 0.95916 | 3.1449 | 0.054188 | 0.064575 | 1.4195 | 0.26281 | 982840.5
2022-10-16 13:00 | 0.54988 | 0.14111 | 0.98399 | 3.9562 | 0.066148 | 0.075549 | 1.4105 | 0.31411 | 983045.625
2022-10-16 14:00 | 0.46404 | 0.13529 | 0.8466 | 2.6169 | 0.048425 | 0.067026 | 1.3948 | 0.23459 | 978839.0625
2022-10-16 15:00 | 0.45601 | 0.132 | 0.83116 | 3.2587 | 0.0507 | 0.069044 | 1.3826 | 0.27655 | 975594.3125
2022-10-16 16:00 | 0.50898 | 0.13385 | 0.91386 | 2.7771 | 0.051877 | 0.076225 | 1.378 | 0.23024 | 976413
2022-10-16 17:00 | 0.48154 | 0.12749 | 0.86578 | 3.5882 | 0.060541 | 0.085429 | 1.3988 | 0.29322 | 983395.1875
2022-10-16 18:00 | 0.38492 | 0.11793 | 0.70795 | 3.2699 | 0.050158 | 0.066923 | 1.4045 | 0.2891 | 987790.4375
2022-10-16 19:00 | 0.28749 | 0.105 | 0.5455 | 1.6368 | 0.040383 | 0.051838 | 1.4066 | 0.18046 | 992271.4375
2022-10-16 20:00 | 0.23196 | 0.094815 | 0.4502 | 1.5057 | 0.034149 | 0.040723 | 1.421 | 0.16938 | 996167.5625
2022-10-16 21:00 | 0.16691 | 0.088788 | 0.34463 | 1.2276 | 0.027386 | 0.038247 | 1.4138 | 0.15803 | 992447.875
2022-10-16 22:00 | 0.10168 | 0.075339 | 0.23103 | 0.68352 | 0.02386 | 0.030795 | 1.4081 | 0.13062 | 993958.375
2022-10-16 23:00 | 0.074096 | 0.066038 | 0.17962 | 0.33666 | 0.01631 | 0.02028 | 1.4037 | 0.13598 | 993921.75
2022-10-17 | 0.049958 | 0.054575 | 0.13098 | 0.11598 | 0.011649 | 0.014074 | 1.4084 | 0.11154 | 995989.8125
2022-10-17 01:00 | 0.03823 | 0.052913 | 0.11151 | 0.010489 | 0.0065838 | 0.0058846 | 1.4063 | 0.08574 | 990824.75
2022-10-17 02:00 | 0.024794 | 0.048715 | 0.086719 | 0 | 0.0057094 | 0.010455 | 1.4074 | 0.087204 | 992951.8125
2022-10-17 03:00 | 0.028385 | 0.11378 | 0.15682 | 0 | 0.0062702 | 0.0046736 | 1.419 | 0.090099 | 1003002.9375
2022-10-17 04:00 | 0.071295 | 0.076446 | 0.18573 | 0.042293 | 0.010389 | 0.0097387 | 1.4181 | 0.091425 | 998941.375
2022-10-17 05:00 | 0.1981 | 0.08462 | 0.38828 | 0.66756 | 0.013347 | 0.017478 | 1.4308 | 0.12227 | 1001208.375
2022-10-17 06:00 | 0.82753 | 0.14223 | 1.4114 | 2.3117 | 0.043532 | 0.054052 | 1.4399 | 0.23386 | 997315.25
2022-10-17 07:00 | 1.0605 | 0.13092 | 1.7559 | 3.3331 | 0.085834 | 0.11071 | 1.4797 | 0.28759 | 998103.9375
2022-10-17 08:00 | 1.0352 | 0.10155 | 1.6886 | 2.771 | 0.073571 | 0.099716 | 1.5048 | 0.24224 | 1002758.125
2022-10-17 09:00 | 1.2634 | 0.086736 | 2.0236 | 3.2139 | 0.069948 | 0.087632 | 1.5213 | 0.27366 | 1003562.5625
2022-10-17 10:00 | 1.2392 | 0.10979 | 2.0093 | 2.7699 | 0.068598 | 0.083041 | 1.5155 | 0.24827 | 996797.375
2022-10-17 11:00 | 1.0884 | 0.10209 | 1.7705 | 2.7695 | 0.061159 | 0.071039 | 1.5226 | 0.24436 | 992440.0625
2022-10-17 12:00 | 1.0312 | 0.10164 | 1.6826 | 2.7818 | 0.05862 | 0.068128 | 1.4834 | 0.24335 | 992967.8125
2022-10-17 13:00 | 1.0376 | 0.12135 | 1.7118 | 2.5252 | 0.059745 | 0.06693 | 1.4701 | 0.21566 | 995585.5625
2022-10-17 14:00 | 1.023 | 0.14374 | 1.7119 | 2.6201 | 0.054471 | 0.073054 | 1.4617 | 0.22331 | 995671.9375
2022-10-17 15:00 | 0.88923 | 0.12845 | 1.4913 | 3.1604 | 0.059154 | 0.074157 | 1.4507 | 0.24888 | 992811.8125
2022-10-17 16:00 | 1.0302 | 0.19853 | 1.7779 | 3.7808 | 0.072687 | 0.089156 | 1.4521 | 0.26081 | 995296.375
2022-10-17 17:00 | 0.67722 | 0.39546 | 1.4335 | 3.0544 | 0.053705 | 0.064808 | 1.4552 | 0.28101 | 993162.875
2022-10-17 18:00 | 0.6399 | 0.16961 | 1.1499 | 3.1801 | 0.049147 | 0.061301 | 1.4711 | 0.24549 | 996813
2022-10-17 19:00 | 0.36771 | 0.1247 | 0.68851 | 1.9526 | 0.031344 | 0.036246 | 1.4534 | 0.19233 | 996533.5
2022-10-17 20:00 | 0.24307 | 0.099785 | 0.4722 | 1.468 | 0.024069 | 0.030743 | 1.4568 | 0.1629 | 997644.3125
2022-10-17 21:00 | 0.18296 | 0.08332 | 0.36394 | 0.84334 | 0.023593 | 0.025521 | 1.4538 | 0.1346 | 996023.25
2022-10-17 22:00 | 0.093779 | 0.073174 | 0.21675 | 0.33768 | 0.0059732 | 0.0064631 | 1.4544 | 0.12039 | 997460.3125
2022-10-17 23:00 | 0.058986 | 0.063741 | 0.15433 | 0.18974 | 0.0079016 | 0.011065 | 1.4517 | 0.10066 | 996584.0625
2022-10-18 | 0.059511 | 0.059138 | 0.15053 | 0.063324 | 0.0029335 | 0.0038778 | 1.4526 | 0.090981 | 997913
2022-10-18 01:00 | 0.040625 | 0.05688 | 0.11898 | 0.010586 | 0 | 0.00027208 | 1.4657 | 0.091476 | 1000889.3125
2022-10-18 02:00 | 0.028455 | 0.054694 | 0.098656 | 0.42133 | 0.0026064 | 0.0053813 | 1.457 | 0.086267 | 995928.1875
2022-10-18 03:00 | 0.069354 | 0.12414 | 0.23045 | 0.02819 | 0.0080514 | 0.0094958 | 1.449 | 0.12668 | 999455.75
2022-10-18 04:00 | 0.1129 | 0.082442 | 0.25481 | 0.031754 | 0.0081793 | 0.013169 | 1.48 | 0.10595 | 1000710.1875
2022-10-18 05:00 | 0.35341 | 0.097526 | 0.63924 | 0.82816 | 0.023769 | 0.034483 | 1.6206 | 0.17305 | 1003485.5625
2022-10-18 06:00 | 0.86077 | 0.15816 | 1.4779 | 2.2114 | 0.044944 | 0.058566 | 1.638 | 0.25874 | 995001.375
2022-10-18 07:00 | 1.1105 | 0.18899 | 1.8911 | 3.2442 | 0.070509 | 0.091913 | 1.6371 | 0.328 | 988569.1875
2022-10-18 08:00 | 1.0943 | 0.17361 | 1.8511 | 3.3298 | 0.080768 | 0.10895 | 1.6405 | 0.3404 | 988870.75
2022-10-18 09:00 | 1.0642 | 0.16743 | 1.7986 | 2.9606 | 0.084383 | 0.10536 | 1.5104 | 0.26066 | 987885.875
2022-10-18 10:00 | 1.0342 | 0.18883 | 1.7743 | 2.597 | 0.072597 | 0.089739 | 1.4689 | 0.24078 | 993016.125
2022-10-18 11:00 | 1.0286 | 0.20288 | 1.7796 | 2.4504 | 0.071369 | 0.086475 | 1.4532 | 0.21886 | 993235.625
2022-10-18 12:00 | 1.0693 | 0.20419 | 1.8433 | 2.3424 | 0.066645 | 0.086893 | 1.439 | 0.21982 | 991849.1875
2022-10-18 13:00 | 1.0845 | 0.2012 | 1.8636 | 2.816 | 0.063867 | 0.079844 | 1.4209 | 0.25647 | 984634.4375
2022-10-18 14:00 | 1.0045 | 0.20007 | 1.7396 | 2.7413 | 0.072786 | 0.089087 | 1.4053 | 0.24363 | 976312.8125
2022-10-18 15:00 | 1.0436 | 0.2031 | 1.8024 | 3.6615 | 0.072284 | 0.093011 | 1.4087 | 0.31805 | 975804.9375
2022-10-18 16:00 | 0.99414 | 0.19688 | 1.7204 | 3.7488 | 0.078274 | 0.099361 | 1.4101 | 0.33154 | 976663.5
2022-10-18 17:00 | 0.865 | 0.1688 | 1.4942 | 3.904 | 0.074255 | 0.093711 | 1.4067 | 0.28347 | 976236.0625
2022-10-18 18:00 | 0.78918 | 0.15258 | 1.3624 | 4.142 | 0.061728 | 0.072969 | 1.4262 | 0.31961 | 983510.1875
2022-10-18 19:00 | 0.40022 | 0.11465 | 0.72796 | 2.0516 | 0.041204 | 0.048736 | 1.4052 | 0.19289 | 981751.1875
2022-10-18 20:00 | 0.2637 | 0.088481 | 0.49321 | 1.1101 | 0.031833 | 0.039152 | 1.4065 | 0.14576 | 977889.6875
2022-10-18 21:00 | 0.25832 | 0.083026 | 0.47932 | 1.2397 | 0.026307 | 0.03212 | 1.4142 | 0.15424 | 981618.0625
2022-10-18 22:00 | 0.15815 | 0.07029 | 0.31305 | 0.81379 | 0.016514 | 0.017175 | 1.4076 | 0.1348 | 982934.875
2022-10-18 23:00 | 0.10427 | 0.06062 | 0.22062 | 0.33254 | 0.010758 | 0.010156 | 1.4004 | 0.10944 | 979192
2022-10-19 | 0.047577 | 0.052261 | 0.12536 | 0.18709 | 0.0035693 | 0.0042533 | 1.3949 | 0.10046 | 979448.1875
2022-10-19 01:00 | 0.055996 | 0.050781 | 0.13678 | 0.072838 | 0.010852 | 0.011839 | 1.3974 | 0.094398 | 980539.6875
2022-10-19 02:00 | 0.036443 | 0.046551 | 0.10207 | 0.020985 | 0.0060803 | 0.0044433 | 1.4303 | 0.098492 | 988830.25
2022-10-19 03:00 | 0.05064 | 0.11207 | 0.18901 | 0 | 0.0097455 | 0.017083 | 1.454 | 0.22717 | 987824.25
2022-10-19 04:00 | 0.13862 | 0.074032 | 0.286 | 0.3136 | 0.010764 | 0.011933 | 1.4726 | 0.13319 | 985012.3125
2022-10-19 05:00 | 0.3046 | 0.074198 | 0.54092 | 0.60344 | 0.020269 | 0.024516 | 1.511 | 0.15087 | 980207.125
2022-10-19 06:00 | 0.8435 | 0.12562 | 1.4184 | 2.4654 | 0.048105 | 0.068055 | 1.6883 | 0.37051 | 975422.0625
2022-10-19 07:00 | 1.1231 | 0.15574 | 1.8776 | 3.5207 | 0.078621 | 0.092829 | 1.7424 | 0.40187 | 971959.625
2022-10-19 08:00 | 1.0073 | 0.13776 | 1.6816 | 3.4629 | 0.087521 | 0.11229 | 1.7519 | 0.36985 | 972922.3125
2022-10-19 09:00 | 1.1304 | 0.16565 | 1.898 | 3.2607 | 0.099393 | 0.12204 | 1.7899 | 0.34345 | 970947
2022-10-19 10:00 | 1.1221 | 0.17066 | 1.8903 | 2.8026 | 0.088697 | 0.10076 | 1.7128 | 0.30006 | 969412
2022-10-19 11:00 | 1.1076 | 0.19845 | 1.8962 | 2.8633 | 0.080549 | 0.083498 | 1.5517 | 0.32797 | 962033.6875
2022-10-19 12:00 | 1.047 | 0.203 | 1.8075 | 3.0603 | 0.084439 | 0.090781 | 1.547 | 0.35228 | 962667.5625
2022-10-19 13:00 | 1.0542 | 0.20558 | 1.8218 | 3.0479 | 0.084022 | 0.087177 | 1.5338 | 0.29673 | 968337.6875
2022-10-19 14:00 | 0.9905 | 0.21067 | 1.7293 | 3.0531 | 0.074972 | 0.083371 | 1.4208 | 0.3333 | 970184.75
2022-10-19 15:00 | 1.1969 | 0.21926 | 2.0537 | 4.3551 | 0.097101 | 0.13029 | 1.3847 | 0.38026 | 968274.5
2022-10-19 16:00 | 1.0547 | 0.20292 | 1.8198 | 3.713 | 0.099413 | 0.11352 | 1.3836 | 0.35555 | 972562.0625
2022-10-19 17:00 | 0.84196 | 0.17449 | 1.4651 | 4.0039 | 0.076535 | 0.092968 | 1.3819 | 0.34457 | 970485.75
2022-10-19 18:00 | 0.81545 | 0.16243 | 1.412 | 3.6952 | 0.077799 | 0.094217 | 1.399 | 0.32777 | 973406.6875
2022-10-19 19:00 | 0.43736 | 0.12174 | 0.79196 | 2.8094 | 0.059952 | 0.071636 | 1.3863 | 0.23058 | 978850.3125
2022-10-19 20:00 | 0.31335 | 0.094008 | 0.57483 | 1.8236 | 0.041116 | 0.050577 | 1.396 | 0.19296 | 980567.6875
2022-10-19 21:00 | 0.27617 | 0.084766 | 0.50757 | 1.2531 | 0.033352 | 0.03919 | 1.3988 | 0.15899 | 982636.1875
2022-10-19 22:00 | 0.17797 | 0.074339 | 0.34697 | 0.89854 | 0.02226 | 0.024425 | 1.3993 | 0.15287 | 983198.0625
2022-10-19 23:00 | 0.12607 | 0.064188 | 0.25761 | 0.54312 | 0.016242 | 0.016657 | 1.4028 | 0.1389 | 982993.625
2022-10-20 | 0.088153 | 0.055801 | 0.19093 | 0.43885 | 0.011697 | 0.013885 | 1.422 | 0.13961 | 983502.375
2022-10-20 01:00 | 0.047518 | 0.049701 | 0.1222 | 0.17731 | 0.0067564 | 0.0080589 | 1.419 | 0.11066 | 981672.625
2022-10-20 02:00 | 0.034219 | 0.048339 | 0.10079 | 0.12518 | 0.0033134 | 0.0042269 | 1.4154 | 0.13571 | 981895.0625
2022-10-20 03:00 | 0.05191 | 0.10907 | 0.18864 | 0.055659 | 0.005791 | 0.0077757 | 1.431 | 0.10929 | 982433.1875
2022-10-20 04:00 | 0.092112 | 0.071451 | 0.21247 | 0.11443 | 0.010008 | 0.0089947 | 1.4369 | 0.10469 | 979219
2022-10-20 05:00 | 0.25793 | 0.075072 | 0.47061 | 0.64523 | 0.016796 | 0.022935 | 1.4451 | 0.14031 | 979392.4375
2022-10-20 06:00 | 0.76558 | 0.12193 | 1.2954 | 2.0889 | 0.042733 | 0.056613 | 1.4383 | 0.21682 | 977683.75
2022-10-20 07:00 | 1.0448 | 0.15309 | 1.7548 | 3.1749 | 0.075367 | 0.092938 | 1.4536 | 0.34222 | 978952.625
2022-10-20 08:00 | 0.93758 | 0.14336 | 1.5808 | 3.8602 | 0.094882 | 0.11412 | 1.4142 | 0.316 | 972831.0625
2022-10-20 09:00 | 0.97244 | 0.12845 | 1.6194 | 3.558 | 0.097446 | 0.11656 | 1.4118 | 0.33417 | 969006.5625
2022-10-20 10:00 | 0.98671 | 0.14132 | 1.6541 | 3.0753 | 0.08552 | 0.083551 | 1.3842 | 0.36521 | 963213.25
2022-10-20 11:00 | 0.91323 | 0.14868 | 1.5483 | 2.7381 | 0.070434 | 0.07225 | 1.3897 | 0.59943 | 967162.9375
2022-10-20 12:00 | 1.0562 | 0.16598 | 1.785 | 3.1887 | 0.070375 | 0.073249 | 1.3948 | 0.42111 | 966293.125
2022-10-20 13:00 | 1.0566 | 0.17701 | 1.7968 | 3.1945 | 0.085539 | 0.10209 | 1.3792 | 0.35252 | 971289.9375
2022-10-20 14:00 | 1.0052 | 0.17546 | 1.7159 | 3.3817 | 0.07484 | 0.086246 | 1.3649 | 0.34389 | 962818.75
2022-10-20 15:00 | 1.0967 | 0.19195 | 1.8726 | 3.6818 | 0.086041 | 0.10137 | 1.3653 | 0.38616 | 963490.625
2022-10-20 16:00 | 1.1886 | 0.20959 | 2.0324 | 4.2449 | 0.082564 | 0.10018 | 1.3676 | 0.46607 | 958545.25
2022-10-20 17:00 | 0.94033 | 0.1841 | 1.6256 | 4.1439 | 0.087183 | 0.09691 | 1.3757 | 0.38444 | 961150.5
2022-10-20 18:00 | 0.77408 | 0.15217 | 1.3389 | 4.4356 | 0.071775 | 0.086626 | 1.3697 | 0.37329 | 962244.0625
2022-10-20 19:00 | 0.43348 | 0.11212 | 0.77623 | 2.5318 | 0.055613 | 0.063143 | 1.3613 | 0.25292 | 967016.5
2022-10-20 20:00 | 0.30064 | 0.08831 | 0.54982 | 2.1209 | 0.037076 | 0.041635 | 1.3595 | 0.19799 | 967680.0625
2022-10-20 21:00 | 0.21564 | 0.077256 | 0.40746 | 1.495 | 0.029303 | 0.033711 | 1.3658 | 0.17284 | 969108.625
2022-10-20 22:00 | 0.20762 | 0.073401 | 0.39232 | 0.95129 | 0.022377 | 0.027508 | 1.3636 | 0.15032 | 971912.8125
2022-10-20 23:00 | 0.14785 | 0.073213 | 0.30002 | 0.76854 | 0.020074 | 0.024306 | 1.3616 | 0.11494 | 976407.5
2022-10-21 | 0.096959 | 0.064731 | 0.21353 | 0.42019 | 0.01244 | 0.013439 | 1.3692 | 0.095024 | 987963.4375
2022-10-21 01:00 | 0.041598 | 0.04982 | 0.11392 | 0.12417 | 0.0061455 | 0.0092325 | 1.3455 | 0.08138 | 973204.0625
2022-10-21 02:00 | 0.039645 | 0.048479 | 0.10959 | 0.14544 | 0.0010268 | 0.0019639 | 1.3531 | 0.097624 | 977036.375
2022-10-21 03:00 | 0.025553 | 0.10339 | 0.14301 | 0 | 0.002665 | 0.0050181 | 1.3448 | 0.15163 | 977560
2022-10-21 04:00 | 0.080151 | 0.070906 | 0.1936 | 0.22657 | 0.0089051 | 0.012568 | 1.3328 | 0.08094 | 968460.8125
2022-10-21 05:00 | 0.21856 | 0.075331 | 0.41017 | 0.64903 | 0.017297 | 0.024806 | 1.3387 | 0.11715 | 968540.4375
2022-10-21 06:00 | 0.67126 | 0.11224 | 1.1415 | 1.8303 | 0.049495 | 0.063132 | 1.3389 | 0.21129 | 960972.1875
2022-10-21 07:00 | 1.0062 | 0.14679 | 1.6891 | 2.9369 | 0.082896 | 0.093274 | 1.3505 | 0.24547 | 958058.125
2022-10-21 08:00 | 0.97374 | 0.13913 | 1.6319 | 2.9384 | 0.092692 | 0.11246 | 1.3603 | 0.26537 | 961627.8125
2022-10-21 09:00 | 1.099 | 0.14898 | 1.8334 | 3.1788 | 0.097135 | 0.097857 | 1.3588 | 0.32814 | 959813.5
2022-10-21 10:00 | 1.0197 | 0.15441 | 1.7178 | 3.1664 | 0.08958 | 0.098932 | 1.3776 | 0.32989 | 958981.25
2022-10-21 11:00 | 1.0803 | 0.15237 | 1.8081 | 2.8154 | 0.075945 | 0.080117 | 1.3749 | 0.26767 | 957544.75
2022-10-21 12:00 | 1.031 | 0.16761 | 1.7473 | 3.144 | 0.084933 | 0.093931 | 1.3774 | 0.30463 | 961243.75
2022-10-21 13:00 | 0.99562 | 0.16899 | 1.6949 | 2.7889 | 0.089968 | 0.095763 | 1.3832 | 0.24326 | 962295.875
2022-10-21 14:00 | 0.99837 | 0.17017 | 1.7003 | 3.1242 | 0.080003 | 0.092338 | 1.3796 | 0.28878 | 961477.375
2022-10-21 15:00 | 1.0268 | 0.18761 | 1.7614 | 3.5532 | 0.076045 | 0.073643 | 1.3588 | 0.32997 | 961107.625
2022-10-21 16:00 | 0.99441 | 0.18027 | 1.7045 | 4.3005 | 0.094468 | 0.098519 | 1.3468 | 0.3672 | 958664.125
2022-10-21 17:00 | 0.83039 | 0.15713 | 1.4293 | 3.9911 | 0.070522 | 0.07853 | 1.3552 | 0.37349 | 963188.25
2022-10-21 18:00 | 0.6622 | 0.13107 | 1.1459 | 3.5532 | 0.065766 | 0.074397 | 1.362 | 0.28765 | 972804.625
2022-10-21 19:00 | 0.43435 | 0.10873 | 0.77485 | 2.6117 | 0.05211 | 0.051828 | 1.3478 | 0.20302 | 969817.1875
2022-10-21 20:00 | 0.29415 | 0.091722 | 0.54244 | 2.3309 | 0.035257 | 0.036406 | 1.3388 | 0.21834 | 960868.6875
2022-10-21 21:00 | 0.24134 | 0.078702 | 0.44863 | 1.5793 | 0.02008 | 0.020889 | 1.3476 | 0.16046 | 970331.75
2022-10-21 22:00 | 0.19927 | 0.0732 | 0.37831 | 1.4062 | 0.023099 | 0.028182 | 1.3378 | 0.19604 | 964954.5625
2022-10-21 23:00 | 0.14999 | 0.069464 | 0.29988 | 1.0826 | 0.017972 | 0.020134 | 1.3448 | 0.14621 | 969348.125
2022-10-22 | 0.095895 | 0.064874 | 0.21101 | 0.77922 | 0.010856 | 0.013665 | 1.3639 | 0.12082 | 977059.1875
2022-10-22 01:00 | 0.080208 | 0.059418 | 0.18219 | 0.31262 | 0.0089675 | 0.056437 | 1.3704 | 0.10564 | 980214.625
2022-10-22 02:00 | 0.053342 | 0.054396 | 0.13616 | 0.43722 | 0.0053495 | 0.006602 | 1.3751 | 0.096407 | 979346
2022-10-22 03:00 | 0.030306 | 0.11236 | 0.15881 | 0.11141 | 0.0037652 | 0.006943 | 1.395 | 0.081155 | 982794.375
2022-10-22 04:00 | 0.052001 | 0.0742 | 0.15442 | 0.062862 | 0.0056801 | 0.0084117 | 1.4197 | 0.084321 | 986004.3125
2022-10-22 05:00 | 0.091067 | 0.069282 | 0.20939 | 0.13534 | 0.012069 | 0.017053 | 1.3918 | 0.089854 | 979668.9375
2022-10-22 06:00 | 0.33403 | 0.082909 | 0.59492 | 1.0008 | 0.024219 | 0.031096 | 1.3746 | 0.14525 | 980759.625
2022-10-22 07:00 | 0.53662 | 0.10446 | 0.92718 | 2.0081 | 0.041945 | 0.051077 | 1.3771 | 0.21042 | 978694
2022-10-22 08:00 | 0.58065 | 0.10916 | 0.99904 | 2.1353 | 0.055251 | 0.061911 | 1.3692 | 0.21375 | 970120.125
2022-10-22 09:00 | 0.60847 | 0.11806 | 1.0507 | 2.7508 | 0.055696 | 0.063036 | 1.3665 | 0.23586 | 964976.125
2022-10-22 10:00 | 0.81038 | 0.12801 | 1.37 | 3.701 | 0.066471 | 0.078175 | 1.3726 | 0.32516 | 960899.25
2022-10-22 11:00 | 0.71483 | 0.12221 | 1.2181 | 3.2737 | 0.067158 | 0.074992 | 1.3962 | 0.39724 | 961348.5625
2022-10-22 12:00 | 0.70692 | 0.12581 | 1.2092 | 3.8796 | 0.066043 | 0.075212 | 1.3949 | 0.29769 | 966643.125
2022-10-22 13:00 | 0.67729 | 0.12958 | 1.1678 | 4.0399 | 0.08546 | 0.080501 | 1.3613 | 0.41075 | 958163
2022-10-22 14:00 | 0.7518 | 0.13923 | 1.2914 | 3.9358 | 0.068796 | 0.080647 | 1.3328 | 0.28286 | 957671.1875
2022-10-22 15:00 | 0.62971 | 0.12825 | 1.0933 | 3.503 | 0.053947 | 0.065782 | 1.336 | 0.31119 | 962222.1875
2022-10-22 16:00 | 0.56731 | 0.1172 | 0.9868 | 4.1209 | 0.05686 | 0.066014 | 1.3243 | 0.30086 | 955850.5
2022-10-22 17:00 | 0.5319 | 0.11597 | 0.93162 | 3.7526 | 0.058768 | 0.069959 | 1.3247 | 0.3078 | 955354.5
2022-10-22 18:00 | 0.4663 | 0.11426 | 0.82901 | 3.0608 | 0.059885 | 0.06773 | 1.3376 | 0.2777 | 965073.125
2022-10-22 19:00 | 0.35313 | 0.096061 | 0.63668 | 2.5982 | 0.052983 | 0.054915 | 1.3394 | 0.28044 | 969133.3125
2022-10-22 20:00 | 0.25973 | 0.078101 | 0.47589 | 2.0208 | 0.036996 | 0.038881 | 1.3396 | 0.25191 | 969422.625
2022-10-22 21:00 | 0.3039 | 0.079185 | 0.54484 | 2.0139 | 0.038357 | 0.043009 | 1.3388 | 0.19635 | 966222.9375
2022-10-22 22:00 | 0.29023 | 0.080979 | 0.52569 | 2.4538 | 0.034246 | 0.038055 | 1.3412 | 0.19809 | 965474.25
2022-10-22 23:00 | 0.20073 | 0.068997 | 0.37686 | 2.3419 | 0.019936 | 0.020897 | 1.3471 | 0.18448 | 970232.5625
2022-10-23 | 0.15654 | 0.064595 | 0.30455 | 0.68948 | 0.017658 | 0.021751 | 1.3518 | 0.13274 | 967905.375
2022-10-23 01:00 | 0.088022 | 0.05707 | 0.19251 | 0.54948 | 0.012665 | 0.014699 | 1.3792 | 0.11718 | 975257.0625
2022-10-23 02:00 | 0.06628 | 0.055571 | 0.15751 | 0.20748 | 0.01233 | 0.014956 | 1.3692 | 0.089537 | 975960.625
2022-10-23 03:00 | 0.035819 | 0.113 | 0.16745 | 0.11092 | 0.0067816 | 0.0088851 | 1.3745 | 0.077301 | 978420.9375
2022-10-23 04:00 | 0.023263 | 0.06792 | 0.10392 | 0.10333 | 0.0090902 | 0.010716 | 1.3776 | 0.076222 | 972411.25
2022-10-23 05:00 | 0.040836 | 0.058015 | 0.12061 | 0.1342 | 0.010807 | 0.014334 | 1.3872 | 0.08314 | 971420.6875
2022-10-23 06:00 | 0.10273 | 0.056325 | 0.2138 | 0.30881 | 0.01675 | 0.05753 | 1.4101 | 0.11316 | 968430.125
2022-10-23 07:00 | 0.1656 | 0.059318 | 0.31315 | 0.9359 | 0.018115 | 0.025067 | 1.438 | 0.14546 | 967369.375
2022-10-23 08:00 | 0.25198 | 0.066198 | 0.45261 | 1.7734 | 0.028114 | 0.033248 | 1.4413 | 0.20031 | 964038.625
2022-10-23 09:00 | 0.33878 | 0.075594 | 0.59472 | 1.9338 | 0.032601 | 0.037548 | 1.41 | 0.18071 | 956959.875
2022-10-23 10:00 | 0.37648 | 0.084945 | 0.6622 | 2.5745 | 0.043226 | 0.049904 | 1.3966 | 0.20721 | 964144.3125
2022-10-23 11:00 | 0.41212 | 0.087986 | 0.7192 | 2.7541 | 0.039076 | 0.045399 | 1.3928 | 0.25403 | 962338.0625
2022-10-23 12:00 | 0.49474 | 0.09858 | 0.85677 | 3.5217 | 0.04932 | 0.054669 | 1.3939 | 0.31227 | 962062.125
2022-10-23 13:00 | 0.51428 | 0.10361 | 0.89158 | 3.1218 | 0.050065 | 0.032306 | 1.372 | 0.25622 | 961818.25
2022-10-23 14:00 | 0.4484 | 0.10926 | 0.79709 | 3.0586 | 0.051646 | 0.070053 | 1.3591 | 0.24468 | 961323.5
2022-10-23 15:00 | 0.47415 | 0.10712 | 0.83375 | 2.785 | 0.049837 | 0.065622 | 1.3794 | 0.22199 | 969615.75
2022-10-23 16:00 | 0.40414 | 0.10259 | 0.72207 | 3.0288 | 0.048723 | 0.059535 | 1.3802 | 0.25279 | 971819.625
2022-10-23 17:00 | 0.39421 | 0.10676 | 0.71154 | 2.8407 | 0.042115 | 0.05965 | 1.3894 | 0.23672 | 971330.5
2022-10-23 18:00 | 0.38088 | 0.098127 | 0.68195 | 2.426 | 0.045633 | 0.055926 | 1.385 | 0.22365 | 975113.5
2022-10-23 19:00 | 0.24408 | 0.085099 | 0.4594 | 1.6047 | 0.033765 | 0.043738 | 1.3895 | 0.17905 | 980367.3125
2022-10-23 20:00 | 0.17515 | 0.077273 | 0.34541 | 1.4389 | 0.027662 | 0.030768 | 1.3964 | 0.17983 | 981041.5625
2022-10-23 21:00 | 0.15018 | 0.071016 | 0.30105 | 0.83513 | 0.02275 | 0.028201 | 1.3957 | 0.15981 | 982368.5625
2022-10-23 22:00 | 0.12075 | 0.062493 | 0.24725 | 0.51814 | 0.016259 | 0.019902 | 1.3852 | 0.14939 | 975039.6875
2022-10-23 23:00 | 0.077769 | 0.054601 | 0.17381 | 0.25798 | 0.0094306 | 0.0097781 | 1.3678 | 0.11464 | 970905
2022-10-24 | 0.043791 | 0.049282 | 0.11658 | 0.1241 | 0.004943 | 0.0054972 | 1.3549 | 0.14453 | 973055.125
2022-10-24 01:00 | 0.029923 | 0.045696 | 0.09225 | 0.073181 | 0.0035026 | 0.0023741 | 1.3645 | 0.11409 | 983907.5625
2022-10-24 02:00 | 0.021656 | 0.041751 | 0.074946 | 0.083306 | 0 | 0 | 1.3569 | 0.12793 | 980639.1875
2022-10-24 03:00 | 0.05054 | 0.111 | 0.18869 | 0 | 0 | 0.00028277 | 1.3665 | 0.16494 | 973769.9375
2022-10-24 04:00 | 0.070143 | 0.070307 | 0.178 | 0.15654 | 0.0016461 | 0 | 1.4198 | 0.090399 | 982910.625
2022-10-24 05:00 | 0.19883 | 0.074822 | 0.37993 | 0.61477 | 0.0092758 | 0.019557 | 1.436 | 0.17248 | 981182.125
2022-10-24 06:00 | 0.74498 | 0.12305 | 1.2648 | 2.2754 | 0.041425 | 0.052756 | 1.426 | 0.23116 | 973542.375
2022-10-24 07:00 | 1.0403 | 0.16188 | 1.7562 | 3.1805 | 0.076296 | 0.088839 | 1.4148 | 0.30799 | 971406.9375
2022-10-24 08:00 | 0.83561 | 0.12721 | 1.4084 | 2.8412 | 0.071968 | 0.084515 | 1.386 | 0.26709 | 967741.875
2022-10-24 09:00 | 1.1138 | 0.13369 | 1.8412 | 3.1237 | 0.071949 | 0.076947 | 1.3954 | 0.26768 | 975334.0625
2022-10-24 10:00 | 0.93784 | 0.11824 | 1.5558 | 2.4437 | 0.048739 | 0.05147 | 1.3941 | 0.22913 | 977405.3125
2022-10-24 11:00 | 0.95884 | 0.096149 | 1.5659 | 2.3881 | 0.052384 | 0.072195 | 1.3899 | 0.20103 | 971518.5
2022-10-24 12:00 | 0.77999 | 0.095076 | 1.2907 | 2.0058 | 0.052707 | 0.057334 | 1.4685 | 0.20089 | 1035482.5625
2022-10-24 13:00 | 0.71387 | 0.082181 | 1.1766 | 2.2705 | 0.045931 | 0.048631 | 1.3619 | 0.23559 | 960517.875
2022-10-24 14:00 | 0.81218 | 0.1257 | 1.371 | 2.7872 | 0.061262 | 0.0617 | 1.3364 | 0.31154 | 954956.0625
2022-10-24 15:00 | 0.84929 | 0.12633 | 1.4283 | 2.9226 | 0.06273 | 0.06249 | 1.3532 | 0.29815 | 955833
2022-10-24 16:00 | 0.68477 | 0.13504 | 1.185 | 3.1098 | 0.073831 | 0.074022 | 1.3602 | 0.27498 | 957062.9375
2022-10-24 17:00 | 0.62078 | 0.12992 | 1.0815 | 3.3709 | 0.059977 | 0.062324 | 1.3604 | 0.30778 | 958918.3125
2022-10-24 18:00 | 0.53272 | 0.11612 | 0.93387 | 2.7322 | 0.052438 | 0.060025 | 1.3504 | 0.2459 | 964534.3125
2022-10-24 19:00 | 0.29816 | 0.082974 | 0.54018 | 1.8756 | 0.032181 | 0.035621 | 1.3426 | 0.22761 | 968041.625
2022-10-24 20:00 | 0.18993 | 0.073078 | 0.36421 | 1.3795 | 0.017177 | 0.019933 | 1.3437 | 0.14614 | 967334.9375
2022-10-24 21:00 | 0.15831 | 0.069211 | 0.31221 | 0.85476 | 0.016217 | 0.018312 | 1.3575 | 0.12154 | 967730.1875
2022-10-24 22:00 | 0.090816 | 0.063152 | 0.20236 | 0.38226 | 0.0090951 | 0.011636 | 1.3614 | 0.10951 | 971043.5625
2022-10-24 23:00 | 0.10322 | 0.056977 | 0.21536 | 0.24767 | 0.0026983 | 0.0047816 | 1.3944 | 0.12456 | 970135.125
2022-10-25 | 0.087532 | 0.057841 | 0.19201 | 0.18581 | 0.00056378 | 0.00024806 | 1.3966 | 0.11977 | 970438.9375
2022-10-25 01:00 | 0.049975 | 0.050729 | 0.12733 | 0.14504 | 0 | 0 | 1.412 | 0.10932 | 974045
2022-10-25 02:00 | 0.054373 | 0.051367 | 0.13505 | 0.12421 | 0.00055125 | 0.00019462 | 1.3976 | 0.12798 | 973213.75
2022-10-25 03:00 | 0.029611 | 0.10763 | 0.15279 | 0.082045 | 0.0068722 | 0.013772 | 1.3689 | 0.32513 | 964212.6875
2022-10-25 04:00 | 0.085609 | 0.071101 | 0.20249 | 0.25695 | 0.0039888 | 0.0016974 | 1.4244 | 0.11909 | 966275.125
2022-10-25 05:00 | 0.22073 | 0.074144 | 0.41282 | 0.59209 | 0.010349 | 0.017322 | 1.4444 | 0.16389 | 959531.25
2022-10-25 06:00 | 0.77829 | 0.1183 | 1.3113 | 2.4302 | 0.042999 | 0.055006 | 1.4884 | 0.23094 | 955364.8125
2022-10-25 07:00 | 0.94357 | 0.1439 | 1.5894 | 3.095 | 0.071147 | 0.075458 | 1.5113 | 0.34873 | 953192.9375
2022-10-25 08:00 | 0.85969 | 0.13319 | 1.451 | 3.1246 | 0.083464 | 0.10194 | 1.5149 | 0.2843 | 952593.375
2022-10-25 09:00 | 0.95649 | 0.13584 | 1.602 | 3.1609 | 0.08456 | 0.095382 | 1.4604 | 0.30871 | 951196.125
2022-10-25 10:00 | 1.0204 | 0.14823 | 1.7127 | 3.0643 | 0.075879 | 0.074419 | 1.3978 | 0.2822 | 949559.75
2022-10-25 11:00 | 1.0283 | 0.15763 | 1.7338 | 2.499 | 0.075536 | 0.057667 | 1.3768 | 0.29276 | 945916.625
2022-10-25 12:00 | 0.89048 | 0.15903 | 1.5242 | 2.6906 | 0.068471 | 0.07742 | 1.3446 | 0.42361 | 942266.8125
2022-10-25 13:00 | 0.9333 | 0.17359 | 1.6042 | 2.9105 | 0.078578 | 0.08507 | 1.3538 | 0.41608 | 945104.625
2022-10-25 14:00 | 0.93367 | 0.17585 | 1.6072 | 2.8151 | 0.072439 | 0.088115 | 1.4471 | 0.31848 | 953770.25
2022-10-25 15:00 | 0.91899 | 0.16966 | 1.5783 | 3.5229 | 0.086695 | 0.1027 | 1.4827 | 0.36638 | 952718.8125
2022-10-25 16:00 | 0.99344 | 0.17084 | 1.6936 | 4.473 | 0.10086 | 0.11222 | 1.4708 | 0.37116 | 938996.8125
2022-10-25 17:00 | 0.80886 | 0.14947 | 1.3893 | 3.917 | 0.089324 | 0.09677 | 1.4605 | 0.39194 | 947339.0625
2022-10-25 18:00 | 0.63719 | 0.14334 | 1.1205 | 3.2993 | 0.072845 | 0.075999 | 1.3943 | 0.32155 | 958877.375
2022-10-25 19:00 | 0.401 | 0.11071 | 0.72572 | 2.3829 | 0.052339 | 0.053182 | 1.3555 | 0.24066 | 964646.5625
2022-10-25 20:00 | 0.26501 | 0.085306 | 0.49118 | 1.7475 | 0.044793 | 0.045146 | 1.3393 | 0.23403 | 960090.6875
2022-10-25 21:00 | 0.19908 | 0.075582 | 0.38041 | 0.98275 | 0.032357 | 0.031703 | 1.341 | 0.15218 | 951801.875
2022-10-25 22:00 | 0.20545 | 0.070997 | 0.38575 | 0.94104 | 0.027542 | 0.02929 | 1.359 | 0.15177 | 950580.5625
2022-10-25 23:00 | 0.092512 | 0.065707 | 0.20768 | 0.39783 | 0.013003 | 0.010703 | 1.4025 | 0.15252 | 958533.125
2022-10-26 | 0.070695 | 0.059533 | 0.1679 | 0.25442 | 0.004859 | 0.0052737 | 1.445 | 0.1316 | 956553.1875
2022-10-26 01:00 | 0.040276 | 0.057052 | 0.11896 | 0.13236 | 0 | 0 | 1.4398 | 0.12295 | 957369.6875
2022-10-26 02:00 | 0.035624 | 0.053265 | 0.10787 | 0.14271 | 0 | 0 | 1.4135 | 0.11303 | 958952.125
2022-10-26 03:00 | 0.056584 | 0.11639 | 0.20335 | 0.027138 | 0 | 0 | 1.354 | 0.20609 | 957798.5625
2022-10-26 04:00 | 0.11565 | 0.082949 | 0.26072 | 0.10177 | 0.0020671 | 0.033861 | 1.3511 | 0.099489 | 957988.8125
2022-10-26 05:00 | 0.31074 | 0.095796 | 0.57193 | 0.49854 | 0.012695 | 0.026502 | 1.3451 | 0.12878 | 957656.625
2022-10-26 06:00 | 0.91081 | 0.15265 | 1.5484 | 2.9416 | 0.042806 | 0.057688 | 1.3472 | 0.37288 | 951346.5625
2022-10-26 07:00 | 1.213 | 0.18985 | 2.0494 | 3.5854 | 0.087387 | 0.096634 | 1.3519 | 0.34507 | 950232.375
2022-10-26 08:00 | 1.0967 | 0.17613 | 1.8577 | 3.633 | 0.091528 | 0.099847 | 1.3457 | 0.36961 | 943960.4375
2022-10-26 09:00 | 1.1421 | 0.19733 | 1.9487 | 3.5267 | 0.099845 | 0.10452 | 1.3469 | 0.35578 | 939535.1875
2022-10-26 10:00 | 0.9724 | 0.20229 | 1.6928 | 3.1628 | 0.085995 | 0.10205 | 1.3741 | 0.3735 | 941312.25
2022-10-26 11:00 | 1.1443 | 0.21367 | 1.9679 | 3.0228 | 0.080162 | 0.096022 | 1.3481 | 0.38514 | 932042.125
2022-10-26 12:00 | 1.0238 | 0.21296 | 1.7819 | 2.768 | 0.072539 | 0.089275 | 1.2915 | 0.40639 | 919858.5
2022-10-26 13:00 | 0.96923 | 0.21001 | 1.6958 | 2.5987 | 0.066362 | 0.076908 | 1.2742 | 0.2859 | 912313
2022-10-26 14:00 | 1.1434 | 0.23444 | 1.9869 | 2.9092 | 0.06696 | 0.09258 | 1.2343 | 0.3592 | 903769
2022-10-26 15:00 | 1.2872 | 0.27606 | 2.2488 | 4.1031 | 0.077623 | 0.10736 | 1.241 | 0.41499 | 913333
2022-10-26 16:00 | 1.0942 | 0.25919 | 1.9363 | 3.4294 | 0.079022 | 0.10419 | 1.2472 | 0.52551 | 917828.3125
2022-10-26 17:00 | 0.96364 | 0.22173 | 1.6988 | 3.6218 | 0.089792 | 0.11534 | 1.2532 | 0.42383 | 917722
2022-10-26 18:00 | 0.81309 | 0.19104 | 1.4372 | 3.6776 | 0.087999 | 0.10538 | 1.2483 | 0.3386 | 917474.9375
2022-10-26 19:00 | 0.47035 | 0.14835 | 0.86948 | 2.3304 | 0.066656 | 0.06707 | 1.2574 | 0.26464 | 923785.4375
2022-10-26 20:00 | 0.31667 | 0.12702 | 0.61242 | 2.1171 | 0.044845 | 0.048151 | 1.2709 | 0.23961 | 929186.5
2022-10-26 21:00 | 0.27619 | 0.11317 | 0.53685 | 1.4913 | 0.042055 | 0.044612 | 1.2683 | 0.22739 | 925871.75
2022-10-26 22:00 | 0.18663 | 0.093796 | 0.38019 | 1.0905 | 0.022951 | 0.023037 | 1.2544 | 0.17052 | 927642.875
2022-10-26 23:00 | 0.11682 | 0.083313 | 0.26205 | 0.47813 | 0.016678 | 0.018979 | 1.2837 | 0.15213 | 940806.5
2022-10-27 | 0.094144 | 0.078413 | 0.22272 | 0.40101 | 0.012053 | 0.023329 | 1.3014 | 0.14342 | 946785.5625
2022-10-27 01:00 | 0.091429 | 0.072051 | 0.21203 | 0.19064 | 0.01008 | 0.01629 | 1.3 | 0.11953 | 947504.625
2022-10-27 02:00 | 0.036986 | 0.065977 | 0.12201 | 0.12106 | 0.0065108 | 0.010022 | 1.3062 | 0.10625 | 952610.8125
2022-10-27 03:00 | 0.07272 | 0.12606 | 0.23731 | 0.094216 | 0.0083624 | 0.01065 | 1.3414 | 0.1197 | 953293.125
2022-10-27 04:00 | 0.12141 | 0.093304 | 0.27958 | 0.12146 | 0.0067466 | 0.010125 | 1.355 | 0.11807 | 956072.5
2022-10-27 05:00 | 0.27802 | 0.10766 | 0.53414 | 0.54514 | 0.015038 | 0.025598 | 1.3283 | 0.1423 | 953621.125
2022-10-27 06:00 | 0.92648 | 0.18226 | 1.6022 | 2.7931 | 0.047146 | 0.062191 | 1.3226 | 0.35968 | 948936.9375
2022-10-27 07:00 | 1.0927 | 0.20809 | 1.8832 | 3.2515 | 0.070908 | 0.079303 | 1.3223 | 0.38347 | 950825.5
2022-10-27 08:00 | 1.0172 | 0.19898 | 1.7578 | 3.2399 | 0.089257 | 0.089285 | 1.3176 | 0.35664 | 944109
2022-10-27 09:00 | 1.112 | 0.20093 | 1.9061 | 3.4226 | 0.086901 | 0.10275 | 1.306 | 0.34487 | 939312.5625
2022-10-27 10:00 | 1.0189 | 0.21019 | 1.7718 | 2.5979 | 0.083371 | 0.10939 | 1.2941 | 0.27388 | 936035.3125
2022-10-27 11:00 | 0.99306 | 0.21981 | 1.742 | 2.5218 | 0.071291 | 0.089283 | 1.2697 | 0.34433 | 929754.875
2022-10-27 12:00 | 1.0096 | 0.23383 | 1.7814 | 3.0368 | 0.081211 | 0.1315 | 1.254 | 0.35208 | 918862.75
2022-10-27 13:00 | 0.96322 | 0.18271 | 1.6592 | 2.9072 | 0.12796 | 0.1438 | 1.2808 | 0.36447 | 940213.4375
2022-10-27 14:00 | 0.88334 | 0.19714 | 1.5513 | 2.898 | 0.077153 | 0.077509 | 1.2732 | 0.32527 | 930384.75
2022-10-27 15:00 | 1.1609 | 0.22641 | 2.0063 | 3.8291 | 0.084548 | 0.10812 | 1.2902 | 0.39643 | 933376.75
2022-10-27 16:00 | 1.1718 | 0.24051 | 2.0366 | 3.7804 | 0.096388 | 0.11251 | 1.289 | 0.39217 | 931580
2022-10-27 17:00 | 0.83604 | 0.20112 | 1.4823 | 4.1415 | 0.06571 | 0.059834 | 1.2637 | 0.40173 | 916074.8125
2022-10-27 18:00 | 0.78883 | 0.18898 | 1.3981 | 4.0989 | 0.073901 | 0.1003 | 1.2802 | 0.37915 | 927637.8125
2022-10-27 19:00 | 0.54259 | 0.1542 | 0.98574 | 2.701 | 0.064132 | 0.070125 | 1.3101 | 0.30733 | 937559
2022-10-27 20:00 | 0.37819 | 0.12296 | 0.70216 | 2.145 | 0.042432 | 0.044646 | 1.3013 | 0.29879 | 943088
2022-10-27 21:00 | 0.28096 | 0.11229 | 0.54296 | 1.427 | 0.033054 | 0.057066 | 1.3225 | 0.2027 | 950455.3125
2022-10-27 22:00 | 0.28428 | 0.11006 | 0.54548 | 1.6139 | 0.034014 | 0.05583 | 1.3205 | 0.21352 | 953989.6875
2022-10-27 23:00 | 0.25317 | 0.10171 | 0.48994 | 0.82936 | 0.031647 | 0.043792 | 1.3162 | 0.16838 | 956593.75
2022-10-28 | 0.13271 | 0.084565 | 0.28799 | 0.29379 | 0.016256 | 0.017902 | 1.3478 | 0.13685 | 958522.625
2022-10-28 01:00 | 0.088615 | 0.078378 | 0.21421 | 0.12127 | 0.0098106 | 0.01223 | 1.3619 | 0.15163 | 956471.375
2022-10-28 02:00 | 0.057206 | 0.075113 | 0.16247 | 0.020137 | 0.0046096 | 0.0061013 | 1.3726 | 0.11238 | 953298.25
2022-10-28 03:00 | 0.08108 | 0.12583 | 0.24945 | 0.026964 | 0.0013118 | 0.0015772 | 1.4421 | 0.19139 | 957857.3125
2022-10-28 04:00 | 0.069465 | 0.091027 | 0.19801 | 0 | 0.0032364 | 0.005803 | 1.4437 | 0.096908 | 968394.8125
2022-10-28 05:00 | 0.32245 | 0.10937 | 0.60363 | 0.4179 | 0.021497 | 0.034579 | 1.3956 | 0.16974 | 965648.875
2022-10-28 06:00 | 0.91173 | 0.18104 | 1.5787 | 2.5003 | 0.049986 | 0.069505 | 1.3573 | 0.20602 | 963044
2022-10-28 07:00 | 1.1604 | 0.22527 | 2.0042 | 2.7801 | 0.071114 | 0.088419 | 1.348 | 0.3271 | 954538.875
2022-10-28 08:00 | 0.99407 | 0.20735 | 1.7314 | 2.3941 | 0.068584 | 0.090579 | 1.3243 | 0.24981 | 945394.375
2022-10-28 09:00 | 1.0512 | 0.20552 | 1.8167 | 2.8984 | 0.065985 | 0.085332 | 1.3003 | 0.37097 | 931293.5625
2022-10-28 10:00 | 1.1062 | 0.22197 | 1.9178 | 2.6918 | 0.070095 | 0.095666 | 1.2916 | 0.3237 | 931206.1875
2022-10-28 11:00 | 1.0006 | 0.22223 | 1.7562 | 2.6596 | 0.066842 | 0.07537 | 1.2859 | 0.28918 | 933763.375
2022-10-28 12:00 | 0.94514 | 0.20247 | 1.6514 | 2.4934 | 0.073799 | 0.13649 | 1.1774 | 0.24157 | 859765.0625
2022-10-28 13:00 | 0.90762 | 0.21097 | 1.6022 | 2.1006 | 0.070534 | 0.099022 | 1.173 | 0.24067 | 859244.5625
2022-10-28 14:00 | 0.9365 | 0.21103 | 1.6467 | 3.0196 | 0.062427 | 0.089584 | 1.2147 | 0.34584 | 896016.1875
2022-10-28 15:00 | 1.1928 | 0.26107 | 2.0897 | 3.3818 | 0.076841 | 0.10525 | 1.2364 | 0.32429 | 914519.75
2022-10-28 16:00 | 1.2825 | 0.2802 | 2.2457 | 4.7446 | 0.096923 | 0.13105 | 1.2389 | 0.52737 | 909491.75
2022-10-28 17:00 | 0.90982 | 0.20828 | 1.6024 | 3.2602 | 0.084064 | 0.11296 | 1.2346 | 0.32455 | 913057.125
2022-10-28 18:00 | 0.76271 | 0.17197 | 1.3409 | 3.3815 | 0.077709 | 0.10373 | 1.2544 | 0.29078 | 922937.9375
2022-10-28 19:00 | 0.50848 | 0.1533 | 0.93256 | 2.5042 | 0.061327 | 0.068326 | 1.2667 | 0.23794 | 932814.25
2022-10-28 20:00 | 0.3603 | 0.11492 | 0.66737 | 1.8353 | 0.044403 | 0.059821 | 1.2776 | 0.19635 | 942312.625
2022-10-28 21:00 | 0.29636 | 0.10795 | 0.56255 | 1.3963 | 0.0428 | 0.060614 | 1.3029 | 0.17683 | 954109.9375
2022-10-28 22:00 | 0.27876 | 0.10022 | 0.52769 | 1.3984 | 0.033058 | 0.041406 | 1.2911 | 0.18432 | 942041.25
2022-10-28 23:00 | 0.19594 | 0.088187 | 0.38836 | 1.2658 | 0.024294 | 0.03213 | 1.322 | 0.17623 | 961755
2022-10-29 | 0.10581 | 0.073438 | 0.2353 | 0.42564 | 0.012741 | 0.013604 | 1.3189 | 0.12961 | 962474.0625
2022-10-29 01:00 | 0.075465 | 0.065555 | 0.18123 | 0.2525 | 0.0056051 | 0.0089547 | 1.3171 | 0.12021 | 959079.75
2022-10-29 02:00 | 0.028006 | 0.06223 | 0.10549 | 0.12151 | 0.0018479 | 0.0053015 | 1.3203 | 0.095798 | 961403.6875
2022-10-29 03:00 | 0.044213 | 0.12154 | 0.18954 | 0.067612 | 0.0033638 | 0.0086819 | 1.3167 | 0.12559 | 962779.6875
2022-10-29 04:00 | 0.051285 | 0.087939 | 0.16672 | 0.11149 | 0.0070041 | 0.010058 | 1.3205 | 0.097273 | 962288.25
2022-10-29 05:00 | 0.14919 | 0.087762 | 0.31661 | 0.2645 | 0.012232 | 0.022395 | 1.3465 | 0.1217 | 965680.75
2022-10-29 06:00 | 0.48314 | 0.12576 | 0.8665 | 1.2282 | 0.031856 | 0.04707 | 1.3632 | 0.21401 | 963724.3125
2022-10-29 07:00 | 0.70974 | 0.168 | 1.2557 | 2.4671 | 0.04341 | 0.053619 | 1.3868 | 0.25207 | 964013.5625
2022-10-29 08:00 | 0.73336 | 0.15549 | 1.2794 | 2.8608 | 0.048857 | 0.062246 | 1.3629 | 0.35663 | 949922.875
2022-10-29 09:00 | 0.80702 | 0.17285 | 1.4097 | 2.9369 | 0.060516 | 0.079705 | 1.3333 | 0.34284 | 948941.5
2022-10-29 10:00 | 0.78093 | 0.17738 | 1.3746 | 3.6414 | 0.065419 | 0.080957 | 1.3236 | 0.30828 | 945336.1875
2022-10-29 11:00 | 0.8107 | 0.1746 | 1.4174 | 3.5122 | 0.064302 | 0.080826 | 1.3068 | 0.33465 | 940264.75
2022-10-29 12:00 | 0.88278 | 0.19195 | 1.5446 | 3.6658 | 0.069252 | 0.091035 | 1.2901 | 0.32456 | 928771.125
2022-10-29 13:00 | 0.84917 | 0.19835 | 1.5002 | 3.6754 | 0.071105 | 0.082692 | 1.2941 | 0.32865 | 935932.125
2022-10-29 14:00 | 0.88333 | 0.20666 | 1.5608 | 4.8275 | 0.066041 | 0.085267 | 1.2874 | 0.478 | 928202.0625
2022-10-29 15:00 | 1.0036 | 0.23622 | 1.7744 | 4.6555 | 0.068994 | 0.099231 | 1.277 | 0.57494 | 924739.25
2022-10-29 16:00 | 0.70769 | 0.16439 | 1.2495 | 4.1015 | 0.051761 | 0.079559 | 1.2654 | 0.35892 | 930176.0625
2022-10-29 17:00 | 0.71088 | 0.16084 | 1.2499 | 3.6549 | 0.067167 | 0.098089 | 1.2568 | 0.34197 | 923558.875
2022-10-29 18:00 | 0.67739 | 0.15942 | 1.1974 | 4.6854 | 0.082236 | 0.11394 | 1.2687 | 0.37168 | 924885.25
2022-10-29 19:00 | 0.45178 | 0.12975 | 0.82242 | 3.1703 | 0.074301 | 0.088038 | 1.2692 | 0.268 | 929641.0625
2022-10-29 20:00 | 0.36173 | 0.10952 | 0.66447 | 2.5627 | 0.052611 | 0.068834 | 1.2669 | 0.23409 | 925915.5
2022-10-29 21:00 | 0.30003 | 0.10299 | 0.56338 | 2.3233 | 0.059639 | 0.075442 | 1.2936 | 0.23699 | 939589.3125
2022-10-29 22:00 | 0.30283 | 0.099954 | 0.56398 | 2.3465 | 0.049868 | 0.057891 | 1.331 | 0.21821 | 957293.9375
2022-10-29 23:00 | 0.33335 | 0.10303 | 0.61399 | 2.6784 | 0.042028 | 0.052717 | 1.3792 | 0.23345 | 964275.375
2022-10-30 | 0.22301 | 0.080374 | 0.42288 | 1.4309 | 0.026889 | 0.028983 | 1.4296 | 0.19361 | 964461.4375
2022-10-30 01:00 | 0.10857 | 0.07147 | 0.23823 | 0.55134 | 0.01206 | 0.0099461 | 1.4362 | 0.1243 | 970641
2022-10-30 02:00 | 0.080349 | 0.0631 | 0.18559 | 0.55445 | 0.0034151 | 0.0027162 | 1.3842 | 0.11137 | 976555.3125
2022-10-30 03:00 | 0.032667 | 0.12044 | 0.17074 | 0.13726 | 0.0034084 | 0.0090096 | 1.3788 | 0.095989 | 978988
2022-10-30 04:00 | 0.027379 | 0.082058 | 0.12368 | 0.041528 | 0.014434 | 0.021669 | 1.4657 | 0.10236 | 987177.625
2022-10-30 05:00 | 0.056447 | 0.071536 | 0.15806 | 0.12438 | 0.012586 | 0.014126 | 1.5569 | 0.11814 | 985496.625
2022-10-30 06:00 | 0.10967 | 0.073579 | 0.24169 | 0.16584 | 0.015599 | 0.021699 | 1.5805 | 0.11809 | 985252.75
2022-10-30 07:00 | 0.18354 | 0.082764 | 0.36375 | 1.1296 | 0.015377 | 0.020331 | 1.6099 | 0.18494 | 985036.9375
2022-10-30 08:00 | 0.31593 | 0.095094 | 0.57919 | 1.6167 | 0.018201 | 0.027197 | 1.5028 | 0.17327 | 978700
2022-10-30 09:00 | 0.42623 | 0.11345 | 0.76628 | 2.2808 | 0.029509 | 0.039043 | 1.4202 | 0.22773 | 976643.1875
2022-10-30 10:00 | 0.58279 | 0.14048 | 1.0336 | 2.9691 | 0.044295 | 0.055396 | 1.436 | 0.30149 | 973348
2022-10-30 11:00 | 0.65681 | 0.16206 | 1.1687 | 3.3829 | 0.04931 | 0.065613 | 1.4397 | 0.35413 | 971170.75
2022-10-30 12:00 | 0.65436 | 0.17336 | 1.1762 | 3.8234 | 0.061108 | 0.077831 | 1.4273 | 0.42029 | 970954.0625
2022-10-30 13:00 | 0.66727 | 0.17067 | 1.1937 | 4.1258 | 0.05529 | 0.073638 | 1.4255 | 0.56618 | 974271.875
2022-10-30 14:00 | 0.63294 | 0.16905 | 1.1392 | 3.7909 | 0.05838 | 0.080352 | 1.4242 | 0.52928 | 980112.875
2022-10-30 15:00 | 0.53758 | 0.16066 | 0.98485 | 3.5724 | 0.056319 | 0.080864 | 1.4238 | 0.46303 | 979214.0625
2022-10-30 16:00 | 0.55615 | 0.15263 | 1.0051 | 3.6343 | 0.052104 | 0.073289 | 1.4243 | 0.45313 | 987272.75
2022-10-30 17:00 | 0.4537 | 0.14362 | 0.83941 | 3.3138 | 0.058862 | 0.079361 | 1.4198 | 0.43341 | 981559
2022-10-30 18:00 | 0.39845 | 0.13301 | 0.7436 | 2.5708 | 0.059196 | 0.078717 | 1.4078 | 0.32414 | 978009.8125
2022-10-30 19:00 | 0.35244 | 0.11419 | 0.65442 | 2.4019 | 0.045483 | 0.060316 | 1.4019 | 0.33082 | 971529.25
2022-10-30 20:00 | 0.21287 | 0.097415 | 0.42371 | 1.3949 | 0.036491 | 0.046031 | 1.3997 | 0.24092 | 970385.875
2022-10-30 21:00 | 0.1987 | 0.089671 | 0.39425 | 1.4874 | 0.025553 | 0.033887 | 1.3988 | 0.22026 | 970140.1875
2022-10-30 22:00 | 0.17722 | 0.084595 | 0.35574 | 0.964 | 0.019625 | 0.019942 | 1.3976 | 0.21229 | 969839.5
2022-10-30 23:00 | 0.10052 | 0.072659 | 0.22657 | 0.36934 | 0 | 0.00077099 | 1.3925 | 0.18518 | 970862.5625
2022-10-31 | 0.1051 | 0.067096 | 0.22769 | 0.22514 | 0.0078474 | 0.015282 | 1.3881 | 0.16134 | 968255.375
2022-10-31 01:00 | 0.057203 | 0.06328 | 0.15096 | 0.36871 | 0.0024819 | 0.003948 | 1.4004 | 0.15717 | 968768.125
2022-10-31 02:00 | 0.074238 | 0.066521 | 0.18031 | 0.22604 | 0 | 0.0035576 | 1.4245 | 0.20617 | 971791.75
2022-10-31 03:00 | 0.051548 | 0.12616 | 0.20517 | 0.095626 | 0.0017058 | 0.0025755 |  | 2.1404 | 969121.875
2022-10-31 04:00 | 0.12149 | 0.087385 | 0.2731 | 0.06148 | 0.00044521 | 0.0032462 | 1.4544 | 0.15516 | 969256.5625
2022-10-31 05:00 | 0.19416 | 0.092261 | 0.39039 | 0.29659 | 0.0064307 | 0.017964 | 1.4646 | 0.13842 | 967496.6875
2022-10-31 06:00 | 0.84144 | 0.15082 | 1.4413 | 2.4421 | 0.038568 | 0.056495 | 1.498 | 0.32779 | 962680.75
2022-10-31 07:00 | 1.1348 | 0.20756 | 1.9472 | 3.2616 | 0.076828 | 0.090214 | 1.5343 | 0.37863 | 957913.4375
2022-10-31 08:00 | 0.95326 | 0.18351 | 1.6444 | 3.178 | 0.086332 | 0.099237 | 1.537 | 0.35643 | 947325.75
2022-10-31 09:00 | 1.1372 | 0.21959 | 1.9626 | 3.1017 | 0.087583 | 0.080852 | 1.5349 | 0.35581 | 950616.4375
2022-10-31 10:00 | 0.98771 | 0.22205 | 1.7359 | 2.4761 | 0.062255 | 0.078622 | 1.4201 | 0.31509 | 946281.6875
2022-10-31 11:00 | 1.0119 | 0.21237 | 1.7631 | 2.4214 | 0.082005 | 0.11044 | 1.4302 | 0.30118 | 963948.25
2022-10-31 12:00 | 0.80617 | 0.18294 | 1.4182 | 2.3085 | 0.078392 | 0.092522 | 1.3927 | 0.25373 | 941776.125
2022-10-31 13:00 | 1.0937 | 0.20113 | 1.8773 | 2.8062 | 0.078027 | 0.094543 | 1.3126 | 0.32155 | 901872.625
2022-10-31 14:00 | 1.0276 | 0.23144 | 1.807 | 3.1569 | 0.079924 | 0.10046 | 1.2783 | 0.36865 | 914578
2022-10-31 15:00 | 1.0237 | 0.23818 | 1.8074 | 3.5151 | 0.080512 | 0.099902 | 1.295 | 0.42175 | 928957.3125
2022-10-31 16:00 | 0.98693 | 0.22213 | 1.7349 | 3.4189 | 0.065785 | 0.081829 | 1.2806 | 0.39377 | 926959.125
2022-10-31 17:00 | 0.67928 | 0.18832 | 1.2291 | 3.3414 | 0.052403 | 0.066199 | 1.2845 | 0.43719 | 938481.3125
2022-10-31 18:00 | 0.55176 | 0.15682 | 1.0027 | 2.6794 | 0.064883 | 0.078427 | 1.2755 | 0.30125 | 944437.9375
2022-10-31 19:00 | 0.33802 | 0.12613 | 0.64409 | 1.7069 | 0.047207 | 0.056446 | 1.2765 | 0.22344 | 950648.3125
2022-10-31 20:00 | 0.23692 | 0.10684 | 0.46983 | 0.86828 | 0.041093 | 0.048926 | 1.2649 | 0.17206 | 950347.4375
2022-10-31 21:00 | 0.12736 | 0.087605 | 0.28282 | 0.61856 | 0.037435 | 0.038138 | 1.2308 | 0.13613 | 923834.875
2022-10-31 22:00 | 0.10141 | 0.07968 | 0.23512 | 0.44715 | 0.013047 | 0.012039 | 1.2434 | 0.13339 | 934748.4375
2022-10-31 23:00 | 0.14492 | 0.07601 | 0.29831 | 0.36886 | 0.014251 | 0.04601 | 1.2524 | 0.14644 | 937630.5
2022-11-01 | 0.10466 | 0.064004 | 0.22427 | 0.16272 | 0.0065384 | 0.0067697 | 1.2789 | 0.11853 | 956225.375

## Monthly Totals
October 2022 Summary
Tonnes per month (5 minute data)
| NO | NO2 | NOx | CO | PM2.5 | PM10 | Met. | TNMHC
Tonnes (Corrected) | 0.3959 | 0.093729 | 0.70058 | 1.8754 | 0.027257 | 0.038725 | 1.0361 | 0.17597
Tonnes (Measured) | 0.37807 | 0.089509 | 0.66904 | 1.791 | 0.027144 | 0.038565 | 0.93015 | 0.15841
Available Data Points | 8526 | 8526 | 8526 | 8526 | 8891 | 8891 | 8015 | 8037
Total Data Points | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928
Capture Rate (%) | 95.4973 | 95.4973 | 95.4973 | 95.4973 | 99.5856 | 99.5856 | 89.7737 | 90.0202
Tonnes per month (1 hr data)
| NO | NO2 | NOx | CO | PM2.5 | PM10 | Met. | TNMHC
Tonnes (Corrected) | 0.38622 | 0.092873 | 0.68489 | 1.4595 | 0.027233 | 0.038649 | 1.0359 | 0.17619
Tonnes (Measured) | 0.38258 | 0.091999 | 0.67844 | 1.4458 | 0.02716 | 0.038545 | 1.0248 | 0.17453
Available Data Points | 737 | 737 | 737 | 737 | 742 | 742 | 736 | 737
Total Data Points | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744
Capture Rate (%) | 99.0591 | 99.0591 | 99.0591 | 99.0591 | 99.7312 | 99.7312 | 98.9247 | 99.0591
Average hourly concentrations
| NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Met. (mg/m³) | TNMHC (mg/m³)
Minimum | 0.023923 | 0.018894 | 0.093759 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0.062357
Maximum | 1.4141 | 0.60414 | 2.4693 | 5.2172 | 136.0639 | 158.8532 | 1.8434 | 0.97912
Average | 0.55195 | 0.13112 | 0.97719 | 2.0937 | 37.8294 | 53.4708 | 1.4252 | 0.2439

## Exceedances
October 2022 Exceedances
| Unit of measurement | Averaging Period | Total CO | Total NOx | Total PM10 | Total VOC
Concentration Limit | mg/m³ | 1 hour | 109 | 19 | 1 | 11
Number of readings over limit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Data Validation
October 2022 Data Validation
Start Date | End Date | Affected Parameters | Reason for Change | Changed By | Date
2022-10-01 | 2022-10-12 10:20 | NO, NO2, NOx | Multiplier appied to data: Multiplier A: 0.917421 Multiplier B: 0.917421 | TA | 2022-11-04
2022-10-01 00:05 | 2022-10-31 15:00 | VOC | Intermittent missing data | TA | 2022-11-04
2022-10-12 10:25 | 2022-10-12 16:35 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC | Maintenance | TA | 2022-11-04
2022-10-13 11:05 | 2022-10-13 14:05 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC, PM2.5, PM10 | Maintenance | TA | 2022-11-04
2022-10-12 16:40 | 2022-10-31 23:55 | CH4 | Offset applied to data: Offset A: 0.2 Offset B: 0.2 | TA | 2022-11-04
2022-10-17 07:35 | 2022-10-17 08:25 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC | Maintenance | TA | 2022-11-04
This table identifies any data removed which is not automatically removed due to overnight calibration checks which are performed from 1:30 AM to 2:05 AM