## 5 Min Data
DateTime | NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Methane (mg/m³) | Non-Meth.(mg/m³) | Stk. Vel. (m/s) | Stk. Temp. (°C) | Stk. Press. (kPa) | Stk. Humidity (%)
2022-11-01 00:05 | 0.071148 | 0.062919 | 0.17198 | 0.12763 | 2.8333 | 1.5454 | 1.3378 | 0.13067 | 10.05 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:10 | 0.058833 | 0.062917 | 0.1531 | 0.12763 | 0 | 0 | 1.3378 | 0.11525 | 10.19 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:15 | 0.068411 | 0.069209 | 0.17197 | 0.12763 | 0 | 0 | 1.3327 | 0.10855 | 10.09 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:20 | 0.058834 | 0.065016 | 0.1573 | 0.12763 | 0 | 2.9621 | 1.3298 | 0.10453 | 10.02 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:25 | 0.042415 | 0.058724 | 0.12374 | 0.12763 | 0 | 0 | 1.3232 | 0.10051 | 10.17 | 24.3 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:30 | 0.068402 | 0.060812 | 0.16566 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3201 | 0.10318 | 9.98 | 24.2 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:35 | 0.04241 | 0.067105 | 0.13211 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3194 | 0.10385 | 10.07 | 24.2 | 98.2 | 66.7
2022-11-01 00:40 | 0.027361 | 0.056618 | 0.098558 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3208 | 0.097147 | 10.03 | 24.2 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:45 | 0.025993 | 0.058715 | 0.096461 | 0.12762 | 0 | 8.4843 | 1.3208 | 0.1005 | 9.97 | 24.2 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:50 | 0.034202 | 0.062911 | 0.11534 | 0.12762 | 0 | 6.1768 | 1.318 | 0.10184 | 9.94 | 24.2 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 00:55 | 0.072506 | 0.058715 | 0.16986 | 0.12762 | 0 | 5.2706 | 1.3187 | 0.099157 | 10.02 | 24.2 | 98.3 | 66.7
2022-11-01 01:00 | 0.073876 | 0.062911 | 0.17825 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3194 | 0.10586 | 10.05 | 24.2 | 98.2 | 66.7
2022-11-01 01:05 | 0.12313 | 0.058717 | 0.24745 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3165 | 0.10385 | 9.93 | 24.2 | 98.2 | 66.7
2022-11-01 01:10 | 0.11081 | 0.062909 | 0.23276 | 0.12762 | 0 | 0 |  |  | 9.92 | 24.2 | 98.2 | 66.7
2022-11-01 01:15 | 0.075241 | 0.062909 | 0.17614 | 0.12761 | 0 | 0 | 1.3128 | 0.10318 | 10 | 24.2 | 98.2 | 66.6
2022-11-01 01:20 | 0.071136 | 0.06081 | 0.16985 | 0.12761 | 1.8015 | 28.9523 |  |  | 9.96 | 24.2 | 98.2 | 66.6
2022-11-01 01:25 | 0.060191 | 0.065004 | 0.15727 | 0.12761 | 12.2366 | 32.8457 |  |  | 10 | 24.2 | 98.2 | 66.5
2022-11-01 01:30 | 0.061558 | 0.058712 | 0.15307 | 0.12761 | 16.8562 | 25.3486 |  |  | 9.16 | 24.2 | 98.2 | 66.5
2022-11-01 01:35 |  |  |  |  | 17.374 | 15.3148 |  |  | 9.35 | 24.1 | 98.2 | 66.3
2022-11-01 01:40 |  |  |  |  | 6.3009 | 0 |  |  | 9.41 | 24 | 98.2 | 66.2
2022-11-01 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.38 | 24 | 98.3 | 66.1
2022-11-01 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.39 | 23.9 | 98.3 | 66
2022-11-01 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.39 | 23.9 | 98.2 | 65.9
2022-11-01 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 23.9 | 98.2 | 65.8
2022-11-01 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.34 | 23.9 | 98.2 | 65.8
2022-11-01 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.51334 |  |  | 9.38 | 23.9 | 98.2 | 65.7
2022-11-01 02:15 |  |  |  |  | 1.0266 | 7.1865 |  |  | 9.24 | 23.9 | 98.2 | 65.6
2022-11-01 02:20 |  |  |  |  | 6.1534 | 17.9474 |  |  | 9.35 | 23.9 | 98.3 | 65.5
2022-11-01 02:25 | 0.054681 | 0.16763 | 0.25145 | 0 | 10.0094 | 22.842 | 1.3009 | 0.081677 | 9.26 | 23.9 | 98.2 | 65.5
2022-11-01 02:30 | 0.14354 | 0.14458 | 0.3646 | 0 | 9.1111 | 10.9076 | 1.3016 | 0.08971 | 9.28 | 23.9 | 98.3 | 65.4
2022-11-01 02:35 | 0.047842 | 0.13829 | 0.21162 | 0 | 6.2875 | 0 | 1.3037 | 0.096399 | 9.29 | 23.9 | 98.3 | 65.2
2022-11-01 02:40 | 0.097052 | 0.11734 | 0.2661 | 0 | 3.0827 | 0 | 1.3001 | 0.095729 | 9.23 | 23.9 | 98.2 | 65.2
2022-11-01 02:45 | 0.14215 | 0.11942 | 0.33523 | 0.12751 | 2.8228 | 0 | 1.2993 | 0.097733 | 9.32 | 23.9 | 98.2 | 65.1
2022-11-01 02:50 | 0.17632 | 0.11942 | 0.3897 | 0.12751 | 5.2554 | 13.8434 | 1.3037 | 0.11112 | 9.22 | 23.9 | 98.3 | 65.1
2022-11-01 02:55 | 0.10388 | 0.11314 | 0.27028 | 0.12751 | 12.0612 | 26.3036 | 1.3051 | 0.10577 | 9.29 | 23.9 | 98.2 | 65.1
2022-11-01 03:00 | 0.058767 | 0.10055 | 0.19063 | 0 | 11.154 | 8.7181 | 1.3042 | 0.098389 | 9.19 | 23.8 | 98.3 | 65
2022-11-01 03:05 | 0.060133 | 0.098458 | 0.19273 | 0 | 11.6547 | 8.9652 | 1.3027 | 0.094371 | 9.28 | 23.8 | 98.3 | 65
2022-11-01 03:10 | 0.11753 | 0.09636 | 0.27651 | 0 | 9.615 | 4.9998 | 1.302 | 0.097715 | 9.26 | 23.8 | 98.2 | 64.9
2022-11-01 03:15 | 0.06013 | 0.094264 | 0.18643 | 0 | 10.1381 | 8.8548 | 1.3034 | 0.12448 | 9.21 | 23.8 | 98.2 | 64.8
2022-11-01 03:20 | 0.046462 | 0.09007 | 0.16129 | 0 | 11.1414 | 3.8419 | 1.3034 | 0.11377 | 9.16 | 23.8 | 98.3 | 64.7
2022-11-01 03:25 | 0.064224 | 0.085877 | 0.18432 | 0 | 12.7035 | 9.3672 | 1.3033 | 0.097036 | 9.14 | 23.8 | 98.2 | 64.5
2022-11-01 03:30 | 0.079253 | 0.087969 | 0.20945 | 0 | 13.2029 | 10.1265 | 1.3054 | 0.096364 | 9.16 | 23.8 | 98.3 | 64.4
2022-11-01 03:35 | 0.09428 | 0.077494 | 0.22201 | 0.12746 | 16.0225 | 22.9442 | 1.3061 | 0.10372 | 9.12 | 23.8 | 98.3 | 64.3
2022-11-01 03:40 | 0.12843 | 0.090056 | 0.28692 | 0 | 19.8668 | 25.6346 | 1.3075 | 0.10238 | 9.18 | 23.8 | 98.2 | 64.2
2022-11-01 03:45 | 0.10931 | 0.094247 | 0.26389 | 0 | 16.9192 | 10.8949 | 1.309 | 0.10171 | 9.14 | 23.8 | 98.3 | 64.2
2022-11-01 03:50 | 0.24457 | 0.092151 | 0.46494 | 0.12745 | 10.8836 | 0.8963 | 1.3097 | 0.10974 | 9.18 | 23.8 | 98.3 | 64.2
2022-11-01 03:55 | 0.25551 | 0.10053 | 0.49218 | 0.12746 | 9.3568 | 6.6651 | 1.3105 | 0.11309 | 9.08 | 23.8 | 98.3 | 64.2
2022-11-01 04:00 | 0.19675 | 0.09215 | 0.39373 | 0.12745 | 17.3208 | 38.1058 | 1.3097 | 0.11308 | 9.03 | 23.8 | 98.2 | 64.1
2022-11-01 04:05 | 0.15029 | 0.094239 | 0.3246 | 0.12745 | 23.6865 | 44.5562 | 1.3125 | 0.11709 | 8.94 | 23.8 | 98.3 | 64
2022-11-01 04:10 | 0.19813 | 0.079591 | 0.38539 | 0.12746 | 28.7324 | 42.5855 | 1.32 | 0.16462 | 8.97 | 23.9 | 98.3 | 64
2022-11-01 04:15 | 0.138 | 0.10053 | 0.31206 | 2.0393 | 35.1794 | 50.9717 | 1.325 | 0.19338 | 8.84 | 23.9 | 98.2 | 63.8
2022-11-01 04:20 | 0.12706 | 0.10052 | 0.29529 | 1.402 | 38.0917 | 48.6087 | 1.3351 | 0.21077 | 8.77 | 23.9 | 98.2 | 63.7
2022-11-01 04:25 | 0.13798 | 0.085859 | 0.29737 | 0.25488 | 37.8329 | 28.9839 | 1.3249 | 0.14184 | 8.84 | 23.9 | 98.2 | 63.5
2022-11-01 04:30 | 0.20492 | 0.094232 | 0.40834 | 0.12744 | 31.5475 | 3.8473 | 1.3234 | 0.12846 | 8.87 | 23.9 | 98.3 | 63.3
2022-11-01 04:35 | 0.17483 | 0.10049 | 0.36847 | 0.12741 | 25.9084 | 8.7216 | 1.3224 | 0.11572 | 8.76 | 23.8 | 98.2 | 63
2022-11-01 04:40 | 0.18844 | 0.09419 | 0.38304 | 0.25476 | 25.7566 | 15.6334 | 1.3184 | 0.11971 | 8.77 | 23.7 | 98.2 | 62.6
2022-11-01 04:45 | 0.21027 | 0.087903 | 0.41021 | 0.50947 | 19.84 | 5.632 | 1.3219 | 0.12839 | 8.85 | 23.7 | 98.3 | 62.3
2022-11-01 04:50 | 0.2867 | 0.10463 | 0.5441 | 0.38206 | 20.2672 | 18.7376 | 1.3218 | 0.12837 | 8.65 | 23.7 | 98.6 | 62
2022-11-01 04:55 | 0.38091 | 0.1151 | 0.69897 | 0.63679 | 20.664 | 17.6027 | 1.3305 | 0.1578 | 8.94 | 23.8 | 98.6 | 61.7
2022-11-01 05:00 | 0.39315 | 0.11299 | 0.71563 | 1.2734 | 20.0035 | 18.3472 | 1.3318 | 0.17783 | 8.93 | 23.8 | 98.7 | 61.3
2022-11-01 05:05 | 0.43678 | 0.11716 | 0.78458 | 0.5093 | 17.9992 | 14.4249 | 1.3273 | 0.17581 | 8.98 | 23.8 | 98.5 | 60.9
2022-11-01 05:10 | 0.46806 | 0.14224 | 0.85969 | 0.63647 | 14.9167 | 5.9922 | 1.3284 | 0.15839 | 8.93 | 23.8 | 98.6 | 60.1
2022-11-01 05:15 | 0.54428 | 0.12337 | 0.95767 | 1.6543 | 14.8863 | 4.8349 | 1.3294 | 0.18238 | 8.87 | 23.7 | 98.7 | 59.3
2022-11-01 05:20 | 0.63964 | 0.1317 | 1.1122 | 1.7811 | 14.7559 | 12.7206 | 1.3415 | 0.31325 | 9.14 | 23.7 | 98.7 | 58.6
2022-11-01 05:25 | 0.87387 | 0.14419 | 1.4837 | 1.7804 | 15.2433 | 15.6244 | 1.3395 | 0.25571 | 9.17 | 23.7 | 98.8 | 57.3
2022-11-01 05:30 | 1.0222 | 0.16922 | 1.7361 | 1.6528 | 24.6114 | 43.3871 | 1.329 | 0.1909 | 9.06 | 23.7 | 98.7 | 56.5
2022-11-01 05:35 | 0.89253 | 0.16083 | 1.5289 | 1.9067 | 31.6452 | 52.0247 | 1.3287 | 0.21488 | 9.04 | 23.7 | 98.8 | 55.9
2022-11-01 05:40 | 0.96314 | 0.18585 | 1.6622 | 3.3041 | 41.6343 | 83.7747 | 1.3414 | 0.25486 | 9.01 | 23.7 | 98.7 | 55.1
2022-11-01 05:45 | 0.96569 | 0.20669 | 1.689 | 3.4305 | 46.3877 | 58.6482 | 1.3441 | 0.25548 | 9.05 | 23.7 | 98.8 | 54.5
2022-11-01 05:50 | 0.97484 | 0.1607 | 1.655 | 3.1752 | 46.037 | 39.9662 | 1.3414 | 0.26805 | 9.11 | 23.7 | 98.7 | 53.2
2022-11-01 05:55 | 1.1704 | 0.20653 | 2.0027 | 2.793 | 49.9382 | 54.3631 | 1.3409 | 0.26128 | 9.09 | 23.7 | 98.7 | 51.9
2022-11-01 06:00 | 1.2273 | 0.2023 | 2.0835 | 2.6654 | 51.4413 | 63.4485 | 1.3463 | 0.2812 | 9.14 | 23.7 | 98.7 | 51
2022-11-01 06:05 | 1.17 | 0.2127 | 2.0061 | 3.1727 | 56.5974 | 147.1785 | 1.3563 | 0.35712 | 8.96 | 23.8 | 98.8 | 50.3
2022-11-01 06:10 | 1.4733 | 0.24606 | 2.5023 | 3.8071 | 64.114 | 178.4318 | 1.3613 | 0.38775 | 9.11 | 23.8 | 98.7 | 50.2
2022-11-01 06:15 | 1.4012 | 0.25023 | 2.4001 | 5.076 | 72.8127 | 164.5871 | 1.3685 | 0.49367 | 9.06 | 23.9 | 98.8 | 49.8
2022-11-01 06:20 | 0.95633 | 0.23563 | 1.7015 | 3.5532 | 87.982 | 170.5284 | 1.3562 | 0.35776 | 9.03 | 23.9 | 98.8 | 49.8
2022-11-01 06:25 | 1.1141 | 0.20643 | 1.9142 | 2.9186 | 89.3698 | 101.1257 | 1.3496 | 0.27248 | 9.01 | 23.9 | 98.8 | 49.7
2022-11-01 06:30 | 1.1208 | 0.18765 | 1.9057 | 3.1721 | 85.5698 | 79.6292 | 1.351 | 0.2971 | 8.87 | 23.9 | 98.8 | 49.4
2022-11-01 06:35 | 1.1492 | 0.19597 | 1.9555 | 2.2837 | 83.5802 | 96.8369 | 1.3508 | 0.31305 | 8.92 | 23.9 | 98.8 | 49.1
2022-11-01 06:40 | 1.1613 | 0.23554 | 2.0156 | 2.0296 | 79.941 | 73.1106 | 1.3499 | 0.26772 | 9.01 | 23.9 | 98.7 | 48.5
2022-11-01 06:45 | 1.0633 | 0.19591 | 1.8237 | 2.1562 | 77.8312 | 87.0547 | 1.3555 | 0.2577 | 8.76 | 23.9 | 98.8 | 48.2
2022-11-01 06:50 | 0.87415 | 0.1938 | 1.5337 | 2.2827 | 80.8512 | 117.3606 | 1.3698 | 0.22903 | 8.84 | 23.9 | 98.8 | 47.7
2022-11-01 06:55 | 1.0835 | 0.21255 | 1.8733 | 2.5363 | 79.2868 | 104.957 | 1.3748 | 0.24833 | 8.94 | 23.9 | 98.7 | 47.6
2022-11-01 07:00 | 0.89575 | 0.19168 | 1.5626 | 2.9163 | 78.1852 | 103.5733 | 1.366 | 0.30755 | 8.98 | 23.9 | 98.7 | 47.2
2022-11-01 07:05 | 0.8767 | 0.18543 | 1.5293 | 2.7894 | 78.5618 | 99.6547 | 1.3616 | 0.29422 | 8.76 | 23.9 | 98.7 | 47.1
2022-11-01 07:10 | 0.97836 | 0.20204 | 1.7038 | 2.4084 | 76.8462 | 99.1808 | 1.3684 | 0.26686 | 8.92 | 23.8 | 98.8 | 46.4
2022-11-01 07:15 | 0.97023 | 0.1833 | 1.6705 | 2.4084 | 77.7837 | 87.7592 | 1.3641 | 0.2429 | 8.85 | 23.9 | 98.8 | 46.2
2022-11-01 07:20 | 1.253 | 0.20207 | 2.1228 | 2.7891 | 83.4761 | 143.2102 | 1.3643 | 0.25824 | 8.79 | 23.9 | 98.8 | 46.6
2022-11-01 07:25 | 1.1292 | 0.2083 | 1.9392 | 3.2958 | 87.2934 | 117.5685 | 1.3656 | 0.4013 | 8.75 | 23.9 | 98.8 | 46.3
2022-11-01 07:30 | 0.92402 | 0.1833 | 1.5997 | 2.5352 | 90.3099 | 120.4132 | 1.3757 | 0.30479 | 8.78 | 24 | 98.7 | 45.9
2022-11-01 07:35 | 1.2529 | 0.19997 | 2.1205 | 3.0424 | 92.6866 | 137.9551 | 1.3816 | 0.32544 | 8.85 | 24.1 | 98.8 | 45.8
2022-11-01 07:40 | 1.2539 | 0.21657 | 2.1386 | 3.5484 | 97.9689 | 137.5357 | 1.3783 | 0.35994 | 9.08 | 24.1 | 98.7 | 44.9
2022-11-01 07:45 | 0.88579 | 0.21241 | 1.5723 | 3.4218 | 99.9945 | 128.8172 | 1.374 | 0.33068 | 8.87 | 24.1 | 98.7 | 45
2022-11-01 07:50 | 1.0123 | 0.17496 | 1.7267 | 2.7887 | 98.3438 | 136.8207 | 1.3742 | 0.2988 | 8.91 | 24.1 | 98.7 | 45.6
2022-11-01 07:55 | 1.1986 | 0.18748 | 2.0248 | 2.6622 | 96.2301 | 125.5671 | 1.3715 | 0.27753 | 9 | 24.1 | 98.8 | 45.9
2022-11-01 08:00 | 1.0831 | 0.22496 | 1.8872 | 3.1691 | 99.2864 | 143.2452 | 1.3692 | 0.27818 | 8.79 | 24.1 | 98.8 | 45.8
2022-11-01 08:05 | 1.035 | 0.18947 | 1.776 | 2.7876 | 104.147 | 138.3992 | 1.4222 | 0.2927 | 8.72 | 24.1 | 98.7 | 44.4
2022-11-01 08:10 | 1.3772 | 0.21234 | 2.3233 | 2.9139 | 101.9268 | 144.038 | 1.396 | 0.29931 | 8.84 | 24.2 | 98.7 | 43.7
2022-11-01 08:15 | 1.2491 | 0.21227 | 2.1269 | 2.9129 | 96.9618 | 117.3149 | 1.3839 | 0.33245 | 8.88 | 24.2 | 98.7 | 42.6
2022-11-01 08:20 | 1.0226 | 0.20607 | 1.7735 | 3.1669 | 87.626 | 73.97 | 1.3683 | 0.33585 | 9 | 24.2 | 98.7 | 43.3
2022-11-01 08:25 | 1.059 | 0.18939 | 1.8127 | 2.7864 | 78.8866 | 63.5897 | 1.3767 | 0.2693 | 8.89 | 24.2 | 98.7 | 42.7
2022-11-01 08:30 | 1.1159 | 0.22057 | 1.9311 | 2.4061 | 80.0942 | 94.2656 | 1.3707 | 0.25131 | 8.69 | 24.2 | 98.7 | 42.2
2022-11-01 08:35 | 0.97339 | 0.19561 | 1.6877 | 2.0263 | 89.1845 | 139.9666 | 1.3759 | 0.2327 | 8.84 | 24.1 | 98.8 | 42.6
2022-11-01 08:40 | 1.3782 | 0.20814 | 2.3207 | 2.7867 | 95.8078 | 142.889 | 1.3747 | 0.22211 | 8.86 | 24.2 | 98.7 | 43
2022-11-01 08:45 | 1.2611 | 0.24137 | 2.1744 | 2.5326 | 101.5981 | 141.0734 | 1.3786 | 0.26725 | 8.94 | 24.2 | 98.7 | 42
2022-11-01 08:50 | 1.0911 | 0.18721 | 1.8575 | 3.2913 | 101.6717 | 124.2514 | 1.3789 | 0.26517 | 8.99 | 24.1 | 98.8 | 41.3
2022-11-01 08:55 | 1.1128 | 0.1893 | 1.8951 | 3.1649 | 94.7397 | 125.6468 | 1.3783 | 0.27516 | 9 | 24.1 | 98.8 | 41.5
2022-11-01 09:00 | 1.1551 | 0.18309 | 1.9536 | 2.5323 | 91.7543 | 99.8429 | 1.377 | 0.26722 | 8.8 | 24.2 | 98.8 | 41.7
2022-11-01 09:05 | 1.3823 | 0.20605 | 2.3248 | 2.7866 | 88.122 | 113.0288 | 1.3783 | 0.28328 | 8.84 | 24.2 | 98.8 | 42.9
2022-11-01 09:10 | 1.1215 | 0.24559 | 1.9647 | 2.5332 | 86.7301 | 122.6359 | 1.3775 | 0.29126 | 8.87 | 24.2 | 98.7 | 42.9
2022-11-01 09:15 | 1.1703 | 0.24557 | 2.0395 | 2.533 | 84.6014 | 88.0158 | 1.3767 | 0.23804 | 9.06 | 24.1 | 98.7 | 42.8
2022-11-01 09:20 | 1.1092 | 0.21019 | 1.9125 | 2.9129 | 82.4098 | 93.137 | 1.3745 | 0.26463 | 8.79 | 24.1 | 98.8 | 42.8
2022-11-01 09:25 | 1.5072 | 0.25393 | 2.5664 | 4.18 | 82.3087 | 102.7911 | 1.3928 | 0.29194 | 8.99 | 24.2 | 98.8 | 43
2022-11-01 09:30 | 0.98874 | 0.22484 | 1.7425 | 2.0271 | 88.2332 | 113.9309 | 1.3728 | 0.24344 | 8.86 | 24.2 | 98.7 | 43.7
2022-11-01 09:35 | 0.93975 | 0.23106 | 1.6715 | 2.4069 | 86.6171 | 95.7214 | 1.3698 | 0.32788 | 8.82 | 24.2 | 98.7 | 43.4
2022-11-01 09:40 | 1.036 | 0.20189 | 1.7899 | 2.4066 | 79.6501 | 89.1322 | 1.3732 | 0.2753 | 8.97 | 24.2 | 98.7 | 42.9
2022-11-01 09:45 | 1.1361 | 0.2351 | 1.9765 | 2.4057 | 72.5431 | 67.4878 | 1.3785 | 0.24262 | 8.97 | 24.2 | 98.7 | 41.7
2022-11-01 09:50 | 1.2255 | 0.21219 | 2.0907 | 2.6586 | 68.5607 | 72.2291 | 1.3725 | 0.23329 | 8.61 | 24.2 | 98.7 | 41.3
2022-11-01 09:55 | 1.0585 | 0.21842 | 1.8431 | 2.9117 | 65.2852 | 96.9807 | 1.3804 | 0.33497 | 8.79 | 24.1 | 98.8 | 41.4
2022-11-01 10:00 | 1.0791 | 0.23094 | 1.885 | 2.4057 | 65.735 | 100.0534 | 1.3814 | 0.27653 | 8.93 | 24.1 | 98.8 | 42
2022-11-01 10:05 | 0.97849 | 0.19138 | 1.6913 | 2.532 | 64.4032 | 99.8881 | 1.3783 | 0.28247 | 8.81 | 24.1 | 98.8 | 41.5
2022-11-01 10:10 | 0.85373 | 0.19349 | 1.5021 | 3.0387 | 64.5799 | 89.0975 | 1.3828 | 0.30377 | 8.66 | 24.2 | 98.8 | 41.6
2022-11-01 10:15 | 1.4211 | 0.19973 | 2.378 | 3.0387 | 65.2779 | 97.6638 | 1.3654 | 0.3184 | 8.46 | 24.2 | 98.7 | 41.6
2022-11-01 10:20 | 0.94986 | 0.23504 | 1.691 | 3.5443 | 64.5028 | 93.0864 | 1.3644 | 0.31832 | 8.59 | 24.2 | 98.7 | 40.8
2022-11-01 10:25 | 0.97549 | 0.22044 | 1.7157 | 2.7843 | 57.8585 | 61.3957 | 1.3591 | 0.24983 | 8.74 | 24.2 | 98.8 | 40.3
2022-11-01 10:30 | 1.1122 | 0.17672 | 1.8837 | 2.7836 | 55.0649 | 49.129 | 1.3631 | 0.26704 | 8.85 | 24.2 | 98.7 | 39.5
2022-11-01 10:35 | 1.1625 | 0.22871 | 2.0106 | 2.4042 | 55.7369 | 78.3603 | 1.3617 | 0.30425 | 8.59 | 24.3 | 98.8 | 39.4
2022-11-01 10:40 | 0.90331 | 0.22453 | 1.6092 | 2.1509 | 58.512 | 81.7651 | 1.363 | 0.25573 | 8.77 | 24.3 | 98.8 | 39.1
2022-11-01 10:45 | 1.1556 | 0.19543 | 1.9667 | 3.163 | 58.0058 | 63.9454 | 1.3637 | 0.2637 | 8.72 | 24.3 | 98.7 | 39.1
2022-11-01 10:50 | 1.889 | 0.28062 | 3.1762 | 3.1625 | 57.2955 | 66.2756 | 1.3664 | 0.28823 | 9.16 | 24.3 | 98.7 | 38.5
2022-11-01 10:55 | 1.1865 | 0.21409 | 2.0328 | 2.4034 | 64.7324 | 87.4898 | 1.3605 | 0.23708 | 8.85 | 24.4 | 98.8 | 38.1
2022-11-01 11:00 | 1.2668 | 0.2474 | 2.1892 | 2.0244 | 72.1359 | 121.7846 | 1.35 | 0.2285 | 8.9 | 24.4 | 98.8 | 38.9
2022-11-01 11:05 | 1.1693 | 0.22456 | 2.0169 | 2.9103 | 72.9755 | 131.1535 | 1.3646 | 0.29429 | 8.84 | 24.4 | 98.8 | 39.2
2022-11-01 11:10 | 1.5405 | 0.27254 | 2.6338 | 3.5451 | 87.2113 | 189.3803 | 1.3705 | 0.31307 | 8.86 | 24.5 | 98.7 | 40.8
2022-11-01 11:15 | 1.2978 | 0.24347 | 2.2308 | 3.0393 | 103.0456 | 203.176 | 1.357 | 0.28988 | 8.79 | 24.6 | 98.8 | 41.3
2022-11-01 11:20 | 1.0314 | 0.22882 | 1.8098 | 3.1649 | 104.4812 | 124.2137 | 1.3537 | 0.34295 | 8.68 | 24.5 | 98.8 | 40.5
2022-11-01 11:25 | 0.91025 | 0.22457 | 1.6198 | 2.784 | 92.6469 | 73.7884 | 1.3575 | 0.3448 | 8.99 | 24.5 | 98.7 | 39.2
2022-11-01 11:30 | 0.99654 | 0.22445 | 1.752 | 2.7825 | 77.2435 | 0 | 1.3604 | 0.31939 | 8.95 | 24.5 | 98.7 | 37.5
2022-11-01 11:35 | 0.9124 | 0.19534 | 1.596 | 2.5293 | 71.719 | 68.3038 | 1.361 | 0.26956 | 8.69 | 24.5 | 98.8 | 37.2
2022-11-01 11:40 | 0.86492 | 0.19326 | 1.517 | 1.8969 | 69.8903 | 111.9257 | 1.353 | 0.2503 | 8.68 | 24.5 | 98.7 | 37.1
2022-11-01 11:45 | 1.0099 | 0.20987 | 1.758 | 2.1498 | 66.343 | 88.8794 | 1.3536 | 0.29411 | 8.72 | 24.5 | 98.7 | 37
2022-11-01 11:50 | 1.048 | 0.23068 | 1.8392 | 2.403 | 62.1513 | 43.1641 | 1.3516 | 0.27555 | 9 | 24.6 | 98.7 | 37.2
2022-11-01 11:55 | 0.69676 | 0.19324 | 1.2613 | 2.2761 | 60.2022 | 58.9374 | 1.355 | 0.25891 | 8.81 | 24.5 | 98.7 | 36.9
2022-11-01 12:00 | 0.7469 | 0.19324 | 1.3381 | 1.7703 | 58.5561 | 52.2326 | 1.3492 | 0.20978 | 8.6 | 24.5 | 98.7 | 36.8
2022-11-01 12:05 | 1.232 | 0.19737 | 2.0859 | 2.6551 | 56.1151 | 97.7897 | 1.3512 | 0.22369 | 8.71 | 24.6 | 98.7 | 36.2
2022-11-01 12:10 | 1.4015 | 0.23062 | 2.3789 | 3.1609 | 55.3706 | 97.341 | 1.3599 | 0.30136 | 8.84 | 24.6 | 98.8 | 36.3
2022-11-01 12:15 | 1.5133 | 0.26605 | 2.5877 | 3.2888 | 69.2965 | 142.5202 | 1.3641 | 0.34532 | 8.77 | 24.7 | 98.8 | 37.4
2022-11-01 12:20 | 1.3929 | 0.3056 | 2.4386 | 3.0364 | 82.982 | 151.0374 | 1.3861 | 0.47292 | 8.81 | 24.6 | 98.8 | 38.3
2022-11-01 12:25 | 1.4716 | 0.2578 | 2.5115 | 3.0366 | 86.1499 | 109.0473 | 1.3768 | 0.32283 | 8.85 | 24.6 | 98.8 | 38.5
2022-11-01 12:30 | 1.1756 | 0.23071 | 2.0328 | 2.7828 | 78.4439 | 68.5592 |  |  | 9.11 | 24.6 | 98.7 | 37.6
2022-11-01 12:35 | 1.1187 | 0.24111 | 1.9559 | 2.0239 | 72.4878 | 74.6421 | 1.3489 | 0.28422 | 8.81 | 24.6 | 98.7 | 37.6
2022-11-01 12:40 | 1.0808 | 0.24113 | 1.8978 | 2.53 | 69.5084 | 105.2122 |  |  | 8.9 | 24.6 | 98.7 | 37.9
2022-11-01 12:45 | 1.0672 | 0.23695 | 1.8748 | 2.1503 | 70.2622 | 88.8722 | 1.346 | 0.22844 | 8.83 | 24.6 | 98.8 | 37.6
2022-11-01 12:50 | 1.3883 | 0.25354 | 2.3817 | 2.7824 | 68.6077 | 19.3671 |  |  | 9.08 | 24.6 | 98.8 | 37.2
2022-11-01 12:55 | 0.95825 | 0.23892 | 1.7057 | 3.0344 | 67.0675 | 51.1231 |  |  | 9.04 | 24.6 | 98.8 | 36.2
2022-11-01 13:00 | 1.2334 | 0.20361 | 2.0942 | 4.1724 | 68.2077 | 79.8499 | 1.3578 | 0.40093 | 9.14 | 24.6 | 98.7 | 36.3
2022-11-01 13:05 | 0.98415 | 0.2161 | 1.7267 | 2.4026 | 73.5319 | 120.8657 |  |  | 8.92 | 24.6 | 98.7 | 36.7
2022-11-01 13:10 | 1.306 | 0.20372 | 2.2056 | 2.7832 | 77.4424 | 134.6053 |  |  | 8.94 | 24.6 | 98.7 | 38.1
2022-11-01 13:15 | 1.1776 | 0.2454 | 2.0505 | 3.4171 | 88.9442 | 156.1915 | 1.3612 | 0.40664 | 8.92 | 24.7 | 98.7 | 39.1
2022-11-01 13:20 | 1.3294 | 0.2204 | 2.2581 | 2.2777 | 94.7306 | 134.7505 | 1.3451 | 0.24248 | 9.14 | 24.6 | 98.7 | 38.8
2022-11-01 13:25 | 1.1211 | 0.24519 | 1.9636 | 2.782 | 84.7561 | 64.739 | 1.3435 | 0.28215 | 9.23 | 24.6 | 98.7 | 36.7
2022-11-01 13:30 | 0.84173 | 0.20777 | 1.498 | 2.4024 | 74.0311 | 38.8505 | 1.3369 | 0.2569 | 8.9 | 24.6 | 98.7 | 36.4
2022-11-01 13:35 | 0.88121 | 0.18911 | 1.5399 | 2.5293 | 69.386 | 54.3186 | 1.34 | 0.2762 | 8.93 | 24.5 | 98.7 | 37.2
2022-11-01 13:40 | 0.92314 | 0.21402 | 1.629 | 3.6671 | 61.4669 | 38.8279 | 1.3456 | 0.29542 | 9.13 | 24.5 | 98.7 | 36.9
2022-11-01 13:45 | 1.2366 | 0.21199 | 2.1074 | 3.5415 | 58.9511 | 55.5355 | 1.3474 | 0.27358 | 8.95 | 24.5 | 98.8 | 37.6
2022-11-01 13:50 | 1.1808 | 0.25767 | 2.0655 | 2.6557 | 57.9293 | 67.9214 | 1.3407 | 0.2908 | 9.09 | 24.5 | 98.7 | 37.1
2022-11-01 13:55 | 1.1168 | 0.23268 | 1.9445 | 2.5286 | 56.7766 | 55.8915 | 1.3338 | 0.27479 | 9.18 | 24.5 | 98.7 | 36.3
2022-11-01 14:00 | 0.79683 | 0.22434 | 1.4458 | 2.4019 | 54.8026 | 55.6886 | 1.3337 | 0.24954 | 9 | 24.5 | 98.7 | 35.9
2022-11-01 14:05 | 0.88633 | 0.18696 | 1.5456 | 2.1492 | 53.1606 | 56.8312 | 1.3323 | 0.24425 | 9.01 | 24.5 | 98.7 | 36.1
2022-11-01 14:10 | 1.0152 | 0.214 | 1.7681 | 2.5288 | 51.5976 | 65.8881 | 1.339 | 0.25092 | 8.98 | 24.5 | 98.8 | 36.6
2022-11-01 14:15 | 0.99484 | 0.22853 | 1.7535 | 2.4022 | 52.606 | 78.1502 | 1.3339 | 0.25091 | 8.99 | 24.5 | 98.8 | 36.4
2022-11-01 14:20 | 1.0625 | 0.20773 | 1.8363 | 2.7812 | 55.0017 | 81.6807 | 1.3409 | 0.25353 | 8.95 | 24.5 | 98.8 | 36
2022-11-01 14:25 | 1.0668 | 0.22648 | 1.8617 | 3.0347 | 56.1902 | 94.6627 | 1.3463 | 0.29674 | 9 | 24.6 | 98.8 | 36.5
2022-11-01 14:30 | 1.0452 | 0.21402 | 1.8161 | 3.1614 | 58.3453 | 88.214 | 1.3421 | 0.32265 | 8.94 | 24.6 | 98.8 | 36.7
2022-11-01 14:35 | 1.0614 | 0.22025 | 1.8451 | 4.0464 | 61.8237 | 80.5352 | 1.3384 | 0.40495 | 8.88 | 24.6 | 98.8 | 36.6
2022-11-01 14:40 | 0.93667 | 0.2244 | 1.6623 | 3.1612 | 64.6706 | 82.5151 | 1.3355 | 0.39964 | 8.99 | 24.6 | 98.7 | 36.6
2022-11-01 14:45 | 0.86331 | 0.21813 | 1.5394 | 2.5285 | 66.1097 | 83.9328 | 1.3367 | 0.30532 | 8.95 | 24.6 | 98.8 | 36
2022-11-01 14:50 | 0.96771 | 0.20775 | 1.6911 | 3.1608 | 69.16 | 82.84 | 1.3396 | 0.3206 | 8.96 | 24.6 | 98.7 | 36.1
2022-11-01 14:55 | 0.92295 | 0.22644 | 1.6412 | 2.2757 | 70.2977 | 90.0571 | 1.3353 | 0.36107 | 8.94 | 24.6 | 98.7 | 36
2022-11-01 15:00 | 0.83083 | 0.18698 | 1.4605 | 2.9079 | 71.2348 | 90.6279 | 1.3425 | 0.31197 | 8.95 | 24.7 | 98.7 | 35.9
2022-11-01 15:05 | 1.1154 | 0.22229 | 1.932 | 3.2871 | 73.6928 | 106.8673 | 1.3526 | 0.38364 | 8.73 | 24.7 | 98.8 | 35.8
2022-11-01 15:10 | 1.3621 | 0.22229 | 2.3102 | 3.6665 | 80.3239 | 124.85 | 1.3577 | 0.379 | 8.83 | 24.7 | 98.8 | 35.9
2022-11-01 15:15 | 1.9335 | 0.31569 | 3.2795 | 4.4238 | 90.89 | 155.0699 | 1.3761 | 0.45455 | 8.94 | 24.7 | 98.8 | 35
2022-11-01 15:20 | 1.394 | 0.34056 | 2.4753 | 3.7912 | 104.5436 | 183.2677 | 1.3636 | 0.46376 | 9 | 24.7 | 98.7 | 34.5
2022-11-01 15:25 | 0.81763 | 0.22617 | 1.4795 | 2.6518 | 104.3939 | 144.9634 | 1.3423 | 0.30827 | 9.02 | 24.6 | 98.7 | 32.3
2022-11-01 15:30 | 0.82704 | 0.21371 | 1.4793 | 3.2829 | 93.5805 | 111.8925 | 1.3422 | 0.29565 | 9.13 | 24.5 | 98.8 | 32.2
2022-11-01 15:35 | 0.78111 | 0.17015 | 1.3675 | 2.7782 | 87.8859 | 96.334 | 1.3409 | 0.30828 | 9.13 | 24.4 | 98.8 | 32.8
2022-11-01 15:40 | 0.87614 | 0.20965 | 1.5547 | 3.0317 | 89.6133 | 138.0803 | 1.3543 | 0.34088 | 9.12 | 24.5 | 98.8 | 33.6
2022-11-01 15:45 | 1.1571 | 0.2056 | 1.9792 | 3.1597 | 98.4725 | 170.3992 | 1.3572 | 0.38485 | 9.03 | 24.5 | 98.8 | 35.2
2022-11-01 15:50 | 1.1118 | 0.24523 | 1.9473 | 3.1618 | 105.0985 | 190.5702 | 1.3581 | 0.32137 | 9.15 | 24.5 | 98.7 | 37.4
2022-11-01 15:55 | 0.88428 | 0.23492 | 1.5904 | 2.7834 | 114.2646 | 203.2215 | 1.3535 | 0.28295 | 8.96 | 24.5 | 98.7 | 38.5
2022-11-01 16:00 | 0.67811 | 0.18294 | 1.2224 | 2.4037 | 116.4606 | 158.8215 | 1.3427 | 0.23446 | 9.09 | 24.4 | 98.8 | 38.6
2022-11-01 16:05 | 0.74044 | 0.20371 | 1.3366 | 2.6566 | 112.7852 | 126.9465 | 1.3491 | 0.26964 | 9.17 | 24.4 | 98.7 | 38.4
2022-11-01 16:10 | 0.76077 | 0.20163 | 1.3678 | 2.9095 | 110.3075 | 130.2715 | 1.3599 | 0.29687 | 9.02 | 24.3 | 98.7 | 38.6
2022-11-01 16:15 | 0.74041 | 0.185 | 1.3199 | 2.9095 | 110.5711 | 139.2237 | 1.3599 | 0.3035 | 9.01 | 24.3 | 98.8 | 38.5
2022-11-01 16:20 | 0.71324 | 0.17251 | 1.2679 | 3.0358 | 106.6333 | 104.1064 | 1.3569 | 0.28754 | 9.21 | 24.3 | 98.7 | 38.3
2022-11-01 16:25 | 0.68867 | 0.18286 | 1.2385 | 2.7821 | 102.9791 | 84.5313 | 1.3486 | 0.29079 | 9.03 | 24.2 | 98.7 | 37.7
2022-11-01 16:30 | 0.88554 | 0.18293 | 1.5403 | 3.4156 | 95.5252 | 85.7958 | 1.3541 | 0.33539 | 9.09 | 24.3 | 98.8 | 38.6
2022-11-01 16:35 | 0.98014 | 0.1891 | 1.6894 | 4.0467 | 89.0505 | 86.5243 | 1.3602 | 0.35652 | 9.17 | 24.3 | 98.8 | 37.5
2022-11-01 16:40 | 0.98179 | 0.20163 | 1.7066 | 3.9215 | 86.8621 | 108.3563 | 1.3656 | 0.33937 | 9.11 | 24.4 | 98.7 | 38.3
2022-11-01 16:45 | 0.89324 | 0.21608 | 1.5853 | 3.4139 | 86.472 | 112.7676 | 1.3571 | 0.31863 | 9.19 | 24.3 | 98.7 | 37
2022-11-01 16:50 | 0.77521 | 0.21397 | 1.4022 | 3.5398 | 83.8472 | 99.758 | 1.3634 | 0.29867 | 9.14 | 24.3 | 98.7 | 36.6
2022-11-01 16:55 | 0.88364 | 0.16827 | 1.5227 | 3.9192 | 79.3825 | 79.0033 | 1.3677 | 0.30465 | 9.06 | 24.3 | 98.7 | 36.6
2022-11-01 17:00 | 0.86193 | 0.18696 | 1.5082 | 3.6662 | 76.9785 | 79.2537 | 1.3713 | 0.31858 | 9.13 | 24.3 | 98.7 | 36.5
2022-11-01 17:05 | 0.81072 | 0.16417 | 1.4069 | 3.5411 | 76.7243 | 85.1791 | 1.3761 | 0.35322 | 9.14 | 24.3 | 98.8 | 37.7
2022-11-01 17:10 | 1.0156 | 0.20369 | 1.7605 | 4.0477 | 79.2179 | 103.9813 | 1.3764 | 0.33735 | 9.02 | 24.3 | 98.8 | 38.3
2022-11-01 17:15 | 0.84035 | 0.19529 | 1.4834 | 3.5402 | 81.5391 | 105.3055 | 1.3686 | 0.28676 | 9.08 | 24.3 | 98.7 | 36.9
2022-11-01 17:20 | 0.61942 | 0.17867 | 1.1261 | 3.0345 | 81.4126 | 77.873 | 1.3671 | 0.2549 | 9.12 | 24.3 | 98.7 | 36.9
2022-11-01 17:25 | 0.69256 | 0.16204 | 1.2215 | 2.9078 | 78.9984 | 73.8244 | 1.3678 | 0.25355 | 9.04 | 24.2 | 98.8 | 36.9
2022-11-01 17:30 | 0.62353 | 0.15999 | 1.1158 | 3.1612 | 76.5605 | 66.9746 | 1.3709 | 0.28811 | 9.07 | 24.1 | 98.8 | 37.6
2022-11-01 17:35 | 0.73867 | 0.16205 | 1.2943 | 3.793 | 73.6518 | 79.4532 | 1.3808 | 0.33255 | 9.08 | 24.1 | 98.7 | 37.3
2022-11-01 17:40 | 0.76309 | 0.15998 | 1.3297 | 3.0345 | 71.2578 | 74.1586 | 1.422 | 0.30335 | 9.16 | 24.1 | 98.7 | 37.4
2022-11-01 17:45 | 0.75495 | 0.15997 | 1.3151 | 3.4137 | 65.6476 | 64.6376 | 1.3866 | 0.3299 | 9.19 | 24.1 | 98.7 | 37.3
2022-11-01 17:50 | 0.64248 | 0.16621 | 1.151 | 2.6553 | 62.4941 | 67.786 | 1.3744 | 0.29473 | 9.17 | 24.1 | 98.8 | 37.5
2022-11-01 17:55 | 0.61398 | 0.1392 | 1.0803 | 2.6551 | 60.4304 | 63.4582 | 1.3736 | 0.28675 | 9.23 | 24 | 98.7 | 37.5
2022-11-01 18:00 | 0.65072 | 0.15793 | 1.1554 | 3.4145 | 59.0358 | 80.4804 | 1.3826 | 0.322 | 9.21 | 24.1 | 98.8 | 38
2022-11-01 18:05 | 0.5342 | 0.15795 | 0.97679 | 3.2884 | 58.5384 | 84.1489 | 1.4138 | 0.30478 | 9.34 | 24.1 | 98.8 | 38.4
2022-11-01 18:10 | 0.44745 | 0.14549 | 0.82927 | 2.6562 | 54.8269 | 124.6524 | 1.3973 | 0.2862 | 9.25 | 24.1 | 98.8 | 38.6
2022-11-01 18:15 | 0.37289 | 0.14757 | 0.71914 | 2.4033 | 51.8213 | 96.8339 | 1.3742 | 0.26961 | 9.07 | 24 | 98.8 | 38.9
2022-11-01 18:20 | 0.31448 | 0.13506 | 0.6171 | 2.2761 | 47.7713 | 66.048 | 1.3709 | 0.27085 | 9.34 | 24 | 98.7 | 37.9
2022-11-01 18:25 | 0.47565 | 0.11425 | 0.84334 | 1.7698 | 43.0665 | 76.8145 | 1.3784 | 0.24489 | 9.22 | 23.9 | 98.7 | 37.2
2022-11-01 18:30 | 0.38492 | 0.11842 | 0.70844 | 1.5172 | 45.5924 | 61.7135 | 1.3707 | 0.19382 | 9.16 | 23.9 | 98.8 | 37.7
2022-11-01 18:35 | 0.28732 | 0.1101 | 0.55051 | 1.3907 | 43.6708 | 48.9566 | 1.3648 | 0.17456 | 9.17 | 23.8 | 98.8 | 37.7
2022-11-01 18:40 | 0.31178 | 0.11636 | 0.59427 | 1.8968 | 43.5628 | 57.6233 | 1.3666 | 0.20049 | 9.18 | 23.7 | 98.9 | 38.7
2022-11-01 18:45 | 0.45272 | 0.12258 | 0.81652 | 1.8966 | 41.4248 | 62.1372 | 1.3643 | 0.18056 | 9.18 | 23.7 | 98.9 | 38.4
2022-11-01 18:50 | 0.32669 | 0.12467 | 0.62543 | 1.5174 | 39.2085 | 60.0694 | 1.3615 | 0.18057 | 9.26 | 23.7 | 98.8 | 38.7
2022-11-01 18:55 | 0.39167 | 0.1101 | 0.71046 | 1.8963 | 37.8558 | 63.8895 | 1.3619 | 0.19513 | 9.21 | 23.7 | 98.8 | 37.9
2022-11-01 19:00 | 0.34015 | 0.12048 | 0.64187 | 1.7698 | 35.8414 | 47.7885 | 1.364 | 0.19446 | 9.2 | 23.7 | 98.8 | 37.7
2022-11-01 19:05 | 0.24522 | 0.11422 | 0.48803 | 1.7694 | 32.1537 | 58.0273 | 1.3579 | 0.18446 | 9.23 | 23.7 | 98.8 | 36.9
2022-11-01 19:10 | 0.30899 | 0.09348 | 0.56919 | 1.6435 | 29.2537 | 52.983 | 1.3626 | 0.21969 | 9.29 | 23.6 | 98.8 | 38.1
2022-11-01 19:15 | 0.4378 | 0.12258 | 0.79365 | 1.8966 | 28.3785 | 53.869 | 1.3693 | 0.22237 | 9.18 | 23.6 | 98.9 | 38.5
2022-11-01 19:20 | 0.38779 | 0.12678 | 0.7212 | 2.0238 | 35.0114 | 72.7836 | 1.3691 | 0.23308 | 9.19 | 23.6 | 98.9 | 39.8
2022-11-01 19:25 | 0.31713 | 0.1101 | 0.59622 | 0.88497 | 34.6653 | 49.3603 | 1.3656 | 0.1812 | 9.27 | 23.5 | 98.8 | 38.4
2022-11-01 19:30 | 0.31456 | 0.11431 | 0.5944 | 0.75888 | 35.0577 | 45.2357 | 1.364 | 0.1587 | 8.97 | 23.5 | 98.8 | 39.9
2022-11-01 19:35 | 0.30507 | 0.12054 | 0.58817 | 1.0118 | 34.4294 | 46.1153 | 1.3618 | 0.16069 | 9.19 | 23.5 | 98.8 | 39.9
2022-11-01 19:40 | 0.24806 | 0.091424 | 0.47166 | 0.7587 | 31.1231 | 26.4797 | 1.3593 | 0.14937 | 9.23 | 23.5 | 98.8 | 39.1
2022-11-01 19:45 | 0.34157 | 0.099727 | 0.62122 | 0.88508 | 31.4034 | 48.8637 | 1.3599 | 0.16662 | 9.23 | 23.5 | 98.8 | 38.8
2022-11-01 19:50 | 0.35517 | 0.10805 | 0.65455 | 1.5175 | 33.0327 | 48.9234 | 1.3659 | 0.20116 | 9.13 | 23.5 | 99.1 | 39.3
2022-11-01 19:55 | 0.28477 | 0.10601 | 0.5446 | 1.1385 | 38.5507 | 53.1949 | 1.3678 | 0.18064 | 9.14 | 23.5 | 99.1 | 40.4
2022-11-01 20:00 | 0.26299 | 0.11013 | 0.51117 | 0.8852 | 37.1618 | 41.1657 | 1.3652 | 0.15801 | 9.31 | 23.5 | 99.1 | 39.3
2022-11-01 20:05 | 0.31171 | 0.089327 | 0.56713 | 1.1378 | 35.6868 | 47.7076 | 1.3648 | 0.17323 | 9.37 | 23.5 | 99 | 38.4
2022-11-01 20:10 | 0.35247 | 0.11637 | 0.65665 | 1.644 | 33.3175 | 34.1943 | 1.3696 | 0.23835 | 9.14 | 23.5 | 99 | 39.4
2022-11-01 20:15 | 0.29554 | 0.091434 | 0.54237 | 1.2646 | 31.1677 | 25.6602 | 1.3667 | 0.16997 | 9.12 | 23.4 | 99 | 39.7
2022-11-01 20:20 | 0.21694 | 0.09768 | 0.43021 | 0.88535 | 28.9477 | 33.7097 | 1.3647 | 0.16202 | 9.14 | 23.4 | 99 | 40.1
2022-11-01 20:25 | 0.21149 | 0.095592 | 0.41978 | 0.88527 | 26.1352 | 37.3897 | 1.3696 | 0.164 | 9.13 | 23.4 | 99.1 | 39.8
2022-11-01 20:30 | 0.20203 | 0.08729 | 0.39696 | 0.75889 | 27.4863 | 45.4773 | 1.3683 | 0.15538 | 9.17 | 23.4 | 99.2 | 40.2
2022-11-01 20:35 | 0.22642 | 0.083128 | 0.43019 | 1.1383 | 28.0523 | 34.6602 | 1.3704 | 0.15338 | 9.08 | 23.4 | 99.3 | 40
2022-11-01 20:40 | 0.2508 | 0.085198 | 0.46963 | 0.63231 | 30.0546 | 39.4077 | 1.3674 | 0.13411 | 9.23 | 23.3 | 99.3 | 39.9
2022-11-01 20:45 | 0.18973 | 0.091403 | 0.38223 | 1.6435 | 28.7109 | 28.5866 | 1.3684 | 0.14071 | 9.19 | 23.3 | 99.3 | 38.9
2022-11-01 20:50 | 0.26835 | 0.085176 | 0.49651 | 1.5171 | 29.9355 | 36.8915 | 1.3692 | 0.16793 | 9.17 | 23.2 | 99.2 | 39.4
2022-11-01 20:55 | 0.37141 | 0.095577 | 0.66281 | 1.138 | 32.6401 | 49.2703 | 1.3723 | 0.15268 | 9.13 | 23.2 | 99.3 | 39.9
2022-11-01 21:00 | 0.29956 | 0.099732 | 0.55891 | 1.6438 | 32.6505 | 39.4786 | 1.3766 | 0.15799 | 9.14 | 23.1 | 99.2 | 40.1
2022-11-01 21:05 | 0.24399 | 0.095577 | 0.46958 | 1.0116 | 30.3126 | 31.3064 | 1.3766 | 0.1414 | 9.17 | 23.2 | 99.2 | 39.9
2022-11-01 21:10 | 0.20063 | 0.089349 | 0.39688 | 1.1381 | 28.6992 | 31.184 | 1.376 | 0.1434 | 9.21 | 23.2 | 99.2 | 40.1
2022-11-01 21:15 | 0.24803 | 0.087258 | 0.46745 | 1.3908 | 24.6781 | 13.7652 | 1.3765 | 0.14736 | 9.21 | 23.1 | 99.3 | 39.8
2022-11-01 21:20 | 0.22498 | 0.083098 | 0.42796 | 0.75856 | 22.6774 | 23.9167 | 1.375 | 0.13142 | 9.03 | 23 | 99.2 | 39.9
2022-11-01 21:25 | 0.22089 | 0.078936 | 0.41753 | 0.37925 | 18.1839 | 0 | 1.377 | 0.12278 | 9.09 | 22.9 | 99.3 | 39.8
2022-11-01 21:30 | 0.24808 | 0.081039 | 0.4613 | 0.50582 | 15.607 | 6.1932 | 1.3775 | 0.1268 | 9.14 | 22.9 | 99.3 | 40.9
2022-11-01 21:35 | 0.21551 | 0.087258 | 0.41759 | 0.50574 | 12.4998 | 21.2868 | 1.3715 | 0.12479 | 9.18 | 22.8 | 99.2 | 40.6
2022-11-01 21:40 | 0.26827 | 0.076843 | 0.48806 | 0.37917 | 7.6782 | 0 | 1.3724 | 0.12209 | 9.2 | 22.8 | 99.2 | 39.3
2022-11-01 21:45 | 0.19098 | 0.074742 | 0.36748 | 0.2527 | 2.5981 | 0 | 1.3712 | 0.1121 | 9.19 | 22.7 | 99.2 | 38.4
2022-11-01 21:50 | 0.19504 | 0.087197 | 0.38616 | 0.25269 | 0 | 0 | 1.3734 | 0.11343 | 9.18 | 22.7 | 99.2 | 38.3
2022-11-01 21:55 | 0.42806 | 0.078903 | 0.73504 | 0.25272 | 0 | 0 | 1.3757 | 0.11278 | 9.06 | 22.7 | 99.3 | 38.8
2022-11-01 22:00 | 0.39145 | 0.089277 | 0.68722 | 0.2527 | 0.12372 | 0 | 1.3734 | 0.11608 | 9.26 | 22.7 | 99.3 | 38.4
2022-11-01 22:05 | 0.4144 | 0.087185 | 0.72239 | 0.25266 | 0 | 0 | 1.3725 | 0.11938 | 9.11 | 22.6 | 99.2 | 38
2022-11-01 22:10 | 0.31964 | 0.089272 | 0.57923 | 0.25269 | 0 | 2.7253 | 1.3726 | 0.11475 | 8.99 | 22.6 | 99.2 | 38.4
2022-11-01 22:15 | 0.38868 | 0.085112 | 0.6809 | 0.25267 | 0 | 0 | 1.374 | 0.11607 | 9.13 | 22.5 | 99.2 | 38.4
2022-11-01 22:20 | 0.47927 | 0.085085 | 0.81972 | 0.25259 | 3.331 | 5.7984 | 1.3742 | 0.11802 | 9.12 | 22.5 | 99.2 | 37.3
2022-11-01 22:25 | 0.29783 | 0.080928 | 0.53744 | 0.25257 | 5.5456 | 13.0631 | 1.3741 | 0.12729 | 9.11 | 22.5 | 99.3 | 37
2022-11-01 22:30 | 0.30186 | 0.07677 | 0.53947 | 0.25254 | 7.8943 | 16.1587 | 1.3776 | 0.11866 | 9.14 | 22.5 | 99.3 | 36.6
2022-11-01 22:35 | 0.26661 | 0.066384 | 0.47506 | 0.12625 | 9.12 | 13.3102 | 1.3795 | 0.11069 | 9.19 | 22.4 | 99.2 | 36.2
2022-11-01 22:40 | 0.3195 | 0.06433 | 0.55407 | 0.12629 | 10.3454 | 11.0843 | 1.3807 | 0.10807 | 9.05 | 22.4 | 99.3 | 37.4
2022-11-01 22:45 | 0.32223 | 0.070561 | 0.56449 | 0.1263 | 12.3209 | 16.6332 | 1.3786 | 0.10211 | 9 | 22.3 | 99.2 | 37.9
2022-11-01 22:50 | 0.34788 | 0.068471 | 0.60171 | 0.12627 | 11.8136 | 14.0286 | 1.379 | 0.11137 | 9.01 | 22.3 | 99.3 | 37.1
2022-11-01 22:55 | 0.28015 | 0.068459 | 0.49789 | 0.12625 | 9.8462 | 9.477 | 1.3781 | 0.11732 | 9.07 | 22.2 | 99.2 | 36.7
2022-11-01 23:00 | 0.3573 | 0.062236 | 0.60784 | 0.12625 | 9.7232 | 15.0156 | 1.3788 | 0.13853 | 9.05 | 22.2 | 99.3 | 36.7
2022-11-01 23:05 | 0.28684 | 0.072589 | 0.51227 | 0.12622 | 13.7856 | 27.4481 | 1.3813 | 0.14048 | 9.07 | 22.1 | 99.2 | 35.9
2022-11-01 23:10 | 0.41805 | 0.06014 | 0.70094 | 0.1262 | 16.9501 | 20.6348 | 1.3834 | 0.13914 | 9.13 | 22.1 | 99.3 | 35.6
2022-11-01 23:15 | 1.2499 | 0.068427 | 1.9844 | 0.12619 | 16.0885 | 10.9304 | 1.3839 | 0.14707 | 9.08 | 22.1 | 99.3 | 35.2
2022-11-01 23:20 | 0.90905 | 0.11819 | 1.5116 | 0.25238 | 16.3506 | 30.3654 | 1.3861 | 0.15569 | 9.18 | 22.1 | 99.2 | 35.2
2022-11-01 23:25 | 0.60469 | 0.097458 | 1.0264 | 0.25238 | 16.7364 | 30.5194 | 1.3904 | 0.13913 | 8.86 | 22.1 | 99.2 | 35.2
2022-11-01 23:30 | 0.52501 | 0.089187 | 0.89395 | 0.12622 | 16.1039 | 28.0281 | 1.4009 | 0.18356 | 9.56 | 22.2 | 99.3 | 36
2022-11-01 23:35 | 0.52112 | 0.089215 | 0.888 | 0.12626 | 14.4214 | 33.1568 | 1.397 | 0.26383 | 9.94 | 22.4 | 99.2 | 36.7
2022-11-01 23:40 | 0.49392 | 0.087119 | 0.84422 | 0.12623 | 12.0764 | 23.2903 | 1.3909 | 0.22731 | 10.03 | 22.4 | 99.2 | 35.8
2022-11-01 23:45 | 0.60894 | 0.095414 | 1.0288 | 0.12623 | 10.2381 | 24.5469 | 1.3923 | 0.20345 | 9.98 | 22.4 | 99.2 | 35.7
2022-11-01 23:50 | 0.55495 | 0.095439 | 0.94609 | 0.25253 | 9.3613 | 28.3303 | 1.3927 | 0.1876 | 10.01 | 22.3 | 99.2 | 36.9
2022-11-01 23:55 | 0.47227 | 0.087118 | 0.8131 | 0.12623 | 7.1375 | 23.3816 | 1.3945 | 0.17164 | 9.76 | 22.2 | 99.2 | 36.2
2022-11-02 | 0.3166 | 0.093326 | 0.57862 | 0.12621 | 7.1316 | 22.6243 | 1.3842 | 0.13981 | 8.91 | 22.1 | 99.3 | 35.8
2022-11-02 00:05 | 0.11769 | 0.066354 | 0.24883 | 0.12619 | 6.1447 | 7.3737 | 1.3883 | 0.12919 | 9.16 | 21.9 | 99.2 | 35.6
2022-11-02 00:10 | 0.21649 | 0.062221 | 0.39407 | 0 | 4.4222 | 8.4759 | 1.3965 | 0.11928 | 9.18 | 21.8 | 99.2 | 36.7
2022-11-02 00:15 | 0.20707 | 0.074682 | 0.39208 | 0 | 4.2931 | 15.2098 | 1.3947 | 0.1087 | 9.21 | 21.7 | 99.2 | 37.8
2022-11-02 00:20 | 0.20979 | 0.066388 | 0.38796 | 0.12626 | 1.7191 | 0.61396 | 1.3969 | 0.11401 | 9.12 | 21.7 | 99.2 | 38
2022-11-02 00:25 | 0.20028 | 0.070526 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 1.3974 | 0.1067 | 9.08 | 21.7 | 99.3 | 37.4
2022-11-02 00:30 | 0.38297 | 0.049784 | 0.63682 | 0 | 0 | 1.2286 | 1.4017 | 0.13122 | 9.12 | 21.8 | 99.2 | 37.2
2022-11-02 00:35 | 0.18941 | 0.085024 | 0.37328 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0.12059 | 9.26 | 21.8 | 99.3 | 36.2
2022-11-02 00:40 | 0.26107 | 0.058057 | 0.45824 | 0.12619 | 0 | 9.9441 |  |  | 9.21 | 21.9 | 99.2 | 35.5
2022-11-02 00:45 | 0.40052 | 0.074668 | 0.68861 | 0.25245 | 5.1577 | 30.4553 |  |  | 9.13 | 21.9 | 99.3 | 36.6
2022-11-02 00:50 | 0.40589 | 0.076734 | 0.69683 | 0.12621 | 11.431 | 28.0244 |  |  | 9.17 | 21.9 | 99.2 | 36.2
2022-11-02 00:55 | 0.26245 | 0.089169 | 0.49147 | 0.1262 | 13.8741 | 20.3814 |  |  | 9.14 | 21.9 | 99.2 | 35.9
2022-11-02 01:00 | 0.31519 | 0.091237 | 0.57438 | 0 | 13.8871 | 10.6918 |  |  | 9.2 | 21.9 | 99.2 | 35.6
2022-11-02 01:05 | 0.2949 | 0.072574 | 0.52461 | 0 | 9.9544 | 0 |  |  | 9.17 | 21.9 | 99.2 | 35.6
2022-11-02 01:10 | 0.39899 | 0.068414 | 0.68 | 0 | 7.6128 | 2.2102 |  |  | 9.14 | 21.8 | 99.2 | 35.1
2022-11-02 01:15 | 0.54494 | 0.07669 | 0.91407 | 0.12614 | 7.7209 | 6.7405 |  |  | 9.05 | 21.7 | 99.3 | 34.5
2022-11-02 01:20 | 0.6031 | 0.076692 | 1.0011 | 0.12614 | 9.5594 | 20.4669 |  |  | 8.99 | 21.7 | 99.2 | 34.6
2022-11-02 01:25 | 0.47733 | 0.099489 | 0.83115 | 0.12614 | 11.5084 | 23.9962 |  |  | 8.97 | 21.7 | 99.3 | 34.5
2022-11-02 01:30 | 0.23525 | 0.082898 | 0.4435 | 0 | 8.8316 | 7.605 | 1.4077 | 0.11852 | 9.2 | 21.7 | 99.2 | 34
2022-11-02 01:35 |  |  |  |  | 5.2743 | 0 |  |  | 9 | 21.7 | 99.2 | 33.9
2022-11-02 01:40 |  |  |  |  | 3.0629 | 0 |  |  | 9.04 | 21.7 | 99.2 | 33.4
2022-11-02 01:45 |  |  |  |  | 2.0807 | 1.2239 |  |  | 8.97 | 21.7 | 99.3 | 33.4
2022-11-02 01:50 |  |  |  |  | 2.5774 | 6.7503 |  |  | 9.1 | 21.8 | 99.2 | 33.4
2022-11-02 01:55 |  |  |  |  | 3.9197 | 11.8817 |  |  | 9.16 | 21.7 | 99.2 | 32.6
2022-11-02 02:00 |  |  |  |  | 7.954 | 9.6671 |  |  | 9.14 | 21.7 | 99.3 | 32.6
2022-11-02 02:05 |  |  |  |  | 9.675 | 13.9613 |  |  | 9.24 | 21.8 | 99.3 | 32.9
2022-11-02 02:10 |  |  |  |  | 11.1561 | 21.0862 |  |  | 9.16 | 21.8 | 99.2 | 33
2022-11-02 02:15 |  |  |  |  | 12.1337 | 17.2814 |  |  | 9.08 | 21.8 | 99.3 | 32
2022-11-02 02:20 |  |  |  |  | 12.4877 | 12.3653 |  |  | 9.05 | 21.8 | 99.3 | 31.7
2022-11-02 02:25 | 0.30676 | 0.16364 | 0.63385 | 0 | 13.2498 | 15.3354 | 1.4084 | 0.11449 | 9.17 | 21.8 | 99.2 | 31.9
2022-11-02 02:30 | 0.51606 | 0.13253 | 0.9215 | 0 | 12.7338 | 20.3251 | 1.4087 | 0.11711 | 9.13 | 21.7 | 99.2 | 31
2022-11-02 02:35 | 0.39457 | 0.14913 | 0.75395 | 0 | 13.6079 | 23.6606 | 1.4105 | 0.10787 | 9.15 | 21.7 | 99.2 | 31.9
2022-11-02 02:40 | 0.34325 | 0.12636 | 0.6525 | 0 | 15.2841 | 20.9086 | 1.4106 | 0.11516 | 9.17 | 21.6 | 99.3 | 32.4
2022-11-02 02:45 | 0.37158 | 0.11391 | 0.68349 | 0 | 17.1159 | 29.9529 | 1.4126 | 0.11911 | 9.05 | 21.6 | 99.3 | 31.9
2022-11-02 02:50 | 0.3567 | 0.11598 | 0.66274 | 0 | 18.1113 | 19.4574 | 1.4125 | 0.1072 | 8.99 | 21.6 | 99.2 | 31.7
2022-11-02 02:55 | 0.66745 | 0.084912 | 1.108 | 0.12604 | 14.8219 | 10.412 | 1.411 | 0.11712 | 9.14 | 21.6 | 99.2 | 31.6
2022-11-02 03:00 | 0.93921 | 0.15329 | 1.5929 | 0.12606 | 13.2278 | 17.3922 | 1.4121 | 0.13104 | 9.09 | 21.7 | 99.3 | 32.2
2022-11-02 03:05 | 0.3041 | 0.11809 | 0.58422 | 0 | 13.2295 | 22.0491 | 1.4129 | 0.11252 | 9.05 | 21.7 | 99.2 | 32.7
2022-11-02 03:10 | 0.071631 | 0.10566 | 0.21753 | 0 | 11.5259 | 7.9701 | 1.4151 | 0.10326 | 9.15 | 21.7 | 99.2 | 32.6
2022-11-02 03:15 | 0.10271 | 0.099432 | 0.25479 | 0 | 9.9211 | 15.5552 | 1.4157 | 0.10259 | 9.21 | 21.7 | 99.2 | 32.3
2022-11-02 03:20 | 0.14864 | 0.086997 | 0.31277 | 0 | 8.4507 | 13.8395 | 1.4156 | 0.11449 | 9.23 | 21.7 | 99.3 | 32
2022-11-02 03:25 | 0.41894 | 0.084931 | 0.72502 | 0 | 7.599 | 20.5909 | 1.4186 | 0.11516 | 9.19 | 21.8 | 99.2 | 32.1
2022-11-02 03:30 | 0.19998 | 0.11185 | 0.42046 | 0.12605 | 8.8236 | 18.6276 | 1.422 | 0.1072 | 9.08 | 21.8 | 99.3 | 31.6
2022-11-02 03:35 | 0.072953 | 0.089046 | 0.20087 | 0.12602 | 9.1895 | 13.1103 | 1.4246 | 0.11314 | 9.21 | 21.8 | 99.2 | 30.9
2022-11-02 03:40 | 0.07025 | 0.086973 | 0.19258 | 0 | 9.1893 | 16.5407 | 1.4224 | 0.10454 | 9.27 | 21.8 | 99.3 | 30.8
2022-11-02 03:45 | 0.072945 | 0.089036 | 0.20085 | 0 | 9.556 | 21.1948 | 1.4259 | 0.10717 | 9.2 | 21.8 | 99.2 | 30.5
2022-11-02 03:50 | 0.070244 | 0.089037 | 0.19671 | 0 | 10.0292 | 13.4538 | 1.4288 | 0.1085 | 9.39 | 21.7 | 99.3 | 30.7
2022-11-02 03:55 | 0.055379 | 0.080747 | 0.16563 | 0 | 10.0417 | 10.8989 | 1.4315 | 0.10055 | 9.22 | 21.6 | 99.2 | 30.5
2022-11-02 04:00 | 0.1094 | 0.078672 | 0.2443 | 0 | 9.6738 | 11.2657 | 1.4343 | 0.09922 | 9.26 | 21.6 | 99.2 | 30.3
2022-11-02 04:05 | 0.22824 | 0.10351 | 0.45335 | 0 | 7.8362 | 1.5917 | 1.4342 | 0.092595 | 9.17 | 21.6 | 99.2 | 29.9
2022-11-02 04:10 | 0.17285 | 0.097288 | 0.36431 | 0 | 5.3833 | 0 | 1.4348 | 0.10449 | 9.2 | 21.5 | 99.2 | 29.8
2022-11-02 04:15 | 0.10669 | 0.097294 | 0.26083 | 0 | 5.0099 | 11.7305 | 1.4399 | 0.1045 | 9.2 | 21.6 | 99.3 | 29.9
2022-11-02 04:20 | 0.067514 | 0.097279 | 0.20077 | 0 | 6.2371 | 15.0425 | 1.4404 | 0.098531 | 9.33 | 21.6 | 99.2 | 29.3
2022-11-02 04:25 | 0.060763 | 0.089 | 0.18007 | 0 | 4.2732 | 1.2209 | 1.4411 | 0.10118 | 9.33 | 21.5 | 99.3 | 29.5
2022-11-02 04:30 | 0.15394 | 0.089005 | 0.32497 | 0.12597 | 2.564 | 3.785 | 1.4448 | 0.10713 | 9.26 | 21.5 | 99.3 | 29.7
2022-11-02 04:35 | 0.10936 | 0.091055 | 0.25868 | 0 | 3.6646 | 8.3065 | 1.4452 | 0.11769 | 9.29 | 21.6 | 99.3 | 28.7
2022-11-02 04:40 | 0.17551 | 0.091054 | 0.36008 | 0.37782 | 4.772 | 5.3838 | 1.4509 | 0.15141 | 9.27 | 21.7 | 99.2 | 28.5
2022-11-02 04:45 | 0.34159 | 0.09313 | 0.61466 | 0.37784 | 7.9567 | 21.2994 | 1.4539 | 0.14481 | 9.28 | 21.9 | 99.3 | 28.4
2022-11-02 04:50 | 0.38613 | 0.1221 | 0.71398 | 0.12594 | 11.7629 | 26.344 | 1.4481 | 0.11703 | 9.24 | 21.9 | 99.2 | 28.3
2022-11-02 04:55 | 0.41444 | 0.11381 | 0.74908 | 0.50372 | 14.4572 | 29.0368 | 1.4473 | 0.12165 | 9.2 | 21.9 | 99.3 | 27.9
2022-11-02 05:00 | 0.47788 | 0.12623 | 0.85667 | 1.2593 | 17.5141 | 39.6822 | 1.4508 | 0.15074 | 9.08 | 22 | 99.3 | 27.7
2022-11-02 05:05 | 0.65074 | 0.14072 | 1.1382 | 1.1335 | 23.0666 | 55.3353 | 1.456 | 0.16067 | 9.23 | 22.1 | 99.2 | 27.9
2022-11-02 05:10 | 0.58326 | 0.16142 | 1.0555 | 1.0076 | 28.4852 | 54.5148 | 1.4604 | 0.18977 | 9.19 | 22.2 | 99.3 | 27.8
2022-11-02 05:15 | 0.67227 | 0.17795 | 1.2084 | 1.5111 | 31.7637 | 48.8107 | 1.4609 | 0.20825 | 9.15 | 22.2 | 99.3 | 27.3
2022-11-02 05:20 | 0.76815 | 0.16348 | 1.3409 | 2.1409 | 35.2231 | 56.4551 | 1.4588 | 0.21091 | 9.26 | 22.3 | 99.3 | 27.3
2022-11-02 05:25 | 0.84506 | 0.17175 | 1.4671 | 3.2741 | 36.9768 | 55.4038 | 1.4652 | 0.30015 | 9.18 | 22.3 | 99.3 | 27.1
2022-11-02 05:30 | 0.78975 | 0.18624 | 1.3968 | 2.7705 | 38.3302 | 50.247 | 1.4718 | 0.48595 | 9.13 | 22.3 | 99.3 | 27.3
2022-11-02 05:35 | 0.83151 | 0.18001 | 1.4567 | 2.1406 | 40.5508 | 53.4143 | 1.4666 | 0.33979 | 9.15 | 22.2 | 99.4 | 27.1
2022-11-02 05:40 | 1.3081 | 0.1883 | 2.1914 | 3.1482 | 42.8679 | 59.7701 | 1.4847 | 0.33057 | 9.18 | 22.3 | 99.6 | 27.2
2022-11-02 05:45 | 1.4053 | 0.2152 | 2.3693 | 3.2742 | 47.8891 | 69.8128 | 1.4818 | 0.32594 | 9.09 | 22.3 | 99.5 | 27.2
2022-11-02 05:50 | 1.527 | 0.28352 | 2.6241 | 3.4004 | 51.3777 | 80.9811 | 1.4891 | 0.40333 | 8.97 | 22.4 | 99.7 | 27.4
2022-11-02 05:55 | 1.3366 | 0.24005 | 2.2888 | 3.1485 | 54.9237 | 81.7128 | 1.4912 | 0.60564 | 8.93 | 22.4 | 99.7 | 27.3
2022-11-02 06:00 | 1.2854 | 0.26077 | 2.231 | 3.4006 | 57.4716 | 82.1022 | 1.4949 | 0.49129 | 8.84 | 22.5 | 99.7 | 27.4
2022-11-02 06:05 | 1.3083 | 0.2649 | 2.2703 | 4.0302 | 63.2241 | 106.0257 | 1.5078 | 0.42846 | 8.89 | 22.5 | 99.8 | 27.3
2022-11-02 06:10 | 0.9734 | 0.24833 | 1.7404 | 2.6447 | 67.5016 | 96.7278 | 1.502 | 0.28563 | 9.16 | 22.5 | 99.7 | 27.2
2022-11-02 06:15 | 1.1178 | 0.21108 | 1.9246 | 2.5188 | 63.2316 | 62.2569 | 1.5071 | 0.2724 | 9.09 | 22.4 | 99.7 | 27.4
2022-11-02 06:20 | 0.95168 | 0.18623 | 1.645 | 2.3926 | 61.0924 | 62.066 | 1.5069 | 0.27105 | 9.06 | 22.4 | 99.8 | 27
2022-11-02 06:25 | 0.97865 | 0.19864 | 1.6988 | 2.7703 | 58.1066 | 55.0612 | 1.4961 | 0.30344 | 8.99 | 22.4 | 99.7 | 26.9
2022-11-02 06:30 | 1.1501 | 0.17381 | 1.9388 | 2.7703 | 57.1321 | 70.4101 | 1.5162 | 0.33385 | 9.01 | 22.4 | 99.7 | 26.9
2022-11-02 06:35 | 1.2838 | 0.21314 | 2.181 | 2.5186 | 55.862 | 74.6044 | 1.5077 | 0.31602 | 9.04 | 22.4 | 99.7 | 27.2
2022-11-02 06:40 | 0.8748 | 0.21728 | 1.5582 | 2.7705 | 58.7648 | 85.0447 | 1.489 | 0.25983 | 8.92 | 22.5 | 99.8 | 27.1
2022-11-02 06:45 | 0.88012 | 0.19657 | 1.5457 | 2.5184 | 59.306 | 86.9497 | 1.4853 | 0.26444 | 9.04 | 22.5 | 99.7 | 26.8
2022-11-02 06:50 | 1.0137 | 0.20689 | 1.7607 | 2.1405 | 59.847 | 74.9611 | 1.4794 | 0.29085 | 9.1 | 22.5 | 99.7 | 26.4
2022-11-02 06:55 | 0.949 | 0.18416 | 1.6388 | 2.6444 | 60.8304 | 84.7238 | 1.4868 | 0.31667 | 8.85 | 22.5 | 99.7 | 26.9
2022-11-02 07:00 | 0.94784 | 0.16971 | 1.6226 | 2.3931 | 62.1015 | 89.4992 | 1.4849 | 0.26913 | 8.97 | 22.6 | 99.8 | 27.5
2022-11-02 07:05 | 1.0314 | 0.15106 | 1.732 | 2.6446 | 65.0221 | 97.5942 | 1.4811 | 0.28363 | 8.85 | 22.6 | 99.7 | 26.9
2022-11-02 07:10 | 1.0875 | 0.18222 | 1.8491 | 2.7724 | 67.3396 | 106.2551 | 1.4814 | 0.29044 | 8.63 | 22.5 | 99.7 | 29.5
2022-11-02 07:15 | 1.002 | 0.18629 | 1.7242 | 2.5193 | 67.9753 | 95.2628 | 1.4793 | 0.27577 | 8.98 | 22.5 | 99.8 | 28
2022-11-02 07:20 | 1.0493 | 0.1449 | 1.7533 | 2.5194 | 63.5933 | 79.0652 | 1.46 | 0.24933 | 8.69 | 22.5 | 99.8 | 28.2
2022-11-02 07:25 | 1.0491 | 0.18834 | 1.7944 | 3.1489 | 63.6862 | 98.6345 | 1.4699 | 0.35642 | 8.75 | 22.6 | 99.8 | 27.6
2022-11-02 07:30 | 1.0235 | 0.14281 | 1.7117 | 3.1489 | 65.7461 | 110.1461 | 1.4749 | 0.32866 | 8.97 | 22.7 | 99.7 | 27.5
2022-11-02 07:35 | 1.4837 | 0.22142 | 2.4977 | 3.1484 | 71.8315 | 116.711 | 1.4861 | 0.35306 | 8.94 | 22.7 | 99.8 | 26.8
2022-11-02 07:40 | 1.0716 | 0.16343 | 1.806 | 3.1474 | 81.2932 | 145.5234 | 1.4785 | 0.32585 | 8.99 | 22.8 | 99.8 | 25.6
2022-11-02 07:45 | 1.3142 | 0.17373 | 2.1882 | 3.0208 | 89.8928 | 143.6821 | 1.4803 | 0.27819 | 8.9 | 22.8 | 99.8 | 24.7
2022-11-02 07:50 | 1.4181 | 0.21303 | 2.3868 | 2.7691 | 94.5929 | 137.6784 | 1.4782 | 0.29274 | 8.9 | 22.9 | 99.8 | 24.6
2022-11-02 07:55 | 1.4114 | 0.18408 | 2.3455 | 2.6433 | 96.6977 | 136.5718 | 1.479 | 0.29804 | 8.97 | 22.9 | 99.8 | 24.8
2022-11-02 08:00 | 1.2683 | 0.21509 | 2.1571 | 3.0207 | 99.769 | 152.3367 | 1.4838 | 0.30726 | 8.93 | 22.8 | 99.7 | 24.6
2022-11-02 08:05 | 1.6188 | 0.20885 | 2.6903 | 3.146 | 96.6645 | 120.648 | 1.4764 | 0.31184 | 8.9 | 22.7 | 99.8 | 24.2
2022-11-02 08:10 | 1.2493 | 0.21093 | 2.1238 | 2.8945 | 88.9677 | 92.1364 | 1.4772 | 0.27155 | 8.87 | 22.7 | 99.8 | 24.4
2022-11-02 08:15 | 0.88513 | 0.2213 | 1.5781 | 2.2656 | 81.2448 | 89.0404 | 1.4666 | 0.37533 | 8.89 | 22.6 | 99.8 | 25
2022-11-02 08:20 | 1.0864 | 0.22135 | 1.8866 | 3.0214 | 75.8255 | 97.3683 | 1.4813 | 0.42829 | 8.79 | 22.6 | 99.8 | 25.8
2022-11-02 08:25 | 0.96333 | 0.20474 | 1.6814 | 2.643 | 72.8843 | 100.5049 | 1.4781 | 0.34954 | 8.86 | 22.6 | 99.8 | 24.8
2022-11-02 08:30 | 0.96201 | 0.17993 | 1.6545 | 2.3914 | 73.0818 | 106.6994 | 1.4752 | 0.2359 | 8.85 | 22.6 | 99.8 | 24.9
2022-11-02 08:35 | 1.0741 | 0.20683 | 1.8532 | 2.3915 | 73.0372 | 100.9596 | 1.4839 | 0.26631 | 8.97 | 22.6 | 99.7 | 25.1
2022-11-02 08:40 | 1.236 | 0.18202 | 2.0767 | 2.1399 | 69.0173 | 80.6014 | 1.4725 | 0.28945 | 9.05 | 22.6 | 99.7 | 25.3
2022-11-02 08:45 | 1.3617 | 0.24617 | 2.3314 | 2.5178 | 64.736 | 92.6542 | 1.459 | 0.31791 | 8.86 | 22.7 | 99.7 | 25.6
2022-11-02 08:50 | 1.0658 | 0.19852 | 1.8322 | 2.517 | 65.867 | 96.6699 | 1.4621 | 0.2775 | 9 | 22.7 | 99.8 | 24.4
2022-11-02 08:55 | 1.2428 | 0.21098 | 2.116 | 2.3917 | 68.8063 | 110.699 | 1.469 | 0.27757 | 8.89 | 22.7 | 99.8 | 25.3
2022-11-02 09:00 | 1.4114 | 0.19649 | 2.3599 | 2.0139 | 71.7955 | 115.0678 | 1.4739 | 0.25111 | 8.91 | 22.7 | 99.8 | 25
2022-11-02 09:05 | 1.4746 | 0.2585 | 2.5188 | 2.8946 | 75.1258 | 120.494 | 1.4708 | 0.31252 | 8.93 | 22.8 | 99.8 | 24.3
2022-11-02 09:10 | 1.2333 | 0.23578 | 2.1261 | 2.1397 | 78.7252 | 117.6606 | 1.4738 | 0.28414 | 9.02 | 22.9 | 99.7 | 24.6
2022-11-02 09:15 | 1.1739 | 0.20682 | 2.0061 | 2.1397 | 78.2353 | 102.8898 | 1.4709 | 0.23061 | 9.06 | 22.9 | 99.8 | 24.5
2022-11-02 09:20 | 1.3319 | 0.23787 | 2.2795 | 2.14 | 72.8748 | 92.6498 | 1.4755 | 0.25906 | 8.93 | 22.9 | 99.7 | 25
2022-11-02 09:25 | 1.4682 | 0.24407 | 2.4945 | 2.6434 | 71.3579 | 97.0174 | 1.4805 | 0.52142 | 8.82 | 22.9 | 99.7 | 24.9
2022-11-02 09:30 | 0.97552 | 0.20682 | 1.7021 | 2.2656 | 70.7938 | 98.5752 | 1.4889 | 0.40969 | 9 | 22.8 | 99.8 | 24.7
2022-11-02 09:35 | 1.3128 | 0.2337 | 2.246 | 2.8948 | 68.0343 | 78.0322 | 1.5004 | 0.35483 | 8.91 | 22.9 | 99.8 | 24.4
2022-11-02 09:40 | 1.2939 | 0.27298 | 2.2583 | 4.2791 | 68.2763 | 89.4907 | 1.4845 | 0.38918 | 8.96 | 22.9 | 99.8 | 24.3
2022-11-02 09:45 | 1.0212 | 0.21299 | 1.7783 | 3.3977 | 65.6734 | 74.0962 | 1.4793 | 0.39442 | 9.08 | 22.8 | 99.7 | 24
2022-11-02 09:50 | 0.92816 | 0.20679 | 1.6295 | 2.1394 | 59.7762 | 56.2385 | 1.4643 | 0.26956 | 9.09 | 22.7 | 99.7 | 24.3
2022-11-02 09:55 | 0.68264 | 0.19645 | 1.2428 | 1.3843 | 55.5448 | 62.3811 | 1.4571 | 0.21407 | 9.03 | 22.8 | 99.7 | 24.2
2022-11-02 10:00 | 0.75967 | 0.17994 | 1.3444 | 1.7622 | 50.7923 | 61.4148 | 1.4645 | 0.2141 | 8.98 | 22.8 | 99.7 | 24.8
2022-11-02 10:05 | 1.144 | 0.20679 | 1.9604 | 3.0203 | 51.8124 | 77.7796 | 1.4743 | 0.27286 | 8.88 | 22.9 | 99.8 | 24
2022-11-02 10:10 | 1.4179 | 0.25022 | 2.4237 | 3.1462 | 54.5511 | 88.3556 | 1.4729 | 0.30657 | 9.06 | 22.9 | 99.8 | 24.1
2022-11-02 10:15 | 1.1413 | 0.24607 | 1.9954 | 2.0134 | 55.6166 | 86.6641 | 1.462 | 0.30457 | 9.05 | 23 | 99.7 | 23.7
2022-11-02 10:20 | 1.1439 | 0.21919 | 1.9727 | 2.0134 | 54.7905 | 75.1691 | 1.4527 | 0.29597 | 8.95 | 22.9 | 99.8 | 23.8
2022-11-02 10:25 | 1.325 | 0.18821 | 2.2212 | 2.5173 | 58.5849 | 86.4128 | 1.4573 | 0.337 | 8.9 | 22.9 | 99.8 | 24.5
2022-11-02 10:30 | 1.5345 | 0.25031 | 2.6003 | 2.1402 | 63.4666 | 94.4051 | 1.4562 | 0.2809 | 8.97 | 23 | 99.7 | 25.2
2022-11-02 10:35 | 1.3912 | 0.25854 | 2.3889 | 2.8951 | 67.7134 | 94.7254 | 1.4667 | 0.25574 | 8.93 | 23.1 | 99.7 | 24.5
2022-11-02 10:40 | 1.1417 | 0.23788 | 1.9899 | 2.3918 | 66.6191 | 75.5423 | 1.4827 | 0.29211 | 8.95 | 23.1 | 99.7 | 24.8
2022-11-02 10:45 | 1.4099 | 0.23577 | 2.399 | 2.5172 | 63.9175 | 84.816 | 1.5284 | 0.26563 | 8.89 | 23.1 | 99.8 | 24.1
2022-11-02 10:50 | 1.3182 | 0.24404 | 2.2646 | 2.3913 | 64.6935 | 98.0797 | 1.4953 | 0.28412 | 8.81 | 23.2 | 99.8 | 23.9
2022-11-02 10:55 | 1.0157 | 0.2171 | 1.7761 | 2.265 | 61.3371 | 71.9672 | 1.4605 | 0.27746 | 8.88 | 23.1 | 99.8 | 23.3
2022-11-02 11:00 | 1.433 | 0.20062 | 2.3971 | 2.2656 | 56.5613 | 62.8051 | 1.4545 | 0.25772 | 8.8 | 23.2 | 99.7 | 24.2
2022-11-02 11:05 | 1.5343 | 0.23373 | 2.5855 | 2.6434 | 61.2171 | 100.2736 | 1.4639 | 0.31985 | 8.82 | 23.2 | 99.7 | 24.4
2022-11-02 11:10 | 1.4705 | 0.2895 | 2.5435 | 3.1461 | 68.1025 | 112.3202 | 1.4592 | 0.34158 | 8.82 | 23.3 | 99.7 | 23.4
2022-11-02 11:15 | 1.1494 | 0.2316 | 1.9934 | 1.8877 | 69.7469 | 87.3672 | 1.4542 | 0.28409 | 8.85 | 23.3 | 99.7 | 23.4
2022-11-02 11:20 | 1.3775 | 0.23783 | 2.3493 | 2.5171 | 67.1836 | 75.9945 | 1.4593 | 0.27355 | 8.85 | 23.3 | 99.8 | 23.7
2022-11-02 11:25 | 1.6027 | 0.23575 | 2.6925 | 2.6429 | 66.3687 | 86.8181 | 1.4636 | 0.29005 | 8.83 | 23.4 | 99.8 | 23.4
2022-11-02 11:30 | 1.2554 | 0.21106 | 2.1355 | 2.8963 | 66.8993 | 97.4084 | 1.4652 | 0.31073 | 8.71 | 23.4 | 99.8 | 25.5
2022-11-02 11:35 | 1.2185 | 0.25649 | 2.1243 | 2.5176 | 70.4966 | 107.5227 | 1.4661 | 0.30268 | 8.96 | 23.4 | 99.7 | 24.2
2022-11-02 11:40 | 1.1847 | 0.24406 | 2.06 | 2.5174 | 73.604 | 93.5665 | 1.4581 | 0.26432 | 8.87 | 23.4 | 99.8 | 23.9
2022-11-02 11:45 | 1.2844 | 0.22749 | 2.1984 | 2.643 | 73.9166 | 100.3942 | 1.4558 | 0.2947 | 8.86 | 23.4 | 99.7 | 23.6
2022-11-02 11:50 | 1.299 | 0.27707 | 2.2682 | 2.3908 | 74.3918 | 95.7166 | 1.4598 | 0.29662 | 9.03 | 23.4 | 99.7 | 22.9
2022-11-02 11:55 | 0.916 | 0.25435 | 1.6584 | 2.6427 | 74.3983 | 92.7833 | 1.452 | 0.25634 | 8.92 | 23.4 | 99.7 | 23.2
2022-11-02 12:00 | 1.2332 | 0.19854 | 2.0867 | 2.5172 | 74.1618 | 101.3748 | 1.4579 | 0.29734 | 9 | 23.4 | 99.7 | 23.6
2022-11-02 12:05 | 1.3898 | 0.2213 | 2.3495 | 2.6432 | 74.7554 | 90.8094 | 1.458 | 0.3271 | 8.98 | 23.5 | 99.8 | 23.7
2022-11-02 12:10 | 1.2101 | 0.2254 | 2.0782 | 2.7686 | 78.7498 | 114.7007 | 1.465 | 0.31713 | 8.82 | 23.5 | 99.9 | 23.1
2022-11-02 12:15 | 1.2342 | 0.2357 | 2.1275 | 2.7681 | 78.1517 | 95.7633 | 1.4877 | 0.35605 | 8.86 | 23.4 | 99.8 | 22.7
2022-11-02 12:20 | 1.7607 | 0.26264 | 2.9615 | 3.2722 | 79.1603 | 109.0598 | 1.5571 | 0.33764 | 8.97 | 23.5 | 99.8 | 23.4
2022-11-02 12:25 | 1.8592 | 0.37226 | 3.22 | 2.8947 | 87.1102 | 162.4917 | 1.5104 | 0.37795 | 8.91 | 23.5 | 100 | 23.5
2022-11-02 12:30 | 1.1724 | 0.24403 | 2.0432 | 2.7688 | 88.6073 | 118.021 | 1.4708 | 0.3786 | 8.98 | 23.5 | 100.1 | 23.4
2022-11-02 12:35 | 1.1512 | 0.23584 | 1.9984 | 3.1475 | 80.4999 | 63.912 | 1.4749 | 0.50696 | 8.89 | 23.5 | 100.2 | 24.6
2022-11-02 12:40 | 1.2647 | 0.20068 | 2.1392 | 2.5181 | 75.2596 | 69.6487 | 1.511 | 0.36488 | 8.83 | 23.5 | 100.2 | 24.8
2022-11-02 12:45 | 1.1013 | 0.24825 | 1.9363 | 1.5108 | 73.4977 | 86.6833 | 1.4828 | 0.2082 | 8.93 | 23.5 | 100.2 | 24.5
2022-11-02 12:50 | 1.1131 | 0.19854 | 1.9047 | 1.8879 | 67.3056 | 64.867 | 1.4529 | 0.32575 | 8.88 | 23.5 | 100.2 | 23.5
2022-11-02 12:55 | 1.4692 | 0.27297 | 2.5249 | 2.7686 | 65.771 | 98.2911 | 1.4499 | 0.31053 | 8.88 | 23.5 | 100.3 | 23.2
2022-11-02 13:00 | 1.2518 | 0.22745 | 2.1442 | 2.1392 | 66.5623 | 84.6048 | 1.4404 | 0.24312 | 8.89 | 23.5 | 100.2 | 22.9
2022-11-02 13:05 | 1.2938 | 0.23161 | 2.2148 | 2.2653 | 66.0717 | 84.2018 | 1.4478 | 0.28873 | 8.83 | 23.5 | 100.3 | 23.3
2022-11-02 13:10 | 1.0645 | 0.23783 | 1.8695 | 2.2654 | 67.5351 | 92.2371 | 1.4543 | 0.30527 | 8.84 | 23.5 | 100.2 | 23.5
2022-11-02 13:15 | 1.2533 | 0.26676 | 2.1878 | 1.636 | 69.4242 | 91.8348 | 1.4362 | 0.26163 | 9.02 | 23.5 | 100.2 | 23.2
2022-11-02 13:20 | 1.0377 | 0.23374 | 1.8265 | 1.5106 | 64.1267 | 64.2486 | 1.4374 | 0.15002 | 8.8 | 23.6 | 100.3 | 24
2022-11-02 13:25 | 1.0335 | 0.19234 | 1.7745 | 1.7621 | 58.0869 | 60.0353 | 1.4465 | 0.26167 | 8.93 | 23.6 | 100.2 | 23.6
2022-11-02 13:30 | 1.3384 | 0.22542 | 2.277 | 2.7689 | 60.3977 | 119.4587 | 1.4435 | 0.30461 | 8.7 | 23.6 | 100.3 | 23.4
2022-11-02 13:35 | 1.5195 | 0.25856 | 2.5876 | 4.0281 | 67.0934 | 134.4299 | 1.4589 | 0.45071 | 8.82 | 23.6 | 100.3 | 24
2022-11-02 13:40 | 1.4282 | 0.29589 | 2.4851 | 5.6666 | 76.2881 | 148.6826 | 1.486 | 0.47467 | 9.04 | 23.7 | 100.2 | 25.1
2022-11-02 13:45 | 1.2604 | 0.2565 | 2.1864 | 4.0283 | 77.3141 | 98.7429 | 1.5021 | 0.53665 | 8.89 | 23.7 | 100.2 | 24
2022-11-02 13:50 | 0.92436 | 0.27511 | 1.692 | 2.6435 | 75.2881 | 84.8967 | 1.4603 | 0.36084 | 8.83 | 23.7 | 100.2 | 23.9
2022-11-02 13:55 | 0.96343 | 0.21924 | 1.696 | 2.1398 | 71.5858 | 66.4812 | 1.4408 | 0.27953 | 8.8 | 23.6 | 100.2 | 23.8
2022-11-02 14:00 | 1.2606 | 0.24412 | 2.1764 | 2.2662 | 68.1771 | 63.4376 | 1.4484 | 0.26836 | 8.93 | 23.7 | 100.2 | 24.5
2022-11-02 14:05 | 1.212 | 0.23791 | 2.0957 | 2.7698 | 69.7736 | 72.8178 | 1.4469 | 0.37147 | 9.05 | 23.7 | 100.2 | 24.4
2022-11-02 14:10 | 1.1307 | 0.22751 | 1.9607 | 3.3985 | 71.5113 | 115.2937 | 1.4566 | 0.39054 | 8.96 | 23.7 | 100.2 | 23.6
2022-11-02 14:15 | 1.3089 | 0.242 | 2.2483 | 2.6433 | 73.2646 | 111.0511 | 1.438 | 0.34099 | 8.97 | 23.7 | 100.3 | 23.7
2022-11-02 14:20 | 1.2631 | 0.27303 | 2.2091 | 2.5176 | 74.605 | 125.3946 | 1.4359 | 0.26699 | 9.02 | 23.7 | 100.2 | 23.9
2022-11-02 14:25 | 1.1606 | 0.26478 | 2.0417 | 3.1472 | 74.2453 | 121.1499 | 1.4619 | 0.30336 | 9 | 23.7 | 100.3 | 24.1
2022-11-02 14:30 | 1.0975 | 0.25865 | 1.9388 | 3.0222 | 72.9071 | 103.2851 |  |  | 8.83 | 23.8 | 100.3 | 25
2022-11-02 14:35 | 1.6755 | 0.2711 | 2.8393 | 3.6523 | 76.569 | 114.184 |  |  | 8.97 | 23.9 | 100.2 | 25.3
2022-11-02 14:40 | 1.2875 | 0.2979 | 2.2715 | 3.7769 | 86.3634 | 155.6734 | 1.4404 | 0.34833 | 8.86 | 23.9 | 100.2 | 24.1
2022-11-02 14:45 | 1.4023 | 0.23791 | 2.3873 | 3.3992 | 92.9695 | 150.0411 |  |  | 8.98 | 23.9 | 100.2 | 24.1
2022-11-02 14:50 | 1.4105 | 0.27518 | 2.4373 | 3.6515 | 96.6569 | 134.7118 |  |  | 9.04 | 23.9 | 100.3 | 24.5
2022-11-02 14:55 | 1.3699 | 0.26068 | 2.3606 | 3.2735 | 96.6818 | 110.5457 |  |  | 8.95 | 23.8 | 100.3 | 24.4
2022-11-02 15:00 | 1.2416 | 0.28341 | 2.1886 | 3.1473 | 94.9969 | 99.8561 |  |  | 8.9 | 23.8 | 100.3 | 24.1
2022-11-02 15:05 | 1.1294 | 0.242 | 1.9733 | 2.6434 | 92.0408 | 89.7307 | 1.4488 | 0.39519 | 8.94 | 23.8 | 100.2 | 23.7
2022-11-02 15:10 | 1.1459 | 0.22964 | 1.986 | 2.7698 | 85.9415 | 92.028 |  |  | 8.88 | 23.8 | 100.2 | 24.3
2022-11-02 15:15 | 1.3363 | 0.24828 | 2.2945 | 3.0219 | 87.5681 | 118.7034 |  |  | 8.88 | 23.8 | 100.2 | 24.7
2022-11-02 15:20 | 1.6333 | 0.25035 | 2.7539 | 3.5256 | 88.9388 | 113.3605 | 1.4557 | 0.47992 | 9.05 | 23.8 | 100.3 | 24.7
2022-11-02 15:25 | 1.4554 | 0.28558 | 2.5164 | 3.4004 | 84.8077 | 93.7028 |  |  | 8.92 | 23.9 | 100.2 | 25.2
2022-11-02 15:30 | 1.6063 | 0.26069 | 2.7228 | 3.3997 | 83.3667 | 103.5695 | 1.4586 | 0.40456 | 8.92 | 23.9 | 100.3 | 24.5
2022-11-02 15:35 | 1.6063 | 0.28966 | 2.7518 | 3.9033 | 86.4956 | 134.7381 | 1.4593 | 0.5209 | 9.04 | 23.9 | 100.2 | 24.5
2022-11-02 15:40 | 1.123 | 0.24208 | 1.9635 | 3.2738 | 89.6678 | 117.0055 | 1.4413 | 0.44026 | 8.84 | 23.8 | 100.3 | 24.7
2022-11-02 15:45 | 1.0542 | 0.23587 | 1.8518 | 3.1478 | 87.8731 | 87.5084 | 1.4356 | 0.4396 | 8.92 | 23.7 | 100.3 | 24.8
2022-11-02 15:50 | 1.1568 | 0.25243 | 2.0236 | 3.5257 | 84.4084 | 77.9622 | 1.45 | 0.45482 | 8.91 | 23.8 | 100.2 | 24.8
2022-11-02 15:55 | 1.0068 | 0.21102 | 1.7543 | 2.2662 | 80.1812 | 64.8739 | 1.4462 | 0.33577 | 8.9 | 23.8 | 100.3 | 24.3
2022-11-02 16:00 | 0.99196 | 0.23377 | 1.7522 | 3.0215 | 74.0097 | 87.3996 | 1.4483 | 0.36287 | 8.98 | 23.8 | 100.2 | 24.2
2022-11-02 16:05 | 0.96364 | 0.2255 | 1.7026 | 2.6439 | 69.7034 | 88.1937 | 1.4584 | 0.35824 | 8.96 | 23.7 | 100.2 | 24.4
2022-11-02 16:10 | 1.0624 | 0.23176 | 1.8603 | 3.1482 | 68.2917 | 96.1187 | 1.453 | 0.37817 | 9.06 | 23.8 | 100.3 | 25.1
2022-11-02 16:15 | 1.0421 | 0.25038 | 1.8478 | 3.0222 | 68.7918 | 69.1571 | 1.4494 | 0.41915 | 9.05 | 23.8 | 100.2 | 25
2022-11-02 16:20 | 1.0069 | 0.24 | 1.7835 | 3.2737 | 70.3709 | 87.8724 | 1.4622 | 0.37217 | 8.97 | 23.7 | 100.2 | 24.8
2022-11-02 16:25 | 1.2431 | 0.21723 | 2.1227 | 3.2736 | 72.2888 | 107.8865 | 1.4671 | 0.32456 | 8.98 | 23.8 | 100.3 | 24.5
2022-11-02 16:30 | 0.83554 | 0.21932 | 1.5001 | 3.2738 | 72.4884 | 104.6649 | 1.4672 | 0.34111 | 9.07 | 23.7 | 100.3 | 24.9
2022-11-02 16:35 | 0.90333 | 0.2049 | 1.5896 | 2.897 | 74.6045 | 110.2637 | 1.4713 | 0.35577 | 8.84 | 23.7 | 100.2 | 26
2022-11-02 16:40 | 1.0841 | 0.19246 | 1.8543 | 3.4005 | 76.4664 | 112.0859 | 1.4654 | 0.33986 | 9.02 | 23.7 | 100.3 | 25.6
2022-11-02 16:45 | 1.6648 | 0.26078 | 2.8148 | 4.2825 | 82.0399 | 103.7957 | 1.4742 | 0.42453 | 9.02 | 23.8 | 100.3 | 25.8
2022-11-02 16:50 | 1.1315 | 0.3001 | 2.0366 | 3.4008 | 97.6279 | 166.8063 | 1.4626 | 0.29624 | 9.08 | 23.7 | 100.3 | 25.9
2022-11-02 16:55 | 0.74258 | 0.20075 | 1.3369 | 2.6449 | 97.9868 | 121.9365 | 1.446 | 0.26052 | 9.09 | 23.7 | 100.3 | 25.7
2022-11-02 17:00 | 0.73839 | 0.17381 | 1.3056 | 2.7703 | 92.436 | 99.724 | 1.4457 | 0.32856 | 9.11 | 23.6 | 100.3 | 25.2
2022-11-02 17:05 | 0.77891 | 0.1614 | 1.3533 | 2.7704 | 86.5503 | 106.4581 | 1.4407 | 0.27701 | 8.86 | 23.5 | 100.2 | 25.5
2022-11-02 17:10 | 0.79901 | 0.16964 | 1.3944 | 2.644 | 79.0087 | 75.6105 | 1.4383 | 0.26638 | 9.06 | 23.5 | 100.3 | 24.8
2022-11-02 17:15 | 0.72596 | 0.16133 | 1.2741 | 2.5175 | 73.5291 | 91.8205 | 1.4351 | 0.24385 | 8.98 | 23.4 | 100.3 | 24.2
2022-11-02 17:20 | 0.69627 | 0.17374 | 1.241 | 2.5175 | 70.523 | 84.9427 | 1.4329 | 0.23129 | 8.99 | 23.3 | 100.3 | 24.3
2022-11-02 17:25 | 0.66528 | 0.17375 | 1.1956 | 2.5176 | 69.4322 | 80.8424 | 1.4366 | 0.29806 | 9.04 | 23.4 | 100.2 | 24.4
2022-11-02 17:30 | 0.66407 | 0.15931 | 1.1772 | 2.6441 | 68.0429 | 90.7238 | 1.4391 | 0.29151 | 9.18 | 23.4 | 100.3 | 25.1
2022-11-02 17:35 | 0.70735 | 0.1614 | 1.2456 | 3.1481 | 67.0355 | 98.7955 | 1.4572 | 0.32526 | 9.1 | 23.3 | 100.2 | 25.7
2022-11-02 17:40 | 0.95349 | 0.13042 | 1.5899 | 3.5276 | 69.1241 | 110.9144 | 1.5004 | 0.32277 | 8.86 | 23.4 | 100.2 | 27.2
2022-11-02 17:45 | 0.95181 | 0.18211 | 1.6411 | 2.8966 | 73.2774 | 90.5048 | 1.4718 | 0.34911 | 9.12 | 23.4 | 100.3 | 26
2022-11-02 17:50 | 0.78187 | 0.16973 | 1.3703 | 2.6453 | 74.2878 | 77.0796 | 1.47 | 0.33 | 8.92 | 23.3 | 100.2 | 26.9
2022-11-02 17:55 | 0.72228 | 0.16141 | 1.2685 | 2.2669 | 74.001 | 102.9474 | 1.4783 | 0.28827 | 9.17 | 23.3 | 100.3 | 26.1
2022-11-02 18:00 | 1.1073 | 0.18007 | 1.8753 | 3.6529 | 75.7925 | 126.3208 | 1.4865 | 0.34718 | 8.9 | 23.4 | 100.2 | 26.6
2022-11-02 18:05 | 0.8939 | 0.23596 | 1.6062 | 3.4009 | 85.9308 | 172.1047 | 1.4865 | 0.36437 | 9.13 | 23.5 | 100.2 | 26.4
2022-11-02 18:10 | 0.46849 | 0.15521 | 0.87334 | 2.0151 | 83.9936 | 82.6603 | 1.4697 | 0.24531 | 9.14 | 23.4 | 100.4 | 26.1
2022-11-02 18:15 | 0.43745 | 0.13866 | 0.81127 | 2.0152 | 73.4001 | 66.2774 | 1.4719 | 0.2354 | 9.12 | 23.4 | 100.7 | 26.2
2022-11-02 18:20 | 0.49949 | 0.12209 | 0.88772 | 2.1408 | 63.2281 | 56.5916 | 1.4796 | 0.2552 | 9.15 | 23.2 | 100.7 | 26
2022-11-02 18:25 | 0.48747 | 0.1511 | 0.89831 | 2.5193 | 55.8925 | 73.7203 | 1.5189 | 0.28635 | 8.88 | 23.2 | 100.8 | 27
2022-11-02 18:30 | 0.53889 | 0.12836 | 0.95439 | 1.6379 | 52.3742 | 72.3607 | 1.5005 | 0.25796 | 8.98 | 23.1 | 100.7 | 27.9
2022-11-02 18:35 | 0.43628 | 0.13251 | 0.80125 | 1.008 | 48.4675 | 62.8638 | 1.4797 | 0.23814 | 8.76 | 23 | 100.7 | 28.4
2022-11-02 18:40 | 0.31195 | 0.12006 | 0.59823 | 0.88182 | 44.9799 | 35.744 | 1.4837 | 0.22024 | 8.99 | 23 | 100.8 | 27.7
2022-11-02 18:45 | 0.39838 | 0.1242 | 0.73485 | 2.1416 | 43.1375 | 41.5798 | 1.4837 | 0.27314 | 9.02 | 23 | 100.8 | 27.7
2022-11-02 18:50 | 0.27143 | 0.12627 | 0.54232 | 1.3857 | 41.4588 | 82.0788 | 1.4808 | 0.24933 | 8.89 | 23 | 100.8 | 27.6
2022-11-02 18:55 | 0.18902 | 0.099341 | 0.38908 | 1.1335 | 39.7084 | 69.0112 | 1.4719 | 0.2149 | 9.03 | 22.9 | 100.8 | 27.2
2022-11-02 19:00 | 0.36324 | 0.10142 | 0.65615 | 1.5116 | 37.6231 | 61.1076 | 1.4779 | 0.38753 | 8.9 | 23 | 100.7 | 27.5
2022-11-02 19:05 | 0.42661 | 0.10968 | 0.76359 | 4.0299 | 37.8534 | 75.3475 | 1.5516 | 0.64066 | 8.94 | 23 | 100.8 | 26.6
2022-11-02 19:10 | 0.36717 | 0.12415 | 0.6849 | 2.0148 | 39.4071 | 65.2792 | 1.5896 | 0.68027 | 9.07 | 23 | 100.7 | 26.3
2022-11-02 19:15 | 0.34965 | 0.1076 | 0.64355 | 1.889 | 38.5711 | 61.57 | 1.4818 | 0.27239 | 9.08 | 23 | 100.8 | 26.5
2022-11-02 19:20 | 0.27672 | 0.11173 | 0.53591 | 1.2592 | 36.3513 | 55.8423 | 1.4745 | 0.23535 | 9.17 | 22.9 | 100.8 | 26.4
2022-11-02 19:25 | 0.33746 | 0.099316 | 0.61659 | 0.88143 | 35.4291 | 58.2905 | 1.4773 | 0.20956 | 9.13 | 22.9 | 100.8 | 26.3
2022-11-02 19:30 | 0.29293 | 0.099322 | 0.55041 | 0.5037 | 33.4934 | 46.6515 | 1.4738 | 0.19635 | 9.04 | 22.8 | 100.7 | 26.7
2022-11-02 19:35 | 0.31051 | 0.12002 | 0.59598 | 0.62968 | 32.898 | 48.4498 | 1.4754 | 0.18182 | 9.11 | 22.8 | 100.7 | 27
2022-11-02 19:40 | 0.42666 | 0.10555 | 0.75749 | 0.88166 | 32.543 | 49.4127 | 1.4712 | 0.17325 | 9.07 | 22.8 | 100.8 | 27.4
2022-11-02 19:45 | 0.32679 | 0.12834 | 0.62926 | 1.0078 | 34.1031 | 53.0094 | 1.4743 | 0.20634 | 8.99 | 22.8 | 100.8 | 27.9
2022-11-02 19:50 | 0.32003 | 0.11384 | 0.6044 | 0.62983 | 36.4953 | 74.5461 | 1.4757 | 0.20699 | 9.03 | 22.8 | 100.8 | 27.8
2022-11-02 19:55 | 0.31865 | 0.10555 | 0.59399 | 0.75572 | 39.7345 | 56.6098 | 1.4799 | 0.18317 | 9.11 | 22.7 | 100.7 | 27.6
2022-11-02 20:00 | 0.31192 | 0.10349 | 0.57955 | 1.0077 | 41.57 | 68.0888 | 1.4822 | 0.17723 | 9.06 | 22.7 | 100.8 | 27.9
2022-11-02 20:05 | 0.35243 | 0.11177 | 0.65406 | 1.5116 | 42.8073 | 76.4075 | 1.485 | 0.21691 | 9.05 | 22.7 | 100.8 | 27.9
2022-11-02 20:10 | 0.27822 | 0.12214 | 0.5486 | 2.1418 | 42.7242 | 67.3774 | 1.4875 | 0.27383 | 9.08 | 22.8 | 100.7 | 28.4
2022-11-02 20:15 | 0.25792 | 0.10142 | 0.49677 | 2.0155 | 39.9387 | 53.8096 | 1.4894 | 0.21758 | 9.05 | 22.7 | 100.8 | 28
2022-11-02 20:20 | 0.36464 | 0.11179 | 0.67072 | 1.2598 | 37.4575 | 53.1345 | 1.4889 | 0.19445 | 9.05 | 22.8 | 100.7 | 28.3
2022-11-02 20:25 | 0.34569 | 0.10556 | 0.63545 | 1.5116 | 36.5072 | 52.0676 | 1.4887 | 0.18914 | 8.99 | 22.7 | 100.7 | 28
2022-11-02 20:30 | 0.3835 | 0.099354 | 0.6872 | 1.1337 | 34.2329 | 42.2525 | 1.4887 | 0.21691 | 9.12 | 22.7 | 100.7 | 28
2022-11-02 20:35 | 0.34839 | 0.10763 | 0.64165 | 1.1337 | 31.5777 | 40.5486 | 1.4908 | 0.33396 | 9.01 | 22.6 | 100.7 | 28.1
2022-11-02 20:40 | 0.29572 | 0.10142 | 0.55265 | 0.88175 | 29.1565 | 36.4456 | 1.4887 | 0.22022 | 9.19 | 22.6 | 100.8 | 28.1
2022-11-02 20:45 | 0.29573 | 0.10142 | 0.55473 | 0.62983 | 27.2451 | 28.7985 | 1.488 | 0.21559 | 9 | 22.6 | 100.7 | 28.2
2022-11-02 20:50 | 0.34027 | 0.09107 | 0.61265 | 0.6298 | 26.4072 | 36.4443 | 1.4843 | 0.21822 | 9.02 | 22.6 | 100.7 | 28
2022-11-02 20:55 | 0.33354 | 0.091075 | 0.60441 | 0.62984 | 25.9566 | 50.2386 | 1.4873 | 0.21229 | 9.22 | 22.6 | 100.7 | 28.2
2022-11-02 21:00 | 0.30656 | 0.086943 | 0.55685 | 0.62989 | 26.172 | 53.6586 | 1.4831 | 0.19114 | 9.17 | 22.6 | 100.8 | 28.5
2022-11-02 21:05 | 0.25662 | 0.091093 | 0.48445 | 0.25198 | 24.5635 | 51.1541 | 1.4796 | 0.15743 | 9.13 | 22.4 | 100.8 | 29.3
2022-11-02 21:10 | 0.17016 | 0.089015 | 0.35192 | 0.25196 | 23.4956 | 36.2571 | 1.4795 | 0.15874 | 9.2 | 22.3 | 100.8 | 29.1
2022-11-02 21:15 | 0.14585 | 0.080734 | 0.30431 | 0.37794 | 21.6703 | 27.6237 | 1.4831 | 0.18453 | 9.21 | 22.2 | 100.8 | 29.3
2022-11-02 21:20 | 0.1418 | 0.086943 | 0.3043 | 0.50391 | 20.4858 | 22.0342 | 1.4838 | 0.16204 | 9.18 | 22.1 | 100.8 | 29.4
2022-11-02 21:25 | 0.10399 | 0.074525 | 0.236 | 0.25196 | 18.8062 | 22.377 | 1.4838 | 0.14551 | 9.12 | 22 | 100.8 | 29.7
2022-11-02 21:30 | 0.083728 | 0.072451 | 0.20079 | 0.12597 | 17.8352 | 22.948 | 1.4837 | 0.14087 | 9.21 | 22 | 100.8 | 29.5
2022-11-02 21:35 | 0.29307 | 0.12007 | 0.5693 | 0.12598 | 15.2206 | 16.053 | 1.4875 | 0.13956 | 9.22 | 22 | 100.8 | 29.8
2022-11-02 21:40 | 0.27552 | 0.064178 | 0.48444 | 0.12599 | 12.3587 | 20.9148 | 1.4832 | 0.13824 | 9.19 | 21.9 | 100.8 | 30.1
2022-11-02 21:45 | 0.68598 | 0.10556 | 1.155 | 0.12597 | 13.4301 | 24.8397 | 1.4836 | 0.13689 | 6.19 | 21.8 | 100.7 | 29.6
2022-11-02 21:50 | 0.60743 | 0.10966 | 1.0407 | 0.12592 | 22.5953 | 59.2233 | 1.4816 | 0.13882 | 0.89 | 21.8 | 100.7 | 28.1
2022-11-02 21:55 | 0.56552 | 0.097236 | 0.96408 | 0.1259 | 19.2251 | 26.5828 | 1.4844 | 0.1441 | 0 | 21.8 | 100.8 | 27.7
2022-11-02 22:00 | 0.54391 | 0.099303 | 0.93303 | 0.1259 | 12.5916 | 9.5031 | 1.4965 | 0.18838 | 0 | 21.8 | 100.8 | 27.6
2022-11-02 22:05 | 0.48048 | 0.091028 | 0.82752 | 0.1259 | 11.7718 | 54.935 | 1.5268 | 0.2049 | 0 | 21.8 | 100.7 | 27.6
2022-11-02 22:10 | 0.43863 | 0.088957 | 0.76337 | 0.1259 | 14.6252 | 92.5071 | 1.5389 | 0.17978 | 0 | 21.8 | 100.7 | 27.5
2022-11-02 22:15 | 0.55066 | 0.06827 | 0.91234 | 0.2518 | 16.7325 | 114.2794 | 1.5332 | 0.17318 | 0 | 21.8 | 100.8 | 27.6
2022-11-02 22:20 | 0.82326 | 0.10137 | 1.3654 | 0.25179 | 18.7737 | 106.7012 | 1.5066 | 0.16986 | 0.12 | 21.7 | 100.7 | 27.6
2022-11-02 22:25 | 0.90284 | 0.08895 | 1.4729 | 0.25178 | 20.5003 | 93.9696 | 1.4892 | 0.17316 | 0 | 21.6 | 100.8 | 27.6
2022-11-02 22:30 | 1.0013 | 0.10343 | 1.6404 | 0.25178 | 22.4253 | 79.8531 | 1.5295 | 0.24652 | 0.01 | 21.5 | 100.7 | 27.7
2022-11-02 22:35 | 1.0486 | 0.095156 | 1.7025 | 1.0071 | 23.2172 | 78.062 | 1.5511 | 0.29741 | 0 | 21.4 | 100.8 | 27.9
2022-11-02 22:40 | 1.2308 | 0.11377 | 2.0004 | 4.2803 | 23.4617 | 62.8014 | 1.5554 | 0.38267 | 0.05 | 21.3 | 100.7 | 28.1
2022-11-02 22:45 | 1.3955 | 0.12826 | 2.2673 | 6.9243 | 23.8183 | 61.9751 | 1.5461 | 0.46267 | 0 | 21.3 | 100.7 | 28.3
2022-11-02 22:50 | 1.3105 | 0.12619 | 2.1349 | 6.7984 | 24.2517 | 65.3022 | 1.5519 | 0.46663 | 0.02 | 21.2 | 100.7 | 28.5
2022-11-02 22:55 | 1.0851 | 0.14896 | 1.8123 | 3.3994 | 23.3298 | 69.042 | 1.5361 | 0.35231 | 0.01 | 21.2 | 100.7 | 28.7
2022-11-02 23:00 | 1.0149 | 0.1262 | 1.6819 | 1.8885 | 22.5809 | 66.915 | 1.5131 | 0.31 | 0 | 21.1 | 100.7 | 28.8
2022-11-02 23:05 | 0.88945 | 0.11792 | 1.4813 | 0.88133 | 21.1839 | 47.93 | 1.5009 | 0.27894 | 0 | 21.1 | 100.7 | 28.9
2022-11-02 23:10 | 0.92456 | 0.10345 | 1.5206 | 0.50363 | 18.6991 | 45.9193 | 1.4952 | 0.25317 | 0 | 21.1 | 100.7 | 29
2022-11-02 23:15 | 1.0582 | 0.10965 | 1.7317 | 0.50363 | 16.0793 | 39.4889 | 1.5009 | 0.2492 | 0 | 21.1 | 100.7 | 29
2022-11-02 23:20 | 0.9813 | 0.12207 | 1.6262 | 0.50365 | 14.7943 | 37.045 | 1.506 | 0.26706 | 0 | 21.1 | 100.7 | 29.2
2022-11-02 23:25 | 0.9152 | 0.11794 | 1.5208 | 0.37776 | 14.8985 | 37.8375 | 1.5349 | 0.25121 | 0.01 | 21.1 | 100.7 | 29.4
2022-11-02 23:30 | 0.83426 | 0.10967 | 1.3884 | 0.50371 | 15.9636 | 42.2149 | 1.5191 | 0.23602 | 0 | 21.1 | 100.8 | 29.6
2022-11-02 23:35 | 0.77756 | 0.12622 | 1.3181 | 1.3852 | 16.0819 | 43.3974 | 1.5062 | 0.24065 | 0 | 21.1 | 100.8 | 29.6
2022-11-02 23:40 | 0.63043 | 0.10967 | 1.0739 | 1.8889 | 14.1901 | 36.7761 | 1.5012 | 0.2347 | 0.01 | 21.1 | 100.7 | 29.7
2022-11-02 23:45 | 0.63045 | 0.11588 | 1.0823 | 1.6371 | 13.9679 | 36.577 | 1.4969 | 0.22876 | 0 | 21.1 | 100.7 | 29.8
2022-11-02 23:50 | 0.58997 | 0.1014 | 1.0057 | 1.7631 | 14.059 | 33.4344 | 1.4905 | 0.24794 | 0.02 | 21.1 | 100.8 | 30
2022-11-02 23:55 | 0.52381 | 0.09933 | 0.90225 | 1.889 | 12.5269 | 24.9355 | 1.484 | 0.24265 | 0 | 21 | 100.8 | 30.1
2022-11-03 | 0.59538 | 0.099333 | 1.012 | 2.141 | 10.2919 | 26.6171 | 1.4711 | 0.24596 | 0.16 | 21 | 100.7 | 30.2
2022-11-03 00:05 | 0.66963 | 0.10554 | 1.1341 | 2.3928 | 8.0363 | 16.8999 | 1.4797 | 0.25455 | 0 | 21 | 100.8 | 30.2
2022-11-03 00:10 | 0.65751 | 0.11796 | 1.1258 | 2.6448 | 6.7366 | 21.9826 | 1.4812 | 0.25324 | 0 | 21 | 100.7 | 30.4
2022-11-03 00:15 | 0.68996 | 0.10348 | 1.1611 | 3.6527 | 6.735 | 21.8591 | 1.4813 | 0.27839 | 0.03 | 21.1 | 100.8 | 30.5
2022-11-03 00:20 | 0.63868 | 0.10142 | 1.0804 | 5.5421 | 6.1505 | 34.0642 | 1.4857 | 0.30882 | 0.05 | 21.1 | 100.8 | 30.6
2022-11-03 00:25 | 0.65623 | 0.10556 | 1.1094 | 7.1795 | 6.2687 | 33.4726 | 1.4907 | 0.34518 | 0.01 | 21.1 | 100.7 | 30.6
2022-11-03 00:30 | 0.63328 | 0.093138 | 1.0638 | 8.5651 | 7.0967 | 32.1718 | 1.4958 | 0.36701 | 0.02 | 21.1 | 100.8 | 30.6
2022-11-03 00:35 | 0.65488 | 0.086929 | 1.0928 | 10.0766 | 6.5053 | 22.2364 | 1.503 | 0.39544 | 0.07 | 21.1 | 100.8 | 30.6
2022-11-03 00:40 | 0.75476 | 0.091064 | 1.248 | 10.8319 | 6.3887 | 24.4902 | 1.5079 | 0.42386 | 0 | 21 | 100.7 | 30.6
2022-11-03 00:45 | 0.84121 | 0.097277 | 1.3867 | 10.9583 | 7.0848 | 31.0551 | 1.5066 | 0.43578 | 0.01 | 21 | 100.8 | 30.8
2022-11-03 00:50 | 0.93843 | 0.1159 | 1.5544 | 11.84 | 7.7933 | 30.1105 | 1.5051 | 0.46025 | 0 | 21 | 100.8 | 30.8
2022-11-03 00:55 | 0.95332 | 0.12626 | 1.5875 | 10.5808 | 8.7469 | 38.6519 | 1.5023 | 0.50854 | 0.01 | 21 | 100.8 | 30.9
2022-11-03 01:00 | 0.94795 | 0.12419 | 1.5773 | 10.3293 | 8.6205 | 42.1578 | 1.5016 | 0.54956 | 0 | 21 | 100.8 | 31.1
2022-11-03 01:05 | 0.9345 | 0.12834 | 1.5608 | 12.0935 | 9.4729 | 41.207 | 1.506 | 0.54827 | 0.01 | 21.1 | 100.7 | 31.1
2022-11-03 01:10 | 0.93315 | 0.11385 | 1.5463 | 11.7155 | 11.0013 | 42.4673 | 1.506 | 0.5152 | 0.46 | 21.1 | 100.8 | 31.1
2022-11-03 01:15 | 1.0034 | 0.10143 | 1.6415 | 10.2041 | 10.6467 | 47.5551 | 1.501 | 0.47222 | 0.27 | 21.1 | 100.8 | 31.2
2022-11-03 01:20 | 1.075 | 0.10143 | 1.7471 | 8.8182 | 11.2303 | 47.0489 | 1.4938 | 0.50594 | 0.1 | 21 | 100.8 | 31.3
2022-11-03 01:25 | 1.1817 | 0.099363 | 1.9127 | 9.8262 | 12.2945 | 38.6567 | 1.4967 | 0.74074 | 0.03 | 21 | 100.8 | 31.4
2022-11-03 01:30 | 1.2276 | 0.10143 | 1.9831 | 10.708 | 13.4766 | 39.8388 | 1.5118 | 0.8922 | 0.14 | 21 | 100.8 | 31.4
2022-11-03 01:35 |  |  |  |  | 13.845 | 39.5234 |  |  | 0.09 | 21 | 100.7 | 31.4
2022-11-03 01:40 |  |  |  |  | 12.4126 | 39.7203 |  |  | 0.1 | 21 | 100.7 | 31.4
2022-11-03 01:45 |  |  |  |  | 12.0697 | 38.3391 |  |  | 0.06 | 21 | 100.7 | 31.3
2022-11-03 01:50 |  |  |  |  | 12.5302 | 28.9613 |  |  | 0 | 21 | 100.7 | 31.2
2022-11-03 01:55 |  |  |  |  | 11.8006 | 22.4212 |  |  | 0 | 20.9 | 100.8 | 31.2
2022-11-03 02:00 |  |  |  |  | 11.2106 | 16.1668 |  |  | 0 | 20.9 | 100.8 | 31.2
2022-11-03 02:05 |  |  |  |  | 9.2137 | 20.1992 |  |  | 0 | 20.9 | 100.8 | 31.2
2022-11-03 02:10 |  |  |  |  | 8.387 | 25.8697 |  |  | 0 | 20.9 | 100.7 | 31.3
2022-11-03 02:15 |  |  |  |  | 6.6219 | 20.3386 |  |  | 0 | 20.9 | 100.7 | 31.4
2022-11-03 02:20 |  |  |  |  | 5.5522 | 17.3654 |  |  | 0 | 20.9 | 100.7 | 31.5
2022-11-03 02:25 | 0.43754 | 0.24633 | 0.91701 | 9.826 | 5.5523 | 29.0607 | 1.4996 | 0.37734 | 0 | 20.9 | 100.8 | 31.5
2022-11-03 02:30 | 0.40918 | 0.207 | 0.83421 | 9.448 | 5.9066 | 38.2748 | 1.501 | 0.37302 | 0 | 20.9 | 100.7 | 31.5
2022-11-03 02:35 | 0.39973 | 0.17388 | 0.7866 | 7.6844 | 6.7403 | 46.5906 | 1.4974 | 0.35761 | 0 | 20.9 | 100.7 | 31.5
2022-11-03 02:40 | 0.3781 | 0.14903 | 0.72859 | 5.1646 | 6.9715 | 47.7372 | 1.4865 | 0.2873 | 0 | 20.8 | 100.7 | 31.4
2022-11-03 02:45 | 0.424 | 0.14903 | 0.79896 | 3.7789 | 6.4859 | 38.5618 | 1.4865 | 0.2577 | 0 | 20.8 | 100.8 | 31.4
2022-11-03 02:50 | 0.44427 | 0.14489 | 0.82589 | 3.0232 | 6.7354 | 32.0225 | 1.4873 | 0.23983 | 1.14 | 20.8 | 100.7 | 31.5
2022-11-03 02:55 | 0.58611 | 0.091083 | 0.99156 | 1.7637 | 8.2609 | 32.3354 | 1.4867 | 0.19546 | 4.94 | 20.6 | 100.7 | 32.2
2022-11-03 03:00 | 0.56359 | 0.17402 | 1.0379 | 0.37823 | 20.5795 | 11.3542 | 1.4907 | 0.19376 | 9.24 | 21.1 | 100.8 | 34.4
2022-11-03 03:05 | 0.13109 | 0.11187 | 0.31281 | 0.25214 | 21.4063 | 0 | 1.4942 | 0.12896 | 9.28 | 21.1 | 100.8 | 34.2
2022-11-03 03:10 | 0.49194 | 0.09115 | 0.84521 | 0.25214 | 15.3796 | 0 | 1.4914 | 0.13205 | 9.24 | 21 | 100.8 | 34.4
2022-11-03 03:15 | 0.43925 | 0.1243 | 0.79761 | 0.25215 | 16.1062 | 12.6718 | 1.4943 | 0.13761 | 8.9 | 21 | 100.7 | 34.6
2022-11-03 03:20 | 0.11083 | 0.10566 | 0.27555 | 0.12608 | 17.5522 | 50.5218 | 1.4951 | 0.12404 | 9.76 | 21.2 | 100.7 | 34.4
2022-11-03 03:25 | 0.045953 | 0.093227 | 0.16367 | 0.12608 | 16.9583 | 49.8077 | 1.4907 | 0.11909 | 9.82 | 21.2 | 100.7 | 34.2
2022-11-03 03:30 | 0.039193 | 0.084935 | 0.14501 | 0.12607 | 14.0738 | 35.8348 | 1.4914 | 0.11847 | 9.8 | 21.1 | 100.8 | 34.2
2022-11-03 03:35 | 0.066224 | 0.084938 | 0.18852 | 0.12607 | 11.021 | 26.3083 | 1.4921 | 0.11786 | 9.61 | 21.1 | 100.7 | 34.3
2022-11-03 03:40 | 0.045944 | 0.082853 | 0.15121 | 0.12605 | 10.7536 | 35.4514 | 1.4933 | 0.11537 | 8.85 | 21 | 100.8 | 33.9
2022-11-03 03:45 | 0.12162 | 0.076643 | 0.26307 | 0.12606 | 10.2847 | 27.0712 | 1.4941 | 0.11353 | 9.2 | 20.9 | 100.8 | 34.3
2022-11-03 03:50 | 0.14324 | 0.091142 | 0.31071 | 0.12606 | 10.6214 | 45.2001 | 1.4948 | 0.1234 | 9.16 | 20.8 | 100.8 | 34.5
2022-11-03 03:55 | 0.10135 | 0.086996 | 0.24235 | 0.12605 | 14.5442 | 82.6537 |  |  | 9.15 | 20.8 | 100.7 | 34.3
2022-11-03 04:00 | 0.14595 | 0.089073 | 0.31279 | 0.12606 | 18.4109 | 90.9925 | 1.4949 | 0.11106 | 9.17 | 20.8 | 100.8 | 34.6
2022-11-03 04:05 | 0.16893 | 0.089076 | 0.34802 | 0.12607 | 22.3588 | 89.1986 | 1.4942 | 0.1123 | 9.16 | 21 | 100.7 | 34.3
2022-11-03 04:10 | 0.20677 | 0.089074 | 0.40808 | 0.12606 | 23.6757 | 81.4443 | 1.497 | 0.12463 | 9.24 | 21.1 | 100.7 | 34
2022-11-03 04:15 | 0.14055 | 0.084936 | 0.30038 | 0.12607 | 24.6409 | 85.1771 | 1.4993 | 0.12526 | 9.24 | 21.2 | 100.8 | 34
2022-11-03 04:20 | 0.14733 | 0.091162 | 0.31699 | 0.12609 | 27.3604 | 86.1082 |  |  | 9.23 | 21.3 | 100.8 | 34.3
2022-11-03 04:25 | 0.19733 | 0.095299 | 0.39777 | 0.25216 | 28.3623 | 77.9666 |  |  | 9.18 | 21.3 | 100.7 | 34
2022-11-03 04:30 | 0.18381 | 0.087012 | 0.36876 | 0.12608 | 27.3583 | 56.6116 |  |  | 9.22 | 21.3 | 100.8 | 34
2022-11-03 04:35 | 0.2744 | 0.1036 | 0.5242 | 0.25218 | 27.5532 | 60.0944 |  |  | 9.29 | 21.4 | 100.7 | 34.2
2022-11-03 04:40 | 0.3028 | 0.10153 | 0.56567 | 0.2522 | 26.5961 | 56.9917 | 1.5032 | 0.14257 | 9.21 | 21.5 | 100.8 | 34.2
2022-11-03 04:45 | 0.32847 | 0.12017 | 0.62367 | 0.37828 | 28.0112 | 69.9094 |  |  | 9.23 | 21.6 | 100.8 | 33.9
2022-11-03 04:50 | 0.24333 | 0.10568 | 0.47866 | 0.2522 | 30.5567 | 74.1921 | 1.5097 | 0.17096 | 9.21 | 21.7 | 100.8 | 33.9
2022-11-03 04:55 | 0.47853 | 0.11603 | 0.84954 | 0.2522 | 31.7446 | 64.5591 |  |  | 9.19 | 21.7 | 100.7 | 33.8
2022-11-03 05:00 | 0.62454 | 0.12225 | 1.0796 | 1.1349 | 32.8707 | 69.4333 | 1.504 | 0.17466 | 9.17 | 21.8 | 100.7 | 33.7
2022-11-03 05:05 | 0.6975 | 0.15333 | 1.2204 | 0.75657 | 36.0486 | 96.4865 | 1.5046 | 0.18515 | 9.2 | 21.8 | 100.8 | 33.5
2022-11-03 05:10 | 0.88671 | 0.17197 | 1.5312 | 2.0175 | 40.6467 | 108.0347 |  |  | 9.18 | 21.8 | 100.8 | 33.4
2022-11-03 05:15 | 0.88274 | 0.1782 | 1.5313 | 1.7654 | 47.0751 | 113.9338 | 1.5097 | 0.21108 | 9.21 | 21.9 | 100.7 | 33.5
2022-11-03 05:20 | 0.78946 | 0.19063 | 1.4007 | 2.3959 | 51.5011 | 103.478 | 1.5162 | 0.24872 | 9.18 | 21.9 | 100.8 | 33.5
2022-11-03 05:25 | 0.78268 | 0.18234 | 1.3821 | 2.522 | 56.0194 | 103.951 | 1.5162 | 0.24563 | 9.16 | 21.9 | 100.8 | 33.4
2022-11-03 05:30 | 0.81515 | 0.16991 | 1.4194 | 3.0265 | 59.5701 | 107.7028 | 1.5162 | 0.27774 | 9.11 | 22 | 100.8 | 33.3
2022-11-03 05:35 | 1.1395 | 0.21135 | 1.956 | 2.9003 | 61.7702 | 99.8559 | 1.5126 | 0.28698 | 9.11 | 22 | 100.8 | 33.2
2022-11-03 05:40 | 1.1152 | 0.2217 | 1.931 | 2.9001 | 61.886 | 100.0887 | 1.5111 | 0.36411 | 9.15 | 22 | 100.8 | 33
2022-11-03 05:45 | 1.0341 | 0.20305 | 1.7881 | 2.774 | 63.3141 | 96.1613 | 1.5168 | 0.30548 | 9.18 | 22 | 100.8 | 33
2022-11-03 05:50 | 1.1448 | 0.22997 | 1.9848 | 2.5217 | 63.7868 | 101.6304 | 1.5139 | 0.3067 | 9.11 | 22 | 100.8 | 32.8
2022-11-03 05:55 | 1.1896 | 0.21135 | 2.0347 | 3.5308 | 65.5042 | 115.4065 | 1.5191 | 0.32648 | 9.1 | 22.1 | 100.8 | 33
2022-11-03 06:00 | 1.4317 | 0.23417 | 2.4308 | 3.9095 | 71.8249 | 146.8711 | 1.5596 | 0.39133 | 9.11 | 22.2 | 100.7 | 33.2
2022-11-03 06:05 | 1.1814 | 0.23205 | 2.0429 | 2.3957 | 78.0144 | 133.9605 | 1.5441 | 0.36472 | 9.16 | 22.2 | 100.7 | 32.5
2022-11-03 06:10 | 1.1624 | 0.21339 | 1.9972 | 2.2695 | 77.6107 | 106.267 | 1.5318 | 0.30916 | 9.12 | 22.2 | 100.7 | 32.3
2022-11-03 06:15 | 1.3407 | 0.22374 | 2.2768 | 2.5215 | 75.5012 | 101.384 | 1.5325 | 0.30729 | 9.22 | 22.2 | 100.7 | 32.1
2022-11-03 06:20 | 1.3757 | 0.2175 | 2.3242 | 2.6473 | 77.3595 | 113.1741 | 1.5431 | 0.43251 | 9.15 | 22.2 | 100.7 | 31.7
2022-11-03 06:25 | 1.5488 | 0.20301 | 2.577 | 3.1517 | 77.4062 | 107.3429 | 1.5482 | 0.69354 | 9.09 | 22.2 | 100.8 | 31.9
2022-11-03 06:30 | 1.1704 | 0.22374 | 2.0178 | 2.8997 | 77.8454 | 109.2462 | 1.5418 | 0.46958 | 9.1 | 22.2 | 100.7 | 32.1
2022-11-03 06:35 | 1.403 | 0.23412 | 2.3868 | 3.1522 | 75.9625 | 108.8756 | 1.5499 | 0.37521 | 9.1 | 22.3 | 100.8 | 32.3
2022-11-03 06:40 | 1.053 | 0.2217 | 1.8378 | 2.3958 | 75.8019 | 115.5531 | 1.5507 | 0.28697 | 9.06 | 22.3 | 100.8 | 32.4
2022-11-03 06:45 | 1.0773 | 0.20926 | 1.8606 | 2.774 | 75.7556 | 112.9165 | 1.5665 | 0.36966 | 9.13 | 22.3 | 100.7 | 32.3
2022-11-03 06:50 | 1.1691 | 0.21754 | 2.0117 | 2.6477 | 76.3919 | 120.4366 | 1.5657 | 0.33878 | 9.13 | 22.3 | 100.7 | 32.1
2022-11-03 06:55 | 1.1531 | 0.1927 | 1.9602 | 2.522 | 79.7591 | 139.429 | 1.563 | 0.31599 | 9.08 | 22.4 | 100.7 | 32.4
2022-11-03 07:00 | 1.5924 | 0.2155 | 2.6565 | 3.7831 | 86.3383 | 163.11 | 1.5796 | 0.39809 | 9.14 | 22.4 | 100.7 | 32.5
2022-11-03 07:05 | 1.9279 | 0.29012 | 3.2452 | 4.2878 | 96.8388 | 184.711 | 1.5718 | 0.38145 | 9.12 | 22.5 | 100.8 | 32.6
2022-11-03 07:10 | 1.0504 | 0.24867 | 1.8608 | 4.0355 | 99.9436 | 154.5778 | 1.5761 | 0.39132 | 9.12 | 22.5 | 100.7 | 32.5
2022-11-03 07:15 | 1.0288 | 0.19272 | 1.7697 | 3.7834 | 95.8815 | 118.8357 | 1.5804 | 0.50552 | 9.06 | 22.5 | 100.7 | 32.6
2022-11-03 07:20 | 0.95042 | 0.18651 | 1.6434 | 3.1529 | 90.1454 | 112.7416 | 1.5791 | 0.39874 | 9.11 | 22.5 | 100.7 | 32.7
2022-11-03 07:25 | 1.1072 | 0.19064 | 1.8878 | 3.4049 | 85.6321 | 110.2349 | 1.5689 | 0.33391 | 9.08 | 22.5 | 100.8 | 32.5
2022-11-03 07:30 | 0.94913 | 0.19688 | 1.6517 | 3.2792 | 85.0674 | 130.1735 | 1.5647 | 0.3426 | 9.01 | 22.6 | 100.8 | 32.7
2022-11-03 07:35 | 1.0722 | 0.19688 | 1.8403 | 4.7926 | 88.4167 | 154.9385 | 1.5741 | 0.37901 | 8.98 | 22.6 | 100.7 | 32.7
2022-11-03 07:40 | 1.1953 | 0.21347 | 2.0436 | 3.1533 | 92.8846 | 152.8102 | 1.5439 | 0.28767 | 9.16 | 22.7 | 100.7 | 32.7
2022-11-03 07:45 | 1.106 | 0.15544 | 1.8487 | 3.027 | 93.8666 | 126.5523 | 1.5439 | 0.27532 | 8.88 | 22.7 | 100.7 | 32.6
2022-11-03 07:50 | 1.1438 | 0.20102 | 1.9542 | 3.1529 | 91.5842 | 115.7672 | 1.5286 | 0.31603 | 8.94 | 22.7 | 100.7 | 32.3
2022-11-03 07:55 | 1.2464 | 0.21964 | 2.1301 | 3.1525 | 87.7761 | 115.2809 | 1.5213 | 0.33636 | 8.95 | 22.7 | 100.8 | 31.9
2022-11-03 08:00 | 1.1476 | 0.2072 | 1.9663 | 2.3958 | 86.0971 | 120.2968 | 1.506 | 0.35424 | 8.81 | 22.7 | 100.8 | 31.7
2022-11-03 08:05 | 1.272 | 0.18233 | 2.132 | 2.774 | 85.8219 | 118.858 | 1.5039 | 0.30672 | 9.03 | 22.7 | 100.8 | 31.6
2022-11-03 08:10 | 1.1937 | 0.20929 | 2.039 | 3.0265 | 86.8469 | 136.5592 | 1.5083 | 0.33576 | 8.89 | 22.8 | 100.7 | 31.8
2022-11-03 08:15 | 1.1518 | 0.23001 | 1.9955 | 3.9093 | 92.9293 | 164.0352 | 1.5177 | 0.31477 | 9.01 | 22.8 | 100.7 | 31.8
2022-11-03 08:20 | 1.2261 | 0.19893 | 2.0805 | 2.6482 | 97.3659 | 147.8475 | 1.504 | 0.28083 | 9.04 | 22.8 | 100.7 | 31.8
2022-11-03 08:25 | 1.1707 | 0.20722 | 2.0038 | 2.2699 | 94.7812 | 131.5209 | 1.4954 | 0.25059 | 8.93 | 22.8 | 100.8 | 31.9
2022-11-03 08:30 | 1.1045 | 0.21137 | 1.9044 | 3.2789 | 90.1165 | 121.9504 | 1.499 | 0.30862 | 8.83 | 22.8 | 100.8 | 32
2022-11-03 08:35 | 1.0329 | 0.22381 | 1.8091 | 3.279 | 87.8125 | 110.4544 | 1.5005 | 0.279 | 8.73 | 22.8 | 100.7 | 32.1
2022-11-03 08:40 | 1.014 | 0.20102 | 1.7553 | 3.0268 | 83.7782 | 106.2787 | 1.497 | 0.27839 | 8.86 | 22.8 | 100.8 | 32.2
2022-11-03 08:45 | 1.0789 | 0.18859 | 1.8424 | 2.9008 | 77.7963 | 102.691 | 1.4956 | 0.34444 | 9.16 | 22.8 | 100.8 | 32.3
2022-11-03 08:50 | 1.1668 | 0.20932 | 1.9958 | 2.7747 | 76.6761 | 109.7427 | 1.4963 | 0.34198 | 8.9 | 22.8 | 100.8 | 32.3
2022-11-03 08:55 | 1.1981 | 0.19484 | 2.0333 | 2.5228 | 77.0211 | 99.8999 | 1.4943 | 0.26732 | 9.03 | 22.9 | 100.8 | 32.6
2022-11-03 09:00 | 1.3671 | 0.19069 | 2.2862 | 2.5228 | 75.0302 | 95.2536 | 1.4994 | 0.26979 | 9.12 | 22.9 | 100.9 | 32.6
2022-11-03 09:05 | 1.8213 | 0.25286 | 3.0468 | 2.9011 | 74.5481 | 109.1299 | 1.5101 | 0.31484 | 9.02 | 22.9 | 101 | 32.4
2022-11-03 09:10 | 1.5158 | 0.25702 | 2.5785 | 2.5228 | 79.6311 | 138.4265 | 1.503 | 0.34881 | 9.08 | 23 | 100.9 | 32.4
2022-11-03 09:15 | 1.6944 | 0.26324 | 2.8605 | 3.7843 | 83.9188 | 140.184 | 1.5138 | 0.37043 | 8.98 | 23.1 | 101.1 | 32.3
2022-11-03 09:20 | 1.2333 | 0.24667 | 2.1392 | 2.3968 | 89.8182 | 147.3449 | 1.4973 | 0.24573 | 9.09 | 23.1 | 101.2 | 32.4
2022-11-03 09:25 | 1.3956 | 0.24875 | 2.386 | 1.8923 | 85.8519 | 110.688 | 1.501 | 0.25315 | 9.11 | 23 | 101.2 | 32.8
2022-11-03 09:30 | 1.1549 | 0.23217 | 2.0025 | 2.5231 | 80.5583 | 91.9129 | 1.5118 | 0.32292 | 9.01 | 23 | 101.1 | 32.8
2022-11-03 09:35 | 1.3362 | 0.22389 | 2.272 | 2.6493 | 78.8507 | 103.663 | 1.5154 | 0.30749 | 8.98 | 23 | 101.3 | 32.9
2022-11-03 09:40 | 1.2862 | 0.25499 | 2.2265 | 2.397 | 80.3387 | 109.824 | 1.5212 | 0.34393 | 8.95 | 23.1 | 101.3 | 32.8
2022-11-03 09:45 | 1.5714 | 0.24875 | 2.6574 | 3.2799 | 80.2917 | 109.3258 | 1.5118 | 0.38404 | 9.1 | 23.1 | 101.2 | 32.5
2022-11-03 09:50 | 1.3105 | 0.28401 | 2.2949 | 2.7755 | 81.7325 | 123.0767 | 1.5047 | 0.3569 | 9.1 | 23.1 | 101.2 | 32.8
2022-11-03 09:55 | 1.4297 | 0.20733 | 2.3988 | 2.6496 | 82.8913 | 112.3505 | 1.5027 | 0.28839 | 9.01 | 23.1 | 101.3 | 33.2
2022-11-03 10:00 | 1.3025 | 0.26123 | 2.2578 | 2.5235 | 84.9407 | 107.5199 | 1.4983 | 0.28468 | 8.95 | 23.2 | 101.2 | 33
2022-11-03 10:05 | 1.3257 | 0.24467 | 2.2767 | 2.2714 | 86.2126 | 108.988 | 1.5071 | 0.30386 | 9.07 | 23.2 | 101.3 | 33.4
2022-11-03 10:10 | 1.17 | 0.21563 | 2.007 | 2.145 | 84.1068 | 87.5714 | 1.4991 | 0.27481 | 9.05 | 23.2 | 101.2 | 33.1
2022-11-03 10:15 | 1.4921 | 0.20944 | 2.4946 | 2.3977 | 82.2823 | 91.8222 | 1.5051 | 0.31747 | 9.02 | 23.2 | 101.3 | 33.6
2022-11-03 10:20 | 1.438 | 0.27372 | 2.478 | 3.0286 | 84.2575 | 112.0242 | 1.5015 | 0.33908 | 9.08 | 23.3 | 101.2 | 33.3
2022-11-03 10:25 | 1.5994 | 0.25304 | 2.7067 | 3.2818 | 84.7081 | 108.7227 | 1.5126 | 0.36881 | 9.09 | 23.3 | 101.2 | 34.2
2022-11-03 10:30 | 1.5539 | 0.25313 | 2.635 | 2.7778 | 90.0261 | 132.6449 | 1.5175 | 0.35596 | 9.15 | 23.4 | 101.3 | 35.1
2022-11-03 10:35 | 1.4327 | 0.26544 | 2.4595 | 3.0289 | 97.0418 | 156.0326 | 1.5362 | 0.35764 | 9.01 | 23.4 | 101.3 | 33.4
2022-11-03 10:40 | 1.1203 | 0.25717 | 1.9744 | 2.903 | 96.0229 | 106.7717 | 1.5572 | 0.34161 | 9.05 | 23.4 | 101.3 | 33.8
2022-11-03 10:45 | 1.2927 | 0.23653 | 2.218 | 2.2728 | 90.0582 | 77.6199 | 1.5045 | 0.26203 | 9.13 | 23.4 | 101.3 | 35.2
2022-11-03 10:50 | 1.3195 | 0.27798 | 2.2985 | 2.5249 | 83.9914 | 70.3323 | 1.4956 | 0.26631 | 9.12 | 23.4 | 101.2 | 34.6
2022-11-03 10:55 | 1.2002 | 0.224 | 2.0637 | 4.6702 | 81.6984 | 102.1829 | 1.5047 | 0.32186 | 9.32 | 23.4 | 101.2 | 33.9
2022-11-03 11:00 | 1.4001 | 0.24261 | 2.3867 | 3.281 | 80.4014 | 103.7322 | 1.5022 | 0.32178 | 9.26 | 23.4 | 101.2 | 33.1
2022-11-03 11:05 | 1.134 | 0.20949 | 1.9477 | 2.777 | 79.829 | 120.1612 | 1.4954 | 0.32064 | 9.1 | 23.4 | 101.3 | 34.2
2022-11-03 11:10 | 1.2014 | 0.2136 | 2.0551 | 2.6503 | 78.7332 | 96.9208 | 1.4915 | 0.31996 | 9.24 | 23.4 | 101.2 | 33.4
2022-11-03 11:15 | 1.162 | 0.23846 | 2.0197 | 1.7667 | 75.3923 | 88.2758 | 1.4964 | 0.27917 | 9.34 | 23.4 | 101.3 | 33.2
2022-11-03 11:20 | 1.2268 | 0.22807 | 2.1086 | 2.7759 | 72.9733 | 85.7526 | 1.5027 | 0.25567 | 9.3 | 23.3 | 101.3 | 32.9
2022-11-03 11:25 | 1.0955 | 0.20939 | 1.8887 | 3.1542 | 72.1076 | 86.7674 | 1.4961 | 0.30813 | 9.27 | 23.3 | 101.2 | 32.7
2022-11-03 11:30 | 1.2807 | 0.26118 | 2.2221 | 2.9014 | 70.8571 | 95.9075 | 1.4988 | 0.35316 | 9.28 | 23.3 | 101.2 | 32.2
2022-11-03 11:35 | 1.953 | 0.25707 | 3.2507 | 3.4064 | 72.3455 | 123.7991 | 1.5263 | 0.38223 | 9.24 | 23.4 | 101.2 | 32.4
2022-11-03 11:40 | 2.0289 | 0.30063 | 3.4106 | 3.4068 | 86.0564 | 188.7035 | 1.52 | 0.37486 | 9.21 | 23.5 | 101.2 | 32.6
2022-11-03 11:45 | 2.0773 | 0.30681 | 3.491 | 3.6586 | 93.3802 | 160.4041 | 1.5054 | 0.389 | 9.29 | 23.4 | 101.2 | 32.3
2022-11-03 11:50 | 1.7503 | 0.27991 | 2.9629 | 2.9022 | 93.277 | 111.8847 | 1.4948 | 0.30446 | 9.29 | 23.4 | 101.2 | 32.9
2022-11-03 11:55 | 1.6029 | 0.26332 | 2.7203 | 2.9022 | 87.346 | 88.1801 | 1.4934 | 0.29026 | 9.28 | 23.4 | 101.3 | 32.9
2022-11-03 12:00 | 1.3075 | 0.2425 | 2.2467 | 3.1533 | 82.1906 | 89.6949 | 1.4935 | 0.33583 | 9.34 | 23.4 | 101.2 | 31.6
2022-11-03 12:05 | 1.4804 | 0.23003 | 2.4992 | 3.279 | 80.0212 | 101.3047 | 1.4919 | 0.30184 | 9.33 | 23.3 | 101.3 | 31.3
2022-11-03 12:10 | 1.5295 | 0.23838 | 2.5828 | 2.7753 | 84.1333 | 124.055 | 1.5002 | 0.31735 | 9.39 | 23.3 | 101.2 | 32.2
2022-11-03 12:15 | 1.6758 | 0.27159 | 2.8403 | 3.4066 | 89.1839 | 145.9806 | 1.5105 | 0.48475 | 9.36 | 23.3 | 101.2 | 32.8
2022-11-03 12:20 | 1.2536 | 0.28605 | 2.2055 | 2.7752 | 92.6193 | 143.929 | 1.6227 | 0.46922 | 9.33 | 23.3 | 101.3 | 32.1
2022-11-03 12:25 | 1.1494 | 0.23215 | 1.996 | 3.4058 | 89.3134 | 112.2661 | 1.5758 | 0.33153 | 9.32 | 23.3 | 101.3 | 32
2022-11-03 12:30 | 1.144 | 0.22593 | 1.9795 | 2.649 | 84.7614 | 82.0233 | 1.5009 | 0.24819 | 9.26 | 23.3 | 101.2 | 32.1
2022-11-03 12:35 | 1.2318 | 0.19483 | 2.083 | 2.3966 | 80.2188 | 102.2046 | 1.4849 | 0.28584 | 9.29 | 23.2 | 101.3 | 32.1
2022-11-03 12:40 | 1.1279 | 0.24047 | 1.9715 | 2.397 | 76.7182 | 97.89 | 1.4837 | 0.25872 | 9.14 | 23.3 | 101.3 | 32.5
2022-11-03 12:45 | 1.2928 | 0.22802 | 2.2097 | 3.1538 | 73.4561 | 102.5052 | 1.4909 | 0.28278 | 9.22 | 23.3 | 101.2 | 32.3
2022-11-03 12:50 | 1.4176 | 0.26539 | 2.4404 | 3.2807 | 72.8775 | 97.8845 | 1.4876 | 0.34522 | 9.26 | 23.3 | 101.2 | 33.1
2022-11-03 12:55 | 1.182 | 0.25292 | 2.0627 | 3.154 | 74.3415 | 114.7832 | 1.4852 | 0.30565 | 9.37 | 23.3 | 101.3 | 32.6
2022-11-03 13:00 | 1.5169 | 0.28417 | 2.6094 | 3.282 | 78.2019 | 142.5754 | 1.4947 | 0.28111 | 9.22 | 23.4 | 101.3 | 34.3
2022-11-03 13:05 | 1.4177 | 0.23639 | 2.4075 | 2.7763 | 84.6497 | 135.8443 | 1.4871 | 0.25323 | 9.25 | 23.4 | 101.3 | 33.3
2022-11-03 13:10 | 1.3164 | 0.24056 | 2.2604 | 2.9027 | 81.5612 | 112.995 | 1.4922 | 0.30267 | 9.21 | 23.4 | 101.3 | 33.6
2022-11-03 13:15 | 1.2622 | 0.21774 | 2.1525 | 2.7764 | 82.5906 | 125.2564 | 1.4835 | 0.30574 | 9.19 | 23.4 | 101.2 | 33.4
2022-11-03 13:20 | 0.97949 | 0.19908 | 1.7005 | 2.2716 | 84.2623 | 119.7788 | 1.4735 | 0.28413 | 9.23 | 23.4 | 101.3 | 33.5
2022-11-03 13:25 | 1.5128 | 0.18044 | 2.4992 | 2.272 | 83.7976 | 88.3272 | 1.4758 | 0.30209 | 9.2 | 23.4 | 101.3 | 34
2022-11-03 13:30 | 1.6319 | 0.26134 | 2.7627 | 3.0294 | 83.4424 | 129.9317 | 1.4795 | 0.31878 | 9.04 | 23.4 | 101.3 | 34.1
2022-11-03 13:35 | 1.3655 | 0.28834 | 2.3814 | 2.6511 | 85.9571 | 131.1413 | 1.479 | 0.3009 | 9.24 | 23.4 | 101.2 | 34.6
2022-11-03 13:40 | 1.0691 | 0.251 | 1.8898 | 3.2823 | 85.4462 | 114.2068 | 1.4768 | 0.27495 | 9.23 | 23.4 | 101.2 | 34.6
2022-11-03 13:45 | 1.0827 | 0.23442 | 1.892 | 2.6513 | 83.3594 | 100.7956 | 1.4819 | 0.3003 | 9.2 | 23.5 | 101.2 | 34.6
2022-11-03 13:50 | 1.0096 | 0.22198 | 1.7696 | 2.3988 | 82.8817 | 109.9914 | 1.4834 | 0.31019 | 9.28 | 23.5 | 101.2 | 34.6
2022-11-03 13:55 | 0.93802 | 0.21993 | 1.6598 | 4.4193 | 80.8608 | 88.3855 | 1.498 | 0.36585 | 9.25 | 23.5 | 101.2 | 35
2022-11-03 14:00 | 1.1059 | 0.22823 | 1.9234 | 3.6617 | 80.2906 | 107.4513 | 1.4944 | 0.34237 | 9.19 | 23.4 | 101.3 | 35.3
2022-11-03 14:05 | 1.1993 | 0.23654 | 2.0749 | 3.9144 | 83.1349 | 145.3667 | 1.5103 | 0.38008 | 9.28 | 23.5 | 101.2 | 35.2
2022-11-03 14:10 | 1.2995 | 0.28425 | 2.2761 | 5.3033 | 87.5848 | 148.7987 | 1.498 | 0.39614 | 9.2 | 23.5 | 101.3 | 35.1
2022-11-03 14:15 | 1.0871 | 0.25938 | 1.9257 | 3.6622 | 92.2764 | 129.1154 | 1.4953 | 0.33067 | 9.29 | 23.5 | 101.3 | 35.5
2022-11-03 14:20 | 1.0643 | 0.25115 | 1.8826 | 2.7789 | 90.9305 | 100.3701 | 1.5008 | 0.34374 | 9.22 | 23.5 | 101.2 | 36.4
2022-11-03 14:25 | 0.97493 | 0.22624 | 1.7206 | 2.9052 | 88.8089 | 123.4253 | 1.5281 | 0.33569 | 9.21 | 23.5 | 101.3 | 36.3
2022-11-03 14:30 | 1.2038 | 0.21586 | 2.0611 | 3.7895 | 87.557 | 136.8899 | 1.5368 | 0.45254 | 9.24 | 23.6 | 101.2 | 36.2
2022-11-03 14:35 | 1.6967 | 0.25945 | 2.8601 | 5.3051 | 92.2138 | 137.8429 | 1.5397 | 0.52981 | 9.18 | 23.6 | 101.3 | 36.1
2022-11-03 14:40 | 1.8119 | 0.33627 | 3.1136 | 4.9266 | 96.9992 | 127.6996 | 1.5347 | 0.46555 | 9.21 | 23.6 | 101.2 | 36.4
2022-11-03 14:45 | 1.606 | 0.33419 | 2.796 | 4.1686 | 98.4977 | 149.7787 | 1.5087 | 0.42722 | 9.17 | 23.7 | 101.3 | 36.1
2022-11-03 14:50 | 1.2376 | 0.25945 | 2.1565 | 3.4104 | 97.0802 | 138.1571 | 1.5022 | 0.37464 | 9.23 | 23.7 | 101.3 | 35.9
2022-11-03 14:55 | 1.0493 | 0.26565 | 1.8741 | 2.6523 | 93.612 | 139.9995 | 1.4999 | 0.30661 | 9.28 | 23.6 | 101.2 | 35.8
2022-11-03 15:00 | 1.3026 | 0.28435 | 2.281 | 4.9261 | 88.5083 | 101.6472 | 1.4963 | 0.42903 | 9.24 | 23.6 | 101.3 | 36
2022-11-03 15:05 | 1.2538 | 0.27604 | 2.198 | 4.5471 | 90.3 | 107.5 | 1.4906 | 0.43707 | 9.22 | 23.6 | 101.3 | 36
2022-11-03 15:10 | 1.5003 | 0.31755 | 2.6172 | 6.947 | 95.356 | 111.6275 | 1.5043 | 0.55144 | 9.24 | 23.7 | 101.2 | 35.8
2022-11-03 15:15 | 1.2553 | 0.29682 | 2.2209 | 4.1685 | 100.6464 | 137.7015 | 1.4979 | 0.50696 | 9.27 | 23.7 | 101.3 | 36
2022-11-03 15:20 | 1.1347 | 0.28644 | 2.0279 | 3.6632 | 100.7137 | 140.5446 | 1.4907 | 0.43524 | 9.22 | 23.8 | 101.2 | 35.8
2022-11-03 15:25 | 1.4531 | 0.26986 | 2.4972 | 4.0425 | 98.3311 | 101.2021 | 1.5038 | 0.50453 | 9.23 | 23.8 | 101.3 | 36.1
2022-11-03 15:30 | 1.3855 | 0.30726 | 2.4311 | 4.5483 | 101.3521 | 149.5182 | 1.5263 | 0.51695 | 9.24 | 23.8 | 101.3 | 36.5
2022-11-03 15:35 | 1.7192 | 0.3032 | 2.9385 | 5.1816 | 106.7345 | 189.7503 | 1.5369 | 0.51154 | 9.31 | 23.8 | 101.2 | 37.5
2022-11-03 15:40 | 1.7765 | 0.34272 | 3.0658 | 4.8034 | 124.3651 | 221.1999 | 1.5264 | 0.49618 | 9.27 | 23.8 | 101.2 | 38.2
2022-11-03 15:45 | 1.3797 | 0.32201 | 2.4369 | 4.425 | 135.3241 | 199.9922 | 1.5021 | 0.56309 | 9.25 | 23.7 | 101.2 | 39
2022-11-03 15:50 | 1.3705 | 0.27844 | 2.3772 | 5.5641 | 135.4599 | 172.3165 | 1.514 | 0.59664 | 9.28 | 23.7 | 101.2 | 39.8
2022-11-03 15:55 | 1.0629 | 0.2743 | 1.9014 | 5.3115 | 130.4324 | 148.1263 | 1.5105 | 0.64124 | 9.31 | 23.7 | 101.3 | 40
2022-11-03 16:00 | 1.0101 | 0.23069 | 1.779 | 5.1856 | 125.6695 | 156.4287 | 1.5106 | 0.85178 | 9.34 | 23.7 | 101.2 | 40.4
2022-11-03 16:05 | 1.0563 | 0.22656 | 1.8457 | 4.5537 | 121.7325 | 158.8753 | 1.4971 | 0.52994 | 9.31 | 23.7 | 101.2 | 40.7
2022-11-03 16:10 | 0.9519 | 0.23903 | 1.7002 | 4.3007 | 113.832 | 167.9352 | 1.5101 | 0.48289 | 9.3 | 23.7 | 101.3 | 40.7
2022-11-03 16:15 | 0.98049 | 0.23698 | 1.7399 | 4.5542 | 109.2845 | 141.7584 | 1.5081 | 0.42041 | 9.31 | 23.7 | 101.2 | 41.1
2022-11-03 16:20 | 1.0104 | 0.2079 | 1.7547 | 3.7956 | 104.983 | 118.8848 | 1.496 | 0.44957 | 9.29 | 23.7 | 101.2 | 41.5
2022-11-03 16:25 | 1.241 | 0.25363 | 2.1559 | 4.0486 | 101.904 | 96.8806 | 1.5039 | 0.52387 | 9.24 | 23.7 | 101.3 | 41.5
2022-11-03 16:30 | 1.0187 | 0.25782 | 1.8193 | 4.5552 | 100.8394 | 104.9064 | 1.5149 | 0.48863 | 9.3 | 23.7 | 101.3 | 41.9
2022-11-03 16:35 | 1.1003 | 0.21837 | 1.905 | 4.4298 | 99.3853 | 112.333 | 1.5153 | 0.57795 | 9.28 | 23.7 | 101.2 | 42.7
2022-11-03 16:40 | 1.1803 | 0.2745 | 2.0837 | 6.0746 | 97.2426 | 122.2718 | 1.5152 | 1.1248 | 9.31 | 23.7 | 101.3 | 42.4
2022-11-03 16:45 | 0.87225 | 0.22249 | 1.5616 | 3.5432 | 93.548 | 128.7183 | 1.4962 | 0.68065 | 9.26 | 23.7 | 101.3 | 42.1
2022-11-03 16:50 | 0.81933 | 0.20585 | 1.4597 | 4.4289 | 92.413 | 112.0702 | 1.5034 | 0.5481 | 9.36 | 23.7 | 101.2 | 42
2022-11-03 16:55 | 0.88861 | 0.21003 | 1.5721 | 4.6825 | 90.9853 | 108.6069 | 1.4992 | 0.5141 | 9.26 | 23.7 | 101.2 | 42.4
2022-11-03 17:00 | 1.1343 | 0.2163 | 1.955 | 4.6831 | 92.5545 | 119.7694 | 1.5124 | 0.51168 | 9.29 | 23.7 | 101.2 | 42.8
2022-11-03 17:05 | 1.2172 | 0.24128 | 2.107 | 5.1899 | 97.8631 | 143.6204 | 1.5321 | 0.54891 | 9.2 | 23.7 | 101.2 | 43.2
2022-11-03 17:10 | 1.0014 | 0.20591 | 1.7408 | 4.5567 | 102.9197 | 137.426 | 1.5262 | 0.4702 | 9.32 | 23.6 | 101.2 | 43.2
2022-11-03 17:15 | 0.97008 | 0.19341 | 1.6783 | 4.936 | 101.085 | 112.0778 | 1.5232 | 0.52777 | 9.37 | 23.5 | 101.3 | 43.2
2022-11-03 17:20 | 0.83038 | 0.20174 | 1.4746 | 4.1768 | 99.0378 | 121.1658 | 1.5117 | 0.4485 | 9.32 | 23.5 | 101.2 | 43.4
2022-11-03 17:25 | 0.76252 | 0.17886 | 1.3477 | 3.2907 | 94.8745 | 142.3118 |  |  | 9.33 | 23.5 | 101.3 | 43.3
2022-11-03 17:30 | 0.85069 | 0.19133 | 1.4974 | 3.0375 | 90.301 | 104.5339 |  |  | 9.28 | 23.5 | 101.2 | 43.2
2022-11-03 17:35 | 0.90768 | 0.1747 | 1.5639 | 4.0501 | 87.6708 | 97.598 | 1.5102 | 0.36919 | 9.29 | 23.5 | 101.3 | 43.2
2022-11-03 17:40 | 0.71092 | 0.17469 | 1.2623 | 3.5437 | 85.3947 | 93.0492 |  |  | 9.39 | 23.5 | 101.2 | 43.1
2022-11-03 17:45 | 0.64436 | 0.17883 | 1.1665 | 3.2901 | 82.4206 | 94.1437 |  |  | 9.33 | 23.4 | 101.2 | 42.9
2022-11-03 17:50 | 0.71218 | 0.16635 | 1.258 | 3.6697 | 80.2274 | 96.5833 |  |  | 9.37 | 23.4 | 101.3 | 42.9
2022-11-03 17:55 | 0.73927 | 0.16842 | 1.3016 | 3.1634 | 79.8241 | 104.321 |  |  | 9.29 | 23.4 | 101.2 | 42.7
2022-11-03 18:00 | 0.8913 | 0.17052 | 1.5367 | 4.3027 | 79.9932 | 100.7676 |  |  | 9.3 | 23.4 | 101.3 | 43.1
2022-11-03 18:05 | 1.046 | 0.2225 | 1.8279 | 5.062 | 83.2168 | 126.5565 |  |  | 9.35 | 23.4 | 101.3 | 43.1
2022-11-03 18:10 | 0.66198 | 0.19753 | 1.2122 | 3.2901 | 84.9303 | 97.61 |  |  | 9.41 | 23.4 | 101.2 | 42.8
2022-11-03 18:15 | 0.66055 | 0.17257 | 1.1851 | 2.9101 | 80.6012 | 70.929 |  |  | 9.35 | 23.3 | 101.3 | 42.7
2022-11-03 18:20 | 0.65515 | 0.16425 | 1.1685 | 3.2898 | 78.1381 | 86.2501 |  |  | 9.36 | 23.3 | 101.4 | 42.8
2022-11-03 18:25 | 0.66191 | 0.15801 | 1.1726 | 3.2897 | 76.0696 | 107.0917 | 1.5033 | 0.33998 | 9.35 | 23.2 | 101.6 | 43
2022-11-03 18:30 | 0.61714 | 0.15385 | 1.0998 | 3.2897 | 73.9292 | 79.6344 | 1.5105 | 0.36227 | 9.31 | 23.2 | 101.7 | 42.9
2022-11-03 18:35 | 0.61038 | 0.14762 | 1.0832 | 2.7836 | 71.2463 | 86.4455 | 1.5163 | 0.33751 | 9.37 | 23.2 | 101.8 | 43
2022-11-03 18:40 | 0.45301 | 0.14761 | 0.84408 | 2.2774 | 66.8564 | 83.5705 | 1.5177 | 0.2799 | 9.3 | 23.1 | 101.8 | 43.1
2022-11-03 18:45 | 0.49503 | 0.15592 | 0.9168 | 2.4038 | 63.8274 | 80.169 | 1.514 | 0.26441 | 9.27 | 23.1 | 101.8 | 43
2022-11-03 18:50 | 0.54385 | 0.12057 | 0.9542 | 3.2894 | 60.9237 | 46.7279 | 1.5139 | 0.29164 | 9.36 | 23.1 | 101.7 | 43
2022-11-03 18:55 | 0.56011 | 0.17254 | 1.029 | 2.9098 | 60.0949 | 93.3891 | 1.5154 | 0.27554 | 9.27 | 23.1 | 101.8 | 43
2022-11-03 19:00 | 0.49228 | 0.15591 | 0.9105 | 2.4036 | 60.859 | 99.3087 | 1.5153 | 0.30215 | 9.33 | 23.1 | 101.8 | 42.9
2022-11-03 19:05 | 0.49091 | 0.13304 | 0.88553 | 2.4036 | 60.7394 | 97.7727 | 1.5124 | 0.29224 | 9.37 | 23.1 | 101.8 | 42.8
2022-11-03 19:10 | 0.58039 | 0.13511 | 1.0248 | 3.0359 | 58.4564 | 62.9349 | 1.5188 | 0.27861 | 9.37 | 23 | 101.8 | 42.9
2022-11-03 19:15 | 0.41494 | 0.13926 | 0.7753 | 2.1504 | 57.1757 | 81.9322 | 1.5195 | 0.23959 | 9.3 | 22.9 | 101.8 | 43
2022-11-03 19:20 | 0.42582 | 0.12888 | 0.78367 | 2.1505 | 55.828 | 64.3082 | 1.5203 | 0.23156 | 9.3 | 22.9 | 101.8 | 43.3
2022-11-03 19:25 | 0.37022 | 0.11849 | 0.68597 | 2.2771 | 54.2043 | 64.1241 | 1.5304 | 0.2167 | 9.37 | 23 | 101.7 | 43
2022-11-03 19:30 | 0.36884 | 0.14342 | 0.70879 | 2.2769 | 50.9122 | 72.7149 | 1.5274 | 0.24826 | 9.38 | 23 | 101.8 | 42.8
2022-11-03 19:35 | 0.33223 | 0.1164 | 0.62566 | 2.6565 | 47.9759 | 74.0909 | 1.5333 | 0.2427 | 9.3 | 23.1 | 101.7 | 42.6
2022-11-03 19:40 | 0.44753 | 0.1081 | 0.79409 | 2.6566 | 44.9808 | 72.0165 | 1.5305 | 0.24395 | 9.32 | 23.1 | 101.7 | 42.9
2022-11-03 19:45 | 0.36479 | 0.11848 | 0.67765 | 2.4035 | 44.6685 | 55.1857 | 1.5268 | 0.24456 | 9.39 | 23.1 | 101.7 | 42.7
2022-11-03 19:50 | 0.22511 | 0.12264 | 0.46978 | 0.88551 | 44.9043 | 56.5723 | 1.5254 | 0.18636 | 9.35 | 23 | 101.8 | 43
2022-11-03 19:55 | 0.23734 | 0.095626 | 0.45942 | 1.3916 | 44.0962 | 70.3889 | 1.5291 | 0.187 | 9.31 | 22.9 | 101.8 | 43.5
2022-11-03 20:00 | 0.28077 | 0.099797 | 0.53017 | 1.1387 | 44.6914 | 78.6522 | 1.5322 | 0.18888 | 9.26 | 22.9 | 101.7 | 44
2022-11-03 20:05 | 0.3242 | 0.091486 | 0.58842 | 0.88575 | 45.8008 | 72.4786 | 1.5243 | 0.17712 | 9.3 | 22.9 | 101.7 | 44.2
2022-11-03 20:10 | 0.50063 | 0.11854 | 0.888 | 1.8984 | 45.9133 | 65.3881 | 1.521 | 0.19326 | 9.27 | 23 | 101.8 | 44.6
2022-11-03 20:15 | 0.40836 | 0.12685 | 0.75488 | 1.7718 | 47.4141 | 65.4598 | 1.526 | 0.20131 | 9.24 | 22.9 | 101.7 | 44.8
2022-11-03 20:20 | 0.2632 | 0.12062 | 0.52613 | 0.75934 | 46.871 | 50.0587 | 1.5253 | 0.18768 | 9.26 | 22.9 | 101.7 | 44.8
2022-11-03 20:25 | 0.47485 | 0.11022 | 0.83809 | 1.0125 | 44.9385 | 59.5642 | 1.5297 | 0.18335 | 9.29 | 22.9 | 101.7 | 44.9
2022-11-03 20:30 | 0.32422 | 0.11229 | 0.61135 | 1.0124 | 43.2074 | 45.4505 | 1.5237 | 0.18581 | 9.35 | 22.9 | 101.7 | 44.5
2022-11-03 20:35 | 0.28896 | 0.11229 | 0.55313 | 2.2779 | 41.7504 | 64.6306 | 1.5303 | 0.2143 | 9.22 | 22.9 | 101.7 | 44.6
2022-11-03 20:40 | 0.26048 | 0.1019 | 0.50117 | 1.5186 | 40.3764 | 42.9737 | 1.5339 | 0.21307 | 9.31 | 22.9 | 101.7 | 44.7
2022-11-03 20:45 | 0.23334 | 0.099815 | 0.45957 | 1.0124 | 38.5408 | 45.4946 | 1.5281 | 0.19944 | 9.27 | 22.8 | 101.8 | 44.9
2022-11-03 20:50 | 0.34596 | 0.11646 | 0.64885 | 0.75936 | 37.7991 | 54.4025 | 1.5246 | 0.19574 | 9.3 | 22.8 | 101.8 | 45.2
2022-11-03 20:55 | 0.28357 | 0.11231 | 0.54697 | 1.1391 | 37.4847 | 63.4176 | 1.5182 | 0.17593 | 9.17 | 22.8 | 101.7 | 45.4
2022-11-03 21:00 | 0.31074 | 0.10608 | 0.58239 | 1.6456 | 39.1009 | 52.6449 | 1.5184 | 0.18276 | 9.26 | 22.8 | 101.8 | 45.8
2022-11-03 21:05 | 0.26458 | 0.10399 | 0.50955 | 1.772 | 41.14 | 56.1108 | 1.5197 | 0.17593 | 8.39 | 22.8 | 101.7 | 45.5
2022-11-03 21:10 | 0.19127 | 0.09357 | 0.38883 | 1.1389 | 45.2694 | 87.2379 | 1.5201 | 0.18332 | 1.46 | 22.7 | 101.7 | 44.9
2022-11-03 21:15 | 0.1953 | 0.099787 | 0.39915 | 1.0121 | 45.5378 | 79.3087 | 1.5205 | 0.17647 | 0 | 22.6 | 101.8 | 44.4
2022-11-03 21:20 | 0.21154 | 0.083143 | 0.40948 | 1.012 | 38.3402 | 48.5721 | 1.5231 | 0.19193 | 0.33 | 22.4 | 101.7 | 44.4
2022-11-03 21:25 | 0.17625 | 0.083128 | 0.35537 | 0.88531 | 31.205 | 36.484 | 1.5294 | 0.16899 | 1.49 | 22.2 | 101.7 | 44.3
2022-11-03 21:30 | 0.11249 | 0.070635 | 0.24307 | 0.25286 | 26.0887 | 46.445 | 1.5144 | 0.16212 | 1.12 | 21.7 | 101.7 | 44.3
2022-11-03 21:35 | 0.10571 | 0.07063 | 0.23474 | 0.25284 | 21.1161 | 22.9828 | 1.5157 | 0.19243 | 0.93 | 21.3 | 101.7 | 45.1
2022-11-03 21:40 | 0.11791 | 0.06648 | 0.24722 | 0.25286 | 17.3608 | 9.0882 | 1.5158 | 0.18131 | 0.97 | 21.1 | 101.7 | 46
2022-11-03 21:45 | 0.11385 | 0.070637 | 0.24515 | 0.25287 | 15.82 | 22.2178 | 1.5202 | 0.15285 | 1.15 | 21 | 101.7 | 46.4
2022-11-03 21:50 | 0.11248 | 0.072707 | 0.24513 | 0.25284 | 14.4172 | 14.8823 | 1.5193 | 0.13984 | 1.3 | 20.8 | 101.7 | 46.5
2022-11-03 21:55 | 0.14093 | 0.066469 | 0.28249 | 0.25282 | 12.5264 | 9.6267 | 1.5206 | 0.14787 | 1.49 | 20.6 | 101.8 | 46.7
2022-11-03 22:00 | 0.14363 | 0.060233 | 0.27832 | 0.2528 | 12.057 | 21.5636 | 1.5227 | 0.11754 | 1.28 | 20.4 | 101.7 | 47
2022-11-03 22:05 | 0.16394 | 0.066457 | 0.31567 | 0.25277 | 10.7554 | 6.8233 | 1.5261 | 0.17815 | 1.4 | 20.2 | 101.7 | 47.2
2022-11-03 22:10 | 0.19375 | 0.066459 | 0.36345 | 0.25278 | 7.859 | 22.3057 | 1.5558 | 0.20414 | 1.32 | 20.1 | 101.7 | 47.6
2022-11-03 22:15 | 0.2073 | 0.05192 | 0.36967 | 0.25278 | 6.5831 | 22.521 | 1.5709 | 0.14722 | 1.14 | 20 | 101.7 | 47.8
2022-11-03 22:20 | 0.23983 | 0.062308 | 0.42992 | 0.25279 | 6.4743 | 20.3478 | 1.558 | 0.13053 | 1.25 | 20 | 101.7 | 48
2022-11-03 22:25 | 0.23168 | 0.068535 | 0.42159 | 1.1375 | 6.9248 | 12.3492 | 1.5341 | 0.18558 | 1.33 | 19.9 | 101.7 | 48.1
2022-11-03 22:30 | 0.20324 | 0.066459 | 0.37799 | 2.5278 | 7.8406 | 21.9075 | 1.5305 | 0.2128 | 1.21 | 19.9 | 101.8 | 48.2
2022-11-03 22:35 | 0.1951 | 0.062303 | 0.36136 | 2.9069 | 8.8719 | 19.5872 | 1.5283 | 0.20598 | 1.25 | 19.8 | 101.8 | 48.3
2022-11-03 22:40 | 0.18699 | 0.072694 | 0.35932 | 2.4016 | 9.4647 | 34.396 | 1.5248 | 0.18683 | 1.32 | 19.9 | 101.8 | 48.4
2022-11-03 22:45 | 0.18022 | 0.07685 | 0.35309 | 1.3904 | 10.2729 | 36.2436 | 1.5155 | 0.16889 | 1.19 | 19.9 | 101.8 | 48.5
2022-11-03 22:50 | 0.18022 | 0.06231 | 0.33647 | 0.632 | 11.4158 | 37.0148 | 1.509 | 0.16023 | 1.1 | 19.9 | 101.8 | 48.5
2022-11-03 22:55 | 0.18293 | 0.06439 | 0.3448 | 0.50562 | 11.9929 | 26.4074 | 1.5069 | 0.14601 | 0.92 | 19.9 | 101.8 | 48.7
2022-11-03 23:00 | 0.20733 | 0.054006 | 0.37181 | 0.50564 | 13.044 | 24.0102 | 1.5091 | 0.14972 | 1.12 | 19.9 | 101.8 | 48.8
2022-11-03 23:05 | 0.23716 | 0.070628 | 0.43416 | 0.37926 | 13.7604 | 33.4182 | 1.5114 | 0.15159 | 1.2 | 20 | 101.7 | 48.8
2022-11-03 23:10 | 0.29273 | 0.051934 | 0.49857 | 0.37926 | 13.6451 | 29.3717 | 1.5085 | 0.1485 | 1.38 | 20 | 101.7 | 48.9
2022-11-03 23:15 | 0.33881 | 0.070629 | 0.58996 | 0.37926 | 13.272 | 33.93 | 1.4998 | 0.1751 | 1.32 | 20 | 101.8 | 48.9
2022-11-03 23:20 | 0.41606 | 0.047779 | 0.68553 | 0.25284 | 14.6614 | 33.9406 | 1.4984 | 0.1881 | 1.45 | 19.9 | 101.8 | 49.2
2022-11-03 23:25 | 0.54218 | 0.064408 | 0.89548 | 0.37933 | 16.4118 | 37.4467 | 1.5073 | 0.20422 | 1.48 | 19.9 | 101.7 | 49.9
2022-11-03 23:30 | 0.60999 | 0.074801 | 1.0077 | 0.37935 | 17.6668 | 46.8806 | 1.5081 | 0.21413 | 1.02 | 19.9 | 101.7 | 50.2
2022-11-03 23:35 | 0.64395 | 0.076887 | 1.0639 | 0.37939 | 19.5164 | 54.5073 | 1.5075 | 0.23025 | 1.22 | 19.9 | 101.8 | 50.6
2022-11-03 23:40 | 0.59382 | 0.074813 | 0.98504 | 0.37941 | 19.402 | 42.4997 | 1.5047 | 0.22283 | 1.16 | 19.9 | 101.7 | 50.9
2022-11-03 23:45 | 0.57626 | 0.078978 | 0.96228 | 1.7708 | 18.845 | 36.1871 | 1.5063 | 0.22781 | 1.16 | 19.9 | 101.7 | 51.3
2022-11-03 23:50 | 0.58577 | 0.070667 | 0.96856 | 2.7827 | 19.1796 | 47.1402 | 1.5064 | 0.27116 | 1.23 | 19.8 | 101.7 | 51.8
2022-11-03 23:55 | 0.56953 | 0.074828 | 0.94575 | 3.1624 | 19.5081 | 37.9774 | 1.5101 | 0.5572 | 1.31 | 19.8 | 101.7 | 52.1
2022-11-04 | 0.54517 | 0.074835 | 0.9105 | 3.4157 | 18.9327 | 39.1353 | 1.5037 | 0.49595 | 1.15 | 19.8 | 101.7 | 52.5
2022-11-04 00:05 | 0.54929 | 0.068605 | 0.90849 | 3.416 | 17.7972 | 33.6298 | 1.5075 | 0.37029 | 1.29 | 19.8 | 101.7 | 52.8
2022-11-04 00:10 | 0.52757 | 0.062366 | 0.86897 | 3.4159 | 16.9761 | 32.7974 | 1.5096 | 0.29412 | 1.09 | 19.7 | 101.7 | 53
2022-11-04 00:15 | 0.45028 | 0.072762 | 0.76088 | 3.1629 | 16.6301 | 33.4911 | 1.5046 | 0.2706 | 1.12 | 19.7 | 101.7 | 53.1
2022-11-04 00:20 | 0.43263 | 0.060286 | 0.72343 | 3.0363 | 14.0653 | 26.8625 | 1.5045 | 0.26068 | 1.38 | 19.6 | 101.7 | 53.3
2022-11-04 00:25 | 0.38108 | 0.06652 | 0.65065 | 2.7832 | 11.9816 | 19.7004 | 1.503 | 0.23219 | 0.93 | 19.5 | 101.7 | 53.5
2022-11-04 00:30 | 0.36484 | 0.05821 | 0.61744 | 2.5303 | 11.3023 | 18.3374 | 1.5024 | 0.23964 | 1.07 | 19.5 | 101.7 | 53.8
2022-11-04 00:35 | 0.33092 | 0.066524 | 0.57169 | 2.2772 | 10.9378 | 16.1188 | 1.5053 | 0.21115 | 0.96 | 19.4 | 101.8 | 54
2022-11-04 00:40 | 0.25495 | 0.066519 | 0.45524 | 1.518 | 11.2857 | 22.5714 | 1.5023 | 0.18079 | 0.53 | 19.3 | 101.7 | 54
2022-11-04 00:45 | 0.21831 | 0.058196 | 0.39282 | 1.0119 | 11.0279 | 24.3532 | 1.4992 | 0.16281 | 0.48 | 19.1 | 101.7 | 54.1
2022-11-04 00:50 | 0.21017 | 0.060275 | 0.38036 | 1.0119 | 10.6761 | 12.1684 | 1.5006 | 0.16715 | 0.31 | 19 | 101.7 | 54.5
2022-11-04 00:55 | 0.19119 | 0.058196 | 0.35125 | 0.75891 | 9.9901 | 8.2677 | 1.5013 | 0.15415 | 0.46 | 18.9 | 101.7 | 54.7
2022-11-04 01:00 | 0.16948 | 0.051956 | 0.31174 | 0.63238 | 9.1729 | 8.5996 | 1.499 | 0.14175 | 0.31 | 18.7 | 101.7 | 55
2022-11-04 01:05 | 0.14371 | 0.054033 | 0.27432 | 0.50588 | 8.2497 | 4.5832 | 1.4975 | 0.13742 | 0 | 18.6 | 101.7 | 55.2
2022-11-04 01:10 | 0.13693 | 0.058188 | 0.266 | 0.37941 | 7.5495 | 0 | 1.4932 | 0.13679 | 0 | 18.5 | 101.7 | 55.5
2022-11-04 01:15 | 0.1071 | 0.051952 | 0.21612 | 0.37939 | 7.0869 | 11.659 | 1.4881 | 0.12317 | 0 | 18.4 | 101.7 | 55.7
2022-11-04 01:20 | 0.09354 | 0.047794 | 0.19118 | 0.25292 | 6.8533 | 0 | 1.4887 | 0.10708 | 0 | 18.3 | 101.7 | 55.9
2022-11-04 01:25 | 0.082695 | 0.05195 | 0.18079 | 0.25292 | 5.7128 | 0 | 1.4873 | 0.11141 | 0 | 18.2 | 101.7 | 56.2
2022-11-04 01:30 | 0.052869 | 0.056104 | 0.13714 | 0.25291 | 5.3662 | 4.9095 | 1.4829 | 0.10088 | 0 | 18.1 | 101.7 | 56.4
2022-11-04 01:35 |  |  |  |  | 3.8753 | 0 |  |  | 0 | 18 | 101.7 | 56.6
2022-11-04 01:40 |  |  |  |  | 2.5057 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 101.7 | 56.8
2022-11-04 01:45 |  |  |  |  | 1.9379 | 0 |  |  | 0 | 18 | 101.7 | 57.2
2022-11-04 01:50 |  |  |  |  | 1.1411 | 1.3693 |  |  | 0 | 18 | 101.7 | 57.4
2022-11-04 01:55 |  |  |  |  | 1.5975 | 4.2221 |  |  | 0 | 18 | 101.7 | 57.4
2022-11-04 02:00 |  |  |  |  | 1.8226 | 12.5301 |  |  | 0 | 17.9 | 101.7 | 57.4
2022-11-04 02:05 |  |  |  |  | 1.3694 | 0 |  |  | 0 | 18 | 101.7 | 57.7
2022-11-04 02:10 |  |  |  |  | 0.79865 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 101.7 | 57.8
2022-11-04 02:15 |  |  |  |  | 0.7993 | 0 |  |  | 0.01 | 18.2 | 101.7 | 58
2022-11-04 02:20 |  |  |  |  | 1.4855 | 19.7687 |  |  | 0 | 18.3 | 101.7 | 57.9
2022-11-04 02:25 | 0.03933 | 0.17462 | 0.23699 | 0 | 1.484 | 11.5297 | 1.485 | 0.077398 | 0.13 | 18.3 | 101.8 | 57.8
2022-11-04 02:30 | 0.058315 | 0.14344 | 0.23282 | 0 | 2.3996 | 7.0844 | 1.49 | 0.087923 | 0.05 | 18.3 | 101.7 | 57.7
2022-11-04 02:35 | 0.058315 | 0.12265 | 0.21204 | 0.12651 | 3.885 | 12.2264 | 1.4922 | 0.09783 | 0.01 | 18.3 | 101.7 | 57.7
2022-11-04 02:40 | 0.065097 | 0.11641 | 0.21827 | 0.12651 | 4.0033 | 10.866 | 1.498 | 0.10216 | 0 | 18.3 | 101.7 | 57.7
2022-11-04 02:45 | 0.059671 | 0.10186 | 0.19333 | 0.12651 | 2.8566 | 8.6841 | 1.5045 | 0.099687 | 0 | 18.3 | 101.7 | 57.7
2022-11-04 02:50 | 0.054252 | 0.095633 | 0.18087 | 0.12652 | 2.7445 | 0.45742 | 1.5068 | 0.099077 | 0.08 | 18.4 | 101.7 | 57.8
2022-11-04 02:55 | 0.052901 | 0.097723 | 0.17881 | 0.12653 | 3.2045 | 13.619 | 1.5142 | 0.10157 | 0.27 | 18.5 | 101.8 | 57.9
2022-11-04 03:00 | 0.054251 | 0.087316 | 0.17047 | 0.12652 | 5.0365 | 18.658 | 1.5241 | 0.11022 | 0 | 18.4 | 101.7 | 57.7
2022-11-04 03:05 | 0.12887 | 0.076934 | 0.27447 | 0.25308 | 6.9815 | 18.6554 | 1.5374 | 0.13749 | 0.25 | 18.5 | 101.8 | 58.1
2022-11-04 03:10 | 0.13025 | 0.091507 | 0.29116 | 0.25313 | 8.032 | 21.3422 | 1.5478 | 0.1307 | 0.27 | 18.7 | 101.7 | 58.3
2022-11-04 03:15 | 0.20769 | 0.079069 | 0.39742 | 0.37988 | 8.8552 | 19.5504 | 1.5479 | 0.15928 | 5.67 | 19.1 | 101.7 | 59.2
2022-11-04 03:20 | 0.078804 | 0.089554 | 0.21035 | 0.12674 | 12.4997 | 23.0319 | 1.6014 | 0.14268 | 9.27 | 19.9 | 101.8 | 60.2
2022-11-04 03:25 | 0.053002 | 0.09166 | 0.1729 | 0.12678 | 19.2889 | 25.3312 | 1.588 | 0.13589 | 9.26 | 20.3 | 101.7 | 59.8
2022-11-04 03:30 | 0.074754 | 0.081251 | 0.19584 | 0 | 21.2743 | 24.7619 | 1.586 | 0.11356 | 9.25 | 20.5 | 101.7 | 59.5
2022-11-04 03:35 | 0.11283 | 0.079181 | 0.25421 | 0 | 21.0677 | 35.1516 | 1.5718 | 0.096821 | 9.18 | 20.8 | 101.8 | 59.1
2022-11-04 03:40 | 0.11148 | 0.093774 | 0.26257 | 0 | 22.0737 | 51.622 | 1.5574 | 0.108 | 9.2 | 21 | 101.7 | 58.6
2022-11-04 03:45 | 0.085651 | 0.085442 | 0.21465 | 0 | 22.2946 | 48.9081 | 1.5459 | 0.10738 | 9.24 | 21.2 | 101.8 | 58.1
2022-11-04 03:50 | 0.099243 | 0.081271 | 0.23339 | 0 | 22.0971 | 42.6742 | 1.5495 | 0.1111 | 9.2 | 21.3 | 101.7 | 57.6
2022-11-04 03:55 | 0.1577 | 0.093774 | 0.3355 | 0 | 22.7194 | 51.8799 | 1.5473 | 0.11048 | 9.2 | 21.4 | 101.7 | 57.2
2022-11-04 04:00 | 0.12099 | 0.091687 | 0.27714 | 0.12681 | 23.5311 | 62.6326 | 1.5472 | 0.12103 | 9.24 | 21.5 | 101.8 | 56.7
2022-11-04 04:05 | 0.21478 | 0.085431 | 0.41257 | 0.25361 | 24.139 | 51.9105 | 1.5602 | 0.18867 | 9.24 | 21.5 | 101.7 | 56.5
2022-11-04 04:10 | 0.39422 | 0.095849 | 0.7022 | 0.12681 | 25.1611 | 60.8548 | 1.5653 | 0.1564 | 9.24 | 21.6 | 101.8 | 56.2
2022-11-04 04:15 | 0.21205 | 0.097927 | 0.42088 | 0.1268 | 26.4988 | 67.7713 | 1.5738 | 0.14894 | 9.2 | 21.6 | 101.7 | 55.9
2022-11-04 04:20 | 0.12778 | 0.09793 | 0.29588 | 0.1268 | 28.6298 | 75.5639 | 1.579 | 0.1415 | 9.22 | 21.7 | 101.7 | 55.7
2022-11-04 04:25 | 0.11689 | 0.091674 | 0.27085 | 0.12679 | 29.6256 | 66.394 | 1.581 | 0.13529 | 9.21 | 21.7 | 101.8 | 55.5
2022-11-04 04:30 | 0.22292 | 0.077092 | 0.4188 | 0.1268 | 29.7639 | 58.7076 | 1.5847 | 0.15515 | 9.17 | 21.8 | 101.8 | 55.3
2022-11-04 04:35 | 0.35073 | 0.10419 | 0.64179 | 0.50724 | 30.9594 | 64.0297 | 1.5863 | 0.1862 | 9.15 | 21.9 | 101.8 | 55.3
2022-11-04 04:40 | 0.3276 | 0.095846 | 0.598 | 0.76081 | 31.7233 | 66.0315 | 1.5884 | 0.19239 | 9.18 | 21.9 | 101.7 | 55
2022-11-04 04:45 | 0.43771 | 0.10002 | 0.77095 | 1.1412 | 32.8889 | 66.0128 | 1.6007 | 0.20729 | 9.22 | 22 | 101.7 | 54.8
2022-11-04 04:50 | 0.39694 | 0.12502 | 0.73347 | 1.0145 | 34.8763 | 75.3892 | 1.6015 | 0.20357 | 9.09 | 22.1 | 101.8 | 54.6
2022-11-04 04:55 | 0.4146 | 0.1146 | 0.7522 | 1.268 | 37.6497 | 76.4759 | 1.5826 | 0.18991 | 9.12 | 22.1 | 101.7 | 54.4
2022-11-04 05:00 | 0.68243 | 0.12503 | 1.169 | 2.2826 | 41.2869 | 76.1044 | 1.5863 | 0.21723 | 9.18 | 22.2 | 101.8 | 54.3
2022-11-04 05:05 | 0.5818 | 0.13335 | 1.0252 | 1.2681 | 44.5781 | 85.9804 | 1.5949 | 0.19922 | 9.16 | 22.2 | 101.8 | 54.1
2022-11-04 05:10 | 0.6049 | 0.13544 | 1.0627 | 1.0144 | 48.5288 | 95.53 | 1.5949 | 0.2017 | 9.17 | 22.2 | 101.8 | 54.1
2022-11-04 05:15 | 0.70006 | 0.15627 | 1.2293 | 1.268 | 52.0539 | 101.9927 | 1.6152 | 0.21163 | 9.19 | 22.2 | 101.8 | 54.1
2022-11-04 05:20 | 0.80063 | 0.15002 | 1.3772 | 1.0144 | 53.6975 | 98.2299 | 1.6101 | 0.22156 | 9.16 | 22.2 | 101.8 | 54
2022-11-04 05:25 | 0.88765 | 0.16878 | 1.5294 | 1.9021 | 54.7502 | 90.5078 | 1.6159 | 0.23894 | 9.17 | 22.3 | 102.1 | 53.8
2022-11-04 05:30 | 0.96239 | 0.1646 | 1.6398 | 2.7896 | 59.4971 | 115.949 | 1.634 | 0.30472 | 9.17 | 22.3 | 102.2 | 53.7
2022-11-04 05:35 | 1.1351 | 0.17087 | 1.9108 | 3.2971 | 64.6998 | 115.1 | 1.6457 | 0.3395 | 9.13 | 22.4 | 102.2 | 53.7
2022-11-04 05:40 | 1.1663 | 0.17086 | 1.9587 | 4.1846 | 69.503 | 117.2057 | 1.6515 | 0.38976 | 9.12 | 22.4 | 102.3 | 53.5
2022-11-04 05:45 | 1.1051 | 0.20002 | 1.896 | 2.9164 | 74.6546 | 111.4545 | 1.6564 | 0.35684 | 9.09 | 22.4 | 102.2 | 53.3
2022-11-04 05:50 | 1.0357 | 0.17708 | 1.7646 | 2.6625 | 76.9376 | 109.1414 | 1.6722 | 0.35494 | 9.14 | 22.3 | 102.2 | 53.2
2022-11-04 05:55 | 1.5549 | 0.2 | 2.5833 | 4.3107 | 76.3952 | 111.0245 | 1.741 | 0.58827 | 9.21 | 22.3 | 102.2 | 53.3
2022-11-04 06:00 | 1.7059 | 0.25628 | 2.8712 | 5.7061 | 80.397 | 127.3731 | 1.7224 | 0.64482 | 9.19 | 22.4 | 102.3 | 53.5
2022-11-04 06:05 | 1.7835 | 0.28338 | 3.015 | 4.565 | 86.5658 | 139.6033 | 1.7159 | 0.55918 | 9.13 | 22.5 | 102.3 | 53.3
2022-11-04 06:10 | 2.0147 | 0.30007 | 3.3883 | 5.1994 | 89.2027 | 137.8374 | 1.7283 | 0.67094 | 9.12 | 22.6 | 102.2 | 53.3
2022-11-04 06:15 | 2.0624 | 0.35426 | 3.5155 | 4.0582 | 91.7513 | 141.4256 | 1.7306 | 0.6536 | 9.08 | 22.7 | 102.2 | 53.2
2022-11-04 06:20 | 3.1309 | 0.53346 | 5.3326 | 4.819 | 93.2938 | 131.0083 | 1.7907 | 0.86585 | 9.15 | 22.7 | 102.3 | 53.1
2022-11-04 06:25 | 2.0216 | 0.42928 | 3.528 | 4.3118 | 94.789 | 120.9699 | 1.8059 | 0.77276 | 9.16 | 22.7 | 102.3 | 53.1
2022-11-04 06:30 | 1.9005 | 0.30841 | 3.2195 | 4.0581 | 94.2032 | 115.7087 | 1.803 | 0.60454 | 9.2 | 22.7 | 102.2 | 53.1
2022-11-04 06:35 | 1.6843 | 0.32715 | 2.909 | 4.1848 | 95.1594 | 125.0499 | 1.7732 | 0.55425 | 9.12 | 22.7 | 102.3 | 53
2022-11-04 06:40 | 1.5526 | 0.3001 | 2.6821 | 4.3121 | 95.1858 | 122.2312 | 1.7625 | 0.62569 | 9.14 | 22.8 | 102.2 | 53
2022-11-04 06:45 | 1.1623 | 0.26256 | 2.0421 | 4.5653 | 93.1212 | 118.709 | 1.7776 | 0.53936 | 9.11 | 22.8 | 102.3 | 52.7
2022-11-04 06:50 | 1.2263 | 0.23131 | 2.111 | 4.4387 | 91.0279 | 115.9815 |  |  | 9.14 | 22.9 | 102.2 | 52.5
2022-11-04 06:55 | 1.0481 | 0.21255 | 1.8192 | 3.2972 | 88.6824 | 117.6184 | 1.7515 | 0.40965 | 9.11 | 22.9 | 102.2 | 52.4
2022-11-04 07:00 | 1.3852 | 0.22296 | 2.3463 | 3.297 | 85.7489 | 107.5375 | 1.7268 | 0.36494 | 9.09 | 22.9 | 102.2 | 52.2
2022-11-04 07:05 | 1.4573 | 0.24796 | 2.4817 | 4.4383 | 82.5053 | 106.8473 |  |  | 9.17 | 22.9 | 102.3 | 52.2
2022-11-04 07:10 | 0.99086 | 0.19376 | 1.7126 | 4.4377 | 80.0991 | 104.1874 |  |  | 9.11 | 22.8 | 102.3 | 52
2022-11-04 07:15 | 1.086 | 0.21043 | 1.8751 | 4.9449 | 77.8023 | 102.6851 |  |  | 9.11 | 22.8 | 102.3 | 52.1
2022-11-04 07:20 | 0.86854 | 0.20001 | 1.5313 | 3.677 | 78.4631 | 101.967 |  |  | 9.18 | 22.8 | 102.2 | 52.1
2022-11-04 07:25 | 0.98409 | 0.20835 | 1.7168 | 4.0574 | 78.2304 | 101.7346 |  |  | 9.09 | 22.8 | 102.3 | 52.1
2022-11-04 07:30 | 1.1582 | 0.20003 | 1.9732 | 3.8041 | 77.9379 | 106.2577 |  |  | 9.13 | 22.9 | 102.2 | 52.1
2022-11-04 07:35 | 0.98141 | 0.20002 | 1.7044 | 3.0432 | 78.5209 | 111.2866 |  |  | 9.06 | 22.9 | 102.2 | 52
2022-11-04 07:40 | 1.0318 | 0.16462 | 1.7462 | 3.1703 | 79.3622 | 113.1233 |  |  | 9.13 | 23 | 102.2 | 52
2022-11-04 07:45 | 1.1745 | 0.18545 | 1.9858 | 2.9167 | 80.4929 | 119.3354 | 1.6479 | 0.38791 | 9.14 | 23 | 102.3 | 52
2022-11-04 07:50 | 1.0114 | 0.20212 | 1.7524 | 2.9166 | 83.2985 | 121.4379 | 1.6319 | 0.36121 | 9.14 | 23 | 102.3 | 51.9
2022-11-04 07:55 | 1.1118 | 0.18751 | 1.8939 | 2.6627 | 84.0733 | 116.6253 |  |  | 9.12 | 23 | 102.2 | 51.5
2022-11-04 08:00 | 1.2627 | 0.25626 | 2.1918 | 3.677 | 84.9748 | 118.6131 |  |  | 9.18 | 23 | 102.2 | 51.4
2022-11-04 08:05 | 1.385 | 0.17292 | 2.2959 | 3.9304 | 85.0391 | 121.7686 | 1.6592 | 0.38908 | 9.2 | 23 | 102.3 | 51.3
2022-11-04 08:10 | 1.453 | 0.24376 | 2.471 | 3.9306 | 86.2382 | 119.8664 | 1.6759 | 0.48838 | 9.17 | 23.1 | 102.3 | 51.1
2022-11-04 08:15 | 1.3619 | 0.22501 | 2.3126 | 3.4234 | 88.2301 | 127.4826 | 1.6353 | 0.37916 | 9.14 | 23.1 | 102.3 | 51.1
2022-11-04 08:20 | 1.4121 | 0.22916 | 2.3937 | 2.916 | 87.7541 | 92.792 | 1.5946 | 0.33197 | 9.26 | 23.1 | 102.3 | 50.8
2022-11-04 08:25 | 1.1729 | 0.22707 | 2.0249 | 2.9159 | 85.0229 | 92.4111 | 1.5888 | 0.37788 | 9.21 | 23.1 | 102.2 | 50.7
2022-11-04 08:30 | 1.1511 | 0.22497 | 1.9914 | 2.9157 | 83.8455 | 111.2858 | 1.5807 | 0.37972 | 9.28 | 23.1 | 102.2 | 50.5
2022-11-04 08:35 | 1.0479 | 0.22291 | 1.8291 | 2.916 | 86.818 | 143.0564 | 1.5722 | 0.34501 | 9.29 | 23.1 | 102.2 | 50.9
2022-11-04 08:40 | 1.15 | 0.19586 | 1.9586 | 3.4237 | 91.0217 | 143.8049 | 1.5753 | 0.38106 | 9.31 | 23.1 | 102.2 | 51.4
2022-11-04 08:45 | 1.3174 | 0.18547 | 2.2048 | 3.0437 | 93.2532 | 146.3736 | 1.5705 | 0.35132 | 9.13 | 23 | 102.3 | 52.3
2022-11-04 08:50 | 1.3352 | 0.2251 | 2.2718 | 3.0441 | 96.403 | 147.1229 | 1.5707 | 0.36875 | 9.18 | 23 | 102.2 | 52.8
2022-11-04 08:55 | 1.0673 | 0.19591 | 1.8299 | 3.6782 | 94.7848 | 117.0183 | 1.5779 | 0.39606 | 9.19 | 23 | 102.3 | 52.7
2022-11-04 09:00 | 0.9302 | 0.19178 | 1.6176 | 3.1715 | 91.9944 | 113.9981 | 1.5681 | 0.37999 | 9.16 | 23 | 102.3 | 53.4
2022-11-04 09:05 | 1.0556 | 0.19392 | 1.812 | 3.1724 | 89.9702 | 122.932 | 1.5758 | 0.40804 | 9.08 | 23 | 102.2 | 54.3
2022-11-04 09:10 | 1.1972 | 0.171 | 2.0062 | 3.0459 | 90.9216 | 114.7065 | 1.5789 | 0.35902 | 9.17 | 23.1 | 102.3 | 54.5
2022-11-04 09:15 | 1.3304 | 0.18559 | 2.2249 | 3.5532 | 90.9139 | 87.0477 | 1.5766 | 0.35092 | 9.09 | 23.1 | 102.3 | 54.2
2022-11-04 09:20 | 1.4991 | 0.23563 | 2.5336 | 2.7918 | 91.4108 | 95.5126 | 1.5614 | 0.318 | 9.2 | 23 | 102.3 | 54.5
2022-11-04 09:25 | 1.1006 | 0.18559 | 1.8726 | 2.2843 | 88.7469 | 85.4686 | 1.6114 | 0.31055 | 9.14 | 23 | 102.3 | 54.6
2022-11-04 09:30 | 1.257 | 0.19602 | 2.125 | 2.4112 | 85.9062 | 92.2349 | 1.6071 | 0.28448 | 9.18 | 23 | 102.2 | 54.7
2022-11-04 09:35 | 1.129 | 0.21893 | 1.9496 | 2.4109 | 82.2077 | 100.5932 | 1.6069 | 0.38878 | 9.19 | 22.9 | 102.2 | 54.6
2022-11-04 09:40 | 1.0339 | 0.20228 | 1.7872 | 2.4113 | 79.4615 | 73.7187 | 1.5839 | 0.41181 | 9.14 | 23 | 102.3 | 54.7
2022-11-04 09:45 | 0.98488 | 0.20643 | 1.7182 | 2.2841 | 76.1724 | 71.9536 | 1.5446 | 0.34035 | 9.12 | 23 | 102.2 | 54.4
2022-11-04 09:50 | 1.4866 | 0.21265 | 2.4914 | 2.7913 | 74.9452 | 92.8898 | 1.5495 | 0.31546 | 9.26 | 23 | 102.2 | 53.8
2022-11-04 09:55 | 1.1749 | 0.24805 | 2.049 | 2.5371 | 78.5302 | 112.4703 | 1.5535 | 0.30981 | 9.15 | 23 | 102.3 | 53.2
2022-11-04 10:00 | 1.1153 | 0.20639 | 1.9159 | 2.5375 | 86.2351 | 108.1453 | 1.553 | 0.29682 | 9.14 | 23 | 102.3 | 53.7
2022-11-04 10:05 | 1.201 | 0.22517 | 2.064 | 3.0451 | 90.7195 | 132.2749 | 1.5545 | 0.35831 | 9.14 | 23 | 102.3 | 53.9
2022-11-04 10:10 | 1.2392 | 0.23561 | 2.1351 | 2.6647 | 92.8714 | 103.0732 | 1.554 | 0.31238 | 9.19 | 23.1 | 102.2 | 53.9
2022-11-04 10:15 | 1.1358 | 0.21059 | 1.9516 | 2.4109 | 94.7243 | 86.2731 | 1.5424 | 0.29935 | 9.19 | 23.1 | 102.2 | 53.9
2022-11-04 10:20 | 1.3832 | 0.25226 | 2.3704 | 2.9181 | 94.5272 | 78.2456 | 1.5407 | 0.308 | 9.21 | 23.1 | 102.3 | 53.5
2022-11-04 10:25 | 1.2702 | 0.20846 | 2.1555 | 2.9178 | 91.7057 | 92.4084 | 1.5485 | 0.30052 | 9.21 | 23.1 | 102.3 | 53.1
2022-11-04 10:30 | 1.4537 | 0.19802 | 2.4284 | 2.6639 | 88.5079 | 86.9839 | 1.5434 | 0.27318 | 9.11 | 23.1 | 102.2 | 52.9
2022-11-04 10:35 | 1.5177 | 0.25849 | 2.5849 | 2.6641 | 86.8122 | 84.7006 | 1.5449 | 0.31107 | 9.11 | 23.2 | 102.3 | 52.7
2022-11-04 10:40 | 1.296 | 0.27516 | 2.2596 | 2.664 | 89.9784 | 121.418 | 1.5297 | 0.3657 | 9.14 | 23.2 | 102.2 | 52.7
2022-11-04 10:45 | 1.1054 | 0.23343 | 1.9279 | 2.4099 | 90.1096 | 95.7341 | 1.5243 | 0.36875 | 9.18 | 23.2 | 102.3 | 52.1
2022-11-04 10:50 | 1.2442 | 0.23137 | 2.1386 | 3.0444 | 86.6278 | 88.7407 | 1.5295 | 0.3694 | 9.1 | 23.3 | 102.2 | 52.1
2022-11-04 10:55 | 0.92324 | 0.2376 | 1.6528 | 2.4099 | 84.0734 | 108.2283 | 1.5193 | 0.30419 | 9.16 | 23.3 | 102.3 | 51.8
2022-11-04 11:00 | 1.0305 | 0.20631 | 1.7859 | 2.5364 | 79.6842 | 86.9602 | 1.5212 | 0.2669 | 9.06 | 23.3 | 102.2 | 51.3
2022-11-04 11:05 | 1.0753 | 0.25421 | 1.9024 | 3.1702 | 74.6758 | 47.0094 | 1.5211 | 0.29853 | 9.16 | 23.3 | 102.3 | 51
2022-11-04 11:10 | 1.1295 | 0.18959 | 1.9209 | 2.6625 | 68.5682 | 63.4109 | 1.5187 | 0.2929 | 9.14 | 23.3 | 102.3 | 50.4
2022-11-04 11:15 | 1.1935 | 0.23961 | 2.0669 | 2.6628 | 66.0079 | 71.9979 | 1.5297 | 0.38726 | 9.12 | 23.3 | 102.2 | 50.7
2022-11-04 11:20 | 0.96362 | 0.22708 | 1.7041 | 2.916 | 67.7458 | 82.1623 | 1.5186 | 0.3084 | 9.2 | 23.3 | 102.3 | 50.3
2022-11-04 11:25 | 0.89419 | 0.2208 | 1.5914 | 2.4086 | 68.1046 | 104.975 | 1.5134 | 0.24383 | 9.18 | 23.3 | 102.2 | 49.8
2022-11-04 11:30 | 0.89423 | 0.20831 | 1.579 | 2.6622 | 67.1478 | 87.5738 | 1.517 | 0.25067 | 9.19 | 23.4 | 102.2 | 49.7
2022-11-04 11:35 | 1.1075 | 0.18746 | 1.8871 | 2.9155 | 66.202 | 60.9199 | 1.5154 | 0.28104 | 9.15 | 23.4 | 102.3 | 49.3
2022-11-04 11:40 | 1.4008 | 0.21868 | 2.3659 | 3.0419 | 65.8414 | 57.978 | 1.5087 | 0.32009 | 9.16 | 23.4 | 102.2 | 48.9
2022-11-04 11:45 | 1.1413 | 0.19785 | 1.9493 | 3.422 | 65.415 | 64.8278 | 1.508 | 0.37219 | 9.26 | 23.5 | 102.3 | 48.5
2022-11-04 11:50 | 0.99182 | 0.18743 | 1.7077 | 2.7883 | 62.417 | 75.4401 | 1.508 | 0.32132 | 9.15 | 23.5 | 102.3 | 48.5
2022-11-04 11:55 | 1.0299 | 0.21868 | 1.7974 | 4.9431 | 63.5377 | 87.4965 | 1.5174 | 0.41935 | 9.14 | 23.5 | 102.3 | 48.6
2022-11-04 12:00 | 1.2962 | 0.20203 | 2.189 | 3.2955 | 68.4218 | 114.8593 | 1.5153 | 0.36477 | 9.16 | 23.5 | 102.2 | 48.7
2022-11-04 12:05 | 1.1223 | 0.20202 | 1.9223 | 3.0419 | 73.101 | 129.0432 | 1.5153 | 0.32816 | 9.28 | 23.6 | 102.2 | 48.4
2022-11-04 12:10 | 1.231 | 0.22284 | 2.1076 | 3.0418 | 76.1102 | 114.2241 | 1.5232 | 0.36537 | 9.16 | 23.6 | 102.2 | 48.2
2022-11-04 12:15 | 1.4646 | 0.24158 | 2.4866 | 3.0417 | 80.3817 | 109.996 | 1.5181 | 0.35109 | 9.16 | 23.6 | 102.3 | 48.1
2022-11-04 12:20 | 1.5666 | 0.31656 | 2.7178 | 2.7883 | 83.4152 | 121.1283 | 1.5189 | 0.36971 | 9.27 | 23.7 | 102.3 | 48
2022-11-04 12:25 | 1.0856 | 0.24575 | 1.9098 | 2.7883 | 83.4396 | 118.4607 | 1.5145 | 0.29403 | 9.16 | 23.6 | 102.3 | 48.2
2022-11-04 12:30 | 1.1385 | 0.22908 | 1.9743 | 2.5348 | 80.3427 | 97.8699 | 1.5101 | 0.23695 | 9.22 | 23.6 | 102.2 | 48.1
2022-11-04 12:35 | 1.1576 | 0.23743 | 2.0139 | 2.4082 | 75.9947 | 92.1113 | 1.5457 | 0.35917 | 9.19 | 23.6 | 102.2 | 48.3
2022-11-04 12:40 | 1.2609 | 0.22702 | 2.1598 | 3.042 | 76.3928 | 108.2427 | 1.5768 | 0.37593 | 9.22 | 23.6 | 102.3 | 48.4
2022-11-04 12:45 | 1.0435 | 0.23951 | 1.839 | 3.2954 | 77.5658 | 117.5239 | 1.5659 | 0.33188 | 9.31 | 23.6 | 102.3 | 48.3
2022-11-04 12:50 | 1.1522 | 0.19577 | 1.9598 | 3.6756 | 78.0348 | 110.3535 | 1.537 | 0.3387 | 9.19 | 23.6 | 102.2 | 48.3
2022-11-04 12:55 | 1.0964 | 0.25199 | 1.9326 | 3.0417 | 80.2251 | 95.3996 | 1.5101 | 0.32131 | 9.32 | 23.6 | 102.2 | 48.1
2022-11-04 13:00 | 0.99859 | 0.19784 | 1.7264 | 3.6754 | 80.1075 | 88.2241 | 1.5094 | 0.44599 | 9.24 | 23.6 | 102.2 | 48.1
2022-11-04 13:05 | 1.0705 | 0.21448 | 1.8554 | 2.9147 | 77.671 | 108.3399 | 1.5085 | 0.34981 | 9.33 | 23.6 | 102.2 | 47.8
2022-11-04 13:10 | 1.0191 | 0.2291 | 1.7911 | 3.042 | 77.9315 | 109.9517 | 1.5088 | 0.32196 | 9.14 | 23.7 | 102.2 | 48.1
2022-11-04 13:15 | 1.1455 | 0.24787 | 2.0038 | 2.7887 | 78.2915 | 96.069 | 1.5082 | 0.3313 | 9.13 | 23.7 | 102.2 | 48.4
2022-11-04 13:20 | 1.0913 | 0.23123 | 1.904 | 2.6623 | 80.8119 | 94.2218 | 1.504 | 0.309 | 9.12 | 23.7 | 102.3 | 48.8
2022-11-04 13:25 | 1.1688 | 0.23748 | 2.029 | 2.9158 | 84.2232 | 113.0426 | 1.5113 | 0.32947 | 9.15 | 23.7 | 102.3 | 48.8
2022-11-04 13:30 | 1.136 | 0.20204 | 1.9433 | 3.4225 | 84.4824 | 114.6799 | 1.5205 | 0.42559 | 9.05 | 23.7 | 102.3 | 48.4
2022-11-04 13:35 | 1.1823 | 0.24372 | 2.056 | 4.4368 | 84.6888 | 127.739 | 1.5228 | 0.73212 | 9.22 | 23.7 | 102.3 | 48.6
2022-11-04 13:40 | 1.132 | 0.21663 | 1.9497 | 3.6761 | 82.65 | 100.8989 | 1.5104 | 0.59437 | 9.24 | 23.7 | 102.2 | 48.5
2022-11-04 13:45 | 1.5858 | 0.27911 | 2.7099 | 4.1831 | 80.0198 | 125.0235 | 1.5198 | 0.55217 | 9.23 | 23.7 | 102.3 | 48.5
2022-11-04 13:50 | 1.4024 | 0.30829 | 2.4601 | 4.1834 | 87.2511 | 133.346 | 1.5155 | 0.49946 | 9.19 | 23.8 | 102.3 | 48.4
2022-11-04 13:55 | 1.0613 | 0.23953 | 1.8663 | 4.1831 | 90.2724 | 104.6313 | 1.5038 | 0.47027 | 9.23 | 23.8 | 102.3 | 48.1
2022-11-04 14:00 | 1.2676 | 0.22491 | 2.1679 | 3.8021 | 87.4001 | 90.9338 | 1.5021 | 0.43793 | 9.35 | 23.8 | 102.2 | 47.5
2022-11-04 14:05 | 1.2647 | 0.23321 | 2.1739 | 3.9283 | 82.5956 | 93.6554 | 1.5084 | 0.39445 | 9.28 | 23.8 | 102.3 | 47
2022-11-04 14:10 | 1.3326 | 0.24154 | 2.2863 | 3.5481 | 81.5356 | 89.4185 | 1.5113 | 0.34483 | 9.2 | 23.8 | 102.2 | 47
2022-11-04 14:15 | 1.6574 | 0.32694 | 2.8675 | 4.0553 | 82.6029 | 110.1371 | 1.5173 | 0.39448 | 9.09 | 23.8 | 102.3 | 47.3
2022-11-04 14:20 | 1.3708 | 0.31029 | 2.4115 | 4.0555 | 83.275 | 115.6663 | 1.5043 | 0.43916 | 9.18 | 23.8 | 102.2 | 47.4
2022-11-04 14:25 | 1.7555 | 0.28742 | 2.9805 | 4.056 | 86.2057 | 128.4842 | 1.5088 | 0.41751 | 9.18 | 23.9 | 102.3 | 47.6
2022-11-04 14:30 | 1.4496 | 0.31863 | 2.5407 | 5.3229 | 88.1385 | 132.2078 | 1.5072 | 0.39947 | 9.22 | 24 | 102.3 | 46.9
2022-11-04 14:35 | 1.1316 | 0.29153 | 2.0261 | 4.3087 | 86.9866 | 110.4106 | 1.5107 | 0.38021 | 9.19 | 24 | 102.3 | 46.7
2022-11-04 14:40 | 1.1547 | 0.23531 | 2.0053 | 5.4492 | 84.5147 | 88.1637 | 1.5049 | 0.48441 | 9.18 | 24 | 102.3 | 46.7
2022-11-04 14:45 | 1.2144 | 0.23113 | 2.0927 | 3.5481 | 80.351 | 93.8999 | 1.4998 | 0.46391 | 9.23 | 24 | 102.2 | 46.5
2022-11-04 14:50 | 1.3911 | 0.27071 | 2.4031 | 5.8295 | 79.2561 | 86.4505 | 1.5223 | 0.57187 | 9.24 | 24 | 102.2 | 46.7
2022-11-04 14:55 | 1.4209 | 0.27901 | 2.4591 | 5.322 | 81.9178 | 111.3424 | 1.525 | 0.59228 | 9.23 | 24 | 102.3 | 46.4
2022-11-04 15:00 | 1.1885 | 0.28941 | 2.1112 | 4.5615 | 85.2917 | 116.8638 | 1.517 | 0.45643 | 9.12 | 24 | 102.2 | 46.2
2022-11-04 15:05 | 1.2251 | 0.24774 | 2.1256 | 4.3077 | 85.2842 | 109.1967 | 1.5111 | 0.48182 | 9.21 | 24 | 102.2 | 45.9
2022-11-04 15:10 | 1.1056 | 0.2415 | 1.9362 | 4.4345 | 82.732 | 90.8521 | 1.5191 | 0.40618 | 9.28 | 24 | 102.3 | 46
2022-11-04 15:15 | 1.4288 | 0.25399 | 2.4442 | 3.8009 | 79.9448 | 102.7019 | 1.5263 | 0.39749 | 9.26 | 24 | 102.2 | 45.9
2022-11-04 15:20 | 1.2984 | 0.28312 | 2.2733 | 4.4342 | 80.5686 | 109.1917 | 1.5161 | 0.45513 | 9.33 | 24 | 102.3 | 45.7
2022-11-04 15:25 | 1.7372 | 0.27066 | 2.9335 | 4.688 | 83.4961 | 119.8858 | 1.5242 | 0.44773 | 9.35 | 24.1 | 102.3 | 45.8
2022-11-04 15:30 | 1.3054 | 0.25611 | 2.2571 | 4.6886 | 91.1331 | 153.9713 | 1.5236 | 0.41554 | 9.33 | 24.1 | 102.2 | 46.2
2022-11-04 15:35 | 1.0609 | 0.24569 | 1.8718 | 4.5616 | 94.3106 | 134.7463 | 1.5272 | 0.3814 | 9.25 | 24.1 | 102.2 | 46
2022-11-04 15:40 | 1.1668 | 0.22278 | 2.0112 | 3.9279 | 91.4486 | 111.9803 | 1.5285 | 0.40805 | 9.18 | 24.1 | 102.2 | 45.8
2022-11-04 15:45 | 1.2972 | 0.21654 | 2.2029 | 4.6883 | 88.8009 | 111.6488 | 1.5156 | 0.48931 | 9.21 | 24.1 | 102.3 | 46
2022-11-04 15:50 | 1.3543 | 0.26027 | 2.3362 | 4.435 | 90.9551 | 121.9813 | 1.5272 | 0.45521 | 9.3 | 24.2 | 102.2 | 45.8
2022-11-04 15:55 | 1.0459 | 0.23943 | 1.8447 | 3.2943 | 91.7456 | 124.0986 | 1.5177 | 0.38572 | 9.26 | 24.2 | 102.2 | 45.5
2022-11-04 16:00 | 0.96429 | 0.22067 | 1.6988 | 2.914 | 88.9936 | 104.5527 | 1.561 | 0.40925 | 9.17 | 24.1 | 102.3 | 45.5
2022-11-04 16:05 | 1.191 | 0.19151 | 2.0171 | 3.2937 | 84.1533 | 102.1862 | 1.6071 | 0.31497 | 9.34 | 24.1 | 102.3 | 45.2
2022-11-04 16:10 | 1.4056 | 0.32059 | 2.4752 | 4.6875 | 85.8074 | 125.8822 | 1.5544 | 0.4824 | 9.37 | 24.1 | 102.2 | 45.4
2022-11-04 16:15 | 0.93032 | 0.25398 | 1.68 | 3.5474 | 90.083 | 134.7123 | 1.5363 | 0.38197 | 9.36 | 24.1 | 102.3 | 45.5
2022-11-04 16:20 | 1.0064 | 0.22899 | 1.7737 | 3.5473 | 86.0104 | 97.4549 | 1.5139 | 0.32801 | 9.28 | 24.1 | 102.2 | 45.4
2022-11-04 16:25 | 0.93982 | 0.20818 | 1.6467 | 3.4207 | 80.7654 | 94.9141 | 1.5016 | 0.3212 | 9.26 | 24 | 102.2 | 45.7
2022-11-04 16:30 | 1.035 | 0.23318 | 1.8218 | 3.5477 | 79.0457 | 98.7187 | 1.4989 | 0.33983 | 9.14 | 24 | 102.2 | 46.1
2022-11-04 16:35 | 0.80133 | 0.18945 | 1.4178 | 4.181 | 76.8029 | 91.8807 | 1.5103 | 0.34787 | 9.26 | 24 | 102.2 | 45.9
2022-11-04 16:40 | 0.79316 | 0.17695 | 1.3927 | 4.0542 | 74.4896 | 88.1402 | 1.5146 | 0.33794 | 9.25 | 24 | 102.3 | 45.8
2022-11-04 16:45 | 0.85152 | 0.17278 | 1.478 | 3.5472 | 73.0279 | 90.5781 | 1.511 | 0.33979 | 9.29 | 24 | 102.3 | 45.6
2022-11-04 16:50 | 0.83798 | 0.18736 | 1.4718 | 3.5474 | 72.7957 | 86.3418 | 1.5096 | 0.36399 | 9.24 | 24 | 102.2 | 45.8
2022-11-04 16:55 | 0.85293 | 0.18528 | 1.4906 | 3.6741 | 72.8679 | 104.1138 | 1.5096 | 0.38321 | 9.28 | 24 | 102.2 | 45.8
2022-11-04 17:00 | 0.86512 | 0.17071 | 1.4989 | 3.8007 | 73.569 | 101.5841 | 1.5066 | 0.36398 | 9.22 | 23.9 | 102.2 | 46
2022-11-04 17:05 | 0.85016 | 0.18735 | 1.4905 | 5.0675 | 74.9793 | 100.0509 | 1.5218 | 0.41357 | 9.27 | 23.9 | 102.2 | 45.9
2022-11-04 17:10 | 0.87736 | 0.17071 | 1.5155 | 4.5609 | 76.6305 | 96.877 | 1.5154 | 0.37514 | 9.34 | 23.9 | 102.3 | 46
2022-11-04 17:15 | 0.71172 | 0.1957 | 1.2846 | 4.0544 | 76.9894 | 101.0044 | 1.5126 | 0.41238 | 9.22 | 23.9 | 102.2 | 46.3
2022-11-04 17:20 | 0.93729 | 0.19573 | 1.6324 | 5.4488 | 76.9232 | 101.9761 | 1.5164 | 0.42235 | 9.31 | 23.9 | 102.3 | 46.7
2022-11-04 17:25 | 1.0926 | 0.20622 | 1.881 | 5.3242 | 82.9736 | 130.7069 | 1.5256 | 0.48146 | 9.17 | 24 | 102.3 | 47.7
2022-11-04 17:30 | 0.65355 | 0.18536 | 1.1871 | 3.4222 | 88.1736 | 128.0168 | 1.5015 | 0.34491 | 9.27 | 23.9 | 102.2 | 47.5
2022-11-04 17:35 | 0.60321 | 0.17493 | 1.1016 | 3.0416 | 83.076 | 86.3708 | 1.4941 | 0.34797 | 9.3 | 23.8 | 102.3 | 47.4
2022-11-04 17:40 | 0.6779 | 0.17284 | 1.212 | 2.788 | 76.1301 | 69.8938 | 1.5208 | 0.28718 | 9.33 | 23.8 | 102.2 | 47.3
2022-11-04 17:45 | 0.5747 | 0.17285 | 1.0538 | 2.7882 | 71.7341 | 67.847 | 1.5036 | 0.27107 | 9.18 | 23.8 | 102.2 | 47.5
2022-11-04 17:50 | 0.68479 | 0.16453 | 1.2142 | 2.6616 | 69.3857 | 76.089 | 1.4986 | 0.30272 | 9.22 | 23.7 | 102.3 | 48
2022-11-04 17:55 | 0.58285 | 0.16036 | 1.0538 | 2.915 | 67.9193 | 81.456 | 1.4964 | 0.30891 | 9.29 | 23.7 | 102.2 | 47.8
2022-11-04 18:00 | 0.62225 | 0.15411 | 1.1079 | 2.915 | 67.1473 | 77.1429 | 1.5506 | 0.30705 | 9.14 | 23.7 | 102.3 | 47.8
2022-11-04 18:05 | 0.65081 | 0.17286 | 1.1704 | 3.0418 | 66.0919 | 79.7336 | 1.5239 | 0.29217 | 9.2 | 23.7 | 102.2 | 48
2022-11-04 18:10 | 0.60193 | 0.16454 | 1.0893 | 3.1688 | 63.8612 | 82.4432 | 1.5146 | 0.29901 | 9.21 | 23.7 | 102.2 | 48.2
2022-11-04 18:15 | 0.61691 | 0.15205 | 1.0977 | 2.1549 | 63.22 | 80.6438 | 1.4995 | 0.24071 | 9.29 | 23.7 | 102.2 | 48.3
2022-11-04 18:20 | 0.59917 | 0.14787 | 1.0663 | 2.0279 | 61.5808 | 70.3948 | 1.4935 | 0.23572 | 9.34 | 23.6 | 102.3 | 48.2
2022-11-04 18:25 | 0.56121 | 0.1458 | 1.006 | 2.0282 | 59.5322 | 75.18 | 1.4915 | 0.25188 | 9.25 | 23.6 | 102.2 | 48.7
2022-11-04 18:30 | 0.63725 | 0.15412 | 1.1309 | 2.535 | 57.4322 | 69.0596 | 1.5023 | 0.25186 | 9.26 | 23.5 | 102.3 | 48.7
2022-11-04 18:35 | 0.68759 | 0.14997 | 1.2039 | 2.662 | 55.8474 | 71.4846 | 1.5017 | 0.26864 | 9.27 | 23.5 | 102.2 | 49
2022-11-04 18:40 | 0.56255 | 0.1583 | 1.0206 | 5.0702 | 55.2293 | 75.398 | 1.4995 | 0.34059 | 9.24 | 23.4 | 102.3 | 49.2
2022-11-04 18:45 | 0.44841 | 0.13538 | 0.82272 | 3.0421 | 55.8702 | 68.0772 | 1.4987 | 0.24753 | 9.16 | 23.4 | 102.2 | 49.2
2022-11-04 18:50 | 0.50679 | 0.12704 | 0.90387 | 3.0419 | 56.0453 | 68.8256 | 1.5022 | 0.25123 | 9.25 | 23.4 | 102.3 | 48.9
2022-11-04 18:55 | 0.46602 | 0.1437 | 0.85803 | 2.4081 | 57.7028 | 66.2643 | 1.5007 | 0.23572 | 9.2 | 23.3 | 102.2 | 49.1
2022-11-04 19:00 | 0.52855 | 0.11247 | 0.92264 | 2.1547 | 56.0092 | 58.9385 | 1.5015 | 0.23573 | 9.22 | 23.3 | 102.3 | 49.3
2022-11-04 19:05 | 0.6821 | 0.16037 | 1.2059 | 2.535 | 53.4852 | 61.6956 | 1.5074 | 0.22581 | 9.25 | 23.3 | 102.2 | 49.4
2022-11-04 19:10 | 0.44828 | 0.12077 | 0.80791 | 3.2947 | 49.6371 | 57.0124 | 1.5055 | 0.21893 | 9.32 | 23.2 | 102.3 | 48.8
2022-11-04 19:15 | 0.52841 | 0.11868 | 0.93073 | 2.7877 | 45.4651 | 54.0191 | 1.5084 | 0.22389 | 9.28 | 23.2 | 102.3 | 48.6
2022-11-04 19:20 | 0.40073 | 0.12493 | 0.73711 | 2.0275 | 43.5169 | 51.493 | 1.5099 | 0.19598 | 9.25 | 23.2 | 102.2 | 48.7
2022-11-04 19:25 | 0.28658 | 0.11867 | 0.55796 | 1.1403 | 43.351 | 54.2474 | 1.5039 | 0.16991 | 9.19 | 23.2 | 102.3 | 48.2
2022-11-04 19:30 | 0.31373 | 0.10617 | 0.58706 | 1.2669 | 41.5627 | 53.6217 | 1.5038 | 0.18416 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 48.3
2022-11-04 19:35 | 0.28385 | 0.10825 | 0.54335 | 1.1402 | 38.598 | 51.6979 | 1.5067 | 0.18974 | 9.2 | 23.1 | 102.3 | 48.3
2022-11-04 19:40 | 0.4061 | 0.10826 | 0.73074 | 1.267 | 37.7007 | 54.4435 | 1.5096 | 0.19347 | 9.27 | 23.1 | 102.3 | 48.4
2022-11-04 19:45 | 0.41149 | 0.12698 | 0.75565 | 1.3935 | 36.8414 | 38.2449 | 1.5102 | 0.18477 | 9.25 | 23.1 | 102.3 | 48.1
2022-11-04 19:50 | 0.44819 | 0.11242 | 0.79942 | 1.3936 | 35.8263 | 55.8469 | 1.5139 | 0.19098 | 9.23 | 23.1 | 102.3 | 48.3
2022-11-04 19:55 | 0.45358 | 0.13114 | 0.82641 | 1.3935 | 35.2724 | 68.9043 | 1.5145 | 0.23499 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 48
2022-11-04 20:00 | 0.37486 | 0.11034 | 0.68494 | 1.6471 | 34.5394 | 44.9598 | 1.5154 | 0.2685 | 9.19 | 23.1 | 102.3 | 48.4
2022-11-04 20:05 | 0.34087 | 0.11657 | 0.63908 | 2.2803 | 33.7727 | 42.2159 | 1.5174 | 0.42225 | 9.28 | 23.2 | 102.2 | 47.8
2022-11-04 20:10 | 0.32997 | 0.11032 | 0.6161 | 2.1534 | 34.7323 | 60.1091 |  |  | 9.21 | 23.1 | 102.3 | 47.7
2022-11-04 20:15 | 0.37209 | 0.10616 | 0.67651 | 1.9002 | 36.6776 | 45.9349 |  |  | 9.25 | 23.1 | 102.2 | 47.9
2022-11-04 20:20 | 0.37889 | 0.10408 | 0.68486 | 2.0269 | 37.5794 | 48.5839 |  |  | 9.26 | 23.1 | 102.3 | 48
2022-11-04 20:25 | 0.32865 | 0.10825 | 0.60993 | 1.7736 | 36.058 | 33.5995 |  |  | 9.26 | 23.1 | 102.2 | 48.1
2022-11-04 20:30 | 0.31101 | 0.10201 | 0.57873 | 1.7736 | 34.8887 | 49.8745 | 1.5037 | 0.18602 | 9.19 | 23.1 | 102.3 | 48.2
2022-11-04 20:35 | 0.33682 | 0.099927 | 0.61622 | 1.5203 | 32.8993 | 62.5205 | 1.5009 | 0.18664 | 9.27 | 23.1 | 102.3 | 48.3
2022-11-04 20:40 | 0.3327 | 0.10199 | 0.61197 | 1.2667 | 31.7765 | 53.9379 |  |  | 9.2 | 23.2 | 102.2 | 47.5
2022-11-04 20:45 | 0.24713 | 0.11031 | 0.48705 | 2.0267 | 30.2209 | 46.1513 | 1.4984 | 0.18413 | 9.26 | 23.2 | 102.3 | 47.3
2022-11-04 20:50 | 0.23218 | 0.10614 | 0.46204 | 1.6466 | 28.5511 | 44.9328 | 1.4983 | 0.18783 | 9.3 | 23.2 | 102.3 | 47.1
2022-11-04 20:55 | 0.32722 | 0.091573 | 0.59314 | 2.4065 | 27.3618 | 45.8369 | 1.5004 | 0.26903 | 9.21 | 23.1 | 102.3 | 47.3
2022-11-04 21:00 | 0.40188 | 0.10406 | 0.72008 | 3.4196 | 28.1795 | 42.0939 | 1.5149 | 0.62918 | 9.27 | 23.1 | 102.3 | 47.2
2022-11-04 21:05 | 0.3598 | 0.087411 | 0.63893 | 2.5331 | 28.0634 | 35.1962 | 1.5156 | 0.40851 | 9.19 | 23.1 | 102.3 | 47.3
2022-11-04 21:10 | 0.28652 | 0.10824 | 0.54743 | 2.4068 | 28.0673 | 47.8314 | 1.5086 | 0.37013 | 9.24 | 23.1 | 102.3 | 47.8
2022-11-04 21:15 | 0.22953 | 0.10201 | 0.45175 | 2.1538 | 29.2699 | 57.8373 | 1.511 | 0.3243 | 9.19 | 23.1 | 102.3 | 48.3
2022-11-04 21:20 | 0.20507 | 0.08743 | 0.39968 | 1.5202 | 29.4732 | 31.2275 | 1.5015 | 0.26289 | 9.21 | 23.1 | 102.3 | 48.1
2022-11-04 21:25 | 0.21322 | 0.089514 | 0.41635 | 1.3936 | 29.737 | 60.4105 | 1.4994 | 0.25174 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 48.2
2022-11-04 21:30 | 0.21324 | 0.093687 | 0.42055 | 1.6471 | 29.0658 | 53.0919 | 1.5002 | 0.21518 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 48.5
2022-11-04 21:35 | 0.19696 | 0.095776 | 0.39976 | 1.0137 | 27.4001 | 24.4727 | 1.5054 | 0.20279 | 9.2 | 23.1 | 102.2 | 48.8
2022-11-04 21:40 | 0.16436 | 0.093696 | 0.34563 | 0.76027 | 27.635 | 40.0474 | 1.5069 | 0.18977 | 9.2 | 23.1 | 102.2 | 48.9
2022-11-04 21:45 | 0.20511 | 0.083285 | 0.39561 | 1.0137 | 27.0496 | 39.8132 | 1.5105 | 0.20094 | 9.14 | 23.1 | 102.2 | 48.9
2022-11-04 21:50 | 0.27305 | 0.093703 | 0.51224 | 1.3939 | 27.664 | 49.1153 | 1.5135 | 0.21273 | 9.2 | 23.1 | 102.2 | 49.1
2022-11-04 21:55 | 0.23093 | 0.087453 | 0.43935 | 1.5206 | 28.6901 | 22.1324 | 1.5128 | 0.19598 | 9.19 | 23.1 | 102.3 | 49
2022-11-04 22:00 | 0.26898 | 0.093704 | 0.506 | 1.6474 | 28.6826 | 40.9752 | 1.5121 | 0.18793 | 9.2 | 23.2 | 102.3 | 48.9
2022-11-04 22:05 | 0.31113 | 0.10413 | 0.58104 | 2.0278 | 28.5078 | 39.4182 | 1.5152 | 0.18733 | 9.2 | 23.2 | 102.2 | 49.3
2022-11-04 22:10 | 0.22008 | 0.097874 | 0.43523 | 1.7742 | 28.0988 | 40.3921 | 1.5115 | 0.19848 | 9.3 | 23.2 | 102.3 | 49.1
2022-11-04 22:15 | 0.17526 | 0.085382 | 0.35402 | 1.1406 | 27.5411 | 29.7679 | 1.5057 | 0.17926 | 9.26 | 23.2 | 102.2 | 49.2
2022-11-04 22:20 | 0.15895 | 0.093707 | 0.33734 | 0.76036 | 26.5582 | 38.8428 | 1.5042 | 0.16933 | 9.25 | 23.1 | 102.3 | 49.3
2022-11-04 22:25 | 0.14265 | 0.089546 | 0.31029 | 0.50693 | 25.0873 | 29.8937 | 1.5006 | 0.1439 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 49.4
2022-11-04 22:30 | 0.16031 | 0.081217 | 0.32487 | 1.2673 | 22.2305 | 26.0916 | 1.5014 | 0.15321 | 9.24 | 23.1 | 102.3 | 49.5
2022-11-04 22:35 | 0.14536 | 0.08121 | 0.30402 | 1.2672 | 20.1092 | 31.2161 | 1.4984 | 0.14265 | 9.27 | 23 | 102.3 | 49.5
2022-11-04 22:40 | 0.22145 | 0.085381 | 0.42482 | 2.0277 | 17.7896 | 12.2888 | 1.497 | 0.16623 | 9.24 | 23 | 102.3 | 49.7
2022-11-04 22:45 | 0.20786 | 0.07705 | 0.39566 | 0.63365 | 15.9012 | 21.5134 | 1.4984 | 0.16561 | 9.29 | 23 | 102.3 | 49.7
2022-11-04 22:50 | 0.12363 | 0.083296 | 0.27279 | 0.50691 | 14.8778 | 18.0408 | 1.4977 | 0.15878 | 9.25 | 23 | 102.2 | 49.6
2022-11-04 22:55 | 0.13043 | 0.083302 | 0.28323 | 0.50695 | 14.5131 | 22.472 | 1.4992 | 0.14329 | 9.2 | 23 | 102.2 | 49.9
2022-11-04 23:00 | 0.17661 | 0.074967 | 0.34568 | 0.50692 | 15.0828 | 34.0239 | 1.4963 | 0.13646 | 9.26 | 23 | 102.3 | 49.7
2022-11-04 23:05 | 0.19293 | 0.08122 | 0.37695 | 0.88717 | 15.2305 | 24.3688 | 1.4935 | 0.16128 | 9.3 | 23 | 102.2 | 49.9
2022-11-04 23:10 | 0.12635 | 0.079137 | 0.27073 | 1.0139 | 15.556 | 27.0183 | 1.4942 | 0.18175 | 9.24 | 22.9 | 102.2 | 50.2
2022-11-04 23:15 | 0.10597 | 0.074972 | 0.23741 | 0.63369 | 14.2739 | 32.2918 | 1.4949 | 0.17865 | 9.17 | 22.8 | 102.2 | 50.5
2022-11-04 23:20 | 0.10869 | 0.070807 | 0.23533 | 0.50695 | 13.9093 | 8.7664 | 1.4949 | 0.15694 | 9.2 | 22.8 | 102.3 | 50.5
2022-11-04 23:25 | 0.089675 | 0.072894 | 0.21035 | 0.38024 | 12.6242 | 11.1047 | 1.4921 | 0.12717 | 9.14 | 22.8 | 102.3 | 50.7
2022-11-04 23:30 | 0.1087 | 0.077062 | 0.2416 | 0.38025 | 12.9755 | 23.1454 | 1.4929 | 0.12097 | 9.19 | 22.8 | 102.2 | 50.9
2022-11-04 23:35 | 0.099188 | 0.079144 | 0.23118 | 0.38025 | 12.1607 | 10.5236 | 1.4892 | 0.11601 | 9.19 | 22.7 | 102.2 | 51.1
2022-11-04 23:40 | 0.069295 | 0.070812 | 0.17703 | 0.25349 | 11.4477 | 13.1999 | 1.4914 | 0.11352 | 9.24 | 22.7 | 102.2 | 51.1
2022-11-04 23:45 | 0.047556 | 0.074978 | 0.14787 | 0.2535 | 8.8779 | 5.0231 | 1.4921 | 0.11042 | 9.23 | 22.7 | 102.3 | 51.1
2022-11-04 23:50 | 0.074729 | 0.066645 | 0.18119 | 0.25349 | 6.537 | 18.0936 | 1.4943 | 0.11104 | 9.17 | 22.6 | 102.3 | 51.3
2022-11-04 23:55 | 0.066578 | 0.064565 | 0.16662 | 0.2535 | 6.187 | 22.997 | 1.4958 | 0.11228 | 9.18 | 22.6 | 102.3 | 51.4
2022-11-05 | 0.11685 | 0.072895 | 0.25201 | 0.2535 | 6.5436 | 11.685 | 1.4863 | 0.11973 | 9.18 | 22.6 | 102.2 | 51.4
2022-11-05 00:05 | 0.099185 | 0.070811 | 0.22285 | 0.12674 | 5.7255 | 6.076 | 1.4943 | 0.12221 | 9.18 | 22.6 | 102.2 | 51.3
2022-11-05 00:10 | 0.093757 | 0.068733 | 0.21245 | 0.12675 | 6.4207 | 20.3129 | 1.498 | 0.10732 | 9.21 | 22.6 | 102.2 | 51.6
2022-11-05 00:15 | 0.14404 | 0.068736 | 0.28952 | 0.12676 | 6.661 | 12.2703 | 1.4995 | 0.10795 | 9.23 | 22.6 | 102.2 | 51.7
2022-11-05 00:20 | 0.086969 | 0.064572 | 0.19788 | 0.12676 | 6.6547 | 14.1266 | 1.5039 | 0.11105 | 9.24 | 22.6 | 102.3 | 51.8
2022-11-05 00:25 | 0.15899 | 0.068739 | 0.31245 | 0.25353 | 7.4721 | 0.58376 | 1.5025 | 0.11478 | 9.25 | 22.6 | 102.3 | 51.9
2022-11-05 00:30 | 0.12909 | 0.06665 | 0.26452 | 0.25351 | 6.9928 | 7.1094 | 1.5081 | 0.12221 | 9.25 | 22.5 | 102.3 | 51.9
2022-11-05 00:35 | 0.11822 | 0.068737 | 0.24995 | 0.25352 | 6.3063 | 24.758 | 1.5111 | 0.11602 | 9.22 | 22.5 | 102.2 | 52.1
2022-11-05 00:40 | 0.096482 | 0.072904 | 0.2208 | 0.12676 | 6.6502 | 6.6502 | 1.5075 | 0.1123 | 9.18 | 22.5 | 102.2 | 52.2
2022-11-05 00:45 | 0.080172 | 0.066652 | 0.18954 | 0.12676 | 6.5352 | 7.8189 | 1.5082 | 0.10795 | 9.18 | 22.4 | 102.2 | 52.3
2022-11-05 00:50 | 0.054354 | 0.066653 | 0.14997 | 0.12676 | 5.8237 | 19.2182 | 1.5096 | 0.10051 | 9.28 | 22.4 | 102.3 | 52.4
2022-11-05 00:55 | 0.058433 | 0.066656 | 0.15414 | 0.12676 | 5.4852 | 2.801 | 1.5119 | 0.10982 | 9.23 | 22.4 | 102.2 | 52.5
2022-11-05 01:00 | 0.043486 | 0.062491 | 0.12915 | 0.25354 | 4.9018 | 0 | 1.5126 | 0.1123 | 9.21 | 22.4 | 102.2 | 52.6
2022-11-05 01:05 | 0.042129 | 0.060411 | 0.12499 | 0.12677 | 3.7312 | 13.8755 | 1.5113 | 0.11293 | 9.23 | 22.4 | 102.2 | 52.8
2022-11-05 01:10 | 0.047566 | 0.060412 | 0.13332 | 0.12678 | 2.7985 | 0.23321 | 1.5142 | 0.10796 | 9.29 | 22.4 | 102.2 | 52.9
2022-11-05 01:15 | 0.077468 | 0.066665 | 0.18541 | 0.12678 | 3.2682 | 8.8709 | 1.5179 | 0.11355 | 9.21 | 22.4 | 102.2 | 53
2022-11-05 01:20 | 0.058443 | 0.066666 | 0.15833 | 0.12678 | 4.8977 | 16.7921 | 1.5237 | 0.11356 | 9.16 | 22.4 | 102.3 | 53.1
2022-11-05 01:25 | 0.061163 | 0.066668 | 0.16042 | 0.12679 | 6.887 | 23.229 | 1.5295 | 0.11108 | 9.23 | 22.4 | 102.2 | 53.2
2022-11-05 01:30 | 0.077467 | 0.062497 | 0.18124 | 0.12678 | 6.9848 | 13.5039 | 1.5352 | 0.11789 | 9.22 | 22.3 | 102.3 | 53.3
2022-11-05 01:35 |  |  |  |  | 6.7588 | 19.1112 |  |  | 9.2 | 22.3 | 102.3 | 53.4
2022-11-05 01:40 |  |  |  |  | 7.5749 | 34.1452 |  |  | 9.2 | 22.3 | 102.2 | 53.6
2022-11-05 01:45 |  |  |  |  | 8.6238 | 13.868 |  |  | 9.2 | 22.3 | 102.3 | 53.6
2022-11-05 01:50 |  |  |  |  | 9.3235 | 0.23309 |  |  | 9.23 | 22.3 | 102.3 | 53.8
2022-11-05 01:55 |  |  |  |  | 9.4401 | 23.3089 |  |  | 9.28 | 22.3 | 102.3 | 53.8
2022-11-05 02:00 |  |  |  |  | 8.7408 | 17.7147 |  |  | 9.3 | 22.3 | 102.3 | 53.8
2022-11-05 02:05 |  |  |  |  | 8.0274 | 9.6562 |  |  | 9.27 | 22.2 | 102.3 | 53.8
2022-11-05 02:10 |  |  |  |  | 7.3439 | 11.4238 |  |  | 9.26 | 22.2 | 102.2 | 53.8
2022-11-05 02:15 |  |  |  |  | 7.9267 | 11.3072 |  |  | 9.31 | 22.2 | 102.2 | 53.8
2022-11-05 02:20 |  |  |  |  | 6.9888 | 10.5997 |  |  | 9.28 | 22.1 | 102.2 | 53.8
2022-11-05 02:25 | 0.070672 | 0.18124 | 0.28957 | 0.12678 | 7.222 | 14.7934 | 1.5381 | 0.11665 | 9.28 | 22.1 | 102.2 | 53.9
2022-11-05 02:30 | 0.063875 | 0.14791 | 0.24582 | 0.12678 | 7.789 | 12.4392 | 1.5366 | 0.11107 | 9.3 | 22.1 | 102.3 | 53.9
2022-11-05 02:35 | 0.073392 | 0.13541 | 0.24791 | 0.12678 | 8.6116 | 23.1581 | 1.5367 | 0.12534 | 9.19 | 22.1 | 102.3 | 54
2022-11-05 02:40 | 0.053004 | 0.125 | 0.20624 | 0.12678 | 8.6114 | 15.5937 | 1.5425 | 0.15327 | 9.22 | 22.1 | 102.2 | 54
2022-11-05 02:45 | 0.06252 | 0.11042 | 0.20625 | 0.12678 | 8.952 | 11.3935 | 1.557 | 0.23083 | 9.22 | 22.1 | 102.3 | 54.1
2022-11-05 02:50 | 0.18076 | 0.10417 | 0.38125 | 0.12678 | 9.8821 | 16.8577 | 1.5766 | 0.25069 | 9.28 | 22.1 | 102.3 | 54.1
2022-11-05 02:55 | 0.13319 | 0.10833 | 0.3125 | 0.12678 | 9.1845 | 10.9284 | 1.5918 | 0.22835 | 9.25 | 22.1 | 102.3 | 54.1
2022-11-05 03:00 | 0.069316 | 0.10208 | 0.20833 | 0.12679 | 9.31 | 13.4996 | 1.6012 | 0.2085 | 9.21 | 22.1 | 102.3 | 54.1
2022-11-05 03:05 | 0.05708 | 0.089577 | 0.17707 | 0.12678 | 9.6425 | 12.663 | 1.6047 | 0.17001 | 9.23 | 22 | 102.3 | 54.2
2022-11-05 03:10 | 0.062517 | 0.089579 | 0.18541 | 0.12678 | 9.2942 | 22.1899 | 1.6055 | 0.14396 | 9.32 | 22 | 102.3 | 54.3
2022-11-05 03:15 | 0.086992 | 0.089591 | 0.22293 | 0.1268 | 8.8539 | 16.3098 | 1.61 | 0.13715 | 9.27 | 22.1 | 102.2 | 54.4
2022-11-05 03:20 | 0.072042 | 0.087509 | 0.20002 | 0.1268 | 9.6602 | 13.7338 | 1.6159 | 0.13777 | 9.26 | 22.1 | 102.3 | 54.5
2022-11-05 03:25 | 0.055728 | 0.087506 | 0.17501 | 0.12679 | 11.0564 | 14.897 | 1.6216 | 0.13653 | 9.26 | 22.1 | 102.2 | 54.4
2022-11-05 03:30 | 0.042137 | 0.089592 | 0.15418 | 0.1268 | 11.6272 | 18.9524 | 1.6289 | 0.13715 | 9.25 | 22.1 | 102.3 | 54.5
2022-11-05 03:35 | 0.059808 | 0.081258 | 0.17293 | 0.1268 | 11.1621 | 20.2314 | 1.6332 | 0.13777 | 9.28 | 22.1 | 102.3 | 54.5
2022-11-05 03:40 | 0.093791 | 0.085426 | 0.22919 | 0.1268 | 11.6388 | 21.299 | 1.639 | 0.13839 | 9.16 | 22.1 | 102.3 | 54.5
2022-11-05 03:45 | 0.086994 | 0.083342 | 0.21669 | 0.1268 | 12.4535 | 19.3204 | 1.6434 | 0.13963 | 9.22 | 22.1 | 102.3 | 54.5
2022-11-05 03:50 | 0.076112 | 0.083334 | 0.20208 | 0.12679 | 12.0949 | 9.6527 | 1.6505 | 0.14272 | 9.19 | 22 | 102.2 | 54.5
2022-11-05 03:55 | 0.072037 | 0.077086 | 0.18751 | 0.12679 | 10.9215 | 0 | 1.6556 | 0.14831 | 9.2 | 22 | 102.3 | 54.6
2022-11-05 04:00 | 0.080193 | 0.07917 | 0.20418 | 0.12679 | 11.165 | 10.4672 | 1.6592 | 0.15266 | 9.22 | 22 | 102.3 | 54.6
2022-11-05 04:05 | 0.12777 | 0.081259 | 0.27711 | 0.1268 | 10.8347 | 15.0287 | 1.6658 | 0.17191 | 9.2 | 22.1 | 102.2 | 54.5
2022-11-05 04:10 | 0.14272 | 0.083337 | 0.3021 | 0.12679 | 12.3242 | 19.9978 | 1.6708 | 0.16879 | 9.2 | 22.1 | 102.3 | 54.3
2022-11-05 04:15 | 0.093782 | 0.079168 | 0.22084 | 0.12679 | 12.6727 | 9.8824 | 1.6823 | 0.16072 | 9.22 | 22.1 | 102.3 | 54.2
2022-11-05 04:20 | 0.13048 | 0.079171 | 0.27918 | 0.25358 | 12.698 | 11.766 | 1.686 | 0.15886 | 9.24 | 22.1 | 102.2 | 54.3
2022-11-05 04:25 | 0.14814 | 0.079164 | 0.30624 | 0.38034 | 12.9211 | 17.9266 | 1.6902 | 0.17312 | 9.28 | 22 | 102.2 | 54.3
2022-11-05 04:30 | 0.12503 | 0.074997 | 0.26874 | 0.25356 | 13.6061 | 21.2813 | 1.6938 | 0.17002 | 9.25 | 22 | 102.2 | 54.3
2022-11-05 04:35 | 0.19844 | 0.091672 | 0.39586 | 0.25358 | 13.9795 | 31.3373 | 1.7012 | 0.17314 | 9.2 | 22.1 | 102.2 | 54.3
2022-11-05 04:40 | 0.21611 | 0.083335 | 0.41251 | 0.50715 | 15.2454 | 21.7625 | 1.707 | 0.22401 | 9.18 | 22.1 | 102.2 | 54.2
2022-11-05 04:45 | 0.24194 | 0.087504 | 0.45836 | 0.50717 | 15.474 | 17.4519 | 1.707 | 0.24078 | 9.22 | 22.2 | 102.3 | 54
2022-11-05 04:50 | 0.25415 | 0.093747 | 0.4854 | 1.6482 | 15.7055 | 20.9406 | 1.7163 | 0.23207 | 9.22 | 22.2 | 102.3 | 53.7
2022-11-05 04:55 | 0.31258 | 0.09166 | 0.57079 | 1.141 | 16.5353 | 26.7826 | 1.7191 | 0.21655 | 9.27 | 22.2 | 102.3 | 53.5
2022-11-05 05:00 | 0.35065 | 0.093748 | 0.63124 | 0.63391 | 17.4795 | 36.2409 | 1.7308 | 0.20167 | 9.2 | 22.3 | 102.2 | 53.4
2022-11-05 05:05 | 0.6578 | 0.11666 | 1.125 | 0.88746 | 18.8961 | 32.5433 | 1.7337 | 0.21097 | 9.25 | 22.3 | 102.2 | 53.3
2022-11-05 05:10 | 0.5205 | 0.11457 | 0.91242 | 0.76064 | 21.3445 | 36.3906 | 1.73 | 0.23578 | 9.28 | 22.3 | 102.2 | 53.1
2022-11-05 05:15 | 0.38189 | 0.12499 | 0.70828 | 0.76065 | 25.0527 | 40.8999 | 1.73 | 0.22213 | 9.11 | 22.3 | 102.2 | 53.2
2022-11-05 05:20 | 0.39412 | 0.093744 | 0.69787 | 0.63389 | 26.6844 | 39.5022 | 1.738 | 0.21717 | 9.13 | 22.3 | 102.3 | 53.2
2022-11-05 05:25 | 0.4227 | 0.1125 | 0.76252 | 0.63394 | 28.454 | 46.5292 | 1.7396 | 0.22029 | 9.18 | 22.4 | 102.3 | 53.2
2022-11-05 05:30 | 0.39821 | 0.12916 | 0.74163 | 0.76068 | 29.7056 | 48.228 | 1.7351 | 0.21718 | 9.17 | 22.4 | 102.3 | 53
2022-11-05 05:35 | 0.51918 | 0.10625 | 0.90207 | 0.88749 | 31.2728 | 43.5252 | 1.7344 | 0.20663 | 9.13 | 22.5 | 102.2 | 52.8
2022-11-05 05:40 | 0.53549 | 0.099999 | 0.92291 | 1.3946 | 31.7395 | 47.726 | 1.733 | 0.29103 | 9.18 | 22.5 | 102.2 | 52.8
2022-11-05 05:45 | 0.68909 | 0.14792 | 1.2042 | 2.0286 | 32.4406 | 51.6948 | 1.7374 | 0.41204 | 9.22 | 22.5 | 102.2 | 52.9
2022-11-05 05:50 | 0.66192 | 0.1375 | 1.1521 | 1.9018 | 33.2579 | 45.5108 | 1.7381 | 0.30841 | 9.13 | 22.5 | 102.3 | 52.9
2022-11-05 05:55 | 1.0588 | 0.14584 | 1.771 | 3.0431 | 36.0247 | 55.1446 | 1.757 | 0.38041 | 9.18 | 22.5 | 102.3 | 53.1
2022-11-05 06:00 | 0.79107 | 0.15209 | 1.3647 | 3.0431 | 40.6112 | 59.5165 | 1.757 | 0.35621 | 9.21 | 22.5 | 102.2 | 53.1
2022-11-05 06:05 | 0.81426 | 0.15836 | 1.4086 | 2.9165 | 43.1827 | 57.5381 | 1.7594 | 0.33328 | 9.2 | 22.5 | 102.3 | 53.4
2022-11-05 06:10 | 0.71232 | 0.13544 | 1.2294 | 3.0434 | 45.8683 | 62.3249 | 1.7703 | 0.40715 | 9.2 | 22.5 | 102.3 | 53.5
2022-11-05 06:15 | 0.84021 | 0.15838 | 1.4463 | 2.4097 | 48.708 | 68.565 | 1.7618 | 0.37305 | 9.16 | 22.6 | 102.3 | 53.6
2022-11-05 06:20 | 0.77089 | 0.17506 | 1.3546 | 2.6634 | 50.7447 | 66.1785 | 1.7466 | 0.34389 | 9.13 | 22.6 | 102.2 | 53.7
2022-11-05 06:25 | 0.74233 | 0.1563 | 1.2942 | 3.4243 | 50.6943 | 58.5204 | 1.7357 | 0.35382 | 9.15 | 22.6 | 102.2 | 53.7
2022-11-05 06:30 | 0.81446 | 0.1584 | 1.4047 | 2.9173 | 51.6178 | 68.3177 | 1.7337 | 0.36813 | 9.14 | 22.7 | 102.3 | 53.7
2022-11-05 06:35 | 0.62547 | 0.14798 | 1.1067 | 2.5368 | 52.1367 | 61.7223 | 1.7265 | 0.33026 | 9.16 | 22.7 | 102.3 | 53.7
2022-11-05 06:40 | 0.78186 | 0.13339 | 1.3319 | 2.41 | 51.6705 | 54.1254 | 1.7128 | 0.31289 | 9.15 | 22.7 | 102.3 | 53.8
2022-11-05 06:45 | 1.0838 | 0.16676 | 1.8281 | 2.5371 | 51.0758 | 53.2965 | 1.7122 | 0.32534 | 9.16 | 22.8 | 102.3 | 53.9
2022-11-05 06:50 | 1.0621 | 0.17302 | 1.8031 | 2.5372 | 52.7651 | 58.4979 | 1.6934 | 0.35763 | 9.16 | 22.8 | 102.2 | 54
2022-11-05 06:55 | 1.0444 | 0.15633 | 1.7593 | 2.0297 | 54.1028 | 71.7857 | 1.6926 | 0.33092 | 9.19 | 22.8 | 102.2 | 53.8
2022-11-05 07:00 | 0.75469 | 0.1459 | 1.3006 | 2.1564 | 53.5143 | 56.7931 | 1.6824 | 0.37684 | 9.14 | 22.8 | 102.2 | 53.6
2022-11-05 07:05 | 0.94242 | 0.16885 | 1.6134 | 2.5372 | 52.2151 | 57.9517 | 1.684 | 0.47312 | 9.13 | 22.9 | 102.3 | 53.6
2022-11-05 07:10 | 0.86491 | 0.16676 | 1.4925 | 2.4103 | 52.6834 | 61.581 | 1.6782 | 0.34583 | 9.1 | 22.9 | 102.3 | 53.6
2022-11-05 07:15 | 0.63642 | 0.15425 | 1.1298 | 2.1565 | 53.2144 | 60.3487 | 1.6781 | 0.29118 | 9.16 | 22.9 | 102.3 | 53.5
2022-11-05 07:20 | 0.81316 | 0.14174 | 1.3861 | 3.298 | 51.7425 | 47.4111 | 1.6781 | 0.29676 | 9.14 | 22.9 | 102.3 | 53.3
2022-11-05 07:25 | 0.65951 | 0.16258 | 1.1735 | 4.5665 | 50.9729 | 43.825 | 1.665 | 0.31228 | 9.14 | 22.9 | 102.2 | 53.3
2022-11-05 07:30 | 0.83088 | 0.14174 | 1.4153 | 3.6788 | 52.0804 | 64.7202 | 1.6528 | 0.29615 | 9.13 | 23 | 102.3 | 53.2
2022-11-05 07:35 | 0.70576 | 0.13966 | 1.2236 | 3.6787 | 54.0579 | 61.6799 | 1.652 | 0.34023 | 9.12 | 23 | 102.2 | 53.1
2022-11-05 07:40 | 0.63502 | 0.13757 | 1.111 | 2.9175 | 54.5351 | 60.7376 | 1.6353 | 0.31911 | 9.12 | 23 | 102.3 | 53
2022-11-05 07:45 | 0.94779 | 0.16883 | 1.6216 | 3.8055 | 55.175 | 62.3208 | 1.644 | 0.40168 | 9.09 | 23 | 102.3 | 53
2022-11-05 07:50 | 0.99689 | 0.17511 | 1.7053 | 2.9179 | 57.2694 | 70.0611 | 1.6283 | 0.34524 | 9.14 | 23.1 | 102.2 | 53.2
2022-11-05 07:55 | 0.82824 | 0.16052 | 1.4301 | 2.6642 | 60.4361 | 76.1308 | 1.6232 | 0.27507 | 9.11 | 23.1 | 102.3 | 53.2
2022-11-05 08:00 | 1.0336 | 0.16469 | 1.7491 | 3.1718 | 61.9048 | 80.6638 | 1.6139 | 0.32103 | 9.13 | 23.1 | 102.3 | 53.3
2022-11-05 08:05 | 1.0336 | 0.19596 | 1.7824 | 3.2986 | 61.6091 | 72.6191 | 1.6037 | 0.39802 | 9.1 | 23.1 | 102.3 | 53.3
2022-11-05 08:10 | 0.83375 | 0.16053 | 1.4385 | 3.045 | 63.5921 | 55.2618 | 1.5784 | 0.34278 | 9.08 | 23.2 | 102.2 | 53.2
2022-11-05 08:15 | 0.8922 | 0.15427 | 1.5219 | 2.7912 | 64.88 | 63.3548 | 1.574 | 0.38002 | 9.13 | 23.2 | 102.3 | 53
2022-11-05 08:20 | 0.83769 | 0.1209 | 1.407 | 2.2834 | 64.2852 | 85.2835 | 1.5601 | 0.38494 | 9.16 | 23.2 | 102.2 | 52.6
2022-11-05 08:25 | 0.88937 | 0.17301 | 1.5363 | 2.9177 | 64.2852 | 64.2852 | 1.5586 | 0.3154 | 9.15 | 23.2 | 102.2 | 52.6
2022-11-05 08:30 | 1.1328 | 0.15008 | 1.8865 | 4.4399 | 65.0427 | 79.3404 | 1.5789 | 0.50787 | 9.11 | 23.2 | 102.3 | 52.6
2022-11-05 08:35 | 1.0677 | 0.22725 | 1.8639 | 5.7096 | 72.3257 | 117.7641 | 1.5908 | 0.66261 | 9.15 | 23.3 | 102.2 | 53
2022-11-05 08:40 | 0.7915 | 0.15426 | 1.3675 | 3.2984 | 75.6459 | 93.7071 | 1.5478 | 0.29928 | 9.24 | 23.3 | 102.3 | 52.5
2022-11-05 08:45 | 0.78331 | 0.16051 | 1.3612 | 2.9177 | 70.9037 | 55.2908 | 1.5282 | 0.30734 | 9.1 | 23.3 | 102.3 | 52.3
2022-11-05 08:50 | 0.85666 | 0.17508 | 1.4882 | 3.0443 | 65.4332 | 60.6254 | 1.5281 | 0.34518 | 9.1 | 23.3 | 102.3 | 52
2022-11-05 08:55 | 0.8757 | 0.17091 | 1.5132 | 3.0443 | 61.9153 | 33.6547 | 1.5259 | 0.316 | 9.2 | 23.3 | 102.3 | 52
2022-11-05 09:00 | 0.80348 | 0.18547 | 1.4171 | 2.9169 | 60.3215 | 35.0897 | 1.5234 | 0.28863 | 9.16 | 23.3 | 102.3 | 51.3
2022-11-05 09:05 | 0.77755 | 0.15419 | 1.346 | 2.5361 | 58.7883 | 53.1559 | 1.5232 | 0.25011 | 9.07 | 23.3 | 102.2 | 50.9
2022-11-05 09:10 | 0.79258 | 0.16254 | 1.3754 | 3.0436 | 56.4853 | 58.7165 |  |  | 9.17 | 23.4 | 102.3 | 50.9
2022-11-05 09:15 | 0.67282 | 0.16876 | 1.2001 | 2.9163 | 53.0699 | 57.4141 |  |  | 9.26 | 23.4 | 102.2 | 50.3
2022-11-05 09:20 | 0.69051 | 0.1646 | 1.223 | 3.0432 | 52.0811 | 57.125 |  |  | 9.11 | 23.4 | 102.3 | 50.4
2022-11-05 09:25 | 0.86039 | 0.13959 | 1.4584 | 2.4091 | 55.0014 | 72.3951 |  |  | 9.16 | 23.4 | 102.2 | 50.2
2022-11-05 09:30 | 0.91204 | 0.16459 | 1.5626 | 3.1698 | 55.1023 | 72.3731 |  |  | 9.12 | 23.5 | 102.3 | 49.9
2022-11-05 09:35 | 1.1473 | 0.17087 | 1.9296 | 3.4239 | 56.1677 | 77.2013 | 1.5132 | 0.29481 | 9.1 | 23.5 | 102.3 | 50.4
2022-11-05 09:40 | 0.92292 | 0.17501 | 1.5918 | 3.2967 | 58.3357 | 76.529 |  |  | 9.16 | 23.5 | 102.3 | 50
2022-11-05 09:45 | 0.7584 | 0.175 | 1.3375 | 2.6625 | 61.6209 | 78.4372 |  |  | 9.14 | 23.5 | 102.2 | 49.7
2022-11-05 09:50 | 0.73263 | 0.18126 | 1.3043 | 2.9163 | 63.3829 | 70.3081 | 1.5101 | 0.24823 | 9.19 | 23.5 | 102.3 | 50
2022-11-05 09:55 | 0.72717 | 0.19376 | 1.3105 | 3.5502 | 63.7956 | 47.4648 |  |  | 9.09 | 23.5 | 102.2 | 49.9
2022-11-05 10:00 | 0.86446 | 0.19168 | 1.5168 | 4.4377 | 65.2503 | 75.0084 |  |  | 9.03 | 23.6 | 102.3 | 49.6
2022-11-05 10:05 | 1.1581 | 0.1646 | 1.9377 | 6.7204 | 68.0759 | 93.5896 | 1.5463 | 0.6355 | 9.06 | 23.6 | 102.3 | 49.8
2022-11-05 10:10 | 1.1297 | 0.2063 | 1.938 | 4.3118 | 73.1453 | 122.6156 | 1.5082 | 0.33331 | 9.16 | 23.7 | 102.2 | 50
2022-11-05 10:15 | 0.8795 | 0.1917 | 1.5398 | 3.8042 | 74.5231 | 101.2056 | 1.5073 | 0.35997 | 9.16 | 23.7 | 102.3 | 49.7
2022-11-05 10:20 | 0.72309 | 0.17917 | 1.2896 | 3.9305 | 74.2843 | 86.41 | 1.5057 | 0.33138 | 9.17 | 23.8 | 102.2 | 49
2022-11-05 10:25 | 0.72295 | 0.17706 | 1.2852 | 3.2959 | 73.7262 | 66.7886 | 1.5242 | 0.33007 | 9.19 | 23.8 | 102.3 | 48.3
2022-11-05 10:30 | 0.72019 | 0.16038 | 1.2643 | 3.2957 | 69.9101 | 64.1431 | 1.5284 | 0.3499 | 9.24 | 23.8 | 102.2 | 48.1
2022-11-05 10:35 | 0.76374 | 0.17289 | 1.3436 | 3.296 | 67.261 | 65.1444 | 1.5206 | 0.31829 | 9.17 | 23.8 | 102.3 | 48.4
2022-11-05 10:40 | 1.1104 | 0.16041 | 1.8604 | 3.8035 | 65.922 | 75.3395 | 1.5215 | 0.36611 | 9.16 | 23.8 | 102.2 | 48.8
2022-11-05 10:45 | 0.97597 | 0.19169 | 1.6877 | 4.0576 | 68.1165 | 85.4402 | 1.5195 | 0.3885 | 9.1 | 23.8 | 102.2 | 49.2
2022-11-05 10:50 | 0.84671 | 0.18124 | 1.4791 | 3.6766 | 68.2076 | 89.2579 | 1.5106 | 0.32514 | 9.2 | 23.8 | 102.3 | 48.7
2022-11-05 10:55 | 0.8739 | 0.17291 | 1.5145 | 3.1695 | 65.6761 | 70.9821 | 1.5114 | 0.36672 | 9.1 | 23.9 | 102.2 | 48.4
2022-11-05 11:00 | 0.92682 | 0.21872 | 1.6394 | 3.6763 | 65.9061 | 89.1324 | 1.5141 | 0.39647 | 9.26 | 23.9 | 102.2 | 48.1
2022-11-05 11:05 | 0.9308 | 0.17913 | 1.608 | 3.8027 | 66.6594 | 85.8563 | 1.5067 | 0.30461 | 9.15 | 23.9 | 102.2 | 47.8
2022-11-05 11:10 | 0.91312 | 0.22286 | 1.6225 | 3.8027 | 67.5487 | 90.5365 | 1.4995 | 0.28786 | 9.22 | 23.9 | 102.2 | 47.7
2022-11-05 11:15 | 1.1958 | 0.17913 | 2.0142 | 6.8451 | 70.4783 | 99.9425 | 1.5191 | 0.42685 | 9.23 | 24 | 102.3 | 47.6
2022-11-05 11:20 | 1.0166 | 0.24374 | 1.802 | 5.5784 | 78.817 | 133.9181 | 1.5367 | 1.2863 | 9.13 | 24 | 102.2 | 48.1
2022-11-05 11:25 | 0.85884 | 0.20622 | 1.5227 | 3.6762 | 79.2795 | 114.2003 | 1.5054 | 0.81897 | 9.23 | 24 | 102.2 | 47.7
2022-11-05 11:30 | 0.94178 | 0.21456 | 1.6582 | 3.8031 | 74.2553 | 97.2391 | 1.4975 | 0.4306 | 9.12 | 24 | 102.2 | 47.9
2022-11-05 11:35 | 0.92278 | 0.20415 | 1.6186 | 4.5639 | 71.9476 | 83.4874 | 1.5004 | 0.37601 | 9.16 | 24 | 102.3 | 48
2022-11-05 11:40 | 0.78703 | 0.21252 | 1.4189 | 4.0576 | 71.3722 | 75.2653 | 1.4942 | 0.32023 | 9.15 | 24.1 | 102.3 | 48.3
2022-11-05 11:45 | 0.75971 | 0.20832 | 1.3728 | 3.8033 | 70.1306 | 79.6939 | 1.4968 | 0.32079 | 9.18 | 24.1 | 102.2 | 47.7
2022-11-05 11:50 | 0.9717 | 0.17707 | 1.6665 | 3.2961 | 68.2195 | 90.5266 | 1.4968 | 0.35367 | 9.15 | 24.2 | 102.2 | 47.4
2022-11-05 11:55 | 0.96221 | 0.19166 | 1.6666 | 3.8033 | 70.3952 | 111.0759 | 1.4954 | 0.36051 | 9.16 | 24.2 | 102.3 | 47.5
2022-11-05 12:00 | 0.9621 | 0.19372 | 1.6685 | 4.3099 | 72.698 | 109.6371 | 1.4967 | 0.33255 | 9.18 | 24.2 | 102.2 | 47.1
2022-11-05 12:05 | 0.89284 | 0.17706 | 1.5456 | 4.3101 | 74.8988 | 102.0702 | 1.5032 | 0.34125 | 9.23 | 24.2 | 102.2 | 47.2
2022-11-05 12:10 | 1.2624 | 0.23121 | 2.1663 | 5.0706 | 77.4955 | 120.8504 | 1.5112 | 0.37288 | 9.19 | 24.2 | 102.2 | 47.1
2022-11-05 12:15 | 0.93501 | 0.2104 | 1.6436 | 4.3104 | 82.9113 | 114.0916 | 1.504 | 0.40083 | 9.25 | 24.3 | 102.3 | 47.1
2022-11-05 12:20 | 0.6712 | 0.20619 | 1.235 | 3.4221 | 81.8921 | 92.3941 | 1.5442 | 0.42865 | 9.29 | 24.2 | 102.3 | 46.6
2022-11-05 12:25 | 0.8561 | 0.1833 | 1.4956 | 3.6761 | 77.6305 | 94.0297 | 1.5531 | 0.31455 | 9.15 | 24.3 | 102.3 | 46.8
2022-11-05 12:30 | 0.86721 | 0.17293 | 1.5001 | 3.2967 | 76.9007 | 88.4771 | 1.5065 | 0.26003 | 9.12 | 24.3 | 102.2 | 47.7
2022-11-05 12:35 | 0.85082 | 0.2125 | 1.5187 | 3.2964 | 75.9488 | 89.7684 | 1.4955 | 0.32764 | 9.26 | 24.3 | 102.2 | 47.4
2022-11-05 12:40 | 0.67143 | 0.16042 | 1.1896 | 3.1697 | 74.6968 | 85.9072 | 1.4955 | 0.29848 | 9.11 | 24.3 | 102.3 | 47.5
2022-11-05 12:45 | 0.69033 | 0.17289 | 1.231 | 3.5494 | 73.4097 | 81.921 | 1.4952 | 0.2916 | 9.3 | 24.3 | 102.2 | 46.8
2022-11-05 12:50 | 0.77867 | 0.14789 | 1.3415 | 3.803 | 72.5596 | 87.8974 | 1.5032 | 0.32573 | 9.26 | 24.3 | 102.3 | 46.9
2022-11-05 12:55 | 0.84933 | 0.17706 | 1.4789 | 4.1833 | 72.6306 | 95.6598 | 1.4952 | 0.41693 | 9.25 | 24.3 | 102.2 | 46.9
2022-11-05 13:00 | 1.064 | 0.18122 | 1.8122 | 4.817 | 73.2915 | 97.9979 | 1.5068 | 0.65517 | 9.31 | 24.3 | 102.2 | 46.8
2022-11-05 13:05 | 1.0097 | 0.21039 | 1.7581 | 4.5637 | 75.8721 | 111.2081 | 1.5003 | 0.5429 | 9.22 | 24.4 | 102.2 | 46.7
2022-11-05 13:10 | 1.0288 | 0.1979 | 1.7749 | 4.5639 | 79.7354 | 110.0206 | 1.4975 | 0.37291 | 9.33 | 24.4 | 102.2 | 46.8
2022-11-05 13:15 | 0.7611 | 0.18333 | 1.35 | 3.5499 | 82.8534 | 116.3021 | 1.4766 | 0.25255 | 9.26 | 24.4 | 102.3 | 47
2022-11-05 13:20 | 0.82771 | 0.16875 | 1.4375 | 3.6767 | 78.0088 | 99.2839 | 1.473 | 0.29785 | 9.2 | 24.4 | 102.2 | 47.1
2022-11-05 13:25 | 0.88615 | 0.1625 | 1.5208 | 3.8035 | 72.0286 | 81.3569 | 1.4781 | 0.3084 | 9.28 | 24.4 | 102.3 | 47.1
2022-11-05 13:30 | 0.91194 | 0.17499 | 1.5728 | 3.423 | 69.6353 | 80.6304 | 1.4773 | 0.3239 | 9.01 | 24.3 | 102.2 | 47.2
2022-11-05 13:35 | 0.74347 | 0.17709 | 1.3167 | 3.9305 | 68.2065 | 83.1931 | 1.4861 | 0.31089 | 9.25 | 24.3 | 102.3 | 47.5
2022-11-05 13:40 | 0.77484 | 0.16878 | 1.3565 | 3.297 | 65.2748 | 83.249 | 1.4704 | 0.29356 | 9.21 | 24.3 | 102.2 | 47.9
2022-11-05 13:45 | 0.62663 | 0.17919 | 1.1397 | 3.0432 | 62.9626 | 92.2585 | 1.4688 | 0.29354 | 9.25 | 24.3 | 102.3 | 47.7
2022-11-05 13:50 | 0.78564 | 0.14793 | 1.3522 | 3.0431 | 60.9525 | 76.0726 | 1.4673 | 0.30843 | 9.28 | 24.3 | 102.3 | 47.6
2022-11-05 13:55 | 0.80748 | 0.17712 | 1.4149 | 3.1702 | 63.3847 | 85.4983 | 1.4769 | 0.36556 | 9.28 | 24.3 | 102.2 | 48
2022-11-05 14:00 | 0.92579 | 0.17087 | 1.59 | 2.9168 | 65.7423 | 92.2989 | 1.4799 | 0.29544 | 9.27 | 24.3 | 102.3 | 48.2
2022-11-05 14:05 | 0.86195 | 0.15005 | 1.4713 | 3.4242 | 65.0381 | 82.7435 | 1.4771 | 0.33705 | 9.28 | 24.3 | 102.3 | 48.4
2022-11-05 14:10 | 1.229 | 0.21673 | 2.1007 | 4.8194 | 65.0481 | 89.5298 | 1.4945 | 0.49534 | 9.41 | 24.3 | 102.2 | 48.4
2022-11-05 14:15 | 0.72199 | 0.21675 | 1.3235 | 4.8198 | 69.1938 | 99.4734 | 1.4917 | 0.40413 | 9.31 | 24.3 | 102.2 | 48.7
2022-11-05 14:20 | 0.64321 | 0.20219 | 1.1881 | 3.6787 | 71.2131 | 89.1938 | 1.4883 | 0.30112 | 9.27 | 24.3 | 102.2 | 49.1
2022-11-05 14:25 | 0.7112 | 0.17301 | 1.2632 | 3.2981 | 70.8582 | 90.7316 | 1.4774 | 0.28311 | 9.27 | 24.3 | 102.2 | 49.1
2022-11-05 14:30 | 0.70711 | 0.18134 | 1.2631 | 3.5518 | 68.8297 | 77.3302 | 1.4781 | 0.32408 | 9.29 | 24.3 | 102.3 | 49.1
2022-11-05 14:35 | 0.84185 | 0.17928 | 1.4697 | 3.806 | 65.0697 | 65.4246 | 1.4754 | 0.3204 | 9.31 | 24.3 | 102.2 | 49.5
2022-11-05 14:40 | 0.65011 | 0.18971 | 1.1862 | 3.2986 | 66.0181 | 79.624 | 1.4682 | 0.33593 | 9.29 | 24.3 | 102.2 | 49.6
2022-11-05 14:45 | 0.61476 | 0.17929 | 1.1216 | 3.6794 | 67.374 | 80.967 | 1.4958 | 0.41791 | 9.26 | 24.3 | 102.3 | 49.7
2022-11-05 14:50 | 0.61612 | 0.1647 | 1.107 | 3.6793 | 67.6094 | 80.7294 | 1.5146 | 0.40238 | 9.36 | 24.3 | 102.2 | 49.7
2022-11-05 14:55 | 0.58616 | 0.15009 | 1.0486 | 3.0448 | 64.4692 | 76.3949 | 1.4834 | 0.34896 | 9.47 | 24.3 | 102.3 | 49.5
2022-11-05 15:00 | 0.58482 | 0.16469 | 1.0611 | 3.0449 | 63.041 | 78.8899 | 1.4726 | 0.27011 | 9.49 | 24.4 | 102.3 | 49.3
2022-11-05 15:05 | 0.612 | 0.16052 | 1.0986 | 3.6791 | 62.622 | 80.109 | 1.4703 | 0.34647 | 9.47 | 24.4 | 102.3 | 49.2
2022-11-05 15:10 | 0.69501 | 0.16887 | 1.2321 | 3.4256 | 62.8063 | 94.0321 | 1.4654 | 0.37196 | 9.34 | 24.4 | 102.3 | 49.4
2022-11-05 15:15 | 0.91691 | 0.13971 | 1.5452 | 4.3147 | 64.3586 | 99.9688 | 1.4708 | 0.43291 | 9.24 | 24.4 | 102.2 | 50.2
2022-11-05 15:20 | 0.78497 | 0.16891 | 1.3701 | 4.9493 | 68.737 | 109.3167 | 1.478 | 0.50062 | 9.38 | 24.4 | 102.3 | 50.2
2022-11-05 15:25 | 0.63384 | 0.15012 | 1.1238 | 3.2989 | 68.2055 | 84.2816 | 1.4691 | 0.39869 | 9.43 | 24.3 | 102.3 | 49.9
2022-11-05 15:30 | 0.57267 | 0.14804 | 1.0258 | 2.9185 | 63.1882 | 66.9747 | 1.475 | 0.295 | 9.26 | 24.3 | 102.2 | 50.1
2022-11-05 15:35 | 0.64068 | 0.15846 | 1.1405 | 2.9185 | 60.5257 | 63.5992 | 1.4779 | 0.26519 | 9.23 | 24.3 | 102.3 | 50.1
2022-11-05 15:40 | 0.68955 | 0.16261 | 1.2196 | 3.0449 | 59.2164 | 76.4731 | 1.4668 | 0.27384 | 9.27 | 24.3 | 102.3 | 49.6
2022-11-05 15:45 | 0.43655 | 0.15009 | 0.81717 | 2.2835 | 56.4314 | 59.5074 | 1.4587 | 0.23098 | 9.32 | 24.3 | 102.2 | 49.4
2022-11-05 15:50 | 0.50591 | 0.13133 | 0.90681 | 2.9179 | 55.468 | 63.865 | 1.4674 | 0.27196 | 9.4 | 24.4 | 102.3 | 49.1
2022-11-05 15:55 | 0.65547 | 0.148 | 1.1527 | 3.0445 | 56.3097 | 74.6459 | 1.468 | 0.28995 | 9.36 | 24.3 | 102.2 | 49.2
2022-11-05 16:00 | 0.71943 | 0.15426 | 1.2591 | 3.679 | 55.9582 | 75.8334 | 1.4718 | 0.29369 | 9.35 | 24.3 | 102.2 | 49.4
2022-11-05 16:05 | 0.65149 | 0.14177 | 1.1404 | 3.2987 | 57.7998 | 76.3572 | 1.4741 | 0.31359 | 9.35 | 24.3 | 102.3 | 49.7
2022-11-05 16:10 | 0.70041 | 0.1501 | 1.2237 | 3.2985 | 58.3873 | 75.998 | 1.4769 | 0.34275 | 9.39 | 24.3 | 102.3 | 49.5
2022-11-05 16:15 | 0.67331 | 0.13761 | 1.1697 | 3.4259 | 58.9265 | 71.5874 | 1.4807 | 0.37013 | 9.32 | 24.3 | 102.2 | 50
2022-11-05 16:20 | 0.67197 | 0.14804 | 1.1781 | 3.0454 | 59.7566 | 85.6708 | 1.475 | 0.35213 | 9.28 | 24.3 | 102.2 | 50.1
2022-11-05 16:25 | 0.6706 | 0.12927 | 1.1572 | 3.1722 | 60.8608 | 81.1871 | 1.4742 | 0.3217 | 9.33 | 24.4 | 102.3 | 49.8
2022-11-05 16:30 | 0.63926 | 0.15011 | 1.13 | 3.5525 | 60.2051 | 75.5817 | 1.4748 | 0.37197 | 9.4 | 24.4 | 102.2 | 49.5
2022-11-05 16:35 | 0.64463 | 0.15635 | 1.1445 | 3.4253 | 59.4289 | 69.9651 | 1.4725 | 0.53026 | 9.29 | 24.4 | 102.2 | 49.1
2022-11-05 16:40 | 0.72068 | 0.16049 | 1.2652 | 3.4248 | 58.0611 | 60.7808 | 1.4723 | 0.44885 | 9.31 | 24.4 | 102.3 | 48.6
2022-11-05 16:45 | 0.61185 | 0.16256 | 1.1004 | 3.9319 | 56.4643 | 66.3869 | 1.4692 | 0.30976 | 9.31 | 24.4 | 102.3 | 48.4
2022-11-05 16:50 | 0.60767 | 0.14795 | 1.0815 | 3.5508 | 55.9363 | 66.8161 | 1.4733 | 0.27247 | 9.3 | 24.3 | 102.2 | 48.1
2022-11-05 16:55 | 0.61306 | 0.15002 | 1.0897 | 2.9165 | 56.4681 | 66.8639 | 1.4689 | 0.30162 | 9.31 | 24.3 | 102.2 | 47.9
2022-11-05 17:00 | 0.59938 | 0.15417 | 1.0729 | 3.4232 | 56.0504 | 68.7945 | 1.4701 | 0.29847 | 9.42 | 24.3 | 102.3 | 47.4
2022-11-05 17:05 | 0.55321 | 0.13751 | 0.98341 | 4.0574 | 54.036 | 69.289 | 1.4673 | 0.3258 | 9.37 | 24.3 | 102.2 | 47.6
2022-11-05 17:10 | 0.48388 | 0.15001 | 0.8938 | 4.0574 | 53.3918 | 68.5116 | 1.4688 | 0.31959 | 9.39 | 24.3 | 102.2 | 47.6
2022-11-05 17:15 | 0.60223 | 0.15003 | 1.0732 | 4.8189 | 54.0274 | 71.6425 | 1.4849 | 0.55798 | 9.31 | 24.4 | 102.3 | 47.8
2022-11-05 17:20 | 0.70969 | 0.15838 | 1.2462 | 5.073 | 55.1503 | 82.3705 | 1.4829 | 0.50651 | 9.29 | 24.4 | 102.2 | 48.1
2022-11-05 17:25 | 0.66476 | 0.14795 | 1.1669 | 4.9457 | 55.737 | 83.783 | 1.4755 | 0.38481 | 9.32 | 24.4 | 102.2 | 47.8
2022-11-05 17:30 | 0.65517 | 0.15418 | 1.1564 | 3.8039 | 55.7567 | 82.4538 | 1.4732 | 0.32147 | 9.35 | 24.3 | 102.3 | 47.7
2022-11-05 17:35 | 0.59672 | 0.1521 | 1.0668 | 3.4236 | 55.5205 | 75.6023 | 1.4695 | 0.28609 | 9.32 | 24.3 | 102.3 | 47.7
2022-11-05 17:40 | 0.50012 | 0.13332 | 0.89993 | 3.4229 | 55.2742 | 62.2425 | 1.4758 | 0.29659 | 9.38 | 24.3 | 102.3 | 47.1
2022-11-05 17:45 | 0.58033 | 0.125 | 1.0166 | 2.916 | 54.3967 | 62.6566 | 1.4744 | 0.27985 | 9.27 | 24.3 | 102.3 | 47.3
2022-11-05 17:50 | 0.54905 | 0.13332 | 0.97493 | 2.9158 | 55.683 | 75.1897 | 1.4744 | 0.25688 | 9.34 | 24.3 | 102.2 | 47.1
2022-11-05 17:55 | 0.51367 | 0.14164 | 0.92901 | 2.9156 | 56.0959 | 70.3856 | 1.4706 | 0.22459 | 9.35 | 24.3 | 102.3 | 46.8
2022-11-05 18:00 | 0.61698 | 0.13957 | 1.0853 | 3.5496 | 57.691 | 75.0692 | 1.475 | 0.26122 | 9.26 | 24.3 | 102.2 | 47
2022-11-05 18:05 | 0.62644 | 0.16039 | 1.1206 | 4.8169 | 58.238 | 67.5702 | 1.4778 | 0.34371 | 9.24 | 24.2 | 102.2 | 47
2022-11-05 18:10 | 0.55026 | 0.14162 | 0.98508 | 4.0557 | 55.0402 | 56.1032 | 1.4769 | 0.31388 | 9.38 | 24.2 | 102.2 | 46.5
2022-11-05 18:15 | 0.49582 | 0.13743 | 0.89744 | 3.168 | 51.5202 | 51.6381 | 1.4715 | 0.22327 | 9.29 | 24.1 | 102.2 | 46.2
2022-11-05 18:20 | 0.41839 | 0.14159 | 0.78292 | 3.8015 | 49.1623 | 51.4023 | 1.4809 | 0.31258 | 9.34 | 24.1 | 102.2 | 46.2
2022-11-05 18:25 | 0.45504 | 0.12701 | 0.82451 | 3.5479 | 47.1693 | 52.2399 | 1.4815 | 0.32434 | 9.28 | 24 | 102.2 | 46.2
2022-11-05 18:30 | 0.42921 | 0.13116 | 0.78907 | 2.9141 | 47.5916 | 52.7748 | 1.4699 | 0.25921 | 9.35 | 24 | 102.3 | 46
2022-11-05 18:35 | 0.3762 | 0.12491 | 0.70156 | 2.6605 | 44.6862 | 47.3909 | 1.4668 | 0.2257 | 9.32 | 23.9 | 102.3 | 46
2022-11-05 18:40 | 0.43874 | 0.12701 | 0.79745 | 3.041 | 43.8382 | 47.1378 | 1.4721 | 0.35039 | 9.22 | 23.9 | 102.2 | 46.5
2022-11-05 18:45 | 0.46185 | 0.11035 | 0.82037 | 3.0411 | 43.7966 | 49.4478 | 1.4787 | 0.44281 | 9.23 | 23.9 | 102.3 | 46.6
2022-11-05 18:50 | 0.45235 | 0.12493 | 0.81831 | 3.8015 | 43.5624 | 52.2749 | 1.4744 | 0.35848 | 9.27 | 23.9 | 102.3 | 46.7
2022-11-05 18:55 | 0.36673 | 0.12075 | 0.68288 | 2.7874 | 42.4688 | 44.7041 | 1.4648 | 0.25549 | 9.35 | 23.8 | 102.2 | 46.6
2022-11-05 19:00 | 0.39796 | 0.12075 | 0.73075 | 2.4073 | 42.1629 | 46.6258 | 1.4633 | 0.2406 | 9.29 | 23.7 | 102.3 | 46.8
2022-11-05 19:05 | 0.44148 | 0.1291 | 0.80374 | 2.1542 | 41.6224 | 42.2103 | 1.4664 | 0.28405 | 9.17 | 23.7 | 102.2 | 47.3
2022-11-05 19:10 | 0.3953 | 0.11036 | 0.71628 | 2.2809 | 41.2293 | 44.7532 | 1.4679 | 0.25366 | 9.2 | 23.7 | 102.3 | 47.3
2022-11-05 19:15 | 0.39526 | 0.12284 | 0.72871 | 3.2943 | 41.2781 | 49.1574 | 1.4757 | 0.28836 | 9.23 | 23.6 | 102.2 | 47.2
2022-11-05 19:20 | 0.36809 | 0.095771 | 0.65791 | 2.7875 | 39.9449 | 46.994 | 1.4742 | 0.26852 | 9.24 | 23.6 | 102.2 | 47.2
2022-11-05 19:25 | 0.52974 | 0.11451 | 0.92652 | 2.5342 | 38.5367 | 45.7036 | 1.4765 | 0.25736 | 9.3 | 23.6 | 102.3 | 47.3
2022-11-05 19:30 | 0.32873 | 0.11452 | 0.6184 | 2.0274 | 38.8529 | 44.7219 | 1.4744 | 0.22327 | 9.24 | 23.6 | 102.3 | 47.5
2022-11-05 19:35 | 0.27442 | 0.11037 | 0.53101 | 1.9009 | 38.9748 | 44.8445 | 1.4767 | 0.19786 | 9.25 | 23.6 | 102.3 | 47.9
2022-11-05 19:40 | 0.27846 | 0.11035 | 0.5351 | 2.0274 | 38.3941 | 47.5523 | 1.4751 | 0.22078 | 9.24 | 23.5 | 102.2 | 47.7
2022-11-05 19:45 | 0.21602 | 0.089549 | 0.41859 | 1.3941 | 37.7776 | 43.5264 | 1.4739 | 0.18857 | 9.19 | 23.5 | 102.3 | 48.4
2022-11-05 19:50 | 0.24456 | 0.093718 | 0.46859 | 1.7744 | 36.6776 | 39.9692 | 1.4819 | 0.20284 | 9.18 | 23.5 | 102.2 | 48.5
2022-11-05 19:55 | 0.33155 | 0.11247 | 0.62068 | 1.7746 | 36.7517 | 47.4367 | 1.4842 | 0.18053 | 9.24 | 23.6 | 102.3 | 48.6
2022-11-05 20:00 | 0.23641 | 0.093718 | 0.45609 | 2.0279 | 37.383 | 47.9631 | 1.4769 | 0.16935 | 9.22 | 23.5 | 102.2 | 48.5
2022-11-05 20:05 | 0.24726 | 0.10412 | 0.48313 | 2.4079 | 35.4302 | 49.9777 | 1.4818 | 0.16313 | 9.24 | 23.5 | 102.3 | 48.3
2022-11-05 20:10 | 0.2677 | 0.093731 | 0.50407 | 2.5352 | 35.5072 | 83.7123 | 1.4792 | 0.19171 | 9.22 | 23.5 | 102.2 | 49
2022-11-05 20:15 | 0.303 | 0.093723 | 0.55817 | 2.4082 | 35.6217 | 73.1244 | 1.4813 | 0.23139 | 9.23 | 23.5 | 102.2 | 48.7
2022-11-05 20:20 | 0.27991 | 0.10206 | 0.53112 | 2.2816 | 34.2964 | 37.2328 | 1.4828 | 0.1917 | 9.19 | 23.5 | 102.2 | 48.9
2022-11-05 20:25 | 0.41174 | 0.089566 | 0.71861 | 3.2958 | 33.4757 | 31.009 | 1.4843 | 0.20163 | 9.2 | 23.5 | 102.3 | 49
2022-11-05 20:30 | 0.5096 | 0.095819 | 0.87487 | 3.6762 | 34.3832 | 62.8989 | 1.4923 | 0.50131 | 9.16 | 23.5 | 102.3 | 49.2
2022-11-05 20:35 | 0.39685 | 0.12499 | 0.73329 | 2.5356 | 35.9717 | 66.6534 | 1.4852 | 0.3239 | 9.25 | 23.6 | 102.3 | 49.2
2022-11-05 20:40 | 0.27994 | 0.091654 | 0.52076 | 2.2818 | 36.4498 | 31.8642 | 1.4844 | 0.2457 | 9.18 | 23.5 | 102.2 | 49.2
2022-11-05 20:45 | 0.33977 | 0.10624 | 0.62705 | 2.1552 | 35.1251 | 38.062 | 1.4874 | 0.23517 | 9.27 | 23.5 | 102.3 | 49.5
2022-11-05 20:50 | 0.41041 | 0.10624 | 0.73533 | 1.9016 | 35.3926 | 64.6709 | 1.4852 | 0.21406 | 9.19 | 23.5 | 102.2 | 49.3
2022-11-05 20:55 | 0.23779 | 0.093727 | 0.45614 | 1.2675 | 35.5536 | 19.4782 | 1.4842 | 0.17309 | 9.22 | 23.5 | 102.3 | 48.9
2022-11-05 21:00 | 0.23917 | 0.091651 | 0.45826 | 1.9015 | 34.0639 | 29.248 | 1.4938 | 0.19481 | 9.23 | 23.5 | 102.3 | 49.1
2022-11-05 21:05 | 0.26501 | 0.095825 | 0.50412 | 2.1552 | 31.8349 | 33.7145 | 1.4903 | 0.18987 | 9.18 | 23.5 | 102.3 | 49.4
2022-11-05 21:10 | 0.30986 | 0.10416 | 0.57704 | 2.5355 | 31.3957 | 27.8681 | 1.4903 | 0.20724 | 9.2 | 23.5 | 102.2 | 49.4
2022-11-05 21:15 | 0.26774 | 0.093746 | 0.50415 | 1.9017 | 31.8052 | 45.0671 | 1.4824 | 0.26434 | 9.11 | 23.5 | 102.3 | 49.6
2022-11-05 21:20 | 0.32484 | 0.093752 | 0.59168 | 2.1554 | 30.8889 | 46.9792 | 1.4846 | 0.21409 | 9.16 | 23.6 | 102.3 | 49.5
2022-11-05 21:25 | 0.30582 | 0.10209 | 0.56878 | 2.0287 | 31.2731 | 64.3097 | 1.4876 | 0.19548 | 9.09 | 23.6 | 102.3 | 49.6
2022-11-05 21:30 | 0.34797 | 0.10001 | 0.63131 | 2.1555 | 31.4223 | 68.2582 | 1.484 | 0.19673 | 9.22 | 23.6 | 102.2 | 49.7
2022-11-05 21:35 | 0.33981 | 0.10209 | 0.62296 | 2.0287 | 33.5074 | 47.9685 | 1.4833 | 0.16694 | 9.22 | 23.6 | 102.2 | 49.7
2022-11-05 21:40 | 0.30039 | 0.095839 | 0.55628 | 1.6483 | 33.8596 | 46.7921 | 1.4811 | 0.20479 | 9.21 | 23.6 | 102.3 | 49.6
2022-11-05 21:45 | 0.31941 | 0.1 | 0.58752 | 2.0286 | 32.9181 | 51.4933 |  |  | 9.2 | 23.6 | 102.3 | 49.5
2022-11-05 21:50 | 0.2433 | 0.091674 | 0.46462 | 1.7751 | 29.3637 | 36.5285 | 1.4869 | 0.18679 | 9.19 | 23.6 | 102.3 | 49.7
2022-11-05 21:55 | 0.31673 | 0.09168 | 0.57717 | 1.9021 | 28.011 | 44.8412 |  |  | 9.17 | 23.6 | 102.2 | 49.9
2022-11-05 22:00 | 0.30721 | 0.087512 | 0.55841 | 2.0288 | 27.721 | 49.2164 |  |  | 9.18 | 23.6 | 102.3 | 49.9
2022-11-05 22:05 | 0.32625 | 0.091683 | 0.59385 | 2.2825 | 27.8669 | 45.8569 |  |  | 9.18 | 23.6 | 102.3 | 50
2022-11-05 22:10 | 0.28683 | 0.097934 | 0.53759 | 3.0434 | 27.7764 | 35.309 |  |  | 9.19 | 23.6 | 102.2 | 50
2022-11-05 22:15 | 0.27324 | 0.089602 | 0.50635 | 3.1703 | 28.248 | 44.8438 |  |  | 9.13 | 23.6 | 102.2 | 50.1
2022-11-05 22:20 | 0.29636 | 0.091687 | 0.54804 | 2.029 | 29.368 | 46.1664 |  |  | 9.25 | 23.6 | 102.3 | 50.2
2022-11-05 22:25 | 0.2787 | 0.091692 | 0.52098 | 2.1559 | 30.5445 | 31.0144 |  |  | 9.19 | 23.6 | 102.3 | 50.4
2022-11-05 22:30 | 0.36572 | 0.093779 | 0.65437 | 2.156 | 31.0153 | 40.2963 | 1.4916 | 0.18808 | 9.26 | 23.6 | 102.3 | 50.5
2022-11-05 22:35 | 0.36438 | 0.1042 | 0.66274 | 2.5366 | 31.6354 | 57.6259 | 1.4909 | 0.23651 | 9.2 | 23.6 | 102.2 | 50.7
2022-11-05 22:40 | 0.30184 | 0.0917 | 0.55437 | 2.1561 | 32.3411 | 34.6931 | 1.4844 | 0.21975 | 9.27 | 23.6 | 102.2 | 50.7
2022-11-05 22:45 | 0.2529 | 0.085452 | 0.47311 | 2.1562 | 28.8424 | 36.1413 | 1.4917 | 0.20982 | 9.25 | 23.6 | 102.2 | 50.8
2022-11-05 22:50 | 0.20394 | 0.079193 | 0.39388 | 1.9024 | 25.1495 | 24.4444 | 1.4931 | 0.20981 | 9.32 | 23.5 | 102.2 | 50.9
2022-11-05 22:55 | 0.19307 | 0.087532 | 0.38139 | 1.3951 | 23.3645 | 24.4212 | 1.4931 | 0.21354 | 9.19 | 23.5 | 102.3 | 51
2022-11-05 23:00 | 0.17539 | 0.079195 | 0.34804 | 1.9025 | 22.3078 | 16.907 | 1.4996 | 0.20299 | 9.2 | 23.5 | 102.3 | 51
2022-11-05 23:05 | 0.2121 | 0.077109 | 0.40222 | 1.3951 | 21.1188 | 31.5609 | 1.4974 | 0.19429 | 9.21 | 23.4 | 102.3 | 51.2
2022-11-05 23:10 | 0.19172 | 0.091706 | 0.38558 | 1.2684 | 20.5543 | 35.1185 | 1.4968 | 0.185 | 9.24 | 23.4 | 102.3 | 51.5
2022-11-05 23:15 | 0.14822 | 0.089628 | 0.31683 | 2.1564 | 19.9489 | 31.0969 | 1.4977 | 0.19122 | 9.22 | 23.4 | 102.3 | 51.8
2022-11-05 23:20 | 0.14279 | 0.087548 | 0.30433 | 1.9028 | 18.4603 | 23.6339 | 1.4985 | 0.23966 | 9.22 | 23.4 | 102.2 | 51.9
2022-11-05 23:25 | 0.19719 | 0.085468 | 0.38773 | 2.5372 | 17.621 | 18.0909 | 1.5007 | 0.28127 | 9.25 | 23.4 | 102.3 | 52.1
2022-11-05 23:30 | 0.1795 | 0.072953 | 0.35017 | 1.9027 | 17.3725 | 40.3794 | 1.5013 | 0.26882 | 9.27 | 23.3 | 102.2 | 52.1
2022-11-05 23:35 | 0.18901 | 0.089624 | 0.37934 | 2.6637 | 15.6005 | 26.8611 | 1.5063 | 0.33462 | 9.33 | 23.2 | 102.3 | 52.2
2022-11-05 23:40 | 0.17541 | 0.079205 | 0.34808 | 2.1564 | 14.0761 | 28.504 | 1.5042 | 0.3129 | 9.26 | 23.2 | 102.3 | 52.3
2022-11-05 23:45 | 0.14005 | 0.075033 | 0.28971 | 0.76104 | 11.8272 | 14.1693 | 1.4947 | 0.19183 | 9.25 | 23.1 | 102.3 | 52.5
2022-11-05 23:50 | 0.13462 | 0.068785 | 0.27514 | 1.2685 | 11.1472 | 22.7637 | 1.5027 | 0.22226 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 52.7
2022-11-05 23:55 | 0.16862 | 0.077121 | 0.33558 | 2.2833 | 11.605 | 12.5428 | 1.5034 | 0.30607 | 9.28 | 23.1 | 102.2 | 52.7
2022-11-06 | 0.22165 | 0.072954 | 0.41271 | 1.7759 | 10.1887 | 14.4047 | 1.4955 | 0.27814 | 9.24 | 23.1 | 102.3 | 52.8
2022-11-06 00:05 | 0.21758 | 0.079211 | 0.41273 | 1.5223 | 11.1369 | 16.8812 | 1.4963 | 0.2229 | 9.24 | 23.1 | 102.3 | 52.9
2022-11-06 00:10 | 0.21759 | 0.077128 | 0.41065 | 1.6492 | 11.2543 | 12.0749 | 1.4999 | 0.20179 | 9.22 | 23.1 | 102.2 | 53
2022-11-06 00:15 | 0.20807 | 0.079214 | 0.39816 | 1.0149 | 10.5512 | 18.5232 | 1.5007 | 0.19372 | 9.23 | 23.1 | 102.2 | 53.1
2022-11-06 00:20 | 0.1387 | 0.077124 | 0.28974 | 0.63426 | 9.85 | 19.4655 | 1.5021 | 0.17384 | 9.23 | 23 | 102.2 | 53.1
2022-11-06 00:25 | 0.11559 | 0.079213 | 0.2564 | 0.50744 | 9.8506 | 25.2128 | 1.5043 | 0.15646 | 9.29 | 23 | 102.2 | 53.3
2022-11-06 00:30 | 0.11422 | 0.077121 | 0.25221 | 1.0148 | 9.7164 | 16.272 | 1.5121 | 0.21481 | 9.24 | 22.9 | 102.3 | 53.3
2022-11-06 00:35 | 0.13871 | 0.081298 | 0.29393 | 0.6343 | 9.1292 | 10.6507 | 1.5159 | 0.21483 | 9.25 | 23 | 102.3 | 53.4
2022-11-06 00:40 | 0.13463 | 0.079212 | 0.28558 | 0.38057 | 8.4267 | 9.4801 | 1.5217 | 0.16329 | 9.22 | 23 | 102.3 | 53.3
2022-11-06 00:45 | 0.10063 | 0.072956 | 0.22721 | 0.38056 | 7.849 | 4.2174 | 1.5187 | 0.14715 | 9.22 | 23 | 102.2 | 53.2
2022-11-06 00:50 | 0.076146 | 0.07295 | 0.18967 | 0.38053 | 7.0236 | 0 | 1.5179 | 0.14775 | 9.22 | 22.9 | 102.2 | 53.2
2022-11-06 00:55 | 0.05439 | 0.070865 | 0.15424 | 0.50737 | 6.3212 | 10.5354 | 1.5172 | 0.15148 | 9.24 | 22.9 | 102.2 | 53.2
2022-11-06 01:00 | 0.057112 | 0.0667 | 0.15424 | 0.38054 | 5.3902 | 13.5928 | 1.5201 | 0.15831 | 9.24 | 22.9 | 102.2 | 53.3
2022-11-06 01:05 | 0.050313 | 0.070868 | 0.14591 | 0.50739 | 5.2679 | 25.1689 | 1.5259 | 0.16328 | 9.23 | 22.9 | 102.3 | 53.3
2022-11-06 01:10 | 0.078866 | 0.064613 | 0.1855 | 0.38053 | 5.1573 | 17.23 | 1.5251 | 0.14527 | 9.27 | 22.8 | 102.3 | 53.4
2022-11-06 01:15 | 0.07751 | 0.0667 | 0.18551 | 0.2537 | 5.7492 | 27.4554 | 1.5281 | 0.14155 | 9.23 | 22.8 | 102.3 | 53.5
2022-11-06 01:20 | 0.07615 | 0.062531 | 0.17926 | 1.0148 | 6.4532 | 15.3703 | 1.5281 | 0.15831 | 9.17 | 22.8 | 102.3 | 53.5
2022-11-06 01:25 | 0.10743 | 0.066701 | 0.23137 | 1.1417 | 6.7011 | 18.1047 | 1.5325 | 0.17011 | 9.22 | 22.8 | 102.2 | 53.5
2022-11-06 01:30 | 0.10063 | 0.066703 | 0.22095 | 0.50742 | 8.1041 | 6.4598 | 1.5354 | 0.16763 | 9.24 | 22.8 | 102.3 | 53.6
2022-11-06 01:35 |  |  |  |  | 8.5674 | 0.82153 |  |  | 9.27 | 22.7 | 102.3 | 53.6
2022-11-06 01:40 |  |  |  |  | 8.7024 | 20.6976 |  |  | 9.24 | 22.7 | 102.2 | 53.8
2022-11-06 01:45 |  |  |  |  | 10.5846 | 22.9332 |  |  | 9.18 | 22.7 | 102.2 | 54
2022-11-06 01:50 |  |  |  |  | 11.6225 | 26.4148 |  |  | 9.23 | 22.6 | 102.2 | 54
2022-11-06 01:55 |  |  |  |  | 10.9187 | 26.1814 |  |  | 9.26 | 22.6 | 102.2 | 54.2
2022-11-06 02:00 |  |  |  |  | 11.0256 | 21.4648 |  |  | 9.32 | 22.6 | 102.3 | 54.3
2022-11-06 02:05 |  |  |  |  | 11.7529 | 2.7032 |  |  | 9.25 | 22.6 | 102.2 | 54.4
2022-11-06 02:10 |  |  |  |  | 13.3852 | 14.5593 |  |  | 9.21 | 22.6 | 102.3 | 54.4
2022-11-06 02:15 |  |  |  |  | 14.3137 | 23.817 |  |  | 9.26 | 22.5 | 102.2 | 54.5
2022-11-06 02:20 |  |  |  |  | 14.9156 | 25.3682 |  |  | 9.27 | 22.5 | 102.2 | 54.6
2022-11-06 02:25 | 0.044874 | 0.17926 | 0.24804 | 0.2537 | 14.8755 | 29.8682 | 1.5919 | 0.16116 | 9.28 | 22.4 | 102.3 | 54.8
2022-11-06 02:30 | 0.055762 | 0.1501 | 0.23557 | 0.25374 | 17.7362 | 32.6534 | 1.6001 | 0.15986 | 9.26 | 22.5 | 102.2 | 55
2022-11-06 02:35 | 0.043523 | 0.12509 | 0.1918 | 0.25375 | 20.3009 | 29.2193 | 1.6023 | 0.16319 | 9.26 | 22.5 | 102.3 | 55.1
2022-11-06 02:40 | 0.032639 | 0.11674 | 0.16885 | 0.25372 | 20.7337 | 32.6819 | 1.6072 | 0.16584 | 9.28 | 22.4 | 102.3 | 55.1
2022-11-06 02:45 | 0.040801 | 0.11049 | 0.17303 | 0.25374 | 21.8322 | 26.8794 | 1.6117 | 0.16918 | 9.23 | 22.4 | 102.2 | 55.3
2022-11-06 02:50 | 0.044881 | 0.1084 | 0.1772 | 0.25373 | 24.132 | 26.8264 | 1.6131 | 0.16785 | 9.26 | 22.4 | 102.3 | 55.3
2022-11-06 02:55 | 0.028559 | 0.095891 | 0.14175 | 0.25372 | 25.8039 | 31.6685 | 1.6159 | 0.17117 | 9.27 | 22.3 | 102.2 | 55.4
2022-11-06 03:00 | 0.036719 | 0.10006 | 0.15635 | 0.25373 | 25.7789 | 35.153 | 1.6181 | 0.17317 | 9.22 | 22.3 | 102.2 | 55.5
2022-11-06 03:05 | 0.035357 | 0.093801 | 0.148 | 0.25371 | 25.8769 | 26.9307 | 1.6187 | 0.16583 | 9.2 | 22.2 | 102.2 | 55.6
2022-11-06 03:10 | 0.032638 | 0.089636 | 0.13967 | 0.25372 | 27.1661 | 35.3628 | 1.613 | 0.16584 | 9.25 | 22.2 | 102.3 | 55.7
2022-11-06 03:15 | 0.038079 | 0.089638 | 0.14801 | 0.25373 | 27.0762 | 31.2959 | 1.621 | 0.17517 | 9.27 | 22.2 | 102.2 | 55.8
2022-11-06 03:20 | 0.047598 | 0.083383 | 0.15634 | 0.25372 | 26.7888 | 41.6455 | 1.6326 | 0.18182 | 9.29 | 22.2 | 102.3 | 55.8
2022-11-06 03:25 | 0.028559 | 0.083385 | 0.12925 | 0.25373 | 26.4902 | 37.2738 | 1.6464 | 0.18183 | 9.24 | 22.2 | 102.2 | 55.8
2022-11-06 03:30 | 0.025839 | 0.081299 | 0.12091 | 0.12686 | 25.9954 | 33.0211 | 1.6435 | 0.1705 | 9.27 | 22.2 | 102.2 | 55.8
2022-11-06 03:35 | 0.087041 | 0.075048 | 0.20847 | 0.12687 | 25.294 | 31.149 | 1.6356 | 0.16851 | 9.24 | 22.2 | 102.3 | 55.9
2022-11-06 03:40 | 0.1156 | 0.081301 | 0.2585 | 0.25373 | 27.1671 | 32.9049 | 1.6464 | 0.18449 | 9.21 | 22.2 | 102.2 | 55.9
2022-11-06 03:45 | 0.04624 | 0.079216 | 0.15009 | 0.25373 | 29.3632 | 29.5972 | 1.6761 | 0.18782 | 9.26 | 22.2 | 102.3 | 55.9
2022-11-06 03:50 | 0.04352 | 0.079217 | 0.14593 | 0.3806 | 30.6203 | 27.8154 | 1.6848 | 0.2178 | 9.27 | 22.2 | 102.3 | 56
2022-11-06 03:55 | 0.058475 | 0.070872 | 0.1605 | 0.63427 | 30.9775 | 37.2898 | 1.6803 | 0.21844 | 9.28 | 22.1 | 102.2 | 56
2022-11-06 04:00 | 0.053035 | 0.070871 | 0.15425 | 0.25371 | 30.7131 | 38.187 | 1.6752 | 0.21311 | 9.22 | 22.1 | 102.2 | 56
2022-11-06 04:05 | 0.044875 | 0.07087 | 0.13757 | 0.2537 | 30.7992 | 37.6824 | 1.6738 | 0.1858 | 9.22 | 22.1 | 102.2 | 56
2022-11-06 04:10 | 0.061192 | 0.0667 | 0.1605 | 0.38055 | 32.4003 | 33.0996 | 1.6716 | 0.20978 | 9.24 | 22.1 | 102.2 | 56
2022-11-06 04:15 | 0.050313 | 0.068785 | 0.14591 | 0.2537 | 33.6494 | 33.6494 | 1.6716 | 0.21244 | 9.2 | 22.1 | 102.3 | 56
2022-11-06 04:20 | 0.046234 | 0.064616 | 0.13757 | 0.2537 | 33.7658 | 37.4917 | 1.6723 | 0.18713 | 9.24 | 22.1 | 102.3 | 56
2022-11-06 04:25 | 0.063907 | 0.066695 | 0.16465 | 0.25368 | 31.9639 | 41.03 | 1.6794 | 0.19178 | 9.21 | 22 | 102.3 | 56.1
2022-11-06 04:30 | 0.078864 | 0.062527 | 0.1855 | 0.25368 | 31.7624 | 33.3913 | 1.691 | 0.19444 | 9.2 | 22 | 102.2 | 56.1
2022-11-06 04:35 | 0.084311 | 0.066702 | 0.19594 | 0.38056 | 31.7873 | 34.9311 | 1.6796 | 0.19047 | 9.21 | 22.1 | 102.3 | 56.1
2022-11-06 04:40 | 0.11558 | 0.0667 | 0.24387 | 0.2537 | 32.8665 | 31.4679 | 1.694 | 0.20179 | 9.28 | 22.1 | 102.2 | 56
2022-11-06 04:45 | 0.12918 | 0.072952 | 0.26888 | 0.50739 | 34.0813 | 31.1733 | 1.7157 | 0.20778 | 9.24 | 22.1 | 102.3 | 56
2022-11-06 04:50 | 0.11149 | 0.072945 | 0.24384 | 0.3805 | 33.4227 | 44.253 | 1.7083 | 0.19643 | 9.21 | 22 | 102.2 | 55.9
2022-11-06 04:55 | 0.10469 | 0.072944 | 0.23342 | 0.3805 | 32.2261 | 44.3255 | 1.7148 | 0.22506 | 9.24 | 22 | 102.2 | 55.9
2022-11-06 05:00 | 0.1115 | 0.070867 | 0.24178 | 0.50738 | 31.4671 | 25.4068 | 1.7027 | 0.22442 | 9.22 | 22.1 | 102.2 | 55.9
2022-11-06 05:05 | 0.21484 | 0.077119 | 0.40435 | 0.63422 | 31.9867 | 31.1725 | 1.72 | 0.24173 | 9.26 | 22.1 | 102.3 | 55.9
2022-11-06 05:10 | 0.10606 | 0.070865 | 0.23135 | 0.38053 | 33.0655 | 36.0926 | 1.7541 | 0.22708 | 9.29 | 22.1 | 102.3 | 55.8
2022-11-06 05:15 | 0.091093 | 0.064605 | 0.20424 | 0.38048 | 33.7373 | 45.6035 | 1.7473 | 0.19975 | 9.28 | 22 | 102.3 | 55.7
2022-11-06 05:20 | 0.15908 | 0.066691 | 0.31053 | 0.38049 | 34.4362 | 46.5354 | 1.7344 | 0.20908 | 9.3 | 22 | 102.3 | 55.8
2022-11-06 05:25 | 0.14549 | 0.070865 | 0.29388 | 0.38053 | 34.8119 | 44.8247 | 1.7309 | 0.2131 | 9.26 | 22.1 | 102.3 | 55.8
2022-11-06 05:30 | 0.13324 | 0.072941 | 0.27718 | 0.38048 | 34.7019 | 28.9959 | 1.7321 | 0.22306 | 9.26 | 22 | 102.2 | 55.7
2022-11-06 05:35 | 0.091093 | 0.070857 | 0.21049 | 0.88779 | 34.0863 | 31.8759 | 1.7329 | 0.22839 | 9.23 | 22 | 102.3 | 55.7
2022-11-06 05:40 | 0.12373 | 0.06461 | 0.25427 | 0.88786 | 33.846 | 32.6829 | 1.7417 | 0.22507 | 9.24 | 22.1 | 102.3 | 55.7
2022-11-06 05:45 | 0.16996 | 0.068776 | 0.32929 | 0.88784 | 34.8096 | 37.4872 | 1.7453 | 0.24105 | 9.28 | 22.1 | 102.2 | 55.6
2022-11-06 05:50 | 0.25289 | 0.07711 | 0.46474 | 1.6488 | 34.8082 | 37.3694 | 1.764 | 0.31228 | 9.26 | 22.1 | 102.3 | 55.4
2022-11-06 05:55 | 0.23385 | 0.081278 | 0.43765 | 0.8878 | 34.8423 | 40.3192 | 1.764 | 0.32427 | 9.25 | 22.1 | 102.2 | 55.4
2022-11-06 06:00 | 0.20394 | 0.083361 | 0.39388 | 1.0146 | 36.6703 | 48.8938 | 1.7611 | 0.30695 | 9.22 | 22.1 | 102.2 | 55.4
2022-11-06 06:05 | 0.19307 | 0.077111 | 0.37305 | 1.0146 | 37.2534 | 50.0592 | 1.7597 | 0.26168 | 9.23 | 22.1 | 102.2 | 55.5
2022-11-06 06:10 | 0.15771 | 0.081278 | 0.32303 | 1.1415 | 37.5225 | 46.4952 | 1.7698 | 0.55532 | 9.23 | 22.1 | 102.2 | 55.4
2022-11-06 06:15 | 0.24745 | 0.072943 | 0.45225 | 1.522 | 36.8681 | 35.0072 | 1.7785 | 0.47609 | 9.17 | 22.1 | 102.3 | 55.5
2022-11-06 06:20 | 0.24475 | 0.079202 | 0.45645 | 1.2684 | 36.1169 | 29.7091 | 1.7794 | 0.30566 | 9.22 | 22.2 | 102.2 | 55.5
2022-11-06 06:25 | 0.22571 | 0.06878 | 0.41476 | 1.0147 | 35.5339 | 29.5922 | 1.7866 | 0.27502 | 9.15 | 22.2 | 102.3 | 55.4
2022-11-06 06:30 | 0.24069 | 0.079207 | 0.44815 | 1.2685 | 35.2109 | 20.9866 | 1.7803 | 0.29169 | 9.21 | 22.3 | 102.2 | 55.4
2022-11-06 06:35 | 0.19446 | 0.083377 | 0.38145 | 1.3954 | 35.7127 | 27.193 | 1.7767 | 0.31634 | 9.21 | 22.3 | 102.2 | 55.4
2022-11-06 06:40 | 0.16861 | 0.07295 | 0.33349 | 1.9026 | 35.3256 | 41.7379 | 1.7729 | 0.31232 | 9.2 | 22.3 | 102.2 | 55.2
2022-11-06 06:45 | 0.23119 | 0.077128 | 0.4315 | 2.5372 | 34.887 | 41.8877 | 1.7768 | 0.38428 | 9.14 | 22.4 | 102.2 | 55.3
2022-11-06 06:50 | 0.18086 | 0.077126 | 0.35645 | 2.2834 | 34.7354 | 31.2385 | 1.7724 | 0.29037 | 9.12 | 22.4 | 102.3 | 55.2
2022-11-06 06:55 | 0.21623 | 0.072959 | 0.4044 | 2.5372 | 36.4848 | 46.7425 | 1.7702 | 0.27573 | 9.2 | 22.4 | 102.3 | 55.3
2022-11-06 07:00 | 0.25705 | 0.08339 | 0.47741 | 3.1718 | 37.8705 | 42.6628 | 1.761 | 0.30373 | 9.19 | 22.5 | 102.2 | 55.3
2022-11-06 07:05 | 0.20536 | 0.077134 | 0.39192 | 2.918 | 39.1169 | 51.2607 | 1.7428 | 0.33369 | 9.18 | 22.5 | 102.3 | 55.2
2022-11-06 07:10 | 0.23121 | 0.077137 | 0.43155 | 4.0599 | 41.2967 | 57.6288 | 1.7313 | 0.63145 | 9.18 | 22.5 | 102.3 | 55.4
2022-11-06 07:15 | 0.31015 | 0.075064 | 0.54838 | 3.1723 | 42.816 | 58.9598 | 1.7069 | 0.70283 | 9.14 | 22.6 | 102.2 | 55.6
2022-11-06 07:20 | 0.27887 | 0.098003 | 0.52546 | 1.6497 | 42.3493 | 47.4967 | 1.6802 | 0.33044 | 9.12 | 22.6 | 102.2 | 55.7
2022-11-06 07:25 | 0.27753 | 0.085498 | 0.51091 | 1.6498 | 40.3514 | 48.5387 | 1.6738 | 0.30715 | 9.16 | 22.7 | 102.2 | 55.7
2022-11-06 07:30 | 0.31293 | 0.091763 | 0.57143 | 3.6806 | 39.6414 | 52.6213 | 1.6718 | 0.48042 | 9.18 | 22.8 | 102.3 | 55.7
2022-11-06 07:35 | 0.3143 | 0.079253 | 0.56103 | 3.8077 | 38.3146 | 35.9712 | 1.6588 | 0.4931 | 9.21 | 22.8 | 102.2 | 55.8
2022-11-06 07:40 | 0.39049 | 0.085509 | 0.68198 | 2.6654 | 37.3037 | 38.7069 | 1.6479 | 0.43712 | 9.13 | 22.8 | 102.3 | 55.8
2022-11-06 07:45 | 0.4123 | 0.09386 | 0.72585 | 2.2848 | 36.7472 | 33.8215 | 1.6321 | 0.34453 | 9.17 | 22.9 | 102.3 | 55.8
2022-11-06 07:50 | 0.31432 | 0.10429 | 0.58609 | 1.904 | 36.7462 | 27.2671 | 1.6183 | 0.26189 | 9.18 | 22.9 | 102.3 | 55.7
2022-11-06 07:55 | 0.38782 | 0.10429 | 0.69876 | 2.031 | 36.3162 | 40.0649 | 1.614 | 0.25591 | 9.17 | 22.9 | 102.3 | 55.9
2022-11-06 08:00 | 0.43959 | 0.11474 | 0.78855 | 2.1582 | 34.9382 | 30.952 | 1.607 | 0.29793 | 9.22 | 23 | 102.3 | 56
2022-11-06 08:05 | 0.31711 | 0.095964 | 0.58204 | 1.6505 | 35.4429 | 28.8707 | 1.5911 | 0.23595 | 9.16 | 23 | 102.2 | 56.1
2022-11-06 08:10 | 0.38521 | 0.1085 | 0.69896 | 1.9046 | 35.3196 | 17.1318 | 1.5797 | 0.24065 | 9.12 | 23.1 | 102.2 | 56.3
2022-11-06 08:15 | 0.31445 | 0.10433 | 0.58632 | 2.0317 | 36.1779 | 30.07 | 1.5739 | 0.23599 | 9.1 | 23.1 | 102.2 | 56.4
2022-11-06 08:20 | 0.32805 | 0.11267 | 0.61552 | 1.9047 | 36.8456 | 30.8611 | 1.563 | 0.21799 | 9.06 | 23.1 | 102.3 | 56.3
2022-11-06 08:25 | 0.33349 | 0.11476 | 0.62386 | 2.4126 | 37.234 | 25.1359 | 1.5558 | 0.21132 | 9.12 | 23.1 | 102.2 | 56.3
2022-11-06 08:30 | 0.32807 | 0.10016 | 0.60303 | 2.6667 | 37.1073 | 8.8071 | 1.5471 | 0.232 | 9.1 | 23.2 | 102.2 | 56.2
2022-11-06 08:35 | 0.40157 | 0.095982 | 0.71152 | 2.6666 | 37.8484 | 25.1539 | 1.5413 | 0.23533 | 9.14 | 23.2 | 102.2 | 56.1
2022-11-06 08:40 | 0.5118 | 0.11476 | 0.89926 | 3.6823 | 37.9266 | 56.9487 | 1.5492 | 0.45064 | 9.1 | 23.2 | 102.3 | 55.9
2022-11-06 08:45 | 0.41928 | 0.11476 | 0.75744 | 3.1746 | 37.6028 | 62.5146 | 1.5413 | 0.52534 | 9.1 | 23.3 | 102.2 | 55.9
2022-11-06 08:50 | 0.49416 | 0.098074 | 0.85554 | 6.7304 | 37.6845 | 45.4327 | 1.5661 | 0.56135 | 9.11 | 23.3 | 102.3 | 56
2022-11-06 08:55 | 0.50641 | 0.12311 | 0.89936 | 5.8415 | 39.3138 | 11.2998 | 1.5573 | 0.8767 | 9.12 | 23.4 | 102.2 | 55.6
2022-11-06 09:00 | 0.56492 | 0.1085 | 0.97444 | 3.5555 | 42.9943 | 21.0273 | 1.5428 | 0.49533 | 9.06 | 23.4 | 102.3 | 55.5
2022-11-06 09:05 | 0.54176 | 0.13771 | 0.96814 | 3.5554 | 45.5038 | 50.207 | 1.5333 | 0.46798 | 9.13 | 23.4 | 102.3 | 55.3
2022-11-06 09:10 | 0.48459 | 0.11893 | 0.86172 | 3.0475 | 47.6203 | 70.0782 | 1.5159 | 0.37465 | 9.09 | 23.4 | 102.3 | 55.3
2022-11-06 09:15 | 0.49418 | 0.12103 | 0.87644 | 3.6828 | 48.2467 | 61.6616 | 1.5161 | 0.35136 | 9.09 | 23.5 | 102.3 | 55.4
2022-11-06 09:20 | 0.51864 | 0.11685 | 0.91185 | 3.1746 | 47.138 | 60.5389 | 1.5087 | 0.44467 | 9.09 | 23.5 | 102.3 | 55.2
2022-11-06 09:25 | 0.53635 | 0.12311 | 0.94525 | 3.8096 | 46.2436 | 50.362 | 1.5138 | 0.49534 | 9.09 | 23.5 | 102.3 | 55.2
2022-11-06 09:30 | 0.4451 | 0.1085 | 0.79077 | 3.5553 | 45.3426 | 44.0471 | 1.5151 | 0.48997 | 9.12 | 23.5 | 102.2 | 54.9
2022-11-06 09:35 | 0.56766 | 0.1252 | 0.99534 | 3.1747 | 44.4346 | 51.2707 | 1.5145 | 0.44468 | 9.21 | 23.6 | 102.2 | 54.9
2022-11-06 09:40 | 0.4451 | 0.11058 | 0.79494 | 2.7934 | 44.4609 | 53.5177 | 1.5006 | 0.32598 | 9.09 | 23.6 | 102.3 | 54.6
2022-11-06 09:45 | 0.5472 | 0.1231 | 0.96396 | 2.7935 | 45.0067 | 70.4556 | 1.5006 | 0.30798 | 9.14 | 23.7 | 102.3 | 54.3
2022-11-06 09:50 | 0.64383 | 0.1231 | 1.1079 | 3.3013 | 47.4795 | 62.5599 | 1.5035 | 0.34264 | 9.2 | 23.7 | 102.3 | 54.2
2022-11-06 09:55 | 0.69823 | 0.14396 | 1.2142 | 3.3011 | 48.4192 | 53.9562 | 1.5027 | 0.44994 | 9.24 | 23.7 | 102.3 | 54
2022-11-06 10:00 | 0.53894 | 0.1502 | 0.97631 | 2.1582 | 47.1192 | 52.8913 | 1.4938 | 0.29793 | 9.22 | 23.7 | 102.3 | 53.7
2022-11-06 10:05 | 0.4818 | 0.14186 | 0.88038 | 2.1583 | 46.1788 | 42.7625 | 1.4852 | 0.25195 | 9.11 | 23.7 | 102.2 | 53.9
2022-11-06 10:10 | 0.48042 | 0.15437 | 0.89078 | 2.2852 | 48.415 | 55.7185 | 1.4902 | 0.24994 | 9.18 | 23.7 | 102.3 | 53.7
2022-11-06 10:15 | 0.46682 | 0.12934 | 0.84491 | 2.5392 | 49.1713 | 52.5909 | 1.4961 | 0.30261 | 9.15 | 23.7 | 102.2 | 53.8
2022-11-06 10:20 | 0.6983 | 0.13562 | 1.206 | 3.5554 | 49.2604 | 65.208 | 1.5057 | 0.36532 | 9.12 | 23.8 | 102.3 | 53.9
2022-11-06 10:25 | 0.7078 | 0.13562 | 1.2206 | 4.952 | 50.6567 | 71.2508 | 1.5057 | 0.3613 | 9.23 | 23.8 | 102.2 | 53.7
2022-11-06 10:30 | 0.6751 | 0.14396 | 1.1788 | 4.8248 | 49.7566 | 61.3664 | 1.507 | 0.48394 | 9.19 | 23.8 | 102.2 | 53.5
2022-11-06 10:35 | 0.622 | 0.16273 | 1.1141 | 3.682 | 49.1628 | 61.4831 | 1.4947 | 0.37461 | 9.22 | 23.8 | 102.2 | 53.4
2022-11-06 10:40 | 0.63557 | 0.14394 | 1.1182 | 3.6817 | 47.0732 | 58.9305 | 1.4924 | 0.40057 | 9.23 | 23.8 | 102.2 | 53.1
2022-11-06 10:45 | 0.47912 | 0.14813 | 0.88254 | 2.9203 | 45.7607 | 57.2601 |  |  | 9.22 | 23.9 | 102.3 | 53.2
2022-11-06 10:50 | 0.49546 | 0.14188 | 0.90134 | 3.0474 | 45.2134 | 58.6232 |  |  | 9.22 | 23.9 | 102.2 | 53.3
2022-11-06 10:55 | 0.47909 | 0.13144 | 0.86372 | 2.6663 | 45.0471 | 55.5976 |  |  | 9.19 | 23.9 | 102.2 | 53.1
2022-11-06 11:00 | 0.55672 | 0.14814 | 1.0015 | 3.1744 | 44.232 | 59.0949 |  |  | 9.2 | 23.9 | 102 | 53.3
2022-11-06 11:05 | 0.54317 | 0.12729 | 0.95988 | 2.9208 | 45.2637 | 67.0617 |  |  | 9.15 | 24 | 101.9 | 53.4
2022-11-06 11:10 | 0.54999 | 0.1419 | 0.98494 | 4.3177 | 47.2428 | 60.6898 |  |  | 9.15 | 24 | 101.9 | 53.5
2022-11-06 11:15 | 0.59489 | 0.14815 | 1.0579 | 4.6986 | 50.1465 | 67.2988 |  |  | 9.15 | 24 | 101.8 | 53.4
2022-11-06 11:20 | 0.49007 | 0.13772 | 0.88891 | 4.6985 | 51.5573 | 64.4466 | 1.4928 | 0.38401 | 9.14 | 24 | 101.7 | 53.3
2022-11-06 11:25 | 0.65884 | 0.12519 | 1.1351 | 4.6983 | 52.4581 | 61.9959 |  |  | 9.15 | 24 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 11:30 | 0.67932 | 0.14607 | 1.1874 | 3.6828 | 53.8109 | 73.7364 | 1.4783 | 0.38869 | 9.18 | 24.1 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 11:35 | 0.79105 | 0.16279 | 1.3753 | 3.9373 | 56.4254 | 83.982 | 1.4749 | 0.35207 | 9.2 | 24.2 | 101.8 | 53.3
2022-11-06 11:40 | 0.67536 | 0.15027 | 1.1834 | 4.1915 | 58.4569 | 78.8572 | 1.4764 | 0.32141 | 9.15 | 24.2 | 101.8 | 53.5
2022-11-06 11:45 | 0.57589 | 0.14817 | 1.0309 | 3.429 | 59.2238 | 69.0148 |  |  | 9.17 | 24.2 | 101.7 | 53.1
2022-11-06 11:50 | 0.66305 | 0.13983 | 1.1562 | 4.3182 | 57.1956 | 65.7929 | 1.4756 | 0.30205 | 9.15 | 24.2 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 11:55 | 0.54996 | 0.13772 | 0.98072 | 4.1905 | 55.8738 | 72.9463 | 1.4768 | 0.43601 | 9.24 | 24.2 | 101.7 | 52.7
2022-11-06 12:00 | 0.44652 | 0.13563 | 0.82007 | 3.6827 | 54.3892 | 64.4083 | 1.4689 | 0.33935 | 9.19 | 24.2 | 101.8 | 52.8
2022-11-06 12:05 | 0.60177 | 0.13982 | 1.0622 | 3.6831 | 54.1435 | 61.4343 | 1.4784 | 0.38072 | 9.12 | 24.2 | 101.7 | 53.1
2022-11-06 12:10 | 0.60316 | 0.13774 | 1.0623 | 3.5562 | 55.1674 | 69.9742 | 1.4698 | 0.3474 | 9.17 | 24.2 | 101.7 | 53.3
2022-11-06 12:15 | 0.70404 | 0.16073 | 1.2399 | 4.3191 | 57.4856 | 89.8736 | 1.4752 | 0.45417 | 9.22 | 24.3 | 101.7 | 53.6
2022-11-06 12:20 | 0.71499 | 0.15657 | 1.2525 | 3.3031 | 61.4947 | 93.9169 | 1.4767 | 0.35416 | 9.11 | 24.3 | 101.7 | 53.8
2022-11-06 12:25 | 0.6714 | 0.1503 | 1.1815 | 3.9382 | 63.164 | 82.0296 | 1.4753 | 0.32814 | 9.16 | 24.3 | 101.8 | 53.8
2022-11-06 12:30 | 0.72856 | 0.13986 | 1.2566 | 4.1921 | 59.5173 | 63.3418 | 1.4853 | 0.36814 | 9.27 | 24.3 | 101.7 | 53.6
2022-11-06 12:35 | 0.85096 | 0.15444 | 1.4588 | 4.1913 | 58.8113 | 69.6669 | 1.4829 | 0.38141 | 9.3 | 24.2 | 101.8 | 53.3
2022-11-06 12:40 | 0.71214 | 0.13984 | 1.2314 | 3.6835 | 58.0947 | 85.8272 | 1.4765 | 0.3601 | 9.19 | 24.2 | 101.7 | 53.5
2022-11-06 12:45 | 0.65349 | 0.14608 | 1.1499 | 3.175 | 55.4566 | 54.2614 | 1.4682 | 0.33004 | 9.22 | 24.2 | 101.7 | 53
2022-11-06 12:50 | 0.55956 | 0.15026 | 1.0059 | 3.048 | 54.2089 | 51.1044 | 1.4552 | 0.29804 | 9.16 | 24.2 | 101.7 | 53.1
2022-11-06 12:55 | 0.57315 | 0.12938 | 1.0058 | 3.4289 | 53.1997 | 53.6768 | 1.461 | 0.31203 | 9.18 | 24.2 | 101.8 | 53
2022-11-06 13:00 | 0.61801 | 0.13771 | 1.085 | 3.3015 | 51.813 | 62.7964 | 1.463 | 0.39533 | 9.24 | 24.2 | 101.7 | 52.6
2022-11-06 13:05 | 0.75689 | 0.13146 | 1.2916 | 4.1906 | 49.7488 | 56.9242 | 1.4688 | 0.54735 | 9.19 | 24.3 | 101.7 | 52.4
2022-11-06 13:10 | 0.78965 | 0.1753 | 1.3836 | 3.9371 | 50.0637 | 64.6407 | 1.4639 | 0.55274 | 9.18 | 24.3 | 101.7 | 52.8
2022-11-06 13:15 | 0.69289 | 0.15441 | 1.2165 | 3.4286 | 50.8931 | 69.8885 | 1.455 | 0.406 | 9.26 | 24.3 | 101.8 | 52.3
2022-11-06 13:20 | 0.59484 | 0.15023 | 1.062 | 2.7935 | 51.2484 | 67.0172 | 1.4499 | 0.31731 | 9.18 | 24.3 | 101.8 | 52.1
2022-11-06 13:25 | 0.55667 | 0.13144 | 0.98473 | 2.5393 | 51.806 | 68.1595 | 1.4454 | 0.29995 | 9.14 | 24.2 | 101.8 | 52.1
2022-11-06 13:30 | 0.49681 | 0.13144 | 0.89297 | 2.9203 | 50.4952 | 65.6557 | 1.4454 | 0.29863 | 9.07 | 24.2 | 101.7 | 52.3
2022-11-06 13:35 | 0.66566 | 0.1398 | 1.1602 | 3.3016 | 52.4462 | 77.8928 | 1.4521 | 0.28867 | 9.3 | 24.3 | 101.8 | 52.3
2022-11-06 13:40 | 0.63294 | 0.17318 | 1.1434 | 2.9204 | 54.5925 | 77.8869 | 1.4455 | 0.25465 | 9.27 | 24.3 | 101.7 | 52.1
2022-11-06 13:45 | 0.66696 | 0.16483 | 1.1851 | 3.1743 | 53.2105 | 70.4291 | 1.4505 | 0.3213 | 9.31 | 24.3 | 101.7 | 52
2022-11-06 13:50 | 0.59346 | 0.15439 | 1.0641 | 2.9204 | 52.0831 | 66.5373 | 1.4491 | 0.4033 | 9.3 | 24.3 | 101.8 | 52
2022-11-06 13:55 | 0.5023 | 0.14606 | 0.91601 | 2.5396 | 51.2508 | 67.8565 | 1.4369 | 0.25266 | 9.22 | 24.3 | 101.7 | 52.3
2022-11-06 14:00 | 0.45605 | 0.13772 | 0.83678 | 2.4128 | 50.7768 | 65.7111 | 1.4377 | 0.24735 | 9.27 | 24.3 | 101.8 | 52.5
2022-11-06 14:05 | 0.51328 | 0.13982 | 0.92659 | 2.9211 | 51.0705 | 69.9678 | 1.4429 | 0.33072 | 9.27 | 24.3 | 101.7 | 52.8
2022-11-06 14:10 | 0.56367 | 0.144 | 1.008 | 3.9372 | 53.1054 | 78.8208 | 1.456 | 0.35006 | 9.33 | 24.3 | 101.7 | 52.9
2022-11-06 14:15 | 0.65772 | 0.15029 | 1.1585 | 5.2081 | 54.1736 | 79.048 | 1.4599 | 0.34545 | 9.23 | 24.4 | 101.8 | 53.1
2022-11-06 14:20 | 0.5216 | 0.17535 | 0.97488 | 3.176 | 55.2557 | 75.9467 | 1.4484 | 0.31614 | 9.3 | 24.4 | 101.7 | 53.5
2022-11-06 14:25 | 0.45887 | 0.14819 | 0.85155 | 2.7944 | 53.2962 | 68.114 | 1.4344 | 0.29341 | 9.33 | 24.3 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 14:30 | 0.49297 | 0.13359 | 0.88924 | 3.5569 | 51.4943 | 66.9068 | 1.4382 | 0.26944 | 9.18 | 24.4 | 101.8 | 53.3
2022-11-06 14:35 | 0.45618 | 0.11689 | 0.81614 | 3.4297 | 50.516 | 57.9377 | 1.4432 | 0.28943 | 9.46 | 24.4 | 101.7 | 53.1
2022-11-06 14:40 | 0.59503 | 0.12732 | 1.0415 | 5.2077 | 48.2626 | 58.0584 | 1.4489 | 0.35943 | 9.36 | 24.4 | 101.8 | 52.9
2022-11-06 14:45 | 0.60731 | 0.12941 | 1.0603 | 3.1755 | 50.2248 | 62.5419 | 1.4417 | 0.28942 | 9.29 | 24.4 | 101.7 | 53
2022-11-06 14:50 | 0.61953 | 0.13358 | 1.0853 | 4.0645 | 51.828 | 64.396 | 1.4518 | 0.49146 | 9.32 | 24.4 | 101.7 | 52.8
2022-11-06 14:55 | 0.59498 | 0.13983 | 1.0497 | 4.8262 | 48.1387 | 62.7117 | 1.4683 | 0.63544 | 9.38 | 24.4 | 101.8 | 52.6
2022-11-06 15:00 | 0.59094 | 0.13775 | 1.0436 | 3.5564 | 45.7235 | 64.9944 | 1.4445 | 0.42211 | 9.31 | 24.4 | 101.7 | 52.8
2022-11-06 15:05 | 0.48473 | 0.14401 | 0.88701 | 2.6673 | 44.4384 | 60.2069 | 1.4343 | 0.34275 | 9.4 | 24.4 | 101.8 | 52.8
2022-11-06 15:10 | 0.45205 | 0.13566 | 0.83068 | 3.0484 | 42.4918 | 57.4536 | 1.438 | 0.27674 | 9.36 | 24.4 | 101.7 | 52.8
2022-11-06 15:15 | 0.60317 | 0.15236 | 1.0769 | 3.3023 | 43.3283 | 56.0156 | 1.4466 | 0.29206 | 9.35 | 24.4 | 101.7 | 52.7
2022-11-06 15:20 | 0.55554 | 0.13984 | 0.99138 | 3.3024 | 45.6038 | 65.952 | 1.4438 | 0.34875 | 9.25 | 24.4 | 101.7 | 52.8
2022-11-06 15:25 | 0.54469 | 0.12941 | 0.96432 | 3.1756 | 48.6239 | 72.7567 | 1.441 | 0.31744 | 9.26 | 24.4 | 101.8 | 53.1
2022-11-06 15:30 | 0.50793 | 0.12942 | 0.908 | 2.7946 | 51.3042 | 76.4181 | 1.4359 | 0.32011 | 9.28 | 24.4 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 15:35 | 0.67815 | 0.11689 | 1.1564 | 3.6839 | 51.3042 | 65.0571 | 1.4425 | 0.38014 | 9.43 | 24.4 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 15:40 | 0.53107 | 0.1315 | 0.94554 | 3.4297 | 51.7301 | 72.8761 | 1.4417 | 0.36012 | 9.42 | 24.4 | 101.8 | 53.1
2022-11-06 15:45 | 0.63461 | 0.12942 | 1.1001 | 3.3029 | 52.0594 | 71.9258 | 1.4469 | 0.34748 | 9.36 | 24.5 | 101.8 | 53
2022-11-06 15:50 | 0.62236 | 0.12942 | 1.0813 | 3.5571 | 51.7012 | 88.3228 | 1.4462 | 0.34948 | 9.39 | 24.5 | 101.7 | 53.1
2022-11-06 15:55 | 0.56105 | 0.11481 | 0.97272 | 3.4299 | 52.5365 | 76.9499 | 1.4374 | 0.30745 | 9.33 | 24.5 | 101.8 | 52.9
2022-11-06 16:00 | 0.81029 | 0.12733 | 1.3673 | 5.5896 | 52.8294 | 63.8505 | 1.4426 | 0.39216 | 9.39 | 24.5 | 101.7 | 53
2022-11-06 16:05 | 0.62234 | 0.17534 | 1.1293 | 4.1921 | 54.8642 | 69.9579 | 1.4425 | 0.33479 | 9.41 | 24.5 | 101.7 | 52.9
2022-11-06 16:10 | 0.47254 | 0.12733 | 0.85166 | 3.3028 | 55.3434 | 61.3329 | 1.4345 | 0.26877 | 9.38 | 24.5 | 101.7 | 52.9
2022-11-06 16:15 | 0.47384 | 0.13149 | 0.85781 | 3.1754 | 53.0924 | 62.0607 | 1.4394 | 0.2494 | 9.46 | 24.4 | 101.8 | 52.8
2022-11-06 16:20 | 0.51603 | 0.12731 | 0.91831 | 2.6673 | 52.1855 | 63.7955 | 1.4394 | 0.21138 | 9.42 | 24.4 | 101.7 | 52.7
2022-11-06 16:25 | 0.50922 | 0.13357 | 0.91412 | 2.9212 | 51.5355 | 62.7753 | 1.4314 | 0.21204 | 9.39 | 24.4 | 101.7 | 52.7
2022-11-06 16:30 | 0.52825 | 0.144 | 0.95371 | 3.1751 | 49.7389 | 63.9671 | 1.4313 | 0.2327 | 9.34 | 24.4 | 101.7 | 52.5
2022-11-06 16:35 | 0.46428 | 0.14192 | 0.8515 | 3.4292 | 48.0273 | 55.3332 | 1.435 | 0.25872 | 9.39 | 24.5 | 101.7 | 52.3
2022-11-06 16:40 | 0.45472 | 0.11687 | 0.81388 | 3.81 | 47.0662 | 57.0064 | 1.4363 | 0.26603 | 9.4 | 24.5 | 101.7 | 52.1
2022-11-06 16:45 | 0.49413 | 0.13563 | 0.89304 | 3.6824 | 47.1469 | 51.5744 | 1.4405 | 0.30799 | 9.47 | 24.4 | 101.7 | 51.9
2022-11-06 16:50 | 0.49278 | 0.12102 | 0.87638 | 3.5556 | 47.5073 | 62.4656 | 1.4405 | 0.53534 | 9.36 | 24.4 | 101.7 | 52
2022-11-06 16:55 | 0.42194 | 0.13561 | 0.7803 | 2.9203 | 48.1395 | 60.0848 | 1.4425 | 0.56393 | 9.6 | 24.3 | 101.8 | 51.9
2022-11-06 17:00 | 0.40148 | 0.12099 | 0.73848 | 3.0469 | 48.4593 | 56.3369 | 1.4423 | 0.3899 | 9.46 | 24.2 | 101.8 | 51.8
2022-11-06 17:05 | 0.41236 | 0.11474 | 0.74682 | 2.793 | 48.9848 | 62.8439 | 1.4423 | 0.25261 | 9.47 | 24.2 | 101.7 | 51.8
2022-11-06 17:10 | 0.4696 | 0.12936 | 0.84917 | 3.1743 | 50.6994 | 71.7444 | 1.4433 | 0.27931 | 9.47 | 24.3 | 101.7 | 52
2022-11-06 17:15 | 0.51859 | 0.1377 | 0.93261 | 3.9361 | 50.8377 | 66.1129 | 1.4505 | 0.34863 | 9.52 | 24.3 | 101.8 | 52
2022-11-06 17:20 | 0.41648 | 0.10223 | 0.74062 | 3.8089 | 49.522 | 58.7104 | 1.4512 | 0.48192 | 9.41 | 24.3 | 101.8 | 51.8
2022-11-06 17:25 | 0.48725 | 0.12517 | 0.87413 | 5.7132 | 49.1073 | 61.175 | 1.4577 | 0.61255 | 9.31 | 24.2 | 101.7 | 52
2022-11-06 17:30 | 0.41785 | 0.13352 | 0.77401 | 3.9359 | 50.0646 | 67.0316 | 1.4425 | 0.39061 | 9.36 | 24.2 | 101.7 | 52.1
2022-11-06 17:35 | 0.33074 | 0.10223 | 0.60919 | 3.1741 | 49.538 | 53.2384 | 1.4323 | 0.29462 | 9.45 | 24.2 | 101.8 | 52.1
2022-11-06 17:40 | 0.3307 | 0.1043 | 0.6133 | 2.9199 | 49.0221 | 51.6462 | 1.4358 | 0.29326 | 9.37 | 24.1 | 101.7 | 52.1
2022-11-06 17:45 | 0.33073 | 0.10431 | 0.61126 | 2.4122 | 47.2366 | 52.7236 | 1.4344 | 0.24929 | 9.46 | 24.1 | 101.8 | 52.3
2022-11-06 17:50 | 0.34707 | 0.10223 | 0.63423 | 3.428 | 47.2844 | 54.6876 | 1.4381 | 0.31728 | 9.29 | 24.1 | 101.7 | 52.4
2022-11-06 17:55 | 0.35524 | 0.11266 | 0.65718 | 2.9202 | 47.4038 | 63.8817 | 1.4425 | 0.52125 | 9.37 | 24.1 | 101.7 | 52.4
2022-11-06 18:00 | 0.31985 | 0.10849 | 0.59877 | 2.6663 | 48.9798 | 62.5655 | 1.4418 | 0.34395 | 9.34 | 24.1 | 101.8 | 52.5
2022-11-06 18:05 | 0.32121 | 0.10849 | 0.60084 | 2.4123 | 51.5481 | 57.7529 | 1.4468 | 0.24196 | 9.3 | 24 | 101.7 | 52.7
2022-11-06 18:10 | 0.43417 | 0.11474 | 0.77816 | 2.5392 | 48.8261 | 57.2814 | 1.4468 | 0.25196 | 9.32 | 24 | 101.8 | 52.7
2022-11-06 18:15 | 0.34165 | 0.10641 | 0.6301 | 2.2855 | 47.3287 | 48.9977 | 1.4469 | 0.23731 | 9.29 | 24 | 101.7 | 53
2022-11-06 18:20 | 0.32259 | 0.10849 | 0.60296 | 2.9203 | 44.8381 | 45.5536 | 1.4462 | 0.27397 | 9.24 | 23.9 | 101.7 | 53.2
2022-11-06 18:25 | 0.35934 | 0.095973 | 0.64469 | 3.1743 | 41.5775 | 37.527 | 1.4505 | 0.30863 | 9.28 | 23.9 | 101.8 | 53.2
2022-11-06 18:30 | 0.35252 | 0.11683 | 0.65719 | 2.9202 | 38.6909 | 40.0004 | 1.4483 | 0.34262 | 9.28 | 23.8 | 101.8 | 53.4
2022-11-06 18:35 | 0.39608 | 0.081367 | 0.6864 | 2.4124 | 37.6199 | 45.5963 | 1.4447 | 0.2793 | 9.26 | 23.8 | 101.7 | 53.5
2022-11-06 18:40 | 0.2804 | 0.10641 | 0.53413 | 2.5395 | 37.897 | 45.2857 | 1.4447 | 0.22798 | 9.32 | 23.8 | 101.7 | 53.6
2022-11-06 18:45 | 0.28582 | 0.10431 | 0.54242 | 2.0314 | 34.8908 | 34.2954 | 1.4439 | 0.2113 | 9.25 | 23.7 | 101.7 | 53.6
2022-11-06 18:50 | 0.28447 | 0.10432 | 0.54036 | 1.7776 | 32.8684 | 31.4393 | 1.4418 | 0.19531 | 9.28 | 23.7 | 101.7 | 53.8
2022-11-06 18:55 | 0.30484 | 0.089699 | 0.55697 | 1.6503 | 30.8971 | 28.0451 | 1.4416 | 0.18461 | 9.4 | 23.7 | 101.8 | 53.3
2022-11-06 19:00 | 0.33613 | 0.10013 | 0.61536 | 1.5233 | 31.1339 | 32.7976 | 1.443 | 0.17794 | 9.37 | 23.7 | 101.8 | 53.2
2022-11-06 19:05 | 0.3538 | 0.11681 | 0.65912 | 1.6502 | 33.0333 | 42.8957 | 1.4501 | 0.1746 | 9.43 | 23.7 | 101.8 | 53
2022-11-06 19:10 | 0.31162 | 0.10846 | 0.58613 | 2.4118 | 36.6706 | 46.6717 | 1.4567 | 0.1966 | 9.37 | 23.7 | 101.7 | 53
2022-11-06 19:15 | 0.24219 | 0.093854 | 0.46301 | 2.4116 | 38.4697 | 41.6755 | 1.4638 | 0.2259 | 9.35 | 23.6 | 101.8 | 53
2022-11-06 19:20 | 0.31295 | 0.085511 | 0.56521 | 1.65 | 37.7573 | 42.5066 | 1.4522 | 0.24988 | 9.3 | 23.6 | 101.8 | 53
2022-11-06 19:25 | 0.33065 | 0.10011 | 0.60695 | 1.2693 | 37.3574 | 36.7625 | 1.4544 | 0.20925 | 9.29 | 23.6 | 101.7 | 53.1
2022-11-06 19:30 | 0.19051 | 0.093863 | 0.38588 | 0.88857 | 36.8474 | 31.8552 | 1.4494 | 0.14262 | 9.29 | 23.6 | 101.8 | 53.3
2022-11-06 19:35 | 0.18505 | 0.081343 | 0.365 | 1.0154 | 35.0386 | 29.0998 | 1.4406 | 0.17193 | 9.18 | 23.5 | 101.8 | 53.4
2022-11-06 19:40 | 0.18644 | 0.089696 | 0.37547 | 1.2694 | 34.9238 | 34.6863 | 1.4415 | 0.23326 | 9.25 | 23.5 | 101.8 | 53.8
2022-11-06 19:45 | 0.14289 | 0.083437 | 0.30246 | 0.8886 | 32.9903 | 29.3115 | 1.4422 | 0.1946 | 9.25 | 23.5 | 101.8 | 53.8
2022-11-06 19:50 | 0.17555 | 0.08344 | 0.35253 | 0.76169 | 30.6274 | 25.4042 | 1.4415 | 0.14729 | 9.18 | 23.4 | 101.8 | 54.2
2022-11-06 19:55 | 0.24088 | 0.089701 | 0.45893 | 0.63476 | 29.9455 | 37.313 | 1.4438 | 0.1273 | 9.18 | 23.4 | 101.7 | 54.3
2022-11-06 20:00 | 0.33751 | 0.089702 | 0.60705 | 0.88867 | 30.51 | 51.7602 | 1.446 | 0.1393 | 9.23 | 23.4 | 101.7 | 54.4
2022-11-06 20:05 | 0.30352 | 0.091797 | 0.55912 | 1.1427 | 30.6523 | 42.2954 | 1.4461 | 0.14998 | 9.19 | 23.5 | 101.7 | 54.4
2022-11-06 20:10 | 0.23002 | 0.089712 | 0.44439 | 1.0157 | 29.5835 | 29.5835 | 1.4476 | 0.16131 | 9.24 | 23.5 | 101.8 | 54.4
2022-11-06 20:15 | 0.20688 | 0.079277 | 0.39638 | 1.9044 | 29.0784 | 27.4167 | 1.4511 | 0.2053 | 9.27 | 23.5 | 101.8 | 54.3
2022-11-06 20:20 | 0.15516 | 0.098054 | 0.33589 | 1.7775 | 28.8982 | 35.0822 | 1.4512 | 0.22863 | 9.3 | 23.5 | 101.7 | 54.3
2022-11-06 20:25 | 0.11978 | 0.083453 | 0.26914 | 1.3966 | 29.2075 | 41.5554 | 1.4498 | 0.18464 | 9.2 | 23.4 | 101.7 | 54.8
2022-11-06 20:30 | 0.11843 | 0.08138 | 0.26292 | 0.63494 | 29.8059 | 32.7746 | 1.4507 | 0.13734 | 9.18 | 23.4 | 101.8 | 55.3
2022-11-06 20:35 | 0.22326 | 0.070949 | 0.41317 | 1.6509 | 29.3606 | 34.9474 | 1.4551 | 0.15934 | 9.25 | 23.4 | 101.7 | 55.4
2022-11-06 20:40 | 0.22191 | 0.085561 | 0.42572 | 0.76199 | 30.4321 | 46.1237 | 1.4523 | 0.14468 | 9.23 | 23.4 | 101.7 | 55.6
2022-11-06 20:45 | 0.16475 | 0.083482 | 0.33601 | 0.50804 | 32.5431 | 52.0215 | 1.4488 | 0.12336 | 9.2 | 23.4 | 101.7 | 56
2022-11-06 20:50 | 0.1171 | 0.077227 | 0.25673 | 0.50809 | 33.1073 | 45.567 | 1.4475 | 0.13471 | 9.19 | 23.4 | 101.8 | 56.3
2022-11-06 20:55 | 0.093972 | 0.073066 | 0.21711 | 0.38113 | 32.7245 | 40.9354 | 1.447 | 0.14407 | 9.22 | 23.5 | 101.7 | 56.5
2022-11-06 21:00 | 0.16615 | 0.070975 | 0.32565 | 0.50816 | 30.9174 | 33.7713 | 1.4484 | 0.14673 | 9.23 | 23.4 | 101.7 | 56.7
2022-11-06 21:05 | 0.16479 | 0.068888 | 0.32148 | 0.38112 | 28.8679 | 29.3431 | 1.4484 | 0.13206 | 9.22 | 23.4 | 101.7 | 56.8
2022-11-06 21:10 | 0.1498 | 0.077233 | 0.30685 | 0.38109 | 27.0658 | 25.2851 | 1.4461 | 0.12738 | 9.28 | 23.3 | 101.7 | 56.9
2022-11-06 21:15 | 0.15525 | 0.077239 | 0.31731 | 0.38112 | 25.6683 | 22.6975 | 1.4462 | 0.13539 | 9.19 | 23.3 | 101.7 | 57.1
2022-11-06 21:20 | 0.16207 | 0.062627 | 0.31105 | 0.25408 | 22.9129 | 19.8262 | 1.4463 | 0.13406 | 9.15 | 23.3 | 101.7 | 57.2
2022-11-06 21:25 | 0.16209 | 0.075162 | 0.32361 | 0.88941 | 21.247 | 21.6031 | 1.4515 | 0.13875 | 9.21 | 23.4 | 101.8 | 57.3
2022-11-06 21:30 | 0.22202 | 0.081427 | 0.42175 | 0.76236 | 19.9809 | 26.2844 | 1.4501 | 0.12608 | 9.19 | 23.4 | 101.7 | 57.3
2022-11-06 21:35 | 0.099431 | 0.075162 | 0.22757 | 0.38118 | 19.7039 | 23.1462 | 1.4486 | 0.12674 | 9.23 | 23.4 | 101.8 | 57.3
2022-11-06 21:40 | 0.10897 | 0.064725 | 0.23176 | 0.38119 | 18.298 | 19.9615 | 1.4487 | 0.13342 | 9.23 | 23.4 | 101.7 | 57.4
2022-11-06 21:45 | 0.080366 | 0.070989 | 0.19418 | 0.38119 | 17.7042 | 20.3183 | 1.4472 | 0.12675 | 9.17 | 23.4 | 101.8 | 57.4
2022-11-06 21:50 | 0.095344 | 0.06681 | 0.21296 | 0.25411 | 16.2505 | 19.5717 | 1.4486 | 0.12007 | 9.2 | 23.3 | 101.8 | 57.6
2022-11-06 21:55 | 0.13895 | 0.066821 | 0.27981 | 0.50832 | 15.4636 | 25.3365 | 1.4532 | 0.11675 | 9.18 | 23.4 | 101.7 | 57.8
2022-11-06 22:00 | 0.15531 | 0.075176 | 0.31532 | 0.38125 | 15.3451 | 38.898 | 1.4482 | 0.11342 | 9.27 | 23.4 | 101.7 | 57.9
2022-11-06 22:05 | 0.13213 | 0.070993 | 0.27353 | 0.38121 | 14.5915 | 35.1145 | 1.4488 | 0.13743 | 9.26 | 23.3 | 101.8 | 58
2022-11-06 22:10 | 0.098086 | 0.066822 | 0.21717 | 0.38124 | 14.2507 | 17.6946 | 1.4474 | 0.11809 | 9.15 | 23.3 | 101.8 | 58.2
2022-11-06 22:15 | 0.10355 | 0.068918 | 0.22764 | 0.25419 | 15.4352 | 20.6594 | 1.4476 | 0.11877 | 9.2 | 23.4 | 101.8 | 58.3
2022-11-06 22:20 | 0.074933 | 0.071005 | 0.18587 | 0.25418 | 15.7958 | 14.7269 | 1.4461 | 0.1181 | 9.23 | 23.3 | 101.8 | 58.5
2022-11-06 22:25 | 0.07357 | 0.066827 | 0.1796 | 0.25418 | 15.4393 | 21.0212 | 1.4461 | 0.14946 | 9.25 | 23.3 | 101.7 | 58.5
2022-11-06 22:30 | 0.057222 | 0.060564 | 0.14828 | 0.25419 | 13.3019 | 23.6347 | 1.4454 | 0.13879 | 9.24 | 23.3 | 101.7 | 58.6
2022-11-06 22:35 | 0.057221 | 0.073092 | 0.1608 | 0.12709 | 11.7497 | 4.3913 | 1.4475 | 0.10809 | 9.19 | 23.2 | 101.8 | 58.8
2022-11-06 22:40 | 0.059947 | 0.06474 | 0.15663 | 0.12709 | 10.5735 | 0.59402 | 1.4468 | 0.10943 | 9.25 | 23.2 | 101.7 | 58.9
2022-11-06 22:45 | 0.057226 | 0.062656 | 0.15037 | 0.2542 | 10.3264 | 6.7656 | 1.4433 | 0.1061 | 9.2 | 23.2 | 101.8 | 59.1
2022-11-06 22:50 | 0.047686 | 0.06683 | 0.13992 | 0.12709 | 9.1418 | 7.361 | 1.4432 | 0.10142 | 9.22 | 23.1 | 101.7 | 59.3
2022-11-06 22:55 | 0.0436 | 0.060567 | 0.1274 | 0.1271 | 8.5318 | 5.0954 |  |  | 9.29 | 23.1 | 101.8 | 59.5
2022-11-06 23:00 | 0.05314 | 0.062658 | 0.1462 | 0.12711 | 7.7178 | 10.4487 |  |  | 9.23 | 23.1 | 101.7 | 59.6
2022-11-06 23:05 | 0.042241 | 0.058482 | 0.12323 | 0.12711 | 7.8367 | 8.5492 | 1.4448 | 0.096095 | 9.19 | 23.1 | 101.7 | 59.7
2022-11-06 23:10 | 0.039517 | 0.058484 | 0.11697 | 0.12711 | 8.541 | 11.9811 |  |  | 9.22 | 23.1 | 101.8 | 59.8
2022-11-06 23:15 | 0.049056 | 0.058485 | 0.13368 | 0.12711 | 8.3039 | 12.9303 |  |  | 9.26 | 23.1 | 101.7 | 59.9
2022-11-06 23:20 | 0.089939 | 0.056398 | 0.19426 | 0.12712 | 7.7034 | 13.9846 |  |  | 9.23 | 23.1 | 101.8 | 60
2022-11-06 23:25 | 0.081762 | 0.066842 | 0.19217 | 0.12712 | 7.5923 | 9.0159 |  |  | 9.25 | 23.1 | 101.7 | 60
2022-11-06 23:30 | 0.074947 | 0.062662 | 0.17754 | 0.12711 | 6.7571 | 4.7419 |  |  | 9.25 | 23 | 101.8 | 60.2
2022-11-06 23:35 | 0.038156 | 0.05222 | 0.11071 | 0.12712 | 5.3347 | 5.0976 | 1.4435 | 0.093432 | 9.18 | 23 | 101.8 | 60.3
2022-11-06 23:40 | 0.02998 | 0.056398 | 0.10235 | 0.12712 | 4.3864 | 5.6905 |  |  | 9.24 | 23 | 101.7 | 60.4
2022-11-06 23:45 | 0.023167 | 0.056399 | 0.09191 | 0 | 3.2009 | 1.067 | 1.4442 | 0.091432 | 9.25 | 23 | 101.8 | 60.4
2022-11-06 23:50 | 0.017714 | 0.050129 | 0.079371 | 0 | 1.54 | 0 | 1.4456 | 0.090091 | 9.24 | 22.9 | 101.8 | 60.5
2022-11-06 23:55 | 0.019077 | 0.048041 | 0.077283 | 0 | 0.35505 | 0 |  |  | 9.21 | 22.9 | 101.8 | 60.6
2022-11-07 | 0.019077 | 0.052218 | 0.08146 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 0.090092 | 9.26 | 22.9 | 101.7 | 60.6
2022-11-07 00:05 | 0.09675 | 0.045953 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.35575 | 1.442 | 0.094097 | 9.27 | 22.9 | 101.7 | 60.6
2022-11-07 00:10 | 0.2044 | 0.058484 | 0.37179 | 0.12711 | 0 | 1.0651 | 1.4521 | 0.12279 | 9.2 | 22.9 | 101.8 | 60.6
2022-11-07 00:15 | 0.064045 | 0.052218 | 0.15039 | 0.12711 | 0 | 3.317 | 1.4558 | 0.11145 | 9.23 | 22.9 | 101.7 | 60.6
2022-11-07 00:20 | 0.040881 | 0.058487 | 0.12115 | 0.12712 | 0.47388 | 2.3694 | 1.458 | 0.10678 | 9.26 | 22.9 | 101.8 | 60.7
2022-11-07 00:25 | 0.034063 | 0.048037 | 0.10234 | 0.1271 | 0.82863 | 0.11838 | 1.4586 | 0.10343 | 9.24 | 22.8 | 101.8 | 60.6
2022-11-07 00:30 | 0.061319 | 0.050129 | 0.14412 | 0.12711 | 0 | 0 | 1.4587 | 0.097432 | 9.21 | 22.9 | 101.7 | 60.6
2022-11-07 00:35 | 0.028614 | 0.052215 | 0.096076 | 0.12711 | 0.94703 | 0.82865 | 1.4593 | 0.098761 | 9.21 | 22.8 | 101.8 | 60.7
2022-11-07 00:40 | 0.03679 | 0.048038 | 0.10443 | 0.12711 | 1.0654 | 5.4454 | 1.46 | 0.097427 | 9.25 | 22.8 | 101.8 | 60.7
2022-11-07 00:45 | 0.054503 | 0.048038 | 0.13367 | 0.12711 | 1.4219 | 4.2658 | 1.46 | 0.093423 | 9.22 | 22.8 | 101.7 | 60.7
2022-11-07 00:50 | 0.025889 | 0.054304 | 0.0919 | 0 | 0.5919 | 0.82866 | 1.4608 | 0.093424 | 9.22 | 22.8 | 101.7 | 60.8
2022-11-07 00:55 | 0.025889 | 0.052216 | 0.089811 | 0 | 1.1826 | 0 | 1.4615 | 0.093424 | 9.19 | 22.8 | 101.8 | 60.8
2022-11-07 01:00 | 0.034065 | 0.045951 | 0.096079 | 0 | 0.71099 | 2.844 | 1.4586 | 0.088087 | 9.22 | 22.8 | 101.7 | 60.8
2022-11-07 01:05 | 0.031341 | 0.052218 | 0.09817 | 0 | 0.237 | 0 | 1.4579 | 0.08542 | 9.22 | 22.8 | 101.7 | 60.9
2022-11-07 01:10 | 0.034065 | 0.052217 | 0.10443 | 0 | 0.59249 | 3.5549 | 1.4579 | 0.08742 | 9.21 | 22.8 | 101.7 | 60.8
2022-11-07 01:15 | 0.023164 | 0.050127 | 0.087722 | 0 | 0.94704 | 6.1558 | 1.4593 | 0.086083 | 9.25 | 22.8 | 101.7 | 60.8
2022-11-07 01:20 | 0.014987 | 0.052212 | 0.075185 | 0 | 0 | 14.4315 | 1.4607 | 0.087412 | 9.22 | 22.7 | 101.7 | 60.9
2022-11-07 01:25 | 0.029975 | 0.045946 | 0.091893 | 0 | 0 | 73.0321 | 1.46 | 0.087412 | 9.24 | 22.7 | 101.8 | 60.9
2022-11-07 01:30 | 0.036788 | 0.050125 | 0.10652 | 0 | 0 | 31.5536 | 1.4614 | 0.088081 | 9.25 | 22.7 | 101.8 | 61
2022-11-07 01:35 |  |  |  |  | 0 | 25.7886 |  |  | 9.24 | 22.7 | 101.8 | 61
2022-11-07 01:40 |  |  |  |  | 0 | 10.7656 |  |  | 9.21 | 22.7 | 101.8 | 61.2
2022-11-07 01:45 |  |  |  |  | 0.82808 | 0 |  |  | 9.26 | 22.7 | 101.7 | 61.1
2022-11-07 01:50 |  |  |  |  | 0.35454 | 13.1181 |  |  | 9.26 | 22.7 | 101.8 | 61.1
2022-11-07 01:55 |  |  |  |  | 0.11818 | 8.6272 |  |  | 9.22 | 22.7 | 101.8 | 61.1
2022-11-07 02:00 |  |  |  |  | 0.7098 | 22.7135 |  |  | 9.26 | 22.7 | 101.8 | 61.1
2022-11-07 02:05 |  |  |  |  | 0.94659 | 11.0041 |  |  | 9.2 | 22.6 | 101.7 | 61.1
2022-11-07 02:10 |  |  |  |  | 0.47284 | 0 |  |  | 9.2 | 22.6 | 101.7 | 61.2
2022-11-07 02:15 |  |  |  |  | 0.82682 | 1.7718 |  |  | 9.24 | 22.5 | 101.7 | 61.2
2022-11-07 02:20 |  |  |  |  | 2.1262 | 10.6311 |  |  | 9.21 | 22.5 | 101.7 | 61.4
2022-11-07 02:25 | 0.025886 | 0.16498 | 0.20466 | 0 | 3.429 | 4.3749 | 1.4955 | 0.090743 | 9.19 | 22.5 | 101.7 | 61.4
2022-11-07 02:30 | 0.021802 | 0.13576 | 0.16918 | 0 | 4.6106 | 0 | 1.4898 | 0.080745 | 9.23 | 22.6 | 101.8 | 61.5
2022-11-07 02:35 | 0.016352 | 0.12323 | 0.14621 | 0 | 6.0353 | 12.8991 | 1.4826 | 0.083417 | 9.21 | 22.6 | 101.7 | 61.6
2022-11-07 02:40 | 0.035429 | 0.10652 | 0.16083 | 0 | 6.0294 | 22.4625 | 1.4775 | 0.083417 | 9.25 | 22.6 | 101.8 | 61.6
2022-11-07 02:45 | 0.032703 | 0.10026 | 0.15039 | 0 | 6.0294 | 11.9406 | 1.4754 | 0.083417 | 9.19 | 22.6 | 101.8 | 61.6
2022-11-07 02:50 | 0.029978 | 0.093991 | 0.13994 | 0 | 6.1476 | 15.3691 | 1.4775 | 0.088756 | 9.24 | 22.6 | 101.8 | 61.6
2022-11-07 02:55 | 0.076306 | 0.091901 | 0.20887 | 0 | 5.9111 | 4.4924 | 1.4724 | 0.083416 | 9.21 | 22.6 | 101.7 | 61.6
2022-11-07 03:00 | 0.029978 | 0.085637 | 0.13159 | 0 | 5.4383 | 6.857 | 1.471 | 0.085419 | 9.24 | 22.6 | 101.8 | 61.6
2022-11-07 03:05 | 0.014989 | 0.081461 | 0.10444 | 0 | 3.6686 | 7.574 | 1.471 | 0.091427 | 9.25 | 22.6 | 101.7 | 61.7
2022-11-07 03:10 | 0.032704 | 0.087728 | 0.13786 | 0 | 2.8402 | 15.0296 | 1.4783 | 0.096766 | 9.2 | 22.6 | 101.7 | 61.7
2022-11-07 03:15 | 0.049055 | 0.077283 | 0.15248 | 0 | 2.7165 | 11.4566 | 1.4892 | 0.10477 | 9.23 | 22.6 | 101.8 | 61.7
2022-11-07 03:20 | 0.083124 | 0.075196 | 0.2047 | 0 | 4.0198 | 22.2269 | 1.4972 | 0.12146 | 9.19 | 22.6 | 101.7 | 61.8
2022-11-07 03:25 | 0.058597 | 0.085641 | 0.17546 | 0 | 5.6806 | 17.1602 | 1.5074 | 0.11012 | 9.24 | 22.6 | 101.7 | 61.8
2022-11-07 03:30 | 0.1131 | 0.077285 | 0.25065 | 0 | 7.5592 | 6.2599 | 1.5095 | 0.10811 | 9.22 | 22.6 | 101.8 | 61.8
2022-11-07 03:35 | 0.079039 | 0.081466 | 0.20262 | 0.12712 | 8.9857 | 9.6951 | 1.5111 | 0.11012 | 9.22 | 22.6 | 101.8 | 61.9
2022-11-07 03:40 | 0.094028 | 0.064754 | 0.20888 | 0.88984 | 8.6309 | 19.2717 | 1.5154 | 0.16284 | 9.31 | 22.6 | 101.7 | 61.9
2022-11-07 03:45 | 0.084493 | 0.075201 | 0.20263 | 0.38138 | 8.8765 | 11.1252 | 1.5176 | 0.16819 | 9.16 | 22.6 | 101.7 | 62
2022-11-07 03:50 | 0.077677 | 0.077289 | 0.19636 | 0.12712 | 9.0951 | 12.7568 | 1.5162 | 0.13615 | 9.22 | 22.6 | 101.8 | 62
2022-11-07 03:55 | 0.069502 | 0.066846 | 0.17338 | 0.12713 | 8.8765 | 19.4099 | 1.5249 | 0.11279 | 9.14 | 22.6 | 101.7 | 62
2022-11-07 04:00 | 0.1731 | 0.077301 | 0.34263 | 0.12714 | 9.23 | 30.0567 | 1.5287 | 0.12282 | 9.27 | 22.7 | 101.7 | 62.2
2022-11-07 04:05 | 0.19898 | 0.079386 | 0.3844 | 0.12714 | 9.4569 | 20.5687 | 1.5388 | 0.14084 | 9.16 | 22.7 | 101.8 | 62
2022-11-07 04:10 | 0.20171 | 0.085655 | 0.39485 | 0.12714 | 9.5941 | 7.4621 | 1.5439 | 0.1335 | 9.22 | 22.7 | 101.7 | 62
2022-11-07 04:15 | 0.15265 | 0.083566 | 0.31964 | 0.12714 | 10.1763 | 16.6844 | 1.5483 | 0.1355 | 9.22 | 22.7 | 101.8 | 62
2022-11-07 04:20 | 0.14038 | 0.079386 | 0.29456 | 0.25427 | 11.3482 | 19.623 | 1.5483 | 0.16286 | 9.13 | 22.7 | 101.8 | 62
2022-11-07 04:25 | 0.21807 | 0.07939 | 0.41366 | 0.25428 | 12.674 | 26.5325 | 1.5614 | 0.16487 | 9.17 | 22.7 | 101.7 | 62.1
2022-11-07 04:30 | 0.18402 | 0.083577 | 0.36565 | 0.25431 | 14.5662 | 18.4742 | 1.5521 | 0.15554 | 9.19 | 22.8 | 101.8 | 62.1
2022-11-07 04:35 | 0.16902 | 0.083574 | 0.34265 | 0.38146 | 17.0694 | 23.589 | 1.5521 | 0.16889 | 9.23 | 22.8 | 101.7 | 62
2022-11-07 04:40 | 0.28897 | 0.087753 | 0.5307 | 0.63576 | 18.9474 | 27.7106 | 1.5564 | 0.18224 | 9.2 | 22.8 | 101.8 | 62
2022-11-07 04:45 | 0.42123 | 0.085673 | 0.73344 | 0.76299 | 20.7399 | 31.6432 | 1.561 | 0.1856 | 9.13 | 22.9 | 101.8 | 62
2022-11-07 04:50 | 0.37765 | 0.087772 | 0.66665 | 1.5261 | 22.6538 | 35.2261 | 1.5757 | 0.38325 | 9.18 | 23 | 101.8 | 62
2022-11-07 04:55 | 0.40899 | 0.098218 | 0.72723 | 1.3989 | 25.2873 | 41.4332 | 1.5742 | 0.24303 | 9.13 | 23 | 101.7 | 61.9
2022-11-07 05:00 | 0.46624 | 0.10448 | 0.81915 | 1.3989 | 26.5925 | 30.3914 | 1.5741 | 0.20897 | 9.12 | 23 | 101.7 | 61.8
2022-11-07 05:05 | 0.45669 | 0.091944 | 0.79198 | 1.2717 | 28.4634 | 43.4067 | 1.577 | 0.21698 | 9.12 | 23 | 101.7 | 61.8
2022-11-07 05:10 | 0.5453 | 0.11075 | 0.94661 | 1.3989 | 29.5308 | 43.6439 | 1.5879 | 0.24102 | 9.15 | 23 | 101.7 | 61.8
2022-11-07 05:15 | 0.5549 | 0.10449 | 0.95507 | 1.2718 | 31.2155 | 44.1528 | 1.5881 | 0.23503 | 9.14 | 23.1 | 101.7 | 61.8
2022-11-07 05:20 | 0.79485 | 0.11494 | 1.3312 | 2.4164 | 33.9784 | 45.859 | 1.6106 | 0.27977 | 9.16 | 23.1 | 101.7 | 61.7
2022-11-07 05:25 | 0.82894 | 0.11494 | 1.3856 | 2.5436 | 40.5127 | 66.65 | 1.6084 | 0.29312 | 9.16 | 23.1 | 101.7 | 61.7
2022-11-07 05:30 | 1.0158 | 0.16093 | 1.7179 | 2.7981 | 46.2489 | 61.9426 | 1.6172 | 0.51282 | 9.17 | 23.2 | 101.7 | 61.5
2022-11-07 05:35 | 1.0894 | 0.15257 | 1.8224 | 2.9253 | 50.5981 | 71.3837 | 1.6201 | 0.69645 | 9.2 | 23.2 | 101.8 | 61.5
2022-11-07 05:40 | 1.043 | 0.19436 | 1.7931 | 3.6883 | 54.1589 | 84.2076 | 1.6273 | 0.85466 | 9.15 | 23.2 | 101.7 | 61.4
2022-11-07 05:45 | 1.103 | 0.17973 | 1.8704 | 3.9426 | 58.4959 | 87.6845 | 1.6425 | 0.58558 | 9.05 | 23.2 | 101.8 | 61.4
2022-11-07 05:50 | 1.0922 | 0.17557 | 1.8498 | 4.1976 | 64.0057 | 76.9493 | 1.6333 | 0.4748 | 9.06 | 23.3 | 101.8 | 61.5
2022-11-07 05:55 | 1.1345 | 0.1693 | 1.9062 | 3.3071 | 69.842 | 100.0632 | 1.6318 | 0.46411 | 9.16 | 23.3 | 101.7 | 61.4
2022-11-07 06:00 | 1.1604 | 0.18602 | 1.9647 | 3.8159 | 73.0285 | 102.5961 | 1.6681 | 0.58697 | 9.18 | 23.3 | 101.8 | 61.4
2022-11-07 06:05 | 1.0486 | 0.18811 | 1.7933 | 3.1799 | 76.2346 | 104.2586 | 1.6943 | 0.45809 | 9.17 | 23.3 | 101.8 | 61.4
2022-11-07 06:10 | 1.3089 | 0.15884 | 2.1652 | 3.0525 | 76.9427 | 94.516 | 1.6993 | 0.44137 | 9.13 | 23.3 | 101.8 | 61.2
2022-11-07 06:15 | 1.5368 | 0.18184 | 2.5374 | 3.5616 | 78.1059 | 85.4879 | 1.7161 | 0.50018 | 9.11 | 23.4 | 101.7 | 61.1
2022-11-07 06:20 | 1.7235 | 0.22573 | 2.8676 | 4.0702 | 82.3075 | 88.9682 | 1.719 | 0.65041 | 9.1 | 23.4 | 101.7 | 61
2022-11-07 06:25 | 1.4276 | 0.20065 | 2.3869 | 3.4343 | 90.0402 | 95.3927 | 1.6972 | 0.58097 | 9.13 | 23.4 | 101.8 | 61
2022-11-07 06:30 | 1.1603 | 0.20482 | 1.9834 | 3.5613 | 94.5817 | 95.8887 | 1.7138 | 0.53687 | 9.11 | 23.4 | 101.8 | 60.9
2022-11-07 06:35 | 1.2762 | 0.19436 | 2.1505 | 3.0525 | 94.9354 | 97.9058 | 1.7189 | 0.46608 | 9.12 | 23.4 | 101.8 | 60.8
2022-11-07 06:40 | 1.3214 | 0.1923 | 2.2198 | 3.1802 | 94.5122 | 99.2735 | 1.7184 | 0.42073 | 9.12 | 23.5 | 101.8 | 60.9
2022-11-07 06:45 | 1.1222 | 0.19647 | 1.9167 | 3.18 | 95.0095 | 122.4779 | 1.7212 | 0.43474 | 9.13 | 23.5 | 101.8 | 60.8
2022-11-07 06:50 | 1.0227 | 0.18811 | 1.7578 | 3.0528 | 93.0784 | 98.0775 | 1.7321 | 0.41737 | 9.07 | 23.5 | 101.8 | 60.7
2022-11-07 06:55 | 1.17 | 0.17976 | 1.9732 | 2.9258 | 90.3784 | 78.2166 | 1.7272 | 0.42809 | 9.18 | 23.6 | 101.7 | 60.6
2022-11-07 07:00 | 1.1673 | 0.18394 | 1.9731 | 3.4345 | 89.3325 | 103.3875 | 1.746 | 0.5436 | 9.06 | 23.6 | 101.7 | 60.5
2022-11-07 07:05 | 1.106 | 0.18396 | 1.8793 | 3.1805 | 91.3111 | 144.119 | 1.7404 | 0.52296 | 9.11 | 23.7 | 101.8 | 60.5
2022-11-07 07:10 | 1.0269 | 0.18604 | 1.7622 | 3.1804 | 93.3349 | 128.0225 | 1.7389 | 0.43479 | 9.12 | 23.7 | 101.8 | 60.4
2022-11-07 07:15 | 1.1605 | 0.16096 | 1.9378 | 3.1803 | 99.5316 | 123.3715 | 1.7236 | 0.41608 | 9.14 | 23.7 | 101.7 | 60.4
2022-11-07 07:20 | 1.1907 | 0.19025 | 2.0133 | 3.817 | 105.4439 | 149.15 | 1.7006 | 0.42282 | 9.09 | 23.8 | 101.7 | 60.5
2022-11-07 07:25 | 1.3776 | 0.16726 | 2.281 | 6.7434 | 109.3978 | 127.7699 | 1.7028 | 0.52169 | 9.05 | 23.8 | 101.7 | 60.6
2022-11-07 07:30 | 1.1309 | 0.20283 | 1.9363 | 4.7084 | 114.3768 | 130.3919 | 1.6754 | 0.41287 | 9.1 | 23.9 | 101.7 | 60.7
2022-11-07 07:35 | 1.2564 | 0.17564 | 2.1014 | 3.4358 | 115.1044 | 127.1516 | 1.6558 | 0.38882 | 9.1 | 23.9 | 101.8 | 60.7
2022-11-07 07:40 | 0.97401 | 0.17983 | 1.6728 | 3.1813 | 112.345 | 113.3011 | 1.6478 | 0.40218 | 9.05 | 23.9 | 101.7 | 60.7
2022-11-07 07:45 | 1.0313 | 0.18819 | 1.7711 | 3.3085 | 108.7701 | 112.8296 | 1.6347 | 0.37345 | 9.07 | 23.9 | 101.7 | 60.7
2022-11-07 07:50 | 1.2578 | 0.20493 | 2.1329 | 3.945 | 104.0694 | 108.6098 | 1.6224 | 0.37013 | 9.07 | 24 | 101.7 | 60.5
2022-11-07 07:55 | 1.2851 | 0.20074 | 2.1705 | 3.0541 | 99.2889 | 94.8681 | 1.5941 | 0.34139 | 9.17 | 24 | 101.8 | 60.4
2022-11-07 08:00 | 1.0872 | 0.17773 | 1.8463 | 3.054 | 97.731 | 107.4085 | 1.5816 | 0.35073 | 9.09 | 24 | 101.7 | 60.3
2022-11-07 08:05 | 1.0245 | 0.17355 | 1.7439 | 3.054 | 100.3403 | 131.4351 | 1.5671 | 0.35541 | 9.14 | 24 | 101.7 | 60.3
2022-11-07 08:10 | 1.3832 | 0.15891 | 2.2771 | 3.1812 | 100.7383 | 118.7614 | 1.5744 | 0.3828 | 9.08 | 24 | 101.8 | 60.3
2022-11-07 08:15 | 1.6931 | 0.20703 | 2.8022 | 3.9452 | 104.1446 | 121.1234 | 1.5622 | 0.37816 | 9.11 | 24.1 | 101.7 | 60.3
2022-11-07 08:20 | 1.2633 | 0.22793 | 2.1643 | 3.3087 | 109.1495 | 132.1283 | 1.5388 | 0.33405 | 9.2 | 24.1 | 101.7 | 60.1
2022-11-07 08:25 | 1.2686 | 0.18819 | 2.1328 | 3.054 | 109.2748 | 111.666 | 1.5264 | 0.34138 | 9.17 | 24.1 | 101.8 | 59.9
2022-11-07 08:30 | 1.0844 | 0.19864 | 1.863 | 2.7994 | 105.4299 | 111.5331 | 1.5191 | 0.33135 | 9.18 | 24.1 | 101.7 | 59.8
2022-11-07 08:35 | 1.0108 | 0.18818 | 1.7375 | 2.4177 | 101.3611 | 112.4904 | 1.5031 | 0.28058 | 9.08 | 24.1 | 101.7 | 59.8
2022-11-07 08:40 | 1.0843 | 0.18607 | 1.8482 | 3.1809 | 97.7427 | 87.4791 | 1.5022 | 0.32197 | 9.12 | 24 | 101.8 | 59.9
2022-11-07 08:45 | 1.1404 | 0.19447 | 1.9426 | 2.6723 | 94.9046 | 94.5455 | 1.4894 | 0.26055 | 9.14 | 24.1 | 101.7 | 60
2022-11-07 08:50 | 1.188 | 0.19443 | 2.0154 | 2.5447 | 92.0745 | 92.3137 | 1.4855 | 0.28856 | 9.12 | 24 | 101.7 | 59.8
2022-11-07 08:55 | 1.0911 | 0.20696 | 1.8794 | 2.5445 | 89.4685 | 89.5879 | 1.4774 | 0.35734 | 9.2 | 24 | 101.7 | 59.6
2022-11-07 09:00 | 1.3777 | 0.16517 | 2.2748 | 3.181 | 88.226 | 88.7042 | 1.4856 | 0.40348 | 9.13 | 24.1 | 101.7 | 59.7
2022-11-07 09:05 | 1.2331 | 0.22372 | 2.1139 | 3.3083 | 85.8013 | 96.2123 | 1.4878 | 0.3761 | 9.07 | 24.1 | 101.7 | 59.7
2022-11-07 09:10 | 1.3804 | 0.21326 | 2.3291 | 2.7993 | 85.834 | 93.2458 | 1.4783 | 0.38277 | 9.17 | 24.1 | 101.8 | 59.6
2022-11-07 09:15 | 1.4486 | 0.20281 | 2.4232 | 2.672 | 87.3881 | 99.7013 | 1.4754 | 0.32999 | 9.22 | 24.1 | 101.8 | 59.6
2022-11-07 09:20 | 1.203 | 0.23625 | 2.0803 | 2.6719 | 88.668 | 113.4376 | 1.4753 | 0.29458 | 9.21 | 24.1 | 101.7 | 59.5
2022-11-07 09:25 | 1.3053 | 0.21117 | 2.2141 | 2.2903 | 89.4504 | 104.737 | 1.4804 | 0.27788 | 9.16 | 24.1 | 101.8 | 59.6
2022-11-07 09:30 | 1.3231 | 0.22371 | 2.2517 | 2.5447 | 86.3453 | 90.1669 | 1.4768 | 0.32932 | 9.05 | 24.1 | 101.8 | 59.6
2022-11-07 09:35 | 1.158 | 0.21744 | 1.9925 | 2.163 | 82.2848 | 79.4186 | 1.4761 | 0.29124 | 9.15 | 24.1 | 101.8 | 59.6
2022-11-07 09:40 | 0.91246 | 0.19652 | 1.5952 | 1.9085 | 76.983 | 69.452 | 1.4651 | 0.26919 | 9.2 | 24.1 | 101.8 | 59.4
2022-11-07 09:45 | 0.96702 | 0.19234 | 1.6746 | 2.6719 | 71.3646 | 69.2129 | 1.4797 | 0.2939 | 9.22 | 24.1 | 101.8 | 59.4
2022-11-07 09:50 | 0.91105 | 0.15679 | 1.5554 | 2.5445 | 69.1417 | 77.5008 | 1.473 | 0.29523 | 9.17 | 24.1 | 101.8 | 59.3
2022-11-07 09:55 | 1.2043 | 0.21115 | 2.0572 | 2.2901 | 66.8859 | 74.7829 | 1.4716 | 0.38674 | 9.23 | 24.1 | 101.7 | 59.3
2022-11-07 10:00 | 1.383 | 0.19862 | 2.3207 | 2.5447 | 69.0214 | 86.845 | 1.4695 | 0.33599 | 9.2 | 24.2 | 101.8 | 59.1
2022-11-07 10:05 | 1.5439 | 0.21742 | 2.5839 | 2.5445 | 69.8035 | 89.2 | 1.4738 | 0.2812 | 9.26 | 24.2 | 101.7 | 58.9
2022-11-07 10:10 | 1.1632 | 0.21321 | 1.9963 | 2.1626 | 70.9923 | 87.0344 | 1.4736 | 0.26113 | 9.2 | 24.2 | 101.7 | 58.5
2022-11-07 10:15 | 1.204 | 0.20274 | 2.0483 | 2.4167 | 70.7478 | 82.6984 | 1.4793 | 0.29249 | 9.25 | 24.1 | 101.8 | 58.5
2022-11-07 10:20 | 1.2325 | 0.186 | 2.0773 | 1.9077 | 67.274 | 76.5944 | 1.4624 | 0.25707 | 9.34 | 24.1 | 101.8 | 58.1
2022-11-07 10:25 | 1.3117 | 0.2299 | 2.2405 | 2.5439 | 64.7503 | 74.0686 | 1.5083 | 0.34123 | 9.18 | 24.2 | 101.8 | 58.1
2022-11-07 10:30 | 1.0117 | 0.2111 | 1.7619 | 2.5439 | 65.8914 | 81.4374 | 1.4865 | 0.31051 | 9.22 | 24.2 | 101.8 | 58.1
2022-11-07 10:35 | 0.87938 | 0.20898 | 1.5569 | 3.4339 | 66.3626 | 86.4507 | 1.4602 | 0.33185 | 9.28 | 24.2 | 101.7 | 57.8
2022-11-07 10:40 | 0.84794 | 0.17344 | 1.4732 | 2.1619 | 68.6948 | 84.6119 | 1.4571 | 0.25704 | 9.33 | 24.2 | 101.7 | 57.4
2022-11-07 10:45 | 1.0361 | 0.20061 | 1.7909 | 2.925 | 67.7859 | 83.5946 | 1.4652 | 0.37322 | 9.29 | 24.3 | 101.7 | 57.2
2022-11-07 10:50 | 0.88193 | 0.18387 | 1.5378 | 2.5431 | 67.8296 | 82.0654 | 1.4621 | 0.30575 | 9.27 | 24.3 | 101.7 | 56.8
2022-11-07 10:55 | 1.025 | 0.19848 | 1.7696 | 2.6701 | 69.3805 | 85.0509 | 1.4554 | 0.32709 | 9.36 | 24.3 | 101.7 | 56.6
2022-11-07 11:00 | 1.0876 | 0.22562 | 1.8927 | 2.5427 | 69.784 | 84.0037 | 1.4604 | 0.33173 | 9.31 | 24.3 | 101.8 | 56.3
2022-11-07 11:05 | 0.95386 | 0.20261 | 1.6647 | 2.2881 | 68.3593 | 71.7055 | 1.463 | 0.30765 | 9.32 | 24.2 | 101.8 | 56
2022-11-07 11:10 | 1.1679 | 0.21307 | 2.0054 | 2.4154 | 65.8457 | 81.1698 | 1.453 | 0.28899 | 9.23 | 24.3 | 101.7 | 56
2022-11-07 11:15 | 1.0411 | 0.22351 | 1.8194 | 2.4153 | 64.2874 | 75.4209 | 1.4435 | 0.26896 | 9.21 | 24.3 | 101.7 | 55.9
2022-11-07 11:20 | 1.1434 | 0.20263 | 1.9553 | 3.0511 | 63.5086 | 73.6747 | 1.4414 | 0.35974 | 9.19 | 24.3 | 101.8 | 56
2022-11-07 11:25 | 1.1473 | 0.20677 | 1.9654 | 3.3047 | 62.4798 | 68.453 | 1.4513 | 0.75539 | 9.24 | 24.3 | 101.8 | 55.5
2022-11-07 11:30 | 1.7075 | 0.19009 | 2.8074 | 2.9238 | 63.1899 | 70.969 |  |  | 9.21 | 24.4 | 101.7 | 55.6
2022-11-07 11:35 | 1.371 | 0.26738 | 2.3689 | 2.6697 | 67.3145 | 101.6293 | 1.445 | 0.28832 | 9.19 | 24.4 | 101.8 | 55.7
2022-11-07 11:40 | 1.0916 | 0.2256 | 1.8988 | 2.4153 | 69.6525 | 92.6307 | 1.4457 | 0.23292 | 9.21 | 24.4 | 101.7 | 55.6
2022-11-07 11:45 | 0.87613 | 0.20259 | 1.5456 | 2.0337 | 66.1181 | 71.3884 |  |  | 9.32 | 24.4 | 101.7 | 55.1
2022-11-07 11:50 | 1.0914 | 0.19841 | 1.8713 | 2.2878 | 62.5811 | 62.9401 |  |  | 9.26 | 24.4 | 101.8 | 55
2022-11-07 11:55 | 1.0559 | 0.21929 | 1.8379 | 3.0504 | 61.9818 | 74.5457 |  |  | 9.23 | 24.4 | 101.7 | 55
2022-11-07 12:00 | 1.0764 | 0.20259 | 1.8526 | 3.0505 | 62.8223 | 79.4553 |  |  | 9.13 | 24.4 | 101.8 | 55.1
2022-11-07 12:05 | 0.9865 | 0.21512 | 1.7273 | 2.6692 | 62.583 | 77.421 |  |  | 9.29 | 24.4 | 101.8 | 55.1
2022-11-07 12:10 | 0.93736 | 0.17125 | 1.6102 | 2.1606 | 59.8841 | 67.6691 | 1.4381 | 0.2362 | 9.33 | 24.4 | 101.7 | 54.8
2022-11-07 12:15 | 1.0463 | 0.20883 | 1.8126 | 2.1605 | 58.626 | 71.3084 | 1.4337 | 0.23085 | 9.3 | 24.4 | 101.7 | 54.7
2022-11-07 12:20 | 1.0463 | 0.20256 | 1.8064 | 1.9063 | 59.8216 | 75.8538 | 1.4678 | 0.32693 | 9.29 | 24.4 | 101.8 | 54.6
2022-11-07 12:25 | 1.0436 | 0.22345 | 1.821 | 2.5417 | 62.9942 | 93.5333 | 1.4736 | 0.2462 | 9.37 | 24.4 | 101.7 | 54.6
2022-11-07 12:30 | 0.76284 | 0.2088 | 1.3781 | 3.3039 | 64.1784 | 87.2444 | 1.4444 | 0.22616 | 9.33 | 24.4 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 12:35 | 0.85957 | 0.20254 | 1.518 | 3.3039 | 63.228 | 71.1315 | 1.4415 | 0.26552 | 9.31 | 24.4 | 101.7 | 54.3
2022-11-07 12:40 | 0.93039 | 0.21298 | 1.6391 | 3.3039 | 62.3274 | 73.2138 |  |  | 9.24 | 24.4 | 101.7 | 54.3
2022-11-07 12:45 | 0.88961 | 0.19838 | 1.562 | 3.05 | 63.1515 | 81.8099 | 1.4366 | 0.30824 | 9.17 | 24.5 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 12:50 | 0.91684 | 0.20256 | 1.6079 | 2.6687 | 62.2126 | 83.6281 | 1.4336 | 0.30023 | 9.12 | 24.4 | 101.8 | 54.5
2022-11-07 12:55 | 0.90189 | 0.20465 | 1.5871 | 2.6688 | 61.4371 | 70.2821 | 1.4388 | 0.26355 | 9.22 | 24.4 | 101.8 | 54.7
2022-11-07 13:00 | 1.0312 | 0.18584 | 1.7665 | 2.9227 | 59.5157 | 61.1922 | 1.4335 | 0.29221 | 9.22 | 24.4 | 101.7 | 54.3
2022-11-07 13:05 | 1.2602 | 0.22136 | 2.1531 | 3.4314 | 58.8663 | 73.5829 | 1.4417 | 0.32961 | 9.13 | 24.4 | 101.8 | 54.7
2022-11-07 13:10 | 1.0217 | 0.22551 | 1.7915 | 2.7956 | 60.832 | 91.0688 | 1.4437 | 0.28486 | 9.18 | 24.4 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 13:15 | 1.0312 | 0.21089 | 1.7915 | 3.1768 | 63.6424 | 79.3138 | 1.4502 | 0.34423 | 9.31 | 24.4 | 101.8 | 54.2
2022-11-07 13:20 | 1.6577 | 0.24846 | 2.7894 | 4.7013 | 64.1801 | 81.3028 | 1.453 | 0.43227 | 9.27 | 24.4 | 101.7 | 54
2022-11-07 13:25 | 1.2288 | 0.27147 | 2.1571 | 4.1937 | 66.3907 | 86.5236 | 1.4402 | 0.36562 | 9.27 | 24.5 | 101.7 | 54.2
2022-11-07 13:30 | 1.0285 | 0.21926 | 1.7958 | 2.7957 | 66.922 | 80.0909 | 1.443 | 0.27487 | 9.04 | 24.5 | 101.8 | 54.1
2022-11-07 13:35 | 0.95487 | 0.19627 | 1.6599 | 2.2872 | 64.1626 | 69.1902 | 1.432 | 0.26017 | 9.28 | 24.5 | 101.8 | 53.8
2022-11-07 13:40 | 0.99704 | 0.21296 | 1.7392 | 2.4141 | 59.3092 | 71.4107 | 1.4276 | 0.27083 | 9.42 | 24.5 | 101.7 | 53.6
2022-11-07 13:45 | 0.91668 | 0.18582 | 1.5909 | 3.0494 | 57.9107 | 74.4566 | 1.4406 | 0.36755 | 9.36 | 24.6 | 101.7 | 53.3
2022-11-07 13:50 | 0.92752 | 0.18372 | 1.6055 | 3.1763 | 57.6673 | 77.4493 | 1.4631 | 0.33485 | 9.3 | 24.6 | 101.7 | 53.1
2022-11-07 13:55 | 0.94664 | 0.20252 | 1.6536 | 3.6847 | 56.7109 | 75.7744 | 1.4363 | 0.31418 | 9.31 | 24.6 | 101.8 | 53.2
2022-11-07 14:00 | 1.1333 | 0.21088 | 1.948 | 3.4307 | 56.5197 | 69.1465 | 1.4349 | 0.35222 | 9.44 | 24.6 | 101.7 | 53.2
2022-11-07 14:05 | 1.1237 | 0.2213 | 1.9437 | 4.0658 | 57.8964 | 79.2013 | 1.4355 | 0.40156 | 9.45 | 24.6 | 101.8 | 52.9
2022-11-07 14:10 | 1.1849 | 0.21295 | 2.0293 | 3.3034 | 61.9267 | 93.9121 | 1.426 | 0.31484 | 9.51 | 24.6 | 101.8 | 52.9
2022-11-07 14:15 | 0.99142 | 0.2171 | 1.7368 | 2.6678 | 65.2293 | 93.6317 | 1.4201 | 0.28078 | 9.44 | 24.6 | 101.7 | 52.5
2022-11-07 14:20 | 0.96436 | 0.21714 | 1.6954 | 2.5412 | 71.0674 | 102.1443 | 1.4203 | 0.2755 | 9.13 | 24.7 | 101.7 | 52.8
2022-11-07 14:25 | 1.0256 | 0.19625 | 1.7684 | 3.3035 | 73.2816 | 98.1902 | 1.4246 | 0.33686 | 9.3 | 24.7 | 101.8 | 52.7
2022-11-07 14:30 | 1.3402 | 0.21295 | 2.2673 | 3.8116 | 74.242 | 94.818 | 1.4319 | 0.38421 | 9.33 | 24.7 | 101.8 | 52.6
2022-11-07 14:35 | 1.3115 | 0.26094 | 2.2712 | 3.9382 | 76.1886 | 95.3563 | 1.4411 | 0.39217 | 9.31 | 24.7 | 101.7 | 52.2
2022-11-07 14:40 | 1.0526 | 0.22125 | 1.8347 | 3.6836 | 78.0624 | 92.4201 | 1.4438 | 0.47081 | 9.54 | 24.7 | 101.5 | 51.8
2022-11-07 14:45 | 1.1819 | 0.22542 | 2.035 | 2.9215 | 79.1045 | 89.6115 | 1.4373 | 0.36744 | 9.53 | 24.7 | 101.5 | 51.7
2022-11-07 14:50 | 1.1109 | 0.22747 | 1.9304 | 3.175 | 76.4366 | 83.1988 | 1.4458 | 0.32871 | 9.43 | 24.7 | 101.4 | 51.3
2022-11-07 14:55 | 1.2716 | 0.24208 | 2.1913 | 3.4291 | 75.137 | 87.5993 | 1.4378 | 0.34139 | 9.42 | 24.7 | 101.3 | 51.3
2022-11-07 15:00 | 1.1996 | 0.25045 | 2.0892 | 4.8265 | 74.2225 | 95.498 | 1.4358 | 0.46411 | 9.47 | 24.7 | 101.3 | 51.6
2022-11-07 15:05 | 1.366 | 0.2359 | 2.3298 | 4.8278 | 75.3347 | 103.3127 | 1.4449 | 0.67367 | 9.33 | 24.8 | 101.3 | 52.1
2022-11-07 15:10 | 1.3402 | 0.28393 | 2.3362 | 4.3198 | 77.1999 | 112.6538 | 1.4754 | 0.54697 | 9.33 | 24.8 | 101.3 | 52.3
2022-11-07 15:15 | 1.155 | 0.2568 | 2.0272 | 3.4305 | 80.6689 | 109.7388 | 1.4754 | 0.44225 | 9.44 | 24.8 | 101.3 | 52.3
2022-11-07 15:20 | 1.204 | 0.2547 | 2.1002 | 3.6845 | 81.9585 | 109.7226 | 1.4449 | 0.50027 | 9.38 | 24.8 | 101.2 | 52.2
2022-11-07 15:25 | 1.0161 | 0.23383 | 1.7913 | 3.3034 | 81.3944 | 103.4387 | 1.4369 | 0.44691 | 9.46 | 24.8 | 101.2 | 52.3
2022-11-07 15:30 | 1.1591 | 0.24009 | 2.0168 | 3.1764 | 80.7901 | 100.8967 | 1.4333 | 0.38555 | 9.38 | 24.8 | 101.3 | 52.3
2022-11-07 15:35 | 1.2027 | 0.23592 | 2.0795 | 3.5576 | 83.0107 | 115.0775 | 1.4348 | 0.37889 | 9.36 | 24.8 | 101.3 | 52.4
2022-11-07 15:40 | 1.0255 | 0.22129 | 1.7933 | 3.3032 | 85.4508 | 108.6896 | 1.4296 | 0.37352 | 9.37 | 24.7 | 101.3 | 52.4
2022-11-07 15:45 | 0.9874 | 0.2025 | 1.7139 | 3.0491 | 81.0923 | 80.9712 | 1.4289 | 0.36751 | 9.39 | 24.7 | 101.2 | 52.4
2022-11-07 15:50 | 1.0773 | 0.1858 | 1.8371 | 3.0491 | 75.4794 | 75.7217 | 1.4332 | 0.40687 | 9.39 | 24.7 | 101.2 | 52.4
2022-11-07 15:55 | 1.069 | 0.22753 | 1.8662 | 3.1759 | 72.8071 | 84.0547 | 1.4418 | 0.45018 | 9.44 | 24.6 | 101.3 | 52.4
2022-11-07 16:00 | 0.97093 | 0.21917 | 1.7095 | 2.6676 | 70.8687 | 78.8505 | 1.4338 | 0.34879 | 9.45 | 24.6 | 101.2 | 52.3
2022-11-07 16:05 | 0.85242 | 0.18785 | 1.4945 | 3.3026 | 69.1724 | 76.5492 | 1.4373 | 0.38612 | 9.39 | 24.6 | 101.3 | 52.1
2022-11-07 16:10 | 1.1043 | 0.20664 | 1.8994 | 3.4297 | 67.2385 | 77.155 | 1.449 | 0.38612 | 9.43 | 24.6 | 101.2 | 52.2
2022-11-07 16:15 | 0.98982 | 0.22122 | 1.7385 | 3.6832 | 66.5694 | 82.304 | 1.4364 | 0.34873 | 9.44 | 24.6 | 101.2 | 51.7
2022-11-07 16:20 | 1.0484 | 0.21078 | 1.8156 | 4.5722 | 69.4568 | 97.602 | 1.4509 | 0.44474 | 9.43 | 24.6 | 101.3 | 51.7
2022-11-07 16:25 | 1.1507 | 0.20038 | 1.9642 | 3.4297 | 75.5841 | 113.4366 | 1.4352 | 0.39813 | 9.35 | 24.6 | 101.3 | 52.2
2022-11-07 16:30 | 1.2651 | 0.22336 | 2.1626 | 3.811 | 81.6762 | 117.5606 | 1.444 | 0.38415 | 9.3 | 24.6 | 101.4 | 52.4
2022-11-07 16:35 | 1.1711 | 0.24422 | 2.0415 | 3.8109 | 87.6803 | 127.9527 | 1.4389 | 0.37881 | 9.38 | 24.6 | 101.3 | 52.3
2022-11-07 16:40 | 1.1234 | 0.23377 | 1.9579 | 4.3189 | 91.4861 | 113.4524 | 1.4381 | 0.38346 | 9.41 | 24.6 | 101.4 | 52.2
2022-11-07 16:45 | 0.77205 | 0.19619 | 1.3796 | 3.3025 | 92.5675 | 100.1808 | 1.4293 | 0.30075 | 9.36 | 24.5 | 101.3 | 52.3
2022-11-07 16:50 | 0.88644 | 0.18994 | 1.5508 | 3.1755 | 89.3711 | 98.055 | 1.4293 | 0.29875 | 9.41 | 24.5 | 101.4 | 52.4
2022-11-07 16:55 | 0.94234 | 0.18578 | 1.6302 | 3.8109 | 85.7597 | 92.2731 | 1.436 | 0.47884 | 9.39 | 24.5 | 101.5 | 52.6
2022-11-07 17:00 | 0.83345 | 0.17326 | 1.4508 | 5.7167 | 83.0682 | 90.773 | 1.4556 | 0.77566 | 9.43 | 24.5 | 101.7 | 52.8
2022-11-07 17:05 | 0.84161 | 0.16908 | 1.4591 | 4.4463 | 79.3768 | 85.751 | 1.4534 | 0.68095 | 9.33 | 24.5 | 101.7 | 52.8
2022-11-07 17:10 | 1.2393 | 0.17743 | 2.077 | 4.1922 | 77.9336 | 82.143 | 1.444 | 0.46152 | 9.45 | 24.5 | 101.7 | 52.8
2022-11-07 17:15 | 0.93691 | 0.19622 | 1.6323 | 3.1758 | 80.577 | 107.0351 | 1.4338 | 0.30878 | 9.49 | 24.5 | 101.7 | 52.7
2022-11-07 17:20 | 0.65224 | 0.1795 | 1.1793 | 2.6674 | 78.2078 | 86.4971 | 1.4257 | 0.25207 | 9.52 | 24.5 | 101.8 | 52.4
2022-11-07 17:25 | 0.62906 | 0.1461 | 1.1103 | 3.3024 | 71.4493 | 66.8784 | 1.4409 | 0.31341 | 9.36 | 24.4 | 101.7 | 52.5
2022-11-07 17:30 | 0.60319 | 0.14818 | 1.0749 | 3.6834 | 66.6926 | 58.7616 | 1.4365 | 0.37209 | 9.33 | 24.4 | 101.8 | 52.5
2022-11-07 17:35 | 0.61533 | 0.14816 | 1.0914 | 3.1748 | 61.8925 | 58.7739 | 1.4326 | 0.30202 | 9.48 | 24.3 | 101.8 | 52.3
2022-11-07 17:40 | 0.5296 | 0.14399 | 0.95578 | 2.54 | 60.9966 | 72.2833 | 1.4269 | 0.2627 | 9.37 | 24.3 | 101.7 | 52.5
2022-11-07 17:45 | 0.49691 | 0.14608 | 0.90567 | 2.2859 | 60.0342 | 71.5607 | 1.424 | 0.25669 | 9.53 | 24.3 | 101.7 | 52.4
2022-11-07 17:50 | 0.51052 | 0.14399 | 0.92861 | 2.5399 | 56.3756 | 52.4173 | 1.4305 | 0.30069 | 9.34 | 24.3 | 101.7 | 52.4
2022-11-07 17:55 | 0.40974 | 0.1252 | 0.75326 | 2.4127 | 54.4815 | 54.1223 | 1.4354 | 0.286 | 9.37 | 24.2 | 101.7 | 52.5
2022-11-07 18:00 | 0.58806 | 0.12102 | 1.0224 | 3.0476 | 52.5131 | 55.9821 | 1.5413 | 0.40733 | 9.3 | 24.2 | 101.7 | 52.5
2022-11-07 18:05 | 0.61945 | 0.1419 | 1.0914 | 3.4289 | 51.1879 | 57.1678 | 1.4661 | 0.30203 | 9.39 | 24.3 | 101.8 | 52.6
2022-11-07 18:10 | 0.62077 | 0.14607 | 1.0976 | 2.6668 | 52.7045 | 64.6556 | 1.4449 | 0.27935 | 9.43 | 24.2 | 101.7 | 52.8
2022-11-07 18:15 | 0.5077 | 0.13979 | 0.9201 | 2.4125 | 52.8997 | 69.6174 | 1.4396 | 0.24131 | 9.48 | 24.1 | 101.7 | 52.6
2022-11-07 18:20 | 0.40973 | 0.13354 | 0.76158 | 2.4126 | 53.0222 | 64.6059 | 1.4339 | 0.25199 | 9.47 | 24.1 | 101.7 | 52.8
2022-11-07 18:25 | 0.4029 | 0.10849 | 0.72607 | 3.0473 | 51.5697 | 57.2865 | 1.4324 | 0.24664 | 9.4 | 24 | 101.8 | 53
2022-11-07 18:30 | 0.36345 | 0.1085 | 0.66562 | 1.9047 | 49.885 | 47.3788 | 1.4303 | 0.208 | 9.4 | 24 | 101.7 | 53.2
2022-11-07 18:35 | 0.34441 | 0.1252 | 0.65313 | 1.5239 | 47.3343 | 43.6382 | 1.4239 | 0.18401 | 9.36 | 24 | 101.7 | 53.4
2022-11-07 18:40 | 0.35529 | 0.11685 | 0.66354 | 1.9048 | 44.8737 | 43.0883 | 1.4245 | 0.18267 | 9.43 | 23.9 | 101.8 | 53.6
2022-11-07 18:45 | 0.33078 | 0.1085 | 0.61553 | 1.9047 | 40.9446 | 36.5407 | 1.4267 | 0.18599 | 9.4 | 23.9 | 101.8 | 53.5
2022-11-07 18:50 | 0.43971 | 0.12103 | 0.79504 | 2.2858 | 40.1544 | 42.5375 | 1.4348 | 0.24535 | 9.29 | 23.9 | 101.7 | 53.8
2022-11-07 18:55 | 0.43699 | 0.11477 | 0.78461 | 2.1588 | 41.9005 | 58.2084 | 1.4391 | 0.22135 | 9.38 | 23.9 | 101.8 | 53.8
2022-11-07 19:00 | 0.35125 | 0.10852 | 0.64901 | 1.397 | 44.5657 | 56.9583 | 1.4378 | 0.19402 | 9.26 | 23.9 | 101.7 | 54
2022-11-07 19:05 | 0.36623 | 0.098083 | 0.65945 | 1.778 | 46.2801 | 50.5741 | 1.4429 | 0.22136 | 9.25 | 23.9 | 101.7 | 54
2022-11-07 19:10 | 0.42068 | 0.13773 | 0.78256 | 3.175 | 47.3064 | 55.8858 | 1.445 | 0.21269 | 9.26 | 23.9 | 101.7 | 54
2022-11-07 19:15 | 0.29812 | 0.1085 | 0.56547 | 2.0318 | 45.2897 | 41.595 | 1.4376 | 0.192 | 9.35 | 23.8 | 101.7 | 53.9
2022-11-07 19:20 | 0.31446 | 0.11685 | 0.59887 | 2.0318 | 43.1456 | 41.7154 | 1.4427 | 0.24601 | 9.35 | 23.8 | 101.7 | 54
2022-11-07 19:25 | 0.26818 | 0.11268 | 0.52375 | 2.0318 | 41.3578 | 41.3578 | 1.4442 | 0.20401 | 9.33 | 23.8 | 101.7 | 54
2022-11-07 19:30 | 0.24094 | 0.098068 | 0.46739 | 1.0159 | 38.5506 | 30.8167 | 1.4383 | 0.17266 | 9.28 | 23.7 | 101.7 | 54.2
2022-11-07 19:35 | 0.25184 | 0.11059 | 0.49662 | 0.8889 | 37.3252 | 36.1365 | 1.4333 | 0.15467 | 9.29 | 23.7 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 19:40 | 0.19057 | 0.10433 | 0.39853 | 0.76189 | 34.2335 | 29.8355 | 1.4318 | 0.14133 | 9.31 | 23.7 | 101.8 | 54.2
2022-11-07 19:45 | 0.2314 | 0.098066 | 0.45277 | 1.1428 | 31.4987 | 23.5349 | 1.439 | 0.16866 | 9.36 | 23.7 | 101.8 | 54.1
2022-11-07 19:50 | 0.22597 | 0.095982 | 0.44235 | 1.5238 | 29.6269 | 26.6523 | 1.4369 | 0.15 | 9.26 | 23.7 | 101.7 | 54.2
2022-11-07 19:55 | 0.18104 | 0.087632 | 0.36722 | 1.2698 | 27.3919 | 25.3673 | 1.4346 | 0.14066 | 9.33 | 23.7 | 101.7 | 54
2022-11-07 20:00 | 0.29675 | 0.081375 | 0.53624 | 1.0158 | 24.2723 | 22.4875 | 1.4339 | 0.15866 | 9.27 | 23.7 | 101.8 | 54.1
2022-11-07 20:05 | 0.32262 | 0.095985 | 0.59051 | 1.9048 | 25.9136 | 31.7383 | 1.4384 | 0.2 | 9.27 | 23.7 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 20:10 | 0.25046 | 0.087634 | 0.47155 | 1.5237 | 27.374 | 35.1102 | 1.4405 | 0.18133 | 9.26 | 23.6 | 101.7 | 54.4
2022-11-07 20:15 | 0.23549 | 0.10015 | 0.46112 | 1.2698 | 27.5849 | 36.6214 | 1.439 | 0.17399 | 9.26 | 23.6 | 101.8 | 54.4
2022-11-07 20:20 | 0.22051 | 0.089718 | 0.42772 | 1.1428 | 28.9204 | 34.3951 | 1.4462 | 0.15599 | 9.23 | 23.6 | 101.7 | 54.3
2022-11-07 20:25 | 0.21371 | 0.083459 | 0.41104 | 1.0158 | 29.8143 | 24.5879 | 1.4462 | 0.16399 | 9.22 | 23.6 | 101.8 | 54.4
2022-11-07 20:30 | 0.21643 | 0.093892 | 0.42564 | 1.1428 | 29.5767 | 30.1706 | 1.4484 | 0.16999 | 9.29 | 23.6 | 101.8 | 54.4
2022-11-07 20:35 | 0.19192 | 0.093889 | 0.38807 | 0.63487 | 30.6449 | 29.8134 | 1.4389 | 0.14132 | 9.23 | 23.6 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 20:40 | 0.14698 | 0.083443 | 0.30874 | 0.63476 | 28.7485 | 21.6208 | 1.4351 | 0.14996 | 9.31 | 23.5 | 101.8 | 54
2022-11-07 20:45 | 0.11704 | 0.079272 | 0.25659 | 0.63477 | 23.8547 | 14.9537 | 1.4373 | 0.13463 | 9.18 | 23.5 | 101.8 | 54.1
2022-11-07 20:50 | 0.12112 | 0.079266 | 0.26492 | 0.76167 | 19.7189 | 11.9976 | 1.435 | 0.13063 | 9.33 | 23.5 | 101.8 | 53.8
2022-11-07 20:55 | 0.13336 | 0.081348 | 0.28576 | 1.1424 | 17.9537 | 15.6946 | 1.4371 | 0.14128 | 9.29 | 23.5 | 101.7 | 53.6
2022-11-07 21:00 | 0.18369 | 0.079254 | 0.36081 | 1.2692 | 17.4591 | 18.5281 | 1.4333 | 0.12927 | 9.3 | 23.5 | 101.7 | 53.3
2022-11-07 21:05 | 0.12245 | 0.083421 | 0.27112 | 1.0154 | 18.7832 | 19.8532 | 1.4311 | 0.1206 | 9.31 | 23.5 | 101.7 | 53.1
2022-11-07 21:10 | 0.1034 | 0.070907 | 0.23149 | 0.7615 | 18.7645 | 22.9212 | 1.4332 | 0.1306 | 9.35 | 23.5 | 101.7 | 53.1
2022-11-07 21:15 | 0.11156 | 0.077161 | 0.24817 | 0.63457 | 17.2032 | 19.932 | 1.4346 | 0.1266 | 9.27 | 23.5 | 101.8 | 53
2022-11-07 21:20 | 0.12789 | 0.083419 | 0.27945 | 0.50766 | 16.0485 | 14.0276 | 1.431 | 0.1146 | 9.36 | 23.5 | 101.7 | 53
2022-11-07 21:25 | 0.11429 | 0.081337 | 0.25652 | 0.38076 | 15.2021 | 14.0144 | 1.4289 | 0.12527 | 9.3 | 23.5 | 101.7 | 53.2
2022-11-07 21:30 | 0.091166 | 0.077171 | 0.21691 | 0.38079 | 13.6591 | 20.3105 | 1.4297 | 0.10929 | 9.21 | 23.5 | 101.8 | 53.4
2022-11-07 21:35 | 0.10477 | 0.077169 | 0.23776 | 0.38078 | 12.2335 | 18.2908 | 1.4341 | 0.11328 | 9.36 | 23.5 | 101.8 | 53.3
2022-11-07 21:40 | 0.1279 | 0.072995 | 0.26904 | 0.38076 | 11.9836 | 16.9669 | 1.4362 | 0.11794 | 9.28 | 23.5 | 101.8 | 53.2
2022-11-07 21:45 | 0.10069 | 0.08343 | 0.23777 | 0.25386 | 11.5213 | 11.165 | 1.4334 | 0.11795 | 9.3 | 23.5 | 101.7 | 53.5
2022-11-07 21:50 | 0.43275 | 0.19399 | 0.85941 | 0.38083 | 12.0013 | 21.2696 | 1.4372 | 0.2226 | 9.23 | 23.4 | 101.7 | 54.1
2022-11-07 21:55 | 0.44098 | 0.19611 | 0.87206 | 0.63482 | 19.1277 | 52.8686 | 1.4454 | 0.31328 | 9.24 | 23.5 | 101.8 | 54.3
2022-11-07 22:00 | 0.20145 | 0.11058 | 0.41937 | 0.38092 | 27.3277 | 55.7247 | 1.4382 | 0.19265 | 9.23 | 23.5 | 101.8 | 54.6
2022-11-07 22:05 | 0.11843 | 0.10015 | 0.2796 | 0.38094 | 29.616 | 38.6554 | 1.4383 | 0.19666 | 9.22 | 23.5 | 101.7 | 54.8
2022-11-07 22:10 | 0.11024 | 0.075105 | 0.24409 | 0.38089 | 28.6126 | 30.3935 | 1.4395 | 0.14997 | 9.19 | 23.4 | 101.8 | 54.6
2022-11-07 22:15 | 0.13067 | 0.079282 | 0.28166 | 0.50788 | 26.7409 | 28.4047 | 1.4374 | 0.14332 | 9.3 | 23.4 | 101.7 | 54.8
2022-11-07 22:20 | 0.12387 | 0.077199 | 0.26707 | 0.38093 | 24.5953 | 28.5162 | 1.4368 | 0.11933 | 9.28 | 23.5 | 101.7 | 54.7
2022-11-07 22:25 | 0.12796 | 0.077205 | 0.27126 | 0.38096 | 22.8147 | 24.3594 | 1.4369 | 0.11867 | 9.35 | 23.5 | 101.8 | 54.9
2022-11-07 22:30 | 0.11978 | 0.07511 | 0.25871 | 0.38091 | 20.402 | 17.1994 | 1.4309 | 0.11266 | 9.22 | 23.4 | 101.8 | 54.9
2022-11-07 22:35 | 0.11164 | 0.083473 | 0.25251 | 0.254 | 19.1142 | 19.7078 | 1.4283 | 0.11468 | 9.22 | 23.5 | 101.8 | 55.3
2022-11-07 22:40 | 0.081678 | 0.073033 | 0.19823 | 0.25398 | 18.0498 | 13.5373 | 1.426 | 0.10534 | 9.25 | 23.4 | 101.8 | 55.3
2022-11-07 22:45 | 0.066705 | 0.068861 | 0.16902 | 0.12699 | 15.7783 | 12.931 | 1.4253 | 0.10334 | 9.26 | 23.4 | 101.8 | 55.4
2022-11-07 22:50 | 0.066702 | 0.081378 | 0.18362 | 0.12698 | 15.1892 | 16.8505 | 1.4282 | 0.10933 | 9.27 | 23.3 | 101.7 | 55.6
2022-11-07 22:55 | 0.050371 | 0.075124 | 0.15025 | 0.127 | 14.9384 | 22.7633 | 1.429 | 0.10068 | 9.28 | 23.3 | 101.8 | 55.9
2022-11-07 23:00 | 0.040842 | 0.073039 | 0.13564 | 0.127 | 13.6387 | 22.1778 | 1.4283 | 0.098677 | 9.29 | 23.2 | 101.7 | 56.3
2022-11-07 23:05 | 0.0354 | 0.068871 | 0.12105 | 0.12701 | 13.6265 | 19.9065 | 1.4299 | 0.10202 | 9.32 | 23.2 | 101.8 | 56.6
2022-11-07 23:10 | 0.044936 | 0.066793 | 0.13567 | 0.12702 | 12.9299 | 21.1149 | 1.4315 | 0.098698 | 9.32 | 23.2 | 101.8 | 57
2022-11-07 23:15 | 0.046301 | 0.066796 | 0.13568 | 0.12703 | 13.5238 | 25.5054 | 1.4323 | 0.095369 | 9.3 | 23.2 | 101.8 | 57.2
2022-11-07 23:20 | 0.05856 | 0.068888 | 0.16074 | 0.12704 | 14.1177 | 18.9818 | 1.4353 | 0.094708 | 9.29 | 23.2 | 101.8 | 57.4
2022-11-07 23:25 | 0.061281 | 0.07306 | 0.16491 | 0.12703 | 11.8551 | 12.0923 | 1.4345 | 0.094037 | 9.31 | 23.1 | 101.8 | 57.6
2022-11-07 23:30 | 0.083075 | 0.062626 | 0.18997 | 0.12704 | 9.3661 | 6.8764 |  |  | 9.28 | 23.1 | 101.8 | 57.8
2022-11-07 23:35 | 0.065366 | 0.064709 | 0.1649 | 0.12703 | 7.4709 | 1.8974 | 1.4323 | 0.091368 | 9.26 | 23 | 101.7 | 57.9
2022-11-07 23:40 | 0.05175 | 0.064712 | 0.14195 | 0.12704 | 4.0242 | 0 | 1.4295 | 0.086703 | 9.27 | 23 | 101.8 | 58.1
2022-11-07 23:45 | 0.035409 | 0.062627 | 0.1169 | 0 | 1.7789 | 0 |  |  | 9.22 | 23 | 101.7 | 58.2
2022-11-07 23:50 | 0.074904 | 0.062627 | 0.17744 | 0 | 0.71088 | 3.7914 |  |  | 9.25 | 23 | 101.8 | 58.2
2022-11-07 23:55 | 0.050385 | 0.060534 | 0.13777 | 0 | 1.5406 | 8.7693 | 1.4294 | 0.084697 | 9.29 | 22.9 | 101.7 | 58.2
2022-11-08 | 0.025875 | 0.062623 | 0.10228 | 0 | 1.4207 | 3.0782 |  |  | 9.23 | 22.9 | 101.7 | 58.4
2022-11-08 00:05 | 0.051751 | 0.056364 | 0.13569 | 0 | 0.35554 | 0 | 1.4223 | 0.096043 | 9.24 | 22.9 | 101.7 | 58.5
2022-11-08 00:10 | 0.083072 | 0.062624 | 0.18996 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0.082034 | 9.29 | 22.9 | 101.7 | 58.4
2022-11-08 00:15 | 0.055835 | 0.062623 | 0.14612 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.9 | 101.7 | 58.4
2022-11-08 00:20 | 0.042216 | 0.060536 | 0.12525 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0.085368 | 9.22 | 22.9 | 101.8 | 58.4
2022-11-08 00:25 | 0.039493 | 0.058449 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 1.4281 | 0.084035 | 9.22 | 22.9 | 101.7 | 58.4
2022-11-08 00:30 | 0.029961 | 0.056362 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 1.4281 | 0.084035 | 9.27 | 22.9 | 101.8 | 58.4
2022-11-08 00:35 | 0.038127 | 0.058442 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 1.4279 | 0.080023 | 9.29 | 22.8 | 101.8 | 58.3
2022-11-08 00:40 | 0.044934 | 0.056354 | 0.12314 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.078022 | 9.23 | 22.8 | 101.8 | 58.3
2022-11-08 00:45 | 0.027231 | 0.056351 | 0.096005 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0.080685 | 9.34 | 22.8 | 101.7 | 58.1
2022-11-08 00:50 | 0.027231 | 0.058436 | 0.10018 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0.078015 | 9.27 | 22.8 | 101.7 | 58
2022-11-08 00:55 | 0.03812 | 0.060519 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0.074676 | 9.35 | 22.8 | 101.7 | 57.7
2022-11-08 01:00 | 0.049013 | 0.050086 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.076011 | 9.31 | 22.9 | 101.8 | 57.4
2022-11-08 01:05 | 0.053095 | 0.064692 | 0.14817 | 0 | 0 | 0 | 1.4262 | 0.075342 | 9.29 | 22.9 | 101.7 | 57.3
2022-11-08 01:10 | 0.027228 | 0.060517 | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0.07334 | 9.28 | 22.9 | 101.7 | 57.2
2022-11-08 01:15 | 0.013612 | 0.056337 | 0.077203 | 0 | 0 | 0 | 1.4245 | 0.072666 | 9.26 | 22.9 | 101.8 | 56.9
2022-11-08 01:20 | 0.013612 | 0.052162 | 0.073027 | 0 | 0 | 0 | 1.4259 | 0.074663 | 9.27 | 22.9 | 101.7 | 56.7
2022-11-08 01:25 | 0.038109 | 0.05007 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 1.4258 | 0.071987 | 9.32 | 22.8 | 101.7 | 56.6
2022-11-08 01:30 | 0.027218 | 0.050065 | 0.091787 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.073314 | 9.34 | 22.8 | 101.8 | 56.3
2022-11-08 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.33 | 22.8 | 101.7 | 56.1
2022-11-08 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 22.8 | 101.7 | 56
2022-11-08 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 22.9 | 101.8 | 55.9
2022-11-08 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 22.9 | 101.8 | 55.7
2022-11-08 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 22.9 | 101.7 | 55.4
2022-11-08 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 22.9 | 101.8 | 55.3
2022-11-08 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.32 | 22.9 | 101.7 | 55.2
2022-11-08 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 22.8 | 101.7 | 55.1
2022-11-08 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 22.8 | 101.8 | 55.1
2022-11-08 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.26 | 22.8 | 101.7 | 55.2
2022-11-08 02:25 | 0.019049 | 0.16893 | 0.19813 | 0 | 0 | 2.9669 | 1.4101 | 0.40581 | 9.21 | 22.8 | 101.8 | 55.3
2022-11-08 02:30 | 0.028574 | 0.13766 | 0.18146 | 0 | 0 | 3.4451 | 1.4239 | 0.23723 | 9.21 | 22.8 | 101.8 | 55.4
2022-11-08 02:35 | 0.029934 | 0.12931 | 0.17519 | 0 | 0 | 0.35638 | 1.4246 | 0.16259 | 9.17 | 22.8 | 101.7 | 55.3
2022-11-08 02:40 | 0.039458 | 0.10845 | 0.16893 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0.11061 | 9.24 | 22.8 | 101.7 | 55.3
2022-11-08 02:45 | 0.072112 | 0.10219 | 0.21273 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.426 | 0.11328 | 9.18 | 22.8 | 101.8 | 55.2
2022-11-08 02:50 | 0.11973 | 0.10219 | 0.28572 | 0.12692 | 0 | 7.7137 | 1.4275 | 0.10994 | 9.22 | 22.8 | 101.8 | 55.2
2022-11-08 02:55 | 0.1034 | 0.10845 | 0.26694 | 0.12692 | 0.47467 | 4.9841 | 1.4296 | 0.10195 | 9.25 | 22.8 | 101.8 | 55.1
2022-11-08 03:00 | 0.042176 | 0.098017 | 0.16267 | 0 | 1.4268 | 3.4481 | 1.4296 | 0.094615 | 9.19 | 22.8 | 101.7 | 55
2022-11-08 03:05 | 0.034016 | 0.093855 | 0.14391 | 0 | 3.2128 | 11.6613 | 1.4319 | 0.10728 | 9.24 | 22.9 | 101.7 | 55
2022-11-08 03:10 | 0.032651 | 0.091756 | 0.14181 | 0 | 7.2455 | 25.4187 | 1.4324 | 0.1086 | 9.23 | 22.8 | 101.7 | 54.9
2022-11-08 03:15 | 0.02449 | 0.079249 | 0.11679 | 0 | 10.7989 | 25.2764 | 1.4318 | 0.096615 | 9.19 | 22.8 | 101.8 | 55.1
2022-11-08 03:20 | 0.046261 | 0.08551 | 0.15433 | 0 | 11.1555 | 19.4628 | 1.4326 | 0.089957 | 9.23 | 22.8 | 101.8 | 55.3
2022-11-08 03:25 | 0.14559 | 0.087599 | 0.30868 | 0 | 10.5834 | 15.34 | 1.4341 | 0.095958 | 9.24 | 22.8 | 101.7 | 55.4
2022-11-08 03:30 | 0.076199 | 0.079257 | 0.19606 | 0 | 9.3759 | 13.055 | 1.4348 | 0.091961 | 9.18 | 22.8 | 101.8 | 55.5
2022-11-08 03:35 | 0.07212 | 0.079261 | 0.18981 | 0 | 8.3163 | 11.4052 | 1.4342 | 0.093298 | 9.29 | 22.8 | 101.8 | 55.6
2022-11-08 03:40 | 0.043542 | 0.081343 | 0.14809 | 0 | 8.3077 | 7.9517 | 1.4334 | 0.085297 | 9.23 | 22.8 | 101.8 | 55.5
2022-11-08 03:45 | 0.038101 | 0.075089 | 0.13558 | 0 | 7.2542 | 8.6812 | 1.4327 | 0.084635 | 9.26 | 22.8 | 101.7 | 55.6
2022-11-08 03:50 | 0.15105 | 0.070919 | 0.30245 | 0 | 6.6531 | 8.4352 | 1.4313 | 0.083303 | 9.2 | 22.8 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 03:55 | 0.08845 | 0.087605 | 0.22527 | 0.12694 | 6.4155 | 5.8215 | 1.432 | 0.099963 | 9.22 | 22.8 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 04:00 | 0.088451 | 0.081349 | 0.21484 | 0.12694 | 6.6598 | 14.0331 | 1.4328 | 0.099965 | 9.19 | 22.8 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 04:05 | 0.2504 | 0.081353 | 0.46517 | 0.12695 | 7.4853 | 15.8023 | 1.4328 | 0.10464 | 9.23 | 22.8 | 101.8 | 55.9
2022-11-08 04:10 | 0.29806 | 0.089706 | 0.54449 | 0.12696 | 8.6801 | 15.101 | 1.4344 | 0.11064 | 9.13 | 22.9 | 101.8 | 55.9
2022-11-08 04:15 | 0.32256 | 0.10014 | 0.59456 | 0.12696 | 10.236 | 24.6377 | 1.4351 | 0.10798 | 9.2 | 22.9 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 04:20 | 0.21367 | 0.093876 | 0.42348 | 0.12696 | 14.5204 | 32.7303 | 1.4402 | 0.29127 | 9.19 | 22.9 | 101.7 | 55.8
2022-11-08 04:25 | 0.21504 | 0.095967 | 0.42351 | 0.25392 | 16.7774 | 27.1294 | 1.4381 | 0.20996 | 9.24 | 23 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 04:30 | 0.25179 | 0.10014 | 0.48609 | 0.25392 | 18.1873 | 25.2008 | 1.4403 | 0.15931 | 9.19 | 23 | 101.8 | 55.7
2022-11-08 04:35 | 0.23955 | 0.10014 | 0.46733 | 0.25393 | 18.9011 | 28.1733 | 1.4403 | 0.14664 | 9.2 | 23 | 101.8 | 55.8
2022-11-08 04:40 | 0.23276 | 0.085544 | 0.44232 | 0.38092 | 20.1245 | 73.2343 | 1.4469 | 0.15465 | 9.18 | 23.1 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 04:45 | 0.40292 | 0.10641 | 0.72402 | 0.6349 | 22.0309 | 94.6733 | 1.4571 | 0.19133 | 9.17 | 23.1 | 101.8 | 55.8
2022-11-08 04:50 | 0.51727 | 0.10641 | 0.8993 | 0.50792 | 25.0082 | 75.5011 | 1.4579 | 0.17133 | 9.2 | 23.1 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 04:55 | 0.53503 | 0.10851 | 0.93071 | 0.63498 | 28.0351 | 58.3369 | 1.4515 | 0.19202 | 9.16 | 23.2 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 05:00 | 0.55408 | 0.13564 | 0.98496 | 0.88896 | 31.2827 | 58.9971 | 1.453 | 0.18535 | 9.14 | 23.2 | 101.8 | 56
2022-11-08 05:05 | 0.59764 | 0.12729 | 1.0455 | 1.7779 | 33.78 | 56.7361 | 1.4624 | 0.22402 | 9.11 | 23.2 | 101.7 | 56
2022-11-08 05:10 | 0.62211 | 0.11894 | 1.0725 | 1.6508 | 36.1217 | 47.4097 | 1.4616 | 0.194 | 9.15 | 23.2 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 05:15 | 0.69704 | 0.14399 | 1.2124 | 2.286 | 39.0833 | 68.7818 | 1.4646 | 0.21869 | 9.1 | 23.3 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 05:20 | 0.78967 | 0.15861 | 1.369 | 1.7781 | 42.7556 | 74.8224 | 1.464 | 0.25871 | 9.14 | 23.4 | 101.8 | 55.8
2022-11-08 05:25 | 0.9885 | 0.16696 | 1.6843 | 2.4132 | 46.6499 | 86.0404 | 1.4858 | 0.40942 | 9.14 | 23.4 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 05:30 | 1.0525 | 0.19618 | 1.8094 | 2.0322 | 51.0707 | 67.8171 | 1.4851 | 0.30339 | 9.16 | 23.4 | 101.8 | 55.9
2022-11-08 05:35 | 1.1287 | 0.16696 | 1.897 | 1.6511 | 54.5134 | 64.2522 | 1.493 | 0.24804 | 9.15 | 23.4 | 101.8 | 55.8
2022-11-08 05:40 | 1.1572 | 0.21704 | 1.9909 | 2.667 | 57.7752 | 78.8168 | 1.4879 | 0.31138 | 9.11 | 23.4 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 05:45 | 1.1016 | 0.19411 | 1.8806 | 3.4296 | 62.7012 | 103.7485 | 1.4896 | 0.39612 | 9.09 | 23.5 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 05:50 | 1.1288 | 0.16907 | 1.8994 | 4.0647 | 66.4432 | 94.6131 | 1.4896 | 0.6762 | 9.1 | 23.5 | 101.8 | 55.9
2022-11-08 05:55 | 1.0416 | 0.1941 | 1.7928 | 2.7943 | 69.241 | 88.2763 | 1.4742 | 0.36876 | 9.12 | 23.5 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 06:00 | 1.1886 | 0.2254 | 2.0453 | 3.4293 | 68.5767 | 71.6668 | 1.4793 | 0.40142 | 9.15 | 23.5 | 101.8 | 55.6
2022-11-08 06:05 | 1.4772 | 0.20452 | 2.4689 | 3.4291 | 68.6925 | 72.139 | 1.4981 | 0.33406 | 9.12 | 23.5 | 101.7 | 55.5
2022-11-08 06:10 | 1.6653 | 0.28385 | 2.8364 | 3.5565 | 75.3319 | 107.2944 | 1.4931 | 0.3661 | 9.1 | 23.6 | 101.8 | 55.5
2022-11-08 06:15 | 1.2063 | 0.22957 | 2.0787 | 2.7942 | 80.6741 | 99.2089 | 1.488 | 0.34807 | 9.1 | 23.6 | 101.8 | 55.3
2022-11-08 06:20 | 1.1436 | 0.21703 | 1.97 | 2.667 | 79.3193 | 76.822 | 1.4944 | 0.36204 | 9.05 | 23.6 | 101.7 | 55
2022-11-08 06:25 | 1.3777 | 0.20241 | 2.3142 | 3.6828 | 77.1743 | 87.8764 | 1.4936 | 0.44403 | 9.12 | 23.6 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 06:30 | 1.2293 | 0.23371 | 2.1201 | 4.1907 | 75.9852 | 52.7972 | 1.4921 | 0.78805 | 9.11 | 23.6 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 06:35 | 1.0483 | 0.2045 | 1.8113 | 4.0638 | 75.8674 | 76.9377 | 1.4958 | 0.55004 | 9.14 | 23.6 | 101.8 | 54.8
2022-11-08 06:40 | 1.4323 | 0.18365 | 2.3791 | 3.0481 | 77.5492 | 101.3738 | 1.4807 | 0.33339 | 9.12 | 23.7 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 06:45 | 1.1792 | 0.20245 | 2.0099 | 2.7944 | 83.2481 | 97.8969 | 1.4757 | 0.30541 | 9.12 | 23.8 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 06:50 | 1.2404 | 0.2108 | 2.1122 | 2.9214 | 88.9647 | 83.4863 | 1.4808 | 0.3981 | 9.09 | 23.8 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 06:55 | 1.1873 | 0.20453 | 2.0245 | 2.9213 | 93.2494 | 103.3723 | 1.4771 | 0.35008 | 9.09 | 23.8 | 101.7 | 54.7
2022-11-08 07:00 | 1.2405 | 0.22334 | 2.1248 | 2.1594 | 93.825 | 118.9481 | 1.4736 | 0.26542 | 9.12 | 23.9 | 101.8 | 54.7
2022-11-08 07:05 | 1.1097 | 0.20246 | 1.9035 | 2.4134 | 94.6282 | 107.0228 | 1.4699 | 0.25941 | 9.18 | 23.9 | 101.8 | 54.5
2022-11-08 07:10 | 1.073 | 0.20454 | 1.8492 | 3.1755 | 94.3634 | 83.2688 | 1.4801 | 0.35877 | 9.16 | 23.9 | 101.7 | 54.5
2022-11-08 07:15 | 1.2949 | 0.21498 | 2.202 | 3.4295 | 93.8308 | 85.9519 | 1.4823 | 0.36344 | 9.17 | 24 | 101.7 | 54.2
2022-11-08 07:20 | 1.1069 | 0.20661 | 1.9033 | 3.6832 | 93.041 | 109.4811 | 1.4799 | 0.45275 | 9.17 | 24 | 101.8 | 53.9
2022-11-08 07:25 | 1.1068 | 0.18155 | 1.8761 | 4.6989 | 93.3366 | 114.7014 | 1.4798 | 0.5834 | 9.13 | 24 | 101.7 | 53.6
2022-11-08 07:30 | 1.2457 | 0.2212 | 2.1327 | 4.4448 | 95.7474 | 105.8826 | 1.4958 | 0.65473 | 9.1 | 24 | 101.7 | 53.6
2022-11-08 07:35 | 1.1015 | 0.19201 | 1.8783 | 4.0644 | 96.3259 | 110.3933 | 1.4865 | 0.59813 | 9.12 | 24.1 | 101.8 | 53.7
2022-11-08 07:40 | 1.1695 | 0.22331 | 2.016 | 3.6832 | 97.2767 | 149.6106 | 1.4734 | 0.45208 | 9.08 | 24.1 | 101.8 | 53.6
2022-11-08 07:45 | 1.3875 | 0.22332 | 2.3501 | 4.0645 | 100.3104 | 137.3297 | 1.4808 | 0.38543 | 9.17 | 24.2 | 101.7 | 53.5
2022-11-08 07:50 | 1.3804 | 0.21284 | 2.3287 | 3.5557 | 105.081 | 100.6678 | 1.4761 | 0.34135 | 9.13 | 24.2 | 101.8 | 52.8
2022-11-08 07:55 | 1.2008 | 0.21495 | 2.0556 | 3.556 | 105.7431 | 118.7668 | 1.4755 | 0.40406 | 9.11 | 24.3 | 101.7 | 52.8
2022-11-08 08:00 | 1.2471 | 0.21703 | 2.1307 | 4.3179 | 103.5893 | 104.1866 | 1.4719 | 0.41804 | 9.1 | 24.3 | 101.7 | 52.7
2022-11-08 08:05 | 1.1763 | 0.20034 | 2.0034 | 3.4291 | 101.2043 | 101.4433 | 1.4792 | 0.36739 | 9.11 | 24.3 | 101.8 | 52.8
2022-11-08 08:10 | 1.066 | 0.19616 | 1.8301 | 3.9369 | 98.5711 | 107.1737 | 1.4878 | 0.38137 | 9.11 | 24.3 | 101.7 | 52.7
2022-11-08 08:15 | 1.2457 | 0.22329 | 2.1328 | 3.556 | 97.9752 | 130.9522 | 1.4849 | 0.36605 | 9.15 | 24.3 | 101.8 | 52.7
2022-11-08 08:20 | 1.4023 | 0.19199 | 2.3394 | 3.175 | 101.5808 | 134.5259 | 1.4719 | 0.35338 | 9.09 | 24.3 | 101.8 | 52.8
2022-11-08 08:25 | 1.3153 | 0.21497 | 2.2311 | 3.4294 | 101.9111 | 115.906 | 1.4648 | 0.37142 | 9.12 | 24.3 | 101.7 | 53.1
2022-11-08 08:30 | 1.2512 | 0.18364 | 2.1015 | 3.302 | 97.288 | 86.0533 | 1.4595 | 0.35404 | 9.08 | 24.2 | 101.7 | 53
2022-11-08 08:35 | 1.1395 | 0.22538 | 1.972 | 2.7939 | 92.8926 | 89.6688 | 1.4552 | 0.31137 | 9.07 | 24.2 | 101.7 | 53
2022-11-08 08:40 | 1.0591 | 0.20242 | 1.8259 | 3.1748 | 90.2937 | 96.8539 | 1.4602 | 0.43603 | 9.2 | 24.2 | 101.8 | 52.9
2022-11-08 08:45 | 1.1857 | 0.21911 | 2.0387 | 2.9208 | 91.0676 | 103.8553 | 1.458 | 0.37335 | 9.13 | 24.2 | 101.7 | 52.8
2022-11-08 08:50 | 1.2278 | 0.20031 | 2.0803 | 2.2857 | 90.4937 | 100.8801 | 1.4499 | 0.29733 | 9.14 | 24.2 | 101.7 | 52.6
2022-11-08 08:55 | 1.2987 | 0.23162 | 2.2202 | 2.6667 | 87.4515 | 92.9471 | 1.4558 | 0.32067 | 9.14 | 24.3 | 101.7 | 52.4
2022-11-08 09:00 | 1.0589 | 0.2274 | 1.8505 | 3.0471 | 88.2446 | 92.0606 | 1.4613 | 0.36327 | 9.16 | 24.2 | 101.8 | 52.1
2022-11-08 09:05 | 1.1947 | 0.19189 | 2.0231 | 2.5386 | 84.9674 | 71.2437 | 1.4551 | 0.32053 | 9.19 | 24.2 | 101.8 | 51.2
2022-11-08 09:10 | 1.2309 | 0.20431 | 2.089 | 3.045 | 79.4309 | 69.1894 | 1.4538 | 0.2671 | 9.26 | 24.1 | 101.8 | 50.1
2022-11-08 09:15 | 1.3054 | 0.23345 | 2.2344 | 2.4101 | 79.3307 | 94.6003 | 1.4433 | 0.27304 | 9.19 | 24.1 | 101.7 | 49.3
2022-11-08 09:20 | 1.5653 | 0.20012 | 2.5994 | 2.5372 | 84.0852 | 119.2697 | 1.4463 | 0.28439 | 9.18 | 24.2 | 101.7 | 49.4
2022-11-08 09:25 | 1.5655 | 0.27519 | 2.6748 | 3.045 | 88.1509 | 125.0097 | 1.4588 | 0.31506 | 9.14 | 24.2 | 101.7 | 49.8
2022-11-08 09:30 | 1.2975 | 0.24599 | 2.2327 | 2.7911 | 90.2926 | 127.3877 | 1.4776 | 0.35834 | 9.23 | 24.2 | 101.7 | 49.6
2022-11-08 09:35 | 1.2662 | 0.24183 | 2.1828 | 3.9331 | 88.925 | 107.5455 | 1.5175 | 0.33304 | 9.16 | 24.3 | 101.8 | 49.4
2022-11-08 09:40 | 1.2486 | 0.20224 | 2.1183 | 2.9183 | 89.7984 | 121.1623 | 1.485 | 0.30575 | 9.19 | 24.3 | 101.8 | 49.7
2022-11-08 09:45 | 1.3315 | 0.23767 | 2.2766 | 2.7912 | 90.7168 | 122.7065 | 1.4617 | 0.33371 | 9.12 | 24.3 | 101.7 | 49.5
2022-11-08 09:50 | 1.2285 | 0.22313 | 2.1062 | 2.5381 | 91.3372 | 125.126 | 1.4527 | 0.28916 | 9.08 | 24.3 | 101.8 | 50.3
2022-11-08 09:55 | 1.6969 | 0.26281 | 2.8659 | 3.1734 | 95.2436 | 136.3526 | 1.461 | 0.31521 | 9.16 | 24.4 | 101.7 | 50.8
2022-11-08 10:00 | 1.3253 | 0.2628 | 2.2943 | 2.4116 | 103.8589 | 149.2225 | 1.4537 | 0.26522 | 9.15 | 24.4 | 101.8 | 50.6
2022-11-08 10:05 | 1.2521 | 0.22322 | 2.1404 | 2.1583 | 105.1638 | 120.4778 | 1.4518 | 0.2986 | 11.44 | 24.4 | 101.7 | 51.3
2022-11-08 10:10 | 1.0442 | 0.16903 | 1.7696 | 1.651 | 101.0641 | 199.7417 | 1.4588 | 0.21002 | 13.11 | 24.1 | 101.8 | 53.3
2022-11-08 10:15 | 0.98986 | 0.20036 | 1.7176 | 1.7782 | 106.8832 | 277.5861 | 1.4452 | 0.21071 | 10.16 | 23.9 | 101.7 | 54.3
2022-11-08 10:20 | 0.76225 | 0.19612 | 1.3645 | 1.0158 | 104.4119 | 164.8922 | 1.4331 | 0.20865 | 9.19 | 23.8 | 101.8 | 53.6
2022-11-08 10:25 | 0.95389 | 0.19815 | 1.6603 | 1.904 | 81.2272 | 33.8248 | 1.4342 | 0.21992 | 9.1 | 23.9 | 101.8 | 52.3
2022-11-08 10:30 | 1.0505 | 0.20858 | 1.8188 | 2.1579 | 65.8513 | 31.7327 | 1.4392 | 0.23724 | 9.1 | 24 | 101.7 | 51.9
2022-11-08 10:35 | 0.98236 | 0.21482 | 1.7206 | 2.7923 | 61.7121 | 61.5927 | 1.45 | 0.29519 | 9.18 | 24.1 | 101.7 | 51.3
2022-11-08 10:40 | 0.94687 | 0.22522 | 1.6745 | 2.6651 | 61.2686 | 76.6753 | 1.4534 | 0.2725 | 9.18 | 24.2 | 101.7 | 50.6
2022-11-08 10:45 | 0.8694 | 0.22107 | 1.5537 | 3.2999 | 61.513 | 77.16 | 1.4543 | 0.30384 | 9.2 | 24.2 | 101.7 | 50.9
2022-11-08 10:50 | 1.0666 | 0.18977 | 1.8247 | 2.5381 | 62.7018 | 83.3635 | 1.4418 | 0.25784 | 9.18 | 24.2 | 101.7 | 50.6
2022-11-08 10:55 | 1.1837 | 0.22733 | 2.0439 | 3.0461 | 62.7516 | 91.6771 | 1.4384 | 0.2812 | 9.13 | 24.3 | 101.7 | 50.7
2022-11-08 11:00 | 1.2163 | 0.2148 | 2.0792 | 3.1729 | 65.0742 | 97.7904 | 1.4571 | 0.39778 | 9.14 | 24.3 | 101.8 | 50.5
2022-11-08 11:05 | 1.4571 | 0.244 | 2.4775 | 2.7921 | 66.3781 | 95.7997 | 1.4521 | 0.35447 | 9.2 | 24.4 | 101.7 | 50.2
2022-11-08 11:10 | 1.1986 | 0.26901 | 2.1041 | 2.6651 | 67.0802 | 98.8299 | 1.4426 | 0.31781 | 9.24 | 24.4 | 101.8 | 50.1
2022-11-08 11:15 | 0.98229 | 0.21271 | 1.7184 | 2.0306 | 69.5889 | 99.9072 | 1.4535 | 0.28651 | 9.16 | 24.4 | 101.8 | 50.2
2022-11-08 11:20 | 1.1525 | 0.24195 | 2.0065 | 2.2848 | 74.0936 | 104.8562 | 1.4523 | 0.31588 | 9.2 | 24.5 | 101.7 | 50.4
2022-11-08 11:25 | 1.7457 | 0.26071 | 2.9367 | 3.3001 | 75.8111 | 108.5749 | 1.4696 | 0.39783 | 9.22 | 24.5 | 101.7 | 50.3
2022-11-08 11:30 | 1.2644 | 0.27538 | 2.2135 | 2.1584 | 81.228 | 129.5095 | 1.462 | 0.35261 | 9.09 | 24.6 | 101.7 | 50.8
2022-11-08 11:35 | 1.0494 | 0.21698 | 1.8255 | 2.1585 | 82.7463 | 110.0095 | 1.4563 | 0.30263 | 9.29 | 24.6 | 101.8 | 51
2022-11-08 11:40 | 1.1935 | 0.19399 | 2.0234 | 2.6658 | 78.8632 | 84.7271 | 1.448 | 0.31324 | 9.34 | 24.6 | 101.7 | 50.4
2022-11-08 11:45 | 1.1022 | 0.21067 | 1.9002 | 2.4119 | 75.3904 | 83.5278 | 1.4378 | 0.41053 | 9.25 | 24.6 | 101.7 | 50.3
2022-11-08 11:50 | 1.1704 | 0.18149 | 1.9755 | 2.539 | 73.7219 | 90.8359 | 1.4394 | 0.45655 | 9.2 | 24.6 | 101.7 | 50.6
2022-11-08 11:55 | 1.0983 | 0.23782 | 1.9214 | 2.5392 | 73.2466 | 93.9519 |  |  | 9.19 | 24.6 | 101.8 | 50.7
2022-11-08 12:00 | 0.94867 | 0.20237 | 1.6565 | 2.2854 | 73.5627 | 94.5293 |  |  | 9.3 | 24.6 | 101.7 | 50.9
2022-11-08 12:05 | 1.1774 | 0.2149 | 2.0196 | 2.1585 | 71.817 | 90.6091 |  |  | 9.31 | 24.6 | 101.8 | 51
2022-11-08 12:10 | 1.0834 | 0.22949 | 1.8902 | 2.7933 | 72.3646 | 97.0453 |  |  | 9.2 | 24.6 | 101.7 | 50.9
2022-11-08 12:15 | 1.2155 | 0.2149 | 2.0781 | 3.9361 | 73.0151 | 84.6257 |  |  | 9.19 | 24.6 | 101.7 | 51.1
2022-11-08 12:20 | 1.2169 | 0.25038 | 2.1157 | 3.3014 | 74.814 | 99.8318 |  |  | 9.24 | 24.6 | 101.8 | 51.2
2022-11-08 12:25 | 1.1163 | 0.2504 | 1.9615 | 2.9208 | 74.7012 | 99.2425 |  |  | 9.14 | 24.6 | 101.8 | 51.5
2022-11-08 12:30 | 1.0249 | 0.25037 | 1.8193 | 2.5394 | 72.3193 | 90.3092 |  |  | 9.25 | 24.6 | 101.7 | 51
2022-11-08 12:35 | 1.0059 | 0.22951 | 1.7714 | 2.5395 | 70.6917 | 92.1388 |  |  | 9.2 | 24.6 | 101.7 | 51.1
2022-11-08 12:40 | 1.3966 | 0.22535 | 2.3662 | 3.3015 | 76.8071 | 111.7956 | 1.4963 | 0.70332 | 9.21 | 24.6 | 101.7 | 51.3
2022-11-08 12:45 | 0.90925 | 0.22325 | 1.617 | 2.7934 | 83.1906 | 115.1501 |  |  | 9.16 | 24.6 | 101.8 | 51.1
2022-11-08 12:50 | 1.1394 | 0.21076 | 1.9573 | 2.5398 | 84.2427 | 106.0524 | 1.4355 | 0.35135 | 9.2 | 24.6 | 101.8 | 51.5
2022-11-08 12:55 | 1.2648 | 0.23582 | 2.1745 | 4.6991 | 82.9053 | 98.2404 | 1.4654 | 0.38205 | 9.19 | 24.7 | 101.8 | 51.5
2022-11-08 13:00 | 1.2552 | 0.23163 | 2.1557 | 2.9209 | 81.9452 | 99.728 | 1.4871 | 0.34536 | 9.4 | 24.7 | 101.8 | 51.2
2022-11-08 13:05 | 1.3845 | 0.23788 | 2.3579 | 2.7937 | 79.7109 | 90.0505 | 1.5254 | 0.30801 | 9.24 | 24.8 | 101.8 | 50.7
2022-11-08 13:10 | 1.1693 | 0.22953 | 2.0219 | 2.2857 | 77.5454 | 84.0375 | 1.4906 | 0.28134 | 9.23 | 24.8 | 101.7 | 50.7
2022-11-08 13:15 | 1.0985 | 0.22117 | 1.905 | 2.5396 | 73.669 | 74.8728 | 1.4303 | 0.27065 | 9.22 | 24.7 | 101.7 | 50.7
2022-11-08 13:20 | 1.0971 | 0.20655 | 1.8903 | 2.2855 | 68.609 | 79.0809 | 1.4338 | 0.3313 | 9.17 | 24.7 | 101.7 | 50.5
2022-11-08 13:25 | 1.006 | 0.22535 | 1.7652 | 2.6666 | 68.9766 | 100.8768 | 1.4311 | 0.34133 | 9.22 | 24.7 | 101.7 | 50.8
2022-11-08 13:30 | 0.81817 | 0.22119 | 1.4753 | 2.4128 | 73.1959 | 105.7007 | 1.437 | 0.27002 | 9.1 | 24.7 | 101.8 | 51
2022-11-08 13:35 | 0.8441 | 0.18991 | 1.4838 | 2.413 | 75.5349 | 108.9723 | 1.4233 | 0.23137 | 9.23 | 24.7 | 101.8 | 51.3
2022-11-08 13:40 | 1.0348 | 0.2254 | 1.8116 | 2.9213 | 73.2793 | 96.4202 | 1.4234 | 0.23538 | 9.35 | 24.7 | 101.7 | 51.5
2022-11-08 13:45 | 0.91087 | 0.17114 | 1.5694 | 2.9212 | 71.6406 | 89.4604 | 1.4263 | 0.33673 | 9.3 | 24.7 | 101.7 | 51.5
2022-11-08 13:50 | 0.98313 | 0.20872 | 1.7136 | 2.9215 | 68.8185 | 82.8237 | 1.4228 | 0.31009 | 9.46 | 24.8 | 101.5 | 51.5
2022-11-08 13:55 | 1.2854 | 0.23377 | 2.2062 | 3.4296 | 67.1167 | 89.4086 | 1.433 | 0.43079 | 9.36 | 24.8 | 101.7 | 51.5
2022-11-08 14:00 | 1.2949 | 0.2442 | 2.2312 | 4.0646 | 69.4213 | 94.6545 | 1.4322 | 0.73954 | 9.33 | 24.8 | 101.6 | 51.4
2022-11-08 14:05 | 1.4953 | 0.24424 | 2.5363 | 3.9382 | 76.6823 | 117.9262 | 1.4419 | 0.46887 | 9.19 | 24.9 | 101.4 | 51.6
2022-11-08 14:10 | 1.915 | 0.33404 | 3.2694 | 4.574 | 85.0015 | 131.498 | 1.4493 | 0.43958 | 9.19 | 24.9 | 101.3 | 52
2022-11-08 14:15 | 1.5051 | 0.30901 | 2.6161 | 4.1931 | 92.8778 | 145.3108 | 1.4479 | 0.39824 | 9.12 | 24.9 | 101.3 | 52.2
2022-11-08 14:20 | 1.418 | 0.29023 | 2.4638 | 3.9391 | 96.6742 | 129.6672 | 1.44 | 0.36357 | 9.15 | 25 | 101.2 | 52
2022-11-08 14:25 | 1.3445 | 0.27144 | 2.3323 | 3.6851 | 93.2809 | 103.9554 | 1.4371 | 0.40161 | 9.17 | 25 | 101.2 | 52.1
2022-11-08 14:30 | 1.2396 | 0.25474 | 2.1548 | 3.3038 | 89.3992 | 98.8607 | 1.4321 | 0.44097 | 9.18 | 25 | 101.2 | 52.1
2022-11-08 14:35 | 1.1973 | 0.21297 | 2.0483 | 2.9225 | 83.2911 | 88.6334 | 1.4327 | 0.36423 | 9.26 | 25 | 101.2 | 51.9
2022-11-08 14:40 | 1.1185 | 0.22344 | 1.9378 | 3.6853 | 79.6588 | 92.8948 | 1.446 | 0.3883 | 9.2 | 25 | 101.2 | 52.3
2022-11-08 14:45 | 1.2069 | 0.24429 | 2.0921 | 4.1932 | 77.3879 | 92.5501 | 1.4473 | 0.53235 | 9.22 | 25 | 101.2 | 52
2022-11-08 14:50 | 1.4043 | 0.28394 | 2.4365 | 4.4471 | 80.457 | 123.3513 | 1.4515 | 0.65572 | 9.25 | 25 | 101.3 | 51.8
2022-11-08 14:55 | 1.1428 | 0.30067 | 2.0525 | 3.5579 | 85.6728 | 123.1167 | 1.4531 | 0.70246 | 9.12 | 25 | 101.3 | 52
2022-11-08 15:00 | 1.2424 | 0.24431 | 2.1487 | 3.8123 | 86.9419 | 118.8773 | 1.4612 | 0.61445 | 9.21 | 25 | 101.2 | 52.2
2022-11-08 15:05 | 1.5284 | 0.27771 | 2.6205 | 3.9392 | 88.7648 | 119.9295 | 1.4618 | 0.6311 | 9.28 | 25.1 | 101.3 | 51.8
2022-11-08 15:10 | 1.6102 | 0.32783 | 2.7939 | 4.7018 | 93.012 | 127.8158 | 1.4677 | 0.57441 | 9.18 | 25.1 | 101.3 | 51.9
2022-11-08 15:15 | 1.3772 | 0.32365 | 2.4346 | 5.0828 | 96.7425 | 124.782 | 1.4655 | 0.74451 | 9.28 | 25.1 | 101.2 | 51.8
2022-11-08 15:20 | 1.3498 | 0.27977 | 2.3489 | 4.193 | 96.0065 | 105.7164 | 1.4501 | 0.51231 | 9.35 | 25.1 | 101.3 | 51.5
2022-11-08 15:25 | 1.2394 | 0.27348 | 2.1733 | 3.8115 | 92.2351 | 100.7304 | 1.4536 | 0.53761 | 9.32 | 25.1 | 101.3 | 51.2
2022-11-08 15:30 | 1.0064 | 0.25468 | 1.7974 | 3.9383 | 87.0123 | 94.7791 | 1.4492 | 0.47622 | 9.35 | 25.1 | 101.2 | 51.1
2022-11-08 15:35 | 1.433 | 0.23177 | 2.4284 | 4.8286 | 83.2022 | 96.9275 | 1.4509 | 0.57505 | 9.19 | 25.2 | 101.3 | 51.4
2022-11-08 15:40 | 1.7327 | 0.39255 | 3.0485 | 5.337 | 84.8202 | 111.2734 | 1.4771 | 0.64311 | 9.31 | 25.2 | 101.3 | 51.5
2022-11-08 15:45 | 1.1645 | 0.26513 | 2.0521 | 3.4303 | 87.6219 | 114.9279 | 1.4586 | 0.48024 | 9.22 | 25.1 | 101.2 | 51.2
2022-11-08 15:50 | 0.95201 | 0.24008 | 1.6994 | 3.3033 | 86.7381 | 96.9425 | 1.4449 | 0.48958 | 9.26 | 25.1 | 101.2 | 51.2
2022-11-08 15:55 | 1.0037 | 0.25051 | 1.787 | 3.8113 | 82.8044 | 89.7148 | 1.447 | 0.43687 | 9.19 | 25.1 | 101.3 | 51.1
2022-11-08 16:00 | 0.93295 | 0.24426 | 1.6743 | 3.8115 | 81.8788 | 102.8951 | 1.4456 | 0.3982 | 9.28 | 25.1 | 101.2 | 51.2
2022-11-08 16:05 | 0.88115 | 0.25886 | 1.6095 | 3.6842 | 81.416 | 104.1931 | 1.4506 | 0.39351 | 9.28 | 25 | 101.3 | 51.4
2022-11-08 16:10 | 0.96577 | 0.22341 | 1.7038 | 3.4308 | 81.1892 | 108.0907 | 1.4596 | 0.39826 | 9.24 | 25 | 101.3 | 52
2022-11-08 16:15 | 1.252 | 0.24223 | 2.1613 | 4.0666 | 84.2732 | 112.5666 | 1.4728 | 0.51906 | 9.25 | 25 | 101.2 | 52.3
2022-11-08 16:20 | 1.189 | 0.29646 | 2.119 | 4.7009 | 87.4733 | 107.6128 | 1.4638 | 0.58631 | 9.34 | 24.9 | 101.2 | 51.9
2022-11-08 16:25 | 0.82806 | 0.22129 | 1.4906 | 4.0655 | 86.0858 | 93.5925 | 1.4528 | 0.69434 | 9.37 | 24.9 | 101.3 | 51.8
2022-11-08 16:30 | 0.76675 | 0.20041 | 1.3757 | 3.6842 | 81.8052 | 89.0767 | 1.4484 | 0.61828 | 9.3 | 24.9 | 101.2 | 51.7
2022-11-08 16:35 | 0.84309 | 0.20043 | 1.4927 | 3.6846 | 78.4721 | 92.6626 | 1.4442 | 0.52763 | 9.33 | 25 | 101.2 | 51.7
2022-11-08 16:40 | 0.69731 | 0.18997 | 1.2588 | 3.5573 | 77.4204 | 94.746 | 1.4463 | 0.45622 | 9.32 | 25 | 101.3 | 51.5
2022-11-08 16:45 | 0.74348 | 0.17533 | 1.315 | 3.4296 | 74.4007 | 74.4007 | 1.4431 | 0.38545 | 9.26 | 24.9 | 101.2 | 51.2
2022-11-08 16:50 | 0.82245 | 0.17533 | 1.436 | 3.9377 | 71.3713 | 77.7935 | 1.4453 | 0.40279 | 9.31 | 24.9 | 101.2 | 51.2
2022-11-08 16:55 | 0.80457 | 0.17529 | 1.4086 | 3.9368 | 67.5546 | 77.1187 | 1.4486 | 0.37136 | 9.25 | 24.8 | 101.2 | 50.8
2022-11-08 17:00 | 0.81414 | 0.1899 | 1.4378 | 3.81 | 66.049 | 81.1979 | 1.4537 | 0.40938 | 9.36 | 24.8 | 101.2 | 50.9
2022-11-08 17:05 | 0.90668 | 0.16694 | 1.5567 | 3.9368 | 66.6412 | 79.9453 | 1.4537 | 0.42337 | 9.28 | 24.8 | 101.3 | 50.8
2022-11-08 17:10 | 0.89313 | 0.19408 | 1.561 | 4.5721 | 70.1717 | 92.7139 | 1.4552 | 0.4454 | 9.29 | 24.8 | 101.2 | 51
2022-11-08 17:15 | 0.93796 | 0.17528 | 1.6109 | 5.0796 | 72.6863 | 103.1637 | 1.4602 | 0.45735 | 9.33 | 24.8 | 101.3 | 50.7
2022-11-08 17:20 | 0.77998 | 0.17736 | 1.3729 | 5.4601 | 77.2313 | 114.6364 | 1.4804 | 0.9133 | 9.38 | 24.8 | 101.3 | 50.4
2022-11-08 17:25 | 0.82087 | 0.16693 | 1.4252 | 4.9525 | 83.6083 | 118.4049 | 1.4761 | 0.68335 | 9.33 | 24.8 | 101.5 | 50.6
2022-11-08 17:30 | 1.1313 | 0.21284 | 1.9469 | 5.2066 | 86.9418 | 107.2002 | 1.4732 | 0.59003 | 9.38 | 24.8 | 101.6 | 50.7
2022-11-08 17:35 | 0.75817 | 0.19821 | 1.3604 | 3.8092 | 86.1496 | 94.9453 | 1.4564 | 0.45663 | 9.38 | 24.7 | 101.6 | 50.6
2022-11-08 17:40 | 0.80035 | 0.16274 | 1.3895 | 3.5552 | 82.293 | 82.293 | 1.4824 | 0.46862 | 9.34 | 24.7 | 101.7 | 50.5
2022-11-08 17:45 | 0.77034 | 0.16273 | 1.3415 | 3.5549 | 76.6688 | 81.0018 | 1.4809 | 0.39726 | 9.3 | 24.7 | 101.7 | 50.3
2022-11-08 17:50 | 0.74587 | 0.15647 | 1.2998 | 3.682 | 73.2291 | 83.5701 | 1.465 | 0.35862 | 9.35 | 24.7 | 101.8 | 50.4
2022-11-08 17:55 | 0.79077 | 0.15856 | 1.3686 | 4.3168 | 71.1338 | 86.179 | 1.4599 | 0.37061 | 9.38 | 24.7 | 101.8 | 50.3
2022-11-08 18:00 | 0.71185 | 0.1523 | 1.2435 | 3.1742 | 69.1636 | 85.402 | 1.4389 | 0.31329 | 9.33 | 24.6 | 101.8 | 50.7
2022-11-08 18:05 | 0.68878 | 0.17944 | 1.2352 | 3.1745 | 69.1177 | 81.6407 | 1.4412 | 0.40799 | 9.37 | 24.6 | 101.7 | 51
2022-11-08 18:10 | 0.56636 | 0.1586 | 1.0288 | 2.794 | 67.2558 | 77.2418 | 1.4385 | 0.2947 | 9.33 | 24.6 | 101.8 | 51.5
2022-11-08 18:15 | 0.56227 | 0.15234 | 1.0142 | 2.794 | 64.2677 | 73.7755 | 1.4429 | 0.26203 | 9.29 | 24.5 | 101.7 | 51.8
2022-11-08 18:20 | 0.54187 | 0.14191 | 0.9725 | 2.7941 | 60.8997 | 63.9086 | 1.4393 | 0.26337 | 9.27 | 24.5 | 101.7 | 51.9
2022-11-08 18:25 | 0.55142 | 0.14818 | 0.99342 | 2.4132 | 60.0007 | 67.576 | 1.4422 | 0.24338 | 9.32 | 24.5 | 101.7 | 52.1
2022-11-08 18:30 | 0.50504 | 0.13981 | 0.91395 | 2.4128 | 57.7244 | 60.0093 | 1.4391 | 0.24801 | 9.39 | 24.4 | 101.7 | 51.8
2022-11-08 18:35 | 0.48733 | 0.1398 | 0.8868 | 2.5397 | 53.4081 | 54.2482 | 1.4398 | 0.242 | 9.31 | 24.4 | 101.7 | 51.8
2022-11-08 18:40 | 0.55669 | 0.12727 | 0.98267 | 2.2854 | 52.3553 | 46.6046 | 1.4389 | 0.22797 | 9.37 | 24.3 | 101.7 | 51.8
2022-11-08 18:45 | 0.63567 | 0.16274 | 1.1371 | 2.6665 | 51.896 | 51.059 | 1.4368 | 0.24398 | 9.35 | 24.3 | 101.8 | 52
2022-11-08 18:50 | 0.45187 | 0.15438 | 0.84703 | 2.0314 | 50.3736 | 51.6866 | 1.4359 | 0.24596 | 9.24 | 24.2 | 101.8 | 52.1
2022-11-08 18:55 | 0.40287 | 0.10223 | 0.71976 | 1.9045 | 47.3573 | 38.7685 | 1.4338 | 0.2373 | 9.25 | 24.1 | 101.8 | 52.4
2022-11-08 19:00 | 0.50497 | 0.13144 | 0.90548 | 2.2855 | 45.0621 | 34.5436 | 1.4389 | 0.2593 | 9.34 | 24.1 | 101.7 | 52.5
2022-11-08 19:05 | 0.31168 | 0.12309 | 0.60293 | 1.2696 | 45.568 | 44.3751 | 1.441 | 0.2213 | 9.31 | 24.1 | 101.8 | 52.4
2022-11-08 19:10 | 0.30757 | 0.11682 | 0.58619 | 1.3965 | 44.3847 | 46.6516 | 1.4438 | 0.19062 | 9.34 | 24 | 101.7 | 52.4
2022-11-08 19:15 | 0.39879 | 0.11057 | 0.72185 | 2.7932 | 44.1799 | 47.2844 | 1.4533 | 0.24796 | 9.31 | 24.1 | 101.7 | 52.4
2022-11-08 19:20 | 0.4369 | 0.121 | 0.79278 | 2.6662 | 43.7023 | 51.3442 | 1.4519 | 0.25596 | 9.3 | 24.1 | 101.7 | 52.4
2022-11-08 19:25 | 0.37157 | 0.12726 | 0.69682 | 3.0471 | 43.4635 | 56.7174 | 1.4497 | 0.27929 | 9.3 | 24.1 | 101.7 | 52.4
2022-11-08 19:30 | 0.34161 | 0.09805 | 0.62168 | 2.7931 | 42.7513 | 47.2766 | 1.4489 | 0.33926 | 9.3 | 24 | 101.8 | 52.6
2022-11-08 19:35 | 0.38656 | 0.1231 | 0.71563 | 2.4125 | 43.7946 | 52.1478 | 1.4498 | 0.31263 | 9.22 | 24 | 101.7 | 52.9
2022-11-08 19:40 | 0.28037 | 0.11266 | 0.54242 | 1.7775 | 44.5525 | 43.123 | 1.4504 | 0.24862 | 9.27 | 23.9 | 101.7 | 53
2022-11-08 19:45 | 0.28311 | 0.11057 | 0.54453 | 2.0315 | 43.0058 | 45.3884 | 1.4497 | 0.26196 | 9.28 | 23.9 | 101.8 | 53.1
2022-11-08 19:50 | 0.28041 | 0.098066 | 0.52788 | 2.2856 | 42.2171 | 42.3364 | 1.4549 | 0.26532 | 9.26 | 23.9 | 101.7 | 53.4
2022-11-08 19:55 | 0.25864 | 0.10641 | 0.50286 | 2.0317 | 40.0717 | 40.5487 | 1.4572 | 0.27733 | 9.28 | 23.9 | 101.7 | 53.5
2022-11-08 20:00 | 0.27907 | 0.10433 | 0.53001 | 2.1588 | 38.6854 | 44.756 | 1.4587 | 0.25534 | 9.28 | 23.9 | 101.8 | 53.7
2022-11-08 20:05 | 0.27771 | 0.10434 | 0.53003 | 1.6509 | 39.2817 | 44.8764 | 1.4624 | 0.21268 | 9.32 | 23.9 | 101.8 | 53.8
2022-11-08 20:10 | 0.27501 | 0.093909 | 0.51754 | 1.778 | 39.3619 | 43.7753 | 1.4617 | 0.20069 | 9.27 | 23.9 | 101.7 | 54
2022-11-08 20:15 | 0.30905 | 0.10852 | 0.58432 | 1.397 | 39.3233 | 39.9191 | 1.4581 | 0.20669 | 9.26 | 23.9 | 101.8 | 54
2022-11-08 20:20 | 0.24779 | 0.10435 | 0.48416 | 1.143 | 38.013 | 38.4897 | 1.4501 | 0.19803 | 9.24 | 23.9 | 101.7 | 54.1
2022-11-08 20:25 | 0.30909 | 0.10436 | 0.57814 | 1.2702 | 36.7896 | 38.8136 | 1.4554 | 0.21339 | 9.23 | 23.9 | 101.8 | 54.5
2022-11-08 20:30 | 0.22333 | 0.10228 | 0.4467 | 0.88923 | 35.8766 | 34.6847 | 1.4548 | 0.19074 | 9.21 | 23.9 | 101.7 | 54.9
2022-11-08 20:35 | 0.24785 | 0.096023 | 0.47594 | 0.88925 | 35.1279 | 37.9858 | 1.4571 | 0.21542 | 9.17 | 23.9 | 101.8 | 55
2022-11-08 20:40 | 0.28325 | 0.09602 | 0.5302 | 1.6514 | 34.2934 | 41.5569 | 1.4556 | 0.24609 | 9.2 | 23.9 | 101.8 | 54.9
2022-11-08 20:45 | 0.21516 | 0.1002 | 0.42792 | 1.0163 | 32.8 | 33.9927 | 1.452 | 0.18674 | 9.23 | 24 | 101.7 | 54.6
2022-11-08 20:50 | 0.15387 | 0.10019 | 0.33604 | 1.7783 | 29.8444 | 24.353 | 1.4533 | 0.18805 | 9.32 | 24 | 101.7 | 54.2
2022-11-08 20:55 | 0.1661 | 0.091825 | 0.34643 | 0.76203 | 28.1229 | 34.4387 | 1.4502 | 0.18336 | 9.27 | 23.9 | 101.8 | 54.1
2022-11-08 21:00 | 0.28186 | 0.089748 | 0.52388 | 1.5242 | 26.8068 | 33.8361 | 1.4482 | 0.18605 | 9.19 | 24 | 101.8 | 54.2
2022-11-08 21:05 | 0.36355 | 0.096007 | 0.65326 | 1.9052 | 27.0709 | 33.1529 | 1.4503 | 0.17938 | 9.3 | 24 | 101.7 | 54.1
2022-11-08 21:10 | 0.29274 | 0.089744 | 0.54055 | 1.3971 | 26.739 | 27.0971 | 1.4481 | 0.18738 | 9.27 | 24 | 101.7 | 54
2022-11-08 21:15 | 0.31724 | 0.093916 | 0.58019 | 1.9051 | 26.7869 | 28.0965 | 1.4546 | 0.24538 | 9.19 | 23.9 | 101.8 | 54.3
2022-11-08 21:20 | 0.20561 | 0.096013 | 0.4091 | 2.5405 | 28.1271 | 33.8479 | 1.4591 | 0.26008 | 9.16 | 23.9 | 101.8 | 54.6
2022-11-08 21:25 | 0.26963 | 0.098108 | 0.50932 | 2.2866 | 29.0541 | 41.676 | 1.4534 | 0.22208 | 9.22 | 23.9 | 101.8 | 54.9
2022-11-08 21:30 | 0.15798 | 0.091853 | 0.33401 | 1.3975 | 30.6855 | 40.9538 | 1.4484 | 0.20143 | 9.24 | 24 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 21:35 | 0.14707 | 0.085582 | 0.31311 | 1.0162 | 30.7509 | 37.3064 | 1.4468 | 0.1754 | 9.22 | 23.9 | 101.8 | 54.8
2022-11-08 21:40 | 0.14026 | 0.089757 | 0.30476 | 0.63515 | 29.946 | 27.3213 | 1.4476 | 0.15272 | 9.26 | 23.9 | 101.7 | 54.8
2022-11-08 21:45 | 0.20699 | 0.087672 | 0.40705 | 1.2703 | 27.0569 | 20.7396 | 1.4505 | 0.16406 | 9.19 | 23.9 | 101.8 | 54.9
2022-11-08 21:50 | 0.19609 | 0.093928 | 0.3945 | 1.6513 | 24.0828 | 23.8444 | 1.4526 | 0.15872 | 9.28 | 23.8 | 101.7 | 55
2022-11-08 21:55 | 0.14707 | 0.087666 | 0.31518 | 0.88918 | 21.558 | 22.6299 | 1.4468 | 0.14338 | 9.2 | 23.8 | 101.8 | 55
2022-11-08 22:00 | 0.27374 | 0.093939 | 0.51353 | 0.76224 | 20.1311 | 18.8208 | 1.4455 | 0.14807 | 9.18 | 23.8 | 101.8 | 55.4
2022-11-08 22:05 | 0.17023 | 0.077239 | 0.33818 | 0.88928 | 19.3162 | 20.1509 | 1.4528 | 0.16274 | 9.21 | 23.8 | 101.7 | 55.4
2022-11-08 22:10 | 0.23971 | 0.087683 | 0.45303 | 1.7787 | 19.2987 | 23.4681 | 1.4536 | 0.16609 | 9.18 | 23.8 | 101.7 | 55.7
2022-11-08 22:15 | 0.19478 | 0.089777 | 0.38834 | 1.2706 | 19.5576 | 24.5662 | 1.4523 | 0.18144 | 9.22 | 23.8 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 22:20 | 0.17162 | 0.087688 | 0.35075 | 0.76234 | 18.585 | 20.2529 | 1.4486 | 0.14275 | 9.21 | 23.8 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 22:25 | 0.14029 | 0.098129 | 0.31318 | 1.0165 | 18.0073 | 21.1079 | 1.4501 | 0.14609 | 9.2 | 23.8 | 101.7 | 55.9
2022-11-08 22:30 | 0.10079 | 0.091857 | 0.24634 | 0.63524 | 18.3331 | 21.7854 | 1.4449 | 0.1294 | 9.2 | 23.7 | 101.7 | 56
2022-11-08 22:35 | 0.14166 | 0.075165 | 0.29231 | 0.88945 | 17.7521 | 19.6584 | 1.4436 | 0.13142 | 9.26 | 23.8 | 101.7 | 56.1
2022-11-08 22:40 | 0.13621 | 0.079341 | 0.29022 | 0.88945 | 16.2033 | 12.629 | 1.4451 | 0.14609 | 9.24 | 23.8 | 101.7 | 56.1
2022-11-08 22:45 | 0.087168 | 0.083509 | 0.21712 | 1.3976 | 14.8812 | 9.0478 | 1.4485 | 0.14675 | 9.25 | 23.7 | 101.7 | 56.1
2022-11-08 22:50 | 0.099428 | 0.075159 | 0.22757 | 0.88938 | 12.5127 | 11.0827 | 1.4457 | 0.14275 | 9.29 | 23.7 | 101.7 | 56.1
2022-11-08 22:55 | 0.13484 | 0.070986 | 0.27768 | 0.50823 | 11.5597 | 13.2281 | 1.4443 | 0.13408 | 9.15 | 23.7 | 101.7 | 56.2
2022-11-08 23:00 | 0.15254 | 0.077245 | 0.31107 | 0.5082 | 12.1228 | 16.4014 | 1.4449 | 0.12873 | 9.28 | 23.6 | 101.8 | 56.4
2022-11-08 23:05 | 0.13893 | 0.073072 | 0.28394 | 0.38116 | 11.1833 | 13.0869 | 1.4435 | 0.12007 | 9.25 | 23.6 | 101.7 | 56.5
2022-11-08 23:10 | 0.15799 | 0.075157 | 0.31942 | 0.2541 | 9.5204 | 9.2824 | 1.4442 | 0.1194 | 9.23 | 23.5 | 101.7 | 56.7
2022-11-08 23:15 | 0.10487 | 0.077246 | 0.23591 | 0.38116 | 8.4329 | 10.8083 | 1.4456 | 0.13741 | 9.27 | 23.5 | 101.8 | 56.8
2022-11-08 23:20 | 0.073553 | 0.066811 | 0.17956 | 0.25412 | 8.085 | 13.1975 | 1.445 | 0.13808 | 9.25 | 23.5 | 101.7 | 57
2022-11-08 23:25 | 0.11578 | 0.064727 | 0.24221 | 0.25414 | 8.3232 | 12.6038 | 1.4502 | 0.12075 | 9.29 | 23.5 | 101.7 | 57.2
2022-11-08 23:30 | 0.065386 | 0.075169 | 0.17748 | 0.25414 | 9.7504 | 16.8848 | 1.448 | 0.10874 | 9.24 | 23.5 | 101.7 | 57.3
2022-11-08 23:35 | 0.047679 | 0.068908 | 0.14199 | 0.12708 | 10.5936 | 19.6398 | 1.4437 | 0.10741 | 9.25 | 23.5 | 101.7 | 57.4
2022-11-08 23:40 | 0.044955 | 0.064733 | 0.13364 | 0.12708 | 10.9401 | 12.6049 | 1.4474 | 0.10875 | 9.25 | 23.5 | 101.7 | 57.5
2022-11-08 23:45 | 0.05585 | 0.066816 | 0.15242 | 0.12707 | 9.8528 | 10.0902 | 1.4466 | 0.1034 | 9.28 | 23.4 | 101.8 | 57.6
2022-11-08 23:50 | 0.10625 | 0.060554 | 0.22134 | 0.12707 | 9.0221 | 7.1227 | 1.4466 | 0.11141 | 9.26 | 23.4 | 101.8 | 57.7
2022-11-08 23:55 | 0.055853 | 0.064732 | 0.15243 | 0.12708 | 9.0312 | 7.0111 | 1.4488 | 0.10007 | 9.27 | 23.4 | 101.7 | 57.8
2022-11-09 | 0.049044 | 0.062647 | 0.13782 | 0.12708 | 7.732 | 6.5425 | 1.4409 | 0.10141 | 9.23 | 23.4 | 101.7 | 57.9
2022-11-09 00:05 | 0.055849 | 0.062639 | 0.14825 | 0.12707 | 6.0559 | 6.1747 |  |  | 9.21 | 23.3 | 101.7 | 57.9
2022-11-09 00:10 | 0.032693 | 0.066816 | 0.11693 | 0.12707 | 4.1602 | 2.1395 |  |  | 9.19 | 23.3 | 101.7 | 57.9
2022-11-09 00:15 | 0.027244 | 0.060553 | 0.10023 | 0.12707 | 3.4437 | 5.1061 |  |  | 9.24 | 23.3 | 101.7 | 58
2022-11-09 00:20 | 0.023158 | 0.058466 | 0.096051 | 0.12707 | 2.1396 | 2.9716 |  |  | 9.26 | 23.3 | 101.7 | 58
2022-11-09 00:25 | 0.029968 | 0.060552 | 0.10649 | 0.12707 | 2.4961 | 0 | 1.4458 | 0.095398 | 9.23 | 23.3 | 101.7 | 57.9
2022-11-09 00:30 | 0.025882 | 0.064728 | 0.1044 | 0.12707 | 2.4937 | 1.1875 | 1.4458 | 0.092729 | 9.26 | 23.3 | 101.8 | 57.9
2022-11-09 00:35 | 0.023157 | 0.056376 | 0.091873 | 0.12707 | 3.447 | 9.8656 | 1.4437 | 0.090728 | 9.21 | 23.3 | 101.7 | 57.9
2022-11-09 00:40 | 0.039502 | 0.056375 | 0.11693 | 0 | 3.4435 | 3.5623 |  |  | 9.26 | 23.3 | 101.8 | 57.8
2022-11-09 00:45 | 0.03814 | 0.058462 | 0.11484 | 0 | 3.0842 | 5.5753 | 1.4436 | 0.093392 | 9.28 | 23.3 | 101.8 | 57.8
2022-11-09 00:50 | 0.058564 | 0.058454 | 0.14614 | 0.12705 | 1.8965 | 0.47411 | 1.4463 | 0.094047 | 9.22 | 23.2 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 00:55 | 0.046306 | 0.06263 | 0.13361 | 0.2541 | 1.5409 | 0 | 1.4456 | 0.10205 | 9.18 | 23.2 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 01:00 | 0.044945 | 0.06263 | 0.12943 | 0.12705 | 1.5409 | 0.59264 | 1.4485 | 0.096048 | 9.31 | 23.2 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 01:05 | 0.040859 | 0.060542 | 0.12317 | 0.12705 | 0.8297 | 2.8447 | 1.4492 | 0.092713 | 9.24 | 23.2 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 01:10 | 0.047669 | 0.05428 | 0.12526 | 0.12705 | 1.3051 | 4.7459 | 1.4507 | 0.092048 | 9.3 | 23.2 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 01:15 | 0.059925 | 0.058454 | 0.15031 | 0.12705 | 1.5424 | 5.9322 | 1.4521 | 0.09538 | 9.25 | 23.2 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 01:20 | 0.058563 | 0.058454 | 0.14822 | 0.12705 | 2.8502 | 9.6196 | 1.4528 | 0.093379 | 9.22 | 23.2 | 101.7 | 57.6
2022-11-09 01:25 | 0.25604 | 0.066804 | 0.45928 | 0 | 4.3941 | 13.1824 | 1.4536 | 0.09538 | 9.27 | 23.2 | 101.7 | 57.6
2022-11-09 01:30 | 0.099417 | 0.064714 | 0.2171 | 0 | 5.5705 | 9.6002 | 1.4528 | 0.097377 | 9.22 | 23.2 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 01:35 |  |  |  |  | 5.9261 | 8.6521 |  |  | 9.24 | 23.2 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 01:40 |  |  |  |  | 5.4531 | 7.1128 |  |  | 9.19 | 23.1 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 01:45 |  |  |  |  | 4.5093 | 2.9666 |  |  | 9.19 | 23.1 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 01:50 |  |  |  |  | 4.2635 | 5.5662 |  |  | 9.24 | 23.1 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 01:55 |  |  |  |  | 3.3225 | 11.1542 |  |  | 9.21 | 23.1 | 101.7 | 57.4
2022-11-09 02:00 |  |  |  |  | 1.5395 | 0 |  |  | 9.28 | 23.1 | 101.8 | 57.3
2022-11-09 02:05 |  |  |  |  | 1.0669 | 7.1127 |  |  | 9.28 | 23.1 | 101.8 | 57.4
2022-11-09 02:10 |  |  |  |  | 1.6567 | 6.9818 |  |  | 9.26 | 23 | 101.8 | 57.4
2022-11-09 02:15 |  |  |  |  | 2.1343 | 7.1142 |  |  | 9.2 | 23 | 101.7 | 57.4
2022-11-09 02:20 |  |  |  |  | 2.0138 | 6.3967 |  |  | 9.2 | 23 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 02:25 | 0.091229 | 0.17115 | 0.3089 | 0 | 2.6086 | 0.94858 | 1.4431 | 0.096026 | 9.27 | 23 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 02:30 | 0.062635 | 0.15236 | 0.24837 | 0.12702 | 2.843 | 1.6584 | 1.446 | 0.093358 | 9.21 | 23 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 02:35 | 0.047657 | 0.12106 | 0.19619 | 0.25404 | 3.7943 | 2.7272 | 1.4489 | 0.10803 | 9.26 | 23 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 02:40 | 0.043568 | 0.1127 | 0.17948 | 0.12701 | 4.2653 | 3.5544 | 1.4502 | 0.098016 | 9.32 | 22.9 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 02:45 | 0.043569 | 0.11061 | 0.1774 | 0.12701 | 3.9062 | 6.2735 | 1.4488 | 0.096019 | 9.27 | 22.9 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 02:50 | 0.042208 | 0.10226 | 0.16905 | 0.12701 | 3.1959 | 8.1674 | 1.451 | 0.092018 | 9.2 | 22.9 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 02:55 | 0.044931 | 0.091829 | 0.1607 | 0.12701 | 2.9592 | 27.3431 | 1.4495 | 0.093352 | 9.27 | 22.9 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 03:00 | 0.078969 | 0.10226 | 0.22331 | 0.12701 | 3.0776 | 70.1924 | 1.4539 | 0.094685 | 9.25 | 22.9 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 03:05 | 0.057182 | 0.098085 | 0.18574 | 0 | 3.0744 | 52.0286 | 1.4596 | 0.093348 | 9.25 | 22.9 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 03:10 | 0.06399 | 0.089739 | 0.18783 | 0 | 3.5509 | 24.2648 | 1.4574 | 0.091349 | 9.19 | 22.9 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 03:15 | 0.043566 | 0.089735 | 0.15651 | 0 | 3.6655 | 22.4663 | 1.4617 | 0.099346 | 9.22 | 22.9 | 101.8 | 57.4
2022-11-09 03:20 | 0.029952 | 0.08765 | 0.13356 | 0 | 3.5508 | 12.1913 | 1.4661 | 0.09468 | 9.28 | 22.9 | 101.8 | 57.4
2022-11-09 03:25 | 0.10211 | 0.070956 | 0.22748 | 0 | 4.2611 | 21.6608 | 1.4719 | 0.095349 | 9.22 | 22.9 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 03:30 | 0.080327 | 0.087651 | 0.21078 | 0 | 4.9664 | 14.4261 | 1.4748 | 0.094681 | 9.26 | 22.9 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 03:35 | 0.055822 | 0.083479 | 0.16905 | 0.12701 | 7.095 | 18.8018 | 1.4741 | 0.092683 | 9.21 | 22.9 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 03:40 | 0.088501 | 0.083482 | 0.21705 | 0.12701 | 8.0412 | 17.8563 | 1.4713 | 0.10135 | 9.21 | 22.9 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 03:45 | 0.080335 | 0.081398 | 0.20245 | 0.50806 | 8.6499 | 36.1398 | 1.4779 | 0.12003 | 9.19 | 22.9 | 101.7 | 57.8
2022-11-09 03:50 | 0.077611 | 0.087658 | 0.20662 | 0.38104 | 9.2331 | 33.973 | 1.4829 | 0.17671 | 9.25 | 22.9 | 101.7 | 57.8
2022-11-09 03:55 | 0.057188 | 0.079312 | 0.16697 | 0.12702 | 9.8156 | 15.8468 | 1.483 | 0.18538 | 9.23 | 22.9 | 101.8 | 57.9
2022-11-09 04:00 | 0.11847 | 0.075141 | 0.25673 | 0.12702 | 11.1279 | 12.5484 | 1.4823 | 0.10737 | 9.18 | 22.9 | 101.8 | 58
2022-11-09 04:05 | 0.32957 | 0.091852 | 0.59703 | 0.12704 | 13.2565 | 31.8392 | 1.4905 | 0.12406 | 9.21 | 23 | 101.8 | 58.2
2022-11-09 04:10 | 0.21926 | 0.091852 | 0.42794 | 0.12704 | 15.9945 | 43.2444 | 1.489 | 0.12606 | 9.19 | 23 | 101.7 | 58.2
2022-11-09 04:15 | 0.17024 | 0.093942 | 0.35698 | 0.12704 | 18.8385 | 13.6253 | 1.4905 | 0.13206 | 9.25 | 23 | 101.7 | 58.3
2022-11-09 04:20 | 0.16205 | 0.075146 | 0.32354 | 0.12703 | 19.9882 | 8.0426 | 1.4947 | 0.13538 | 9.21 | 22.9 | 101.8 | 58.3
2022-11-09 04:25 | 0.37046 | 0.10647 | 0.67223 | 0.2541 | 19.6688 | 32.9392 | 1.4928 | 0.14341 | 9.24 | 23 | 101.8 | 58.4
2022-11-09 04:30 | 0.26285 | 0.089768 | 0.49268 | 0.25409 | 20.2805 | 13.1646 | 1.4971 | 0.14674 | 9.16 | 23 | 101.7 | 58.3
2022-11-09 04:35 | 0.37049 | 0.10022 | 0.66813 | 0.38119 | 20.6326 | 25.2572 | 1.5024 | 0.15543 | 9.18 | 23.1 | 101.8 | 58.4
2022-11-09 04:40 | 0.26288 | 0.10439 | 0.50734 | 0.6353 | 20.771 | 39.5243 | 1.5132 | 0.1641 | 9.19 | 23.1 | 101.7 | 58.3
2022-11-09 04:45 | 0.26697 | 0.098131 | 0.50736 | 0.50825 | 21.8331 | 21.1212 | 1.5191 | 0.18411 | 9.22 | 23.2 | 101.7 | 58.1
2022-11-09 04:50 | 0.36504 | 0.091866 | 0.65141 | 0.25412 | 23.1381 | 27.7657 | 1.5205 | 0.15209 | 9.18 | 23.2 | 101.8 | 58
2022-11-09 04:55 | 0.54352 | 0.10231 | 0.93544 | 1.1436 | 24.7937 | 48.1638 | 1.5242 | 0.21948 | 9.2 | 23.3 | 101.8 | 58
2022-11-09 05:00 | 0.38957 | 0.10231 | 0.70154 | 1.0165 | 27.9951 | 37.8409 | 1.5401 | 0.22881 | 9.18 | 23.3 | 101.8 | 57.8
2022-11-09 05:05 | 0.59934 | 0.11484 | 1.0314 | 2.2872 | 28.3789 | 40.9653 | 1.5481 | 0.22948 | 9.12 | 23.3 | 101.7 | 57.8
2022-11-09 05:10 | 0.59389 | 0.13363 | 1.046 | 2.033 | 30.2787 | 60.2012 | 1.5481 | 0.22948 | 9.22 | 23.3 | 101.7 | 57.8
2022-11-09 05:15 | 0.90182 | 0.12946 | 1.5118 | 1.7791 | 34.5801 | 53.9498 | 1.5512 | 0.29155 | 9.12 | 23.4 | 101.7 | 57.8
2022-11-09 05:20 | 0.77102 | 0.16287 | 1.3468 | 2.5415 | 39.8872 | 66.36 | 1.5642 | 0.30621 | 9.18 | 23.4 | 101.8 | 57.7
2022-11-09 05:25 | 0.87995 | 0.13363 | 1.4824 | 2.6684 | 41.9029 | 38.6978 | 1.5699 | 0.28885 | 9.21 | 23.4 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 05:30 | 0.86088 | 0.1566 | 1.4741 | 2.9225 | 43.3274 | 63.2698 | 1.5764 | 0.29819 | 9.1 | 23.4 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 05:35 | 1.0408 | 0.18376 | 1.7812 | 3.177 | 47.4466 | 84.191 | 1.5751 | 0.34692 | 9.21 | 23.5 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 05:40 | 1.0149 | 0.18794 | 1.7436 | 2.7958 | 52.4419 | 71.1116 | 1.5759 | 0.33826 | 9.14 | 23.5 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 05:45 | 1.034 | 0.18793 | 1.7728 | 3.6852 | 55.9438 | 96.2947 | 1.5911 | 0.66248 | 9.19 | 23.5 | 101.7 | 57.4
2022-11-09 05:50 | 1.098 | 0.17749 | 1.8626 | 3.177 | 59.8737 | 86.0091 | 1.6085 | 0.52439 | 9.15 | 23.5 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 05:55 | 1.2957 | 0.18795 | 2.1761 | 4.0669 | 64.9773 | 92.8247 | 1.6283 | 0.44237 | 9.06 | 23.6 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 06:00 | 1.2916 | 0.19423 | 2.1741 | 4.7026 | 69.9284 | 96.1367 | 1.6458 | 0.55716 | 9.12 | 23.6 | 101.7 | 57.6
2022-11-09 06:05 | 1.1651 | 0.20469 | 1.9926 | 4.0676 | 75.9892 | 105.2891 | 1.6177 | 0.50784 | 9.14 | 23.7 | 101.7 | 57.7
2022-11-09 06:10 | 0.90475 | 0.21304 | 1.5978 | 2.9234 | 77.7297 | 87.744 | 1.614 | 0.39638 | 9.13 | 23.7 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 06:15 | 1.0096 | 0.16707 | 1.7146 | 2.7961 | 75.9271 | 71.8808 | 1.6116 | 0.36031 | 9.17 | 23.6 | 101.8 | 57.5
2022-11-09 06:20 | 1.6052 | 0.23184 | 2.6923 | 4.0675 | 76.5837 | 99.2134 | 1.6227 | 0.5065 | 9.16 | 23.7 | 101.8 | 57.6
2022-11-09 06:25 | 1.0724 | 0.23393 | 1.8777 | 3.4319 | 84.9196 | 131.012 | 1.6053 | 0.47646 | 9.13 | 23.7 | 101.7 | 57.6
2022-11-09 06:30 | 1.0069 | 0.18797 | 1.7314 | 3.686 | 91.1102 | 109.5705 | 1.6306 | 0.56186 | 9.07 | 23.7 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 06:35 | 1.1405 | 0.18171 | 1.9298 | 3.1776 | 90.872 | 64.6704 | 1.6132 | 0.40105 | 9.11 | 23.7 | 101.7 | 57.5
2022-11-09 06:40 | 1.169 | 0.21303 | 2.005 | 2.9233 | 91.6129 | 94.7063 | 1.6066 | 0.35032 | 9.09 | 23.7 | 101.8 | 57.4
2022-11-09 06:45 | 1.0778 | 0.20052 | 1.8527 | 3.432 | 92.8456 | 115.1334 | 1.6206 | 0.43978 | 9.12 | 23.8 | 101.8 | 57.3
2022-11-09 06:50 | 1.1092 | 0.17127 | 1.8714 | 3.1777 | 94.4851 | 101.8816 | 1.6125 | 0.4411 | 9.12 | 23.8 | 101.7 | 57.2
2022-11-09 06:55 | 1.0723 | 0.18589 | 1.8296 | 3.1777 | 92.9605 | 73.2958 | 1.6074 | 0.39771 | 9.17 | 23.8 | 101.7 | 57.2
2022-11-09 07:00 | 1.2712 | 0.20885 | 2.1574 | 3.1775 | 93.0742 | 90.0949 | 1.6073 | 0.35432 | 9.12 | 23.8 | 101.7 | 57
2022-11-09 07:05 | 1.0764 | 0.17125 | 1.8232 | 2.7961 | 93.4305 | 84.8502 | 1.6008 | 0.3363 | 9.14 | 23.8 | 101.8 | 56.9
2022-11-09 07:10 | 1.0833 | 0.20887 | 1.8694 | 2.9235 | 94.0724 | 103.1454 | 1.5901 | 0.35769 | 9.11 | 23.9 | 101.7 | 56.9
2022-11-09 07:15 | 0.9565 | 0.19215 | 1.6583 | 2.9234 | 95.2863 | 108.2853 | 1.582 | 0.34499 | 9.11 | 23.9 | 101.8 | 56.7
2022-11-09 07:20 | 1.045 | 0.16917 | 1.771 | 3.0504 | 93.0176 | 109.8323 | 1.5848 | 0.38034 | 9.09 | 23.9 | 101.8 | 56.6
2022-11-09 07:25 | 1.3857 | 0.19842 | 2.3204 | 4.1945 | 92.4887 | 126.1426 | 1.5893 | 0.44175 | 9.04 | 24 | 101.7 | 56.5
2022-11-09 07:30 | 1.1528 | 0.2026 | 1.9717 | 3.5591 | 94.85 | 126.586 | 1.5799 | 0.41641 | 9.13 | 24.1 | 101.8 | 56.3
2022-11-09 07:35 | 1.2537 | 0.22559 | 2.1473 | 3.6864 | 97.6184 | 154.3232 | 1.5756 | 0.36105 | 9.15 | 24.2 | 101.7 | 56.1
2022-11-09 07:40 | 1.041 | 0.1838 | 1.7795 | 3.9404 | 98.4937 | 118.3118 | 1.5566 | 0.35168 | 9.11 | 24.2 | 101.8 | 55.9
2022-11-09 07:45 | 0.98236 | 0.21303 | 1.7167 | 4.3214 | 98.4409 | 97.484 | 1.55 | 0.34231 | 9.13 | 24.2 | 101.7 | 55.6
2022-11-09 07:50 | 0.90327 | 0.19004 | 1.5725 | 3.9398 | 94.0352 | 85.6712 | 1.5455 | 0.39433 | 9.12 | 24.2 | 101.7 | 55.4
2022-11-09 07:55 | 0.96854 | 0.16913 | 1.6537 | 3.558 | 88.858 | 102.9321 | 1.5547 | 0.37359 | 9.12 | 24.1 | 101.8 | 55.3
2022-11-09 08:00 | 0.99713 | 0.19836 | 1.7289 | 3.0497 | 86.1634 | 99.4286 | 1.5525 | 0.35491 | 9.15 | 24.1 | 101.7 | 55.2
2022-11-09 08:05 | 1.0407 | 0.17956 | 1.7768 | 3.1766 | 85.7517 | 75.4949 | 1.5423 | 0.4256 | 9.1 | 24.1 | 101.8 | 55.1
2022-11-09 08:10 | 1.1864 | 0.20253 | 2.0232 | 3.5578 | 85.7517 | 83.8435 | 1.5329 | 0.41026 | 9.15 | 24.1 | 101.8 | 55.1
2022-11-09 08:15 | 1.1307 | 0.18793 | 1.921 | 3.3039 | 86.4971 | 95.4575 | 1.5381 | 0.43898 | 9.05 | 24.2 | 101.7 | 55
2022-11-09 08:20 | 1.1701 | 0.19209 | 1.9857 | 3.0496 | 84.4624 | 106.3247 | 1.5329 | 0.39426 | 9.16 | 24.2 | 101.8 | 54.8
2022-11-09 08:25 | 1.0679 | 0.2067 | 1.8436 | 2.6683 | 83.4208 | 103.8284 | 1.5321 | 0.29952 | 9.14 | 24.2 | 101.8 | 54.7
2022-11-09 08:30 | 1.0719 | 0.19833 | 1.8434 | 2.6681 | 81.7035 | 98.0681 | 1.5204 | 0.29749 | 9.07 | 24.2 | 101.7 | 54.4
2022-11-09 08:35 | 1.17 | 0.21086 | 2.0042 | 3.3034 | 80.3909 | 94.0083 | 1.5204 | 0.38621 | 9.19 | 24.2 | 101.8 | 54.4
2022-11-09 08:40 | 1.1727 | 0.19207 | 1.9917 | 3.3033 | 82.2199 | 100.3584 | 1.5189 | 0.33818 | 9.13 | 24.2 | 101.8 | 54.4
2022-11-09 08:45 | 1.2231 | 0.17746 | 2.0523 | 3.3035 | 86.6901 | 108.4523 | 1.5241 | 0.33953 | 9.08 | 24.2 | 101.7 | 54.5
2022-11-09 08:50 | 1.1958 | 0.19206 | 2.0271 | 4.9548 | 89.2578 | 113.2429 | 1.5327 | 0.53093 | 9.1 | 24.2 | 101.8 | 54.3
2022-11-09 08:55 | 1.3019 | 0.19831 | 2.1919 | 3.8111 | 91.5788 | 116.207 | 1.5151 | 0.43352 | 9.18 | 24.2 | 101.7 | 54
2022-11-09 09:00 | 1.0499 | 0.20873 | 1.818 | 2.9216 | 90.764 | 105.2145 | 1.5005 | 0.41414 | 9.17 | 24.2 | 101.8 | 53.7
2022-11-09 09:05 | 1.2567 | 0.23165 | 2.1579 | 2.7941 | 85.4963 | 86.0933 | 1.4981 | 0.32739 | 9.12 | 24.2 | 101.8 | 53.2
2022-11-09 09:10 | 0.80052 | 0.20451 | 1.4316 | 2.413 | 80.9539 | 83.2225 | 1.4915 | 0.31804 | 9.17 | 24.2 | 101.8 | 53
2022-11-09 09:15 | 0.91874 | 0.20029 | 1.6086 | 2.6663 | 75.0343 | 73.2449 | 1.4918 | 0.32996 | 9.1 | 24.1 | 101.8 | 52.5
2022-11-09 09:20 | 1.1503 | 0.18779 | 1.9509 | 2.9206 | 71.2027 | 74.6614 | 1.4956 | 0.31999 | 9.07 | 24.2 | 101.8 | 52.6
2022-11-09 09:25 | 1.221 | 0.21908 | 2.0907 | 2.9205 | 71.5583 | 90.402 | 1.4956 | 0.29732 | 9.15 | 24.2 | 101.8 | 52.5
2022-11-09 09:30 | 1.0127 | 0.23158 | 1.7838 | 2.5394 | 77.3532 | 100.7502 | 1.5034 | 0.33729 | 9.16 | 24.2 | 101.8 | 52.2
2022-11-09 09:35 | 1.1706 | 0.21699 | 2.0134 | 3.0474 | 81.0586 | 107.7996 | 1.5521 | 0.32398 | 9.07 | 24.2 | 101.8 | 52.4
2022-11-09 09:40 | 1.1597 | 0.21282 | 1.9905 | 3.3014 | 84.0631 | 112.7618 | 1.5072 | 0.32731 | 9.15 | 24.3 | 101.7 | 52.1
2022-11-09 09:45 | 0.96902 | 0.1961 | 1.6814 | 2.92 | 81.3005 | 91.5826 | 1.4808 | 0.3066 | 9.11 | 24.3 | 101.7 | 51.6
2022-11-09 09:50 | 0.99905 | 0.17108 | 1.7046 | 3.0473 | 79.0361 | 82.384 | 1.4766 | 0.2913 | 9.07 | 24.3 | 101.7 | 51.9
2022-11-09 09:55 | 1.3828 | 0.23366 | 2.3554 | 2.7931 | 77.9552 | 86.0855 | 1.4722 | 0.26995 | 9.16 | 24.3 | 101.7 | 51.7
2022-11-09 10:00 | 1.1675 | 0.24196 | 2.0316 | 2.9196 | 82.6031 | 98.1435 | 1.4748 | 0.2679 | 9.19 | 24.3 | 101.7 | 51.1
2022-11-09 10:05 | 1.0315 | 0.23363 | 1.8148 | 2.7928 | 84.76 | 97.4322 | 1.4778 | 0.26992 | 9.24 | 24.3 | 101.7 | 51.3
2022-11-09 10:10 | 0.93233 | 0.22115 | 1.6503 | 2.1584 | 82.3006 | 86.6008 | 1.4737 | 0.24863 | 9.12 | 24.3 | 101.8 | 51.8
2022-11-09 10:15 | 0.95241 | 0.19813 | 1.658 | 2.9192 | 76.4136 | 79.5131 | 1.471 | 0.28519 | 9.18 | 24.2 | 101.8 | 51
2022-11-09 10:20 | 1.2124 | 0.23778 | 2.0962 | 3.4272 | 74.5183 | 108.9114 | 1.5291 | 0.43849 | 9.16 | 24.3 | 101.8 | 51
2022-11-09 10:25 | 0.96325 | 0.19186 | 1.6705 | 2.2845 | 77.6115 | 99.2233 | 1.4847 | 0.36647 | 9.15 | 24.3 | 101.8 | 50.5
2022-11-09 10:30 | 1.4489 | 0.25859 | 2.4796 | 2.0306 | 77.0133 | 84.4161 | 1.4723 | 0.27251 | 9.09 | 24.3 | 101.7 | 50.5
2022-11-09 10:35 | 1.0069 | 0.22525 | 1.7686 | 2.2846 | 78.984 | 95.7129 | 1.4754 | 0.27654 | 9.18 | 24.4 | 101.7 | 50.5
2022-11-09 10:40 | 0.92252 | 0.22942 | 1.6435 | 2.5385 | 79.9412 | 103.1229 | 1.471 | 0.26988 | 9.18 | 24.4 | 101.8 | 50.5
2022-11-09 10:45 | 0.91293 | 0.21272 | 1.6121 | 2.6653 | 79.1404 | 96.6873 | 1.468 | 0.29651 | 9.23 | 24.4 | 101.8 | 50.3
2022-11-09 10:50 | 1.72 | 0.22318 | 2.8596 | 3.5542 | 76.6 | 107.6703 | 1.4755 | 0.34253 | 9.26 | 24.4 | 101.8 | 50.7
2022-11-09 10:55 | 1.1773 | 0.28372 | 2.0883 | 2.9201 | 80.1355 | 120.3228 | 1.4663 | 0.27261 | 9.24 | 24.5 | 101.7 | 51.1
2022-11-09 11:00 | 1.1377 | 0.23154 | 1.9754 | 3.1737 | 78.4526 | 98.4245 | 1.4611 | 0.36123 | 9.31 | 24.5 | 101.8 | 50.7
2022-11-09 11:05 | 1.407 | 0.23987 | 2.3966 | 2.5387 | 73.5425 | 91.121 | 1.4581 | 0.36586 | 9.2 | 24.5 | 101.8 | 50.4
2022-11-09 11:10 | 1.154 | 0.26074 | 2.0296 | 3.1736 | 74.2645 | 104.8792 | 1.464 | 0.33722 | 9.15 | 24.5 | 101.8 | 50.6
2022-11-09 11:15 | 1.1077 | 0.29204 | 1.99 | 3.5545 | 78.6494 | 107.2601 | 1.4662 | 0.35456 | 9.11 | 24.5 | 101.7 | 50.7
2022-11-09 11:20 | 1.1703 | 0.23363 | 2.0255 | 3.4275 | 81.2416 | 97.6094 | 1.4669 | 0.35256 | 9.2 | 24.5 | 101.8 | 50.7
2022-11-09 11:25 | 1.1199 | 0.21902 | 1.9357 | 3.3005 | 80.5223 | 94.7392 | 1.4545 | 0.35854 | 9.13 | 24.5 | 101.8 | 50.6
2022-11-09 11:30 | 1.1703 | 0.24405 | 2.0379 | 3.1736 | 80.3636 | 96.2689 | 1.4524 | 0.34255 | 9.19 | 24.5 | 101.8 | 50.6
2022-11-09 11:35 | 1.3881 | 0.24197 | 2.3697 | 4.0623 | 81.7365 | 109.2613 | 1.4691 | 0.39921 | 9.21 | 24.6 | 101.8 | 50.4
2022-11-09 11:40 | 1.2015 | 0.25029 | 2.0941 | 3.6811 | 84.2418 | 113.2 | 1.4755 | 0.43183 | 9.23 | 24.6 | 101.8 | 50.1
2022-11-09 11:45 | 1.0341 | 0.24402 | 1.8291 | 2.7924 | 82.8008 | 99.5524 | 1.4486 | 0.32918 | 9.4 | 24.6 | 101.8 | 49.9
2022-11-09 11:50 | 1.0721 | 0.20646 | 1.8498 | 2.7921 | 78.0062 | 88.774 | 1.4513 | 0.27851 | 9.28 | 24.6 | 101.7 | 49.6
2022-11-09 11:55 | 1.2709 | 0.24403 | 2.1921 | 2.6655 | 76.4365 | 96.054 | 1.4435 | 0.26522 | 9.27 | 24.7 | 101.8 | 49.7
2022-11-09 12:00 | 1.0843 | 0.2148 | 1.8769 | 2.6651 | 77.2952 | 109.5315 | 1.4426 | 0.33914 | 9.28 | 24.7 | 101.7 | 49.2
2022-11-09 12:05 | 0.93465 | 0.22939 | 1.6621 | 2.9189 | 76.2615 | 96.2547 | 1.4498 | 0.31648 | 9.32 | 24.7 | 101.8 | 49.2
2022-11-09 12:10 | 0.98495 | 0.1981 | 1.7058 | 2.1574 | 72.4271 | 81.8845 | 1.4389 | 0.3278 | 9.25 | 24.7 | 101.7 | 49.1
2022-11-09 12:15 | 1.0054 | 0.22938 | 1.7683 | 1.9036 | 68.1701 | 82.0433 | 1.4389 | 0.30381 | 9.18 | 24.7 | 101.8 | 49.1
2022-11-09 12:20 | 0.94424 | 0.1731 | 1.6184 | 2.9191 | 64.6093 | 80.5224 | 1.4898 | 0.33649 | 9.16 | 24.6 | 101.8 | 49.7
2022-11-09 12:25 | 1.1727 | 0.21897 | 2.0145 | 4.0612 | 64.725 | 86.4994 |  |  | 9.2 | 24.6 | 101.8 | 49.5
2022-11-09 12:30 | 1.1007 | 0.21273 | 1.9 | 3.4269 | 67.3633 | 94.0454 |  |  | 9.13 | 24.6 | 101.8 | 49.8
2022-11-09 12:35 | 1.7089 | 0.22733 | 2.8468 | 3.0461 | 68.964 | 91.473 |  |  | 9.32 | 24.7 | 101.7 | 49.5
2022-11-09 12:40 | 1.2732 | 0.27523 | 2.2269 | 3.553 | 71.701 | 99.1126 |  |  | 9.37 | 24.7 | 101.8 | 48.7
2022-11-09 12:45 | 1.2269 | 0.24186 | 2.1225 | 3.299 | 72.775 | 98.6292 |  |  | 9.29 | 24.7 | 101.7 | 48.6
2022-11-09 12:50 | 1.4717 | 0.19807 | 2.454 | 3.299 | 75.6477 | 101.3822 | 1.4619 | 0.40102 | 9.19 | 24.7 | 101.7 | 48.6
2022-11-09 12:55 | 1.408 | 0.23563 | 2.3938 | 2.6649 | 77.2637 | 97.0288 |  |  | 9.2 | 24.8 | 101.8 | 48.6
2022-11-09 13:00 | 1.0842 | 0.22936 | 1.8912 | 2.1572 | 78.896 | 97.8406 |  |  | 9.32 | 24.8 | 101.7 | 48.5
2022-11-09 13:05 | 1.0038 | 0.21057 | 1.7471 | 2.0301 | 79.0731 | 98.8413 | 1.5161 | 0.33173 | 9.23 | 24.7 | 101.7 | 48.4
2022-11-09 13:10 | 1.0595 | 0.20013 | 1.8241 | 2.4105 | 75.758 | 82.3404 |  |  | 9.12 | 24.7 | 101.7 | 48.2
2022-11-09 13:15 | 1.394 | 0.25851 | 2.3953 | 2.4105 | 71.9771 | 79.0313 | 1.445 | 0.30972 | 9.19 | 24.7 | 101.8 | 48.2
2022-11-09 13:20 | 1.1668 | 0.23763 | 2.0261 | 2.0297 | 68.6665 | 70.1021 | 1.4311 | 0.23775 | 9.33 | 24.8 | 101.8 | 47.5
2022-11-09 13:25 | 1.2916 | 0.25425 | 2.2341 | 2.6634 | 64.8329 | 66.3908 | 1.4315 | 0.29364 | 9.29 | 24.8 | 101.7 | 46.8
2022-11-09 13:30 | 0.92837 | 0.22919 | 1.6522 | 2.7895 | 61.3423 | 67.4525 | 1.4326 | 0.3568 | 9.07 | 24.8 | 101.7 | 46
2022-11-09 13:35 | 1.1404 | 0.2146 | 1.9627 | 3.2967 | 58.5867 | 71.0468 | 1.4311 | 0.37611 | 9.32 | 24.8 | 101.7 | 46
2022-11-09 13:40 | 1.4325 | 0.21666 | 2.4124 | 3.6767 | 59.3605 | 81.9798 | 1.4331 | 0.32082 | 9.34 | 24.8 | 101.7 | 45.7
2022-11-09 13:45 | 1.5397 | 0.27913 | 2.6393 | 3.1693 | 62.586 | 102.5549 | 1.4308 | 0.33477 | 9.33 | 24.8 | 101.7 | 45.4
2022-11-09 13:50 | 1.0598 | 0.22077 | 1.8453 | 2.7884 | 62.6939 | 83.5122 | 1.4306 | 0.31275 | 9.39 | 24.8 | 101.7 | 44.8
2022-11-09 13:55 | 1.2417 | 0.19159 | 2.095 | 3.295 | 59.3373 | 66.8741 | 1.4304 | 0.44711 | 9.31 | 24.8 | 101.8 | 44.4
2022-11-09 14:00 | 1.569 | 0.28111 | 2.6861 | 3.9283 | 60.8868 | 89.5957 | 1.4397 | 0.40316 | 9.22 | 24.8 | 101.8 | 44.1
2022-11-09 14:05 | 1.3963 | 0.24984 | 2.388 | 3.421 | 62.7146 | 84.2578 | 1.4352 | 0.39113 | 9.32 | 24.9 | 101.8 | 43.4
2022-11-09 14:10 | 1.1042 | 0.23108 | 1.9257 | 3.4207 | 60.7339 | 73.6713 | 1.4314 | 0.39708 | 9.28 | 24.9 | 101.7 | 43.1
2022-11-09 14:15 | 1.3144 | 0.2123 | 2.2271 | 3.6734 | 55.7571 | 56.475 | 1.4355 | 0.37174 | 9.32 | 24.9 | 101.8 | 42.5
2022-11-09 14:20 | 1.2355 | 0.2539 | 2.1477 | 4.0529 | 51.7675 | 61.2124 | 1.436 | 0.37834 | 9.11 | 24.8 | 101.7 | 42.4
2022-11-09 14:25 | 1.2423 | 0.25181 | 2.156 | 3.6728 | 52.0733 | 67.7192 | 1.4591 | 0.39495 | 9.14 | 24.8 | 101.8 | 42.3
2022-11-09 14:30 | 1.2641 | 0.2435 | 2.1811 | 3.673 | 55.5126 | 88.7723 | 1.4368 | 0.38434 | 9.22 | 24.9 | 101.8 | 42.2
2022-11-09 14:35 | 1.1134 | 0.24768 | 1.9543 | 3.0399 | 60.7798 | 108.9968 | 1.4354 | 0.33315 | 9.19 | 24.9 | 101.7 | 42.4
2022-11-09 14:40 | 1.2275 | 0.24352 | 2.1251 | 4.18 | 66.4052 | 117.9739 | 1.4412 | 0.33516 | 9.19 | 24.9 | 101.7 | 42.5
2022-11-09 14:45 | 1.5186 | 0.28524 | 2.6129 | 4.0546 | 72.459 | 129.9471 | 1.4504 | 0.43504 | 9.1 | 25 | 101.8 | 43.2
2022-11-09 14:50 | 1.9441 | 0.32902 | 3.309 | 4.8157 | 80.9375 | 140.8912 | 1.4586 | 0.55688 | 9.25 | 25 | 101.7 | 43.8
2022-11-09 14:55 | 1.603 | 0.32901 | 2.7862 | 4.6888 | 89.5998 | 152.0082 | 1.4557 | 0.5043 | 9.26 | 25 | 101.8 | 43.7
2022-11-09 15:00 | 1.3705 | 0.28316 | 2.384 | 4.6882 | 94.378 | 132.9436 | 1.4497 | 0.47829 | 9.33 | 25 | 101.7 | 43.3
2022-11-09 15:05 | 1.7481 | 0.29356 | 2.9731 | 5.0681 | 95.3332 | 118.8072 | 1.4533 | 0.56675 | 9.33 | 25 | 101.7 | 43.2
2022-11-09 15:10 | 1.5973 | 0.29773 | 2.7462 | 4.308 | 95.3051 | 117.096 | 1.4482 | 0.55678 | 9.42 | 25.1 | 101.8 | 43
2022-11-09 15:15 | 1.5755 | 0.34559 | 2.7605 | 4.6877 | 96.5644 | 132.6711 | 1.4604 | 0.4962 | 9.36 | 25.1 | 101.7 | 42.7
2022-11-09 15:20 | 1.3202 | 0.30812 | 2.3338 | 3.6742 | 95.5126 | 123.7949 | 1.451 | 0.46828 | 9.28 | 25.1 | 101.7 | 42.8
2022-11-09 15:25 | 1.1884 | 0.28104 | 2.1026 | 4.4342 | 91.0436 | 99.8001 | 1.4589 | 0.6485 | 9.32 | 25.1 | 101.7 | 42.6
2022-11-09 15:30 | 1.1042 | 0.23318 | 1.9258 | 4.0544 | 86.131 | 97.4072 | 1.4539 | 0.63258 | 9.33 | 25.1 | 101.7 | 42.8
2022-11-09 15:35 | 1.3216 | 0.24777 | 2.2736 | 3.4211 | 84.6969 | 104.1316 | 1.4439 | 0.43771 | 9.33 | 25.1 | 101.7 | 43
2022-11-09 15:40 | 1.236 | 0.26234 | 2.157 | 3.0409 | 85.0919 | 107.0241 | 1.4439 | 0.38449 | 9.25 | 25.1 | 101.7 | 43
2022-11-09 15:45 | 1.236 | 0.28106 | 2.1756 | 3.4209 | 83.8342 | 103.9544 | 1.4511 | 0.41108 | 9.31 | 25 | 101.8 | 43.1
2022-11-09 15:50 | 1.2631 | 0.26023 | 2.1984 | 3.8009 | 80.8364 | 102.7521 | 1.4445 | 0.39776 | 9.44 | 25 | 101.7 | 43
2022-11-09 15:55 | 1.0689 | 0.254 | 1.8925 | 3.2942 | 83.0774 | 114.0067 | 1.438 | 0.36585 | 9.31 | 25 | 101.7 | 43.1
2022-11-09 16:00 | 1.6138 | 0.2228 | 2.6965 | 4.6886 | 87.2001 | 119.5408 | 1.4578 | 0.57014 | 9.36 | 25 | 101.7 | 43.6
2022-11-09 16:05 | 1.3367 | 0.29985 | 2.3488 | 4.4352 | 91.3924 | 126.009 | 1.4542 | 0.51759 | 9.19 | 25 | 101.7 | 43.6
2022-11-09 16:10 | 0.99849 | 0.24155 | 1.77 | 3.675 | 89.4516 | 98.4206 | 1.4513 | 0.5063 | 9.23 | 24.9 | 101.8 | 44
2022-11-09 16:15 | 0.93175 | 0.24983 | 1.6781 | 3.4209 | 82.7391 | 88.8369 | 1.4445 | 0.4051 | 9.32 | 24.9 | 101.8 | 43.4
2022-11-09 16:20 | 0.79324 | 0.23527 | 1.4512 | 3.1676 | 80.7884 | 97.7838 | 1.4417 | 0.38249 | 9.28 | 24.9 | 101.7 | 43.5
2022-11-09 16:25 | 0.94129 | 0.2436 | 1.6864 | 3.0409 | 77.1219 | 100.7966 | 1.441 | 0.40311 | 9.31 | 24.9 | 101.8 | 43.5
2022-11-09 16:30 | 0.95081 | 0.22694 | 1.6844 | 3.9279 | 75.1641 | 95.6308 | 1.4453 | 0.4284 | 9.28 | 24.9 | 101.8 | 43.5
2022-11-09 16:35 | 0.99545 | 0.2498 | 1.7757 | 4.4339 | 73.3073 | 84.8065 | 1.4653 | 0.54604 | 9.44 | 24.9 | 101.7 | 42.9
2022-11-09 16:40 | 0.77 | 0.22482 | 1.4051 | 3.5471 | 74.4774 | 88.4643 | 1.4523 | 0.43895 | 9.2 | 24.9 | 101.8 | 42.9
2022-11-09 16:45 | 0.65995 | 0.18525 | 1.1968 | 3.0401 | 73.0609 | 82.7624 | 1.4377 | 0.31456 | 9.29 | 24.9 | 101.7 | 42.6
2022-11-09 16:50 | 0.76443 | 0.16858 | 1.3403 | 4.0531 | 69.9912 | 81.7162 | 1.4412 | 0.50271 | 9.41 | 24.9 | 101.8 | 42.3
2022-11-09 16:55 | 0.77387 | 0.20394 | 1.3902 | 4.0527 | 69.2152 | 84.3036 | 1.4519 | 0.63963 | 9.31 | 24.9 | 101.7 | 42
2022-11-09 17:00 | 1.0698 | 0.20394 | 1.8438 | 4.3059 | 70.8198 | 91.0369 | 1.4562 | 0.50464 | 9.27 | 24.9 | 101.8 | 41.9
2022-11-09 17:05 | 1.0005 | 0.23305 | 1.7687 | 4.4322 | 74.7618 | 103.9489 | 1.4546 | 0.43081 | 9.28 | 24.9 | 101.7 | 41.7
2022-11-09 17:10 | 0.92039 | 0.21225 | 1.6231 | 3.9256 | 78.2308 | 110.8868 | 1.4525 | 0.40222 | 9.33 | 24.9 | 101.7 | 41.7
2022-11-09 17:15 | 0.61627 | 0.17686 | 1.1236 | 3.1656 | 78.968 | 94.5223 | 1.4336 | 0.29317 | 9.4 | 24.8 | 101.7 | 41.7
2022-11-09 17:20 | 0.92039 | 0.16022 | 1.5731 | 3.5457 | 75.0243 | 82.6822 | 1.4358 | 0.30582 | 9.37 | 24.8 | 101.7 | 41.9
2022-11-09 17:25 | 0.92451 | 0.20393 | 1.619 | 4.4324 | 74.9543 | 101.3735 | 1.446 | 0.37631 | 9.33 | 24.8 | 101.7 | 42.1
2022-11-09 17:30 | 0.86471 | 0.21848 | 1.5439 | 4.0521 | 76.024 | 99.3333 | 1.4473 | 0.42614 | 9.39 | 24.8 | 101.8 | 41.8
2022-11-09 17:35 | 0.79807 | 0.16644 | 1.3897 | 3.4185 | 73.5746 | 85.7772 | 1.4384 | 0.38021 | 9.41 | 24.8 | 101.7 | 41.3
2022-11-09 17:40 | 0.81302 | 0.17476 | 1.4231 | 3.1653 | 71.5923 | 86.8908 | 1.4406 | 0.34765 | 9.32 | 24.8 | 101.8 | 41.4
2022-11-09 17:45 | 0.77905 | 0.14979 | 1.344 | 2.912 | 69.63 | 94.4723 | 1.45 | 0.31307 | 9.29 | 24.7 | 101.8 | 41.5
2022-11-09 17:50 | 0.86314 | 0.17474 | 1.4978 | 3.4182 | 68.4306 | 90.2854 | 1.4492 | 0.31969 | 9.36 | 24.7 | 101.7 | 41.3
2022-11-09 17:55 | 0.81436 | 0.17268 | 1.421 | 3.1653 | 68.3175 | 86.7107 | 1.4421 | 0.29712 | 9.35 | 24.7 | 101.7 | 41.6
2022-11-09 18:00 | 0.8388 | 0.1914 | 1.4771 | 4.0516 | 67.9601 | 92.3254 | 1.4696 | 0.43007 | 9.29 | 24.7 | 101.8 | 41.6
2022-11-09 18:05 | 0.79133 | 0.19766 | 1.4106 | 3.5453 | 69.3967 | 96.0326 | 1.5036 | 0.36827 | 9.41 | 24.7 | 101.7 | 41.8
2022-11-09 18:10 | 0.99627 | 0.19557 | 1.7227 | 5.4445 | 71.3065 | 95.3142 | 1.4747 | 0.41147 | 9.34 | 24.7 | 101.8 | 41.7
2022-11-09 18:15 | 0.84023 | 0.17478 | 1.4627 | 4.052 | 73.8194 | 99.7398 | 1.4538 | 0.36629 | 9.33 | 24.7 | 101.8 | 41.9
2022-11-09 18:20 | 0.77093 | 0.19973 | 1.3794 | 3.6717 | 74.4097 | 94.7141 | 1.4558 | 0.33767 | 9.35 | 24.7 | 101.8 | 41.6
2022-11-09 18:25 | 0.68674 | 0.17267 | 1.2233 | 3.6715 | 72.1361 | 88.8288 | 1.4536 | 0.34031 | 9.35 | 24.6 | 101.8 | 41.7
2022-11-09 18:30 | 0.851 | 0.17476 | 1.4792 | 3.4185 | 71.9715 | 89.7555 | 1.4464 | 0.32105 | 9.35 | 24.6 | 101.8 | 41.8
2022-11-09 18:35 | 0.75052 | 0.17891 | 1.3293 | 2.7853 | 69.8227 | 80.4272 | 1.442 | 0.29312 | 9.32 | 24.5 | 101.8 | 41.9
2022-11-09 18:40 | 0.60672 | 0.17477 | 1.1048 | 2.9122 | 66.2009 | 69.4215 | 1.4436 | 0.30844 | 9.33 | 24.5 | 101.8 | 42.2
2022-11-09 18:45 | 0.65824 | 0.15811 | 1.1671 | 2.6587 | 61.5608 | 65.0139 | 1.4384 | 0.35759 | 9.3 | 24.4 | 101.8 | 42.2
2022-11-09 18:50 | 0.46152 | 0.15397 | 0.86141 | 2.4059 | 58.532 | 70.0953 | 1.4372 | 0.29516 | 9.31 | 24.4 | 101.8 | 42.7
2022-11-09 18:55 | 0.47913 | 0.14356 | 0.87798 | 2.4057 | 57.2399 | 67.7121 | 1.4479 | 0.2393 | 9.34 | 24.3 | 101.8 | 42.7
2022-11-09 19:00 | 0.4235 | 0.12692 | 0.77816 | 2.0259 | 55.118 | 62.856 | 1.4349 | 0.26457 | 9.3 | 24.2 | 101.8 | 43.1
2022-11-09 19:05 | 0.47652 | 0.12902 | 0.85946 | 2.0263 | 53.461 | 60.2478 | 1.4345 | 0.24534 | 9.25 | 24.2 | 101.8 | 43.7
2022-11-09 19:10 | 0.37746 | 0.14569 | 0.72428 | 1.6466 | 50.7286 | 60.0169 | 1.4441 | 0.22476 | 9.3 | 24.2 | 101.8 | 44.1
2022-11-09 19:15 | 0.26346 | 0.13739 | 0.54122 | 1.0135 | 50.4654 | 62.1296 | 1.4349 | 0.17092 | 9.23 | 24.1 | 101.7 | 45
2022-11-09 19:20 | 0.26213 | 0.11658 | 0.51838 | 1.2669 | 48.8521 | 58.1459 | 1.4358 | 0.21285 | 9.24 | 24.1 | 101.7 | 45.3
2022-11-09 19:25 | 0.27303 | 0.1166 | 0.53511 | 1.3938 | 47.6209 | 60.2404 | 1.4418 | 0.30801 | 9.32 | 24.1 | 101.8 | 45.8
2022-11-09 19:30 | 0.24451 | 0.10619 | 0.48099 | 1.774 | 46.3546 | 60.4987 | 1.4411 | 0.22153 | 9.23 | 24 | 101.8 | 46.2
2022-11-09 19:35 | 0.27037 | 0.11454 | 0.52897 | 1.6476 | 46.1251 | 59.6774 | 1.4399 | 0.21958 | 9.22 | 24 | 101.8 | 46.8
2022-11-09 19:40 | 0.36413 | 0.12079 | 0.68102 | 1.9011 | 44.3869 | 53.3118 | 1.4392 | 0.25551 | 9.3 | 24 | 101.7 | 46.9
2022-11-09 19:45 | 0.33973 | 0.11665 | 0.63739 | 1.9014 | 43.1272 | 54.4452 | 1.4395 | 0.21962 | 9.24 | 24 | 101.7 | 47.4
2022-11-09 19:50 | 0.35467 | 0.11248 | 0.65614 | 1.7747 | 43.0081 | 51.2285 | 1.4387 | 0.18767 | 9.33 | 24 | 101.7 | 47.4
2022-11-09 19:55 | 0.41993 | 0.11874 | 0.76241 | 2.0283 | 43.0107 | 59.095 | 1.4432 | 0.20166 | 9.39 | 24 | 101.7 | 47.6
2022-11-09 20:00 | 0.28271 | 0.11876 | 0.55211 | 1.9019 | 45.3118 | 63.2701 | 1.4441 | 0.16974 | 9.28 | 24 | 101.8 | 48.2
2022-11-09 20:05 | 0.23923 | 0.10834 | 0.47504 | 1.6483 | 46.9054 | 55.715 | 1.4434 | 0.15643 | 9.23 | 24 | 101.7 | 48.3
2022-11-09 20:10 | 0.24737 | 0.09792 | 0.47502 | 1.6483 | 45.0874 | 47.1097 | 1.4456 | 0.16109 | 9.23 | 23.9 | 101.8 | 48.4
2022-11-09 20:15 | 0.20658 | 0.10208 | 0.41665 | 1.0142 | 42.705 | 41.9912 | 1.4404 | 0.14976 | 9.21 | 23.9 | 101.7 | 48.2
2022-11-09 20:20 | 0.3126 | 0.10416 | 0.58332 | 1.2678 | 41.3187 | 43.7001 | 1.4455 | 0.17306 | 9.24 | 23.9 | 101.7 | 48.2
2022-11-09 20:25 | 0.37244 | 0.095842 | 0.66465 | 1.268 | 39.5249 | 38.8106 | 1.4427 | 0.19172 | 9.26 | 24 | 101.8 | 48.3
2022-11-09 20:30 | 0.28681 | 0.10626 | 0.54589 | 0.88759 | 38.2159 | 41.5494 | 1.4391 | 0.16243 | 9.25 | 24 | 101.7 | 48.4
2022-11-09 20:35 | 0.32485 | 0.10209 | 0.60004 | 1.3947 | 36.4643 | 40.2776 | 1.4412 | 0.16043 | 9.24 | 24 | 101.7 | 48.2
2022-11-09 20:40 | 0.30856 | 0.11043 | 0.5834 | 1.902 | 35.5968 | 42.2637 | 1.4435 | 0.20037 | 9.22 | 24 | 101.7 | 48.4
2022-11-09 20:45 | 0.2474 | 0.09168 | 0.47298 | 1.5216 | 33.6598 | 28.7833 | 1.4399 | 0.3262 | 9.23 | 24 | 101.8 | 48.5
2022-11-09 20:50 | 0.24875 | 0.087508 | 0.46879 | 1.5216 | 30.5961 | 23.8102 | 1.4471 | 0.26627 | 9.23 | 24 | 101.8 | 48.3
2022-11-09 20:55 | 0.25824 | 0.085419 | 0.48126 | 1.1411 | 29.3837 | 28.551 | 1.4463 | 0.19636 | 9.24 | 23.9 | 101.7 | 48.4
2022-11-09 21:00 | 0.27318 | 0.10208 | 0.51873 | 1.2678 | 29.8378 | 34.1173 | 1.4447 | 0.1857 | 9.24 | 23.8 | 101.7 | 48.5
2022-11-09 21:05 | 0.21067 | 0.083334 | 0.40625 | 1.1411 | 29.7202 | 35.6642 | 1.4455 | 0.18371 | 9.22 | 23.8 | 101.8 | 48.6
2022-11-09 21:10 | 0.35206 | 0.079176 | 0.61882 | 1.1412 | 27.9312 | 28.5254 | 1.4449 | 0.17242 | 9.26 | 23.9 | 101.8 | 48.7
2022-11-09 21:15 | 0.39828 | 0.1146 | 0.7251 | 1.3948 | 27.0076 | 32.9565 | 1.4443 | 0.18041 | 9.24 | 23.9 | 101.7 | 48.8
2022-11-09 21:20 | 0.24197 | 0.10419 | 0.47509 | 0.76085 | 26.4139 | 31.0542 | 1.445 | 0.15645 | 9.22 | 23.9 | 101.8 | 48.9
2022-11-09 21:25 | 0.19438 | 0.095846 | 0.39588 | 0.50721 | 26.5313 | 35.2165 | 1.4435 | 0.16776 | 9.22 | 23.9 | 101.8 | 48.7
2022-11-09 21:30 | 0.18623 | 0.097929 | 0.38547 | 1.7752 | 26.5574 | 38.1093 | 1.445 | 0.21036 | 9.2 | 23.9 | 101.7 | 48.7
2022-11-09 21:35 | 0.14546 | 0.083351 | 0.30632 | 1.0145 | 25.9643 | 27.5126 | 1.4429 | 0.1964 | 9.17 | 23.9 | 101.7 | 49
2022-11-09 21:40 | 0.13594 | 0.079184 | 0.28756 | 1.0145 | 23.8999 | 17.4791 | 1.44 | 0.16045 | 9.26 | 23.8 | 101.8 | 49.3
2022-11-09 21:45 | 0.17536 | 0.093769 | 0.36049 | 0.76087 | 20.9065 | 17.2241 | 1.44 | 0.13981 | 9.26 | 23.8 | 101.8 | 49.3
2022-11-09 21:50 | 0.16313 | 0.091684 | 0.33965 | 0.63405 | 19.6381 | 21.7804 | 1.4392 | 0.13182 | 9.28 | 23.8 | 101.7 | 49.2
2022-11-09 21:55 | 0.22296 | 0.079187 | 0.42094 | 1.6486 | 18.7879 | 30.7978 | 1.4423 | 0.16245 | 9.26 | 23.8 | 101.7 | 49.5
2022-11-09 22:00 | 0.26922 | 0.08962 | 0.50229 | 1.522 | 19.8548 | 30.3172 | 1.4446 | 0.1738 | 9.2 | 23.9 | 101.8 | 49.7
2022-11-09 22:05 | 0.17677 | 0.08754 | 0.3585 | 0.76106 | 20.5893 | 34.6329 | 1.4425 | 0.1465 | 9.28 | 23.9 | 101.8 | 49.8
2022-11-09 22:10 | 0.21348 | 0.085457 | 0.41269 | 1.2684 | 20.5896 | 32.1341 | 1.4447 | 0.16249 | 9.26 | 23.9 | 101.7 | 49.9
2022-11-09 22:15 | 0.2815 | 0.095887 | 0.52738 | 1.3954 | 21.9981 | 32.6999 | 1.4499 | 0.16517 | 9.2 | 23.9 | 101.8 | 50.2
2022-11-09 22:20 | 0.47607 | 0.12718 | 0.859 | 2.157 | 26.1157 | 61.2943 | 1.4524 | 0.18386 | 9.28 | 24 | 101.7 | 50.6
2022-11-09 22:25 | 0.28292 | 0.10425 | 0.53583 | 1.5226 | 35.2627 | 80.6515 | 1.4539 | 0.19451 | 9.14 | 24 | 101.7 | 50.6
2022-11-09 22:30 | 0.21491 | 0.093823 | 0.42533 | 0.63442 | 36.2519 | 53.5431 | 1.4459 | 0.15654 | 9.17 | 24 | 101.7 | 50.6
2022-11-09 22:35 | 0.34686 | 0.10217 | 0.63385 | 1.9033 | 34.192 | 37.5278 | 1.4496 | 0.19519 | 9.21 | 24 | 101.8 | 50.7
2022-11-09 22:40 | 0.23939 | 0.10633 | 0.47328 | 1.0151 | 31.927 | 34.3096 | 1.4459 | 0.16453 | 9.26 | 24 | 101.7 | 50.6
2022-11-09 22:45 | 0.18907 | 0.087568 | 0.37529 | 0.7613 | 27.0514 | 22.523 | 1.4459 | 0.18385 | 9.23 | 23.9 | 101.7 | 50.9
2022-11-09 22:50 | 0.48154 | 0.10842 | 0.84863 | 1.0151 | 25.1215 | 30.7173 | 1.4445 | 0.16588 | 9.26 | 23.9 | 101.8 | 51.1
2022-11-09 22:55 | 0.44213 | 0.13763 | 0.81534 | 1.5228 | 30.0351 | 68.6516 | 1.4461 | 0.1619 | 9.2 | 23.9 | 101.7 | 51.4
2022-11-09 23:00 | 0.22175 | 0.10426 | 0.44417 | 1.0152 | 36.2566 | 65.2618 | 1.4389 | 0.12792 | 9.24 | 23.8 | 101.8 | 51.8
2022-11-09 23:05 | 0.23128 | 0.095928 | 0.45044 | 0.76146 | 34.5428 | 38.1162 | 1.4389 | 0.12726 | 9.25 | 23.8 | 101.7 | 51.9
2022-11-09 23:10 | 0.19452 | 0.10008 | 0.39825 | 0.25378 | 28.6826 | 22.4939 | 1.4387 | 0.11192 | 9.29 | 23.7 | 101.7 | 51.7
2022-11-09 23:15 | 0.18092 | 0.091746 | 0.36907 | 0.38068 | 24.0418 | 15.9485 | 1.4359 | 0.11792 | 9.22 | 23.7 | 101.7 | 51.8
2022-11-09 23:20 | 0.19044 | 0.087575 | 0.37949 | 0.25379 | 21.1645 | 11.8902 | 1.4344 | 0.10593 | 9.26 | 23.7 | 101.8 | 51.8
2022-11-09 23:25 | 0.23259 | 0.083398 | 0.43992 | 0.25377 | 17.8391 | 12.9631 | 1.4343 | 0.10725 | 9.2 | 23.6 | 101.7 | 51.8
2022-11-09 23:30 | 0.30334 | 0.089659 | 0.55672 | 1.142 | 16.5159 | 21.3875 | 1.4387 | 0.12991 | 9.21 | 23.6 | 101.7 | 52.1
2022-11-09 23:35 | 0.19316 | 0.087575 | 0.38366 | 0.63447 | 15.4619 | 20.3384 | 1.4366 | 0.13324 | 9.25 | 23.6 | 101.7 | 52.1
2022-11-09 23:40 | 0.14147 | 0.08132 | 0.30026 | 0.63447 | 14.615 | 19.0114 | 1.4366 | 0.11725 | 9.19 | 23.6 | 101.8 | 52.1
2022-11-09 23:45 | 0.089775 | 0.077145 | 0.21476 | 0.12689 | 13.0824 | 6.6601 | 1.43 | 0.093928 | 9.22 | 23.6 | 101.7 | 51.9
2022-11-09 23:50 | 0.087039 | 0.077131 | 0.21263 | 0.12686 | 9.3783 | 0 | 1.4268 | 0.087917 | 9.32 | 23.5 | 101.8 | 51.6
2022-11-09 23:55 | 0.095186 | 0.070868 | 0.21677 | 0.12685 | 5.6919 | 0 | 1.4266 | 0.090569 | 9.25 | 23.5 | 101.8 | 51.2
2022-11-10 | 0.16318 | 0.072953 | 0.32308 | 0.12685 | 3.4422 | 0 | 1.4216 | 0.091235 | 9.3 | 23.5 | 101.7 | 51.2
2022-11-10 00:05 | 0.1863 | 0.07087 | 0.35644 | 0.12685 | 3.9133 | 11.1469 | 1.4267 | 0.10589 | 9.24 | 23.5 | 101.8 | 51.3
2022-11-10 00:10 | 0.24071 | 0.085467 | 0.45652 | 0.12686 | 6.4103 | 21.7239 | 1.4319 | 0.10057 | 9.21 | 23.5 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 00:15 | 0.13734 | 0.085457 | 0.29597 | 0.12685 | 8.7776 | 21.1136 | 1.4295 | 0.11787 | 9.24 | 23.4 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 00:20 | 0.087025 | 0.077119 | 0.21051 | 0.12684 | 9.4798 | 10.4278 | 1.428 | 0.091898 | 9.3 | 23.4 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 00:25 | 0.095175 | 0.072944 | 0.21883 | 0.12683 | 7.8278 | 7.472 |  |  | 9.28 | 23.4 | 101.7 | 51.1
2022-11-10 00:30 | 0.10062 | 0.072949 | 0.22718 | 0 | 7.7174 | 15.5535 |  |  | 9.2 | 23.4 | 101.7 | 51.3
2022-11-10 00:35 | 0.10878 | 0.072949 | 0.23969 | 0 | 9.1421 | 16.8595 | 1.4317 | 0.089899 | 9.31 | 23.4 | 101.7 | 51.3
2022-11-10 00:40 | 0.07478 | 0.07086 | 0.18549 | 0 | 8.6437 | 15.2745 | 1.4294 | 0.094554 | 9.21 | 23.3 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 00:45 | 0.16863 | 0.060451 | 0.32101 | 0 | 8.7869 | 19.83 |  |  | 9.21 | 23.4 | 101.7 | 51.7
2022-11-10 00:50 | 0.20806 | 0.087549 | 0.40648 | 0 | 9.8556 | 23.6297 |  |  | 9.28 | 23.4 | 101.7 | 51.7
2022-11-10 00:55 | 0.067983 | 0.079197 | 0.18132 | 0 | 10.6777 | 13.8811 |  |  | 9.32 | 23.3 | 101.7 | 51.4
2022-11-10 01:00 | 0.027193 | 0.064608 | 0.10629 | 0 | 8.6608 | 5.6948 |  |  | 9.32 | 23.3 | 101.7 | 51.4
2022-11-10 01:05 | 0.088381 | 0.06461 | 0.20008 | 0 | 5.6894 | 8.534 |  |  | 9.26 | 23.3 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 01:10 | 0.18355 | 0.081281 | 0.36264 | 0 | 4.0299 | 10.9043 | 1.4279 | 0.088562 | 9.31 | 23.3 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 01:15 | 0.16589 | 0.09796 | 0.35224 | 0 | 5.9324 | 25.984 | 1.4273 | 0.083906 | 9.24 | 23.3 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 01:20 | 0.082941 | 0.072947 | 0.20008 | 0 | 9.5943 | 27.8353 |  |  | 9.25 | 23.2 | 101.8 | 51.8
2022-11-10 01:25 | 0.072062 | 0.07086 | 0.1834 | 0 | 10.4334 | 19.3255 | 1.4265 | 0.089893 | 9.27 | 23.2 | 101.7 | 51.7
2022-11-10 01:30 | 0.07886 | 0.07086 | 0.19174 | 0 | 9.594 | 13.0289 | 1.4272 | 0.09522 | 9.25 | 23.2 | 101.8 | 51.7
2022-11-10 01:35 |  |  |  |  | 7.9355 | 11.6071 |  |  | 9.35 | 23.2 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 01:40 |  |  |  |  | 7.7065 | 9.9591 |  |  | 9.29 | 23.2 | 101.7 | 51.7
2022-11-10 01:45 |  |  |  |  | 8.1723 | 13.0284 |  |  | 9.28 | 23.2 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 01:50 |  |  |  |  | 7.699 | 13.7398 |  |  | 9.24 | 23.2 | 101.7 | 51.8
2022-11-10 01:55 |  |  |  |  | 6.1593 | 12.5555 |  |  | 9.24 | 23.2 | 101.8 | 51.8
2022-11-10 02:00 |  |  |  |  | 4.8568 | 13.1488 |  |  | 9.25 | 23.2 | 101.8 | 52.1
2022-11-10 02:05 |  |  |  |  | 5.6919 | 12.3325 |  |  | 9.29 | 23.2 | 101.7 | 52.3
2022-11-10 02:10 |  |  |  |  | 6.3911 | 16.3328 |  |  | 9.24 | 23.2 | 101.8 | 52.5
2022-11-10 02:15 |  |  |  |  | 6.1562 | 15.9823 |  |  | 9.24 | 23.1 | 101.8 | 52.7
2022-11-10 02:20 |  |  |  |  | 7.229 | 11.4952 |  |  | 9.23 | 23.1 | 101.7 | 52.8
2022-11-10 02:25 | 0.031279 | 0.16677 | 0.21472 | 0 | 7.4587 | 10.0634 | 1.4261 | 0.08392 | 9.29 | 23.1 | 101.7 | 52.9
2022-11-10 02:30 | 0.024481 | 0.13759 | 0.17512 | 0 | 7.7034 | 11.2588 | 1.4254 | 0.083258 | 9.17 | 23.1 | 101.7 | 53
2022-11-10 02:35 | 0.074805 | 0.13343 | 0.24809 | 0 | 7.452 | 11.0006 | 1.4248 | 0.083261 | 9.27 | 23.1 | 101.8 | 53.2
2022-11-10 02:40 | 0.048963 | 0.12092 | 0.19597 | 0 | 7.1042 | 7.933 | 1.4233 | 0.081929 | 9.19 | 23.1 | 101.7 | 53.2
2022-11-10 02:45 | 0.040803 | 0.11258 | 0.17512 | 0 | 7.0972 | 10.7641 | 1.4277 | 0.093919 | 9.17 | 23.1 | 101.8 | 53.2
2022-11-10 02:50 | 0.025842 | 0.10424 | 0.14385 | 0 | 7.1064 | 12.0809 | 1.4291 | 0.089923 | 9.23 | 23 | 101.7 | 53.5
2022-11-10 02:55 | 0.029924 | 0.10008 | 0.14594 | 0 | 7.2109 | 8.7477 | 1.4335 | 0.086596 | 9.22 | 23 | 101.8 | 53.7
2022-11-10 03:00 | 0.038087 | 0.089656 | 0.15012 | 0 | 6.2718 | 12.3069 | 1.4358 | 0.085935 | 9.23 | 23 | 101.7 | 53.9
2022-11-10 03:05 | 0.038087 | 0.085486 | 0.14387 | 0 | 6.8634 | 18.3419 | 1.4387 | 0.086601 | 9.24 | 23 | 101.7 | 53.9
2022-11-10 03:10 | 0.066654 | 0.09383 | 0.196 | 0 | 7.4554 | 18.1061 | 1.4446 | 0.088603 | 9.19 | 23 | 101.8 | 54
2022-11-10 03:15 | 0.082978 | 0.08966 | 0.21477 | 0 | 7.5738 | 14.6742 | 1.4482 | 0.095265 | 9.26 | 23 | 101.8 | 54
2022-11-10 03:20 | 0.059855 | 0.085492 | 0.17724 | 0 | 7.219 | 12.4261 | 1.4526 | 0.092603 | 9.24 | 23 | 101.8 | 54.1
2022-11-10 03:25 | 0.0721 | 0.089665 | 0.20018 | 0 | 5.9232 | 9.4771 | 1.4541 | 0.095937 | 9.25 | 23 | 101.7 | 54.2
2022-11-10 03:30 | 0.091146 | 0.085495 | 0.22521 | 0.2538 | 5.7934 | 12.5326 | 1.4577 | 0.11326 | 9.23 | 23 | 101.8 | 54.3
2022-11-10 03:35 | 0.10747 | 0.081327 | 0.24815 | 0.38072 | 6.8577 | 9.9318 | 1.4679 | 0.19988 | 9.23 | 23 | 101.8 | 54.4
2022-11-10 03:40 | 0.080259 | 0.091747 | 0.21477 | 0.25379 | 8.0498 | 14.7974 | 1.4692 | 0.21718 | 9.29 | 22.9 | 101.7 | 54.4
2022-11-10 03:45 | 0.057134 | 0.087576 | 0.17515 | 0 | 6.8592 | 11.4715 | 1.4649 | 0.10193 | 9.26 | 22.9 | 101.8 | 54.4
2022-11-10 03:50 | 0.059853 | 0.08549 | 0.17515 | 0 | 6.9774 | 13.3635 | 1.4663 | 0.094599 | 9.22 | 22.9 | 101.7 | 54.4
2022-11-10 03:55 | 0.08298 | 0.089661 | 0.21477 | 0 | 8.6417 | 16.3363 | 1.4692 | 0.10126 | 9.29 | 22.9 | 101.7 | 54.4
2022-11-10 04:00 | 0.14149 | 0.083415 | 0.30029 | 0 | 10.405 | 19.0364 | 1.4745 | 0.11127 | 9.19 | 23 | 101.8 | 54.5
2022-11-10 04:05 | 0.38366 | 0.083416 | 0.6715 | 0 | 12.7951 | 24.6424 | 1.4752 | 0.11727 | 9.3 | 23 | 101.7 | 54.5
2022-11-10 04:10 | 0.22176 | 0.11261 | 0.45461 | 0.12691 | 15.5045 | 26.8666 | 1.4817 | 0.11993 | 9.27 | 23 | 101.7 | 54.5
2022-11-10 04:15 | 0.16599 | 0.10011 | 0.35664 | 0.12692 | 17.2934 | 25.5847 | 1.4884 | 0.11594 | 9.18 | 23.1 | 101.8 | 54.5
2022-11-10 04:20 | 0.18504 | 0.10636 | 0.39 | 0.12692 | 16.2428 | 22.8823 | 1.4876 | 0.11328 | 9.24 | 23.1 | 101.7 | 54.4
2022-11-10 04:25 | 0.19046 | 0.093838 | 0.38578 | 0.1269 | 15.7561 | 17.4146 | 1.4911 | 0.12525 | 9.2 | 23 | 101.7 | 54.3
2022-11-10 04:30 | 0.1864 | 0.093848 | 0.37956 | 0.12692 | 14.9091 | 18.9322 | 1.5028 | 0.12327 | 9.2 | 23.1 | 101.8 | 54.4
2022-11-10 04:35 | 0.25034 | 0.093846 | 0.47966 | 0.25383 | 14.8197 | 25.727 | 1.513 | 0.13326 | 9.16 | 23.1 | 101.7 | 54.3
2022-11-10 04:40 | 0.28845 | 0.10219 | 0.54226 | 0.63462 | 16.6103 | 34.7631 | 1.5225 | 0.17059 | 9.17 | 23.2 | 101.7 | 54.2
2022-11-10 04:45 | 0.36467 | 0.1022 | 0.66117 | 0.63465 | 18.5039 | 36.0589 | 1.5407 | 0.21458 | 9.14 | 23.3 | 101.7 | 54.1
2022-11-10 04:50 | 0.39187 | 0.1022 | 0.70287 | 0.76156 | 21.4475 | 42.6581 | 1.5566 | 0.2119 | 9.2 | 23.3 | 101.8 | 54
2022-11-10 04:55 | 0.66268 | 0.11472 | 1.1284 | 0.63467 | 25.851 | 48.6188 | 1.569 | 0.20392 | 9.12 | 23.4 | 101.8 | 53.9
2022-11-10 05:00 | 0.72934 | 0.12097 | 1.2368 | 2.0309 | 30.2376 | 104.8238 | 1.569 | 0.22657 | 9.15 | 23.4 | 101.8 | 53.8
2022-11-10 05:05 | 0.74018 | 0.16059 | 1.2952 | 1.5231 | 36.4017 | 132.4451 | 1.5848 | 0.26521 | 9.14 | 23.4 | 101.8 | 53.6
2022-11-10 05:10 | 0.70075 | 0.15434 | 1.2285 | 2.5386 | 41.0681 | 101.0085 | 1.5972 | 0.35385 | 9.15 | 23.4 | 101.8 | 53.7
2022-11-10 05:15 | 0.8885 | 0.15642 | 1.5204 | 2.4116 | 43.322 | 86.4067 | 1.6066 | 0.37849 | 9.14 | 23.4 | 101.8 | 53.6
2022-11-10 05:20 | 0.92248 | 0.14807 | 1.5621 | 2.2846 | 47.1904 | 75.4097 | 1.6138 | 0.31451 | 9.18 | 23.4 | 101.8 | 53.5
2022-11-10 05:25 | 1.1265 | 0.19395 | 1.9207 | 2.1576 | 49.2381 | 79.2556 | 1.6203 | 0.33849 | 9.16 | 23.5 | 101.8 | 53.1
2022-11-10 05:30 | 0.98225 | 0.17308 | 1.6787 | 2.4113 | 51.4206 | 76.359 | 1.6332 | 0.36378 | 9.16 | 23.5 | 101.8 | 52.8
2022-11-10 05:35 | 1.0203 | 0.17934 | 1.7454 | 2.5381 | 52.3184 | 63.826 | 1.6723 | 0.43573 | 9.18 | 23.5 | 101.8 | 52.8
2022-11-10 05:40 | 0.95094 | 0.17934 | 1.637 | 2.665 | 54.4538 | 68.0969 | 1.7187 | 0.60563 | 9.18 | 23.5 | 101.8 | 52.8
2022-11-10 05:45 | 1.0094 | 0.18975 | 1.7349 | 4.0608 | 55.1999 | 63.9844 | 1.7534 | 0.79147 | 9.2 | 23.6 | 101.8 | 52.3
2022-11-10 05:50 | 1.3384 | 0.19807 | 2.2497 | 4.0603 | 55.9607 | 87.4459 | 1.7909 | 0.82002 | 9.18 | 23.6 | 101.7 | 51.9
2022-11-10 05:55 | 1.1996 | 0.23141 | 2.0702 | 3.045 | 57.1446 | 80.6678 | 1.8132 | 0.63879 | 9.2 | 23.6 | 101.8 | 51.6
2022-11-10 06:00 | 1.1847 | 0.21266 | 2.0286 | 2.9182 | 59.5628 | 95.2291 | 1.8358 | 0.59551 | 9.15 | 23.7 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 06:05 | 1.3099 | 0.20849 | 2.2163 | 4.1872 | 65.8115 | 93.3024 | 1.8315 | 0.69212 | 9.15 | 23.7 | 101.7 | 51.5
2022-11-10 06:10 | 1.3005 | 0.2252 | 2.2187 | 4.4415 | 71.2724 | 98.2822 | 1.8426 | 0.62158 | 9.17 | 23.8 | 101.8 | 51.6
2022-11-10 06:15 | 1.4119 | 0.22935 | 2.3936 | 3.426 | 73.1202 | 104.1518 | 1.8562 | 0.60554 | 9.17 | 23.7 | 101.8 | 51.6
2022-11-10 06:20 | 1.4147 | 0.23144 | 2.3999 | 3.426 | 75.4992 | 88.9345 | 1.8714 | 0.85403 | 9.2 | 23.7 | 101.7 | 51.7
2022-11-10 06:25 | 1.1957 | 0.22728 | 2.0622 | 3.0455 | 79.1473 | 87.2406 | 1.8744 | 0.66486 | 9.13 | 23.7 | 101.7 | 51.8
2022-11-10 06:30 | 1.0978 | 0.22312 | 1.9059 | 2.9187 | 80.2752 | 90.6371 | 1.8911 | 0.53098 | 9.14 | 23.8 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 06:35 | 1.2991 | 0.20643 | 2.1977 | 3.4261 | 82.2155 | 98.9917 | 1.9295 | 0.63887 | 9.21 | 23.8 | 101.7 | 51.5
2022-11-10 06:40 | 1.1535 | 0.21268 | 1.9809 | 2.7916 | 84.1554 | 108.4035 | 1.9309 | 0.52163 | 9.18 | 23.8 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 06:45 | 1.2312 | 0.15223 | 2.0394 | 3.1727 | 84.1848 | 111.6907 | 1.9224 | 0.46505 | 9.18 | 23.9 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 06:50 | 1.1237 | 0.21687 | 1.9372 | 3.5533 | 85.2539 | 103.7097 | 1.8897 | 0.46237 | 9.09 | 23.9 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 06:55 | 0.99173 | 0.19184 | 1.7099 | 3.1726 | 85.6111 | 100.852 | 1.8752 | 0.48369 | 9.11 | 23.9 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 07:00 | 1.2203 | 0.19393 | 2.0644 | 3.1725 | 85.967 | 81.2043 | 1.8817 | 0.47702 | 9.12 | 23.9 | 101.7 | 51.4
2022-11-10 07:05 | 1.3048 | 0.20855 | 2.2085 | 3.046 | 92.3793 | 128.093 | 1.874 | 0.40978 | 9.14 | 24 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 07:10 | 1.6544 | 0.18144 | 2.7153 | 3.8075 | 96.9759 | 153.3961 | 1.8617 | 0.42111 | 9.14 | 24 | 101.7 | 51.5
2022-11-10 07:15 | 1.3157 | 0.20855 | 2.2274 | 3.8076 | 100.3379 | 123.4561 | 1.8552 | 0.44311 | 9.11 | 24 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 07:20 | 1.2845 | 0.19814 | 2.1649 | 3.8078 | 103.8872 | 130.6929 | 1.8691 | 0.5211 | 9.16 | 24.1 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 07:25 | 1.0069 | 0.20023 | 1.7437 | 3.5541 | 105.3059 | 126.534 | 1.8576 | 0.57311 | 9.19 | 24.1 | 101.8 | 51.6
2022-11-10 07:30 | 1.0776 | 0.19187 | 1.8436 | 3.0461 | 101.2601 | 105.6679 | 1.8081 | 0.46243 | 9.12 | 24.1 | 101.8 | 51.3
2022-11-10 07:35 | 1.0326 | 0.16683 | 1.7497 | 2.6652 | 96.4892 | 103.9939 | 1.771 | 0.40511 | 9.16 | 24.1 | 101.8 | 51.1
2022-11-10 07:40 | 1.23 | 0.20021 | 2.0856 | 3.0461 | 94.5626 | 115.0731 | 1.7863 | 0.44977 | 9.16 | 24.1 | 101.7 | 51.3
2022-11-10 07:45 | 0.99335 | 0.19398 | 1.7166 | 2.7926 | 94.4257 | 130.7891 | 1.7691 | 0.41917 | 9.13 | 24.2 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 07:50 | 1.0955 | 0.1773 | 1.8565 | 3.5544 | 95.8357 | 116.9601 | 1.7786 | 0.49117 | 9.12 | 24.2 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 07:55 | 1.1431 | 0.18565 | 1.9378 | 3.5544 | 98.4613 | 125.5531 | 1.7714 | 0.52116 | 9.18 | 24.2 | 101.8 | 51.5
2022-11-10 08:00 | 1.222 | 0.19399 | 2.0651 | 3.1736 | 99.7968 | 135.5662 | 1.7366 | 0.44253 | 9.15 | 24.2 | 101.8 | 51.6
2022-11-10 08:05 | 1.2168 | 0.17525 | 2.0404 | 3.3011 | 101.3927 | 151.0129 | 1.7297 | 0.43393 | 9.15 | 24.3 | 101.7 | 51.8
2022-11-10 08:10 | 1.5394 | 0.16899 | 2.5286 | 3.809 | 102.5077 | 157.0433 | 1.7449 | 0.45061 | 9.1 | 24.3 | 101.8 | 51.9
2022-11-10 08:15 | 1.455 | 0.22533 | 2.4556 | 3.6821 | 107.2688 | 146.9271 | 1.742 | 0.51794 | 9.17 | 24.3 | 101.8 | 51.9
2022-11-10 08:20 | 1.2505 | 0.2357 | 2.1526 | 2.9195 | 111.8325 | 136.3927 | 1.738 | 0.4385 | 9.2 | 24.2 | 101.8 | 51.4
2022-11-10 08:25 | 1.0561 | 0.21279 | 1.8317 | 3.3009 | 111.2564 | 139.9947 | 1.7194 | 0.40925 | 9.16 | 24.2 | 101.8 | 52
2022-11-10 08:30 | 1.0673 | 0.18572 | 1.8217 | 3.4287 | 109.852 | 127.0275 | 1.6814 | 0.35401 | 9.17 | 24.2 | 101.8 | 52.8
2022-11-10 08:35 | 0.97897 | 0.20453 | 1.7051 | 3.1753 | 106.8751 | 123.4736 | 1.644 | 0.36608 | 9.11 | 24.2 | 101.7 | 53.4
2022-11-10 08:40 | 1.1193 | 0.20038 | 1.9161 | 3.4296 | 103.6778 | 121.5739 | 1.6398 | 0.38079 | 9.14 | 24.2 | 101.8 | 53.7
2022-11-10 08:45 | 0.97771 | 0.18994 | 1.6865 | 3.4297 | 97.4281 | 103.6444 | 1.5745 | 0.34145 | 9.2 | 24.2 | 101.7 | 53.7
2022-11-10 08:50 | 0.98728 | 0.18995 | 1.7033 | 3.0487 | 90.7364 | 101.2566 | 1.5629 | 0.30678 | 9.18 | 24.2 | 101.7 | 53.8
2022-11-10 08:55 | 1.0118 | 0.17325 | 1.7242 | 2.9217 | 84.7952 | 95.6633 | 1.5455 | 0.27943 | 9.15 | 24.2 | 101.8 | 53.8
2022-11-10 09:00 | 1.3073 | 0.17117 | 2.1751 | 3.0488 | 79.901 | 92.9192 | 1.5398 | 0.31746 | 9.17 | 24.2 | 101.8 | 53.9
2022-11-10 09:05 | 1.0853 | 0.22542 | 1.8911 | 3.5567 | 77.7882 | 96.4001 | 1.5273 | 0.37478 | 9.17 | 24.2 | 101.8 | 53.7
2022-11-10 09:10 | 0.86192 | 0.20037 | 1.5236 | 2.6674 | 75.9057 | 88.2179 | 1.5243 | 0.3541 | 9.16 | 24.2 | 101.7 | 53.5
2022-11-10 09:15 | 0.94906 | 0.17532 | 1.6301 | 2.9214 | 74.7563 | 93.5051 | 1.5229 | 0.34543 | 9.18 | 24.2 | 101.8 | 53.5
2022-11-10 09:20 | 1.1983 | 0.20038 | 2.0351 | 2.9216 | 75.9618 | 96.5373 | 1.5092 | 0.33411 | 9.18 | 24.3 | 101.7 | 53.4
2022-11-10 09:25 | 1.5455 | 0.17115 | 2.5401 | 3.4296 | 76.8836 | 92.6423 | 1.5048 | 0.37678 | 9.07 | 24.3 | 101.8 | 53.3
2022-11-10 09:30 | 1.5495 | 0.26088 | 2.6339 | 3.1753 | 77.7467 | 102.7453 | 1.5076 | 0.36675 | 9.23 | 24.3 | 101.7 | 53
2022-11-10 09:35 | 1.2621 | 0.19617 | 2.1308 | 2.6671 | 79.1006 | 101.4448 | 1.4937 | 0.31805 | 9.1 | 24.3 | 101.7 | 52.9
2022-11-10 09:40 | 1.2934 | 0.21703 | 2.1996 | 3.683 | 79.6945 | 91.2842 | 1.5089 | 0.33471 | 9.09 | 24.3 | 101.8 | 52.7
2022-11-10 09:45 | 1.2973 | 0.25039 | 2.241 | 3.0476 | 77.6527 | 80.2809 | 1.4956 | 0.328 | 9.11 | 24.3 | 101.7 | 52.3
2022-11-10 09:50 | 1.1135 | 0.21491 | 1.9217 | 3.3015 | 76.8908 | 88.251 | 1.5101 | 0.33866 | 9.08 | 24.3 | 101.7 | 52.2
2022-11-10 09:55 | 1.1788 | 0.17943 | 1.9863 | 3.0473 | 77.169 | 96.4015 | 1.4955 | 0.28931 | 9.21 | 24.3 | 101.8 | 52
2022-11-10 10:00 | 1.5411 | 0.22745 | 2.5896 | 2.7938 | 78.6253 | 104.714 | 1.4834 | 0.27068 | 9.11 | 24.4 | 101.7 | 52.2
2022-11-10 10:05 | 1.53 | 0.21074 | 2.5559 | 2.5395 | 79.7338 | 110.8145 | 1.4818 | 0.28265 | 9.18 | 24.4 | 101.8 | 51.8
2022-11-10 10:10 | 1.4493 | 0.23781 | 2.4594 | 3.5545 | 80.5522 | 108.8769 | 1.4865 | 0.39655 | 9.15 | 24.4 | 101.7 | 51.1
2022-11-10 10:15 | 0.97432 | 0.21067 | 1.7041 | 2.6657 | 80.5056 | 103.2338 | 1.4835 | 0.41118 | 9.06 | 24.4 | 101.7 | 50.8
2022-11-10 10:20 | 1.1511 | 0.20022 | 1.9647 | 2.9193 | 79.661 | 96.5261 | 1.4696 | 0.38716 | 9.2 | 24.4 | 101.7 | 50.5
2022-11-10 10:25 | 1.0299 | 0.19811 | 1.7767 | 2.9189 | 79.5718 | 84.3509 | 1.465 | 0.35046 | 9.14 | 24.4 | 101.7 | 50.1
2022-11-10 10:30 | 1.0938 | 0.19394 | 1.8726 | 2.5381 | 78.9732 | 88.1728 | 1.473 | 0.40975 | 9.16 | 24.4 | 101.8 | 50
2022-11-10 10:35 | 1.2111 | 0.22944 | 2.0858 | 2.7926 | 81.4349 | 103.5574 | 1.5023 | 0.37185 | 9.16 | 24.5 | 101.8 | 50.4
2022-11-10 10:40 | 1.1948 | 0.22944 | 2.0608 | 2.9196 | 84.0312 | 107.0141 | 1.5263 | 0.29989 | 9.19 | 24.5 | 101.7 | 50.5
2022-11-10 10:45 | 0.91289 | 0.22939 | 1.6266 | 2.6651 | 81.1808 | 101.3863 | 1.4955 | 0.31182 | 9.21 | 24.5 | 101.8 | 49.8
2022-11-10 10:50 | 0.79027 | 0.18765 | 1.399 | 2.157 | 74.539 | 83.8563 | 1.4553 | 0.29044 | 9.23 | 24.4 | 101.8 | 49.4
2022-11-10 10:55 | 0.88011 | 0.20434 | 1.5534 | 1.9034 | 66.1072 | 73.3993 | 1.4489 | 0.27514 | 9.15 | 24.5 | 101.7 | 49.4
2022-11-10 11:00 | 1.2639 | 0.19812 | 2.1355 | 2.1576 | 64.2684 | 87.0077 | 1.4535 | 0.2392 | 9.14 | 24.5 | 101.7 | 49.9
2022-11-10 11:05 | 1.6697 | 0.2357 | 2.795 | 3.3004 | 65.7609 | 104.3311 | 1.4574 | 0.34388 | 9.22 | 24.6 | 101.7 | 50.2
2022-11-10 11:10 | 1.4412 | 0.2691 | 2.4783 | 4.6972 | 72.2857 | 125.9016 | 1.4597 | 0.45855 | 9.15 | 24.6 | 101.7 | 50.6
2022-11-10 11:15 | 1.1557 | 0.23995 | 2.0093 | 4.5712 | 77.6869 | 117.0689 | 1.4629 | 0.42265 | 9.09 | 24.6 | 101.8 | 51.2
2022-11-10 11:20 | 1.236 | 0.25874 | 2.1513 | 4.1905 | 80.5634 | 111.089 | 1.4652 | 0.47866 | 9.12 | 24.6 | 101.7 | 51.4
2022-11-10 11:25 | 1.1912 | 0.23998 | 2.0659 | 3.0478 | 81.7274 | 109.5291 | 1.4544 | 0.34269 | 9.12 | 24.6 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 11:30 | 1.2295 | 0.23166 | 2.1162 | 2.4132 | 84.2284 | 119.9326 | 1.451 | 0.37074 | 9.1 | 24.7 | 101.8 | 51.7
2022-11-10 11:35 | 1.6857 | 0.25463 | 2.8385 | 3.9375 | 86.5591 | 128.0979 | 1.4648 | 0.34342 | 9.2 | 24.7 | 101.7 | 51.8
2022-11-10 11:40 | 1.4475 | 0.27552 | 2.4943 | 4.1918 | 92.7805 | 138.2093 | 1.4686 | 0.33544 | 9.11 | 24.7 | 101.7 | 52
2022-11-10 11:45 | 1.1343 | 0.25882 | 1.9975 | 3.3026 | 93.9533 | 116.81 | 1.4584 | 0.30209 | 9.16 | 24.7 | 101.7 | 51.9
2022-11-10 11:50 | 1.3331 | 0.24004 | 2.2835 | 2.9216 | 89.8328 | 99.8277 | 1.449 | 0.27809 | 9.18 | 24.7 | 101.7 | 51.9
2022-11-10 11:55 | 1.2855 | 0.25675 | 2.2293 | 2.7947 | 85.5599 | 101.8283 | 1.457 | 0.29278 | 9.16 | 24.8 | 101.8 | 51.7
2022-11-10 12:00 | 1.1059 | 0.24425 | 1.9373 | 2.5409 | 86.8326 | 114.0884 | 1.4492 | 0.25146 | 9.14 | 24.9 | 101.7 | 51.8
2022-11-10 12:05 | 1.0937 | 0.24844 | 1.9249 | 2.541 | 89.5785 | 117.104 | 1.4449 | 0.2488 | 9.22 | 24.9 | 101.7 | 51.9
2022-11-10 12:10 | 1.1358 | 0.23589 | 1.9769 | 2.4138 | 89.3286 | 112.8679 | 1.4433 | 0.25411 | 9.21 | 24.9 | 101.7 | 51.6
2022-11-10 12:15 | 0.97378 | 0.2359 | 1.7286 | 2.5409 | 86.9181 | 114.2007 | 1.4398 | 0.29815 | 9.28 | 24.9 | 101.6 | 51.8
2022-11-10 12:20 | 0.96281 | 0.22127 | 1.6971 | 2.0326 | 82.1086 | 100.4623 | 1.4411 | 0.34547 | 9.12 | 24.8 | 101.6 | 51.8
2022-11-10 12:25 | 1.1998 | 0.21084 | 2.0499 | 2.1596 | 77.6861 | 94.9362 | 1.4411 | 0.30613 | 9.21 | 24.8 | 101.6 | 51.9
2022-11-10 12:30 | 1.5865 | 0.23379 | 2.6678 | 3.3029 | 73.8015 | 89.7717 | 1.4404 | 0.3388 | 9.33 | 24.8 | 101.4 | 51.8
2022-11-10 12:35 | 1.5308 | 0.26931 | 2.6158 | 3.4303 | 74.0524 | 102.1705 | 1.4449 | 0.3922 | 9.25 | 24.9 | 101.3 | 51.8
2022-11-10 12:40 | 1.3182 | 0.25465 | 2.2752 | 2.7946 | 77.1913 | 105.9109 | 1.4599 | 0.56153 | 9.29 | 24.9 | 101.3 | 51.3
2022-11-10 12:45 | 0.93269 | 0.22541 | 1.6572 | 3.0483 | 78.7579 | 95.7212 | 1.4416 | 0.51946 | 9.2 | 24.9 | 101.2 | 51
2022-11-10 12:50 | 1.0323 | 0.21918 | 1.8036 | 2.7948 | 78.7717 | 95.9802 | 1.4382 | 0.33547 | 9.15 | 24.9 | 101.3 | 51.5
2022-11-10 12:55 | 1.2417 | 0.2087 | 2.112 | 2.7942 | 79.7235 | 113.5272 |  |  | 9.25 | 24.9 | 101.3 | 50.8
2022-11-10 13:00 | 1.2564 | 0.2462 | 2.1741 | 3.5553 | 77.8421 | 98.9395 |  |  | 9.29 | 24.9 | 101.2 | 50
2022-11-10 13:05 | 1.01 | 0.25664 | 1.8048 | 2.6665 | 73.4771 | 79.5396 |  |  | 9.34 | 24.9 | 101.2 | 50
2022-11-10 13:10 | 1.1596 | 0.20237 | 1.9799 | 2.4123 | 69.643 | 75.2144 | 1.4265 | 0.30728 | 9.37 | 24.9 | 101.3 | 49.7
2022-11-10 13:15 | 0.98539 | 0.21488 | 1.7253 | 2.1584 | 68.9681 | 86.3917 |  |  | 9.34 | 24.9 | 101.3 | 49.7
2022-11-10 13:20 | 0.94855 | 0.23155 | 1.6855 | 2.0312 | 67.2678 | 83.6008 | 1.4307 | 0.26726 | 9.38 | 24.9 | 101.3 | 49.4
2022-11-10 13:25 | 0.99071 | 0.21903 | 1.7376 | 2.7928 | 65.088 | 79.2429 |  |  | 9.29 | 24.9 | 101.3 | 49.3
2022-11-10 13:30 | 0.94717 | 0.21069 | 1.6605 | 3.4276 | 65.4602 | 87.5227 | 1.4263 | 0.36789 | 9.04 | 24.9 | 101.2 | 49.3
2022-11-10 13:35 | 1.0167 | 0.21906 | 1.7775 | 2.7932 | 66.7819 | 101.4455 |  |  | 9.41 | 25 | 101.2 | 49.5
2022-11-10 13:40 | 1.1284 | 0.22117 | 1.9509 | 2.9205 | 70.4762 | 116.3705 |  |  | 9.21 | 25 | 101.3 | 49.8
2022-11-10 13:45 | 1.1257 | 0.23369 | 1.9593 | 2.9205 | 74.0141 | 109.6864 |  |  | 9.32 | 25 | 101.2 | 49.8
2022-11-10 13:50 | 1.1502 | 0.22535 | 1.9885 | 3.5554 | 73.941 | 100.0022 | 1.426 | 0.34932 | 9.27 | 25 | 101.3 | 49.8
2022-11-10 13:55 | 0.95148 | 0.23369 | 1.6922 | 3.0475 | 73.2614 | 89.9722 | 1.4201 | 0.34798 | 9.35 | 25 | 101.3 | 49.8
2022-11-10 14:00 | 1.0182 | 0.19822 | 1.7589 | 3.8093 | 70.113 | 80.7691 | 1.4361 | 0.37332 | 9.29 | 25 | 101.3 | 49.8
2022-11-10 14:05 | 1.1667 | 0.21076 | 1.9991 | 3.3018 | 67.6997 | 91.1947 | 1.4276 | 0.33869 | 9.14 | 25 | 101.3 | 50.2
2022-11-10 14:10 | 1.9239 | 0.24836 | 3.1952 | 4.4454 | 68.0717 | 101.7441 | 1.4473 | 0.36141 | 9.14 | 25 | 101.3 | 50.6
2022-11-10 14:15 | 1.4011 | 0.30681 | 2.4566 | 3.4294 | 74.8848 | 122.2188 | 1.4561 | 0.30608 | 9.19 | 25 | 101.2 | 50.7
2022-11-10 14:20 | 1.0798 | 0.25673 | 1.9119 | 3.5566 | 78.407 | 107.0511 | 1.4409 | 0.3441 | 9.21 | 25 | 101.2 | 50.8
2022-11-10 14:25 | 0.88621 | 0.21284 | 1.5713 | 5.0795 | 76.3701 | 90.3107 | 1.4493 | 0.40535 | 9.26 | 25 | 101.3 | 50
2022-11-10 14:30 | 0.94602 | 0.17526 | 1.6254 | 3.9363 | 68.6732 | 75.1037 | 1.4469 | 0.36598 | 9.14 | 25 | 101.2 | 49.7
2022-11-10 14:35 | 1.1991 | 0.22532 | 2.0612 | 3.9359 | 67.2108 | 89.6548 | 1.4381 | 0.38527 | 9.23 | 25 | 101.2 | 49.4
2022-11-10 14:40 | 1.1652 | 0.22117 | 2.0072 | 5.0791 | 72.9469 | 106.0275 | 1.4448 | 0.49797 | 9.19 | 25.1 | 101.3 | 49.5
2022-11-10 14:45 | 1.2048 | 0.23371 | 2.0804 | 3.9366 | 76.3754 | 114.381 | 1.4522 | 0.51668 | 9.2 | 25.1 | 101.2 | 49.7
2022-11-10 14:50 | 1.2266 | 0.25042 | 2.1306 | 4.4449 | 77.3518 | 119.367 | 1.4552 | 0.56205 | 9.23 | 25.1 | 101.2 | 49.9
2022-11-10 14:55 | 1.4527 | 0.28383 | 2.5107 | 5.7154 | 77.9664 | 119.0141 | 1.4582 | 0.63412 | 9.16 | 25.1 | 101.2 | 50.2
2022-11-10 15:00 | 1.5034 | 0.30477 | 2.6093 | 4.8273 | 82.2482 | 126.2837 | 1.4665 | 0.54222 | 9.1 | 25.2 | 101.3 | 50.6
2022-11-10 15:05 | 1.4025 | 0.29429 | 2.442 | 4.0646 | 84.6635 | 112.8037 | 1.4482 | 0.56815 | 9.28 | 25.2 | 101.3 | 50.2
2022-11-10 15:10 | 1.2837 | 0.29213 | 2.2599 | 3.6826 | 85.0908 | 101.5991 | 1.4456 | 0.61335 | 9.29 | 25.2 | 101.3 | 49.4
2022-11-10 15:15 | 1.4961 | 0.28171 | 2.575 | 4.9527 | 86.8787 | 107.1707 | 1.4471 | 0.72138 | 9.21 | 25.2 | 101.2 | 49.5
2022-11-10 15:20 | 1.4483 | 0.32966 | 2.5496 | 4.3171 | 88.0909 | 112.9308 | 1.4433 | 0.59328 | 9.29 | 25.1 | 101.3 | 49.4
2022-11-10 15:25 | 1.2755 | 0.2963 | 2.2514 | 4.3174 | 89.3364 | 110.4567 | 1.4449 | 0.63266 | 9.25 | 25.2 | 101.3 | 49.3
2022-11-10 15:30 | 1.0468 | 0.25665 | 1.8612 | 3.9365 | 87.2377 | 106.3133 | 1.4412 | 0.45733 | 9.3 | 25.2 | 101.2 | 49.3
2022-11-10 15:35 | 1.1896 | 0.2754 | 2.0989 | 4.063 | 87.9045 | 112.7602 | 1.4418 | 0.42728 | 9.36 | 25.2 | 101.3 | 49
2022-11-10 15:40 | 1.1486 | 0.27954 | 2.0402 | 4.5704 | 86.6465 | 107.5193 | 1.4387 | 0.43523 | 9.32 | 25.2 | 101.3 | 48.6
2022-11-10 15:45 | 1.5977 | 0.27327 | 2.7223 | 5.4589 | 87.2784 | 113.1342 | 1.4503 | 0.57518 | 9.31 | 25.1 | 101.2 | 48.8
2022-11-10 15:50 | 1.4181 | 0.29415 | 2.4658 | 4.6974 | 87.9828 | 117.3509 | 1.446 | 0.69852 | 9.31 | 25.2 | 101.2 | 48.7
2022-11-10 15:55 | 1.1622 | 0.23781 | 2.0193 | 3.9354 | 86.7993 | 106.4382 | 1.4416 | 0.56651 | 9.25 | 25.2 | 101.3 | 48.5
2022-11-10 16:00 | 1.2522 | 0.26288 | 2.1823 | 3.5551 | 83.9862 | 101.2204 | 1.4403 | 0.46128 | 9.24 | 25.2 | 101.2 | 49
2022-11-10 16:05 | 1.2521 | 0.24826 | 2.1676 | 4.4436 | 83.2527 | 105.8255 | 1.4403 | 0.41926 | 9.35 | 25.2 | 101.2 | 48.8
2022-11-10 16:10 | 1.2193 | 0.27325 | 2.1422 | 4.5699 | 82.3748 | 99.2132 | 1.4408 | 0.40453 | 9.38 | 25.1 | 101.3 | 48.6
2022-11-10 16:15 | 1.1363 | 0.26492 | 2.0067 | 4.3162 | 82.2176 | 97.2544 | 1.4444 | 0.4572 | 9.29 | 25.1 | 101.3 | 48.7
2022-11-10 16:20 | 1.1934 | 0.25031 | 2.0776 | 5.3315 | 82.0924 | 99.4325 | 1.4495 | 0.61712 | 9.28 | 25.1 | 101.2 | 48.6
2022-11-10 16:25 | 1.369 | 0.26284 | 2.3613 | 5.0779 | 88.975 | 124.298 | 1.4575 | 0.66447 | 9.32 | 25.1 | 101.2 | 48.7
2022-11-10 16:30 | 1.234 | 0.29196 | 2.1835 | 4.9496 | 92.5892 | 111.4701 | 1.4629 | 0.62498 | 9.42 | 25 | 101.3 | 48.2
2022-11-10 16:35 | 1.0177 | 0.23358 | 1.7935 | 4.8229 | 89.4125 | 90.7452 | 1.4572 | 0.52106 | 9.4 | 25 | 101.2 | 48.3
2022-11-10 16:40 | 0.75232 | 0.20227 | 1.3534 | 3.9341 | 82.6199 | 80.6816 | 1.4454 | 0.49169 | 9.31 | 25 | 101.2 | 48
2022-11-10 16:45 | 0.72919 | 0.18976 | 1.3075 | 5.4569 | 73.2195 | 73.8246 | 1.436 | 0.40708 | 9.47 | 25 | 101.3 | 48
2022-11-10 16:50 | 0.75646 | 0.18352 | 1.3451 | 5.2035 | 68.8149 | 87.4725 | 1.4368 | 0.40378 | 9.41 | 25 | 101.3 | 48.2
2022-11-10 16:55 | 1.0421 | 0.20853 | 1.8059 | 4.8224 | 69.7098 | 100.813 | 1.4382 | 0.43773 | 9.35 | 25 | 101.3 | 48
2022-11-10 17:00 | 0.93599 | 0.21479 | 1.6495 | 4.3148 | 69.7797 | 95.9471 | 1.4418 | 0.43907 | 9.47 | 25 | 101.3 | 48
2022-11-10 17:05 | 1.1551 | 0.20855 | 1.9791 | 6.3459 | 69.7164 | 101.3067 | 1.4448 | 0.48041 | 9.45 | 25 | 101.3 | 48.3
2022-11-10 17:10 | 0.91167 | 0.21275 | 1.6102 | 5.0773 | 73.9128 | 112.202 | 1.4428 | 0.53045 | 9.37 | 25 | 101.3 | 48.6
2022-11-10 17:15 | 1.0845 | 0.21066 | 1.8751 | 5.0773 | 77.6938 | 108.1168 | 1.4464 | 0.72304 | 9.38 | 24.9 | 101.2 | 48.9
2022-11-10 17:20 | 0.84501 | 0.19189 | 1.4851 | 4.3158 | 77.8606 | 97.5982 | 1.4544 | 0.63175 | 9.37 | 24.9 | 101.2 | 49
2022-11-10 17:25 | 0.85727 | 0.19398 | 1.5101 | 4.4428 | 77.2563 | 93.7247 | 1.4494 | 0.5258 | 9.47 | 24.9 | 101.3 | 49
2022-11-10 17:30 | 0.7185 | 0.18981 | 1.2912 | 3.6813 | 75.8805 | 85.4565 | 1.4378 | 0.37787 | 9.4 | 24.9 | 101.2 | 49.1
2022-11-10 17:35 | 0.60411 | 0.17727 | 1.1033 | 3.6807 | 74.8262 | 87.0551 | 1.4318 | 0.33317 | 9.38 | 24.9 | 101.2 | 48.7
2022-11-10 17:40 | 0.72516 | 0.17518 | 1.2888 | 4.3151 | 71.6029 | 83.4561 | 1.4412 | 0.38379 | 9.39 | 24.9 | 101.3 | 48.5
2022-11-10 17:45 | 0.93337 | 0.20856 | 1.6393 | 3.8077 | 71.0027 | 93.6219 | 1.4405 | 0.41713 | 9.4 | 24.9 | 101.3 | 48.7
2022-11-10 17:50 | 0.69659 | 0.18769 | 1.2554 | 3.9343 | 73.6826 | 91.9521 | 1.4368 | 0.46441 | 9.47 | 24.8 | 101.2 | 48.8
2022-11-10 17:55 | 0.81236 | 0.16061 | 1.4079 | 4.3158 | 76.5228 | 93.9308 | 1.4399 | 0.47115 | 9.45 | 24.8 | 101.3 | 49.3
2022-11-10 18:00 | 0.7007 | 0.17102 | 1.2451 | 3.4269 | 78.957 | 97.5778 | 1.4318 | 0.35449 | 9.49 | 24.7 | 101.3 | 49.2
2022-11-10 18:05 | 0.6803 | 0.16685 | 1.2076 | 2.7923 | 78.5955 | 88.1479 | 1.4536 | 0.32118 | 9.49 | 24.7 | 101.2 | 49.3
2022-11-10 18:10 | 0.96207 | 0.17313 | 1.6499 | 3.8081 | 80.2983 | 100.8567 | 1.4654 | 0.3772 | 9.37 | 24.7 | 101.2 | 49.7
2022-11-10 18:15 | 0.70218 | 0.20233 | 1.2787 | 3.5544 | 84.1708 | 112.4696 | 1.4393 | 0.42453 | 9.45 | 24.7 | 101.2 | 49.8
2022-11-10 18:20 | 0.54162 | 0.17522 | 1.0054 | 2.7928 | 86.5553 | 104.5927 | 1.4212 | 0.28724 | 9.46 | 24.7 | 101.2 | 49.8
2022-11-10 18:25 | 0.39051 | 0.15434 | 0.75292 | 2.1578 | 85.3487 | 84.9866 | 1.4181 | 0.21657 | 9.41 | 24.6 | 101.3 | 49.7
2022-11-10 18:30 | 0.46395 | 0.1439 | 0.85505 | 2.0307 | 78.3223 | 67.4442 | 1.4137 | 0.1959 | 9.34 | 24.5 | 101.2 | 49.7
2022-11-10 18:35 | 0.50203 | 0.14598 | 0.91551 | 2.0306 | 70.1527 | 56.5085 | 1.4194 | 0.19989 | 9.32 | 24.5 | 101.3 | 49.6
2022-11-10 18:40 | 0.4 | 0.14598 | 0.75911 | 2.2845 | 62.3644 | 54.5236 | 1.4267 | 0.26785 | 9.39 | 24.5 | 101.3 | 49.7
2022-11-10 18:45 | 0.41768 | 0.12721 | 0.76745 | 2.2845 | 54.2995 | 51.7655 | 1.4231 | 0.31183 | 9.44 | 24.4 | 101.2 | 50
2022-11-10 18:50 | 0.38227 | 0.13346 | 0.71733 | 2.0305 | 49.9174 | 54.0169 | 1.4222 | 0.23518 | 9.39 | 24.3 | 101.2 | 50
2022-11-10 18:55 | 0.35918 | 0.12304 | 0.67362 | 2.1576 | 50.405 | 61.1372 | 1.4274 | 0.22188 | 9.43 | 24.3 | 101.3 | 50.3
2022-11-10 19:00 | 0.33198 | 0.12722 | 0.63401 | 2.0307 | 57.039 | 80.6746 | 1.4217 | 0.21589 | 9.44 | 24.3 | 101.3 | 50.4
2022-11-10 19:05 | 0.30065 | 0.12929 | 0.59013 | 1.269 | 59.4027 | 64.1019 | 1.4178 | 0.18188 | 9.41 | 24.2 | 101.2 | 50.3
2022-11-10 19:10 | 0.26257 | 0.12512 | 0.5276 | 1.0153 | 57.1724 | 49.2117 | 1.4172 | 0.15791 | 9.38 | 24.2 | 101.2 | 50.4
2022-11-10 19:15 | 0.33333 | 0.1001 | 0.61314 | 2.0307 | 54.1602 | 44.1484 | 1.4289 | 0.21855 | 9.44 | 24.2 | 101.2 | 50.6
2022-11-10 19:20 | 0.415 | 0.12931 | 0.76545 | 1.9039 | 51.2193 | 50.1346 | 1.4276 | 0.18992 | 9.32 | 24.2 | 101.3 | 50.9
2022-11-10 19:25 | 0.34965 | 0.1293 | 0.66317 | 1.7768 | 47.3719 | 48.0951 | 1.4274 | 0.18656 | 9.41 | 24.1 | 101.2 | 50.8
2022-11-10 19:30 | 0.34286 | 0.12722 | 0.65276 | 1.7768 | 48.6512 | 64.4267 | 1.4245 | 0.19323 | 9.38 | 24.1 | 101.3 | 50.9
2022-11-10 19:35 | 0.22722 | 0.11471 | 0.46299 | 0.88844 | 52.4377 | 66.9033 | 1.4202 | 0.15192 | 9.26 | 24.1 | 101.2 | 51
2022-11-10 19:40 | 0.16326 | 0.10427 | 0.35453 | 0.8884 | 50.407 | 43.9106 | 1.4165 | 0.13992 | 9.42 | 24.1 | 101.3 | 50.9
2022-11-10 19:45 | 0.24488 | 0.098011 | 0.47337 | 1.9036 | 45.8018 | 35.9442 | 1.4186 | 0.1659 | 9.27 | 24 | 101.3 | 51
2022-11-10 19:50 | 0.28435 | 0.10427 | 0.54223 | 1.6499 | 41.3978 | 32.9739 | 1.4223 | 0.16058 | 9.37 | 24 | 101.3 | 51.2
2022-11-10 19:55 | 0.37688 | 0.10636 | 0.68405 | 1.523 | 38.5924 | 44.0025 | 1.4267 | 0.17458 | 9.35 | 24 | 101.3 | 51.3
2022-11-10 20:00 | 0.28572 | 0.10845 | 0.5485 | 1.65 | 37.3442 | 41.5605 | 1.4275 | 0.21722 | 9.25 | 24 | 101.2 | 51.3
2022-11-10 20:05 | 0.35922 | 0.10429 | 0.65283 | 1.9039 | 35.4697 | 35.4697 | 1.429 | 0.19192 | 9.31 | 24 | 101.3 | 51.6
2022-11-10 20:10 | 0.31159 | 0.10637 | 0.58398 | 1.65 | 33.217 | 29.7268 | 1.4304 | 0.18392 | 9.33 | 24 | 101.2 | 51.5
2022-11-10 20:15 | 0.19184 | 0.098018 | 0.38999 | 0.88841 | 29.1517 | 29.3926 | 1.4223 | 0.14059 | 9.41 | 24 | 101.2 | 51.2
2022-11-10 20:20 | 0.2517 | 0.10219 | 0.488 | 1.2692 | 26.8364 | 28.1602 | 1.4209 | 0.15458 | 9.33 | 24 | 101.3 | 51.2
2022-11-10 20:25 | 0.34968 | 0.095937 | 0.63402 | 1.65 | 25.9695 | 33.3035 | 1.4304 | 0.21256 | 9.32 | 24 | 101.3 | 51.4
2022-11-10 20:30 | 0.35645 | 0.1147 | 0.66108 | 1.523 | 25.0552 | 31.319 | 1.4281 | 0.2372 | 9.34 | 24 | 101.2 | 51.1
2022-11-10 20:35 | 0.44357 | 0.10845 | 0.78837 | 1.5231 | 25.1286 | 27.0524 | 1.4268 | 0.25855 | 9.31 | 24 | 101.3 | 51.5
2022-11-10 20:40 | 0.33065 | 0.11054 | 0.61529 | 1.3962 | 26.9866 | 29.0347 | 1.4232 | 0.22924 | 9.24 | 24 | 101.2 | 51.6
2022-11-10 20:45 | 0.29932 | 0.12721 | 0.58394 | 1.3961 | 27.8266 | 35.2952 | 1.4223 | 0.23654 | 9.32 | 24 | 101.2 | 51.2
2022-11-10 20:50 | 0.19865 | 0.095938 | 0.40252 | 0.88847 | 28.1618 | 40.7986 | 1.4232 | 0.22989 | 9.22 | 24 | 101.3 | 51.4
2022-11-10 20:55 | 0.30612 | 0.095931 | 0.56516 | 1.523 | 27.9928 | 38.3249 | 1.4259 | 0.24253 | 9.34 | 23.9 | 101.3 | 51.5
2022-11-10 21:00 | 0.33332 | 0.10844 | 0.61937 | 2.1575 | 25.6402 | 35.5111 | 1.4266 | 0.24186 | 9.26 | 23.9 | 101.2 | 51.4
2022-11-10 21:05 | 0.25575 | 0.11469 | 0.50671 | 0.88831 | 24.4342 | 29.9711 | 1.4251 | 0.1972 | 9.41 | 23.9 | 101.2 | 51.1
2022-11-10 21:10 | 0.35095 | 0.081318 | 0.61927 | 0.88824 | 22.2221 | 19.2191 | 1.4228 | 0.1792 | 9.3 | 23.9 | 101.3 | 50.9
2022-11-10 21:15 | 0.32104 | 0.10218 | 0.59428 | 0.6345 | 22.2453 | 26.2134 | 1.425 | 0.17522 | 9.39 | 23.9 | 101.2 | 51.1
2022-11-10 21:20 | 0.24487 | 0.098006 | 0.47543 | 0.7614 | 22.2306 | 24.2735 | 1.4243 | 0.1972 | 9.25 | 23.8 | 101.3 | 51.4
2022-11-10 21:25 | 0.2476 | 0.081326 | 0.46085 | 1.0152 | 19.5876 | 19.7078 | 1.4222 | 0.16656 | 9.29 | 23.8 | 101.3 | 51.5
2022-11-10 21:30 | 0.27617 | 0.095925 | 0.51925 | 1.2691 | 16.8239 | 17.9055 | 1.4208 | 0.1679 | 9.25 | 23.8 | 101.2 | 51.6
2022-11-10 21:35 | 0.19862 | 0.091751 | 0.3962 | 1.1421 | 13.5789 | 14.2999 | 1.4215 | 0.16856 | 9.29 | 23.8 | 101.2 | 51.5
2022-11-10 21:40 | 0.24621 | 0.093827 | 0.47122 | 0.63445 | 11.8953 | 17.9031 | 1.4206 | 0.15122 | 9.01 | 23.8 | 101.3 | 51.1
2022-11-10 21:45 | 0.17143 | 0.09176 | 0.35453 | 0.50766 | 10.9436 | 21.4062 | 1.4216 | 0.14325 | 10.28 | 23.9 | 101.2 | 51.5
2022-11-10 21:50 | 0.14828 | 0.081323 | 0.30861 | 0.3807 | 15.2711 | 73.3495 | 1.4164 | 0.12925 | 4.85 | 23.9 | 101.2 | 51.1
2022-11-10 21:55 | 0.14146 | 0.083396 | 0.30022 | 0.38064 | 27.5135 | 138.0479 | 1.4161 | 0.13189 | 5.47 | 23.8 | 101.2 | 50.9
2022-11-10 22:00 | 0.14554 | 0.081313 | 0.3044 | 0.38065 | 35.0491 | 124.4722 | 1.4162 | 0.13589 | 4.64 | 23.8 | 101.3 | 51
2022-11-10 22:05 | 0.19185 | 0.085512 | 0.37959 | 0.50771 | 39.9697 | 126.29 | 1.4188 | 0.15593 | 7.69 | 23.9 | 101.2 | 51.8
2022-11-10 22:10 | 0.26269 | 0.087624 | 0.49028 | 1.6505 | 93.7884 | 949.5775 | 1.4207 | 0.18397 | 7.22 | 24.2 | 101.2 | 51.9
2022-11-10 22:15 | 0.3933 | 0.083442 | 0.68631 | 1.5234 | 167.0552 | 1276.4945 | 1.4176 | 0.17395 | 6.02 | 24.3 | 101.2 | 51.2
2022-11-10 22:20 | 0.4628 | 0.098064 | 0.80746 | 1.0158 | 205.3109 | 1280.2023 | 1.415 | 0.18399 | 7.45 | 24.4 | 101.2 | 51.5
2022-11-10 22:25 | 0.33483 | 0.11058 | 0.62381 | 0.63484 | 229.6008 | 1279.7049 | 1.412 | 0.16265 | 7.43 | 24.4 | 101.3 | 51.3
2022-11-10 22:30 | 0.22322 | 0.087625 | 0.42978 | 0.3809 | 217.3102 | 838.6797 | 1.4142 | 0.16598 | 7.84 | 24.5 | 101.2 | 51
2022-11-10 22:35 | 0.1497 | 0.095961 | 0.32752 | 0.38086 | 186.3647 | 576.2337 | 1.4126 | 0.1333 | 9.13 | 24.4 | 101.2 | 51
2022-11-10 22:40 | 0.11021 | 0.075083 | 0.24402 | 0.12693 | 151.355 | 381.0343 | 1.413 | 0.11795 | 9.24 | 24.1 | 101.3 | 51.2
2022-11-10 22:45 | 0.088429 | 0.083414 | 0.21896 | 0.12691 | 115.5279 | 188.9038 | 1.415 | 0.1186 | 9.25 | 23.7 | 101.3 | 51.9
2022-11-10 22:50 | 0.065306 | 0.072992 | 0.17518 | 0.12692 | 86.1735 | 96.7351 | 1.4173 | 0.11394 | 9.27 | 23.6 | 101.2 | 52.5
2022-11-10 22:55 | 0.1143 | 0.068828 | 0.24194 | 0.38079 | 64.053 | 50.1389 | 1.4174 | 0.13727 | 9.27 | 23.5 | 101.3 | 53.1
2022-11-10 23:00 | 0.12247 | 0.083431 | 0.27115 | 0.3808 | 48.9082 | 41.2363 | 1.4175 | 0.11929 | 9.26 | 23.4 | 101.2 | 53.6
2022-11-10 23:05 | 0.089816 | 0.079266 | 0.21694 | 0.25389 | 38.205 | 36.0493 | 1.4154 | 0.10797 | 9.24 | 23.4 | 101.3 | 53.9
2022-11-10 23:10 | 0.072127 | 0.066753 | 0.17731 | 0.12695 | 29.9517 | 20.2474 | 1.4147 | 0.11264 | 9.27 | 23.3 | 101.3 | 54.3
2022-11-10 23:15 | 0.085741 | 0.068843 | 0.20027 | 0.12696 | 23.1469 | 14.2719 | 1.417 | 0.10531 | 9.26 | 23.3 | 101.2 | 54.5
2022-11-10 23:20 | 0.11159 | 0.070924 | 0.24198 | 0.12695 | 18.0785 | 11.1344 | 1.4227 | 0.15995 | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 54.6
2022-11-10 23:25 | 0.11023 | 0.075098 | 0.24407 | 0.12695 | 14.2477 | 12.0926 | 1.4169 | 0.11197 | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 54.7
2022-11-10 23:30 | 0.083023 | 0.075104 | 0.20236 | 0.12696 | 10.4242 | 9.7053 | 1.4156 | 0.10132 | 9.28 | 23.3 | 101.2 | 54.7
2022-11-10 23:35 | 0.099354 | 0.068845 | 0.22114 | 0.12696 | 5.3971 | 0 | 1.4178 | 0.099314 | 9.27 | 23.3 | 101.2 | 54.6
2022-11-10 23:40 | 0.13066 | 0.064672 | 0.26495 | 0.12696 | 0.35945 | 0 | 1.4199 | 0.10665 | 9.27 | 23.3 | 101.3 | 54.6
2022-11-10 23:45 | 0.10616 | 0.064671 | 0.22531 | 0.12696 | 0 | 0 | 1.4156 | 0.10265 | 9.25 | 23.3 | 101.2 | 54.6
2022-11-10 23:50 | 0.070771 | 0.066757 | 0.17732 | 0.12696 | 0 | 0 | 1.4155 | 0.098645 | 9.31 | 23.3 | 101.3 | 54.5
2022-11-10 23:55 | 0.13065 | 0.062584 | 0.26285 | 0.12696 | 0 | 0 | 1.4155 | 0.10064 | 9.27 | 23.3 | 101.3 | 54.5
2022-11-11 | 0.13065 | 0.070927 | 0.27119 | 0.12695 | 0 | 0 | 1.409 | 0.10331 | 9.27 | 23.3 | 101.2 | 54.4
2022-11-11 00:05 | 0.09934 | 0.064663 | 0.21694 | 0.12694 | 0 | 4.0665 | 1.4132 | 0.11929 | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 54.5
2022-11-11 00:10 | 0.088457 | 0.070924 | 0.20651 | 0.12695 | 0 | 14.3812 | 1.4176 | 0.11064 | 9.25 | 23.2 | 101.2 | 54.6
2022-11-11 00:15 | 0.066678 | 0.062576 | 0.1627 | 0.12694 | 2.5116 | 10.2854 | 1.419 | 0.11196 | 9.26 | 23.2 | 101.3 | 54.4
2022-11-11 00:20 | 0.048987 | 0.066746 | 0.14183 | 0.12694 | 4.6642 | 10.2852 | 1.4175 | 0.11396 | 9.25 | 23.2 | 101.3 | 54.3
2022-11-11 00:25 | 0.047622 | 0.062569 | 0.13557 | 0 | 4.7849 | 8.0147 | 1.4166 | 0.11395 | 9.24 | 23.1 | 101.3 | 54.3
2022-11-11 00:30 | 0.061226 | 0.05631 | 0.15016 | 0 | 3.824 | 0.956 | 1.4188 | 0.10661 | 9.33 | 23.1 | 101.3 | 54.2
2022-11-11 00:35 | 0.068027 | 0.062565 | 0.16684 | 0 | 1.0765 | 0 | 1.418 | 0.10061 | 9.26 | 23.1 | 101.2 | 54.1
2022-11-11 00:40 | 0.055781 | 0.060478 | 0.14598 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0.096614 | 9.23 | 23.1 | 101.3 | 54
2022-11-11 00:45 | 0.051696 | 0.062559 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0.10327 | 9.26 | 23.1 | 101.2 | 53.8
2022-11-11 00:50 | 0.08435 | 0.058391 | 0.18769 | 0.12691 | 0 | 2.0354 | 1.4194 | 0.10594 | 9.25 | 23.1 | 101.2 | 53.9
2022-11-11 00:55 | 0.11428 | 0.056304 | 0.23147 | 0.12691 | 0 | 7.1764 | 1.4186 | 0.10527 | 9.26 | 23.1 | 101.3 | 53.8
2022-11-11 01:00 | 0.072096 | 0.066724 | 0.17515 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 23 | 101.2 | 53.8
2022-11-11 01:05 | 0.05305 | 0.062552 | 0.14387 | 0 | 0 | 0.95607 | 1.4199 | 0.095263 | 9.27 | 23 | 101.2 | 53.7
2022-11-11 01:10 | 0.1061 | 0.056299 | 0.22103 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0.09127 | 9.27 | 23 | 101.2 | 53.8
2022-11-11 01:15 | 0.21085 | 0.068809 | 0.392 | 0 | 0 | 5.2585 | 1.4206 | 0.092601 | 9.21 | 23 | 101.2 | 53.8
2022-11-11 01:20 | 0.13059 | 0.060468 | 0.26272 | 0 | 0 | 17.2095 |  |  | 9.19 | 23 | 101.3 | 53.7
2022-11-11 01:25 | 0.073454 | 0.064637 | 0.17723 | 0 | 0 | 16.9703 |  |  | 9.29 | 23 | 101.2 | 53.7
2022-11-11 01:30 | 0.057127 | 0.062547 | 0.15011 | 0 | 0.47815 | 22.473 | 1.4227 | 0.091259 | 9.29 | 22.9 | 101.2 | 53.7
2022-11-11 01:35 |  |  |  |  | 4.538 | 23.7647 |  |  | 9.3 | 22.9 | 101.2 | 53.8
2022-11-11 01:40 |  |  |  |  | 7.0461 | 21.3772 |  |  | 9.27 | 22.9 | 101.3 | 53.9
2022-11-11 01:45 |  |  |  |  | 7.5255 | 16.0066 |  |  | 9.2 | 22.8 | 101.2 | 53.9
2022-11-11 01:50 |  |  |  |  | 8.1165 | 13.3684 |  |  | 9.26 | 22.7 | 101.2 | 53.9
2022-11-11 01:55 |  |  |  |  | 7.5127 | 5.0085 |  |  | 9.25 | 22.7 | 101.3 | 54.1
2022-11-11 02:00 |  |  |  |  | 5.2522 | 1.7905 |  |  | 9.26 | 22.7 | 101.2 | 54.1
2022-11-11 02:05 |  |  |  |  | 2.9811 | 5.6045 |  |  | 9.21 | 22.7 | 101.2 | 54
2022-11-11 02:10 |  |  |  |  | 2.2698 | 11.3489 |  |  | 9.29 | 22.8 | 101.2 | 54.2
2022-11-11 02:15 |  |  |  |  | 1.4335 | 7.4064 |  |  | 9.29 | 22.8 | 101.2 | 54.1
2022-11-11 02:20 |  |  |  |  | 0 | 4.5317 |  |  | 9.23 | 22.7 | 101.3 | 54.3
2022-11-11 02:25 | 0.11561 | 0.16262 | 0.33776 | 0 | 0.71626 | 6.9239 | 1.4365 | 0.15055 | 9.28 | 22.7 | 101.2 | 54.4
2022-11-11 02:30 | 0.10066 | 0.14804 | 0.30233 | 0 | 1.0755 | 5.736 | 1.4336 | 0.14123 | 9.2 | 22.7 | 101.2 | 54.5
2022-11-11 02:35 | 0.09386 | 0.12511 | 0.26898 | 0 | 0 | 0.95604 | 1.4308 | 0.14589 | 9.29 | 22.7 | 101.3 | 54.6
2022-11-11 02:40 | 0.11971 | 0.11677 | 0.30027 | 0 | 0.71848 | 10.6575 | 1.4294 | 0.17322 | 9.29 | 22.7 | 101.2 | 54.7
2022-11-11 02:45 | 0.080257 | 0.11468 | 0.2377 | 0 | 0 | 6.1027 | 1.4337 | 0.15189 | 9.27 | 22.6 | 101.3 | 54.8
2022-11-11 02:50 | 0.065294 | 0.10425 | 0.20434 | 0 | 0 | 5.0307 | 1.4409 | 0.13257 | 9.21 | 22.6 | 101.2 | 54.8
2022-11-11 02:55 | 0.055772 | 0.10008 | 0.18557 | 0 | 0 | 0 | 1.4438 | 0.11392 | 9.3 | 22.6 | 101.2 | 54.8
2022-11-11 03:00 | 0.035367 | 0.10425 | 0.15847 | 0 | 0.47912 | 13.5351 | 1.4482 | 0.097929 | 9.28 | 22.6 | 101.2 | 54.8
2022-11-11 03:05 | 0.03945 | 0.095918 | 0.15639 | 0 | 1.1978 | 12.3378 | 1.4555 | 0.098599 | 9.28 | 22.6 | 101.3 | 54.9
2022-11-11 03:10 | 0.15644 | 0.083408 | 0.32321 | 0 | 1.9166 | 11.4994 | 1.4569 | 0.0986 | 9.23 | 22.6 | 101.2 | 55
2022-11-11 03:15 | 0.22312 | 0.10636 | 0.44837 | 0.12691 | 3.6 | 8.2799 | 1.4578 | 0.098611 | 9.22 | 22.7 | 101.2 | 55
2022-11-11 03:20 | 0.13468 | 0.10218 | 0.30654 | 0 | 4.3112 | 5.1495 | 1.457 | 0.10394 | 9.26 | 22.7 | 101.3 | 54.9
2022-11-11 03:25 | 0.1306 | 0.091756 | 0.29195 | 0.12691 | 3.8399 | 6.3598 | 1.4607 | 0.11527 | 9.2 | 22.7 | 101.2 | 54.9
2022-11-11 03:30 | 0.18638 | 0.07507 | 0.36075 | 0.1269 | 3.1136 | 0 | 1.4606 | 0.11526 | 9.28 | 22.7 | 101.3 | 54.8
2022-11-11 03:35 | 0.14556 | 0.098007 | 0.32113 | 0.1269 | 2.0398 | 1.6798 | 1.4642 | 0.1086 | 9.26 | 22.7 | 101.2 | 54.7
2022-11-11 03:40 | 0.099303 | 0.083406 | 0.23354 | 0.12689 | 1.4412 | 0.84071 | 1.4678 | 0.10859 | 9.21 | 22.7 | 101.1 | 54.5
2022-11-11 03:45 | 0.13604 | 0.079238 | 0.28567 | 0.3807 | 0 | 0.60212 | 1.4816 | 0.14324 | 9.18 | 22.8 | 100.9 | 54.3
2022-11-11 03:50 | 0.10065 | 0.089653 | 0.24185 | 0.25377 | 0 | 0 | 1.4923 | 0.13856 | 9.24 | 22.8 | 100.8 | 53.9
2022-11-11 03:55 | 0.097935 | 0.079229 | 0.22935 | 0.12689 | 0 | 0 | 1.5003 | 0.12057 | 9.19 | 22.8 | 100.7 | 53.9
2022-11-11 04:00 | 0.12514 | 0.079227 | 0.27104 | 0.12688 | 0 | 0 | 1.5031 | 0.13656 | 9.22 | 22.8 | 100.8 | 53.8
2022-11-11 04:05 | 0.15369 | 0.087562 | 0.32314 | 0.12687 | 0 | 3.3779 | 1.5052 | 0.1532 | 9.18 | 22.8 | 100.7 | 53.6
2022-11-11 04:10 | 0.20129 | 0.083392 | 0.39194 | 0.12687 | 0 | 19.4038 | 1.4886 | 0.11457 | 9.25 | 22.8 | 100.8 | 53.6
2022-11-11 04:15 | 0.25979 | 0.097992 | 0.49621 | 0.12688 | 7.9681 | 34.8908 | 1.4814 | 0.11724 | 9.21 | 22.9 | 100.7 | 53.5
2022-11-11 04:20 | 0.21084 | 0.09591 | 0.41909 | 0.12689 | 16.4146 | 40.6743 | 1.48 | 0.1259 | 9.24 | 23 | 100.8 | 53.3
2022-11-11 04:25 | 0.28834 | 0.10424 | 0.54623 | 0.12688 | 19.3096 | 53.4635 | 1.4864 | 0.12856 | 9.17 | 23 | 100.8 | 53
2022-11-11 04:30 | 0.21353 | 0.093812 | 0.42111 | 0.25374 | 18.9465 | 99.9215 | 1.482 | 0.12455 | 9.25 | 23 | 100.8 | 52.8
2022-11-11 04:35 | 0.321 | 0.085481 | 0.57752 | 0.25376 | 17.2702 | 72.8247 | 1.4828 | 0.12923 | 9.24 | 23.1 | 100.8 | 52.8
2022-11-11 04:40 | 0.35771 | 0.10007 | 0.65046 | 0.5075 | 17.1487 | 47.5816 | 1.4791 | 0.13788 | 9.17 | 23.1 | 100.7 | 52.7
2022-11-11 04:45 | 0.37131 | 0.11466 | 0.6859 | 0.63438 | 17.011 | 31.8504 | 1.4864 | 0.14854 | 9.19 | 23.1 | 100.8 | 52.7
2022-11-11 04:50 | 0.37539 | 0.10007 | 0.67549 | 0.76126 | 17.5113 | 18.5982 | 1.4857 | 0.15987 | 9.26 | 23.1 | 100.8 | 52.7
2022-11-11 04:55 | 0.63931 | 0.11051 | 1.0905 | 1.0151 | 20.1633 | 52.0381 | 1.4843 | 0.19518 | 9.22 | 23.2 | 100.8 | 52.7
2022-11-11 05:00 | 0.69235 | 0.14387 | 1.2051 | 1.3958 | 24.6306 | 63.3875 | 1.4894 | 0.22449 | 9.2 | 23.2 | 100.8 | 52.7
2022-11-11 05:05 | 0.84339 | 0.15221 | 1.445 | 2.1572 | 28.7284 | 43.5754 | 1.4931 | 0.22917 | 9.17 | 23.3 | 100.9 | 52.6
2022-11-11 05:10 | 0.54815 | 0.16471 | 1.0028 | 2.4108 | 30.3547 | 33.8618 | 1.4995 | 0.22315 | 9.14 | 23.3 | 100.8 | 52.2
2022-11-11 05:15 | 0.73038 | 0.1647 | 1.2843 | 1.9031 | 32.6186 | 57.9887 | 1.4994 | 0.21115 | 9.16 | 23.3 | 100.8 | 52.1
2022-11-11 05:20 | 0.65422 | 0.16679 | 1.1717 | 2.0301 | 34.2236 | 54.9029 | 1.4995 | 0.22115 | 9.18 | 23.3 | 100.8 | 52.1
2022-11-11 05:25 | 0.8786 | 0.13968 | 1.4843 | 2.1568 | 35.6374 | 46.0266 | 1.5073 | 0.25777 | 9.12 | 23.3 | 100.9 | 51.9
2022-11-11 05:30 | 0.96153 | 0.19596 | 1.6698 | 2.0299 | 37.4855 | 48.8521 | 1.5117 | 0.25443 | 9.16 | 23.3 | 100.8 | 51.8
2022-11-11 05:35 | 1.0173 | 0.19387 | 1.7532 | 2.1567 | 38.6936 | 76.5409 | 1.5051 | 0.25443 | 9.11 | 23.3 | 100.8 | 51.7
2022-11-11 05:40 | 1.2172 | 0.16886 | 2.0347 | 2.6643 | 41.1401 | 67.6821 | 1.5066 | 0.25644 | 9.14 | 23.4 | 101 | 51.6
2022-11-11 05:45 | 1.1124 | 0.20429 | 1.9095 | 2.5372 | 45.646 | 66.2953 | 1.5137 | 0.29505 | 9.15 | 23.4 | 101 | 51.3
2022-11-11 05:50 | 1.413 | 0.21262 | 2.3785 | 3.2983 | 50.3048 | 77.9302 | 1.534 | 0.40493 | 9.12 | 23.4 | 101 | 51.3
2022-11-11 05:55 | 1.3396 | 0.22097 | 2.2744 | 4.5672 | 56.1269 | 80.0776 | 1.5508 | 0.41029 | 9.14 | 23.5 | 100.8 | 51.2
2022-11-11 06:00 | 1.5381 | 0.22513 | 2.5849 | 3.4252 | 62.1724 | 82.4934 | 1.5355 | 0.33168 | 9.06 | 23.5 | 100.9 | 51
2022-11-11 06:05 | 1.526 | 0.22306 | 2.56 | 3.8061 | 70.5704 | 109.4265 | 1.537 | 0.4023 | 9.14 | 23.6 | 100.9 | 50.9
2022-11-11 06:10 | 1.8062 | 0.25434 | 3.0229 | 4.1868 | 79.8514 | 116.5661 | 1.54 | 0.43895 | 9.08 | 23.6 | 100.8 | 51
2022-11-11 06:15 | 1.5653 | 0.23348 | 2.635 | 3.0448 | 84.7304 | 102.7659 | 1.5464 | 0.34101 | 9.18 | 23.6 | 100.9 | 50.8
2022-11-11 06:20 | 1.3599 | 0.25222 | 2.3367 | 3.5519 | 84.7241 | 95.133 | 1.5506 | 0.83449 | 9.2 | 23.6 | 100.8 | 50.6
2022-11-11 06:25 | 1.1681 | 0.23763 | 2.0282 | 3.425 | 83.5572 | 93.5016 | 1.547 | 0.66864 | 9.17 | 23.6 | 100.7 | 50.5
2022-11-11 06:30 | 1.0824 | 0.20843 | 1.8676 | 3.0443 | 82.946 | 79.6718 | 1.536 | 0.50545 | 9.11 | 23.6 | 100.7 | 50.3
2022-11-11 06:35 | 1.1734 | 0.22092 | 2.0217 | 3.1709 | 79.3446 | 76.8008 | 1.5337 | 0.36025 | 9.11 | 23.6 | 100.7 | 50.1
2022-11-11 06:40 | 1.3707 | 0.21052 | 2.3136 | 3.298 | 76.0107 | 78.799 | 1.5324 | 0.39824 | 9.18 | 23.7 | 100.7 | 50.1
2022-11-11 06:45 | 1.2455 | 0.22926 | 2.1384 | 3.0441 | 74.5965 | 82.7101 | 1.5251 | 0.30831 | 9.1 | 23.7 | 100.8 | 49.8
2022-11-11 06:50 | 1.2483 | 0.23761 | 2.151 | 3.5517 | 74.1935 | 104.1866 | 1.5273 | 0.34296 | 9.14 | 23.8 | 100.7 | 49.7
2022-11-11 06:55 | 1.1979 | 0.21051 | 2.0468 | 3.4247 | 75.7698 | 87.791 | 1.5229 | 0.36426 | 9.1 | 23.8 | 100.7 | 49.6
2022-11-11 07:00 | 1.3678 | 0.21675 | 2.3134 | 4.4393 | 76.9492 | 86.1589 | 1.5287 | 0.39554 | 9.08 | 23.8 | 100.8 | 49.5
2022-11-11 07:05 | 1.3979 | 0.21887 | 2.3617 | 4.8204 | 82.9149 | 121.2767 | 1.5325 | 0.44621 | 9.15 | 23.9 | 100.8 | 49.6
2022-11-11 07:10 | 1.2415 | 0.22929 | 2.1324 | 4.313 | 92.4122 | 143.7119 | 1.5231 | 0.40691 | 9.13 | 23.9 | 100.8 | 49.6
2022-11-11 07:15 | 1.5067 | 0.22721 | 2.5368 | 3.425 | 98.9627 | 116.1841 | 1.5064 | 0.327 | 9.18 | 23.9 | 100.9 | 49.6
2022-11-11 07:20 | 1.364 | 0.24597 | 2.3367 | 3.9326 | 98.1646 | 145.1287 | 1.5115 | 0.38029 | 9.12 | 23.9 | 101.1 | 49.7
2022-11-11 07:25 | 1.1396 | 0.21261 | 1.9594 | 3.0445 | 98.4038 | 132.4154 | 1.505 | 0.29836 | 9.08 | 23.9 | 101.1 | 49.6
2022-11-11 07:30 | 1.0022 | 0.20635 | 1.7425 | 3.298 | 96.8759 | 128.886 | 1.5013 | 0.29901 | 9.12 | 23.9 | 101.2 | 49.5
2022-11-11 07:35 | 1.1492 | 0.20846 | 1.9699 | 3.4253 | 93.6593 | 70.789 | 1.5014 | 0.38363 | 9.08 | 24 | 101.2 | 49.5
2022-11-11 07:40 | 1.2226 | 0.21055 | 2.0846 | 3.2984 | 89.243 | 71.564 | 1.5123 | 0.46755 | 9.08 | 24.1 | 101.1 | 49.3
2022-11-11 07:45 | 1.1574 | 0.19179 | 1.9659 | 2.918 | 87.8124 | 108.7028 | 1.5022 | 0.4083 | 9.1 | 24.1 | 100.9 | 49.4
2022-11-11 07:50 | 1.7448 | 0.2564 | 2.9288 | 3.2984 | 89.4241 | 126.4522 | 1.5022 | 0.45023 | 9.1 | 24 | 101.2 | 49.5
2022-11-11 07:55 | 1.3507 | 0.21267 | 2.283 | 2.7914 | 94.1957 | 126.3217 | 1.4887 | 0.40701 | 9.08 | 24.1 | 101.1 | 49.8
2022-11-11 08:00 | 1.5615 | 0.22725 | 2.6207 | 3.2989 | 95.4996 | 120.0116 | 1.4821 | 0.32174 | 9.13 | 24.1 | 101 | 49.7
2022-11-11 08:05 | 1.2569 | 0.21059 | 2.1372 | 3.5529 | 101.9867 | 143.3162 | 1.4895 | 0.32576 | 9.08 | 24.2 | 100.8 | 49.7
2022-11-11 08:10 | 1.4814 | 0.20018 | 2.471 | 3.1725 | 111.2223 | 140.3056 | 1.4823 | 0.3491 | 9.15 | 24.2 | 100.8 | 49.9
2022-11-11 08:15 | 1.1672 | 0.22938 | 2.0186 | 3.1726 | 113.0528 | 117.6771 | 1.4824 | 0.40175 | 9.08 | 24.2 | 100.7 | 50.1
2022-11-11 08:20 | 1.1701 | 0.21691 | 2.0105 | 3.8077 | 110.3449 | 107.7872 | 1.4862 | 0.55641 | 9.11 | 24.3 | 100.7 | 50.3
2022-11-11 08:25 | 1.0516 | 0.2127 | 1.8247 | 3.4265 | 104.832 | 102.1502 | 1.4846 | 0.47238 | 9.07 | 24.3 | 100.7 | 49.8
2022-11-11 08:30 | 1.3018 | 0.19391 | 2.1893 | 3.1723 | 96.8967 | 94.7029 | 1.4779 | 0.36973 | 9.13 | 24.3 | 100.7 | 49.4
2022-11-11 08:35 | 1.6905 | 0.22514 | 2.8164 | 3.2985 | 89.4171 | 101.9477 | 1.474 | 0.35767 | 9.12 | 24.2 | 100.7 | 49.1
2022-11-11 08:40 | 1.5993 | 0.26266 | 2.7141 | 3.0447 | 88.5615 | 125.9081 | 1.4753 | 0.36165 | 9.16 | 24.2 | 100.8 | 48.9
2022-11-11 08:45 | 1.3817 | 0.24806 | 2.3659 | 2.7909 | 90.595 | 136.2578 | 1.4746 | 0.34499 | 9.12 | 24.2 | 100.7 | 48.8
2022-11-11 08:50 | 1.1723 | 0.24808 | 2.0451 | 2.7911 | 90.0268 | 123.9693 | 1.4631 | 0.31371 | 9.18 | 24.2 | 100.8 | 49.1
2022-11-11 08:55 | 1.3668 | 0.22514 | 2.3182 | 3.1717 | 88.8423 | 117.7677 | 1.4653 | 0.39364 | 9.21 | 24.2 | 100.8 | 49.1
2022-11-11 09:00 | 1.4783 | 0.23765 | 2.5016 | 2.791 | 89.2941 | 125.7903 | 1.4616 | 0.32703 | 9.22 | 24.2 | 100.8 | 49
2022-11-11 09:05 | 1.2375 | 0.24388 | 2.1407 | 3.1713 | 89.1311 | 135.7666 | 1.4658 | 0.3896 | 9.19 | 24.2 | 100.7 | 48.7
2022-11-11 09:10 | 1.2609 | 0.19599 | 2.1288 | 2.7915 | 88.9155 | 119.2027 | 1.4597 | 0.36638 | 9.13 | 24.3 | 100.8 | 49.3
2022-11-11 09:15 | 1.3493 | 0.2502 | 2.3185 | 2.7915 | 90.0102 | 124.9196 | 1.4655 | 0.39703 | 9.2 | 24.3 | 100.8 | 49.3
2022-11-11 09:20 | 1.0609 | 0.21266 | 1.8368 | 2.7914 | 95.8192 | 131.9797 | 1.4618 | 0.34372 | 9.17 | 24.3 | 100.7 | 49.2
2022-11-11 09:25 | 1.2377 | 0.221 | 2.1203 | 3.1719 | 97.9105 | 122.4794 | 1.4603 | 0.34838 | 9.17 | 24.3 | 100.8 | 49.1
2022-11-11 09:30 | 1.1751 | 0.2189 | 2.0181 | 2.7912 | 97.5178 | 115.4143 | 1.4654 | 0.35436 | 9.29 | 24.3 | 100.7 | 49
2022-11-11 09:35 | 1.3549 | 0.25231 | 2.3312 | 4.0607 | 98.5999 | 127.206 | 1.4707 | 0.37108 | 9.22 | 24.4 | 100.8 | 49.3
2022-11-11 09:40 | 1.3005 | 0.25023 | 2.2458 | 3.807 | 104.6895 | 139.7484 | 1.4823 | 0.49035 | 9.21 | 24.4 | 100.8 | 49.4
2022-11-11 09:45 | 1.3155 | 0.21061 | 2.2271 | 3.5533 | 106.6068 | 141.6139 | 1.478 | 0.44438 | 9.22 | 24.4 | 100.7 | 49.4
2022-11-11 09:50 | 1.4082 | 0.28363 | 2.4421 | 3.4268 | 106.5126 | 140.0262 | 1.4731 | 0.43577 | 9.22 | 24.4 | 100.7 | 49.8
2022-11-11 09:55 | 1.1716 | 0.2503 | 2.0462 | 3.3003 | 104.8403 | 138.0824 | 1.4755 | 0.37786 | 9.22 | 24.4 | 100.8 | 50.3
2022-11-11 10:00 | 1.5654 | 0.23994 | 2.6373 | 3.9362 | 102.5056 | 132.0019 | 1.505 | 0.39464 | 9.15 | 24.5 | 100.8 | 51
2022-11-11 10:05 | 1.5354 | 0.23995 | 2.5935 | 3.4284 | 100.9009 | 134.9413 | 1.4883 | 0.45998 | 9.21 | 24.5 | 100.8 | 51
2022-11-11 10:10 | 1.3707 | 0.2462 | 2.3472 | 2.9204 | 99.2329 | 120.2526 | 1.4738 | 0.45263 | 9.17 | 24.6 | 100.7 | 50.6
2022-11-11 10:15 | 1.1991 | 0.242 | 2.08 | 2.9201 | 95.9512 | 109.9898 | 1.4758 | 0.33727 | 9.24 | 24.6 | 100.8 | 50.3
2022-11-11 10:20 | 1.1187 | 0.2086 | 1.9233 | 3.5546 | 92.4024 | 101.4351 | 1.4836 | 0.30858 | 9.15 | 24.6 | 100.8 | 50
2022-11-11 10:25 | 1.289 | 0.24827 | 2.224 | 3.0472 | 88.2018 | 108.3587 | 1.4788 | 0.2933 | 9.16 | 24.7 | 100.7 | 50.2
2022-11-11 10:30 | 1.4495 | 0.27121 | 2.4931 | 3.428 | 82.4562 | 108.72 | 1.5512 | 0.50724 | 9.25 | 24.7 | 100.8 | 50
2022-11-11 10:35 | 1.2535 | 0.23783 | 2.1593 | 3.301 | 82.9448 | 119.592 | 1.5171 | 0.38993 | 9.29 | 24.7 | 100.8 | 50
2022-11-11 10:40 | 1.338 | 0.27957 | 2.3304 | 3.4281 | 83.7769 | 128.4743 | 1.4933 | 0.44728 | 9.25 | 24.8 | 100.8 | 49.9
2022-11-11 10:45 | 0.85334 | 0.23365 | 1.5417 | 2.4122 | 84.1637 | 110.7932 | 1.483 | 0.36659 | 9.31 | 24.7 | 100.8 | 49.9
2022-11-11 10:50 | 1.0805 | 0.23154 | 1.8878 | 3.0467 | 81.1426 | 88.4637 | 1.485 | 0.38588 | 9.22 | 24.7 | 100.8 | 49.6
2022-11-11 10:55 | 0.96623 | 0.21903 | 1.7001 | 2.7929 | 80.2486 | 100.4023 | 1.4858 | 0.37056 | 9.21 | 24.7 | 100.7 | 49.7
2022-11-11 11:00 | 0.94439 | 0.20859 | 1.6562 | 2.031 | 77.4796 | 91.0233 | 1.4712 | 0.2799 | 9.2 | 24.7 | 100.8 | 49.5
2022-11-11 11:05 | 1.4219 | 0.24612 | 2.4236 | 2.9194 | 75.5226 | 102.7303 | 1.474 | 0.33453 | 9.31 | 24.7 | 100.8 | 49.3
2022-11-11 11:10 | 1.0192 | 0.2649 | 1.8272 | 3.1734 | 81.7476 | 121.6452 | 1.4762 | 0.29256 | 9.28 | 24.7 | 100.8 | 49.4
2022-11-11 11:15 | 1.0491 | 0.24402 | 1.8521 | 3.3001 | 84.0205 | 110.7654 | 1.4761 | 0.32585 | 9.35 | 24.7 | 100.8 | 49.1
2022-11-11 11:20 | 1.1837 | 0.23357 | 2.0479 | 3.1729 | 82.5486 | 114.5423 | 1.4789 | 0.39246 | 9.41 | 24.7 | 100.7 | 48.9
2022-11-11 11:25 | 1.3579 | 0.25445 | 2.3338 | 3.9347 | 83.9156 | 123.1822 | 1.4848 | 0.37449 | 9.43 | 24.8 | 100.7 | 48.8
2022-11-11 11:30 | 1.4871 | 0.27321 | 2.5527 | 3.5538 | 86.553 | 113.6543 | 1.4797 | 0.41845 | 9.43 | 24.8 | 100.8 | 48.7
2022-11-11 11:35 | 1.0027 | 0.23566 | 1.7727 | 3.1729 | 88.5584 | 110.2087 | 1.4818 | 0.39713 | 9.29 | 24.8 | 100.7 | 48.6
2022-11-11 11:40 | 0.88979 | 0.24192 | 1.6058 | 2.4114 | 85.3296 | 99.4901 | 1.4803 | 0.41111 | 9.44 | 24.8 | 100.8 | 48.6
2022-11-11 11:45 | 0.80551 | 0.20231 | 1.437 | 2.1578 | 81.4309 | 97.9124 | 1.4747 | 0.25056 | 9.43 | 24.8 | 100.8 | 48.9
2022-11-11 11:50 | 0.86268 | 0.21066 | 1.533 | 2.6655 | 80.6576 | 109.2543 | 1.4761 | 0.25189 | 9.43 | 24.8 | 100.8 | 48.9
2022-11-11 11:55 | 0.98387 | 0.22736 | 1.7376 | 2.5388 | 81.0442 | 118.7505 | 1.4756 | 0.26524 | 9.43 | 24.9 | 100.7 | 48.9
2022-11-11 12:00 | 0.99604 | 0.20857 | 1.7353 | 2.6656 | 82.0988 | 115.9401 | 1.4609 | 0.37385 | 9.4 | 24.9 | 100.8 | 48.7
2022-11-11 12:05 | 1.0736 | 0.22944 | 1.8751 | 2.9195 | 81.6937 | 118.7494 | 1.4661 | 0.41517 | 9.46 | 24.9 | 100.7 | 48.8
2022-11-11 12:10 | 1.1473 | 0.23157 | 1.9903 | 2.5392 | 81.3564 | 113.4578 | 1.4562 | 0.29861 | 9.45 | 25 | 100.7 | 49.1
2022-11-11 12:15 | 1.4847 | 0.25031 | 2.5261 | 3.4275 | 80.5182 | 109.2311 | 1.4589 | 0.34722 | 9.47 | 24.9 | 100.8 | 49
2022-11-11 12:20 | 1.6399 | 0.29623 | 2.8079 | 2.9199 | 84.1128 | 129.9035 | 1.4895 | 0.43856 | 9.56 | 24.9 | 100.7 | 49.2
2022-11-11 12:25 | 1.2058 | 0.26285 | 2.1111 | 2.2852 | 86.3166 | 114.4766 | 1.4953 | 0.25461 | 9.42 | 24.9 | 100.7 | 49.2
2022-11-11 12:30 | 1.1812 | 0.26908 | 2.0776 | 2.5388 | 82.4985 | 94.2316 | 1.4393 | 0.22592 | 9.55 | 24.8 | 100.8 | 49.2
2022-11-11 12:35 | 1.1621 | 0.23987 | 2.0212 | 2.5387 | 79.3171 | 93.8606 | 1.4349 | 0.25923 | 9.46 | 24.8 | 100.7 | 49.1
2022-11-11 12:40 | 1.4696 | 0.29826 | 2.553 | 2.7925 | 78.2147 | 96.7906 | 1.4363 | 0.34719 | 9.54 | 24.8 | 100.7 | 49
2022-11-11 12:45 | 1.1755 | 0.25859 | 2.0604 | 2.7921 | 79.4242 | 98.2417 | 1.4324 | 0.34714 | 9.45 | 24.8 | 100.7 | 48.5
2022-11-11 12:50 | 1.1157 | 0.27529 | 1.9854 | 3.5537 | 81.097 | 103.6035 | 1.4296 | 0.46509 | 9.39 | 24.8 | 100.7 | 48.6
2022-11-11 12:55 | 1.3512 | 0.2649 | 2.3361 | 4.5698 | 83.7741 | 120.3411 | 1.4487 | 0.63843 | 9.41 | 24.9 | 100.8 | 48.8
2022-11-11 13:00 | 1.1119 | 0.27118 | 1.9734 | 3.6815 | 87.0485 | 126.961 | 1.4321 | 0.41655 | 9.49 | 24.9 | 100.7 | 49.1
2022-11-11 13:05 | 1.086 | 0.24616 | 1.9109 | 3.4277 | 86.9649 | 113.0176 | 1.43 | 0.36058 | 9.44 | 24.9 | 100.8 | 49.2
2022-11-11 13:10 | 1.0847 | 0.24409 | 1.9068 | 3.6818 | 85.7458 | 115.2248 | 1.4344 | 0.35127 | 9.3 | 24.9 | 100.7 | 49.4
2022-11-11 13:15 | 1.0208 | 0.21905 | 1.7837 | 2.9201 | 85.0119 | 108.2526 | 1.4228 | 0.28461 | 9.41 | 24.9 | 100.7 | 49.4
2022-11-11 13:20 | 1.1393 | 0.23368 | 1.9821 | 3.3013 | 81.1872 | 100.7799 | 1.4223 | 0.36664 | 9.47 | 24.9 | 100.7 | 49.7
2022-11-11 13:25 | 1.0862 | 0.23368 | 1.8986 | 2.9204 | 78.2918 | 92.9715 |  |  | 9.42 | 24.9 | 100.7 | 49.7
2022-11-11 13:30 | 1.0792 | 0.24616 | 1.9005 | 3.6817 | 74.3664 | 84.3796 |  |  | 9.28 | 24.8 | 100.8 | 49.6
2022-11-11 13:35 | 1.0589 | 0.23783 | 1.8609 | 3.5549 | 73.1476 | 86.8246 |  |  | 9.45 | 24.8 | 100.8 | 49.7
2022-11-11 13:40 | 1.1338 | 0.24201 | 1.9778 | 3.6821 | 73.3234 | 100.5753 |  |  | 9.4 | 24.9 | 100.8 | 49.6
2022-11-11 13:45 | 1.323 | 0.25663 | 2.2846 | 5.2059 | 74.8697 | 112.3659 |  |  | 9.48 | 25 | 100.7 | 49.4
2022-11-11 13:50 | 1.0779 | 0.22531 | 1.8755 | 4.6976 | 78.9059 | 118.6039 | 1.4482 | 0.42259 | 9.4 | 25 | 100.7 | 49.1
2022-11-11 13:55 | 1.2753 | 0.26914 | 2.224 | 4.063 | 85.2536 | 136.2098 |  |  | 9.33 | 25.1 | 100.7 | 49
2022-11-11 14:00 | 1.146 | 0.2566 | 2.0132 | 4.1897 | 92.8421 | 140.488 |  |  | 9.25 | 25.1 | 100.7 | 48.8
2022-11-11 14:05 | 0.96093 | 0.22115 | 1.6962 | 3.3012 | 94.3468 | 121.6351 |  |  | 9.37 | 25.1 | 100.8 | 49
2022-11-11 14:10 | 0.90384 | 0.19613 | 1.5816 | 3.6823 | 93.8355 | 110.4956 | 1.4194 | 0.34132 | 9.33 | 25.1 | 100.8 | 49.2
2022-11-11 14:15 | 1.168 | 0.23997 | 2.0303 | 3.8096 | 95.1907 | 116.5075 | 1.421 | 0.39868 | 9.39 | 25.1 | 100.7 | 49.5
2022-11-11 14:20 | 1.2239 | 0.22538 | 2.1015 | 3.81 | 97.0638 | 124.9712 |  |  | 9.28 | 25.1 | 100.8 | 49.8
2022-11-11 14:25 | 1.6108 | 0.3402 | 2.8092 | 4.3185 | 98.6416 | 124.7418 | 1.43 | 0.4081 | 9.44 | 25.1 | 100.8 | 50.1
2022-11-11 14:30 | 1.1859 | 0.29219 | 2.11 | 3.5563 | 99.0076 | 126.0877 | 1.4205 | 0.41609 | 9.45 | 25.1 | 100.7 | 50.1
2022-11-11 14:35 | 1.1846 | 0.27967 | 2.0954 | 3.3024 | 96.5585 | 117.6347 | 1.4169 | 0.43677 | 9.42 | 25.1 | 100.8 | 50.1
2022-11-11 14:40 | 1.2459 | 0.26717 | 2.177 | 4.4458 | 96.8747 | 132.4362 | 1.4301 | 0.51682 | 9.44 | 25.2 | 100.8 | 50
2022-11-11 14:45 | 1.3795 | 0.27137 | 2.388 | 5.3355 | 102.0349 | 140.0527 | 1.4353 | 0.54155 | 9.34 | 25.2 | 100.8 | 50.3
2022-11-11 14:50 | 1.8331 | 0.27347 | 3.0813 | 6.9874 | 107.2991 | 150.5133 | 1.4579 | 0.68498 | 9.3 | 25.2 | 100.7 | 50.5
2022-11-11 14:55 | 1.7408 | 0.34868 | 3.017 | 9.4027 | 113.6649 | 167.6741 | 1.4697 | 0.79717 | 9.37 | 25.3 | 100.8 | 50.7
2022-11-11 15:00 | 1.3514 | 0.32784 | 2.3993 | 6.7351 | 116.2485 | 150.1646 | 1.451 | 0.69718 | 9.32 | 25.3 | 100.8 | 51
2022-11-11 15:05 | 1.4973 | 0.3404 | 2.6355 | 7.1171 | 114.407 | 135.6892 | 1.4475 | 0.73929 | 9.31 | 25.3 | 100.7 | 51.3
2022-11-11 15:10 | 1.4468 | 0.28818 | 2.5038 | 6.2271 | 112.983 | 133.8602 | 1.4438 | 0.62783 | 9.19 | 25.2 | 100.7 | 51.5
2022-11-11 15:15 | 1.5629 | 0.34253 | 2.7361 | 5.3384 | 112.3399 | 143.1903 | 1.4477 | 0.60124 | 9.29 | 25.3 | 100.7 | 51.7
2022-11-11 15:20 | 1.3395 | 0.3342 | 2.3874 | 6.2285 | 116.5264 | 143.3226 | 1.4529 | 0.69404 | 9.16 | 25.3 | 100.7 | 51.9
2022-11-11 15:25 | 1.5809 | 0.2862 | 2.7095 | 6.6109 | 116.5134 | 133.3336 | 1.4553 | 0.67679 | 9.18 | 25.4 | 100.8 | 52.1
2022-11-11 15:30 | 1.3711 | 0.33845 | 2.4402 | 7.8828 | 114.6722 | 129.544 | 1.4677 | 0.72624 | 9.24 | 25.4 | 100.8 | 52.3
2022-11-11 15:35 | 1.3412 | 0.30294 | 2.3587 | 7.6286 | 111.5874 | 131.8872 | 1.4837 | 0.68218 | 9.23 | 25.4 | 100.7 | 52.3
2022-11-11 15:40 | 1.5457 | 0.30086 | 2.6701 | 7.8832 | 111.9854 | 137.2804 | 1.4743 | 1.1335 | 9.19 | 25.4 | 100.8 | 52.5
2022-11-11 15:45 | 1.4678 | 0.30919 | 2.5591 | 5.594 | 114.2302 | 144.5362 | 1.4691 | 0.67681 | 9.19 | 25.3 | 100.8 | 52.5
2022-11-11 15:50 | 1.5211 | 0.33427 | 2.6658 | 6.1028 | 116.6759 | 149.3796 | 1.4634 | 0.61743 | 9.29 | 25.3 | 100.7 | 52.6
2022-11-11 15:55 | 1.2607 | 0.30083 | 2.2332 | 4.8311 | 116.6683 | 141.8707 | 1.4582 | 0.56667 | 9.25 | 25.3 | 100.7 | 52.4
2022-11-11 16:00 | 1.1722 | 0.25071 | 2.0475 | 6.4845 | 114.5987 | 132.286 | 1.4721 | 0.58541 | 9.12 | 25.3 | 100.8 | 52.7
2022-11-11 16:05 | 0.98816 | 0.26115 | 1.7738 | 5.5943 | 109.6976 | 125.7719 | 1.4946 | 0.82504 | 9.19 | 25.3 | 100.8 | 52.7
2022-11-11 16:10 | 1.3645 | 0.26955 | 2.3612 | 8.0113 | 107.5954 | 126.6552 | 1.5268 | 1.3532 | 9.2 | 25.3 | 100.7 | 53.1
2022-11-11 16:15 | 1.1874 | 0.2842 | 2.1043 | 9.538 | 107.9888 | 146.9335 | 1.5444 | 1.4188 | 9.23 | 25.3 | 100.7 | 53.4
2022-11-11 16:20 | 1.0021 | 0.26541 | 1.8015 | 6.9951 | 107.121 | 128.5206 | 1.4965 | 1.0163 | 9.22 | 25.3 | 100.7 | 53.6
2022-11-11 16:25 | 0.94352 | 0.25498 | 1.6991 | 4.9604 | 103.5924 | 119.5865 | 1.4719 | 0.5816 | 9.17 | 25.2 | 100.7 | 54
2022-11-11 16:30 | 0.87412 | 0.23621 | 1.5761 | 3.9435 | 98.318 | 115.053 | 1.4532 | 0.43143 | 9.23 | 25.2 | 100.7 | 54.5
2022-11-11 16:35 | 0.75014 | 0.22997 | 1.3798 | 4.3258 | 94.5175 | 109.6551 | 1.4535 | 0.48092 | 9.18 | 25.2 | 100.8 | 54.9
2022-11-11 16:40 | 0.75703 | 0.22999 | 1.3904 | 4.0717 | 90.6781 | 108.173 | 1.4507 | 0.44089 | 9.2 | 25.2 | 100.7 | 55.2
2022-11-11 16:45 | 0.78307 | 0.2133 | 1.4115 | 3.5633 | 90.0756 | 109.7912 | 1.4465 | 0.42225 | 9.18 | 25.2 | 100.8 | 55.6
2022-11-11 16:50 | 0.92905 | 0.21539 | 1.6395 | 4.3269 | 90.0097 | 100.7516 | 1.4611 | 0.63405 | 9.15 | 25.2 | 100.7 | 55.6
2022-11-11 16:55 | 1.0259 | 0.19239 | 1.765 | 4.3271 | 87.4562 | 104.3554 | 1.4648 | 0.57127 | 9.17 | 25.2 | 100.8 | 55.7
2022-11-11 17:00 | 1.4205 | 0.27609 | 2.4534 | 5.3461 | 87.964 | 110.6644 | 1.4912 | 0.65556 | 9.15 | 25.2 | 100.8 | 56.2
2022-11-11 17:05 | 0.96616 | 0.23009 | 1.7111 | 4.8373 | 89.2942 | 112.7601 | 1.4702 | 0.58277 | 9.26 | 25.2 | 100.8 | 56.4
2022-11-11 17:10 | 0.84471 | 0.2029 | 1.4998 | 4.5827 | 86.2065 | 96.581 | 1.4681 | 0.53599 | 9.18 | 25.2 | 100.8 | 56.4
2022-11-11 17:15 | 0.67825 | 0.19454 | 1.2342 | 4.3283 | 84.8907 | 91.9238 | 1.4681 | 0.51462 | 9.18 | 25.2 | 100.8 | 56.6
2022-11-11 17:20 | 0.66462 | 0.16317 | 1.184 | 4.9649 | 83.3714 | 98.5635 | 1.4769 | 0.6336 | 9.09 | 25.2 | 100.8 | 56.6
2022-11-11 17:25 | 0.69196 | 0.1569 | 1.2176 | 5.7291 | 83.336 | 105.5918 | 1.5046 | 0.66506 | 9.15 | 25.2 | 100.7 | 56.8
2022-11-11 17:30 | 0.81894 | 0.159 | 1.4143 | 4.8383 | 83.2587 | 105.1234 | 1.4843 | 0.49197 | 9.14 | 25.2 | 100.8 | 57
2022-11-11 17:35 | 0.78479 | 0.16318 | 1.3661 | 4.3288 | 83.4623 | 102.875 | 1.4683 | 0.44851 | 9.21 | 25.2 | 100.7 | 56.9
2022-11-11 17:40 | 0.76568 | 0.159 | 1.3327 | 4.2015 | 82.9677 | 99.042 | 1.4552 | 0.42913 | 9.22 | 25.2 | 100.7 | 56.9
2022-11-11 17:45 | 0.84892 | 0.17364 | 1.477 | 3.6922 | 82.2659 | 100.4236 | 1.4588 | 0.44583 | 9.18 | 25.2 | 100.7 | 56.9
2022-11-11 17:50 | 0.75609 | 0.14853 | 1.3075 | 3.3101 | 82.8808 | 94.2444 | 1.4559 | 0.36427 | 9.26 | 25.2 | 100.7 | 56.8
2022-11-11 17:55 | 0.68228 | 0.17152 | 1.2173 | 3.1823 | 81.0848 | 91.0816 | 1.4527 | 0.34684 | 9.22 | 25.1 | 100.8 | 56.6
2022-11-11 18:00 | 0.63999 | 0.17361 | 1.1567 | 2.8005 | 79.7722 | 90.9921 | 1.4564 | 0.34551 | 9.21 | 25.1 | 100.8 | 56.7
2022-11-11 18:05 | 0.49396 | 0.14014 | 0.89729 | 2.5458 | 77.9443 | 82.8775 | 1.449 | 0.30272 | 9.25 | 25 | 100.7 | 56.9
2022-11-11 18:10 | 0.61262 | 0.13803 | 1.0771 | 2.6728 | 74.533 | 74.41 | 1.4438 | 0.32074 | 9.21 | 24.9 | 100.7 | 57.1
2022-11-11 18:15 | 0.61946 | 0.1464 | 1.098 | 2.9275 | 71.738 | 73.7 | 1.4439 | 0.31407 | 9.2 | 24.9 | 100.8 | 57.3
2022-11-11 18:20 | 0.59354 | 0.16523 | 1.075 | 3.182 | 69.8452 | 71.9319 | 1.4533 | 0.37087 | 9.14 | 24.9 | 100.7 | 57.3
2022-11-11 18:25 | 0.59082 | 0.15686 | 1.0625 | 2.9275 | 69.6542 | 77.6252 | 1.4606 | 0.38691 | 9.19 | 24.9 | 100.7 | 57.4
2022-11-11 18:30 | 0.69592 | 0.15478 | 1.2215 | 2.9277 | 70.3935 | 81.0629 | 1.4563 | 0.36287 | 9.16 | 24.9 | 100.8 | 57.5
2022-11-11 18:35 | 0.5826 | 0.15476 | 1.0478 | 2.8001 | 68.3232 | 71.0218 | 1.454 | 0.36483 | 9.24 | 24.8 | 100.7 | 57.5
2022-11-11 18:40 | 0.46799 | 0.15476 | 0.87211 | 2.291 | 65.9926 | 60.8408 | 1.4438 | 0.29735 | 9.2 | 24.8 | 100.7 | 57.5
2022-11-11 18:45 | 0.42158 | 0.13384 | 0.78214 | 2.5454 | 60.6549 | 59.7971 | 1.4437 | 0.28998 | 9.25 | 24.8 | 100.7 | 57.4
2022-11-11 18:50 | 0.3479 | 0.13384 | 0.6692 | 1.909 | 55.8081 | 52.8643 | 1.4401 | 0.25724 | 9.18 | 24.8 | 100.7 | 57.3
2022-11-11 18:55 | 0.38062 | 0.13592 | 0.72145 | 2.2907 | 52.0224 | 52.2673 | 1.432 | 0.24988 | 9.22 | 24.8 | 100.8 | 57.2
2022-11-11 19:00 | 0.31373 | 0.11709 | 0.59799 | 2.1631 | 47.9918 | 46.1554 | 1.4318 | 0.2445 | 9.23 | 24.7 | 100.7 | 57.1
2022-11-11 19:05 | 0.32194 | 0.12546 | 0.62103 | 2.4178 | 46.1583 | 48.607 | 1.4348 | 0.23316 | 9.18 | 24.7 | 100.7 | 57.3
2022-11-11 19:10 | 0.37243 | 0.12547 | 0.69634 | 2.5452 | 46.7727 | 60.6087 | 1.4472 | 0.25722 | 9.24 | 24.7 | 100.8 | 57.4
2022-11-11 19:15 | 0.32057 | 0.12128 | 0.61266 | 2.1633 | 46.9687 | 59.8117 | 1.4515 | 0.23917 | 9.26 | 24.7 | 100.8 | 57.3
2022-11-11 19:20 | 0.30555 | 0.11709 | 0.58544 | 2.0359 | 45.6352 | 48.9385 | 1.4544 | 0.22579 | 9.18 | 24.6 | 100.8 | 57.4
2022-11-11 19:25 | 0.37517 | 0.12129 | 0.69637 | 2.9271 | 43.4256 | 38.4103 | 1.4684 | 0.38885 | 9.22 | 24.7 | 100.8 | 57.6
2022-11-11 19:30 | 0.32059 | 0.1171 | 0.60851 | 3.0542 | 43.3874 | 47.3095 | 1.4683 | 0.44696 | 9.23 | 24.7 | 100.7 | 57.4
2022-11-11 19:35 | 0.29193 | 0.11919 | 0.56668 | 2.6724 | 40.2427 | 44.8907 | 1.4618 | 0.43359 | 9.26 | 24.7 | 100.8 | 57.4
2022-11-11 19:40 | 0.2851 | 0.10873 | 0.54575 | 1.9088 | 38.5672 | 41.5057 | 1.4574 | 0.28994 | 9.21 | 24.7 | 100.7 | 57.3
2022-11-11 19:45 | 0.29192 | 0.094095 | 0.54157 | 2.036 | 36.4496 | 41.3422 | 1.4574 | 0.26522 | 9.2 | 24.7 | 100.8 | 57.3
2022-11-11 19:50 | 0.44201 | 0.11919 | 0.79672 | 3.0542 | 37.4305 | 52.1091 | 1.4618 | 0.29731 | 9.24 | 24.7 | 100.8 | 57.5
2022-11-11 19:55 | 0.34925 | 0.10456 | 0.6399 | 2.418 | 38.4479 | 47.6313 | 1.4546 | 0.23451 | 9.2 | 24.7 | 100.8 | 57.5
2022-11-11 20:00 | 0.30146 | 0.10036 | 0.56245 | 2.0359 | 35.848 | 34.5021 | 1.4522 | 0.20709 | 9.18 | 24.6 | 100.7 | 57.5
2022-11-11 20:05 | 0.50334 | 0.10036 | 0.87191 | 2.1632 | 32.7567 | 33.6123 | 1.4573 | 0.25853 | 9.2 | 24.6 | 100.8 | 57.5
2022-11-11 20:10 | 0.51427 | 0.115 | 0.9033 | 3.6902 | 33.3689 | 41.4361 | 1.4661 | 0.37879 | 9.2 | 24.6 | 100.8 | 57.6
2022-11-11 20:15 | 0.36422 | 0.10664 | 0.66493 | 3.4357 | 34.9926 | 46.8608 | 1.469 | 0.34004 | 9.21 | 24.6 | 100.7 | 57.6
2022-11-11 20:20 | 0.33558 | 0.11919 | 0.63357 | 2.036 | 35.8853 | 56.2163 | 1.4515 | 0.25186 | 9.13 | 24.6 | 100.7 | 57.6
2022-11-11 20:25 | 0.26873 | 0.10455 | 0.51647 | 2.2905 | 37.4025 | 49.0144 | 1.4537 | 0.26255 | 9.15 | 24.6 | 100.8 | 57.6
2022-11-11 20:30 | 0.29329 | 0.10246 | 0.55202 | 2.545 | 40.1321 | 52.4899 | 1.4559 | 0.34807 | 9.2 | 24.6 | 100.8 | 57.6
2022-11-11 20:35 | 0.26192 | 0.098278 | 0.49767 | 2.9268 | 43.0692 | 54.3259 | 1.453 | 0.28327 | 9.15 | 24.6 | 100.7 | 57.7
2022-11-11 20:40 | 0.28785 | 0.10037 | 0.54369 | 2.5452 | 44.7844 | 59.5901 | 1.4502 | 0.25656 | 9.2 | 24.6 | 100.8 | 57.8
2022-11-11 20:45 | 0.2565 | 0.096202 | 0.48938 | 2.1636 | 47.3121 | 68.5841 | 1.4525 | 0.22518 | 9.21 | 24.6 | 100.8 | 58.2
2022-11-11 20:50 | 0.31516 | 0.098291 | 0.58347 | 3.309 | 48.2298 | 58.7571 | 1.4685 | 0.36348 | 9.25 | 24.5 | 100.7 | 58.4
2022-11-11 20:55 | 0.23468 | 0.10039 | 0.46011 | 3.1819 | 47.8919 | 55.2223 | 1.4722 | 0.50716 | 9.16 | 24.5 | 100.8 | 58.6
2022-11-11 21:00 | 0.21694 | 0.092023 | 0.42456 | 2.9274 | 46.5189 | 49.3345 | 1.4642 | 0.4203 | 9.19 | 24.5 | 100.7 | 58.6
2022-11-11 21:05 | 0.20467 | 0.087843 | 0.40366 | 2.5456 | 45.0513 | 44.8064 | 1.4548 | 0.36018 | 9.21 | 24.5 | 100.7 | 58.7
2022-11-11 21:10 | 0.22514 | 0.08366 | 0.42876 | 2.2911 | 42.4383 | 33.2657 | 1.4526 | 0.30538 | 9.25 | 24.5 | 100.8 | 58.7
2022-11-11 21:15 | 0.18284 | 0.096209 | 0.37438 | 2.4184 | 40.8889 | 38.8078 | 1.4548 | 0.3134 | 9.2 | 24.5 | 100.7 | 58.7
2022-11-11 21:20 | 0.1651 | 0.08366 | 0.33464 | 1.6547 | 39.5423 | 44.9289 | 1.4577 | 0.25192 | 9.22 | 24.5 | 100.7 | 58.7
2022-11-11 21:25 | 0.23059 | 0.089933 | 0.4413 | 1.2728 | 39.341 | 43.0063 | 1.4599 | 0.23722 | 9.16 | 24.5 | 100.8 | 58.7
2022-11-11 21:30 | 0.24288 | 0.092029 | 0.46433 | 1.4001 | 39.0538 | 44.9303 | 1.4636 | 0.23589 | 9.16 | 24.5 | 100.7 | 58.8
2022-11-11 21:35 | 0.27017 | 0.09621 | 0.50824 | 2.0365 | 39.3422 | 42.5189 | 1.4621 | 0.27732 | 9.23 | 24.5 | 100.8 | 58.8
2022-11-11 21:40 | 0.33156 | 0.0983 | 0.60653 | 2.6729 | 39.4199 | 48.6015 | 1.4642 | 0.29068 | 9.24 | 24.5 | 100.7 | 58.7
2022-11-11 21:45 | 0.23058 | 0.08993 | 0.44547 | 1.9091 | 38.5228 | 40.9687 | 1.4685 | 0.24523 | 9.28 | 24.5 | 100.7 | 58.6
2022-11-11 21:50 | 0.25238 | 0.087826 | 0.47677 | 1.6544 | 35.5235 | 30.7627 | 1.4698 | 0.23651 | 9.24 | 24.4 | 100.8 | 58.5
2022-11-11 21:55 | 0.26874 | 0.089914 | 0.50185 | 1.3998 | 32.7148 | 31.8603 | 1.469 | 0.22381 | 9.2 | 24.4 | 100.8 | 58.4
2022-11-11 22:00 | 0.31649 | 0.085732 | 0.57085 | 1.7816 | 32.3486 | 37.2314 | 1.4712 | 0.23182 | 9.21 | 24.4 | 100.8 | 58.4
2022-11-11 22:05 | 0.34923 | 0.087825 | 0.62314 | 2.1634 | 31.2816 | 37.5135 | 1.4639 | 0.20845 | 9.24 | 24.4 | 100.8 | 58.4
2022-11-11 22:10 | 0.36429 | 0.11293 | 0.66924 | 2.0364 | 33.8751 | 45.0038 | 1.4612 | 0.20179 | 9.23 | 24.5 | 100.8 | 58.5
2022-11-11 22:15 | 0.25374 | 0.09828 | 0.48722 | 1.7816 | 36.0829 | 47.8252 | 1.453 | 0.19308 | 9.22 | 24.4 | 100.7 | 58.4
2022-11-11 22:20 | 0.23872 | 0.081549 | 0.44748 | 2.1633 | 36.0818 | 42.3197 | 1.4559 | 0.22514 | 9.21 | 24.4 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 22:25 | 0.21962 | 0.11082 | 0.44537 | 1.3997 | 35.5562 | 34.3343 | 1.4588 | 0.20643 | 9.26 | 24.4 | 100.8 | 58.2
2022-11-11 22:30 | 0.14187 | 0.083638 | 0.3011 | 2.2905 | 34.7009 | 30.6687 | 1.4508 | 0.22981 | 9.28 | 24.4 | 100.8 | 58.2
2022-11-11 22:35 | 0.19094 | 0.081534 | 0.37422 | 2.2901 | 33.085 | 30.8875 | 1.4513 | 0.6753 | 9.2 | 24.3 | 100.7 | 58.1
2022-11-11 22:40 | 0.26188 | 0.089902 | 0.49133 | 1.0179 | 31.2557 | 27.715 | 1.4492 | 0.29392 | 9.23 | 24.3 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 22:45 | 0.16914 | 0.085722 | 0.34707 | 1.0179 | 28.448 | 25.3957 | 1.4463 | 0.18971 | 9.3 | 24.3 | 100.8 | 58.3
2022-11-11 22:50 | 0.25234 | 0.087813 | 0.47461 | 0.89067 | 24.932 | 26.2764 | 1.4478 | 0.18704 | 9.2 | 24.3 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 22:55 | 0.3219 | 0.10454 | 0.59795 | 1.1451 | 24.7848 | 37.2382 | 1.4441 | 0.17902 | 9.21 | 24.3 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 23:00 | 0.28508 | 0.094085 | 0.52897 | 2.2903 | 25.1765 | 31.8983 | 1.4405 | 0.19773 | 9.21 | 24.3 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 23:05 | 0.20321 | 0.091983 | 0.40347 | 2.1628 | 24.3995 | 23.5455 | 1.4519 | 0.21908 | 9.25 | 24.2 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 23:10 | 0.1623 | 0.077351 | 0.32613 | 1.145 | 24.5462 | 24.6684 | 1.4374 | 0.19771 | 9.25 | 24.2 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 23:15 | 0.12547 | 0.087802 | 0.28013 | 0.63611 | 23.9115 | 24.6435 | 1.433 | 0.16765 | 9.22 | 24.2 | 100.7 | 58.3
2022-11-11 23:20 | 0.096829 | 0.075257 | 0.22159 | 0.50888 | 20.5015 | 17.3287 | 1.4301 | 0.14694 | 9.24 | 24.1 | 100.7 | 58.5
2022-11-11 23:25 | 0.13638 | 0.068986 | 0.28013 | 0.38166 | 17.3117 | 11.8256 | 1.4287 | 0.14761 | 9.26 | 24.1 | 100.7 | 58.6
2022-11-11 23:30 | 0.15001 | 0.081527 | 0.31147 | 0.50887 | 15.8325 | 12.666 | 1.4315 | 0.14961 | 9.22 | 24.1 | 100.8 | 58.5
2022-11-11 23:35 | 0.21821 | 0.077348 | 0.41183 | 0.38166 | 15.6049 | 17.9213 | 1.4345 | 0.16698 | 9.25 | 24.1 | 100.7 | 58.6
2022-11-11 23:40 | 0.14046 | 0.077344 | 0.29265 | 0.50885 | 14.3895 | 16.9504 | 1.4351 | 0.16964 | 9.27 | 24 | 100.7 | 58.7
2022-11-11 23:45 | 0.14319 | 0.077345 | 0.29684 | 0.50886 | 13.0224 | 11.0751 | 1.4344 | 0.16964 | 9.21 | 24 | 100.8 | 58.8
2022-11-11 23:50 | 0.18684 | 0.077348 | 0.36584 | 0.6361 | 13.5233 | 17.1782 | 1.4388 | 0.20572 | 9.27 | 24 | 100.8 | 58.9
2022-11-11 23:55 | 0.16093 | 0.073167 | 0.31985 | 0.89055 | 13.5367 | 17.1953 | 1.441 | 0.2518 | 9.23 | 24 | 100.7 | 58.9
2022-11-12 | 0.14731 | 0.071084 | 0.29688 | 1.2723 | 11.9644 | 14.0399 | 1.4506 | 0.33399 | 9.21 | 24 | 100.8 | 59.1
2022-11-12 00:05 | 0.15957 | 0.071078 | 0.31567 | 1.2722 | 11.5894 | 12.8094 | 1.4476 | 0.40877 | 9.2 | 23.9 | 100.8 | 59.2
2022-11-12 00:10 | 0.13775 | 0.079443 | 0.29268 | 0.63614 | 11.2462 | 7.7012 | 1.452 | 0.28388 | 9.19 | 23.9 | 100.8 | 59.2
2022-11-12 00:15 | 0.12002 | 0.06899 | 0.25296 | 0.38168 | 9.6571 | 6.7233 | 1.4425 | 0.19771 | 9.21 | 23.9 | 100.8 | 59.2
2022-11-12 00:20 | 0.12957 | 0.068992 | 0.26551 | 0.63616 | 8.5572 | 7.8237 | 1.4433 | 0.22243 | 9.21 | 23.9 | 100.8 | 59.3
2022-11-12 00:25 | 0.12412 | 0.071085 | 0.26134 | 1.0179 | 9.7799 | 12.4694 | 1.4434 | 0.28323 | 9.19 | 23.9 | 100.8 | 59.4
2022-11-12 00:30 | 0.13912 | 0.066903 | 0.28016 | 0.76341 | 11.5028 | 15.7858 | 1.4375 | 0.28857 | 9.12 | 23.9 | 100.7 | 59.4
2022-11-12 00:35 | 0.090019 | 0.06272 | 0.2007 | 0.38169 | 12.4814 | 20.1905 | 1.4339 | 0.21575 | 9.23 | 23.9 | 100.7 | 59.3
2022-11-12 00:40 | 0.07228 | 0.068985 | 0.17978 | 0.25444 | 11.9826 | 10.7599 | 1.4475 | 0.17298 | 9.18 | 23.8 | 100.7 | 59.3
2022-11-12 00:45 | 0.079097 | 0.068983 | 0.19022 | 0.50886 | 11.7377 | 8.5587 | 1.454 | 0.1663 | 9.26 | 23.8 | 100.7 | 59.2
2022-11-12 00:50 | 0.061371 | 0.060624 | 0.1547 | 0.25444 | 10.8824 | 6.7251 | 1.4468 | 0.15562 | 9.25 | 23.8 | 100.8 | 59.3
2022-11-12 00:55 | 0.055911 | 0.064799 | 0.1505 | 0.12721 | 8.7882 | 7.4456 | 1.4452 | 0.13758 | 9.22 | 23.7 | 100.8 | 59.4
2022-11-12 01:00 | 0.046366 | 0.06689 | 0.13796 | 0.38163 | 8.1943 | 9.5397 | 1.4394 | 0.13758 | 9.23 | 23.7 | 100.7 | 59.4
2022-11-12 01:05 | 0.047731 | 0.062712 | 0.13587 | 1.1449 | 7.95 | 8.5615 |  |  | 9.21 | 23.7 | 100.7 | 59.5
2022-11-12 01:10 | 0.055912 | 0.06062 | 0.14632 | 0.25442 | 6.9644 | 8.675 |  |  | 9.22 | 23.7 | 100.7 | 59.5
2022-11-12 01:15 | 0.050457 | 0.066891 | 0.14214 | 0.12721 | 8.9194 | 16.4947 |  |  | 9.23 | 23.7 | 100.7 | 59.5
2022-11-12 01:20 | 0.040912 | 0.062712 | 0.12542 | 0.12721 | 9.7749 | 18.6945 | 1.454 | 0.13491 | 9.17 | 23.7 | 100.8 | 59.5
2022-11-12 01:25 | 0.042276 | 0.060621 | 0.12333 | 0.12721 | 9.0507 | 11.9861 |  |  | 9.2 | 23.7 | 100.7 | 59.5
2022-11-12 01:30 | 0.077735 | 0.054352 | 0.17351 | 0.12722 | 8.6755 | 11.8524 | 1.4577 | 0.13625 | 9.25 | 23.7 | 100.8 | 59.6
2022-11-12 01:35 |  |  |  |  | 7.9343 | 10.8638 |  |  | 9.23 | 23.7 | 100.8 | 59.6
2022-11-12 01:40 |  |  |  |  | 8.4162 | 10.6117 |  |  | 9.25 | 23.6 | 100.8 | 59.7
2022-11-12 01:45 |  |  |  |  | 8.4331 | 9.1664 |  |  | 9.3 | 23.6 | 100.7 | 59.7
2022-11-12 01:50 |  |  |  |  | 6.9525 | 4.635 |  |  | 9.25 | 23.6 | 100.8 | 59.7
2022-11-12 01:55 |  |  |  |  | 6.5933 | 6.9596 |  |  | 9.26 | 23.6 | 100.7 | 59.8
2022-11-12 02:00 |  |  |  |  | 7.3261 | 11.8439 |  |  | 9.25 | 23.6 | 100.7 | 59.9
2022-11-12 02:05 |  |  |  |  | 6.7306 | 9.7899 |  |  | 9.24 | 23.5 | 100.5 | 59.9
2022-11-12 02:10 |  |  |  |  | 4.5451 | 0 |  |  | 9.19 | 23.6 | 100.2 | 60
2022-11-12 02:15 |  |  |  |  | 3.8042 | 5.2768 |  |  | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 60
2022-11-12 02:20 |  |  |  |  | 4.7908 | 7.2476 |  |  | 9.24 | 23.6 | 100.2 | 60
2022-11-12 02:25 | 0.032727 | 0.17767 | 0.22783 | 0.1272 | 5.3953 | 9.8096 | 1.4939 | 0.32656 | 9.26 | 23.5 | 100.2 | 60
2022-11-12 02:30 | 0.035455 | 0.14632 | 0.20067 | 0.12721 | 4.5371 | 6.6216 | 1.4925 | 0.13156 | 9.24 | 23.5 | 100.2 | 60.1
2022-11-12 02:35 | 0.046366 | 0.12124 | 0.19231 | 0.12721 | 3.7976 | 4.6552 | 1.4998 | 0.14292 | 9.26 | 23.5 | 100.3 | 60.2
2022-11-12 02:40 | 0.046366 | 0.12333 | 0.1944 | 0.12721 | 4.6552 | 5.2677 | 1.5063 | 0.13558 | 9.22 | 23.5 | 100.3 | 60.2
2022-11-12 02:45 | 0.032726 | 0.11078 | 0.16094 | 0.1272 | 6.1267 | 12.1309 | 1.5127 | 0.14224 | 9.27 | 23.4 | 100.2 | 60.3
2022-11-12 02:50 | 0.039546 | 0.10033 | 0.16095 | 0.12721 | 7.475 | 15.3175 | 1.5143 | 0.13624 | 9.25 | 23.4 | 100.3 | 60.4
2022-11-12 02:55 | 0.035456 | 0.10033 | 0.15677 | 0.12721 | 7.8348 | 19.0974 | 1.5128 | 0.13424 | 9.28 | 23.4 | 100.3 | 60.5
2022-11-12 03:00 | 0.07228 | 0.10034 | 0.21114 | 0.12722 | 8.9462 | 20.0984 | 1.5173 | 0.13291 | 9.21 | 23.4 | 100.3 | 60.7
2022-11-12 03:05 | 0.081827 | 0.09198 | 0.21741 | 0.12722 | 10.7953 | 21.4678 | 1.5166 | 0.13091 | 9.26 | 23.4 | 100.2 | 60.7
2022-11-12 03:10 | 0.10774 | 0.096164 | 0.26131 | 0.12722 | 12.7584 | 20.7324 | 1.521 | 0.13692 | 9.26 | 23.4 | 100.2 | 60.8
2022-11-12 03:15 | 0.099557 | 0.096162 | 0.25086 | 0.12722 | 14.9365 | 24.3636 | 1.5188 | 0.13425 | 9.29 | 23.4 | 100.3 | 60.8
2022-11-12 03:20 | 0.068195 | 0.089897 | 0.19234 | 0.12723 | 16.1943 | 22.8192 | 1.5182 | 0.13493 | 9.25 | 23.4 | 100.2 | 61
2022-11-12 03:25 | 0.091382 | 0.073173 | 0.21325 | 0.12723 | 16.6686 | 21.5711 | 1.5203 | 0.14161 | 9.29 | 23.4 | 100.2 | 61.1
2022-11-12 03:30 | 0.10503 | 0.089903 | 0.25089 | 0.12724 | 14.9534 | 17.8951 | 1.5241 | 0.13226 | 9.25 | 23.4 | 100.3 | 61.2
2022-11-12 03:35 | 0.07911 | 0.08572 | 0.20698 | 0.12723 | 15.1831 | 14.6933 | 1.5117 | 0.13226 | 9.24 | 23.4 | 100.3 | 61.2
2022-11-12 03:40 | 0.10094 | 0.079451 | 0.23417 | 0.12724 | 15.0764 | 12.5024 | 1.5125 | 0.13561 | 9.23 | 23.4 | 100.3 | 61.3
2022-11-12 03:45 | 0.06411 | 0.07318 | 0.17145 | 0.12724 | 13.9317 | 19.4311 | 1.5212 | 0.13895 | 9.25 | 23.4 | 100.5 | 61.4
2022-11-12 03:50 | 0.10094 | 0.07945 | 0.23417 | 0.12724 | 14.7574 | 22.9288 | 1.5241 | 0.1356 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 61.3
2022-11-12 03:55 | 0.055927 | 0.077363 | 0.16309 | 0.12724 | 15.9937 | 20.1447 | 1.53 | 0.13962 | 9.23 | 23.4 | 100.7 | 61.4
2022-11-12 04:00 | 0.14458 | 0.068996 | 0.29062 | 0.12724 | 14.7574 | 15.2452 | 1.5219 | 0.14496 | 9.27 | 23.4 | 100.7 | 61.3
2022-11-12 04:05 | 0.11458 | 0.079454 | 0.253 | 0.12724 | 15.368 | 19.6369 | 1.5111 | 0.1443 | 9.2 | 23.4 | 100.8 | 61.4
2022-11-12 04:10 | 0.16096 | 0.075273 | 0.322 | 0.25449 | 15.856 | 23.0521 | 1.5169 | 0.15499 | 9.15 | 23.4 | 100.7 | 61.5
2022-11-12 04:15 | 0.15687 | 0.083638 | 0.3241 | 0.2545 | 16.3442 | 20.4912 | 1.5264 | 0.16234 | 9.2 | 23.4 | 100.8 | 61.5
2022-11-12 04:20 | 0.12004 | 0.07109 | 0.25509 | 0.25449 | 15.8559 | 18.5392 | 1.5321 | 0.16701 | 9.23 | 23.4 | 100.8 | 61.4
2022-11-12 04:25 | 0.25371 | 0.07318 | 0.46417 | 0.25448 | 16.0994 | 21.5879 | 1.5343 | 0.16433 | 9.24 | 23.4 | 100.7 | 61.4
2022-11-12 04:30 | 0.16778 | 0.085725 | 0.3429 | 0.25448 | 15.8555 | 30.0035 | 1.5314 | 0.16968 | 9.26 | 23.4 | 100.7 | 61.4
2022-11-12 04:35 | 0.10776 | 0.071087 | 0.23626 | 0.25448 | 16.814 | 24.3682 | 1.5321 | 0.15164 | 9.22 | 23.4 | 100.8 | 61.3
2022-11-12 04:40 | 0.13094 | 0.08154 | 0.28016 | 0.25448 | 19.3532 | 26.1694 | 1.5408 | 0.167 | 9.16 | 23.4 | 100.7 | 61.4
2022-11-12 04:45 | 0.17596 | 0.085725 | 0.35545 | 1.0179 | 21.1311 | 32.7896 | 1.5452 | 0.17903 | 9.2 | 23.5 | 100.8 | 61.3
2022-11-12 04:50 | 0.20459 | 0.073175 | 0.38678 | 1.654 | 21.2298 | 23.7774 | 1.5502 | 0.22511 | 9.22 | 23.5 | 100.8 | 61.1
2022-11-12 04:55 | 0.31644 | 0.089902 | 0.57495 | 1.1451 | 22.7085 | 30.359 | 1.5473 | 0.25851 | 9.2 | 23.5 | 100.8 | 61.1
2022-11-12 05:00 | 0.26733 | 0.087807 | 0.49757 | 0.50892 | 24.7718 | 41.772 | 1.5269 | 0.21575 | 9.26 | 23.5 | 100.7 | 61
2022-11-12 05:05 | 0.34644 | 0.081537 | 0.61258 | 0.3817 | 27.9021 | 41.1252 | 1.5327 | 0.1877 | 9.19 | 23.5 | 100.8 | 61.1
2022-11-12 05:10 | 0.49652 | 0.10036 | 0.85936 | 1.018 | 29.7742 | 42.4131 | 1.5227 | 0.21778 | 9.19 | 23.6 | 100.8 | 61
2022-11-12 05:15 | 0.4924 | 0.10245 | 0.85722 | 1.9086 | 33.3296 | 56.3198 | 1.5204 | 0.2338 | 9.15 | 23.6 | 100.7 | 60.8
2022-11-12 05:20 | 0.39693 | 0.10872 | 0.71507 | 0.50897 | 36.4572 | 58.8176 | 1.5139 | 0.1984 | 9.16 | 23.6 | 100.8 | 60.9
2022-11-12 05:25 | 0.53058 | 0.11917 | 0.93246 | 1.7813 | 39.2889 | 61.5485 | 1.5269 | 0.34067 | 9.3 | 23.6 | 100.7 | 60.7
2022-11-12 05:30 | 0.4569 | 0.11917 | 0.81743 | 1.2723 | 40.4632 | 85.0577 | 1.5349 | 0.25115 | 9.19 | 23.6 | 100.7 | 60.6
2022-11-12 05:35 | 0.61102 | 0.10662 | 1.0432 | 1.9084 | 41.4348 | 75.579 | 1.5334 | 0.23378 | 9.18 | 23.6 | 100.8 | 60.5
2022-11-12 05:40 | 0.51008 | 0.10871 | 0.89058 | 1.3995 | 46.7804 | 94.0468 | 1.537 | 0.24981 | 9.21 | 23.6 | 100.7 | 60.5
2022-11-12 05:45 | 0.52917 | 0.12961 | 0.94074 | 1.0178 | 51.0832 | 61.6647 | 1.5435 | 0.28787 | 9.17 | 23.6 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 05:50 | 0.72973 | 0.1359 | 1.2565 | 2.163 | 50.6363 | 79.1192 | 1.5604 | 0.32665 | 9.17 | 23.7 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 05:55 | 0.72834 | 0.12335 | 1.2419 | 3.1808 | 51.4357 | 66.8786 | 1.5691 | 0.40412 | 9.2 | 23.7 | 100.8 | 60.3
2022-11-12 06:00 | 0.65469 | 0.13171 | 1.1352 | 2.9264 | 50.6348 | 43.8185 | 1.5654 | 0.32397 | 9.2 | 23.7 | 100.7 | 60.3
2022-11-12 06:05 | 0.63013 | 0.10662 | 1.0725 | 2.5446 | 48.5898 | 17.0064 | 1.5581 | 0.2752 | 9.17 | 23.7 | 100.8 | 60.3
2022-11-12 06:10 | 0.59195 | 0.12544 | 1.0328 | 2.6719 | 47.1049 | 30.3078 | 1.5611 | 0.36939 | 9.09 | 23.7 | 100.7 | 60.3
2022-11-12 06:15 | 0.75708 | 0.11918 | 1.2797 | 2.4177 | 45.5135 | 41.3759 | 1.5693 | 0.50906 | 9.16 | 23.8 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 06:20 | 0.84299 | 0.14009 | 1.4323 | 1.9087 | 47.8243 | 59.8716 | 1.5634 | 0.33402 | 9.21 | 23.8 | 100.7 | 60.3
2022-11-12 06:25 | 0.69845 | 0.13801 | 1.2086 | 2.4178 | 51.5643 | 57.9031 | 1.5584 | 0.32869 | 9.19 | 23.9 | 100.7 | 60.1
2022-11-12 06:30 | 0.69843 | 0.15055 | 1.2211 | 2.7995 | 54.1226 | 53.1474 | 1.5613 | 0.34739 | 9.17 | 23.9 | 100.7 | 60
2022-11-12 06:35 | 0.6111 | 0.14845 | 1.0852 | 2.9266 | 58.3293 | 67.3405 | 1.5605 | 0.3073 | 9.19 | 23.9 | 100.8 | 59.9
2022-11-12 06:40 | 0.61653 | 0.11918 | 1.0621 | 2.2903 | 60.153 | 76.1045 | 1.5575 | 0.27188 | 9.18 | 23.9 | 100.7 | 59.8
2022-11-12 06:45 | 0.985 | 0.12756 | 1.6374 | 2.418 | 61.6672 | 82.3855 | 1.5636 | 0.32204 | 9.16 | 24 | 100.8 | 60
2022-11-12 06:50 | 0.99186 | 0.18194 | 1.7023 | 3.1817 | 65.7484 | 86.9339 | 1.576 | 0.39555 | 9.14 | 24 | 100.8 | 60.2
2022-11-12 06:55 | 0.81179 | 0.14012 | 1.3845 | 2.8 | 68.7408 | 88.1198 | 1.5754 | 0.38888 | 9.12 | 24 | 100.7 | 60.3
2022-11-12 07:00 | 0.97144 | 0.17568 | 1.6647 | 2.5455 | 70.0303 | 85.1588 | 1.5594 | 0.35882 | 9.12 | 24 | 100.7 | 60.3
2022-11-12 07:05 | 0.79555 | 0.18198 | 1.3993 | 2.164 | 72.4072 | 82.5418 | 1.5574 | 0.31877 | 9.09 | 24.1 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 07:10 | 0.64679 | 0.1506 | 1.142 | 2.1639 | 73.5039 | 78.9984 | 1.561 | 0.29537 | 9.13 | 24.1 | 100.7 | 60.3
2022-11-12 07:15 | 0.80918 | 0.16315 | 1.4035 | 2.2912 | 71.6022 | 76.1155 | 1.5698 | 0.28335 | 9.09 | 24.1 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 07:20 | 0.77653 | 0.16735 | 1.3597 | 3.6919 | 69.3402 | 79.1064 | 1.5809 | 0.43042 | 9.08 | 24.2 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 07:25 | 0.66599 | 0.16317 | 1.184 | 3.9465 | 69.3402 | 78.6181 | 1.5874 | 0.37762 | 9.12 | 24.2 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 07:30 | 0.70967 | 0.14853 | 1.2363 | 2.6735 | 67.0215 | 72.8813 | 1.5824 | 0.30478 | 9.13 | 24.2 | 100.7 | 60.5
2022-11-12 07:35 | 0.90895 | 0.14435 | 1.5376 | 2.4189 | 66.5352 | 71.7848 | 1.5846 | 0.2854 | 9.12 | 24.2 | 100.7 | 60.6
2022-11-12 07:40 | 0.72467 | 0.14852 | 1.2593 | 2.6734 | 67.2094 | 75.8856 | 1.5838 | 0.30678 | 9.09 | 24.2 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 07:45 | 0.97453 | 0.13181 | 1.6256 | 3.1831 | 68.7162 | 76.4056 | 1.5898 | 0.43783 | 9.09 | 24.3 | 100.8 | 60.5
2022-11-12 07:50 | 0.77799 | 0.1339 | 1.3243 | 3.0557 | 68.9067 | 73.5493 | 1.5905 | 0.39371 | 9.15 | 24.3 | 100.7 | 60.5
2022-11-12 07:55 | 0.65787 | 0.15273 | 1.1611 | 2.9284 | 66.218 | 66.5845 | 1.5927 | 0.38101 | 9.06 | 24.3 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 08:00 | 0.69744 | 0.11716 | 1.1862 | 2.9283 | 63.8321 | 64.4424 | 1.5963 | 0.36028 | 9.08 | 24.3 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 08:05 | 0.73838 | 0.13389 | 1.2657 | 3.183 | 63.588 | 81.7735 | 1.6014 | 0.34223 | 9.12 | 24.3 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 08:10 | 0.80537 | 0.15693 | 1.3914 | 2.9287 | 67.0035 | 89.012 | 1.6016 | 0.36233 | 9.12 | 24.4 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 08:15 | 0.75487 | 0.13391 | 1.2931 | 3.0561 | 70.8467 | 83.6724 | 1.6053 | 0.39509 | 9.11 | 24.4 | 100.8 | 60.5
2022-11-12 08:20 | 1.1071 | 0.15484 | 1.8519 | 3.4383 | 74.1733 | 94.981 | 1.5981 | 0.43121 | 9.09 | 24.4 | 100.7 | 60.6
2022-11-12 08:25 | 1.0377 | 0.1758 | 1.7664 | 3.3115 | 79.792 | 117.4852 | 1.5962 | 0.38916 | 9.01 | 24.5 | 100.8 | 60.8
2022-11-12 08:30 | 1.0759 | 0.16324 | 1.8124 | 3.4388 | 88.0248 | 129.9589 | 1.6158 | 0.42593 | 9.1 | 24.5 | 100.8 | 60.8
2022-11-12 08:35 | 1.0419 | 0.19048 | 1.7876 | 5.0953 | 93.4228 | 130.8164 | 1.6175 | 0.43536 | 9.14 | 24.6 | 100.7 | 60.9
2022-11-12 08:40 | 0.82339 | 0.15489 | 1.4191 | 3.8213 | 96.1423 | 119.6574 | 1.6261 | 0.54033 | 9.1 | 24.6 | 100.7 | 60.8
2022-11-12 08:45 | 0.81521 | 0.16117 | 1.4087 | 3.4392 | 93.4497 | 102.7579 | 1.6029 | 0.36714 | 9.06 | 24.6 | 100.8 | 60.8
2022-11-12 08:50 | 0.97643 | 0.17584 | 1.6725 | 3.1848 | 90.2449 | 100.0408 | 1.6023 | 0.45144 | 9.11 | 24.7 | 100.8 | 60.8
2022-11-12 08:55 | 0.88764 | 0.18839 | 1.549 | 3.1847 | 90.3317 | 104.9171 | 1.5979 | 0.39458 | 9.06 | 24.7 | 100.7 | 60.7
2022-11-12 09:00 | 0.76892 | 0.18213 | 1.3608 | 2.9302 | 90.4355 | 105.8758 | 1.5828 | 0.3244 | 9.12 | 24.8 | 100.8 | 60.7
2022-11-12 09:05 | 0.91639 | 0.1591 | 1.5638 | 3.185 | 90.5552 | 103.6667 | 1.5878 | 0.34378 | 9.11 | 24.8 | 100.8 | 60.6
2022-11-12 09:10 | 0.94237 | 0.20935 | 1.6517 | 2.9302 | 90.9257 | 110.8999 | 1.585 | 0.3672 | 9.09 | 24.8 | 100.8 | 60.7
2022-11-12 09:15 | 0.78122 | 0.18632 | 1.3838 | 2.5481 | 93.9322 | 114.0693 | 1.5748 | 0.30501 | 9.14 | 24.8 | 100.7 | 60.7
2022-11-12 09:20 | 0.82366 | 0.17797 | 1.4384 | 3.3129 | 94.2519 | 112.8074 | 1.5837 | 0.39401 | 9.11 | 24.9 | 100.7 | 60.7
2022-11-12 09:25 | 0.83729 | 0.16959 | 1.4509 | 3.3128 | 92.314 | 115.3925 | 1.5844 | 0.40403 | 9.18 | 24.9 | 100.8 | 60.6
2022-11-12 09:30 | 0.78124 | 0.18423 | 1.3817 | 3.9496 | 90.8351 | 116.2444 | 1.5792 | 0.44815 | 9.12 | 24.9 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 09:35 | 0.70196 | 0.17375 | 1.2497 | 3.4397 | 89.3536 | 107.8871 | 1.5798 | 0.38123 | 9.15 | 24.9 | 100.8 | 60.1
2022-11-12 09:40 | 0.73758 | 0.16749 | 1.2981 | 3.058 | 88.8482 | 115.8463 | 1.5888 | 0.40738 | 9.08 | 25 | 100.8 | 60.3
2022-11-12 09:45 | 0.83459 | 0.1675 | 1.4468 | 2.9306 | 89.8329 | 119.8999 | 1.5794 | 0.39936 | 9.07 | 25 | 100.8 | 60.4
2022-11-12 09:50 | 1.1311 | 0.19264 | 1.9285 | 4.2053 | 91.2211 | 128.1029 | 1.5824 | 0.52384 | 9.19 | 25.1 | 100.8 | 60.3
2022-11-12 09:55 | 1.1077 | 0.16749 | 1.8654 | 4.2045 | 95.2609 | 127.0964 | 1.5661 | 0.55652 | 9.2 | 25.1 | 100.7 | 59.8
2022-11-12 10:00 | 1.1814 | 0.20517 | 2.0161 | 4.9688 | 100.0514 | 127.2153 | 1.5559 | 0.57925 | 9.18 | 25.1 | 100.7 | 59.7
2022-11-12 10:05 | 1.1117 | 0.18004 | 1.8841 | 4.0769 | 104.9666 | 124.6324 | 1.537 | 0.47757 | 9.15 | 25.1 | 100.8 | 59.6
2022-11-12 10:10 | 0.89326 | 0.20936 | 1.5786 | 4.3319 | 108.9633 | 132.2335 | 1.5472 | 0.51773 | 9.13 | 25.2 | 100.7 | 59.4
2022-11-12 10:15 | 0.80982 | 0.19049 | 1.4318 | 3.8217 | 108.5931 | 125.5646 | 1.5528 | 0.57383 | 9.23 | 25.2 | 100.7 | 59
2022-11-12 10:20 | 0.818 | 0.18002 | 1.4339 | 3.4395 | 108.3457 | 123.9642 | 1.5521 | 0.44742 | 9.16 | 25.2 | 100.8 | 58.9
2022-11-12 10:25 | 0.99954 | 0.19466 | 1.7289 | 3.694 | 104.298 | 113.7573 | 1.5381 | 0.42732 | 9.17 | 25.2 | 100.8 | 58.7
2022-11-12 10:30 | 1.0405 | 0.19884 | 1.7937 | 4.4582 | 100.957 | 111.6553 | 1.5476 | 0.51425 | 9.23 | 25.2 | 100.8 | 58.6
2022-11-12 10:35 | 1.1482 | 0.20928 | 1.9693 | 4.2029 | 102.7896 | 119.1425 | 1.5452 | 0.45268 | 9.21 | 25.2 | 100.7 | 58.3
2022-11-12 10:40 | 0.73993 | 0.1988 | 1.333 | 3.9478 | 102.042 | 118.885 | 1.545 | 0.51815 | 9.12 | 25.2 | 100.7 | 58
2022-11-12 10:45 | 0.79867 | 0.19253 | 1.4168 | 3.3112 | 100.2697 | 117.0019 | 1.54 | 0.36774 | 9.2 | 25.3 | 100.7 | 57.8
2022-11-12 10:50 | 0.98976 | 0.18415 | 1.7013 | 3.9478 | 98.6406 | 116.3737 | 1.5429 | 0.44194 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 57.6
2022-11-12 10:55 | 1.0703 | 0.18414 | 1.8268 | 4.457 | 97.2109 | 117.3659 | 1.5341 | 0.51612 | 9.17 | 25.3 | 100.8 | 57.5
2022-11-12 11:00 | 0.90922 | 0.22391 | 1.6155 | 4.2025 | 97.8046 | 121.3023 | 1.5298 | 0.50879 | 9.14 | 25.3 | 100.8 | 57.6
2022-11-12 11:05 | 0.8655 | 0.18833 | 1.515 | 4.2024 | 97.2828 | 112.0599 | 1.5232 | 0.53351 | 9.16 | 25.3 | 100.7 | 57.5
2022-11-12 11:10 | 0.89546 | 0.22179 | 1.5965 | 4.7114 | 95.8528 | 109.6163 | 1.5129 | 0.48534 | 9.19 | 25.3 | 100.8 | 57.3
2022-11-12 11:15 | 0.84373 | 0.20718 | 1.5005 | 6.1131 | 97.2591 | 125.0826 | 1.5262 | 0.59039 | 9.21 | 25.4 | 100.8 | 57.4
2022-11-12 11:20 | 0.80139 | 0.16532 | 1.3937 | 4.0753 | 99.9895 | 125.3251 | 1.5065 | 0.41654 | 9.15 | 25.4 | 100.8 | 57.4
2022-11-12 11:25 | 0.87234 | 0.20089 | 1.5401 | 3.6931 | 98.4838 | 112.3946 | 1.4963 | 0.37306 | 9.16 | 25.4 | 100.8 | 57.2
2022-11-12 11:30 | 0.75494 | 0.17369 | 1.3309 | 3.4384 | 95.8409 | 101.6308 | 1.4876 | 0.31691 | 9.21 | 25.5 | 100.8 | 56.9
2022-11-12 11:35 | 0.85456 | 0.17577 | 1.4857 | 3.9476 | 94.1411 | 110.7542 | 1.4853 | 0.33026 | 9.2 | 25.5 | 100.8 | 56.8
2022-11-12 11:40 | 1.0567 | 0.19043 | 1.8101 | 5.3488 | 96.7977 | 121.6745 | 1.4825 | 0.34299 | 9.29 | 25.6 | 100.8 | 56.7
2022-11-12 11:45 | 0.85997 | 0.21551 | 1.5316 | 5.4754 | 101.0718 | 123.2583 | 1.4954 | 0.484 | 9.23 | 25.6 | 100.7 | 56.3
2022-11-12 11:50 | 0.81493 | 0.20087 | 1.4521 | 5.3481 | 102.4491 | 127.0763 | 1.4969 | 0.58495 | 9.26 | 25.6 | 100.8 | 56.3
2022-11-12 11:55 | 0.84766 | 0.18203 | 1.4793 | 4.7113 | 102.5689 | 124.8557 | 1.483 | 0.53011 | 9.23 | 25.6 | 100.8 | 56.2
2022-11-12 12:00 | 0.946 | 0.21971 | 1.6698 | 4.3295 | 104.8235 | 134.579 | 1.4882 | 0.53282 | 9.24 | 25.7 | 100.7 | 56
2022-11-12 12:05 | 0.74944 | 0.18832 | 1.3392 | 3.6929 | 110.039 | 137.1482 | 1.486 | 0.41249 | 9.19 | 25.7 | 100.8 | 56.1
2022-11-12 12:10 | 0.88871 | 0.17159 | 1.5338 | 3.8204 | 112.4956 | 138.3992 | 1.4977 | 0.49741 | 9.24 | 25.7 | 100.7 | 56.2
2022-11-12 12:15 | 1.1235 | 0.21135 | 1.9314 | 4.0751 | 111.2512 | 134.8349 | 1.4897 | 0.42521 | 9.15 | 25.7 | 100.7 | 56.2
2022-11-12 12:20 | 0.93101 | 0.23018 | 1.6573 | 4.2023 | 108.778 | 123.2241 | 1.4831 | 0.36704 | 9.12 | 25.7 | 100.7 | 56.1
2022-11-12 12:25 | 0.95701 | 0.226 | 1.6929 | 4.5846 | 105.4165 | 122.3275 | 1.4847 | 0.37575 | 9.17 | 25.8 | 100.7 | 56
2022-11-12 12:30 | 0.98564 | 0.22809 | 1.7389 | 3.8204 | 105.9067 | 128.8655 | 1.481 | 0.41384 | 9.2 | 25.8 | 100.7 | 55.9
2022-11-12 12:35 | 0.92978 | 0.22812 | 1.6533 | 4.2029 | 105.9193 | 127.1525 | 1.4768 | 0.36909 | 9.21 | 25.8 | 100.8 | 56.2
2022-11-12 12:40 | 0.85068 | 0.21977 | 1.5237 | 4.2034 | 106.1769 | 126.795 | 1.4784 | 0.40591 | 9.21 | 25.8 | 100.8 | 56.5
2022-11-12 12:45 | 0.74683 | 0.20928 | 1.352 | 3.5661 | 105.3021 | 120.8566 | 1.4717 | 0.35639 | 9.16 | 25.8 | 100.8 | 56.2
2022-11-12 12:50 | 0.7455 | 0.19883 | 1.3416 | 4.2031 | 103.2294 | 110.876 | 1.474 | 0.38115 | 9.1 | 25.8 | 100.8 | 56.4
2022-11-12 12:55 | 0.69225 | 0.20511 | 1.2683 | 3.6937 | 99.6282 | 103.4553 | 1.4703 | 0.40388 | 9.18 | 25.8 | 100.7 | 56.4
2022-11-12 13:00 | 0.76734 | 0.19045 | 1.3667 | 4.5852 | 92.929 | 93.2998 | 1.4812 | 0.43731 | 9.23 | 25.8 | 100.7 | 56.3
2022-11-12 13:05 | 0.76324 | 0.2072 | 1.3771 | 4.3304 | 85.6381 | 89.9632 |  |  | 9.23 | 25.8 | 100.7 | 56.3
2022-11-12 13:10 | 0.76326 | 0.21557 | 1.3855 | 5.3496 | 82.2226 | 95.556 |  |  | 9.19 | 25.8 | 100.8 | 56.4
2022-11-12 13:15 | 0.75237 | 0.20302 | 1.3584 | 4.5855 | 83.0486 | 107.0239 | 1.4835 | 0.4895 | 9.17 | 25.8 | 100.7 | 56.5
2022-11-12 13:20 | 0.74279 | 0.21139 | 1.3479 | 3.9485 | 85.0634 | 120.1258 | 1.4835 | 0.53496 | 9.22 | 25.8 | 100.7 | 56.5
2022-11-12 13:25 | 0.73192 | 0.19466 | 1.3166 | 4.0762 | 88.5852 | 123.4262 |  |  | 9.22 | 25.9 | 100.8 | 56.3
2022-11-12 13:30 | 0.86704 | 0.21139 | 1.5404 | 3.6937 | 90.7077 | 128.3996 |  |  | 9.07 | 25.8 | 100.7 | 56.4
2022-11-12 13:35 | 0.87402 | 0.21352 | 1.5532 | 4.204 | 90.5374 | 116.635 | 1.5019 | 0.46951 | 9.2 | 25.9 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 13:40 | 0.74017 | 0.20514 | 1.3397 | 5.86 | 87.4804 | 103.6668 |  |  | 9.27 | 25.9 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 13:45 | 0.66646 | 0.19469 | 1.2163 | 4.4589 | 83.7376 | 99.1987 | 1.491 | 0.48892 | 9.2 | 25.9 | 100.7 | 56.7
2022-11-12 13:50 | 0.58999 | 0.18422 | 1.0886 | 4.2042 | 78.1411 | 92.2139 |  |  | 9.3 | 25.9 | 100.8 | 56.8
2022-11-12 13:55 | 0.74016 | 0.17583 | 1.3104 | 4.0765 | 71.369 | 81.741 |  |  | 9.22 | 25.8 | 100.7 | 56.9
2022-11-12 14:00 | 0.86709 | 0.19884 | 1.528 | 5.4773 | 67.3556 | 81.0739 | 1.4865 | 0.39121 | 9.2 | 25.8 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 14:05 | 0.92305 | 0.22814 | 1.6409 | 9.9352 | 66.9162 | 87.0404 | 1.5104 | 0.5216 | 9.19 | 25.8 | 100.8 | 56.5
2022-11-12 14:10 | 0.82337 | 0.22814 | 1.4881 | 7.3878 | 68.9052 | 90.4304 | 1.4988 | 0.4574 | 9.27 | 25.8 | 100.8 | 56.4
2022-11-12 14:15 | 0.7293 | 0.20516 | 1.3231 | 5.096 | 72.328 | 101.4825 | 1.4809 | 0.40064 | 9.26 | 25.9 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 14:20 | 0.65559 | 0.20517 | 1.2101 | 4.4593 | 75.2843 | 104.3827 | 1.4781 | 0.37191 | 9.22 | 25.9 | 100.7 | 56.9
2022-11-12 14:25 | 0.55859 | 0.18213 | 1.0363 | 3.8221 | 76.8428 | 91.9635 | 1.4722 | 0.53242 | 9.25 | 25.9 | 100.7 | 56.7
2022-11-12 14:30 | 0.56535 | 0.18211 | 1.0487 | 4.5859 | 73.8829 | 86.1554 | 1.4618 | 0.36047 | 9.22 | 25.8 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 14:35 | 0.8111 | 0.19884 | 1.44 | 4.0761 | 74.0019 | 85.5298 | 1.4639 | 0.44939 | 9.2 | 25.8 | 100.7 | 56.4
2022-11-12 14:40 | 0.76197 | 0.18838 | 1.3563 | 3.9488 | 74.302 | 84.5976 | 1.4705 | 0.47214 | 9.27 | 25.9 | 100.8 | 56.1
2022-11-12 14:45 | 0.73328 | 0.19675 | 1.3186 | 3.4392 | 72.3679 | 96.2839 | 1.4639 | 0.40124 | 9.25 | 25.9 | 100.8 | 56.1
2022-11-12 14:50 | 0.67316 | 0.18418 | 1.216 | 3.6938 | 73.3551 | 111.5196 | 1.4566 | 0.52092 | 9.31 | 25.9 | 100.7 | 56
2022-11-12 14:55 | 0.75096 | 0.19045 | 1.3416 | 3.9484 | 78.1991 | 129.9612 | 1.4572 | 0.5744 | 9.22 | 25.9 | 100.8 | 56
2022-11-12 15:00 | 0.67318 | 0.19675 | 1.2265 | 3.8213 | 81.25 | 117.4849 | 1.4631 | 0.54367 | 9.22 | 25.9 | 100.7 | 56.2
2022-11-12 15:05 | 0.64453 | 0.18629 | 1.1743 | 3.8215 | 81.2163 | 105.4084 | 1.4618 | 0.53032 | 9.2 | 25.9 | 100.8 | 56.4
2022-11-12 15:10 | 0.81118 | 0.19049 | 1.4339 | 5.223 | 82.0438 | 107.8678 | 1.4699 | 0.52635 | 9.28 | 25.9 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 15:15 | 0.676 | 0.19887 | 1.233 | 5.4779 | 85.3816 | 128.5048 | 1.4663 | 0.4461 | 9.23 | 25.9 | 100.8 | 56.6
2022-11-12 15:20 | 0.5763 | 0.157 | 1.0404 | 4.4587 | 86.9862 | 129.9851 | 1.4582 | 0.36517 | 9.3 | 25.9 | 100.7 | 56.6
2022-11-12 15:25 | 0.66093 | 0.1528 | 1.168 | 3.8215 | 85.0707 | 112.1106 | 1.4596 | 0.38788 | 9.23 | 25.8 | 100.8 | 56.7
2022-11-12 15:30 | 0.61046 | 0.17584 | 1.1116 | 3.5671 | 84.5854 | 92.8587 | 1.4532 | 0.38993 | 9.29 | 25.8 | 100.8 | 57
2022-11-12 15:35 | 0.54904 | 0.16957 | 1.0112 | 3.1851 | 83.1917 | 89.1251 | 1.4438 | 0.39062 | 9.28 | 25.8 | 100.7 | 57.2
2022-11-12 15:40 | 0.57234 | 0.1675 | 1.0469 | 3.4404 | 83.3674 | 104.7341 | 1.4549 | 0.42279 | 9.28 | 25.8 | 100.8 | 57.6
2022-11-12 15:45 | 0.64612 | 0.1696 | 1.16 | 4.0776 | 84.8523 | 110.7897 | 1.4528 | 0.39604 | 9.28 | 25.8 | 100.8 | 57.7
2022-11-12 15:50 | 0.71046 | 0.18849 | 1.2775 | 3.5686 | 87.0645 | 116.086 | 1.4502 | 0.39411 | 9.26 | 25.9 | 100.8 | 58
2022-11-12 15:55 | 0.60395 | 0.18222 | 1.108 | 4.0788 | 89.3839 | 117.5714 | 1.4525 | 0.47512 | 9.35 | 25.9 | 100.8 | 58.2
2022-11-12 16:00 | 0.60397 | 0.16128 | 1.0871 | 4.4613 | 89.7232 | 116.3308 | 1.4511 | 0.43364 | 9.32 | 25.9 | 100.7 | 58.3
2022-11-12 16:05 | 0.53022 | 0.16129 | 0.97402 | 4.0792 | 89.1457 | 112.2667 | 1.4497 | 0.35604 | 9.32 | 25.9 | 100.8 | 58.5
2022-11-12 16:10 | 0.68334 | 0.18644 | 1.2339 | 4.8446 | 88.9075 | 108.9395 | 1.4455 | 0.40962 | 9.3 | 25.9 | 100.8 | 58.8
2022-11-12 16:15 | 0.52206 | 0.18016 | 0.98248 | 4.5895 | 90.0528 | 114.6351 | 1.4491 | 0.40693 | 9.29 | 25.9 | 100.8 | 58.8
2022-11-12 16:20 | 0.52755 | 0.15293 | 0.96159 | 4.9722 | 92.7439 | 117.5992 | 1.4477 | 0.502 | 9.37 | 25.9 | 100.8 | 58.9
2022-11-12 16:25 | 0.51391 | 0.17389 | 0.96163 | 3.825 | 95.9919 | 119.0942 | 1.4485 | 0.43241 | 9.28 | 25.9 | 100.8 | 59.1
2022-11-12 16:30 | 0.62055 | 0.14457 | 1.0979 | 4.8452 | 97.4258 | 121.6894 | 1.4639 | 0.46323 | 9.28 | 25.9 | 100.7 | 59.2
2022-11-12 16:35 | 0.75862 | 0.176 | 1.3388 | 6.3754 | 95.8749 | 115.89 | 1.4639 | 0.57503 | 9.32 | 25.9 | 100.8 | 59.3
2022-11-12 16:40 | 0.55906 | 0.16343 | 1.0204 | 4.2078 | 97.3324 | 117.4915 | 1.4487 | 0.38358 | 9.32 | 25.9 | 100.8 | 59.3
2022-11-12 16:45 | 0.45931 | 0.15087 | 0.85492 | 3.9531 | 97.0643 | 114.8924 | 1.4407 | 0.36553 | 9.28 | 25.9 | 100.7 | 59.5
2022-11-12 16:50 | 0.52905 | 0.15506 | 0.96391 | 4.9734 | 96.2009 | 118.4868 | 1.4481 | 0.41776 | 9.33 | 25.9 | 100.7 | 59.6
2022-11-12 16:55 | 0.52631 | 0.16135 | 0.9702 | 4.5908 | 93.1056 | 107.3438 | 1.4459 | 0.42044 | 9.35 | 25.9 | 100.7 | 59.6
2022-11-12 17:00 | 0.47163 | 0.15716 | 0.88009 | 3.5706 | 89.3913 | 95.9533 | 1.4372 | 0.33876 | 9.34 | 25.9 | 100.7 | 59.6
2022-11-12 17:05 | 0.56864 | 0.16134 | 1.0309 | 3.6978 | 86.7258 | 99.2212 | 1.4407 | 0.33539 | 9.42 | 25.8 | 100.7 | 59.7
2022-11-12 17:10 | 0.55362 | 0.14877 | 0.99738 | 4.7181 | 84.9123 | 98.1374 | 1.4436 | 0.40168 | 9.34 | 25.8 | 100.8 | 59.8
2022-11-12 17:15 | 0.53589 | 0.15297 | 0.9744 | 5.2285 | 80.7154 | 89.7387 | 1.4525 | 0.70767 | 9.32 | 25.8 | 100.8 | 60
2022-11-12 17:20 | 0.47302 | 0.14878 | 0.87385 | 4.336 | 77.7514 | 85.2917 | 1.4423 | 0.59052 | 9.39 | 25.8 | 100.8 | 60.1
2022-11-12 17:25 | 0.60282 | 0.14039 | 1.0665 | 4.208 | 77.0255 | 89.8836 | 1.4312 | 0.4405 | 9.44 | 25.7 | 100.7 | 60.1
2022-11-12 17:30 | 0.67533 | 0.16973 | 1.2049 | 5.101 | 77.9434 | 94.4955 | 1.4328 | 0.52623 | 9.33 | 25.7 | 100.7 | 60.4
2022-11-12 17:35 | 0.5291 | 0.16975 | 0.98077 | 3.8261 | 82.1503 | 99.8158 | 1.4278 | 0.34951 | 9.31 | 25.7 | 100.8 | 60.6
2022-11-12 17:40 | 0.60291 | 0.16136 | 1.0855 | 3.9535 | 84.1252 | 104.8786 | 1.4307 | 0.39369 | 9.34 | 25.7 | 100.7 | 60.6
2022-11-12 17:45 | 0.50449 | 0.1467 | 0.9179 | 3.9536 | 85.8564 | 103.1512 | 1.4337 | 0.41847 | 9.34 | 25.7 | 100.8 | 60.6
2022-11-12 17:50 | 0.46757 | 0.14879 | 0.86549 | 3.5709 | 87.3738 | 102.1829 | 1.4329 | 0.31201 | 9.31 | 25.7 | 100.8 | 60.6
2022-11-12 17:55 | 0.44022 | 0.16555 | 0.84034 | 3.1883 | 89.19 | 102.7785 | 1.4278 | 0.28657 | 9.33 | 25.7 | 100.7 | 60.6
2022-11-12 18:00 | 0.42244 | 0.14459 | 0.79212 | 3.0607 | 87.2475 | 96.3795 | 1.4263 | 0.27718 | 9.31 | 25.7 | 100.8 | 60.5
2022-11-12 18:05 | 0.37322 | 0.13621 | 0.70829 | 3.3157 | 85.8518 | 89.6811 | 1.4285 | 0.26714 | 9.35 | 25.7 | 100.7 | 60.5
2022-11-12 18:10 | 0.58501 | 0.1278 | 1.0224 | 3.5701 | 80.7874 | 80.5407 | 1.4362 | 0.29387 | 9.39 | 25.5 | 100.8 | 60.6
2022-11-12 18:15 | 0.52763 | 0.1341 | 0.94496 | 3.9528 | 76.474 | 79.681 | 1.437 | 0.3461 | 9.3 | 25.5 | 100.7 | 60.8
2022-11-12 18:20 | 0.49211 | 0.14248 | 0.89682 | 3.698 | 74.1344 | 77.7116 | 1.4327 | 0.36419 | 9.31 | 25.5 | 100.8 | 60.9
2022-11-12 18:25 | 0.46752 | 0.12782 | 0.84654 | 6.886 | 71.9669 | 76.4032 | 1.4393 | 0.39164 | 9.38 | 25.5 | 100.8 | 61
2022-11-12 18:30 | 0.4415 | 0.14038 | 0.81712 | 4.9727 | 72.1778 | 72.7947 | 1.4406 | 0.4244 | 9.31 | 25.4 | 100.7 | 61
2022-11-12 18:35 | 0.50438 | 0.132 | 0.90513 | 3.4427 | 71.1736 | 72.2819 | 1.4355 | 0.38291 | 9.3 | 25.4 | 100.8 | 61.1
2022-11-12 18:40 | 0.5591 | 0.15087 | 1.0079 | 3.8256 | 72.0616 | 78.9716 | 1.4298 | 0.36821 | 9.27 | 25.4 | 100.7 | 61.3
2022-11-12 18:45 | 0.44291 | 0.16135 | 0.83816 | 3.3155 | 71.7435 | 78.5234 | 1.4189 | 0.30126 | 9.33 | 25.4 | 100.8 | 61.3
2022-11-12 18:50 | 0.3499 | 0.13408 | 0.67252 | 2.6775 | 70.576 | 74.3943 | 1.4231 | 0.24834 | 9.4 | 25.3 | 100.8 | 61.2
2022-11-12 18:55 | 0.26926 | 0.11523 | 0.52796 | 2.4225 | 68.7842 | 69.5225 | 1.4143 | 0.20148 | 9.32 | 25.3 | 100.8 | 61.3
2022-11-12 19:00 | 0.26379 | 0.11313 | 0.51747 | 2.4224 | 66.2193 | 64.2499 | 1.4128 | 0.26105 | 9.2 | 25.2 | 100.8 | 61.5
2022-11-12 19:05 | 0.38134 | 0.11314 | 0.69768 | 3.4426 | 60.5601 | 53.7902 | 1.4194 | 0.30658 | 9.31 | 25.2 | 100.7 | 61.7
2022-11-12 19:10 | 0.27059 | 0.10893 | 0.5258 | 2.6771 | 56.8207 | 48.5805 | 1.4192 | 0.22086 | 9.32 | 25.1 | 100.7 | 61.6
2022-11-12 19:15 | 0.21593 | 0.10474 | 0.43783 | 2.2948 | 54.3627 | 51.4109 | 1.4149 | 0.19812 | 9.34 | 25.1 | 100.7 | 61.7
2022-11-12 19:20 | 0.30202 | 0.10265 | 0.56769 | 2.6771 | 51.2354 | 50.9896 | 1.4185 | 0.29449 | 9.35 | 25.1 | 100.8 | 61.6
2022-11-12 19:25 | 0.28427 | 0.11103 | 0.54676 | 2.5497 | 50.2541 | 57.2577 | 1.4135 | 0.28847 | 9.3 | 25.1 | 100.8 | 61.7
2022-11-12 19:30 | 0.26511 | 0.11102 | 0.51739 | 2.5495 | 49.6021 | 54.7588 | 1.4111 | 0.3025 | 9.36 | 25 | 100.8 | 61.8
2022-11-12 19:35 | 0.23369 | 0.11102 | 0.46923 | 2.1672 | 49.653 | 55.9211 | 1.4119 | 0.24362 | 9.29 | 25 | 100.7 | 61.9
2022-11-12 19:40 | 0.21869 | 0.10685 | 0.44206 | 2.04 | 49.9398 | 53.5069 | 1.4078 | 0.26106 | 9.24 | 25.1 | 100.7 | 62
2022-11-12 19:45 | 0.22553 | 0.09847 | 0.44416 | 2.55 | 47.7267 | 47.1116 | 1.4151 | 0.23696 | 9.25 | 25.1 | 100.8 | 62
2022-11-12 19:50 | 0.22553 | 0.092185 | 0.43788 | 1.4025 | 47.0353 | 49.2516 | 1.4143 | 0.18274 | 9.31 | 25.1 | 100.7 | 62
2022-11-12 19:55 | 0.27743 | 0.11103 | 0.53418 | 1.2748 | 45.8445 | 46.8277 | 1.412 | 0.16933 | 9.35 | 25 | 100.7 | 62
2022-11-12 20:00 | 0.19407 | 0.096368 | 0.39385 | 1.2749 | 45.3107 | 48.3806 | 1.4099 | 0.15729 | 9.27 | 25 | 100.8 | 62.2
2022-11-12 20:05 | 0.19818 | 0.10056 | 0.40225 | 1.275 | 45.2352 | 45.6039 | 1.4085 | 0.18341 | 9.31 | 25 | 100.8 | 62.3
2022-11-12 20:10 | 0.17495 | 0.10475 | 0.37293 | 1.6575 | 43.84 | 44.0856 | 1.41 | 0.19948 | 9.29 | 25 | 100.8 | 62.4
2022-11-12 20:15 | 0.19954 | 0.090081 | 0.39594 | 2.8048 | 40.9024 | 42.3763 | 1.42 | 0.39222 | 9.32 | 24.9 | 100.7 | 62.5
2022-11-12 20:20 | 0.20228 | 0.098464 | 0.40852 | 3.1873 | 37.3415 | 33.7793 | 1.4303 | 0.68942 | 9.3 | 24.9 | 100.7 | 62.6
2022-11-12 20:25 | 0.22828 | 0.098479 | 0.44839 | 1.7852 | 35.897 | 35.1594 | 1.4137 | 0.4184 | 9.3 | 25 | 100.7 | 62.7
2022-11-12 20:30 | 0.25426 | 0.098482 | 0.48822 | 1.9128 | 36.7223 | 40.284 | 1.4094 | 0.24034 | 9.27 | 25 | 100.8 | 62.8
2022-11-12 20:35 | 0.26657 | 0.085912 | 0.49452 | 2.1678 | 35.5301 | 33.8089 | 1.4094 | 0.32604 | 9.36 | 25 | 100.8 | 62.8
2022-11-12 20:40 | 0.2611 | 0.11106 | 0.51337 | 2.0403 | 33.1041 | 32.8579 | 1.4116 | 0.42177 | 9.28 | 25 | 100.7 | 62.8
2022-11-12 20:45 | 0.31716 | 0.10896 | 0.59302 | 1.7853 | 33.2282 | 40.3661 | 1.4168 | 0.24705 | 9.34 | 25 | 100.7 | 62.9
2022-11-12 20:50 | 0.20369 | 0.10058 | 0.41281 | 1.6578 | 34.7935 | 42.1702 | 1.4146 | 0.2042 | 9.34 | 25 | 100.8 | 62.9
2022-11-12 20:55 | 0.17635 | 0.090105 | 0.36042 | 1.9129 | 34.0897 | 35.6896 | 1.419 | 0.18813 | 9.35 | 25 | 100.7 | 62.9
2022-11-12 21:00 | 0.26521 | 0.10268 | 0.5092 | 1.7853 | 31.8745 | 36.3049 | 1.4219 | 0.18947 | 9.33 | 25 | 100.7 | 62.9
2022-11-12 21:05 | 0.26795 | 0.10478 | 0.5155 | 2.423 | 33.1062 | 40.9828 | 1.4285 | 0.23768 | 9.21 | 25 | 100.7 | 63
2022-11-12 21:10 | 0.25292 | 0.10059 | 0.48828 | 2.4231 | 36.6401 | 45.7386 | 1.4358 | 0.33343 | 9.32 | 25 | 100.8 | 63.1
2022-11-12 21:15 | 0.27069 | 0.094302 | 0.50923 | 2.0405 | 37.661 | 45.1686 | 1.4365 | 0.24304 | 9.25 | 25 | 100.7 | 63.1
2022-11-12 21:20 | 0.33221 | 0.11106 | 0.62029 | 3.0607 | 35.6557 | 46.1065 | 1.4438 | 0.2263 | 9.26 | 25 | 100.7 | 63.1
2022-11-12 21:25 | 0.26933 | 0.098494 | 0.51133 | 2.5506 | 34.7958 | 44.1402 | 1.4402 | 0.23568 | 9.26 | 25 | 100.8 | 63.1
2022-11-12 21:30 | 0.25432 | 0.1006 | 0.49044 | 2.0408 | 34.6663 | 45.3612 | 1.4309 | 0.18951 | 9.33 | 25.1 | 100.8 | 63.2
2022-11-12 21:35 | 0.30764 | 0.10898 | 0.58055 | 2.4234 | 35.3506 | 47.5447 | 1.4338 | 0.20223 | 9.2 | 25.1 | 100.7 | 63.1
2022-11-12 21:40 | 0.29535 | 0.11528 | 0.568 | 2.2959 | 38.5161 | 61.4043 | 1.4324 | 0.19487 | 9.31 | 25.1 | 100.8 | 63.2
2022-11-12 21:45 | 0.27349 | 0.11109 | 0.53031 | 2.5512 | 41.828 | 54.3764 | 1.4332 | 0.18484 | 9.3 | 25.2 | 100.8 | 63.1
2022-11-12 21:50 | 0.32682 | 0.1048 | 0.60577 | 2.6788 | 43.9194 | 60.4045 | 1.4288 | 0.22368 | 9.23 | 25.2 | 100.8 | 63.1
2022-11-12 21:55 | 0.41707 | 0.11528 | 0.75459 | 3.0615 | 47.118 | 65.5715 | 1.4303 | 0.2498 | 9.24 | 25.2 | 100.8 | 63.1
2022-11-12 22:00 | 0.33776 | 0.11319 | 0.63092 | 2.5512 | 50.8592 | 68.8384 | 1.4281 | 0.22837 | 9.31 | 25.2 | 100.7 | 63.1
2022-11-12 22:05 | 0.34051 | 0.11739 | 0.63934 | 3.0616 | 52.2165 | 63.1771 | 1.4289 | 0.21967 | 9.22 | 25.2 | 100.8 | 63.2
2022-11-12 22:10 | 0.23658 | 0.10061 | 0.46115 | 2.4237 | 51.9692 | 56.772 | 1.4238 | 0.19757 | 9.22 | 25.2 | 100.7 | 63.2
2022-11-12 22:15 | 0.25159 | 0.10899 | 0.49672 | 3.5714 | 50.0822 | 49.3439 | 1.4411 | 0.31875 | 9.29 | 25.1 | 100.7 | 63.2
2022-11-12 22:20 | 0.2557 | 0.10061 | 0.49466 | 3.3164 | 47.1782 | 43.7292 | 1.4368 | 0.43194 | 9.28 | 25.1 | 100.7 | 63.3
2022-11-12 22:25 | 0.22836 | 0.1069 | 0.45483 | 2.6787 | 45.1625 | 44.178 | 1.4324 | 0.35158 | 9.29 | 25.1 | 100.8 | 63.3
2022-11-12 22:30 | 0.21056 | 0.10269 | 0.42544 | 2.5508 | 43.117 | 48.7677 | 1.4323 | 0.25378 | 9.27 | 25 | 100.8 | 63.4
2022-11-12 22:35 | 0.25979 | 0.092217 | 0.48833 | 3.4437 | 41.5627 | 43.2842 | 1.4338 | 0.32008 | 9.21 | 25 | 100.7 | 63.5
2022-11-12 22:40 | 0.25433 | 0.10061 | 0.49046 | 2.9337 | 41.1556 | 46.4382 | 1.436 | 0.31139 | 9.24 | 25 | 100.8 | 63.7
2022-11-12 22:45 | 0.22015 | 0.10061 | 0.43807 | 2.6787 | 40.8689 | 45.1773 | 1.4339 | 0.3114 | 9.28 | 25 | 100.7 | 63.7
2022-11-12 22:50 | 0.21604 | 0.088028 | 0.41918 | 2.4234 | 38.5744 | 39.0658 | 1.4324 | 0.20424 | 9.37 | 25 | 100.8 | 63.6
2022-11-12 22:55 | 0.17911 | 0.083831 | 0.35838 | 1.9131 | 35.7229 | 36.9505 | 1.4337 | 0.20356 | 9.2 | 24.9 | 100.8 | 63.8
2022-11-12 23:00 | 0.28986 | 0.085927 | 0.52814 | 1.9131 | 31.9173 | 28.7256 | 1.4425 | 0.21427 | 9.31 | 24.9 | 100.8 | 63.8
2022-11-12 23:05 | 0.18595 | 0.088026 | 0.37306 | 1.9132 | 28.0177 | 25.56 | 1.4345 | 0.22097 | 9.26 | 24.9 | 100.7 | 63.9
2022-11-12 23:10 | 0.2598 | 0.081741 | 0.47996 | 1.7857 | 26.2982 | 25.0693 | 1.4309 | 0.21562 | 9.24 | 24.9 | 100.7 | 64
2022-11-12 23:15 | 0.21742 | 0.092225 | 0.42549 | 1.4031 | 26.4225 | 29.3719 | 1.4259 | 0.17345 | 9.22 | 24.9 | 100.8 | 64.1
2022-11-12 23:20 | 0.27896 | 0.08594 | 0.51354 | 1.7859 | 26.8186 | 28.1718 | 1.4267 | 0.18618 | 9.26 | 24.9 | 100.7 | 64.2
2022-11-12 23:25 | 0.22563 | 0.094322 | 0.44017 | 1.7858 | 26.151 | 26.6421 | 1.423 | 0.18684 | 9.2 | 24.9 | 100.8 | 64.2
2022-11-12 23:30 | 0.15863 | 0.083844 | 0.32699 | 1.1481 | 23.105 | 18.8036 | 1.4216 | 0.18015 | 9.28 | 24.9 | 100.8 | 64.2
2022-11-12 23:35 | 0.1723 | 0.083844 | 0.34795 | 1.9134 | 21.5287 | 24.4812 | 1.4245 | 0.18484 | 9.26 | 24.9 | 100.7 | 64.2
2022-11-12 23:40 | 0.1094 | 0.08175 | 0.24944 | 1.1481 | 21.2622 | 28.0219 | 1.4274 | 0.17681 | 9.27 | 24.9 | 100.8 | 64.3
2022-11-12 23:45 | 0.099819 | 0.079647 | 0.23265 | 0.89288 | 21.1232 | 23.7022 | 1.4207 | 0.16675 | 9.24 | 24.8 | 100.8 | 64.4
2022-11-12 23:50 | 0.14905 | 0.079648 | 0.31021 | 0.76533 | 20.6322 | 19.5269 | 1.4193 | 0.15804 | 9.21 | 24.8 | 100.7 | 64.5
2022-11-12 23:55 | 0.10529 | 0.085937 | 0.24733 | 0.63779 | 20.1614 | 24.3412 | 1.4208 | 0.14465 | 9.18 | 24.8 | 100.7 | 64.5
2022-11-13 | 0.08614 | 0.079642 | 0.20958 | 0.51019 | 17.1978 | 17.6892 | 1.4046 | 0.13258 | 9.28 | 24.7 | 100.7 | 64.6
2022-11-13 00:05 | 0.16818 | 0.077549 | 0.33535 | 0.63775 | 12.5302 | 8.4763 | 1.4098 | 0.13995 | 9.31 | 24.7 | 100.7 | 64.7
2022-11-13 00:10 | 0.10255 | 0.073359 | 0.23265 | 0.63777 | 9.9409 | 7.3637 | 1.412 | 0.13661 | 9.24 | 24.7 | 100.8 | 64.8
2022-11-13 00:15 | 0.09845 | 0.075454 | 0.22636 | 0.38266 | 10.1862 | 13.6225 |  |  | 9.28 | 24.7 | 100.7 | 64.8
2022-11-13 00:20 | 0.098452 | 0.071263 | 0.22008 | 0.38266 | 9.5727 | 10.6773 |  |  | 9.33 | 24.7 | 100.8 | 64.8
2022-11-13 00:25 | 0.064267 | 0.077551 | 0.17606 | 0.38266 | 6.9955 | 0 |  |  | 9.38 | 24.7 | 100.8 | 64.8
2022-11-13 00:30 | 0.038285 | 0.069164 | 0.12785 | 0.2551 | 4.1684 | 0.4904 |  |  | 9.38 | 24.7 | 100.8 | 64.7
2022-11-13 00:35 | 0.083399 | 0.073349 | 0.19909 | 0.25507 | 4.1693 | 3.0657 |  |  | 9.3 | 24.6 | 100.7 | 64.8
2022-11-13 00:40 | 0.060156 | 0.073349 | 0.16556 | 0.25507 | 5.1453 | 7.2279 |  |  | 9.38 | 24.6 | 100.8 | 64.8
2022-11-13 00:45 | 0.083393 | 0.06077 | 0.1886 | 0.25506 | 5.2743 | 7.9728 |  |  | 9.29 | 24.5 | 100.7 | 64.9
2022-11-13 00:50 | 0.15722 | 0.07125 | 0.31224 | 0.89272 | 6.1331 | 15.3328 | 1.4176 | 0.20153 | 9.29 | 24.5 | 100.7 | 65
2022-11-13 00:55 | 0.14902 | 0.069157 | 0.29758 | 0.51014 | 7.1076 | 6.1272 | 1.4133 | 0.20957 | 9.31 | 24.5 | 100.8 | 65.1
2022-11-13 01:00 | 0.11894 | 0.071251 | 0.25567 | 1.0203 | 6.3659 | 6.978 | 1.4161 | 0.2022 | 9.38 | 24.5 | 100.8 | 65.1
2022-11-13 01:05 | 0.095701 | 0.069156 | 0.21375 | 0.63766 | 9.0681 | 18.2587 |  |  | 9.3 | 24.5 | 100.7 | 65.1
2022-11-13 01:10 | 0.083399 | 0.064966 | 0.1928 | 0.51015 | 13.4667 | 28.4024 | 1.4206 | 0.16739 | 9.31 | 24.5 | 100.8 | 65.2
2022-11-13 01:15 | 0.062893 | 0.073351 | 0.17185 | 0.51016 | 14.6914 | 23.1389 | 1.4184 | 0.14128 | 9.33 | 24.5 | 100.8 | 65.3
2022-11-13 01:20 | 0.035548 | 0.071256 | 0.12575 | 0.76525 | 13.7119 | 20.4455 | 1.4148 | 0.13057 | 9.31 | 24.5 | 100.8 | 65.3
2022-11-13 01:25 | 0.058787 | 0.060773 | 0.15088 | 0.3826 | 13.348 | 16.1645 | 1.4154 | 0.1252 | 9.31 | 24.4 | 100.8 | 65.4
2022-11-13 01:30 | 0.080661 | 0.069155 | 0.19489 | 0.3826 | 13.4838 | 18.5096 | 1.4205 | 0.13525 | 9.3 | 24.4 | 100.7 | 65.4
2022-11-13 01:35 |  |  |  |  | 13.9607 | 11.5115 |  |  | 9.27 | 24.4 | 100.8 | 65.5
2022-11-13 01:40 |  |  |  |  | 14.4654 | 15.9364 |  |  | 9.24 | 24.4 | 100.7 | 65.6
2022-11-13 01:45 |  |  |  |  | 15.2928 | 17.862 |  |  | 9.28 | 24.4 | 100.8 | 65.6
2022-11-13 01:50 |  |  |  |  | 13.4576 | 8.8086 |  |  | 9.29 | 24.4 | 100.8 | 65.6
2022-11-13 01:55 |  |  |  |  | 12.2491 | 9.4318 |  |  | 9.36 | 24.3 | 100.7 | 65.6
2022-11-13 02:00 |  |  |  |  | 11.7478 | 9.7898 |  |  | 9.24 | 24.3 | 100.8 | 65.7
2022-11-13 02:05 |  |  |  |  | 10.5137 | 12.3475 |  |  | 9.33 | 24.3 | 100.8 | 65.8
2022-11-13 02:10 |  |  |  |  | 10.5348 | 10.2898 |  |  | 9.27 | 24.3 | 100.7 | 65.8
2022-11-13 02:15 |  |  |  |  | 9.1878 | 6.4927 |  |  | 9.29 | 24.3 | 100.8 | 65.9
2022-11-13 02:20 |  |  |  |  | 8.4633 | 6.7461 |  |  | 9.27 | 24.2 | 100.8 | 65.9
2022-11-13 02:25 | 0.027343 | 0.17813 | 0.22214 | 0.25507 | 7.0057 | 2.581 | 1.4118 | 0.11249 | 9.26 | 24.2 | 100.7 | 66
2022-11-13 02:30 | 0.023242 | 0.13831 | 0.17394 | 0.25507 | 5.7766 | 7.7431 | 1.414 | 0.16337 | 9.34 | 24.2 | 100.7 | 66
2022-11-13 02:35 | 0.045115 | 0.12364 | 0.1907 | 0.25506 | 5.2796 | 7.9807 | 1.4125 | 0.17877 | 9.33 | 24.2 | 100.8 | 65.9
2022-11-13 02:40 | 0.046485 | 0.12155 | 0.1928 | 0.12754 | 6.5142 | 9.7099 | 1.4111 | 0.14329 | 9.3 | 24.2 | 100.8 | 66
2022-11-13 02:45 | 0.032809 | 0.11734 | 0.16764 | 0.12752 | 7.0003 | 11.6671 | 1.4102 | 0.12185 | 9.3 | 24.1 | 100.8 | 66
2022-11-13 02:50 | 0.034177 | 0.10268 | 0.15507 | 0.12753 | 8.3598 | 14.1378 | 1.4095 | 0.12118 | 9.31 | 24.1 | 100.7 | 66.1
2022-11-13 02:55 | 0.027342 | 0.096396 | 0.13831 | 0.12753 | 6.5159 | 6.27 | 1.4096 | 0.12052 | 9.28 | 24.1 | 100.7 | 66.2
2022-11-13 03:00 | 0.028709 | 0.09849 | 0.1425 | 0.12753 | 6.2636 | 8.1059 | 1.411 | 0.1165 | 9.26 | 24.1 | 100.7 | 66.2
2022-11-13 03:05 | 0.017773 | 0.096397 | 0.12154 | 0.12753 | 6.5159 | 11.0648 | 1.4125 | 0.11583 | 9.27 | 24.1 | 100.6 | 66.3
2022-11-13 03:10 | 0.01914 | 0.088017 | 0.11736 | 0.12753 | 8.4917 | 11.3222 | 1.4147 | 0.11784 | 9.27 | 24.1 | 100.6 | 66.3
2022-11-13 03:15 | 0.017774 | 0.088019 | 0.11526 | 0.12754 | 9.3814 | 9.9986 | 1.4169 | 0.11584 | 9.21 | 24.1 | 100.3 | 66.4
2022-11-13 03:20 | 0.023242 | 0.081732 | 0.11736 | 0.12754 | 7.2902 | 6.7959 | 1.4184 | 0.11784 | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 66.4
2022-11-13 03:25 | 0.050587 | 0.079637 | 0.15718 | 0.12754 | 5.1845 | 3.4563 | 1.4191 | 0.12856 | 9.26 | 24.1 | 100.2 | 66.5
2022-11-13 03:30 | 0.065628 | 0.090118 | 0.19071 | 0.12754 | 4.1971 | 3.7033 | 1.4192 | 0.11785 | 9.26 | 24.1 | 100.3 | 66.5
2022-11-13 03:35 | 0.038283 | 0.07964 | 0.13832 | 0.12754 | 1.7265 | 0 | 1.4221 | 0.11584 | 9.2 | 24.1 | 100.3 | 66.6
2022-11-13 03:40 | 0.038283 | 0.073352 | 0.13203 | 0.12754 | 1.4799 | 0 | 1.4214 | 0.11249 | 9.3 | 24.1 | 100.3 | 66.6
2022-11-13 03:45 | 0.049215 | 0.075439 | 0.15088 | 0.12753 | 2.2202 | 5.4272 | 1.4226 | 0.11248 | 9.3 | 24 | 100.2 | 66.6
2022-11-13 03:50 | 0.034179 | 0.079634 | 0.12993 | 0.12753 | 4.6921 | 12.718 | 1.4242 | 0.11048 | 9.21 | 24 | 100.2 | 66.7
2022-11-13 03:55 | 0.073838 | 0.069166 | 0.18444 | 0.12755 | 8.5269 | 23.8505 | 1.4251 | 0.11183 | 9.19 | 24.1 | 100.2 | 66.8
2022-11-13 04:00 | 0.035551 | 0.071261 | 0.12785 | 0.12755 | 9.373 | 18.9926 | 1.4302 | 0.11585 | 9.2 | 24.1 | 100.3 | 66.8
2022-11-13 04:05 | 0.03145 | 0.069169 | 0.11738 | 0.12756 | 10.9878 | 14.6915 | 1.4361 | 0.11184 | 9.17 | 24.1 | 100.3 | 66.9
2022-11-13 04:10 | 0.032818 | 0.071265 | 0.12157 | 0.12756 | 12.6053 | 18.6608 | 1.4332 | 0.11317 | 9.23 | 24.1 | 100.2 | 66.9
2022-11-13 04:15 | 0.031446 | 0.069159 | 0.11736 | 0.12754 | 14.8029 | 24.5481 | 1.4308 | 0.12387 | 9.23 | 24 | 100.2 | 66.9
2022-11-13 04:20 | 0.03008 | 0.067065 | 0.11317 | 0.12754 | 15.6669 | 21.8349 | 1.4308 | 0.12655 | 9.25 | 24 | 100.2 | 67
2022-11-13 04:25 | 0.034182 | 0.064971 | 0.11737 | 0.12755 | 15.6828 | 19.7579 | 1.4367 | 0.12053 | 9.3 | 24 | 100.2 | 67
2022-11-13 04:30 | 0.036916 | 0.069161 | 0.12575 | 0.12754 | 14.5566 | 14.0632 | 1.433 | 0.10914 | 9.21 | 24 | 100.2 | 67
2022-11-13 04:35 | 0.047856 | 0.067068 | 0.14042 | 0.2551 | 12.843 | 13.09 | 1.4324 | 0.11116 | 9.21 | 24 | 100.2 | 67.1
2022-11-13 04:40 | 0.043754 | 0.067068 | 0.13414 | 0.7653 | 14.3249 | 19.5115 | 1.4382 | 0.11719 | 9.19 | 24 | 100.2 | 67.1
2022-11-13 04:45 | 0.04649 | 0.067069 | 0.13833 | 0.38265 | 16.1613 | 24.9205 | 1.4469 | 0.1125 | 9.23 | 24 | 100.2 | 67.2
2022-11-13 04:50 | 0.05743 | 0.064975 | 0.15301 | 0.51022 | 17.7656 | 23.5641 | 1.455 | 0.12322 | 9.12 | 24 | 100.2 | 67.3
2022-11-13 04:55 | 0.080677 | 0.069169 | 0.19283 | 0.38267 | 20.4802 | 28.3762 | 1.4558 | 0.13126 | 9.17 | 24 | 100.3 | 67.3
2022-11-13 05:00 | 0.083423 | 0.069178 | 0.19705 | 0.12757 | 23.0979 | 33.9097 | 1.4545 | 0.12659 | 9.21 | 24.1 | 100.7 | 67.4
2022-11-13 05:05 | 0.10256 | 0.06288 | 0.22008 | 0.25511 | 25.9287 | 36.251 | 1.4579 | 0.1259 | 9.24 | 24 | 100.7 | 67.3
2022-11-13 05:10 | 0.18323 | 0.077551 | 0.35632 | 0.38266 | 28.0841 | 38.631 | 1.4586 | 0.12924 | 9.32 | 24 | 100.8 | 67.3
2022-11-13 05:15 | 0.12306 | 0.071259 | 0.25989 | 0.51019 | 31.3625 | 42.0208 | 1.4615 | 0.13259 | 9.27 | 24 | 100.8 | 67.2
2022-11-13 05:20 | 0.12579 | 0.064969 | 0.25778 | 0.38263 | 35.0014 | 46.2606 | 1.4702 | 0.13861 | 9.33 | 24 | 100.7 | 67.2
2022-11-13 05:25 | 0.091604 | 0.071255 | 0.21167 | 1.4029 | 35.0534 | 40.4275 | 1.4818 | 0.25377 | 9.26 | 24 | 100.8 | 67.2
2022-11-13 05:30 | 0.077936 | 0.067067 | 0.18653 | 1.5306 | 32.8893 | 28.7322 | 1.4884 | 0.18615 | 9.23 | 24 | 100.8 | 67.3
2022-11-13 05:35 | 0.079315 | 0.073365 | 0.19494 | 0.76539 | 30.3766 | 20.3328 | 1.493 | 0.18819 | 9.23 | 24.1 | 100.8 | 67.3
2022-11-13 05:40 | 0.084792 | 0.073372 | 0.20334 | 2.2964 | 26.4421 | 17.4641 | 1.5019 | 0.37039 | 9.29 | 24.1 | 100.7 | 67.4
2022-11-13 05:45 | 0.098467 | 0.064985 | 0.21592 | 1.2757 | 21.7465 | 9.9518 | 1.4931 | 0.34493 | 9.19 | 24.1 | 100.7 | 67.4
2022-11-13 05:50 | 0.19967 | 0.079661 | 0.38782 | 1.0206 | 17.2181 | 6.5183 | 1.4851 | 0.24916 | 9.24 | 24.1 | 100.7 | 67.4
2022-11-13 05:55 | 0.12992 | 0.07337 | 0.27252 | 0.76544 | 11.4717 | 7.031 | 1.4764 | 0.14601 | 9.23 | 24.1 | 100.3 | 67.4
2022-11-13 06:00 | 0.13129 | 0.077565 | 0.27881 | 0.51031 | 9.1373 | 10.1251 | 1.4684 | 0.13998 | 9.21 | 24.1 | 100.3 | 67.4
2022-11-13 06:05 | 0.15454 | 0.073372 | 0.31026 | 0.51031 | 9.27 | 11.6184 | 1.4655 | 0.14065 | 9.18 | 24.1 | 100.2 | 67.4
2022-11-13 06:10 | 0.12992 | 0.07337 | 0.27252 | 0.63787 | 10.3615 | 13.8154 | 1.464 | 0.12993 | 9.23 | 24.1 | 100.3 | 67.4
2022-11-13 06:15 | 0.13403 | 0.071278 | 0.27673 | 1.4034 | 13.6927 | 22.3278 | 1.4619 | 0.14736 | 9.22 | 24.1 | 100.4 | 67.5
2022-11-13 06:20 | 0.17916 | 0.08176 | 0.35639 | 2.0413 | 15.266 | 27.7003 | 1.467 | 0.20496 | 9.23 | 24.1 | 100.6 | 67.5
2022-11-13 06:25 | 0.12309 | 0.077565 | 0.26624 | 1.4034 | 18.0612 | 25.6788 | 1.4677 | 0.25787 | 9.22 | 24.1 | 100.7 | 67.5
2022-11-13 06:30 | 0.1778 | 0.07547 | 0.348 | 0.89306 | 18.855 | 26.9885 | 1.4699 | 0.18085 | 9.21 | 24.1 | 100.5 | 67.5
2022-11-13 06:35 | 0.24484 | 0.064997 | 0.4403 | 0.76559 | 18.889 | 26.9137 | 1.465 | 0.17015 | 9.14 | 24.2 | 100.3 | 67.6
2022-11-13 06:40 | 0.26263 | 0.088061 | 0.48853 | 1.1484 | 17.7956 | 27.0641 | 1.4686 | 0.21503 | 9.24 | 24.2 | 100.2 | 67.6
2022-11-13 06:45 | 0.17372 | 0.079674 | 0.34595 | 0.76559 | 18.7655 | 21.3581 | 1.4774 | 0.21771 | 9.21 | 24.2 | 100.3 | 67.6
2022-11-13 06:50 | 0.23117 | 0.077577 | 0.43192 | 2.4244 | 19.0124 | 24.0742 | 1.4781 | 0.2914 | 9.21 | 24.2 | 100.3 | 67.6
2022-11-13 06:55 | 0.24758 | 0.085964 | 0.46546 | 3.7003 | 21.503 | 31.7602 | 1.4876 | 0.40662 | 9.21 | 24.2 | 100.2 | 67.6
2022-11-13 07:00 | 0.25445 | 0.07549 | 0.46762 | 3.4456 | 24.9583 | 37.4374 | 1.4775 | 0.41873 | 9.24 | 24.3 | 100.3 | 67.6
2022-11-13 07:05 | 0.3338 | 0.071298 | 0.58296 | 3.4456 | 26.3442 | 36.1151 | 1.4776 | 0.46028 | 9.26 | 24.3 | 100.3 | 67.6
2022-11-13 07:10 | 0.25856 | 0.088074 | 0.4844 | 2.4247 | 27.1133 | 33.675 | 1.4623 | 0.32829 | 9.18 | 24.3 | 100.2 | 67.6
2022-11-13 07:15 | 0.24624 | 0.090169 | 0.46762 | 2.0418 | 25.9726 | 30.6724 | 1.4564 | 0.26263 | 9.17 | 24.3 | 100.2 | 67.6
2022-11-13 07:20 | 0.19426 | 0.088074 | 0.38585 | 1.1486 | 25.9475 | 27.0596 | 1.4572 | 0.24857 | 9.13 | 24.3 | 100.3 | 67.7
2022-11-13 07:25 | 0.23805 | 0.075494 | 0.43828 | 1.7867 | 25.8761 | 35.2856 | 1.4594 | 0.23584 | 9.13 | 24.3 | 100.2 | 67.7
2022-11-13 07:30 | 0.34475 | 0.08388 | 0.61233 | 2.0419 | 28.3234 | 41.1864 | 1.4615 | 0.25929 | 9.11 | 24.3 | 100.2 | 67.7
2022-11-13 07:35 | 0.3147 | 0.090185 | 0.57257 | 1.9145 | 31.4726 | 38.5353 | 1.4588 | 0.30355 | 9.2 | 24.4 | 100.2 | 67.7
2022-11-13 07:40 | 0.21482 | 0.077601 | 0.40688 | 1.6593 | 34.1645 | 47.2856 | 1.4574 | 0.2935 | 9.24 | 24.4 | 100.3 | 67.7
2022-11-13 07:45 | 0.29007 | 0.071307 | 0.51593 | 1.6592 | 36.1082 | 45.0116 | 1.4566 | 0.2486 | 9.15 | 24.4 | 100.3 | 67.7
2022-11-13 07:50 | 0.36674 | 0.098586 | 0.66074 | 1.6595 | 39.6032 | 53.8355 | 1.4627 | 0.24662 | 9.16 | 24.5 | 100.4 | 67.7
2022-11-13 07:55 | 0.40095 | 0.096489 | 0.71108 | 2.936 | 43.6872 | 63.365 | 1.459 | 0.43025 | 9.23 | 24.5 | 100.4 | 67.7
2022-11-13 08:00 | 0.42556 | 0.10697 | 0.75929 | 2.6806 | 47.4557 | 62.4937 | 1.4546 | 0.41281 | 9.19 | 24.5 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 08:05 | 0.37904 | 0.10278 | 0.68379 | 2.8083 | 50.4654 | 59.8428 | 1.4561 | 0.4222 | 9.15 | 24.5 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 08:10 | 0.40094 | 0.088096 | 0.70267 | 2.4253 | 51.8945 | 59.6602 | 1.4546 | 0.40544 | 9.12 | 24.5 | 100.8 | 67.6
2022-11-13 08:15 | 0.40504 | 0.096484 | 0.71734 | 2.2976 | 52.3862 | 58.6725 | 1.448 | 0.2761 | 9.12 | 24.5 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 08:20 | 0.34894 | 0.096486 | 0.63135 | 2.553 | 52.8806 | 59.5369 | 1.459 | 0.24461 | 9.17 | 24.5 | 100.8 | 67.6
2022-11-13 08:25 | 0.60618 | 0.090191 | 1.0194 | 2.0423 | 54.5507 | 63.5399 | 1.4473 | 0.22316 | 9.07 | 24.5 | 100.8 | 67.6
2022-11-13 08:30 | 0.50904 | 0.11536 | 0.89564 | 2.4253 | 54.784 | 59.3493 | 1.4466 | 0.23723 | 9.15 | 24.5 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 08:35 | 0.34213 | 0.08391 | 0.60834 | 3.3192 | 51.6879 | 60.6932 | 1.4555 | 0.26608 | 9.26 | 24.6 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 08:40 | 0.35856 | 0.098594 | 0.6482 | 2.5532 | 49.3441 | 53.2916 | 1.4548 | 0.22386 | 9.16 | 24.6 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 08:45 | 0.47215 | 0.0944 | 0.82023 | 3.064 | 45.5211 | 46.1379 | 1.4599 | 0.35389 | 9.14 | 24.6 | 100.8 | 67.6
2022-11-13 08:50 | 0.33527 | 0.10068 | 0.61669 | 3.0637 | 46.9032 | 56.9979 | 1.4649 | 0.4651 | 9.08 | 24.6 | 100.7 | 67.5
2022-11-13 08:55 | 0.32018 | 0.098577 | 0.58937 | 2.6804 | 52.3527 | 72.4601 | 1.4676 | 0.39135 | 9.11 | 24.6 | 100.8 | 67.4
2022-11-13 09:00 | 0.37216 | 0.098573 | 0.66904 | 2.4251 | 55.28 | 67.9329 | 1.4596 | 0.30489 | 9.22 | 24.6 | 100.7 | 67.2
2022-11-13 09:05 | 0.50486 | 0.10905 | 0.88501 | 2.8078 | 57.8645 | 77.2344 | 1.469 | 0.30822 | 9.06 | 24.6 | 100.8 | 67.1
2022-11-13 09:10 | 0.4638 | 0.11115 | 0.82207 | 3.7011 | 64.0558 | 91.9115 | 1.4689 | 0.38594 | 9.09 | 24.6 | 100.7 | 67
2022-11-13 09:15 | 0.38587 | 0.11116 | 0.70264 | 2.9358 | 64.9095 | 70.8104 | 1.4582 | 0.32434 | 9.07 | 24.7 | 100.7 | 67
2022-11-13 09:20 | 0.42418 | 0.10277 | 0.75088 | 2.6805 | 59.9921 | 67.1223 | 1.4589 | 0.30625 | 9.15 | 24.7 | 100.7 | 67
2022-11-13 09:25 | 0.40912 | 0.11536 | 0.74248 | 3.0634 | 57.4181 | 71.7727 | 1.4647 | 0.32232 | 9.01 | 24.7 | 100.8 | 67
2022-11-13 09:30 | 0.45846 | 0.10069 | 0.80344 | 2.9363 | 59.122 | 79.6487 | 1.4613 | 0.32238 | 9.13 | 24.8 | 100.8 | 67.1
2022-11-13 09:35 | 0.47497 | 0.1091 | 0.83715 | 3.3198 | 62.5541 | 100.1603 | 1.4711 | 0.44444 | 9.11 | 24.9 | 100.8 | 67.3
2022-11-13 09:40 | 0.45587 | 0.10072 | 0.7995 | 2.9372 | 67.7156 | 106.1288 | 1.4771 | 0.48272 | 9.15 | 25 | 100.8 | 67.3
2022-11-13 09:45 | 0.51749 | 0.10702 | 0.89816 | 3.7035 | 70.919 | 95.6667 | 1.4808 | 0.54442 | 9.16 | 25 | 100.8 | 67.4
2022-11-13 09:50 | 0.54214 | 0.11542 | 0.94643 | 3.8313 | 70.7958 | 85.94 | 1.4852 | 0.50352 | 9.19 | 25 | 100.8 | 67.4
2022-11-13 09:55 | 0.49288 | 0.10493 | 0.86043 | 3.9592 | 70.5703 | 82.4142 | 1.4802 | 0.38889 | 9.12 | 25 | 100.7 | 67.5
2022-11-13 10:00 | 0.53261 | 0.094442 | 0.91294 | 4.5979 | 67.9941 | 70.7139 | 1.4773 | 0.44859 | 9.22 | 25 | 100.7 | 67.5
2022-11-13 10:05 | 0.54222 | 0.10914 | 0.94027 | 3.5764 | 64.6004 | 76.3572 | 1.4759 | 0.42045 | 9.19 | 25 | 100.7 | 67.6
2022-11-13 10:10 | 0.44768 | 0.11122 | 0.79745 | 2.9374 | 63.867 | 72.7615 | 1.4838 | 0.31915 | 9.21 | 24.9 | 100.8 | 67.6
2022-11-13 10:15 | 0.39293 | 0.096536 | 0.69884 | 3.0652 | 63.0043 | 62.8808 | 1.4794 | 0.29301 | 9.18 | 24.9 | 100.8 | 67.7
2022-11-13 10:20 | 0.50383 | 0.10073 | 0.87302 | 4.8532 | 61.1512 | 60.9042 | 1.4918 | 0.42041 | 9.17 | 24.9 | 100.8 | 67.7
2022-11-13 10:25 | 0.49289 | 0.11543 | 0.87095 | 3.7039 | 59.7942 | 66.589 | 1.4882 | 0.46669 | 9.16 | 24.9 | 100.8 | 67.8
2022-11-13 10:30 | 0.57363 | 0.10702 | 0.98631 | 3.065 | 58.879 | 66.9192 | 1.4874 | 0.36206 | 9.16 | 24.8 | 100.7 | 67.9
2022-11-13 10:35 | 0.48601 | 0.11542 | 0.86039 | 3.1927 | 59.4385 | 74.2672 | 1.4911 | 0.34798 | 9.14 | 24.8 | 100.8 | 67.9
2022-11-13 10:40 | 0.53811 | 0.10704 | 0.93188 | 3.4486 | 61.0942 | 83.8499 | 1.4891 | 0.31651 | 9.13 | 24.9 | 100.7 | 68
2022-11-13 10:45 | 0.43818 | 0.10705 | 0.7787 | 2.9379 | 64.6249 | 80.7193 | 1.4753 | 0.31384 | 9.13 | 24.9 | 100.7 | 68.1
2022-11-13 10:50 | 0.5751 | 0.10494 | 0.98648 | 4.5983 | 65.3599 | 75.7384 | 1.4913 | 0.46606 | 9.18 | 24.9 | 100.8 | 68.1
2022-11-13 10:55 | 0.58058 | 0.090252 | 0.98018 | 4.4706 | 69.0114 | 91.0258 | 1.4869 | 0.40437 | 9.17 | 24.9 | 100.7 | 68.1
2022-11-13 11:00 | 0.63674 | 0.11964 | 1.0957 | 3.1934 | 73.0951 | 94.9865 | 1.4753 | 0.2897 | 9.22 | 24.9 | 100.7 | 68.2
2022-11-13 11:05 | 0.55459 | 0.11335 | 0.96344 | 2.8102 | 76.76 | 98.0548 | 1.4739 | 0.29977 | 9.14 | 24.9 | 100.7 | 68.2
2022-11-13 11:10 | 0.49168 | 0.10497 | 0.86073 | 3.0662 | 77.6144 | 93.3354 | 1.4763 | 0.31323 | 9.14 | 25 | 100.8 | 68.3
2022-11-13 11:15 | 0.63001 | 0.09657 | 1.0644 | 3.4495 | 73.9742 | 74.4698 | 1.4748 | 0.32799 | 9.18 | 25 | 100.7 | 68.3
2022-11-13 11:20 | 0.64507 | 0.12806 | 1.1168 | 3.4495 | 70.4127 | 78.3745 | 1.4785 | 0.38836 | 9.15 | 25 | 100.3 | 68.3
2022-11-13 11:25 | 0.53004 | 0.094473 | 0.90694 | 3.4496 | 65.563 | 71.659 | 1.4698 | 0.35818 | 9.21 | 25 | 100.3 | 68.4
2022-11-13 11:30 | 0.49031 | 0.094471 | 0.84604 | 3.8328 | 59.4657 | 54.8627 | 1.4661 | 0.35751 | 9.17 | 25 | 100.2 | 68.4
2022-11-13 11:35 | 0.47934 | 0.098667 | 0.83342 | 3.1939 | 52.1965 | 46.4797 | 1.4602 | 0.28841 | 9.22 | 25 | 100.3 | 68.3
2022-11-13 11:40 | 0.54509 | 0.10077 | 0.93631 | 3.0662 | 44.661 | 50.3836 | 1.469 | 0.29714 | 9.18 | 25 | 100.3 | 68.3
2022-11-13 11:45 | 0.57384 | 0.12176 | 0.99926 | 3.9605 | 44.367 | 58.1618 | 1.4682 | 0.31189 | 9.2 | 25 | 100.3 | 68.3
2022-11-13 11:50 | 0.48902 | 0.088187 | 0.83777 | 3.7056 | 47.4849 | 68.5477 | 1.4693 | 0.37836 | 9.15 | 25.1 | 100.2 | 68.4
2022-11-13 11:55 | 0.52738 | 0.11128 | 0.91966 | 3.1945 | 53.5384 | 80.1831 | 1.4882 | 0.32469 | 9.09 | 25.1 | 100.3 | 68.4
2022-11-13 12:00 | 0.56582 | 0.1113 | 0.97862 | 3.5784 | 61.4951 | 103.656 | 1.471 | 0.34085 | 9.13 | 25.2 | 100.2 | 68.5
2022-11-13 12:05 | 0.50555 | 0.1197 | 0.89462 | 2.8117 | 70.905 | 117.7597 |  |  | 9.17 | 25.2 | 100.2 | 68.6
2022-11-13 12:10 | 0.58364 | 0.1134 | 1.0059 | 3.3229 | 78.1792 | 107.9321 | 1.4673 | 0.34622 | 9.14 | 25.2 | 100.3 | 68.6
2022-11-13 12:15 | 0.47953 | 0.12601 | 0.86315 | 3.0674 | 79.4267 | 95.4863 |  |  | 9.16 | 25.2 | 100.3 | 68.7
2022-11-13 12:20 | 0.50139 | 0.096593 | 0.86724 | 3.3225 | 74.5859 | 73.5898 |  |  | 9.18 | 25.1 | 100.2 | 68.7
2022-11-13 12:25 | 0.61511 | 0.1071 | 1.05 | 3.706 | 67.0501 | 63.9402 |  |  | 9.16 | 25.1 | 100.3 | 68.8
2022-11-13 12:30 | 0.48093 | 0.10081 | 0.838 | 2.5563 | 64.2427 | 68.3513 |  |  | 9.16 | 25.2 | 100.3 | 68.9
2022-11-13 12:35 | 0.53437 | 0.10501 | 0.92412 | 3.3232 | 63.4957 | 77.1908 |  |  | 9.16 | 25.2 | 100.3 | 68.9
2022-11-13 12:40 | 0.50972 | 0.10712 | 0.88843 | 3.7067 | 63.6851 | 80.51 |  |  | 9.23 | 25.2 | 100.3 | 68.9
2022-11-13 12:45 | 0.3686 | 0.10712 | 0.67212 | 3.3234 | 63.8119 | 70.0435 | 1.4537 | 0.33419 | 9.17 | 25.2 | 100.3 | 69
2022-11-13 12:50 | 0.39185 | 0.090307 | 0.69095 | 3.1952 | 61.0228 | 67.3742 | 1.4484 | 0.28652 | 9.18 | 25.1 | 100.3 | 69.1
2022-11-13 12:55 | 0.51792 | 0.11131 | 0.9052 | 4.2178 | 55.4758 | 54.2291 | 1.4499 | 0.27109 | 9.17 | 25.1 | 100.2 | 69.2
2022-11-13 13:00 | 0.55218 | 0.10711 | 0.95351 | 3.5788 | 50.4892 | 46.4999 | 1.4412 | 0.31471 | 9.14 | 25.1 | 100.2 | 69.2
2022-11-13 13:05 | 0.55493 | 0.10922 | 0.95984 | 3.0676 | 48.8214 | 55.0486 | 1.4441 | 0.27379 | 9.26 | 25.1 | 100.3 | 69.3
2022-11-13 13:10 | 0.50422 | 0.094511 | 0.8674 | 3.0676 | 48.3222 | 54.0511 | 1.439 | 0.2711 | 9.18 | 25.1 | 100.2 | 69.3
2022-11-13 13:15 | 0.69607 | 0.10922 | 1.1741 | 3.9624 | 47.4046 | 59.3491 | 1.4412 | 0.31539 | 9.16 | 25.1 | 100.3 | 69.4
2022-11-13 13:20 | 0.5153 | 0.13024 | 0.92012 | 4.2188 | 48.5384 | 60.1427 | 1.4371 | 0.28592 | 9.16 | 25.2 | 100.2 | 69.5
2022-11-13 13:25 | 0.4221 | 0.11554 | 0.76254 | 3.5795 | 49.8103 | 60.8931 | 1.4349 | 0.28524 | 9.16 | 25.2 | 100.3 | 69.5
2022-11-13 13:30 | 0.5016 | 0.10714 | 0.876 | 3.7075 | 50.6091 | 63.6976 | 1.4444 | 0.31008 | 8.94 | 25.2 | 100.3 | 69.5
2022-11-13 13:35 | 0.48378 | 0.12604 | 0.8655 | 3.3239 | 52.9775 | 67.9359 | 1.424 | 0.3329 | 9.12 | 25.2 | 100.3 | 69.5
2022-11-13 13:40 | 0.4742 | 0.11554 | 0.84241 | 3.0683 | 55.9016 | 74.1195 | 1.4255 | 0.37721 | 9.21 | 25.2 | 100.3 | 69.5
2022-11-13 13:45 | 0.43312 | 0.10925 | 0.77314 | 3.1964 | 54.3923 | 64.7707 | 1.4256 | 0.35375 | 9.16 | 25.2 | 100.3 | 69.6
2022-11-13 13:50 | 0.41114 | 0.10924 | 0.73945 | 2.8125 | 51.0783 | 51.8295 | 1.4247 | 0.29934 | 9.21 | 25.1 | 100.2 | 69.6
2022-11-13 13:55 | 0.50434 | 0.12394 | 0.89702 | 2.5569 | 50.5041 | 58.3993 | 1.4203 | 0.27116 | 9.15 | 25.1 | 100.2 | 69.6
2022-11-13 14:00 | 0.45371 | 0.10926 | 0.80472 | 3.3245 | 50.7467 | 59.3925 | 1.4206 | 0.28597 | 9.19 | 25.2 | 100.3 | 69.7
2022-11-13 14:05 | 0.41807 | 0.10926 | 0.75009 | 3.3245 | 50.7974 | 65.8485 | 1.4213 | 0.30276 | 9.19 | 25.2 | 100.2 | 69.7
2022-11-13 14:10 | 0.37827 | 0.10504 | 0.68487 | 3.7076 | 52.0097 | 61.5343 | 1.4204 | 0.33292 | 9.16 | 25.1 | 100.2 | 69.7
2022-11-13 14:15 | 0.34539 | 0.098741 | 0.62606 | 4.347 | 50.6328 | 54.2673 | 1.4263 | 0.33293 | 9.18 | 25.1 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 14:20 | 0.3701 | 0.10085 | 0.67026 | 2.6852 | 51.1507 | 60.1995 | 1.4133 | 0.29202 | 9.18 | 25.2 | 99.9 | 69.8
2022-11-13 14:25 | 0.40705 | 0.10714 | 0.73109 | 2.557 | 52.4908 | 67.4344 | 1.4102 | 0.25506 | 9.32 | 25.1 | 99.9 | 69.8
2022-11-13 14:30 | 0.42351 | 0.098741 | 0.75001 | 3.3242 | 53.7298 | 65.9354 | 1.4124 | 0.2987 | 9.29 | 25.1 | 99.8 | 69.8
2022-11-13 14:35 | 0.4194 | 0.10714 | 0.74791 | 3.452 | 54.5014 | 66.9338 | 1.4131 | 0.29333 | 9.27 | 25.1 | 100 | 69.8
2022-11-13 14:40 | 0.381 | 0.10504 | 0.68905 | 3.5797 | 57.465 | 73.2397 | 1.416 | 0.31076 | 9.28 | 25.1 | 100.2 | 69.7
2022-11-13 14:45 | 0.37141 | 0.10084 | 0.67014 | 2.8126 | 62.4728 | 80.0003 | 1.4109 | 0.27989 | 9.32 | 25.1 | 100.2 | 69.7
2022-11-13 14:50 | 0.3673 | 0.11975 | 0.68276 | 2.6848 | 63.6014 | 75.9961 | 1.4043 | 0.25573 | 9.18 | 25.1 | 100.3 | 69.7
2022-11-13 14:55 | 0.40843 | 0.092437 | 0.71849 | 2.8127 | 64.6033 | 72.8665 | 1.4058 | 0.22553 | 9.21 | 25.1 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 15:00 | 0.34128 | 0.11135 | 0.63447 | 3.0685 | 67.3596 | 80.8816 | 1.4058 | 0.21345 | 9.22 | 25.1 | 100.3 | 69.8
2022-11-13 15:05 | 0.38238 | 0.086134 | 0.67227 | 3.3241 | 65.8553 | 68.7349 | 1.4072 | 0.25842 | 9.21 | 25.1 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 15:10 | 0.50026 | 0.11345 | 0.88027 | 3.8356 | 63.6669 | 70.936 | 1.408 | 0.26178 | 9.24 | 25.1 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 15:15 | 0.40706 | 0.10714 | 0.73111 | 2.9406 | 64.7949 | 75.8238 | 1.4 | 0.26312 | 9.17 | 25.1 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 15:20 | 0.5866 | 0.12185 | 1.0189 | 3.1963 | 65.2293 | 69.8617 | 1.3999 | 0.27654 | 9.22 | 25.1 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 15:25 | 0.73748 | 0.10086 | 1.2334 | 3.5804 | 65.4743 | 72.6238 | 1.4067 | 0.30478 | 9.15 | 25.2 | 100.2 | 69.8
2022-11-13 15:30 | 0.55789 | 0.11346 | 0.96862 | 3.5803 | 65.0963 | 70.4896 | 1.4001 | 0.29537 | 9.24 | 25.2 | 100.1 | 69.8
2022-11-13 15:35 | 0.41122 | 0.11346 | 0.74379 | 2.8131 | 61.9568 | 59.9419 | 1.4016 | 0.23898 | 9.25 | 25.2 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 15:40 | 0.42355 | 0.098752 | 0.74799 | 3.0688 | 57.0455 | 49.9936 | 1.403 | 0.22757 | 9.33 | 25.2 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 15:45 | 0.4139 | 0.10294 | 0.73739 | 3.0684 | 52.9731 | 51.8406 | 1.4007 | 0.23358 | 9.25 | 25.1 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 15:50 | 0.44542 | 0.11134 | 0.79409 | 3.324 | 49.7763 | 50.9076 | 1.4072 | 0.24633 | 9.23 | 25.1 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 15:55 | 0.43993 | 0.10924 | 0.78148 | 3.1962 | 47.7652 | 53.4216 | 1.405 | 0.26512 | 9.29 | 25.1 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 16:00 | 0.50983 | 0.10294 | 0.88652 | 2.8126 | 45.2512 | 47.011 | 1.3984 | 0.27519 | 9.32 | 25.1 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 16:05 | 0.53176 | 0.12605 | 0.94114 | 3.0683 | 44.7484 | 51.6618 | 1.4021 | 0.32217 | 9.23 | 25.1 | 99.8 | 69.7
2022-11-13 16:10 | 0.43856 | 0.10504 | 0.77728 | 2.9404 | 46.727 | 56.803 | 1.4021 | 0.26445 | 9.24 | 25.1 | 99.7 | 69.6
2022-11-13 16:15 | 0.44814 | 0.12184 | 0.80877 | 2.6847 | 48.1407 | 65.6121 | 1.3933 | 0.30001 | 9.33 | 25.1 | 99.8 | 69.6
2022-11-13 16:20 | 0.41937 | 0.10294 | 0.74576 | 2.6847 | 51.084 | 68.6992 | 1.3919 | 0.3423 | 9.21 | 25.1 | 99.8 | 69.6
2022-11-13 16:25 | 0.53173 | 0.11554 | 0.9285 | 3.9631 | 52.1411 | 59.32 | 1.3933 | 0.32417 | 9.31 | 25.1 | 99.7 | 69.5
2022-11-13 16:30 | 0.40152 | 0.10503 | 0.72049 | 3.068 | 52.7879 | 56.6842 | 1.3888 | 0.27248 | 9.23 | 25.1 | 99.8 | 69.4
2022-11-13 16:35 | 0.33711 | 0.10503 | 0.62387 | 2.4288 | 51.6567 | 56.9355 | 1.3837 | 0.23959 | 9.3 | 25.1 | 99.8 | 69.4
2022-11-13 16:40 | 0.35355 | 0.10082 | 0.64485 | 2.4288 | 51.9064 | 60.5784 | 1.3837 | 0.23489 | 9.32 | 25.1 | 99.8 | 69.3
2022-11-13 16:45 | 0.3782 | 0.090318 | 0.67003 | 2.8122 | 52.2084 | 66.8016 | 1.3851 | 0.26843 | 9.33 | 25.1 | 99.7 | 69.2
2022-11-13 16:50 | 0.47831 | 0.11134 | 0.8466 | 3.324 | 55.903 | 79.3218 | 1.397 | 0.35841 | 9.16 | 25.2 | 99.8 | 69.2
2022-11-13 16:55 | 0.44671 | 0.10292 | 0.78765 | 3.4512 | 57.5492 | 71.6532 | 1.388 | 0.3456 | 9.26 | 25.1 | 99.7 | 69.1
2022-11-13 17:00 | 0.53165 | 0.11762 | 0.93465 | 3.1955 | 54.6511 | 63.4658 | 1.3879 | 0.30734 | 9.26 | 25.1 | 99.7 | 69
2022-11-13 17:05 | 0.46867 | 0.12393 | 0.84023 | 2.6845 | 54.6391 | 64.2072 | 1.3852 | 0.24899 | 9.28 | 25.2 | 99.7 | 69
2022-11-13 17:10 | 0.42617 | 0.11973 | 0.77298 | 2.1731 | 53.2525 | 60.6801 | 1.38 | 0.22214 | 9.3 | 25.2 | 99.7 | 68.9
2022-11-13 17:15 | 0.44262 | 0.10713 | 0.78559 | 2.1731 | 51.0611 | 54.5825 | 1.3837 | 0.20603 | 9.31 | 25.2 | 99.8 | 68.9
2022-11-13 17:20 | 0.42479 | 0.10292 | 0.75405 | 1.9174 | 49.7258 | 51.2365 | 1.3836 | 0.18589 | 9.22 | 25.2 | 99.7 | 68.8
2022-11-13 17:25 | 0.40424 | 0.086118 | 0.70574 | 2.5565 | 47.4123 | 47.4123 | 1.38 | 0.21609 | 9.27 | 25.2 | 99.8 | 68.8
2022-11-13 17:30 | 0.44664 | 0.098704 | 0.78333 | 2.1727 | 44.3568 | 46.7443 | 1.3841 | 0.23484 | 9.29 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 17:35 | 0.32745 | 0.10921 | 0.60904 | 2.0449 | 44.025 | 49.4338 | 1.382 | 0.23417 | 9.27 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 17:40 | 0.33704 | 0.094504 | 0.61112 | 1.9171 | 43.1435 | 53.7093 | 1.379 | 0.21337 | 9.14 | 25.1 | 99.7 | 68.7
2022-11-13 17:45 | 0.32471 | 0.10291 | 0.60064 | 2.4283 | 44.9055 | 52.3268 | 1.3834 | 0.22881 | 9.25 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 17:50 | 0.35485 | 0.10081 | 0.64474 | 2.8118 | 44.9055 | 49.308 | 1.3922 | 0.23954 | 9.31 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 17:55 | 0.38223 | 0.0903 | 0.6762 | 2.8116 | 44.7324 | 53.905 | 1.387 | 0.28515 | 9.27 | 25.1 | 99.8 | 68.6
2022-11-13 18:00 | 0.40279 | 0.092403 | 0.70772 | 2.5561 | 46.0822 | 57.7917 | 1.3885 | 0.3167 | 9.23 | 25.1 | 99.7 | 68.6
2022-11-13 18:05 | 0.48364 | 0.11131 | 0.85265 | 2.4283 | 48.5533 | 64.9054 | 1.3914 | 0.2637 | 9.19 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 18:10 | 0.32745 | 0.098706 | 0.60274 | 2.4283 | 49.8611 | 59.6822 | 1.3914 | 0.22277 | 9.2 | 25.1 | 99.7 | 68.7
2022-11-13 18:15 | 0.31375 | 0.10501 | 0.58384 | 3.0674 | 50.1129 | 56.9122 | 1.3951 | 0.26504 | 9.24 | 25.1 | 99.7 | 68.7
2022-11-13 18:20 | 0.23429 | 0.094506 | 0.45153 | 1.9171 | 51.069 | 54.8426 | 1.39 | 0.19056 | 9.17 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 18:25 | 0.23976 | 0.098704 | 0.46622 | 1.4058 | 49.1811 | 48.9295 | 1.3878 | 0.18385 | 9.24 | 25.1 | 99.7 | 68.7
2022-11-13 18:30 | 0.22469 | 0.079803 | 0.42422 | 2.3005 | 47.1686 | 47.1686 | 1.3914 | 0.22276 | 9.18 | 25.1 | 99.7 | 68.7
2022-11-13 18:35 | 0.29183 | 0.075605 | 0.52293 | 2.4283 | 46.4149 | 50.0627 | 1.3922 | 0.24894 | 9.19 | 25.1 | 99.8 | 68.7
2022-11-13 18:40 | 0.24251 | 0.084008 | 0.45574 | 2.045 | 46.6213 | 52.7788 | 1.3959 | 0.22278 | 9.15 | 25.1 | 99.9 | 68.8
2022-11-13 18:45 | 0.20826 | 0.084006 | 0.40323 | 2.1727 | 47.781 | 58.5663 | 1.3995 | 0.2268 | 9.21 | 25.1 | 100 | 68.8
2022-11-13 18:50 | 0.19045 | 0.084009 | 0.37804 | 1.6616 | 47.7049 | 52.852 | 1.3995 | 0.18654 | 9.11 | 25.1 | 99.9 | 68.9
2022-11-13 18:55 | 0.20142 | 0.08191 | 0.39065 | 1.7894 | 45.0794 | 45.9608 | 1.4054 | 0.19393 | 9.22 | 25.1 | 99.7 | 68.9
2022-11-13 19:00 | 0.2069 | 0.081913 | 0.39906 | 1.406 | 42.0587 | 43.3179 | 1.4069 | 0.17649 | 9.23 | 25.1 | 99.7 | 69
2022-11-13 19:05 | 0.2398 | 0.077715 | 0.44529 | 1.5339 | 38.8729 | 38.8729 | 1.4128 | 0.17716 | 9.14 | 25.1 | 99.8 | 69.1
2022-11-13 19:10 | 0.23431 | 0.081914 | 0.44107 | 1.7895 | 36.5709 | 36.1939 | 1.4201 | 0.18588 | 9.21 | 25.1 | 99.8 | 69.1
2022-11-13 19:15 | 0.19184 | 0.073514 | 0.36967 | 1.7895 | 33.5892 | 30.9473 | 1.4186 | 0.1926 | 9.21 | 25.1 | 99.8 | 69.1
2022-11-13 19:20 | 0.23158 | 0.077716 | 0.43269 | 1.4061 | 30.7909 | 31.6707 | 1.4194 | 0.17045 | 9.24 | 25.1 | 99.8 | 69.2
2022-11-13 19:25 | 0.23844 | 0.069316 | 0.4348 | 0.8948 | 28.4607 | 22.29 | 1.4172 | 0.151 | 9.23 | 25.1 | 99.7 | 69.2
2022-11-13 19:30 | 0.23021 | 0.067215 | 0.42009 | 0.76697 | 30.5709 | 35.6032 | 1.4238 | 0.14697 | 9.16 | 25.1 | 99.8 | 69.2
2022-11-13 19:35 | 0.28229 | 0.073519 | 0.50623 | 1.1505 | 34.0946 | 46.424 | 1.4268 | 0.1604 | 9.17 | 25.1 | 99.8 | 69.3
2022-11-13 19:40 | 0.31929 | 0.086122 | 0.57555 | 1.0227 | 37.1141 | 47.5563 | 1.426 | 0.15302 | 9.18 | 25.1 | 99.8 | 69.3
2022-11-13 19:45 | 0.22338 | 0.075622 | 0.41802 | 1.0227 | 43.1976 | 59.444 | 1.4275 | 0.15369 | 9.16 | 25.1 | 99.7 | 69.4
2022-11-13 19:50 | 0.22748 | 0.067218 | 0.41591 | 0.767 | 44.367 | 48.3889 | 1.4239 | 0.14295 | 9.24 | 25.1 | 99.8 | 69.4
2022-11-13 19:55 | 0.27135 | 0.075624 | 0.48946 | 0.6392 | 43.1991 | 44.4585 | 1.4254 | 0.15839 | 9.16 | 25.1 | 99.7 | 69.5
2022-11-13 20:00 | 0.34535 | 0.077723 | 0.60708 | 1.1505 | 43.8657 | 47.0079 | 1.4254 | 0.23155 | 9.25 | 25.1 | 99.8 | 69.5
2022-11-13 20:05 | 0.29877 | 0.079828 | 0.53779 | 1.7898 | 43.3264 | 47.3568 | 1.4254 | 0.24028 | 9.24 | 25.1 | 99.7 | 69.6
2022-11-13 20:10 | 0.19321 | 0.073514 | 0.36967 | 2.0452 | 42.6609 | 43.6676 | 1.4245 | 0.24561 | 9.27 | 25 | 99.7 | 69.5
2022-11-13 20:15 | 0.14801 | 0.065123 | 0.292 | 1.2784 | 39.2961 | 36.3992 | 1.4284 | 0.1886 | 9.24 | 25.1 | 99.7 | 69.6
2022-11-13 20:20 | 0.16169 | 0.069314 | 0.31716 | 0.76695 | 35.9555 | 26.2752 | 1.4238 | 0.14697 | 9.34 | 25 | 99.7 | 69.6
2022-11-13 20:25 | 0.16992 | 0.063014 | 0.32557 | 0.76696 | 32.4361 | 25.27 | 1.4231 | 0.15368 | 9.25 | 25 | 99.8 | 69.6
2022-11-13 20:30 | 0.19184 | 0.060913 | 0.35498 | 0.76696 | 32.3428 | 31.0843 | 1.4223 | 0.14697 | 9.27 | 25 | 99.7 | 69.6
2022-11-13 20:35 | 0.20555 | 0.056714 | 0.37179 | 1.4061 | 30.9595 | 29.4493 | 1.4224 | 0.17046 | 9.17 | 25 | 99.7 | 69.7
2022-11-13 20:40 | 0.26995 | 0.060914 | 0.47471 | 1.9174 | 32.0592 | 35.328 | 1.4172 | 0.16106 | 9.14 | 25 | 99.7 | 69.7
2022-11-13 20:45 | 0.20144 | 0.069318 | 0.3802 | 1.6618 | 33.8205 | 37.718 | 1.4129 | 0.15302 | 9.28 | 25 | 99.7 | 69.8
2022-11-13 20:50 | 0.26448 | 0.065117 | 0.47052 | 1.2783 | 31.9026 | 29.893 | 1.4063 | 0.15167 | 9.26 | 25 | 99.8 | 69.8
2022-11-13 20:55 | 0.13154 | 0.069309 | 0.26883 | 1.6616 | 27.1351 | 18.4669 | 1.4098 | 0.17111 | 9.22 | 24.9 | 99.7 | 69.8
2022-11-13 21:00 | 0.16443 | 0.058809 | 0.31085 | 3.0676 | 23.013 | 16.348 | 1.423 | 0.20064 | 9.29 | 24.9 | 99.7 | 69.8
2022-11-13 21:05 | 0.16306 | 0.067212 | 0.31716 | 1.1504 | 20.3524 | 14.3221 | 1.423 | 0.16777 | 9.24 | 24.9 | 99.8 | 69.9
2022-11-13 21:10 | 0.15758 | 0.069311 | 0.30875 | 0.6391 | 19.5982 | 14.8243 | 1.4237 | 0.15367 | 9.26 | 24.9 | 99.7 | 69.9
2022-11-13 21:15 | 0.13566 | 0.067212 | 0.27305 | 0.63911 | 18.3607 | 15.4683 | 1.423 | 0.16575 | 9.28 | 24.9 | 99.7 | 69.9
2022-11-13 21:20 | 0.15895 | 0.071414 | 0.31506 | 0.63912 | 15.5629 | 7.907 | 1.4281 | 0.14697 | 9.22 | 24.9 | 99.8 | 70
2022-11-13 21:25 | 0.13429 | 0.069315 | 0.27516 | 0.89479 | 11.4329 | 1.1307 | 1.4289 | 0.13757 | 9.2 | 24.9 | 99.8 | 70
2022-11-13 21:30 | 0.097278 | 0.060905 | 0.21002 | 1.2781 | 9.5407 | 7.7832 | 1.4353 | 0.14292 | 9.26 | 24.8 | 99.8 | 70
2022-11-13 21:35 | 0.14386 | 0.058803 | 0.27932 | 0.63903 | 11.1612 | 15.5504 | 1.4389 | 0.12212 | 9.25 | 24.8 | 99.8 | 70
2022-11-13 21:40 | 0.08769 | 0.067208 | 0.20162 | 0.38344 | 17.8444 | 40.8412 | 1.4499 | 0.1181 | 9.28 | 24.8 | 99.7 | 70.1
2022-11-13 21:45 | 0.090429 | 0.052505 | 0.19322 | 0.51124 | 21.069 | 32.8576 | 1.4616 | 0.12883 | 9.19 | 24.8 | 99.8 | 70.1
2022-11-13 21:50 | 0.095902 | 0.056701 | 0.2037 | 0.3834 | 22.8534 | 25.1136 | 1.4695 | 0.11339 | 9.26 | 24.7 | 99.7 | 70.2
2022-11-13 21:55 | 0.10686 | 0.060901 | 0.2247 | 0.3834 | 20.9698 | 20.342 | 1.4812 | 0.11406 | 9.26 | 24.7 | 99.7 | 70.2
2022-11-13 22:00 | 0.08357 | 0.056699 | 0.1848 | 0.38339 | 18.2958 | 12.0301 | 1.487 | 0.10131 | 9.24 | 24.7 | 99.8 | 70.2
2022-11-13 22:05 | 0.058913 | 0.050402 | 0.14071 | 0.25561 | 14.9281 | 4.3906 | 1.4958 | 0.099975 | 9.26 | 24.7 | 99.8 | 70.3
2022-11-13 22:10 | 0.063022 | 0.052501 | 0.147 | 0.2556 | 13.1715 | 8.781 | 1.495 | 0.099973 | 9.27 | 24.7 | 99.7 | 70.3
2022-11-13 22:15 | 0.083575 | 0.050403 | 0.17641 | 0.25561 | 11.9175 | 11.6666 | 1.5002 | 0.11675 | 9.3 | 24.7 | 99.7 | 70.4
2022-11-13 22:20 | 0.076724 | 0.050403 | 0.16801 | 0.51122 | 11.2789 | 9.5244 | 1.5002 | 0.13956 | 9.22 | 24.7 | 99.8 | 70.4
2022-11-13 22:25 | 0.065765 | 0.058804 | 0.15961 | 0.51124 | 9.2833 | 4.6417 | 1.4937 | 0.13353 | 9.21 | 24.7 | 99.8 | 70.4
2022-11-13 22:30 | 0.054806 | 0.052506 | 0.13861 | 0.25563 | 6.4046 | 0 | 1.4937 | 0.11072 | 9.28 | 24.7 | 99.7 | 70.5
2022-11-13 22:35 | 0.11507 | 0.048298 | 0.22469 | 0.25559 | 4.1366 | 0 | 1.4935 | 0.10399 | 9.24 | 24.6 | 99.7 | 70.5
2022-11-13 22:40 | 0.10823 | 0.052498 | 0.21839 | 0.38339 | 3.3879 | 0.12548 | 1.4979 | 0.10534 | 9.22 | 24.6 | 99.7 | 70.5
2022-11-13 22:45 | 0.090421 | 0.0525 | 0.1932 | 0.3834 | 5.3958 | 12.4228 | 1.4972 | 0.0993 | 9.23 | 24.6 | 99.7 | 70.6
2022-11-13 22:50 | 0.069869 | 0.056699 | 0.1638 | 0.38339 | 9.1509 | 17.9256 | 1.4957 | 0.10064 | 9.22 | 24.6 | 99.7 | 70.6
2022-11-13 22:55 | 0.04658 | 0.0504 | 0.1218 | 0.1278 | 7.3961 | 2.2564 | 1.4906 | 0.092591 | 9.22 | 24.6 | 99.8 | 70.6
2022-11-13 23:00 | 0.073981 | 0.050401 | 0.1638 | 0.2556 | 6.3869 | 0 | 1.4877 | 0.10064 | 9.26 | 24.6 | 99.8 | 70.7
2022-11-13 23:05 | 0.086302 | 0.056694 | 0.18898 | 0.51115 | 6.8962 | 5.2662 | 1.4868 | 0.11002 | 9.25 | 24.5 | 99.7 | 70.7
2022-11-13 23:10 | 0.087672 | 0.048295 | 0.18268 | 0.76672 | 7.6409 | 9.8955 |  |  | 9.21 | 24.5 | 99.8 | 70.7
2022-11-13 23:15 | 0.083565 | 0.050397 | 0.17849 | 0.89454 | 10.1566 | 19.6862 | 1.4847 | 0.13619 | 9.22 | 24.5 | 99.7 | 70.8
2022-11-13 23:20 | 0.071234 | 0.054595 | 0.16379 | 0.38336 | 11.8879 | 17.519 |  |  | 9.24 | 24.5 | 99.8 | 70.8
2022-11-13 23:25 | 0.068496 | 0.052496 | 0.15749 | 0.38337 | 11.0232 | 7.6411 |  |  | 9.25 | 24.5 | 99.8 | 70.8
2022-11-13 23:30 | 0.080826 | 0.044097 | 0.16589 | 0.38338 | 10.397 | 9.0191 |  |  | 9.22 | 24.5 | 99.7 | 70.9
2022-11-13 23:35 | 0.083566 | 0.054597 | 0.18269 | 0.51117 | 11.2626 | 9.886 |  |  | 9.26 | 24.5 | 99.8 | 70.9
2022-11-13 23:40 | 0.043839 | 0.050398 | 0.1176 | 0.38338 | 12.5394 | 15.6742 |  |  | 9.25 | 24.5 | 99.7 | 70.9
2022-11-13 23:45 | 0.038354 | 0.048292 | 0.10708 | 0.38333 | 13.281 | 20.1721 |  |  | 9.23 | 24.4 | 99.7 | 70.9
2022-11-13 23:50 | 0.031505 | 0.046192 | 0.096584 | 0.25556 | 15.3955 | 19.6512 | 1.4648 | 0.091904 | 9.25 | 24.4 | 99.8 | 70.9
2022-11-13 23:55 | 0.032876 | 0.048293 | 0.098686 | 0.12778 | 17.6668 | 27.3146 | 1.4663 | 0.088553 | 9.27 | 24.4 | 99.7 | 71
2022-11-14 | 0.071231 | 0.044094 | 0.15328 | 0.12778 | 16.5391 | 15.7874 | 1.4547 | 0.088553 | 9.39 | 24.4 | 99.7 | 71
2022-11-14 00:05 | 0.031505 | 0.050392 | 0.098684 | 0.12778 | 13.6297 | 8.2528 |  |  | 9.4 | 24.4 | 99.8 | 71
2022-11-14 00:10 | 0.021914 | 0.046187 | 0.079778 | 0.12776 | 8.6298 | 0 |  |  | 9.36 | 24.3 | 99.8 | 71
2022-11-14 00:15 | 0.026024 | 0.046189 | 0.086079 | 0.12777 | 3.2519 | 0 | 1.4428 | 0.079153 | 9.31 | 24.3 | 99.8 | 71.1
2022-11-14 00:20 | 0.023285 | 0.044089 | 0.079781 | 0.12777 | 0 | 0 | 1.4297 | 0.077811 | 9.37 | 24.3 | 99.7 | 71.1
2022-11-14 00:25 | 0.026023 | 0.046188 | 0.086077 | 0.12777 | 0 | 0 | 1.426 | 0.080493 | 9.34 | 24.3 | 99.8 | 71.1
2022-11-14 00:30 | 0.013695 | 0.046182 | 0.069273 | 0 | 0 | 25.5933 | 1.4134 | 0.072434 | 8.92 | 24.2 | 99.8 | 71.1
2022-11-14 00:35 | 0.015062 | 0.044075 | 0.067162 | 0 | 12.986 | 53.0677 | 1.4147 | 0.099244 | 9.16 | 24.1 | 99.8 | 70.9
2022-11-14 00:40 | 0.021903 | 0.03777 | 0.069245 | 0.1277 | 21.0901 | 68.6365 | 1.4223 | 0.079779 | 9.16 | 23.9 | 99.7 | 71
2022-11-14 00:45 | 0.04517 | 0.037766 | 0.107 | 0.12769 | 26.0356 | 22.423 | 1.4229 | 0.081782 | 9.19 | 23.8 | 99.8 | 71.1
2022-11-14 00:50 | 0.017796 | 0.041966 | 0.069244 | 0.1277 | 24.1692 | 9.0946 | 1.4077 | 0.087823 | 9.24 | 23.8 | 99.8 | 71.4
2022-11-14 00:55 | 0.017796 | 0.037771 | 0.062951 | 0.1277 | 16.7114 | 0 | 1.488 | 0.07911 | 9.33 | 23.8 | 99.7 | 71.5
2022-11-14 01:00 | 0.017798 | 0.035675 | 0.062955 | 0 | 7.3807 | 0 | 1.4575 | 0.060342 | 9.27 | 23.8 | 99.7 | 71.5
2022-11-14 01:05 | 0.01643 | 0.044072 | 0.069256 | 0.12772 | 0 | 0 | 1.4408 | 0.075098 | 9.27 | 23.8 | 99.7 | 71.6
2022-11-14 01:10 | 0.013691 | 0.041972 | 0.062959 | 0 | 0 | 0 | 1.4269 | 0.069062 | 9.3 | 23.8 | 99.7 | 71.6
2022-11-14 01:15 | 0.019168 | 0.039875 | 0.069257 | 0 | 0 | 3.5065 | 1.4262 | 0.078452 | 9.33 | 23.8 | 99.7 | 71.7
2022-11-14 01:20 | 0.021906 | 0.041974 | 0.075553 | 0.12772 | 1.3762 | 11.0095 | 1.4189 | 0.072417 | 9.23 | 23.8 | 99.8 | 71.7
2022-11-14 01:25 | 0.12734 | 0.037778 | 0.23297 | 0.12773 | 1.6298 | 2.1312 | 1.4197 | 0.076444 | 9.39 | 23.8 | 99.7 | 71.8
2022-11-14 01:30 | 0.084892 | 0.044075 | 0.1742 | 0.12773 | 2.8834 | 5.14 | 1.4154 | 0.075773 | 9.27 | 23.8 | 99.7 | 71.8
2022-11-14 01:35 |  |  |  |  | 5.5161 | 7.6473 |  |  | 9.31 | 23.8 | 99.7 | 71.8
2022-11-14 01:40 |  |  |  |  | 3.3917 | 3.8942 |  |  | 9.21 | 23.8 | 99.4 | 71.9
2022-11-14 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 23.8 | 99.2 | 71.9
2022-11-14 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.29 | 23.7 | 99.3 | 71.9
2022-11-14 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 23.7 | 99.2 | 71.9
2022-11-14 02:00 |  |  |  |  | 0 | 29.3052 |  |  | 9.16 | 23.7 | 99.3 | 71.9
2022-11-14 02:05 |  |  |  |  | 0 | 28.0252 |  |  | 9.19 | 23.6 | 99.2 | 72
2022-11-14 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 23.6 | 99.3 | 72
2022-11-14 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.15 | 23.6 | 99.3 | 72.1
2022-11-14 02:20 |  |  |  |  | 0 | 6.661 |  |  | 9.25 | 23.6 | 99.3 | 72.1
2022-11-14 02:25 | 0.028749 | 0.15319 | 0.19725 | 0.1277 | 0 | 2.0109 | 1.4115 | 0.067045 | 9.16 | 23.6 | 99.3 | 72.1
2022-11-14 02:30 | 0.021901 | 0.13009 | 0.16366 | 0.12769 | 0 | 0 | 1.4091 | 0.075081 | 9.18 | 23.5 | 99.3 | 72.2
2022-11-14 02:35 | 0.02327 | 0.10701 | 0.14268 | 0.12769 | 10.1722 | 24.2374 | 1.4077 | 0.081116 | 9.18 | 23.5 | 99.3 | 72.2
2022-11-14 02:40 | 0.028751 | 0.096534 | 0.1406 | 0.12771 | 11.1975 | 0 | 1.4079 | 0.1046 | 9.2 | 23.6 | 99.2 | 72.3
2022-11-14 02:45 | 0.026013 | 0.10073 | 0.14061 | 0.12772 | 11.9407 | 0 | 1.405 | 0.10326 | 9.24 | 23.6 | 99.3 | 72.4
2022-11-14 02:50 | 0.026013 | 0.09234 | 0.13221 | 0.12772 | 7.9185 | 0 | 1.4021 | 0.11399 | 9.24 | 23.6 | 99.3 | 72.4
2022-11-14 02:55 | 0.034227 | 0.081845 | 0.13431 | 0.12771 | 3.139 | 0 | 1.4028 | 0.099903 | 9.2 | 23.6 | 99.3 | 72.4
2022-11-14 03:00 | 0.019168 | 0.079748 | 0.10913 | 0.12772 | 0 | 0 | 1.4007 | 0.075767 | 9.24 | 23.6 | 99.2 | 72.4
2022-11-14 03:05 | 0.01506 | 0.086044 | 0.10703 | 0.12772 | 0 | 0 | 1.4036 | 0.080461 | 9.11 | 23.6 | 99.3 | 72.4
2022-11-14 03:10 | 0.058874 | 0.081849 | 0.16999 | 0.12772 | 0 | 1.5083 | 1.4073 | 0.081134 | 9.22 | 23.6 | 99.3 | 72.5
2022-11-14 03:15 | 0.082147 | 0.07765 | 0.20357 | 0.12772 | 0 | 37.0792 | 1.4102 | 0.09119 | 9.24 | 23.6 | 99.2 | 72.5
2022-11-14 03:20 | 0.035597 | 0.079748 | 0.13431 | 0.12772 | 0 | 33.3084 | 1.416 | 0.09186 | 9.25 | 23.6 | 99.2 | 72.5
2022-11-14 03:25 | 0.039706 | 0.073455 | 0.13432 | 0.12772 | 0 | 8.5387 | 1.4117 | 0.084487 | 9.25 | 23.6 | 99.3 | 72.6
2022-11-14 03:30 | 0.053399 | 0.08395 | 0.1658 | 0.12772 | 0 | 26.8995 | 1.4117 | 0.082477 | 9.08 | 23.6 | 99.3 | 72.6
2022-11-14 03:35 | 0.06298 | 0.086044 | 0.18048 | 0.12772 | 2.0111 | 90.7498 | 1.4182 | 0.079121 | 9.06 | 23.6 | 99.2 | 72.5
2022-11-14 03:40 | 0.054761 | 0.086038 | 0.16998 | 0.12771 | 13.0621 | 84.7783 | 1.4246 | 0.08783 | 9.25 | 23.5 | 99.3 | 72.6
2022-11-14 03:45 | 0.095852 | 0.071364 | 0.21829 | 0.12773 | 3.3942 | 0 | 1.4337 | 0.089191 | 9.2 | 23.6 | 99.3 | 72.9
2022-11-14 03:50 | 0.07668 | 0.07556 | 0.191 | 0.12773 | 2.7655 | 0 | 1.4242 | 0.0798 | 9.26 | 23.6 | 99.3 | 72.8
2022-11-14 03:55 | 0.057511 | 0.065067 | 0.15322 | 0.12773 | 1.0067 | 0 | 1.4271 | 0.085167 | 9.17 | 23.6 | 99.2 | 72.9
2022-11-14 04:00 | 0.13693 | 0.067166 | 0.27916 | 0.12773 | 0.88086 | 0 | 1.433 | 0.08852 | 9.12 | 23.6 | 99.2 | 72.9
2022-11-14 04:05 | 0.19584 | 0.067177 | 0.36947 | 0.38327 | 0.88159 | 0 | 1.4347 | 0.1053 | 9.18 | 23.7 | 99.2 | 73
2022-11-14 04:10 | 0.17806 | 0.077684 | 0.35273 | 0.76664 | 0.75626 | 4.5376 | 1.4363 | 0.15429 | 9.14 | 23.8 | 99.2 | 73
2022-11-14 04:15 | 0.14245 | 0.083981 | 0.30233 | 0.51108 | 0.37774 | 12.4655 | 1.4377 | 0.13483 | 9.23 | 23.8 | 99.2 | 73
2022-11-14 04:20 | 0.13836 | 0.075594 | 0.28768 | 0.12779 | 0.63009 | 77.5014 | 1.4365 | 0.10131 | 9.15 | 23.9 | 99.3 | 73
2022-11-14 04:25 | 0.21233 | 0.071393 | 0.39686 | 0.25557 | 3.1504 | 105.4751 | 1.446 | 0.10667 | 9.19 | 23.9 | 99.2 | 73
2022-11-14 04:30 | 0.20552 | 0.088208 | 0.40324 | 0.76687 | 6.9438 | 91.5322 | 1.4499 | 0.12481 | 9.13 | 24 | 99.2 | 73.1
2022-11-14 04:35 | 0.18086 | 0.069306 | 0.34653 | 0.51124 | 11.2251 | 72.6475 | 1.4441 | 0.12145 | 9.1 | 24 | 99.3 | 73.1
2022-11-14 04:40 | 0.29047 | 0.065106 | 0.51035 | 0.76687 | 19.4231 | 77.4403 | 1.447 | 0.13756 | 9.15 | 24 | 99.3 | 73.1
2022-11-14 04:45 | 0.26036 | 0.079819 | 0.47681 | 0.63915 | 27.3913 | 75.8626 | 1.4523 | 0.14496 | 9.2 | 24.1 | 99.2 | 73.2
2022-11-14 04:50 | 0.22474 | 0.084022 | 0.42851 | 1.0227 | 30.0731 | 77.3307 | 1.4625 | 0.16711 | 9.11 | 24.1 | 99.2 | 73.2
2022-11-14 04:55 | 0.35217 | 0.065115 | 0.60494 | 1.6618 | 33.5765 | 67.1529 | 1.4778 | 0.1557 | 9.12 | 24.1 | 99.2 | 73.2
2022-11-14 05:00 | 0.41528 | 0.09874 | 0.73529 | 1.5342 | 37.4832 | 57.8024 | 1.4781 | 0.1866 | 9.16 | 24.2 | 99.3 | 73.3
2022-11-14 05:05 | 0.42214 | 0.090338 | 0.73741 | 2.3014 | 40.5539 | 56.725 | 1.4832 | 0.21547 | 9.15 | 24.2 | 99.3 | 73.3
2022-11-14 05:10 | 0.47424 | 0.08824 | 0.81517 | 2.1736 | 43.2519 | 52.737 | 1.4789 | 0.19466 | 9.15 | 24.2 | 99.2 | 73.4
2022-11-14 05:15 | 0.6758 | 0.081947 | 1.1157 | 1.9181 | 48.6302 | 57.4721 | 1.4783 | 0.19804 | 9.16 | 24.3 | 99.3 | 73.4
2022-11-14 05:20 | 0.81151 | 0.12607 | 1.3679 | 2.4296 | 57.7829 | 78.3926 | 1.4827 | 0.21281 | 9.08 | 24.3 | 99.2 | 73.4
2022-11-14 05:25 | 0.70872 | 0.092455 | 1.1788 | 2.046 | 59.9343 | 58.7963 | 1.474 | 0.21148 | 9.06 | 24.3 | 99.2 | 73.5
2022-11-14 05:30 | 0.88693 | 0.094557 | 1.4541 | 3.069 | 59.1756 | 49.4395 | 1.4835 | 0.2813 | 9.15 | 24.3 | 99.2 | 73.5
2022-11-14 05:35 | 1.1091 | 0.11137 | 1.8114 | 2.8134 | 55.7647 | 37.6823 | 1.4719 | 0.28198 | 9.12 | 24.3 | 99.3 | 73.6
2022-11-14 05:40 | 1.0309 | 0.11768 | 1.6958 | 3.0692 | 57.535 | 46.028 | 1.4777 | 0.30615 | 9.1 | 24.3 | 99.3 | 73.6
2022-11-14 05:45 | 0.88972 | 0.11768 | 1.4815 | 3.9644 | 62.6561 | 69.8711 | 1.4829 | 0.36725 | 9.03 | 24.3 | 99.2 | 73.6
2022-11-14 05:50 | 1.0515 | 0.11558 | 1.7294 | 3.5807 | 68.2255 | 67.7192 | 1.4821 | 0.36591 | 9.1 | 24.3 | 99.2 | 73.6
2022-11-14 05:55 | 1.1461 | 0.14289 | 1.8997 | 4.3481 | 72.8891 | 63.7937 | 1.4763 | 0.51697 | 9.05 | 24.3 | 99.3 | 73.7
2022-11-14 06:00 | 1.1091 | 0.13659 | 1.8367 | 4.0924 | 72.4049 | 60.6328 | 1.4785 | 0.44716 | 9.04 | 24.3 | 99.2 | 73.7
2022-11-14 06:05 | 1.2915 | 0.12609 | 2.1057 | 3.8367 | 76.0514 | 83.7576 | 1.4851 | 0.44986 | 8.85 | 24.3 | 99.4 | 73.8
2022-11-14 06:10 | 1.5454 | 0.14713 | 2.5159 | 5.3723 | 86.8535 | 104.7536 | 1.4912 | 0.47545 | 8.93 | 24.4 | 99.7 | 73.9
2022-11-14 06:15 | 1.6059 | 0.15766 | 2.6192 | 4.7333 | 95.5305 | 120.8625 | 1.4987 | 0.50304 | 9.11 | 24.5 | 99.7 | 73.9
2022-11-14 06:20 | 1.1876 | 0.15345 | 1.9739 | 3.582 | 101.5799 | 115.4432 | 1.4783 | 0.42312 | 9.12 | 24.5 | 99.7 | 73.9
2022-11-14 06:25 | 0.96134 | 0.15556 | 1.6291 | 2.9423 | 100.0932 | 67.4842 | 1.4695 | 0.34656 | 9.14 | 24.5 | 99.8 | 73.9
2022-11-14 06:30 | 0.90639 | 0.13662 | 1.526 | 2.8141 | 97.0931 | 73.5439 | 1.4766 | 0.29078 | 9.12 | 24.4 | 99.7 | 74
2022-11-14 06:35 | 1.0723 | 0.13662 | 1.7824 | 2.942 | 94.4485 | 56.2913 | 1.4905 | 0.32772 | 9.07 | 24.4 | 99.7 | 74
2022-11-14 06:40 | 1.1312 | 0.14923 | 1.8811 | 2.814 | 92.7159 | 72.0844 | 1.4883 | 0.31428 | 9.05 | 24.4 | 99.7 | 74
2022-11-14 06:45 | 1.3053 | 0.13871 | 2.1395 | 3.1976 | 92.7137 | 71.4146 | 1.4904 | 0.30553 | 9.06 | 24.4 | 99.8 | 74
2022-11-14 06:50 | 0.98158 | 0.145 | 1.6496 | 3.325 | 94.3605 | 52.6313 | 1.4953 | 0.35651 | 8.99 | 24.3 | 99.7 | 74
2022-11-14 06:55 | 1.1859 | 0.15551 | 1.9733 | 2.8135 | 92.6414 | 70.6078 | 1.4895 | 0.28938 | 9.11 | 24.3 | 99.8 | 74.1
2022-11-14 07:00 | 0.89387 | 0.12609 | 1.4962 | 2.6857 | 93.2356 | 59.776 | 1.4851 | 0.27394 | 9.02 | 24.3 | 99.7 | 74.1
2022-11-14 07:05 | 1.0351 | 0.1387 | 1.7254 | 3.3252 | 90.9827 | 43.8622 | 1.4866 | 0.329 | 9.12 | 24.3 | 99.7 | 74.2
2022-11-14 07:10 | 1.0338 | 0.15973 | 1.7445 | 3.5814 | 86.8278 | 63.2728 | 1.4919 | 0.43715 | 9.05 | 24.4 | 99.8 | 74.1
2022-11-14 07:15 | 1.0803 | 0.16181 | 1.8177 | 2.9414 | 83.667 | 77.6639 | 1.4785 | 0.3827 | 9.16 | 24.3 | 99.8 | 74.1
2022-11-14 07:20 | 0.99115 | 0.1555 | 1.6748 | 2.9413 | 80.6187 | 83.1224 | 1.4799 | 0.31958 | 9.04 | 24.3 | 99.7 | 74
2022-11-14 07:25 | 1.1198 | 0.17018 | 1.8867 | 2.8129 | 80.845 | 90.2165 | 1.4651 | 0.30475 | 9.13 | 24.2 | 99.8 | 73.9
2022-11-14 07:30 | 1.158 | 0.21216 | 1.9872 | 3.4516 | 82.2753 | 105.3723 | 1.467 | 0.33423 | 9.15 | 24.1 | 99.8 | 73.8
2022-11-14 07:35 | 1.0662 | 0.19956 | 1.8339 | 3.8352 | 85.6071 | 119.85 | 1.4794 | 0.4047 | 9.06 | 24.1 | 99.7 | 73.8
2022-11-14 07:40 | 1.1662 | 0.18065 | 1.9703 | 3.5794 | 88.7647 | 121.474 | 1.4597 | 0.38926 | 9.1 | 24.1 | 99.8 | 73.7
2022-11-14 07:45 | 1.528 | 0.16385 | 2.506 | 3.7073 | 91.0715 | 122.8465 | 1.4575 | 0.34296 | 9.11 | 24.1 | 99.7 | 73.7
2022-11-14 07:50 | 1.3471 | 0.21636 | 2.2812 | 3.068 | 94.1025 | 132.3433 | 1.4575 | 0.3161 | 9.07 | 24.1 | 99.7 | 73.7
2022-11-14 07:55 | 1.236 | 0.17854 | 2.0731 | 2.94 | 95.7212 | 115.5902 | 1.445 | 0.33823 | 9.01 | 24.1 | 99.7 | 73.5
2022-11-14 08:00 | 1.4403 | 0.15124 | 2.3589 | 3.5793 | 93.4769 | 111.5974 | 1.4465 | 0.42684 | 9.04 | 24.1 | 99.8 | 73.6
2022-11-14 08:05 | 1.21 | 0.19324 | 2.05 | 3.7069 | 92.0965 | 124.2116 | 1.4428 | 0.34963 | 9.08 | 24.1 | 99.8 | 73.4
2022-11-14 08:10 | 1.3632 | 0.17641 | 2.266 | 3.1951 | 90.6805 | 110.8871 | 1.436 | 0.32341 | 9.09 | 24 | 99.8 | 73.4
2022-11-14 08:15 | 1.4087 | 0.20584 | 2.3651 | 3.5791 | 91.4384 | 123.2104 | 1.4413 | 0.88516 | 9.03 | 24.1 | 99.7 | 73.4
2022-11-14 08:20 | 1.3348 | 0.17645 | 2.2224 | 3.9629 | 95.5125 | 136.9471 | 1.4436 | 0.89798 | 9.05 | 24.2 | 99.7 | 73.2
2022-11-14 08:25 | 1.2785 | 0.20165 | 2.1614 | 3.5792 | 97.9126 | 121.7968 | 1.4362 | 0.44091 | 9.08 | 24.2 | 99.7 | 73.1
2022-11-14 08:30 | 1.1277 | 0.19533 | 1.9239 | 2.9398 | 96.6271 | 108.5178 | 1.431 | 0.38384 | 9.07 | 24.2 | 99.7 | 72.8
2022-11-14 08:35 | 1.2646 | 0.23102 | 2.1674 | 2.6841 | 94.3996 | 117.9057 | 1.4441 | 0.43079 | 9.06 | 24.2 | 99.7 | 72.7
2022-11-14 08:40 | 1.2097 | 0.2163 | 2.0706 | 2.8116 | 101.1655 | 132.7641 | 1.4279 | 0.41331 | 9.07 | 24.2 | 99.8 | 72.4
2022-11-14 08:45 | 1.1564 | 0.20792 | 1.9805 | 2.4284 | 105.9905 | 136.7377 | 1.4207 | 0.31134 | 9.06 | 24.3 | 99.8 | 72.2
2022-11-14 08:50 | 1.307 | 0.19741 | 2.2009 | 2.4283 | 104.7163 | 129.1126 | 1.4184 | 0.32676 | 9.11 | 24.3 | 99.8 | 72
2022-11-14 08:55 | 2.0142 | 0.21843 | 3.3079 | 3.451 | 101.4148 | 117.566 | 1.4346 | 0.359 | 9.09 | 24.4 | 99.7 | 71.9
2022-11-14 09:00 | 1.3536 | 0.26671 | 2.3416 | 3.3229 | 100.4037 | 125.0665 | 1.4308 | 0.32676 | 9.12 | 24.4 | 99.7 | 71.6
2022-11-14 09:05 | 1.0302 | 0.1911 | 1.7703 | 2.8116 | 97.1457 | 108.663 | 1.4257 | 0.3234 | 9.03 | 24.4 | 99.7 | 71.5
2022-11-14 09:10 | 1.1055 | 0.21419 | 1.9088 | 2.8114 | 91.915 | 108.1721 | 1.4212 | 0.36162 | 8.91 | 24.4 | 99.8 | 71.3
2022-11-14 09:15 | 1.0178 | 0.22257 | 1.7827 | 2.939 | 89.7835 | 112.4169 | 1.4269 | 0.38038 | 9.01 | 24.4 | 99.8 | 71.1
2022-11-14 09:20 | 1.2152 | 0.22259 | 2.0852 | 2.8115 | 88.9402 | 124.391 | 1.4461 | 0.38243 | 8.92 | 24.5 | 99.8 | 70.9
2022-11-14 09:25 | 1.0479 | 0.17848 | 1.7869 | 2.6834 | 90.5256 | 127.6385 | 1.505 | 0.2878 | 8.93 | 24.5 | 99.7 | 70.6
2022-11-14 09:30 | 1.1766 | 0.19316 | 1.9987 | 2.9387 | 91.7707 | 112.206 | 1.456 | 0.2596 | 8.91 | 24.5 | 99.7 | 70.3
2022-11-14 09:35 | 1.1381 | 0.21623 | 1.9608 | 2.5552 | 88.7906 | 95.4279 | 1.4157 | 0.27769 | 9.03 | 24.5 | 99.7 | 70.1
2022-11-14 09:40 | 1.0667 | 0.22878 | 1.8617 | 2.0437 | 83.4972 | 82.6222 | 1.403 | 0.28366 | 8.91 | 24.4 | 99.8 | 69.8
2022-11-14 09:45 | 0.87198 | 0.21402 | 1.5506 | 2.1708 | 78.1048 | 96.5045 | 1.3961 | 0.29296 | 8.95 | 24.2 | 99.8 | 69.5
2022-11-14 09:50 | 1.2251 | 0.20352 | 2.0793 | 2.6814 | 68.4632 | 87.6128 | 1.4164 | 0.29027 | 8.88 | 24.2 | 99.7 | 69.4
2022-11-14 09:55 | 1.5579 | 0.2707 | 2.6587 | 3.7034 | 66.3886 | 110.1049 | 1.437 | 0.47937 | 8.81 | 24.3 | 99.7 | 69.4
2022-11-14 10:00 | 0.99232 | 0.25176 | 1.7728 | 2.6812 | 73.2142 | 123.7758 | 1.4148 | 0.35191 | 8.79 | 24.2 | 99.8 | 69.1
2022-11-14 10:05 | 1.2565 | 0.214 | 2.1379 | 2.5536 | 74.617 | 107.8498 | 1.3915 | 0.33114 | 8.89 | 24.2 | 99.7 | 69.1
2022-11-14 10:10 | 1.2456 | 0.24129 | 2.1507 | 2.8092 | 71.6424 | 92.1832 | 1.3887 | 0.31575 | 8.92 | 24.3 | 99.8 | 69
2022-11-14 10:15 | 1.0852 | 0.19927 | 1.8627 | 1.6595 | 70.8761 | 97.2516 | 1.389 | 0.27678 | 8.72 | 24.2 | 99.7 | 68.6
2022-11-14 10:20 | 1.3438 | 0.21604 | 2.2758 | 2.2977 | 67.9984 | 84.873 | 1.4473 | 0.29085 | 8.88 | 24.2 | 99.8 | 68.4
2022-11-14 10:25 | 1.5462 | 0.23281 | 2.6028 | 3.3186 | 68.3126 | 84.7026 | 1.4173 | 0.30155 | 8.73 | 24.2 | 99.7 | 68.2
2022-11-14 10:30 | 1.4106 | 0.26635 | 2.4286 | 2.6803 | 73.4657 | 116.9454 | 1.399 | 0.27607 | 8.77 | 24.3 | 99.8 | 67.7
2022-11-14 10:35 | 1.5377 | 0.23906 | 2.5961 | 2.9352 | 80.0329 | 118.924 | 1.4003 | 0.33701 | 8.55 | 24.3 | 99.7 | 67.3
2022-11-14 10:40 | 1.5963 | 0.28306 | 2.7299 | 3.0624 | 89.0594 | 134.2761 | 1.4045 | 0.36576 | 8.66 | 24.3 | 99.7 | 66.9
2022-11-14 10:45 | 1.4757 | 0.26834 | 2.5303 | 2.8067 | 99.4365 | 153.8333 | 1.3999 | 0.38848 | 8.61 | 24.3 | 99.8 | 66.4
2022-11-14 10:50 | 1.2322 | 0.27882 | 2.1676 | 2.9343 | 104.956 | 138.2316 | 1.3889 | 0.33087 | 8.62 | 24.4 | 99.7 | 65.9
2022-11-14 10:55 | 0.97893 | 0.2431 | 1.7436 | 2.6783 | 101.5029 | 106.372 | 1.3863 | 0.28591 | 8.65 | 24.3 | 99.7 | 65.4
2022-11-14 11:00 | 1.0391 | 0.22635 | 1.8192 | 2.1683 | 93.924 | 92.173 | 1.3784 | 0.34485 | 8.51 | 24.4 | 99.7 | 65.1
2022-11-14 11:05 | 0.99259 | 0.22634 | 1.7478 | 2.6783 | 86.7898 | 90.2914 | 1.382 | 0.5678 | 8.72 | 24.4 | 99.7 | 64.9
2022-11-14 11:10 | 1.0897 | 0.23053 | 1.8987 | 2.4232 | 81.2165 | 85.9718 | 1.3798 | 0.48812 | 8.64 | 24.5 | 99.7 | 64.5
2022-11-14 11:15 | 1.2522 | 0.22841 | 2.1479 | 3.1881 | 75.8283 | 77.8303 | 1.3811 | 0.41911 | 8.72 | 24.5 | 99.7 | 64.2
2022-11-14 11:20 | 1.292 | 0.21795 | 2.1984 | 3.316 | 74.3088 | 102.2059 | 1.3819 | 0.42718 | 8.86 | 24.6 | 99.8 | 64.1
2022-11-14 11:25 | 1.3182 | 0.26619 | 2.2867 | 3.0614 | 77.8286 | 112.7951 | 1.3785 | 0.36095 | 8.62 | 24.7 | 99.7 | 64.2
2022-11-14 11:30 | 1.3112 | 0.23053 | 2.2403 | 3.061 | 84.7512 | 131.8212 | 1.3769 | 0.31337 | 8.76 | 24.7 | 99.8 | 63.8
2022-11-14 11:35 | 1.494 | 0.264 | 2.5541 | 2.9328 | 87.4482 | 128.2908 | 1.3773 | 0.32936 | 8.64 | 24.7 | 99.7 | 63.1
2022-11-14 11:40 | 1.4815 | 0.2451 | 2.5159 | 2.5497 | 90.3125 | 129.3936 |  |  | 8.64 | 24.7 | 99.7 | 62.5
2022-11-14 11:45 | 1.0276 | 0.21993 | 1.7951 | 2.0395 | 88.4809 | 107.6559 |  |  | 8.71 | 24.8 | 99.7 | 61.7
2022-11-14 11:50 | 1.3977 | 0.23247 | 2.3729 | 2.6765 | 83.833 | 92.1036 |  |  | 8.69 | 24.8 | 99.7 | 61.3
2022-11-14 11:55 | 1.3592 | 0.2408 | 2.3222 | 2.4212 | 84.1084 | 106.1368 |  |  | 8.75 | 24.8 | 99.8 | 60.7
2022-11-14 12:00 | 1.7336 | 0.31201 | 2.9693 | 2.931 | 84.8411 | 110.946 |  |  | 8.78 | 24.9 | 99.8 | 60.4
2022-11-14 12:05 | 1.4576 | 0.24917 | 2.4834 | 2.8034 | 87.722 | 109.1819 |  |  | 8.77 | 24.9 | 99.8 | 60.2
2022-11-14 12:10 | 1.2155 | 0.27634 | 2.1417 | 2.1659 | 89.6424 | 108.627 | 1.3681 | 0.26487 | 8.8 | 24.9 | 99.8 | 59.5
2022-11-14 12:15 | 1.184 | 0.27003 | 2.0849 | 2.293 | 89.8822 | 111.2528 |  |  | 8.71 | 24.9 | 99.8 | 59.1
2022-11-14 12:20 | 1.308 | 0.24905 | 2.2519 | 2.4199 | 86.8096 | 104.1716 | 1.367 | 0.38381 | 8.78 | 24.9 | 99.7 | 58.5
2022-11-14 12:25 | 1.5372 | 0.26367 | 2.62 | 2.547 | 82.567 | 94.7573 | 1.3828 | 0.3704 | 8.91 | 24.9 | 99.8 | 58.2
2022-11-14 12:30 | 1.4483 | 0.25527 | 2.4753 | 3.056 | 76.6016 | 71.5703 |  |  | 8.81 | 24.9 | 99.7 | 57.8
2022-11-14 12:35 | 1.5736 | 0.25105 | 2.6632 | 2.9283 | 78.0527 | 103.6087 |  |  | 8.66 | 24.9 | 99.7 | 57.3
2022-11-14 12:40 | 1.3224 | 0.22593 | 2.2551 | 3.1827 | 80.7446 | 107.5755 | 1.3664 | 0.36693 | 8.86 | 25 | 99.6 | 56.8
2022-11-14 12:45 | 1.2949 | 0.22798 | 2.2129 | 2.9276 | 80.5697 | 83.712 | 1.3676 | 0.32744 | 8.47 | 25 | 99.8 | 56.3
2022-11-14 12:50 | 1.5076 | 0.2656 | 2.5765 | 3.4363 | 83.2819 | 120.2681 | 1.3725 | 0.33275 | 8.6 | 25 | 99.7 | 55.9
2022-11-14 12:55 | 1.1487 | 0.26767 | 2.0285 | 3.1816 | 85.559 | 117.0608 | 1.3724 | 0.34876 | 8.86 | 25.1 | 99.6 | 55.4
2022-11-14 13:00 | 1.1827 | 0.25093 | 2.0639 | 3.1814 | 81.1879 | 67.5936 | 1.3694 | 0.31267 | 8.75 | 25.1 | 99.7 | 55.2
2022-11-14 13:05 | 1.1921 | 0.23833 | 2.0656 | 3.0535 | 80.0849 | 91.777 | 1.3677 | 0.30592 | 8.6 | 25.1 | 99.8 | 54.6
2022-11-14 13:10 | 0.95453 | 0.18812 | 1.6513 | 2.5441 | 81.9102 | 124.5639 | 1.3689 | 0.29985 | 8.68 | 25.1 | 99.8 | 53.9
2022-11-14 13:15 | 1.46 | 0.24867 | 2.4867 | 2.2891 | 80.2979 | 100.4037 | 1.3591 | 0.25571 | 8.64 | 25.1 | 99.7 | 53.2
2022-11-14 13:20 | 0.9636 | 0.2507 | 1.7277 | 1.9071 | 77.1387 | 139.704 | 1.3515 | 0.32507 | 8.43 | 25.1 | 99.7 | 52.5
2022-11-14 13:25 | 1.3903 | 0.20892 | 2.34 | 2.67 | 73.4737 | 101.7327 | 1.3603 | 0.33709 | 8.71 | 25.2 | 99.8 | 52.3
2022-11-14 13:30 | 1.4532 | 0.22776 | 2.4573 | 3.1791 | 72.5526 | 54.6974 | 1.367 | 0.37453 | 8.66 | 25.2 | 99.8 | 52.7
2022-11-14 13:35 | 1.7873 | 0.24241 | 2.9821 | 3.0522 | 69.2799 | 37.2852 | 1.3562 | 0.33183 | 8.96 | 25.3 | 99.8 | 52.6
2022-11-14 13:40 | 1.5148 | 0.29051 | 2.6125 | 2.4166 | 73.4447 | 99.27 | 1.3622 | 0.33721 | 8.81 | 25.3 | 99.7 | 53
2022-11-14 13:45 | 1.2476 | 0.24245 | 2.1548 | 2.1623 | 82.0139 | 123.9657 | 1.3499 | 0.26911 | 8.69 | 25.3 | 99.7 | 53.1
2022-11-14 13:50 | 1.4099 | 0.24036 | 2.3994 | 2.4167 | 87.4311 | 130.0128 | 1.3521 | 0.32721 | 8.87 | 25.3 | 99.7 | 53.1
2022-11-14 13:55 | 1.2531 | 0.26127 | 2.1821 | 3.0528 | 91.3431 | 132.8627 | 1.3565 | 0.53423 | 8.53 | 25.4 | 99.7 | 53
2022-11-14 14:00 | 1.1354 | 0.23191 | 1.9723 | 3.0515 | 93.0675 | 128.0307 | 1.3552 | 0.3905 | 8.69 | 25.4 | 99.7 | 51.8
2022-11-14 14:05 | 1.1734 | 0.24441 | 2.043 | 3.0511 | 93.6508 | 124.3642 | 1.3557 | 0.33305 | 8.6 | 25.4 | 99.7 | 51.3
2022-11-14 14:10 | 1.2154 | 0.2381 | 2.1011 | 2.7963 | 91.6185 | 111.251 | 1.3511 | 0.33965 | 8.55 | 25.4 | 99.7 | 50.7
2022-11-14 14:15 | 1.0954 | 0.25896 | 1.938 | 3.4315 | 87.5546 | 94.725 | 1.3525 | 0.33762 | 8.49 | 25.5 | 99.7 | 50.2
2022-11-14 14:20 | 1.3255 | 0.26102 | 2.2928 | 3.8123 | 83.6868 | 92.9854 | 1.3581 | 0.34692 | 8.61 | 25.5 | 99.7 | 49.9
2022-11-14 14:25 | 1.1483 | 0.26725 | 2.0274 | 2.6683 | 82.84 | 97.2743 | 1.3587 | 0.28951 | 8.48 | 25.5 | 99.7 | 49.6
2022-11-14 14:30 | 1.23 | 0.25889 | 2.1421 | 3.0494 | 80.0309 | 90.9614 | 1.3666 | 0.35221 | 8.77 | 25.5 | 99.8 | 49.4
2022-11-14 14:35 | 1.1565 | 0.26934 | 2.042 | 3.3037 | 79.2082 | 93.9182 | 1.3565 | 0.36957 | 8.57 | 25.6 | 99.7 | 49.3
2022-11-14 14:40 | 1.0267 | 0.25257 | 1.8264 | 2.9216 | 76.4172 | 76.9191 | 1.346 | 0.34345 | 8.6 | 25.5 | 99.8 | 48.7
2022-11-14 14:45 | 1.2324 | 0.23588 | 2.125 | 2.6677 | 74.036 | 86.8571 | 1.3482 | 0.30812 | 8.71 | 25.6 | 99.7 | 48.6
2022-11-14 14:50 | 1.3658 | 0.28597 | 2.3796 | 3.1757 | 75.3392 | 104.2193 | 1.3561 | 0.38214 | 8.62 | 25.6 | 99.7 | 48.5
2022-11-14 14:55 | 1.329 | 0.21707 | 2.2521 | 3.5565 | 76.9167 | 102.807 | 1.3589 | 0.41945 | 8.7 | 25.6 | 99.7 | 48.2
2022-11-14 15:00 | 1.152 | 0.23585 | 1.9995 | 4.4457 | 78.9487 | 105.0557 | 1.3633 | 0.39344 | 8.63 | 25.7 | 99.8 | 48
2022-11-14 15:05 | 1.25 | 0.23584 | 2.1539 | 3.6835 | 80.7032 | 110.4491 | 1.3698 | 0.42344 | 8.57 | 25.7 | 99.8 | 47.9
2022-11-14 15:10 | 1.2622 | 0.28593 | 2.2227 | 2.9213 | 81.8748 | 117.7342 | 1.3581 | 0.57947 | 8.58 | 25.7 | 99.8 | 47.9
2022-11-14 15:15 | 1.0537 | 0.26294 | 1.8781 | 2.5399 | 80.4314 | 102.2305 | 1.3507 | 0.45871 | 8.66 | 25.6 | 99.8 | 47.8
2022-11-14 15:20 | 1.2131 | 0.26087 | 2.1203 | 3.6831 | 80.3457 | 104.3239 | 1.3544 | 0.36339 | 8.77 | 25.6 | 99.7 | 47.9
2022-11-14 15:25 | 0.85643 | 0.25253 | 1.5653 | 3.3023 | 78.9701 | 78.719 | 1.3596 | 0.39209 | 8.84 | 25.6 | 99.7 | 48.1
2022-11-14 15:30 | 1.1286 | 0.24624 | 1.9741 | 3.0479 | 72.288 | 62.1401 | 1.3529 | 0.36137 | 8.81 | 25.6 | 99.8 | 47.8
2022-11-14 15:35 | 0.91602 | 0.25453 | 1.6586 | 2.4124 | 70.4162 | 69.915 | 1.3453 | 0.32263 | 8.86 | 25.5 | 99.7 | 47.4
2022-11-14 15:40 | 1.0547 | 0.20861 | 1.8233 | 2.1582 | 70.7838 | 84.3141 | 1.3473 | 0.32925 | 8.91 | 25.5 | 99.8 | 47
2022-11-14 15:45 | 1.0874 | 0.21904 | 1.8838 | 2.793 | 75.7204 | 102.7545 | 1.3532 | 0.34526 | 9.04 | 25.5 | 99.8 | 47.1
2022-11-14 15:50 | 0.99631 | 0.24201 | 1.7692 | 2.7933 | 78.559 | 112.6389 | 1.3613 | 0.39194 | 8.97 | 25.5 | 99.8 | 47.3
2022-11-14 15:55 | 1.0971 | 0.20657 | 1.8883 | 3.1745 | 85.2936 | 116.9024 | 1.3599 | 0.38798 | 8.92 | 25.5 | 99.7 | 47.6
2022-11-14 16:00 | 0.78799 | 0.20235 | 1.4102 | 3.1738 | 89.3254 | 108.6187 | 1.3553 | 0.31392 | 8.74 | 25.5 | 99.8 | 47
2022-11-14 16:05 | 1.1378 | 0.20444 | 1.9485 | 3.6818 | 86.1962 | 94.5903 | 1.3568 | 0.37592 | 8.79 | 25.5 | 99.8 | 47.1
2022-11-14 16:10 | 1.0807 | 0.24411 | 1.9007 | 3.8091 | 87.7084 | 113.1438 | 1.357 | 0.39329 | 8.92 | 25.5 | 99.8 | 47.4
2022-11-14 16:15 | 0.88594 | 0.22112 | 1.5812 | 2.6659 | 87.7966 | 98.5523 | 1.348 | 0.33257 | 8.81 | 25.4 | 99.8 | 47.2
2022-11-14 16:20 | 0.75528 | 0.18565 | 1.3455 | 2.6659 | 88.6343 | 102.9059 | 1.3545 | 0.30324 | 8.96 | 25.4 | 99.8 | 47.1
2022-11-14 16:25 | 0.69808 | 0.19398 | 1.264 | 2.4118 | 84.8328 | 79.0687 | 1.3501 | 0.29456 | 8.78 | 25.4 | 99.7 | 46.9
2022-11-14 16:30 | 0.78517 | 0.19815 | 1.4017 | 2.4118 | 78.1916 | 69.796 | 1.3515 | 0.29189 | 8.81 | 25.4 | 99.7 | 46.9
2022-11-14 16:35 | 0.6871 | 0.19396 | 1.2472 | 2.4115 | 73.7961 | 82.6917 | 1.3513 | 0.30585 | 8.79 | 25.4 | 99.7 | 46.5
2022-11-14 16:40 | 0.60277 | 0.1752 | 1.0991 | 2.4116 | 71.2224 | 84.9913 | 1.3543 | 0.29254 | 8.96 | 25.4 | 99.7 | 46.7
2022-11-14 16:45 | 0.76732 | 0.15849 | 1.3368 | 3.0459 | 73.4153 | 99.0982 | 1.3556 | 0.29517 | 8.9 | 25.4 | 99.7 | 46.3
2022-11-14 16:50 | 0.76189 | 0.18769 | 1.3556 | 2.919 | 74.845 | 115.1461 | 1.3556 | 0.29584 | 8.94 | 25.4 | 99.7 | 46.4
2022-11-14 16:55 | 0.63817 | 0.16269 | 1.143 | 2.6656 | 79.1566 | 119.1726 | 1.3558 | 0.29854 | 9.02 | 25.4 | 99.8 | 46.8
2022-11-14 17:00 | 0.6681 | 0.15434 | 1.1784 | 2.7925 | 78.8068 | 107.8277 | 1.3601 | 0.27788 | 8.91 | 25.3 | 99.8 | 47
2022-11-14 17:05 | 0.72798 | 0.15226 | 1.2681 | 4.0618 | 77.8544 | 99.9736 | 1.3652 | 0.46448 | 8.89 | 25.3 | 99.8 | 47.1
2022-11-14 17:10 | 0.80838 | 0.17106 | 1.4102 | 4.8241 | 78.4444 | 100.7141 | 1.3669 | 0.83512 | 8.87 | 25.3 | 99.8 | 47.5
2022-11-14 17:15 | 0.75937 | 0.17105 | 1.335 | 3.9354 | 78.8172 | 106.9661 | 1.3661 | 0.65581 | 8.85 | 25.3 | 99.8 | 47.4
2022-11-14 17:20 | 0.68173 | 0.18146 | 1.2264 | 3.0464 | 75.758 | 90.033 | 1.3616 | 0.37319 | 8.91 | 25.3 | 99.7 | 47.1
2022-11-14 17:25 | 0.74568 | 0.15018 | 1.2953 | 2.9195 | 70.6239 | 68.6204 | 1.3689 | 0.31854 | 8.94 | 25.3 | 99.7 | 47.1
2022-11-14 17:30 | 0.80286 | 0.18356 | 1.4142 | 2.5388 | 67.3704 | 71.8785 | 1.4175 | 0.27523 | 8.96 | 25.3 | 99.7 | 47.2
2022-11-14 17:35 | 0.79733 | 0.18353 | 1.4057 | 2.7923 | 67.9776 | 81.848 | 1.3731 | 0.29186 | 9.05 | 25.3 | 99.8 | 46.9
2022-11-14 17:40 | 0.67613 | 0.16057 | 1.197 | 2.4112 | 67.6031 | 77.8688 | 1.3968 | 0.27183 | 8.96 | 25.3 | 99.7 | 46.4
2022-11-14 17:45 | 0.86648 | 0.14804 | 1.4762 | 3.5529 | 64.4222 | 71.4273 | 1.3786 | 0.41502 | 9.04 | 25.2 | 99.7 | 46.3
2022-11-14 17:50 | 0.70589 | 0.15636 | 1.2384 | 3.045 | 62.788 | 64.7852 | 1.3625 | 0.35303 | 9 | 25.2 | 99.8 | 46
2022-11-14 17:55 | 0.62292 | 0.14176 | 1.0987 | 2.9181 | 62.8498 | 68.8474 | 1.3588 | 0.31306 | 9.12 | 25.2 | 99.8 | 45.9
2022-11-14 18:00 | 0.60651 | 0.12715 | 1.0589 | 2.4103 | 60.9901 | 70.4691 | 1.3557 | 0.25507 | 9.2 | 25.1 | 99.8 | 45.8
2022-11-14 18:05 | 0.78058 | 0.15842 | 1.357 | 2.5371 | 59.3687 | 72.9636 | 1.3579 | 0.24775 | 9.06 | 25.1 | 99.8 | 45.8
2022-11-14 18:10 | 0.56298 | 0.15842 | 1.0214 | 3.1713 | 59.4915 | 74.7073 | 1.3608 | 0.27371 | 9.07 | 25.1 | 99.8 | 45.7
2022-11-14 18:15 | 0.39433 | 0.13756 | 0.74201 | 2.0295 | 58.6146 | 65.0997 | 1.3527 | 0.27103 | 9.15 | 25.1 | 99.8 | 45.5
2022-11-14 18:20 | 0.37527 | 0.13547 | 0.71069 | 2.9172 | 57.1329 | 60.8752 | 1.3649 | 0.54136 | 9.21 | 25 | 99.8 | 45.5
2022-11-14 18:25 | 0.38342 | 0.12713 | 0.71276 | 2.6635 | 54.5824 | 66.5457 | 1.3627 | 0.55933 | 9.08 | 25 | 99.8 | 45.5
2022-11-14 18:30 | 0.34394 | 0.12086 | 0.65014 | 2.6631 | 51.1024 | 58.3315 | 1.3611 | 0.49134 | 9.15 | 24.9 | 99.7 | 45.3
2022-11-14 18:35 | 0.45816 | 0.11878 | 0.82107 | 2.7901 | 48.1904 | 55.7863 | 1.3669 | 0.51667 | 9.15 | 24.9 | 99.8 | 45.5
2022-11-14 18:40 | 0.51935 | 0.1167 | 0.91279 | 3.0438 | 49.4868 | 62.4506 | 1.3655 | 0.41947 | 9.14 | 24.9 | 99.7 | 45.6
2022-11-14 18:45 | 0.47178 | 0.13129 | 0.85445 | 3.4243 | 50.9834 | 57.0914 | 1.3721 | 0.33092 | 9.13 | 24.9 | 99.8 | 45.6
2022-11-14 18:50 | 0.34942 | 0.12088 | 0.65649 | 3.0439 | 51.6083 | 54.974 | 1.3736 | 0.31562 | 9.17 | 24.9 | 99.8 | 45.7
2022-11-14 18:55 | 0.36574 | 0.11254 | 0.67316 | 1.7756 | 54.974 | 62.9521 | 1.3671 | 0.27234 | 9.15 | 24.9 | 99.8 | 45.7
2022-11-14 19:00 | 0.34128 | 0.1188 | 0.63984 | 1.1415 | 57.0951 | 71.0572 | 1.3707 | 0.22174 | 9.15 | 24.9 | 99.8 | 45.8
2022-11-14 19:05 | 0.25016 | 0.10629 | 0.48766 | 1.6488 | 55.8018 | 56.9203 | 1.3641 | 0.20242 | 9.2 | 24.9 | 100.1 | 45.6
2022-11-14 19:10 | 0.32492 | 0.1042 | 0.60017 | 0.6341 | 50.9911 | 43.1749 | 1.3611 | 0.16712 | 9.08 | 24.8 | 100.2 | 45.7
2022-11-14 19:15 | 0.48128 | 0.12295 | 0.86067 | 1.0146 | 46.1849 | 42.0989 | 1.3619 | 0.19309 | 9.22 | 24.8 | 100.3 | 45.8
2022-11-14 19:20 | 0.36842 | 0.10836 | 0.67516 | 1.1413 | 42.5533 | 38.087 | 1.3625 | 0.21438 | 9.24 | 24.8 | 100.2 | 45.6
2022-11-14 19:25 | 0.4785 | 0.12502 | 0.85849 | 2.4094 | 37.4643 | 30.0211 | 1.3712 | 0.28494 | 9.14 | 24.8 | 100.2 | 45.4
2022-11-14 19:30 | 0.33031 | 0.11043 | 0.61465 | 1.268 | 33.4925 | 22.5764 | 1.366 | 0.23632 | 9.13 | 24.8 | 100.2 | 45.2
2022-11-14 19:35 | 0.32485 | 0.10626 | 0.60629 | 1.2679 | 30.0913 | 21.2992 | 1.363 | 0.21834 | 9.26 | 24.7 | 100.3 | 45.3
2022-11-14 19:40 | 0.28953 | 0.11043 | 0.55423 | 0.8876 | 29.6175 | 41.0183 | 1.3682 | 0.20038 | 9.18 | 24.8 | 100.3 | 45.2
2022-11-14 19:45 | 0.63222 | 0.1042 | 1.0733 | 3.1708 | 29.2526 | 55.2824 | 1.3852 | 0.275 | 9.15 | 24.8 | 100.2 | 46
2022-11-14 19:50 | 0.35356 | 0.13757 | 0.67953 | 1.7759 | 40.6651 | 110.5004 | 1.3753 | 0.20312 | 9.13 | 24.8 | 100.2 | 46.7
2022-11-14 19:55 | 0.21752 | 0.10419 | 0.43761 | 0.88772 | 43.1193 | 58.0262 | 1.3684 | 0.15846 | 9.18 | 24.8 | 100.3 | 45.9
2022-11-14 20:00 | 0.22019 | 0.10834 | 0.44794 | 0.76075 | 35.8909 | 15.2937 | 1.3688 | 0.15909 | 9.11 | 24.7 | 100.2 | 45.5
2022-11-14 20:05 | 0.25414 | 0.085411 | 0.47497 | 0.76066 | 28.8093 | 8.0026 | 1.3679 | 0.16972 | 9.03 | 24.6 | 100.3 | 45.4
2022-11-14 20:10 | 0.39824 | 0.12084 | 0.73336 | 0.88753 | 26.341 | 37.296 | 1.3731 | 0.17706 | 9.13 | 24.7 | 100.3 | 45.5
2022-11-14 20:15 | 0.25142 | 0.11249 | 0.49787 | 0.50709 | 27.4541 | 40.5041 | 1.3737 | 0.15508 | 9.16 | 24.6 | 100.3 | 45.3
2022-11-14 20:20 | 0.27317 | 0.091662 | 0.51039 | 0.76068 | 27.3323 | 35.2119 | 1.373 | 0.15309 | 9.17 | 24.6 | 100.2 | 45.5
2022-11-14 20:25 | 0.22425 | 0.10416 | 0.4479 | 1.141 | 28.0995 | 35.3708 | 1.3723 | 0.17439 | 9.12 | 24.6 | 100.2 | 45.5
2022-11-14 20:30 | 0.18889 | 0.093735 | 0.38327 | 1.0141 | 27.8029 | 27.4338 | 1.37 | 0.17104 | 9.25 | 24.5 | 100.2 | 45.4
2022-11-14 20:35 | 0.23375 | 0.083326 | 0.44371 | 0.63387 | 24.2371 | 24.7292 | 1.3708 | 0.15574 | 9.2 | 24.5 | 100.3 | 45.6
2022-11-14 20:40 | 0.21066 | 0.097914 | 0.42082 | 0.63391 | 24.7555 | 46.555 | 1.3709 | 0.1451 | 9.22 | 24.5 | 100.2 | 45.8
2022-11-14 20:45 | 0.19433 | 0.097905 | 0.39578 | 2.0283 | 25.9153 | 41.882 | 1.3736 | 0.15707 | 9.12 | 24.4 | 100.3 | 45.8
2022-11-14 20:50 | 0.1495 | 0.093744 | 0.3229 | 0.76066 | 27.8821 | 38.8139 | 1.3759 | 0.16573 | 9.16 | 24.4 | 100.3 | 46
2022-11-14 20:55 | 0.19708 | 0.087503 | 0.3896 | 0.76074 | 29.6045 | 35.7465 | 1.3796 | 0.1531 | 9.18 | 24.4 | 100.3 | 46.3
2022-11-14 21:00 | 0.24466 | 0.097923 | 0.47295 | 0.88755 | 31.4795 | 41.9316 | 1.384 | 0.15443 | 9.19 | 24.4 | 100.2 | 46.4
2022-11-14 21:05 | 0.1767 | 0.097924 | 0.37086 | 0.50718 | 32.6191 | 39.143 | 1.3862 | 0.14911 | 9.15 | 24.4 | 100.2 | 46.4
2022-11-14 21:10 | 0.16447 | 0.089592 | 0.3417 | 0.63399 | 33.6603 | 43.2424 | 1.3913 | 0.15111 | 9.16 | 24.4 | 100.3 | 46.5
2022-11-14 21:15 | 0.16856 | 0.091681 | 0.35214 | 1.268 | 31.9743 | 32.8351 | 1.3921 | 0.15578 | 9.16 | 24.4 | 100.2 | 46.7
2022-11-14 21:20 | 0.13185 | 0.089594 | 0.29379 | 0.76081 | 28.53 | 28.0381 | 1.3848 | 0.14379 | 9.16 | 24.4 | 100.2 | 46.6
2022-11-14 21:25 | 0.10874 | 0.083337 | 0.25001 | 0.50716 | 24.92 | 19.8869 | 1.3883 | 0.14977 | 9.15 | 24.3 | 100.3 | 46.6
2022-11-14 21:30 | 0.14272 | 0.081257 | 0.30211 | 0.63398 | 22.7567 | 22.7567 | 1.3949 | 0.21368 | 9.13 | 24.3 | 100.2 | 46.7
2022-11-14 21:35 | 0.13048 | 0.083334 | 0.28334 | 0.88751 | 21.7348 | 29.3481 | 1.4079 | 0.21966 | 9.13 | 24.2 | 100.2 | 46.8
2022-11-14 21:40 | 0.17806 | 0.077088 | 0.35002 | 0.50717 | 20.2621 | 22.841 | 1.4029 | 0.16042 | 9.15 | 24.2 | 100.3 | 46.9
2022-11-14 21:45 | 0.18487 | 0.081262 | 0.36672 | 0.50722 | 19.4043 | 26.159 | 1.4081 | 0.15844 | 9.16 | 24.2 | 100.3 | 47.2
2022-11-14 21:50 | 0.17537 | 0.081267 | 0.35007 | 0.38044 | 22.5988 | 38.4425 | 1.4052 | 0.14114 | 9.12 | 24.2 | 100.3 | 47.4
2022-11-14 21:55 | 0.21888 | 0.081272 | 0.41678 | 0.50728 | 24.7129 | 30.1227 | 1.4053 | 0.14781 | 9.13 | 24.2 | 100.2 | 47.6
2022-11-14 22:00 | 0.32356 | 0.072936 | 0.56681 | 0.88773 | 24.1966 | 30.3379 | 1.4104 | 0.15047 | 9.14 | 24.2 | 100.2 | 47.6
2022-11-14 22:05 | 0.46089 | 0.095862 | 0.80024 | 1.7755 | 22.7237 | 24.3205 | 1.4126 | 0.20507 | 9.12 | 24.2 | 100.3 | 47.7
2022-11-14 22:10 | 0.2991 | 0.10003 | 0.5585 | 0.63412 | 21.5169 | 18.8119 | 1.4112 | 0.19442 | 9.17 | 24.2 | 100.2 | 47.7
2022-11-14 22:15 | 0.25149 | 0.089601 | 0.4751 | 0.38043 | 17.9194 | 8.1006 | 1.4139 | 0.15978 | 9.23 | 24.1 | 100.2 | 47.7
2022-11-14 22:20 | 0.18489 | 0.08127 | 0.36467 | 0.25363 | 16.218 | 14.6208 | 1.4096 | 0.14647 | 9.21 | 24.1 | 100.2 | 47.8
2022-11-14 22:25 | 0.16584 | 0.079178 | 0.33338 | 0.25361 | 14.1043 | 17.7837 | 1.4088 | 0.14579 | 9.23 | 24 | 100.2 | 47.8
2022-11-14 22:30 | 0.21207 | 0.08335 | 0.40842 | 0.25362 | 11.763 | 14.3362 | 1.4067 | 0.13581 | 9.22 | 24 | 100.3 | 48
2022-11-14 22:35 | 0.27868 | 0.087518 | 0.51469 | 0.25362 | 11.1504 | 10.7828 | 1.4074 | 0.1478 | 9.19 | 24 | 100.3 | 48
2022-11-14 22:40 | 0.11826 | 0.081258 | 0.26253 | 0.1268 | 9.9272 | 3.1865 | 1.4044 | 0.12848 | 9.18 | 23.9 | 100.3 | 47.9
2022-11-14 22:45 | 0.12233 | 0.081255 | 0.27085 | 0.12679 | 7.7131 | 2.8159 | 1.3942 | 0.11982 | 9.2 | 23.9 | 100.3 | 47.8
2022-11-14 22:50 | 0.13456 | 0.077088 | 0.28335 | 0.12679 | 5.387 | 0 | 1.3956 | 0.1085 | 9.13 | 23.9 | 100.3 | 47.8
2022-11-14 22:55 | 0.18622 | 0.091675 | 0.37712 | 0.1268 | 4.0403 | 3.3057 |  |  | 9.22 | 23.9 | 100.3 | 47.9
2022-11-14 23:00 | 0.13456 | 0.075003 | 0.28126 | 0.12679 | 2.9412 | 2.6961 |  |  | 9.14 | 23.9 | 100.3 | 47.7
2022-11-14 23:05 | 0.11961 | 0.079169 | 0.26459 | 0.25358 | 2.4485 | 2.0813 | 1.3934 | 0.13912 | 9.15 | 23.9 | 100.3 | 47.7
2022-11-14 23:10 | 0.092416 | 0.074996 | 0.21665 | 0.12678 | 2.3267 | 1.1021 |  |  | 9.15 | 23.8 | 100.2 | 47.7
2022-11-14 23:15 | 0.096493 | 0.083329 | 0.23124 | 0.12678 | 1.835 | 6.1167 |  |  | 9.25 | 23.8 | 100.3 | 47.7
2022-11-14 23:20 | 0.11009 | 0.072918 | 0.24375 | 0.12679 | 1.3485 | 5.1487 |  |  | 9.19 | 23.8 | 100.2 | 47.9
2022-11-14 23:25 | 0.16446 | 0.07292 | 0.32293 | 0.12679 | 2.6943 | 10.1649 |  |  | 9.24 | 23.8 | 100.3 | 48
2022-11-14 23:30 | 0.15902 | 0.072919 | 0.31668 | 0.12679 | 3.5516 | 7.9604 |  |  | 9.17 | 23.8 | 100.2 | 48
2022-11-14 23:35 | 0.14 | 0.064585 | 0.27918 | 0.12679 | 3.181 | 6.8513 |  |  | 9.14 | 23.8 | 100.3 | 48
2022-11-14 23:40 | 0.16038 | 0.068749 | 0.31458 | 0.12678 | 2.94 | 3.5526 |  |  | 9.2 | 23.7 | 100.2 | 48.1
2022-11-14 23:45 | 0.17397 | 0.06875 | 0.33542 | 0.12679 | 2.9372 | 5.5072 |  |  | 9.19 | 23.7 | 100.2 | 48.2
2022-11-14 23:50 | 0.13592 | 0.070839 | 0.27711 | 0.1268 | 3.5493 | 5.8747 | 1.3913 | 0.11316 | 9.19 | 23.7 | 100.3 | 48.4
2022-11-14 23:55 | 0.11554 | 0.066672 | 0.24377 | 0.1268 | 3.5493 | 5.2628 | 1.3964 | 0.10784 | 9.17 | 23.7 | 100.3 | 48.4
2022-11-15 | 0.093784 | 0.075003 | 0.21876 | 0.12679 | 3.5433 | 3.6654 | 1.3912 | 0.11183 | 9.26 | 23.6 | 100.3 | 48.6
2022-11-15 00:05 | 0.081552 | 0.064587 | 0.18959 | 0.12679 | 3.4245 | 5.0145 | 1.4014 | 0.10384 | 9.19 | 23.6 | 100.3 | 48.6
2022-11-15 00:10 | 0.069322 | 0.066672 | 0.17293 | 0 | 1.7123 | 3.9139 | 1.3985 | 0.10584 | 9.18 | 23.6 | 100.3 | 48.7
2022-11-15 00:15 | 0.066605 | 0.062507 | 0.1646 | 0 | 2.4462 | 9.785 | 1.4029 | 0.10984 | 9.23 | 23.6 | 100.3 | 48.8
2022-11-15 00:20 | 0.089714 | 0.068759 | 0.20628 | 0 | 2.0773 | 11.2417 | 1.4044 | 0.10185 | 9.21 | 23.6 | 100.3 | 48.9
2022-11-15 00:25 | 0.053013 | 0.070842 | 0.1521 | 0 | 2.6882 | 5.1321 | 1.3972 | 0.095862 | 9.16 | 23.6 | 100.3 | 48.9
2022-11-15 00:30 | 0.12642 | 0.070847 | 0.26464 | 0 | 1.4679 | 10.0305 | 1.3958 | 0.096534 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 49.1
2022-11-15 00:35 | 0.08971 | 0.064589 | 0.20418 | 0 | 1.1011 | 2.0799 | 1.3949 | 0.095192 | 9.23 | 23.5 | 100.2 | 49
2022-11-15 00:40 | 0.088354 | 0.064591 | 0.20002 | 0 | 1.8353 | 8.1976 | 1.3957 | 0.091866 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 49.1
2022-11-15 00:45 | 0.095154 | 0.064593 | 0.20837 | 0 | 0.85479 | 4.6403 | 1.3943 | 0.093867 | 9.15 | 23.5 | 100.3 | 49.3
2022-11-15 00:50 | 0.063892 | 0.058345 | 0.15628 | 0 | 0 | 4.7674 | 1.3951 | 0.099198 | 9.18 | 23.5 | 100.3 | 49.4
2022-11-15 00:55 | 0.057097 | 0.056263 | 0.14378 | 0 | 0 | 8.0681 | 1.393 | 0.091877 | 9.2 | 23.5 | 100.3 | 49.5
2022-11-15 01:00 | 0.096524 | 0.0646 | 0.21256 | 0 | 0 | 3.0592 | 1.3894 | 0.093877 | 9.21 | 23.5 | 100.2 | 49.6
2022-11-15 01:05 | 0.13187 | 0.066684 | 0.26882 | 0 | 0 | 1.8355 | 1.3901 | 0.09654 | 9.13 | 23.5 | 100.2 | 49.6
2022-11-15 01:10 | 0.10332 | 0.066686 | 0.22506 | 0 | 0 | 3.5488 | 1.3909 | 0.09388 | 9.19 | 23.5 | 100.2 | 49.7
2022-11-15 01:15 | 0.11013 | 0.064605 | 0.23341 | 0 | 0.97903 | 0 | 1.3924 | 0.1092 | 9.17 | 23.5 | 100.3 | 49.8
2022-11-15 01:20 | 0.1346 | 0.068772 | 0.27717 | 0 | 2.2028 | 9.0559 | 1.3931 | 0.1325 | 9.2 | 23.5 | 100.2 | 49.8
2022-11-15 01:25 | 0.076138 | 0.062522 | 0.17923 | 0 | 2.2051 | 7.7177 | 1.3931 | 0.11985 | 9.13 | 23.5 | 100.3 | 49.8
2022-11-15 01:30 | 0.05438 | 0.0646 | 0.14795 | 0 | 1.7137 | 9.9152 | 1.3937 | 0.10852 | 9.19 | 23.4 | 100.3 | 49.8
2022-11-15 01:35 |  |  |  |  | 1.9625 | 4.293 |  |  | 9.27 | 23.4 | 100.3 | 49.8
2022-11-15 01:40 |  |  |  |  | 0.49164 | 0.36873 |  |  | 9.19 | 23.4 | 100.2 | 49.9
2022-11-15 01:45 |  |  |  |  | 0.49065 | 7.3597 |  |  | 9.16 | 23.4 | 100.3 | 49.9
2022-11-15 01:50 |  |  |  |  | 1.1062 | 9.4643 |  |  | 9.17 | 23.4 | 100.2 | 50
2022-11-15 01:55 |  |  |  |  | 0.98061 | 1.2258 |  |  | 9.23 | 23.3 | 100.3 | 50.1
2022-11-15 02:00 |  |  |  |  | 1.1052 | 4.0524 |  |  | 9.24 | 23.4 | 100.2 | 50.3
2022-11-15 02:05 |  |  |  |  | 1.3494 | 1.1041 |  |  | 9.17 | 23.4 | 100.3 | 50.2
2022-11-15 02:10 |  |  |  |  | 1.2283 | 7.984 |  |  | 9.19 | 23.3 | 100.2 | 50.3
2022-11-15 02:15 |  |  |  |  | 2.4517 | 10.7876 |  |  | 9.15 | 23.3 | 100.3 | 50.4
2022-11-15 02:20 |  |  |  |  | 3.4324 | 21.0849 |  |  | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 50.4
2022-11-15 02:25 | 0.16588 | 0.17507 | 0.42724 | 0 | 4.5357 | 40.8213 | 1.3432 | 0.34492 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 50.4
2022-11-15 02:30 | 0.10334 | 0.15006 | 0.31054 | 0 | 5.6448 | 47.7351 | 1.3881 | 0.10588 | 9.18 | 23.3 | 100.2 | 50.5
2022-11-15 02:35 | 0.087022 | 0.13339 | 0.26887 | 0 | 4.4134 | 35.6747 | 1.3874 | 0.10055 | 9.25 | 23.3 | 100.3 | 50.6
2022-11-15 02:40 | 0.059822 | 0.11671 | 0.2084 | 0 | 3.5524 | 11.6373 | 1.388 | 0.097213 | 9.14 | 23.2 | 100.2 | 50.6
2022-11-15 02:45 | 0.093818 | 0.11463 | 0.25844 | 0 | 3.6789 | 0 | 1.3896 | 0.10321 | 9.2 | 23.2 | 100.2 | 50.8
2022-11-15 02:50 | 0.082937 | 0.10837 | 0.2355 | 0 | 3.5525 | 0 | 1.3895 | 0.10188 | 9.19 | 23.2 | 100.2 | 50.7
2022-11-15 02:55 | 0.033989 | 0.095862 | 0.15004 | 0.12682 | 3.0572 | 4.8916 | 1.393 | 0.099873 | 9.26 | 23.1 | 100.3 | 50.8
2022-11-15 03:00 | 0.02991 | 0.091695 | 0.13754 | 0 | 3.3018 | 18.4659 | 1.3945 | 0.09255 | 9.26 | 23.1 | 100.2 | 50.9
2022-11-15 03:05 | 0.039428 | 0.091698 | 0.15214 | 0 | 4.2803 | 14.7976 | 1.3967 | 0.093219 | 9.22 | 23.1 | 100.2 | 51
2022-11-15 03:10 | 0.055742 | 0.091695 | 0.17714 | 0 | 5.8582 | 5.9803 | 1.3996 | 0.09588 | 9.21 | 23.1 | 100.2 | 51
2022-11-15 03:15 | 0.067978 | 0.089611 | 0.19381 | 0 | 7.3228 | 2.563 | 1.4025 | 0.09588 | 9.22 | 23.1 | 100.2 | 51
2022-11-15 03:20 | 0.11556 | 0.093781 | 0.27092 | 0 | 8.2827 | 19.8542 | 1.4047 | 0.1092 | 9.2 | 23.1 | 100.3 | 51.1
2022-11-15 03:25 | 0.16724 | 0.10004 | 0.3564 | 0 | 11.2146 | 38.0322 | 1.407 | 0.11786 | 9.28 | 23.2 | 100.3 | 51.1
2022-11-15 03:30 | 0.121 | 0.089609 | 0.27299 | 0 | 11.8264 | 22.7993 | 1.4111 | 0.11186 | 9.3 | 23.1 | 100.3 | 50.9
2022-11-15 03:35 | 0.10876 | 0.095855 | 0.26256 | 0 | 12.1832 | 34.6002 | 1.4168 | 0.10785 | 9.26 | 23 | 100.3 | 51
2022-11-15 03:40 | 0.11692 | 0.093774 | 0.2709 | 0 | 12.0737 | 20.9766 | 1.4234 | 0.11119 | 9.2 | 23 | 100.2 | 51.1
2022-11-15 03:45 | 0.14956 | 0.085451 | 0.31471 | 0.63418 | 13.169 | 20.4851 | 1.4323 | 0.49542 | 9.33 | 23.1 | 100.3 | 51.3
2022-11-15 03:50 | 0.13052 | 0.091698 | 0.29177 | 0.38049 | 14.5239 | 25.8746 | 1.4438 | 0.4308 | 9.27 | 23.1 | 100.2 | 51.1
2022-11-15 03:55 | 0.10196 | 0.09169 | 0.25006 | 0.12682 | 14.8787 | 29.8794 | 1.4546 | 0.22703 | 9.18 | 23 | 100.2 | 51.1
2022-11-15 04:00 | 0.15228 | 0.085448 | 0.31887 | 0.12683 | 14.9976 | 23.8986 | 1.4605 | 0.14849 | 9.23 | 23.1 | 100.3 | 51.2
2022-11-15 04:05 | 0.19307 | 0.089615 | 0.38555 | 0.12683 | 15.4697 | 23.3872 | 1.4612 | 0.13717 | 9.16 | 23.1 | 100.3 | 51.2
2022-11-15 04:10 | 0.21209 | 0.081274 | 0.40637 | 0.12682 | 16.0829 | 19.7381 | 1.4684 | 0.13383 | 9.22 | 23 | 100.2 | 51.3
2022-11-15 04:15 | 0.23388 | 0.10005 | 0.45854 | 0.12684 | 15.6242 | 15.258 | 1.4766 | 0.12653 | 9.2 | 23.1 | 100.2 | 51.5
2022-11-15 04:20 | 0.25018 | 0.09587 | 0.47935 | 0.12683 | 14.861 | 22.657 | 1.4823 | 0.12319 | 9.25 | 23.1 | 100.3 | 51.3
2022-11-15 04:25 | 0.31684 | 0.10005 | 0.58779 | 0.12685 | 14.8728 | 35.7192 | 1.4868 | 0.12986 | 9.21 | 23.2 | 100.3 | 51.4
2022-11-15 04:30 | 0.24886 | 0.095886 | 0.47734 | 0.12685 | 16.1357 | 33.4938 | 1.4919 | 0.14452 | 9.21 | 23.3 | 100.2 | 51.2
2022-11-15 04:35 | 0.28962 | 0.1063 | 0.55232 | 0.12684 | 15.5072 | 23.9324 | 1.4983 | 0.16648 | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 50.8
2022-11-15 04:40 | 0.36581 | 0.10631 | 0.66703 | 0.50742 | 15.2904 | 27.5226 | 1.4999 | 0.20446 | 9.15 | 23.4 | 100.2 | 50.9
2022-11-15 04:45 | 0.43244 | 0.12507 | 0.78792 | 0.76112 | 18.324 | 40.8014 | 1.5071 | 0.2877 | 9.22 | 23.5 | 100.3 | 50.6
2022-11-15 04:50 | 0.31274 | 0.12297 | 0.60235 | 1.2684 | 21.7642 | 51.3538 | 1.5193 | 0.27569 | 9.19 | 23.5 | 100.2 | 50.3
2022-11-15 04:55 | 0.43788 | 0.10005 | 0.76916 | 0.88797 | 24.204 | 33.6166 | 1.5122 | 0.23975 | 9.15 | 23.6 | 100.3 | 50.3
2022-11-15 05:00 | 0.63913 | 0.1334 | 1.1152 | 1.3954 | 27.4366 | 49.9738 | 1.5202 | 0.23242 | 9.14 | 23.6 | 100.2 | 50.2
2022-11-15 05:05 | 0.44736 | 0.1459 | 0.83372 | 1.649 | 29.3946 | 48.1336 | 1.5186 | 0.22375 | 9.12 | 23.6 | 100.2 | 50
2022-11-15 05:10 | 0.54393 | 0.13549 | 0.97133 | 2.2833 | 30.5803 | 36.941 | 1.5187 | 0.23975 | 9.14 | 23.7 | 100.3 | 49.9
2022-11-15 05:15 | 0.55344 | 0.13548 | 0.98382 | 1.3953 | 31.744 | 43.1424 | 1.5252 | 0.21177 | 9.13 | 23.7 | 100.2 | 49.8
2022-11-15 05:20 | 1.0132 | 0.13758 | 1.6906 | 2.0298 | 35.3263 | 46.7338 | 1.537 | 0.23977 | 9.14 | 23.8 | 100.2 | 49.9
2022-11-15 05:25 | 1.1137 | 0.20218 | 1.9093 | 2.7907 | 43.4168 | 81.9277 | 1.5433 | 0.28436 | 9.18 | 23.8 | 100.2 | 49.5
2022-11-15 05:30 | 0.88245 | 0.18758 | 1.5402 | 2.0294 | 48.2227 | 63.277 | 1.5417 | 0.27635 | 9.15 | 23.8 | 100.3 | 49.3
2022-11-15 05:35 | 1.1273 | 0.15842 | 1.8864 | 2.4102 | 48.9214 | 60.3242 | 1.5397 | 0.28903 | 9.16 | 23.9 | 100.3 | 49.3
2022-11-15 05:40 | 1.334 | 0.22928 | 2.274 | 2.5369 | 50.7077 | 72.7545 | 1.536 | 0.29834 | 9.01 | 23.9 | 100.3 | 49.2
2022-11-15 05:45 | 1.3367 | 0.22511 | 2.274 | 3.4249 | 54.0007 | 70.3236 | 1.5411 | 0.40556 | 9.11 | 23.9 | 100.2 | 49.2
2022-11-15 05:50 | 1.285 | 0.21468 | 2.1864 | 3.4247 | 60.2595 | 72.8748 | 1.5454 | 0.38091 | 9.14 | 23.9 | 100.3 | 49.1
2022-11-15 05:55 | 1.4617 | 0.23552 | 2.4761 | 3.5515 | 67.0617 | 115.6109 | 1.5476 | 0.42552 | 9.1 | 23.9 | 100.3 | 49
2022-11-15 06:00 | 1.1857 | 0.20217 | 2.0175 | 3.5515 | 74.3692 | 105.0495 | 1.5447 | 0.54738 | 9.12 | 23.9 | 100.2 | 49
2022-11-15 06:05 | 1.1829 | 0.22508 | 2.0382 | 3.8049 | 78.2123 | 80.7867 | 1.5474 | 0.53335 | 9.16 | 23.9 | 100.2 | 48.8
2022-11-15 06:10 | 1.0251 | 0.19798 | 1.7694 | 3.0439 | 78.0886 | 80.1726 | 1.5373 | 0.36489 | 9.16 | 23.9 | 100.3 | 48.7
2022-11-15 06:15 | 1.5202 | 0.20843 | 2.5386 | 3.0442 | 75.4502 | 94.4661 | 1.5353 | 0.34694 | 9.09 | 24 | 100.2 | 48.8
2022-11-15 06:20 | 1.8332 | 0.26057 | 3.0685 | 4.1864 | 76.9857 | 86.5629 | 1.5398 | 0.44157 | 9.04 | 24.1 | 100.2 | 49
2022-11-15 06:25 | 1.3206 | 0.2856 | 2.3098 | 4.6941 | 82.3244 | 122.9951 | 1.5334 | 0.46424 | 9.14 | 24.2 | 100.3 | 48.8
2022-11-15 06:30 | 1.2878 | 0.21053 | 2.1845 | 3.8055 | 85.6315 | 100.3743 | 1.5303 | 0.4089 | 9.04 | 24.2 | 100.3 | 48.4
2022-11-15 06:35 | 1.2006 | 0.20843 | 2.0488 | 3.8052 | 84.3965 | 82.7995 | 1.5266 | 0.43618 | 9.02 | 24.2 | 100.2 | 48.2
2022-11-15 06:40 | 1.5568 | 0.21883 | 2.6052 | 3.2977 | 84.3072 | 86.6388 | 1.5257 | 0.38155 | 9.08 | 24.2 | 100.3 | 48
2022-11-15 06:45 | 1.0701 | 0.24385 | 1.8841 | 2.6636 | 86.4469 | 94.3168 | 1.5171 | 0.32962 | 9.05 | 24.2 | 100.2 | 48.1
2022-11-15 06:50 | 1.0606 | 0.22718 | 1.8529 | 2.9173 | 85.3779 | 92.2573 | 1.5113 | 0.29633 | 9.14 | 24.2 | 100.3 | 48.1
2022-11-15 06:55 | 1.4278 | 0.19802 | 2.3887 | 3.2981 | 84.4594 | 97.2451 | 1.5035 | 0.32299 | 9.08 | 24.3 | 100.3 | 48.1
2022-11-15 07:00 | 1.1395 | 0.21468 | 1.9592 | 3.171 | 86.9116 | 120.7173 | 1.5019 | 0.32497 | 9.08 | 24.3 | 100.2 | 47.9
2022-11-15 07:05 | 1.077 | 0.20844 | 1.8593 | 2.6639 | 88.12 | 109.5048 | 1.4883 | 0.27505 | 9.11 | 24.4 | 100.3 | 47.9
2022-11-15 07:10 | 0.96146 | 0.18969 | 1.6635 | 2.7909 | 86.0833 | 95.9355 | 1.5028 | 0.34299 | 9.12 | 24.4 | 100.2 | 48
2022-11-15 07:15 | 1.2362 | 0.21888 | 2.1137 | 2.6641 | 88.0904 | 113.1888 | 1.5072 | 0.28639 | 9.09 | 24.4 | 100.2 | 48.1
2022-11-15 07:20 | 0.97788 | 0.22515 | 1.7241 | 2.7912 | 92.4669 | 125.095 | 1.5204 | 0.31106 | 9.11 | 24.5 | 100.2 | 48.1
2022-11-15 07:25 | 1.0146 | 0.19388 | 1.7491 | 3.0449 | 98.6478 | 138.5005 | 1.5204 | 0.33037 | 9.08 | 24.5 | 100.3 | 48.1
2022-11-15 07:30 | 0.95344 | 0.19598 | 1.6574 | 3.2988 | 101.9522 | 136.675 | 1.5139 | 0.33105 | 9.04 | 24.5 | 100.3 | 48.2
2022-11-15 07:35 | 0.87181 | 0.18971 | 1.524 | 3.5524 | 101.7028 | 111.4298 | 1.5153 | 0.33571 | 8.99 | 24.5 | 100.3 | 48.1
2022-11-15 07:40 | 1.016 | 0.20014 | 1.7575 | 3.2988 | 97.0518 | 100.1269 | 1.5255 | 0.34437 | 8.99 | 24.5 | 100.3 | 48.2
2022-11-15 07:45 | 1.0894 | 0.19388 | 1.8659 | 3.045 | 92.5605 | 93.9163 | 1.5342 | 0.32505 | 9.04 | 24.5 | 100.2 | 48.1
2022-11-15 07:50 | 1.2634 | 0.17928 | 2.1159 | 3.9328 | 87.5019 | 88.7343 | 1.537 | 0.40229 | 9.08 | 24.5 | 100.2 | 47.9
2022-11-15 07:55 | 1.3967 | 0.25433 | 2.3953 | 3.806 | 86.4888 | 114.2096 | 1.5153 | 0.47423 | 9.02 | 24.6 | 100.2 | 47.7
2022-11-15 08:00 | 1.2294 | 0.19804 | 2.0826 | 2.9179 | 88.4235 | 122.4611 | 1.5022 | 0.40295 | 9.03 | 24.6 | 100.2 | 47.6
2022-11-15 08:05 | 1.394 | 0.23766 | 2.3745 | 2.7911 | 88.3985 | 116.262 | 1.4878 | 0.31638 | 9.01 | 24.7 | 100.2 | 47.5
2022-11-15 08:10 | 1.4389 | 0.21473 | 2.4204 | 3.2986 | 93.8529 | 131.7882 | 1.4921 | 0.33237 | 8.98 | 24.7 | 100.3 | 47.5
2022-11-15 08:15 | 1.2187 | 0.22309 | 2.0912 | 4.5678 | 99.3007 | 140.182 | 1.5031 | 0.39768 | 9.04 | 24.8 | 100.2 | 47.5
2022-11-15 08:20 | 1.2881 | 0.22308 | 2.1975 | 3.6795 | 102.0363 | 141.8885 | 1.4944 | 0.40833 | 8.95 | 24.8 | 100.3 | 47.4
2022-11-15 08:25 | 1.1343 | 0.21682 | 1.9556 | 3.1719 | 100.9227 | 129.6696 | 1.4842 | 0.37768 | 9 | 24.8 | 100.3 | 47.3
2022-11-15 08:30 | 1.0758 | 0.19388 | 1.8408 | 3.5523 | 96.5983 | 110.5391 | 1.4783 | 0.35834 | 9.13 | 24.8 | 100.3 | 47.1
2022-11-15 08:35 | 1.0607 | 0.23346 | 1.8593 | 3.1713 | 89.5564 | 92.8871 | 1.4883 | 0.37095 | 9.04 | 24.8 | 100.2 | 46.8
2022-11-15 08:40 | 1.2469 | 0.19801 | 2.1094 | 2.7906 | 82.6035 | 83.0974 | 1.565 | 0.34629 | 9.01 | 24.8 | 100.2 | 46.6
2022-11-15 08:45 | 1.3054 | 0.22095 | 2.222 | 2.7907 | 78.9465 | 92.022 | 1.4991 | 0.26173 | 9.19 | 24.8 | 100.3 | 46.7
2022-11-15 08:50 | 1.3067 | 0.25428 | 2.2572 | 2.41 | 74.4257 | 81.2028 | 1.4679 | 0.26637 | 9.15 | 24.8 | 100.3 | 46.5
2022-11-15 08:55 | 1.1598 | 0.22718 | 2.005 | 2.41 | 72.7235 | 91.4591 | 1.4642 | 0.293 | 9.17 | 24.7 | 100.3 | 46.7
2022-11-15 09:00 | 1.2905 | 0.2001 | 2.1782 | 3.8055 | 76.1809 | 114.2713 | 1.481 | 0.61868 | 9.08 | 24.7 | 100.2 | 47
2022-11-15 09:05 | 1.0839 | 0.22514 | 1.8866 | 3.4253 | 81.1616 | 131.4104 | 1.4768 | 0.60142 | 9.09 | 24.7 | 100.3 | 47.3
2022-11-15 09:10 | 1.0815 | 0.2252 | 1.8808 | 2.7917 | 86.748 | 142.4001 | 1.4612 | 0.38706 | 9.19 | 24.8 | 100.3 | 47.8
2022-11-15 09:15 | 1.5006 | 0.23981 | 2.5399 | 3.0458 | 90.7054 | 130.0727 | 1.457 | 0.30715 | 9.01 | 24.8 | 100.3 | 48.1
2022-11-15 09:20 | 1.3893 | 0.27324 | 2.4028 | 2.6656 | 94.2432 | 143.1559 | 1.4515 | 0.28922 | 9.15 | 24.9 | 100.2 | 48.5
2022-11-15 09:25 | 1.2424 | 0.25031 | 2.1569 | 3.0466 | 96.1995 | 144.1756 | 1.4546 | 0.29857 | 9.15 | 24.9 | 100.2 | 48.7
2022-11-15 09:30 | 1.2684 | 0.22112 | 2.1632 | 2.9199 | 100.1627 | 144.5558 | 1.4583 | 0.27726 | 9.18 | 24.9 | 100.2 | 48.9
2022-11-15 09:35 | 1.4725 | 0.23156 | 2.4908 | 3.3008 | 104.2842 | 141.0613 | 1.4387 | 0.2906 | 9.2 | 24.9 | 100.3 | 49
2022-11-15 09:40 | 1.2385 | 0.24616 | 2.1445 | 2.4122 | 103.278 | 119.7086 | 1.4235 | 0.27327 | 9.19 | 24.9 | 100.3 | 49
2022-11-15 09:45 | 1.252 | 0.24407 | 2.1632 | 2.2851 | 99.073 | 105.3732 | 1.4234 | 0.28526 | 9.06 | 24.9 | 100.2 | 48.9
2022-11-15 09:50 | 1.1949 | 0.26077 | 2.0924 | 1.9044 | 93.797 | 108.3603 | 1.4235 | 0.3166 | 9.08 | 24.9 | 100.3 | 49.1
2022-11-15 09:55 | 1.1759 | 0.22322 | 2.0257 | 2.1583 | 89.4446 | 99.8222 | 1.4214 | 0.4939 | 9.18 | 24.9 | 100.3 | 49.1
2022-11-15 10:00 | 1.2562 | 0.24409 | 2.1697 | 2.7932 | 86.5182 | 107.6232 | 1.4345 | 0.54657 | 9.15 | 24.9 | 100.3 | 49.2
2022-11-15 10:05 | 1.1092 | 0.22947 | 1.9297 | 2.92 | 86.8474 | 112.6669 | 1.4293 | 0.37258 | 9.27 | 24.9 | 100.3 | 49
2022-11-15 10:10 | 1.0589 | 0.23365 | 1.8567 | 2.5392 | 85.6148 | 103.5284 | 1.4192 | 0.31994 | 9.2 | 24.9 | 100.3 | 49.1
2022-11-15 10:15 | 1.2194 | 0.24616 | 2.1153 | 2.793 | 87.1814 | 111.5428 | 1.4242 | 0.3126 | 9.22 | 24.9 | 100.2 | 49
2022-11-15 10:20 | 1.376 | 0.26705 | 2.3763 | 3.3011 | 91.5492 | 143.563 | 1.4193 | 0.29862 | 9.24 | 24.9 | 100.2 | 49.3
2022-11-15 10:25 | 1.1627 | 0.20451 | 1.9867 | 3.048 | 98.6591 | 147.3078 | 1.4088 | 0.31471 | 9.18 | 25 | 100.2 | 49.8
2022-11-15 10:30 | 1.8667 | 0.28802 | 3.1494 | 3.6834 | 105.2504 | 151.3825 | 1.4249 | 0.4241 | 8.51 | 25 | 100.2 | 50.2
2022-11-15 10:35 | 1.4163 | 0.29433 | 2.4653 | 3.0489 | 108.8412 | 150.6936 | 1.4164 | 0.34281 | 9.14 | 25 | 100.2 | 50.7
2022-11-15 10:40 | 1.2229 | 0.23379 | 2.1083 | 2.7948 | 105.8858 | 122.8325 | 1.4157 | 0.36414 | 9.28 | 25 | 100.2 | 50.7
2022-11-15 10:45 | 1.3497 | 0.22755 | 2.2964 | 2.795 | 100.7233 | 116.6661 | 1.4158 | 0.30282 | 9.22 | 25 | 100.3 | 51
2022-11-15 10:50 | 1.3798 | 0.25055 | 2.3656 | 4.7014 | 102.6944 | 135.6061 | 1.4218 | 0.37157 | 9.19 | 25 | 100.3 | 51.4
2022-11-15 10:55 | 1.1224 | 0.24847 | 1.969 | 3.9391 | 107.1671 | 135.473 | 1.424 | 0.34289 | 9.19 | 25 | 100.3 | 51.5
2022-11-15 11:00 | 1.1088 | 0.19418 | 1.8917 | 2.7955 | 105.4012 | 120.5116 | 1.4074 | 0.27352 | 9.27 | 25 | 100.2 | 51.5
2022-11-15 11:05 | 1.4139 | 0.28814 | 2.4555 | 2.5413 | 98.9841 | 113.9555 |  |  | 9.23 | 25 | 100.2 | 51.5
2022-11-15 11:10 | 1.1905 | 0.24846 | 2.0733 | 2.033 | 93.9082 | 111.4773 | 1.4037 | 0.27484 | 9.22 | 25 | 100.2 | 51.4
2022-11-15 11:15 | 1.4928 | 0.27768 | 2.5659 | 2.16 | 88.8676 | 106.6658 | 1.4152 | 0.25749 | 9.24 | 25 | 100.3 | 51.3
2022-11-15 11:20 | 1.3115 | 0.24006 | 2.2524 | 2.6678 | 88.0526 | 113.8632 |  |  | 9.3 | 24.9 | 100.3 | 51.1
2022-11-15 11:25 | 1.3634 | 0.26515 | 2.355 | 3.1764 | 88.9883 | 118.5275 |  |  | 9.26 | 25 | 100.3 | 51.2
2022-11-15 11:30 | 1.1604 | 0.22338 | 2.0021 | 2.0328 | 88.0472 | 114.6719 | 1.4093 | 0.3235 | 9.25 | 25 | 100.2 | 51
2022-11-15 11:35 | 1.2121 | 0.27348 | 2.1314 | 2.2868 | 85.0724 | 100.6753 |  |  | 9.25 | 25 | 100.2 | 50.9
2022-11-15 11:40 | 1.0609 | 0.19832 | 1.8267 | 2.2868 | 81.7712 | 93.8946 |  |  | 9.24 | 25 | 100.3 | 50.9
2022-11-15 11:45 | 1.6699 | 0.27559 | 2.8353 | 2.9224 | 79.9684 | 93.6879 |  |  | 9.2 | 25 | 100.3 | 51.3
2022-11-15 11:50 | 1.7326 | 0.2944 | 2.9502 | 3.3037 | 84.6968 | 120.9247 |  |  | 9.17 | 24.9 | 100.3 | 51.7
2022-11-15 11:55 | 1.3771 | 0.25264 | 2.3614 | 3.3036 | 88.3165 | 118.4553 | 1.4066 | 0.28151 | 9.23 | 24.9 | 100.3 | 51.7
2022-11-15 12:00 | 1.215 | 0.25473 | 2.1151 | 3.1766 | 88.2468 | 107.5547 |  |  | 9.25 | 24.9 | 100.2 | 51.7
2022-11-15 12:05 | 1.1183 | 0.23802 | 1.9522 | 2.2871 | 85.4755 | 95.6042 |  |  | 9.24 | 24.9 | 100.3 | 51.7
2022-11-15 12:10 | 1.0924 | 0.23384 | 1.9083 | 2.2871 | 78.6344 | 74.9252 | 1.4022 | 0.24014 | 9.15 | 24.9 | 100.2 | 51.6
2022-11-15 12:15 | 1.0312 | 0.22968 | 1.8082 | 1.7789 | 72.6808 | 91.2218 |  |  | 9.2 | 25 | 100.3 | 51.5
2022-11-15 12:20 | 1.1251 | 0.20671 | 1.9313 | 1.7789 | 70.4716 | 96.1089 | 1.4015 | 0.20747 | 9.18 | 25 | 100.2 | 51.4
2022-11-15 12:25 | 1.2504 | 0.20461 | 2.1213 | 2.16 | 69.1618 | 91.9271 | 1.4036 | 0.22547 | 9.25 | 25 | 100.3 | 51.3
2022-11-15 12:30 | 2.0172 | 0.19834 | 3.2904 | 2.4141 | 70.9457 | 106.7894 | 1.4123 | 0.27149 | 9.21 | 25 | 100.3 | 51.3
2022-11-15 12:35 | 1.358 | 0.25054 | 2.3321 | 2.4141 | 78.9348 | 123.8459 | 1.4029 | 0.27883 | 9.2 | 25 | 100.2 | 51.3
2022-11-15 12:40 | 1.4807 | 0.21297 | 2.4826 | 2.9225 | 83.4346 | 111.8641 | 1.4052 | 0.43895 | 9.14 | 25 | 100.3 | 51.5
2022-11-15 12:45 | 1.5463 | 0.26312 | 2.6333 | 3.0501 | 87.6137 | 123.0056 | 1.4105 | 0.40366 | 9.17 | 25 | 100.3 | 51.9
2022-11-15 12:50 | 1.4168 | 0.25059 | 2.4224 | 2.9229 | 90.5821 | 121.6424 | 1.4082 | 0.34294 | 9.21 | 25 | 100.2 | 51.9
2022-11-15 12:55 | 1.3857 | 0.22974 | 2.3538 | 2.6691 | 91.5218 | 122.8547 | 1.4041 | 0.29827 | 9.19 | 25.1 | 100.2 | 52
2022-11-15 13:00 | 1.1908 | 0.26523 | 2.0905 | 2.5419 | 88.3857 | 104.8728 | 1.396 | 0.25289 | 9.27 | 25.1 | 100.2 | 51.8
2022-11-15 13:05 | 1.2956 | 0.2318 | 2.2178 | 2.7959 | 85.4836 | 92.4113 | 1.4061 | 0.29024 | 9.21 | 25.1 | 100.3 | 51.7
2022-11-15 13:10 | 1.2956 | 0.22136 | 2.2073 | 2.6688 | 86.3119 | 108.6019 | 1.4025 | 0.31092 | 9.24 | 25.1 | 100.2 | 51.7
2022-11-15 13:15 | 1.4374 | 0.25897 | 2.4623 | 2.2878 | 87.2076 | 109.0405 | 1.4012 | 0.26824 | 9.22 | 25.2 | 100.2 | 51.6
2022-11-15 13:20 | 1.1716 | 0.21926 | 2.0151 | 2.7957 | 87.7908 | 112.8032 | 1.4104 | 0.31023 | 9.23 | 25.1 | 100.3 | 51.4
2022-11-15 13:25 | 1.2071 | 0.21302 | 2.0633 | 2.6689 | 86.3728 | 102.1107 | 1.3989 | 0.27223 | 9.1 | 25.2 | 100.2 | 51.5
2022-11-15 13:30 | 1.3256 | 0.21928 | 2.2492 | 2.5418 | 85.7915 | 107.456 | 1.3975 | 0.26489 | 8.95 | 25.2 | 100.3 | 51.5
2022-11-15 13:35 | 1.3925 | 0.2548 | 2.3913 | 2.9233 | 84.6421 | 111.4103 | 1.3975 | 0.35766 | 9.17 | 25.2 | 100.3 | 51.6
2022-11-15 13:40 | 1.3613 | 0.25064 | 2.3372 | 3.5591 | 87.377 | 126.2939 | 1.3977 | 0.35769 | 9.18 | 25.2 | 100.3 | 51.9
2022-11-15 13:45 | 1.4635 | 0.26318 | 2.5065 | 4.3218 | 92.1201 | 135.58 | 1.41 | 0.38506 | 9.22 | 25.2 | 100.3 | 52
2022-11-15 13:50 | 1.3451 | 0.27156 | 2.3333 | 3.5595 | 96.2524 | 136.6883 | 1.4058 | 0.31435 | 9.16 | 25.3 | 100.2 | 52
2022-11-15 13:55 | 1.2824 | 0.26949 | 2.2374 | 3.4326 | 96.8499 | 121.8074 | 1.4037 | 0.34173 | 9.19 | 25.3 | 100.2 | 52.1
2022-11-15 14:00 | 1.228 | 0.22771 | 2.11 | 3.6869 | 93.1266 | 107.2818 | 1.4146 | 0.40314 | 9.2 | 25.3 | 100.3 | 52.1
2022-11-15 14:05 | 1.2294 | 0.21519 | 2.0996 | 3.6871 | 85.7664 | 89.8683 | 1.414 | 0.39582 | 9.19 | 25.3 | 100.3 | 52.2
2022-11-15 14:10 | 1.2062 | 0.26533 | 2.1143 | 3.0514 | 83.1164 | 100.7848 | 1.4045 | 0.3718 | 9.29 | 25.3 | 100.3 | 52.2
2022-11-15 14:15 | 1.4925 | 0.26116 | 2.551 | 3.3058 | 83.4907 | 114.5975 | 1.4038 | 0.38182 | 9.29 | 25.3 | 100.2 | 52.3
2022-11-15 14:20 | 1.6209 | 0.34478 | 2.8293 | 3.5607 | 88.6665 | 127.2714 | 1.4034 | 0.44464 | 9.23 | 25.4 | 100.2 | 52.5
2022-11-15 14:25 | 1.1165 | 0.29045 | 1.9997 | 3.3063 | 91.7476 | 131.3885 | 1.3954 | 0.43129 | 9.22 | 25.4 | 100.3 | 52.4
2022-11-15 14:30 | 1.1396 | 0.26118 | 2.0101 | 3.3061 | 96.8376 | 144.1391 | 1.4047 | 0.37718 | 9.17 | 25.4 | 100.3 | 52.4
2022-11-15 14:35 | 1.3388 | 0.22778 | 2.2778 | 4.9598 | 101.0796 | 144.2569 | 1.4093 | 0.44867 | 9.24 | 25.4 | 100.2 | 52.6
2022-11-15 14:40 | 1.3347 | 0.23824 | 2.2842 | 3.9426 | 105.326 | 146.6327 | 1.4079 | 0.39193 | 9.25 | 25.4 | 100.2 | 52.7
2022-11-15 14:45 | 1.3374 | 0.26121 | 2.3112 | 3.5608 | 104.3207 | 120.7924 | 1.4005 | 0.38189 | 9.25 | 25.4 | 100.2 | 52.5
2022-11-15 14:50 | 1.1193 | 0.24868 | 1.9623 | 5.087 | 100.3309 | 120.7964 | 1.4151 | 0.41395 | 9.17 | 25.4 | 100.2 | 52.6
2022-11-15 14:55 | 1.2489 | 0.25079 | 2.1651 | 4.1971 | 99.8383 | 119.3068 | 1.4195 | 0.45137 | 9.21 | 25.4 | 100.2 | 52.8
2022-11-15 15:00 | 1.2884 | 0.24661 | 2.2216 | 4.0699 | 99.6904 | 123.5511 | 1.4181 | 0.44804 | 9.29 | 25.4 | 100.2 | 52.8
2022-11-15 15:05 | 1.7929 | 0.27169 | 3.02 | 5.5963 | 99.8668 | 132.5323 | 1.4225 | 0.58894 | 9.18 | 25.4 | 100.3 | 52.9
2022-11-15 15:10 | 1.6471 | 0.31977 | 2.8445 | 5.5964 | 102.3411 | 146.5225 | 1.424 | 0.76525 | 9.13 | 25.4 | 100.2 | 53
2022-11-15 15:15 | 1.5094 | 0.33859 | 2.6523 | 4.7062 | 104.8193 | 133.554 | 1.4167 | 0.56627 | 9.18 | 25.4 | 100.2 | 53
2022-11-15 15:20 | 1.1275 | 0.28004 | 2.0084 | 3.8155 | 101.7336 | 112.7048 | 1.4108 | 0.54752 | 9.17 | 25.4 | 100.3 | 52.8
2022-11-15 15:25 | 1.1316 | 0.25079 | 1.9854 | 3.8156 | 98.967 | 109.5751 | 1.405 | 0.43202 | 9.17 | 25.4 | 100.3 | 52.8
2022-11-15 15:30 | 1.182 | 0.27167 | 2.0835 | 4.1968 | 99.083 | 123.0426 | 1.4107 | 0.43131 | 9.21 | 25.4 | 100.2 | 52.6
2022-11-15 15:35 | 1.2255 | 0.23821 | 2.1168 | 4.7051 | 98.4127 | 119.5901 | 1.4106 | 0.50606 | 9.18 | 25.3 | 100.3 | 52.7
2022-11-15 15:40 | 0.95832 | 0.24657 | 1.7155 | 4.0692 | 98.1942 | 122.3688 | 1.4149 | 0.47066 | 9.21 | 25.2 | 100.3 | 52.9
2022-11-15 15:45 | 0.85608 | 0.21313 | 1.5254 | 4.705 | 97.5437 | 112.3873 | 1.4215 | 0.55478 | 9.21 | 25.2 | 100.2 | 52.9
2022-11-15 15:50 | 1.1112 | 0.24451 | 1.9478 | 3.9427 | 95.2813 | 112.6165 | 1.4181 | 0.51414 | 9.19 | 25.3 | 100.2 | 53.1
2022-11-15 15:55 | 1.0252 | 0.25913 | 1.8306 | 3.9425 | 92.7508 | 107.8555 | 1.418 | 0.47138 | 9.26 | 25.3 | 100.2 | 52.9
2022-11-15 16:00 | 1.3714 | 0.23822 | 2.3404 | 4.5781 | 88.9121 | 101.0081 | 1.4216 | 0.74108 | 9.22 | 25.3 | 100.2 | 52.8
2022-11-15 16:05 | 1.31 | 0.30716 | 2.3152 | 4.7051 | 92.182 | 130.6743 | 1.4229 | 0.49603 | 9.17 | 25.3 | 100.2 | 52.7
2022-11-15 16:10 | 1.2284 | 0.22988 | 2.1128 | 4.8329 | 95.9576 | 136.1057 | 1.4202 | 0.44135 | 9.11 | 25.4 | 100.3 | 52.9
2022-11-15 16:15 | 1.0346 | 0.22149 | 1.8095 | 3.4333 | 94.7594 | 113.3884 | 1.4142 | 0.39321 | 9.28 | 25.3 | 100.3 | 52.7
2022-11-15 16:20 | 0.72647 | 0.20057 | 1.3141 | 3.3058 | 89.4725 | 92.4508 | 1.4067 | 0.45057 | 9.2 | 25.2 | 100.2 | 52.7
2022-11-15 16:25 | 0.89821 | 0.19639 | 1.5732 | 3.4329 | 83.9285 | 85.1683 | 1.4009 | 0.45591 | 9.27 | 25.2 | 100.3 | 52.7
2022-11-15 16:30 | 0.95819 | 0.20475 | 1.6735 | 3.3058 | 81.2453 | 97.0981 | 1.4089 | 0.41386 | 9.19 | 25.2 | 100.3 | 52.8
2022-11-15 16:35 | 0.90381 | 0.20478 | 1.5902 | 3.052 | 82.1643 | 102.6433 | 1.4128 | 0.36585 | 9.21 | 25.2 | 100.2 | 53.2
2022-11-15 16:40 | 0.72251 | 0.19224 | 1.3018 | 2.9248 | 81.1347 | 99.5912 | 1.4048 | 0.33515 | 9.23 | 25.2 | 100.3 | 53.3
2022-11-15 16:45 | 0.68705 | 0.19224 | 1.2454 | 2.9248 | 79.6281 | 100.4653 | 1.4091 | 0.32913 | 9.16 | 25.1 | 100.2 | 53.5
2022-11-15 16:50 | 0.70751 | 0.16508 | 1.2517 | 3.5607 | 77.9391 | 97.6407 | 1.415 | 0.40057 | 9.31 | 25.1 | 100.2 | 53.6
2022-11-15 16:55 | 0.67629 | 0.17556 | 1.2122 | 3.0526 | 75.6507 | 94.2533 | 1.4124 | 0.33321 | 9.17 | 25.2 | 100.2 | 53.9
2022-11-15 17:00 | 0.75135 | 0.16931 | 1.321 | 3.0529 | 76.974 | 105.0322 | 1.4161 | 0.28449 | 9.15 | 25.2 | 100.2 | 54.1
2022-11-15 17:05 | 1.0023 | 0.15259 | 1.6889 | 3.8162 | 81.613 | 120.683 | 1.4241 | 0.35929 | 9.27 | 25.2 | 100.3 | 54.2
2022-11-15 17:10 | 0.93553 | 0.18187 | 1.6159 | 3.6893 | 86.5144 | 121.7657 | 1.4199 | 0.31925 | 9.27 | 25.3 | 100.3 | 54.1
2022-11-15 17:15 | 0.87678 | 0.17975 | 1.5237 | 3.6888 | 87.6861 | 113.1113 | 1.4204 | 0.31654 | 9.31 | 25.2 | 100.2 | 54.1
2022-11-15 17:20 | 0.73367 | 0.18813 | 1.3127 | 4.0707 | 87.6567 | 112.8611 | 1.4184 | 0.32792 | 9.28 | 25.2 | 100.2 | 54.3
2022-11-15 17:25 | 0.66681 | 0.1714 | 1.1914 | 3.3073 | 85.1895 | 101.0387 | 1.4168 | 0.31521 | 9.24 | 25.1 | 100.3 | 54.5
2022-11-15 17:30 | 0.69551 | 0.16514 | 1.2312 | 3.0532 | 82.9688 | 105.7542 | 1.4221 | 0.28719 | 9.34 | 25.1 | 100.3 | 54.8
2022-11-15 17:35 | 1.151 | 0.20067 | 1.9649 | 5.5973 | 83.1178 | 104.7953 | 1.4322 | 0.34195 | 9.26 | 25 | 100.3 | 55
2022-11-15 17:40 | 0.7951 | 0.19442 | 1.4132 | 5.0888 | 86.0963 | 113.8453 | 1.4207 | 0.33262 | 9.34 | 25 | 100.3 | 55.2
2022-11-15 17:45 | 0.72012 | 0.16934 | 1.2732 | 4.5802 | 86.7197 | 107.6563 | 1.4193 | 0.3146 | 9.27 | 25 | 100.2 | 55.4
2022-11-15 17:50 | 0.71614 | 0.16936 | 1.265 | 3.9446 | 85.2066 | 102.1983 | 1.4144 | 0.31398 | 9.3 | 25 | 100.2 | 55.8
2022-11-15 17:55 | 0.77884 | 0.16726 | 1.3611 | 3.6899 | 80.3981 | 93.3855 | 1.4637 | 0.34869 | 9.3 | 24.9 | 100.3 | 56
2022-11-15 18:00 | 0.77081 | 0.17566 | 1.3572 | 3.5634 | 84.2104 | 127.554 | 1.4546 | 0.27861 | 9.25 | 24.9 | 100.3 | 56.6
2022-11-15 18:05 | 0.52396 | 0.16732 | 0.97047 | 3.1821 | 97.946 | 159.4412 | 1.4701 | 0.32677 | 9.3 | 24.9 | 100.2 | 57.1
2022-11-15 18:10 | 0.60862 | 0.13596 | 1.0668 | 4.2008 | 106.2273 | 152.7249 | 1.4382 | 0.61284 | 9.32 | 24.8 | 100.3 | 57.8
2022-11-15 18:15 | 0.55151 | 0.12346 | 0.96674 | 3.9476 | 108.5502 | 151.0534 | 1.4249 | 0.58365 | 9.29 | 24.9 | 100.2 | 58.6
2022-11-15 18:20 | 0.44104 | 0.12349 | 0.79953 | 3.3117 | 105.6019 | 129.2756 | 1.4137 | 0.41928 | 9.25 | 24.9 | 100.3 | 59.3
2022-11-15 18:25 | 0.33181 | 0.12558 | 0.63419 | 2.2928 | 100.6784 | 109.7295 | 1.4108 | 0.37382 | 9.23 | 24.8 | 100.2 | 59.7
2022-11-15 18:30 | 0.33867 | 0.11094 | 0.62797 | 2.1656 | 92.9681 | 89.5019 | 1.4073 | 0.31634 | 9.21 | 24.7 | 100.2 | 60.4
2022-11-15 18:35 | 0.33732 | 0.098388 | 0.61545 | 2.1657 | 84.375 | 87.5916 | 1.4073 | 0.22406 | 9.26 | 24.6 | 100.3 | 60.9
2022-11-15 18:40 | 0.30867 | 0.10468 | 0.57782 | 2.1659 | 76.9122 | 70.5957 | 1.4111 | 0.21605 | 9.28 | 24.6 | 100.2 | 61.2
2022-11-15 18:45 | 0.28956 | 0.12143 | 0.56529 | 1.9112 | 70.8289 | 65.1429 | 1.4112 | 0.2067 | 9.3 | 24.6 | 100.3 | 61.4
2022-11-15 18:50 | 0.27316 | 0.096305 | 0.51502 | 1.6563 | 64.2964 | 55.6411 | 1.4126 | 0.1786 | 9.23 | 24.5 | 100.3 | 61.6
2022-11-15 18:55 | 0.32236 | 0.096312 | 0.59043 | 1.529 | 58.7366 | 47.1129 | 1.4134 | 0.20202 | 9.26 | 24.5 | 100.2 | 61.9
2022-11-15 19:00 | 0.24858 | 0.10468 | 0.48571 | 1.5289 | 53.9968 | 39.6636 | 1.4133 | 0.2 | 9.33 | 24.4 | 100.2 | 62
2022-11-15 19:05 | 0.26225 | 0.092121 | 0.49411 | 1.7838 | 47.6975 | 36.2056 | 1.4155 | 0.18864 | 9.24 | 24.4 | 100.3 | 62.1
2022-11-15 19:10 | 0.36602 | 0.10677 | 0.66573 | 1.6562 | 43.0929 | 36.9191 | 1.4183 | 0.20534 | 9.27 | 24.3 | 100.3 | 62.2
2022-11-15 19:15 | 0.45344 | 0.098395 | 0.79135 | 1.6563 | 40.7473 | 38.4012 | 1.4205 | 0.2234 | 9.3 | 24.3 | 100.2 | 62.3
2022-11-15 19:20 | 0.34419 | 0.12561 | 0.6532 | 2.1659 | 41.366 | 48.2809 | 1.4366 | 0.30769 | 9.34 | 24.3 | 100.2 | 62.4
2022-11-15 19:25 | 0.21444 | 0.0984 | 0.4271 | 2.0386 | 41.4902 | 40.2554 | 1.4381 | 0.41874 | 9.35 | 24.3 | 100.3 | 62.4
2022-11-15 19:30 | 0.16388 | 0.085826 | 0.33702 | 1.2739 | 39.6056 | 31.9559 | 1.4291 | 0.35447 | 9.32 | 24.2 | 100.3 | 62.3
2022-11-15 19:35 | 0.26221 | 0.079548 | 0.48148 | 1.274 | 35.8175 | 29.8891 | 1.4335 | 0.23744 | 9.3 | 24.2 | 100.2 | 62.4
2022-11-15 19:40 | 0.29366 | 0.096306 | 0.54853 | 1.9112 | 33.0028 | 29.9127 | 1.4337 | 0.21338 | 9.33 | 24.3 | 100.2 | 62.4
2022-11-15 19:45 | 0.27724 | 0.083735 | 0.51079 | 1.1466 | 32.44 | 30.2198 | 1.4285 | 0.18058 | 9.3 | 24.3 | 100.3 | 62.1
2022-11-15 19:50 | 0.3291 | 0.090007 | 0.59446 | 1.2738 | 30.9669 | 24.3047 | 1.4232 | 0.17254 | 9.34 | 24.2 | 100.3 | 62.1
2022-11-15 19:55 | 0.35234 | 0.087919 | 0.63009 | 1.5287 | 27.1624 | 23.8288 | 1.424 | 0.20198 | 9.3 | 24.3 | 100.2 | 62
2022-11-15 20:00 | 0.45341 | 0.094201 | 0.7892 | 1.9109 | 24.2238 | 24.1002 | 1.4212 | 0.17991 | 9.32 | 24.3 | 100.2 | 62
2022-11-15 20:05 | 0.37692 | 0.10257 | 0.68032 | 2.0383 | 24.4702 | 35.8402 | 1.4335 | 0.16921 | 9.28 | 24.3 | 100.2 | 61.9
2022-11-15 20:10 | 0.3414 | 0.098383 | 0.6217 | 0.89172 | 30.6184 | 57.533 | 1.4204 | 0.13978 | 9.31 | 24.3 | 100.2 | 61.9
2022-11-15 20:15 | 0.20757 | 0.096287 | 0.41445 | 0.8917 | 36.7904 | 55.8028 | 1.4232 | 0.13643 | 9.24 | 24.3 | 100.2 | 61.8
2022-11-15 20:20 | 0.21845 | 0.083711 | 0.41856 | 0.76416 | 37.8431 | 44.7461 | 1.42 | 0.1364 | 9.27 | 24.1 | 100.2 | 61.9
2022-11-15 20:25 | 0.22395 | 0.083726 | 0.42491 | 0.63691 | 37.3444 | 43.1371 | 1.4181 | 0.13643 | 9.23 | 24.2 | 100.3 | 62.1
2022-11-15 20:30 | 0.26356 | 0.092101 | 0.494 | 0.76432 | 36.2363 | 39.0711 | 1.4196 | 0.13777 | 9.24 | 24.2 | 100.3 | 62.2
2022-11-15 20:35 | 0.19938 | 0.077451 | 0.38098 | 0.76434 | 35.4099 | 32.4488 | 1.4211 | 0.14446 | 9.19 | 24.2 | 100.2 | 62.3
2022-11-15 20:40 | 0.22396 | 0.079542 | 0.42283 | 0.8917 | 33.0647 | 31.2141 | 1.4254 | 0.15114 | 9.3 | 24.2 | 100.2 | 62.2
2022-11-15 20:45 | 0.22668 | 0.087914 | 0.43329 | 1.1465 | 30.6274 | 31.1213 | 1.424 | 0.16117 | 9.33 | 24.2 | 100.2 | 62.1
2022-11-15 20:50 | 0.23211 | 0.077435 | 0.43322 | 1.0189 | 29.092 | 62.3752 | 1.4244 | 0.1685 | 9.18 | 24.1 | 100.2 | 62
2022-11-15 20:55 | 0.20892 | 0.073259 | 0.39351 | 1.6559 | 27.7861 | 51.8673 | 1.4261 | 0.19461 | 9.2 | 24.2 | 100.2 | 62
2022-11-15 21:00 | 0.34957 | 0.079537 | 0.61537 | 1.4012 | 25.8815 | 36.3573 | 1.4253 | 0.20263 | 9.26 | 24.2 | 100.3 | 62
2022-11-15 21:05 | 0.24712 | 0.085803 | 0.46459 | 0.89151 | 26.2556 | 22.9275 | 1.4193 | 0.15245 | 9.23 | 24.1 | 100.3 | 61.8
2022-11-15 21:10 | 0.27989 | 0.071156 | 0.50018 | 0.89154 | 24.9005 | 36.4878 | 1.423 | 0.13507 | 9.18 | 24.1 | 100.3 | 61.9
2022-11-15 21:15 | 0.34951 | 0.094172 | 0.62991 | 0.76414 | 23.8893 | 26.7215 | 1.4193 | 0.15311 | 9.2 | 24.1 | 100.3 | 61.8
2022-11-15 21:20 | 0.26893 | 0.083701 | 0.49593 | 1.4008 | 23.4021 | 10.3462 | 1.422 | 0.17382 | 9.13 | 24 | 100.3 | 61.8
2022-11-15 21:25 | 0.24022 | 0.092053 | 0.46027 | 1.0186 | 21.0437 | 23.0127 | 1.4203 | 0.16978 | 9.17 | 23.9 | 100.2 | 61.6
2022-11-15 21:30 | 0.20336 | 0.087866 | 0.39958 | 0.63658 | 16.3668 | 6.6452 | 1.4188 | 0.14906 | 9.18 | 23.9 | 100.2 | 61.5
2022-11-15 21:35 | 0.17739 | 0.083665 | 0.35558 | 0.63645 | 11.1774 | 0 | 1.42 | 0.13232 | 9.18 | 23.8 | 100.3 | 61.2
2022-11-15 21:40 | 0.15964 | 0.081565 | 0.32835 | 0.63639 | 9.3527 | 0 | 1.4213 | 0.12896 | 9.21 | 23.8 | 100.2 | 60.8
2022-11-15 21:45 | 0.1514 | 0.073177 | 0.30735 | 0.63619 | 6.5094 | 0 | 1.4194 | 0.12959 | 9.23 | 23.7 | 100.2 | 60.2
2022-11-15 21:50 | 0.13226 | 0.068973 | 0.27171 | 0.63598 | 0.1227 | 0 | 1.4211 | 0.12821 | 9.21 | 23.6 | 100.3 | 59.4
2022-11-15 21:55 | 0.24945 | 0.071041 | 0.45341 | 2.2888 | 0 | 0 | 1.4301 | 0.20228 | 9.19 | 23.5 | 100.2 | 58.7
2022-11-15 22:00 | 0.32028 | 0.079385 | 0.56823 | 1.3985 | 0 | 0 | 1.4321 | 0.17421 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 58.1
2022-11-15 22:05 | 0.21392 | 0.083542 | 0.41145 | 0.88972 | 0 | 0 | 1.4324 | 0.14947 | 9.22 | 23.5 | 100.2 | 57.3
2022-11-15 22:10 | 0.1362 | 0.087687 | 0.29647 | 0.63528 | 0 | 0 | 1.4297 | 0.12274 | 9.2 | 23.4 | 100.3 | 56.4
2022-11-15 22:15 | 0.128 | 0.075141 | 0.27134 | 0.50809 | 0 | 0 | 1.4293 | 0.12337 | 9.22 | 23.4 | 100.3 | 55.5
2022-11-15 22:20 | 0.11978 | 0.07511 | 0.25871 | 0.38091 | 0 | 0 | 1.4302 | 0.11732 | 9.27 | 23.3 | 100.2 | 54.4
2022-11-15 22:25 | 0.092524 | 0.072997 | 0.21482 | 0.25385 | 0 | 0 | 1.4297 | 0.11195 | 9.28 | 23.2 | 100.3 | 53.5
2022-11-15 22:30 | 0.1197 | 0.066721 | 0.24812 | 0.25378 | 0 | 0 | 1.43 | 0.10525 | 9.21 | 23.1 | 100.3 | 52.8
2022-11-15 22:35 | 0.14959 | 0.066704 | 0.296 | 0.25371 | 0 | 0 | 1.4304 | 0.11388 | 9.16 | 23.1 | 100.2 | 51.9
2022-11-15 22:40 | 0.27737 | 0.072944 | 0.4981 | 0.25366 | 0 | 0 | 1.433 | 0.13118 | 9.13 | 23.1 | 100.3 | 51.2
2022-11-15 22:45 | 0.1835 | 0.083342 | 0.36462 | 0.2536 | 0 | 0 | 1.4377 | 0.12981 | 9.24 | 23.1 | 100.2 | 50.3
2022-11-15 22:50 | 0.11279 | 0.066654 | 0.23746 | 0.12676 | 0 | 0 | 1.4365 | 0.10914 | 9.32 | 23 | 100.3 | 49.6
2022-11-15 22:55 | 0.089662 | 0.068719 | 0.20616 | 0.12673 | 0 | 0 | 1.434 | 0.10179 | 9.2 | 22.9 | 100.2 | 48.9
2022-11-15 23:00 | 0.11138 | 0.072872 | 0.2436 | 0.12671 | 0 | 0 | 1.4352 | 0.10444 | 9.16 | 22.9 | 100.3 | 48.4
2022-11-15 23:05 | 0.13445 | 0.068695 | 0.2727 | 0.25337 | 0 | 0 | 1.4364 | 0.10841 | 9.19 | 22.8 | 100.3 | 48
2022-11-15 23:10 | 0.096407 | 0.072848 | 0.22062 | 0.12667 | 0 | 5.5846 | 1.4383 | 0.094429 | 9.17 | 22.8 | 100.3 | 47.5
2022-11-15 23:15 | 0.065171 | 0.068679 | 0.16858 | 1.1399 | 0 | 0 | 1.4534 | 0.1157 | 9.12 | 22.8 | 100.3 | 47.2
2022-11-15 23:20 | 0.081453 | 0.064508 | 0.18936 | 3.4192 | 0 | 1.457 | 1.467 | 0.18682 | 9.16 | 22.7 | 100.2 | 47
2022-11-15 23:25 | 0.1086 | 0.060341 | 0.2268 | 1.2663 | 0 | 4.6134 | 1.4596 | 0.13761 | 9.2 | 22.7 | 100.2 | 46.7
2022-11-15 23:30 | 0.13437 | 0.062415 | 0.26839 | 0.12661 | 0 | 5.8308 |  |  | 9.24 | 22.8 | 100.3 | 46
2022-11-15 23:35 | 0.09906 | 0.070721 | 0.22256 | 0.12658 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 22.7 | 100.3 | 45.5
2022-11-15 23:40 | 0.082766 | 0.064473 | 0.19134 | 0.12657 | 0 | 0 |  |  | 9.16 | 22.6 | 100.3 | 45.3
2022-11-15 23:45 | 0.089555 | 0.062397 | 0.19967 | 0.12658 | 0 | 0.12128 |  |  | 9.16 | 22.6 | 100.3 | 45.5
2022-11-15 23:50 | 0.082767 | 0.060315 | 0.18718 | 0 | 0 | 10.2977 |  |  | 9.18 | 22.6 | 100.3 | 45.4
2022-11-15 23:55 | 0.066478 | 0.060308 | 0.16221 | 0.37967 | 0 | 3.8738 |  |  | 9.17 | 22.5 | 100.3 | 45.3
2022-11-16 | 0.10853 | 0.054066 | 0.21834 | 0.63275 | 0 | 2.4233 | 1.4565 | 0.090356 | 9.2 | 22.5 | 100.3 | 45
2022-11-16 00:05 | 0.13158 | 0.060299 | 0.26199 | 0.12654 | 0 | 0 |  |  | 9.14 | 22.5 | 100.3 | 44.7
2022-11-16 00:10 | 0.097662 | 0.060296 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.17 | 22.5 | 100.2 | 44.5
2022-11-16 00:15 | 0.080018 | 0.054051 | 0.17671 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 22.5 | 100.2 | 44
2022-11-16 00:20 | 0.070509 | 0.056118 | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 1.4674 | 0.085664 | 9.36 | 22.4 | 100.2 | 43.5
2022-11-16 00:25 | 0.10575 | 0.054032 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0.075028 | 9.28 | 22.4 | 100.2 | 43
2022-11-16 00:30 | 0.079985 | 0.056107 | 0.17871 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0.079007 | 9.27 | 22.4 | 100.2 | 42.8
2022-11-16 00:35 | 0.063709 | 0.0561 | 0.15375 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 0.083644 | 9.25 | 22.3 | 100.3 | 42.6
2022-11-16 00:40 | 0.06642 | 0.049867 | 0.15376 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0.084973 | 9.27 | 22.3 | 100.2 | 42.6
2022-11-16 00:45 | 0.11386 | 0.054023 | 0.22856 | 0 | 0 | 7.2544 | 1.464 | 0.079662 | 9.26 | 22.3 | 100.3 | 42.6
2022-11-16 00:50 | 0.090804 | 0.054013 | 0.19528 | 0 | 0 | 11.7142 | 1.4645 | 0.077657 | 9.37 | 22.3 | 100.3 | 42
2022-11-16 00:55 | 0.050143 | 0.05401 | 0.13087 | 0 | 0 | 4.4681 | 1.4666 | 0.073671 | 9.23 | 22.3 | 100.3 | 41.8
2022-11-16 01:00 | 0.1206 | 0.056081 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 | 0.072999 | 9.28 | 22.3 | 100.2 | 41.4
2022-11-16 01:05 | 0.077227 | 0.05815 | 0.17653 | 0 | 0 | 4.8258 | 1.4662 | 0.074315 | 9.24 | 22.2 | 100.3 | 41.1
2022-11-16 01:10 | 0.082644 | 0.056072 | 0.18275 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0.07564 | 9.23 | 22.2 | 100.2 | 41
2022-11-16 01:15 | 0.054187 | 0.056065 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | 0.077622 | 9.34 | 22.2 | 100.2 | 40.6
2022-11-16 01:20 | 0.037926 | 0.04983 | 0.10796 | 0 | 0 | 0 | 1.4687 | 0.073633 | 9.35 | 22.2 | 100.3 | 40.1
2022-11-16 01:25 | 0.047403 | 0.047749 | 0.12041 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 0.070972 | 9.26 | 22.1 | 100.2 | 40
2022-11-16 01:30 | 0.051468 | 0.049827 | 0.12872 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 0.074954 | 9.17 | 22.2 | 100.3 | 39.9
2022-11-16 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 22.2 | 100.3 | 39.6
2022-11-16 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 22.2 | 100.3 | 39.5
2022-11-16 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.29 | 22.1 | 100.2 | 39.4
2022-11-16 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 22.1 | 100.2 | 39.2
2022-11-16 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 22.1 | 100.2 | 38.8
2022-11-16 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.31 | 22.1 | 100.2 | 38.5
2022-11-16 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 22.1 | 100.3 | 38.5
2022-11-16 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 22.1 | 100.2 | 38.3
2022-11-16 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.26 | 22 | 100.2 | 38.1
2022-11-16 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 22 | 100.3 | 37.9
2022-11-16 02:25 | 0.058204 | 0.16183 | 0.25105 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0.31355 | 9.26 | 22 | 100.2 | 38
2022-11-16 02:30 | 0.064975 | 0.13072 | 0.22824 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | 0.068945 | 9.21 | 22 | 100.2 | 38.2
2022-11-16 02:35 | 0.054138 | 0.11825 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 | 0.068935 | 9.21 | 22 | 100.3 | 37.7
2022-11-16 02:40 | 0.04737 | 0.10788 | 0.18049 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0.067608 | 9.23 | 22 | 100.3 | 37.6
2022-11-16 02:45 | 0.046009 | 0.10371 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0.066934 | 9.27 | 21.9 | 100.2 | 37.2
2022-11-16 02:50 | 0.069013 | 0.09334 | 0.19705 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 0.069585 | 9.24 | 21.9 | 100.3 | 37.2
2022-11-16 02:55 | 0.089311 | 0.087118 | 0.22402 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0.070248 | 9.21 | 21.9 | 100.3 | 37.2
2022-11-16 03:00 | 0.12042 | 0.078812 | 0.2634 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0.068915 | 9.19 | 21.9 | 100.3 | 36.8
2022-11-16 03:05 | 0.1326 | 0.091254 | 0.29658 | 0 | 0 | 0 | 1.4729 | 0.070238 | 9.23 | 22 | 100.3 | 36.5
2022-11-16 03:10 | 0.050057 | 0.078804 | 0.15553 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0.072883 | 9.22 | 21.9 | 100.3 | 36.4
2022-11-16 03:15 | 0.045993 | 0.074646 | 0.14515 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0.072211 | 9.2 | 21.9 | 100.3 | 35.9
2022-11-16 03:20 | 0.12444 | 0.085005 | 0.27575 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0.070878 | 9.27 | 21.9 | 100.3 | 35.5
2022-11-16 03:25 | 0.12444 | 0.072566 | 0.26331 | 0 | 0 | 0 | 1.4688 | 0.073529 | 9.18 | 22 | 100.2 | 35.3
2022-11-16 03:30 | 0.11632 | 0.085001 | 0.26329 | 0 | 0 | 9.9827 | 1.4723 | 0.074186 | 9.19 | 22 | 100.3 | 35.1
2022-11-16 03:35 | 0.2367 | 0.078784 | 0.44161 | 0 | 0 | 5.5421 | 1.4745 | 0.072865 | 9.15 | 22.1 | 100.3 | 35
2022-11-16 03:40 | 0.16095 | 0.074636 | 0.32135 | 0 | 0 | 8.6743 | 1.4738 | 0.074187 | 9.26 | 22.1 | 100.3 | 34.9
2022-11-16 03:45 | 0.16636 | 0.07256 | 0.32756 | 0 | 0 | 0.96443 | 1.4773 | 0.073523 | 9.21 | 22.2 | 100.2 | 34.6
2022-11-16 03:50 | 0.13659 | 0.080848 | 0.29022 | 0.12616 | 0 | 11.6931 | 1.4809 | 0.077493 | 9.24 | 22.2 | 100.2 | 34.4
2022-11-16 03:55 | 0.40436 | 0.0767 | 0.69652 | 0.12615 | 0 | 12.2955 | 1.483 | 0.090074 | 9.2 | 22.2 | 100.2 | 34.3
2022-11-16 04:00 | 0.15552 | 0.080842 | 0.31922 | 0 | 0 | 8.3088 | 1.4843 | 0.080798 | 9.19 | 22.2 | 100.3 | 34.1
2022-11-16 04:05 | 0.21365 | 0.076693 | 0.40419 | 0 | 0 | 8.8077 | 1.4872 | 0.077483 | 9.22 | 22.2 | 100.2 | 33.9
2022-11-16 04:10 | 0.21904 | 0.093265 | 0.42902 | 0 | 0.48208 | 13.7392 | 1.4892 | 0.088069 | 9.17 | 22.2 | 100.3 | 33.5
2022-11-16 04:15 | 0.47868 | 0.080836 | 0.81665 | 0 | 1.6874 | 20.7311 | 1.4929 | 0.084765 | 9.24 | 22.2 | 100.3 | 33.8
2022-11-16 04:20 | 0.25016 | 0.091199 | 0.47465 | 0.12614 | 4.2143 | 28.0551 | 1.4965 | 0.093373 | 9.17 | 22.2 | 100.3 | 33.8
2022-11-16 04:25 | 0.33132 | 0.095354 | 0.60322 | 0.63076 | 5.9046 | 29.4027 | 1.5053 | 0.10266 | 9.16 | 22.3 | 100.3 | 34
2022-11-16 04:30 | 0.21908 | 0.10779 | 0.4436 | 0.12615 | 7.3579 | 22.4355 | 1.5038 | 0.086759 | 9.13 | 22.3 | 100.3 | 33.9
2022-11-16 04:35 | 0.32995 | 0.09742 | 0.60317 | 0.12614 | 10.1384 | 29.691 | 1.5073 | 0.090065 | 9.17 | 22.4 | 100.2 | 33.5
2022-11-16 04:40 | 0.18253 | 0.087045 | 0.36476 | 0.25225 | 10.0164 | 13.3955 | 1.5122 | 0.10661 | 9.1 | 22.4 | 100.3 | 33
2022-11-16 04:45 | 0.2231 | 0.10363 | 0.4456 | 0.50452 | 7.9705 | 7.1251 | 1.518 | 0.11323 | 9.18 | 22.5 | 100.3 | 32.9
2022-11-16 04:50 | 0.33126 | 0.08912 | 0.59689 | 0.75677 | 9.1781 | 16.0617 | 1.523 | 0.11919 | 9.14 | 22.5 | 100.3 | 32.9
2022-11-16 04:55 | 0.53408 | 0.10985 | 0.9285 | 1.1352 | 11.9638 | 42.6589 | 1.5353 | 0.14237 | 9.13 | 22.6 | 100.3 | 32.7
2022-11-16 05:00 | 0.55834 | 0.14091 | 0.99675 | 1.6394 | 14.8619 | 38.5444 | 1.5459 | 0.16089 | 9.2 | 22.6 | 100.2 | 32.2
2022-11-16 05:05 | 0.47583 | 0.097387 | 0.82676 | 0.7566 | 14.4983 | 25.2511 | 1.5479 | 0.13836 | 9.08 | 22.6 | 100.2 | 31.9
2022-11-16 05:10 | 0.98814 | 0.15126 | 1.6659 | 2.0176 | 15.9637 | 42.2071 | 1.5615 | 0.16815 | 9.15 | 22.6 | 100.2 | 31.8
2022-11-16 05:15 | 0.95026 | 0.15747 | 1.6141 | 2.2697 | 20.7939 | 44.6101 | 1.5687 | 0.23898 | 9.18 | 22.7 | 100.3 | 31.5
2022-11-16 05:20 | 0.80294 | 0.18441 | 1.4131 | 2.7741 | 25.0425 | 58.7955 | 1.5745 | 0.22773 | 9.15 | 22.8 | 100.2 | 31.4
2022-11-16 05:25 | 0.85023 | 0.15333 | 1.4566 | 2.3958 | 28.5981 | 51.7432 | 1.5831 | 0.21581 | 9.19 | 22.9 | 100.2 | 31.1
2022-11-16 05:30 | 1.0504 | 0.18442 | 1.7945 | 1.8916 | 30.0254 | 41.406 | 1.5897 | 0.21318 | 9.17 | 22.9 | 100.2 | 31.5
2022-11-16 05:35 | 1.1072 | 0.21137 | 1.9086 | 2.5223 | 35.4402 | 53.9464 | 1.5992 | 0.26484 | 9.15 | 22.9 | 100.3 | 31.7
2022-11-16 05:40 | 1.2195 | 0.20101 | 2.0702 | 2.3962 | 42.3773 | 78.3374 | 1.6028 | 0.28139 | 9.17 | 22.9 | 100.3 | 31.7
2022-11-16 05:45 | 1.5156 | 0.22175 | 2.5449 | 3.153 | 47.6184 | 86.0281 | 1.6108 | 0.32312 | 9.16 | 23 | 100.3 | 31.7
2022-11-16 05:50 | 1.2992 | 0.23418 | 2.2257 | 3.279 | 52.4631 | 83.117 | 1.6072 | 0.32576 | 9.22 | 23 | 100.2 | 31.6
2022-11-16 05:55 | 1.4263 | 0.17408 | 2.3604 | 2.9007 | 57.6736 | 80.2099 | 1.5985 | 0.34761 | 9.25 | 23 | 100.3 | 31.6
2022-11-16 06:00 | 1.9255 | 0.2197 | 3.1732 | 4.1624 | 63.1768 | 87.914 | 1.6059 | 0.50659 | 9.21 | 23.1 | 100.2 | 31.9
2022-11-16 06:05 | 1.7944 | 0.2508 | 3.0013 | 3.7842 | 68.826 | 115.0741 | 1.6031 | 0.45164 | 9.21 | 23.1 | 100.2 | 32
2022-11-16 06:10 | 1.5021 | 0.2777 | 2.5802 | 3.0269 | 69.5963 | 110.8206 | 1.5885 | 0.41052 | 9.11 | 23.1 | 100.3 | 31.5
2022-11-16 06:15 | 1.2086 | 0.23831 | 2.0889 | 2.6484 | 67.5313 | 76.2606 | 1.5913 | 0.35952 | 9.11 | 23.1 | 100.3 | 31.3
2022-11-16 06:20 | 1.2438 | 0.23004 | 2.1346 | 3.153 | 65.352 | 69.1107 | 1.587 | 0.41449 | 9.08 | 23.1 | 100.2 | 31.5
2022-11-16 06:25 | 1.3464 | 0.20514 | 2.269 | 3.4048 | 65.5299 | 89.1935 | 1.5803 | 0.4098 | 9 | 23.1 | 100.2 | 31
2022-11-16 06:30 | 1.3139 | 0.22585 | 2.2398 | 2.3958 | 65.019 | 79.0903 | 1.5608 | 0.28002 | 9.03 | 23.2 | 100.2 | 30.6
2022-11-16 06:35 | 1.2085 | 0.22378 | 2.0762 | 2.7742 | 62.7792 | 69.5792 | 1.5536 | 0.26415 | 9.1 | 23.2 | 100.2 | 30.7
2022-11-16 06:40 | 1.2652 | 0.2362 | 2.1755 | 2.6479 | 63.2612 | 83.296 | 1.5521 | 0.25552 | 8.96 | 23.2 | 100.2 | 30.5
2022-11-16 06:45 | 1.1841 | 0.19477 | 2.0098 | 2.648 | 64.0915 | 103.6632 | 1.5471 | 0.28797 | 8.96 | 23.3 | 100.2 | 30.4
2022-11-16 06:50 | 1.391 | 0.16991 | 2.3021 | 3.2786 | 67.0086 | 117.3865 | 1.5544 | 0.31248 | 8.99 | 23.3 | 100.2 | 30.6
2022-11-16 06:55 | 1.8468 | 0.23417 | 3.0671 | 4.5402 | 76.2496 | 144.3513 | 1.5769 | 0.36482 | 8.93 | 23.4 | 100.2 | 30.8
2022-11-16 07:00 | 1.517 | 0.20725 | 2.5326 | 4.1621 | 84.8628 | 155.5007 | 1.5583 | 0.3867 | 8.95 | 23.5 | 100.2 | 30.9
2022-11-16 07:05 | 1.2359 | 0.22177 | 2.1161 | 2.7749 | 89.2449 | 129.0038 | 1.5411 | 0.62578 | 9 | 23.5 | 100.2 | 31.1
2022-11-16 07:10 | 1.1815 | 0.19479 | 2.0059 | 2.3961 | 89.4107 | 108.4833 | 1.535 | 0.30985 | 8.97 | 23.4 | 100.3 | 30.6
2022-11-16 07:15 | 1.2601 | 0.20932 | 2.1409 | 3.027 | 85.9351 | 103.7776 | 1.5295 | 0.28208 | 9.02 | 23.4 | 100.3 | 31.1
2022-11-16 07:20 | 1.0978 | 0.19686 | 1.8775 | 2.5222 | 83.6193 | 103.7655 | 1.5257 | 0.25887 | 8.97 | 23.4 | 100.3 | 30.7
2022-11-16 07:25 | 1.1842 | 0.21758 | 2.0328 | 2.2699 | 79.2479 | 88.9567 | 1.5242 | 0.25953 | 9.01 | 23.4 | 100.3 | 30.6
2022-11-16 07:30 | 0.91665 | 0.1948 | 1.5999 | 3.153 | 77.147 | 90.997 | 1.5265 | 0.28008 | 9.04 | 23.4 | 100.2 | 30.9
2022-11-16 07:35 | 0.8667 | 0.16995 | 1.4985 | 3.6578 | 75.9387 | 107.0432 | 1.5266 | 0.36221 | 9.12 | 23.4 | 100.2 | 31.2
2022-11-16 07:40 | 1.0371 | 0.1596 | 1.7494 | 2.775 | 79.182 | 126.9831 | 1.521 | 0.35363 | 9 | 23.4 | 100.2 | 31.4
2022-11-16 07:45 | 0.85326 | 0.15546 | 1.4634 | 2.7751 | 79.0627 | 102.6598 | 1.5174 | 0.28808 | 8.89 | 23.4 | 100.2 | 31.5
2022-11-16 07:50 | 1.117 | 0.18656 | 1.8987 | 2.6491 | 76.4872 | 108.5899 | 1.5175 | 0.31392 | 9.01 | 23.5 | 100.2 | 31.5
2022-11-16 07:55 | 1.0494 | 0.21973 | 1.8283 | 2.7753 | 73.3037 | 113.5418 | 1.5017 | 0.35366 | 8.86 | 23.6 | 100.3 | 31.4
2022-11-16 08:00 | 1.0967 | 0.1679 | 1.8511 | 2.7752 | 74.0335 | 111.0502 | 1.5045 | 0.33114 | 8.85 | 23.7 | 100.3 | 31.1
2022-11-16 08:05 | 1.2021 | 0.1824 | 2.0251 | 3.0274 | 72.2748 | 100.429 | 1.5008 | 0.33178 | 8.89 | 23.7 | 100.2 | 30.9
2022-11-16 08:10 | 1.5373 | 0.23833 | 2.5947 | 3.5315 | 69.9324 | 119.0675 | 1.5086 | 0.32644 | 8.85 | 23.7 | 100.3 | 30.5
2022-11-16 08:15 | 1.2952 | 0.21966 | 2.2028 | 3.1528 | 75.2771 | 125.1375 | 1.5055 | 0.30258 | 9.04 | 23.7 | 100.3 | 30.2
2022-11-16 08:20 | 1.1126 | 0.21345 | 1.9189 | 2.9006 | 78.8726 | 112.6578 | 1.5063 | 0.27609 | 9.08 | 23.6 | 100.3 | 30.4
2022-11-16 08:25 | 1.302 | 0.23627 | 2.2321 | 3.1531 | 77.5764 | 94.6261 | 1.5086 | 0.29863 | 9.01 | 23.6 | 100.2 | 30.7
2022-11-16 08:30 | 0.8992 | 0.21348 | 1.5918 | 2.5227 | 73.49 | 93.0792 | 1.5123 | 0.50924 | 9.08 | 23.6 | 100.2 | 31
2022-11-16 08:35 | 1.2345 | 0.1969 | 2.0913 | 2.2704 | 66.796 | 78.3545 | 1.5843 | 0.3556 | 9.02 | 23.6 | 100.2 | 30.9
2022-11-16 08:40 | 1.2128 | 0.24249 | 2.1016 | 2.901 | 66.1306 | 90.4881 | 1.5324 | 0.31387 | 8.95 | 23.6 | 100.2 | 30.8
2022-11-16 08:45 | 0.90708 | 0.1782 | 1.5707 | 2.396 | 62.7832 | 69.7051 | 1.5119 | 0.25356 | 8.99 | 23.5 | 100.3 | 30.3
2022-11-16 08:50 | 1.1964 | 0.2093 | 2.0432 | 2.9005 | 57.9869 | 64.1867 | 1.5026 | 0.2741 | 8.85 | 23.5 | 100.2 | 30.5
2022-11-16 08:55 | 1.1317 | 0.21347 | 1.9481 | 2.5225 | 58.3584 | 76.5954 | 1.5057 | 0.28208 | 8.99 | 23.5 | 100.2 | 30.9
2022-11-16 09:00 | 0.91676 | 0.18446 | 1.5897 | 2.0181 | 56.3893 | 49.0818 | 1.4971 | 0.23839 | 9.04 | 23.6 | 100.2 | 30.9
2022-11-16 09:05 | 1.1424 | 0.20101 | 1.9521 | 2.27 | 55.0528 | 72.4315 | 1.5005 | 0.26815 | 8.95 | 23.6 | 100.3 | 30.4
2022-11-16 09:10 | 1.5764 | 0.22796 | 2.6443 | 2.5223 | 60.2592 | 95.6843 | 1.4919 | 0.33437 | 8.9 | 23.7 | 100.2 | 30.3
2022-11-16 09:15 | 1.1249 | 0.23834 | 1.9626 | 2.3964 | 66.594 | 95.6908 | 1.4884 | 0.35757 | 8.84 | 23.7 | 100.3 | 30.5
2022-11-16 09:20 | 1.3764 | 0.21969 | 2.3295 | 2.7748 | 71.3434 | 122.964 | 1.4992 | 0.31056 | 8.93 | 23.7 | 100.2 | 30.6
2022-11-16 09:25 | 1.432 | 0.25701 | 2.452 | 2.3966 | 69.0349 | 82.428 | 1.5174 | 0.38077 | 8.98 | 23.7 | 100.3 | 30.8
2022-11-16 09:30 | 1.3721 | 0.22586 | 2.3291 | 2.1437 | 62.4013 | 57.9007 | 1.4997 | 0.28335 | 8.95 | 23.6 | 100.2 | 30.1
2022-11-16 09:35 | 1.2803 | 0.26525 | 2.2277 | 1.7656 | 58.3341 | 36.4588 | 1.4703 | 0.21187 | 9 | 23.6 | 100.3 | 30.4
2022-11-16 09:40 | 1.302 | 0.23833 | 2.2341 | 2.2702 | 56.1235 | 63.5498 | 1.4697 | 0.24433 | 8.99 | 23.7 | 100.2 | 30.5
2022-11-16 09:45 | 1.4466 | 0.23002 | 2.4474 | 2.5222 | 56.3996 | 70.6518 | 1.4616 | 0.27411 | 8.99 | 23.8 | 100.2 | 30
2022-11-16 09:50 | 1.1788 | 0.23416 | 2.0432 | 1.7655 | 57.3066 | 33.1647 | 1.4565 | 0.25158 | 9.14 | 23.8 | 100.2 | 29.8
2022-11-16 09:55 | 1.426 | 0.19476 | 2.3806 | 2.0174 | 57.5501 | 43.558 | 1.4563 | 0.24228 | 9.01 | 23.8 | 100.3 | 29.4
2022-11-16 10:00 | 1.495 | 0.2362 | 2.5278 | 2.2696 | 59.8003 | 83.5499 | 1.4577 | 0.25288 | 8.95 | 23.8 | 100.3 | 29.4
2022-11-16 10:05 | 1.5248 | 0.26108 | 2.6004 | 2.2698 | 63.5797 | 114.3703 | 1.4643 | 0.26944 | 8.92 | 23.8 | 100.3 | 29.6
2022-11-16 10:10 | 1.648 | 0.29842 | 2.8225 | 2.9007 | 69.9182 | 108.2328 | 1.4674 | 0.30192 | 8.98 | 23.9 | 100.2 | 29.9
2022-11-16 10:15 | 1.3112 | 0.29216 | 2.3021 | 3.2786 | 76.2993 | 128.4657 | 1.4636 | 0.3138 | 9 | 23.9 | 100.2 | 29.5
2022-11-16 10:20 | 1.1436 | 0.24244 | 1.9934 | 2.7742 | 75.5687 | 136.6331 | 1.455 | 0.3383 | 8.94 | 23.9 | 100.3 | 29.5
2022-11-16 10:25 | 1.4667 | 0.25279 | 2.5009 | 2.522 | 67.3457 | 91.3803 | 1.4593 | 0.32902 | 8.91 | 23.9 | 100.2 | 29.4
2022-11-16 10:30 | 1.5655 | 0.30254 | 2.7021 | 2.396 | 60.8036 | 50.5681 | 1.4529 | 0.27807 | 8.82 | 24 | 100.3 | 29.5
2022-11-16 10:35 | 1.2976 | 0.22376 | 2.2107 | 3.0261 | 57.132 | 50.1736 | 1.4606 | 0.49515 | 8.89 | 24 | 100.2 | 29
2022-11-16 10:40 | 1.8518 | 0.25277 | 3.0892 | 3.0261 | 55.6116 | 65.9778 | 1.4584 | 0.38527 | 8.92 | 24 | 100.3 | 29
2022-11-16 10:45 | 1.7764 | 0.30668 | 3.0295 | 2.9005 | 59.6446 | 94.2847 | 1.5055 | 0.34361 | 8.95 | 24 | 100.2 | 29.5
2022-11-16 10:50 | 1.564 | 0.27972 | 2.675 | 2.2697 | 61.3472 | 90.6182 | 1.4866 | 0.2562 | 8.94 | 24 | 100.3 | 29.2
2022-11-16 10:55 | 1.3547 | 0.25697 | 2.3334 | 2.6484 | 61.906 | 80.5877 | 1.4573 | 0.26815 | 8.95 | 24 | 100.2 | 29.7
2022-11-16 11:00 | 1.475 | 0.27977 | 2.5407 | 2.7746 | 59.7498 | 77.467 | 1.4422 | 0.29796 | 8.94 | 24.1 | 100.2 | 29.6
2022-11-16 11:05 | 1.2571 | 0.2217 | 2.1486 | 2.9001 | 62.4845 | 90.0656 | 1.4441 | 0.31841 | 8.99 | 24.1 | 100.3 | 28.9
2022-11-16 11:10 | 1.4947 | 0.26517 | 2.5564 | 2.5214 | 61.4984 | 84.8043 | 1.4417 | 0.31505 | 9.1 | 24.1 | 100.2 | 28.4
2022-11-16 11:15 | 1.5286 | 0.19267 | 2.5378 | 2.7737 | 62.4142 | 109.7124 | 1.446 | 0.34485 | 9.12 | 24.1 | 100.3 | 28.5
2022-11-16 11:20 | 2.0276 | 0.32945 | 3.4375 | 2.648 | 71.5177 | 146.0864 | 1.4542 | 0.37006 | 9.1 | 24.1 | 100.3 | 29
2022-11-16 11:25 | 1.4181 | 0.27766 | 2.4513 | 2.2698 | 83.0332 | 134.8528 | 1.4406 | 0.2807 | 9 | 24.1 | 100.3 | 29.2
2022-11-16 11:30 | 1.199 | 0.25693 | 2.0948 | 2.9002 | 87.8371 | 126.3192 | 1.4448 | 0.26944 | 9.12 | 24.1 | 100.2 | 29
2022-11-16 11:35 | 1.1789 | 0.26527 | 2.0703 | 2.3963 | 87.219 | 117.1052 | 1.4408 | 0.25492 | 9.2 | 24 | 100.3 | 29.8
2022-11-16 11:40 | 1.3509 | 0.24667 | 2.3174 | 3.1536 | 84.7971 | 124.9385 | 1.4505 | 0.28477 | 9.14 | 24 | 100.3 | 30.5
2022-11-16 11:45 | 1.8017 | 0.29234 | 3.054 | 3.4067 | 88.2677 | 151.2987 | 1.4522 | 0.32724 | 9.03 | 24 | 100.3 | 31.3
2022-11-16 11:50 | 1.2472 | 0.30067 | 2.2125 | 2.65 | 92.974 | 147.1478 | 1.4474 | 0.27229 | 9.11 | 24.1 | 100.3 | 31.5
2022-11-16 11:55 | 1.4026 | 0.24672 | 2.3967 | 2.902 | 88.3558 | 114.35 | 1.4486 | 0.33585 | 9.14 | 24 | 100.2 | 31.3
2022-11-16 12:00 | 1.5653 | 0.26129 | 2.6606 | 3.6599 | 88.0681 | 137.6598 | 1.4533 | 0.33128 | 9.11 | 24.1 | 100.3 | 31.8
2022-11-16 12:05 | 1.7182 | 0.30069 | 2.9323 | 2.6502 | 101.5241 | 175.5928 | 1.4504 | 0.28954 | 9.22 | 24.1 | 100.3 | 31.8
2022-11-16 12:10 | 1.9268 | 0.32564 | 3.2792 | 2.6507 | 108.1188 | 162.2393 | 1.4434 | 0.33929 | 9.2 | 24.1 | 100.2 | 32.4
2022-11-16 12:15 | 1.253 | 0.26963 | 2.1923 | 2.1458 | 109.3859 | 159.928 | 1.4369 | 0.27898 | 9.34 | 24 | 100.2 | 32.5
2022-11-16 12:20 | 0.99999 | 0.27379 | 1.8066 | 2.0197 | 107.9274 | 139.1823 | 1.437 | 0.25381 | 9.3 | 24 | 100.2 | 32.7
2022-11-16 12:25 | 1.2596 | 0.22606 | 2.159 | 2.3981 | 99.8128 | 106.6376 | 1.439 | 0.26902 | 9.19 | 23.9 | 100.3 | 32.5
2022-11-16 12:30 | 1.1812 | 0.24059 | 2.0533 | 3.0293 | 91.1047 | 97.6905 | 1.4441 | 0.33597 | 9.17 | 24 | 100.3 | 32.5
2022-11-16 12:35 | 1.8296 | 0.24062 | 3.0451 | 2.5247 | 87.2994 | 106.3466 | 1.4414 | 0.36451 | 9.15 | 24 | 100.2 | 32.9
2022-11-16 12:40 | 1.7185 | 0.31735 | 2.9516 | 2.6508 | 86.6846 | 119.8933 | 1.4507 | 0.30551 | 9.2 | 24 | 100.3 | 32.7
2022-11-16 12:45 | 1.6442 | 0.26759 | 2.788 | 2.1461 | 86.7271 | 125.8824 | 1.4378 | 0.31282 | 9.24 | 24 | 100.3 | 33
2022-11-16 12:50 | 1.4686 | 0.30084 | 2.5499 | 2.2727 | 89.0275 | 136.7775 | 1.4381 | 0.31288 | 9.17 | 24 | 100.2 | 33.6
2022-11-16 12:55 | 2.0191 | 0.28646 | 3.3793 | 2.9055 | 91.6371 | 149.0631 | 1.4511 | 0.34022 | 9.19 | 24 | 100.3 | 35.2
2022-11-16 13:00 | 1.4125 | 0.28232 | 2.4495 | 2.653 | 94.6383 | 148.4378 | 1.4432 | 0.33494 | 9.37 | 24.1 | 100.2 | 35.2
2022-11-16 13:05 | 1.3136 | 0.28232 | 2.2959 | 2.7793 | 95.5211 | 141.3272 | 1.4389 | 0.32233 | 9.31 | 24.1 | 100.3 | 35.2
2022-11-16 13:10 | 1.4612 | 0.24909 | 2.4888 | 2.9054 | 96.9555 | 138.1586 | 1.4381 | 0.3117 | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 35
2022-11-16 13:15 | 1.4719 | 0.26825 | 2.5245 | 3.0372 | 104.4926 | 161.9879 | 1.45 | 0.33684 | 9.01 | 23.6 | 100.3 | 42.1
2022-11-16 13:20 | 1.3158 | 0.26045 | 2.2774 | 2.6628 | 109.7808 | 186.2506 |  |  | 9.25 | 22.7 | 100.3 | 51.6
2022-11-16 13:25 | 1.3305 | 0.21896 | 2.2584 | 3.1727 | 117.2101 | 251.9468 | 1.4549 | 0.26584 | 9.21 | 22.6 | 100.2 | 54.9
2022-11-16 13:30 | 1.5014 | 0.23787 | 2.5393 | 2.4126 | 125.1196 | 322.0671 |  |  | 8.97 | 22.8 | 100.2 | 56.3
2022-11-16 13:35 | 1.4569 | 0.25463 | 2.4857 | 3.6834 | 135.5382 | 319.4305 |  |  | 9.2 | 23.1 | 100.3 | 56.2
2022-11-16 13:40 | 0.9815 | 0.20658 | 1.7131 | 3.0477 | 140.5922 | 257.7525 |  |  | 8.99 | 23.2 | 100.3 | 55.2
2022-11-16 13:45 | 1.1898 | 0.22954 | 2.0513 | 3.0478 | 137.504 | 167.9652 |  |  | 9.04 | 23.4 | 100.2 | 54.7
2022-11-16 13:50 | 1.602 | 0.21072 | 2.6663 | 3.555 | 136.5094 | 117.6552 | 1.4795 | 0.45727 | 8.94 | 23.4 | 100.2 | 53.9
2022-11-16 13:55 | 1.5243 | 0.27955 | 2.614 | 4.0626 | 133.8748 | 98.5417 | 1.4881 | 0.47723 | 9.03 | 23.5 | 100.3 | 53.4
2022-11-16 14:00 | 1.1416 | 0.2461 | 1.9959 | 3.9347 | 123.6573 | 55.3397 |  |  | 8.95 | 23.6 | 100.2 | 52.2
2022-11-16 14:05 | 1.0241 | 0.22931 | 1.8011 | 3.1716 | 104.8031 | 33.7522 |  |  | 9.05 | 23.5 | 100.3 | 50.8
2022-11-16 14:10 | 1.0915 | 0.23127 | 1.9043 | 2.7895 | 85.2767 | 16.7617 |  |  | 8.87 | 23.5 | 100.2 | 49
2022-11-16 14:15 | 1.1183 | 0.24785 | 1.9619 | 3.042 | 70.4987 | 29.4457 | 1.461 | 0.3041 | 8.96 | 23.5 | 100.2 | 47.8
2022-11-16 14:20 | 1.054 | 0.25192 | 1.8696 | 4.0545 | 60.9879 | 32.8772 | 1.4627 | 0.31996 | 8.98 | 23.6 | 100.2 | 46.3
2022-11-16 14:25 | 1.0796 | 0.24354 | 1.8984 | 3.2936 | 53.7122 | 47.2423 | 1.4602 | 0.31723 | 8.92 | 23.6 | 100.3 | 45.6
2022-11-16 14:30 | 1.1243 | 0.26017 | 1.9836 | 3.42 | 52.9417 | 64.5571 | 1.4709 | 0.35378 | 9.02 | 23.7 | 100.3 | 45
2022-11-16 14:35 | 1.4063 | 0.22472 | 2.3804 | 3.419 | 53.6594 | 57.3264 | 1.4661 | 0.36498 | 9.12 | 23.7 | 100.3 | 44
2022-11-16 14:40 | 1.1072 | 0.2267 | 1.9238 | 3.2909 | 53.4765 | 54.4532 | 1.464 | 0.31564 | 9.03 | 23.6 | 100.3 | 42.7
2022-11-16 14:45 | 1.4973 | 0.24947 | 2.5446 | 3.1629 | 52.9656 | 57.4811 | 1.4706 | 0.362 | 8.96 | 23.6 | 100.2 | 41.3
2022-11-16 14:50 | 1.3304 | 0.25568 | 2.2949 | 3.9216 | 54.7904 | 69.6778 | 1.482 | 0.41509 | 8.95 | 23.6 | 100.3 | 40.9
2022-11-16 14:55 | 1.5418 | 0.32011 | 2.6835 | 3.9215 | 59.402 | 69.4245 | 1.4827 | 0.4423 | 9.29 | 23.7 | 100.2 | 40.5
2022-11-16 15:00 | 1.0533 | 0.28468 | 1.9013 | 2.782 | 57.697 | 72.5787 | 1.4641 | 0.30672 | 9.42 | 23.6 | 100.3 | 39.6
2022-11-16 15:05 | 1.0508 | 0.24316 | 1.8538 | 3.5414 | 55.2672 | 106.6302 | 1.4673 | 0.32603 | 9.42 | 23.6 | 100.3 | 40.2
2022-11-16 15:10 | 1.2137 | 0.28685 | 2.1472 | 4.048 | 60.9505 | 178.8287 | 1.4755 | 0.41574 | 9.41 | 23.6 | 100.3 | 40.8
2022-11-16 15:15 | 1.215 | 0.28062 | 2.1431 | 3.795 | 67.7226 | 165.8287 | 1.4682 | 0.4164 | 9.36 | 23.6 | 100.2 | 40.8
2022-11-16 15:20 | 1.4632 | 0.25151 | 2.4943 | 5.4394 | 73.8949 | 136.0836 | 1.4957 | 0.67009 | 9.36 | 23.5 | 100.2 | 41
2022-11-16 15:25 | 1.276 | 0.30346 | 2.2593 | 4.5536 | 80.6227 | 108.0661 | 1.4833 | 0.52395 | 9.62 | 23.4 | 100.2 | 41
2022-11-16 15:30 | 1.0333 | 0.25357 | 1.8374 | 5.692 | 84.0379 | 119.5314 | 1.492 | 0.46219 | 9.48 | 23.4 | 100.2 | 41
2022-11-16 15:35 | 1.2271 | 0.20368 | 2.0846 | 4.174 | 86.1797 | 136.938 | 1.4876 | 0.46882 | 9.42 | 23.4 | 100.3 | 40.9
2022-11-16 15:40 | 1.398 | 0.24735 | 2.3924 | 3.5418 | 89.716 | 149.3644 | 1.4927 | 0.42369 | 9.38 | 23.4 | 100.4 | 41.1
2022-11-16 15:45 | 1.3571 | 0.23068 | 2.311 | 4.4266 | 89.5184 | 144.3256 | 1.4875 | 0.42495 | 9.43 | 23.5 | 100.4 | 40.3
2022-11-16 15:50 | 1.1196 | 0.22439 | 1.9405 | 4.4254 | 85.3182 | 89.0966 | 1.4842 | 0.42417 | 9.49 | 23.5 | 100.3 | 39.4
2022-11-16 15:55 | 1.2184 | 0.23059 | 2.0981 | 3.9191 | 75.4346 | 77.0189 | 1.4854 | 0.46062 | 9.46 | 23.5 | 100.3 | 38.9
2022-11-16 16:00 | 1.45 | 0.22226 | 2.4428 | 5.0564 | 67.7512 | 59.4651 | 1.4809 | 0.41611 | 9.43 | 23.5 | 100.3 | 38.6
2022-11-16 16:05 | 1.4811 | 0.24095 | 2.5134 | 4.4244 | 63.6081 | 76.281 | 1.486 | 0.40748 | 9.31 | 23.5 | 100.3 | 38.6
2022-11-16 16:10 | 1.5203 | 0.27416 | 2.6045 | 4.1712 | 63.9681 | 97.1096 | 1.5436 | 0.50035 | 9.47 | 23.5 | 100.3 | 38.3
2022-11-16 16:15 | 1.2628 | 0.26793 | 2.2037 | 4.0447 | 68.6356 | 93.0528 | 1.4974 | 0.47048 | 9.35 | 23.5 | 100.5 | 38.3
2022-11-16 16:20 | 1.2453 | 0.24924 | 2.158 | 3.9184 | 72.9872 | 103.2975 | 1.4909 | 0.43665 | 9.25 | 23.5 | 100.7 | 38.4
2022-11-16 16:25 | 1.0622 | 0.22221 | 1.8503 | 3.4123 | 69.5348 | 80.074 | 1.4857 | 0.46313 | 9.29 | 23.4 | 100.7 | 38.1
2022-11-16 16:30 | 0.89277 | 0.20558 | 1.574 | 3.2857 | 60.0012 | 66.6545 | 1.4805 | 0.38282 | 9.24 | 23.2 | 100.8 | 38.3
2022-11-16 16:35 | 0.87796 | 0.21391 | 1.5597 | 3.2861 | 55.3446 | 100.5165 | 1.4843 | 0.3749 | 9.25 | 23.2 | 100.7 | 38.7
2022-11-16 16:40 | 0.86299 | 0.22843 | 1.5513 | 3.0331 | 56.3358 | 89.4603 | 1.4871 | 0.32511 | 9.18 | 23.1 | 100.7 | 38.7
2022-11-16 16:45 | 1.0989 | 0.23885 | 1.9233 | 4.2975 | 57.2221 | 73.8311 | 1.4996 | 0.39085 | 9.17 | 23.2 | 100.5 | 39
2022-11-16 16:50 | 1.1219 | 0.22638 | 1.946 | 3.5389 | 55.7538 | 66.9289 | 1.4858 | 0.34239 | 9.33 | 23.2 | 100.3 | 38.8
2022-11-16 16:55 | 0.82643 | 0.21598 | 1.4828 | 3.1595 | 53.2675 | 62.9745 | 1.482 | 0.35365 | 9.21 | 23.2 | 100.5 | 38.5
2022-11-16 17:00 | 0.88879 | 0.18276 | 1.5451 | 4.4235 | 54.9259 | 71.3794 | 1.4929 | 0.64893 | 9.17 | 23.2 | 100.7 | 38.7
2022-11-16 17:05 | 1.0893 | 0.15991 | 1.8297 | 6.3194 | 58.5954 | 73.2443 | 1.5334 | 1.1194 | 9.12 | 23.3 | 100.7 | 38.5
2022-11-16 17:10 | 1.3901 | 0.23675 | 2.3675 | 4.8026 | 60.874 | 91.0685 | 1.5153 | 0.82674 | 9.29 | 23.4 | 100.7 | 38.1
2022-11-16 17:15 | 1.4835 | 0.22428 | 2.4983 | 5.8135 | 65.2174 | 121.4643 | 1.5167 | 0.83468 | 9.27 | 23.5 | 100.8 | 37.8
2022-11-16 17:20 | 1.2979 | 0.25129 | 2.2408 | 4.8026 | 71.523 | 131.1659 | 1.5175 | 0.64627 | 9.23 | 23.5 | 100.8 | 37.9
2022-11-16 17:25 | 1.0146 | 0.20971 | 1.7649 | 3.4118 | 70.2505 | 74.1264 | 1.4962 | 0.45443 | 9.32 | 23.4 | 100.8 | 37.5
2022-11-16 17:30 | 0.82887 | 0.20345 | 1.474 | 3.5375 | 65.1639 | 50.5352 | 1.4953 | 0.38537 | 9.3 | 23.3 | 100.7 | 37.2
2022-11-16 17:35 | 0.75844 | 0.18476 | 1.3473 | 3.2848 | 61.4327 | 43.2438 | 1.5003 | 0.32302 | 9.29 | 23.2 | 100.8 | 37.5
2022-11-16 17:40 | 0.80985 | 0.16399 | 1.4033 | 3.1582 | 58.9208 | 66.2558 | 1.4937 | 0.3157 | 9.37 | 23.1 | 100.8 | 37.5
2022-11-16 17:45 | 0.86812 | 0.18891 | 1.5217 | 3.4111 | 57.3602 | 75.9993 | 1.4923 | 0.34689 | 9.35 | 23.1 | 100.7 | 37.7
2022-11-16 17:50 | 0.74215 | 0.18683 | 1.3244 | 3.1583 | 57.2958 | 78.24 | 1.4916 | 0.33826 | 9.29 | 23.1 | 100.7 | 37.6
2022-11-16 17:55 | 0.81525 | 0.16814 | 1.4199 | 3.4108 | 58.5194 | 91.4441 | 1.4958 | 0.51996 | 9.38 | 23 | 100.7 | 37.7
2022-11-16 18:00 | 0.79618 | 0.1868 | 1.4072 | 4.9261 | 58.8905 | 75.5961 | 1.5187 | 1.0981 | 9.46 | 22.9 | 100.7 | 37.4
2022-11-16 18:05 | 0.81517 | 0.19096 | 1.4426 | 4.4211 | 59.4961 | 80.2477 | 1.5094 | 0.93439 | 9.35 | 22.9 | 100.8 | 37.6
2022-11-16 18:10 | 0.61887 | 0.13908 | 1.0877 | 3.5371 | 57.8153 | 61.902 | 1.4922 | 0.60948 | 9.31 | 22.9 | 100.7 | 37.8
2022-11-16 18:15 | 0.6703 | 0.15152 | 1.1811 | 3.5369 | 54.0997 | 69.454 | 1.4878 | 0.50998 | 9.3 | 22.9 | 100.8 | 37.7
2022-11-16 18:20 | 0.50102 | 0.15982 | 0.92781 | 2.9053 | 51.9227 | 65.985 | 1.4849 | 0.43968 | 9.34 | 22.9 | 100.7 | 37.6
2022-11-16 18:25 | 0.53629 | 0.14739 | 0.96943 | 2.5266 | 50.4014 | 68.4019 | 1.4865 | 0.34687 | 9.2 | 22.8 | 100.8 | 38.2
2022-11-16 18:30 | 0.56072 | 0.14532 | 1.0048 | 2.1478 | 49.1679 | 67.3204 | 1.483 | 0.30512 | 9.33 | 22.9 | 100.7 | 38.3
2022-11-16 18:35 | 0.49024 | 0.14116 | 0.89054 | 2.1476 | 45.7213 | 37.6811 | 1.4814 | 0.26397 | 9.24 | 22.8 | 100.8 | 38.2
2022-11-16 18:40 | 0.42249 | 0.13284 | 0.78045 | 2.0211 | 42.6748 | 48.7883 | 1.4799 | 0.21686 | 9.3 | 22.8 | 100.8 | 37.9
2022-11-16 18:45 | 0.33173 | 0.1183 | 0.62678 | 1.642 | 37.0853 | 40.9258 | 1.4746 | 0.2049 | 9.27 | 22.7 | 100.7 | 37.7
2022-11-16 18:50 | 0.45489 | 0.099609 | 0.79687 | 0.75774 | 31.6593 | 20.1469 | 1.468 | 0.19957 | 9.28 | 22.6 | 100.7 | 37.5
2022-11-16 18:55 | 0.53756 | 0.12868 | 0.9506 | 2.2736 | 28.6481 | 39.0764 | 1.4762 | 0.28448 | 9.15 | 22.8 | 100.8 | 37.7
2022-11-16 19:00 | 0.50098 | 0.097547 | 0.86547 | 2.5261 | 29.5353 | 59.4307 | 1.4833 | 0.24734 | 9.25 | 22.9 | 100.8 | 37.3
2022-11-16 19:05 | 0.49969 | 0.14738 | 0.91332 | 2.7791 | 36.7682 | 81.7071 | 1.4878 | 0.26395 | 9.28 | 23 | 100.8 | 37.5
2022-11-16 19:10 | 0.24911 | 0.10999 | 0.49182 | 1.6418 | 39.5493 | 56.5675 | 1.4723 | 0.19891 | 9.15 | 22.8 | 100.8 | 37.1
2022-11-16 19:15 | 0.32759 | 0.1079 | 0.61004 | 1.389 | 33.1068 | 30.9476 | 1.4758 | 0.20419 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 36.7
2022-11-16 19:20 | 0.35329 | 0.10789 | 0.64943 | 1.5152 | 27.9473 | 19.791 | 1.48 | 0.20351 | 9.27 | 22.8 | 100.7 | 36.5
2022-11-16 19:25 | 0.29646 | 0.099599 | 0.55402 | 1.1365 | 21.3303 | 27.3219 | 1.4736 | 0.19027 | 9.27 | 22.8 | 100.8 | 36.7
2022-11-16 19:30 | 0.33165 | 0.11827 | 0.62664 | 1.1365 | 17.8551 | 32.3549 | 1.4722 | 0.21347 | 9.26 | 22.8 | 100.8 | 36.7
2022-11-16 19:35 | 0.31406 | 0.097525 | 0.57892 | 1.6416 | 16.6735 | 37.4254 | 1.4765 | 0.23933 | 9.21 | 22.8 | 100.8 | 36.7
2022-11-16 19:40 | 0.48195 | 0.11621 | 0.85497 | 1.768 | 19.9075 | 50.0087 | 1.4802 | 0.23603 | 9.22 | 22.9 | 100.8 | 36.8
2022-11-16 19:45 | 0.3655 | 0.11827 | 0.67852 | 1.389 | 22.4463 | 37.6906 | 1.4758 | 0.19093 | 9.21 | 22.9 | 100.7 | 36.5
2022-11-16 19:50 | 0.32623 | 0.11827 | 0.61833 | 1.1365 | 22.3187 | 26.8785 | 1.4786 | 0.1843 | 9.25 | 23 | 100.8 | 36.2
2022-11-16 19:55 | 0.40474 | 0.099597 | 0.72 | 0.88392 | 21.1188 | 37.0779 | 1.4801 | 0.17435 | 9.29 | 23 | 100.8 | 36.2
2022-11-16 20:00 | 0.42909 | 0.097518 | 0.75524 | 1.0101 | 22.4823 | 26.8104 | 1.4822 | 0.21346 | 9.3 | 23 | 100.7 | 36
2022-11-16 20:05 | 0.32618 | 0.099583 | 0.59957 | 1.3888 | 22.1805 | 24.9381 | 1.4791 | 0.17764 | 9.19 | 22.9 | 100.8 | 35.9
2022-11-16 20:10 | 0.30993 | 0.097502 | 0.57257 | 1.01 | 21.1003 | 28.893 | 1.479 | 0.17498 | 9.27 | 22.9 | 100.8 | 35.7
2022-11-16 20:15 | 0.26391 | 0.093352 | 0.49788 | 1.7675 | 21.9827 | 34.2353 | 1.4833 | 0.19619 | 9.27 | 22.9 | 100.7 | 35.6
2022-11-16 20:20 | 0.33295 | 0.097506 | 0.60786 | 1.6413 | 21.2631 | 30.2729 | 1.4827 | 0.19554 | 9.28 | 22.9 | 100.7 | 35.8
2022-11-16 20:25 | 0.30995 | 0.10374 | 0.58092 | 1.1363 | 21.1442 | 23.3067 | 1.4828 | 0.17367 | 9.29 | 22.9 | 100.7 | 36
2022-11-16 20:30 | 0.28016 | 0.097506 | 0.52695 | 1.1363 | 21.6021 | 32.7632 | 1.4834 | 0.19686 | 9.19 | 22.9 | 100.8 | 35.8
2022-11-16 20:35 | 0.25717 | 0.097512 | 0.49171 | 2.1464 | 22.9463 | 46.3731 | 1.4893 | 0.25388 | 9.21 | 22.9 | 100.7 | 36
2022-11-16 20:40 | 0.28694 | 0.093361 | 0.5332 | 2.0202 | 24.699 | 35.6097 | 1.4885 | 0.22206 | 9.15 | 22.9 | 100.8 | 36
2022-11-16 20:45 | 0.28017 | 0.095433 | 0.52488 | 1.6413 | 26.2651 | 26.0253 | 1.4943 | 0.23001 | 9.2 | 22.8 | 100.7 | 36.1
2022-11-16 20:50 | 0.28561 | 0.091294 | 0.53117 | 1.389 | 28.4182 | 54.1985 | 1.4937 | 0.21346 | 9.24 | 22.9 | 100.8 | 36.3
2022-11-16 20:55 | 0.32622 | 0.09337 | 0.59549 | 2.2729 | 30.157 | 49.5008 | 1.4981 | 0.20683 | 9.21 | 22.9 | 100.7 | 36.3
2022-11-16 21:00 | 0.36411 | 0.12034 | 0.68054 | 1.2627 | 28.8057 | 49.3298 | 1.4973 | 0.19423 | 9.25 | 22.9 | 100.7 | 36.2
2022-11-16 21:05 | 0.27611 | 0.10788 | 0.53318 | 0.75754 | 27.1146 | 41.9917 | 1.4936 | 0.17433 | 9.32 | 23 | 100.8 | 35.7
2022-11-16 21:10 | 0.35732 | 0.080913 | 0.63071 | 0.75756 | 23.5 | 18.3444 | 1.4965 | 0.17102 | 9.23 | 22.9 | 100.8 | 36
2022-11-16 21:15 | 0.5103 | 0.11204 | 0.89633 | 1.6415 | 21.4845 | 37.9279 | 1.5002 | 0.1697 | 9.2 | 22.9 | 100.8 | 36.2
2022-11-16 21:20 | 0.48595 | 0.089219 | 0.83202 | 1.5152 | 21.1038 | 31.5358 | 1.5009 | 0.177 | 9.31 | 22.9 | 100.8 | 36.3
2022-11-16 21:25 | 0.23551 | 0.10789 | 0.46889 | 0.88384 | 21.9488 | 42.5782 | 1.4994 | 0.1624 | 9.27 | 22.8 | 100.7 | 36.3
2022-11-16 21:30 | 0.25446 | 0.087139 | 0.47719 | 0.63131 | 20.609 | 19.1712 | 1.503 | 0.15379 | 9.24 | 22.8 | 100.8 | 36.3
2022-11-16 21:35 | 0.24094 | 0.10167 | 0.47098 | 0.50506 | 19.1717 | 19.0519 | 1.5023 | 0.14319 | 9.24 | 22.8 | 100.8 | 36.4
2022-11-16 21:40 | 0.22199 | 0.093366 | 0.43363 | 0.50506 | 16.9118 | 23.3887 | 1.503 | 0.15114 | 9.19 | 22.8 | 100.7 | 36.4
2022-11-16 21:45 | 0.17595 | 0.091281 | 0.3589 | 0.50501 | 13.9162 | 5.7584 | 1.505 | 0.14383 | 9.25 | 22.7 | 100.7 | 36.2
2022-11-16 21:50 | 0.2761 | 0.085057 | 0.50827 | 0.63126 | 11.8531 | 19.0368 | 1.5079 | 0.1498 | 9.24 | 22.7 | 100.8 | 36.2
2022-11-16 21:55 | 0.25713 | 0.095422 | 0.48955 | 1.0099 | 11.744 | 19.6533 | 1.5128 | 0.15045 | 9.34 | 22.7 | 100.7 | 35.9
2022-11-16 22:00 | 0.19892 | 0.085046 | 0.38996 | 0.75741 | 10.5485 | 8.8703 | 1.5156 | 0.14315 | 9.27 | 22.6 | 100.7 | 35.9
2022-11-16 22:05 | 0.20702 | 0.085035 | 0.40236 | 0.50487 | 10.5191 | 19.0061 | 1.5169 | 0.13783 | 9.25 | 22.5 | 100.8 | 35.7
2022-11-16 22:10 | 0.364 | 0.080892 | 0.63884 | 0.50491 | 10.9 | 22.9979 | 1.5199 | 0.1438 | 9.25 | 22.5 | 100.7 | 35.9
2022-11-16 22:15 | 0.31665 | 0.091265 | 0.57871 | 0.37869 | 11.1289 | 14.5991 | 1.5185 | 0.13586 | 9.23 | 22.5 | 100.8 | 36
2022-11-16 22:20 | 0.31396 | 0.089196 | 0.57044 | 0.63119 | 11.6197 | 22.281 | 1.5193 | 0.15111 | 9.28 | 22.5 | 100.7 | 36.2
2022-11-16 22:25 | 0.23411 | 0.091269 | 0.45012 | 0.37871 | 11.477 | 26.3014 | 1.5229 | 0.14912 | 9.22 | 22.5 | 100.8 | 36.2
2022-11-16 22:30 | 0.21923 | 0.082973 | 0.41901 | 0.63119 | 7.6666 | 18.6873 | 1.5315 | 0.13984 | 9.25 | 22.5 | 100.7 | 36.2
2022-11-16 22:35 | 0.25846 | 0.089193 | 0.48538 | 0.50493 | 5.267 | 3.5912 | 1.5409 | 0.14911 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 36.3
2022-11-16 22:40 | 0.21786 | 0.095412 | 0.43143 | 0.50491 | 5.5008 | 18.4157 | 1.5538 | 0.14911 | 9.31 | 22.4 | 100.7 | 36.2
2022-11-16 22:45 | 0.16779 | 0.082965 | 0.34016 | 0.25245 | 5.2632 | 20.5742 | 1.5646 | 0.12922 | 9.28 | 22.3 | 100.7 | 36.3
2022-11-16 22:50 | 0.13668 | 0.078823 | 0.28833 | 0.37871 | 6.573 | 12.1899 | 1.5784 | 0.13188 | 9.24 | 22.3 | 100.8 | 36.6
2022-11-16 22:55 | 0.1245 | 0.080897 | 0.27173 | 0.3787 | 7.5239 | 11.3455 | 1.5935 | 0.12658 | 9.28 | 22.2 | 100.8 | 36.8
2022-11-16 23:00 | 0.1678 | 0.074674 | 0.33189 | 0.25247 | 6.0968 | 12.5523 | 1.613 | 0.12327 | 9.26 | 22.2 | 100.7 | 36.8
2022-11-16 23:05 | 0.12991 | 0.070525 | 0.26966 | 0.12623 | 5.3742 | 3.1051 | 1.6267 | 0.11664 | 9.26 | 22.2 | 100.7 | 36.8
2022-11-16 23:10 | 0.18945 | 0.068452 | 0.35885 | 0.12623 | 5.9713 | 13.0175 | 1.631 | 0.11399 | 9.31 | 22.2 | 100.8 | 36.8
2022-11-16 23:15 | 0.11231 | 0.078815 | 0.25096 | 0.12622 | 7.2794 | 25.7762 | 1.6316 | 0.11199 | 9.24 | 22.1 | 100.7 | 36.7
2022-11-16 23:20 | 0.089311 | 0.072598 | 0.21157 | 0.63115 | 10.8709 | 24.0115 | 1.6533 | 0.22466 | 9.22 | 22.1 | 100.7 | 36.9
2022-11-16 23:25 | 0.093366 | 0.064298 | 0.20741 | 0.25245 | 18.1269 | 42.9321 | 1.6316 | 0.10802 | 9.23 | 22 | 100.7 | 37
2022-11-16 23:30 | 0.17591 | 0.062224 | 0.32979 | 0.12623 | 21.9213 | 32.7628 | 1.6186 | 0.11729 | 9.22 | 22 | 100.8 | 37
2022-11-16 23:35 | 0.19756 | 0.072595 | 0.37542 | 0.12623 | 21.4663 | 16.5767 | 1.6151 | 0.1173 | 9.25 | 22 | 100.8 | 37
2022-11-16 23:40 | 0.16643 | 0.074665 | 0.32977 | 0.12622 | 18.5022 | 5.2522 | 1.6135 | 0.1259 | 9.33 | 22 | 100.7 | 36.8
2022-11-16 23:45 | 0.12448 | 0.070514 | 0.25924 | 0.12621 | 14.6671 | 13.9516 | 1.6185 | 0.11861 | 9.28 | 22 | 100.8 | 36.6
2022-11-16 23:50 | 0.090648 | 0.070511 | 0.20946 | 0.12621 | 9.7808 | 0 | 1.6199 | 0.11397 | 9.29 | 21.9 | 100.7 | 36.7
2022-11-16 23:55 | 0.097416 | 0.066365 | 0.21569 | 0.12621 | 7.3954 | 0 | 1.6185 | 0.10933 | 9.32 | 21.9 | 100.7 | 36.8
2022-11-17 | 0.07983 | 0.066368 | 0.18874 | 0.12622 | 5.9603 | 7.9868 | 1.6149 | 0.11265 | 9.33 | 21.8 | 100.7 | 37.2
2022-11-17 00:05 | 0.070358 | 0.064294 | 0.17007 | 0 | 4.1639 | 8.2088 | 1.6214 | 0.11795 | 9.25 | 21.8 | 100.8 | 37.2
2022-11-17 00:10 | 0.12448 | 0.06637 | 0.25926 | 0 | 3.4502 | 5.3537 | 1.6301 | 0.10536 | 9.28 | 21.8 | 100.8 | 37.3
2022-11-17 00:15 | 0.086601 | 0.064298 | 0.19704 | 0 | 3.8174 | 5.2489 | 1.6302 | 0.10404 | 9.38 | 21.9 | 100.7 | 37.2
2022-11-17 00:20 | 0.10013 | 0.066369 | 0.21985 | 0 | 2.8601 | 3.6942 | 1.6315 | 0.10205 | 9.3 | 21.9 | 100.8 | 37
2022-11-17 00:25 | 0.093364 | 0.062222 | 0.20533 | 0 | 1.5508 | 13.5991 | 1.633 | 0.096749 | 9.31 | 21.9 | 100.7 | 37.1
2022-11-17 00:30 | 0.070361 | 0.062222 | 0.17007 | 0 | 2.0266 | 9.0599 | 1.6337 | 0.094761 | 9.24 | 21.8 | 100.7 | 37.3
2022-11-17 00:35 | 0.070359 | 0.058072 | 0.16592 | 0 | 2.3841 | 10.6093 | 1.6359 | 0.096083 | 9.3 | 21.8 | 100.7 | 37.2
2022-11-17 00:40 | 0.070359 | 0.055998 | 0.16385 | 0.63109 | 1.7881 | 7.7484 | 1.6387 | 0.11663 | 9.34 | 21.8 | 100.7 | 37.2
2022-11-17 00:45 | 0.09202 | 0.060154 | 0.20121 | 0.3787 | 2.3844 | 12.9951 | 1.6426 | 0.11068 | 9.23 | 21.8 | 100.7 | 37.7
2022-11-17 00:50 | 0.11097 | 0.056007 | 0.2261 | 0 | 2.5012 | 1.5484 | 1.6433 | 0.097424 | 9.29 | 21.8 | 100.8 | 37.8
2022-11-17 00:55 | 0.12044 | 0.068451 | 0.25306 | 0 | 2.8585 | 11.0766 | 1.6476 | 0.098084 | 9.27 | 21.8 | 100.8 | 37.7
2022-11-17 01:00 | 0.06902 | 0.058084 | 0.16388 | 0 | 3.6913 | 21.0762 | 1.6492 | 0.094115 | 9.2 | 21.9 | 100.8 | 37.8
2022-11-17 01:05 | 0.05819 | 0.062229 | 0.15142 | 0 | 4.0563 | 15.8673 | 1.6527 | 0.092783 | 9.3 | 21.9 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 01:10 | 0.087958 | 0.058078 | 0.1929 | 0 | 1.9075 | 7.0339 | 1.6512 | 0.091454 | 9.25 | 21.8 | 100.7 | 37.6
2022-11-17 01:15 | 0.081196 | 0.056007 | 0.18047 | 0 | 0.35732 | 2.263 | 1.6527 | 0.088146 | 9.26 | 21.8 | 100.8 | 37.8
2022-11-17 01:20 | 0.051422 | 0.058079 | 0.1369 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 0.088804 | 9.24 | 21.7 | 100.7 | 37.9
2022-11-17 01:25 | 0.051422 | 0.056005 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0.086816 | 9.29 | 21.7 | 100.7 | 37.9
2022-11-17 01:30 | 0.046011 | 0.058081 | 0.12861 | 0 | 0 | 3.2137 | 1.6577 | 0.084168 | 9.26 | 21.7 | 100.8 | 38
2022-11-17 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 21.7 | 100.8 | 38
2022-11-17 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 21.7 | 100.8 | 37.9
2022-11-17 01:45 |  |  |  |  | 0 | 2.8565 |  |  | 9.22 | 21.7 | 100.8 | 37.9
2022-11-17 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.25 | 21.7 | 100.8 | 37.9
2022-11-17 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.26 | 21.7 | 100.8 | 37.7
2022-11-17 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.26 | 21.7 | 100.8 | 37.7
2022-11-17 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.18 | 21.7 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 02:10 |  |  |  |  | 0 | 3.4521 |  |  | 9.29 | 21.6 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.95112 |  |  | 9.29 | 21.7 | 100.8 | 37.5
2022-11-17 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 21.7 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 02:25 | 0.050062 | 0.16384 | 0.24058 | 0 | 0 | 1.1892 | 1.7195 | 0.07289 | 9.25 | 21.6 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 02:30 | 0.081183 | 0.1514 | 0.27584 | 0 | 0 | 0 | 1.7202 | 0.070903 | 9.22 | 21.6 | 100.8 | 37.7
2022-11-17 02:35 | 0.059536 | 0.14104 | 0.2323 | 0 | 0 | 4.8761 | 1.7109 | 0.067592 | 9.22 | 21.6 | 100.7 | 37.8
2022-11-17 02:40 | 0.048714 | 0.11408 | 0.18875 | 0 | 0 | 8.436 | 1.7038 | 0.072234 | 9.22 | 21.6 | 100.8 | 38
2022-11-17 02:45 | 0.11638 | 0.10994 | 0.28833 | 0 | 0 | 8.3259 | 1.6981 | 0.070249 | 9.23 | 21.6 | 100.7 | 38.2
2022-11-17 02:50 | 0.070368 | 0.10994 | 0.21573 | 0 | 0 | 8.3259 | 1.6894 | 0.071575 | 9.2 | 21.6 | 100.7 | 38.2
2022-11-17 02:55 | 0.10962 | 0.10579 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0.067603 | 9.28 | 21.6 | 100.8 | 38.4
2022-11-17 03:00 | 0.056842 | 0.099577 | 0.18671 | 0 | 0 | 13.5701 | 1.6644 | 0.069595 | 9.28 | 21.7 | 100.7 | 38.4
2022-11-17 03:05 | 0.017593 | 0.085052 | 0.11202 | 0 | 0.59416 | 6.5358 | 1.6557 | 0.069592 | 9.24 | 21.6 | 100.8 | 38.5
2022-11-17 03:10 | 0.06496 | 0.087127 | 0.1867 | 0 | 2.498 | 1.1895 |  |  | 9.22 | 21.6 | 100.7 | 38.5
2022-11-17 03:15 | 0.1597 | 0.08713 | 0.33192 | 0 | 4.1621 | 16.2917 | 1.6348 | 0.07092 | 9.32 | 21.7 | 100.8 | 38.4
2022-11-17 03:20 | 0.089311 | 0.09334 | 0.23024 | 0 | 5.709 | 23.5498 | 1.6202 | 0.08549 | 9.28 | 21.6 | 100.7 | 38.1
2022-11-17 03:25 | 0.054127 | 0.085043 | 0.16594 | 0 | 5.3432 | 22.4416 |  |  | 9.37 | 21.5 | 100.8 | 38.3
2022-11-17 03:30 | 0.074427 | 0.078822 | 0.19083 | 0 | 5.826 | 12.2464 |  |  | 9.28 | 21.4 | 100.7 | 38.6
2022-11-17 03:35 | 0.087959 | 0.072599 | 0.20743 | 0 | 6.1765 | 7.008 |  |  | 9.28 | 21.4 | 100.8 | 38.6
2022-11-17 03:40 | 0.10961 | 0.074676 | 0.2427 | 0 | 6.5221 | 13.1629 | 1.6455 | 0.07953 | 9.26 | 21.3 | 100.8 | 39
2022-11-17 03:45 | 0.083905 | 0.085051 | 0.21574 | 0 | 7.9508 | 19.2244 |  |  | 9.27 | 21.4 | 100.8 | 38.9
2022-11-17 03:50 | 0.043305 | 0.082974 | 0.14935 | 0 | 8.0693 | 12.6973 |  |  | 9.28 | 21.4 | 100.8 | 38.8
2022-11-17 03:55 | 0.15835 | 0.06431 | 0.30703 | 0.12625 | 8.3239 | 9.513 |  |  | 9.25 | 21.4 | 100.7 | 39.1
2022-11-17 04:00 | 0.14751 | 0.089199 | 0.31531 | 0.25248 | 8.9002 | 19.8178 |  |  | 9.28 | 21.4 | 100.8 | 38.9
2022-11-17 04:05 | 0.11233 | 0.078829 | 0.24893 | 0.12625 | 8.3071 | 16.1394 |  |  | 9.3 | 21.4 | 100.8 | 39
2022-11-17 04:10 | 0.23956 | 0.07676 | 0.44397 | 0 | 7.1328 | 12.9578 |  |  | 9.27 | 21.5 | 100.8 | 39
2022-11-17 04:15 | 0.14482 | 0.085062 | 0.30705 | 0 | 9.3982 | 13.324 |  |  | 9.2 | 21.6 | 100.8 | 38.9
2022-11-17 04:20 | 0.20574 | 0.091291 | 0.40873 | 0.12627 | 10.4765 | 21.9054 | 1.8002 | 0.10076 | 9.27 | 21.7 | 100.7 | 38.9
2022-11-17 04:25 | 0.23009 | 0.072614 | 0.42531 | 0 | 12.1305 | 20.4554 | 1.7972 | 0.094789 | 9.27 | 21.7 | 100.8 | 38.7
2022-11-17 04:30 | 0.22604 | 0.089214 | 0.43362 | 0 | 12.7255 | 19.8613 | 1.7929 | 0.096117 | 9.23 | 21.7 | 100.8 | 38.8
2022-11-17 04:35 | 0.25719 | 0.082997 | 0.47516 | 0.12627 | 13.2245 | 29.6657 | 1.7902 | 0.098777 | 9.2 | 21.8 | 100.7 | 38.9
2022-11-17 04:40 | 0.31133 | 0.097517 | 0.57473 | 0.3788 | 15.4875 | 33.1194 | 1.8009 | 0.11336 | 9.26 | 21.8 | 100.8 | 38.7
2022-11-17 04:45 | 0.41284 | 0.097516 | 0.73241 | 0.3788 | 16.9001 | 31.4199 | 1.7937 | 0.10739 | 9.22 | 21.8 | 100.8 | 38.7
2022-11-17 04:50 | 0.48054 | 0.10582 | 0.8424 | 1.2627 | 19.3134 | 37.9114 | 1.7808 | 0.13722 | 9.17 | 21.9 | 100.7 | 38.6
2022-11-17 04:55 | 0.53335 | 0.13487 | 0.9524 | 2.3992 | 21.7132 | 40.3245 | 1.7982 | 0.22209 | 9.2 | 22 | 100.7 | 38.5
2022-11-17 05:00 | 0.67824 | 0.11413 | 1.1538 | 1.6417 | 25.695 | 51.868 | 1.799 | 0.18564 | 9.13 | 22.1 | 100.7 | 38.5
2022-11-17 05:05 | 0.67283 | 0.14941 | 1.1807 | 1.3891 | 29.0324 | 52.091 | 1.8041 | 0.18365 | 9.21 | 22.2 | 100.8 | 38.3
2022-11-17 05:10 | 0.53336 | 0.13903 | 0.95658 | 1.3891 | 31.0926 | 44.9647 | 1.804 | 0.1916 | 9.14 | 22.2 | 100.7 | 38.1
2022-11-17 05:15 | 0.94089 | 0.15979 | 1.5999 | 2.0206 | 34.6715 | 55.9526 | 1.8041 | 0.23205 | 9.2 | 22.3 | 100.8 | 38.1
2022-11-17 05:20 | 0.84604 | 0.1577 | 1.4545 | 2.0204 | 42.2773 | 67.1182 | 1.8155 | 0.28507 | 9.14 | 22.3 | 100.8 | 37.8
2022-11-17 05:25 | 0.91504 | 0.15769 | 1.5603 | 2.6517 | 46.3818 | 60.129 | 1.8139 | 0.27511 | 9.17 | 22.3 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 05:30 | 0.95832 | 0.17221 | 1.6412 | 2.7778 | 49.0099 | 63.3542 | 1.8074 | 0.32548 | 9.18 | 22.3 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 05:35 | 1.0058 | 0.16807 | 1.7119 | 2.3992 | 52.2255 | 70.6299 | 1.8076 | 0.30761 | 9.18 | 22.4 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 05:40 | 1.018 | 0.20957 | 1.7699 | 2.1467 | 52.8074 | 60.3513 | 1.7895 | 0.27247 | 9.15 | 22.4 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 05:45 | 1.0166 | 0.18051 | 1.7367 | 2.7779 | 51.7447 | 58.3173 | 1.7829 | 0.29964 | 9.16 | 22.4 | 100.8 | 37.4
2022-11-17 05:50 | 1.1668 | 0.18259 | 1.9711 | 2.1466 | 51.2493 | 63.9419 | 1.7829 | 0.3182 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 37.4
2022-11-17 05:55 | 1.3049 | 0.20956 | 2.2097 | 2.6517 | 49.7131 | 58.5563 | 1.78 | 0.31886 | 9.2 | 22.4 | 100.8 | 37.4
2022-11-17 06:00 | 1.4579 | 0.21995 | 2.4526 | 3.662 | 50.1241 | 59.5747 | 1.7902 | 0.42893 | 9.16 | 22.4 | 100.7 | 37.6
2022-11-17 06:05 | 1.4945 | 0.2324 | 2.5252 | 4.1671 | 53.354 | 80.6292 | 1.796 | 0.40374 | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 37.6
2022-11-17 06:10 | 1.5513 | 0.2407 | 2.6187 | 3.4095 | 55.1217 | 88.6741 | 1.7924 | 0.41236 | 9.18 | 22.5 | 100.7 | 37.4
2022-11-17 06:15 | 1.263 | 0.22203 | 2.1581 | 3.6622 | 56.9207 | 85.2014 | 1.7903 | 0.36331 | 9.21 | 22.5 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 06:20 | 1.2414 | 0.20751 | 2.1104 | 3.4097 | 57.5658 | 82.4591 | 1.7875 | 0.35802 | 9.24 | 22.6 | 100.8 | 37.4
2022-11-17 06:25 | 1.3201 | 0.20754 | 2.2331 | 3.2838 | 59.5876 | 89.5613 | 1.7711 | 0.31165 | 9.26 | 22.7 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 06:30 | 1.2212 | 0.22414 | 2.0961 | 3.41 | 60.1855 | 81.1664 | 1.766 | 0.35805 | 9.18 | 22.7 | 100.8 | 37.5
2022-11-17 06:35 | 1.2117 | 0.21167 | 2.0689 | 3.2835 | 60.4998 | 77.0324 | 1.7543 | 0.39118 | 9.16 | 22.6 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 06:40 | 1.5272 | 0.24903 | 2.5899 | 2.7785 | 62.6586 | 77.3947 | 1.7472 | 0.4197 | 9.1 | 22.6 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 06:45 | 1.2794 | 0.25318 | 2.2143 | 3.4099 | 66.4385 | 96.5397 | 1.7595 | 0.38987 | 9.12 | 22.6 | 100.7 | 37.6
2022-11-17 06:50 | 1.2794 | 0.22205 | 2.1811 | 3.6625 | 70.446 | 98.0014 | 1.7515 | 0.43562 | 9.12 | 22.6 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 06:55 | 1.4609 | 0.26356 | 2.5028 | 3.2837 | 73.4197 | 107.7941 | 1.7343 | 0.41905 | 9.14 | 22.7 | 100.8 | 37.5
2022-11-17 07:00 | 1.1442 | 0.18888 | 1.9448 | 3.0315 | 76.9115 | 113.2674 | 1.7237 | 0.33887 | 9.19 | 22.8 | 100.8 | 37.7
2022-11-17 07:05 | 1.2281 | 0.20133 | 2.0839 | 2.9052 | 78.1105 | 111.4665 | 1.7229 | 0.31366 | 9.13 | 22.8 | 100.7 | 37.7
2022-11-17 07:10 | 1.0414 | 0.2055 | 1.8017 | 3.0317 | 77.2004 | 102.3745 | 1.7202 | 0.33955 | 9.15 | 22.8 | 100.8 | 38
2022-11-17 07:15 | 0.99671 | 0.2055 | 1.7333 | 2.5265 | 74.52 | 99.36 | 1.7166 | 0.27722 | 9.08 | 22.8 | 100.8 | 38.1
2022-11-17 07:20 | 1.3692 | 0.21797 | 2.3188 | 2.9056 | 73.2033 | 102.8447 | 1.7333 | 0.31637 | 9.12 | 22.8 | 100.7 | 38.3
2022-11-17 07:25 | 1.0062 | 0.18475 | 1.7271 | 2.9055 | 73.1301 | 97.2666 | 1.7231 | 0.30376 | 9.08 | 22.9 | 100.8 | 37.9
2022-11-17 07:30 | 1.1782 | 0.20759 | 2.0136 | 2.6529 | 74.2584 | 103.7699 | 1.7181 | 0.32963 | 9.08 | 22.9 | 100.8 | 38
2022-11-17 07:35 | 1.1269 | 0.18063 | 1.9059 | 3.0324 | 78.4382 | 115.6122 | 1.7191 | 0.33499 | 8.98 | 23 | 100.7 | 38.3
2022-11-17 07:40 | 1.3666 | 0.19723 | 2.292 | 3.0323 | 83.4993 | 135.2809 | 1.7097 | 0.30844 | 9.06 | 23.1 | 100.8 | 38
2022-11-17 07:45 | 1.4806 | 0.20348 | 2.4729 | 3.7908 | 87.474 | 135.7769 | 1.6954 | 0.37946 | 9.05 | 23.1 | 100.8 | 38.4
2022-11-17 07:50 | 1.6065 | 0.19933 | 2.6619 | 3.5381 | 89.1838 | 127.3367 | 1.6969 | 0.42656 | 9.18 | 23.2 | 100.8 | 38.1
2022-11-17 07:55 | 1.3544 | 0.23044 | 2.3065 | 3.0322 | 90.0434 | 123.8247 | 1.6685 | 0.52267 | 9.14 | 23.2 | 100.8 | 37.6
2022-11-17 08:00 | 1.399 | 0.23872 | 2.381 | 3.6636 | 89.5244 | 117.6813 | 1.6568 | 0.39728 | 9.12 | 23.2 | 100.8 | 37.3
2022-11-17 08:05 | 1.3651 | 0.2408 | 2.3333 | 4.0425 | 90.8471 | 136.2105 | 1.6553 | 0.40391 | 9.04 | 23.2 | 100.7 | 37.3
2022-11-17 08:10 | 1.0333 | 0.18683 | 1.7728 | 2.6529 | 91.3873 | 105.3359 | 1.6149 | 0.33427 | 9.13 | 23.1 | 100.8 | 37.5
2022-11-17 08:15 | 1.0603 | 0.19097 | 1.8183 | 3.0317 | 86.3321 | 93.5464 | 1.6091 | 0.67049 | 9.2 | 23.1 | 100.8 | 37.3
2022-11-17 08:20 | 1.4555 | 0.19094 | 2.422 | 3.2839 | 83.9414 | 95.8472 | 1.6081 | 0.60408 | 9.23 | 23 | 100.7 | 37
2022-11-17 08:25 | 1.3907 | 0.25738 | 2.389 | 2.6526 | 84.163 | 115.0628 | 1.6111 | 0.44829 | 9.11 | 23.1 | 100.8 | 37.1
2022-11-17 08:30 | 1.1928 | 0.22621 | 2.0546 | 2.6523 | 84.2712 | 110.3581 | 1.5943 | 0.3627 | 9.24 | 23.1 | 100.8 | 36.6
2022-11-17 08:35 | 1.2455 | 0.21583 | 2.125 | 2.6521 | 81.1821 | 91.1497 | 1.5769 | 0.33616 | 9.27 | 23.1 | 100.8 | 36.5
2022-11-17 08:40 | 1.2672 | 0.20337 | 2.1437 | 2.5258 | 78.2977 | 91.6275 | 1.5581 | 0.29372 | 9.2 | 23.1 | 100.8 | 36.4
2022-11-17 08:45 | 1.1183 | 0.23657 | 1.9507 | 2.5258 | 77.2943 | 82.2229 | 1.5459 | 0.30035 | 9.21 | 23.1 | 100.8 | 36.4
2022-11-17 08:50 | 1.3946 | 0.21377 | 2.3515 | 2.7788 | 76.9876 | 83.7135 | 1.5432 | 0.30702 | 9.21 | 23.1 | 100.8 | 36.9
2022-11-17 08:55 | 1.729 | 0.29678 | 2.947 | 3.1575 | 77.859 | 116.7284 | 1.5554 | 0.39453 | 9.19 | 23.1 | 100.7 | 36.7
2022-11-17 09:00 | 1.503 | 0.25321 | 2.557 | 2.6525 | 79.3236 | 103.2409 | 1.5367 | 0.32227 | 9.18 | 23.2 | 100.8 | 36.7
2022-11-17 09:05 | 1.7397 | 0.24487 | 2.9115 | 2.9047 | 78.351 | 87.4839 | 1.5481 | 0.31958 | 9.23 | 23.2 | 100.8 | 36.2
2022-11-17 09:10 | 1.3498 | 0.25111 | 2.3202 | 2.3996 | 78.1151 | 85.3257 | 1.5258 | 0.25727 | 9.17 | 23.2 | 100.8 | 36.4
2022-11-17 09:15 | 1.2715 | 0.22209 | 2.1711 | 2.0211 | 75.488 | 65.0136 | 1.5123 | 0.29179 | 9.11 | 23.3 | 100.7 | 36.7
2022-11-17 09:20 | 1.4646 | 0.22617 | 2.4733 | 2.2729 | 70.0688 | 67.4201 | 1.5046 | 0.28838 | 9.23 | 23.2 | 100.7 | 35.7
2022-11-17 09:25 | 1.3805 | 0.25103 | 2.3692 | 2.2726 | 66.5679 | 63.077 | 1.5029 | 0.23796 | 9.36 | 23.2 | 100.7 | 35.2
2022-11-17 09:30 | 1.5024 | 0.23444 | 2.5373 | 2.7777 | 65.3005 | 95.4854 | 1.5022 | 0.25056 | 9.09 | 23.2 | 100.7 | 35.3
2022-11-17 09:35 | 1.4196 | 0.25308 | 2.4292 | 2.1461 | 67.5777 | 92.4684 | 1.4984 | 0.23529 | 9.36 | 23.2 | 100.7 | 34.9
2022-11-17 09:40 | 0.98105 | 0.17838 | 1.6822 | 2.0197 | 65.2208 | 64.2599 | 1.499 | 0.25978 | 9.3 | 23.2 | 100.8 | 34.5
2022-11-17 09:45 | 1.4615 | 0.2178 | 2.4581 | 2.2722 | 64.8642 | 57.7772 | 1.489 | 0.25317 | 9.25 | 23.2 | 100.8 | 34.7
2022-11-17 09:50 | 1.2274 | 0.25099 | 2.1324 | 2.3984 | 67.1371 | 81.8158 | 1.4947 | 0.27702 | 9.24 | 23.3 | 100.8 | 34.4
2022-11-17 09:55 | 1.2491 | 0.28833 | 2.2029 | 2.2723 | 69.8554 | 115.984 | 1.4977 | 0.25118 | 9.18 | 23.3 | 100.7 | 34.5
2022-11-17 10:00 | 1.1775 | 0.23029 | 2.0353 | 2.2726 | 74.8517 | 126.598 | 1.4828 | 0.21476 | 9.09 | 23.3 | 100.7 | 35.1
2022-11-17 10:05 | 1.9252 | 0.24488 | 3.1959 | 2.6521 | 78.6143 | 119.8506 | 1.4832 | 0.25991 | 9.21 | 23.4 | 100.7 | 35.8
2022-11-17 10:10 | 1.7867 | 0.33197 | 3.0707 | 2.6516 | 83.1793 | 122.2374 | 1.4886 | 0.28041 | 9.36 | 23.4 | 100.7 | 35.1
2022-11-17 10:15 | 1.5828 | 0.31132 | 2.7375 | 3.5366 | 88.5758 | 144.4171 | 1.4999 | 0.33354 | 9.2 | 23.4 | 100.8 | 36.2
2022-11-17 10:20 | 1.6896 | 0.27186 | 2.8618 | 3.4099 | 91.9692 | 137.1703 | 1.507 | 0.37329 | 9.25 | 23.5 | 100.8 | 35.6
2022-11-17 10:25 | 1.6568 | 0.31746 | 2.8571 | 3.1568 | 90.7175 | 108.2095 | 1.4822 | 0.30561 | 9.25 | 23.5 | 100.7 | 35
2022-11-17 10:30 | 1.5796 | 0.27802 | 2.6993 | 3.5355 | 89.0292 | 84.3308 | 1.4821 | 0.30361 | 9.21 | 23.6 | 100.8 | 34.7
2022-11-17 10:35 | 1.336 | 0.24898 | 2.2968 | 2.9041 | 87.3426 | 87.3426 | 1.4756 | 0.27378 | 9.26 | 23.6 | 100.8 | 34.7
2022-11-17 10:40 | 1.302 | 0.27177 | 2.2675 | 2.3988 | 83.3009 | 98.2276 | 1.4726 | 0.24723 | 9.23 | 23.5 | 100.8 | 34.5
2022-11-17 10:45 | 1.0232 | 0.23028 | 1.7986 | 2.1463 | 77.6432 | 83.1805 | 1.469 | 0.25585 | 9.37 | 23.5 | 100.8 | 34.5
2022-11-17 10:50 | 1.0408 | 0.22614 | 1.8215 | 2.3989 | 71.2387 | 72.3236 | 1.4698 | 0.27044 | 9.38 | 23.4 | 100.7 | 34.8
2022-11-17 10:55 | 1.4292 | 0.21368 | 2.4044 | 2.525 | 64.3023 | 86.0976 | 1.4755 | 0.31683 | 9.3 | 23.4 | 100.8 | 34.7
2022-11-17 11:00 | 1.406 | 0.22817 | 2.3833 | 2.2722 | 62.0048 | 105.5887 | 1.4781 | 0.30883 | 9.39 | 23.4 | 100.7 | 34.2
2022-11-17 11:05 | 1.3315 | 0.28415 | 2.3251 | 2.1458 | 63.8692 | 79.7763 | 1.4766 | 0.32603 | 9.33 | 23.4 | 100.7 | 33.9
2022-11-17 11:10 | 1.2056 | 0.29037 | 2.1384 | 1.7671 | 65.7212 | 87.4273 | 1.4759 | 0.25314 | 9.35 | 23.5 | 100.7 | 33.7
2022-11-17 11:15 | 1.4253 | 0.26142 | 2.4461 | 2.6515 | 65.3803 | 108.4445 | 1.4799 | 0.34735 | 9.17 | 23.5 | 100.7 | 34.8
2022-11-17 11:20 | 1.1342 | 0.2448 | 1.9833 | 2.2725 | 64.7066 | 93.1438 | 1.4776 | 0.35196 | 9.36 | 23.5 | 100.7 | 34.5
2022-11-17 11:25 | 1.3613 | 0.20327 | 2.2899 | 2.5246 | 62.407 | 82.4061 | 1.481 | 0.33268 | 9.33 | 23.5 | 100.8 | 33.9
2022-11-17 11:30 | 1.7835 | 0.31113 | 3.0449 | 3.1557 | 64.6954 | 95.8986 | 1.4795 | 0.37575 | 9.28 | 23.5 | 100.7 | 33.9
2022-11-17 11:35 | 1.3599 | 0.28208 | 2.3666 | 2.9032 | 68.8417 | 110.8447 | 1.4716 | 0.40291 | 9.32 | 23.5 | 100.8 | 33.8
2022-11-17 11:40 | 1.2704 | 0.24679 | 2.1941 | 2.5242 | 67.9829 | 96.7912 | 1.4634 | 0.34985 | 9.38 | 23.6 | 100.8 | 33.1
2022-11-17 11:45 | 1.3639 | 0.24888 | 2.3395 | 2.6505 | 64.7322 | 53.6421 | 1.4621 | 0.2962 | 9.27 | 23.6 | 100.8 | 33.3
2022-11-17 11:50 | 1.4805 | 0.23647 | 2.5058 | 2.9034 | 63.4167 | 64.2606 | 1.4645 | 0.29956 | 9.3 | 23.6 | 100.7 | 33.9
2022-11-17 11:55 | 1.585 | 0.22199 | 2.6515 | 2.7777 | 64.1519 | 99.4837 | 1.464 | 0.29299 | 9.28 | 23.6 | 100.8 | 34.5
2022-11-17 12:00 | 1.4346 | 0.28421 | 2.4853 | 3.2824 | 66.4911 | 109.0117 | 1.4711 | 0.31284 | 9.28 | 23.6 | 100.8 | 34.2
2022-11-17 12:05 | 1.5632 | 0.29875 | 2.6949 | 3.4089 | 70.5179 | 100.051 | 1.4741 | 0.28834 | 9.34 | 23.7 | 100.8 | 34.2
2022-11-17 12:10 | 1.4927 | 0.32984 | 2.618 | 2.9036 | 69.909 | 105.1046 | 1.4703 | 0.30289 | 9.36 | 23.7 | 100.8 | 33.9
2022-11-17 12:15 | 1.386 | 0.28423 | 2.4066 | 3.0302 | 70.611 | 94.7515 | 1.4633 | 0.34004 | 9.36 | 23.6 | 100.7 | 34.4
2022-11-17 12:20 | 1.3522 | 0.27801 | 2.3527 | 2.6515 | 70.9024 | 86.7256 | 1.4575 | 0.29962 | 9.27 | 23.7 | 100.7 | 34.3
2022-11-17 12:25 | 1.4252 | 0.30706 | 2.4917 | 2.904 | 71.0734 | 99.189 | 1.4604 | 0.2963 | 9.34 | 23.7 | 100.8 | 34.3
2022-11-17 12:30 | 1.4471 | 0.2573 | 2.4755 | 2.273 | 71.6873 | 100.2898 | 1.4643 | 0.25856 | 9.27 | 23.7 | 100.8 | 34.8
2022-11-17 12:35 | 1.5826 | 0.27184 | 2.6977 | 2.5257 | 71.4501 | 100.6577 | 1.4643 | 0.29968 | 9.27 | 23.7 | 100.8 | 35
2022-11-17 12:40 | 1.5839 | 0.26353 | 2.6914 | 2.6519 | 73.1849 | 95.7312 | 1.46 | 0.36 | 9.31 | 23.7 | 100.8 | 34.9
2022-11-17 12:45 | 1.3632 | 0.24901 | 2.3365 | 2.7782 | 72.8955 | 101.0158 | 1.4563 | 0.32619 | 9.33 | 23.7 | 100.7 | 34.9
2022-11-17 12:50 | 0.95561 | 0.24482 | 1.7096 | 2.2728 | 68.2471 | 82.2589 | 1.4518 | 0.27178 | 9.3 | 23.7 | 100.7 | 34.4
2022-11-17 12:55 | 1.1911 | 0.25728 | 2.0831 | 3.0304 | 65.2845 | 83.7476 | 1.4627 | 0.32747 | 9.3 | 23.7 | 100.7 | 34.5
2022-11-17 13:00 | 1.4674 | 0.21995 | 2.4693 | 3.6621 | 66.6185 | 101.6173 | 1.4643 | 0.31425 | 9.29 | 23.7 | 100.8 | 34.8
2022-11-17 13:05 | 1.5568 | 0.28637 | 2.6728 | 2.652 | 67.3914 | 90.8214 | 1.4564 | 0.30365 | 9.38 | 23.8 | 100.7 | 34.8
2022-11-17 13:10 | 1.6652 | 0.31127 | 2.8637 | 2.5257 | 69.083 | 104.3491 | 1.4607 | 0.32951 | 9.23 | 23.8 | 100.8 | 34.8
2022-11-17 13:15 | 1.5665 | 0.34866 | 2.7477 | 2.9049 | 72.2295 | 128.6362 | 1.4616 | 0.38458 | 9.34 | 23.8 | 100.8 | 35.1
2022-11-17 13:20 | 1.1888 | 0.26357 | 2.0857 | 2.526 | 74.8375 | 110.8078 | 1.4551 | 0.2891 | 9.33 | 23.7 | 100.7 | 35.4
2022-11-17 13:25 | 1.1997 | 0.26775 | 2.1067 | 2.5262 | 71.3433 | 83.5357 | 1.4516 | 0.31897 | 9.22 | 23.7 | 100.7 | 35.7
2022-11-17 13:30 | 1.2646 | 0.20961 | 2.148 | 2.6523 | 67.4745 | 87.753 | 1.4558 | 0.30833 | 9.02 | 23.7 | 100.7 | 35.4
2022-11-17 13:35 | 1.2891 | 0.25323 | 2.2292 | 2.7789 | 67.0991 | 99.3212 | 1.4567 | 0.28781 | 9.36 | 23.8 | 100.8 | 35.6
2022-11-17 13:40 | 1.4041 | 0.25529 | 2.4076 | 3.0314 | 67.5249 | 96.1535 | 1.4559 | 0.27918 | 9.32 | 23.8 | 100.8 | 35.4
2022-11-17 13:45 | 1.3011 | 0.24904 | 2.2435 | 2.7786 | 69.5046 | 100.3955 | 1.4595 | 0.31231 | 9.34 | 23.8 | 100.8 | 35.2
2022-11-17 13:50 | 1.6792 | 0.28437 | 2.8562 | 3.7896 | 72.9672 | 127.3302 | 1.477 | 0.45295 | 9.37 | 23.8 | 100.8 | 35.7
2022-11-17 13:55 | 1.2093 | 0.25533 | 2.109 | 3.4109 | 78.6497 | 119.8472 | 1.4735 | 0.48879 | 9.37 | 23.8 | 100.8 | 35.9
2022-11-17 14:00 | 1.1742 | 0.24703 | 2.0468 | 3.411 | 79.9396 | 114.8904 | 1.4656 | 0.33825 | 9.38 | 23.8 | 100.7 | 36
2022-11-17 14:05 | 1.1308 | 0.22212 | 1.9534 | 3.1584 | 80.1034 | 106.2005 | 1.4541 | 0.28188 | 9.32 | 23.8 | 100.7 | 36.1
2022-11-17 14:10 | 1.2895 | 0.2284 | 2.2051 | 3.6644 | 81.624 | 115.2411 | 1.4587 | 0.35226 | 9.32 | 23.9 | 100.8 | 36.5
2022-11-17 14:15 | 1.3141 | 0.28449 | 2.2988 | 4.1703 | 84.9559 | 130.7014 | 1.4704 | 0.41997 | 9.25 | 24 | 100.7 | 36.7
2022-11-17 14:20 | 1.3194 | 0.23256 | 2.255 | 4.4228 | 84.7456 | 106.9899 | 1.4602 | 0.38412 | 9.24 | 24 | 100.8 | 36.5
2022-11-17 14:25 | 0.99693 | 0.22839 | 1.7565 | 3.2852 | 81.1921 | 94.5023 | 1.4565 | 0.33898 | 9.38 | 24 | 100.7 | 36.2
2022-11-17 14:30 | 1.3545 | 0.24085 | 2.3171 | 3.2852 | 77.0343 | 99.8055 | 1.4543 | 0.34827 | 9.25 | 24 | 100.7 | 36.2
2022-11-17 14:35 | 1.3545 | 0.29899 | 2.3753 | 3.538 | 80.3592 | 132.9623 | 1.4615 | 0.38077 | 9.33 | 24.1 | 100.7 | 36
2022-11-17 14:40 | 1.2353 | 0.2616 | 2.1551 | 2.7797 | 90.0819 | 133.5488 | 1.4557 | 0.36682 | 9.31 | 24.1 | 100.8 | 35.8
2022-11-17 14:45 | 1.3761 | 0.2346 | 2.344 | 3.7904 | 93.3783 | 111.2799 | 1.4694 | 0.40728 | 9.44 | 24.1 | 100.8 | 35.8
2022-11-17 14:50 | 1.5385 | 0.26572 | 2.624 | 4.2954 | 93.911 | 108.8981 | 1.4779 | 0.47688 | 9.37 | 24 | 100.8 | 35.7
2022-11-17 14:55 | 1.8052 | 0.33629 | 3.1034 | 4.5478 | 95.1829 | 128.3636 | 1.4807 | 0.52992 | 9.47 | 24 | 100.7 | 35.5
2022-11-17 15:00 | 1.4233 | 0.31759 | 2.4992 | 3.5371 | 97.0201 | 129.0779 | 1.4619 | 0.51995 | 9.35 | 24 | 100.7 | 35.4
2022-11-17 15:05 | 1.4436 | 0.28645 | 2.4992 | 3.4107 | 94.3587 | 106.456 | 1.4677 | 0.58494 | 9.36 | 24 | 100.7 | 35.4
2022-11-17 15:10 | 1.1849 | 0.24286 | 2.0592 | 3.4107 | 90.3978 | 109.4926 | 1.4713 | 0.6055 | 9.41 | 24 | 100.8 | 35.4
2022-11-17 15:15 | 1.2269 | 0.2823 | 2.1608 | 3.916 | 87.0987 | 112.2605 | 1.4561 | 0.43041 | 9.35 | 24 | 100.8 | 35.3
2022-11-17 15:20 | 1.3367 | 0.27403 | 2.321 | 4.1692 | 86.0574 | 124.4932 | 1.4606 | 0.43047 | 9.29 | 24 | 100.8 | 35.8
2022-11-17 15:25 | 1.2366 | 0.28859 | 2.1862 | 3.6642 | 88.3618 | 133.4493 | 1.4564 | 0.40331 | 9.3 | 24 | 100.8 | 36.1
2022-11-17 15:30 | 1.3179 | 0.26368 | 2.2838 | 3.4115 | 86.8145 | 107.0348 | 1.455 | 0.40663 | 9.41 | 24.1 | 100.7 | 35.9
2022-11-17 15:35 | 1.6336 | 0.28861 | 2.7947 | 4.4226 | 89.1529 | 135.9672 | 1.476 | 0.47167 | 9.44 | 24.1 | 100.8 | 36.1
2022-11-17 15:40 | 1.941 | 0.34258 | 3.3178 | 5.0541 | 95.4504 | 158.3967 | 1.4803 | 0.53665 | 9.31 | 24.2 | 100.7 | 35.7
2022-11-17 15:45 | 1.6282 | 0.37375 | 2.8696 | 5.0545 | 104.936 | 177.6399 | 1.4797 | 0.55195 | 9.32 | 24.2 | 100.7 | 36
2022-11-17 15:50 | 1.1882 | 0.27413 | 2.0954 | 4.6762 | 107.3622 | 140.3594 | 1.4777 | 0.55669 | 9.31 | 24.2 | 100.7 | 36.5
2022-11-17 15:55 | 1.5174 | 0.3219 | 2.6479 | 4.2971 | 101.513 | 109.0145 | 1.4806 | 0.49432 | 9.3 | 24.1 | 100.8 | 36.8
2022-11-17 16:00 | 1.2816 | 0.32395 | 2.2905 | 4.2968 | 96.7227 | 112.1983 | 1.4849 | 0.51353 | 9.3 | 24 | 100.8 | 36.8
2022-11-17 16:05 | 1.2329 | 0.29075 | 2.1806 | 3.7916 | 93.166 | 108.4312 | 1.4734 | 0.43129 | 9.35 | 24 | 100.7 | 37
2022-11-17 16:10 | 1.0635 | 0.2679 | 1.896 | 3.2859 | 90.6191 | 108.0645 | 1.4654 | 0.36891 | 9.39 | 24 | 100.7 | 36.9
2022-11-17 16:15 | 1.0432 | 0.22636 | 1.8254 | 3.4123 | 86.7774 | 108.0784 | 1.4691 | 0.39346 | 9.37 | 24 | 100.8 | 36.9
2022-11-17 16:20 | 1.115 | 0.2679 | 1.977 | 3.9178 | 89.4077 | 130.3559 | 1.4828 | 0.48436 | 9.29 | 24 | 100.7 | 36.9
2022-11-17 16:25 | 1.1002 | 0.24506 | 1.9314 | 3.5389 | 92.7712 | 120.9533 | 1.4662 | 0.39348 | 9.42 | 23.9 | 100.8 | 37.3
2022-11-17 16:30 | 1.0947 | 0.24299 | 1.9231 | 3.7917 | 92.258 | 107.8764 | 1.4727 | 0.48306 | 9.39 | 23.9 | 100.7 | 37.3
2022-11-17 16:35 | 1.0434 | 0.22225 | 1.8237 | 4.2979 | 92.2134 | 116.9329 | 1.4686 | 0.44332 | 9.3 | 24 | 100.7 | 37.6
2022-11-17 16:40 | 0.95124 | 0.21186 | 1.67 | 3.5393 | 92.1477 | 119.3566 | 1.4628 | 0.44197 | 9.26 | 24 | 100.8 | 37.5
2022-11-17 16:45 | 0.89701 | 0.21185 | 1.5848 | 5.1824 | 91.2681 | 118.1401 | 1.4837 | 0.61184 | 9.17 | 24 | 100.7 | 37.4
2022-11-17 16:50 | 0.8862 | 0.23679 | 1.5952 | 4.5505 | 90.0603 | 112.6964 | 1.483 | 0.69149 | 9.29 | 24 | 100.7 | 37.5
2022-11-17 16:55 | 1.0381 | 0.21189 | 1.8031 | 4.8039 | 87.7436 | 121.5097 | 1.4731 | 0.65574 | 9.18 | 24.1 | 100.8 | 37.7
2022-11-17 17:00 | 1.27 | 0.27216 | 2.2189 | 4.1724 | 88.3593 | 129.392 |  |  | 9.27 | 24.1 | 100.8 | 38.1
2022-11-17 17:05 | 1.1263 | 0.25345 | 1.9798 | 4.425 | 89.5332 | 126.1218 | 1.4869 | 0.41484 | 9.42 | 24.1 | 100.8 | 37.9
2022-11-17 17:10 | 0.9064 | 0.21183 | 1.6012 | 3.5388 | 87.4719 | 101.1621 | 1.4705 | 0.32845 | 9.44 | 24 | 100.7 | 37
2022-11-17 17:15 | 1.05 | 0.21182 | 1.8212 | 3.2859 | 80.9121 | 75.1067 |  |  | 9.38 | 23.9 | 100.7 | 37.1
2022-11-17 17:20 | 0.80071 | 0.19106 | 1.4205 | 3.5388 | 77.5529 | 85.7801 |  |  | 9.28 | 23.8 | 100.7 | 37.4
2022-11-17 17:25 | 0.82119 | 0.16409 | 1.4208 | 4.5507 | 75.482 | 95.1677 | 1.4723 | 0.39155 | 9.36 | 23.8 | 100.8 | 38.1
2022-11-17 17:30 | 0.86039 | 0.17446 | 1.4933 | 4.5502 | 74.0975 | 91.9872 |  |  | 9.3 | 23.8 | 100.7 | 37.7
2022-11-17 17:35 | 0.83878 | 0.18278 | 1.4685 | 5.1826 | 73.4996 | 88.8523 |  |  | 9.32 | 23.8 | 100.7 | 38
2022-11-17 17:40 | 0.89575 | 0.18695 | 1.56 | 5.1829 | 75.3634 | 99.8807 |  |  | 9.25 | 23.8 | 100.8 | 38.2
2022-11-17 17:45 | 1.148 | 0.20984 | 1.9696 | 4.931 | 78.9591 | 119.8293 |  |  | 9.33 | 23.8 | 100.8 | 38.8
2022-11-17 17:50 | 0.90131 | 0.21399 | 1.5956 | 3.793 | 81.4559 | 119.5816 |  |  | 9.31 | 23.8 | 100.7 | 38.7
2022-11-17 17:55 | 0.824 | 0.18489 | 1.4479 | 4.0456 | 79.7184 | 100.2519 |  |  | 9.33 | 23.8 | 100.8 | 38.5
2022-11-17 18:00 | 0.85507 | 0.1724 | 1.4831 | 3.7923 | 75.9895 | 78.4057 | 1.4708 | 0.3962 | 9.32 | 23.7 | 100.8 | 38.3
2022-11-17 18:05 | 0.82537 | 0.16827 | 1.4334 | 3.5399 | 75.4416 | 98.6172 | 1.5245 | 0.33784 | 9.25 | 23.7 | 100.8 | 38.8
2022-11-17 18:10 | 0.78203 | 0.1849 | 1.3857 | 3.0343 | 77.0895 | 97.6306 | 1.4942 | 0.30466 | 9.27 | 23.7 | 100.7 | 38.9
2022-11-17 18:15 | 0.6573 | 0.17658 | 1.182 | 3.0341 | 74.8598 | 88.2621 | 1.4652 | 0.30863 | 9.39 | 23.6 | 100.8 | 38.9
2022-11-17 18:20 | 0.55148 | 0.14747 | 0.99279 | 2.528 | 67.9184 | 62.4897 | 1.4606 | 0.3099 | 9.42 | 23.5 | 100.7 | 38.5
2022-11-17 18:25 | 0.58132 | 0.14747 | 1.0385 | 2.5281 | 62.1513 | 56.3586 | 1.4686 | 0.25351 | 9.31 | 23.4 | 100.7 | 38.9
2022-11-17 18:30 | 0.53797 | 0.14748 | 0.97418 | 2.2753 | 60.644 | 66.6722 | 1.4715 | 0.23559 | 9.32 | 23.4 | 100.7 | 39
2022-11-17 18:35 | 0.63294 | 0.13712 | 1.1073 | 2.2758 | 61.3189 | 77.9764 | 1.4566 | 0.24227 | 9.37 | 23.4 | 100.7 | 39.6
2022-11-17 18:40 | 0.90674 | 0.16828 | 1.5582 | 2.7815 | 61.1984 | 83.3647 | 1.4595 | 0.28741 | 9.37 | 23.4 | 100.8 | 39.7
2022-11-17 18:45 | 0.51904 | 0.15787 | 0.95348 | 2.2755 | 60.9691 | 85.0676 | 1.4579 | 0.30132 | 9.38 | 23.3 | 100.7 | 39.5
2022-11-17 18:50 | 0.43642 | 0.15166 | 0.82061 | 2.2757 | 59.1279 | 75.5055 | 1.4595 | 0.26484 | 9.38 | 23.2 | 100.7 | 40.1
2022-11-17 18:55 | 0.4405 | 0.14127 | 0.81648 | 2.6551 | 55.5168 | 68.5229 | 1.4559 | 0.28609 | 9.38 | 23.2 | 100.7 | 40.2
2022-11-17 19:00 | 0.39577 | 0.12673 | 0.73338 | 1.8965 | 51.1814 | 61.0564 | 1.4538 | 0.24958 | 9.46 | 23.2 | 100.7 | 40.2
2022-11-17 19:05 | 0.42149 | 0.12465 | 0.77072 | 2.2757 | 48.7366 | 64.7415 | 1.458 | 0.26018 | 9.36 | 23.1 | 100.7 | 40.2
2022-11-17 19:10 | 0.48935 | 0.14129 | 0.89139 | 2.2761 | 49.7425 | 74.0718 | 1.4605 | 0.24696 | 9.23 | 23.2 | 100.8 | 40.6
2022-11-17 19:15 | 0.50021 | 0.1413 | 0.90804 | 2.0233 | 48.5395 | 71.4241 | 1.4569 | 0.24032 | 9.3 | 23.2 | 100.8 | 40.7
2022-11-17 19:20 | 0.44461 | 0.12051 | 0.80203 | 2.2761 | 43.5563 | 53.0616 | 1.4561 | 0.21774 | 9.37 | 23.2 | 100.8 | 40.6
2022-11-17 19:25 | 0.4378 | 0.13297 | 0.80405 | 1.7702 | 40.0371 | 46.6498 | 1.4553 | 0.19781 | 9.41 | 23.1 | 100.8 | 40.6
2022-11-17 19:30 | 0.34157 | 0.11635 | 0.63992 | 1.8966 | 37.1884 | 49.9456 | 1.4524 | 0.18587 | 9.42 | 23.1 | 100.7 | 40.6
2022-11-17 19:35 | 0.24126 | 0.10596 | 0.47577 | 1.0115 | 36.1887 | 47.8508 | 1.4509 | 0.1759 | 9.42 | 23.1 | 100.8 | 40.5
2022-11-17 19:40 | 0.31446 | 0.099729 | 0.58175 | 1.0115 | 35.7092 | 48.2134 | 1.4531 | 0.16595 | 9.33 | 23.1 | 100.9 | 40.6
2022-11-17 19:45 | 0.4026 | 0.12051 | 0.73763 | 2.0232 | 34.8011 | 62.6419 | 1.4547 | 0.24032 | 9.33 | 23.1 | 101 | 40.9
2022-11-17 19:50 | 0.44874 | 0.12884 | 0.81669 | 1.6441 | 35.4056 | 78.7325 | 1.4585 | 0.20715 | 9.25 | 23.1 | 101.1 | 41.3
2022-11-17 19:55 | 0.32404 | 0.12262 | 0.61932 | 1.0118 | 36.5969 | 53.2755 | 1.4535 | 0.17463 | 9.28 | 23.2 | 101.2 | 41.3
2022-11-17 20:00 | 0.40812 | 0.11639 | 0.74197 | 1.0118 | 37.2447 | 55.2084 | 1.4507 | 0.168 | 9.29 | 23.2 | 101.3 | 41.5
2022-11-17 20:05 | 0.29556 | 0.097675 | 0.55072 | 1.0118 | 37.7584 | 56.5777 | 1.4556 | 0.16135 | 9.41 | 23.2 | 101.3 | 41.2
2022-11-17 20:10 | 0.34704 | 0.11844 | 0.64833 | 1.7704 | 36.2919 | 48.3892 | 1.4598 | 0.15535 | 9.36 | 23.1 | 101.3 | 41.1
2022-11-17 20:15 | 0.25756 | 0.11428 | 0.51116 | 0.88518 | 36.2545 | 44.1515 | 1.4526 | 0.15203 | 9.36 | 23.1 | 101.3 | 41
2022-11-17 20:20 | 0.30097 | 0.10806 | 0.56941 | 1.2647 | 35.0619 | 69.4058 | 1.4571 | 0.17396 | 9.3 | 23.1 | 101.3 | 41.4
2022-11-17 20:25 | 0.31995 | 0.11014 | 0.60057 | 2.1499 | 35.2305 | 57.2048 | 1.4635 | 0.21711 | 9.35 | 23.1 | 101.3 | 41.4
2022-11-17 20:30 | 0.33488 | 0.099755 | 0.61515 | 2.1501 | 35.2678 | 39.4522 | 1.4629 | 0.25232 | 9.31 | 23.1 | 101.3 | 41.6
2022-11-17 20:35 | 0.47591 | 0.097682 | 0.82718 | 1.6443 | 34.4222 | 30.5975 | 1.4608 | 0.22046 | 9.34 | 23.2 | 101.3 | 41.6
2022-11-17 20:40 | 0.42571 | 0.1143 | 0.76477 | 1.6441 | 33.0177 | 35.6495 | 1.4607 | 0.18658 | 9.41 | 23.2 | 101.2 | 41.3
2022-11-17 20:45 | 0.33758 | 0.11014 | 0.62552 | 0.88529 | 30.2061 | 38.4441 | 1.46 | 0.19454 | 9.38 | 23.2 | 101.3 | 41.3
2022-11-17 20:50 | 0.28197 | 0.095585 | 0.5278 | 0.63228 | 27.7048 | 29.8543 | 1.4562 | 0.19452 | 9.3 | 23.1 | 101.2 | 41.2
2022-11-17 20:55 | 0.31587 | 0.11429 | 0.59846 | 1.1381 | 27.7056 | 40.1253 | 1.457 | 0.2005 | 9.35 | 23.1 | 101.2 | 41.3
2022-11-17 21:00 | 0.25215 | 0.095588 | 0.4821 | 1.2646 | 27.4396 | 39.3699 | 1.4534 | 0.19054 | 9.34 | 23.1 | 101.3 | 41.3
2022-11-17 21:05 | 0.24402 | 0.11222 | 0.48627 | 2.6557 | 27.2018 | 31.3775 | 1.4592 | 0.47272 | 9.31 | 23.1 | 101.3 | 41.4
2022-11-17 21:10 | 0.32811 | 0.091442 | 0.59437 | 2.1501 | 27.4698 | 33.2027 | 1.4571 | 0.44089 | 9.33 | 23.1 | 101.2 | 41.7
2022-11-17 21:15 | 0.27115 | 0.095593 | 0.51329 | 2.1499 | 28.0377 | 62.3988 | 1.4585 | 0.3426 | 9.3 | 23.1 | 101.3 | 41.5
2022-11-17 21:20 | 0.202 | 0.099749 | 0.40939 | 1.3911 | 26.606 | 34.0032 | 1.457 | 0.28882 | 9.3 | 23.1 | 101.3 | 41.5
2022-11-17 21:25 | 0.19793 | 0.091432 | 0.39482 | 0.88522 | 25.0367 | 36.8397 | 1.4541 | 0.27885 | 9.32 | 23 | 101.2 | 41.6
2022-11-17 21:30 | 0.54913 | 0.13094 | 0.97475 | 1.3913 | 27.068 | 59.8597 | 1.4558 | 0.32405 | 9.3 | 23 | 101.2 | 42.2
2022-11-17 21:35 | 0.19523 | 0.10599 | 0.40525 | 2.0236 | 35.2585 | 85.6448 | 1.4564 | 0.30079 | 9.29 | 23 | 101.2 | 42
2022-11-17 21:40 | 0.35118 | 0.095607 | 0.63392 | 0.8854 | 38.121 | 67.6647 | 1.4536 | 0.22113 | 9.26 | 23 | 101.3 | 42.3
2022-11-17 21:45 | 0.15863 | 0.09768 | 0.34292 | 0.88535 | 34.937 | 43.5222 | 1.455 | 0.1826 | 9.35 | 23 | 101.2 | 42.1
2022-11-17 21:50 | 0.13829 | 0.091438 | 0.30341 | 1.6441 | 29.639 | 25.5919 | 1.4556 | 0.1879 | 9.33 | 22.9 | 101.3 | 42.1
2022-11-17 21:55 | 0.13965 | 0.08105 | 0.2951 | 2.2765 | 25.2433 | 9.7639 | 1.4564 | 0.19919 | 9.35 | 22.8 | 101.3 | 42.4
2022-11-17 22:00 | 0.45696 | 0.097688 | 0.79813 | 1.7708 | 22.7457 | 13.3378 | 1.4544 | 0.1866 | 9.24 | 22.8 | 101.2 | 42.9
2022-11-17 22:05 | 0.37559 | 0.11016 | 0.68587 | 1.2648 | 26.913 | 64.3054 | 1.4515 | 0.18726 | 9.37 | 22.8 | 101.2 | 42.8
2022-11-17 22:10 | 0.26852 | 0.097701 | 0.50929 | 0.63253 | 32.9918 | 86.8268 | 1.4503 | 0.17002 | 9.16 | 22.8 | 101.2 | 43.4
2022-11-17 22:15 | 0.2495 | 0.099769 | 0.48222 | 0.50597 | 34.2981 | 51.6854 | 1.4501 | 0.16004 | 9.27 | 22.8 | 101.2 | 43
2022-11-17 22:20 | 0.21289 | 0.089376 | 0.4157 | 0.37948 | 31.5279 | 44.0201 | 1.4487 | 0.14676 | 9.24 | 22.8 | 101.3 | 43
2022-11-17 22:25 | 0.25221 | 0.099769 | 0.48637 | 0.25298 | 27.9587 | 37.8335 | 1.4472 | 0.13879 | 9.26 | 22.8 | 101.3 | 43
2022-11-17 22:30 | 0.27663 | 0.11224 | 0.53627 | 0.25299 | 26.743 | 41.719 | 1.4451 | 0.13083 | 9.17 | 22.8 | 101.3 | 43.1
2022-11-17 22:35 | 0.31868 | 0.10185 | 0.59033 | 0.253 | 27.9413 | 38.5233 | 1.4473 | 0.12552 | 9.26 | 22.7 | 101.2 | 43.5
2022-11-17 22:40 | 0.25085 | 0.097686 | 0.48219 | 0.50594 | 28.9603 | 16.6165 | 1.4464 | 0.13613 | 9.23 | 22.6 | 101.3 | 43.4
2022-11-17 22:45 | 0.21829 | 0.099755 | 0.43643 | 0.37943 | 28.9667 | 29.4416 | 1.4492 | 0.12616 | 9.2 | 22.5 | 101.3 | 43.3
2022-11-17 22:50 | 0.17219 | 0.087288 | 0.34915 | 0.12648 | 28.9962 | 40.1668 | 1.4478 | 0.12683 | 9.29 | 22.5 | 101.2 | 43.4
2022-11-17 22:55 | 0.18438 | 0.083124 | 0.36782 | 0.12647 | 25.9794 | 34.6392 | 1.4455 | 0.11619 | 9.19 | 22.4 | 101.3 | 43.3
2022-11-17 23:00 | 0.15048 | 0.085199 | 0.31586 | 0.12646 | 23.9621 | 32.1471 | 1.4454 | 0.1122 | 9.3 | 22.4 | 101.3 | 43.2
2022-11-17 23:05 | 0.1098 | 0.087266 | 0.25349 | 0.12645 | 21.2308 | 17.4354 | 1.4452 | 0.10821 | 9.21 | 22.4 | 101.3 | 42.7
2022-11-17 23:10 | 0.090817 | 0.074798 | 0.21401 | 0.12644 | 18.7271 | 22.5199 | 1.4445 | 0.10555 | 9.2 | 22.3 | 101.3 | 42.9
2022-11-17 23:15 | 0.085394 | 0.068564 | 0.19946 | 0.12644 | 17.1861 | 15.8823 | 1.4452 | 0.10356 | 9.12 | 22.3 | 101.2 | 42.9
2022-11-17 23:20 | 0.11249 | 0.074791 | 0.24722 | 0.12643 | 15.1746 | 15.6488 | 1.4451 | 0.11549 | 9.26 | 22.2 | 101.2 | 42.8
2022-11-17 23:25 | 0.078606 | 0.070632 | 0.1932 | 0.12642 | 12.7902 | 3.7897 | 1.445 | 0.11416 | 9.23 | 22.2 | 101.3 | 42.6
2022-11-17 23:30 | 0.066403 | 0.066472 | 0.16826 | 0.12641 | 11.0238 | 9.3643 | 1.4449 | 0.10221 | 9.18 | 22.2 | 101.2 | 42.3
2022-11-17 23:35 | 0.10435 | 0.072703 | 0.23265 | 0.12641 | 11.1423 | 30.9377 | 1.4499 | 0.10353 | 9.3 | 22.2 | 101.2 | 42.3
2022-11-17 23:40 | 0.08809 | 0.074785 | 0.20981 | 0.12642 | 11.8425 | 42.0408 | 1.4601 | 0.10288 | 9.34 | 22.2 | 101.3 | 42.5
2022-11-17 23:45 | 0.065053 | 0.070631 | 0.17242 | 0.12642 | 12.5696 | 29.7639 | 1.4703 | 0.098231 | 9.26 | 22.1 | 101.2 | 42.8
2022-11-17 23:50 | 0.062345 | 0.064403 | 0.15997 | 0 | 12.8075 | 22.413 | 1.479 | 0.097573 | 9.3 | 22.1 | 101.2 | 43
2022-11-17 23:55 | 0.24128 | 0.068567 | 0.43841 | 1.5174 | 13.0335 | 24.0527 | 1.4857 | 0.13808 | 9.33 | 22.1 | 101.3 | 43.5
2022-11-18 | 0.28604 | 0.091429 | 0.53195 | 0.37937 | 15.8067 | 67.9807 | 1.493 | 0.12946 | 9.35 | 22.1 | 101.2 | 43.7
2022-11-18 00:05 | 0.14912 | 0.081042 | 0.30962 | 0.12646 | 20.1847 | 61.0289 | 1.522 | 0.13013 | 9.25 | 22.1 | 101.3 | 43.8
2022-11-18 00:10 | 0.16266 | 0.076877 | 0.32829 | 0.12645 | 21.1597 | 46.2422 | 1.5413 | 0.10489 | 9.29 | 22 | 101.2 | 43.6
2022-11-18 00:15 | 0.10438 | 0.076883 | 0.23688 | 0.12646 | 20.3091 | 47.5067 | 1.5523 | 0.10025 | 9.27 | 22 | 101.3 | 43.9
2022-11-18 00:20 | 0.063716 | 0.064418 | 0.16208 | 0.12646 | 18.089 | 33.3219 | 1.5646 | 0.096932 | 9.28 | 22 | 101.2 | 44
2022-11-18 00:25 | 0.050161 | 0.062342 | 0.13923 | 0.12646 | 14.8615 | 25.2052 | 1.5748 | 0.096935 | 9.28 | 22 | 101.3 | 44.1
2022-11-18 00:30 | 0.040671 | 0.06442 | 0.12676 | 0 | 12.734 | 16.5424 | 1.5813 | 0.092287 | 9.27 | 22 | 101.2 | 44.1
2022-11-18 00:35 | 0.028468 | 0.062338 | 0.10598 | 0 | 10.3258 | 12.4621 | 1.5776 | 0.086971 | 9.31 | 21.9 | 101.3 | 44.2
2022-11-18 00:40 | 0.039314 | 0.056105 | 0.11429 | 0 | 7.1284 | 19.4842 | 1.5704 | 0.0883 | 9.28 | 21.9 | 101.3 | 44.2
2022-11-18 00:45 | 0.058293 | 0.064418 | 0.15377 | 0 | 5.3463 | 2.6138 | 1.5682 | 0.09494 | 9.26 | 21.9 | 101.2 | 44.3
2022-11-18 00:50 | 0.070493 | 0.070651 | 0.17871 | 0 | 5.2326 | 2.0217 | 1.5732 | 0.096267 | 9.33 | 21.9 | 101.2 | 44.2
2022-11-18 00:55 | 0.046093 | 0.060263 | 0.13092 | 0 | 4.876 | 24.4989 | 1.5762 | 0.090958 | 9.28 | 21.9 | 101.2 | 44.3
2022-11-18 01:00 | 0.043382 | 0.064419 | 0.13092 | 0 | 4.1624 | 12.0116 | 1.5747 | 0.090958 | 9.23 | 21.9 | 101.2 | 44.3
2022-11-18 01:05 | 0.033891 | 0.060261 | 0.11221 | 0 | 3.9284 | 9.0471 | 1.5769 | 0.086972 | 9.17 | 21.9 | 101.1 | 44.2
2022-11-18 01:10 | 0.028466 | 0.0561 | 0.099733 | 0 | 2.9767 | 0 | 1.5767 | 0.09161 | 9.28 | 21.8 | 101 | 44.1
2022-11-18 01:15 | 0.028466 | 0.060255 | 0.10389 | 0 | 2.8604 | 11.2034 | 1.5789 | 0.090283 | 9.25 | 21.8 | 100.9 | 44.1
2022-11-18 01:20 | 0.023041 | 0.058171 | 0.093489 | 0 | 2.62 | 14.7673 | 1.5773 | 0.085627 | 9.25 | 21.7 | 100.8 | 44
2022-11-18 01:25 | 0.031172 | 0.049858 | 0.097639 | 0 | 2.0244 | 11.6703 | 1.5764 | 0.088941 | 9.25 | 21.7 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 01:30 | 0.044727 | 0.051939 | 0.12258 | 0 | 2.265 | 26.4648 | 1.5794 | 0.096248 | 9.14 | 21.7 | 100.8 | 44
2022-11-18 01:35 |  |  |  |  | 2.5059 | 61.6932 |  |  | 9.27 | 21.7 | 100.7 | 44
2022-11-18 01:40 |  |  |  |  | 2.8611 | 44.8239 |  |  | 9.28 | 21.7 | 100.7 | 44.1
2022-11-18 01:45 |  |  |  |  | 2.9801 | 28.1323 |  |  | 9.28 | 21.7 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 01:50 |  |  |  |  | 3.4534 | 8.5739 |  |  | 9.22 | 21.7 | 100.8 | 43.7
2022-11-18 01:55 |  |  |  |  | 3.1022 | 20.164 |  |  | 9.26 | 21.7 | 100.7 | 43.5
2022-11-18 02:00 |  |  |  |  | 2.027 | 15.2619 |  |  | 9.3 | 21.6 | 100.7 | 43.8
2022-11-18 02:05 |  |  |  |  | 0 | 12.5199 |  |  | 9.28 | 21.6 | 100.7 | 43.9
2022-11-18 02:10 |  |  |  |  | 0 | 16.9148 |  |  | 9.25 | 21.6 | 100.8 | 43.9
2022-11-18 02:15 |  |  |  |  | 0.238 | 15.3509 |  |  | 9.25 | 21.6 | 100.8 | 43.9
2022-11-18 02:20 |  |  |  |  | 1.3093 | 13.3313 |  |  | 9.27 | 21.5 | 100.8 | 43.9
2022-11-18 02:25 | 0.05285 | 0.15994 | 0.24096 | 0 | 2.2615 | 8.2129 | 1.6124 | 0.12012 | 9.2 | 21.5 | 100.7 | 43.9
2022-11-18 02:30 | 0.062335 | 0.14748 | 0.24303 | 0 | 2.9727 | 6.5399 | 1.6174 | 0.18051 | 9.35 | 21.5 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 02:35 | 0.051495 | 0.12671 | 0.20564 | 0 | 3.3328 | 21.068 | 1.6218 | 0.15596 | 9.32 | 21.5 | 100.7 | 43.9
2022-11-18 02:40 | 0.065047 | 0.1184 | 0.21811 | 0 | 3.8127 | 23.3529 | 1.6239 | 0.12212 | 9.28 | 21.5 | 100.7 | 43.9
2022-11-18 02:45 | 0.075886 | 0.10801 | 0.22433 | 0 | 3.6861 | 5.5886 | 1.626 | 0.094238 | 9.35 | 21.5 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 02:50 | 0.048784 | 0.099703 | 0.17448 | 0 | 4.8752 | 26.2784 | 1.6282 | 0.086274 | 9.3 | 21.5 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 02:55 | 0.042005 | 0.093465 | 0.15578 | 0 | 6.0657 | 16.5321 | 1.6303 | 0.086932 | 9.3 | 21.4 | 100.7 | 43.8
2022-11-18 03:00 | 0.042005 | 0.095541 | 0.15993 | 0 | 6.4224 | 5.2331 | 1.6353 | 0.087594 | 9.31 | 21.4 | 100.8 | 43.7
2022-11-18 03:05 | 0.027099 | 0.089309 | 0.13085 | 0 | 4.3962 | 0 | 1.6411 | 0.085602 | 9.38 | 21.4 | 100.8 | 43.7
2022-11-18 03:10 | 0.060977 | 0.078928 | 0.17032 | 0.1264 | 4.3964 | 2.8517 | 1.6462 | 0.087597 | 9.34 | 21.4 | 100.8 | 43.9
2022-11-18 03:15 | 0.10976 | 0.08724 | 0.25549 | 0 | 5.9531 | 20.0023 | 1.6542 | 0.08561 | 9.34 | 21.4 | 100.7 | 44
2022-11-18 03:20 | 0.05285 | 0.089319 | 0.17241 | 0 | 8.3263 | 25.5735 | 1.6579 | 0.084948 | 9.31 | 21.4 | 100.8 | 44.1
2022-11-18 03:25 | 0.070465 | 0.083085 | 0.1911 | 0 | 8.0962 | 16.4305 | 1.6636 | 0.084282 | 9.29 | 21.4 | 100.7 | 44
2022-11-18 03:30 | 0.088082 | 0.085164 | 0.22018 | 0 | 7.4935 | 16.6523 | 1.6672 | 0.082293 | 9.3 | 21.4 | 100.7 | 44.1
2022-11-18 03:35 | 0.077239 | 0.091393 | 0.20979 | 0 | 6.5353 | 18.0613 | 1.6708 | 0.084282 | 9.31 | 21.4 | 100.8 | 44
2022-11-18 03:40 | 0.06911 | 0.078932 | 0.18487 | 0 | 7.3722 | 4.3996 | 1.673 | 0.084283 | 9.26 | 21.5 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 03:45 | 0.13414 | 0.076847 | 0.28454 | 0.1264 | 7.7359 | 12.8535 | 1.68 | 0.10485 | 9.21 | 21.5 | 100.8 | 43.4
2022-11-18 03:50 | 0.10975 | 0.087229 | 0.25546 | 0.12639 | 7.4902 | 18.3093 | 1.6879 | 0.10219 | 9.22 | 21.5 | 100.8 | 43.3
2022-11-18 03:55 | 0.097559 | 0.083079 | 0.2347 | 0.1264 | 7.8603 | 23.2236 | 1.7003 | 0.10883 | 9.22 | 21.6 | 100.7 | 43.2
2022-11-18 04:00 | 0.10974 | 0.068534 | 0.23675 | 0.12639 | 7.9733 | 5.5932 | 1.7088 | 0.10351 | 9.19 | 21.5 | 100.8 | 43.1
2022-11-18 04:05 | 0.17343 | 0.074766 | 0.34268 | 0.12639 | 8.0924 | 19.2791 | 1.7088 | 0.17584 | 9.2 | 21.5 | 100.7 | 43.2
2022-11-18 04:10 | 0.31295 | 0.095525 | 0.57523 | 0.12638 | 9.7576 | 17.8493 | 1.7152 | 0.19108 | 9.27 | 21.5 | 100.8 | 42.8
2022-11-18 04:15 | 0.14766 | 0.091369 | 0.31564 | 0.12637 | 11.163 | 23.1573 | 1.7151 | 0.11212 | 9.26 | 21.5 | 100.9 | 42.7
2022-11-18 04:20 | 0.16122 | 0.087219 | 0.33642 | 0.12638 | 11.6234 | 37.5981 | 1.7224 | 0.10417 | 9.25 | 21.6 | 101.1 | 42.6
2022-11-18 04:25 | 0.29941 | 0.097602 | 0.55654 | 0.12638 | 14.3611 | 31.3334 | 1.7231 | 0.11147 | 9.22 | 21.7 | 101.2 | 42.3
2022-11-18 04:30 | 0.35768 | 0.10176 | 0.65002 | 0.12638 | 16.2558 | 24.5616 | 1.7282 | 0.14332 | 9.14 | 21.8 | 101.3 | 42.2
2022-11-18 04:35 | 0.37394 | 0.089301 | 0.66249 | 0.37916 | 17.9471 | 47.7796 | 1.7275 | 0.1473 | 9.18 | 21.9 | 101.2 | 42
2022-11-18 04:40 | 0.38338 | 0.091367 | 0.67902 | 0.50548 | 21.2514 | 38.1101 | 1.7035 | 0.12406 | 9.17 | 21.9 | 101.2 | 41.6
2022-11-18 04:45 | 0.53513 | 0.12044 | 0.9407 | 1.011 | 24.1181 | 22.0983 | 1.7029 | 0.16786 | 9.17 | 22 | 101.2 | 41.5
2022-11-18 04:50 | 0.70717 | 0.12252 | 1.2065 | 1.1374 | 25.7986 | 36.3795 | 1.705 | 0.17051 | 9.18 | 22.1 | 101.2 | 41.2
2022-11-18 04:55 | 0.58791 | 0.14327 | 1.0444 | 1.5164 | 26.2461 | 43.8226 | 1.702 | 0.203 | 9.14 | 22.1 | 101.3 | 40.9
2022-11-18 05:00 | 0.47002 | 0.12665 | 0.84712 | 1.8953 | 25.888 | 38.357 | 1.6997 | 0.18309 | 9.18 | 22.1 | 101.2 | 40.7
2022-11-18 05:05 | 0.54588 | 0.1225 | 0.96132 | 1.769 | 24.5741 | 22.0811 | 1.6932 | 0.17712 | 9.11 | 22.2 | 101.2 | 40.5
2022-11-18 05:10 | 0.66915 | 0.12665 | 1.1544 | 1.6427 | 24.0921 | 30.6195 | 1.6918 | 0.17447 | 9.04 | 22.3 | 101.3 | 40.3
2022-11-18 05:15 | 0.71383 | 0.14741 | 1.2416 | 1.5163 | 26.7023 | 44.0291 | 1.6917 | 0.17181 | 9.12 | 22.3 | 101.3 | 40.2
2022-11-18 05:20 | 0.79641 | 0.15156 | 1.3723 | 1.6425 | 29.4211 | 39.7422 | 1.7162 | 0.22553 | 9.1 | 22.4 | 101.3 | 39.8
2022-11-18 05:25 | 0.85864 | 0.15362 | 1.4698 | 2.0214 | 32.8584 | 53.9732 | 1.7139 | 0.18704 | 9.16 | 22.4 | 101.2 | 39.5
2022-11-18 05:30 | 0.85312 | 0.14115 | 1.4488 | 2.2738 | 33.6515 | 55.4539 | 1.7072 | 0.24405 | 9.12 | 22.4 | 101.2 | 39.1
2022-11-18 05:35 | 1.2159 | 0.15774 | 2.0195 | 2.3999 | 36.8114 | 58.4722 | 1.7135 | 0.27387 | 9.18 | 22.4 | 101.3 | 38.8
2022-11-18 05:40 | 1.6168 | 0.21586 | 2.6941 | 3.1578 | 40.3517 | 62.3078 | 1.7172 | 0.31698 | 9.05 | 22.5 | 101.2 | 38.6
2022-11-18 05:45 | 1.3392 | 0.23454 | 2.2894 | 2.7789 | 44.373 | 77.7121 | 1.7186 | 0.41115 | 9.13 | 22.6 | 101.2 | 38.4
2022-11-18 05:50 | 1.1942 | 0.20961 | 2.0401 | 2.7786 | 45.3625 | 66.2624 | 1.7163 | 0.32093 | 9.2 | 22.6 | 101.2 | 38
2022-11-18 05:55 | 1.2225 | 0.23865 | 2.1126 | 3.5362 | 46.7387 | 61.4483 | 1.7256 | 0.35539 | 9.18 | 22.6 | 101.3 | 37.8
2022-11-18 06:00 | 1.4988 | 0.20339 | 2.5008 | 3.9153 | 49.3512 | 61.4517 | 1.7257 | 0.38923 | 9.17 | 22.6 | 101.3 | 38
2022-11-18 06:05 | 1.4567 | 0.29261 | 2.5235 | 3.1573 | 54.5675 | 77.1062 | 1.7227 | 0.33284 | 9.11 | 22.6 | 101.2 | 37.8
2022-11-18 06:10 | 1.1941 | 0.22412 | 2.0544 | 2.7784 | 56.8204 | 77.698 | 1.7169 | 0.29571 | 9.12 | 22.6 | 101.3 | 37.7
2022-11-18 06:15 | 1.1588 | 0.21374 | 1.9901 | 2.652 | 55.6326 | 55.2767 | 1.7197 | 0.3315 | 9.12 | 22.6 | 101.3 | 37.6
2022-11-18 06:20 | 1.393 | 0.21581 | 2.3511 | 4.0411 | 56.9123 | 81.3882 | 1.7406 | 0.40111 | 9.11 | 22.7 | 101.2 | 37.3
2022-11-18 06:25 | 1.2253 | 0.21376 | 2.092 | 3.0312 | 61.2382 | 114.1528 | 1.748 | 0.3143 | 9.07 | 22.8 | 101.2 | 37.5
2022-11-18 06:30 | 1.3416 | 0.20543 | 2.2619 | 2.3994 | 62.4153 | 97.064 | 1.7687 | 0.26652 | 9.1 | 22.8 | 101.3 | 37.1
2022-11-18 06:35 | 1.2184 | 0.19713 | 2.0647 | 2.273 | 61.5829 | 81.7546 | 1.7629 | 0.25723 | 9.02 | 22.8 | 101.3 | 37
2022-11-18 06:40 | 1.1398 | 0.20958 | 1.9567 | 2.1467 | 60.5738 | 79.5773 | 1.7535 | 0.26651 | 9.08 | 22.8 | 101.3 | 36.9
2022-11-18 06:45 | 1.3794 | 0.18467 | 2.2991 | 2.273 | 58.9894 | 78.6921 | 1.7405 | 0.29966 | 9.07 | 22.7 | 101.3 | 37.1
2022-11-18 06:50 | 1.0681 | 0.19091 | 1.8282 | 2.652 | 61.705 | 95.0494 |  |  | 9.03 | 22.8 | 101.3 | 37.2
2022-11-18 06:55 | 1.0872 | 0.2096 | 1.8761 | 3.0311 | 64.2646 | 81.8453 | 1.7256 | 0.31362 | 8.97 | 22.8 | 101.3 | 37.4
2022-11-18 07:00 | 0.96946 | 0.18056 | 1.6666 | 2.7787 | 65.9324 | 79.4753 |  |  | 9.16 | 22.8 | 101.2 | 37.7
2022-11-18 07:05 | 1.197 | 0.20341 | 2.0382 | 2.7789 | 66.3378 | 85.7161 |  |  | 9.11 | 22.9 | 101.2 | 37.7
2022-11-18 07:10 | 1.0386 | 0.20341 | 1.7933 | 3.2842 | 64.9677 | 98.2236 |  |  | 9.18 | 22.9 | 101.3 | 37.8
2022-11-18 07:15 | 1.2037 | 0.17434 | 2.0195 | 2.2735 | 65.3095 | 101.2357 |  |  | 9.06 | 23 | 101.3 | 37.3
2022-11-18 07:20 | 1.2064 | 0.21378 | 2.063 | 2.9051 | 67.6887 | 111.5853 |  |  | 9.07 | 23 | 101.3 | 37.3
2022-11-18 07:25 | 1.3123 | 0.19306 | 2.2046 | 3.032 | 72.0339 | 98.7043 | 1.6352 | 0.3303 | 9.12 | 23.1 | 101.2 | 37.8
2022-11-18 07:30 | 1.5723 | 0.24079 | 2.6508 | 2.6529 | 76.4358 | 117.8683 | 1.6149 | 0.384 | 9.18 | 23.1 | 101.3 | 37.6
2022-11-18 07:35 | 1.3257 | 0.23871 | 2.2729 | 2.5264 | 76.2384 | 110.3733 | 1.5953 | 0.32961 | 9.17 | 23.1 | 101.3 | 37.5
2022-11-18 07:40 | 1.1607 | 0.19515 | 1.9743 | 2.6532 | 74.2972 | 99.261 | 1.592 | 0.37742 | 9.05 | 23 | 101.3 | 38.3
2022-11-18 07:45 | 1.0742 | 0.18479 | 1.8313 | 2.9063 | 74.9811 | 92.6237 | 1.5908 | 0.43319 | 9.13 | 23.1 | 101.2 | 38.5
2022-11-18 07:50 | 0.87236 | 0.20141 | 1.5386 | 3.0327 | 75.9802 | 102.6566 | 1.5915 | 0.45973 | 9.06 | 23.1 | 101.2 | 38.6
2022-11-18 07:55 | 1.0702 | 0.21596 | 1.8564 | 2.6538 | 76.2318 | 101.0459 | 1.5743 | 0.3357 | 9.15 | 23.2 | 101.2 | 38.6
2022-11-18 08:00 | 0.94798 | 0.20759 | 1.6607 | 2.4003 | 73.6299 | 80.1828 | 1.5673 | 0.30243 | 9.19 | 23.2 | 101.2 | 37.5
2022-11-18 08:05 | 1.2623 | 0.15571 | 2.0907 | 2.7797 | 69.9964 | 76.4247 | 1.5567 | 0.32437 | 9.14 | 23.2 | 101.3 | 38
2022-11-18 08:10 | 1.4654 | 0.25535 | 2.4995 | 3.4111 | 71.7285 | 89.4819 | 1.5349 | 0.30511 | 9.07 | 23.2 | 101.3 | 37.7
2022-11-18 08:15 | 1.1364 | 0.19308 | 1.935 | 3.7905 | 75.6669 | 110.9384 | 1.5206 | 0.31973 | 9.11 | 23.2 | 101.3 | 38
2022-11-18 08:20 | 1.1282 | 0.18269 | 1.912 | 3.0322 | 76.7775 | 100.8225 | 1.5039 | 0.32567 | 9.17 | 23.2 | 101.3 | 37.8
2022-11-18 08:25 | 0.99135 | 0.23043 | 1.7521 | 3.6637 | 75.5899 | 82.6243 | 1.5039 | 0.29581 | 9.25 | 23.3 | 101.2 | 37.4
2022-11-18 08:30 | 0.92381 | 0.21386 | 1.6299 | 4.1698 | 74.1266 | 104.207 | 1.5099 | 0.32439 | 9.12 | 23.3 | 101.2 | 38
2022-11-18 08:35 | 0.98072 | 0.22632 | 1.7275 | 3.159 | 74.0322 | 95.4909 | 1.51 | 0.28194 | 9.35 | 23.4 | 101.3 | 37.9
2022-11-18 08:40 | 1.1499 | 0.16194 | 1.9246 | 2.7796 | 73.6429 | 70.8977 | 1.4932 | 0.30181 | 9.2 | 23.3 | 101.2 | 37.7
2022-11-18 08:45 | 1.5215 | 0.23052 | 2.5627 | 3.6651 | 74.1922 | 105.8524 | 1.4987 | 0.42067 | 9.12 | 23.4 | 101.2 | 38.5
2022-11-18 08:50 | 1.2098 | 0.25126 | 2.1056 | 3.0329 | 76.0213 | 117.9105 | 1.4993 | 0.34765 | 9.32 | 23.4 | 101.2 | 38.2
2022-11-18 08:55 | 1.4891 | 0.23884 | 2.5213 | 3.7917 | 77.9003 | 135.3698 | 1.5096 | 0.35235 | 9.16 | 23.4 | 101.2 | 38.7
2022-11-18 09:00 | 1.5572 | 0.27629 | 2.6631 | 3.4133 | 84.7393 | 132.0023 | 1.5078 | 0.28938 | 9.26 | 23.5 | 101.3 | 39.3
2022-11-18 09:05 | 1.1846 | 0.23891 | 2.0547 | 3.1608 | 89.2511 | 115.8951 | 1.4949 | 0.3206 | 9.15 | 23.5 | 101.2 | 39.6
2022-11-18 09:10 | 1.0759 | 0.20355 | 1.8527 | 2.5281 | 86.5695 | 94.9395 | 1.4852 | 0.28071 | 9.29 | 23.5 | 101.2 | 38.8
2022-11-18 09:15 | 1.2128 | 0.22226 | 2.0813 | 3.4131 | 78.9622 | 29.7452 | 1.4961 | 0.4254 | 9.26 | 23.5 | 101.2 | 39
2022-11-18 09:20 | 1.1816 | 0.24094 | 2.0501 | 2.4017 | 75.7333 | 71.0746 | 1.4866 | 0.37295 | 9.2 | 23.5 | 101.3 | 38.8
2022-11-18 09:25 | 1.2062 | 0.20566 | 2.0545 | 2.9078 | 76.7254 | 90.1105 | 1.484 | 0.30996 | 9.07 | 23.4 | 101.2 | 39.6
2022-11-18 09:30 | 1.6036 | 0.27012 | 2.7282 | 2.9083 | 79.8893 | 107.355 | 1.4836 | 0.34255 | 9.11 | 23.4 | 101.3 | 40.3
2022-11-18 09:35 | 1.25 | 0.21612 | 2.1321 | 2.6558 | 80.8563 | 89.3361 | 1.4766 | 0.31206 | 9.03 | 23.4 | 101.3 | 40.8
2022-11-18 09:40 | 1.3557 | 0.23897 | 2.317 | 2.9086 | 78.5407 | 82.6052 | 1.4721 | 0.31602 | 9.06 | 23.4 | 101.2 | 40.6
2022-11-18 09:45 | 1.1849 | 0.24314 | 2.0615 | 2.4028 | 76.0096 | 96.6851 | 1.4679 | 0.29346 | 9.07 | 23.5 | 101.3 | 40.5
2022-11-18 09:50 | 1.1375 | 0.22029 | 1.9639 | 2.2765 | 72.1885 | 86.0526 | 1.4687 | 0.26625 | 8.98 | 23.5 | 101.2 | 40.7
2022-11-18 09:55 | 1.0439 | 0.24314 | 1.8433 | 2.7823 | 68.9551 | 73.0254 | 1.4787 | 0.29347 | 9.02 | 23.6 | 101.3 | 40.3
2022-11-18 10:00 | 1.3763 | 0.24318 | 2.3528 | 3.4151 | 67.9475 | 75.8707 | 1.4862 | 0.46218 | 9.17 | 23.7 | 101.2 | 40.5
2022-11-18 10:05 | 1.1795 | 0.2556 | 2.0615 | 3.2881 | 69.1368 | 88.5815 | 1.4744 | 0.4143 | 9.26 | 23.7 | 101.3 | 39.9
2022-11-18 10:10 | 1.2403 | 0.25972 | 2.1629 | 3.2876 | 69.5028 | 82.6097 | 1.4756 | 0.37108 | 9.33 | 23.7 | 101.2 | 39.3
2022-11-18 10:15 | 0.97321 | 0.22023 | 1.7099 | 3.4139 | 68.351 | 92.2559 | 1.4806 | 0.36444 | 9.3 | 23.7 | 101.3 | 39.2
2022-11-18 10:20 | 1.1997 | 0.20779 | 2.0467 | 3.0349 | 69.3412 | 106.5955 | 1.4721 | 0.36912 | 9.24 | 23.6 | 101.2 | 39.8
2022-11-18 10:25 | 1.5726 | 0.26184 | 2.6725 | 3.2882 | 70.7681 | 98.5227 | 1.4816 | 0.38177 | 9.32 | 23.7 | 101.3 | 39.9
2022-11-18 10:30 | 1.5333 | 0.32002 | 2.6682 | 3.0351 | 73.8426 | 105.1114 | 1.4693 | 0.37379 | 9.25 | 23.7 | 101.2 | 39.8
2022-11-18 10:35 | 1.2405 | 0.26809 | 2.1696 | 2.403 | 75.8232 | 101.6994 | 1.4658 | 0.27821 | 9.28 | 23.8 | 101.2 | 39.8
2022-11-18 10:40 | 1.2199 | 0.24724 | 2.115 | 2.4023 | 74.793 | 89.0049 | 1.4646 | 0.29937 | 9.32 | 23.8 | 101.2 | 38.8
2022-11-18 10:45 | 1.282 | 0.23681 | 2.1999 | 2.2755 | 67.7974 | 76.7087 | 1.4572 | 0.2761 | 9.25 | 23.8 | 101.2 | 38.3
2022-11-18 10:50 | 1.3253 | 0.2368 | 2.2683 | 3.2867 | 63.6993 | 80.7982 | 1.4672 | 0.34975 | 9.29 | 23.8 | 101.2 | 38.1
2022-11-18 10:55 | 1.1235 | 0.22851 | 1.9507 | 2.7813 | 64.351 | 97.8521 | 1.4573 | 0.3385 | 9.22 | 23.9 | 101.2 | 38.2
2022-11-18 11:00 | 1.0381 | 0.20565 | 1.7989 | 2.1491 | 66.2752 | 102.9073 | 1.4521 | 0.2814 | 9.32 | 23.9 | 101.2 | 38
2022-11-18 11:05 | 0.99608 | 0.19319 | 1.72 | 2.6548 | 66.3427 | 96.016 | 1.455 | 0.27278 | 9.31 | 23.9 | 101.1 | 38.1
2022-11-18 11:10 | 1.2403 | 0.2431 | 2.1443 | 3.0347 | 67.6178 | 97.7505 | 1.4633 | 0.314 | 9.08 | 23.9 | 101.1 | 38.9
2022-11-18 11:15 | 1.2324 | 0.22237 | 2.1115 | 2.656 | 71.7532 | 107.6297 | 1.4846 | 0.36121 | 9.19 | 23.9 | 101 | 39.6
2022-11-18 11:20 | 1.0603 | 0.2203 | 1.8455 | 2.909 | 73.2775 | 104.7166 | 1.5121 | 0.29615 | 9.2 | 23.9 | 100.9 | 39.7
2022-11-18 11:25 | 1.3775 | 0.23068 | 2.3421 | 3.0354 | 72.3059 | 100.1625 | 1.4694 | 0.4203 | 9.25 | 24 | 100.8 | 39.3
2022-11-18 11:30 | 1.2538 | 0.23893 | 2.1607 | 3.1609 | 67.464 | 95.6851 | 1.4603 | 0.50847 | 9.4 | 23.9 | 100.7 | 38.6
2022-11-18 11:35 | 1.4638 | 0.24515 | 2.4868 | 2.5287 | 63.6442 | 102.2421 | 1.4588 | 0.31596 | 9.28 | 23.9 | 100.8 | 38.5
2022-11-18 11:40 | 1.3269 | 0.25139 | 2.2833 | 2.2758 | 64.8984 | 109.3345 | 1.4552 | 0.25157 | 9.31 | 24 | 100.8 | 38.3
2022-11-18 11:45 | 1.3866 | 0.25762 | 2.383 | 2.5287 | 65.5038 | 88.3878 | 1.4596 | 0.29007 | 9.23 | 24 | 100.8 | 38.3
2022-11-18 11:50 | 1.4111 | 0.23686 | 2.3998 | 3.5404 | 65.6176 | 94.727 | 1.464 | 0.3266 | 9.13 | 24.1 | 100.7 | 38.3
2022-11-18 11:55 | 1.2134 | 0.24315 | 2.1052 | 3.1618 | 69.7346 | 105.754 | 1.4578 | 0.29348 | 9.25 | 24.2 | 100.8 | 38.8
2022-11-18 12:00 | 1.1142 | 0.24309 | 1.9509 | 2.5288 | 75.4912 | 106.3188 | 1.4502 | 0.29009 | 9.28 | 24.2 | 100.7 | 38
2022-11-18 12:05 | 0.95975 | 0.20986 | 1.681 | 2.6555 | 77.3187 | 91.8843 | 1.4482 | 0.29543 | 9.25 | 24.2 | 100.7 | 38.3
2022-11-18 12:10 | 1.1844 | 0.20981 | 2.0254 | 3.034 | 74.0691 | 79.403 | 1.4543 | 0.38826 | 9.35 | 24.2 | 100.8 | 37.4
2022-11-18 12:15 | 1.1671 | 0.18492 | 1.9739 | 2.529 | 72.34 | 86.4196 | 1.4568 | 0.36977 | 9.16 | 24.2 | 100.7 | 38.2
2022-11-18 12:20 | 1.1305 | 0.24726 | 1.9802 | 2.7819 | 73.4329 | 113.5423 | 1.4504 | 0.31467 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 38.5
2022-11-18 12:25 | 1.4752 | 0.20991 | 2.4732 | 3.415 | 74.1034 | 101.4684 | 1.4536 | 0.35127 | 9.18 | 24.1 | 100.8 | 39.3
2022-11-18 12:30 | 1.6608 | 0.28678 | 2.8325 | 4.1734 | 75.213 | 110.3933 | 1.4549 | 0.46145 | 9.36 | 24.1 | 100.7 | 38.9
2022-11-18 12:35 | 1.5331 | 0.24933 | 2.5993 | 3.5405 | 75.4149 | 102.5303 | 1.4554 | 0.40959 | 9.26 | 24.1 | 100.8 | 38.4
2022-11-18 12:40 | 1.3285 | 0.24935 | 2.2857 | 3.2878 | 74.6469 | 94.0357 | 1.4511 | 0.37045 | 9.21 | 24.1 | 100.8 | 38.6
2022-11-18 12:45 | 1.4875 | 0.2411 | 2.5211 | 3.4151 | 74.0589 | 99.8765 | 1.4536 | 0.41171 | 9.26 | 24.1 | 100.8 | 39.4
2022-11-18 12:50 | 1.2462 | 0.26813 | 2.1783 | 3.1623 | 75.6843 | 105.4737 | 1.4479 | 0.39048 | 9.19 | 24.1 | 100.8 | 39.6
2022-11-18 12:55 | 1.4021 | 0.2619 | 2.4111 | 3.5418 | 75.7143 | 102.7724 | 1.4494 | 0.43631 | 9.25 | 24.1 | 100.7 | 39.6
2022-11-18 13:00 | 1.6898 | 0.35963 | 2.9498 | 3.4157 | 79.648 | 133.8377 | 1.4539 | 0.44366 | 9.27 | 24.1 | 100.7 | 40
2022-11-18 13:05 | 1.5245 | 0.34512 | 2.6819 | 2.657 | 85.5136 | 121.7297 | 1.4447 | 0.3474 | 9.32 | 24.1 | 100.8 | 40.4
2022-11-18 13:10 | 1.2029 | 0.26816 | 2.112 | 2.5301 | 85.3458 | 102.5604 | 1.4431 | 0.39451 | 9.36 | 24.1 | 100.7 | 40
2022-11-18 13:15 | 1.4554 | 0.28483 | 2.5157 | 3.0366 | 83.0715 | 105.0538 | 1.4534 | 0.36069 | 9.32 | 24.2 | 100.7 | 40.2
2022-11-18 13:20 | 1.4526 | 0.29314 | 2.5198 | 3.4161 | 83.0043 | 109.0115 | 1.4707 | 0.41848 | 9.36 | 24.3 | 100.7 | 39.9
2022-11-18 13:25 | 1.5978 | 0.30147 | 2.7486 | 3.5428 | 85.1483 | 113.6524 | 1.4578 | 0.37465 | 9.34 | 24.3 | 100.8 | 40.1
2022-11-18 13:30 | 1.6362 | 0.31818 | 2.8262 | 3.5436 | 92.752 | 138.0353 | 1.4632 | 0.40265 | 9.09 | 24.4 | 100.8 | 40.6
2022-11-18 13:35 | 1.7525 | 0.39505 | 3.0814 | 4.5552 | 93.1277 | 114.6187 | 1.4614 | 0.43445 | 9.42 | 24.3 | 100.7 | 40.2
2022-11-18 13:40 | 1.3292 | 0.31602 | 2.3535 | 3.5428 | 89.4808 | 98.2224 | 1.4491 | 0.3886 | 9.28 | 24.3 | 100.8 | 40
2022-11-18 13:45 | 1.3687 | 0.28902 | 2.387 | 3.543 | 85.8661 | 101.3123 | 1.4542 | 0.4245 | 9.26 | 24.4 | 100.7 | 40
2022-11-18 13:50 | 1.6224 | 0.27032 | 2.7573 | 3.4167 | 84.4118 | 101.6834 | 1.4471 | 0.45442 | 9.25 | 24.4 | 100.7 | 40.2
2022-11-18 13:55 | 1.4678 | 0.2932 | 2.5452 | 4.4292 | 87.212 | 121.8779 | 1.4493 | 0.48101 | 9.37 | 24.4 | 100.7 | 40.3
2022-11-18 14:00 | 1.5562 | 0.26203 | 2.6474 | 4.0499 | 87.8346 | 122.8227 | 1.448 | 0.3774 | 9.38 | 24.5 | 100.8 | 40.4
2022-11-18 14:05 | 1.3838 | 0.26618 | 2.3873 | 3.5436 | 89.1637 | 123.1018 | 1.4422 | 0.36809 | 9.41 | 24.4 | 100.7 | 40.5
2022-11-18 14:10 | 1.4366 | 0.32437 | 2.5264 | 3.1635 | 87.5478 | 108.5544 | 1.4413 | 0.36406 | 9.39 | 24.3 | 100.7 | 40.4
2022-11-18 14:15 | 1.0879 | 0.26407 | 1.9317 | 3.29 | 83.0145 | 105.1355 | 1.442 | 0.35276 | 9.38 | 24.3 | 100.7 | 40.3
2022-11-18 14:20 | 1.1015 | 0.27448 | 1.965 | 3.2902 | 80.0219 | 111.5934 | 1.4363 | 0.38865 | 9.31 | 24.3 | 100.7 | 40.5
2022-11-18 14:25 | 1.5303 | 0.31609 | 2.6618 | 5.0622 | 82.1485 | 110.5845 | 1.4617 | 0.53419 | 9.27 | 24.4 | 100.8 | 40.5
2022-11-18 14:30 | 1.3377 | 0.28906 | 2.3395 | 3.9232 | 83.8114 | 112.7622 | 1.4494 | 0.47373 | 9.3 | 24.4 | 100.7 | 40.5
2022-11-18 14:35 | 1.1642 | 0.26414 | 2.0486 | 3.1643 | 84.5623 | 106.6749 | 1.4409 | 0.41 | 9.24 | 24.5 | 100.8 | 40.7
2022-11-18 14:40 | 1.2524 | 0.26414 | 2.1838 | 3.2909 | 85.0966 | 111.7578 | 1.4452 | 0.40402 | 9.24 | 24.5 | 100.7 | 40.7
2022-11-18 14:45 | 1.4438 | 0.26416 | 2.4793 | 4.5569 | 84.2608 | 113.9283 | 1.4584 | 0.41136 | 9.32 | 24.6 | 100.8 | 40.7
2022-11-18 14:50 | 1.6407 | 0.31411 | 2.827 | 4.4308 | 87.6051 | 138.1699 | 1.4513 | 0.44862 | 9.29 | 24.6 | 100.7 | 41
2022-11-18 14:55 | 1.5865 | 0.28292 | 2.7148 | 4.5576 | 90.7468 | 134.354 | 1.4607 | 0.52042 | 9.28 | 24.7 | 100.7 | 40.9
2022-11-18 15:00 | 1.7724 | 0.30787 | 3.0246 | 4.684 | 93.0876 | 134.8249 | 1.4563 | 0.47055 | 9.36 | 24.7 | 100.8 | 40.8
2022-11-18 15:05 | 1.923 | 0.34739 | 3.295 | 4.9372 | 94.7635 | 130.2085 | 1.4665 | 0.50245 | 9.32 | 24.7 | 100.7 | 40.8
2022-11-18 15:10 | 1.9814 | 0.39108 | 3.4282 | 4.4308 | 100.2447 | 136.6641 | 1.4686 | 0.55031 | 9.29 | 24.7 | 100.7 | 40.8
2022-11-18 15:15 | 1.8076 | 0.32659 | 3.0974 | 4.4307 | 101.7044 | 130.8151 | 1.4686 | 0.48915 | 9.26 | 24.7 | 100.8 | 40.7
2022-11-18 15:20 | 1.6514 | 0.30992 | 2.8412 | 4.8101 | 96.3099 | 108.3791 | 1.4569 | 0.50572 | 9.38 | 24.7 | 100.7 | 40.4
2022-11-18 15:25 | 1.5147 | 0.30166 | 2.6234 | 4.0514 | 93.0072 | 115.1924 | 1.4471 | 0.49054 | 9.16 | 24.8 | 100.8 | 40.8
2022-11-18 15:30 | 1.3843 | 0.29333 | 2.4153 | 4.811 | 92.1527 | 118.7259 | 1.4471 | 0.55833 | 9.33 | 24.8 | 100.7 | 40.8
2022-11-18 15:35 | 1.4847 | 0.33283 | 2.6086 | 5.4435 | 90.0731 | 100.3115 | 1.4621 | 0.58819 | 9.3 | 24.8 | 100.8 | 40.5
2022-11-18 15:40 | 1.1769 | 0.30794 | 2.1119 | 4.4318 | 88.9958 | 122.1559 | 1.4595 | 0.49326 | 9.25 | 24.8 | 100.8 | 41.2
2022-11-18 15:45 | 1.2694 | 0.25597 | 2.2017 | 4.4325 | 91.2063 | 125.7134 | 1.449 | 0.44015 | 9.15 | 24.8 | 100.7 | 41.8
2022-11-18 15:50 | 1.2475 | 0.28299 | 2.1931 | 4.0522 | 90.0987 | 115.3361 | 1.4481 | 0.42548 | 9.21 | 24.8 | 100.8 | 41.4
2022-11-18 15:55 | 0.99906 | 0.24552 | 1.7769 | 4.052 | 92.9283 | 122.0369 | 1.4494 | 0.48595 | 9.22 | 24.8 | 100.8 | 41.3
2022-11-18 16:00 | 1.4063 | 0.28714 | 2.4407 | 5.3182 | 95.1206 | 123.6203 | 1.4516 | 0.94797 | 9.24 | 24.8 | 100.8 | 41.3
2022-11-18 16:05 | 1.037 | 0.25176 | 1.8414 | 4.0519 | 96.7969 | 130.0785 | 1.4436 | 0.68802 | 9.19 | 24.8 | 100.7 | 41.2
2022-11-18 16:10 | 1.7023 | 0.27259 | 2.882 | 3.6724 | 99.2223 | 135.4696 | 1.4452 | 0.58571 | 9.35 | 24.8 | 100.7 | 41.5
2022-11-18 16:15 | 1.2894 | 0.30582 | 2.2822 | 3.6716 | 98.7698 | 137.0583 | 1.4514 | 0.4839 | 9.32 | 24.7 | 100.7 | 41.1
2022-11-18 16:20 | 1.234 | 0.27883 | 2.1703 | 4.1789 | 97.3501 | 127.4445 | 1.4597 | 0.46404 | 9.22 | 24.7 | 100.8 | 41.7
2022-11-18 16:25 | 1.1648 | 0.2726 | 2.058 | 5.8254 | 96.0146 | 125.8668 | 1.4634 | 0.43481 | 9.27 | 24.7 | 100.7 | 41.9
2022-11-18 16:30 | 1.1662 | 0.24348 | 2.0311 | 3.926 | 94.5583 | 120.7569 | 1.4562 | 0.41223 | 9.29 | 24.7 | 100.7 | 42.1
2022-11-18 16:35 | 1.3332 | 0.28718 | 2.3307 | 4.4325 | 94.0045 | 131.996 | 1.4583 | 0.46142 | 9.32 | 24.6 | 100.8 | 42.2
2022-11-18 16:40 | 0.99667 | 0.27058 | 1.7983 | 3.8 | 92.926 | 127.8798 | 1.4579 | 0.39966 | 9.29 | 24.6 | 100.8 | 42.8
2022-11-18 16:45 | 0.81748 | 0.23313 | 1.4862 | 4.3069 | 92.0487 | 120.6996 | 1.4609 | 0.36244 | 9.37 | 24.6 | 100.7 | 43
2022-11-18 16:50 | 0.96676 | 0.18732 | 1.6692 | 3.4199 | 89.0259 | 104.371 | 1.4441 | 0.35377 | 9.39 | 24.6 | 100.8 | 42.7
2022-11-18 16:55 | 0.79964 | 0.17064 | 1.3943 | 3.926 | 81.4898 | 82.4642 | 1.4511 | 0.44281 | 9.31 | 24.5 | 100.7 | 42.5
2022-11-18 17:00 | 0.80379 | 0.18315 | 1.4152 | 4.4329 | 76.5027 | 96.7248 | 1.4549 | 0.5253 | 9.32 | 24.5 | 100.7 | 42.8
2022-11-18 17:05 | 0.90287 | 0.1873 | 1.5713 | 5.0661 | 75.0386 | 95.6255 | 1.4657 | 0.56585 | 9.35 | 24.5 | 100.7 | 42.7
2022-11-18 17:10 | 0.92177 | 0.1852 | 1.5981 | 4.4323 | 73.6164 | 92.5984 | 1.4568 | 0.45143 | 9.27 | 24.5 | 100.8 | 42.3
2022-11-18 17:15 | 1.0141 | 0.17064 | 1.7272 | 4.1792 | 75.3704 | 104.9108 | 1.4533 | 0.42618 | 9.28 | 24.5 | 100.8 | 42.5
2022-11-18 17:20 | 0.79695 | 0.19978 | 1.4214 | 3.4195 | 78.6906 | 116.5742 | 1.4461 | 0.37567 | 9.27 | 24.5 | 100.7 | 42.6
2022-11-18 17:25 | 0.72644 | 0.16859 | 1.2821 | 3.2932 | 80.4479 | 123.5319 | 1.4419 | 0.32318 | 9.33 | 24.5 | 100.8 | 43
2022-11-18 17:30 | 0.78886 | 0.18523 | 1.3944 | 3.4197 | 78.3224 | 93.5247 | 1.4426 | 0.29258 | 9.27 | 24.4 | 100.8 | 43.1
2022-11-18 17:35 | 0.76572 | 0.1873 | 1.361 | 3.4195 | 76.4924 | 94.369 | 1.4454 | 0.33112 | 9.28 | 24.4 | 100.7 | 42.9
2022-11-18 17:40 | 0.7997 | 0.16857 | 1.3944 | 4.3062 | 77.3471 | 100.6971 | 1.4983 | 0.35507 | 9.38 | 24.4 | 100.8 | 43
2022-11-18 17:45 | 0.91518 | 0.17067 | 1.5714 | 3.5466 | 77.7181 | 103.8673 | 1.4846 | 0.27663 | 9.27 | 24.4 | 100.7 | 43.3
2022-11-18 17:50 | 0.82426 | 0.14154 | 1.405 | 3.4202 | 78.0888 | 99.3746 | 1.4471 | 0.3538 | 9.27 | 24.4 | 100.8 | 43.5
2022-11-18 17:55 | 1.0061 | 0.16441 | 1.7066 | 3.5463 | 77.1295 | 95.2562 | 1.4447 | 0.34244 | 9.27 | 24.3 | 100.7 | 43.3
2022-11-18 18:00 | 0.85816 | 0.17067 | 1.4861 | 3.9266 | 74.8712 | 91.5228 | 1.4463 | 0.39101 | 9.27 | 24.3 | 100.7 | 43.6
2022-11-18 18:05 | 0.68575 | 0.15819 | 1.2093 | 3.1668 | 74.8015 | 101.3949 | 1.4442 | 0.35712 | 9.32 | 24.3 | 100.8 | 43.8
2022-11-18 18:10 | 0.5948 | 0.15612 | 1.0678 | 3.2936 | 74.2713 | 96.03 | 1.4428 | 0.32255 | 9.29 | 24.3 | 100.8 | 43.9
2022-11-18 18:15 | 0.56357 | 0.13322 | 0.995 | 3.8004 | 72.7645 | 87.0987 | 1.445 | 0.30061 | 9.35 | 24.2 | 100.8 | 44.2
2022-11-18 18:20 | 0.63282 | 0.12906 | 1.0991 | 3.1669 | 69.1192 | 73.7353 | 1.4414 | 0.29462 | 9.24 | 24.2 | 100.7 | 44.2
2022-11-18 18:25 | 0.62191 | 0.13529 | 1.0907 | 2.7867 | 65.7898 | 66.6395 | 1.4456 | 0.28462 | 9.27 | 24.1 | 100.7 | 44.2
2022-11-18 18:30 | 0.55805 | 0.13528 | 0.99277 | 2.4065 | 60.8704 | 61.1129 | 1.4376 | 0.23606 | 9.33 | 24.1 | 100.8 | 44
2022-11-18 18:35 | 0.56484 | 0.13528 | 1.0011 | 2.5332 | 57.2895 | 54.4979 | 1.4419 | 0.25468 | 9.26 | 24.1 | 100.7 | 44
2022-11-18 18:40 | 0.45211 | 0.1436 | 0.83661 | 2.6596 | 52.6376 | 48.8778 | 1.4432 | 0.2653 | 9.28 | 24 | 100.7 | 44
2022-11-18 18:45 | 0.43858 | 0.12696 | 0.79923 | 2.7866 | 51.3443 | 50.3755 | 1.4448 | 0.27663 | 9.22 | 23.9 | 100.8 | 44.6
2022-11-18 18:50 | 0.43453 | 0.12489 | 0.79094 | 2.9134 | 50.2018 | 60.1451 | 1.4413 | 0.27399 | 9.25 | 23.8 | 100.7 | 45
2022-11-18 18:55 | 0.43452 | 0.12072 | 0.78677 | 2.5333 | 48.5765 | 56.935 | 1.4376 | 0.22876 | 9.28 | 23.8 | 100.7 | 45
2022-11-18 19:00 | 0.54178 | 0.13529 | 0.96574 | 2.5333 | 47.606 | 51.4823 | 1.4412 | 0.24604 | 9.25 | 23.8 | 100.7 | 44.9
2022-11-18 19:05 | 0.51741 | 0.14155 | 0.93257 | 2.2803 | 46.6285 | 50.9886 | 1.4443 | 0.22613 | 9.34 | 23.9 | 100.8 | 45.1
2022-11-18 19:10 | 0.46579 | 0.13322 | 0.84719 | 1.7735 | 45.8391 | 55.783 | 1.4406 | 0.19819 | 9.29 | 23.8 | 100.7 | 45.2
2022-11-18 19:15 | 0.40469 | 0.12282 | 0.74314 | 1.5202 | 45.9617 | 60.6355 | 1.4421 | 0.18489 | 9.34 | 23.8 | 100.7 | 45.3
2022-11-18 19:20 | 0.27569 | 0.11033 | 0.53291 | 1.3935 | 44.4782 | 57.0823 | 1.4386 | 0.17226 | 9.34 | 23.7 | 100.7 | 45.7
2022-11-18 19:25 | 0.42645 | 0.09368 | 0.74944 | 1.9004 | 43.5885 | 56.3018 | 1.4408 | 0.26738 | 9.33 | 23.7 | 100.7 | 45.9
2022-11-18 19:30 | 0.40746 | 0.11034 | 0.73698 | 1.7737 | 42.7428 | 48.5548 | 1.4401 | 0.31794 | 9.25 | 23.7 | 100.8 | 46
2022-11-18 19:35 | 0.3314 | 0.11659 | 0.62456 | 1.3937 | 42.7852 | 53.4513 | 1.4409 | 0.26739 | 9.3 | 23.7 | 100.7 | 46
2022-11-18 19:40 | 0.27436 | 0.099932 | 0.52048 | 1.6471 | 42.7435 | 54.2467 |  |  | 9.28 | 23.7 | 100.7 | 46.1
2022-11-18 19:45 | 0.27029 | 0.10618 | 0.52048 | 2.9141 | 40.1199 | 45.6955 |  |  | 9.23 | 23.7 | 100.7 | 46.1
2022-11-18 19:50 | 0.37622 | 0.093684 | 0.67036 | 2.6606 | 37.6946 | 38.9067 | 1.4539 | 0.23946 | 9.41 | 23.7 | 100.7 | 46
2022-11-18 19:55 | 0.32727 | 0.10824 | 0.60989 | 1.7734 | 34.8429 | 36.0527 | 1.4406 | 0.23676 | 9.35 | 23.6 | 100.8 | 45.7
2022-11-18 20:00 | 0.28246 | 0.097834 | 0.5308 | 1.3935 | 31.7298 | 34.8785 |  |  | 9.27 | 23.6 | 100.7 | 45.8
2022-11-18 20:05 | 0.35173 | 0.10408 | 0.64323 | 1.9002 | 29.1874 | 37.3017 |  |  | 9.34 | 23.6 | 100.7 | 45.9
2022-11-18 20:10 | 0.33137 | 0.097839 | 0.60577 | 1.5202 | 28.8882 | 41.8215 |  |  | 9.35 | 23.6 | 100.8 | 46
2022-11-18 20:15 | 0.27567 | 0.095753 | 0.51832 | 1.7735 | 31.3455 | 46.8368 |  |  | 9.26 | 23.5 | 100.7 | 46.1
2022-11-18 20:20 | 0.3504 | 0.10409 | 0.6412 | 1.5203 | 35.816 | 53.845 |  |  | 9.31 | 23.6 | 100.8 | 46.2
2022-11-18 20:25 | 0.34765 | 0.10408 | 0.63698 | 2.1536 | 38.2066 | 48.2419 | 1.4458 | 0.19952 | 9.3 | 23.5 | 100.7 | 46.2
2022-11-18 20:30 | 0.46044 | 0.093686 | 0.79946 | 1.6471 | 38.3588 | 51.1853 |  |  | 9.34 | 23.6 | 100.7 | 46.4
2022-11-18 20:35 | 0.42239 | 0.1145 | 0.76196 | 1.7737 | 37.836 | 53.7925 |  |  | 9.34 | 23.6 | 100.8 | 46.3
2022-11-18 20:40 | 0.27976 | 0.09992 | 0.52874 | 1.6469 | 36.5144 | 48.0007 |  |  | 9.33 | 23.5 | 100.8 | 46.2
2022-11-18 20:45 | 0.27569 | 0.10409 | 0.52459 | 3.4205 | 36.1886 | 42.8454 | 1.4531 | 0.21682 | 9.29 | 23.5 | 100.7 | 46.3
2022-11-18 20:50 | 0.28384 | 0.10201 | 0.53709 | 2.6605 | 35.5487 | 43.8918 | 1.4625 | 0.2022 | 9.22 | 23.5 | 100.7 | 46.4
2022-11-18 20:55 | 0.27435 | 0.089519 | 0.51005 | 1.5203 | 33.2528 | 42.0799 | 1.4575 | 0.16695 | 9.31 | 23.5 | 100.8 | 46.5
2022-11-18 21:00 | 0.26078 | 0.083277 | 0.48301 | 1.9005 | 32.7381 | 42.4024 | 1.4539 | 0.20687 | 9.27 | 23.5 | 100.8 | 46.7
2022-11-18 21:05 | 0.38579 | 0.095781 | 0.68921 | 2.1542 | 33.1377 | 43.7804 | 1.4614 | 0.22685 | 9.18 | 23.5 | 100.8 | 47.1
2022-11-18 21:10 | 0.31107 | 0.10203 | 0.57885 | 2.7878 | 34.1391 | 65.978 | 1.4679 | 0.34594 | 9.23 | 23.5 | 100.7 | 47.1
2022-11-18 21:15 | 0.29069 | 0.097859 | 0.54343 | 3.1678 | 33.4658 | 65.6027 | 1.4743 | 0.40446 | 9.24 | 23.5 | 100.8 | 47
2022-11-18 21:20 | 0.18745 | 0.081204 | 0.36854 | 1.774 | 32.0801 | 49.2702 | 1.4584 | 0.29204 | 9.24 | 23.5 | 100.7 | 47
2022-11-18 21:25 | 0.24861 | 0.087461 | 0.47062 | 1.7742 | 32.284 | 52.1138 | 1.4579 | 0.25748 | 9.23 | 23.6 | 100.8 | 47.2
2022-11-18 21:30 | 0.33421 | 0.10204 | 0.61433 | 2.5347 | 31.7118 | 45.147 | 1.4637 | 0.3167 | 9.18 | 23.6 | 100.7 | 47.3
2022-11-18 21:35 | 0.33014 | 0.10204 | 0.6081 | 2.408 | 31.6813 | 35.6717 | 1.463 | 0.31671 | 9.26 | 23.6 | 100.8 | 47.4
2022-11-18 21:40 | 0.21603 | 0.093717 | 0.42693 | 1.5209 | 31.0776 | 52.4812 | 1.458 | 0.21758 | 9.19 | 23.6 | 100.8 | 47.5
2022-11-18 21:45 | 0.29346 | 0.079137 | 0.52897 | 1.0139 | 28.2309 | 28.5944 | 1.4536 | 0.18165 | 9.19 | 23.6 | 100.7 | 47.4
2022-11-18 21:50 | 0.24997 | 0.09371 | 0.47688 | 1.0138 | 24.6992 | 23.8517 | 1.455 | 0.18031 | 9.19 | 23.5 | 100.7 | 47.5
2022-11-18 21:55 | 0.3641 | 0.081217 | 0.63932 | 1.1406 | 21.8714 | 21.2672 | 1.4565 | 0.16301 | 9.14 | 23.5 | 100.8 | 47.6
2022-11-18 22:00 | 0.30023 | 0.11453 | 0.57266 | 1.6475 | 19.4731 | 25.3997 | 1.4528 | 0.15835 | 9.24 | 23.5 | 100.8 | 47.4
2022-11-18 22:05 | 0.27307 | 0.095791 | 0.51436 | 1.9009 | 17.2963 | 36.4068 | 1.455 | 0.17498 | 9.2 | 23.5 | 100.7 | 47.5
2022-11-18 22:10 | 0.22825 | 0.099963 | 0.44983 | 2.0278 | 16.9628 | 15.63 | 1.458 | 0.24286 | 9.18 | 23.6 | 100.7 | 47.4
2022-11-18 22:15 | 0.28936 | 0.091624 | 0.53308 | 2.4078 | 16.0703 | 19.3327 | 1.4564 | 0.21157 | 9.21 | 23.5 | 100.8 | 47.4
2022-11-18 22:20 | 0.23367 | 0.10204 | 0.46021 | 1.9009 | 15.6029 | 14.9981 | 1.4579 | 0.23287 | 9.22 | 23.5 | 100.7 | 47.5
2022-11-18 22:25 | 0.26763 | 0.087462 | 0.49978 | 1.7742 | 15.5874 | 14.6208 | 1.4651 | 0.35129 | 9.16 | 23.5 | 100.8 | 47.5
2022-11-18 22:30 | 0.25816 | 0.095803 | 0.49151 | 2.4082 | 17.6908 | 28.7173 | 1.4704 | 0.31541 | 9.12 | 23.6 | 100.7 | 47.6
2022-11-18 22:35 | 0.21057 | 0.091626 | 0.4144 | 1.394 | 18.4874 | 40.8415 | 1.4608 | 0.22488 | 9.24 | 23.5 | 100.8 | 47.5
2022-11-18 22:40 | 0.23639 | 0.087462 | 0.45188 | 2.1544 | 16.0867 | 18.1429 | 1.4608 | 0.20492 | 9.18 | 23.5 | 100.7 | 47.5
2022-11-18 22:45 | 0.23368 | 0.087465 | 0.44566 | 0.76041 | 15.3617 | 8.2251 | 1.4529 | 0.16501 | 9.19 | 23.5 | 100.8 | 47.6
2022-11-18 22:50 | 0.1576 | 0.085384 | 0.32488 | 0.63368 | 15.12 | 26.3693 | 1.4442 | 0.15303 | 9.2 | 23.5 | 100.7 | 47.7
2022-11-18 22:55 | 0.15352 | 0.085381 | 0.3207 | 0.63366 | 13.9142 | 24.6827 | 1.4442 | 0.15569 | 9.16 | 23.4 | 100.7 | 47.8
2022-11-18 23:00 | 0.14809 | 0.083301 | 0.31029 | 0.76041 | 13.9146 | 22.6264 | 1.4428 | 0.16168 | 9.18 | 23.4 | 100.7 | 47.9
2022-11-18 23:05 | 0.17253 | 0.083293 | 0.34775 | 0.88706 | 13.1524 | 19.3062 | 1.4433 | 0.17364 | 9.21 | 23.3 | 100.8 | 47.9
2022-11-18 23:10 | 0.16574 | 0.083296 | 0.33735 | 1.5207 | 11.6072 | 7.4963 | 1.442 | 0.17897 | 9.21 | 23.3 | 100.7 | 48
2022-11-18 23:15 | 0.17794 | 0.077039 | 0.3498 | 0.63356 | 12.1778 | 29.1785 | 1.441 | 0.15833 | 9.24 | 23.2 | 100.8 | 47.9
2022-11-18 23:20 | 0.14126 | 0.085362 | 0.30189 | 0.63352 | 13.9993 | 17.9818 | 1.4453 | 0.14701 | 9.28 | 23.2 | 100.8 | 47.6
2022-11-18 23:25 | 0.17524 | 0.079125 | 0.34773 | 0.88702 | 15.6906 | 22.6911 | 1.4469 | 0.16299 | 9.24 | 23.2 | 100.8 | 48
2022-11-18 23:30 | 0.2744 | 0.079126 | 0.49974 | 0.88704 | 14.4839 | 41.2791 | 1.4484 | 0.15035 | 9.29 | 23.2 | 100.7 | 48.1
2022-11-18 23:35 | 0.16029 | 0.074958 | 0.32065 | 0.63357 | 10.383 | 12.4354 | 1.449 | 0.1417 | 9.2 | 23.1 | 100.7 | 48.2
2022-11-18 23:40 | 0.15621 | 0.07704 | 0.31441 | 0.50686 | 5.6744 | 4.8293 | 1.4519 | 0.15434 | 9.22 | 23.1 | 100.7 | 48.2
2022-11-18 23:45 | 0.13447 | 0.068708 | 0.27483 | 0.63354 | 3.6193 | 0 | 1.4591 | 0.19823 | 9.2 | 23 | 100.7 | 48.3
2022-11-18 23:50 | 0.20375 | 0.072874 | 0.38519 | 3.0411 | 1.8079 | 5.4238 | 1.4989 | 0.308 | 9.21 | 23 | 100.8 | 48.4
2022-11-18 23:55 | 0.20241 | 0.074962 | 0.38522 | 2.0275 | 1.5654 | 24.0834 | 1.4817 | 0.2568 | 9.25 | 23 | 100.8 | 48.7
2022-11-19 | 0.11818 | 0.074959 | 0.25611 | 1.0137 | 2.8937 | 0 | 1.4852 | 0.18627 | 9.22 | 22.9 | 100.7 | 48.8
2022-11-19 00:05 | 0.091017 | 0.07288 | 0.21239 | 0.63361 | 2.0478 | 0 | 1.486 | 0.16965 | 9.23 | 22.9 | 100.8 | 49
2022-11-19 00:10 | 0.10597 | 0.070804 | 0.23324 | 1.1406 | 2.5323 | 19.4145 | 1.4862 | 0.15569 | 9.24 | 22.9 | 100.7 | 49.3
2022-11-19 00:15 | 0.12907 | 0.070806 | 0.26865 | 0.76042 | 3.2527 | 19.2753 | 1.4877 | 0.16368 | 9.19 | 22.9 | 100.8 | 49.4
2022-11-19 00:20 | 0.1182 | 0.07289 | 0.25407 | 0.63369 | 2.8885 | 25.5148 | 1.5036 | 0.16834 | 9.23 | 22.9 | 100.8 | 49.5
2022-11-19 00:25 | 0.11684 | 0.066641 | 0.24574 | 1.901 | 3.6153 | 13.497 | 1.5195 | 0.2209 | 9.21 | 22.8 | 100.7 | 49.7
2022-11-19 00:30 | 0.084236 | 0.06456 | 0.19368 | 2.1546 | 4.0974 | 0.84358 | 1.5282 | 0.2096 | 9.24 | 22.8 | 100.7 | 49.8
2022-11-19 00:35 | 0.11141 | 0.066644 | 0.23742 | 1.2674 | 6.3766 | 32.2438 | 1.5217 | 0.19296 | 9.24 | 22.7 | 100.7 | 50.2
2022-11-19 00:40 | 0.11957 | 0.064566 | 0.24993 | 0.63375 | 8.1818 | 16.3637 | 1.5168 | 0.17168 | 9.24 | 22.7 | 100.8 | 50.4
2022-11-19 00:45 | 0.11686 | 0.064569 | 0.2437 | 0.50703 | 9.1449 | 25.9908 | 1.5212 | 0.16437 | 9.23 | 22.7 | 100.8 | 50.6
2022-11-19 00:50 | 0.07338 | 0.068738 | 0.18122 | 0.50705 | 10.9394 | 13.7043 | 1.5227 | 0.15573 | 9.24 | 22.7 | 100.8 | 50.8
2022-11-19 00:55 | 0.059796 | 0.056244 | 0.1479 | 0.38031 | 10.1087 | 23.3462 | 1.525 | 0.1564 | 9.24 | 22.7 | 100.8 | 51
2022-11-19 01:00 | 0.066592 | 0.056246 | 0.15624 | 0.38033 | 7.9506 | 23.0086 | 1.5359 | 0.1604 | 9.26 | 22.7 | 100.7 | 51.1
2022-11-19 01:05 | 0.065232 | 0.062493 | 0.16248 | 0.25354 | 5.1798 | 16.0213 | 1.5467 | 0.16838 | 9.28 | 22.7 | 100.7 | 51
2022-11-19 01:10 | 0.074737 | 0.060404 | 0.17496 | 0.25352 | 3.724 | 5.2857 | 1.5487 | 0.16504 | 9.18 | 22.6 | 100.8 | 51
2022-11-19 01:15 | 0.074739 | 0.064572 | 0.18122 | 0.38029 | 2.2848 | 0.2405 | 1.5567 | 0.16837 | 9.22 | 22.6 | 100.7 | 51.1
2022-11-19 01:20 | 0.093769 | 0.058326 | 0.20414 | 2.0283 | 0.60069 | 0 | 1.567 | 0.18502 | 9.23 | 22.6 | 100.8 | 51.3
2022-11-19 01:25 | 0.099195 | 0.0729 | 0.22703 | 1.7746 | 0.72099 | 0 | 1.5668 | 0.21428 | 9.17 | 22.5 | 100.8 | 51.2
2022-11-19 01:30 | 0.047558 | 0.060402 | 0.13538 | 0.38027 | 2.4009 | 19.5671 | 1.5509 | 0.17834 | 9.24 | 22.5 | 100.8 | 51.2
2022-11-19 01:35 |  |  |  |  | 2.6437 | 11.5361 |  |  | 9.22 | 22.5 | 100.8 | 51.3
2022-11-19 01:40 |  |  |  |  | 2.4034 | 18.1456 |  |  | 9.26 | 22.5 | 100.7 | 51.4
2022-11-19 01:45 |  |  |  |  | 3.0012 | 12.3648 |  |  | 9.23 | 22.5 | 100.8 | 51.3
2022-11-19 01:50 |  |  |  |  | 4.8112 | 13.3511 |  |  | 9.27 | 22.5 | 100.7 | 51.1
2022-11-19 01:55 |  |  |  |  | 5.8936 | 25.1379 |  |  | 9.28 | 22.5 | 100.7 | 51
2022-11-19 02:00 |  |  |  |  | 4.9229 | 0 |  |  | 9.24 | 22.4 | 100.8 | 51.1
2022-11-19 02:05 |  |  |  |  | 5.4031 | 16.6895 |  |  | 9.19 | 22.4 | 100.7 | 51.1
2022-11-19 02:10 |  |  |  |  | 6.1298 | 19.8317 |  |  | 9.18 | 22.4 | 100.7 | 51.2
2022-11-19 02:15 |  |  |  |  | 7.5723 | 9.7358 |  |  | 9.28 | 22.4 | 100.7 | 51.3
2022-11-19 02:20 |  |  |  |  | 8.047 | 17.295 |  |  | 9.3 | 22.3 | 100.7 | 51.3
2022-11-19 02:25 | 0.059783 | 0.17286 | 0.2645 | 0.12675 | 7.6794 | 8.1594 | 1.5587 | 0.14905 | 9.3 | 22.3 | 100.8 | 51.5
2022-11-19 02:30 | 0.044838 | 0.14579 | 0.21452 | 0.12675 | 7.7994 | 16.6788 | 1.5645 | 0.1577 | 9.26 | 22.3 | 100.8 | 51.5
2022-11-19 02:35 | 0.047555 | 0.13537 | 0.20619 | 0.12675 | 6.1256 | 15.1339 | 1.5667 | 0.15238 | 9.25 | 22.3 | 100.7 | 51.5
2022-11-19 02:40 | 0.046199 | 0.12288 | 0.1937 | 0.12675 | 5.5254 | 0.96094 | 1.5624 | 0.15039 | 9.2 | 22.3 | 100.7 | 51.7
2022-11-19 02:45 | 0.052993 | 0.11039 | 0.19162 | 0.12675 | 7.2 | 30.1198 | 1.5704 | 0.15439 | 9.26 | 22.3 | 100.7 | 51.8
2022-11-19 02:50 | 0.048918 | 0.10831 | 0.18329 | 0.12676 | 10.1901 | 20.5001 | 1.5733 | 0.15506 | 9.22 | 22.3 | 100.8 | 51.9
2022-11-19 02:55 | 0.058436 | 0.10624 | 0.19581 | 0.25354 | 12.1335 | 19.822 | 1.5843 | 0.16705 | 9.24 | 22.3 | 100.7 | 52.2
2022-11-19 03:00 | 0.042129 | 0.097907 | 0.16248 | 0.12677 | 12.2418 | 18.1226 | 1.596 | 0.15441 | 9.25 | 22.3 | 100.8 | 52.3
2022-11-19 03:05 | 0.032617 | 0.091662 | 0.14166 | 0.12678 | 10.5515 | 7.6738 | 1.6055 | 0.15175 | 9.23 | 22.3 | 100.8 | 52.5
2022-11-19 03:10 | 0.035334 | 0.091657 | 0.14582 | 0.12677 | 8.6439 | 14.1664 | 1.6105 | 0.14975 | 9.29 | 22.2 | 100.7 | 52.6
2022-11-19 03:15 | 0.067953 | 0.087495 | 0.18957 | 0.12678 | 8.6271 | 9.4659 | 1.612 | 0.15109 | 9.2 | 22.2 | 100.8 | 52.8
2022-11-19 03:20 | 0.070671 | 0.081245 | 0.18957 | 0.12678 | 7.4289 | 8.028 | 1.6083 | 0.15375 | 9.17 | 22.2 | 100.8 | 52.8
2022-11-19 03:25 | 0.061161 | 0.087499 | 0.18333 | 0.12678 | 6.5905 | 0 | 1.5997 | 0.15575 | 9.22 | 22.2 | 100.8 | 53
2022-11-19 03:30 | 0.088355 | 0.085427 | 0.22086 | 0.1268 | 6.4823 | 7.8028 | 1.5978 | 0.15844 | 9.22 | 22.3 | 100.8 | 53.1
2022-11-19 03:35 | 0.093789 | 0.083341 | 0.2271 | 0.1268 | 6.9692 | 17.3029 | 1.6014 | 0.16775 | 9.22 | 22.3 | 100.7 | 53
2022-11-19 03:40 | 0.059809 | 0.08126 | 0.17294 | 0.1268 | 6.7291 | 17.9042 | 1.6086 | 0.16576 | 9.18 | 22.3 | 100.7 | 53.1
2022-11-19 03:45 | 0.054367 | 0.077085 | 0.16042 | 0.12679 | 7.077 | 15.3536 | 1.6193 | 0.16974 | 9.25 | 22.2 | 100.7 | 53.1
2022-11-19 03:50 | 0.05301 | 0.075006 | 0.15835 | 0.12679 | 7.0774 | 2.759 | 1.6252 | 0.16242 | 9.18 | 22.2 | 100.7 | 53.3
2022-11-19 03:55 | 0.057087 | 0.075005 | 0.16251 | 0.12679 | 6.1177 | 9.5964 | 1.6201 | 0.15776 | 9.31 | 22.2 | 100.8 | 53.2
2022-11-19 04:00 | 0.062525 | 0.077089 | 0.17293 | 0.12679 | 6.4712 | 26.9634 | 1.6274 | 0.16109 | 9.2 | 22.2 | 100.8 | 53.3
2022-11-19 04:05 | 0.062525 | 0.072922 | 0.16668 | 0.38038 | 7.4299 | 13.0623 | 1.6412 | 0.16509 | 9.19 | 22.2 | 100.8 | 53.3
2022-11-19 04:10 | 0.14953 | 0.068761 | 0.29796 | 0.25361 | 5.7566 | 0 | 1.6507 | 0.16177 | 9.27 | 22.3 | 100.8 | 53.3
2022-11-19 04:15 | 0.089713 | 0.077092 | 0.21669 | 0.2536 | 4.677 | 0 | 1.6528 | 0.16043 | 9.18 | 22.3 | 100.8 | 53.1
2022-11-19 04:20 | 0.14001 | 0.070841 | 0.28336 | 0.2536 | 5.2766 | 13.5512 | 1.6564 | 0.17774 | 9.21 | 22.3 | 100.8 | 53.1
2022-11-19 04:25 | 0.19029 | 0.070838 | 0.36252 | 0.25359 | 5.2816 | 9.4829 | 1.6643 | 0.18905 | 9.27 | 22.3 | 100.8 | 52.9
2022-11-19 04:30 | 0.16582 | 0.087504 | 0.34168 | 0.25358 | 4.686 | 8.8913 | 1.6621 | 0.18239 | 9.25 | 22.3 | 100.7 | 52.8
2022-11-19 04:35 | 0.13727 | 0.072915 | 0.28333 | 0.25356 | 5.6356 | 15.8276 | 1.6555 | 0.17505 | 9.21 | 22.3 | 100.8 | 52.6
2022-11-19 04:40 | 0.20114 | 0.079163 | 0.3854 | 0.38034 | 8.8906 | 27.1523 | 1.6598 | 0.19502 | 9.17 | 22.3 | 100.7 | 52.5
2022-11-19 04:45 | 0.2093 | 0.081246 | 0.40206 | 0.38034 | 11.6385 | 43.7945 | 1.6648 | 0.19169 | 9.18 | 22.4 | 100.8 | 52.2
2022-11-19 04:50 | 0.15901 | 0.079161 | 0.32289 | 0.38033 | 12.958 | 20.7568 | 1.6605 | 0.1817 | 9.22 | 22.4 | 100.8 | 52.1
2022-11-19 04:55 | 0.25688 | 0.10417 | 0.49793 | 0.38036 | 12.8735 | 15.6408 | 1.6773 | 0.19769 | 9.21 | 22.5 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 05:00 | 0.24192 | 0.085414 | 0.45624 | 0.38034 | 14.5427 | 23.5568 | 1.667 | 0.1897 | 9.15 | 22.5 | 100.8 | 51.9
2022-11-19 05:05 | 0.23104 | 0.083328 | 0.43747 | 1.6481 | 15.8801 | 17.6846 | 1.6634 | 0.22097 | 9.21 | 22.5 | 100.7 | 51.8
2022-11-19 05:10 | 0.27046 | 0.074998 | 0.48957 | 1.2678 | 16.9633 | 25.2645 | 1.6772 | 0.23895 | 9.21 | 22.5 | 100.7 | 51.9
2022-11-19 05:15 | 0.34115 | 0.095834 | 0.61876 | 0.8875 | 19.2308 | 39.3029 | 1.6664 | 0.22299 | 9.18 | 22.5 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 05:20 | 0.27186 | 0.10418 | 0.52089 | 0.634 | 21.7718 | 50.039 | 1.668 | 0.21435 | 9.22 | 22.6 | 100.8 | 52.1
2022-11-19 05:25 | 0.29089 | 0.089593 | 0.53548 | 0.634 | 23.5995 | 39.7338 | 1.668 | 0.23632 | 9.17 | 22.6 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 05:30 | 0.51928 | 0.083347 | 0.87931 | 1.5217 | 25.0457 | 21.7946 | 1.6688 | 0.26296 | 9.19 | 22.6 | 100.7 | 52.3
2022-11-19 05:35 | 0.51114 | 0.11461 | 0.89811 | 2.1558 | 26.5775 | 34.3944 | 1.6848 | 0.2703 | 9.17 | 22.7 | 100.8 | 52.2
2022-11-19 05:40 | 0.52203 | 0.11669 | 0.91687 | 2.029 | 24.9189 | 7.7044 | 1.6878 | 0.3229 | 9.15 | 22.7 | 100.8 | 52.2
2022-11-19 05:45 | 0.4051 | 0.10627 | 0.72514 | 2.1558 | 23.7144 | 12.5193 | 1.6935 | 0.29493 | 9.22 | 22.7 | 100.8 | 52.1
2022-11-19 05:50 | 0.64577 | 0.097945 | 1.0878 | 2.156 | 24.2385 | 27.1327 | 1.6748 | 0.41214 | 9.23 | 22.8 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 05:55 | 0.60906 | 0.11045 | 1.044 | 3.2973 | 26.503 | 61.5592 | 1.6705 | 0.36353 | 9.28 | 22.8 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 06:00 | 0.70694 | 0.13754 | 1.2212 | 4.5655 | 31.2013 | 69.7511 | 1.6574 | 0.35754 | 9.23 | 22.8 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 06:05 | 0.67024 | 0.11253 | 1.142 | 2.79 | 37.2247 | 75.0517 | 1.6516 | 0.3076 | 9.19 | 22.8 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 06:10 | 0.74779 | 0.13338 | 1.2796 | 2.9171 | 40.026 | 59.6774 | 1.6532 | 0.32161 | 9.16 | 22.9 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 06:15 | 0.85123 | 0.1334 | 1.4361 | 3.1711 | 41.1437 | 32.8184 | 1.644 | 0.34962 | 9.14 | 23 | 100.7 | 52.2
2022-11-19 06:20 | 0.80086 | 0.16257 | 1.3901 | 2.5367 | 44.9254 | 65.8182 | 1.6301 | 0.32229 | 9.2 | 23 | 100.7 | 51.9
2022-11-19 06:25 | 0.80359 | 0.13339 | 1.3652 | 2.1563 | 46.24 | 49.9827 | 1.6265 | 0.28501 | 9.15 | 23.1 | 100.7 | 51.7
2022-11-19 06:30 | 0.73422 | 0.13547 | 1.2609 | 2.283 | 47.1577 | 43.7807 | 1.6294 | 0.29632 | 9.15 | 23.1 | 100.8 | 51.6
2022-11-19 06:35 | 0.77231 | 0.14172 | 1.3235 | 2.1562 | 49.4274 | 49.9108 | 1.6214 | 0.28434 | 9.18 | 23.1 | 100.7 | 51.6
2022-11-19 06:40 | 0.79134 | 0.12714 | 1.3401 | 1.9026 | 52.1551 | 64.711 | 1.6142 | 0.2597 | 9.19 | 23.1 | 100.8 | 51.6
2022-11-19 06:45 | 0.5955 | 0.13755 | 1.0504 | 2.4097 | 53.8049 | 67.6784 | 1.6003 | 0.26567 | 9.14 | 23 | 100.7 | 51.7
2022-11-19 06:50 | 0.64448 | 0.14589 | 1.1317 | 2.283 | 53.2725 | 33.0241 | 1.5873 | 0.26036 | 9.11 | 23 | 100.8 | 51.9
2022-11-19 06:55 | 0.73432 | 0.14174 | 1.2673 | 2.2833 | 51.4877 | 47.0157 | 1.5702 | 0.31167 | 9.13 | 23.1 | 100.7 | 52
2022-11-19 07:00 | 0.68264 | 0.14799 | 1.1944 | 2.4102 | 50.3999 | 35.1712 | 1.5629 | 0.30568 | 9.17 | 23.1 | 100.7 | 52
2022-11-19 07:05 | 0.68676 | 0.15426 | 1.207 | 2.4103 | 52.4055 | 46.851 | 1.5652 | 0.27306 | 9.18 | 23.1 | 100.8 | 52.2
2022-11-19 07:10 | 0.68408 | 0.13967 | 1.1882 | 2.9179 | 54.4435 | 59.0308 | 1.5508 | 0.32303 | 9.21 | 23.2 | 100.8 | 52.1
2022-11-19 07:15 | 0.84866 | 0.15427 | 1.4551 | 3.2986 | 53.0491 | 55.8284 | 1.5508 | 0.42495 | 9.14 | 23.2 | 100.7 | 52.2
2022-11-19 07:20 | 0.62699 | 0.18137 | 1.1445 | 2.5374 | 52.3255 | 54.1382 | 1.5371 | 0.39165 | 9.12 | 23.2 | 100.7 | 52.3
2022-11-19 07:25 | 0.52085 | 0.15426 | 0.95264 | 2.2835 | 53.2508 | 62.79 | 1.5145 | 0.24243 | 9.16 | 23.1 | 100.8 | 52.2
2022-11-19 07:30 | 0.62287 | 0.14592 | 1.1007 | 2.1567 | 53.1323 | 56.2719 | 1.5094 | 0.2491 | 9.15 | 23.1 | 100.7 | 52.4
2022-11-19 07:35 | 0.75896 | 0.14177 | 1.3051 | 3.172 | 55.5915 | 68.0392 | 1.5154 | 0.36636 | 9.14 | 23.2 | 100.7 | 52.5
2022-11-19 07:40 | 0.7467 | 0.18346 | 1.328 | 2.9181 | 61.5114 | 83.9891 | 1.5161 | 0.49158 | 9.08 | 23.2 | 100.7 | 52.4
2022-11-19 07:45 | 0.70732 | 0.1668 | 1.251 | 3.0453 | 69.7825 | 94.0915 | 1.4959 | 0.33641 | 9.14 | 23.3 | 100.7 | 52.4
2022-11-19 07:50 | 0.6121 | 0.13969 | 1.08 | 3.0453 | 72.0794 | 83.2057 | 1.4952 | 0.23848 | 9.23 | 23.3 | 100.8 | 52.3
2022-11-19 07:55 | 0.63653 | 0.14177 | 1.1154 | 3.4257 | 70.7945 | 78.8888 | 1.5002 | 0.30108 | 9.16 | 23.3 | 100.8 | 52.1
2022-11-19 08:00 | 0.69095 | 0.1522 | 1.2113 | 3.0451 | 67.4258 | 61.6153 | 1.4879 | 0.24979 | 9.15 | 23.3 | 100.7 | 52.1
2022-11-19 08:05 | 0.78757 | 0.16471 | 1.3719 | 3.6797 | 62.2664 | 65.0527 | 1.4865 | 0.31642 | 9.07 | 23.4 | 100.7 | 52
2022-11-19 08:10 | 0.80521 | 0.17513 | 1.4094 | 3.172 | 60.0236 | 66.8005 | 1.4835 | 0.32573 | 9.19 | 23.4 | 100.7 | 51.9
2022-11-19 08:15 | 0.69364 | 0.1647 | 1.2279 | 2.9181 | 60.565 | 76.0387 | 1.4827 | 0.36168 | 9.14 | 23.4 | 100.8 | 51.7
2022-11-19 08:20 | 0.62827 | 0.14383 | 1.1069 | 2.2834 | 58.7626 | 65.7754 | 1.4673 | 0.37496 | 9.1 | 23.3 | 100.8 | 51.5
2022-11-19 08:25 | 0.6487 | 0.14384 | 1.1382 | 2.6641 | 55.175 | 49.2461 | 1.463 | 0.29305 | 9.11 | 23.4 | 100.7 | 51.4
2022-11-19 08:30 | 0.91117 | 0.15426 | 1.553 | 3.0447 | 55.296 | 63.1609 | 1.463 | 0.35899 | 9.09 | 23.4 | 100.7 | 51.4
2022-11-19 08:35 | 0.6337 | 0.15425 | 1.1256 | 2.6639 | 57.5269 | 80.6587 | 1.4593 | 0.29969 | 9.04 | 23.4 | 100.7 | 51.1
2022-11-19 08:40 | 0.70442 | 0.12507 | 1.2069 | 3.9325 | 57.0896 | 74.023 | 1.4673 | 0.34232 | 9.1 | 23.5 | 100.8 | 50.9
2022-11-19 08:45 | 0.64452 | 0.15632 | 1.1443 | 3.4247 | 55.9299 | 72.0309 | 1.4643 | 0.28568 | 9.12 | 23.5 | 100.8 | 50.5
2022-11-19 08:50 | 0.65131 | 0.13756 | 1.1359 | 2.7905 | 54.3014 | 61.5577 | 1.4541 | 0.3496 | 9.01 | 23.5 | 100.8 | 50.5
2022-11-19 08:55 | 0.75609 | 0.15008 | 1.309 | 2.7908 | 54.3304 | 71.4299 | 1.4608 | 0.35364 | 9.06 | 23.6 | 100.7 | 50.5
2022-11-19 09:00 | 0.82681 | 0.15425 | 1.4195 | 2.4103 | 57.0072 | 90.6548 |  |  | 9.13 | 23.6 | 100.8 | 50.6
2022-11-19 09:05 | 0.87306 | 0.17093 | 1.5113 | 2.9177 | 59.9107 | 78.8299 |  |  | 9.11 | 23.6 | 100.7 | 50.6
2022-11-19 09:10 | 0.73156 | 0.14382 | 1.2631 | 3.0443 | 59.724 | 78.8647 | 1.4614 | 0.38491 | 9.16 | 23.6 | 100.7 | 50.3
2022-11-19 09:15 | 0.69762 | 0.16676 | 1.2361 | 3.2982 | 58.9166 | 72.522 |  |  | 9.15 | 23.7 | 100.7 | 50.2
2022-11-19 09:20 | 0.78191 | 0.15425 | 1.3528 | 3.425 | 57.2713 | 73.4434 |  |  | 9.19 | 23.7 | 100.8 | 50
2022-11-19 09:25 | 0.76565 | 0.16051 | 1.3341 | 3.5521 | 57.1844 | 72.1816 |  |  | 9.15 | 23.8 | 100.7 | 49.9
2022-11-19 09:30 | 0.78463 | 0.16884 | 1.3716 | 3.2981 | 56.6927 | 71.567 |  |  | 9.23 | 23.8 | 100.8 | 49.6
2022-11-19 09:35 | 0.83491 | 0.16883 | 1.4486 | 3.4248 | 56.5119 | 75.5116 | 1.4578 | 0.40223 | 9.12 | 23.8 | 100.8 | 49.5
2022-11-19 09:40 | 1.047 | 0.16883 | 1.7738 | 3.5517 | 57.0557 | 80.9508 |  |  | 9.14 | 23.8 | 100.7 | 49.5
2022-11-19 09:45 | 0.79681 | 0.21885 | 1.4402 | 3.0442 | 62.2343 | 98.4057 |  |  | 9.11 | 23.8 | 100.8 | 49.4
2022-11-19 09:50 | 0.61325 | 0.17299 | 1.113 | 2.9174 | 67.4163 | 99.113 |  |  | 9.1 | 23.8 | 100.7 | 49.4
2022-11-19 09:55 | 0.70715 | 0.13758 | 1.2236 | 3.1714 | 71.3032 | 101.1652 |  |  | 9.12 | 23.9 | 100.8 | 49.5
2022-11-19 10:00 | 0.85533 | 0.18968 | 1.5008 | 4.0592 | 72.1521 | 92.7495 |  |  | 9.14 | 23.9 | 100.8 | 49.3
2022-11-19 10:05 | 0.70171 | 0.15009 | 1.2236 | 3.2983 | 71.3511 | 87.8168 | 1.4485 | 0.36896 | 9.22 | 24 | 100.8 | 49.2
2022-11-19 10:10 | 0.73846 | 0.1626 | 1.2945 | 3.4253 | 67.3411 | 81.0294 | 1.4573 | 0.35566 | 9.11 | 24 | 100.7 | 49.3
2022-11-19 10:15 | 1.0649 | 0.17094 | 1.8053 | 3.9328 | 66.5525 | 84.6587 | 1.4703 | 0.37165 | 9.22 | 24 | 100.5 | 49.4
2022-11-19 10:20 | 1.0187 | 0.21265 | 1.7742 | 3.9331 | 69.5033 | 99.0974 | 1.461 | 0.31906 | 9.29 | 24.1 | 100.3 | 49.3
2022-11-19 10:25 | 0.74123 | 0.19597 | 1.3301 | 3.2986 | 69.3247 | 91.8183 | 1.4436 | 0.39232 | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 49.2
2022-11-19 10:30 | 0.68961 | 0.16679 | 1.2239 | 3.0452 | 69.1391 | 86.9458 | 1.443 | 0.3717 | 9.29 | 24.1 | 100.3 | 49.5
2022-11-19 10:35 | 0.96706 | 0.1647 | 1.647 | 4.187 | 67.4397 | 82.4263 | 1.4495 | 0.45629 | 9.2 | 24 | 100.2 | 49.7
2022-11-19 10:40 | 0.85159 | 0.19184 | 1.4972 | 6.8526 | 67.7299 | 98.5274 | 1.4859 | 1.1626 | 9.23 | 24.1 | 100.3 | 50
2022-11-19 10:45 | 0.63797 | 0.16681 | 1.1447 | 3.6799 | 69.6889 | 95.5768 | 1.4619 | 0.62554 | 9.18 | 24.1 | 100.3 | 49.8
2022-11-19 10:50 | 0.79584 | 0.16265 | 1.3825 | 3.8071 | 70.97 | 99.8246 | 1.4584 | 0.43905 | 9.23 | 24.2 | 100.3 | 49.8
2022-11-19 10:55 | 0.92646 | 0.19185 | 1.612 | 3.9341 | 72.5684 | 101.915 | 1.4592 | 0.56099 | 9.1 | 24.2 | 100.3 | 49.9
2022-11-19 11:00 | 0.77958 | 0.2002 | 1.3952 | 4.0613 | 73.9236 | 97.7462 | 1.4593 | 0.58968 | 9.15 | 24.2 | 100.3 | 50.1
2022-11-19 11:05 | 0.75366 | 0.18976 | 1.3429 | 4.3147 | 71.4095 | 81.6109 | 1.4657 | 0.64825 | 9.19 | 24.2 | 100.2 | 49.8
2022-11-19 11:10 | 0.70199 | 0.15849 | 1.2345 | 4.4417 | 69.9838 | 82.8982 | 1.4686 | 0.48504 | 9.17 | 24.3 | 100.2 | 49.6
2022-11-19 11:15 | 0.8626 | 0.17727 | 1.4995 | 3.9345 | 69.9902 | 96.8055 | 1.4738 | 0.43044 | 9.09 | 24.3 | 100.2 | 49.9
2022-11-19 11:20 | 0.91423 | 0.20437 | 1.6057 | 4.4418 | 74.8563 | 115.2394 | 1.4853 | 0.36179 | 9.26 | 24.3 | 100.2 | 49.6
2022-11-19 11:25 | 0.84206 | 0.21269 | 1.5034 | 3.6801 | 76.1758 | 108.9805 | 1.4809 | 0.35176 | 9.31 | 24.3 | 100.3 | 49.4
2022-11-19 11:30 | 0.94153 | 0.19187 | 1.6351 | 3.6807 | 75.5774 | 92.5639 | 1.4927 | 0.35249 | 9.23 | 24.4 | 100.3 | 49.6
2022-11-19 11:35 | 0.79324 | 0.20647 | 1.4224 | 4.4423 | 72.429 | 86.9394 | 1.4862 | 0.39781 | 9.23 | 24.4 | 100.3 | 49.7
2022-11-19 11:40 | 0.77011 | 0.1877 | 1.3681 | 4.1884 | 70.9534 | 85.0949 | 1.4906 | 0.4791 | 9.21 | 24.4 | 100.3 | 49.7
2022-11-19 11:45 | 0.73752 | 0.18772 | 1.3182 | 4.8235 | 74.035 | 111.6068 | 1.4965 | 0.79236 | 9.27 | 24.5 | 100.2 | 49.7
2022-11-19 11:50 | 0.82187 | 0.19189 | 1.4496 | 3.808 | 74.3543 | 102.9616 | 1.4892 | 0.88564 | 9.44 | 24.5 | 100.2 | 49.6
2022-11-19 11:55 | 0.79608 | 0.19608 | 1.4163 | 4.0621 | 73.646 | 105.0502 | 1.4857 | 0.36988 | 9.45 | 24.6 | 100.3 | 49.6
2022-11-19 12:00 | 0.86002 | 0.18564 | 1.5039 | 3.3004 | 75.1493 | 100.199 | 1.4857 | 0.31789 | 9.39 | 24.6 | 100.2 | 49.5
2022-11-19 12:05 | 0.74702 | 0.17311 | 1.3182 | 3.554 | 73.2936 | 93.8651 | 1.4805 | 0.37251 | 9.35 | 24.5 | 100.2 | 49.6
2022-11-19 12:10 | 0.69264 | 0.18564 | 1.2473 | 3.8081 | 70.588 | 97.6898 | 1.4675 | 0.35454 | 9.3 | 24.5 | 100.2 | 49.8
2022-11-19 12:15 | 0.67225 | 0.16896 | 1.1994 | 3.6813 | 70.467 | 94.2434 | 1.4567 | 0.33256 | 9.21 | 24.5 | 100.2 | 49.9
2022-11-19 12:20 | 0.74993 | 0.1669 | 1.3164 | 4.0628 | 70.1615 | 99.2108 | 1.4555 | 0.35594 | 9.27 | 24.5 | 100.3 | 50.4
2022-11-19 12:25 | 0.87102 | 0.17524 | 1.5104 | 3.4278 | 71.0383 | 100.1443 | 1.4453 | 0.2986 | 9.37 | 24.5 | 100.2 | 50.2
2022-11-19 12:30 | 0.91459 | 0.15855 | 1.5605 | 3.3009 | 68.2358 | 81.4149 | 1.4402 | 0.28261 | 9.35 | 24.6 | 100.3 | 50
2022-11-19 12:35 | 0.82068 | 0.1961 | 1.4541 | 3.3009 | 65.838 | 80.5098 | 1.4351 | 0.29527 | 9.22 | 24.6 | 100.2 | 50
2022-11-19 12:40 | 0.88187 | 0.18566 | 1.5374 | 5.3319 | 64.4778 | 80.9979 | 1.443 | 0.41456 | 9.27 | 24.6 | 100.2 | 49.8
2022-11-19 12:45 | 0.79745 | 0.15853 | 1.3809 | 4.3161 | 63.4885 | 81.6105 | 1.4299 | 0.33923 | 9.3 | 24.6 | 100.3 | 49.6
2022-11-19 12:50 | 1.169 | 0.21486 | 2.0068 | 4.4433 | 63.9846 | 97.0249 | 1.4336 | 0.35724 | 9.22 | 24.6 | 100.2 | 49.8
2022-11-19 12:55 | 0.83149 | 0.20025 | 1.4769 | 3.9353 | 64.9041 | 95.4472 | 1.4212 | 0.3299 | 9.34 | 24.6 | 100.3 | 49.7
2022-11-19 13:00 | 0.76349 | 0.18775 | 1.3581 | 3.1739 | 63.7997 | 90.5266 | 1.4177 | 0.30526 | 9.39 | 24.6 | 100.3 | 49.9
2022-11-19 13:05 | 0.64783 | 0.16481 | 1.1578 | 3.4279 | 65.1565 | 90.1599 | 1.4214 | 0.36526 | 9.27 | 24.6 | 100.3 | 50
2022-11-19 13:10 | 0.92961 | 0.16065 | 1.5856 | 3.682 | 66.5156 | 92.0132 | 1.4185 | 0.36261 | 9.36 | 24.6 | 100.3 | 50.2
2022-11-19 13:15 | 0.81667 | 0.1836 | 1.4354 | 5.9676 | 66.0908 | 91.2448 | 1.4237 | 0.38796 | 9.41 | 24.6 | 100.2 | 50.3
2022-11-19 13:20 | 0.84529 | 0.20239 | 1.4981 | 5.8409 | 64.2443 | 84.4671 | 1.4216 | 0.41264 | 9.39 | 24.6 | 100.3 | 50.4
2022-11-19 13:25 | 0.73235 | 0.20031 | 1.3229 | 5.3332 | 65.3571 | 90.5135 | 1.418 | 0.42599 | 9.33 | 24.6 | 100.2 | 50.6
2022-11-19 13:30 | 0.67106 | 0.17944 | 1.206 | 5.206 | 63.4017 | 78.6971 | 1.4201 | 0.4633 | 9.19 | 24.5 | 100.2 | 50.7
2022-11-19 13:35 | 0.7868 | 0.18988 | 1.3959 | 4.3174 | 61.1233 | 78.499 | 1.41 | 0.34733 | 9.27 | 24.5 | 100.2 | 50.9
2022-11-19 13:40 | 0.62758 | 0.19198 | 1.154 | 3.3018 | 59.4619 | 78.0901 | 1.4036 | 0.29268 | 9.44 | 24.5 | 100.2 | 51.1
2022-11-19 13:45 | 0.60586 | 0.16487 | 1.0915 | 3.5561 | 59.4082 | 84.3054 | 1.4081 | 0.41206 | 9.35 | 24.5 | 100.3 | 51.4
2022-11-19 13:50 | 0.7148 | 0.15652 | 1.2522 | 4.1912 | 59.0992 | 83.7753 | 1.4074 | 0.35607 | 9.26 | 24.5 | 100.2 | 51.5
2022-11-19 13:55 | 0.66317 | 0.16281 | 1.1793 | 4.1919 | 59.3953 | 81.3753 | 1.4076 | 0.32678 | 9.28 | 24.6 | 100.2 | 51.7
2022-11-19 14:00 | 0.64685 | 0.1649 | 1.1564 | 4.9542 | 59.0912 | 83.3939 | 1.4099 | 0.35547 | 9.44 | 24.6 | 100.3 | 51.8
2022-11-19 14:05 | 0.6033 | 0.15865 | 1.0834 | 3.8111 | 59.3357 | 76.0239 | 1.4041 | 0.27345 | 9.44 | 24.6 | 100.2 | 51.9
2022-11-19 14:10 | 0.71096 | 0.15032 | 1.2401 | 3.8116 | 57.0407 | 74.649 | 1.4014 | 0.27681 | 9.45 | 24.6 | 100.2 | 52.1
2022-11-19 14:15 | 0.69601 | 0.16911 | 1.236 | 3.6847 | 55.9394 | 78.8349 | 1.4043 | 0.33219 | 9.35 | 24.6 | 100.3 | 52.3
2022-11-19 14:20 | 0.70147 | 0.16703 | 1.2423 | 3.4306 | 59.0285 | 81.2262 | 1.3993 | 0.32553 | 9.49 | 24.6 | 100.2 | 52.3
2022-11-19 14:25 | 0.70694 | 0.18165 | 1.2653 | 4.1931 | 60.5185 | 78.5004 | 1.3971 | 0.39625 | 9.36 | 24.6 | 100.2 | 52.4
2022-11-19 14:30 | 0.6225 | 0.16495 | 1.1191 | 5.718 | 59.0316 | 69.821 | 1.4073 | 0.89258 | 9.37 | 24.6 | 100.3 | 52.4
2022-11-19 14:35 | 0.55984 | 0.15242 | 1.0106 | 4.3202 | 60.2718 | 77.0139 | 1.4102 | 0.67243 | 9.28 | 24.6 | 100.3 | 52.4
2022-11-19 14:40 | 0.63748 | 0.14615 | 1.1233 | 3.8119 | 62.6882 | 84.8644 | 1.403 | 0.55969 | 9.41 | 24.6 | 100.3 | 52.4
2022-11-19 14:45 | 0.73558 | 0.18583 | 1.3134 | 4.0662 | 62.4443 | 81.19 | 1.4001 | 0.499 | 9.48 | 24.6 | 100.2 | 52.5
2022-11-19 14:50 | 0.58571 | 0.16495 | 1.0627 | 3.5578 | 63.1837 | 85.8556 | 1.3921 | 0.33288 | 9.37 | 24.6 | 100.3 | 52.4
2022-11-19 14:55 | 0.613 | 0.14825 | 1.0879 | 4.4475 | 61.8242 | 75.6043 | 1.4096 | 0.37493 | 9.37 | 24.6 | 100.1 | 52.6
2022-11-19 15:00 | 0.63618 | 0.15035 | 1.1255 | 3.8123 | 58.651 | 63.3829 | 1.4024 | 0.38962 | 9.49 | 24.6 | 99.9 | 52.7
2022-11-19 15:05 | 0.61844 | 0.16078 | 1.1088 | 3.558 | 53.4183 | 59.6442 | 1.3951 | 0.33823 | 9.52 | 24.6 | 99.8 | 52.6
2022-11-19 15:10 | 0.65119 | 0.15244 | 1.1506 | 7.6249 | 51.6064 | 68.3099 | 1.4104 | 0.44568 | 9.46 | 24.6 | 99.8 | 52.8
2022-11-19 15:15 | 0.57623 | 0.17331 | 1.0566 | 4.5747 | 51.9257 | 71.2267 | 1.4089 | 0.39228 | 9.56 | 24.6 | 99.8 | 52.7
2022-11-19 15:20 | 0.56394 | 0.12737 | 0.9918 | 3.3038 | 49.8228 | 63.524 | 1.3943 | 0.30487 | 9.47 | 24.5 | 99.8 | 52.8
2022-11-19 15:25 | 0.60077 | 0.15661 | 1.0796 | 3.6853 | 48.3161 | 64.7535 | 1.3908 | 0.29489 | 9.51 | 24.6 | 99.8 | 52.8
2022-11-19 15:30 | 0.62395 | 0.14827 | 1.1047 | 4.575 | 46.8702 | 58.9618 | 1.4068 | 0.39231 | 9.43 | 24.6 | 99.7 | 52.9
2022-11-19 15:35 | 0.52041 | 0.16706 | 0.96475 | 3.1771 | 48.1643 | 62.8881 | 1.3872 | 0.29289 | 9.38 | 24.6 | 99.7 | 52.8
2022-11-19 15:40 | 0.52723 | 0.14409 | 0.95224 | 3.3042 | 49.8619 | 71.0533 | 1.3843 | 0.27755 | 9.38 | 24.6 | 99.7 | 52.9
2022-11-19 15:45 | 0.7085 | 0.15246 | 1.2385 | 3.5587 | 53.287 | 84.8598 | 1.3888 | 0.30027 | 9.37 | 24.6 | 99.7 | 53.2
2022-11-19 15:50 | 0.60634 | 0.14411 | 1.0714 | 3.4318 | 56.1035 | 87.7709 | 1.3874 | 0.30295 | 9.29 | 24.6 | 99.7 | 53.4
2022-11-19 15:55 | 0.70311 | 0.15874 | 1.2386 | 5.2115 | 57.9765 | 81.4164 | 1.4071 | 0.46846 | 9.29 | 24.6 | 99.8 | 53.5
2022-11-19 16:00 | 0.76043 | 0.16294 | 1.3286 | 5.7206 | 61.3912 | 79.7337 | 1.4189 | 0.59733 | 9.37 | 24.7 | 99.7 | 53.6
2022-11-19 16:05 | 0.56148 | 0.16503 | 1.0236 | 3.6867 | 66.5672 | 95.6125 | 1.4015 | 0.37843 | 9.41 | 24.7 | 99.8 | 53.7
2022-11-19 16:10 | 0.492 | 0.16086 | 0.91502 | 3.1784 | 69.6322 | 94.9643 | 1.3943 | 0.29301 | 9.34 | 24.7 | 99.8 | 53.8
2022-11-19 16:15 | 0.48928 | 0.15042 | 0.90041 | 3.3056 | 69.1894 | 91.2552 | 1.3936 | 0.32573 | 9.31 | 24.7 | 99.8 | 53.9
2022-11-19 16:20 | 0.36121 | 0.13789 | 0.69156 | 3.1787 | 67.0765 | 82.7859 | 1.3894 | 0.30974 | 9.37 | 24.7 | 99.8 | 54.2
2022-11-19 16:25 | 0.52753 | 0.13372 | 0.94234 | 2.7975 | 63.5896 | 81.669 | 1.3895 | 0.3151 | 9.3 | 24.7 | 99.8 | 54.4
2022-11-19 16:30 | 0.50984 | 0.14 | 0.9215 | 3.052 | 61.5355 | 80.5079 | 1.3881 | 0.29175 | 9.34 | 24.7 | 99.7 | 54.6
2022-11-19 16:35 | 0.5426 | 0.13583 | 0.96755 | 3.8153 | 60.7915 | 82.8861 | 1.3889 | 0.28643 | 9.39 | 24.7 | 99.8 | 54.8
2022-11-19 16:40 | 0.47172 | 0.13793 | 0.861 | 4.3241 | 59.6699 | 78.27 | 1.3875 | 0.31114 | 9.4 | 24.7 | 99.8 | 54.9
2022-11-19 16:45 | 0.57669 | 0.13793 | 1.0219 | 4.8327 | 60.3573 | 76.4443 | 1.3911 | 0.39861 | 9.28 | 24.7 | 99.8 | 54.9
2022-11-19 16:50 | 0.63262 | 0.13375 | 1.1035 | 3.5611 | 59.0476 | 75.526 | 1.3883 | 0.3639 | 9.35 | 24.7 | 99.8 | 55
2022-11-19 16:55 | 0.58635 | 0.13586 | 1.0325 | 3.4344 | 55.778 | 75.0376 | 1.3943 | 0.2905 | 9.41 | 24.8 | 99.7 | 55.1
2022-11-19 17:00 | 0.7691 | 0.15677 | 1.3357 | 4.0706 | 56.5992 | 81.7128 | 1.4038 | 0.43142 | 9.42 | 24.8 | 99.7 | 55.3
2022-11-19 17:05 | 0.78692 | 0.16097 | 1.3672 | 4.8344 | 59.9795 | 87.72 | 1.4047 | 0.57374 | 9.53 | 24.8 | 99.8 | 55.6
2022-11-19 17:10 | 0.69968 | 0.17352 | 1.246 | 5.3436 | 62.2327 | 87.9756 | 1.3997 | 0.69133 | 9.52 | 24.8 | 99.8 | 55.8
2022-11-19 17:15 | 0.50461 | 0.14843 | 0.924 | 5.4705 | 62.1249 | 86.4509 | 1.4054 | 0.54168 | 9.37 | 24.7 | 99.8 | 56
2022-11-19 17:20 | 0.52511 | 0.12962 | 0.93453 | 4.0714 | 61.5678 | 79.3014 | 1.3975 | 0.57579 | 9.4 | 24.7 | 99.8 | 56.2
2022-11-19 17:25 | 0.39829 | 0.13172 | 0.74224 | 3.4355 | 64.1945 | 89.4227 | 1.3838 | 0.38678 | 9.28 | 24.7 | 99.8 | 56.4
2022-11-19 17:30 | 0.4747 | 0.13173 | 0.85936 | 3.0539 | 64.1974 | 87.9279 | 1.3861 | 0.35673 | 9.45 | 24.7 | 99.7 | 56.6
2022-11-19 17:35 | 0.42697 | 0.12546 | 0.77993 | 3.054 | 63.6998 | 80.6864 | 1.3905 | 0.33002 | 9.29 | 24.7 | 99.7 | 56.7
2022-11-19 17:40 | 0.5361 | 0.12964 | 0.9493 | 3.054 | 59.9528 | 67.0722 | 1.3876 | 0.31199 | 9.47 | 24.7 | 99.7 | 56.7
2022-11-19 17:45 | 0.53339 | 0.1401 | 0.9577 | 3.3086 | 53.9051 | 54.6538 | 1.392 | 0.31868 | 9.47 | 24.7 | 99.8 | 56.8
2022-11-19 17:50 | 0.44199 | 0.13592 | 0.81132 | 3.5631 | 51.7109 | 61.9532 | 1.3949 | 0.31934 | 9.3 | 24.7 | 99.7 | 56.8
2022-11-19 17:55 | 0.49385 | 0.12756 | 0.88455 | 3.436 | 52.6406 | 74.147 | 1.3899 | 0.3394 | 9.35 | 24.7 | 99.7 | 56.9
2022-11-19 18:00 | 0.46385 | 0.12965 | 0.84274 | 3.1816 | 57.0855 | 81.6934 | 1.3862 | 0.35611 | 9.27 | 24.7 | 99.7 | 57
2022-11-19 18:05 | 0.47884 | 0.13592 | 0.8699 | 3.436 | 59.5421 | 78.0164 | 1.3949 | 0.26724 | 9.37 | 24.6 | 99.8 | 57.2
2022-11-19 18:10 | 0.4802 | 0.1171 | 0.85318 | 3.5632 | 57.7276 | 67.3489 | 1.3942 | 0.2619 | 9.39 | 24.6 | 99.7 | 57.2
2022-11-19 18:15 | 0.39833 | 0.13382 | 0.7444 | 4.3266 | 55.5449 | 63.159 | 1.3963 | 0.26723 | 9.4 | 24.6 | 99.7 | 57.1
2022-11-19 18:20 | 0.30962 | 0.11708 | 0.58958 | 3.0536 | 52.9524 | 50.2114 | 1.3961 | 0.26051 | 9.43 | 24.5 | 99.8 | 57
2022-11-19 18:25 | 0.28915 | 0.11708 | 0.56239 | 2.5446 | 48.4655 | 46.5967 | 1.391 | 0.26184 | 9.39 | 24.5 | 99.8 | 56.9
2022-11-19 18:30 | 0.33826 | 0.1129 | 0.63139 | 3.3081 | 46.1917 | 53.1828 | 1.3961 | 0.33666 | 9.27 | 24.5 | 99.7 | 56.9
2022-11-19 18:35 | 0.38191 | 0.11708 | 0.7004 | 3.1809 | 44.6502 | 50.8862 | 1.3976 | 0.32732 | 9.3 | 24.5 | 99.8 | 57
2022-11-19 18:40 | 0.4324 | 0.115 | 0.7778 | 3.0538 | 45.4797 | 52.9558 | 1.3933 | 0.28057 | 9.29 | 24.5 | 99.8 | 57.2
2022-11-19 18:45 | 0.37512 | 0.11918 | 0.69418 | 3.3084 | 44.0293 | 51.6378 | 1.3948 | 0.28191 | 9.37 | 24.5 | 99.8 | 57.2
2022-11-19 18:50 | 0.32599 | 0.11708 | 0.61677 | 3.1809 | 43.8724 | 52.8462 | 1.3881 | 0.27588 | 9.3 | 24.4 | 99.7 | 57.4
2022-11-19 18:55 | 0.33008 | 0.10454 | 0.6105 | 3.6899 | 42.9999 | 43.2492 | 1.3896 | 0.32331 | 9.45 | 24.4 | 99.7 | 57.4
2022-11-19 19:00 | 0.33553 | 0.1129 | 0.62721 | 3.3081 | 40.6441 | 43.8857 | 1.3845 | 0.22244 | 9.39 | 24.3 | 99.7 | 57.6
2022-11-19 19:05 | 0.35327 | 0.10663 | 0.64813 | 3.1809 | 37.3281 | 40.0655 | 1.3801 | 0.20574 | 9.48 | 24.3 | 99.8 | 57.7
2022-11-19 19:10 | 0.34915 | 0.11289 | 0.64809 | 2.9262 | 33.7289 | 32.4843 | 1.383 | 0.21241 | 9.45 | 24.2 | 99.8 | 57.8
2022-11-19 19:15 | 0.29597 | 0.11708 | 0.57074 | 2.6718 | 31.489 | 31.6135 | 1.3815 | 0.2271 | 9.38 | 24.2 | 99.7 | 57.9
2022-11-19 19:20 | 0.29599 | 0.10454 | 0.55824 | 2.4176 | 30.6202 | 31.4915 | 1.3816 | 0.22178 | 9.38 | 24.2 | 99.8 | 58.1
2022-11-19 19:25 | 0.39284 | 0.11081 | 0.71297 | 3.0538 | 28.878 | 27.0109 | 1.3838 | 0.23113 | 9.37 | 24.2 | 99.7 | 58.2
2022-11-19 19:30 | 0.35192 | 0.11081 | 0.65025 | 3.181 | 27.7577 | 32.1143 | 1.3918 | 0.23314 | 9.33 | 24.2 | 99.7 | 58.2
2022-11-19 19:35 | 0.23871 | 0.10454 | 0.47045 | 2.4176 | 27.2603 | 32.9862 | 1.3839 | 0.20976 | 9.3 | 24.2 | 99.8 | 58.2
2022-11-19 19:40 | 0.25642 | 0.10244 | 0.4955 | 2.0357 | 26.618 | 31.0957 | 1.3779 | 0.21108 | 9.3 | 24.1 | 99.8 | 58.3
2022-11-19 19:45 | 0.27688 | 0.10244 | 0.52686 | 2.0357 | 27.3643 | 31.9664 | 1.3765 | 0.18303 | 9.41 | 24.1 | 99.8 | 58.3
2022-11-19 19:50 | 0.22232 | 0.09826 | 0.43903 | 2.0357 | 28.215 | 35.5484 | 1.3779 | 0.25182 | 9.22 | 24 | 99.7 | 58.6
2022-11-19 19:55 | 0.29735 | 0.096177 | 0.55197 | 1.7814 | 29.4898 | 40.6885 | 1.378 | 0.34202 | 9.36 | 24 | 99.7 | 58.8
2022-11-19 20:00 | 0.29054 | 0.089906 | 0.53525 | 1.5269 | 30.3308 | 44.626 | 1.3744 | 0.19506 | 9.32 | 24 | 99.7 | 58.9
2022-11-19 20:05 | 0.25782 | 0.10037 | 0.49556 | 1.6542 | 32.073 | 45.126 | 1.3752 | 0.17637 | 9.21 | 24 | 99.7 | 59.1
2022-11-19 20:10 | 0.28512 | 0.0941 | 0.53324 | 1.6544 | 34.4722 | 39.8235 | 1.3738 | 0.18239 | 9.2 | 24 | 99.7 | 59.3
2022-11-19 20:15 | 0.29876 | 0.094099 | 0.55205 | 2.2906 | 33.6574 | 37.0107 | 1.3796 | 0.19375 | 9.32 | 24 | 99.8 | 59.3
2022-11-19 20:20 | 0.28102 | 0.10037 | 0.52904 | 1.6543 | 32.2912 | 32.5396 | 1.3767 | 0.17638 | 9.29 | 24 | 99.8 | 59.3
2022-11-19 20:25 | 0.3206 | 0.10038 | 0.5918 | 2.2907 | 29.6197 | 30.3664 | 1.379 | 0.1991 | 9.15 | 24 | 99.7 | 59.4
2022-11-19 20:30 | 0.2551 | 0.10246 | 0.4935 | 1.7816 | 29.0912 | 36.7992 | 1.3796 | 0.1697 | 9.31 | 24 | 99.7 | 59.3
2022-11-19 20:35 | 0.2742 | 0.10246 | 0.52067 | 2.4178 | 25.6099 | 23.1235 | 1.384 | 0.26857 | 9.31 | 24 | 99.8 | 59.2
2022-11-19 20:40 | 0.26464 | 0.096184 | 0.50183 | 2.4177 | 24.4653 | 27.6942 | 1.3839 | 0.23783 | 9.27 | 24 | 99.8 | 59.1
2022-11-19 20:45 | 0.29737 | 0.10245 | 0.55827 | 2.7994 | 25.3422 | 32.6716 | 1.3882 | 0.23448 | 9.22 | 23.9 | 99.8 | 59.3
2022-11-19 20:50 | 0.26193 | 0.10665 | 0.50814 | 2.7997 | 24.1188 | 34.6863 | 1.3906 | 0.23718 | 9.31 | 24 | 99.8 | 59.3
2022-11-19 20:55 | 0.22374 | 0.083647 | 0.4266 | 2.5453 | 27.1306 | 44.9273 | 1.3841 | 0.24387 | 9.22 | 24 | 99.7 | 59.4
2022-11-19 21:00 | 0.21556 | 0.09829 | 0.42871 | 2.1636 | 29.7156 | 45.2572 | 1.3841 | 0.21114 | 9.18 | 24 | 99.7 | 59.6
2022-11-19 21:05 | 0.23467 | 0.085745 | 0.44545 | 2.1636 | 29.3435 | 37.1767 | 1.3784 | 0.18442 | 9.24 | 24 | 99.7 | 59.7
2022-11-19 21:10 | 0.24149 | 0.09411 | 0.46428 | 2.5454 | 27.2025 | 28.693 | 1.3813 | 0.21716 | 9.31 | 24 | 99.8 | 59.7
2022-11-19 21:15 | 0.27152 | 0.083657 | 0.50194 | 3.0546 | 25.4166 | 29.7772 | 1.3842 | 0.23053 | 9.27 | 24 | 99.7 | 59.7
2022-11-19 21:20 | 0.3411 | 0.085746 | 0.60859 | 3.4364 | 25.2661 | 32.6095 | 1.3915 | 0.25792 | 9.24 | 24 | 99.7 | 59.7
2022-11-19 21:25 | 0.29334 | 0.10039 | 0.55212 | 3.0546 | 30.2144 | 50.8546 | 1.3973 | 0.28732 | 9.22 | 24 | 99.8 | 59.7
2022-11-19 21:30 | 0.32748 | 0.10876 | 0.61073 | 2.2911 | 31.677 | 42.4844 |  |  | 9.18 | 24 | 99.8 | 60
2022-11-19 21:35 | 0.27291 | 0.10877 | 0.5271 | 2.6731 | 31.5254 | 44.7336 | 1.3931 | 0.26932 | 9.24 | 24 | 99.7 | 60.1
2022-11-19 21:40 | 0.1815 | 0.10041 | 0.37653 | 2.1641 | 30.592 | 31.4661 |  |  | 9.19 | 24 | 99.7 | 60.2
2022-11-19 21:45 | 0.17059 | 0.098322 | 0.35982 | 2.5462 | 26.125 | 17.125 |  |  | 9.14 | 24 | 99.8 | 60.3
2022-11-19 21:50 | 0.18834 | 0.083679 | 0.37237 | 2.2916 | 21.8752 | 17.7501 |  |  | 9.17 | 24 | 99.7 | 60.4
2022-11-19 21:55 | 0.30572 | 0.089957 | 0.55648 | 3.5648 | 18.1802 | 20.9386 | 1.3883 | 0.28474 | 9.22 | 24 | 99.5 | 60.4
2022-11-19 22:00 | 0.26207 | 0.098337 | 0.50005 | 3.0559 | 17.2989 | 19.3046 |  |  | 9.23 | 24.1 | 99.5 | 60.5
2022-11-19 22:05 | 0.22383 | 0.09205 | 0.43305 | 2.1644 | 22.2286 | 40.0863 | 1.3868 | 0.20253 | 9.16 | 24 | 99.8 | 60.5
2022-11-19 22:10 | 0.37949 | 0.09416 | 0.67586 | 2.8015 | 28.805 | 54.6043 | 1.398 | 0.24869 | 9.16 | 24.1 | 99.7 | 60.7
2022-11-19 22:15 | 0.32899 | 0.09207 | 0.59636 | 2.4195 | 34.4418 | 57.8623 | 1.3922 | 0.26274 | 9.18 | 24.1 | 99.7 | 60.8
2022-11-19 22:20 | 0.37541 | 0.10044 | 0.67588 | 3.1836 | 36.7845 | 45.1674 | 1.3973 | 0.63312 | 9.11 | 24.1 | 99.8 | 60.8
2022-11-19 22:25 | 0.25938 | 0.087889 | 0.48548 | 2.8017 | 37.912 | 47.2962 | 1.3959 | 0.34833 | 9.19 | 24.1 | 99.7 | 61
2022-11-19 22:30 | 0.21976 | 0.085783 | 0.42264 | 1.9099 | 39.3079 | 50.0056 | 1.3906 | 0.27675 | 9.16 | 24 | 99.8 | 61.1
2022-11-19 22:35 | 0.2293 | 0.085776 | 0.43516 | 1.6551 | 40.6455 | 46.9847 | 1.3905 | 0.22125 | 9.13 | 23.9 | 99.8 | 61.2
2022-11-19 22:40 | 0.22659 | 0.077414 | 0.42264 | 2.6739 | 36.3195 | 30.8279 | 1.4015 | 0.5174 | 9.12 | 23.9 | 99.7 | 61.3
2022-11-19 22:45 | 0.27987 | 0.0858 | 0.51689 | 3.3112 | 30.0103 | 21.7575 | 1.4112 | 0.67195 | 9.12 | 24 | 99.7 | 61.5
2022-11-19 22:50 | 0.24165 | 0.083707 | 0.45411 | 3.0565 | 26.7324 | 21.3609 | 1.4069 | 0.49276 | 9.23 | 24 | 99.8 | 61.5
2022-11-19 22:55 | 0.2635 | 0.081619 | 0.48553 | 2.1651 | 25.4106 | 29.6666 | 1.3989 | 0.3049 | 9.18 | 24 | 99.7 | 61.6
2022-11-19 23:00 | 0.45601 | 0.085804 | 0.78479 | 3.6934 | 25.2854 | 31.2938 | 1.4171 | 0.32763 | 9.15 | 24 | 99.7 | 61.6
2022-11-19 23:05 | 0.32768 | 0.10464 | 0.60483 | 3.9483 | 25.6394 | 33.4318 | 1.4157 | 0.35773 | 9.12 | 24 | 99.3 | 61.7
2022-11-19 23:10 | 0.24303 | 0.085807 | 0.46043 | 2.1652 | 21.3877 | 13.3359 | 1.4048 | 0.24005 | 9.14 | 24 | 99.2 | 61.7
2022-11-19 23:15 | 0.21843 | 0.085798 | 0.42062 | 3.1838 | 13.4377 | 1.2559 | 1.4141 | 0.40049 | 9.18 | 23.9 | 99.2 | 61.8
2022-11-19 23:20 | 0.19113 | 0.085798 | 0.37877 | 1.9103 | 10.1622 | 10.4131 | 1.4199 | 0.2427 | 9.22 | 23.9 | 99.3 | 61.8
2022-11-19 23:25 | 0.21162 | 0.073247 | 0.39763 | 1.9104 | 6.7821 | 8.4148 | 1.4193 | 0.23335 | 9.15 | 23.9 | 99.2 | 62
2022-11-19 23:30 | 0.24439 | 0.075339 | 0.44785 | 2.0377 | 4.015 | 3.5131 | 1.4259 | 0.24873 | 9.11 | 23.9 | 99.3 | 62
2022-11-19 23:35 | 0.20616 | 0.089991 | 0.40391 | 1.401 | 2.6402 | 5.0289 | 1.4302 | 0.22132 | 9.16 | 23.9 | 99.2 | 62
2022-11-19 23:40 | 0.14336 | 0.071155 | 0.28881 | 1.2736 | 0.12572 | 0 | 1.4361 | 0.21664 | 9.15 | 23.9 | 99.2 | 62
2022-11-19 23:45 | 0.098292 | 0.075333 | 0.226 | 1.2735 | 0 | 0 | 1.4439 | 0.21996 | 9.27 | 23.9 | 99.2 | 61.7
2022-11-19 23:50 | 0.080542 | 0.062775 | 0.18833 | 1.2734 | 0 | 0 | 1.4497 | 0.17249 | 9.2 | 23.9 | 99.2 | 61.6
2022-11-19 23:55 | 0.079174 | 0.06905 | 0.19041 | 0.63669 | 0 | 0 | 1.4474 | 0.14039 | 9.25 | 23.9 | 99.2 | 61.4
2022-11-20 | 0.06825 | 0.069046 | 0.17575 | 0.50933 | 0 | 1.2557 | 1.4263 | 0.13704 | 9.27 | 23.9 | 99.2 | 61.3
2022-11-20 00:05 | 0.11465 | 0.06904 | 0.24478 | 0.6366 | 0 | 0 | 1.4305 | 0.15708 | 9.29 | 23.8 | 99.2 | 61.3
2022-11-20 00:10 | 0.16924 | 0.066948 | 0.32637 | 0.89124 | 0 | 0 | 1.4189 | 0.15641 | 9.3 | 23.8 | 99.2 | 61.3
2022-11-20 00:15 | 0.14468 | 0.073227 | 0.295 | 1.1459 | 0 | 2.2585 | 1.4204 | 0.16711 | 9.19 | 23.8 | 99.3 | 61.4
2022-11-20 00:20 | 0.095542 | 0.064857 | 0.21131 | 0.50929 | 0 | 0 | 1.4203 | 0.14438 | 9.25 | 23.8 | 99.2 | 61.4
2022-11-20 00:25 | 0.12148 | 0.062766 | 0.25107 | 0.76395 | 0 | 0 | 1.4226 | 0.14907 | 9.26 | 23.8 | 99.2 | 61.5
2022-11-20 00:30 | 0.10236 | 0.075313 | 0.23221 | 1.5278 | 0 | 4.6391 | 1.4195 | 0.20453 | 9.23 | 23.7 | 99.3 | 61.5
2022-11-20 00:35 | 0.090084 | 0.06695 | 0.20503 | 1.2732 | 0 | 3.1411 | 1.4189 | 0.20789 | 9.3 | 23.7 | 99.2 | 61.7
2022-11-20 00:40 | 0.12831 | 0.062771 | 0.25945 | 1.6553 | 0 | 1.1343 | 1.4227 | 0.22863 | 9.28 | 23.7 | 99.2 | 61.8
2022-11-20 00:45 | 0.079171 | 0.064862 | 0.18622 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.4307 | 0.19453 | 9.28 | 23.7 | 99.2 | 61.7
2022-11-20 00:50 | 0.062787 | 0.066952 | 0.16529 | 0.89129 | 0 | 0 | 1.4386 | 0.16979 | 9.17 | 23.7 | 99.1 | 61.6
2022-11-20 00:55 | 0.070977 | 0.062767 | 0.17366 | 0.38198 | 0 | 0 | 1.4393 | 0.15642 | 9.27 | 23.7 | 99 | 61.6
2022-11-20 01:00 | 0.057326 | 0.064857 | 0.15273 | 0.50929 | 0 | 1.7697 | 1.4393 | 0.15441 | 9.22 | 23.7 | 98.9 | 61.5
2022-11-20 01:05 | 0.064152 | 0.058582 | 0.15692 | 0.63663 | 0 | 3.1698 | 1.4407 | 0.1611 | 9.09 | 23.7 | 98.7 | 61.5
2022-11-20 01:10 | 0.075069 | 0.066949 | 0.18202 | 0.38196 | 0.50716 | 6.3395 | 1.4378 | 0.1504 | 9.18 | 23.7 | 98.7 | 61.4
2022-11-20 01:15 | 0.072337 | 0.064855 | 0.17574 | 0.63659 | 1.5214 | 5.7053 | 1.4392 | 0.15039 | 9.24 | 23.7 | 98.7 | 61.3
2022-11-20 01:20 | 0.047768 | 0.064853 | 0.13807 | 0.38194 | 1.6482 | 0 | 1.4428 | 0.13435 | 9.23 | 23.7 | 98.7 | 61.2
2022-11-20 01:25 | 0.038213 | 0.066941 | 0.12552 | 0.25462 | 0 | 0 | 1.4493 | 0.131 | 9.25 | 23.7 | 98.7 | 61.1
2022-11-20 01:30 | 0.034117 | 0.05648 | 0.11087 | 0.25461 | 0 | 0 | 1.4536 | 0.12765 | 9.22 | 23.7 | 98.8 | 61
2022-11-20 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.21 | 23.6 | 98.8 | 60.8
2022-11-20 01:40 |  |  |  |  | 0 | 3.4164 |  |  | 9.24 | 23.6 | 98.7 | 60.7
2022-11-20 01:45 |  |  |  |  | 0 | 7.8371 |  |  | 9.25 | 23.6 | 98.8 | 60.7
2022-11-20 01:50 |  |  |  |  | 3.1633 | 9.4898 |  |  | 9.21 | 23.6 | 98.8 | 60.6
2022-11-20 01:55 |  |  |  |  | 3.6655 | 7.963 |  |  | 9.2 | 23.6 | 98.8 | 60.5
2022-11-20 02:00 |  |  |  |  | 2.5279 | 7.4574 |  |  | 9.21 | 23.6 | 98.8 | 60.5
2022-11-20 02:05 |  |  |  |  | 4.555 | 11.3876 |  |  | 9.17 | 23.6 | 98.7 | 60.6
2022-11-20 02:10 |  |  |  |  | 5.8097 | 7.5779 |  |  | 9.28 | 23.5 | 98.8 | 60.5
2022-11-20 02:15 |  |  |  |  | 7.4668 | 17.7178 |  |  | 9.26 | 23.5 | 98.7 | 60.5
2022-11-20 02:20 |  |  |  |  | 9.1023 | 16.1818 |  |  | 9.27 | 23.5 | 98.8 | 60.3
2022-11-20 02:25 | 0.10504 | 0.17146 | 0.33456 | 0.12725 | 11.4927 | 13.6397 | 1.4029 | 0.31801 | 9.14 | 23.5 | 98.8 | 60.4
2022-11-20 02:30 | 0.07367 | 0.15266 | 0.26558 | 0.12726 | 13.0225 | 19.4705 | 1.456 | 0.10356 | 9.17 | 23.5 | 98.8 | 60.6
2022-11-20 02:35 | 0.068214 | 0.13802 | 0.24258 | 0.12726 | 15.172 | 16.057 | 1.4582 | 0.10757 | 9.19 | 23.5 | 98.7 | 60.7
2022-11-20 02:40 | 0.054575 | 0.11712 | 0.20077 | 1.5273 | 17.0698 | 24.1506 | 1.4656 | 0.12295 | 9.17 | 23.5 | 98.8 | 60.9
2022-11-20 02:45 | 0.073675 | 0.10875 | 0.22168 | 1.2727 | 19.5983 | 32.4953 | 1.4699 | 0.11894 | 9.19 | 23.5 | 98.7 | 60.9
2022-11-20 02:50 | 0.043659 | 0.11084 | 0.17776 | 0.25454 | 22.5062 | 38.0582 | 1.467 | 0.1029 | 9.2 | 23.5 | 98.8 | 60.8
2022-11-20 02:55 | 0.039564 | 0.10456 | 0.16521 | 0.12726 | 25.8926 | 33.2183 | 1.464 | 0.10356 | 9.19 | 23.5 | 98.8 | 60.7
2022-11-20 03:00 | 0.036829 | 0.094087 | 0.14845 | 0.12724 | 25.0124 | 24.3808 | 1.4623 | 0.098199 | 9.25 | 23.4 | 98.8 | 60.4
2022-11-20 03:05 | 0.045014 | 0.089908 | 0.15891 | 0.12725 | 21.6241 | 22.6358 | 1.4624 | 0.10288 | 9.16 | 23.4 | 98.7 | 60.5
2022-11-20 03:10 | 0.039562 | 0.094099 | 0.15474 | 0.25451 | 19.4564 | 20.9725 | 1.4661 | 0.10356 | 9.19 | 23.4 | 98.8 | 60.8
2022-11-20 03:15 | 0.04229 | 0.089917 | 0.15265 | 0.12726 | 19.2039 | 26.7844 | 1.4647 | 0.10289 | 9.19 | 23.4 | 98.7 | 60.9
2022-11-20 03:20 | 0.02865 | 0.08574 | 0.12966 | 0.12727 | 18.807 | 29.9144 | 1.4742 | 0.10423 | 9.24 | 23.4 | 98.8 | 61.1
2022-11-20 03:25 | 0.023195 | 0.081564 | 0.11712 | 0.12728 | 20.9756 | 33.6115 | 1.4802 | 0.10624 | 9.17 | 23.4 | 98.8 | 61.3
2022-11-20 03:30 | 0.025924 | 0.071109 | 0.11085 | 0.12728 | 29.8272 | 52.4808 | 1.4933 | 0.11226 | 9.15 | 23.4 | 99.2 | 61.4
2022-11-20 03:35 | 0.047751 | 0.077377 | 0.15057 | 0.12727 | 39.8159 | 66.1095 | 1.5077 | 0.11292 | 9.23 | 23.4 | 99.2 | 61.4
2022-11-20 03:40 | 0.042295 | 0.079471 | 0.1443 | 0.12727 | 42.909 | 55.9573 | 1.5107 | 0.1029 | 9.21 | 23.4 | 99.2 | 61.4
2022-11-20 03:45 | 0.040935 | 0.077387 | 0.14013 | 0.12728 | 36.6765 | 21.9808 | 1.4941 | 0.10358 | 9.19 | 23.4 | 99.3 | 61.6
2022-11-20 03:50 | 0.03411 | 0.077383 | 0.12967 | 0.12728 | 32.5565 | 23.2904 | 1.5064 | 0.11226 | 9.24 | 23.4 | 99.3 | 61.6
2022-11-20 03:55 | 0.03002 | 0.069023 | 0.11713 | 0.12729 | 28.3874 | 19.8461 | 1.5225 | 0.12296 | 9.21 | 23.4 | 99.3 | 61.7
2022-11-20 04:00 | 0.042303 | 0.07321 | 0.13805 | 0.1273 | 21.5019 | 9.9336 | 1.5218 | 0.11628 | 9.19 | 23.4 | 99.2 | 61.9
2022-11-20 04:05 | 0.038211 | 0.064847 | 0.12342 | 0.2546 | 12.6513 | 0 | 1.5074 | 0.15439 | 9.22 | 23.4 | 98.7 | 62
2022-11-20 04:10 | 0.050495 | 0.064848 | 0.14225 | 0.12731 | 4.55 | 0 | 1.5052 | 0.14971 | 9.19 | 23.4 | 98.8 | 62.1
2022-11-20 04:15 | 0.064144 | 0.073219 | 0.17154 | 0.12731 | 0 | 0 | 1.5162 | 0.12833 | 9.19 | 23.4 | 98.8 | 62.3
2022-11-20 04:20 | 0.10646 | 0.064853 | 0.22803 | 0.12731 | 0 | 7.0783 | 1.4959 | 0.10694 | 9.23 | 23.4 | 98.7 | 62.4
2022-11-20 04:25 | 0.036847 | 0.06694 | 0.12342 | 0.25461 | 0 | 6.8203 | 1.4725 | 0.1183 | 9.23 | 23.3 | 98.7 | 62.5
2022-11-20 04:30 | 0.027295 | 0.064851 | 0.1046 | 0.12731 | 0.88416 | 5.9365 | 1.4835 | 0.11964 | 9.22 | 23.3 | 98.8 | 62.6
2022-11-20 04:35 | 0.039583 | 0.066951 | 0.12553 | 0.12733 | 3.6622 | 10.4813 | 1.4822 | 0.1103 | 9.22 | 23.4 | 98.8 | 62.7
2022-11-20 04:40 | 0.06279 | 0.064862 | 0.16111 | 0.12733 | 5.5623 | 10.9981 | 1.4845 | 0.11364 | 9.21 | 23.4 | 98.8 | 62.8
2022-11-20 04:45 | 0.073711 | 0.069047 | 0.18203 | 0.12733 | 8.7227 | 19.4682 | 1.4816 | 0.11164 | 9.2 | 23.4 | 98.7 | 62.9
2022-11-20 04:50 | 0.070973 | 0.077408 | 0.1862 | 0.25464 | 9.7264 | 20.2107 | 1.4778 | 0.11564 | 9.22 | 23.3 | 98.7 | 62.9
2022-11-20 04:55 | 0.091448 | 0.069042 | 0.20712 | 0.12732 | 12.7455 | 20.4433 | 1.4713 | 0.12032 | 9.19 | 23.3 | 98.8 | 63
2022-11-20 05:00 | 0.10783 | 0.071134 | 0.23432 | 0.12732 | 16.927 | 30.696 | 1.4756 | 0.12099 | 9.24 | 23.3 | 98.7 | 63
2022-11-20 05:05 | 0.10919 | 0.064859 | 0.23014 | 0.12733 | 20.2322 | 33.5096 | 1.4749 | 0.12233 | 9.13 | 23.3 | 98.7 | 63
2022-11-20 05:10 | 0.081893 | 0.071133 | 0.19666 | 0.12732 | 21.2432 | 20.9903 | 1.4647 | 0.11631 | 9.19 | 23.3 | 98.7 | 62.9
2022-11-20 05:15 | 0.057324 | 0.06904 | 0.15482 | 0.12732 | 20.6951 | 16.657 | 1.4596 | 0.11497 | 9.19 | 23.3 | 98.8 | 62.9
2022-11-20 05:20 | 0.1283 | 0.056488 | 0.25524 | 0.12732 | 18.4427 | 11.7477 | 1.4523 | 0.11631 | 9.24 | 23.3 | 98.8 | 62.9
2022-11-20 05:25 | 0.099637 | 0.073225 | 0.22595 | 0.38196 | 17.0704 | 13.9092 | 1.4487 | 0.11564 | 9.16 | 23.3 | 98.7 | 62.9
2022-11-20 05:30 | 0.095539 | 0.066947 | 0.21549 | 0.25464 | 19.2 | 28.0421 | 1.4421 | 0.11898 | 9.2 | 23.3 | 98.8 | 62.8
2022-11-20 05:35 | 0.12284 | 0.069041 | 0.25733 | 0.12732 | 19.7059 | 22.9902 | 1.4451 | 0.12633 | 9.23 | 23.3 | 98.8 | 62.9
2022-11-20 05:40 | 0.11328 | 0.073224 | 0.24687 | 0.25464 | 19.0546 | 26.2474 | 1.4414 | 0.1123 | 9.21 | 23.3 | 98.8 | 62.9
2022-11-20 05:45 | 0.10647 | 0.075326 | 0.23644 | 0.76402 | 21.0693 | 28.7653 | 1.4307 | 0.11699 | 9.09 | 23.4 | 99 | 62.9
2022-11-20 05:50 | 0.096916 | 0.064863 | 0.21342 | 0.50933 | 23.8981 | 30.0613 | 1.4292 | 0.11632 | 9.19 | 23.4 | 99.2 | 62.9
2022-11-20 05:55 | 0.12558 | 0.060678 | 0.25317 | 0.50933 | 24.4012 | 25.7848 | 1.4299 | 0.16245 | 9.22 | 23.4 | 99.2 | 62.9
2022-11-20 06:00 | 0.19248 | 0.069051 | 0.36199 | 0.50936 | 25.5346 | 37.8617 | 1.4315 | 0.17649 | 9.22 | 23.4 | 99.3 | 63
2022-11-20 06:05 | 0.18431 | 0.073244 | 0.35576 | 0.63677 | 27.0653 | 38.8986 | 1.4316 | 0.16983 | 9.2 | 23.5 | 99.3 | 63
2022-11-20 06:10 | 0.14062 | 0.066965 | 0.28251 | 0.50941 | 26.5612 | 30.2118 | 1.4236 | 0.14709 | 9.2 | 23.5 | 99.2 | 63
2022-11-20 06:15 | 0.12149 | 0.066958 | 0.25319 | 0.50936 | 24.8049 | 23.4198 | 1.4198 | 0.14039 | 9.24 | 23.4 | 99.2 | 63
2022-11-20 06:20 | 0.18975 | 0.066959 | 0.35781 | 0.89139 | 22.8932 | 25.0316 | 1.4206 | 0.17182 | 9.26 | 23.4 | 99.2 | 63.1
2022-11-20 06:25 | 0.25801 | 0.07533 | 0.47081 | 1.9102 | 23.1687 | 26.4425 | 1.4242 | 0.35366 | 9.14 | 23.4 | 99.2 | 63.1
2022-11-20 06:30 | 0.15836 | 0.077425 | 0.31807 | 1.6555 | 24.1767 | 23.6731 | 1.4228 | 0.44861 | 9.18 | 23.4 | 99.2 | 63.2
2022-11-20 06:35 | 0.22255 | 0.071156 | 0.41229 | 1.5284 | 24.0457 | 26.9412 | 1.4201 | 0.33165 | 9.16 | 23.5 | 99.2 | 63.3
2022-11-20 06:40 | 0.21573 | 0.089994 | 0.42276 | 1.2737 | 24.1723 | 36.1325 | 1.4216 | 0.33166 | 9.15 | 23.5 | 99.2 | 63.4
2022-11-20 06:45 | 0.17889 | 0.064888 | 0.34119 | 0.63692 | 26.3605 | 36.5768 | 1.4152 | 0.23206 | 9.14 | 23.6 | 99.2 | 63.4
2022-11-20 06:50 | 0.18709 | 0.075357 | 0.36213 | 1.0191 | 28.7288 | 36.037 | 1.4167 | 0.21936 | 9.07 | 23.6 | 99.3 | 63.5
2022-11-20 06:55 | 0.2991 | 0.087927 | 0.5464 | 1.9111 | 29.7605 | 37.5789 | 1.4234 | 0.28093 | 9.13 | 23.7 | 99.2 | 63.6
2022-11-20 07:00 | 0.3114 | 0.083742 | 0.56107 | 1.5289 | 31.811 | 43.9294 | 1.4242 | 0.27826 | 9.16 | 23.7 | 99.2 | 63.6
2022-11-20 07:05 | 0.29914 | 0.077469 | 0.536 | 1.7839 | 35.2108 | 51.7434 | 1.4251 | 0.22075 | 9.07 | 23.8 | 99.2 | 63.6
2022-11-20 07:10 | 0.19807 | 0.08794 | 0.39154 | 1.5291 | 44.6324 | 83.7172 | 1.4186 | 0.18397 | 9.08 | 23.8 | 99.3 | 63.7
2022-11-20 07:15 | 0.21309 | 0.077469 | 0.40619 | 1.0194 | 53.835 | 83.7153 | 1.412 | 0.22744 | 8.95 | 23.8 | 99.2 | 63.7
2022-11-20 07:20 | 0.21581 | 0.085843 | 0.41665 | 0.76451 | 56.2418 | 67.8173 | 1.4098 | 0.18597 | 8.92 | 23.8 | 99.3 | 63.7
2022-11-20 07:25 | 0.17209 | 0.081646 | 0.34542 | 0.63701 | 53.1801 | 44.7567 | 1.4067 | 0.1719 | 8.96 | 23.7 | 99.3 | 63.7
2022-11-20 07:30 | 0.20626 | 0.071189 | 0.38735 | 0.89195 | 47.3099 | 39.1314 | 1.412 | 0.15654 | 9.12 | 23.8 | 99.3 | 63.8
2022-11-20 07:35 | 0.2377 | 0.081666 | 0.44602 | 1.5292 | 43.5248 | 41.7637 | 1.4143 | 0.15388 | 8.95 | 23.9 | 99.3 | 63.8
2022-11-20 07:40 | 0.35246 | 0.077479 | 0.61564 | 1.4018 | 42.2247 | 43.4814 | 1.4107 | 0.18332 | 9.01 | 23.9 | 99.3 | 63.9
2022-11-20 07:45 | 0.34976 | 0.10471 | 0.63875 | 2.0392 | 40.79 | 49.9803 | 1.4065 | 0.24757 | 9.04 | 24 | 99.2 | 63.9
2022-11-20 07:50 | 0.28417 | 0.085859 | 0.52144 | 2.1665 | 41.6687 | 43.6829 | 1.4057 | 0.32049 | 8.96 | 24 | 99.2 | 63.7
2022-11-20 07:55 | 0.26912 | 0.085853 | 0.49836 | 1.784 | 39.6114 | 39.9886 | 1.4092 | 0.24352 | 8.9 | 24 | 99.2 | 63.5
2022-11-20 08:00 | 0.35786 | 0.096308 | 0.64694 | 1.6564 | 37.0286 | 32.2588 | 1.4083 | 0.21272 | 8.96 | 23.9 | 99.3 | 63.4
2022-11-20 08:05 | 0.2786 | 0.096296 | 0.52126 | 2.1658 | 30.1517 | 8.1661 | 1.4001 | 0.30967 | 8.78 | 23.9 | 99.2 | 63
2022-11-20 08:10 | 0.25675 | 0.083735 | 0.47729 | 1.7835 | 23.2417 | 7.1609 | 1.4023 | 0.29897 | 8.72 | 23.9 | 99.3 | 62.9
2022-11-20 08:15 | 0.26629 | 0.087916 | 0.4961 | 1.9108 | 20.3714 | 15.5929 | 1.4124 | 0.24344 | 8.71 | 23.9 | 99.2 | 62.7
2022-11-20 08:20 | 0.34548 | 0.10047 | 0.63004 | 2.8024 | 19.973 | 20.7267 | 1.413 | 0.22069 | 8.64 | 23.9 | 99.2 | 62.6
2022-11-20 08:25 | 0.34002 | 0.10256 | 0.62375 | 2.5476 | 22.5004 | 26.5228 | 1.3992 | 0.24811 | 8.8 | 24 | 99.2 | 62.2
2022-11-20 08:30 | 0.25393 | 0.09626 | 0.48549 | 1.7829 | 23.1309 | 15.2111 | 1.3901 | 0.24203 | 8.84 | 23.9 | 99.2 | 61.7
2022-11-20 08:35 | 0.28531 | 0.092071 | 0.52941 | 2.2922 | 21.0071 | 12.5791 | 1.3908 | 0.22464 | 8.61 | 24 | 99.2 | 61.2
2022-11-20 08:40 | 0.32211 | 0.092054 | 0.5858 | 2.4191 | 21.2333 | 18.3436 | 1.3898 | 0.21858 | 8.68 | 24 | 99.3 | 60.6
2022-11-20 08:45 | 0.26471 | 0.098304 | 0.50407 | 2.4184 | 20.3482 | 11.807 | 1.385 | 0.24191 | 8.69 | 24 | 99.3 | 59.7
2022-11-20 08:50 | 0.29055 | 0.091999 | 0.53736 | 2.1632 | 16.8258 | 0 | 1.3737 | 0.27523 | 8.61 | 24 | 99.2 | 58.7
2022-11-20 08:55 | 0.38459 | 0.10452 | 0.69404 | 2.1627 | 14.0606 | 5.3983 | 1.38 | 0.2498 | 8.61 | 24 | 99.3 | 58
2022-11-20 09:00 | 0.36675 | 0.11076 | 0.67503 | 2.5437 | 17.4275 | 20.9381 | 1.3752 | 0.23637 | 8.68 | 24 | 99.3 | 57.1
2022-11-20 09:05 | 0.37348 | 0.091932 | 0.66441 | 3.1788 | 19.5542 | 15.4177 | 1.3647 | 0.25567 | 8.58 | 24 | 99.3 | 56.3
2022-11-20 09:10 | 0.49475 | 0.11282 | 0.87119 | 3.3057 | 22.7242 | 33.5213 |  |  | 8.73 | 24.1 | 99.2 | 55.7
2022-11-20 09:15 | 0.49465 | 0.10861 | 0.86683 | 3.5592 | 26.8344 | 35.7374 |  |  | 8.79 | 24.1 | 99.3 | 55
2022-11-20 09:20 | 0.49448 | 0.11275 | 0.87071 | 3.9392 | 29.362 | 28.86 |  |  | 8.74 | 24.1 | 99.2 | 53.9
2022-11-20 09:25 | 0.58006 | 0.13358 | 1.0227 | 3.4295 | 28.8481 | 12.0409 |  |  | 8.79 | 24.1 | 99.3 | 52.5
2022-11-20 09:30 | 0.4641 | 0.11057 | 0.82195 | 2.4122 | 24.1958 | 3.761 |  |  | 8.82 | 24.1 | 99.2 | 51
2022-11-20 09:35 | 0.48436 | 0.11053 | 0.85298 | 3.4268 | 22.3084 | 9.0236 |  |  | 8.7 | 24.1 | 99.2 | 50
2022-11-20 09:40 | 0.49782 | 0.11884 | 0.88191 | 2.5376 | 23.1786 | 20.5475 |  |  | 8.74 | 24.1 | 99.2 | 49
2022-11-20 09:45 | 0.50862 | 0.13341 | 0.91304 | 2.6641 | 25.7797 | 34.5398 |  |  | 8.67 | 24.1 | 99.3 | 48.5
2022-11-20 09:50 | 0.46775 | 0.12297 | 0.83788 | 3.8053 | 31.6168 | 63.108 |  |  | 8.71 | 24.2 | 99.2 | 47.7
2022-11-20 09:55 | 0.43229 | 0.13544 | 0.79808 | 3.1703 | 35.121 | 61.7127 | 1.3451 | 0.2663 | 8.67 | 24.2 | 99.2 | 46.9
2022-11-20 10:00 | 0.44715 | 0.11667 | 0.80207 | 2.2821 | 36.6183 | 41.6345 |  |  | 8.61 | 24.2 | 99.2 | 46.2
2022-11-20 10:05 | 0.44166 | 0.12915 | 0.80405 | 2.155 | 40.2363 | 65.431 | 1.3483 | 0.21763 | 8.54 | 24.3 | 99.3 | 45.5
2022-11-20 10:10 | 0.56657 | 0.10413 | 0.97051 | 2.5349 | 43.9074 | 58.0832 | 1.3487 | 0.21492 | 8.58 | 24.3 | 99.2 | 44.9
2022-11-20 10:15 | 0.61125 | 0.12076 | 1.0577 | 3.5479 | 47.2345 | 71.4156 | 1.3527 | 0.33661 | 8.58 | 24.3 | 99.2 | 44.1
2022-11-20 10:20 | 0.67086 | 0.10824 | 1.1366 | 3.4204 | 49.8539 | 69.8957 | 1.3596 | 0.32855 | 8.67 | 24.3 | 99.3 | 43.3
2022-11-20 10:25 | 0.60829 | 0.12696 | 1.0594 | 3.6731 | 51.7241 | 67.7548 | 1.3572 | 0.36706 | 8.79 | 24.3 | 99.2 | 42.8
2022-11-20 10:30 | 0.64085 | 0.11655 | 1.0989 | 3.293 | 53.6371 | 74.1896 | 1.3637 | 0.31053 | 8.66 | 24.4 | 99.3 | 42.4
2022-11-20 10:35 | 0.53631 | 0.13528 | 0.95735 | 3.1664 | 56.8273 | 95.9666 | 1.3565 | 0.33646 | 8.59 | 24.4 | 99.2 | 42.4
2022-11-20 10:40 | 0.5865 | 0.14775 | 1.0468 | 3.5461 | 61.4434 | 100.3158 | 1.3564 | 0.2992 | 8.91 | 24.5 | 99.3 | 41.9
2022-11-20 10:45 | 0.57011 | 0.13732 | 1.0091 | 3.039 | 62.2479 | 81.6612 | 1.3525 | 0.42346 | 8.77 | 24.5 | 99.3 | 41.4
2022-11-20 10:50 | 0.49005 | 0.12901 | 0.88018 | 3.0391 | 62.1679 | 77.6157 | 1.3577 | 0.48199 | 8.59 | 24.6 | 99.2 | 41.3
2022-11-20 10:55 | 0.49679 | 0.12067 | 0.88216 | 3.6719 | 63.2276 | 81.2927 | 1.3568 | 0.43275 | 8.73 | 24.6 | 99.2 | 41
2022-11-20 11:00 | 0.5849 | 0.11857 | 1.0151 | 4.3042 | 58.1986 | 62.3377 | 1.3724 | 0.42469 | 8.82 | 24.6 | 99.2 | 40.4
2022-11-20 11:05 | 0.54548 | 0.13312 | 0.96925 | 3.4176 | 55.9721 | 66.2629 | 1.3571 | 0.43926 | 8.82 | 24.7 | 99.2 | 39.8
2022-11-20 11:10 | 0.63642 | 0.1352 | 1.1107 | 3.1646 | 54.0913 | 69.779 | 1.3543 | 0.33361 | 8.39 | 24.7 | 99.2 | 39.9
2022-11-20 11:15 | 0.66225 | 0.13729 | 1.1524 | 3.1648 | 57.9863 | 94.1336 | 1.3587 | 0.31503 | 8.74 | 24.7 | 99.3 | 40.1
2022-11-20 11:20 | 0.71116 | 0.14354 | 1.2336 | 4.0513 | 64.8777 | 108.6324 | 1.366 | 0.48254 | 8.77 | 24.8 | 99.2 | 40.1
2022-11-20 11:25 | 0.71661 | 0.15603 | 1.2545 | 3.7982 | 67.7035 | 100.2363 | 1.3567 | 0.35162 | 8.72 | 24.8 | 99.3 | 40.2
2022-11-20 11:30 | 0.59299 | 0.156 | 1.067 | 3.5443 | 63.1694 | 71.7092 | 1.347 | 0.28244 | 8.75 | 24.8 | 99.3 | 39.6
2022-11-20 11:35 | 0.51693 | 0.14558 | 0.93795 | 3.7969 | 58.4556 | 61.5916 | 1.3461 | 0.28705 | 8.73 | 24.8 | 99.3 | 39.2
2022-11-20 11:40 | 0.49244 | 0.12684 | 0.88375 | 3.5433 | 53.7717 | 56.6612 | 1.3466 | 0.37271 | 8.97 | 24.9 | 99.3 | 38.5
2022-11-20 11:45 | 0.53035 | 0.1393 | 0.95016 | 3.9224 | 49.9452 | 54.7139 | 1.3732 | 0.57194 | 8.56 | 24.9 | 99.3 | 38.1
2022-11-20 11:50 | 0.60098 | 0.12893 | 1.0522 | 4.3027 | 51.7456 | 83.7726 | 1.3619 | 0.50161 | 8.71 | 25 | 99.3 | 38.4
2022-11-20 11:55 | 0.71506 | 0.14975 | 1.2458 | 3.6706 | 55.9564 | 107.6374 | 1.357 | 0.37611 | 8.74 | 25 | 99.3 | 38.9
2022-11-20 12:00 | 0.7123 | 0.15182 | 1.2457 | 3.9234 | 60.92 | 94.7087 | 1.3605 | 0.36611 | 8.67 | 25 | 99.3 | 38.7
2022-11-20 12:05 | 0.73938 | 0.15389 | 1.2893 | 3.7966 | 63.7435 | 82.2253 | 1.3547 | 0.41991 | 8.73 | 25 | 99.2 | 38.5
2022-11-20 12:10 | 0.6946 | 0.13517 | 1.1999 | 3.4169 | 61.4153 | 78.2793 | 1.3575 | 0.37472 | 8.76 | 25 | 99.2 | 38.4
2022-11-20 12:15 | 0.62265 | 0.15179 | 1.1062 | 3.4166 | 59.463 | 80.8345 | 1.3517 | 0.47634 | 8.69 | 25 | 99.2 | 38.2
2022-11-20 12:20 | 0.69045 | 0.11852 | 1.1769 | 3.4165 | 59.084 | 84.7289 | 1.3531 | 0.42517 | 8.83 | 25 | 99.2 | 38.1
2022-11-20 12:25 | 0.80294 | 0.13721 | 1.3701 | 3.1631 | 61.4645 | 86.7291 | 1.3457 | 0.32747 | 8.92 | 25 | 99.2 | 37.7
2022-11-20 12:30 | 0.70798 | 0.14761 | 1.2328 | 2.7834 | 62.406 | 79.2657 | 1.3471 | 0.2989 | 8.72 | 25 | 99.2 | 37.6
2022-11-20 12:35 | 0.46925 | 0.14136 | 0.86272 | 2.5302 | 61.2696 | 70.0764 | 1.3427 | 0.2484 | 8.72 | 25 | 99.2 | 37.4
2022-11-20 12:40 | 0.55477 | 0.1497 | 1.0001 | 2.5306 | 59.5229 | 76.2245 | 1.3371 | 0.24911 | 8.63 | 25 | 99.3 | 37.9
2022-11-20 12:45 | 0.50458 | 0.12475 | 0.89819 | 3.1633 | 57.6393 | 73.4619 | 1.3371 | 0.26903 | 8.86 | 25 | 99.3 | 37.9
2022-11-20 12:50 | 0.42997 | 0.11019 | 0.77135 | 2.6571 | 54.8052 | 77.9339 | 1.3407 | 0.25707 | 8.84 | 25 | 99.3 | 37.8
2022-11-20 12:55 | 0.59144 | 0.12268 | 1.0313 | 3.1635 | 59.0184 | 102.8103 | 1.3415 | 0.26972 | 8.62 | 25 | 99.2 | 38.1
2022-11-20 13:00 | 0.69052 | 0.1414 | 1.1999 | 3.67 | 67.8219 | 131.7503 | 1.3546 | 0.29433 | 8.48 | 25 | 99.3 | 38.4
2022-11-20 13:05 | 0.66226 | 0.14769 | 1.1628 | 4.5574 | 75.0071 | 137.0515 | 1.3529 | 0.3775 | 8.69 | 25.1 | 99.3 | 39.2
2022-11-20 13:10 | 0.6337 | 0.15184 | 1.1232 | 3.2911 | 74.1189 | 100.4191 | 1.3412 | 0.30237 | 8.8 | 25.1 | 99.3 | 38.9
2022-11-20 13:15 | 0.57389 | 0.13933 | 1.019 | 3.2905 | 69.836 | 82.3964 | 1.3374 | 0.28172 | 8.68 | 25 | 99.3 | 38.6
2022-11-20 13:20 | 0.46667 | 0.14764 | 0.86297 | 3.1637 | 61.0358 | 51.3456 | 1.3373 | 0.27837 | 9.05 | 25 | 99.2 | 38.3
2022-11-20 13:25 | 0.53318 | 0.13725 | 0.9566 | 2.7842 | 55.069 | 71.4137 | 1.3337 | 0.31095 | 8.81 | 25 | 99.3 | 38.5
2022-11-20 13:30 | 0.56979 | 0.14141 | 1.0148 | 3.4169 | 56.8274 | 91.7787 | 1.3424 | 0.49896 | 8.7 | 25 | 99.3 | 38.4
2022-11-20 13:35 | 0.73539 | 0.13934 | 1.2666 | 4.3033 | 59.0981 | 100.7182 | 1.3527 | 0.68309 | 8.79 | 25 | 99.3 | 38.8
2022-11-20 13:40 | 0.64464 | 0.16642 | 1.1545 | 3.6714 | 69.6679 | 137.5721 | 1.3537 | 0.50779 | 8.57 | 25.1 | 99.2 | 39.3
2022-11-20 13:45 | 0.5428 | 0.14352 | 0.97346 | 2.7849 | 73.5428 | 104.2171 | 1.3405 | 0.34292 | 8.73 | 25.1 | 99.3 | 39
2022-11-20 13:50 | 0.49393 | 0.13936 | 0.8944 | 2.5316 | 70.1627 | 77.7206 | 1.3362 | 0.30769 | 8.74 | 25.1 | 99.2 | 38.9
2022-11-20 13:55 | 0.56717 | 0.12271 | 0.99209 | 2.4049 | 66.8159 | 80.0281 | 1.3361 | 0.27378 | 8.81 | 25.1 | 99.3 | 38.7
2022-11-20 14:00 | 0.66889 | 0.14766 | 1.173 | 3.1641 | 62.7226 | 76.1991 | 1.3382 | 0.43855 | 8.57 | 25.1 | 99.2 | 38.5
2022-11-20 14:05 | 0.6444 | 0.12477 | 1.1125 | 3.1638 | 60.3271 | 70.7587 | 1.3387 | 0.39864 | 8.82 | 25.1 | 99.3 | 38.2
2022-11-20 14:10 | 0.58744 | 0.14765 | 1.046 | 2.9108 | 54.5476 | 59.0722 | 1.3373 | 0.32424 | 9 | 25.1 | 99.3 | 38.3
2022-11-20 14:15 | 0.46538 | 0.12478 | 0.83813 | 2.6579 | 52.342 | 71.8444 | 1.3367 | 0.27177 | 8.83 | 25.1 | 99.3 | 38.5
2022-11-20 14:20 | 0.5128 | 0.12477 | 0.91081 | 2.7841 | 54.3122 | 76.0623 | 1.3358 | 0.31426 | 8.95 | 25 | 99.2 | 38.4
2022-11-20 14:25 | 0.38121 | 0.11437 | 0.69871 | 2.4045 | 54.3122 | 72.9192 | 1.3416 | 0.28702 | 8.99 | 25 | 99.2 | 38.4
2022-11-20 14:30 | 0.48166 | 0.11647 | 0.85686 | 4.4298 | 53.5109 | 80.5175 | 1.3628 | 0.81465 | 8.69 | 25 | 99.3 | 38.8
2022-11-20 14:35 | 0.46681 | 0.1248 | 0.84035 | 3.9242 | 60.0874 | 96.7445 | 1.3948 | 0.62205 | 8.54 | 25.1 | 99.2 | 39
2022-11-20 14:40 | 0.4966 | 0.12479 | 0.88599 | 2.7845 | 58.4422 | 71.6673 | 1.3563 | 0.35085 | 8.81 | 25.1 | 99.2 | 38.6
2022-11-20 14:45 | 0.54953 | 0.13103 | 0.97336 | 2.7846 | 52.5964 | 61.2786 | 1.3375 | 0.29903 | 8.6 | 25.1 | 99.2 | 38.7
2022-11-20 14:50 | 0.52501 | 0.11645 | 0.9212 | 4.9354 | 49.7434 | 56.1659 | 1.3655 | 0.61854 | 8.8 | 25.1 | 99.2 | 38.1
2022-11-20 14:55 | 0.62266 | 0.131 | 1.0834 | 5.0618 | 45.037 | 45.5402 | 1.3813 | 0.87496 | 8.6 | 25.1 | 99.3 | 38
2022-11-20 15:00 | 0.55345 | 0.13723 | 0.98351 | 3.6696 | 44.6126 | 66.9817 | 1.3617 | 0.69622 | 8.79 | 25.1 | 99.3 | 37.9
2022-11-20 15:05 | 0.53171 | 0.12059 | 0.93562 | 3.6694 | 41.9708 | 49.7618 | 1.345 | 0.61646 | 8.79 | 25.1 | 99.3 | 37.7
2022-11-20 15:10 | 0.61721 | 0.12684 | 1.075 | 4.1758 | 41.6385 | 54.9728 | 1.3487 | 0.75269 | 8.71 | 25.1 | 99.2 | 37.9
2022-11-20 15:15 | 0.55344 | 0.13307 | 0.9814 | 3.4165 | 45.2395 | 67.2309 | 1.348 | 0.42051 | 8.57 | 25.1 | 99.3 | 37.8
2022-11-20 15:20 | 0.49364 | 0.11225 | 0.86892 | 3.0362 | 49.1239 | 81.1613 | 1.3354 | 0.29223 | 8.72 | 25.1 | 99.3 | 37.1
2022-11-20 15:25 | 0.62377 | 0.11432 | 1.0705 | 3.0359 | 43.7173 | 49.1191 | 1.336 | 0.33138 | 8.66 | 25.1 | 99.3 | 36.8
2022-11-20 15:30 | 0.52334 | 0.12469 | 0.9269 | 2.656 | 41.7851 | 49.2108 | 1.335 | 0.3154 | 8.9 | 25.1 | 99.2 | 36.3
2022-11-20 15:35 | 0.44731 | 0.13505 | 0.82071 | 2.0231 | 41.3143 | 48.3465 | 1.3275 | 0.24562 | 8.96 | 25.1 | 99.3 | 35.6
2022-11-20 15:40 | 0.37121 | 0.11837 | 0.68738 | 2.5276 | 38.2935 | 35.5313 | 1.3268 | 0.3271 | 8.97 | 25 | 99.2 | 34.2
2022-11-20 15:45 | 0.65178 | 0.11424 | 1.1154 | 3.5393 | 37.2838 | 54.7331 | 1.3379 | 0.36632 | 8.68 | 25.1 | 99.3 | 34.6
2022-11-20 15:50 | 0.59102 | 0.13921 | 1.0452 | 3.4142 | 44.3748 | 88.4981 | 1.337 | 0.32662 | 8.71 | 25.1 | 99.3 | 35.7
2022-11-20 15:55 | 0.53275 | 0.10182 | 0.91843 | 2.5291 | 47.22 | 75.4767 | 1.3262 | 0.26887 | 8.6 | 25.1 | 99.4 | 35.8
2022-11-20 16:00 | 0.67908 | 0.13297 | 1.1739 | 3.4139 | 50.3541 | 71.0734 | 1.3426 | 0.36311 | 8.69 | 25.1 | 99.3 | 35.5
2022-11-20 16:05 | 0.55962 | 0.12462 | 0.98243 | 3.16 | 48.7555 | 43.2266 | 1.3393 | 0.32517 | 8.81 | 25.1 | 99.3 | 34.5
2022-11-20 16:10 | 0.49176 | 0.11213 | 0.86592 | 3.2857 | 43.7567 | 29.3383 | 1.3289 | 0.29524 | 9.1 | 25.1 | 99.5 | 33.8
2022-11-20 16:15 | 0.49691 | 0.10585 | 0.86752 | 3.0313 | 41.6164 | 44.2487 | 1.3238 | 0.31961 | 8.86 | 25 | 99.4 | 32.3
2022-11-20 16:20 | 0.58109 | 0.14534 | 1.0361 | 3.7906 | 44.5832 | 71.2579 | 1.3331 | 0.45573 | 8.72 | 25.1 | 99.5 | 33.4
2022-11-20 16:25 | 0.42245 | 0.11415 | 0.76377 | 3.1576 | 48.1193 | 70.174 | 1.3304 | 0.28315 | 9.02 | 25.1 | 99.4 | 32.2
2022-11-20 16:30 | 0.48353 | 0.12249 | 0.86574 | 3.4114 | 45.9577 | 55.6001 | 1.3286 | 0.27196 | 8.56 | 25.1 | 99.5 | 33.2
2022-11-20 16:35 | 0.44028 | 0.11629 | 0.79116 | 3.412 | 46.7964 | 65.565 | 1.3318 | 0.33305 | 8.64 | 25.1 | 99.6 | 33.8
2022-11-20 16:40 | 0.55935 | 0.10588 | 0.96535 | 3.9165 | 47.3328 | 61.6078 | 1.3632 | 0.47159 | 9 | 25.1 | 99.6 | 33
2022-11-20 16:45 | 0.54292 | 0.1432 | 0.9754 | 3.41 | 47.3943 | 69.5284 | 1.3599 | 0.4595 | 8.83 | 25.1 | 99.6 | 32
2022-11-20 16:50 | 0.44555 | 0.12248 | 0.80543 | 3.0319 | 49.6083 | 63.6036 | 1.3371 | 0.31902 | 8.78 | 25.1 | 99.7 | 32.8
2022-11-20 16:55 | 0.51198 | 0.12457 | 0.90935 | 2.4006 | 49.5402 | 63.9269 | 1.3323 | 0.26135 | 8.65 | 25.1 | 99.7 | 33.2
2022-11-20 17:00 | 0.72734 | 0.12457 | 1.2395 | 3.0323 | 51.0414 | 74.1852 | 1.3344 | 0.2985 | 8.8 | 25.1 | 99.7 | 33.2
2022-11-20 17:05 | 0.49026 | 0.1204 | 0.87189 | 2.9057 | 49.9347 | 57.7995 | 1.3379 | 0.32433 | 8.84 | 25.1 | 99.8 | 32.9
2022-11-20 17:10 | 0.55922 | 0.12661 | 0.9838 | 2.6525 | 48.6932 | 58.4318 | 1.3355 | 0.29774 | 8.8 | 25 | 99.7 | 32.5
2022-11-20 17:15 | 0.4984 | 0.13494 | 0.8989 | 2.2741 | 49.2037 | 73.1811 | 1.3322 | 0.33495 | 8.79 | 25 | 99.7 | 33.2
2022-11-20 17:20 | 0.50388 | 0.11419 | 0.88656 | 3.0325 | 50.459 | 69.5685 | 1.3338 | 0.38342 | 9.01 | 25 | 99.7 | 33.6
2022-11-20 17:25 | 0.45108 | 0.12874 | 0.82017 | 3.0327 | 52.3549 | 74.9174 | 1.3497 | 0.45575 | 8.71 | 25 | 99.8 | 33.8
2022-11-20 17:30 | 0.42393 | 0.12041 | 0.77023 | 2.4006 | 53.737 | 64.2101 | 1.3409 | 0.34492 | 8.99 | 24.9 | 99.7 | 33.6
2022-11-20 17:35 | 0.46053 | 0.1225 | 0.82841 | 2.148 | 50.77 | 53.2587 | 1.3345 | 0.27065 | 8.85 | 24.9 | 99.8 | 33.8
2022-11-20 17:40 | 0.52424 | 0.14327 | 0.94685 | 2.6537 | 52.9091 | 83.7107 | 1.3353 | 0.22888 | 8.74 | 24.9 | 99.8 | 34.2
2022-11-20 17:45 | 0.40636 | 0.10589 | 0.72878 | 2.2744 | 55.3208 | 69.8659 | 1.3345 | 0.22422 | 8.82 | 24.9 | 99.7 | 34
2022-11-20 17:50 | 0.50526 | 0.13081 | 0.90736 | 2.2745 | 54.5908 | 65.3849 | 1.3403 | 0.22157 | 8.81 | 24.9 | 99.8 | 34.1
2022-11-20 17:55 | 0.44151 | 0.10795 | 0.78472 | 2.7794 | 52.8618 | 55.5918 | 1.343 | 0.22087 | 8.89 | 24.8 | 99.8 | 33.7
2022-11-20 18:00 | 0.49033 | 0.12457 | 0.87617 | 2.2744 | 51.3793 | 59.8184 | 1.3395 | 0.34627 | 8.89 | 24.8 | 99.8 | 34.1
2022-11-20 18:05 | 0.41709 | 0.12039 | 0.75973 | 1.5159 | 50.3752 | 50.8715 | 1.3291 | 0.28982 | 8.99 | 24.8 | 99.8 | 33.4
2022-11-20 18:10 | 0.43045 | 0.12449 | 0.78222 | 1.389 | 45.3616 | 46.1053 | 1.33 | 0.22539 | 8.97 | 24.7 | 99.8 | 32.2
2022-11-20 18:15 | 0.49808 | 0.10788 | 0.87136 | 3.1564 | 42.8788 | 50.5623 | 1.3378 | 0.24989 | 8.88 | 24.7 | 99.8 | 31.9
2022-11-20 18:20 | 0.44394 | 0.1224 | 0.80082 | 3.1564 | 42.507 | 56.7586 | 1.3428 | 0.39307 | 8.95 | 24.7 | 99.8 | 31.9
2022-11-20 18:25 | 0.40079 | 0.1183 | 0.73265 | 2.3999 | 43.3408 | 60.4784 | 1.334 | 0.28846 | 9.05 | 24.8 | 99.7 | 33
2022-11-20 18:30 | 0.33044 | 0.11002 | 0.61652 | 2.0213 | 45.1804 | 66.6535 | 1.3328 | 0.24274 | 9.05 | 24.7 | 99.7 | 33.7
2022-11-20 18:35 | 0.31014 | 0.1038 | 0.5792 | 2.1477 | 47.9141 | 76.3398 | 1.335 | 0.25801 | 9.04 | 24.7 | 99.7 | 33.9
2022-11-20 18:40 | 0.43068 | 0.097571 | 0.75773 | 3.1584 | 47.5417 | 70.2574 | 1.3459 | 0.47225 | 9.03 | 24.7 | 99.7 | 33.9
2022-11-20 18:45 | 0.45102 | 0.11419 | 0.8076 | 3.285 | 46.629 | 58.6582 | 1.3539 | 0.54922 | 8.87 | 24.7 | 99.8 | 34.1
2022-11-20 18:50 | 0.31554 | 0.10794 | 0.59161 | 2.5266 | 44.4401 | 53.6005 | 1.3479 | 0.30375 | 9.01 | 24.6 | 99.8 | 33.9
2022-11-20 18:55 | 0.36974 | 0.11626 | 0.68509 | 2.5268 | 42.5066 | 48.7029 | 1.3509 | 0.31772 | 8.91 | 24.6 | 99.8 | 34.2
2022-11-20 19:00 | 0.29522 | 0.1204 | 0.57292 | 1.7686 | 42.0882 | 54.3432 | 1.3393 | 0.23412 | 8.94 | 24.6 | 99.8 | 33.9
2022-11-20 19:05 | 0.27897 | 0.10379 | 0.53349 | 1.8949 | 40.5199 | 47.0874 | 1.3414 | 0.23014 | 8.94 | 24.6 | 99.8 | 33.9
2022-11-20 19:10 | 0.32771 | 0.093409 | 0.59574 | 1.1369 | 37.5444 | 43.4921 | 1.3399 | 0.18105 | 8.93 | 24.6 | 99.7 | 33.8
2022-11-20 19:15 | 0.34257 | 0.095474 | 0.62058 | 3.7893 | 38.1596 | 54.5137 | 1.3456 | 0.21485 | 8.97 | 24.6 | 99.8 | 33.4
2022-11-20 19:20 | 0.32631 | 0.11415 | 0.61226 | 1.8946 | 39.9329 | 61.7595 | 1.3462 | 0.21352 | 8.99 | 24.6 | 99.7 | 33.3
2022-11-20 19:25 | 0.25043 | 0.10375 | 0.48762 | 1.2628 | 38.0003 | 35.4009 | 1.3409 | 0.19027 | 9.03 | 24.5 | 99.7 | 32.8
2022-11-20 19:30 | 0.26268 | 0.093398 | 0.49397 | 0.75785 | 34.172 | 28.8481 | 1.3405 | 0.16379 | 8.98 | 24.5 | 99.8 | 33.6
2022-11-20 19:35 | 0.23829 | 0.078862 | 0.44412 | 0.75778 | 30.981 | 29.9896 | 1.3404 | 0.15648 | 9.02 | 24.5 | 99.7 | 33.3
2022-11-20 19:40 | 0.31685 | 0.091324 | 0.57908 | 1.1368 | 29.8093 | 36.6122 | 1.3456 | 0.16379 | 9.1 | 24.5 | 99.8 | 33.7
2022-11-20 19:45 | 0.4428 | 0.10171 | 0.78044 | 2.1474 | 31.4816 | 46.8506 | 1.3536 | 0.20757 | 9.07 | 24.5 | 99.7 | 33.8
2022-11-20 19:50 | 0.29247 | 0.10377 | 0.55208 | 1.642 | 33.3953 | 52.1956 | 1.352 | 0.22546 | 9.12 | 24.5 | 99.8 | 33.6
2022-11-20 19:55 | 0.30188 | 0.089228 | 0.55197 | 1.8942 | 38.1639 | 62.45 | 1.3503 | 0.1916 | 9.2 | 24.5 | 99.7 | 32.9
2022-11-20 20:00 | 0.22336 | 0.097525 | 0.4399 | 2.0204 | 39.4595 | 59.8696 |  |  | 9.15 | 24.4 | 99.8 | 33
2022-11-20 20:05 | 0.18949 | 0.091286 | 0.38174 | 2.7777 | 38.7114 | 47.2452 |  |  | 9.03 | 24.4 | 99.8 | 32.5
2022-11-20 20:10 | 0.28151 | 0.095429 | 0.52693 | 3.03 | 37.1385 | 44.6899 |  |  | 9.22 | 24.4 | 99.7 | 32.3
2022-11-20 20:15 | 0.33563 | 0.0975 | 0.61197 | 2.1462 | 35.6157 | 38.46 |  |  | 9.12 | 24.4 | 99.7 | 32.2
2022-11-20 20:20 | 0.3708 | 0.085049 | 0.65342 | 2.1461 | 34.8486 | 33.6128 |  |  | 8.94 | 24.3 | 99.8 | 32.2
2022-11-20 20:25 | 0.40596 | 0.10164 | 0.7239 | 2.5246 | 33.6332 | 33.1386 | 1.3671 | 0.39895 | 9.06 | 24.4 | 99.8 | 31.8
2022-11-20 20:30 | 0.32745 | 0.089185 | 0.59319 | 2.272 | 34.0912 | 42.2435 |  |  | 9 | 24.4 | 99.8 | 31.6
2022-11-20 20:35 | 0.33971 | 0.091283 | 0.60994 | 1.7676 | 34.3815 | 40.4416 | 1.363 | 0.20614 | 9.15 | 24.4 | 99.8 | 32.4
2022-11-20 20:40 | 0.25444 | 0.093355 | 0.48337 | 0.88375 | 34.3919 | 36.2476 |  |  | 9.16 | 24.3 | 99.7 | 32.5
2022-11-20 20:45 | 0.18136 | 0.089206 | 0.36927 | 0.505 | 31.0517 | 28.9486 |  |  | 9.18 | 24.3 | 99.7 | 32.5
2022-11-20 20:50 | 0.14751 | 0.08505 | 0.30909 | 0.50497 | 29.012 | 32.7156 | 1.3535 | 0.19154 | 9.09 | 24.3 | 99.8 | 32.3
2022-11-20 20:55 | 0.17728 | 0.095422 | 0.36717 | 0.37872 | 28.8885 | 32.3453 | 1.3578 | 0.13587 | 9.17 | 24.3 | 99.8 | 32.3
2022-11-20 21:00 | 0.18945 | 0.089195 | 0.3796 | 0.37871 | 27.9367 | 31.8923 |  |  | 9.18 | 24.2 | 99.7 | 32.3
2022-11-20 21:05 | 0.19351 | 0.085045 | 0.38167 | 0.7574 | 27.1403 | 36.516 | 1.357 | 0.13387 | 9.13 | 24.2 | 99.8 | 32.3
2022-11-20 21:10 | 0.15697 | 0.089192 | 0.3298 | 1.5148 | 27.8122 | 44.1287 | 1.3649 | 0.14911 | 9.09 | 24.2 | 99.7 | 32.2
2022-11-20 21:15 | 0.13395 | 0.080883 | 0.2862 | 0.50485 | 27.9036 | 31.3607 | 1.3597 | 0.12987 | 9.11 | 24.2 | 99.8 | 31.7
2022-11-20 21:20 | 0.14338 | 0.070496 | 0.29028 | 0.50473 | 26.2745 | 27.8781 | 1.3586 | 0.1305 | 9.15 | 24.1 | 99.8 | 31.1
2022-11-20 21:25 | 0.16234 | 0.076725 | 0.32556 | 0.37859 | 24.0568 | 19.2455 | 1.3631 | 0.13847 | 9.14 | 24.1 | 99.7 | 31.5
2022-11-20 21:30 | 0.22052 | 0.091244 | 0.42719 | 0.3786 | 22.4764 | 18.648 | 1.3639 | 0.1398 | 9.17 | 24.1 | 99.7 | 31.6
2022-11-20 21:35 | 0.15288 | 0.078805 | 0.31314 | 0.37862 | 23.056 | 25.6452 | 1.3632 | 0.12655 | 9.17 | 24 | 99.8 | 31.9
2022-11-20 21:40 | 0.19076 | 0.078802 | 0.36913 | 0.3786 | 22.8088 | 31.4391 | 1.366 | 0.12456 | 9.18 | 24 | 99.8 | 31.8
2022-11-20 21:45 | 0.11095 | 0.076739 | 0.24474 | 0.25244 | 20.9624 | 23.4285 | 1.3669 | 0.12259 | 9.22 | 24 | 99.7 | 32.3
2022-11-20 21:50 | 0.13126 | 0.070526 | 0.27173 | 0.25247 | 19.6083 | 22.9381 | 1.3671 | 0.12658 | 9.21 | 24 | 99.7 | 32.7
2022-11-20 21:55 | 0.10285 | 0.074679 | 0.23233 | 0.50497 | 21.0684 | 33.8819 | 1.3708 | 0.1531 | 9.2 | 24 | 99.8 | 32.9
2022-11-20 22:00 | 0.14888 | 0.074684 | 0.30289 | 1.2625 | 22.6944 | 38.3584 | 1.3731 | 0.19686 | 9.27 | 24 | 99.8 | 33.1
2022-11-20 22:05 | 0.10422 | 0.076762 | 0.23651 | 0.75754 | 23.4356 | 30.713 | 1.3832 | 0.18891 | 9.17 | 24 | 99.7 | 33.3
2022-11-20 22:10 | 0.12859 | 0.066392 | 0.26557 | 0.75757 | 24.3 | 27.137 | 1.3804 | 0.2267 | 9.19 | 24 | 99.8 | 33.4
2022-11-20 22:15 | 0.12181 | 0.080913 | 0.26763 | 0.50503 | 22.4564 | 27.5153 | 1.3739 | 0.22338 | 9.21 | 23.9 | 99.7 | 33.5
2022-11-20 22:20 | 0.11098 | 0.070536 | 0.24065 | 0.37876 | 20.9539 | 22.433 | 1.3731 | 0.20084 | 9.16 | 23.9 | 99.7 | 33.4
2022-11-20 22:25 | 0.1164 | 0.066389 | 0.24274 | 0.37877 | 19.3522 | 21.4476 | 1.3731 | 0.15378 | 9.16 | 23.9 | 99.7 | 33.5
2022-11-20 22:30 | 0.12723 | 0.072616 | 0.26557 | 0.37879 | 17.2574 | 10.3544 | 1.3703 | 0.14981 | 9.23 | 23.9 | 99.8 | 33.6
2022-11-20 22:35 | 0.077149 | 0.06639 | 0.18465 | 0.25252 | 13.3168 | 6.7817 | 1.3703 | 0.12727 | 9.19 | 23.8 | 99.7 | 33.7
2022-11-20 22:40 | 0.081213 | 0.068468 | 0.19295 | 0.12626 | 9.8549 | 10.8404 | 1.3703 | 0.12462 | 9.14 | 23.8 | 99.7 | 33.9
2022-11-20 22:45 | 0.086626 | 0.070541 | 0.20332 | 0.12626 | 8.9864 | 18.342 | 1.3703 | 0.11932 | 9.22 | 23.7 | 99.8 | 34
2022-11-20 22:50 | 0.087982 | 0.064319 | 0.19918 | 0.12627 | 9.0017 | 17.3869 | 1.3725 | 0.11601 | 9.18 | 23.8 | 99.7 | 33.9
2022-11-20 22:55 | 0.082573 | 0.064323 | 0.19297 | 0.12627 | 9.7324 | 17.7401 | 1.3733 | 0.1127 | 9.15 | 23.8 | 99.8 | 34.1
2022-11-20 23:00 | 0.06362 | 0.062246 | 0.16184 | 0.12627 | 11.9535 | 16.2666 | 1.3718 | 0.10607 | 9.17 | 23.7 | 99.7 | 34.2
2022-11-20 23:05 | 0.051437 | 0.070545 | 0.14939 | 0.12627 | 10.7104 | 7.8789 | 1.3718 | 0.1054 | 9.17 | 23.7 | 99.8 | 34.2
2022-11-20 23:10 | 0.092047 | 0.058097 | 0.19919 | 0.12627 | 9.4795 | 14.2808 | 1.374 | 0.10275 | 9.2 | 23.7 | 99.7 | 34.3
2022-11-20 23:15 | 0.063617 | 0.064318 | 0.16391 | 0.12626 | 8.8575 | 11.933 | 1.379 | 0.10142 | 9.25 | 23.6 | 99.7 | 34.3
2022-11-20 23:20 | 0.051434 | 0.058092 | 0.13693 | 0.12626 | 8.111 | 9.4628 | 1.3811 | 0.10009 | 9.2 | 23.6 | 99.8 | 34.2
2022-11-20 23:25 | 0.043317 | 0.060173 | 0.12657 | 0.12627 | 6.7734 | 8.8669 | 1.3784 | 0.098114 | 9.18 | 23.6 | 99.7 | 34.5
2022-11-20 23:30 | 0.041964 | 0.058099 | 0.12242 | 0.12628 | 7.0057 | 16.4696 | 1.3777 | 0.1001 | 9.24 | 23.6 | 99.8 | 34.6
2022-11-20 23:35 | 0.054149 | 0.058101 | 0.13903 | 0 | 6.2685 | 3.4415 | 1.3784 | 0.098119 | 9.2 | 23.6 | 99.8 | 34.7
2022-11-20 23:40 | 0.051439 | 0.058098 | 0.13694 | 0.12627 | 3.4483 | 0 | 1.3769 | 0.0948 | 9.16 | 23.6 | 99.7 | 34.5
2022-11-20 23:45 | 0.04196 | 0.064318 | 0.12864 | 0 | 0.36906 | 0 | 1.3754 | 0.09413 | 9.22 | 23.6 | 99.7 | 34.3
2022-11-20 23:50 | 0.032484 | 0.051867 | 0.10166 | 0.12626 | 0 | 0 | 1.376 | 0.096777 | 9.22 | 23.5 | 99.8 | 34.3
2022-11-20 23:55 | 0.03113 | 0.056016 | 0.10373 | 0 | 0 | 21.1441 | 1.3767 | 0.10473 | 9.23 | 23.5 | 99.8 | 34.3
2022-11-21 | 0.039249 | 0.053939 | 0.1141 | 0 | 0 | 34.9752 | 1.3716 | 0.11666 | 9.2 | 23.4 | 99.8 | 34.4
2022-11-21 00:05 | 0.052784 | 0.058089 | 0.139 | 0 | 0 | 33.2012 | 1.389 | 0.12262 | 9.24 | 23.4 | 99.7 | 34.4
2022-11-21 00:10 | 0.043313 | 0.053943 | 0.12033 | 0 | 0.24595 | 24.103 | 1.3977 | 0.12396 | 9.23 | 23.4 | 99.7 | 34.6
2022-11-21 00:15 | 0.051438 | 0.047722 | 0.12657 | 0 | 0.98289 | 32.1896 | 1.3949 | 0.11071 | 9.2 | 23.4 | 99.7 | 34.9
2022-11-21 00:20 | 0.04061 | 0.056024 | 0.11827 | 0.12627 | 3.4402 | 13.1465 | 1.395 | 0.10673 | 9.13 | 23.4 | 99.7 | 35
2022-11-21 00:25 | 0.033843 | 0.05395 | 0.10583 | 0.12628 | 5.7748 | 9.9523 | 1.3885 | 0.10409 | 9.21 | 23.4 | 99.7 | 35.1
2022-11-21 00:30 | 0.027075 | 0.047727 | 0.089228 | 0 | 5.2835 | 0 | 1.3878 | 0.10144 | 9.2 | 23.4 | 99.7 | 35.2
2022-11-21 00:35 | 0.028427 | 0.049799 | 0.093373 | 0 | 5.0391 | 0 | 1.3863 | 0.092813 | 9.23 | 23.3 | 99.7 | 35.2
2022-11-21 00:40 | 0.16379 | 0.043574 | 0.29672 | 0.12627 | 4.1746 | 13.6287 | 1.3841 | 0.089497 | 9.27 | 23.3 | 99.7 | 35.2
2022-11-21 00:45 | 0.18409 | 0.076771 | 0.36103 | 0.12627 | 4.0517 | 9.2084 | 1.3834 | 0.089495 | 9.2 | 23.3 | 99.8 | 35.1
2022-11-21 00:50 | 0.029781 | 0.051874 | 0.097523 | 0.12628 | 3.5607 | 18.1718 | 1.3813 | 0.087509 | 9.22 | 23.3 | 99.8 | 35.2
2022-11-21 00:55 | 0.040609 | 0.058097 | 0.11827 | 0 | 4.6609 | 1.7172 | 1.3819 | 0.084191 | 9.18 | 23.3 | 99.8 | 35.1
2022-11-21 01:00 | 0.06497 | 0.056019 | 0.15561 | 0 | 5.2738 | 9.4439 | 1.379 | 0.081535 | 9.2 | 23.3 | 99.8 | 34.9
2022-11-21 01:05 | 0.044667 | 0.049795 | 0.11826 | 0 | 3.1953 | 0 | 1.3754 | 0.082861 | 9.19 | 23.3 | 99.7 | 34.9
2022-11-21 01:10 | 0.050081 | 0.051869 | 0.12864 | 0 | 2.453 | 19.2557 | 1.3754 | 0.083523 | 9.24 | 23.3 | 99.8 | 34.9
2022-11-21 01:15 | 0.051435 | 0.058093 | 0.13693 | 0 | 2.8237 | 27.1323 | 1.3746 | 0.084186 | 9.24 | 23.3 | 99.7 | 34.9
2022-11-21 01:20 | 0.069031 | 0.053944 | 0.15976 | 0 | 2.4554 | 0 | 1.3761 | 0.082861 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 34.9
2022-11-21 01:25 | 0.040603 | 0.058089 | 0.1224 | 0 | 1.3508 | 7.7365 | 1.376 | 0.082191 | 9.22 | 23.2 | 99.7 | 34.8
2022-11-21 01:30 | 0.020299 | 0.053933 | 0.085049 | 0 | 0 | 0 | 1.3773 | 0.083507 | 9.18 | 23.2 | 99.8 | 34.4
2022-11-21 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 23.3 | 99.8 | 34.6
2022-11-21 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.24 | 23.3 | 99.7 | 34.4
2022-11-21 01:45 |  |  |  |  | 0 | 4.6613 |  |  | 9.25 | 23.2 | 99.7 | 34.5
2022-11-21 01:50 |  |  |  |  | 0 | 12.6346 |  |  | 9.22 | 23.2 | 99.7 | 34.5
2022-11-21 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 23.2 | 99.8 | 34.6
2022-11-21 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 23.2 | 99.8 | 34.5
2022-11-21 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.16 | 23.2 | 99.8 | 34.4
2022-11-21 02:10 |  |  |  |  | 0 | 6.0106 |  |  | 9.22 | 23.2 | 99.7 | 34.5
2022-11-21 02:15 |  |  |  |  | 0 | 40.032 |  |  | 9.2 | 23.2 | 99.7 | 34.7
2022-11-21 02:20 |  |  |  |  | 1.3508 | 19.0336 |  |  | 9.29 | 23.2 | 99.7 | 34.7
2022-11-21 02:25 | 0.085264 | 0.17219 | 0.30288 | 0 | 2.5762 | 17.7878 | 1.2894 | 0.11798 | 9.23 | 23.2 | 99.8 | 34.7
2022-11-21 02:30 | 0.051429 | 0.15766 | 0.23857 | 0 | 3.5587 | 9.3263 | 1.2779 | 0.13057 | 9.18 | 23.1 | 99.7 | 34.9
2022-11-21 02:35 | 0.037897 | 0.15767 | 0.21576 | 0 | 4.4135 | 14.2214 | 1.2859 | 0.12793 | 9.22 | 23.1 | 99.8 | 35.1
2022-11-21 02:40 | 0.062268 | 0.14109 | 0.23654 | 0 | 7.8395 | 43.607 | 1.3055 | 0.11469 | 9.22 | 23.1 | 99.8 | 35.6
2022-11-21 02:45 | 0.063618 | 0.13279 | 0.2303 | 0 | 9.1956 | 34.6979 | 1.3126 | 0.11998 | 9.29 | 23.1 | 99.7 | 35.4
2022-11-21 02:50 | 0.050085 | 0.12657 | 0.20542 | 0 | 7.7247 | 18.8826 | 1.3084 | 0.11204 | 9.16 | 23.1 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 02:55 | 0.064981 | 0.12866 | 0.22826 | 0 | 8.5752 | 8.2076 | 1.3056 | 0.11072 | 9.2 | 23.1 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 03:00 | 0.037905 | 0.12036 | 0.17846 | 0 | 7.848 | 15.0829 | 1.3056 | 0.10939 | 9.21 | 23.1 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 03:05 | 0.035198 | 0.11206 | 0.16601 | 0 | 6.4991 | 10.0553 | 1.3092 | 0.11205 | 9.22 | 23.1 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 03:10 | 0.031137 | 0.11206 | 0.15978 | 0 | 6.3701 | 20.7029 | 1.3107 | 0.11271 | 9.25 | 23.1 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 03:15 | 0.090703 | 0.10791 | 0.24694 | 0 | 6.1313 | 0 | 1.3085 | 0.11072 | 9.15 | 23.1 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 03:20 | 0.10018 | 0.10376 | 0.25732 | 0 | 7.2278 | 26.7062 | 1.3085 | 0.11072 | 9.17 | 23.1 | 99.8 | 36
2022-11-21 03:25 | 0.13809 | 0.10584 | 0.31959 | 0 | 7.6084 | 28.1019 | 1.3086 | 0.12134 | 9.2 | 23.2 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 03:30 | 0.12184 | 0.10998 | 0.29675 | 0.12629 | 7.6081 | 8.4671 | 1.3114 | 0.16708 | 9.22 | 23.2 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 03:35 | 0.13402 | 0.095452 | 0.30088 | 0 | 6.9942 | 0 | 1.3099 | 0.17304 | 9.16 | 23.2 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 03:40 | 0.074445 | 0.097514 | 0.21163 | 0 | 4.1728 | 4.1728 | 1.3148 | 0.13589 | 9.24 | 23.1 | 99.7 | 35.3
2022-11-21 03:45 | 0.064973 | 0.099593 | 0.19919 | 0 | 2.4498 | 0.97991 | 1.3184 | 0.14584 | 9.19 | 23.1 | 99.8 | 35.5
2022-11-21 03:50 | 0.070392 | 0.099599 | 0.20542 | 0 | 4.7773 | 0 | 1.3214 | 0.16176 | 9.16 | 23.1 | 99.8 | 35.7
2022-11-21 03:55 | 0.079873 | 0.09338 | 0.21374 | 0 | 7.1171 | 38.6532 | 1.3222 | 0.14387 | 9.25 | 23.2 | 99.7 | 35.7
2022-11-21 04:00 | 0.10695 | 0.097531 | 0.26354 | 0.12629 | 6.7558 | 31.3224 | 1.3229 | 0.14652 | 9.14 | 23.2 | 99.7 | 35.7
2022-11-21 04:05 | 0.32221 | 0.093384 | 0.58728 | 0.25258 | 7.1245 | 16.5829 | 1.3208 | 0.1631 | 9.21 | 23.2 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 04:10 | 0.15027 | 0.10168 | 0.33201 | 0.12628 | 8.4752 | 21.2495 | 1.3207 | 0.15779 | 9.19 | 23.2 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 04:15 | 0.13538 | 0.095458 | 0.30297 | 0.12629 | 10.1851 | 48.7167 | 1.3244 | 0.14387 | 9.15 | 23.2 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 04:20 | 0.14486 | 0.11413 | 0.33617 | 0.12629 | 10.7985 | 33.8679 | 1.3222 | 0.13658 | 9.23 | 23.2 | 99.8 | 35.7
2022-11-21 04:25 | 0.14215 | 0.085082 | 0.30505 | 0.12629 | 8.4671 | 0 | 1.3251 | 0.1326 | 9.16 | 23.2 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 04:30 | 0.25589 | 0.095464 | 0.4877 | 0.1263 | 6.8723 | 14.2356 | 1.3303 | 0.14388 | 9.16 | 23.2 | 99.8 | 36
2022-11-21 04:35 | 0.23423 | 0.099617 | 0.45865 | 0.1263 | 7.6063 | 18.4025 | 1.3289 | 0.14654 | 9.08 | 23.3 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 04:40 | 0.241 | 0.10792 | 0.47525 | 0.2526 | 9.9571 | 27.7815 | 1.3418 | 0.15847 | 9.15 | 23.3 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 04:45 | 0.26268 | 0.1017 | 0.50434 | 0.12631 | 13.5184 | 36.8683 | 1.347 | 0.15119 | 9.23 | 23.4 | 99.8 | 35.8
2022-11-21 04:50 | 0.26131 | 0.10584 | 0.50639 | 0.2526 | 16.5735 | 39.6536 | 1.3505 | 0.17837 | 9.15 | 23.4 | 99.8 | 35.7
2022-11-21 04:55 | 0.49561 | 0.095479 | 0.85516 | 1.0105 | 18.2082 | 42.6909 | 1.3586 | 0.22282 | 9.14 | 23.4 | 99.7 | 36.1
2022-11-21 05:00 | 0.61473 | 0.1266 | 1.071 | 2.3999 | 21.1382 | 29.741 | 1.3528 | 0.28182 | 9.15 | 23.4 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 05:05 | 0.54705 | 0.12661 | 0.96514 | 2.1473 | 22.1445 | 9.5959 | 1.3528 | 0.33025 | 9.16 | 23.4 | 99.7 | 36
2022-11-21 05:10 | 0.47258 | 0.14322 | 0.86969 | 1.6421 | 22.2607 | 42.7996 | 1.3471 | 0.27853 | 9.14 | 23.5 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 05:15 | 0.5755 | 0.12454 | 1.0067 | 1.2632 | 22.3839 | 43.415 | 1.3399 | 0.22879 | 9.14 | 23.5 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 05:20 | 0.66483 | 0.13698 | 1.1561 | 1.1368 | 23.1205 | 41.5677 | 1.3376 | 0.19629 | 9.11 | 23.5 | 99.8 | 35.7
2022-11-21 05:25 | 0.85715 | 0.14114 | 1.455 | 1.6421 | 24.7125 | 45.2447 | 1.3377 | 0.21486 | 9.1 | 23.6 | 99.8 | 35.7
2022-11-21 05:30 | 0.98311 | 0.18266 | 1.6896 | 2.6527 | 30.8608 | 113.484 | 1.3413 | 0.254 | 9.12 | 23.6 | 99.8 | 35.8
2022-11-21 05:35 | 1.254 | 0.15775 | 2.0799 | 2.7791 | 38.892 | 86.1531 | 1.3471 | 0.3747 | 9.14 | 23.6 | 99.8 | 35.8
2022-11-21 05:40 | 1.4747 | 0.19304 | 2.4555 | 3.2843 | 43.8936 | 53.8526 | 1.3514 | 0.49606 | 9.16 | 23.6 | 99.8 | 35.8
2022-11-21 05:45 | 1.6101 | 0.18681 | 2.6548 | 3.158 | 51.5683 | 76.4293 | 1.3486 | 0.40321 | 9.16 | 23.6 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 05:50 | 1.4463 | 0.22003 | 2.4369 | 3.158 | 62.0925 | 105.089 | 1.3515 | 0.34685 | 9.13 | 23.6 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 05:55 | 1.5601 | 0.22419 | 2.6155 | 3.7898 | 71.8565 | 102.2479 | 1.3494 | 0.34554 | 9.19 | 23.7 | 99.8 | 35.8
2022-11-21 06:00 | 1.5682 | 0.26778 | 2.6715 | 4.0424 | 79.6432 | 110.2182 | 1.358 | 0.38334 | 9.12 | 23.7 | 99.7 | 35.7
2022-11-21 06:05 | 1.4626 | 0.24495 | 2.4868 | 3.6635 | 83.9146 | 103.1092 | 1.3551 | 0.37538 | 9.09 | 23.7 | 99.8 | 35.8
2022-11-21 06:10 | 1.6157 | 0.23042 | 2.7049 | 4.0426 | 84.6172 | 83.2623 | 1.3631 | 0.38136 | 9.1 | 23.7 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 06:15 | 1.8271 | 0.26781 | 3.0684 | 4.043 | 85.4013 | 91.6772 | 1.3661 | 0.45436 | 9.09 | 23.7 | 99.8 | 36.2
2022-11-21 06:20 | 1.2136 | 0.24914 | 2.1094 | 3.6641 | 84.0502 | 56.6077 | 1.3546 | 0.43116 | 9.03 | 23.7 | 99.8 | 36.3
2022-11-21 06:25 | 1.4775 | 0.19929 | 2.4641 | 3.1583 | 77.3957 | 60.6615 | 1.3581 | 0.37274 | 9.12 | 23.7 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 06:30 | 1.3801 | 0.20968 | 2.3251 | 3.2848 | 75.8521 | 94.1994 | 1.3618 | 0.49614 | 9.08 | 23.8 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 06:35 | 1.3125 | 0.21592 | 2.2277 | 2.7797 | 78.2046 | 108.7956 | 1.3633 | 0.42121 | 8.99 | 23.9 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 06:40 | 1.9465 | 0.25539 | 3.2391 | 3.6645 | 84.3524 | 132.448 | 1.3584 | 0.38344 | 9.11 | 24 | 99.8 | 36
2022-11-21 06:45 | 1.3695 | 0.24293 | 2.3421 | 3.2854 | 92.0906 | 144.802 | 1.3533 | 0.34098 | 9.09 | 24 | 99.7 | 36
2022-11-21 06:50 | 1.1159 | 0.22419 | 1.9326 | 2.5266 | 90.4028 | 76.9595 | 1.3487 | 0.3031 | 9.23 | 23.9 | 99.7 | 35.4
2022-11-21 06:55 | 1.1648 | 0.22422 | 2.0097 | 2.9059 | 87.0832 | 73.145 | 1.3517 | 0.31971 | 9.11 | 23.9 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 07:00 | 1.3638 | 0.22006 | 2.3106 | 3.0321 | 84.697 | 89.6356 | 1.3552 | 0.31108 | 9.11 | 23.9 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 07:05 | 1.3679 | 0.23252 | 2.3293 | 3.1586 | 84.672 | 93.5589 | 1.3459 | 0.34956 | 9.12 | 24 | 99.8 | 35.5
2022-11-21 07:10 | 1.0862 | 0.22836 | 1.8933 | 2.9058 | 84.918 | 110.4674 | 1.3437 | 0.31175 | 9.14 | 24 | 99.7 | 35.5
2022-11-21 07:15 | 1.5389 | 0.23256 | 2.5914 | 3.2855 | 89.0685 | 132.3057 | 1.3505 | 0.41265 | 9.19 | 24.1 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 07:20 | 1.2042 | 0.245 | 2.0908 | 2.9061 | 92.271 | 126.4866 | 1.3482 | 0.40067 | 9.08 | 24.1 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 07:25 | 1.0186 | 0.19102 | 1.7503 | 2.9062 | 91.8728 | 123.2801 | 1.354 | 0.36221 | 9.01 | 24.1 | 99.7 | 35.7
2022-11-21 07:30 | 1.1405 | 0.19932 | 1.9475 | 2.7798 | 91.1603 | 128.5879 | 1.3482 | 0.31709 | 9.11 | 24.1 | 99.8 | 35.6
2022-11-21 07:35 | 1.1553 | 0.191 | 1.9598 | 3.5377 | 91.0624 | 124.7481 | 1.3503 | 0.33166 | 9.08 | 24.1 | 99.8 | 35.4
2022-11-21 07:40 | 1.3062 | 0.20354 | 2.2057 | 2.9071 | 92.8267 | 144.8097 | 1.353 | 0.36894 | 8.88 | 24.2 | 99.7 | 36.4
2022-11-21 07:45 | 1.2738 | 0.20772 | 2.1603 | 4.0452 | 96.5804 | 142.0882 | 1.3517 | 0.3763 | 8.97 | 24.2 | 99.7 | 36.9
2022-11-21 07:50 | 1.0881 | 0.21601 | 1.8817 | 3.16 | 96.1128 | 128.6872 | 1.3436 | 0.28866 | 8.96 | 24.3 | 99.7 | 36.3
2022-11-21 07:55 | 1.2588 | 0.20354 | 2.1331 | 3.2864 | 95.1504 | 131.6515 | 1.3451 | 0.36962 | 8.81 | 24.3 | 99.8 | 36.3
2022-11-21 08:00 | 1.2375 | 0.2514 | 2.1483 | 3.2875 | 96.5119 | 150.707 |  |  | 8.92 | 24.4 | 99.8 | 37.2
2022-11-21 08:05 | 1.3422 | 0.22237 | 2.2798 | 3.6677 | 101.3192 | 167.7906 | 1.3639 | 0.35058 | 8.93 | 24.4 | 99.7 | 38
2022-11-21 08:10 | 1.3607 | 0.21813 | 2.3039 | 3.4136 | 99.8757 | 131.1874 |  |  | 8.7 | 24.3 | 99.7 | 37.1
2022-11-21 08:15 | 1.1331 | 0.214 | 1.9509 | 2.7817 | 98.5234 | 127.4863 |  |  | 8.84 | 24.3 | 99.7 | 37.4
2022-11-21 08:20 | 1.2292 | 0.18488 | 2.0711 | 2.4019 | 93.6501 | 99.2245 |  |  | 8.79 | 24.3 | 99.7 | 36.8
2022-11-21 08:25 | 1.3551 | 0.21811 | 2.2953 | 2.5283 | 89.5925 | 104.3183 |  |  | 8.86 | 24.3 | 99.7 | 36.7
2022-11-21 08:30 | 1.1503 | 0.21599 | 1.9792 | 2.0222 | 89.0793 | 121.4942 |  |  | 8.79 | 24.3 | 99.8 | 36
2022-11-21 08:35 | 1.2829 | 0.21388 | 2.1804 | 2.1483 | 83.2138 | 110.4564 |  |  | 8.66 | 24.3 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 08:40 | 1.176 | 0.20353 | 2.0062 | 2.275 | 80.0476 | 157.7445 |  |  | 8.72 | 24.3 | 99.8 | 36
2022-11-21 08:45 | 1.4594 | 0.23886 | 2.4737 | 2.528 | 82.0097 | 120.3551 |  |  | 8.79 | 24.4 | 99.8 | 36.2
2022-11-21 08:50 | 1.3401 | 0.22847 | 2.2847 | 1.896 | 85.4705 | 119.3618 |  |  | 8.68 | 24.4 | 99.8 | 36.1
2022-11-21 08:55 | 1.3386 | 0.23468 | 2.2845 | 1.8958 | 86.4176 | 129.0074 | 1.324 | 0.25215 | 8.59 | 24.4 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 09:00 | 1.2723 | 0.25545 | 2.2056 | 1.7695 | 87.1968 | 110.4493 | 1.324 | 0.2475 | 8.69 | 24.4 | 99.8 | 35.9
2022-11-21 09:05 | 1.2262 | 0.20976 | 2.0914 | 2.5278 | 86.17 | 108.5791 | 1.3219 | 0.28134 | 8.75 | 24.4 | 99.7 | 35.9
2022-11-21 09:10 | 1.2399 | 0.24925 | 2.1498 | 2.6545 | 85.7417 | 147.446 | 1.3162 | 0.26677 | 8.57 | 24.5 | 99.8 | 36
2022-11-21 09:15 | 0.99565 | 0.20349 | 1.7296 | 2.1482 | 80.7058 | 166.7343 | 1.3158 | 0.24812 | 8.73 | 24.4 | 99.8 | 35.2
2022-11-21 09:20 | 1.2326 | 0.19309 | 2.0824 | 2.2743 | 77.3102 | 84.7439 | 1.3186 | 0.26932 | 8.72 | 24.4 | 99.7 | 34.9
2022-11-21 09:25 | 1.1404 | 0.22629 | 1.9744 | 2.4005 | 75.2501 | 60.8695 | 1.3163 | 0.27063 | 8.65 | 24.5 | 99.7 | 34.5
2022-11-21 09:30 | 1.4374 | 0.17651 | 2.3819 | 3.033 | 76.3849 | 90.769 | 1.321 | 0.33771 | 8.63 | 24.5 | 99.7 | 35.3
2022-11-21 09:35 | 1.9486 | 0.2451 | 3.232 | 2.9074 | 83.5978 | 148.5908 | 1.3249 | 0.31191 | 8.55 | 24.5 | 99.7 | 36.1
2022-11-21 09:40 | 1.678 | 0.24932 | 2.8235 | 2.6552 | 94.6603 | 198.1291 | 1.3282 | 0.33124 | 8.62 | 24.5 | 99.7 | 36.9
2022-11-21 09:45 | 1.5737 | 0.29712 | 2.7094 | 2.1496 | 104.0803 | 167.6437 | 1.3261 | 0.2901 | 8.78 | 24.6 | 99.8 | 36.9
2022-11-21 09:50 | 1.2357 | 0.243 | 2.1372 | 2.5279 | 109.7213 | 136.2528 | 1.3219 | 0.3079 | 8.77 | 24.6 | 99.7 | 35.6
2022-11-21 09:55 | 1.3031 | 0.22839 | 2.2258 | 2.5271 | 108.0757 | 114.0249 | 1.3172 | 0.36618 | 8.79 | 24.6 | 99.7 | 34.6
2022-11-21 10:00 | 1.1569 | 0.22426 | 1.9955 | 2.2746 | 103.9966 | 103.9966 | 1.3166 | 0.34167 | 8.75 | 24.6 | 99.8 | 34.9
2022-11-21 10:05 | 1.2135 | 0.2076 | 2.0677 | 2.1478 | 99.8396 | 113.201 | 1.3199 | 0.28189 | 8.89 | 24.5 | 99.8 | 34.4
2022-11-21 10:10 | 1.3647 | 0.2511 | 2.3429 | 2.9047 | 96.5309 | 112.5161 | 1.3273 | 0.28178 | 8.98 | 24.5 | 99.7 | 33.1
2022-11-21 10:15 | 0.9436 | 0.22204 | 1.6684 | 1.8943 | 92.3792 | 101.6542 | 1.3143 | 0.29239 | 8.83 | 24.5 | 99.8 | 33.1
2022-11-21 10:20 | 1.1388 | 0.22832 | 1.9739 | 2.0211 | 86.3227 | 105.5468 | 1.311 | 0.36739 | 8.79 | 24.6 | 99.7 | 33.6
2022-11-21 10:25 | 1.266 | 0.20133 | 2.142 | 2.9052 | 84.7846 | 121.5453 | 1.3189 | 0.37335 | 8.9 | 24.6 | 99.8 | 33.5
2022-11-21 10:30 | 1.45 | 0.2096 | 2.4322 | 3.6626 | 86.2796 | 130.5351 | 1.3238 | 0.40844 | 8.89 | 24.7 | 99.7 | 32.9
2022-11-21 10:35 | 1.6516 | 0.20768 | 2.7392 | 2.6541 | 86.5512 | 134.2351 | 1.3175 | 0.3238 | 8.62 | 24.7 | 99.7 | 35.1
2022-11-21 10:40 | 1.751 | 0.25552 | 2.9395 | 2.402 | 86.6521 | 112.8088 | 1.3186 | 0.31527 | 8.65 | 24.7 | 99.8 | 36.1
2022-11-21 10:45 | 1.6834 | 0.27633 | 2.8588 | 2.2759 | 88.8597 | 119.1415 | 1.3152 | 0.28477 | 8.61 | 24.7 | 99.7 | 36.5
2022-11-21 10:50 | 1.1763 | 0.26796 | 2.071 | 2.0226 | 86.1977 | 99.115 | 1.312 | 0.27609 | 8.61 | 24.7 | 99.7 | 35.8
2022-11-21 10:55 | 1.122 | 0.26588 | 1.9878 | 2.4018 | 81.7238 | 91.2872 | 1.3134 | 0.31921 | 8.7 | 24.7 | 99.7 | 35.7
2022-11-21 11:00 | 1.0974 | 0.2139 | 1.896 | 2.5276 | 75.3473 | 98.8081 | 1.3203 | 0.37554 | 8.75 | 24.8 | 99.7 | 34.8
2022-11-21 11:05 | 1.1795 | 0.2387 | 2.0466 | 2.4001 | 71.8375 | 84.6169 | 1.3255 | 0.3349 | 8.81 | 24.8 | 99.7 | 33.3
2022-11-21 11:10 | 1.0023 | 0.23669 | 1.7731 | 2.148 | 70.172 | 78.1066 | 1.3143 | 0.30182 | 8.52 | 24.8 | 99.8 | 34.1
2022-11-21 11:15 | 0.90226 | 0.2222 | 1.6052 | 2.5275 | 70.5574 | 86.6777 | 1.3102 | 0.30321 | 8.63 | 24.8 | 99.8 | 34.7
2022-11-21 11:20 | 1.1979 | 0.22225 | 2.0584 | 2.2753 | 72.8786 | 128.748 | 1.3134 | 0.29664 | 8.6 | 24.8 | 99.7 | 35.4
2022-11-21 11:25 | 1.0758 | 0.23053 | 1.8796 | 2.2751 | 77.4649 | 114.2111 | 1.3089 | 0.30855 | 8.6 | 24.8 | 99.7 | 35.1
2022-11-21 11:30 | 1.165 | 0.21387 | 1.9996 | 2.2746 | 78.1475 | 98.3987 | 1.3158 | 0.31114 | 8.67 | 24.8 | 99.7 | 34.4
2022-11-21 11:35 | 1.1146 | 0.23043 | 1.9369 | 2.6531 | 77.4314 | 94.3075 | 1.3459 | 0.325 | 8.7 | 24.8 | 99.8 | 33.7
2022-11-21 11:40 | 1.2626 | 0.2118 | 2.1471 | 2.7801 | 79.3129 | 104.6334 | 1.3404 | 0.33039 | 8.67 | 24.8 | 99.8 | 34.5
2022-11-21 11:45 | 1.5067 | 0.24092 | 2.5525 | 2.6543 | 85.1813 | 123.6061 | 1.3176 | 0.30856 | 8.56 | 24.9 | 99.7 | 34.9
2022-11-21 11:50 | 1.104 | 0.23671 | 1.9311 | 1.8955 | 87.0631 | 132.2714 | 1.3057 | 0.26536 | 8.68 | 24.9 | 99.7 | 34.2
2022-11-21 11:55 | 1.0107 | 0.22013 | 1.7673 | 2.1485 | 85.4595 | 106.7001 | 1.3044 | 0.27004 | 8.65 | 24.9 | 99.7 | 34.6
2022-11-21 12:00 | 1.4146 | 0.23055 | 2.3969 | 2.7808 | 82.5752 | 96.8766 | 1.3169 | 0.36233 | 8.69 | 24.9 | 99.7 | 35.1
2022-11-21 12:05 | 1.5867 | 0.27 | 2.7021 | 3.4127 | 89.4457 | 136.9017 | 1.3183 | 0.36231 | 8.89 | 24.9 | 99.7 | 35
2022-11-21 12:10 | 1.2544 | 0.27823 | 2.201 | 3.0327 | 93.5195 | 132.0202 | 1.3151 | 0.3715 | 8.65 | 24.9 | 99.8 | 34.1
2022-11-21 12:15 | 1.0672 | 0.24703 | 1.8828 | 2.4003 | 94.3991 | 113.5273 | 1.3105 | 0.32963 | 8.76 | 24.8 | 99.7 | 33.6
2022-11-21 12:20 | 1.2463 | 0.27203 | 2.1824 | 2.1483 | 94.3023 | 119.2428 | 1.3159 | 0.27998 | 8.68 | 24.9 | 99.8 | 34.4
2022-11-21 12:25 | 1.169 | 0.272 | 2.0618 | 2.5271 | 97.1181 | 131.7676 | 1.3107 | 0.31577 | 8.83 | 24.9 | 99.8 | 34
2022-11-21 12:30 | 1.1197 | 0.20961 | 1.9259 | 2.2734 | 92.0476 | 94.1565 | 1.3065 | 0.30634 | 8.78 | 24.8 | 99.8 | 32.8
2022-11-21 12:35 | 1.15 | 0.2284 | 1.9912 | 2.4009 | 86.5931 | 104.9802 | 1.3129 | 0.34298 | 8.61 | 24.8 | 99.7 | 34.3
2022-11-21 12:40 | 0.91147 | 0.23043 | 1.6276 | 2.5267 | 87.8548 | 111.5558 | 1.3134 | 0.33429 | 8.85 | 24.8 | 99.8 | 33.7
2022-11-21 12:45 | 0.9821 | 0.17857 | 1.686 | 2.1482 | 84.8096 | 98.2006 | 1.3086 | 0.31844 | 8.61 | 24.8 | 99.8 | 34.4
2022-11-21 12:50 | 1.3489 | 0.18684 | 2.2546 | 2.2741 | 80.5353 | 90.4626 | 1.3091 | 0.31307 | 8.77 | 24.8 | 99.7 | 33.8
2022-11-21 12:55 | 1.0239 | 0.20346 | 1.7751 | 1.6425 | 75.4508 | 78.4291 | 1.3055 | 0.24543 | 8.71 | 24.8 | 99.8 | 33.9
2022-11-21 13:00 | 1.3763 | 0.21179 | 2.3214 | 1.7691 | 70.5981 | 84.8667 | 1.3115 | 0.28527 | 8.69 | 24.9 | 99.8 | 34.2
2022-11-21 13:05 | 0.86378 | 0.19923 | 1.5253 | 1.8944 | 71.4996 | 79.444 | 1.3079 | 0.30301 | 8.83 | 24.9 | 99.7 | 32.5
2022-11-21 13:10 | 1.2081 | 0.18892 | 2.0407 | 2.2741 | 72.1455 | 97.9739 | 1.3033 | 0.29184 | 8.72 | 24.9 | 99.7 | 33.6
2022-11-21 13:15 | 1.1255 | 0.1993 | 1.9245 | 2.2741 | 74.8774 | 119.5803 | 1.3069 | 0.27593 | 8.93 | 24.9 | 99.7 | 33.6
2022-11-21 13:20 | 1.0534 | 0.22829 | 1.845 | 2.2734 | 77.6307 | 103.0529 | 1.3079 | 0.27716 | 8.75 | 24.9 | 99.8 | 32.6
2022-11-21 13:25 | 0.86252 | 0.19717 | 1.5193 | 2.2736 | 71.9555 | 72.6999 | 1.3044 | 0.29774 | 8.7 | 24.8 | 99.8 | 33
2022-11-21 13:30 | 1.6327 | 0.22639 | 2.727 | 3.0335 | 72.6265 | 149.7223 | 1.3111 | 0.32781 | 8.5 | 24.8 | 99.8 | 35.2
2022-11-21 13:35 | 1.4323 | 0.26171 | 2.4572 | 2.7809 | 81.6245 | 125.4805 | 1.3112 | 0.33778 | 8.74 | 24.9 | 99.7 | 35.2
2022-11-21 13:40 | 1.1705 | 0.23881 | 2.033 | 1.8956 | 80.6125 | 74.7746 | 1.3073 | 0.26473 | 8.68 | 24.9 | 99.7 | 34.5
2022-11-21 13:45 | 0.99008 | 0.21591 | 1.7335 | 2.7796 | 76.8202 | 72.221 | 1.3077 | 0.26333 | 8.68 | 24.9 | 99.7 | 33.7
2022-11-21 13:50 | 0.96844 | 0.19931 | 1.6838 | 2.7797 | 71.3531 | 83.9083 | 1.3085 | 0.28391 | 8.67 | 24.9 | 99.7 | 33.8
2022-11-21 13:55 | 1.0552 | 0.20555 | 1.8209 | 3.2853 | 67.6846 | 88.9214 | 1.3186 | 0.32638 | 8.76 | 24.9 | 99.8 | 34
2022-11-21 14:00 | 0.97745 | 0.21374 | 1.712 | 3.4098 | 66.6549 | 83.1634 | 1.3316 | 0.36797 | 8.86 | 24.9 | 99.8 | 32.3
2022-11-21 14:05 | 1.2683 | 0.19295 | 2.1391 | 3.2829 | 61.8022 | 69.4964 | 1.3198 | 0.30957 | 8.85 | 24.9 | 99.8 | 31.7
2022-11-21 14:10 | 1.1518 | 0.19087 | 1.9564 | 2.6514 | 60.3494 | 87.9164 | 1.314 | 0.28171 | 8.76 | 25 | 99.8 | 31.3
2022-11-21 14:15 | 1.0789 | 0.20128 | 1.8551 | 3.2833 | 64.6486 | 109.9026 | 1.3171 | 0.31823 | 8.89 | 25 | 99.7 | 31.9
2022-11-21 14:20 | 1.621 | 0.23851 | 2.7232 | 3.9128 | 68.8279 | 117.8135 | 1.3287 | 0.33662 | 9.06 | 25 | 99.8 | 30.4
2022-11-21 14:25 | 1.2061 | 0.2407 | 2.0895 | 3.2832 | 73.648 | 130.0328 | 1.3272 | 0.31225 | 8.92 | 25 | 99.8 | 31.8
2022-11-21 14:30 | 0.96634 | 0.2199 | 1.7032 | 2.2725 | 78.6007 | 119.8257 | 1.3132 | 0.28965 | 8.87 | 25 | 99.8 | 31.2
2022-11-21 14:35 | 1.1588 | 0.21165 | 1.9879 | 3.157 | 78.8667 | 105.9422 | 1.3214 | 0.44021 | 8.71 | 25 | 99.8 | 31.9
2022-11-21 14:40 | 1.1443 | 0.2138 | 1.9678 | 3.916 | 80.8006 | 116.4223 | 1.3291 | 0.45694 | 8.76 | 25 | 99.8 | 33
2022-11-21 14:45 | 0.98397 | 0.21161 | 1.7178 | 3.1564 | 81.9559 | 105.301 | 1.3197 | 0.43284 | 8.91 | 25 | 99.8 | 31.3
2022-11-21 14:50 | 0.98046 | 0.22419 | 1.7271 | 2.6529 | 80.3168 | 118.2372 | 1.3176 | 0.36477 | 8.59 | 25.1 | 99.7 | 32.9
2022-11-21 14:55 | 1.1541 | 0.21802 | 1.9871 | 2.2745 | 82.4108 | 125.11 | 1.3144 | 0.32772 | 8.48 | 25.1 | 99.7 | 33.7
2022-11-21 15:00 | 1.0607 | 0.22011 | 1.846 | 3.0328 | 82.181 | 131.788 | 1.318 | 0.35361 | 8.66 | 25.2 | 99.8 | 33.7
2022-11-21 15:05 | 1.2991 | 0.23257 | 2.2219 | 4.1702 | 77.5608 | 100.3435 | 1.3253 | 0.40337 | 8.82 | 25.1 | 99.7 | 33.9
2022-11-21 15:10 | 1.1666 | 0.22637 | 2.0145 | 3.2861 | 80.3557 | 111.8262 | 1.3276 | 0.353 | 8.73 | 25.1 | 99.7 | 34.4
2022-11-21 15:15 | 1.3021 | 0.22015 | 2.216 | 3.0334 | 86.5197 | 115.6082 | 1.3233 | 0.35301 | 8.77 | 25 | 99.7 | 34.7
2022-11-21 15:20 | 1.1786 | 0.2471 | 2.0536 | 3.791 | 89.0238 | 125.6514 | 1.331 | 0.4518 | 8.7 | 25 | 99.8 | 34.1
2022-11-21 15:25 | 1.2807 | 0.23035 | 2.1914 | 3.5362 | 88.1902 | 112.163 | 1.3266 | 0.46412 | 8.9 | 25 | 99.8 | 32.2
2022-11-21 15:30 | 1.4802 | 0.28232 | 2.5513 | 3.2847 | 89.0533 | 135.9431 | 1.3314 | 0.43575 | 8.54 | 25 | 99.7 | 33.2
2022-11-21 15:35 | 1.0292 | 0.23665 | 1.8143 | 3.2846 | 92.1635 | 117.9643 | 1.3256 | 0.42182 | 8.68 | 24.9 | 99.8 | 33.4
2022-11-21 15:40 | 0.89918 | 0.24286 | 1.6212 | 3.4107 | 89.3689 | 117.5058 | 1.3233 | 0.37537 | 8.72 | 24.8 | 99.8 | 33.4
2022-11-21 15:45 | 0.79479 | 0.18887 | 1.4072 | 3.4102 | 84.3869 | 96.4245 | 1.3203 | 0.31431 | 8.69 | 24.7 | 99.7 | 33.1
2022-11-21 15:50 | 0.95724 | 0.21791 | 1.6852 | 3.2838 | 80.2353 | 79.3672 | 1.3245 | 0.40647 | 8.91 | 24.6 | 99.7 | 33.2
2022-11-21 15:55 | 0.78496 | 0.19293 | 1.3962 | 3.4087 | 76.7265 | 72.0239 | 1.3233 | 0.38443 | 8.92 | 24.5 | 99.7 | 32.1
2022-11-21 16:00 | 0.82807 | 0.18251 | 1.4518 | 2.7768 | 73.6144 | 65.9436 | 1.3143 | 0.32337 | 8.69 | 24.5 | 99.7 | 31.3
2022-11-21 16:05 | 0.68984 | 0.17623 | 1.2336 | 2.5235 | 69.4865 | 66.3955 | 1.3132 | 0.30671 | 8.97 | 24.6 | 99.8 | 30.1
2022-11-21 16:10 | 0.85483 | 0.16794 | 1.4762 | 2.7758 | 64.9749 | 69.059 | 1.3138 | 0.31928 | 9.15 | 24.6 | 99.7 | 30
2022-11-21 16:15 | 0.88586 | 0.19902 | 1.5569 | 2.2709 | 64.0861 | 90.6131 | 1.318 | 0.32654 | 8.91 | 24.7 | 99.7 | 29.5
2022-11-21 16:20 | 0.81564 | 0.19075 | 1.441 | 2.5236 | 62.8735 | 79.4582 | 1.3218 | 0.3756 | 8.87 | 24.6 | 99.8 | 30.1
2022-11-21 16:25 | 0.72219 | 0.18243 | 1.2894 | 2.5232 | 60.3254 | 69.2441 | 1.3209 | 0.32984 | 8.71 | 24.6 | 99.7 | 29.6
2022-11-21 16:30 | 0.73967 | 0.19069 | 1.3245 | 2.9012 | 62.7102 | 89.3033 | 1.3265 | 0.30397 | 9 | 24.7 | 99.8 | 29
2022-11-21 16:35 | 0.81641 | 0.15539 | 1.4068 | 2.6479 | 62.8082 | 83.0849 | 1.3274 | 0.31311 | 8.93 | 24.7 | 99.8 | 27.7
2022-11-21 16:40 | 0.82728 | 0.18648 | 1.4566 | 3.0263 | 62.1325 | 85.03 | 1.326 | 0.37999 | 8.98 | 24.7 | 99.7 | 27.9
2022-11-21 16:45 | 0.7313 | 0.13468 | 1.2556 | 3.4046 | 59.7809 | 68.0735 | 1.3267 | 0.37602 | 8.77 | 24.7 | 99.7 | 27.9
2022-11-21 16:50 | 0.75281 | 0.16988 | 1.3238 | 3.7823 | 59.8953 | 78.4578 | 1.3344 | 0.45142 | 8.99 | 24.7 | 99.7 | 27.4
2022-11-21 16:55 | 0.58499 | 0.15739 | 1.0541 | 3.2767 | 58.5957 | 78.8693 | 1.3246 | 0.39699 | 9.02 | 24.6 | 99.8 | 26.3
2022-11-21 17:00 | 0.55676 | 0.13257 | 0.98392 | 3.4036 | 58.6098 | 85.0708 | 1.3242 | 0.33289 | 8.83 | 24.6 | 99.7 | 27.1
2022-11-21 17:05 | 0.75308 | 0.16372 | 1.316 | 2.7747 | 60.9286 | 97.1397 | 1.3234 | 0.29002 | 8.86 | 24.6 | 99.8 | 28.7
2022-11-21 17:10 | 0.75812 | 0.15122 | 1.3133 | 2.8994 | 63.8212 | 93.0777 | 1.33 | 0.29848 | 9.01 | 24.5 | 99.9 | 27.3
2022-11-21 17:15 | 0.64059 | 0.15744 | 1.1373 | 2.3953 | 63.3906 | 87.933 | 1.3315 | 0.25151 | 8.83 | 24.5 | 99.9 | 27.5
2022-11-21 17:20 | 0.88272 | 0.12847 | 1.4815 | 2.7742 | 62.4179 | 102.1832 | 1.3318 | 0.30321 | 8.97 | 24.5 | 100.1 | 28.3
2022-11-21 17:25 | 1.0578 | 0.1638 | 1.7853 | 3.7856 | 70.3921 | 133.5108 | 1.3421 | 0.35774 | 8.8 | 24.6 | 100.1 | 30.3
2022-11-21 17:30 | 0.87707 | 0.15768 | 1.5021 | 3.7878 | 79.6059 | 141.8365 | 1.3407 | 0.32812 | 8.65 | 24.6 | 100.2 | 32.2
2022-11-21 17:35 | 0.68583 | 0.15759 | 1.2088 | 3.2808 | 78.521 | 94.6436 | 1.3342 | 0.31203 | 8.87 | 24.5 | 100.2 | 30.5
2022-11-21 17:40 | 0.56909 | 0.14504 | 1.0174 | 4.0351 | 69.9325 | 59.3627 | 1.3303 | 0.34557 | 8.87 | 24.4 | 100.2 | 28.4
2022-11-21 17:45 | 0.48812 | 0.12643 | 0.87672 | 2.3965 | 61.9807 | 55.844 | 1.3249 | 0.27547 | 8.75 | 24.3 | 100.3 | 29.5
2022-11-21 17:50 | 0.68446 | 0.12026 | 1.1694 | 2.6499 | 56.5366 | 49.2852 | 1.3291 | 0.28883 | 8.84 | 24.3 | 100.2 | 30.8
2022-11-21 17:55 | 0.65219 | 0.12859 | 1.1283 | 2.3982 | 54.0412 | 67.6743 | 1.3295 | 0.27434 | 8.78 | 24.3 | 100.3 | 31.8
2022-11-21 18:00 | 0.6182 | 0.12856 | 1.0762 | 2.019 | 51.2533 | 55.3093 | 1.3291 | 0.27626 | 8.82 | 24.3 | 100.2 | 30.9
2022-11-21 18:05 | 0.67893 | 0.12439 | 1.163 | 2.3971 | 46.0662 | 50.1092 | 1.3289 | 0.27686 | 8.87 | 24.3 | 100.3 | 30.3
2022-11-21 18:10 | 0.5463 | 0.13473 | 0.97212 | 1.766 | 47.8905 | 70.1253 | 1.3257 | 0.23708 | 8.85 | 24.2 | 100.3 | 30
2022-11-21 18:15 | 0.34889 | 0.12437 | 0.65916 | 1.3876 | 47.0522 | 53.1629 | 1.3272 | 0.20729 | 8.73 | 24.1 | 100.2 | 30.3
2022-11-21 18:20 | 0.31653 | 0.12233 | 0.60751 | 1.0095 | 46.9722 | 54.7806 | 1.3262 | 0.19277 | 8.67 | 24.1 | 100.3 | 31.3
2022-11-21 18:25 | 0.31652 | 0.1016 | 0.5847 | 2.0189 | 43.4474 | 44.4237 | 1.3276 | 0.20602 | 8.89 | 24 | 100.3 | 31.4
2022-11-21 18:30 | 0.39872 | 0.12016 | 0.73133 | 1.7651 | 40.7032 | 49.8431 | 1.3251 | 0.2052 | 9.22 | 23.9 | 100.2 | 29
2022-11-21 18:35 | 0.26207 | 0.10974 | 0.51145 | 1.1341 | 38.4889 | 41.6557 | 1.3251 | 0.18789 | 9.2 | 23.9 | 100.2 | 27.2
2022-11-21 18:40 | 0.33091 | 0.10973 | 0.61695 | 1.7639 | 35.4732 | 40.1055 | 1.3256 | 0.19579 | 9.06 | 23.9 | 100.2 | 26.6
2022-11-21 18:45 | 0.32286 | 0.10146 | 0.59635 | 2.0162 | 34.4695 | 42.2647 | 1.3259 | 0.19119 | 8.84 | 23.9 | 100.2 | 27.2
2022-11-21 18:50 | 0.29593 | 0.10771 | 0.55925 | 2.1429 | 36.2219 | 59.7601 | 1.332 | 0.3342 | 8.93 | 23.9 | 100.2 | 28.2
2022-11-21 18:55 | 0.23241 | 0.095277 | 0.45153 | 1.7647 | 33.6036 | 39.9347 | 1.3284 | 0.30375 | 8.77 | 23.8 | 100.2 | 28.3
2022-11-21 19:00 | 0.34747 | 0.082897 | 0.61551 | 1.6396 | 33.1355 | 53.2361 | 1.3327 | 0.30326 | 8.72 | 23.8 | 100.3 | 30.2
2022-11-21 19:05 | 0.31767 | 0.089098 | 0.57396 | 1.8915 | 36.4182 | 59.8039 | 1.3303 | 0.20258 | 8.78 | 23.8 | 100.3 | 29.6
2022-11-21 19:10 | 0.26906 | 0.095333 | 0.50775 | 0.75674 | 38.131 | 57.1356 | 1.3299 | 0.16752 | 8.77 | 23.8 | 100.2 | 30.3
2022-11-21 19:15 | 0.26767 | 0.097391 | 0.50768 | 0.88273 | 37.3945 | 61.0249 | 1.3297 | 0.16948 | 8.82 | 23.8 | 100.2 | 29.8
2022-11-21 19:20 | 0.30422 | 0.1057 | 0.57202 | 1.009 | 37.4015 | 52.752 | 1.3321 | 0.19733 | 8.9 | 23.8 | 100.3 | 30.4
2022-11-21 19:25 | 0.27028 | 0.10565 | 0.51995 | 1.5128 | 36.3477 | 58.1077 | 1.3336 | 0.20385 | 8.89 | 23.7 | 100.3 | 28.9
2022-11-21 19:30 | 0.21755 | 0.093204 | 0.42667 | 0.75628 | 33.4363 | 39.0293 | 1.3312 | 0.16478 | 9.04 | 23.6 | 100.2 | 28.6
2022-11-21 19:35 | 0.37033 | 0.093229 | 0.65882 | 0.37824 | 31.8856 | 34.0763 | 1.3316 | 0.15555 | 8.84 | 23.7 | 100.3 | 29.3
2022-11-21 19:40 | 0.28242 | 0.089066 | 0.52404 | 0.50421 | 29.932 | 33.0955 | 1.3328 | 0.15419 | 8.99 | 23.7 | 100.2 | 28.6
2022-11-21 19:45 | 0.25943 | 0.099417 | 0.49916 | 0.75628 | 28.2269 | 46.7203 | 1.3356 | 0.15882 | 8.96 | 23.7 | 100.2 | 28.4
2022-11-21 19:50 | 0.21211 | 0.095261 | 0.42039 | 0.50411 | 27.1281 | 54.9861 | 1.3361 | 0.15416 | 8.99 | 23.7 | 100.3 | 27.9
2022-11-21 19:55 | 0.2918 | 0.086973 | 0.53633 | 0.88215 | 29.0728 | 49.2656 | 1.3367 | 0.16209 | 8.95 | 23.7 | 100.3 | 27.7
2022-11-21 20:00 | 0.23639 | 0.086962 | 0.4493 | 1.008 | 26.7582 | 40.0157 | 1.338 | 0.172 | 9 | 23.7 | 100.2 | 27.3
2022-11-21 20:05 | 0.26747 | 0.09525 | 0.50317 | 1.3862 | 24.7971 | 26.0127 | 1.341 | 0.23486 | 9.02 | 23.6 | 100.2 | 27.7
2022-11-21 20:10 | 0.18783 | 0.082854 | 0.37077 | 0.75633 | 26.169 | 53.9202 | 1.345 | 0.22766 | 9.11 | 23.6 | 100.2 | 28.8
2022-11-21 20:15 | 0.24861 | 0.093197 | 0.47427 | 1.0083 | 28.3083 | 52.4858 | 1.347 | 0.19123 | 9.04 | 23.5 | 100.2 | 28.5
2022-11-21 20:20 | 0.2175 | 0.093183 | 0.42657 | 0.63009 | 29.6405 | 48.105 | 1.3525 | 0.15878 | 9.08 | 23.5 | 100.2 | 28
2022-11-21 20:25 | 0.32828 | 0.084903 | 0.58811 | 0.50409 | 29.0535 | 38.7785 | 1.3425 | 0.16607 | 9.1 | 23.6 | 100.3 | 27.9
2022-11-21 20:30 | 0.40532 | 0.08698 | 0.70827 | 0.63016 | 31.1225 | 50.8172 |  |  | 9.13 | 23.6 | 100.2 | 28.2
2022-11-21 20:35 | 0.26747 | 0.097321 | 0.50524 | 0.50406 | 32.0904 | 38.4112 |  |  | 9.18 | 23.6 | 100.2 | 27.7
2022-11-21 20:40 | 0.28642 | 0.091121 | 0.52809 | 0.37809 | 30.4937 | 35.1103 |  |  | 9.11 | 23.5 | 100.3 | 28.3
2022-11-21 20:45 | 0.23644 | 0.086982 | 0.45148 | 0.3781 | 31.931 | 54.0277 |  |  | 9.06 | 23.4 | 100.2 | 28.6
2022-11-21 20:50 | 0.16887 | 0.089046 | 0.3479 | 0.75615 | 33.3853 | 49.5316 |  |  | 9.06 | 23.4 | 100.3 | 28.3
2022-11-21 20:55 | 0.17023 | 0.082835 | 0.3417 | 1.5123 | 31.8973 | 61.9753 |  |  | 9.12 | 23.4 | 100.3 | 28.4
2022-11-21 21:00 | 0.29454 | 0.086981 | 0.53846 | 0.25207 | 29.8571 | 35.8042 |  |  | 9.15 | 23.5 | 100.3 | 28.4
2022-11-21 21:05 | 0.21079 | 0.082847 | 0.40388 | 1.0084 | 28.7481 | 9.5827 |  |  | 9.06 | 23.4 | 100.3 | 28.9
2022-11-21 21:10 | 0.22833 | 0.10148 | 0.45146 | 0.75619 | 29.3512 | 52.153 |  |  | 9.07 | 23.4 | 100.3 | 28.5
2022-11-21 21:15 | 0.13508 | 0.084895 | 0.29195 | 0.37803 | 27.9936 | 48.1101 | 1.3488 | 0.15414 | 9.02 | 23.3 | 100.3 | 28.1
2022-11-21 21:20 | 0.154 | 0.072475 | 0.30854 | 0.37805 | 26.5674 | 26.446 |  |  | 8.97 | 23.3 | 100.2 | 28.3
2022-11-21 21:25 | 0.075635 | 0.0766 | 0.19254 | 0.25198 | 24.6045 | 44.7245 |  |  | 9.09 | 23.2 | 100.3 | 27.7
2022-11-21 21:30 | 0.083738 | 0.070389 | 0.19875 | 0.25198 | 23.369 | 33.1767 | 1.3515 | 0.12964 | 8.94 | 23.2 | 100.3 | 27.7
2022-11-21 21:35 | 0.13234 | 0.076589 | 0.27945 | 0.25195 | 21.4143 | 28.5524 | 1.3542 | 0.13359 | 9.01 | 23.1 | 100.3 | 27.4
2022-11-21 21:40 | 0.10398 | 0.072448 | 0.23183 | 0.12597 | 20.9508 | 29.5492 | 1.3513 | 0.12896 | 9.12 | 23.1 | 100.3 | 27.3
2022-11-21 21:45 | 0.14179 | 0.076587 | 0.29393 | 0.12597 | 21.5347 | 22.6235 | 1.3542 | 0.13161 | 9.28 | 23.1 | 100.3 | 27.3
2022-11-21 21:50 | 0.10127 | 0.072444 | 0.22768 | 0.12596 | 22.1457 | 23.9609 | 1.3707 | 0.13954 | 9.15 | 23 | 100.2 | 27.3
2022-11-21 21:55 | 0.097204 | 0.068291 | 0.21729 | 0.12594 | 19.7145 | 23.1011 | 1.3711 | 0.12364 | 9.07 | 22.8 | 100.2 | 26.9
2022-11-21 22:00 | 0.06886 | 0.068297 | 0.17592 | 0.12595 | 14.2493 | 3.7435 | 1.3676 | 0.12696 | 9.26 | 22.7 | 100.3 | 27.4
2022-11-21 22:05 | 0.11881 | 0.070361 | 0.25247 | 0.12594 | 12.1832 | 22.6777 | 1.3718 | 0.1329 | 9.11 | 22.7 | 100.3 | 27.1
2022-11-21 22:10 | 0.14446 | 0.064155 | 0.28559 | 0.12594 | 12.791 | 48.7507 | 1.3733 | 0.12431 | 9.16 | 22.6 | 100.3 | 27.4
2022-11-21 22:15 | 0.05536 | 0.064161 | 0.14902 | 0.12596 | 9.7783 | 23.1782 | 1.3641 | 0.12366 | 9.09 | 22.5 | 100.2 | 27.9
2022-11-21 22:20 | 0.044573 | 0.064182 | 0.1325 | 0.126 | 9.4098 | 42.2237 | 1.3624 | 0.11907 | 8.8 | 22.5 | 100.3 | 29.1
2022-11-21 22:25 | 0.063489 | 0.053836 | 0.15322 | 0.12601 | 9.1604 | 42.1859 | 1.3568 | 0.11379 | 8.88 | 22.5 | 100.3 | 29.5
2022-11-21 22:30 | 0.21882 | 0.060044 | 0.39546 | 0.126 | 8.0832 | 34.8663 | 1.3553 | 0.1237 | 9.01 | 22.5 | 100.2 | 29.3
2022-11-21 22:35 | 0.10807 | 0.068333 | 0.23399 | 0.12602 | 10.5005 | 41.157 | 1.3583 | 0.12835 | 8.99 | 22.4 | 100.2 | 29.8
2022-11-21 22:40 | 0.095926 | 0.066271 | 0.21331 | 0.12603 | 13.7474 | 38.9509 | 1.3592 | 0.11778 | 9.06 | 22.4 | 100.3 | 30.3
2022-11-21 22:45 | 0.078355 | 0.062123 | 0.18223 | 0 | 13.6256 | 16.3989 | 1.3562 | 0.11843 | 9.06 | 22.4 | 100.2 | 30
2022-11-21 22:50 | 0.1175 | 0.064179 | 0.24429 | 0 | 11.3242 | 0 | 1.3551 | 0.12237 | 9.14 | 22.3 | 100.2 | 29.3
2022-11-21 22:55 | 0.06755 | 0.062125 | 0.16567 | 0 | 7.5841 | 0 | 1.3562 | 0.11711 | 8.8 | 22.3 | 100.3 | 30.3
2022-11-21 23:00 | 0.087815 | 0.062126 | 0.19466 | 0 | 5.7899 | 19.1792 | 1.3577 | 0.1138 | 8.95 | 22.3 | 100.2 | 30.3
2022-11-21 23:05 | 0.085115 | 0.062128 | 0.1926 | 0.12603 | 4.9408 | 34.3444 | 1.3606 | 0.11844 | 8.98 | 22.3 | 100.3 | 30.4
2022-11-21 23:10 | 0.067552 | 0.062128 | 0.16774 | 0 | 4.4632 | 12.7865 | 1.3599 | 0.10917 | 8.94 | 22.3 | 100.2 | 30.4
2022-11-21 23:15 | 0.056746 | 0.060059 | 0.14704 | 0 | 3.4914 | 0 | 1.3599 | 0.10918 | 8.93 | 22.3 | 100.3 | 30.6
2022-11-21 23:20 | 0.08781 | 0.053839 | 0.19051 | 0 | 4.6993 | 6.9888 | 1.3619 | 0.11313 | 8.96 | 22.3 | 100.2 | 30.1
2022-11-21 23:25 | 0.10133 | 0.064202 | 0.21953 | 0 | 5.7807 | 15.5356 | 1.3642 | 0.10852 | 8.88 | 22.2 | 100.2 | 30.8
2022-11-21 23:30 | 0.066205 | 0.064202 | 0.16568 | 0 | 6.1482 | 16.9979 | 1.365 | 0.10521 | 9.03 | 22.2 | 100.2 | 30.8
2022-11-21 23:35 | 0.045937 | 0.057988 | 0.1284 | 0 | 7.9562 | 12.5371 | 1.3664 | 0.10587 | 8.96 | 22.2 | 100.2 | 30.7
2022-11-21 23:40 | 0.041878 | 0.05798 | 0.12217 | 0 | 8.793 | 38.5445 | 1.3676 | 0.11115 | 9.07 | 22.1 | 100.2 | 30.4
2022-11-21 23:45 | 0.039173 | 0.055904 | 0.11595 | 0 | 8.0615 | 17.0856 | 1.3682 | 0.11246 | 9.11 | 22.1 | 100.2 | 30.1
2022-11-21 23:50 | 0.022967 | 0.057984 | 0.093189 | 0 | 4.3293 | 0 | 1.3692 | 0.1138 | 8.95 | 22 | 100.2 | 30.9
2022-11-21 23:55 | 0.028375 | 0.051779 | 0.095273 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0.10852 | 8.92 | 22 | 100.3 | 31.4
2022-11-22 | 0.045943 | 0.055924 | 0.12428 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0.11713 | 9.01 | 22 | 100.2 | 31.6
2022-11-22 00:05 | 0.066227 | 0.053866 | 0.15538 | 0 | 0 | 11.6701 | 1.3712 | 0.12378 | 8.98 | 22 | 100.2 | 32.5
2022-11-22 00:10 | 0.10677 | 0.047649 | 0.21131 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0.10326 | 9.02 | 22 | 100.3 | 32.4
2022-11-22 00:15 | 0.081093 | 0.058008 | 0.18231 | 0 | 0 | 7.1053 | 1.3834 | 0.10193 | 9.08 | 22 | 100.2 | 32.4
2022-11-22 00:20 | 0.078413 | 0.047663 | 0.16786 | 0 | 0 | 21.9243 | 1.3845 | 0.10461 | 8.84 | 22 | 100.2 | 33.5
2022-11-22 00:25 | 0.041907 | 0.05802 | 0.12226 | 0 | 0.2405 | 10.2214 | 1.3844 | 0.10196 | 8.95 | 21.9 | 100.3 | 33.4
2022-11-22 00:30 | 0.048666 | 0.053875 | 0.12847 | 0 | 0 | 5.291 | 1.3873 | 0.11387 | 8.93 | 21.9 | 100.2 | 33.4
2022-11-22 00:35 | 0.033797 | 0.049733 | 0.10154 | 0 | 0 | 4.2089 | 1.3895 | 0.10527 | 8.87 | 21.9 | 100.3 | 33.5
2022-11-22 00:40 | 0.086504 | 0.053867 | 0.18646 | 0 | 0 | 17.554 | 1.3885 | 0.099954 | 8.9 | 21.9 | 100.3 | 32.8
2022-11-22 00:45 | 0.066229 | 0.051795 | 0.15331 | 0 | 0.72067 | 21.6202 | 1.39 | 0.10128 | 8.91 | 21.9 | 100.3 | 32.8
2022-11-22 00:50 | 0.050023 | 0.058026 | 0.1347 | 0 | 2.0445 | 37.402 | 1.3918 | 0.099979 | 8.76 | 21.9 | 100.2 | 33.8
2022-11-22 00:55 | 0.028388 | 0.058019 | 0.10153 | 0 | 2.7685 | 0 | 1.3923 | 0.10063 | 8.91 | 21.9 | 100.2 | 33.3
2022-11-22 01:00 | 0.024328 | 0.051792 | 0.089083 | 0 | 3.1259 | 4.2079 | 1.3942 | 0.098624 | 8.92 | 21.9 | 100.2 | 32.6
2022-11-22 01:05 | 0.027029 | 0.051788 | 0.093219 | 0 | 3.366 | 4.2076 | 1.3941 | 0.099278 | 8.88 | 21.9 | 100.2 | 32.3
2022-11-22 01:10 | 0.087823 | 0.05799 | 0.19261 | 0 | 3.1228 | 4.3239 | 1.3931 | 0.099255 | 9 | 21.8 | 100.3 | 31.6
2022-11-22 01:15 | 0.09052 | 0.051773 | 0.19053 | 0 | 3.8394 | 9.5984 | 1.3951 | 0.10057 | 9.14 | 21.8 | 100.3 | 31.4
2022-11-22 01:20 | 0.05945 | 0.053847 | 0.14497 | 0 | 5.7748 | 37.1753 | 1.3967 | 0.098593 | 9.05 | 21.9 | 100.2 | 31.4
2022-11-22 01:25 | 0.031072 | 0.05384 | 0.10147 | 0 | 7.4456 | 20.2953 | 1.3979 | 0.097256 | 9.17 | 21.8 | 100.2 | 31.1
2022-11-22 01:30 | 0.049982 | 0.051767 | 0.12838 | 0 | 6.9532 | 0 | 1.3964 | 0.10387 | 9.08 | 21.7 | 100.3 | 31.1
2022-11-22 01:35 |  |  |  |  | 5.2712 | 0 |  |  | 9.18 | 21.6 | 100.3 | 31.2
2022-11-22 01:40 |  |  |  |  | 3.1213 | 0 |  |  | 8.98 | 21.6 | 100.2 | 31.5
2022-11-22 01:45 |  |  |  |  | 0.95897 | 2.5173 |  |  | 9.18 | 21.7 | 100.3 | 30.7
2022-11-22 01:50 |  |  |  |  | 2.0375 | 10.0678 |  |  | 9.23 | 21.7 | 100.3 | 30.2
2022-11-22 01:55 |  |  |  |  | 1.678 | 7.9107 |  |  | 9.05 | 21.7 | 100.3 | 30.3
2022-11-22 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.01 | 21.7 | 100.2 | 30.3
2022-11-22 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.13 | 21.7 | 100.2 | 29.8
2022-11-22 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 21.8 | 100.2 | 29.3
2022-11-22 02:15 |  |  |  |  | 0 | 11.053 |  |  | 9.16 | 21.8 | 100.2 | 28.9
2022-11-22 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.16 | 21.7 | 100.3 | 28.7
2022-11-22 02:25 | 0.047252 | 0.19039 | 0.26282 | 0 | 0 | 0.35943 | 1.3474 | 0.097854 | 9.24 | 21.7 | 100.3 | 28.8
2022-11-22 02:30 | 0.059411 | 0.17799 | 0.26906 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.3454 | 0.096545 | 9.26 | 21.7 | 100.3 | 29.3
2022-11-22 02:35 | 0.082357 | 0.1697 | 0.29594 | 0 | 0 | 7.8036 | 1.3668 | 0.11373 | 9.2 | 21.7 | 100.2 | 28.9
2022-11-22 02:40 | 0.09586 | 0.15108 | 0.29801 | 0 | 0.11994 | 26.0264 | 1.3827 | 0.10712 | 9.32 | 21.7 | 100.2 | 29
2022-11-22 02:45 | 0.09586 | 0.1428 | 0.28974 | 0 | 0.48055 | 25.9499 | 1.3848 | 0.10844 | 9.27 | 21.8 | 100.2 | 28.8
2022-11-22 02:50 | 0.067507 | 0.14073 | 0.24421 | 0 | 0.48055 | 1.6819 | 1.3856 | 0.10117 | 9.29 | 21.8 | 100.2 | 28.8
2022-11-22 02:55 | 0.097214 | 0.12625 | 0.27733 | 0 | 0 | 3.3573 | 1.3849 | 0.10315 | 9.35 | 21.8 | 100.3 | 29
2022-11-22 03:00 | 0.13908 | 0.13453 | 0.34772 | 0 | 0 | 18.0168 | 1.3864 | 0.11308 | 9.29 | 21.9 | 100.3 | 29
2022-11-22 03:05 | 0.075621 | 0.12419 | 0.24011 | 0 | 0 | 6.4866 | 1.3865 | 0.11772 | 9.22 | 21.9 | 100.3 | 29.3
2022-11-22 03:10 | 0.059418 | 0.12006 | 0.21321 | 0 | 0 | 6.4867 | 1.3894 | 0.11243 | 9.21 | 21.9 | 100.3 | 29.4
2022-11-22 03:15 | 0.14314 | 0.12005 | 0.33945 | 0 | 0.4808 | 4.9282 | 1.3915 | 0.11308 | 9.29 | 22 | 100.3 | 29
2022-11-22 03:20 | 0.12154 | 0.10143 | 0.28772 | 0 | 1.3214 | 13.8144 | 1.3923 | 0.1164 | 9.29 | 21.9 | 100.3 | 29.4
2022-11-22 03:25 | 0.29034 | 0.10557 | 0.55061 | 0 | 2.5226 | 6.2465 | 1.3945 | 0.13029 | 9.26 | 21.9 | 100.3 | 29.4
2022-11-22 03:30 | 0.1688 | 0.11178 | 0.36845 | 0 | 2.5226 | 2.4025 | 1.3974 | 0.12896 | 9.25 | 21.9 | 100.2 | 29.4
2022-11-22 03:35 | 0.099925 | 0.10142 | 0.25459 | 0 | 2.7627 | 11.0509 | 1.398 | 0.12763 | 9.24 | 21.9 | 100.3 | 29.2
2022-11-22 03:40 | 0.067505 | 0.1014 | 0.20488 | 0 | 3.5969 | 29.9738 | 1.4021 | 0.11505 | 9.28 | 21.8 | 100.3 | 28.7
2022-11-22 03:45 | 0.075601 | 0.10554 | 0.22142 | 0 | 5.9944 | 22.0595 | 1.4013 | 0.10645 | 9.21 | 21.8 | 100.3 | 28.5
2022-11-22 03:50 | 0.18496 | 0.1014 | 0.38285 | 0 | 4.556 | 13.668 | 1.4006 | 0.1091 | 9.17 | 21.8 | 100.3 | 28.7
2022-11-22 03:55 | 0.11071 | 0.091061 | 0.26077 | 0 | 2.2781 | 3.7169 | 1.4007 | 0.1091 | 9.25 | 21.8 | 100.3 | 28.9
2022-11-22 04:00 | 0.1296 | 0.1076 | 0.30626 | 0 | 2.6375 | 8.6318 | 1.402 | 0.10909 | 9.11 | 21.8 | 100.3 | 28.4
2022-11-22 04:05 | 0.28351 | 0.091054 | 0.52563 | 0 | 2.0402 | 0 | 1.402 | 0.12496 | 9.15 | 21.8 | 100.2 | 28.6
2022-11-22 04:10 | 0.1809 | 0.1014 | 0.3787 | 0 | 1.5601 | 10.8008 | 1.402 | 0.1362 | 9.15 | 21.8 | 100.3 | 28.5
2022-11-22 04:15 | 0.20925 | 0.1014 | 0.42215 | 0.12593 | 5.2751 | 25.6562 | 1.4106 | 0.21884 | 9.2 | 21.8 | 100.3 | 28.5
2022-11-22 04:20 | 0.20788 | 0.10553 | 0.42211 | 0.12592 | 11.2721 | 30.9384 | 1.4047 | 0.15734 | 9.21 | 21.7 | 100.3 | 28.3
2022-11-22 04:25 | 0.18763 | 0.10346 | 0.39314 | 0.12592 | 13.3329 | 23.1825 | 1.4047 | 0.13685 | 9.15 | 21.8 | 100.2 | 28.1
2022-11-22 04:30 | 0.18627 | 0.095176 | 0.38071 | 0.12592 | 12.5905 | 20.8642 | 1.4047 | 0.13023 | 9.13 | 21.7 | 100.2 | 28.1
2022-11-22 04:35 | 0.22816 | 0.10554 | 0.45734 | 0.37782 | 13.2146 | 24.3869 | 1.4064 | 0.14678 | 9.29 | 21.8 | 100.2 | 28.6
2022-11-22 04:40 | 0.29297 | 0.10347 | 0.55256 | 0.75566 | 16.5682 | 51.5055 | 1.4093 | 0.15737 | 9.11 | 22 | 100.3 | 28.4
2022-11-22 04:45 | 0.29564 | 0.10553 | 0.56076 | 0.25185 | 19.6063 | 30.7927 | 1.4062 | 0.15536 | 9.15 | 22 | 100.2 | 27.9
2022-11-22 04:50 | 0.46032 | 0.1076 | 0.81319 | 0.25185 | 18.5048 | 25.9548 | 1.4062 | 0.15999 | 9.1 | 22 | 100.3 | 27.8
2022-11-22 04:55 | 0.86802 | 0.12002 | 1.4485 | 1.1334 | 17.1782 | 46.9697 | 1.4098 | 0.1904 | 9.14 | 22.1 | 100.3 | 27.8
2022-11-22 05:00 | 0.56024 | 0.13243 | 0.99119 | 1.0074 | 20.0752 | 57.1001 | 1.4084 | 0.1871 | 9.06 | 22.2 | 100.3 | 27.7
2022-11-22 05:05 | 0.51298 | 0.12829 | 0.9146 | 1.3852 | 21.0573 | 43.1975 | 1.4127 | 0.20032 | 9.01 | 22.2 | 100.2 | 27.6
2022-11-22 05:10 | 0.51295 | 0.13449 | 0.92283 | 1.637 | 24.0325 | 43.619 | 1.4133 | 0.19039 | 9.06 | 22.3 | 100.5 | 27.2
2022-11-22 05:15 | 0.65601 | 0.14276 | 1.1483 | 2.0146 | 30.09 | 55.025 | 1.4176 | 0.19766 | 9.13 | 22.4 | 100.7 | 26.9
2022-11-22 05:20 | 1.1421 | 0.12415 | 1.8747 | 2.6445 | 38.5931 | 72.392 | 1.4242 | 0.25255 | 9.17 | 22.5 | 100.8 | 27.1
2022-11-22 05:25 | 1.4549 | 0.18412 | 2.4143 | 3.0216 | 47.8683 | 88.6761 | 1.4368 | 0.40055 | 9.02 | 22.6 | 100.8 | 26.2
2022-11-22 05:30 | 1.1499 | 0.18413 | 1.9468 | 2.7699 | 55.2351 | 81.0594 | 1.4304 | 0.35231 | 9.19 | 22.6 | 100.7 | 26.4
2022-11-22 05:35 | 1.2388 | 0.16755 | 2.0665 | 2.14 | 57.7985 | 69.5015 | 1.4216 | 0.25577 | 9.08 | 22.6 | 100.8 | 25.8
2022-11-22 05:40 | 1.3279 | 0.1841 | 2.2196 | 2.0142 | 57.5037 | 67.4058 | 1.4259 | 0.2908 | 9.11 | 22.6 | 100.8 | 25.9
2022-11-22 05:45 | 1.4141 | 0.19856 | 2.3683 | 2.8951 | 56.1777 | 65.3813 | 1.4351 | 0.39122 | 9.19 | 22.6 | 100.7 | 25.5
2022-11-22 05:50 | 1.5182 | 0.21719 | 2.5443 | 2.6436 | 55.1161 | 73.3689 | 1.4374 | 0.33573 | 9.1 | 22.6 | 100.8 | 25.8
2022-11-22 05:55 | 1.2563 | 0.22546 | 2.1533 | 2.6435 | 58.2745 | 84.1876 | 1.4302 | 0.30665 | 8.99 | 22.6 | 100.8 | 25.7
2022-11-22 06:00 | 1.2712 | 0.19857 | 2.147 | 3.3987 | 58.255 | 88.3375 | 1.4373 | 0.3681 | 9.04 | 22.7 | 100.8 | 25.5
2022-11-22 06:05 | 1.2711 | 0.21511 | 2.1635 | 3.2728 | 64.2862 | 103.8377 | 1.4387 | 0.43153 | 9.11 | 22.7 | 100.8 | 25.4
2022-11-22 06:10 | 1.2212 | 0.20271 | 2.0746 | 2.7693 | 67.2749 | 96.1923 | 1.428 | 0.46128 | 9.07 | 22.7 | 100.7 | 25.5
2022-11-22 06:15 | 1.1712 | 0.18201 | 1.9773 | 2.5174 | 61.7748 | 65.2399 | 1.4336 | 0.36081 | 9.06 | 22.7 | 100.7 | 25.3
2022-11-22 06:20 | 1.7258 | 0.23371 | 2.879 | 3.776 | 57.8301 | 61.8925 | 1.4458 | 0.47446 | 9.08 | 22.7 | 100.7 | 25.2
2022-11-22 06:25 | 1.3427 | 0.20478 | 2.2629 | 2.8953 | 59.0706 | 76.2896 | 1.4488 | 0.39058 | 9.07 | 22.8 | 100.7 | 25.4
2022-11-22 06:30 | 1.1591 | 0.21718 | 1.9939 | 3.021 | 60.681 | 95.3218 | 1.4394 | 0.37734 | 8.96 | 22.8 | 100.8 | 25.2
2022-11-22 06:35 | 1.2819 | 0.16547 | 2.1324 | 2.895 | 60.1019 | 77.786 | 1.4394 | 0.44474 | 8.99 | 22.7 | 100.7 | 25.3
2022-11-22 06:40 | 1.2293 | 0.18408 | 2.0683 | 2.6433 | 61.6553 | 92.6024 | 1.4423 | 0.35817 | 8.91 | 22.7 | 100.7 | 25.3
2022-11-22 06:45 | 1.0241 | 0.20062 | 1.7705 | 2.2657 | 65.5767 | 101.0526 | 1.4322 | 0.2564 | 8.97 | 22.8 | 100.8 | 25.1
2022-11-22 06:50 | 1.0484 | 0.2089 | 1.8181 | 2.014 | 69.1575 | 102.42 | 1.4344 | 0.26037 | 8.87 | 22.9 | 100.8 | 25
2022-11-22 06:55 | 1.089 | 0.17995 | 1.8492 | 2.8952 | 71.5303 | 110.7643 | 1.4459 | 0.36083 | 9.01 | 23 | 100.8 | 25
2022-11-22 07:00 | 0.73272 | 0.18615 | 1.3093 | 2.1399 | 70.2856 | 89.1719 | 1.4279 | 0.24319 | 8.9 | 22.9 | 100.8 | 25.1
2022-11-22 07:05 | 1.1509 | 0.16132 | 1.9255 | 2.0138 | 65.8671 | 78.801 | 1.4343 | 0.29471 | 9.03 | 22.9 | 100.7 | 24.7
2022-11-22 07:10 | 0.9135 | 0.17374 | 1.574 | 2.7692 | 66.0903 | 92.7898 | 1.4351 | 0.30927 | 8.98 | 23 | 100.8 | 24.8
2022-11-22 07:15 | 0.90537 | 0.17373 | 1.5615 | 2.5173 | 65.9028 | 91.7377 | 1.4365 | 0.2967 | 8.96 | 23 | 100.8 | 24.7
2022-11-22 07:20 | 1.0916 | 0.19442 | 1.8677 | 3.3985 | 67.8786 | 111.0523 | 1.443 | 0.33107 | 8.82 | 23.1 | 100.7 | 24.6
2022-11-22 07:25 | 1.1766 | 0.19441 | 1.9979 | 3.6501 | 69.8461 | 121.0026 | 1.4436 | 0.3826 | 8.9 | 23.1 | 100.8 | 24.5
2022-11-22 07:30 | 1.2494 | 0.2275 | 2.1426 | 3.3983 | 74.4473 | 126.4765 | 1.4422 | 0.337 | 8.92 | 23.2 | 100.7 | 24.3
2022-11-22 07:35 | 1.3091 | 0.19031 | 2.1948 | 2.8955 | 78.0711 | 114.4643 | 1.4317 | 0.3298 | 9 | 23.3 | 100.7 | 24.9
2022-11-22 07:40 | 1.2092 | 0.18204 | 2.0355 | 3.2732 | 83.1157 | 138.0057 | 1.4439 | 0.32253 | 8.9 | 23.3 | 100.7 | 24.9
2022-11-22 07:45 | 1.081 | 0.19445 | 1.8514 | 3.399 | 82.2311 | 115.4352 | 1.4346 | 0.345 | 9.01 | 23.3 | 100.8 | 24.9
2022-11-22 07:50 | 1.0649 | 0.18827 | 1.8206 | 3.0218 | 79.589 | 101.7971 | 1.4391 | 0.36752 | 8.79 | 23.2 | 100.7 | 25.5
2022-11-22 07:55 | 1.2456 | 0.19652 | 2.1059 | 2.7696 | 77.9416 | 101.8037 | 1.4324 | 0.35889 | 8.96 | 23.2 | 100.7 | 25.1
2022-11-22 08:00 | 1.3156 | 0.22545 | 2.24 | 3.2726 | 75.366 | 94.6876 | 1.4351 | 0.38658 | 8.94 | 23.2 | 100.7 | 24.5
2022-11-22 08:05 | 1.1954 | 0.18819 | 2.0205 | 2.7688 | 76.4374 | 121.5559 | 1.432 | 0.31055 | 8.94 | 23.2 | 100.7 | 24.1
2022-11-22 08:10 | 1.0955 | 0.18613 | 1.8633 | 2.8947 | 75.7617 | 124.4314 | 1.4299 | 0.298 | 8.95 | 23.2 | 100.7 | 24.1
2022-11-22 08:15 | 1.3923 | 0.21507 | 2.3472 | 3.0205 | 75.2805 | 112.5612 | 1.4306 | 0.3297 | 8.94 | 23.2 | 100.8 | 24
2022-11-22 08:20 | 1.1551 | 0.21097 | 1.9794 | 2.8951 | 74.2143 | 104.6674 | 1.4265 | 0.3291 | 8.89 | 23.2 | 100.8 | 24.6
2022-11-22 08:25 | 1.0998 | 0.1841 | 1.8699 | 2.8953 | 74.4352 | 119.7437 | 1.428 | 0.38662 | 8.85 | 23.3 | 100.8 | 24.7
2022-11-22 08:30 | 1.3708 | 0.21716 | 2.3184 | 3.1465 | 76.1764 | 118.4033 | 1.4343 | 0.38259 | 9.05 | 23.3 | 100.8 | 24.1
2022-11-22 08:35 | 1.3807 | 0.21723 | 2.3336 | 3.1476 | 81.0557 | 135.2129 | 1.4484 | 0.39791 | 8.9 | 23.4 | 100.7 | 25.1
2022-11-22 08:40 | 1.1548 | 0.19439 | 1.9666 | 3.1462 | 87.8952 | 124.7081 | 1.4406 | 0.36074 | 8.86 | 23.4 | 100.8 | 23.6
2022-11-22 08:45 | 1.4542 | 0.20471 | 2.4338 | 2.8943 | 87.5823 | 111.6104 | 1.4354 | 0.37525 | 8.92 | 23.4 | 100.7 | 23.3
2022-11-22 08:50 | 1.4405 | 0.23155 | 2.4395 | 2.7679 | 86.5538 | 106.0943 | 1.4481 | 0.37518 | 8.89 | 23.4 | 100.8 | 22.7
2022-11-22 08:55 | 1.5146 | 0.22327 | 2.5448 | 2.642 | 83.9116 | 93.8611 | 1.4308 | 0.33223 | 8.99 | 23.4 | 100.8 | 22.5
2022-11-22 09:00 | 1.7523 | 0.21298 | 2.899 | 3.7751 | 82.8518 | 118.5824 | 1.4325 | 0.36402 | 8.97 | 23.4 | 100.8 | 23.3
2022-11-22 09:05 | 1.3411 | 0.23163 | 2.2873 | 3.0206 | 81.2678 | 118.1204 | 1.4321 | 0.35086 | 8.85 | 23.4 | 100.7 | 23.9
2022-11-22 09:10 | 1.4083 | 0.21918 | 2.38 | 3.0201 | 80.1741 | 111.0196 | 1.4369 | 0.34552 | 8.98 | 23.4 | 100.8 | 23.3
2022-11-22 09:15 | 1.1103 | 0.22127 | 1.9232 | 3.1462 | 80.006 | 106.035 | 1.4269 | 0.32242 | 8.92 | 23.3 | 100.8 | 23.7
2022-11-22 09:20 | 1.2048 | 0.18198 | 2.0287 | 3.0204 | 73.7933 | 76.1931 | 1.4226 | 0.32375 | 8.93 | 23.2 | 100.7 | 23.9
2022-11-22 09:25 | 1.1158 | 0.20681 | 1.9171 | 2.3913 | 66.771 | 79.7176 | 1.4363 | 0.32244 | 8.79 | 23.2 | 100.7 | 24.1
2022-11-22 09:30 | 0.87577 | 0.17788 | 1.5203 | 1.7623 | 60.0082 | 66.4891 | 1.4237 | 0.24848 | 8.91 | 23.2 | 100.7 | 24.7
2022-11-22 09:35 | 0.94192 | 0.16341 | 1.6072 | 1.8882 | 53.3202 | 59.4311 | 1.4158 | 0.24387 | 8.87 | 23.1 | 100.7 | 25
2022-11-22 09:40 | 1.2042 | 0.19658 | 2.0424 | 2.7704 | 52.7758 | 97.9952 | 1.4163 | 0.26048 | 8.79 | 23.2 | 100.8 | 26.1
2022-11-22 09:45 | 1.1701 | 0.20066 | 1.9942 | 2.3919 | 58.6752 | 98.512 | 1.4209 | 0.26107 | 9.17 | 23.3 | 100.8 | 24.9
2022-11-22 09:50 | 1.124 | 0.18409 | 1.9071 | 2.3916 | 64.9718 | 107.3655 | 1.4164 | 0.32448 | 9.01 | 23.3 | 100.7 | 24.5
2022-11-22 09:55 | 1.0258 | 0.22138 | 1.7938 | 2.2664 | 66.8365 | 97.4899 | 1.419 | 0.2849 | 8.82 | 23.4 | 100.7 | 25.3
2022-11-22 10:00 | 0.95839 | 0.20484 | 1.6739 | 1.8888 | 67.9223 | 90.8836 | 1.4191 | 0.25583 | 8.8 | 23.4 | 100.7 | 25.5
2022-11-22 10:05 | 1.2467 | 0.20704 | 2.1181 | 3.15 | 66.0209 | 94.0408 | 1.425 | 0.34133 | 8.83 | 23.5 | 100.8 | 27.6
2022-11-22 10:10 | 1.6108 | 0.24216 | 2.7113 | 3.4008 | 73.2109 | 131.7555 | 1.4418 | 0.41065 | 8.98 | 23.5 | 100.8 | 26.4
2022-11-22 10:15 | 1.528 | 0.29174 | 2.6339 | 3.5257 | 81.9604 | 143.611 | 1.4334 | 0.51166 | 8.98 | 23.5 | 100.8 | 25.3
2022-11-22 10:20 | 1.1729 | 0.2524 | 2.0523 | 2.644 | 85.6785 | 104.3042 | 1.4168 | 0.3695 | 8.87 | 23.5 | 100.8 | 25
2022-11-22 10:25 | 1.2068 | 0.22346 | 2.0732 | 2.2665 | 80.345 | 81.9063 | 1.4162 | 0.30079 | 8.91 | 23.4 | 100.8 | 25.5
2022-11-22 10:30 | 1.3052 | 0.23172 | 2.2324 | 2.6441 | 75.2256 | 86.5215 | 1.4218 | 0.34439 | 8.94 | 23.5 | 100.7 | 25.1
2022-11-22 10:35 | 1.0827 | 0.23176 | 1.8913 | 2.2667 | 70.9119 | 60.9361 | 1.4221 | 0.33321 | 8.98 | 23.5 | 100.7 | 25.7
2022-11-22 10:40 | 1.2099 | 0.24424 | 2.0988 | 2.2674 | 65.9926 | 59.851 | 1.4246 | 0.28834 | 8.95 | 23.6 | 100.7 | 26.5
2022-11-22 10:45 | 1.168 | 0.22975 | 2.0181 | 2.1414 | 64.0018 | 71.3404 | 1.411 | 0.31214 | 8.95 | 23.6 | 100.7 | 26.5
2022-11-22 10:50 | 1.2448 | 0.20282 | 2.111 | 2.7708 | 61.7075 | 86.2462 |  |  | 8.88 | 23.6 | 100.8 | 26
2022-11-22 10:55 | 1.5382 | 0.22149 | 2.5792 | 2.3935 | 58.4536 | 78.5395 | 1.4154 | 0.34523 | 8.95 | 23.7 | 100.8 | 26.6
2022-11-22 11:00 | 1.5918 | 0.24006 | 2.68 | 2.3929 | 57.4763 | 73.2281 |  |  | 9.02 | 23.7 | 100.8 | 25.7
2022-11-22 11:05 | 1.2121 | 0.24207 | 2.1 | 2.6441 | 61.9722 | 87.2425 | 1.4053 | 0.34704 | 8.95 | 23.7 | 100.7 | 24.9
2022-11-22 11:10 | 1.4388 | 0.21517 | 2.4207 | 2.5182 | 64.9035 | 67.7934 |  |  | 9.02 | 23.8 | 100.8 | 24.7
2022-11-22 11:15 | 1.2069 | 0.27107 | 2.1189 | 2.0149 | 67.5091 | 92.3428 |  |  | 9.05 | 23.8 | 100.7 | 25.2
2022-11-22 11:20 | 0.9614 | 0.23595 | 1.7117 | 1.7634 | 67.5251 | 97.9113 |  |  | 9.01 | 23.8 | 100.7 | 26
2022-11-22 11:25 | 0.82101 | 0.20906 | 1.4675 | 2.2674 | 66.1364 | 82.5199 |  |  | 9.05 | 23.8 | 100.7 | 26.2
2022-11-22 11:30 | 1.0491 | 0.19248 | 1.8006 | 3.4008 | 64.2675 | 65.3527 |  |  | 8.72 | 23.8 | 100.7 | 25.9
2022-11-22 11:35 | 1.3218 | 0.22351 | 2.2496 | 3.7783 | 66.0703 | 92.836 |  |  | 9.01 | 23.8 | 100.7 | 25.6
2022-11-22 11:40 | 1.1379 | 0.20898 | 1.9533 | 2.5184 | 62.5586 | 66.6489 | 1.4069 | 0.26443 | 9.05 | 23.8 | 100.8 | 25
2022-11-22 11:45 | 1.2325 | 0.24623 | 2.1354 | 3.0222 | 58.5045 | 74.1861 |  |  | 8.72 | 23.9 | 100.7 | 24.9
2022-11-22 11:50 | 1.3421 | 0.20282 | 2.2621 | 2.519 | 58.0741 | 91.7595 |  |  | 8.87 | 24 | 100.7 | 25.5
2022-11-22 11:55 | 1.4071 | 0.24425 | 2.4011 | 3.0233 | 61.4434 | 97.7783 | 1.3973 | 0.33794 | 8.96 | 24.1 | 100.8 | 25.8
2022-11-22 12:00 | 1.0735 | 0.20284 | 1.8483 | 2.8971 | 60.7339 | 67.3748 | 1.403 | 0.3809 | 8.95 | 24 | 100.7 | 25.7
2022-11-22 12:05 | 0.97092 | 0.21527 | 1.7035 | 3.2752 | 56.92 | 67.2911 | 1.4139 | 0.46426 | 8.9 | 24.1 | 100.8 | 25.8
2022-11-22 12:10 | 0.94505 | 0.20281 | 1.6514 | 2.5188 | 57.4713 | 77.7128 | 1.3963 | 0.3934 | 9.01 | 24 | 100.8 | 25.2
2022-11-22 12:15 | 0.91146 | 0.21112 | 1.6082 | 2.0154 | 57.6021 | 79.5343 | 1.3872 | 0.29097 | 8.96 | 24 | 100.8 | 25.8
2022-11-22 12:20 | 1.457 | 0.18421 | 2.4176 | 2.1414 | 62.9092 | 101.5482 | 1.3901 | 0.26651 | 8.86 | 24 | 100.7 | 25.8
2022-11-22 12:25 | 1.1516 | 0.24832 | 2.0135 | 2.6446 | 73.1552 | 140.1537 | 1.3905 | 0.31933 | 9.03 | 24 | 100.7 | 25
2022-11-22 12:30 | 1.6688 | 0.21317 | 2.7712 | 3.0228 | 74.489 | 120.2913 | 1.3935 | 0.36236 | 8.91 | 23.9 | 100.7 | 25.6
2022-11-22 12:35 | 1.592 | 0.3146 | 2.7569 | 3.5268 | 80.1594 | 143.4431 | 1.4037 | 0.38486 | 8.98 | 23.9 | 100.8 | 25.8
2022-11-22 12:40 | 1.2356 | 0.25873 | 2.1526 | 2.6453 | 86.7942 | 121.3914 | 1.3901 | 0.36769 | 8.74 | 23.9 | 100.8 | 26
2022-11-22 12:45 | 1.2478 | 0.25255 | 2.1653 | 2.5196 | 83.3254 | 90.571 | 1.3823 | 0.30821 | 8.25 | 24 | 100.7 | 26.2
2022-11-22 12:50 | 1.0586 | 0.2194 | 1.8421 | 2.1413 | 80.8735 | 149.9178 | 1.3829 | 0.40736 | 8.38 | 24.1 | 100.8 | 25.6
2022-11-22 12:55 | 1.1818 | 0.21945 | 2.033 | 2.5198 | 81.9943 | 200.9947 | 1.3868 | 0.3843 | 8.29 | 24.2 | 100.7 | 26.2
2022-11-22 13:00 | 1.0047 | 0.23597 | 1.776 | 2.3934 | 86.5478 | 204.0401 | 1.3786 | 0.34257 | 8.28 | 24.3 | 100.8 | 25.5
2022-11-22 13:05 | 1.4218 | 0.22973 | 2.409 | 3.1488 | 85.2632 | 178.6293 | 1.3813 | 0.37096 | 8.48 | 24.4 | 100.7 | 24.9
2022-11-22 13:10 | 1.0803 | 0.22562 | 1.8815 | 3.0232 | 80.1526 | 150.7402 | 1.3815 | 0.37167 | 8.92 | 24.4 | 100.7 | 25.3
2022-11-22 13:15 | 1.3718 | 0.23387 | 2.3367 | 2.771 | 74.8879 | 138.7665 | 1.3777 | 0.37229 | 8.93 | 24.3 | 100.7 | 25.1
2022-11-22 13:20 | 1.1962 | 0.23386 | 2.0675 | 2.267 | 72.2706 | 118.6785 | 1.3748 | 0.31275 | 8.82 | 24.3 | 100.7 | 24.9
2022-11-22 13:25 | 1.0666 | 0.23179 | 1.8667 | 2.3929 | 67.8202 | 95.6253 | 1.3712 | 0.29622 | 8.9 | 24.2 | 100.7 | 25
2022-11-22 13:30 | 0.92104 | 0.2008 | 1.6126 | 3.1495 | 66.4425 | 93.5027 | 1.3766 | 0.36773 | 8.73 | 24.2 | 100.8 | 25.9
2022-11-22 13:35 | 0.91713 | 0.22153 | 1.6273 | 2.898 | 64.2007 | 95.8779 | 1.3768 | 0.33802 | 8.95 | 24.3 | 100.7 | 26.3
2022-11-22 13:40 | 1.0738 | 0.22153 | 1.8675 | 2.5199 | 63.7156 | 105.6688 | 1.371 | 0.31949 | 8.87 | 24.3 | 100.8 | 26.2
2022-11-22 13:45 | 1.2507 | 0.24017 | 2.1574 | 2.772 | 65.5184 | 125.3448 | 1.3732 | 0.31685 | 8.83 | 24.4 | 100.7 | 26.1
2022-11-22 13:50 | 1.9048 | 0.28162 | 3.2035 | 3.5286 | 71.6363 | 133.7129 | 1.3814 | 0.40226 | 8.89 | 24.4 | 100.7 | 26.7
2022-11-22 13:55 | 1.2835 | 0.30857 | 2.276 | 3.5289 | 79.8721 | 151.7569 | 1.3721 | 0.37318 | 8.76 | 24.4 | 100.7 | 27
2022-11-22 14:00 | 1.375 | 0.26707 | 2.3747 | 3.9058 | 80.6945 | 121.7072 | 1.3746 | 0.43194 | 8.87 | 24.4 | 100.7 | 26
2022-11-22 14:05 | 1.3142 | 0.26294 | 2.2775 | 3.402 | 77.4643 | 92.8602 | 1.3768 | 0.39293 | 9.01 | 24.4 | 100.7 | 26.1
2022-11-22 14:10 | 1.251 | 0.21743 | 2.1349 | 2.8984 | 77.1125 | 105.6053 | 1.3864 | 0.39696 | 8.94 | 24.4 | 100.7 | 26.6
2022-11-22 14:15 | 1.4137 | 0.25688 | 2.4238 | 4.5386 | 78.0901 | 114.71 | 1.3891 | 0.51759 | 8.64 | 24.5 | 100.8 | 27.8
2022-11-22 14:20 | 1.233 | 0.24039 | 2.1325 | 4.4141 | 81.691 | 113.2507 | 1.3867 | 0.47672 | 8.96 | 24.6 | 100.8 | 28.8
2022-11-22 14:25 | 1.6015 | 0.25273 | 2.7076 | 4.2864 | 86.843 | 135.9123 | 1.3833 | 0.45934 | 8.94 | 24.6 | 100.7 | 27.6
2022-11-22 14:30 | 1.561 | 0.29832 | 2.6911 | 4.0344 | 89.3077 | 146.3384 | 1.3805 | 0.40574 | 8.97 | 24.6 | 100.8 | 27.7
2022-11-22 14:35 | 1.2862 | 0.25085 | 2.2224 | 3.2802 | 89.6981 | 114.56 | 1.3757 | 0.38284 | 8.99 | 24.7 | 100.8 | 29.7
2022-11-22 14:40 | 1.4992 | 0.27559 | 2.5757 | 4.5397 | 86.4527 | 101.3289 | 1.3758 | 0.46475 | 8.97 | 24.7 | 100.7 | 28.2
2022-11-22 14:45 | 1.5944 | 0.28374 | 2.7256 | 4.0333 | 82.998 | 107.4952 | 1.3693 | 0.57106 | 8.76 | 24.7 | 100.8 | 26.6
2022-11-22 14:50 | 1.278 | 0.24642 | 2.2054 | 3.0245 | 79.2064 | 97.7285 | 1.3612 | 0.46577 | 8.89 | 24.7 | 100.7 | 26.1
2022-11-22 14:55 | 1.6509 | 0.25057 | 2.7812 | 2.6465 | 74.2873 | 95.8782 | 1.3692 | 0.37647 | 8.97 | 24.7 | 100.7 | 26.2
2022-11-22 15:00 | 1.3001 | 0.24029 | 2.2331 | 2.8995 | 74.8464 | 128.2384 | 1.3624 | 0.41431 | 8.74 | 24.7 | 100.8 | 27.2
2022-11-22 15:05 | 1.3824 | 0.25271 | 2.3718 | 4.0339 | 77.6913 | 128.349 | 1.3681 | 0.49041 | 8.96 | 24.7 | 100.8 | 27.1
2022-11-22 15:10 | 1.5991 | 0.259 | 2.7102 | 5.0438 | 81.814 | 142.5344 | 1.3829 | 0.58984 | 8.98 | 24.7 | 100.7 | 28
2022-11-22 15:15 | 1.3278 | 0.29223 | 2.3275 | 3.9101 | 90.2525 | 145.8676 | 1.3782 | 0.56352 | 8.78 | 24.7 | 100.7 | 28.9
2022-11-22 15:20 | 1.331 | 0.24467 | 2.287 | 3.5331 | 91.8768 | 122.0143 | 1.3716 | 0.48824 | 8.82 | 24.7 | 100.8 | 30.2
2022-11-22 15:25 | 1.869 | 0.31924 | 3.1841 | 4.7939 | 93.714 | 142.5817 | 1.3886 | 0.60138 | 9.04 | 24.7 | 100.8 | 29.5
2022-11-22 15:30 | 1.3247 | 0.33567 | 2.3683 | 3.5307 | 94.0082 | 125.8319 | 1.3858 | 0.50313 | 8.97 | 24.7 | 100.8 | 28
2022-11-22 15:35 | 1.0371 | 0.2653 | 1.855 | 2.9011 | 88.0849 | 94.0713 | 1.3704 | 0.39203 | 8.95 | 24.8 | 100.7 | 28.8
2022-11-22 15:40 | 1.2553 | 0.25296 | 2.1772 | 3.0285 | 81.4391 | 81.6833 | 1.3673 | 0.40742 | 8.73 | 24.8 | 100.7 | 30.1
2022-11-22 15:45 | 1.1514 | 0.26131 | 2.0262 | 3.4077 | 78.5503 | 96.2639 | 1.3697 | 0.37371 | 8.8 | 24.7 | 100.7 | 30.9
2022-11-22 15:50 | 0.95587 | 0.2404 | 1.7056 | 3.153 | 79.3915 | 98.904 | 1.3659 | 0.35093 | 8.92 | 24.7 | 100.8 | 28.6
2022-11-22 15:55 | 1.065 | 0.24447 | 1.877 | 3.4042 | 78.7996 | 95.7287 | 1.369 | 0.49909 | 8.88 | 24.7 | 100.8 | 27.6
2022-11-22 16:00 | 1.4016 | 0.20303 | 2.3514 | 3.7824 | 76.8064 | 104.2372 | 1.3727 | 0.57058 | 9 | 24.7 | 100.8 | 27.6
2022-11-22 16:05 | 1.3815 | 0.28387 | 2.4015 | 3.909 | 75.6718 | 110.3343 | 1.3757 | 0.55079 | 9.06 | 24.7 | 100.7 | 28
2022-11-22 16:10 | 1.187 | 0.201 | 2.0204 | 3.4049 | 74.0921 | 100.2135 | 1.36 | 0.4085 | 8.9 | 24.7 | 100.7 | 28.3
2022-11-22 16:15 | 1.3641 | 0.25074 | 2.3416 | 4.2877 | 75.3127 | 132.194 | 1.3715 | 0.43564 | 9.09 | 24.7 | 100.7 | 28.3
2022-11-22 16:20 | 1.2787 | 0.24863 | 2.2087 | 3.1523 | 82.1379 | 145.6026 | 1.3577 | 0.36806 | 9.03 | 24.7 | 100.7 | 27.9
2022-11-22 16:25 | 1.2219 | 0.28591 | 2.1568 | 3.6564 | 82.9431 | 118.9948 | 1.3604 | 0.42894 | 8.91 | 24.7 | 100.8 | 27.7
2022-11-22 16:30 | 1.2374 | 0.24669 | 2.1435 | 3.9108 | 79.7798 | 102.2255 | 1.3713 | 0.50667 | 8.74 | 24.7 | 100.8 | 29.5
2022-11-22 16:35 | 1.0427 | 0.26742 | 1.8678 | 3.9108 | 78.0274 | 97.4427 | 1.3691 | 0.51462 | 8.98 | 24.7 | 100.7 | 29.5
2022-11-22 16:40 | 1.1024 | 0.23636 | 1.9261 | 3.6591 | 75.2307 | 91.3516 | 1.373 | 0.43852 | 8.78 | 24.7 | 100.7 | 30
2022-11-22 16:45 | 1.0806 | 0.2301 | 1.8864 | 4.2893 | 74.7773 | 104.9078 | 1.3648 | 0.45037 | 9.1 | 24.7 | 100.7 | 29.5
2022-11-22 16:50 | 1.0073 | 0.22797 | 1.772 | 3.2792 | 76.1011 | 108.2978 | 1.3587 | 0.39729 | 9.03 | 24.7 | 100.8 | 28.7
2022-11-22 16:55 | 0.95709 | 0.23415 | 1.7012 | 3.5309 | 76.9417 | 105.3528 | 1.3635 | 0.38001 | 8.98 | 24.7 | 100.7 | 28.2
2022-11-22 17:00 | 0.93401 | 0.21133 | 1.6409 | 3.5305 | 78.509 | 112.4687 | 1.3619 | 0.34488 | 9.02 | 24.6 | 100.8 | 28
2022-11-22 17:05 | 0.8611 | 0.22793 | 1.5478 | 3.1525 | 81.7624 | 116.3683 | 1.3649 | 0.34293 | 9.13 | 24.6 | 100.7 | 28.3
2022-11-22 17:10 | 0.9924 | 0.2031 | 1.7222 | 3.4053 | 83.6436 | 116.8818 | 1.3702 | 0.38669 | 9 | 24.6 | 100.7 | 28.9
2022-11-22 17:15 | 1.0399 | 0.20106 | 1.7929 | 3.6581 | 85.2757 | 115.8094 | 1.3704 | 0.42317 | 9.03 | 24.6 | 100.7 | 29.4
2022-11-22 17:20 | 1.1398 | 0.20933 | 1.9565 | 4.5407 | 87.4919 | 129.5366 | 1.3782 | 0.4781 | 8.99 | 24.6 | 100.8 | 29.1
2022-11-22 17:25 | 0.94358 | 0.22794 | 1.6743 | 3.657 | 90.4213 | 137.1491 | 1.3794 | 0.40319 | 8.95 | 24.6 | 100.7 | 28.5
2022-11-22 17:30 | 0.857 | 0.1927 | 1.5063 | 3.1524 | 87.0865 | 94.7171 | 1.3685 | 0.36013 | 9.11 | 24.6 | 100.8 | 28.3
2022-11-22 17:35 | 0.8069 | 0.19268 | 1.4295 | 3.152 | 79.2306 | 77.898 | 1.3748 | 0.37465 | 9.04 | 24.5 | 100.8 | 28.1
2022-11-22 17:40 | 0.89481 | 0.19062 | 1.5622 | 3.1522 | 73.2504 | 75.6759 | 1.4383 | 0.37534 | 9.12 | 24.5 | 100.7 | 28.3
2022-11-22 17:45 | 1.0505 | 0.20101 | 1.8091 | 3.1528 | 69.7513 | 81.7398 | 1.3752 | 0.34164 | 8.99 | 24.4 | 100.7 | 29.1
2022-11-22 17:50 | 1.0236 | 0.19898 | 1.7681 | 3.7842 | 69.4035 | 87.2086 | 1.4576 | 0.40595 | 9.08 | 24.4 | 100.8 | 29.8
2022-11-22 17:55 | 1.0058 | 0.19478 | 1.7364 | 3.1526 | 69.7455 | 93.7206 | 1.4132 | 0.3105 | 9.08 | 24.4 | 100.8 | 28.8
2022-11-22 18:00 | 0.82317 | 0.20098 | 1.4628 | 2.774 | 70.637 | 94.5858 | 1.3619 | 0.33959 | 8.98 | 24.4 | 100.8 | 28.5
2022-11-22 18:05 | 0.69623 | 0.18236 | 1.2516 | 4.4139 | 69.9403 | 92.8497 | 1.3607 | 0.36878 | 9.14 | 24.4 | 100.7 | 29
2022-11-22 18:10 | 0.72735 | 0.1948 | 1.3118 | 4.1618 | 68.003 | 90.4282 | 1.3658 | 0.41845 | 9.04 | 24.4 | 100.7 | 29.1
2022-11-22 18:15 | 0.63808 | 0.17614 | 1.1542 | 2.7743 | 65.1024 | 80.2284 | 1.365 | 0.34758 | 9.08 | 24.3 | 100.7 | 29.1
2022-11-22 18:20 | 0.47055 | 0.14508 | 0.86636 | 2.1443 | 60.4167 | 68.9958 | 1.3531 | 0.32051 | 9.22 | 24.2 | 100.8 | 30
2022-11-22 18:25 | 0.45427 | 0.14092 | 0.83724 | 2.144 | 55.1481 | 59.8647 | 1.35 | 0.3357 | 9.16 | 24.2 | 100.7 | 29.6
2022-11-22 18:30 | 0.3812 | 0.13675 | 0.71899 | 1.8915 | 50.7149 | 61.2452 | 1.3498 | 0.26745 | 9.13 | 24.2 | 100.7 | 29
2022-11-22 18:35 | 0.41501 | 0.1264 | 0.76254 | 1.261 | 49.6505 | 61.6101 | 1.3462 | 0.2668 | 9.12 | 24.2 | 100.8 | 29.2
2022-11-22 18:40 | 0.4664 | 0.11397 | 0.82888 | 1.3872 | 51.6366 | 78.241 | 1.347 | 0.26549 | 9.15 | 24.2 | 100.8 | 29.3
2022-11-22 18:45 | 0.52587 | 0.13469 | 0.94075 | 1.3871 | 52.1527 | 73.1586 | 1.3542 | 0.24297 | 9.22 | 24.1 | 100.8 | 29.4
2022-11-22 18:50 | 0.39476 | 0.14092 | 0.74602 | 1.5134 | 53.3486 | 73.309 | 1.3514 | 0.22246 | 9.17 | 24.1 | 100.7 | 29.6
2022-11-22 18:55 | 0.35417 | 0.12018 | 0.66307 | 1.7654 | 52.2552 | 53.9486 | 1.3513 | 0.2337 | 9.14 | 24.1 | 100.7 | 29.3
2022-11-22 19:00 | 0.43667 | 0.11812 | 0.78747 | 1.5134 | 53.1749 | 69.8524 | 1.3615 | 0.23637 | 9.1 | 24.1 | 100.8 | 29.6
2022-11-22 19:05 | 0.35959 | 0.12226 | 0.67138 | 1.5133 | 54.5005 | 77.3399 | 1.3585 | 0.23039 | 9.12 | 24.1 | 100.7 | 29.4
2022-11-22 19:10 | 0.44074 | 0.12434 | 0.80199 | 1.6395 | 55.1757 | 69.7846 | 1.3521 | 0.22445 | 9.12 | 24.1 | 100.8 | 29.7
2022-11-22 19:15 | 0.4312 | 0.10774 | 0.7687 | 1.8914 | 53.0456 | 54.9789 | 1.3555 | 0.2456 | 9.1 | 24.1 | 100.7 | 29.1
2022-11-22 19:20 | 0.53387 | 0.12638 | 0.94679 | 1.8912 | 47.8126 | 50.5896 | 1.3561 | 0.26742 | 9.11 | 24 | 100.8 | 28.9
2022-11-22 19:25 | 0.45019 | 0.11812 | 0.80611 | 1.3872 | 42.6026 | 45.9819 | 1.3535 | 0.26947 | 9.25 | 23.9 | 100.8 | 29.9
2022-11-22 19:30 | 0.35962 | 0.12019 | 0.67143 | 2.6484 | 41.6384 | 54.0695 | 1.3572 | 0.26021 | 9.16 | 23.9 | 100.8 | 30
2022-11-22 19:35 | 0.30416 | 0.11604 | 0.58434 | 1.0088 | 44.1685 | 65.4081 | 1.357 | 0.23171 | 9.22 | 23.9 | 100.7 | 29.7
2022-11-22 19:40 | 0.30963 | 0.10777 | 0.58238 | 0.8829 | 44.7368 | 55.1071 | 1.3537 | 0.22713 | 9.3 | 23.9 | 100.8 | 30.4
2022-11-22 19:45 | 0.34069 | 0.10569 | 0.62998 | 1.2611 | 43.9787 | 58.9194 | 1.3644 | 0.29265 | 9.13 | 23.8 | 100.8 | 30.2
2022-11-22 19:50 | 0.37581 | 0.091173 | 0.66722 | 2.0176 | 41.6065 | 51.6162 | 1.3642 | 0.26084 | 9.17 | 23.8 | 100.7 | 29.9
2022-11-22 19:55 | 0.41097 | 0.10154 | 0.73149 | 2.2699 | 40.1608 | 54.0302 | 1.3643 | 0.29528 | 9.13 | 23.8 | 100.8 | 30
2022-11-22 20:00 | 0.34605 | 0.10982 | 0.64025 | 1.5132 | 39.5543 | 61.9845 | 1.3642 | 0.28268 | 9.2 | 23.8 | 100.8 | 29.7
2022-11-22 20:05 | 0.26228 | 0.10984 | 0.5098 | 1.0089 | 38.5961 | 50.2955 | 1.3608 | 0.23704 | 9.23 | 23.8 | 100.7 | 30.3
2022-11-22 20:10 | 0.24737 | 0.10153 | 0.48071 | 0.88268 | 38.2402 | 41.6179 | 1.3577 | 0.19993 | 9.24 | 23.7 | 100.7 | 29.9
2022-11-22 20:15 | 0.26499 | 0.10155 | 0.50773 | 0.75671 | 35.7625 | 39.6157 | 1.3565 | 0.19996 | 9.26 | 23.7 | 100.8 | 30.5
2022-11-22 20:20 | 0.35693 | 0.10155 | 0.64866 | 0.75672 | 33.1245 | 50.2287 | 1.3558 | 0.19467 | 9.24 | 23.6 | 100.8 | 30.7
2022-11-22 20:25 | 0.2691 | 0.089131 | 0.50162 | 0.63073 | 35.3235 | 77.5188 | 1.3618 | 0.19603 | 9.26 | 23.7 | 100.8 | 31.2
2022-11-22 20:30 | 0.29073 | 0.10778 | 0.55135 | 1.0091 | 37.4921 | 44.4842 | 1.3668 | 0.18874 | 9.17 | 23.7 | 100.7 | 31.1
2022-11-22 20:35 | 0.23528 | 0.089127 | 0.44978 | 0.75683 | 34.5749 | 26.142 | 1.3632 | 0.18609 | 9.23 | 23.6 | 100.8 | 31.2
2022-11-22 20:40 | 0.31368 | 0.10363 | 0.58445 | 1.009 | 31.3192 | 33.9693 | 1.3652 | 0.20593 | 9.17 | 23.6 | 100.7 | 30.9
2022-11-22 20:45 | 0.27445 | 0.10569 | 0.52638 | 1.2612 | 28.1662 | 32.3791 | 1.3644 | 0.19863 | 9.27 | 23.5 | 100.8 | 30.8
2022-11-22 20:50 | 0.20417 | 0.099482 | 0.41036 | 1.7658 | 27.6871 | 41.7715 | 1.3667 | 0.19931 | 9.23 | 23.5 | 100.8 | 31.1
2022-11-22 20:55 | 0.24747 | 0.087059 | 0.46639 | 1.1353 | 28.0991 | 29.5462 | 1.3669 | 0.18212 | 9.23 | 23.6 | 100.7 | 31.4
2022-11-22 21:00 | 0.22447 | 0.082908 | 0.42698 | 0.75683 | 27.6151 | 32.1975 | 1.3704 | 0.1788 | 9.28 | 23.6 | 100.7 | 31.2
2022-11-22 21:05 | 0.20824 | 0.095344 | 0.41454 | 1.2614 | 27.2077 | 39.1262 | 1.3726 | 0.20065 | 9.32 | 23.5 | 100.7 | 31.4
2022-11-22 21:10 | 0.23121 | 0.089119 | 0.44352 | 1.2613 | 27.326 | 38.0397 | 1.3753 | 0.20726 | 9.22 | 23.5 | 100.8 | 31.1
2022-11-22 21:15 | 0.2312 | 0.084972 | 0.43937 | 1.2612 | 25.8633 | 34.7652 | 1.376 | 0.19269 | 9.3 | 23.4 | 100.8 | 31.2
2022-11-22 21:20 | 0.27994 | 0.087064 | 0.51616 | 2.1446 | 24.0404 | 40.5081 | 1.3814 | 0.19405 | 9.19 | 23.4 | 100.8 | 32
2022-11-22 21:25 | 0.17175 | 0.097427 | 0.36276 | 1.3877 | 23.5901 | 48.0226 | 1.3835 | 0.22319 | 9.28 | 23.3 | 100.7 | 32.1
2022-11-22 21:30 | 0.15959 | 0.078777 | 0.32133 | 0.75696 | 21.5243 | 33.4287 | 1.3879 | 0.22851 | 9.22 | 23.3 | 100.7 | 32.4
2022-11-22 21:35 | 0.15824 | 0.084996 | 0.32754 | 0.6308 | 21.623 | 19.5809 | 1.3908 | 0.19009 | 9.24 | 23.3 | 100.8 | 32.4
2022-11-22 21:40 | 0.12846 | 0.078765 | 0.27568 | 0.50457 | 19.5649 | 20.6451 | 1.3935 | 0.17351 | 9.29 | 23.2 | 100.8 | 32.1
2022-11-22 21:45 | 0.14064 | 0.072548 | 0.29019 | 0.37843 | 18.7494 | 21.9945 | 1.3957 | 0.16755 | 9.27 | 23.1 | 100.7 | 32.3
2022-11-22 21:50 | 0.15011 | 0.078771 | 0.30886 | 0.37845 | 18.2697 | 22.5967 | 1.3994 | 0.16955 | 9.2 | 23.1 | 100.7 | 32.5
2022-11-22 21:55 | 0.14741 | 0.091211 | 0.31924 | 0.50462 | 18.3904 | 0 | 1.4037 | 0.18677 | 9.24 | 23.1 | 100.7 | 32.6
2022-11-22 22:00 | 0.10954 | 0.089134 | 0.25704 | 0.37845 | 19.3129 | 0.59978 | 1.4094 | 0.17816 | 9.27 | 23.1 | 100.8 | 32.5
2022-11-22 22:05 | 0.097352 | 0.070467 | 0.21969 | 0.25226 | 16.0766 | 8.1583 | 1.4114 | 0.16621 | 9.22 | 23 | 100.8 | 32.1
2022-11-22 22:10 | 0.10819 | 0.074627 | 0.24046 | 0.25231 | 11.7599 | 21.8397 | 1.4088 | 0.15498 | 9.25 | 23 | 100.8 | 32.8
2022-11-22 22:15 | 0.094658 | 0.070475 | 0.21557 | 0.25229 | 9.6086 | 2.6424 | 1.4094 | 0.15497 | 9.24 | 23 | 100.7 | 32.5
2022-11-22 22:20 | 0.10142 | 0.072551 | 0.22802 | 0.2523 | 6.713 | 28.2905 | 1.4123 | 0.15895 | 9.25 | 23 | 100.8 | 32.7
2022-11-22 22:25 | 0.082494 | 0.076699 | 0.20315 | 0.25231 | 5.5199 | 31.6793 | 1.4145 | 0.15299 | 9.22 | 23 | 100.7 | 32.8
2022-11-22 22:30 | 0.13796 | 0.078781 | 0.29232 | 0.12617 | 7.6807 | 0 | 1.4147 | 0.15433 | 9.25 | 23 | 100.7 | 33.2
2022-11-22 22:35 | 0.10821 | 0.070491 | 0.23635 | 0.25234 | 9.3705 | 0 | 1.4162 | 0.1603 | 9.29 | 23 | 100.7 | 33.3
2022-11-22 22:40 | 0.1285 | 0.068419 | 0.26746 | 0.25235 | 9.4814 | 12.6019 | 1.4176 | 0.16229 | 9.24 | 23 | 100.7 | 33.4
2022-11-22 22:45 | 0.17314 | 0.068422 | 0.33589 | 0.25236 | 8.6502 | 34.9611 | 1.4227 | 0.15965 | 9.24 | 23 | 100.7 | 33.5
2022-11-22 22:50 | 0.24888 | 0.074639 | 0.45613 | 0.25235 | 9.1213 | 50.7675 | 1.4234 | 0.16163 | 9.24 | 23 | 100.7 | 33.4
2022-11-22 22:55 | 0.18664 | 0.066339 | 0.35243 | 0.25232 | 9.5939 | 8.9943 | 1.4269 | 0.16095 | 9.24 | 22.9 | 100.8 | 33.2
2022-11-22 23:00 | 0.10278 | 0.072553 | 0.2301 | 0.12615 | 8.6196 | 17.1195 | 1.4268 | 0.15498 | 9.17 | 22.8 | 100.8 | 33.2
2022-11-22 23:05 | 0.085213 | 0.068419 | 0.19904 | 0.12617 | 9.3487 | 12.9444 | 1.4277 | 0.15699 | 9.22 | 22.8 | 100.7 | 33.8
2022-11-22 23:10 | 0.075745 | 0.070492 | 0.1866 | 0.25235 | 10.6671 | 40.5111 | 1.427 | 0.15964 | 9.25 | 22.8 | 100.7 | 33.8
2022-11-22 23:15 | 0.08384 | 0.064257 | 0.19277 | 0.25229 | 10.7878 | 10.6679 | 1.4238 | 0.15563 | 9.23 | 22.7 | 100.7 | 33.1
2022-11-22 23:20 | 0.11764 | 0.078763 | 0.25909 | 0.12614 | 7.6634 | 0 | 1.4223 | 0.1543 | 9.18 | 22.7 | 100.7 | 33
2022-11-22 23:25 | 0.12712 | 0.070481 | 0.26534 | 0.12615 | 6.3533 | 7.0726 | 1.4232 | 0.15564 | 9.23 | 22.7 | 100.7 | 33.4
2022-11-22 23:30 | 0.17582 | 0.062193 | 0.33169 | 0.12616 | 6.9531 | 19.9002 | 1.4233 | 0.15433 | 9.17 | 22.7 | 100.7 | 33.6
2022-11-22 23:35 | 0.11225 | 0.070485 | 0.24255 | 0.12616 | 8.0241 | 12.3355 | 1.4218 | 0.15963 | 9.22 | 22.7 | 100.8 | 33.6
2022-11-22 23:40 | 0.063566 | 0.06634 | 0.16378 | 0.12616 | 7.6573 | 13.8789 | 1.419 | 0.15036 | 9.15 | 22.7 | 100.8 | 33.7
2022-11-22 23:45 | 0.047334 | 0.066336 | 0.13889 | 0.12616 | 6.9412 | 1.0771 |  |  | 9.11 | 22.6 | 100.7 | 33.7
2022-11-22 23:50 | 0.040571 | 0.062189 | 0.12438 | 0 | 6.1034 | 13.4035 | 1.4268 | 0.14173 | 9.18 | 22.6 | 100.8 | 33.6
2022-11-22 23:55 | 0.052744 | 0.06219 | 0.14304 | 0 | 4.5477 | 8.3774 |  |  | 9.26 | 22.6 | 100.7 | 33.7
2022-11-23 | 0.059506 | 0.066336 | 0.15755 | 0 | 4.1858 | 17.3413 | 1.4218 | 0.1424 | 9.28 | 22.5 | 100.7 | 33.9
2022-11-23 00:05 | 0.13388 | 0.060115 | 0.26534 | 0 | 4.9033 | 18.8956 |  |  | 9.23 | 22.5 | 100.7 | 33.8
2022-11-23 00:10 | 0.086547 | 0.070477 | 0.20314 | 0.12615 | 4.7882 | 13.6464 |  |  | 9.23 | 22.5 | 100.7 | 33.6
2022-11-23 00:15 | 0.060863 | 0.064269 | 0.15756 | 0.12617 | 4.5496 | 0 |  |  | 9.18 | 22.5 | 100.7 | 34.2
2022-11-23 00:20 | 0.039228 | 0.062204 | 0.12441 | 0.12618 | 4.7801 | 6.8117 |  |  | 9.19 | 22.5 | 100.8 | 34.7
2022-11-23 00:25 | 0.041937 | 0.058062 | 0.12027 | 0 | 5.7424 | 2.3926 |  |  | 9.22 | 22.5 | 100.8 | 35
2022-11-23 00:30 | 0.067636 | 0.058058 | 0.16173 | 0 | 6.5749 | 19.8442 |  |  | 9.21 | 22.4 | 100.7 | 35
2022-11-23 00:35 | 0.075751 | 0.062204 | 0.17832 | 0 | 7.1724 | 26.4184 | 1.4307 | 0.14309 | 9.3 | 22.4 | 100.7 | 34.9
2022-11-23 00:40 | 0.055464 | 0.062207 | 0.14722 | 0 | 6.2227 | 3.59 |  |  | 9.22 | 22.4 | 100.7 | 35.1
2022-11-23 00:45 | 0.052749 | 0.062197 | 0.14305 | 0 | 5.3697 | 0.95462 |  |  | 9.18 | 22.3 | 100.8 | 34.7
2022-11-23 00:50 | 0.059512 | 0.062197 | 0.15342 | 0 | 4.9022 | 3.9457 | 1.4356 | 0.14043 | 9.29 | 22.3 | 100.7 | 34.7
2022-11-23 00:55 | 0.07033 | 0.060122 | 0.16585 | 0 | 2.1478 | 18.6146 | 1.4356 | 0.13579 | 9.19 | 22.3 | 100.8 | 34.6
2022-11-23 01:00 | 0.047334 | 0.058044 | 0.12853 | 0 | 2.0304 | 19.9455 | 1.4333 | 0.13578 | 9.22 | 22.3 | 100.8 | 34.3
2022-11-23 01:05 | 0.064912 | 0.04975 | 0.14925 | 0 | 0 | 5.7382 | 1.4332 | 0.13378 | 9.22 | 22.3 | 100.7 | 34.1
2022-11-23 01:10 | 0.078435 | 0.06426 | 0.18449 | 0 | 0 | 20.7804 | 1.4289 | 0.12915 | 9.21 | 22.3 | 100.8 | 34.1
2022-11-23 01:15 | 0.028396 | 0.064254 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 0.12715 | 9.19 | 22.2 | 100.7 | 34
2022-11-23 01:20 | 0.0311 | 0.058034 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 | 0.12648 | 9.18 | 22.2 | 100.7 | 33.9
2022-11-23 01:25 | 0.040564 | 0.058033 | 0.12228 | 0 | 0 | 4.1737 | 1.4222 | 0.12515 | 9.23 | 22.1 | 100.7 | 34
2022-11-23 01:30 | 0.039214 | 0.058036 | 0.11815 | 0 | 0 | 22.6811 | 1.418 | 0.12516 | 9.13 | 22.1 | 100.7 | 34.2
2022-11-23 01:35 |  |  |  |  | 0 | 23.1537 |  |  | 9.22 | 22.2 | 100.7 | 34.4
2022-11-23 01:40 |  |  |  |  | 0.59686 | 13.9666 |  |  | 9.09 | 22.2 | 100.8 | 35.1
2022-11-23 01:45 |  |  |  |  | 3.1061 | 29.7469 |  |  | 9.12 | 22.3 | 100.7 | 35.3
2022-11-23 01:50 |  |  |  |  | 4.6544 | 3.9383 |  |  | 9.13 | 22.3 | 100.8 | 35.2
2022-11-23 01:55 |  |  |  |  | 4.5317 | 0 |  |  | 9.08 | 22.2 | 100.8 | 35.2
2022-11-23 02:00 |  |  |  |  | 3.5839 | 0 |  |  | 9.08 | 22.3 | 100.7 | 35.2
2022-11-23 02:05 |  |  |  |  | 1.9119 | 11.8296 |  |  | 9.11 | 22.2 | 100.7 | 35.1
2022-11-23 02:10 |  |  |  |  | 0.71552 | 1.431 |  |  | 9.12 | 22.2 | 100.8 | 35.1
2022-11-23 02:15 |  |  |  |  | 0.47702 | 5.2473 |  |  | 9.1 | 22.2 | 100.8 | 35.2
2022-11-23 02:20 |  |  |  |  | 2.8672 | 10.0351 |  |  | 9.22 | 22.3 | 100.7 | 35.3
2022-11-23 02:25 | 0.087929 | 0.22809 | 0.36287 | 0 | 4.0578 | 0 | 1.3818 | 0.26964 | 9.2 | 22.3 | 100.8 | 35.3
2022-11-23 02:30 | 0.047348 | 0.19699 | 0.26957 | 0 | 4.7788 | 32.3763 | 1.3897 | 0.1219 | 9.14 | 22.3 | 100.8 | 35.4
2022-11-23 02:35 | 0.052756 | 0.1721 | 0.25297 | 0 | 5.014 | 3.5815 | 1.3911 | 0.11991 | 9.17 | 22.2 | 100.8 | 35.4
2022-11-23 02:40 | 0.087934 | 0.1576 | 0.29239 | 0 | 2.5047 | 0 | 1.3905 | 0.11661 | 9.13 | 22.2 | 100.8 | 35.7
2022-11-23 02:45 | 0.051408 | 0.15345 | 0.23225 | 0 | 0.83574 | 0 | 1.3905 | 0.11661 | 9.15 | 22.2 | 100.8 | 35.7
2022-11-23 02:50 | 0.044633 | 0.1472 | 0.21354 | 0 | 0.1194 | 12.537 | 1.3916 | 0.12585 | 9.23 | 22.1 | 100.7 | 35
2022-11-23 02:55 | 0.051391 | 0.13267 | 0.21145 | 0 | 0 | 22.2066 | 1.3937 | 0.13379 | 9.22 | 22.1 | 100.7 | 34.7
2022-11-23 03:00 | 0.060865 | 0.13062 | 0.22599 | 0 | 1.67 | 15.0301 | 1.3953 | 0.13579 | 9.27 | 22.1 | 100.7 | 35.2
2022-11-23 03:05 | 0.06763 | 0.12233 | 0.22806 | 0 | 2.7391 | 0 | 1.3967 | 0.13116 | 9.18 | 22 | 100.8 | 35.5
2022-11-23 03:10 | 0.087936 | 0.11198 | 0.24677 | 0.1262 | 2.3839 | 1.4303 | 1.4035 | 0.12853 | 9.15 | 22.1 | 100.8 | 36
2022-11-23 03:15 | 0.11365 | 0.11821 | 0.29242 | 0 | 4.7761 | 20.1791 | 1.4087 | 0.12722 | 9.11 | 22.2 | 100.7 | 36.1
2022-11-23 03:20 | 0.20293 | 0.11613 | 0.42718 | 0 | 7.2901 | 45.5333 | 1.4121 | 0.13383 | 9.17 | 22.2 | 100.7 | 35.7
2022-11-23 03:25 | 0.21375 | 0.11198 | 0.43963 | 0.1262 | 8.844 | 53.1834 | 1.4165 | 0.1451 | 9.12 | 22.2 | 100.7 | 35.8
2022-11-23 03:30 | 0.22866 | 0.1037 | 0.45419 | 0.12621 | 9.9173 | 29.752 | 1.4181 | 0.13915 | 9.11 | 22.3 | 100.8 | 35.9
2022-11-23 03:35 | 0.21918 | 0.11821 | 0.45211 | 0 | 10.286 | 18.2995 | 1.4224 | 0.13584 | 9.15 | 22.3 | 100.7 | 35.9
2022-11-23 03:40 | 0.13934 | 0.1099 | 0.32556 | 0 | 10.9727 | 18.0096 | 1.4287 | 0.1431 | 9.14 | 22.2 | 100.8 | 35.6
2022-11-23 03:45 | 0.094704 | 0.10576 | 0.25093 | 0 | 10.3876 | 0 | 1.4302 | 0.15107 | 9.21 | 22.2 | 100.8 | 35.9
2022-11-23 03:50 | 0.097406 | 0.10576 | 0.25507 | 0 | 10.5066 | 7.283 | 1.4323 | 0.14709 | 9.15 | 22.2 | 100.7 | 35.8
2022-11-23 03:55 | 0.089294 | 0.10369 | 0.24056 | 0 | 9.0744 | 22.5666 | 1.4396 | 0.14113 | 9.17 | 22.2 | 100.7 | 36
2022-11-23 04:00 | 0.16237 | 0.10163 | 0.35051 | 0 | 10.0273 | 18.3834 | 1.4419 | 0.14909 | 9.2 | 22.3 | 100.8 | 36.1
2022-11-23 04:05 | 0.18267 | 0.097481 | 0.37748 | 0 | 11.6988 | 29.6052 | 1.4427 | 0.14711 | 9.27 | 22.3 | 100.8 | 36.2
2022-11-23 04:10 | 0.30718 | 0.11201 | 0.58286 | 0.12623 | 13.039 | 47.1318 | 1.4464 | 0.16767 | 9.16 | 22.3 | 100.7 | 36.5
2022-11-23 04:15 | 0.16508 | 0.10371 | 0.35676 | 0.25245 | 14.9274 | 27.8247 | 1.4492 | 0.15573 | 9.17 | 22.2 | 100.7 | 36.6
2022-11-23 04:20 | 0.20164 | 0.09542 | 0.40242 | 0.37871 | 16.8343 | 23.6396 | 1.453 | 0.16039 | 9.13 | 22.3 | 100.8 | 36.7
2022-11-23 04:25 | 0.25848 | 0.11202 | 0.50823 | 0.12624 | 17.1021 | 18.0589 | 1.4559 | 0.15509 | 9.15 | 22.4 | 100.7 | 36.6
2022-11-23 04:30 | 0.27339 | 0.1058 | 0.52695 | 0.25251 | 18.4135 | 44.2402 | 1.4546 | 0.16571 | 9.18 | 22.5 | 100.8 | 36.7
2022-11-23 04:35 | 0.26391 | 0.11202 | 0.51656 | 0.2525 | 21.4021 | 42.8042 | 1.4553 | 0.15311 | 9.2 | 22.5 | 100.8 | 36.6
2022-11-23 04:40 | 0.28422 | 0.10788 | 0.54354 | 0.75751 | 23.594 | 32.2172 | 1.456 | 0.16769 | 9.17 | 22.6 | 100.8 | 36.4
2022-11-23 04:45 | 0.30316 | 0.1224 | 0.58709 | 0.50499 | 26.3741 | 26.494 | 1.4552 | 0.17299 | 9.1 | 22.6 | 100.7 | 36.3
2022-11-23 04:50 | 0.41958 | 0.12241 | 0.76555 | 0.50503 | 30.7718 | 72.9185 | 1.4597 | 0.19422 | 9.12 | 22.7 | 100.8 | 36.4
2022-11-23 04:55 | 0.63342 | 0.12448 | 1.0933 | 0.88379 | 33.918 | 48.6597 | 1.4618 | 0.18692 | 9.08 | 22.7 | 100.8 | 36.3
2022-11-23 05:00 | 0.75115 | 0.11825 | 1.2696 | 1.6413 | 36.735 | 65.3066 | 1.4575 | 0.22337 | 9.08 | 22.8 | 100.7 | 36
2022-11-23 05:05 | 0.77 | 0.1369 | 1.3193 | 2.0198 | 36.9333 | 68.1107 | 1.4529 | 0.26046 | 9.05 | 22.8 | 100.8 | 35.5
2022-11-23 05:10 | 0.82403 | 0.14726 | 1.4104 | 3.2817 | 36.9539 | 41.8731 | 1.4535 | 0.29687 | 9.08 | 22.9 | 100.7 | 34.9
2022-11-23 05:15 | 0.76316 | 0.17008 | 1.3399 | 2.1458 | 36.3797 | 37.7004 | 1.4499 | 0.26573 | 9.09 | 23 | 100.7 | 34.8
2022-11-23 05:20 | 1.0123 | 0.16803 | 1.7197 | 2.0199 | 39.5069 | 60.6413 | 1.4494 | 0.26047 | 9.01 | 23 | 100.7 | 35.3
2022-11-23 05:25 | 1.0772 | 0.19084 | 1.844 | 2.5247 | 45.2234 | 60.8177 | 1.4464 | 0.28763 | 9.04 | 23 | 100.8 | 35.1
2022-11-23 05:30 | 0.95531 | 0.19497 | 1.6593 | 3.913 | 52.1082 | 54.9898 | 1.4557 | 0.34857 | 9.05 | 23 | 100.7 | 34.8
2022-11-23 05:35 | 1.2342 | 0.17425 | 2.064 | 3.0298 | 57.3738 | 84.6775 | 1.4515 | 0.34795 | 9.01 | 23.1 | 100.7 | 35
2022-11-23 05:40 | 1.234 | 0.23437 | 2.1259 | 2.7769 | 59.5318 | 87.8574 | 1.4542 | 0.35386 | 8.95 | 23.1 | 100.8 | 34.5
2022-11-23 05:45 | 0.96741 | 0.19288 | 1.6758 | 2.5243 | 58.6883 | 65.7693 | 1.4512 | 0.33794 | 9 | 23.1 | 100.8 | 34.3
2022-11-23 05:50 | 1.146 | 0.19909 | 1.9557 | 2.5242 | 58.9267 | 54.7262 | 1.4534 | 0.34522 | 9.05 | 23.1 | 100.8 | 34.2
2022-11-23 05:55 | 1.3029 | 0.18665 | 2.1838 | 3.4076 | 60.3055 | 71.4777 | 1.4649 | 0.40219 | 9.12 | 23.1 | 100.8 | 34.1
2022-11-23 06:00 | 1.3679 | 0.21362 | 2.3104 | 3.534 | 64.1527 | 93.7062 | 1.4758 | 0.42607 | 9.02 | 23.1 | 100.7 | 34.3
2022-11-23 06:05 | 1.1852 | 0.21775 | 2.0344 | 2.9028 | 66.4982 | 83.8142 | 1.4634 | 0.35051 | 9.04 | 23.1 | 100.7 | 34.1
2022-11-23 06:10 | 1.33 | 0.19495 | 2.2336 | 2.5243 | 65.2893 | 65.6493 | 1.4527 | 0.33728 | 9.05 | 23.1 | 100.8 | 34.3
2022-11-23 06:15 | 1.6239 | 0.23024 | 2.7194 | 2.9034 | 63.9221 | 63.6818 | 1.4536 | 0.34197 | 8.96 | 23.1 | 100.8 | 34.8
2022-11-23 06:20 | 1.4899 | 0.20743 | 2.4912 | 3.0297 | 62.5819 | 61.8612 | 1.4443 | 0.3877 | 9.04 | 23.2 | 100.8 | 34.7
2022-11-23 06:25 | 1.5131 | 0.2282 | 2.5455 | 4.0401 | 66.0637 | 82.6699 | 1.4553 | 0.44741 | 8.98 | 23.3 | 100.8 | 34.9
2022-11-23 06:30 | 1.2736 | 0.24066 | 2.193 | 3.5353 | 72.6152 | 91.7624 | 1.4604 | 0.43882 | 9.09 | 23.4 | 100.8 | 34.9
2022-11-23 06:35 | 0.98943 | 0.222 | 1.7386 | 2.7778 | 74.8303 | 85.1766 | 1.4467 | 0.38182 | 9 | 23.4 | 100.8 | 35
2022-11-23 06:40 | 1.202 | 0.20541 | 2.0478 | 2.7779 | 72.8831 | 99.0247 | 1.4439 | 0.31885 | 8.96 | 23.3 | 100.7 | 35.3
2022-11-23 06:45 | 1.2331 | 0.21162 | 2.1038 | 2.399 | 72.7606 | 113.7185 | 1.4453 | 0.30294 | 9.03 | 23.3 | 100.7 | 35.2
2022-11-23 06:50 | 0.99482 | 0.1805 | 1.7054 | 2.6514 | 73.4083 | 101.6886 | 1.4546 | 0.32016 | 9 | 23.3 | 100.8 | 35.1
2022-11-23 06:55 | 1.179 | 0.19297 | 2.0002 | 3.0306 | 72.5031 | 87.076 | 1.4541 | 0.36793 | 8.87 | 23.4 | 100.8 | 35.3
2022-11-23 07:00 | 0.99078 | 0.19917 | 1.7179 | 2.904 | 72.4242 | 96.4854 | 1.4583 | 0.35994 | 8.92 | 23.4 | 100.8 | 35
2022-11-23 07:05 | 0.95428 | 0.19296 | 1.6536 | 2.7779 | 74.1883 | 107.0001 | 1.4482 | 0.33013 | 8.95 | 23.5 | 100.7 | 34.9
2022-11-23 07:10 | 1.091 | 0.21579 | 1.8881 | 3.0305 | 77.4136 | 121.478 | 1.4512 | 0.30826 | 8.73 | 23.5 | 100.8 | 35
2022-11-23 07:15 | 1.1723 | 0.18468 | 1.9816 | 3.157 | 86.7416 | 143.3226 | 1.4578 | 0.33082 | 8.75 | 23.5 | 100.7 | 35.2
2022-11-23 07:20 | 1.4081 | 0.21169 | 2.3701 | 3.4101 | 95.9213 | 156.6554 | 1.4594 | 0.4005 | 8.86 | 23.6 | 100.8 | 35.6
2022-11-23 07:25 | 1.2903 | 0.21169 | 2.1895 | 3.4101 | 100.339 | 137.4077 | 1.4566 | 0.39188 | 8.89 | 23.6 | 100.7 | 35.6
2022-11-23 07:30 | 1.0657 | 0.2138 | 1.8474 | 3.2843 | 101.0261 | 120.9654 | 1.4503 | 0.40653 | 8.72 | 23.7 | 100.7 | 35.9
2022-11-23 07:35 | 1.1266 | 0.17642 | 1.9033 | 3.5368 | 100.7785 | 150.6843 | 1.4488 | 0.4012 | 8.84 | 23.7 | 100.7 | 35.7
2022-11-23 07:40 | 1.0805 | 0.20133 | 1.8576 | 3.1578 | 96.9362 | 109.4908 | 1.4336 | 0.36473 | 8.89 | 23.7 | 100.8 | 35.7
2022-11-23 07:45 | 1.174 | 0.17642 | 1.9759 | 3.2841 | 93.5551 | 97.4181 | 1.4307 | 0.68833 | 8.91 | 23.7 | 100.7 | 35.7
2022-11-23 07:50 | 1.1629 | 0.20751 | 1.9901 | 2.9046 | 93.1465 | 109.577 | 1.4283 | 0.81616 | 8.97 | 23.7 | 100.7 | 35
2022-11-23 07:55 | 1.0102 | 0.19512 | 1.7436 | 3.2843 | 94.1084 | 131.4376 | 1.433 | 0.56768 | 8.71 | 23.8 | 100.8 | 35.7
2022-11-23 08:00 | 1.1264 | 0.1764 | 1.903 | 3.5362 | 95.6838 | 139.7249 | 1.4334 | 0.48999 | 9.03 | 23.8 | 100.8 | 35
2022-11-23 08:05 | 1.2499 | 0.18682 | 2.1028 | 3.5371 | 96.0837 | 135.6546 | 1.4345 | 0.46491 | 8.78 | 23.9 | 100.7 | 35.6
2022-11-23 08:10 | 1.3409 | 0.23875 | 2.292 | 3.9167 | 99.6318 | 136.8728 | 1.447 | 0.48621 | 8.95 | 23.9 | 100.7 | 36.2
2022-11-23 08:15 | 1.3136 | 0.2138 | 2.2252 | 3.2844 | 97.439 | 112.9132 | 1.4446 | 0.44766 | 9.03 | 23.9 | 100.8 | 35.6
2022-11-23 08:20 | 1.2241 | 0.17435 | 2.0507 | 3.4104 | 89.5721 | 101.0557 | 1.4365 | 0.40916 | 9.07 | 23.9 | 100.7 | 35.3
2022-11-23 08:25 | 1.1306 | 0.18056 | 1.9136 | 3.1576 | 86.2176 | 110.3682 | 1.435 | 0.40118 | 8.83 | 23.9 | 100.8 | 35.1
2022-11-23 08:30 | 1.3542 | 0.16191 | 2.2377 | 2.7791 | 84.6604 | 100.7229 | 1.4337 | 0.35415 | 9 | 23.9 | 100.8 | 35.6
2022-11-23 08:35 | 1.4641 | 0.1557 | 2.3999 | 3.4112 | 82.2014 | 84.9776 | 1.439 | 0.35685 | 8.96 | 23.8 | 100.8 | 36.3
2022-11-23 08:40 | 1.3667 | 0.25331 | 2.3483 | 2.7799 | 82.871 | 123.7025 | 1.4421 | 0.36154 | 8.75 | 23.9 | 100.8 | 36.5
2022-11-23 08:45 | 0.95105 | 0.22428 | 1.6821 | 2.6539 | 86.1966 | 117.4307 | 1.4502 | 0.35165 | 8.84 | 23.9 | 100.7 | 37
2022-11-23 08:50 | 0.89122 | 0.18685 | 1.553 | 2.6533 | 86.2971 | 101.4263 | 1.447 | 0.30049 | 8.92 | 23.9 | 100.7 | 36.2
2022-11-23 08:55 | 1.2612 | 0.19311 | 2.1263 | 2.5273 | 84.8089 | 110.2999 | 1.4393 | 0.30318 | 8.81 | 23.9 | 100.8 | 36.7
2022-11-23 09:00 | 1.5431 | 0.18275 | 2.5502 | 2.9068 | 84.7189 | 115.3388 | 1.4445 | 0.34834 | 8.79 | 24 | 100.7 | 36.9
2022-11-23 09:05 | 1.3831 | 0.22217 | 2.3422 | 2.78 | 87.7324 | 121.1313 | 1.4436 | 0.34099 | 8.74 | 24 | 100.8 | 36.4
2022-11-23 09:10 | 1.2991 | 0.19726 | 2.1906 | 2.6536 | 88.8206 | 125.4863 | 1.4436 | 0.36819 | 8.85 | 24 | 100.7 | 36.4
2022-11-23 09:15 | 1.2341 | 0.22011 | 2.1118 | 3.1592 | 88.3751 | 119.4454 | 1.4783 | 0.40204 | 8.79 | 24 | 100.8 | 36.6
2022-11-23 09:20 | 1.4577 | 0.19935 | 2.4337 | 2.7802 | 86.623 | 116.3846 | 1.4769 | 0.3722 | 8.8 | 24.1 | 100.8 | 36.5
2022-11-23 09:25 | 1.6139 | 0.25757 | 2.7294 | 2.4018 | 85.3153 | 127.4285 | 1.4318 | 0.36301 | 8.97 | 24.1 | 100.8 | 37.4
2022-11-23 09:30 | 1.2438 | 0.23261 | 2.1371 | 2.275 | 88.8676 | 126.4515 | 1.4107 | 0.30988 | 8.84 | 24.1 | 100.7 | 36.9
2022-11-23 09:35 | 1.4256 | 0.24511 | 2.4282 | 3.0339 | 92.2177 | 111.6319 | 1.4044 | 0.37629 | 8.83 | 24.2 | 100.7 | 37.2
2022-11-23 09:40 | 1.1125 | 0.23055 | 1.9358 | 2.7808 | 91.1481 | 95.8752 | 1.4165 | 0.36431 | 8.93 | 24.2 | 100.8 | 36.9
2022-11-23 09:45 | 1.321 | 0.24506 | 2.2679 | 2.6541 | 85.2012 | 86.4132 | 1.3926 | 0.34504 | 9.03 | 24.2 | 100.8 | 36.6
2022-11-23 09:50 | 1.3547 | 0.20558 | 2.2821 | 2.401 | 81.7969 | 88.7042 | 1.3967 | 0.37219 | 8.97 | 24.2 | 100.7 | 36.2
2022-11-23 09:55 | 1.5568 | 0.26792 | 2.6542 | 2.907 | 81.0422 | 109.7952 | 1.4114 | 0.41605 | 8.92 | 24.2 | 100.7 | 36.7
2022-11-23 10:00 | 1.5176 | 0.28455 | 2.6108 | 3.9184 | 81.4515 | 108.8444 | 1.457 | 0.60188 | 8.83 | 24.2 | 100.8 | 36.9
2022-11-23 10:05 | 1.6517 | 0.25131 | 2.7831 | 2.7807 | 83.0811 | 119.7095 | 1.418 | 1.008 | 8.92 | 24.3 | 100.8 | 36.6
2022-11-23 10:10 | 1.5054 | 0.243 | 2.5505 | 2.5279 | 82.4092 | 102.9205 | 1.384 | 0.60187 | 8.87 | 24.4 | 100.8 | 36.4
2022-11-23 10:15 | 1.3591 | 0.2347 | 2.3159 | 2.1488 | 79.3089 | 93.276 | 1.3776 | 0.39152 | 8.85 | 24.5 | 100.7 | 36.3
2022-11-23 10:20 | 1.0947 | 0.23467 | 1.9127 | 2.0222 | 78.5278 | 97.4912 | 1.3724 | 0.30788 | 8.8 | 24.5 | 100.7 | 35.9
2022-11-23 10:25 | 1.1882 | 0.23676 | 2.0581 | 2.5278 | 77.4275 | 106.4325 | 1.3745 | 0.34371 | 8.89 | 24.4 | 100.7 | 36.2
2022-11-23 10:30 | 1.5122 | 0.22847 | 2.5464 | 2.1488 | 77.7742 | 107.3794 | 1.3754 | 0.36432 | 8.83 | 24.5 | 100.8 | 36.3
2022-11-23 10:35 | 1.2481 | 0.22019 | 2.1333 | 2.5283 | 78.1479 | 97.3208 | 1.3756 | 0.33715 | 8.82 | 24.5 | 100.8 | 36.7
2022-11-23 10:40 | 1.3527 | 0.20777 | 2.2813 | 2.4024 | 75.5215 | 94.0066 | 1.3751 | 0.32859 | 8.93 | 24.5 | 100.7 | 37.3
2022-11-23 10:45 | 1.3677 | 0.21609 | 2.3125 | 2.9082 | 77.567 | 102.9768 | 1.381 | 0.34121 | 8.87 | 24.6 | 100.8 | 37.2
2022-11-23 10:50 | 1.495 | 0.241 | 2.5325 | 3.6666 | 81.4499 | 116.5827 | 1.3852 | 0.46464 | 8.88 | 24.6 | 100.8 | 36.9
2022-11-23 10:55 | 1.483 | 0.25142 | 2.5246 | 3.9199 | 85.737 | 130.3104 | 1.3918 | 0.51051 | 8.84 | 24.7 | 100.7 | 37.1
2022-11-23 11:00 | 1.4409 | 0.23893 | 2.4475 | 3.0346 | 88.0797 | 127.2532 | 1.4011 | 0.45604 | 8.89 | 24.7 | 100.8 | 36.9
2022-11-23 11:05 | 1.2034 | 0.25342 | 2.098 | 2.5283 | 86.4782 | 107.885 | 1.4023 | 0.32453 | 8.86 | 24.7 | 100.7 | 36.2
2022-11-23 11:10 | 1.6153 | 0.20565 | 2.6817 | 3.2868 | 84.8032 | 102.9318 | 1.3828 | 0.44134 | 8.89 | 24.6 | 100.7 | 36.4
2022-11-23 11:15 | 1.7284 | 0.30961 | 2.9568 | 3.1613 | 85.7396 | 118.8663 | 1.3782 | 0.4209 | 8.95 | 24.7 | 100.7 | 37.2
2022-11-23 11:20 | 1.2203 | 0.28265 | 2.1531 | 3.415 | 86.3168 | 112.9412 | 1.3705 | 0.38513 | 8.78 | 24.7 | 100.8 | 37.9
2022-11-23 11:25 | 1.0901 | 0.24731 | 1.9182 | 3.2883 | 84.1422 | 99.2415 | 1.3632 | 0.36652 | 8.88 | 24.8 | 100.7 | 37.5
2022-11-23 11:30 | 1.3381 | 0.21404 | 2.2651 | 2.7822 | 81.4565 | 93.9977 | 1.3624 | 0.34458 | 8.78 | 24.8 | 100.8 | 37.2
2022-11-23 11:35 | 1.1691 | 0.25987 | 2.0519 | 2.5304 | 81.4514 | 110.1057 | 1.3572 | 0.29026 | 8.81 | 24.8 | 100.7 | 38.6
2022-11-23 11:40 | 1.4881 | 0.2121 | 2.4932 | 3.2902 | 83.4977 | 111.736 | 1.3683 | 0.36938 | 8.81 | 24.8 | 100.8 | 39.3
2022-11-23 11:45 | 1.2371 | 0.24952 | 2.1459 | 2.2777 | 91.163 | 128.5289 | 1.3625 | 0.30227 | 8.85 | 24.8 | 100.8 | 39.2
2022-11-23 11:50 | 1.3817 | 0.26811 | 2.386 | 2.5297 | 94.5014 | 124.7029 | 1.3597 | 0.29616 | 8.94 | 24.8 | 100.7 | 37.8
2022-11-23 11:55 | 1.4851 | 0.24739 | 2.5238 | 2.5303 | 95.6847 | 127.2546 | 1.3586 | 0.32878 | 8.96 | 24.9 | 100.8 | 38.3
2022-11-23 12:00 | 1.5649 | 0.23281 | 2.6295 | 2.6565 | 94.5477 | 110.8953 | 1.3519 | 0.34003 | 9.03 | 24.9 | 100.7 | 37.9
2022-11-23 12:05 | 1.539 | 0.20992 | 2.569 | 2.7827 | 90.3628 | 95.1187 | 1.354 | 0.33336 | 8.91 | 25 | 100.8 | 37.4
2022-11-23 12:10 | 1.4006 | 0.25978 | 2.4066 | 2.656 | 87.7054 | 111.9462 | 1.3531 | 0.3061 | 8.86 | 25 | 100.8 | 37.1
2022-11-23 12:15 | 1.2283 | 0.24522 | 2.1259 | 2.7823 | 87.5154 | 111.4055 | 1.353 | 0.33596 | 8.89 | 25.1 | 100.8 | 36.7
2022-11-23 12:20 | 1.3142 | 0.22867 | 2.241 | 4.0484 | 85.0124 | 101.7221 | 1.3557 | 0.46759 | 8.99 | 25 | 100.7 | 38
2022-11-23 12:25 | 1.41 | 0.2099 | 2.3713 | 3.6678 | 85.6346 | 110.8499 | 1.3596 | 0.42097 | 8.98 | 25 | 100.8 | 37.1
2022-11-23 12:30 | 1.3087 | 0.24946 | 2.2556 | 3.1628 | 83.0223 | 98.0395 | 1.3535 | 0.358 | 8.81 | 25 | 100.7 | 38
2022-11-23 12:35 | 1.1568 | 0.22035 | 1.9935 | 3.7952 | 79.9297 | 94.9165 | 1.3477 | 0.34869 | 9.01 | 25 | 100.8 | 37.9
2022-11-23 12:40 | 1.1325 | 0.20166 | 1.9376 | 3.2894 | 77.2097 | 88.3094 | 1.3485 | 0.37794 | 8.95 | 25 | 100.8 | 38.1
2022-11-23 12:45 | 1.9602 | 0.2017 | 3.2064 | 3.2901 | 77.7588 | 99.2095 | 1.3466 | 0.38333 | 8.82 | 25 | 100.8 | 38.8
2022-11-23 12:50 | 1.6085 | 0.28273 | 2.7483 | 2.7833 | 82.2639 | 123.8841 | 1.3499 | 0.3414 | 8.89 | 25.1 | 100.8 | 37.8
2022-11-23 12:55 | 1.6217 | 0.2889 | 2.7747 | 2.7827 | 85.1758 | 119.3438 | 1.3525 | 0.34598 | 8.9 | 25.1 | 100.7 | 37.2
2022-11-23 13:00 | 1.4022 | 0.26606 | 2.4153 | 3.0359 | 86.1586 | 107.149 | 1.3512 | 0.55254 | 8.97 | 25.1 | 100.8 | 37.4
2022-11-23 13:05 | 1.2071 | 0.23909 | 2.0874 | 2.7835 | 85.3224 | 100.3362 | 1.3471 | 0.40121 | 8.97 | 25.1 | 100.7 | 38.1
2022-11-23 13:10 | 1.4883 | 0.2246 | 2.5059 | 3.6702 | 82.2929 | 101.7062 | 1.3468 | 0.44052 | 8.99 | 25.1 | 100.8 | 38.9
2022-11-23 13:15 | 1.3442 | 0.25782 | 2.3183 | 3.2898 | 80.4872 | 101.7065 |  |  | 8.88 | 25.1 | 100.8 | 38.3
2022-11-23 13:20 | 1.2382 | 0.23283 | 2.1329 | 2.9098 | 77.747 | 95.9327 |  |  | 9.01 | 25.1 | 100.7 | 37.8
2022-11-23 13:25 | 1.2747 | 0.23281 | 2.1867 | 3.036 | 75.9555 | 102.1681 | 1.3389 | 0.42637 | 8.93 | 25.1 | 100.8 | 37.5
2022-11-23 13:30 | 0.97949 | 0.25162 | 1.753 | 2.531 | 75.9907 | 101.7689 |  |  | 8.76 | 25.2 | 100.8 | 38.5
2022-11-23 13:35 | 1.0814 | 0.21839 | 1.876 | 3.0378 | 75.5628 | 108.7665 |  |  | 8.98 | 25.2 | 100.8 | 39.1
2022-11-23 13:40 | 1.2371 | 0.24327 | 2.1396 | 3.1634 | 76.8833 | 114.5928 |  |  | 8.95 | 25.2 | 100.8 | 38.2
2022-11-23 13:45 | 1.2576 | 0.23082 | 2.1564 | 2.6576 | 79.6127 | 110.5528 |  |  | 8.82 | 25.2 | 100.7 | 38.5
2022-11-23 13:50 | 1.4451 | 0.26207 | 2.4771 | 3.291 | 81.8032 | 115.7962 |  |  | 9 | 25.3 | 100.7 | 38.9
2022-11-23 13:55 | 1.3989 | 0.25582 | 2.4001 | 3.4174 | 82.6565 | 113.9583 |  |  | 8.9 | 25.3 | 100.7 | 38.8
2022-11-23 14:00 | 1.4181 | 0.24961 | 2.4233 | 3.1647 | 85.113 | 112.0165 | 1.342 | 0.41869 | 8.99 | 25.3 | 100.7 | 39.2
2022-11-23 14:05 | 1.705 | 0.25385 | 2.8673 | 4.0521 | 89.0801 | 130.6182 | 1.3439 | 0.53649 | 8.98 | 25.4 | 100.7 | 39.9
2022-11-23 14:10 | 1.5571 | 0.28092 | 2.6677 | 3.9257 | 96.8059 | 157.4627 | 1.3548 | 0.45076 | 8.86 | 25.4 | 100.7 | 40.1
2022-11-23 14:15 | 1.5633 | 0.30993 | 2.7061 | 3.9241 | 99.631 | 140.0947 | 1.3478 | 0.46121 | 9.02 | 25.4 | 100.8 | 38.9
2022-11-23 14:20 | 1.2187 | 0.2954 | 2.1635 | 4.431 | 97.9719 | 126.9961 | 1.3696 | 0.48054 | 9.03 | 25.5 | 100.8 | 39
2022-11-23 14:25 | 1.2416 | 0.23712 | 2.1403 | 5.0634 | 95.0203 | 123.6733 | 1.3507 | 0.61406 | 9.03 | 25.5 | 100.8 | 38.6
2022-11-23 14:30 | 1.5337 | 0.25381 | 2.6047 | 5.5707 | 96.6299 | 134.3511 | 1.3458 | 0.60221 | 9.02 | 25.5 | 100.7 | 39.2
2022-11-23 14:35 | 1.4631 | 0.28294 | 2.5256 | 4.6845 | 99.9366 | 142.8016 | 1.3415 | 0.47592 | 8.91 | 25.5 | 100.7 | 39.2
2022-11-23 14:40 | 1.4805 | 0.2808 | 2.5522 | 3.7975 | 102.089 | 131.9568 | 1.3369 | 0.4426 | 8.93 | 25.6 | 100.8 | 38.4
2022-11-23 14:45 | 1.4081 | 0.26408 | 2.4245 | 3.6697 | 102.6466 | 132.7792 | 1.3314 | 0.44777 | 8.91 | 25.6 | 100.7 | 37.4
2022-11-23 14:50 | 1.4461 | 0.25576 | 2.4724 | 4.0494 | 100.4882 | 134.9658 | 1.3394 | 0.54079 | 8.85 | 25.7 | 100.7 | 37.2
2022-11-23 14:55 | 1.3012 | 0.28701 | 2.2815 | 3.797 | 98.8379 | 131.2939 | 1.3411 | 0.56813 | 8.85 | 25.7 | 100.8 | 37.8
2022-11-23 15:00 | 1.4589 | 0.29123 | 2.5274 | 6.2031 | 96.2593 | 121.2744 | 1.3385 | 0.58487 | 8.92 | 25.7 | 100.8 | 38.4
2022-11-23 15:05 | 1.618 | 0.2892 | 2.7713 | 5.318 | 95.4466 | 122.647 | 1.3409 | 0.65079 | 9.03 | 25.7 | 100.8 | 39
2022-11-23 15:10 | 1.9332 | 0.30175 | 3.2651 | 4.6858 | 97.794 | 141.2989 | 1.3498 | 0.64227 | 9.04 | 25.7 | 100.8 | 39.6
2022-11-23 15:15 | 2.315 | 0.3892 | 3.9378 | 5.8263 | 104.3528 | 162.7904 | 1.3529 | 0.80261 | 9.01 | 25.8 | 100.8 | 39.7
2022-11-23 15:20 | 1.534 | 0.34126 | 2.6926 | 4.0523 | 107.8915 | 145.5737 | 1.3374 | 0.52189 | 9.09 | 25.8 | 100.8 | 39.1
2022-11-23 15:25 | 1.4483 | 0.29545 | 2.5155 | 3.7986 | 105.1975 | 132.6616 | 1.3286 | 0.45735 | 9.02 | 25.8 | 100.8 | 38.8
2022-11-23 15:30 | 1.382 | 0.29757 | 2.4159 | 3.9257 | 100.7744 | 123.2369 | 1.3331 | 0.4481 | 9.12 | 25.8 | 100.7 | 39.2
2022-11-23 15:35 | 1.3752 | 0.27261 | 2.3806 | 3.9259 | 98.9365 | 123.6093 | 1.3469 | 0.4408 | 9.24 | 25.8 | 100.7 | 39.3
2022-11-23 15:40 | 1.2882 | 0.27258 | 2.2472 | 4.8119 | 98.1902 | 132.3113 | 1.3547 | 0.49394 | 9.22 | 25.8 | 100.7 | 39
2022-11-23 15:45 | 1.7375 | 0.30171 | 2.965 | 5.6982 | 99.7416 | 142.0153 | 1.3526 | 0.62956 | 9.13 | 25.7 | 100.8 | 39.2
2022-11-23 15:50 | 1.545 | 0.35795 | 2.7262 | 4.9393 | 104.2556 | 159.2692 | 1.3492 | 0.58578 | 9.17 | 25.7 | 100.7 | 39.7
2022-11-23 15:55 | 1.4215 | 0.30177 | 2.4808 | 4.9395 | 104.8917 | 144.3948 | 1.3463 | 0.51931 | 9.1 | 25.7 | 100.8 | 39.8
2022-11-23 16:00 | 1.029 | 0.27884 | 1.8561 | 4.3056 | 104.2631 | 124.8704 | 1.3432 | 0.46073 | 9.19 | 25.7 | 100.7 | 39.4
2022-11-23 16:05 | 1.1157 | 0.23718 | 1.9494 | 5.1911 | 101.9901 | 125.9878 | 1.3495 | 0.54241 | 9.22 | 25.6 | 100.8 | 39.1
2022-11-23 16:10 | 1.1888 | 0.25587 | 2.0781 | 4.8106 | 101.9554 | 135.5321 | 1.353 | 0.52705 | 9.23 | 25.6 | 100.7 | 38.7
2022-11-23 16:15 | 0.95941 | 0.24337 | 1.7119 | 3.671 | 102.3372 | 132.3284 | 1.3536 | 0.45258 | 9.28 | 25.6 | 100.8 | 38.5
2022-11-23 16:20 | 1.0003 | 0.27877 | 1.812 | 3.0385 | 103.7821 | 135.432 | 1.3451 | 0.37488 | 9.29 | 25.6 | 100.7 | 38.9
2022-11-23 16:25 | 0.84153 | 0.2351 | 1.525 | 3.5452 | 102.2153 | 137.2675 | 1.3387 | 0.38288 | 9.41 | 25.6 | 100.8 | 39.1
2022-11-23 16:30 | 1.0046 | 0.22682 | 1.7667 | 4.1791 | 103.9323 | 156.9414 | 1.3469 | 0.46075 | 9.31 | 25.6 | 100.7 | 39.7
2022-11-23 16:35 | 0.83645 | 0.25809 | 1.5402 | 3.42 | 107.056 | 164.8711 | 1.3479 | 0.3877 | 9.35 | 25.6 | 100.8 | 40.4
2022-11-23 16:40 | 1.0483 | 0.24562 | 1.8525 | 3.8002 | 110.4779 | 163.6937 | 1.3465 | 0.40301 | 9.27 | 25.6 | 100.8 | 40.5
2022-11-23 16:45 | 1.0364 | 0.27274 | 1.8592 | 4.8148 | 114.3077 | 168.0274 | 1.3556 | 0.50156 | 9.24 | 25.6 | 100.7 | 41.3
2022-11-23 16:50 | 1.0351 | 0.24361 | 1.8282 | 4.5617 | 115.0442 | 146.8441 | 1.3405 | 0.47699 | 9.22 | 25.6 | 100.7 | 41.5
2022-11-23 16:55 | 0.84234 | 0.24365 | 1.5369 | 4.5625 | 112.8636 | 139.362 | 1.3407 | 0.41851 | 9.23 | 25.6 | 100.8 | 42
2022-11-23 17:00 | 0.77028 | 0.20824 | 1.3889 | 4.9424 | 108.3174 | 128.5579 | 1.3406 | 0.40518 | 9.28 | 25.6 | 100.8 | 41.8
2022-11-23 17:05 | 0.74449 | 0.19575 | 1.3369 | 3.9287 | 103.6593 | 132.1196 | 1.3457 | 0.36926 | 9.24 | 25.6 | 100.8 | 41.9
2022-11-23 17:10 | 0.70938 | 0.19997 | 1.2873 | 3.4228 | 103.6703 | 143.5908 | 1.3418 | 0.36472 | 9.21 | 25.6 | 100.7 | 42.8
2022-11-23 17:15 | 1.0683 | 0.18542 | 1.8229 | 4.5643 | 105.7903 | 145.9218 | 1.3521 | 0.46261 | 9.2 | 25.6 | 100.8 | 43.2
2022-11-23 17:20 | 1.2749 | 0.22085 | 2.1751 | 4.4377 | 109.2323 | 146.543 | 1.3565 | 0.47129 | 9.25 | 25.6 | 100.7 | 43.4
2022-11-23 17:25 | 1.0523 | 0.24175 | 1.8548 | 4.1854 | 110.6281 | 142.2712 | 1.3468 | 0.47209 | 9.21 | 25.6 | 100.8 | 44.3
2022-11-23 17:30 | 0.76282 | 0.20009 | 1.3694 | 4.3126 | 110.1699 | 126.2593 | 1.3396 | 0.65926 | 9.21 | 25.5 | 100.7 | 44.8
2022-11-23 17:35 | 0.6989 | 0.19383 | 1.2651 | 7.9909 | 106.1499 | 115.2205 | 1.3976 | 1.5276 | 9.28 | 25.5 | 100.8 | 44.8
2022-11-23 17:40 | 0.87029 | 0.17509 | 1.5091 | 5.4546 | 100.4737 | 105.264 | 1.376 | 1.1854 | 9.2 | 25.5 | 100.7 | 45
2022-11-23 17:45 | 0.7641 | 0.18757 | 1.3588 | 4.439 | 95.9036 | 96.1485 | 1.3641 | 0.77638 | 9.29 | 25.4 | 100.8 | 44.8
2022-11-23 17:50 | 0.83206 | 0.17297 | 1.4484 | 4.1853 | 93.7271 | 98.8729 | 1.3641 | 0.65186 | 9.23 | 25.3 | 100.7 | 45
2022-11-23 17:55 | 0.7192 | 0.19381 | 1.2941 | 4.1852 | 90.9978 | 101.79 | 1.3576 | 0.65451 | 9.23 | 25.3 | 100.7 | 44.9
2022-11-23 18:00 | 0.90697 | 0.15632 | 1.5466 | 4.4396 | 87.3328 | 100.3346 | 1.3556 | 0.59468 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 45.4
2022-11-23 18:05 | 0.92593 | 0.20841 | 1.6277 | 3.6782 | 87.4249 | 104.9344 | 1.3482 | 0.48609 | 9.2 | 25.2 | 100.8 | 45.4
2022-11-23 18:10 | 0.54925 | 0.18547 | 1.0274 | 3.0437 | 83.9884 | 91.0894 | 1.3409 | 0.39017 | 9.28 | 25.2 | 100.8 | 45.1
2022-11-23 18:15 | 0.48796 | 0.17084 | 0.9188 | 2.7894 | 78.2084 | 79.0638 | 1.3435 | 0.35746 | 9.24 | 25.1 | 100.8 | 44.7
2022-11-23 18:20 | 0.50016 | 0.17083 | 0.9375 | 3.6768 | 72.7788 | 69.726 | 1.3492 | 0.36476 | 9.25 | 25 | 100.8 | 44.8
2022-11-23 18:25 | 0.61576 | 0.15835 | 1.1043 | 2.9164 | 69.0157 | 67.0578 | 1.3472 | 0.36347 | 9.14 | 25 | 100.7 | 45.1
2022-11-23 18:30 | 0.507 | 0.14793 | 0.92507 | 2.7895 | 66.0232 | 61.2637 | 1.3486 | 0.3821 | 9.24 | 24.9 | 100.8 | 45.3
2022-11-23 18:35 | 0.46752 | 0.15416 | 0.87079 | 2.282 | 61.8053 | 49.2244 | 1.3477 | 0.40934 | 9.3 | 24.9 | 100.7 | 44.9
2022-11-23 18:40 | 0.41854 | 0.15831 | 0.79987 | 2.2818 | 58.7691 | 49.5026 | 1.3511 | 0.32677 | 9.21 | 24.8 | 100.8 | 44.8
2022-11-23 18:45 | 0.45118 | 0.1354 | 0.82698 | 2.4086 | 57.056 | 51.3137 | 1.3447 | 0.34608 | 9.22 | 24.8 | 100.7 | 44.9
2022-11-23 18:50 | 0.40767 | 0.1583 | 0.78319 | 2.1549 | 56.0194 | 57.3619 | 1.3453 | 0.32609 | 9.28 | 24.8 | 100.8 | 44.7
2022-11-23 18:55 | 0.37906 | 0.14162 | 0.72265 | 2.1546 | 55.5391 | 62.0085 | 1.3472 | 0.29676 | 9.27 | 24.7 | 100.7 | 44.4
2022-11-23 19:00 | 0.40623 | 0.1437 | 0.76638 | 2.408 | 54.2639 | 62.5559 | 1.3516 | 0.28678 | 9.24 | 24.7 | 100.7 | 44.4
2022-11-23 19:05 | 0.55432 | 0.1437 | 0.99546 | 2.5347 | 54.941 | 69.5594 | 1.3494 | 0.28678 | 9.31 | 24.7 | 100.8 | 44.4
2022-11-23 19:10 | 0.39671 | 0.14369 | 0.75178 | 1.901 | 54.0508 | 60.7463 | 1.3486 | 0.28677 | 9.26 | 24.6 | 100.8 | 44.6
2022-11-23 19:15 | 0.36141 | 0.13537 | 0.68936 | 1.7744 | 52.2806 | 53.3774 | 1.3509 | 0.35067 | 9.19 | 24.6 | 100.8 | 44.8
2022-11-23 19:20 | 0.37773 | 0.13746 | 0.71438 | 2.535 | 51.3582 | 55.9939 | 1.3524 | 0.36798 | 9.21 | 24.6 | 100.7 | 44.9
2022-11-23 19:25 | 0.38862 | 0.13955 | 0.73733 | 2.1549 | 51.0667 | 57.2824 | 1.3474 | 0.30412 | 9.17 | 24.6 | 100.8 | 45.1
2022-11-23 19:30 | 0.4348 | 0.12705 | 0.79352 | 2.535 | 49.9667 | 50.9416 | 1.3502 | 0.29944 | 9.24 | 24.6 | 100.8 | 44.9
2022-11-23 19:35 | 0.61553 | 0.14371 | 1.0872 | 2.9153 | 49.8959 | 62.5833 | 1.3597 | 0.3833 | 9.16 | 24.6 | 100.7 | 45
2022-11-23 19:40 | 0.42533 | 0.13539 | 0.78943 | 2.4084 | 50.337 | 68.3754 | 1.3576 | 0.30945 | 9.21 | 24.6 | 100.8 | 45.2
2022-11-23 19:45 | 0.45793 | 0.13331 | 0.83732 | 2.6619 | 49.605 | 60.0867 | 1.367 | 0.3008 | 9.19 | 24.6 | 100.7 | 45.2
2022-11-23 19:50 | 0.3248 | 0.14373 | 0.64159 | 1.9016 | 47.4156 | 53.2664 | 1.3715 | 0.24692 | 9.17 | 24.6 | 100.7 | 45.5
2022-11-23 19:55 | 0.25278 | 0.13749 | 0.52497 | 2.7891 | 46.3359 | 49.1405 | 1.3672 | 0.25958 | 9.2 | 24.5 | 100.7 | 45.9
2022-11-23 20:00 | 0.26499 | 0.12498 | 0.52908 | 2.2817 | 46.3148 | 52.8791 | 1.3627 | 0.2316 | 9.14 | 24.5 | 100.9 | 45.6
2022-11-23 20:05 | 0.30034 | 0.12499 | 0.58536 | 2.5355 | 48.1682 | 57.0253 | 1.3606 | 0.24892 | 9.14 | 24.5 | 101.2 | 45.8
2022-11-23 20:10 | 0.44289 | 0.13952 | 0.81839 | 2.5346 | 48.8795 | 47.424 | 1.366 | 0.26547 | 9.2 | 24.5 | 101.2 | 44.7
2022-11-23 20:15 | 0.29885 | 0.13118 | 0.58927 | 1.6473 | 49.1902 | 48.5844 | 1.3666 | 0.24548 | 9.27 | 24.5 | 101.3 | 44.4
2022-11-23 20:20 | 0.29077 | 0.11872 | 0.56443 | 1.2675 | 48.2329 | 53.8075 | 1.3683 | 0.22492 | 9.2 | 24.5 | 101.3 | 45.2
2022-11-23 20:25 | 0.27179 | 0.12706 | 0.54367 | 1.2677 | 47.7223 | 54.0207 | 1.3721 | 0.25356 | 9.14 | 24.4 | 101.3 | 45.9
2022-11-23 20:30 | 0.27184 | 0.12292 | 0.53961 | 1.2679 | 48.8545 | 64.1291 | 1.3739 | 0.25827 | 9.2 | 24.5 | 101.2 | 46.3
2022-11-23 20:35 | 0.26368 | 0.12501 | 0.52919 | 1.3947 | 49.654 | 62.3703 | 1.371 | 0.24496 | 9.21 | 24.5 | 101.3 | 46.3
2022-11-23 20:40 | 0.27859 | 0.1229 | 0.55202 | 1.9016 | 51.2205 | 62.845 | 1.3816 | 0.26622 | 9.2 | 24.5 | 101.3 | 45.8
2022-11-23 20:45 | 0.3153 | 0.12916 | 0.61246 | 2.1552 | 51.4141 | 61.455 | 1.3802 | 0.27156 | 9.21 | 24.5 | 101.3 | 46
2022-11-23 20:50 | 0.26092 | 0.1229 | 0.52284 | 1.9015 | 49.611 | 49.732 | 1.375 | 0.26688 | 9.24 | 24.4 | 101.2 | 46
2022-11-23 20:55 | 0.28406 | 0.11667 | 0.55208 | 2.0285 | 46.0328 | 45.306 | 1.3774 | 0.27889 | 9.18 | 24.4 | 101.2 | 46.4
2022-11-23 21:00 | 0.27591 | 0.125 | 0.54793 | 1.1411 | 42.7634 | 45.1862 | 1.3753 | 0.24562 | 9.21 | 24.4 | 101.2 | 46.5
2022-11-23 21:05 | 0.22562 | 0.11875 | 0.4625 | 0.88751 | 40.8243 | 37.6839 | 1.3789 | 0.22831 | 9.14 | 24.4 | 101.2 | 46.6
2022-11-23 21:10 | 0.28133 | 0.12916 | 0.5604 | 1.141 | 39.6962 | 38.1276 | 1.3767 | 0.22564 | 9.17 | 24.4 | 101.2 | 46.5
2022-11-23 21:15 | 0.30035 | 0.11666 | 0.57704 | 1.3945 | 38.0883 | 38.932 | 1.378 | 0.2223 | 9.19 | 24.4 | 101.2 | 46.4
2022-11-23 21:20 | 0.20251 | 0.125 | 0.43541 | 1.6482 | 39.0549 | 45.2025 | 1.3825 | 0.29886 | 9.17 | 24.4 | 101.2 | 46.6
2022-11-23 21:25 | 0.23243 | 0.11459 | 0.47087 | 1.9019 | 40.4652 | 58.7708 | 1.3819 | 0.30355 | 9.17 | 24.4 | 101.3 | 46.9
2022-11-23 21:30 | 0.23516 | 0.12085 | 0.4813 | 1.268 | 42.9175 | 72.4534 | 1.3783 | 0.25629 | 9.24 | 24.4 | 101.2 | 47
2022-11-23 21:35 | 0.19436 | 0.11042 | 0.40834 | 1.1411 | 44.5571 | 63.2229 | 1.3782 | 0.22365 | 9.2 | 24.4 | 101.3 | 46.7
2022-11-23 21:40 | 0.14405 | 0.10415 | 0.32496 | 0.63384 | 44.8055 | 46.8531 | 1.3801 | 0.20432 | 9.18 | 24.3 | 101.2 | 46.5
2022-11-23 21:45 | 0.20795 | 0.1 | 0.41876 | 1.5215 | 42.1205 | 33.6964 | 1.3818 | 0.21101 | 9.15 | 24.3 | 101.3 | 47
2022-11-23 21:50 | 0.23513 | 0.1 | 0.45833 | 2.0286 | 41.8414 | 40.8768 | 1.3839 | 0.2323 | 9.27 | 24.3 | 101.2 | 46.9
2022-11-23 21:55 | 0.20519 | 0.11873 | 0.43117 | 2.2817 | 40.9494 | 41.9129 | 1.3895 | 0.24224 | 9.29 | 24.3 | 101.3 | 46.3
2022-11-23 22:00 | 0.15626 | 0.10622 | 0.34573 | 1.7745 | 39.3406 | 39.5813 | 1.3944 | 0.22359 | 9.3 | 24.3 | 101.3 | 46
2022-11-23 22:05 | 0.17797 | 0.11037 | 0.38317 | 1.0139 | 38.0619 | 43.9639 | 1.4015 | 0.21956 | 9.3 | 24.2 | 101.2 | 45.8
2022-11-23 22:10 | 0.18476 | 0.099954 | 0.38524 | 0.76036 | 36.783 | 50.4865 | 1.3971 | 0.21756 | 9.29 | 24.2 | 101.3 | 45.7
2022-11-23 22:15 | 0.18885 | 0.099964 | 0.38944 | 1.6476 | 37.9437 | 58.9031 | 1.3921 | 0.22623 | 9.39 | 24.2 | 101.2 | 46
2022-11-23 22:20 | 0.26363 | 0.10415 | 0.50826 | 1.5212 | 40.4819 | 71.2047 | 1.3866 | 0.2316 | 9.36 | 24.2 | 101.2 | 46.7
2022-11-23 22:25 | 0.24601 | 0.10834 | 0.48544 | 1.2679 | 41.5737 | 76.7608 | 1.3775 | 0.23497 | 9.35 | 24.2 | 101.2 | 47.3
2022-11-23 22:30 | 0.17535 | 0.097927 | 0.36462 | 0.88759 | 42.9512 | 57.2683 | 1.3761 | 0.225 | 9.31 | 24.1 | 101.3 | 47.8
2022-11-23 22:35 | 0.12915 | 0.093772 | 0.29382 | 0.50726 | 42.2351 | 66.782 | 1.3763 | 0.21172 | 9.32 | 24.1 | 101.2 | 48.3
2022-11-23 22:40 | 0.15093 | 0.089622 | 0.32097 | 1.1416 | 41.6415 | 74.4975 | 1.3751 | 0.22574 | 9.32 | 24.1 | 101.3 | 48.9
2022-11-23 22:45 | 0.11967 | 0.079208 | 0.26264 | 0.50741 | 40.5348 | 48.8342 | 1.3651 | 0.19913 | 9.31 | 24 | 101.3 | 49.5
2022-11-23 22:50 | 0.16593 | 0.081306 | 0.33565 | 0.25375 | 40.6618 | 52.0904 | 1.3624 | 0.20182 | 9.43 | 24 | 101.2 | 50.1
2022-11-23 22:55 | 0.14011 | 0.091745 | 0.30651 | 0.25379 | 40.3075 | 50.0535 | 1.3598 | 0.18787 | 9.29 | 24 | 101.3 | 50.6
2022-11-23 23:00 | 0.14558 | 0.091762 | 0.31282 | 0.25383 | 40.2341 | 43.9684 | 1.3571 | 0.18723 | 9.23 | 24 | 101.2 | 51.2
2022-11-23 23:05 | 0.088445 | 0.083428 | 0.219 | 0.25386 | 38.5959 | 54.2266 | 1.3543 | 0.17992 | 9.3 | 24 | 101.3 | 51.6
2022-11-23 23:10 | 0.19596 | 0.089695 | 0.39007 | 0.38083 | 37.2052 | 56.9516 | 1.3574 | 0.19394 | 9.34 | 23.9 | 101.2 | 52.2
2022-11-23 23:15 | 0.13338 | 0.091793 | 0.29624 | 0.25392 | 35.3689 | 46.9179 | 1.3561 | 0.17797 | 9.28 | 23.9 | 101.2 | 52.7
2022-11-23 23:20 | 0.078948 | 0.083458 | 0.20447 | 0.25395 | 34.1699 | 29.8385 | 1.3548 | 0.16999 | 9.35 | 23.9 | 101.2 | 53.1
2022-11-23 23:25 | 0.072146 | 0.075116 | 0.1857 | 0.12698 | 33.7547 | 45.767 | 1.3542 | 0.168 | 9.35 | 23.8 | 101.3 | 53.6
2022-11-23 23:30 | 0.10619 | 0.077211 | 0.23998 | 0.25399 | 32.8619 | 46.2234 | 1.3558 | 0.18935 | 9.32 | 23.8 | 101.2 | 53.9
2022-11-23 23:35 | 0.1062 | 0.079307 | 0.24209 | 0.25402 | 33.4678 | 40.4503 | 1.3581 | 0.19404 | 9.33 | 23.8 | 101.2 | 54.3
2022-11-23 23:40 | 0.087141 | 0.077222 | 0.2108 | 0.12701 | 33.4357 | 20.326 | 1.3574 | 0.18604 | 9.29 | 23.8 | 101.3 | 54.4
2022-11-23 23:45 | 0.10077 | 0.073054 | 0.22751 | 0.12702 | 30.3413 | 29.3781 | 1.3568 | 0.19206 | 9.26 | 23.8 | 101.2 | 54.7
2022-11-23 23:50 | 0.077615 | 0.083489 | 0.20455 | 0.12702 | 26.7779 | 29.5398 | 1.3611 | 0.18872 | 9.32 | 23.7 | 101.3 | 55
2022-11-23 23:55 | 0.083071 | 0.066798 | 0.19413 | 0.12703 | 25.871 | 21.5391 | 1.3671 | 0.19941 | 9.23 | 23.7 | 101.2 | 55.3
2022-11-24 | 0.11304 | 0.08559 | 0.25886 | 0.25408 | 23.8268 | 24.0675 | 1.3541 | 0.20143 | 9.27 | 23.7 | 101.2 | 55.5
2022-11-24 00:05 | 0.083077 | 0.077241 | 0.20458 | 0.25409 | 23.7801 | 20.6575 | 1.3635 | 0.21077 | 9.25 | 23.7 | 101.3 | 55.6
2022-11-24 00:10 | 0.10623 | 0.070978 | 0.2359 | 0.25409 | 23.2997 | 24.3806 | 1.3708 | 0.17942 | 9.29 | 23.7 | 101.3 | 55.6
2022-11-24 00:15 | 0.087165 | 0.064717 | 0.19833 | 0.12705 | 21.739 | 22.9401 | 1.3708 | 0.16875 | 9.35 | 23.7 | 101.3 | 55.7
2022-11-24 00:20 | 0.092602 | 0.075147 | 0.21709 | 0.12703 | 19.3599 | 16.955 | 1.37 | 0.16073 | 9.35 | 23.6 | 101.2 | 55.6
2022-11-24 00:25 | 0.066729 | 0.066798 | 0.16908 | 0.12704 | 15.8573 | 0 | 1.3707 | 0.1594 | 9.36 | 23.6 | 101.2 | 55.7
2022-11-24 00:30 | 0.058559 | 0.068887 | 0.15865 | 0.12704 | 13.8289 | 6.8543 | 1.3729 | 0.1574 | 9.32 | 23.6 | 101.2 | 55.7
2022-11-24 00:35 | 0.047662 | 0.066796 | 0.13985 | 0.12703 | 13.3342 | 19.821 | 1.3728 | 0.15206 | 9.34 | 23.6 | 101.2 | 55.6
2022-11-24 00:40 | 0.058555 | 0.070969 | 0.15864 | 0.12703 | 12.2526 | 12.4929 | 1.3706 | 0.14405 | 9.27 | 23.6 | 101.2 | 55.5
2022-11-24 00:45 | 0.074899 | 0.066797 | 0.1816 | 0.12703 | 10.9318 | 0 | 1.3707 | 0.14539 | 9.31 | 23.6 | 101.3 | 55.6
2022-11-24 00:50 | 0.055829 | 0.066792 | 0.15237 | 0.12702 | 8.4027 | 21.0067 | 1.3698 | 0.13804 | 9.2 | 23.5 | 101.2 | 55.7
2022-11-24 00:55 | 0.04085 | 0.068879 | 0.1315 | 0.12702 | 6.8422 | 14.7647 | 1.372 | 0.13537 | 9.22 | 23.5 | 101.2 | 55.7
2022-11-24 01:00 | 0.04221 | 0.066788 | 0.13149 | 0.12702 | 7.8045 | 6.844 | 1.3719 | 0.13803 | 9.32 | 23.4 | 101.2 | 55.8
2022-11-24 01:05 | 0.053102 | 0.062613 | 0.14401 | 0.12701 | 8.0366 | 0 | 1.3741 | 0.13537 | 9.27 | 23.4 | 101.2 | 55.8
2022-11-24 01:10 | 0.072165 | 0.064701 | 0.17532 | 0.12702 | 8.5165 | 7.437 | 1.3741 | 0.13337 | 9.23 | 23.4 | 101.3 | 55.8
2022-11-24 01:15 | 0.10893 | 0.068878 | 0.23586 | 0.12702 | 7.9171 | 10.3162 | 1.3778 | 0.13271 | 9.19 | 23.4 | 101.2 | 56
2022-11-24 01:20 | 0.11983 | 0.052182 | 0.23586 | 0.12702 | 6.3516 | 6.8309 | 1.3757 | 0.13004 | 9.31 | 23.4 | 101.3 | 56.1
2022-11-24 01:25 | 0.11711 | 0.073054 | 0.25047 | 0.12702 | 6.1239 | 0 |  |  | 9.18 | 23.4 | 101.2 | 56
2022-11-24 01:30 | 0.042214 | 0.058445 | 0.12315 | 0.12703 | 5.5182 | 0 |  |  | 9.22 | 23.4 | 101.3 | 56.1
2022-11-24 01:35 |  |  |  |  | 6.5911 | 23.9675 |  |  | 9.17 | 23.4 | 101.3 | 56
2022-11-24 01:40 |  |  |  |  | 5.7582 | 11.7562 |  |  | 9.28 | 23.4 | 101.3 | 56.1
2022-11-24 01:45 |  |  |  |  | 4.2029 | 23.5364 |  |  | 9.2 | 23.4 | 101.2 | 56.2
2022-11-24 01:50 |  |  |  |  | 5.0384 | 14.6355 |  |  | 9.19 | 23.4 | 101.2 | 56.2
2022-11-24 01:55 |  |  |  |  | 6.4716 | 8.3891 |  |  | 9.25 | 23.4 | 101.3 | 56.2
2022-11-24 02:00 |  |  |  |  | 7.3177 | 0 |  |  | 9.23 | 23.4 | 101.2 | 56.2
2022-11-24 02:05 |  |  |  |  | 8.3977 | 0 |  |  | 9.2 | 23.4 | 101.2 | 56.3
2022-11-24 02:10 |  |  |  |  | 7.9117 | 4.4353 |  |  | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 56.3
2022-11-24 02:15 |  |  |  |  | 6.3535 | 8.5113 |  |  | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 56.4
2022-11-24 02:20 |  |  |  |  | 6.229 | 20.2442 |  |  | 9.28 | 23.2 | 101.2 | 56.5
2022-11-24 02:25 | 0.13344 | 0.22959 | 0.43413 | 0 | 5.9896 | 9.7031 | 1.3553 | 0.093359 | 9.26 | 23.2 | 101.2 | 56.6
2022-11-24 02:30 | 0.12664 | 0.20664 | 0.40075 | 0 | 6.8284 | 0 | 1.3662 | 0.13204 | 9.22 | 23.2 | 101.3 | 56.7
2022-11-24 02:35 | 0.10214 | 0.19414 | 0.3507 | 0 | 7.793 | 25.6571 | 1.37 | 0.12339 | 9.23 | 23.3 | 101.3 | 56.8
2022-11-24 02:40 | 0.062639 | 0.17742 | 0.27343 | 0 | 9.2245 | 19.7667 | 1.3713 | 0.12737 | 9.22 | 23.2 | 101.2 | 56.8
2022-11-24 02:45 | 0.070816 | 0.15865 | 0.2672 | 0 | 9.2225 | 3.3536 | 1.3707 | 0.16474 | 9.2 | 23.3 | 101.3 | 56.8
2022-11-24 02:50 | 0.058555 | 0.14611 | 0.23378 | 0 | 9.9435 | 16.5326 | 1.3706 | 0.23742 | 9.23 | 23.2 | 101.2 | 56.9
2022-11-24 02:55 | 0.051747 | 0.14611 | 0.22543 | 0 | 10.4228 | 23.8406 | 1.3743 | 0.25209 | 9.19 | 23.2 | 101.2 | 56.9
2022-11-24 03:00 | 0.10078 | 0.13569 | 0.29016 | 0 | 9.4649 | 0 | 1.3823 | 0.2521 | 9.23 | 23.2 | 101.2 | 57.1
2022-11-24 03:05 | 0.069453 | 0.13777 | 0.24215 | 0 | 10.1737 | 18.0732 | 1.3932 | 0.22743 | 9.22 | 23.2 | 101.3 | 57.1
2022-11-24 03:10 | 0.058562 | 0.12734 | 0.21711 | 0 | 10.7834 | 19.8894 | 1.3962 | 0.20009 | 9.21 | 23.2 | 101.2 | 57.3
2022-11-24 03:15 | 0.057197 | 0.12316 | 0.21292 | 0 | 10.4266 | 0.59923 | 1.3997 | 0.17007 | 9.22 | 23.1 | 101.2 | 57.4
2022-11-24 03:20 | 0.058567 | 0.11691 | 0.20669 | 0 | 9.2266 | 26.0022 | 1.4028 | 0.15875 | 9.14 | 23.2 | 101.2 | 57.6
2022-11-24 03:25 | 0.069465 | 0.11901 | 0.22548 | 0 | 10.6648 | 18.933 | 1.4058 | 0.15542 | 9.2 | 23.2 | 101.2 | 57.7
2022-11-24 03:30 | 0.066741 | 0.11901 | 0.22131 | 0 | 11.5036 | 32.234 | 1.4094 | 0.15809 | 9.25 | 23.2 | 101.2 | 57.7
2022-11-24 03:35 | 0.061295 | 0.11275 | 0.2067 | 0 | 13.5277 | 23.1048 | 1.4124 | 0.15743 | 9.18 | 23.2 | 101.3 | 57.8
2022-11-24 03:40 | 0.16074 | 0.10231 | 0.35078 | 0.12707 | 13.6617 | 59.3205 | 1.4175 | 0.16077 | 9.2 | 23.2 | 101.2 | 58
2022-11-24 03:45 | 0.11034 | 0.11275 | 0.28188 | 0.12707 | 15.2349 | 18.8337 | 1.4205 | 0.15677 | 9.23 | 23.2 | 101.2 | 58
2022-11-24 03:50 | 0.093995 | 0.10649 | 0.25057 | 0.12707 | 16.435 | 12.4762 | 1.4176 | 0.15544 | 9.15 | 23.2 | 101.2 | 58.1
2022-11-24 03:55 | 0.11307 | 0.096054 | 0.26937 | 0.12708 | 17.1211 | 34.6014 | 1.422 | 0.16278 | 9.17 | 23.2 | 101.3 | 58.2
2022-11-24 04:00 | 0.15804 | 0.10442 | 0.34667 | 0.25419 | 17.1518 | 35.3831 | 1.4294 | 0.17348 | 9.19 | 23.3 | 101.2 | 58.3
2022-11-24 04:05 | 0.21254 | 0.11277 | 0.43857 | 0.25419 | 18.6098 | 24.1327 | 1.436 | 0.17148 | 9.18 | 23.3 | 101.2 | 58.3
2022-11-24 04:10 | 0.22482 | 0.10861 | 0.45532 | 0.12711 | 18.4855 | 34.8104 | 1.439 | 0.1695 | 9.19 | 23.4 | 101.2 | 58.3
2022-11-24 04:15 | 0.2766 | 0.10652 | 0.5305 | 0.25421 | 19.4648 | 31.8405 | 1.4455 | 0.1755 | 9.22 | 23.4 | 101.2 | 58.2
2022-11-24 04:20 | 0.17984 | 0.11486 | 0.39053 | 0.12709 | 21.6043 | 33.0066 | 1.4461 | 0.18549 | 9.26 | 23.4 | 101.3 | 57.9
2022-11-24 04:25 | 0.19619 | 0.10024 | 0.40098 | 0.12709 | 22.4226 | 29.4971 | 1.4483 | 0.17682 | 9.2 | 23.4 | 101.3 | 58
2022-11-24 04:30 | 0.38013 | 0.091892 | 0.67457 | 0.1271 | 21.845 | 13.083 | 1.4461 | 0.17549 | 9.2 | 23.4 | 101.3 | 58
2022-11-24 04:35 | 0.45103 | 0.11697 | 0.80623 | 0.25422 | 22.9657 | 22.605 | 1.4499 | 0.18218 | 9.16 | 23.5 | 101.2 | 58
2022-11-24 04:40 | 0.33383 | 0.11905 | 0.62866 | 0.50842 | 25.1993 | 48.9586 | 1.46 | 0.20486 | 9.22 | 23.5 | 101.3 | 57.9
2022-11-24 04:45 | 0.27932 | 0.1086 | 0.53467 | 0.50841 | 26.5451 | 55.3723 | 1.4644 | 0.19885 | 9.24 | 23.5 | 101.3 | 57.8
2022-11-24 04:50 | 0.39652 | 0.11279 | 0.72059 | 0.63555 | 26.3241 | 23.5594 | 1.4579 | 0.18819 | 9.18 | 23.6 | 101.2 | 57.7
2022-11-24 04:55 | 0.46879 | 0.11698 | 0.83556 | 1.7797 | 26.7322 | 34.8001 | 1.4661 | 0.22158 | 9.16 | 23.7 | 101.2 | 57.7
2022-11-24 05:00 | 0.65545 | 0.11906 | 1.1237 | 1.7796 | 29.3212 | 41.0977 | 1.466 | 0.2556 | 9.19 | 23.7 | 101.3 | 57.5
2022-11-24 05:05 | 0.79715 | 0.13577 | 1.3577 | 1.9067 | 32.1481 | 48.2823 | 1.4667 | 0.2983 | 9.14 | 23.7 | 101.2 | 57.4
2022-11-24 05:10 | 0.61324 | 0.13369 | 1.0737 | 2.1611 | 35.6312 | 61.1509 | 1.4733 | 0.29098 | 9.1 | 23.8 | 101.3 | 57.3
2022-11-24 05:15 | 0.68408 | 0.12951 | 1.1802 | 2.9237 | 40.485 | 49.2809 | 1.4834 | 0.30899 | 9.16 | 23.8 | 101.2 | 57.2
2022-11-24 05:20 | 0.80671 | 0.13577 | 1.3723 | 2.7966 | 46.1765 | 82.1317 | 1.4841 | 0.33034 | 9.14 | 23.8 | 101.3 | 57.2
2022-11-24 05:25 | 0.8122 | 0.15249 | 1.3975 | 3.1781 | 53.3622 | 88.7764 | 1.4973 | 0.38642 | 9.16 | 23.9 | 101.2 | 57
2022-11-24 05:30 | 0.93208 | 0.15875 | 1.5875 | 3.1779 | 58.9007 | 85.2795 | 1.4994 | 0.40442 | 9.19 | 23.9 | 101.3 | 56.8
2022-11-24 05:35 | 1.0792 | 0.15038 | 1.8046 | 2.415 | 64.2526 | 61.6055 | 1.4942 | 0.37636 | 9.11 | 23.9 | 101.3 | 56.6
2022-11-24 05:40 | 1.0123 | 0.17126 | 1.7209 | 2.7962 | 66.1188 | 71.7792 | 1.5072 | 0.36033 | 9.11 | 23.9 | 101.2 | 56.4
2022-11-24 05:45 | 1.1104 | 0.15664 | 1.8588 | 3.4317 | 66.9618 | 69.6114 | 1.5369 | 0.37367 | 9.13 | 23.9 | 101.2 | 56.4
2022-11-24 05:50 | 1.1662 | 0.16707 | 1.9547 | 3.1773 | 69.1255 | 92.6089 | 1.5608 | 0.39634 | 9.17 | 23.9 | 101.2 | 56.2
2022-11-24 05:55 | 1.6813 | 0.2005 | 2.7777 | 5.4653 | 72.239 | 117.7496 | 1.5827 | 0.55718 | 9.16 | 24 | 101.3 | 56.1
2022-11-24 06:00 | 1.3706 | 0.20466 | 2.3076 | 4.7024 | 76.8398 | 128.9509 | 1.5927 | 0.54446 | 9.12 | 24 | 101.2 | 55.8
2022-11-24 06:05 | 1.2316 | 0.21091 | 2.0987 | 3.6854 | 78.6874 | 59.0456 | 1.6151 | 0.5164 | 9.15 | 24 | 101.3 | 55.6
2022-11-24 06:10 | 1.1947 | 0.1921 | 2.0234 | 3.3039 | 77.2796 | 68.2516 | 1.6266 | 0.46366 | 9.13 | 24 | 101.3 | 55.4
2022-11-24 06:15 | 1.2709 | 0.21297 | 2.161 | 3.0496 | 73.9777 | 76.8694 | 1.6505 | 0.4176 | 9.19 | 24 | 101.2 | 55.2
2022-11-24 06:20 | 1.1401 | 0.19209 | 1.9397 | 3.1766 | 70.412 | 47.4228 | 1.6562 | 0.41626 | 9.11 | 24 | 101.3 | 55.1
2022-11-24 06:25 | 1.305 | 0.1754 | 2.1757 | 5.0829 | 69.4487 | 55.342 | 1.6549 | 0.56372 | 9.09 | 24.1 | 101.2 | 55
2022-11-24 06:30 | 1.2519 | 0.19836 | 2.1173 | 4.8287 | 71.6688 | 76.6073 | 1.6672 | 0.58107 | 9.03 | 24.1 | 101.3 | 55
2022-11-24 06:35 | 1.0869 | 0.18999 | 1.8561 | 3.8118 | 72.9871 | 88.6445 | 1.6772 | 0.51831 | 9.13 | 24.1 | 101.3 | 54.7
2022-11-24 06:40 | 1.1033 | 0.15868 | 1.8478 | 5.0826 | 73.0391 | 86.5381 | 1.6766 | 0.4723 | 9.14 | 24.2 | 101.3 | 54.5
2022-11-24 06:45 | 1.2749 | 0.17121 | 2.1254 | 4.7013 | 73.7123 | 87.7067 | 1.6765 | 0.46428 | 9.12 | 24.2 | 101.2 | 54.4
2022-11-24 06:50 | 1.6508 | 0.19416 | 2.7245 | 3.6846 | 76.8007 | 87.7895 | 1.6714 | 0.45959 | 9.1 | 24.2 | 101.2 | 54.2
2022-11-24 06:55 | 1.1413 | 0.21711 | 1.9665 | 3.9384 | 79.7765 | 96.8887 | 1.6589 | 0.51425 | 9.02 | 24.2 | 101.3 | 54
2022-11-24 07:00 | 0.90149 | 0.18995 | 1.5718 | 3.3028 | 79.6044 | 93.9573 | 1.6428 | 0.48218 | 9.12 | 24.2 | 101.2 | 53.6
2022-11-24 07:05 | 1.0579 | 0.19619 | 1.8178 | 3.0483 | 78.103 | 88.1224 | 1.6389 | 0.38675 | 9.06 | 24.2 | 101.2 | 53.1
2022-11-24 07:10 | 1.2554 | 0.14609 | 2.0704 | 3.0483 | 76.5088 | 89.0591 | 1.6374 | 0.37742 | 9.1 | 24.3 | 101.2 | 52.8
2022-11-24 07:15 | 1.7199 | 0.22751 | 2.8638 | 4.0648 | 80.3128 | 110.7471 | 1.6492 | 0.41414 | 9.08 | 24.4 | 101.3 | 52.8
2022-11-24 07:20 | 1.3086 | 0.19621 | 2.2021 | 3.8108 | 87.5945 | 125.8417 | 1.6449 | 0.54019 | 8.99 | 24.4 | 101.3 | 52.9
2022-11-24 07:25 | 1.4024 | 0.20662 | 2.3563 | 3.6833 | 91.9863 | 113.0187 | 1.6244 | 0.51344 | 9.06 | 24.4 | 101.2 | 52.4
2022-11-24 07:30 | 1.1461 | 0.20864 | 1.9654 | 3.5552 | 93.1665 | 101.8668 | 1.5687 | 0.42662 | 9.12 | 24.4 | 101.2 | 51.4
2022-11-24 07:35 | 1.0491 | 0.19814 | 1.8062 | 3.1732 | 92.6796 | 95.9379 | 1.5414 | 0.4318 | 9.05 | 24.4 | 101.2 | 50.3
2022-11-24 07:40 | 1.0094 | 0.18142 | 1.7287 | 3.4263 | 89.0088 | 79.9509 | 1.5244 | 0.38708 | 9.05 | 24.4 | 101.2 | 49.6
2022-11-24 07:45 | 1.2608 | 0.20223 | 2.1349 | 3.8063 | 83.6795 | 79.574 | 1.5227 | 0.47027 | 9.07 | 24.4 | 101.2 | 49
2022-11-24 07:50 | 1.3476 | 0.23137 | 2.2971 | 3.8056 | 81.088 | 86.3894 | 1.5158 | 0.46419 | 9.02 | 24.4 | 101.3 | 48.4
2022-11-24 07:55 | 1.2578 | 0.2001 | 2.1282 | 2.9176 | 81.7846 | 98.5764 | 1.4941 | 0.39025 | 9.07 | 24.5 | 101.2 | 48
2022-11-24 08:00 | 1.1367 | 0.19382 | 1.9361 | 3.2977 | 80.6066 | 99.4308 | 1.4815 | 0.45146 | 9.14 | 24.5 | 101.2 | 47.6
2022-11-24 08:05 | 0.99481 | 0.18332 | 1.7082 | 3.0426 | 79.7138 | 91.8756 | 1.462 | 0.45126 | 9.08 | 24.4 | 101.3 | 46.4
2022-11-24 08:10 | 1.152 | 0.18325 | 1.9491 | 3.2948 | 76.1463 | 77.1102 | 1.4622 | 0.44176 | 8.97 | 24.4 | 101.2 | 45.1
2022-11-24 08:15 | 1.1884 | 0.17487 | 1.9965 | 2.7872 | 71.9593 | 73.6468 | 1.4473 | 0.37979 | 8.99 | 24.5 | 101.2 | 44
2022-11-24 08:20 | 1.324 | 0.20607 | 2.2355 | 3.2935 | 67.0741 | 70.3313 | 1.4486 | 0.39104 | 9.07 | 24.5 | 101.2 | 43.5
2022-11-24 08:25 | 1.2465 | 0.16234 | 2.073 | 3.1666 | 62.3636 | 65.6205 | 1.447 | 0.43689 | 9.13 | 24.5 | 101.2 | 43.2
2022-11-24 08:30 | 1.1988 | 0.1977 | 2.0331 | 3.1661 | 61.3891 | 81.2893 | 1.4424 | 0.4448 | 9.06 | 24.5 | 101.2 | 42.7
2022-11-24 08:35 | 1.1767 | 0.19556 | 1.9993 | 2.6588 | 61.6729 | 87.3297 | 1.437 | 0.37023 | 8.93 | 24.5 | 101.3 | 41.8
2022-11-24 08:40 | 1.3857 | 0.18099 | 2.305 | 3.0385 | 63.1788 | 98.747 | 1.434 | 0.38418 | 9.13 | 24.5 | 101.2 | 41.7
2022-11-24 08:45 | 1.5691 | 0.23719 | 2.6424 | 4.1785 | 71.606 | 128.9872 | 1.4509 | 0.50855 | 8.97 | 24.6 | 101.3 | 41.9
2022-11-24 08:50 | 1.4243 | 0.19563 | 2.3788 | 4.1796 | 81.4711 | 140.9751 | 1.4599 | 0.45149 | 9.08 | 24.6 | 101.2 | 42.7
2022-11-24 08:55 | 1.3983 | 0.22265 | 2.366 | 3.1659 | 85.4786 | 115.9808 | 1.4322 | 0.41619 | 9.05 | 24.6 | 101.2 | 42.3
2022-11-24 09:00 | 1.1483 | 0.21014 | 1.9704 | 2.7856 | 79.9644 | 79.7235 | 1.4205 | 0.38091 | 8.97 | 24.6 | 101.3 | 41.9
2022-11-24 09:05 | 1.3004 | 0.1935 | 2.1888 | 3.0389 | 71.4117 | 65.2597 | 1.4205 | 0.38822 | 9.05 | 24.7 | 101.3 | 41.6
2022-11-24 09:10 | 1.1658 | 0.20595 | 1.9929 | 2.9118 | 64.0579 | 71.1621 | 1.4217 | 0.41474 | 9.09 | 24.6 | 101.3 | 41.4
2022-11-24 09:15 | 1.4449 | 0.23085 | 2.4457 | 3.6703 | 63.2007 | 93.7155 | 1.4336 | 0.46778 | 9.01 | 24.6 | 101.2 | 40.4
2022-11-24 09:20 | 1.1747 | 0.23912 | 2.0418 | 3.0369 | 67.5831 | 98.9051 | 1.4282 | 0.42185 | 8.94 | 24.6 | 101.2 | 39.8
2022-11-24 09:25 | 1.3759 | 0.23919 | 2.3483 | 3.0379 | 68.5689 | 89.7783 | 1.4309 | 0.38942 | 9.02 | 24.6 | 101.3 | 40.8
2022-11-24 09:30 | 1.2035 | 0.2371 | 2.0819 | 2.658 | 70.7337 | 92.1827 | 1.4373 | 0.33557 | 9.03 | 24.6 | 101.3 | 40.6
2022-11-24 09:35 | 1.3688 | 0.19547 | 2.2958 | 2.9107 | 73.591 | 93.7051 | 1.4399 | 0.43717 | 9.04 | 24.7 | 101.3 | 39.9
2022-11-24 09:40 | 1.2085 | 0.25989 | 2.1103 | 3.1632 | 77.3877 | 114.5145 | 1.4447 | 0.54338 | 9.08 | 24.7 | 101.3 | 39.3
2022-11-24 09:45 | 1.2721 | 0.18086 | 2.1329 | 2.9098 | 80.9929 | 123.6588 | 1.438 | 0.38722 | 9.12 | 24.7 | 101.2 | 38.9
2022-11-24 09:50 | 1.5451 | 0.21418 | 2.5826 | 3.0371 | 84.206 | 127.5154 | 1.4406 | 0.36673 | 9.03 | 24.8 | 101.3 | 39.5
2022-11-24 09:55 | 1.3128 | 0.22867 | 2.2409 | 2.6567 | 86.5078 | 118.3157 | 1.4337 | 0.37459 | 9.11 | 24.8 | 101.3 | 38.6
2022-11-24 10:00 | 1.2233 | 0.2349 | 2.1121 | 3.1627 | 87.1103 | 118.1952 | 1.4366 | 0.51872 | 9.03 | 24.8 | 101.3 | 38.6
2022-11-24 10:05 | 0.96424 | 0.22867 | 1.7067 | 3.0362 | 83.8194 | 97.8094 | 1.4373 | 0.69871 | 9.17 | 24.8 | 101.2 | 38.6
2022-11-24 10:10 | 1.0905 | 0.18088 | 1.8504 | 3.0366 | 78.5237 | 86.0021 | 1.436 | 0.57857 | 9.15 | 24.8 | 101.3 | 39
2022-11-24 10:15 | 1.3661 | 0.21626 | 2.3102 | 3.6698 | 76.847 | 98.6827 | 1.4406 | 0.43317 | 9.1 | 24.8 | 101.3 | 39.5
2022-11-24 10:20 | 1.2195 | 0.22041 | 2.0918 | 2.7839 | 78.9468 | 113.4709 | 1.4355 | 0.33482 | 9.04 | 24.9 | 101.3 | 39.1
2022-11-24 10:25 | 1.1308 | 0.20991 | 1.9433 | 2.5297 | 81.5655 | 117.2806 | 1.4298 | 0.29616 | 9.08 | 24.9 | 101.2 | 37.7
2022-11-24 10:30 | 1.1379 | 0.18295 | 1.9272 | 2.5304 | 82.8344 | 119.0066 | 1.4287 | 0.42045 | 9.06 | 24.9 | 101.3 | 38.6
2022-11-24 10:35 | 1.3675 | 0.22667 | 2.3229 | 2.6577 | 86.1374 | 138.2064 | 1.427 | 0.32025 | 9 | 25 | 101.2 | 39.3
2022-11-24 10:40 | 1.3499 | 0.24747 | 2.3167 | 2.6577 | 89.1259 | 131.9354 | 1.427 | 0.36078 | 9.16 | 25 | 101.2 | 39.3
2022-11-24 10:45 | 1.4273 | 0.21005 | 2.3978 | 2.5312 | 89.4915 | 123.8369 | 1.4256 | 0.41661 | 9.15 | 25 | 101.2 | 39.4
2022-11-24 10:50 | 1.4558 | 0.25996 | 2.4914 | 3.0375 | 88.9199 | 116.8282 | 1.4213 | 0.36478 | 9.06 | 25 | 101.3 | 39.4
2022-11-24 10:55 | 1.5522 | 0.25581 | 2.6351 | 3.2908 | 90.1327 | 120.9421 | 1.4249 | 0.41331 | 9.1 | 25 | 101.2 | 39.6
2022-11-24 11:00 | 1.0215 | 0.24538 | 1.8112 | 3.2903 | 87.4273 | 112.2166 | 1.4124 | 0.36807 | 9.21 | 25 | 101.2 | 39.1
2022-11-24 11:05 | 1.3731 | 0.24541 | 2.3501 | 2.911 | 83.8674 | 110.25 | 1.4076 | 0.29968 | 9.13 | 25.1 | 101.2 | 39.3
2022-11-24 11:10 | 1.8506 | 0.27659 | 3.1132 | 3.0375 | 86.5616 | 128.8752 | 1.4039 | 0.33488 | 9.07 | 25.1 | 101.2 | 39.2
2022-11-24 11:15 | 1.0515 | 0.24956 | 1.8613 | 3.1641 | 94.9983 | 156.596 | 1.3938 | 0.36279 | 9.16 | 25.1 | 101.2 | 39.2
2022-11-24 11:20 | 1.0734 | 0.22673 | 1.872 | 3.1646 | 101.5721 | 169.1658 | 1.4078 | 0.48913 | 9.14 | 25.1 | 101.2 | 39.8
2022-11-24 11:25 | 1.1985 | 0.21845 | 2.0555 | 3.925 | 106.0697 | 157.8347 | 1.4153 | 0.57964 | 9.17 | 25.1 | 101.2 | 40.5
2022-11-24 11:30 | 1.3751 | 0.26217 | 2.3699 | 4.1786 | 109.1169 | 147.7852 | 1.4111 | 0.44939 | 9.17 | 25.1 | 101.3 | 40.8
2022-11-24 11:35 | 1.2354 | 0.26219 | 2.1558 | 2.9127 | 108.8857 | 134.385 | 1.3946 | 0.37963 | 9.17 | 25.1 | 101.3 | 41.1
2022-11-24 11:40 | 1.1651 | 0.25602 | 2.0419 | 2.6601 | 104.0085 | 119.2647 | 1.4 | 0.36642 | 9.16 | 25.2 | 101.3 | 41.6
2022-11-24 11:45 | 1.1111 | 0.23943 | 1.9425 | 2.5341 | 100.9556 | 116.4686 | 1.4069 | 0.32528 | 9.06 | 25.3 | 101.3 | 42.2
2022-11-24 11:50 | 1.073 | 0.21861 | 1.8634 | 2.6608 | 98.7741 | 123.3767 | 1.4113 | 0.41442 | 9.24 | 25.3 | 101.3 | 42.2
2022-11-24 11:55 | 1.1885 | 0.23111 | 2.053 | 2.6609 | 95.7864 | 123.1019 | 1.4208 | 0.39648 | 9.03 | 25.4 | 101.2 | 42.1
2022-11-24 12:00 | 1.2633 | 0.22487 | 2.1633 | 3.0411 | 92.0854 | 123.7094 | 1.4114 | 0.3579 | 9.11 | 25.4 | 101.3 | 42.2
2022-11-24 12:05 | 1.5745 | 0.27903 | 2.6925 | 3.2949 | 93.0344 | 128.9382 | 1.4122 | 0.37191 | 9.17 | 25.4 | 101.2 | 42.5
2022-11-24 12:10 | 1.3762 | 0.29778 | 2.4072 | 2.7879 | 97.2234 | 135.4573 | 1.4318 | 0.36592 | 9.28 | 25.5 | 101.3 | 42.2
2022-11-24 12:15 | 1.1558 | 0.27064 | 2.0423 | 2.914 | 99.4635 | 141.8657 | 1.4242 | 0.32792 | 9.2 | 25.4 | 101.3 | 41.8
2022-11-24 12:20 | 1.1083 | 0.22485 | 1.9258 | 3.5475 | 96.4101 | 116.6623 | 1.4018 | 0.36318 | 9.2 | 25.4 | 101.3 | 41.8
2022-11-24 12:25 | 1.1257 | 0.24769 | 1.9732 | 3.0401 | 92.2677 | 113.2431 | 1.4008 | 0.36909 | 9.18 | 25.4 | 101.2 | 41.2
2022-11-24 12:30 | 1.377 | 0.24354 | 2.3542 | 2.9135 | 88.874 | 108.8797 | 1.3972 | 0.30725 | 9.18 | 25.4 | 101.3 | 41.2
2022-11-24 12:35 | 1.157 | 0.25812 | 2.0316 | 3.167 | 85.3991 | 104.4171 | 1.4002 | 0.44094 | 9.25 | 25.4 | 101.3 | 41.4
2022-11-24 12:40 | 0.99673 | 0.22897 | 1.7568 | 2.9135 | 80.617 | 97.9267 | 1.3979 | 0.4775 | 9.2 | 25.3 | 101.3 | 41.5
2022-11-24 12:45 | 0.84066 | 0.24564 | 1.5342 | 2.9138 | 79.2514 | 105.305 | 1.3937 | 0.37712 | 9.15 | 25.3 | 101.3 | 41.8
2022-11-24 12:50 | 1.1068 | 0.21649 | 1.913 | 2.407 | 78.8843 | 105.6638 | 1.3922 | 0.33919 | 9.15 | 25.3 | 101.2 | 41.7
2022-11-24 12:55 | 1.1531 | 0.23734 | 2.007 | 3.1675 | 81.0358 | 114.639 | 1.3895 | 0.32461 | 9.08 | 25.3 | 101.2 | 42.1
2022-11-24 13:00 | 1.5092 | 0.24363 | 2.5549 | 4.5619 | 84.4461 | 116.2348 | 1.3926 | 0.49164 | 9.1 | 25.3 | 101.2 | 42.6
2022-11-24 13:05 | 1.3709 | 0.29158 | 2.393 | 3.5489 | 92.4729 | 138.6487 | 1.3922 | 0.44849 | 9.21 | 25.4 | 101.3 | 43
2022-11-24 13:10 | 1.246 | 0.29368 | 2.2015 | 2.6618 | 95.9673 | 132.3646 | 1.3793 | 0.366 | 9.16 | 25.4 | 101.2 | 43.2
2022-11-24 13:15 | 1.4552 | 0.29783 | 2.5263 | 2.9152 | 96.2051 | 122.0458 | 1.3821 | 0.44517 | 9.17 | 25.4 | 101.3 | 43
2022-11-24 13:20 | 1.1125 | 0.24987 | 1.9552 | 2.6611 | 90.8464 | 101.8838 | 1.3738 | 0.31933 | 9.21 | 25.4 | 101.3 | 42.3
2022-11-24 13:25 | 1.3544 | 0.25196 | 2.328 | 3.4215 | 88.7537 | 119.35 | 1.371 | 0.34662 | 9.23 | 25.4 | 101.2 | 42.4
2022-11-24 13:30 | 1.1658 | 0.252 | 2.0368 | 3.1686 | 88.3165 | 120.7074 | 1.3726 | 0.36065 | 8.97 | 25.4 | 101.3 | 42.9
2022-11-24 13:35 | 1.1971 | 0.24993 | 2.0849 | 3.6758 | 88.3223 | 115.2557 | 1.3785 | 0.40925 | 9.16 | 25.4 | 101.3 | 43.1
2022-11-24 13:40 | 1.2106 | 0.25824 | 2.1139 | 3.6755 | 85.4407 | 109.8004 |  |  | 9.15 | 25.4 | 101.3 | 42.9
2022-11-24 13:45 | 0.88037 | 0.23949 | 1.589 | 3.4218 | 80.7898 | 95.8318 | 1.3682 | 0.4072 | 9.14 | 25.4 | 101.3 | 42.7
2022-11-24 13:50 | 1.1142 | 0.24785 | 1.9557 | 3.2955 | 76.923 | 99.6475 | 1.3705 | 0.38196 | 9.07 | 25.5 | 101.2 | 42.8
2022-11-24 13:55 | 1.1614 | 0.21654 | 1.9968 | 3.1678 | 75.004 | 101.583 |  |  | 9.23 | 25.5 | 101.3 | 41.9
2022-11-24 14:00 | 1.6695 | 0.24363 | 2.8027 | 3.8016 | 75.2045 | 101.5686 |  |  | 9.11 | 25.5 | 101.2 | 42.1
2022-11-24 14:05 | 1.5366 | 0.31862 | 2.6739 | 4.0555 | 79.2215 | 116.1592 |  |  | 9.09 | 25.5 | 101.2 | 42.4
2022-11-24 14:10 | 1.2186 | 0.27695 | 2.1448 | 3.9285 | 80.0668 | 110.4412 |  |  | 9.13 | 25.5 | 101.2 | 42.2
2022-11-24 14:15 | 1.1206 | 0.26026 | 1.9759 | 3.041 | 77.23 | 103.2967 |  |  | 9.22 | 25.5 | 101.3 | 41.8
2022-11-24 14:20 | 1.145 | 0.27274 | 2.0279 | 2.6608 | 79.1252 | 114.0762 | 1.3613 | 0.3326 | 9.17 | 25.5 | 101.3 | 41.7
2022-11-24 14:25 | 1.1207 | 0.23737 | 1.9552 | 3.9282 | 81.8986 | 123.7579 |  |  | 9.17 | 25.6 | 101.3 | 41.8
2022-11-24 14:30 | 1.2306 | 0.2207 | 2.1071 | 3.041 | 83.6744 | 121.2003 | 1.373 | 0.47164 | 9.23 | 25.6 | 101.2 | 41.6
2022-11-24 14:35 | 1.2758 | 0.26241 | 2.2159 | 3.5488 | 84.2784 | 131.8823 | 1.3828 | 0.42919 | 9.12 | 25.7 | 101.3 | 42.2
2022-11-24 14:40 | 1.5383 | 0.23122 | 2.5892 | 4.8171 | 84.1336 | 133.4952 | 1.3751 | 0.54373 | 9.21 | 25.7 | 101.3 | 42.7
2022-11-24 14:45 | 1.6157 | 0.25203 | 2.7307 | 4.183 | 85.9516 | 149.6555 | 1.3721 | 0.49312 | 9.18 | 25.7 | 101.3 | 42.5
2022-11-24 14:50 | 1.4311 | 0.28539 | 2.479 | 4.0568 | 92.2856 | 151.6207 | 1.3708 | 0.54111 | 9.19 | 25.7 | 101.3 | 42.9
2022-11-24 14:55 | 1.3348 | 0.26878 | 2.3148 | 3.17 | 98.1646 | 146.7609 | 1.3682 | 0.47597 | 9.17 | 25.7 | 101.3 | 43.5
2022-11-24 15:00 | 1.2168 | 0.25007 | 2.1152 | 3.9314 | 103.143 | 144.1327 | 1.3684 | 0.45474 | 9.18 | 25.7 | 101.2 | 44
2022-11-24 15:05 | 1.3187 | 0.24172 | 2.263 | 3.2972 | 103.991 | 140.844 | 1.3633 | 0.43009 | 9.27 | 25.7 | 101.2 | 43.9
2022-11-24 15:10 | 1.6712 | 0.2939 | 2.8577 | 4.3129 | 102.8509 | 139.0436 | 1.3803 | 0.48482 | 9.13 | 25.8 | 101.2 | 44.4
2022-11-24 15:15 | 2.1799 | 0.34394 | 3.6853 | 6.089 | 104.0919 | 148.5288 | 1.3956 | 0.65266 | 9.17 | 25.8 | 101.3 | 44.5
2022-11-24 15:20 | 1.7706 | 0.37521 | 3.0893 | 5.2012 | 111.8873 | 174.7098 | 1.3876 | 0.67 | 9.17 | 25.8 | 101.3 | 44.6
2022-11-24 15:25 | 1.5833 | 0.33361 | 2.7606 | 3.8067 | 121.1305 | 193.2726 | 1.3699 | 0.47698 | 9.25 | 25.9 | 101.3 | 45.1
2022-11-24 15:30 | 1.3061 | 0.31073 | 2.3106 | 4.5688 | 126.5136 | 181.1168 | 1.4049 | 0.54702 | 9.31 | 25.9 | 101.3 | 45.6
2022-11-24 15:35 | 1.132 | 0.26279 | 1.998 | 4.1885 | 126.5628 | 168.3443 | 1.3811 | 0.54441 | 9.24 | 25.8 | 101.2 | 46.2
2022-11-24 15:40 | 1.0941 | 0.26074 | 1.9379 | 3.9353 | 123.538 | 158.8694 | 1.3719 | 0.45786 | 9.42 | 25.8 | 101.2 | 46.7
2022-11-24 15:45 | 1.1161 | 0.25871 | 1.9675 | 3.8092 | 121.9805 | 153.42 | 1.3751 | 0.49662 | 9.25 | 25.8 | 101.3 | 47.3
2022-11-24 15:50 | 1.341 | 0.25042 | 2.3039 | 3.8099 | 119.5634 | 155.0664 | 1.3805 | 0.50139 | 9.36 | 25.8 | 101.2 | 47.9
2022-11-24 15:55 | 1.54 | 0.29012 | 2.6508 | 5.0808 | 118.0098 | 149.5522 | 1.3872 | 0.54482 | 9.26 | 25.8 | 101.3 | 48.5
2022-11-24 16:00 | 1.2529 | 0.27764 | 2.1981 | 4.1922 | 115.7037 | 148.013 | 1.3787 | 0.57491 | 9.24 | 25.8 | 101.2 | 48.9
2022-11-24 16:05 | 0.91254 | 0.22547 | 1.6222 | 4.0657 | 111.4375 | 132.9194 | 1.3723 | 0.54296 | 9.24 | 25.8 | 101.2 | 49.2
2022-11-24 16:10 | 1.0066 | 0.22131 | 1.7642 | 4.7012 | 106.8213 | 122.3079 | 1.3753 | 0.5083 | 9.27 | 25.8 | 101.2 | 49.4
2022-11-24 16:15 | 1.2627 | 0.21715 | 2.1548 | 4.7016 | 102.9277 | 122.0742 | 1.3769 | 0.53036 | 9.3 | 25.8 | 101.3 | 49.6
2022-11-24 16:20 | 1.117 | 0.25265 | 1.9648 | 4.0663 | 100.3684 | 125.4909 | 1.3675 | 0.50501 | 9.36 | 25.8 | 101.2 | 49.7
2022-11-24 16:25 | 0.79279 | 0.21715 | 1.4303 | 3.5579 | 97.471 | 110.6461 | 1.3566 | 0.41294 | 9.21 | 25.7 | 101.2 | 49.9
2022-11-24 16:30 | 0.77385 | 0.22972 | 1.4159 | 3.4314 | 94.3437 | 107.1422 | 1.3669 | 0.38032 | 9.26 | 25.7 | 101.3 | 50.4
2022-11-24 16:35 | 1.0968 | 0.20675 | 1.8879 | 3.5587 | 92.7318 | 113.2304 | 1.3743 | 0.45173 | 9.19 | 25.7 | 101.2 | 50.5
2022-11-24 16:40 | 1.2603 | 0.23392 | 2.1658 | 4.9569 | 94.7455 | 130.549 | 1.3896 | 0.51581 | 9.24 | 25.7 | 101.3 | 50.7
2022-11-24 16:45 | 1.0314 | 0.23182 | 1.8128 | 4.5755 | 96.6908 | 128.3527 | 1.3779 | 0.44706 | 9.23 | 25.7 | 101.3 | 50.6
2022-11-24 16:50 | 0.84219 | 0.2068 | 1.4977 | 4.3222 | 95.5604 | 119.481 | 1.3673 | 0.45851 | 9.2 | 25.7 | 101.2 | 51.2
2022-11-24 16:55 | 0.92799 | 0.2235 | 1.646 | 4.5762 | 94.4557 | 122.646 | 1.3752 | 0.5152 | 9.3 | 25.7 | 101.2 | 51
2022-11-24 17:00 | 0.98652 | 0.18798 | 1.7001 | 4.1946 | 93.1371 | 119.591 | 1.3867 | 0.5185 | 9.4 | 25.7 | 101.3 | 50.8
2022-11-24 17:05 | 0.92508 | 0.19631 | 1.6164 | 3.6856 | 90.748 | 116.2062 | 1.3749 | 0.45838 | 9.33 | 25.6 | 101.3 | 50.7
2022-11-24 17:10 | 0.85023 | 0.18797 | 1.4912 | 3.9402 | 89.7492 | 104.7481 | 1.3765 | 0.45509 | 9.35 | 25.6 | 101.2 | 51
2022-11-24 17:15 | 0.86245 | 0.17543 | 1.4995 | 4.8297 | 88.8995 | 111.3981 | 1.3735 | 0.45374 | 9.27 | 25.5 | 101.3 | 51.2
2022-11-24 17:20 | 0.82166 | 0.17336 | 1.4328 | 4.703 | 89.5164 | 110.8009 | 1.3802 | 0.48047 | 9.26 | 25.5 | 101.3 | 51.5
2022-11-24 17:25 | 0.89532 | 0.17964 | 1.552 | 4.0679 | 89.5252 | 108.8656 | 1.3782 | 0.43247 | 9.25 | 25.5 | 101.3 | 51.8
2022-11-24 17:30 | 0.93203 | 0.17127 | 1.602 | 3.6862 | 87.5352 | 107.745 | 1.3708 | 0.4411 | 9.33 | 25.5 | 101.2 | 51.5
2022-11-24 17:35 | 0.99198 | 0.2026 | 1.7231 | 4.1946 | 84.3698 | 98.7358 | 1.3773 | 0.46646 | 9.33 | 25.5 | 101.2 | 51.5
2022-11-24 17:40 | 0.68271 | 0.1859 | 1.2303 | 3.3051 | 83.319 | 94.266 | 1.368 | 0.41177 | 9.26 | 25.5 | 101.3 | 51.7
2022-11-24 17:45 | 0.65538 | 0.15455 | 1.1612 | 3.4318 | 79.4427 | 84.674 | 1.3722 | 0.3897 | 9.25 | 25.4 | 101.3 | 51.6
2022-11-24 17:50 | 0.99214 | 0.18174 | 1.7046 | 5.0852 | 77.5125 | 91.6279 | 1.3921 | 0.47855 | 9.21 | 25.4 | 101.2 | 52.3
2022-11-24 17:55 | 0.80265 | 0.17129 | 1.3995 | 3.9408 | 78.5497 | 90.8306 | 1.3796 | 0.41979 | 9.21 | 25.3 | 101.2 | 52.4
2022-11-24 18:00 | 0.75495 | 0.15875 | 1.316 | 3.3051 | 76.603 | 87.1814 | 1.3702 | 0.3724 | 9.31 | 25.3 | 101.3 | 52.3
2022-11-24 18:05 | 0.71815 | 0.16293 | 1.2658 | 3.8136 | 74.5592 | 81.8571 | 1.3723 | 0.39108 | 9.23 | 25.2 | 101.2 | 52.6
2022-11-24 18:10 | 0.7386 | 0.17129 | 1.3014 | 4.195 | 71.6213 | 82.6679 | 1.3789 | 0.41511 | 9.2 | 25.2 | 101.3 | 52.7
2022-11-24 18:15 | 0.7181 | 0.17754 | 1.2783 | 3.3049 | 70.3023 | 79.0446 | 1.3693 | 0.37637 | 9.29 | 25.1 | 101.3 | 52.7
2022-11-24 18:20 | 0.53821 | 0.12531 | 0.9503 | 2.9234 | 69.3276 | 74.6698 | 1.3656 | 0.36701 | 9.38 | 25.1 | 101.2 | 52.6
2022-11-24 18:25 | 0.54101 | 0.12742 | 0.95879 | 3.0509 | 67.8804 | 73.102 | 1.3702 | 0.3684 | 9.21 | 25.1 | 101.3 | 53
2022-11-24 18:30 | 0.55737 | 0.13578 | 0.99014 | 2.6696 | 65.8734 | 70.1194 | 1.3615 | 0.32035 | 9.24 | 25.1 | 101.3 | 53.1
2022-11-24 18:35 | 0.49873 | 0.15248 | 0.91695 | 2.5423 | 63.2817 | 68.5046 | 1.3636 | 0.31499 | 9.38 | 25 | 101.2 | 53.1
2022-11-24 18:40 | 0.3924 | 0.13366 | 0.73515 | 2.542 | 60.7445 | 61.5932 | 1.3612 | 0.33697 | 9.31 | 24.9 | 101.2 | 53.1
2022-11-24 18:45 | 0.40738 | 0.13366 | 0.7602 | 2.1607 | 56.5279 | 58.2226 | 1.3634 | 0.31295 | 9.25 | 24.8 | 101.3 | 53.4
2022-11-24 18:50 | 0.51371 | 0.12114 | 0.90857 | 2.5422 | 53.3858 | 59.9228 | 1.3664 | 0.31631 | 9.33 | 24.8 | 101.3 | 53.7
2022-11-24 18:55 | 0.43198 | 0.12324 | 0.7854 | 2.5424 | 52.7678 | 64.5344 | 1.3607 | 0.28564 | 9.27 | 24.8 | 101.2 | 53.9
2022-11-24 19:00 | 0.37065 | 0.11906 | 0.68721 | 2.4152 | 52.6628 | 56.7789 | 1.3571 | 0.26628 | 9.23 | 24.8 | 101.3 | 53.9
2022-11-24 19:05 | 0.34341 | 0.12115 | 0.64964 | 1.9068 | 50.1715 | 52.3529 | 1.3586 | 0.24426 | 9.3 | 24.8 | 101.2 | 54
2022-11-24 19:10 | 0.35841 | 0.10862 | 0.6601 | 2.4154 | 47.7022 | 51.5764 | 1.3608 | 0.25028 | 9.35 | 24.8 | 101.3 | 54.1
2022-11-24 19:15 | 0.41838 | 0.1128 | 0.75619 | 2.5425 | 47.0221 | 58.6565 | 1.3615 | 0.37775 | 9.4 | 24.8 | 101.2 | 54.1
2022-11-24 19:20 | 0.47013 | 0.10444 | 0.82507 | 2.4152 | 47.1084 | 65.2736 | 1.3607 | 0.33902 | 9.27 | 24.7 | 101.2 | 54.2
2022-11-24 19:25 | 0.50018 | 0.1149 | 0.8795 | 2.1613 | 52.3232 | 73.1555 | 1.3718 | 0.30703 | 9.23 | 24.7 | 101.3 | 54.6
2022-11-24 19:30 | 0.36935 | 0.10028 | 0.66643 | 2.4156 | 58.2588 | 72.551 | 1.3696 | 0.31037 | 9.2 | 24.7 | 101.2 | 54.7
2022-11-24 19:35 | 0.37208 | 0.11281 | 0.68315 | 2.6699 | 58.8654 | 65.2849 | 1.3696 | 0.31238 | 9.25 | 24.7 | 101.3 | 54.7
2022-11-24 19:40 | 0.34342 | 0.10653 | 0.63294 | 2.2882 | 56.1563 | 57.2455 | 1.3717 | 0.29899 | 9.27 | 24.6 | 101.2 | 54.7
2022-11-24 19:45 | 0.308 | 0.10236 | 0.57239 | 2.4155 | 52.5288 | 52.5288 | 1.3703 | 0.30102 | 9.23 | 24.6 | 101.2 | 54.9
2022-11-24 19:50 | 0.36527 | 0.11699 | 0.6769 | 2.1614 | 51.1309 | 52.3425 | 1.3755 | 0.30104 | 9.24 | 24.6 | 101.2 | 55.1
2022-11-24 19:55 | 0.31349 | 0.11282 | 0.59335 | 2.9243 | 48.54 | 49.1452 | 1.3763 | 0.37047 | 9.23 | 24.6 | 101.3 | 55.2
2022-11-24 20:00 | 0.40351 | 0.087763 | 0.70838 | 2.6705 | 47.7798 | 54.3283 | 1.3699 | 0.35985 | 9.17 | 24.7 | 101.2 | 55.4
2022-11-24 20:05 | 0.49621 | 0.10866 | 0.86926 | 2.7976 | 48.0478 | 59.6664 | 1.3728 | 0.35116 | 9.21 | 24.7 | 101.3 | 55.4
2022-11-24 20:10 | 0.40895 | 0.11283 | 0.73968 | 2.2889 | 48.0463 | 54.5815 | 1.367 | 0.27572 | 9.25 | 24.7 | 101.3 | 55.3
2022-11-24 20:15 | 0.44706 | 0.10237 | 0.78974 | 2.2886 | 46.2401 | 48.7821 | 1.3661 | 0.31306 | 9.32 | 24.6 | 101.3 | 55.2
2022-11-24 20:20 | 0.37618 | 0.11282 | 0.68944 | 2.1614 | 42.8501 | 46.8445 | 1.3653 | 0.28502 | 9.3 | 24.6 | 101.2 | 55.2
2022-11-24 20:25 | 0.34758 | 0.096109 | 0.62889 | 1.7801 | 41.0363 | 45.7573 | 1.3618 | 0.2817 | 9.24 | 24.6 | 101.3 | 55.3
2022-11-24 20:30 | 0.41438 | 0.10447 | 0.73964 | 2.2888 | 41.1993 | 49.9239 | 1.3633 | 0.59679 | 9.28 | 24.6 | 101.2 | 55.4
2022-11-24 20:35 | 0.29988 | 0.10656 | 0.56622 | 2.7974 | 42.9745 | 49.9957 | 1.3662 | 0.43525 | 9.22 | 24.6 | 101.3 | 55.4
2022-11-24 20:40 | 0.33808 | 0.096122 | 0.61435 | 2.4162 | 43.9476 | 56.0544 | 1.367 | 0.31378 | 9.26 | 24.6 | 101.2 | 55.8
2022-11-24 20:45 | 0.41172 | 0.10866 | 0.73976 | 2.925 | 46.008 | 56.0571 | 1.3715 | 0.29844 | 9.24 | 24.6 | 101.3 | 55.9
2022-11-24 20:50 | 0.25769 | 0.10867 | 0.50366 | 3.3068 | 46.5276 | 53.5552 | 1.3745 | 0.32852 | 9.31 | 24.7 | 101.2 | 55.9
2022-11-24 20:55 | 0.22493 | 0.094031 | 0.43881 | 2.289 | 44.9156 | 46.3684 | 1.3685 | 0.36051 | 9.28 | 24.6 | 101.3 | 55.7
2022-11-24 21:00 | 0.30263 | 0.098209 | 0.56209 | 1.9074 | 41.1618 | 52.2997 | 1.3641 | 0.23299 | 9.26 | 24.6 | 101.2 | 55.7
2022-11-24 21:05 | 0.32717 | 0.10866 | 0.60806 | 2.1618 | 39.1861 | 48.8616 | 1.367 | 0.2163 | 9.21 | 24.6 | 101.3 | 55.7
2022-11-24 21:10 | 0.37898 | 0.10239 | 0.6833 | 1.7803 | 39.5501 | 48.6212 | 1.3714 | 0.22833 | 9.25 | 24.6 | 101.3 | 55.8
2022-11-24 21:15 | 0.27129 | 0.11075 | 0.52869 | 1.6532 | 40.398 | 42.938 | 1.3649 | 0.21632 | 9.28 | 24.6 | 101.3 | 55.9
2022-11-24 21:20 | 0.33264 | 0.096126 | 0.6081 | 2.2891 | 40.2087 | 40.9354 | 1.3671 | 0.23568 | 9.24 | 24.5 | 101.2 | 56.2
2022-11-24 21:25 | 0.22768 | 0.10449 | 0.45139 | 2.0348 | 39.3239 | 40.8968 | 1.3635 | 0.221 | 9.3 | 24.5 | 101.2 | 56.4
2022-11-24 21:30 | 0.22222 | 0.09195 | 0.43258 | 2.162 | 37.3879 | 39.8078 | 1.365 | 0.21232 | 9.32 | 24.5 | 101.2 | 56.4
2022-11-24 21:35 | 0.20178 | 0.096132 | 0.40333 | 1.399 | 35.2454 | 37.6677 | 1.3672 | 0.19831 | 9.3 | 24.5 | 101.2 | 56.4
2022-11-24 21:40 | 0.41721 | 0.081507 | 0.72102 | 1.5262 | 32.187 | 32.3081 | 1.3658 | 0.19965 | 9.2 | 24.5 | 101.2 | 56.6
2022-11-24 21:45 | 0.29452 | 0.11077 | 0.56013 | 1.3991 | 35.3005 | 66.7324 | 1.3615 | 0.23572 | 9.24 | 24.5 | 101.3 | 56.8
2022-11-24 21:50 | 0.24407 | 0.098234 | 0.47445 | 1.7807 | 40.5395 | 58.8126 | 1.3652 | 0.27312 | 9.24 | 24.5 | 101.3 | 56.8
2022-11-24 21:55 | 0.1868 | 0.10241 | 0.38665 | 1.6535 | 38.7231 | 45.8627 | 1.3724 | 0.29047 | 9.27 | 24.5 | 101.3 | 56.7
2022-11-24 22:00 | 0.25088 | 0.08151 | 0.46607 | 0.76315 | 33.4317 | 25.8006 | 1.3695 | 0.23772 | 9.35 | 24.5 | 101.2 | 56.7
2022-11-24 22:05 | 0.3095 | 0.096136 | 0.57264 | 1.0175 | 30.3517 | 25.273 | 1.3672 | 0.20566 | 9.19 | 24.4 | 101.3 | 56.9
2022-11-24 22:10 | 0.47587 | 0.10868 | 0.83812 | 1.5263 | 30.4749 | 41.2379 | 1.3681 | 0.21169 | 9.28 | 24.4 | 101.2 | 57.2
2022-11-24 22:15 | 0.29045 | 0.11914 | 0.56644 | 1.6536 | 35.193 | 69.0557 | 1.3667 | 0.21236 | 9.26 | 24.4 | 101.3 | 57.3
2022-11-24 22:20 | 0.31226 | 0.075244 | 0.55388 | 1.1448 | 37.8899 | 57.0164 | 1.3645 | 0.20768 | 9.33 | 24.4 | 101.2 | 57.2
2022-11-24 22:25 | 0.28361 | 0.087781 | 0.5225 | 1.0175 | 36.2786 | 36.7623 | 1.3629 | 0.21635 | 9.26 | 24.4 | 101.2 | 57.1
2022-11-24 22:30 | 0.31362 | 0.089876 | 0.57061 | 1.0176 | 32.0164 | 23.3176 | 1.3623 | 0.2137 | 9.25 | 24.4 | 101.3 | 57.3
2022-11-24 22:35 | 0.21817 | 0.089873 | 0.4222 | 1.5263 | 27.5726 | 25.8795 | 1.363 | 0.19499 | 9.26 | 24.4 | 101.2 | 57.2
2022-11-24 22:40 | 0.26178 | 0.091958 | 0.49323 | 0.76313 | 25.0395 | 35.5633 | 1.36 | 0.19632 | 9.27 | 24.3 | 101.2 | 57.3
2022-11-24 22:45 | 0.21951 | 0.089867 | 0.42634 | 0.63593 | 23.2995 | 24.8689 | 1.3571 | 0.1676 | 9.3 | 24.3 | 101.3 | 57.3
2022-11-24 22:50 | 0.22494 | 0.085678 | 0.43048 | 0.63586 | 22.3384 | 22.0969 | 1.3606 | 0.17025 | 9.36 | 24.2 | 101.2 | 57.3
2022-11-24 22:55 | 0.20857 | 0.083583 | 0.40329 | 1.1445 | 22.2015 | 20.5122 | 1.3627 | 0.16557 | 9.27 | 24.1 | 101.3 | 57.4
2022-11-24 23:00 | 0.28356 | 0.079408 | 0.51406 | 0.76303 | 23.2654 | 33.0296 | 1.3584 | 0.16424 | 9.3 | 24.1 | 101.3 | 57.6
2022-11-24 23:05 | 0.20041 | 0.089861 | 0.39915 | 0.38154 | 24.0138 | 32.4609 | 1.3592 | 0.15891 | 9.29 | 24.1 | 101.2 | 57.8
2022-11-24 23:10 | 0.13498 | 0.087776 | 0.29468 | 0.25437 | 22.5668 | 27.0319 | 1.3592 | 0.15358 | 9.25 | 24.1 | 101.3 | 57.9
2022-11-24 23:15 | 0.12271 | 0.081506 | 0.2696 | 0.25437 | 19.6706 | 22.2048 | 1.36 | 0.1509 | 9.28 | 24.1 | 101.3 | 57.9
2022-11-24 23:20 | 0.089976 | 0.079408 | 0.21733 | 0.25434 | 17.3813 | 12.3118 | 1.3562 | 0.14488 | 9.26 | 24 | 101.2 | 57.9
2022-11-24 23:25 | 0.10361 | 0.079411 | 0.23823 | 0.25435 | 14.4565 | 14.336 | 1.3563 | 0.14489 | 9.3 | 24 | 101.3 | 58.1
2022-11-24 23:30 | 0.11589 | 0.073144 | 0.25078 | 0.25436 | 14.3364 | 12.8907 | 1.3563 | 0.13955 | 9.24 | 24 | 101.3 | 58.2
2022-11-24 23:35 | 0.1418 | 0.083597 | 0.30095 | 0.25437 | 13.7619 | 15.9348 | 1.3571 | 0.13956 | 9.24 | 24 | 101.2 | 58.3
2022-11-24 23:40 | 0.070898 | 0.077326 | 0.186 | 0.12718 | 11.9391 | 9.8889 | 1.3556 | 0.12887 | 9.25 | 24 | 101.2 | 58.3
2022-11-24 23:45 | 0.044989 | 0.066872 | 0.13583 | 0.12718 | 10.9553 | 12.2795 | 1.3584 | 0.12686 | 9.26 | 23.9 | 101.3 | 58.4
2022-11-24 23:50 | 0.05181 | 0.066877 | 0.14629 | 0.12718 | 10.7259 | 9.2797 | 1.3563 | 0.12687 | 9.24 | 23.9 | 101.3 | 58.6
2022-11-24 23:55 | 0.13226 | 0.06479 | 0.26752 | 0.25438 | 9.8827 | 16.0293 | 1.3564 | 0.14089 | 9.28 | 23.9 | 101.2 | 58.8
2022-11-25 | 0.1568 | 0.0836 | 0.32604 | 0.25438 | 10.7158 | 22.2744 | 1.3448 | 0.14089 | 9.29 | 23.9 | 101.3 | 58.8
2022-11-25 00:05 | 0.069539 | 0.079422 | 0.18601 | 0.12719 | 10.3651 | 14.8245 | 1.3564 | 0.15025 | 9.25 | 23.9 | 101.2 | 58.9
2022-11-25 00:10 | 0.12681 | 0.068974 | 0.26335 | 0.1272 | 9.5123 | 10.4756 | 1.3681 | 0.1409 | 9.19 | 23.9 | 101.3 | 59
2022-11-25 00:15 | 0.27547 | 0.077342 | 0.50168 | 0.12721 | 10.0148 | 24.494 | 1.3675 | 0.14426 | 9.25 | 23.9 | 101.2 | 59.3
2022-11-25 00:20 | 0.20456 | 0.077343 | 0.3909 | 0.12721 | 13.0057 | 34.2003 | 1.369 | 0.14626 | 9.24 | 23.9 | 101.3 | 59.4
2022-11-25 00:25 | 0.15137 | 0.079434 | 0.31146 | 0.12721 | 15.0529 | 31.551 | 1.3704 | 0.14893 | 9.22 | 23.9 | 101.3 | 59.4
2022-11-25 00:30 | 0.13363 | 0.073157 | 0.27591 | 0.1272 | 13.4906 | 16.8633 | 1.3703 | 0.14625 | 9.23 | 23.8 | 101.2 | 59.5
2022-11-25 00:35 | 0.1391 | 0.079431 | 0.29264 | 0.12721 | 11.8165 | 12.9017 | 1.3653 | 0.1309 | 9.24 | 23.8 | 101.2 | 59.6
2022-11-25 00:40 | 0.1241 | 0.071072 | 0.2613 | 0.12721 | 12.1786 | 15.796 | 1.3646 | 0.13357 | 9.23 | 23.8 | 101.2 | 59.7
2022-11-25 00:45 | 0.092736 | 0.075255 | 0.21949 | 0.12722 | 13.6125 | 16.1423 | 1.3661 | 0.1436 | 9.21 | 23.8 | 101.3 | 59.8
2022-11-25 00:50 | 0.060007 | 0.075258 | 0.16933 | 0.12722 | 13.5058 | 15.9176 | 1.3683 | 0.13559 | 9.26 | 23.8 | 101.2 | 59.9
2022-11-25 00:55 | 0.096833 | 0.068988 | 0.21533 | 0.12722 | 11.9267 | 11.3244 | 1.3757 | 0.13425 | 9.24 | 23.8 | 101.3 | 60
2022-11-25 01:00 | 0.069553 | 0.071075 | 0.1756 | 0.12722 | 9.7481 | 12.6365 | 1.3698 | 0.1249 | 9.24 | 23.8 | 101.3 | 59.9
2022-11-25 01:05 | 0.043637 | 0.071069 | 0.13796 | 0 | 8.4345 | 15.5437 | 1.3653 | 0.12355 | 9.24 | 23.7 | 101.2 | 59.9
2022-11-25 01:10 | 0.034092 | 0.060618 | 0.11288 | 0 | 7.3357 | 8.1775 | 1.366 | 0.12021 | 9.23 | 23.7 | 101.3 | 60
2022-11-25 01:15 | 0.042276 | 0.062712 | 0.12751 | 0 | 5.4225 | 3.615 | 1.3661 | 0.11755 | 9.23 | 23.7 | 101.2 | 60.1
2022-11-25 01:20 | 0.038186 | 0.062713 | 0.12334 | 0 | 3.9727 | 6.3804 | 1.364 | 0.11889 | 9.2 | 23.7 | 101.3 | 60.2
2022-11-25 01:25 | 0.039551 | 0.060625 | 0.12334 | 0 | 4.2178 | 6.5074 | 1.364 | 0.12022 | 9.14 | 23.7 | 101.2 | 60.3
2022-11-25 01:30 | 0.061374 | 0.060627 | 0.1547 | 0 | 3.9769 | 2.5307 | 1.3633 | 0.13759 | 9.26 | 23.7 | 101.2 | 60.4
2022-11-25 01:35 |  |  |  |  | 3.2474 | 0 |  |  | 9.19 | 23.7 | 101.3 | 60.5
2022-11-25 01:40 |  |  |  |  | 2.5283 | 4.0935 |  |  | 9.23 | 23.7 | 101.3 | 60.5
2022-11-25 01:45 |  |  |  |  | 2.8865 | 6.0136 |  |  | 9.21 | 23.7 | 101.3 | 60.4
2022-11-25 01:50 |  |  |  |  | 3.0098 | 9.0294 |  |  | 9.28 | 23.7 | 101.3 | 60.4
2022-11-25 01:55 |  |  |  |  | 2.0467 | 5.6585 |  |  | 9.23 | 23.7 | 101.2 | 60.5
2022-11-25 02:00 |  |  |  |  | 1.6825 | 4.4467 |  |  | 9.25 | 23.6 | 101.3 | 60.5
2022-11-25 02:05 |  |  |  |  | 1.3246 | 1.6859 |  |  | 9.24 | 23.6 | 101.2 | 60.5
2022-11-25 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.84295 |  |  | 9.3 | 23.6 | 101.2 | 60.5
2022-11-25 02:15 |  |  |  |  | 0.48167 | 0 |  |  | 9.29 | 23.6 | 101.2 | 60.4
2022-11-25 02:20 |  |  |  |  | 0.7218 | 4.5714 |  |  | 9.22 | 23.6 | 101.2 | 60.5
2022-11-25 02:25 | 0.046367 | 0.2174 | 0.28638 | 0 | 1.6842 | 9.624 |  |  | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 60.5
2022-11-25 02:30 | 0.054553 | 0.1986 | 0.28222 | 0 | 2.0473 | 13.2471 |  |  | 9.23 | 23.6 | 101.2 | 60.7
2022-11-25 02:35 | 0.073647 | 0.16933 | 0.28222 | 0 | 2.4086 | 24.8081 |  |  | 9.17 | 23.6 | 101.2 | 60.7
2022-11-25 02:40 | 0.10638 | 0.15888 | 0.32195 | 0 | 3.9663 | 14.1826 |  |  | 9.2 | 23.6 | 101.3 | 60.8
2022-11-25 02:45 | 0.085924 | 0.16098 | 0.29268 | 0 | 5.5398 | 15.6561 |  |  | 9.23 | 23.6 | 101.2 | 60.8
2022-11-25 02:50 | 0.075012 | 0.15052 | 0.2655 | 0 | 6.1358 | 28.5136 | 1.3495 | 0.12624 | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 60.8
2022-11-25 02:55 | 0.06001 | 0.13798 | 0.22997 | 0 | 6.8646 | 4.5764 | 1.351 | 0.12691 | 9.25 | 23.6 | 101.2 | 60.8
2022-11-25 03:00 | 0.049101 | 0.1338 | 0.20907 | 0 | 8.1896 | 8.0691 | 1.3532 | 0.1189 | 9.25 | 23.6 | 101.2 | 60.9
2022-11-25 03:05 | 0.072287 | 0.12126 | 0.23206 | 0 | 9.0237 | 19.8521 | 1.3561 | 0.12023 | 9.2 | 23.6 | 101.3 | 60.9
2022-11-25 03:10 | 0.084564 | 0.12126 | 0.25088 | 0 | 9.6159 | 15.6258 | 1.3619 | 0.13359 | 9.21 | 23.6 | 101.3 | 61
2022-11-25 03:15 | 0.075018 | 0.1129 | 0.22998 | 0.12724 | 11.0695 | 9.385 | 1.3642 | 0.1336 | 9.23 | 23.6 | 101.2 | 61.1
2022-11-25 03:20 | 0.0682 | 0.11708 | 0.22162 | 0.12724 | 10.8291 | 8.4226 | 1.3678 | 0.13961 | 9.26 | 23.6 | 101.3 | 61.1
2022-11-25 03:25 | 0.066836 | 0.10872 | 0.21117 | 0.12724 | 10.2276 | 11.5511 | 1.3707 | 0.13093 | 9.2 | 23.6 | 101.2 | 61.2
2022-11-25 03:30 | 0.19233 | 0.10245 | 0.39726 | 0 | 9.6167 | 15.6272 | 1.3744 | 0.13027 | 9.19 | 23.6 | 101.3 | 61.3
2022-11-25 03:35 | 0.11185 | 0.115 | 0.28644 | 0 | 8.913 | 10.8401 | 1.3744 | 0.1316 | 9.25 | 23.6 | 101.2 | 61.2
2022-11-25 03:40 | 0.1487 | 0.10037 | 0.3283 | 0 | 8.0682 | 13.2463 | 1.3767 | 0.13028 | 9.21 | 23.7 | 101.3 | 61.2
2022-11-25 03:45 | 0.16096 | 0.10246 | 0.34919 | 0 | 7.9473 | 20.2295 | 1.3737 | 0.13027 | 9.21 | 23.7 | 101.3 | 61
2022-11-25 03:50 | 0.099578 | 0.10036 | 0.253 | 0 | 8.5408 | 18.2845 | 1.3781 | 0.13628 | 9.23 | 23.7 | 101.3 | 61
2022-11-25 03:55 | 0.092747 | 0.10453 | 0.2467 | 0 | 9.0149 | 19.352 | 1.3816 | 0.13426 | 9.23 | 23.6 | 101.3 | 61
2022-11-25 04:00 | 0.1896 | 0.094085 | 0.3847 | 0 | 10.9494 | 18.6501 | 1.3867 | 0.14162 | 9.22 | 23.6 | 101.3 | 61.1
2022-11-25 04:05 | 0.26191 | 0.10246 | 0.50392 | 0.12725 | 13.1252 | 18.0623 | 1.389 | 0.14764 | 9.19 | 23.7 | 101.2 | 61.1
2022-11-25 04:10 | 0.33148 | 0.12546 | 0.63146 | 0.12725 | 15.5487 | 30.4948 | 1.3875 | 0.15499 | 9.25 | 23.7 | 101.2 | 61
2022-11-25 04:15 | 0.15823 | 0.11918 | 0.36172 | 0.12724 | 17.4419 | 37.6505 | 1.3897 | 0.16033 | 9.2 | 23.7 | 101.3 | 60.9
2022-11-25 04:20 | 0.22098 | 0.098273 | 0.437 | 0.38174 | 17.7005 | 25.7681 | 1.3904 | 0.17035 | 9.11 | 23.7 | 101.2 | 61
2022-11-25 04:25 | 0.22917 | 0.094092 | 0.44537 | 0.50899 | 19.6274 | 22.5174 | 1.3854 | 0.16768 | 9.21 | 23.7 | 101.3 | 61
2022-11-25 04:30 | 0.31104 | 0.11292 | 0.58969 | 0.50903 | 22.5566 | 31.3621 | 1.3877 | 0.17304 | 9.23 | 23.8 | 101.2 | 60.9
2022-11-25 04:35 | 0.28239 | 0.085734 | 0.51859 | 0.63628 | 25.2805 | 33.3461 | 1.3913 | 0.18573 | 9.25 | 23.8 | 101.3 | 60.9
2022-11-25 04:40 | 0.33153 | 0.10456 | 0.61275 | 0.76362 | 28.7941 | 47.1067 | 1.3943 | 0.19644 | 9.16 | 23.9 | 101.3 | 60.9
2022-11-25 04:45 | 0.37109 | 0.10665 | 0.67547 | 1.0181 | 31.2336 | 39.3133 | 1.3943 | 0.20579 | 9.16 | 23.9 | 101.2 | 60.8
2022-11-25 04:50 | 0.50206 | 0.098288 | 0.86786 | 1.7817 | 31.0822 | 36.3831 | 1.395 | 0.22984 | 9.14 | 23.9 | 101.3 | 60.8
2022-11-25 04:55 | 0.63445 | 0.12548 | 1.098 | 1.6546 | 32.7053 | 48.5148 | 1.4009 | 0.25926 | 9.2 | 24 | 101.2 | 60.7
2022-11-25 05:00 | 0.63579 | 0.11293 | 1.0875 | 1.5273 | 34.9972 | 50.6856 | 1.3994 | 0.25324 | 9.18 | 24 | 101.2 | 60.6
2022-11-25 05:05 | 0.71492 | 0.14012 | 1.236 | 1.7818 | 36.7711 | 56.1814 | 1.398 | 0.26994 | 9.17 | 24 | 101.3 | 60.6
2022-11-25 05:10 | 0.78451 | 0.11293 | 1.3155 | 2.4182 | 39.4234 | 56.5431 | 1.3987 | 0.27061 | 9.14 | 24 | 101.3 | 60.6
2022-11-25 05:15 | 0.68765 | 0.13385 | 1.1879 | 2.5455 | 42.4013 | 50.2534 | 1.4067 | 0.26327 | 9.12 | 24 | 101.2 | 60.6
2022-11-25 05:20 | 0.64266 | 0.14013 | 1.1252 | 1.6547 | 44.3229 | 66.424 | 1.4148 | 0.26462 | 9.14 | 24.1 | 101.2 | 60.5
2022-11-25 05:25 | 0.75316 | 0.13594 | 1.2904 | 1.6546 | 45.3637 | 60.9272 | 1.4184 | 0.25593 | 9.11 | 24.1 | 101.3 | 60.4
2022-11-25 05:30 | 0.78454 | 0.13803 | 1.3406 | 2.1637 | 48.4271 | 67.6288 | 1.43 | 0.28733 | 9.17 | 24.1 | 101.3 | 60.3
2022-11-25 05:35 | 0.91141 | 0.14849 | 1.5455 | 2.5455 | 50.6706 | 71.4215 | 1.4285 | 0.3361 | 9.13 | 24.1 | 101.3 | 60.3
2022-11-25 05:40 | 1.052 | 0.15268 | 1.7653 | 3.4367 | 53.9011 | 80.2474 | 1.4446 | 0.45574 | 9.15 | 24.2 | 101.2 | 60.2
2022-11-25 05:45 | 1.3495 | 0.15268 | 2.2212 | 4.7095 | 57.526 | 87.135 | 1.4853 | 0.90613 | 9.14 | 24.2 | 101.3 | 60.1
2022-11-25 05:50 | 1.2471 | 0.16313 | 2.0747 | 4.0729 | 61.694 | 85.283 | 1.4693 | 0.7778 | 9.18 | 24.2 | 101.2 | 60
2022-11-25 05:55 | 1.4285 | 0.17567 | 2.3653 | 4.0727 | 66.2222 | 79.3941 | 1.4467 | 0.59736 | 9.09 | 24.2 | 101.2 | 59.9
2022-11-25 06:00 | 1.2499 | 0.19034 | 2.1063 | 4.0733 | 72.0305 | 76.0255 | 1.4454 | 0.52593 | 9.15 | 24.3 | 101.2 | 59.9
2022-11-25 06:05 | 1.344 | 0.22379 | 2.2818 | 3.5639 | 75.5093 | 86.8659 | 1.4526 | 0.42968 | 9.16 | 24.3 | 101.3 | 59.8
2022-11-25 06:10 | 1.4395 | 0.20287 | 2.4094 | 3.3093 | 76.4735 | 89.0379 | 1.4439 | 0.43768 | 9.17 | 24.3 | 101.3 | 59.7
2022-11-25 06:15 | 1.2143 | 0.1945 | 2.0558 | 3.0546 | 78.2397 | 88.8813 | 1.4365 | 0.40827 | 9.09 | 24.3 | 101.2 | 59.6
2022-11-25 06:20 | 1.108 | 0.20916 | 1.9075 | 2.9276 | 79.4302 | 94.4216 | 1.4308 | 0.38291 | 9.09 | 24.4 | 101.3 | 59.5
2022-11-25 06:25 | 0.9988 | 0.20079 | 1.7318 | 3.6912 | 80.5968 | 92.6984 | 1.4352 | 0.46777 | 9.19 | 24.4 | 101.3 | 59.4
2022-11-25 06:30 | 1.108 | 0.20288 | 1.9033 | 3.3094 | 80.1919 | 82.1301 | 1.4388 | 0.4691 | 9.12 | 24.4 | 101.2 | 59.4
2022-11-25 06:35 | 1.1652 | 0.1966 | 1.9827 | 2.8002 | 81.1994 | 93.5427 | 1.4315 | 0.35683 | 9.11 | 24.4 | 101.3 | 59.3
2022-11-25 06:40 | 1.1611 | 0.16522 | 1.945 | 2.8001 | 80.3509 | 86.6434 | 1.4213 | 0.32208 | 9.08 | 24.4 | 101.2 | 59.3
2022-11-25 06:45 | 1.2513 | 0.20707 | 2.1251 | 3.0549 | 77.9122 | 90.6153 | 1.4229 | 0.36019 | 9.07 | 24.5 | 101.3 | 59.2
2022-11-25 06:50 | 1.1926 | 0.18406 | 2.0121 | 3.8186 | 79.5635 | 95.4278 | 1.4316 | 0.45041 | 9.11 | 24.5 | 101.2 | 59.2
2022-11-25 06:55 | 1.2815 | 0.19245 | 2.1567 | 3.4372 | 83.2631 | 112.2295 | 1.4449 | 0.43309 | 9.13 | 24.6 | 101.3 | 59.2
2022-11-25 07:00 | 1.1012 | 0.21754 | 1.9056 | 2.9278 | 85.4025 | 103.4777 | 1.4346 | 0.35621 | 9.11 | 24.6 | 101.2 | 59
2022-11-25 07:05 | 0.9006 | 0.17988 | 1.5604 | 2.8004 | 84.8292 | 104.5823 | 1.4302 | 0.32678 | 9.11 | 24.6 | 101.2 | 58.9
2022-11-25 07:10 | 0.87874 | 0.20916 | 1.554 | 2.8003 | 82.8877 | 82.7665 | 1.4214 | 0.37489 | 9.16 | 24.6 | 101.2 | 58.8
2022-11-25 07:15 | 0.97289 | 0.19452 | 1.6879 | 3.0549 | 78.9319 | 75.4211 | 1.4207 | 0.34682 | 9.11 | 24.6 | 101.3 | 58.8
2022-11-25 07:20 | 1.0875 | 0.19869 | 1.8677 | 3.182 | 75.2977 | 88.7351 | 1.4192 | 0.35015 | 9.11 | 24.6 | 101.3 | 58.7
2022-11-25 07:25 | 1.0138 | 0.19243 | 1.7444 | 2.5458 | 76.5177 | 97.0114 | 1.4163 | 0.3221 | 9.11 | 24.7 | 101.2 | 58.5
2022-11-25 07:30 | 0.94968 | 0.16732 | 1.623 | 2.4184 | 79.3043 | 97.2508 | 1.4097 | 0.30605 | 9.13 | 24.7 | 101.2 | 58.4
2022-11-25 07:35 | 1.0752 | 0.16314 | 1.8113 | 2.8002 | 80.074 | 98.9719 | 1.4156 | 0.32142 | 9.15 | 24.7 | 101.3 | 58.4
2022-11-25 07:40 | 0.93191 | 0.18405 | 1.6125 | 2.8002 | 80.2719 | 104.6445 | 1.417 | 0.36953 | 9.08 | 24.7 | 101.2 | 58.3
2022-11-25 07:45 | 1.0369 | 0.18613 | 1.7735 | 3.1819 | 80.7544 | 103.6712 | 1.4206 | 0.4203 | 9.11 | 24.7 | 101.2 | 58.2
2022-11-25 07:50 | 0.90457 | 0.19449 | 1.5831 | 2.9273 | 81.7623 | 102.112 | 1.4111 | 0.32941 | 9.05 | 24.7 | 101.3 | 58.1
2022-11-25 07:55 | 1.0479 | 0.16314 | 1.7695 | 3.3094 | 80.3295 | 100.5939 | 1.4185 | 0.37155 | 9.1 | 24.8 | 101.2 | 58.1
2022-11-25 08:00 | 1.4219 | 0.21127 | 2.3909 | 3.3097 | 80.3912 | 117.9152 | 1.4259 | 0.42037 | 9.12 | 24.9 | 101.3 | 58
2022-11-25 08:05 | 1.5938 | 0.19034 | 2.6334 | 5.4736 | 84.844 | 130.3048 | 1.4258 | 0.48318 | 9.1 | 24.9 | 101.2 | 57.9
2022-11-25 08:10 | 1.452 | 0.22382 | 2.4473 | 3.437 | 87.2851 | 125.7682 | 1.4092 | 0.37893 | 9.13 | 25 | 101.3 | 57.7
2022-11-25 08:15 | 1.5816 | 0.24473 | 2.669 | 4.0735 | 90.2865 | 122.7314 | 1.428 | 0.40165 | 9.11 | 25 | 101.3 | 57.6
2022-11-25 08:20 | 0.99339 | 0.2238 | 1.7465 | 3.8187 | 94.1988 | 121.6329 | 1.4251 | 0.39227 | 9.14 | 25 | 101.3 | 57.5
2022-11-25 08:25 | 1.0411 | 0.19242 | 1.7883 | 3.9458 | 92.4964 | 107.9124 | 1.4236 | 0.43302 | 9.1 | 25 | 101.3 | 57.4
2022-11-25 08:30 | 1.0616 | 0.20498 | 1.8322 | 4.0732 | 89.6402 | 108.9792 | 1.4258 | 0.40697 | 9.12 | 25 | 101.2 | 57.4
2022-11-25 08:35 | 1.138 | 0.19451 | 1.9389 | 3.3094 | 86.1479 | 105.1029 | 1.4228 | 0.3809 | 9.13 | 25 | 101.2 | 57.4
2022-11-25 08:40 | 1.1898 | 0.20078 | 2.0245 | 3.3092 | 86.0574 | 107.7842 | 1.4198 | 0.38489 | 9.2 | 25 | 101.3 | 57.2
2022-11-25 08:45 | 1.0423 | 0.19239 | 1.7901 | 3.0544 | 83.7045 | 97.068 | 1.4146 | 0.47438 | 9.11 | 25 | 101.2 | 56.9
2022-11-25 08:50 | 1.4079 | 0.17775 | 2.3379 | 3.5634 | 83.3389 | 113.7102 | 1.4168 | 0.81646 | 9.14 | 25 | 101.3 | 56.8
2022-11-25 08:55 | 1.4381 | 0.23423 | 2.4385 | 3.4364 | 86.3202 | 124.6172 | 1.4176 | 0.57865 | 9.2 | 25.1 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 09:00 | 1.1242 | 0.21122 | 1.9345 | 2.6727 | 88.054 | 122.4254 | 1.4067 | 0.39489 | 9.18 | 25.1 | 101.3 | 56.7
2022-11-25 09:05 | 1.1568 | 0.20493 | 1.9782 | 2.7997 | 85.801 | 115.534 | 1.4051 | 0.37948 | 9.2 | 25 | 101.3 | 56.7
2022-11-25 09:10 | 1.0709 | 0.20911 | 1.8506 | 2.9269 | 83.0097 | 109.7088 | 1.4014 | 0.40353 | 9.15 | 25 | 101.3 | 56.7
2022-11-25 09:15 | 1.2511 | 0.18822 | 2.106 | 2.6727 | 81.4807 | 105.9249 | 1.4023 | 0.3401 | 9.09 | 25 | 101.2 | 57
2022-11-25 09:20 | 1.6647 | 0.26354 | 2.8153 | 3.0549 | 81.06 | 107.3498 | 1.404 | 0.31475 | 9.21 | 25.1 | 101.2 | 57.1
2022-11-25 09:25 | 1.2704 | 0.2238 | 2.1711 | 3.3095 | 83.9353 | 112.7236 | 1.3945 | 0.37623 | 9.13 | 25.1 | 101.3 | 57.1
2022-11-25 09:30 | 0.98931 | 0.22171 | 1.7402 | 2.8004 | 86.7319 | 123.2954 | 1.3975 | 0.38292 | 9.13 | 25.1 | 101.3 | 57.2
2022-11-25 09:35 | 1.2472 | 0.19243 | 2.1042 | 2.6732 | 86.8192 | 111.9895 | 1.3946 | 0.5079 | 9.14 | 25.1 | 101.3 | 57.2
2022-11-25 09:40 | 1.1776 | 0.25309 | 2.0603 | 2.5458 | 85.8449 | 104.6918 | 1.3924 | 0.9416 | 9.13 | 25.1 | 101.2 | 57.2
2022-11-25 09:45 | 1.2882 | 0.20918 | 2.1838 | 3.0551 | 85.082 | 106.0177 | 1.3939 | 0.48319 | 9.23 | 25.1 | 101.2 | 57.3
2022-11-25 09:50 | 1.1176 | 0.19453 | 1.9076 | 4.2007 | 86.1469 | 109.6305 | 1.4011 | 0.44174 | 9.27 | 25.2 | 101.2 | 56.9
2022-11-25 09:55 | 1.2172 | 0.21334 | 2.0791 | 3.6914 | 89.7057 | 110.3696 | 1.4069 | 0.45843 | 9.26 | 25.2 | 101.3 | 56.8
2022-11-25 10:00 | 1.4136 | 0.21752 | 2.3843 | 4.5822 | 92.1018 | 116.0702 | 1.4148 | 0.56065 | 9.28 | 25.2 | 101.3 | 56.6
2022-11-25 10:05 | 1.4779 | 0.21964 | 2.485 | 4.2008 | 94.2449 | 127.9734 | 1.4041 | 0.50057 | 9.15 | 25.3 | 101.2 | 56.7
2022-11-25 10:10 | 1.2949 | 0.21752 | 2.2024 | 4.0732 | 95.1465 | 123.0092 | 1.3945 | 0.42301 | 9.28 | 25.2 | 101.3 | 56.7
2022-11-25 10:15 | 1.0575 | 0.23007 | 1.851 | 3.3094 | 94.1715 | 122.7636 | 1.385 | 0.40295 | 9.39 | 25.2 | 101.2 | 56.7
2022-11-25 10:20 | 1.052 | 0.20497 | 1.8175 | 3.0548 | 90.3998 | 113.1518 | 1.3865 | 0.37823 | 9.3 | 25.2 | 101.2 | 56.7
2022-11-25 10:25 | 1.3591 | 0.21962 | 2.3029 | 2.8004 | 87.6924 | 107.9103 | 1.4062 | 0.35085 | 9.3 | 25.2 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 10:30 | 1.1737 | 0.24057 | 2.0396 | 2.6735 | 89.0165 | 118.6074 | 1.3918 | 0.38231 | 9.24 | 25.3 | 101.3 | 56.9
2022-11-25 10:35 | 1.1696 | 0.21756 | 2.0124 | 2.5461 | 90.5979 | 117.9964 | 1.386 | 0.42173 | 9.29 | 25.3 | 101.2 | 56.9
2022-11-25 10:40 | 1.2201 | 0.21965 | 2.0919 | 3.1827 | 89.2584 | 109.4724 | 1.3809 | 0.41505 | 9.26 | 25.3 | 101.2 | 56.9
2022-11-25 10:45 | 1.5206 | 0.2469 | 2.5799 | 3.3107 | 90.19 | 133.7005 | 1.3877 | 0.38706 | 9.27 | 25.4 | 101.2 | 57.2
2022-11-25 10:50 | 1.4742 | 0.2469 | 2.5087 | 2.9287 | 93.4807 | 139.5507 | 1.3848 | 0.35698 | 9.11 | 25.4 | 101.2 | 57.2
2022-11-25 10:55 | 1.3173 | 0.24691 | 2.2661 | 3.4382 | 97.726 | 138.3537 | 1.3813 | 0.90185 | 9.17 | 25.4 | 101.2 | 57.3
2022-11-25 11:00 | 1.148 | 0.25945 | 2.0191 | 3.6927 | 99.7198 | 125.6543 | 1.3848 | 0.8764 | 9.24 | 25.4 | 101.3 | 57.2
2022-11-25 11:05 | 1.1111 | 0.24271 | 1.948 | 4.584 | 96.0401 | 106.2779 | 1.3892 | 0.66181 | 9.27 | 25.4 | 101.2 | 57.2
2022-11-25 11:10 | 1.2081 | 0.27201 | 2.1238 | 3.3107 | 92.1417 | 111.277 | 1.3863 | 0.49336 | 9.22 | 25.4 | 101.3 | 57.2
2022-11-25 11:15 | 0.99098 | 0.20923 | 1.7282 | 2.674 | 88.9699 | 101.6451 | 1.3812 | 0.36366 | 9.3 | 25.4 | 101.3 | 57.1
2022-11-25 11:20 | 1.4443 | 0.24691 | 2.4607 | 3.9476 | 85.2177 | 105.8506 | 1.3915 | 0.4145 | 9.21 | 25.5 | 101.2 | 57
2022-11-25 11:25 | 1.1685 | 0.25947 | 2.0506 | 3.3109 | 84.8514 | 109.3912 | 1.3827 | 0.38107 | 9.28 | 25.5 | 101.2 | 57
2022-11-25 11:30 | 0.90634 | 0.2155 | 1.6048 | 2.4192 | 82.1574 | 95.8299 | 1.3702 | 0.31151 | 9.32 | 25.5 | 101.2 | 56.7
2022-11-25 11:35 | 1.1344 | 0.24272 | 1.9836 | 2.2921 | 81.1613 | 96.5392 | 1.3733 | 0.3336 | 9.28 | 25.6 | 101.3 | 56.6
2022-11-25 11:40 | 1.0348 | 0.21134 | 1.7996 | 3.0563 | 80.9327 | 96.5814 | 1.3879 | 0.35902 | 9.29 | 25.7 | 101.2 | 56.4
2022-11-25 11:45 | 1.1151 | 0.19876 | 1.9081 | 3.6924 | 80.0288 | 108.4537 | 1.3818 | 0.36431 | 9.34 | 25.7 | 101.3 | 56
2022-11-25 11:50 | 1.0701 | 0.23432 | 1.8746 | 3.4377 | 84.0128 | 128.9499 | 1.3745 | 0.40708 | 9.27 | 25.7 | 101.2 | 55.9
2022-11-25 11:55 | 1.0974 | 0.19875 | 1.8808 | 3.0557 | 86.4917 | 120.4052 | 1.3694 | 0.35293 | 9.26 | 25.7 | 101.3 | 55.9
2022-11-25 12:00 | 1.1984 | 0.2134 | 2.0503 | 3.565 | 88.5326 | 119.1832 | 1.3753 | 0.39505 | 9.27 | 25.7 | 101.3 | 55.9
2022-11-25 12:05 | 1.1302 | 0.20294 | 1.9353 | 3.1831 | 88.1676 | 110.2705 | 1.3687 | 0.40776 | 9.19 | 25.7 | 101.2 | 56
2022-11-25 12:10 | 1.0688 | 0.23643 | 1.8747 | 3.056 | 89.7597 | 109.1771 | 1.3761 | 0.43586 | 9.2 | 25.7 | 101.3 | 56.1
2022-11-25 12:15 | 0.91179 | 0.21132 | 1.6068 | 3.4378 | 91.2221 | 112.1043 | 1.3775 | 0.4706 | 9.3 | 25.7 | 101.3 | 56
2022-11-25 12:20 | 1.2682 | 0.21343 | 2.1594 | 3.4382 | 87.9337 | 106.009 | 1.374 | 0.57561 | 9.3 | 25.7 | 101.3 | 56.3
2022-11-25 12:25 | 1.4155 | 0.19668 | 2.3664 | 3.056 | 87.5628 | 113.5752 | 1.3645 | 0.42717 | 9.31 | 25.7 | 101.2 | 56.2
2022-11-25 12:30 | 1.5866 | 0.25744 | 2.6895 | 3.9486 | 91.4383 | 130.8007 | 1.3707 | 0.50287 | 9.2 | 25.8 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 12:35 | 1.2505 | 0.24693 | 2.1658 | 3.1837 | 96.1228 | 125.9246 | 1.3675 | 0.42388 | 9.35 | 25.7 | 101.3 | 56.5
2022-11-25 12:40 | 1.1768 | 0.20926 | 2.0151 | 3.1837 | 94.3179 | 114.5725 | 1.3792 | 0.41919 | 9.27 | 25.7 | 101.3 | 56.5
2022-11-25 12:45 | 1.5153 | 0.24482 | 2.5675 | 3.5656 | 90.99 | 109.6765 | 1.3697 | 0.42052 | 9.28 | 25.7 | 101.3 | 56.4
2022-11-25 12:50 | 1.4008 | 0.24905 | 2.3942 | 3.6935 | 88.4623 | 116.1144 | 1.3706 | 0.44332 | 9.24 | 25.8 | 101.2 | 56.5
2022-11-25 12:55 | 1.3654 | 0.22394 | 2.3168 | 4.7126 | 86.3852 | 113.6711 | 1.3874 | 0.49281 | 9.19 | 25.8 | 101.2 | 56.6
2022-11-25 13:00 | 1.013 | 0.24693 | 1.7997 | 3.3111 | 86.8779 | 113.9662 | 1.3632 | 0.3938 | 9.23 | 25.7 | 101.3 | 56.6
2022-11-25 13:05 | 0.89829 | 0.22391 | 1.6008 | 2.6743 | 85.4968 | 104.6725 | 1.3595 | 0.35435 | 9.22 | 25.7 | 101.3 | 56.5
2022-11-25 13:10 | 0.86289 | 0.20301 | 1.5278 | 2.802 | 81.3119 | 87.7924 | 1.359 | 0.38515 | 9.13 | 25.7 | 101.3 | 56.8
2022-11-25 13:15 | 1.0788 | 0.19048 | 1.8441 | 3.8215 | 78.3065 | 89.3529 | 1.3774 | 0.46613 | 9.24 | 25.8 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 13:20 | 1.4105 | 0.20931 | 2.3714 | 3.8213 | 76.7075 | 93.1536 | 1.3802 | 0.51158 | 9.34 | 25.8 | 101.3 | 56.6
2022-11-25 13:25 | 1.2958 | 0.23232 | 2.2186 | 3.4391 | 80.5095 | 114.7506 | 1.3685 | 0.46809 | 9.22 | 25.8 | 101.3 | 56.5
2022-11-25 13:30 | 1.1375 | 0.2449 | 1.9864 | 2.9299 | 87.2317 | 124.336 | 1.3643 | 0.36849 | 8.88 | 25.8 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 13:35 | 1.1102 | 0.2156 | 1.9174 | 3.1846 | 91.9005 | 123.4759 | 1.373 | 0.38856 | 9.21 | 25.8 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 13:40 | 1.0514 | 0.21768 | 1.8294 | 3.5666 | 91.8965 | 115.6078 | 1.3795 | 0.39121 | 9.28 | 25.8 | 101.3 | 56.6
2022-11-25 13:45 | 0.92579 | 0.20303 | 1.6221 | 3.057 | 88.9808 | 106.8996 | 1.3671 | 0.34306 | 9.2 | 25.8 | 101.3 | 56.6
2022-11-25 13:50 | 1.3109 | 0.20094 | 2.2103 | 5.2226 | 88.7031 | 107.5003 | 1.3708 | 0.43134 | 9.19 | 25.8 | 101.2 | 56.7
2022-11-25 13:55 | 1.7383 | 0.2763 | 2.943 | 5.3501 | 92.4823 | 121.506 | 1.3956 | 0.50358 | 9.21 | 25.8 | 101.2 | 56.7
2022-11-25 14:00 | 1.5758 | 0.28466 | 2.7001 | 4.713 | 96.9064 | 128.1427 | 1.3904 | 0.53432 | 9.24 | 25.8 | 101.2 | 56.6
2022-11-25 14:05 | 1.5691 | 0.26584 | 2.6709 | 3.4394 | 97.6186 | 114.8309 | 1.373 | 0.4862 | 9.28 | 25.9 | 101.2 | 56.5
2022-11-25 14:10 | 1.2836 | 0.29094 | 2.2584 | 5.732 | 96.9973 | 112.7332 | 1.3846 | 0.59919 | 9.22 | 25.9 | 101.2 | 56.3
2022-11-25 14:15 | 1.2631 | 0.24698 | 2.1831 | 5.732 | 95.9857 | 114.4445 | 1.3933 | 0.59718 | 9.23 | 25.9 | 101.1 | 56.3
2022-11-25 14:20 | 1.1347 | 0.2407 | 1.98 | 4.076 | 95.5582 | 115.2864 | 1.3809 | 0.50021 | 9.34 | 25.9 | 101 | 56.2
2022-11-25 14:25 | 1.1592 | 0.21138 | 1.9882 | 3.5662 | 95.0275 | 118.5992 | 1.3721 | 0.44868 | 9.35 | 25.9 | 100.8 | 56
2022-11-25 14:30 | 1.1032 | 0.25114 | 1.9421 | 4.203 | 94.3793 | 109.0797 | 1.367 | 0.48745 | 9.23 | 25.9 | 100.8 | 55.9
2022-11-25 14:35 | 1.0335 | 0.19253 | 1.7767 | 4.4574 | 93.4774 | 109.057 |  |  | 9.24 | 25.9 | 100.7 | 55.7
2022-11-25 14:40 | 1.4132 | 0.25325 | 2.4195 | 4.8401 | 93.7063 | 124.2411 | 1.3692 | 0.48146 | 9.18 | 26 | 100.7 | 55.8
2022-11-25 14:45 | 1.1073 | 0.25324 | 1.9485 | 4.4578 | 100.5259 | 151.6533 | 1.367 | 0.51956 | 9.25 | 26 | 100.8 | 55.7
2022-11-25 14:50 | 1.1619 | 0.23021 | 2.0112 | 4.7124 | 109.5374 | 148.4374 |  |  | 9.25 | 26 | 100.8 | 55.6
2022-11-25 14:55 | 1.1687 | 0.23857 | 2.03 | 8.1509 | 115.0813 | 154.513 |  |  | 9.22 | 26 | 100.7 | 55.5
2022-11-25 15:00 | 1.2533 | 0.2574 | 2.1785 | 7.2591 | 117.5495 | 146.9678 |  |  | 9.22 | 26 | 100.7 | 55.4
2022-11-25 15:05 | 1.5168 | 0.25951 | 2.5867 | 4.4576 | 115.4543 | 130.7823 |  |  | 9.18 | 26 | 100.8 | 55.5
2022-11-25 15:10 | 1.4501 | 0.27628 | 2.4991 | 4.2034 | 113.0703 | 137.3173 |  |  | 9.15 | 26.1 | 100.8 | 55.5
2022-11-25 15:15 | 1.3504 | 0.24279 | 2.3149 | 4.076 | 109.2199 | 117.3929 |  |  | 9.19 | 26.1 | 100.7 | 55.5
2022-11-25 15:20 | 1.4405 | 0.25324 | 2.4613 | 5.4768 | 105.6609 | 118.6368 | 1.3641 | 0.59914 | 9.25 | 26.1 | 100.8 | 55.4
2022-11-25 15:25 | 1.3094 | 0.28463 | 2.2917 | 5.4766 | 104.4215 | 134.0797 |  |  | 9.27 | 26.1 | 100.8 | 55.3
2022-11-25 15:30 | 1.3503 | 0.25741 | 2.3272 | 4.9671 | 103.6577 | 131.9842 |  |  | 9.37 | 26.1 | 100.8 | 55.2
2022-11-25 15:35 | 1.3668 | 0.28255 | 2.3776 | 4.4581 | 105.8411 | 131.3421 | 1.3744 | 0.47211 | 9.23 | 26.2 | 100.7 | 55.2
2022-11-25 15:40 | 1.158 | 0.27001 | 2.045 | 4.0762 | 107.4389 | 144.1194 | 1.373 | 0.53968 | 9.2 | 26.2 | 100.7 | 55.3
2022-11-25 15:45 | 1.3875 | 0.23863 | 2.3654 | 6.4968 | 107.0921 | 144.6053 | 1.3942 | 0.68484 | 9.28 | 26.2 | 100.8 | 55.5
2022-11-25 15:50 | 1.2263 | 0.26165 | 2.1392 | 5.0954 | 105.212 | 126.2792 | 1.3941 | 0.62463 | 9.19 | 26.2 | 100.7 | 55.4
2022-11-25 15:55 | 1.0733 | 0.24281 | 1.888 | 5.0954 | 102.7554 | 112.6595 | 1.3788 | 0.55508 | 9.18 | 26.2 | 100.8 | 55.4
2022-11-25 16:00 | 1.1785 | 0.22397 | 2.0303 | 4.4584 | 98.6939 | 105.2487 | 1.3759 | 0.54102 | 9.32 | 26.2 | 100.8 | 55.4
2022-11-25 16:05 | 1.1823 | 0.23229 | 2.0425 | 4.3301 | 94.1299 | 94.1299 | 1.3727 | 0.5349 | 9.16 | 26.1 | 100.8 | 55.1
2022-11-25 16:10 | 1.1522 | 0.24065 | 2.0068 | 4.5846 | 92.0222 | 97.0934 | 1.3748 | 0.57365 | 9.2 | 26.1 | 100.7 | 55
2022-11-25 16:15 | 1.0102 | 0.23436 | 1.7828 | 4.9663 | 87.6002 | 95.1371 | 1.3718 | 0.58765 | 9.19 | 26.1 | 100.8 | 54.8
2022-11-25 16:20 | 0.95552 | 0.21133 | 1.676 | 4.8387 | 85.5417 | 102.3776 | 1.3849 | 0.51074 | 9.27 | 26.1 | 100.7 | 54.6
2022-11-25 16:25 | 1.0986 | 0.22175 | 1.9058 | 4.5831 | 82.3061 | 93.074 | 1.3729 | 0.4692 | 9.28 | 26.1 | 100.7 | 54
2022-11-25 16:30 | 0.83102 | 0.2259 | 1.4976 | 4.0733 | 78.9456 | 90.4353 | 1.3684 | 0.45577 | 9.25 | 26 | 100.8 | 53.9
2022-11-25 16:35 | 0.86652 | 0.19871 | 1.527 | 4.7099 | 76.1066 | 94.2684 | 1.3793 | 0.49387 | 9.18 | 26 | 100.8 | 54
2022-11-25 16:40 | 0.92655 | 0.20289 | 1.6252 | 4.5825 | 75.7829 | 104.294 | 1.3808 | 0.56403 | 9.24 | 26 | 100.8 | 54
2022-11-25 16:45 | 0.8678 | 0.20706 | 1.5373 | 3.8185 | 76.2224 | 98.8297 | 1.3748 | 0.49115 | 9.19 | 26 | 100.8 | 53.7
2022-11-25 16:50 | 0.94158 | 0.19453 | 1.6378 | 4.328 | 75.4889 | 101.4343 | 1.3757 | 0.4785 | 9.14 | 26 | 100.8 | 54
2022-11-25 16:55 | 1.1246 | 0.20502 | 1.931 | 4.7108 | 79.0935 | 117.712 | 1.3818 | 0.45653 | 9.2 | 26.1 | 100.7 | 54.2
2022-11-25 17:00 | 0.9389 | 0.205 | 1.6442 | 3.9464 | 83.0856 | 118.941 | 1.3758 | 0.44712 | 9.2 | 26.1 | 100.7 | 53.9
2022-11-25 17:05 | 0.92925 | 0.17988 | 1.6043 | 4.5824 | 82.9387 | 111.0786 | 1.388 | 0.49117 | 9.27 | 26 | 100.8 | 53.9
2022-11-25 17:10 | 1.2704 | 0.23635 | 2.1857 | 5.0915 | 84.3787 | 106.9868 | 1.3916 | 0.50787 | 9.27 | 26 | 100.8 | 53.8
2022-11-25 17:15 | 0.81195 | 0.19453 | 1.4391 | 4.0735 | 86.4003 | 111.333 | 1.3808 | 0.50725 | 9.28 | 26 | 100.8 | 54.1
2022-11-25 17:20 | 0.76142 | 0.19452 | 1.3617 | 3.8187 | 87.4111 | 107.1651 | 1.3822 | 0.43037 | 9.18 | 25.9 | 100.8 | 54.2
2022-11-25 17:25 | 0.741 | 0.18408 | 1.3199 | 4.3282 | 88.6518 | 111.7407 | 1.3808 | 0.41503 | 9.16 | 25.9 | 100.8 | 54.4
2022-11-25 17:30 | 0.75465 | 0.19453 | 1.3534 | 3.9463 | 89.1456 | 101.8631 | 1.3743 | 0.40032 | 9.26 | 25.9 | 100.8 | 54.4
2022-11-25 17:35 | 0.71778 | 0.16106 | 1.2634 | 4.2007 | 85.1527 | 95.9049 | 1.42 | 0.44375 | 9.21 | 25.9 | 100.7 | 54.3
2022-11-25 17:40 | 0.95523 | 0.16525 | 1.6274 | 4.4554 | 83.0116 | 102.3769 | 1.4041 | 0.44643 | 9.26 | 25.9 | 100.8 | 54.4
2022-11-25 17:45 | 0.75054 | 0.18616 | 1.3366 | 3.9462 | 80.0074 | 94.5766 | 1.3786 | 0.42304 | 9.14 | 25.9 | 100.7 | 54.4
2022-11-25 17:50 | 0.74643 | 0.16315 | 1.3073 | 4.328 | 77.243 | 96.5229 | 1.3771 | 0.40231 | 9.19 | 25.9 | 100.7 | 54.3
2022-11-25 17:55 | 0.75187 | 0.17988 | 1.3324 | 3.8187 | 75.7574 | 92.8121 | 1.3684 | 0.39829 | 9.26 | 25.9 | 100.7 | 54.2
2022-11-25 18:00 | 0.78179 | 0.16731 | 1.3657 | 3.1818 | 74.3884 | 85.3678 | 1.3704 | 0.34479 | 9.27 | 25.8 | 100.7 | 54.2
2022-11-25 18:05 | 0.65626 | 0.16103 | 1.167 | 2.6727 | 71.374 | 86.0687 | 1.3609 | 0.31204 | 9.32 | 25.8 | 100.7 | 54.1
2022-11-25 18:10 | 0.72852 | 0.17148 | 1.2882 | 2.9271 | 69.5255 | 89.1258 | 1.3652 | 0.33273 | 9.26 | 25.7 | 100.7 | 54.3
2022-11-25 18:15 | 0.48981 | 0.16103 | 0.91183 | 2.5455 | 70.0233 | 84.8169 | 1.3631 | 0.29935 | 9.24 | 25.7 | 100.7 | 54.5
2022-11-25 18:20 | 0.5157 | 0.15475 | 0.94524 | 2.7998 | 69.3021 | 80.5236 | 1.3623 | 0.32739 | 9.24 | 25.6 | 100.7 | 54.6
2022-11-25 18:25 | 0.5512 | 0.1443 | 0.9892 | 2.9273 | 68.3743 | 76.3821 | 1.3594 | 0.33208 | 9.27 | 25.6 | 100.7 | 54.8
2022-11-25 18:30 | 0.55394 | 0.15058 | 0.99968 | 2.5455 | 67.0204 | 79.3403 | 1.3566 | 0.28933 | 9.26 | 25.6 | 100.8 | 54.8
2022-11-25 18:35 | 0.62354 | 0.16522 | 1.1189 | 2.5455 | 67.4696 | 87.7843 | 1.3617 | 0.32141 | 9.23 | 25.5 | 100.8 | 55.2
2022-11-25 18:40 | 0.46118 | 0.15895 | 0.86377 | 2.5456 | 66.7887 | 78.8426 | 1.3632 | 0.34614 | 9.21 | 25.5 | 100.8 | 55.3
2022-11-25 18:45 | 0.43656 | 0.1422 | 0.81346 | 2.6725 | 64.4634 | 68.7692 | 1.3644 | 0.306 | 9.25 | 25.4 | 100.7 | 55.2
2022-11-25 18:50 | 0.43791 | 0.12965 | 0.80089 | 2.9269 | 61.037 | 60.1756 | 1.3622 | 0.30666 | 9.23 | 25.3 | 100.7 | 55.4
2022-11-25 18:55 | 0.50893 | 0.14013 | 0.92024 | 3.4365 | 58.7085 | 62.1547 | 1.3632 | 0.34079 | 9.24 | 25.3 | 100.7 | 55.9
2022-11-25 19:00 | 0.38746 | 0.12966 | 0.72356 | 2.6726 | 57.8674 | 55.1645 | 1.363 | 0.35679 | 9.27 | 25.2 | 100.8 | 55.9
2022-11-25 19:05 | 0.38747 | 0.13175 | 0.72568 | 2.2908 | 53.569 | 46.9343 | 1.3631 | 0.31938 | 9.23 | 25.2 | 100.8 | 56
2022-11-25 19:10 | 0.43661 | 0.12757 | 0.79682 | 2.291 | 52.7819 | 53.8866 | 1.3624 | 0.27997 | 9.23 | 25.2 | 100.8 | 56.2
2022-11-25 19:15 | 0.49251 | 0.12547 | 0.88041 | 3.0544 | 50.1667 | 53.7237 | 1.3594 | 0.54521 | 9.25 | 25.1 | 100.8 | 56.3
2022-11-25 19:20 | 0.31105 | 0.13802 | 0.6148 | 2.5452 | 45.3816 | 38.2677 | 1.355 | 0.41557 | 9.28 | 25.1 | 100.8 | 56.2
2022-11-25 19:25 | 0.28236 | 0.12336 | 0.55408 | 2.5449 | 40.9736 | 30.0555 | 1.3541 | 0.34738 | 9.31 | 25 | 100.7 | 56.1
2022-11-25 19:30 | 0.43245 | 0.098282 | 0.76116 | 2.6724 | 38.6471 | 38.0337 | 1.3542 | 0.33205 | 9.26 | 25 | 100.8 | 56.4
2022-11-25 19:35 | 0.51029 | 0.1213 | 0.90349 | 2.6728 | 38.594 | 47.8123 | 1.3508 | 0.32942 | 9.18 | 25.1 | 100.7 | 56.5
2022-11-25 19:40 | 0.4598 | 0.12967 | 0.83447 | 2.0364 | 39.3315 | 49.4102 | 1.3522 | 0.31806 | 9.21 | 25.1 | 100.7 | 56.5
2022-11-25 19:45 | 0.31924 | 0.11502 | 0.60227 | 1.909 | 37.6071 | 49.7741 | 1.3615 | 0.29932 | 9.31 | 25.1 | 100.7 | 56.2
2022-11-25 19:50 | 0.33151 | 0.12129 | 0.62943 | 2.5452 | 37.483 | 48.5435 | 1.3659 | 0.33807 | 9.31 | 25.1 | 100.7 | 56.1
2022-11-25 19:55 | 0.33829 | 0.10455 | 0.621 | 2.2904 | 37.5766 | 50.3477 | 1.3693 | 0.32801 | 9.21 | 25 | 100.7 | 56.1
2022-11-25 20:00 | 0.43925 | 0.11709 | 0.79039 | 2.6723 | 41.4663 | 58.7644 | 1.3672 | 0.33136 | 9.28 | 25 | 100.8 | 56.2
2022-11-25 20:05 | 0.36013 | 0.12128 | 0.67329 | 2.1633 | 44.6901 | 63.0559 | 1.3607 | 0.31199 | 9.3 | 25 | 101 | 56.2
2022-11-25 20:10 | 0.42289 | 0.12337 | 0.77159 | 2.5451 | 44.6132 | 49.7609 | 1.36 | 0.28527 | 9.33 | 25 | 100.9 | 56.3
2022-11-25 20:15 | 0.29056 | 0.1171 | 0.56248 | 2.036 | 43.8335 | 42.2418 | 1.3527 | 0.25854 | 9.3 | 25 | 100.9 | 56.3
2022-11-25 20:20 | 0.31648 | 0.11082 | 0.59594 | 1.6543 | 40.7322 | 39.142 | 1.3549 | 0.27391 | 9.25 | 25 | 101 | 56.3
2022-11-25 20:25 | 0.32333 | 0.11711 | 0.61271 | 2.2907 | 39.2677 | 45.7511 | 1.3615 | 0.28462 | 9.25 | 25 | 101.1 | 56.5
2022-11-25 20:30 | 0.30013 | 0.12338 | 0.58343 | 2.5452 | 39.4724 | 46.6825 | 1.3579 | 0.24119 | 9.25 | 25 | 101.1 | 56.5
2022-11-25 20:35 | 0.27011 | 0.1171 | 0.53114 | 2.0361 | 38.25 | 47.5375 | 1.3615 | 0.22114 | 9.31 | 25 | 101.2 | 56.4
2022-11-25 20:40 | 0.2592 | 0.10665 | 0.50605 | 2.0361 | 37.7612 | 44.6046 | 1.36 | 0.2178 | 9.23 | 25 | 101.2 | 56.4
2022-11-25 20:45 | 0.27011 | 0.11501 | 0.52904 | 1.7816 | 37.2347 | 43.8271 | 1.3571 | 0.24452 | 9.26 | 25 | 101.2 | 56.4
2022-11-25 20:50 | 0.36832 | 0.10873 | 0.67332 | 1.5271 | 36.7823 | 43.3812 | 1.3636 | 0.2365 | 9.23 | 25 | 101.2 | 56.3
2022-11-25 20:55 | 0.36145 | 0.11081 | 0.66694 | 1.2723 | 38.1792 | 42.2045 | 1.359 | 0.22311 | 9.33 | 24.9 | 101.2 | 56.2
2022-11-25 21:00 | 0.27961 | 0.10454 | 0.53313 | 1.654 | 37.5693 | 36.8374 | 1.359 | 0.23045 | 9.31 | 24.9 | 101.2 | 56.2
2022-11-25 21:05 | 0.24824 | 0.11081 | 0.49132 | 1.1451 | 37.0814 | 40.0089 | 1.3656 | 0.22244 | 9.31 | 24.9 | 101.2 | 56.2
2022-11-25 21:10 | 0.27417 | 0.10872 | 0.52898 | 1.3996 | 34.9221 | 39.1958 | 1.3598 | 0.2151 | 9.29 | 24.9 | 101.2 | 56.3
2022-11-25 21:15 | 0.24006 | 0.10872 | 0.47668 | 2.0357 | 33.9099 | 38.7891 | 1.3605 | 0.22511 | 9.34 | 24.9 | 101.2 | 56.2
2022-11-25 21:20 | 0.1937 | 0.10036 | 0.39727 | 1.5269 | 33.3358 | 33.8243 | 1.3577 | 0.21244 | 9.23 | 24.9 | 101.2 | 56.4
2022-11-25 21:25 | 0.30827 | 0.096179 | 0.56871 | 1.7814 | 32.4162 | 39.4844 | 1.3584 | 0.24116 | 9.26 | 24.9 | 101.3 | 56.4
2022-11-25 21:30 | 0.45833 | 0.098273 | 0.80082 | 2.1632 | 32.9373 | 49.0399 | 1.3664 | 0.27991 | 9.3 | 24.9 | 101.2 | 56.5
2022-11-25 21:35 | 0.36835 | 0.11501 | 0.67963 | 2.927 | 35.4054 | 48.2246 | 1.3724 | 0.3668 | 9.25 | 25 | 101.3 | 56.5
2022-11-25 21:40 | 0.35742 | 0.1171 | 0.66497 | 3.436 | 36.5391 | 42.4049 | 1.3666 | 0.39485 | 9.28 | 25 | 101.2 | 56.4
2022-11-25 21:45 | 0.24826 | 0.115 | 0.49553 | 2.7993 | 35.2191 | 41.4343 | 1.3613 | 0.326 | 9.29 | 24.9 | 101.3 | 56.4
2022-11-25 21:50 | 0.251 | 0.10246 | 0.48721 | 2.2906 | 34.8034 | 39.1996 | 1.3622 | 0.24184 | 9.33 | 24.9 | 101.2 | 56.6
2022-11-25 21:55 | 0.50612 | 0.096191 | 0.87199 | 3.436 | 35.9904 | 46.8486 | 1.3717 | 0.29263 | 9.28 | 24.9 | 101.2 | 56.8
2022-11-25 22:00 | 0.37518 | 0.11711 | 0.6922 | 2.5453 | 35.4177 | 43.234 | 1.3608 | 0.27595 | 9.26 | 24.9 | 101.1 | 57
2022-11-25 22:05 | 0.27695 | 0.11083 | 0.53326 | 2.7998 | 32.1247 | 28.9368 | 1.3601 | 0.28931 | 9.34 | 24.9 | 100.8 | 56.9
2022-11-25 22:10 | 0.22783 | 0.10247 | 0.4517 | 2.0362 | 29.5498 | 22.5609 | 1.3601 | 0.25924 | 9.29 | 24.9 | 100.8 | 56.9
2022-11-25 22:15 | 0.22918 | 0.10037 | 0.45167 | 2.1633 | 27.2268 | 23.9155 | 1.3593 | 0.27859 | 9.21 | 24.8 | 100.7 | 57
2022-11-25 22:20 | 0.33559 | 0.087826 | 0.60223 | 2.5451 | 25.3624 | 28.1804 | 1.3615 | 0.33873 | 9.24 | 24.8 | 100.7 | 57.1
2022-11-25 22:25 | 0.35198 | 0.094104 | 0.63363 | 2.5453 | 27.2016 | 37.0039 | 1.3644 | 0.3668 | 9.25 | 24.8 | 100.8 | 57.2
2022-11-25 22:30 | 0.27423 | 0.10665 | 0.52491 | 2.2908 | 28.5503 | 39.7008 | 1.363 | 0.35613 | 9.2 | 24.8 | 100.8 | 57.3
2022-11-25 22:35 | 0.2906 | 0.10247 | 0.54792 | 2.1636 | 27.1758 | 35.0103 | 1.3616 | 0.36883 | 9.23 | 24.8 | 100.8 | 57.4
2022-11-25 22:40 | 0.20056 | 0.10875 | 0.41618 | 1.1455 | 25.9783 | 31.4925 | 1.3573 | 0.28331 | 9.22 | 24.8 | 100.7 | 57.5
2022-11-25 22:45 | 0.20054 | 0.094101 | 0.4015 | 0.76356 | 23.5091 | 27.1824 | 1.3557 | 0.23785 | 9.3 | 24.7 | 100.7 | 57.5
2022-11-25 22:50 | 0.24694 | 0.089923 | 0.46844 | 1.2727 | 21.3062 | 16.5307 | 1.3572 | 0.24922 | 9.24 | 24.7 | 100.8 | 57.6
2022-11-25 22:55 | 0.26602 | 0.098283 | 0.50605 | 2.1634 | 20.0807 | 17.7543 | 1.3622 | 0.42492 | 9.3 | 24.7 | 100.7 | 57.5
2022-11-25 23:00 | 0.22647 | 0.08574 | 0.43288 | 1.909 | 18.6308 | 17.4051 | 1.3681 | 0.56859 | 9.28 | 24.7 | 100.7 | 57.6
2022-11-25 23:05 | 0.29192 | 0.08991 | 0.53737 | 1.6542 | 18.4932 | 24.4943 | 1.3672 | 0.3554 | 9.31 | 24.6 | 100.7 | 57.5
2022-11-25 23:10 | 0.32056 | 0.083636 | 0.575 | 1.2725 | 16.9895 | 12.956 | 1.3613 | 0.24517 | 9.27 | 24.6 | 100.8 | 57.5
2022-11-25 23:15 | 0.27963 | 0.094088 | 0.52271 | 1.5269 | 14.3001 | 14.789 | 1.3671 | 0.23314 | 9.29 | 24.6 | 100.8 | 57.4
2022-11-25 23:20 | 0.17459 | 0.098266 | 0.36588 | 2.0358 | 14.3138 | 7.9521 | 1.3634 | 0.24048 | 9.24 | 24.6 | 100.7 | 57.3
2022-11-25 23:25 | 0.16504 | 0.091993 | 0.34288 | 1.1451 | 12.9679 | 4.8935 | 1.3583 | 0.21977 | 9.32 | 24.6 | 100.8 | 57.2
2022-11-25 23:30 | 0.12412 | 0.09408 | 0.28642 | 0.76339 | 10.3985 | 1.835 | 1.3597 | 0.21375 | 9.27 | 24.6 | 100.8 | 57.1
2022-11-25 23:35 | 0.13501 | 0.091974 | 0.29683 | 0.63605 | 9.5436 | 12.8471 | 1.3602 | 0.19702 | 9.25 | 24.5 | 100.7 | 56.9
2022-11-25 23:40 | 0.09 | 0.087789 | 0.22574 | 0.63602 | 10.501 | 12.5768 | 1.358 | 0.17764 | 9.26 | 24.5 | 100.8 | 56.8
2022-11-25 23:45 | 0.11182 | 0.083611 | 0.25501 | 0.63604 | 6.6004 | 0 | 1.3566 | 0.16629 | 9.21 | 24.5 | 100.7 | 56.9
2022-11-25 23:50 | 0.12409 | 0.087789 | 0.28009 | 0.38161 | 4.3958 | 0 | 1.3602 | 0.16762 | 9.19 | 24.5 | 100.8 | 56.8
2022-11-25 23:55 | 0.085904 | 0.087784 | 0.22155 | 0.25439 | 3.4232 | 0 | 1.363 | 0.16294 | 9.22 | 24.4 | 100.7 | 56.9
2022-11-26 | 0.14045 | 0.075246 | 0.29053 | 0.3816 | 5.8628 | 10.8705 | 1.3536 | 0.17964 | 9.19 | 24.4 | 100.8 | 57
2022-11-26 00:05 | 0.13499 | 0.081515 | 0.28844 | 0.3816 | 8.5497 | 21.13 | 1.363 | 0.19032 | 9.26 | 24.4 | 100.7 | 57
2022-11-26 00:10 | 0.10772 | 0.079424 | 0.24454 | 0.50879 | 10.7481 | 19.1755 | 1.3695 | 0.16695 | 9.32 | 24.4 | 100.8 | 56.9
2022-11-26 00:15 | 0.095447 | 0.081513 | 0.22782 | 0.50878 | 12.2014 | 17.326 | 1.3717 | 0.16494 | 9.24 | 24.4 | 100.8 | 56.9
2022-11-26 00:20 | 0.09135 | 0.075237 | 0.21735 | 0.38156 | 11.9484 | 12.4361 | 1.3723 | 0.15892 | 9.27 | 24.3 | 100.8 | 57
2022-11-26 00:25 | 0.076356 | 0.07315 | 0.19228 | 0.25438 | 11.9609 | 12.8152 | 1.376 | 0.16093 | 9.16 | 24.3 | 100.8 | 57.1
2022-11-26 00:30 | 0.10771 | 0.075236 | 0.24243 | 0.38155 | 11.4642 | 11.0984 | 1.3788 | 0.17494 | 9.2 | 24.2 | 100.7 | 57.3
2022-11-26 00:35 | 0.06272 | 0.081509 | 0.17556 | 0.25438 | 10.1232 | 12.0746 | 1.3753 | 0.16226 | 9.18 | 24.2 | 100.8 | 57.4
2022-11-26 00:40 | 0.039541 | 0.075239 | 0.13585 | 0.25438 | 9.2694 | 9.3914 | 1.3724 | 0.16427 | 9.26 | 24.2 | 100.8 | 57.4
2022-11-26 00:45 | 0.042269 | 0.071062 | 0.13585 | 0.12719 | 6.9523 | 6.7083 | 1.3768 | 0.15893 | 9.21 | 24.2 | 100.8 | 57.5
2022-11-26 00:50 | 0.043632 | 0.07315 | 0.13794 | 0.12719 | 7.0741 | 10.8551 | 1.3746 | 0.14557 | 9.23 | 24.2 | 100.7 | 57.5
2022-11-26 00:55 | 0.062717 | 0.071056 | 0.16719 | 0.25437 | 8.418 | 15.7379 | 1.373 | 0.14489 | 9.22 | 24.1 | 100.7 | 57.6
2022-11-26 01:00 | 0.07635 | 0.073145 | 0.19018 | 0.12718 | 10.3595 | 19.5002 | 1.3745 | 0.14289 | 9.21 | 24.1 | 100.7 | 57.6
2022-11-26 01:05 | 0.055901 | 0.077327 | 0.16301 | 0.12719 | 13.3935 | 16.194 | 1.3774 | 0.14289 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 57.7
2022-11-26 01:10 | 0.055901 | 0.068967 | 0.15465 | 0.12719 | 13.8805 | 18.2639 | 1.381 | 0.15291 | 9.24 | 24.1 | 100.8 | 57.7
2022-11-26 01:15 | 0.057259 | 0.071051 | 0.15882 | 0.12717 | 12.4223 | 12.4223 | 1.386 | 0.16358 | 9.21 | 24 | 100.8 | 57.7
2022-11-26 01:20 | 0.036808 | 0.073139 | 0.12747 | 0.12717 | 10.2298 | 3.8971 | 1.394 | 0.15423 | 9.26 | 24 | 100.8 | 57.6
2022-11-26 01:25 | 0.031356 | 0.06896 | 0.11911 | 0.12717 | 6.9418 | 6.4546 | 1.3954 | 0.15223 | 9.24 | 24 | 100.7 | 57.7
2022-11-26 01:30 | 0.039534 | 0.064778 | 0.12538 | 0.3815 | 6.3283 | 12.2915 | 1.3917 | 0.16223 | 9.24 | 23.9 | 100.7 | 57.9
2022-11-26 01:35 |  |  |  |  | 7.1806 | 13.0225 |  |  | 9.23 | 23.9 | 100.7 | 58.1
2022-11-26 01:40 |  |  |  |  | 8.9975 | 18.1166 |  |  | 9.22 | 23.9 | 100.8 | 58.2
2022-11-26 01:45 |  |  |  |  | 9.2504 | 19.5963 |  |  | 9.22 | 23.9 | 100.7 | 58.4
2022-11-26 01:50 |  |  |  |  | 10.4578 | 21.7669 |  |  | 9.17 | 23.9 | 100.8 | 58.6
2022-11-26 01:55 |  |  |  |  | 12.5258 | 20.9169 |  |  | 9.14 | 23.9 | 100.8 | 58.8
2022-11-26 02:00 |  |  |  |  | 14.7306 | 21.9132 |  |  | 9.2 | 23.9 | 100.8 | 59
2022-11-26 02:05 |  |  |  |  | 15.5711 | 20.802 |  |  | 9.21 | 23.8 | 100.8 | 59.1
2022-11-26 02:10 |  |  |  |  | 15.2221 | 19.7279 |  |  | 9.23 | 23.8 | 100.7 | 59.3
2022-11-26 02:15 |  |  |  |  | 14.5849 | 21.2696 |  |  | 9.23 | 23.8 | 100.8 | 59.5
2022-11-26 02:20 |  |  |  |  | 14.4638 | 24.6735 |  |  | 9.23 | 23.8 | 100.8 | 59.6
2022-11-26 02:25 | 0.072286 | 0.19861 | 0.30941 | 0.12723 | 14.3576 | 18.8595 | 1.3488 | 0.13826 | 9.24 | 23.8 | 100.8 | 59.8
2022-11-26 02:30 | 0.084571 | 0.184 | 0.31363 | 0.12724 | 14.2472 | 16.5608 | 1.3439 | 0.14563 | 9.28 | 23.9 | 100.7 | 59.9
2022-11-26 02:35 | 0.057292 | 0.16727 | 0.25509 | 0.25449 | 15.9366 | 22.3843 | 1.357 | 0.14897 | 9.31 | 23.9 | 100.8 | 60
2022-11-26 02:40 | 0.050467 | 0.15471 | 0.23207 | 0.12724 | 14.6163 | 12.9111 | 1.3692 | 0.14629 | 9.24 | 23.8 | 100.7 | 60
2022-11-26 02:45 | 0.047741 | 0.14427 | 0.21745 | 0.12724 | 13.0205 | 12.8988 | 1.3693 | 0.14429 | 9.2 | 23.8 | 100.7 | 60.2
2022-11-26 02:50 | 0.062747 | 0.13591 | 0.23209 | 0.12724 | 12.0354 | 14.3452 | 1.3722 | 0.14096 | 9.22 | 23.8 | 100.8 | 60.3
2022-11-26 02:55 | 0.050474 | 0.13174 | 0.2091 | 0.12725 | 12.5351 | 17.2814 | 1.3723 | 0.13763 | 9.2 | 23.8 | 100.8 | 60.5
2022-11-26 03:00 | 0.036832 | 0.12337 | 0.17983 | 0.12725 | 12.7656 | 17.5071 | 1.3745 | 0.13629 | 9.32 | 23.8 | 100.8 | 60.5
2022-11-26 03:05 | 0.04229 | 0.12546 | 0.19029 | 0.12726 | 12.9003 | 19.4722 | 1.376 | 0.13562 | 9.38 | 23.8 | 100.7 | 60.6
2022-11-26 03:10 | 0.081856 | 0.1192 | 0.24467 | 0.12726 | 13.2662 | 22.0292 | 1.3761 | 0.14632 | 9.33 | 23.8 | 100.7 | 60.8
2022-11-26 03:15 | 0.053208 | 0.10875 | 0.1903 | 0.12727 | 16.3094 | 33.4708 | 1.3674 | 0.1363 | 9.35 | 23.8 | 100.7 | 60.9
2022-11-26 03:20 | 0.046389 | 0.11084 | 0.18195 | 0.12727 | 18.483 | 35.6284 |  |  | 9.4 | 23.8 | 100.8 | 61.1
2022-11-26 03:25 | 0.05458 | 0.10667 | 0.19033 | 0 | 19.8615 | 33.0213 |  |  | 9.47 | 23.8 | 100.7 | 61.3
2022-11-26 03:30 | 0.043665 | 0.094122 | 0.16315 | 0 | 20.3293 | 28.4854 | 1.3589 | 0.13232 | 9.35 | 23.8 | 100.8 | 61.4
2022-11-26 03:35 | 0.051854 | 0.10249 | 0.18198 | 0 | 20.8375 | 24.8588 |  |  | 9.4 | 23.8 | 100.7 | 61.5
2022-11-26 03:40 | 0.039573 | 0.10249 | 0.16315 | 0 | 20.9388 | 25.5649 |  |  | 9.4 | 23.8 | 100.7 | 61.6
2022-11-26 03:45 | 0.057316 | 0.089948 | 0.1778 | 0 | 20.0679 | 42.69 | 1.3576 | 0.13032 | 9.41 | 23.8 | 100.8 | 61.8
2022-11-26 03:50 | 0.068225 | 0.087846 | 0.19452 | 0.12729 | 19.0987 | 18.4905 | 1.3567 | 0.1557 | 9.39 | 23.7 | 100.8 | 61.7
2022-11-26 03:55 | 0.06004 | 0.098306 | 0.19034 | 0.12729 | 17.1529 | 21.654 | 1.3545 | 0.13365 | 9.33 | 23.7 | 100.8 | 61.8
2022-11-26 04:00 | 0.12827 | 0.08994 | 0.28655 | 0.38187 | 16.6663 | 3.1629 |  |  | 9.33 | 23.7 | 100.8 | 61.8
2022-11-26 04:05 | 0.11463 | 0.092042 | 0.26776 | 0.50922 | 17.3052 | 8.1651 | 1.3583 | 0.1604 | 9.34 | 23.8 | 100.7 | 61.8
2022-11-26 04:10 | 0.1037 | 0.094121 | 0.25517 | 0.12729 | 16.5443 | 9.367 | 1.3538 | 0.13967 | 9.33 | 23.7 | 100.7 | 61.8
2022-11-26 04:15 | 0.07232 | 0.1004 | 0.21125 | 0.12729 | 14.5979 | 1.5814 | 1.3545 | 0.14167 | 9.39 | 23.7 | 100.7 | 61.8
2022-11-26 04:20 | 0.15556 | 0.079482 | 0.31793 | 0.12729 | 13.6385 | 18.7529 | 1.3553 | 0.15838 | 9.26 | 23.7 | 100.7 | 61.8
2022-11-26 04:25 | 0.19515 | 0.1025 | 0.40163 | 0.1273 | 13.1354 | 28.0951 | 1.3539 | 0.15505 | 9.32 | 23.8 | 100.8 | 61.8
2022-11-26 04:30 | 0.1774 | 0.092037 | 0.36397 | 0.1273 | 14.7307 | 16.1916 | 1.3575 | 0.17643 | 9.32 | 23.8 | 100.7 | 61.7
2022-11-26 04:35 | 0.12689 | 0.10039 | 0.2949 | 0.12728 | 15.7978 | 23.5751 | 1.361 | 0.20314 | 9.31 | 23.7 | 100.8 | 61.6
2022-11-26 04:40 | 0.18012 | 0.079483 | 0.35558 | 0.12729 | 18.4004 | 28.6364 | 1.3589 | 0.75182 | 9.34 | 23.8 | 100.7 | 61.5
2022-11-26 04:45 | 0.20331 | 0.092028 | 0.40158 | 0.25457 | 19.9833 | 30.7061 | 1.3625 | 0.6061 | 9.28 | 23.8 | 100.7 | 61.3
2022-11-26 04:50 | 0.18421 | 0.096214 | 0.37858 | 0.38187 | 21.1814 | 26.0507 | 1.3625 | 0.46378 | 9.23 | 23.8 | 100.8 | 61.4
2022-11-26 04:55 | 0.28655 | 0.1004 | 0.53963 | 0.38187 | 24.4925 | 38.7494 | 1.3625 | 0.41165 | 9.23 | 23.8 | 100.7 | 61.4
2022-11-26 05:00 | 0.25516 | 0.098301 | 0.48941 | 0.7637 | 25.6843 | 25.0757 | 1.3639 | 0.38423 | 9.28 | 23.8 | 100.7 | 61.3
2022-11-26 05:05 | 0.27833 | 0.098294 | 0.52493 | 0.50909 | 24.9769 | 21.1999 | 1.3646 | 0.35481 | 9.26 | 23.8 | 100.7 | 61
2022-11-26 05:10 | 0.34519 | 0.098294 | 0.62741 | 1.2727 | 24.0022 | 17.4229 | 1.3725 | 0.36349 | 9.32 | 23.8 | 100.7 | 61
2022-11-26 05:15 | 0.24966 | 0.10038 | 0.48097 | 0.89085 | 22.6153 | 18.6029 | 1.3666 | 0.32271 | 9.21 | 23.8 | 100.8 | 60.8
2022-11-26 05:20 | 0.35748 | 0.10039 | 0.65044 | 1.7819 | 22.5341 | 27.4063 | 1.3719 | 0.3174 | 9.26 | 23.9 | 100.8 | 60.8
2022-11-26 05:25 | 0.31653 | 0.11084 | 0.59604 | 1.9091 | 22.4884 | 24.0686 | 1.3718 | 0.31338 | 9.2 | 23.9 | 100.9 | 60.7
2022-11-26 05:30 | 0.36291 | 0.10038 | 0.65458 | 1.0182 | 23.8484 | 22.9967 | 1.3805 | 0.3127 | 9.27 | 23.9 | 100.8 | 60.6
2022-11-26 05:35 | 0.46932 | 0.083649 | 0.80513 | 1.6545 | 23.0948 | 24.4318 | 1.3805 | 0.302 | 9.23 | 23.9 | 100.9 | 60.5
2022-11-26 05:40 | 0.54569 | 0.12965 | 0.96611 | 1.7816 | 22.6077 | 29.2927 | 1.3724 | 0.30065 | 9.16 | 23.9 | 101 | 60.3
2022-11-26 05:45 | 0.56484 | 0.10666 | 0.97247 | 1.7818 | 24.0369 | 36.6624 | 1.3805 | 0.29734 | 9.12 | 24 | 101.1 | 60.3
2022-11-26 05:50 | 0.62892 | 0.11292 | 1.077 | 1.9089 | 26.2462 | 41.3135 | 1.3899 | 0.35879 | 9.23 | 24 | 101.1 | 60
2022-11-26 05:55 | 0.63984 | 0.11711 | 1.0979 | 2.418 | 30.2165 | 40.046 | 1.3848 | 0.33741 | 9.25 | 24.1 | 101.2 | 59.7
2022-11-26 06:00 | 0.5865 | 0.14008 | 1.0412 | 2.0357 | 34.8309 | 46.1176 | 1.3823 | 0.32197 | 9.3 | 24 | 101.1 | 59.3
2022-11-26 06:05 | 0.57152 | 0.10245 | 0.9785 | 1.7814 | 37.2481 | 51.6863 | 1.3904 | 0.31129 | 9.32 | 24.1 | 101.2 | 59.1
2022-11-26 06:10 | 0.83884 | 0.12754 | 1.4133 | 1.6541 | 40.7252 | 52.7246 | 1.3903 | 0.30126 | 9.2 | 24.1 | 101.3 | 59
2022-11-26 06:15 | 0.68609 | 0.13799 | 1.1897 | 1.5269 | 43.7214 | 54.2874 | 1.3853 | 0.29526 | 9.22 | 24.1 | 101.2 | 59
2022-11-26 06:20 | 0.82111 | 0.14635 | 1.4071 | 2.4175 | 43.6287 | 49.3405 | 1.3874 | 0.32331 | 9.17 | 24.2 | 101.2 | 58.6
2022-11-26 06:25 | 0.56328 | 0.13798 | 1.0014 | 2.2901 | 42.6108 | 46.6169 | 1.3873 | 0.29924 | 9.13 | 24.2 | 101.2 | 58.4
2022-11-26 06:30 | 0.58101 | 0.13798 | 1.0286 | 3.1807 | 42.2466 | 47.2239 | 1.3917 | 0.32128 | 9.12 | 24.2 | 101.2 | 58.4
2022-11-26 06:35 | 0.51826 | 0.14216 | 0.93657 | 2.29 | 42.3677 | 51.2297 | 1.3916 | 0.30057 | 9.11 | 24.2 | 101.3 | 58.3
2022-11-26 06:40 | 0.5713 | 0.13376 | 1.0095 | 1.6535 | 40.6293 | 45.1168 | 1.3818 | 0.25842 | 9.36 | 24.1 | 101.2 | 57.8
2022-11-26 06:45 | 0.82336 | 0.10866 | 1.3728 | 1.6531 | 38.0368 | 42.7611 | 1.3815 | 0.27706 | 9.35 | 24.1 | 101.3 | 57.1
2022-11-26 06:50 | 0.80298 | 0.17344 | 1.4043 | 1.9076 | 40.8938 | 62.4934 | 1.3831 | 0.28709 | 9.29 | 24.2 | 101.2 | 57
2022-11-26 06:55 | 0.54802 | 0.12538 | 0.9654 | 1.6532 | 41.9043 | 49.192 | 1.3808 | 0.2784 | 9.27 | 24.2 | 101.2 | 56.8
2022-11-26 07:00 | 0.72927 | 0.1191 | 1.2369 | 2.2888 | 41.9807 | 52.4153 | 1.3873 | 0.32845 | 9.29 | 24.2 | 101.2 | 56.6
2022-11-26 07:05 | 0.69926 | 0.14626 | 1.216 | 3.0517 | 44.77 | 59.572 | 1.388 | 0.34512 | 9.23 | 24.2 | 101.2 | 56.5
2022-11-26 07:10 | 0.70737 | 0.15251 | 1.2368 | 3.6871 | 45.6151 | 50.8318 | 1.3915 | 0.43921 | 9.34 | 24.2 | 101.2 | 56.2
2022-11-26 07:15 | 0.63093 | 0.13159 | 1.0987 | 3.1779 | 46.0465 | 45.1982 | 1.3883 | 0.42578 | 9.42 | 24.2 | 101.3 | 55.6
2022-11-26 07:20 | 0.69354 | 0.13367 | 1.1968 | 2.415 | 46.2086 | 44.2681 | 1.3802 | 0.3897 | 9.23 | 24.2 | 101.3 | 55.2
2022-11-26 07:25 | 0.81199 | 0.12948 | 1.3741 | 3.0502 | 47.3734 | 54.1757 | 1.38 | 0.33094 | 9.29 | 24.3 | 101.2 | 54.5
2022-11-26 07:30 | 1.0025 | 0.16912 | 1.7058 | 2.9225 | 48.7728 | 66.729 | 1.387 | 0.35889 | 9.26 | 24.3 | 101.2 | 53.9
2022-11-26 07:35 | 0.84727 | 0.13781 | 1.4365 | 3.1767 | 52.3624 | 78.5437 | 1.3994 | 0.36224 | 9.33 | 24.3 | 101.3 | 54
2022-11-26 07:40 | 0.98758 | 0.15869 | 1.6725 | 3.1767 | 56.7645 | 82.2358 | 1.3936 | 0.32555 | 9.3 | 24.4 | 101.3 | 53.7
2022-11-26 07:45 | 0.96977 | 0.15658 | 1.6431 | 2.287 | 60.3369 | 80.8126 | 1.3796 | 0.3035 | 9.3 | 24.4 | 101.3 | 53.4
2022-11-26 07:50 | 0.62637 | 0.14819 | 1.1083 | 2.4134 | 59.7933 | 62.9467 | 1.3851 | 0.34143 | 9.32 | 24.3 | 101.2 | 52.8
2022-11-26 07:55 | 0.90675 | 0.16904 | 1.5589 | 3.4291 | 58.7566 | 69.2964 | 1.39 | 0.52342 | 9.29 | 24.3 | 101.2 | 52.4
2022-11-26 08:00 | 0.75293 | 0.15235 | 1.3065 | 3.4292 | 60.4967 | 84.8163 | 1.3951 | 0.48876 | 9.26 | 24.4 | 101.2 | 52.3
2022-11-26 08:05 | 0.70531 | 0.13984 | 1.223 | 2.4133 | 64.7913 | 83.7693 | 1.3879 | 0.38409 | 9.22 | 24.4 | 101.2 | 52.5
2022-11-26 08:10 | 0.61956 | 0.15028 | 1.0979 | 2.7945 | 65.2788 | 80.9941 | 1.3894 | 0.38211 | 9.18 | 24.4 | 101.2 | 52.7
2022-11-26 08:15 | 0.60178 | 0.14609 | 1.0664 | 2.5401 | 61.2207 | 65.0924 | 1.3842 | 0.37939 | 9.33 | 24.4 | 101.2 | 52.2
2022-11-26 08:20 | 0.69434 | 0.16069 | 1.225 | 2.794 | 55.8122 | 56.9018 | 1.3856 | 0.37538 | 9.21 | 24.5 | 101.2 | 51.8
2022-11-26 08:25 | 0.70515 | 0.16693 | 1.2478 | 2.4127 | 50.9632 | 57.1369 | 1.3825 | 0.386 | 9.33 | 24.5 | 101.2 | 51.4
2022-11-26 08:30 | 0.73772 | 0.15022 | 1.281 | 2.2855 | 47.0837 | 52.5304 | 1.3816 | 0.32996 | 9.24 | 24.5 | 101.2 | 51
2022-11-26 08:35 | 0.6724 | 0.15022 | 1.183 | 2.5394 | 43.9809 | 54.1583 | 1.3845 | 0.36063 | 9.26 | 24.5 | 101.2 | 51
2022-11-26 08:40 | 0.90127 | 0.11686 | 1.4984 | 3.302 | 46.0362 | 72.9309 | 1.3957 | 0.42605 | 9.17 | 24.6 | 101.3 | 51.4
2022-11-26 08:45 | 0.86586 | 0.16277 | 1.49 | 2.7939 | 50.011 | 81.814 | 1.387 | 0.34204 | 9.25 | 24.6 | 101.2 | 51.3
2022-11-26 08:50 | 0.85628 | 0.1419 | 1.4565 | 3.0478 | 53.475 | 77.4841 | 1.3891 | 0.36802 | 9.17 | 24.6 | 101.3 | 51.1
2022-11-26 08:55 | 1.2496 | 0.13562 | 2.049 | 3.9364 | 56.6794 | 92.4834 | 1.4006 | 0.42065 | 9.3 | 24.6 | 101.3 | 50.8
2022-11-26 09:00 | 0.82756 | 0.16065 | 1.4312 | 4.063 | 60.2542 | 95.1191 | 1.3947 | 0.44262 | 9.35 | 24.6 | 101.3 | 50.5
2022-11-26 09:05 | 0.79894 | 0.16482 | 1.3895 | 3.682 | 59.2793 | 70.5764 | 1.391 | 0.46926 | 9.36 | 24.6 | 101.2 | 50.4
2022-11-26 09:10 | 0.74985 | 0.15228 | 1.3038 | 2.7929 | 56.908 | 63.0963 | 1.4176 | 0.51119 | 9.3 | 24.6 | 101.3 | 50
2022-11-26 09:15 | 0.8233 | 0.15019 | 1.4122 | 2.9197 | 53.4755 | 59.9169 | 1.398 | 0.42719 | 9.37 | 24.7 | 101.3 | 49.5
2022-11-26 09:20 | 0.65312 | 0.15434 | 1.1576 | 2.4116 | 51.7681 | 65.7431 | 1.3884 | 0.34585 | 9.27 | 24.7 | 101.2 | 49.2
2022-11-26 09:25 | 0.81776 | 0.1606 | 1.4141 | 2.5386 | 50.3099 | 65.9861 | 1.3957 | 0.31253 | 9.31 | 24.7 | 101.2 | 49.2
2022-11-26 09:30 | 0.79729 | 0.17101 | 1.3931 | 2.9191 | 49.991 | 63.4922 | 1.381 | 0.32983 | 9.33 | 24.7 | 101.2 | 48.9
2022-11-26 09:35 | 0.83111 | 0.15846 | 1.4324 | 2.7915 | 47.9859 | 53.8171 | 1.3836 | 0.3584 | 9.33 | 24.7 | 101.2 | 48.2
2022-11-26 09:40 | 0.6841 | 0.17303 | 1.2196 | 2.918 | 46.3535 | 59.0947 | 1.3906 | 0.38898 | 9.38 | 24.7 | 101.3 | 47.7
2022-11-26 09:45 | 0.82958 | 0.14592 | 1.4154 | 3.0447 | 48.1453 | 60.7895 | 1.4 | 0.42559 | 9.26 | 24.7 | 101.2 | 47.5
2022-11-26 09:50 | 1.006 | 0.1542 | 1.6962 | 3.2972 | 48.4918 | 66.7218 | 1.3951 | 0.48602 | 9.37 | 24.7 | 101.2 | 46.3
2022-11-26 09:55 | 0.89987 | 0.16877 | 1.5502 | 3.1701 | 46.7397 | 63.9788 | 1.3856 | 0.3748 | 9.27 | 24.7 | 101.3 | 46
2022-11-26 10:00 | 1.1581 | 0.14585 | 1.9211 | 3.804 | 47.8159 | 72.9375 | 1.3863 | 0.36813 | 9.31 | 24.8 | 101.3 | 45.7
2022-11-26 10:05 | 0.87946 | 0.14793 | 1.496 | 3.2968 | 49.6854 | 82.3636 | 1.3827 | 0.34949 | 9.29 | 24.8 | 101.2 | 45.7
2022-11-26 10:10 | 0.86864 | 0.17086 | 1.5024 | 3.6774 | 52.4827 | 89.901 | 1.4037 | 0.50197 | 9.16 | 24.8 | 101.2 | 45.9
2022-11-26 10:15 | 0.97326 | 0.15002 | 1.6419 | 3.804 | 56.0959 | 86.2733 | 1.3942 | 0.47731 | 9.21 | 24.9 | 101.2 | 45.4
2022-11-26 10:20 | 1.1365 | 0.18338 | 1.9255 | 3.6776 | 62.7332 | 115.7404 | 1.3988 | 0.45073 | 9.34 | 24.9 | 101.2 | 45.8
2022-11-26 10:25 | 0.91352 | 0.20004 | 1.6003 | 3.2971 | 68.2695 | 110.3751 | 1.3857 | 0.39546 | 9.22 | 24.9 | 101.1 | 45.7
2022-11-26 10:30 | 0.72037 | 0.17501 | 1.2792 | 3.043 | 66.9412 | 82.7637 | 1.3789 | 0.38341 | 9.3 | 24.8 | 101.1 | 45.4
2022-11-26 10:35 | 0.69312 | 0.15624 | 1.2187 | 3.0427 | 60.8486 | 59.0195 | 1.381 | 0.34211 | 9.25 | 24.8 | 100.9 | 45.1
2022-11-26 10:40 | 0.80586 | 0.17498 | 1.4102 | 4.4369 | 56.5485 | 64.4873 | 1.3917 | 0.48517 | 9.24 | 24.9 | 100.8 | 44.6
2022-11-26 10:45 | 0.81391 | 0.18537 | 1.435 | 3.6758 | 56.9733 | 85.2769 | 1.3908 | 0.44252 | 9.17 | 24.9 | 100.9 | 44.2
2022-11-26 10:50 | 0.74465 | 0.16663 | 1.3081 | 2.6619 | 59.6374 | 105.4654 | 1.3779 | 0.33474 | 9.96 | 25 | 100.8 | 44.1
2022-11-26 10:55 | 0.73103 | 0.16871 | 1.2893 | 2.7886 | 63.2379 | 131.3591 | 1.3821 | 0.35735 | 8.93 | 25 | 100.8 | 44
2022-11-26 11:00 | 0.79892 | 0.1687 | 1.3912 | 3.0419 | 64.4546 | 119.0214 | 1.385 | 0.39659 | 9.2 | 25 | 100.8 | 43.8
2022-11-26 11:05 | 0.73377 | 0.18746 | 1.3122 | 3.1689 | 62.6917 | 104.4862 | 1.3844 | 0.51574 | 9.22 | 25 | 100.7 | 44.1
2022-11-26 11:10 | 0.85723 | 0.16451 | 1.4785 | 3.5484 | 61.7612 | 90.2006 | 1.3935 | 0.50365 | 9.16 | 25 | 100.8 | 43.4
2022-11-26 11:15 | 0.93057 | 0.15826 | 1.5847 | 3.2948 | 63.0423 | 94.1969 | 1.3855 | 0.37124 | 9.28 | 25 | 100.7 | 43.3
2022-11-26 11:20 | 0.93885 | 0.1916 | 1.6307 | 3.0418 | 65.6616 | 104.7896 | 1.3849 | 0.35 | 9.2 | 25.1 | 100.7 | 43.5
2022-11-26 11:25 | 0.68753 | 0.15829 | 1.2142 | 4.6897 | 66.0315 | 94.4005 | 1.3973 | 0.54033 | 9.27 | 25.1 | 100.8 | 43.6
2022-11-26 11:30 | 0.74872 | 0.16038 | 1.308 | 3.4224 | 63.3454 | 82.5446 | 1.3807 | 0.56033 | 9.27 | 25.1 | 100.8 | 43.8
2022-11-26 11:35 | 0.84383 | 0.14372 | 1.4372 | 3.4224 | 60.7162 | 82.3394 | 1.3778 | 0.40327 | 9.23 | 25.1 | 100.8 | 43.8
2022-11-26 11:40 | 0.88067 | 0.16874 | 1.5208 | 3.2962 | 61.685 | 103.4202 | 1.3824 | 0.48654 | 9.27 | 25.2 | 100.7 | 44.1
2022-11-26 11:45 | 1.0316 | 0.15833 | 1.7417 | 4.5643 | 62.8919 | 104.2488 | 1.3876 | 0.57377 | 9.22 | 25.3 | 100.8 | 44
2022-11-26 11:50 | 1.0289 | 0.1771 | 1.7543 | 4.6914 | 68.9613 | 120.4067 | 1.3956 | 0.56582 | 9.19 | 25.3 | 100.8 | 44.2
2022-11-26 11:55 | 0.96779 | 0.17918 | 1.6626 | 4.4379 | 72.8579 | 116.6951 | 1.3993 | 0.53587 | 9.24 | 25.4 | 100.8 | 44
2022-11-26 12:00 | 0.78838 | 0.1771 | 1.3856 | 3.2967 | 74.108 | 100.3648 | 1.3906 | 0.456 | 9.24 | 25.4 | 100.7 | 44
2022-11-26 12:05 | 0.65514 | 0.18959 | 1.1938 | 3.4234 | 70.4765 | 85.7975 | 1.3891 | 0.47062 | 9.2 | 25.4 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 12:10 | 0.71225 | 0.17085 | 1.2626 | 3.1699 | 66.7354 | 81.9192 | 1.3754 | 0.42337 | 9.22 | 25.4 | 100.8 | 44
2022-11-26 12:15 | 0.70145 | 0.16878 | 1.2461 | 3.0434 | 62.0283 | 77.5967 | 1.3835 | 0.37881 | 9.23 | 25.4 | 100.8 | 44.3
2022-11-26 12:20 | 0.65795 | 0.17087 | 1.1815 | 3.0434 | 61.8641 | 85.3847 | 1.3741 | 0.36483 | 9.33 | 25.3 | 100.7 | 44.6
2022-11-26 12:25 | 0.80205 | 0.15836 | 1.3878 | 3.5507 | 63.7016 | 100.4526 | 1.377 | 0.40544 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 44.6
2022-11-26 12:30 | 0.85368 | 0.16669 | 1.4752 | 3.6774 | 62.7196 | 95.3044 | 1.3776 | 0.43073 | 9.26 | 25.3 | 100.7 | 44.5
2022-11-26 12:35 | 0.91492 | 0.17921 | 1.5816 | 3.424 | 61.4995 | 81.7134 | 1.3792 | 0.39348 | 9.27 | 25.3 | 100.8 | 44.7
2022-11-26 12:40 | 0.77887 | 0.1771 | 1.371 | 3.17 | 61.4299 | 81.7839 | 1.3783 | 0.42937 | 9.27 | 25.3 | 100.7 | 44.3
2022-11-26 12:45 | 0.92575 | 0.1667 | 1.5857 | 3.4239 | 62.1091 | 84.1596 | 1.3777 | 0.47335 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 44.6
2022-11-26 12:50 | 0.77748 | 0.18335 | 1.3751 | 3.8038 | 65.3433 | 91.7743 | 1.3869 | 0.39274 | 9.38 | 25.3 | 100.8 | 44.2
2022-11-26 12:55 | 0.87002 | 0.16878 | 1.5024 | 3.2971 | 62.9489 | 76.9375 | 1.3712 | 0.37149 | 9.22 | 25.4 | 100.7 | 44.3
2022-11-26 13:00 | 0.95983 | 0.20006 | 1.6713 | 3.2974 | 61.544 | 81.1596 | 1.3815 | 0.38218 | 9.22 | 25.4 | 100.8 | 44.6
2022-11-26 13:05 | 0.89197 | 0.17716 | 1.5444 | 3.932 | 60.939 | 94.5351 | 1.3809 | 0.36558 | 9.22 | 25.4 | 100.8 | 45
2022-11-26 13:10 | 0.85395 | 0.16675 | 1.4757 | 3.8054 | 63.5766 | 105.226 | 1.3803 | 0.38025 | 9.1 | 25.4 | 100.8 | 45.2
2022-11-26 13:15 | 1.1857 | 0.17716 | 1.9947 | 5.5811 | 68.6659 | 114.2797 | 1.3846 | 0.50278 | 9.17 | 25.4 | 100.8 | 45.1
2022-11-26 13:20 | 0.96965 | 0.20221 | 1.6885 | 3.9327 | 75.0532 | 123.9849 | 1.3688 | 0.45223 | 9.24 | 25.4 | 100.7 | 45.6
2022-11-26 13:25 | 0.67438 | 0.17715 | 1.2109 | 2.9171 | 73.7105 | 92.1075 | 1.3584 | 0.34359 | 9.27 | 25.3 | 100.7 | 45.1
2022-11-26 13:30 | 0.73972 | 0.1855 | 1.3215 | 2.41 | 66.8489 | 65.1316 | 1.3534 | 0.27969 | 9.1 | 25.3 | 100.7 | 45.4
2022-11-26 13:35 | 0.69883 | 0.17714 | 1.2504 | 2.5366 | 57.8298 | 51.5813 | 1.3533 | 0.273 | 9.29 | 25.3 | 100.8 | 45
2022-11-26 13:40 | 0.67974 | 0.16879 | 1.2107 | 3.0436 | 50.6693 | 47.6095 | 1.3575 | 0.31226 | 9.26 | 25.3 | 100.8 | 44.8
2022-11-26 13:45 | 0.73399 | 0.16668 | 1.2918 | 3.4235 | 45.8564 | 57.0139 | 1.3638 | 0.36546 | 9.3 | 25.3 | 100.7 | 44.2
2022-11-26 13:50 | 0.78703 | 0.18752 | 1.396 | 3.2968 | 44.8769 | 59.2229 | 1.3616 | 0.40607 | 9.24 | 25.3 | 100.7 | 44.3
2022-11-26 13:55 | 0.7082 | 0.15419 | 1.2377 | 4.1845 | 46.1807 | 67.9848 | 1.3631 | 0.38811 | 9.19 | 25.3 | 100.7 | 44.4
2022-11-26 14:00 | 0.76658 | 0.17501 | 1.35 | 3.6769 | 48.0882 | 80.2693 | 1.3673 | 0.37409 | 9.25 | 25.3 | 100.8 | 44.1
2022-11-26 14:05 | 0.82381 | 0.16045 | 1.4232 | 3.8044 | 47.8244 | 71.0008 | 1.3611 | 0.51796 | 9.17 | 25.3 | 100.7 | 44.6
2022-11-26 14:10 | 0.91346 | 0.18544 | 1.5877 | 3.17 | 48.3856 | 72.8846 | 1.3595 | 0.45135 | 9.33 | 25.3 | 100.7 | 44.4
2022-11-26 14:15 | 0.85492 | 0.16459 | 1.475 | 2.9162 | 49.6057 | 69.9379 | 1.3586 | 0.39007 | 9.19 | 25.3 | 100.7 | 44.1
2022-11-26 14:20 | 0.8154 | 0.1604 | 1.4103 | 3.1693 | 48.8645 | 66.4998 | 1.3534 | 0.37005 | 9.27 | 25.3 | 100.7 | 43.7
2022-11-26 14:25 | 0.8344 | 0.18539 | 1.4623 | 2.9157 | 47.2709 | 64.6607 | 1.3548 | 0.32545 | 9.32 | 25.3 | 100.7 | 43.6
2022-11-26 14:30 | 0.68218 | 0.16664 | 1.2102 | 2.5353 | 45.5097 | 55.6637 | 1.354 | 0.386 | 9.29 | 25.3 | 100.8 | 43.5
2022-11-26 14:35 | 0.64273 | 0.17705 | 1.1623 | 2.6619 | 44.7398 | 62.268 | 1.3525 | 0.38598 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 43.3
2022-11-26 14:40 | 0.77594 | 0.14164 | 1.331 | 3.2959 | 45.265 | 66.1848 | 1.3468 | 0.37003 | 9.15 | 25.3 | 100.8 | 43.5
2022-11-26 14:45 | 0.70392 | 0.17497 | 1.254 | 3.0423 | 45.31 | 67.1077 | 1.3562 | 0.36936 | 9.27 | 25.3 | 100.7 | 43.5
2022-11-26 14:50 | 0.49194 | 0.14998 | 0.90404 | 2.9157 | 43.9783 | 54.5135 | 1.3447 | 0.38601 | 9.26 | 25.2 | 100.7 | 43.8
2022-11-26 14:55 | 0.71206 | 0.11873 | 1.2102 | 3.2958 | 43.3207 | 59.719 | 1.3598 | 0.34606 | 9.29 | 25.2 | 100.7 | 43.7
2022-11-26 15:00 | 0.89013 | 0.1729 | 1.5373 | 3.296 | 46.995 | 80.1608 | 1.3606 | 0.40532 | 9.21 | 25.2 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 15:05 | 0.86568 | 0.16457 | 1.4915 | 3.0425 | 49.125 | 79.7515 | 1.3527 | 0.38136 | 9.24 | 25.2 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 15:10 | 0.78011 | 0.16874 | 1.3645 | 3.5498 | 51.772 | 78.3312 | 1.3556 | 0.40135 | 9.25 | 25.2 | 100.8 | 44.1
2022-11-26 15:15 | 0.72039 | 0.15209 | 1.2563 | 3.5502 | 53.3514 | 85.0442 | 1.3493 | 0.37211 | 9.2 | 25.3 | 100.8 | 44.2
2022-11-26 15:20 | 0.7217 | 0.1625 | 1.2688 | 3.55 | 54.6258 | 83.2859 | 1.3564 | 0.36676 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 44
2022-11-26 15:25 | 0.52736 | 0.14584 | 0.9542 | 3.5501 | 53.5944 | 66.9319 | 1.3565 | 0.35079 | 9.29 | 25.3 | 100.8 | 44.1
2022-11-26 15:30 | 0.53277 | 0.14375 | 0.9604 | 3.1696 | 50.6333 | 58.97 | 1.3463 | 0.3561 | 9.32 | 25.3 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 15:35 | 0.54759 | 0.13746 | 0.97683 | 3.042 | 48.8721 | 62.2231 | 1.3401 | 0.30211 | 9.39 | 25.2 | 100.7 | 43.4
2022-11-26 15:40 | 0.73925 | 0.15831 | 1.2915 | 3.6762 | 49.8073 | 74.2827 | 1.3518 | 0.38134 | 9.37 | 25.2 | 100.8 | 43.7
2022-11-26 15:45 | 0.67814 | 0.13957 | 1.1811 | 3.9299 | 50.4225 | 76.9799 | 1.3657 | 0.49717 | 9.32 | 25.2 | 100.8 | 43.9
2022-11-26 15:50 | 0.63877 | 0.14583 | 1.125 | 4.3105 | 50.6705 | 75.761 | 1.3752 | 0.46858 | 9.35 | 25.2 | 100.8 | 44.1
2022-11-26 15:55 | 0.91732 | 0.14374 | 1.5498 | 5.0709 | 54.8827 | 88.6944 | 1.3744 | 0.50183 | 9.35 | 25.2 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 16:00 | 0.86579 | 0.15834 | 1.4855 | 3.9305 | 58.7859 | 90.6947 |  |  | 9.3 | 25.3 | 100.7 | 44
2022-11-26 16:05 | 0.80875 | 0.1646 | 1.4043 | 3.677 | 61.3661 | 90.8219 | 1.3594 | 0.39741 | 9.27 | 25.3 | 100.8 | 44.1
2022-11-26 16:10 | 0.70821 | 0.16252 | 1.2481 | 3.2969 | 61.5533 | 81.3735 | 1.353 | 0.35416 | 9.3 | 25.3 | 100.7 | 44.2
2022-11-26 16:15 | 0.47985 | 0.16669 | 0.90222 | 4.8186 | 60.5066 | 80.3468 | 1.3487 | 0.42739 | 9.33 | 25.3 | 100.7 | 44.2
2022-11-26 16:20 | 0.63613 | 0.11876 | 1.0938 | 3.2967 | 61.9394 | 84.9208 |  |  | 9.37 | 25.2 | 100.8 | 44.3
2022-11-26 16:25 | 0.77347 | 0.14169 | 1.3273 | 4.3114 | 63.0529 | 92.8552 |  |  | 9.31 | 25.2 | 100.7 | 44.5
2022-11-26 16:30 | 0.69052 | 0.15835 | 1.2168 | 3.9308 | 61.5108 | 82.6705 |  |  | 9.34 | 25.2 | 100.7 | 44.4
2022-11-26 16:35 | 0.60085 | 0.15419 | 1.0752 | 3.5506 | 56.632 | 60.8178 |  |  | 9.25 | 25.3 | 100.8 | 44.3
2022-11-26 16:40 | 0.65658 | 0.15211 | 1.1585 | 3.4238 | 52.323 | 58.2325 | 1.3559 | 0.40544 | 9.36 | 25.3 | 100.8 | 44.3
2022-11-26 16:45 | 0.62388 | 0.12501 | 1.0792 | 3.4234 | 52.2449 | 73.4386 | 1.3558 | 0.34082 | 9.37 | 25.3 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 16:50 | 0.67007 | 0.14584 | 1.1729 | 3.4233 | 54.954 | 85.5113 | 1.3651 | 0.39672 | 9.32 | 25.3 | 100.7 | 43.8
2022-11-26 16:55 | 0.59127 | 0.14584 | 1.0522 | 3.9306 | 57.307 | 87.9282 | 1.3587 | 0.33683 | 9.37 | 25.3 | 100.8 | 44
2022-11-26 17:00 | 0.68639 | 0.15834 | 1.2105 | 3.043 | 59.824 | 92.3209 | 1.3514 | 0.37343 | 9.36 | 25.3 | 100.7 | 43.9
2022-11-26 17:05 | 0.56001 | 0.14793 | 1.0063 | 3.1699 | 60.935 | 97.2498 | 1.3529 | 0.34815 | 9.37 | 25.3 | 100.8 | 44
2022-11-26 17:10 | 0.5329 | 0.13961 | 0.95854 | 3.1703 | 64.0209 | 97.0162 | 1.3509 | 0.35752 | 9.34 | 25.3 | 100.8 | 44.4
2022-11-26 17:15 | 0.503 | 0.15212 | 0.92106 | 3.2972 | 64.4717 | 90.3096 | 1.3546 | 0.34754 | 9.23 | 25.2 | 100.7 | 44.8
2022-11-26 17:20 | 0.50168 | 0.12712 | 0.89612 | 4.4389 | 65.8306 | 92.1629 | 1.3677 | 0.54932 | 9.28 | 25.2 | 100.8 | 45
2022-11-26 17:25 | 0.85925 | 0.11462 | 1.4317 | 4.0584 | 64.5412 | 94.102 | 1.3634 | 0.4541 | 9.34 | 25.2 | 100.7 | 45
2022-11-26 17:30 | 0.8947 | 0.17091 | 1.5423 | 4.3125 | 65.4538 | 97.2562 | 1.3686 | 0.50143 | 9.39 | 25.3 | 100.6 | 45.1
2022-11-26 17:35 | 0.75473 | 0.15633 | 1.3153 | 3.6788 | 66.4564 | 93.7554 | 1.363 | 0.45487 | 9.3 | 25.3 | 100.5 | 45.4
2022-11-26 17:40 | 0.69625 | 0.13966 | 1.2069 | 3.2982 | 63.512 | 69.5667 | 1.3477 | 0.42889 | 9.3 | 25.2 | 100.3 | 45.7
2022-11-26 17:45 | 0.66915 | 0.15427 | 1.1779 | 3.2987 | 59.8735 | 73.4811 | 1.3515 | 0.38766 | 9.26 | 25.2 | 100.3 | 46.1
2022-11-26 17:50 | 0.57399 | 0.13344 | 1.0154 | 3.1721 | 59.3939 | 76.522 | 1.3488 | 0.37037 | 9.23 | 25.2 | 100.6 | 46.4
2022-11-26 17:55 | 0.48963 | 0.14593 | 0.89645 | 3.0449 | 58.7926 | 75.0622 | 1.3523 | 0.32705 | 9.22 | 25.1 | 100.6 | 46.4
2022-11-26 18:00 | 0.54133 | 0.14385 | 0.9757 | 2.7913 | 57.6279 | 70.9266 | 1.3487 | 0.34637 | 9.3 | 25.1 | 100.7 | 46.5
2022-11-26 18:05 | 0.59856 | 0.14388 | 1.0614 | 2.9187 | 59.4902 | 87.1458 | 1.354 | 0.30313 | 9.18 | 25.1 | 100.8 | 47.1
2022-11-26 18:10 | 0.64623 | 0.13764 | 1.1261 | 4.315 | 62.4462 | 91.3337 | 1.365 | 0.39777 | 9.19 | 25.1 | 100.8 | 47.4
2022-11-26 18:15 | 0.54831 | 0.13973 | 0.98229 | 2.6653 | 65.4655 | 83.4317 | 1.3528 | 0.37981 | 9.25 | 25.1 | 100.7 | 47.6
2022-11-26 18:20 | 0.52798 | 0.13558 | 0.94489 | 3.4273 | 59.5678 | 77.5366 | 1.3639 | 0.42718 | 9.21 | 25.1 | 100.8 | 48
2022-11-26 18:25 | 0.49803 | 0.14392 | 0.90732 | 2.5387 | 57.5584 | 75.3916 | 1.3602 | 0.33987 | 9.25 | 25 | 100.8 | 48.2
2022-11-26 18:30 | 0.50623 | 0.1189 | 0.89278 | 3.9352 | 55.7725 | 71.6547 | 1.361 | 0.3079 | 9.23 | 25 | 100.7 | 48.4
2022-11-26 18:35 | 0.57429 | 0.12933 | 1.0096 | 3.0467 | 52.9424 | 59.8373 | 1.3553 | 0.33723 | 9.18 | 25 | 100.7 | 48.5
2022-11-26 18:40 | 0.45856 | 0.13766 | 0.83848 | 2.5387 | 49.9721 | 61.268 | 1.3515 | 0.29721 | 9.22 | 24.9 | 100.8 | 48.5
2022-11-26 18:45 | 0.37012 | 0.12932 | 0.69666 | 2.4118 | 48.0562 | 56.4138 | 1.3472 | 0.26523 | 9.31 | 24.9 | 100.8 | 48.5
2022-11-26 18:50 | 0.49665 | 0.12514 | 0.88642 | 2.7924 | 45.1041 | 45.8415 | 1.3478 | 0.32119 | 9.23 | 24.9 | 100.7 | 48.4
2022-11-26 18:55 | 0.39728 | 0.1293 | 0.73827 | 2.2845 | 44.3329 | 52.1924 | 1.3448 | 0.29984 | 9.29 | 24.8 | 100.7 | 48.4
2022-11-26 19:00 | 0.40813 | 0.10844 | 0.73403 | 2.2843 | 41.1085 | 47.3669 | 1.3461 | 0.24252 | 9.29 | 24.7 | 100.7 | 48.4
2022-11-26 19:05 | 0.434 | 0.11053 | 0.77577 | 2.4113 | 39.102 | 42.1761 | 1.3505 | 0.2352 | 9.34 | 24.7 | 100.6 | 48.5
2022-11-26 19:10 | 0.38641 | 0.11679 | 0.70909 | 2.7922 | 37.6663 | 42.3438 | 1.3528 | 0.29252 | 9.27 | 24.7 | 100.5 | 48.7
2022-11-26 19:15 | 0.36189 | 0.11678 | 0.66941 | 2.4113 | 35.7931 | 43.9111 | 1.3469 | 0.25185 | 9.21 | 24.6 | 100.4 | 48.8
2022-11-26 19:20 | 0.43266 | 0.10845 | 0.77373 | 2.5384 | 35.514 | 47.4339 | 1.3462 | 0.2532 | 9.29 | 24.6 | 100.5 | 49
2022-11-26 19:25 | 0.34422 | 0.11679 | 0.64443 | 2.2845 | 36.6698 | 46.9717 | 1.3455 | 0.23921 | 9.23 | 24.6 | 100.7 | 49
2022-11-26 19:30 | 0.30614 | 0.11888 | 0.58606 | 2.0308 | 37.0516 | 45.3944 | 1.3449 | 0.22323 | 9.25 | 24.5 | 100.7 | 49.4
2022-11-26 19:35 | 0.30889 | 0.1022 | 0.57568 | 2.2848 | 35.6692 | 41.798 | 1.3529 | 0.23924 | 9.2 | 24.5 | 100.7 | 49.7
2022-11-26 19:40 | 0.45316 | 0.10638 | 0.80309 | 2.7928 | 35.3395 | 45.4014 | 1.3516 | 0.26192 | 9.18 | 24.5 | 100.7 | 49.9
2022-11-26 19:45 | 0.36878 | 0.11264 | 0.67791 | 2.7927 | 35.5838 | 48.9584 | 1.3508 | 0.25791 | 9.3 | 24.5 | 100.7 | 49.8
2022-11-26 19:50 | 0.2885 | 0.1043 | 0.54652 | 1.6503 | 35.3395 | 43.07 | 1.3494 | 0.2106 | 9.26 | 24.5 | 100.7 | 49.9
2022-11-26 19:55 | 0.37696 | 0.11056 | 0.68838 | 1.9042 | 35.6733 | 43.1512 | 1.3473 | 0.2266 | 9.26 | 24.5 | 100.8 | 50
2022-11-26 20:00 | 0.47499 | 0.10639 | 0.83447 | 4.9514 | 36.6567 | 52.2266 | 1.3554 | 0.31793 | 9.19 | 24.5 | 100.7 | 50.3
2022-11-26 20:05 | 0.3729 | 0.11056 | 0.68216 | 3.0469 | 37.3911 | 53.4509 | 1.3495 | 0.29993 | 9.24 | 24.5 | 100.7 | 50.2
2022-11-26 20:10 | 0.30215 | 0.11266 | 0.5758 | 2.2853 | 37.2338 | 48.9919 | 1.3482 | 0.27129 | 9.21 | 24.5 | 100.8 | 50.4
2022-11-26 20:15 | 0.31306 | 0.10432 | 0.58419 | 2.1585 | 38.9065 | 52.5299 | 1.3483 | 0.25264 | 9.26 | 24.5 | 100.7 | 50.6
2022-11-26 20:20 | 0.2736 | 0.093891 | 0.51327 | 1.9046 | 44.1415 | 71.8526 | 1.3454 | 0.24932 | 9.21 | 24.5 | 100.8 | 50.7
2022-11-26 20:25 | 0.22461 | 0.10433 | 0.44862 | 1.5238 | 45.9836 | 67.1974 | 1.3469 | 0.248 | 9.28 | 24.5 | 100.8 | 50.9
2022-11-26 20:30 | 0.25866 | 0.10017 | 0.49666 | 1.6509 | 45.62 | 57.7609 | 1.3492 | 0.24736 | 9.19 | 24.5 | 100.8 | 51.2
2022-11-26 20:35 | 0.23413 | 0.10015 | 0.45903 | 1.1428 | 43.3771 | 42.1517 | 1.3527 | 0.22332 | 9.24 | 24.4 | 100.7 | 51.1
2022-11-26 20:40 | 0.17561 | 0.0939 | 0.36308 | 0.63494 | 39.9891 | 35.8185 | 1.3557 | 0.18867 | 9.25 | 24.4 | 100.7 | 51.3
2022-11-26 20:45 | 0.17017 | 0.10016 | 0.361 | 0.63495 | 38.0738 | 35.6254 | 1.3521 | 0.18201 | 9.27 | 24.4 | 100.8 | 51.4
2022-11-26 20:50 | 0.27501 | 0.077214 | 0.49876 | 1.651 | 37.0486 | 42.4464 | 1.3522 | 0.19002 | 9.22 | 24.4 | 100.7 | 51.6
2022-11-26 20:55 | 0.2832 | 0.093917 | 0.52802 | 1.5241 | 35.0542 | 41.1825 | 1.3538 | 0.20404 | 9.16 | 24.4 | 100.8 | 51.9
2022-11-26 21:00 | 0.28049 | 0.091833 | 0.52178 | 1.6512 | 34.9327 | 47.3123 | 1.3553 | 0.21339 | 9.23 | 24.4 | 100.8 | 52
2022-11-26 21:05 | 0.31045 | 0.10227 | 0.57606 | 1.7783 | 36.1954 | 45.7657 | 1.3538 | 0.2314 | 9.32 | 24.4 | 100.7 | 52.1
2022-11-26 21:10 | 0.3268 | 0.081401 | 0.58233 | 1.9053 | 34.5321 | 41.3895 | 1.3575 | 0.25874 | 9.27 | 24.4 | 100.8 | 52.2
2022-11-26 21:15 | 0.28871 | 0.1002 | 0.54274 | 2.0326 | 34.226 | 44.1626 | 1.3569 | 0.26144 | 9.18 | 24.5 | 100.7 | 52.3
2022-11-26 21:20 | 0.26827 | 0.096021 | 0.50724 | 1.9055 | 34.3476 | 43.3026 | 1.3583 | 0.2561 | 9.19 | 24.5 | 100.7 | 52.2
2022-11-26 21:25 | 0.33501 | 0.096024 | 0.61163 | 3.0489 | 32.0179 | 39.6237 | 1.3656 | 0.28945 | 9.2 | 24.5 | 100.7 | 52.3
2022-11-26 21:30 | 0.31053 | 0.098122 | 0.57412 | 2.6681 | 31.7977 | 47.0213 | 1.3665 | 0.28148 | 9.26 | 24.6 | 100.8 | 52.3
2022-11-26 21:35 | 0.32276 | 0.1002 | 0.59493 | 3.0489 | 30.7912 | 28.9511 | 1.3635 | 0.29346 | 9.31 | 24.5 | 100.7 | 52.3
2022-11-26 21:40 | 0.31322 | 0.098111 | 0.58032 | 1.5244 | 30.7912 | 17.9104 | 1.3627 | 0.24477 | 9.19 | 24.5 | 100.7 | 52.3
2022-11-26 21:45 | 0.28192 | 0.089768 | 0.52191 | 2.0328 | 29.2278 | 23.2104 | 1.3585 | 0.20877 | 9.23 | 24.5 | 100.7 | 52.5
2022-11-26 21:50 | 0.46033 | 0.10229 | 0.8079 | 2.4139 | 28.8016 | 32.7235 | 1.3592 | 0.21944 | 9.25 | 24.5 | 100.8 | 52.5
2022-11-26 21:55 | 0.31598 | 0.10439 | 0.58873 | 2.2869 | 30.5797 | 44.2116 | 1.3614 | 0.23679 | 9.27 | 24.5 | 100.7 | 52.6
2022-11-26 22:00 | 0.29964 | 0.1023 | 0.56159 | 2.0328 | 32.6674 | 47.159 | 1.3636 | 0.23946 | 9.26 | 24.5 | 100.7 | 52.6
2022-11-26 22:05 | 0.26695 | 0.08142 | 0.49061 | 1.5246 | 31.0709 | 38.4395 | 1.3571 | 0.22679 | 9.27 | 24.5 | 100.7 | 52.6
2022-11-26 22:10 | 0.34049 | 0.096031 | 0.61794 | 1.9057 | 28.491 | 30.2103 | 1.3621 | 0.24412 | 9.25 | 24.5 | 100.7 | 52.5
2022-11-26 22:15 | 0.32822 | 0.091855 | 0.59497 | 2.2868 | 28.3395 | 30.425 | 1.3643 | 0.2768 | 9.23 | 24.5 | 100.7 | 52.5
2022-11-26 22:20 | 0.29554 | 0.10021 | 0.55322 | 1.9057 | 28.7081 | 37.6641 | 1.3629 | 0.24212 | 9.22 | 24.5 | 100.8 | 52.5
2022-11-26 22:25 | 0.34049 | 0.096031 | 0.61585 | 2.0328 | 30.0576 | 37.296 | 1.3643 | 0.24279 | 9.22 | 24.5 | 100.8 | 52.5
2022-11-26 22:30 | 0.37998 | 0.098119 | 0.68057 | 2.0328 | 29.5963 | 36.719 | 1.3607 | 0.23412 | 9.31 | 24.5 | 100.7 | 52.5
2022-11-26 22:35 | 0.28873 | 0.093942 | 0.53651 | 1.7786 | 27.4807 | 32.0199 | 1.3563 | 0.22277 | 9.22 | 24.5 | 100.7 | 52.5
2022-11-26 22:40 | 0.21246 | 0.091855 | 0.41752 | 1.5245 | 22.6409 | 18.7033 | 1.3563 | 0.23144 | 9.24 | 24.5 | 100.4 | 52.5
2022-11-26 22:45 | 0.21519 | 0.087681 | 0.41753 | 1.3975 | 20.2205 | 16.6449 | 1.3541 | 0.21878 | 9.2 | 24.5 | 100.3 | 52.5
2022-11-26 22:50 | 0.38544 | 0.087684 | 0.6785 | 2.414 | 18.1431 | 24.6845 | 1.3614 | 0.27681 | 9.29 | 24.5 | 100.2 | 52.6
2022-11-26 22:55 | 0.3936 | 0.093944 | 0.69727 | 3.3032 | 18.266 | 31.4718 | 1.3687 | 0.34951 | 9.2 | 24.5 | 100.2 | 52.5
2022-11-26 23:00 | 0.34457 | 0.11064 | 0.63882 | 4.9548 | 18.3711 | 28.1114 | 1.3752 | 0.47624 | 9.23 | 24.5 | 100.3 | 52.5
2022-11-26 23:05 | 0.23834 | 0.10021 | 0.46346 | 2.5409 | 18.8831 | 21.8451 | 1.3643 | 0.35351 | 9.25 | 24.5 | 100.2 | 52.5
2022-11-26 23:10 | 0.21111 | 0.089771 | 0.41337 | 2.0328 | 16.9089 | 15.181 | 1.3578 | 0.2468 | 9.24 | 24.5 | 100.2 | 52.6
2022-11-26 23:15 | 0.33094 | 0.096028 | 0.60331 | 2.0327 | 13.3065 | 11.5816 | 1.3577 | 0.26212 | 9.26 | 24.4 | 100.3 | 52.7
2022-11-26 23:20 | 0.2288 | 0.089767 | 0.43839 | 1.7786 | 9.98 | 11.2121 | 1.3534 | 0.26212 | 9.28 | 24.4 | 100.2 | 52.8
2022-11-26 23:25 | 0.20699 | 0.085583 | 0.40287 | 1.5244 | 8.6181 | 10.4648 | 1.3554 | 0.2681 | 9.27 | 24.3 | 100.2 | 52.8
2022-11-26 23:30 | 0.19883 | 0.083501 | 0.38828 | 1.6515 | 8.2492 | 18.8378 | 1.3533 | 0.24744 | 9.18 | 24.3 | 100.2 | 53
2022-11-26 23:35 | 0.16479 | 0.08559 | 0.33818 | 1.2704 | 7.2644 | 11.82 | 1.3505 | 0.24211 | 9.26 | 24.3 | 100.3 | 53
2022-11-26 23:40 | 0.19476 | 0.079332 | 0.37787 | 1.0164 | 4.9253 | 0 | 1.3498 | 0.24279 | 9.25 | 24.3 | 100.3 | 53.2
2022-11-26 23:45 | 0.28737 | 0.091856 | 0.53235 | 0.88933 | 1.9681 | 3.6902 | 1.3505 | 0.22945 | 9.24 | 24.3 | 100.3 | 53.2
2022-11-26 23:50 | 0.20566 | 0.089772 | 0.40502 | 1.0164 | 1.9702 | 10.7127 | 1.3542 | 0.23279 | 9.21 | 24.3 | 100.2 | 53.3
2022-11-26 23:55 | 0.15391 | 0.077248 | 0.31317 | 2.0329 | 3.2016 | 9.2354 | 1.3492 | 0.2408 | 9.29 | 24.3 | 100.2 | 53.4
2022-11-27 | 0.16481 | 0.075161 | 0.32779 | 1.7788 | 4.1868 | 12.9297 | 1.3383 | 0.20745 | 9.26 | 24.3 | 100.3 | 53.4
2022-11-27 00:05 | 0.16072 | 0.079334 | 0.32569 | 1.0164 | 6.0356 | 15.5201 | 1.3433 | 0.20011 | 9.24 | 24.2 | 100.2 | 53.6
2022-11-27 00:10 | 0.14709 | 0.081417 | 0.30688 | 0.63523 | 6.3941 | 10.4519 | 1.3476 | 0.18542 | 9.16 | 24.1 | 100.2 | 53.8
2022-11-27 00:15 | 0.14982 | 0.073069 | 0.30271 | 0.63525 | 6.2713 | 10.3293 | 1.3498 | 0.18943 | 9.23 | 24.1 | 100.2 | 53.9
2022-11-27 00:20 | 0.10351 | 0.081422 | 0.24009 | 0.50822 | 9.0908 | 20.6385 | 1.3513 | 0.17876 | 9.21 | 24.1 | 100.3 | 54
2022-11-27 00:25 | 0.069464 | 0.077248 | 0.18164 | 0.38117 | 11.3135 | 21.6433 | 1.3492 | 0.15876 | 9.17 | 24.1 | 100.3 | 54
2022-11-27 00:30 | 0.080364 | 0.070988 | 0.19417 | 0.25412 | 10.3199 | 12.4084 | 1.3485 | 0.15543 | 9.22 | 24.1 | 100.3 | 54.2
2022-11-27 00:35 | 0.10488 | 0.077249 | 0.23592 | 0.25412 | 7.8625 | 6.634 | 1.3506 | 0.15676 | 9.22 | 24.1 | 100.3 | 54.1
2022-11-27 00:40 | 0.070828 | 0.079338 | 0.18791 | 0.25412 | 5.5395 | 3.4468 | 1.3536 | 0.15142 | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 54.1
2022-11-27 00:45 | 0.089897 | 0.073075 | 0.21087 | 0.25412 | 3.3237 | 6.6474 | 1.3499 | 0.15209 | 9.21 | 24.1 | 100.2 | 54.1
2022-11-27 00:50 | 0.087163 | 0.075154 | 0.20876 | 0.25409 | 3.8055 | 5.0331 | 1.3512 | 0.14674 | 9.24 | 24 | 100.3 | 54.1
2022-11-27 00:55 | 0.066736 | 0.073068 | 0.17536 | 0.12705 | 4.3009 | 7.8646 | 1.3484 | 0.14674 | 9.23 | 24 | 100.2 | 54.2
2022-11-27 01:00 | 0.064009 | 0.070977 | 0.17118 | 0.12704 | 3.6838 | 3.1927 | 1.3476 | 0.14607 | 9.3 | 23.9 | 100.3 | 54.3
2022-11-27 01:05 | 0.072184 | 0.066805 | 0.17745 | 0.12705 | 2.2104 | 1.4736 | 1.3476 | 0.15341 | 9.25 | 23.9 | 100.2 | 54.5
2022-11-27 01:10 | 0.091255 | 0.066808 | 0.20669 | 0.38116 | 1.2293 | 6.2693 | 1.3491 | 0.16075 | 9.24 | 23.9 | 100.2 | 54.6
2022-11-27 01:15 | 0.077637 | 0.070986 | 0.18999 | 0.25412 | 0.86052 | 4.9173 | 1.347 | 0.15209 | 9.25 | 23.9 | 100.2 | 54.7
2022-11-27 01:20 | 0.10215 | 0.073071 | 0.22756 | 0.25411 | 0.61403 | 6.3859 | 1.347 | 0.15942 | 9.22 | 23.9 | 100.3 | 54.6
2022-11-27 01:25 | 0.083084 | 0.064721 | 0.19208 | 0.25411 | 0.73611 | 4.662 | 1.3492 | 0.14742 | 9.24 | 23.9 | 100.3 | 54.7
2022-11-27 01:30 | 0.084451 | 0.070989 | 0.20044 | 0.12706 | 0.73615 | 3.5581 | 1.3514 | 0.14876 | 9.25 | 23.9 | 100.3 | 54.9
2022-11-27 01:35 |  |  |  |  | 0.49127 | 0 |  |  | 9.25 | 23.9 | 100.3 | 54.9
2022-11-27 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2 | 23.8 | 100.2 | 55
2022-11-27 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.49091 |  |  | 9.27 | 23.8 | 100.2 | 55.1
2022-11-27 01:50 |  |  |  |  | 0 | 4.7817 |  |  | 9.21 | 23.8 | 100.3 | 55.2
2022-11-27 01:55 |  |  |  |  | 0 | 3.0652 |  |  | 9.22 | 23.8 | 100.3 | 55.2
2022-11-27 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.28 | 23.8 | 100.3 | 55.3
2022-11-27 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.18 | 23.8 | 100.3 | 55.2
2022-11-27 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.18 | 23.8 | 100.3 | 55.3
2022-11-27 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.23 | 23.8 | 100.3 | 55.3
2022-11-27 02:20 |  |  |  |  | 0 | 5.155 |  |  | 9.2 | 23.8 | 100.2 | 55.4
2022-11-27 02:25 | 0.10353 | 0.11066 | 0.26935 | 0 | 1.3488 | 5.8856 | 1.3021 | 0.12075 | 9.27 | 23.8 | 100.3 | 55.4
2022-11-27 02:30 | 0.050398 | 0.10022 | 0.17956 | 0.12706 | 1.4718 | 8.8307 | 1.3006 | 0.12007 | 9.28 | 23.7 | 100.3 | 55.5
2022-11-27 02:35 | 0.049039 | 0.093961 | 0.16913 | 0 | 0 | 5.6422 | 1.3 | 0.12475 | 9.27 | 23.7 | 100.3 | 55.7
2022-11-27 02:40 | 0.074926 | 0.089792 | 0.20673 | 0.12708 | 1.1051 | 14.1206 | 1.2979 | 0.12876 | 9.23 | 23.7 | 100.3 | 55.9
2022-11-27 02:45 | 0.083101 | 0.093969 | 0.22135 | 0.12708 | 2.7014 | 16.2082 | 1.3037 | 0.14745 | 9.21 | 23.7 | 100.2 | 56
2022-11-27 02:50 | 0.089917 | 0.081444 | 0.21927 | 0.12709 | 4.9118 | 14.6127 | 1.3277 | 0.20216 | 9.25 | 23.7 | 100.3 | 56.1
2022-11-27 02:55 | 0.053136 | 0.083537 | 0.16499 | 0.1271 | 5.05 | 8.8684 | 1.3314 | 0.19884 | 9.25 | 23.7 | 100.2 | 56.2
2022-11-27 03:00 | 0.044963 | 0.079363 | 0.14828 | 0.1271 | 4.4432 | 5.3072 | 1.3337 | 0.20419 | 9.3 | 23.7 | 100.2 | 56.2
2022-11-27 03:05 | 0.050414 | 0.081453 | 0.15873 | 0.1271 | 3.9417 | 8.992 | 1.3366 | 0.18017 | 9.33 | 23.7 | 100.3 | 56.3
2022-11-27 03:10 | 0.028613 | 0.077276 | 0.12113 | 0.1271 | 3.449 | 4.1881 | 1.3395 | 0.13212 | 9.27 | 23.7 | 100.3 | 56.3
2022-11-27 03:15 | 0.039515 | 0.073101 | 0.13367 | 0.12711 | 3.6955 | 5.1736 | 1.3388 | 0.12612 | 9.25 | 23.7 | 100.3 | 56.4
2022-11-27 03:20 | 0.05723 | 0.075192 | 0.16292 | 0.12711 | 3.4526 | 10.3579 | 1.3396 | 0.12879 | 9.24 | 23.7 | 100.2 | 56.5
2022-11-27 03:25 | 0.031338 | 0.073099 | 0.12114 | 0 | 3.8198 | 15.5256 | 1.3409 | 0.13346 | 9.3 | 23.6 | 100.3 | 56.6
2022-11-27 03:30 | 0.042241 | 0.068926 | 0.13367 | 0 | 3.9472 | 10.3614 | 1.3425 | 0.1368 | 9.21 | 23.6 | 100.2 | 56.8
2022-11-27 03:35 | 0.054506 | 0.077283 | 0.16083 | 0.25423 | 3.3272 | 6.1615 | 1.3432 | 0.13814 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 56.9
2022-11-27 03:40 | 0.032704 | 0.073107 | 0.12324 | 0.12712 | 4.3131 | 6.6545 | 1.3454 | 0.13147 | 9.25 | 23.6 | 100.2 | 57
2022-11-27 03:45 | 0.024529 | 0.06893 | 0.10444 | 0 | 3.9474 | 5.181 | 1.3469 | 0.12747 | 9.27 | 23.6 | 100.2 | 57
2022-11-27 03:50 | 0.03543 | 0.06893 | 0.12324 | 0 | 3.5738 | 2.095 | 1.3462 | 0.1248 | 9.26 | 23.6 | 100.3 | 57
2022-11-27 03:55 | 0.032705 | 0.068931 | 0.11906 | 0 | 2.9576 | 6.5314 | 1.3469 | 0.12613 | 9.3 | 23.6 | 100.2 | 57.1
2022-11-27 04:00 | 0.027254 | 0.066842 | 0.10862 | 0 | 4.4365 | 12.8164 | 1.3484 | 0.12613 | 9.23 | 23.6 | 100.2 | 57.1
2022-11-27 04:05 | 0.066776 | 0.056401 | 0.15876 | 0 | 5.1813 | 11.3495 | 1.3506 | 0.12881 | 9.28 | 23.6 | 100.2 | 57.2
2022-11-27 04:10 | 0.072219 | 0.079369 | 0.19007 | 0 | 5.1668 | 10.2107 | 1.3497 | 0.12546 | 9.27 | 23.5 | 100.3 | 57.2
2022-11-27 04:15 | 0.032704 | 0.064752 | 0.11488 | 0 | 5.788 | 5.788 | 1.352 | 0.12413 | 9.25 | 23.5 | 100.3 | 57.3
2022-11-27 04:20 | 0.053146 | 0.068931 | 0.1504 | 0 | 5.665 | 9.6059 | 1.3549 | 0.12613 | 9.27 | 23.5 | 100.3 | 57.4
2022-11-27 04:25 | 0.044968 | 0.071018 | 0.13995 | 0 | 4.9309 | 8.136 | 1.3571 | 0.12413 | 9.29 | 23.5 | 100.2 | 57.3
2022-11-27 04:30 | 0.055869 | 0.060573 | 0.14621 | 0 | 5.911 | 8.4971 | 1.3541 | 0.12146 | 9.27 | 23.5 | 100.2 | 57.3
2022-11-27 04:35 | 0.065409 | 0.068929 | 0.1671 | 0 | 6.6567 | 11.7109 | 1.3578 | 0.1248 | 9.22 | 23.5 | 100.2 | 57.3
2022-11-27 04:40 | 0.059965 | 0.068937 | 0.15876 | 0 | 5.0531 | 7.518 | 1.3587 | 0.12348 | 9.29 | 23.6 | 100.2 | 57.4
2022-11-27 04:45 | 0.057237 | 0.071024 | 0.15876 | 0.12713 | 5.0529 | 3.574 | 1.3601 | 0.13348 | 9.31 | 23.6 | 100.2 | 57.3
2022-11-27 04:50 | 0.062688 | 0.062668 | 0.15876 | 0.5085 | 4.5645 | 5.6748 | 1.368 | 0.13215 | 9.25 | 23.6 | 100.2 | 57.2
2022-11-27 04:55 | 0.07904 | 0.064755 | 0.18591 | 0.25425 | 4.0709 | 8.3886 |  |  | 9.26 | 23.6 | 100.1 | 57.2
2022-11-27 05:00 | 0.084488 | 0.068931 | 0.19844 | 0.6356 | 7.5173 | 17.7458 |  |  | 9.3 | 23.6 | 100.2 | 57.1
2022-11-27 05:05 | 0.11037 | 0.058483 | 0.22766 | 1.7795 | 12.4374 | 23.8897 |  |  | 9.24 | 23.5 | 100.2 | 57.2
2022-11-27 05:10 | 0.12674 | 0.064757 | 0.25903 | 0.63563 | 16.8673 | 30.5336 |  |  | 9.2 | 23.6 | 100.3 | 57.3
2022-11-27 05:15 | 0.12947 | 0.064757 | 0.26321 | 0.25425 | 17.2367 | 22.7771 |  |  | 9.19 | 23.6 | 100.3 | 57.3
2022-11-27 05:20 | 0.13219 | 0.073113 | 0.27574 | 0.38138 | 14.5281 | 12.1888 | 1.4007 | 0.20156 | 9.26 | 23.6 | 100.3 | 57.3
2022-11-27 05:25 | 0.14445 | 0.062666 | 0.28409 | 0.50849 | 14.4045 | 10.5879 |  |  | 9.24 | 23.6 | 100.3 | 57.2
2022-11-27 05:30 | 0.1281 | 0.0752 | 0.27155 | 0.88986 | 11.4612 | 7.0246 |  |  | 9.25 | 23.6 | 100.2 | 57.2
2022-11-27 05:35 | 0.12265 | 0.073111 | 0.26111 | 0.38137 | 9.2429 | 3.9436 | 1.4159 | 0.22224 | 9.2 | 23.6 | 100.2 | 57.2
2022-11-27 05:40 | 0.14309 | 0.073111 | 0.29035 | 0.38137 | 7.0386 | 6.1742 | 1.4174 | 0.16485 | 8.98 | 23.6 | 100 | 57.2
2022-11-27 05:45 | 0.11448 | 0.062669 | 0.23814 | 0.25426 | 6.8056 | 13.4875 | 1.4218 | 0.1475 | 9.63 | 23.6 | 99.9 | 57.3
2022-11-27 05:50 | 0.1363 | 0.062676 | 0.2716 | 1.2714 | 7.7938 | 20.4123 | 1.4438 | 0.58339 | 10.01 | 23.7 | 100 | 57.3
2022-11-27 05:55 | 0.15539 | 0.075217 | 0.3134 | 1.7801 | 10.3995 | 33.0554 | 1.4366 | 0.55139 | 9.99 | 23.8 | 100 | 57.2
2022-11-27 06:00 | 0.16222 | 0.066866 | 0.31343 | 1.9075 | 13.6153 | 46.7872 |  |  | 10.07 | 23.9 | 100.1 | 57.2
2022-11-27 06:05 | 0.12949 | 0.073129 | 0.27162 | 1.0172 | 17.0626 | 48.5913 | 1.4279 | 0.21095 | 10.09 | 23.9 | 100.1 | 57
2022-11-27 06:10 | 0.15673 | 0.075206 | 0.31545 | 0.3814 | 18.3705 | 42.2892 | 1.4248 | 0.16953 | 8.98 | 23.8 | 100.3 | 56.8
2022-11-27 06:15 | 0.10084 | 0.066844 | 0.22351 | 0.38137 | 17.7761 | 33.0833 | 1.421 | 0.17019 | 9.27 | 23.7 | 100.2 | 56.8
2022-11-27 06:20 | 0.14306 | 0.062655 | 0.28403 | 1.3981 | 15.3762 | 20.2965 | 1.4251 | 0.26224 | 9.25 | 23.5 | 100.3 | 56.9
2022-11-27 06:25 | 0.15533 | 0.064744 | 0.30492 | 2.0336 | 13.4126 | 19.0729 | 1.4389 | 0.31362 | 9.19 | 23.4 | 100.2 | 57.3
2022-11-27 06:30 | 0.1785 | 0.064749 | 0.33837 | 3.1778 | 15.2748 | 29.4409 | 1.4579 | 0.73139 | 9.2 | 23.4 | 100.2 | 57.5
2022-11-27 06:35 | 0.21258 | 0.071019 | 0.39687 | 1.2712 | 16.0148 | 29.4426 | 1.4406 | 0.54858 | 9.21 | 23.4 | 100.2 | 57.7
2022-11-27 06:40 | 0.23713 | 0.075202 | 0.43868 | 0.88989 | 15.8768 | 24.7383 | 1.4291 | 0.28432 | 9.24 | 23.4 | 100.2 | 58
2022-11-27 06:45 | 0.22489 | 0.075211 | 0.41993 | 0.76285 | 17.385 | 27.9886 | 1.4249 | 0.26633 | 9.14 | 23.5 | 100.2 | 58
2022-11-27 06:50 | 0.21261 | 0.077297 | 0.4032 | 0.88995 | 20.3228 | 28.4519 | 1.427 | 0.25697 | 9.16 | 23.5 | 100.2 | 57.9
2022-11-27 06:55 | 0.15537 | 0.075209 | 0.31128 | 0.63569 | 22.1708 | 29.0684 | 1.4183 | 0.21159 | 9.2 | 23.5 | 100.3 | 57.9
2022-11-27 07:00 | 0.17447 | 0.066859 | 0.3343 | 0.89006 | 23.4207 | 30.0771 | 1.4184 | 0.19759 | 9.15 | 23.6 | 100.3 | 57.9
2022-11-27 07:05 | 0.25489 | 0.075215 | 0.46592 | 1.3986 | 23.3968 | 33.6176 | 1.4162 | 0.2283 | 9.18 | 23.6 | 100.3 | 57.9
2022-11-27 07:10 | 0.30943 | 0.071042 | 0.54535 | 1.0173 | 23.9311 | 39.474 | 1.4149 | 0.20895 | 9.24 | 23.7 | 100.2 | 57.8
2022-11-27 07:15 | 0.26718 | 0.081489 | 0.49312 | 1.1444 | 26.2487 | 44.2408 | 1.4192 | 0.21763 | 9.17 | 23.7 | 100.3 | 57.8
2022-11-27 07:20 | 0.244 | 0.087758 | 0.46177 | 1.0173 | 26.7416 | 40.1741 | 1.4142 | 0.20361 | 9.16 | 23.7 | 100.3 | 57.8
2022-11-27 07:25 | 0.2372 | 0.071045 | 0.43463 | 1.3988 | 26.7697 | 32.9379 | 1.4128 | 0.22766 | 9.15 | 23.7 | 100.3 | 57.9
2022-11-27 07:30 | 0.26722 | 0.077322 | 0.48692 | 1.7805 | 27.6824 | 31.3898 | 1.4122 | 0.18895 | 9.12 | 23.8 | 100.2 | 57.9
2022-11-27 07:35 | 0.29721 | 0.081503 | 0.53708 | 1.7805 | 27.9019 | 37.9022 | 1.4144 | 0.20031 | 9.09 | 23.8 | 100.2 | 58
2022-11-27 07:40 | 0.35174 | 0.071053 | 0.61231 | 1.7805 | 28.3003 | 34.4794 | 1.4144 | 0.22501 | 9.15 | 23.8 | 100.2 | 57.9
2022-11-27 07:45 | 0.2836 | 0.091959 | 0.52667 | 1.7806 | 29.588 | 34.54 | 1.4138 | 0.2671 | 9.2 | 23.9 | 100 | 57.9
2022-11-27 07:50 | 0.38858 | 0.087778 | 0.6855 | 2.2894 | 29.5229 | 35.6012 | 1.4174 | 0.37126 | 9.18 | 23.9 | 99.9 | 57.8
2022-11-27 07:55 | 0.47998 | 0.083605 | 0.82142 | 3.4344 | 31.7799 | 40.4697 | 1.4255 | 0.4354 | 9.11 | 24 | 99.8 | 57.8
2022-11-27 08:00 | 0.49905 | 0.094053 | 0.85693 | 2.7983 | 33.5169 | 43.1995 | 1.4146 | 0.37462 | 9.16 | 24 | 99.8 | 57.7
2022-11-27 08:05 | 0.33543 | 0.081513 | 0.59567 | 2.4167 | 33.1445 | 36.4961 | 1.4109 | 0.3646 | 9.2 | 24 | 99.8 | 57.7
2022-11-27 08:10 | 0.4227 | 0.083604 | 0.73154 | 2.2895 | 32.8055 | 39.1429 | 1.4248 | 0.32788 | 9.15 | 24 | 99.8 | 57.7
2022-11-27 08:15 | 0.46908 | 0.085697 | 0.80471 | 2.0352 | 34.5462 | 54.5532 | 1.4372 | 0.30185 | 9.11 | 24 | 99.8 | 57.8
2022-11-27 08:20 | 0.43504 | 0.096159 | 0.763 | 2.4171 | 36.4391 | 53.2284 | 1.4257 | 0.26916 | 9.15 | 24.1 | 99.7 | 57.9
2022-11-27 08:25 | 0.34911 | 0.089884 | 0.62501 | 1.9082 | 34.7313 | 43.5697 | 1.4097 | 0.24711 | 9.2 | 24.1 | 99.7 | 57.7
2022-11-27 08:30 | 0.4841 | 0.091973 | 0.83402 | 2.1625 | 34.0741 | 44.0227 | 1.4176 | 0.26847 | 9.15 | 24.1 | 99.7 | 57.7
2022-11-27 08:35 | 0.49507 | 0.089893 | 0.84876 | 3.0534 | 37.2127 | 59.1171 | 1.4243 | 0.28921 | 9.14 | 24.2 | 99.8 | 57.7
2022-11-27 08:40 | 0.38596 | 0.096163 | 0.68778 | 2.6717 | 38.2076 | 54.8846 | 1.4091 | 0.30323 | 9.13 | 24.2 | 99.7 | 57.7
2022-11-27 08:45 | 0.42689 | 0.091985 | 0.74633 | 2.4173 | 37.9218 | 53.2149 | 1.4055 | 0.34465 | 9.11 | 24.2 | 99.8 | 57.8
2022-11-27 08:50 | 0.39143 | 0.096168 | 0.69617 | 3.0535 | 37.3757 | 48.2147 | 1.4055 | 0.33598 | 9.15 | 24.2 | 99.7 | 57.8
2022-11-27 08:55 | 0.4215 | 0.098273 | 0.74437 | 2.5449 | 40.234 | 56.4272 | 1.4101 | 0.29528 | 9.08 | 24.3 | 99.7 | 58
2022-11-27 09:00 | 0.55247 | 0.10873 | 0.95558 | 3.054 | 46.1682 | 76.1588 | 1.4217 | 0.32669 | 9.11 | 24.3 | 99.8 | 58.1
2022-11-27 09:05 | 0.39564 | 0.098287 | 0.70474 | 2.7998 | 50.7045 | 71.5096 | 1.4168 | 0.36147 | 9.11 | 24.3 | 99.8 | 58.4
2022-11-27 09:10 | 0.44205 | 0.11084 | 0.78843 | 3.0545 | 49.4113 | 58.6215 | 1.4132 | 0.37551 | 9.08 | 24.3 | 99.8 | 58.6
2022-11-27 09:15 | 0.42845 | 0.10249 | 0.75923 | 2.5457 | 46.6318 | 46.3825 | 1.4076 | 0.33546 | 9.05 | 24.4 | 99.7 | 58.6
2022-11-27 09:20 | 0.40664 | 0.098309 | 0.72163 | 2.164 | 45.7619 | 52.2459 | 1.4106 | 0.27266 | 9.09 | 24.4 | 99.7 | 58.8
2022-11-27 09:25 | 0.39302 | 0.1025 | 0.70494 | 2.2914 | 46.3882 | 64.345 | 1.4107 | 0.25263 | 9.07 | 24.4 | 99.7 | 59
2022-11-27 09:30 | 0.57871 | 0.096238 | 0.98331 | 2.5464 | 49.8465 | 73.4581 | 1.4131 | 0.30882 | 9.09 | 24.5 | 99.7 | 59.1
2022-11-27 09:35 | 0.64288 | 0.12344 | 1.1089 | 3.4378 | 53.0431 | 73.3867 | 1.4218 | 0.43851 | 9.13 | 24.5 | 99.8 | 59.2
2022-11-27 09:40 | 0.45453 | 0.11926 | 0.81597 | 3.0558 | 54.2919 | 64.7759 | 1.4248 | 0.39105 | 9.09 | 24.5 | 99.7 | 59.3
2022-11-27 09:45 | 0.55964 | 0.12554 | 0.98338 | 2.9286 | 50.05 | 54.2936 | 1.4197 | 0.367 | 9.12 | 24.5 | 99.7 | 59.4
2022-11-27 09:50 | 0.48322 | 0.1109 | 0.85368 | 3.056 | 46.4319 | 54.2953 | 1.4139 | 0.33158 | 9.09 | 24.5 | 99.7 | 59.5
2022-11-27 09:55 | 0.65531 | 0.11091 | 1.1154 | 4.9668 | 49.4182 | 78.9943 | 1.4294 | 0.53488 | 9.11 | 24.6 | 99.8 | 59.6
2022-11-27 10:00 | 0.63759 | 0.13184 | 1.1092 | 4.967 | 59.3394 | 92.4445 | 1.4404 | 0.62986 | 9.09 | 24.6 | 99.8 | 59.7
2022-11-27 10:05 | 0.69507 | 0.11931 | 1.1847 | 4.5858 | 65.5763 | 85.5615 | 1.445 | 0.63666 | 9.11 | 24.7 | 99.8 | 60
2022-11-27 10:10 | 0.67053 | 0.1549 | 1.1827 | 3.6944 | 67.2718 | 87.5284 | 1.4328 | 0.46214 | 9.07 | 24.7 | 99.7 | 60.2
2022-11-27 10:15 | 0.43156 | 0.13398 | 0.79549 | 2.9302 | 67.9686 | 79.1089 | 1.4416 | 0.43675 | 9.15 | 24.7 | 99.7 | 60.3
2022-11-27 10:20 | 0.4302 | 0.11305 | 0.77248 | 3.0576 | 67.151 | 76.0295 | 1.4671 | 0.41736 | 9.13 | 24.7 | 99.7 | 60.4
2022-11-27 10:25 | 0.55049 | 0.11935 | 0.96524 | 4.8421 | 67.834 | 87.6084 | 1.4651 | 0.43951 | 9.16 | 24.8 | 99.7 | 60.6
2022-11-27 10:30 | 0.52729 | 0.11517 | 0.92342 | 3.3132 | 68.2814 | 94.341 | 1.4652 | 0.39739 | 9.17 | 24.8 | 99.7 | 60.7
2022-11-27 10:35 | 0.60103 | 0.12563 | 1.0469 | 2.6759 | 67.1408 | 77.8934 | 1.4826 | 0.49303 | 9.13 | 24.8 | 99.8 | 60.6
2022-11-27 10:40 | 0.55458 | 0.13191 | 0.982 | 3.4404 | 67.641 | 78.7686 | 1.5023 | 0.36392 | 9.08 | 24.8 | 99.8 | 60.6
2022-11-27 10:45 | 0.57507 | 0.12353 | 1.005 | 3.8227 | 65.8315 | 77.7212 | 1.5015 | 0.39469 | 9.06 | 24.8 | 99.7 | 60.6
2022-11-27 10:50 | 0.71041 | 0.12984 | 1.2188 | 3.5684 | 65.7602 | 84.0478 | 1.5025 | 0.42753 | 9.09 | 24.9 | 99.7 | 60.7
2022-11-27 10:55 | 0.58473 | 0.13403 | 1.0303 | 3.8233 | 68.5172 | 88.5588 | 1.5251 | 0.46233 | 9.14 | 24.9 | 99.8 | 60.7
2022-11-27 11:00 | 0.61078 | 0.12148 | 1.0577 | 4.0788 | 71.8329 | 93.7714 | 1.5224 | 0.49519 | 9.09 | 25 | 99.8 | 60.8
2022-11-27 11:05 | 0.74058 | 0.13195 | 1.2671 | 4.4611 | 73.1371 | 93.4251 | 1.5311 | 0.48983 | 9.11 | 25 | 99.8 | 60.8
2022-11-27 11:10 | 0.69822 | 0.14661 | 1.2169 | 5.0984 | 75.3415 | 92.5159 | 1.5289 | 0.50991 | 9.13 | 25 | 99.7 | 60.8
2022-11-27 11:15 | 0.5274 | 0.12775 | 0.93617 | 4.0785 | 72.1512 | 74.0334 | 1.5114 | 0.46371 | 9.2 | 25 | 99.7 | 60.6
2022-11-27 11:20 | 0.50685 | 0.11937 | 0.89629 | 3.3135 | 66.9329 | 69.6904 | 1.5047 | 0.36197 | 9.17 | 25 | 99.8 | 60.3
2022-11-27 11:25 | 0.55611 | 0.11938 | 0.9718 | 3.3139 | 69.6763 | 94.2385 | 1.51 | 0.37406 | 9.16 | 25.1 | 99.8 | 60.4
2022-11-27 11:30 | 0.55204 | 0.12148 | 0.96766 | 3.1866 | 74.7679 | 93.8362 | 1.5159 | 0.37542 | 9.14 | 25.1 | 99.8 | 60.5
2022-11-27 11:35 | 0.52741 | 0.12357 | 0.9341 | 3.6963 | 75.0148 | 89.1899 | 1.5202 | 0.3928 | 9.15 | 25.1 | 99.7 | 60.4
2022-11-27 11:40 | 0.67771 | 0.14661 | 1.1854 | 4.716 | 73.4358 | 87.5967 | 1.5311 | 0.50321 | 9.16 | 25.1 | 99.8 | 60.4
2022-11-27 11:45 | 0.54521 | 0.13614 | 0.97185 | 4.3338 | 72.1818 | 80.0904 | 1.5122 | 0.617 | 9.13 | 25.2 | 99.7 | 60.2
2022-11-27 11:50 | 0.55476 | 0.13824 | 0.9865 | 2.9317 | 73.2585 | 89.3427 | 1.4896 | 0.5059 | 9.1 | 25.2 | 99.7 | 60.1
2022-11-27 11:55 | 0.55615 | 0.13615 | 0.98864 | 3.0593 | 76.2013 | 99.6769 | 1.4861 | 0.38814 | 9.14 | 25.2 | 99.7 | 60.3
2022-11-27 12:00 | 0.73668 | 0.1257 | 1.2528 | 4.2074 | 76.3936 | 91.8483 | 1.4907 | 0.40429 | 9.19 | 25.3 | 99.8 | 60.5
2022-11-27 12:05 | 0.74349 | 0.15712 | 1.2968 | 4.0797 | 73.575 | 89.9251 | 1.4929 | 0.43172 | 9.17 | 25.3 | 99.7 | 60.4
2022-11-27 12:10 | 0.62732 | 0.14665 | 1.1082 | 3.1873 | 72.5689 | 89.7993 | 1.4834 | 0.37282 | 9.2 | 25.3 | 99.7 | 60.4
2022-11-27 12:15 | 0.58492 | 0.13826 | 1.0348 | 3.1871 | 71.7921 | 85.2218 | 1.4826 | 0.31925 | 9.25 | 25.3 | 99.8 | 60.3
2022-11-27 12:20 | 0.4838 | 0.14664 | 0.88824 | 3.4422 | 72.171 | 98.1526 | 1.4936 | 0.30387 | 9.17 | 25.3 | 99.8 | 60.4
2022-11-27 12:25 | 0.57951 | 0.14875 | 1.0391 | 4.0799 | 72.5524 | 95.021 | 1.4951 | 0.35677 | 9.14 | 25.3 | 99.8 | 60.6
2022-11-27 12:30 | 0.52486 | 0.14247 | 0.94699 | 2.805 | 70.7974 | 90.7562 | 1.4799 | 0.40565 | 9.18 | 25.3 | 99.8 | 60.7
2022-11-27 12:35 | 0.60561 | 0.14878 | 1.0792 | 3.0606 | 71.3064 | 100.8601 | 1.4809 | 0.38497 | 9.18 | 25.4 | 99.7 | 60.9
2022-11-27 12:40 | 0.54544 | 0.12782 | 0.96599 | 3.0605 | 73.2426 | 96.233 | 1.4823 | 0.3334 | 9.14 | 25.4 | 99.8 | 60.8
2022-11-27 12:45 | 0.56178 | 0.15085 | 1.012 | 2.9326 | 75.0174 | 92.6095 | 1.4814 | 0.31328 | 9.18 | 25.3 | 99.7 | 60.8
2022-11-27 12:50 | 0.57278 | 0.13411 | 1.0121 | 2.8055 | 74.3222 | 82.3706 | 1.483 | 0.33876 | 9.24 | 25.4 | 99.7 | 60.8
2022-11-27 12:55 | 0.58228 | 0.12361 | 1.0161 | 3.0601 | 69.7389 | 74.8908 | 1.4719 | 0.33403 | 9.2 | 25.3 | 99.8 | 60.7
2022-11-27 13:00 | 0.60546 | 0.13827 | 1.0663 | 3.4423 | 66.2149 | 74.1305 | 1.4747 | 0.34136 | 9.21 | 25.3 | 99.7 | 60.5
2022-11-27 13:05 | 0.55906 | 0.12571 | 0.98266 | 3.1877 | 66.0751 | 84.2898 | 1.4712 | 0.32467 | 9.08 | 25.4 | 99.8 | 60.5
2022-11-27 13:10 | 0.61109 | 0.13621 | 1.0729 | 3.3157 | 69.9244 | 92.8134 | 1.47 | 0.36757 | 9.08 | 25.4 | 99.8 | 60.9
2022-11-27 13:15 | 0.45251 | 0.13621 | 0.82983 | 2.6781 | 72.2606 | 88.6262 | 1.4503 | 0.38364 | 9.15 | 25.4 | 99.7 | 60.9
2022-11-27 13:20 | 0.44015 | 0.12153 | 0.79621 | 2.5502 | 71.0714 | 76.3546 | 1.4429 | 0.3548 | 9.13 | 25.3 | 99.7 | 60.9
2022-11-27 13:25 | 0.60829 | 0.12781 | 1.0602 | 3.4428 | 67.6072 | 77.6604 | 1.448 | 0.4271 | 9.18 | 25.3 | 99.8 | 60.9
2022-11-27 13:30 | 0.45519 | 0.14877 | 0.84649 | 2.9328 | 64.6561 | 75.0967 | 1.4487 | 0.4097 | 9 | 25.3 | 99.7 | 60.9
2022-11-27 13:35 | 0.41964 | 0.14457 | 0.78781 | 2.8052 | 64.7764 | 77.9576 | 1.429 | 0.36283 | 9.18 | 25.3 | 99.8 | 60.9
2022-11-27 13:40 | 0.41691 | 0.12781 | 0.76478 | 2.9328 | 63.1466 | 71.9519 | 1.4247 | 0.35146 | 9.21 | 25.3 | 99.7 | 60.9
2022-11-27 13:45 | 0.53313 | 0.12153 | 0.93873 | 3.698 | 62.3322 | 78.0409 | 1.4262 | 0.40302 | 9.2 | 25.3 | 99.7 | 61.1
2022-11-27 13:50 | 0.54951 | 0.1362 | 0.97851 | 3.1879 | 63.7742 | 79.5922 | 1.4196 | 0.40435 | 9.19 | 25.3 | 99.8 | 61
2022-11-27 13:55 | 0.45245 | 0.1341 | 0.82764 | 3.3153 | 64.0887 | 76.9064 | 1.4203 | 0.40367 | 9.32 | 25.3 | 99.8 | 60.9
2022-11-27 14:00 | 0.39641 | 0.132 | 0.73964 | 3.8254 | 64.7819 | 80.883 | 1.4159 | 0.50409 | 9.3 | 25.3 | 99.7 | 60.9
2022-11-27 14:05 | 0.50442 | 0.1341 | 0.9073 | 3.3155 | 64.1529 | 80.7247 | 1.4094 | 0.50277 | 9.29 | 25.3 | 99.8 | 61.1
2022-11-27 14:10 | 0.53862 | 0.14459 | 0.97021 | 2.9331 | 64.472 | 83.1978 | 1.4 | 0.41978 | 9.19 | 25.3 | 99.8 | 61.2
2022-11-27 14:15 | 0.56327 | 0.14669 | 1.0101 | 3.3159 | 66.4872 | 83.9574 | 1.3936 | 0.42918 | 9.25 | 25.3 | 99.8 | 61.4
2022-11-27 14:20 | 0.49359 | 0.15928 | 0.91587 | 3.0611 | 66.9372 | 87.9495 | 1.3879 | 0.42855 | 9.27 | 25.3 | 99.8 | 61.6
2022-11-27 14:25 | 0.45807 | 0.13414 | 0.83628 | 3.5715 | 63.7359 | 71.8133 | 1.3872 | 0.46742 | 9.21 | 25.3 | 99.8 | 61.6
2022-11-27 14:30 | 0.46773 | 0.14255 | 0.8595 | 4.7203 | 62.0844 | 74.2231 | 1.3853 | 0.42263 | 9.15 | 25.4 | 99.7 | 61.8
2022-11-27 14:35 | 0.37612 | 0.13208 | 0.7086 | 3.8275 | 62.341 | 75.7449 | 1.3803 | 0.34964 | 9.25 | 25.4 | 99.8 | 61.9
2022-11-27 14:40 | 0.43901 | 0.13207 | 0.80501 | 3.3171 | 60.8825 | 72.9072 | 1.3839 | 0.32552 | 9.26 | 25.4 | 99.7 | 61.8
2022-11-27 14:45 | 0.52927 | 0.13626 | 0.94754 | 3.1894 | 60.1274 | 72.1276 | 1.3846 | 0.36235 | 9.28 | 25.4 | 99.8 | 61.8
2022-11-27 14:50 | 0.50877 | 0.13836 | 0.91613 | 3.4447 | 63.351 | 85.7325 | 1.378 | 0.4568 | 9.24 | 25.4 | 99.7 | 61.9
2022-11-27 14:55 | 0.44311 | 0.13207 | 0.81128 | 3.4446 | 66.4433 | 93.6017 | 1.3744 | 0.36704 | 9.23 | 25.4 | 99.8 | 61.8
2022-11-27 15:00 | 0.54567 | 0.13836 | 0.97269 | 3.1894 | 69.1648 | 91.2925 | 1.3831 | 0.39516 | 9.17 | 25.4 | 99.8 | 61.7
2022-11-27 15:05 | 0.62914 | 0.14465 | 1.109 | 3.9551 | 70.1249 | 89.2383 | 1.3832 | 0.40993 | 9.24 | 25.4 | 99.7 | 61.9
2022-11-27 15:10 | 0.45405 | 0.13836 | 0.83224 | 3.1894 | 64.8048 | 64.8048 | 1.3671 | 0.30408 | 9.28 | 25.4 | 99.6 | 61.8
2022-11-27 15:15 | 0.41712 | 0.1132 | 0.75257 | 2.6791 | 58.6432 | 55.5902 | 1.37 | 0.3168 | 9.27 | 25.4 | 99.2 | 61.7
2022-11-27 15:20 | 0.46773 | 0.13626 | 0.85321 | 2.9343 | 53.3745 | 59.8557 | 1.3693 | 0.37373 | 9.32 | 25.4 | 99.2 | 61.8
2022-11-27 15:25 | 0.54429 | 0.13206 | 0.96638 | 3.0617 | 53.4459 | 69.0608 | 1.3663 | 0.37707 | 9.35 | 25.4 | 99.3 | 61.7
2022-11-27 15:30 | 0.63869 | 0.12578 | 1.1048 | 4.0825 | 54.9006 | 74.4717 | 1.3671 | 0.40656 | 9.33 | 25.4 | 99.3 | 61.8
2022-11-27 15:35 | 0.55117 | 0.14675 | 0.9916 | 3.955 | 57.4431 | 82.6062 | 1.3598 | 0.38714 | 9.27 | 25.4 | 99.2 | 61.9
2022-11-27 15:40 | 0.51561 | 0.12578 | 0.91613 | 3.0619 | 60.4322 | 80.4916 | 1.362 | 0.31614 | 9.34 | 25.4 | 99.3 | 61.9
2022-11-27 15:45 | 0.46502 | 0.13417 | 0.84698 | 3.3172 | 63.0369 | 79.4316 | 1.3642 | 0.32687 | 9.22 | 25.4 | 99.2 | 62
2022-11-27 15:50 | 0.37481 | 0.14258 | 0.7171 | 2.9349 | 62.8339 | 87.2552 | 1.3564 | 0.38922 | 9.27 | 25.5 | 99.3 | 62
2022-11-27 15:55 | 0.41586 | 0.11952 | 0.75697 | 3.0626 | 65.8896 | 89.9304 | 1.3543 | 0.38187 | 9.23 | 25.5 | 99.2 | 62.2
2022-11-27 16:00 | 0.46511 | 0.13001 | 0.84294 | 3.0626 | 68.1105 | 89.7128 | 1.3463 | 0.28004 | 9.36 | 25.5 | 99.3 | 62.2
2022-11-27 16:05 | 0.35979 | 0.12372 | 0.67312 | 3.1903 | 67.7316 | 86.793 | 1.3441 | 0.29211 | 9.33 | 25.5 | 99.3 | 62.3
2022-11-27 16:10 | 0.3899 | 0.11953 | 0.71718 | 3.0628 | 68.1151 | 87.4313 | 1.3398 | 0.34773 | 9.27 | 25.5 | 99.3 | 62.4
2022-11-27 16:15 | 0.34202 | 0.13211 | 0.65638 | 3.0629 | 69.2727 | 79.8419 | 1.3428 | 0.36515 | 9.24 | 25.5 | 99.2 | 62.4
2022-11-27 16:20 | 0.37214 | 0.10905 | 0.67738 | 3.5735 | 72.0414 | 94.6178 | 1.3406 | 0.37857 | 9.17 | 25.5 | 99.5 | 62.6
2022-11-27 16:25 | 0.42002 | 0.11744 | 0.76127 | 3.063 | 87.6199 | 153.4294 | 1.3421 | 0.31961 | 9.26 | 25.5 | 99.8 | 62.8
2022-11-27 16:30 | 0.46932 | 0.11745 | 0.83475 | 3.4463 | 90.3146 | 108.8341 | 1.3473 | 0.4034 | 9.26 | 25.5 | 99.5 | 62.9
2022-11-27 16:35 | 0.44884 | 0.12795 | 0.81595 | 2.8083 | 75.2753 | 68.1426 | 1.3387 | 0.3123 | 9.12 | 25.5 | 99.2 | 63.1
2022-11-27 16:40 | 0.30663 | 0.11331 | 0.58332 | 2.0431 | 73.4924 | 125.8414 | 1.3559 | 0.27754 | 9.13 | 25.6 | 99.2 | 63.8
2022-11-27 16:45 | 0.30401 | 0.096558 | 0.56255 | 1.9162 | 79.6431 | 132.3556 | 1.3579 | 0.27698 | 9.11 | 25.7 | 99.2 | 64.5
2022-11-27 16:50 | 0.44929 | 0.086086 | 0.77478 | 2.9389 | 86.1881 | 123.1622 | 1.4722 | 0.28511 | 9.13 | 25.8 | 99.3 | 65
2022-11-27 16:55 | 0.55213 | 0.098704 | 0.94713 | 3.1951 | 87.912 | 115.2567 | 1.4257 | 0.30395 | 9.12 | 25.8 | 99.2 | 65.5
2022-11-27 17:00 | 0.50706 | 0.09663 | 0.87387 | 3.3238 | 89.1458 | 115.8767 | 1.3969 | 0.32954 | 9.05 | 25.9 | 99.2 | 65.9
2022-11-27 17:05 | 0.63048 | 0.10925 | 1.0778 | 4.0914 | 90.474 | 119.6096 | 1.3913 | 0.32488 | 9.08 | 25.9 | 99.3 | 66.3
2022-11-27 17:10 | 0.6032 | 0.11137 | 1.036 | 3.4528 | 93.3668 | 108.8427 | 1.4047 | 0.33771 | 9.09 | 26 | 99.3 | 66.5
2022-11-27 17:15 | 0.50858 | 0.10716 | 0.88673 | 2.9411 | 92.6602 | 98.5393 |  |  | 9.13 | 25.9 | 99.2 | 66.8
2022-11-27 17:20 | 0.53742 | 0.096667 | 0.92044 | 2.9414 | 89.8577 | 89.4742 |  |  | 9.08 | 25.9 | 99.2 | 67.1
2022-11-27 17:25 | 0.42764 | 0.11135 | 0.76685 | 2.9407 | 85.9286 | 79.6815 |  |  | 9.1 | 25.7 | 99.3 | 67.2
2022-11-27 17:30 | 0.47016 | 0.098752 | 0.81943 | 3.5803 | 79.7673 | 62.027 |  |  | 9.12 | 25.7 | 99.2 | 67.4
2022-11-27 17:35 | 0.48384 | 0.10715 | 0.84879 | 3.1965 | 73.8419 | 60.5784 |  |  | 9.14 | 25.6 | 99.2 | 67.6
2022-11-27 17:40 | 0.48107 | 0.10294 | 0.84035 | 3.452 | 68.2504 | 57.0242 |  |  | 9.17 | 25.5 | 99.2 | 67.8
2022-11-27 17:45 | 0.56607 | 0.10505 | 0.97065 | 3.9636 | 64.8711 | 66.9102 |  |  | 9.18 | 25.5 | 99.2 | 68
2022-11-27 17:50 | 0.46734 | 0.11554 | 0.8319 | 4.091 | 62.1467 | 67.1133 |  |  | 9.17 | 25.4 | 99.2 | 68.1
2022-11-27 17:55 | 0.41116 | 0.10714 | 0.73739 | 3.4519 | 59.9837 | 62.4035 |  |  | 9.15 | 25.4 | 99.2 | 68.2
2022-11-27 18:00 | 0.34533 | 0.098725 | 0.62806 | 2.8123 | 57.2055 | 56.3156 |  |  | 9.18 | 25.3 | 99.3 | 68.2
2022-11-27 18:05 | 0.34938 | 0.096608 | 0.63426 | 3.3231 | 54.3632 | 53.6011 | 1.3864 | 0.36771 | 9.3 | 25.2 | 99.3 | 68.1
2022-11-27 18:10 | 0.37131 | 0.098711 | 0.66787 | 2.6841 | 55.4923 | 54.8559 | 1.3813 | 0.34826 | 9.22 | 25.2 | 99.2 | 68.1
2022-11-27 18:15 | 0.34528 | 0.11341 | 0.64267 | 3.0675 | 54.9278 | 55.1821 | 1.3696 | 0.37644 | 9.22 | 25.2 | 99.3 | 68.1
2022-11-27 18:20 | 0.3247 | 0.1008 | 0.59851 | 5.8788 | 56.2967 | 68.2154 | 1.3753 | 0.42002 | 9.06 | 25.1 | 99.5 | 68.2
2022-11-27 18:25 | 0.27124 | 0.098692 | 0.51446 | 2.9391 | 65.1526 | 97.2878 | 1.3577 | 0.29318 | 9.03 | 25.1 | 99.7 | 68.2
2022-11-27 18:30 | 0.28211 | 0.094462 | 0.52689 | 1.7885 | 76.0395 | 107.8379 | 1.3521 | 0.26559 | 9.17 | 24.9 | 99.7 | 68.1
2022-11-27 18:35 | 0.32867 | 0.083967 | 0.58987 | 1.9162 | 79.9821 | 99.9462 | 1.3653 | 0.25821 | 9.05 | 24.9 | 99.7 | 68.2
2022-11-27 18:40 | 0.35607 | 0.088168 | 0.63397 | 2.2995 | 81.9494 | 106.4588 | 1.3573 | 0.26291 | 9.12 | 24.9 | 99.7 | 68.2
2022-11-27 18:45 | 0.33689 | 0.10286 | 0.62136 | 1.7885 | 85.7973 | 97.5882 | 1.3573 | 0.24145 | 9.13 | 24.9 | 99.8 | 68.2
2022-11-27 18:50 | 0.29306 | 0.094459 | 0.54367 | 1.9162 | 87.2608 | 96.1753 | 1.366 | 0.25485 | 8.95 | 24.9 | 99.8 | 68
2022-11-27 18:55 | 0.27521 | 0.079753 | 0.5016 | 2.0436 | 82.6292 | 94.6846 | 1.3584 | 0.28029 | 9.09 | 24.8 | 99.7 | 67.9
2022-11-27 19:00 | 0.31498 | 0.081867 | 0.56467 | 2.044 | 80.9413 | 136.7455 | 1.3653 | 0.32528 | 9.14 | 24.9 | 99.7 | 68.1
2022-11-27 19:05 | 0.30269 | 0.079779 | 0.54586 | 2.0443 | 72.0573 | 80.3427 | 1.3662 | 0.33136 | 9.13 | 25 | 99.8 | 68.2
2022-11-27 19:10 | 0.2164 | 0.067181 | 0.40098 | 2.5552 | 61.6977 | 65.5931 | 1.3618 | 0.28909 | 9.2 | 25 | 99.7 | 68.1
2022-11-27 19:15 | 0.20542 | 0.058777 | 0.37365 | 1.6607 | 58.3856 | 62.278 | 1.3558 | 0.25084 | 9.22 | 24.9 | 99.7 | 68.2
2022-11-27 19:20 | 0.17391 | 0.054573 | 0.32114 | 1.9161 | 49.0072 | 21.0568 | 1.3469 | 0.23069 | 9.18 | 24.8 | 99.8 | 68.3
2022-11-27 19:25 | 0.2013 | 0.04618 | 0.35265 | 1.7884 | 42.5346 | 22.2083 | 1.3506 | 0.23406 | 9.18 | 24.8 | 99.8 | 68.4
2022-11-27 19:30 | 0.31908 | 0.054577 | 0.54367 | 1.9162 | 42.535 | 36.0104 | 1.3543 | 0.25083 | 9.22 | 24.8 | 99.7 | 68.5
2022-11-27 19:35 | 0.20679 | 0.067175 | 0.38416 | 1.9163 | 39.4003 | 20.9549 | 1.3529 | 0.23877 | 9.17 | 24.8 | 99.8 | 68.6
2022-11-27 19:40 | 0.19448 | 0.062979 | 0.36108 | 1.7886 | 30.7741 | 4.2707 | 1.3617 | 0.22737 | 9.15 | 24.8 | 99.7 | 68.7
2022-11-27 19:45 | 0.20133 | 0.067179 | 0.37579 | 1.4054 | 28.9874 | 21.0818 | 1.3661 | 0.22 | 9.21 | 24.8 | 99.8 | 68.8
2022-11-27 19:50 | 0.21913 | 0.073478 | 0.41147 | 1.6609 | 32.1568 | 41.829 | 1.3705 | 0.23744 | 9.14 | 24.8 | 99.7 | 68.8
2022-11-27 19:55 | 0.42049 | 0.079781 | 0.72433 | 2.2998 | 36.017 | 46.9351 | 1.3969 | 0.30051 | 9.16 | 24.8 | 99.8 | 69
2022-11-27 20:00 | 0.43014 | 0.10499 | 0.76222 | 1.6612 | 37.7165 | 45.5113 | 1.389 | 0.2603 | 9.18 | 24.9 | 99.7 | 69
2022-11-27 20:05 | 0.27808 | 0.10499 | 0.53125 | 1.6612 | 35.3829 | 35.8847 | 1.3883 | 0.29183 | 9.15 | 24.9 | 99.8 | 69.1
2022-11-27 20:10 | 0.19724 | 0.083982 | 0.38422 | 1.2777 | 35.5162 | 28.6137 | 1.3991 | 0.33406 | 9.14 | 24.8 | 99.8 | 69.1
2022-11-27 20:15 | 0.20409 | 0.073485 | 0.38632 | 1.2777 | 36.6457 | 35.8927 | 1.413 | 0.26564 | 9.17 | 24.8 | 99.8 | 69.1
2022-11-27 20:20 | 0.27395 | 0.067188 | 0.48711 | 2.4278 | 41.4575 | 54.6485 | 1.4254 | 0.31998 | 9.14 | 24.8 | 99.7 | 69.2
2022-11-27 20:25 | 0.26163 | 0.073489 | 0.47453 | 2.1723 | 52.5145 | 91.4607 | 1.435 | 0.30255 | 9.02 | 24.8 | 99.7 | 69.3
2022-11-27 20:30 | 0.23286 | 0.077687 | 0.43463 | 1.9167 | 69.0273 | 120.7349 | 1.4364 | 0.28578 | 8.91 | 24.8 | 99.7 | 69.3
2022-11-27 20:35 | 0.26164 | 0.07559 | 0.47664 | 2.1723 | 76.811 | 101.5361 | 1.4466 | 0.3361 | 9.04 | 24.8 | 99.7 | 69.4
2022-11-27 20:40 | 0.23698 | 0.077689 | 0.44094 | 1.7889 | 77.815 | 78.4426 | 1.4481 | 0.2878 | 8.92 | 24.8 | 99.7 | 69.4
2022-11-27 20:45 | 0.25621 | 0.079804 | 0.47252 | 1.6615 | 71.2243 | 52.2563 | 1.4506 | 0.25766 | 9.14 | 24.9 | 99.8 | 69.5
2022-11-27 20:50 | 0.18496 | 0.077702 | 0.36121 | 1.5336 | 58.787 | 28.263 | 1.4257 | 0.22947 | 9.17 | 24.9 | 99.7 | 69.5
2022-11-27 20:55 | 0.16712 | 0.077692 | 0.33597 | 1.2779 | 48.3222 | 19.2034 | 1.4058 | 0.21871 | 9.19 | 24.8 | 99.7 | 69.5
2022-11-27 21:00 | 0.15342 | 0.065091 | 0.30026 | 0.76669 | 39.284 | 13.4294 | 1.389 | 0.20461 | 9.22 | 24.8 | 99.7 | 69.4
2022-11-27 21:05 | 0.17121 | 0.067186 | 0.32963 | 0.76663 | 31.3535 | 12.416 | 1.386 | 0.21734 | 9.19 | 24.7 | 99.8 | 69.5
2022-11-27 21:10 | 0.15615 | 0.077683 | 0.31493 | 1.1499 | 25.8612 | 17.5756 | 1.3874 | 0.22941 | 9.2 | 24.7 | 99.7 | 69.5
2022-11-27 21:15 | 0.1616 | 0.056679 | 0.30439 | 1.4053 | 22.9088 | 11.0163 | 1.3872 | 0.23609 | 9.25 | 24.6 | 99.8 | 69.5
2022-11-27 21:20 | 0.19311 | 0.056682 | 0.35269 | 1.5331 | 18.0638 | 3.8887 | 1.3865 | 0.24348 | 9.16 | 24.6 | 99.7 | 69.6
2022-11-27 21:25 | 0.17257 | 0.069279 | 0.3338 | 1.5331 | 15.4142 | 14.6623 | 1.3844 | 0.26494 | 9.17 | 24.6 | 99.7 | 69.7
2022-11-27 21:30 | 0.12874 | 0.058783 | 0.25823 | 0.89434 | 14.8027 | 11.9175 | 1.3829 | 0.22806 | 9.26 | 24.6 | 99.7 | 69.7
2022-11-27 21:35 | 0.18079 | 0.069279 | 0.34849 | 0.76656 | 13.5208 | 11.7681 | 1.3866 | 0.21195 | 9.2 | 24.6 | 99.8 | 69.7
2022-11-27 21:40 | 0.13696 | 0.073478 | 0.28341 | 0.76656 | 13.1584 | 12.4065 | 1.3909 | 0.21732 | 9.32 | 24.6 | 99.7 | 69.7
2022-11-27 21:45 | 0.12737 | 0.073478 | 0.27082 | 0.76656 | 13.3956 | 13.5208 | 1.3895 | 0.20391 | 9.13 | 24.6 | 99.8 | 69.7
2022-11-27 21:50 | 0.11368 | 0.069283 | 0.24354 | 0.89437 | 11.5299 | 10.778 | 1.3859 | 0.20258 | 9.19 | 24.6 | 99.8 | 69.8
2022-11-27 21:55 | 0.16297 | 0.071373 | 0.32118 | 1.7885 | 10.028 | 2.507 | 1.3843 | 0.23206 | 9.21 | 24.5 | 99.7 | 69.8
2022-11-27 22:00 | 0.16982 | 0.073472 | 0.33587 | 0.89425 | 7.0126 | 1.2522 | 1.3813 | 0.21261 | 9.18 | 24.5 | 99.8 | 69.8
2022-11-27 22:05 | 0.15336 | 0.075561 | 0.31064 | 1.4051 | 7.8828 | 9.134 | 1.3812 | 0.22264 | 9.33 | 24.4 | 99.8 | 69.8
2022-11-27 22:10 | 0.14652 | 0.075564 | 0.30016 | 1.7883 | 6.2564 | 0 | 1.3856 | 0.21795 | 9.22 | 24.4 | 99.8 | 69.9
2022-11-27 22:15 | 0.13143 | 0.065057 | 0.26652 | 0.894 | 9.1174 | 7.8684 | 1.3846 | 0.22931 | 9.23 | 24.3 | 99.8 | 69.8
2022-11-27 22:20 | 0.12596 | 0.060861 | 0.25394 | 1.0217 | 15.7373 | 24.7301 | 1.389 | 0.22462 | 9.3 | 24.3 | 99.8 | 69.9
2022-11-27 22:25 | 0.13966 | 0.058766 | 0.27074 | 1.1495 | 20.5051 | 21.6304 | 1.3927 | 0.22262 | 9.34 | 24.3 | 99.8 | 70
2022-11-27 22:30 | 0.16841 | 0.062962 | 0.3232 | 1.0218 | 18.4857 | 9.6175 | 1.3861 | 0.20116 | 9.36 | 24.3 | 99.8 | 70
2022-11-27 22:35 | 0.13142 | 0.062954 | 0.26441 | 0.63853 | 17.9897 | 13.1175 | 1.3787 | 0.17365 | 9.4 | 24.2 | 99.7 | 70
2022-11-27 22:40 | 0.087618 | 0.054561 | 0.18887 | 0.51083 | 15.1318 | 5.1273 | 1.3751 | 0.1589 | 9.4 | 24.2 | 99.7 | 70
2022-11-27 22:45 | 0.091725 | 0.058758 | 0.19936 | 3.3204 | 10.7441 | 0 | 1.3794 | 0.69192 | 9.35 | 24.2 | 99.8 | 70
2022-11-27 22:50 | 0.0835 | 0.056652 | 0.18464 | 1.0215 | 12.4956 | 13.6202 | 1.3581 | 0.37743 | 9.38 | 24.1 | 99.7 | 70
2022-11-27 22:55 | 0.062966 | 0.058749 | 0.15736 | 0.38307 | 12.358 | 18.7242 | 1.3522 | 0.22122 | 9.39 | 24.1 | 99.7 | 70
2022-11-27 23:00 | 0.1013 | 0.052456 | 0.20983 | 0.25539 | 12.7328 | 11.9839 | 1.3523 | 0.18302 | 9.47 | 24.1 | 99.7 | 70.1
2022-11-27 23:05 | 0.12457 | 0.058752 | 0.2518 | 0.25539 | 6.7478 | 0 | 1.3487 | 0.16559 | 9.36 | 24.1 | 99.7 | 70.1
2022-11-27 23:10 | 0.11908 | 0.058743 | 0.24336 | 0.12768 | 4.1202 | 0 | 1.3441 | 0.1602 | 9.38 | 24 | 99.7 | 70
2022-11-27 23:15 | 0.091702 | 0.065037 | 0.2056 | 0.25535 | 2.3675 | 0 | 1.3412 | 0.15819 | 9.34 | 24 | 99.8 | 70.1
2022-11-27 23:20 | 0.087598 | 0.052451 | 0.18672 | 0.38304 | 1.2473 | 0 | 1.3419 | 0.16088 | 9.28 | 24 | 99.8 | 70.1
2022-11-27 23:25 | 0.072552 | 0.056654 | 0.16786 | 0.25539 | 0 | 0 | 1.3355 | 0.15084 | 9.39 | 24.1 | 99.7 | 70.1
2022-11-27 23:30 | 0.054746 | 0.06084 | 0.14476 | 0.12767 | 0 | 0 | 1.328 | 0.14679 | 9.34 | 24 | 99.7 | 70
2022-11-27 23:35 | 0.065695 | 0.054546 | 0.15315 | 0.12767 | 0 | 4.2407 | 1.3309 | 0.14478 | 9.32 | 24 | 99.7 | 70
2022-11-27 23:40 | 0.072533 | 0.067128 | 0.17831 | 0.25533 | 4.1129 | 8.9737 | 1.3301 | 0.14343 | 9.43 | 23.9 | 99.8 | 70.1
2022-11-27 23:45 | 0.10811 | 0.060833 | 0.22655 | 0.25532 | 7.9844 | 16.9668 | 1.3293 | 0.14342 | 9.41 | 23.9 | 99.7 | 70
2022-11-27 23:50 | 0.10811 | 0.058736 | 0.22446 | 0.25532 | 11.8282 | 20.7926 | 1.3271 | 0.13806 | 9.36 | 23.9 | 99.8 | 70.1
2022-11-27 23:55 | 0.18608 | 0.06292 | 0.34815 | 0.25527 | 17.2915 | 21.6455 | 1.324 | 0.13536 | 9.44 | 23.8 | 99.8 | 69.9
2022-11-28 | 0.12041 | 0.06502 | 0.2475 | 0.25529 | 14.9437 | 6.2265 | 1.3124 | 0.13872 | 9.49 | 23.8 | 99.8 | 70
2022-11-28 00:05 | 0.10536 | 0.058727 | 0.22022 | 0.25528 | 5.9714 | 0 | 1.3145 | 0.14541 | 9.45 | 23.8 | 99.8 | 70
2022-11-28 00:10 | 0.064313 | 0.05873 | 0.15731 | 0.12765 | 0 | 0 | 1.3226 | 0.13001 | 9.49 | 23.8 | 99.7 | 70.1
2022-11-28 00:15 | 0.039675 | 0.058719 | 0.11953 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3173 | 0.12127 | 9.38 | 23.7 | 99.8 | 69.9
2022-11-28 00:20 | 0.032836 | 0.05872 | 0.10905 | 0.12763 | 0 | 3.4841 | 1.3202 | 0.12731 | 9.41 | 23.7 | 99.8 | 70
2022-11-28 00:25 | 0.042413 | 0.052429 | 0.11534 | 0.12763 | 3.1108 | 13.9363 | 1.3231 | 0.13267 | 9.38 | 23.7 | 99.8 | 70
2022-11-28 00:30 | 0.041044 | 0.052428 | 0.11744 | 0.12762 | 10.1929 | 30.0815 | 1.3224 | 0.12596 | 9.35 | 23.7 | 99.8 | 70
2022-11-28 00:35 | 0.072501 | 0.04613 | 0.15726 | 0.12761 | 15.541 | 26.8548 | 1.32 | 0.12394 | 9.41 | 23.6 | 99.8 | 69.9
2022-11-28 00:40 | 0.054717 | 0.056613 | 0.14048 | 0.1276 | 11.4379 | 4.3514 | 1.3185 | 0.12528 | 9.39 | 23.6 | 99.7 | 69.9
2022-11-28 00:45 | 0.050613 | 0.054516 | 0.1321 | 0.1276 | 3.9784 | 0 | 1.3185 | 0.12662 | 9.47 | 23.6 | 99.7 | 69.9
2022-11-28 00:50 | 0.050608 | 0.058704 | 0.13628 | 0.12759 | 0.74612 | 0 | 1.3206 | 0.12794 | 9.29 | 23.5 | 99.7 | 69.9
2022-11-28 00:55 | 0.047871 | 0.05451 | 0.12789 | 0.12759 | 6.7082 | 17.5159 | 1.3257 | 0.1333 | 9.26 | 23.5 | 99.7 | 69.9
2022-11-28 01:00 | 0.038298 | 0.048222 | 0.10693 | 0.25518 | 11.79 | 23.7041 | 1.3242 | 0.13062 | 9.31 | 23.5 | 99.8 | 70
2022-11-28 01:05 | 0.045136 | 0.046125 | 0.11531 | 0.51036 | 17.7825 | 32.5805 | 1.325 | 0.14268 | 9.23 | 23.5 | 99.7 | 69.9
2022-11-28 01:10 | 0.043767 | 0.04822 | 0.11531 | 0.12759 | 26.5575 | 51.2535 | 1.3242 | 0.13196 | 9.19 | 23.5 | 99.9 | 69.8
2022-11-28 01:15 | 0.036923 | 0.050309 | 0.10691 | 0.12757 | 31.9277 | 46.7778 | 1.324 | 0.14064 | 9.21 | 23.4 | 100 | 69.8
2022-11-28 01:20 | 0.025988 | 0.048221 | 0.088056 | 0.12759 | 24.0002 | 7.7099 | 1.3228 | 0.13598 | 9.29 | 23.5 | 99.7 | 69.9
2022-11-28 01:25 | 0.03009 | 0.052413 | 0.098537 | 0.12759 | 10.3004 | 0 | 1.3227 | 0.12995 | 9.33 | 23.5 | 99.8 | 69.9
2022-11-28 01:30 | 0.03693 | 0.050318 | 0.10693 | 0.12759 | 0 | 0 | 1.322 | 0.13062 | 9.38 | 23.5 | 99.8 | 69.9
2022-11-28 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.26 | 23.5 | 99.8 | 69.8
2022-11-28 01:40 |  |  |  |  | 2.1079 | 21.2032 |  |  | 9.22 | 23.4 | 99.8 | 69.7
2022-11-28 01:45 |  |  |  |  | 7.9436 | 21.9691 |  |  | 9.28 | 23.4 | 99.7 | 69.7
2022-11-28 01:50 |  |  |  |  | 5.7095 | 1.8618 |  |  | 9.28 | 23.4 | 99.7 | 69.7
2022-11-28 01:55 |  |  |  |  | 5.5911 | 7.0821 |  |  | 9.28 | 23.4 | 99.7 | 69.7
2022-11-28 02:00 |  |  |  |  | 5.213 | 2.8547 |  |  | 9.24 | 23.4 | 99.7 | 69.7
2022-11-28 02:05 |  |  |  |  | 2.6038 | 0 |  |  | 9.33 | 23.4 | 99.8 | 69.6
2022-11-28 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.29 | 23.4 | 99.8 | 69.6
2022-11-28 02:15 |  |  |  |  | 4.7163 | 19.8579 |  |  | 9.21 | 23.4 | 99.7 | 69.5
2022-11-28 02:20 |  |  |  |  | 7.4467 | 16.3828 |  |  | 9.28 | 23.4 | 99.7 | 69.5
2022-11-28 02:25 | 0.064268 | 0.044016 | 0.14253 | 0.12756 | 8.3072 | 13.1427 | 1.294 | 0.10581 | 9.24 | 23.4 | 99.8 | 69.5
2022-11-28 02:30 | 0.036914 | 0.054488 | 0.10898 | 0.12754 | 10.5408 | 12.2769 | 1.2822 | 0.10981 | 9.26 | 23.3 | 99.7 | 69.4
2022-11-28 02:35 | 0.045118 | 0.050297 | 0.11945 | 0 | 10.9019 | 19.6978 | 1.2807 | 0.11651 | 9.17 | 23.3 | 99.8 | 69.4
2022-11-28 02:40 | 0.057423 | 0.052392 | 0.13832 | 0 | 9.7869 | 14.8662 | 1.2792 | 0.11115 | 9.27 | 23.3 | 99.8 | 69.4
2022-11-28 02:45 | 0.054689 | 0.058681 | 0.14251 | 0 | 8.4413 | 11.4206 | 1.28 | 0.11048 | 9.15 | 23.3 | 99.7 | 69.4
2022-11-28 02:50 | 0.051953 | 0.064966 | 0.1446 | 0 | 7.448 | 4.3446 | 1.2807 | 0.11517 | 9.24 | 23.3 | 99.7 | 69.3
2022-11-28 02:55 | 0.069727 | 0.071253 | 0.18023 | 0 | 6.5724 | 1.8601 | 1.2851 | 0.11784 | 9.19 | 23.3 | 99.8 | 69.3
2022-11-28 03:00 | 0.080664 | 0.060775 | 0.18442 | 0.12754 | 5.8342 | 0 | 1.3011 | 0.12655 | 9.22 | 23.3 | 99.7 | 69.3
2022-11-28 03:05 | 0.041016 | 0.056583 | 0.11945 | 0.12754 | 2.3562 | 1.6121 | 1.3171 | 0.12119 | 9.22 | 23.3 | 99.8 | 69.3
2022-11-28 03:10 | 0.042381 | 0.060772 | 0.12573 | 0.12753 | 0.74327 | 0 | 1.3236 | 0.12252 | 9.29 | 23.3 | 99.8 | 69.2
2022-11-28 03:15 | 0.050582 | 0.048197 | 0.12364 | 0.12753 | 0 | 0 | 1.3279 | 0.12587 | 9.33 | 23.3 | 99.7 | 69.1
2022-11-28 03:20 | 0.09843 | 0.052388 | 0.20326 | 0.12753 | 0 | 0 | 1.3316 | 0.12989 | 9.21 | 23.3 | 99.8 | 69.1
2022-11-28 03:25 | 0.097062 | 0.062865 | 0.21165 | 0 | 0 | 5.089 | 1.333 | 0.12721 | 9.22 | 23.3 | 99.7 | 69
2022-11-28 03:30 | 0.069712 | 0.054476 | 0.16133 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0.12251 | 9.31 | 23.2 | 99.8 | 69
2022-11-28 03:35 | 0.090211 | 0.052378 | 0.19066 | 0 | 2.9704 | 8.2925 | 1.3342 | 0.12116 | 9.24 | 23.2 | 99.8 | 68.9
2022-11-28 03:40 | 0.060148 | 0.05448 | 0.14668 | 0.12752 | 7.6798 | 17.8369 | 1.3351 | 0.15733 | 9.2 | 23.3 | 99.8 | 68.9
2022-11-28 03:45 | 0.058779 | 0.054479 | 0.14667 | 0.12752 | 9.042 | 13.7489 | 1.3351 | 0.16469 | 9.27 | 23.3 | 99.8 | 68.8
2022-11-28 03:50 | 0.045108 | 0.050286 | 0.11943 | 0.12751 | 9.1656 | 4.9544 | 1.3358 | 0.14995 | 9.26 | 23.3 | 99.8 | 68.7
2022-11-28 03:55 | 0.075181 | 0.050286 | 0.16553 | 0 | 8.3069 | 6.0752 | 1.3365 | 0.12987 | 9.19 | 23.3 | 99.7 | 68.7
2022-11-28 04:00 | 0.15309 | 0.060762 | 0.29543 | 0.12751 | 10.2906 | 14.0101 | 1.338 | 0.13991 | 9.23 | 23.3 | 99.8 | 68.6
2022-11-28 04:05 | 0.12712 | 0.046096 | 0.24095 | 0.12751 | 11.395 | 15.6062 | 1.3372 | 0.13389 | 9.2 | 23.3 | 99.9 | 68.6
2022-11-28 04:10 | 0.16678 | 0.058671 | 0.31641 | 0.12752 | 11.6049 | 17.5308 | 1.3402 | 0.16536 | 9.25 | 23.4 | 100.2 | 68.5
2022-11-28 04:15 | 0.10252 | 0.05448 | 0.21163 | 0.12752 | 12.2343 | 17.919 | 1.3402 | 0.15398 | 9.22 | 23.4 | 100.2 | 68.4
2022-11-28 04:20 | 0.18727 | 0.054478 | 0.33944 | 0.63757 | 12.4811 | 14.9526 | 1.3431 | 0.17071 | 9.26 | 23.4 | 100.2 | 68.3
2022-11-28 04:25 | 0.13806 | 0.054477 | 0.2661 | 0.51005 | 12.6044 | 13.7166 | 1.346 | 0.16133 | 9.19 | 23.4 | 100.1 | 68.3
2022-11-28 04:30 | 0.2064 | 0.060761 | 0.37714 | 0.25501 | 12.4804 | 16.8053 | 1.3481 | 0.15731 | 9.24 | 23.4 | 100.2 | 68.1
2022-11-28 04:35 | 0.18727 | 0.064955 | 0.35201 | 0.63757 | 16.5703 | 19.7855 | 1.3518 | 0.21891 | 9.21 | 23.5 | 100.2 | 67.9
2022-11-28 04:40 | 0.19957 | 0.069142 | 0.37714 | 0.51003 | 18.6343 | 22.2131 | 1.3518 | 0.17874 | 9.22 | 23.5 | 100.3 | 67.8
2022-11-28 04:45 | 0.45517 | 0.064951 | 0.76265 | 0.25501 | 19.2897 | 26.9561 | 1.351 | 0.17739 | 9.29 | 23.5 | 100.2 | 67.7
2022-11-28 04:50 | 0.31576 | 0.067049 | 0.55316 | 1.0201 | 20.8912 | 58.7178 | 1.3576 | 0.17941 | 9.21 | 23.6 | 100.2 | 67.5
2022-11-28 04:55 | 0.3595 | 0.083811 | 0.63487 | 1.1476 | 22.8918 | 70.6551 | 1.3547 | 0.22895 | 9.22 | 23.6 | 100.2 | 67.4
2022-11-28 05:00 | 0.35264 | 0.071233 | 0.61177 | 0.76501 | 24.8199 | 70.7553 | 1.3539 | 0.18408 | 9.36 | 23.6 | 100.3 | 67.2
2022-11-28 05:05 | 0.44015 | 0.052382 | 0.72707 | 1.2751 | 25.7296 | 41.3158 | 1.3518 | 0.20016 | 9.32 | 23.7 | 100.2 | 67.1
2022-11-28 05:10 | 0.55086 | 0.081714 | 0.92609 | 2.0401 | 28.945 | 50.097 | 1.354 | 0.24903 | 9.27 | 23.7 | 100.2 | 67
2022-11-28 05:15 | 0.60961 | 0.067044 | 1.0015 | 2.04 | 32.8687 | 44.731 | 1.3583 | 0.24299 | 9.21 | 23.7 | 100.2 | 66.9
2022-11-28 05:20 | 0.80919 | 0.10266 | 1.3409 | 2.0401 | 38.1797 | 42.4903 | 1.3627 | 0.23095 | 9.07 | 23.8 | 100.3 | 66.8
2022-11-28 05:25 | 0.79012 | 0.10058 | 1.3138 | 2.4228 | 46.1432 | 59.5913 | 1.373 | 0.3729 | 9.14 | 23.9 | 100.2 | 66.7
2022-11-28 05:30 | 0.88301 | 0.075428 | 1.4289 | 2.4227 | 50.9 | 47.8189 | 1.3685 | 0.3327 | 9.21 | 23.9 | 100.2 | 66.5
2022-11-28 05:35 | 0.85566 | 0.10057 | 1.4101 | 2.5501 | 53.7341 | 54.4735 |  |  | 9.19 | 23.9 | 100.3 | 66.4
2022-11-28 05:40 | 0.93898 | 0.092183 | 1.5315 | 2.4225 | 53.7308 | 54.4702 | 1.4063 | 0.45182 | 9.25 | 23.9 | 100.3 | 66.2
2022-11-28 05:45 | 1.2177 | 0.079608 | 1.9441 | 3.0598 | 53.7812 | 56.7416 | 1.4011 | 0.37549 | 9.2 | 23.9 | 100.2 | 66
2022-11-28 05:50 | 1.1945 | 0.12779 | 1.9587 | 4.2072 | 55.4395 | 77.7882 |  |  | 9.27 | 23.9 | 100.2 | 65.9
2022-11-28 05:55 | 1.1235 | 0.092185 | 1.8123 | 3.57 | 60.301 | 94.7763 |  |  | 9.2 | 24 | 100.2 | 65.8
2022-11-28 06:00 | 1.1932 | 0.14246 | 1.9693 | 4.2073 | 67.8345 | 103.4198 |  |  | 9.27 | 24 | 100.2 | 65.6
2022-11-28 06:05 | 1.1494 | 0.083795 | 1.8477 | 3.5696 | 74.2311 | 100.3723 |  |  | 9.27 | 24 | 100.3 | 65.5
2022-11-28 06:10 | 1.2012 | 0.13616 | 1.9775 | 3.9519 | 78.8342 | 100.8831 |  |  | 9.19 | 24 | 100.3 | 65.4
2022-11-28 06:15 | 1.029 | 0.12568 | 1.703 | 3.4419 | 78.1722 | 88.776 |  |  | 9.23 | 24 | 100.3 | 65.3
2022-11-28 06:20 | 1.1425 | 0.14245 | 1.8938 | 3.3147 | 77.4126 | 101.0802 |  |  | 9.23 | 24.1 | 100.3 | 65.2
2022-11-28 06:25 | 1.2723 | 0.15501 | 2.1052 | 3.3145 | 81.4755 | 111.921 | 1.3842 | 0.45176 | 9.25 | 24.1 | 100.3 | 65
2022-11-28 06:30 | 0.99895 | 0.15082 | 1.682 | 2.932 | 87.1065 | 118.445 | 1.3784 | 0.40222 | 9.25 | 24.1 | 100.2 | 64.9
2022-11-28 06:35 | 1.0344 | 0.13615 | 1.7218 | 3.3143 | 92.409 | 109.1882 | 1.3783 | 0.37544 | 9.17 | 24.1 | 100.2 | 64.8
2022-11-28 06:40 | 0.99615 | 0.13405 | 1.661 | 3.0593 | 95.765 | 103.16 | 1.3841 | 0.33594 | 9.27 | 24.1 | 100.3 | 64.7
2022-11-28 06:45 | 0.90326 | 0.16129 | 1.5458 | 3.0593 | 96.5075 | 102.1771 | 1.3871 | 0.32592 | 9.18 | 24.1 | 100.3 | 64.8
2022-11-28 06:50 | 1.0631 | 0.12358 | 1.7532 | 3.0593 | 94.1334 | 94.8736 | 1.3856 | 0.36271 | 9.17 | 24.1 | 100.2 | 64.7
2022-11-28 06:55 | 1.1179 | 0.15292 | 1.8665 | 2.4222 | 89.1128 | 97.2701 | 1.3763 | 0.2965 | 9.27 | 24.2 | 100.2 | 64.7
2022-11-28 07:00 | 0.90467 | 0.16758 | 1.5543 | 2.4221 | 84.9053 | 96.399 | 1.3762 | 0.2831 | 9.2 | 24.2 | 100.2 | 64.5
2022-11-28 07:05 | 0.92104 | 0.13406 | 1.5459 | 3.0594 | 82.4723 | 94.6949 | 1.3791 | 0.37478 | 9.17 | 24.2 | 100.3 | 64.4
2022-11-28 07:10 | 0.92238 | 0.15291 | 1.5668 | 2.8044 | 80.8219 | 98.7411 | 1.3841 | 0.49857 | 9.17 | 24.2 | 100.2 | 64.3
2022-11-28 07:15 | 1.0469 | 0.14873 | 1.7513 | 3.0597 | 84.2648 | 121.7021 | 1.3879 | 0.34201 | 9.11 | 24.3 | 100.3 | 64.3
2022-11-28 07:20 | 1.0359 | 0.13407 | 1.722 | 3.1871 | 87.1066 | 124.5439 | 1.3799 | 0.41764 | 9.08 | 24.3 | 100.3 | 64.3
2022-11-28 07:25 | 0.91834 | 0.13616 | 1.5438 | 2.932 | 89.5732 | 128.4911 | 1.3755 | 0.40691 | 9.18 | 24.3 | 100.2 | 64.2
2022-11-28 07:30 | 1.0358 | 0.12777 | 1.7134 | 4.334 | 91.6999 | 126.5038 | 1.3951 | 0.42496 | 9.19 | 24.3 | 100.3 | 64
2022-11-28 07:35 | 1.0865 | 0.13616 | 1.7995 | 4.207 | 92.9757 | 128.4598 | 1.396 | 0.45445 | 9.24 | 24.4 | 100.3 | 63.9
2022-11-28 07:40 | 1.316 | 0.14035 | 2.1555 | 4.2068 | 95.4426 | 133.5207 | 1.3966 | 0.43033 | 9.32 | 24.4 | 100.3 | 63.7
2022-11-28 07:45 | 1.2286 | 0.15083 | 2.0341 | 3.9521 | 98.4845 | 136.2204 | 1.3989 | 0.37549 | 9.12 | 24.5 | 100.3 | 63.6
2022-11-28 07:50 | 1.2682 | 0.15501 | 2.101 | 3.442 | 99.8392 | 125.6959 | 1.3923 | 0.41361 | 9.28 | 24.5 | 100.3 | 63.4
2022-11-28 07:55 | 1.2695 | 0.13197 | 2.0779 | 2.932 | 96.9637 | 109.9664 | 1.374 | 0.42631 | 9.23 | 24.5 | 100.2 | 63.3
2022-11-28 08:00 | 1.2162 | 0.14034 | 2.0046 | 2.9319 | 94.3602 | 105.8766 | 1.3718 | 0.39752 | 9.26 | 24.5 | 100.2 | 63.2
2022-11-28 08:05 | 1.0631 | 0.16966 | 1.7992 | 2.5493 | 92.0346 | 112.0744 | 1.3652 | 0.33058 | 9.21 | 24.5 | 100.2 | 63.1
2022-11-28 08:10 | 0.96061 | 0.13195 | 1.6044 | 2.8043 | 90.0892 | 104.0536 | 1.3673 | 0.3259 | 9.16 | 24.5 | 100.3 | 63.1
2022-11-28 08:15 | 1.0822 | 0.14661 | 1.8055 | 3.1866 | 88.0392 | 108.5941 | 1.3732 | 0.33861 | 9.29 | 24.5 | 100.2 | 63
2022-11-28 08:20 | 1.2557 | 0.1508 | 2.0756 | 2.8042 | 89.4358 | 122.5877 | 1.3724 | 0.30716 | 9.21 | 24.5 | 100.3 | 63
2022-11-28 08:25 | 1.0972 | 0.16547 | 1.8473 | 2.9317 | 92.6521 | 119.4952 | 1.3659 | 0.33727 | 9.14 | 24.5 | 100.3 | 63
2022-11-28 08:30 | 1.1806 | 0.17174 | 1.9813 | 2.6767 | 92.9893 | 114.2864 | 1.3673 | 0.29778 | 9.39 | 24.5 | 100.2 | 62.9
2022-11-28 08:35 | 0.89345 | 0.19265 | 1.5622 | 2.1664 | 88.58 | 93.5287 | 1.3692 | 0.25758 | 9.3 | 24.4 | 100.2 | 62.7
2022-11-28 08:40 | 1.0943 | 0.13612 | 1.8135 | 2.4214 | 83.8387 | 90.7533 | 1.3605 | 0.27298 | 9.14 | 24.4 | 100.3 | 62.9
2022-11-28 08:45 | 1.2612 | 0.1529 | 2.0861 | 2.2944 | 82.3433 | 102.8981 | 1.3579 | 0.30247 | 9.23 | 24.5 | 100.2 | 63
2022-11-28 08:50 | 1.1518 | 0.17174 | 1.9373 | 2.5491 | 83.1219 | 102.047 | 1.3651 | 0.45101 | 9.24 | 24.5 | 100.3 | 62.8
2022-11-28 08:55 | 0.9305 | 0.16546 | 1.5918 | 3.6964 | 84.5695 | 103.8855 | 1.3607 | 0.82776 | 9.04 | 24.5 | 100.2 | 62.9
2022-11-28 09:00 | 1.1014 | 0.15082 | 1.8412 | 2.8045 | 85.1719 | 94.9518 | 1.3609 | 0.61438 | 9.15 | 24.6 | 100.2 | 63
2022-11-28 09:05 | 1.2176 | 0.16548 | 2.0318 | 2.5495 | 82.3636 | 97.6985 | 1.3507 | 0.4437 | 9.11 | 24.6 | 100.3 | 62.9
2022-11-28 09:10 | 1.4086 | 0.14451 | 2.3037 | 2.6765 | 78.6664 | 82.8719 | 1.3548 | 0.34995 | 9.35 | 24.5 | 100.3 | 62.7
2022-11-28 09:15 | 1.2912 | 0.17384 | 2.1531 | 2.5492 | 77.2383 | 97.6619 | 1.3622 | 0.32187 | 9.29 | 24.6 | 100.3 | 62.5
2022-11-28 09:20 | 1.4837 | 0.14659 | 2.4188 | 2.8038 | 78.3889 | 98.9135 | 1.4115 | 0.33655 | 9.29 | 24.6 | 100.3 | 62.2
2022-11-28 09:25 | 1.4782 | 0.19266 | 2.4564 | 3.1861 | 81.27 | 114.4718 | 1.3744 | 0.32183 | 9.23 | 24.6 | 100.2 | 62.1
2022-11-28 09:30 | 0.95218 | 0.18218 | 1.6417 | 2.6761 | 84.154 | 108.5339 | 1.3568 | 0.34322 | 9.18 | 24.6 | 100.3 | 61.9
2022-11-28 09:35 | 1.0668 | 0.18215 | 1.8173 | 2.8032 | 82.1886 | 84.5404 | 1.353 | 0.35454 | 9.31 | 24.5 | 100.2 | 61.8
2022-11-28 09:40 | 0.94243 | 0.15074 | 1.5953 | 2.4208 | 77.1566 | 75.3018 | 1.3529 | 0.32576 | 9.22 | 24.5 | 100.2 | 61.7
2022-11-28 09:45 | 1.0723 | 0.14238 | 1.7881 | 3.4404 | 71.7219 | 70.609 | 1.3639 | 0.63618 | 9.15 | 24.5 | 100.3 | 61.9
2022-11-28 09:50 | 1.0477 | 0.17587 | 1.7817 | 3.058 | 68.2573 | 75.8003 | 1.3697 | 0.77931 | 9.24 | 24.5 | 100.3 | 61.8
2022-11-28 09:55 | 1.0243 | 0.14236 | 1.7125 | 2.2933 | 66.3963 | 77.4005 | 1.35 | 0.47289 | 9.36 | 24.5 | 100.3 | 61.5
2022-11-28 10:00 | 0.82764 | 0.16329 | 1.4319 | 2.6754 | 65.1578 | 76.6562 | 1.3492 | 0.44144 | 9.22 | 24.5 | 100.3 | 61.4
2022-11-28 10:05 | 0.88907 | 0.157 | 1.5198 | 2.2931 | 63.5485 | 73.563 | 1.3506 | 0.31502 | 9.17 | 24.5 | 100.3 | 61.3
2022-11-28 10:10 | 0.96421 | 0.15492 | 1.635 | 2.2932 | 61.7575 | 67.0793 | 1.3485 | 0.32774 | 9.17 | 24.5 | 100.2 | 61.4
2022-11-28 10:15 | 0.94913 | 0.12769 | 1.5825 | 2.2931 | 63.4862 | 76.7279 | 1.3506 | 0.34511 | 9.31 | 24.5 | 100.2 | 61.2
2022-11-28 10:20 | 1.3929 | 0.17374 | 2.3089 | 2.8026 | 66.5116 | 87.7755 | 1.3527 | 0.34777 | 9.34 | 24.5 | 100.3 | 61.1
2022-11-28 10:25 | 1.3055 | 0.13396 | 2.135 | 3.8215 | 70.6409 | 94.5995 | 1.3628 | 0.39055 | 9.23 | 24.5 | 100.3 | 61
2022-11-28 10:30 | 1.4325 | 0.14443 | 2.3381 | 3.312 | 76.8182 | 109.4227 | 1.3781 | 0.47951 | 9.27 | 24.5 | 100.3 | 61.1
2022-11-28 10:35 | [8 empty] | 9.33 | 24.6 | 100.3 | 60.9
2022-11-28 10:40 | [8 empty] | 9.2 | 24.6 | 100.3 | 60.7
2022-11-28 10:45 | [8 empty] | 9.13 | 24.6 | 100.2 | 60.6
2022-11-28 10:50 | [8 empty] | 9.22 | 24.7 | 100.2 | 60.6
2022-11-28 10:55 | [8 empty] | 9.18 | 24.7 | 100.3 | 60.5
2022-11-28 11:00 | [8 empty] | 9.21 | 24.7 | 100.2 | 60.4
2022-11-28 11:05 | [8 empty] | 9.22 | 24.7 | 100.2 | 60.3
2022-11-28 11:10 | [8 empty] | 9.22 | 24.7 | 100.3 | 60.2
2022-11-28 11:15 | [8 empty] | 9.12 | 24.7 | 100.3 | 60.3
2022-11-28 11:20 | [8 empty] | 9.17 | 24.7 | 100.3 | 60.3
2022-11-28 11:25 | [8 empty] | 9.28 | 24.7 | 100.2 | 60.1
2022-11-28 11:30 | [8 empty] | 9.17 | 24.7 | 100.3 | 60
2022-11-28 11:35 | [8 empty] | 9.18 | 24.7 | 100.3 | 60.1
2022-11-28 11:40 | [8 empty] | 9.23 | 24.8 | 100.2 | 60
2022-11-28 11:45 | [8 empty] | 9.13 | 24.8 | 100.3 | 59.9
2022-11-28 11:50 | [8 empty] | 9.19 | 24.8 | 100.3 | 59.9
2022-11-28 11:55 | [8 empty] | 9.33 | 24.8 | 100.2 | 59.7
2022-11-28 12:00 | [8 empty] | 9.3 | 24.9 | 100.2 | 59.5
2022-11-28 12:05 | [8 empty] | 9.22 | 24.9 | 100.3 | 59.4
2022-11-28 12:10 | [8 empty] | 9.19 | 24.9 | 100.2 | 59.3
2022-11-28 12:15 | [8 empty] | 9.25 | 24.9 | 100.3 | 59.2
2022-11-28 12:20 | [8 empty] | 9.26 | 24.9 | 100.3 | 59.3
2022-11-28 12:25 | [8 empty] | 9.16 | 24.8 | 100.3 | 59.3
2022-11-28 12:30 | [8 empty] | 9.13 | 24.8 | 100.2 | 59.4
2022-11-28 12:35 | [8 empty] | 9.1 | 24.9 | 100.3 | 59.4
2022-11-28 12:40 | [8 empty] | 9.24 | 24.9 | 100.2 | 59.4
2022-11-28 12:45 | [8 empty] | 9.17 | 24.9 | 100.3 | 59.5
2022-11-28 12:50 | [8 empty] | 9.13 | 24.8 | 100.3 | 59.6
2022-11-28 12:55 | [8 empty] | 9.18 | 24.8 | 100.3 | 59.6
2022-11-28 13:00 | [8 empty] | 9.31 | 24.7 | 100.2 | 59.5
2022-11-28 13:05 | [8 empty] | 9.2 | 24.7 | 100.2 | 59.6
2022-11-28 13:10 | [8 empty] | 9.12 | 24.7 | 100.3 | 59.5
2022-11-28 13:15 | [8 empty] | 9.14 | 24.7 | 100.2 | 59.7
2022-11-28 13:20 | [8 empty] | 9.23 | 24.8 | 100.2 | 59.6
2022-11-28 13:25 | [8 empty] | 9.29 | 24.8 | 100.3 | 59.4
2022-11-28 13:30 | [8 empty] | 9 | 24.8 | 100.2 | 59.3
2022-11-28 13:35 | [8 empty] | 9.27 | 24.8 | 100.2 | 59.3
2022-11-28 13:40 | [8 empty] | 9.2 | 24.8 | 100.2 | 59.2
2022-11-28 13:45 | [8 empty] | 9.19 | 24.8 | 100.3 | 59.1
2022-11-28 13:50 | [8 empty] | 9.22 | 24.8 | 100.2 | 59.1
2022-11-28 13:55 | [8 empty] | 9.28 | 24.8 | 100.3 | 59
2022-11-28 14:00 | [8 empty] | 9.24 | 24.8 | 100.2 | 58.8
2022-11-28 14:05 | [8 empty] | 9.16 | 24.9 | 100.2 | 58.9
2022-11-28 14:10 | [8 empty] | 9.32 | 24.9 | 100.2 | 58.7
2022-11-28 14:15 | [8 empty] | 9.15 | 24.9 | 100.3 | 58.6
2022-11-28 14:20 | [8 empty] | 9.14 | 24.9 | 100.3 | 58.6
2022-11-28 14:25 | [8 empty] | 9.21 | 24.9 | 100.2 | 58.4
2022-11-28 14:30 | [8 empty] | 9.14 | 24.9 | 100.2 | 58.2
2022-11-28 14:35 | [8 empty] | 9.22 | 24.9 | 100.2 | 58.2
2022-11-28 14:40 | [8 empty] | 9.18 | 24.9 | 100.1 | 58.1
2022-11-28 14:45 | [8 empty] | 9.26 | 24.9 | 100.2 | 58
2022-11-28 14:50 | [8 empty] | 9.19 | 24.9 | 100.2 | 58
2022-11-28 14:55 | [8 empty] | 9.21 | 25 | 100.1 | 57.9
2022-11-28 15:00 | [8 empty] | 9.22 | 25 | 100.1 | 57.6
2022-11-28 15:05 | [8 empty] | 9.17 | 25 | 99.8 | 57.6
2022-11-28 15:10 | [8 empty] | 9.15 | 25 | 100 | 57.5
2022-11-28 15:15 | [8 empty] | 9.09 | 25 | 100 | 57.5
2022-11-28 15:20 | [8 empty] | 9.07 | 25.1 | 100 | 57.6
2022-11-28 15:25 | [8 empty] | 9.1 | 25 | 99.8 | 57.5
2022-11-28 15:30 | [8 empty] | 9.12 | 25 | 99.8 | 57.5
2022-11-28 15:35 | [8 empty] | 9.19 | 24.9 | 99.7 | 57.3
2022-11-28 15:40 | [8 empty] | 9.12 | 24.9 | 99.7 | 57.4
2022-11-28 15:45 | [8 empty] | 9.15 | 24.9 | 99.8 | 57.3
2022-11-28 15:50 | [8 empty] | 9.09 | 24.9 | 99.8 | 57.3
2022-11-28 15:55 | [8 empty] | 9.17 | 24.9 | 99.8 | 57.3
2022-11-28 16:00 | [8 empty] | 9.15 | 24.9 | 99.7 | 57.3
2022-11-28 16:05 | [8 empty] | 9.14 | 24.9 | 99.8 | 57.3
2022-11-28 16:10 | 0.84879 | 0.23846 | 1.5395 | 3.1824 | 66.2522 | 112.4659 | 1.4506 | 0.27534 | 9.13 | 24.9 | 99.7 | 57.1
2022-11-28 16:15 | 0.89789 | 0.2008 | 1.5792 | 3.1823 | 37.5333 | 58.0514 | 1.4665 | 0.28001 | 9.14 | 24.9 | 99.8 | 57
2022-11-28 16:20 | 1.0862 | 0.22171 | 1.8845 | 3.8186 | 19.9119 | 0 | 1.4091 | 0.38291 | 9.15 | 24.9 | 99.7 | 56.9
2022-11-28 16:25 | 1.0521 | 0.18825 | 1.8009 | 3.8188 | 10.6346 | 0 | 1.4542 | 0.35821 | 9.09 | 24.9 | 99.7 | 57.1
2022-11-28 16:30 | 1.0712 | 0.228 | 1.8679 | 3.6916 | 8.3827 | 0 | 1.5 | 0.31811 | 9.12 | 24.9 | 99.8 | 57.1
2022-11-28 16:35 | 0.86776 | 0.21541 | 1.5455 | 3.691 | 8.6315 | 0 | 1.5143 | 0.32207 | 9.22 | 24.9 | 99.8 | 56.6
2022-11-28 16:40 | 0.99465 | 0.19868 | 1.7233 | 3.5637 | 11.4628 | 2.8657 | 1.5282 | 0.31272 | 9.12 | 24.9 | 100.2 | 56.6
2022-11-28 16:45 | 0.92768 | 0.22584 | 1.6478 | 3.3088 | 15.557 | 12.9435 | 1.5367 | 0.30065 | 9.22 | 24.9 | 100.2 | 56.3
2022-11-28 16:50 | 1.0287 | 0.18403 | 1.7608 | 3.0544 | 18.0467 | 16.9266 | 1.5338 | 0.40824 | 9.15 | 24.9 | 100.2 | 56.4
2022-11-28 16:55 | 0.98367 | 0.18403 | 1.6918 | 4.0726 | 21.4077 | 15.4334 | 1.531 | 0.29933 | 9.17 | 24.9 | 100.3 | 56.4
2022-11-28 17:00 | 0.89216 | 0.19447 | 1.5641 | 3.9448 | 23.9946 | 25.4865 | 1.485 | 0.42022 | 9.22 | 24.9 | 100.3 | 56.1
2022-11-28 17:05 | 0.91812 | 0.17147 | 1.5788 | 3.8178 | 24.7913 | 26.2862 | 1.5367 | 0.42291 | 9.14 | 24.9 | 100.2 | 56.2
2022-11-28 17:10 | 1.0791 | 0.18611 | 1.8381 | 5.0904 | 24.4934 | 21.6338 | 1.5316 | 0.49842 | 9.15 | 24.9 | 100.3 | 56.3
2022-11-28 17:15 | 0.99182 | 0.18821 | 1.7106 | 4.9633 | 26.3853 | 31.2393 | 1.5309 | 0.47838 | 9.14 | 24.9 | 100.3 | 56.3
2022-11-28 17:20 | 1.0039 | 0.21745 | 1.7563 | 4.4535 | 31.0579 | 27.9521 | 1.5154 | 0.41017 | 9.21 | 24.8 | 100.3 | 56.2
2022-11-28 17:25 | 0.70785 | 0.18815 | 1.2732 | 4.7074 | 32.5226 | 27.8056 | 1.4585 | 0.43951 | 9.19 | 24.7 | 100.2 | 56.2
2022-11-28 17:30 | 0.79915 | 0.16305 | 1.388 | 4.4525 | 32.7933 | 33.6595 | 1.526 | 0.42611 | 9.17 | 24.7 | 100.3 | 56
2022-11-28 17:35 | 0.81275 | 0.19649 | 1.4423 | 3.5618 | 34.9841 | 36.962 | 1.5433 | 0.29652 | 9.18 | 24.7 | 100.3 | 55.9
2022-11-28 17:40 | 0.70622 | 0.16718 | 1.2497 | 2.6708 | 34.2115 | 35.57 | 1.4841 | 0.23503 | 9.31 | 24.6 | 100.3 | 55.5
2022-11-28 17:45 | 0.54939 | 0.16299 | 1.003 | 2.5434 | 29.6393 | 24.4524 | 1.4637 | 0.21832 | 9.29 | 24.6 | 100.2 | 55.3
2022-11-28 17:50 | 0.57534 | 0.15256 | 1.0345 | 2.6708 | 26.9514 | 35.2347 | 1.4355 | 0.22167 | 9.22 | 24.6 | 100.2 | 55.5
2022-11-28 17:55 | 0.54674 | 0.1463 | 0.98436 | 2.4166 | 27.5438 | 39.7718 | 1.4268 | 0.27711 | 9.17 | 24.6 | 100.3 | 55.7
2022-11-28 18:00 | 0.59167 | 0.15046 | 1.0574 | 2.6707 | 29.4972 | 43.5669 | 1.4543 | 0.22233 | 9.24 | 24.5 | 100.3 | 55.7
2022-11-28 18:05 | 0.51263 | 0.13375 | 0.91952 | 2.9251 | 30.9796 | 37.6445 | 1.482 | 0.31448 | 9.19 | 24.5 | 100.2 | 55.9
2022-11-28 18:10 | 0.63394 | 0.1421 | 1.1138 | 2.5435 | 30.8034 | 30.8034 | 1.4746 | 0.23235 | 9.29 | 24.4 | 100.3 | 56.1
2022-11-28 18:15 | 0.57124 | 0.14419 | 1.0219 | 2.5435 | 29.5073 | 35.1866 | 1.4303 | 0.29044 | 9.21 | 24.4 | 100.2 | 56.1
2022-11-28 18:20 | 0.33537 | 0.13165 | 0.64571 | 1.9076 | 28.3476 | 31.6754 | 1.4092 | 0.31713 | 9.2 | 24.3 | 100.3 | 56.3
2022-11-28 18:25 | 0.34084 | 0.11076 | 0.63322 | 2.4164 | 28.5677 | 33.3701 | 1.4377 | 0.1963 | 9.25 | 24.3 | 100.3 | 56.6
2022-11-28 18:30 | 0.30677 | 0.11912 | 0.58934 | 1.7806 | 27.3915 | 28.3785 | 1.4341 | 0.19965 | 9.21 | 24.3 | 100.2 | 56.6
2022-11-28 18:35 | 0.29586 | 0.12957 | 0.58307 | 1.6534 | 23.7895 | 26.9944 | 1.429 | 0.19497 | 9.2 | 24.3 | 100.3 | 56.6
2022-11-28 18:40 | 0.35854 | 0.11911 | 0.6687 | 1.9076 | 22.8241 | 26.1552 | 1.3693 | 0.23167 | 9.38 | 24.3 | 100.2 | 56.3
2022-11-28 18:45 | 0.33809 | 0.12747 | 0.6478 | 1.7804 | 23.8111 | 33.1875 | 1.3976 | 0.28375 | 9.28 | 24.3 | 100.2 | 56.3
2022-11-28 18:50 | 0.41036 | 0.12121 | 0.75022 | 1.9076 | 25.5391 | 27.6365 | 1.4245 | 0.20164 | 9.31 | 24.3 | 100.2 | 56.4
2022-11-28 18:55 | 0.47037 | 0.11285 | 0.83386 | 1.6534 | 26.8711 | 32.7877 | 1.4232 | 0.19697 | 9.23 | 24.3 | 100.3 | 56.6
2022-11-28 19:00 | 0.46624 | 0.13165 | 0.84632 | 2.1619 | 28.6695 | 29.8999 | 1.3518 | 0.26773 | 9.22 | 24.2 | 100.3 | 56.7
2022-11-28 19:05 | 0.40765 | 0.13793 | 0.76069 | 2.2892 | 30.0248 | 31.2553 | 1.3933 | 0.24237 | 9.24 | 24.2 | 100.3 | 56.9
2022-11-28 19:10 | 0.29585 | 0.12121 | 0.57679 | 1.2718 | 29.5621 | 29.4389 | 1.4195 | 0.16826 | 9.22 | 24.2 | 100.2 | 56.9
2022-11-28 19:15 | 0.25359 | 0.11703 | 0.50366 | 0.89028 | 29.1935 | 24.2663 | 1.4166 | 0.15491 | 9.22 | 24.2 | 100.2 | 57
2022-11-28 19:20 | 0.32042 | 0.12122 | 0.61236 | 1.3991 | 28.8541 | 27.1278 | 1.4174 | 0.17027 | 9.2 | 24.2 | 100.2 | 57.1
2022-11-28 19:25 | 0.31497 | 0.11286 | 0.59565 | 1.1447 | 27.8402 | 25.1301 | 1.384 | 0.13021 | 9.18 | 24.2 | 100.2 | 57.2
2022-11-28 19:30 | 0.23589 | 0.11914 | 0.48072 | 0.89038 | 27.3761 | 28.3626 | 1.3797 | 0.2384 | 9.23 | 24.2 | 100.2 | 57.3
2022-11-28 19:35 | 0.26179 | 0.09614 | 0.49533 | 0.89034 | 28.0586 | 32.9811 | 1.4153 | 0.15425 | 9.24 | 24.2 | 100.3 | 57.2
2022-11-28 19:40 | 0.23316 | 0.10241 | 0.4619 | 1.2719 | 28.0874 | 21.4351 | 1.4146 | 0.15426 | 9.17 | 24.2 | 100.2 | 57.3
2022-11-28 19:45 | 0.2018 | 0.10659 | 0.41592 | 1.6535 | 27.4441 | 22.0291 | 1.3979 | 0.16694 | 9.13 | 24.2 | 100.3 | 57.3
2022-11-28 19:50 | 0.16497 | 0.11286 | 0.36573 | 0.63593 | 27.3278 | 28.805 | 1.3505 | 0.19164 | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 57.4
2022-11-28 19:55 | 0.1568 | 0.096138 | 0.33857 | 0.63594 | 27.7253 | 26.9859 | 1.413 | 0.13622 | 9.27 | 24.1 | 100.2 | 57.4
2022-11-28 20:00 | 0.15815 | 0.091949 | 0.33436 | 0.63588 | 27.0344 | 28.8777 |  |  | 9.21 | 24 | 100.3 | 57.5
2022-11-28 20:05 | 0.35588 | 0.098233 | 0.64374 | 0.76317 | 25.2623 | 20.3331 | 1.4138 | 0.13422 | 9.17 | 24.1 | 100.2 | 57.6
2022-11-28 20:10 | 0.37361 | 0.10659 | 0.67718 | 1.6535 | 24.7694 | 22.1816 |  |  | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 57.6
2022-11-28 20:15 | 0.43504 | 0.11706 | 0.78391 | 1.2722 | 26.6402 | 29.9703 |  |  | 9.17 | 24.2 | 100.2 | 57.8
2022-11-28 20:20 | 0.31094 | 0.09825 | 0.57696 | 1.0177 | 28.0922 | 36.8402 |  |  | 9.26 | 24.2 | 100.3 | 57.8
2022-11-28 20:25 | 0.31502 | 0.10034 | 0.58112 | 0.76328 | 29.2002 | 31.2948 |  |  | 9.27 | 24.2 | 100.3 | 57.7
2022-11-28 20:30 | 0.23725 | 0.11286 | 0.47444 | 0.76316 | 29.6389 | 32.4676 | 1.3593 | 0.19699 | 9.19 | 24.1 | 100.3 | 57.6
2022-11-28 20:35 | 0.20999 | 0.096145 | 0.41802 | 0.76318 | 29.4232 | 23.3908 |  |  | 9.22 | 24.1 | 100.2 | 57.7
2022-11-28 20:40 | 0.23726 | 0.11078 | 0.47445 | 0.76318 | 28.533 | 27.4261 | 1.4124 | 0.15159 | 9.23 | 24.1 | 100.3 | 57.7
2022-11-28 20:45 | 0.16089 | 0.094046 | 0.34066 | 0.63593 | 27.8294 | 24.0121 | 1.4123 | 0.13688 | 9.24 | 24 | 100.2 | 57.7
2022-11-28 20:50 | 0.14862 | 0.089869 | 0.31768 | 0.63595 | 26.1062 | 23.5202 | 1.4094 | 0.040065 | 9.17 | 24 | 100.2 | 57.8
2022-11-28 20:55 | 0.1609 | 0.094053 | 0.34068 | 0.76317 | 24.7034 | 20.8934 | 1.3463 | 0.19365 | 9.17 | 24 | 100.3 | 58
2022-11-28 21:00 | 0.17726 | 0.094056 | 0.36577 | 0.76319 | 22.3689 | 11.9219 | 1.4081 | 0.12555 | 9.14 | 24 | 100.3 | 58.1
2022-11-28 21:05 | 0.19501 | 0.10242 | 0.40134 | 1.1449 | 21.7995 | 21.6764 | 1.4118 | 0.13557 | 9.18 | 24 | 100.2 | 58.3
2022-11-28 21:10 | 0.1391 | 0.094065 | 0.30519 | 0.63605 | 21.1629 | 27.0688 | 1.406 | 0.11955 | 9.29 | 24 | 100.2 | 58.4
2022-11-28 21:15 | 0.13501 | 0.094069 | 0.30102 | 0.63608 | 21.533 | 20.6717 | 1.3429 | 0.12156 | 9.19 | 24 | 100.3 | 58.5
2022-11-28 21:20 | 0.13775 | 0.10034 | 0.31149 | 1.2722 | 22.0262 | 20.7956 | 1.4156 | 0.19169 | 9.15 | 24 | 100.2 | 58.7
2022-11-28 21:25 | 0.30961 | 0.09199 | 0.56657 | 1.1451 | 23.1585 | 22.0499 | 1.4172 | 0.15096 | 9.19 | 24 | 100.2 | 58.9
2022-11-28 21:30 | 0.12275 | 0.089896 | 0.27805 | 0.50891 | 24.2422 | 23.1347 | 1.4135 | 0.14094 | 9.22 | 24 | 100.3 | 58.8
2022-11-28 21:35 | 0.1091 | 0.085709 | 0.25294 | 0.50887 | 23.6328 | 25.6022 | 1.3465 | 0.13892 | 9.21 | 23.9 | 100.2 | 58.9
2022-11-28 21:40 | 0.10775 | 0.087805 | 0.25087 | 0.38168 | 22.4817 | 17.0763 | 1.3888 | 0.17367 | 9.23 | 23.9 | 100.3 | 59.2
2022-11-28 21:45 | 0.10502 | 0.081538 | 0.24461 | 0.3817 | 21.5429 | 19.204 | 1.4099 | 0.11422 | 9.18 | 23.9 | 100.2 | 59.3
2022-11-28 21:50 | 0.12276 | 0.08154 | 0.26971 | 0.38171 | 21.2761 | 20.7842 | 1.407 | 0.11623 | 9.24 | 23.9 | 100.3 | 59.4
2022-11-28 21:55 | 0.16094 | 0.075261 | 0.32195 | 0.63613 | 20.993 | 16.819 | 1.3909 | 0.080152 | 9.21 | 23.8 | 100.3 | 59.5
2022-11-28 22:00 | 0.13232 | 0.083637 | 0.28646 | 0.50899 | 20.0277 | 18.4304 | 1.3476 | 0.19106 | 9.28 | 23.9 | 100.3 | 59.7
2022-11-28 22:05 | 0.1405 | 0.081546 | 0.29691 | 1.018 | 18.6948 | 12.2992 | 1.4159 | 0.12492 | 9.22 | 23.9 | 100.2 | 59.7
2022-11-28 22:10 | 0.11732 | 0.085732 | 0.26556 | 0.50901 | 17.7294 | 14.7745 | 1.4152 | 0.11691 | 9.2 | 23.9 | 100.2 | 59.8
2022-11-28 22:15 | 0.13778 | 0.083641 | 0.29483 | 0.25451 | 16.4817 | 8.9789 | 1.4174 | 0.10956 | 9.23 | 23.9 | 100.3 | 59.8
2022-11-28 22:20 | 0.12958 | 0.075271 | 0.2739 | 0.25449 | 15.2403 | 7.6202 | 1.3875 | 0.080163 | 9.22 | 23.8 | 100.3 | 59.9
2022-11-28 22:25 | 0.17051 | 0.087819 | 0.35127 | 0.25449 | 15.2408 | 14.5033 | 1.3897 | 0.19373 | 9.22 | 23.8 | 100.3 | 60
2022-11-28 22:30 | 0.19507 | 0.081547 | 0.38055 | 0.38175 | 14.7493 | 9.9558 | 1.4224 | 0.12559 | 9.19 | 23.8 | 100.2 | 60.1
2022-11-28 22:35 | 0.14187 | 0.089913 | 0.30738 | 0.2545 | 13.5071 | 10.3145 | 1.4232 | 0.12426 | 9.24 | 23.8 | 100.3 | 60.2
2022-11-28 22:40 | 0.10231 | 0.079461 | 0.23629 | 0.25451 | 13.2752 | 6.023 | 1.4305 | 0.10823 | 9.22 | 23.8 | 100.2 | 60.3
2022-11-28 22:45 | 0.081853 | 0.073189 | 0.20075 | 0.12726 | 13.2754 | 12.7837 | 1.3847 | 0.091531 | 9.21 | 23.8 | 100.3 | 60.3
2022-11-28 22:50 | 0.065481 | 0.079461 | 0.17983 | 0.12726 | 12.5252 | 7.3677 | 1.4102 | 0.16034 | 9.24 | 23.8 | 100.3 | 60.3
2022-11-28 22:55 | 0.090039 | 0.071099 | 0.20911 | 0.12726 | 12.1693 | 10.3254 | 1.4276 | 0.10623 | 9.2 | 23.8 | 100.2 | 60.4
2022-11-28 23:00 | 0.076388 | 0.073182 | 0.19236 | 0.25449 | 12.1476 | 9.08 | 1.421 | 0.10956 | 9.17 | 23.7 | 100.3 | 60.4
2022-11-28 23:05 | 0.051836 | 0.069002 | 0.14846 | 0.2545 | 12.7615 | 9.0803 | 1.4166 | 0.088852 | 9.19 | 23.7 | 100.3 | 60.5
2022-11-28 23:10 | 0.046382 | 0.07737 | 0.14847 | 0.12726 | 12.1607 | 11.4237 | 1.3542 | 0.11959 | 9.21 | 23.7 | 100.3 | 60.6
2022-11-28 23:15 | 0.046378 | 0.066908 | 0.14009 | 0.12724 | 11.2809 | 16.3082 | 1.4057 | 0.13093 | 9.21 | 23.6 | 100.3 | 60.7
2022-11-28 23:20 | 0.061386 | 0.073185 | 0.16937 | 0.12725 | 10.9137 | 8.3385 | 1.4094 | 0.099542 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 60.9
2022-11-28 23:25 | 0.045018 | 0.071097 | 0.1401 | 0.12726 | 10.1886 | 6.2604 | 1.4094 | 0.10155 | 9.21 | 23.6 | 100.3 | 61
2022-11-28 23:30 | 0.040925 | 0.062732 | 0.12546 | 0.12725 | 10.0556 | 4.5373 | 1.4007 | 0.066141 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 61
2022-11-28 23:35 | 0.12142 | 0.066917 | 0.25303 | 0.12726 | 10.5571 | 10.9254 | 1.3564 | 0.14498 | 9.25 | 23.6 | 100.3 | 61.1
2022-11-28 23:40 | 0.090041 | 0.064826 | 0.20494 | 0.12726 | 11.8957 | 10.9146 | 1.4175 | 0.11692 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 61.2
2022-11-28 23:45 | 0.10778 | 0.073195 | 0.2405 | 0.50907 | 10.3122 | 5.5244 | 1.4227 | 0.10624 | 9.23 | 23.6 | 100.3 | 61.3
2022-11-28 23:50 | 0.06958 | 0.06483 | 0.17148 | 0.63634 | 8.4708 | 0.98212 | 1.427 | 0.10691 | 9.16 | 23.6 | 100.3 | 61.3
2022-11-28 23:55 | 0.16099 | 0.083651 | 0.33042 | 0.12727 | 7.4961 | 6.513 | 1.4001 | 0.066816 | 9.17 | 23.6 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 | 0.14189 | 0.079467 | 0.29696 | 0.12727 | 7.3584 | 6.8678 | 1.3696 | 0.16436 | 9.24 | 23.6 | 100.3 | 61.3
2022-11-29 00:05 | 0.11323 | 0.075282 | 0.24885 | 0.12726 | 7.9793 | 3.6828 | 1.4146 | 0.10556 | 9.26 | 23.6 | 100.2 | 61.2
2022-11-29 00:10 | 0.060021 | 0.077365 | 0.16728 | 0.12725 | 7.9651 | 2.3283 | 1.4137 | 0.091524 | 9.24 | 23.5 | 100.3 | 61.2
2022-11-29 00:15 | 0.10231 | 0.066912 | 0.22583 | 0.12725 | 7.36 | 0 | 1.4123 | 0.091526 | 9.21 | 23.5 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 00:20 | 0.06548 | 0.069005 | 0.16937 | 0.12725 | 7.2447 | 5.6484 | 1.3767 | 0.060128 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 00:25 | 0.045018 | 0.069005 | 0.13592 | 0.12725 | 6.9921 | 0 | 1.3811 | 0.15566 | 9.21 | 23.5 | 100.3 | 61.3
2022-11-29 00:30 | 0.034105 | 0.064824 | 0.1171 | 0.12726 | 6.8765 | 5.2802 | 1.4109 | 0.092867 | 9.19 | 23.5 | 100.2 | 61.4
2022-11-29 00:35 | 0.036833 | 0.066914 | 0.12546 | 0.12726 | 5.5146 | 8.4558 | 1.4131 | 0.094201 | 9.22 | 23.5 | 100.3 | 61.4
2022-11-29 00:40 | 0.061389 | 0.060642 | 0.15474 | 0.12726 | 5.0346 | 6.5081 | 1.416 | 0.094871 | 9.18 | 23.5 | 100.2 | 61.4
2022-11-29 00:45 | 0.11596 | 0.066914 | 0.24466 | 0.12726 | 5.5201 | 7.1149 | 1.368 | 0.066809 | 9.23 | 23.5 | 100.2 | 61.4
2022-11-29 00:50 | 0.060022 | 0.073185 | 0.16519 | 0.12725 | 6.624 | 10.0586 | 1.3985 | 0.15299 | 9.23 | 23.5 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 00:55 | 0.036827 | 0.066904 | 0.12335 | 0.12724 | 7.3615 | 10.0607 | 1.4209 | 0.094187 | 9.22 | 23.4 | 100.2 | 61.2
2022-11-29 01:00 | 0.15004 | 0.073177 | 0.30316 | 0.12724 | 8.5799 | 5.8834 | 1.431 | 0.10087 | 9.24 | 23.4 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 01:05 | 0.14049 | 0.075266 | 0.2927 | 0.12723 | 8.5797 | 1.1031 | 1.4303 | 0.084834 | 9.27 | 23.4 | 100.2 | 61.2
2022-11-29 01:10 | 0.17186 | 0.075267 | 0.3387 | 0.12724 | 8.3347 | 9.1927 | 1.3663 | 0.11222 | 9.22 | 23.4 | 100.3 | 61.2
2022-11-29 01:15 | 0.087295 | 0.071086 | 0.20489 | 0.12724 | 7.7296 | 6.9934 | 1.4259 | 0.13961 | 9.21 | 23.4 | 100.2 | 61.2
2022-11-29 01:20 | 0.058647 | 0.064808 | 0.1547 | 0.12723 | 7.9689 | 11.5243 | 1.428 | 0.096852 | 9.19 | 23.3 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 01:25 | 0.095481 | 0.060634 | 0.20699 | 0.12724 | 8.0979 | 3.1901 | 1.4296 | 0.096194 | 9.2 | 23.4 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 01:30 | 0.068199 | 0.068995 | 0.17144 | 0.12724 | 9.4472 | 11.9011 | 1.4172 | 0.066799 | 9.28 | 23.4 | 100.2 | 61.2
2022-11-29 01:35 |  |  |  |  | 10.7667 | 12.7243 |  |  | 9.27 | 23.3 | 100.3 | 61.2
2022-11-29 01:40 |  |  |  |  | 12.9955 | 19.1254 |  |  | 9.23 | 23.3 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 01:45 |  |  |  |  | 13.35 | 21.9233 |  |  | 9.26 | 23.3 | 100.3 | 61.3
2022-11-29 01:50 |  |  |  |  | 12.8733 | 26.2369 |  |  | 9.2 | 23.3 | 100.2 | 61.4
2022-11-29 01:55 |  |  |  |  | 12.4807 | 20.8011 |  |  | 9.19 | 23.3 | 100.3 | 61.5
2022-11-29 02:00 |  |  |  |  | 11.8928 | 11.4024 |  |  | 9.2 | 23.3 | 100.2 | 61.5
2022-11-29 02:05 |  |  |  |  | 11.1347 | 18.1092 |  |  | 9.14 | 23.3 | 100.3 | 61.5
2022-11-29 02:10 |  |  |  |  | 10.667 | 1.4713 |  |  | 9.16 | 23.3 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 02:15 |  |  |  |  | 10.7787 | 5.7568 |  |  | 9.19 | 23.3 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 02:20 |  |  |  |  | 10.7789 | 3.4296 |  |  | 9.21 | 23.3 | 100.3 | 61.6
2022-11-29 02:25 | 0.054559 | 0.17562 | 0.25925 | 0 | 10.6562 | 4.287 | 1.4688 | 0.19438 | 9.18 | 23.3 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 02:30 | 0.066834 | 0.16726 | 0.26761 | 0.12724 | 10.2785 | 7.4641 | 1.4034 | 0.13026 | 9.25 | 23.3 | 100.3 | 61.6
2022-11-29 02:35 | 0.061372 | 0.14216 | 0.23623 | 0.12722 | 11.627 | 10.0359 | 1.4672 | 0.16297 | 9.24 | 23.2 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 02:40 | 0.073648 | 0.12125 | 0.23623 | 0.12722 | 11.6272 | 2.3254 | 1.4767 | 0.11288 | 9.24 | 23.2 | 100.3 | 61.6
2022-11-29 02:45 | 0.085921 | 0.1108 | 0.2425 | 0.12722 | 12.4837 | 9.0568 | 1.4781 | 0.11288 | 9.2 | 23.2 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 02:50 | 0.085922 | 0.11498 | 0.24669 | 0.12722 | 13.354 | 20.2147 | 1.4701 | 0.078816 | 9.22 | 23.2 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 02:55 | 0.091366 | 0.10033 | 0.24038 | 0.12721 | 14.6606 | 32.9864 | 1.4256 | 0.1683 | 9.23 | 23.1 | 100.3 | 61.6
2022-11-29 03:00 | 0.16366 | 0.10662 | 0.35748 | 0.25444 | 15.6502 | 19.5628 | 1.5079 | 0.1583 | 9.26 | 23.2 | 100.3 | 61.6
2022-11-29 03:05 | 0.06137 | 0.10243 | 0.1965 | 0.12722 | 16.7501 | 9.6588 | 1.5217 | 0.1269 | 9.21 | 23.2 | 100.3 | 61.5
2022-11-29 03:10 | 0.073638 | 0.089883 | 0.20276 | 0.12721 | 16.9988 | 10.0281 | 1.5223 | 0.12288 | 9.24 | 23.1 | 100.2 | 61.6
2022-11-29 03:15 | 0.087274 | 0.096152 | 0.22993 | 0.12721 | 17.3828 | 12.9759 | 1.4983 | 0.090826 | 9.24 | 23.1 | 100.2 | 61.5
2022-11-29 03:20 | 0.087273 | 0.09406 | 0.22784 | 0.1272 | 16.6149 | 31.3972 | 1.4764 | 0.19701 | 9.25 | 23.1 | 100.3 | 61.5
2022-11-29 03:25 | 0.11181 | 0.094057 | 0.26545 | 0.1272 | 16.2802 | 25.2159 | 1.528 | 0.13289 | 9.31 | 23.1 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 03:30 | 0.059995 | 0.085692 | 0.17765 | 0.12719 | 17.3464 | 14.7811 | 1.5359 | 0.12287 | 9.2 | 23.1 | 100.3 | 61.2
2022-11-29 03:35 | 0.057264 | 0.077327 | 0.1651 | 0.12719 | 17.9798 | 19.5699 | 1.5409 | 0.12219 | 9.24 | 23 | 100.2 | 61.3
2022-11-29 03:40 | 0.09954 | 0.083604 | 0.23618 | 0.1272 | 19.1793 | 17.9577 | 1.5032 | 0.088816 | 9.19 | 23.1 | 100.3 | 61.3
2022-11-29 03:45 | 0.072266 | 0.085691 | 0.19855 | 0.12719 | 18.9531 | 11.005 | 1.5155 | 0.20033 | 9.23 | 23.1 | 100.3 | 61.1
2022-11-29 03:50 | 0.079082 | 0.08151 | 0.20273 | 0.12719 | 17.3459 | 11.849 | 1.554 | 0.1262 | 9.19 | 23.1 | 100.3 | 61.1
2022-11-29 03:55 | 0.088628 | 0.077331 | 0.21318 | 0.12719 | 15.7896 | 18.7272 | 1.5591 | 0.12821 | 9.24 | 23.1 | 100.2 | 61.1
2022-11-29 04:00 | 0.15409 | 0.077337 | 0.31353 | 0.1272 | 16.52 | 22.3938 | 1.5672 | 0.20635 | 9.19 | 23.2 | 100.3 | 61
2022-11-29 04:05 | 0.26588 | 0.07942 | 0.48697 | 0.12719 | 17.6374 | 21.5568 | 1.5141 | 0.13555 | 9.25 | 23.2 | 100.2 | 60.7
2022-11-29 04:10 | 0.22905 | 0.083594 | 0.43469 | 0.25436 | 20.1878 | 35.4816 | 1.543 | 0.23971 | 9.25 | 23.2 | 100.2 | 60.5
2022-11-29 04:15 | 0.15542 | 0.083592 | 0.32183 | 0.12718 | 22.9783 | 31.1674 | 1.5706 | 0.14622 | 9.29 | 23.2 | 100.3 | 60.4
2022-11-29 04:20 | 0.21678 | 0.087774 | 0.42006 | 0.12718 | 26.6724 | 26.3054 | 1.5764 | 0.14089 | 9.19 | 23.2 | 100.2 | 60.5
2022-11-29 04:25 | 0.27953 | 0.085694 | 0.51417 | 0.25439 | 27.3332 | 37.8743 | 1.581 | 0.13423 | 9.2 | 23.3 | 100.2 | 60.5
2022-11-29 04:30 | 0.50458 | 0.091977 | 0.86333 | 0.76329 | 28.214 | 33.4888 | 1.518 | 0.15895 | 9.22 | 23.4 | 100.2 | 60.6
2022-11-29 04:35 | 0.32181 | 0.10451 | 0.59779 | 0.3816 | 29.0407 | 43.1322 | 1.5788 | 0.2157 | 9.28 | 23.4 | 100.2 | 60.3
2022-11-29 04:40 | 0.34906 | 0.091962 | 0.62702 | 0.50878 | 29.8669 | 41.6178 | 1.5897 | 0.1616 | 9.21 | 23.4 | 100.3 | 60.1
2022-11-29 04:45 | 0.39547 | 0.10033 | 0.70652 | 0.76326 | 30.9016 | 38.9948 | 1.592 | 0.16095 | 9.19 | 23.5 | 100.3 | 60.1
2022-11-29 04:50 | 0.46364 | 0.098242 | 0.80893 | 0.63603 | 32.9852 | 35.6829 | 1.5767 | 0.19434 | 9.16 | 23.5 | 100.3 | 60
2022-11-29 04:55 | 0.53729 | 0.083612 | 0.90719 | 2.0354 | 35.6724 | 45.7245 | 1.5557 | 0.2805 | 9.22 | 23.6 | 100.3 | 59.8
2022-11-29 05:00 | 0.68451 | 0.11705 | 1.1684 | 1.3992 | 39.1014 | 50.9911 | 1.6217 | 0.22037 | 9.19 | 23.6 | 100.3 | 59.5
2022-11-29 05:05 | 0.67092 | 0.12333 | 1.1496 | 1.7809 | 41.7895 | 47.0746 | 1.6232 | 0.20436 | 9.15 | 23.7 | 100.2 | 59.3
2022-11-29 05:10 | 0.66272 | 0.1484 | 1.1642 | 1.6536 | 44.738 | 34.5368 | 1.6166 | 0.21904 | 9.19 | 23.7 | 100.2 | 59.2
2022-11-29 05:15 | 0.66679 | 0.14422 | 1.1663 | 1.3992 | 46.826 | 59.2392 | 1.5897 | 0.29717 | 9.21 | 23.7 | 100.2 | 59.1
2022-11-29 05:20 | 0.74178 | 0.11914 | 1.2541 | 1.3992 | 51.4964 | 59.3622 | 1.5759 | 0.43073 | 9.11 | 23.7 | 100.2 | 59.1
2022-11-29 05:25 | 0.80311 | 0.14421 | 1.3752 | 1.7807 | 54.2123 | 50.9007 | 1.6318 | 0.41067 | 9.13 | 23.7 | 100.3 | 59
2022-11-29 05:30 | 0.74587 | 0.17348 | 1.3168 | 1.908 | 54.4968 | 76.7128 | 1.6275 | 0.34124 | 9.13 | 23.8 | 100.3 | 58.8
2022-11-29 05:35 | 0.77985 | 0.1442 | 1.3396 | 2.2892 | 54.4202 | 40.5387 | 1.6345 | 0.30714 | 9.14 | 23.8 | 100.2 | 58.3
2022-11-29 05:40 | 1.141 | 0.17552 | 1.9265 | 2.5432 | 54.4114 | 34.3909 | 1.6379 | 0.32178 | 9.08 | 23.8 | 100.3 | 57.7
2022-11-29 05:45 | 1.0385 | 0.18802 | 1.7778 | 2.4156 | 53.9784 | 43.6734 | 1.6049 | 0.33973 | 9.08 | 23.8 | 100.3 | 57.1
2022-11-29 05:50 | 0.9211 | 0.16918 | 1.5832 | 3.4319 | 57.7035 | 55.9846 | 1.6466 | 0.36168 | 9.12 | 23.8 | 100.3 | 56.3
2022-11-29 05:55 | 1.1197 | 0.18583 | 1.9 | 3.812 | 65.3446 | 56.7788 | 1.6483 | 0.60772 | 9.13 | 23.8 | 100.5 | 55.3
2022-11-29 06:00 | 1.491 | 0.15445 | 2.442 | 3.4295 | 71.9075 | 73.8575 | 1.6412 | 0.45613 | 9.21 | 23.7 | 100.8 | 54.4
2022-11-29 06:05 | 1.4416 | 0.18779 | 2.3975 | 3.0476 | 76.3498 | 54.6401 | 1.6088 | 0.36267 | 9.12 | 23.7 | 100.8 | 53.4
2022-11-29 06:10 | 1.3268 | 0.18357 | 2.2174 | 2.9198 | 77.9122 | 84.7401 | 1.5619 | 0.48919 | 9.04 | 23.7 | 100.8 | 52.4
2022-11-29 06:15 | 1.2817 | 0.21274 | 2.1774 | 3.3001 | 78.344 | 78.344 | 1.5928 | 0.4378 | 9.16 | 23.7 | 100.7 | 51.9
2022-11-29 06:20 | 1.1687 | 0.22106 | 2.0125 | 3.5536 | 77.8675 | 79.2079 | 1.5746 | 0.43976 | 9.14 | 23.8 | 100.8 | 51.3
2022-11-29 06:25 | 1.1984 | 0.17932 | 2.0184 | 3.5531 | 77.5673 | 98.1787 | 1.5707 | 0.39239 | 9.07 | 23.8 | 100.7 | 50.8
2022-11-29 06:30 | 1.4173 | 0.23977 | 2.4123 | 3.6796 | 77.8111 | 80.8649 | 1.5256 | 0.37437 | 9.14 | 23.9 | 100.7 | 50.1
2022-11-29 06:35 | 1.2363 | 0.20223 | 2.0952 | 3.4256 | 79.1675 | 74.0442 | 1.4893 | 0.40831 | 9.05 | 24 | 100.7 | 49.7
2022-11-29 06:40 | 1.3272 | 0.20844 | 2.2428 | 3.298 | 82.0766 | 85.8461 | 1.5549 | 0.59669 | 9.02 | 24 | 100.8 | 49.1
2022-11-29 06:45 | 0.98725 | 0.20844 | 1.7217 | 2.7907 | 83.9031 | 120.1395 | 1.5419 | 0.45353 | 9.1 | 24 | 100.8 | 49.2
2022-11-29 06:50 | 0.85794 | 0.1834 | 1.4985 | 2.9171 | 82.9178 | 106.0181 | 1.5221 | 0.32628 | 9.05 | 24 | 100.8 | 48.7
2022-11-29 06:55 | 0.93253 | 0.18962 | 1.619 | 2.663 | 82.455 | 110.3853 | 1.5146 | 0.25165 | 9.04 | 24 | 100.8 | 48.1
2022-11-29 07:00 | 0.9188 | 0.17292 | 1.5813 | 3.8037 | 81.9168 | 91.5183 | 1.4506 | 0.35745 | 9.05 | 24 | 100.7 | 47.6
2022-11-29 07:05 | 0.79499 | 0.18539 | 1.404 | 2.6621 | 81.0132 | 82.226 | 1.5032 | 0.26422 | 8.93 | 24 | 100.8 | 47.1
2022-11-29 07:10 | 0.72969 | 0.16455 | 1.283 | 2.4084 | 78.0955 | 78.9444 | 1.4966 | 0.26952 | 8.87 | 24 | 100.8 | 46.8
2022-11-29 07:15 | 0.95933 | 0.17288 | 1.6434 | 2.5351 | 75.114 | 80.0892 | 1.498 | 0.31343 | 8.95 | 24.1 | 100.8 | 46.5
2022-11-29 07:20 | 1.091 | 0.1666 | 1.8389 | 3.1684 | 72.7974 | 86.6289 | 1.4927 | 0.31272 | 8.97 | 24.1 | 100.8 | 46
2022-11-29 07:25 | 1.0938 | 0.1812 | 1.8557 | 3.2954 | 73.7756 | 108.4149 | 1.4545 | 0.45914 | 8.91 | 24.2 | 100.7 | 46
2022-11-29 07:30 | 1.33 | 0.19991 | 2.2386 | 3.8019 | 75.2237 | 113.747 | 1.5093 | 0.27744 | 8.99 | 24.2 | 100.8 | 45.5
2022-11-29 07:35 | 1.0567 | 0.21443 | 1.8341 | 3.2941 | 75.5689 | 89.4191 | 1.5024 | 0.32127 | 9.01 | 24.2 | 100.7 | 44.7
2022-11-29 07:40 | 0.95484 | 0.19987 | 1.6635 | 2.4073 | 77.2721 | 96.4687 | 1.4959 | 0.28204 | 8.95 | 24.2 | 100.7 | 44.8
2022-11-29 07:45 | 1.1232 | 0.2165 | 1.9381 | 2.6605 | 80.7882 | 131.8123 | 1.4487 | 0.33988 | 8.93 | 24.2 | 100.7 | 44.5
2022-11-29 07:50 | 1.0457 | 0.22274 | 1.8256 | 3.0404 | 82.6886 | 110.5352 | 1.4603 | 0.36646 | 9.02 | 24.2 | 100.7 | 44.3
2022-11-29 07:55 | 0.98735 | 0.19152 | 1.705 | 2.7872 | 83.4786 | 127.6516 | 1.4936 | 0.29066 | 8.92 | 24.3 | 100.7 | 44.2
2022-11-29 08:00 | 1.1217 | 0.18318 | 1.9026 | 3.5471 | 84.9709 | 126.5447 | 1.4899 | 0.30527 | 9.04 | 24.3 | 100.8 | 44
2022-11-29 08:05 | 1.2193 | 0.1998 | 2.0688 | 2.7865 | 84.3476 | 101.6061 | 1.4961 | 0.2979 | 9.06 | 24.3 | 100.8 | 43.4
2022-11-29 08:10 | 1.2221 | 0.19357 | 2.0668 | 3.1666 | 82.3409 | 103.5038 |  |  | 9.03 | 24.4 | 100.8 | 43.3
2022-11-29 08:15 | 1.3551 | 0.21645 | 2.2936 | 3.2932 | 82.0549 | 108.8384 | 1.4528 | 0.4442 | 9.09 | 24.4 | 100.7 | 43.2
2022-11-29 08:20 | 1.1811 | 0.20601 | 2.0164 | 2.6594 | 82.7539 | 115.3208 | 1.5755 | 0.22804 | 9.01 | 24.3 | 100.7 | 42.9
2022-11-29 08:25 | 1.2025 | 0.21012 | 2.0533 | 3.4183 | 83.2182 | 106.3006 | 1.544 | 0.33167 | 8.93 | 24.3 | 100.8 | 42
2022-11-29 08:30 | 1.2986 | 0.19136 | 2.1819 | 2.7848 | 81.9872 | 102.0286 | 1.5321 | 0.26316 | 8.99 | 24.3 | 100.7 | 41.4
2022-11-29 08:35 | 1.1333 | 0.2226 | 1.9597 | 2.9119 | 79.1411 | 106.494 |  |  | 9 | 24.4 | 100.7 | 41.8
2022-11-29 08:40 | 1.0612 | 0.22882 | 1.8555 | 2.9116 | 75.1224 | 78.526 |  |  | 9.08 | 24.4 | 100.7 | 41.5
2022-11-29 08:45 | 1.0612 | 0.1976 | 1.8242 | 2.5317 | 71.8861 | 92.0433 |  |  | 8.97 | 24.4 | 100.8 | 41.3
2022-11-29 08:50 | 0.90363 | 0.19134 | 1.5765 | 2.6579 | 69.1521 | 94.7955 | 1.5211 | 0.32958 | 9.15 | 24.4 | 100.8 | 40.8
2022-11-29 08:55 | 1.3976 | 0.16639 | 2.3086 | 2.658 | 67.0981 | 80.8089 |  |  | 9 | 24.3 | 100.8 | 41.2
2022-11-29 09:00 | 1.6039 | 0.20176 | 2.6603 | 3.4177 | 64.861 | 87.4531 |  |  | 9.17 | 24.3 | 100.7 | 41.4
2022-11-29 09:05 | 1.5525 | 0.21427 | 2.5941 | 2.6585 | 64.3634 | 93.2662 |  |  | 9.1 | 24.4 | 100.8 | 41.6
2022-11-29 09:10 | 1.282 | 0.20586 | 2.1709 | 2.4044 | 67.1297 | 96.9921 | 1.4905 | 0.23718 | 9.04 | 24.4 | 100.8 | 40.3
2022-11-29 09:15 | 1.2112 | 0.19959 | 2.0562 | 2.657 | 70.7081 | 117.6038 |  |  | 8.98 | 24.4 | 100.8 | 39.7
2022-11-29 09:20 | 1.2633 | 0.22256 | 2.159 | 2.2784 | 75.0901 | 113.9718 | 1.488 | 0.21199 | 9.09 | 24.5 | 100.8 | 40.9
2022-11-29 09:25 | 1.0353 | 0.21216 | 1.7992 | 2.405 | 75.1647 | 95.4762 | 1.4027 | 0.31499 | 9.01 | 24.5 | 100.7 | 40.9
2022-11-29 09:30 | 1.1822 | 0.22677 | 2.0389 | 2.4056 | 71.6526 | 74.3334 | 1.4536 | 0.26854 | 9.05 | 24.6 | 100.7 | 41.4
2022-11-29 09:35 | 1.2308 | 0.24128 | 2.1278 | 2.5317 | 70.4187 | 86.8659 | 1.4801 | 0.22728 | 9.01 | 24.6 | 100.7 | 40.7
2022-11-29 09:40 | 1.1194 | 0.2163 | 1.9301 | 2.1517 | 69.4966 | 101.086 | 1.477 | 0.21796 | 9.14 | 24.5 | 100.8 | 40.7
2022-11-29 09:45 | 0.94969 | 0.2142 | 1.6699 | 2.1515 | 67.7338 | 87.069 | 1.4639 | 0.23255 | 9.33 | 24.5 | 100.8 | 40.3
2022-11-29 09:50 | 0.9482 | 0.22041 | 1.6718 | 2.2777 | 65.1066 | 77.7392 | 1.3993 | 0.27171 | 9.23 | 24.5 | 100.8 | 39.9
2022-11-29 09:55 | 1.2331 | 0.20586 | 2.0981 | 2.4043 | 62.5577 | 75.4337 | 1.4637 | 0.29497 | 9.21 | 24.5 | 100.8 | 40
2022-11-29 10:00 | 1.1299 | 0.23079 | 1.9627 | 3.2898 | 59.9977 | 75.2101 | 1.4607 | 0.33081 | 9.14 | 24.5 | 100.7 | 39.6
2022-11-29 10:05 | 1.0922 | 0.18925 | 1.8634 | 2.7844 | 59.0791 | 82.2235 | 1.5969 | 0.58539 | 9.17 | 24.6 | 100.7 | 40.2
2022-11-29 10:10 | 1.168 | 0.21418 | 2.0045 | 2.5309 | 59.9263 | 97.2435 | 1.5324 | 0.28302 | 9.33 | 24.6 | 100.8 | 39.8
2022-11-29 10:15 | 1.2479 | 0.23703 | 2.1499 | 2.151 | 61.9872 | 105.4635 | 1.4274 | 0.25774 | 9.36 | 24.6 | 100.7 | 39.4
2022-11-29 10:20 | 1.4882 | 0.24537 | 2.5265 | 2.6575 | 64.2445 | 104.6406 | 1.4804 | 0.24316 | 9.09 | 24.6 | 100.7 | 39.8
2022-11-29 10:25 | 1.715 | 0.27869 | 2.9075 | 2.7845 | 68.3942 | 121.211 | 1.4604 | 0.44587 | 9.21 | 24.6 | 100.7 | 40.4
2022-11-29 10:30 | 1.5384 | 0.27657 | 2.6347 | 2.531 | 73.4462 | 111.4481 | 1.4551 | 0.4385 | 9.12 | 24.6 | 100.7 | 39.9
2022-11-29 10:35 | 1.1582 | 0.26608 | 2.0413 | 2.2771 | 77.2846 | 103.8968 | 1.4409 | 0.3447 | 9.31 | 24.6 | 100.8 | 38.8
2022-11-29 10:40 | 0.88264 | 0.2099 | 1.5629 | 2.2766 | 76.5677 | 92.1491 | 1.4203 | 0.36587 | 9.23 | 24.6 | 100.7 | 38
2022-11-29 10:45 | 1.1267 | 0.1912 | 1.9182 | 2.1501 | 73.33 | 86.2205 | 1.4564 | 0.25232 | 9.25 | 24.6 | 100.8 | 38
2022-11-29 10:50 | 1.4153 | 0.26807 | 2.4375 | 2.5293 | 71.5489 | 84.5467 | 1.4353 | 0.28416 | 9.39 | 24.6 | 100.8 | 37.7
2022-11-29 10:55 | 0.96247 | 0.22441 | 1.7018 | 2.2762 | 69.4727 | 90.278 | 1.428 | 0.28281 | 9.22 | 24.7 | 100.8 | 37.2
2022-11-29 11:00 | 0.84051 | 0.19533 | 1.4837 | 2.5292 | 69.8413 | 105.7353 | 1.4288 | 0.26158 | 9.17 | 24.7 | 100.7 | 37.4
2022-11-29 11:05 | 1.0464 | 0.17661 | 1.7806 | 3.0347 | 67.5975 | 78.0533 | 1.4106 | 0.31798 | 9.29 | 24.6 | 100.8 | 37.2
2022-11-29 11:10 | 1.3363 | 0.23267 | 2.281 | 2.655 | 65.9953 | 74.397 | 1.4522 | 0.30399 | 9.13 | 24.7 | 100.7 | 36.5
2022-11-29 11:15 | 1.3945 | 0.24928 | 2.3868 | 2.6548 | 64.831 | 84.779 | 1.4507 | 0.36636 | 9.42 | 24.7 | 100.8 | 36.3
2022-11-29 11:20 | 1.0948 | 0.21184 | 1.8899 | 2.275 | 64.9377 | 102.5141 | 1.4446 | 0.32779 | 9.33 | 24.7 | 100.7 | 35.6
2022-11-29 11:25 | 1.0503 | 0.25966 | 1.8695 | 2.1491 | 64.2643 | 98.5873 | 1.4174 | 0.27543 | 9.24 | 24.8 | 100.8 | 36
2022-11-29 11:30 | 0.87422 | 0.22853 | 1.5686 | 2.4023 | 63.6071 | 86.3936 | 1.3743 | 0.38898 | 9.37 | 24.8 | 100.7 | 36.5
2022-11-29 11:35 | 1.2428 | 0.19529 | 2.0983 | 2.655 | 62.6899 | 99.2083 | 1.4292 | 0.37038 | 9.34 | 24.8 | 100.8 | 36.4
2022-11-29 11:40 | 1.559 | 0.21819 | 2.61 | 2.9086 | 63.7222 | 104.2949 | 1.4353 | 0.38906 | 9.13 | 24.9 | 100.7 | 37
2022-11-29 11:45 | 1.585 | 0.28681 | 2.7163 | 3.0355 | 68.0957 | 96.6008 | 1.45 | 0.40173 | 9.32 | 25 | 100.8 | 37.2
2022-11-29 11:50 | 1.4478 | 0.26805 | 2.4873 | 3.6672 | 73.6364 | 96.0687 | 1.415 | 0.36846 | 9.36 | 25 | 100.7 | 36.6
2022-11-29 11:55 | 1.3702 | 0.24514 | 2.3455 | 3.0343 | 77.5286 | 121.9703 | 1.3916 | 0.46927 | 9.33 | 25.1 | 100.7 | 35.7
2022-11-29 12:00 | 1.1197 | 0.26804 | 1.9843 | 2.529 | 80.3138 | 112.3662 | 1.4359 | 0.35783 | 9.33 | 25.1 | 100.8 | 36.3
2022-11-29 12:05 | 1.2187 | 0.24312 | 2.1112 | 2.2762 | 83.9726 | 112.8573 | 1.4302 | 0.34854 | 9.29 | 25.1 | 100.8 | 36.4
2022-11-29 12:10 | 1.0722 | 0.2618 | 1.9074 | 2.7819 | 85.3935 | 93.2009 | 1.4294 | 0.32529 | 9.31 | 25.1 | 100.8 | 36.2
2022-11-29 12:15 | 1.1426 | 0.19529 | 1.9466 | 1.8965 | 82.3724 | 71.6494 | 1.3837 | 0.24493 | 9.27 | 25.1 | 100.8 | 35.8
2022-11-29 12:20 | 1.1263 | 0.21815 | 1.9446 | 2.908 | 77.9356 | 91.6961 | 1.3953 | 0.36707 | 9.26 | 25 | 100.8 | 36.1
2022-11-29 12:25 | 1.1484 | 0.22445 | 1.9847 | 3.0354 | 75.1823 | 89.3171 | 1.4239 | 0.29016 | 9.24 | 24.9 | 100.7 | 37.3
2022-11-29 12:30 | 1.3312 | 0.23689 | 2.2774 | 2.5292 | 71.6396 | 79.3152 | 1.4331 | 0.28813 | 9.2 | 24.9 | 100.7 | 36.9
2022-11-29 12:35 | 1.3798 | 0.27009 | 2.3851 | 2.7816 | 70.1664 | 77.2318 | 1.4271 | 0.52905 | 9.28 | 24.9 | 100.7 | 36.4
2022-11-29 12:40 | 1.1751 | 0.19528 | 1.9965 | 3.1607 | 68.4104 | 96.2858 | 1.3714 | 0.56486 | 9.19 | 24.8 | 100.7 | 36.4
2022-11-29 12:45 | 1.2266 | 0.24515 | 2.1254 | 2.4023 | 65.1265 | 94.3422 | 1.4061 | 0.46199 | 9.22 | 24.8 | 100.8 | 36.5
2022-11-29 12:50 | 1.1049 | 0.19535 | 1.889 | 2.0235 | 66.341 | 87.1563 | 1.4289 | 0.42693 | 9.25 | 24.9 | 100.8 | 37.2
2022-11-29 12:55 | 1.3638 | 0.25768 | 2.3482 | 2.5292 | 67.9866 | 94.5477 | 1.4324 | 0.28814 | 9.2 | 24.9 | 100.7 | 37
2022-11-29 13:00 | 1.2972 | 0.20778 | 2.1962 | 2.7818 | 68.0999 | 105.7436 | 1.4301 | 0.26487 | 9.2 | 24.9 | 100.7 | 36.6
2022-11-29 13:05 | 1.5905 | 0.24318 | 2.6832 | 3.4151 | 68.7307 | 96.1499 | 1.3677 | 0.35925 | 9.2 | 24.9 | 100.7 | 37.6
2022-11-29 13:10 | 1.4209 | 0.25355 | 2.4316 | 3.5414 | 73.1623 | 123.9256 | 1.429 | 0.36521 | 9.21 | 24.9 | 100.8 | 37.4
2022-11-29 13:15 | 1.1591 | 0.23689 | 2.0136 | 2.6557 | 78.8304 | 101.6144 | 1.4281 | 0.2576 | 9.21 | 24.9 | 100.7 | 37
2022-11-29 13:20 | 1.0917 | 0.25153 | 1.927 | 2.5302 | 79.1025 | 81.7839 | 1.4308 | 0.45097 | 9.28 | 24.9 | 100.8 | 38.1
2022-11-29 13:25 | 1.0892 | 0.22872 | 1.8983 | 2.2776 | 76.1942 | 90.8235 | 1.408 | 0.37467 | 9.23 | 24.9 | 100.8 | 38.8
2022-11-29 13:30 | 0.99324 | 0.20799 | 1.7305 | 2.9112 | 74.2432 | 94.9679 | 1.4178 | 0.49374 | 9.03 | 25 | 100.8 | 39.6
2022-11-29 13:35 | 1.0165 | 0.21011 | 1.7683 | 3.0384 | 74.6502 | 98.1082 | 1.447 | 0.56429 | 9.15 | 25 | 100.7 | 40.2
2022-11-29 13:40 | 1.268 | 0.24556 | 2.1892 | 3.0394 | 73.2074 | 94.3508 | 1.4345 | 0.43881 | 9.2 | 25 | 100.7 | 41.2
2022-11-29 13:45 | 1.2017 | 0.28098 | 2.1209 | 3.2932 | 72.658 | 99.6453 | 1.4426 | 0.52733 | 9.28 | 25 | 100.8 | 41.7
2022-11-29 13:50 | 1.1556 | 0.2477 | 2.0191 | 2.9135 | 72.9593 | 94.7127 | 1.3668 | 0.46686 | 9.3 | 25.1 | 100.8 | 41.8
2022-11-29 13:55 | 1.0877 | 0.2248 | 1.8921 | 2.6602 | 73.6916 | 94.467 | 1.4377 | 0.38306 | 9.2 | 25.1 | 100.7 | 41.8
2022-11-29 14:00 | 1.1762 | 0.26439 | 2.0673 | 3.4208 | 72.7256 | 88.004 | 1.4488 | 0.3512 | 9.2 | 25.1 | 100.7 | 42.3
2022-11-29 14:05 | 1.3664 | 0.21444 | 2.3089 | 2.7875 | 72.4138 | 90.8531 | 1.4373 | 0.35987 | 9.2 | 25.1 | 100.8 | 42.5
2022-11-29 14:10 | 1.2647 | 0.2582 | 2.1968 | 3.2947 | 72.2505 | 89.977 | 1.4216 | 0.32598 | 9.21 | 25.1 | 100.7 | 42.9
2022-11-29 14:15 | 1.3439 | 0.24578 | 2.3078 | 3.2956 | 71.4634 | 95.3253 | 1.3626 | 0.33273 | 9.18 | 25.2 | 100.8 | 43.5
2022-11-29 14:20 | 1.3414 | 0.28124 | 2.3374 | 3.5498 | 72.7001 | 95.3424 | 1.4302 | 0.33146 | 9.18 | 25.2 | 100.7 | 44.1
2022-11-29 14:25 | 1.1731 | 0.24586 | 2.0419 | 4.1844 | 75.8485 | 98.6397 | 1.4283 | 0.36148 | 9.31 | 25.2 | 100.7 | 44.6
2022-11-29 14:30 | 1.1106 | 0.25005 | 1.9525 | 3.4238 | 78.0591 | 103.3027 | 1.4284 | 0.34552 | 9.2 | 25.2 | 100.7 | 44.8
2022-11-29 14:35 | 1.1187 | 0.2667 | 1.9815 | 3.5505 | 76.3109 | 101.1363 | 1.4095 | 0.35682 | 9.23 | 25.2 | 100.8 | 44.7
2022-11-29 14:40 | 1.2358 | 0.21047 | 2.1047 | 4.0582 | 78.2776 | 109.3441 | 1.3836 | 0.514 | 9.16 | 25.2 | 100.8 | 45.1
2022-11-29 14:45 | 1.2249 | 0.2334 | 2.111 | 3.1706 | 80.2901 | 108.8078 | 1.4285 | 0.38018 | 9.2 | 25.3 | 100.8 | 44.9
2022-11-29 14:50 | 0.95708 | 0.21047 | 1.6754 | 3.5509 | 81.6338 | 113.4551 | 1.427 | 0.33157 | 9.15 | 25.3 | 100.8 | 44.8
2022-11-29 14:55 | 1.1503 | 0.22926 | 1.9904 | 3.6782 | 82.5832 | 108.1913 | 1.4381 | 0.35891 | 9.23 | 25.3 | 100.7 | 45.2
2022-11-29 15:00 | 1.1952 | 0.22302 | 2.0551 | 3.5516 | 83.2012 | 106.6054 | 1.4034 | 0.34362 | 9.24 | 25.3 | 100.7 | 45.4
2022-11-29 15:05 | 1.1669 | 0.24599 | 2.0326 | 3.4254 | 85.8492 | 112.2172 | 1.4037 | 0.5162 | 9.29 | 25.4 | 100.8 | 45.7
2022-11-29 15:10 | 1.4336 | 0.24811 | 2.4456 | 3.8065 | 89.5725 | 125.4751 | 1.443 | 0.45897 | 9.16 | 25.4 | 100.8 | 46.1
2022-11-29 15:15 | 1.2106 | 0.26479 | 2.1204 | 3.8065 | 91.3501 | 124.4124 | 1.4416 | 0.39702 | 9.29 | 25.3 | 100.8 | 46.4
2022-11-29 15:20 | 1.3059 | 0.25856 | 2.2603 | 3.4263 | 89.7348 | 114.2525 | 1.4475 | 0.36176 | 9.23 | 25.3 | 100.8 | 46.7
2022-11-29 15:25 | 1.1073 | 0.2523 | 1.9496 | 3.4262 | 90.3464 | 114.496 | 1.391 | 0.42171 | 9.27 | 25.3 | 100.7 | 46.7
2022-11-29 15:30 | 1.1577 | 0.23563 | 2.0102 | 3.2995 | 89.2133 | 110.1974 | 1.4135 | 0.38775 | 9.21 | 25.3 | 100.7 | 46.8
2022-11-29 15:35 | 1.1508 | 0.23353 | 1.9975 | 3.1723 | 89.0292 | 110.9498 | 1.4279 | 0.32843 | 9.29 | 25.3 | 100.8 | 46.6
2022-11-29 15:40 | 1.4 | 0.2586 | 2.4045 | 3.9344 | 89.4675 | 119.6581 | 1.4376 | 0.36047 | 9.3 | 25.3 | 100.7 | 47.1
2022-11-29 15:45 | 0.82036 | 0.23982 | 1.4973 | 2.792 | 89.7757 | 109.0045 | 1.4295 | 0.26384 | 9.33 | 25.3 | 100.8 | 47
2022-11-29 15:50 | 1.0555 | 0.18973 | 1.8076 | 3.8065 | 87.3005 | 106.1829 | 1.377 | 0.32774 | 9.26 | 25.2 | 100.7 | 46.6
2022-11-29 15:55 | 1.1057 | 0.23349 | 1.9305 | 3.2987 | 86.1046 | 109.0087 | 1.4284 | 0.383 | 9.35 | 25.2 | 100.7 | 46.4
2022-11-29 16:00 | 1.0377 | 0.24808 | 1.8387 | 3.1717 | 86.3453 | 108.6358 | 1.4327 | 0.35767 | 9.28 | 25.2 | 100.8 | 46.2
2022-11-29 16:05 | 0.96416 | 0.22512 | 1.703 | 3.4251 | 86.1204 | 108.4162 | 1.434 | 0.3956 | 9.26 | 25.1 | 100.7 | 46.2
2022-11-29 16:10 | 1.1084 | 0.23348 | 1.9325 | 4.1866 | 84.9417 | 99.1395 | 1.4283 | 0.49754 | 9.28 | 25.1 | 100.8 | 46.5
2022-11-29 16:15 | 1.0948 | 0.22097 | 1.8991 | 3.5522 | 85.1459 | 96.1719 | 1.3725 | 0.54415 | 9.3 | 25.1 | 100.7 | 46.4
2022-11-29 16:20 | 0.88125 | 0.20637 | 1.5572 | 3.1715 | 86.8097 | 105.8834 | 1.4384 | 0.39096 | 9.31 | 25.1 | 100.8 | 46.4
2022-11-29 16:25 | 0.88247 | 0.17925 | 1.534 | 3.2979 | 85.3288 | 106.2332 | 1.4411 | 0.28701 | 9.23 | 25.1 | 100.8 | 45.9
2022-11-29 16:30 | 1.0714 | 0.20633 | 1.8486 | 3.805 | 85.0042 | 100.9272 | 1.4482 | 0.32096 | 9.25 | 25.1 | 100.7 | 45.7
2022-11-29 16:35 | 1.119 | 0.21466 | 1.9298 | 3.9317 | 85.283 | 97.8858 | 1.433 | 0.33426 | 9.31 | 25.1 | 100.7 | 45.6
2022-11-29 16:40 | 0.92434 | 0.18127 | 1.5981 | 4.0577 | 85.5947 | 105.432 | 1.3943 | 0.4194 | 9.28 | 25.1 | 100.7 | 44.9
2022-11-29 16:45 | 0.81002 | 0.19999 | 1.4416 | 4.1838 | 84.2161 | 109.5176 | 1.4462 | 0.39736 | 9.3 | 25 | 100.7 | 44.7
2022-11-29 16:50 | 0.83318 | 0.17501 | 1.4521 | 4.0573 | 80.9211 | 106.102 | 1.4492 | 0.36943 | 9.32 | 25 | 100.7 | 44.9
2022-11-29 16:55 | 0.80064 | 0.18127 | 1.4106 | 3.804 | 77.7953 | 95.9924 | 1.4508 | 0.34417 | 9.24 | 25 | 100.8 | 45.2
2022-11-29 17:00 | 0.75714 | 0.16252 | 1.3231 | 3.4236 | 78.6502 | 98.4349 | 1.4464 | 0.29557 | 9.25 | 25 | 100.8 | 45.2
2022-11-29 17:05 | 0.79659 | 0.15419 | 1.3773 | 3.5506 | 81.5438 | 106.2393 | 1.424 | 0.35417 | 9.27 | 25 | 100.8 | 45.3
2022-11-29 17:10 | 0.94333 | 0.1771 | 1.6231 | 3.5503 | 84.0212 | 115.407 | 1.4565 | 0.35215 | 9.29 | 25 | 100.8 | 45.1
2022-11-29 17:15 | 1.0303 | 0.19377 | 1.7752 | 4.0575 | 85.0556 | 119.029 | 1.4594 | 0.7935 | 9.3 | 25.1 | 100.9 | 44.8
2022-11-29 17:20 | 0.92826 | 0.16875 | 1.5916 | 3.5499 | 84.6134 | 100.3186 | 1.4592 | 0.69822 | 9.34 | 25 | 101.1 | 44.7
2022-11-29 17:25 | 0.82902 | 0.15832 | 1.4291 | 3.8033 | 83.919 | 102.6487 | 1.444 | 0.62897 | 9.38 | 25 | 101.2 | 44.6
2022-11-29 17:30 | 0.96217 | 0.15207 | 1.6269 | 4.0567 | 82.3612 | 100.8529 | 1.4062 | 0.63161 | 9.31 | 24.9 | 101.2 | 44.7
2022-11-29 17:35 | 1.109 | 0.1979 | 1.8978 | 5.071 | 79.2333 | 94.1577 | 1.4715 | 0.57372 | 9.34 | 24.8 | 101.3 | 45.1
2022-11-29 17:40 | 0.78009 | 0.18749 | 1.3832 | 3.6765 | 76.5638 | 81.0533 | 1.4613 | 0.41931 | 9.32 | 24.8 | 101.3 | 45.1
2022-11-29 17:45 | 0.75292 | 0.16457 | 1.3187 | 3.0427 | 75.2577 | 85.1057 | 1.4541 | 0.28687 | 9.29 | 24.8 | 101.2 | 45.1
2022-11-29 17:50 | 0.55029 | 0.16037 | 1.0039 | 2.5349 | 73.5373 | 90.5261 | 1.4494 | 0.24022 | 9.33 | 24.7 | 101.3 | 44.6
2022-11-29 17:55 | 0.52993 | 0.13955 | 0.95184 | 3.1688 | 72.7405 | 77.4686 | 1.3945 | 0.27683 | 9.26 | 24.7 | 101.3 | 44.8
2022-11-29 18:00 | 0.65496 | 0.16246 | 1.1664 | 3.4224 | 69.8331 | 66.3172 | 1.4495 | 0.35736 | 9.34 | 24.7 | 101.3 | 44.9
2022-11-29 18:05 | 0.75012 | 0.17497 | 1.3248 | 2.9156 | 68.8663 | 77.9595 | 1.467 | 0.29682 | 9.35 | 24.7 | 101.2 | 45.1
2022-11-29 18:10 | 0.72155 | 0.17913 | 1.2852 | 3.9295 | 68.7346 | 94.9479 | 1.4676 | 0.37201 | 9.36 | 24.6 | 101.2 | 45.4
2022-11-29 18:15 | 0.38994 | 0.13953 | 0.73724 | 2.5348 | 67.9542 | 81.3519 | 1.4479 | 0.25817 | 9.31 | 24.5 | 101.2 | 45.2
2022-11-29 18:20 | 0.44425 | 0.1312 | 0.81216 | 2.7881 | 65.6033 | 79.9277 | 1.3703 | 0.37126 | 9.33 | 24.4 | 101.3 | 45.3
2022-11-29 18:25 | 0.3383 | 0.14161 | 0.66225 | 2.1545 | 61.7556 | 74.9028 | 1.4536 | 0.32271 | 9.34 | 24.4 | 101.2 | 45.4
2022-11-29 18:30 | 0.43616 | 0.11455 | 0.78102 | 2.1547 | 58.2048 | 60.2534 | 1.4487 | 0.21094 | 9.38 | 24.4 | 101.2 | 45.7
2022-11-29 18:35 | 0.5041 | 0.12705 | 0.89975 | 2.2815 | 56.3979 | 63.8695 | 1.4473 | 0.20495 | 9.27 | 24.4 | 101.3 | 45.7
2022-11-29 18:40 | 0.53802 | 0.1437 | 0.96839 | 2.1545 | 52.9506 | 49.2115 | 1.4464 | 0.19096 | 9.3 | 24.4 | 101.2 | 45.4
2022-11-29 18:45 | 0.4293 | 0.12286 | 0.78091 | 1.901 | 49.5214 | 47.8345 | 1.4087 | 0.15968 | 9.27 | 24.4 | 101.3 | 45.2
2022-11-29 18:50 | 0.53529 | 0.1187 | 0.93921 | 2.0278 | 46.8409 | 49.1288 | 1.4261 | 0.25084 | 9.25 | 24.3 | 101.3 | 45.6
2022-11-29 18:55 | 0.45514 | 0.12912 | 0.82677 | 1.1406 | 43.788 | 44.8707 | 1.4428 | 0.19296 | 9.33 | 24.3 | 101.3 | 45.7
2022-11-29 19:00 | 0.36004 | 0.11454 | 0.6685 | 1.0139 | 41.5158 | 42.9598 | 1.4406 | 0.16302 | 9.33 | 24.2 | 101.2 | 46
2022-11-29 19:05 | 0.34918 | 0.12704 | 0.66228 | 1.1407 | 41.1973 | 47.3407 | 1.4421 | 0.16036 | 9.35 | 24.2 | 101.2 | 46.1
2022-11-29 19:10 | 0.37091 | 0.12079 | 0.68933 | 1.1407 | 40.9666 | 53.3407 | 1.4146 | 0.13374 | 9.28 | 24.1 | 101.3 | 46.3
2022-11-29 19:15 | 0.32337 | 0.11455 | 0.61022 | 1.014 | 41.8921 | 53.3282 | 1.39 | 0.22092 | 9.26 | 24.1 | 101.2 | 46.4
2022-11-29 19:20 | 0.27307 | 0.1187 | 0.53728 | 1.2673 | 41.9672 | 51.467 | 1.4485 | 0.16434 | 9.36 | 24.1 | 101.3 | 46.1
2022-11-29 19:25 | 0.375 | 0.11246 | 0.68519 | 1.014 | 42.721 | 42.6007 | 1.4501 | 0.27415 | 9.29 | 24.2 | 101.3 | 46.1
2022-11-29 19:30 | 0.375 | 0.11871 | 0.69352 | 1.1407 | 43.6065 | 51.4364 | 1.4501 | 0.23223 | 9.36 | 24.2 | 101.2 | 46.1
2022-11-29 19:35 | 0.33558 | 0.1187 | 0.63309 | 0.88715 | 44.4031 | 48.6148 | 1.3972 | 0.21691 | 9.32 | 24.2 | 101.3 | 45.9
2022-11-29 19:40 | 0.35053 | 0.11038 | 0.64769 | 0.88718 | 44.8858 | 47.4129 | 1.4153 | 0.21958 | 9.3 | 24.2 | 101.3 | 46
2022-11-29 19:45 | 0.30839 | 0.11662 | 0.58933 | 1.1406 | 44.8825 | 48.011 | 1.4449 | 0.15635 | 9.21 | 24.2 | 101.2 | 45.8
2022-11-29 19:50 | 0.27711 | 0.11452 | 0.53928 | 1.0137 | 44.2453 | 63.0015 | 1.4447 | 0.14769 | 9.28 | 24.1 | 101.3 | 45.6
2022-11-29 19:55 | 0.26623 | 0.10827 | 0.51844 | 0.76025 | 42.1579 | 55.4899 | 1.4432 | 0.13903 | 9.27 | 24.1 | 101.3 | 45.5
2022-11-29 20:00 | 0.19964 | 0.097844 | 0.40178 | 0.88684 | 40.6035 | 44.0872 | 1.4278 | 0.11374 | 9.3 | 24 | 101.2 | 45.3
2022-11-29 20:05 | 0.20237 | 0.093682 | 0.40387 | 0.88685 | 38.4299 | 21.857 | 1.3779 | 0.22482 | 9.38 | 24.1 | 101.3 | 45.1
2022-11-29 20:10 | 0.18738 | 0.097823 | 0.38505 | 0.75999 | 37.2321 | 43.5976 | 1.4434 | 0.13632 | 9.26 | 24 | 101.2 | 44.6
2022-11-29 20:15 | 0.35711 | 0.09366 | 0.63897 | 0.63332 | 37.22 | 54.8695 | 1.4448 | 0.15561 | 9.29 | 24.1 | 101.3 | 44.3
2022-11-29 20:20 | 0.32444 | 0.097797 | 0.59303 | 1.2663 | 37.6652 | 41.3837 | 1.4445 | 0.16221 | 9.32 | 24 | 101.3 | 43.7
2022-11-29 20:25 | 0.38958 | 0.10196 | 0.69912 | 2.6592 | 36.8244 | 36.2247 |  |  | 9.31 | 24 | 101.3 | 43.6
2022-11-29 20:30 | 0.31896 | 0.099863 | 0.58878 | 1.7726 | 36.82 | 45.3354 | 1.3813 | 0.18878 | 9.29 | 24 | 101.3 | 43.2
2022-11-29 20:35 | 0.26872 | 0.10609 | 0.51799 | 2.4054 | 37.9335 | 32.6516 |  |  | 9.23 | 24 | 101.2 | 42.9
2022-11-29 20:40 | 0.20897 | 0.085278 | 0.40559 | 2.2784 | 37.7444 | 44.3347 |  |  | 9.22 | 23.9 | 101.3 | 42.6
2022-11-29 20:45 | 0.28492 | 0.091507 | 0.52616 | 1.8985 | 37.3805 | 50.2001 |  |  | 9.3 | 23.9 | 101.3 | 42.2
2022-11-29 20:50 | 0.28493 | 0.10607 | 0.54074 | 1.3922 | 35.3797 | 48.5722 |  |  | 9.2 | 23.9 | 101.2 | 42.3
2022-11-29 20:55 | 0.24695 | 0.097753 | 0.47629 | 1.3923 | 33.4849 | 20.523 |  |  | 9.26 | 24 | 101.2 | 42.2
2022-11-29 21:00 | 0.16416 | 0.085264 | 0.33482 | 1.5187 | 32.249 | 36.2052 |  |  | 9.24 | 24 | 101.3 | 41.8
2022-11-29 21:05 | 0.20755 | 0.081096 | 0.39924 | 1.8982 | 30.6667 | 22.8802 |  |  | 9.31 | 23.9 | 101.3 | 41.7
2022-11-29 21:10 | 0.16141 | 0.087324 | 0.33682 | 0.50612 | 30.1839 | 45.755 | 1.4426 | 0.12754 | 9.33 | 23.9 | 101.3 | 41.3
2022-11-29 21:15 | 0.17496 | 0.081078 | 0.34926 | 0.50607 | 31.0804 | 69.4808 | 1.4439 | 0.12288 | 9.26 | 23.9 | 101.2 | 40.9
2022-11-29 21:20 | 0.22107 | 0.072762 | 0.41162 | 1.0121 | 37.403 | 49.7508 | 1.3846 | 0.19328 | 9.34 | 23.9 | 101.2 | 40.9
2022-11-29 21:25 | 0.14646 | 0.076912 | 0.30141 | 0.75902 | 38.958 | 25.8921 | 1.4589 | 0.14478 | 9.3 | 23.9 | 101.2 | 40.6
2022-11-29 21:30 | 0.13834 | 0.081077 | 0.29312 | 0.63258 | 38.3621 | 26.8535 | 1.4576 | 0.11956 | 9.25 | 23.9 | 101.2 | 40.9
2022-11-29 21:35 | 0.17901 | 0.070676 | 0.34507 | 0.50602 | 35.8414 | 14.6243 | 1.4539 | 0.12552 | 9.25 | 23.9 | 101.2 | 40.6
2022-11-29 21:40 | 0.18715 | 0.078994 | 0.36379 | 0.50603 | 32.5737 | 12.8139 | 1.4517 | 0.12353 | 9.25 | 23.9 | 101.3 | 40.7
2022-11-29 21:45 | 0.14783 | 0.072759 | 0.30143 | 1.0121 | 29.7297 | 24.8148 | 1.3882 | 0.13948 | 9.23 | 23.9 | 101.2 | 40.8
2022-11-29 21:50 | 0.15054 | 0.076917 | 0.30975 | 0.75907 | 27.7842 | 19.5208 | 1.4193 | 0.16737 | 9.33 | 23.9 | 101.3 | 40.8
2022-11-29 21:55 | 0.1424 | 0.078996 | 0.29727 | 0.50605 | 24.9178 | 27.7929 | 1.4626 | 0.12287 | 9.19 | 23.8 | 101.3 | 41
2022-11-29 22:00 | 0.1546 | 0.078993 | 0.31597 | 0.50603 | 22.4014 | 4.4324 | 1.4597 | 0.11756 | 9.33 | 23.8 | 101.3 | 40.9
2022-11-29 22:05 | 0.13968 | 0.074835 | 0.28895 | 0.25301 | 21.4283 | 9.4572 | 1.4597 | 0.11025 | 9.24 | 23.7 | 101.3 | 41.1
2022-11-29 22:10 | 0.16002 | 0.068596 | 0.31596 | 0.3795 | 21.4274 | 30.166 | 1.4459 | 0.12087 | 9.3 | 23.7 | 101.2 | 41
2022-11-29 22:15 | 0.17357 | 0.076905 | 0.34295 | 0.50596 | 19.8894 | 19.6497 | 1.3865 | 0.17332 | 9.28 | 23.7 | 101.2 | 40.7
2022-11-29 22:20 | 0.12746 | 0.074824 | 0.2702 | 0.50595 | 19.1699 | 15.4557 | 1.4616 | 0.12883 | 9.25 | 23.7 | 101.2 | 40.6
2022-11-29 22:25 | 0.1844 | 0.078978 | 0.35956 | 0.63241 | 17.4573 | 6.696 | 1.463 | 0.12816 | 9.32 | 23.7 | 101.3 | 40.5
2022-11-29 22:30 | 0.14916 | 0.076907 | 0.30555 | 0.37948 | 17.4763 | 13.6459 | 1.4602 | 0.11821 | 9.24 | 23.7 | 101.3 | 40.8
2022-11-29 22:35 | 0.1546 | 0.083147 | 0.3222 | 0.50601 | 17.8541 | 30.6755 | 1.4589 | 0.12884 | 9.24 | 23.7 | 101.2 | 41
2022-11-29 22:40 | 0.078646 | 0.072747 | 0.1933 | 0.25298 | 18.4389 | 31.2504 | 1.3619 | 0.15207 | 9.2 | 23.6 | 101.2 | 40.9
2022-11-29 22:45 | 0.06373 | 0.06651 | 0.1642 | 0.12649 | 17.942 | 34.6879 | 1.4587 | 0.11156 | 9.23 | 23.6 | 101.2 | 40.9
2022-11-29 22:50 | 0.062373 | 0.060274 | 0.15796 | 0.12649 | 16.7456 | 23.6831 | 1.4573 | 0.099608 | 9.29 | 23.6 | 101.3 | 40.8
2022-11-29 22:55 | 0.089491 | 0.064431 | 0.20161 | 0.12649 | 16.1475 | 0 | 1.4558 | 0.14211 | 9.23 | 23.6 | 101.3 | 40.8
2022-11-29 23:00 | 0.092193 | 0.070658 | 0.21197 | 0.12647 | 15.8801 | 14.6861 | 1.4542 | 0.11885 | 9.3 | 23.5 | 101.3 | 40.7
2022-11-29 23:05 | 0.092193 | 0.06858 | 0.2099 | 0.12647 | 14.3421 | 17.2105 | 1.4549 | 0.10026 | 9.24 | 23.5 | 101.2 | 40.7
2022-11-29 23:10 | 0.070517 | 0.064439 | 0.17253 | 0.1265 | 13.973 | 17.4364 | 1.3866 | 0.12818 | 9.23 | 23.5 | 101.3 | 41.5
2022-11-29 23:15 | 0.086805 | 0.068608 | 0.20167 | 0.12652 | 13.8559 | 11.9448 | 1.4447 | 0.13152 | 9.19 | 23.5 | 101.3 | 42.1
2022-11-29 23:20 | 0.074598 | 0.068607 | 0.18295 | 0.12652 | 13.5151 | 0 | 1.4533 | 0.079709 | 9.19 | 23.4 | 101.2 | 42.3
2022-11-29 23:25 | 0.069176 | 0.064453 | 0.17049 | 0 | 13.0375 | 22.9651 | 1.4541 | 0.079714 | 9.28 | 23.4 | 101.2 | 42.5
2022-11-29 23:30 | 0.074604 | 0.060297 | 0.17673 | 0 | 12.7986 | 9.3298 | 1.4549 | 0.084366 | 9.27 | 23.4 | 101.2 | 42.6
2022-11-29 23:35 | 0.071899 | 0.060303 | 0.17259 | 0 | 14.4461 | 39.9955 | 1.4146 | 0.057136 | 9.15 | 23.4 | 101.3 | 43
2022-11-29 23:40 | 0.054272 | 0.060313 | 0.14558 | 0 | 14.4727 | 34.3278 | 1.4242 | 0.1628 | 9.25 | 23.5 | 101.3 | 43.3
2022-11-29 23:45 | 0.037989 | 0.06447 | 0.1227 | 0 | 14.9551 | 20.8175 | 1.4581 | 0.08505 | 9.23 | 23.4 | 101.2 | 43.4
2022-11-29 23:50 | 0.051561 | 0.066555 | 0.14559 | 0 | 15.5546 | 51.2107 | 1.4583 | 0.085722 | 9.23 | 23.4 | 101.2 | 43.7
2022-11-29 23:55 | 0.054281 | 0.064483 | 0.14769 | 0 | 15.9154 | 27.4033 | 1.4584 | 0.084403 | 9.11 | 23.4 | 101.2 | 44.1
2022-11-30 | 0.046144 | 0.062409 | 0.13314 | 0 | 15.6468 | 0 | 1.4362 | 0.041873 | 9.14 | 23.4 | 101.3 | 44.5
2022-11-30 00:05 | 0.040718 | 0.060333 | 0.12275 | 0 | 15.0804 | 0 | 1.4037 | 0.16352 | 9.24 | 23.4 | 101.2 | 44.7
2022-11-30 00:10 | 0.028504 | 0.058255 | 0.10195 | 0 | 14.7075 | 10.5224 | 1.4653 | 0.084421 | 9.22 | 23.4 | 101.2 | 44.9
2022-11-30 00:15 | 0.028505 | 0.060339 | 0.10403 | 0 | 14.9475 | 32.0474 | 1.4639 | 0.075119 | 9.15 | 23.4 | 101.2 | 45.1
2022-11-30 00:20 | 0.035293 | 0.062421 | 0.11652 | 0 | 15.0672 | 22.1225 | 1.461 | 0.080438 | 9.17 | 23.4 | 101.3 | 45.1
2022-11-30 00:25 | 0.044794 | 0.06242 | 0.129 | 0 | 14.8279 | 11.1209 | 1.4617 | 0.089079 | 9.25 | 23.4 | 101.2 | 45.1
2022-11-30 00:30 | 0.062443 | 0.060342 | 0.15814 | 0 | 14.3502 | 1.6742 | 1.3902 | 0.13097 | 9.18 | 23.4 | 101.3 | 45.2
2022-11-30 00:35 | 0.031219 | 0.060338 | 0.10819 | 0 | 14.5642 | 11.9379 | 1.4559 | 0.097054 | 9.28 | 23.3 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 00:40 | 0.019003 | 0.056178 | 0.085307 | 0 | 14.952 | 22.2486 | 1.4603 | 0.074454 | 9.23 | 23.3 | 101.2 | 45.3
2022-11-30 00:45 | 0.019003 | 0.056175 | 0.085303 | 0 | 16.3706 | 28.5589 | 1.4588 | 0.070462 | 9.17 | 23.3 | 101.2 | 45.2
2022-11-30 00:50 | 0.062437 | 0.062417 | 0.15812 | 0 | 15.6381 | 18.2644 | 1.4609 | 0.074451 | 9.2 | 23.3 | 101.3 | 45.2
2022-11-30 00:55 | 0.024433 | 0.060339 | 0.099871 | 0 | 14.8178 | 33.6985 | 1.4357 | 0.073789 | 9.21 | 23.3 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 01:00 | 0.023075 | 0.056177 | 0.089467 | 0 | 14.3254 | 11.2216 | 1.4299 | 0.08243 | 9.19 | 23.3 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 01:05 | 0.019004 | 0.058261 | 0.08531 | 0 | 13.3844 | 6.6922 | 1.4625 | 0.06515 | 9.2 | 23.3 | 101.2 | 45.5
2022-11-30 01:10 | 0.14932 | 0.058262 | 0.28715 | 0 | 12.894 | 11.9389 | 1.4618 | 0.067811 | 9.23 | 23.3 | 101.3 | 45.6
2022-11-30 01:15 | 0.04344 | 0.062424 | 0.12693 | 0 | 11.9389 | 16.4757 | 1.4597 | 0.066481 | 9.26 | 23.3 | 101.3 | 45.6
2022-11-30 01:20 | 0.031223 | 0.060345 | 0.1082 | 0.12663 | 11.5925 | 1.0756 | 1.4619 | 0.072467 | 9.24 | 23.3 | 101.2 | 45.7
2022-11-30 01:25 | 0.032583 | 0.058269 | 0.10821 | 0 | 11.2238 | 17.9104 | 1.4077 | 0.047872 | 9.2 | 23.3 | 101.3 | 46
2022-11-30 01:30 | 0.021721 | 0.060347 | 0.095724 | 0 | 11.832 | 23.903 | 1.4373 | 0.1343 | 9.24 | 23.3 | 101.3 | 45.8
2022-11-30 01:35 |  |  |  |  | 12.2977 | 12.1784 |  |  | 9.18 | 23.3 | 101.3 | 45.8
2022-11-30 01:40 |  |  |  |  | 11.1035 | 15.521 |  |  | 9.21 | 23.3 | 101.3 | 45.7
2022-11-30 01:45 |  |  |  |  | 10.9835 | 0 |  |  | 9.3 | 23.3 | 101.3 | 45.5
2022-11-30 01:50 |  |  |  |  | 10.866 | 34.3891 |  |  | 9.29 | 23.2 | 101.2 | 45.3
2022-11-30 01:55 |  |  |  |  | 11.4625 | 20.6564 |  |  | 9.28 | 23.2 | 101.3 | 45.1
2022-11-30 02:00 |  |  |  |  | 12.4176 | 2.7462 |  |  | 9.26 | 23.2 | 101.2 | 45.1
2022-11-30 02:05 |  |  |  |  | 13.0147 | 15.6416 |  |  | 9.24 | 23.2 | 101.3 | 45.1
2022-11-30 02:10 |  |  |  |  | 12.0391 | 25.0318 |  |  | 9.26 | 23.1 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 02:15 |  |  |  |  | 11.4437 | 30.3974 |  |  | 9.3 | 23.1 | 101.3 | 45.5
2022-11-30 02:20 |  |  |  |  | 11.4748 | 0.11953 |  |  | 9.32 | 23.2 | 101.2 | 45.4
2022-11-30 02:25 | 0.057002 | 0.16851 | 0.25589 | 0 | 11.4625 | 6.5671 | 1.4138 | 0.25457 | 9.35 | 23.2 | 101.3 | 45.1
2022-11-30 02:30 | 0.046147 | 0.14147 | 0.21221 | 0 | 13.1218 | 10.6167 | 1.4572 | 0.075776 | 9.38 | 23.2 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 02:35 | 0.047512 | 0.13109 | 0.20184 | 0 | 13.8399 | 42.2354 | 1.4568 | 0.069141 | 9.39 | 23.2 | 101.3 | 45.9
2022-11-30 02:40 | 0.043447 | 0.11655 | 0.18314 | 0 | 14.7968 | 16.7061 | 1.4541 | 0.075802 | 9.33 | 23.2 | 101.3 | 46.5
2022-11-30 02:45 | 0.024442 | 0.11448 | 0.14986 | 0 | 15.7736 | 2.8679 | 1.3949 | 0.09177 | 9.32 | 23.1 | 101.2 | 47.1
2022-11-30 02:50 | 0.021729 | 0.10616 | 0.13947 | 0 | 15.983 | 13.4782 | 1.4364 | 0.081805 | 9.32 | 23.1 | 101.3 | 47.6
2022-11-30 02:55 | 0.023088 | 0.09368 | 0.12907 | 0 | 14.4333 | 24.3338 | 1.4589 | 0.065847 | 9.36 | 23.1 | 101.3 | 47.8
2022-11-30 03:00 | 0.095068 | 0.09368 | 0.24149 | 0.12669 | 13.4923 | 30.8055 | 1.4625 | 0.085801 | 9.27 | 23.1 | 101.2 | 47.8
2022-11-30 03:05 | 0.057041 | 0.097843 | 0.18736 | 0.12669 | 14.1947 | 21.9481 | 1.4618 | 0.087796 | 9.27 | 23.1 | 101.3 | 47.8
2022-11-30 03:10 | 0.043459 | 0.089514 | 0.15613 | 0 | 15.034 | 17.659 | 1.4328 | 0.083138 | 9.29 | 23 | 101.2 | 48
2022-11-30 03:15 | 0.040744 | 0.093681 | 0.15614 | 0 | 16.5858 | 4.5343 | 1.4148 | 0.10509 | 9.21 | 23 | 101.3 | 48.1
2022-11-30 03:20 | 0.019015 | 0.085358 | 0.1145 | 0 | 16.9445 | 8.3529 | 1.4691 | 0.051217 | 9.19 | 23 | 101.2 | 48.3
2022-11-30 03:25 | 0.020374 | 0.083279 | 0.11451 | 0 | 16.5872 | 22.6732 | 1.4634 | 0.080488 | 9.24 | 23 | 101.3 | 48.4
2022-11-30 03:30 | 0.031239 | 0.079112 | 0.127 | 0 | 14.6773 | 33.7697 | 1.4619 | 0.077159 | 9.23 | 23 | 101.2 | 48.3
2022-11-30 03:35 | 0.1494 | 0.083272 | 0.31227 | 0 | 16.1244 | 6.3303 | 1.4618 | 0.077155 | 9.26 | 23 | 101.2 | 48.1
2022-11-30 03:40 | 0.11272 | 0.089516 | 0.2623 | 0 | 17.9997 | 11.3243 | 1.4234 | 0.041238 | 9.21 | 23 | 101.3 | 48.1
2022-11-30 03:45 | 0.071985 | 0.079113 | 0.18945 | 0 | 18.854 | 18.9733 | 1.425 | 0.14567 | 9.18 | 23 | 101.3 | 48.3
2022-11-30 03:50 | 0.06656 | 0.085368 | 0.18739 | 0 | 17.6921 | 19.1266 | 1.4642 | 0.075838 | 9.23 | 23.1 | 101.2 | 48.4
2022-11-30 03:55 | 0.1304 | 0.089529 | 0.28732 | 0 | 17.0599 | 31.3759 | 1.4649 | 0.075835 | 9.25 | 23.1 | 101.3 | 48.3
2022-11-30 04:00 | 0.16978 | 0.083278 | 0.34352 | 0 | 16.9564 | 24.2405 | 1.4662 | 0.079821 | 9.2 | 23.1 | 101.2 | 48.1
2022-11-30 04:05 | 0.20781 | 0.095771 | 0.41639 | 0 | 17.3436 | 33.85 | 1.4554 | 0.049224 | 9.3 | 23.2 | 101.2 | 47.8
2022-11-30 04:10 | 0.27975 | 0.087428 | 0.51624 | 0.12668 | 17.5798 | 22.4831 | 1.4081 | 0.16161 | 9.37 | 23.2 | 101.2 | 47.2
2022-11-30 04:15 | 0.2553 | 0.097834 | 0.48917 | 0 | 18.3804 | 19.8126 | 1.4711 | 0.11373 | 9.33 | 23.2 | 101.3 | 47.2
2022-11-30 04:20 | 0.25803 | 0.08535 | 0.48087 | 0 | 19.4749 | 21.6255 | 1.4755 | 0.091119 | 9.39 | 23.2 | 101.2 | 47.4
2022-11-30 04:25 | 0.23227 | 0.097855 | 0.45388 | 0 | 20.0953 | 21.1718 | 1.4772 | 0.11109 | 9.28 | 23.2 | 101.2 | 47.9
2022-11-30 04:30 | 0.25949 | 0.093711 | 0.49146 | 0.25347 | 20.9098 | 22.3436 | 1.4789 | 0.13174 | 9.31 | 23.3 | 101.3 | 48.4
2022-11-30 04:35 | 0.23643 | 0.095808 | 0.45821 | 0.12675 | 21.4266 | 22.0252 | 1.4205 | 0.15172 | 9.27 | 23.4 | 101.3 | 48.6
2022-11-30 04:40 | 0.34242 | 0.11247 | 0.63735 | 0.12676 | 22.0258 | 36.151 | 1.4966 | 0.12112 | 9.31 | 23.4 | 101.3 | 48.7
2022-11-30 04:45 | 0.30439 | 0.09998 | 0.56447 | 0.12676 | 23.5826 | 32.9199 | 1.4915 | 0.10382 | 9.32 | 23.4 | 101.3 | 48.8
2022-11-30 04:50 | 0.44984 | 0.12291 | 0.81244 | 0.12678 | 25.8779 | 27.5552 | 1.4896 | 0.1005 | 9.26 | 23.5 | 101.2 | 49
2022-11-30 04:55 | 0.41452 | 0.12708 | 0.76247 | 0.88746 | 26.9569 | 30.0719 | 1.4896 | 0.13977 | 9.28 | 23.5 | 101.2 | 49.1
2022-11-30 05:00 | 0.45123 | 0.10625 | 0.79792 | 0.50714 | 28.9949 | 29.7138 | 1.4918 | 0.12647 | 9.25 | 23.5 | 101.3 | 49.2
2022-11-30 05:05 | 0.58582 | 0.11251 | 1.0105 | 1.2679 | 31.393 | 40.6192 | 1.4224 | 0.21567 | 9.23 | 23.5 | 101.3 | 49.4
2022-11-30 05:10 | 0.77348 | 0.11877 | 1.3044 | 1.9021 | 33.7295 | 43.9324 | 1.503 | 0.24033 | 9.23 | 23.6 | 101.2 | 49.5
2022-11-30 05:15 | 1.2275 | 0.14378 | 2.0254 | 2.1558 | 39.2129 | 66.7939 | 1.5008 | 0.18774 | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 49.6
2022-11-30 05:20 | 0.99376 | 0.17087 | 1.6941 | 2.4095 | 44.6552 | 63.3816 | 1.5009 | 0.18309 | 9.3 | 23.6 | 101.2 | 49.7
2022-11-30 05:25 | 1.0971 | 0.16671 | 1.8483 | 2.1558 | 47.6092 | 68.7155 | 1.5031 | 0.19374 | 9.25 | 23.6 | 101.3 | 49.7
2022-11-30 05:30 | 0.93532 | 0.18963 | 1.6233 | 2.2827 | 50.8479 | 68.8365 | 1.4908 | 0.19907 | 9.2 | 23.6 | 101.2 | 49.8
2022-11-30 05:35 | 1.0768 | 0.16047 | 1.809 | 2.5366 | 53.8209 | 72.5621 | 1.4388 | 0.27833 | 9.23 | 23.7 | 101.2 | 49.8
2022-11-30 05:40 | 1.4861 | 0.19591 | 2.476 | 2.9172 | 54.6763 | 64.1487 | 1.5084 | 0.3436 | 9.2 | 23.7 | 101.3 | 50
2022-11-30 05:45 | 1.5024 | 0.24175 | 2.5447 | 2.6635 | 55.7538 | 60.7896 | 1.5083 | 0.33892 | 9.14 | 23.7 | 101.3 | 49.9
2022-11-30 05:50 | 1.4154 | 0.21466 | 2.3842 | 2.6634 | 61.2693 | 77.0071 | 1.5148 | 0.30296 | 9.22 | 23.7 | 101.2 | 49.8
2022-11-30 05:55 | 1.1121 | 0.18756 | 1.8922 | 2.6633 | 67.2603 | 85.7239 | 1.5162 | 0.25901 | 9.22 | 23.7 | 101.3 | 49.7
2022-11-30 06:00 | 1.2617 | 0.19798 | 2.1319 | 2.7901 | 70.0178 | 90.0401 | 1.4981 | 0.25235 | 9.29 | 23.7 | 101.3 | 49.7
2022-11-30 06:05 | 1.2835 | 0.22092 | 2.1884 | 3.4246 | 71.9431 | 75.6663 | 1.4816 | 0.35026 | 9.2 | 23.8 | 101.3 | 49.7
2022-11-30 06:10 | 1.463 | 0.22301 | 2.4677 | 3.5514 | 71.7028 | 83.353 | 1.5236 | 0.3436 | 9.23 | 23.8 | 101.3 | 49.7
2022-11-30 06:15 | 1.1707 | 0.24801 | 2.0424 | 3.2977 | 72.061 | 82.9903 | 1.5431 | 0.35225 | 9.26 | 23.8 | 101.3 | 49.6
2022-11-30 06:20 | 1.2305 | 0.25218 | 2.1383 | 3.1709 | 72.9028 | 82.8714 | 1.5801 | 0.29299 | 9.17 | 23.8 | 101.2 | 49.7
2022-11-30 06:25 | 1.2048 | 0.21677 | 2.0635 | 3.1711 | 73.1497 | 86.384 | 1.5309 | 0.28036 | 9.24 | 23.9 | 101.2 | 49.6
2022-11-30 06:30 | 1.2591 | 0.21676 | 2.1489 | 3.1711 | 71.9947 | 82.9321 | 1.4519 | 0.32164 | 9.14 | 23.9 | 101.2 | 49.6
2022-11-30 06:35 | 1.2605 | 0.21468 | 2.1468 | 2.6637 | 73.5561 | 101.0795 | 1.5099 | 0.29234 | 9.17 | 23.9 | 101.3 | 49.5
2022-11-30 06:40 | 1.3598 | 0.25011 | 2.3344 | 2.41 | 75.961 | 108.4127 | 1.5201 | 0.23507 | 9.2 | 23.9 | 101.2 | 49.6
2022-11-30 06:45 | 1.2457 | 0.22721 | 2.1366 | 2.4103 | 80.1098 | 98.8742 | 1.5253 | 0.24975 | 9.17 | 24 | 101.3 | 49.6
2022-11-30 06:50 | 1.4172 | 0.2189 | 2.3912 | 3.1718 | 83.1445 | 120.0173 | 1.5334 | 0.28708 | 9.21 | 24.1 | 101.2 | 49.7
2022-11-30 06:55 | 1.3098 | 0.22307 | 2.2328 | 2.9181 | 88.3286 | 125.564 | 1.5233 | 0.24246 | 9.12 | 24.1 | 101.2 | 49.8
2022-11-30 07:00 | 1.1697 | 0.2064 | 1.9994 | 2.7913 | 91.5231 | 114.8549 | 1.4596 | 0.30907 | 9.14 | 24.1 | 101.3 | 49.9
2022-11-30 07:05 | 1.0187 | 0.20013 | 1.7595 | 2.6642 | 90.764 | 85.3471 | 1.5196 | 0.31304 | 9.22 | 24.1 | 101.3 | 49.6
2022-11-30 07:10 | 1.0553 | 0.21888 | 1.8365 | 3.0447 | 88.834 | 93.1674 | 1.5253 | 0.31703 | 9.07 | 24.1 | 101.2 | 49.5
2022-11-30 07:15 | 1.0661 | 0.22095 | 1.8551 | 2.6639 | 84.735 | 86.6608 | 1.5231 | 0.26506 | 9.2 | 24.1 | 101.3 | 49.2
2022-11-30 07:20 | 0.94774 | 0.20426 | 1.6549 | 2.7905 | 83.3224 | 91.3781 | 1.5193 | 0.24905 | 9.11 | 24.1 | 101.3 | 49
2022-11-30 07:25 | 1.009 | 0.18968 | 1.7363 | 2.7907 | 83.6881 | 107.015 | 1.4593 | 0.30568 | 9.06 | 24.1 | 101.3 | 49.2
2022-11-30 07:30 | 1.2959 | 0.19593 | 2.1823 | 3.298 | 84.3714 | 103.5084 | 1.5085 | 0.38226 | 9.15 | 24.1 | 101.3 | 49.1
2022-11-30 07:35 | 1.3666 | 0.21469 | 2.3095 | 3.5517 | 87.5594 | 94.304 | 1.5187 | 0.39224 | 8.99 | 24.2 | 101.3 | 48.8
2022-11-30 07:40 | 1.2006 | 0.21258 | 2.0529 | 3.1709 | 89.3887 | 105.5099 | 1.5127 | 0.36757 | 9.11 | 24.2 | 101.3 | 48.5
2022-11-30 07:45 | 1.1515 | 0.18755 | 1.9526 | 2.9168 | 90.2803 | 111.9475 | 1.5089 | 0.34688 | 9.15 | 24.3 | 101.3 | 47.8
2022-11-30 07:50 | 1.0712 | 0.1917 | 1.8357 | 2.9165 | 90.3598 | 111.6847 | 1.4798 | 0.30956 | 9.15 | 24.3 | 101.3 | 47.4
2022-11-30 07:55 | 1.1417 | 0.17916 | 1.9291 | 2.916 | 90.5565 | 127.5258 | 1.4556 | 0.3541 | 9.12 | 24.4 | 101.3 | 46.6
2022-11-30 08:00 | 1.5886 | 0.18956 | 2.6247 | 3.6763 | 91.9322 | 120.7666 | 1.5098 | 0.34275 | 9.1 | 24.4 | 101.2 | 46.2
2022-11-30 08:05 | 1.5138 | 0.22496 | 2.5454 | 4.31 | 92.8029 | 94.2491 | 1.5155 | 0.45788 | 9.18 | 24.4 | 101.3 | 46.1
2022-11-30 08:10 | 1.2596 | 0.21661 | 2.1474 | 4.1829 | 94.7225 | 108.3404 | 1.5132 | 0.42922 | 9.13 | 24.4 | 101.3 | 45.8
2022-11-30 08:15 | 1.3179 | 0.22701 | 2.2472 | 2.6616 | 95.5031 | 141.5665 | 1.4935 | 0.28812 | 9.16 | 24.5 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 08:20 | 1.1873 | 0.22697 | 2.0469 | 2.6611 | 93.762 | 118.1955 | 1.4325 | 0.3506 | 9.1 | 24.4 | 101.3 | 45
2022-11-30 08:25 | 1.3951 | 0.21447 | 2.3529 | 2.9145 | 89.6043 | 122.4069 | 1.4969 | 0.30603 | 9.18 | 24.4 | 101.2 | 44.9
2022-11-30 08:30 | 1.44 | 0.20407 | 2.4135 | 3.4216 | 86.7152 | 128.2035 | 1.4919 | 0.24683 | 9.12 | 24.4 | 101.2 | 45.1
2022-11-30 08:35 | 1.4889 | 0.2353 | 2.5175 | 3.675 | 86.2302 | 112.4007 | 1.494 | 0.34462 | 9.18 | 24.4 | 101.2 | 45
2022-11-30 08:40 | 1.2686 | 0.22277 | 2.1673 | 3.421 | 87.3979 | 117.6139 | 1.493 | 0.34058 | 9.18 | 24.3 | 101.2 | 44.8
2022-11-30 08:45 | 1.1532 | 0.22278 | 1.9884 | 4.0546 | 88.3636 | 102.6896 | 1.4489 | 0.38848 | 9.14 | 24.3 | 101.2 | 44.9
2022-11-30 08:50 | 1.2834 | 0.21651 | 2.1838 | 3.4207 | 87.7265 | 92.4132 | 1.4915 | 0.43633 | 9.18 | 24.2 | 101.3 | 44.8
2022-11-30 08:55 | 1.2183 | 0.22692 | 2.0964 | 3.1673 | 86.2494 | 107.6613 | 1.5038 | 0.40839 | 9.08 | 24.2 | 101.2 | 44.8
2022-11-30 09:00 | 1.319 | 0.19156 | 2.2154 | 2.5343 | 83.6993 | 114.5296 | 1.4896 | 0.37985 | 9.12 | 24.2 | 101.2 | 45.3
2022-11-30 09:05 | 1.539 | 0.2207 | 2.5797 | 2.4075 | 81.1415 | 99.0793 | 1.4902 | 0.37518 | 8.43 | 24.3 | 101.3 | 44.9
2022-11-30 09:10 | 1.6881 | 0.25396 | 2.8415 | 2.5337 | 83.1718 | 100.5043 | 1.4595 | 0.33986 | 8.66 | 24.3 | 101.2 | 44.3
2022-11-30 09:15 | 1.3078 | 0.23107 | 2.2357 | 2.787 | 88.6151 | 144.316 | 1.4537 | 0.48352 | 8.63 | 24.4 | 101.2 | 44
2022-11-30 09:20 | 1.3813 | 0.22901 | 2.3463 | 3.2942 | 92.8175 | 148.3875 | 1.4995 | 0.37848 | 8.6 | 24.5 | 101.2 | 44.2
2022-11-30 09:25 | 1.4355 | 0.22274 | 2.4231 | 2.6604 | 91.602 | 168.0174 |  |  | 8.62 | 24.5 | 101.3 | 43.8
2022-11-30 09:30 | 1.4 | 0.21647 | 2.3624 | 2.5334 | 90.8368 | 185.7752 | 1.4919 | 0.3252 | 8.61 | 24.5 | 101.2 | 43.4
2022-11-30 09:35 | 1.2708 | 0.21644 | 2.1644 | 2.5331 | 89.6195 | 176.5853 |  |  | 8.66 | 24.5 | 101.2 | 43
2022-11-30 09:40 | 1.2056 | 0.21435 | 2.0623 | 2.4063 | 86.9334 | 110.2041 | 1.4873 | 0.26928 | 8.62 | 24.6 | 101.2 | 42.6
2022-11-30 09:45 | 1.3318 | 0.22267 | 2.2642 | 2.4063 | 84.9395 | 147.6789 |  |  | 8.51 | 24.7 | 101.2 | 42.3
2022-11-30 09:50 | 0.84851 | 0.20602 | 1.5066 | 1.6464 | 83.8521 | 141.7643 |  |  | 8.56 | 24.7 | 101.3 | 42.2
2022-11-30 09:55 | 1.0181 | 0.19976 | 1.7603 | 1.8995 | 81.6717 | 107.1263 |  |  | 8.67 | 24.7 | 101.2 | 41.9
2022-11-30 10:00 | 0.95988 | 0.21019 | 1.6815 | 1.7731 | 80.2365 | 104.9711 |  |  | 8.5 | 24.7 | 101.2 | 42.4
2022-11-30 10:05 | 1.1053 | 0.22271 | 1.919 | 1.52 | 77.911 | 101.9487 |  |  | 8.54 | 24.7 | 101.2 | 42.8
2022-11-30 10:10 | 1.0822 | 0.20396 | 1.8607 | 2.1532 | 74.0655 | 104.3431 | 1.4745 | 0.22343 | 8.64 | 24.8 | 101.3 | 42.4
2022-11-30 10:15 | 0.9328 | 0.20813 | 1.638 | 1.8999 | 69.9641 | 84.5601 | 1.4795 | 0.34512 | 8.96 | 24.8 | 101.3 | 42.4
2022-11-30 10:20 | 0.89614 | 0.20396 | 1.5776 | 1.3933 | 65.5214 | 97.6184 |  |  | 9.14 | 24.7 | 101.3 | 42.6
2022-11-30 10:25 | 0.87304 | 0.19564 | 1.5339 | 2.1532 | 63.7881 | 98.3953 | 1.4773 | 0.27728 | 9.15 | 24.6 | 101.3 | 42.8
2022-11-30 10:30 | 1.1066 | 0.2123 | 1.9107 | 2.1533 | 63.4873 | 101.917 | 1.413 | 0.33715 | 9.11 | 24.6 | 101.3 | 43
2022-11-30 10:35 | 1.3091 | 0.22897 | 2.2356 | 1.9002 | 63.1337 | 90.4836 | 1.4465 | 0.2647 | 9.11 | 24.6 | 101.3 | 43.4
2022-11-30 10:40 | 1.589 | 0.28729 | 2.723 | 3.1673 | 65.3536 | 105.9886 | 1.5639 | 0.19688 | 9.11 | 24.7 | 101.3 | 43.5
2022-11-30 10:45 | 1.5119 | 0.29566 | 2.6131 | 2.661 | 68.4463 | 103.5748 | 1.5019 | 0.27541 | 9.18 | 24.7 | 101.2 | 44
2022-11-30 10:50 | 1.2767 | 0.27273 | 2.2297 | 2.9141 | 72.9767 | 103.424 | 1.485 | 0.2827 | 9.23 | 24.7 | 101.2 | 43.6
2022-11-30 10:55 | 1.2251 | 0.22276 | 2.1006 | 2.7873 | 76.811 | 131.3142 | 1.4032 | 0.32992 | 9.17 | 24.7 | 101.3 | 43.6
2022-11-30 11:00 | 1.1503 | 0.26439 | 2.0277 | 2.4071 | 78.9349 | 109.2295 | 1.49 | 0.2614 | 9.19 | 24.7 | 101.3 | 43.4
2022-11-30 11:05 | 1.0946 | 0.2498 | 1.9276 | 2.1536 | 76.8014 | 86.6879 | 1.4819 | 0.24209 | 9.16 | 24.7 | 101.3 | 43.2
2022-11-30 11:10 | 0.90723 | 0.21859 | 1.6092 | 1.7737 | 73.9387 | 84.208 | 1.4792 | 0.25674 | 9.22 | 24.7 | 101.2 | 43.4
2022-11-30 11:15 | 1.0458 | 0.23524 | 1.8382 | 1.5203 | 71.6432 | 110.304 | 1.4726 | 0.3758 | 9.23 | 24.7 | 101.2 | 43.4
2022-11-30 11:20 | 1.327 | 0.2415 | 2.2755 | 2.4073 | 71.0941 | 106.943 | 1.4141 | 0.33059 | 9.18 | 24.7 | 101.3 | 43.6
2022-11-30 11:25 | 1.0703 | 0.22276 | 1.8633 | 2.1539 | 69.0413 | 79.5423 | 1.459 | 0.2787 | 9.17 | 24.7 | 101.2 | 43.6
2022-11-30 11:30 | 1.2576 | 0.21026 | 2.138 | 2.4072 | 67.0417 | 91.0369 | 1.477 | 0.28202 | 9.23 | 24.7 | 101.3 | 43.5
2022-11-30 11:35 | 1.2252 | 0.19363 | 2.0695 | 2.6608 | 67.4764 | 111.4145 | 1.4808 | 0.28138 | 9.17 | 24.7 | 101.2 | 43.8
2022-11-30 11:40 | 1.3516 | 0.24361 | 2.3154 | 3.6747 | 68.2732 | 87.8489 | 1.4888 | 0.41512 | 9.19 | 24.7 | 101.2 | 44
2022-11-30 11:45 | 1.1534 | 0.2124 | 1.9803 | 3.2949 | 69.178 | 91.9959 | 1.4571 | 0.39852 | 9.2 | 24.7 | 101.3 | 44.3
2022-11-30 11:50 | 1.243 | 0.23113 | 2.1385 | 3.0413 | 70.865 | 85.4727 | 1.4339 | 0.38786 | 9.25 | 24.7 | 101.2 | 44.2
2022-11-30 11:55 | 1.3287 | 0.19368 | 2.2325 | 2.7882 | 72.2743 | 112.279 | 1.4841 | 0.28212 | 9.2 | 24.7 | 101.2 | 44.6
2022-11-30 12:00 | 1.3614 | 0.26241 | 2.3492 | 3.0418 | 71.2393 | 94.06 | 1.479 | 0.33203 | 9.24 | 24.7 | 101.3 | 44.7
2022-11-30 12:05 | 1.3857 | 0.27279 | 2.3968 | 3.0415 | 69.5873 | 84.2055 | 1.4818 | 0.38522 | 9.23 | 24.8 | 101.2 | 44.1
2022-11-30 12:10 | 1.243 | 0.25195 | 2.1593 | 2.7878 | 69.8763 | 106.8058 | 1.4628 | 0.33264 | 9.27 | 24.8 | 101.3 | 43.9
2022-11-30 12:15 | 1.3721 | 0.2832 | 2.3864 | 2.4078 | 71.6911 | 103.9159 | 1.4072 | 0.38389 | 9.19 | 24.8 | 101.3 | 44.1
2022-11-30 12:20 | 1.1018 | 0.24156 | 1.9304 | 2.2811 | 75.4618 | 116.4579 | 1.4753 | 0.2821 | 9.22 | 24.8 | 101.2 | 44.1
2022-11-30 12:25 | 0.9808 | 0.2228 | 1.7262 | 2.7879 | 76.9082 | 117.9017 | 1.4831 | 0.30204 | 9.21 | 24.8 | 101.2 | 43.9
2022-11-30 12:30 | 1.3981 | 0.19577 | 2.3368 | 4.4361 | 76.5598 | 81.2768 | 1.4993 | 0.40723 | 9.14 | 24.8 | 101.2 | 44.5
2022-11-30 12:35 | 1.5559 | 0.27078 | 2.6557 | 3.5493 | 74.802 | 80.8442 | 1.4698 | 0.57366 | 9.19 | 24.8 | 101.3 | 44.9
2022-11-30 12:40 | 1.379 | 0.24574 | 2.3595 | 3.6753 | 74.3036 | 80.3446 | 1.4406 | 0.58286 | 9.19 | 24.8 | 101.2 | 44.3
2022-11-30 12:45 | 1.3734 | 0.22489 | 2.3301 | 2.788 | 74.0561 | 89.1572 | 1.4752 | 0.32001 | 9.36 | 24.8 | 101.3 | 44
2022-11-30 12:50 | 1.1058 | 0.23323 | 1.9283 | 2.4078 | 76.232 | 111.2673 | 1.4702 | 0.2821 | 9.19 | 24.8 | 101.2 | 44.1
2022-11-30 12:55 | 0.91026 | 0.20825 | 1.6035 | 2.1545 | 80.103 | 116.9527 | 1.471 | 0.27746 | 9.19 | 24.8 | 101.2 | 44.3
2022-11-30 13:00 | 1.2335 | 0.20823 | 2.0969 | 2.4077 | 79.5336 | 105.723 | 1.4766 | 0.27344 | 9.27 | 24.8 | 101.3 | 44
2022-11-30 13:05 | 1.3246 | 0.25822 | 2.2885 | 2.4078 | 78.5274 | 92.7831 | 1.3942 | 0.35728 | 9.2 | 24.8 | 101.2 | 44.1
2022-11-30 13:10 | 1.4794 | 0.2707 | 2.5383 | 2.5345 | 78.5249 | 100.7535 | 1.4643 | 0.37523 | 9.19 | 24.8 | 101.2 | 44
2022-11-30 13:15 | 1.2864 | 0.25195 | 2.2218 | 2.4077 | 81.1801 | 116.2132 | 1.4715 | 0.31268 | 9.22 | 24.8 | 101.2 | 43.9
2022-11-30 13:20 | 1.0758 | 0.21861 | 1.8676 | 2.154 | 81.8805 | 108.8927 | 1.4627 | 0.21819 | 9.22 | 24.7 | 101.3 | 43.8
2022-11-30 13:25 | 1.1897 | 0.2519 | 2.0756 | 2.4072 | 84.1639 | 116.9613 | 1.4618 | 0.26273 | 9.34 | 24.7 | 101.3 | 43.5
2022-11-30 13:30 | 1.0567 | 0.20611 | 1.8279 | 3.2942 | 86.9063 | 116.9613 | 1.4177 | 0.25343 | 9.05 | 24.7 | 101.3 | 43.6
2022-11-30 13:35 | 1.1233 | 0.24151 | 1.9633 | 3.2942 | 86.5457 | 97.6506 | 1.4438 | 0.47161 | 9.29 | 24.7 | 101.2 | 43.7
2022-11-30 13:40 | 1.1152 | 0.28109 | 1.9926 | 2.661 | 81.8458 | 94.4004 | 1.4743 | 0.37453 | 9.2 | 24.7 | 101.2 | 44
2022-11-30 13:45 | 1.1627 | 0.2332 | 2.0155 | 2.1541 | 78.9044 | 87.242 | 1.4722 | 0.25944 | 9.33 | 24.7 | 101.2 | 43.9
2022-11-30 13:50 | 1.2673 | 0.24567 | 2.1882 | 2.7875 | 76.9663 | 102.7023 | 1.4655 | 0.25477 | 9.32 | 24.7 | 101.2 | 43.7
2022-11-30 13:55 | 1.5226 | 0.25401 | 2.59 | 3.1676 | 78.823 | 110.8109 | 1.4439 | 0.24945 | 9.27 | 24.7 | 101.2 | 43.8
2022-11-30 14:00 | 1.4564 | 0.27071 | 2.5031 | 3.295 | 82.1131 | 126.2534 | 1.4188 | 0.38522 | 9.21 | 24.8 | 101.2 | 44.1
2022-11-30 14:05 | 1.1805 | 0.24988 | 2.0594 | 2.6612 | 85.1705 | 125.5208 | 1.4723 | 0.28542 | 9.16 | 24.8 | 101.3 | 44
2022-11-30 14:10 | 0.9618 | 0.2353 | 1.7096 | 2.1543 | 86.6542 | 122.2573 | 1.4737 | 0.26678 | 9.2 | 24.8 | 101.3 | 44
2022-11-30 14:15 | 1.058 | 0.21651 | 1.8383 | 2.0271 | 87.7143 | 96.4133 | 1.4756 | 0.2461 | 9.25 | 24.7 | 101.2 | 43.5
2022-11-30 14:20 | 1.0878 | 0.19568 | 1.861 | 2.787 | 84.0819 | 90.1223 | 1.4776 | 0.31725 | 9.22 | 24.7 | 101.2 | 43.2
2022-11-30 14:25 | 1.4152 | 0.19986 | 2.3691 | 3.294 | 79.3093 | 108.8084 | 1.4206 | 0.39243 | 9.2 | 24.8 | 101.2 | 43.2
2022-11-30 14:30 | 1.6162 | 0.26439 | 2.7418 | 4.3076 | 78.0232 | 101.3335 | 1.4922 | 0.49353 | 9.24 | 24.8 | 101.3 | 43.2
2022-11-30 14:35 | 1.3257 | 0.23528 | 2.2674 | 3.2945 | 79.1641 | 115.7292 | 1.4801 | 0.37918 | 9.14 | 24.8 | 101.3 | 43.7
2022-11-30 14:40 | 1.392 | 0.27895 | 2.4127 | 3.1671 | 79.9087 | 101.3064 | 1.4719 | 0.33853 | 9.21 | 24.8 | 101.2 | 43
2022-11-30 14:45 | 1.1678 | 0.27266 | 2.0627 | 2.66 | 77.6452 | 97.932 | 1.4724 | 0.30457 | 9.34 | 24.8 | 101.2 | 42.6
2022-11-30 14:50 | 1.3158 | 0.24352 | 2.2625 | 3.04 | 79.3358 | 107.5924 | 1.4326 | 0.33184 | 9.3 | 24.8 | 101.2 | 42.6
2022-11-30 14:55 | 1.4108 | 0.26849 | 2.431 | 2.9132 | 80.6601 | 111.3302 | 1.4723 | 0.30589 | 9.15 | 24.8 | 101.3 | 42.4
2022-11-30 15:00 | 1.6947 | 0.27059 | 2.8682 | 3.1667 | 81.0821 | 112.2582 | 1.4825 | 0.33118 | 9.26 | 24.9 | 101.2 | 42.4
2022-11-30 15:05 | 1.6867 | 0.34973 | 2.9331 | 3.1671 | 83.3885 | 101.0331 | 1.4856 | 0.38509 | 9.19 | 24.9 | 101.2 | 42.8
2022-11-30 15:10 | 1.5181 | 0.30804 | 2.635 | 3.04 | 87.8737 | 126.1901 | 1.4716 | 0.38237 | 9.36 | 24.8 | 101.2 | 42.5
2022-11-30 15:15 | 1.2599 | 0.28095 | 2.2122 | 3.0396 | 89.1041 | 109.6294 | 1.4208 | 0.42953 | 9.38 | 24.8 | 101.3 | 42.1
2022-11-30 15:20 | 1.4692 | 0.28098 | 2.533 | 4.4332 | 90.2009 | 124.1319 | 1.4731 | 0.41362 | 9.18 | 24.8 | 101.2 | 42.5
2022-11-30 15:25 | 1.3565 | 0.32469 | 2.4039 | 3.5466 | 92.0419 | 124.0093 | 1.4803 | 0.36774 | 9.31 | 24.8 | 101.3 | 42.5
2022-11-30 15:30 | 1.2534 | 0.27268 | 2.194 | 3.2936 | 93.3218 | 126.8064 | 1.4747 | 0.36578 | 9.18 | 24.8 | 101.2 | 42.8
2022-11-30 15:35 | 1.248 | 0.26021 | 2.1733 | 3.0404 | 92.6632 | 110.8087 | 1.4769 | 0.31592 | 9.28 | 24.9 | 101.2 | 42.7
2022-11-30 15:40 | 1.7109 | 0.29764 | 2.9223 | 4.3066 | 94.0367 | 109.2467 | 1.4398 | 0.44555 | 9.31 | 24.9 | 101.3 | 42.3
2022-11-30 15:45 | 1.4911 | 0.30599 | 2.5916 | 4.307 | 95.4678 | 123.7456 | 1.4559 | 0.4549 | 9.28 | 24.9 | 101.2 | 42.6
2022-11-30 15:50 | 1.1351 | 0.2227 | 1.9606 | 3.7998 | 94.3034 | 108.5516 | 1.4795 | 0.31985 | 9.33 | 24.8 | 101.2 | 42.4
2022-11-30 15:55 | 1.3144 | 0.24144 | 2.2562 | 4.4333 | 89.4176 | 118.258 | 1.4738 | 0.34646 | 9.26 | 24.7 | 101.2 | 42.8
2022-11-30 16:00 | 1.4057 | 0.26231 | 2.417 | 4.0541 | 85.3318 | 95.7116 | 1.4741 | 0.40373 | 9.24 | 24.7 | 101.3 | 43.4
2022-11-30 16:05 | 0.90593 | 0.23734 | 1.626 | 3.5476 | 79.302 | 75.5602 | 1.4727 | 0.40974 | 9.28 | 24.7 | 101.3 | 43.6
2022-11-30 16:10 | 0.98199 | 0.22485 | 1.7301 | 3.5476 | 74.4738 | 104.2875 | 1.417 | 0.48491 | 9.18 | 24.7 | 101.3 | 43.6
2022-11-30 16:15 | 0.83258 | 0.2186 | 1.4948 | 2.9141 | 76.5258 | 109.2363 | 1.4764 | 0.31928 | 9.17 | 24.7 | 101.3 | 43.6
2022-11-30 16:20 | 0.85304 | 0.20196 | 1.5095 | 3.5479 | 79.7503 | 100.292 | 1.4736 | 0.28938 | 9.2 | 24.7 | 101.2 | 43.9
2022-11-30 16:25 | 1.0323 | 0.21445 | 1.7968 | 3.5477 | 79.4687 | 94.9042 | 1.4779 | 0.30267 | 9.17 | 24.7 | 101.3 | 43.8
2022-11-30 16:30 | 1.0105 | 0.24565 | 1.7945 | 3.1673 | 76.953 | 89.0147 | 1.4813 | 0.31927 | 9.28 | 24.6 | 101.3 | 43.7
2022-11-30 16:35 | 0.79454 | 0.20402 | 1.4219 | 3.4208 | 74.013 | 92.0031 | 1.4575 | 0.3093 | 9.22 | 24.6 | 101.2 | 43.8
2022-11-30 16:40 | 0.85849 | 0.19989 | 1.5137 | 3.8014 | 71.2731 | 76.3382 | 1.4606 | 0.40114 | 9.18 | 24.7 | 101.3 | 44
2022-11-30 16:45 | 0.84499 | 0.19991 | 1.4951 | 3.5483 | 69.4195 | 71.3511 | 1.4912 | 0.37324 | 9.21 | 24.7 | 101.3 | 44.3
2022-11-30 16:50 | 1.0421 | 0.19368 | 1.7931 | 3.8022 | 68.8222 | 93.9363 | 1.4956 | 0.39324 | 9.18 | 24.7 | 101.3 | 44.6
2022-11-30 16:55 | 1.1128 | 0.24784 | 1.9536 | 3.5489 | 69.2572 | 92.222 | 1.4856 | 0.39992 | 9.26 | 24.7 | 101.2 | 44.8
2022-11-30 17:00 | 0.85725 | 0.20408 | 1.5181 | 3.295 | 71.5948 | 95.7415 | 1.4369 | 0.35928 | 9.35 | 24.7 | 101.3 | 44.4
2022-11-30 17:05 | 0.76892 | 0.19574 | 1.3744 | 3.0415 | 70.8374 | 105.348 | 1.4629 | 0.3779 | 9.33 | 24.7 | 101.3 | 44.2
2022-11-30 17:10 | 0.77715 | 0.18743 | 1.3787 | 3.2952 | 68.2472 | 101.098 | 1.4826 | 0.35598 | 9.22 | 24.7 | 101.2 | 44.5
2022-11-30 17:15 | 0.84237 | 0.17077 | 1.462 | 3.0418 | 68.7399 | 105.6513 | 1.4826 | 0.33735 | 9.23 | 24.6 | 101.3 | 44.8
2022-11-30 17:20 | 1.2733 | 0.19996 | 2.1517 | 3.9296 | 68.3351 | 84.813 | 1.493 | 0.33941 | 9.19 | 24.6 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 17:25 | 1.2638 | 0.29578 | 2.2329 | 4.1832 | 71.5858 | 93.7145 | 1.4858 | 0.38666 | 9.3 | 24.6 | 101.3 | 45.4
2022-11-30 17:30 | 0.97283 | 0.2166 | 1.7078 | 3.8023 | 74.6249 | 80.4398 | 1.4313 | 0.46911 | 9.34 | 24.6 | 101.2 | 44.9
2022-11-30 17:35 | 0.81111 | 0.20618 | 1.4474 | 2.915 | 73.6278 | 80.519 | 1.4471 | 0.42651 | 9.29 | 24.6 | 101.3 | 44.8
2022-11-30 17:40 | 0.71059 | 0.17494 | 1.2642 | 2.6616 | 72.7346 | 78.6647 | 1.5051 | 0.30342 | 9.17 | 24.6 | 101.2 | 44.9
2022-11-30 17:45 | 0.82342 | 0.19786 | 1.46 | 2.9153 | 71.7709 | 88.9572 | 1.4893 | 0.33073 | 9.2 | 24.6 | 101.2 | 45.1
2022-11-30 17:50 | 0.71056 | 0.1791 | 1.2683 | 3.4219 | 70.3624 | 92.8493 | 1.4732 | 0.342 | 9.22 | 24.6 | 101.2 | 44.8
2022-11-30 17:55 | 0.67669 | 0.16663 | 1.2039 | 3.1689 | 71.8021 | 97.8681 | 1.4553 | 0.32941 | 9.19 | 24.6 | 101.3 | 45.3
2022-11-30 18:00 | 0.81529 | 0.16871 | 1.4184 | 2.7886 | 72.9603 | 96.0321 | 1.4234 | 0.91834 | 9.19 | 24.6 | 101.2 | 45.3
2022-11-30 18:05 | 0.80033 | 0.18329 | 1.4101 | 3.1688 | 73.7546 | 101.6389 | 1.4741 | 0.58027 | 9.23 | 24.5 | 101.2 | 45.5
2022-11-30 18:10 | 0.61416 | 0.16037 | 1.1018 | 3.2955 | 72.3543 | 111.7874 | 1.4755 | 0.3813 | 9.3 | 24.5 | 101.2 | 45.5
2022-11-30 18:15 | 0.55575 | 0.14788 | 0.99975 | 2.7886 | 71.6549 | 94.213 | 1.4755 | 0.2908 | 9.19 | 24.4 | 101.2 | 45.8
2022-11-30 18:20 | 0.47561 | 0.1583 | 0.88733 | 2.662 | 70.3323 | 61.6463 | 1.4691 | 0.22627 | 9.21 | 24.4 | 101.2 | 46
2022-11-30 18:25 | 0.43212 | 0.14372 | 0.80609 | 2.4084 | 68.0253 | 67.3029 | 1.3967 | 0.26353 | 9.23 | 24.4 | 101.3 | 46
2022-11-30 18:30 | 0.39133 | 0.14788 | 0.74564 | 2.2815 | 64.6502 | 67.2988 | 1.4683 | 0.25886 | 9.24 | 24.4 | 101.3 | 45.8
2022-11-30 18:35 | 0.37093 | 0.14787 | 0.71644 | 1.5209 | 61.3551 | 62.3175 | 1.4639 | 0.20495 | 9.29 | 24.3 | 101.3 | 45.9
2022-11-30 18:40 | 0.44969 | 0.13536 | 0.82467 | 2.408 | 60.4067 | 59.083 | 1.4688 | 0.22556 | 9.38 | 24.2 | 101.2 | 45.9
2022-11-30 18:45 | 0.55301 | 0.13954 | 0.98721 | 2.1547 | 60.8944 | 71.4847 | 1.4726 | 0.26684 | 9.34 | 24.2 | 101.3 | 46.2
2022-11-30 18:50 | 0.46328 | 0.14994 | 0.86007 | 2.4079 | 61.9899 | 67.7676 | 1.4225 | 0.21624 | 9.31 | 24.1 | 101.2 | 46.1
2022-11-30 18:55 | 0.38859 | 0.13954 | 0.73518 | 1.9012 | 62.3566 | 64.2827 | 1.4465 | 0.25419 | 9.28 | 24.1 | 101.2 | 46.4
2022-11-30 19:00 | 0.32472 | 0.12704 | 0.62478 | 1.9011 | 59.4281 | 70.8335 | 1.4653 | 0.19762 | 9.27 | 24 | 101.3 | 46.6
2022-11-30 19:05 | 0.30029 | 0.12705 | 0.58527 | 1.6478 | 55.0828 | 54.4814 | 1.4611 | 0.17169 | 9.23 | 24.1 | 101.3 | 46.6
2022-11-30 19:10 | 0.34106 | 0.11872 | 0.6415 | 1.6478 | 50.3217 | 54.1741 | 1.4596 | 0.16636 | 9.32 | 24.1 | 101.2 | 46.6
2022-11-30 19:15 | 0.30027 | 0.12079 | 0.58107 | 1.6477 | 45.2627 | 31.4191 | 1.4349 | 0.18964 | 9.45 | 24.1 | 101.2 | 46.4
2022-11-30 19:20 | 0.3247 | 0.1187 | 0.61849 | 1.5208 | 41.2177 | 48.0673 | 1.4073 | 0.27811 | 9.34 | 24 | 101.2 | 46.4
2022-11-30 19:25 | 0.40896 | 0.11454 | 0.74141 | 0.88719 | 39.2164 | 67.4859 | 1.4609 | 0.16635 | 9.34 | 24 | 101.2 | 46.6
2022-11-30 19:30 | 0.47148 | 0.13329 | 0.85391 | 0.88723 | 38.3382 | 55.7647 | 1.4617 | 0.15172 | 9.25 | 24 | 101.2 | 46.8
2022-11-30 19:35 | 0.28531 | 0.11662 | 0.55187 | 0.63368 | 36.1476 | 26.5402 | 1.458 | 0.13507 | 9.34 | 23.9 | 101.2 | 46.8
2022-11-30 19:40 | 0.30301 | 0.09581 | 0.56028 | 1.014 | 34.8656 | 18.1542 | 1.456 | 0.11912 | 9.3 | 23.9 | 101.2 | 47.2
2022-11-30 19:45 | 0.50141 | 0.11248 | 0.88106 | 1.7746 | 34.8666 | 43.2827 | 1.3851 | 0.18234 | 9.3 | 23.9 | 101.2 | 47.3
2022-11-30 19:50 | 0.37641 | 0.1104 | 0.68737 | 2.5352 | 34.891 | 73.3914 | 1.459 | 0.24091 | 9.23 | 24 | 101.2 | 47.1
2022-11-30 19:55 | 0.38184 | 0.10623 | 0.69153 | 2.1549 | 35.6129 | 42.7114 | 1.4648 | 0.16105 | 9.27 | 24 | 101.2 | 47.1
2022-11-30 20:00 | 0.35191 | 0.1083 | 0.64772 | 1.2675 | 34.9386 | 51.0272 | 1.4675 | 0.14639 | 9.32 | 24 | 101.3 | 46.8
2022-11-30 20:05 | 0.30165 | 0.099973 | 0.56235 | 1.521 | 33.8925 | 54.4443 | 1.4618 | 0.1444 | 9.31 | 24 | 101.2 | 46.9
2022-11-30 20:10 | 0.3003 | 0.097894 | 0.5582 | 1.3943 | 33.7733 | 28.2446 | 1.4119 | 0.11845 | 9.35 | 24 | 101.2 | 47
2022-11-30 20:15 | 0.29211 | 0.099965 | 0.54772 | 1.2674 | 34.107 | 0 | 1.411 | 0.20361 | 9.34 | 23.9 | 101.2 | 46.9
2022-11-30 20:20 | 0.39809 | 0.097882 | 0.70809 | 1.3941 | 34.8276 | 59.327 | 1.4602 | 0.16834 | 9.36 | 23.9 | 101.2 | 46.9
2022-11-30 20:25 | 0.34785 | 0.097891 | 0.63109 | 1.2675 | 36.5961 | 72.8323 | 1.4625 | 0.20629 | 9.2 | 23.9 | 101.3 | 47.2
2022-11-30 20:30 | 0.34792 | 0.097912 | 0.63122 | 1.6481 | 37.9873 | 58.6639 | 1.4643 | 0.20567 | 9.33 | 24 | 101.3 | 47.6
2022-11-30 20:35 | 0.3343 | 0.10207 | 0.6145 | 1.648 | 37.2627 | 43.994 | 1.4265 | 0.14242 | 9.28 | 24 | 101.3 | 47.3
2022-11-30 20:40 | 0.24324 | 0.10207 | 0.47492 | 1.0141 | 36.1793 | 22.9576 | 1.3938 | 0.23825 | 9.24 | 24 | 101.2 | 47.2
2022-11-30 20:45 | 0.44303 | 0.085407 | 0.76449 | 1.0142 | 36.4218 | 25.2429 | 1.4613 | 0.16106 | 9.28 | 24 | 101.2 | 47.4
2022-11-30 20:50 | 0.41042 | 0.11874 | 0.74785 | 1.2677 | 35.8219 | 40.9908 | 1.4635 | 0.12979 | 9.29 | 24 | 101.2 | 47.5
2022-11-30 20:55 | 0.30036 | 0.099996 | 0.56039 | 0.6339 | 34.5011 | 51.0905 | 1.4614 | 0.1258 | 9.24 | 24 | 101.3 | 47.6
2022-11-30 21:00 | 0.36423 | 0.083329 | 0.63955 | 1.6481 | 33.8996 | 31.4954 | 1.465 | 0.15442 | 9.24 | 24 | 101.2 | 47.6
2022-11-30 21:05 | 0.42676 | 0.11042 | 0.76457 | 1.9018 | 34.0549 | 22.3824 | 1.3875 | 0.21233 | 9.21 | 24 | 101.2 | 47.7
2022-11-30 21:10 | 0.25144 | 0.099999 | 0.48541 | 1.3946 | 33.0922 | 44.7648 | 1.4571 | 0.15509 | 9.26 | 24 | 101.2 | 47.7
2022-11-30 21:15 | 0.28541 | 0.095831 | 0.53332 | 1.9017 | 31.5853 | 34.3475 | 1.465 | 0.16174 | 9.31 | 24 | 101.3 | 47.7
2022-11-30 21:20 | 0.26908 | 0.089573 | 0.50202 | 1.648 | 30.1414 | 15.6111 | 1.462 | 0.14309 | 9.33 | 24 | 101.3 | 47.4
2022-11-30 21:25 | 0.18482 | 0.089574 | 0.37288 | 1.1409 | 30.1716 | 11.2993 | 1.4606 | 0.12978 | 9.26 | 24 | 101.3 | 47.4
2022-11-30 21:30 | 0.30578 | 0.081244 | 0.54996 | 1.2678 | 29.2397 | 41.5132 | 1.4208 | 0.15242 | 9.29 | 24 | 101.2 | 47.5
2022-11-30 21:35 | 0.24188 | 0.095814 | 0.46449 | 1.3944 | 27.7187 | 32.8785 | 1.4387 | 0.16704 | 9.26 | 23.9 | 101.3 | 47.4
2022-11-30 21:40 | 0.13318 | 0.085407 | 0.28955 | 0.63385 | 27.2412 | 51.3622 | 1.4598 | 0.10848 | 9.28 | 23.9 | 101.3 | 47.7
2022-11-30 21:45 | 0.21201 | 0.089577 | 0.41455 | 0.38033 | 27.4165 | 20.3219 | 1.4606 | 0.11914 | 9.25 | 23.9 | 101.2 | 47.8
2022-11-30 21:50 | 0.16986 | 0.087483 | 0.34785 | 0.50704 | 26.2612 | 29.1391 | 1.4633 | 0.14241 | 9.25 | 23.8 | 101.3 | 47.7
2022-11-30 21:55 | 0.16714 | 0.07915 | 0.33326 | 0.63379 | 23.1659 | 35.049 | 1.4604 | 0.12378 | 9.23 | 23.8 | 101.3 | 47.6
2022-11-30 22:00 | 0.14676 | 0.087484 | 0.31036 | 0.50705 | 21.7622 | 12.7447 | 1.4228 | 0.099159 | 9.28 | 23.9 | 101.2 | 47.4
2022-11-30 22:05 | 0.19022 | 0.081226 | 0.37281 | 0.38024 | 21.2581 | 30.8663 | 1.4342 | 0.181 | 9.29 | 23.9 | 101.2 | 47.1
2022-11-30 22:10 | 0.1318 | 0.08331 | 0.28534 | 1.9013 | 21.4986 | 12.6109 |  |  | 9.26 | 23.9 | 101.3 | 47.1
2022-11-30 22:15 | 0.13041 | 0.077046 | 0.27695 | 0.5069 | 20.8798 | 31.5597 |  |  | 9.34 | 23.8 | 101.3 | 46.7
2022-11-30 22:20 | 0.12634 | 0.072884 | 0.26446 | 0.25346 | 20.1604 | 21.0004 |  |  | 9.25 | 23.8 | 101.3 | 46.8
2022-11-30 22:25 | 0.19155 | 0.072882 | 0.36649 | 0.38018 | 19.6667 | 28.1809 | 1.3876 | 0.13506 | 9.26 | 23.7 | 101.3 | 47
2022-11-30 22:30 | 0.15894 | 0.089541 | 0.33109 | 0.38018 | 19.8061 | 19.6861 | 1.3855 | 0.13506 | 9.27 | 23.7 | 101.2 | 47
2022-11-30 22:35 | 0.1209 | 0.083293 | 0.26862 | 0.25345 | 19.4074 | 31.9862 |  |  | 9.29 | 23.7 | 101.3 | 47
2022-11-30 22:40 | 0.11005 | 0.0833 | 0.25198 | 0.25347 | 18.3308 | 33.906 |  |  | 9.23 | 23.7 | 101.3 | 47.3
2022-11-30 22:45 | 0.1114 | 0.068719 | 0.23948 | 0.12673 | 16.0803 | 0.24 | 1.4564 | 0.10446 | 9.33 | 23.8 | 101.3 | 46.8
2022-11-30 22:50 | 0.13311 | 0.077037 | 0.28108 | 0.12671 | 14.4939 | 0 | 1.4526 | 0.097787 | 9.29 | 23.7 | 101.3 | 46.6
2022-11-30 22:55 | 0.11546 | 0.13742 | 0.31439 | 0.25342 | 13.0694 | 18.1053 |  |  | 9.3 | 23.7 | 101.2 | 46.6
2022-11-30 23:00 | 0.070636 | 0.074958 | 0.18323 | 0.25343 | 13.0612 | 20.6104 | 1.4548 | 0.0785 | 9.21 | 23.6 | 101.3 | 47
2022-11-30 23:05 | 0.067927 | 0.070802 | 0.17492 | 0.12673 | 12.8231 | 26.6049 |  |  | 9.28 | 23.6 | 101.3 | 47.4
2022-11-30 23:10 | 0.07064 | 0.064551 | 0.17283 | 0.12672 | 10.8977 | 19.1607 | 1.452 | 0.074513 | 9.3 | 23.5 | 101.3 | 47.5
2022-11-30 23:15 | 0.13042 | 0.06664 | 0.26864 | 0.12673 | 11.0293 | 13.1872 | 1.4536 | 0.07585 | 9.24 | 23.5 | 101.2 | 47.8
2022-11-30 23:20 | 0.097811 | 0.068717 | 0.21865 | 0.12672 | 10.4085 | 27.3972 | 1.418 | 0.057216 | 9.35 | 23.5 | 101.3 | 47.6
2022-11-30 23:25 | 0.13587 | 0.06248 | 0.26866 | 0.12674 | 10.9069 | 6.2325 | 1.4349 | 0.1038 | 9.3 | 23.6 | 101.3 | 47.8
2022-11-30 23:30 | 0.10055 | 0.074979 | 0.22702 | 0.2535 | 10.3081 | 0 | 1.456 | 0.11778 | 9.26 | 23.6 | 101.2 | 48
2022-11-30 23:35 | 0.14132 | 0.064568 | 0.2791 | 0.25351 | 9.829 | 0 | 1.4546 | 0.10049 | 9.24 | 23.6 | 101.3 | 48.1
2022-11-30 23:40 | 0.14949 | 0.070824 | 0.29996 | 0.12677 | 9.1108 | 0 | 1.4511 | 0.081861 | 9.19 | 23.6 | 101.2 | 48.5
2022-11-30 23:45 | 0.10872 | 0.085409 | 0.25206 | 0.12677 | 9.8402 | 9.8402 | 1.4483 | 0.063894 | 9.27 | 23.6 | 101.2 | 48.6
2022-11-30 23:50 | 0.070662 | 0.064571 | 0.17288 | 0.12676 | 12.087 | 38.6544 | 1.3786 | 0.077863 | 9.29 | 23.5 | 101.3 | 48.6
2022-11-30 23:55 | 0.077461 | 0.068741 | 0.18748 | 0.12677 | 11.6204 | 38.3354 | 1.4525 | 0.08652 | 9.23 | 23.5 | 101.2 | 48.8
2022-12-01 | 0.11009 | 0.064581 | 0.23332 | 0.38034 | 11.969 | 7.1814 | 1.4425 | 0.09518 | 9.22 | 23.5 | 101.3 | 49.1

## 5 Min Calc
DateTime | NO(g/5min) | NO2(g/5min) | NOx(g/5min) | CO(g/5min) | PM2.5(g/5min) | PM10(g/5min) | Methane(g/5min) | Non-Meth.(g/5min) | Norm. flow (m³/5min)
2022-11-01 00:05 | 6.0228 | 5.3261 | 14.5581 | 13.5055 | 0.23984 | 0.13082 | 113.2465 | 11.061 | 84651.2188
2022-11-01 00:10 | 4.9855 | 5.3316 | 12.9735 | 13.5193 | 0 | 0 | 113.3619 | 9.7663 | 84739.2422
2022-11-01 00:15 | 5.799 | 5.8667 | 14.5778 | 13.5238 | 0 | 0 | 112.9674 | 9.2016 | 84767.7109
2022-11-01 00:20 | 4.9311 | 5.4492 | 13.1835 | 13.3718 | 0 | 0.24826 | 111.4531 | 8.7612 | 83813.0859
2022-11-01 00:25 | 3.5905 | 4.9711 | 10.4747 | 13.5055 | 0 | 0 | 112.0122 | 8.5085 | 84651.2188
2022-11-01 00:30 | 5.7377 | 5.1011 | 13.8961 | 13.3809 | 0 | 0 | 110.7343 | 8.6548 | 83882.6328
2022-11-01 00:35 | 3.5917 | 5.6831 | 11.1886 | 13.51 | 0 | 0 | 111.7412 | 8.795 | 84690.3203
2022-11-01 00:40 | 2.2959 | 4.7509 | 8.2701 | 13.3854 | 0 | 0 | 110.8327 | 8.1517 | 83910.8047
2022-11-01 00:45 | 2.1818 | 4.9285 | 8.0968 | 13.3899 | 0 | 0.71216 | 110.8699 | 8.4356 | 83938.9844
2022-11-01 00:50 | 2.8679 | 5.2752 | 9.6712 | 13.3763 | 0 | 0.51794 | 110.5126 | 8.5394 | 83851.7969
2022-11-01 00:55 | 6.0861 | 4.9285 | 14.2575 | 13.3899 | 0 | 0.44241 | 110.6863 | 8.3232 | 83938.9844
2022-11-01 01:00 | 6.1946 | 5.2752 | 14.9463 | 13.3763 | 0 | 0 | 110.6348 | 8.8765 | 83851.7969
2022-11-01 01:05 | 10.3209 | 4.9218 | 20.7421 | 13.3718 | 0 | 0 | 110.3533 | 8.705 | 83823.6484
2022-11-01 01:10 | 9.3014 | 5.2805 | 19.538 | 13.3899 | 0 | 0 |  |  | 83938.9844
2022-11-01 01:15 | 6.3093 | 5.2752 | 14.7705 | 13.3763 | 0 | 0 | 110.0847 | 8.6518 | 83854.4297
2022-11-01 01:20 | 5.9733 | 5.1062 | 14.2623 | 13.3944 | 0.15127 | 2.4311 |  |  | 83969.8203
2022-11-01 01:25 | 5.0458 | 5.4492 | 13.1835 | 13.3718 | 1.0258 | 2.7534 |  |  | 83828.9141
2022-11-01 01:30 | 4.754 | 4.5342 | 11.8214 | 12.3187 | 1.3018 | 1.9576 |  |  | 77228.7109
2022-11-01 01:35 |  |  |  |  | 1.3698 | 1.2074 |  |  | 78840.4062
2022-11-01 01:40 |  |  |  |  | 0.50213 | 0 |  |  | 79691.4766
2022-11-01 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79803.5781
2022-11-01 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 78893.6797
2022-11-01 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79762.2266
2022-11-01 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 78898.5469
2022-11-01 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 78898.5469
2022-11-01 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.040558 |  |  | 79009.5
2022-11-01 02:15 |  |  |  |  | 0.080254 | 0.56178 |  |  | 78171.3906
2022-11-01 02:20 |  |  |  |  | 0.48621 | 1.4181 |  |  | 79014.3672
2022-11-01 02:25 | 4.3206 | 13.2455 | 19.8682 | 0 | 0.79089 | 1.8048 | 102.7914 | 6.4537 | 79014.3672
2022-11-01 02:30 | 11.33 | 11.4126 | 28.7796 | 0 | 0.71918 | 0.86099 | 102.7443 | 7.0812 | 78934.7891
2022-11-01 02:35 | 3.7779 | 10.9201 | 16.711 | 0 | 0.4965 | 0 | 102.9514 | 7.6122 | 78966.1953
2022-11-01 02:40 | 7.5823 | 9.1669 | 20.7893 | 0 | 0.24084 | 0 | 101.5716 | 7.479 | 78126.1328
2022-11-01 02:45 | 11.2335 | 9.4374 | 26.4909 | 12.595 | 0.22307 | 0 | 102.6762 | 7.7232 | 79024.0938
2022-11-01 02:50 | 13.7903 | 9.3401 | 30.4783 | 12.4652 | 0.41102 | 1.0827 | 101.9599 | 8.6907 | 78209.6953
2022-11-01 02:55 | 8.1218 | 8.8456 | 21.1311 | 12.461 | 0.94298 | 2.0565 | 102.0395 | 8.2691 | 78183.4219
2022-11-01 03:00 | 4.5905 | 7.8547 | 14.8913 | 0 | 0.87129 | 0.68101 | 101.8788 | 7.6856 | 78114.0703
2022-11-01 03:05 | 4.7021 | 7.6989 | 15.0702 | 0 | 0.91135 | 0.70103 | 101.8687 | 7.3794 | 78195.2031
2022-11-01 03:10 | 9.1935 | 7.5377 | 21.6298 | 0 | 0.75213 | 0.39111 | 101.8459 | 7.6436 | 78223.8828
2022-11-01 03:15 | 4.6989 | 7.3663 | 14.5689 | 0 | 0.79224 | 0.69196 | 101.8561 | 9.7279 | 78145.1172
2022-11-01 03:20 | 3.6334 | 7.0437 | 12.6131 | 0 | 0.87129 | 0.30044 | 101.9256 | 8.8971 | 78202.3828
2022-11-01 03:25 | 4.9653 | 6.6393 | 14.2503 | 0 | 0.98213 | 0.7242 | 100.7609 | 7.502 | 77311.9453
2022-11-01 03:30 | 6.1274 | 6.8013 | 16.1935 | 0 | 1.0208 | 0.78292 | 100.9298 | 7.4503 | 77314.3125
2022-11-01 03:35 | 7.2894 | 5.9916 | 17.1651 | 12.3186 | 1.2388 | 1.774 | 100.9861 | 8.0194 | 77316.6797
2022-11-01 03:40 | 9.9407 | 6.9703 | 22.2077 | 0 | 1.5377 | 1.9841 | 101.2016 | 7.924 | 77399.3359
2022-11-01 03:45 | 8.4515 | 7.2871 | 20.4038 | 0 | 1.3082 | 0.84239 | 101.2112 | 7.8642 | 77319.0469
2022-11-01 03:50 | 18.9296 | 7.1324 | 35.9862 | 12.3311 | 0.84239 | 0.069373 | 101.3707 | 8.4937 | 77399.3359
2022-11-01 03:55 | 19.5407 | 7.6884 | 37.6411 | 12.1847 | 0.7156 | 0.50974 | 100.2225 | 8.6487 | 76478.625
2022-11-01 04:00 | 15.0474 | 7.0477 | 30.1129 | 12.1847 | 1.3247 | 2.9144 | 100.1668 | 8.6487 | 76480.9688
2022-11-01 04:05 | 11.3798 | 7.1359 | 24.5793 | 12.0631 | 1.7936 | 3.3739 | 99.3874 | 8.8664 | 75721.375
2022-11-01 04:10 | 14.9904 | 6.0218 | 29.1581 | 12.0548 | 2.1739 | 3.222 | 99.8706 | 12.4551 | 75659.3281
2022-11-01 04:15 | 10.3187 | 7.5169 | 23.3337 | 190.6062 | 2.6305 | 3.8113 | 99.0756 | 14.4599 | 74772.9766
2022-11-01 04:20 | 9.4105 | 7.445 | 21.8697 | 129.7886 | 2.8211 | 3.6 | 98.8829 | 15.61 | 74061.6719
2022-11-01 04:25 | 10.3326 | 6.4294 | 22.2676 | 23.8581 | 2.833 | 2.1704 | 99.2098 | 10.6216 | 74882.7031
2022-11-01 04:30 | 15.335 | 7.0518 | 30.5579 | 11.9209 | 2.3608 | 0.28791 | 99.0333 | 9.613 | 74834.7969
2022-11-01 04:35 | 13.0815 | 7.5194 | 27.5712 | 11.9169 | 1.9386 | 0.6526 | 98.9455 | 8.6588 | 74825.2578
2022-11-01 04:40 | 13.9497 | 6.9726 | 28.3552 | 23.5739 | 1.9067 | 1.1573 | 97.5974 | 8.8614 | 74026.9766
2022-11-01 04:45 | 15.744 | 6.5817 | 30.7146 | 47.6836 | 1.4855 | 0.4217 | 98.9788 | 9.613 | 74875.0156
2022-11-01 04:50 | 21.0151 | 7.6697 | 39.8823 | 35.0064 | 1.4856 | 1.3735 | 96.8857 | 9.4097 | 73299.7266
2022-11-01 04:55 | 28.8828 | 8.7276 | 53.0001 | 60.3559 | 1.5669 | 1.3347 | 100.8885 | 11.965 | 75825.625
2022-11-01 05:00 | 29.8145 | 8.5689 | 54.2695 | 120.7118 | 1.517 | 1.3914 | 100.9988 | 13.4859 | 75834.8984
2022-11-01 05:05 | 33.4953 | 8.985 | 60.1673 | 48.8212 | 1.3803 | 1.1062 | 101.7864 | 13.482 | 76686.8828
2022-11-01 05:10 | 35.5082 | 10.7904 | 65.2187 | 60.3559 | 1.1316 | 0.45458 | 100.7782 | 12.0157 | 75862.7031
2022-11-01 05:15 | 41.3193 | 9.3654 | 72.7012 | 156.9781 | 1.1301 | 0.36704 | 100.9224 | 13.8455 | 75915.0312
2022-11-01 05:20 | 49.6143 | 10.2157 | 86.2663 | 172.6939 | 1.1446 | 0.98669 | 104.054 | 24.298 | 77566.3203
2022-11-01 05:25 | 67.8553 | 11.1962 | 115.2073 | 172.8101 | 1.1836 | 1.2132 | 104.0112 | 19.8559 | 77649.1484
2022-11-01 05:30 | 79.5554 | 13.1701 | 135.1155 | 160.793 | 1.9155 | 3.3768 | 103.4316 | 14.8573 | 77828.7188
2022-11-01 05:35 | 68.7698 | 12.392 | 117.8049 | 183.6383 | 2.4383 | 4.0085 | 102.3767 | 16.5568 | 77050.2969
2022-11-01 05:40 | 74.3547 | 14.3475 | 128.3211 | 318.8437 | 3.2142 | 6.4674 | 103.5582 | 19.6751 | 77200.3438
2022-11-01 05:45 | 75.3845 | 16.1349 | 131.8499 | 334.7455 | 3.6212 | 4.5782 | 104.9229 | 19.9434 | 78062.8359
2022-11-01 05:50 | 76.1031 | 12.5452 | 129.1988 | 309.8452 | 3.594 | 3.12 | 104.7176 | 20.9257 | 78067.1875
2022-11-01 05:55 | 90.4152 | 15.9542 | 154.707 | 269.7 | 3.8577 | 4.1995 | 103.5794 | 20.1834 | 77248.9141
2022-11-01 06:00 | 96.9477 | 15.9808 | 164.5856 | 263.1876 | 4.0636 | 5.0121 | 106.3497 | 22.213 | 78994.7109
2022-11-01 06:05 | 90.4152 | 16.4376 | 155.0293 | 306.4773 | 4.3738 | 11.3738 | 104.8118 | 27.5977 | 77279.125
2022-11-01 06:10 | 115.1113 | 19.225 | 195.5089 | 371.8142 | 5.0093 | 13.941 | 106.36 | 30.2954 | 78130.7188
2022-11-01 06:15 | 109.478 | 19.5509 | 187.5256 | 495.7523 | 5.6891 | 12.8597 | 106.9264 | 38.572 | 78133.0781
2022-11-01 06:20 | 74.6711 | 18.398 | 132.8566 | 346.7932 | 6.8697 | 13.3149 | 105.8923 | 27.9342 | 78080.5156
2022-11-01 06:25 | 85.1585 | 15.7788 | 146.3129 | 278.8607 | 6.8311 | 7.7297 | 103.1614 | 20.8273 | 76436.8594
2022-11-01 06:30 | 84.7264 | 14.185 | 144.0567 | 299.7415 | 6.4686 | 6.0195 | 102.1247 | 22.459 | 75594.4766
2022-11-01 06:35 | 87.951 | 14.9971 | 149.652 | 218.4599 | 6.3964 | 7.4109 | 103.3768 | 23.9578 | 76529.4766
2022-11-01 06:40 | 89.8146 | 18.2164 | 155.8875 | 196.2115 | 6.1827 | 5.6544 | 104.3988 | 20.7052 | 77340.4844
2022-11-01 06:45 | 80.4078 | 14.8155 | 137.9099 | 203.8242 | 5.8858 | 6.5833 | 102.5083 | 19.488 | 75622.1562
2022-11-01 06:50 | 66.1154 | 14.6579 | 116.0019 | 215.8139 | 6.1151 | 8.8764 | 103.604 | 17.3227 | 75633.6875
2022-11-01 06:55 | 82.871 | 16.257 | 143.2846 | 242.4875 | 6.0643 | 8.0277 | 105.1559 | 18.994 | 76485.8359
2022-11-01 07:00 | 69.3535 | 14.8411 | 120.9873 | 282.2448 | 6.0535 | 8.0191 | 105.7592 | 23.8116 | 77424.6172
2022-11-01 07:05 | 66.3882 | 14.0416 | 115.8039 | 264.0398 | 5.9491 | 7.5464 | 103.1057 | 22.2802 | 75725.2734
2022-11-01 07:10 | 75.6965 | 15.6319 | 131.8233 | 232.9227 | 5.9456 | 7.6737 | 105.8762 | 20.6468 | 77370.5391
2022-11-01 07:15 | 73.4406 | 13.8745 | 126.4468 | 227.8803 | 5.8877 | 6.6428 | 103.2553 | 18.3863 | 75693.7578
2022-11-01 07:20 | 94.835 | 15.2934 | 160.66 | 263.8613 | 6.3179 | 10.8388 | 103.2553 | 19.5449 | 75684.5312
2022-11-01 07:25 | 84.5717 | 15.5998 | 145.2344 | 308.5409 | 6.5376 | 8.805 | 102.2726 | 30.0543 | 74892.6797
2022-11-01 07:30 | 69.967 | 13.8791 | 121.127 | 239.9547 | 6.8382 | 9.1177 | 104.1672 | 23.0788 | 75719.7891
2022-11-01 07:35 | 94.8031 | 15.1307 | 160.4483 | 287.7519 | 7.0131 | 10.4383 | 104.5354 | 24.6244 | 75664.7422
2022-11-01 07:40 | 98.2044 | 16.9613 | 167.4925 | 347.3782 | 7.6727 | 10.7714 | 107.9418 | 28.1897 | 78317.3281
2022-11-01 07:45 | 67.8399 | 16.268 | 120.415 | 327.5796 | 7.6582 | 9.8657 | 105.2271 | 25.3255 | 76586.6406
2022-11-01 07:50 | 77.438 | 13.3836 | 132.0834 | 266.6465 | 7.5227 | 10.4659 | 105.1206 | 22.8565 | 76493.8906
2022-11-01 07:55 | 92.7282 | 14.5038 | 156.6408 | 257.4409 | 7.4446 | 9.7142 | 106.1003 | 21.4706 | 77362.6875
2022-11-01 08:00 | 82.0056 | 17.0335 | 142.8924 | 299.9443 | 7.5177 | 10.8461 | 103.6741 | 21.0633 | 75717.0078
2022-11-01 08:05 | 78.4044 | 14.3523 | 134.5334 | 263.951 | 7.8891 | 10.4837 | 107.7312 | 22.1719 | 75749.6797
2022-11-01 08:10 | 104.2983 | 16.0818 | 175.954 | 275.856 | 7.7194 | 10.9086 | 105.7219 | 22.6682 | 75734.3984
2022-11-01 08:15 | 95.6929 | 16.2625 | 162.944 | 278.9554 | 7.4284 | 8.9877 | 106.023 | 25.4698 | 76611.4453
2022-11-01 08:20 | 80.063 | 16.135 | 138.8585 | 309.9505 | 6.8608 | 5.7916 | 107.1327 | 26.2962 | 78296.9453
2022-11-01 08:25 | 81.1855 | 14.5185 | 138.9626 | 267.0065 | 6.0475 | 4.8748 | 105.5398 | 20.6445 | 76660.6406
2022-11-01 08:30 | 83.5149 | 16.508 | 144.5226 | 225.0925 | 5.9944 | 7.055 | 102.5876 | 18.8083 | 74841.4375
2022-11-01 08:35 | 74.4775 | 14.9668 | 129.1286 | 193.7944 | 6.8238 | 10.7093 | 105.2713 | 17.8049 | 76513.1953
2022-11-01 08:40 | 105.4673 | 15.9275 | 177.5916 | 266.5569 | 7.3315 | 10.9343 | 105.1959 | 16.9966 | 76523.3828
2022-11-01 08:45 | 97.6038 | 18.6812 | 168.2917 | 245.0169 | 7.8635 | 10.9187 | 106.7007 | 20.6843 | 77397.6406
2022-11-01 08:50 | 84.5564 | 14.5087 | 143.9586 | 318.8448 | 7.8795 | 9.6295 | 106.8648 | 20.5508 | 77499.8125
2022-11-01 08:55 | 86.2392 | 14.6699 | 146.8604 | 306.5815 | 7.3419 | 9.737 | 106.8088 | 21.3234 | 77495.0469
2022-11-01 09:00 | 87.4438 | 13.8605 | 147.8974 | 239.6319 | 6.9461 | 7.5585 | 104.2461 | 20.2297 | 75703.6328
2022-11-01 09:05 | 104.6389 | 15.5983 | 175.9926 | 263.6838 | 6.6709 | 8.5564 | 104.3359 | 21.4447 | 75700.9375
2022-11-01 09:10 | 85.9445 | 18.8198 | 150.5586 | 242.6516 | 6.6461 | 9.3976 | 105.5597 | 22.3191 | 76630.1016
2022-11-01 09:15 | 90.595 | 19.0097 | 157.877 | 245.0994 | 6.549 | 6.8134 | 106.5686 | 18.4266 | 77410.6328
2022-11-01 09:20 | 84.0635 | 15.9295 | 144.9428 | 275.9487 | 6.2456 | 7.0586 | 104.1675 | 20.0555 | 75787.0156
2022-11-01 09:25 | 116.6202 | 19.6475 | 198.5682 | 404.278 | 6.3685 | 7.9533 | 107.7643 | 22.5881 | 77373.6484
2022-11-01 09:30 | 75.6455 | 17.2017 | 133.3132 | 193.8595 | 6.7504 | 8.7165 | 105.0298 | 18.6251 | 76506.7734
2022-11-01 09:35 | 72.0019 | 17.7034 | 128.0705 | 230.519 | 6.6364 | 7.334 | 104.9499 | 25.1217 | 76618.2344
2022-11-01 09:40 | 81.1263 | 15.809 | 140.1623 | 235.5624 | 6.2371 | 6.9796 | 107.5293 | 21.5577 | 78306.6484
2022-11-01 09:45 | 88.0271 | 18.2165 | 153.1475 | 233.0019 | 5.621 | 5.2292 | 106.8088 | 18.7996 | 77484.2891
2022-11-01 09:50 | 90.7019 | 15.7045 | 154.7357 | 245.9593 | 5.0743 | 5.3458 | 101.5824 | 17.2663 | 74011.6094
2022-11-01 09:55 | 80.1213 | 16.5325 | 139.5028 | 275.4841 | 4.9415 | 7.3406 | 104.4847 | 25.3541 | 75691.0312
2022-11-01 10:00 | 82.6911 | 17.6974 | 144.4494 | 230.4415 | 5.0374 | 7.6673 | 105.8568 | 21.1909 | 76631.6484
2022-11-01 10:05 | 74.1107 | 14.4954 | 128.0949 | 239.7126 | 4.8779 | 7.5655 | 104.3907 | 21.3943 | 75739.625
2022-11-01 10:10 | 63.8847 | 14.4785 | 112.4033 | 284.2318 | 4.8325 | 6.6672 | 103.4731 | 22.7314 | 74830.1953
2022-11-01 10:15 | 103.9572 | 14.6108 | 173.9602 | 277.8654 | 4.7753 | 7.1445 | 99.8857 | 23.2921 | 73154.1016
2022-11-01 10:20 | 71.1197 | 17.5981 | 126.613 | 331.7152 | 4.8296 | 6.9697 | 102.1545 | 23.8337 | 74873.9219
2022-11-01 10:25 | 73.9051 | 16.7012 | 129.9855 | 263.6838 | 4.3835 | 4.6515 | 102.9667 | 18.9277 | 75761.9688
2022-11-01 10:30 | 85.3202 | 13.5567 | 144.4979 | 266.9167 | 4.2241 | 3.7687 | 104.5618 | 20.4846 | 76710.8125
2022-11-01 10:35 | 86.0815 | 16.9362 | 148.885 | 222.5346 | 4.1273 | 5.8026 | 100.8331 | 22.5299 | 74049.7578
2022-11-01 10:40 | 68.4343 | 17.0106 | 121.9091 | 203.6871 | 4.4328 | 6.1945 | 103.2606 | 19.3742 | 75759.125
2022-11-01 10:45 | 86.6506 | 14.654 | 147.4751 | 296.4744 | 4.3495 | 4.7949 | 102.258 | 19.7737 | 74984.7344
2022-11-01 10:50 | 149.5194 | 22.2114 | 251.4 | 312.8971 | 4.5351 | 5.2459 | 108.1512 | 22.814 | 79152.2188
2022-11-01 10:55 | 90.8895 | 16.3998 | 155.7186 | 230.1308 | 4.9587 | 6.702 | 104.2197 | 18.161 | 76603
2022-11-01 11:00 | 97.0838 | 18.9602 | 167.7737 | 193.9255 | 5.5282 | 9.3332 | 103.4594 | 17.5115 | 76636.5781
2022-11-01 11:05 | 88.5146 | 16.9991 | 152.6774 | 275.3915 | 5.5243 | 9.9284 | 103.3006 | 22.278 | 75700.2891
2022-11-01 11:10 | 116.5084 | 20.6124 | 199.2007 | 335.1465 | 6.5959 | 14.323 | 103.6488 | 23.6781 | 75631.0781
2022-11-01 11:15 | 98.134 | 18.4095 | 168.6755 | 287.2685 | 7.7916 | 15.3628 | 102.6095 | 21.9186 | 75613.2344
2022-11-01 11:20 | 77.216 | 17.131 | 135.4905 | 296.1756 | 7.822 | 9.2993 | 101.3429 | 25.6749 | 74865.125
2022-11-01 11:25 | 70.4741 | 17.3871 | 125.4122 | 269.4293 | 7.173 | 5.7129 | 105.0983 | 26.6955 | 77423.0625
2022-11-01 11:30 | 76.2959 | 17.1844 | 134.1335 | 266.2882 | 5.9138 | 0 | 104.1496 | 24.4525 | 76560.5234
2022-11-01 11:35 | 68.2847 | 14.6195 | 119.4442 | 236.6211 | 5.3675 | 5.1119 | 101.8551 | 20.1743 | 74841.1172
2022-11-01 11:40 | 64.7552 | 14.4688 | 113.5724 | 177.5255 | 5.2326 | 8.3797 | 101.2944 | 18.7396 | 74868.625
2022-11-01 11:45 | 75.59 | 15.7082 | 131.5753 | 201.128 | 4.9655 | 6.6522 | 101.3144 | 22.0129 | 74845.8359
2022-11-01 11:50 | 81.187 | 17.87 | 142.4773 | 232.6889 | 4.8146 | 3.3438 | 104.7066 | 21.3461 | 77466.4141
2022-11-01 11:55 | 52.7981 | 14.6431 | 95.574 | 215.5972 | 4.5619 | 4.4661 | 102.679 | 19.6193 | 75776.3281
2022-11-01 12:00 | 55.3269 | 14.3141 | 99.1211 | 163.9185 | 4.3376 | 3.8692 | 99.9436 | 15.5395 | 74075.8203
2022-11-01 12:05 | 93.2781 | 14.9429 | 157.9228 | 251.2755 | 4.2485 | 7.4037 | 102.3017 | 16.936 | 75710.2578
2022-11-01 12:10 | 107.406 | 17.6737 | 182.3094 | 302.8051 | 4.2434 | 7.4599 | 104.2201 | 23.0956 | 76636.9766
2022-11-01 12:15 | 114.4812 | 20.1268 | 195.7649 | 310.9985 | 5.2423 | 10.7817 | 103.1965 | 26.1239 | 75650.6641
2022-11-01 12:20 | 105.4581 | 23.1378 | 184.6304 | 287.3664 | 6.2827 | 11.4353 | 104.9426 | 35.8059 | 75712.0078
2022-11-01 12:25 | 111.4139 | 19.5176 | 190.1394 | 287.3664 | 6.5222 | 8.2557 | 104.2312 | 24.4405 | 75707.2109
2022-11-01 12:30 | 91.9362 | 18.0421 | 158.9652 | 272.0229 | 6.1344 | 5.3614 |  |  | 78201.2812
2022-11-01 12:35 | 84.6583 | 18.2461 | 148.0133 | 191.448 | 5.4856 | 5.6487 | 102.083 | 21.5092 | 75676.6484
2022-11-01 12:40 | 81.8404 | 18.2584 | 143.7064 | 239.472 | 5.2633 | 7.9668 |  |  | 75721.6094
2022-11-01 12:45 | 80.7047 | 17.9194 | 141.7836 | 203.2769 | 5.3136 | 6.721 | 101.7959 | 17.2761 | 75625.8516
2022-11-01 12:50 | 107.3681 | 19.6079 | 184.1856 | 268.9758 | 5.3058 | 1.4978 |  |  | 77335.125
2022-11-01 12:55 | 74.155 | 18.4891 | 131.9958 | 293.5267 | 5.1901 | 3.9562 |  |  | 77385.6328
2022-11-01 13:00 | 96.5613 | 15.9398 | 163.9524 | 408.3107 | 5.3398 | 6.2512 | 106.295 | 31.388 | 78287.4297
2022-11-01 13:05 | 76.1995 | 16.7319 | 133.694 | 232.5327 | 5.6933 | 9.3582 |  |  | 77426.6719
2022-11-01 13:10 | 99.8961 | 15.5827 | 168.7071 | 266.1094 | 5.9235 | 10.2958 |  |  | 76489.1328
2022-11-01 13:15 | 90.9807 | 18.9586 | 158.4172 | 329.996 | 6.8715 | 12.0669 | 105.1655 | 31.4156 | 77256.8438
2022-11-01 13:20 | 103.9891 | 17.241 | 176.6392 | 222.7149 | 7.4103 | 10.5409 | 105.2208 | 18.9679 | 78225.4375
2022-11-01 13:25 | 88.6181 | 19.3818 | 155.2188 | 274.8875 | 6.6997 | 5.1174 | 106.1997 | 22.3034 | 79047.3359
2022-11-01 13:30 | 64.4843 | 15.9169 | 114.7607 | 230.0546 | 5.6714 | 2.9763 | 102.4146 | 19.6806 | 76608.8203
2022-11-01 13:35 | 67.4046 | 14.4648 | 117.7851 | 241.8364 | 5.3074 | 4.1549 | 102.4976 | 21.1268 | 76490.6719
2022-11-01 13:40 | 72.2618 | 16.7531 | 127.5185 | 358.8185 | 4.8115 | 3.0394 | 105.3338 | 23.1252 | 78278.0078
2022-11-01 13:45 | 93.5231 | 16.0332 | 159.3887 | 334.8091 | 4.4585 | 4.2002 | 101.9052 | 20.6912 | 75631.2344
2022-11-01 13:50 | 91.4183 | 19.9495 | 159.918 | 257.0098 | 4.485 | 5.2586 | 103.7974 | 22.5141 | 77422.2891
2022-11-01 13:55 | 88.3861 | 18.4149 | 153.8963 | 250.1508 | 4.4935 | 4.4235 | 105.5643 | 21.7481 | 79143.8125
2022-11-01 14:00 | 60.9753 | 17.1671 | 110.6321 | 229.7446 | 4.1936 | 4.2614 | 102.0556 | 19.0954 | 76522.0156
2022-11-01 14:05 | 68.573 | 14.4648 | 119.576 | 207.845 | 4.1129 | 4.3969 | 103.0778 | 18.8968 | 77367.3906
2022-11-01 14:10 | 78.5339 | 16.5542 | 136.7731 | 244.5235 | 3.9913 | 5.0968 | 103.5806 | 19.4103 | 77355.1953
2022-11-01 14:15 | 76.9353 | 17.6733 | 135.6025 | 232.2194 | 4.0682 | 6.0437 | 103.1549 | 19.4038 | 77334.1172
2022-11-01 14:20 | 81.2731 | 15.8901 | 140.4684 | 265.9308 | 4.2073 | 6.2481 | 102.5737 | 19.3936 | 76493.9297
2022-11-01 14:25 | 82.5183 | 17.5185 | 144.0055 | 293.4282 | 4.3464 | 7.3224 | 104.1393 | 22.9534 | 77352.2969
2022-11-01 14:30 | 79.9255 | 16.3668 | 138.8794 | 302.1941 | 4.4618 | 6.7459 | 102.629 | 24.6735 | 76471.75
2022-11-01 14:35 | 81.2517 | 16.8606 | 141.247 | 387.2004 | 4.7328 | 6.1652 | 102.4565 | 31.0002 | 76552.5625
2022-11-01 14:40 | 72.4773 | 17.3637 | 128.6203 | 305.7589 | 5.004 | 6.3848 | 103.3366 | 30.9232 | 77377.1875
2022-11-01 14:45 | 66.8358 | 16.8871 | 119.1745 | 244.6891 | 5.1181 | 6.4979 | 103.4831 | 23.637 | 77417.8594
2022-11-01 14:50 | 74.8139 | 16.0613 | 130.7386 | 305.4493 | 5.3468 | 6.4044 | 103.567 | 24.7854 | 77310.2109
2022-11-01 14:55 | 70.572 | 17.3144 | 125.4896 | 217.5068 | 5.3752 | 6.886 | 102.0976 | 27.6089 | 76463.0703
2022-11-01 15:00 | 63.5464 | 14.3011 | 111.7073 | 278.0186 | 5.4485 | 6.9318 | 102.6842 | 23.8612 | 76485.9297
2022-11-01 15:05 | 83.3921 | 16.619 | 144.4454 | 307.1948 | 5.5095 | 7.9898 | 101.1245 | 28.6825 | 74763.5469
2022-11-01 15:10 | 103.1644 | 16.8362 | 174.9702 | 347.1179 | 6.0837 | 9.456 | 102.8289 | 28.7055 | 75739.0078
2022-11-01 15:15 | 147.8799 | 24.1448 | 250.8204 | 422.9298 | 6.9515 | 11.8601 | 105.245 | 34.7648 | 76482.2266
2022-11-01 15:20 | 107.8931 | 26.3583 | 191.5799 | 366.7876 | 8.0914 | 14.1845 | 105.5367 | 35.8938 | 77397.625
2022-11-01 15:25 | 63.3733 | 17.5304 | 114.6713 | 256.9236 | 8.0914 | 11.2359 | 104.0421 | 23.8939 | 77508.5781
2022-11-01 15:30 | 64.7249 | 16.7249 | 115.7752 | 321.1581 | 7.3237 | 8.7568 | 105.0437 | 23.1382 | 78261.1641
2022-11-01 15:35 | 61.2057 | 13.3329 | 107.1512 | 272.1158 | 6.8865 | 7.5485 | 105.0724 | 24.1565 | 78357.5938
2022-11-01 15:40 | 68.654 | 16.4278 | 121.8258 | 296.9532 | 7.022 | 10.8199 | 106.1254 | 26.7109 | 78359.3438
2022-11-01 15:45 | 89.5133 | 15.906 | 153.1152 | 305.5518 | 7.6182 | 13.1827 | 104.998 | 29.773 | 77363.3594
2022-11-01 15:50 | 86.894 | 19.167 | 152.1988 | 308.9095 | 8.2144 | 14.8948 | 106.1518 | 25.118 | 78159.2969
2022-11-01 15:55 | 67.6578 | 17.974 | 121.6824 | 266.2003 | 8.7426 | 15.5489 | 103.5623 | 21.6493 | 76512.0547
2022-11-01 16:00 | 52.9842 | 14.294 | 95.51 | 234.7712 | 9.0997 | 12.4096 | 104.9096 | 18.3196 | 78135.4062
2022-11-01 16:05 | 57.9368 | 15.9398 | 104.5847 | 259.8341 | 8.8251 | 9.9331 | 105.56 | 21.0985 | 78246.6797
2022-11-01 16:10 | 58.8814 | 15.6057 | 105.8612 | 281.487 | 8.5375 | 10.0826 | 105.2515 | 22.9767 | 77396.9219
2022-11-01 16:15 | 57.3263 | 14.3234 | 102.1952 | 281.5815 | 8.561 | 10.7794 | 105.2868 | 23.4986 | 77425.3203
2022-11-01 16:20 | 56.4402 | 13.6514 | 100.3294 | 300.2818 | 8.4381 | 8.2381 | 107.3721 | 22.7539 | 79131.8984
2022-11-01 16:25 | 53.2825 | 14.1481 | 95.8215 | 269.0662 | 7.9676 | 6.5403 | 104.3419 | 22.4988 | 77370.7188
2022-11-01 16:30 | 69.2438 | 14.3036 | 120.443 | 333.8463 | 7.4695 | 6.7087 | 105.8841 | 26.2255 | 78193.5234
2022-11-01 16:35 | 77.4999 | 14.952 | 133.5823 | 399.9705 | 7.0413 | 6.8415 | 107.549 | 28.1904 | 79070.5469
2022-11-01 16:40 | 76.8762 | 15.7878 | 133.6263 | 383.8222 | 6.8014 | 8.4845 | 106.9322 | 26.5729 | 78301.6953
2022-11-01 16:45 | 70.6633 | 17.0938 | 125.409 | 337.5884 | 6.8408 | 8.921 | 107.3566 | 25.2066 | 79109.4219
2022-11-01 16:50 | 60.7568 | 16.77 | 109.9002 | 346.7946 | 6.5715 | 7.8185 | 106.8549 | 23.4086 | 78375.0625
2022-11-01 16:55 | 69.1842 | 13.1747 | 119.2227 | 383.5626 | 6.2152 | 6.1856 | 107.086 | 23.8526 | 78294.8281
2022-11-01 17:00 | 68.1971 | 14.7927 | 119.3276 | 362.595 | 6.0907 | 6.2707 | 108.4993 | 25.2066 | 79121.7422
2022-11-01 17:05 | 64.2089 | 13.0022 | 111.424 | 350.5642 | 6.0766 | 6.7462 | 108.989 | 27.975 | 79199.8594
2022-11-01 17:10 | 78.6131 | 15.7665 | 136.2674 | 391.6319 | 6.1317 | 8.0484 | 106.5372 | 26.1121 | 77402.8047
2022-11-01 17:15 | 65.7666 | 15.284 | 116.0933 | 346.3273 | 6.3813 | 8.2413 | 107.1066 | 22.442 | 78261.2188
2022-11-01 17:20 | 48.4763 | 13.9832 | 88.1269 | 296.852 | 6.3715 | 6.0944 | 106.9935 | 19.9485 | 78261.2188
2022-11-01 17:25 | 54.2044 | 12.6825 | 95.6063 | 284.4831 | 6.1829 | 5.778 | 107.05 | 19.8446 | 78266.5938
2022-11-01 17:30 | 48.8109 | 12.5241 | 87.3432 | 309.3247 | 5.9933 | 5.2429 | 107.3122 | 22.5535 | 78281.375
2022-11-01 17:35 | 57.279 | 12.5658 | 100.365 | 367.6505 | 5.7112 | 6.161 | 107.073 | 25.787 | 77543.0547
2022-11-01 17:40 | 59.821 | 12.541 | 104.2367 | 297.3525 | 5.5861 | 5.8135 | 111.4767 | 23.7808 | 78392.7656
2022-11-01 17:45 | 59.7863 | 12.6687 | 104.1467 | 337.9289 | 5.1988 | 5.1188 | 109.8098 | 26.1257 | 79192.7812
2022-11-01 17:50 | 50.9289 | 13.1756 | 91.2413 | 263.0999 | 4.9539 | 5.3733 | 108.9478 | 23.3633 | 79269.0703
2022-11-01 17:55 | 48.607 | 11.0197 | 85.5262 | 262.7453 | 4.7841 | 5.0238 | 108.7438 | 22.7012 | 79166.7656
2022-11-01 18:00 | 51.5387 | 12.5084 | 91.5088 | 338.0426 | 4.6758 | 6.3742 | 109.5034 | 25.5034 | 79202.3516
2022-11-01 18:05 | 42.7596 | 12.6429 | 78.1863 | 329.0227 | 4.6857 | 6.7356 | 113.1674 | 24.3958 | 80044.1328
2022-11-01 18:10 | 35.4569 | 11.5287 | 65.7135 | 263.0999 | 4.3446 | 9.8777 | 110.7226 | 22.6792 | 79242.2734
2022-11-01 18:15 | 28.8924 | 11.4342 | 55.7215 | 232.7661 | 4.0153 | 7.503 | 106.4768 | 20.8901 | 77483.1641
2022-11-01 18:20 | 25.2122 | 10.8276 | 49.4738 | 228.0925 | 3.8299 | 5.2951 | 109.9038 | 21.7144 | 80171.0625
2022-11-01 18:25 | 38.1315 | 9.1587 | 67.6081 | 177.3456 | 3.4525 | 6.158 | 110.5036 | 19.6322 | 80166.7031
2022-11-01 18:30 | 30.504 | 9.3845 | 56.1421 | 150.2917 | 3.6131 | 4.8906 | 108.6246 | 15.3598 | 79247.2969
2022-11-01 18:35 | 22.5257 | 8.6321 | 43.1603 | 136.286 | 3.4238 | 3.8382 | 107.0037 | 13.6856 | 78400.5547
2022-11-01 18:40 | 24.4713 | 9.133 | 46.6435 | 186.0955 | 3.4192 | 4.5228 | 107.2615 | 15.7362 | 78489.1172
2022-11-01 18:45 | 35.935 | 9.7301 | 64.8125 | 188.1816 | 3.2881 | 4.9322 | 108.2919 | 14.3319 | 79376.1172
2022-11-01 18:50 | 26.2079 | 10.0014 | 50.1739 | 152.164 | 3.1454 | 4.8189 | 109.2246 | 14.486 | 80222.3984
2022-11-01 18:55 | 31.0619 | 8.7318 | 56.3446 | 187.9911 | 3.0022 | 5.0669 | 108.0105 | 15.4754 | 79306.7578
2022-11-01 19:00 | 26.9868 | 9.5587 | 50.925 | 175.5175 | 2.8436 | 3.7915 | 108.2187 | 15.428 | 79338.2344
2022-11-01 19:05 | 19.2643 | 8.9729 | 38.3388 | 173.7476 | 2.5259 | 4.5585 | 106.6738 | 14.4905 | 78557.9531
2022-11-01 19:10 | 24.8109 | 7.5061 | 45.704 | 164.9554 | 2.349 | 4.2543 | 109.4141 | 17.6401 | 80296.4141
2022-11-01 19:15 | 34.3661 | 9.6222 | 62.2999 | 186.095 | 2.2277 | 4.2286 | 107.488 | 17.4557 | 78498.1562
2022-11-01 19:20 | 30.7914 | 10.0667 | 57.2649 | 200.8623 | 2.78 | 5.7792 | 108.7091 | 18.5069 | 79401.9219
2022-11-01 19:25 | 25.1759 | 8.7406 | 47.3312 | 87.8179 | 2.7519 | 3.9185 | 108.4063 | 14.3846 | 79385.9844
2022-11-01 19:30 | 24.424 | 8.8754 | 46.1519 | 73.6537 | 2.722 | 3.5123 | 105.9067 | 12.3223 | 77644.1797
2022-11-01 19:35 | 24.1995 | 9.562 | 46.6558 | 100.3295 | 2.7311 | 3.658 | 108.0259 | 12.7469 | 79323.9062
2022-11-01 19:40 | 19.7088 | 7.2637 | 37.4741 | 75.3487 | 2.4728 | 2.1038 | 107.9997 | 11.8674 | 79450.8438
2022-11-01 19:45 | 27.1217 | 7.9187 | 49.3268 | 87.8475 | 2.4935 | 3.8799 | 107.9841 | 13.2298 | 79403.3125
2022-11-01 19:50 | 28.2265 | 8.5873 | 52.019 | 150.7483 | 2.6252 | 3.8881 | 108.5527 | 15.9869 | 79472.9141
2022-11-01 19:55 | 22.3886 | 8.3344 | 42.8158 | 111.8832 | 3.0308 | 4.1821 | 107.5353 | 14.2017 | 78619.2266
2022-11-01 20:00 | 21.1253 | 8.8465 | 41.0612 | 88.882 | 2.9851 | 3.3067 | 109.6619 | 12.6924 | 80327.4531
2022-11-01 20:05 | 25.3119 | 7.2537 | 46.0527 | 115.4926 | 2.8979 | 3.874 | 110.8286 | 14.067 | 81203.6719
2022-11-01 20:10 | 28.0205 | 9.2509 | 52.2017 | 163.3657 | 2.6487 | 2.7184 | 108.8765 | 18.9479 | 79497.3516
2022-11-01 20:15 | 23.2415 | 7.1904 | 42.6524 | 124.3147 | 2.4511 | 2.0179 | 107.4785 | 13.3663 | 78641.1172
2022-11-01 20:20 | 17.2259 | 7.7563 | 34.1608 | 87.8771 | 2.2986 | 2.6767 | 108.3647 | 12.8652 | 79405.1328
2022-11-01 20:25 | 16.6315 | 7.5173 | 33.0107 | 87.0203 | 2.0552 | 2.9403 | 107.7058 | 12.8964 | 78638.7969
2022-11-01 20:30 | 16.0633 | 6.9405 | 31.563 | 75.425 | 2.1855 | 3.6159 | 108.7983 | 12.3546 | 79511.0078
2022-11-01 20:35 | 17.6285 | 6.4723 | 33.4939 | 110.7791 | 2.1841 | 2.6986 | 106.6991 | 11.942 | 77859.1016
2022-11-01 20:40 | 19.9511 | 6.7776 | 37.3594 | 62.8754 | 2.3909 | 3.1349 | 108.7776 | 10.6687 | 79550.5078
2022-11-01 20:45 | 15.1389 | 7.2931 | 30.4985 | 163.917 | 2.2909 | 2.281 | 109.1863 | 11.2271 | 79791.2578
2022-11-01 20:50 | 21.4395 | 6.805 | 39.6683 | 151.5118 | 2.3917 | 2.9474 | 109.391 | 13.4164 | 79893.5156
2022-11-01 20:55 | 29.3399 | 7.5503 | 52.3594 | 112.3741 | 2.5784 | 3.8922 | 108.4065 | 12.0615 | 78996.3281
2022-11-01 21:00 | 23.93 | 7.9669 | 44.6476 | 164.1378 | 2.6082 | 3.1537 | 109.968 | 12.6209 | 79882.8984
2022-11-01 21:05 | 19.4971 | 7.6375 | 37.5233 | 101.042 | 2.4222 | 2.5017 | 110.0051 | 11.299 | 79908.8984
2022-11-01 21:10 | 16.2033 | 7.2162 | 32.0531 | 114.8945 | 2.3178 | 2.5185 | 111.1296 | 11.5814 | 80763.4453
2022-11-01 21:15 | 19.8287 | 6.9757 | 37.3698 | 138.9796 | 1.9729 | 1.1004 | 110.0423 | 11.7804 | 79943.7578
2022-11-01 21:20 | 17.6236 | 6.5094 | 33.5235 | 74.2767 | 1.7764 | 1.8735 | 107.7076 | 10.2947 | 78333.9297
2022-11-01 21:25 | 17.4952 | 6.2519 | 33.0692 | 37.5464 | 1.4402 | 0 | 109.0628 | 9.7245 | 79202.4531
2022-11-01 21:30 | 19.8287 | 6.4774 | 36.8716 | 50.538 | 1.2475 | 0.49502 | 110.1 | 10.1354 | 79929.75
2022-11-01 21:35 | 17.2514 | 6.9851 | 33.4287 | 50.6061 | 1.0006 | 1.704 | 109.7857 | 9.9896 | 80050.7188
2022-11-01 21:40 | 21.4613 | 6.1473 | 39.0439 | 37.9163 | 0.61424 | 0 | 109.7907 | 9.7672 | 79998.5938
2022-11-01 21:45 | 15.2933 | 5.9852 | 29.4274 | 25.2946 | 0.20805 | 0 | 109.8071 | 8.9771 | 80078.3281
2022-11-01 21:50 | 15.6187 | 6.9828 | 30.9237 | 25.2946 | 0 | 0 | 109.9805 | 9.0833 | 80080.5781
2022-11-01 21:55 | 33.9401 | 6.2561 | 58.2807 | 25.0479 | 0 | 0 | 109.0793 | 8.9421 | 79289.0781
2022-11-01 22:00 | 31.651 | 7.2186 | 55.5666 | 25.5409 | 0.010004 | 0 | 111.051 | 9.3863 | 80856.9062
2022-11-01 22:05 | 32.7998 | 6.9007 | 57.1775 | 24.9974 | 0 | 0 | 108.6311 | 9.449 | 79150.5703
2022-11-01 22:10 | 25.2796 | 7.0603 | 45.8098 | 24.9807 | 0 | 0.21554 | 108.5582 | 9.0755 | 79087.7344
2022-11-01 22:15 | 31.1501 | 6.8211 | 54.5691 | 25.3118 | 0 | 0 | 110.1127 | 9.3021 | 80142.9375
2022-11-01 22:20 | 38.0472 | 6.7546 | 65.0747 | 25.0648 | 0.26444 | 0.46032 | 109.0958 | 9.3692 | 79386.1797
2022-11-01 22:25 | 23.9022 | 6.4949 | 43.133 | 25.3373 | 0.44507 | 1.0484 | 110.2816 | 10.216 | 80255.7578
2022-11-01 22:30 | 24.2037 | 6.1557 | 43.256 | 25.3118 | 0.63299 | 1.2956 | 110.4597 | 9.5147 | 80183
2022-11-01 22:35 | 21.4105 | 5.331 | 38.1498 | 12.6729 | 0.73238 | 1.0689 | 110.7822 | 8.8888 | 80305.6016
2022-11-01 22:40 | 25.3734 | 5.1089 | 44.0021 | 12.5367 | 0.82159 | 0.88027 | 109.6483 | 8.5826 | 79415.8281
2022-11-01 22:45 | 25.3189 | 5.5442 | 44.3539 | 12.4046 | 0.9681 | 1.3069 | 108.3231 | 8.0233 | 78573.3594
2022-11-01 22:50 | 27.3401 | 5.3812 | 47.2891 | 12.4046 | 0.92844 | 1.1025 | 108.3798 | 8.7527 | 78590.5859
2022-11-01 22:55 | 22.263 | 5.4403 | 39.5658 | 12.5409 | 0.78246 | 0.75311 | 109.5135 | 9.3229 | 79467.7656
2022-11-01 23:00 | 28.3648 | 4.9407 | 48.2547 | 12.5283 | 0.7719 | 1.192 | 109.4604 | 10.9973 | 79386.9375
2022-11-01 23:05 | 22.7855 | 5.7662 | 40.6926 | 12.5325 | 1.0951 | 2.1804 | 109.7266 | 11.1589 | 79435.8438
2022-11-01 23:10 | 33.2444 | 4.7825 | 55.7407 | 12.5451 | 1.3479 | 1.6409 | 110.0092 | 11.0648 | 79523.1562
2022-11-01 23:15 | 99.4442 | 5.444 | 157.8756 | 12.5494 | 1.28 | 0.86961 | 110.1038 | 11.7011 | 79558.7031
2022-11-01 23:20 | 73.0844 | 9.5022 | 121.5287 | 25.363 | 1.3145 | 2.4413 | 111.4367 | 12.5166 | 80396.2422
2022-11-01 23:25 | 47.0145 | 7.5774 | 79.8041 | 24.5284 | 1.3013 | 2.3729 | 108.1061 | 10.817 | 77750.0312
2022-11-01 23:30 | 44.0274 | 7.4792 | 74.966 | 13.2314 | 1.3505 | 2.3504 | 117.4783 | 15.3934 | 83859.4062
2022-11-01 23:35 | 45.4885 | 7.7876 | 77.5141 | 13.7771 | 1.2588 | 2.8943 | 121.945 | 23.0297 | 87290.2109
2022-11-01 23:40 | 43.5377 | 7.6792 | 74.4154 | 13.9087 | 1.0645 | 2.053 | 122.6022 | 20.0369 | 88146.4688
2022-11-01 23:45 | 53.1149 | 8.3226 | 89.7389 | 13.7632 | 0.89303 | 2.1411 | 121.4449 | 17.7462 | 87225.4688
2022-11-01 23:50 | 48.4259 | 8.3281 | 82.5571 | 27.5448 | 0.81688 | 2.4721 | 121.5261 | 16.3699 | 87261.2266
2022-11-01 23:55 | 40.4185 | 7.4559 | 69.5884 | 13.5042 | 0.61086 | 2.0011 | 119.3452 | 14.6899 | 85583.8047
2022-11-02 | 24.62 | 7.2574 | 44.9958 | 12.2684 | 0.55458 | 1.7594 | 107.6382 | 10.8722 | 77763.7422
2022-11-02 00:05 | 9.4619 | 5.3346 | 20.0049 | 12.6816 | 0.49402 | 0.59282 | 111.6115 | 10.3862 | 80396.8594
2022-11-02 00:10 | 17.2141 | 4.9474 | 31.3338 | 0 | 0.35163 | 0.67395 | 111.042 | 9.4842 | 79513.7266
2022-11-02 00:15 | 16.6567 | 6.0075 | 31.5395 | 0 | 0.34534 | 1.2235 | 112.1881 | 8.7439 | 80441.2422
2022-11-02 00:20 | 16.8631 | 5.3364 | 31.1849 | 12.6859 | 0.13818 | 0.049351 | 112.287 | 9.1643 | 80382.4141
2022-11-02 00:25 | 16.107 | 5.6719 | 30.3613 | 0 | 0 | 0 | 112.3831 | 8.5811 | 80422.4297
2022-11-02 00:30 | 30.8202 | 4.0064 | 51.2487 | 0 | 0 | 0.09887 | 112.8076 | 10.5603 | 80476.4297
2022-11-02 00:35 | 15.4002 | 6.9132 | 30.3506 | 0 | 0 | 0 | 113.9432 | 9.8047 | 81308.1953
2022-11-02 00:40 | 21.0256 | 4.6757 | 36.9045 | 12.703 | 0 | 0.80085 |  |  | 80535.4219
2022-11-02 00:45 | 32.225 | 6.0076 | 55.4032 | 25.389 | 0.41498 | 2.4503 |  |  | 80457.1641
2022-11-02 00:50 | 32.6383 | 6.1703 | 56.0327 | 12.6859 | 0.91918 | 2.2535 |  |  | 80411.2031
2022-11-02 00:55 | 21.1417 | 7.183 | 39.5898 | 12.7073 | 1.1176 | 1.6418 |  |  | 80554.1328
2022-11-02 01:00 | 25.3663 | 7.3426 | 46.225 | 0 | 1.1176 | 0.86046 |  |  | 80478.6875
2022-11-02 01:05 | 23.7252 | 5.8387 | 42.2056 | 0 | 0.80085 | 0 |  |  | 80451.3906
2022-11-02 01:10 | 32.1161 | 5.5069 | 54.7357 | 0 | 0.61279 | 0.17791 |  |  | 80494.0469
2022-11-02 01:15 | 43.4021 | 6.1081 | 72.8015 | 12.558 | 0.61494 | 0.53685 |  |  | 79645.6641
2022-11-02 01:20 | 48.0979 | 6.1163 | 79.8425 | 12.575 | 0.76238 | 1.6323 |  |  | 79751.6484
2022-11-02 01:25 | 38.0685 | 7.9347 | 66.2874 | 12.5749 | 0.91784 | 1.9138 |  |  | 79753.75
2022-11-02 01:30 | 18.9495 | 6.6774 | 35.7238 | 0 | 0.71138 | 0.61258 | 113.3879 | 9.547 | 80549.3438
2022-11-02 01:35 |  |  |  |  | 0.42043 | 0 |  |  | 79712.375
2022-11-02 01:40 |  |  |  |  | 0.24178 | 0 |  |  | 78936.5469
2022-11-02 01:45 |  |  |  |  | 0.16599 | 0.097642 |  |  | 79776.8984
2022-11-02 01:50 |  |  |  |  | 0.2077 | 0.54397 |  |  | 80585.1016
2022-11-02 01:55 |  |  |  |  | 0.31628 | 0.95872 |  |  | 80688.4375
2022-11-02 02:00 |  |  |  |  | 0.64179 | 0.78002 |  |  | 80688.4375
2022-11-02 02:05 |  |  |  |  | 0.78895 | 1.1385 |  |  | 81545.2656
2022-11-02 02:10 |  |  |  |  | 0.90002 | 1.7011 |  |  | 80675.6172
2022-11-02 02:15 |  |  |  |  | 0.97849 | 1.3936 |  |  | 80642.4531
2022-11-02 02:20 |  |  |  |  | 0.9973 | 0.98753 |  |  | 79862.7812
2022-11-02 02:25 | 24.7383 | 13.1967 | 51.1164 | 0 | 1.0685 | 1.2367 | 113.581 | 9.2332 | 80644.5938
2022-11-02 02:30 | 41.6579 | 10.6982 | 74.3857 | 0 | 1.0279 | 1.6407 | 113.715 | 9.453 | 80722.4766
2022-11-02 02:35 | 32.1532 | 12.1526 | 61.4381 | 0 | 1.1089 | 1.9281 | 114.9393 | 8.7901 | 81488.2656
2022-11-02 02:40 | 28.0066 | 10.3098 | 53.2393 | 0 | 1.2471 | 1.706 | 115.0943 | 9.3959 | 81592.3047
2022-11-02 02:45 | 30.0097 | 9.2 | 55.1999 | 0 | 1.3823 | 2.4191 | 114.083 | 9.6198 | 80762.3125
2022-11-02 02:50 | 28.4995 | 9.2665 | 52.9516 | 0 | 1.4471 | 1.5546 | 112.8563 | 8.5647 | 79898.0781
2022-11-02 02:55 | 53.854 | 6.8513 | 89.4006 | 12.7118 | 1.1959 | 0.84011 | 113.852 | 9.4499 | 80686.6406
2022-11-02 03:00 | 75.7405 | 12.3615 | 128.4593 | 12.7075 | 1.0667 | 1.4025 | 113.8714 | 10.5675 | 80642.3672
2022-11-02 03:05 | 24.2894 | 9.432 | 46.6636 | 0 | 1.0567 | 1.7611 | 112.8563 | 8.9877 | 79872.9453
2022-11-02 03:10 | 5.7779 | 8.5223 | 17.5459 | 0 | 0.9297 | 0.64288 | 114.1424 | 8.3288 | 80661.2422
2022-11-02 03:15 | 8.3828 | 8.1154 | 20.7957 | 0 | 0.80974 | 1.2696 | 115.5448 | 8.3728 | 81617.9219
2022-11-02 03:20 | 12.1207 | 7.0938 | 25.504 | 0 | 0.68908 | 1.1285 | 115.4285 | 9.3357 | 81541.4844
2022-11-02 03:25 | 34.1928 | 6.9319 | 59.1748 | 0 | 0.62022 | 1.6806 | 115.7799 | 9.3991 | 81617.9922
2022-11-02 03:30 | 16.1344 | 9.0236 | 33.9221 | 12.7118 | 0.71187 | 1.5028 | 114.7233 | 8.6491 | 80678.4141
2022-11-02 03:35 | 5.9582 | 7.2725 | 16.4055 | 12.8658 | 0.75052 | 1.0707 | 116.3484 | 9.2402 | 81671.7266
2022-11-02 03:40 | 5.7927 | 7.1717 | 15.8803 | 0 | 0.75774 | 1.3639 | 117.2896 | 8.6199 | 82458.9531
2022-11-02 03:45 | 5.9562 | 7.2701 | 16.3999 | 0 | 0.78027 | 1.7306 | 116.4264 | 8.7509 | 81652.6406
2022-11-02 03:50 | 5.7986 | 7.3499 | 16.2381 | 0 | 0.8279 | 1.1106 | 117.9426 | 8.9562 | 82549.0469
2022-11-02 03:55 | 4.5208 | 6.5916 | 13.5212 | 0 | 0.81973 | 0.88971 | 116.8582 | 8.208 | 81633.2344
2022-11-02 04:00 | 9.0233 | 6.4887 | 20.1492 | 0 | 0.79787 | 0.92917 | 118.2987 | 8.1834 | 82477.9609
2022-11-02 04:05 | 18.6282 | 8.4479 | 37.0018 | 0 | 0.63957 | 0.12991 | 117.0534 | 7.5575 | 81618.3281
2022-11-02 04:10 | 14.2639 | 8.0282 | 30.0632 | 0 | 0.44423 | 0 | 118.3983 | 8.6228 | 82520.75
2022-11-02 04:15 | 8.7196 | 7.9517 | 21.3174 | 0 | 0.40945 | 0.95872 | 117.6818 | 8.5406 | 81729.0312
2022-11-02 04:20 | 5.5793 | 8.0391 | 16.5913 | 0 | 0.51543 | 1.2431 | 119.0336 | 8.1426 | 82639.5625
2022-11-02 04:25 | 5.0214 | 7.3549 | 14.8808 | 0 | 0.35313 | 0.1009 | 119.0931 | 8.3612 | 82639.1328
2022-11-02 04:30 | 12.587 | 7.2775 | 26.5712 | 12.8745 | 0.20965 | 0.30948 | 118.1336 | 8.7598 | 81764.9844
2022-11-02 04:35 | 9.0416 | 7.5285 | 21.3878 | 0 | 0.30299 | 0.68679 | 119.4904 | 9.7307 | 82680.6641
2022-11-02 04:40 | 14.5063 | 7.5259 | 29.7616 | 39.0345 | 0.39442 | 0.44499 | 119.9255 | 12.5145 | 82653.0938
2022-11-02 04:45 | 27.9342 | 7.616 | 50.2653 | 38.6236 | 0.65068 | 1.7418 | 118.8984 | 11.842 | 81777.6875
2022-11-02 04:50 | 31.5671 | 9.982 | 58.3692 | 12.8702 | 0.96164 | 2.1537 | 118.3875 | 9.5677 | 81752.0703
2022-11-02 04:55 | 33.8508 | 9.2959 | 61.1836 | 51.4288 | 1.1808 | 2.3717 | 118.2095 | 9.936 | 81677.8359
2022-11-02 05:00 | 38.67 | 10.214 | 69.3214 | 127.3757 | 1.4172 | 3.2111 | 117.4007 | 12.1975 | 80919.1641
2022-11-02 05:05 | 53.7665 | 11.627 | 94.0422 | 117.0637 | 1.9058 | 4.572 | 120.3007 | 13.275 | 82623.0391
2022-11-02 05:10 | 47.6338 | 13.1832 | 86.1979 | 102.8576 | 2.3264 | 4.4522 | 119.2671 | 15.4981 | 81668.8281
2022-11-02 05:15 | 54.3633 | 14.3903 | 97.7203 | 152.747 | 2.5686 | 3.9471 | 118.1352 | 16.8404 | 80865.5781
2022-11-02 05:20 | 63.4281 | 13.4987 | 110.7235 | 220.9701 | 2.9085 | 4.6617 | 120.4566 | 17.415 | 82572.8203
2022-11-02 05:25 | 68.9779 | 14.0188 | 119.7506 | 334.06 | 3.0182 | 4.5223 | 119.597 | 24.4994 | 81625.1953
2022-11-02 05:30 | 64.4602 | 15.2011 | 114.008 | 282.6661 | 3.1285 | 4.1012 | 120.1254 | 39.6632 | 81620.7344
2022-11-02 05:35 | 67.9445 | 14.7092 | 119.026 | 218.644 | 3.3135 | 4.3646 | 119.8351 | 27.7652 | 81711.7656
2022-11-02 05:40 | 106.7726 | 15.37 | 178.8659 | 321.2115 | 3.499 | 4.8786 | 121.1822 | 26.9818 | 81622.9609
2022-11-02 05:45 | 113.5617 | 17.3904 | 191.4618 | 330.727 | 3.8699 | 5.6415 | 119.7407 | 26.3386 | 80809.1953
2022-11-02 05:50 | 122.053 | 22.6622 | 209.7494 | 339.7543 | 4.1067 | 6.473 | 119.0281 | 32.2389 | 79932.2578
2022-11-02 05:55 | 106.8731 | 19.195 | 183.0139 | 314.6942 | 4.3918 | 6.5339 | 119.2411 | 48.4276 | 79961.6094
2022-11-02 06:00 | 101.4826 | 20.5883 | 176.1444 | 335.6089 | 4.5375 | 6.4822 | 118.0303 | 38.7889 | 78952.7656
2022-11-02 06:05 | 103.434 | 20.9433 | 179.4906 | 398.2949 | 4.9986 | 8.3826 | 119.2132 | 33.875 | 79061.9922
2022-11-02 06:10 | 79.579 | 20.3021 | 142.2836 | 270.2698 | 5.5185 | 7.9078 | 122.7968 | 23.3513 | 81753.5469
2022-11-02 06:15 | 90.628 | 17.1131 | 156.0309 | 255.2568 | 5.1264 | 5.0474 | 122.1826 | 22.0848 | 81073.9531
2022-11-02 06:20 | 76.3613 | 14.9425 | 131.9919 | 239.9679 | 4.9019 | 4.9801 | 120.9099 | 21.7487 | 80238.2031
2022-11-02 06:25 | 78.5543 | 15.9441 | 136.3549 | 277.9519 | 4.6641 | 4.4196 | 120.0849 | 24.3562 | 80267.6562
2022-11-02 06:30 | 92.2835 | 13.9463 | 155.5677 | 277.8575 | 4.5843 | 5.6497 | 121.6602 | 26.788 | 80240.3984
2022-11-02 06:35 | 103.1449 | 17.1238 | 175.228 | 252.937 | 4.4881 | 5.9939 | 121.1301 | 25.3898 | 80342.1641
2022-11-02 06:40 | 70.234 | 17.4444 | 125.1016 | 278.0419 | 4.718 | 6.8279 | 119.5463 | 20.8607 | 80286.1953
2022-11-02 06:45 | 71.4599 | 15.96 | 125.4964 | 255.5995 | 4.8152 | 7.0597 | 120.5947 | 21.4704 | 81193.1328
2022-11-02 06:50 | 82.2279 | 16.7832 | 142.8251 | 217.0419 | 4.8548 | 6.0808 | 120.0072 | 23.5937 | 81120.1094
2022-11-02 06:55 | 75.2915 | 14.6109 | 130.0204 | 262.2558 | 4.8261 | 6.7218 | 117.9572 | 25.1241 | 79337.7266
2022-11-02 07:00 | 76.0868 | 13.6233 | 130.2519 | 240.1271 | 4.9851 | 7.1844 | 119.1998 | 21.6039 | 80273.6641
2022-11-02 07:05 | 81.8246 | 11.9842 | 137.4079 | 262.2557 | 5.1585 | 7.7425 | 117.5006 | 22.5015 | 79334.1406
2022-11-02 07:10 | 84.2922 | 14.1244 | 143.3306 | 268.6146 | 5.2196 | 8.2361 | 114.8234 | 22.5123 | 77512.1562
2022-11-02 07:15 | 79.4414 | 14.77 | 136.7048 | 249.6827 | 5.3895 | 7.5531 | 117.2896 | 21.8647 | 79286.7812
2022-11-02 07:20 | 82.3024 | 11.3654 | 137.5215 | 247.0227 | 4.9881 | 6.2017 | 114.5162 | 19.5568 | 78437.7812
2022-11-02 07:25 | 81.4696 | 14.6255 | 139.3443 | 305.6537 | 4.9455 | 7.6594 | 114.1396 | 27.6776 | 77653.8906
2022-11-02 07:30 | 82.1564 | 11.4635 | 137.3958 | 315.9567 | 5.2774 | 8.8414 | 118.3912 | 26.3811 | 80269.9375
2022-11-02 07:35 | 118.9562 | 17.7529 | 200.2592 | 315.533 | 5.7593 | 9.3576 | 119.1553 | 28.3071 | 80177.3281
2022-11-02 07:40 | 86.0291 | 13.1204 | 144.9889 | 315.8495 | 6.5264 | 11.6829 | 118.6975 | 26.1599 | 80281.6953
2022-11-02 07:45 | 105.4262 | 13.9368 | 175.5379 | 302.9117 | 7.2113 | 11.5263 | 118.7515 | 22.317 | 80220.9141
2022-11-02 07:50 | 113.7607 | 17.0892 | 191.4657 | 277.669 | 7.5882 | 11.0445 | 118.5785 | 23.4832 | 80219.8047
2022-11-02 07:55 | 113.2562 | 14.7712 | 188.2084 | 265.1337 | 7.7592 | 10.9588 | 118.6747 | 23.9151 | 80241.8516
2022-11-02 08:00 | 101.779 | 17.2607 | 173.1053 | 303.0099 | 8.0064 | 12.225 | 119.0785 | 24.6574 | 80249.7344
2022-11-02 08:05 | 128.562 | 16.5863 | 213.6506 | 312.3104 | 7.6768 | 9.5814 | 117.2533 | 24.765 | 79416.5312
2022-11-02 08:10 | 99.1076 | 16.7337 | 168.4852 | 287.0377 | 7.058 | 7.3094 | 117.1928 | 21.5428 | 79331.9922
2022-11-02 08:15 | 70.2101 | 17.554 | 125.1745 | 224.6382 | 6.4445 | 7.0629 | 116.3374 | 29.772 | 79322.0703
2022-11-02 08:20 | 86.2436 | 17.5716 | 149.7689 | 299.818 | 6.0194 | 7.7295 | 117.5958 | 33.9994 | 79384.6094
2022-11-02 08:25 | 76.4944 | 16.2578 | 133.5111 | 262.3408 | 5.7875 | 7.9808 | 117.3675 | 27.7556 | 79406.5859
2022-11-02 08:30 | 76.3366 | 14.2777 | 131.2891 | 237.1985 | 5.7991 | 8.4667 | 117.0615 | 18.7187 | 79351.1875
2022-11-02 08:35 | 86.1302 | 16.5859 | 148.6093 | 239.7237 | 5.857 | 8.0961 | 118.9995 | 21.3556 | 80191.5156
2022-11-02 08:40 | 100.192 | 14.7542 | 168.332 | 216.8211 | 5.5944 | 6.5334 | 119.3605 | 23.4626 | 81058.6797
2022-11-02 08:45 | 108.0259 | 19.529 | 184.9508 | 249.679 | 5.1356 | 7.3504 | 115.7477 | 25.2201 | 79331.7734
2022-11-02 08:50 | 86.4968 | 16.1116 | 148.697 | 255.3395 | 5.3456 | 7.8455 | 118.6635 | 22.5209 | 81157.4297
2022-11-02 08:55 | 98.6713 | 16.7505 | 167.9974 | 237.3559 | 5.4627 | 8.7886 | 116.6254 | 22.0366 | 79392.2109
2022-11-02 09:00 | 111.9129 | 15.58 | 187.1241 | 199.6107 | 5.6928 | 9.1239 | 116.868 | 19.9112 | 79291.8359
2022-11-02 09:05 | 118.2667 | 20.7323 | 202.0157 | 290.1919 | 6.0253 | 9.6639 | 117.9618 | 25.065 | 80202.6953
2022-11-02 09:10 | 100.0395 | 19.1261 | 172.4703 | 216.965 | 6.3861 | 9.5445 | 119.5564 | 23.0493 | 81118.625
2022-11-02 09:15 | 95.096 | 16.7548 | 162.5213 | 216.6741 | 6.338 | 8.3353 | 119.1631 | 18.6824 | 81011.5938
2022-11-02 09:20 | 105.6705 | 18.8725 | 180.8481 | 212.2271 | 5.7818 | 7.3507 | 117.0597 | 20.5536 | 79338.2891
2022-11-02 09:25 | 116.3671 | 19.3455 | 197.7171 | 261.9002 | 5.6559 | 7.6896 | 117.3413 | 41.3278 | 79260.4609
2022-11-02 09:30 | 79.0805 | 16.7659 | 137.9833 | 229.572 | 5.7389 | 7.991 | 120.6993 | 33.2114 | 81064.7812
2022-11-02 09:35 | 104.1717 | 18.5443 | 178.2224 | 287.1308 | 5.3986 | 6.192 | 119.0564 | 28.1563 | 79351.7031
2022-11-02 09:40 | 103.7659 | 21.893 | 181.1149 | 428.9732 | 5.4757 | 7.177 | 119.0555 | 31.2116 | 80198.7734
2022-11-02 09:45 | 82.6884 | 17.2457 | 143.9934 | 343.8964 | 5.3177 | 5.9997 | 119.7809 | 31.9365 | 80971.4453
2022-11-02 09:50 | 74.3685 | 16.569 | 130.5637 | 214.2716 | 4.7895 | 4.5061 | 117.3235 | 21.5986 | 80124.4766
2022-11-02 09:55 | 54.714 | 15.7459 | 99.6134 | 138.6933 | 4.4519 | 4.9999 | 116.7871 | 17.1576 | 80150.5781
2022-11-02 10:00 | 61.4974 | 14.5668 | 108.8322 | 178.3166 | 4.1118 | 4.9717 | 118.5586 | 17.3324 | 80953.2812
2022-11-02 10:05 | 90.7581 | 16.4053 | 155.5226 | 299.5132 | 4.1105 | 6.1705 | 116.963 | 21.6473 | 79333.7578
2022-11-02 10:10 | 114.8025 | 20.2595 | 196.2329 | 318.4225 | 4.4168 | 7.1538 | 119.257 | 24.8217 | 80965.8438
2022-11-02 10:15 | 92.41 | 19.9247 | 161.574 | 203.7904 | 4.5034 | 7.0173 | 118.384 | 24.6612 | 80971.6953
2022-11-02 10:20 | 91.6324 | 17.5572 | 158.0147 | 201.5991 | 4.3888 | 6.0212 | 116.3625 | 23.7081 | 80102.0156
2022-11-02 10:25 | 104.9587 | 14.9088 | 175.9572 | 249.2598 | 4.6408 | 6.8452 | 115.4394 | 26.6957 | 79215.7031
2022-11-02 10:30 | 121.5255 | 19.8239 | 205.9387 | 211.8708 | 5.0263 | 7.4766 | 115.3255 | 22.2464 | 79196.6484
2022-11-02 10:35 | 111.4809 | 20.718 | 191.4341 | 289.9912 | 5.4261 | 7.5907 | 117.5345 | 20.4936 | 80133.2109
2022-11-02 10:40 | 91.508 | 19.067 | 159.4996 | 239.6391 | 5.3398 | 6.055 | 118.8423 | 23.414 | 80153.5
2022-11-02 10:45 | 111.6545 | 18.6707 | 189.9825 | 249.1754 | 5.0617 | 6.7167 | 121.0366 | 21.0354 | 79191.2656
2022-11-02 10:50 | 103.2069 | 19.107 | 177.3062 | 234.0361 | 5.0652 | 7.6792 | 117.0768 | 22.2457 | 78295.75
2022-11-02 10:55 | 80.4281 | 17.1909 | 140.6377 | 224.182 | 4.8568 | 5.6985 | 115.6459 | 21.9698 | 79182.5391
2022-11-02 11:00 | 112.148 | 15.7013 | 187.6058 | 221.6434 | 4.4266 | 4.9153 | 113.8299 | 20.1695 | 78262.5156
2022-11-02 11:05 | 120.0681 | 18.2912 | 202.3358 | 258.584 | 4.7907 | 7.8472 | 114.5614 | 25.0309 | 78258.0156
2022-11-02 11:10 | 116.3838 | 22.9134 | 201.3106 | 311.2585 | 5.3901 | 8.8898 | 115.4929 | 27.0347 | 79147.0625
2022-11-02 11:15 | 91.032 | 18.3429 | 157.88 | 186.8792 | 5.524 | 6.9195 | 115.1712 | 22.5003 | 79200.1875
2022-11-02 11:20 | 108.9795 | 18.8154 | 185.863 | 248.9226 | 5.3151 | 6.0122 | 115.4539 | 21.6413 | 79113.4297
2022-11-02 11:25 | 125.4113 | 18.4468 | 210.6817 | 258.4965 | 5.1932 | 6.7933 | 114.5226 | 22.696 | 78247.6328
2022-11-02 11:30 | 97.0518 | 16.3161 | 165.0806 | 279.8748 | 5.1716 | 7.5301 | 113.2674 | 24.0206 | 77304.8203
2022-11-02 11:35 | 97.4106 | 20.5039 | 169.8183 | 251.5728 | 5.6356 | 8.5954 | 117.2004 | 24.1963 | 79940.8203
2022-11-02 11:40 | 93.716 | 19.3062 | 162.9574 | 248.9226 | 5.8225 | 7.4016 | 115.3401 | 20.9095 | 79105.5547
2022-11-02 11:45 | 101.5459 | 17.9851 | 173.8018 | 261.192 | 5.8438 | 7.9371 | 115.0916 | 23.2983 | 79058.9688
2022-11-02 11:50 | 103.848 | 22.1499 | 181.3318 | 238.9134 | 5.9472 | 7.652 | 116.7011 | 23.7128 | 79944.0078
2022-11-02 11:55 | 72.4506 | 20.1175 | 131.1723 | 261.2803 | 5.8845 | 7.3387 | 114.8463 | 20.2754 | 79094.8984
2022-11-02 12:00 | 98.5639 | 15.8686 | 166.7856 | 251.4878 | 5.9276 | 8.1027 | 116.5288 | 23.7656 | 79927.7422
2022-11-02 12:05 | 111.0356 | 17.6809 | 187.715 | 263.973 | 5.9726 | 7.2552 | 116.4894 | 26.1333 | 79895.0781
2022-11-02 12:10 | 94.6907 | 17.6375 | 162.621 | 270.8027 | 6.1622 | 8.9754 | 114.6338 | 24.8154 | 78250.8906
2022-11-02 12:15 | 97.6641 | 18.6515 | 168.3546 | 273.8116 | 6.1844 | 7.578 | 117.7274 | 28.1752 | 79132.75
2022-11-02 12:20 | 140.681 | 20.9857 | 236.6266 | 326.8237 | 6.3251 | 8.7141 | 124.4162 | 26.978 | 79902.0859
2022-11-02 12:25 | 147.0832 | 29.4498 | 254.7406 | 286.2576 | 6.8914 | 12.8549 | 119.4905 | 29.9002 | 79111.1016
2022-11-02 12:30 | 92.7542 | 19.306 | 161.6466 | 273.8116 | 7.01 | 9.337 | 116.3625 | 29.9525 | 79113.4141
2022-11-02 12:35 | 91.0464 | 18.6515 | 158.0472 | 311.1496 | 6.3664 | 5.0545 | 116.6468 | 40.0935 | 79085.6797
2022-11-02 12:40 | 98.8465 | 15.6852 | 167.2006 | 246.018 | 5.8822 | 5.4437 | 118.0976 | 28.5184 | 78159.2031
2022-11-02 12:45 | 86.9511 | 19.6003 | 152.8821 | 149.1014 | 5.803 | 6.8441 | 117.0758 | 16.4384 | 78954.8125
2022-11-02 12:50 | 88.0281 | 15.7012 | 150.6338 | 186.6267 | 5.3228 | 5.13 | 114.9018 | 25.7619 | 79084.3828
2022-11-02 12:55 | 116.1971 | 21.5892 | 199.7002 | 273.7191 | 5.2019 | 7.774 | 114.6744 | 24.5601 | 79091.3125
2022-11-02 13:00 | 98.9848 | 17.9849 | 169.5489 | 211.4388 | 5.2632 | 6.6898 | 113.8968 | 19.2235 | 79071.5312
2022-11-02 13:05 | 101.3029 | 18.135 | 173.4157 | 221.7129 | 5.1733 | 6.5929 | 113.359 | 22.6073 | 78298.7969
2022-11-02 13:10 | 83.4286 | 18.6394 | 146.5217 | 221.9349 | 5.2929 | 7.2289 | 113.9796 | 23.9246 | 78373.1406
2022-11-02 13:15 | 100.2808 | 21.3446 | 175.0585 | 163.6291 | 5.5549 | 7.3481 | 114.9187 | 20.9345 | 80014.0781
2022-11-02 13:20 | 81.1237 | 18.2724 | 142.7835 | 147.6108 | 5.0131 | 5.0226 | 112.3642 | 11.7277 | 78174.1641
2022-11-02 13:25 | 80.9419 | 15.0634 | 138.972 | 172.4995 | 4.5491 | 4.7016 | 113.2833 | 20.4929 | 78314.6797
2022-11-02 13:30 | 104.9277 | 17.6726 | 178.5096 | 271.3416 | 4.7351 | 9.3653 | 113.1711 | 23.8805 | 78398.1328
2022-11-02 13:35 | 119.0612 | 20.2599 | 202.7612 | 394.5456 | 5.2573 | 10.5336 | 114.3161 | 35.3168 | 78357.8906
2022-11-02 13:40 | 114.5099 | 23.7241 | 199.249 | 567.9174 | 6.1166 | 11.921 | 119.1465 | 38.058 | 80177.4297
2022-11-02 13:45 | 98.7262 | 20.0911 | 171.26 | 394.4125 | 6.0559 | 7.7343 | 117.6569 | 42.0345 | 78328.1328
2022-11-02 13:50 | 72.503 | 21.5781 | 132.7133 | 259.1792 | 5.9053 | 6.6589 | 114.5431 | 28.3024 | 78435.7109
2022-11-02 13:55 | 75.547 | 17.1918 | 132.993 | 209.741 | 5.6134 | 5.2131 | 112.9823 | 21.9192 | 78414.8594
2022-11-02 14:00 | 100.0226 | 19.37 | 172.6882 | 224.7703 | 5.4096 | 5.0335 | 114.9222 | 21.2932 | 79346.1406
2022-11-02 14:05 | 97.0302 | 19.0469 | 167.7783 | 277.1843 | 5.586 | 5.8297 | 115.8383 | 29.7394 | 80059.3125
2022-11-02 14:10 | 89.6524 | 18.0387 | 155.4612 | 336.8193 | 5.6699 | 9.1413 | 115.4917 | 30.9649 | 79287.4688
2022-11-02 14:15 | 102.6339 | 18.9758 | 176.2967 | 259.0917 | 5.745 | 8.7079 | 112.7567 | 26.7383 | 78413.8672
2022-11-02 14:20 | 101.3041 | 21.8988 | 177.1814 | 252.4041 | 5.9837 | 10.0573 | 115.1656 | 21.414 | 80205.1797
2022-11-02 14:25 | 92.0061 | 20.9905 | 161.8567 | 311.8697 | 5.8859 | 9.6043 | 115.8908 | 24.0489 | 79275.7891
2022-11-02 14:30 | 86.0788 | 20.2867 | 152.0691 | 296.3005 | 5.7183 | 8.1009 |  |  | 78432.7031
2022-11-02 14:35 | 132.8098 | 21.4894 | 225.065 | 361.8858 | 6.0694 | 9.051 |  |  | 79266.8203
2022-11-02 14:40 | 100.8729 | 23.3391 | 177.9607 | 369.8815 | 6.7661 | 12.1962 | 112.8497 | 27.2899 | 78345.0312
2022-11-02 14:45 | 111.1921 | 18.8648 | 189.304 | 336.9282 | 7.372 | 11.8975 |  |  | 79295.1719
2022-11-02 14:50 | 113.0631 | 22.0573 | 195.3645 | 365.8625 | 7.7477 | 10.7981 |  |  | 80156.9844
2022-11-02 14:55 | 108.5153 | 20.6486 | 186.9848 | 324.1258 | 7.6584 | 8.7565 |  |  | 79211.9062
2022-11-02 15:00 | 97.3421 | 22.2192 | 171.5909 | 308.4383 | 7.4478 | 7.8288 |  |  | 78400.7344
2022-11-02 15:05 | 89.5442 | 19.1864 | 156.4429 | 261.9669 | 7.2971 | 7.114 | 114.8631 | 31.3312 | 79281.25
2022-11-02 15:10 | 90.768 | 18.1905 | 157.3229 | 274.2603 | 6.8078 | 7.2899 |  |  | 79214.25
2022-11-02 15:15 | 104.7486 | 19.4621 | 179.8623 | 296.1007 | 6.8642 | 9.3048 |  |  | 78386.8047
2022-11-02 15:20 | 130.8711 | 20.0604 | 220.6643 | 353.1276 | 7.1265 | 9.0834 | 116.644 | 38.4556 | 80128.7344
2022-11-02 15:25 | 113.9458 | 22.3591 | 197.0194 | 332.7812 | 6.6398 | 7.3363 |  |  | 78292.9375
2022-11-02 15:30 | 127.182 | 20.6417 | 215.5908 | 336.4788 | 6.6009 | 8.2006 | 115.4888 | 32.0328 | 79179.3906
2022-11-02 15:35 | 128.5363 | 23.1794 | 220.2045 | 390.4413 | 6.9216 | 10.7821 | 116.7762 | 41.684 | 80022.5312
2022-11-02 15:40 | 87.053 | 18.7647 | 152.2027 | 317.2116 | 6.9507 | 9.0698 | 111.7253 | 34.1271 | 77515.8359
2022-11-02 15:45 | 83.4699 | 18.6758 | 146.6214 | 311.5544 | 6.9577 | 6.9289 | 113.6665 | 34.8069 | 79179.3125
2022-11-02 15:50 | 90.6763 | 19.7865 | 158.6162 | 345.4509 | 6.6163 | 6.111 | 113.6572 | 35.6505 | 78384.4844
2022-11-02 15:55 | 78.9318 | 16.5428 | 137.5322 | 222.0755 | 6.2859 | 5.0859 | 113.3753 | 26.3234 | 78396.0859
2022-11-02 16:00 | 79.4168 | 18.7154 | 140.2827 | 302.3789 | 5.9252 | 6.9972 | 115.9519 | 29.0511 | 80060.1172
2022-11-02 16:05 | 76.2835 | 17.8507 | 134.7807 | 261.6176 | 5.5179 | 6.9816 | 115.45 | 28.3593 | 79161.9688
2022-11-02 16:10 | 86.0455 | 18.7701 | 150.6637 | 318.7195 | 5.5309 | 7.7847 | 117.6788 | 30.6277 | 80990.1016
2022-11-02 16:15 | 82.4802 | 19.8159 | 146.2445 | 298.9915 | 5.4445 | 5.4734 | 114.7099 | 33.1731 | 79144.4531
2022-11-02 16:20 | 79.7819 | 19.016 | 141.3086 | 324.2307 | 5.5756 | 6.9623 | 115.8501 | 29.4875 | 79232.2188
2022-11-02 16:25 | 98.5307 | 17.2186 | 168.25 | 324.34 | 5.7298 | 8.5514 | 116.2882 | 25.7252 | 79262.4688
2022-11-02 16:30 | 66.9498 | 17.5736 | 120.1965 | 327.9042 | 5.8083 | 8.3865 | 117.566 | 27.3321 | 80127.5312
2022-11-02 16:35 | 69.9048 | 15.8567 | 123.0092 | 280.236 | 5.7733 | 8.5328 | 113.8591 | 27.5314 | 77385.6406
2022-11-02 16:40 | 85.7922 | 15.2304 | 146.7358 | 336.3654 | 6.0511 | 8.8698 | 115.9623 | 26.8943 | 79133.9766
2022-11-02 16:45 | 131.8647 | 20.6553 | 222.9462 | 423.994 | 6.498 | 8.2212 | 116.7618 | 33.6252 | 79205.2578
2022-11-02 16:50 | 90.546 | 24.0153 | 162.9731 | 340.1763 | 7.8125 | 13.3484 | 117.0458 | 23.7065 | 80023.4688
2022-11-02 16:55 | 59.4275 | 16.0654 | 106.9925 | 264.5816 | 7.8417 | 9.7584 | 115.7216 | 20.849 | 80028.1875
2022-11-02 17:00 | 59.1034 | 13.9123 | 104.5081 | 277.1807 | 7.3989 | 7.9823 | 115.7216 | 26.2994 | 80043.5469
2022-11-02 17:05 | 61.0504 | 12.6504 | 106.0685 | 271.4257 | 6.7837 | 8.3441 | 112.9243 | 21.7116 | 78378.8281
2022-11-02 17:10 | 63.9657 | 13.5811 | 111.6299 | 264.5816 | 6.3252 | 6.0531 | 115.1459 | 21.3253 | 80056.4219
2022-11-02 17:15 | 56.924 | 12.6504 | 99.9055 | 246.7506 | 5.7655 | 7.1998 | 112.5297 | 19.1207 | 78411.7891
2022-11-02 17:20 | 55.1478 | 13.7611 | 98.2937 | 249.2435 | 5.5857 | 6.7278 | 113.4957 | 18.3194 | 79204.4844
2022-11-02 17:25 | 53.2866 | 13.917 | 95.7624 | 252.0674 | 5.5613 | 6.4752 | 115.0695 | 23.8733 | 80096.1484
2022-11-02 17:30 | 53.7566 | 12.8959 | 95.296 | 267.5476 | 5.5081 | 7.3441 | 116.4949 | 23.5977 | 80950.3672
2022-11-02 17:35 | 56.6939 | 12.9358 | 99.8382 | 315.3987 | 5.3729 | 7.9185 | 116.7986 | 26.0696 | 80150.1172
2022-11-02 17:40 | 74.6753 | 10.2143 | 124.5172 | 345.3392 | 5.4137 | 8.6866 | 117.5093 | 25.2788 | 78317.8594
2022-11-02 17:45 | 76.201 | 14.5797 | 131.3833 | 289.8775 | 5.8665 | 7.2457 | 117.834 | 27.9492 | 80059.0781
2022-11-02 17:50 | 61.2216 | 13.2903 | 107.2951 | 258.9171 | 5.8169 | 6.0355 | 115.1033 | 25.8399 | 78301.9297
2022-11-02 17:55 | 58.5329 | 13.0809 | 102.8022 | 229.6329 | 5.997 | 8.3428 | 119.7985 | 23.3613 | 81039.3203
2022-11-02 18:00 | 87.6971 | 14.2622 | 148.5236 | 361.6469 | 6.0029 | 10.0048 | 117.7322 | 27.4976 | 79201.8203
2022-11-02 18:05 | 72.3798 | 19.1056 | 130.052 | 344.2219 | 6.9579 | 13.9354 | 120.3603 | 29.5036 | 80970.7656
2022-11-02 18:10 | 37.5187 | 12.4301 | 69.9401 | 201.7219 | 6.7265 | 6.6197 | 117.7009 | 19.6452 | 80083.7578
2022-11-02 18:15 | 35.4599 | 11.2399 | 65.7619 | 204.1869 | 5.9499 | 5.3725 | 119.3141 | 19.0813 | 81060.6328
2022-11-02 18:20 | 40.454 | 9.888 | 71.8973 | 216.7323 | 5.1209 | 4.5834 | 119.836 | 20.6686 | 80991.2031
2022-11-02 18:25 | 38.2478 | 11.8554 | 70.483 | 247.0837 | 4.3854 | 5.7842 | 119.1737 | 22.4673 | 78461.4453
2022-11-02 18:30 | 42.7717 | 10.1876 | 75.7496 | 162.496 | 4.1569 | 5.7432 | 119.0922 | 20.4745 | 79369.5703
2022-11-02 18:35 | 33.606 | 10.2068 | 61.7193 | 97.0553 | 3.7334 | 4.8423 | 113.9805 | 18.3435 | 77028.9609
2022-11-02 18:40 | 25.1015 | 9.6608 | 48.1372 | 88.6954 | 3.6193 | 2.8762 | 119.3905 | 17.7213 | 80465.5156
2022-11-02 18:45 | 31.7498 | 9.8984 | 58.5657 | 213.3456 | 3.438 | 3.3138 | 118.2501 | 21.7688 | 79697.5312
2022-11-02 18:50 | 21.4024 | 9.9562 | 42.7626 | 136.5762 | 3.269 | 6.472 | 116.7632 | 19.6595 | 78850.5781
2022-11-02 18:55 | 15.2484 | 8.0137 | 31.387 | 114.3022 | 3.2032 | 5.5671 | 118.7397 | 17.3358 | 80669.0156
2022-11-02 19:00 | 28.6715 | 8.0055 | 51.7909 | 149.1402 | 2.9697 | 4.8233 | 116.652 | 30.5887 | 78931.7109
2022-11-02 19:05 | 34.0215 | 8.7466 | 60.8959 | 401.7273 | 3.0188 | 6.0089 | 123.7399 | 51.0922 | 79749.1172
2022-11-02 19:10 | 29.6255 | 10.0171 | 55.2612 | 203.2039 | 3.1796 | 5.2671 | 128.2575 | 54.8879 | 80685.6875
2022-11-02 19:15 | 28.1911 | 8.6758 | 51.8882 | 190.379 | 3.1099 | 4.9643 | 119.4739 | 21.9621 | 80627.7344
2022-11-02 19:20 | 22.5784 | 9.1165 | 43.7254 | 128.4263 | 2.966 | 4.5563 | 120.3056 | 19.2023 | 81591.6172
2022-11-02 19:25 | 27.2207 | 8.0112 | 49.736 | 88.8736 | 2.8578 | 4.7019 | 119.1662 | 16.9038 | 80663.125
2022-11-02 19:30 | 23.651 | 8.0191 | 44.4393 | 50.8353 | 2.7042 | 3.7666 | 118.9942 | 15.853 | 80738.4375
2022-11-02 19:35 | 25.0764 | 9.6931 | 48.131 | 63.5656 | 2.6568 | 3.9128 | 119.1506 | 14.6837 | 80759.0078
2022-11-02 19:40 | 34.4186 | 8.5147 | 61.1058 | 88.9036 | 2.6252 | 3.9861 | 118.6842 | 13.9756 | 80669.3125
2022-11-02 19:45 | 26.072 | 10.2387 | 50.2029 | 100.4997 | 2.7208 | 4.2292 | 117.6237 | 16.4619 | 79781.3984
2022-11-02 19:50 | 25.5334 | 9.0828 | 48.2212 | 62.8123 | 2.9117 | 5.9476 | 117.7385 | 16.5146 | 79783.6172
2022-11-02 19:55 | 25.9932 | 8.6102 | 48.4535 | 77.0574 | 3.2413 | 4.6178 | 120.719 | 14.9414 | 81572.9844
2022-11-02 20:00 | 25.2024 | 8.3617 | 46.8257 | 101.7738 | 3.3587 | 5.5014 | 119.7544 | 14.3196 | 80797.2344
2022-11-02 20:05 | 28.4376 | 9.0187 | 52.7759 | 152.4577 | 3.4541 | 6.1653 | 119.8273 | 17.5021 | 80689.1641
2022-11-02 20:10 | 22.4749 | 9.8668 | 44.3172 | 216.2693 | 3.4514 | 5.4429 | 120.1613 | 22.1205 | 80782.2422
2022-11-02 20:15 | 20.8177 | 8.1864 | 40.0965 | 203.3457 | 3.2236 | 4.3432 | 120.2163 | 17.5614 | 80714.2344
2022-11-02 20:20 | 29.1372 | 8.9325 | 53.5951 | 125.8345 | 2.9931 | 4.2458 | 118.9702 | 15.538 | 79906.3984
2022-11-02 20:25 | 27.9023 | 8.5205 | 51.2901 | 152.5093 | 2.9466 | 4.2026 | 120.1583 | 15.2662 | 80714.2344
2022-11-02 20:30 | 30.9646 | 8.022 | 55.4856 | 114.4206 | 2.764 | 3.4115 | 120.1989 | 17.514 | 80741.5469
2022-11-02 20:35 | 28.1203 | 8.6876 | 51.7913 | 114.382 | 2.5488 | 3.2729 | 120.3325 | 26.956 | 80715.7969
2022-11-02 20:40 | 24.1371 | 8.2782 | 45.1075 | 89.9612 | 2.3798 | 2.9747 | 121.5054 | 17.9742 | 81620.7578
2022-11-02 20:45 | 23.9013 | 8.1973 | 44.8341 | 63.6302 | 2.202 | 2.3275 | 120.2601 | 17.4245 | 80821.6953
2022-11-02 20:50 | 27.5029 | 7.3608 | 49.5182 | 63.6302 | 2.1344 | 2.9457 | 119.9694 | 17.6383 | 80826.1328
2022-11-02 20:55 | 27.2232 | 7.4334 | 49.331 | 64.258 | 2.1185 | 4.1004 | 121.388 | 17.3265 | 81618.5156
2022-11-02 21:00 | 25.0273 | 7.098 | 45.4608 | 64.2797 | 2.1367 | 4.3807 | 121.0766 | 15.6045 | 81639.4141
2022-11-02 21:05 | 20.9688 | 7.4433 | 39.5851 | 25.7374 | 2.0071 | 4.1799 | 120.9028 | 12.8636 | 81711.125
2022-11-02 21:10 | 13.8965 | 7.2694 | 28.7396 | 25.7206 | 1.9188 | 2.961 | 120.8238 | 12.9632 | 81665.3984
2022-11-02 21:15 | 11.9231 | 6.5997 | 24.876 | 38.6192 | 1.7715 | 2.2581 | 121.2379 | 15.0847 | 81746.6484
2022-11-02 21:20 | 11.7089 | 7.1791 | 25.127 | 52.0119 | 1.6916 | 1.8194 | 122.5208 | 13.3801 | 82572.7109
2022-11-02 21:25 | 8.4067 | 6.0247 | 19.0781 | 25.4613 | 1.5203 | 1.809 | 119.9546 | 11.7631 | 80840.6641
2022-11-02 21:30 | 6.8494 | 5.9269 | 16.4259 | 12.8818 | 1.459 | 1.8773 | 121.3789 | 11.5241 | 81805.4922
2022-11-02 21:35 | 24.2471 | 9.934 | 47.1008 | 13.0291 | 1.2593 | 1.3281 | 123.0649 | 11.5464 | 82734.6172
2022-11-02 21:40 | 22.552 | 5.2531 | 39.6522 | 12.8905 | 1.0116 | 1.7119 | 121.4023 | 11.3153 | 81851.9375
2022-11-02 21:45 | 38.0819 | 5.8603 | 64.1187 | 8.7412 | 0.74556 | 1.379 | 82.3639 | 7.5996 | 55514.4648
2022-11-02 21:50 | 4.8193 | 0.87004 | 8.2572 | 1.2488 | 0.17927 | 0.46987 | 11.7552 | 1.1014 | 7933.8931
2022-11-02 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 22:10 | 0.38699 | 0.078485 | 0.67351 | 0.13885 | 0.012904 | 0.081617 | 1.3578 | 0.15862 | 882.2814
2022-11-02 22:15 | 0.97262 | 0.12058 | 1.6114 | 0.55594 | 0.029554 | 0.20185 | 2.7081 | 0.30588 | 1766.2817
2022-11-02 22:20 | 3.6318 | 0.44718 | 6.0232 | 1.3885 | 0.08282 | 0.47071 | 6.6461 | 0.74936 | 4411.4858
2022-11-02 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 22:30 | 2.6515 | 0.27388 | 4.3437 | 0.83336 | 0.059381 | 0.21145 | 4.05 | 0.65277 | 2647.9546
2022-11-02 22:35 | 0.92584 | 0.084018 | 1.5032 | 1.1115 | 0.0205 | 0.068924 | 1.3695 | 0.2626 | 882.945
2022-11-02 22:40 | 3.2601 | 0.30137 | 5.2986 | 14.172 | 0.062146 | 0.16635 | 4.1199 | 1.0136 | 2648.8162
2022-11-02 22:45 | 2.4658 | 0.22664 | 4.0063 | 15.294 | 0.042087 | 0.10951 | 2.732 | 0.81753 | 1766.9902
2022-11-02 22:50 | 3.478 | 0.33492 | 5.6661 | 22.5539 | 0.064365 | 0.17331 | 4.1187 | 1.2385 | 2654.0227
2022-11-02 22:55 | 2.877 | 0.39492 | 4.8049 | 11.2658 | 0.061853 | 0.18305 | 4.0726 | 0.93406 | 2651.2373
2022-11-02 23:00 | 0.89755 | 0.1116 | 1.4874 | 2.0876 | 0.019969 | 0.059176 | 1.3381 | 0.27415 | 884.3455
2022-11-02 23:05 | 1.5715 | 0.20836 | 2.6173 | 1.9465 | 0.037429 | 0.084687 | 2.6519 | 0.49285 | 1766.8794
2022-11-02 23:10 | 1.6341 | 0.18283 | 2.6877 | 1.1127 | 0.033049 | 0.081159 | 2.6426 | 0.44746 | 1767.4369
2022-11-02 23:15 | 2.8082 | 0.29099 | 4.5955 | 1.6707 | 0.042671 | 0.1048 | 3.9832 | 0.66133 | 2653.8074
2022-11-02 23:20 | 1.7349 | 0.21582 | 2.8751 | 1.113 | 0.026156 | 0.065494 | 2.6626 | 0.47215 | 1767.9504
2022-11-02 23:25 | 3.2402 | 0.41756 | 5.3843 | 1.6718 | 0.052748 | 0.13396 | 5.4342 | 0.8894 | 3540.4673
2022-11-02 23:30 | 1.4758 | 0.194 | 2.4561 | 1.1138 | 0.028239 | 0.074677 | 2.6873 | 0.41751 | 1768.9788
2022-11-02 23:35 | 2.0639 | 0.33504 | 3.4987 | 4.596 | 0.042687 | 0.11519 | 3.998 | 0.63876 | 2654.373
2022-11-02 23:40 | 2.7927 | 0.48582 | 4.7573 | 10.4594 | 0.062859 | 0.16291 | 6.6499 | 1.0397 | 4429.7808
2022-11-02 23:45 | 1.116 | 0.20512 | 1.9157 | 3.6223 | 0.024725 | 0.064745 | 2.6497 | 0.40492 | 1770.0969
2022-11-02 23:50 | 2.0906 | 0.35932 | 3.5639 | 7.8097 | 0.049819 | 0.11848 | 5.2817 | 0.87859 | 3543.5588
2022-11-02 23:55 | 0.92718 | 0.17582 | 1.597 | 4.1796 | 0.022173 | 0.044137 | 2.6268 | 0.4295 | 1770.0457
2022-11-03 | 2.6346 | 0.43955 | 4.4779 | 11.8422 | 0.045542 | 0.11778 | 6.5096 | 1.0884 | 4425.0039
2022-11-03 00:05 | 2.3713 | 0.37374 | 4.0159 | 10.592 | 0.028458 | 0.059846 | 5.2401 | 0.90143 | 3541.2114
2022-11-03 00:10 | 1.748 | 0.3136 | 2.9929 | 8.7889 | 0.017909 | 0.058439 | 3.9378 | 0.67323 | 2658.4338
2022-11-03 00:15 | 3.6694 | 0.55036 | 6.175 | 24.2824 | 0.035819 | 0.11625 | 7.8782 | 1.4806 | 5318.3018
2022-11-03 00:20 | 3.3932 | 0.53881 | 5.74 | 36.8057 | 0.032677 | 0.18098 | 7.8933 | 1.6407 | 5312.8525
2022-11-03 00:25 | 2.9093 | 0.46796 | 4.9182 | 39.7865 | 0.027791 | 0.14839 | 6.6089 | 1.5303 | 4433.3208
2022-11-03 00:30 | 2.2445 | 0.33011 | 3.7706 | 37.947 | 0.025153 | 0.11403 | 5.3015 | 1.3008 | 3544.3213
2022-11-03 00:35 | 3.4817 | 0.46216 | 5.81 | 66.9653 | 0.034585 | 0.11822 | 7.9905 | 2.1024 | 5316.4819
2022-11-03 00:40 | 2.0064 | 0.24208 | 3.3176 | 35.9938 | 0.016984 | 0.065104 | 4.0087 | 1.1268 | 2658.3657
2022-11-03 00:45 | 5.2247 | 0.60418 | 8.6127 | 85.0756 | 0.044003 | 0.19288 | 9.3571 | 2.7066 | 6210.873
2022-11-03 00:50 | 3.3294 | 0.41121 | 5.5147 | 52.5082 | 0.02765 | 0.10683 | 5.34 | 1.6329 | 3547.8582
2022-11-03 00:55 | 4.2235 | 0.55936 | 7.0332 | 58.5946 | 0.038751 | 0.17124 | 6.6556 | 2.253 | 4430.2788
2022-11-03 01:00 | 5.0444 | 0.66088 | 8.3932 | 68.7075 | 0.045873 | 0.22434 | 7.9908 | 2.9244 | 5321.3901
2022-11-03 01:05 | 4.9676 | 0.68223 | 8.2968 | 80.3583 | 0.050356 | 0.21905 | 8.0058 | 2.9145 | 5315.8164
2022-11-03 01:10 | 9.0942 | 1.1095 | 15.0696 | 142.7197 | 0.10721 | 0.41387 | 14.6774 | 5.021 | 9745.6631
2022-11-03 01:15 | 9.7819 | 0.98884 | 16.0031 | 124.3467 | 0.10379 | 0.4636 | 14.6333 | 4.6036 | 9748.749
2022-11-03 01:20 | 8.5743 | 0.80905 | 13.9355 | 87.9219 | 0.089577 | 0.37528 | 11.9153 | 4.0356 | 7976.4321
2022-11-03 01:25 | 8.378 | 0.70448 | 13.5612 | 87.0846 | 0.087168 | 0.27408 | 10.6118 | 5.2519 | 7089.9858
2022-11-03 01:30 | 10.8831 | 0.89925 | 17.5813 | 118.6654 | 0.11948 | 0.35319 | 13.4032 | 7.9098 | 8865.5117
2022-11-03 01:35 |  |  |  |  | 0.11051 | 0.31546 |  |  | 7981.689
2022-11-03 01:40 |  |  |  |  | 0.099173 | 0.31735 |  |  | 7989.6777
2022-11-03 01:45 |  |  |  |  | 0.085635 | 0.27202 |  |  | 7095.0112
2022-11-03 01:50 |  |  |  |  | 0.044497 | 0.10285 |  |  | 3551.1445
2022-11-03 01:55 |  |  |  |  | 0.031442 | 0.059739 |  |  | 2664.396
2022-11-03 02:00 |  |  |  |  | 0.039826 | 0.057433 |  |  | 3552.5281
2022-11-03 02:05 |  |  |  |  | 0.032699 | 0.071687 |  |  | 3548.9763
2022-11-03 02:10 |  |  |  |  | 0.037255 | 0.11491 |  |  | 4442.0698
2022-11-03 02:15 |  |  |  |  | 0.023508 | 0.072202 |  |  | 3550.0151
2022-11-03 02:20 |  |  |  |  | 0.01973 | 0.061708 |  |  | 3553.4802
2022-11-03 02:25 | 0.38831 | 0.21861 | 0.81383 | 10.9005 | 0.0049275 | 0.025791 | 1.3308 | 0.33488 | 887.4819
2022-11-03 02:30 | 0.72701 | 0.36778 | 1.4822 | 20.9833 | 0.010495 | 0.068004 | 2.6669 | 0.66275 | 1776.7401
2022-11-03 02:35 | 0.35475 | 0.15432 | 0.6981 | 8.5247 | 0.0059819 | 0.041348 | 1.3289 | 0.31737 | 887.4819
2022-11-03 02:40 | 0.67116 | 0.26454 | 1.2933 | 11.4595 | 0.012375 | 0.084738 | 2.6387 | 0.50998 | 1775.0922
2022-11-03 02:45 | 2.2602 | 0.79441 | 4.2589 | 25.1799 | 0.034574 | 0.20556 | 7.9239 | 1.3737 | 5330.6064
2022-11-03 02:50 | 7.0999 | 2.3155 | 13.1985 | 60.3925 | 0.10764 | 0.51175 | 23.7679 | 3.8327 | 15980.9043
2022-11-03 02:55 | 27.0383 | 4.2018 | 45.7427 | 101.7029 | 0.38109 | 1.4917 | 68.5826 | 9.0167 | 46132.0078
2022-11-03 03:00 | 46.9449 | 14.4953 | 86.454 | 39.3812 | 1.7142 | 0.94575 | 124.1697 | 16.1392 | 83295.6406
2022-11-03 03:05 | 10.9126 | 9.312 | 26.0392 | 26.2362 | 1.7819 | 0 | 124.3847 | 10.735 | 83242.9375
2022-11-03 03:10 | 40.8817 | 7.5749 | 70.2399 | 26.1923 | 1.2781 | 0 | 123.9371 | 10.9734 | 83103.1328
2022-11-03 03:15 | 35.3246 | 9.9963 | 64.1431 | 25.3477 | 1.2953 | 1.0191 | 120.1724 | 11.0662 | 80419.4609
2022-11-03 03:20 | 9.7941 | 9.3372 | 24.35 | 13.9273 | 1.5511 | 4.4645 | 132.1212 | 10.9609 | 88368.0781
2022-11-03 03:25 | 4.019 | 8.1536 | 14.314 | 13.7833 | 1.4832 | 4.3561 | 130.3775 | 10.4159 | 87458.9844
2022-11-03 03:30 | 3.466 | 7.5113 | 12.8242 | 13.9364 | 1.2446 | 3.1691 | 131.889 | 10.477 | 88435.5703
2022-11-03 03:35 | 5.7316 | 7.3513 | 16.3162 | 13.6395 | 0.95385 | 2.2769 | 129.1413 | 10.2003 | 86548.4609
2022-11-03 03:40 | 3.656 | 6.593 | 12.0323 | 12.5385 | 0.85572 | 2.821 | 118.8315 | 9.1806 | 79575
2022-11-03 03:45 | 10.0978 | 6.3633 | 21.8415 | 13.0827 | 0.85388 | 2.2476 | 124.0495 | 9.4254 | 83024.5859
2022-11-03 03:50 | 11.9088 | 7.5772 | 25.8315 | 13.1002 | 0.88303 | 3.7578 | 124.2749 | 10.2587 | 83136.3047
2022-11-03 03:55 | 8.3281 | 7.1488 | 19.9144 | 12.948 | 1.1952 | 6.792 |  |  | 82173.6328
2022-11-03 04:00 | 12.1335 | 7.405 | 26.0037 | 13.1002 | 1.5306 | 7.5646 | 124.2749 | 9.2328 | 83134.2656
2022-11-03 04:05 | 14.0386 | 7.4025 | 28.9214 | 13.0957 | 1.8581 | 7.4127 | 124.1727 | 9.3322 | 83103.3906
2022-11-03 04:10 | 17.1774 | 7.4 | 33.9023 | 13.0913 | 1.9669 | 6.7661 | 124.3697 | 10.3542 | 83076.9453
2022-11-03 04:15 | 11.6646 | 7.0488 | 24.9287 | 13.0783 | 2.0449 | 7.0688 | 124.4256 | 10.3952 | 82989.4688
2022-11-03 04:20 | 12.2417 | 7.5747 | 26.3392 | 13.0957 | 2.2734 | 7.1547 |  |  | 83090.2031
2022-11-03 04:25 | 16.3753 | 7.9084 | 33.009 | 26.1566 | 2.3536 | 6.4701 |  |  | 82985.0859
2022-11-03 04:30 | 15.2688 | 7.2279 | 30.6325 | 13.0913 | 2.2726 | 4.7026 |  |  | 83068.2109
2022-11-03 04:35 | 22.7606 | 8.5932 | 43.4814 | 26.1477 | 2.2855 | 4.9847 |  |  | 82948.1953
2022-11-03 04:40 | 25.1152 | 8.4213 | 46.9187 | 26.1477 | 2.206 | 4.7271 | 124.6819 | 11.825 | 82943.7422
2022-11-03 04:45 | 27.2539 | 9.9712 | 51.747 | 39.2337 | 2.3242 | 5.8005 |  |  | 82972.2812
2022-11-03 04:50 | 20.1681 | 8.7591 | 39.6734 | 26.1299 | 2.5327 | 6.1494 | 125.1344 | 14.1701 | 82884.7891
2022-11-03 04:55 | 39.7033 | 9.6274 | 70.486 | 26.1558 | 2.6338 | 5.3565 |  |  | 82969.9844
2022-11-03 05:00 | 51.2141 | 10.0252 | 88.528 | 116.3335 | 2.6955 | 5.6937 | 123.3307 | 14.323 | 82002.8984
2022-11-03 05:05 | 57.8152 | 12.7092 | 101.1586 | 78.3896 | 2.988 | 7.9977 | 124.7165 | 15.3466 | 82888.9844
2022-11-03 05:10 | 73.5244 | 14.2594 | 126.9602 | 209.1042 | 3.3703 | 8.958 |  |  | 82917.7578
2022-11-03 05:15 | 73.1404 | 14.7652 | 126.8774 | 182.8468 | 3.9005 | 9.4401 | 125.0918 | 17.4892 | 82856.3359
2022-11-03 05:20 | 65.4769 | 15.811 | 116.1763 | 248.3957 | 4.2715 | 8.5824 | 125.7537 | 20.6291 | 82939.3438
2022-11-03 05:25 | 64.8942 | 15.1184 | 114.5906 | 261.3803 | 4.6448 | 8.6189 | 125.711 | 20.3662 | 82913.3203
2022-11-03 05:30 | 66.7988 | 13.9239 | 116.3156 | 310.0117 | 4.8816 | 8.8259 | 124.2502 | 22.7596 | 81946.9297
2022-11-03 05:35 | 93.4782 | 17.3372 | 160.4539 | 297.3896 | 5.0671 | 8.1913 | 124.0782 | 23.5416 | 82031.2031
2022-11-03 05:40 | 91.4822 | 18.187 | 158.4143 | 297.3896 | 5.0769 | 8.2108 | 123.96 | 29.8699 | 82035.5469
2022-11-03 05:45 | 84.829 | 16.6573 | 146.6862 | 284.4597 | 5.194 | 7.8886 | 124.4327 | 25.0604 | 82035.5469
2022-11-03 05:50 | 93.8898 | 18.8605 | 162.7782 | 258.5117 | 5.2313 | 8.3349 | 124.1541 | 25.1531 | 82011.9922
2022-11-03 05:55 | 98.5968 | 17.5176 | 168.6503 | 365.808 | 5.4293 | 9.5655 | 125.907 | 27.0605 | 82885.0234
2022-11-03 06:00 | 117.39 | 19.2003 | 199.3098 | 400.6932 | 5.8892 | 12.0426 | 127.8752 | 32.0866 | 81994.4766
2022-11-03 06:05 | 97.8912 | 19.2285 | 169.2797 | 248.1425 | 6.4645 | 11.1004 | 127.953 | 30.2217 | 82863.5078
2022-11-03 06:10 | 95.2039 | 17.4779 | 163.5795 | 232.3507 | 6.3567 | 8.7037 | 125.4635 | 25.3218 | 81904.3281
2022-11-03 06:15 | 111.0322 | 18.5292 | 188.5518 | 261.0252 | 6.2527 | 8.3962 | 126.9119 | 25.4487 | 82816.0938
2022-11-03 06:20 | 113.8679 | 18.0027 | 192.3721 | 273.8976 | 6.4031 | 9.3674 | 127.723 | 35.799 | 82770.2031
2022-11-03 06:25 | 126.8647 | 16.6295 | 211.0923 | 322.7094 | 6.3406 | 8.7928 | 126.8201 | 56.8097 | 81913.1094
2022-11-03 06:30 | 95.8356 | 18.3201 | 165.2203 | 296.7917 | 6.374 | 8.9452 | 126.2464 | 38.4497 | 81880.8906
2022-11-03 06:35 | 114.984 | 19.1873 | 195.6086 | 322.9202 | 6.2254 | 8.9228 | 127.021 | 30.7499 | 81954.1953
2022-11-03 06:40 | 87.1051 | 18.3394 | 152.0286 | 247.7279 | 6.2705 | 9.5588 | 128.2755 | 23.7388 | 82722.1797
2022-11-03 06:45 | 88.1697 | 17.1269 | 152.2766 | 283.7914 | 6.2002 | 9.2416 | 128.2077 | 30.2543 | 81844.3672
2022-11-03 06:50 | 96.8174 | 18.0145 | 166.5912 | 274.0765 | 6.3261 | 9.9736 | 129.6553 | 28.0549 | 82811.75
2022-11-03 06:55 | 94.3328 | 15.7649 | 160.3617 | 257.9045 | 6.5251 | 11.4067 | 127.8695 | 25.8514 | 81810.0156
2022-11-03 07:00 | 130.2302 | 17.6236 | 217.2451 | 386.7255 | 7.0607 | 13.3391 | 129.1809 | 32.5556 | 81780.0234
2022-11-03 07:05 | 157.7006 | 23.7322 | 265.4613 | 438.4377 | 7.9215 | 15.1096 | 128.5766 | 31.2034 | 81801.1562
2022-11-03 07:10 | 86.9087 | 20.574 | 153.9623 | 417.3568 | 8.2691 | 12.7894 | 130.4016 | 32.3766 | 82737.7422
2022-11-03 07:15 | 84.185 | 15.7699 | 144.8117 | 386.9783 | 7.8457 | 9.724 | 129.3243 | 41.3651 | 81827.5547
2022-11-03 07:20 | 77.7688 | 15.2612 | 134.468 | 322.4819 | 7.3762 | 9.2251 | 129.2064 | 32.6274 | 81825.3203
2022-11-03 07:25 | 90.632 | 15.6056 | 154.5295 | 348.3987 | 7.0096 | 9.0236 | 128.4248 | 27.3334 | 81857.5625
2022-11-03 07:30 | 76.7209 | 15.9146 | 133.5151 | 331.3333 | 6.8762 | 10.5223 | 126.4823 | 27.6929 | 80832.625
2022-11-03 07:35 | 87.6952 | 16.1036 | 150.526 | 490.0062 | 7.2319 | 12.6729 | 128.7501 | 31.0007 | 81793.125
2022-11-03 07:40 | 97.6616 | 17.4423 | 166.9722 | 322.0527 | 7.5893 | 12.4856 | 126.15 | 23.5048 | 81706.7734
2022-11-03 07:45 | 89.4569 | 12.5724 | 149.5274 | 306.0461 | 7.5923 | 10.2361 | 124.8751 | 22.2687 | 80884.0078
2022-11-03 07:50 | 92.519 | 16.2603 | 158.0766 | 318.798 | 7.4083 | 9.3645 | 123.6514 | 25.5641 | 80890.7109
2022-11-03 07:55 | 100.8303 | 17.769 | 172.3253 | 318.798 | 7.1011 | 9.3262 | 123.0687 | 27.2118 | 80899.6406
2022-11-03 08:00 | 90.8286 | 16.3987 | 155.6241 | 237.0194 | 6.8142 | 9.5209 | 119.1962 | 28.0367 | 79145.3281
2022-11-03 08:05 | 103.8883 | 14.8921 | 174.1359 | 283.2143 | 7.0096 | 9.7079 | 122.8291 | 25.0515 | 81676.2188
2022-11-03 08:10 | 96.5326 | 16.9251 | 164.8936 | 305.9424 | 7.0233 | 11.0436 | 121.9785 | 27.1526 | 80870.1328
2022-11-03 08:15 | 93.0511 | 18.5823 | 161.2144 | 394.7834 | 7.5077 | 13.2523 | 122.614 | 25.4303 | 80789.1875
2022-11-03 08:20 | 100.1347 | 16.2459 | 169.9051 | 270.3409 | 7.9516 | 12.0743 | 122.829 | 22.9344 | 81667.3359
2022-11-03 08:25 | 93.6133 | 16.5697 | 160.2292 | 226.8858 | 7.5789 | 10.5166 | 119.575 | 20.0376 | 79961.7969
2022-11-03 08:30 | 88.3164 | 16.9011 | 152.2757 | 327.7239 | 7.2057 | 9.7511 | 119.863 | 24.6768 | 79959.5703
2022-11-03 08:35 | 81.6797 | 17.6986 | 143.0641 | 324.1225 | 6.9441 | 8.7346 | 118.6597 | 22.0627 | 79078.6953
2022-11-03 08:40 | 81.0738 | 16.0726 | 140.3455 | 302.5143 | 6.6985 | 8.4975 | 119.6902 | 22.2585 | 79955.125
2022-11-03 08:45 | 88.1286 | 15.4046 | 150.4913 | 296.1808 | 6.3546 | 8.3881 | 122.1616 | 28.1351 | 81682.4297
2022-11-03 08:50 | 93.1649 | 16.7132 | 159.3541 | 276.9359 | 6.1223 | 8.7625 | 119.4734 | 27.3055 | 79845.8125
2022-11-03 08:55 | 96.8277 | 15.7467 | 164.3352 | 254.8656 | 6.2249 | 8.0739 | 120.7725 | 21.605 | 80820.3203
2022-11-03 09:00 | 111.6138 | 15.5686 | 186.6543 | 257.4614 | 6.1257 | 7.7768 | 122.4144 | 22.0266 | 81643.4766
2022-11-03 09:05 | 146.9631 | 20.4031 | 245.8406 | 292.6064 | 6.0152 | 8.8056 | 121.85 | 25.4045 | 80689.2422
2022-11-03 09:10 | 123.7578 | 20.9838 | 210.5149 | 257.4614 | 6.5014 | 11.3016 | 122.7085 | 28.4784 | 81643.5547
2022-11-03 09:15 | 136.7073 | 21.2393 | 230.7892 | 381.6604 | 6.7708 | 11.3104 | 122.1406 | 29.8876 | 80682.6172
2022-11-03 09:20 | 100.5504 | 20.1109 | 174.4071 | 244.263 | 7.3228 | 12.013 | 122.0753 | 20.0342 | 81529.6875
2022-11-03 09:25 | 113.8937 | 20.3 | 194.7112 | 193.0307 | 7.0061 | 9.0329 | 122.4905 | 20.6587 | 81606.7266
2022-11-03 09:30 | 94.2492 | 18.9467 | 163.4153 | 257.3742 | 6.5741 | 7.5007 | 123.3726 | 26.3525 | 81606.7266
2022-11-03 09:35 | 107.8653 | 18.0736 | 183.4133 | 267.3371 | 6.3654 | 8.3684 | 122.3369 | 24.823 | 80726.9609
2022-11-03 09:40 | 102.6973 | 20.3601 | 177.7781 | 239.2473 | 6.4148 | 8.7691 | 121.4675 | 27.4621 | 79847.2812
2022-11-03 09:45 | 128.1973 | 20.2932 | 216.7986 | 334.4733 | 6.5503 | 8.919 | 123.3309 | 31.3302 | 81581.4766
2022-11-03 09:50 | 105.7552 | 22.9189 | 185.1915 | 279.9727 | 6.5956 | 9.932 | 121.4232 | 28.8009 | 80697.4062
2022-11-03 09:55 | 115.4347 | 16.7401 | 193.6825 | 267.4213 | 6.6928 | 9.0714 | 121.328 | 23.2851 | 80741.7422
2022-11-03 10:00 | 104.0259 | 20.8632 | 180.3178 | 251.9186 | 6.7837 | 8.587 | 119.6638 | 22.7361 | 79864.1172
2022-11-03 10:05 | 107.0954 | 19.7662 | 183.9259 | 229.3678 | 6.9648 | 8.8047 | 121.7565 | 24.5476 | 80786
2022-11-03 10:10 | 95.461 | 17.593 | 163.7498 | 218.763 | 6.8622 | 7.1449 | 122.3113 | 22.4217 | 81589.4531
2022-11-03 10:15 | 120.4555 | 16.9071 | 201.3782 | 241.9469 | 6.6424 | 7.4125 | 121.4997 | 25.628 | 80726.8125
2022-11-03 10:20 | 117.1563 | 22.2998 | 201.8811 | 308.4315 | 6.8645 | 9.1267 | 122.3249 | 27.6251 | 81470.9531
2022-11-03 10:25 | 130.486 | 20.6444 | 220.8272 | 334.684 | 6.911 | 8.8702 | 123.4086 | 30.0899 | 81585.5547
2022-11-03 10:30 | 126.4816 | 20.6035 | 214.479 | 282.6333 | 7.3278 | 10.7968 | 123.5164 | 28.9739 | 81396.4531
2022-11-03 10:35 | 116.6366 | 21.6095 | 200.2253 | 308.2231 | 7.9001 | 12.7024 | 125.0592 | 29.115 | 81408.8594
2022-11-03 10:40 | 90.4235 | 20.7572 | 159.3616 | 292.883 | 7.7503 | 8.6178 | 125.6893 | 27.5725 | 80712.7969
2022-11-03 10:45 | 104.1544 | 19.0579 | 178.7095 | 228.9085 | 7.2562 | 6.254 | 121.2221 | 21.1125 | 80572.3672
2022-11-03 10:50 | 108.5763 | 22.8734 | 189.1324 | 259.7021 | 6.9111 | 5.7872 | 123.0644 | 21.9133 | 82283.5469
2022-11-03 10:55 | 99.7937 | 18.6251 | 171.5924 | 485.3962 | 6.793 | 8.4963 | 125.1109 | 26.7619 | 83147.6016
2022-11-03 11:00 | 115.2943 | 19.9779 | 196.5344 | 337.7195 | 6.6207 | 8.5419 | 123.6969 | 26.4975 | 82345.9375
2022-11-03 11:05 | 92.5394 | 17.0962 | 158.9439 | 283.2831 | 6.5146 | 9.806 | 122.0351 | 26.1667 | 81607.1406
2022-11-03 11:10 | 98.9526 | 17.5933 | 169.2714 | 272.8656 | 6.485 | 7.983 | 122.848 | 26.3538 | 82366.6328
2022-11-03 11:15 | 96.9311 | 19.8913 | 168.4708 | 184.21 | 6.2888 | 7.3635 | 124.8219 | 23.2867 | 83414.2578
2022-11-03 11:20 | 102.1106 | 18.9824 | 175.5011 | 288.8027 | 6.0737 | 7.1373 | 125.0728 | 21.2796 | 83231.5
2022-11-03 11:25 | 90.5292 | 17.303 | 156.0694 | 325.8058 | 5.9586 | 7.17 | 123.6301 | 25.4627 | 82635.1641
2022-11-03 11:30 | 105.7006 | 21.5573 | 183.4079 | 299.3441 | 5.8483 | 7.9159 | 123.7042 | 29.149 | 82536.6562
2022-11-03 11:35 | 162.8885 | 21.4408 | 271.1222 | 355.1423 | 6.034 | 10.3255 | 127.3042 | 31.8797 | 83405.2734
2022-11-03 11:40 | 167.6467 | 24.8409 | 281.8157 | 351.8703 | 7.1107 | 15.5922 | 125.5954 | 30.9736 | 82628.1875
2022-11-03 11:45 | 173.4379 | 25.6159 | 291.4677 | 381.8264 | 7.7964 | 13.3923 | 125.6853 | 32.4783 | 83490.9375
2022-11-03 11:50 | 144.5255 | 23.1121 | 244.646 | 299.539 | 7.7019 | 9.2383 | 123.4276 | 25.1395 | 82569.9609
2022-11-03 11:55 | 133.8046 | 21.9812 | 227.0817 | 302.8279 | 7.2913 | 7.361 | 124.6625 | 24.2298 | 83476.5547
2022-11-03 12:00 | 109.297 | 20.2704 | 187.8047 | 329.4859 | 6.8704 | 7.4977 | 124.8459 | 28.0724 | 83590.9766
2022-11-03 12:05 | 123.7644 | 19.2309 | 208.9414 | 342.6654 | 6.69 | 8.4693 | 124.7255 | 25.2342 | 83602.6875
2022-11-03 12:10 | 126.3629 | 19.6947 | 213.3883 | 286.6123 | 6.951 | 10.2493 | 123.9456 | 26.2192 | 82619.0469
2022-11-03 12:15 | 140.0403 | 22.696 | 237.3547 | 355.8448 | 7.4528 | 12.1992 | 126.2311 | 40.5089 | 83566.9453
2022-11-03 12:20 | 104.7078 | 23.8932 | 184.2199 | 289.7592 | 7.7364 | 12.0222 | 135.538 | 39.1934 | 83528.5625
2022-11-03 12:25 | 96.0404 | 19.3976 | 166.785 | 355.7247 | 7.4628 | 9.3807 | 131.6671 | 27.7019 | 83557.7969
2022-11-03 12:30 | 94.6142 | 18.6856 | 163.7137 | 273.8548 | 7.0101 | 6.7836 | 124.1277 | 20.5263 | 82703.7969
2022-11-03 12:35 | 101.8836 | 16.1142 | 172.285 | 247.7734 | 6.6348 | 8.4532 | 122.8166 | 23.641 | 82708.3516
2022-11-03 12:40 | 92.2799 | 19.6741 | 161.2936 | 245.1375 | 6.2767 | 8.0088 | 121.3922 | 21.1668 | 81814.6484
2022-11-03 12:45 | 106.8802 | 18.8507 | 182.6805 | 325.9076 | 6.0727 | 8.4742 | 123.2518 | 23.3778 | 82671.1641
2022-11-03 12:50 | 117.2053 | 21.9428 | 201.7707 | 339.0583 | 6.0255 | 8.0931 | 122.9954 | 28.5429 | 82680.2188
2022-11-03 12:55 | 98.7855 | 21.1367 | 172.3854 | 329.4859 | 6.2128 | 9.5926 | 124.1232 | 25.5439 | 83571.7109
2022-11-03 13:00 | 123.9132 | 23.2128 | 213.1514 | 335.1202 | 6.388 | 11.6465 | 122.0969 | 22.9627 | 81686.2969
2022-11-03 13:05 | 117.2053 | 19.5428 | 199.0278 | 286.8955 | 6.9981 | 11.2303 | 122.9358 | 20.9348 | 82670.75
2022-11-03 13:10 | 108.7808 | 19.8789 | 186.7934 | 299.835 | 6.7399 | 9.3374 | 123.3113 | 25.0112 | 82635.7344
2022-11-03 13:15 | 104.344 | 17.9999 | 177.9422 | 286.8955 | 6.8276 | 10.3547 | 122.6379 | 25.275 | 82668.3828
2022-11-03 13:20 | 80.8628 | 16.4353 | 140.3847 | 234.4218 | 6.9563 | 9.8884 | 121.6423 | 23.4567 | 82555.7344
2022-11-03 13:25 | 124.8683 | 14.8945 | 206.297 | 234.4218 | 6.917 | 7.2909 | 121.8208 | 24.9355 | 82543.8828
2022-11-03 13:30 | 131.831 | 21.1123 | 223.1876 | 305.9121 | 6.7409 | 10.4966 | 119.5201 | 25.7525 | 80785.3125
2022-11-03 13:35 | 112.7675 | 23.8124 | 196.6664 | 273.67 | 7.0987 | 10.8302 | 122.1383 | 24.8497 | 82584.1484
2022-11-03 13:40 | 88.2045 | 20.7083 | 155.9113 | 338.495 | 7.0495 | 9.4223 | 121.8392 | 22.6842 | 82501.8125
2022-11-03 13:45 | 89.321 | 19.3392 | 156.0825 | 273.3999 | 6.8769 | 8.3153 | 122.2557 | 24.7742 | 82496.8516
2022-11-03 13:50 | 83.2638 | 18.3061 | 145.9358 | 247.2783 | 6.8352 | 9.0709 | 122.3333 | 25.5812 | 82469.0156
2022-11-03 13:55 | 77.3743 | 18.1412 | 136.9145 | 455.6664 | 6.67 | 7.2907 | 123.5645 | 30.1776 | 82487.3125
2022-11-03 14:00 | 90.3379 | 18.6439 | 157.117 | 373.9048 | 6.5589 | 8.7776 | 122.0762 | 27.9677 | 81689.1797
2022-11-03 14:05 | 98.923 | 19.5103 | 171.1431 | 403.5902 | 6.8572 | 11.9902 | 124.5758 | 31.3501 | 82482.5391
2022-11-03 14:10 | 106.045 | 23.1972 | 185.7467 | 540.9826 | 7.1476 | 12.1431 | 122.25 | 32.3278 | 81607.4297
2022-11-03 14:15 | 89.7143 | 21.4068 | 158.9241 | 377.7977 | 7.6156 | 10.6559 | 123.4067 | 27.2898 | 82529.875
2022-11-03 14:20 | 86.7658 | 20.4742 | 153.4719 | 283.1808 | 7.4128 | 8.1823 | 122.344 | 28.0221 | 81521.75
2022-11-03 14:25 | 80.3347 | 18.642 | 141.7819 | 299.236 | 7.3179 | 10.1703 | 125.9187 | 27.6611 | 82400.7031
2022-11-03 14:30 | 98.2328 | 17.615 | 168.1898 | 386.5372 | 7.1449 | 11.1706 | 125.4087 | 36.9288 | 81602.7109
2022-11-03 14:35 | 138.2708 | 21.1439 | 233.0903 | 540.4355 | 7.5151 | 11.2337 | 125.4779 | 43.1777 | 81496.1953
2022-11-03 14:40 | 149.3858 | 27.7245 | 256.7085 | 507.7303 | 7.9973 | 10.5285 | 126.536 | 38.3838 | 82447.5547
2022-11-03 14:45 | 130.9214 | 27.2425 | 227.9235 | 424.7711 | 8.0294 | 12.2097 | 122.991 | 34.826 | 81518.5078
2022-11-03 14:50 | 100.9612 | 21.1648 | 175.9218 | 347.7662 | 7.9195 | 11.2705 | 122.5413 | 30.5619 | 81577.1719
2022-11-03 14:55 | 86.4714 | 21.8915 | 154.438 | 273.2155 | 7.7143 | 11.537 | 123.6001 | 25.2669 | 82407.4609
2022-11-03 15:00 | 106.1942 | 23.1815 | 185.9598 | 502.0023 | 7.2157 | 8.2869 | 121.9911 | 34.9772 | 81526.0469
2022-11-03 15:05 | 102.1513 | 22.4895 | 179.0707 | 463.0744 | 7.3568 | 8.7581 | 121.4386 | 35.6084 | 81471.1016
2022-11-03 15:10 | 122.2698 | 25.8801 | 213.2997 | 707.7133 | 7.7713 | 9.0974 | 122.5967 | 44.9411 | 81498.1797
2022-11-03 15:15 | 103.3612 | 24.4405 | 182.8763 | 429.0492 | 8.2874 | 11.3386 | 123.3385 | 41.7437 | 82341.9219
2022-11-03 15:20 | 93.4985 | 23.6013 | 167.0901 | 377.2886 | 8.2984 | 11.5803 | 122.8243 | 35.8619 | 82395.9844
2022-11-03 15:25 | 118.3676 | 21.9822 | 203.4203 | 411.6217 | 8.0099 | 8.2438 | 122.4966 | 41.0982 | 81458.3672
2022-11-03 15:30 | 114.1396 | 25.3115 | 200.2687 | 468.3584 | 8.3493 | 12.3172 | 125.7374 | 42.586 | 82379.0234
2022-11-03 15:35 | 141.4945 | 24.9532 | 241.841 | 533.0612 | 8.7843 | 15.6165 | 126.4873 | 42.1001 | 82300.3125
2022-11-03 15:40 | 144.7654 | 27.9281 | 249.8297 | 489.2838 | 10.1344 | 18.0254 | 124.3828 | 40.433 | 81489.3438
2022-11-03 15:45 | 112.2624 | 26.2008 | 198.2807 | 450.0595 | 11.0109 | 16.2728 | 122.2203 | 45.8171 | 81366.9922
2022-11-03 15:50 | 112.8007 | 22.9172 | 195.651 | 572.4379 | 11.149 | 14.1825 | 124.6078 | 49.1063 | 82304.8203
2022-11-03 15:55 | 86.5429 | 22.335 | 154.8219 | 540.6051 | 10.6204 | 12.0611 | 122.9881 | 52.2126 | 81424.4766
2022-11-03 16:00 | 83.1222 | 18.9836 | 146.3962 | 533.4081 | 10.3414 | 12.8726 | 124.3105 | 70.0936 | 82290.3672
2022-11-03 16:05 | 86.8591 | 18.6294 | 151.7702 | 468.0536 | 10.0099 | 13.0641 | 123.1009 | 43.5764 | 82228.6484
2022-11-03 16:10 | 79.0796 | 19.8573 | 141.246 | 446.6028 | 9.4566 | 13.9513 | 125.4489 | 40.1164 | 83075.4219
2022-11-03 16:15 | 80.6151 | 19.484 | 143.0537 | 468.0537 | 8.9853 | 11.6552 | 123.992 | 34.5659 | 82219.0078
2022-11-03 16:20 | 83.0681 | 17.0912 | 144.2501 | 390.0447 | 8.6306 | 9.7734 | 122.982 | 36.9585 | 82209.3672
2022-11-03 16:25 | 101.0376 | 20.6499 | 175.5239 | 412.0284 | 8.2966 | 7.8876 | 122.4412 | 42.6513 | 81416.1562
2022-11-03 16:30 | 84.7401 | 21.447 | 151.3396 | 473.66 | 8.3884 | 8.7267 | 126.0183 | 40.6467 | 83185.3281
2022-11-03 16:35 | 89.4651 | 17.7549 | 154.8903 | 450.2112 | 8.0806 | 9.1334 | 123.202 | 46.991 | 81306.1875
2022-11-03 16:40 | 97.0057 | 22.5604 | 171.2542 | 624.0715 | 7.9921 | 10.0492 | 124.5267 | 92.4471 | 82187.6719
2022-11-03 16:45 | 72.5293 | 18.5004 | 129.8489 | 368.2781 | 7.7787 | 10.7032 | 124.4132 | 56.5979 | 83152.4219
2022-11-03 16:50 | 67.3465 | 16.9203 | 119.9805 | 455.0522 | 7.5961 | 9.2119 | 123.5761 | 45.0527 | 82197.3125
2022-11-03 16:55 | 73.0576 | 17.268 | 129.2533 | 481.2173 | 7.4804 | 8.9292 | 123.2612 | 42.2671 | 82215.375
2022-11-03 17:00 | 93.2147 | 17.7749 | 160.6576 | 481.0551 | 7.6059 | 9.8424 | 124.2891 | 42.0492 | 82178.0312
2022-11-03 17:05 | 100.115 | 19.8454 | 173.3054 | 533.588 | 8.0493 | 11.8129 | 126.0176 | 45.1482 | 82250.625
2022-11-03 17:10 | 83.191 | 17.1061 | 144.6243 | 473.1924 | 8.5502 | 11.4169 | 126.7949 | 39.0626 | 83076.8359
2022-11-03 17:15 | 80.678 | 16.0852 | 139.5784 | 513.1317 | 8.4069 | 9.3211 | 126.6797 | 43.8923 | 83166.2578
2022-11-03 17:20 | 68.3059 | 16.5949 | 121.2966 | 429.4731 | 8.1467 | 9.9669 | 124.3524 | 36.8931 | 82258.3281
2022-11-03 17:25 | 62.7677 | 14.7229 | 110.9354 | 338.601 | 7.8097 | 11.7146 |  |  | 82316.1875
2022-11-03 17:30 | 70.0273 | 15.7501 | 123.2616 | 312.5548 | 7.4334 | 8.6051 |  |  | 82318.5703
2022-11-03 17:35 | 74.6443 | 14.3663 | 128.6128 | 416.3283 | 7.2097 | 8.0261 | 124.1946 | 30.361 | 82236.2891
2022-11-03 17:40 | 59.1661 | 14.5384 | 105.0573 | 368.6508 | 7.107 | 7.744 |  |  | 83224.7812
2022-11-03 17:45 | 52.9986 | 14.7084 | 95.9465 | 338.2667 | 6.7791 | 7.7433 |  |  | 82249.5859
2022-11-03 17:50 | 59.279 | 13.8461 | 104.7112 | 381.8169 | 6.6778 | 8.0392 |  |  | 83235.8125
2022-11-03 17:55 | 60.8895 | 13.8716 | 107.2053 | 325.6877 | 6.5747 | 8.5923 |  |  | 82364.3828
2022-11-03 18:00 | 73.4274 | 14.0476 | 126.5997 | 443.0847 | 6.5901 | 8.3015 |  |  | 82382.6875
2022-11-03 18:05 | 86.1682 | 18.3304 | 150.5834 | 521.2762 | 6.8556 | 10.4261 |  |  | 82382.6875
2022-11-03 18:10 | 54.4674 | 16.2531 | 99.7427 | 338.3808 | 6.988 | 8.0313 |  |  | 82279.6953
2022-11-03 18:15 | 54.9526 | 14.356 | 98.5893 | 302.6234 | 6.7053 | 5.9007 |  |  | 83191.6328
2022-11-03 18:20 | 53.9276 | 13.5203 | 96.1824 | 338.495 | 6.4318 | 7.0996 |  |  | 82313.5703
2022-11-03 18:25 | 55.1199 | 13.1582 | 97.648 | 342.4341 | 6.3346 | 8.9179 | 125.183 | 28.3113 | 83273.875
2022-11-03 18:30 | 50.8185 | 12.6689 | 90.5653 | 338.6093 | 6.0877 | 6.5575 | 124.3798 | 29.8309 | 82345.0859
2022-11-03 18:35 | 50.26 | 12.1553 | 89.1956 | 286.5155 | 5.8666 | 7.1182 | 124.8559 | 27.7911 | 82342.7422
2022-11-03 18:40 | 37.341 | 12.1673 | 69.5762 | 234.6535 | 5.5109 | 6.8886 | 125.0984 | 23.0716 | 82428.8516
2022-11-03 18:45 | 40.8608 | 12.8698 | 75.6743 | 248.018 | 5.2684 | 6.6173 | 124.966 | 21.8244 | 82541.4062
2022-11-03 18:50 | 45.458 | 10.0784 | 79.758 | 343.6802 | 5.0924 | 3.9058 | 126.5445 | 24.3773 | 83586.0391
2022-11-03 18:55 | 46.3868 | 14.2895 | 85.2207 | 301.2223 | 4.9768 | 7.7342 | 125.4977 | 22.8194 | 82816.5391
2022-11-03 19:00 | 41.2452 | 13.0624 | 76.2845 | 251.7303 | 5.099 | 8.3204 | 126.9575 | 25.3155 | 83783.2188
2022-11-03 19:05 | 41.1038 | 11.1391 | 74.1444 | 251.5603 | 5.0856 | 8.1864 | 126.6298 | 24.4689 | 83729.0078
2022-11-03 19:10 | 48.6307 | 11.3208 | 85.8636 | 317.9751 | 4.898 | 5.2733 | 127.2603 | 23.3442 | 83789.3125
2022-11-03 19:15 | 34.3805 | 11.5388 | 64.2385 | 222.7178 | 4.7374 | 6.7886 | 125.8993 | 19.8519 | 82856.5781
2022-11-03 19:20 | 35.3021 | 10.6846 | 64.9693 | 222.8615 | 4.6284 | 5.3314 | 126.0405 | 19.1974 | 82904.1094
2022-11-03 19:25 | 30.9991 | 9.921 | 57.4376 | 238.3276 | 4.5386 | 5.3692 | 128.1463 | 18.1449 | 83731.9609
2022-11-03 19:30 | 30.5905 | 11.8949 | 58.7852 | 236.0508 | 4.2225 | 6.0308 | 126.6823 | 20.5903 | 82937.6484
2022-11-03 19:35 | 27.5269 | 9.6444 | 51.8386 | 275.1219 | 3.975 | 6.1387 | 127.0368 | 20.1084 | 82853.8438
2022-11-03 19:40 | 37.126 | 8.9673 | 65.8754 | 275.4856 | 3.7315 | 5.9743 | 126.9649 | 20.2377 | 82957.3359
2022-11-03 19:45 | 30.5449 | 9.921 | 56.7414 | 251.568 | 3.7402 | 4.6209 | 127.8437 | 20.4778 | 83732.9141
2022-11-03 19:50 | 18.8678 | 10.2792 | 39.3747 | 92.7741 | 3.7637 | 4.7416 | 127.8483 | 15.6199 | 83815.2891
2022-11-03 19:55 | 19.6687 | 7.9248 | 38.0737 | 144.1602 | 3.6544 | 5.8333 | 126.7204 | 15.4969 | 82873.0703
2022-11-03 20:00 | 23.2803 | 8.2747 | 43.9596 | 118.0254 | 3.7056 | 6.5215 | 127.0419 | 15.6609 | 82916.0078
2022-11-03 20:05 | 27.1568 | 7.6635 | 49.2904 | 92.7456 | 3.8366 | 6.0713 | 127.688 | 14.837 | 83766.7188
2022-11-03 20:10 | 41.4729 | 9.8199 | 73.5633 | 196.5821 | 3.8035 | 5.4168 | 126.0018 | 16.01 | 82841.4922
2022-11-03 20:15 | 33.8634 | 10.5194 | 62.5989 | 183.6571 | 3.9318 | 5.4283 | 126.5453 | 16.6935 | 82925.6016
2022-11-03 20:20 | 21.8115 | 9.9956 | 43.6014 | 78.6594 | 3.8843 | 4.1484 | 126.4038 | 15.5534 | 82871.1406
2022-11-03 20:25 | 39.3761 | 9.1398 | 69.4968 | 104.9469 | 3.7264 | 4.9393 | 126.845 | 15.2039 | 82923.2969
2022-11-03 20:30 | 26.8709 | 9.3062 | 50.6672 | 104.8792 | 3.5809 | 3.7668 | 126.284 | 15.3995 | 82878.0469
2022-11-03 20:35 | 23.9632 | 9.3122 | 45.8714 | 236.1305 | 3.4624 | 5.3598 | 126.905 | 17.7722 | 82930.2109
2022-11-03 20:40 | 21.5867 | 8.4445 | 41.5334 | 157.3189 | 3.3461 | 3.5614 | 127.1227 | 17.658 | 82873.4375
2022-11-03 20:45 | 19.3381 | 8.2722 | 38.0866 | 104.8792 | 3.1941 | 3.7704 | 126.6435 | 16.5287 | 82875.0859
2022-11-03 20:50 | 28.698 | 9.6604 | 53.8222 | 78.7368 | 3.1355 | 4.5127 | 126.4682 | 16.2367 | 82950.7188
2022-11-03 20:55 | 23.2787 | 9.2194 | 44.9019 | 116.8883 | 3.0772 | 5.206 | 124.6309 | 14.4421 | 82091.5
2022-11-03 21:00 | 25.7806 | 8.8008 | 48.3183 | 170.6541 | 3.244 | 4.3677 | 125.9711 | 15.1628 | 82965.0312
2022-11-03 21:05 | 19.8511 | 7.8022 | 38.2306 | 166.1852 | 3.0866 | 4.2099 | 114.0185 | 13.1998 | 75027.7969
2022-11-03 21:10 | 2.534 | 1.2396 | 5.1513 | 18.8599 | 0.59974 | 1.1557 | 20.138 | 2.4287 | 13248.1387
2022-11-03 21:15 | 0.17258 | 0.088181 | 0.35272 | 1.118 | 0.040242 | 0.070085 | 1.3436 | 0.15595 | 883.695
2022-11-03 21:20 | 1.1222 | 0.44105 | 2.1722 | 6.7103 | 0.20338 | 0.25766 | 8.0798 | 1.0181 | 5304.7441
2022-11-03 21:25 | 2.6522 | 1.2509 | 5.3475 | 16.6523 | 0.46956 | 0.549 | 23.0131 | 2.5429 | 15047.6406
2022-11-03 21:30 | 1.3931 | 0.87476 | 3.0102 | 3.9143 | 0.32309 | 0.57519 | 18.7545 | 2.0078 | 12384.2451
2022-11-03 21:35 | 1.2161 | 0.81255 | 2.7005 | 3.636 | 0.24293 | 0.2644 | 17.4374 | 2.2138 | 11504.4199
2022-11-03 21:40 | 1.3569 | 0.76501 | 2.8449 | 3.6372 | 0.19978 | 0.10458 | 17.4433 | 2.0864 | 11507.3389
2022-11-03 21:45 | 1.4123 | 0.87621 | 3.041 | 3.9209 | 0.19624 | 0.2756 | 18.8573 | 1.896 | 12404.4873
2022-11-03 21:50 | 1.5938 | 1.0302 | 3.4732 | 4.4781 | 0.20428 | 0.21087 | 21.5272 | 1.9813 | 14168.918
2022-11-03 21:55 | 2.1218 | 1.0007 | 4.2532 | 4.758 | 0.18859 | 0.14494 | 22.8943 | 2.2263 | 15055.8438
2022-11-03 22:00 | 2.0354 | 0.85357 | 3.9441 | 4.4781 | 0.17086 | 0.30558 | 21.5783 | 1.6657 | 14171.1504
2022-11-03 22:05 | 2.4736 | 1.0027 | 4.763 | 4.7675 | 0.16228 | 0.10295 | 23.0273 | 2.6881 | 15088.54
2022-11-03 22:10 | 2.7523 | 0.94408 | 5.1629 | 4.4886 | 0.11164 | 0.31686 | 22.1006 | 2.8999 | 14205.4482
2022-11-03 22:15 | 2.7607 | 0.69147 | 4.9232 | 4.208 | 0.087673 | 0.29993 | 20.9213 | 1.9607 | 13317.9033
2022-11-03 22:20 | 3.4045 | 0.88451 | 6.1031 | 4.4857 | 0.091908 | 0.28885 | 22.1172 | 1.853 | 14195.8164
2022-11-03 22:25 | 3.4993 | 1.0351 | 6.3677 | 21.4756 | 0.10459 | 0.18652 | 23.1708 | 2.8029 | 15103.877
2022-11-03 22:30 | 2.889 | 0.94472 | 5.3731 | 44.9164 | 0.11145 | 0.31142 | 21.7565 | 3.0249 | 14215.085
2022-11-03 22:35 | 2.7735 | 0.88568 | 5.1369 | 51.6538 | 0.12612 | 0.27845 | 21.7257 | 2.9282 | 14215.7363
2022-11-03 22:40 | 2.8222 | 1.0972 | 5.4231 | 45.3083 | 0.14285 | 0.51914 | 23.0142 | 2.8198 | 15092.96
2022-11-03 22:45 | 2.5608 | 1.092 | 5.0173 | 24.6965 | 0.14597 | 0.51501 | 21.5344 | 2.3999 | 14209.6426
2022-11-03 22:50 | 2.4031 | 0.83089 | 4.4868 | 10.5344 | 0.15223 | 0.49358 | 20.1217 | 2.1366 | 13334.7871
2022-11-03 22:55 | 2.2767 | 0.80135 | 4.2911 | 7.8657 | 0.14925 | 0.32865 | 18.7533 | 1.8171 | 12445.2266
2022-11-03 23:00 | 2.9479 | 0.76788 | 5.2865 | 8.9867 | 0.18546 | 0.34138 | 21.4567 | 2.1288 | 14218.332
2022-11-03 23:05 | 3.5838 | 1.0673 | 6.5606 | 7.1637 | 0.20793 | 0.50498 | 22.8383 | 2.2907 | 15111.0635
2022-11-03 23:10 | 4.6836 | 0.83092 | 7.9768 | 7.5851 | 0.21832 | 0.46994 | 24.1355 | 2.3759 | 15999.5762
2022-11-03 23:15 | 5.1247 | 1.0683 | 8.9236 | 7.1707 | 0.20075 | 0.51322 | 22.686 | 2.6486 | 15125.7402
2022-11-03 23:20 | 7.0266 | 0.80692 | 11.5775 | 5.3377 | 0.24761 | 0.5732 | 25.3056 | 3.1767 | 16888.457
2022-11-03 23:25 | 8.6733 | 1.0303 | 14.3251 | 7.5851 | 0.26254 | 0.59904 | 24.1124 | 3.2669 | 15997.0029
2022-11-03 23:30 | 8.1392 | 0.99809 | 13.4464 | 6.3271 | 0.23573 | 0.62554 | 20.123 | 2.8572 | 13343.1719
2022-11-03 23:35 | 9.1551 | 1.0931 | 15.1264 | 6.7423 | 0.27747 | 0.77494 | 21.4332 | 3.2735 | 14217.2588
2022-11-03 23:40 | 8.4532 | 1.065 | 14.0223 | 6.7512 | 0.27619 | 0.60499 | 21.4205 | 3.1721 | 14235.2646
2022-11-03 23:45 | 8.1942 | 1.123 | 13.6835 | 31.4748 | 0.26797 | 0.51457 | 21.42 | 3.2394 | 14219.7998
2022-11-03 23:50 | 8.332 | 1.0052 | 13.7768 | 49.4772 | 0.27281 | 0.67052 | 21.4273 | 3.8569 | 14224.0547
2022-11-03 23:55 | 8.6212 | 1.1327 | 14.3161 | 59.8376 | 0.2953 | 0.57488 | 22.8591 | 8.4345 | 15137.3711
2022-11-04 | 7.7663 | 1.0661 | 12.9706 | 60.8232 | 0.26971 | 0.55751 | 21.4218 | 7.0652 | 14245.6299
2022-11-04 00:05 | 8.3051 | 1.0373 | 13.7363 | 64.5612 | 0.26909 | 0.50848 | 22.7929 | 5.5988 | 15119.8906
2022-11-04 00:10 | 7.5104 | 0.88783 | 12.3704 | 60.7842 | 0.24167 | 0.4669 | 21.4903 | 4.187 | 14235.7578
2022-11-04 00:15 | 6.4099 | 1.0358 | 10.8315 | 56.2816 | 0.23674 | 0.47676 | 21.4183 | 3.8521 | 14235.4326
2022-11-04 00:20 | 6.9356 | 0.96646 | 11.5975 | 60.8439 | 0.22549 | 0.43064 | 24.1193 | 4.179 | 16031.2764
2022-11-04 00:25 | 5.0894 | 0.8884 | 8.6896 | 46.4622 | 0.16002 | 0.2631 | 20.0733 | 3.1009 | 13355.2393
2022-11-04 00:30 | 5.1918 | 0.82836 | 8.7865 | 45.01 | 0.16084 | 0.26095 | 21.3802 | 3.4102 | 14230.4629
2022-11-04 00:35 | 4.4149 | 0.88752 | 7.6272 | 37.9771 | 0.14593 | 0.21505 | 20.0825 | 2.817 | 13341.4648
2022-11-04 00:40 | 2.9491 | 0.76945 | 5.2659 | 21.9498 | 0.13055 | 0.26109 | 17.3773 | 2.0913 | 11567.415
2022-11-04 00:45 | 2.3344 | 0.6223 | 4.2005 | 13.5255 | 0.11792 | 0.26041 | 16.031 | 1.741 | 10693.2451
2022-11-04 00:50 | 1.6855 | 0.4834 | 3.0504 | 10.1441 | 0.08562 | 0.097589 | 12.0348 | 1.3405 | 8019.8262
2022-11-04 00:55 | 1.7026 | 0.51825 | 3.128 | 8.448 | 0.088965 | 0.073627 | 13.3699 | 1.3727 | 8905.3721
2022-11-04 01:00 | 1.2079 | 0.37031 | 2.2218 | 5.6339 | 0.065379 | 0.061292 | 10.6841 | 1.0103 | 7127.3247
2022-11-04 01:05 | 0.38425 | 0.14447 | 0.73346 | 1.6908 | 0.022058 | 0.012254 | 4.004 | 0.36742 | 2673.7427
2022-11-04 01:10 | 0.24432 | 0.10382 | 0.47462 | 0.84621 | 0.01347 | 0 | 2.6643 | 0.24408 | 1784.2861
2022-11-04 01:15 | 0.095584 | 0.046366 | 0.19288 | 0.42325 | 0.0063248 | 0.010405 | 1.3281 | 0.10993 | 892.4759
2022-11-04 01:20 | 0.083485 | 0.042656 | 0.17063 | 0.28217 | 0.0061166 | 0 | 1.3287 | 0.095566 | 892.504
2022-11-04 01:25 | 0.073733 | 0.04632 | 0.16119 | 0.28189 | 0.0050937 | 0 | 1.3261 | 0.099336 | 891.6266
2022-11-04 01:30 | 0.047157 | 0.050043 | 0.12233 | 0.28199 | 0.0047864 | 0.0043791 | 1.3227 | 0.089985 | 891.9598
2022-11-04 01:35 |  |  |  |  | 0.0034601 | 0 |  |  | 892.8756
2022-11-04 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2022-11-04 01:45 |  |  |  |  | 0.005192 | 0 |  |  | 2679.2134
2022-11-04 01:50 |  |  |  |  | 0.001018 | 0.0012216 |  |  | 892.1468
2022-11-04 01:55 |  |  |  |  | 0.0014257 | 0.003768 |  |  | 892.452
2022-11-04 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2022-11-04 02:05 |  |  |  |  | 0.0012221 | 0 |  |  | 892.397
2022-11-04 02:10 |  |  |  |  | 0.0014272 | 0 |  |  | 1787.0109
2022-11-04 02:15 |  |  |  |  | 0.0050004 | 0 |  |  | 6255.9482
2022-11-04 02:20 |  |  |  |  | 0.0066377 | 0.088332 |  |  | 4468.2891
2022-11-04 02:25 | 0.24604 | 1.0924 | 1.4825 | 0 | 0.0092836 | 0.072127 | 9.2898 | 0.48418 | 6255.7349
2022-11-04 02:30 | 0.36481 | 0.89732 | 1.4565 | 0 | 0.015011 | 0.044319 | 9.3214 | 0.55003 | 6255.8657
2022-11-04 02:35 | 0.3127 | 0.65766 | 1.137 | 0.84795 | 0.020832 | 0.06556 | 8.0014 | 0.52458 | 5362.1709
2022-11-04 02:40 | 0.23248 | 0.41574 | 0.77951 | 0.56474 | 0.014297 | 0.038805 | 5.3497 | 0.36485 | 3571.2263
2022-11-04 02:45 | 0.21324 | 0.364 | 0.69086 | 0.5651 | 0.010208 | 0.031033 | 5.3764 | 0.35624 | 3573.5574
2022-11-04 02:50 | 0.33948 | 0.59842 | 1.1318 | 0.98961 | 0.017173 | 0.0028622 | 9.4286 | 0.61997 | 6257.4014
2022-11-04 02:55 | 0.56685 | 1.0471 | 1.916 | 1.6948 | 0.034337 | 0.14593 | 16.2249 | 1.0883 | 10715.2607
2022-11-04 03:00 | 0.24216 | 0.38975 | 0.76095 | 0.70593 | 0.022481 | 0.083283 | 6.8032 | 0.492 | 4463.6938
2022-11-04 03:05 | 1.3803 | 0.82405 | 2.9399 | 3.3885 | 0.07478 | 0.19982 | 16.4671 | 1.4727 | 10711.1387
2022-11-04 03:10 | 1.3949 | 0.97995 | 3.118 | 3.3885 | 0.086015 | 0.22855 | 16.5755 | 1.3997 | 10709.0156
2022-11-04 03:15 | 10.9332 | 4.1623 | 20.9212 | 24.9973 | 0.46615 | 1.0292 | 81.4825 | 8.3847 | 52641.9375
2022-11-04 03:20 | 6.5855 | 7.4839 | 17.5785 | 13.2397 | 1.0446 | 1.9247 | 133.8266 | 11.9232 | 83568.6953
2022-11-04 03:25 | 4.4282 | 7.6579 | 14.4457 | 13.2397 | 1.6115 | 2.1164 | 132.6771 | 11.3529 | 83547.4141
2022-11-04 03:30 | 6.2511 | 6.7944 | 16.3762 | 0 | 1.779 | 2.0706 | 132.6259 | 9.496 | 83622.0156
2022-11-04 03:35 | 9.427 | 6.6157 | 21.2398 | 0 | 1.7602 | 2.9369 | 131.325 | 8.0894 | 83550.8359
2022-11-04 03:40 | 9.2021 | 7.7407 | 21.6741 | 0 | 1.8221 | 4.2612 | 128.5602 | 8.915 | 82546.8906
2022-11-04 03:45 | 7.1481 | 7.1307 | 17.9136 | 0 | 1.8606 | 4.0817 | 129.0143 | 8.9618 | 83456.2656
2022-11-04 03:50 | 8.2799 | 6.7805 | 19.4722 | 0 | 1.8436 | 3.5603 | 129.2725 | 9.2695 | 83430.875
2022-11-04 03:55 | 13.1397 | 7.8133 | 27.9543 | 0 | 1.893 | 4.3227 | 128.9204 | 9.2055 | 83320.3438
2022-11-04 04:00 | 10.1816 | 7.7157 | 23.3225 | 13.3396 | 1.9802 | 5.2707 | 130.2032 | 10.185 | 84152.6484
2022-11-04 04:05 | 17.885 | 7.114 | 34.3552 | 26.3983 | 2.0101 | 4.3226 | 129.9183 | 15.711 | 83271.0859
2022-11-04 04:10 | 32.848 | 7.9866 | 58.5108 | 13.2077 | 2.0965 | 5.0707 | 130.4243 | 13.032 | 83324.8281
2022-11-04 04:15 | 17.6466 | 8.1495 | 35.0254 | 13.1902 | 2.2052 | 5.6399 | 130.9752 | 12.395 | 83219.8984
2022-11-04 04:20 | 10.6332 | 8.1495 | 24.6218 | 13.1902 | 2.3825 | 6.2882 | 131.3971 | 11.7753 | 83216.8672
2022-11-04 04:25 | 9.7312 | 7.6316 | 22.5479 | 13.1942 | 2.4663 | 5.5271 | 131.6177 | 11.2622 | 83247.5391
2022-11-04 04:30 | 18.5635 | 6.4197 | 34.8744 | 13.1987 | 2.4785 | 4.8887 | 131.964 | 12.9198 | 83272.8594
2022-11-04 04:35 | 29.1936 | 8.6723 | 53.4212 | 52.7767 | 2.577 | 5.3297 | 132.0398 | 15.4984 | 83237.2109
2022-11-04 04:40 | 26.9442 | 7.8832 | 49.1842 | 78.2194 | 2.6092 | 5.431 | 130.6411 | 15.8237 | 82248.1406
2022-11-04 04:45 | 36.423 | 8.3225 | 64.153 | 118.7073 | 2.7368 | 5.4931 | 133.2003 | 17.2491 | 83212.5
2022-11-04 04:50 | 32.6782 | 10.2925 | 60.3828 | 104.3951 | 2.8712 | 6.2064 | 131.8429 | 16.759 | 82324.3672
2022-11-04 04:55 | 34.0763 | 9.4191 | 61.8238 | 130.2771 | 3.0945 | 6.2856 | 130.0761 | 15.609 | 82190.8203
2022-11-04 05:00 | 56.1053 | 10.2789 | 96.1078 | 234.5784 | 3.3943 | 6.2568 | 130.4181 | 17.8594 | 82213.6875
2022-11-04 05:05 | 48.3163 | 11.0745 | 85.1355 | 131.6332 | 3.702 | 7.1403 | 132.4527 | 16.5445 | 83045.7031
2022-11-04 05:10 | 50.2848 | 11.2586 | 88.337 | 105.4101 | 4.0341 | 7.9413 | 132.583 | 16.7672 | 83128.5469
2022-11-04 05:15 | 58.2146 | 12.9952 | 102.2285 | 131.8074 | 4.3286 | 8.4814 | 134.3145 | 17.5986 | 83156.7812
2022-11-04 05:20 | 66.5342 | 12.4669 | 114.4529 | 105.3743 | 4.4624 | 8.1632 | 133.802 | 18.4119 | 83102.5547
2022-11-04 05:25 | 73.0038 | 13.8807 | 125.7836 | 195.5414 | 4.5029 | 7.4437 | 132.9001 | 19.6514 | 82243.5859
2022-11-04 05:30 | 79.1258 | 13.5334 | 134.8202 | 286.6966 | 4.8917 | 9.5331 | 134.3437 | 25.0534 | 82217.875
2022-11-04 05:35 | 94.2907 | 14.1936 | 158.7257 | 342.3503 | 5.3744 | 9.5609 | 136.7048 | 28.2013 | 83066.4375
2022-11-04 05:40 | 95.828 | 14.0383 | 160.927 | 429.7683 | 5.7104 | 9.6297 | 135.6855 | 32.0232 | 82161.0391
2022-11-04 05:45 | 90.8605 | 16.4457 | 155.8912 | 299.7283 | 6.1381 | 9.1637 | 136.1897 | 29.3395 | 82219.5234
2022-11-04 05:50 | 86.0473 | 14.7129 | 146.6092 | 276.5138 | 6.3924 | 9.068 | 138.9311 | 29.4902 | 83084.8906
2022-11-04 05:55 | 129.3546 | 16.6388 | 214.9183 | 448.2808 | 6.3556 | 9.2365 | 144.8385 | 48.94 | 83193.6641
2022-11-04 06:00 | 140.4861 | 21.1052 | 236.4474 | 587.3777 | 6.6208 | 10.4893 | 141.8388 | 53.1013 | 82350.9922
2022-11-04 06:05 | 148.5411 | 23.6019 | 251.1175 | 475.2592 | 7.2099 | 11.6273 | 142.9129 | 46.5733 | 83288.2031
2022-11-04 06:10 | 167.9524 | 25.0147 | 282.4582 | 541.7976 | 7.4363 | 11.4906 | 144.0794 | 55.9324 | 83363.625
2022-11-04 06:15 | 170.2564 | 29.2457 | 290.2209 | 418.7772 | 7.5744 | 11.6752 | 142.8655 | 53.9568 | 82553.6328
2022-11-04 06:20 | 261.1617 | 44.4991 | 444.817 | 502.4748 | 7.7821 | 10.9281 | 149.3679 | 72.2253 | 83415.2969
2022-11-04 06:25 | 168.4048 | 35.7607 | 293.8976 | 448.991 | 7.8963 | 10.0773 | 150.4386 | 64.3743 | 83304.3203
2022-11-04 06:30 | 156.7944 | 25.4437 | 265.6119 | 418.4933 | 7.7718 | 9.546 | 148.7448 | 49.8749 | 82499.9297
2022-11-04 06:35 | 139.0087 | 27.0001 | 240.0776 | 431.7176 | 7.8535 | 10.3204 | 146.3441 | 45.7427 | 82530.1562
2022-11-04 06:40 | 127.9138 | 24.7235 | 220.9661 | 444.064 | 7.8419 | 10.07 | 145.2068 | 51.548 | 82385.1641
2022-11-04 06:45 | 95.8611 | 21.6542 | 168.4217 | 470.6455 | 7.6801 | 9.7904 | 146.6034 | 44.4832 | 82473.7734
2022-11-04 06:50 | 101.0318 | 19.0577 | 173.9228 | 457.1247 | 7.4997 | 9.5556 |  |  | 82389.2734
2022-11-04 06:55 | 86.3294 | 17.5065 | 149.8353 | 339.4633 | 7.3042 | 9.6875 | 144.2627 | 33.7402 | 82363.6484
2022-11-04 07:00 | 115.325 | 18.5622 | 195.3364 | 343.1134 | 7.1389 | 8.9529 | 143.7636 | 30.3827 | 83253.8906
2022-11-04 07:05 | 121.3232 | 20.6439 | 206.6125 | 461.8835 | 6.8689 | 8.8955 |  |  | 83253.8906
2022-11-04 07:10 | 82.5043 | 16.1335 | 142.5991 | 461.8835 | 6.6695 | 8.6752 |  |  | 83265.7578
2022-11-04 07:15 | 89.5521 | 17.3519 | 154.6205 | 509.6933 | 6.4155 | 8.4674 |  |  | 82459.4531
2022-11-04 07:20 | 72.3649 | 16.6646 | 127.588 | 382.9483 | 6.5374 | 8.4957 |  |  | 83317.8906
2022-11-04 07:25 | 81.0393 | 17.1575 | 141.3774 | 417.6596 | 6.4423 | 8.3778 |  |  | 82349.7969
2022-11-04 07:30 | 95.4277 | 16.4817 | 162.5851 | 391.8063 | 6.4218 | 8.7553 |  |  | 82396.4531
2022-11-04 07:35 | 80.8672 | 16.4817 | 140.4378 | 313.4451 | 6.47 | 9.1699 |  |  | 82398.7344
2022-11-04 07:40 | 84.957 | 13.5544 | 143.7795 | 326.2966 | 6.5345 | 9.3143 |  |  | 82337.6875
2022-11-04 07:45 | 96.739 | 15.2747 | 163.5598 | 300.2832 | 6.6297 | 9.8289 | 135.7259 | 31.9498 | 82363.6484
2022-11-04 07:50 | 83.3031 | 16.6477 | 144.3376 | 300.2832 | 6.861 | 10.0024 | 134.4134 | 29.7516 | 82365.9453
2022-11-04 07:55 | 92.6047 | 15.6177 | 157.7391 | 277.2135 | 7.0024 | 9.7136 |  |  | 83289.0469
2022-11-04 08:00 | 103.9152 | 21.0894 | 180.3743 | 378.2479 | 6.9931 | 9.7614 |  |  | 82295.7344
2022-11-04 08:05 | 115.2427 | 14.3884 | 191.0365 | 408.8048 | 7.076 | 10.1323 | 138.0567 | 32.3747 | 83209.2031
2022-11-04 08:10 | 119.5347 | 20.0539 | 203.2809 | 404.1971 | 7.0946 | 9.8611 | 137.871 | 40.1782 | 82267.6641
2022-11-04 08:15 | 112.0807 | 18.5175 | 190.3189 | 352.1618 | 7.2609 | 10.4912 | 134.58 | 31.2036 | 82295.5
2022-11-04 08:20 | 117.4294 | 19.0568 | 199.0567 | 303.1128 | 7.2976 | 7.7165 | 132.6087 | 27.6067 | 83159.2578
2022-11-04 08:25 | 97.5706 | 18.8899 | 168.4496 | 303.2153 | 7.073 | 7.6877 | 132.1716 | 31.4358 | 83189.7266
2022-11-04 08:30 | 96.7476 | 18.9093 | 167.3827 | 306.3374 | 7.0473 | 9.3537 | 132.863 | 31.916 | 84051.0078
2022-11-04 08:35 | 87.2249 | 18.5552 | 152.2566 | 303.4094 | 7.2267 | 11.9079 | 130.8697 | 28.7184 | 83239.4609
2022-11-04 08:40 | 96.6334 | 16.4581 | 164.5813 | 359.6135 | 7.6485 | 12.0839 | 132.3761 | 32.0203 | 84029.7891
2022-11-04 08:45 | 108.4588 | 15.2696 | 181.5191 | 313.233 | 7.6774 | 12.0508 | 129.2986 | 28.9239 | 82328.9062
2022-11-04 08:50 | 111.0582 | 18.7223 | 188.9563 | 316.494 | 8.0183 | 12.2369 | 130.6447 | 30.6708 | 83174.4297
2022-11-04 08:55 | 88.8087 | 16.3008 | 152.2566 | 382.5596 | 7.8866 | 9.7365 | 131.2917 | 32.9539 | 83204.8828
2022-11-04 09:00 | 76.5592 | 15.7843 | 133.1369 | 326.2844 | 7.5715 | 9.3825 | 129.06 | 31.2746 | 82303.6641
2022-11-04 09:05 | 86.7717 | 15.9402 | 148.947 | 325.9654 | 7.3957 | 10.1052 | 129.5297 | 33.5414 | 82201.3594
2022-11-04 09:10 | 99.5226 | 14.2151 | 166.7669 | 316.494 | 7.5581 | 9.5352 | 131.2473 | 29.8447 | 83127.3516
2022-11-04 09:15 | 109.4662 | 15.2696 | 183.0632 | 365.4385 | 7.4802 | 7.1621 | 129.716 | 28.8728 | 82277.7656
2022-11-04 09:20 | 124.5497 | 19.5765 | 210.4908 | 289.934 | 7.5945 | 7.9352 | 129.718 | 26.4199 | 83080.6016
2022-11-04 09:25 | 90.5196 | 15.2644 | 154.0161 | 234.8454 | 7.2993 | 7.0297 | 132.5339 | 25.5425 | 82248.3203
2022-11-04 09:30 | 104.5341 | 16.3008 | 176.7078 | 250.6425 | 7.1438 | 7.6701 | 133.6426 | 23.6565 | 83158.5078
2022-11-04 09:35 | 93.8679 | 18.2022 | 162.0863 | 250.5578 | 6.8348 | 8.3634 | 133.5974 | 32.3231 | 83140.3438
2022-11-04 09:40 | 84.9826 | 16.6258 | 146.8902 | 247.7337 | 6.5311 | 6.0591 | 130.1851 | 33.8477 | 82192.1875
2022-11-04 09:45 | 81.0089 | 16.9795 | 141.3244 | 234.8453 | 6.2654 | 5.9184 | 127.049 | 27.9946 | 82252.9062
2022-11-04 09:50 | 124.8467 | 17.8588 | 209.2283 | 293.0184 | 6.294 | 7.801 | 130.1242 | 26.4923 | 83980.8516
2022-11-04 09:55 | 97.7131 | 20.6292 | 170.4073 | 263.7451 | 6.531 | 9.3536 | 129.1985 | 25.7655 | 83165.1562
2022-11-04 10:00 | 91.6607 | 16.9629 | 157.4637 | 260.6841 | 7.0874 | 8.8882 | 127.6395 | 24.3948 | 82187.3281
2022-11-04 10:05 | 98.7995 | 18.5231 | 169.7951 | 313.1271 | 7.463 | 10.8815 | 127.8836 | 29.4761 | 82264.375
2022-11-04 10:10 | 103.0285 | 19.589 | 177.5149 | 276.9323 | 7.7215 | 8.5696 | 129.1985 | 25.9721 | 83141.3516
2022-11-04 10:15 | 94.3092 | 17.4858 | 162.0462 | 250.2283 | 7.865 | 7.1633 | 128.0656 | 24.855 | 83030.7656
2022-11-04 10:20 | 115.0165 | 20.9759 | 197.1039 | 303.3068 | 7.86 | 6.5062 | 128.1138 | 25.6106 | 83150.6797
2022-11-04 10:25 | 104.506 | 17.151 | 177.3415 | 300.0801 | 7.5451 | 7.6029 | 127.4067 | 24.7252 | 82275.3281
2022-11-04 10:30 | 119.5708 | 16.288 | 199.7418 | 273.8936 | 7.28 | 7.1546 | 126.9464 | 22.4698 | 82252.1328
2022-11-04 10:35 | 124.6637 | 21.2321 | 212.3211 | 273.5334 | 7.1308 | 6.9573 | 126.8985 | 25.5513 | 82140
2022-11-04 10:40 | 107.6692 | 22.8596 | 187.7257 | 276.6516 | 7.4752 | 10.0871 | 127.0809 | 30.3818 | 83077.6016
2022-11-04 10:45 | 90.9057 | 19.1962 | 158.5397 | 247.7248 | 7.4102 | 7.8727 | 125.3545 | 30.324 | 82235.5
2022-11-04 10:50 | 102.2763 | 19.0183 | 175.7911 | 312.8098 | 7.1208 | 7.2945 | 125.729 | 30.3648 | 82200.3984
2022-11-04 10:55 | 76.687 | 19.7357 | 137.2843 | 250.2194 | 6.9834 | 8.9898 | 126.1955 | 25.2667 | 83063.2891
2022-11-04 11:00 | 84.7559 | 16.968 | 146.8849 | 260.7629 | 6.5538 | 7.1522 | 125.1161 | 21.9517 | 82246.8516
2022-11-04 11:05 | 88.4159 | 20.903 | 156.4301 | 325.8435 | 6.1403 | 3.8654 | 125.0739 | 24.547 | 82226.0625
2022-11-04 11:10 | 93.8541 | 15.7539 | 159.6168 | 276.5583 | 5.6978 | 5.2692 | 126.1955 | 24.3385 | 83096.2891
2022-11-04 11:15 | 98.0115 | 19.6778 | 169.7422 | 273.3487 | 5.4208 | 5.9127 | 125.6232 | 31.8029 | 82123.7734
2022-11-04 11:20 | 80.0752 | 18.8701 | 141.6123 | 302.8971 | 5.6296 | 6.8276 | 126.1955 | 25.6276 | 83098.6484
2022-11-04 11:25 | 74.2426 | 18.3328 | 132.1345 | 249.9747 | 5.6546 | 8.7159 | 125.6513 | 20.2451 | 83028.0391
2022-11-04 11:30 | 73.4999 | 17.1221 | 129.7853 | 273.5238 | 5.5191 | 7.198 | 124.6918 | 20.6035 | 82193.8438
2022-11-04 11:35 | 90.9174 | 15.3896 | 154.922 | 299.1798 | 5.4348 | 5.0012 | 124.409 | 23.0721 | 82094.0234
2022-11-04 11:40 | 115.1258 | 17.9721 | 194.4411 | 312.4931 | 5.4112 | 4.7649 | 123.9953 | 26.3065 | 82184.8672
2022-11-04 11:45 | 94.7458 | 16.4248 | 161.8274 | 355.1074 | 5.4305 | 5.3818 | 125.1882 | 30.8981 | 83016.7656
2022-11-04 11:50 | 81.5424 | 15.4099 | 140.401 | 286.5487 | 5.1316 | 6.2023 | 123.9776 | 26.4174 | 82215.1094
2022-11-04 11:55 | 83.6495 | 17.7615 | 145.9824 | 501.8499 | 5.1606 | 7.1065 | 123.2477 | 34.0597 | 81220.7031
2022-11-04 12:00 | 106.4235 | 16.5866 | 179.7164 | 338.2032 | 5.6175 | 9.4301 | 124.409 | 29.9479 | 82101.1797
2022-11-04 12:05 | 93.195 | 16.7757 | 159.6282 | 315.7467 | 6.0702 | 10.7156 | 125.8273 | 27.2501 | 83038.4844
2022-11-04 12:10 | 101.0348 | 18.2904 | 172.9891 | 312.0823 | 6.247 | 9.3753 | 125.0207 | 29.9887 | 82078.4062
2022-11-04 12:15 | 121.5084 | 20.042 | 206.2944 | 315.438 | 6.6687 | 9.1256 | 125.9445 | 29.1275 | 82963.3594
2022-11-04 12:20 | 130.0454 | 26.2788 | 225.6171 | 289.3369 | 6.9246 | 10.0552 | 126.0854 | 30.6911 | 83013.1172
2022-11-04 12:25 | 89.0724 | 20.1639 | 156.6972 | 285.979 | 6.8463 | 9.7198 | 124.2657 | 24.1254 | 82050.7344
2022-11-04 12:30 | 94.4564 | 19.0054 | 163.7916 | 262.865 | 6.6655 | 8.1196 | 125.2839 | 19.6585 | 82963.3594
2022-11-04 12:35 | 94.9808 | 19.4803 | 165.2412 | 246.9819 | 6.2352 | 7.5576 | 126.8199 | 29.4696 | 82048.3594
2022-11-04 12:40 | 104.6009 | 18.8326 | 179.1686 | 315.438 | 6.3373 | 8.9794 | 130.8094 | 31.186 | 82956.1719
2022-11-04 12:45 | 86.5371 | 19.8625 | 152.5097 | 341.6093 | 6.4326 | 9.7463 | 129.8647 | 27.5229 | 82930.5859
2022-11-04 12:50 | 94.6274 | 16.0785 | 160.9557 | 377.3412 | 6.409 | 9.0633 | 126.2305 | 27.8172 | 82129.7656
2022-11-04 12:55 | 90.9009 | 20.8918 | 160.228 | 315.2253 | 6.6513 | 7.9093 | 125.1994 | 26.6394 | 82907.4297
2022-11-04 13:00 | 82.7908 | 16.4026 | 143.1347 | 380.8973 | 6.6415 | 7.3144 | 125.1394 | 36.9763 | 82907.4297
2022-11-04 13:05 | 88.8776 | 17.8073 | 154.042 | 302.4886 | 6.4486 | 8.9949 | 125.244 | 29.0432 | 83024.8672
2022-11-04 13:10 | 83.5817 | 18.7905 | 146.9075 | 311.8719 | 6.3918 | 9.0181 | 123.7488 | 26.4069 | 82018.5547
2022-11-04 13:15 | 93.9141 | 20.321 | 164.276 | 285.7863 | 6.4186 | 7.8761 | 123.6477 | 27.1609 | 81983.7578
2022-11-04 13:20 | 88.5259 | 18.7574 | 154.453 | 269.9536 | 6.5555 | 7.6433 | 122.0069 | 25.0659 | 81120.1094
2022-11-04 13:25 | 94.7778 | 19.2579 | 164.5367 | 295.5638 | 6.8299 | 9.1669 | 122.553 | 26.7179 | 81092.7734
2022-11-04 13:30 | 91.2206 | 16.2239 | 156.05 | 343.5307 | 6.784 | 9.2088 | 122.0954 | 34.1752 | 80300.2656
2022-11-04 13:35 | 97.9642 | 20.1943 | 170.3574 | 459.5487 | 7.0174 | 10.5845 | 126.1772 | 60.6639 | 82860.4766
2022-11-04 13:40 | 93.7979 | 17.9505 | 161.5548 | 380.769 | 6.8486 | 8.3608 | 125.1572 | 49.2508 | 82862.8906
2022-11-04 13:45 | 131.5358 | 23.1512 | 224.774 | 433.7128 | 6.6372 | 10.3701 | 126.0605 | 45.7997 | 82945.1172
2022-11-04 13:50 | 116.3196 | 25.57 | 204.0415 | 433.7128 | 7.2366 | 11.0598 | 125.7001 | 41.4256 | 82940.4844
2022-11-04 13:55 | 87.913 | 19.8425 | 154.5986 | 433.1428 | 7.478 | 8.6674 | 124.5753 | 38.9557 | 82837.6094
2022-11-04 14:00 | 106.1401 | 18.8329 | 181.5282 | 397.9552 | 7.3183 | 7.6142 | 125.7793 | 36.6693 | 83733.5625
2022-11-04 14:05 | 104.7977 | 19.3248 | 180.135 | 406.8917 | 6.8442 | 7.7607 | 124.9951 | 32.6858 | 82864.2734
2022-11-04 14:10 | 109.3213 | 19.8148 | 187.5571 | 363.8386 | 6.6889 | 7.3356 | 123.9822 | 28.2885 | 82036.4375
2022-11-04 14:15 | 135.8679 | 26.8011 | 235.0643 | 415.549 | 6.7714 | 9.0286 | 124.3775 | 32.3381 | 81975.5469
2022-11-04 14:20 | 112.3694 | 25.4354 | 197.6793 | 415.549 | 6.8263 | 9.4815 | 123.3094 | 35.999 | 81973.1484
2022-11-04 14:25 | 143.7895 | 23.5418 | 244.118 | 415.2693 | 7.0608 | 10.5237 | 123.5821 | 34.1963 | 81906.2891
2022-11-04 14:30 | 118.7887 | 26.1095 | 208.1931 | 545.2244 | 7.2224 | 10.8336 | 123.5051 | 32.7338 | 81943.9375
2022-11-04 14:35 | 92.7971 | 23.9063 | 166.149 | 441.6553 | 7.1331 | 9.0539 | 123.8811 | 31.1781 | 82002.4688
2022-11-04 14:40 | 94.7228 | 19.3023 | 164.4968 | 558.7522 | 6.9327 | 7.2321 | 123.4478 | 39.7362 | 82030.0859
2022-11-04 14:45 | 99.559 | 18.9479 | 171.5556 | 363.5938 | 6.5872 | 7.6979 | 122.9494 | 38.0316 | 81979.7188
2022-11-04 14:50 | 115.1886 | 22.4155 | 198.9807 | 603.3683 | 6.5626 | 7.1583 | 126.0498 | 47.3522 | 82802.0703
2022-11-04 14:55 | 117.7785 | 23.1278 | 203.8355 | 551.4405 | 6.7903 | 9.2293 | 126.4131 | 49.095 | 82891.5625
2022-11-04 15:00 | 97.4431 | 23.7276 | 173.0919 | 467.4776 | 6.9928 | 9.5813 | 124.3735 | 37.4215 | 81986.9922
2022-11-04 15:05 | 101.53 | 20.532 | 176.1609 | 446.2541 | 7.068 | 9.0498 | 125.231 | 39.9309 | 82875.9219
2022-11-04 15:10 | 91.6555 | 20.0211 | 160.5139 | 459.5338 | 6.8586 | 7.5318 | 125.9331 | 33.6725 | 82901.3672
2022-11-04 15:15 | 118.3383 | 21.0361 | 202.4292 | 393.5011 | 6.6212 | 8.5059 | 126.4094 | 32.9206 | 82821.6797
2022-11-04 15:20 | 107.5031 | 23.4422 | 188.2268 | 458.93 | 6.671 | 9.0409 | 125.528 | 37.6842 | 82798.7031
2022-11-04 15:25 | 143.9171 | 22.4223 | 243.0237 | 485.466 | 6.9171 | 9.9318 | 126.2681 | 37.0919 | 82843.7344
2022-11-04 15:30 | 108.2076 | 21.2293 | 187.0937 | 485.7929 | 7.554 | 12.7626 | 126.2931 | 34.4436 | 82889.6484
2022-11-04 15:35 | 87.9102 | 20.3594 | 155.1113 | 472.5042 | 7.8152 | 11.166 | 126.5505 | 31.6055 | 82866.6797
2022-11-04 15:40 | 95.5356 | 18.2411 | 164.6816 | 402.0214 | 7.4879 | 9.1691 | 125.1583 | 33.4116 | 81881.2109
2022-11-04 15:45 | 106.3164 | 17.747 | 180.542 | 480.3015 | 7.2779 | 9.1505 | 124.213 | 40.1027 | 81957.5469
2022-11-04 15:50 | 112.1478 | 21.5527 | 193.4569 | 459.0702 | 7.5319 | 10.1012 | 126.4654 | 37.6957 | 82809.0781
2022-11-04 15:55 | 86.5581 | 19.8158 | 152.6675 | 340.8048 | 7.5931 | 10.2707 | 125.6056 | 31.9233 | 82762.2891
2022-11-04 16:00 | 78.9908 | 18.0767 | 139.1567 | 298.3743 | 7.29 | 8.5645 | 127.868 | 33.5245 | 81916.0781
2022-11-04 16:05 | 99.6351 | 16.0212 | 168.7455 | 344.4304 | 7.04 | 8.5486 | 134.4482 | 26.3497 | 83657.0391
2022-11-04 16:10 | 117.7004 | 26.8444 | 207.2598 | 490.6306 | 7.1851 | 10.5407 | 130.1563 | 40.394 | 83735.0156
2022-11-04 16:15 | 77.8983 | 21.2664 | 140.6717 | 371.288 | 7.5429 | 11.2798 | 128.6415 | 31.9829 | 83732.5234
2022-11-04 16:20 | 83.2982 | 18.9542 | 146.8089 | 367.0206 | 7.1192 | 8.0665 | 125.3061 | 27.1502 | 82771.5078
2022-11-04 16:25 | 76.9623 | 17.0478 | 134.848 | 350.1476 | 6.6139 | 7.7725 | 122.9656 | 26.3028 | 81890.3203
2022-11-04 16:30 | 84.8305 | 19.1122 | 149.3141 | 363.4714 | 6.4787 | 8.0912 | 122.8487 | 27.8533 | 81961.8359
2022-11-04 16:35 | 66.3887 | 15.6956 | 117.4585 | 432.9832 | 6.363 | 7.6121 | 125.1289 | 28.8207 | 82848.0391
2022-11-04 16:40 | 65.7135 | 14.6608 | 115.3888 | 419.8625 | 6.1715 | 7.3025 | 125.4887 | 27.9987 | 82850.4922
2022-11-04 16:45 | 70.5068 | 14.3066 | 122.3819 | 367.1441 | 6.0468 | 7.5 | 125.1086 | 28.1348 | 82801.1562
2022-11-04 16:50 | 68.7113 | 15.3632 | 120.6864 | 363.5937 | 5.969 | 7.0797 | 123.7801 | 29.8456 | 81996.6953
2022-11-04 16:55 | 70.5955 | 15.3357 | 123.3746 | 380.1284 | 6.0312 | 8.6173 | 124.9467 | 31.718 | 82768.4062
2022-11-04 17:00 | 70.9386 | 13.9976 | 122.9055 | 389.5647 | 6.0325 | 8.3297 | 123.5427 | 29.8456 | 81998.5234
2022-11-04 17:05 | 70.4395 | 15.5232 | 123.4953 | 524.8281 | 6.2124 | 8.2897 | 126.0882 | 34.2663 | 82854.7734
2022-11-04 17:10 | 72.6189 | 14.1295 | 125.4423 | 471.8836 | 6.3427 | 8.0185 | 125.4259 | 31.0508 | 82770.2578
2022-11-04 17:15 | 58.3545 | 16.046 | 105.3232 | 415.5357 | 6.3125 | 8.2815 | 124.0175 | 33.8115 | 81991.2969
2022-11-04 17:20 | 77.6933 | 16.224 | 135.315 | 564.5701 | 6.3762 | 8.4529 | 125.6932 | 35.0091 | 82891.0703
2022-11-04 17:25 | 89.4488 | 16.883 | 153.9933 | 544.8574 | 6.793 | 10.7009 | 124.904 | 39.4167 | 81869.3828
2022-11-04 17:30 | 54.0707 | 15.3357 | 98.2172 | 353.9127 | 7.2949 | 10.5913 | 124.2279 | 28.5359 | 82733.7266
2022-11-04 17:35 | 49.9282 | 14.479 | 91.1831 | 314.6949 | 6.8763 | 7.149 | 123.6705 | 28.8022 | 82770.9219
2022-11-04 17:40 | 56.7655 | 14.473 | 101.4851 | 291.8245 | 6.3749 | 5.8527 | 127.3513 | 24.0472 | 83736.9141
2022-11-04 17:45 | 47.0607 | 14.1544 | 86.2908 | 285.4016 | 5.8742 | 5.5559 | 123.1256 | 22.1973 | 81888
2022-11-04 17:50 | 56.0912 | 13.4768 | 99.4555 | 272.5204 | 5.6834 | 6.2325 | 122.7519 | 24.7961 | 81910.4844
2022-11-04 17:55 | 48.2577 | 13.2769 | 87.248 | 301.6841 | 5.6234 | 6.7442 | 123.892 | 25.5763 | 82796.0547
2022-11-04 18:00 | 50.9718 | 12.6239 | 90.7553 | 298.4748 | 5.5004 | 6.3192 | 127.0216 | 25.1518 | 81915.25
2022-11-04 18:05 | 53.3791 | 14.1778 | 95.9992 | 311.8617 | 5.4208 | 6.5397 | 124.9917 | 23.9638 | 82019.3672
2022-11-04 18:10 | 49.3673 | 13.4945 | 89.3373 | 324.8559 | 5.2375 | 6.7615 | 124.2197 | 24.5235 | 82014.6016
2022-11-04 18:15 | 51.0871 | 12.5914 | 90.8996 | 223.059 | 5.2354 | 6.6783 | 124.1736 | 19.9337 | 82811.8906
2022-11-04 18:20 | 49.641 | 12.2506 | 88.3421 | 210.0086 | 5.1019 | 5.8321 | 123.7356 | 19.5292 | 82849.1719
2022-11-04 18:25 | 46.4892 | 12.078 | 83.3383 | 210.0086 | 4.9315 | 6.2277 | 123.5556 | 20.8654 | 82837.1953
2022-11-04 18:30 | 52.8106 | 12.7725 | 93.7225 | 262.5993 | 4.7595 | 5.7231 | 124.4973 | 20.8725 | 82872.125
2022-11-04 18:35 | 56.3518 | 12.2909 | 98.669 | 272.704 | 4.577 | 5.8586 | 123.072 | 22.0163 | 81955.8203
2022-11-04 18:40 | 46.1822 | 12.9952 | 83.785 | 520.2951 | 4.534 | 6.1898 | 123.0972 | 27.9606 | 82094.7188
2022-11-04 18:45 | 36.8243 | 11.1181 | 67.5638 | 312.2824 | 4.5882 | 5.5907 | 123.0792 | 20.3279 | 82122.4062
2022-11-04 18:50 | 42.056 | 10.5425 | 75.0075 | 315.5338 | 4.6509 | 5.7115 | 124.6611 | 20.8485 | 82984.5625
2022-11-04 18:55 | 38.275 | 11.8023 | 70.4716 | 247.2236 | 4.7392 | 5.4424 | 123.2576 | 19.36 | 82131.6797
2022-11-04 19:00 | 43.8748 | 9.3359 | 76.5888 | 223.5785 | 4.6493 | 4.8925 | 124.643 | 19.5681 | 83010.1016
2022-11-04 19:05 | 56.0365 | 13.1751 | 99.0699 | 260.3231 | 4.3939 | 5.0684 | 123.8345 | 18.5511 | 82152.3906
2022-11-04 19:10 | 37.2329 | 10.0308 | 67.1027 | 342.0589 | 4.1227 | 4.7353 | 125.0458 | 18.1839 | 83056.7969
2022-11-04 19:15 | 43.8615 | 9.8516 | 77.2569 | 289.2491 | 3.7739 | 4.484 | 125.206 | 18.5841 | 83007.1641
2022-11-04 19:20 | 33.2626 | 10.3701 | 61.1833 | 210.363 | 3.6121 | 4.2742 | 125.3262 | 16.2675 | 83004.8203
2022-11-04 19:25 | 23.5381 | 9.7467 | 45.8268 | 117.0704 | 3.5606 | 4.4555 | 123.5174 | 13.9553 | 82133.3828
2022-11-04 19:30 | 25.8031 | 8.7323 | 48.2842 | 130.2494 | 3.4184 | 4.4102 | 123.68 | 15.1467 | 82247.0312
2022-11-04 19:35 | 23.5967 | 8.9992 | 45.1691 | 118.4849 | 3.2087 | 4.2977 | 125.2505 | 15.7734 | 83131.3984
2022-11-04 19:40 | 33.725 | 8.9904 | 60.6853 | 131.5212 | 3.1309 | 4.5214 | 125.3685 | 16.067 | 83046.7031
2022-11-04 19:45 | 34.2096 | 10.5568 | 62.8214 | 144.8149 | 3.0629 | 3.1795 | 125.5513 | 15.3611 | 83136.0547
2022-11-04 19:50 | 37.2216 | 9.3362 | 66.3907 | 144.6734 | 2.9753 | 4.638 | 125.7291 | 15.861 | 83049.0312
2022-11-04 19:55 | 37.6855 | 10.8959 | 68.6615 | 144.7222 | 2.9306 | 5.7249 | 125.8316 | 19.5239 | 83084.0625
2022-11-04 20:00 | 30.7996 | 9.0658 | 56.2765 | 169.1587 | 2.8379 | 3.694 | 124.5105 | 22.0609 | 82163.2344
2022-11-04 20:05 | 28.3205 | 9.6853 | 53.0959 | 236.8182 | 2.8059 | 3.5074 | 126.0721 | 35.0812 | 83081.9688
2022-11-04 20:10 | 27.4447 | 9.1754 | 51.2436 | 223.8804 | 2.8888 | 4.9995 |  |  | 83173.4453
2022-11-04 20:15 | 30.5764 | 8.7237 | 55.5923 | 195.1831 | 3.014 | 3.7747 |  |  | 82174.75
2022-11-04 20:20 | 31.4798 | 8.6475 | 56.9009 | 210.505 | 3.1222 | 4.0365 |  |  | 83084.0625
2022-11-04 20:25 | 27.3318 | 9.0023 | 50.7242 | 184.3722 | 2.9987 | 2.7943 |  |  | 83164.1328
2022-11-04 20:30 | 25.5634 | 8.3844 | 47.5689 | 182.2324 | 2.8677 | 4.0995 | 123.6008 | 15.2899 | 82195.5938
2022-11-04 20:35 | 27.9915 | 8.3044 | 51.2108 | 157.9321 | 2.7341 | 5.1958 | 124.7315 | 15.511 | 83105.1406
2022-11-04 20:40 | 27.6529 | 8.4775 | 50.8648 | 131.6101 | 2.6412 | 4.4832 |  |  | 83117.0703
2022-11-04 20:45 | 20.5352 | 9.1664 | 40.4705 | 210.5051 | 2.5112 | 3.8349 | 124.509 | 15.2997 | 83093.6875
2022-11-04 20:50 | 19.3129 | 8.8291 | 38.4327 | 171.2027 | 2.3749 | 3.7375 | 124.6309 | 15.6241 | 83180.7734
2022-11-04 20:55 | 27.2372 | 7.6224 | 49.3726 | 250.3884 | 2.2776 | 3.8154 | 124.8957 | 22.3942 | 83238.9844
2022-11-04 21:00 | 33.4419 | 8.6589 | 59.9198 | 355.695 | 2.3449 | 3.5028 | 126.0576 | 52.3558 | 83213.1953
2022-11-04 21:05 | 29.9496 | 7.276 | 53.1838 | 263.5668 | 2.336 | 2.9297 | 126.1604 | 34.004 | 83238.9844
2022-11-04 21:10 | 23.8386 | 9.0053 | 45.546 | 250.3039 | 2.3352 | 3.9795 | 125.5157 | 30.7945 | 83199.2109
2022-11-04 21:15 | 19.0813 | 8.4803 | 37.5557 | 223.8127 | 2.4333 | 4.8082 | 125.6159 | 26.9601 | 83133.2188
2022-11-04 21:20 | 17.0599 | 7.2735 | 33.2503 | 158.0867 | 2.4519 | 2.5979 | 124.9138 | 21.8708 | 83192.2266
2022-11-04 21:25 | 17.7318 | 7.4442 | 34.624 | 144.8638 | 2.473 | 5.0238 | 124.691 | 20.9352 | 83161.8047
2022-11-04 21:30 | 17.5378 | 7.7052 | 34.5878 | 169.3302 | 2.3905 | 4.3665 | 123.3867 | 17.6972 | 82244.2188
2022-11-04 21:35 | 16.2132 | 7.8841 | 32.9077 | 104.3052 | 2.2555 | 2.0146 | 123.9246 | 16.6935 | 82318.8828
2022-11-04 21:40 | 13.5251 | 7.7101 | 28.4418 | 78.2024 | 2.2741 | 3.2955 | 124.0018 | 15.6162 | 82288.7656
2022-11-04 21:45 | 16.8841 | 6.8558 | 32.5649 | 104.3052 | 2.2266 | 3.2773 | 124.3416 | 16.5404 | 82316.5703
2022-11-04 21:50 | 22.4453 | 7.7026 | 42.1075 | 143.231 | 2.2741 | 4.0374 | 124.4161 | 17.4873 | 82202.6094
2022-11-04 21:55 | 19.1942 | 7.2688 | 36.5173 | 157.9855 | 2.3846 | 1.8396 | 125.7362 | 16.2895 | 83116.9062
2022-11-04 22:00 | 22.3775 | 7.7957 | 42.0966 | 171.3184 | 2.3862 | 3.4089 | 125.799 | 15.6346 | 83194.7812
2022-11-04 22:05 | 25.847 | 8.6505 | 48.2696 | 210.5762 | 2.3683 | 3.2747 | 125.8742 | 15.5625 | 83074.875
2022-11-04 22:10 | 18.3088 | 8.1421 | 36.2066 | 184.4968 | 2.3375 | 3.3602 | 125.7388 | 16.5118 | 83190.0938
2022-11-04 22:15 | 14.5842 | 7.1051 | 29.4603 | 118.6451 | 2.2919 | 2.4772 | 125.2994 | 14.9173 | 83215.8672
2022-11-04 22:20 | 13.223 | 7.7957 | 28.0644 | 79.07 | 2.2094 | 3.2314 | 125.1366 | 14.0867 | 83192.3672
2022-11-04 22:25 | 11.7291 | 7.3627 | 25.5128 | 52.1016 | 2.0628 | 2.458 | 123.3867 | 11.8321 | 82223.4688
2022-11-04 22:30 | 13.3361 | 6.7563 | 27.025 | 131.7834 | 1.8493 | 2.1705 | 124.8957 | 12.7451 | 83187.7109
2022-11-04 22:35 | 12.2256 | 6.8304 | 25.5703 | 133.2304 | 1.6913 | 2.6255 | 126.0236 | 11.9982 | 84108.1406
2022-11-04 22:40 | 18.4101 | 7.0982 | 35.3178 | 210.7185 | 1.4789 | 1.0216 | 124.4547 | 13.8198 | 83135.6719
2022-11-04 22:45 | 17.2975 | 6.4119 | 32.9262 | 65.914 | 1.3233 | 1.7903 | 124.697 | 13.7817 | 83218.1484
2022-11-04 22:50 | 10.278 | 6.9251 | 22.6796 | 52.6796 | 1.2369 | 1.4999 | 124.5149 | 13.201 | 83137.9922
2022-11-04 22:55 | 10.7379 | 6.8581 | 23.3175 | 52.1702 | 1.1948 | 1.8501 | 123.4301 | 11.7967 | 82328.2734
2022-11-04 23:00 | 14.6972 | 6.2386 | 28.7671 | 52.7312 | 1.2552 | 2.8314 | 124.5163 | 11.3557 | 83218.1484
2022-11-04 23:05 | 16.0436 | 6.7542 | 31.3465 | 92.2205 | 1.2666 | 2.0265 | 124.1958 | 13.4118 | 83159.1484
2022-11-04 23:10 | 10.5142 | 6.5852 | 22.5284 | 105.4623 | 1.2945 | 2.2483 | 124.3355 | 15.1238 | 83213.5859
2022-11-04 23:15 | 8.8127 | 6.2347 | 19.7431 | 65.8718 | 1.187 | 2.6854 | 124.3162 | 14.8562 | 83159.3359
2022-11-04 23:20 | 8.9455 | 5.8276 | 19.3683 | 52.1545 | 1.1448 | 0.72149 | 123.0353 | 12.9163 | 82302.5
2022-11-04 23:25 | 7.4594 | 6.0635 | 17.4976 | 39.5364 | 1.0501 | 0.92372 | 124.1174 | 10.5783 | 83182.8828
2022-11-04 23:30 | 9.0475 | 6.4141 | 20.1091 | 39.5618 | 1.08 | 1.9265 | 124.2571 | 10.0687 | 83232.6875
2022-11-04 23:35 | 8.16 | 6.511 | 19.019 | 39.1026 | 1.0004 | 0.86576 | 122.5172 | 9.5436 | 82268.0703
2022-11-04 23:40 | 5.7697 | 5.896 | 14.7401 | 26.3834 | 0.95318 | 1.0991 | 124.1786 | 9.4523 | 83263.3359
2022-11-04 23:45 | 3.9137 | 6.1704 | 12.1694 | 26.0772 | 0.73062 | 0.41338 | 122.797 | 9.0873 | 82295.8984
2022-11-04 23:50 | 6.2162 | 5.5438 | 15.0722 | 26.3576 | 0.54377 | 1.5051 | 124.298 | 9.2366 | 83183.3047
2022-11-04 23:55 | 5.481 | 5.3152 | 13.7167 | 26.0861 | 0.50934 | 1.8932 | 123.1365 | 9.2436 | 82323.9922
2022-11-05 | 9.6197 | 6.001 | 20.7465 | 26.0861 | 0.5387 | 0.96196 | 122.3617 | 9.8564 | 82323.9922
2022-11-05 00:05 | 8.2534 | 5.8923 | 18.5433 | 13.1833 | 0.47643 | 0.5056 | 124.3401 | 10.1689 | 83211.4531
2022-11-05 00:10 | 7.8088 | 5.7246 | 17.6941 | 13.1962 | 0.53476 | 1.6918 | 124.7633 | 8.9388 | 83287.2266
2022-11-05 00:15 | 11.9843 | 5.719 | 24.089 | 13.1833 | 0.55421 | 1.0209 | 124.7618 | 8.9817 | 83202.3984
2022-11-05 00:20 | 7.3153 | 5.4314 | 16.6445 | 13.328 | 0.55975 | 1.1882 | 126.4972 | 9.3412 | 84113.7109
2022-11-05 00:25 | 13.228 | 5.719 | 25.9953 | 26.3665 | 0.62166 | 0.048567 | 125.0028 | 9.5495 | 83197.8672
2022-11-05 00:30 | 10.7512 | 5.5511 | 22.0309 | 26.3924 | 0.58242 | 0.59212 | 125.6075 | 10.1789 | 83287.5469
2022-11-05 00:35 | 9.8395 | 5.7209 | 20.8033 | 26.3755 | 0.52486 | 2.0606 | 125.7682 | 9.656 | 83228.6484
2022-11-05 00:40 | 7.9523 | 6.009 | 18.1985 | 13.0602 | 0.54813 | 0.54813 | 124.2536 | 9.2558 | 82422.7266
2022-11-05 00:45 | 6.6728 | 5.5475 | 15.7758 | 13.1877 | 0.54394 | 0.65078 | 125.5272 | 8.9847 | 83231.2812
2022-11-05 00:50 | 4.5299 | 5.5549 | 12.4984 | 13.2051 | 0.48535 | 1.6016 | 125.8132 | 8.3761 | 83339.8438
2022-11-05 00:55 | 4.8649 | 5.5494 | 12.833 | 13.1922 | 0.45667 | 0.23319 | 125.8711 | 9.1427 | 83254.9844
2022-11-05 01:00 | 3.6204 | 5.2026 | 10.752 | 26.3844 | 0.40809 | 0 | 125.9314 | 9.3493 | 83252.75
2022-11-05 01:05 | 3.5107 | 5.0341 | 10.4153 | 13.2051 | 0.31093 | 1.1563 | 125.9339 | 9.4102 | 83330.8906
2022-11-05 01:10 | 3.9636 | 5.0341 | 11.1097 | 13.2051 | 0.23319 | 0.019433 | 126.1753 | 8.9965 | 83328.6484
2022-11-05 01:15 | 6.3823 | 5.4922 | 15.2753 | 13.0563 | 0.26926 | 0.73084 | 125.0515 | 9.3552 | 82386.1172
2022-11-05 01:20 | 4.8131 | 5.4904 | 13.0397 | 13.0519 | 0.40335 | 1.3829 | 125.4863 | 9.3521 | 82356.0156
2022-11-05 01:25 | 5.0911 | 5.5494 | 13.3533 | 13.1922 | 0.57327 | 1.9336 | 127.3179 | 9.246 | 83239.3203
2022-11-05 01:30 | 6.3864 | 5.1523 | 14.9416 | 13.0646 | 0.57583 | 1.1133 | 126.5643 | 9.7193 | 82440.4766
2022-11-05 01:35 |  |  |  |  | 0.55701 | 1.575 |  |  | 82412.3438
2022-11-05 01:40 |  |  |  |  | 0.63135 | 2.8459 |  |  | 83348.4766
2022-11-05 01:45 |  |  |  |  | 0.71043 | 1.1424 |  |  | 82380.0312
2022-11-05 01:50 |  |  |  |  | 0.76777 | 0.019194 |  |  | 82347.7344
2022-11-05 01:55 |  |  |  |  | 0.78626 | 1.9414 |  |  | 83289.5938
2022-11-05 02:00 |  |  |  |  | 0.73576 | 1.4911 |  |  | 84175.6562
2022-11-05 02:05 |  |  |  |  | 0.6691 | 0.80486 |  |  | 83351.2969
2022-11-05 02:10 |  |  |  |  | 0.61172 | 0.95157 |  |  | 83296.8594
2022-11-05 02:15 |  |  |  |  | 0.65982 | 0.94122 |  |  | 83240.4531
2022-11-05 02:20 |  |  |  |  | 0.58859 | 0.89269 |  |  | 84218.8516
2022-11-05 02:25 | 5.8871 | 15.0977 | 24.1216 | 13.2011 | 0.6016 | 1.2323 | 128.128 | 9.7175 | 83301.8906
2022-11-05 02:30 | 5.328 | 12.3374 | 20.5043 | 13.2185 | 0.6497 | 1.0376 | 128.1761 | 9.2645 | 83412.8281
2022-11-05 02:35 | 6.1135 | 11.2799 | 20.6509 | 13.2011 | 0.71734 | 1.9291 | 128.0074 | 10.4411 | 83299.6953
2022-11-05 02:40 | 4.4211 | 10.4259 | 17.2028 | 13.2185 | 0.71829 | 1.3007 | 128.6593 | 12.7839 | 83410.625
2022-11-05 02:45 | 5.2129 | 9.2065 | 17.197 | 13.2141 | 0.74642 | 0.94999 | 129.8234 | 19.247 | 83380.1641
2022-11-05 02:50 | 15.0772 | 8.6883 | 31.7991 | 13.2185 | 0.82425 | 1.4061 | 131.4983 | 20.9098 | 83408.4297
2022-11-05 02:55 | 11.1095 | 9.0358 | 26.0648 | 13.2185 | 0.76607 | 0.91152 | 132.7668 | 19.0465 | 83408.4297
2022-11-05 03:00 | 5.7778 | 8.5091 | 17.3655 | 13.2101 | 0.77603 | 1.1252 | 133.4667 | 17.3792 | 83353.9844
2022-11-05 03:05 | 4.7612 | 7.4719 | 14.7701 | 13.2185 | 0.80431 | 1.0563 | 133.854 | 14.1814 | 83413.4766
2022-11-05 03:10 | 5.2147 | 7.4719 | 15.4651 | 13.2185 | 0.77524 | 1.8509 | 133.9144 | 12.0076 | 83411.2891
2022-11-05 03:15 | 7.2505 | 7.4672 | 18.581 | 13.2101 | 0.73795 | 1.3594 | 134.1911 | 11.431 | 83347.3828
2022-11-05 03:20 | 6.0023 | 7.291 | 16.6652 | 13.2056 | 0.80486 | 1.1443 | 134.6283 | 11.4788 | 83316.9297
2022-11-05 03:25 | 4.6494 | 7.3006 | 14.6013 | 13.223 | 0.92244 | 1.2429 | 135.2892 | 11.3904 | 83430.1094
2022-11-05 03:30 | 3.5154 | 7.4745 | 12.863 | 13.223 | 0.97004 | 1.5812 | 135.8934 | 11.4421 | 83427.9062
2022-11-05 03:35 | 4.9879 | 6.7769 | 14.4225 | 13.2185 | 0.93092 | 1.6873 | 136.2098 | 11.49 | 83399.625
2022-11-05 03:40 | 7.817 | 7.1198 | 19.102 | 13.2101 | 0.97004 | 1.7752 | 136.6057 | 11.5344 | 83345.1797
2022-11-05 03:45 | 7.1734 | 6.8723 | 17.868 | 13.0696 | 1.0269 | 1.5931 | 135.5107 | 11.514 | 82458.5312
2022-11-05 03:50 | 6.3526 | 6.9553 | 16.8667 | 13.2275 | 1.0095 | 0.80565 | 137.7528 | 11.9122 | 83463.5
2022-11-05 03:55 | 5.9483 | 6.3652 | 15.483 | 13.0868 | 0.90183 | 0 | 136.706 | 12.2466 | 82573.4219
2022-11-05 04:00 | 6.6841 | 6.5989 | 17.0182 | 13.2101 | 0.9306 | 0.87244 | 138.2959 | 12.7241 | 83350.2812
2022-11-05 04:05 | 10.6528 | 6.7748 | 23.1039 | 13.2146 | 0.90332 | 1.253 | 138.8862 | 14.3324 | 83373.4453
2022-11-05 04:10 | 11.7804 | 6.879 | 24.9364 | 13.0824 | 1.0173 | 1.6507 | 137.915 | 13.9328 | 82544.7344
2022-11-05 04:15 | 7.8273 | 6.6076 | 18.4317 | 13.2275 | 1.0577 | 0.82481 | 140.4124 | 13.4141 | 83462.8047
2022-11-05 04:20 | 10.8795 | 6.6011 | 23.2776 | 26.4292 | 1.0587 | 0.98103 | 140.577 | 13.2458 | 83377.8516
2022-11-05 04:25 | 12.3486 | 6.5989 | 25.5272 | 39.6303 | 1.0771 | 1.4943 | 140.8916 | 14.4309 | 83356.8438
2022-11-05 04:30 | 10.4364 | 6.2598 | 22.431 | 26.455 | 1.1357 | 1.7763 | 141.3795 | 14.191 | 83467.875
2022-11-05 04:35 | 16.5459 | 7.6434 | 33.0056 | 26.4292 | 1.1656 | 2.6128 | 141.8451 | 14.4358 | 83377.8516
2022-11-05 04:40 | 18.0307 | 6.953 | 34.4173 | 52.8921 | 1.272 | 1.8157 | 142.4192 | 18.6906 | 83434.5078
2022-11-05 04:45 | 20.1922 | 7.3031 | 38.2544 | 52.91 | 1.2915 | 1.4565 | 142.4675 | 20.0953 | 83459.9453
2022-11-05 04:50 | 21.2059 | 7.8221 | 40.5011 | 171.8993 | 1.3104 | 1.7472 | 143.2047 | 19.3636 | 83438.2891
2022-11-05 04:55 | 26.0566 | 7.6408 | 47.5814 | 118.8909 | 1.3784 | 2.2326 | 143.3062 | 18.0516 | 83359.9922
2022-11-05 05:00 | 29.2673 | 7.8248 | 52.6867 | 66.1375 | 1.4589 | 3.0249 | 144.4621 | 16.8324 | 83466.0156
2022-11-05 05:05 | 54.8323 | 9.7247 | 93.7735 | 92.4707 | 1.5751 | 2.7127 | 144.5135 | 17.5861 | 83357.2188
2022-11-05 05:10 | 43.39 | 9.551 | 76.0607 | 79.2606 | 1.7793 | 3.0336 | 144.2116 | 19.655 | 83361.6719
2022-11-05 05:15 | 31.5266 | 10.3185 | 58.4716 | 78.4941 | 2.0682 | 3.3765 | 142.8171 | 18.3381 | 82554.4922
2022-11-05 05:20 | 32.4935 | 7.7287 | 57.5359 | 65.3257 | 2.2 | 3.2567 | 143.2858 | 17.9047 | 82444.6875
2022-11-05 05:25 | 35.2092 | 9.371 | 63.5145 | 66.0057 | 2.3701 | 3.8757 | 144.8981 | 18.3495 | 83295.7266
2022-11-05 05:30 | 32.8729 | 10.6625 | 61.2232 | 78.4941 | 2.4523 | 3.9813 | 143.2355 | 17.9283 | 82551.7734
2022-11-05 05:35 | 42.8437 | 8.7678 | 74.4401 | 91.5454 | 2.5807 | 3.5917 | 143.1272 | 17.0517 | 82521.0938
2022-11-05 05:40 | 44.1896 | 8.252 | 76.1593 | 143.8571 | 2.6192 | 3.9384 | 143.0077 | 24.0157 | 82521.0938
2022-11-05 05:45 | 57.4552 | 12.3332 | 100.4025 | 211.425 | 2.7048 | 4.3102 | 144.8587 | 34.3549 | 83377.8906
2022-11-05 05:50 | 54.5667 | 11.3354 | 94.9772 | 195.977 | 2.7417 | 3.7518 | 143.2858 | 25.4246 | 82437.0391
2022-11-05 05:55 | 87.3401 | 12.0301 | 146.08 | 313.7637 | 2.9716 | 4.5487 | 144.9307 | 31.3788 | 82486.4453
2022-11-05 06:00 | 65.2528 | 12.5457 | 112.5675 | 313.7637 | 3.3499 | 4.9093 | 144.9307 | 29.3824 | 82486.4453
2022-11-05 06:05 | 67.7916 | 13.1843 | 117.2712 | 303.5234 | 3.5952 | 4.7904 | 146.4772 | 27.7475 | 83255.7422
2022-11-05 06:10 | 59.3236 | 11.2799 | 102.3868 | 316.8274 | 3.82 | 5.1905 | 147.4317 | 33.9078 | 83281.6953
2022-11-05 06:15 | 69.2213 | 13.0485 | 119.1534 | 248.1534 | 4.0129 | 5.6488 | 145.1471 | 30.7345 | 82386.2188
2022-11-05 06:20 | 63.5089 | 14.422 | 111.599 | 274.2748 | 4.1805 | 5.452 | 143.8938 | 28.3309 | 82383.9766
2022-11-05 06:25 | 61.1958 | 12.885 | 106.6882 | 352.8646 | 4.1791 | 4.8243 | 143.09 | 29.1678 | 82437.8359
2022-11-05 06:30 | 67.1361 | 13.0568 | 115.7936 | 300.5883 | 4.2549 | 5.6315 | 142.9109 | 30.3447 | 82430.5078
2022-11-05 06:35 | 52.0603 | 12.3169 | 92.1169 | 263.9334 | 4.3396 | 5.1374 | 143.7033 | 27.4891 | 83234.2031
2022-11-05 06:40 | 64.3396 | 10.9771 | 109.599 | 247.9014 | 4.252 | 4.454 | 140.9454 | 25.7478 | 82290.7422
2022-11-05 06:45 | 89.3279 | 13.744 | 150.6691 | 261.3811 | 4.2096 | 4.3926 | 141.1192 | 26.8139 | 82418.5938
2022-11-05 06:50 | 87.4754 | 14.2498 | 148.5069 | 261.2042 | 4.3458 | 4.8179 | 139.472 | 29.4549 | 82360.5391
2022-11-05 06:55 | 86.9181 | 13.0109 | 146.4156 | 211.1467 | 4.5027 | 5.9743 | 140.869 | 27.5408 | 83224.4609
2022-11-05 07:00 | 62.1227 | 12.0102 | 107.0625 | 221.8817 | 4.4051 | 4.675 | 138.4882 | 31.0203 | 82315.7656
2022-11-05 07:05 | 77.5432 | 13.8928 | 132.7538 | 260.9489 | 4.2963 | 4.7683 | 138.5606 | 38.9282 | 82280.5078
2022-11-05 07:10 | 71.117 | 13.712 | 122.7227 | 247.7337 | 4.3319 | 5.0635 | 137.9902 | 28.4362 | 82224.8438
2022-11-05 07:15 | 52.9637 | 12.8369 | 94.0216 | 224.335 | 4.4286 | 5.0223 | 139.6577 | 24.2329 | 83221.9688
2022-11-05 07:20 | 66.8679 | 11.6552 | 113.9813 | 339.004 | 4.2549 | 3.8987 | 137.9902 | 24.403 | 82231.6875
2022-11-05 07:25 | 54.2323 | 13.3692 | 96.4984 | 469.3902 | 4.1916 | 3.6038 | 136.9177 | 25.6793 | 82231.6875
2022-11-05 07:30 | 68.3884 | 11.6666 | 116.4948 | 378.4899 | 4.2866 | 5.327 | 136.0379 | 24.3758 | 82308.2578
2022-11-05 07:35 | 58.0145 | 11.4799 | 100.578 | 377.992 | 4.4436 | 5.0702 | 135.7994 | 27.9672 | 82201.0859
2022-11-05 07:40 | 52.253 | 11.3197 | 91.4149 | 300.0801 | 4.4874 | 4.9978 | 134.561 | 26.2577 | 82285.0156
2022-11-05 07:45 | 77.9116 | 13.8787 | 133.3044 | 391.0262 | 4.5356 | 5.123 | 135.1442 | 33.0197 | 82203.3828
2022-11-05 07:50 | 82.7888 | 14.5426 | 141.6173 | 302.9079 | 4.7561 | 5.8184 | 135.2272 | 28.6709 | 83047.0859
2022-11-05 07:55 | 68.1415 | 13.2063 | 117.656 | 273.9862 | 4.9723 | 6.2635 | 133.5475 | 22.6307 | 82273.0234
2022-11-05 08:00 | 84.9538 | 13.5361 | 143.7563 | 325.8552 | 5.0879 | 6.6297 | 132.6426 | 26.3852 | 82189.0781
2022-11-05 08:05 | 84.0942 | 15.9432 | 145.0154 | 335.4601 | 5.0124 | 5.9082 | 130.4749 | 32.3825 | 81358.5703
2022-11-05 08:10 | 68.5658 | 13.2018 | 118.302 | 313.0212 | 5.2297 | 4.5446 | 129.8071 | 28.1894 | 82237.7656
2022-11-05 08:15 | 73.3038 | 12.6751 | 125.0377 | 286.6556 | 5.3306 | 5.2053 | 129.323 | 31.2229 | 82160.8047
2022-11-05 08:20 | 69.6187 | 10.0478 | 116.9351 | 237.2101 | 5.3426 | 7.0877 | 129.6531 | 31.9917 | 83108.0234
2022-11-05 08:25 | 73.1271 | 14.2257 | 126.3176 | 299.8773 | 5.2858 | 5.2858 | 128.1547 | 25.9337 | 82223.8984
2022-11-05 08:30 | 93.142 | 12.3404 | 155.1118 | 456.3351 | 5.3481 | 6.5237 | 129.8229 | 41.7593 | 82223.8984
2022-11-05 08:35 | 87.7452 | 18.6757 | 153.1747 | 586.5184 | 5.9437 | 9.6778 | 130.732 | 54.4525 | 82179.4062
2022-11-05 08:40 | 65.0325 | 12.6746 | 112.3587 | 338.7628 | 6.2153 | 7.6993 | 127.175 | 24.5897 | 82163.3125
2022-11-05 08:45 | 65.0124 | 13.3217 | 112.9751 | 302.7032 | 5.8848 | 4.589 | 126.8364 | 25.5081 | 82997.1328
2022-11-05 08:50 | 70.396 | 14.3874 | 122.2928 | 312.7042 | 5.377 | 4.9819 | 125.5675 | 28.3649 | 82174.9688
2022-11-05 08:55 | 71.9603 | 14.0448 | 124.3482 | 312.7042 | 5.0879 | 2.7656 | 125.3889 | 25.9672 | 82174.9688
2022-11-05 09:00 | 65.9736 | 15.2289 | 116.3555 | 299.3819 | 4.953 | 2.8812 | 125.0878 | 23.6993 | 82109.7812
2022-11-05 09:05 | 63.9151 | 12.6746 | 110.6459 | 260.5868 | 4.8324 | 4.3694 | 125.2102 | 20.5595 | 82200.625
2022-11-05 09:10 | 65.0585 | 13.3422 | 112.8952 | 312.293 | 4.6366 | 4.8197 |  |  | 82084.2031
2022-11-05 09:15 | 55.8681 | 14.0133 | 99.6499 | 302.6927 | 4.4067 | 4.7674 |  |  | 83035.3906
2022-11-05 09:20 | 56.7446 | 13.5264 | 100.5065 | 312.5986 | 4.2799 | 4.6944 |  |  | 82177.4219
2022-11-05 09:25 | 71.3977 | 11.5838 | 121.0248 | 249.8904 | 4.5642 | 6.0076 |  |  | 82983.4219
2022-11-05 09:30 | 74.0486 | 13.3634 | 126.8677 | 321.6987 | 4.4738 | 5.876 |  |  | 81190.3672
2022-11-05 09:35 | 94.1525 | 14.0216 | 158.3419 | 351.2111 | 4.6092 | 6.3352 | 124.1713 | 24.1926 | 82061.0781
2022-11-05 09:40 | 75.7689 | 14.368 | 130.6803 | 338.3059 | 4.7892 | 6.2828 |  |  | 82096.5703
2022-11-05 09:45 | 62.2267 | 14.3588 | 109.7421 | 273.072 | 5.056 | 6.4358 |  |  | 82049.9062
2022-11-05 09:50 | 60.7931 | 15.0411 | 108.2271 | 302.4886 | 5.2595 | 5.8341 | 125.3041 | 20.598 | 82979.3281
2022-11-05 09:55 | 59.7202 | 15.9128 | 107.6251 | 364.4523 | 5.2393 | 3.8981 |  |  | 82126.625
2022-11-05 10:00 | 70.9251 | 15.7263 | 124.4428 | 455.1201 | 5.3535 | 6.1541 |  |  | 82045.1953
2022-11-05 10:05 | 93.9912 | 13.3589 | 157.2628 | 681.7712 | 5.5249 | 7.5956 | 125.4986 | 51.5759 | 81158.2891
2022-11-05 10:10 | 92.6085 | 16.9114 | 158.8651 | 441.8186 | 5.996 | 10.0512 | 123.63 | 27.3227 | 81973.2344
2022-11-05 10:15 | 72.198 | 15.7364 | 126.4041 | 390.353 | 6.1176 | 8.3079 | 123.7333 | 29.5494 | 82089.4453
2022-11-05 10:20 | 59.9834 | 14.8632 | 106.9808 | 407.5645 | 6.1622 | 7.168 | 124.9014 | 27.4891 | 82953.8984
2022-11-05 10:25 | 59.9834 | 14.6904 | 106.6351 | 341.8283 | 6.1171 | 5.5415 | 126.4634 | 27.3861 | 82970.875
2022-11-05 10:30 | 59.7378 | 13.3033 | 104.8715 | 341.7131 | 5.7989 | 5.3205 | 126.7812 | 29.0236 | 82947.7578
2022-11-05 10:35 | 62.6707 | 14.1874 | 110.2513 | 338.0779 | 5.5193 | 5.3456 | 124.7788 | 26.1183 | 82058.1484
2022-11-05 10:40 | 91.1067 | 13.1618 | 152.6424 | 390.0899 | 5.4088 | 6.1815 | 124.8383 | 30.0386 | 82048.5547
2022-11-05 10:45 | 79.1551 | 15.5467 | 136.8785 | 411.3579 | 5.5245 | 6.9295 | 123.2405 | 31.5086 | 81103.6562
2022-11-05 10:50 | 69.473 | 14.8711 | 121.3618 | 377.0869 | 5.5965 | 7.3237 | 123.947 | 26.6784 | 82050.9531
2022-11-05 10:55 | 70.8391 | 14.0164 | 122.7699 | 321.1568 | 5.3238 | 5.7539 | 122.5117 | 29.7269 | 81061.0703
2022-11-05 11:00 | 76.7691 | 18.117 | 135.7914 | 380.6406 | 5.459 | 7.3829 | 125.415 | 32.84 | 82830.5781
2022-11-05 11:05 | 77.2082 | 14.8582 | 133.3786 | 394.2844 | 5.5293 | 7.1216 | 124.9794 | 25.267 | 82948.0391
2022-11-05 11:10 | 75.618 | 18.4559 | 134.3658 | 393.6336 | 5.5939 | 7.4976 | 124.1736 | 23.8382 | 82812.4375
2022-11-05 11:15 | 99.0235 | 14.8337 | 166.793 | 708.5405 | 5.8362 | 8.276 | 125.7924 | 35.3463 | 82807.8828
2022-11-05 11:20 | 83.3026 | 19.9728 | 147.662 | 571.3799 | 6.4585 | 10.9736 | 125.9203 | 105.4038 | 81942.4141
2022-11-05 11:25 | 71.1408 | 17.0818 | 126.129 | 380.6406 | 6.567 | 9.4596 | 124.6952 | 67.8384 | 82833.3203
2022-11-05 11:30 | 77.2269 | 17.5942 | 135.9704 | 389.8271 | 6.089 | 7.9737 | 122.7947 | 35.3098 | 82000.9688
2022-11-05 11:35 | 75.6668 | 16.7401 | 132.7248 | 467.7925 | 5.8996 | 6.8458 | 123.0322 | 30.8324 | 81998.5469
2022-11-05 11:40 | 64.4816 | 17.4122 | 116.2518 | 415.549 | 5.8476 | 6.1665 | 122.4192 | 26.2365 | 81930.5
2022-11-05 11:45 | 62.2123 | 17.0593 | 112.4205 | 389.3149 | 5.743 | 6.5261 | 122.574 | 26.2697 | 81889.9844
2022-11-05 11:50 | 80.4811 | 14.6657 | 138.0301 | 341.2531 | 5.6503 | 7.4979 | 123.9715 | 29.2929 | 82825.1328
2022-11-05 11:55 | 78.8454 | 15.7046 | 136.5617 | 389.5647 | 5.7683 | 9.1017 | 122.534 | 29.5406 | 81941.5703
2022-11-05 12:00 | 78.8454 | 15.8753 | 136.7323 | 441.5067 | 5.9577 | 8.9849 | 122.6527 | 27.2526 | 81951.3828
2022-11-05 12:05 | 73.9052 | 14.6563 | 127.9408 | 445.9679 | 6.1998 | 8.4489 | 124.4315 | 28.247 | 82775.8359
2022-11-05 12:10 | 103.3556 | 18.9294 | 177.3566 | 518.9119 | 6.3446 | 9.894 | 123.7184 | 30.5276 | 81870.1406
2022-11-05 12:15 | 77.3663 | 17.4093 | 135.999 | 445.8177 | 6.8604 | 9.4403 | 124.4495 | 33.1662 | 82743.4297
2022-11-05 12:20 | 55.5508 | 17.0645 | 102.2148 | 354.0318 | 6.7776 | 7.6468 | 127.8049 | 35.4765 | 82762.8594
2022-11-05 12:25 | 70.1354 | 15.0167 | 122.5228 | 376.4525 | 6.3598 | 7.7033 | 127.2383 | 25.7694 | 81924.2656
2022-11-05 12:30 | 70.2623 | 14.0112 | 121.543 | 333.88 | 6.2306 | 7.1685 | 122.0558 | 21.0676 | 81021.3828
2022-11-05 12:35 | 70.4632 | 17.5988 | 125.7799 | 341.2531 | 6.2899 | 7.4344 | 123.8516 | 27.1345 | 82818.0625
2022-11-05 12:40 | 54.9766 | 13.1352 | 97.4053 | 324.4189 | 6.1161 | 7.034 | 122.4516 | 24.4397 | 81879.4453
2022-11-05 12:45 | 57.0867 | 14.297 | 101.8015 | 366.8971 | 6.0706 | 6.7745 | 123.6473 | 24.114 | 82695.2578
2022-11-05 12:50 | 64.4324 | 12.2378 | 111.0021 | 393.3564 | 6.0041 | 7.2732 | 124.3857 | 26.9531 | 82747
2022-11-05 12:55 | 70.327 | 14.6608 | 122.4604 | 432.9832 | 6.014 | 7.9209 | 123.8099 | 34.5232 | 82802.6719
2022-11-05 13:00 | 88.8961 | 15.1403 | 151.4034 | 503.0598 | 6.1233 | 8.1874 | 125.8886 | 54.7374 | 83546.9062
2022-11-05 13:05 | 83.5766 | 17.4146 | 145.5237 | 472.1864 | 6.2801 | 9.205 | 124.1878 | 44.9369 | 82772.8125
2022-11-05 13:10 | 85.0681 | 16.364 | 146.7595 | 471.7249 | 6.5932 | 9.0974 | 123.8269 | 30.8351 | 82688.2422
2022-11-05 13:15 | 62.2398 | 14.992 | 110.3954 | 362.8719 | 6.7754 | 9.5107 | 120.751 | 20.6526 | 81776.125
2022-11-05 13:20 | 67.752 | 13.8129 | 117.6656 | 376.1994 | 6.3854 | 8.1269 | 120.5728 | 24.3807 | 81854.8047
2022-11-05 13:25 | 72.5602 | 13.3058 | 124.5287 | 389.3027 | 5.8979 | 6.6617 | 121.0284 | 25.2527 | 81882.3359
2022-11-05 13:30 | 73.7747 | 14.1566 | 127.2411 | 346.1497 | 5.6334 | 6.5229 | 119.5112 | 26.2033 | 80898.8203
2022-11-05 13:35 | 60.8544 | 14.495 | 107.7749 | 402.1442 | 5.5828 | 6.8095 | 121.6398 | 25.4473 | 81851.9219
2022-11-05 13:40 | 63.3299 | 13.7948 | 110.8692 | 336.8393 | 5.3351 | 6.8042 | 120.1776 | 23.9936 | 81733.4141
2022-11-05 13:45 | 51.7702 | 14.8038 | 94.159 | 314.2719 | 5.2018 | 7.6221 | 121.3502 | 24.2516 | 82617.25
2022-11-05 13:50 | 64.9093 | 12.2217 | 111.717 | 314.2719 | 5.0359 | 6.2851 | 121.2305 | 25.4821 | 82619.7422
2022-11-05 13:55 | 66.751 | 14.6415 | 116.9598 | 327.5867 | 5.2397 | 7.0677 | 122.0905 | 30.2194 | 82665.3359
2022-11-05 14:00 | 76.551 | 14.1291 | 131.4692 | 301.4719 | 5.436 | 7.6319 | 122.3674 | 24.4293 | 82686.7969
2022-11-05 14:05 | 71.2678 | 12.406 | 121.6478 | 353.9018 | 5.3775 | 6.8414 | 122.1278 | 27.8678 | 82681.8125
2022-11-05 14:10 | 101.519 | 17.9023 | 173.5143 | 497.5971 | 5.373 | 7.3951 | 123.4445 | 40.9149 | 82599.8047
2022-11-05 14:15 | 59.6512 | 17.9083 | 109.3438 | 497.7644 | 5.7168 | 8.2185 | 123.2466 | 33.3892 | 82620.0938
2022-11-05 14:20 | 53.1357 | 16.7029 | 98.1512 | 379.8728 | 5.8829 | 7.3683 | 122.9473 | 24.8752 | 82610.125
2022-11-05 14:25 | 58.7328 | 14.2874 | 104.3151 | 340.4612 | 5.8516 | 7.4928 | 122.0084 | 23.3799 | 82582.3594
2022-11-05 14:30 | 58.4727 | 14.9956 | 104.4523 | 367.1327 | 5.6917 | 6.3946 | 122.2288 | 26.7991 | 82692.1641
2022-11-05 14:35 | 69.4902 | 14.7988 | 121.3159 | 392.7079 | 5.3712 | 5.4004 | 121.7879 | 26.4474 | 82544.6562
2022-11-05 14:40 | 53.1261 | 15.5031 | 96.9367 | 336.9525 | 5.3949 | 6.5068 | 119.9811 | 27.4522 | 81718.9688
2022-11-05 14:45 | 50.7595 | 14.8038 | 92.6098 | 379.7452 | 5.5629 | 6.6852 | 123.5043 | 34.5059 | 82567.4141
2022-11-05 14:50 | 50.9216 | 13.6121 | 91.4943 | 380.1168 | 5.5879 | 6.6722 | 125.1825 | 33.2567 | 82649.4219
2022-11-05 14:55 | 49.9948 | 12.8019 | 89.4358 | 324.6192 | 5.4987 | 6.5159 | 126.5199 | 29.7635 | 85292.3125
2022-11-05 15:00 | 49.2998 | 13.8835 | 89.452 | 320.8507 | 5.3143 | 6.6503 | 124.1348 | 22.7701 | 84298.4766
2022-11-05 15:05 | 51.6433 | 13.5453 | 92.7059 | 388.074 | 5.2843 | 6.76 | 124.0728 | 29.2372 | 84384.7656
2022-11-05 15:10 | 57.3852 | 13.9431 | 101.7331 | 353.5558 | 5.1858 | 7.764 | 120.9911 | 30.7118 | 82567.4922
2022-11-05 15:15 | 75.7387 | 11.5406 | 127.6356 | 445.5044 | 5.3161 | 8.2576 | 121.488 | 35.7594 | 82601.6797
2022-11-05 15:20 | 65.4643 | 14.0867 | 114.2589 | 515.9513 | 5.7325 | 9.1167 | 123.2649 | 41.7507 | 83397.5781
2022-11-05 15:25 | 52.8707 | 12.5215 | 93.7375 | 343.9675 | 5.6892 | 7.0302 | 122.5395 | 33.2555 | 83412.7266
2022-11-05 15:30 | 47.2623 | 12.2176 | 84.663 | 301.076 | 5.2149 | 5.5274 | 121.7281 | 24.3459 | 82529.7109
2022-11-05 15:35 | 52.3129 | 12.9389 | 93.126 | 297.8731 | 4.942 | 5.193 | 120.6699 | 21.6529 | 81651.7344
2022-11-05 15:40 | 56.9169 | 13.4222 | 100.6664 | 314.1663 | 4.8878 | 6.3123 | 121.0701 | 22.6033 | 82542.1641
2022-11-05 15:45 | 36.0361 | 12.3897 | 67.4551 | 235.6247 | 4.6583 | 4.9122 | 120.4121 | 19.0667 | 82547.1406
2022-11-05 15:50 | 41.7615 | 10.841 | 74.8545 | 301.076 | 4.5787 | 5.2719 | 121.1299 | 22.4495 | 82547.2656
2022-11-05 15:55 | 54.1103 | 12.2176 | 95.1599 | 314.1663 | 4.6485 | 6.1622 | 121.1898 | 23.9359 | 82552.125
2022-11-05 16:00 | 59.3866 | 12.7339 | 103.9359 | 379.6176 | 4.6192 | 6.2598 | 121.4888 | 24.2434 | 82547.1406
2022-11-05 16:05 | 53.7555 | 11.6975 | 94.0958 | 340.2325 | 4.7692 | 6.3004 | 121.6274 | 25.8749 | 82511.9453
2022-11-05 16:10 | 57.815 | 12.3897 | 101.0106 | 340.3468 | 4.8196 | 6.2732 | 121.9076 | 28.2925 | 82544.6562
2022-11-05 16:15 | 55.5697 | 11.3572 | 96.5365 | 353.437 | 4.8633 | 5.9083 | 122.2066 | 30.5477 | 82532.1953
2022-11-05 16:20 | 55.4575 | 12.2176 | 97.2248 | 314.1663 | 4.9317 | 7.0704 | 121.7281 | 29.0614 | 82529.7109
2022-11-05 16:25 | 55.9699 | 10.7893 | 96.582 | 330.9505 | 5.0796 | 6.7761 | 123.0416 | 26.8496 | 83462.5156
2022-11-05 16:30 | 53.3587 | 12.5296 | 94.3198 | 370.6645 | 5.0253 | 6.3088 | 123.1021 | 31.048 | 83470.1094
2022-11-05 16:35 | 53.1944 | 12.9016 | 94.4398 | 353.3183 | 4.904 | 5.7735 | 121.5078 | 43.7567 | 82519.5391
2022-11-05 16:40 | 59.4989 | 13.2501 | 104.4522 | 353.437 | 4.7935 | 5.0181 | 121.5487 | 37.0571 | 82559.7969
2022-11-05 16:45 | 50.5504 | 13.4308 | 90.9163 | 406.0588 | 4.665 | 5.4848 | 121.3873 | 25.5925 | 82619.0312
2022-11-05 16:50 | 50.1643 | 12.2135 | 89.2792 | 366.4042 | 4.6176 | 5.5158 | 121.6274 | 22.4932 | 82551.7891
2022-11-05 16:55 | 50.6797 | 12.4018 | 90.0856 | 301.3706 | 4.668 | 5.5274 | 121.4281 | 24.9341 | 82666.4844
2022-11-05 17:00 | 50.0664 | 12.8776 | 89.6212 | 357.4265 | 4.6819 | 5.7464 | 122.7997 | 24.9317 | 83530.4453
2022-11-05 17:05 | 45.6753 | 11.3534 | 81.1942 | 418.7477 | 4.4614 | 5.7208 | 121.1491 | 26.8996 | 82564.2422
2022-11-05 17:10 | 40.0044 | 12.4018 | 73.8943 | 419.2982 | 4.4141 | 5.6641 | 121.4281 | 26.4219 | 82673.9609
2022-11-05 17:15 | 49.7154 | 12.3856 | 88.5911 | 497.2628 | 4.4601 | 5.9142 | 122.5842 | 46.0624 | 82552.1094
2022-11-05 17:20 | 58.5811 | 13.0736 | 102.8689 | 523.4346 | 4.5524 | 6.7992 | 122.4048 | 41.8097 | 82544.5938
2022-11-05 17:25 | 54.8961 | 12.2176 | 96.3644 | 510.5202 | 4.6028 | 6.9188 | 121.8477 | 31.7778 | 82579.8438
2022-11-05 17:30 | 54.1103 | 12.7339 | 95.504 | 392.7079 | 4.6049 | 6.8098 | 121.6683 | 26.5499 | 82589.4922
2022-11-05 17:35 | 49.2665 | 12.5576 | 88.075 | 353.3184 | 4.5839 | 6.2419 | 121.3285 | 23.6204 | 82561.75
2022-11-05 17:40 | 41.7519 | 11.1302 | 75.1291 | 357.1971 | 4.6145 | 5.1962 | 123.2045 | 24.7603 | 83483.2109
2022-11-05 17:45 | 47.4883 | 10.2284 | 83.1906 | 298.2647 | 4.4512 | 5.1271 | 120.6508 | 22.9 | 81829.3359
2022-11-05 17:50 | 45.8364 | 11.1302 | 81.3899 | 304.279 | 4.6486 | 6.2771 | 123.0836 | 21.4451 | 83483.2109
2022-11-05 17:55 | 42.8865 | 11.8259 | 77.5639 | 304.279 | 4.6835 | 5.8765 | 122.7813 | 18.7515 | 83490.7656
2022-11-05 18:00 | 50.4248 | 11.4067 | 88.6996 | 362.6281 | 4.715 | 6.1353 | 120.5515 | 21.3486 | 81728.1328
2022-11-05 18:05 | 51.7702 | 13.2546 | 92.6098 | 497.5971 | 4.8129 | 5.5841 | 122.1281 | 28.4046 | 82641.6875
2022-11-05 18:10 | 45.4967 | 11.7093 | 81.4482 | 419.17 | 4.5508 | 4.6387 | 122.1092 | 25.9523 | 82681.8594
2022-11-05 18:15 | 41.0433 | 11.376 | 74.2887 | 327.797 | 4.2648 | 4.2745 | 121.8093 | 18.4821 | 82778.1797
2022-11-05 18:20 | 34.6222 | 11.7168 | 64.7869 | 393.2242 | 4.0682 | 4.2536 | 122.547 | 25.8663 | 82750.3594
2022-11-05 18:25 | 37.6457 | 10.5074 | 68.2122 | 366.8971 | 3.9023 | 4.3219 | 122.5695 | 26.8332 | 82730.7656
2022-11-05 18:30 | 35.5106 | 10.8519 | 65.2839 | 301.3798 | 3.9375 | 4.3664 | 121.6114 | 21.446 | 82735.6641
2022-11-05 18:35 | 31.1584 | 10.3453 | 58.106 | 275.4421 | 3.7011 | 3.9251 | 121.4907 | 18.6938 | 82824.4766
2022-11-05 18:40 | 35.9232 | 10.3991 | 65.293 | 311.2424 | 3.5894 | 3.8595 | 120.536 | 28.6893 | 81877.6797
2022-11-05 18:45 | 37.8266 | 9.0384 | 67.1909 | 311.3471 | 3.5871 | 4.0499 | 121.11 | 36.2674 | 81902.8203
2022-11-05 18:50 | 37.4462 | 10.3421 | 67.741 | 393.3686 | 3.6061 | 4.3274 | 122.0528 | 29.675 | 82781.0547
2022-11-05 18:55 | 30.3915 | 10.0072 | 56.5923 | 288.7526 | 3.5195 | 3.7047 | 121.3925 | 21.1731 | 82872.4141
2022-11-05 19:00 | 32.9804 | 10.0072 | 60.5607 | 249.3773 | 3.4942 | 3.8641 | 121.2726 | 19.9397 | 82874.3672
2022-11-05 19:05 | 36.1932 | 10.5835 | 65.891 | 220.7533 | 3.4122 | 3.4604 | 120.2198 | 23.2867 | 81980.8281
2022-11-05 19:10 | 32.4177 | 9.0503 | 58.7413 | 233.8175 | 3.3811 | 3.6701 | 120.379 | 20.8023 | 82008.4297
2022-11-05 19:15 | 32.3969 | 10.0684 | 59.7275 | 337.5199 | 3.3833 | 4.0291 | 120.9543 | 23.6354 | 81963.8828
2022-11-05 19:20 | 30.21 | 7.8602 | 53.9964 | 285.9695 | 3.2784 | 3.8569 | 120.9947 | 22.0379 | 82072.8203
2022-11-05 19:25 | 43.9002 | 9.4899 | 76.7817 | 262.5108 | 3.1936 | 3.7875 | 122.3561 | 21.328 | 82870.7266
2022-11-05 19:30 | 27.2673 | 9.4992 | 51.2954 | 210.2141 | 3.2228 | 3.7096 | 122.2957 | 18.5195 | 82948.1406
2022-11-05 19:35 | 22.5182 | 9.0564 | 43.573 | 194.9792 | 3.1981 | 3.6798 | 121.1729 | 16.2357 | 82056.2344
2022-11-05 19:40 | 22.8526 | 9.0564 | 43.9148 | 207.9778 | 3.1509 | 3.9025 | 121.0541 | 18.1189 | 82067.7656
2022-11-05 19:45 | 17.7247 | 7.3476 | 34.3458 | 142.9848 | 3.0997 | 3.5714 | 120.9353 | 15.4723 | 82051.2812
2022-11-05 19:50 | 20.0528 | 7.6844 | 38.4221 | 181.864 | 3.0074 | 3.2773 | 121.5107 | 16.6322 | 81995.2188
2022-11-05 19:55 | 27.5019 | 9.3296 | 51.4855 | 183.9994 | 3.0485 | 3.9349 | 123.1176 | 14.975 | 82949.7344
2022-11-05 20:00 | 19.5995 | 7.7697 | 37.8124 | 210.1502 | 3.0992 | 3.9764 | 122.4386 | 14.0397 | 82904.8281
2022-11-05 20:05 | 20.5137 | 8.6385 | 40.0827 | 249.7134 | 2.9394 | 4.1463 | 122.9375 | 13.5341 | 82963.875
2022-11-05 20:10 | 21.9467 | 7.6844 | 41.3251 | 259.8057 | 2.911 | 6.863 | 121.2733 | 15.7167 | 81983.4453
2022-11-05 20:15 | 24.8516 | 7.687 | 45.7805 | 246.8986 | 2.9216 | 5.9975 | 121.4923 | 18.9783 | 82018.1562
2022-11-05 20:20 | 22.9796 | 8.3785 | 43.6024 | 234.1328 | 2.8156 | 3.0566 | 121.7301 | 15.7374 | 82094.8125
2022-11-05 20:25 | 33.7784 | 7.3479 | 58.9537 | 337.9752 | 2.7463 | 2.5439 | 121.7709 | 16.5417 | 82038.7422
2022-11-05 20:30 | 41.8458 | 7.8682 | 71.8399 | 377.3412 | 2.8234 | 5.165 | 122.5441 | 41.1654 | 82115.4297
2022-11-05 20:35 | 32.5521 | 10.2528 | 60.1498 | 259.9809 | 2.9506 | 5.4674 | 121.8303 | 26.5685 | 82027.0156
2022-11-05 20:40 | 22.7026 | 7.4329 | 42.2322 | 231.3109 | 2.956 | 2.5841 | 120.3803 | 19.9252 | 81097.2422
2022-11-05 20:45 | 27.8606 | 8.712 | 51.4176 | 220.9093 | 2.8802 | 3.1211 | 121.9674 | 19.2836 | 81999.3047
2022-11-05 20:50 | 33.6669 | 8.7149 | 60.3207 | 194.9857 | 2.9033 | 5.3051 | 121.8303 | 17.5596 | 82031.6719
2022-11-05 20:55 | 19.5281 | 7.6971 | 37.4594 | 130.1177 | 2.9198 | 1.5996 | 121.8901 | 14.2143 | 82122.5078
2022-11-05 21:00 | 19.6204 | 7.5187 | 37.5937 | 194.9857 | 2.7945 | 2.3994 | 122.5431 | 15.9818 | 82036.3828
2022-11-05 21:05 | 21.7386 | 7.8605 | 41.353 | 220.9838 | 2.6114 | 2.7656 | 122.2461 | 15.5746 | 82029.3125
2022-11-05 21:10 | 25.4174 | 8.544 | 47.3338 | 259.9809 | 2.5754 | 2.286 | 122.2461 | 16.9997 | 82029.3125
2022-11-05 21:15 | 21.983 | 7.6971 | 41.3935 | 195.1765 | 2.6114 | 3.7003 | 121.7117 | 21.7035 | 82106
2022-11-05 21:20 | 26.6697 | 7.6971 | 48.5775 | 221.2 | 2.536 | 3.8571 | 121.89 | 17.5768 | 82101.3047
2022-11-05 21:25 | 25.0745 | 8.3703 | 46.6346 | 207.9146 | 2.5641 | 5.2727 | 121.9674 | 16.0273 | 81989.875
2022-11-05 21:30 | 28.5388 | 8.2023 | 51.7767 | 220.9838 | 2.5771 | 5.5982 | 121.7115 | 16.1345 | 82015.1562
2022-11-05 21:35 | 28.1972 | 8.4714 | 51.6931 | 210.4268 | 2.7804 | 3.9804 | 123.0805 | 13.8522 | 82979.3203
2022-11-05 21:40 | 24.637 | 7.8605 | 45.625 | 168.9876 | 2.7771 | 3.8378 | 121.4739 | 16.7962 | 82017.5312
2022-11-05 21:45 | 26.4794 | 8.2904 | 48.7064 | 210.2211 | 2.729 | 4.2689 |  |  | 82901.8203
2022-11-05 21:50 | 19.9744 | 7.5261 | 38.1436 | 182.1647 | 2.4107 | 2.9989 | 122.0684 | 15.3351 | 82096.5625
2022-11-05 21:55 | 26.2629 | 7.6021 | 47.8589 | 197.1488 | 2.3227 | 3.7182 |  |  | 82920.1953
2022-11-05 22:00 | 25.2106 | 7.1816 | 45.8253 | 208.118 | 2.2749 | 4.0389 |  |  | 82064.1406
2022-11-05 22:05 | 26.7642 | 7.5213 | 48.7173 | 234.0618 | 2.2861 | 3.7619 |  |  | 82035.7031
2022-11-05 22:10 | 23.5222 | 8.0314 | 44.0871 | 311.9771 | 2.2779 | 2.8956 |  |  | 82008.0391
2022-11-05 22:15 | 22.6484 | 7.4269 | 41.9704 | 328.4705 | 2.3414 | 3.717 |  |  | 82887.4375
2022-11-05 22:20 | 24.5879 | 7.607 | 45.4692 | 210.4268 | 2.4366 | 3.8303 |  |  | 82967.3281
2022-11-05 22:25 | 22.8757 | 7.5261 | 42.7619 | 221.2 | 2.5071 | 2.5457 |  |  | 82079.9609
2022-11-05 22:30 | 30.3402 | 7.7799 | 54.2864 | 223.5785 | 2.573 | 3.343 | 123.7416 | 15.603 | 82960.1406
2022-11-05 22:35 | 29.9159 | 8.5553 | 54.4114 | 260.3231 | 2.5973 | 4.7311 | 122.407 | 19.4174 | 82100.5312
2022-11-05 22:40 | 25.0307 | 7.6044 | 45.9724 | 223.5031 | 2.682 | 2.877 | 123.0991 | 18.2231 | 82927.3828
2022-11-05 22:45 | 20.7422 | 7.0085 | 38.8029 | 221.0583 | 2.3656 | 2.9642 | 122.3468 | 17.2091 | 82016.7266
2022-11-05 22:50 | 16.9183 | 6.5697 | 32.6756 | 197.2751 | 2.0863 | 2.0279 | 123.8618 | 17.4053 | 82957.8828
2022-11-05 22:55 | 15.851 | 7.1864 | 31.3122 | 143.1777 | 1.9182 | 2.005 | 122.5854 | 17.5318 | 82100.6875
2022-11-05 23:00 | 14.3998 | 6.502 | 28.5746 | 195.2423 | 1.8315 | 1.3881 | 123.1207 | 16.6654 | 82100.6875
2022-11-05 23:05 | 17.601 | 6.399 | 33.3784 | 144.7172 | 1.7526 | 2.6191 | 124.2643 | 16.1234 | 82986.0547
2022-11-05 23:10 | 16.0729 | 7.6882 | 32.3254 | 132.9204 | 1.7232 | 2.9442 | 125.4874 | 15.5093 | 83835.0781
2022-11-05 23:15 | 12.3023 | 7.4391 | 26.2965 | 223.7294 | 1.6558 | 2.581 | 124.3062 | 15.8712 | 82999.8359
2022-11-05 23:20 | 11.8352 | 7.2566 | 25.2253 | 197.1488 | 1.5301 | 1.9589 | 124.2028 | 19.8644 | 82887.1562
2022-11-05 23:25 | 16.3494 | 7.0862 | 32.1472 | 262.9537 | 1.461 | 1.4999 | 124.425 | 23.3202 | 82910.3828
2022-11-05 23:30 | 14.8982 | 6.0551 | 29.0646 | 197.4083 | 1.4419 | 3.3515 | 124.6069 | 22.3124 | 83000.1562
2022-11-05 23:35 | 15.6782 | 7.4344 | 31.4664 | 276.1946 | 1.2941 | 2.2281 | 124.9478 | 27.7568 | 82950.8594
2022-11-05 23:40 | 14.5552 | 6.5721 | 28.8828 | 223.6616 | 1.168 | 2.3652 | 124.8096 | 25.9632 | 82976.5234
2022-11-05 23:45 | 11.629 | 6.2302 | 24.0556 | 78.99 | 0.98206 | 1.1765 | 124.1075 | 15.9281 | 83033.6094
2022-11-05 23:50 | 11.1627 | 5.7035 | 22.8141 | 131.4768 | 0.92431 | 1.8875 | 124.6052 | 18.4296 | 82918.5938
2022-11-05 23:55 | 14.0094 | 6.4076 | 27.8818 | 237.13 | 0.9642 | 1.0421 | 124.9137 | 25.4299 | 83085.0469
2022-11-06 | 18.4094 | 6.0592 | 34.2778 | 184.3721 | 0.84622 | 1.1964 | 124.2096 | 23.1009 | 83054.6641
2022-11-06 00:05 | 18.0529 | 6.5721 | 34.2443 | 157.8788 | 0.92403 | 1.4006 | 124.1483 | 18.4936 | 82969.9375
2022-11-06 00:10 | 18.0767 | 6.4076 | 34.1162 | 171.2605 | 0.93499 | 1.0032 | 124.6127 | 16.7642 | 83078.0625
2022-11-06 00:15 | 17.1019 | 6.5108 | 32.7252 | 104.2699 | 0.86722 | 1.5225 | 123.3467 | 15.9224 | 82191.9531
2022-11-06 00:20 | 11.5126 | 6.4013 | 24.0483 | 65.8051 | 0.81756 | 1.6157 | 124.6714 | 14.4289 | 83000.7734
2022-11-06 00:25 | 9.5971 | 6.5766 | 21.2873 | 52.6618 | 0.81784 | 2.0933 | 124.894 | 12.9904 | 83024.1797
2022-11-06 00:30 | 9.4874 | 6.4057 | 20.9483 | 105.3592 | 0.80704 | 1.3515 | 125.5982 | 17.842 | 83059.7031
2022-11-06 00:35 | 11.5278 | 6.7563 | 24.4264 | 65.8917 | 0.75868 | 0.88512 | 125.9797 | 17.8534 | 83104.3203
2022-11-06 00:40 | 11.0697 | 6.513 | 23.481 | 39.1144 | 0.69287 | 0.77948 | 125.1161 | 13.4263 | 82222.5312
2022-11-06 00:45 | 8.3661 | 6.0654 | 18.8892 | 39.5484 | 0.65254 | 0.35062 | 126.2633 | 12.2332 | 83137.0469
2022-11-06 00:50 | 6.3311 | 6.0654 | 15.7699 | 39.5484 | 0.58397 | 0 | 126.203 | 12.2848 | 83144.4844
2022-11-06 00:55 | 4.5222 | 5.8921 | 12.8239 | 52.7312 | 0.52557 | 0.87596 | 126.1428 | 12.5945 | 83144.4844
2022-11-06 01:00 | 4.7437 | 5.54 | 12.8113 | 39.5097 | 0.44771 | 1.129 | 126.2602 | 13.1494 | 83059.7031
2022-11-06 01:05 | 4.179 | 5.8863 | 12.1188 | 52.6796 | 0.43755 | 2.0905 | 126.7416 | 13.562 | 83059.7031
2022-11-06 01:10 | 6.538 | 5.3564 | 15.3781 | 39.4324 | 0.42754 | 1.4284 | 126.4335 | 12.0429 | 82899.8906
2022-11-06 01:15 | 6.4211 | 5.5256 | 15.3682 | 26.2714 | 0.47628 | 2.2745 | 126.5924 | 11.7266 | 82843.1328
2022-11-06 01:20 | 6.3064 | 5.1785 | 14.8452 | 105.05 | 0.53442 | 1.2729 | 126.5496 | 13.1108 | 82815.1328
2022-11-06 01:25 | 8.8907 | 5.5202 | 19.1483 | 118.1052 | 0.55459 | 1.4984 | 126.828 | 14.0787 | 82760.6328
2022-11-06 01:30 | 8.328 | 5.5202 | 18.2857 | 52.4912 | 0.67068 | 0.5346 | 127.0678 | 13.8731 | 82758.3438
2022-11-06 01:35 |  |  |  |  | 0.70885 | 0.067971 |  |  | 82737.7812
2022-11-06 01:40 |  |  |  |  | 0.7195 | 1.7112 |  |  | 82678.7031
2022-11-06 01:45 |  |  |  |  | 0.86576 | 1.8758 |  |  | 81794.6484
2022-11-06 01:50 |  |  |  |  | 0.96225 | 2.1869 |  |  | 82792.0859
2022-11-06 01:55 |  |  |  |  | 0.90393 | 2.1675 |  |  | 82787.5625
2022-11-06 02:00 |  |  |  |  | 0.91276 | 1.777 |  |  | 82785.2969
2022-11-06 02:05 |  |  |  |  | 0.96196 | 0.22125 |  |  | 81848.3984
2022-11-06 02:10 |  |  |  |  | 1.1073 | 1.2045 |  |  | 82728.4844
2022-11-06 02:15 |  |  |  |  | 1.1854 | 1.9724 |  |  | 82816.2578
2022-11-06 02:20 |  |  |  |  | 1.2344 | 2.0995 |  |  | 82759.4453
2022-11-06 02:25 | 3.7176 | 14.8507 | 20.5492 | 26.2722 | 1.2324 | 2.4744 | 131.8789 | 13.3516 | 82845.0078
2022-11-06 02:30 | 4.6128 | 12.4167 | 19.4873 | 26.2376 | 1.4672 | 2.7012 | 132.3642 | 13.2237 | 82722.4375
2022-11-06 02:35 | 3.6002 | 10.3473 | 15.8658 | 26.2376 | 1.6793 | 2.417 | 132.5441 | 13.4992 | 82720.1875
2022-11-06 02:40 | 2.7037 | 9.6702 | 13.9873 | 26.2722 | 1.7175 | 2.7073 | 133.1395 | 13.7378 | 82838.2969
2022-11-06 02:45 | 3.3775 | 9.1463 | 14.3234 | 26.2553 | 1.8073 | 2.2251 | 133.4137 | 14.0046 | 82779.25
2022-11-06 02:50 | 3.7189 | 8.9825 | 14.683 | 26.2811 | 1.9996 | 2.2229 | 133.665 | 13.908 | 82861.8672
2022-11-06 02:55 | 2.3634 | 7.9356 | 11.7309 | 26.2464 | 2.1354 | 2.6208 | 133.7283 | 14.1652 | 82756.5156
2022-11-06 03:00 | 3.0427 | 8.2916 | 12.9556 | 26.2811 | 2.1362 | 2.913 | 134.0853 | 14.3495 | 82864.9297
2022-11-06 03:05 | 2.93 | 7.7733 | 12.2646 | 26.2811 | 2.1444 | 2.2318 | 134.1453 | 13.7424 | 82870.2109
2022-11-06 03:10 | 2.6741 | 7.3441 | 11.4431 | 25.9848 | 2.2258 | 2.8974 | 132.1578 | 13.5875 | 81932.4297
2022-11-06 03:15 | 3.1534 | 7.4231 | 12.2567 | 26.2642 | 2.2422 | 2.5917 | 134.239 | 14.5057 | 82811.2031
2022-11-06 03:20 | 3.9443 | 6.9096 | 12.9556 | 26.2811 | 2.2199 | 3.451 | 135.2862 | 15.067 | 82865.7891
2022-11-06 03:25 | 2.3658 | 6.9075 | 10.7067 | 26.2731 | 2.1944 | 3.0877 | 136.3855 | 15.0624 | 82839.2656
2022-11-06 03:30 | 2.1412 | 6.7369 | 10.019 | 13.1406 | 2.1541 | 2.7363 | 136.187 | 14.1287 | 82865.7891
2022-11-06 03:35 | 7.2102 | 6.2168 | 17.2688 | 13.1366 | 2.0953 | 2.5803 | 135.485 | 13.9589 | 82837.0469
2022-11-06 03:40 | 9.4835 | 6.6697 | 21.2063 | 26.0192 | 2.2287 | 2.6994 | 135.0673 | 15.1354 | 82037.6094
2022-11-06 03:45 | 3.8329 | 6.5664 | 12.4415 | 26.29 | 2.434 | 2.4534 | 138.9361 | 15.569 | 82891.6406
2022-11-06 03:50 | 3.6122 | 6.575 | 12.1119 | 39.4872 | 2.5415 | 2.3087 | 139.8415 | 18.0772 | 83000.1797
2022-11-06 03:55 | 4.8539 | 5.8829 | 13.3231 | 65.812 | 2.5714 | 3.0953 | 139.4806 | 18.1325 | 83007.7109
2022-11-06 04:00 | 4.4067 | 5.8887 | 12.8166 | 26.3506 | 2.552 | 3.173 | 139.196 | 17.7076 | 83090.375
2022-11-06 04:05 | 3.7336 | 5.8965 | 11.4461 | 26.3854 | 2.5625 | 3.1352 | 139.2591 | 15.4592 | 83201.2344
2022-11-06 04:10 | 5.0946 | 5.5532 | 13.3623 | 39.6034 | 2.6975 | 2.7557 | 139.1673 | 17.4651 | 83255.7109
2022-11-06 04:15 | 4.1917 | 5.7306 | 12.1558 | 26.4202 | 2.8034 | 2.8034 | 139.2617 | 17.6989 | 83312.1719
2022-11-06 04:20 | 3.8505 | 5.3815 | 11.4573 | 26.4112 | 2.8122 | 3.1225 | 139.2749 | 15.5853 | 83283.9297
2022-11-06 04:25 | 5.3884 | 5.6235 | 13.8829 | 26.7365 | 2.6951 | 3.4595 | 141.6007 | 16.1702 | 84316.0312
2022-11-06 04:30 | 6.5772 | 5.2147 | 15.4704 | 26.446 | 2.649 | 2.7848 | 141.0294 | 16.2167 | 83400.2031
2022-11-06 04:35 | 6.9492 | 5.4978 | 16.1499 | 39.2087 | 2.62 | 2.8791 | 138.4372 | 15.6992 | 82423.6953
2022-11-06 04:40 | 9.6296 | 5.5569 | 20.3176 | 26.4202 | 2.7382 | 2.6217 | 141.133 | 16.8112 | 83312.1719
2022-11-06 04:45 | 10.8877 | 6.1486 | 22.6619 | 53.4548 | 2.8724 | 2.6274 | 144.606 | 17.5118 | 84282.0781
2022-11-06 04:50 | 9.2898 | 6.0779 | 20.3176 | 39.6303 | 2.7848 | 3.6872 | 142.3403 | 16.3673 | 83321.8516
2022-11-06 04:55 | 8.7348 | 6.0859 | 19.475 | 39.6825 | 2.6887 | 3.6982 | 143.0719 | 18.7778 | 83432.8594
2022-11-06 05:00 | 9.2929 | 5.9063 | 20.1508 | 52.8583 | 2.6225 | 2.1175 | 141.9055 | 18.7039 | 83342.625
2022-11-06 05:05 | 17.9173 | 6.4315 | 33.722 | 66.1151 | 2.6676 | 2.5997 | 143.4464 | 20.1598 | 83397.0938
2022-11-06 05:10 | 8.8396 | 5.9063 | 19.2822 | 39.6437 | 2.7558 | 3.0081 | 146.1929 | 18.9259 | 83344.8281
2022-11-06 05:15 | 7.593 | 5.3851 | 17.0239 | 39.6437 | 2.8122 | 3.8013 | 145.6494 | 16.6504 | 83354.4844
2022-11-06 05:20 | 13.2594 | 5.5588 | 25.8833 | 39.6437 | 2.8703 | 3.8788 | 144.5625 | 17.4274 | 83352.2969
2022-11-06 05:25 | 12.122 | 5.9043 | 24.4853 | 39.6303 | 2.9004 | 3.7346 | 144.2116 | 17.7544 | 83316.5703
2022-11-06 05:30 | 11.0986 | 6.0759 | 23.0882 | 39.6169 | 2.8906 | 2.4153 | 144.2834 | 18.5803 | 83297.9766
2022-11-06 05:35 | 7.593 | 5.9063 | 17.5451 | 92.502 | 2.8412 | 2.657 | 144.4417 | 19.0369 | 83354.4844
2022-11-06 05:40 | 10.323 | 5.3904 | 21.2138 | 92.5925 | 2.8238 | 2.7267 | 145.3084 | 18.7778 | 83429.7891
2022-11-06 05:45 | 14.1799 | 5.7382 | 27.4736 | 92.5925 | 2.9042 | 3.1276 | 145.6106 | 20.1111 | 83431.9844
2022-11-06 05:50 | 21.079 | 6.4274 | 38.7381 | 171.7895 | 2.9014 | 3.1149 | 147.0383 | 26.0301 | 83353.6328
2022-11-06 05:55 | 19.4925 | 6.7748 | 36.4798 | 92.502 | 2.9042 | 3.3607 | 147.0383 | 27.0291 | 83353.6328
2022-11-06 06:00 | 17.0159 | 6.9553 | 32.864 | 105.82 | 3.0596 | 4.0795 | 146.9404 | 25.6111 | 83436.3906
2022-11-06 06:05 | 16.1084 | 6.4337 | 31.1251 | 105.8201 | 3.1082 | 4.1767 | 146.8195 | 21.8333 | 83434.1875
2022-11-06 06:10 | 13.1416 | 6.7725 | 26.9165 | 118.8909 | 3.1266 | 3.8742 | 147.4713 | 46.2723 | 83325.375
2022-11-06 06:15 | 20.6389 | 6.0839 | 37.7199 | 158.6763 | 3.075 | 2.9198 | 148.3407 | 39.7087 | 83405.8984
2022-11-06 06:20 | 20.4121 | 6.6053 | 38.0676 | 132.2302 | 3.0121 | 2.4777 | 148.4012 | 25.4913 | 83398.4375
2022-11-06 06:25 | 18.7997 | 5.7287 | 34.5456 | 105.6449 | 2.9596 | 2.4647 | 148.8093 | 22.9065 | 83289.6797
2022-11-06 06:30 | 20.0719 | 6.6053 | 37.3723 | 132.2302 | 2.9364 | 1.7501 | 148.4616 | 24.3251 | 83393.1562
2022-11-06 06:35 | 16.1895 | 6.9415 | 31.7573 | 145.2126 | 2.9732 | 2.2639 | 147.9143 | 26.3363 | 83253.9688
2022-11-06 06:40 | 14.0521 | 6.0797 | 27.7931 | 198.2109 | 2.9441 | 3.4785 | 147.7571 | 26.0291 | 83341.0938
2022-11-06 06:45 | 19.0601 | 6.3588 | 35.5748 | 261.4697 | 2.8763 | 3.4534 | 146.484 | 31.6823 | 82444.8672
2022-11-06 06:50 | 14.9117 | 6.3588 | 29.3879 | 235.3227 | 2.8638 | 2.5755 | 146.1255 | 23.9402 | 82447.0781
2022-11-06 06:55 | 18.0124 | 6.0777 | 33.6877 | 264.1917 | 3.0393 | 3.8938 | 147.4656 | 22.9688 | 83303.1406
2022-11-06 07:00 | 21.1625 | 6.8653 | 39.3039 | 326.407 | 3.1178 | 3.5123 | 144.9786 | 25.0054 | 82327.7031
2022-11-06 07:05 | 17.0836 | 6.4165 | 32.6029 | 303.4207 | 3.254 | 4.2642 | 144.9809 | 27.759 | 83187.0234
2022-11-06 07:10 | 19.0472 | 6.3545 | 35.5507 | 418.0682 | 3.402 | 4.7474 | 142.6236 | 52.0181 | 82379.3359
2022-11-06 07:15 | 25.5207 | 6.1767 | 45.1241 | 326.2966 | 3.5231 | 4.8515 | 140.4564 | 57.8328 | 82285.6016
2022-11-06 07:20 | 22.9384 | 8.0613 | 43.2222 | 169.6168 | 3.4835 | 3.9069 | 138.2029 | 27.1804 | 82255.5078
2022-11-06 07:25 | 22.8489 | 7.0391 | 42.0627 | 169.7827 | 3.3221 | 3.9962 | 137.801 | 25.2872 | 82329.6172
2022-11-06 07:30 | 25.7523 | 7.5516 | 47.0256 | 378.618 | 3.2623 | 4.3304 | 137.5754 | 39.5356 | 82294.125
2022-11-06 07:35 | 26.1168 | 6.5855 | 46.6183 | 395.4982 | 3.1837 | 2.989 | 137.8344 | 40.9736 | 83094.1484
2022-11-06 07:40 | 32.1235 | 7.0343 | 56.1028 | 274.0789 | 3.0688 | 3.1842 | 135.5607 | 35.9592 | 82264.0234
2022-11-06 07:45 | 34.279 | 7.8036 | 60.3477 | 237.4508 | 3.0552 | 2.8119 | 135.6922 | 28.6445 | 83140.8047
2022-11-06 07:50 | 26.1335 | 8.6706 | 48.729 | 197.8757 | 3.0552 | 2.2671 | 134.5469 | 21.7742 | 83143.1094
2022-11-06 07:55 | 31.8685 | 8.57 | 57.4192 | 208.6179 | 2.9842 | 3.2922 | 132.6279 | 21.0287 | 82172.3984
2022-11-06 08:00 | 36.506 | 9.5284 | 65.486 | 224.0399 | 2.9015 | 2.5704 | 133.4518 | 24.7419 | 83045.8203
2022-11-06 08:05 | 26.0451 | 7.8818 | 47.8046 | 169.4447 | 2.911 | 2.3712 | 130.6771 | 19.3793 | 82132.2812
2022-11-06 08:10 | 31.6651 | 8.9185 | 57.4559 | 195.7044 | 2.9033 | 1.4083 | 129.851 | 19.7818 | 82201.4922
2022-11-06 08:15 | 25.804 | 8.5613 | 48.1147 | 208.4064 | 2.9688 | 2.4676 | 129.1603 | 19.3662 | 82062.0547
2022-11-06 08:20 | 26.9302 | 9.2494 | 50.5289 | 195.447 | 3.0247 | 2.5335 | 128.3108 | 17.8951 | 82092.1016
2022-11-06 08:25 | 27.3587 | 9.4143 | 51.1795 | 247.399 | 3.0546 | 2.0621 | 127.6291 | 17.3362 | 82036.6484
2022-11-06 08:30 | 26.9474 | 8.2269 | 49.5329 | 273.8011 | 3.048 | 0.72342 | 127.0822 | 19.0566 | 82140.3906
2022-11-06 08:35 | 32.9421 | 7.8738 | 58.3686 | 273.441 | 3.1048 | 2.0635 | 126.4391 | 19.3049 | 82033.4141
2022-11-06 08:40 | 41.9872 | 9.4143 | 73.7738 | 377.609 | 3.1114 | 4.672 | 127.0936 | 36.9692 | 82038.0547
2022-11-06 08:45 | 34.0457 | 9.319 | 61.5056 | 322.231 | 3.0534 | 5.0763 | 125.1597 | 42.6582 | 81201.3906
2022-11-06 08:50 | 40.5478 | 8.0474 | 70.2005 | 690.3219 | 3.0922 | 3.7279 | 128.501 | 46.0614 | 82053.9688
2022-11-06 08:55 | 41.5125 | 10.0921 | 73.724 | 598.5616 | 3.2227 | 0.92629 | 127.6619 | 71.8664 | 81973.9531
2022-11-06 09:00 | 45.8578 | 8.8077 | 79.1003 | 360.7769 | 3.4901 | 1.7069 | 125.2352 | 40.2086 | 81175.4453
2022-11-06 09:05 | 44.4139 | 11.2895 | 79.3687 | 364.3418 | 3.7304 | 4.116 | 125.6997 | 38.3652 | 81980.9922
2022-11-06 09:10 | 39.7136 | 9.7467 | 70.6212 | 312.1876 | 3.9026 | 5.7431 | 124.2307 | 30.7036 | 81953.3281
2022-11-06 09:15 | 40.4808 | 9.9144 | 71.7939 | 377.0995 | 3.9522 | 5.051 | 124.1888 | 28.7818 | 81915.4844
2022-11-06 09:20 | 42.5441 | 9.5851 | 74.7982 | 325.5137 | 3.8667 | 4.966 | 123.7573 | 36.4758 | 82029.3125
2022-11-06 09:25 | 43.4654 | 9.9769 | 76.6022 | 385.9082 | 3.7475 | 4.0813 | 122.6771 | 40.1422 | 81039.3359
2022-11-06 09:30 | 36.0619 | 8.7902 | 64.0672 | 360.0596 | 3.6736 | 3.5687 | 122.7532 | 39.6966 | 81019.0078
2022-11-06 09:35 | 47.0187 | 10.3701 | 82.4419 | 328.6921 | 3.6804 | 4.2467 | 125.4463 | 36.8319 | 82828.2344
2022-11-06 09:40 | 36.5019 | 9.0686 | 65.1911 | 286.3554 | 3.6461 | 4.3889 | 123.0613 | 26.7326 | 82008.0078
2022-11-06 09:45 | 44.8149 | 10.0819 | 78.9467 | 285.979 | 3.686 | 5.7702 | 122.8995 | 25.2234 | 81898.2812
2022-11-06 09:50 | 53.2969 | 10.1903 | 91.7131 | 341.6093 | 3.9304 | 5.1788 | 124.4612 | 28.3641 | 82781.3047
2022-11-06 09:55 | 57.7846 | 11.9135 | 100.4878 | 341.4941 | 4.0071 | 4.4653 | 124.3592 | 37.236 | 82758.2266
2022-11-06 10:00 | 44.6057 | 12.4315 | 80.8046 | 223.2846 | 3.8998 | 4.3776 | 123.639 | 24.6585 | 82765.4609
2022-11-06 10:05 | 39.4892 | 11.6273 | 72.1577 | 221.1254 | 3.7849 | 3.5049 | 121.7301 | 20.6505 | 81961.5859
2022-11-06 10:10 | 39.3524 | 12.6451 | 72.9659 | 233.9828 | 3.9658 | 4.564 | 122.0679 | 20.4735 | 81912.5938
2022-11-06 10:15 | 38.2247 | 10.591 | 69.1832 | 259.8932 | 4.0263 | 4.3063 | 122.5018 | 24.7782 | 81882.5938
2022-11-06 10:20 | 57.0388 | 11.078 | 98.5091 | 363.0162 | 4.0237 | 5.3263 | 122.991 | 29.8399 | 81682.1641
2022-11-06 10:25 | 58.3815 | 11.1861 | 100.6753 | 510.5655 | 4.1783 | 5.877 | 124.1916 | 29.8013 | 82483.0859
2022-11-06 10:30 | 55.6323 | 11.8629 | 97.138 | 496.9858 | 4.1002 | 5.0569 | 124.1893 | 39.8792 | 82405.7109
2022-11-06 10:35 | 51.2407 | 13.4057 | 91.7774 | 379.1509 | 4.05 | 5.065 | 123.1318 | 30.8603 | 82380.375
2022-11-06 10:40 | 51.754 | 11.7212 | 91.0516 | 374.7489 | 3.8332 | 4.7987 | 121.5251 | 32.6187 | 81429.8672
2022-11-06 10:45 | 39.0226 | 12.065 | 71.8802 | 297.3148 | 3.7271 | 4.6637 |  |  | 81447.2031
2022-11-06 10:50 | 40.3393 | 11.5513 | 73.3849 | 310.137 | 3.6812 | 4.7729 |  |  | 81417.3594
2022-11-06 10:55 | 39.0478 | 10.7125 | 70.3963 | 271.6367 | 3.6715 | 4.5314 |  |  | 81503.5078
2022-11-06 11:00 | 45.8137 | 12.1906 | 82.4155 | 326.5331 | 3.64 | 4.8631 |  |  | 82292.8047
2022-11-06 11:05 | 44.1883 | 10.3552 | 78.0887 | 297.0145 | 3.6823 | 5.4556 |  |  | 81352.3672
2022-11-06 11:10 | 44.8011 | 11.5588 | 80.2316 | 439.6447 | 3.8483 | 4.9437 |  |  | 81458.6328
2022-11-06 11:15 | 48.4606 | 12.0687 | 86.1809 | 478.4369 | 4.085 | 5.4822 |  |  | 81461.0625
2022-11-06 11:20 | 40.2979 | 11.3245 | 73.0945 | 482.9436 | 4.2395 | 5.2994 | 122.7491 | 31.5767 | 82229.5703
2022-11-06 11:25 | 53.6546 | 10.1955 | 92.4392 | 478.2758 | 4.2721 | 5.0489 |  |  | 81438.4922
2022-11-06 11:30 | 55.3174 | 11.8947 | 96.6873 | 374.8648 | 4.3819 | 6.0044 | 120.3813 | 31.6515 | 81430.7188
2022-11-06 11:35 | 64.386 | 13.2497 | 111.9428 | 400.5827 | 4.5926 | 6.8356 | 120.0456 | 28.6559 | 81393.0469
2022-11-06 11:40 | 54.9664 | 12.2305 | 96.315 | 426.4268 | 4.7577 | 6.418 | 120.1637 | 26.1593 | 81388.1406
2022-11-06 11:45 | 46.8923 | 12.0647 | 83.9429 | 349.0121 | 4.8223 | 5.6196 |  |  | 81425.3594
2022-11-06 11:50 | 53.969 | 11.3811 | 94.1067 | 439.3488 | 4.6555 | 5.3552 | 120.1046 | 24.5854 | 81395.5
2022-11-06 11:55 | 45.2524 | 11.3318 | 80.6963 | 431.012 | 4.5975 | 6.0022 | 121.5154 | 35.8759 | 82283.125
2022-11-06 12:00 | 36.3365 | 11.0377 | 66.7356 | 374.6126 | 4.4261 | 5.2414 | 119.5329 | 27.6154 | 81377.9375
2022-11-06 12:05 | 48.9175 | 11.3661 | 86.3487 | 374.2446 | 4.4013 | 4.994 | 120.1821 | 30.9487 | 81289.3594
2022-11-06 12:10 | 49.6041 | 11.328 | 87.363 | 365.5841 | 4.537 | 5.7547 | 120.8779 | 28.5704 | 82240.5625
2022-11-06 12:15 | 57.255 | 13.071 | 100.8336 | 439.0533 | 4.6749 | 7.3088 | 119.9648 | 36.9347 | 81323.0469
2022-11-06 12:20 | 58.1034 | 12.7233 | 101.7863 | 335.5296 | 4.9973 | 7.6321 | 120.0052 | 28.7807 | 81264.25
2022-11-06 12:25 | 54.6155 | 12.2264 | 96.1128 | 400.4479 | 5.1381 | 6.6727 | 120.0052 | 26.6931 | 81345.4688
2022-11-06 12:30 | 59.8654 | 11.4919 | 103.2557 | 430.5772 | 4.8905 | 5.2048 | 122.0487 | 30.25 | 82169.8438
2022-11-06 12:35 | 70.704 | 12.8319 | 121.2095 | 435.3042 | 4.8865 | 5.7885 | 123.2077 | 31.6902 | 83087.5156
2022-11-06 12:40 | 57.8431 | 11.3585 | 100.0225 | 373.993 | 4.7187 | 6.9713 | 119.9245 | 29.2488 | 81224.8984
2022-11-06 12:45 | 53.1053 | 11.8711 | 93.4423 | 322.5161 | 4.5066 | 4.4095 | 119.3164 | 26.8204 | 81264.4766
2022-11-06 12:50 | 45.5161 | 12.2223 | 81.8212 | 309.92 | 4.4095 | 4.157 | 118.3716 | 24.2435 | 81343.2109
2022-11-06 12:55 | 46.6235 | 10.5247 | 81.8212 | 348.66 | 4.3276 | 4.3664 | 118.8436 | 25.3824 | 81345.6641
2022-11-06 13:00 | 50.2443 | 11.1962 | 88.2125 | 335.5209 | 4.2124 | 5.1054 | 118.9407 | 32.1403 | 81300.7812
2022-11-06 13:05 | 61.4929 | 10.6804 | 104.9389 | 425.5782 | 4.0418 | 4.6248 | 119.3352 | 44.469 | 81244.1328
2022-11-06 13:10 | 64.879 | 14.4029 | 113.6803 | 404.3457 | 4.1133 | 5.311 | 120.2792 | 45.4145 | 82162.1641
2022-11-06 13:15 | 56.9192 | 12.6844 | 99.9322 | 352.0627 | 4.1808 | 5.7412 | 119.5268 | 33.3521 | 82147.8359
2022-11-06 13:20 | 48.3154 | 12.202 | 86.2616 | 283.6234 | 4.1626 | 5.4434 | 117.7634 | 25.7736 | 81224.2266
2022-11-06 13:25 | 45.2349 | 10.6804 | 80.018 | 257.9262 | 4.2097 | 5.5386 | 117.4494 | 24.374 | 81259.2109
2022-11-06 13:30 | 39.9603 | 10.5724 | 71.825 | 293.6155 | 4.0615 | 5.2809 | 116.2617 | 24.0203 | 80433.8516
2022-11-06 13:35 | 54.6459 | 11.4768 | 95.24 | 338.7955 | 4.3054 | 6.3944 | 119.2083 | 23.6974 | 82092.6172
2022-11-06 13:40 | 52.0325 | 14.2363 | 93.9936 | 300.0993 | 4.4879 | 6.4029 | 118.829 | 20.9339 | 82207.2344
2022-11-06 13:45 | 54.7577 | 13.5323 | 97.2956 | 325.7649 | 4.3686 | 5.7822 | 119.0892 | 26.3791 | 82100.0938
2022-11-06 13:50 | 48.221 | 12.5452 | 86.4601 | 296.6151 | 4.232 | 5.4064 | 117.7441 | 32.7695 | 81254
2022-11-06 13:55 | 40.3982 | 11.7471 | 73.6709 | 255.3178 | 4.1219 | 5.4574 | 115.5617 | 20.3207 | 80426.2266
2022-11-06 14:00 | 37.4364 | 11.3055 | 68.6893 | 247.5813 | 4.1681 | 5.3941 | 118.0174 | 20.3043 | 82087.6328
2022-11-06 14:05 | 41.6677 | 11.3509 | 75.2206 | 296.4158 | 4.1459 | 5.68 | 117.1349 | 26.8475 | 81179.6875
2022-11-06 14:10 | 46.2802 | 11.8233 | 82.7633 | 404.0844 | 4.3602 | 6.4716 | 119.5462 | 28.7421 | 82105.2656
2022-11-06 14:15 | 53.9754 | 12.3332 | 95.0687 | 534.2545 | 4.4457 | 6.4871 | 119.8038 | 28.3494 | 82064.7344
2022-11-06 14:20 | 42.8425 | 14.4029 | 80.0734 | 326.0853 | 4.5385 | 6.238 | 118.9679 | 25.9668 | 82136.7109
2022-11-06 14:25 | 37.6843 | 12.1698 | 69.9336 | 286.8586 | 4.3769 | 5.5938 | 117.7959 | 24.0961 | 82124.6016
2022-11-06 14:30 | 40.0626 | 10.8569 | 72.2664 | 361.3302 | 4.1848 | 5.4374 | 116.8767 | 21.8966 | 81267.875
2022-11-06 14:35 | 37.8219 | 9.6913 | 67.6661 | 355.4495 | 4.1883 | 4.8036 | 119.654 | 23.9968 | 82909.8984
2022-11-06 14:40 | 48.8501 | 10.4522 | 85.5028 | 534.4206 | 3.9622 | 4.7664 | 118.9476 | 29.5078 | 82096.5703
2022-11-06 14:45 | 49.8562 | 10.6236 | 87.0449 | 325.8662 | 4.1232 | 5.1343 | 118.3519 | 23.7596 | 82094.0625
2022-11-06 14:50 | 50.8123 | 10.9555 | 89.0136 | 416.699 | 4.2508 | 5.2816 | 119.0687 | 40.3078 | 82017.1172
2022-11-06 14:55 | 49.3698 | 11.6025 | 87.1051 | 500.586 | 3.9944 | 5.2037 | 121.8383 | 52.7275 | 82977.5312
2022-11-06 15:00 | 48.4671 | 11.2979 | 85.59 | 364.6116 | 3.7501 | 5.3307 | 118.4737 | 34.6199 | 82017.1172
2022-11-06 15:05 | 40.2054 | 11.9448 | 73.573 | 276.5468 | 3.6859 | 4.9938 | 118.9691 | 28.429 | 82944.6172
2022-11-06 15:10 | 37.4706 | 11.2451 | 68.8544 | 315.849 | 3.5221 | 4.7623 | 119.1928 | 22.9385 | 82889.6484
2022-11-06 15:15 | 49.4556 | 12.4919 | 88.2992 | 338.4543 | 3.5526 | 4.5928 | 118.6124 | 23.9469 | 81992.0938
2022-11-06 15:20 | 45.5635 | 11.4691 | 81.3105 | 338.5679 | 3.7403 | 5.4092 | 118.4142 | 28.6038 | 82017.1172
2022-11-06 15:25 | 44.2087 | 10.5035 | 78.2682 | 322.1832 | 3.9465 | 5.9052 | 116.9554 | 25.7643 | 81163.7344
2022-11-06 15:30 | 41.2523 | 10.5106 | 73.7436 | 283.7116 | 4.1667 | 6.2064 | 116.6214 | 25.9983 | 81215.7656
2022-11-06 15:35 | 56.2423 | 9.6943 | 95.9046 | 381.8979 | 4.2549 | 5.3955 | 119.631 | 31.5263 | 82934.4922
2022-11-06 15:40 | 44.0452 | 10.9061 | 78.4202 | 355.5601 | 4.2903 | 6.0441 | 119.5708 | 29.8671 | 82937.0234
2022-11-06 15:45 | 52.0407 | 10.6132 | 90.2118 | 338.5679 | 4.2691 | 5.8982 | 118.6522 | 28.4944 | 82004.1328
2022-11-06 15:50 | 51.6119 | 10.733 | 89.6725 | 368.729 | 4.2875 | 7.3245 | 119.9319 | 28.9821 | 82928.9531
2022-11-06 15:55 | 45.9948 | 9.4117 | 79.7431 | 351.4717 | 4.3069 | 6.3083 | 117.8391 | 25.2044 | 81979.125
2022-11-06 16:00 | 67.1312 | 10.5495 | 113.2776 | 578.8621 | 4.3768 | 5.2899 | 119.5135 | 32.4899 | 82848.7031
2022-11-06 16:05 | 51.5786 | 14.5321 | 93.5936 | 434.2924 | 4.5471 | 5.798 | 119.5536 | 27.7473 | 82879.0781
2022-11-06 16:10 | 39.1504 | 10.5495 | 70.5607 | 342.0549 | 4.5853 | 5.0815 | 118.8522 | 22.2678 | 82851.25
2022-11-06 16:15 | 39.2765 | 10.8991 | 71.1034 | 329.0094 | 4.4008 | 5.1442 | 119.3131 | 20.6723 | 82889.6484
2022-11-06 16:20 | 42.7609 | 10.5495 | 76.0949 | 276.2751 | 4.3243 | 5.2864 | 119.273 | 17.5158 | 82864.3438
2022-11-06 16:25 | 42.2524 | 11.083 | 75.849 | 302.9863 | 4.2762 | 5.2088 | 118.7683 | 17.5943 | 82975
2022-11-06 16:30 | 43.8193 | 11.9448 | 79.1126 | 329.2223 | 4.126 | 5.3062 | 118.7284 | 19.303 | 82952.2031
2022-11-06 16:35 | 38.4864 | 11.7641 | 70.5844 | 355.3301 | 3.9812 | 4.5868 | 118.9523 | 21.4461 | 82894.3594
2022-11-06 16:40 | 37.6837 | 9.6848 | 67.4477 | 394.6787 | 3.9005 | 4.7242 | 119.0326 | 22.0467 | 82871.6172
2022-11-06 16:45 | 41.3868 | 11.3596 | 74.7987 | 385.5387 | 3.9489 | 4.3197 | 120.65 | 25.7965 | 83757.0625
2022-11-06 16:50 | 40.8428 | 10.0307 | 72.636 | 368.3668 | 3.9375 | 5.1773 | 119.3933 | 44.3698 | 82882.0625
2022-11-06 16:55 | 35.3559 | 11.3634 | 65.3835 | 305.8748 | 4.0338 | 5.0347 | 120.8729 | 47.2537 | 83793.125
2022-11-06 17:00 | 33.6339 | 10.1363 | 61.8662 | 319.0666 | 4.0597 | 4.7196 | 120.8323 | 32.6644 | 83775.4062
2022-11-06 17:05 | 34.5576 | 9.6152 | 62.5863 | 292.5759 | 4.1051 | 5.2665 | 120.8729 | 21.1692 | 83803.5469
2022-11-06 17:10 | 39.3477 | 10.839 | 71.1526 | 332.4726 | 4.2481 | 6.0115 | 120.9336 | 23.4034 | 83790.5859
2022-11-06 17:15 | 43.5109 | 11.5535 | 78.2486 | 412.8101 | 4.2654 | 5.547 | 121.7017 | 29.2509 | 83902.4609
2022-11-06 17:20 | 34.2178 | 8.3989 | 60.8491 | 391.1708 | 4.0687 | 4.8236 | 119.2259 | 39.5943 | 82159.4688
2022-11-06 17:25 | 39.9932 | 10.2742 | 71.7485 | 586.1799 | 4.0307 | 5.0213 | 119.6445 | 50.2786 | 82080.25
2022-11-06 17:30 | 34.2958 | 10.9592 | 63.5291 | 403.8128 | 4.1092 | 5.5018 | 118.3945 | 32.0601 | 82077.7734
2022-11-06 17:35 | 27.435 | 8.4799 | 50.5333 | 329.1199 | 4.1092 | 4.4162 | 118.8118 | 24.4391 | 82950.9453
2022-11-06 17:40 | 27.4712 | 8.6644 | 50.9465 | 303.1899 | 4.0722 | 4.2902 | 119.2698 | 24.3607 | 83069.5078
2022-11-06 17:45 | 27.4442 | 8.6559 | 50.7234 | 250.2152 | 3.9198 | 4.3751 | 119.0322 | 20.6862 | 82981.6484
2022-11-06 17:50 | 28.4964 | 8.3935 | 52.0737 | 351.8261 | 3.8823 | 4.4902 | 118.077 | 26.0508 | 82105.6953
2022-11-06 17:55 | 29.4771 | 9.3483 | 54.5319 | 302.8921 | 3.9335 | 5.3009 | 119.6942 | 43.253 | 82979.1562
2022-11-06 18:00 | 26.2872 | 8.9161 | 49.21 | 273.9116 | 4.0254 | 5.142 | 118.4911 | 28.2677 | 82185.2422
2022-11-06 18:05 | 26.382 | 8.9103 | 49.3496 | 247.6646 | 4.2338 | 4.7435 | 118.8315 | 19.8731 | 82133.6797
2022-11-06 18:10 | 35.6954 | 9.4337 | 63.9774 | 260.9559 | 4.0143 | 4.7094 | 118.9483 | 20.7147 | 82215.7109
2022-11-06 18:15 | 28.0958 | 8.7505 | 51.8168 | 234.9393 | 3.8921 | 4.0294 | 118.9883 | 19.5156 | 82236.0156
2022-11-06 18:20 | 26.2207 | 8.8185 | 49.0106 | 296.7148 | 3.6446 | 3.7027 | 117.5479 | 22.2691 | 81282.8594
2022-11-06 18:25 | 29.5219 | 7.8849 | 52.9658 | 325.984 | 3.4159 | 3.0831 | 119.1693 | 25.3563 | 82156.8594
2022-11-06 18:30 | 28.9628 | 9.599 | 53.9942 | 299.9053 | 3.1788 | 3.2864 | 118.9906 | 28.1494 | 82159.7891
2022-11-06 18:35 | 32.2376 | 6.6226 | 55.8677 | 245.4359 | 3.062 | 3.7112 | 117.585 | 22.7325 | 81391.9219
2022-11-06 18:40 | 23.0438 | 8.7449 | 43.8958 | 260.875 | 3.1145 | 3.7217 | 118.7326 | 18.736 | 82182.5938
2022-11-06 18:45 | 23.4992 | 8.5763 | 44.5967 | 208.7702 | 2.8687 | 2.8197 | 118.7129 | 17.3723 | 82218.0312
2022-11-06 18:50 | 23.3951 | 8.5792 | 44.4401 | 182.7354 | 2.7031 | 2.5856 | 118.5739 | 16.0624 | 82240.8906
2022-11-06 18:55 | 25.3744 | 7.4664 | 46.3613 | 171.7145 | 2.5718 | 2.3344 | 119.9936 | 15.3671 | 83239.0078
2022-11-06 19:00 | 27.9798 | 8.3346 | 51.2231 | 158.5057 | 2.5916 | 2.7301 | 120.1143 | 14.8124 | 83241.4453
2022-11-06 19:05 | 29.4425 | 9.7204 | 54.851 | 171.6567 | 2.749 | 3.5697 | 120.6773 | 14.5301 | 83218.2812
2022-11-06 19:10 | 25.9153 | 9.0203 | 48.7443 | 250.7208 | 3.0496 | 3.8814 | 121.142 | 16.3496 | 83163.2656
2022-11-06 19:15 | 19.9514 | 7.7314 | 38.1418 | 248.3256 | 3.169 | 3.4331 | 120.582 | 18.6087 | 82377.6953
2022-11-06 19:20 | 25.7885 | 7.0466 | 46.5762 | 169.9642 | 3.1114 | 3.5028 | 119.6667 | 20.5918 | 82405.4453
2022-11-06 19:25 | 27.2102 | 8.2388 | 49.9476 | 130.5693 | 3.0743 | 3.0253 | 119.6879 | 17.2195 | 82293.1328
2022-11-06 19:30 | 15.6767 | 7.7239 | 31.7536 | 91.3985 | 3.0321 | 2.6213 | 119.2702 | 11.7356 | 82288.3438
2022-11-06 19:35 | 15.0668 | 6.6228 | 29.7177 | 103.3442 | 2.8528 | 2.3693 | 117.293 | 13.998 | 81418.1719
2022-11-06 19:40 | 15.1878 | 7.307 | 30.5873 | 129.2673 | 2.845 | 2.8257 | 117.4311 | 19.0023 | 81463.6172
2022-11-06 19:45 | 11.6517 | 6.8039 | 24.664 | 90.5761 | 2.6902 | 2.3902 | 117.6057 | 15.8689 | 81544.9766
2022-11-06 19:50 | 14.3057 | 6.7995 | 28.7278 | 77.5865 | 2.4958 | 2.0702 | 117.4707 | 12.0026 | 81489.3359
2022-11-06 19:55 | 19.6288 | 7.3094 | 37.3971 | 64.6554 | 2.4402 | 3.0405 | 117.648 | 10.3733 | 81486.9922
2022-11-06 20:00 | 27.5295 | 7.3166 | 49.5148 | 90.6066 | 2.4886 | 4.2219 | 117.9411 | 11.3621 | 81566.0391
2022-11-06 20:05 | 24.7544 | 7.4868 | 45.6013 | 116.4942 | 2.4999 | 3.4495 | 117.9411 | 12.2319 | 81558.3281
2022-11-06 20:10 | 18.9431 | 7.388 | 36.5965 | 104.5611 | 2.4363 | 2.4363 | 119.2117 | 13.2845 | 82353.0391
2022-11-06 20:15 | 17.0543 | 6.5354 | 32.6769 | 196.2448 | 2.3972 | 2.2602 | 119.6278 | 16.9241 | 82437.6719
2022-11-06 20:20 | 12.7782 | 8.0753 | 27.6622 | 182.9818 | 2.3799 | 2.8892 | 119.5103 | 18.8288 | 82355.4219
2022-11-06 20:25 | 9.7718 | 6.8085 | 21.9573 | 142.4299 | 2.3829 | 3.3903 | 118.2767 | 15.0639 | 81584.1719
2022-11-06 20:30 | 9.6513 | 6.6317 | 21.4256 | 64.6772 | 2.4289 | 2.6708 | 118.2197 | 11.1918 | 81491.0469
2022-11-06 20:35 | 18.3889 | 5.8437 | 34.0308 | 169.969 | 2.4183 | 2.8784 | 119.8493 | 13.1242 | 82364.9141
2022-11-06 20:40 | 18.0823 | 6.9718 | 34.689 | 77.6127 | 2.4797 | 3.7583 | 118.3379 | 11.7894 | 81484.0156
2022-11-06 20:45 | 13.4363 | 6.8085 | 27.404 | 51.7927 | 2.6541 | 4.2427 | 118.1584 | 10.0607 | 81556.0469
2022-11-06 20:50 | 9.5497 | 6.2978 | 20.936 | 51.7927 | 2.6999 | 3.7159 | 118.0401 | 10.9852 | 81549.0234
2022-11-06 20:55 | 7.6519 | 5.9495 | 17.6786 | 38.7933 | 2.6647 | 3.3333 | 117.8253 | 11.7311 | 81427.4531
2022-11-06 21:00 | 13.534 | 5.7815 | 26.5269 | 51.7418 | 2.5185 | 2.751 | 117.9832 | 11.9524 | 81458.2422
2022-11-06 21:05 | 13.4363 | 5.617 | 26.2126 | 38.8445 | 2.3538 | 2.3926 | 118.0992 | 10.7677 | 81537.3047
2022-11-06 21:10 | 12.2107 | 6.2957 | 25.0126 | 38.8314 | 2.2063 | 2.0611 | 117.882 | 10.3835 | 81515.4922
2022-11-06 21:15 | 12.6465 | 6.2916 | 25.8467 | 38.8063 | 2.0909 | 1.8489 | 117.8059 | 11.0288 | 81456.9219
2022-11-06 21:20 | 13.2142 | 5.1063 | 25.3615 | 25.8963 | 1.8682 | 1.6165 | 117.9217 | 10.9308 | 81536
2022-11-06 21:25 | 13.2142 | 6.1276 | 26.3828 | 90.6372 | 1.7322 | 1.7612 | 118.3359 | 11.3115 | 81525.5859
2022-11-06 21:30 | 18.0884 | 6.634 | 34.3605 | 77.6389 | 1.6279 | 2.1414 | 118.1413 | 10.2716 | 81471.6484
2022-11-06 21:35 | 8.1089 | 6.1297 | 18.5593 | 38.8576 | 1.6069 | 1.8876 | 118.1391 | 10.3361 | 81553.0859
2022-11-06 21:40 | 8.979 | 5.3333 | 19.0966 | 39.2622 | 1.5078 | 1.6448 | 119.3691 | 10.9934 | 82399.8281
2022-11-06 21:45 | 6.5473 | 5.7835 | 15.8194 | 38.8194 | 1.4424 | 1.6553 | 117.9048 | 10.326 | 81469.3047
2022-11-06 21:50 | 7.773 | 5.4468 | 17.3616 | 25.8963 | 1.3248 | 1.5956 | 118.0992 | 9.7888 | 81526.6797
2022-11-06 21:55 | 11.3191 | 5.4433 | 22.7936 | 51.7592 | 1.2597 | 2.0639 | 118.3778 | 9.5108 | 81459.9297
2022-11-06 22:00 | 12.7868 | 6.1895 | 25.9615 | 39.2368 | 1.2634 | 3.2026 | 119.2323 | 9.3384 | 82333.4688
2022-11-06 22:05 | 10.8907 | 5.8514 | 22.5451 | 39.2754 | 1.2027 | 2.8942 | 119.4094 | 11.327 | 82421.6797
2022-11-06 22:10 | 7.9927 | 5.4451 | 17.6965 | 38.8325 | 1.1612 | 1.4419 | 117.9445 | 9.6227 | 81486.25
2022-11-06 22:15 | 8.4422 | 5.6189 | 18.5593 | 25.9051 | 1.2584 | 1.6844 | 118.0207 | 9.6833 | 81529.6484
2022-11-06 22:20 | 6.1034 | 5.7835 | 15.139 | 25.8796 | 1.2866 | 1.1995 | 117.7865 | 9.6195 | 81451.7734
2022-11-06 22:25 | 6.0004 | 5.4504 | 14.6481 | 25.9138 | 1.2592 | 1.7145 | 117.9421 | 12.1899 | 81560.7266
2022-11-06 22:30 | 4.667 | 4.9395 | 12.0932 | 25.9138 | 1.0849 | 1.9276 | 117.8829 | 11.3192 | 81558.3984
2022-11-06 22:35 | 4.6608 | 5.9536 | 13.0978 | 12.9398 | 0.95705 | 0.35768 | 117.9048 | 8.8042 | 81453.0391
2022-11-06 22:40 | 4.9386 | 5.3334 | 12.9035 | 13.0878 | 0.87107 | 0.048937 | 119.1932 | 9.0149 | 82382.1172
2022-11-06 22:45 | 4.6624 | 5.1048 | 12.2514 | 25.8884 | 0.84133 | 0.55121 | 117.5896 | 8.6441 | 81473.5703
2022-11-06 22:50 | 3.9284 | 5.5055 | 11.5271 | 13.0878 | 0.75311 | 0.6064 | 118.8942 | 8.3552 | 82381.1172
2022-11-06 22:55 | 3.5928 | 4.9909 | 10.4981 | 13.0918 | 0.70304 | 0.41987 |  |  | 82403.1953
2022-11-06 23:00 | 4.3308 | 5.1065 | 11.9152 | 12.9485 | 0.62898 | 0.85155 |  |  | 81497.8203
2022-11-06 23:05 | 3.4795 | 4.8173 | 10.1508 | 13.0878 | 0.64553 | 0.70421 | 119.0138 | 7.9155 | 82371.8047
2022-11-06 23:10 | 3.2539 | 4.8157 | 9.6314 | 13.0834 | 0.70328 | 0.98655 |  |  | 82341.6797
2022-11-06 23:15 | 4.0433 | 4.8204 | 11.0181 | 13.0962 | 0.68442 | 1.0657 |  |  | 82421.6875
2022-11-06 23:20 | 7.3363 | 4.6004 | 15.8457 | 12.9613 | 0.62836 | 1.1407 |  |  | 81570.0938
2022-11-06 23:25 | 6.7411 | 5.5109 | 15.8439 | 13.1006 | 0.62597 | 0.74333 |  |  | 82447.1875
2022-11-06 23:30 | 6.1732 | 5.1614 | 14.624 | 13.0878 | 0.55658 | 0.39058 |  |  | 82368.6172
2022-11-06 23:35 | 3.1093 | 4.2554 | 9.0215 | 12.9485 | 0.43473 | 0.41541 | 117.6293 | 7.6137 | 81490.0703
2022-11-06 23:40 | 2.4454 | 4.6004 | 8.3488 | 12.9613 | 0.35779 | 0.46417 |  |  | 81569.2734
2022-11-06 23:45 | 1.9094 | 4.6484 | 7.5752 | 0 | 0.26382 | 0.08794 | 119.0343 | 7.5358 | 82419.6328
2022-11-06 23:50 | 1.4596 | 4.1305 | 6.54 | 0 | 0.1269 | 0 | 119.1138 | 7.4233 | 82397.9375
2022-11-06 23:55 | 1.5562 | 3.9188 | 6.3042 | 0 | 0.028962 | 0 |  |  | 81573.0703
2022-11-07 | 1.5572 | 4.2625 | 6.6495 | 0 | 0 | 0 | 117.469 | 7.354 | 81628.1797
2022-11-07 00:05 | 7.9745 | 3.7876 | 16.0112 | 0 | 0 | 0.029322 | 118.8548 | 7.7558 | 82423.4688
2022-11-07 00:10 | 16.679 | 4.7724 | 30.3386 | 12.9657 | 0 | 0.086916 | 118.4958 | 10.0199 | 81600.6172
2022-11-07 00:15 | 5.2296 | 4.2639 | 12.2801 | 12.9744 | 0 | 0.27085 | 118.8723 | 9.1003 | 81655.7578
2022-11-07 00:20 | 3.3337 | 4.7693 | 9.8792 | 12.9573 | 0.038642 | 0.19321 | 118.893 | 8.7073 | 81544.3516
2022-11-07 00:25 | 2.778 | 3.9176 | 8.3462 | 12.9573 | 0.067579 | 0.0096541 | 118.9522 | 8.4352 | 81554.9688
2022-11-07 00:30 | 5.0054 | 4.092 | 11.7644 | 12.97 | 0 | 0 | 119.0692 | 7.9532 | 81628.1797
2022-11-07 00:35 | 2.3594 | 4.3055 | 7.9222 | 13.101 | 0.07809 | 0.068328 | 120.3317 | 8.1436 | 82457.4609
2022-11-07 00:40 | 3.0325 | 3.9597 | 8.6081 | 13.0966 | 0.087821 | 0.44886 | 120.3509 | 8.0308 | 82429.6094
2022-11-07 00:45 | 4.4957 | 3.9624 | 11.0259 | 13.1055 | 0.11729 | 0.35187 | 120.4323 | 7.706 | 82485.3359
2022-11-07 00:50 | 2.1134 | 4.433 | 7.502 | 0 | 0.048318 | 0.067645 | 119.247 | 7.6264 | 81631.9922
2022-11-07 00:55 | 2.1134 | 4.2625 | 7.3315 | 0 | 0.096541 | 0 | 119.3063 | 7.6264 | 81631.9922
2022-11-07 01:00 | 2.779 | 3.7486 | 7.8379 | 0 | 0.058001 | 0.232 | 118.9924 | 7.186 | 81578
2022-11-07 01:05 | 2.5842 | 4.3055 | 8.0944 | 0 | 0.019542 | 0 | 120.212 | 7.0431 | 82452.8828
2022-11-07 01:10 | 2.7799 | 4.2612 | 8.5223 | 0 | 0.048351 | 0.2901 | 118.9734 | 7.1339 | 81605.5781
2022-11-07 01:15 | 1.8916 | 4.0934 | 7.1634 | 0 | 0.077335 | 0.50268 | 119.1687 | 7.0295 | 81659.5703
2022-11-07 01:20 | 1.2244 | 4.2654 | 6.1421 | 0 | 0 | 1.179 | 119.3276 | 7.1409 | 81693.25
2022-11-07 01:25 | 2.4751 | 3.7939 | 7.5877 | 0 | 0 | 6.0304 | 120.5507 | 7.2177 | 82571.6641
2022-11-07 01:30 | 3.0376 | 4.1388 | 8.7949 | 0 | 0 | 2.6054 | 120.6706 | 7.2728 | 82569.3906
2022-11-07 01:35 |  |  |  |  | 0 | 2.1272 |  |  | 82486.9141
2022-11-07 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0.87852 |  |  | 81604.8984
2022-11-07 01:45 |  |  |  |  | 0.068372 | 0 |  |  | 82567.1094
2022-11-07 01:50 |  |  |  |  | 0.028972 | 1.072 |  |  | 81716.3672
2022-11-07 01:55 |  |  |  |  | 0.0096574 | 0.70499 |  |  | 81716.3672
2022-11-07 02:00 |  |  |  |  | 0.058547 | 1.8735 |  |  | 82484.6328
2022-11-07 02:05 |  |  |  |  | 0.078114 | 0.90807 |  |  | 82520.9453
2022-11-07 02:10 |  |  |  |  | 0.038628 | 0 |  |  | 81694.8359
2022-11-07 02:15 |  |  |  |  | 0.067576 | 0.14481 |  |  | 81730.75
2022-11-07 02:20 |  |  |  |  | 0.17558 | 0.87789 |  |  | 82577.1484
2022-11-07 02:25 | 2.1135 | 13.4698 | 16.7094 | 0 | 0.27996 | 0.35719 | 122.0956 | 7.4087 | 81644.6797
2022-11-07 02:30 | 1.7995 | 11.2057 | 13.9641 | 0 | 0.38056 | 0 | 122.9708 | 6.6647 | 82539.8047
2022-11-07 02:35 | 1.3496 | 10.1714 | 12.0677 | 0 | 0.49814 | 1.0647 | 122.3715 | 6.885 | 82537.5391
2022-11-07 02:40 | 2.9242 | 8.7922 | 13.2745 | 0 | 0.49765 | 1.854 | 121.952 | 6.885 | 82537.5391
2022-11-07 02:45 | 2.6696 | 8.1842 | 12.2763 | 0 | 0.49219 | 0.97473 | 120.4361 | 6.8095 | 81631.875
2022-11-07 02:50 | 2.4735 | 7.7552 | 11.5466 | 0 | 0.50724 | 1.2681 | 121.9108 | 7.3232 | 82509.625
2022-11-07 02:55 | 6.3044 | 7.5929 | 17.2565 | 0 | 0.48837 | 0.37116 | 121.6521 | 6.8918 | 82620.0703
2022-11-07 03:00 | 2.4472 | 6.9907 | 10.7418 | 0 | 0.44394 | 0.55975 | 120.0805 | 6.9729 | 81631.875
2022-11-07 03:05 | 1.2372 | 6.7234 | 8.6198 | 0 | 0.30279 | 0.62512 | 121.4127 | 7.546 | 82535.2734
2022-11-07 03:10 | 2.6983 | 7.2382 | 11.3743 | 0 | 0.23434 | 1.2401 | 121.9707 | 7.9839 | 82507.3672
2022-11-07 03:15 | 4.0529 | 6.3849 | 12.5973 | 0 | 0.22443 | 0.94652 | 123.0317 | 8.6561 | 82617.8047
2022-11-07 03:20 | 6.7943 | 6.1463 | 16.7315 | 0 | 0.32856 | 1.8168 | 122.3757 | 9.9277 | 81736.6641
2022-11-07 03:25 | 4.8345 | 7.0658 | 14.4764 | 0 | 0.46868 | 1.4158 | 124.367 | 9.0852 | 82505.1016
2022-11-07 03:30 | 9.2415 | 6.3149 | 20.4806 | 0 | 0.61765 | 0.51149 | 123.3429 | 8.8338 | 81709.0234
2022-11-07 03:35 | 6.5232 | 6.7234 | 16.7224 | 13.1143 | 0.7416 | 0.80015 | 124.7087 | 9.0882 | 82530.75
2022-11-07 03:40 | 7.768 | 5.3495 | 17.2565 | 91.8907 | 0.71303 | 1.5921 | 125.1912 | 13.4528 | 82613.2812
2022-11-07 03:45 | 6.8965 | 6.1382 | 16.5389 | 38.9113 | 0.72452 | 0.90807 | 123.8737 | 13.7279 | 81622.9219
2022-11-07 03:50 | 6.3487 | 6.317 | 16.0486 | 12.9876 | 0.74336 | 1.0426 | 123.9188 | 11.1278 | 81732.1875
2022-11-07 03:55 | 5.6749 | 5.458 | 14.1566 | 12.9748 | 0.72477 | 1.5848 | 124.5085 | 9.2095 | 81650.5312
2022-11-07 04:00 | 14.2976 | 6.3849 | 28.3007 | 13.1272 | 0.76238 | 2.4826 | 126.271 | 10.1447 | 82597.9219
2022-11-07 04:05 | 16.431 | 6.5553 | 31.7413 | 13.1228 | 0.7809 | 1.6984 | 127.0678 | 11.6294 | 82574.5469
2022-11-07 04:10 | 16.6397 | 7.0658 | 32.5718 | 13.1099 | 0.79143 | 0.61556 | 127.3623 | 11.0123 | 82492.0391
2022-11-07 04:15 | 12.5922 | 6.8935 | 26.3677 | 13.1099 | 0.83946 | 1.3763 | 127.7218 | 11.1775 | 82492.0391
2022-11-07 04:20 | 11.4723 | 6.4877 | 24.0729 | 25.9752 | 0.92742 | 1.6037 | 126.5301 | 13.3097 | 81723.7344
2022-11-07 04:25 | 17.8035 | 6.4814 | 33.7713 | 25.9497 | 1.0347 | 2.1661 | 127.473 | 13.4601 | 81639.8281
2022-11-07 04:30 | 15.0167 | 6.8202 | 29.8382 | 25.9409 | 1.1887 | 1.5076 | 126.6594 | 12.6929 | 81603.7109
2022-11-07 04:35 | 13.9461 | 6.8958 | 28.2729 | 39.343 | 1.4084 | 1.9464 | 128.0646 | 13.9353 | 82511.3594
2022-11-07 04:40 | 23.8353 | 7.2382 | 43.7737 | 65.5495 | 1.5628 | 2.2857 | 128.3807 | 15.0318 | 82483.4531
2022-11-07 04:45 | 34.3831 | 6.993 | 59.8672 | 77.849 | 1.6929 | 2.5829 | 127.4137 | 15.1494 | 81625.0391
2022-11-07 04:50 | 30.8015 | 7.1588 | 54.3725 | 155.5927 | 1.8477 | 2.8731 | 128.5126 | 31.2586 | 81561.2734
2022-11-07 04:55 | 33.7178 | 8.0971 | 59.9532 | 144.1602 | 2.0847 | 3.4158 | 129.7746 | 20.0357 | 82440.5859
2022-11-07 05:00 | 38.4383 | 8.614 | 67.5335 | 144.1602 | 2.1924 | 2.5056 | 129.7746 | 17.2285 | 82442.9062
2022-11-07 05:05 | 36.9116 | 7.4313 | 64.0108 | 128.4794 | 2.3005 | 3.5083 | 127.4593 | 17.5374 | 80824.1719
2022-11-07 05:10 | 45.0012 | 9.1398 | 78.1193 | 144.302 | 2.437 | 3.6017 | 131.0412 | 19.8901 | 82525.3828
2022-11-07 05:15 | 45.3016 | 8.5307 | 77.9707 | 129.7881 | 2.5484 | 3.6046 | 129.6472 | 19.1879 | 81638.8672
2022-11-07 05:20 | 64.8497 | 9.3777 | 108.6112 | 246.4384 | 2.7722 | 3.7415 | 131.401 | 22.8254 | 81587.1484
2022-11-07 05:25 | 66.8581 | 9.2706 | 111.7532 | 256.446 | 3.2676 | 5.3757 | 129.7244 | 23.6418 | 80655.3203
2022-11-07 05:30 | 82.8137 | 13.12 | 140.0598 | 285.1568 | 3.7706 | 5.0501 | 131.8452 | 41.8092 | 81528.0234
2022-11-07 05:35 | 88.8463 | 12.4426 | 148.6294 | 298.2193 | 4.1266 | 5.8217 | 132.1268 | 56.7991 | 81555.5781
2022-11-07 05:40 | 85.1205 | 15.8618 | 146.3375 | 376.2582 | 4.42 | 6.8723 | 132.8049 | 69.7505 | 81611.9141
2022-11-07 05:45 | 89.0484 | 14.5101 | 151.0067 | 397.8822 | 4.7226 | 7.0791 | 132.6086 | 47.2761 | 80734.3594
2022-11-07 05:50 | 89.1262 | 14.3267 | 150.9425 | 428.1559 | 5.2229 | 6.2791 | 133.2792 | 38.7442 | 81600.9453
2022-11-07 05:55 | 92.4846 | 13.8015 | 155.3948 | 337.0036 | 5.6936 | 8.1573 | 133.0298 | 37.8351 | 81521.7109
2022-11-07 06:00 | 94.6896 | 15.1795 | 160.3231 | 389.2326 | 5.9594 | 8.3722 | 136.125 | 47.899 | 81603.2812
2022-11-07 06:05 | 85.5656 | 15.3501 | 146.3375 | 324.3605 | 6.221 | 8.5078 | 138.2594 | 37.3819 | 81603.2812
2022-11-07 06:10 | 106.7818 | 12.9579 | 176.6369 | 311.2809 | 6.277 | 7.7107 | 138.6276 | 36.0074 | 81580.3828
2022-11-07 06:15 | 125.2342 | 14.8188 | 206.7823 | 362.8043 | 6.3651 | 6.9666 | 139.8532 | 40.7611 | 81492.5391
2022-11-07 06:20 | 140.5961 | 18.4139 | 233.9246 | 415.0413 | 6.7144 | 7.2577 | 140.2278 | 53.0578 | 81576.4375
2022-11-07 06:25 | 116.3445 | 16.3518 | 194.5185 | 349.847 | 7.3378 | 7.774 | 138.3138 | 47.346 | 81494.8906
2022-11-07 06:30 | 94.5937 | 16.6976 | 161.6943 | 362.9159 | 7.7106 | 7.8172 | 139.7186 | 43.7677 | 81523.7109
2022-11-07 06:35 | 102.958 | 15.6806 | 173.4983 | 307.8298 | 7.6591 | 7.8987 | 138.6731 | 37.6014 | 80676.6562
2022-11-07 06:40 | 107.6043 | 15.6599 | 180.7699 | 323.7137 | 7.6965 | 8.0842 | 139.9363 | 34.2619 | 81433.5703
2022-11-07 06:45 | 91.4813 | 16.0161 | 156.242 | 324.032 | 7.7449 | 9.9841 | 140.3108 | 35.4387 | 81517.4219
2022-11-07 06:50 | 82.3617 | 15.1496 | 141.565 | 307.3198 | 7.4961 | 7.8987 | 139.4967 | 33.6131 | 80535.4219
2022-11-07 06:55 | 95.2781 | 14.6386 | 160.6843 | 297.8166 | 7.3597 | 6.3693 | 140.6464 | 34.8601 | 81432.0078
2022-11-07 07:00 | 95.1174 | 14.9887 | 160.7881 | 349.8365 | 7.2796 | 8.4249 | 142.2766 | 44.2971 | 81488.3672
2022-11-07 07:05 | 90.0285 | 14.974 | 152.9729 | 323.6045 | 7.4326 | 11.731 | 141.6636 | 42.5682 | 81398.2188
2022-11-07 07:10 | 84.4603 | 15.3018 | 144.9375 | 326.9737 | 7.6766 | 10.5296 | 143.019 | 35.7605 | 82248.125
2022-11-07 07:15 | 94.5299 | 13.1107 | 157.8392 | 323.8134 | 8.1073 | 10.0492 | 140.3937 | 33.8916 | 81454.5859
2022-11-07 07:20 | 96.9111 | 15.4845 | 163.8631 | 388.3253 | 8.582 | 12.1392 | 138.4104 | 34.4134 | 81389.5
2022-11-07 07:25 | 110.948 | 13.4705 | 183.7039 | 678.8739 | 8.8107 | 10.2904 | 137.1399 | 42.0159 | 80538.2031
2022-11-07 07:30 | 91.9646 | 16.4943 | 157.461 | 478.6116 | 9.3012 | 10.6036 | 136.2482 | 33.5753 | 81321.0234
2022-11-07 07:35 | 102.2366 | 14.2929 | 171.0048 | 349.4827 | 9.3666 | 10.347 | 134.7392 | 31.6398 | 81374.9922
2022-11-07 07:40 | 79.1805 | 14.6189 | 135.9895 | 323.2772 | 9.1329 | 9.2107 | 133.9568 | 32.695 | 81293.6094
2022-11-07 07:45 | 82.9902 | 15.1441 | 142.5228 | 332.808 | 8.753 | 9.0797 | 131.5491 | 30.0526 | 80472.8594
2022-11-07 07:50 | 102.2786 | 16.6639 | 173.4402 | 400.9876 | 8.4625 | 8.8317 | 131.9294 | 30.0974 | 81316.1953
2022-11-07 07:55 | 105.5171 | 16.4831 | 178.2235 | 313.4718 | 8.1527 | 7.7897 | 130.8893 | 28.0322 | 82110.8047
2022-11-07 08:00 | 87.4615 | 14.2979 | 148.5303 | 307.1039 | 7.8621 | 8.6407 | 127.2363 | 28.2152 | 80446.6172
2022-11-07 08:05 | 83.2275 | 14.0994 | 141.6736 | 310.137 | 8.1516 | 10.6777 | 127.312 | 28.8738 | 81239.7188
2022-11-07 08:10 | 112.4843 | 12.923 | 185.1729 | 323.3771 | 8.1921 | 9.6578 | 128.0283 | 31.1296 | 81321.0469
2022-11-07 08:15 | 137.573 | 16.8226 | 227.6994 | 400.7176 | 8.4625 | 9.8422 | 126.9379 | 30.7286 | 81257.4844
2022-11-07 08:20 | 102.5523 | 18.5036 | 175.6995 | 335.7555 | 8.8609 | 10.7263 | 124.9249 | 27.1187 | 81181.0859
2022-11-07 08:25 | 103.03 | 15.2834 | 173.2115 | 310.0326 | 8.8746 | 9.0688 | 123.9634 | 27.7247 | 81213.3125
2022-11-07 08:30 | 88.0741 | 16.1324 | 151.3053 | 284.1965 | 8.5626 | 9.0582 | 123.3731 | 26.9108 | 81215.75
2022-11-07 08:35 | 81.209 | 15.119 | 139.599 | 242.8033 | 8.1436 | 9.0378 | 120.7618 | 22.5424 | 80342.4609
2022-11-07 08:40 | 87.154 | 14.9557 | 148.5484 | 319.5769 | 7.8561 | 7.0311 | 120.7408 | 25.8781 | 80374.9922
2022-11-07 08:45 | 92.5539 | 15.7822 | 157.6521 | 271.0959 | 7.7021 | 7.673 | 120.8715 | 21.1455 | 81156.2109
2022-11-07 08:50 | 96.4612 | 15.7875 | 163.6467 | 258.2735 | 7.4762 | 7.4956 | 120.6171 | 23.4306 | 81197.1406
2022-11-07 08:55 | 88.6554 | 16.8169 | 152.7111 | 258.4404 | 7.2698 | 7.2796 | 120.0455 | 29.0358 | 81255.9062
2022-11-07 09:00 | 111.9651 | 13.4241 | 184.8783 | 323.1593 | 7.1703 | 7.2092 | 120.7357 | 32.7916 | 81272.1172
2022-11-07 09:05 | 100.1159 | 18.1641 | 171.6253 | 335.7555 | 6.9663 | 7.8116 | 120.7941 | 30.5357 | 81190.8438
2022-11-07 09:10 | 112.0012 | 17.3037 | 188.9832 | 283.9097 | 6.9645 | 7.5658 | 119.9463 | 31.0571 | 81138.6562
2022-11-07 09:15 | 117.5744 | 16.461 | 196.6833 | 271.0959 | 7.0929 | 8.0924 | 119.7506 | 26.7843 | 81165.9609
2022-11-07 09:20 | 98.6965 | 19.3824 | 170.668 | 274.0109 | 7.2744 | 9.3066 | 121.0383 | 24.1678 | 82041.1797
2022-11-07 09:25 | 106.054 | 17.1566 | 179.8899 | 232.5964 | 7.2676 | 8.5096 | 120.2817 | 22.5774 | 81247.2031
2022-11-07 09:30 | 107.4585 | 18.1697 | 182.886 | 258.3535 | 7.013 | 7.3233 | 119.9461 | 26.7473 | 81219.875
2022-11-07 09:35 | 94.0856 | 17.6662 | 161.884 | 219.6744 | 6.6854 | 6.4525 | 119.9274 | 23.6628 | 81247.2031
2022-11-07 09:40 | 74.0403 | 15.9465 | 129.4382 | 193.5748 | 6.2467 | 5.6356 | 118.8848 | 21.843 | 81143.5312
2022-11-07 09:45 | 79.311 | 15.775 | 137.3458 | 273.9188 | 5.853 | 5.6766 | 121.3552 | 24.1048 | 82016.0469
2022-11-07 09:50 | 74.0024 | 12.7358 | 126.3391 | 258.3535 | 5.6162 | 6.2952 | 119.651 | 23.9804 | 81227.1875
2022-11-07 09:55 | 98.7752 | 17.3183 | 168.7244 | 234.7875 | 5.4859 | 6.1336 | 120.6995 | 31.7198 | 82018.5078
2022-11-07 10:00 | 112.2226 | 16.1162 | 188.3046 | 258.0997 | 5.6006 | 7.0468 | 119.2386 | 27.2631 | 81142.1719
2022-11-07 10:05 | 126.6291 | 17.8327 | 211.9343 | 260.875 | 5.7253 | 7.3162 | 120.8784 | 23.064 | 82019.6328
2022-11-07 10:10 | 94.4042 | 17.3037 | 162.0098 | 219.3847 | 5.7615 | 7.0634 | 119.5924 | 21.1926 | 81156.8906
2022-11-07 10:15 | 98.7752 | 16.6324 | 168.0385 | 247.8312 | 5.804 | 6.7844 | 121.3552 | 23.9953 | 82038.2266
2022-11-07 10:20 | 102.2345 | 15.4282 | 172.3103 | 197.8042 | 5.5803 | 6.3534 | 121.3015 | 21.3233 | 82948.8438
2022-11-07 10:25 | 106.5364 | 18.6729 | 181.9758 | 258.2666 | 5.2591 | 6.0159 | 122.5022 | 27.7146 | 81220.6016
2022-11-07 10:30 | 83.0025 | 17.3183 | 144.5475 | 260.875 | 5.4057 | 6.6811 | 121.9512 | 25.4744 | 82039.4688
2022-11-07 10:35 | 72.9665 | 17.3404 | 129.1861 | 356.1581 | 5.5064 | 7.1732 | 121.1583 | 27.535 | 82974.7969
2022-11-07 10:40 | 70.2955 | 14.3784 | 122.1298 | 224.0273 | 5.6949 | 7.0145 | 120.7984 | 21.309 | 82901.875
2022-11-07 10:45 | 84.9874 | 16.4554 | 146.8986 | 299.9053 | 5.5602 | 6.8569 | 120.1823 | 30.6138 | 82025.6562
2022-11-07 10:50 | 72.4223 | 15.0989 | 126.282 | 261.0437 | 5.57 | 6.739 | 120.0619 | 25.1072 | 82117.6875
2022-11-07 10:55 | 85.0424 | 16.4678 | 146.8239 | 276.9186 | 5.7564 | 7.0565 | 120.756 | 27.138 | 82968.4219
2022-11-07 11:00 | 89.2945 | 18.5243 | 155.3981 | 260.9559 | 5.7294 | 6.8969 | 119.9023 | 27.236 | 82102.5469
2022-11-07 11:05 | 78.2779 | 16.6268 | 136.614 | 234.7085 | 5.6098 | 5.8844 | 120.0631 | 25.2468 | 82063.9219
2022-11-07 11:10 | 95.8023 | 17.478 | 164.4985 | 247.6646 | 5.4012 | 6.6582 | 119.1888 | 23.7054 | 82027.9922
2022-11-07 11:15 | 85.406 | 18.3347 | 149.2481 | 247.6646 | 5.2735 | 6.1868 | 118.4145 | 22.063 | 82030.4844
2022-11-07 11:20 | 92.7612 | 16.4389 | 158.6265 | 309.4074 | 5.1523 | 5.9771 | 116.9387 | 29.1848 | 81128.0781
2022-11-07 11:25 | 94.218 | 16.9806 | 161.4014 | 339.2426 | 5.131 | 5.6215 | 119.1868 | 62.0344 | 82122.4844
2022-11-07 11:30 | 138.6699 | 15.4372 | 227.9953 | 296.8069 | 5.1317 | 5.7634 |  |  | 81210.8359
2022-11-07 11:35 | 111.3343 | 21.7138 | 192.371 | 270.9977 | 5.4665 | 8.2532 | 117.3485 | 23.4142 | 81208.3594
2022-11-07 11:40 | 88.6469 | 18.3211 | 154.2022 | 245.1884 | 5.6565 | 7.5226 | 117.4075 | 18.9156 | 81210.8359
2022-11-07 11:45 | 72.6443 | 16.798 | 128.1499 | 210.7784 | 5.4822 | 5.9192 |  |  | 82914.9688
2022-11-07 11:50 | 88.5598 | 16.0999 | 151.8476 | 232.0555 | 5.0781 | 5.1072 |  |  | 81144.5859
2022-11-07 11:55 | 85.7695 | 17.8121 | 149.2827 | 309.7117 | 5.0345 | 6.055 |  |  | 81225.7188
2022-11-07 12:00 | 87.3143 | 16.4333 | 150.2718 | 309.3034 | 5.0958 | 6.445 |  |  | 81114.8438
2022-11-07 12:05 | 80.9073 | 17.6434 | 141.661 | 273.6425 | 5.1327 | 6.3497 |  |  | 82014.5938
2022-11-07 12:10 | 76.8584 | 14.0415 | 132.0241 | 221.4457 | 4.9102 | 5.5485 | 117.9183 | 19.3674 | 81994.5547
2022-11-07 12:15 | 85.8798 | 17.1406 | 148.7803 | 221.6635 | 4.812 | 5.8529 | 117.6767 | 18.9483 | 82079.0469
2022-11-07 12:20 | 85.7955 | 16.61 | 148.1204 | 195.3933 | 4.9053 | 6.22 | 120.3588 | 26.808 | 81999.5703
2022-11-07 12:25 | 86.5114 | 18.5236 | 150.9583 | 263.3844 | 5.2222 | 7.7539 | 122.1615 | 20.4097 | 82899.7578
2022-11-07 12:30 | 62.6207 | 17.1406 | 113.1279 | 339.0147 | 5.2683 | 7.1618 | 118.5705 | 18.565 | 82089.0703
2022-11-07 12:35 | 69.7644 | 16.4389 | 123.2067 | 335.1913 | 5.1317 | 5.7732 | 116.9976 | 21.5502 | 81161.9453
2022-11-07 12:40 | 76.4006 | 17.4893 | 134.5988 | 339.1287 | 5.1181 | 6.0121 |  |  | 82116.6562
2022-11-07 12:45 | 72.2434 | 16.1103 | 126.8476 | 309.6076 | 5.1284 | 6.6436 | 116.6606 | 25.0318 | 81207.7031
2022-11-07 12:50 | 73.5584 | 16.2512 | 129.0041 | 267.6404 | 4.9913 | 6.7095 | 115.0212 | 24.0876 | 80230.3984
2022-11-07 12:55 | 73.2145 | 16.6135 | 128.8393 | 270.8156 | 4.9874 | 5.7054 | 116.7982 | 21.3944 | 81178.5938
2022-11-07 13:00 | 83.6389 | 15.0729 | 143.2776 | 296.3162 | 4.8272 | 4.9631 | 116.2714 | 23.7001 | 81107.4297
2022-11-07 13:05 | 102.2351 | 17.9581 | 174.6677 | 347.9663 | 4.7755 | 5.9694 | 116.9583 | 26.7393 | 81124.7578
2022-11-07 13:10 | 82.9748 | 18.3149 | 145.5017 | 283.807 | 4.9405 | 7.3962 | 117.2501 | 23.1354 | 81215.7891
2022-11-07 13:15 | 84.5382 | 17.2892 | 146.8724 | 325.5461 | 5.2175 | 6.5023 | 118.8902 | 28.2209 | 81982.0469
2022-11-07 13:20 | 135.9545 | 20.3773 | 228.7732 | 481.9701 | 5.2637 | 6.668 | 119.1683 | 35.4522 | 82014.6016
2022-11-07 13:25 | 100.6973 | 22.2459 | 176.7695 | 429.5765 | 5.4405 | 7.0903 | 118.0175 | 29.961 | 81946.375
2022-11-07 13:30 | 82.4932 | 17.5856 | 144.0341 | 280.2911 | 5.3675 | 6.4237 | 115.7394 | 22.0462 | 80205.3047
2022-11-07 13:35 | 77.4516 | 15.9197 | 134.6403 | 231.8997 | 5.2043 | 5.6121 | 116.1537 | 21.1029 | 81111.8125
2022-11-07 13:40 | 82.616 | 17.6461 | 144.1099 | 250.0471 | 4.9144 | 5.9172 | 118.2908 | 22.4411 | 82861.25
2022-11-07 13:45 | 75.1323 | 15.2299 | 130.3953 | 312.4193 | 4.7464 | 6.1025 | 118.077 | 30.125 | 81960.9922
2022-11-07 13:50 | 76.0254 | 15.0588 | 131.5932 | 325.4368 | 4.7268 | 6.3482 | 119.921 | 27.446 | 81966.0625
2022-11-07 13:55 | 77.486 | 16.577 | 135.3503 | 377.0089 | 4.642 | 6.2025 | 117.5649 | 25.7172 | 81854.1328
2022-11-07 14:00 | 93.6253 | 17.4216 | 160.9338 | 354.282 | 4.6694 | 5.7125 | 118.5414 | 29.0984 | 82614.8516
2022-11-07 14:05 | 92.5923 | 18.2357 | 160.1645 | 418.7802 | 4.7708 | 6.5263 | 118.288 | 33.0889 | 82401.5469
2022-11-07 14:10 | 98.7681 | 17.7498 | 169.1451 | 344.1804 | 5.1617 | 7.8278 | 118.8649 | 26.2424 | 83352.5703
2022-11-07 14:15 | 81.7864 | 17.9093 | 143.2745 | 275.0961 | 5.3811 | 7.7241 | 117.1478 | 23.1631 | 82494.5547
2022-11-07 14:20 | 77.0278 | 17.3438 | 135.4147 | 253.7227 | 5.6764 | 8.1587 | 113.4484 | 22.0054 | 79874.1719
2022-11-07 14:25 | 83.6765 | 16.0115 | 144.2738 | 336.8969 | 5.9787 | 8.0109 | 116.231 | 27.483 | 81585.7344
2022-11-07 14:30 | 109.3829 | 17.38 | 185.046 | 388.8576 | 6.0593 | 7.7386 | 116.8624 | 31.3575 | 81615.6719
2022-11-07 14:35 | 106.9428 | 21.278 | 185.2038 | 401.4229 | 6.2127 | 7.7757 | 117.5162 | 31.9792 | 81543.9688
2022-11-07 14:40 | 87.7266 | 18.4397 | 152.9101 | 383.7647 | 6.5061 | 7.7028 | 120.3368 | 39.2393 | 83345.0234
2022-11-07 14:45 | 98.4438 | 18.7753 | 169.4997 | 304.1667 | 6.5888 | 7.4639 | 119.7144 | 30.6045 | 83291.9609
2022-11-07 14:50 | 91.6112 | 18.7577 | 159.1827 | 327.2757 | 6.3031 | 6.8607 | 119.2228 | 27.1063 | 82462.0547
2022-11-07 14:55 | 104.8257 | 19.956 | 180.6366 | 353.3458 | 6.1939 | 7.2212 | 118.5272 | 28.142 | 82434.6406
2022-11-07 15:00 | 99.9833 | 20.8751 | 174.1332 | 502.8641 | 6.1865 | 7.9598 | 119.6716 | 38.6835 | 83350.2266
2022-11-07 15:05 | 111.3475 | 19.2289 | 189.9063 | 491.9016 | 6.1406 | 8.4211 | 117.7726 | 54.9118 | 81511.2031
2022-11-07 15:10 | 109.3462 | 23.1656 | 190.6049 | 440.5575 | 6.2986 | 9.1912 | 120.3758 | 44.6259 | 81587.9453
2022-11-07 15:15 | 95.1098 | 21.1461 | 166.9339 | 353.1088 | 6.6427 | 9.0365 | 121.4955 | 36.4173 | 82345.5391
2022-11-07 15:20 | 98.071 | 20.7464 | 171.0731 | 375.1469 | 6.6758 | 8.9373 | 117.6936 | 40.7487 | 81453.9766
2022-11-07 15:25 | 83.7524 | 19.274 | 147.6527 | 340.3667 | 6.7092 | 8.5263 | 118.4451 | 36.8382 | 82428.25
2022-11-07 15:30 | 95.4463 | 19.7707 | 166.0743 | 326.9526 | 6.6527 | 8.3084 | 118.0294 | 31.7484 | 82345.5391
2022-11-07 15:35 | 98.0568 | 19.235 | 169.5399 | 362.5687 | 6.7679 | 9.3823 | 116.9815 | 30.8909 | 81530.6641
2022-11-07 15:40 | 84.4548 | 18.2235 | 147.6789 | 340.0307 | 7.037 | 8.9507 | 117.7305 | 30.7597 | 82351.0312
2022-11-07 15:45 | 81.3948 | 16.6927 | 141.2854 | 314.1847 | 6.6847 | 6.6748 | 117.7871 | 30.2953 | 82433.7422
2022-11-07 15:50 | 88.7168 | 15.3008 | 151.2892 | 313.8745 | 6.2158 | 6.2358 | 118.0294 | 33.5061 | 82351.0312
2022-11-07 15:55 | 88.0439 | 18.7392 | 153.696 | 326.9525 | 5.9963 | 6.9227 | 118.7465 | 37.0764 | 82359.0625
2022-11-07 16:00 | 80.0744 | 18.0754 | 140.9885 | 275.0038 | 5.8447 | 6.503 | 118.2455 | 28.7654 | 82471.9922
2022-11-07 16:05 | 69.495 | 15.315 | 121.8395 | 336.5643 | 5.6394 | 6.2408 | 117.1811 | 31.4791 | 81527.0703
2022-11-07 16:10 | 91.0804 | 17.0426 | 156.6539 | 353.5763 | 5.5455 | 6.3633 | 119.5021 | 31.8454 | 82474.5547
2022-11-07 16:15 | 81.5387 | 18.2235 | 143.209 | 379.265 | 5.4838 | 6.78 | 118.3282 | 28.7274 | 82376.9766
2022-11-07 16:20 | 86.4759 | 17.3869 | 149.768 | 471.4351 | 5.7293 | 8.0509 | 119.6817 | 36.6855 | 82487.3516
2022-11-07 16:25 | 93.8072 | 16.336 | 160.1271 | 349.5091 | 6.162 | 9.2479 | 117.0036 | 32.4577 | 81524.5312
2022-11-07 16:30 | 103.1324 | 18.2079 | 176.2929 | 388.3434 | 6.6582 | 9.5835 | 117.7134 | 31.316 | 81519.4688
2022-11-07 16:35 | 96.4881 | 20.1213 | 168.1937 | 392.4747 | 7.2239 | 10.5419 | 118.5472 | 31.2096 | 82389.25
2022-11-07 16:40 | 91.6774 | 19.0775 | 159.7743 | 440.5574 | 7.4659 | 9.2584 | 117.356 | 31.2925 | 81606.3984
2022-11-07 16:45 | 63.5935 | 16.1604 | 113.6388 | 340.0307 | 7.6248 | 8.2519 | 117.7305 | 24.7725 | 82369.6094
2022-11-07 16:50 | 73.1114 | 15.6654 | 127.9053 | 327.3855 | 7.3711 | 8.0873 | 117.8864 | 24.6403 | 82477.4375
2022-11-07 16:55 | 77.6392 | 15.306 | 134.3142 | 392.4747 | 7.0657 | 7.6023 | 118.3081 | 39.4516 | 82389.6016
2022-11-07 17:00 | 68.6636 | 14.2741 | 119.5241 | 588.712 | 6.8435 | 7.4783 | 119.9222 | 63.9027 | 82384.5156
2022-11-07 17:05 | 69.4053 | 13.9439 | 120.3308 | 458.3397 | 6.546 | 7.0717 | 119.8612 | 56.1558 | 82467.2578
2022-11-07 17:10 | 102.1988 | 14.6325 | 171.2864 | 432.1488 | 6.427 | 6.7741 | 119.0833 | 38.0605 | 82467.2578
2022-11-07 17:15 | 78.0801 | 16.3522 | 136.0361 | 330.8316 | 6.7151 | 8.9201 | 119.4902 | 25.7334 | 83337.9062
2022-11-07 17:20 | 54.3792 | 14.9655 | 98.3199 | 277.9919 | 6.5205 | 7.2116 | 118.8649 | 21.0162 | 83373.5938
2022-11-07 17:25 | 51.8343 | 12.0384 | 91.4919 | 340.1447 | 5.8874 | 5.5108 | 118.7266 | 25.8248 | 82400.125
2022-11-07 17:30 | 49.1794 | 12.0819 | 87.636 | 375.3986 | 5.4376 | 4.791 | 117.1219 | 30.3374 | 81532.7578
2022-11-07 17:35 | 51.3312 | 12.3594 | 91.0418 | 331.0538 | 5.1631 | 4.9029 | 119.5099 | 25.1945 | 83420.1797
2022-11-07 17:40 | 43.2563 | 11.761 | 78.0658 | 259.3255 | 4.982 | 5.9039 | 116.5461 | 21.4566 | 81677.2812
2022-11-07 17:45 | 41.4511 | 12.1853 | 75.549 | 238.3587 | 5.0079 | 5.9694 | 118.7838 | 21.4126 | 83417.6406
2022-11-07 17:50 | 41.7547 | 11.7766 | 75.9504 | 259.6686 | 4.6109 | 4.2872 | 116.9969 | 24.5932 | 81789.1406
2022-11-07 17:55 | 33.5369 | 10.2472 | 61.6537 | 246.8456 | 4.4593 | 4.4299 | 117.4886 | 23.4088 | 81848.9297
2022-11-07 18:00 | 48.1801 | 9.9153 | 83.7676 | 312.1121 | 4.3024 | 4.5867 | 126.2806 | 33.3726 | 81930.8438
2022-11-07 18:05 | 50.7794 | 11.6327 | 89.4691 | 351.3621 | 4.1962 | 4.6864 | 120.1809 | 24.7593 | 81975.5938
2022-11-07 18:10 | 51.4657 | 12.1101 | 90.9985 | 276.3679 | 4.3695 | 5.3603 | 119.7942 | 23.1596 | 82905.5781
2022-11-07 18:15 | 42.5555 | 11.717 | 77.1224 | 252.7641 | 4.434 | 5.8353 | 120.6703 | 20.2264 | 83819.4297
2022-11-07 18:20 | 34.3526 | 11.1961 | 63.853 | 252.849 | 4.4455 | 5.4167 | 120.2244 | 21.1275 | 83842.5703
2022-11-07 18:25 | 33.4516 | 9.0079 | 60.2838 | 316.2658 | 4.2817 | 4.7563 | 118.9286 | 20.4782 | 83027.1016
2022-11-07 18:30 | 30.4824 | 9.0999 | 55.8245 | 199.6848 | 4.1838 | 3.9736 | 119.9606 | 17.4445 | 83868.7031
2022-11-07 18:35 | 28.3102 | 10.2913 | 53.6861 | 156.5735 | 3.8908 | 3.587 | 117.0404 | 15.125 | 82198.5781
2022-11-07 18:40 | 29.516 | 9.7074 | 55.124 | 197.799 | 3.7279 | 3.5796 | 118.3457 | 15.1751 | 83076.0312
2022-11-07 18:45 | 27.4897 | 9.017 | 51.1542 | 197.8656 | 3.4028 | 3.0368 | 118.5664 | 15.4573 | 83106.4297
2022-11-07 18:50 | 36.143 | 9.9482 | 65.3495 | 234.8603 | 3.3006 | 3.4964 | 117.9347 | 20.1667 | 82196.6719
2022-11-07 18:55 | 36.3136 | 9.5372 | 65.2 | 224.2477 | 3.4819 | 4.8371 | 119.5911 | 18.3936 | 83099.0547
2022-11-07 19:00 | 28.5818 | 8.8302 | 52.8111 | 142.0944 | 3.6264 | 4.6348 | 116.9947 | 15.788 | 81372.1484
2022-11-07 19:05 | 29.7711 | 7.9733 | 53.6074 | 180.6698 | 3.7622 | 4.1112 | 117.2926 | 17.9947 | 81290.9297
2022-11-07 19:10 | 34.5997 | 11.328 | 64.3637 | 326.4144 | 3.8908 | 4.5964 | 118.8493 | 17.4932 | 82247.1094
2022-11-07 19:15 | 24.498 | 8.9163 | 46.4678 | 208.7 | 3.7217 | 3.4181 | 118.1365 | 15.7777 | 82175.3281
2022-11-07 19:20 | 25.8404 | 9.6022 | 49.2113 | 208.7 | 3.5454 | 3.4279 | 118.5538 | 20.2152 | 82172.9062
2022-11-07 19:25 | 22.0445 | 9.2624 | 43.0529 | 208.7702 | 3.3996 | 3.3996 | 118.7129 | 16.7695 | 82200.5625
2022-11-07 19:30 | 19.8259 | 8.0696 | 38.4595 | 104.4877 | 3.1722 | 2.5358 | 118.3522 | 14.2077 | 82285.7109
2022-11-07 19:35 | 20.722 | 9.0998 | 40.8632 | 91.4268 | 3.0712 | 2.9734 | 117.9344 | 12.7266 | 82283.3047
2022-11-07 19:40 | 15.6868 | 8.5876 | 32.8046 | 78.3922 | 2.8179 | 2.4559 | 117.8547 | 11.6334 | 82313.4141
2022-11-07 19:45 | 19.0483 | 8.0723 | 37.2702 | 117.5883 | 2.5928 | 1.9373 | 118.4517 | 13.8833 | 82315.8203
2022-11-07 19:50 | 18.6001 | 7.9006 | 36.4114 | 156.7844 | 2.4387 | 2.1938 | 118.2726 | 12.3468 | 82313.4141
2022-11-07 19:55 | 14.8928 | 7.2089 | 30.2088 | 130.5693 | 2.2534 | 2.0868 | 118.0172 | 11.571 | 82263.7734
2022-11-07 20:00 | 24.4108 | 6.694 | 44.1118 | 104.4554 | 1.9967 | 1.8499 | 117.9576 | 13.0517 | 82261.3672
2022-11-07 20:05 | 26.5734 | 7.9059 | 48.6386 | 196.1125 | 2.1344 | 2.6142 | 118.4718 | 16.4735 | 82366.4609
2022-11-07 20:10 | 20.3844 | 7.1322 | 38.3782 | 155.0163 | 2.2279 | 2.8575 | 117.234 | 14.7576 | 81386.8828
2022-11-07 20:15 | 19.1723 | 8.1539 | 37.5418 | 129.2238 | 2.2458 | 2.9815 | 117.1554 | 14.1655 | 81414.3047
2022-11-07 20:20 | 18.1401 | 7.3806 | 35.1864 | 117.5123 | 2.3791 | 2.8295 | 118.9719 | 12.8323 | 82264.3984
2022-11-07 20:25 | 17.4103 | 6.7993 | 33.4865 | 103.4458 | 2.4289 | 2.0031 | 117.822 | 13.36 | 81468.1797
2022-11-07 20:30 | 17.8277 | 7.7341 | 35.061 | 117.6675 | 2.4363 | 2.4852 | 119.3082 | 14.0024 | 82371.9219
2022-11-07 20:35 | 15.8148 | 7.7367 | 31.9782 | 65.3929 | 2.5252 | 2.4567 | 118.5715 | 11.6452 | 82402.0703
2022-11-07 20:40 | 12.1016 | 6.8703 | 25.42 | 65.3286 | 2.367 | 1.7801 | 118.1565 | 12.3471 | 82334.8047
2022-11-07 20:45 | 9.5433 | 6.4637 | 20.9219 | 64.6972 | 1.9451 | 1.2193 | 117.1918 | 10.9778 | 81537.9141
2022-11-07 20:50 | 9.9726 | 6.5268 | 21.8131 | 78.3944 | 1.6236 | 0.98788 | 118.1565 | 10.7557 | 82339.5703
2022-11-07 20:55 | 10.9811 | 6.6985 | 23.5307 | 117.5915 | 1.4784 | 1.2924 | 118.3356 | 11.6337 | 82344.3281
2022-11-07 21:00 | 15.1418 | 6.5332 | 29.7431 | 130.7857 | 1.4392 | 1.5273 | 118.1531 | 10.6564 | 82433.7031
2022-11-07 21:05 | 10.1919 | 6.9434 | 22.5659 | 105.6378 | 1.5634 | 1.6524 | 119.1118 | 10.0382 | 83232.375
2022-11-07 21:10 | 8.615 | 5.9077 | 19.2868 | 79.3063 | 1.5634 | 1.9097 | 119.4101 | 10.8808 | 83315.4766
2022-11-07 21:15 | 9.2035 | 6.3655 | 20.473 | 65.437 | 1.4192 | 1.6443 | 118.3524 | 10.4437 | 82496.4453
2022-11-07 21:20 | 10.5329 | 6.8703 | 23.0154 | 52.2629 | 1.3217 | 1.1553 | 117.858 | 9.4387 | 82358.6172
2022-11-07 21:25 | 9.4248 | 6.7074 | 21.154 | 39.2489 | 1.2536 | 1.1557 | 117.8343 | 10.3303 | 82463.875
2022-11-07 21:30 | 7.4301 | 6.2895 | 17.6786 | 38.7933 | 1.1132 | 1.6553 | 116.5253 | 8.9069 | 81500.5078
2022-11-07 21:35 | 8.7227 | 6.4248 | 19.7952 | 39.6275 | 1.0185 | 1.5228 | 119.3934 | 9.4314 | 83255.6172
2022-11-07 21:40 | 10.5468 | 6.0194 | 22.1859 | 39.2489 | 0.98821 | 1.3992 | 118.4321 | 9.7259 | 82463.875
2022-11-07 21:45 | 8.3028 | 6.8793 | 19.6061 | 26.166 | 0.95001 | 0.92063 | 118.193 | 9.7259 | 82456.7266
2022-11-07 21:50 | 35.6565 | 15.9842 | 70.8115 | 39.2236 | 0.98885 | 1.7525 | 118.4154 | 18.341 | 82395.7109
2022-11-07 21:55 | 35.9306 | 15.9788 | 71.0545 | 64.6554 | 1.5585 | 4.3077 | 117.7662 | 25.526 | 81479.2969
2022-11-07 22:00 | 16.4183 | 9.0123 | 34.1789 | 38.8063 | 2.2272 | 4.5415 | 117.2148 | 15.701 | 81499.7109
2022-11-07 22:05 | 9.648 | 8.1594 | 22.7782 | 38.7933 | 2.4127 | 3.1492 | 117.1753 | 16.0216 | 81467.5156
2022-11-07 22:10 | 8.9827 | 6.1195 | 19.8885 | 38.7933 | 2.3314 | 2.4765 | 117.2934 | 12.2199 | 81479.9688
2022-11-07 22:15 | 10.7642 | 6.5312 | 23.2028 | 52.2982 | 2.2029 | 2.34 | 118.4154 | 11.8063 | 82379.125
2022-11-07 22:20 | 10.2136 | 6.3655 | 22.0213 | 39.2622 | 2.028 | 2.3513 | 118.4721 | 9.8391 | 82455.9375
2022-11-07 22:25 | 10.54 | 6.3593 | 22.3434 | 39.2236 | 1.8792 | 2.0065 | 118.3557 | 9.7745 | 82368.8906
2022-11-07 22:30 | 9.8769 | 6.1935 | 21.3332 | 39.2622 | 1.6823 | 1.4182 | 117.9936 | 9.2894 | 82459.0391
2022-11-07 22:35 | 9.2035 | 6.8817 | 20.817 | 26.1748 | 1.5758 | 1.6247 | 117.7544 | 9.4543 | 82441.6406
2022-11-07 22:40 | 6.6561 | 5.9515 | 16.1542 | 25.8709 | 1.4709 | 1.1032 | 116.2099 | 8.584 | 81491.0469
2022-11-07 22:45 | 5.4996 | 5.6774 | 13.9354 | 13.0874 | 1.3009 | 1.0661 | 117.5152 | 8.5199 | 82447.1953
2022-11-07 22:50 | 5.443 | 6.6405 | 14.9837 | 12.9525 | 1.2394 | 1.375 | 116.541 | 8.9217 | 81600.7812
2022-11-07 22:55 | 4.11 | 6.1297 | 12.2594 | 12.9525 | 1.2189 | 1.8573 | 116.6002 | 8.2145 | 81593.7891
2022-11-07 23:00 | 3.3671 | 6.0215 | 11.1827 | 13.0874 | 1.1244 | 1.8284 | 117.7544 | 8.1351 | 82441.8906
2022-11-07 23:05 | 2.9192 | 5.6793 | 9.9818 | 13.0918 | 1.1237 | 1.6415 | 117.9138 | 8.4128 | 82462.6797
2022-11-07 23:10 | 3.7014 | 5.5018 | 11.1755 | 13.0789 | 1.065 | 1.7393 | 117.9175 | 8.1299 | 82371.0078
2022-11-07 23:15 | 3.8149 | 5.5036 | 11.1793 | 13.0834 | 1.1143 | 2.1015 | 118.0171 | 7.8579 | 82394.125
2022-11-07 23:20 | 4.7734 | 5.6152 | 13.1022 | 12.9442 | 1.1508 | 1.5473 | 116.9981 | 7.7199 | 81512.9531
2022-11-07 23:25 | 5.0474 | 6.0176 | 13.5825 | 13.0789 | 0.97645 | 0.99598 | 118.1565 | 7.7454 | 82365.0859
2022-11-07 23:30 | 6.7716 | 5.1048 | 15.4845 | 12.9442 | 0.76345 | 0.56051 |  |  | 81511.7578
2022-11-07 23:35 | 5.3857 | 5.3316 | 13.5871 | 13.0834 | 0.61556 | 0.15633 | 118.0171 | 7.5282 | 82394.0312
2022-11-07 23:40 | 4.2239 | 5.2819 | 11.5861 | 12.9613 | 0.32846 | 0 | 116.6789 | 7.0769 | 81621.9375
2022-11-07 23:45 | 2.8862 | 5.1048 | 9.5289 | 0 | 0.145 | 0 |  |  | 81510.6328
2022-11-07 23:50 | 6.1732 | 5.1614 | 14.624 | 0 | 0.058587 | 0.31246 |  |  | 82414.9062
2022-11-07 23:55 | 4.1543 | 4.991 | 11.3589 | 0 | 0.12702 | 0.72304 | 117.8574 | 6.9834 | 82450.8672
2022-11-08 | 2.1134 | 5.115 | 8.3544 | 0 | 0.11604 | 0.25142 |  |  | 81678.2812
2022-11-08 00:05 | 4.2226 | 4.5989 | 11.0715 | 0 | 0.02901 | 0 | 116.0509 | 7.8366 | 81594.4531
2022-11-08 00:10 | 6.7739 | 5.1065 | 15.4897 | 0 | 0 | 0 | 116.3276 | 6.6892 | 81541.6484
2022-11-08 00:15 | 4.608 | 5.1682 | 12.0592 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82528.6562
2022-11-08 00:20 | 3.4852 | 4.9976 | 10.3399 | 0 | 0 | 0 | 117.8934 | 7.0477 | 82556.5312
2022-11-08 00:25 | 3.2561 | 4.8189 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 117.7378 | 6.9284 | 82446.2578
2022-11-08 00:30 | 2.4447 | 4.5989 | 8.3462 | 0 | 0 | 0 | 116.5246 | 6.857 | 81596.7344
2022-11-08 00:35 | 3.1104 | 4.7677 | 9.3651 | 0 | 0 | 0 | 116.4853 | 6.5283 | 81579.4766
2022-11-08 00:40 | 3.7088 | 4.6514 | 10.1642 | 0 | 0 | 0 | 117.7937 | 6.4398 | 82539.0625
2022-11-08 00:45 | 2.2478 | 4.6514 | 7.9246 | 0 | 0 | 0 | 117.7338 | 6.66 | 82543.6406
2022-11-08 00:50 | 2.2725 | 4.8766 | 8.3599 | 0 | 0 | 0 | 119.1476 | 6.5105 | 83452.25
2022-11-08 00:55 | 3.1783 | 5.0458 | 9.9177 | 0 | 0 | 0 | 118.7886 | 6.2262 | 83375.8906
2022-11-08 01:00 | 4.0434 | 4.1319 | 10.3298 | 0 | 0 | 0 | 117.598 | 6.2707 | 82497.1328
2022-11-08 01:05 | 4.3818 | 5.3389 | 12.2277 | 0 | 0 | 0 | 117.6976 | 6.2178 | 82527.3047
2022-11-08 01:10 | 2.2463 | 4.9927 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 117.5382 | 6.0506 | 82501.7344
2022-11-08 01:15 | 1.1243 | 4.653 | 6.3763 | 0 | 0 | 0 | 117.6538 | 6.0015 | 82591.0625
2022-11-08 01:20 | 1.1232 | 4.3041 | 6.0257 | 0 | 0 | 0 | 117.6579 | 6.1607 | 82513.2422
2022-11-08 01:25 | 3.1459 | 4.1333 | 8.9555 | 0 | 0 | 0 | 117.6976 | 5.9426 | 82551.2969
2022-11-08 01:30 | 2.2702 | 4.1759 | 7.6558 | 0 | 0 | 0 | 119.0305 | 6.115 | 83408.2656
2022-11-08 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82534.8594
2022-11-08 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82565.0312
2022-11-08 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82531.6562
2022-11-08 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82371.4297
2022-11-08 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81529.5156
2022-11-08 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82215.8047
2022-11-08 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82218.1094
2022-11-08 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82255.8594
2022-11-08 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82255.8594
2022-11-08 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82253.5703
2022-11-08 02:25 | 1.5496 | 13.7426 | 16.1178 | 0 | 0 | 0.24135 | 114.7098 | 33.0118 | 81348.7812
2022-11-08 02:30 | 2.3471 | 11.3069 | 14.9045 | 0 | 0 | 0.28298 | 116.9603 | 19.4858 | 82138.7812
2022-11-08 02:35 | 2.4359 | 10.5226 | 14.2564 | 0 | 0 | 0.029001 | 115.9286 | 13.2309 | 81376.2734
2022-11-08 02:40 | 3.2455 | 8.9203 | 13.895 | 0 | 0 | 0 | 117.354 | 9.0981 | 82251.2812
2022-11-08 02:45 | 5.8625 | 8.308 | 17.2942 | 0 | 0 | 0.096574 | 115.932 | 9.2091 | 81296.9609
2022-11-08 02:50 | 9.7435 | 8.3162 | 23.2515 | 12.9107 | 0 | 0.62773 | 116.1645 | 8.9471 | 81378.5391
2022-11-08 02:55 | 8.5054 | 8.9203 | 21.9576 | 13.0495 | 0.039045 | 0.40997 | 117.5925 | 8.3856 | 82255.8594
2022-11-08 03:00 | 3.4659 | 8.0546 | 13.3672 | 0 | 0.11725 | 0.28335 | 117.4764 | 7.7751 | 82175.6953
2022-11-08 03:05 | 2.7653 | 7.6298 | 11.699 | 0 | 0.26118 | 0.94799 | 116.4035 | 8.7216 | 81293.9219
2022-11-08 03:10 | 2.6859 | 7.5479 | 11.665 | 0 | 0.59602 | 2.091 | 117.831 | 8.9337 | 82260.4297
2022-11-08 03:15 | 1.993 | 6.4493 | 9.5043 | 0 | 0.87882 | 2.057 | 116.5185 | 7.8626 | 81380.8047
2022-11-08 03:20 | 3.7646 | 6.9585 | 12.5592 | 0 | 0.90779 | 1.5838 | 116.5775 | 7.3204 | 81376.2734
2022-11-08 03:25 | 11.9669 | 7.2002 | 25.372 | 0 | 0.86989 | 1.2609 | 117.8737 | 7.8872 | 82194.3125
2022-11-08 03:30 | 6.2025 | 6.4515 | 15.959 | 0 | 0.76319 | 1.0627 | 116.794 | 7.4856 | 81399.25
2022-11-08 03:35 | 5.9275 | 6.5144 | 15.6003 | 0 | 0.68351 | 0.93739 | 117.8737 | 7.6681 | 82189.7344
2022-11-08 03:40 | 3.5443 | 6.6213 | 12.0541 | 0 | 0.67624 | 0.64726 | 116.6759 | 6.9431 | 81399.25
2022-11-08 03:45 | 3.1305 | 6.1695 | 11.1393 | 0 | 0.59602 | 0.71327 | 117.7147 | 6.9537 | 82161.9688
2022-11-08 03:50 | 12.2902 | 5.7704 | 24.6092 | 0 | 0.54134 | 0.68635 | 116.4595 | 6.7781 | 81367.2188
2022-11-08 03:55 | 7.1969 | 7.1282 | 18.3296 | 12.9107 | 0.52201 | 0.47368 | 116.5185 | 8.1337 | 81367.2188
2022-11-08 04:00 | 7.1898 | 6.6125 | 17.4638 | 12.898 | 0.54134 | 1.1407 | 116.4624 | 8.1257 | 81285.6406
2022-11-08 04:05 | 20.3596 | 6.6147 | 37.8227 | 12.9023 | 0.60862 | 1.2849 | 116.5018 | 8.5078 | 81308.5859
2022-11-08 04:10 | 24.2324 | 7.2932 | 44.2678 | 12.9023 | 0.7057 | 1.2277 | 116.6197 | 8.9955 | 81300.8906
2022-11-08 04:15 | 26.4971 | 8.226 | 48.8417 | 13.0366 | 0.84086 | 2.0239 | 117.8934 | 8.8701 | 82147.3281
2022-11-08 04:20 | 17.3662 | 7.6298 | 34.4189 | 12.8979 | 1.1802 | 2.6602 | 117.0518 | 23.6729 | 81275.6953
2022-11-08 04:25 | 17.4941 | 7.8071 | 34.4529 | 25.8214 | 1.3649 | 2.207 | 116.9905 | 17.0809 | 81351.8438
2022-11-08 04:30 | 20.4836 | 8.1465 | 39.5445 | 25.8214 | 1.4796 | 2.0501 | 117.1675 | 12.9598 | 81351.8438
2022-11-08 04:35 | 19.2841 | 8.0616 | 37.6209 | 25.5524 | 1.5216 | 2.268 | 115.9468 | 11.8052 | 80502.0234
2022-11-08 04:40 | 18.9271 | 6.9561 | 35.9682 | 38.719 | 1.6365 | 5.9552 | 117.6587 | 12.5759 | 81316.6172
2022-11-08 04:45 | 32.7303 | 8.6442 | 58.8144 | 64.468 | 1.7896 | 7.6906 | 118.3674 | 15.5419 | 81232.7656
2022-11-08 04:50 | 42.0602 | 8.6527 | 73.1241 | 51.6253 | 2.0335 | 6.1391 | 118.5433 | 13.9311 | 81312.0078
2022-11-08 04:55 | 43.4562 | 8.8137 | 75.5943 | 64.468 | 2.2771 | 4.7383 | 117.896 | 15.5961 | 81222.6484
2022-11-08 05:00 | 45.0932 | 11.0389 | 80.1593 | 90.4335 | 2.5459 | 4.8014 | 118.2471 | 15.0843 | 81383.4141
2022-11-08 05:05 | 48.6865 | 10.3698 | 85.1682 | 181.0454 | 2.7519 | 4.622 | 119.1319 | 18.2494 | 81464.9531
2022-11-08 05:10 | 50.7327 | 9.6993 | 87.4643 | 168.2792 | 2.9457 | 3.8662 | 119.1902 | 15.8208 | 81548.8125
2022-11-08 05:15 | 56.2826 | 11.6265 | 97.8984 | 230.7235 | 3.1558 | 5.5538 | 118.2589 | 17.658 | 80744.8281
2022-11-08 05:20 | 64.4289 | 12.9408 | 111.6997 | 181.3409 | 3.4884 | 6.1047 | 119.4447 | 21.1081 | 81589.3828
2022-11-08 05:25 | 80.5679 | 13.6085 | 137.2759 | 245.8635 | 3.8022 | 7.0128 | 121.1012 | 33.3701 | 81505.5234
2022-11-08 05:30 | 85.8681 | 16.0057 | 147.6275 | 207.2467 | 4.1667 | 5.533 | 121.1613 | 24.753 | 81587.0391
2022-11-08 05:35 | 92.0889 | 13.6219 | 154.779 | 168.388 | 4.4477 | 5.2423 | 121.8123 | 20.2376 | 81589.3828
2022-11-08 05:40 | 94.3897 | 17.7025 | 162.3865 | 271.9195 | 4.7124 | 6.4286 | 121.357 | 25.3973 | 81564.1875
2022-11-08 05:45 | 88.8708 | 15.6599 | 151.7159 | 345.8516 | 5.0584 | 8.3699 | 120.1692 | 31.9567 | 80674.6641
2022-11-08 05:50 | 91.0679 | 13.6393 | 153.2314 | 409.8981 | 5.3603 | 7.6329 | 120.1692 | 54.5523 | 80674.6641
2022-11-08 05:55 | 84.9221 | 15.8248 | 146.1666 | 284.7719 | 5.6451 | 7.1971 | 120.1922 | 30.0641 | 81528.7578
2022-11-08 06:00 | 96.9111 | 18.3772 | 166.7558 | 349.4928 | 5.5911 | 5.8431 | 120.6063 | 32.7281 | 81531.1172
2022-11-08 06:05 | 120.5635 | 16.692 | 201.4961 | 349.8365 | 5.6063 | 5.8876 | 122.2643 | 27.2639 | 81614.9453
2022-11-08 06:10 | 135.9437 | 23.1722 | 231.5516 | 362.9159 | 6.1497 | 8.7589 | 121.891 | 29.8861 | 81634.5781
2022-11-08 06:15 | 98.4509 | 18.7359 | 169.645 | 285.052 | 6.584 | 8.0966 | 121.4354 | 28.4067 | 81611.7734
2022-11-08 06:20 | 92.3358 | 17.5235 | 159.0591 | 269.1693 | 6.4043 | 6.2027 | 120.6567 | 29.2318 | 80741.2656
2022-11-08 06:25 | 112.4519 | 16.5217 | 188.8919 | 375.7503 | 6.2992 | 7.1728 | 121.909 | 36.2431 | 81623.6406
2022-11-08 06:30 | 100.3061 | 19.0701 | 172.9932 | 427.4337 | 6.2001 | 4.308 | 121.7495 | 64.3016 | 81596.1016
2022-11-08 06:35 | 85.4483 | 16.67 | 147.6482 | 414.0739 | 6.1843 | 6.2715 | 121.9256 | 44.8364 | 81514.6641
2022-11-08 06:40 | 115.4481 | 14.803 | 191.766 | 307.1125 | 6.2507 | 8.1711 | 119.3459 | 26.8723 | 80603.2031
2022-11-08 06:45 | 96.1637 | 16.5105 | 163.9136 | 284.8597 | 6.7891 | 7.9838 | 120.3476 | 24.9071 | 81552.8438
2022-11-08 06:50 | 101.1606 | 17.1914 | 172.254 | 297.8079 | 7.2553 | 6.8085 | 120.7618 | 32.4662 | 81552.8438
2022-11-08 06:55 | 96.7973 | 16.6751 | 165.0494 | 297.7075 | 7.6024 | 8.4277 | 120.4253 | 28.5411 | 81527.75
2022-11-08 07:00 | 101.1606 | 18.2126 | 173.2753 | 220.1189 | 7.6512 | 9.6999 | 120.1701 | 21.6442 | 81547.3281
2022-11-08 07:05 | 90.3506 | 16.4832 | 154.9758 | 245.6079 | 7.7042 | 8.7134 | 119.6758 | 21.1197 | 81415.8359
2022-11-08 07:10 | 87.328 | 16.6475 | 150.5069 | 323.0594 | 7.6801 | 6.7771 | 120.4622 | 29.1994 | 81388.4062
2022-11-08 07:15 | 106.5611 | 17.691 | 181.2034 | 352.7746 | 7.7214 | 7.073 | 121.9776 | 29.9074 | 82290.6172
2022-11-08 07:20 | 90.1871 | 16.8339 | 155.076 | 375.1174 | 7.5806 | 8.9201 | 120.5806 | 36.8883 | 81476.375
2022-11-08 07:25 | 90.0682 | 14.7739 | 152.6638 | 477.9669 | 7.5953 | 9.3338 | 120.4216 | 47.4737 | 81374.9141
2022-11-08 07:30 | 100.4107 | 17.8304 | 171.9117 | 447.8598 | 7.718 | 8.5349 | 120.5705 | 52.7758 | 80607.4766
2022-11-08 07:35 | 89.7434 | 15.6436 | 153.0355 | 413.9226 | 7.848 | 8.9941 | 121.1126 | 48.7316 | 81473.375
2022-11-08 07:40 | 95.2258 | 18.182 | 164.1475 | 374.8649 | 7.9204 | 12.1814 | 119.9678 | 36.8091 | 81420.9609
2022-11-08 07:45 | 114.1775 | 18.3775 | 193.3929 | 418.0917 | 8.2546 | 11.301 | 121.8548 | 31.7175 | 82290.9766
2022-11-08 07:50 | 112.3707 | 17.3265 | 189.5724 | 361.8167 | 8.5542 | 8.1949 | 120.1637 | 27.7875 | 81405.3203
2022-11-08 07:55 | 97.7426 | 17.4964 | 167.3197 | 361.8167 | 8.6072 | 9.6673 | 120.1046 | 32.8891 | 81397.5312
2022-11-08 08:00 | 100.3851 | 17.4704 | 171.5123 | 434.4783 | 8.3387 | 8.3868 | 118.4812 | 33.6516 | 80497.6328
2022-11-08 08:05 | 94.6253 | 16.1161 | 161.1611 | 344.804 | 8.1411 | 8.1603 | 118.9882 | 29.5535 | 80441.9141
2022-11-08 08:10 | 86.7423 | 15.9622 | 148.9239 | 400.448 | 8.021 | 8.721 | 121.0677 | 31.0334 | 81372.6172
2022-11-08 08:15 | 101.3341 | 18.1641 | 173.4927 | 361.5829 | 7.9699 | 10.6525 | 120.7941 | 29.7764 | 81346.125
2022-11-08 08:20 | 114.1054 | 15.6226 | 190.3577 | 322.9419 | 8.2656 | 10.9464 | 119.7691 | 28.7547 | 81370.1484
2022-11-08 08:25 | 105.7251 | 17.2796 | 179.3389 | 344.5721 | 8.1917 | 9.3166 | 117.7418 | 29.8553 | 80380.4844
2022-11-08 08:30 | 101.6744 | 14.9236 | 170.7738 | 335.4168 | 7.9061 | 6.9931 | 118.609 | 28.771 | 81264.4766
2022-11-08 08:35 | 91.6966 | 18.1362 | 158.6921 | 281.0385 | 7.4752 | 7.2157 | 117.0987 | 25.0559 | 80470.9688
2022-11-08 08:40 | 86.1304 | 16.4606 | 148.4844 | 322.7247 | 7.3427 | 7.8762 | 118.7447 | 35.4584 | 81320.7656
2022-11-08 08:45 | 96.3963 | 17.8126 | 165.742 | 296.8147 | 7.4035 | 8.4431 | 118.531 | 30.3525 | 81296.7188
2022-11-08 08:50 | 99.8582 | 16.2909 | 169.1873 | 232.3618 | 7.3597 | 8.2044 | 117.9189 | 24.1811 | 81328.125
2022-11-08 08:55 | 105.6505 | 18.8426 | 180.6177 | 271.18 | 7.1144 | 7.5615 | 118.4306 | 26.0875 | 81352.6484
2022-11-08 09:00 | 86.1304 | 18.4969 | 150.5207 | 309.8158 | 7.1779 | 7.4882 | 118.8627 | 29.5487 | 81340.375
2022-11-08 09:05 | 97.171 | 15.6072 | 164.5545 | 258.0997 | 6.9109 | 5.7947 | 118.354 | 26.0707 | 81335.9609
2022-11-08 09:10 | 101.3017 | 16.8147 | 171.9219 | 313.2524 | 6.5371 | 5.6943 | 119.6444 | 21.9825 | 82299.6484
2022-11-08 09:15 | 106.2105 | 18.9937 | 181.797 | 245.1123 | 6.4545 | 7.6969 | 117.43 | 22.2149 | 81362.4375
2022-11-08 09:20 | 127.4243 | 16.2909 | 211.6115 | 258.1798 | 6.8451 | 9.7093 | 117.7419 | 23.151 | 81406.5625
2022-11-08 09:25 | 127.4672 | 22.4075 | 217.7937 | 309.9199 | 7.1776 | 10.1788 | 118.7846 | 25.6536 | 81424.1328
2022-11-08 09:30 | 105.615 | 20.0242 | 181.7449 | 283.9978 | 7.35 | 10.3696 | 120.2784 | 29.1692 | 81401.6641
2022-11-08 09:35 | 101.8603 | 19.454 | 175.589 | 395.4868 | 7.1535 | 8.6514 | 122.0746 | 26.791 | 80443.7266
2022-11-08 09:40 | 101.6637 | 16.4661 | 172.4695 | 297.0066 | 7.3113 | 9.8649 | 120.909 | 24.8943 | 81419.2578
2022-11-08 09:45 | 108.3462 | 19.3389 | 185.2462 | 283.9023 | 7.3816 | 9.9846 | 118.9407 | 27.154 | 81369.4531
2022-11-08 09:50 | 99.8707 | 18.1397 | 171.225 | 257.9261 | 7.4253 | 10.1722 | 118.0977 | 23.5074 | 81295.9219
2022-11-08 09:55 | 138.0987 | 21.3889 | 233.2413 | 322.8333 | 7.7514 | 11.097 | 118.9026 | 25.6536 | 81384.5859
2022-11-08 10:00 | 107.7929 | 21.3746 | 186.6033 | 245.1884 | 8.4473 | 12.137 | 118.233 | 21.5714 | 81334.8438
2022-11-08 10:05 | 125.8209 | 22.4308 | 215.084 | 271.0998 | 10.5676 | 12.1065 | 145.889 | 30.006 | 100487.3125
2022-11-08 10:10 | 120.4028 | 19.4904 | 204.0481 | 237.9577 | 11.6532 | 23.0312 | 168.208 | 24.2168 | 115305
2022-11-08 10:15 | 89.081 | 18.0309 | 154.5774 | 200.0294 | 9.6188 | 24.981 | 130.0569 | 18.9628 | 89993.6016
2022-11-08 10:20 | 61.3105 | 15.775 | 109.754 | 102.1298 | 8.3983 | 13.2629 | 115.273 | 16.7825 | 80434.0234
2022-11-08 10:25 | 76.7477 | 15.9429 | 133.5844 | 191.4933 | 6.5353 | 2.7215 | 115.3896 | 17.694 | 80457.3438
2022-11-08 10:30 | 84.521 | 16.782 | 146.3387 | 217.0258 | 5.2984 | 2.5532 | 115.798 | 19.0881 | 80459.4219
2022-11-08 10:35 | 79.8792 | 17.4674 | 139.9091 | 283.8142 | 5.018 | 5.0083 | 117.9016 | 24.0029 | 81313.6875
2022-11-08 10:40 | 77.0026 | 18.3154 | 136.1781 | 270.9136 | 4.9826 | 6.2355 | 118.1963 | 22.1607 | 81323.3281
2022-11-08 10:45 | 70.6726 | 17.9701 | 126.2996 | 335.304 | 5.0003 | 6.2722 | 118.2155 | 24.699 | 81288.6328
2022-11-08 10:50 | 86.7094 | 15.4272 | 148.3385 | 257.9262 | 5.0974 | 6.7771 | 117.2137 | 20.9617 | 81295.9844
2022-11-08 10:55 | 96.1886 | 18.4725 | 166.0833 | 309.4073 | 5.0991 | 7.4496 | 116.8797 | 22.8497 | 81258.7344
2022-11-08 11:00 | 98.842 | 17.4557 | 168.9643 | 322.2993 | 5.2882 | 7.9468 | 118.4115 | 32.3253 | 81263.6719
2022-11-08 11:05 | 119.7249 | 20.0483 | 203.5669 | 286.7695 | 5.454 | 7.8714 | 119.308 | 29.1254 | 82165.0469
2022-11-08 11:10 | 98.5489 | 22.1188 | 173.0066 | 273.9116 | 5.5155 | 8.126 | 118.6103 | 26.1312 | 82221.9453
2022-11-08 11:15 | 79.9039 | 17.3032 | 139.7829 | 206.4744 | 5.6607 | 8.1269 | 118.233 | 23.3058 | 81344.7578
2022-11-08 11:20 | 93.6142 | 19.6522 | 162.978 | 231.9776 | 6.0182 | 8.5168 | 117.9594 | 25.6567 | 81223.8672
2022-11-08 11:25 | 141.9423 | 21.1978 | 238.772 | 335.4082 | 6.164 | 8.8279 | 119.4902 | 32.3463 | 81307.4688
2022-11-08 11:30 | 101.539 | 22.115 | 177.7576 | 216.6613 | 6.5231 | 10.4004 | 117.409 | 28.3164 | 80306.1172
2022-11-08 11:35 | 86.2153 | 17.8262 | 149.9801 | 221.6635 | 6.7981 | 9.038 | 119.6429 | 24.8628 | 82156.375
2022-11-08 11:40 | 99.0785 | 16.1049 | 167.976 | 276.6396 | 6.5471 | 7.0339 | 120.213 | 26.0041 | 83017.8672
2022-11-08 11:45 | 90.546 | 17.3062 | 156.0983 | 247.6583 | 6.1931 | 6.8615 | 118.1137 | 33.7232 | 82146.5312
2022-11-08 11:50 | 95.1125 | 14.7487 | 160.5406 | 257.9196 | 5.991 | 7.3818 | 116.975 | 37.1017 | 81265.1094
2022-11-08 11:55 | 89.1932 | 19.3134 | 156.032 | 257.7529 | 5.9483 | 7.6297 |  |  | 81208.7969
2022-11-08 12:00 | 77.8377 | 16.6045 | 135.9169 | 234.3932 | 6.0358 | 7.7561 |  |  | 82049.3594
2022-11-08 12:05 | 96.5667 | 17.6256 | 165.6466 | 221.297 | 5.8904 | 7.4317 |  |  | 82019.2891
2022-11-08 12:10 | 87.9184 | 18.6232 | 153.3876 | 283.3377 | 5.8723 | 7.8752 |  |  | 81149.25
2022-11-08 12:15 | 98.7622 | 17.4611 | 168.8473 | 399.7755 | 5.9327 | 6.8761 |  |  | 81252.5703
2022-11-08 12:20 | 98.7425 | 20.3162 | 171.6723 | 334.8537 | 6.0705 | 8.1005 |  |  | 81141.7266
2022-11-08 12:25 | 90.5692 | 20.3162 | 159.1439 | 296.2167 | 6.0608 | 8.052 |  |  | 81134.2031
2022-11-08 12:30 | 83.1152 | 20.3031 | 147.5358 | 257.413 | 5.8646 | 7.3234 |  |  | 81092.9297
2022-11-08 12:35 | 81.6227 | 18.6232 | 143.7374 | 257.5798 | 5.7362 | 7.4765 |  |  | 81144.2344
2022-11-08 12:40 | 113.3219 | 18.2846 | 191.9885 | 334.8537 | 6.2321 | 9.071 | 121.4113 | 57.0668 | 81139.2188
2022-11-08 12:45 | 73.7807 | 18.1153 | 131.2091 | 283.3378 | 6.7504 | 9.3438 |  |  | 81144.2344
2022-11-08 12:50 | 91.3629 | 16.899 | 156.9433 | 254.5596 | 6.7547 | 8.5035 | 115.1021 | 28.1721 | 80181.6172
2022-11-08 12:55 | 102.5738 | 19.1247 | 176.3535 | 476.3626 | 6.7236 | 7.9672 | 118.8408 | 30.9842 | 81099.2344
2022-11-08 13:00 | 103.7182 | 19.14 | 178.1231 | 301.6944 | 6.7712 | 8.2406 | 122.8772 | 28.5377 | 82630.4766
2022-11-08 13:05 | 113.1248 | 19.4374 | 192.6686 | 285.348 | 6.5132 | 7.3581 | 124.6435 | 25.1677 | 81710.8125
2022-11-08 13:10 | 94.6584 | 18.5804 | 163.6761 | 231.2883 | 6.2773 | 6.8028 | 120.6622 | 22.7742 | 80949.7109
2022-11-08 13:15 | 88.7529 | 17.8694 | 153.9131 | 256.4806 | 5.9521 | 6.0494 | 115.5605 | 21.8675 | 80795.3281
2022-11-08 13:20 | 88.643 | 16.6894 | 152.7331 | 230.8325 | 5.5436 | 6.3898 | 115.8535 | 26.7689 | 80800.3672
2022-11-08 13:25 | 81.2744 | 18.2066 | 142.6183 | 269.3046 | 5.5728 | 8.1501 | 115.6191 | 27.5768 | 80792.8047
2022-11-08 13:30 | 65.322 | 17.6598 | 117.7878 | 240.7986 | 5.8439 | 8.439 | 114.7263 | 21.5578 | 79838.9297
2022-11-08 13:35 | 68.1869 | 15.3407 | 119.8601 | 243.6565 | 6.1017 | 8.8028 | 114.9745 | 18.6897 | 80780.1953
2022-11-08 13:40 | 84.371 | 18.378 | 147.7049 | 297.7299 | 5.9748 | 7.8616 | 116.0572 | 19.1919 | 81534.4453
2022-11-08 13:45 | 74.367 | 13.9722 | 128.1349 | 298.1242 | 5.849 | 7.3039 | 116.4477 | 27.4922 | 81643.7031
2022-11-08 13:50 | 81.9387 | 17.3959 | 142.8205 | 304.3651 | 5.7357 | 6.9029 | 118.5831 | 25.8446 | 83344.8047
2022-11-08 13:55 | 106.0172 | 19.2805 | 181.9595 | 353.5763 | 5.5356 | 7.3741 | 118.1856 | 35.5305 | 82476.625
2022-11-08 14:00 | 105.5393 | 19.9028 | 181.8474 | 414.094 | 5.658 | 7.7145 | 116.7278 | 60.274 | 81501.7969
2022-11-08 14:05 | 120.6758 | 19.7106 | 204.6868 | 397.2782 | 6.1885 | 9.517 | 116.3614 | 37.8388 | 80702.8281
2022-11-08 14:10 | 154.5784 | 26.9637 | 263.907 | 461.5102 | 6.8613 | 10.6145 | 116.9863 | 35.4824 | 80719.7109
2022-11-08 14:15 | 120.1796 | 24.6732 | 208.8888 | 418.502 | 7.416 | 11.6026 | 115.6125 | 31.7985 | 79846.7031
2022-11-08 14:20 | 114.3728 | 23.409 | 198.7238 | 397.145 | 7.7975 | 10.4586 | 116.1468 | 29.3247 | 80657.6484
2022-11-08 14:25 | 107.2739 | 21.6579 | 186.0912 | 367.5278 | 7.4427 | 8.2944 | 114.6662 | 32.0434 | 79787.8125
2022-11-08 14:30 | 99.9801 | 20.546 | 173.7991 | 333.0893 | 7.2105 | 7.9736 | 115.5028 | 35.5663 | 80655.0781
2022-11-08 14:35 | 95.4414 | 16.9763 | 163.2724 | 291.1999 | 6.6394 | 7.0652 | 114.2059 | 29.0339 | 79712.8203
2022-11-08 14:40 | 90.0826 | 17.996 | 156.0779 | 371.0316 | 6.4159 | 7.4819 | 116.461 | 31.2741 | 80542
2022-11-08 14:45 | 96.2965 | 19.4921 | 166.9323 | 418.2213 | 6.1748 | 7.3846 | 115.477 | 42.4761 | 79790.3516
2022-11-08 14:50 | 113.2362 | 22.8961 | 196.4686 | 448.2392 | 6.4877 | 9.9465 | 117.0442 | 52.8743 | 80635.7344
2022-11-08 14:55 | 91.1577 | 23.9822 | 163.712 | 354.7355 | 6.8336 | 9.8202 | 115.9015 | 56.0305 | 79763.6094
2022-11-08 15:00 | 100.0338 | 19.6713 | 173.0068 | 383.6971 | 7.0004 | 9.5717 | 117.6493 | 49.4739 | 80517.5781
2022-11-08 15:05 | 124.5559 | 22.6318 | 213.5555 | 401.2808 | 7.2339 | 9.7736 | 119.1309 | 51.4313 | 81494.7656
2022-11-08 15:10 | 129.7773 | 26.4226 | 225.1816 | 473.6942 | 7.4966 | 10.3017 | 118.2921 | 46.2966 | 80598.2109
2022-11-08 15:15 | 112.1959 | 26.3665 | 198.3445 | 517.6082 | 7.8814 | 10.1657 | 119.3866 | 60.6533 | 81467.4531
2022-11-08 15:20 | 109.9047 | 22.7794 | 191.2453 | 426.7482 | 7.8169 | 8.6075 | 118.0678 | 41.7127 | 81420.7969
2022-11-08 15:25 | 101.961 | 22.4988 | 178.7883 | 391.9487 | 7.5879 | 8.2868 | 119.5824 | 44.2275 | 82267.3047
2022-11-08 15:30 | 82.0107 | 20.753 | 146.4619 | 401.1463 | 7.0903 | 7.7231 | 118.0857 | 38.8051 | 81485.6953
2022-11-08 15:35 | 115.3513 | 18.6563 | 195.4708 | 485.8536 | 6.6974 | 7.8022 | 116.7919 | 46.2891 | 80495.3203
2022-11-08 15:40 | 141.1132 | 31.9694 | 248.2727 | 543.3066 | 6.9078 | 9.0621 | 120.2924 | 52.3747 | 81439.9688
2022-11-08 15:45 | 93.8744 | 21.3737 | 165.4361 | 345.6687 | 7.0638 | 9.2651 | 117.59 | 38.7149 | 80616.2578
2022-11-08 15:50 | 77.4951 | 19.543 | 138.3302 | 336.1132 | 7.0606 | 7.8913 | 117.6147 | 39.8527 | 81401.3359
2022-11-08 15:55 | 80.8915 | 20.1889 | 144.0141 | 383.9477 | 6.6734 | 7.2303 | 116.6149 | 35.208 | 80591.8281
2022-11-08 16:00 | 75.9175 | 19.8762 | 136.2453 | 387.693 | 6.6628 | 8.373 | 117.6344 | 32.4034 | 81374.0625
2022-11-08 16:05 | 71.0133 | 20.8619 | 129.7136 | 371.1494 | 6.5615 | 8.3971 | 116.9073 | 31.7141 | 80591.9688
2022-11-08 16:10 | 77.8444 | 18.0078 | 137.3304 | 345.6687 | 6.5441 | 8.7125 | 117.6485 | 32.1011 | 80603.5938
2022-11-08 16:15 | 100.8354 | 19.5097 | 174.0739 | 409.4142 | 6.7875 | 9.0663 | 118.6242 | 41.8063 | 80542
2022-11-08 16:20 | 96.7857 | 24.1313 | 172.4879 | 478.3149 | 7.1203 | 8.7596 | 119.1506 | 47.7255 | 81399.125
2022-11-08 16:25 | 68.2136 | 18.2292 | 122.7895 | 418.632 | 7.0916 | 7.71 | 119.6809 | 57.1982 | 82377.9062
2022-11-08 16:30 | 62.479 | 16.3302 | 112.1003 | 375.2659 | 6.666 | 7.2585 | 118.0266 | 50.3814 | 81486.0312
2022-11-08 16:35 | 68.6937 | 16.3302 | 121.6263 | 375.266 | 6.3938 | 7.55 | 117.6718 | 42.99 | 81478.0703
2022-11-08 16:40 | 56.8383 | 15.4849 | 102.6087 | 362.4471 | 6.3106 | 7.7228 | 117.8887 | 37.1871 | 81510.5547
2022-11-08 16:45 | 60.6128 | 14.2938 | 107.2032 | 349.5026 | 6.0656 | 6.0656 | 117.6521 | 31.4242 | 81526.2188
2022-11-08 16:50 | 66.3382 | 14.1417 | 115.8272 | 397.0119 | 5.7567 | 6.2747 | 116.576 | 32.4884 | 80658.9219
2022-11-08 16:55 | 64.9104 | 14.1417 | 113.6386 | 397.0119 | 5.4501 | 6.2217 | 116.8686 | 29.9603 | 80676.8203
2022-11-08 17:00 | 66.2977 | 15.4644 | 117.0879 | 387.8229 | 5.3785 | 6.6122 | 118.3827 | 33.3373 | 81432.6719
2022-11-08 17:05 | 73.9095 | 13.6085 | 126.8996 | 401.1464 | 5.4324 | 6.5169 | 118.4996 | 34.5115 | 81516.9922
2022-11-08 17:10 | 72.7522 | 15.8096 | 127.1569 | 465.5435 | 5.716 | 7.5522 | 118.5405 | 36.2814 | 81457.3984
2022-11-08 17:15 | 76.4619 | 14.289 | 131.3224 | 517.6082 | 5.9254 | 8.4099 | 119.0318 | 37.2833 | 81519.5469
2022-11-08 17:20 | 63.526 | 14.4448 | 111.8197 | 555.8795 | 6.2901 | 9.3366 | 120.5684 | 74.3844 | 81445.4688
2022-11-08 17:25 | 66.8744 | 13.5997 | 116.1071 | 504.3387 | 6.8114 | 9.6462 | 120.2542 | 55.6712 | 81467.6406
2022-11-08 17:30 | 92.2513 | 17.3567 | 158.7628 | 530.7263 | 7.0898 | 8.7418 | 120.1365 | 48.1149 | 81546.875
2022-11-08 17:35 | 61.8546 | 16.171 | 110.984 | 388.4665 | 7.0285 | 7.7461 | 118.8158 | 37.2539 | 81584.4922
2022-11-08 17:40 | 65.2327 | 13.2641 | 113.2551 | 362.2108 | 6.7073 | 6.7073 | 120.8265 | 38.1951 | 81505.2188
2022-11-08 17:45 | 62.1854 | 13.136 | 108.2876 | 358.7116 | 6.189 | 6.5388 | 119.5422 | 32.0688 | 80724.1328
2022-11-08 17:50 | 60.8552 | 12.7666 | 106.0476 | 375.5175 | 5.9747 | 6.8184 | 119.5258 | 29.2593 | 81589.5781
2022-11-08 17:55 | 65.1637 | 13.0659 | 112.7792 | 444.6555 | 5.8618 | 7.1016 | 120.3003 | 30.54 | 82405.0859
2022-11-08 18:00 | 58.0216 | 12.4139 | 101.3515 | 323.4025 | 5.6374 | 6.9609 | 117.2798 | 25.5359 | 81507.8203
2022-11-08 18:05 | 56.1545 | 14.6294 | 100.705 | 323.511 | 5.635 | 6.656 | 117.4965 | 33.2621 | 81527.5703
2022-11-08 18:10 | 46.1665 | 12.9283 | 83.8642 | 284.6896 | 5.4823 | 6.2964 | 117.26 | 24.0226 | 81514.9141
2022-11-08 18:15 | 45.8336 | 12.418 | 82.6734 | 284.6897 | 5.2388 | 6.0138 | 117.6148 | 21.3595 | 81515.1406
2022-11-08 18:20 | 44.1837 | 11.5714 | 79.2978 | 284.7852 | 4.9658 | 5.2111 | 117.3585 | 21.4754 | 81539.9688
2022-11-08 18:25 | 45.0204 | 12.0978 | 81.1067 | 246.2765 | 4.8987 | 5.5172 | 117.7508 | 19.8706 | 81644.1953
2022-11-08 18:30 | 41.6385 | 11.5263 | 75.3513 | 248.6507 | 4.7591 | 4.9475 | 118.6468 | 20.4469 | 82445.4922
2022-11-08 18:35 | 39.8351 | 11.4275 | 72.4882 | 259.4944 | 4.3657 | 4.4343 | 117.6892 | 19.7813 | 81741.4297
2022-11-08 18:40 | 46.0549 | 10.5288 | 81.2959 | 236.3415 | 4.3313 | 3.8556 | 119.0385 | 18.8601 | 82729.375
2022-11-08 18:45 | 52.1011 | 13.3389 | 93.2013 | 273.1898 | 4.2536 | 4.1849 | 117.7627 | 19.9975 | 81962.9922
2022-11-08 18:50 | 36.6695 | 12.5283 | 68.7366 | 206.0638 | 4.0878 | 4.1944 | 116.5266 | 19.9599 | 81150.0781
2022-11-08 18:55 | 32.7042 | 8.2986 | 58.4288 | 193.2497 | 3.8444 | 3.1471 | 116.3891 | 19.2631 | 81177.6641
2022-11-08 19:00 | 41.8452 | 10.892 | 75.0338 | 236.7334 | 3.7341 | 2.8625 | 119.2358 | 21.4875 | 82865.9531
2022-11-08 19:05 | 25.5908 | 10.1064 | 49.5043 | 130.306 | 3.7414 | 3.6434 | 118.3151 | 18.1699 | 82105.6953
2022-11-08 19:10 | 25.2641 | 9.5957 | 48.1501 | 143.3848 | 3.6458 | 3.832 | 118.5932 | 15.6576 | 82141.0234
2022-11-08 19:15 | 32.7429 | 9.0786 | 59.2681 | 286.6731 | 3.6274 | 3.8823 | 119.3274 | 20.359 | 82105.6953
2022-11-08 19:20 | 35.8839 | 9.9385 | 65.114 | 273.7345 | 3.5894 | 4.2171 | 119.2484 | 21.0228 | 82133.2969
2022-11-08 19:25 | 30.5181 | 10.4525 | 57.2318 | 312.8394 | 3.5698 | 4.6584 | 119.0697 | 22.939 | 82133.2969
2022-11-08 19:30 | 28.0864 | 8.0615 | 51.1133 | 287.0515 | 3.5149 | 3.887 | 119.1272 | 27.8936 | 82218.1641
2022-11-08 19:35 | 31.4206 | 10.0056 | 58.1683 | 245.1123 | 3.5597 | 4.2387 | 117.8426 | 25.4117 | 81282.4062
2022-11-08 19:40 | 23.0587 | 9.2653 | 44.6105 | 182.7306 | 3.6642 | 3.5466 | 119.2865 | 20.4476 | 82243.7969
2022-11-08 19:45 | 23.0123 | 8.9881 | 44.2621 | 206.4103 | 3.4957 | 3.6894 | 117.8426 | 21.2938 | 81285.2656
2022-11-08 19:50 | 22.7987 | 7.9733 | 42.9199 | 232.2897 | 3.4325 | 3.4422 | 118.2951 | 21.572 | 81305.3828
2022-11-08 19:55 | 21.2612 | 8.7478 | 41.3377 | 208.7702 | 3.2941 | 3.3333 | 119.7862 | 22.7977 | 82204.8516
2022-11-08 20:00 | 22.7103 | 8.4905 | 43.1319 | 219.6005 | 3.1482 | 3.6422 | 118.7065 | 20.7794 | 81379.375
2022-11-08 20:05 | 22.8425 | 8.5818 | 43.5957 | 169.7355 | 3.231 | 3.6912 | 120.2813 | 17.4932 | 82251.9766
2022-11-08 20:10 | 22.604 | 7.7187 | 42.5383 | 182.6739 | 3.2353 | 3.598 | 120.1439 | 16.4955 | 82192.6719
2022-11-08 20:15 | 25.3929 | 8.9163 | 48.011 | 143.4812 | 3.231 | 3.28 | 119.8055 | 16.983 | 82165.0234
2022-11-08 20:20 | 20.386 | 8.5847 | 39.8331 | 117.5487 | 3.1274 | 3.1666 | 119.3071 | 16.2923 | 82272.3594
2022-11-08 20:25 | 25.156 | 8.4934 | 47.0534 | 129.2202 | 2.9942 | 3.1589 | 118.4512 | 17.3672 | 81387.4766
2022-11-08 20:30 | 18.1744 | 8.3235 | 36.3517 | 90.4542 | 2.9196 | 2.8226 | 118.3922 | 15.5219 | 81377.8359
2022-11-08 20:35 | 20.1691 | 7.8139 | 38.7298 | 90.4542 | 2.8586 | 3.0911 | 118.5693 | 17.53 | 81375.4297
2022-11-08 20:40 | 23.2983 | 7.8979 | 43.6103 | 169.7926 | 2.8207 | 3.4182 | 119.7249 | 20.2419 | 82252.8672
2022-11-08 20:45 | 17.5094 | 8.1537 | 34.8229 | 103.3762 | 2.6692 | 2.7662 | 118.156 | 15.1963 | 81377.1406
2022-11-08 20:50 | 12.6448 | 8.2332 | 27.6156 | 182.6739 | 2.4526 | 2.0013 | 119.4284 | 15.4542 | 82179.8438
2022-11-08 20:55 | 13.5067 | 7.4668 | 28.1703 | 77.456 | 2.2868 | 2.8004 | 117.922 | 14.9103 | 81315.875
2022-11-08 21:00 | 22.7006 | 7.2282 | 42.1925 | 153.4485 | 2.159 | 2.7251 | 116.6327 | 14.9843 | 80538.8125
2022-11-08 21:05 | 29.917 | 7.9006 | 53.7584 | 195.9805 | 2.2277 | 2.7282 | 119.3473 | 14.7612 | 82292.1094
2022-11-08 21:10 | 24.0749 | 7.3806 | 44.4551 | 143.6262 | 2.199 | 2.2285 | 119.0912 | 15.4098 | 82240.1016
2022-11-08 21:15 | 25.8209 | 7.644 | 47.2232 | 193.8303 | 2.1803 | 2.2868 | 118.3922 | 19.9723 | 81392.2969
2022-11-08 21:20 | 16.7229 | 7.8089 | 33.2726 | 258.2735 | 2.2876 | 2.7529 | 118.6698 | 21.1526 | 81331.1953
2022-11-08 21:25 | 22.1856 | 8.0723 | 41.9075 | 235.1766 | 2.3906 | 3.4291 | 119.5861 | 18.2732 | 82280.5625
2022-11-08 21:30 | 12.8511 | 7.4719 | 27.1704 | 142.0983 | 2.4961 | 3.3314 | 117.8243 | 16.3852 | 81345.7969
2022-11-08 21:35 | 11.9607 | 6.9601 | 25.4637 | 103.3094 | 2.5009 | 3.034 | 117.6666 | 14.2644 | 81326.375
2022-11-08 21:40 | 11.5297 | 7.3781 | 25.0512 | 65.2626 | 2.4616 | 2.2458 | 118.9915 | 12.5539 | 82200.8516
2022-11-08 21:45 | 17.0147 | 7.2065 | 33.4588 | 130.5253 | 2.224 | 1.7048 | 119.23 | 13.4859 | 82198.4141
2022-11-08 21:50 | 16.1191 | 7.7213 | 32.4293 | 169.6829 | 1.9797 | 1.9601 | 119.409 | 13.0473 | 82204.0078
2022-11-08 21:55 | 11.9648 | 7.1322 | 25.6421 | 90.4262 | 1.7539 | 1.8411 | 117.7062 | 11.665 | 81356.8906
2022-11-08 22:00 | 22.2753 | 7.6443 | 41.7886 | 77.5343 | 1.6382 | 1.5315 | 117.6278 | 12.0488 | 81374.7109
2022-11-08 22:05 | 14.0017 | 6.3529 | 27.8152 | 91.4293 | 1.5888 | 1.6574 | 119.4894 | 13.3852 | 82249.6953
2022-11-08 22:10 | 19.5173 | 7.1393 | 36.8861 | 181.0302 | 1.5713 | 1.9108 | 118.3538 | 13.523 | 81421.4141
2022-11-08 22:15 | 15.8423 | 7.3021 | 31.5856 | 129.1803 | 1.5907 | 1.9981 | 118.1194 | 14.7576 | 81335.3203
2022-11-08 22:20 | 13.9773 | 7.1417 | 28.5666 | 77.6105 | 1.5136 | 1.6495 | 117.9799 | 11.6261 | 81444.0469
2022-11-08 22:25 | 11.4147 | 7.984 | 25.4809 | 103.379 | 1.4651 | 1.7174 | 117.9821 | 11.886 | 81362.7188
2022-11-08 22:30 | 8.2089 | 7.4817 | 20.0647 | 64.6754 | 1.4932 | 1.7744 | 117.6843 | 10.5395 | 81449.7109
2022-11-08 22:35 | 11.5407 | 6.1235 | 23.8135 | 90.5761 | 1.4462 | 1.6015 | 117.6058 | 10.7061 | 81466.6953
2022-11-08 22:40 | 11.0894 | 6.4593 | 23.6275 | 90.5151 | 1.3191 | 1.0282 | 117.6447 | 11.8937 | 81411.8203
2022-11-08 22:45 | 7.1759 | 6.8747 | 17.8743 | 143.8159 | 1.2251 | 0.74484 | 119.2485 | 12.0805 | 82323.0938
2022-11-08 22:50 | 8.1798 | 6.1832 | 18.7215 | 91.4601 | 1.0294 | 0.91176 | 118.9326 | 11.7435 | 82268.6094
2022-11-08 22:55 | 10.9714 | 5.7757 | 22.593 | 51.6895 | 0.94054 | 1.0763 | 117.5097 | 10.9091 | 81363.6094
2022-11-08 23:00 | 12.4243 | 6.2915 | 25.3359 | 51.7403 | 0.98738 | 1.3359 | 117.6843 | 10.4852 | 81448.2422
2022-11-08 23:05 | 11.3188 | 5.9534 | 23.1332 | 38.8183 | 0.91114 | 1.0662 | 117.6057 | 9.7822 | 81473.3203
2022-11-08 23:10 | 12.9936 | 6.1812 | 26.2699 | 26.1227 | 0.78299 | 0.76341 | 118.7732 | 9.8195 | 82242.7969
2022-11-08 23:15 | 8.6365 | 6.3613 | 19.4276 | 39.2357 | 0.69445 | 0.89007 | 119.0496 | 11.3156 | 82350.3594
2022-11-08 23:20 | 5.9943 | 5.4449 | 14.6333 | 25.8876 | 0.6589 | 1.0756 | 117.7637 | 11.2533 | 81497.0547
2022-11-08 23:25 | 9.5402 | 5.3333 | 19.9568 | 26.1748 | 0.68581 | 1.0385 | 119.4887 | 9.949 | 82396.3672
2022-11-08 23:30 | 5.3856 | 6.1914 | 14.6186 | 26.166 | 0.8031 | 1.3907 | 119.2691 | 8.9566 | 82366.2109
2022-11-08 23:35 | 3.9231 | 5.6699 | 11.6834 | 13.0701 | 0.87166 | 1.616 | 118.7936 | 8.838 | 82281.5781
2022-11-08 23:40 | 3.7026 | 5.3315 | 11.007 | 13.083 | 0.90104 | 1.0382 | 119.2093 | 8.9566 | 82361.4453
2022-11-08 23:45 | 4.6002 | 5.5035 | 12.5548 | 13.083 | 0.81155 | 0.8311 | 119.1495 | 8.517 | 82367.3203
2022-11-08 23:50 | 8.7545 | 4.9892 | 18.2364 | 13.0874 | 0.74336 | 0.58686 | 119.1897 | 9.1795 | 82392.7266
2022-11-08 23:55 | 4.6033 | 5.3351 | 12.5633 | 13.0918 | 0.74434 | 0.57784 | 119.4094 | 8.2478 | 82418.1484
2022-11-09 | 4.0366 | 5.1562 | 11.3436 | 13.0745 | 0.63639 | 0.53848 | 118.5946 | 8.3468 | 82305.7031
2022-11-09 00:05 | 4.5543 | 5.1081 | 12.0891 | 12.9525 | 0.49384 | 0.50353 |  |  | 81547.1953
2022-11-09 00:10 | 2.6911 | 5.4999 | 9.6249 | 13.0745 | 0.34244 | 0.17611 |  |  | 82313.9609
2022-11-09 00:15 | 2.2224 | 4.9395 | 8.1757 | 12.9569 | 0.28091 | 0.41652 |  |  | 81572.3828
2022-11-09 00:20 | 1.9068 | 4.8141 | 7.9088 | 13.0789 | 0.17617 | 0.24468 |  |  | 82339.3672
2022-11-09 00:25 | 2.4676 | 4.986 | 8.7685 | 13.0789 | 0.20553 | 0 | 119.053 | 7.8552 | 82341.7266
2022-11-09 00:30 | 2.1078 | 5.2714 | 8.5022 | 12.9354 | 0.20308 | 0.096704 | 117.7468 | 7.5517 | 81438.2891
2022-11-09 00:35 | 1.8865 | 4.5927 | 7.4845 | 12.9398 | 0.28081 | 0.8037 | 117.6091 | 7.3912 | 81465.7578
2022-11-09 00:40 | 3.2528 | 4.6421 | 9.6281 | 0 | 0.28355 | 0.29333 |  |  | 82344.0781
2022-11-09 00:45 | 3.1437 | 4.8188 | 9.4655 | 0 | 0.25422 | 0.45955 | 118.9906 | 7.698 | 82426.3906
2022-11-09 00:50 | 4.7781 | 4.7691 | 11.9228 | 12.9569 | 0.15473 | 0.038682 | 118.0013 | 7.6731 | 81587.4766
2022-11-09 00:55 | 3.7793 | 5.1115 | 10.9046 | 25.9226 | 0.12576 | 0 | 117.9819 | 8.3289 | 81615.0156
2022-11-09 01:00 | 3.7076 | 5.1665 | 10.6774 | 13.1007 | 0.12711 | 0.048888 | 119.49 | 7.9233 | 82492.5938
2022-11-09 01:05 | 3.3347 | 4.9411 | 10.0526 | 12.9613 | 0.067716 | 0.23217 | 118.2781 | 7.5668 | 81615.0156
2022-11-09 01:10 | 3.9271 | 4.4717 | 10.3193 | 13.0834 | 0.10752 | 0.39098 | 119.5117 | 7.5831 | 82382.4141
2022-11-09 01:15 | 4.9369 | 4.8157 | 12.3832 | 13.0834 | 0.12707 | 0.48872 | 119.6313 | 7.8579 | 82384.7578
2022-11-09 01:20 | 4.775 | 4.7661 | 12.0854 | 12.9485 | 0.2324 | 0.78434 | 118.4577 | 7.6137 | 81535.8438
2022-11-09 01:25 | 21.1013 | 5.5055 | 37.8503 | 0 | 0.36213 | 1.0864 | 119.7913 | 7.8605 | 82412.5625
2022-11-09 01:30 | 8.2016 | 5.3387 | 17.9105 | 0 | 0.45955 | 0.79199 | 119.8492 | 8.0333 | 82497.2734
2022-11-09 01:35 |  |  |  |  | 0.48888 | 0.71377 |  |  | 82497.2734
2022-11-09 01:40 |  |  |  |  | 0.44528 | 0.5808 |  |  | 81655.2422
2022-11-09 01:45 |  |  |  |  | 0.36784 | 0.242 |  |  | 81573.7266
2022-11-09 01:50 |  |  |  |  | 0.34813 | 0.45451 |  |  | 81655.2422
2022-11-09 01:55 |  |  |  |  | 0.27386 | 0.91939 |  |  | 82425.3516
2022-11-09 02:00 |  |  |  |  | 0.12567 | 0 |  |  | 81632.2891
2022-11-09 02:05 |  |  |  |  | 0.08797 | 0.58646 |  |  | 82453.1875
2022-11-09 02:10 |  |  |  |  | 0.13675 | 0.5763 |  |  | 82543.6484
2022-11-09 02:15 |  |  |  |  | 0.17412 | 0.5804 |  |  | 81584.0078
2022-11-09 02:20 |  |  |  |  | 0.16429 | 0.52185 |  |  | 81581.7188
2022-11-09 02:25 | 7.5252 | 14.1174 | 25.4801 | 0 | 0.21518 | 0.078246 | 119.0343 | 7.9208 | 82486.7891
2022-11-09 02:30 | 5.1648 | 12.5637 | 20.4805 | 13.0922 | 0.23443 | 0.13675 | 119.2334 | 7.6982 | 82458.9375
2022-11-09 02:35 | 3.8893 | 9.8792 | 16.0112 | 25.9146 | 0.30965 | 0.22256 | 118.2417 | 8.8161 | 81609.2734
2022-11-09 02:40 | 3.5929 | 9.2937 | 14.801 | 13.0922 | 0.35175 | 0.29312 | 119.5924 | 8.0831 | 82466.9688
2022-11-09 02:45 | 3.5941 | 9.1246 | 14.6339 | 13.0966 | 0.32223 | 0.51752 | 119.5131 | 7.9208 | 82492.5234
2022-11-09 02:50 | 3.4448 | 8.3462 | 13.7968 | 12.9573 | 0.26084 | 0.66658 | 118.4193 | 7.51 | 81614.9531
2022-11-09 02:55 | 3.667 | 7.4946 | 13.1155 | 12.9573 | 0.24152 | 2.2316 | 118.3009 | 7.6189 | 81614.9531
2022-11-09 03:00 | 6.4472 | 8.3491 | 18.2316 | 12.9617 | 0.25126 | 5.7307 | 118.6963 | 7.7303 | 81642.5312
2022-11-09 03:05 | 4.6733 | 8.0162 | 15.1795 | 0 | 0.25126 | 4.2521 | 119.2873 | 7.629 | 81726.3828
2022-11-09 03:10 | 5.2245 | 7.3267 | 15.335 | 0 | 0.28992 | 1.9811 | 118.9924 | 7.4581 | 81644.8125
2022-11-09 03:15 | 3.5977 | 7.4103 | 12.9249 | 0 | 0.3027 | 1.8553 | 120.7089 | 8.2039 | 82579.5547
2022-11-09 03:20 | 2.4718 | 7.2333 | 11.0222 | 0 | 0.29303 | 1.0061 | 120.9903 | 7.8135 | 82525.0078
2022-11-09 03:25 | 8.337 | 5.7932 | 18.5724 | 0 | 0.3479 | 1.7685 | 120.177 | 7.7848 | 81644.8125
2022-11-09 03:30 | 6.6354 | 7.2404 | 17.4114 | 0 | 0.41025 | 1.1917 | 121.8284 | 7.8211 | 82605.1562
2022-11-09 03:35 | 4.5636 | 6.8246 | 13.8197 | 12.9788 | 0.58003 | 1.5371 | 120.5138 | 7.577 | 81751.7266
2022-11-09 03:40 | 7.2349 | 6.8246 | 17.7439 | 12.9788 | 0.65737 | 1.4597 | 120.2765 | 8.2857 | 81749.4531
2022-11-09 03:45 | 6.6312 | 6.7189 | 16.7111 | 52.4219 | 0.71399 | 2.9831 | 121.9894 | 9.9077 | 82543.6875
2022-11-09 03:50 | 6.4127 | 7.2428 | 17.0724 | 39.3551 | 0.7629 | 2.8071 | 122.5289 | 14.6007 | 82626.1641
2022-11-09 03:55 | 4.7251 | 6.5531 | 13.7959 | 13.1184 | 0.811 | 1.3093 | 122.5289 | 15.317 | 82623.8594
2022-11-09 04:00 | 9.7748 | 6.2 | 21.1832 | 13.101 | 0.91817 | 1.0354 | 122.3073 | 8.8589 | 82511.1875
2022-11-09 04:05 | 26.927 | 7.5045 | 48.7792 | 12.9744 | 1.0831 | 2.6013 | 121.7774 | 10.1356 | 81702.3828
2022-11-09 04:10 | 17.9142 | 7.5045 | 34.9641 | 12.9744 | 1.3068 | 3.5332 | 121.6588 | 10.2991 | 81702.3828
2022-11-09 04:15 | 14.0534 | 7.755 | 29.4688 | 13.1095 | 1.5551 | 1.1248 | 123.0452 | 10.9019 | 82550.6875
2022-11-09 04:20 | 13.3879 | 6.2082 | 26.7296 | 13.1184 | 1.6513 | 0.66443 | 123.4881 | 11.1847 | 82614.6484
2022-11-09 04:25 | 30.5604 | 8.7833 | 55.4552 | 26.2021 | 1.6226 | 2.7173 | 123.1455 | 11.8302 | 82493.8125
2022-11-09 04:30 | 21.4465 | 7.3243 | 40.1982 | 25.9146 | 1.6547 | 1.0741 | 122.1495 | 11.9725 | 81590.9453
2022-11-09 04:35 | 30.2251 | 8.1759 | 54.5061 | 38.8719 | 1.6832 | 2.0605 | 122.564 | 12.68 | 81580.5391
2022-11-09 04:40 | 21.461 | 8.5223 | 41.4185 | 64.8303 | 1.6957 | 3.2267 | 123.5356 | 13.3965 | 81637.9922
2022-11-09 04:45 | 21.8087 | 8.0162 | 41.4452 | 51.8977 | 1.7835 | 1.7254 | 124.0896 | 15.0399 | 81688.4688
2022-11-09 04:50 | 29.7907 | 7.4971 | 53.1614 | 25.9233 | 1.8883 | 2.2659 | 124.0862 | 12.4121 | 81609.2188
2022-11-09 04:55 | 44.3962 | 8.3573 | 76.4093 | 116.7698 | 2.0252 | 3.9341 | 124.5046 | 17.9281 | 81682.6328
2022-11-09 05:00 | 32.1541 | 8.4443 | 57.9036 | 104.876 | 2.3107 | 3.1233 | 127.1188 | 18.8855 | 82537.7656
2022-11-09 05:05 | 48.9417 | 9.3774 | 84.2265 | 233.4607 | 2.3174 | 3.3452 | 126.4184 | 18.7391 | 81659.7109
2022-11-09 05:10 | 48.4967 | 10.9119 | 85.42 | 207.5206 | 2.4726 | 4.916 | 126.4184 | 18.7391 | 81659.7109
2022-11-09 05:15 | 73.635 | 10.5709 | 123.4412 | 181.5805 | 2.8235 | 4.4051 | 126.6555 | 23.8052 | 81651.5469
2022-11-09 05:20 | 63.6337 | 13.4419 | 111.1543 | 262.19 | 3.292 | 5.4768 | 129.0956 | 25.2725 | 82531.8828
2022-11-09 05:25 | 72.6034 | 11.0255 | 122.3146 | 275.2065 | 3.4574 | 3.1929 | 129.5311 | 23.8329 | 82508.7656
2022-11-09 05:30 | 69.5186 | 12.6456 | 119.0377 | 295.0035 | 3.4988 | 5.1092 | 127.3026 | 24.08 | 80753.25
2022-11-09 05:35 | 84.9231 | 14.9938 | 145.3374 | 324.032 | 3.8714 | 6.8696 | 128.5245 | 28.3074 | 81595.2969
2022-11-09 05:40 | 82.7578 | 15.3247 | 142.1787 | 284.9643 | 4.2762 | 5.7985 | 128.5008 | 27.582 | 81541.3359
2022-11-09 05:45 | 84.313 | 15.3247 | 144.5625 | 375.6347 | 4.5619 | 7.8522 | 129.7437 | 54.0214 | 81543.6953
2022-11-09 05:50 | 90.5856 | 14.6433 | 153.6684 | 327.6268 | 4.9396 | 7.0958 | 132.705 | 43.2625 | 82500.5078
2022-11-09 05:55 | 105.7093 | 15.3345 | 177.5399 | 414.761 | 5.3013 | 7.5733 | 132.8481 | 36.092 | 81587.0938
2022-11-09 06:00 | 105.3079 | 15.8355 | 177.2552 | 479.2581 | 5.7013 | 7.8381 | 134.183 | 45.4259 | 81530.75
2022-11-09 06:05 | 95.0383 | 16.6976 | 162.5462 | 414.761 | 6.1987 | 8.5889 | 131.9597 | 41.4268 | 81574.0703
2022-11-09 06:10 | 73.7102 | 17.3562 | 130.1716 | 297.7161 | 6.3326 | 7.1485 | 131.4898 | 32.2931 | 81469.8516
2022-11-09 06:15 | 82.2857 | 13.6173 | 139.7477 | 284.8681 | 6.1885 | 5.8587 | 131.3567 | 29.3673 | 81505.6016
2022-11-09 06:20 | 130.8131 | 18.894 | 219.409 | 414.3536 | 6.2412 | 8.0854 | 132.2443 | 41.2774 | 81494.9688
2022-11-09 06:25 | 87.4502 | 19.0765 | 153.1234 | 349.8365 | 6.9251 | 10.6839 | 130.9086 | 38.8552 | 81548.9297
2022-11-09 06:30 | 82.1165 | 15.3294 | 141.2005 | 375.7503 | 7.4302 | 8.9356 | 132.9809 | 45.8208 | 81551.3203
2022-11-09 06:35 | 92.9748 | 14.8134 | 157.3284 | 323.8134 | 7.4082 | 5.2722 | 131.5155 | 32.6948 | 81523.8047
2022-11-09 06:40 | 95.2753 | 17.3616 | 163.403 | 297.8079 | 7.4663 | 7.7184 | 130.9387 | 28.5507 | 81498.7031
2022-11-09 06:45 | 87.7491 | 16.3242 | 150.8293 | 349.2572 | 7.5587 | 9.3732 | 131.9332 | 35.8027 | 81411.4297
2022-11-09 06:50 | 90.3006 | 13.9436 | 152.3596 | 323.3862 | 7.6924 | 8.2946 | 131.2829 | 35.9114 | 81413.8281
2022-11-09 06:55 | 87.3618 | 15.1437 | 149.055 | 323.5951 | 7.5733 | 5.9712 | 130.9537 | 32.4009 | 81467.7578
2022-11-09 07:00 | 103.6036 | 17.0211 | 175.8284 | 323.7042 | 7.5856 | 7.3427 | 130.9978 | 28.877 | 81500.0391
2022-11-09 07:05 | 87.6382 | 13.9436 | 148.4486 | 284.5799 | 7.6072 | 6.9086 | 130.3372 | 27.3818 | 81421.0312
2022-11-09 07:10 | 88.1631 | 16.9987 | 152.1383 | 297.415 | 7.6561 | 8.3945 | 129.4069 | 29.1105 | 81385.3438
2022-11-09 07:15 | 77.8497 | 15.6388 | 134.9696 | 297.415 | 7.7554 | 8.8134 | 128.7569 | 28.0786 | 81390.1719
2022-11-09 07:20 | 84.1434 | 13.6209 | 142.5989 | 307.009 | 7.4895 | 8.8434 | 127.6062 | 30.6242 | 80517.3906
2022-11-09 07:25 | 111.6416 | 15.9854 | 186.9454 | 422.4102 | 7.4513 | 10.1627 | 128.0396 | 35.59 | 80565
2022-11-09 07:30 | 93.9111 | 16.5049 | 160.6254 | 362.4265 | 7.7269 | 10.3123 | 128.7061 | 33.9231 | 81464.7812
2022-11-09 07:35 | 101.9565 | 18.3462 | 174.6288 | 374.7489 | 7.9388 | 12.5504 | 128.1387 | 29.3622 | 81325.2109
2022-11-09 07:40 | 83.8119 | 14.7976 | 143.2675 | 396.5423 | 7.9296 | 9.5252 | 125.323 | 28.3131 | 80508.9297
2022-11-09 07:45 | 79.9029 | 17.327 | 139.6351 | 439.3608 | 8.0069 | 7.9291 | 126.0719 | 27.8426 | 81337.4922
2022-11-09 07:50 | 72.7566 | 15.3072 | 126.6629 | 396.6758 | 7.5744 | 6.9007 | 124.4881 | 31.7622 | 80548.1953
2022-11-09 07:55 | 78.8721 | 13.7732 | 134.6712 | 362.1823 | 7.2361 | 8.3822 | 126.6097 | 30.4233 | 81434.3125
2022-11-09 08:00 | 81.0946 | 16.1324 | 140.607 | 310.0326 | 7.0075 | 8.0863 | 126.2656 | 28.864 | 81328.0312
2022-11-09 08:05 | 84.7515 | 14.6234 | 144.7036 | 323.3771 | 6.9836 | 6.1482 | 125.6048 | 34.6609 | 81439.1953
2022-11-09 08:10 | 96.5886 | 16.4883 | 164.7127 | 362.0603 | 6.9812 | 6.8258 | 124.7944 | 33.4001 | 81411.7656
2022-11-09 08:15 | 91.0829 | 15.139 | 154.7542 | 332.6959 | 6.968 | 7.6899 | 123.9034 | 35.363 | 80557.9219
2022-11-09 08:20 | 95.1002 | 15.6125 | 161.3855 | 309.8239 | 6.8647 | 8.6415 | 124.5879 | 32.0435 | 81275
2022-11-09 08:25 | 86.9408 | 16.8282 | 150.0943 | 271.5453 | 6.7916 | 8.453 | 124.7353 | 24.3848 | 81413.4922
2022-11-09 08:30 | 87.2441 | 16.1429 | 150.0437 | 271.4538 | 6.6501 | 7.9821 | 123.7482 | 24.2137 | 81393.4531
2022-11-09 08:35 | 95.1643 | 17.1513 | 163.0226 | 335.8686 | 6.539 | 7.6466 | 123.6683 | 31.4141 | 81339.5625
2022-11-09 08:40 | 94.453 | 15.4702 | 160.4193 | 332.5838 | 6.6224 | 8.0834 | 122.3419 | 27.2386 | 80545.3672
2022-11-09 08:45 | 98.4152 | 14.2791 | 165.1334 | 332.2571 | 6.9753 | 8.7263 | 122.6305 | 27.3192 | 80462.5156
2022-11-09 08:50 | 96.3179 | 15.4702 | 163.2779 | 498.8758 | 7.1895 | 9.1215 | 123.4525 | 42.7652 | 80547.7969
2022-11-09 08:55 | 105.8391 | 16.1216 | 178.1859 | 387.2799 | 7.4449 | 9.447 | 123.1721 | 35.2425 | 81294.6328
2022-11-09 09:00 | 85.3865 | 16.9758 | 147.8592 | 297.0145 | 7.3818 | 8.557 | 122.0334 | 33.6814 | 81329.3594
2022-11-09 09:05 | 102.1857 | 18.8368 | 175.4707 | 284.0052 | 6.9521 | 7.0006 | 121.8153 | 26.6216 | 81314.2578
2022-11-09 09:10 | 65.0758 | 16.6251 | 116.3756 | 245.1947 | 6.5809 | 6.7653 | 121.2436 | 25.8539 | 81291.8125
2022-11-09 09:15 | 74.7547 | 16.2968 | 130.8834 | 271.1872 | 6.1053 | 5.9597 | 121.3842 | 26.8475 | 81366.5234
2022-11-09 09:20 | 92.6354 | 15.1237 | 157.1185 | 294.0107 | 5.7343 | 6.0128 | 120.4487 | 25.7707 | 80534.8438
2022-11-09 09:25 | 100.4399 | 18.0218 | 171.9798 | 300.3012 | 5.8864 | 7.4365 | 123.0258 | 24.4576 | 82260.3984
2022-11-09 09:30 | 83.2262 | 19.0329 | 146.6051 | 260.875 | 6.3573 | 8.2802 | 123.5606 | 27.7206 | 82185.75
2022-11-09 09:35 | 94.1872 | 17.4591 | 162.0005 | 306.4925 | 6.5219 | 8.6735 | 124.8822 | 26.0672 | 80459.3359
2022-11-09 09:40 | 94.2935 | 17.3037 | 161.8402 | 335.5296 | 6.8349 | 9.1682 | 122.541 | 26.6127 | 81306.2031
2022-11-09 09:45 | 78.7993 | 15.9465 | 136.7329 | 296.8147 | 6.6112 | 7.4474 | 120.418 | 24.9324 | 81318.5391
2022-11-09 09:50 | 81.2068 | 13.9061 | 138.5524 | 309.6155 | 6.4244 | 6.6965 | 120.0238 | 23.6778 | 81283.7969
2022-11-09 09:55 | 112.4061 | 18.9937 | 191.4634 | 283.8142 | 6.3369 | 6.9978 | 119.6701 | 21.944 | 81288.7266
2022-11-09 10:00 | 95.9463 | 19.8836 | 166.9536 | 299.9053 | 6.7881 | 8.0652 | 121.1952 | 22.0157 | 82177.7578
2022-11-09 10:05 | 83.862 | 18.9937 | 147.5405 | 283.8142 | 6.8909 | 7.9211 | 120.1417 | 21.944 | 81298.5938
2022-11-09 10:10 | 74.9455 | 17.7769 | 132.6561 | 216.8798 | 6.6157 | 6.9614 | 118.4601 | 19.9861 | 80385.1797
2022-11-09 10:15 | 77.5213 | 16.1266 | 134.954 | 297.0066 | 6.2197 | 6.4719 | 119.7288 | 23.213 | 81394.7031
2022-11-09 10:20 | 98.5766 | 19.3329 | 170.4347 | 348.3174 | 6.0588 | 8.8551 | 124.3272 | 35.6522 | 81306
2022-11-09 10:25 | 79.1459 | 15.7644 | 137.2534 | 234.6296 | 6.377 | 8.1527 | 121.9884 | 30.1108 | 82165.0859
2022-11-09 10:30 | 117.9431 | 21.0494 | 201.8369 | 206.6133 | 6.2688 | 6.8714 | 119.8468 | 22.1825 | 81399.5156
2022-11-09 10:35 | 81.9236 | 18.3272 | 143.9026 | 232.3618 | 6.4265 | 7.7876 | 120.0425 | 22.5004 | 81364.6719
2022-11-09 10:40 | 74.9607 | 18.642 | 133.5445 | 257.8394 | 6.4957 | 8.3794 | 119.5308 | 21.9292 | 81256.1875
2022-11-09 10:45 | 74.2598 | 17.3032 | 131.1312 | 270.9977 | 6.4375 | 7.8648 | 119.4124 | 24.1188 | 81342.2812
2022-11-09 10:50 | 141.3 | 18.3347 | 234.9244 | 364.9794 | 6.2929 | 8.8454 | 121.214 | 28.1399 | 82152.5078
2022-11-09 10:55 | 96.7917 | 23.3269 | 171.6926 | 300.0993 | 6.5885 | 9.8926 | 120.5581 | 22.4135 | 82216.8125
2022-11-09 11:00 | 94.3855 | 19.2096 | 163.887 | 329.1199 | 6.5087 | 8.1656 | 121.2181 | 29.9683 | 82962.9688
2022-11-09 11:05 | 114.3207 | 19.4894 | 194.7242 | 257.8395 | 5.9754 | 7.4037 | 118.4704 | 29.7263 | 81251.1641
2022-11-09 11:10 | 93.7562 | 21.1841 | 164.897 | 322.2993 | 6.0337 | 8.521 | 118.9416 | 27.398 | 81246.1719
2022-11-09 11:15 | 89.9669 | 23.7182 | 161.6227 | 360.854 | 6.3876 | 8.7113 | 119.0784 | 28.7962 | 81216.3828
2022-11-09 11:20 | 95.1445 | 18.9932 | 164.6645 | 348.3085 | 6.6047 | 7.9354 | 119.2544 | 28.6619 | 81297.4922
2022-11-09 11:25 | 90.072 | 17.6147 | 155.6803 | 331.8016 | 6.4761 | 7.6195 | 116.9807 | 28.8361 | 80425.7812
2022-11-09 11:30 | 96.073 | 20.0348 | 167.299 | 325.6555 | 6.5972 | 7.9029 | 119.2278 | 28.121 | 82092.1875
2022-11-09 11:35 | 112.7349 | 19.6522 | 192.4564 | 412.4046 | 6.6383 | 8.8738 | 119.3139 | 32.4227 | 81216.3281
2022-11-09 11:40 | 98.6424 | 20.5485 | 171.9224 | 377.7603 | 6.916 | 9.2934 | 121.1326 | 35.4522 | 82097.2188
2022-11-09 11:45 | 85.7762 | 20.2411 | 151.7219 | 289.5283 | 6.8681 | 8.2577 | 120.155 | 27.3051 | 82947.8594
2022-11-09 11:50 | 88.0867 | 16.9635 | 151.9859 | 286.7623 | 6.4093 | 7.294 | 119.2454 | 22.8836 | 82164.2734
2022-11-09 11:55 | 104.4073 | 20.0478 | 180.0871 | 273.7277 | 6.2796 | 7.8912 | 118.5902 | 21.7887 | 82154.1875
2022-11-09 12:00 | 88.0584 | 17.444 | 152.423 | 270.5496 | 6.2773 | 8.8952 | 117.1545 | 27.542 | 81211.75
2022-11-09 12:05 | 76.6952 | 18.8235 | 136.3846 | 299.4019 | 6.2578 | 7.8984 | 118.9693 | 25.9699 | 82057.4297
2022-11-09 12:10 | 80.9053 | 16.2726 | 140.1158 | 221.5146 | 5.9493 | 6.7262 | 118.1931 | 26.9258 | 82141.8984
2022-11-09 12:15 | 82.5815 | 18.842 | 145.2545 | 195.4541 | 5.5996 | 6.7392 | 118.1931 | 24.9556 | 82141.8984
2022-11-09 12:20 | 76.6524 | 14.0521 | 131.3784 | 296.2167 | 5.2449 | 6.5368 | 120.9405 | 27.3163 | 81179.3359
2022-11-09 12:25 | 95.2401 | 17.7827 | 163.6007 | 412.2661 | 5.2564 | 7.0248 |  |  | 81211.6172
2022-11-09 12:30 | 88.4231 | 17.0889 | 152.627 | 344.1092 | 5.4114 | 7.5548 |  |  | 80330.9375
2022-11-09 12:35 | 140.355 | 18.6707 | 233.8119 | 312.7265 | 5.6641 | 7.5128 |  |  | 82131.7031
2022-11-09 12:40 | 104.493 | 22.5882 | 182.7588 | 364.4892 | 5.8845 | 8.1342 |  |  | 82070.1797
2022-11-09 12:45 | 100.7963 | 19.8697 | 174.374 | 338.7871 | 5.9788 | 8.1028 |  |  | 82154.6484
2022-11-09 12:50 | 120.8703 | 16.2672 | 201.5415 | 338.6734 | 6.2127 | 8.3262 | 120.0582 | 32.9347 | 82127.0703
2022-11-09 12:55 | 114.2776 | 19.1247 | 194.2935 | 270.368 | 6.2711 | 7.8753 |  |  | 81165.0156
2022-11-09 13:00 | 88.9753 | 18.8235 | 155.2081 | 221.297 | 6.4748 | 8.0296 |  |  | 82067.8672
2022-11-09 13:05 | 81.5123 | 17.0995 | 141.8751 | 206.0638 | 6.4211 | 8.0264 | 123.118 | 26.9377 | 81204.6562
2022-11-09 13:10 | 86.0964 | 16.2635 | 148.2352 | 244.8592 | 6.1564 | 6.6913 |  |  | 81263.4766
2022-11-09 13:15 | 113.2467 | 21 | 194.5887 | 244.777 | 5.8471 | 6.4202 | 117.3871 | 25.1605 | 81236.2031
2022-11-09 13:20 | 96.8669 | 19.7283 | 168.2093 | 210.6315 | 5.7008 | 5.82 | 118.8088 | 19.7388 | 83021.7734
2022-11-09 13:25 | 106.0204 | 20.8699 | 183.3817 | 273.2752 | 5.3217 | 5.4496 | 117.5022 | 24.1029 | 82083.9141
2022-11-09 13:30 | 74.6013 | 18.4168 | 132.7683 | 280.197 | 4.9293 | 5.4203 | 115.1185 | 28.6718 | 80357.5156
2022-11-09 13:35 | 93.6327 | 17.6197 | 161.1433 | 338.3407 | 4.8102 | 5.8333 | 117.5022 | 30.8801 | 82104.4219
2022-11-09 13:40 | 117.7424 | 17.8083 | 198.2881 | 377.751 | 4.8791 | 6.7382 | 117.7963 | 26.3696 | 82194.0078
2022-11-09 13:45 | 127.914 | 23.1894 | 219.2605 | 329.1118 | 5.1994 | 8.5199 | 118.869 | 27.8113 | 83076.1875
2022-11-09 13:50 | 87.1046 | 18.1446 | 151.6618 | 286.4736 | 5.1528 | 6.8638 | 117.5783 | 25.7045 | 82189.5
2022-11-09 13:55 | 101.9685 | 15.7327 | 172.0337 | 338.2271 | 4.8727 | 5.4916 | 117.4628 | 36.7159 | 82117.8828
2022-11-09 14:00 | 128.8552 | 23.086 | 220.5999 | 403.2708 | 5.0004 | 7.3581 | 118.2356 | 33.1098 | 82125.5781
2022-11-09 14:05 | 114.6867 | 20.5209 | 196.1458 | 351.2359 | 5.1512 | 6.9207 | 117.8789 | 32.1264 | 82136.8594
2022-11-09 14:10 | 90.6702 | 18.9755 | 158.129 | 351.1181 | 4.9873 | 6.0497 | 117.5422 | 32.6072 | 82117.0391
2022-11-09 14:15 | 107.9929 | 17.4428 | 182.9782 | 377.2534 | 4.581 | 4.64 | 117.9383 | 30.5419 | 82160.0625
2022-11-09 14:20 | 99.4599 | 20.4391 | 172.8948 | 407.8232 | 4.1673 | 4.9277 | 115.6007 | 30.4567 | 80501
2022-11-09 14:25 | 101.0595 | 20.4851 | 175.3927 | 373.4817 | 4.2362 | 5.509 | 118.7013 | 32.1297 | 81351.2422
2022-11-09 14:30 | 102.7601 | 19.795 | 177.3095 | 373.2401 | 4.5128 | 7.2166 | 116.8013 | 31.2441 | 81293.6797
2022-11-09 14:35 | 90.567 | 20.1465 | 158.9708 | 309.0883 | 4.944 | 8.866 | 116.7592 | 27.0993 | 81342.2734
2022-11-09 14:40 | 99.8111 | 19.8012 | 172.7953 | 424.854 | 5.3996 | 9.5927 | 117.1907 | 27.2525 | 81312.4531
2022-11-09 14:45 | 122.0326 | 22.9219 | 209.9779 | 407.2859 | 5.8229 | 10.4427 | 116.5535 | 34.9604 | 80360.8281
2022-11-09 14:50 | 157.8422 | 26.7138 | 268.6601 | 488.7451 | 6.5714 | 11.4392 | 118.4274 | 45.2141 | 81191.6875
2022-11-09 14:55 | 130.1564 | 26.7138 | 226.2223 | 475.8835 | 7.275 | 12.3422 | 118.1923 | 40.9466 | 81194.2578
2022-11-09 15:00 | 112.6021 | 23.2643 | 195.8649 | 481.4734 | 7.754 | 10.9226 | 119.1049 | 39.296 | 82159.4844
2022-11-09 15:05 | 143.6263 | 24.1196 | 244.2751 | 520.5118 | 7.8328 | 9.7614 | 119.4022 | 46.565 | 82162.0781
2022-11-09 15:10 | 132.5907 | 24.7137 | 227.9534 | 446.992 | 7.911 | 9.7198 | 120.2115 | 46.2163 | 83006.8281
2022-11-09 15:15 | 130.6582 | 28.6604 | 228.938 | 485.9546 | 8.0083 | 11.0027 | 121.1137 | 41.1512 | 82932.0781
2022-11-09 15:20 | 108.4366 | 25.3085 | 191.6951 | 377.2446 | 7.8452 | 10.1683 | 119.1839 | 38.4633 | 82138.2812
2022-11-09 15:25 | 97.5194 | 23.0628 | 172.544 | 454.8479 | 7.4712 | 8.1898 | 119.7201 | 53.2172 | 82061.7109
2022-11-09 15:30 | 90.6398 | 19.14 | 158.076 | 416.0004 | 7.07 | 7.9956 | 119.3444 | 51.9247 | 82084.0078
2022-11-09 15:35 | 109.632 | 20.5526 | 188.6004 | 354.7344 | 7.0258 | 8.6379 | 119.7735 | 36.309 | 82951.9688
2022-11-09 15:40 | 100.4063 | 21.3101 | 175.2164 | 308.7776 | 6.9122 | 8.6938 | 117.2886 | 31.2329 | 81232.0859
2022-11-09 15:45 | 101.4202 | 23.0628 | 178.5233 | 350.8827 | 6.879 | 8.53 | 119.0668 | 33.7315 | 82055.3516
2022-11-09 15:50 | 104.89 | 21.6101 | 182.5621 | 394.5369 | 6.7128 | 8.5327 | 119.9513 | 33.0306 | 83041.3906
2022-11-09 15:55 | 87.7117 | 20.842 | 155.2896 | 337.887 | 6.8169 | 9.3549 | 117.9979 | 30.02 | 82055.3516
2022-11-09 16:00 | 132.5337 | 18.2974 | 221.4498 | 481.3121 | 7.1612 | 9.8172 | 119.7189 | 46.8226 | 82124.1797
2022-11-09 16:05 | 107.4397 | 24.1006 | 188.788 | 445.608 | 7.3458 | 10.1282 | 116.8808 | 41.602 | 80376.8516
2022-11-09 16:10 | 81.1245 | 19.6254 | 143.8068 | 373.2314 | 7.2677 | 7.9964 | 117.916 | 41.1352 | 81246.9766
2022-11-09 16:15 | 76.5304 | 20.5204 | 137.8289 | 351.2277 | 6.7959 | 7.2967 | 118.6489 | 33.273 | 82136.0469
2022-11-09 16:20 | 65.1512 | 19.3234 | 119.1896 | 325.2109 | 6.6354 | 8.0313 | 118.4111 | 31.4154 | 82133.4688
2022-11-09 16:25 | 76.4889 | 19.7946 | 137.0395 | 308.8812 | 6.2669 | 8.1907 | 117.0927 | 32.7568 | 81259.7188
2022-11-09 16:30 | 78.0417 | 18.6273 | 138.2524 | 403.0004 | 6.1694 | 7.8493 | 118.6315 | 35.1624 | 82079.1953
2022-11-09 16:35 | 82.5901 | 20.7253 | 147.3224 | 459.8409 | 6.0822 | 7.0362 | 121.5746 | 45.3035 | 82968.0078
2022-11-09 16:40 | 62.5818 | 18.2719 | 114.1995 | 360.3613 | 6.0532 | 7.1899 | 118.0336 | 35.6758 | 81275.0078
2022-11-09 16:45 | 54.1651 | 15.2044 | 98.2305 | 311.8958 | 5.9965 | 6.7927 | 117.9979 | 25.8172 | 82074.875
2022-11-09 16:50 | 62.7678 | 13.8423 | 110.0551 | 416.0004 | 5.747 | 6.7097 | 118.3345 | 41.2776 | 82110.1172
2022-11-09 16:55 | 63.5269 | 16.7419 | 114.1182 | 415.861 | 5.6819 | 6.9205 | 119.1856 | 52.5076 | 82090.3281
2022-11-09 17:00 | 86.8889 | 16.5638 | 149.7502 | 437.1517 | 5.752 | 7.394 | 118.2702 | 40.9868 | 81219.5703
2022-11-09 17:05 | 82.2475 | 19.1588 | 145.4019 | 455.4478 | 6.146 | 8.5454 | 119.5806 | 35.4156 | 82207.3906
2022-11-09 17:10 | 75.6379 | 17.4424 | 133.3829 | 403.2614 | 6.429 | 9.1127 | 119.3622 | 33.0544 | 82179.8359
2022-11-09 17:15 | 50.6156 | 14.5259 | 92.2822 | 325.0003 | 6.4858 | 7.7633 | 117.7404 | 24.0786 | 82131.9688
2022-11-09 17:20 | 76.3931 | 13.2987 | 130.5695 | 367.8727 | 6.2271 | 6.8627 | 119.1731 | 25.3832 | 83000.5391
2022-11-09 17:25 | 76.0235 | 16.7696 | 133.1301 | 455.6006 | 6.1636 | 8.3361 | 118.9069 | 30.9444 | 82231.1094
2022-11-09 17:30 | 71.7734 | 18.1347 | 128.1516 | 420.4259 | 6.3102 | 8.245 | 120.1337 | 35.371 | 83003.125
2022-11-09 17:35 | 66.2524 | 13.8169 | 115.3709 | 354.7344 | 6.1079 | 7.1209 | 119.4132 | 31.5635 | 83016.0703
2022-11-09 17:40 | 66.8038 | 14.3598 | 116.93 | 325.1093 | 5.8825 | 7.1396 | 118.3742 | 28.5654 | 82167.2031
2022-11-09 17:45 | 63.9942 | 12.3043 | 110.3969 | 299.0003 | 5.7196 | 7.7603 | 119.1067 | 25.7166 | 82143.4219
2022-11-09 17:50 | 71.7312 | 14.522 | 124.4742 | 355.0833 | 5.6869 | 7.5032 | 120.4321 | 26.5681 | 83105.125
2022-11-09 17:55 | 67.7164 | 14.3587 | 118.1569 | 329.0014 | 5.6808 | 7.2103 | 119.9116 | 24.7067 | 83153.1719
2022-11-09 18:00 | 68.9459 | 15.7327 | 121.4154 | 416.2796 | 5.586 | 7.5888 | 120.7917 | 35.3499 | 82196
2022-11-09 18:05 | 65.7757 | 16.4292 | 117.2525 | 368.358 | 5.7683 | 7.9822 | 124.9812 | 30.6105 | 83120.1328
2022-11-09 18:10 | 81.8872 | 16.0747 | 141.5943 | 559.3757 | 5.8609 | 7.8342 | 121.2078 | 33.8201 | 82193.4531
2022-11-09 18:15 | 69.0575 | 14.3646 | 120.2184 | 416.2796 | 6.0671 | 8.1974 | 119.4839 | 30.1048 | 82188.3594
2022-11-09 18:20 | 64.0419 | 16.5914 | 114.5842 | 381.2667 | 6.1812 | 7.8679 | 120.9352 | 28.0507 | 83070.4297
2022-11-09 18:25 | 56.5253 | 14.2124 | 100.6851 | 377.751 | 5.9375 | 7.3114 | 119.6415 | 28.0109 | 82309.2656
2022-11-09 18:30 | 69.95 | 14.3646 | 121.5864 | 351.2359 | 5.9159 | 7.3777 | 118.8894 | 26.3895 | 82197.25
2022-11-09 18:35 | 61.755 | 14.7211 | 109.3813 | 286.4736 | 5.7452 | 6.6178 | 118.6493 | 24.1185 | 82282.9141
2022-11-09 18:40 | 49.9021 | 14.3743 | 90.866 | 299.4019 | 5.4449 | 5.7098 | 118.7313 | 25.3685 | 82248.6875
2022-11-09 18:45 | 54.1976 | 13.0181 | 96.0941 | 273.6357 | 5.0687 | 5.353 | 118.4313 | 29.4432 | 82336.9531
2022-11-09 18:50 | 37.9569 | 12.6631 | 70.8447 | 247.332 | 4.8138 | 5.7648 | 118.196 | 24.275 | 82242.5156
2022-11-09 18:55 | 39.4602 | 11.823 | 72.309 | 247.6583 | 4.7142 | 5.5767 | 119.2454 | 19.7084 | 82358.4766
2022-11-09 19:00 | 34.8427 | 10.442 | 64.0213 | 208.3495 | 4.5347 | 5.1713 | 118.0572 | 21.7673 | 82272.9766
2022-11-09 19:05 | 38.8071 | 10.5073 | 69.9922 | 206.2716 | 4.3537 | 4.9064 | 116.8208 | 19.98 | 81437.75
2022-11-09 19:10 | 30.7361 | 11.8631 | 58.9765 | 167.5957 | 4.1307 | 4.8871 | 117.5867 | 18.3014 | 81427.9453
2022-11-09 19:15 | 21.7082 | 11.3204 | 44.5955 | 104.3824 | 4.1582 | 5.1193 | 118.2328 | 14.0838 | 82397.5859
2022-11-09 19:20 | 21.3384 | 9.4905 | 42.1987 | 128.9197 | 3.9768 | 4.7334 | 116.8797 | 17.3268 | 81405.1797
2022-11-09 19:25 | 22.4694 | 9.5957 | 44.0376 | 143.3848 | 3.919 | 4.9575 | 118.6528 | 25.3478 | 82295.8516
2022-11-09 19:30 | 19.9341 | 8.6574 | 39.2131 | 180.7867 | 3.7791 | 4.9322 | 117.4864 | 18.0606 | 81525.9297
2022-11-09 19:35 | 22.0382 | 9.3364 | 43.1174 | 167.8733 | 3.7597 | 4.8644 | 117.3684 | 17.8979 | 81511.3906
2022-11-09 19:40 | 30.0088 | 9.9549 | 56.1251 | 195.8486 | 3.6581 | 4.3936 | 118.6107 | 21.0576 | 82413.1172
2022-11-09 19:45 | 27.6683 | 9.5001 | 51.911 | 193.5748 | 3.5124 | 4.4342 | 117.2336 | 17.8863 | 81443.0547
2022-11-09 19:50 | 29.1963 | 9.2593 | 54.0124 | 182.6125 | 3.5404 | 4.2171 | 118.4346 | 15.449 | 82318.7891
2022-11-09 19:55 | 34.9334 | 9.8776 | 63.4249 | 210.9202 | 3.578 | 4.9161 | 120.0559 | 16.7761 | 83189.5625
2022-11-09 20:00 | 23.0504 | 9.6825 | 45.0149 | 193.8303 | 3.6944 | 5.1586 | 117.7427 | 13.8395 | 81532.3125
2022-11-09 20:05 | 19.5042 | 8.8331 | 38.7298 | 167.9863 | 3.8242 | 4.5424 | 117.6836 | 12.754 | 81529.8828
2022-11-09 20:10 | 20.1493 | 7.9759 | 38.6918 | 167.8213 | 3.6725 | 3.8372 | 117.745 | 13.121 | 81453.25
2022-11-09 20:15 | 17.0199 | 8.4102 | 34.3273 | 104.4526 | 3.5184 | 3.4596 | 118.6704 | 12.3385 | 82388.3438
2022-11-09 20:20 | 25.4634 | 8.485 | 47.5163 | 129.0933 | 3.3657 | 3.5597 | 117.745 | 14.097 | 81458.0703
2022-11-09 20:25 | 30.3347 | 7.8062 | 54.1346 | 129.0933 | 3.2192 | 3.1611 | 117.509 | 15.6151 | 81448.6406
2022-11-09 20:30 | 23.3829 | 8.6633 | 44.5053 | 90.4542 | 3.1156 | 3.3874 | 117.3293 | 13.2425 | 81527.4609
2022-11-09 20:35 | 26.7443 | 8.4048 | 49.3994 | 143.5295 | 3.002 | 3.3159 | 118.6533 | 13.2073 | 82326.8828
2022-11-09 20:40 | 25.1644 | 9.006 | 47.579 | 193.8956 | 2.9031 | 3.4468 | 117.7232 | 16.3415 | 81554.9062
2022-11-09 20:45 | 20.1691 | 7.4742 | 38.56 | 155.0643 | 2.7441 | 2.3466 | 117.3884 | 26.5935 | 81525.0312
2022-11-09 20:50 | 20.2668 | 7.1298 | 38.1955 | 154.9641 | 2.4928 | 1.94 | 117.9026 | 21.695 | 81476.0625
2022-11-09 20:55 | 21.2892 | 7.0418 | 39.6747 | 117.5883 | 2.4224 | 2.3537 | 119.2279 | 16.188 | 82438.9453
2022-11-09 21:00 | 22.2822 | 8.3263 | 42.3113 | 129.2637 | 2.4338 | 2.7828 | 117.8414 | 15.1471 | 81566.5391
2022-11-09 21:05 | 17.1717 | 6.7926 | 33.114 | 116.2622 | 2.4225 | 2.907 | 117.8243 | 14.9746 | 81510.3125
2022-11-09 21:10 | 28.7215 | 6.4593 | 50.4847 | 116.3765 | 2.2787 | 2.3272 | 117.8811 | 14.066 | 81582.1719
2022-11-09 21:15 | 32.4919 | 9.349 | 59.1538 | 142.238 | 2.2033 | 2.6886 | 117.822 | 14.7178 | 81579.7578
2022-11-09 21:20 | 19.7197 | 8.4908 | 38.7179 | 77.5081 | 2.1526 | 2.5308 | 117.7653 | 12.7501 | 81496.0547
2022-11-09 21:25 | 15.8423 | 7.8115 | 32.2649 | 51.6721 | 2.1623 | 2.8702 | 117.6472 | 13.6724 | 81500.875
2022-11-09 21:30 | 15.1775 | 7.9813 | 31.4158 | 180.8523 | 2.1645 | 3.1059 | 117.7653 | 17.1448 | 81500.875
2022-11-09 21:35 | 11.858 | 6.7949 | 24.9712 | 103.379 | 2.1166 | 2.2429 | 117.6278 | 16.0108 | 81521.0938
2022-11-09 21:40 | 11.0785 | 6.453 | 23.4345 | 103.3442 | 1.9477 | 1.4244 | 117.352 | 13.0756 | 81493.5312
2022-11-09 21:45 | 14.464 | 7.7341 | 29.7331 | 78.445 | 1.7244 | 1.4206 | 118.7705 | 11.5314 | 82479.75
2022-11-09 21:50 | 13.2987 | 7.4744 | 27.6892 | 64.6119 | 1.601 | 1.7756 | 117.3325 | 10.7462 | 81523.3828
2022-11-09 21:55 | 18.1989 | 6.4637 | 34.3595 | 168.2127 | 1.5336 | 2.5139 | 117.724 | 13.2603 | 81625.0156
2022-11-09 22:00 | 21.9644 | 7.3117 | 40.9795 | 155.221 | 1.6199 | 2.4734 | 117.8617 | 14.1794 | 81585.5312
2022-11-09 22:05 | 14.5618 | 7.2114 | 29.5322 | 78.368 | 1.6961 | 2.853 | 118.8329 | 12.0687 | 82378.1484
2022-11-09 22:10 | 17.4103 | 6.9693 | 33.6565 | 129.3073 | 1.6791 | 2.6206 | 117.822 | 13.2514 | 81553.2344
2022-11-09 22:15 | 22.955 | 7.8192 | 43.0055 | 142.238 | 1.7939 | 2.6665 | 118.2356 | 13.4686 | 81546
2022-11-09 22:20 | 39.2049 | 10.4736 | 70.74 | 222.0425 | 2.1507 | 5.0477 | 119.6088 | 15.1407 | 82351.2031
2022-11-09 22:25 | 23.0737 | 8.502 | 43.7001 | 155.221 | 2.8759 | 6.5776 | 118.571 | 15.8636 | 81556.4688
2022-11-09 22:30 | 17.5099 | 7.6443 | 34.654 | 64.6119 | 2.9536 | 4.3624 | 117.8049 | 12.7544 | 81475.1406
2022-11-09 22:35 | 28.5539 | 8.4104 | 52.1789 | 195.8539 | 2.8147 | 3.0893 | 119.3299 | 16.0679 | 82321.0234
2022-11-09 22:40 | 19.7272 | 8.7623 | 39.0008 | 104.5581 | 2.631 | 2.8273 | 119.1486 | 13.5586 | 82405.6484
2022-11-09 22:45 | 15.5647 | 7.2089 | 30.8954 | 78.3416 | 2.227 | 1.8542 | 119.0315 | 15.1356 | 82323.5938
2022-11-09 22:50 | 39.6396 | 8.9253 | 69.8579 | 104.4554 | 2.068 | 2.5286 | 118.9122 | 13.6549 | 82318.7188
2022-11-09 22:55 | 36.0172 | 11.2116 | 66.4201 | 155.0685 | 2.4468 | 5.5926 | 117.8049 | 13.1886 | 81463.1953
2022-11-09 23:00 | 18.2762 | 8.5934 | 36.6078 | 104.5934 | 2.9882 | 5.3788 | 118.5913 | 10.543 | 82419.1562
2022-11-09 23:05 | 19.0424 | 7.8982 | 37.087 | 78.368 | 2.8441 | 3.1383 | 118.4748 | 10.4778 | 82334.5312
2022-11-09 23:10 | 16.018 | 8.2415 | 32.7945 | 26.1226 | 2.3619 | 1.8523 | 118.4748 | 9.2161 | 82346.8984
2022-11-09 23:15 | 14.8979 | 7.5548 | 30.3907 | 39.184 | 1.9797 | 1.3133 | 118.236 | 9.7098 | 82344.4844
2022-11-09 23:20 | 15.6872 | 7.2138 | 31.2597 | 26.1315 | 1.7434 | 0.97942 | 118.1565 | 8.7253 | 82372.2422
2022-11-09 23:25 | 18.9634 | 6.7995 | 35.8672 | 25.8622 | 1.4544 | 1.0569 | 116.9389 | 8.744 | 81530.8359
2022-11-09 23:30 | 24.746 | 7.3142 | 45.4158 | 116.455 | 1.3473 | 1.7447 | 117.3692 | 10.5974 | 81577.6094
2022-11-09 23:35 | 15.9113 | 7.2138 | 31.6033 | 65.3286 | 1.2736 | 1.6753 | 118.3356 | 10.9752 | 82372.5469
2022-11-09 23:40 | 11.5333 | 6.6295 | 24.4781 | 64.6554 | 1.1915 | 1.5499 | 117.1162 | 9.5587 | 81523.7266
2022-11-09 23:45 | 7.3167 | 6.2874 | 17.5028 | 12.9267 | 1.0662 | 0.54281 | 116.5451 | 7.6552 | 81500.9922
2022-11-09 23:50 | 7.1737 | 6.3571 | 17.5251 | 13.0701 | 0.77296 | 0 | 117.5991 | 7.2461 | 82419.7344
2022-11-09 23:55 | 7.854 | 5.8474 | 17.8863 | 13.083 | 0.46965 | 0 | 117.7147 | 7.473 | 82511.5156
2022-11-10 | 13.464 | 6.0194 | 26.6575 | 13.083 | 0.28402 | 0 | 117.2962 | 7.5279 | 82511.5156
2022-11-10 00:05 | 15.3714 | 5.8474 | 29.4092 | 13.083 | 0.32288 | 0.91972 | 117.7147 | 8.7368 | 82509.1328
2022-11-10 00:10 | 19.8465 | 7.0468 | 37.6401 | 13.0745 | 0.52853 | 1.7911 | 118.0569 | 8.2919 | 82449.9062
2022-11-10 00:15 | 11.2006 | 6.9695 | 24.1381 | 12.9311 | 0.71585 | 1.7219 | 116.5844 | 9.613 | 81554.9297
2022-11-10 00:20 | 7.1832 | 6.3655 | 17.3762 | 13.0874 | 0.78248 | 0.86073 | 117.874 | 7.5855 | 82541.9375
2022-11-10 00:25 | 7.8566 | 6.0215 | 18.0644 | 13.0874 | 0.64618 | 0.61681 |  |  | 82549.0391
2022-11-10 00:30 | 8.2091 | 5.9515 | 18.5348 | 0 | 0.62962 | 1.2689 |  |  | 81584.7812
2022-11-10 00:35 | 8.9732 | 6.0176 | 19.772 | 0 | 0.75413 | 1.3907 | 118.0968 | 7.4158 | 82489.8438
2022-11-10 00:40 | 6.1095 | 5.7891 | 15.1539 | 0 | 0.70618 | 1.2479 | 116.7778 | 7.7249 | 81698.6406
2022-11-10 00:45 | 13.7652 | 4.9346 | 26.2045 | 0 | 0.71728 | 1.6187 |  |  | 81630.4531
2022-11-10 00:50 | 17.1613 | 7.2211 | 33.5265 | 0 | 0.8129 | 1.949 |  |  | 82480.3672
2022-11-10 00:55 | 5.6083 | 6.5334 | 14.958 | 0 | 0.88086 | 1.1451 |  |  | 82494.8047
2022-11-10 01:00 | 2.2433 | 5.3298 | 8.7685 | 0 | 0.71447 | 0.46979 |  |  | 82494.8047
2022-11-10 01:05 | 7.2907 | 5.3298 | 16.5053 | 0 | 0.46933 | 0.70399 |  |  | 82492.4453
2022-11-10 01:10 | 15.3085 | 6.7789 | 30.2444 | 0 | 0.33609 | 0.90942 | 119.0913 | 7.3861 | 83400.5391
2022-11-10 01:15 | 13.5386 | 7.9948 | 28.7472 | 0 | 0.48416 | 2.1206 | 116.4856 | 6.8477 | 81612.5391
2022-11-10 01:20 | 6.8444 | 6.0196 | 16.5109 | 0 | 0.79173 | 2.297 |  |  | 82520.5703
2022-11-10 01:25 | 5.8835 | 5.7854 | 14.974 | 0 | 0.85183 | 1.5778 | 116.4658 | 7.3393 | 81645.0078
2022-11-10 01:30 | 6.51 | 5.8496 | 15.8283 | 0 | 0.79199 | 1.0755 | 117.8176 | 7.8605 | 82550.7656
2022-11-10 01:35 |  |  |  |  | 0.65575 | 0.95916 |  |  | 82635.4766
2022-11-10 01:40 |  |  |  |  | 0.64273 | 0.8306 |  |  | 83400.8125
2022-11-10 01:45 |  |  |  |  | 0.6751 | 1.0762 |  |  | 82607.5859
2022-11-10 01:50 |  |  |  |  | 0.63596 | 1.1349 |  |  | 82602.9062
2022-11-10 01:55 |  |  |  |  | 0.50303 | 1.0254 |  |  | 81670.2578
2022-11-10 02:00 |  |  |  |  | 0.40089 | 1.0853 |  |  | 82541.3984
2022-11-10 02:05 |  |  |  |  | 0.46995 | 1.0182 |  |  | 82564.5781
2022-11-10 02:10 |  |  |  |  | 0.528 | 1.3493 |  |  | 82614.3984
2022-11-10 02:15 |  |  |  |  | 0.50827 | 1.3195 |  |  | 82562.6484
2022-11-10 02:20 |  |  |  |  | 0.59682 | 0.94905 |  |  | 82560.3203
2022-11-10 02:25 | 2.5858 | 13.7866 | 17.7502 | 0 | 0.6166 | 0.83192 | 117.8934 | 6.9375 | 82668.3047
2022-11-10 02:30 | 2.021 | 11.3589 | 14.4568 | 0 | 0.63596 | 0.92948 | 117.678 | 6.8734 | 82555.6641
2022-11-10 02:35 | 6.1835 | 11.0293 | 20.5075 | 0 | 0.616 | 0.90933 | 117.7736 | 6.8825 | 82661.3125
2022-11-10 02:40 | 4.0043 | 9.8889 | 16.0269 | 0 | 0.58099 | 0.64877 | 116.4021 | 6.7003 | 81781.9453
2022-11-10 02:45 | 3.3369 | 9.2069 | 14.3219 | 0 | 0.58042 | 0.88031 | 116.7577 | 7.6809 | 81781.9453
2022-11-10 02:50 | 2.1106 | 8.5137 | 11.7489 | 0 | 0.5804 | 0.98669 | 116.722 | 7.3443 | 81673.3359
2022-11-10 02:55 | 2.4734 | 8.2719 | 12.0633 | 0 | 0.59604 | 0.72306 | 118.4924 | 7.1578 | 82657.2109
2022-11-10 03:00 | 3.1145 | 7.3315 | 12.2759 | 0 | 0.51286 | 1.0064 | 117.4097 | 7.0272 | 81773.3047
2022-11-10 03:05 | 3.1145 | 6.9905 | 11.7644 | 0 | 0.56125 | 1.4999 | 117.6467 | 7.0816 | 81773.3047
2022-11-10 03:10 | 5.4431 | 7.6623 | 16.0057 | 0 | 0.60882 | 1.4786 | 117.965 | 7.2355 | 81661.8828
2022-11-10 03:15 | 6.8513 | 7.403 | 17.7328 | 0 | 0.62535 | 1.2116 | 119.573 | 7.8658 | 82567.8438
2022-11-10 03:20 | 4.8894 | 6.9836 | 14.4782 | 0 | 0.5897 | 1.0151 | 118.6562 | 7.5645 | 81687.1719
2022-11-10 03:25 | 5.8895 | 7.3243 | 16.3518 | 0 | 0.48383 | 0.77413 | 118.7746 | 7.8366 | 81684.8828
2022-11-10 03:30 | 7.5352 | 7.068 | 18.6182 | 26.2279 | 0.47895 | 1.0361 | 120.51 | 9.3633 | 82671.2422
2022-11-10 03:35 | 8.7902 | 6.6517 | 20.2962 | 38.9233 | 0.56088 | 0.81232 | 120.058 | 16.3478 | 81789.4766
2022-11-10 03:40 | 6.5584 | 7.4971 | 17.5501 | 25.9233 | 0.65779 | 1.2092 | 120.0585 | 17.7471 | 81715.4297
2022-11-10 03:45 | 4.7189 | 7.2333 | 14.4666 | 0 | 0.56653 | 0.94748 | 120.9903 | 8.4187 | 82594.0859
2022-11-10 03:50 | 4.9501 | 7.0704 | 14.4857 | 0 | 0.57706 | 1.1052 | 121.2701 | 7.8238 | 82704.4766
2022-11-10 03:55 | 6.8559 | 7.408 | 17.7448 | 0 | 0.71399 | 1.3497 | 121.3905 | 8.3665 | 82622
2022-11-10 04:00 | 11.5758 | 6.8246 | 24.5684 | 0 | 0.85128 | 1.5575 | 120.6324 | 9.1033 | 81814.8281
2022-11-10 04:05 | 31.6733 | 6.8865 | 55.4365 | 0 | 1.0563 | 2.0344 | 121.7873 | 9.681 | 82556.2656
2022-11-10 04:10 | 18.3318 | 9.3091 | 37.5811 | 13.1139 | 1.2817 | 2.221 | 122.4875 | 9.9141 | 82666.6094
2022-11-10 04:15 | 13.7073 | 8.2666 | 29.4498 | 13.101 | 1.428 | 2.1127 | 122.906 | 9.5742 | 82576.4922
2022-11-10 04:20 | 15.2854 | 8.7862 | 32.2162 | 13.1055 | 1.3418 | 1.8902 | 122.8877 | 9.3573 | 82606.7422
2022-11-10 04:25 | 15.7296 | 7.7499 | 31.8609 | 13.101 | 1.3013 | 1.4382 | 123.1455 | 10.3446 | 82588.7891
2022-11-10 04:30 | 15.2438 | 7.675 | 31.0413 | 12.9744 | 1.2193 | 1.5483 | 122.9038 | 10.0811 | 81781.9062
2022-11-10 04:35 | 20.4464 | 7.6649 | 39.1762 | 25.9146 | 1.2104 | 2.1013 | 123.5706 | 10.8841 | 81675.0391
2022-11-10 04:40 | 23.5658 | 8.3491 | 44.3011 | 64.8084 | 1.357 | 2.8401 | 124.3823 | 13.9364 | 81697.3672
2022-11-10 04:45 | 29.8099 | 8.3544 | 54.0482 | 64.8502 | 1.5126 | 2.9477 | 125.9443 | 17.5407 | 81746.0391
2022-11-10 04:50 | 32.379 | 8.4443 | 58.076 | 78.657 | 1.7722 | 3.5247 | 128.6164 | 17.509 | 82627.375
2022-11-10 04:55 | 54.1695 | 9.3774 | 92.2399 | 64.8502 | 2.1131 | 3.9742 | 128.2557 | 16.6691 | 81743.0859
2022-11-10 05:00 | 59.6199 | 9.8889 | 101.1059 | 207.5206 | 2.4718 | 8.5689 | 128.2557 | 18.5212 | 81745.4375
2022-11-10 05:05 | 60.4893 | 13.124 | 105.8441 | 155.5879 | 2.9748 | 10.8237 | 129.5158 | 21.6734 | 81722.5234
2022-11-10 05:10 | 57.8431 | 12.7401 | 101.404 | 261.9324 | 3.3899 | 8.3377 | 131.8414 | 29.2081 | 82544.3594
2022-11-10 05:15 | 72.5625 | 12.7749 | 124.1716 | 246.1886 | 3.5381 | 7.0567 | 131.2086 | 30.9109 | 81668.5781
2022-11-10 05:20 | 75.3892 | 12.1013 | 127.6606 | 233.3819 | 3.8566 | 6.1628 | 131.8858 | 25.7031 | 81724.8672
2022-11-10 05:25 | 92.0993 | 15.8564 | 157.0295 | 220.4906 | 4.0254 | 6.4795 | 132.4637 | 27.6729 | 81754.3281
2022-11-10 05:30 | 80.2028 | 14.1327 | 137.0705 | 246.1055 | 4.1986 | 6.2349 | 133.3543 | 29.7036 | 81652.2812
2022-11-10 05:35 | 83.3951 | 14.658 | 142.6594 | 259.3131 | 4.2762 | 5.2167 | 136.6848 | 35.6141 | 81733.7969
2022-11-10 05:40 | 78.56 | 14.8156 | 135.2351 | 275.2065 | 4.4986 | 5.6257 | 141.9872 | 50.0325 | 82612.6562
2022-11-10 05:45 | 83.3927 | 15.6769 | 143.332 | 419.3623 | 4.5605 | 5.2862 | 144.8617 | 65.3891 | 82617.0391
2022-11-10 05:50 | 110.5536 | 16.3605 | 185.821 | 419.2208 | 4.6223 | 7.2229 | 147.9257 | 67.733 | 82598.75
2022-11-10 05:55 | 97.9432 | 18.894 | 169.0249 | 310.7652 | 4.6656 | 6.5862 | 148.0426 | 52.1542 | 81645.6719
2022-11-10 06:00 | 97.7947 | 17.5547 | 167.458 | 301.1206 | 4.9168 | 7.861 | 151.5395 | 49.1586 | 82548.7891
2022-11-10 06:05 | 105.7882 | 16.8386 | 178.9945 | 422.7075 | 5.3151 | 7.5354 | 147.914 | 55.8973 | 80762.8047
2022-11-10 06:10 | 106.1249 | 18.3772 | 181.0492 | 453.0462 | 5.8161 | 8.0201 | 150.3586 | 50.7231 | 81603.2812
2022-11-10 06:15 | 116.4666 | 18.9188 | 197.443 | 353.2508 | 6.0316 | 8.5913 | 153.1113 | 49.9497 | 82488.2578
2022-11-10 06:20 | 116.7664 | 19.1031 | 198.0868 | 353.4789 | 6.2317 | 7.3407 | 154.4664 | 70.4915 | 82540.3281
2022-11-10 06:25 | 97.5442 | 18.5411 | 168.2305 | 310.5555 | 6.4567 | 7.117 | 152.9096 | 54.2385 | 81578.4219
2022-11-10 06:30 | 89.5845 | 18.207 | 155.5253 | 297.7161 | 6.5507 | 7.3963 | 154.3216 | 43.3293 | 81603.2812
2022-11-10 06:35 | 106.0823 | 16.8566 | 179.4634 | 349.7185 | 6.7137 | 8.0836 | 157.5582 | 52.1702 | 81659.5938
2022-11-10 06:40 | 94.1967 | 17.3674 | 161.7554 | 284.9558 | 6.8721 | 8.8522 | 157.6766 | 42.5957 | 81659.5938
2022-11-10 06:45 | 101.4752 | 12.5467 | 168.0915 | 326.8635 | 6.9385 | 9.2055 | 158.4448 | 38.3293 | 82420
2022-11-10 06:50 | 91.6318 | 17.6846 | 157.9711 | 362.1926 | 6.9521 | 8.4571 | 154.0993 | 37.7042 | 81545.6094
2022-11-10 06:55 | 80.8712 | 15.6441 | 139.4363 | 323.3862 | 6.9812 | 8.224 | 152.9171 | 39.4428 | 81545.6094
2022-11-10 07:00 | 100.6431 | 15.9945 | 170.2638 | 327.0746 | 7.0903 | 6.6975 | 155.1993 | 39.3432 | 82476.9062
2022-11-10 07:05 | 106.4189 | 17.0097 | 180.1324 | 310.5466 | 7.5347 | 10.4475 | 152.8461 | 33.4226 | 81562.1016
2022-11-10 07:10 | 134.8962 | 14.7938 | 221.3976 | 388.0635 | 7.907 | 12.5073 | 151.794 | 34.3359 | 81535.7031
2022-11-10 07:15 | 107.3429 | 17.0154 | 181.7245 | 388.3141 | 8.1863 | 10.0724 | 151.3597 | 36.152 | 81587.1641
2022-11-10 07:20 | 104.7544 | 16.1592 | 176.5604 | 388.1833 | 8.4725 | 10.6586 | 152.4322 | 42.4983 | 81554.5703
2022-11-10 07:25 | 82.9182 | 16.4887 | 143.5887 | 365.8404 | 8.6716 | 10.4197 | 152.9646 | 47.1934 | 82346.7969
2022-11-10 07:30 | 87.8576 | 15.6436 | 150.3149 | 310.442 | 8.2559 | 8.6153 | 147.4157 | 37.7032 | 81531.9766
2022-11-10 07:35 | 84.2252 | 13.6077 | 142.7112 | 271.7283 | 7.8701 | 8.4822 | 144.4499 | 33.0422 | 81564.3359
2022-11-10 07:40 | 100.3157 | 16.3293 | 170.0967 | 310.5466 | 7.7125 | 9.3853 | 145.6916 | 36.6833 | 81559.4531
2022-11-10 07:45 | 81.0071 | 15.819 | 139.9896 | 284.6677 | 7.7004 | 10.6658 | 144.2725 | 34.1834 | 81549.4531
2022-11-10 07:50 | 88.2824 | 14.2887 | 149.6112 | 358.0565 | 7.7234 | 9.4258 | 143.3406 | 39.5832 | 80589.6719
2022-11-10 07:55 | 93.0907 | 15.1186 | 157.8115 | 361.8265 | 8.0185 | 10.2248 | 144.2594 | 42.4423 | 81438.2031
2022-11-10 08:00 | 99.6163 | 15.8137 | 168.339 | 323.377 | 8.1351 | 11.051 | 141.564 | 36.0734 | 81517.0703
2022-11-10 08:05 | 99.0084 | 14.2597 | 166.0233 | 335.7555 | 8.2502 | 12.2877 | 140.7396 | 35.3086 | 81368.3516
2022-11-10 08:10 | 125.3788 | 13.7639 | 205.949 | 387.7912 | 8.349 | 12.7907 | 142.1185 | 36.7006 | 81447.1562
2022-11-10 08:15 | 118.469 | 18.3462 | 199.9398 | 374.7489 | 8.7339 | 11.9629 | 141.8383 | 42.1709 | 81420.7109
2022-11-10 08:20 | 103.042 | 19.4211 | 177.3675 | 300.7059 | 9.2148 | 11.2386 | 143.2057 | 36.1318 | 82398.5547
2022-11-10 08:25 | 86.0537 | 17.3382 | 149.2443 | 336.1989 | 9.0652 | 11.4067 | 140.0982 | 33.3458 | 81479.7969
2022-11-10 08:30 | 87.8461 | 15.2859 | 149.9396 | 352.7649 | 9.0417 | 10.4554 | 138.3927 | 29.1384 | 82308.3438
2022-11-10 08:35 | 78.8488 | 16.4736 | 137.3359 | 319.6845 | 8.608 | 9.9449 | 132.4097 | 29.4851 | 80542.5312
2022-11-10 08:40 | 91.1548 | 16.3183 | 156.0436 | 349.1296 | 8.4433 | 9.9007 | 133.5394 | 31.0105 | 81438.0469
2022-11-10 08:45 | 79.5168 | 15.448 | 137.1645 | 348.6692 | 7.9238 | 8.4293 | 128.0524 | 27.7696 | 81329.3594
2022-11-10 08:50 | 80.2921 | 15.448 | 138.5225 | 309.9282 | 7.3793 | 8.2349 | 127.1083 | 24.9492 | 81326.9062
2022-11-10 08:55 | 82.3132 | 14.0947 | 140.2673 | 297.1146 | 6.8985 | 7.7826 | 125.7343 | 22.7331 | 81354.2969
2022-11-10 09:00 | 106.3178 | 13.9202 | 176.8878 | 309.9282 | 6.4979 | 7.5566 | 125.2199 | 25.817 | 81324.4531
2022-11-10 09:05 | 88.3527 | 18.3519 | 153.952 | 361.9385 | 6.3328 | 7.848 | 124.3389 | 30.5114 | 81410.6328
2022-11-10 09:10 | 70.1033 | 16.2968 | 123.9233 | 271.1872 | 6.1737 | 7.1751 | 123.9807 | 28.8001 | 81334.2734
2022-11-10 09:15 | 77.1652 | 14.2549 | 132.5364 | 296.9146 | 6.0782 | 7.6026 | 123.821 | 28.0855 | 81306.8984
2022-11-10 09:20 | 97.4252 | 16.2913 | 165.4584 | 296.9146 | 6.1758 | 7.8486 | 122.7002 | 27.1638 | 81301.4766
2022-11-10 09:25 | 125.7799 | 13.9292 | 206.729 | 348.8946 | 6.2572 | 7.5397 | 122.4665 | 30.664 | 81385.1875
2022-11-10 09:30 | 125.9884 | 21.2126 | 214.1625 | 322.7332 | 6.3217 | 8.3544 | 122.5822 | 29.8205 | 81311.3516
2022-11-10 09:35 | 101.5907 | 15.7906 | 171.5124 | 268.3543 | 6.367 | 8.1656 | 120.233 | 25.601 | 80492.7578
2022-11-10 09:40 | 105.1395 | 17.643 | 178.8046 | 374.2446 | 6.4785 | 7.4206 | 122.6589 | 27.2089 | 81291.3984
2022-11-10 09:45 | 105.6107 | 20.3841 | 182.4379 | 310.1285 | 6.3217 | 6.5357 | 121.7579 | 26.7021 | 81409.8672
2022-11-10 09:50 | 90.5306 | 17.4733 | 156.2419 | 335.5296 | 6.2515 | 7.1751 | 122.7768 | 27.5341 | 81303.7344
2022-11-10 09:55 | 95.8429 | 14.5894 | 161.5009 | 309.7196 | 6.2745 | 7.8383 | 121.5974 | 23.5232 | 81308.6719
2022-11-10 10:00 | 125.2399 | 18.485 | 210.4571 | 283.8142 | 6.3898 | 8.51 | 120.5544 | 21.9982 | 81268.6562
2022-11-10 10:05 | 124.3548 | 17.1283 | 207.7437 | 258.0129 | 6.4807 | 9.0068 | 120.4365 | 22.9735 | 81278.5859
2022-11-10 10:10 | 119.2113 | 19.56 | 202.2914 | 365.4612 | 6.6256 | 8.9554 | 122.2687 | 32.6174 | 82252.1641
2022-11-10 10:15 | 79.2153 | 17.1283 | 138.5524 | 270.9135 | 6.5454 | 8.3933 | 120.6133 | 33.4307 | 81303.3984
2022-11-10 10:20 | 93.598 | 16.2803 | 159.7507 | 296.7148 | 6.4773 | 7.8486 | 119.4932 | 31.4802 | 81310.8438
2022-11-10 10:25 | 83.862 | 16.132 | 144.6786 | 297.1065 | 6.4795 | 6.8686 | 119.2968 | 28.5377 | 81429.3438
2022-11-10 10:30 | 88.9214 | 15.7663 | 152.2377 | 257.9262 | 6.4202 | 7.1681 | 119.7477 | 33.3112 | 81295.9141
2022-11-10 10:35 | 98.4329 | 18.6483 | 169.5297 | 283.7188 | 6.6189 | 8.417 | 122.105 | 30.2238 | 81278.4844
2022-11-10 10:40 | 98.1498 | 18.8488 | 169.2964 | 299.8045 | 6.9032 | 8.7912 | 125.3836 | 24.6361 | 82149.9219
2022-11-10 10:45 | 74.2367 | 18.6545 | 132.2776 | 270.9136 | 6.6017 | 8.2448 | 121.6155 | 25.3575 | 81320.7969
2022-11-10 10:50 | 64.927 | 15.4166 | 114.939 | 221.5201 | 6.1239 | 6.8894 | 119.5656 | 23.8616 | 82157.4844
2022-11-10 10:55 | 71.6278 | 16.6302 | 126.4238 | 193.6349 | 5.3801 | 5.9736 | 117.9189 | 22.3919 | 81384.6016
2022-11-10 11:00 | 101.6414 | 15.9321 | 171.7318 | 216.8798 | 5.1683 | 6.9969 | 116.8861 | 19.236 | 80416.8594
2022-11-10 11:05 | 137.1178 | 19.3563 | 229.5353 | 338.7955 | 5.4004 | 8.5679 | 119.6847 | 28.2399 | 82122.2812
2022-11-10 11:10 | 117.2392 | 21.8908 | 201.5993 | 477.6326 | 5.8802 | 10.2417 | 118.7447 | 37.3018 | 81347.0781
2022-11-10 11:15 | 93.8668 | 19.4894 | 163.2022 | 464.1111 | 6.31 | 9.5088 | 118.8238 | 34.3288 | 81223.5391
2022-11-10 11:20 | 101.5691 | 21.2615 | 176.7788 | 430.4326 | 6.6202 | 9.1286 | 120.3984 | 39.3337 | 82173.8438
2022-11-10 11:25 | 96.7414 | 19.4894 | 167.778 | 309.4073 | 6.6374 | 8.8952 | 118.1169 | 27.8312 | 81213.5
2022-11-10 11:30 | 99.8371 | 18.8115 | 171.8454 | 244.9475 | 6.8396 | 9.7389 | 117.8223 | 30.1053 | 81203.2109
2022-11-10 11:35 | 135.2248 | 20.4264 | 227.7039 | 394.8324 | 6.9438 | 10.2761 | 117.5075 | 27.5491 | 80220.3359
2022-11-10 11:40 | 117.217 | 22.3114 | 201.9859 | 424.3133 | 7.5133 | 11.192 | 118.9218 | 27.1638 | 80978.9453
2022-11-10 11:45 | 90.8082 | 20.7204 | 159.9144 | 330.4979 | 7.5217 | 9.3515 | 116.7534 | 24.1848 | 80057.3828
2022-11-10 11:50 | 107.7778 | 19.4062 | 184.6119 | 295.25 | 7.2627 | 8.0707 | 117.1435 | 22.4826 | 80846.4766
2022-11-10 11:55 | 103.7872 | 20.7287 | 179.986 | 282.0394 | 6.9077 | 8.2212 | 117.633 | 23.6375 | 80735.4766
2022-11-10 12:00 | 89.3928 | 19.7437 | 156.5995 | 256.7391 | 7.019 | 9.2221 | 117.1435 | 20.326 | 80833.2891
2022-11-10 12:05 | 89.2044 | 20.2635 | 156.9992 | 259.0694 | 7.3063 | 9.5514 | 117.8516 | 20.2929 | 81563.0938
2022-11-10 12:10 | 92.6482 | 19.2418 | 161.2563 | 246.116 | 7.2866 | 9.2067 | 117.7333 | 20.7281 | 81570.8359
2022-11-10 12:15 | 79.5338 | 19.2673 | 141.1795 | 259.4126 | 7.099 | 9.3273 | 117.5928 | 24.3511 | 81675.0234
2022-11-10 12:20 | 76.8688 | 17.6658 | 135.4931 | 202.8459 | 6.5554 | 8.0207 | 115.0545 | 27.582 | 79838.0234
2022-11-10 12:25 | 97.9661 | 17.2154 | 167.3813 | 220.4266 | 6.3433 | 7.7518 | 117.6719 | 24.9964 | 81652.9922
2022-11-10 12:30 | 129.4186 | 19.0715 | 217.6193 | 336.7903 | 6.0203 | 7.323 | 117.4965 | 27.6375 | 81573.625
2022-11-10 12:35 | 123.5772 | 21.7399 | 211.1634 | 346.1393 | 5.9779 | 8.2477 | 116.6371 | 31.6602 | 80725.0625
2022-11-10 12:40 | 108.6781 | 20.9953 | 187.581 | 288.008 | 6.3642 | 8.732 | 120.3616 | 46.296 | 82446.4375
2022-11-10 12:45 | 75.3355 | 18.2066 | 133.8522 | 307.7767 | 6.3615 | 7.7316 | 116.4396 | 41.9577 | 80772.3125
2022-11-10 12:50 | 82.3862 | 17.4932 | 143.9443 | 278.8195 | 6.2868 | 7.6603 | 114.7842 | 26.7743 | 79811.0234
2022-11-10 12:55 | 100.2017 | 16.8413 | 170.4341 | 281.8501 | 6.4334 | 9.1612 |  |  | 80696.3906
2022-11-10 13:00 | 102.5351 | 20.0932 | 177.433 | 362.6972 | 6.3529 | 8.0747 |  |  | 81612.1172
2022-11-10 13:05 | 82.3727 | 20.9305 | 147.1944 | 271.8404 | 5.9926 | 6.487 |  |  | 81557.3594
2022-11-10 13:10 | 95.6226 | 16.6874 | 163.2612 | 248.6508 | 5.7428 | 6.2022 | 117.6302 | 25.3388 | 82460.4766
2022-11-10 13:15 | 81.3098 | 17.7312 | 142.3657 | 222.6221 | 5.6909 | 7.1287 |  |  | 82515.5469
2022-11-10 13:20 | 78.3038 | 19.1147 | 139.1416 | 209.597 | 5.553 | 6.9013 | 118.1056 | 22.0627 | 82551.0625
2022-11-10 13:25 | 81.7864 | 18.0815 | 143.4467 | 288.1959 | 5.3733 | 6.5418 |  |  | 82553.6719
2022-11-10 13:30 | 74.8252 | 16.6439 | 131.1739 | 338.4681 | 5.1713 | 6.9142 | 112.6773 | 29.0631 | 78998.4453
2022-11-10 13:35 | 83.8928 | 18.0754 | 146.6694 | 288.0992 | 5.5104 | 8.3706 |  |  | 82513.0469
2022-11-10 13:40 | 91.1113 | 17.8574 | 157.5161 | 294.7548 | 5.6903 | 9.3959 |  |  | 80741.1406
2022-11-10 13:45 | 92.7856 | 19.2614 | 161.4866 | 300.8973 | 6.1004 | 9.0406 |  |  | 82422.4375
2022-11-10 13:50 | 93.7757 | 18.3719 | 162.1147 | 362.3322 | 6.0282 | 8.1529 | 116.2547 | 28.4793 | 81527.4766
2022-11-10 13:55 | 77.6758 | 19.0775 | 138.1417 | 310.9817 | 5.9808 | 7.345 | 115.935 | 28.4082 | 81636.7031
2022-11-10 14:00 | 82.209 | 16.0043 | 142.0172 | 384.4628 | 5.661 | 6.5214 | 115.9515 | 30.1419 | 80741.1406
2022-11-10 14:05 | 93.1446 | 16.8265 | 159.6019 | 329.5077 | 5.4049 | 7.2806 | 113.9713 | 27.0399 | 79836.0156
2022-11-10 14:10 | 155.2959 | 20.0475 | 257.9222 | 448.5399 | 5.4948 | 8.2128 | 116.8299 | 29.173 | 80720.6172
2022-11-10 14:15 | 112.9807 | 24.7401 | 198.0893 | 345.6749 | 6.0385 | 9.8554 | 117.4166 | 24.6812 | 80637.0781
2022-11-10 14:20 | 87.0687 | 20.7009 | 154.1629 | 358.4777 | 6.3223 | 8.632 | 116.1881 | 27.7462 | 80634.5156
2022-11-10 14:25 | 72.2462 | 17.3512 | 128.0927 | 517.6174 | 6.2259 | 7.3623 | 118.147 | 33.0447 | 81522.2891
2022-11-10 14:30 | 76.3086 | 14.1372 | 131.1058 | 396.886 | 5.5394 | 6.0581 | 116.7146 | 29.5206 | 80662.7344
2022-11-10 14:35 | 96.6984 | 18.1703 | 166.2248 | 396.7529 | 5.4201 | 7.2301 | 115.9737 | 31.0696 | 80643.3828
2022-11-10 14:40 | 94.0157 | 17.8455 | 161.9561 | 512.2734 | 5.8859 | 8.5551 | 116.5761 | 40.1802 | 80687.1172
2022-11-10 14:45 | 97.1374 | 18.8433 | 167.739 | 396.7529 | 6.158 | 9.2223 | 117.0849 | 41.6591 | 80628.0703
2022-11-10 14:50 | 98.8936 | 20.1892 | 171.7768 | 447.9469 | 6.2363 | 9.6237 | 117.3188 | 45.3143 | 80622.9062
2022-11-10 14:55 | 117.1137 | 22.8811 | 202.3972 | 575.9317 | 6.2853 | 9.5943 | 117.5527 | 51.1197 | 80615.1719
2022-11-10 15:00 | 119.9099 | 24.3072 | 208.1094 | 481.2655 | 6.5599 | 10.072 | 116.9622 | 43.2455 | 79757.0078
2022-11-10 15:05 | 113.1263 | 23.7378 | 196.9736 | 409.8187 | 6.8291 | 9.0989 | 116.8101 | 45.828 | 80661.3281
2022-11-10 15:10 | 104.5463 | 23.7914 | 184.0437 | 374.8955 | 6.9298 | 8.2743 | 117.7329 | 49.9516 | 81440.5547
2022-11-10 15:15 | 120.5048 | 22.6901 | 207.4041 | 498.6392 | 6.9976 | 8.632 | 116.5582 | 58.103 | 80544.5781
2022-11-10 15:20 | 118.0776 | 26.8769 | 207.8705 | 439.967 | 7.1821 | 9.2073 | 117.6718 | 48.3705 | 81530
2022-11-10 15:25 | 102.8104 | 23.8826 | 181.4741 | 435.0026 | 7.2008 | 8.9032 | 116.461 | 50.9951 | 80603.7656
2022-11-10 15:30 | 84.3487 | 20.6801 | 149.9728 | 396.4871 | 7.0293 | 8.5664 | 116.1297 | 36.8503 | 80576.7578
2022-11-10 15:35 | 96.9598 | 22.4466 | 171.0701 | 413.9478 | 7.1647 | 9.1906 | 117.5142 | 34.8259 | 81505.4844
2022-11-10 15:40 | 93.5706 | 22.7718 | 166.2002 | 465.3875 | 7.0584 | 8.7587 | 117.2012 | 35.4548 | 81461.5234
2022-11-10 15:45 | 130.1563 | 22.262 | 221.7702 | 555.8795 | 7.11 | 9.2163 | 118.1464 | 46.8568 | 81463.875
2022-11-10 15:50 | 115.6362 | 23.9851 | 201.0662 | 478.7876 | 7.1742 | 9.5689 | 117.9083 | 56.9576 | 81540.6641
2022-11-10 15:55 | 94.7411 | 19.3857 | 164.6082 | 401.012 | 7.0758 | 8.6767 | 117.5142 | 46.1811 | 81518.5859
2022-11-10 16:00 | 102.0972 | 21.4335 | 177.9317 | 362.3257 | 6.8476 | 8.2528 | 117.4353 | 37.6094 | 81532.7969
2022-11-10 16:05 | 102.0972 | 20.2427 | 176.7409 | 452.9072 | 6.7883 | 8.6288 | 117.4353 | 34.1854 | 81538.0391
2022-11-10 16:10 | 99.4338 | 22.284 | 174.6996 | 465.8474 | 6.7177 | 8.0909 | 117.4944 | 32.9898 | 81550.8438
2022-11-10 16:15 | 92.5728 | 21.5822 | 163.4812 | 439.5327 | 6.698 | 7.923 | 117.6738 | 37.2465 | 81466.4844
2022-11-10 16:20 | 96.2899 | 20.1957 | 167.6239 | 537.7068 | 6.6235 | 8.0225 | 116.9465 | 49.7917 | 80683.2891
2022-11-10 16:25 | 111.4935 | 21.4051 | 192.3063 | 516.924 | 7.2461 | 10.1227 | 118.6973 | 54.1142 | 81439.1875
2022-11-10 16:30 | 101.7253 | 24.0683 | 179.9965 | 510.0368 | 7.6327 | 9.1892 | 120.5969 | 51.5216 | 82436.4844
2022-11-10 16:35 | 83.0095 | 19.052 | 146.2918 | 491.7278 | 7.293 | 7.4017 | 118.8544 | 42.5008 | 81566.1406
2022-11-10 16:40 | 61.3487 | 16.4948 | 110.3623 | 401.012 | 6.7374 | 6.5793 | 117.8688 | 40.096 | 81546.5859
2022-11-10 16:45 | 60.7483 | 15.8091 | 108.9262 | 568.2677 | 6.0999 | 6.1503 | 119.632 | 33.9137 | 83309.5312
2022-11-10 16:50 | 62.2971 | 15.1137 | 110.7766 | 535.6631 | 5.6672 | 7.2037 | 118.3286 | 33.2529 | 82353.8516
2022-11-10 16:55 | 85.9401 | 17.1974 | 148.9295 | 497.1255 | 5.7489 | 8.314 | 118.6048 | 36.0992 | 82469.3594
2022-11-10 17:00 | 77.8985 | 17.8761 | 137.2817 | 448.8844 | 5.8075 | 7.9853 | 119.9965 | 36.5418 | 83226.0312
2022-11-10 17:05 | 95.2522 | 17.1974 | 163.2034 | 654.1125 | 5.7489 | 8.3539 | 119.1428 | 39.6157 | 82461.5
2022-11-10 17:10 | 75.0954 | 17.524 | 132.6329 | 522.7734 | 6.0883 | 9.2422 | 118.8461 | 43.6934 | 82370.9844
2022-11-10 17:15 | 88.3895 | 17.1696 | 152.8262 | 517.2705 | 6.3323 | 8.8119 | 117.8905 | 58.93 | 81503.6797
2022-11-10 17:20 | 68.9387 | 15.6551 | 121.1566 | 440.1144 | 6.3521 | 7.9623 | 118.6577 | 51.54 | 81582.8906
2022-11-10 17:25 | 70.6121 | 15.9778 | 124.3863 | 457.4268 | 6.3635 | 7.7199 | 119.3836 | 43.3092 | 82368.1406
2022-11-10 17:30 | 59.1995 | 15.6394 | 106.3825 | 379.1378 | 6.252 | 7.041 | 118.4677 | 31.1337 | 82393.1484
2022-11-10 17:35 | 49.306 | 14.4688 | 90.0468 | 375.5176 | 6.1072 | 7.1053 | 116.8631 | 27.1927 | 81617.9688
2022-11-10 17:40 | 59.7991 | 14.4458 | 106.28 | 444.7965 | 5.9047 | 6.8821 | 118.8439 | 31.6486 | 82463.8125
2022-11-10 17:45 | 76.9905 | 17.2032 | 135.2169 | 392.5991 | 5.8567 | 7.7225 | 118.824 | 34.4074 | 82486.25
2022-11-10 17:50 | 57.4623 | 15.4829 | 103.5631 | 405.6858 | 6.0782 | 7.5852 | 118.525 | 38.3098 | 82491.2109
2022-11-10 17:55 | 67.0019 | 13.2464 | 116.1214 | 444.9456 | 6.3115 | 7.7472 | 118.7642 | 38.8595 | 82478.2656
2022-11-10 18:00 | 57.7806 | 14.1021 | 102.6704 | 353.2273 | 6.5109 | 8.0464 | 118.069 | 29.2315 | 82461.0547
2022-11-10 18:05 | 56.7252 | 13.9121 | 100.6886 | 291.0342 | 6.5535 | 7.35 | 121.2031 | 26.7804 | 83382.1016
2022-11-10 18:10 | 78.5648 | 14.1378 | 134.735 | 388.7271 | 6.5573 | 8.2362 | 119.6653 | 30.8027 | 81662.1719
2022-11-10 18:15 | 57.9501 | 16.6983 | 105.5262 | 366.6717 | 6.9465 | 9.2819 | 118.784 | 35.0355 | 82528.3438
2022-11-10 18:20 | 44.6688 | 14.4509 | 82.9208 | 287.9114 | 7.1385 | 8.6261 | 117.2116 | 23.6899 | 82473.2812
2022-11-10 18:25 | 32.2427 | 12.7432 | 62.166 | 222.6968 | 7.0469 | 7.017 | 117.0879 | 17.8812 | 82566.25
2022-11-10 18:30 | 37.8686 | 11.7455 | 69.7918 | 207.186 | 6.3929 | 5.505 | 115.386 | 15.9896 | 81622.7422
2022-11-10 18:35 | 41.4279 | 12.0465 | 75.5487 | 209.4604 | 5.7891 | 4.6632 | 117.1313 | 16.495 | 82521.3125
2022-11-10 18:40 | 33.0402 | 12.0584 | 62.7036 | 235.8758 | 5.1514 | 4.5037 | 117.8458 | 22.1252 | 82601.5625
2022-11-10 18:45 | 34.5012 | 10.508 | 63.3927 | 235.8758 | 4.4852 | 4.2759 | 117.5464 | 25.7576 | 82601.5234
2022-11-10 18:50 | 31.5899 | 11.0285 | 59.2783 | 209.7378 | 4.125 | 4.4638 | 117.526 | 19.4348 | 82636.8281
2022-11-10 18:55 | 29.6594 | 10.1603 | 55.6233 | 222.7012 | 4.1622 | 5.0484 | 117.8685 | 18.3218 | 82574.1875
2022-11-10 19:00 | 27.4217 | 10.5082 | 52.3689 | 209.6716 | 4.7114 | 6.6637 | 117.429 | 17.8326 | 82599.4219
2022-11-10 19:05 | 24.5914 | 10.575 | 48.2696 | 129.7499 | 4.8588 | 5.2432 | 115.9722 | 14.8771 | 81794.4531
2022-11-10 19:10 | 21.6974 | 10.3394 | 43.598 | 104.871 | 4.7244 | 4.0666 | 117.1091 | 13.0486 | 82634.7812
2022-11-10 19:15 | 27.5433 | 8.2716 | 50.6633 | 209.7421 | 4.4752 | 3.648 | 118.0675 | 18.0588 | 82629.7734
2022-11-10 19:20 | 33.9277 | 10.5716 | 62.5772 | 194.5634 | 4.1873 | 4.0986 | 116.7061 | 15.5262 | 81752.5469
2022-11-10 19:25 | 28.9021 | 10.6877 | 54.8175 | 183.5861 | 3.9158 | 3.9756 | 117.9874 | 15.4212 | 82660.1641
2022-11-10 19:30 | 28.3303 | 10.5118 | 53.9374 | 183.5243 | 4.02 | 5.3236 | 117.7081 | 15.9666 | 82629.8828
2022-11-10 19:35 | 18.5831 | 9.3812 | 37.866 | 90.8268 | 4.2886 | 5.4717 | 116.1525 | 12.4251 | 81785.125
2022-11-10 19:40 | 13.513 | 8.6305 | 29.3438 | 91.9146 | 4.1721 | 3.6344 | 117.2437 | 11.5812 | 82768.4453
2022-11-10 19:45 | 20.0562 | 8.0273 | 38.7701 | 194.8867 | 3.7513 | 2.9439 | 116.1876 | 13.5875 | 81902.2578
2022-11-10 19:50 | 23.2645 | 8.5312 | 44.3625 | 168.7351 | 3.387 | 2.6978 | 116.3695 | 13.138 | 81815.2656
2022-11-10 19:55 | 30.8746 | 8.7134 | 56.0391 | 155.9618 | 3.1616 | 3.6048 | 116.8801 | 14.3017 | 81922.4688
2022-11-10 20:00 | 23.3758 | 8.8725 | 44.8743 | 168.7351 | 3.0552 | 3.4002 | 116.7847 | 17.7717 | 81812.8125
2022-11-10 20:05 | 29.4355 | 8.5454 | 53.4944 | 195.0179 | 2.9065 | 2.9065 | 117.0976 | 15.7262 | 81942.6875
2022-11-10 20:10 | 25.7874 | 8.8031 | 48.3309 | 170.6986 | 2.7491 | 2.4602 | 118.3837 | 15.2211 | 82761.1797
2022-11-10 20:15 | 15.7004 | 8.0221 | 31.9176 | 90.8879 | 2.3859 | 2.4056 | 116.4087 | 11.5064 | 81842.8047
2022-11-10 20:20 | 20.826 | 8.4553 | 40.3781 | 131.2653 | 2.2205 | 2.33 | 117.5667 | 12.7905 | 82741.3125
2022-11-10 20:25 | 28.6454 | 7.8591 | 51.9387 | 168.9586 | 2.1274 | 2.7282 | 117.177 | 17.4131 | 81920.0156
2022-11-10 20:30 | 29.1739 | 9.3875 | 54.1063 | 155.8079 | 2.0507 | 2.5633 | 116.8833 | 19.4137 | 81845.25
2022-11-10 20:35 | 36.3362 | 8.8843 | 64.5817 | 155.9618 | 2.0585 | 2.2161 | 116.8801 | 21.1796 | 81917.5703
2022-11-10 20:40 | 27.0673 | 9.0492 | 50.3682 | 142.8719 | 2.2091 | 2.3768 | 116.5072 | 18.7656 | 81860.5469
2022-11-10 20:45 | 24.5054 | 10.4151 | 47.8071 | 142.872 | 2.2782 | 2.8896 | 116.4479 | 19.3656 | 81870.3594
2022-11-10 20:50 | 16.2627 | 7.854 | 32.9528 | 90.9185 | 2.3055 | 3.34 | 116.5072 | 18.8201 | 81865.4531
2022-11-10 20:55 | 25.0871 | 7.8618 | 46.3162 | 156.0143 | 2.2941 | 3.1408 | 116.86 | 19.8762 | 81952.7031
2022-11-10 21:00 | 27.2901 | 8.8785 | 50.7097 | 220.8021 | 2.0992 | 2.9074 | 116.804 | 19.8021 | 81873
2022-11-10 21:05 | 21.1637 | 9.4906 | 41.9311 | 91.8857 | 2.022 | 2.4801 | 117.9266 | 16.3189 | 82751.375
2022-11-10 21:10 | 29.0824 | 6.7386 | 51.3171 | 92.0075 | 1.8415 | 1.5926 | 117.9027 | 14.85 | 82867.2266
2022-11-10 21:15 | 26.3224 | 8.3773 | 48.7253 | 65.0279 | 1.8239 | 2.1492 | 116.8399 | 14.366 | 81990.0547
2022-11-10 21:20 | 20.0634 | 8.0302 | 38.9549 | 77.9827 | 1.8215 | 1.9889 | 116.7045 | 16.158 | 81935.6797
2022-11-10 21:25 | 20.2795 | 6.6611 | 37.7462 | 103.9419 | 1.6043 | 1.6142 | 116.4871 | 13.6424 | 81905.6641
2022-11-10 21:30 | 22.6418 | 7.8644 | 42.5705 | 130.0557 | 1.3793 | 1.468 | 116.4833 | 13.7651 | 81985.4141
2022-11-10 21:35 | 16.2952 | 7.5276 | 32.5054 | 117.129 | 1.1141 | 1.1732 | 116.6213 | 13.829 | 82043.0938
2022-11-10 21:40 | 19.531 | 7.4431 | 37.3809 | 62.9116 | 0.94363 | 1.4202 | 112.6924 | 11.996 | 79327.7578
2022-11-10 21:45 | 15.5538 | 8.3256 | 32.167 | 57.576 | 0.99294 | 1.9422 | 128.9844 | 12.9978 | 90732.1719
2022-11-10 21:50 | 6.4732 | 3.5502 | 13.4726 | 20.7746 | 0.66667 | 3.2021 | 61.832 | 5.6424 | 43655.8398
2022-11-10 21:55 | 7.0362 | 4.1482 | 14.9336 | 23.667 | 1.3686 | 6.8667 | 70.441 | 6.5605 | 49741.5938
2022-11-10 22:00 | 6.2274 | 3.4792 | 13.0248 | 20.3591 | 1.4997 | 5.3259 | 60.5954 | 5.8146 | 42787.8867
2022-11-10 22:05 | 13.2084 | 5.8872 | 26.1335 | 43.6924 | 2.7518 | 8.6946 | 97.6821 | 10.7352 | 68846.3281
2022-11-10 22:10 | 17.1811 | 5.7311 | 32.0669 | 134.9437 | 6.1343 | 62.1078 | 92.9227 | 12.0328 | 65405.7227
2022-11-10 22:15 | 20.9248 | 4.4393 | 36.5136 | 101.3116 | 8.8878 | 67.9133 | 75.4228 | 9.2548 | 53202.9727
2022-11-10 22:20 | 30.2272 | 6.4049 | 52.7382 | 82.9324 | 13.4096 | 83.6148 | 92.4207 | 12.0169 | 65313.7578
2022-11-10 22:25 | 21.8703 | 7.2225 | 40.7461 | 51.8327 | 14.997 | 83.5875 | 92.2313 | 10.6236 | 65317.7656
2022-11-10 22:30 | 15.373 | 6.0347 | 29.599 | 32.7907 | 14.9662 | 57.7601 | 97.3961 | 11.4308 | 68870.3125
2022-11-10 22:35 | 12.2648 | 7.8618 | 26.8326 | 39.0036 | 15.2683 | 47.2091 | 115.7312 | 10.921 | 81927.0391
2022-11-10 22:40 | 9.0344 | 6.1548 | 20.003 | 13.0056 | 12.407 | 31.2344 | 115.8296 | 9.6683 | 81972.5391
2022-11-10 22:45 | 7.2451 | 6.8342 | 17.9398 | 12.9971 | 9.4653 | 15.4771 | 115.9324 | 9.7166 | 81931.1094
2022-11-10 22:50 | 5.2985 | 5.9221 | 14.2132 | 12.8716 | 6.9916 | 7.8485 | 114.9889 | 9.2443 | 81134.0391
2022-11-10 22:55 | 9.3661 | 5.6401 | 19.8258 | 39.0045 | 5.2488 | 4.1086 | 116.1497 | 11.2489 | 81945.125
2022-11-10 23:00 | 9.9381 | 6.7705 | 22.004 | 38.6277 | 3.9689 | 3.3463 | 115.0276 | 9.6801 | 81150.5391
2022-11-10 23:05 | 7.3688 | 6.5033 | 17.7985 | 26.0375 | 3.1345 | 2.9576 | 116.1252 | 8.8579 | 82043.6719
2022-11-10 23:10 | 5.8506 | 5.4147 | 14.3827 | 12.8719 | 2.4295 | 1.6424 | 114.7563 | 9.1364 | 81115.125
2022-11-10 23:15 | 6.9569 | 5.5858 | 16.2495 | 12.8762 | 1.8781 | 1.158 | 114.9715 | 8.5446 | 81137.8281
2022-11-10 23:20 | 9.1523 | 5.8169 | 19.8459 | 13.0146 | 1.4827 | 0.9132 | 116.6835 | 13.1188 | 82015.6562
2022-11-10 23:25 | 9.0407 | 6.1591 | 20.017 | 13.0146 | 1.1685 | 0.99175 | 116.2078 | 9.1831 | 82013.3125
2022-11-10 23:30 | 6.7449 | 6.1016 | 16.4405 | 12.8933 | 0.84689 | 0.78848 | 115.0061 | 8.2311 | 81242
2022-11-10 23:35 | 8.1505 | 5.6477 | 18.1412 | 13.019 | 0.44275 | 0 | 116.3065 | 8.1473 | 82035.5859
2022-11-10 23:40 | 10.6045 | 5.249 | 21.5039 | 12.8805 | 0.029174 | 0 | 115.2458 | 8.6557 | 81162.8672
2022-11-10 23:45 | 8.7145 | 5.3089 | 18.4955 | 13.0275 | 0 | 0 | 116.2035 | 8.4262 | 82090.2188
2022-11-10 23:50 | 5.7441 | 5.4183 | 14.3924 | 12.8805 | 0 | 0 | 114.8926 | 8.0065 | 81165.2031
2022-11-10 23:55 | 10.7185 | 5.1343 | 21.564 | 13.019 | 0 | 0 | 116.128 | 8.2567 | 82037.9375
2022-11-11 | 10.7149 | 5.8169 | 22.2411 | 13.0146 | 0 | 0 | 115.5536 | 8.4725 | 82012.6172
2022-11-11 00:05 | 8.1586 | 5.3107 | 17.8165 | 13.0319 | 0 | 0.33397 | 116.0641 | 9.7974 | 82128.0078
2022-11-11 00:10 | 7.2573 | 5.8189 | 16.9432 | 13.019 | 0 | 1.1799 | 116.3065 | 9.0769 | 82043.3359
2022-11-11 00:15 | 5.4782 | 5.1411 | 13.3669 | 13.0363 | 0.20635 | 0.84503 | 116.5798 | 9.1984 | 82158.0781
2022-11-11 00:20 | 4.0234 | 5.482 | 11.6492 | 13.0319 | 0.38308 | 0.84475 | 116.4214 | 9.3595 | 82132.6953
2022-11-11 00:25 | 3.9091 | 5.136 | 11.1281 | 0 | 0.39277 | 0.65789 | 116.2862 | 9.3534 | 82085.7188
2022-11-11 00:30 | 5.031 | 4.627 | 12.3386 | 0 | 0.31422 | 0.078555 | 116.5798 | 8.7604 | 82170.4141
2022-11-11 00:35 | 5.5919 | 5.1428 | 13.7142 | 0 | 0.088491 | 0 | 116.5596 | 8.2704 | 82200.4922
2022-11-11 00:40 | 4.5321 | 4.9137 | 11.8606 | 0 | 0 | 0 | 115.088 | 7.8495 | 81246.8047
2022-11-11 00:45 | 4.2498 | 5.1428 | 11.6571 | 0 | 0 | 0 | 116.6192 | 8.4895 | 82207.4766
2022-11-11 00:50 | 6.851 | 4.7426 | 15.2442 | 12.8849 | 0 | 0.16532 | 115.2847 | 8.6045 | 81221.6875
2022-11-11 00:55 | 9.385 | 4.624 | 19.0097 | 13.0278 | 0 | 0.58936 | 116.5041 | 8.6453 | 82125.0859
2022-11-11 01:00 | 5.9274 | 5.4857 | 14.3999 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82215.0391
2022-11-11 01:05 | 4.3631 | 5.1446 | 11.8325 | 0 | 0 | 0.078632 | 116.7778 | 7.8349 | 82245.125
2022-11-11 01:10 | 8.7176 | 4.6255 | 18.1596 | 0 | 0 | 0 | 116.6626 | 7.4987 | 82160.3906
2022-11-11 01:15 | 17.3347 | 5.6571 | 32.2284 | 0 | 0 | 0.43233 | 116.798 | 7.6132 | 82215.0391
2022-11-11 01:20 | 10.6117 | 4.9137 | 21.349 | 0 | 0 | 1.3985 |  |  | 81261.1875
2022-11-11 01:25 | 6.0412 | 5.3161 | 14.5763 | 0 | 0 | 1.3957 |  |  | 82245.125
2022-11-11 01:30 | 4.6442 | 5.0848 | 12.2036 | 0 | 0.038872 | 1.827 | 115.6571 | 7.419 | 81296.0625
2022-11-11 01:35 |  |  |  |  | 0.36928 | 1.9339 |  |  | 81375.3359
2022-11-11 01:40 |  |  |  |  | 0.57895 | 1.7565 |  |  | 82165.6094
2022-11-11 01:45 |  |  |  |  | 0.6186 | 1.3158 |  |  | 82200.875
2022-11-11 01:50 |  |  |  |  | 0.66702 | 1.0986 |  |  | 82180.5625
2022-11-11 01:55 |  |  |  |  | 0.611 | 0.40734 |  |  | 81329.2734
2022-11-11 02:00 |  |  |  |  | 0.43175 | 0.14719 |  |  | 82203.7812
2022-11-11 02:05 |  |  |  |  | 0.2427 | 0.45628 |  |  | 81413.1016
2022-11-11 02:10 |  |  |  |  | 0.18663 | 0.93313 |  |  | 82221.7812
2022-11-11 02:15 |  |  |  |  | 0.11787 | 0.60899 |  |  | 82224.0703
2022-11-11 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0.36867 |  |  | 81352.2656
2022-11-11 02:25 | 9.5032 | 13.3672 | 27.7627 | 0 | 0.058875 | 0.56912 | 118.0721 | 12.3744 | 82196.9609
2022-11-11 02:30 | 8.2708 | 12.1638 | 24.8415 | 0 | 0.088372 | 0.47132 | 117.797 | 11.6042 | 82167.7656
2022-11-11 02:35 | 7.7017 | 10.2656 | 22.0711 | 0 | 0 | 0.078448 | 117.4028 | 11.9714 | 82055.25
2022-11-11 02:40 | 9.8127 | 9.5718 | 24.6131 | 0 | 0.058895 | 0.8736 | 117.1677 | 14.1986 | 81970.4922
2022-11-11 02:45 | 6.5747 | 9.3947 | 19.4726 | 0 | 0 | 0.49994 | 117.4475 | 12.443 | 81920.9844
2022-11-11 02:50 | 5.2938 | 8.4526 | 16.5671 | 0 | 0 | 0.40788 | 116.825 | 10.7484 | 81076.8984
2022-11-11 02:55 | 4.5689 | 8.199 | 15.2023 | 0 | 0 | 0 | 118.2788 | 9.3322 | 81920.9844
2022-11-11 03:00 | 2.8973 | 8.5406 | 12.9817 | 0 | 0.03925 | 1.1088 | 118.635 | 8.0224 | 81920.9844
2022-11-11 03:05 | 3.2284 | 7.8496 | 12.7982 | 0 | 0.098027 | 1.0097 | 119.1105 | 8.069 | 81836.2188
2022-11-11 03:10 | 12.8151 | 6.8325 | 26.4759 | 0 | 0.157 | 0.94199 | 119.3475 | 8.077 | 81916.4609
2022-11-11 03:15 | 18.2635 | 8.7057 | 36.7007 | 12.9854 | 0.29467 | 0.67775 | 119.3288 | 8.0717 | 81854.0547
2022-11-11 03:20 | 11.0321 | 8.3698 | 25.1094 | 0 | 0.35314 | 0.4218 | 119.3475 | 8.5136 | 81911.1641
2022-11-11 03:25 | 10.6908 | 7.5108 | 23.8981 | 12.9854 | 0.31432 | 0.52059 | 119.5662 | 9.4352 | 81856.3359
2022-11-11 03:30 | 15.2718 | 6.1513 | 29.5606 | 12.9983 | 0.25513 | 0 | 119.6849 | 9.4446 | 81941.1406
2022-11-11 03:35 | 11.9118 | 8.0202 | 26.279 | 12.981 | 0.16692 | 0.13747 | 119.8223 | 8.8868 | 81833.2031
2022-11-11 03:40 | 8.0457 | 6.7577 | 18.9215 | 12.8516 | 0.11677 | 0.068116 | 118.9215 | 8.7982 | 81021.9453
2022-11-11 03:45 | 11.1325 | 6.4844 | 23.3781 | 38.943 | 0 | 0.049275 | 121.2459 | 11.7218 | 81834.7969
2022-11-11 03:50 | 8.2462 | 7.3449 | 19.8142 | 25.9878 | 0 | 0 | 122.257 | 11.3515 | 81926.4609
2022-11-11 03:55 | 8.0154 | 6.4844 | 18.7707 | 12.981 | 0 | 0 | 122.7882 | 9.8682 | 81843.9531
2022-11-11 04:00 | 10.2454 | 6.4866 | 22.1911 | 12.9854 | 0 | 0 | 123.0671 | 11.1804 | 81873.9297
2022-11-11 04:05 | 12.4501 | 7.0932 | 26.1771 | 12.8472 | 0 | 0.27364 | 121.934 | 12.4104 | 81007.4766
2022-11-11 04:10 | 16.4761 | 6.8257 | 32.0809 | 12.981 | 0 | 1.5882 | 121.8391 | 9.3775 | 81850.8281
2022-11-11 04:15 | 21.2631 | 8.0202 | 40.613 | 12.981 | 0.65216 | 2.8557 | 121.2459 | 9.5956 | 81845.6641
2022-11-11 04:20 | 17.0718 | 7.7661 | 33.9344 | 12.8429 | 1.3291 | 3.2935 | 119.8387 | 10.1947 | 80972.1562
2022-11-11 04:25 | 23.3498 | 8.4414 | 44.2329 | 12.8429 | 1.5637 | 4.3294 | 120.3669 | 10.4105 | 80979.0391
2022-11-11 04:30 | 17.478 | 7.6789 | 34.4699 | 25.962 | 1.5509 | 8.179 | 121.3053 | 10.1953 | 81854.4062
2022-11-11 04:35 | 26.2727 | 6.9964 | 47.2681 | 25.962 | 1.4135 | 5.9605 | 121.3646 | 10.5769 | 81846.9766
2022-11-11 04:40 | 28.986 | 8.109 | 52.7087 | 51.4052 | 1.3896 | 3.8557 | 119.8584 | 11.1729 | 81032.8047
2022-11-11 04:45 | 30.4116 | 9.3915 | 56.1783 | 64.9475 | 1.3933 | 2.6087 | 121.7408 | 12.166 | 81904.125
2022-11-11 04:50 | 30.3988 | 8.1037 | 54.7002 | 77.0574 | 1.418 | 1.5061 | 120.3082 | 12.9456 | 80978.5859
2022-11-11 04:55 | 51.8 | 8.9537 | 88.3547 | 102.8105 | 1.6337 | 4.2164 | 120.2695 | 15.8148 | 81025.4375
2022-11-11 05:00 | 56.0983 | 11.6567 | 97.6463 | 141.3644 | 1.9957 | 5.136 | 120.6806 | 18.1897 | 81025.4375
2022-11-11 05:05 | 68.3089 | 12.3283 | 117.0346 | 218.3985 | 2.3268 | 3.5293 | 120.9334 | 18.5613 | 80992.9844
2022-11-11 05:10 | 44.8337 | 13.4717 | 82.0238 | 246.4723 | 2.4827 | 2.7696 | 122.6459 | 18.2519 | 81790.8594
2022-11-11 05:15 | 59.1643 | 13.3416 | 104.0308 | 192.7046 | 2.6423 | 4.6974 | 121.4617 | 17.1045 | 81004.6562
2022-11-11 05:20 | 52.9419 | 13.4971 | 94.817 | 205.3476 | 2.7695 | 4.4429 | 121.3412 | 17.896 | 80923.0859
2022-11-11 05:25 | 71.0788 | 11.3 | 120.0835 | 218.1081 | 2.8831 | 3.7236 | 121.9451 | 20.8537 | 80900.4141
2022-11-11 05:30 | 77.8169 | 15.8591 | 135.1396 | 205.3476 | 3.0337 | 3.9536 | 122.3382 | 20.5912 | 80930.0859
2022-11-11 05:35 | 82.3296 | 15.6904 | 141.8881 | 218.1819 | 3.1316 | 6.1946 | 121.8104 | 20.5912 | 80932.4219
2022-11-11 05:40 | 98.5739 | 13.6748 | 164.7723 | 269.6953 | 3.3316 | 5.481 | 122.0075 | 20.7665 | 80981.6641
2022-11-11 05:45 | 90.0038 | 16.5283 | 154.4894 | 256.5978 | 3.6931 | 5.3638 | 122.4728 | 23.8713 | 80907.1641
2022-11-11 05:50 | 114.4338 | 17.2201 | 192.6283 | 333.9084 | 4.0741 | 6.3115 | 124.2376 | 32.7949 | 80988.7109
2022-11-11 05:55 | 108.4863 | 17.8954 | 184.1871 | 462.3347 | 4.5454 | 6.485 | 125.5874 | 33.2265 | 80983.7812
2022-11-11 06:00 | 123.0633 | 18.013 | 206.8156 | 342.5664 | 4.9744 | 6.6003 | 122.8542 | 26.5375 | 80009.9609
2022-11-11 06:05 | 123.3693 | 18.0341 | 206.9705 | 384.6368 | 5.7054 | 8.8469 | 124.2649 | 32.5249 | 80847.4375
2022-11-11 06:10 | 146.0693 | 20.5692 | 244.4695 | 423.2434 | 6.4578 | 9.427 | 124.5413 | 35.4986 | 80872.3594
2022-11-11 06:15 | 127.9621 | 19.0862 | 215.4015 | 311.1232 | 6.9264 | 8.4008 | 126.4136 | 27.8766 | 81746.7578
2022-11-11 06:20 | 110.064 | 20.4139 | 189.124 | 359.3509 | 6.8572 | 7.6997 | 125.5026 | 67.54 | 80936.0469
2022-11-11 06:25 | 94.4512 | 19.2139 | 163.9921 | 346.1731 | 6.7562 | 7.5603 | 125.0851 | 54.0645 | 80856.9297
2022-11-11 06:30 | 87.5241 | 16.8543 | 151.0143 | 307.7094 | 6.7071 | 6.4424 | 124.2063 | 40.8715 | 80861.6797
2022-11-11 06:35 | 94.9853 | 17.8833 | 163.6488 | 320.849 | 6.4228 | 6.2169 | 124.1537 | 29.1613 | 80947.9219
2022-11-11 06:40 | 110.9071 | 17.034 | 187.205 | 333.5703 | 6.1503 | 6.3759 | 123.9946 | 32.2229 | 80913.4219
2022-11-11 06:45 | 100.7846 | 18.5519 | 173.0382 | 307.9111 | 6.0364 | 6.693 | 123.4083 | 24.9485 | 80920.5859
2022-11-11 06:50 | 100.8704 | 19.2009 | 173.8187 | 358.7522 | 5.9954 | 8.419 | 123.4199 | 27.7136 | 80807.0781
2022-11-11 06:55 | 96.8049 | 17.0113 | 165.3973 | 345.9396 | 6.1229 | 7.0943 | 123.0686 | 29.4356 | 80809.4766
2022-11-11 07:00 | 110.6497 | 17.534 | 187.1419 | 448.8856 | 6.2247 | 6.9697 | 123.6597 | 31.9966 | 80893.3203
2022-11-11 07:05 | 112.8812 | 17.6731 | 190.7014 | 486.5497 | 6.6952 | 9.7928 | 123.7463 | 36.0303 | 80747.8203
2022-11-11 07:10 | 100.3868 | 18.5393 | 172.4158 | 435.9132 | 7.4721 | 11.62 | 123.1493 | 32.9012 | 80856.4531
2022-11-11 07:15 | 123.0154 | 18.5499 | 207.1123 | 349.5414 | 8.0797 | 9.4857 | 122.9894 | 26.6972 | 81643.5938
2022-11-11 07:20 | 110.1731 | 19.8679 | 188.7453 | 397.0559 | 7.929 | 11.7224 | 122.0907 | 30.7168 | 80772.6328
2022-11-11 07:25 | 92.0179 | 17.1682 | 158.2165 | 307.2946 | 7.9459 | 10.6923 | 121.5229 | 24.0919 | 80747.8203
2022-11-11 07:30 | 80.9805 | 16.6742 | 140.804 | 333.1207 | 7.828 | 10.4146 | 121.3099 | 24.1615 | 80804.375
2022-11-11 07:35 | 92.7553 | 16.8259 | 159.0045 | 345.5898 | 7.5598 | 5.7138 | 121.1896 | 30.9649 | 80715.8203
2022-11-11 07:40 | 98.7809 | 17.011 | 168.4258 | 333.1208 | 7.2104 | 5.782 | 122.1881 | 37.7759 | 80794.8203
2022-11-11 07:45 | 93.4139 | 15.4798 | 158.668 | 294.3913 | 7.0874 | 8.7735 | 121.248 | 32.9539 | 80711.0234
2022-11-11 07:50 | 140.7869 | 20.6889 | 236.3239 | 332.6781 | 7.2155 | 10.2033 | 121.2072 | 36.3285 | 80688.625
2022-11-11 07:55 | 107.7565 | 16.9664 | 182.1394 | 278.3762 | 7.5149 | 10.0779 | 118.7649 | 32.4713 | 79779.7188
2022-11-11 08:00 | 127.3275 | 18.5312 | 213.7034 | 336.2552 | 7.7874 | 9.7862 | 120.8557 | 26.2357 | 81543.9922
2022-11-11 08:05 | 100.3685 | 16.8168 | 170.6651 | 354.6489 | 8.1442 | 11.4446 | 118.9407 | 26.0135 | 79855.3438
2022-11-11 08:10 | 119.4183 | 16.1365 | 199.1852 | 319.6674 | 8.9656 | 11.31 | 119.4895 | 28.141 | 80609.9844
2022-11-11 08:15 | 94.1806 | 18.5081 | 162.8716 | 319.9849 | 9.1218 | 9.4949 | 119.6082 | 32.4157 | 80686.3438
2022-11-11 08:20 | 94.4002 | 17.4986 | 162.1985 | 383.9819 | 8.902 | 8.6956 | 119.9007 | 44.8875 | 80674.0156
2022-11-11 08:25 | 83.8265 | 16.955 | 145.4472 | 341.4136 | 8.3563 | 8.1425 | 118.3383 | 37.6541 | 79711.5234
2022-11-11 08:30 | 104.9081 | 15.627 | 176.4339 | 319.5599 | 7.8087 | 7.6319 | 119.0989 | 29.7958 | 80587.8359
2022-11-11 08:35 | 136.3952 | 18.1655 | 227.237 | 332.6723 | 7.2145 | 8.2255 | 118.9248 | 28.858 | 80683.7266
2022-11-11 08:40 | 130.3014 | 21.3997 | 221.1304 | 310.0761 | 7.2155 | 10.2583 | 120.2024 | 29.465 | 81474.1328
2022-11-11 08:45 | 111.3757 | 19.9958 | 190.7166 | 281.2126 | 7.3028 | 10.9837 | 118.8652 | 27.8094 | 80609.8438
2022-11-11 08:50 | 94.494 | 19.9958 | 164.8396 | 281.2127 | 7.2564 | 9.9922 | 117.9307 | 25.2861 | 80602.4844
2022-11-11 08:55 | 110.2422 | 18.1594 | 186.9745 | 319.7696 | 7.1657 | 9.4987 | 118.1834 | 31.7493 | 80656.5859
2022-11-11 09:00 | 119.1589 | 19.1557 | 201.6387 | 281.2127 | 7.1975 | 10.1393 | 117.8138 | 26.3599 | 80604.9375
2022-11-11 09:05 | 99.7223 | 19.6532 | 172.511 | 319.4523 | 7.1826 | 10.9408 | 118.1245 | 31.3958 | 80585.1797
2022-11-11 09:10 | 101.7203 | 15.8107 | 171.7313 | 281.4919 | 7.1729 | 9.6163 | 117.7554 | 29.5567 | 80671.5469
2022-11-11 09:15 | 108.8162 | 20.1771 | 186.9745 | 281.3972 | 7.2588 | 10.0741 | 118.1834 | 32.0179 | 80644.4062
2022-11-11 09:20 | 85.5324 | 17.1448 | 148.0838 | 281.3026 | 7.7249 | 10.6402 | 117.8515 | 27.7109 | 80619.75
2022-11-11 09:25 | 99.8213 | 17.8231 | 171.0009 | 319.7696 | 7.8964 | 9.8779 | 117.7743 | 28.0962 | 80649.3438
2022-11-11 09:30 | 95.7623 | 17.8388 | 164.4567 | 284.3274 | 7.9469 | 9.4053 | 119.414 | 28.8773 | 81491.6094
2022-11-11 09:35 | 109.2182 | 20.3384 | 187.9201 | 409.1674 | 7.9481 | 10.2541 | 118.5527 | 29.9127 | 80609.9766
2022-11-11 09:40 | 104.8672 | 20.1771 | 181.0895 | 383.7235 | 8.4416 | 11.2686 | 119.5277 | 39.5389 | 80634.6172
2022-11-11 09:45 | 107.072 | 17.1422 | 181.2661 | 361.5121 | 8.677 | 11.5263 | 120.2985 | 36.1693 | 81392.1719
2022-11-11 09:50 | 114.6766 | 23.0977 | 198.8782 | 348.8299 | 8.674 | 11.4033 | 119.9642 | 35.4876 | 81436.8125
2022-11-11 09:55 | 94.3828 | 20.1635 | 164.8369 | 332.3367 | 8.4457 | 11.1236 | 118.8633 | 30.4395 | 80558.0625
2022-11-11 10:00 | 124.7494 | 19.122 | 210.1761 | 392.1187 | 8.1691 | 10.5198 | 119.9367 | 31.4505 | 79693.9453
2022-11-11 10:05 | 124.8569 | 19.5118 | 210.897 | 348.4838 | 8.205 | 10.973 | 121.0248 | 37.4039 | 81317.0078
2022-11-11 10:10 | 110.2778 | 19.8078 | 188.8456 | 293.6985 | 7.9837 | 9.6748 | 118.5703 | 36.4161 | 80454.3438
2022-11-11 10:15 | 96.447 | 19.4655 | 167.3029 | 293.5998 | 7.7178 | 8.847 | 118.7054 | 27.1286 | 80434.8281
2022-11-11 10:20 | 89.988 | 16.7806 | 154.7174 | 357.4258 | 7.4331 | 8.1597 | 119.3471 | 24.8232 | 80442.3594
2022-11-11 10:25 | 103.7404 | 19.9821 | 178.9991 | 306.5663 | 7.0988 | 8.7211 | 119.0169 | 23.6056 | 80483.875
2022-11-11 10:30 | 117.7648 | 22.0346 | 202.5486 | 348.1327 | 6.6992 | 8.833 | 126.0289 | 41.2112 | 81245.1172
2022-11-11 10:35 | 101.8417 | 19.3226 | 175.4292 | 335.2389 | 6.7389 | 9.7163 | 123.2596 | 31.6801 | 81245.1172
2022-11-11 10:40 | 108.8419 | 22.7428 | 189.5796 | 348.5955 | 6.8152 | 10.4513 | 121.4766 | 36.3856 | 81349.3203
2022-11-11 10:45 | 68.5944 | 18.7817 | 123.9256 | 242.376 | 6.7654 | 8.9059 | 119.2086 | 29.4678 | 80383.3359
2022-11-11 10:50 | 86.9506 | 18.6325 | 151.9134 | 306.4633 | 6.5297 | 7.1189 | 119.5021 | 31.0524 | 80471.9844
2022-11-11 10:55 | 77.7257 | 17.6194 | 136.7601 | 280.8304 | 6.4554 | 8.0766 | 119.5203 | 29.8089 | 80442.4453
2022-11-11 11:00 | 76.8168 | 16.9665 | 134.7141 | 206.5057 | 6.3022 | 7.4038 | 119.6664 | 22.7673 | 81339.8203
2022-11-11 11:05 | 115.668 | 20.0205 | 197.1508 | 296.852 | 6.1434 | 8.3566 | 119.9023 | 27.2123 | 81344.9219
2022-11-11 11:10 | 81.9676 | 21.3039 | 146.9468 | 319.0183 | 6.5744 | 9.7831 | 118.7221 | 23.5282 | 80423.0078
2022-11-11 11:15 | 87.0398 | 20.2463 | 153.6639 | 342.2567 | 6.9711 | 9.1901 | 122.4714 | 27.0356 | 82969.3203
2022-11-11 11:20 | 97.2895 | 19.1982 | 168.3271 | 325.9883 | 6.7849 | 9.4146 | 121.5543 | 32.2572 | 82193
2022-11-11 11:25 | 112.6663 | 21.1115 | 193.6373 | 408.0753 | 6.9624 | 10.2204 | 123.1932 | 31.0716 | 82969.5156
2022-11-11 11:30 | 122.227 | 22.455 | 209.8089 | 365.1069 | 7.1138 | 9.3413 | 121.6139 | 34.3931 | 82190.6406
2022-11-11 11:35 | 82.3347 | 19.3504 | 145.556 | 325.6649 | 7.2716 | 9.0493 | 121.6718 | 32.6082 | 82110.4297
2022-11-11 11:40 | 73.9047 | 20.0931 | 133.3769 | 250.359 | 7.0873 | 8.2635 | 122.9542 | 34.1463 | 83058.4219
2022-11-11 11:45 | 66.2016 | 16.627 | 118.1032 | 221.672 | 6.6924 | 8.047 | 121.1968 | 20.592 | 82185.4531
2022-11-11 11:50 | 71.5736 | 17.4775 | 127.1881 | 276.4381 | 6.6919 | 9.0645 | 122.4714 | 20.8987 | 82966.8984
2022-11-11 11:55 | 80.7436 | 18.6592 | 142.597 | 260.4445 | 6.6511 | 9.7456 | 121.0954 | 21.7679 | 82067.5156
2022-11-11 12:00 | 82.6913 | 17.3159 | 144.068 | 276.6198 | 6.8159 | 9.6254 | 121.2878 | 31.0367 | 83020.2969
2022-11-11 12:05 | 89.1303 | 19.0475 | 155.6696 | 302.9644 | 6.782 | 9.8583 | 121.7091 | 34.4668 | 83017.6562
2022-11-11 12:10 | 95.136 | 19.2015 | 165.0295 | 263.186 | 6.7459 | 9.4077 | 120.7465 | 24.7605 | 82918.3828
2022-11-11 12:15 | 121.9623 | 20.5626 | 207.5108 | 351.9492 | 6.6144 | 8.9731 | 119.8457 | 28.5235 | 82147.6797
2022-11-11 12:20 | 135.9436 | 24.5559 | 232.7622 | 302.5623 | 6.9726 | 10.7684 | 123.4712 | 36.3548 | 82895.6562
2022-11-11 12:25 | 98.914 | 21.5621 | 173.181 | 234.3214 | 7.0807 | 9.3908 | 122.6609 | 20.8858 | 82032.1641
2022-11-11 12:30 | 98.9778 | 22.5478 | 174.0897 | 265.9275 | 6.913 | 7.8961 | 120.6068 | 18.9314 | 83795.0547
2022-11-11 12:35 | 95.4682 | 19.7058 | 166.043 | 260.7031 | 6.5161 | 7.7109 | 117.88 | 21.2968 | 82152.6875
2022-11-11 12:40 | 122.0035 | 24.7617 | 211.9462 | 289.7921 | 6.4934 | 8.0356 | 119.2413 | 28.8238 | 83020.0703
2022-11-11 12:45 | 97.6028 | 21.4717 | 171.0808 | 289.7921 | 6.5948 | 8.1573 | 118.9403 | 28.8238 | 83033.1641
2022-11-11 12:50 | 91.5764 | 22.5964 | 162.9681 | 364.6223 | 6.6567 | 8.5041 | 117.3465 | 38.1759 | 82082.875
2022-11-11 12:55 | 110.9341 | 21.7478 | 191.7915 | 468.9574 | 6.8777 | 9.8797 | 118.9336 | 52.4138 | 82097.6797
2022-11-11 13:00 | 91.2414 | 22.254 | 161.9409 | 377.6444 | 7.1434 | 10.4187 | 117.525 | 34.1833 | 82062.2969
2022-11-11 13:05 | 89.0896 | 20.193 | 156.7528 | 351.4821 | 7.1339 | 9.2711 | 117.3072 | 29.5792 | 82032.1641
2022-11-11 13:10 | 88.1584 | 19.8375 | 154.9698 | 374.0404 | 6.9688 | 9.3646 | 116.5802 | 28.5483 | 81272.6406
2022-11-11 13:15 | 83.814 | 17.9862 | 146.4593 | 299.708 | 6.9803 | 8.8886 | 116.8282 | 23.3694 | 82109.6953
2022-11-11 13:20 | 94.4272 | 19.368 | 164.2824 | 342.027 | 6.729 | 8.3529 | 117.8807 | 30.3878 | 82882.4922
2022-11-11 13:25 | 90.1168 | 19.3873 | 157.5215 | 302.8629 | 6.4956 | 7.7135 |  |  | 82966.1094
2022-11-11 13:30 | 86.7828 | 19.7942 | 152.8179 | 370.0612 | 5.9798 | 6.785 |  |  | 80410.4688
2022-11-11 13:35 | 87.8583 | 19.7335 | 154.4057 | 368.7026 | 6.0693 | 7.2042 |  |  | 82973.8984
2022-11-11 13:40 | 93.1207 | 19.8772 | 162.4445 | 378.0195 | 6.0222 | 8.2605 |  |  | 82132.0391
2022-11-11 13:45 | 109.6574 | 21.2702 | 189.3571 | 539.3502 | 6.2054 | 9.3132 |  |  | 82882.6094
2022-11-11 13:50 | 88.4198 | 18.4818 | 153.8436 | 481.6606 | 6.4724 | 9.7287 | 118.7943 | 34.6639 | 82027.1172
2022-11-11 13:55 | 103.5746 | 21.8574 | 180.6203 | 412.4573 | 6.9237 | 11.062 |  |  | 81213.2891
2022-11-11 14:00 | 93.0735 | 20.8408 | 163.5071 | 425.3466 | 7.5405 | 11.4102 |  |  | 81218.5
2022-11-11 14:05 | 78.0402 | 17.9604 | 137.7527 | 335.1216 | 7.6622 | 9.8784 |  |  | 81213.2891
2022-11-11 14:10 | 73.3002 | 15.906 | 128.2632 | 373.2934 | 7.61 | 8.9611 | 115.1122 | 27.6803 | 81099.0234
2022-11-11 14:15 | 95.8189 | 19.686 | 166.5606 | 390.6613 | 7.8091 | 9.5579 | 116.5713 | 32.7062 | 82036.5625
2022-11-11 14:20 | 99.3742 | 18.2992 | 170.6235 | 386.6787 | 7.8808 | 10.1467 |  |  | 81192.4141
2022-11-11 14:25 | 131.9829 | 27.8751 | 230.1832 | 442.3102 | 8.0825 | 10.2211 | 117.169 | 33.4387 | 81938.0625
2022-11-11 14:30 | 98.3276 | 24.226 | 174.946 | 368.5789 | 8.2089 | 10.4542 | 117.7778 | 34.499 | 82911.9297
2022-11-11 14:35 | 97.0626 | 22.9157 | 171.6968 | 338.2372 | 7.9118 | 9.6388 | 116.099 | 35.7881 | 81938.0625
2022-11-11 14:40 | 102.0831 | 21.8896 | 178.3663 | 455.3193 | 7.9372 | 10.8509 | 117.169 | 42.3447 | 81932.8281
2022-11-11 14:45 | 112.9787 | 22.2242 | 195.573 | 546.2001 | 8.3564 | 11.47 | 117.5457 | 44.3514 | 81897.4141
2022-11-11 14:50 | 148.5874 | 22.1669 | 249.7578 | 707.9702 | 8.6974 | 12.2002 | 118.1709 | 55.5229 | 81057.2578
2022-11-11 14:55 | 141.0335 | 28.249 | 244.4303 | 952.2225 | 9.2088 | 13.5844 | 119.0721 | 64.5839 | 81016.9141
2022-11-11 15:00 | 109.4 | 26.54 | 194.2322 | 681.5484 | 9.4108 | 12.1565 | 117.4659 | 56.4399 | 80954.3516
2022-11-11 15:05 | 121.1596 | 27.545 | 213.2627 | 719.8853 | 9.2577 | 10.9799 | 117.1328 | 59.8225 | 80919.3047
2022-11-11 15:10 | 115.989 | 23.1029 | 200.7276 | 624.0272 | 9.0577 | 10.7314 | 115.7498 | 50.3322 | 80169
2022-11-11 15:15 | 125.2305 | 27.4464 | 219.2368 | 534.7011 | 9.0017 | 11.4737 | 116.0019 | 48.1766 | 80128.9297
2022-11-11 15:20 | 107.3608 | 26.786 | 191.3525 | 624.0272 | 9.3397 | 11.4874 | 116.4482 | 55.6276 | 80150.5781
2022-11-11 15:25 | 126.7756 | 22.9506 | 217.2768 | 662.6684 | 9.3434 | 10.6922 | 116.6995 | 54.2725 | 80191.3047
2022-11-11 15:30 | 109.7624 | 27.0936 | 195.3413 | 788.7919 | 9.1797 | 10.3702 | 117.4939 | 58.1365 | 80051.4688
2022-11-11 15:35 | 108.5164 | 24.5112 | 190.849 | 771.555 | 9.0288 | 10.6713 | 120.05 | 55.197 | 80912.2344
2022-11-11 15:40 | 123.8926 | 24.1152 | 214.0221 | 789.8399 | 8.9761 | 11.0036 | 118.1739 | 90.852 | 80153.9375
2022-11-11 15:45 | 117.6652 | 24.785 | 205.1464 | 560.5316 | 9.1569 | 11.5863 | 117.7664 | 54.2544 | 80162.1094
2022-11-11 15:50 | 123.156 | 27.0649 | 215.8429 | 617.6578 | 9.4469 | 12.0948 | 118.4841 | 49.9917 | 80966.7891
2022-11-11 15:55 | 102.0099 | 24.3421 | 180.7065 | 488.6515 | 9.4405 | 11.4799 | 117.9933 | 45.8535 | 80917.8203
2022-11-11 16:00 | 92.8548 | 19.8602 | 162.1913 | 642.0832 | 9.0779 | 10.479 | 116.6146 | 46.3735 | 79214.9609
2022-11-11 16:05 | 79.2082 | 20.9333 | 142.179 | 560.5316 | 8.793 | 10.0815 | 119.8039 | 66.1325 | 80156.8906
2022-11-11 16:10 | 109.2534 | 21.5817 | 189.0493 | 801.783 | 8.6147 | 10.1407 | 122.2439 | 108.3476 | 80065.5625
2022-11-11 16:15 | 95.1591 | 22.7754 | 168.6387 | 955.4515 | 8.6541 | 11.7751 | 123.7624 | 113.6987 | 80138.625
2022-11-11 16:20 | 80.2479 | 21.2543 | 144.2612 | 700.2038 | 8.5782 | 10.2918 | 119.8415 | 81.3815 | 80079.3438
2022-11-11 16:25 | 74.6665 | 20.1779 | 134.4641 | 490.6816 | 8.1979 | 9.4636 | 116.4804 | 46.0259 | 79136.1797
2022-11-11 16:30 | 69.892 | 18.8862 | 126.0192 | 394.1364 | 7.8612 | 9.1992 | 116.1965 | 34.4958 | 79956.5859
2022-11-11 16:35 | 59.9302 | 18.3726 | 110.2358 | 431.9936 | 7.5512 | 8.7606 | 116.1199 | 38.422 | 79892.0938
2022-11-11 16:40 | 59.8047 | 18.169 | 109.8398 | 402.0756 | 7.1635 | 8.5455 | 114.6031 | 34.8298 | 78998.8594
2022-11-11 16:45 | 62.4831 | 17.0195 | 112.629 | 355.4055 | 7.1874 | 8.7606 | 115.4243 | 33.6924 | 79793.0312
2022-11-11 16:50 | 73.2605 | 16.9846 | 129.281 | 426.4981 | 7.0977 | 7.9448 | 115.2159 | 49.9981 | 78854.9922
2022-11-11 16:55 | 80.8714 | 15.1656 | 139.1283 | 426.3552 | 6.8938 | 8.2259 | 115.4638 | 45.0306 | 78826.0078
2022-11-11 17:00 | 111.9886 | 21.7667 | 193.4268 | 526.8506 | 6.935 | 8.7247 | 117.5661 | 51.684 | 78839.5938
2022-11-11 17:05 | 76.9162 | 18.3178 | 136.2178 | 481.3752 | 7.1087 | 8.9769 | 117.0468 | 46.3944 | 79610.4453
2022-11-11 17:10 | 66.502 | 15.9739 | 118.0753 | 450.9847 | 6.7869 | 7.6036 | 115.5777 | 42.1971 | 78728.0234
2022-11-11 17:15 | 54.0474 | 15.5023 | 98.348 | 431.134 | 6.7646 | 7.3251 | 116.9897 | 41.0084 | 79686.1719
2022-11-11 17:20 | 52.3206 | 12.845 | 93.2086 | 488.5668 | 6.5632 | 7.7592 | 116.2646 | 49.8789 | 78722.8906
2022-11-11 17:25 | 54.4693 | 12.351 | 95.8435 | 563.7309 | 6.56 | 8.312 | 118.4399 | 52.3518 | 78717.7578
2022-11-11 17:30 | 64.4608 | 12.5156 | 111.3234 | 476.0395 | 6.5535 | 8.2745 | 116.837 | 38.7246 | 78712.625
2022-11-11 17:35 | 62.4673 | 12.989 | 108.7411 | 430.7041 | 6.6434 | 8.1886 | 116.8731 | 35.7003 | 79597.4688
2022-11-11 17:40 | 60.9259 | 12.6517 | 106.0411 | 417.8962 | 6.6018 | 7.8808 | 115.7923 | 34.1459 | 79570.7969
2022-11-11 17:45 | 66.891 | 13.682 | 116.3798 | 363.6559 | 6.4822 | 7.9129 | 114.9481 | 35.1292 | 78795.2188
2022-11-11 17:50 | 60.2258 | 11.8311 | 104.1473 | 329.5802 | 6.6018 | 7.507 | 115.9658 | 29.0157 | 79654.2812
2022-11-11 17:55 | 54.3012 | 13.6505 | 96.8853 | 316.588 | 6.4533 | 7.2489 | 115.6187 | 27.6039 | 79587.2891
2022-11-11 18:00 | 50.9853 | 13.8308 | 92.1496 | 278.8755 | 6.3551 | 7.2489 | 116.0237 | 27.525 | 79665.6016
2022-11-11 18:05 | 39.3533 | 11.1646 | 71.4867 | 253.5232 | 6.2098 | 6.6028 | 115.4445 | 24.1177 | 79669.1641
2022-11-11 18:10 | 48.3988 | 10.905 | 85.0924 | 263.9506 | 5.8883 | 5.8786 | 114.0672 | 25.3393 | 79002.5391
2022-11-11 18:15 | 49.5515 | 11.711 | 87.8326 | 292.7144 | 5.7384 | 5.8954 | 115.4978 | 25.1225 | 79991.1797
2022-11-11 18:20 | 46.9987 | 13.0834 | 85.1247 | 314.9577 | 5.5306 | 5.6959 | 115.0809 | 29.3667 | 79184.1172
2022-11-11 18:25 | 46.7977 | 12.4249 | 84.1582 | 289.8545 | 5.5172 | 6.1486 | 115.6939 | 30.6464 | 79208.5547
2022-11-11 18:30 | 55.0835 | 12.2512 | 96.6852 | 289.664 | 5.5718 | 6.4163 | 115.2725 | 28.7221 | 79152.5391
2022-11-11 18:35 | 46.6202 | 12.3844 | 83.8455 | 280.0815 | 5.4673 | 5.6833 | 116.351 | 29.1947 | 80021.6094
2022-11-11 18:40 | 37.4616 | 12.3885 | 69.811 | 229.2345 | 5.2826 | 4.8702 | 115.5752 | 23.8022 | 80048.4453
2022-11-11 18:45 | 33.7817 | 10.725 | 62.6745 | 254.9579 | 4.8604 | 4.7917 | 115.69 | 23.2369 | 80131.9219
2022-11-11 18:50 | 27.8505 | 10.7144 | 53.572 | 191.0287 | 4.4676 | 4.232 | 115.2843 | 20.5929 | 80053.5156
2022-11-11 18:55 | 30.1841 | 10.7791 | 57.2122 | 227.0709 | 4.1255 | 4.1449 | 113.5621 | 19.8157 | 79301.8906
2022-11-11 19:00 | 25.145 | 9.3844 | 47.9275 | 216.7142 | 3.8465 | 3.6993 | 114.758 | 19.5961 | 80148.1406
2022-11-11 19:05 | 25.8009 | 10.0547 | 49.7709 | 242.21 | 3.6993 | 3.8955 | 114.991 | 18.6859 | 80143.1016
2022-11-11 19:10 | 29.8364 | 10.0515 | 55.7858 | 254.8759 | 3.7471 | 4.8556 | 115.944 | 20.6067 | 80113.3672
2022-11-11 19:15 | 25.7088 | 9.7261 | 49.1335 | 216.8596 | 3.7667 | 4.7967 | 116.4089 | 19.1806 | 80196.8828
2022-11-11 19:20 | 24.2179 | 9.2805 | 46.4026 | 201.7082 | 3.6171 | 3.8789 | 115.2733 | 17.8966 | 79260.4609
2022-11-11 19:25 | 30.0949 | 9.7294 | 55.8599 | 293.4968 | 3.4834 | 3.0811 | 117.7891 | 31.1923 | 80216.2344
2022-11-11 19:30 | 25.692 | 9.3845 | 48.7661 | 305.9537 | 3.4771 | 3.7914 | 117.6722 | 35.8195 | 80140.2578
2022-11-11 19:35 | 23.6632 | 9.6612 | 45.933 | 270.7659 | 3.2619 | 3.6387 | 118.4854 | 35.1454 | 81056.6641
2022-11-11 19:40 | 22.8645 | 8.7199 | 43.7674 | 191.3467 | 3.093 | 3.3286 | 116.8752 | 23.2525 | 80196.8828
2022-11-11 19:45 | 23.1675 | 7.4675 | 42.9794 | 201.9763 | 2.8927 | 3.281 | 115.6573 | 21.0485 | 79361.1797
2022-11-11 19:50 | 35.4454 | 9.5584 | 63.8903 | 306.1548 | 3.0016 | 4.1787 | 117.225 | 23.8418 | 80191.8438
2022-11-11 19:55 | 27.6869 | 8.289 | 50.7284 | 239.6089 | 3.048 | 3.776 | 115.312 | 18.5911 | 79276.0312
2022-11-11 20:00 | 23.9173 | 7.9626 | 44.6239 | 201.9085 | 2.8441 | 2.7373 | 115.2148 | 16.4303 | 79338.1094
2022-11-11 20:05 | 40.3683 | 8.0492 | 69.9272 | 216.8597 | 2.6271 | 2.6957 | 116.8752 | 20.7343 | 80200.4844
2022-11-11 20:10 | 41.2574 | 9.2261 | 72.4669 | 370.0612 | 2.677 | 3.3242 | 117.6142 | 30.3884 | 80224.8906
2022-11-11 20:15 | 29.2292 | 8.558 | 53.3616 | 344.6554 | 2.8082 | 3.7607 | 117.887 | 27.2891 | 80251.8281
2022-11-11 20:20 | 26.6143 | 9.4526 | 50.2479 | 201.8437 | 2.846 | 4.4584 | 115.1202 | 19.975 | 79308.7266
2022-11-11 20:25 | 21.3271 | 8.2972 | 40.9881 | 227.2233 | 2.9683 | 3.8899 | 115.3689 | 20.8364 | 79362.2578
2022-11-11 20:30 | 23.5054 | 8.2115 | 44.2414 | 254.9614 | 3.2163 | 4.2067 | 116.6819 | 27.8953 | 80143.8672
2022-11-11 20:35 | 21.0188 | 7.8868 | 39.9373 | 293.5954 | 3.4563 | 4.3596 | 116.6037 | 22.7319 | 80249.3203
2022-11-11 20:40 | 23.0681 | 8.0439 | 43.5711 | 254.9614 | 3.589 | 4.7755 | 116.2159 | 20.5601 | 80138.8516
2022-11-11 20:45 | 20.574 | 7.7164 | 39.2529 | 216.9324 | 3.7949 | 5.5011 | 116.5062 | 18.0615 | 80209.8516
2022-11-11 20:50 | 25.2631 | 7.879 | 46.7708 | 331.5611 | 3.8661 | 4.7099 | 117.7117 | 29.1366 | 80159.4453
2022-11-11 20:55 | 18.6331 | 7.9706 | 36.5321 | 315.8 | 3.8026 | 4.3846 | 116.8894 | 40.2683 | 79399.4219
2022-11-11 21:00 | 17.2077 | 7.2992 | 33.6758 | 290.2477 | 3.6898 | 3.9132 | 116.1391 | 33.3381 | 79319.2109
2022-11-11 21:05 | 16.4046 | 7.0408 | 32.354 | 255.047 | 3.6109 | 3.5913 | 116.6046 | 28.8688 | 80151.9688
2022-11-11 21:10 | 18.0451 | 6.7055 | 34.3657 | 229.5423 | 3.4015 | 2.6663 | 116.4297 | 24.4769 | 80151.9688
2022-11-11 21:15 | 14.6548 | 7.7113 | 30.0071 | 242.2947 | 3.2773 | 3.1105 | 116.6046 | 25.1196 | 80151.9688
2022-11-11 21:20 | 13.2375 | 6.7077 | 26.831 | 165.8362 | 3.1705 | 3.6023 | 116.8769 | 20.1989 | 80178.8906
2022-11-11 21:25 | 18.3081 | 7.1404 | 35.0376 | 126.32 | 3.1236 | 3.4146 | 115.9081 | 18.8343 | 79396.9609
2022-11-11 21:30 | 19.4734 | 7.3785 | 37.228 | 140.323 | 3.1312 | 3.6023 | 117.3432 | 18.913 | 80176.3984
2022-11-11 21:35 | 21.6902 | 7.7242 | 40.8037 | 204.3775 | 3.1586 | 3.4136 | 117.3825 | 22.2644 | 80284.4453
2022-11-11 21:40 | 26.5844 | 7.8816 | 48.6311 | 267.8893 | 3.1606 | 3.8968 | 117.4015 | 23.3064 | 80178.8906
2022-11-11 21:45 | 18.5071 | 7.218 | 35.7542 | 191.5395 | 3.0919 | 3.2882 | 117.8682 | 19.6826 | 80262.4609
2022-11-11 21:50 | 20.2661 | 7.0525 | 38.285 | 166.0567 | 2.8526 | 2.4703 | 118.0246 | 18.9918 | 80300.6328
2022-11-11 21:55 | 21.5734 | 7.218 | 40.2864 | 140.4623 | 2.6262 | 2.5576 | 117.9266 | 17.9664 | 80276.1406
2022-11-11 22:00 | 25.4148 | 6.8846 | 45.8412 | 178.8303 | 2.5977 | 2.9898 | 118.1413 | 18.6162 | 80303.1172
2022-11-11 22:05 | 28.016 | 7.0455 | 49.9895 | 216.9357 | 2.5095 | 3.0094 | 117.441 | 16.7219 | 80222.0078
2022-11-11 22:10 | 29.21 | 9.0555 | 53.662 | 204.1062 | 2.7162 | 3.6086 | 117.1684 | 16.1805 | 80183.875
2022-11-11 22:15 | 20.3554 | 7.8842 | 39.0857 | 178.6529 | 2.8946 | 3.8366 | 116.5663 | 15.4892 | 80222.0078
2022-11-11 22:20 | 18.9457 | 6.4719 | 35.5125 | 214.603 | 2.8635 | 3.3586 | 115.5436 | 17.8676 | 79361.8516
2022-11-11 22:25 | 17.6195 | 8.8907 | 35.7307 | 140.3701 | 2.8526 | 2.7545 | 117.0328 | 16.5611 | 80226.9609
2022-11-11 22:30 | 11.3853 | 6.7123 | 24.1641 | 229.7737 | 2.7849 | 2.4613 | 116.4305 | 18.4432 | 80253.9219
2022-11-11 22:35 | 15.3416 | 6.5509 | 30.0672 | 230.002 | 2.6583 | 2.4817 | 116.6045 | 54.2575 | 80346.1484
2022-11-11 22:40 | 20.8137 | 7.1452 | 39.0492 | 101.1239 | 2.4841 | 2.2027 | 115.1774 | 23.3596 | 79477.3281
2022-11-11 22:45 | 13.5794 | 6.8824 | 27.8652 | 102.156 | 2.284 | 2.0389 | 116.1195 | 15.2315 | 80287.0625
2022-11-11 22:50 | 20.2528 | 7.0479 | 38.092 | 89.3565 | 2.001 | 2.1089 | 116.1972 | 15.0119 | 80260.0781
2022-11-11 22:55 | 25.8703 | 8.4015 | 48.0564 | 115.0396 | 1.9919 | 2.9928 | 116.0596 | 14.3876 | 80368.2266
2022-11-11 23:00 | 22.8955 | 7.5564 | 42.4836 | 229.9283 | 2.022 | 2.5619 | 115.6916 | 15.8804 | 80314.0703
2022-11-11 23:05 | 16.5035 | 7.4703 | 32.7674 | 219.5598 | 1.9816 | 1.9122 | 117.9173 | 17.7921 | 81213.7812
2022-11-11 23:10 | 13.0318 | 6.2109 | 26.1866 | 114.9255 | 1.971 | 1.9808 | 115.4193 | 15.875 | 80295.6562
2022-11-11 23:15 | 10.0884 | 7.0596 | 22.5235 | 63.9324 | 1.9226 | 1.9814 | 115.2222 | 13.4795 | 80403.8594
2022-11-11 23:20 | 7.7779 | 6.0451 | 17.7994 | 51.0952 | 1.6468 | 1.3919 | 114.8744 | 11.803 | 80326.3438
2022-11-11 23:25 | 10.9657 | 5.5468 | 22.5235 | 38.3594 | 1.3919 | 0.95084 | 114.8716 | 11.8684 | 80405.1016
2022-11-11 23:30 | 12.0623 | 6.5554 | 25.0448 | 51.1459 | 1.2731 | 1.0184 | 115.1053 | 12.0295 | 80407.5391
2022-11-11 23:35 | 17.5392 | 6.2171 | 33.1018 | 38.3465 | 1.2543 | 1.4405 | 115.3003 | 13.4213 | 80378.0625
2022-11-11 23:40 | 11.4086 | 6.2819 | 23.7695 | 51.662 | 1.1687 | 1.3767 | 116.5618 | 13.7782 | 81221.1094
2022-11-11 23:45 | 11.5178 | 6.2213 | 23.8762 | 51.1631 | 1.0475 | 0.89084 | 115.3779 | 13.6452 | 80435.8594
2022-11-11 23:50 | 15.0131 | 6.2151 | 29.3957 | 63.8905 | 1.0866 | 1.3803 | 115.6137 | 16.5297 | 80352.2109
2022-11-11 23:55 | 13.0745 | 5.9444 | 25.9854 | 90.4389 | 1.0998 | 1.397 | 117.0733 | 20.4573 | 81243.5391
2022-11-12 | 11.8117 | 5.6998 | 23.8052 | 127.5272 | 0.95936 | 1.1258 | 116.3165 | 26.7807 | 80184.9453
2022-11-12 00:05 | 12.8003 | 5.7017 | 25.3225 | 127.5701 | 0.92968 | 1.0275 | 116.1225 | 32.7906 | 80218.1016
2022-11-12 00:10 | 11.0278 | 6.3599 | 23.4311 | 63.6581 | 0.90032 | 0.61653 | 116.2405 | 22.7259 | 80055.625
2022-11-12 00:15 | 9.6084 | 5.523 | 20.2511 | 38.1949 | 0.7731 | 0.53824 | 115.4841 | 15.8279 | 80055.625
2022-11-12 00:20 | 10.3762 | 5.5249 | 21.2625 | 63.6795 | 0.68526 | 0.62652 | 115.5812 | 17.8124 | 80080.1641
2022-11-12 00:25 | 9.936 | 5.6904 | 20.9206 | 101.853 | 0.78289 | 0.99819 | 115.5423 | 22.6725 | 80050.8047
2022-11-12 00:30 | 11.1408 | 5.3575 | 22.4344 | 76.4154 | 0.92112 | 1.2641 | 115.1156 | 23.108 | 80077.7578
2022-11-12 00:35 | 7.2087 | 5.0226 | 16.0724 | 38.2077 | 0.99951 | 1.6169 | 114.8246 | 17.2775 | 80080.1641
2022-11-12 00:40 | 5.7888 | 5.5249 | 14.3982 | 25.4718 | 0.95967 | 0.86174 | 115.9304 | 13.8541 | 80088.7422
2022-11-12 00:45 | 6.3371 | 5.5268 | 15.2405 | 50.9608 | 0.9404 | 0.68571 | 116.4934 | 13.3237 | 80118.1094
2022-11-12 00:50 | 4.9118 | 4.852 | 12.381 | 25.455 | 0.87097 | 0.53824 | 115.7957 | 12.4551 | 80034.4141
2022-11-12 00:55 | 4.5278 | 5.2476 | 12.188 | 12.8772 | 0.7117 | 0.60297 | 117.0399 | 11.1413 | 80983.3828
2022-11-12 01:00 | 3.751 | 5.4115 | 11.1612 | 38.593 | 0.66293 | 0.77177 | 116.4529 | 11.1302 | 80901.2109
2022-11-12 01:05 | 3.819 | 5.0176 | 10.8715 | 114.5089 | 0.63609 | 0.68502 |  |  | 80011.2344
2022-11-12 01:10 | 4.4797 | 4.8568 | 11.7234 | 25.4804 | 0.55799 | 0.69504 |  |  | 80119.4766
2022-11-12 01:15 | 4.0861 | 5.4169 | 11.5109 | 12.8772 | 0.7223 | 1.3358 |  |  | 80980.9766
2022-11-12 01:20 | 3.2745 | 5.0193 | 10.0386 | 12.7275 | 0.78236 | 1.4963 | 116.3773 | 10.798 | 80038.1797
2022-11-12 01:25 | 3.3848 | 4.8536 | 9.8746 | 12.7318 | 0.72465 | 0.95967 |  |  | 80065.1406
2022-11-12 01:30 | 6.2216 | 4.3501 | 13.8868 | 12.7275 | 0.69435 | 0.94862 | 116.6681 | 10.9049 | 80035.7969
2022-11-12 01:35 |  |  |  |  | 0.6361 | 0.87097 |  |  | 80171.0938
2022-11-12 01:40 |  |  |  |  | 0.68158 | 0.85939 |  |  | 80984.7891
2022-11-12 01:45 |  |  |  |  | 0.68272 | 0.74209 |  |  | 80957.1406
2022-11-12 01:50 |  |  |  |  | 0.56343 | 0.37562 |  |  | 81039.375
2022-11-12 01:55 |  |  |  |  | 0.53448 | 0.56418 |  |  | 81064.2969
2022-11-12 02:00 |  |  |  |  | 0.59367 | 0.95977 |  |  | 81034.5859
2022-11-12 02:05 |  |  |  |  | 0.5393 | 0.78443 |  |  | 80126.6953
2022-11-12 02:10 |  |  |  |  | 0.36401 | 0 |  |  | 80088.7891
2022-11-12 02:15 |  |  |  |  | 0.30806 | 0.4273 |  |  | 80977.2422
2022-11-12 02:20 |  |  |  |  | 0.38382 | 0.58064 |  |  | 80115.7891
2022-11-12 02:25 | 2.6531 | 14.4032 | 18.47 | 12.8902 | 0.43738 | 0.79524 | 121.1048 | 26.4739 | 81068.1406
2022-11-12 02:30 | 2.8446 | 11.7392 | 16.0995 | 12.7574 | 0.36401 | 0.53126 | 119.7402 | 10.5555 | 80230.4062
2022-11-12 02:35 | 3.7586 | 9.8281 | 15.5894 | 12.8902 | 0.30785 | 0.37736 | 121.576 | 11.5857 | 81063.375
2022-11-12 02:40 | 3.7186 | 9.8912 | 15.5912 | 12.7531 | 0.37335 | 0.42247 | 120.8071 | 10.8733 | 80201.0078
2022-11-12 02:45 | 2.6531 | 8.9808 | 13.0476 | 12.8902 | 0.49669 | 0.98345 | 122.6363 | 11.5316 | 81069.6328
2022-11-12 02:50 | 3.2037 | 8.1282 | 13.039 | 12.8817 | 0.60556 | 1.2409 | 122.673 | 11.037 | 81012.3203
2022-11-12 02:55 | 2.8752 | 8.1363 | 12.713 | 12.8946 | 0.63535 | 1.5487 | 122.6776 | 10.8856 | 81092.2344
2022-11-12 03:00 | 5.7909 | 8.039 | 16.9155 | 12.7404 | 0.71674 | 1.6102 | 121.56 | 10.6484 | 80116.4453
2022-11-12 03:05 | 6.5601 | 7.3741 | 17.4296 | 12.749 | 0.86546 | 1.7211 | 121.5837 | 10.4949 | 80170.5
2022-11-12 03:10 | 8.7274 | 7.7895 | 21.1672 | 12.8817 | 1.0335 | 1.6794 | 123.2028 | 11.0911 | 81002.8516
2022-11-12 03:15 | 7.9867 | 7.7144 | 20.1244 | 12.7574 | 1.1982 | 1.9545 | 121.8389 | 10.7698 | 80222.5234
2022-11-12 03:20 | 5.4668 | 7.2065 | 15.4185 | 12.749 | 1.2982 | 1.8293 | 121.7002 | 10.8162 | 80163.4688
2022-11-12 03:25 | 7.4091 | 5.9327 | 17.2897 | 12.8946 | 1.3515 | 1.7489 | 123.2668 | 11.4813 | 81078.0234
2022-11-12 03:30 | 8.4188 | 7.2065 | 20.1111 | 12.749 | 1.1986 | 1.4344 | 122.1663 | 10.602 | 80158.7812
2022-11-12 03:35 | 6.4139 | 6.9498 | 16.7812 | 12.8946 | 1.231 | 1.1913 | 122.5598 | 10.7231 | 81075.6562
2022-11-12 03:40 | 8.1778 | 6.437 | 18.9722 | 12.886 | 1.2215 | 1.0129 | 122.5378 | 10.9866 | 81018.3281
2022-11-12 03:45 | 5.1439 | 5.8716 | 13.7563 | 12.7617 | 1.1178 | 1.5591 | 122.055 | 11.1486 | 80235.5234
2022-11-12 03:50 | 8.186 | 6.4434 | 18.9911 | 12.8989 | 1.1968 | 1.8595 | 123.6031 | 10.9976 | 81100.6328
2022-11-12 03:55 | 4.4827 | 6.2009 | 13.0722 | 12.749 | 1.282 | 1.6147 | 122.6323 | 11.191 | 80154.0938
2022-11-12 04:00 | 11.7258 | 5.5956 | 23.5694 | 12.8989 | 1.1968 | 1.2364 | 123.4263 | 11.7561 | 81100.6328
2022-11-12 04:05 | 9.2829 | 6.437 | 20.4968 | 12.886 | 1.2451 | 1.5909 | 122.42 | 11.6902 | 81015.9609
2022-11-12 04:10 | 12.9188 | 6.0414 | 25.8438 | 25.532 | 1.2726 | 1.8502 | 121.7461 | 12.4392 | 80260.25
2022-11-12 04:15 | 12.5778 | 6.706 | 25.9856 | 25.5065 | 1.3105 | 1.643 | 122.3823 | 13.016 | 80178.7891
2022-11-12 04:20 | 9.7249 | 5.7594 | 20.6662 | 25.7721 | 1.2846 | 1.502 | 124.1276 | 13.5303 | 81015.9609
2022-11-12 04:25 | 20.5755 | 5.9347 | 37.6432 | 25.7978 | 1.3056 | 1.7507 | 124.4283 | 13.3272 | 81098.2656
2022-11-12 04:30 | 13.4662 | 6.8805 | 27.5219 | 25.532 | 1.2726 | 2.4082 | 122.9128 | 13.6188 | 80262.6016
2022-11-12 04:35 | 8.6461 | 5.7038 | 18.9569 | 25.5234 | 1.3491 | 1.9552 | 122.9297 | 12.167 | 80237.8672
2022-11-12 04:40 | 10.5276 | 6.5557 | 22.5247 | 25.5743 | 1.556 | 2.104 | 123.876 | 13.4265 | 80398.3828
2022-11-12 04:45 | 14.3319 | 6.9822 | 28.9506 | 103.6377 | 1.7211 | 2.6707 | 125.8547 | 14.5818 | 81448.5391
2022-11-12 04:50 | 16.6815 | 5.9663 | 31.5363 | 168.5786 | 1.731 | 1.9387 | 126.3945 | 18.3543 | 81535.6562
2022-11-12 04:55 | 25.7751 | 7.3228 | 46.8318 | 116.5924 | 1.8497 | 2.4728 | 126.0323 | 21.0566 | 81453.3125
2022-11-12 05:00 | 21.7972 | 7.1596 | 40.5711 | 51.8703 | 2.0198 | 3.406 | 124.4983 | 17.5918 | 81538.0391
2022-11-12 05:05 | 27.9374 | 6.5753 | 49.3987 | 38.4759 | 2.2501 | 3.3164 | 123.6011 | 15.1364 | 80641.0469
2022-11-12 05:10 | 39.9966 | 8.0846 | 69.2243 | 102.5006 | 2.3984 | 3.4165 | 122.6588 | 17.543 | 80553.2656
2022-11-12 05:15 | 39.6669 | 8.253 | 69.0559 | 192.1887 | 2.685 | 4.537 | 122.4831 | 18.8345 | 80558.0156
2022-11-12 05:20 | 31.9753 | 8.7583 | 57.6027 | 51.2503 | 2.9368 | 4.7381 | 121.9562 | 15.9824 | 80555.6406
2022-11-12 05:25 | 43.2032 | 9.7037 | 75.9271 | 181.3049 | 3.1992 | 5.0117 | 124.3328 | 27.7396 | 81426.625
2022-11-12 05:30 | 37.2302 | 9.71 | 66.6075 | 129.5883 | 3.2971 | 6.9308 | 125.0657 | 20.4646 | 81483.8438
2022-11-12 05:35 | 49.2265 | 8.5899 | 84.0461 | 192.1887 | 3.3382 | 6.089 | 123.537 | 18.8345 | 80565.1328
2022-11-12 05:40 | 41.1362 | 8.767 | 71.822 | 141.0783 | 3.7727 | 7.5845 | 123.9527 | 20.146 | 80646.5703
2022-11-12 05:45 | 42.6193 | 10.4391 | 75.7675 | 102.466 | 4.1143 | 4.9665 | 124.3148 | 23.1855 | 80540.3359
2022-11-12 05:50 | 58.7862 | 10.9479 | 101.2258 | 217.8138 | 4.0792 | 6.3737 | 125.7033 | 26.3145 | 80558.8438
2022-11-12 05:55 | 58.6763 | 9.9373 | 100.0468 | 320.3145 | 4.1437 | 5.3878 | 126.4059 | 32.5568 | 80561.2344
2022-11-12 06:00 | 53.3098 | 10.7251 | 92.4404 | 297.858 | 4.1231 | 3.568 | 127.4692 | 26.3799 | 81427.4844
2022-11-12 06:05 | 50.781 | 8.5926 | 86.4316 | 256.3331 | 3.9158 | 1.3705 | 125.5676 | 22.1779 | 80588.2969
2022-11-12 06:10 | 47.6561 | 10.0989 | 83.1478 | 268.8827 | 3.7923 | 2.44 | 125.6771 | 29.7384 | 80506.9219
2022-11-12 06:15 | 60.3676 | 9.5034 | 102.037 | 240.9792 | 3.6291 | 3.2992 | 125.1287 | 40.5911 | 79737.6797
2022-11-12 06:20 | 67.9508 | 11.2921 | 115.4495 | 192.3147 | 3.855 | 4.8261 | 126.0201 | 26.9241 | 80606.7891
2022-11-12 06:25 | 56.2399 | 11.1126 | 97.3191 | 243.3569 | 4.152 | 4.6624 | 125.4853 | 26.467 | 80521.4844
2022-11-12 06:30 | 56.202 | 12.1146 | 98.2631 | 281.5917 | 4.3552 | 4.2767 | 125.6347 | 27.9544 | 80469.625
2022-11-12 06:35 | 49.1768 | 11.9464 | 87.3263 | 294.3914 | 4.6939 | 5.419 | 125.5762 | 24.7289 | 80472.0391
2022-11-12 06:40 | 49.6484 | 9.597 | 85.5315 | 230.5443 | 4.844 | 6.1286 | 125.4245 | 21.894 | 80528.6641
2022-11-12 06:45 | 79.2536 | 10.2638 | 131.7466 | 243.1929 | 4.9618 | 6.6288 | 125.8102 | 25.9116 | 80460.8984
2022-11-12 06:50 | 79.8548 | 14.6481 | 137.0524 | 320.2005 | 5.2934 | 6.9991 | 126.8877 | 31.8459 | 80510.2656
2022-11-12 06:55 | 65.3557 | 11.2807 | 111.4604 | 281.7764 | 5.5342 | 7.0943 | 126.8291 | 31.3079 | 80507.8359
2022-11-12 07:00 | 77.2895 | 13.977 | 132.4492 | 253.1545 | 5.5717 | 6.7754 | 124.0684 | 28.5482 | 79561.7031
2022-11-12 07:05 | 63.2862 | 14.4762 | 111.3172 | 215.1814 | 5.76 | 6.5662 | 123.8949 | 25.3585 | 79550.5703
2022-11-12 07:10 | 51.9957 | 12.1065 | 91.8074 | 217.4471 | 5.909 | 6.3507 | 125.4917 | 23.7452 | 80390.6172
2022-11-12 07:15 | 64.3923 | 12.9828 | 111.6856 | 227.9118 | 5.6979 | 6.0571 | 124.918 | 22.5481 | 79577.4062
2022-11-12 07:20 | 61.7457 | 13.307 | 108.1193 | 366.9504 | 5.5136 | 6.2901 | 125.7034 | 34.2251 | 79515
2022-11-12 07:25 | 52.938 | 12.9699 | 94.1153 | 392.1254 | 5.5117 | 6.2492 | 126.1814 | 30.0166 | 79488.2422
2022-11-12 07:30 | 56.4654 | 11.8177 | 98.3699 | 265.8971 | 5.3326 | 5.7989 | 125.9016 | 24.2498 | 79566.2031
2022-11-12 07:35 | 72.2705 | 11.4771 | 122.2559 | 240.4117 | 5.2902 | 5.7076 | 125.9904 | 22.6923 | 79510.2422
2022-11-12 07:40 | 58.1896 | 11.9263 | 101.1214 | 268.34 | 5.3968 | 6.0935 | 127.1751 | 24.6336 | 80298.1797
2022-11-12 07:45 | 77.4792 | 10.4791 | 129.2419 | 316.3311 | 5.4632 | 6.0745 | 126.3951 | 34.8091 | 79503.8359
2022-11-12 07:50 | 61.8323 | 10.6418 | 105.2543 | 303.5758 | 5.4765 | 5.8455 | 126.4104 | 31.2911 | 79477.1016
2022-11-12 07:55 | 52.8199 | 12.2622 | 93.2265 | 293.8961 | 5.3166 | 5.346 | 127.8758 | 30.5908 | 80289.2656
2022-11-12 08:00 | 55.4508 | 9.3147 | 94.3117 | 291.0247 | 5.0751 | 5.1236 | 126.9155 | 28.6444 | 79506.2812
2022-11-12 08:05 | 59.3244 | 10.7575 | 101.692 | 319.662 | 5.1089 | 6.57 | 128.6609 | 27.4961 | 80343.4531
2022-11-12 08:10 | 63.9384 | 12.4585 | 110.4656 | 290.6382 | 5.3194 | 7.0667 | 127.1512 | 28.7656 | 79390.3672
2022-11-12 08:15 | 59.9479 | 10.6347 | 102.6911 | 303.3718 | 5.6263 | 6.6448 | 127.4807 | 31.3762 | 79414.8125
2022-11-12 08:20 | 86.8744 | 12.1506 | 145.3149 | 337.2486 | 5.8204 | 7.4531 | 125.3992 | 33.8373 | 78469.7969
2022-11-12 08:25 | 82.2783 | 13.9395 | 140.0586 | 328.2164 | 6.3268 | 9.3156 | 126.5615 | 30.8574 | 79291.5859
2022-11-12 08:30 | 85.3943 | 12.9567 | 143.8521 | 341.1786 | 6.9867 | 10.3151 | 128.2463 | 33.807 | 79371.8203
2022-11-12 08:35 | 84.4272 | 15.4346 | 144.8475 | 516.0988 | 7.5701 | 10.6002 | 131.0661 | 35.2779 | 81030.8125
2022-11-12 08:40 | 65.3462 | 12.2922 | 112.6233 | 379.0873 | 7.6301 | 9.4963 | 129.0547 | 42.8824 | 79362.8203
2022-11-12 08:45 | 64.61 | 12.7736 | 111.6443 | 340.7256 | 7.4064 | 8.1442 | 127.038 | 29.098 | 79255.9531
2022-11-12 08:50 | 77.4574 | 13.9486 | 132.6781 | 315.8 | 7.1589 | 7.9359 | 127.1064 | 35.8117 | 79327.1172
2022-11-12 08:55 | 69.627 | 14.7776 | 121.5044 | 312.2625 | 7.0857 | 8.2298 | 125.3402 | 30.9515 | 78440.9922
2022-11-12 09:00 | 60.95 | 14.4371 | 107.8634 | 290.3409 | 7.1686 | 8.3925 | 125.4636 | 25.7141 | 79267.2969
2022-11-12 09:05 | 72.6664 | 12.616 | 124.0016 | 315.694 | 7.1807 | 8.2204 | 125.9097 | 27.2608 | 79296.4219
2022-11-12 09:10 | 74.6989 | 16.5944 | 130.9296 | 290.3409 | 7.2074 | 8.7907 | 125.6367 | 29.1073 | 79267.2969
2022-11-12 09:15 | 61.8629 | 14.7543 | 109.58 | 252.2199 | 7.4382 | 9.0328 | 124.7053 | 24.1526 | 79187.1406
2022-11-12 09:20 | 65.1937 | 14.0865 | 113.852 | 327.7759 | 7.4602 | 8.9289 | 125.3547 | 31.1866 | 79151.4609
2022-11-12 09:25 | 66.9952 | 13.5695 | 116.0947 | 331.3386 | 7.3864 | 9.2331 | 126.7755 | 32.3285 | 80014.3516
2022-11-12 09:30 | 62.5143 | 14.7422 | 110.5664 | 395.0576 | 7.2686 | 9.3018 | 126.3679 | 35.861 | 80019.4531
2022-11-12 09:35 | 55.5528 | 13.7504 | 98.9037 | 340.2685 | 7.0714 | 8.5382 | 125.0247 | 30.1705 | 79140.0469
2022-11-12 09:40 | 58.4012 | 13.2621 | 102.7816 | 302.6597 | 7.035 | 9.1726 | 125.7984 | 32.256 | 79179.4375
2022-11-12 09:45 | 65.3616 | 13.118 | 113.3067 | 286.8962 | 7.0354 | 9.3901 | 123.6901 | 31.2767 | 78316.2891
2022-11-12 09:50 | 90.4321 | 15.4019 | 154.1869 | 420.2632 | 7.2931 | 10.2418 | 126.5159 | 41.8811 | 79949.9062
2022-11-12 09:55 | 88.6336 | 13.4018 | 149.2626 | 420.5396 | 7.6225 | 10.1699 | 125.318 | 44.5313 | 80016.9219
2022-11-12 10:00 | 94.5353 | 16.4172 | 161.3242 | 497.0013 | 8.0061 | 10.1797 | 124.5027 | 46.3511 | 80019.5
2022-11-12 10:05 | 88.903 | 14.3975 | 150.6712 | 407.5279 | 8.394 | 9.9666 | 122.9078 | 38.1905 | 79967.9609
2022-11-12 10:10 | 71.4043 | 16.7356 | 126.1867 | 432.8533 | 8.7102 | 10.5704 | 123.6811 | 41.3859 | 79937.1641
2022-11-12 10:15 | 65.4835 | 15.4033 | 115.7787 | 386.29 | 8.781 | 10.1534 | 125.5639 | 46.4012 | 80861.875
2022-11-12 10:20 | 65.3994 | 14.3926 | 114.6391 | 343.7365 | 8.6623 | 9.911 | 124.0883 | 35.7715 | 79950.1406
2022-11-12 10:25 | 79.973 | 15.5744 | 138.3273 | 369.4412 | 8.3448 | 9.1017 | 123.0639 | 34.1899 | 80009.4297
2022-11-12 10:30 | 83.168 | 15.8935 | 143.3763 | 445.435 | 8.0696 | 8.9247 | 123.6978 | 41.1047 | 79931.1328
2022-11-12 10:35 | 91.9123 | 16.7523 | 157.6387 | 420.5395 | 8.228 | 9.537 | 123.6874 | 36.2352 | 80046.625
2022-11-12 10:40 | 59.215 | 15.9093 | 106.6761 | 394.92 | 8.1662 | 9.5141 | 123.646 | 41.4666 | 80027.5859
2022-11-12 10:45 | 63.8914 | 15.4018 | 113.3368 | 331.1122 | 8.0213 | 9.3598 | 123.1972 | 29.4181 | 79997.0234
2022-11-12 10:50 | 79.1561 | 14.7274 | 136.0607 | 394.6604 | 7.8888 | 9.307 | 123.3902 | 35.3437 | 79974.9453
2022-11-12 10:55 | 85.6254 | 14.7321 | 146.1492 | 445.728 | 7.7773 | 9.3898 | 122.7317 | 41.2922 | 80004.8438
2022-11-12 11:00 | 72.6901 | 17.9011 | 129.1558 | 419.9816 | 7.8193 | 9.6979 | 122.3021 | 40.6771 | 79948.1562
2022-11-12 11:05 | 68.4305 | 14.8901 | 119.7828 | 415.3264 | 7.6916 | 8.86 | 120.4288 | 42.1821 | 79064.5781
2022-11-12 11:10 | 71.6458 | 17.7455 | 127.7341 | 471.1982 | 7.6692 | 8.7704 | 121.044 | 38.8318 | 80010.0625
2022-11-12 11:15 | 67.406 | 16.5516 | 119.874 | 610.4733 | 7.7701 | 9.993 | 121.9296 | 47.1667 | 79890.9062
2022-11-12 11:20 | 64.0884 | 13.221 | 111.458 | 407.3863 | 7.9963 | 10.0225 | 120.4799 | 33.3115 | 79971.7422
2022-11-12 11:25 | 69.6965 | 16.0501 | 123.0505 | 368.8275 | 7.8685 | 8.9799 | 119.5467 | 29.8064 | 79896.1484
2022-11-12 11:30 | 60.3164 | 13.8766 | 106.3317 | 343.3911 | 7.6572 | 8.1198 | 118.8494 | 25.3194 | 79895.125
2022-11-12 11:35 | 68.3235 | 14.0531 | 118.7818 | 394.5233 | 7.5268 | 8.855 | 118.7531 | 26.4051 | 79951.8203
2022-11-12 11:40 | 85.4136 | 15.393 | 146.318 | 540.4439 | 7.8244 | 9.8352 | 119.835 | 27.7248 | 80832.2422
2022-11-12 11:45 | 68.7371 | 17.226 | 122.4213 | 547.059 | 8.0786 | 9.852 | 119.5273 | 38.686 | 79929.4141
2022-11-12 11:50 | 65.859 | 16.2333 | 117.3534 | 540.2629 | 8.2795 | 10.2698 | 120.9705 | 47.273 | 80815.9062
2022-11-12 11:55 | 67.7551 | 14.5501 | 118.2403 | 470.7252 | 8.1985 | 9.98 | 118.539 | 42.3729 | 79932.0703
2022-11-12 12:00 | 75.5358 | 17.543 | 133.3269 | 432.1291 | 8.3699 | 10.7458 | 118.8279 | 42.5444 | 79847.7578
2022-11-12 12:05 | 59.9195 | 15.0568 | 107.0709 | 369.0702 | 8.7979 | 10.9654 | 118.8112 | 32.9796 | 79952.6172
2022-11-12 12:10 | 71.0521 | 13.7185 | 122.6296 | 381.7968 | 8.994 | 11.065 | 119.7417 | 39.768 | 79949.9453
2022-11-12 12:15 | 89.7055 | 16.8747 | 154.2115 | 406.7097 | 8.8826 | 10.7655 | 118.9441 | 33.9501 | 79842.4219
2022-11-12 12:20 | 73.5128 | 18.1747 | 130.8578 | 414.7707 | 8.5891 | 9.7298 | 117.1088 | 28.9812 | 78960.1094
2022-11-12 12:25 | 75.6359 | 17.862 | 133.7994 | 452.9265 | 8.3315 | 9.668 | 117.3401 | 29.6969 | 79033.8516
2022-11-12 12:30 | 78.7485 | 18.2233 | 138.9318 | 381.5413 | 8.4615 | 10.2958 | 118.3249 | 33.0644 | 79895.5938
2022-11-12 12:35 | 73.3805 | 18.0035 | 130.4837 | 414.632 | 8.3594 | 10.0352 | 116.5529 | 29.1298 | 78922.25
2022-11-12 12:40 | 67.8378 | 17.5254 | 121.5096 | 418.9988 | 8.4671 | 10.1113 | 117.8965 | 32.3696 | 79745.3984
2022-11-12 12:45 | 58.9415 | 16.5169 | 106.6993 | 351.8089 | 8.3107 | 9.5383 | 116.151 | 28.1271 | 78922.25
2022-11-12 12:50 | 58.8921 | 15.7067 | 105.9786 | 415.0437 | 8.1548 | 8.7588 | 116.4388 | 30.1095 | 78996.8047
2022-11-12 12:55 | 54.6673 | 16.1972 | 100.1585 | 364.6135 | 7.8677 | 8.1699 | 116.1126 | 31.8949 | 78970.3984
2022-11-12 13:00 | 61.1956 | 15.1887 | 108.9914 | 457.0896 | 7.4112 | 7.4407 | 118.1285 | 34.8759 | 79750.7578
2022-11-12 13:05 | 60.8689 | 16.524 | 109.826 | 431.6957 | 6.8297 | 7.1746 |  |  | 79750.7578
2022-11-12 13:10 | 60.8485 | 17.1859 | 110.4567 | 533.0929 | 6.5549 | 7.6179 |  |  | 79721.4219
2022-11-12 13:15 | 59.9978 | 16.1902 | 108.3238 | 457.0896 | 6.6227 | 8.5347 | 118.3026 | 39.0355 | 79745.3984
2022-11-12 13:20 | 59.2944 | 16.8745 | 107.596 | 393.9958 | 6.7903 | 9.5892 | 118.4201 | 42.7041 | 79826.1016
2022-11-12 13:25 | 58.3644 | 15.5225 | 104.9856 | 406.3018 | 7.0639 | 9.8422 |  |  | 79741.7891
2022-11-12 13:30 | 67.6349 | 16.4897 | 120.1629 | 360.1721 | 7.0758 | 10.0161 |  |  | 78006.9922
2022-11-12 13:35 | 70.4147 | 17.202 | 125.1362 | 423.3626 | 7.2941 | 9.3966 | 121.0003 | 37.8255 | 80564.1094
2022-11-12 13:40 | 59.0566 | 16.3678 | 106.892 | 584.4435 | 6.9799 | 8.2713 |  |  | 79787.7266
2022-11-12 13:45 | 53.1023 | 15.5121 | 96.9092 | 444.0958 | 6.672 | 7.9039 | 118.8034 | 38.9561 | 79677.7344
2022-11-12 13:50 | 47.071 | 14.6976 | 86.8497 | 419.2747 | 6.2343 | 7.357 |  |  | 79782.3281
2022-11-12 13:55 | 59.0566 | 14.0296 | 104.5537 | 406.5694 | 5.6944 | 6.522 |  |  | 79788.6953
2022-11-12 14:00 | 68.3553 | 15.6754 | 120.4528 | 539.7366 | 5.3098 | 6.3913 | 117.1817 | 30.8403 | 78832.5625
2022-11-12 14:05 | 72.7931 | 17.9914 | 129.4062 | 979.3843 | 5.2771 | 6.8641 | 119.1144 | 41.1341 | 78861.5547
2022-11-12 14:10 | 65.5077 | 18.1509 | 118.3969 | 734.7139 | 5.4821 | 7.1946 | 119.2438 | 36.3911 | 79560.0859
2022-11-12 14:15 | 57.9154 | 16.292 | 105.0667 | 505.857 | 5.7437 | 8.0589 | 117.6008 | 31.8159 | 79411.9766
2022-11-12 14:20 | 52.1624 | 16.3244 | 96.2809 | 443.5066 | 5.99 | 8.3052 | 117.6035 | 29.5908 | 79565.1172
2022-11-12 14:25 | 44.4174 | 14.4825 | 82.4007 | 379.8975 | 6.1103 | 7.3126 | 117.0629 | 42.3358 | 79516.4531
2022-11-12 14:30 | 44.9157 | 14.4681 | 83.3165 | 455.4234 | 5.8698 | 6.8448 | 116.1371 | 28.6385 | 79447.5156
2022-11-12 14:35 | 63.73 | 15.6234 | 113.1466 | 400.3341 | 5.8145 | 6.7203 | 115.0214 | 35.3095 | 78572.2891
2022-11-12 14:40 | 60.4782 | 14.9521 | 107.6553 | 391.7795 | 5.8975 | 6.7146 | 116.7144 | 37.4743 | 79371.3438
2022-11-12 14:45 | 58.2407 | 15.627 | 104.7342 | 341.4535 | 5.7478 | 7.6474 | 116.2717 | 31.869 | 79425.4531
2022-11-12 14:50 | 54.0974 | 14.8016 | 97.7241 | 371.059 | 5.8951 | 8.9621 | 117.0543 | 41.8631 | 80363.6875
2022-11-12 14:55 | 59.8289 | 15.1735 | 106.8814 | 393.2106 | 6.2301 | 10.354 | 116.0974 | 45.7621 | 79669.9844
2022-11-12 15:00 | 53.0518 | 15.5052 | 96.6599 | 376.4347 | 6.4032 | 9.2587 | 115.3078 | 42.8458 | 78807.9844
2022-11-12 15:05 | 50.8424 | 14.695 | 92.6281 | 376.8085 | 6.4065 | 8.3149 | 115.3075 | 41.8333 | 78882.4062
2022-11-12 15:10 | 64.6794 | 15.1886 | 114.3314 | 520.5692 | 6.5417 | 8.6008 | 117.1991 | 41.968 | 79734.4375
2022-11-12 15:15 | 53.828 | 15.8352 | 98.178 | 545.239 | 6.7987 | 10.2325 | 116.754 | 35.5217 | 79627.2188
2022-11-12 15:20 | 45.9507 | 12.518 | 82.9529 | 444.3883 | 6.9358 | 10.3643 | 116.2708 | 29.1163 | 79734.4375
2022-11-12 15:25 | 52.0833 | 12.0412 | 92.0413 | 376.4346 | 6.7039 | 8.8347 | 115.0211 | 30.5665 | 78803.5781
2022-11-12 15:30 | 48.6408 | 14.011 | 88.5694 | 355.2766 | 6.7397 | 7.3989 | 115.7883 | 31.0689 | 79678.7188
2022-11-12 15:35 | 43.7441 | 13.5106 | 80.5631 | 317.2112 | 6.6282 | 7.1009 | 115.0346 | 31.1222 | 79673.3594
2022-11-12 15:40 | 45.5635 | 13.3349 | 83.3429 | 342.3594 | 6.6368 | 8.3378 | 115.8269 | 33.6577 | 79609.4453
2022-11-12 15:45 | 51.47 | 13.5106 | 92.4057 | 406.0304 | 6.7593 | 8.8255 | 115.7304 | 31.5486 | 79659.9609
2022-11-12 15:50 | 57.2496 | 15.1882 | 102.9425 | 359.4533 | 7.0157 | 9.3543 | 116.8563 | 31.7577 | 80580.5703
2022-11-12 15:55 | 48.0807 | 14.5065 | 88.2063 | 405.8948 | 7.1159 | 9.3599 | 115.6337 | 37.8243 | 79610.7031
2022-11-12 16:00 | 48.1128 | 12.8477 | 86.5967 | 444.2441 | 7.1475 | 9.2671 | 115.595 | 34.5444 | 79661.2109
2022-11-12 16:05 | 42.2207 | 12.8434 | 77.5607 | 406.0304 | 7.0986 | 8.9397 | 115.4404 | 28.3511 | 79629.2109
2022-11-12 16:10 | 54.4263 | 14.8499 | 98.2764 | 482.3222 | 7.0813 | 8.6768 | 115.131 | 32.6253 | 79647.7344
2022-11-12 16:15 | 42.0565 | 14.5132 | 79.1476 | 462.1543 | 7.2545 | 9.2349 | 116.739 | 32.7821 | 80558.7734
2022-11-12 16:20 | 42.4405 | 12.303 | 77.3573 | 500.0034 | 7.461 | 9.4606 | 116.467 | 40.3849 | 80447.6641
2022-11-12 16:25 | 40.9555 | 13.8579 | 76.636 | 381.0315 | 7.6499 | 9.4911 | 115.439 | 34.4605 | 79693.6797
2022-11-12 16:30 | 49.4025 | 11.509 | 87.4018 | 482.1611 | 7.7561 | 9.6877 | 116.5421 | 36.8777 | 79610.3438
2022-11-12 16:35 | 61.103 | 14.1757 | 107.8365 | 641.881 | 7.7223 | 9.3344 | 117.9122 | 46.3156 | 80545.1484
2022-11-12 16:40 | 44.5058 | 13.0102 | 81.2303 | 418.7188 | 7.7484 | 9.3532 | 115.3245 | 30.536 | 79607.6484
2022-11-12 16:45 | 36.5622 | 12.0094 | 68.0533 | 393.3419 | 7.7265 | 9.1457 | 114.6867 | 29.0972 | 79602.2578
2022-11-12 16:50 | 42.5647 | 12.4757 | 77.5518 | 500.1704 | 7.7399 | 9.5329 | 116.5059 | 33.6115 | 80455.4609
2022-11-12 16:55 | 42.3447 | 12.9815 | 78.0575 | 461.6958 | 7.4909 | 8.6364 | 116.3301 | 33.8269 | 80455.4609
2022-11-12 17:00 | 37.9579 | 12.6485 | 70.8318 | 359.2167 | 7.1944 | 7.7225 | 115.6655 | 27.2646 | 80482.3516
2022-11-12 17:05 | 46.241 | 13.1196 | 83.8291 | 375.8782 | 7.0524 | 8.0685 | 117.1531 | 27.2732 | 81318.3281
2022-11-12 17:10 | 44.5444 | 11.9699 | 80.2492 | 474.5207 | 6.832 | 7.8961 | 116.1543 | 32.3187 | 80459.6328
2022-11-12 17:15 | 43.129 | 12.3112 | 78.4209 | 525.9959 | 6.4961 | 7.2223 | 116.8966 | 56.9538 | 80481.1016
2022-11-12 17:20 | 38.4729 | 12.1013 | 71.074 | 440.8321 | 6.3239 | 6.9372 | 117.3107 | 48.03 | 81334.5547
2022-11-12 17:25 | 49.0363 | 11.4196 | 86.7546 | 427.8665 | 6.2656 | 7.3115 | 116.422 | 35.8319 | 81344.2812
2022-11-12 17:30 | 54.4235 | 13.6786 | 97.1008 | 513.8481 | 6.2813 | 7.6152 | 115.4668 | 42.4079 | 80588.4062
2022-11-12 17:35 | 42.5931 | 13.665 | 78.9532 | 385.0038 | 6.6132 | 8.0353 | 114.9418 | 28.1361 | 80501.4609
2022-11-12 17:40 | 48.5845 | 13.0031 | 87.4752 | 398.2323 | 6.7791 | 8.4514 | 115.2907 | 31.725 | 80583.0234
2022-11-12 17:45 | 40.6256 | 11.8132 | 73.9168 | 397.9702 | 6.9139 | 8.3066 | 115.4495 | 33.6991 | 80528.375
2022-11-12 17:50 | 37.6904 | 11.9939 | 69.7671 | 359.814 | 7.0432 | 8.237 | 115.5055 | 25.151 | 80609.9766
2022-11-12 17:55 | 35.4982 | 13.3497 | 67.7626 | 321.3699 | 7.192 | 8.2877 | 115.1329 | 23.1078 | 80636.9375
2022-11-12 18:00 | 34.0536 | 11.656 | 63.8546 | 308.412 | 7.0333 | 7.7694 | 114.977 | 22.3444 | 80612.6719
2022-11-12 18:05 | 30.0862 | 10.9803 | 57.0975 | 334.113 | 6.9207 | 7.2294 | 115.1532 | 21.5349 | 80612.6719
2022-11-12 18:10 | 47.1371 | 10.2978 | 82.3824 | 359.5772 | 6.5094 | 6.4895 | 115.7229 | 23.6782 | 80574.5859
2022-11-12 18:15 | 42.5395 | 10.8114 | 76.1863 | 398.3655 | 6.1656 | 6.4242 | 115.8578 | 27.9036 | 80623.9141
2022-11-12 18:20 | 39.6613 | 11.4834 | 72.2776 | 372.5439 | 5.9748 | 6.2631 | 115.4681 | 29.3513 | 80593.5625
2022-11-12 18:25 | 37.703 | 10.308 | 68.2696 | 694.1591 | 5.8038 | 6.1616 | 116.0728 | 31.5842 | 80645.5547
2022-11-12 18:30 | 35.585 | 11.3145 | 65.8604 | 501.0073 | 5.8176 | 5.8673 | 116.1138 | 34.2072 | 80600.5234
2022-11-12 18:35 | 40.2603 | 10.5363 | 72.2487 | 343.5021 | 5.6812 | 5.7696 | 114.5857 | 30.5641 | 79821.2344
2022-11-12 18:40 | 44.5952 | 12.0335 | 80.3906 | 381.418 | 5.7478 | 6.2989 | 114.0456 | 29.3692 | 79761.8984
2022-11-12 18:45 | 35.6952 | 13.0032 | 67.5491 | 334.0049 | 5.782 | 6.3284 | 114.3528 | 24.2796 | 80592.5781
2022-11-12 18:50 | 28.213 | 10.8115 | 54.2263 | 269.8635 | 5.6907 | 5.9985 | 114.7434 | 20.0239 | 80631.8125
2022-11-12 18:55 | 21.5156 | 9.2076 | 42.1874 | 241.9666 | 5.4963 | 5.5552 | 113.0132 | 16.0997 | 79905.7344
2022-11-12 19:00 | 21.0578 | 9.0312 | 41.3093 | 241.7266 | 5.2862 | 5.129 | 112.7848 | 20.8394 | 79829.1641
2022-11-12 19:05 | 30.7886 | 9.1343 | 56.3282 | 347.4282 | 4.8894 | 4.3429 | 114.6018 | 24.7523 | 80736.9922
2022-11-12 19:10 | 22.0898 | 8.8925 | 42.9236 | 273.1881 | 4.6386 | 3.9659 | 115.8597 | 18.0304 | 81635.5625
2022-11-12 19:15 | 17.4417 | 8.4605 | 35.365 | 231.6964 | 4.3911 | 4.1526 | 114.2872 | 16.0025 | 80773.6328
2022-11-12 19:20 | 24.4126 | 8.2969 | 45.8868 | 270.4937 | 4.1414 | 4.1215 | 114.6581 | 23.8034 | 80830.3828
2022-11-12 19:25 | 22.9689 | 8.9712 | 44.1787 | 257.5267 | 4.0606 | 4.6265 | 114.2079 | 23.3087 | 80800.6953
2022-11-12 19:30 | 21.4229 | 8.9712 | 41.809 | 257.5267 | 4.0082 | 4.4249 | 114.0313 | 24.4444 | 80807.6641
2022-11-12 19:35 | 18.8894 | 8.9742 | 37.9285 | 218.9711 | 4.0136 | 4.5202 | 114.1284 | 19.6919 | 80832.1484
2022-11-12 19:40 | 17.4863 | 8.5437 | 35.3473 | 203.8979 | 3.9932 | 4.2784 | 112.5649 | 20.8741 | 79960.1797
2022-11-12 19:45 | 18.0148 | 7.8657 | 35.4795 | 254.6196 | 3.8124 | 3.7632 | 113.035 | 18.9284 | 79879.2578
2022-11-12 19:50 | 18.2025 | 7.4404 | 35.3417 | 141.4991 | 3.7963 | 3.9752 | 114.1533 | 14.7494 | 80711.125
2022-11-12 19:55 | 22.4243 | 8.9742 | 43.1776 | 128.8065 | 3.7056 | 3.7851 | 114.1284 | 13.687 | 80829.5625
2022-11-12 20:00 | 15.5191 | 7.706 | 31.4942 | 127.4362 | 3.6233 | 3.8687 | 112.7396 | 12.578 | 79964.5547
2022-11-12 20:05 | 16.0068 | 8.1222 | 32.4888 | 128.7218 | 3.6535 | 3.6833 | 113.7593 | 14.8133 | 80767.0703
2022-11-12 20:10 | 14.1442 | 8.469 | 30.1498 | 167.5046 | 3.5443 | 3.5642 | 113.99 | 16.1268 | 80846.2969
2022-11-12 20:15 | 16.1332 | 7.2834 | 32.0129 | 283.4693 | 3.3071 | 3.4263 | 114.8144 | 31.7125 | 80853.3438
2022-11-12 20:20 | 16.3542 | 7.9609 | 33.0292 | 322.1242 | 3.0191 | 2.7311 | 115.6387 | 55.7404 | 80850.7656
2022-11-12 20:25 | 18.4537 | 7.9609 | 36.2475 | 180.3896 | 2.9019 | 2.8422 | 114.2844 | 33.823 | 80838.5234
2022-11-12 20:30 | 20.5533 | 7.9609 | 39.4657 | 193.2746 | 2.9685 | 3.2564 | 113.9312 | 19.428 | 80835.9297
2022-11-12 20:35 | 21.5264 | 6.9377 | 39.9342 | 218.8271 | 2.8692 | 2.7302 | 113.8181 | 26.3288 | 80754.1094
2022-11-12 20:40 | 20.8605 | 8.8729 | 41.0161 | 203.764 | 2.6449 | 2.6252 | 112.7819 | 33.6975 | 79895.0312
2022-11-12 20:45 | 25.6109 | 8.7991 | 47.8872 | 180.2106 | 2.6832 | 3.2596 | 114.4063 | 19.9493 | 80751.5156
2022-11-12 20:50 | 16.4484 | 8.1222 | 33.3349 | 167.3384 | 2.8096 | 3.4053 | 114.2299 | 16.4893 | 80751.5156
2022-11-12 20:55 | 14.2406 | 7.2761 | 29.1046 | 193.0828 | 2.7528 | 2.882 | 114.5828 | 15.1918 | 80751.5156
2022-11-12 21:00 | 21.4232 | 8.2942 | 41.1325 | 180.271 | 2.5748 | 2.9327 | 114.8566 | 15.305 | 80778.6016
2022-11-12 21:05 | 21.4138 | 8.3734 | 41.1973 | 242.0508 | 2.6457 | 3.2752 | 114.1587 | 18.9946 | 79916.6953
2022-11-12 21:10 | 20.4225 | 8.1222 | 39.4265 | 244.5715 | 2.9586 | 3.6932 | 115.9357 | 26.9235 | 80746.3359
2022-11-12 21:15 | 21.6323 | 7.5361 | 40.6949 | 203.8323 | 3.0097 | 3.6096 | 114.799 | 19.4227 | 79914.1328
2022-11-12 21:20 | 26.8609 | 8.9802 | 50.1535 | 309.343 | 2.883 | 3.728 | 116.7376 | 18.2976 | 80855.2656
2022-11-12 21:25 | 21.7545 | 7.9557 | 41.3017 | 257.5301 | 2.8106 | 3.5654 | 116.3276 | 19.0366 | 80773.4219
2022-11-12 21:30 | 20.5602 | 8.133 | 39.6484 | 206.2286 | 2.8025 | 3.6671 | 115.6774 | 15.3202 | 80842.875
2022-11-12 21:35 | 24.5822 | 8.7084 | 46.3888 | 242.0508 | 2.8247 | 3.799 | 114.5661 | 16.1588 | 79904.4531
2022-11-12 21:40 | 23.8606 | 9.3129 | 45.8874 | 231.8548 | 3.1116 | 4.9607 | 115.7192 | 15.7429 | 80788.125
2022-11-12 21:45 | 22.1077 | 8.9802 | 42.8677 | 257.7858 | 3.3812 | 4.3956 | 115.8541 | 14.9413 | 80835.6562
2022-11-12 21:50 | 26.4099 | 8.469 | 48.951 | 270.5844 | 3.5491 | 4.8812 | 115.462 | 18.075 | 80808.5547
2022-11-12 21:55 | 33.3556 | 9.2199 | 60.3486 | 306.0521 | 3.7683 | 5.2441 | 114.3886 | 19.9776 | 79975.7031
2022-11-12 22:00 | 27.2939 | 9.1466 | 50.9836 | 257.6994 | 4.1099 | 5.5627 | 115.4032 | 18.4539 | 80808.5547
2022-11-12 22:05 | 27.2134 | 9.3814 | 51.0951 | 305.8511 | 4.1731 | 5.049 | 114.197 | 17.5559 | 79918.9453
2022-11-12 22:10 | 19.1232 | 8.133 | 37.2762 | 244.8965 | 4.2008 | 4.5891 | 115.0885 | 15.9698 | 80833.0312
2022-11-12 22:15 | 20.3323 | 8.8078 | 40.1432 | 360.7791 | 4.0474 | 3.9878 | 116.463 | 25.7596 | 80815.7734
2022-11-12 22:20 | 20.6433 | 8.1222 | 39.9342 | 334.6768 | 3.8088 | 3.5303 | 115.9945 | 34.8708 | 80731.3438
2022-11-12 22:25 | 18.4416 | 8.6327 | 36.7314 | 270.4066 | 3.6473 | 3.5677 | 115.6804 | 28.3927 | 80758.4219
2022-11-12 22:30 | 17.0229 | 8.3024 | 34.3958 | 257.7858 | 3.4859 | 3.9427 | 115.7952 | 20.5172 | 80847.4844
2022-11-12 22:35 | 21.0023 | 7.4552 | 39.4789 | 348.0108 | 3.3601 | 3.4993 | 115.913 | 25.8765 | 80844.8906
2022-11-12 22:40 | 20.3346 | 8.0438 | 39.2134 | 293.2016 | 3.2905 | 3.7129 | 114.8162 | 24.8966 | 79952.8984
2022-11-12 22:45 | 17.785 | 8.1277 | 35.3892 | 270.4973 | 3.3016 | 3.6496 | 115.8369 | 25.1562 | 80784.9531
2022-11-12 22:50 | 17.471 | 7.1188 | 33.8989 | 244.9787 | 3.1195 | 3.1592 | 115.8341 | 16.5167 | 80869.4219
2022-11-12 22:55 | 14.3313 | 6.7076 | 28.6752 | 191.3468 | 2.8583 | 2.9565 | 114.7184 | 16.2874 | 80013.7188
2022-11-12 23:00 | 23.442 | 6.9493 | 42.7126 | 193.4042 | 2.5813 | 2.3232 | 116.659 | 17.329 | 80874.0781
2022-11-12 23:05 | 14.8783 | 7.043 | 29.849 | 191.3468 | 2.2417 | 2.0451 | 114.7767 | 17.6804 | 80011.1641
2022-11-12 23:10 | 21.0094 | 6.6103 | 38.8142 | 180.5106 | 2.1267 | 2.0273 | 115.7163 | 17.4373 | 80868.9219
2022-11-12 23:15 | 17.57 | 7.4529 | 34.3847 | 141.7366 | 2.1352 | 2.3736 | 115.2281 | 14.0165 | 80811.5859
2022-11-12 23:20 | 22.2953 | 6.8685 | 41.0436 | 178.4131 | 2.1434 | 2.2516 | 114.0223 | 14.8797 | 79922.5156
2022-11-12 23:25 | 18.0569 | 7.5486 | 35.227 | 178.6502 | 2.0929 | 2.1322 | 113.8822 | 14.953 | 80030.3594
2022-11-12 23:30 | 12.8183 | 6.7753 | 26.4237 | 115.9663 | 1.8671 | 1.5195 | 114.8748 | 14.5576 | 80809
2022-11-12 23:35 | 13.7706 | 6.701 | 27.8091 | 191.1569 | 1.7206 | 1.9566 | 113.8476 | 14.7726 | 79922.5156
2022-11-12 23:40 | 8.7462 | 6.5357 | 19.9421 | 114.7327 | 1.6998 | 2.2403 | 114.1188 | 14.1351 | 79946.7891
2022-11-12 23:45 | 7.9782 | 6.3659 | 18.5953 | 89.2066 | 1.6883 | 1.8945 | 113.5564 | 13.3275 | 79927.1875
2022-11-12 23:50 | 11.9325 | 6.3765 | 24.835 | 76.5901 | 1.6518 | 1.5633 | 113.6288 | 12.6527 | 80059.375
2022-11-12 23:55 | 8.421 | 6.8731 | 19.7812 | 63.7618 | 1.6125 | 1.9468 | 113.6326 | 11.5689 | 79978.3203
2022-11-13 | 6.8923 | 6.3724 | 16.7694 | 51.0265 | 1.376 | 1.4154 | 112.3884 | 10.6084 | 80012.4062
2022-11-13 00:05 | 13.5964 | 6.2693 | 27.1104 | 64.4474 | 1.013 | 0.68525 | 113.971 | 11.3144 | 80843.0469
2022-11-13 00:10 | 8.2023 | 5.8673 | 18.6077 | 63.7618 | 0.79508 | 0.58895 | 112.9334 | 10.9262 | 79980.5
2022-11-13 00:15 | 7.882 | 6.0409 | 18.1228 | 38.295 | 0.81552 | 1.0906 |  |  | 80061.5547
2022-11-13 00:20 | 7.9616 | 5.7629 | 17.7972 | 38.6814 | 0.77413 | 0.86345 |  |  | 80867.6562
2022-11-13 00:25 | 5.2524 | 6.3381 | 14.3892 | 39.0929 | 0.57173 | 0 |  |  | 81727.9453
2022-11-13 00:30 | 3.1312 | 5.6566 | 10.4562 | 26.0791 | 0.34091 | 0.040108 |  |  | 81785.8828
2022-11-13 00:35 | 6.7519 | 5.9383 | 16.1182 | 25.8132 | 0.33755 | 0.2482 |  |  | 80959.4531
2022-11-13 00:40 | 4.8702 | 5.9383 | 13.4035 | 25.8132 | 0.41656 | 0.58516 |  |  | 80959.4531
2022-11-13 00:45 | 6.7475 | 4.9171 | 15.2598 | 25.7963 | 0.42676 | 0.64509 |  |  | 80911.9531
2022-11-13 00:50 | 12.7164 | 5.7629 | 25.255 | 90.2566 | 0.49606 | 1.2402 | 114.6574 | 16.3003 | 80882.2656
2022-11-13 00:55 | 12.057 | 5.5953 | 24.0766 | 51.5925 | 0.57505 | 0.49573 | 114.3423 | 16.9559 | 80906.9062
2022-11-13 01:00 | 9.7355 | 5.8319 | 20.9264 | 104.3864 | 0.52105 | 0.57115 | 115.9119 | 16.5505 | 81850.4844
2022-11-13 01:05 | 7.7507 | 5.6008 | 17.3117 | 64.5547 | 0.73442 | 1.4788 |  |  | 80988.8906
2022-11-13 01:10 | 6.7587 | 5.2649 | 15.6249 | 51.6785 | 1.0913 | 2.3018 | 115.1232 | 13.5656 | 81040.8203
2022-11-13 01:15 | 5.095 | 5.9423 | 13.9219 | 51.6611 | 1.1902 | 1.8745 | 114.9074 | 11.4455 | 81011.0625
2022-11-13 01:20 | 2.8798 | 5.7725 | 10.1867 | 77.4917 | 1.1108 | 1.6563 | 114.6123 | 10.5776 | 81011.0625
2022-11-13 01:25 | 4.758 | 4.9187 | 12.212 | 38.7074 | 1.0803 | 1.3083 | 114.5576 | 10.1336 | 80936.3828
2022-11-13 01:30 | 6.5262 | 5.5953 | 15.7685 | 38.6944 | 1.091 | 1.4976 | 114.9317 | 10.9428 | 80909.1875
2022-11-13 01:35 |  |  |  |  | 1.1183 | 0.92207 |  |  | 80099.7969
2022-11-13 01:40 |  |  |  |  | 1.1582 | 1.276 |  |  | 80070.3984
2022-11-13 01:45 |  |  |  |  | 1.2393 | 1.4475 |  |  | 81040.6094
2022-11-13 01:50 |  |  |  |  | 1.0906 | 0.71386 |  |  | 81040.6094
2022-11-13 01:55 |  |  |  |  | 0.99145 | 0.76342 |  |  | 80941.1953
2022-11-13 02:00 |  |  |  |  | 0.95117 | 0.79264 |  |  | 80965.9141
2022-11-13 02:05 |  |  |  |  | 0.85209 | 1.0007 |  |  | 81045.4453
2022-11-13 02:10 |  |  |  |  | 0.85294 | 0.8331 |  |  | 80963.4141
2022-11-13 02:15 |  |  |  |  | 0.74335 | 0.5253 |  |  | 80906.1016
2022-11-13 02:20 |  |  |  |  | 0.68342 | 0.54476 |  |  | 80751.8125
2022-11-13 02:25 | 2.1815 | 14.2117 | 17.7228 | 25.4376 | 0.55893 | 0.20592 | 112.636 | 8.9744 | 79782.2891
2022-11-13 02:30 | 1.8749 | 11.1573 | 14.0312 | 25.7197 | 0.46598 | 0.62462 | 114.0618 | 13.1788 | 80667.2734
2022-11-13 02:35 | 3.6782 | 10.0801 | 15.5473 | 25.9933 | 0.43043 | 0.65065 | 115.1564 | 14.5745 | 81527.9453
2022-11-13 02:40 | 3.7473 | 9.7985 | 15.5424 | 12.8514 | 0.52513 | 0.78273 | 113.7514 | 11.5508 | 80612.3203
2022-11-13 02:45 | 2.6442 | 9.4574 | 13.5106 | 12.847 | 0.56419 | 0.94031 | 113.6545 | 9.8203 | 80595
2022-11-13 02:50 | 2.7553 | 8.278 | 12.5015 | 12.8514 | 0.67396 | 1.1398 | 113.634 | 9.7696 | 80619.6484
2022-11-13 02:55 | 2.205 | 7.7738 | 11.1537 | 12.8557 | 0.52547 | 0.50564 | 113.6722 | 9.7189 | 80644.3125
2022-11-13 03:00 | 2.316 | 7.9454 | 11.4954 | 12.8599 | 0.5053 | 0.65392 | 113.8267 | 9.398 | 80672.1328
2022-11-13 03:05 | 1.4189 | 7.6962 | 9.7039 | 12.7273 | 0.52022 | 0.8834 | 112.77 | 9.2477 | 79838.3359
2022-11-13 03:10 | 1.5271 | 7.0223 | 9.3631 | 12.7189 | 0.6775 | 0.90333 | 112.8698 | 9.4018 | 79783.9609
2022-11-13 03:15 | 1.4175 | 7.02 | 9.1928 | 12.7146 | 0.74821 | 0.79743 | 113.0062 | 9.2385 | 79754.6875
2022-11-13 03:20 | 1.8543 | 6.5207 | 9.3631 | 12.7189 | 0.58162 | 0.54219 | 113.1604 | 9.4018 | 79781.5234
2022-11-13 03:25 | 4.0385 | 6.3577 | 12.5481 | 12.7273 | 0.4139 | 0.27593 | 113.2934 | 10.2633 | 79833.4609
2022-11-13 03:30 | 5.2902 | 7.2644 | 15.3734 | 12.8514 | 0.33832 | 0.29852 | 114.3974 | 9.4997 | 80609.7891
2022-11-13 03:35 | 3.0891 | 6.4261 | 11.1611 | 12.8642 | 0.13931 | 0 | 114.7468 | 9.3471 | 80689.4141
2022-11-13 03:40 | 3.0901 | 5.9208 | 10.6574 | 12.8685 | 0.11945 | 0 | 114.7266 | 9.08 | 80716.5703
2022-11-13 03:45 | 3.973 | 6.0899 | 12.1798 | 12.8685 | 0.17923 | 0.43812 | 114.8442 | 9.08 | 80726.3984
2022-11-13 03:50 | 2.726 | 6.3514 | 10.3628 | 12.7146 | 0.37423 | 1.0143 | 113.5872 | 8.8113 | 79757.1094
2022-11-13 03:55 | 5.8882 | 5.5157 | 14.7085 | 12.7146 | 0.67997 | 1.902 | 113.6453 | 8.9181 | 79744.9297
2022-11-13 04:00 | 2.8694 | 5.7516 | 10.319 | 12.8685 | 0.75651 | 1.5329 | 115.4322 | 9.3503 | 80711.6406
2022-11-13 04:05 | 2.5088 | 5.5175 | 9.3631 | 12.7189 | 0.87649 | 1.1719 | 114.5553 | 8.9211 | 79769.3281
2022-11-13 04:10 | 2.6179 | 5.6847 | 9.6975 | 12.7189 | 1.0055 | 1.4886 | 114.3228 | 9.0279 | 79769.3281
2022-11-13 04:15 | 2.5121 | 5.5249 | 9.3756 | 12.7359 | 1.1826 | 1.9611 | 114.3009 | 9.8958 | 79887.2188
2022-11-13 04:20 | 2.4279 | 5.4133 | 9.1349 | 12.8685 | 1.2646 | 1.7624 | 115.491 | 10.215 | 80716.5938
2022-11-13 04:25 | 2.7563 | 5.2389 | 9.4638 | 12.8557 | 1.2646 | 1.5932 | 115.8458 | 9.7189 | 80634.4766
2022-11-13 04:30 | 2.949 | 5.5249 | 10.0453 | 12.7359 | 1.1629 | 1.1234 | 114.4755 | 8.719 | 79884.7969
2022-11-13 04:35 | 3.8588 | 5.4079 | 11.3227 | 25.7114 | 1.0356 | 1.0555 | 115.4933 | 8.963 | 80632.0234
2022-11-13 04:40 | 3.4917 | 5.3521 | 10.7043 | 76.3392 | 1.1431 | 1.557 | 114.7683 | 9.3516 | 79801.1094
2022-11-13 04:45 | 3.7123 | 5.3557 | 11.0461 | 38.1949 | 1.2905 | 1.99 | 115.5423 | 8.9834 | 79853.0625
2022-11-13 04:50 | 4.5874 | 5.1901 | 12.2217 | 50.9436 | 1.4191 | 1.8822 | 116.2214 | 9.8423 | 79877.5234
2022-11-13 04:55 | 6.4334 | 5.5157 | 15.377 | 38.1439 | 1.6331 | 2.2628 | 116.0855 | 10.4667 | 79742.5625
2022-11-13 05:00 | 6.732 | 5.5824 | 15.9015 | 12.8685 | 1.8639 | 2.7364 | 117.3727 | 10.215 | 80696.8438
2022-11-13 05:05 | 8.1808 | 5.0159 | 17.5558 | 25.4379 | 2.0683 | 2.8917 | 116.2989 | 10.0429 | 79769.3984
2022-11-13 05:10 | 14.7933 | 6.2612 | 28.7676 | 38.6185 | 2.2674 | 3.1189 | 117.7652 | 10.4347 | 80736.4141
2022-11-13 05:15 | 9.9423 | 5.7573 | 20.9973 | 51.5254 | 2.5339 | 3.395 | 118.0784 | 10.7121 | 80793.8047
2022-11-13 05:20 | 10.1835 | 5.2598 | 20.8695 | 38.721 | 2.8336 | 3.7452 | 119.0214 | 11.2214 | 80958.0312
2022-11-13 05:25 | 7.4261 | 5.7765 | 17.1595 | 142.166 | 2.8417 | 3.2773 | 120.1247 | 20.5727 | 81067.4219
2022-11-13 05:30 | 6.3094 | 5.4295 | 15.1007 | 154.8841 | 2.6626 | 2.326 | 120.4959 | 15.0702 | 80955.5781
2022-11-13 05:35 | 6.3454 | 5.8694 | 15.596 | 76.542 | 2.4302 | 1.6267 | 119.4453 | 15.0558 | 80003.2891
2022-11-13 05:40 | 6.8378 | 5.9168 | 16.3981 | 231.4803 | 2.1323 | 1.4083 | 121.1149 | 29.8687 | 80641.875
2022-11-13 05:45 | 7.8641 | 5.1901 | 17.2444 | 127.3591 | 1.7368 | 0.7948 | 119.2477 | 27.5478 | 79865.25
2022-11-13 05:50 | 15.9307 | 6.3557 | 30.942 | 101.7857 | 1.3737 | 0.52005 | 118.4893 | 19.8787 | 79783.9844
2022-11-13 05:55 | 10.4807 | 5.9188 | 21.984 | 77.1851 | 0.92542 | 0.56719 | 119.0968 | 11.7785 | 80669.7031
2022-11-13 06:00 | 10.475 | 6.1884 | 22.2448 | 50.8928 | 0.72901 | 0.80782 | 117.152 | 11.1684 | 79783.9844
2022-11-13 06:05 | 12.3216 | 5.85 | 24.737 | 50.8586 | 0.7391 | 0.92634 | 116.8408 | 11.2143 | 79730.3047
2022-11-13 06:10 | 10.3692 | 5.8558 | 21.7501 | 63.6367 | 0.82697 | 1.1026 | 116.8411 | 10.3702 | 79811.5156
2022-11-13 06:15 | 10.8045 | 5.7459 | 22.3074 | 141.4126 | 1.1038 | 1.7999 | 117.8432 | 11.8787 | 80612.2656
2022-11-13 06:20 | 14.294 | 6.5229 | 28.4332 | 203.5713 | 1.2179 | 2.21 | 117.0358 | 16.3519 | 79781.5469
2022-11-13 06:25 | 9.9324 | 6.2591 | 21.4839 | 141.5537 | 1.4574 | 2.0721 | 118.4312 | 20.8084 | 80694.3828
2022-11-13 06:30 | 14.3277 | 6.0818 | 28.0439 | 89.9595 | 1.5194 | 2.1749 | 118.4495 | 14.5734 | 80585.1406
2022-11-13 06:35 | 19.5378 | 5.1866 | 35.1348 | 76.364 | 1.5073 | 2.1476 | 116.8993 | 13.5775 | 79796.7188
2022-11-13 06:40 | 20.9567 | 7.027 | 38.9829 | 114.546 | 1.42 | 2.1596 | 117.1901 | 17.159 | 79796.7188
2022-11-13 06:45 | 13.862 | 6.3577 | 27.6059 | 76.364 | 1.4974 | 1.7043 | 117.888 | 17.3728 | 79796.7188
2022-11-13 06:50 | 18.6446 | 6.257 | 34.8361 | 244.4196 | 1.5334 | 1.9417 | 119.2144 | 23.5029 | 80654.7422
2022-11-13 06:55 | 19.9618 | 6.9311 | 37.5292 | 372.936 | 1.7337 | 2.5607 | 119.9382 | 32.7849 | 80627.6172
2022-11-13 07:00 | 20.3018 | 6.0231 | 37.3098 | 343.6381 | 1.9913 | 2.987 | 117.888 | 33.4093 | 79786.7422
2022-11-13 07:05 | 26.606 | 5.6828 | 46.4654 | 343.2955 | 2.0998 | 2.8786 | 117.7704 | 36.6868 | 79705.5312
2022-11-13 07:10 | 20.6018 | 7.0176 | 38.5967 | 241.4971 | 2.1604 | 2.6832 | 116.5111 | 26.1579 | 79678.7266
2022-11-13 07:15 | 19.6403 | 7.1918 | 37.2972 | 203.5689 | 2.0716 | 2.4464 | 116.1623 | 20.9472 | 79759.9141
2022-11-13 07:20 | 15.4888 | 7.0222 | 30.7641 | 114.469 | 2.0688 | 2.1575 | 116.1814 | 19.8184 | 79730.6328
2022-11-13 07:25 | 18.9603 | 6.0131 | 34.9091 | 177.8854 | 2.061 | 2.8105 | 116.2397 | 18.7847 | 79649.4688
2022-11-13 07:30 | 27.2008 | 6.6182 | 48.3125 | 201.38 | 2.2347 | 3.2496 | 115.3158 | 20.4577 | 78899.8359
2022-11-13 07:35 | 25.0625 | 7.1823 | 45.599 | 190.5915 | 2.5065 | 3.0689 | 116.1816 | 24.1746 | 79639.4375
2022-11-13 07:40 | 17.1079 | 6.1801 | 32.4037 | 165.1793 | 2.7208 | 3.7658 | 116.0655 | 23.3741 | 79639.4375
2022-11-13 07:45 | 22.8678 | 5.6216 | 40.6743 | 163.5112 | 2.8467 | 3.5486 | 114.836 | 19.5987 | 78836.875
2022-11-13 07:50 | 28.8796 | 7.7634 | 52.031 | 163.3482 | 3.1186 | 4.2394 | 115.1808 | 19.4208 | 78746.6484
2022-11-13 07:55 | 31.9167 | 7.6808 | 56.6039 | 292.142 | 3.4776 | 5.044 | 116.1426 | 34.2492 | 79602.5938
2022-11-13 08:00 | 33.8999 | 8.5213 | 60.4843 | 266.9149 | 3.7803 | 4.9782 | 115.871 | 32.8839 | 79659.4453
2022-11-13 08:05 | 29.8494 | 8.0937 | 53.8479 | 276.4355 | 3.9741 | 4.7126 | 114.6641 | 33.2476 | 78749.1172
2022-11-13 08:10 | 31.5523 | 6.9328 | 55.2974 | 238.5793 | 4.0839 | 4.695 | 114.4723 | 31.9068 | 78696.2109
2022-11-13 08:15 | 32.2757 | 7.6884 | 57.1618 | 228.8611 | 4.1745 | 4.6754 | 115.387 | 22.0012 | 79686.2188
2022-11-13 08:20 | 27.768 | 7.6782 | 50.242 | 253.9512 | 4.2082 | 4.7379 | 116.1036 | 19.4654 | 79578.3438
2022-11-13 08:25 | 47.753 | 7.105 | 80.3025 | 201.1094 | 4.2973 | 5.0054 | 114.0122 | 17.5795 | 78776.4219
2022-11-13 08:30 | 40.4951 | 9.1774 | 71.2496 | 241.1726 | 4.3582 | 4.7213 | 115.0785 | 18.8724 | 79551.6094
2022-11-13 08:35 | 27.2507 | 6.6833 | 48.4543 | 330.466 | 4.1169 | 4.8342 | 115.929 | 21.193 | 79649.3281
2022-11-13 08:40 | 28.5588 | 7.8529 | 51.6288 | 254.2047 | 3.9302 | 4.2446 | 115.8709 | 17.8299 | 79649.3281
2022-11-13 08:45 | 37.5559 | 7.5087 | 65.2426 | 304.6391 | 3.6208 | 3.6699 | 116.1226 | 28.1487 | 79541.5
2022-11-13 08:50 | 26.1747 | 7.8605 | 48.1459 | 298.9802 | 3.6618 | 4.4499 | 114.364 | 36.3111 | 78071.3828
2022-11-13 08:55 | 25.3497 | 7.8046 | 46.6615 | 265.272 | 4.1449 | 5.7368 | 116.1968 | 30.9838 | 79172.3984
2022-11-13 09:00 | 30.077 | 7.9663 | 54.0695 | 244.9822 | 4.4675 | 5.4901 | 117.9569 | 24.6401 | 80816.6562
2022-11-13 09:05 | 39.9745 | 8.6349 | 70.0753 | 277.904 | 4.5817 | 6.1154 | 116.3122 | 24.405 | 79179.8438
2022-11-13 09:10 | 36.7246 | 8.8009 | 65.0936 | 366.3279 | 5.0721 | 7.2778 | 116.3122 | 30.5593 | 79182.3203
2022-11-13 09:15 | 30.5193 | 8.7922 | 55.5733 | 290.2477 | 5.1338 | 5.6005 | 115.3318 | 25.6528 | 79092.1484
2022-11-13 09:20 | 33.9143 | 8.217 | 60.0343 | 267.8893 | 4.7965 | 5.3666 | 116.6437 | 24.4851 | 79951.8516
2022-11-13 09:25 | 32.4022 | 9.1361 | 58.8033 | 303.2698 | 4.5475 | 5.6843 | 116.0048 | 25.5277 | 79198.9609
2022-11-13 09:30 | 36.243 | 7.9601 | 63.5147 | 290.1502 | 4.6738 | 6.2965 | 115.5237 | 25.4853 | 79053.0703
2022-11-13 09:35 | 37.9871 | 8.7258 | 66.9537 | 331.8904 | 5.003 | 8.0106 | 117.6537 | 35.5455 | 79978.1016
2022-11-13 09:40 | 36.406 | 8.0439 | 63.8484 | 293.2057 | 5.4078 | 8.4754 | 117.9635 | 38.5502 | 79859.9609
2022-11-13 09:45 | 41.3258 | 8.5466 | 71.7247 | 369.6941 | 5.6634 | 7.6397 | 118.2548 | 43.476 | 79857.3906
2022-11-13 09:50 | 42.8138 | 9.1148 | 74.7413 | 378.2029 | 5.5909 | 6.7869 | 117.2896 | 39.7643 | 78972.2031
2022-11-13 09:55 | 39.3056 | 8.3679 | 68.617 | 394.6653 | 5.6278 | 6.5723 | 118.0395 | 31.0131 | 79747.0391
2022-11-13 10:00 | 42.3875 | 7.5162 | 72.6562 | 457.4099 | 5.4113 | 5.6278 | 117.5726 | 35.7008 | 79585.0547
2022-11-13 10:05 | 43.1072 | 8.6767 | 74.753 | 355.4089 | 5.1358 | 6.0705 | 117.3395 | 33.4262 | 79501.4922
2022-11-13 10:10 | 35.9789 | 8.9386 | 64.0884 | 295.0822 | 5.1328 | 5.8476 | 119.2461 | 25.6491 | 80366.7734
2022-11-13 10:15 | 31.5672 | 7.7555 | 56.1428 | 307.8086 | 5.0616 | 5.0517 | 118.8545 | 23.5397 | 80337.2344
2022-11-13 10:20 | 40.0727 | 8.0119 | 69.4368 | 482.5025 | 4.8637 | 4.8441 | 118.6554 | 33.4374 | 79535.9453
2022-11-13 10:25 | 39.2016 | 9.1803 | 69.2699 | 368.2256 | 4.7556 | 5.2961 | 118.3653 | 37.1171 | 79533.3906
2022-11-13 10:30 | 45.5655 | 8.5013 | 78.3457 | 304.3324 | 4.677 | 5.3156 | 118.1496 | 28.7594 | 79433.4609
2022-11-13 10:35 | 38.6185 | 9.1712 | 68.3671 | 317.1194 | 4.723 | 5.9013 | 118.4791 | 27.6503 | 79460.125
2022-11-13 10:40 | 42.795 | 8.5127 | 74.1104 | 342.8307 | 4.8587 | 6.6684 | 118.4233 | 25.1714 | 79528.2891
2022-11-13 10:45 | 34.7994 | 8.5013 | 61.8431 | 291.6519 | 5.1324 | 6.4106 | 117.1646 | 24.9248 | 79418.0547
2022-11-13 10:50 | 45.7198 | 8.343 | 78.4239 | 456.9543 | 5.1961 | 6.0211 | 118.5576 | 37.0514 | 79499.0547
2022-11-13 10:55 | 46.1243 | 7.1701 | 77.8711 | 443.9632 | 5.4827 | 7.2316 | 118.1303 | 32.1252 | 79445.7422
2022-11-13 11:00 | 50.6183 | 9.511 | 87.1006 | 317.3293 | 5.8108 | 7.5511 | 117.2815 | 23.0305 | 79496.5
2022-11-13 11:05 | 44.043 | 9.0014 | 76.5121 | 278.9714 | 6.0959 | 7.7871 | 117.0487 | 23.8064 | 79415.5
2022-11-13 11:10 | 39.0406 | 8.3347 | 68.3441 | 304.3324 | 6.1628 | 7.4111 | 117.2225 | 24.8716 | 79402.5312
2022-11-13 11:15 | 49.4696 | 7.5829 | 83.5766 | 338.5789 | 5.8086 | 5.8475 | 115.8085 | 25.7546 | 78522.3984
2022-11-13 11:20 | 51.2204 | 10.1683 | 88.6807 | 342.374 | 5.5909 | 6.2231 | 117.3963 | 30.8365 | 79402.5312
2022-11-13 11:25 | 42.0855 | 7.5012 | 72.0114 | 342.374 | 5.2057 | 5.6897 | 116.701 | 28.4399 | 79399.9609
2022-11-13 11:30 | 38.5516 | 7.4279 | 66.5213 | 376.7007 | 4.6756 | 4.3137 | 115.2745 | 28.1094 | 78626.3281
2022-11-13 11:35 | 38.0743 | 7.8371 | 66.1988 | 317.1165 | 4.146 | 3.6919 | 115.9856 | 22.9085 | 79430.2266
2022-11-13 11:40 | 43.2672 | 7.9986 | 74.3201 | 304.2303 | 3.545 | 3.9992 | 116.6039 | 23.5855 | 79375.8984
2022-11-13 11:45 | 45.5956 | 9.6746 | 79.3984 | 393.3564 | 3.5253 | 4.6214 | 116.6623 | 24.7815 | 79456.8672
2022-11-13 11:50 | 38.8101 | 6.9988 | 66.4882 | 367.6117 | 3.7685 | 5.4401 | 116.604 | 30.0275 | 79362.8438
2022-11-13 11:55 | 41.3762 | 8.7309 | 72.1538 | 313.2889 | 4.2005 | 6.2909 | 116.7617 | 25.4741 | 78456.8516
2022-11-13 12:00 | 44.4002 | 8.7339 | 76.7922 | 351.0012 | 4.8255 | 8.1339 | 115.426 | 26.7463 | 78470.1641
2022-11-13 12:05 | 40.1277 | 9.5014 | 71.0106 | 278.969 | 5.6281 | 9.3472 |  |  | 79374.8359
2022-11-13 12:10 | 46.3418 | 9.0044 | 79.872 | 329.8012 | 6.2075 | 8.57 | 116.5073 | 27.4902 | 79401.4531
2022-11-13 12:15 | 37.6523 | 9.894 | 67.7736 | 301.0575 | 6.2365 | 7.4975 |  |  | 78518.7734
2022-11-13 12:20 | 39.8015 | 7.6678 | 68.8436 | 329.6906 | 5.9208 | 5.8418 |  |  | 79382.8203
2022-11-13 12:25 | 48.8275 | 8.5013 | 83.3458 | 367.7319 | 5.3225 | 5.0756 |  |  | 79380.2422
2022-11-13 12:30 | 37.7598 | 7.9152 | 65.7948 | 250.8812 | 5.0439 | 5.3665 |  |  | 78513.6406
2022-11-13 12:35 | 42.3972 | 8.3318 | 73.3197 | 329.5801 | 5.0378 | 6.1244 |  |  | 79340.4531
2022-11-13 12:40 | 40.4001 | 8.4899 | 70.4166 | 367.2421 | 5.0477 | 6.3812 |  |  | 79259.5625
2022-11-13 12:45 | 29.2238 | 8.4928 | 53.2881 | 329.362 | 5.0592 | 5.5533 | 115.2523 | 26.4959 | 79283.5469
2022-11-13 12:50 | 30.7263 | 7.0812 | 54.1796 | 313.1839 | 4.785 | 5.283 | 113.5741 | 22.4666 | 78412.7031
2022-11-13 12:55 | 41.0655 | 8.8258 | 71.7725 | 418.0363 | 4.3986 | 4.2998 | 114.9628 | 21.4947 | 79289.0156
2022-11-13 13:00 | 43.2816 | 8.3958 | 74.7395 | 350.6485 | 3.9575 | 3.6448 | 112.9638 | 24.6681 | 78383.8984
2022-11-13 13:05 | 43.984 | 8.6564 | 76.0766 | 303.9245 | 3.8696 | 4.3631 | 114.4614 | 21.7002 | 79259.8594
2022-11-13 13:10 | 40.0056 | 7.4986 | 68.8206 | 304.2278 | 3.8339 | 4.2885 | 114.1701 | 21.5089 | 79340.75
2022-11-13 13:15 | 55.2251 | 8.6651 | 93.1494 | 392.961 | 3.761 | 4.7086 | 114.3439 | 25.0227 | 79338.1719
2022-11-13 13:20 | 40.3684 | 10.2033 | 72.0814 | 413.1259 | 3.8025 | 4.7115 | 112.5827 | 22.3989 | 78339.4141
2022-11-13 13:25 | 33.1118 | 9.0634 | 59.8183 | 350.9984 | 3.9074 | 4.7768 | 112.561 | 22.3762 | 78445.6562
2022-11-13 13:30 | 38.8676 | 8.3018 | 67.8795 | 359.1039 | 3.9216 | 4.9358 | 111.9249 | 24.0278 | 77487.9141
2022-11-13 13:35 | 37.9117 | 9.8775 | 67.8253 | 325.6021 | 4.1516 | 5.3238 | 111.5904 | 26.0882 | 78365.6641
2022-11-13 13:40 | 37.5138 | 9.1406 | 66.643 | 303.4179 | 4.4224 | 5.8636 | 112.7685 | 29.8412 | 79110.1094
2022-11-13 13:45 | 33.825 | 8.532 | 60.3802 | 312.0371 | 4.2479 | 5.0584 | 111.3331 | 27.6265 | 78096.9766
2022-11-13 13:50 | 32.4289 | 8.6161 | 58.3243 | 277.2995 | 4.0288 | 4.0881 | 112.373 | 23.6108 | 78875.7344
2022-11-13 13:55 | 39.3123 | 9.6611 | 69.9204 | 249.1299 | 3.9367 | 4.5521 | 110.7117 | 21.1362 | 77947.6406
2022-11-13 14:00 | 35.3479 | 8.5121 | 62.6945 | 323.7605 | 3.9536 | 4.6272 | 110.6747 | 22.2797 | 77908.3984
2022-11-13 14:05 | 32.9253 | 8.6046 | 59.0737 | 327.2796 | 4.0006 | 5.1859 | 111.9352 | 23.8436 | 78755.2266
2022-11-13 14:10 | 29.4744 | 8.1847 | 53.364 | 361.1174 | 4.0525 | 4.7947 | 110.6747 | 25.9407 | 77919
2022-11-13 14:15 | 26.9024 | 7.691 | 48.7643 | 423.2374 | 3.9438 | 4.2269 | 111.0927 | 25.932 | 77890.3828
2022-11-13 14:20 | 28.8625 | 7.8652 | 52.2705 | 261.7611 | 3.989 | 4.6947 | 110.2161 | 22.7732 | 77985.7656
2022-11-13 14:25 | 32.1046 | 8.4504 | 57.6615 | 252.0905 | 4.14 | 5.3186 | 111.221 | 20.1168 | 78870.5859
2022-11-13 14:30 | 33.3571 | 7.7772 | 59.0737 | 327.2796 | 4.2319 | 5.1933 | 111.2449 | 23.5264 | 78763.375
2022-11-13 14:35 | 33.0222 | 8.4363 | 58.8885 | 339.7536 | 4.2913 | 5.2702 | 111.2652 | 23.0957 | 78737.0234
2022-11-13 14:40 | 30.0407 | 8.2819 | 54.3294 | 352.8085 | 4.5309 | 5.7747 | 111.6444 | 24.5026 | 78846.7578
2022-11-13 14:45 | 29.2941 | 7.9533 | 52.8564 | 277.2995 | 4.9274 | 6.3099 | 111.2786 | 22.0756 | 78873.1562
2022-11-13 14:50 | 28.9311 | 9.4319 | 53.7786 | 264.3412 | 5.0096 | 5.9859 | 110.6122 | 20.1428 | 78765.9453
2022-11-13 14:55 | 31.8557 | 7.2097 | 56.0393 | 274.2259 | 5.0388 | 5.6833 | 109.6465 | 17.5903 | 77996.3906
2022-11-13 15:00 | 26.871 | 8.7671 | 49.956 | 302.0032 | 5.3037 | 6.3684 | 110.6902 | 16.8065 | 78737.0234
2022-11-13 15:05 | 30.1488 | 6.7912 | 53.0043 | 327.6079 | 5.1923 | 5.4193 | 110.9535 | 20.3747 | 78844.1875
2022-11-13 15:10 | 39.4025 | 8.9355 | 69.333 | 377.6303 | 5.0146 | 5.5872 | 110.8998 | 20.6186 | 78763.375
2022-11-13 15:15 | 31.717 | 8.3484 | 56.9653 | 286.4035 | 5.0486 | 5.9079 | 109.0814 | 20.5015 | 77916.4531
2022-11-13 15:20 | 46.2498 | 9.607 | 80.3347 | 315.0076 | 5.1429 | 5.5082 | 110.3777 | 21.8036 | 78844.1875
2022-11-13 15:25 | 57.4536 | 7.8573 | 96.088 | 348.6651 | 5.1008 | 5.6578 | 109.5935 | 23.7441 | 77905.8281
2022-11-13 15:30 | 43.9658 | 8.9415 | 76.3338 | 352.6905 | 5.13 | 5.5551 | 110.3408 | 23.2776 | 78807.0703
2022-11-13 15:35 | 32.0481 | 8.8424 | 57.9668 | 274.0429 | 4.8286 | 4.6715 | 109.2318 | 18.625 | 77934.4844
2022-11-13 15:40 | 33.7158 | 7.8608 | 59.5417 | 305.3527 | 4.5409 | 3.9796 | 111.6853 | 18.115 | 79602.0547
2022-11-13 15:45 | 32.6015 | 8.1082 | 58.0809 | 302.1042 | 4.1725 | 4.0833 | 110.3246 | 18.3981 | 78765.9453
2022-11-13 15:50 | 35.1196 | 8.7788 | 62.6114 | 327.6079 | 3.9247 | 4.0139 | 110.9535 | 19.4221 | 78846.7578
2022-11-13 15:55 | 34.6873 | 8.6132 | 61.6175 | 315.0076 | 3.7661 | 4.2121 | 110.7807 | 20.9039 | 78846.7578
2022-11-13 16:00 | 40.6306 | 8.2036 | 70.6511 | 280.1874 | 3.6063 | 3.7465 | 111.4482 | 21.931 | 79694.5703
2022-11-13 16:05 | 41.9274 | 9.9383 | 74.2061 | 302.4073 | 3.5283 | 4.0734 | 110.5504 | 25.4022 | 78846.7578
2022-11-13 16:10 | 34.5446 | 8.2736 | 61.2248 | 289.5166 | 3.6806 | 4.4743 | 110.4396 | 20.8301 | 78768.5234
2022-11-13 16:15 | 35.3475 | 9.6103 | 63.7922 | 264.695 | 3.7971 | 5.1752 | 109.8963 | 23.6637 | 78875.7344
2022-11-13 16:20 | 33.0443 | 8.1109 | 58.7624 | 264.4297 | 4.0252 | 5.4131 | 109.6711 | 26.9718 | 78794.8984
2022-11-13 16:25 | 41.8853 | 9.101 | 73.1389 | 390.218 | 4.1072 | 4.6727 | 109.7494 | 25.5354 | 78771.1016
2022-11-13 16:30 | 31.6616 | 8.2819 | 56.814 | 302.4073 | 4.1626 | 4.4698 | 109.514 | 21.486 | 78854.4844
2022-11-13 16:35 | 26.8686 | 8.371 | 49.7236 | 241.98 | 4.1172 | 4.5379 | 110.2842 | 19.096 | 79702.375
2022-11-13 16:40 | 28.1793 | 8.0361 | 51.3978 | 241.98 | 4.1372 | 4.8284 | 110.2842 | 18.7216 | 79704.9766
2022-11-13 16:45 | 30.1453 | 7.199 | 53.4069 | 280.1874 | 4.1614 | 5.3246 | 110.4006 | 21.3961 | 79707.5859
2022-11-13 16:50 | 37.6752 | 8.77 | 66.6854 | 327.2796 | 4.4034 | 6.248 | 110.037 | 28.2316 | 78768.1797
2022-11-13 16:55 | 35.2041 | 8.1109 | 62.073 | 339.9811 | 4.5353 | 5.6468 | 109.3834 | 27.2363 | 78807.7812
2022-11-13 17:00 | 41.8994 | 9.2696 | 73.66 | 314.7973 | 4.3071 | 5.0018 | 109.3834 | 24.2218 | 78810.3594
2022-11-13 17:05 | 36.9566 | 9.7727 | 66.2554 | 264.6064 | 4.3085 | 5.063 | 109.2261 | 19.6338 | 78854.1719
2022-11-13 17:10 | 33.6067 | 9.4414 | 60.955 | 214.2052 | 4.1993 | 4.785 | 108.8231 | 17.5169 | 78856.7656
2022-11-13 17:15 | 35.2906 | 8.5413 | 62.6359 | 216.5809 | 4.0712 | 4.3519 | 110.3211 | 16.427 | 79731.375
2022-11-13 17:20 | 33.5099 | 8.119 | 59.4841 | 189.0678 | 3.9227 | 4.0418 | 109.1475 | 14.6641 | 78885.7578
2022-11-13 17:25 | 32.2205 | 6.8642 | 56.253 | 254.7158 | 3.7791 | 3.7791 | 109.9932 | 17.2239 | 79707.2969
2022-11-13 17:30 | 35.2394 | 7.7876 | 61.8039 | 214.2769 | 3.4997 | 3.6881 | 109.2051 | 18.5286 | 78898.9219
2022-11-13 17:35 | 25.8091 | 8.6075 | 48.0031 | 201.4703 | 3.47 | 3.8963 | 108.923 | 18.4572 | 78818.0859
2022-11-13 17:40 | 26.3058 | 7.3761 | 47.6985 | 187.0348 | 3.3674 | 4.192 | 107.632 | 16.6536 | 78050.5469
2022-11-13 17:45 | 25.5932 | 8.1109 | 47.341 | 239.2459 | 3.5394 | 4.1243 | 109.0381 | 18.0341 | 78818.0859
2022-11-13 17:50 | 27.9689 | 7.9453 | 50.8171 | 277.0216 | 3.5394 | 3.8864 | 109.7286 | 18.8803 | 78818.0859
2022-11-13 17:55 | 30.1589 | 7.1248 | 53.3535 | 277.2995 | 3.5294 | 4.2532 | 109.4355 | 22.4991 | 78901.5
2022-11-13 18:00 | 31.7485 | 7.2832 | 55.7829 | 251.8378 | 3.6322 | 4.5552 | 109.4409 | 24.9622 | 78820.6641
2022-11-13 18:05 | 37.6973 | 8.6757 | 66.4595 | 236.5942 | 3.7845 | 5.059 | 108.4555 | 20.5538 | 77944.4766
2022-11-13 18:10 | 25.8091 | 7.7798 | 47.5065 | 239.2459 | 3.93 | 4.704 | 109.6711 | 17.5581 | 78818.0859
2022-11-13 18:15 | 24.7293 | 8.2764 | 46.0168 | 302.2054 | 3.9498 | 4.4857 | 109.9588 | 20.8899 | 78818.0859
2022-11-13 18:20 | 18.2674 | 7.3687 | 35.2058 | 186.8474 | 3.9819 | 4.2761 | 108.378 | 14.8581 | 77970.5781
2022-11-13 18:25 | 18.9169 | 7.7876 | 36.7841 | 138.6497 | 3.8803 | 3.8605 | 109.4931 | 14.5053 | 78898.9219
2022-11-13 18:30 | 17.7278 | 6.2964 | 33.4702 | 226.8814 | 3.7215 | 3.7215 | 109.7811 | 17.5757 | 78898.9219
2022-11-13 18:35 | 23.0015 | 5.959 | 41.2165 | 239.2459 | 3.6583 | 3.9458 | 109.7286 | 19.6207 | 78818.0859
2022-11-13 18:40 | 18.9147 | 6.5521 | 35.5452 | 199.3707 | 3.6362 | 4.1164 | 108.8698 | 17.3752 | 77994.1484
2022-11-13 18:45 | 16.4417 | 6.6322 | 31.8346 | 214.4205 | 3.7723 | 4.6238 | 110.4886 | 17.9054 | 78949.2188
2022-11-13 18:50 | 14.8688 | 6.5587 | 29.5141 | 162.1512 | 3.7244 | 4.1262 | 109.264 | 14.5637 | 78071.5938
2022-11-13 18:55 | 15.7088 | 6.3883 | 30.4674 | 174.4494 | 3.5158 | 3.5846 | 109.61 | 15.1248 | 77991.6016
2022-11-13 19:00 | 16.3062 | 6.4556 | 31.4503 | 138.5108 | 3.3147 | 3.4139 | 110.8794 | 13.909 | 78810.3594
2022-11-13 19:05 | 18.8979 | 6.1245 | 35.0919 | 151.1027 | 3.0635 | 3.0635 | 111.3397 | 13.9619 | 78807.7812
2022-11-13 19:10 | 18.4907 | 6.4642 | 34.8074 | 176.5224 | 2.886 | 2.8562 | 112.0649 | 14.669 | 78915.0469
2022-11-13 19:15 | 14.9608 | 5.7331 | 28.8293 | 174.4494 | 2.6195 | 2.4135 | 110.6349 | 15.0201 | 77986.5
2022-11-13 19:20 | 18.2683 | 6.1307 | 34.133 | 138.6497 | 2.429 | 2.4984 | 111.9698 | 13.4465 | 78886.0391
2022-11-13 19:25 | 18.7836 | 5.4606 | 34.2528 | 88.1137 | 2.2421 | 1.756 | 111.6476 | 11.8954 | 78778.8281
2022-11-13 19:30 | 17.9529 | 5.2417 | 32.7606 | 74.764 | 2.384 | 2.7765 | 111.0335 | 11.4613 | 77983.9531
2022-11-13 19:35 | 22.2455 | 5.7935 | 39.8922 | 113.327 | 2.6867 | 3.6583 | 112.433 | 12.6397 | 78802.6328
2022-11-13 19:40 | 24.8907 | 6.7137 | 44.867 | 99.652 | 2.8932 | 3.7073 | 111.1671 | 11.9283 | 77955.2891
2022-11-13 19:45 | 17.4128 | 5.8949 | 32.5859 | 99.652 | 3.3674 | 4.6338 | 111.281 | 11.9807 | 77952.7422
2022-11-13 19:50 | 17.757 | 5.247 | 32.4655 | 74.839 | 3.4632 | 3.7772 | 111.1449 | 11.1585 | 78058.8438
2022-11-13 19:55 | 21.1659 | 5.8989 | 38.1789 | 62.3242 | 3.3696 | 3.4679 | 111.1847 | 12.3552 | 78002.4375
2022-11-13 20:00 | 27.2494 | 6.1327 | 47.9016 | 113.4787 | 3.4612 | 3.7091 | 112.4682 | 18.2701 | 78904.7344
2022-11-13 20:05 | 23.5572 | 6.2943 | 42.4036 | 176.4046 | 3.4162 | 3.734 | 112.3932 | 18.9459 | 78847.7031
2022-11-13 20:10 | 15.2365 | 5.7974 | 29.1524 | 201.6053 | 3.3643 | 3.4437 | 112.3356 | 19.3692 | 78860.9297
2022-11-13 20:15 | 11.6666 | 5.1331 | 23.0161 | 125.9611 | 3.0974 | 2.869 | 112.5858 | 14.8659 | 78821.2969
2022-11-13 20:20 | 12.9012 | 5.5304 | 25.3058 | 76.4916 | 2.8688 | 2.0964 | 113.5991 | 11.7262 | 79788.0625
2022-11-13 20:25 | 13.395 | 4.9675 | 25.6654 | 75.5767 | 2.557 | 1.9921 | 112.1829 | 12.1149 | 78831.9531
2022-11-13 20:30 | 15.1285 | 4.8035 | 27.993 | 75.602 | 2.5505 | 2.4513 | 112.1629 | 11.5898 | 78858.3672
2022-11-13 20:35 | 16.0348 | 4.4242 | 29.0028 | 137.1133 | 2.4151 | 2.2973 | 110.9568 | 13.2975 | 78007.8984
2022-11-13 20:40 | 21.3093 | 4.8083 | 37.4719 | 189.1946 | 2.5307 | 2.7887 | 111.8719 | 12.7139 | 78936.6953
2022-11-13 20:45 | 15.9061 | 5.4734 | 30.0208 | 164.0236 | 2.6705 | 2.9782 | 111.5635 | 12.0822 | 78960.5859
2022-11-13 20:50 | 20.8766 | 5.14 | 37.1403 | 126.1297 | 2.5182 | 2.3596 | 111.0074 | 11.9722 | 78934.1328
2022-11-13 20:55 | 10.3877 | 5.4734 | 21.2302 | 164.0236 | 2.1429 | 1.4584 | 111.3328 | 13.513 | 78971.2266
2022-11-13 21:00 | 12.9629 | 4.6363 | 24.5063 | 302.3067 | 1.8143 | 1.2888 | 112.1829 | 15.8182 | 78837.4688
2022-11-13 21:05 | 12.9975 | 5.3574 | 25.2804 | 114.6224 | 1.6223 | 1.1416 | 113.4271 | 13.3726 | 79709.2969
2022-11-13 21:10 | 12.4352 | 5.4697 | 24.3652 | 63.0437 | 1.5466 | 1.1699 | 112.353 | 12.1271 | 78915.7812
2022-11-13 21:15 | 10.698 | 5.3004 | 21.5331 | 63.0016 | 1.4479 | 1.2198 | 112.2204 | 13.0716 | 78861.3281
2022-11-13 21:20 | 12.5518 | 5.6393 | 24.8791 | 63.086 | 1.2289 | 0.62438 | 112.7743 | 11.6053 | 78966.1328
2022-11-13 21:25 | 10.5935 | 5.4679 | 21.706 | 88.2319 | 0.90189 | 0.089198 | 112.7188 | 10.8525 | 78885.2188
2022-11-13 21:30 | 7.6749 | 4.8051 | 16.5694 | 126.0455 | 0.75272 | 0.61406 | 113.2372 | 11.276 | 78895.8281
2022-11-13 21:35 | 11.3615 | 4.6441 | 22.0595 | 63.086 | 0.88147 | 1.2281 | 113.6391 | 9.6446 | 78976.7422
2022-11-13 21:40 | 6.9182 | 5.3022 | 15.9067 | 37.8137 | 1.4078 | 3.2221 | 114.3892 | 9.3173 | 78893.2969
2022-11-13 21:45 | 7.1463 | 4.1493 | 15.2694 | 50.5026 | 1.665 | 2.5966 | 115.5038 | 10.1813 | 79027.1953
2022-11-13 21:50 | 7.5693 | 4.4752 | 16.0777 | 37.8263 | 1.8038 | 1.9822 | 115.9832 | 8.9497 | 78927.8047
2022-11-13 21:55 | 8.4372 | 4.8084 | 17.7412 | 37.839 | 1.6557 | 1.6061 | 116.9443 | 9.0057 | 78954.2891
2022-11-13 22:00 | 6.676 | 4.5294 | 14.7626 | 38.2843 | 1.4616 | 0.96103 | 118.7868 | 8.0933 | 79885.0938
2022-11-13 22:05 | 4.6497 | 3.978 | 11.1053 | 25.2176 | 1.1782 | 0.34653 | 118.0574 | 7.8906 | 78925.2891
2022-11-13 22:10 | 5.0343 | 4.1939 | 11.743 | 25.5228 | 1.0522 | 0.70145 | 119.4283 | 7.9861 | 79882.5469
2022-11-13 22:15 | 6.6072 | 3.9847 | 13.9463 | 25.2598 | 0.94216 | 0.92232 | 118.6014 | 9.2299 | 79056.7266
2022-11-13 22:20 | 6.0635 | 3.9833 | 13.2778 | 50.5026 | 0.89138 | 0.75272 | 118.5616 | 11.0298 | 79030.2109
2022-11-13 22:25 | 5.1921 | 4.6426 | 12.6012 | 50.452 | 0.73291 | 0.36645 | 117.9241 | 10.542 | 78949.2422
2022-11-13 22:30 | 4.3268 | 4.1451 | 10.9432 | 25.226 | 0.50562 | 0 | 117.9241 | 8.7408 | 78946.7266
2022-11-13 22:35 | 9.0984 | 3.8186 | 17.765 | 25.2598 | 0.32706 | 0 | 118.082 | 8.2221 | 79064.7969
2022-11-13 22:40 | 8.5511 | 4.1479 | 17.2554 | 37.8644 | 0.26768 | 0.0099141 | 118.3493 | 8.3226 | 79010.3125
2022-11-13 22:45 | 7.1416 | 4.1465 | 15.2592 | 37.8517 | 0.42616 | 0.98117 | 118.2519 | 7.8429 | 78981.2969
2022-11-13 22:50 | 5.524 | 4.4827 | 12.9502 | 37.8897 | 0.72349 | 1.4172 | 118.2551 | 7.9568 | 79062.2891
2022-11-13 22:55 | 3.6802 | 3.982 | 9.6232 | 12.6215 | 0.58435 | 0.17828 | 117.7726 | 7.3154 | 79007.8047
2022-11-13 23:00 | 5.8509 | 3.986 | 12.9545 | 25.2683 | 0.50511 | 0 | 117.6598 | 7.9595 | 79086.3281
2022-11-13 23:05 | 6.8169 | 4.4783 | 14.9275 | 50.469 | 0.54473 | 0.41597 | 117.4448 | 8.6908 | 78989.3594
2022-11-13 23:10 | 6.9275 | 3.8161 | 14.4348 | 75.7289 | 0.60375 | 0.7819 |  |  | 79015.8672
2022-11-13 23:15 | 6.605 | 3.9833 | 14.1077 | 88.38 | 0.80277 | 1.556 | 117.3505 | 10.7647 | 79039.9062
2022-11-13 23:20 | 5.6323 | 4.3167 | 12.9502 | 37.8897 | 0.93995 | 1.3852 |  |  | 79067.8594
2022-11-13 23:25 | 5.4139 | 4.1493 | 12.4479 | 37.8771 | 0.87127 | 0.60395 |  |  | 79039.9062
2022-11-13 23:30 | 6.3948 | 3.4889 | 13.125 | 37.9151 | 0.82259 | 0.71358 |  |  | 79118.4688
2022-11-13 23:35 | 6.6827 | 4.3661 | 14.6095 | 51.0971 | 0.90066 | 0.79058 |  |  | 79969.1953
2022-11-13 23:40 | 3.4637 | 3.982 | 9.2913 | 37.8644 | 0.99075 | 1.2384 |  |  | 79010.8906
2022-11-13 23:45 | 3.0308 | 3.8161 | 8.4618 | 37.8644 | 1.0495 | 1.594 |  |  | 79021.4297
2022-11-13 23:50 | 2.4904 | 3.6514 | 7.6347 | 25.2514 | 1.217 | 1.5534 | 115.7928 | 7.2648 | 79047.9609
2022-11-13 23:55 | 2.6275 | 3.8597 | 7.8872 | 12.7658 | 1.412 | 2.183 | 117.1938 | 7.0773 | 79922.2656
2022-11-14 | 5.6305 | 3.4854 | 12.116 | 12.6257 | 1.3073 | 1.2479 | 114.9851 | 6.9997 | 79045.4844
2022-11-14 00:05 | 2.5474 | 4.0745 | 7.9791 | 12.9145 | 1.102 | 0.66728 |  |  | 80855.3281
2022-11-14 00:10 | 1.7709 | 3.7324 | 6.4469 | 12.9059 | 0.69738 | 0 |  |  | 80810.375
2022-11-14 00:15 | 2.0801 | 3.6919 | 6.8804 | 12.7658 | 0.25993 | 0 | 115.3271 | 6.3267 | 79930.3984
2022-11-14 00:20 | 1.8618 | 3.5253 | 6.3791 | 12.77 | 0 | 0 | 114.3155 | 6.2216 | 79957.25
2022-11-14 00:25 | 2.0607 | 3.6575 | 6.8163 | 12.6469 | 0 | 0 | 112.9239 | 6.374 | 79187.7578
2022-11-14 00:30 | 1.0613 | 3.5789 | 5.3683 | 0 | 0 | 1.9834 | 109.5341 | 5.6133 | 77495.0469
2022-11-14 00:35 | 1.1911 | 3.4854 | 5.3111 | 0 | 1.0269 | 4.1966 | 111.8696 | 7.8481 | 79079.2734
2022-11-14 00:40 | 1.733 | 2.9885 | 5.4789 | 12.63 | 1.6687 | 5.4308 | 112.542 | 6.3125 | 79124.0391
2022-11-14 00:45 | 3.5756 | 2.9895 | 8.4703 | 12.6342 | 2.0609 | 1.775 | 112.6375 | 6.4738 | 79158.4688
2022-11-14 00:50 | 1.4247 | 3.3597 | 5.5434 | 12.7786 | 1.9349 | 0.72808 | 112.699 | 7.0308 | 80056.1719
2022-11-14 00:55 | 1.4251 | 3.0247 | 5.0412 | 12.7829 | 1.3383 | 0 | 119.1623 | 6.3352 | 80080.6797
2022-11-14 01:00 | 1.4062 | 2.8187 | 4.9742 | 0 | 0.58316 | 0 | 115.1587 | 4.7678 | 79011.7891
2022-11-14 01:05 | 1.2959 | 3.4761 | 5.4625 | 12.592 | 0 | 0 | 113.6422 | 5.9233 | 78873.5
2022-11-14 01:10 | 1.093 | 3.3507 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 113.9122 | 5.5133 | 79830.5781
2022-11-14 01:15 | 1.5307 | 3.1842 | 5.5305 | 0 | 0 | 0.28001 | 113.8923 | 6.2648 | 79855.0391
2022-11-14 01:20 | 1.7313 | 3.3173 | 5.9711 | 12.6174 | 0.10876 | 0.8701 | 112.1421 | 5.7233 | 79032.1406
2022-11-14 01:25 | 10.1612 | 3.0146 | 18.5901 | 12.7402 | 0.13005 | 0.17007 | 113.2919 | 6.1 | 79797.3203
2022-11-14 01:30 | 6.7043 | 3.4808 | 13.7574 | 12.609 | 0.22772 | 0.40593 | 111.7788 | 5.9842 | 78975.0234
2022-11-14 01:35 |  |  |  |  | 0.44047 | 0.61065 |  |  | 79851.125
2022-11-14 01:40 |  |  |  |  | 0.26831 | 0.30806 |  |  | 79107.2969
2022-11-14 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79875.625
2022-11-14 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79913.0391
2022-11-14 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79089.5859
2022-11-14 02:00 |  |  |  |  | 0 | 2.3177 |  |  | 79089.5859
2022-11-14 02:05 |  |  |  |  | 0 | 2.2198 |  |  | 79205.7109
2022-11-14 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 79232.4531
2022-11-14 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80026.6484
2022-11-14 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0.53324 |  |  | 80053.6875
2022-11-14 02:25 | 2.277 | 12.1326 | 15.6228 | 12.6431 | 0 | 0.15927 | 111.7921 | 5.3101 | 79202.0547
2022-11-14 02:30 | 1.7366 | 10.3148 | 12.9767 | 12.6558 | 0 | 0 | 111.7313 | 5.9533 | 79291.5625
2022-11-14 02:35 | 1.8439 | 8.4791 | 11.3055 | 12.6473 | 0.80601 | 1.9205 | 111.5409 | 6.4274 | 79236.7656
2022-11-14 02:40 | 2.2777 | 7.6478 | 11.1392 | 12.6473 | 0.88711 | 0 | 111.5409 | 8.2865 | 79224.0703
2022-11-14 02:45 | 2.0608 | 7.9803 | 11.1392 | 12.6473 | 0.94596 | 0 | 111.3097 | 8.1803 | 79221.6953
2022-11-14 02:50 | 2.0615 | 7.3178 | 10.4777 | 12.6516 | 0.62753 | 0 | 111.1161 | 9.0332 | 79248.4766
2022-11-14 02:55 | 2.7444 | 6.5626 | 10.7693 | 12.8005 | 0.2517 | 0 | 112.4826 | 8.0106 | 80183.1172
2022-11-14 03:00 | 1.5353 | 6.3878 | 8.7413 | 12.7876 | 0 | 0 | 112.194 | 6.069 | 80100.6094
2022-11-14 03:05 | 1.1935 | 6.8188 | 8.482 | 12.6516 | 0 | 0 | 111.2317 | 6.3764 | 79248.4766
2022-11-14 03:10 | 4.7157 | 6.5559 | 13.6162 | 12.7876 | 0 | 0.12082 | 112.7199 | 6.4987 | 80098.2031
2022-11-14 03:15 | 6.5188 | 6.1619 | 16.1541 | 12.6686 | 0 | 2.9424 | 111.9026 | 7.2363 | 79354.5625
2022-11-14 03:20 | 2.8542 | 6.3943 | 10.7693 | 12.8005 | 0 | 2.6707 | 113.5355 | 7.3654 | 80180.7109
2022-11-14 03:25 | 3.1835 | 5.8895 | 10.7693 | 12.8005 | 0 | 0.68462 | 113.1845 | 6.774 | 80178.3047
2022-11-14 03:30 | 4.1874 | 6.5832 | 13.0018 | 12.5198 | 0 | 2.1094 | 110.7022 | 6.4677 | 78418.1562
2022-11-14 03:35 | 4.944 | 6.7546 | 14.1682 | 12.5324 | 0.15787 | 7.124 | 111.3292 | 6.2111 | 78501.2812
2022-11-14 03:40 | 4.3882 | 6.8945 | 13.6208 | 12.792 | 1.0467 | 6.7936 | 114.161 | 7.0381 | 80133.3906
2022-11-14 03:45 | 7.6793 | 5.7174 | 17.4884 | 12.792 | 0.27193 | 0 | 114.8624 | 7.1456 | 80115.6797
2022-11-14 03:50 | 6.1413 | 6.0516 | 15.2972 | 12.7876 | 0.22149 | 0 | 114.0639 | 6.3913 | 80090.9922
2022-11-14 03:55 | 4.5585 | 5.1574 | 12.1449 | 12.6559 | 0.079794 | 0 | 113.12 | 6.7506 | 79263.3906
2022-11-14 04:00 | 10.8537 | 5.3238 | 22.1271 | 12.6559 | 0.06982 | 0 | 113.5826 | 7.0164 | 79263.3906
2022-11-14 04:05 | 15.5208 | 5.3238 | 29.281 | 37.9676 | 0.069867 | 0 | 113.6983 | 8.3453 | 79250.5234
2022-11-14 04:10 | 14.1098 | 6.1557 | 27.95 | 75.9353 | 0.059926 | 0.35956 | 113.814 | 12.2256 | 79239.9766
2022-11-14 04:15 | 11.4168 | 6.7308 | 24.231 | 51.2021 | 0.030275 | 0.99908 | 115.2318 | 10.8062 | 80147.4375
2022-11-14 04:20 | 10.8407 | 5.9229 | 22.5399 | 12.5156 | 0.049368 | 6.0723 | 112.5521 | 7.9374 | 78350.9453
2022-11-14 04:25 | 16.8345 | 5.6603 | 31.4648 | 25.3287 | 0.24978 | 8.3625 | 114.6425 | 8.4573 | 79284.2188
2022-11-14 04:30 | 16.275 | 6.9851 | 31.9321 | 75.9096 | 0.54988 | 7.2484 | 114.8161 | 9.8834 | 79189.4922
2022-11-14 04:35 | 14.3172 | 5.4865 | 27.4323 | 50.5893 | 0.88861 | 5.751 | 114.315 | 9.6145 | 79162.7266
2022-11-14 04:40 | 22.9942 | 5.154 | 40.4004 | 75.8839 | 1.5376 | 6.1304 | 114.5461 | 10.8893 | 79162.7266
2022-11-14 04:45 | 20.6288 | 6.3241 | 37.7783 | 63.3004 | 2.1702 | 6.0107 | 115.0666 | 11.4852 | 79231.1562
2022-11-14 04:50 | 17.788 | 6.6503 | 33.9164 | 101.1786 | 2.3803 | 6.1207 | 115.7598 | 13.2266 | 79149.5547
2022-11-14 04:55 | 27.9032 | 5.1592 | 47.9302 | 164.5809 | 2.6603 | 5.3206 | 117.0914 | 12.336 | 79231.1562
2022-11-14 05:00 | 32.8864 | 7.8193 | 58.2288 | 151.8696 | 2.9683 | 4.5774 | 117.0518 | 14.7769 | 79191.1328
2022-11-14 05:05 | 33.3955 | 7.1466 | 58.3364 | 227.5749 | 3.2082 | 4.4875 | 117.3383 | 17.0454 | 79109.5547
2022-11-14 05:10 | 37.5157 | 6.9804 | 64.4858 | 214.9318 | 3.4215 | 4.1719 | 116.9917 | 15.3992 | 79107.0938
2022-11-14 05:15 | 53.4902 | 6.4862 | 88.3116 | 189.7728 | 3.8491 | 4.549 | 117.0123 | 15.6752 | 79151.0469
2022-11-14 05:20 | 64.2317 | 9.9787 | 108.269 | 240.3789 | 4.5736 | 6.2049 | 117.3591 | 16.8442 | 79151.0469
2022-11-14 05:25 | 56.0753 | 7.3152 | 93.2694 | 202.356 | 4.7421 | 4.6521 | 116.626 | 16.7323 | 79121.8359
2022-11-14 05:30 | 69.4209 | 7.4011 | 113.8118 | 300.2701 | 4.6317 | 3.8697 | 116.1152 | 22.0173 | 78271.0625
2022-11-14 05:35 | 87.6284 | 8.7997 | 143.1197 | 277.8654 | 4.406 | 2.9773 | 116.2961 | 22.2798 | 79011.1641
2022-11-14 05:40 | 81.4544 | 9.2978 | 133.9879 | 303.1259 | 4.5459 | 3.6367 | 116.7578 | 24.1894 | 79011.1641
2022-11-14 05:45 | 70.2977 | 9.2978 | 117.0527 | 391.5376 | 4.9505 | 5.5206 | 117.1618 | 29.0167 | 79011.1641
2022-11-14 05:50 | 83.1072 | 9.1349 | 136.6906 | 353.7663 | 5.3924 | 5.3524 | 117.1436 | 28.9204 | 79037.8438
2022-11-14 05:55 | 89.6696 | 11.18 | 148.6288 | 425.2391 | 5.7028 | 4.9912 | 115.5045 | 40.4477 | 78239.75
2022-11-14 06:00 | 86.6862 | 10.676 | 143.5518 | 399.822 | 5.6591 | 4.739 | 115.5594 | 34.9494 | 78159.1328
2022-11-14 06:05 | 98.7765 | 9.6438 | 161.052 | 366.8084 | 5.8167 | 6.4061 | 113.5883 | 34.4066 | 76483.4453
2022-11-14 06:10 | 119.4883 | 11.3762 | 194.5322 | 519.2376 | 6.7155 | 8.0996 | 115.3023 | 36.762 | 77320.0781
2022-11-14 06:15 | 126.9671 | 12.465 | 207.0846 | 467.7902 | 7.5529 | 9.5558 | 118.4931 | 39.7723 | 79063.1797
2022-11-14 06:20 | 93.9288 | 12.1367 | 156.1141 | 354.1229 | 8.0339 | 9.1304 | 116.915 | 33.4646 | 79089.875
2022-11-14 06:25 | 76.0324 | 12.3029 | 128.8481 | 290.8867 | 7.9164 | 5.3373 | 116.2214 | 27.4091 | 79089.875
2022-11-14 06:30 | 71.6697 | 10.803 | 120.6609 | 278.1455 | 7.6773 | 5.8152 | 116.7599 | 22.9925 | 79071.7422
2022-11-14 06:35 | 84.7893 | 10.803 | 140.9372 | 290.7885 | 7.4682 | 4.4511 | 117.8576 | 25.913 | 79071.7422
2022-11-14 06:40 | 89.5417 | 11.8121 | 148.8984 | 278.4256 | 7.3388 | 5.7057 | 117.8028 | 24.8761 | 79153.2266
2022-11-14 06:45 | 103.6375 | 11.0134 | 169.8726 | 317.3476 | 7.3613 | 5.6702 | 118.3324 | 24.2581 | 79397.6797
2022-11-14 06:50 | 77.1077 | 11.3902 | 129.5836 | 326.4927 | 7.4125 | 4.1344 | 117.4617 | 28.0055 | 78554.8281
2022-11-14 06:55 | 94.1664 | 12.3483 | 156.69 | 279.2659 | 7.3563 | 5.6067 | 118.2744 | 22.9785 | 79406.2109
2022-11-14 07:00 | 70.2154 | 9.9045 | 117.5332 | 263.7057 | 7.3239 | 4.6956 | 116.6583 | 21.5184 | 78552.3828
2022-11-14 07:05 | 82.1915 | 11.0134 | 136.9995 | 330.0416 | 7.2244 | 3.4828 | 118.0424 | 26.1241 | 79403.7344
2022-11-14 07:10 | 82.0827 | 12.682 | 138.5013 | 355.4294 | 6.8937 | 5.0236 | 118.4484 | 34.7077 | 79395.1875
2022-11-14 07:15 | 85.87 | 12.8618 | 144.4865 | 292.2527 | 6.6505 | 6.1733 | 117.522 | 30.4197 | 79487.7031
2022-11-14 07:20 | 78.7603 | 12.3565 | 133.0831 | 292.1541 | 6.4062 | 6.6052 | 117.5985 | 25.3945 | 79463.3594
2022-11-14 07:25 | 89.9572 | 13.6708 | 151.5604 | 282.4565 | 6.4944 | 7.2472 | 117.6896 | 24.4813 | 80331.3438
2022-11-14 07:30 | 92.0504 | 16.865 | 157.9631 | 342.9635 | 6.5401 | 8.3761 | 116.6117 | 26.5682 | 79490.0859
2022-11-14 07:35 | 84.7517 | 15.8631 | 145.7736 | 381.0705 | 6.8049 | 9.5269 | 117.5985 | 32.17 | 79490.0859
2022-11-14 07:40 | 92.704 | 14.3603 | 156.6273 | 355.6658 | 7.0561 | 9.6563 | 116.0313 | 30.9429 | 79492.5312
2022-11-14 07:45 | 121.3003 | 13.007 | 198.9404 | 367.8749 | 7.2296 | 9.7521 | 115.702 | 27.2253 | 79384.2812
2022-11-14 07:50 | 107.0473 | 17.1931 | 181.2791 | 304.7536 | 7.4779 | 10.5168 | 115.8181 | 25.1193 | 79465.7188
2022-11-14 07:55 | 98.2266 | 14.1885 | 164.7537 | 292.0555 | 7.607 | 9.186 | 114.8316 | 26.8793 | 79470.6094
2022-11-14 08:00 | 114.3378 | 12.0065 | 187.2675 | 355.1896 | 7.4208 | 8.8593 | 114.8325 | 33.8851 | 79386.7266
2022-11-14 08:05 | 96.0611 | 15.3416 | 162.7543 | 367.8749 | 7.3117 | 9.8614 | 114.5427 | 27.7581 | 79391.6172
2022-11-14 08:10 | 107.189 | 13.8708 | 178.174 | 314.0382 | 7.1301 | 8.719 | 112.9081 | 25.4296 | 78629.125
2022-11-14 08:15 | 110.5958 | 16.161 | 185.6861 | 351.2518 | 7.179 | 9.6734 | 113.1582 | 69.4952 | 78511.4609
2022-11-14 08:20 | 105.9252 | 14.0028 | 176.3688 | 393.113 | 7.5798 | 10.868 | 114.562 | 71.2625 | 79358.9688
2022-11-14 08:25 | 101.5339 | 16.0139 | 171.6487 | 355.3061 | 7.7758 | 9.6726 | 114.0584 | 35.0154 | 79416.0547
2022-11-14 08:30 | 88.5113 | 15.3312 | 151.0046 | 288.431 | 7.5842 | 8.5174 | 112.3178 | 30.1273 | 78488.9062
2022-11-14 08:35 | 100.4457 | 18.3492 | 172.1491 | 266.4796 | 7.4978 | 9.3648 | 114.6962 | 34.216 | 79425.8906
2022-11-14 08:40 | 96.0927 | 17.1816 | 164.4758 | 279.1691 | 8.0359 | 10.5459 | 113.4205 | 32.8303 | 79433.2656
2022-11-14 08:45 | 90.8608 | 16.3367 | 155.6115 | 238.5081 | 8.328 | 10.7439 | 111.6273 | 24.4634 | 78573.4375
2022-11-14 08:50 | 103.7152 | 15.6645 | 174.6429 | 240.859 | 8.3094 | 10.2452 | 112.5538 | 25.9291 | 79351.0703
2022-11-14 08:55 | 159.9191 | 17.3425 | 262.639 | 342.5012 | 8.0521 | 9.3344 | 113.904 | 28.5037 | 79397.4688
2022-11-14 09:00 | 107.4831 | 21.1779 | 185.9317 | 329.8159 | 7.9725 | 9.9309 | 113.6142 | 25.9464 | 79404.9297
2022-11-14 09:05 | 80.9293 | 15.0115 | 139.0629 | 276.0742 | 7.6311 | 8.5359 | 111.9911 | 25.4038 | 78553.5781
2022-11-14 09:10 | 85.8754 | 16.6376 | 148.2705 | 272.9814 | 7.1398 | 8.4026 | 110.3963 | 28.0898 | 77678.4219
2022-11-14 09:15 | 79.9338 | 17.4801 | 140.0055 | 288.5258 | 7.0513 | 8.8289 | 112.0681 | 29.8737 | 78536.9531
2022-11-14 09:20 | 94.2939 | 17.2727 | 161.8097 | 272.7079 | 6.9016 | 9.6525 | 112.2116 | 29.6756 | 77598.2188
2022-11-14 09:25 | 81.2971 | 13.8461 | 138.6241 | 260.2244 | 7.0229 | 9.9021 | 116.7604 | 22.3273 | 77579.4297
2022-11-14 09:30 | 91.2865 | 14.9864 | 155.0765 | 285.0077 | 7.1202 | 8.7057 | 112.9665 | 20.1414 | 77586.7656
2022-11-14 09:35 | 89.3709 | 16.9796 | 153.9706 | 250.8075 | 6.9723 | 7.4935 | 111.1707 | 21.8052 | 78524.7344
2022-11-14 09:40 | 81.9573 | 17.5781 | 143.0439 | 196.2841 | 6.4155 | 6.3483 | 107.801 | 21.7949 | 76835.0078
2022-11-14 09:45 | 68.301 | 16.7642 | 121.4585 | 212.5455 | 6.1179 | 7.5591 | 109.3511 | 22.9474 | 78328.9297
2022-11-14 09:50 | 95.0169 | 15.785 | 161.2675 | 259.9634 | 5.31 | 6.7952 | 109.8551 | 22.5128 | 77559.4844
2022-11-14 09:55 | 119.4469 | 20.7548 | 203.8472 | 354.9325 | 5.0901 | 8.4419 | 110.1773 | 36.7539 | 76671.4375
2022-11-14 10:00 | 76.0211 | 19.2874 | 135.8153 | 256.7621 | 5.6089 | 9.4824 | 108.3906 | 26.96 | 76609.8281
2022-11-14 10:05 | 97.1975 | 16.5542 | 165.3797 | 246.9207 | 5.772 | 8.3428 | 107.6426 | 25.6156 | 77355.4922
2022-11-14 10:10 | 97.4744 | 18.8818 | 168.2941 | 274.7813 | 5.6062 | 7.2135 | 108.67 | 24.7078 | 78251.9375
2022-11-14 10:15 | 82.3373 | 15.1197 | 141.3293 | 157.3918 | 5.3777 | 7.3789 | 105.393 | 21.0009 | 75874.8047
2022-11-14 10:20 | 104.1129 | 16.7389 | 176.3268 | 222.526 | 5.2685 | 6.5759 | 112.1365 | 22.5345 | 77479.1328
2022-11-14 10:25 | 117.1316 | 17.6366 | 197.1801 | 314.2565 | 5.1751 | 6.4167 | 107.3706 | 22.844 | 75755.5078
2022-11-14 10:30 | 108.1789 | 20.426 | 186.2465 | 256.9322 | 5.6339 | 8.9682 | 107.2883 | 21.1712 | 76687.4375
2022-11-14 10:35 | 115.3162 | 17.9277 | 194.6885 | 275.1485 | 6.0019 | 8.9184 | 105.0134 | 25.273 | 74992.6016
2022-11-14 10:40 | 121.1691 | 21.4857 | 207.218 | 290.5677 | 6.7602 | 10.1924 | 106.6095 | 27.7637 | 75906.3828
2022-11-14 10:45 | 110.7733 | 20.1428 | 189.94 | 263.361 | 7.4642 | 11.5475 | 105.0834 | 29.1612 | 75065.1719
2022-11-14 10:50 | 92.4066 | 20.9086 | 162.5528 | 275.056 | 7.8707 | 10.3661 | 104.1584 | 24.8124 | 74990.8281
2022-11-14 10:55 | 74.317 | 18.4556 | 132.3713 | 254.1613 | 7.7057 | 8.0754 | 105.2464 | 21.7054 | 75916.25
2022-11-14 11:00 | 77.9194 | 16.9727 | 136.4104 | 203.234 | 7.0428 | 6.9115 | 103.3586 | 25.8585 | 74984.3984
2022-11-14 11:05 | 75.2794 | 17.1656 | 132.5565 | 253.9066 | 6.5822 | 6.8478 | 104.8094 | 43.0626 | 75841.2344
2022-11-14 11:10 | 81.6854 | 17.2812 | 142.3345 | 227.0676 | 6.0883 | 6.4448 | 103.4331 | 36.5913 | 74964.2031
2022-11-14 11:15 | 94.9487 | 17.3187 | 162.8595 | 302.1683 | 5.7495 | 5.9013 | 104.719 | 31.7784 | 75823.2266
2022-11-14 11:20 | 100.156 | 16.8956 | 170.4183 | 321.3169 | 5.7604 | 7.923 | 107.1287 | 33.1154 | 77520.1797
2022-11-14 11:25 | 99.8571 | 20.1651 | 173.2297 | 289.8868 | 5.8958 | 8.5447 | 104.4279 | 27.3436 | 75753.9062
2022-11-14 11:30 | 100.4217 | 17.6562 | 171.5861 | 293.0457 | 6.491 | 10.0961 | 105.4542 | 24.0004 | 76589.1328
2022-11-14 11:35 | 111.9101 | 19.7749 | 191.3147 | 274.5946 | 6.5502 | 9.6095 | 103.1654 | 24.6705 | 74903.8438
2022-11-14 11:40 | 111.0258 | 18.3686 | 188.5529 | 238.858 | 6.7683 | 9.6972 |  |  | 74943.3047
2022-11-14 11:45 | 77.8707 | 16.6664 | 136.0294 | 193.193 | 6.7051 | 8.1582 |  |  | 75779.8828
2022-11-14 11:50 | 104.7078 | 17.4149 | 177.7579 | 250.6327 | 6.2802 | 6.8997 |  |  | 74912.8906
2022-11-14 11:55 | 102.9991 | 18.2475 | 175.9696 | 229.3398 | 6.3736 | 8.0429 |  |  | 75778.7188
2022-11-14 12:00 | 132.6167 | 23.8681 | 227.1478 | 280.272 | 6.4901 | 8.4871 |  |  | 76497.6172
2022-11-14 12:05 | 111.5067 | 19.0625 | 189.984 | 268.0863 | 6.711 | 8.3527 |  |  | 76502.5547
2022-11-14 12:10 | 92.7602 | 21.0883 | 163.4341 | 206.6025 | 6.8408 | 8.2895 | 104.4053 | 20.213 | 76311.8594
2022-11-14 12:15 | 89.3889 | 20.3868 | 157.4054 | 216.3976 | 6.786 | 8.3995 |  |  | 75499.0234
2022-11-14 12:20 | 98.738 | 18.8002 | 169.9914 | 228.3431 | 6.5531 | 7.8637 | 103.1904 | 28.9731 | 75488.3516
2022-11-14 12:25 | 118.6612 | 20.3534 | 202.2415 | 245.7625 | 6.3735 | 7.3145 | 106.7446 | 28.592 | 77192.2031
2022-11-14 12:30 | 110.5826 | 19.4907 | 188.9957 | 291.6742 | 5.8488 | 5.4647 |  |  | 76353.8047
2022-11-14 12:35 | 118.7164 | 18.9391 | 200.9118 | 276.1369 | 5.8883 | 7.8163 |  |  | 75440.1641
2022-11-14 12:40 | 100.9601 | 17.2483 | 172.1632 | 303.7254 | 6.1644 | 8.2128 | 104.3148 | 28.0132 | 76344.4922
2022-11-14 12:45 | 95.5804 | 16.8277 | 163.3368 | 270.1132 | 5.947 | 6.1789 | 100.945 | 24.1693 | 73811.6719
2022-11-14 12:50 | 112.5715 | 19.832 | 192.3856 | 320.7341 | 6.2186 | 8.9804 | 102.4853 | 24.8462 | 74669.7812
2022-11-14 12:55 | 88.6433 | 20.6557 | 156.5313 | 306.8944 | 6.6024 | 9.0333 | 105.9081 | 26.9134 | 77167.8516
2022-11-14 13:00 | 90.3327 | 19.1647 | 157.6299 | 303.7254 | 6.2008 | 5.1625 | 104.5924 | 23.8801 | 76376
2022-11-14 13:05 | 88.949 | 17.784 | 154.1282 | 284.8106 | 5.9758 | 6.8483 | 102.057 | 22.8276 | 74618.375
2022-11-14 13:10 | 71.1927 | 14.0306 | 123.1573 | 237.1825 | 6.1092 | 9.2905 | 102.0967 | 22.3639 | 74583.9219
2022-11-14 13:15 | 109.1079 | 18.5827 | 185.8273 | 213.8231 | 6.0006 | 7.5031 | 101.5626 | 19.1087 | 74728.9922
2022-11-14 13:20 | 70.4593 | 18.3314 | 126.334 | 174.3113 | 5.6404 | 10.2153 | 98.8232 | 23.7691 | 73120.7344
2022-11-14 13:25 | 105.0931 | 15.7932 | 176.8837 | 252.295 | 5.5541 | 7.6902 | 102.8265 | 25.4818 | 75592.6641
2022-11-14 13:30 | 108.562 | 17.0154 | 183.5792 | 296.8765 | 5.4202 | 4.0863 | 102.1254 | 27.98 | 74707.0547
2022-11-14 13:35 | 139.4411 | 18.9122 | 232.6525 | 297.656 | 5.405 | 2.9089 | 105.8098 | 25.8886 | 78017.3203
2022-11-14 13:40 | 114.3922 | 21.9378 | 197.2823 | 228.1136 | 5.5462 | 7.4964 | 102.8672 | 25.4647 | 75515.3906
2022-11-14 13:45 | 93.0905 | 18.09 | 160.7824 | 201.6733 | 6.1194 | 9.2496 | 100.7218 | 20.0795 | 74614.4531
2022-11-14 13:50 | 108.7836 | 18.5454 | 185.1316 | 233.0836 | 6.746 | 10.0315 | 104.3237 | 25.2466 | 77158.1328
2022-11-14 13:55 | 93.7171 | 19.5393 | 163.1923 | 285.3842 | 6.8313 | 9.9364 | 101.4475 | 39.9538 | 74787.0781
2022-11-14 14:00 | 85.9124 | 17.5481 | 149.2377 | 288.6272 | 7.0421 | 9.6877 | 102.5453 | 29.5482 | 75667.0469
2022-11-14 14:05 | 87.7142 | 18.2704 | 152.7219 | 285.0974 | 7.0007 | 9.2966 | 101.3455 | 24.8961 | 74752.7812
2022-11-14 14:10 | 89.7795 | 17.5879 | 155.2052 | 258.1966 | 6.7677 | 8.218 | 99.805 | 25.0897 | 73868.5625
2022-11-14 14:15 | 81.0309 | 19.1563 | 143.3634 | 317.3026 | 6.4767 | 7.0072 | 100.0463 | 24.9752 | 73973.8125
2022-11-14 14:20 | 99.1908 | 19.5328 | 171.576 | 356.6111 | 6.2625 | 6.9584 | 101.6309 | 25.9613 | 74832.8906
2022-11-14 14:25 | 85.0753 | 19.8008 | 150.2072 | 247.1215 | 6.1376 | 7.2071 | 100.6643 | 21.4501 | 74090.1953
2022-11-14 14:30 | 93.0384 | 19.5836 | 162.0383 | 288.3375 | 6.0539 | 6.8807 | 103.3757 | 26.6424 | 75643.9062
2022-11-14 14:35 | 85.6809 | 19.9555 | 151.2902 | 305.9601 | 5.8685 | 6.9583 | 100.503 | 27.3811 | 74089.1641
2022-11-14 14:40 | 76.9166 | 18.9204 | 136.821 | 273.5848 | 5.7246 | 5.7622 | 100.8292 | 25.7289 | 74912.9062
2022-11-14 14:45 | 93.307 | 17.8583 | 160.8826 | 252.4644 | 5.6052 | 6.5758 | 102.0716 | 23.3277 | 75708.7422
2022-11-14 14:50 | 102.4202 | 21.4438 | 178.4371 | 297.6733 | 5.6495 | 7.8151 | 101.6922 | 28.6552 | 74987.125
2022-11-14 14:55 | 99.4966 | 16.2513 | 168.6069 | 332.837 | 5.7586 | 7.697 | 101.7395 | 31.4032 | 74868.1172
2022-11-14 15:00 | 86.4462 | 17.699 | 150.0502 | 417.0219 | 5.9245 | 7.8837 | 102.3047 | 29.5251 | 75042.7344
2022-11-14 15:05 | 93.7092 | 17.6813 | 161.4785 | 345.1856 | 6.0503 | 8.2804 | 102.6916 | 31.7452 | 74969.9453
2022-11-14 15:10 | 93.6777 | 21.2213 | 164.9689 | 271.019 | 6.0766 | 8.738 | 100.799 | 43.0072 | 74218.3828
2022-11-14 15:15 | 78.1641 | 19.5044 | 139.3171 | 235.5111 | 5.9663 | 7.5833 | 100.1934 | 34.0266 | 74178.2891
2022-11-14 15:20 | 92.0174 | 19.7878 | 160.8353 | 349.225 | 6.0946 | 7.9134 | 102.7377 | 27.5647 | 75854.4766
2022-11-14 15:25 | 65.6674 | 19.3633 | 120.0207 | 316.5103 | 6.0551 | 6.0359 | 104.2467 | 30.0636 | 76675.9844
2022-11-14 15:30 | 85.6143 | 18.6797 | 149.754 | 289.0135 | 5.4836 | 4.7138 | 102.6275 | 27.4129 | 75858.1641
2022-11-14 15:35 | 70.355 | 19.5495 | 127.3922 | 231.6055 | 5.4083 | 5.3698 | 103.3278 | 24.7793 | 76804.9922
2022-11-14 15:40 | 80.9639 | 16.0135 | 139.9578 | 207.0876 | 5.4336 | 6.4722 | 103.4258 | 25.2744 | 76762.7109
2022-11-14 15:45 | 85.2975 | 17.182 | 147.7655 | 273.8593 | 5.9396 | 8.0601 | 106.1438 | 27.0822 | 78440.8438
2022-11-14 15:50 | 77.2439 | 18.7632 | 137.1654 | 270.7016 | 6.0907 | 8.7329 | 105.5384 | 30.3875 | 77530.0312
2022-11-14 15:55 | 84.118 | 15.8374 | 144.7766 | 304.2351 | 6.5395 | 8.963 | 104.2674 | 29.7469 | 76670.3984
2022-11-14 16:00 | 59.7558 | 15.3451 | 106.9409 | 300.8547 | 6.7739 | 8.2369 | 102.779 | 23.806 | 75833.6328
2022-11-14 16:05 | 87.249 | 15.6775 | 149.4158 | 352.9127 | 6.6098 | 7.2535 | 104.045 | 28.8269 | 76683.1484
2022-11-14 16:10 | 82.8934 | 18.7232 | 145.7851 | 365.2042 | 6.7273 | 8.6783 | 104.0798 | 30.1659 | 76701.1406
2022-11-14 16:15 | 67.254 | 16.7857 | 120.0333 | 252.9714 | 6.6649 | 7.4814 | 102.3316 | 25.2465 | 75912.8906
2022-11-14 16:20 | 58.5661 | 14.3959 | 104.3298 | 258.397 | 6.8729 | 7.9796 | 105.0324 | 23.5141 | 77542.3828
2022-11-14 16:25 | 53.5571 | 14.8826 | 96.9767 | 231.296 | 6.5085 | 6.0662 | 103.5792 | 22.5988 | 76720.9844
2022-11-14 16:30 | 60.2386 | 15.2026 | 107.5386 | 231.296 | 5.9989 | 5.3548 | 103.6904 | 22.3943 | 76720.9844
2022-11-14 16:35 | 52.171 | 14.7271 | 94.6966 | 228.8792 | 5.6033 | 6.2787 | 102.6069 | 23.2228 | 75929.3516
2022-11-14 16:40 | 46.8255 | 13.6099 | 85.3857 | 234.1789 | 5.5328 | 6.6024 | 105.2081 | 22.7252 | 77683.5781
2022-11-14 16:45 | 58.8814 | 12.1621 | 102.5777 | 292.1633 | 5.6336 | 7.6044 | 104.0242 | 22.65 | 76736.1953
2022-11-14 16:50 | 59.1727 | 14.5771 | 105.2792 | 283.3849 | 5.8129 | 8.9429 | 105.2855 | 22.9764 | 77665.2812
2022-11-14 16:55 | 50.1017 | 12.7723 | 89.7338 | 261.586 | 6.2145 | 9.356 | 106.4425 | 23.4381 | 78508.375
2022-11-14 17:00 | 51.2603 | 11.842 | 90.4156 | 267.8164 | 6.0465 | 8.2731 | 104.358 | 21.3206 | 76725.5156
2022-11-14 17:05 | 55.8725 | 11.6859 | 97.3293 | 389.6812 | 5.9753 | 7.673 | 104.7823 | 35.6485 | 76749.7969
2022-11-14 17:10 | 62.0134 | 13.1223 | 108.1787 | 462.5919 | 6.0177 | 7.7261 | 104.8586 | 64.0641 | 76712.9062
2022-11-14 17:15 | 58.2745 | 13.1267 | 102.4519 | 377.5039 | 6.0485 | 8.2087 | 104.838 | 50.3274 | 76741.1016
2022-11-14 17:20 | 52.2693 | 13.9131 | 94.0333 | 291.968 | 5.8085 | 6.903 | 104.3994 | 28.6129 | 76671.7031
2022-11-14 17:25 | 57.8854 | 11.6578 | 100.5486 | 283.2904 | 5.4824 | 5.3268 | 106.2635 | 24.7276 | 77627.4141
2022-11-14 17:30 | 62.3219 | 14.2484 | 109.7777 | 246.3395 | 5.2296 | 5.5796 | 110.0345 | 21.365 | 77624.8594
2022-11-14 17:35 | 62.5586 | 14.4002 | 110.2923 | 273.8593 | 5.3336 | 6.4218 | 107.7365 | 22.8996 | 78460.4922
2022-11-14 17:40 | 52.4456 | 12.4549 | 92.8454 | 233.7878 | 5.2438 | 6.0401 | 108.3498 | 21.0852 | 77567.375
2022-11-14 17:45 | 67.9804 | 11.6144 | 115.8173 | 348.4318 | 5.0543 | 5.6039 | 108.1555 | 32.561 | 78455.6328
2022-11-14 17:50 | 55.4245 | 12.277 | 97.2337 | 298.8555 | 4.9299 | 5.0867 | 106.9759 | 27.7188 | 78516.9453
2022-11-14 17:55 | 48.9103 | 11.1311 | 86.2664 | 286.4035 | 4.9349 | 5.4058 | 106.6915 | 24.5809 | 78518.4141
2022-11-14 18:00 | 47.7086 | 10.002 | 83.2954 | 236.9902 | 4.7975 | 5.5431 | 106.6421 | 20.0643 | 78660.5469
2022-11-14 18:05 | 61.3596 | 12.4532 | 106.6712 | 249.2963 | 4.6668 | 5.7355 | 106.7416 | 19.475 | 78607.8828
2022-11-14 18:10 | 44.2263 | 12.4448 | 80.2365 | 311.4119 | 4.6735 | 5.8688 | 106.8979 | 21.5024 | 78557.8438
2022-11-14 18:15 | 31.0421 | 10.8291 | 58.4115 | 199.7045 | 4.6142 | 5.1247 | 106.4855 | 21.3359 | 78720.9375
2022-11-14 18:20 | 29.8047 | 10.7593 | 56.445 | 289.6135 | 4.5377 | 4.8349 | 108.4052 | 42.9963 | 79422.7891
2022-11-14 18:25 | 30.1655 | 10.002 | 56.0768 | 261.9365 | 4.2943 | 5.2355 | 107.2121 | 44.0053 | 78675.0859
2022-11-14 18:30 | 27.3667 | 9.6167 | 51.7312 | 264.8724 | 4.0662 | 4.6414 | 108.2985 | 39.0952 | 79568.9375
2022-11-14 18:35 | 36.0489 | 9.3461 | 64.6031 | 274.4097 | 3.7917 | 4.3894 | 107.5541 | 40.6525 | 78681.9453
2022-11-14 18:40 | 41.3482 | 9.2913 | 72.6713 | 302.9143 | 3.9399 | 4.972 | 108.7171 | 33.3963 | 79614.6484
2022-11-14 18:45 | 37.1062 | 10.3265 | 67.2042 | 336.6636 | 4.01 | 4.4904 | 107.9172 | 26.0278 | 78652.125
2022-11-14 18:50 | 27.4637 | 9.5006 | 51.5979 | 299.056 | 4.0563 | 4.3208 | 107.9587 | 24.8067 | 78596.9141
2022-11-14 18:55 | 29.0877 | 8.9505 | 53.5372 | 176.5229 | 4.3721 | 5.0067 | 108.7234 | 21.6594 | 79531.1484
2022-11-14 19:00 | 26.8315 | 9.3399 | 50.3044 | 112.1836 | 4.4889 | 5.5866 | 107.7671 | 17.4333 | 78620.7344
2022-11-14 19:05 | 19.8831 | 8.4476 | 38.7595 | 163.8043 | 4.4351 | 4.524 | 108.4203 | 16.0881 | 79480.3984
2022-11-14 19:10 | 25.5573 | 8.1956 | 47.2069 | 62.3451 | 4.0108 | 3.396 | 107.0625 | 13.1448 | 78656.4609
2022-11-14 19:15 | 38.3303 | 9.7923 | 68.5464 | 101.0053 | 3.6783 | 3.3529 | 108.4651 | 15.3781 | 79643.2031
2022-11-14 19:20 | 29.304 | 8.619 | 53.703 | 113.479 | 3.3847 | 3.0295 | 108.3777 | 17.0521 | 79540.6172
2022-11-14 19:25 | 38.0756 | 9.9483 | 68.3119 | 239.6472 | 2.9811 | 2.3888 | 109.1057 | 22.6731 | 79572.3672
2022-11-14 19:30 | 25.9938 | 8.6903 | 48.3705 | 124.732 | 2.6357 | 1.7767 | 107.4974 | 18.5975 | 78695.3672
2022-11-14 19:35 | 25.8524 | 8.4561 | 48.2494 | 126.1301 | 2.3947 | 1.695 | 108.4717 | 17.3757 | 79581.7422
2022-11-14 19:40 | 22.7923 | 8.6932 | 43.63 | 87.3417 | 2.3315 | 3.229 | 107.7045 | 15.7739 | 78721.7656
2022-11-14 19:45 | 50.366 | 8.3014 | 85.5042 | 315.7475 | 2.3304 | 4.4041 | 110.3484 | 21.9078 | 79664.8516
2022-11-14 19:50 | 27.9238 | 10.8653 | 53.6679 | 175.3254 | 3.2117 | 8.7271 | 108.6154 | 16.0423 | 78978.0391
2022-11-14 19:55 | 17.224 | 8.2505 | 34.6521 | 87.8673 | 3.4144 | 4.5948 | 108.3527 | 12.5475 | 79184.7891
2022-11-14 20:00 | 17.4102 | 8.5662 | 35.418 | 75.1893 | 2.8378 | 1.2093 | 108.2293 | 12.5792 | 79068.4766
2022-11-14 20:05 | 20.1105 | 6.7587 | 37.5847 | 75.2398 | 2.2797 | 0.63325 | 108.2446 | 13.4303 | 79130.7578
2022-11-14 20:10 | 31.5732 | 9.5802 | 58.142 | 87.9558 | 2.0884 | 2.9569 | 108.8637 | 14.0378 | 79281.3906
2022-11-14 20:15 | 19.9021 | 8.9046 | 39.4112 | 50.1767 | 2.1733 | 3.2063 | 108.7395 | 12.2757 | 79159.7812
2022-11-14 20:20 | 21.6522 | 7.2653 | 40.4546 | 75.3654 | 2.1664 | 2.791 | 108.8272 | 12.1338 | 79261.5469
2022-11-14 20:25 | 17.7624 | 8.2506 | 35.4774 | 112.9733 | 2.2257 | 2.8017 | 108.6978 | 13.8129 | 79207.9766
2022-11-14 20:30 | 15.1412 | 7.5137 | 30.7227 | 101.6136 | 2.2287 | 2.1991 | 109.8149 | 13.7102 | 80159.2891
2022-11-14 20:35 | 18.7047 | 6.6677 | 35.5056 | 63.4026 | 1.9394 | 1.9788 | 109.6897 | 12.4624 | 80019.5078
2022-11-14 20:40 | 17.0486 | 7.9241 | 34.0569 | 64.1274 | 2.0034 | 3.7677 | 110.9436 | 11.743 | 80929.2031
2022-11-14 20:45 | 15.4095 | 7.7633 | 31.3834 | 201.0419 | 2.0549 | 3.321 | 108.9211 | 12.4545 | 79294.2344
2022-11-14 20:50 | 11.9863 | 7.5162 | 25.8893 | 76.2358 | 2.2355 | 3.112 | 110.3162 | 13.2879 | 80178.0859
2022-11-14 20:55 | 15.7948 | 7.0128 | 31.2237 | 76.2102 | 2.3726 | 2.8649 | 110.5694 | 12.2698 | 80143.7422
2022-11-14 21:00 | 19.6074 | 7.8477 | 37.9025 | 88.9119 | 2.5228 | 3.3605 | 110.9176 | 12.3765 | 80141.2656
2022-11-14 21:05 | 14.1563 | 7.8451 | 29.7112 | 50.7902 | 2.6133 | 3.1359 | 111.0556 | 11.9459 | 80114.0078
2022-11-14 21:10 | 13.0475 | 7.1073 | 27.1071 | 62.8678 | 2.6703 | 3.4304 | 110.3733 | 11.9876 | 79330.3438
2022-11-14 21:15 | 13.5164 | 7.3517 | 28.2371 | 127.1023 | 2.5639 | 2.633 | 111.6311 | 12.4916 | 80187.6719
2022-11-14 21:20 | 10.5733 | 7.1846 | 23.5588 | 76.2614 | 2.2878 | 2.2484 | 111.0502 | 11.5307 | 80190.1484
2022-11-14 21:25 | 8.7173 | 6.6811 | 20.0433 | 50.8239 | 1.9978 | 1.5943 | 111.3033 | 12.0071 | 80170.1172
2022-11-14 21:30 | 11.4339 | 6.5098 | 24.203 | 63.4878 | 1.8231 | 1.8231 | 111.7519 | 17.1189 | 80113.4844
2022-11-14 21:35 | 10.4713 | 6.6878 | 22.7387 | 89.0315 | 1.7443 | 2.3553 | 112.9848 | 17.6282 | 80252.9531
2022-11-14 21:40 | 14.2747 | 6.1801 | 28.0609 | 50.8244 | 1.6244 | 1.8311 | 112.4657 | 12.8611 | 80169.3359
2022-11-14 21:45 | 14.8146 | 6.512 | 29.3873 | 50.8073 | 1.555 | 2.0963 | 112.8342 | 12.6967 | 80135.0391
2022-11-14 21:50 | 13.901 | 6.4419 | 27.7499 | 37.6957 | 1.7914 | 3.0473 | 111.3912 | 11.1881 | 79268.5234
2022-11-14 21:55 | 17.5556 | 6.5185 | 33.4283 | 50.8586 | 1.9821 | 2.416 | 112.7157 | 11.8551 | 80206.1094
2022-11-14 22:00 | 25.9776 | 5.8558 | 45.5079 | 89.0914 | 1.9427 | 2.4357 | 113.2353 | 12.0808 | 80287.3203
2022-11-14 22:05 | 36.9648 | 7.6885 | 64.1824 | 178.0051 | 1.8225 | 1.9506 | 113.2967 | 16.4477 | 80203.6562
2022-11-14 22:10 | 23.9728 | 8.0174 | 44.7639 | 63.5305 | 1.7246 | 1.5078 | 113.1044 | 15.5828 | 80149.7266
2022-11-14 22:15 | 20.1995 | 7.1967 | 38.1592 | 38.1949 | 1.4393 | 0.65063 | 113.5643 | 12.8335 | 80318.8906
2022-11-14 22:20 | 14.8246 | 6.5163 | 29.24 | 25.4207 | 1.3004 | 1.1723 | 113.0262 | 11.7444 | 80181.2422
2022-11-14 22:25 | 13.4549 | 6.4239 | 27.0481 | 25.7197 | 1.1443 | 1.4428 | 114.2968 | 11.8285 | 81132.5078
2022-11-14 22:30 | 17.0216 | 6.6901 | 32.7814 | 25.4461 | 0.94415 | 1.1507 | 112.9065 | 10.9011 | 80264.5547
2022-11-14 22:35 | 22.3983 | 7.0341 | 41.3669 | 25.4804 | 0.89618 | 0.86664 | 113.1168 | 11.879 | 80372.6797
2022-11-14 22:40 | 9.4802 | 6.5141 | 21.0457 | 12.7061 | 0.79583 | 0.25545 | 112.5818 | 10.2996 | 80165.7812
2022-11-14 22:45 | 9.8169 | 6.5206 | 21.7355 | 12.7188 | 0.61898 | 0.22598 | 111.8805 | 9.6154 | 80249.3516
2022-11-14 22:50 | 10.8058 | 6.1904 | 22.754 | 12.7273 | 0.43259 | 0 | 112.0721 | 8.7131 | 80303.3438
2022-11-14 22:55 | 14.9636 | 7.3665 | 30.3032 | 12.7359 | 0.32466 | 0.26563 |  |  | 80355
2022-11-14 23:00 | 10.7987 | 6.0191 | 22.5717 | 12.7189 | 0.23604 | 0.21637 |  |  | 80251.5391
2022-11-14 23:05 | 9.6019 | 6.3556 | 21.241 | 25.4461 | 0.19657 | 0.16708 | 111.86 | 11.1683 | 80278.75
2022-11-14 23:10 | 7.3448 | 5.9603 | 17.2188 | 12.5947 | 0.18491 | 0.087591 |  |  | 79475.8047
2022-11-14 23:15 | 7.8382 | 6.7689 | 18.7836 | 12.8728 | 0.14906 | 0.49687 |  |  | 81230.875
2022-11-14 23:20 | 8.8412 | 5.8559 | 19.5753 | 12.7275 | 0.10829 | 0.41348 |  |  | 80307.6953
2022-11-14 23:25 | 13.3493 | 5.9188 | 26.212 | 12.8643 | 0.21869 | 0.82508 |  |  | 81168.7969
2022-11-14 23:30 | 12.7877 | 5.8637 | 25.4652 | 12.7445 | 0.28559 | 0.64012 |  |  | 80413.6797
2022-11-14 23:35 | 11.2538 | 5.1918 | 22.442 | 12.7402 | 0.25571 | 0.55076 |  |  | 80386.5938
2022-11-14 23:40 | 12.8798 | 5.5212 | 25.2639 | 12.7275 | 0.23611 | 0.2853 |  |  | 80309.8203
2022-11-14 23:45 | 13.9947 | 5.5305 | 26.982 | 12.7488 | 0.23627 | 0.44301 |  |  | 80442.9141
2022-11-14 23:50 | 10.9151 | 5.6886 | 22.2523 | 12.7275 | 0.28502 | 0.47176 | 111.7245 | 9.0874 | 80302.6719
2022-11-14 23:55 | 9.281 | 5.3557 | 19.5819 | 12.7318 | 0.28512 | 0.42276 | 112.1694 | 8.6627 | 80329.7188
2022-11-15 | 7.6226 | 6.0961 | 17.7802 | 12.8815 | 0.28799 | 0.29792 | 113.0766 | 9.0892 | 81277.8906
2022-11-15 00:05 | 6.5469 | 5.1849 | 15.2201 | 12.7232 | 0.27491 | 0.40255 | 112.5009 | 8.3362 | 80277.8281
2022-11-15 00:10 | 5.5667 | 5.3539 | 13.8868 | 0 | 0.1375 | 0.31429 | 112.3061 | 8.4994 | 80302.4922
2022-11-15 00:15 | 5.4077 | 5.075 | 13.3642 | 0 | 0.19861 | 0.79445 | 113.9048 | 8.918 | 81190.9062
2022-11-15 00:20 | 7.216 | 5.5305 | 16.5914 | 0 | 0.16708 | 0.9042 | 112.96 | 8.1924 | 80433.2266
2022-11-15 00:25 | 4.2626 | 5.6962 | 12.23 | 0 | 0.21615 | 0.41265 | 112.3396 | 7.7079 | 80406.1328
2022-11-15 00:30 | 10.1579 | 5.6924 | 21.2628 | 0 | 0.11794 | 0.80592 | 112.149 | 7.7563 | 80347.1328
2022-11-15 00:35 | 7.2088 | 5.1901 | 16.4075 | 0 | 0.088483 | 0.16713 | 112.0908 | 7.6493 | 80356.4844
2022-11-15 00:40 | 7.0948 | 5.1866 | 16.0618 | 0 | 0.14737 | 0.65826 | 112.0735 | 7.3769 | 80300.0078
2022-11-15 00:45 | 7.6559 | 5.1971 | 16.7647 | 0 | 0.068775 | 0.37335 | 112.1822 | 7.5524 | 80457.8828
2022-11-15 00:50 | 5.1905 | 4.7399 | 12.696 | 0 | 0 | 0.38729 | 113.3342 | 8.0587 | 81238.375
2022-11-15 00:55 | 4.589 | 4.522 | 11.5561 | 0 | 0 | 0.64845 | 111.9539 | 7.3843 | 80371.7891
2022-11-15 01:00 | 7.7576 | 5.1919 | 17.0829 | 0 | 0 | 0.24587 | 111.6628 | 7.5448 | 80369.4297
2022-11-15 01:05 | 10.6019 | 5.3612 | 21.6122 | 0 | 0 | 0.14757 | 111.7587 | 7.7615 | 80396.5312
2022-11-15 01:10 | 8.3067 | 5.3612 | 18.0939 | 0 | 0 | 0.2853 | 111.817 | 7.5474 | 80394.1797
2022-11-15 01:15 | 8.8443 | 5.1884 | 18.7453 | 0 | 0.078626 | 0 | 111.8217 | 8.7698 | 80310.4141
2022-11-15 01:20 | 10.8169 | 5.5268 | 22.2748 | 0 | 0.17703 | 0.72777 | 111.9539 | 10.6484 | 80364.7188
2022-11-15 01:25 | 6.1105 | 5.0177 | 14.3842 | 0 | 0.17697 | 0.61939 | 111.8058 | 9.619 | 80256.0781
2022-11-15 01:30 | 4.3617 | 5.1815 | 11.8673 | 0 | 0.13746 | 0.79529 | 111.7886 | 8.7046 | 80209.0234
2022-11-15 01:35 |  |  |  |  | 0.15709 | 0.34364 |  |  | 80046.2812
2022-11-15 01:40 |  |  |  |  | 0.039749 | 0.029812 |  |  | 80849.6172
2022-11-15 01:45 |  |  |  |  | 0.039287 | 0.5893 |  |  | 80070.9297
2022-11-15 01:50 |  |  |  |  | 0.088424 | 0.75651 |  |  | 79933.2656
2022-11-15 01:55 |  |  |  |  | 0.078547 | 0.098184 |  |  | 80100.3203
2022-11-15 02:00 |  |  |  |  | 0.088543 | 0.32466 |  |  | 80115.5859
2022-11-15 02:05 |  |  |  |  | 0.10807 | 0.088425 |  |  | 80090.9062
2022-11-15 02:10 |  |  |  |  | 0.099338 | 0.6457 |  |  | 80874.5859
2022-11-15 02:15 |  |  |  |  | 0.19637 | 0.86401 |  |  | 80093.3281
2022-11-15 02:20 |  |  |  |  | 0.27491 | 1.6888 |  |  | 80093.3281
2022-11-15 02:25 | 13.2901 | 14.0263 | 34.2309 | 0 | 0.3634 | 3.2706 | 107.6148 | 27.6352 | 80120.3516
2022-11-15 02:30 | 8.3653 | 12.1477 | 25.1391 | 0 | 0.45696 | 3.8643 | 112.3715 | 8.5709 | 80952.1875
2022-11-15 02:35 | 6.9719 | 10.6867 | 21.5404 | 0 | 0.35358 | 2.8581 | 111.1555 | 8.0558 | 80115.6953
2022-11-15 02:40 | 4.7963 | 9.3571 | 16.7091 | 0 | 0.28482 | 0.93304 | 111.2875 | 7.7943 | 80177.2031
2022-11-15 02:45 | 7.5165 | 9.1839 | 20.7055 | 0 | 0.29474 | 0 | 111.3297 | 8.2692 | 80118.1641
2022-11-15 02:50 | 6.7255 | 8.7881 | 19.0972 | 0 | 0.28808 | 0 | 112.6775 | 8.2614 | 81091.6875
2022-11-15 02:55 | 2.7564 | 7.7741 | 12.1681 | 12.8561 | 0.24793 | 0.39669 | 112.9713 | 8.0994 | 81096.5156
2022-11-15 03:00 | 2.4272 | 7.441 | 11.1615 | 0 | 0.26794 | 1.4985 | 113.1638 | 7.5104 | 81149.1562
2022-11-15 03:05 | 3.1655 | 7.3618 | 12.214 | 0 | 0.34364 | 1.188 | 112.1344 | 7.4839 | 80283.5625
2022-11-15 03:10 | 4.5325 | 7.4559 | 14.4034 | 0 | 0.47634 | 0.48626 | 113.8024 | 7.7961 | 81311.4922
2022-11-15 03:15 | 5.5311 | 7.2914 | 15.7697 | 0 | 0.59583 | 0.20854 | 114.115 | 7.8014 | 81366.3984
2022-11-15 03:20 | 9.3153 | 7.5594 | 21.8383 | 0 | 0.66765 | 1.6004 | 113.2271 | 8.8021 | 80607.2422
2022-11-15 03:25 | 13.6202 | 8.1473 | 29.0248 | 0 | 0.91331 | 3.0973 | 114.583 | 9.5988 | 81439.2578
2022-11-15 03:30 | 9.8454 | 7.2914 | 22.2132 | 0 | 0.9623 | 1.8551 | 114.8224 | 9.1016 | 81368.7344
2022-11-15 03:35 | 8.8528 | 7.8027 | 21.3726 | 0 | 0.99172 | 2.8165 | 115.3329 | 8.7795 | 81401.0625
2022-11-15 03:40 | 9.5135 | 7.6305 | 22.0436 | 0 | 0.98245 | 1.7069 | 115.8244 | 9.0474 | 81371.25
2022-11-15 03:45 | 12.3021 | 7.0286 | 25.8857 | 65.2036 | 1.0832 | 1.685 | 117.8112 | 40.7497 | 82252.7266
2022-11-15 03:50 | 10.6198 | 7.4609 | 23.7393 | 38.6973 | 1.1817 | 2.1053 | 117.4748 | 35.052 | 81364.0703
2022-11-15 03:55 | 8.2057 | 7.3791 | 20.1247 | 12.7576 | 1.1974 | 2.4046 | 117.0603 | 18.2714 | 80478.4375
2022-11-15 04:00 | 12.3939 | 6.9546 | 25.9524 | 12.9035 | 1.2206 | 1.9451 | 118.8707 | 12.0854 | 81389.2344
2022-11-15 04:05 | 15.7294 | 7.3011 | 31.4117 | 12.9163 | 1.2603 | 1.9054 | 119.0484 | 11.1752 | 81471.6562
2022-11-15 04:10 | 17.2744 | 6.6197 | 33.0984 | 12.912 | 1.3099 | 1.6077 | 119.5982 | 10.9003 | 81449.0234
2022-11-15 04:15 | 19.04 | 8.1447 | 37.3298 | 12.9078 | 1.272 | 1.2421 | 120.2085 | 10.3004 | 81409.7422
2022-11-15 04:20 | 20.3818 | 7.8105 | 39.0524 | 12.9163 | 1.2107 | 1.8458 | 120.76 | 10.036 | 81469.3203
2022-11-15 04:25 | 25.535 | 8.0634 | 47.3722 | 12.7789 | 1.1986 | 2.8787 | 119.8257 | 10.4659 | 80593.1406
2022-11-15 04:30 | 20.2508 | 7.8027 | 38.8438 | 12.9035 | 1.313 | 2.7255 | 121.4061 | 11.7602 | 81374.7266
2022-11-15 04:35 | 23.5706 | 8.6508 | 44.9503 | 12.9035 | 1.262 | 1.9477 | 121.9368 | 13.5486 | 81384.1562
2022-11-15 04:40 | 29.7475 | 8.645 | 54.2429 | 51.579 | 1.2434 | 2.2381 | 121.9723 | 16.6265 | 81319.5938
2022-11-15 04:45 | 35.2131 | 10.1841 | 64.1601 | 77.4718 | 1.4921 | 3.3224 | 122.7253 | 23.4275 | 81429.3047
2022-11-15 04:50 | 25.4772 | 10.0178 | 49.0702 | 129.1633 | 1.773 | 4.1835 | 123.7701 | 22.4589 | 81463.9688
2022-11-15 04:55 | 35.2767 | 8.0606 | 61.9661 | 89.4223 | 1.9499 | 2.7083 | 121.8283 | 19.3152 | 80562.9375
2022-11-15 05:00 | 51.4048 | 10.7296 | 89.6924 | 140.2859 | 2.2067 | 4.0194 | 122.2658 | 18.6937 | 80429.4766
2022-11-15 05:05 | 35.9955 | 11.7394 | 67.0824 | 165.8484 | 2.3651 | 3.8729 | 122.1905 | 18.0035 | 80461.3828
2022-11-15 05:10 | 43.7777 | 10.9044 | 78.1762 | 229.7103 | 2.4612 | 2.9732 | 122.2299 | 19.2957 | 80483.7422
2022-11-15 05:15 | 44.5294 | 10.9009 | 79.1572 | 140.3332 | 2.5541 | 3.4712 | 122.7151 | 17.039 | 80458.9844
2022-11-15 05:20 | 81.5096 | 11.0686 | 136.0095 | 204.1211 | 2.842 | 3.7597 | 123.6479 | 19.2894 | 80449.4062
2022-11-15 05:25 | 90.5388 | 16.4368 | 155.218 | 283.5887 | 3.5296 | 6.6605 | 125.4654 | 23.1176 | 81296.7188
2022-11-15 05:30 | 71.0293 | 15.0984 | 123.9746 | 204.1869 | 3.8815 | 5.0932 | 124.096 | 22.2436 | 80490.9609
2022-11-15 05:35 | 91.6443 | 12.8783 | 153.354 | 244.9175 | 3.977 | 4.904 | 125.1709 | 23.4966 | 81294.3516
2022-11-15 05:40 | 106.1745 | 18.249 | 180.997 | 252.4041 | 4.036 | 5.7908 | 122.2589 | 23.7462 | 79593.9453
2022-11-15 05:45 | 107.5126 | 18.1061 | 182.9054 | 344.3381 | 4.3434 | 5.6563 | 123.9558 | 32.6203 | 80431.9375
2022-11-15 05:50 | 103.4597 | 17.2851 | 176.0396 | 344.6817 | 4.8518 | 5.8676 | 124.4296 | 30.669 | 80515.8125
2022-11-15 05:55 | 118.799 | 19.1416 | 201.241 | 360.8093 | 5.4504 | 9.3962 | 125.7764 | 34.5836 | 81274.2578
2022-11-15 06:00 | 95.3724 | 16.262 | 162.2845 | 357.0913 | 5.982 | 8.4498 | 124.2472 | 44.0294 | 80436.7734
2022-11-15 06:05 | 95.2164 | 18.1181 | 164.0692 | 382.8505 | 6.2958 | 6.503 | 124.5625 | 42.9328 | 80495.8984
2022-11-15 06:10 | 83.297 | 16.0871 | 143.7677 | 309.1608 | 6.345 | 6.5144 | 124.9099 | 29.6485 | 81254.1719
2022-11-15 06:15 | 122.3586 | 16.776 | 204.3317 | 306.2804 | 6.0729 | 7.6035 | 123.5712 | 27.9251 | 80488.7969
2022-11-15 06:20 | 145.9937 | 20.7515 | 244.3698 | 416.7477 | 6.131 | 6.8937 | 122.6299 | 35.1659 | 79638.2812
2022-11-15 06:25 | 106.0213 | 22.9293 | 185.4425 | 471.0759 | 6.6094 | 9.8746 | 123.1071 | 37.271 | 80284.7109
2022-11-15 06:30 | 102.289 | 16.7223 | 173.5145 | 377.8464 | 6.8018 | 7.9728 | 121.5531 | 32.4797 | 79431.1484
2022-11-15 06:35 | 96.5415 | 16.759 | 164.7414 | 382.4635 | 6.7861 | 6.6577 | 122.7471 | 35.0719 | 80407.8594
2022-11-15 06:40 | 125.2291 | 17.6029 | 209.5586 | 331.58 | 6.7817 | 6.9692 | 122.7302 | 30.6916 | 80439.8828
2022-11-15 06:45 | 85.9597 | 19.5885 | 151.3506 | 267.4575 | 6.9442 | 7.5764 | 121.8682 | 26.4783 | 80328.9609
2022-11-15 06:50 | 85.1664 | 18.243 | 148.7892 | 292.8309 | 6.856 | 7.4084 | 121.3617 | 23.7957 | 80301.8984
2022-11-15 06:55 | 114.6471 | 15.8999 | 191.8025 | 331.0263 | 6.7817 | 7.8083 | 120.7217 | 25.9346 | 80294.7969
2022-11-15 07:00 | 91.5907 | 17.256 | 157.4819 | 318.6122 | 6.986 | 9.7034 | 120.7257 | 26.1211 | 80381.0703
2022-11-15 07:05 | 86.5339 | 16.7478 | 149.39 | 267.5441 | 7.0802 | 8.7984 | 119.579 | 22.0991 | 80346.8906
2022-11-15 07:10 | 77.1178 | 15.215 | 133.4239 | 279.8163 | 6.9047 | 7.6949 | 120.5417 | 27.511 | 80209.0781
2022-11-15 07:15 | 99.2838 | 17.5792 | 169.765 | 267.454 | 7.075 | 9.0907 | 121.0518 | 23.001 | 80314.8672
2022-11-15 07:20 | 78.505 | 18.0754 | 138.4107 | 280.0956 | 7.4233 | 10.0427 | 122.0583 | 24.9718 | 80280.6641
2022-11-15 07:25 | 81.4256 | 15.5597 | 140.3718 | 305.4561 | 7.9168 | 11.1152 | 122.0172 | 26.5136 | 80253.6562
2022-11-15 07:30 | 75.6157 | 15.5424 | 131.4488 | 327.0262 | 8.0856 | 10.8394 | 120.0676 | 26.2552 | 79307.8984
2022-11-15 07:35 | 69.1901 | 15.0565 | 120.9482 | 352.4192 | 8.0715 | 8.8435 | 120.2635 | 26.6429 | 79363.7734
2022-11-15 07:40 | 80.6581 | 15.8889 | 139.5245 | 327.3526 | 7.7048 | 7.9489 | 121.108 | 27.339 | 79388.2422
2022-11-15 07:45 | 86.4025 | 15.377 | 147.9832 | 301.8703 | 7.341 | 7.4485 | 121.6769 | 25.7797 | 79310.3672
2022-11-15 07:50 | 100.2097 | 14.2196 | 167.8246 | 389.9158 | 6.9402 | 7.038 | 121.9068 | 31.9077 | 79315.3125
2022-11-15 07:55 | 110.8913 | 20.1922 | 190.1704 | 377.7145 | 6.8666 | 9.0675 | 120.3025 | 37.6506 | 79393.5234
2022-11-15 08:00 | 97.4802 | 15.7024 | 165.1235 | 289.1951 | 7.011 | 9.7098 | 119.1079 | 31.9498 | 79288.9922
2022-11-15 08:05 | 110.601 | 18.8554 | 188.3885 | 276.8044 | 7.0134 | 9.224 | 118.0368 | 25.1011 | 79338.0391
2022-11-15 08:10 | 114.1618 | 17.036 | 192.0273 | 327.1324 | 7.4461 | 10.4558 | 118.3818 | 26.3694 | 79338.0391
2022-11-15 08:15 | 96.5526 | 17.674 | 165.6733 | 452.3489 | 7.867 | 11.1058 | 119.0852 | 31.5061 | 79224
2022-11-15 08:20 | 100.973 | 17.4878 | 172.2628 | 360.5526 | 7.9988 | 11.1229 | 117.1487 | 32.0096 | 78391.7031
2022-11-15 08:25 | 89.8715 | 17.1785 | 154.9367 | 314.1312 | 7.996 | 10.2736 | 117.5924 | 29.9229 | 79229.0234
2022-11-15 08:30 | 86.1643 | 15.5285 | 147.4373 | 355.6512 | 7.7371 | 8.8537 | 118.4062 | 28.701 | 80095.2969
2022-11-15 08:35 | 84.1363 | 18.5184 | 147.4856 | 314.4447 | 7.1038 | 7.368 | 118.0546 | 29.4245 | 79321.8516
2022-11-15 08:40 | 98.8155 | 15.6919 | 167.1598 | 276.4355 | 6.546 | 6.5852 | 124.0232 | 27.4425 | 79246.6172
2022-11-15 08:45 | 105.6626 | 17.8835 | 179.8468 | 282.35 | 6.3899 | 7.4482 | 121.34 | 21.184 | 80939.6016
2022-11-15 08:50 | 104.7518 | 20.3842 | 180.9516 | 241.4944 | 5.9663 | 6.5096 | 117.6714 | 21.3532 | 80164.7266
2022-11-15 08:55 | 93.8856 | 18.3896 | 162.3008 | 243.8477 | 5.8867 | 7.4033 | 118.5249 | 23.7174 | 80946.7344
2022-11-15 09:00 | 103.4438 | 16.04 | 174.6024 | 381.3069 | 6.1066 | 9.1599 | 118.7169 | 49.5928 | 80159.1328
2022-11-15 09:05 | 86.9045 | 18.0511 | 151.2615 | 343.2916 | 6.5074 | 10.5363 | 118.4082 | 48.221 | 80178.5078
2022-11-15 09:10 | 87.5312 | 18.227 | 152.2292 | 282.4449 | 7.0213 | 11.5257 | 118.2714 | 31.3283 | 80938.5547
2022-11-15 09:15 | 118.8189 | 18.9891 | 201.1189 | 301.4646 | 7.1823 | 10.2995 | 115.3717 | 24.3207 | 79182.3125
2022-11-15 09:20 | 112.4887 | 22.1233 | 194.55 | 269.7849 | 7.6307 | 11.591 | 117.5278 | 23.4173 | 80967.9219
2022-11-15 09:25 | 99.4205 | 20.03 | 172.5922 | 304.7414 | 7.6979 | 11.537 | 116.3937 | 23.8917 | 80020.3594
2022-11-15 09:30 | 101.4213 | 17.6813 | 172.9767 | 291.8477 | 8.0092 | 11.5589 | 116.6054 | 22.1703 | 79961.5156
2022-11-15 09:35 | 119.1693 | 18.7394 | 201.5752 | 333.9072 | 8.4395 | 11.4158 | 116.432 | 23.5173 | 80927.8203
2022-11-15 09:40 | 100.1257 | 19.9013 | 173.3775 | 243.7658 | 8.3496 | 9.6779 | 115.0847 | 22.0929 | 80845.875
2022-11-15 09:45 | 99.1378 | 19.3256 | 171.2875 | 226.1721 | 7.8448 | 8.3436 | 112.7107 | 22.5871 | 79181.8906
2022-11-15 09:50 | 94.5802 | 20.6401 | 165.616 | 188.4135 | 7.4241 | 8.5767 | 112.6729 | 25.059 | 79150.2656
2022-11-15 09:55 | 93.9899 | 17.8421 | 161.9132 | 215.6411 | 7.1493 | 7.9787 | 113.6101 | 39.4776 | 79929.5703
2022-11-15 10:00 | 100.5422 | 19.5357 | 173.6503 | 279.4374 | 6.9245 | 8.6136 | 114.8064 | 43.7446 | 80034.9141
2022-11-15 10:05 | 90.5965 | 18.7431 | 157.6127 | 298.124 | 7.0936 | 9.2025 | 116.7438 | 30.432 | 81678.5078
2022-11-15 10:10 | 84.6629 | 18.6822 | 148.4564 | 253.7807 | 6.8455 | 8.2778 | 113.4743 | 25.5811 | 79956.4141
2022-11-15 10:15 | 97.5038 | 19.683 | 169.1402 | 279.1587 | 6.9709 | 8.9188 | 113.8802 | 24.9949 | 79958.9609
2022-11-15 10:20 | 111.3495 | 21.6094 | 192.29 | 333.9072 | 7.4082 | 11.6171 | 114.8475 | 24.1646 | 80920.0781
2022-11-15 10:25 | 93.901 | 16.5171 | 160.452 | 307.708 | 7.968 | 11.8971 | 113.7771 | 25.4167 | 80763.2812
2022-11-15 10:30 | 138.1019 | 21.3077 | 232.9951 | 340.624 | 7.7864 | 11.1993 | 105.4137 | 31.375 | 73980.0781
2022-11-15 10:35 | 114.3525 | 23.7644 | 199.0481 | 307.708 | 8.7878 | 12.167 | 114.363 | 27.6783 | 80739.9297
2022-11-15 10:40 | 98.8375 | 18.8955 | 170.3973 | 282.3472 | 8.5579 | 9.9275 | 114.4185 | 29.4308 | 80821.8281
2022-11-15 10:45 | 109.0735 | 18.3894 | 185.5812 | 282.3472 | 8.1399 | 9.4283 | 114.4185 | 24.4718 | 80814.0469
2022-11-15 10:50 | 111.3837 | 20.225 | 190.958 | 474.3832 | 8.2897 | 10.9464 | 114.7731 | 29.9938 | 80721.7656
2022-11-15 10:55 | 90.6928 | 20.0765 | 159.0937 | 397.8529 | 8.6592 | 10.9464 | 115.0636 | 27.706 | 80801.0703
2022-11-15 11:00 | 89.5329 | 15.6797 | 152.7503 | 282.1604 | 8.5108 | 9.7309 | 113.6395 | 22.0855 | 80746.2812
2022-11-15 11:05 | 114.2465 | 23.282 | 198.4032 | 256.6793 | 7.998 | 9.2077 |  |  | 80801.0703
2022-11-15 11:10 | 96.196 | 20.0765 | 167.5292 | 205.3434 | 7.5881 | 9.0078 | 113.4215 | 22.2079 | 80803.6641
2022-11-15 11:15 | 120.6302 | 22.4385 | 207.3448 | 218.1774 | 7.1811 | 8.6193 | 114.3599 | 20.8064 | 80806.2578
2022-11-15 11:20 | 106.0273 | 19.4082 | 182.0994 | 269.6037 | 7.1187 | 9.2054 |  |  | 80846.4688
2022-11-15 11:25 | 110.2111 | 21.4334 | 190.369 | 320.9568 | 7.1935 | 9.5813 |  |  | 80835.9844
2022-11-15 11:30 | 93.6497 | 18.0279 | 161.5775 | 205.0699 | 7.1059 | 9.2546 | 113.739 | 26.108 | 80705.0625
2022-11-15 11:35 | 97.8265 | 22.0716 | 172.0236 | 230.7036 | 6.866 | 8.1253 |  |  | 80707.6562
2022-11-15 11:40 | 85.6257 | 16.0061 | 147.4247 | 230.7036 | 6.5996 | 7.578 |  |  | 80707.6562
2022-11-15 11:45 | 134.9386 | 22.2697 | 229.1084 | 295.1812 | 6.462 | 7.5706 |  |  | 80806.2578
2022-11-15 11:50 | 139.815 | 23.7564 | 238.0699 | 333.2385 | 6.8346 | 9.758 |  |  | 80694.875
2022-11-15 11:55 | 111.2748 | 20.4139 | 190.8112 | 333.6831 | 7.1363 | 9.5716 | 113.6561 | 22.7469 | 80803.8594
2022-11-15 12:00 | 98.0793 | 20.5621 | 170.733 | 320.5292 | 7.1235 | 8.682 |  |  | 80721.9609
2022-11-15 12:05 | 90.3323 | 19.2265 | 157.6911 | 230.9339 | 6.9044 | 7.7226 |  |  | 80776.75
2022-11-15 12:10 | 87.303 | 18.6883 | 152.5095 | 228.4771 | 6.2845 | 5.988 | 112.0613 | 19.1921 | 79919.9766
2022-11-15 12:15 | 82.4045 | 18.3545 | 144.5002 | 177.7044 | 5.8083 | 7.29 |  |  | 79914.6719
2022-11-15 12:20 | 89.8863 | 16.5137 | 154.2946 | 177.6465 | 5.63 | 7.6781 | 111.9667 | 16.5744 | 79889.8516
2022-11-15 12:25 | 100.9381 | 16.5171 | 171.2386 | 217.9598 | 5.583 | 7.4208 | 113.3084 | 18.2009 | 80724.3594
2022-11-15 12:30 | 162.8956 | 16.0167 | 265.7089 | 243.6818 | 5.729 | 8.6235 | 114.0487 | 21.9237 | 80752.0547
2022-11-15 12:35 | 109.6971 | 20.2384 | 188.386 | 243.7635 | 6.3763 | 10.0042 | 113.3249 | 22.5238 | 80779.1562
2022-11-15 12:40 | 118.3272 | 17.0197 | 198.3958 | 291.943 | 6.6676 | 8.9396 | 112.2933 | 35.0789 | 79914.6719
2022-11-15 12:45 | 123.3877 | 20.9963 | 210.1294 | 304.2304 | 6.9913 | 9.8154 | 112.5492 | 32.2104 | 79796.6328
2022-11-15 12:50 | 113.2489 | 20.0298 | 193.6218 | 292.041 | 7.2403 | 9.723 | 112.5631 | 27.4112 | 79931.2188
2022-11-15 12:55 | 110.7072 | 18.3545 | 188.0505 | 266.5566 | 7.312 | 9.8153 | 112.1773 | 23.8302 | 79893.8594
2022-11-15 13:00 | 96.0356 | 21.3905 | 168.5974 | 256.2514 | 7.1282 | 8.4579 | 112.5884 | 20.395 | 80649.2266
2022-11-15 13:05 | 104.6358 | 18.7205 | 179.1101 | 282.2525 | 6.9037 | 7.4632 | 113.5594 | 23.4398 | 80760.7656
2022-11-15 13:10 | 103.4532 | 17.6752 | 176.2521 | 266.3779 | 6.8918 | 8.6716 | 111.9861 | 24.8264 | 79848.0234
2022-11-15 13:15 | 115.8851 | 20.8782 | 198.5111 | 230.5489 | 7.0306 | 8.7908 | 112.9604 | 21.6255 | 80619.3594
2022-11-15 13:20 | 93.492 | 17.4969 | 160.8048 | 278.8778 | 7.0058 | 9.0019 | 112.5492 | 24.7567 | 79801.5781
2022-11-15 13:25 | 95.346 | 16.8254 | 162.9751 | 263.5136 | 6.8223 | 8.0654 | 110.4953 | 21.5027 | 78986.6953
2022-11-15 13:30 | 103.605 | 17.1377 | 175.7839 | 248.3207 | 6.705 | 8.3982 | 109.2174 | 20.7025 | 78154.3516
2022-11-15 13:35 | 111.0288 | 20.3161 | 190.6716 | 291.3586 | 6.7489 | 8.8833 | 111.4318 | 28.5177 | 79734.9766
2022-11-15 13:40 | 108.5665 | 19.9897 | 186.4044 | 354.8164 | 6.9687 | 10.0724 | 111.4691 | 28.5272 | 79753.9219
2022-11-15 13:45 | 116.7945 | 21.0031 | 200.0299 | 431.1339 | 7.3517 | 10.82 | 112.528 | 30.7297 | 79805.5156
2022-11-15 13:50 | 107.4055 | 21.6844 | 186.3194 | 355.2896 | 7.6858 | 10.9147 | 112.2556 | 25.1012 | 79850.9922
2022-11-15 13:55 | 102.2291 | 21.4818 | 178.3487 | 342.0297 | 7.7203 | 9.7097 | 111.8949 | 27.2408 | 79713.9375
2022-11-15 14:00 | 97.7858 | 18.1332 | 168.0228 | 366.9986 | 7.416 | 8.5432 | 112.6506 | 32.1035 | 79633.0234
2022-11-15 14:05 | 97.7638 | 17.1121 | 166.968 | 366.5092 | 6.8204 | 7.1466 | 112.4426 | 31.4768 | 79522.8516
2022-11-15 14:10 | 96.8882 | 21.3121 | 169.8258 | 306.3755 | 6.6762 | 8.0953 | 112.8177 | 29.8639 | 80323.0938
2022-11-15 14:15 | 119.9986 | 20.9975 | 205.1036 | 332.239 | 6.7128 | 9.2139 | 112.8723 | 30.6989 | 80402.2266
2022-11-15 14:20 | 130.2998 | 27.7167 | 227.445 | 357.7958 | 7.1278 | 10.2312 | 112.8139 | 35.7438 | 80388.6953
2022-11-15 14:25 | 88.5903 | 23.0469 | 158.6754 | 327.9372 | 7.28 | 10.4254 | 110.7192 | 34.2215 | 79347.7109
2022-11-15 14:30 | 90.8525 | 20.8227 | 160.2511 | 329.4724 | 7.7203 | 11.4914 | 111.9903 | 30.0707 | 79724.6719
2022-11-15 14:35 | 107.3999 | 18.2732 | 182.732 | 497.3618 | 8.1089 | 11.5726 | 113.0545 | 35.9937 | 80222.4844
2022-11-15 14:40 | 107.036 | 19.105 | 183.1736 | 395.2064 | 8.4464 | 11.7589 | 112.9001 | 31.4304 | 80192.9531
2022-11-15 14:45 | 107.2906 | 20.9555 | 185.4144 | 357.0802 | 8.3691 | 9.6906 | 112.3552 | 30.6375 | 80225.1406
2022-11-15 14:50 | 88.8364 | 19.7374 | 155.7431 | 504.6879 | 7.9632 | 9.5875 | 112.313 | 32.8552 | 79369.0547
2022-11-15 14:55 | 100.148 | 20.1105 | 173.621 | 420.7036 | 8.0061 | 9.5673 | 113.8322 | 36.1958 | 80190.2969
2022-11-15 15:00 | 103.2151 | 19.7556 | 177.9674 | 407.5462 | 7.9861 | 9.8975 | 113.6017 | 35.8921 | 80108.5391
2022-11-15 15:05 | 142.242 | 21.5547 | 239.5883 | 554.9706 | 7.9229 | 10.5144 | 112.8517 | 46.7235 | 79334.5859
2022-11-15 15:10 | 129.3062 | 25.1038 | 223.309 | 549.1873 | 8.0343 | 11.5028 | 111.7898 | 60.0761 | 78505.2344
2022-11-15 15:15 | 119.6229 | 26.8335 | 210.1958 | 466.2122 | 8.307 | 10.5843 | 112.278 | 44.8773 | 79251.0703
2022-11-15 15:20 | 89.4257 | 22.2104 | 159.2853 | 378.2624 | 8.0686 | 8.9387 | 111.8921 | 43.4245 | 79310.6406
2022-11-15 15:25 | 89.6601 | 19.87 | 157.3043 | 377.8834 | 7.8411 | 8.6816 | 111.3195 | 34.2287 | 79229.7812
2022-11-15 15:30 | 93.7824 | 21.5547 | 165.3076 | 416.228 | 7.8615 | 9.7625 | 111.9295 | 34.2215 | 79342.4609
2022-11-15 15:35 | 97.2112 | 18.8954 | 167.9043 | 466.5236 | 7.8062 | 9.4861 | 111.8921 | 40.1412 | 79321.4609
2022-11-15 15:40 | 75.992 | 19.5519 | 136.0351 | 403.3457 | 7.7865 | 9.7034 | 112.2005 | 37.3221 | 79296.6875
2022-11-15 15:45 | 67.862 | 16.8952 | 120.9164 | 466.2122 | 7.7323 | 8.909 | 112.6811 | 43.9777 | 79270.1172
2022-11-15 15:50 | 88.1871 | 19.4057 | 154.5821 | 391.1331 | 7.5619 | 8.9377 | 112.5436 | 40.804 | 79364.1875
2022-11-15 15:55 | 81.2614 | 20.5392 | 145.0997 | 390.6103 | 7.3516 | 8.5488 | 112.3932 | 37.3625 | 79261.9297
2022-11-15 16:00 | 110.0248 | 19.1114 | 187.7614 | 459.1031 | 7.133 | 8.1034 | 114.0451 | 59.4539 | 80225.4844
2022-11-15 16:05 | 104.0893 | 24.4059 | 183.9577 | 467.3041 | 7.3244 | 10.3828 | 113.0604 | 39.4127 | 79455.5469
2022-11-15 16:10 | 97.7531 | 18.2934 | 168.1328 | 480.7336 | 7.636 | 10.8309 | 113.0175 | 35.1214 | 79577.2344
2022-11-15 16:15 | 83.2324 | 17.8177 | 145.5674 | 345.2467 | 7.6231 | 9.1217 | 113.7653 | 31.6323 | 80446.4922
2022-11-15 16:20 | 57.9045 | 15.9864 | 104.7445 | 329.362 | 7.1315 | 7.3689 | 112.1264 | 35.9131 | 79706.4375
2022-11-15 16:25 | 72.3628 | 15.8217 | 126.7419 | 345.7074 | 6.7616 | 6.8615 | 112.864 | 36.7295 | 80563.4844
2022-11-15 16:30 | 76.4237 | 16.3303 | 133.4752 | 329.5802 | 6.48 | 7.7443 | 112.3745 | 33.0087 | 79758.0234
2022-11-15 16:35 | 72.802 | 16.495 | 128.0885 | 307.2955 | 6.6184 | 8.268 | 113.8001 | 29.4696 | 80550.375
2022-11-15 16:40 | 57.6167 | 15.3305 | 103.8141 | 291.5517 | 6.4701 | 7.9419 | 112.0269 | 26.7264 | 79745.0547
2022-11-15 16:45 | 54.7539 | 15.3203 | 99.2491 | 291.3586 | 6.3459 | 8.0065 | 112.3001 | 26.2299 | 79693.9219
2022-11-15 16:50 | 57.0467 | 13.3102 | 100.9219 | 358.8692 | 6.2842 | 7.8728 | 114.0894 | 32.2982 | 80630.0234
2022-11-15 16:55 | 53.9567 | 14.0068 | 96.7135 | 304.4319 | 6.0356 | 7.5198 | 112.6817 | 26.5845 | 79782.9609
2022-11-15 17:00 | 59.86 | 13.4886 | 105.244 | 304.0264 | 6.1325 | 8.3679 | 112.821 | 22.6652 | 79670.1172
2022-11-15 17:05 | 79.8495 | 12.1564 | 134.5525 | 380.033 | 6.5019 | 9.6145 | 113.4578 | 28.6241 | 79667.5234
2022-11-15 17:10 | 76.1544 | 14.8042 | 131.5365 | 375.3914 | 7.0425 | 9.912 | 115.5817 | 25.9874 | 81402.1719
2022-11-15 17:15 | 70.6763 | 14.4896 | 122.8248 | 371.686 | 7.0683 | 9.1177 | 114.4994 | 25.5156 | 80608.5625
2022-11-15 17:20 | 58.4477 | 14.9873 | 104.5779 | 405.3686 | 6.9832 | 8.9911 | 112.9947 | 26.1235 | 79664.9297
2022-11-15 17:25 | 53.1952 | 13.6733 | 95.0461 | 329.8012 | 6.7961 | 8.0604 | 113.0295 | 25.1461 | 79775.7891
2022-11-15 17:30 | 56.6918 | 13.4609 | 100.3601 | 311.0831 | 6.7629 | 8.6201 | 115.9135 | 23.409 | 81510.8125
2022-11-15 17:35 | 92.8015 | 16.18 | 158.4294 | 564.1314 | 6.7017 | 8.4495 | 115.4762 | 27.5706 | 80628.3594
2022-11-15 17:40 | 64.0604 | 15.6639 | 113.8579 | 512.5027 | 6.9367 | 9.1724 | 114.462 | 26.7988 | 80569.0859
2022-11-15 17:45 | 58.0943 | 13.6609 | 102.71 | 461.8678 | 6.9959 | 8.6849 | 114.4974 | 25.3796 | 80672.8047
2022-11-15 17:50 | 57.7067 | 13.6473 | 101.9337 | 397.3229 | 6.866 | 8.2352 | 113.9733 | 25.3005 | 80580.5547
2022-11-15 17:55 | 63.4939 | 13.6358 | 110.9615 | 376.0182 | 6.5544 | 7.6132 | 119.3297 | 28.427 | 81524.0234
2022-11-15 18:00 | 61.4221 | 13.9975 | 108.1475 | 354.9354 | 6.7103 | 10.1641 | 115.9088 | 22.2012 | 79684.6875
2022-11-15 18:05 | 42.643 | 13.6177 | 78.9824 | 323.7218 | 7.9714 | 12.9762 | 119.6441 | 26.5944 | 81385.3125
2022-11-15 18:10 | 49.5942 | 11.0791 | 86.9284 | 427.8828 | 8.656 | 12.445 | 117.1967 | 49.9378 | 81486.0781
2022-11-15 18:15 | 44.9239 | 10.0564 | 78.7469 | 401.9505 | 8.8421 | 12.3042 | 116.0709 | 47.5417 | 81456.2734
2022-11-15 18:20 | 35.5272 | 9.9473 | 64.4046 | 333.4623 | 8.5065 | 10.4135 | 113.874 | 33.7746 | 80552.9688
2022-11-15 18:25 | 26.7099 | 10.1091 | 51.0511 | 230.7036 | 8.1044 | 8.833 | 113.5633 | 30.0914 | 80497.7578
2022-11-15 18:30 | 27.0418 | 8.8584 | 50.1419 | 216.1466 | 7.4233 | 7.1465 | 112.3658 | 25.2586 | 79847.7266
2022-11-15 18:35 | 27.1952 | 7.9321 | 49.618 | 218.2529 | 6.8024 | 7.0617 | 113.4608 | 18.0636 | 80620.7969
2022-11-15 18:40 | 24.8915 | 8.4413 | 46.5958 | 218.3263 | 6.2022 | 5.6929 | 113.7924 | 17.4224 | 80640.2891
2022-11-15 18:45 | 23.6453 | 9.9159 | 46.1603 | 195.0813 | 5.7838 | 5.3195 | 115.2339 | 16.8784 | 81658.3047
2022-11-15 18:50 | 22.013 | 7.7607 | 41.5031 | 166.8432 | 5.1813 | 4.4839 | 113.8332 | 14.3921 | 80585.2734
2022-11-15 18:55 | 26.01 | 7.7711 | 47.6402 | 154.2146 | 4.7393 | 3.8014 | 114.0438 | 16.3005 | 80686.7969
2022-11-15 19:00 | 20.0856 | 8.4582 | 39.2461 | 154.4222 | 4.3631 | 3.2049 | 114.1973 | 16.1603 | 80802.2344
2022-11-15 19:05 | 21.1609 | 7.4333 | 39.8696 | 179.9191 | 3.8487 | 2.9214 | 114.2213 | 15.2212 | 80690.4531
2022-11-15 19:10 | 29.5471 | 8.6188 | 53.7406 | 167.1239 | 3.4786 | 2.9803 | 114.4947 | 16.5761 | 80724.4219
2022-11-15 19:15 | 36.615 | 7.9454 | 63.9011 | 167.1782 | 3.2903 | 3.1009 | 114.7082 | 18.0398 | 80749.6953
2022-11-15 19:20 | 28.1067 | 10.2578 | 53.3408 | 221.0921 | 3.378 | 3.9427 | 117.3139 | 25.1265 | 81661.1406
2022-11-15 19:25 | 17.3035 | 7.9401 | 34.4635 | 205.6218 | 3.3479 | 3.2483 | 116.0418 | 33.7888 | 80692.2734
2022-11-15 19:30 | 13.3618 | 6.9978 | 27.4793 | 129.8371 | 3.2292 | 2.6055 | 116.5248 | 28.9017 | 81535.1875
2022-11-15 19:35 | 21.1895 | 6.4283 | 38.9083 | 128.6868 | 2.8944 | 2.4153 | 115.8453 | 19.1872 | 80810.3281
2022-11-15 19:40 | 23.9641 | 7.8591 | 44.763 | 194.9524 | 2.6932 | 2.441 | 116.9989 | 17.4131 | 81605.6172
2022-11-15 19:45 | 22.6644 | 6.8455 | 41.7574 | 117.1671 | 2.652 | 2.4705 | 116.7781 | 14.763 | 81751.25
2022-11-15 19:50 | 26.5614 | 7.2644 | 47.9786 | 128.5136 | 2.4993 | 1.9616 | 114.8672 | 13.9257 | 80709.0156
2022-11-15 19:55 | 28.7759 | 7.1805 | 51.4602 | 156.065 | 2.2184 | 1.9461 | 116.3036 | 16.4961 | 81671.2266
2022-11-15 20:00 | 36.9801 | 7.6831 | 64.3675 | 194.8212 | 1.9757 | 1.9656 | 115.9112 | 14.6739 | 81560.7969
2022-11-15 20:05 | 30.4291 | 8.2808 | 54.9236 | 205.691 | 1.9755 | 2.8935 | 115.7283 | 13.6605 | 80731.9062
2022-11-15 20:10 | 27.893 | 8.038 | 50.7934 | 91.0686 | 2.5016 | 4.7005 | 116.0455 | 11.42 | 81701.25
2022-11-15 20:15 | 16.7804 | 7.7842 | 33.5058 | 90.1099 | 2.9743 | 4.5113 | 115.0593 | 11.0295 | 80843.7266
2022-11-15 20:20 | 17.6696 | 6.7711 | 33.8557 | 77.2631 | 3.061 | 3.6194 | 114.8627 | 11.0332 | 80886.8906
2022-11-15 20:25 | 18.1113 | 6.7711 | 34.3635 | 64.3859 | 3.0201 | 3.4886 | 114.6861 | 11.0332 | 80872.7344
2022-11-15 20:30 | 21.3139 | 7.4482 | 39.9497 | 77.2631 | 2.9304 | 3.1597 | 114.8039 | 11.1413 | 80870.2578
2022-11-15 20:35 | 15.9627 | 6.2008 | 30.5014 | 76.4927 | 2.835 | 2.5979 | 113.7756 | 11.5657 | 80061.3984
2022-11-15 20:40 | 18.1174 | 6.4347 | 34.2057 | 90.1707 | 2.6749 | 2.5251 | 115.3134 | 12.2271 | 80897.4922
2022-11-15 20:45 | 18.3139 | 7.1026 | 35.0057 | 115.7791 | 2.4744 | 2.5143 | 115.0421 | 13.0213 | 80790.5625
2022-11-15 20:50 | 18.5742 | 6.1967 | 34.6678 | 101.9216 | 2.3281 | 4.9915 | 113.9901 | 13.4842 | 80023.9531
2022-11-15 20:55 | 16.874 | 5.9168 | 31.7819 | 167.1802 | 2.2442 | 4.1891 | 115.1796 | 15.7175 | 80765.8438
2022-11-15 21:00 | 28.2618 | 6.4304 | 49.7511 | 141.6013 | 2.0925 | 2.9394 | 115.2358 | 16.382 | 80847.9844
2022-11-15 21:05 | 19.9822 | 6.9382 | 37.5676 | 90.1111 | 2.1231 | 1.854 | 114.7667 | 12.3272 | 80861.6406
2022-11-15 21:10 | 22.3759 | 5.6886 | 39.9872 | 89.0924 | 1.9907 | 2.917 | 113.7601 | 10.798 | 79945.0938
2022-11-15 21:15 | 28.2904 | 7.6227 | 50.9871 | 77.3152 | 1.9337 | 2.1629 | 114.8812 | 12.3936 | 80943.875
2022-11-15 21:20 | 21.51 | 6.6947 | 39.666 | 140.0496 | 1.8718 | 0.82753 | 113.7402 | 13.9031 | 79983.5
2022-11-15 21:25 | 19.2297 | 7.369 | 36.8451 | 101.9216 | 1.6846 | 1.8422 | 113.699 | 13.5912 | 80051.6719
2022-11-15 21:30 | 16.4603 | 7.1121 | 32.3431 | 64.4076 | 1.3248 | 0.53788 | 114.8425 | 12.0648 | 80942.1328
2022-11-15 21:35 | 14.3759 | 6.7803 | 28.8161 | 64.4728 | 0.90582 | 0 | 115.0766 | 10.7231 | 81040.2969
2022-11-15 21:40 | 12.9341 | 6.6086 | 26.604 | 64.452 | 0.75778 | 0 | 115.1572 | 10.449 | 81022.3672
2022-11-15 21:45 | 12.2707 | 5.9307 | 24.9091 | 64.451 | 0.52756 | 0 | 115.0378 | 10.5029 | 81045.9922
2022-11-15 21:50 | 10.6055 | 5.5306 | 21.7871 | 63.7448 | 0.0098382 | 0 | 113.952 | 10.2808 | 80184.0781
2022-11-15 21:55 | 20.2303 | 5.7614 | 36.7711 | 232.0271 | 0 | 0 | 115.9819 | 16.4043 | 81098.8672
2022-11-15 22:00 | 25.97 | 6.437 | 46.0754 | 141.7465 | 0 | 0 | 116.1194 | 14.1257 | 81085.8203
2022-11-15 22:05 | 17.3734 | 6.7848 | 33.4154 | 90.3228 | 0 | 0 | 116.3335 | 12.1394 | 81214.5859
2022-11-15 22:10 | 11.0658 | 7.1241 | 24.0862 | 64.5163 | 0 | 0 | 116.1566 | 9.9716 | 81244.1328
2022-11-15 22:15 | 10.4019 | 6.1064 | 22.0507 | 51.613 | 0 | 0 | 116.1566 | 10.0258 | 81265.4688
2022-11-15 22:20 | 9.8415 | 6.1713 | 21.2568 | 39.1216 | 0 | 0 | 117.5115 | 9.6396 | 82164.1875
2022-11-15 22:25 | 7.5324 | 5.9428 | 17.4887 | 25.8327 | 0 | 0 | 116.3923 | 9.1138 | 81410.5078
2022-11-15 22:30 | 9.7412 | 5.4297 | 20.1917 | 25.8152 | 0 | 0 | 116.3727 | 8.5655 | 81379.3906
2022-11-15 22:35 | 12.047 | 5.3719 | 23.838 | 25.5406 | 0 | 0 | 115.1931 | 9.1716 | 80534.3906
2022-11-15 22:40 | 22.3345 | 5.8737 | 40.1088 | 25.5324 | 0 | 0 | 115.3893 | 10.5627 | 80523.3906
2022-11-15 22:45 | 14.9591 | 6.794 | 29.7238 | 25.8414 | 0 | 0 | 117.1992 | 10.5821 | 81520.1562
2022-11-15 22:50 | 9.2855 | 5.4875 | 19.5491 | 13.0449 | 0 | 0 | 118.2665 | 8.9853 | 82327.4766
2022-11-15 22:55 | 7.2283 | 5.5399 | 16.6197 | 12.7705 | 0 | 0 | 115.6034 | 8.2063 | 80617.2031
2022-11-15 23:00 | 9.0893 | 5.9468 | 19.8792 | 12.9251 | 0 | 0 | 117.1207 | 8.5228 | 81605.5859
2022-11-15 23:05 | 10.9737 | 5.607 | 22.2579 | 25.8501 | 0 | 0 | 117.2388 | 8.8485 | 81621.4844
2022-11-15 23:10 | 7.8753 | 5.9508 | 18.0224 | 12.9338 | 0 | 0.45619 | 117.4955 | 7.7137 | 81688.1562
2022-11-15 23:15 | 5.2675 | 5.5511 | 13.6253 | 115.166 | 0 | 0 | 117.4735 | 9.3515 | 80825.9375
2022-11-15 23:20 | 6.58 | 5.2111 | 15.2971 | 345.2643 | 0 | 0.1177 | 118.5043 | 15.0919 | 80782.2578
2022-11-15 23:25 | 8.8736 | 4.9307 | 18.5325 | 129.3381 | 0 | 0.37698 | 119.2685 | 11.2447 | 81712.9531
2022-11-15 23:30 | 10.9739 | 5.0973 | 21.9185 | 12.9253 | 0 | 0.47619 |  |  | 81667.6094
2022-11-15 23:35 | 8.0972 | 5.7808 | 18.1924 | 12.9338 | 0 | 0 |  |  | 81740.2734
2022-11-15 23:40 | 6.6943 | 5.2147 | 15.476 | 12.7964 | 0 | 0 |  |  | 80881.8047
2022-11-15 23:45 | 7.3159 | 5.0973 | 16.3114 | 12.9253 | 0 | 0.0099072 |  |  | 81691.6406
2022-11-15 23:50 | 6.7707 | 4.934 | 15.3124 | 0 | 0 | 0.8424 |  |  | 81804.1484
2022-11-15 23:55 | 5.3791 | 4.8799 | 13.1251 | 38.4016 | 0 | 0.31344 |  |  | 80914.8984
2022-11-16 | 8.7764 | 4.3722 | 17.6568 | 63.9606 | 0 | 0.19597 | 117.7865 | 7.3069 | 80867.2578
2022-11-16 00:05 | 10.652 | 4.8815 | 21.2093 | 12.8049 | 0 | 0 |  |  | 80955.6484
2022-11-16 00:10 | 7.8988 | 4.8766 | 16.9842 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80878.3906
2022-11-16 00:15 | 6.5466 | 4.4222 | 14.4571 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81814.6875
2022-11-16 00:20 | 5.8313 | 4.6411 | 13.5795 | 0 | 0 | 0 | 121.3571 | 7.0846 | 82702.4453
2022-11-16 00:25 | 8.7527 | 4.4722 | 17.8886 | 0 | 0 | 0 | 121.2577 | 6.21 | 82769.25
2022-11-16 00:30 | 6.5532 | 4.5968 | 14.6418 | 0 | 0 | 0 | 119.6668 | 6.4731 | 81930.2109
2022-11-16 00:35 | 5.2221 | 4.5984 | 12.603 | 0 | 0 | 0 | 119.8258 | 6.8562 | 81968.2344
2022-11-16 00:40 | 5.4389 | 4.0834 | 12.5904 | 0 | 0 | 0 | 119.8837 | 6.9581 | 81885.5625
2022-11-16 00:45 | 9.4198 | 4.4692 | 18.9082 | 0 | 0 | 0.60015 | 121.1181 | 6.5903 | 82728.6562
2022-11-16 00:50 | 7.526 | 4.4767 | 16.185 | 0 | 0 | 0.97089 | 121.381 | 6.4364 | 82881.8281
2022-11-16 00:55 | 4.1561 | 4.4767 | 10.8474 | 0 | 0 | 0.37034 | 121.5605 | 6.1063 | 82886.3281
2022-11-16 01:00 | 9.9972 | 4.6489 | 19.973 | 0 | 0 | 0 | 121.5007 | 6.0513 | 82895.3281
2022-11-16 01:05 | 6.3375 | 4.7719 | 14.4862 | 0 | 0 | 0.39602 | 120.3217 | 6.0985 | 82062.7969
2022-11-16 01:10 | 6.7822 | 4.6015 | 14.9975 | 0 | 0 | 0 | 120.381 | 6.2074 | 82065.0078
2022-11-16 01:15 | 4.4962 | 4.652 | 11.5439 | 0 | 0 | 0 | 121.7628 | 6.4407 | 82975.125
2022-11-16 01:20 | 3.1431 | 4.1296 | 8.9475 | 0 | 0 | 0 | 121.7198 | 6.1023 | 82874.5703
2022-11-16 01:25 | 3.9302 | 3.9589 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 121.761 | 5.8844 | 82910.3516
2022-11-16 01:30 | 4.2264 | 4.0916 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 120.7181 | 6.155 | 82117.2031
2022-11-16 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82913.8672
2022-11-16 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82098.2188
2022-11-16 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83035.5078
2022-11-16 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83039.9609
2022-11-16 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82993.3516
2022-11-16 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82971.875
2022-11-16 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82181.2656
2022-11-16 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83116.3906
2022-11-16 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83097.7891
2022-11-16 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82199.5469
2022-11-16 02:25 | 4.781 | 13.2935 | 20.622 | 0 | 0 | 0 | 119.4355 | 25.7558 | 82142.4453
2022-11-16 02:30 | 5.3369 | 10.7371 | 18.7473 | 0 | 0 | 0 | 123.1679 | 5.663 | 82138.0703
2022-11-16 02:35 | 4.5008 | 9.831 | 16.9024 | 0 | 0 | 0 | 124.3449 | 5.7309 | 83134.8594
2022-11-16 02:40 | 3.9329 | 8.9566 | 14.9851 | 0 | 0 | 0 | 123.9393 | 5.6132 | 83025.1562
2022-11-16 02:45 | 3.8218 | 8.6151 | 14.4733 | 0 | 0 | 0 | 123.5621 | 5.56 | 83067.2188
2022-11-16 02:50 | 5.7424 | 7.7666 | 16.3961 | 0 | 0 | 0 | 123.5295 | 5.7899 | 83207.4297
2022-11-16 02:55 | 7.3408 | 7.1605 | 18.4127 | 0 | 0 | 0 | 121.7281 | 5.7739 | 82192.8125
2022-11-16 03:00 | 9.9088 | 6.485 | 21.6735 | 0 | 0 | 0 | 121.4343 | 5.6706 | 82284.3672
2022-11-16 03:05 | 11.0231 | 7.5862 | 24.6553 | 0 | 0 | 0 | 122.4448 | 5.8391 | 83133.1953
2022-11-16 03:10 | 4.1632 | 6.554 | 12.9355 | 0 | 0 | 0 | 122.3065 | 6.0615 | 83168.5391
2022-11-16 03:15 | 3.7854 | 6.1437 | 11.946 | 0 | 0 | 0 | 120.9597 | 5.9432 | 82303.9609
2022-11-16 03:20 | 10.3517 | 7.0714 | 22.9389 | 0 | 0 | 0 | 122.1266 | 5.8962 | 83188.3359
2022-11-16 03:25 | 10.3414 | 6.0305 | 21.8823 | 0 | 0 | 0 | 122.0648 | 6.1105 | 83104.2656
2022-11-16 03:30 | 9.5715 | 6.9946 | 21.6662 | 0 | 0 | 0.82146 | 121.1559 | 6.1047 | 82288.7578
2022-11-16 03:35 | 19.4707 | 6.4807 | 36.3262 | 0 | 0 | 0.45589 | 121.2952 | 5.9938 | 82259.2891
2022-11-16 03:40 | 13.3764 | 6.2028 | 26.7067 | 0 | 0 | 0.72091 | 122.484 | 6.1656 | 83108.3984
2022-11-16 03:45 | 13.8398 | 6.0366 | 27.2508 | 0 | 0 | 0.080235 | 122.906 | 6.1166 | 83194.0859
2022-11-16 03:50 | 11.3683 | 6.7287 | 24.1544 | 13.1247 | 0 | 0.97318 | 123.2477 | 6.4495 | 83226.8281
2022-11-16 03:55 | 33.289 | 6.3143 | 57.341 | 12.9821 | 0 | 1.0122 | 122.0869 | 7.4154 | 82325.0078
2022-11-16 04:00 | 12.8035 | 6.6556 | 26.2813 | 0 | 0 | 0.68406 | 122.2055 | 6.652 | 82329.4453
2022-11-16 04:05 | 17.5733 | 6.308 | 33.2451 | 0 | 0 | 0.72444 | 122.3207 | 6.373 | 82251.0312
2022-11-16 04:10 | 18.2037 | 7.7509 | 35.6542 | 0 | 0.040064 | 1.1418 | 123.7597 | 7.3192 | 83106.7969
2022-11-16 04:15 | 39.3731 | 6.649 | 67.1721 | 0 | 0.1388 | 1.7052 | 122.7948 | 6.9722 | 82253.25
2022-11-16 04:20 | 20.5969 | 7.5089 | 39.0806 | 12.9821 | 0.34699 | 2.3099 | 123.214 | 7.688 | 82336.0938
2022-11-16 04:25 | 27.2677 | 7.8476 | 49.6445 | 64.8885 | 0.48595 | 2.4198 | 123.8838 | 8.4485 | 82299.1094
2022-11-16 04:30 | 18.0121 | 8.8623 | 36.4719 | 12.9648 | 0.60495 | 1.8446 | 123.6418 | 7.1332 | 82218.5312
2022-11-16 04:35 | 27.1564 | 8.0182 | 49.6445 | 12.9777 | 0.83445 | 2.4437 | 124.0617 | 7.4129 | 82305.7031
2022-11-16 04:40 | 15.005 | 7.1556 | 29.9854 | 25.9207 | 0.82341 | 1.1012 | 124.3105 | 8.7638 | 82206.2109
2022-11-16 04:45 | 18.3457 | 8.5215 | 36.6424 | 51.8591 | 0.65543 | 0.58591 | 124.8267 | 9.3113 | 82231.8516
2022-11-16 04:50 | 26.9416 | 7.2481 | 48.5451 | 76.9349 | 0.74645 | 1.3063 | 123.867 | 9.6938 | 81329.4453
2022-11-16 04:55 | 43.4365 | 8.9336 | 75.5146 | 115.4024 | 0.97301 | 3.4694 | 124.8631 | 11.5787 | 81329.4688
2022-11-16 05:00 | 46.4546 | 11.7242 | 82.9314 | 170.505 | 1.2365 | 3.207 | 128.618 | 13.386 | 83201.8516
2022-11-16 05:05 | 38.7466 | 7.9302 | 67.3223 | 77.0117 | 1.1806 | 2.0562 | 126.0435 | 11.2668 | 81429.3438
2022-11-16 05:10 | 81.2493 | 12.4371 | 136.9789 | 207.3659 | 1.3126 | 3.4705 | 128.397 | 13.8261 | 82224.4062
2022-11-16 05:15 | 78.9416 | 13.0816 | 134.086 | 235.6884 | 1.7274 | 3.7059 | 130.3172 | 19.8528 | 83073.4297
2022-11-16 05:20 | 66.0655 | 15.1731 | 116.2701 | 285.3159 | 2.0605 | 4.8377 | 129.5483 | 18.7375 | 82279.6562
2022-11-16 05:25 | 70.608 | 12.733 | 120.9635 | 248.6979 | 2.3749 | 4.297 | 131.4693 | 17.922 | 83045.7422
2022-11-16 05:30 | 86.419 | 15.1731 | 147.6392 | 194.5336 | 2.4703 | 3.4066 | 130.7928 | 17.5391 | 82272.9609
2022-11-16 05:35 | 92.0593 | 17.5744 | 158.6862 | 262.1374 | 2.9466 | 4.4853 | 132.9628 | 22.0195 | 83143.5391
2022-11-16 05:40 | 100.1876 | 16.5149 | 170.086 | 246.08 | 3.4816 | 6.436 | 131.6834 | 23.1186 | 82157.7109
2022-11-16 05:45 | 124.5126 | 18.2174 | 209.0747 | 323.7895 | 3.912 | 7.0675 | 132.3344 | 26.5456 | 82153.2656
2022-11-16 05:50 | 107.9841 | 19.463 | 184.985 | 340.6631 | 4.3604 | 6.9081 | 133.5763 | 27.0749 | 83113.2031
2022-11-16 05:55 | 118.4284 | 14.4537 | 195.9849 | 301.0553 | 4.7886 | 6.6598 | 132.7254 | 28.862 | 83029.5859
2022-11-16 06:00 | 158.2718 | 18.0591 | 260.8341 | 427.6837 | 5.1931 | 7.2264 | 132.007 | 41.6408 | 82198.9766
2022-11-16 06:05 | 148.9615 | 20.8202 | 249.1537 | 392.6808 | 5.7136 | 9.553 | 133.0843 | 37.4932 | 83015.625
2022-11-16 06:10 | 123.3182 | 22.7989 | 211.8255 | 310.6273 | 5.7137 | 9.0981 | 130.4113 | 33.7031 | 82097.8047
2022-11-16 06:15 | 99.2318 | 19.5662 | 171.502 | 271.7989 | 5.5445 | 6.2612 | 130.6479 | 29.5174 | 82102.4766
2022-11-16 06:20 | 102.2542 | 18.9109 | 175.4795 | 324.0028 | 5.3725 | 5.6815 | 130.4672 | 34.0747 | 82208.3281
2022-11-16 06:25 | 108.238 | 16.4912 | 182.4022 | 342.1364 | 5.2679 | 7.1702 | 127.0429 | 32.9439 | 80389.7188
2022-11-16 06:30 | 106.8846 | 18.3726 | 182.2091 | 243.6226 | 5.2893 | 6.434 | 126.97 | 22.78 | 81350.3047
2022-11-16 06:35 | 98.1761 | 18.1797 | 168.6676 | 281.7125 | 5.1001 | 5.6525 | 126.2152 | 21.4588 | 81238.6172
2022-11-16 06:40 | 102.7884 | 19.1897 | 176.7474 | 268.9074 | 5.1395 | 6.7672 | 126.0982 | 20.7597 | 81243.2656
2022-11-16 06:45 | 95.26 | 15.6686 | 161.6865 | 266.2815 | 5.1561 | 8.3396 | 124.4612 | 23.1665 | 80448.6641
2022-11-16 06:50 | 113.1141 | 13.8169 | 187.2023 | 333.2653 | 5.449 | 9.5457 | 126.3998 | 25.4102 | 81318.4219
2022-11-16 06:55 | 148.3463 | 18.8105 | 246.3675 | 455.8728 | 6.1249 | 11.5953 | 126.6675 | 29.305 | 80326.9531
2022-11-16 07:00 | 121.9697 | 16.6631 | 203.6226 | 418.3005 | 6.8231 | 12.5024 | 125.2879 | 31.0911 | 80401.1562
2022-11-16 07:05 | 100.3706 | 18.0111 | 171.8627 | 281.7074 | 7.2481 | 10.4771 | 125.1597 | 50.8226 | 81215.3281
2022-11-16 07:10 | 95.9148 | 15.8124 | 162.834 | 243.1324 | 7.2581 | 8.8064 | 124.6094 | 25.1527 | 81177.2812
2022-11-16 07:15 | 101.3153 | 16.8297 | 172.1294 | 304.2185 | 6.9093 | 8.3438 | 122.971 | 22.6795 | 80400.8516
2022-11-16 07:20 | 88.2405 | 15.8246 | 150.9162 | 253.4296 | 6.7216 | 8.341 | 122.6398 | 20.8091 | 80382.9375
2022-11-16 07:25 | 96.2302 | 17.6804 | 165.1855 | 230.5659 | 6.4396 | 7.2285 | 123.8558 | 21.0891 | 81259.0234
2022-11-16 07:30 | 74.4795 | 15.8282 | 129.9931 | 320.2303 | 6.2683 | 7.3937 | 124.0314 | 22.7569 | 81251.9609
2022-11-16 07:35 | 70.3674 | 13.7982 | 121.6598 | 371.2159 | 6.1655 | 8.6908 | 123.9475 | 29.408 | 81189.9297
2022-11-16 07:40 | 84.1439 | 12.9483 | 141.927 | 281.4265 | 6.4241 | 10.3023 | 123.3982 | 28.6901 | 81130.9922
2022-11-16 07:45 | 68.4796 | 12.4764 | 117.4444 | 278.4004 | 6.3453 | 8.2391 | 121.7821 | 23.1199 | 80256.2812
2022-11-16 07:50 | 89.7012 | 14.9815 | 152.4787 | 265.921 | 6.1423 | 8.7204 | 121.8625 | 25.2093 | 80305.5078
2022-11-16 07:55 | 83.3272 | 17.4472 | 145.1741 | 275.4627 | 5.8206 | 9.0156 | 119.2384 | 28.0822 | 79403.6797
2022-11-16 08:00 | 87.9249 | 13.4608 | 148.4015 | 278.1179 | 5.9353 | 8.903 | 120.6188 | 26.5476 | 80170.9766
2022-11-16 08:05 | 96.3813 | 14.6241 | 162.3609 | 303.4014 | 5.7947 | 8.052 | 120.33 | 26.6007 | 80175.7109
2022-11-16 08:10 | 123.3914 | 19.1301 | 208.2688 | 354.3216 | 5.6132 | 9.5571 | 121.0862 | 26.2021 | 80265.9297
2022-11-16 08:15 | 104.0008 | 17.639 | 176.8887 | 316.4656 | 6.0448 | 10.0486 | 120.8957 | 24.297 | 80300.1875
2022-11-16 08:20 | 90.3163 | 17.326 | 155.7661 | 294.313 | 6.4023 | 9.1447 | 122.2683 | 22.4113 | 81172.6016
2022-11-16 08:25 | 105.5032 | 19.1443 | 180.8634 | 319.3704 | 6.2859 | 7.6675 | 122.2389 | 24.1981 | 81028.9844
2022-11-16 08:30 | 72.9527 | 17.3202 | 129.1446 | 255.8378 | 5.9623 | 7.5516 | 122.6945 | 41.3152 | 81130.875
2022-11-16 08:35 | 100.1252 | 15.9695 | 169.6131 | 230.1762 | 5.4175 | 6.355 | 128.4965 | 28.8411 | 81105.8359
2022-11-16 08:40 | 97.2486 | 19.4434 | 168.5096 | 290.7597 | 5.3025 | 7.2556 | 122.8717 | 25.1671 | 80182.4531
2022-11-16 08:45 | 72.8194 | 14.306 | 126.0925 | 240.4325 | 5.0402 | 5.5959 | 121.3753 | 20.3558 | 80279.25
2022-11-16 08:50 | 95.9785 | 16.7899 | 163.9092 | 290.8532 | 4.6517 | 5.1491 | 120.542 | 21.9885 | 80220.3281
2022-11-16 08:55 | 90.8343 | 17.1339 | 156.368 | 253.0868 | 4.6841 | 6.1479 | 120.8548 | 22.6411 | 80265.2188
2022-11-16 09:00 | 73.5057 | 14.7903 | 127.4624 | 202.2676 | 4.5213 | 3.9354 | 120.0411 | 19.1143 | 80180.1016
2022-11-16 09:05 | 91.6715 | 16.1304 | 156.6477 | 227.7012 | 4.4177 | 5.8123 | 120.4094 | 21.5178 | 80245.4844
2022-11-16 09:10 | 125.0786 | 18.0873 | 209.8122 | 250.1668 | 4.7812 | 7.592 | 118.3744 | 26.5302 | 79344.5078
2022-11-16 09:15 | 89.191 | 18.8969 | 155.6122 | 237.5017 | 5.28 | 7.587 | 118.0108 | 28.3502 | 79286.7969
2022-11-16 09:20 | 110.4024 | 17.6211 | 186.8498 | 278.2074 | 5.7224 | 9.8629 | 120.2531 | 24.9097 | 80209.3281
2022-11-16 09:25 | 114.6569 | 20.5789 | 196.329 | 239.8683 | 5.5276 | 6.6 | 121.4943 | 30.4885 | 80069.7812
2022-11-16 09:30 | 108.9174 | 17.9289 | 184.8813 | 212.7136 | 4.9534 | 4.5962 | 119.0434 | 22.4926 | 79380.2344
2022-11-16 09:35 | 103.8188 | 21.5096 | 180.6467 | 178.9654 | 4.7303 | 2.9565 | 119.2236 | 17.1807 | 81090.3047
2022-11-16 09:40 | 104.4024 | 19.1107 | 179.1424 | 227.5473 | 4.5002 | 5.0957 | 117.844 | 19.5918 | 80184.5938
2022-11-16 09:45 | 116.0026 | 18.446 | 196.259 | 252.8304 | 4.5228 | 5.6657 | 117.2086 | 21.9811 | 80192.1328
2022-11-16 09:50 | 96.463 | 19.161 | 167.1925 | 180.5874 | 4.6894 | 2.7139 | 119.1842 | 20.587 | 81830.2266
2022-11-16 09:55 | 114.2992 | 15.6104 | 190.8123 | 202.1278 | 4.6128 | 3.4913 | 116.7254 | 19.4194 | 80152.2578
2022-11-16 10:00 | 119.7455 | 18.9193 | 202.4695 | 227.2437 | 4.7899 | 6.6922 | 116.7637 | 20.255 | 80098.6797
2022-11-16 10:05 | 122.045 | 20.8967 | 208.1375 | 227.0903 | 5.0889 | 9.1542 | 117.2038 | 21.566 | 80039.8672
2022-11-16 10:10 | 131.9799 | 23.898 | 226.0356 | 290.3669 | 5.5992 | 8.6676 | 117.5137 | 24.1787 | 80082.5
2022-11-16 10:15 | 105.0548 | 23.4077 | 184.4394 | 328.3467 | 6.113 | 10.2925 | 117.2631 | 25.1413 | 80118.6016
2022-11-16 10:20 | 91.5338 | 19.4041 | 159.5444 | 277.5548 | 6.0484 | 10.9358 | 116.4543 | 27.0767 | 80038.0156
2022-11-16 10:25 | 116.1166 | 20.0134 | 198.001 | 249.58 | 5.3318 | 7.2346 | 115.5307 | 26.0487 | 79170.4062
2022-11-16 10:30 | 124.0527 | 23.9743 | 214.1268 | 237.3376 | 4.8183 | 4.0072 | 115.1323 | 22.0349 | 79243.5469
2022-11-16 10:35 | 103.8331 | 17.9054 | 176.8986 | 302.685 | 4.5716 | 4.0148 | 116.8761 | 39.6215 | 80018.7891
2022-11-16 10:40 | 146.6172 | 20.0134 | 244.5895 | 299.4959 | 4.4031 | 5.2238 | 115.4737 | 30.5037 | 79175.7266
2022-11-16 10:45 | 140.6695 | 24.2863 | 239.9096 | 287.1096 | 4.7233 | 7.4664 | 119.2187 | 27.2105 | 79190.1016
2022-11-16 10:50 | 125.0983 | 22.3742 | 213.9635 | 226.9372 | 4.907 | 7.2483 | 118.9107 | 20.4924 | 79987
2022-11-16 10:55 | 108.3392 | 20.5511 | 186.6173 | 264.76 | 4.9509 | 6.445 | 116.5486 | 21.4456 | 79974.9844
2022-11-16 11:00 | 117.9224 | 22.3666 | 203.1223 | 277.2742 | 4.7768 | 6.1932 | 115.2999 | 23.8204 | 79946.1406
2022-11-16 11:05 | 100.5543 | 17.7336 | 171.8669 | 289.9753 | 4.9981 | 7.2043 | 115.5116 | 25.4699 | 79990.0234
2022-11-16 11:10 | 120.9637 | 21.4588 | 206.8763 | 255.0616 | 4.9768 | 6.8629 | 116.6695 | 25.496 | 80925.8203
2022-11-16 11:15 | 123.6979 | 15.5912 | 205.3674 | 280.5678 | 5.0508 | 8.8783 | 117.0192 | 27.9063 | 80923.375
2022-11-16 11:20 | 163.8368 | 26.6203 | 277.7552 | 267.4575 | 5.7788 | 11.8042 | 117.5033 | 29.9017 | 80802.5391
2022-11-16 11:25 | 113.4959 | 22.2231 | 196.1937 | 227.0871 | 6.6457 | 10.7931 | 115.2997 | 22.4665 | 80036.3125
2022-11-16 11:30 | 96.8822 | 20.7605 | 169.265 | 292.9296 | 7.0975 | 10.2069 | 116.7467 | 21.771 | 80802.5391
2022-11-16 11:35 | 96.3004 | 21.6679 | 169.1113 | 244.6698 | 7.1244 | 9.5656 | 117.6887 | 20.8227 | 81683.5625
2022-11-16 11:40 | 109.1153 | 19.9234 | 187.1792 | 318.4018 | 6.8491 | 10.0913 | 117.1541 | 23.0013 | 80770.3672
2022-11-16 11:45 | 144.1149 | 23.384 | 244.2885 | 340.6306 | 7.0605 | 12.1024 | 116.1645 | 26.1756 | 79990.0859
2022-11-16 11:50 | 100.8055 | 24.3006 | 178.819 | 267.7244 | 7.5144 | 11.8929 | 116.9797 | 22.0069 | 80822.8359
2022-11-16 11:55 | 113.4171 | 19.95 | 193.7998 | 293.3208 | 7.1444 | 9.2463 | 117.1357 | 27.1564 | 80859.5469
2022-11-16 12:00 | 126.3302 | 21.0882 | 214.7317 | 369.2216 | 7.1077 | 11.1101 | 117.2891 | 26.7367 | 80706.9531
2022-11-16 12:05 | 140.394 | 24.5702 | 239.6016 | 270.6944 | 8.2957 | 14.348 | 118.513 | 23.6587 | 81712.0234
2022-11-16 12:10 | 157.3651 | 26.5946 | 267.8094 | 270.6032 | 8.83 | 13.25 | 117.8843 | 27.7098 | 81669.6797
2022-11-16 12:15 | 103.4201 | 22.2553 | 180.9526 | 221.3901 | 9.0288 | 13.2006 | 118.6028 | 23.0272 | 82540.8594
2022-11-16 12:20 | 82.5351 | 22.5977 | 149.1104 | 208.3672 | 8.9079 | 11.4875 | 118.6028 | 20.9487 | 82535.9062
2022-11-16 12:25 | 102.884 | 18.4638 | 176.3375 | 244.8314 | 8.1524 | 8.7098 | 117.531 | 21.973 | 81676.7891
2022-11-16 12:30 | 96.507 | 19.6561 | 167.755 | 309.365 | 7.4432 | 7.9813 | 117.9829 | 27.4484 | 81699.5391
2022-11-16 12:35 | 149.3078 | 19.6363 | 248.5006 | 257.5437 | 7.1243 | 8.6786 | 117.6283 | 29.7463 | 81607.1953
2022-11-16 12:40 | 140.254 | 25.8999 | 240.8863 | 270.4245 | 7.0745 | 9.7848 | 118.3949 | 24.9331 | 81612.375
2022-11-16 12:45 | 135.7428 | 22.0915 | 230.1629 | 221.4648 | 7.1599 | 10.3924 | 118.7023 | 25.8254 | 82556.2812
2022-11-16 12:50 | 118.6269 | 24.3006 | 205.9686 | 229.4781 | 7.1913 | 11.0484 | 116.1641 | 25.2732 | 80776.4531
2022-11-16 12:55 | 164.6049 | 23.3528 | 275.4959 | 296.0794 | 7.4706 | 12.1521 | 118.2962 | 27.7362 | 81523.5234
2022-11-16 13:00 | 116.4873 | 23.2825 | 202.0095 | 273.4819 | 7.8047 | 12.2415 | 119.0193 | 27.6217 | 82468.6406
2022-11-16 13:05 | 108.3343 | 23.2825 | 189.3411 | 286.5049 | 7.8775 | 11.6551 | 118.6623 | 26.5824 | 82468.6406
2022-11-16 13:10 | 119.2394 | 20.3271 | 203.1015 | 296.3749 | 7.9121 | 11.2745 | 117.3543 | 25.4367 | 81605.4922
2022-11-16 13:15 | 117.2343 | 21.3654 | 201.0663 | 302.3789 | 8.3226 | 12.9019 | 115.4913 | 26.8286 | 79647.3047
2022-11-16 13:20 | 108.1124 | 21.3996 | 187.1182 | 273.4857 | 9.02 | 15.303 |  |  | 82163.7266
2022-11-16 13:25 | 108.0795 | 17.7865 | 183.4545 | 322.1511 | 9.5211 | 20.466 | 118.1803 | 21.5944 | 81231.4453
2022-11-16 13:30 | 119.2596 | 18.8938 | 201.6992 | 239.5448 | 9.9383 | 25.5819 |  |  | 79430.2109
2022-11-16 13:35 | 118.3662 | 20.6871 | 201.9535 | 374.0738 | 11.0118 | 25.9522 |  |  | 81245.2891
2022-11-16 13:40 | 78.1135 | 16.4407 | 136.342 | 303.1917 | 11.1891 | 20.5134 |  |  | 79585.6094
2022-11-16 13:45 | 95.7188 | 18.4661 | 165.0194 | 306.4872 | 11.0618 | 13.5123 |  |  | 80446.8516
2022-11-16 13:50 | 126.0475 | 16.5796 | 209.7897 | 349.6479 | 10.7408 | 9.2573 | 116.4076 | 35.9788 | 78681.9922
2022-11-16 13:55 | 121.3413 | 22.2531 | 208.0834 | 404.2555 | 10.657 | 7.8444 | 118.4572 | 37.9899 | 79604.5
2022-11-16 14:00 | 90.9591 | 19.6093 | 159.0346 | 391.8871 | 9.8529 | 4.4094 |  |  | 79678.9375
2022-11-16 14:05 | 82.4127 | 18.4539 | 144.9468 | 319.0468 | 8.4342 | 2.7163 |  |  | 80476.7969
2022-11-16 14:10 | 86.024 | 18.2273 | 150.0881 | 274.8161 | 6.721 | 1.3211 |  |  | 78814.3047
2022-11-16 14:15 | 89.1943 | 19.7688 | 156.489 | 303.294 | 5.6231 | 2.3487 | 116.5338 | 24.2559 | 79762.1484
2022-11-16 14:20 | 84.129 | 20.1078 | 149.2299 | 404.5286 | 4.8679 | 2.6242 | 116.7465 | 25.5384 | 79817.5938
2022-11-16 14:25 | 86.1889 | 19.4431 | 151.5565 | 328.6795 | 4.2881 | 3.7715 | 116.5732 | 25.326 | 79834.0469
2022-11-16 14:30 | 90.6211 | 20.9703 | 159.8777 | 344.5706 | 4.2671 | 5.2034 | 118.5578 | 28.5151 | 80600.8359
2022-11-16 14:35 | 114.6438 | 18.3194 | 194.0495 | 348.3933 | 4.3743 | 4.6732 | 119.5193 | 29.7528 | 81519.1875
2022-11-16 14:40 | 89.3078 | 18.2861 | 155.1803 | 331.8087 | 4.3135 | 4.3923 | 118.0912 | 25.4599 | 80661.9141
2022-11-16 14:45 | 119.6483 | 19.9349 | 203.3361 | 315.9312 | 4.2324 | 4.5932 | 117.5155 | 28.9267 | 79908.1094
2022-11-16 14:50 | 106.2119 | 20.4129 | 183.2183 | 391.3642 | 4.3743 | 5.5629 | 118.3214 | 33.1397 | 79836.8672
2022-11-16 14:55 | 127.2019 | 26.4089 | 221.3885 | 404.3991 | 4.9006 | 5.7275 | 122.3219 | 36.4898 | 82499.7266
2022-11-16 15:00 | 87.8419 | 23.7409 | 158.5615 | 290.0139 | 4.8117 | 6.0528 | 122.1035 | 25.5792 | 83396.2344
2022-11-16 15:05 | 87.6158 | 20.2751 | 154.5758 | 369.1086 | 4.6083 | 8.891 | 122.3445 | 27.1848 | 83381.5156
2022-11-16 15:10 | 102.3036 | 24.1792 | 180.9939 | 426.5139 | 5.1376 | 15.0738 | 124.3704 | 35.0434 | 84291.7969
2022-11-16 15:15 | 101.3963 | 23.4177 | 178.8416 | 395.8683 | 5.6515 | 13.8386 | 122.5269 | 34.7493 | 83451
2022-11-16 15:20 | 122.1469 | 20.9963 | 208.2274 | 567.6029 | 6.1688 | 11.3603 | 124.8604 | 55.9392 | 83480.3438
2022-11-16 15:25 | 108.5989 | 25.8276 | 192.2919 | 484.4551 | 6.8619 | 9.1976 | 126.2461 | 44.5941 | 85110.8984
2022-11-16 15:30 | 87.0729 | 21.369 | 154.8375 | 599.5922 | 7.0819 | 10.073 | 125.7308 | 38.9495 | 84270.8984
2022-11-16 15:35 | 103.5516 | 17.1882 | 175.9158 | 440.2886 | 7.2724 | 11.5558 | 125.533 | 39.5619 | 84386.9844
2022-11-16 15:40 | 115.4212 | 20.4206 | 197.514 | 365.5107 | 7.4069 | 12.3314 | 123.2397 | 34.9794 | 82558.8594
2022-11-16 15:45 | 114.4219 | 19.4488 | 194.8388 | 466.5071 | 7.5474 | 12.1682 | 125.4079 | 35.8277 | 84310.5703
2022-11-16 15:50 | 93.4763 | 18.7344 | 162.0182 | 461.854 | 7.1234 | 7.4388 | 123.9158 | 35.415 | 83491.5781
2022-11-16 15:55 | 102.7973 | 19.4554 | 177.0267 | 413.3318 | 6.3647 | 6.4984 | 125.3284 | 38.8639 | 84373.6172
2022-11-16 16:00 | 121.0073 | 18.5484 | 203.8594 | 527.4763 | 5.6542 | 4.9626 | 123.591 | 34.7264 | 83454.6562
2022-11-16 16:05 | 123.7339 | 20.129 | 209.9662 | 462.0103 | 5.3138 | 6.3725 | 124.1387 | 34.0409 | 83539.3672
2022-11-16 16:10 | 128.2965 | 23.1362 | 219.7936 | 439.9984 | 5.3982 | 8.1949 | 130.2636 | 42.2238 | 84388.4141
2022-11-16 16:15 | 104.5129 | 22.1738 | 182.3748 | 418.4265 | 5.6803 | 7.701 | 123.9242 | 38.9372 | 82759.8594
2022-11-16 16:20 | 101.9358 | 20.4027 | 176.6536 | 400.9481 | 5.9746 | 8.4558 | 122.0463 | 35.7439 | 81858.6016
2022-11-16 16:25 | 87.8867 | 18.386 | 153.1018 | 352.9279 | 5.7535 | 6.6255 | 122.9266 | 38.3201 | 82742.2266
2022-11-16 16:30 | 73.8504 | 17.0059 | 130.2065 | 339.7474 | 4.9634 | 5.5137 | 122.4691 | 31.6671 | 82721.0078
2022-11-16 16:35 | 71.8047 | 17.4949 | 127.5597 | 335.9438 | 4.5264 | 8.2208 | 121.3932 | 30.6613 | 81785.5
2022-11-16 16:40 | 70.6563 | 18.7025 | 127.007 | 310.4114 | 4.6124 | 7.3244 | 121.7508 | 26.6178 | 81873.5078
2022-11-16 16:45 | 89.0597 | 19.3577 | 155.8716 | 435.3659 | 4.6376 | 5.9836 | 121.5319 | 31.6767 | 81044.9609
2022-11-16 16:50 | 93.8279 | 18.9332 | 162.7559 | 369.9771 | 4.663 | 5.5977 | 124.2626 | 28.6362 | 83635.8047
2022-11-16 16:55 | 67.6168 | 17.6707 | 121.3162 | 323.1321 | 4.3582 | 5.1524 | 121.2571 | 28.9345 | 81817.8672
2022-11-16 17:00 | 72.7884 | 14.9671 | 126.5397 | 452.8365 | 4.4982 | 5.8457 | 122.265 | 53.1449 | 81895.7344
2022-11-16 17:05 | 89.2101 | 13.0962 | 149.8407 | 646.9093 | 4.7987 | 5.9983 | 125.5758 | 91.6722 | 81894.9531
2022-11-16 17:10 | 114.9003 | 19.5693 | 195.6925 | 496.2181 | 5.0318 | 7.5276 | 125.2505 | 68.3371 | 82658.8203
2022-11-16 17:15 | 121.2957 | 18.3379 | 204.2643 | 594.1611 | 5.3324 | 9.9313 | 124.0083 | 68.2459 | 81762.7578
2022-11-16 17:20 | 106.084 | 20.5383 | 183.1477 | 490.6628 | 5.8458 | 10.7205 | 124.0253 | 52.8211 | 81732.7266
2022-11-16 17:25 | 83.8511 | 17.3318 | 145.8617 | 352.4568 | 5.8059 | 6.1262 | 123.6572 | 37.5562 | 82645.2578
2022-11-16 17:30 | 68.6738 | 16.8563 | 122.1219 | 366.3642 | 5.399 | 4.187 | 123.8862 | 31.9286 | 82852.6094
2022-11-16 17:35 | 62.9427 | 15.3336 | 111.8143 | 340.7578 | 5.0983 | 3.5888 | 124.5102 | 26.8072 | 82989.5859
2022-11-16 17:40 | 67.2806 | 13.6242 | 116.5819 | 327.9774 | 4.895 | 5.5044 | 124.0945 | 26.2277 | 83078.3281
2022-11-16 17:45 | 72.9747 | 15.88 | 127.9128 | 358.4208 | 4.8217 | 6.3886 | 125.4464 | 29.1595 | 84060.7578
2022-11-16 17:50 | 62.3252 | 15.6899 | 111.2243 | 331.5419 | 4.8116 | 6.5705 | 125.2613 | 28.4065 | 83978.8516
2022-11-16 17:55 | 68.5347 | 14.135 | 119.362 | 358.4209 | 4.9195 | 7.6874 | 125.7497 | 43.7114 | 84066.1797
2022-11-16 18:00 | 66.8971 | 15.6953 | 118.2375 | 517.3804 | 4.9481 | 6.3518 | 127.6073 | 92.2688 | 84022.7578
2022-11-16 18:05 | 67.8438 | 15.8927 | 120.0588 | 459.9354 | 4.9516 | 6.6787 | 125.6229 | 77.7659 | 83226.2969
2022-11-16 18:10 | 51.469 | 11.5664 | 90.46 | 367.7077 | 4.8083 | 5.1482 | 124.1005 | 50.6885 | 83166.3359
2022-11-16 18:15 | 56.3915 | 12.7475 | 99.361 | 371.9473 | 4.5513 | 5.8431 | 125.1671 | 42.9041 | 84128.4766
2022-11-16 18:20 | 41.6848 | 13.2973 | 77.1933 | 302.1478 | 4.3199 | 5.4899 | 123.5422 | 36.5809 | 83199.1562
2022-11-16 18:25 | 44.1146 | 12.1239 | 79.7442 | 259.7957 | 4.146 | 5.6267 | 122.2777 | 28.5334 | 82259.1562
2022-11-16 18:30 | 46.6104 | 12.0803 | 83.5263 | 223.1756 | 4.0872 | 5.5961 | 123.2786 | 25.3632 | 83126.5469
2022-11-16 18:35 | 40.3406 | 11.6155 | 73.2802 | 220.9011 | 3.7623 | 3.1007 | 121.9035 | 21.7211 | 82286.9922
2022-11-16 18:40 | 35.1854 | 11.0633 | 64.9967 | 210.3985 | 3.554 | 4.0631 | 123.2442 | 18.0601 | 83281
2022-11-16 18:45 | 27.3116 | 9.7398 | 51.604 | 168.9816 | 3.0533 | 3.3695 | 121.4101 | 16.8696 | 82331.5547
2022-11-16 18:50 | 37.4686 | 8.2047 | 65.6379 | 78.0179 | 2.6078 | 1.6595 | 120.9165 | 16.4384 | 82369.1719
2022-11-16 18:55 | 44.3149 | 10.6083 | 78.3646 | 234.2861 | 2.3617 | 3.2213 | 121.6908 | 23.452 | 82436.8516
2022-11-16 19:00 | 41.6848 | 8.1165 | 72.0125 | 262.7373 | 2.4575 | 4.945 | 123.4221 | 20.5802 | 83206.1562
2022-11-16 19:05 | 42.0098 | 12.3902 | 76.7843 | 292.0532 | 3.0912 | 6.8693 | 125.0853 | 22.1907 | 84071.9297
2022-11-16 19:10 | 20.7574 | 9.1649 | 40.9825 | 171.0067 | 3.2956 | 4.7136 | 122.6849 | 16.5745 | 83327.7578
2022-11-16 19:15 | 27.2912 | 8.9889 | 50.8219 | 144.649 | 2.7581 | 2.5782 | 122.9438 | 17.0107 | 83308.8125
2022-11-16 19:20 | 29.4439 | 8.9919 | 54.1246 | 157.8524 | 2.3292 | 1.6494 | 123.3461 | 16.9612 | 83341.6719
2022-11-16 19:25 | 24.4623 | 8.2185 | 45.7151 | 117.2225 | 1.7601 | 2.2545 | 121.5948 | 15.7 | 82515.6953
2022-11-16 19:30 | 27.6483 | 9.8599 | 52.2401 | 118.4294 | 1.4885 | 2.6973 | 122.7264 | 17.796 | 83365.2656
2022-11-16 19:35 | 25.8711 | 8.0338 | 47.69 | 169.0388 | 1.3735 | 3.083 | 121.6295 | 19.7151 | 82377.1484
2022-11-16 19:40 | 39.7248 | 9.5785 | 70.4701 | 182.1608 | 1.6409 | 4.1219 | 122.0064 | 19.4548 | 82424.4531
2022-11-16 19:45 | 30.4489 | 9.8532 | 56.5263 | 144.649 | 1.87 | 3.1399 | 122.9438 | 15.9061 | 83308.3047
2022-11-16 19:50 | 27.1877 | 9.8566 | 51.5308 | 118.3893 | 1.86 | 2.24 | 123.2259 | 15.359 | 83338.3984
2022-11-16 19:55 | 33.7193 | 8.2974 | 59.9836 | 92.0494 | 1.7594 | 3.089 | 123.3043 | 14.5254 | 83310.1797
2022-11-16 20:00 | 35.738 | 8.122 | 62.9025 | 105.1661 | 1.8725 | 2.233 | 123.4457 | 17.7783 | 83287.7734
2022-11-16 20:05 | 27.1877 | 8.3003 | 49.9745 | 144.698 | 1.8488 | 2.0786 | 123.286 | 14.8066 | 83350.5234
2022-11-16 20:10 | 25.8339 | 8.1273 | 47.7265 | 105.2349 | 1.7588 | 2.4084 | 123.286 | 14.5856 | 83355.1875
2022-11-16 20:15 | 21.9839 | 7.7764 | 41.4742 | 184.0407 | 1.8312 | 2.8519 | 123.5658 | 16.3428 | 83302.2109
2022-11-16 20:20 | 27.7242 | 8.1193 | 50.6159 | 170.8371 | 1.7706 | 2.5208 | 123.4639 | 16.2821 | 83269.3203
2022-11-16 20:25 | 25.8083 | 8.6375 | 48.3701 | 118.2718 | 1.7606 | 1.9406 | 123.4639 | 14.4607 | 83264.6562
2022-11-16 20:30 | 23.0911 | 8.0365 | 43.4314 | 117.0665 | 1.7805 | 2.7004 | 122.2651 | 16.2254 | 82420.7188
2022-11-16 20:35 | 21.2019 | 8.0393 | 40.5383 | 221.2006 | 1.8918 | 3.8232 | 122.7822 | 20.9308 | 82444.0391
2022-11-16 20:40 | 23.6804 | 7.7048 | 44.003 | 208.3955 | 2.0383 | 2.9388 | 122.8447 | 18.3258 | 82526.7422
2022-11-16 20:45 | 23.3679 | 7.9598 | 43.7789 | 171.1227 | 2.1907 | 2.1707 | 124.6327 | 19.1842 | 83407.4375
2022-11-16 20:50 | 23.5687 | 7.5336 | 43.8317 | 143.2719 | 2.3451 | 4.4724 | 123.2613 | 17.6146 | 82519.8125
2022-11-16 20:55 | 26.893 | 7.6972 | 49.0907 | 234.2124 | 2.4861 | 4.0807 | 123.4957 | 17.0507 | 82437.1094
2022-11-16 21:00 | 30.3567 | 10.0329 | 56.7376 | 131.5882 | 2.4016 | 4.1127 | 124.831 | 16.1932 | 83371.7656
2022-11-16 21:05 | 22.7791 | 8.9003 | 43.988 | 78.1218 | 2.237 | 3.4643 | 123.2195 | 14.3822 | 82500.6953
2022-11-16 21:10 | 29.4788 | 6.6752 | 52.0326 | 78.1218 | 1.9387 | 1.5134 | 123.4575 | 14.1088 | 82498.7812
2022-11-16 21:15 | 42.0691 | 9.2366 | 73.8927 | 169.1534 | 1.7712 | 3.1268 | 123.6741 | 13.9903 | 82439.4141
2022-11-16 21:20 | 40.5269 | 7.4407 | 69.3887 | 157.9594 | 1.76 | 2.63 | 125.1741 | 14.7613 | 83397.6797
2022-11-16 21:25 | 19.6426 | 8.998 | 39.1069 | 92.143 | 1.8306 | 3.5511 | 125.0538 | 13.545 | 83402.7969
2022-11-16 21:30 | 21.2302 | 7.2701 | 39.8125 | 65.8387 | 1.7194 | 1.5995 | 125.397 | 12.8306 | 83431.0859
2022-11-16 21:35 | 20.0941 | 8.4789 | 39.2799 | 52.6531 | 1.5989 | 1.5889 | 125.2944 | 11.9417 | 83400.4766
2022-11-16 21:40 | 18.325 | 7.7074 | 35.7966 | 52.1165 | 1.3961 | 1.9308 | 124.0771 | 12.4767 | 82550.5625
2022-11-16 21:45 | 14.6609 | 7.6062 | 29.9061 | 52.6009 | 1.1596 | 0.47983 | 125.4104 | 11.9851 | 83326.6172
2022-11-16 21:50 | 23.037 | 7.097 | 42.409 | 65.8387 | 0.989 | 1.5884 | 125.8182 | 12.4988 | 83438.4844
2022-11-16 21:55 | 21.4488 | 7.9598 | 40.8373 | 105.3062 | 0.97965 | 1.6394 | 126.1966 | 12.5499 | 83417.1172
2022-11-16 22:00 | 16.5837 | 7.09 | 32.5101 | 78.9281 | 0.87939 | 0.73949 | 126.3546 | 11.9339 | 83366.7969
2022-11-16 22:05 | 17.2719 | 7.0946 | 33.5696 | 52.6531 | 0.87763 | 1.5857 | 126.5575 | 11.4994 | 83431.6641
2022-11-16 22:10 | 30.3574 | 6.7464 | 53.2793 | 52.6366 | 0.90906 | 1.918 | 126.7583 | 11.9932 | 83400.0625
2022-11-16 22:15 | 26.4165 | 7.6139 | 48.2791 | 39.4908 | 0.92844 | 1.2179 | 126.681 | 11.3339 | 83426.0781
2022-11-16 22:20 | 25.915 | 7.3625 | 47.0861 | 65.1252 | 0.95913 | 1.8392 | 125.407 | 12.4728 | 82543.3984
2022-11-16 22:25 | 19.3503 | 7.5438 | 37.2047 | 39.1272 | 0.94862 | 2.1739 | 125.8721 | 12.3251 | 82654.2188
2022-11-16 22:30 | 18.2884 | 6.9217 | 34.9548 | 65.818 | 0.63956 | 1.5589 | 127.7637 | 11.6656 | 83421.5156
2022-11-16 22:35 | 21.5622 | 7.4409 | 40.4922 | 52.6544 | 0.4394 | 0.29959 | 128.5457 | 12.4396 | 83424.2578
2022-11-16 22:40 | 18.1935 | 7.9679 | 36.0288 | 52.7067 | 0.45937 | 1.5379 | 129.7572 | 12.452 | 83510.1875
2022-11-16 22:45 | 14.0032 | 6.9241 | 28.3888 | 26.3361 | 0.43925 | 1.7171 | 130.575 | 10.7847 | 83457.5625
2022-11-16 22:50 | 11.4059 | 6.5779 | 24.0612 | 39.5042 | 0.54852 | 1.0173 | 131.7183 | 11.0059 | 83450.7969
2022-11-16 22:55 | 10.3895 | 6.751 | 22.6764 | 39.5042 | 0.62788 | 0.9468 | 132.9819 | 10.5634 | 83451.3281
2022-11-16 23:00 | 14.0032 | 6.2317 | 27.6964 | 26.3361 | 0.50879 | 1.0475 | 134.6066 | 10.2869 | 83451.3281
2022-11-16 23:05 | 10.8557 | 5.8933 | 22.5333 | 13.1856 | 0.44908 | 0.25947 | 135.9309 | 9.7468 | 83563.3828
2022-11-16 23:10 | 15.8155 | 5.7143 | 29.9568 | 13.1725 | 0.49849 | 1.0867 | 136.1572 | 9.5158 | 83479.6562
2022-11-16 23:15 | 9.3856 | 6.5867 | 20.9733 | 13.1856 | 0.60834 | 2.1541 | 136.3526 | 9.3592 | 83570.6172
2022-11-16 23:20 | 7.4559 | 6.0606 | 17.6624 | 65.8627 | 0.90753 | 2.0045 | 138.0231 | 18.7551 | 83482.4375
2022-11-16 23:25 | 7.8052 | 5.3751 | 17.3392 | 26.3802 | 1.5154 | 3.589 | 136.3989 | 9.0299 | 83597.3203
2022-11-16 23:30 | 14.7104 | 5.2035 | 27.5787 | 13.1946 | 1.8332 | 2.7398 | 135.36 | 9.8089 | 83625.7266
2022-11-16 23:35 | 16.5045 | 6.0648 | 31.3634 | 13.1815 | 1.7933 | 1.3849 | 134.9245 | 9.7991 | 83541.9453
2022-11-16 23:40 | 13.9045 | 6.238 | 27.5513 | 13.1815 | 1.5458 | 0.43881 | 134.804 | 10.5188 | 83546.375
2022-11-16 23:45 | 10.4036 | 5.8935 | 21.6672 | 13.186 | 1.2259 | 1.1661 | 135.2716 | 9.9132 | 83579.2031
2022-11-16 23:50 | 7.5766 | 5.8935 | 17.5071 | 13.186 | 0.8175 | 0 | 135.3921 | 9.5255 | 83581.9297
2022-11-16 23:55 | 8.1392 | 5.5449 | 18.021 | 13.1815 | 0.6179 | 0 | 135.2257 | 9.1348 | 83551.3359
2022-11-17 | 6.6696 | 5.5449 | 15.7684 | 13.1815 | 0.49797 | 0.66728 | 134.9245 | 9.4116 | 83547.5156
2022-11-17 00:05 | 5.8862 | 5.3788 | 14.2278 | 0 | 0.34835 | 0.68675 | 135.6472 | 9.8676 | 83659.7188
2022-11-17 00:10 | 10.4104 | 5.5504 | 21.6813 | 0 | 0.28853 | 0.44773 | 136.3247 | 8.8113 | 83629.1016
2022-11-17 00:15 | 7.316 | 5.4319 | 16.6461 | 0 | 0.32249 | 0.44343 | 137.7166 | 8.7893 | 84479.3359
2022-11-17 00:20 | 8.4533 | 5.6033 | 18.5609 | 0 | 0.24146 | 0.31189 | 137.7447 | 8.6155 | 84426.375
2022-11-17 00:25 | 7.8054 | 5.2019 | 17.1663 | 0 | 0.12965 | 1.1369 | 136.5231 | 8.0884 | 83601.5391
2022-11-17 00:30 | 5.8823 | 5.2019 | 14.2185 | 0 | 0.16942 | 0.75743 | 136.5834 | 7.9222 | 83602.1328
2022-11-17 00:35 | 5.9442 | 4.9062 | 14.0177 | 0 | 0.20142 | 0.89632 | 138.2039 | 8.1175 | 84484.375
2022-11-17 00:40 | 5.8843 | 4.6833 | 13.703 | 65.9747 | 0.14954 | 0.64802 | 137.0519 | 9.7537 | 83632.7578
2022-11-17 00:45 | 7.6923 | 5.0285 | 16.8195 | 39.5714 | 0.19932 | 1.0863 | 137.3067 | 9.2518 | 83593.375
2022-11-17 00:50 | 9.276 | 4.6817 | 18.9002 | 0 | 0.20908 | 0.12943 | 137.367 | 8.1438 | 83591.1875
2022-11-17 00:55 | 10.0712 | 5.724 | 21.1616 | 0 | 0.23903 | 0.92624 | 137.7755 | 8.202 | 83621.8047
2022-11-17 01:00 | 5.7769 | 4.8616 | 13.7166 | 0 | 0.30896 | 1.764 | 138.033 | 7.8773 | 83698.4141
2022-11-17 01:05 | 4.9188 | 5.2602 | 12.7999 | 0 | 0.34288 | 1.3413 | 139.6998 | 7.843 | 84530.125
2022-11-17 01:10 | 7.3529 | 4.8551 | 16.1259 | 0 | 0.15946 | 0.588 | 138.03 | 7.6452 | 83595.5703
2022-11-17 01:15 | 6.7873 | 4.6817 | 15.0855 | 0 | 0.029869 | 0.18917 | 138.1506 | 7.3682 | 83591.1875
2022-11-17 01:20 | 4.3511 | 4.9144 | 11.584 | 0 | 0 | 0 | 139.9605 | 7.5143 | 84616.25
2022-11-17 01:25 | 4.3029 | 4.6864 | 11.1084 | 0 | 0 | 0 | 138.6498 | 7.2646 | 83677.8906
2022-11-17 01:30 | 3.8487 | 4.8584 | 10.7579 | 0 | 0 | 0.26882 | 138.6668 | 7.0406 | 83648.75
2022-11-17 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83620.3047
2022-11-17 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83734.8281
2022-11-17 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.23895 |  |  | 83650.9297
2022-11-17 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83650.9297
2022-11-17 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84535.8672
2022-11-17 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83767.6797
2022-11-17 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83741.3594
2022-11-17 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.28882 |  |  | 83664.625
2022-11-17 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.07965 |  |  | 83743.5391
2022-11-17 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83659.6406
2022-11-17 02:25 | 4.1898 | 13.7123 | 20.1345 | 0 | 0 | 0.099529 | 143.9029 | 6.1002 | 83690.9297
2022-11-17 02:30 | 6.7986 | 12.6791 | 23.1003 | 0 | 0 | 0 | 144.0572 | 5.9377 | 83744.1875
2022-11-17 02:35 | 4.9891 | 11.8187 | 19.4662 | 0 | 0 | 0.40861 | 143.3699 | 5.6641 | 83799.0391
2022-11-17 02:40 | 4.082 | 9.5593 | 15.8163 | 0 | 0 | 0.7069 | 142.7657 | 6.0528 | 83794.7031
2022-11-17 02:45 | 9.7447 | 9.2054 | 24.1425 | 0 | 0 | 0.69716 | 142.1856 | 5.8822 | 83733.3672
2022-11-17 02:50 | 5.8321 | 9.1116 | 17.8794 | 0 | 0 | 0.69005 | 140.0196 | 5.9321 | 82880.1562
2022-11-17 02:55 | 9.1722 | 8.8522 | 22.9117 | 0 | 0 | 0 | 140.5241 | 5.6566 | 83673.6094
2022-11-17 03:00 | 4.7607 | 8.3398 | 15.6371 | 0 | 0 | 1.1365 | 139.3953 | 5.8287 | 83752.4297
2022-11-17 03:05 | 1.473 | 7.1212 | 9.3791 | 0 | 0.049748 | 0.54722 | 138.6234 | 5.8267 | 83726.875
2022-11-17 03:10 | 5.4389 | 7.2948 | 15.6318 | 0 | 0.20915 | 0.099594 |  |  | 83726.875
2022-11-17 03:15 | 13.3798 | 7.2998 | 27.8088 | 0 | 0.34871 | 1.3649 | 136.9656 | 5.9418 | 83780.9375
2022-11-17 03:20 | 7.4811 | 7.8186 | 19.2858 | 0 | 0.47821 | 1.9726 | 135.7111 | 7.161 | 83764.0234
2022-11-17 03:25 | 4.5801 | 7.1961 | 14.0412 | 0 | 0.45213 | 1.899 |  |  | 84617.6953
2022-11-17 03:30 | 6.228 | 6.5958 | 15.9688 | 0 | 0.48751 | 1.0248 |  |  | 83679.4453
2022-11-17 03:35 | 7.4404 | 6.1411 | 17.546 | 0 | 0.52247 | 0.5928 |  |  | 84589.0781
2022-11-17 03:40 | 9.1875 | 6.2591 | 20.3421 | 0 | 0.54667 | 1.1033 | 137.9189 | 6.6659 | 83816.9688
2022-11-17 03:45 | 7.0348 | 7.1309 | 18.088 | 0 | 0.66662 | 1.6118 |  |  | 83842.5547
2022-11-17 03:50 | 3.6296 | 6.9546 | 12.5182 | 0 | 0.67634 | 1.0642 |  |  | 83816.1484
2022-11-17 03:55 | 13.2668 | 5.3881 | 25.7239 | 13.2219 | 0.6974 | 0.79702 |  |  | 83782.8125
2022-11-17 04:00 | 12.4979 | 7.5574 | 26.7146 | 26.7396 | 0.75407 | 1.6791 |  |  | 84725.1094
2022-11-17 04:05 | 9.5135 | 6.6764 | 21.0833 | 13.3653 | 0.70356 | 1.3669 |  |  | 84694.0938
2022-11-17 04:10 | 20.0702 | 6.431 | 37.1954 | 0 | 0.59758 | 1.0856 |  |  | 83779.8203
2022-11-17 04:15 | 12.1246 | 7.1214 | 25.7064 | 0 | 0.78681 | 1.1155 |  |  | 83719.7578
2022-11-17 04:20 | 17.2408 | 7.65 | 34.2513 | 13.226 | 0.87792 | 1.8356 | 150.8525 | 8.4435 | 83798.5703
2022-11-17 04:25 | 19.2891 | 6.0873 | 35.6543 | 0 | 1.0169 | 1.7148 | 150.6621 | 7.9463 | 83831.4844
2022-11-17 04:30 | 18.7428 | 7.3975 | 35.9551 | 0 | 1.0552 | 1.6469 | 148.6666 | 7.9699 | 82918.6328
2022-11-17 04:35 | 21.551 | 6.9546 | 39.8149 | 13.226 | 1.1081 | 2.4858 | 150.0064 | 8.2769 | 83793.375
2022-11-17 04:40 | 26.0533 | 8.1607 | 48.0962 | 39.6253 | 1.2961 | 2.7716 | 150.7119 | 9.4863 | 83685.2812
2022-11-17 04:45 | 34.2193 | 8.0828 | 60.7073 | 39.2471 | 1.4008 | 2.6043 | 148.6758 | 8.9012 | 82887.4453
2022-11-17 04:50 | 39.829 | 8.7708 | 69.8221 | 130.8236 | 1.6008 | 3.1423 | 147.5997 | 11.3738 | 82884.4844
2022-11-17 04:55 | 44.6748 | 11.2973 | 79.7765 | 251.2092 | 1.8188 | 3.3777 | 150.6199 | 18.6027 | 83763.25
2022-11-17 05:00 | 56.1154 | 9.4428 | 95.4585 | 169.7864 | 2.1259 | 4.2914 | 148.8449 | 15.3591 | 82736.9531
2022-11-17 05:05 | 55.6674 | 12.3615 | 97.6905 | 143.6654 | 2.402 | 4.3098 | 149.2627 | 15.1946 | 82736.2031
2022-11-17 05:10 | 44.6001 | 11.6255 | 79.9902 | 145.1938 | 2.6 | 3.76 | 150.8506 | 16.0215 | 83620.8672
2022-11-17 05:15 | 77.8712 | 13.2245 | 132.4165 | 209.039 | 2.8695 | 4.6308 | 149.3135 | 19.2055 | 82763.6328
2022-11-17 05:20 | 70.0499 | 13.0568 | 120.4318 | 209.1042 | 3.5004 | 5.5572 | 150.3157 | 23.6026 | 82797.0234
2022-11-17 05:25 | 75.6908 | 13.0438 | 129.0654 | 274.177 | 3.8366 | 4.9738 | 150.0472 | 22.7567 | 82718.5078
2022-11-17 05:30 | 79.3256 | 14.2546 | 135.8476 | 287.4206 | 4.0568 | 5.2442 | 149.6079 | 26.9418 | 82775.5781
2022-11-17 05:35 | 84.1612 | 14.0638 | 143.2429 | 250.9529 | 4.3701 | 5.9101 | 151.2509 | 25.7398 | 83677.1875
2022-11-17 05:40 | 85.0962 | 17.519 | 147.9575 | 224.3141 | 4.4145 | 5.0451 | 149.5934 | 22.7771 | 83595.5938
2022-11-17 05:45 | 85.0674 | 15.1056 | 145.3264 | 290.5771 | 4.3301 | 4.8801 | 149.1988 | 25.0742 | 83681.7344
2022-11-17 05:50 | 96.4842 | 15.0983 | 162.9927 | 221.8773 | 4.2378 | 5.2873 | 147.4316 | 26.312 | 82689.7578
2022-11-17 05:55 | 109.1202 | 17.5245 | 184.7878 | 277.1805 | 4.1573 | 4.8968 | 148.8561 | 26.6648 | 83624.8516
2022-11-17 06:00 | 121.9527 | 18.3983 | 205.1582 | 382.9031 | 4.1928 | 4.9833 | 149.7514 | 35.8793 | 83648.7344
2022-11-17 06:05 | 124.9675 | 19.4331 | 211.1613 | 435.5692 | 4.4615 | 6.7422 | 150.183 | 33.7606 | 83620.3047
2022-11-17 06:10 | 129.593 | 20.1072 | 218.752 | 356.0213 | 4.6046 | 7.4075 | 149.7328 | 34.447 | 83535.8594
2022-11-17 06:15 | 105.4705 | 18.5408 | 180.2098 | 382.2633 | 4.7532 | 7.1148 | 149.5012 | 30.3385 | 83505.1953
2022-11-17 06:20 | 103.7647 | 17.3451 | 176.3994 | 356.2538 | 4.8117 | 6.8924 | 149.4085 | 29.9253 | 83586.0547
2022-11-17 06:25 | 110.2184 | 17.3279 | 186.4478 | 342.7189 | 4.9751 | 7.4777 | 147.8749 | 26.0203 | 83492.4219
2022-11-17 06:30 | 100.8585 | 18.5108 | 173.1104 | 352.0344 | 4.9706 | 6.7034 | 145.8515 | 29.5709 | 82587.7812
2022-11-17 06:35 | 100.1752 | 17.4998 | 171.0519 | 339.3328 | 5.0019 | 6.3687 | 145.0422 | 32.341 | 82675.8438
2022-11-17 06:40 | 126.1719 | 20.5746 | 213.9754 | 286.9403 | 5.1768 | 6.3943 | 144.3515 | 34.6754 | 82618.7578
2022-11-17 06:45 | 106.827 | 21.14 | 184.8883 | 355.9003 | 5.5475 | 8.0608 | 146.9111 | 32.553 | 83497.6797
2022-11-17 06:50 | 105.7025 | 18.3456 | 180.1989 | 378.2395 | 5.8202 | 8.0968 | 144.7091 | 35.9901 | 82618.7578
2022-11-17 06:55 | 120.7289 | 21.7816 | 206.8391 | 339.2176 | 6.0676 | 8.9084 | 143.3236 | 34.6315 | 82642.5859
2022-11-17 07:00 | 95.5226 | 15.7684 | 162.3621 | 316.3559 | 6.4209 | 9.4561 | 143.8994 | 28.2901 | 83484.8047
2022-11-17 07:05 | 101.5183 | 16.642 | 172.2529 | 300.179 | 6.4567 | 9.2139 | 142.418 | 25.9276 | 82660.8359
2022-11-17 07:10 | 86.0431 | 16.9793 | 148.8693 | 313.1239 | 6.3788 | 8.4588 | 142.1312 | 28.0559 | 82625.875
2022-11-17 07:15 | 81.3662 | 16.7763 | 141.4974 | 257.817 | 6.0834 | 8.1112 | 140.1374 | 22.6312 | 81634.9219
2022-11-17 07:20 | 114.285 | 18.1938 | 193.5472 | 303.1665 | 6.1103 | 8.5844 | 144.6787 | 26.4071 | 83469.5625
2022-11-17 07:25 | 82.9951 | 15.2388 | 142.4567 | 299.576 | 6.0321 | 8.0229 | 142.1319 | 25.055 | 82484.0312
2022-11-17 07:30 | 96.2104 | 16.9511 | 164.4259 | 270.7929 | 6.0638 | 8.4737 | 140.2993 | 26.9168 | 81658.4531
2022-11-17 07:35 | 91.948 | 14.7378 | 155.5096 | 309.2755 | 6.3999 | 9.433 | 140.2666 | 27.3322 | 81592.0703
2022-11-17 07:40 | 112.7817 | 16.2767 | 189.1526 | 312.8053 | 6.8908 | 11.1642 | 141.0932 | 25.4545 | 82525.8047
2022-11-17 07:45 | 120.8712 | 16.6121 | 201.8878 | 386.847 | 7.1413 | 11.0846 | 138.4137 | 30.9787 | 81638.6094
2022-11-17 07:50 | 132.3447 | 16.4206 | 219.2834 | 364.3303 | 7.3469 | 10.4899 | 139.7874 | 35.1397 | 82379.4141
2022-11-17 07:55 | 111.7 | 19.0052 | 190.2229 | 312.5933 | 7.4262 | 10.2123 | 137.6051 | 43.1066 | 82473.875
2022-11-17 08:00 | 115.2716 | 19.6705 | 196.1919 | 377.3421 | 7.3767 | 9.6967 | 136.5172 | 32.7351 | 82398.2344
2022-11-17 08:05 | 111.3581 | 19.6433 | 190.3369 | 412.2174 | 7.4109 | 11.1115 | 135.0355 | 32.9491 | 81575.8359
2022-11-17 08:10 | 85.1137 | 15.3891 | 146.0254 | 273.1552 | 7.5277 | 8.6766 | 133.0235 | 27.534 | 82370.9219
2022-11-17 08:15 | 88.3038 | 15.9038 | 151.432 | 315.6053 | 7.1897 | 7.7906 | 134.0035 | 55.8385 | 83280.1562
2022-11-17 08:20 | 121.1935 | 15.8984 | 201.6681 | 341.7899 | 6.9893 | 7.9806 | 133.898 | 50.2983 | 83264.2969
2022-11-17 08:25 | 114.5632 | 21.2027 | 196.8094 | 273.1552 | 6.9334 | 9.4789 | 132.7263 | 36.9306 | 82380.2734
2022-11-17 08:30 | 99.3222 | 18.8362 | 171.0809 | 276.0611 | 7.0171 | 9.1893 | 132.7567 | 30.2011 | 83268.4688
2022-11-17 08:35 | 103.8572 | 17.9961 | 177.1922 | 276.4289 | 6.7692 | 7.6003 | 131.4899 | 28.0299 | 83382.6328
2022-11-17 08:40 | 105.6276 | 16.9521 | 178.6889 | 263.1764 | 6.5266 | 7.6378 | 129.882 | 24.4833 | 83356.75
2022-11-17 08:45 | 93.0901 | 19.6935 | 162.3854 | 262.8262 | 6.4344 | 6.8446 | 128.6883 | 25.0027 | 83244.9844
2022-11-17 08:50 | 114.973 | 17.6235 | 193.8583 | 286.3497 | 6.3468 | 6.9013 | 127.2222 | 25.3107 | 82439.6875
2022-11-17 08:55 | 142.4028 | 24.4433 | 242.7234 | 325.0746 | 6.4126 | 9.614 | 128.1061 | 32.4945 | 82361.7109
2022-11-17 09:00 | 123.8191 | 20.8603 | 210.6547 | 273.1487 | 6.5349 | 8.5053 | 126.6012 | 26.5501 | 82383.3516
2022-11-17 09:05 | 144.8651 | 20.391 | 242.4453 | 302.3456 | 6.5244 | 7.2849 | 128.9091 | 26.6117 | 83271.6484
2022-11-17 09:10 | 111.1765 | 20.6823 | 191.0976 | 247.051 | 6.4338 | 7.0276 | 125.6671 | 21.1892 | 82362.5156
2022-11-17 09:15 | 104.7443 | 18.2955 | 178.8513 | 208.1134 | 6.2186 | 5.3557 | 124.5803 | 24.0371 | 82378.1328
2022-11-17 09:20 | 121.8587 | 18.8171 | 205.7791 | 236.3835 | 5.8297 | 5.6094 | 125.1806 | 23.9929 | 83200.0469
2022-11-17 09:25 | 116.0853 | 21.1085 | 199.2227 | 238.8717 | 5.5975 | 5.304 | 126.377 | 20.0095 | 84087.8281
2022-11-17 09:30 | 123.8191 | 19.3214 | 209.1158 | 286.1559 | 5.3818 | 7.8695 | 123.8076 | 20.65 | 82416.2344
2022-11-17 09:35 | 119.4639 | 21.2969 | 204.4155 | 225.7487 | 5.6867 | 7.7813 | 126.0957 | 19.7995 | 84150.8906
2022-11-17 09:40 | 82.5936 | 15.0177 | 141.62 | 212.5413 | 5.4909 | 5.41 | 126.199 | 21.8705 | 84188.9688
2022-11-17 09:45 | 121.7131 | 18.1384 | 204.7046 | 236.5382 | 5.4018 | 4.8116 | 124.0015 | 21.0834 | 83279.0625
2022-11-17 09:50 | 102.115 | 20.8816 | 177.4072 | 249.4315 | 5.5857 | 6.8069 | 124.3584 | 23.0475 | 83197.7969
2022-11-17 09:55 | 102.8226 | 23.7354 | 181.3455 | 233.8161 | 5.7505 | 9.5478 | 123.2868 | 20.6771 | 82319.6641
2022-11-17 10:00 | 95.9825 | 18.7712 | 165.8966 | 231.5584 | 6.1013 | 10.3192 | 120.8619 | 17.5058 | 81511.5859
2022-11-17 10:05 | 158.3578 | 20.1427 | 262.8791 | 272.6932 | 6.4665 | 9.8584 | 121.999 | 21.3791 | 82256
2022-11-17 10:10 | 150.1264 | 27.8932 | 258.0124 | 278.4952 | 6.989 | 10.2708 | 125.0795 | 23.5607 | 84023.125
2022-11-17 10:15 | 130.3123 | 25.6305 | 225.3779 | 363.952 | 7.2924 | 11.8897 | 123.4863 | 27.4602 | 82329.0312
2022-11-17 10:20 | 140.5067 | 22.6073 | 237.981 | 354.4553 | 7.648 | 11.4069 | 125.3182 | 31.0424 | 83158.8281
2022-11-17 10:25 | 139.1611 | 26.6639 | 239.9749 | 331.4298 | 7.6195 | 9.0887 | 124.492 | 25.6686 | 83992
2022-11-17 10:30 | 131.4733 | 23.1402 | 224.6672 | 367.8239 | 7.41 | 7.0189 | 123.3593 | 25.2695 | 83230.7891
2022-11-17 10:35 | 111.157 | 20.7156 | 191.101 | 302.0388 | 7.2671 | 7.2671 | 122.7775 | 22.779 | 83202.6406
2022-11-17 10:40 | 107.1648 | 22.3689 | 186.6349 | 246.8005 | 6.8564 | 8.085 | 121.2066 | 20.3493 | 82308.7812
2022-11-17 10:45 | 86.0087 | 19.3571 | 151.1943 | 225.5198 | 6.5267 | 6.9922 | 123.4824 | 21.5066 | 84060.0391
2022-11-17 10:50 | 87.4304 | 18.9958 | 153.0123 | 251.8866 | 5.9842 | 6.0753 | 123.4622 | 22.7175 | 84001.9844
2022-11-17 10:55 | 118.8099 | 17.7632 | 199.8793 | 262.3819 | 5.3454 | 7.1572 | 122.6557 | 26.3379 | 83129.3672
2022-11-17 11:00 | 118.2051 | 19.1827 | 200.3717 | 238.7857 | 5.2129 | 8.8771 | 124.2704 | 25.964 | 84072.375
2022-11-17 11:05 | 111.8746 | 23.8755 | 195.3609 | 225.3722 | 5.3665 | 6.7031 | 124.068 | 27.3947 | 84023.8125
2022-11-17 11:10 | 101.3011 | 24.3983 | 179.6762 | 185.6007 | 5.5221 | 7.346 | 124.0074 | 21.2698 | 84023.7188
2022-11-17 11:15 | 117.1461 | 21.4865 | 201.0522 | 272.4168 | 5.3737 | 8.9132 | 121.6382 | 28.5493 | 82191.3594
2022-11-17 11:20 | 95.3377 | 20.5778 | 166.7148 | 238.7857 | 5.4392 | 7.8297 | 124.2098 | 29.5855 | 84060.0391
2022-11-17 11:25 | 113.1462 | 16.8952 | 190.3297 | 262.2932 | 5.187 | 6.8492 | 123.0937 | 27.651 | 83115.5391
2022-11-17 11:30 | 148.3844 | 25.8857 | 253.3347 | 328.1921 | 5.3826 | 7.9787 | 123.0959 | 31.2623 | 83198.8906
2022-11-17 11:35 | 114.2983 | 23.7087 | 198.9093 | 305.0119 | 5.7861 | 9.3164 | 123.6831 | 33.8643 | 84048.7031
2022-11-17 11:40 | 106.7223 | 20.7316 | 184.3193 | 265.0542 | 5.7109 | 8.131 | 122.9359 | 29.3892 | 84005.0703
2022-11-17 11:45 | 113.3328 | 20.681 | 194.4016 | 275.3148 | 5.3791 | 4.4575 | 121.4944 | 24.6131 | 83097.0703
2022-11-17 11:50 | 123.1242 | 19.6665 | 208.3957 | 301.8347 | 5.2741 | 5.3443 | 121.795 | 24.9132 | 83165.8359
2022-11-17 11:55 | 131.6594 | 18.4406 | 220.2529 | 288.4251 | 5.329 | 8.2639 | 121.6143 | 24.3378 | 83067.9453
2022-11-17 12:00 | 119.2977 | 23.6343 | 206.6706 | 341.2045 | 5.5293 | 9.0653 | 122.3347 | 26.0155 | 83158.5547
2022-11-17 12:05 | 129.9895 | 24.8419 | 224.0944 | 354.3278 | 5.8638 | 8.3196 | 122.5746 | 23.9762 | 83153.5391
2022-11-17 12:10 | 125.4438 | 27.7183 | 220.0031 | 305.0119 | 5.8749 | 8.8326 | 123.5619 | 25.4539 | 84036.2422
2022-11-17 12:15 | 116.3437 | 23.8594 | 202.0209 | 317.9576 | 5.9274 | 7.9539 | 122.8339 | 28.5446 | 83944.7969
2022-11-17 12:20 | 112.245 | 23.0782 | 195.3036 | 275.1289 | 5.8857 | 7.1992 | 120.9933 | 24.8716 | 83011.6641
2022-11-17 12:25 | 118.3123 | 25.4894 | 206.8427 | 301.3316 | 5.8999 | 8.2338 | 121.2328 | 24.5965 | 83011.6641
2022-11-17 12:30 | 118.8457 | 21.1312 | 203.3021 | 233.3424 | 5.8874 | 8.2364 | 120.2528 | 21.2342 | 82125.7812
2022-11-17 12:35 | 131.3458 | 22.5615 | 223.8931 | 262.0275 | 5.93 | 8.354 | 121.5321 | 24.8716 | 82994.5781
2022-11-17 12:40 | 133.0188 | 22.1323 | 226.0282 | 278.3951 | 6.1463 | 8.0398 | 122.6114 | 30.2337 | 83983.1797
2022-11-17 12:45 | 113.2563 | 20.6876 | 194.1184 | 288.5165 | 6.0562 | 8.3924 | 120.9936 | 27.0996 | 83080.2891
2022-11-17 12:50 | 79.3511 | 20.3295 | 141.9617 | 235.9044 | 5.6671 | 6.8306 | 120.5551 | 22.5682 | 83037.2656
2022-11-17 12:55 | 98.9727 | 21.3772 | 173.086 | 314.7453 | 5.4245 | 6.9586 | 121.533 | 27.2097 | 83090.0547
2022-11-17 13:00 | 121.8365 | 18.2621 | 205.0175 | 380.0682 | 5.5312 | 8.437 | 121.5732 | 26.091 | 83027.5
2022-11-17 13:05 | 130.7008 | 24.0411 | 224.384 | 278.3011 | 5.6577 | 7.6247 | 122.2672 | 25.4924 | 83952.1094
2022-11-17 13:10 | 138.1529 | 25.8251 | 237.5909 | 261.939 | 5.7316 | 8.6575 | 121.1919 | 27.3386 | 82966.3125
2022-11-17 13:15 | 129.9098 | 28.9143 | 227.8726 | 301.1283 | 5.9901 | 10.6679 | 121.2108 | 31.8934 | 82930.9609
2022-11-17 13:20 | 98.7144 | 21.887 | 173.2 | 262.1992 | 6.2145 | 9.2015 | 120.833 | 24.007 | 83040.0391
2022-11-17 13:25 | 98.5653 | 21.9976 | 173.082 | 259.4392 | 5.8615 | 6.8632 | 119.2646 | 26.2059 | 82158.6953
2022-11-17 13:30 | 102.7651 | 17.034 | 174.556 | 269.4222 | 5.4833 | 7.1312 | 118.3078 | 25.0563 | 81264.3984
2022-11-17 13:35 | 108.161 | 21.2466 | 187.0396 | 291.4551 | 5.6299 | 8.3334 | 122.226 | 24.1484 | 83903.9219
2022-11-17 13:40 | 115.2492 | 20.9537 | 197.6118 | 311.0182 | 5.5423 | 7.8921 | 119.5016 | 22.9143 | 82078.4141
2022-11-17 13:45 | 108.0097 | 20.6736 | 186.2348 | 288.3217 | 5.7697 | 8.334 | 121.1515 | 25.9254 | 83011.7188
2022-11-17 13:50 | 139.1822 | 23.571 | 236.7424 | 392.6435 | 6.0481 | 10.5542 | 122.4259 | 37.5446 | 82888.2656
2022-11-17 13:55 | 101.3229 | 21.3923 | 176.7036 | 357.2194 | 6.5896 | 10.0413 | 123.454 | 40.9532 | 83784.0781
2022-11-17 14:00 | 98.3397 | 20.6896 | 171.4281 | 357.0989 | 6.6952 | 9.6225 | 122.7476 | 28.3299 | 83753.3438
2022-11-17 14:05 | 93.8166 | 18.4278 | 162.0609 | 327.5279 | 6.6455 | 8.8106 | 120.6317 | 23.3855 | 82961.6406
2022-11-17 14:10 | 106.82 | 18.9192 | 182.6567 | 379.4274 | 6.7614 | 9.546 | 120.8301 | 29.1793 | 82835.2969
2022-11-17 14:15 | 107.8009 | 23.3382 | 188.5793 | 427.6416 | 6.9694 | 10.7221 | 120.6244 | 34.4524 | 82035.3438
2022-11-17 14:20 | 108.282 | 19.0858 | 185.0643 | 453.7122 | 6.9549 | 8.7804 | 119.8358 | 31.5239 | 82067.9297
2022-11-17 14:25 | 82.6655 | 18.938 | 145.6507 | 340.5141 | 6.7325 | 7.8362 | 120.7706 | 28.1081 | 82920.4766
2022-11-17 14:30 | 110.9873 | 19.7345 | 189.8598 | 336.482 | 6.312 | 8.1778 | 119.1631 | 28.5363 | 81937.7109
2022-11-17 14:35 | 112.2058 | 24.767 | 196.7601 | 366.3437 | 6.6567 | 11.0142 | 121.0693 | 31.5422 | 82836.8984
2022-11-17 14:40 | 102.2972 | 21.6638 | 178.4687 | 287.7444 | 7.46 | 11.0597 | 120.5503 | 30.378 | 82813.9688
2022-11-17 14:45 | 115.2767 | 19.6527 | 196.3529 | 396.9029 | 7.8223 | 9.3219 | 123.0889 | 34.1178 | 83769.7031
2022-11-17 14:50 | 128.892 | 22.2614 | 219.8318 | 449.8232 | 7.8676 | 9.1232 | 123.8144 | 39.9522 | 83777.6172
2022-11-17 14:55 | 151.1448 | 28.1562 | 259.8363 | 475.9713 | 7.9694 | 10.7475 | 123.9749 | 44.3685 | 83726.8438
2022-11-17 15:00 | 119.288 | 26.6184 | 209.4673 | 370.5676 | 8.1316 | 10.8185 | 122.5257 | 43.5787 | 83813.3906
2022-11-17 15:05 | 119.7302 | 23.7586 | 207.2854 | 353.6108 | 7.8261 | 8.8295 | 121.7281 | 48.5154 | 82940.3359
2022-11-17 15:10 | 99.2786 | 20.3484 | 172.5262 | 357.2126 | 7.574 | 9.1738 | 123.2703 | 50.7321 | 83785.1328
2022-11-17 15:15 | 102.6939 | 23.6293 | 180.8685 | 409.726 | 7.2905 | 9.3966 | 121.8797 | 36.0268 | 83703.6328
2022-11-17 15:20 | 110.8198 | 22.718 | 192.4144 | 432.0453 | 7.1344 | 10.3208 | 121.0888 | 35.6869 | 82902.4453
2022-11-17 15:25 | 102.5111 | 23.9227 | 181.2275 | 379.6761 | 7.3248 | 11.0623 | 120.7298 | 33.4324 | 82895.0078
2022-11-17 15:30 | 109.211 | 21.8501 | 189.2527 | 353.3724 | 7.194 | 8.8696 | 120.5695 | 33.696 | 82866.6641
2022-11-17 15:35 | 135.3633 | 23.9147 | 231.5764 | 458.0754 | 7.3874 | 11.2665 | 122.3039 | 39.083 | 82861.6719
2022-11-17 15:40 | 160.7368 | 28.3693 | 274.7523 | 523.1716 | 7.9043 | 13.117 | 122.5824 | 44.4408 | 82811.1016
2022-11-17 15:45 | 134.9599 | 30.9791 | 237.8504 | 523.6913 | 8.6978 | 14.724 | 122.6443 | 45.7497 | 82886.7031
2022-11-17 15:50 | 98.3382 | 22.6878 | 173.4241 | 483.7707 | 8.8856 | 11.6166 | 122.3021 | 46.0733 | 82763.1094
2022-11-17 15:55 | 125.6682 | 26.6584 | 219.2872 | 444.8376 | 8.4069 | 9.0282 | 122.6214 | 40.9381 | 82816.2969
2022-11-17 16:00 | 106.1805 | 26.8395 | 189.7688 | 444.9875 | 8.0134 | 9.2956 | 123.0216 | 42.546 | 82849.7031
2022-11-17 16:05 | 103.1126 | 24.3161 | 182.3707 | 396.3754 | 7.7917 | 9.0684 | 123.2272 | 36.0702 | 83632.8203
2022-11-17 16:10 | 88.0222 | 22.1722 | 156.9239 | 339.947 | 7.5 | 8.9439 | 121.2864 | 30.5325 | 82764.125
2022-11-17 16:15 | 86.3403 | 18.7346 | 151.0801 | 353.0219 | 7.1821 | 8.945 | 121.5851 | 32.5643 | 82764.125
2022-11-17 16:20 | 92.2521 | 22.1647 | 163.572 | 405.1849 | 7.3973 | 10.7852 | 122.679 | 40.0741 | 82736.2422
2022-11-17 16:25 | 92.0081 | 20.495 | 161.5284 | 369.9504 | 7.7585 | 10.1154 | 122.6235 | 32.9071 | 83630.9062
2022-11-17 16:30 | 90.6012 | 20.1096 | 159.1583 | 392.2466 | 7.6352 | 8.9278 | 121.8839 | 39.9778 | 82759.75
2022-11-17 16:35 | 86.3985 | 18.4033 | 151.0099 | 444.8458 | 7.6355 | 9.6823 | 121.6073 | 36.7076 | 82802.5703
2022-11-17 16:40 | 77.9642 | 17.3642 | 136.8704 | 362.6028 | 7.5525 | 9.7825 | 119.8921 | 36.224 | 81960.4219
2022-11-17 16:45 | 73.5218 | 17.3642 | 129.8907 | 530.9542 | 7.4806 | 9.6831 | 121.6083 | 50.148 | 81962.875
2022-11-17 16:50 | 73.3812 | 19.6068 | 132.0883 | 471.0045 | 7.4574 | 9.3318 | 122.8008 | 57.2584 | 82804.4375
2022-11-17 16:55 | 84.1386 | 17.1736 | 146.1444 | 486.7047 | 7.1117 | 9.8485 | 119.3961 | 53.1482 | 81050.8281
2022-11-17 17:00 | 105.0995 | 22.5231 | 183.6234 | 431.6088 | 7.3123 | 10.708 |  |  | 82756
2022-11-17 17:05 | 93.1488 | 20.962 | 163.7438 | 457.4668 | 7.4049 | 10.431 | 122.9776 | 34.31 | 82705.7969
2022-11-17 17:10 | 75.7792 | 17.71 | 133.8671 | 369.8258 | 7.3131 | 8.4576 | 122.9443 | 27.4596 | 83604.6484
2022-11-17 17:15 | 86.9579 | 17.543 | 150.8352 | 340.17 | 6.7011 | 6.2203 |  |  | 82819.8672
2022-11-17 17:20 | 65.5935 | 15.6515 | 116.3657 | 362.3652 | 6.3531 | 7.027 |  |  | 81919.2266
2022-11-17 17:25 | 68.7344 | 13.7349 | 118.9195 | 476.123 | 6.3179 | 7.9656 | 123.2287 | 32.7731 | 83700.6484
2022-11-17 17:30 | 70.5469 | 14.3047 | 122.4416 | 466.3608 | 6.0756 | 7.5424 |  |  | 81994.2031
2022-11-17 17:35 | 69.501 | 15.1453 | 121.6789 | 536.7835 | 6.0901 | 7.3622 |  |  | 82859.1328
2022-11-17 17:40 | 73.4107 | 15.3213 | 127.8479 | 530.9542 | 6.1764 | 8.1857 |  |  | 81954.4531
2022-11-17 17:45 | 93.9745 | 17.1769 | 161.2244 | 504.5529 | 6.4634 | 9.8089 |  |  | 81857.6719
2022-11-17 17:50 | 74.5666 | 17.7034 | 132.0017 | 392.2465 | 6.7389 | 9.8931 |  |  | 82730.9531
2022-11-17 17:55 | 68.2659 | 15.3174 | 119.9578 | 418.953 | 6.6044 | 8.3056 |  |  | 82846.8828
2022-11-17 18:00 | 70.8019 | 14.2754 | 122.8031 | 392.511 | 6.2921 | 6.4922 | 121.7867 | 32.8061 | 82802.1953
2022-11-17 18:05 | 67.6584 | 13.7938 | 117.503 | 362.7251 | 6.1842 | 8.084 | 124.9643 | 27.6941 | 81973.1719
2022-11-17 18:10 | 64.7634 | 15.3123 | 114.7559 | 314.1089 | 6.3842 | 8.0853 | 123.7393 | 25.2308 | 82814.875
2022-11-17 18:15 | 55.0112 | 14.7783 | 98.9276 | 317.4213 | 6.2652 | 7.3869 | 122.6267 | 25.8302 | 83693
2022-11-17 18:20 | 45.7286 | 12.2278 | 82.3221 | 262.0223 | 5.6318 | 5.1816 | 121.1106 | 25.6965 | 82919.6875
2022-11-17 18:25 | 47.6296 | 12.083 | 85.0913 | 258.9196 | 5.0922 | 4.6176 | 120.3273 | 20.7705 | 81932.9297
2022-11-17 18:30 | 44.6201 | 12.2319 | 80.7994 | 235.8996 | 5.0299 | 5.5299 | 122.0498 | 19.5404 | 82941.2656
2022-11-17 18:35 | 52.4355 | 11.3592 | 91.7342 | 235.6656 | 5.0799 | 6.4599 | 120.6723 | 20.0709 | 82843.6797
2022-11-17 18:40 | 75.191 | 13.9547 | 129.2101 | 288.3218 | 5.0748 | 6.913 | 121.0317 | 23.8337 | 82924.5
2022-11-17 18:45 | 43.5143 | 13.2356 | 79.9359 | 238.4632 | 5.1114 | 7.1317 | 122.226 | 25.2612 | 83836.2734
2022-11-17 18:50 | 36.215 | 12.5849 | 68.0966 | 236.059 | 4.9066 | 6.2656 | 121.1135 | 21.9771 | 82982.4531
2022-11-17 18:55 | 36.5524 | 11.723 | 67.7518 | 275.4021 | 4.6068 | 5.686 | 120.8138 | 23.7397 | 82980.0859
2022-11-17 19:00 | 33.1866 | 10.6269 | 61.4965 | 198.7865 | 4.2917 | 5.1198 | 121.9039 | 20.9282 | 83853.5625
2022-11-17 19:05 | 34.9897 | 10.3473 | 63.9807 | 236.1387 | 4.0458 | 5.3744 | 121.0345 | 21.5988 | 83013.8594
2022-11-17 19:10 | 40.1476 | 11.592 | 73.1317 | 233.4212 | 4.081 | 6.077 | 119.8194 | 20.261 | 82042.5469
2022-11-17 19:15 | 41.0373 | 11.592 | 74.4954 | 207.4855 | 3.9822 | 5.8597 | 119.5231 | 19.7163 | 82040.2031
2022-11-17 19:20 | 36.9023 | 10.0024 | 66.5675 | 236.1387 | 3.6151 | 4.404 | 120.8546 | 18.0725 | 82998.6406
2022-11-17 19:25 | 36.7347 | 11.1571 | 67.4653 | 185.6594 | 3.3594 | 3.9142 | 122.1075 | 16.598 | 83906.5156
2022-11-17 19:30 | 28.6599 | 9.7624 | 53.6933 | 198.9208 | 3.1204 | 4.1908 | 121.8651 | 15.5954 | 83906.5156
2022-11-17 19:35 | 20.2439 | 8.8908 | 39.9213 | 106.0911 | 3.0366 | 4.0151 | 121.7439 | 14.7599 | 83908.8984
2022-11-17 19:40 | 26.0845 | 8.2724 | 48.2557 | 104.8818 | 2.962 | 3.9993 | 120.5359 | 13.7657 | 82949.1641
2022-11-17 19:45 | 33.4372 | 10.0091 | 61.2628 | 210.043 | 2.8903 | 5.2026 | 120.8164 | 19.9593 | 83053.4844
2022-11-17 19:50 | 36.8361 | 10.5763 | 67.04 | 168.696 | 2.9064 | 6.4629 | 119.7225 | 17.0046 | 82087.4297
2022-11-17 19:55 | 26.5977 | 10.0645 | 50.8344 | 103.8129 | 3.0039 | 4.3729 | 119.3074 | 14.334 | 82081.5938
2022-11-17 20:00 | 33.8875 | 9.664 | 61.608 | 105.0215 | 3.0926 | 4.5841 | 120.4564 | 13.9495 | 83033.4141
2022-11-17 20:05 | 24.7768 | 8.1881 | 46.1669 | 106.0217 | 3.1653 | 4.7429 | 122.0276 | 13.5257 | 83830.4062
2022-11-17 20:10 | 28.7927 | 9.8268 | 53.7888 | 183.6053 | 3.011 | 4.0146 | 121.116 | 12.8891 | 82965.4141
2022-11-17 20:15 | 21.6159 | 9.5913 | 42.8994 | 92.8611 | 3.0427 | 3.7054 | 121.9063 | 12.7591 | 83925.3516
2022-11-17 20:20 | 25.0019 | 8.9767 | 47.3005 | 131.3212 | 2.9126 | 5.7655 | 121.0372 | 14.4506 | 83069.7812
2022-11-17 20:25 | 26.6403 | 9.1706 | 50.0059 | 223.7647 | 2.9335 | 4.7631 | 121.8597 | 18.0776 | 83264.6875
2022-11-17 20:30 | 28.1286 | 8.3789 | 51.67 | 225.7436 | 2.9623 | 3.3138 | 122.8767 | 21.1933 | 83995.2969
2022-11-17 20:35 | 40.0254 | 8.2153 | 69.5676 | 172.8569 | 2.895 | 2.5733 | 122.8578 | 18.5409 | 84101.9453
2022-11-17 20:40 | 35.7941 | 9.6104 | 64.3021 | 172.7985 | 2.7762 | 2.9974 | 122.8163 | 15.6874 | 84080.7031
2022-11-17 20:45 | 28.1261 | 9.1766 | 52.1162 | 92.1984 | 2.5167 | 3.203 | 121.6382 | 16.2085 | 83316.3672
2022-11-17 20:50 | 23.487 | 7.9619 | 43.9636 | 65.8338 | 2.3077 | 2.4868 | 121.2963 | 16.203 | 83296.4609
2022-11-17 20:55 | 26.3188 | 9.5229 | 49.8653 | 118.5409 | 2.3085 | 3.3433 | 121.3975 | 16.7064 | 83322.2734
2022-11-17 21:00 | 21.0028 | 7.9619 | 40.1557 | 131.6675 | 2.2856 | 3.2793 | 121.0556 | 15.8712 | 83294.1016
2022-11-17 21:05 | 20.3321 | 9.3497 | 40.5156 | 276.5953 | 2.2664 | 2.6144 | 121.578 | 39.3872 | 83319.9141
2022-11-17 21:10 | 27.3262 | 7.6157 | 49.5023 | 223.8348 | 2.2878 | 2.7653 | 121.3564 | 36.7194 | 83284.6797
2022-11-17 21:15 | 22.5913 | 7.9646 | 42.7664 | 223.9105 | 2.336 | 5.1989 | 121.5179 | 28.5446 | 83317.5625
2022-11-17 21:20 | 16.8305 | 8.3109 | 34.1093 | 144.8833 | 2.2167 | 2.8331 | 121.3975 | 24.0638 | 83317.5625
2022-11-17 21:25 | 16.5079 | 7.6258 | 32.9298 | 92.2896 | 2.0882 | 3.0726 | 121.2766 | 23.257 | 83404.4922
2022-11-17 21:30 | 45.808 | 10.9225 | 81.3121 | 145.0756 | 2.258 | 4.9934 | 121.4381 | 27.0315 | 83418.6406
2022-11-17 21:35 | 16.2979 | 8.8478 | 33.8298 | 211.1562 | 2.9433 | 7.1495 | 121.5773 | 25.1091 | 83478.5078
2022-11-17 21:40 | 28.9862 | 7.8912 | 52.3222 | 91.3491 | 3.1464 | 5.5849 | 119.9809 | 18.2515 | 82538.2344
2022-11-17 21:45 | 13.2379 | 8.1513 | 28.6163 | 92.3521 | 2.9155 | 3.6319 | 121.4189 | 15.2381 | 83449.2109
2022-11-17 21:50 | 11.5368 | 7.6284 | 25.3125 | 171.453 | 2.4727 | 2.1351 | 121.4381 | 15.6761 | 83426.9375
2022-11-17 21:55 | 11.6424 | 6.7572 | 24.603 | 237.2422 | 2.1046 | 0.81403 | 121.4194 | 16.607 | 83370.7109
2022-11-17 22:00 | 38.1297 | 8.1513 | 66.5979 | 184.7042 | 1.898 | 1.1129 | 121.3586 | 15.5706 | 83442.5703
2022-11-17 22:05 | 31.6709 | 9.2887 | 57.835 | 133.3203 | 2.2694 | 5.4224 | 122.3924 | 15.7905 | 84323.2578
2022-11-17 22:10 | 22.1593 | 8.0628 | 42.0293 | 65.2493 | 2.7226 | 7.1654 | 119.6828 | 14.0312 | 82524.8438
2022-11-17 22:15 | 20.8115 | 8.3219 | 40.2226 | 52.7548 | 2.8609 | 4.3112 | 120.956 | 13.3496 | 83412.0234
2022-11-17 22:20 | 17.5767 | 7.3791 | 34.3213 | 39.1628 | 2.603 | 3.6344 | 119.6039 | 12.117 | 82561.9297
2022-11-17 22:25 | 20.8234 | 8.2371 | 40.1559 | 26.1086 | 2.3083 | 3.1236 | 119.4846 | 11.459 | 82561.9297
2022-11-17 22:30 | 22.8766 | 9.2822 | 44.3482 | 26.1521 | 2.2116 | 3.4501 | 119.5045 | 10.8191 | 82698.1641
2022-11-17 22:35 | 26.6152 | 8.5066 | 49.3034 | 26.4124 | 2.3336 | 3.2174 | 120.8751 | 10.4831 | 83518.2031
2022-11-17 22:40 | 20.7459 | 8.0789 | 39.879 | 52.3041 | 2.3951 | 1.3742 | 119.624 | 11.2585 | 82703.2891
2022-11-17 22:45 | 18.0367 | 8.2427 | 36.0617 | 39.1894 | 2.3935 | 2.4327 | 119.7446 | 10.4244 | 82628.875
2022-11-17 22:50 | 14.3791 | 7.2891 | 29.1563 | 13.2021 | 2.4213 | 3.3542 | 120.8979 | 10.5907 | 83505.6328
2022-11-17 22:55 | 15.2411 | 6.8712 | 30.4052 | 13.0675 | 2.1475 | 2.8634 | 119.4866 | 9.6046 | 82662.7734
2022-11-17 23:00 | 12.4395 | 7.043 | 26.1107 | 13.0675 | 1.9808 | 2.6574 | 119.4866 | 9.2753 | 82665.0078
2022-11-17 23:05 | 9.0744 | 7.2123 | 20.9502 | 13.0631 | 1.7547 | 1.441 | 119.4462 | 8.943 | 82648.2188
2022-11-17 23:10 | 7.5085 | 6.1841 | 17.6934 | 13.0675 | 1.5483 | 1.8619 | 119.4269 | 8.7265 | 82677.5547
2022-11-17 23:15 | 6.992 | 5.614 | 16.3316 | 12.9413 | 1.4072 | 1.3004 | 118.3323 | 8.4791 | 81879.7812
2022-11-17 23:20 | 9.3016 | 6.1841 | 20.4419 | 13.0675 | 1.2547 | 1.2939 | 119.4866 | 9.5498 | 82685.5625
2022-11-17 23:25 | 6.5021 | 5.8425 | 15.981 | 13.072 | 1.058 | 0.31348 | 119.5271 | 9.4432 | 82718
2022-11-17 23:30 | 5.495 | 5.5007 | 13.9237 | 13.0764 | 0.91225 | 0.77492 | 119.5676 | 8.4578 | 82752.6797
2022-11-17 23:35 | 8.7239 | 6.0783 | 19.4507 | 13.211 | 0.93155 | 2.5865 | 121.2213 | 8.6559 | 83604.6953
2022-11-17 23:40 | 7.3669 | 6.2541 | 17.5463 | 13.2155 | 0.99037 | 3.5158 | 122.1078 | 8.6033 | 83628.5547
2022-11-17 23:45 | 5.4348 | 5.9008 | 14.405 | 13.2025 | 1.0501 | 2.4866 | 122.8318 | 8.2066 | 83544.0859
2022-11-17 23:50 | 5.2083 | 5.3802 | 13.3637 | 0 | 1.0699 | 1.8724 | 123.5557 | 8.1512 | 83539.6406
2022-11-17 23:55 | 20.1539 | 5.7273 | 36.6199 | 158.4295 | 1.0887 | 2.0091 | 124.0987 | 11.5337 | 83528.5234
2022-11-18 | 23.8431 | 7.6213 | 44.342 | 39.529 | 1.3176 | 5.6667 | 124.4553 | 10.7914 | 83356.9219
2022-11-18 00:05 | 12.2992 | 6.6841 | 25.5368 | 13.0376 | 1.6648 | 5.0335 | 125.5283 | 10.7326 | 82477.2812
2022-11-18 00:10 | 13.5558 | 6.4068 | 27.3587 | 13.1722 | 1.7634 | 3.8537 | 128.4492 | 8.7411 | 83337.9609
2022-11-18 00:15 | 8.6953 | 6.4046 | 19.7332 | 13.1677 | 1.6918 | 3.9575 | 129.3082 | 8.351 | 83303.0781
2022-11-18 00:20 | 5.2465 | 5.3043 | 13.3463 | 13.0162 | 1.4895 | 2.7438 | 128.8312 | 7.9815 | 82341.2734
2022-11-18 00:25 | 4.1302 | 5.1332 | 11.4641 | 13.0162 | 1.2237 | 2.0754 | 129.6639 | 7.9815 | 82339.0859
2022-11-18 00:30 | 3.3856 | 5.3625 | 10.5521 | 0 | 1.06 | 1.377 | 131.629 | 7.6823 | 83243.2578
2022-11-18 00:35 | 2.3723 | 5.1947 | 8.831 | 0 | 0.86045 | 1.0385 | 131.4587 | 7.2473 | 83330.6328
2022-11-18 00:40 | 3.2727 | 4.6706 | 9.5142 | 0 | 0.59342 | 1.622 | 130.727 | 7.3507 | 83246.9922
2022-11-18 00:45 | 4.8064 | 5.3114 | 12.6787 | 0 | 0.44081 | 0.21551 | 129.3007 | 7.828 | 82451.2969
2022-11-18 00:50 | 5.8703 | 5.8835 | 14.8817 | 0 | 0.43575 | 0.16836 | 131.0119 | 8.0166 | 83275.2422
2022-11-18 00:55 | 3.8396 | 5.02 | 10.9054 | 0 | 0.40618 | 2.0408 | 131.2971 | 7.5769 | 83301.3047
2022-11-18 01:00 | 3.5745 | 5.3079 | 10.787 | 0 | 0.34297 | 0.98972 | 129.7519 | 7.4946 | 82396.4844
2022-11-18 01:05 | 2.7926 | 4.9654 | 9.246 | 0 | 0.32369 | 0.74547 | 129.9305 | 7.1664 | 82398.6641
2022-11-18 01:10 | 2.345 | 4.6214 | 8.2159 | 0 | 0.24521 | 0 | 129.8864 | 7.5468 | 82378.7266
2022-11-18 01:15 | 2.3466 | 4.9671 | 8.564 | 0 | 0.2358 | 0.92355 | 130.1532 | 7.4424 | 82434.6406
2022-11-18 01:20 | 1.9224 | 4.8533 | 7.8 | 0 | 0.21859 | 1.2321 | 131.5927 | 7.144 | 83431.6719
2022-11-18 01:25 | 2.5735 | 4.1162 | 8.0609 | 0 | 0.16713 | 0.96348 | 130.1478 | 7.3428 | 82557.7422
2022-11-18 01:30 | 3.6899 | 4.2849 | 10.1124 | 0 | 0.18686 | 2.1833 | 130.3012 | 7.9403 | 82498.6016
2022-11-18 01:35 |  |  |  |  | 0.20673 | 5.0896 |  |  | 82498.6016
2022-11-18 01:40 |  |  |  |  | 0.23619 | 3.7003 |  |  | 82551.2891
2022-11-18 01:45 |  |  |  |  | 0.24578 | 2.3202 |  |  | 82474.8984
2022-11-18 01:50 |  |  |  |  | 0.28511 | 0.70786 |  |  | 82559.8906
2022-11-18 01:55 |  |  |  |  | 0.25596 | 1.6637 |  |  | 82509.3594
2022-11-18 02:00 |  |  |  |  | 0.16902 | 1.2726 |  |  | 83386.4062
2022-11-18 02:05 |  |  |  |  | 0 | 1.0443 |  |  | 83412.5703
2022-11-18 02:10 |  |  |  |  | 0 | 1.4109 |  |  | 83412.5703
2022-11-18 02:15 |  |  |  |  | 0.019663 | 1.2682 |  |  | 82617.4453
2022-11-18 02:20 |  |  |  |  | 0.10804 | 1.1 |  |  | 82512.2422
2022-11-18 02:25 | 4.3667 | 13.2151 | 19.9085 | 0 | 0.18685 | 0.67858 | 133.2192 | 9.9249 | 82623.1719
2022-11-18 02:30 | 5.207 | 12.3192 | 20.3006 | 0 | 0.24832 | 0.54629 | 135.1044 | 15.0786 | 83532.6719
2022-11-18 02:35 | 4.2561 | 10.4727 | 16.9966 | 0 | 0.27546 | 1.7413 | 134.0403 | 12.8904 | 82651.25
2022-11-18 02:40 | 5.4261 | 9.8769 | 18.1943 | 0 | 0.31805 | 1.9481 | 135.4666 | 10.1867 | 83418.3594
2022-11-18 02:45 | 6.3389 | 9.0225 | 18.739 | 0 | 0.30791 | 0.46683 | 135.8282 | 7.8719 | 83532.6719
2022-11-18 02:50 | 4.0321 | 8.2408 | 14.4214 | 0 | 0.40295 | 2.172 | 134.5775 | 7.1308 | 82653.3828
2022-11-18 02:55 | 3.5091 | 7.8079 | 13.0132 | 0 | 0.50672 | 1.3811 | 136.1901 | 7.2621 | 83538.4219
2022-11-18 03:00 | 3.5068 | 7.9762 | 13.3515 | 0 | 0.53618 | 0.43689 | 136.5231 | 7.3128 | 83485.125
2022-11-18 03:05 | 2.2647 | 7.4635 | 10.9348 | 0 | 0.36738 | 0 | 137.1414 | 7.1537 | 83568.9609
2022-11-18 03:10 | 5.0955 | 6.5956 | 14.2326 | 13.2036 | 0.36738 | 0.2383 | 137.5638 | 7.3201 | 83564.6875
2022-11-18 03:15 | 9.2624 | 7.3618 | 21.5596 | 0 | 0.50236 | 1.6879 | 139.5913 | 7.2243 | 84386.125
2022-11-18 03:20 | 4.4117 | 7.456 | 14.3919 | 0 | 0.69505 | 2.1348 | 138.3917 | 7.0912 | 83476.5781
2022-11-18 03:25 | 5.8843 | 6.9382 | 15.9579 | 0 | 0.67609 | 1.3721 | 138.9211 | 7.0382 | 83507.1016
2022-11-18 03:30 | 7.3602 | 7.1163 | 18.3983 | 0 | 0.62616 | 1.3915 | 139.3135 | 6.8764 | 83560.4141
2022-11-18 03:35 | 6.4543 | 7.637 | 17.5304 | 0 | 0.54611 | 1.5092 | 139.6151 | 7.0428 | 83562.5469
2022-11-18 03:40 | 5.7749 | 6.5956 | 15.4476 | 0 | 0.61603 | 0.36763 | 139.7962 | 7.0428 | 83561.0703
2022-11-18 03:45 | 11.2028 | 6.4179 | 23.7634 | 13.1949 | 0.64606 | 1.0735 | 140.3079 | 8.7562 | 83514.2266
2022-11-18 03:50 | 9.0785 | 7.2156 | 21.1314 | 13.069 | 0.61959 | 1.5145 | 139.6258 | 8.453 | 82720.2422
2022-11-18 03:55 | 8.1556 | 6.9451 | 19.6199 | 13.208 | 0.6571 | 1.9414 | 142.1372 | 9.0977 | 83596.6953
2022-11-18 04:00 | 9.1628 | 5.7221 | 19.7672 | 13.1905 | 0.66571 | 0.46699 | 142.6712 | 8.6424 | 83492.2891
2022-11-18 04:05 | 14.3462 | 6.1848 | 28.347 | 13.069 | 0.66943 | 1.5948 | 141.3577 | 14.5458 | 82722.3672
2022-11-18 04:10 | 26.1488 | 7.9817 | 48.0635 | 13.1994 | 0.81531 | 1.4914 | 143.3111 | 15.966 | 83555.5469
2022-11-18 04:15 | 12.3467 | 7.6396 | 26.3914 | 13.208 | 0.93337 | 1.9363 | 143.4047 | 9.3751 | 83613.1562
2022-11-18 04:20 | 13.4748 | 7.2899 | 28.1181 | 13.2036 | 0.9715 | 3.1425 | 143.9593 | 8.7064 | 83581.25
2022-11-18 04:25 | 24.7367 | 8.0638 | 45.9811 | 13.0516 | 1.1865 | 2.5887 | 142.3622 | 9.2092 | 82619.3594
2022-11-18 04:30 | 29.5497 | 8.407 | 53.7018 | 13.0516 | 1.343 | 2.0292 | 142.7797 | 11.8404 | 82615.9375
2022-11-18 04:35 | 30.8928 | 7.3776 | 54.7312 | 39.1548 | 1.4827 | 3.9473 | 142.72 | 12.1693 | 82614.6953
2022-11-18 04:40 | 31.697 | 7.5541 | 56.1404 | 52.2405 | 1.757 | 3.1509 | 140.8438 | 10.2574 | 82678.2656
2022-11-18 04:45 | 44.2264 | 9.9542 | 77.7461 | 104.4455 | 1.9933 | 1.8264 | 140.7363 | 13.873 | 82646.8203
2022-11-18 04:50 | 58.4659 | 10.1293 | 99.748 | 117.5412 | 2.1329 | 3.0077 | 140.9632 | 14.0971 | 82675.9609
2022-11-18 04:55 | 48.6096 | 11.8461 | 86.3567 | 156.7216 | 2.1701 | 3.6234 | 140.7244 | 16.7849 | 82682.5781
2022-11-18 05:00 | 38.8906 | 10.4795 | 70.0924 | 196.0297 | 2.142 | 3.1737 | 140.637 | 15.1492 | 82741.7891
2022-11-18 05:05 | 44.7307 | 10.038 | 78.773 | 181.1941 | 2.0137 | 1.8094 | 138.7465 | 14.5136 | 81942.5391
2022-11-18 05:10 | 54.8126 | 10.3748 | 94.5635 | 168.1945 | 1.9735 | 2.5082 | 138.5812 | 14.2914 | 81913.6953
2022-11-18 05:15 | 59.1029 | 12.2054 | 102.8004 | 156.9259 | 2.2109 | 3.6455 | 140.0713 | 14.2253 | 82796.7188
2022-11-18 05:20 | 65.9869 | 12.5574 | 113.7045 | 170.1136 | 2.4377 | 3.2928 | 142.1954 | 18.6863 | 82854.9531
2022-11-18 05:25 | 71.2437 | 12.7463 | 121.9512 | 209.6488 | 2.7264 | 4.4783 | 142.2048 | 15.5193 | 82972.6875
2022-11-18 05:30 | 70.0627 | 11.5918 | 118.9864 | 233.4179 | 2.7636 | 4.5542 | 140.2021 | 20.0428 | 82125.0938
2022-11-18 05:35 | 100.9753 | 13.0993 | 167.7054 | 249.1194 | 3.0569 | 4.8557 | 142.297 | 22.7433 | 83043.0703
2022-11-18 05:40 | 132.6544 | 17.7111 | 221.0486 | 323.8714 | 3.3108 | 5.1123 | 140.8925 | 26.0082 | 82049.0312
2022-11-18 05:45 | 109.9873 | 19.2628 | 188.0258 | 285.2885 | 3.6444 | 6.3825 | 141.1502 | 33.7678 | 82130.2109
2022-11-18 05:50 | 99.0446 | 17.3852 | 169.2043 | 288.0714 | 3.7623 | 5.4958 | 142.3476 | 26.6178 | 82939.6016
2022-11-18 05:55 | 101.4028 | 19.795 | 175.2289 | 366.6364 | 3.8767 | 5.0968 | 143.1255 | 29.4776 | 82944.1406
2022-11-18 06:00 | 124.3111 | 16.8688 | 207.4173 | 405.9189 | 4.0932 | 5.0968 | 143.1255 | 32.2823 | 82939.6016
2022-11-18 06:05 | 119.622 | 24.0278 | 207.2183 | 324.0815 | 4.4809 | 6.3316 | 141.4577 | 27.3317 | 82115.8203
2022-11-18 06:10 | 98.9774 | 18.5775 | 170.2936 | 287.876 | 4.7098 | 6.4404 | 142.3108 | 24.5113 | 82890.1406
2022-11-18 06:15 | 96.1249 | 17.7294 | 165.0732 | 274.9773 | 4.6147 | 4.5851 | 142.6468 | 27.4977 | 82948.6797
2022-11-18 06:20 | 114.284 | 17.7051 | 192.8837 | 414.4148 | 4.6691 | 6.6771 | 142.7976 | 32.9071 | 82040.0469
2022-11-18 06:25 | 100.4781 | 17.5289 | 171.5453 | 310.7056 | 5.0217 | 9.3608 | 143.3407 | 25.773 | 82002.5469
2022-11-18 06:30 | 111.3192 | 17.0462 | 187.6803 | 248.8659 | 5.179 | 8.054 | 146.7609 | 22.115 | 82976.2344
2022-11-18 06:35 | 99.9878 | 16.178 | 169.4428 | 233.1804 | 5.054 | 6.7094 | 144.6768 | 21.1106 | 82067.9531
2022-11-18 06:40 | 93.4518 | 17.1827 | 160.429 | 220.0085 | 4.9663 | 6.5244 | 143.7652 | 21.8507 | 81988.375
2022-11-18 06:45 | 113.0966 | 15.1412 | 188.4998 | 232.9502 | 4.8365 | 6.4519 | 142.7007 | 24.5685 | 81988.9297
2022-11-18 06:50 | 87.6262 | 15.6618 | 149.9784 | 271.9516 | 5.062 | 7.7974 |  |  | 82035.5938
2022-11-18 06:55 | 88.1649 | 16.998 | 152.1403 | 307.2605 | 5.2116 | 6.6373 | 139.9377 | 25.4335 | 81095.5469
2022-11-18 07:00 | 79.5189 | 14.8106 | 136.7 | 284.9017 | 5.4081 | 6.5189 |  |  | 82024.2422
2022-11-18 07:05 | 98.1437 | 16.6775 | 167.1156 | 284.8052 | 5.4391 | 7.028 |  |  | 81991.25
2022-11-18 07:10 | 86.0989 | 16.8626 | 148.6659 | 340.3225 | 5.3857 | 8.1426 |  |  | 82898.6484
2022-11-18 07:15 | 98.6013 | 14.2809 | 165.4206 | 232.7924 | 5.3497 | 8.2926 |  |  | 81913.4141
2022-11-18 07:20 | 99.8857 | 17.6994 | 170.8079 | 300.6554 | 5.6042 | 9.2386 |  |  | 82794.1953
2022-11-18 07:25 | 108.7005 | 15.9914 | 182.6114 | 313.931 | 5.9667 | 8.1759 | 135.4444 | 27.3591 | 82831.8672
2022-11-18 07:30 | 130.1101 | 19.9266 | 219.364 | 274.4185 | 6.3254 | 9.7541 | 133.6387 | 31.7777 | 82753.8906
2022-11-18 07:35 | 110.9906 | 19.9847 | 190.2888 | 264.3922 | 6.3827 | 9.2405 | 133.5629 | 27.5946 | 83720.1406
2022-11-18 07:40 | 96.1366 | 16.1633 | 163.5249 | 274.6896 | 6.1537 | 8.2214 | 131.8581 | 31.2597 | 82825.5859
2022-11-18 07:45 | 87.8644 | 15.1156 | 149.7973 | 297.1549 | 6.1333 | 7.5764 | 130.1202 | 35.4338 | 81797.3281
2022-11-18 07:50 | 71.4499 | 16.4962 | 126.0171 | 310.4861 | 6.2231 | 8.408 | 130.352 | 37.6542 | 81904.4453
2022-11-18 07:55 | 88.4732 | 17.8531 | 153.468 | 274.2327 | 6.302 | 8.3534 | 130.1469 | 27.7523 | 82669.0625
2022-11-18 08:00 | 79.3063 | 17.3662 | 138.9297 | 251.0026 | 6.1597 | 6.7079 | 131.1181 | 25.3011 | 83658.1016
2022-11-18 08:05 | 104.4438 | 12.8832 | 172.9784 | 287.478 | 5.7913 | 6.3232 | 128.7983 | 26.8374 | 82737.7422
2022-11-18 08:10 | 119.8451 | 20.883 | 204.416 | 348.716 | 5.8662 | 7.3181 | 125.5318 | 24.9526 | 81782.8438
2022-11-18 08:15 | 93.8972 | 15.954 | 159.883 | 391.496 | 6.2521 | 9.1665 | 125.646 | 26.4181 | 82627.2188
2022-11-18 08:20 | 93.3494 | 15.1163 | 158.2056 | 313.6123 | 6.3528 | 8.3423 | 124.4394 | 26.9471 | 82742.4375
2022-11-18 08:25 | 82.9036 | 19.27 | 146.5212 | 382.9796 | 6.3213 | 6.9096 | 125.7632 | 24.7378 | 83626.7891
2022-11-18 08:30 | 75.5145 | 17.4815 | 133.2328 | 426.0642 | 6.0593 | 8.5182 | 123.4244 | 26.5167 | 81742.8594
2022-11-18 08:35 | 82.8327 | 19.1155 | 145.909 | 333.5173 | 6.2528 | 8.0652 | 127.5317 | 23.8131 | 84460.8984
2022-11-18 08:40 | 96.0597 | 13.5277 | 160.7714 | 290.2495 | 6.1518 | 5.9225 | 124.7347 | 25.2121 | 83536.1875
2022-11-18 08:45 | 125.5963 | 19.029 | 211.5475 | 378.1902 | 6.1245 | 8.738 | 123.7137 | 34.7257 | 82548.6562
2022-11-18 08:50 | 101.1037 | 20.9989 | 175.9742 | 316.8414 | 6.3534 | 9.8542 | 125.2984 | 29.0544 | 83573.8906
2022-11-18 08:55 | 122.9953 | 19.7281 | 208.2597 | 391.496 | 6.4345 | 11.1815 | 124.6919 | 29.1038 | 82599.7578
2022-11-18 09:00 | 130.0435 | 23.0736 | 222.409 | 356.3261 | 7.0769 | 11.024 | 125.9194 | 24.1668 | 83513.5234
2022-11-18 09:05 | 97.8447 | 19.7342 | 169.7141 | 326.3482 | 7.3721 | 9.5729 | 123.4781 | 26.4812 | 82599.3359
2022-11-18 09:10 | 89.7153 | 16.9734 | 154.4922 | 263.5065 | 7.2187 | 7.9166 | 123.8437 | 23.4073 | 83385.8203
2022-11-18 09:15 | 100.1957 | 18.3614 | 171.9449 | 352.4561 | 6.5234 | 2.4574 | 123.5974 | 35.1438 | 82613.6641
2022-11-18 09:20 | 97.4586 | 19.8727 | 169.0894 | 247.6124 | 6.2465 | 5.8622 | 122.6178 | 30.7613 | 82480.2031
2022-11-18 09:25 | 98.4454 | 16.7856 | 167.6862 | 296.6529 | 6.2621 | 7.3546 | 121.1186 | 25.298 | 81617.0625
2022-11-18 09:30 | 130.8549 | 22.0417 | 222.6208 | 296.6528 | 6.519 | 8.7602 | 121.0596 | 27.9524 | 81600.625
2022-11-18 09:35 | 100.9225 | 17.4496 | 172.1472 | 268.0351 | 6.5282 | 7.2129 | 119.2151 | 25.1953 | 80738.8672
2022-11-18 09:40 | 110.6128 | 19.4984 | 189.0497 | 296.6528 | 6.4084 | 6.7401 | 120.1166 | 25.7856 | 81593.5781
2022-11-18 09:45 | 96.6756 | 19.8375 | 168.1949 | 245.061 | 6.2016 | 7.8886 | 119.763 | 23.9438 | 81590.1719
2022-11-18 09:50 | 91.897 | 17.7968 | 158.6597 | 229.8937 | 5.832 | 6.9521 | 118.6506 | 21.5104 | 80788.8828
2022-11-18 09:55 | 85.0302 | 19.8045 | 150.1419 | 283.2831 | 5.6166 | 5.9481 | 120.4464 | 23.9039 | 81452.5312
2022-11-18 10:00 | 113.2167 | 20.0044 | 193.547 | 351.1749 | 5.5896 | 6.2414 | 122.2566 | 38.0205 | 82263.0781
2022-11-18 10:05 | 97.9782 | 21.233 | 171.2448 | 341.4276 | 5.7432 | 7.3584 | 122.4747 | 34.4159 | 83069.5781
2022-11-18 10:10 | 102.9091 | 21.5496 | 179.4647 | 340.9741 | 5.7668 | 6.8544 | 122.4319 | 30.79 | 82972.9062
2022-11-18 10:15 | 80.7527 | 18.274 | 141.8823 | 354.0884 | 5.6715 | 7.655 | 122.8514 | 30.2392 | 82975.3438
2022-11-18 10:20 | 99.5687 | 17.2455 | 169.8679 | 314.8516 | 5.7549 | 8.8468 | 122.1735 | 30.6351 | 82994.5547
2022-11-18 10:25 | 131.8818 | 21.958 | 224.1112 | 344.6796 | 5.9346 | 8.2621 | 124.247 | 32.0154 | 83859.8203
2022-11-18 10:30 | 125.821 | 26.2607 | 218.9531 | 311.3271 | 6.0595 | 8.6254 | 120.5687 | 30.6735 | 82059.7188
2022-11-18 10:35 | 102.8744 | 22.2316 | 179.9212 | 249.0892 | 6.2878 | 8.4336 | 121.5518 | 23.0709 | 82926.8281
2022-11-18 10:40 | 102.1516 | 20.7036 | 177.1112 | 251.4615 | 6.2632 | 7.4533 | 122.649 | 25.0694 | 83740.4375
2022-11-18 10:45 | 105.1003 | 19.4139 | 180.345 | 233.1849 | 5.5581 | 6.2886 | 119.4613 | 22.6345 | 81980.3047
2022-11-18 10:50 | 108.6554 | 19.4139 | 185.9649 | 336.8226 | 5.2224 | 6.6243 | 120.2901 | 28.674 | 81985.1562
2022-11-18 10:55 | 92.1016 | 18.7327 | 159.9094 | 285.0037 | 5.2753 | 8.0216 | 119.4613 | 27.749 | 81977.1328
2022-11-18 11:00 | 86.0077 | 17.0388 | 149.0466 | 222.5731 | 5.4912 | 8.5263 | 120.3134 | 23.3152 | 82854.1797
2022-11-18 11:05 | 82.5269 | 16.0062 | 142.5064 | 274.9432 | 5.4966 | 7.9551 | 120.5527 | 22.6003 | 82851.7109
2022-11-18 11:10 | 100.6746 | 19.7324 | 174.0501 | 307.9111 | 5.4885 | 7.9344 | 118.7768 | 25.4873 | 81169.5938
2022-11-18 11:15 | 100.9555 | 18.2157 | 172.9639 | 271.9573 | 5.8777 | 8.8165 | 121.6106 | 29.589 | 81915.3047
2022-11-18 11:20 | 86.8506 | 18.0454 | 151.1732 | 297.858 | 6.0024 | 8.5776 | 123.8594 | 24.2586 | 81912.8672
2022-11-18 11:25 | 114.0011 | 19.0912 | 193.8362 | 314.0089 | 5.9841 | 8.2895 | 121.6073 | 34.7843 | 82760.3828
2022-11-18 11:30 | 104.9183 | 19.9942 | 180.8167 | 330.6471 | 5.6456 | 8.0072 | 122.2036 | 42.5503 | 83683.125
2022-11-18 11:35 | 121.1823 | 20.2952 | 205.8758 | 261.674 | 5.2688 | 8.4642 | 120.7703 | 26.1569 | 82785.9609
2022-11-18 11:40 | 109.8495 | 20.8112 | 189.0204 | 235.5066 | 5.3726 | 9.0513 | 120.4714 | 20.8266 | 82785.2031
2022-11-18 11:45 | 113.54 | 21.0955 | 195.1337 | 258.8323 | 5.3639 | 7.2377 | 119.5179 | 23.753 | 81886.1641
2022-11-18 11:50 | 115.5378 | 19.3943 | 196.4947 | 362.3652 | 5.3728 | 7.7563 | 119.8727 | 26.7426 | 81880.5
2022-11-18 11:55 | 100.4242 | 20.1232 | 174.229 | 327.0926 | 5.7713 | 8.7523 | 120.6507 | 24.2886 | 82761.1641
2022-11-18 12:00 | 92.2332 | 20.1232 | 161.5016 | 261.6741 | 6.2493 | 8.8012 | 120.0529 | 24.0138 | 82781.2578
2022-11-18 12:05 | 79.4149 | 17.3654 | 139.0955 | 274.6651 | 6.3978 | 7.603 | 119.8331 | 24.4452 | 82745.8203
2022-11-18 12:10 | 99.0668 | 17.5482 | 169.4014 | 317.2072 | 6.1951 | 6.6412 | 121.6381 | 32.4741 | 83639.6641
2022-11-18 12:15 | 94.5435 | 14.9801 | 159.8997 | 256.0788 | 5.86 | 7.0005 | 118.0124 | 29.9535 | 81006.2656
2022-11-18 12:20 | 92.5322 | 20.2381 | 162.0748 | 284.6196 | 6.0103 | 9.2932 | 118.7091 | 25.7555 | 81847.9688
2022-11-18 12:25 | 120.8334 | 17.1939 | 202.5819 | 349.6527 | 6.0698 | 8.3113 | 119.0637 | 28.7725 | 81910.4453
2022-11-18 12:30 | 138.7586 | 23.9607 | 236.6549 | 435.8661 | 6.2841 | 9.2235 | 121.5561 | 38.5543 | 83551.1797
2022-11-18 12:35 | 125.6089 | 20.4284 | 212.9663 | 362.6028 | 6.1789 | 8.4006 | 119.2412 | 33.5589 | 81932.6641
2022-11-18 12:40 | 108.7309 | 20.4082 | 187.0748 | 336.3686 | 6.1095 | 7.6964 | 118.7682 | 30.3197 | 81845.5
2022-11-18 12:45 | 122.9654 | 19.931 | 208.4168 | 352.903 | 6.1223 | 8.2566 | 120.1704 | 34.0355 | 82668.3828
2022-11-18 12:50 | 100.9444 | 21.7196 | 176.4508 | 320.2005 | 6.1308 | 8.5438 | 117.2892 | 31.6307 | 81004.4375
2022-11-18 12:55 | 114.6835 | 21.4213 | 197.2124 | 362.1211 | 6.1929 | 8.4061 | 118.5509 | 35.687 | 81793.25
2022-11-18 13:00 | 139.8059 | 29.7543 | 244.0537 | 353.2534 | 6.5898 | 11.0733 | 120.2898 | 36.707 | 82736.4844
2022-11-18 13:05 | 126.1595 | 28.5599 | 221.9417 | 274.8452 | 7.0766 | 10.0737 | 119.5528 | 28.7488 | 82754.3906
2022-11-18 13:10 | 100.5385 | 22.4127 | 176.5217 | 264.3346 | 7.1331 | 8.5719 | 120.6091 | 32.9731 | 83579.25
2022-11-18 13:15 | 120.2752 | 23.5392 | 207.9014 | 313.6915 | 6.8652 | 8.6819 | 120.1107 | 29.8085 | 82642.3984
2022-11-18 13:20 | 120.0106 | 24.2184 | 208.1749 | 352.7841 | 6.8575 | 9.0061 | 121.5033 | 34.5728 | 82616.0703
2022-11-18 13:25 | 132.176 | 24.9385 | 227.3707 | 366.3368 | 7.0436 | 9.4015 | 120.5887 | 30.9921 | 82721.9219
2022-11-18 13:30 | 132.3797 | 25.7431 | 228.6595 | 358.3831 | 7.5043 | 11.1681 | 118.38 | 32.577 | 80907.5234
2022-11-18 13:35 | 146.4439 | 33.0109 | 257.4854 | 475.8022 | 7.7819 | 9.5778 | 122.119 | 36.3037 | 83561.9844
2022-11-18 13:40 | 109.7766 | 26.0989 | 194.3685 | 365.727 | 7.3898 | 8.1118 | 119.6717 | 32.0925 | 82585.7344
2022-11-18 13:45 | 111.873 | 23.6235 | 195.1065 | 361.9991 | 7.0185 | 8.2811 | 118.8655 | 34.6976 | 81737.9297
2022-11-18 13:50 | 132.562 | 22.0865 | 225.2823 | 348.953 | 6.8969 | 8.3081 | 118.2348 | 37.1286 | 81705.3828
2022-11-18 13:55 | 122.4369 | 24.4568 | 212.306 | 461.8155 | 7.2746 | 10.1662 | 120.8907 | 40.1225 | 83413.1562
2022-11-18 14:00 | 129.9648 | 21.8841 | 221.0989 | 422.7929 | 7.3356 | 10.2577 | 120.9308 | 31.5192 | 83516.3438
2022-11-18 14:05 | 115.4212 | 22.2019 | 199.1236 | 369.4524 | 7.437 | 10.2677 | 120.2878 | 30.7015 | 83408.0312
2022-11-18 14:10 | 119.9937 | 27.0946 | 211.0253 | 330.307 | 7.3128 | 9.0674 | 120.3874 | 30.4094 | 83528.7578
2022-11-18 14:15 | 90.7833 | 22.0359 | 161.1917 | 343.1784 | 6.9273 | 8.7733 | 120.3283 | 29.4368 | 83447.4141
2022-11-18 14:20 | 91.0481 | 22.6874 | 162.4211 | 339.9409 | 6.6143 | 9.2239 | 118.7152 | 32.1244 | 82656.1406
2022-11-18 14:25 | 125.0251 | 25.8242 | 217.4671 | 516.9674 | 6.7114 | 9.0345 | 119.416 | 43.6424 | 81697.8516
2022-11-18 14:30 | 110.4115 | 23.8588 | 193.1015 | 404.7758 | 6.9177 | 9.3073 | 119.6314 | 39.1013 | 82539.1953
2022-11-18 14:35 | 95.1613 | 21.591 | 167.4576 | 323.3167 | 6.9122 | 8.7197 | 117.7806 | 33.5137 | 81741.3203
2022-11-18 14:40 | 102.2345 | 21.5623 | 178.271 | 335.8027 | 6.9466 | 9.123 | 117.9782 | 32.981 | 81631.7266
2022-11-18 14:45 | 119.2241 | 21.8133 | 204.7361 | 470.3707 | 6.958 | 9.4078 | 120.4264 | 33.9686 | 82576.8906
2022-11-18 14:50 | 133.8677 | 25.6284 | 230.656 | 451.8901 | 7.1477 | 11.2734 | 118.4105 | 36.6031 | 81590.5
2022-11-18 14:55 | 129.5672 | 23.1055 | 221.7108 | 465.2629 | 7.4112 | 10.9725 | 119.2959 | 42.5018 | 81668.875
2022-11-18 15:00 | 146.2917 | 25.4117 | 249.6528 | 483.274 | 7.6835 | 11.1285 | 120.2069 | 38.8396 | 82540.2734
2022-11-18 15:05 | 158.7254 | 28.674 | 271.9739 | 509.3969 | 7.8218 | 10.7474 | 121.0425 | 41.4727 | 82540.2734
2022-11-18 15:10 | 161.7117 | 31.9185 | 279.796 | 452.0349 | 8.1816 | 11.154 | 119.8649 | 44.9142 | 81616.5312
2022-11-18 15:15 | 147.4375 | 26.6378 | 252.6352 | 451.7383 | 8.2955 | 10.6699 | 119.7862 | 39.8975 | 81564.4922
2022-11-18 15:20 | 136.1413 | 25.5494 | 234.2317 | 495.6764 | 7.9398 | 8.9348 | 120.1069 | 41.6916 | 82439.9453
2022-11-18 15:25 | 122.2146 | 24.3401 | 211.6749 | 408.624 | 7.5046 | 9.2947 | 116.7614 | 39.5803 | 80688.0859
2022-11-18 15:30 | 114.1786 | 24.1935 | 199.2105 | 496.0018 | 7.6006 | 9.7923 | 119.3507 | 46.0498 | 82478.4922
2022-11-18 15:35 | 121.0935 | 27.1468 | 212.7633 | 554.9927 | 7.3467 | 8.1817 | 119.2554 | 47.9746 | 81563.3984
2022-11-18 15:40 | 94.9143 | 24.8353 | 170.3234 | 446.7823 | 7.1776 | 9.852 | 117.7138 | 39.7815 | 80650.8047
2022-11-18 15:45 | 103.5968 | 20.8899 | 179.6867 | 452.1868 | 7.4435 | 10.2597 | 118.2521 | 35.9217 | 81612.0469
2022-11-18 15:50 | 101.6546 | 23.0593 | 178.7096 | 412.7402 | 7.3417 | 9.3982 | 117.9965 | 34.6702 | 81485.4922
2022-11-18 15:55 | 81.5478 | 20.0407 | 145.0401 | 413.4279 | 7.5853 | 9.9613 | 118.3112 | 39.6658 | 81624.8828
2022-11-18 16:00 | 114.7489 | 23.4295 | 199.1509 | 542.4418 | 7.7616 | 10.0871 | 118.4485 | 77.3522 | 81597.4531
2022-11-18 16:05 | 83.6934 | 20.3179 | 148.6062 | 408.755 | 7.812 | 10.498 | 116.507 | 55.5268 | 80704.8203
2022-11-18 16:10 | 140.1861 | 22.4478 | 237.3301 | 378.0251 | 8.1709 | 11.1559 | 119.0135 | 48.2334 | 82349.7734
2022-11-18 16:15 | 105.119 | 24.9328 | 186.063 | 374.1716 | 8.0524 | 11.1739 | 118.331 | 39.4506 | 81526.875
2022-11-18 16:20 | 100.5485 | 22.7202 | 176.8445 | 425.6384 | 7.9325 | 10.3847 | 118.9395 | 37.8122 | 81484.1641
2022-11-18 16:25 | 95.0333 | 22.2411 | 167.9116 | 594.1029 | 7.8337 | 10.2693 | 119.3927 | 35.4757 | 81588.4531
2022-11-18 16:30 | 95.1441 | 19.8642 | 165.7044 | 400.3737 | 7.7144 | 9.8517 | 118.8026 | 33.6314 | 81583.3516
2022-11-18 16:35 | 108.6233 | 23.3984 | 189.9001 | 451.4347 | 7.6593 | 10.7547 | 118.8216 | 37.5955 | 81477.8281
2022-11-18 16:40 | 81.191 | 22.042 | 146.4944 | 386.944 | 7.57 | 10.4174 | 118.7627 | 32.5575 | 81462.6094
2022-11-18 16:45 | 67.2983 | 19.192 | 122.3493 | 443.2019 | 7.5778 | 9.9365 | 120.2644 | 29.8379 | 82324.1172
2022-11-18 16:50 | 80.4602 | 15.5898 | 138.922 | 355.7787 | 7.4093 | 8.6864 | 120.1863 | 29.4427 | 83226.4219
2022-11-18 16:55 | 65.1738 | 13.9081 | 113.6392 | 399.9766 | 6.6417 | 6.7212 | 118.272 | 36.0908 | 81504.0391
2022-11-18 17:00 | 66.2026 | 15.0845 | 116.5623 | 456.3905 | 6.301 | 7.9666 | 119.8282 | 43.2658 | 82363.4609
2022-11-18 17:05 | 74.3661 | 15.4274 | 129.4184 | 521.5892 | 6.1806 | 7.8763 | 120.7219 | 46.6066 | 82366.0078
2022-11-18 17:10 | 75.9317 | 15.2559 | 131.6468 | 456.3905 | 6.0642 | 7.6279 | 120.0069 | 37.1867 | 82376.2031
2022-11-18 17:15 | 82.7388 | 13.9219 | 140.9167 | 426.2043 | 6.1492 | 8.5593 | 118.5665 | 34.7705 | 81586.0391
2022-11-18 17:20 | 64.9743 | 16.2881 | 115.8831 | 348.4838 | 6.4156 | 9.5042 | 117.8989 | 30.6279 | 81528.9141
2022-11-18 17:25 | 59.8284 | 13.8846 | 105.5917 | 339.033 | 6.6256 | 10.1739 | 118.7556 | 26.6167 | 82358.3594
2022-11-18 17:30 | 64.3102 | 15.1004 | 113.6774 | 348.4838 | 6.3851 | 7.6244 | 117.604 | 23.8518 | 81522.7891
2022-11-18 17:35 | 63.1553 | 15.4479 | 112.2545 | 352.5408 | 6.3089 | 7.7834 | 119.2118 | 27.3102 | 82478.0312
2022-11-18 17:40 | 65.8893 | 13.8893 | 114.8867 | 443.4998 | 6.3728 | 8.2967 | 123.4448 | 29.2553 | 82392.5859
2022-11-18 17:45 | 74.6783 | 13.9266 | 128.2263 | 361.7495 | 6.3418 | 8.4756 | 121.145 | 22.5732 | 81599.8047
2022-11-18 17:50 | 67.1881 | 11.5374 | 114.5257 | 348.4838 | 6.3652 | 8.1003 | 117.9579 | 28.839 | 81512.7578
2022-11-18 17:55 | 82.0204 | 13.4037 | 139.1275 | 361.3906 | 6.2879 | 7.7657 | 117.781 | 27.9174 | 81524.2578
2022-11-18 18:00 | 70.0483 | 13.9313 | 121.3038 | 400.6431 | 6.1115 | 7.4707 | 118.0557 | 31.917 | 81626.2578
2022-11-18 18:05 | 56.5676 | 13.0493 | 99.7581 | 326.5364 | 6.1703 | 8.364 | 119.1325 | 29.4588 | 82489.5781
2022-11-18 18:10 | 48.498 | 12.7294 | 87.0688 | 335.6898 | 6.0558 | 7.83 | 117.6436 | 26.3 | 81536.7188
2022-11-18 18:15 | 46.4558 | 10.9816 | 82.0191 | 391.5867 | 5.998 | 7.1796 | 119.114 | 24.7796 | 82430.9531
2022-11-18 18:20 | 51.6496 | 10.5334 | 89.7037 | 323.0992 | 5.6414 | 6.0181 | 117.6423 | 24.0463 | 81617.8828
2022-11-18 18:25 | 50.7799 | 11.0468 | 89.0541 | 284.423 | 5.3719 | 5.4412 | 118.0363 | 23.2399 | 81651.8984
2022-11-18 18:30 | 45.5842 | 11.0505 | 81.0937 | 245.7207 | 4.9722 | 4.992 | 117.426 | 19.2826 | 81684.3047
2022-11-18 18:35 | 46.1388 | 11.0505 | 81.7737 | 258.6534 | 4.6797 | 4.4516 | 117.7806 | 20.8035 | 81684.3047
2022-11-18 18:40 | 36.9332 | 11.7305 | 68.3431 | 271.5861 | 4.3 | 3.9929 | 117.8988 | 21.6726 | 81690.8047
2022-11-18 18:45 | 35.443 | 10.2601 | 64.5885 | 281.4919 | 4.1493 | 4.071 | 116.7615 | 22.3556 | 80813.6875
2022-11-18 18:50 | 35.1026 | 10.0887 | 63.8953 | 294.1931 | 4.0555 | 4.8587 | 116.432 | 22.1336 | 80783.6875
2022-11-18 18:55 | 35.8931 | 9.9721 | 64.9903 | 261.5811 | 4.0126 | 4.7031 | 118.7551 | 18.8966 | 82604.0078
2022-11-18 19:00 | 44.298 | 11.0617 | 78.9633 | 258.9148 | 3.8925 | 4.2094 | 117.8404 | 20.1177 | 81764.4453
2022-11-18 19:05 | 42.7496 | 11.6953 | 77.0515 | 235.5023 | 3.8526 | 4.2128 | 119.3332 | 18.6832 | 82622.7188
2022-11-18 19:10 | 38.4477 | 10.9964 | 69.9305 | 182.9867 | 3.7837 | 4.6045 | 118.9162 | 16.359 | 82543.8594
2022-11-18 19:15 | 33.4035 | 10.1373 | 61.3395 | 156.8458 | 3.7937 | 5.0049 | 119.0356 | 15.2611 | 82541.4141
2022-11-18 19:20 | 22.7624 | 9.1095 | 44.0006 | 143.8237 | 3.6724 | 4.7131 | 118.777 | 14.2229 | 82566.1484
2022-11-18 19:25 | 34.8729 | 7.6607 | 61.2853 | 194.2515 | 3.5644 | 4.604 | 117.821 | 21.865 | 81774.4297
2022-11-18 19:30 | 33.2962 | 9.0166 | 60.2243 | 181.1826 | 3.4928 | 3.9678 | 117.6846 | 25.9816 | 81717.3359
2022-11-18 19:35 | 27.369 | 9.6284 | 51.5805 | 143.8722 | 3.5335 | 4.4144 | 118.9964 | 22.0831 | 82586.6719
2022-11-18 19:40 | 22.6804 | 8.2611 | 43.0265 | 170.1997 | 3.5335 | 4.4844 |  |  | 82667.3672
2022-11-18 19:45 | 22.0865 | 8.6764 | 42.5313 | 297.6571 | 3.2784 | 3.734 |  |  | 81714.9219
2022-11-18 19:50 | 31.081 | 7.7397 | 55.3818 | 274.7578 | 3.1141 | 3.2143 | 120.1127 | 19.7826 | 82614.5234
2022-11-18 19:55 | 27.0416 | 8.9436 | 50.394 | 183.1718 | 2.879 | 2.979 | 119.0365 | 19.5628 | 82628.5234
2022-11-18 20:00 | 23.3388 | 8.0837 | 43.8582 | 143.9207 | 2.6217 | 2.8819 |  |  | 82626.0938
2022-11-18 20:05 | 29.0711 | 8.6026 | 53.1638 | 196.3217 | 2.4124 | 3.083 |  |  | 82651.5469
2022-11-18 20:10 | 27.4147 | 8.0944 | 50.1166 | 157.2134 | 2.39 | 3.46 |  |  | 82732.3125
2022-11-18 20:15 | 22.538 | 7.8284 | 42.3755 | 181.2437 | 2.5627 | 3.8292 |  |  | 81755.7969
2022-11-18 20:20 | 28.9589 | 8.6026 | 52.9918 | 157.0574 | 2.96 | 4.45 |  |  | 82644.2812
2022-11-18 20:25 | 28.7629 | 8.6111 | 52.6999 | 222.7189 | 3.161 | 3.9913 | 119.614 | 16.5074 | 82734.1953
2022-11-18 20:30 | 37.7002 | 7.671 | 65.4592 | 168.5786 | 3.1408 | 4.191 |  |  | 81879.4688
2022-11-18 20:35 | 34.9425 | 9.4722 | 63.0333 | 183.4156 | 3.13 | 4.45 |  |  | 82725.0469
2022-11-18 20:40 | 23.13 | 8.2612 | 43.7157 | 170.2029 | 3.019 | 3.9686 |  |  | 82678.8984
2022-11-18 20:45 | 22.5608 | 8.5178 | 42.9295 | 349.8954 | 2.9615 | 3.5062 | 118.9094 | 17.7436 | 81833.8203
2022-11-18 20:50 | 23.2507 | 8.3557 | 43.9952 | 272.4111 | 2.9119 | 3.5953 | 119.7981 | 16.5626 | 81913.8047
2022-11-18 20:55 | 22.6885 | 7.4032 | 42.181 | 157.1634 | 2.75 | 3.48 | 120.5335 | 13.8068 | 82699.5703
2022-11-18 21:00 | 21.3595 | 6.821 | 39.5616 | 194.5794 | 2.6815 | 3.473 | 119.0868 | 16.944 | 81906.6484
2022-11-18 21:05 | 31.5523 | 7.8337 | 56.3685 | 220.2302 | 2.7102 | 3.5807 | 119.5205 | 18.5537 | 81787.125
2022-11-18 21:10 | 25.4504 | 8.3474 | 47.3587 | 285.1 | 2.7931 | 5.398 | 120.0938 | 28.3027 | 81814.7422
2022-11-18 21:15 | 23.7909 | 8.0092 | 44.4768 | 324.0802 | 2.739 | 5.3692 | 120.6651 | 33.1028 | 81844.2344
2022-11-18 21:20 | 15.3369 | 6.6438 | 30.1528 | 181.4273 | 2.6247 | 4.0311 | 119.324 | 23.894 | 81817.125
2022-11-18 21:25 | 20.3583 | 7.162 | 38.5385 | 181.6074 | 2.6437 | 4.2675 | 119.3832 | 21.0846 | 81887.9141
2022-11-18 21:30 | 27.6487 | 8.4417 | 50.8226 | 262.1107 | 2.6235 | 3.7349 | 121.0916 | 26.2006 | 82728.7109
2022-11-18 21:35 | 27.024 | 8.3529 | 49.7763 | 246.384 | 2.5933 | 2.9199 | 119.7577 | 25.9248 | 81855.4844
2022-11-18 21:40 | 17.6884 | 7.6736 | 34.9575 | 155.6635 | 2.5447 | 4.2972 | 119.3832 | 17.8157 | 81880.7188
2022-11-18 21:45 | 23.9975 | 6.4713 | 43.2556 | 103.6377 | 2.3085 | 2.3383 | 118.8693 | 14.8539 | 81773.1406
2022-11-18 21:50 | 20.4492 | 7.666 | 39.0113 | 103.6727 | 2.0205 | 1.9512 | 119.0279 | 14.75 | 81805.1953
2022-11-18 21:55 | 29.8143 | 6.6504 | 52.3509 | 116.7476 | 1.7909 | 1.7415 | 119.2646 | 13.3481 | 81885.1797
2022-11-18 22:00 | 24.5613 | 9.3695 | 46.8476 | 168.4682 | 1.593 | 2.0779 | 118.8502 | 12.9539 | 81807.5859
2022-11-18 22:05 | 22.3683 | 7.8468 | 42.1337 | 194.6451 | 1.4168 | 2.9823 | 119.1863 | 14.3337 | 81915.2109
2022-11-18 22:10 | 18.6647 | 8.1743 | 36.7843 | 207.2755 | 1.3871 | 1.2781 | 119.2245 | 19.8596 | 81773.1406
2022-11-18 22:15 | 23.7037 | 7.5056 | 43.6689 | 246.5504 | 1.3164 | 1.5837 | 119.3049 | 17.3312 | 81917.6016
2022-11-18 22:20 | 18.9374 | 8.2696 | 37.2975 | 192.5744 | 1.2645 | 1.2155 | 118.153 | 18.8723 | 81043.7812
2022-11-18 22:25 | 21.9232 | 7.1644 | 40.9396 | 181.6687 | 1.2768 | 1.1977 | 120.0165 | 28.7763 | 81915.2109
2022-11-18 22:30 | 21.1161 | 7.8363 | 40.2038 | 246.2227 | 1.447 | 2.349 | 120.2714 | 25.799 | 81795.9453
2022-11-18 22:35 | 17.2492 | 7.5056 | 33.9458 | 142.7397 | 1.5144 | 3.3455 | 119.6607 | 18.4212 | 81915.2109
2022-11-18 22:40 | 19.3636 | 7.1644 | 37.0162 | 220.5977 | 1.3177 | 1.4862 | 119.6607 | 16.7862 | 81915.2109
2022-11-18 22:45 | 18.9186 | 7.0812 | 36.0803 | 76.9533 | 1.2437 | 0.66591 | 117.6256 | 13.3591 | 80959.9062
2022-11-18 22:50 | 12.7761 | 6.9218 | 26.3366 | 64.2132 | 1.2257 | 2.1377 | 117.0779 | 12.406 | 81066.4375
2022-11-18 22:55 | 12.5627 | 6.9869 | 26.2435 | 64.8173 | 1.1386 | 2.0198 | 118.1795 | 12.7405 | 81832.5234
2022-11-18 23:00 | 11.9851 | 6.7417 | 25.1129 | 76.9274 | 1.1261 | 1.8312 | 116.7656 | 13.0853 | 80932.2891
2022-11-18 23:05 | 14.138 | 6.8256 | 28.4968 | 90.8651 | 1.0778 | 1.5821 | 118.2775 | 14.2295 | 81947.0547
2022-11-18 23:10 | 13.5679 | 6.8188 | 27.6162 | 155.6141 | 0.95019 | 0.61367 | 118.0417 | 14.6511 | 81862.2734
2022-11-18 23:15 | 14.7384 | 6.3808 | 28.9724 | 65.5941 | 1.0086 | 2.4167 | 119.356 | 13.1136 | 82825.7109
2022-11-18 23:20 | 11.57 | 6.9916 | 24.7265 | 64.8611 | 1.1466 | 1.4728 | 118.3779 | 12.0408 | 81906.1406
2022-11-18 23:25 | 14.3464 | 6.4779 | 28.4685 | 90.7749 | 1.2846 | 1.8577 | 118.4565 | 13.3439 | 81869.0938
2022-11-18 23:30 | 22.7341 | 6.5555 | 41.4031 | 91.8627 | 1.2 | 3.4199 | 119.996 | 12.4566 | 82848.9609
2022-11-18 23:35 | 13.1319 | 6.1411 | 26.2701 | 64.8831 | 0.85064 | 1.0188 | 118.7144 | 11.6089 | 81926.5625
2022-11-18 23:40 | 12.7981 | 6.3117 | 25.7584 | 51.9064 | 0.46489 | 0.39565 | 118.9516 | 12.6444 | 81926.5625
2022-11-18 23:45 | 11.0175 | 5.6293 | 22.5173 | 64.8831 | 0.29654 | 0 | 119.5446 | 16.2415 | 81931.0234
2022-11-18 23:50 | 16.6931 | 5.9705 | 31.5583 | 311.4387 | 0.14812 | 0.44436 | 122.806 | 25.2343 | 81928.7109
2022-11-18 23:55 | 16.6039 | 6.1492 | 31.6003 | 207.9023 | 0.12841 | 1.9756 | 121.5445 | 21.0657 | 82031.9609
2022-11-19 | 9.6853 | 6.1431 | 20.9891 | 103.848 | 0.23715 | 0 | 121.7205 | 15.2657 | 81953.9609
2022-11-19 00:05 | 7.4588 | 5.9725 | 17.4056 | 64.905 | 0.16781 | 0 | 121.7798 | 13.9026 | 81949.3516
2022-11-19 00:10 | 8.6863 | 5.8038 | 19.1185 | 116.8685 | 0.20757 | 1.5914 | 121.821 | 12.762 | 81970.1562
2022-11-19 00:15 | 10.4669 | 5.7421 | 21.7861 | 77.0835 | 0.26378 | 1.5631 | 120.6424 | 13.2738 | 81095.8672
2022-11-19 00:20 | 9.7015 | 5.9825 | 20.8532 | 65.0134 | 0.23707 | 2.0941 | 123.4092 | 13.8166 | 82075.8438
2022-11-19 00:25 | 9.5772 | 5.4624 | 20.1427 | 194.7808 | 0.29634 | 1.1063 | 124.5505 | 18.1068 | 81967.8594
2022-11-19 00:30 | 6.9045 | 5.2917 | 15.8752 | 220.7516 | 0.33585 | 0.069145 | 125.2626 | 17.1797 | 81965.5703
2022-11-19 00:35 | 9.1408 | 5.4678 | 19.4792 | 129.9828 | 0.52317 | 2.6455 | 124.8524 | 15.8319 | 82045.8906
2022-11-19 00:40 | 9.7999 | 5.2917 | 20.4841 | 64.9269 | 0.67057 | 1.3411 | 124.3132 | 14.071 | 81958.8047
2022-11-19 00:45 | 9.5804 | 5.2935 | 19.9787 | 51.9591 | 0.74972 | 2.1308 | 124.7114 | 13.4756 | 81981.9844
2022-11-19 00:50 | 5.9596 | 5.5825 | 14.7175 | 51.4748 | 0.88844 | 1.113 | 123.6666 | 12.6474 | 81214.4922
2022-11-19 00:55 | 4.9016 | 4.6105 | 12.1239 | 38.9694 | 0.82864 | 1.9138 | 125.0082 | 12.8209 | 81972.875
2022-11-19 01:00 | 5.4605 | 4.612 | 12.8112 | 38.9825 | 0.65194 | 1.8867 | 125.9412 | 13.1527 | 81998.3359
2022-11-19 01:05 | 5.349 | 5.1245 | 13.3237 | 25.9884 | 0.42475 | 1.3138 | 126.8318 | 13.8076 | 82000.6172
2022-11-19 01:10 | 6.1373 | 4.9603 | 14.3677 | 26.023 | 0.30581 | 0.43405 | 127.1792 | 13.5528 | 82118.0391
2022-11-19 01:15 | 6.1352 | 5.3006 | 14.8758 | 39.0213 | 0.18755 | 0.019742 | 127.7899 | 13.8213 | 82087.9766
2022-11-19 01:20 | 7.6969 | 4.7876 | 16.7566 | 208.1134 | 0.049307 | 0 | 128.6221 | 15.1871 | 82083.4453
2022-11-19 01:25 | 8.1377 | 5.9806 | 18.6253 | 181.9801 | 0.059148 | 0 | 128.538 | 17.5793 | 82037.9141
2022-11-19 01:30 | 3.9055 | 4.9603 | 11.1178 | 39.0345 | 0.19716 | 1.6069 | 127.3575 | 14.6457 | 82120.5312
2022-11-19 01:35 |  |  |  |  | 0.21688 | 0.94637 |  |  | 82035.6562
2022-11-19 01:40 |  |  |  |  | 0.19952 | 1.5064 |  |  | 83017.7109
2022-11-19 01:45 |  |  |  |  | 0.24653 | 1.0157 |  |  | 82146.0859
2022-11-19 01:50 |  |  |  |  | 0.39471 | 1.0953 |  |  | 82040.1641
2022-11-19 01:55 |  |  |  |  | 0.48369 | 2.0631 |  |  | 82070.1953
2022-11-19 02:00 |  |  |  |  | 0.40404 | 0 |  |  | 82074.9219
2022-11-19 02:05 |  |  |  |  | 0.4439 | 1.3712 |  |  | 82157.5703
2022-11-19 02:10 |  |  |  |  | 0.50309 | 1.6276 |  |  | 82072.6797
2022-11-19 02:15 |  |  |  |  | 0.62829 | 0.8078 |  |  | 82971.6406
2022-11-19 02:20 |  |  |  |  | 0.66773 | 1.4351 |  |  | 82978.6875
2022-11-19 02:25 | 4.9083 | 14.1922 | 21.7157 | 13.0074 | 0.63049 | 0.66989 | 127.9712 | 12.2374 | 82100.7656
2022-11-19 02:30 | 3.7204 | 12.0966 | 17.7993 | 13.1458 | 0.64715 | 1.3839 | 129.8132 | 13.0853 | 82974.1875
2022-11-19 02:35 | 3.9445 | 11.2288 | 17.1023 | 13.1413 | 0.5081 | 1.2553 | 129.9494 | 12.6393 | 82946.0781
2022-11-19 02:40 | 3.794 | 10.0918 | 15.9075 | 13.0118 | 0.45377 | 0.078916 | 128.3119 | 12.3508 | 82124.1406
2022-11-19 02:45 | 4.3563 | 9.0745 | 15.752 | 13.0247 | 0.59187 | 2.476 | 129.094 | 12.6913 | 82204.6172
2022-11-19 02:50 | 4.0212 | 8.9033 | 15.0672 | 13.0247 | 0.83765 | 1.6852 | 129.3321 | 12.746 | 82202.3906
2022-11-19 02:55 | 4.7983 | 8.7234 | 16.0785 | 26.0236 | 0.99631 | 1.6276 | 130.0957 | 13.717 | 82113.0078
2022-11-19 03:00 | 3.4604 | 8.042 | 13.3463 | 13.0162 | 1.0055 | 1.4886 | 131.0914 | 12.683 | 82138.6172
2022-11-19 03:05 | 2.6808 | 7.5336 | 11.6428 | 13.0247 | 0.86722 | 0.6307 | 131.9509 | 12.4725 | 82189.0312
2022-11-19 03:10 | 2.9332 | 7.6088 | 12.1048 | 13.1547 | 0.71756 | 1.176 | 133.6882 | 12.4312 | 83012.8672
2022-11-19 03:15 | 5.5869 | 7.1936 | 15.5861 | 13.0291 | 0.7093 | 0.77826 | 132.5314 | 12.422 | 82217.3516
2022-11-19 03:20 | 5.8084 | 6.6775 | 15.5808 | 13.0247 | 0.61058 | 0.65982 | 132.1889 | 12.6366 | 82189.4844
2022-11-19 03:25 | 5.0265 | 7.1911 | 15.0672 | 13.0247 | 0.54164 | 0 | 131.4747 | 12.8007 | 82185.0547
2022-11-19 03:30 | 7.2558 | 7.0153 | 18.1372 | 13.0162 | 0.53234 | 0.64077 | 131.2104 | 13.011 | 82120.7969
2022-11-19 03:35 | 7.7023 | 6.8442 | 18.6505 | 13.0162 | 0.57234 | 1.421 | 131.5078 | 13.7764 | 82123.0234
2022-11-19 03:40 | 4.9116 | 6.6731 | 14.2018 | 13.0162 | 0.5526 | 1.4703 | 132.1026 | 13.6124 | 82120.7969
2022-11-19 03:45 | 4.4695 | 6.3372 | 13.1882 | 13.0291 | 0.58181 | 1.2622 | 133.1268 | 13.9542 | 82210.7109
2022-11-19 03:50 | 4.3578 | 6.1659 | 13.017 | 13.0291 | 0.58181 | 0.22681 | 133.6031 | 13.3523 | 82206.2812
2022-11-19 03:55 | 4.6883 | 6.1598 | 13.3463 | 13.0162 | 0.50242 | 0.78811 | 133.0542 | 12.9563 | 82125.7578
2022-11-19 04:00 | 5.1399 | 6.3372 | 14.2159 | 13.0291 | 0.53197 | 2.2166 | 133.7817 | 13.2428 | 82206.2812
2022-11-19 04:05 | 5.087 | 5.9329 | 13.5609 | 38.6847 | 0.60449 | 1.0627 | 133.523 | 13.4313 | 81359.3281
2022-11-19 04:10 | 12.2953 | 5.654 | 24.5007 | 26.0671 | 0.47335 | 0 | 135.733 | 13.302 | 82226.9531
2022-11-19 04:15 | 7.3747 | 6.3372 | 17.8127 | 26.0583 | 0.38446 | 0 | 135.8656 | 13.1881 | 82203.5312
2022-11-19 04:20 | 11.509 | 5.8234 | 23.2935 | 26.0583 | 0.43375 | 1.114 | 136.1633 | 14.6109 | 82203.5312
2022-11-19 04:25 | 15.794 | 5.8795 | 30.0891 | 26.3094 | 0.43837 | 0.78707 | 138.1365 | 15.6909 | 82998.9297
2022-11-19 04:30 | 13.768 | 7.2654 | 28.3695 | 26.3183 | 0.38907 | 0.73824 | 138.003 | 15.1435 | 83029.3281
2022-11-19 04:35 | 11.2894 | 5.9967 | 23.3014 | 26.0671 | 0.46349 | 1.3017 | 136.1499 | 14.3969 | 82242.5547
2022-11-19 04:40 | 16.5208 | 6.502 | 31.6546 | 39.0486 | 0.73022 | 2.2301 | 136.3256 | 16.0177 | 82134.1641
2022-11-19 04:45 | 17.2076 | 6.6798 | 33.0562 | 39.0874 | 0.95688 | 3.6006 | 136.8777 | 15.76 | 82216.4844
2022-11-19 04:50 | 13.0733 | 6.5085 | 26.5478 | 39.0874 | 1.0654 | 1.7066 | 136.5205 | 14.9392 | 82218.7266
2022-11-19 04:55 | 21.0975 | 8.5553 | 40.8943 | 39.0486 | 1.0573 | 1.2846 | 137.7531 | 16.2364 | 82128.875
2022-11-19 05:00 | 19.8696 | 7.0153 | 37.4722 | 39.0486 | 1.1944 | 1.9348 | 136.9204 | 15.5804 | 82133.3828
2022-11-19 05:05 | 18.9702 | 6.8419 | 35.9201 | 169.1534 | 1.3039 | 1.452 | 136.5766 | 18.1436 | 82107.7969
2022-11-19 05:10 | 22.2138 | 6.1598 | 40.2099 | 130.1621 | 1.3933 | 2.0751 | 137.7531 | 19.6258 | 82133.3828
2022-11-19 05:15 | 28.0367 | 7.876 | 50.8517 | 91.173 | 1.5805 | 3.2301 | 136.9504 | 18.3258 | 82183.7422
2022-11-19 05:20 | 22.3178 | 8.5524 | 42.762 | 65.059 | 1.7873 | 4.1079 | 136.9334 | 17.5972 | 82093.8828
2022-11-19 05:25 | 23.8801 | 7.3551 | 43.9593 | 65.059 | 1.9374 | 3.2619 | 136.9334 | 19.4006 | 82093.8828
2022-11-19 05:30 | 42.6126 | 6.8396 | 72.1577 | 156.0887 | 2.0553 | 1.7885 | 136.9465 | 21.5793 | 82061.5312
2022-11-19 05:35 | 41.985 | 9.4138 | 73.7698 | 221.3452 | 2.1831 | 2.8251 | 138.3914 | 22.2022 | 82139.2734
2022-11-19 05:40 | 42.8502 | 9.5787 | 75.2611 | 208.1888 | 2.0455 | 0.63241 | 138.5388 | 26.505 | 82084.4062
2022-11-19 05:45 | 33.2423 | 8.7205 | 59.5045 | 221.1256 | 1.946 | 1.0273 | 138.9674 | 24.2015 | 82058.875
2022-11-19 05:50 | 52.9869 | 8.0365 | 89.2567 | 221.1256 | 1.9888 | 2.2263 | 137.422 | 33.8166 | 82051.6406
2022-11-19 05:55 | 50.0077 | 9.0684 | 85.722 | 338.4133 | 2.1761 | 5.0544 | 137.155 | 29.8481 | 82106.5
2022-11-19 06:00 | 58.0446 | 11.2927 | 100.2656 | 468.5722 | 2.5618 | 5.727 | 136.0844 | 29.3561 | 82106.5
2022-11-19 06:05 | 55.0122 | 9.2364 | 93.732 | 286.2528 | 3.0554 | 6.1601 | 135.5627 | 25.2475 | 82078.7031
2022-11-19 06:10 | 61.3518 | 10.9431 | 104.9854 | 299.163 | 3.2839 | 4.8961 | 135.6357 | 26.3862 | 82043.6641
2022-11-19 06:15 | 69.8768 | 10.9505 | 117.8891 | 325.3974 | 3.3775 | 2.6941 | 134.9543 | 28.7 | 82089.6094
2022-11-19 06:20 | 65.637 | 13.3237 | 113.9345 | 259.8836 | 3.682 | 5.3944 | 133.601 | 26.4146 | 81958.4062
2022-11-19 06:25 | 65.2461 | 10.8304 | 110.8419 | 218.8422 | 3.7544 | 4.0582 | 132.0616 | 23.1406 | 81193.1016
2022-11-19 06:30 | 60.2363 | 11.1141 | 103.4465 | 234.1275 | 3.8688 | 3.5918 | 133.6742 | 24.3102 | 82040.6953
2022-11-19 06:35 | 63.254 | 11.6077 | 108.395 | 220.7516 | 4.0482 | 4.0878 | 132.7985 | 23.288 | 81902.6641
2022-11-19 06:40 | 64.835 | 10.4163 | 109.7977 | 194.8467 | 4.2731 | 5.3018 | 132.2499 | 21.2773 | 81930.375
2022-11-19 06:45 | 48.3386 | 11.165 | 85.2601 | 244.5055 | 4.3675 | 5.4936 | 129.8999 | 21.5654 | 81172.8203
2022-11-19 06:50 | 52.8562 | 11.965 | 92.8139 | 234.0483 | 4.3691 | 2.7084 | 130.1828 | 21.353 | 82013.2422
2022-11-19 06:55 | 59.4961 | 11.4842 | 102.6819 | 231.2505 | 4.1716 | 3.8093 | 127.2176 | 25.2526 | 81022.1328
2022-11-19 07:00 | 55.923 | 12.1239 | 97.8446 | 246.8059 | 4.1288 | 2.8813 | 128.0355 | 25.0417 | 81921.0469
2022-11-19 07:05 | 56.2001 | 12.6233 | 98.7689 | 246.5556 | 4.2885 | 3.834 | 128.0835 | 22.3457 | 81833.3047
2022-11-19 07:10 | 56.0521 | 11.4444 | 97.3631 | 298.8595 | 4.461 | 4.8369 | 127.0665 | 26.4686 | 81938.4453
2022-11-19 07:15 | 69.5358 | 12.6401 | 119.2271 | 337.8412 | 4.3466 | 4.5744 | 127.0665 | 34.8184 | 81936.1016
2022-11-19 07:20 | 50.8253 | 14.7026 | 92.7784 | 257.1132 | 4.2416 | 4.3886 | 124.5986 | 31.7483 | 81062.1172
2022-11-19 07:25 | 42.6231 | 12.6233 | 77.9575 | 233.579 | 4.3577 | 5.1383 | 123.9326 | 19.8386 | 81833.3047
2022-11-19 07:30 | 51.0202 | 11.9528 | 90.1585 | 220.8215 | 4.3521 | 4.6093 | 123.6402 | 20.4039 | 81911.1172
2022-11-19 07:35 | 61.4988 | 11.4878 | 105.7553 | 321.2828 | 4.5046 | 5.5132 | 122.7947 | 29.6865 | 81030.0781
2022-11-19 07:40 | 60.5069 | 14.8666 | 107.6136 | 295.5802 | 4.9844 | 6.8058 | 122.8535 | 39.8339 | 81032.3984
2022-11-19 07:45 | 57.2913 | 13.5105 | 101.3287 | 308.3273 | 5.6522 | 7.6212 | 121.1682 | 27.2484 | 80997.6484
2022-11-19 07:50 | 50.0793 | 11.4292 | 88.3632 | 311.4387 | 5.8973 | 6.8076 | 122.3316 | 19.5116 | 81816.1484
2022-11-19 07:55 | 51.5622 | 11.4839 | 90.3514 | 346.8682 | 5.7347 | 6.3904 | 121.5204 | 24.3887 | 81004.6562
2022-11-19 08:00 | 55.9326 | 12.3203 | 98.0557 | 308.1255 | 5.4581 | 4.9878 | 120.4436 | 20.2207 | 80950.4375
2022-11-19 08:05 | 63.6853 | 13.3194 | 110.9385 | 371.9411 | 5.0351 | 5.2604 | 120.2043 | 25.587 | 80863.4141
2022-11-19 08:10 | 65.8808 | 14.3289 | 115.3133 | 324.4085 | 4.911 | 5.4655 | 121.3803 | 26.6508 | 81817.6797
2022-11-19 08:15 | 56.1516 | 13.3326 | 99.4038 | 295.2808 | 4.9029 | 6.1555 | 120.0304 | 29.279 | 80951.9688
2022-11-19 08:20 | 51.3627 | 11.7585 | 90.4891 | 233.3424 | 4.804 | 5.3773 | 119.9567 | 30.6534 | 81752.125
2022-11-19 08:25 | 52.5183 | 11.6449 | 92.1468 | 269.6041 | 4.4669 | 3.9869 | 118.4464 | 23.7252 | 80959.0078
2022-11-19 08:30 | 73.7678 | 12.4888 | 125.7315 | 308.119 | 4.4767 | 5.1134 | 118.4464 | 29.0633 | 80959.0078
2022-11-19 08:35 | 51.2563 | 12.4764 | 91.0438 | 269.3367 | 4.653 | 6.524 | 118.0358 | 24.2403 | 80884.5312
2022-11-19 08:40 | 57.0132 | 10.1226 | 97.6831 | 397.8527 | 4.6206 | 5.9911 | 118.7583 | 27.7059 | 80936.1875
2022-11-19 08:45 | 52.101 | 12.6364 | 92.4987 | 346.0563 | 4.5212 | 5.8228 | 118.3661 | 23.0935 | 80836.8516
2022-11-19 08:50 | 52.7207 | 11.1349 | 91.947 | 282.3471 | 4.3955 | 4.9828 | 117.7027 | 28.2989 | 80945.625
2022-11-19 08:55 | 61.1143 | 12.131 | 105.8091 | 281.9718 | 4.3915 | 5.7737 | 118.0733 | 28.5843 | 80829.6484
2022-11-19 09:00 | 66.8963 | 12.4803 | 114.8528 | 243.7629 | 4.6124 | 7.3348 |  |  | 80908.7344
2022-11-19 09:05 | 71.3019 | 13.9597 | 123.4241 | 297.858 | 4.8928 | 6.4379 |  |  | 81668.8281
2022-11-19 09:10 | 59.8108 | 11.7582 | 103.2679 | 311.117 | 4.8829 | 6.4478 | 119.4804 | 31.4695 | 81758.3281
2022-11-19 09:15 | 56.2938 | 13.4564 | 99.7456 | 332.684 | 4.7542 | 5.8521 |  |  | 80693.6562
2022-11-19 09:20 | 63.6705 | 12.5602 | 110.1566 | 348.6176 | 4.6635 | 5.9804 |  |  | 81429.0469
2022-11-19 09:25 | 61.5963 | 12.9132 | 107.3302 | 357.2067 | 4.6005 | 5.807 |  |  | 80449.4219
2022-11-19 09:30 | 63.7432 | 13.7164 | 111.4242 | 334.9242 | 4.6057 | 5.8141 |  |  | 81239.4609
2022-11-19 09:35 | 67.1761 | 13.584 | 116.5539 | 344.4493 | 4.5469 | 6.0756 | 117.2918 | 32.3629 | 80459.0234
2022-11-19 09:40 | 85.1207 | 13.7254 | 144.2015 | 360.9258 | 4.6384 | 6.581 |  |  | 81296.75
2022-11-19 09:45 | 64.0911 | 17.6029 | 115.844 | 306.0739 | 5.0058 | 7.9152 |  |  | 80434.2969
2022-11-19 09:50 | 49.8733 | 14.0691 | 90.5166 | 296.5748 | 5.4827 | 8.0605 |  |  | 81326.5938
2022-11-19 09:55 | 56.8726 | 11.0647 | 98.4087 | 318.827 | 5.7345 | 8.1362 |  |  | 80424.7344
2022-11-19 10:00 | 68.7708 | 15.2507 | 120.6651 | 407.961 | 5.8012 | 7.4573 |  |  | 80402.4531
2022-11-19 10:05 | 57.61 | 12.3219 | 100.4573 | 338.4826 | 5.8579 | 7.2097 | 118.9198 | 30.2916 | 82099.0312
2022-11-19 10:10 | 59.2889 | 13.0546 | 103.9348 | 343.758 | 5.4066 | 6.5056 | 116.9982 | 28.5548 | 80286.875
2022-11-19 10:15 | 86.5287 | 13.8902 | 146.6938 | 399.4618 | 5.4079 | 6.8791 | 119.4741 | 30.1993 | 81257.2969
2022-11-19 10:20 | 83.5122 | 17.4327 | 145.4432 | 403.0373 | 5.6978 | 8.1239 | 119.7711 | 26.1558 | 81978.4922
2022-11-19 10:25 | 60.1472 | 15.9017 | 107.9282 | 334.5857 | 5.6254 | 7.4506 | 117.139 | 31.8345 | 81145.3594
2022-11-19 10:30 | 56.5487 | 13.6773 | 100.3571 | 312.134 | 5.6695 | 7.1297 | 118.3257 | 30.4799 | 82001.125
2022-11-19 10:35 | 78.4408 | 13.3597 | 133.5966 | 424.5235 | 5.4702 | 6.6858 | 117.5698 | 37.0107 | 81113.0391
2022-11-19 10:40 | 69.1322 | 15.5736 | 121.5418 | 695.3681 | 5.4983 | 7.9985 | 120.6294 | 94.3769 | 81180.4688
2022-11-19 10:45 | 51.7765 | 13.5377 | 92.9025 | 373.3127 | 5.6558 | 7.7568 | 118.6476 | 50.7679 | 81158.0625
2022-11-19 10:50 | 64.5826 | 13.1993 | 112.1937 | 386.1855 | 5.7593 | 8.1008 | 118.3534 | 35.6295 | 81150.6719
2022-11-19 10:55 | 74.406 | 15.4079 | 129.4601 | 394.9461 | 5.8281 | 8.185 | 117.192 | 45.0544 | 80311.9609
2022-11-19 11:00 | 62.5638 | 16.067 | 111.967 | 407.4118 | 5.9326 | 7.8444 | 117.1131 | 47.3234 | 80252.9922
2022-11-19 11:05 | 61.1397 | 15.394 | 108.9419 | 437.5297 | 5.793 | 6.6206 | 118.9017 | 52.5885 | 81123.3672
2022-11-19 11:10 | 56.9651 | 12.8608 | 100.179 | 450.5497 | 5.6791 | 6.727 | 119.177 | 39.36 | 81148.2344
2022-11-19 11:15 | 69.2475 | 14.2308 | 120.3758 | 394.813 | 5.6186 | 7.7713 | 118.3165 | 34.5551 | 80277.5547
2022-11-19 11:20 | 74.0882 | 16.5616 | 130.1267 | 449.9491 | 6.0663 | 9.3389 | 120.3692 | 29.3187 | 81038.8125
2022-11-19 11:25 | 69.0398 | 17.4383 | 123.2651 | 377.1571 | 6.2456 | 8.9352 | 121.4146 | 28.8408 | 81988.9609
2022-11-19 11:30 | 75.4816 | 15.3822 | 131.0832 | 368.8488 | 6.059 | 7.4208 | 119.6699 | 28.2589 | 80169.3438
2022-11-19 11:35 | 64.3185 | 16.7416 | 115.3313 | 450.2466 | 5.8728 | 7.0494 | 120.5076 | 32.2557 | 81083.6953
2022-11-19 11:40 | 62.464 | 15.2248 | 110.9718 | 424.6611 | 5.7551 | 6.9021 | 120.901 | 38.8604 | 81110.9844
2022-11-19 11:45 | 59.7952 | 15.2197 | 106.8759 | 488.8392 | 6.0025 | 9.0487 | 121.3306 | 64.2412 | 81076.2109
2022-11-19 11:50 | 67.9852 | 15.8731 | 119.9107 | 393.7439 | 6.1506 | 8.517 | 123.1888 | 73.26 | 82719.9844
2022-11-19 11:55 | 66.5765 | 16.3979 | 118.4487 | 424.6491 | 6.159 | 8.7854 | 124.2511 | 30.933 | 83630.4688
2022-11-19 12:00 | 71.1129 | 15.3503 | 124.3547 | 341.1299 | 6.2139 | 8.2852 | 122.8476 | 26.2854 | 82687.0859
2022-11-19 12:05 | 61.1912 | 14.1805 | 107.9766 | 363.9067 | 6.0037 | 7.6888 | 121.2735 | 30.5136 | 81913.7109
2022-11-19 12:10 | 56.1168 | 15.0404 | 101.0583 | 385.6662 | 5.719 | 7.9147 | 118.8992 | 28.7244 | 81019.1719
2022-11-19 12:15 | 54.4631 | 13.6885 | 97.1714 | 372.8106 | 5.709 | 7.6353 | 118.0181 | 26.9426 | 81016.6484
2022-11-19 12:20 | 60.7473 | 13.5195 | 106.6351 | 411.3772 | 5.6834 | 8.0365 | 117.9006 | 28.8324 | 81004.0312
2022-11-19 12:25 | 71.215 | 14.3274 | 123.4883 | 350.3246 | 5.8081 | 8.1878 | 118.166 | 24.4137 | 81760.4844
2022-11-19 12:30 | 74.8252 | 12.9714 | 127.6663 | 337.5728 | 5.5826 | 6.6608 | 117.8288 | 23.1211 | 81813.3203
2022-11-19 12:35 | 66.4579 | 15.8801 | 117.7491 | 334.1317 | 5.3315 | 6.5196 | 116.2166 | 23.911 | 80979.3281
2022-11-19 12:40 | 72.2014 | 15.2005 | 125.8734 | 545.6766 | 5.279 | 6.6316 | 118.1455 | 33.9411 | 81873.4609
2022-11-19 12:45 | 65.2063 | 12.9629 | 112.9133 | 441.1494 | 5.1913 | 6.6731 | 116.9208 | 27.7379 | 81768.1875
2022-11-19 12:50 | 94.704 | 17.4064 | 162.572 | 449.9439 | 5.1835 | 7.8601 | 116.1382 | 28.9404 | 81011.6328
2022-11-19 12:55 | 68.0559 | 16.3905 | 120.8798 | 402.6259 | 5.3123 | 7.8122 | 116.3253 | 27.0019 | 81848.5078
2022-11-19 13:00 | 63.1445 | 15.5278 | 112.3179 | 328.1162 | 5.2765 | 7.487 | 117.25 | 25.2466 | 82704.8906
2022-11-19 13:05 | 53.019 | 13.488 | 94.7575 | 350.6743 | 5.3325 | 7.3788 | 116.3253 | 29.893 | 81840.8203
2022-11-19 13:10 | 76.8764 | 13.2849 | 131.1239 | 380.6148 | 5.5006 | 7.6092 | 117.3099 | 29.9872 | 82697.1172
2022-11-19 13:15 | 66.8307 | 15.0246 | 117.4651 | 610.4329 | 5.4084 | 7.4668 | 116.5034 | 31.7477 | 81833.125
2022-11-19 13:20 | 69.0776 | 16.5391 | 122.4238 | 596.6487 | 5.2501 | 6.9027 | 116.1703 | 33.721 | 81720.2188
2022-11-19 13:25 | 59.9249 | 16.3905 | 108.2455 | 545.4933 | 5.3479 | 7.4063 | 116.0286 | 34.857 | 81825.4375
2022-11-19 13:30 | 53.7029 | 14.3597 | 96.5105 | 520.775 | 5.0738 | 6.2979 | 113.6468 | 37.0766 | 80026.7422
2022-11-19 13:35 | 64.3586 | 15.5316 | 114.1828 | 441.4414 | 4.9998 | 6.4211 | 115.337 | 28.4107 | 81798.0312
2022-11-19 13:40 | 51.8196 | 15.8517 | 95.2827 | 340.7861 | 4.9098 | 6.4479 | 115.8958 | 24.167 | 82570.1953
2022-11-19 13:45 | 50.0211 | 13.6118 | 90.1137 | 367.0004 | 4.9049 | 6.9605 | 116.2552 | 34.0209 | 82562.4688
2022-11-19 13:50 | 57.8036 | 12.6576 | 101.2611 | 423.6674 | 4.7792 | 6.7747 | 113.8128 | 28.794 | 80867.0547
2022-11-19 13:55 | 53.5837 | 13.1551 | 95.2902 | 423.3828 | 4.7991 | 6.5751 | 113.7363 | 26.4037 | 80799.8828
2022-11-19 14:00 | 53.3933 | 13.6118 | 95.455 | 511.1791 | 4.8776 | 6.8837 | 116.375 | 29.3417 | 82544.1719
2022-11-19 14:05 | 49.7299 | 13.0774 | 89.3052 | 392.6904 | 4.8911 | 6.2667 | 115.7413 | 22.5404 | 82430.1719
2022-11-19 14:10 | 58.4422 | 12.3562 | 101.9385 | 391.6451 | 4.6888 | 6.1363 | 115.1945 | 22.7546 | 82201.5312
2022-11-19 14:15 | 56.6714 | 13.7697 | 100.6377 | 375.0219 | 4.5548 | 6.419 | 114.3452 | 27.0481 | 81422.9766
2022-11-19 14:20 | 57.6585 | 13.7291 | 102.1101 | 352.4806 | 4.8519 | 6.6765 | 115.0156 | 26.7572 | 82196.3516
2022-11-19 14:25 | 57.5011 | 14.7749 | 102.9146 | 426.322 | 4.9224 | 6.385 | 113.6404 | 32.2299 | 81337.5703
2022-11-19 14:30 | 50.5812 | 13.4028 | 90.9355 | 580.7655 | 4.7966 | 5.6733 | 114.3521 | 72.526 | 81254.7188
2022-11-19 14:35 | 45.4899 | 12.3849 | 82.1134 | 438.8006 | 4.8974 | 6.2577 | 114.5881 | 54.6384 | 81254.7188
2022-11-19 14:40 | 51.8507 | 11.8878 | 91.3664 | 387.5654 | 5.0989 | 6.9027 | 114.1127 | 45.5234 | 81337.5703
2022-11-19 14:45 | 60.3969 | 15.2583 | 107.8368 | 417.3361 | 5.1271 | 6.6663 | 114.9599 | 40.972 | 82107.4453
2022-11-19 14:50 | 47.1391 | 13.275 | 85.5315 | 357.9201 | 5.0851 | 6.9098 | 112.0353 | 26.7903 | 80481.3906
2022-11-19 14:55 | 50.3643 | 12.1805 | 89.3807 | 456.7657 | 5.0795 | 6.2117 | 115.8118 | 30.8043 | 82160.9766
2022-11-19 15:00 | 52.7585 | 12.4682 | 93.3383 | 395.1953 | 4.8639 | 5.2563 | 116.299 | 32.3112 | 82929.6328
2022-11-19 15:05 | 50.829 | 13.2142 | 91.1268 | 365.5354 | 4.3904 | 4.9021 | 114.6576 | 27.799 | 82188.5781
2022-11-19 15:10 | 53.4624 | 12.5152 | 94.4644 | 782.5051 | 4.2369 | 5.6082 | 115.7942 | 36.5899 | 82099.6719
2022-11-19 15:15 | 47.8356 | 14.3875 | 87.7116 | 474.7101 | 4.3106 | 5.9128 | 116.9579 | 32.5651 | 83014.1953
2022-11-19 15:20 | 45.8065 | 10.3455 | 80.5594 | 335.4407 | 4.0469 | 5.1598 | 113.2525 | 24.7633 | 81225.25
2022-11-19 15:25 | 49.357 | 12.8667 | 88.6945 | 378.4631 | 3.9694 | 5.3199 | 114.2613 | 24.2269 | 82155.7969
2022-11-19 15:30 | 50.7427 | 12.0576 | 89.8379 | 465.0785 | 3.8117 | 4.7951 | 114.4078 | 31.9044 | 81324.7578
2022-11-19 15:35 | 42.2659 | 13.5679 | 78.3547 | 322.5392 | 3.9118 | 5.1076 | 112.663 | 23.7879 | 81217.1797
2022-11-19 15:40 | 42.8621 | 11.7141 | 77.4146 | 335.7772 | 4.0536 | 5.7765 | 112.54 | 22.5642 | 81297.4453
2022-11-19 15:45 | 57.5348 | 12.3807 | 100.5721 | 361.2438 | 4.3273 | 6.8912 | 112.7809 | 24.384 | 81206.9297
2022-11-19 15:50 | 49.3025 | 11.718 | 87.1207 | 348.8089 | 4.5619 | 7.1368 | 112.8139 | 24.6337 | 81311.9375
2022-11-19 15:55 | 56.5102 | 12.7581 | 99.5469 | 523.572 | 4.6597 | 6.5436 | 113.0901 | 37.6512 | 80371.5078
2022-11-19 16:00 | 61.7804 | 13.2375 | 107.9368 | 580.9578 | 4.9877 | 6.4779 | 115.2749 | 48.5293 | 81243.9922
2022-11-19 16:05 | 45.631 | 13.4117 | 83.1868 | 374.5208 | 5.4098 | 7.7703 | 113.8973 | 30.7546 | 81268.7031
2022-11-19 16:10 | 39.929 | 13.0547 | 74.2593 | 322.4309 | 5.6511 | 7.7069 | 113.1556 | 23.7799 | 81156.0391
2022-11-19 16:15 | 39.3292 | 12.0906 | 72.3759 | 332.1312 | 5.5615 | 7.3352 | 112.0184 | 26.1822 | 80381.1406
2022-11-19 16:20 | 29.3402 | 11.201 | 56.1747 | 322.7543 | 5.4485 | 6.7246 | 112.8561 | 25.1593 | 81228.5312
2022-11-19 16:25 | 42.3967 | 10.7472 | 75.7344 | 281.0341 | 5.1106 | 6.5636 | 111.6682 | 25.3237 | 80368.3906
2022-11-19 16:30 | 41.4084 | 11.3707 | 74.843 | 309.8441 | 4.9978 | 6.5387 | 112.7382 | 23.6953 | 81218.2266
2022-11-19 16:35 | 44.0215 | 11.0202 | 78.4979 | 386.917 | 4.932 | 6.7246 | 112.6841 | 23.2382 | 81130.2734
2022-11-19 16:40 | 38.2828 | 11.1935 | 69.8747 | 438.6533 | 4.8425 | 6.352 | 112.6041 | 25.2509 | 81154.9375
2022-11-19 16:45 | 46.8178 | 11.1972 | 82.9613 | 490.4219 | 4.9 | 6.206 | 112.9362 | 32.3601 | 81183.2344
2022-11-19 16:50 | 51.3215 | 10.8507 | 89.5181 | 361.1226 | 4.7902 | 6.1271 | 112.6252 | 29.5218 | 81125.1172
2022-11-19 16:55 | 47.529 | 11.0128 | 83.6975 | 347.9917 | 4.5213 | 6.0825 | 113.0208 | 23.5474 | 81059.6094
2022-11-19 17:00 | 62.4447 | 12.7284 | 108.4459 | 413.1255 | 4.5954 | 6.6344 | 113.977 | 35.0279 | 81191.6484
2022-11-19 17:05 | 64.4702 | 13.1877 | 112.01 | 495.0876 | 4.914 | 7.1867 | 115.0823 | 47.0047 | 81927.2734
2022-11-19 17:10 | 57.3385 | 14.2201 | 102.1106 | 547.3859 | 5.0999 | 7.2096 | 114.704 | 56.6544 | 81949.5391
2022-11-19 17:15 | 41.369 | 12.1682 | 75.7514 | 560.6045 | 5.0931 | 7.0874 | 115.2187 | 44.4077 | 81981.6484
2022-11-19 17:20 | 42.555 | 10.5045 | 75.7344 | 412.4346 | 4.9894 | 6.4266 | 113.2564 | 46.6618 | 81039.7812
2022-11-19 17:25 | 31.9572 | 10.5687 | 59.5538 | 344.5598 | 5.1507 | 7.1749 | 111.0314 | 31.0334 | 80235.4766
2022-11-19 17:30 | 38.5168 | 10.6883 | 69.7282 | 309.7401 | 5.2089 | 7.1344 | 112.4644 | 28.9452 | 81139.4453
2022-11-19 17:35 | 33.9023 | 9.9617 | 61.9283 | 303.1175 | 5.0579 | 6.4067 | 110.4061 | 26.2045 | 79402.0703
2022-11-19 17:40 | 43.9553 | 10.6293 | 77.8341 | 313.0005 | 4.9156 | 5.4993 | 113.7674 | 25.58 | 81990.9453
2022-11-19 17:45 | 43.2761 | 11.3669 | 77.702 | 335.5518 | 4.3736 | 4.4343 | 112.9362 | 25.8556 | 81134.2969
2022-11-19 17:50 | 35.483 | 10.9115 | 65.1332 | 357.5597 | 4.1514 | 4.9736 | 111.9808 | 25.637 | 80280.25
2022-11-19 17:55 | 40.0262 | 10.3386 | 71.6922 | 348.1085 | 4.2665 | 6.0095 | 112.6463 | 27.5083 | 81048.9531
2022-11-19 18:00 | 36.8391 | 10.2972 | 66.9316 | 315.8534 | 4.5338 | 6.4882 | 110.0967 | 28.2828 | 79421.1641
2022-11-19 18:05 | 38.8099 | 11.0165 | 70.5058 | 348.1085 | 4.8259 | 6.3232 | 113.0587 | 21.6601 | 81050.0078
2022-11-19 18:10 | 38.9205 | 9.4912 | 69.1499 | 361.0014 | 4.6788 | 5.4586 | 112.9998 | 21.2269 | 81050.0078
2022-11-19 18:15 | 32.3296 | 10.8616 | 60.4175 | 438.9459 | 4.5082 | 5.1261 | 113.3281 | 21.6891 | 81162.5781
2022-11-19 18:20 | 25.1329 | 9.5039 | 47.8588 | 309.8441 | 4.2984 | 4.0758 | 113.3281 | 21.1469 | 81173.8438
2022-11-19 18:25 | 23.48 | 9.5071 | 45.6678 | 258.2902 | 3.9356 | 3.7838 | 112.953 | 21.2624 | 81203.6484
2022-11-19 18:30 | 27.1508 | 9.0619 | 50.6797 | 331.9098 | 3.7077 | 4.2688 | 112.0604 | 27.0226 | 80266.9219
2022-11-19 18:35 | 30.6645 | 9.4007 | 56.2364 | 319.2512 | 3.585 | 4.0857 | 112.2148 | 26.2808 | 80291.3672
2022-11-19 18:40 | 34.7631 | 9.2452 | 62.5313 | 306.8917 | 3.6564 | 4.2574 | 112.0145 | 22.5565 | 80395.3125
2022-11-19 18:45 | 30.4271 | 9.6671 | 56.3068 | 335.4407 | 3.5714 | 4.1885 | 113.1346 | 22.8667 | 81113.1797
2022-11-19 18:50 | 26.4615 | 9.5039 | 50.065 | 322.7543 | 3.5612 | 4.2897 | 112.6792 | 22.394 | 81172.3828
2022-11-19 18:55 | 27.0939 | 8.5807 | 50.1112 | 378.5902 | 3.5295 | 3.55 | 114.0611 | 26.5379 | 82081.9453
2022-11-19 19:00 | 27.5141 | 9.2578 | 51.4325 | 339.0856 | 3.3329 | 3.5987 | 113.5296 | 18.2402 | 82001.9062
2022-11-19 19:05 | 29.0069 | 8.7552 | 53.2181 | 326.4806 | 3.065 | 3.2898 | 113.3236 | 16.8934 | 82110.6719
2022-11-19 19:10 | 28.6326 | 9.2579 | 53.1469 | 299.9603 | 2.766 | 2.6639 | 113.4104 | 17.4186 | 82005.6094
2022-11-19 19:15 | 24.058 | 9.5167 | 46.3937 | 271.4782 | 2.5596 | 2.5697 | 112.299 | 18.4605 | 81286.3516
2022-11-19 19:20 | 24.0339 | 8.4885 | 45.3286 | 245.377 | 2.4863 | 2.5571 | 112.1865 | 18.0081 | 81198.4375
2022-11-19 19:25 | 31.9296 | 9.0068 | 57.9496 | 310.2608 | 2.3472 | 2.1954 | 112.4762 | 18.7863 | 81278.8359
2022-11-19 19:30 | 28.6036 | 9.0068 | 52.8514 | 323.1883 | 2.2561 | 2.6102 | 113.126 | 18.9492 | 81278.8359
2022-11-19 19:35 | 19.3822 | 8.4885 | 38.1982 | 245.377 | 2.2134 | 2.6783 | 112.3635 | 17.0317 | 81195.9297
2022-11-19 19:40 | 20.822 | 8.3187 | 40.2355 | 206.6333 | 2.1614 | 2.525 | 111.8914 | 17.1402 | 81202.1562
2022-11-19 19:45 | 22.4909 | 8.3215 | 42.7964 | 206.7028 | 2.2228 | 2.5966 | 111.811 | 14.8671 | 81229.4688
2022-11-19 19:50 | 17.6967 | 7.8217 | 34.9479 | 202.5541 | 2.246 | 2.8297 | 109.6826 | 20.0453 | 79601.8047
2022-11-19 19:55 | 23.9066 | 7.7324 | 44.3773 | 179.0213 | 2.3709 | 3.2713 | 110.7881 | 27.4977 | 80397.8125
2022-11-19 20:00 | 23.3739 | 7.2329 | 43.0612 | 153.5491 | 2.4401 | 3.5902 | 110.5696 | 15.6927 | 80450.3906
2022-11-19 20:05 | 20.5264 | 7.9908 | 39.4544 | 164.6306 | 2.5535 | 3.5928 | 109.488 | 14.0417 | 79616.4688
2022-11-19 20:10 | 22.6758 | 7.4838 | 42.4084 | 164.4656 | 2.7416 | 3.1672 | 109.2626 | 14.5059 | 79530.3984
2022-11-19 20:15 | 24.0404 | 7.5719 | 44.4218 | 230.4011 | 2.7083 | 2.9782 | 111.0162 | 15.5905 | 80467.6562
2022-11-19 20:20 | 22.6133 | 8.0767 | 42.5709 | 166.4008 | 2.5984 | 2.6184 | 110.7822 | 14.1927 | 80467.6562
2022-11-19 20:25 | 25.4967 | 7.9828 | 47.0651 | 227.7216 | 2.3556 | 2.415 | 109.6673 | 15.8342 | 79527.9766
2022-11-19 20:30 | 20.5276 | 8.245 | 39.7104 | 179.2009 | 2.3409 | 2.9611 | 111.0162 | 13.6551 | 80467.6562
2022-11-19 20:35 | 22.2768 | 8.3243 | 42.3011 | 245.5421 | 2.0806 | 1.8786 | 112.4391 | 21.8196 | 81243.2109
2022-11-19 20:40 | 21.296 | 7.7402 | 40.3835 | 243.2011 | 1.9688 | 2.2286 | 111.3672 | 19.1387 | 80472.5547
2022-11-19 20:45 | 23.9146 | 8.2395 | 44.8967 | 281.4138 | 2.0381 | 2.6275 | 111.6437 | 18.8573 | 80421.3203
2022-11-19 20:50 | 21.0624 | 8.5758 | 40.861 | 281.4138 | 1.9395 | 2.7892 | 111.8191 | 19.0722 | 80412.6172
2022-11-19 20:55 | 17.9908 | 6.7261 | 34.3031 | 255.8307 | 2.1816 | 3.6126 | 111.293 | 19.6094 | 80410.1641
2022-11-19 21:00 | 17.1654 | 7.8269 | 34.1387 | 215.3586 | 2.3663 | 3.6039 | 110.2195 | 16.8132 | 79631.1328
2022-11-19 21:05 | 18.881 | 6.8988 | 35.8403 | 217.601 | 2.3609 | 2.9912 | 110.8992 | 14.8378 | 80457.8594
2022-11-19 21:10 | 19.4364 | 7.5744 | 37.3673 | 256.0873 | 2.1894 | 2.3094 | 111.1706 | 17.478 | 80484.9297
2022-11-19 21:15 | 21.8084 | 6.7194 | 40.3161 | 306.689 | 2.0415 | 2.3917 | 111.1814 | 18.5163 | 80320.7031
2022-11-19 21:20 | 27.4251 | 6.8942 | 48.9324 | 345.3715 | 2.0315 | 2.6219 | 111.8775 | 20.7376 | 80402.8125
2022-11-19 21:25 | 23.3346 | 7.9855 | 43.92 | 303.731 | 2.4035 | 4.0454 | 111.15 | 22.8558 | 79547.4688
2022-11-19 21:30 | 26.0566 | 8.6538 | 48.5942 | 227.8734 | 2.5205 | 3.3804 |  |  | 79567.8828
2022-11-19 21:35 | 21.9107 | 8.7322 | 42.3177 | 268.2626 | 2.531 | 3.5914 | 111.8445 | 21.622 | 80283.8828
2022-11-19 21:40 | 14.3866 | 7.9587 | 29.8453 | 214.4233 | 2.4249 | 2.4942 |  |  | 79264.9609
2022-11-19 21:45 | 13.3535 | 7.6962 | 28.1649 | 249.1319 | 2.045 | 1.3405 |  |  | 78275.8984
2022-11-19 21:50 | 14.7571 | 6.5566 | 29.1768 | 224.4447 | 1.714 | 1.3908 |  |  | 78353.875
2022-11-19 21:55 | 24.1977 | 7.1202 | 44.0456 | 352.6944 | 1.439 | 1.6573 | 109.8815 | 22.5372 | 79150.9453
2022-11-19 22:00 | 20.7548 | 7.7877 | 39.6014 | 302.5125 | 1.37 | 1.5288 |  |  | 79194.2891
2022-11-19 22:05 | 17.728 | 7.2906 | 34.2991 | 214.2796 | 1.7606 | 3.175 | 109.8401 | 16.0407 | 79203.125
2022-11-19 22:10 | 30.0108 | 7.4463 | 53.448 | 276.9306 | 2.2779 | 4.3182 | 110.5554 | 19.6671 | 79081.5547
2022-11-19 22:15 | 26.0166 | 7.2808 | 47.16 | 239.1673 | 2.7236 | 4.5757 | 110.0952 | 20.7773 | 79079.1172
2022-11-19 22:20 | 29.697 | 7.9454 | 53.466 | 314.7997 | 2.9099 | 3.573 | 110.535 | 50.0834 | 79105.7266
2022-11-19 22:25 | 20.5386 | 6.9592 | 38.4415 | 277.303 | 3.002 | 3.745 | 110.5313 | 27.5816 | 79182.0938
2022-11-19 22:30 | 17.4738 | 6.8209 | 33.6054 | 189.8319 | 3.1255 | 3.9761 | 110.5717 | 22.0053 | 79513.5234
2022-11-19 22:35 | 18.2336 | 6.8209 | 34.6036 | 164.521 | 3.2321 | 3.7362 | 110.5717 | 17.5936 | 79519.9922
2022-11-19 22:40 | 17.7692 | 6.0709 | 33.1441 | 262.1158 | 2.8482 | 2.4176 | 109.9092 | 40.5755 | 78421.4609
2022-11-19 22:45 | 22.16 | 6.7935 | 40.9269 | 327.7218 | 2.3762 | 1.7227 | 111.7409 | 53.2044 | 79178.8828
2022-11-19 22:50 | 19.339 | 6.6991 | 36.3427 | 305.7653 | 2.1394 | 1.7095 | 112.593 | 39.4361 | 80030.2656
2022-11-19 22:55 | 20.8348 | 6.4535 | 38.3899 | 213.9918 | 2.0092 | 2.3457 | 110.6129 | 24.1081 | 79068.6016
2022-11-19 23:00 | 35.6805 | 6.7137 | 61.406 | 361.2411 | 1.9785 | 2.4486 | 110.8834 | 25.6357 | 78244.7188
2022-11-19 23:05 | 25.9173 | 8.2765 | 47.838 | 390.3517 | 2.0279 | 2.6442 | 111.9735 | 28.2942 | 79092.7812
2022-11-19 23:10 | 19.222 | 6.7867 | 36.4164 | 214.0638 | 1.6916 | 1.0548 | 111.1104 | 18.9862 | 79092.7812
2022-11-19 23:15 | 17.2956 | 6.7935 | 33.3049 | 315.1171 | 1.064 | 0.09944 | 111.9712 | 31.7109 | 79180.5859
2022-11-19 23:20 | 15.1337 | 6.7935 | 29.991 | 189.0703 | 0.80465 | 0.82452 | 112.432 | 19.2171 | 79180.5859
2022-11-19 23:25 | 16.5694 | 5.7351 | 31.1333 | 186.9743 | 0.53102 | 0.65886 | 111.1287 | 18.2711 | 78298.0547
2022-11-19 23:30 | 19.343 | 5.9631 | 35.447 | 201.6071 | 0.31778 | 0.27806 | 112.8548 | 19.6869 | 79149.125
2022-11-19 23:35 | 16.3063 | 7.1178 | 31.9471 | 138.5119 | 0.20882 | 0.39776 | 113.1244 | 17.5054 | 79094.5156
2022-11-19 23:40 | 11.335 | 5.6261 | 22.8354 | 125.8775 | 0.0099406 | 0 | 113.5465 | 17.1294 | 79067.9062
2022-11-19 23:45 | 7.8667 | 6.0292 | 18.0876 | 127.4022 | 0 | 0 | 115.5621 | 17.6044 | 80034.4219
2022-11-19 23:50 | 6.3778 | 4.9709 | 14.9127 | 126.0469 | 0 | 0 | 114.7936 | 13.6584 | 79185.4062
2022-11-19 23:55 | 6.3307 | 5.5212 | 15.2251 | 63.6369 | 0 | 0 | 115.7366 | 11.2256 | 79959.6094
2022-11-20 | 5.463 | 5.5268 | 14.0681 | 50.9609 | 0 | 0.10051 | 114.1649 | 10.9693 | 80044.1641
2022-11-20 00:05 | 9.1717 | 5.5231 | 19.5818 | 63.6584 | 0 | 0 | 114.4374 | 12.5662 | 79997.9219
2022-11-20 00:10 | 13.5392 | 5.3557 | 26.109 | 89.1217 | 0 | 0 | 113.5066 | 12.5127 | 79997.9219
2022-11-20 00:15 | 11.4507 | 5.7955 | 23.3475 | 113.3661 | 0 | 0.17875 | 112.4141 | 13.226 | 79144.4844
2022-11-20 00:20 | 7.6534 | 5.1953 | 16.9267 | 50.9952 | 0 | 0 | 113.7757 | 11.5657 | 80104.6094
2022-11-20 00:25 | 9.7274 | 5.026 | 20.1041 | 76.467 | 0 | 0 | 113.9122 | 11.9365 | 80075.2188
2022-11-20 00:30 | 8.1019 | 5.9611 | 18.3799 | 151.1547 | 0 | 0.36719 | 112.3566 | 16.1887 | 79150.9297
2022-11-20 00:35 | 7.1991 | 5.3503 | 16.3853 | 127.1884 | 0 | 0.25102 | 113.3921 | 16.6133 | 79915.0625
2022-11-20 00:40 | 10.2222 | 5.0007 | 20.6696 | 164.8443 | 0 | 0.090367 | 113.3386 | 18.214 | 79666.2344
2022-11-20 00:45 | 6.3009 | 5.1622 | 14.8204 | 101.34 | 0 | 0 | 113.8606 | 15.4822 | 79586.5
2022-11-20 00:50 | 4.9508 | 5.2791 | 13.0329 | 87.8476 | 0 | 0 | 113.4323 | 13.388 | 78850.0391
2022-11-20 00:55 | 5.6567 | 5.0024 | 13.84 | 38.0538 | 0 | 0 | 114.7099 | 12.4664 | 79697.8828
2022-11-20 01:00 | 4.5203 | 5.1142 | 12.043 | 50.1987 | 0 | 0.13954 | 113.4896 | 12.1757 | 78852.4219
2022-11-20 01:05 | 4.999 | 4.5649 | 12.2275 | 62.0108 | 0 | 0.24701 | 112.269 | 12.5535 | 77924.1172
2022-11-20 01:10 | 5.977 | 5.3305 | 14.4923 | 38.0153 | 0.04038 | 0.50475 | 114.478 | 11.9748 | 79620.5234
2022-11-20 01:15 | 5.6965 | 5.1073 | 13.839 | 62.6637 | 0.11981 | 0.44929 | 113.3366 | 11.8434 | 78749.3672
2022-11-20 01:20 | 3.7631 | 5.109 | 10.8772 | 37.6109 | 0.12984 | 0 | 113.6612 | 10.5837 | 78778.2734
2022-11-20 01:25 | 3.0145 | 5.2809 | 9.9017 | 25.1078 | 0 | 0 | 114.331 | 10.3344 | 78888.5156
2022-11-20 01:30 | 2.7205 | 4.5037 | 8.8406 | 25.3778 | 0 | 0 | 115.9082 | 10.179 | 79739.1875
2022-11-20 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 78796.5078
2022-11-20 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0.26948 |  |  | 78880.1719
2022-11-20 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.6184 |  |  | 78906.7422
2022-11-20 01:50 |  |  |  |  | 0.25195 | 0.75585 |  |  | 79648.5547
2022-11-20 01:55 |  |  |  |  | 0.29236 | 0.63513 |  |  | 79759.9844
2022-11-20 02:00 |  |  |  |  | 0.19948 | 0.58847 |  |  | 78911.4766
2022-11-20 02:05 |  |  |  |  | 0.35943 | 0.89858 |  |  | 78909.1094
2022-11-20 02:10 |  |  |  |  | 0.46328 | 0.60427 |  |  | 79741.8281
2022-11-20 02:15 |  |  |  |  | 0.595 | 1.4119 |  |  | 79686.4922
2022-11-20 02:20 |  |  |  |  | 0.72562 | 1.29 |  |  | 79718.1016
2022-11-20 02:25 | 8.2928 | 13.5369 | 26.4134 | 12.5581 | 0.90734 | 1.0768 | 110.7542 | 25.1062 | 78949.0469
2022-11-20 02:30 | 5.8118 | 12.043 | 20.9515 | 12.5496 | 1.0273 | 1.536 | 114.8657 | 8.1698 | 78889.5625
2022-11-20 02:35 | 5.3849 | 10.8955 | 19.1497 | 12.5581 | 1.1977 | 1.2676 | 115.1155 | 8.4918 | 78941.9766
2022-11-20 02:40 | 4.3021 | 9.2322 | 15.8267 | 150.4942 | 1.3456 | 1.9038 | 115.5333 | 9.6918 | 78829.3438
2022-11-20 02:45 | 5.8138 | 8.5815 | 17.493 | 125.5389 | 1.5465 | 2.5642 | 115.9946 | 9.3853 | 78910.6719
2022-11-20 02:50 | 3.4429 | 8.7406 | 14.0179 | 25.0908 | 1.7748 | 3.0012 | 115.6869 | 8.1144 | 78858.2734
2022-11-20 02:55 | 3.1222 | 8.2514 | 13.0372 | 12.5539 | 2.0433 | 2.6214 | 115.5357 | 8.1726 | 78915.3828
2022-11-20 03:00 | 2.9049 | 7.4213 | 11.7091 | 12.5454 | 1.9729 | 1.9231 | 115.3429 | 7.7455 | 78876.25
2022-11-20 03:05 | 3.5493 | 7.089 | 12.5295 | 12.5412 | 1.705 | 1.7848 | 115.3041 | 8.1116 | 78847.3359
2022-11-20 03:10 | 3.1201 | 7.4213 | 12.2039 | 25.0908 | 1.5345 | 1.654 | 115.6296 | 8.1671 | 78866.8828
2022-11-20 03:15 | 3.3387 | 7.0986 | 12.0511 | 12.5581 | 1.5161 | 2.1145 | 115.632 | 8.1226 | 78945.8984
2022-11-20 03:20 | 2.2617 | 6.7684 | 10.2352 | 12.5581 | 1.4846 | 2.3615 | 116.378 | 8.2281 | 78941.2109
2022-11-20 03:25 | 1.8296 | 6.4339 | 9.2385 | 12.5496 | 1.6546 | 2.6513 | 116.7582 | 8.3806 | 78881.7578
2022-11-20 03:30 | 2.0442 | 5.6072 | 8.7406 | 12.5454 | 2.352 | 4.1383 | 117.7507 | 8.852 | 78852.8359
2022-11-20 03:35 | 3.8267 | 6.2009 | 12.0666 | 12.7488 | 3.1908 | 5.2979 | 120.8252 | 9.0491 | 80138.8281
2022-11-20 03:40 | 3.3825 | 6.3556 | 11.5405 | 12.7231 | 3.4316 | 4.4752 | 120.8142 | 8.2293 | 79974.3281
2022-11-20 03:45 | 3.232 | 6.1102 | 11.0644 | 12.5624 | 2.8958 | 1.7355 | 117.9671 | 8.1781 | 78956.1094
2022-11-20 03:50 | 2.7297 | 6.1925 | 10.3767 | 12.7317 | 2.6053 | 1.8638 | 120.5464 | 8.9835 | 80024.8672
2022-11-20 03:55 | 2.3694 | 5.4478 | 9.2447 | 12.5581 | 2.2405 | 1.5664 | 120.1655 | 9.7049 | 78927.1641
2022-11-20 04:00 | 3.3398 | 5.7799 | 10.8992 | 12.5624 | 1.6976 | 0.78425 | 120.1485 | 9.1806 | 78949.0859
2022-11-20 04:05 | 3.0135 | 5.1141 | 9.7334 | 25.0993 | 0.99775 | 0 | 118.88 | 12.1757 | 78865.3594
2022-11-20 04:10 | 3.9822 | 5.1141 | 11.2181 | 12.5496 | 0.35883 | 0 | 118.7079 | 11.8067 | 78863.0156
2022-11-20 04:15 | 5.0635 | 5.7799 | 13.5415 | 12.5624 | 0 | 0 | 119.6893 | 10.1303 | 78939.7109
2022-11-20 04:20 | 8.4033 | 5.1193 | 18.0002 | 12.5624 | 0 | 0.55874 | 118.082 | 8.4419 | 78937.375
2022-11-20 04:25 | 2.9401 | 5.3413 | 9.848 | 25.3949 | 0 | 0.54421 | 117.4949 | 9.4393 | 79792.6953
2022-11-20 04:30 | 2.154 | 5.1176 | 8.2542 | 12.5581 | 0.069772 | 0.46847 | 117.0665 | 9.4412 | 78913.3359
2022-11-20 04:35 | 3.1579 | 5.3413 | 10.0149 | 12.6974 | 0.29216 | 0.83619 | 118.2493 | 8.7993 | 79779.0547
2022-11-20 04:40 | 4.9541 | 5.1176 | 12.7115 | 12.5581 | 0.43886 | 0.86775 | 117.1238 | 8.9665 | 78899.8125
2022-11-20 04:45 | 5.8177 | 5.4496 | 14.3672 | 12.5624 | 0.68845 | 1.5365 | 116.9339 | 8.8112 | 78925.6562
2022-11-20 04:50 | 5.6644 | 6.178 | 14.8605 | 25.4034 | 0.77627 | 1.613 | 117.9409 | 9.2291 | 79810.1875
2022-11-20 04:55 | 7.2207 | 5.4514 | 16.3543 | 12.5666 | 1.0064 | 1.6142 | 116.1693 | 9.5003 | 78958.8125
2022-11-20 05:00 | 8.6055 | 5.677 | 18.7008 | 12.7017 | 1.3509 | 2.4498 | 117.7667 | 9.6558 | 79807.8281
2022-11-20 05:05 | 8.613 | 5.1159 | 18.1531 | 12.5539 | 1.5959 | 2.6431 | 116.3386 | 9.6489 | 78877.4062
2022-11-20 05:10 | 6.4575 | 5.6091 | 15.5074 | 12.5496 | 1.6751 | 1.6552 | 115.4965 | 9.1713 | 78853.1406
2022-11-20 05:15 | 4.4777 | 5.3928 | 12.093 | 12.4315 | 1.6165 | 1.3011 | 114.0113 | 8.9805 | 78112.1016
2022-11-20 05:20 | 10.1202 | 4.4558 | 20.1334 | 12.5539 | 1.4548 | 0.92666 | 114.5602 | 9.1744 | 78879.7344
2022-11-20 05:25 | 7.8593 | 5.776 | 17.823 | 37.6616 | 1.3465 | 1.0972 | 114.2734 | 9.1216 | 78879.7344
2022-11-20 05:30 | 7.6174 | 5.3377 | 17.1807 | 25.3777 | 1.5308 | 2.2358 | 114.9803 | 9.4862 | 79730.25
2022-11-20 05:35 | 9.6896 | 5.4459 | 20.2985 | 12.5539 | 1.5544 | 1.8135 | 113.9866 | 9.9653 | 78879.7344
2022-11-20 05:40 | 8.945 | 5.7818 | 19.4931 | 25.1332 | 1.5046 | 2.0725 | 113.8149 | 8.867 | 78961.1406
2022-11-20 05:45 | 8.3976 | 5.941 | 18.6482 | 75.3232 | 1.6618 | 2.2687 | 112.8393 | 9.2271 | 78870.8672
2022-11-20 05:50 | 7.734 | 5.1761 | 17.0311 | 50.8069 | 1.9071 | 2.3989 | 114.0521 | 9.2824 | 79801.2188
2022-11-20 05:55 | 10.0182 | 4.8405 | 20.1968 | 50.7897 | 1.9466 | 2.057 | 114.0716 | 12.959 | 79774.3125
2022-11-20 06:00 | 15.3384 | 5.5026 | 28.8471 | 50.7383 | 2.0348 | 3.0172 | 114.0721 | 14.0647 | 79689.6875
2022-11-20 06:05 | 14.6907 | 5.8381 | 28.3565 | 63.4443 | 2.1573 | 3.1005 | 114.1106 | 13.5365 | 79707.5312
2022-11-20 06:10 | 11.0967 | 5.2845 | 22.2939 | 50.2494 | 2.0961 | 2.3841 | 112.3415 | 11.6076 | 78914.3906
2022-11-20 06:15 | 9.5819 | 5.2809 | 19.9684 | 50.2155 | 1.9563 | 1.8471 | 111.9788 | 11.0725 | 78868.5234
2022-11-20 06:20 | 15.1362 | 5.3413 | 28.5425 | 88.882 | 1.8262 | 1.9968 | 113.3174 | 13.7056 | 79769.5781
2022-11-20 06:25 | 20.3413 | 5.939 | 37.1188 | 188.2446 | 1.8266 | 2.0847 | 112.2851 | 27.8828 | 78839.5938
2022-11-20 06:30 | 12.4846 | 6.104 | 25.0758 | 163.1453 | 1.906 | 1.8663 | 112.1704 | 35.3674 | 78837.25
2022-11-20 06:35 | 17.3778 | 5.5562 | 32.1936 | 149.1776 | 1.8776 | 2.1037 | 110.8869 | 25.8972 | 78085.1719
2022-11-20 06:40 | 17.0164 | 7.0986 | 33.347 | 125.5812 | 1.9067 | 2.8501 | 112.1315 | 26.1611 | 78878.3672
2022-11-20 06:45 | 14.0942 | 5.1124 | 26.8815 | 62.7271 | 2.0769 | 2.8818 | 111.502 | 18.2837 | 78787.9922
2022-11-20 06:50 | 14.7398 | 5.937 | 28.5306 | 100.3633 | 2.2634 | 2.8392 | 111.6167 | 17.2826 | 78785.6172
2022-11-20 06:55 | 23.5621 | 6.9265 | 43.0434 | 188.1816 | 2.3444 | 2.9603 | 112.1329 | 22.1302 | 78775.8516
2022-11-20 07:00 | 24.5056 | 6.59 | 44.1531 | 150.3929 | 2.5034 | 3.457 | 112.0766 | 21.8972 | 78694.5781
2022-11-20 07:05 | 23.3088 | 6.0363 | 41.7649 | 173.7476 | 2.7436 | 4.0318 | 111.0406 | 17.201 | 77919.75
2022-11-20 07:10 | 15.4328 | 6.852 | 30.5079 | 148.9265 | 3.4776 | 6.523 | 110.5301 | 14.3342 | 77917.375
2022-11-20 07:15 | 16.4397 | 5.9768 | 31.3376 | 98.3046 | 4.1534 | 6.4586 | 108.934 | 17.5474 | 77149.9766
2022-11-20 07:20 | 16.4786 | 6.5545 | 31.8135 | 72.9674 | 4.2943 | 5.1782 | 107.6429 | 14.1995 | 76355.1094
2022-11-20 07:25 | 13.1411 | 6.2348 | 26.378 | 60.8061 | 4.061 | 3.4178 | 107.4206 | 13.1268 | 76363.9688
2022-11-20 07:30 | 16.0931 | 5.5544 | 30.2224 | 86.9911 | 3.6913 | 3.0532 | 110.1683 | 12.2135 | 78023.2578
2022-11-20 07:35 | 18.3674 | 6.3104 | 34.4647 | 147.7053 | 3.3632 | 3.2271 | 109.2863 | 11.8903 | 77271.625
2022-11-20 07:40 | 27.2528 | 5.9909 | 47.603 | 135.4875 | 3.2649 | 3.3621 | 109.0784 | 14.1745 | 77322.7344
2022-11-20 07:45 | 27.3295 | 8.182 | 49.91 | 199.1714 | 3.1872 | 3.9053 | 109.8986 | 19.3445 | 78136.9609
2022-11-20 07:50 | 21.9565 | 6.6341 | 40.2897 | 209.2491 | 3.2196 | 3.3752 | 108.6113 | 24.7628 | 77266.4141
2022-11-20 07:55 | 20.5875 | 6.5678 | 38.1251 | 170.6009 | 3.0303 | 3.0592 | 107.8045 | 18.6296 | 76500.5547
2022-11-20 08:00 | 27.3896 | 7.3712 | 49.5152 | 158.4684 | 2.8341 | 2.469 | 107.785 | 16.2808 | 76537.5312
2022-11-20 08:05 | 21.3191 | 7.3687 | 39.8872 | 207.1582 | 2.3072 | 0.62488 | 107.1363 | 23.6965 | 76521.125
2022-11-20 08:10 | 19.4026 | 6.3279 | 36.0689 | 168.4788 | 1.7564 | 0.54115 | 105.9686 | 22.593 | 75570.1094
2022-11-20 08:15 | 20.1318 | 6.6465 | 37.5052 | 180.5737 | 1.5401 | 1.1788 | 106.7743 | 18.4041 | 75600.125
2022-11-20 08:20 | 25.5499 | 7.4303 | 46.5941 | 259.0638 | 1.4771 | 1.5328 | 104.4988 | 16.321 | 73954.5625
2022-11-20 08:25 | 25.7154 | 7.7568 | 47.1743 | 240.8456 | 1.7017 | 2.0059 | 105.8196 | 18.7643 | 75629.8203
2022-11-20 08:30 | 19.1962 | 7.2771 | 36.7016 | 168.4788 | 1.7486 | 1.1499 | 105.0887 | 18.2968 | 75597.75
2022-11-20 08:35 | 21.3204 | 6.8801 | 39.5608 | 214.1097 | 1.5698 | 0.93999 | 103.9274 | 16.7862 | 74726.2109
2022-11-20 08:40 | 24.0747 | 6.8801 | 43.7827 | 226.0047 | 1.587 | 1.371 | 103.873 | 16.3366 | 74739.9531
2022-11-20 08:45 | 19.7836 | 7.3468 | 37.6717 | 225.9288 | 1.5207 | 0.8824 | 103.5121 | 18.0791 | 74735.4609
2022-11-20 08:50 | 21.5032 | 6.8088 | 39.7696 | 200.1184 | 1.2453 | 0 | 101.6665 | 20.3697 | 74009.5312
2022-11-20 08:55 | 28.4308 | 7.7269 | 51.3066 | 199.8497 | 1.0394 | 0.39907 | 102.0135 | 18.4661 | 73924.6719
2022-11-20 09:00 | 27.4595 | 8.293 | 50.5404 | 238.0596 | 1.3048 | 1.5677 | 102.9638 | 17.6973 | 74871.7109
2022-11-20 09:05 | 27.6428 | 6.8042 | 49.1761 | 294.0941 | 1.4473 | 1.1411 | 101.007 | 18.9232 | 74014.1406
2022-11-20 09:10 | 37.0426 | 8.4466 | 65.2268 | 309.3735 | 1.7014 | 2.5098 |  |  | 74870.9375
2022-11-20 09:15 | 37.4635 | 8.2262 | 65.6516 | 336.9575 | 2.0324 | 2.7067 |  |  | 75738.0391
2022-11-20 09:20 | 37.4509 | 8.5398 | 65.9459 | 372.9349 | 2.2238 | 2.1858 |  |  | 75738.2266
2022-11-20 09:25 | 43.9212 | 10.1144 | 77.4383 | 324.5961 | 2.1843 | 0.91172 |  |  | 75718.6953
2022-11-20 09:30 | 35.193 | 8.3844 | 62.3295 | 228.6497 | 1.8348 | 0.2852 |  |  | 75831.1875
2022-11-20 09:35 | 36.3283 | 8.2902 | 63.9755 | 321.2725 | 1.6732 | 0.67679 |  |  | 75002.1875
2022-11-20 09:40 | 37.3362 | 8.9129 | 66.1431 | 237.8998 | 1.7384 | 1.5411 |  |  | 75000.0312
2022-11-20 09:45 | 38.1651 | 10.0108 | 68.5116 | 249.8786 | 1.9344 | 2.5918 |  |  | 75036.7266
2022-11-20 09:50 | 35.0684 | 9.2194 | 62.8172 | 356.61 | 2.3704 | 4.7313 |  |  | 74971.8438
2022-11-20 09:55 | 32.0495 | 10.0416 | 59.1681 | 293.7979 | 2.6038 | 4.5753 | 99.7238 | 19.7432 | 74138.2031
2022-11-20 10:00 | 33.528 | 8.7477 | 60.1406 | 213.8942 | 2.7457 | 3.1218 |  |  | 74981.4141
2022-11-20 10:05 | 32.3567 | 9.4617 | 58.9066 | 197.3538 | 2.9478 | 4.7936 | 98.7767 | 15.9439 | 73262.3516
2022-11-20 10:10 | 41.9989 | 7.7191 | 71.9422 | 234.8806 | 3.2548 | 4.3056 | 99.9789 | 15.932 | 74128.0469
2022-11-20 10:15 | 44.8618 | 8.8632 | 77.629 | 325.4902 | 3.4667 | 5.2415 | 99.2813 | 24.7047 | 73393.7422
2022-11-20 10:20 | 50.326 | 8.1202 | 85.2616 | 320.7336 | 3.7399 | 5.2434 | 101.9966 | 24.6466 | 75017.3516
2022-11-20 10:25 | 46.2204 | 9.6468 | 80.4951 | 348.8746 | 3.9302 | 5.1483 | 103.1294 | 27.8907 | 75984.6094
2022-11-20 10:30 | 48.0848 | 8.7448 | 82.4508 | 308.8546 | 4.0245 | 5.5666 | 102.3223 | 23.2995 | 75032.3828
2022-11-20 10:35 | 39.7698 | 10.0315 | 70.9921 | 293.5023 | 4.214 | 7.1164 | 100.5891 | 24.95 | 74154.8594
2022-11-20 10:40 | 45.01 | 11.3391 | 80.3321 | 340.172 | 4.7154 | 7.6986 | 104.0926 | 22.9616 | 76743.6172
2022-11-20 10:45 | 43.3026 | 10.4305 | 76.6482 | 288.5301 | 4.728 | 6.2026 | 102.7306 | 32.1639 | 75954.8516
2022-11-20 10:50 | 36.3466 | 9.5685 | 65.2818 | 281.7622 | 4.6109 | 5.7567 | 100.6964 | 35.7486 | 74168.8125
2022-11-20 10:55 | 37.2861 | 9.0571 | 66.2106 | 344.4922 | 4.7455 | 6.1014 | 101.8339 | 32.4797 | 75054.7109
2022-11-20 11:00 | 44.4069 | 9.0021 | 77.0706 | 408.4769 | 4.4185 | 4.7328 | 104.1989 | 32.2432 | 75921.9766
2022-11-20 11:05 | 41.4329 | 10.111 | 73.6208 | 324.4875 | 4.2514 | 5.0331 | 103.0806 | 33.3645 | 75956.0938
2022-11-20 11:10 | 46.709 | 9.9229 | 81.52 | 290.3239 | 3.9699 | 5.1213 | 99.3937 | 24.4848 | 73393.4531
2022-11-20 11:15 | 49.6648 | 10.296 | 86.4239 | 296.6769 | 4.3486 | 7.0594 | 101.894 | 23.625 | 74993.7734
2022-11-20 11:20 | 53.9346 | 10.8863 | 93.5591 | 384.0617 | 4.9203 | 8.2387 | 103.6003 | 36.5963 | 75840.1797
2022-11-20 11:25 | 53.7356 | 11.7 | 94.0679 | 356.0123 | 5.0768 | 7.5163 | 101.7313 | 26.3663 | 74985.6484
2022-11-20 11:30 | 44.9647 | 11.829 | 80.9102 | 335.9414 | 4.7899 | 5.4375 | 102.1402 | 21.4163 | 75826.8906
2022-11-20 11:35 | 39.229 | 11.0478 | 71.1794 | 360.1794 | 4.4361 | 4.6741 | 102.154 | 21.7836 | 75888.5625
2022-11-20 11:40 | 38.1771 | 9.8338 | 68.5142 | 343.3756 | 4.1687 | 4.3927 | 104.4005 | 28.8951 | 77526.4375
2022-11-20 11:45 | 39.3671 | 10.3402 | 70.5292 | 363.9435 | 3.7074 | 4.0613 | 101.9305 | 42.4546 | 74228.7109
2022-11-20 11:50 | 45.1002 | 9.6753 | 78.9626 | 403.6168 | 3.8832 | 6.2866 | 102.1997 | 37.6432 | 75044.0078
2022-11-20 11:55 | 53.6159 | 11.2282 | 93.4126 | 344.0299 | 4.1956 | 8.0707 | 101.7515 | 28.201 | 74980.4922
2022-11-20 12:00 | 52.841 | 11.2624 | 92.4132 | 363.8217 | 4.5193 | 7.0259 | 100.931 | 27.1599 | 74184.0469
2022-11-20 12:05 | 55.4845 | 11.5479 | 96.7525 | 356.1324 | 4.7834 | 6.1703 | 101.6572 | 31.5106 | 75041.5859
2022-11-20 12:10 | 52.0375 | 10.1264 | 89.8914 | 319.982 | 4.6011 | 5.8645 | 101.7034 | 28.0731 | 74917.3047
2022-11-20 12:15 | 46.7135 | 11.388 | 82.9921 | 320.4119 | 4.4611 | 6.0645 | 101.4062 | 35.7366 | 75023.7266
2022-11-20 12:20 | 52.4083 | 8.9961 | 89.3294 | 324.1614 | 4.4847 | 6.4313 | 102.7026 | 32.2721 | 75904.1328
2022-11-20 12:25 | 61.5979 | 10.5265 | 105.1054 | 303.3188 | 4.7153 | 6.6535 | 103.2327 | 25.1221 | 76715.5078
2022-11-20 12:30 | 53.0539 | 11.0612 | 92.384 | 260.7261 | 4.6765 | 5.9399 | 100.9453 | 22.3987 | 74936.6797
2022-11-20 12:35 | 35.1778 | 10.5973 | 64.6749 | 237.1031 | 4.5932 | 5.2534 | 100.654 | 18.6221 | 74966.625
2022-11-20 12:40 | 41.6109 | 11.2283 | 75.011 | 237.2627 | 4.4646 | 5.7173 | 100.2881 | 18.6844 | 75005.8828
2022-11-20 12:45 | 38.6938 | 9.5663 | 68.8776 | 303.2173 | 4.4201 | 5.6334 | 102.5331 | 20.6309 | 76684.8906
2022-11-20 12:50 | 32.6065 | 8.3563 | 58.4944 | 251.8717 | 4.1561 | 5.9101 | 101.6675 | 19.4949 | 75834.1016
2022-11-20 12:55 | 43.8096 | 9.0872 | 76.3942 | 292.9128 | 4.3717 | 7.6155 | 99.3698 | 19.979 | 74073.1484
2022-11-20 13:00 | 50.6078 | 10.3635 | 87.937 | 336.212 | 4.9706 | 9.6559 | 99.2803 | 21.5709 | 73289.3672
2022-11-20 13:05 | 49.5817 | 11.0575 | 87.058 | 426.5 | 5.6156 | 10.2607 | 101.2904 | 28.2627 | 74867.1875
2022-11-20 13:10 | 48.0033 | 11.502 | 85.0831 | 311.6323 | 5.6146 | 7.6068 | 101.5994 | 22.905 | 75750.6797
2022-11-20 13:15 | 43.0353 | 10.4485 | 76.4145 | 308.4415 | 5.2369 | 6.1788 | 100.2881 | 21.1259 | 74988.9219
2022-11-20 13:20 | 36.1304 | 11.4306 | 66.8126 | 306.1751 | 4.7255 | 3.9753 | 103.5332 | 21.5523 | 77421.9766
2022-11-20 13:25 | 40.3832 | 10.3956 | 72.4539 | 263.6006 | 4.171 | 5.4089 | 101.0179 | 23.5515 | 75740.8281
2022-11-20 13:30 | 42.6442 | 10.5832 | 75.9497 | 319.661 | 4.2531 | 6.8689 | 100.4653 | 37.3435 | 74842.1484
2022-11-20 13:35 | 55.0682 | 10.4345 | 94.845 | 402.8055 | 4.4254 | 7.542 | 101.2904 | 51.1516 | 74882.5469
2022-11-20 13:40 | 47.6965 | 12.3134 | 85.4243 | 339.5516 | 5.1547 | 10.1789 | 100.1594 | 37.5708 | 73989.2578
2022-11-20 13:45 | 40.6817 | 10.7568 | 72.9593 | 260.9016 | 5.5119 | 7.8109 | 100.4713 | 25.7012 | 74948.5
2022-11-20 13:50 | 36.9707 | 10.431 | 66.9453 | 236.8651 | 5.2516 | 5.8173 | 100.0118 | 23.0304 | 74849.4453
2022-11-20 13:55 | 42.9234 | 9.2868 | 75.0814 | 227.5029 | 5.0566 | 6.0565 | 101.1145 | 20.7195 | 75679.6172
2022-11-20 14:00 | 49.4874 | 10.9245 | 86.7805 | 292.619 | 4.6405 | 5.6375 | 99.0027 | 32.4456 | 73983.7656
2022-11-20 14:05 | 48.8095 | 9.4506 | 84.2674 | 299.5475 | 4.5694 | 5.3595 | 101.4016 | 30.1944 | 75743.8516
2022-11-20 14:10 | 45.5088 | 11.4383 | 81.0346 | 281.8708 | 4.2258 | 4.5763 | 103.603 | 25.1184 | 77469.3516
2022-11-20 14:15 | 35.2218 | 9.4442 | 63.4335 | 251.4505 | 3.9615 | 5.4375 | 101.1692 | 20.5687 | 75684.5391
2022-11-20 14:20 | 39.2916 | 9.5599 | 69.7875 | 266.6527 | 4.1615 | 5.828 | 102.3537 | 24.0787 | 76621.2188
2022-11-20 14:25 | 29.2186 | 8.7662 | 53.5536 | 230.368 | 4.1629 | 5.589 | 102.8312 | 21.9989 | 76646.8594
2022-11-20 14:30 | 35.6708 | 8.6252 | 63.4567 | 410.0797 | 3.9629 | 5.9629 | 100.9229 | 60.3309 | 74057.6172
2022-11-20 14:35 | 34.1338 | 9.1259 | 61.4474 | 358.6769 | 4.3937 | 7.0741 | 101.9887 | 45.4849 | 73121.4844
2022-11-20 14:40 | 37.1614 | 9.3381 | 66.3004 | 260.4646 | 4.3733 | 5.363 | 101.4932 | 26.2548 | 74831.7266
2022-11-20 14:45 | 40.7085 | 9.7066 | 72.106 | 257.8505 | 3.8963 | 4.5395 | 99.0821 | 22.1517 | 74079.2422
2022-11-20 14:50 | 39.7401 | 8.8146 | 69.7296 | 466.9796 | 3.7653 | 4.2514 | 103.3578 | 46.8201 | 75694.3906
2022-11-20 14:55 | 45.5448 | 9.5821 | 79.2428 | 462.809 | 3.2942 | 3.3311 | 101.037 | 63.9995 | 73145.2812
2022-11-20 15:00 | 41.4676 | 10.2822 | 73.6894 | 343.6857 | 3.3426 | 5.0186 | 102.0288 | 52.1644 | 74925.1484
2022-11-20 15:05 | 39.8281 | 9.0329 | 70.0828 | 343.5709 | 3.1438 | 3.7274 | 100.7495 | 46.1759 | 74904.9766
2022-11-20 15:10 | 46.229 | 9.5001 | 80.5173 | 390.96 | 3.1187 | 4.1175 | 101.0202 | 56.3764 | 74900.1094
2022-11-20 15:15 | 40.5116 | 9.7408 | 71.8384 | 312.6064 | 3.3115 | 4.9213 | 98.6714 | 30.7813 | 73200.2109
2022-11-20 15:20 | 36.9832 | 8.4099 | 65.0991 | 284.3345 | 3.6803 | 6.0806 | 100.0457 | 21.8938 | 74919.5781
2022-11-20 15:25 | 46.2059 | 8.4683 | 79.2944 | 281.1034 | 3.2384 | 3.6385 | 98.9623 | 24.5474 | 74075.4297
2022-11-20 15:30 | 39.6639 | 9.4505 | 70.2488 | 251.6188 | 3.1669 | 3.7297 | 101.1822 | 23.9038 | 75789.3984
2022-11-20 15:35 | 34.6833 | 10.4717 | 63.6356 | 196.084 | 3.2034 | 3.7487 | 102.9309 | 19.0447 | 77537.3281
2022-11-20 15:40 | 28.4908 | 9.085 | 52.7566 | 242.4927 | 2.9391 | 2.7271 | 101.8339 | 25.1053 | 76750.8516
2022-11-20 15:45 | 48.9034 | 8.5714 | 83.6881 | 331.9455 | 2.7974 | 4.1067 | 100.3835 | 27.4851 | 75030.5859
2022-11-20 15:50 | 43.7803 | 10.3125 | 77.4205 | 316.1342 | 3.2871 | 6.5556 | 99.0359 | 24.1948 | 74075.9375
2022-11-20 15:55 | 39.009 | 7.4553 | 67.2496 | 231.4818 | 3.4576 | 5.5266 | 97.1042 | 19.6875 | 73222.1094
2022-11-20 16:00 | 50.3579 | 9.8607 | 87.0511 | 316.4529 | 3.7341 | 5.2705 | 99.5641 | 26.9266 | 74156.2891
2022-11-20 16:05 | 41.9335 | 9.3381 | 73.6152 | 295.9825 | 3.6533 | 3.239 | 100.3571 | 24.3653 | 74931.5469
2022-11-20 16:10 | 38.545 | 8.7892 | 67.8723 | 321.9213 | 3.4297 | 2.2996 | 104.1618 | 23.1412 | 78381.5547
2022-11-20 16:15 | 38.1225 | 8.1205 | 66.5561 | 290.6982 | 3.1928 | 3.3948 | 101.5653 | 24.5204 | 76719.75
2022-11-20 16:20 | 44.0974 | 11.0293 | 78.6234 | 359.5772 | 3.3833 | 5.4076 | 101.1617 | 34.5841 | 75887.375
2022-11-20 16:25 | 32.8025 | 8.8636 | 59.3056 | 306.4838 | 3.7364 | 5.4489 | 103.3015 | 21.9859 | 77648.8906
2022-11-20 16:30 | 35.4713 | 8.9858 | 63.5098 | 312.8156 | 3.3714 | 4.0787 | 97.4668 | 19.9507 | 73358.6719
2022-11-20 16:35 | 32.6673 | 8.6281 | 58.7017 | 316.4529 | 3.4722 | 4.8647 | 98.8143 | 24.7115 | 74197.2266
2022-11-20 16:40 | 43.3775 | 8.2107 | 74.8623 | 379.6572 | 3.6706 | 4.7777 | 105.7159 | 36.572 | 77549.7266
2022-11-20 16:45 | 41.233 | 10.8754 | 74.0789 | 323.7277 | 3.5995 | 5.2805 | 103.2775 | 34.8978 | 75947.2422
2022-11-20 16:50 | 33.4607 | 9.1979 | 60.4876 | 284.6199 | 3.7256 | 4.7766 | 100.4171 | 23.9579 | 75099.5469
2022-11-20 16:55 | 37.969 | 9.2381 | 67.4385 | 222.5393 | 3.6739 | 4.7409 | 98.8014 | 19.382 | 74160.9375
2022-11-20 17:00 | 54.5419 | 9.3412 | 92.945 | 284.2382 | 3.8275 | 5.563 | 100.0659 | 22.3838 | 74988.2734
2022-11-20 17:05 | 37.2228 | 9.1416 | 66.1981 | 275.768 | 3.7913 | 4.3884 | 101.579 | 24.6249 | 75925.0703
2022-11-20 17:10 | 41.9898 | 9.5065 | 73.8699 | 248.9592 | 3.6562 | 4.3874 | 100.2752 | 22.3565 | 75086.4375
2022-11-20 17:15 | 37.4146 | 10.1298 | 67.4803 | 213.3936 | 3.6937 | 5.4937 | 100.0043 | 25.1449 | 75069.4922
2022-11-20 17:20 | 39.1107 | 8.8636 | 68.8138 | 294.2245 | 3.9166 | 5.3998 | 103.5256 | 29.7608 | 77618.6562
2022-11-20 17:25 | 33.9016 | 9.6753 | 61.6409 | 284.9066 | 3.9348 | 5.6305 | 101.4404 | 34.2529 | 75156.5078
2022-11-20 17:30 | 32.5897 | 9.2568 | 59.2114 | 230.6772 | 4.131 | 4.9361 | 103.0801 | 26.5157 | 76874.5078
2022-11-20 17:35 | 35.0311 | 9.318 | 63.0149 | 204.2391 | 3.8619 | 4.0513 | 101.5091 | 20.5873 | 76067.3281
2022-11-20 17:40 | 39.5181 | 10.8001 | 71.3749 | 250.0456 | 3.9883 | 6.3102 | 100.6584 | 17.2531 | 75381.0469
2022-11-20 17:45 | 30.9823 | 8.0734 | 55.5642 | 216.7603 | 4.2178 | 5.3267 | 101.7472 | 17.0952 | 76242.5078
2022-11-20 17:50 | 38.1267 | 9.8709 | 68.4695 | 214.5398 | 4.1194 | 4.9339 | 101.1406 | 16.7198 | 75459.8906
2022-11-20 17:55 | 33.6787 | 8.2345 | 59.8584 | 265.018 | 4.0323 | 4.2406 | 102.4418 | 16.8479 | 76280.2188
2022-11-20 18:00 | 37.3853 | 9.4981 | 66.8036 | 216.7603 | 3.9174 | 4.5609 | 102.1324 | 26.4014 | 76245.0156
2022-11-20 18:05 | 32.1874 | 9.2909 | 58.6289 | 146.2284 | 3.8875 | 3.9258 | 102.5695 | 22.3656 | 77170.4844
2022-11-20 18:10 | 33.2325 | 9.6113 | 60.391 | 134.0427 | 3.5021 | 3.5595 | 102.6809 | 17.4012 | 77204.5703
2022-11-20 18:15 | 38.0176 | 8.2345 | 66.5093 | 301.1568 | 3.2729 | 3.8593 | 102.1115 | 19.0741 | 76328.3984
2022-11-20 18:20 | 34.2775 | 9.4511 | 61.8327 | 304.6425 | 3.282 | 4.3824 | 103.6832 | 30.3497 | 77211.875
2022-11-20 18:25 | 30.9334 | 9.1307 | 56.5465 | 231.5283 | 3.3451 | 4.6677 | 102.9593 | 22.2633 | 77180.2812
2022-11-20 18:30 | 25.7911 | 8.5872 | 48.1207 | 197.2036 | 3.5264 | 5.2024 | 104.0256 | 18.9463 | 78051.6172
2022-11-20 18:35 | 24.2056 | 8.1011 | 45.2043 | 209.5289 | 3.7395 | 5.9581 | 104.1945 | 20.137 | 78046.6953
2022-11-20 18:40 | 33.613 | 7.6151 | 59.1382 | 308.1307 | 3.7105 | 5.4834 | 105.0393 | 36.8574 | 78046.6953
2022-11-20 18:45 | 34.8233 | 8.8163 | 62.355 | 317.0406 | 3.6002 | 4.529 | 104.5328 | 42.4054 | 77210.0234
2022-11-20 18:50 | 24.3903 | 8.3437 | 45.7301 | 244.122 | 3.4351 | 4.1432 | 104.1914 | 23.4797 | 77298.0938
2022-11-20 18:55 | 28.5393 | 8.9736 | 52.8799 | 243.7957 | 3.2809 | 3.7592 | 104.275 | 24.5234 | 77186.6875
2022-11-20 19:00 | 22.8201 | 9.3065 | 44.286 | 170.8854 | 3.2533 | 4.2006 | 103.5221 | 18.0968 | 77298.0938
2022-11-20 19:05 | 21.7817 | 8.1038 | 41.6537 | 184.9403 | 3.1637 | 3.6765 | 104.7365 | 17.9688 | 78077.8203
2022-11-20 19:10 | 25.3409 | 7.223 | 46.0664 | 109.8917 | 2.9032 | 3.3631 | 103.6126 | 14.0002 | 77326.4297
2022-11-20 19:15 | 26.4662 | 7.3761 | 47.9445 | 365.9387 | 2.9481 | 4.2116 | 103.9547 | 16.599 | 77257.8125
2022-11-20 19:20 | 25.2025 | 8.8163 | 47.2872 | 182.908 | 3.0842 | 4.77 | 103.9756 | 16.491 | 77234.3438
2022-11-20 19:25 | 19.5875 | 8.1147 | 38.139 | 123.4586 | 2.9722 | 2.7689 | 104.8767 | 14.8817 | 78214.8984
2022-11-20 19:30 | 20.3011 | 7.2181 | 38.176 | 73.2123 | 2.6409 | 2.2295 | 103.5992 | 12.6584 | 77283.7266
2022-11-20 19:35 | 18.4175 | 6.0953 | 34.3263 | 73.2123 | 2.3946 | 2.3179 | 103.5992 | 12.0947 | 77290.9531
2022-11-20 19:40 | 24.7921 | 7.1457 | 45.3103 | 111.1873 | 2.3324 | 2.8647 | 105.2857 | 12.8162 | 78245.4375
2022-11-20 19:45 | 34.599 | 7.9471 | 60.9817 | 209.7396 | 2.4599 | 3.6608 | 105.7652 | 16.219 | 78137.5625
2022-11-20 19:50 | 22.8773 | 8.1174 | 43.1846 | 160.55 | 2.6122 | 4.0828 | 105.7584 | 17.6358 | 78221.6406
2022-11-20 19:55 | 23.8543 | 7.0506 | 43.6154 | 187.098 | 3.0156 | 4.9347 | 106.6994 | 15.14 | 79018.375
2022-11-20 20:00 | 17.6619 | 7.7117 | 34.7845 | 199.7052 | 3.1202 | 4.7341 |  |  | 79073.7891
2022-11-20 20:05 | 14.823 | 7.1409 | 29.8622 | 271.6099 | 3.0283 | 3.6958 |  |  | 78226.4062
2022-11-20 20:10 | 22.2647 | 7.5476 | 41.6757 | 299.5577 | 2.9373 | 3.5346 |  |  | 79090.9375
2022-11-20 20:15 | 26.573 | 7.7194 | 48.4515 | 212.3996 | 2.8198 | 3.045 |  |  | 79173.5078
2022-11-20 20:20 | 28.7015 | 6.5832 | 50.5779 | 207.6436 | 2.6974 | 2.6018 |  |  | 77404.5469
2022-11-20 20:25 | 32.1234 | 8.0425 | 57.2824 | 249.7152 | 2.6614 | 2.6223 | 108.1762 | 31.569 | 79129.7344
2022-11-20 20:30 | 25.6569 | 6.988 | 46.4783 | 222.5238 | 2.6712 | 3.3099 |  |  | 78353.7578
2022-11-20 20:35 | 26.8675 | 7.2194 | 48.2389 | 174.742 | 2.7192 | 3.1985 | 107.7976 | 16.3034 | 79088.4844
2022-11-20 20:40 | 20.1374 | 7.3885 | 38.2558 | 87.4297 | 2.7219 | 2.8688 |  |  | 79143.8984
2022-11-20 20:45 | 14.3533 | 7.0601 | 29.2254 | 49.9598 | 2.4576 | 2.2911 |  |  | 79143.8984
2022-11-20 20:50 | 11.6871 | 6.7385 | 24.4885 | 50.0099 | 2.2986 | 2.592 | 107.2355 | 15.1755 | 79228.9531
2022-11-20 20:55 | 14.046 | 7.5602 | 29.0904 | 37.5074 | 2.2888 | 2.5627 | 107.5783 | 10.7646 | 79228.9531
2022-11-20 21:00 | 15.001 | 7.0625 | 30.0565 | 37.4824 | 2.212 | 2.5252 |  |  | 79180.0625
2022-11-20 21:05 | 15.3429 | 6.743 | 30.2612 | 75.0653 | 2.1519 | 2.8952 | 107.5934 | 10.6142 | 79286.8984
2022-11-20 21:10 | 12.4336 | 7.0648 | 26.1234 | 149.9801 | 2.203 | 3.4954 | 108.1138 | 11.8109 | 79209.0859
2022-11-20 21:15 | 10.6114 | 6.4076 | 22.6732 | 49.9934 | 2.2106 | 2.4844 | 107.7141 | 10.2886 | 79221.2031
2022-11-20 21:20 | 11.3579 | 5.5843 | 22.994 | 49.9766 | 2.0813 | 2.2083 | 107.6208 | 10.3377 | 79213.6406
2022-11-20 21:25 | 12.8752 | 6.0851 | 25.8207 | 37.5326 | 1.908 | 1.5264 | 108.108 | 10.9821 | 79310.8516
2022-11-20 21:30 | 17.4654 | 7.2267 | 33.8341 | 37.4824 | 1.7802 | 1.477 | 108.0204 | 11.0723 | 79201.5938
2022-11-20 21:35 | 12.1161 | 6.2454 | 24.8174 | 37.5076 | 1.8272 | 2.0324 | 108.0359 | 10.0295 | 79252.2109
2022-11-20 21:40 | 15.2826 | 6.3133 | 29.5729 | 37.9153 | 1.8273 | 2.5188 | 109.4413 | 9.9793 | 80116.0703
2022-11-20 21:45 | 8.8967 | 6.1533 | 19.6242 | 25.3022 | 1.6809 | 1.8786 | 109.6088 | 9.8299 | 80185.1016
2022-11-20 21:50 | 10.5277 | 5.6563 | 21.7935 | 25.3107 | 1.5726 | 1.8397 | 109.6457 | 10.1521 | 80202.3672
2022-11-20 21:55 | 8.1598 | 5.9247 | 18.4323 | 50.0772 | 1.6715 | 2.688 | 108.7527 | 12.1462 | 79335.1875
2022-11-20 22:00 | 11.9266 | 5.983 | 24.2646 | 126.4269 | 1.8181 | 3.073 | 109.998 | 15.7705 | 80111.5234
2022-11-20 22:05 | 8.3598 | 6.1575 | 18.9717 | 75.9578 | 1.8799 | 2.4636 | 110.9553 | 15.1536 | 80214.8047
2022-11-20 22:10 | 10.3003 | 5.3183 | 21.2731 | 75.8562 | 1.9465 | 2.1738 | 110.5757 | 18.16 | 80104.2578
2022-11-20 22:15 | 9.7614 | 6.4838 | 21.4465 | 50.5878 | 1.7995 | 2.2049 | 110.0928 | 17.9005 | 80133.6328
2022-11-20 22:20 | 8.9027 | 5.6582 | 19.3045 | 37.9789 | 1.6809 | 1.7995 | 110.1454 | 16.1106 | 80217.2344
2022-11-20 22:25 | 9.3369 | 5.3254 | 19.471 | 37.9789 | 1.5523 | 1.7204 | 110.1454 | 12.3355 | 80214.8203
2022-11-20 22:30 | 10.3084 | 5.8834 | 21.5163 | 38.3617 | 1.3982 | 0.83892 | 111.0218 | 12.1376 | 81020.0938
2022-11-20 22:35 | 6.1843 | 5.3218 | 14.8014 | 25.3024 | 1.0675 | 0.54363 | 109.8408 | 10.2019 | 80160.6406
2022-11-20 22:40 | 6.5163 | 5.4937 | 15.4821 | 12.6639 | 0.79073 | 0.8698 | 109.9509 | 9.9994 | 80237.0703
2022-11-20 22:45 | 6.9461 | 5.6564 | 16.3036 | 12.6555 | 0.72057 | 1.4708 | 109.8777 | 9.5675 | 80185.3203
2022-11-20 22:50 | 7.0523 | 5.1555 | 15.9655 | 12.6512 | 0.72154 | 1.3937 | 110.0142 | 9.2986 | 80155.8516
2022-11-20 22:55 | 6.5493 | 5.1018 | 15.3055 | 12.5194 | 0.77193 | 1.4071 | 108.9251 | 8.9388 | 79315.9062
2022-11-20 23:00 | 5.1011 | 4.9909 | 12.9764 | 12.6555 | 0.95844 | 1.3043 | 109.9934 | 8.5045 | 80180.5547
2022-11-20 23:05 | 4.1229 | 5.6545 | 11.9741 | 12.6512 | 0.85848 | 0.63152 | 109.9564 | 8.4485 | 80153.5781
2022-11-20 23:10 | 7.3877 | 4.6629 | 15.9869 | 12.6682 | 0.76082 | 1.1462 | 110.2774 | 8.247 | 80259.4141
2022-11-20 23:15 | 5.1079 | 5.1642 | 13.1603 | 12.6724 | 0.71118 | 0.95811 | 110.7199 | 8.1433 | 80291.3438
2022-11-20 23:20 | 4.1298 | 4.6644 | 10.9947 | 12.6724 | 0.65126 | 0.7598 | 110.8936 | 8.0368 | 80293.7109
2022-11-20 23:25 | 3.4742 | 4.8262 | 10.1516 | 12.6597 | 0.54326 | 0.71118 | 110.5511 | 7.8693 | 80205.3359
2022-11-20 23:30 | 3.4053 | 4.7146 | 9.9343 | 12.8087 | 0.5685 | 1.3365 | 111.7933 | 8.1233 | 81147.5156
2022-11-20 23:35 | 4.3486 | 4.666 | 11.1651 | 0 | 0.50341 | 0.27638 | 110.6992 | 7.8798 | 80308.9141
2022-11-20 23:40 | 4.127 | 4.6613 | 10.9874 | 12.664 | 0.27666 | 0 | 110.4726 | 7.606 | 80232.3516
2022-11-20 23:45 | 3.4064 | 5.2215 | 10.4429 | 0 | 0.029961 | 0 | 111.6553 | 7.6417 | 81182.0156
2022-11-20 23:50 | 2.6074 | 4.1633 | 8.1601 | 12.6682 | 0 | 0 | 110.4519 | 7.7682 | 80269
2022-11-20 23:55 | 2.4988 | 4.4964 | 8.3266 | 0 | 0 | 1.6972 | 110.5098 | 8.4066 | 80269
2022-11-21 | 3.1877 | 4.3808 | 9.267 | 0 | 0 | 2.8406 | 111.4001 | 9.4746 | 81216.8438
2022-11-21 00:05 | 4.2385 | 4.6645 | 11.1614 | 0 | 0 | 2.666 | 111.5315 | 9.8465 | 80298.5703
2022-11-21 00:10 | 3.4777 | 4.3313 | 9.6621 | 0 | 0.019748 | 1.9353 | 112.2264 | 9.953 | 80293.8828
2022-11-21 00:15 | 4.134 | 3.8354 | 10.1721 | 0 | 0.078993 | 2.587 | 112.107 | 8.8974 | 80368.2109
2022-11-21 00:20 | 3.2648 | 4.5039 | 9.5082 | 12.6895 | 0.27657 | 1.0569 | 112.1449 | 8.5806 | 80392.9688
2022-11-21 00:25 | 2.7206 | 4.3371 | 8.5074 | 12.6895 | 0.46424 | 0.80007 | 111.623 | 8.3675 | 80390.625
2022-11-21 00:30 | 2.1772 | 3.838 | 7.1753 | 0 | 0.42487 | 0 | 111.6026 | 8.157 | 80415.3906
2022-11-21 00:35 | 2.3084 | 4.0438 | 7.5822 | 0 | 0.40919 | 0 | 112.5725 | 7.5366 | 81202.8047
2022-11-21 00:40 | 13.1678 | 3.503 | 23.854 | 12.6895 | 0.33561 | 1.0957 | 111.2751 | 7.1949 | 80393.2422
2022-11-21 00:45 | 14.6313 | 6.1016 | 28.6939 | 12.5447 | 0.32202 | 0.73186 | 109.948 | 7.1128 | 79477.3828
2022-11-21 00:50 | 2.3918 | 4.1661 | 7.8323 | 12.6768 | 0.28597 | 1.4594 | 110.9318 | 7.028 | 80311.8594
2022-11-21 00:55 | 3.2648 | 4.6707 | 9.5082 | 0 | 0.37471 | 0.13805 | 111.1011 | 6.7686 | 80395.5781
2022-11-21 01:00 | 5.2236 | 4.5039 | 12.5108 | 0 | 0.42402 | 0.75929 | 110.8692 | 6.5554 | 80400.2344
2022-11-21 01:05 | 3.5888 | 4.0008 | 9.5019 | 0 | 0.25673 | 0 | 110.5057 | 6.6576 | 80345.9375
2022-11-21 01:10 | 4.0279 | 4.1717 | 10.3458 | 0 | 0.19728 | 1.5487 | 110.6165 | 6.7176 | 80427.3438
2022-11-21 01:15 | 4.1368 | 4.6723 | 11.0132 | 0 | 0.2271 | 2.1822 | 110.5585 | 6.7709 | 80427.3438
2022-11-21 01:20 | 5.5483 | 4.3357 | 12.8402 | 0 | 0.19735 | 0 | 110.6009 | 6.6598 | 80373.0312
2022-11-21 01:25 | 3.2637 | 4.6692 | 9.8386 | 0 | 0.10858 | 0.62186 | 110.6009 | 6.6065 | 80380.25
2022-11-21 01:30 | 1.6318 | 4.3357 | 6.837 | 0 | 0 | 0 | 110.7169 | 6.7131 | 80389.5078
2022-11-21 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81216.9297
2022-11-21 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80466.125
2022-11-21 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.37496 |  |  | 80441.5
2022-11-21 01:50 |  |  |  |  | 0 | 1.017 |  |  | 80495.7891
2022-11-21 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81331.5469
2022-11-21 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81251.5703
2022-11-21 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80416.6406
2022-11-21 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.48399 |  |  | 80522.9609
2022-11-21 02:15 |  |  |  |  | 0 | 3.22 |  |  | 80436.8359
2022-11-21 02:20 |  |  |  |  | 0.10978 | 1.5469 |  |  | 81274.3047
2022-11-21 02:25 | 6.8561 | 13.8455 | 24.3547 | 0 | 0.20715 | 1.4303 | 103.6799 | 9.4868 | 80409.6875
2022-11-21 02:30 | 4.1799 | 12.8141 | 19.3897 | 0 | 0.28923 | 0.75799 | 103.8569 | 10.6123 | 81274.5469
2022-11-21 02:35 | 3.0471 | 12.6778 | 17.3485 | 0 | 0.35487 | 1.1435 | 103.3899 | 10.2862 | 80405.3281
2022-11-21 02:40 | 5.0127 | 11.3585 | 19.0422 | 0 | 0.6311 | 3.5105 | 105.0963 | 9.2326 | 80502.4453
2022-11-21 02:45 | 5.1768 | 10.8053 | 18.7404 | 0 | 0.74827 | 2.8235 | 106.8133 | 9.7635 | 81372.7109
2022-11-21 02:50 | 4.032 | 10.1892 | 16.5366 | 0 | 0.62186 | 1.5201 | 105.3286 | 9.0192 | 80502.4453
2022-11-21 02:55 | 5.2307 | 10.3563 | 18.374 | 0 | 0.69026 | 0.66068 | 105.0963 | 8.9124 | 80495.5312
2022-11-21 03:00 | 3.0851 | 9.7956 | 14.5245 | 0 | 0.63874 | 1.2276 | 106.2622 | 8.9034 | 81388.5469
2022-11-21 03:05 | 2.8637 | 9.117 | 13.5066 | 0 | 0.52878 | 0.81811 | 106.5198 | 9.1162 | 81361.0703
2022-11-21 03:10 | 2.5342 | 9.12 | 13.0045 | 0 | 0.51845 | 1.685 | 106.6732 | 9.1732 | 81388.5469
2022-11-21 03:15 | 7.2963 | 8.6801 | 19.8641 | 0 | 0.49321 | 0 | 105.2586 | 8.9065 | 80441.1953
2022-11-21 03:20 | 8.0667 | 8.3546 | 20.7195 | 0 | 0.58199 | 2.1504 | 105.3641 | 8.9154 | 80520.4062
2022-11-21 03:25 | 11.2347 | 8.6105 | 26.0002 | 0 | 0.61899 | 2.2863 | 106.4611 | 9.8713 | 81356
2022-11-21 03:30 | 9.8108 | 8.8559 | 23.8943 | 12.7109 | 0.61261 | 0.68177 | 105.5965 | 13.4532 | 80520.0156
2022-11-21 03:35 | 10.7919 | 7.6863 | 24.2285 | 0 | 0.5632 | 0 | 105.4803 | 13.9337 | 80524.6484
2022-11-21 03:40 | 5.9875 | 7.8428 | 17.0206 | 0 | 0.33561 | 0.33561 | 105.7451 | 10.9295 | 80427.8594
2022-11-21 03:45 | 5.2887 | 8.1067 | 16.2134 | 0 | 0.19941 | 0.079762 | 107.319 | 11.8712 | 81397.8594
2022-11-21 03:50 | 5.6666 | 8.0177 | 16.5366 | 0 | 0.38457 | 0 | 106.3737 | 13.0218 | 80500.1406
2022-11-21 03:55 | 6.4294 | 7.5166 | 17.2047 | 0 | 0.57289 | 3.1114 | 106.4318 | 11.5808 | 80495.1484
2022-11-21 04:00 | 8.5106 | 7.7611 | 20.9716 | 12.5617 | 0.5376 | 2.4925 | 105.2748 | 11.6597 | 79575.8594
2022-11-21 04:05 | 26.188 | 7.5898 | 47.7317 | 25.6608 | 0.57905 | 1.3478 | 107.3512 | 13.2564 | 81275.9766
2022-11-21 04:10 | 12.2137 | 8.2645 | 26.9861 | 12.8304 | 0.68887 | 1.7272 | 107.3512 | 12.8253 | 81280.6641
2022-11-21 04:15 | 10.9009 | 7.6863 | 24.3955 | 12.7109 | 0.8201 | 3.9227 | 106.642 | 11.5847 | 80520.0156
2022-11-21 04:20 | 11.6483 | 9.1778 | 27.0328 | 12.6939 | 0.86834 | 2.7234 | 106.3251 | 10.9828 | 80413.6562
2022-11-21 04:25 | 11.4459 | 6.8508 | 24.5626 | 12.7109 | 0.68177 | 0 | 106.7001 | 10.6772 | 80520.0156
2022-11-21 04:30 | 20.582 | 7.6786 | 39.2275 | 12.6982 | 0.55277 | 1.145 | 106.9993 | 11.5731 | 80433.8594
2022-11-21 04:35 | 18.8522 | 8.0177 | 36.915 | 12.7066 | 0.6122 | 1.4811 | 106.9544 | 11.7943 | 80485.4766
2022-11-21 04:40 | 19.1628 | 8.581 | 37.7894 | 25.1064 | 0.79174 | 2.209 | 106.6952 | 12.6009 | 79514.8906
2022-11-21 04:45 | 21.3537 | 8.2673 | 40.999 | 12.8347 | 1.099 | 2.9971 | 109.4988 | 12.2905 | 81293.2266
2022-11-21 04:50 | 20.7985 | 8.4244 | 40.305 | 25.1315 | 1.3191 | 3.1561 | 107.4912 | 14.1968 | 79592.7969
2022-11-21 04:55 | 39.8438 | 7.676 | 68.75 | 101.5513 | 1.4638 | 3.4321 | 109.2254 | 17.9136 | 80394.2266
2022-11-21 05:00 | 49.44 | 10.1823 | 86.1326 | 241.2633 | 1.7001 | 2.392 | 108.797 | 22.666 | 80426.1094
2022-11-21 05:05 | 43.9658 | 10.1756 | 77.5679 | 215.7236 | 1.7797 | 0.77122 | 108.7247 | 26.5416 | 80369.4375
2022-11-21 05:10 | 38.0441 | 11.5294 | 70.0119 | 165.2421 | 1.792 | 3.4455 | 108.4426 | 22.4221 | 80502.4844
2022-11-21 05:15 | 46.2668 | 10.0121 | 80.9315 | 126.9391 | 1.7995 | 3.4903 | 107.7173 | 18.3935 | 80393.8203
2022-11-21 05:20 | 53.4337 | 11.0096 | 92.9147 | 114.2066 | 1.8582 | 3.3409 | 107.507 | 15.7757 | 80371.4062
2022-11-21 05:25 | 68.9561 | 11.3546 | 117.053 | 165.1306 | 1.9881 | 3.6398 | 107.6148 | 17.2854 | 80447.7812
2022-11-21 05:30 | 79.0604 | 14.6893 | 135.8759 | 266.6594 | 2.4818 | 9.1262 | 107.8686 | 20.4261 | 80418.2734
2022-11-21 05:35 | 100.7391 | 12.6735 | 167.09 | 279.0775 | 3.1245 | 6.9213 | 108.2243 | 30.1023 | 80336.8359
2022-11-21 05:40 | 117.3154 | 15.357 | 195.3474 | 326.5997 | 3.4919 | 4.2842 | 107.5124 | 39.4633 | 79553.5547
2022-11-21 05:45 | 129.5242 | 15.0282 | 213.5675 | 317.5588 | 4.1484 | 6.1484 | 108.4855 | 32.4367 | 80445.4062
2022-11-21 05:50 | 116.1872 | 17.6762 | 195.7721 | 317.1336 | 4.9883 | 8.4425 | 108.5721 | 27.8646 | 80336.8359
2022-11-21 05:55 | 125.4512 | 18.0278 | 210.3239 | 380.942 | 5.7782 | 8.2221 | 108.5069 | 27.7859 | 80413.1406
2022-11-21 06:00 | 126.0207 | 21.5188 | 214.6879 | 406.0679 | 6.4002 | 8.8573 | 109.1306 | 30.8053 | 80361.2031
2022-11-21 06:05 | 116.3066 | 19.4786 | 197.7576 | 364.1614 | 6.673 | 8.1994 | 107.763 | 29.8512 | 79521.6484
2022-11-21 06:10 | 129.8285 | 18.516 | 217.3549 | 406.0642 | 6.7995 | 6.6907 | 109.5355 | 30.6452 | 80356.5391
2022-11-21 06:15 | 145.2756 | 21.2944 | 243.9781 | 401.8333 | 6.7904 | 7.2895 | 108.6237 | 36.1273 | 79512.2109
2022-11-21 06:20 | 97.5403 | 20.0241 | 169.5373 | 368.1198 | 6.7555 | 4.5498 | 108.8764 | 34.654 | 80374.0938
2022-11-21 06:25 | 117.4912 | 15.847 | 195.9418 | 313.9323 | 6.1545 | 4.8238 | 107.9926 | 29.6402 | 79519.2891
2022-11-21 06:30 | 109.6635 | 16.6611 | 184.7573 | 326.2695 | 6.0273 | 7.4851 | 108.2065 | 39.4234 | 79460.5859
2022-11-21 06:35 | 103.2186 | 16.981 | 175.1982 | 273.2576 | 6.1504 | 8.5562 | 107.216 | 33.1263 | 78644.8125
2022-11-21 06:40 | 156.3291 | 20.5109 | 260.1377 | 367.8716 | 6.7745 | 10.6371 | 109.0928 | 30.7947 | 80311.4453
2022-11-21 06:45 | 109.9852 | 19.5103 | 188.0996 | 329.8159 | 7.3959 | 11.6293 | 108.687 | 27.3849 | 80311.4453
2022-11-21 06:50 | 90.5751 | 18.1971 | 156.8653 | 256.3462 | 7.3378 | 6.2466 | 109.4673 | 24.6015 | 81167.5781
2022-11-21 06:55 | 93.5266 | 18.0035 | 161.3644 | 291.662 | 6.9923 | 5.8731 | 108.5345 | 25.6713 | 80294.4531
2022-11-21 07:00 | 109.4034 | 17.6524 | 185.3498 | 304.038 | 6.7942 | 7.1904 | 108.7152 | 24.9539 | 80217.9531
2022-11-21 07:05 | 109.6924 | 18.6453 | 186.7857 | 316.5995 | 6.7897 | 7.5023 | 107.9263 | 28.0305 | 80188.1875
2022-11-21 07:10 | 87.1896 | 18.3307 | 151.9781 | 291.5637 | 6.8163 | 8.8672 | 107.8608 | 25.0238 | 80269.4844
2022-11-21 07:15 | 123.3352 | 18.639 | 207.6917 | 329.1527 | 7.1385 | 10.6038 | 108.2371 | 33.0722 | 80146.2422
2022-11-21 07:20 | 96.6479 | 19.6638 | 167.8091 | 291.5638 | 7.4058 | 10.1521 | 108.2083 | 32.1582 | 80261.8594
2022-11-21 07:25 | 81.6444 | 15.3106 | 140.2917 | 291.1735 | 7.3637 | 9.881 | 108.5263 | 29.0313 | 80151.125
2022-11-21 07:30 | 90.4023 | 15.7992 | 154.3711 | 275.4263 | 7.2258 | 10.1925 | 106.8656 | 25.1339 | 79265.0156
2022-11-21 07:35 | 91.6752 | 15.1561 | 155.5144 | 350.8942 | 7.2258 | 9.8988 | 107.1446 | 26.3171 | 79350.2031
2022-11-21 07:40 | 101.2169 | 15.7724 | 170.9213 | 281.5912 | 7.1933 | 11.2216 | 104.8429 | 28.5901 | 77491.7266
2022-11-21 07:45 | 99.9274 | 16.2949 | 169.4671 | 396.663 | 7.5764 | 11.1463 | 106.0366 | 29.5192 | 78446.6094
2022-11-21 07:50 | 86.186 | 17.11 | 149.0546 | 312.8792 | 7.6132 | 10.1934 | 106.4293 | 22.8652 | 79210.8984
2022-11-21 07:55 | 97.542 | 15.7724 | 165.2883 | 318.3205 | 7.3731 | 10.2015 | 104.2275 | 28.6415 | 77488.9219
2022-11-21 08:00 | 96.9918 | 19.7036 | 168.3761 | 322.0719 | 7.5642 | 11.8118 |  |  | 78375.8828
2022-11-21 08:05 | 103.9119 | 17.2151 | 176.4949 | 354.9304 | 7.8438 | 12.9898 | 105.5906 | 27.1412 | 77416.8203
2022-11-21 08:10 | 103.1429 | 16.5345 | 174.6356 | 323.4332 | 7.5705 | 9.944 |  |  | 75799.6172
2022-11-21 08:15 | 88.8118 | 16.7725 | 152.9064 | 272.5224 | 7.7219 | 9.9919 |  |  | 78376.4531
2022-11-21 08:20 | 95.1681 | 14.3143 | 160.3521 | 232.4624 | 7.2508 | 7.6824 |  |  | 77424.8828
2022-11-21 08:25 | 103.8994 | 16.7224 | 175.983 | 242.3026 | 6.8691 | 7.9981 |  |  | 76670.4141
2022-11-21 08:30 | 88.0629 | 16.5354 | 151.5214 | 193.5177 | 6.8197 | 9.3013 |  |  | 76557.7422
2022-11-21 08:35 | 98.261 | 16.3819 | 167 | 205.6816 | 6.3736 | 8.4602 |  |  | 76592.9219
2022-11-21 08:40 | 88.9922 | 15.4012 | 151.8116 | 215.1889 | 6.0574 | 11.9369 |  |  | 75672.1172
2022-11-21 08:45 | 111.8244 | 18.3027 | 189.5519 | 242.1398 | 6.284 | 9.2223 |  |  | 76625.5391
2022-11-21 08:50 | 101.4995 | 17.3044 | 173.0438 | 179.504 | 6.4737 | 9.0406 |  |  | 75741.4766
2022-11-21 08:55 | 100.2783 | 17.5802 | 171.1349 | 177.5238 | 6.4736 | 9.664 | 99.1843 | 18.8885 | 74910.5781
2022-11-21 09:00 | 96.3681 | 19.3494 | 167.0659 | 167.537 | 6.6048 | 8.3661 | 100.2906 | 18.7474 | 75746.1641
2022-11-21 09:05 | 93.9657 | 16.0745 | 160.2677 | 242.1398 | 6.6034 | 8.3207 | 101.2984 | 21.5601 | 76632.6641
2022-11-21 09:10 | 92.7449 | 18.6443 | 160.8069 | 248.2009 | 6.4137 | 11.0293 | 98.4575 | 19.9553 | 74802.2031
2022-11-21 09:15 | 75.3816 | 15.4064 | 130.954 | 203.3023 | 6.1103 | 12.6237 | 99.6227 | 18.7851 | 75711.2812
2022-11-21 09:20 | 94.3585 | 14.7815 | 159.4175 | 217.6342 | 5.9183 | 6.4874 | 100.9419 | 20.6172 | 76553.0156
2022-11-21 09:25 | 86.3265 | 17.1299 | 149.4543 | 227.1439 | 5.6962 | 4.6077 | 99.6438 | 20.486 | 75697.3984
2022-11-21 09:30 | 108.7796 | 13.3582 | 180.2566 | 286.9186 | 5.7807 | 6.8693 | 99.9716 | 25.5573 | 75678.5234
2022-11-21 09:35 | 145.7074 | 18.3274 | 241.673 | 271.7477 | 6.251 | 11.1108 | 99.0723 | 23.323 | 74774.7422
2022-11-21 09:40 | 126.884 | 18.8523 | 213.5017 | 250.9695 | 7.1578 | 14.9816 | 100.4296 | 25.0468 | 75615.3594
2022-11-21 09:45 | 120.4651 | 22.7437 | 207.3969 | 205.6805 | 7.967 | 12.8326 | 101.5068 | 22.2062 | 76546.9219
2022-11-21 09:50 | 94.6289 | 18.6085 | 163.659 | 241.9771 | 8.4023 | 10.434 | 101.2303 | 23.5782 | 76578.125
2022-11-21 09:55 | 99.7834 | 17.4893 | 170.4408 | 241.8959 | 8.2761 | 8.7316 | 100.8648 | 28.0406 | 76576.4219
2022-11-21 10:00 | 88.4626 | 17.1483 | 152.5882 | 217.4151 | 7.9522 | 7.9522 | 100.6747 | 26.126 | 76465.9766
2022-11-21 10:05 | 93.9503 | 16.0726 | 160.0829 | 207.8519 | 7.7296 | 8.7641 | 102.1873 | 21.8245 | 77420.6719
2022-11-21 10:10 | 106.7972 | 19.6508 | 183.3533 | 284.1465 | 7.5545 | 8.8055 | 103.8749 | 22.0522 | 78259.5781
2022-11-21 10:15 | 73.1086 | 17.2034 | 129.2669 | 183.4603 | 7.1574 | 7.876 | 101.8304 | 22.6537 | 77478.0156
2022-11-21 10:20 | 87.1453 | 17.4717 | 151.0511 | 193.3228 | 6.6057 | 8.0767 | 100.322 | 28.114 | 76522.8438
2022-11-21 10:25 | 98.0725 | 15.5956 | 165.9247 | 281.3058 | 6.5677 | 9.4153 | 102.1657 | 28.9207 | 77463.5156
2022-11-21 10:30 | 113.5477 | 16.4137 | 190.4636 | 358.5106 | 6.7564 | 10.2219 | 103.6617 | 31.9841 | 78307.8203
2022-11-21 10:35 | 124.8528 | 15.6997 | 207.0785 | 250.801 | 6.543 | 10.1478 | 99.5981 | 24.4782 | 75597.0781
2022-11-21 10:40 | 132.4624 | 19.33 | 222.3731 | 227.1428 | 6.5552 | 8.534 | 99.7526 | 23.85 | 75649.8906
2022-11-21 10:45 | 125.8891 | 20.664 | 213.7867 | 212.7425 | 6.645 | 8.9095 | 98.349 | 21.2955 | 74780.7891
2022-11-21 10:50 | 88.8727 | 20.2458 | 156.4731 | 191.0223 | 6.5127 | 7.4886 | 99.1282 | 20.8596 | 75555.0156
2022-11-21 10:55 | 84.7772 | 20.0888 | 150.1953 | 226.839 | 6.1748 | 6.8974 | 99.2373 | 24.119 | 75557.3984
2022-11-21 11:00 | 83.0175 | 16.1814 | 143.4336 | 239.0174 | 5.7001 | 7.4749 | 99.883 | 28.4096 | 75650.5469
2022-11-21 11:05 | 90.2838 | 18.272 | 156.6622 | 229.6468 | 5.4989 | 6.4771 | 101.4598 | 25.6358 | 76546.6016
2022-11-21 11:10 | 74.1194 | 17.5025 | 131.1154 | 198.5474 | 5.1891 | 5.7758 | 97.186 | 22.3191 | 73947.625
2022-11-21 11:15 | 67.4605 | 16.6133 | 120.0191 | 236.222 | 5.2754 | 6.4807 | 97.9592 | 22.6702 | 74768.1562
2022-11-21 11:20 | 89.5421 | 16.6133 | 153.8666 | 212.5998 | 5.4478 | 9.6241 | 98.1751 | 22.1742 | 74751.5547
2022-11-21 11:25 | 80.4529 | 17.2401 | 140.5611 | 212.6712 | 5.7931 | 8.5411 | 97.8841 | 23.0748 | 74783.7578
2022-11-21 11:30 | 88.0537 | 16.1652 | 151.137 | 214.9001 | 5.9067 | 7.4373 | 99.4556 | 23.5172 | 75583.4922
2022-11-21 11:35 | 84.237 | 17.4149 | 146.3796 | 250.6327 | 5.8519 | 7.1273 | 101.7128 | 24.562 | 75574.9375
2022-11-21 11:40 | 95.4256 | 16.0083 | 162.28 | 262.6557 | 5.9946 | 7.9083 | 101.3105 | 24.9714 | 75581.0938
2022-11-21 11:45 | 112.5616 | 17.9986 | 190.6922 | 247.8678 | 6.3637 | 9.2343 | 98.4332 | 23.0517 | 74707.7734
2022-11-21 11:50 | 83.5299 | 17.9096 | 146.1043 | 179.2631 | 6.5872 | 10.0077 | 98.7908 | 20.0775 | 75660.0312
2022-11-21 11:55 | 76.4324 | 16.6472 | 133.6484 | 203.0967 | 6.4629 | 8.0692 | 98.6484 | 20.422 | 75625
2022-11-21 12:00 | 106.8214 | 17.4091 | 180.9919 | 262.4796 | 6.2353 | 7.3152 | 99.4434 | 27.3599 | 75510.9922
2022-11-21 12:05 | 122.7031 | 20.8803 | 208.964 | 329.8963 | 6.9172 | 10.5871 | 101.9513 | 28.0192 | 77333.875
2022-11-21 12:10 | 94.8113 | 21.0305 | 166.3606 | 286.5335 | 7.0687 | 9.9789 | 99.401 | 28.0803 | 75585.7969
2022-11-21 12:15 | 81.5712 | 18.8822 | 143.9175 | 229.3398 | 7.2155 | 8.6776 | 100.1659 | 25.196 | 76436.1641
2022-11-21 12:20 | 94.2598 | 20.5734 | 165.0582 | 203.0966 | 7.1321 | 9.0183 | 99.5219 | 21.1746 | 75629.8203
2022-11-21 12:25 | 90.3387 | 21.0199 | 159.3338 | 244.1228 | 7.5053 | 10.183 | 101.2914 | 24.4025 | 77280.1953
2022-11-21 12:30 | 85.6083 | 16.0261 | 147.2496 | 217.2692 | 7.0375 | 7.1988 | 99.8901 | 23.4216 | 76455.5703
2022-11-21 12:35 | 86.8982 | 17.258 | 150.4588 | 226.763 | 6.543 | 7.9324 | 99.204 | 25.9154 | 75560.5469
2022-11-21 12:40 | 70.4732 | 17.8167 | 125.8405 | 244.2047 | 6.7928 | 8.6253 | 101.5485 | 25.8466 | 77318.4844
2022-11-21 12:45 | 73.4121 | 13.3482 | 126.0321 | 200.7214 | 6.3395 | 7.3405 | 97.8185 | 23.8032 | 74750.2031
2022-11-21 12:50 | 103.2061 | 14.295 | 172.493 | 217.4872 | 6.1617 | 6.9212 | 100.1559 | 23.9526 | 76508.8047
2022-11-21 12:55 | 77.3793 | 15.3753 | 134.1421 | 155.1536 | 5.7018 | 5.9269 | 98.6587 | 18.5468 | 75570.1406
2022-11-21 13:00 | 102.9127 | 15.8369 | 173.5852 | 165.3554 | 5.279 | 6.3459 | 98.0672 | 21.3309 | 74775.1641
2022-11-21 13:05 | 66.8527 | 15.4193 | 118.0542 | 183.2758 | 5.5338 | 6.1486 | 101.2255 | 23.452 | 77395.5781
2022-11-21 13:10 | 91.4217 | 14.2962 | 154.4307 | 215.1157 | 5.4596 | 7.4141 | 98.6269 | 22.0852 | 75674.5156
2022-11-21 13:15 | 88.0437 | 15.5906 | 150.5472 | 222.3745 | 5.8575 | 9.3545 | 102.2373 | 21.5852 | 78228.0703
2022-11-21 13:20 | 79.6843 | 17.2696 | 139.5695 | 214.9714 | 5.8726 | 7.7957 | 98.9428 | 20.9669 | 75647.8828
2022-11-21 13:25 | 65.2211 | 14.9097 | 114.883 | 214.9001 | 5.4411 | 5.4974 | 98.6372 | 22.5144 | 75617.0859
2022-11-21 13:30 | 120.4926 | 16.7069 | 201.249 | 279.8336 | 5.3596 | 11.0491 | 96.7571 | 24.1916 | 73797.4062
2022-11-21 13:35 | 109.5269 | 20.013 | 187.8998 | 265.8177 | 6.2418 | 9.5955 | 100.2664 | 25.8302 | 76469.7266
2022-11-21 13:40 | 88.5222 | 18.0606 | 153.7506 | 179.2029 | 6.0965 | 5.655 | 98.8668 | 20.0206 | 75627.4062
2022-11-21 13:45 | 74.7954 | 16.3112 | 130.9603 | 262.4796 | 5.8034 | 5.4559 | 98.7891 | 19.8936 | 75544.7578
2022-11-21 13:50 | 73.1828 | 15.0616 | 127.2389 | 262.5676 | 5.392 | 6.3408 | 98.8768 | 21.4542 | 75567.6875
2022-11-21 13:55 | 80.6125 | 15.7035 | 139.1106 | 313.7281 | 5.1708 | 6.7932 | 100.7388 | 24.9341 | 76395.8984
2022-11-21 14:00 | 75.5535 | 16.5215 | 132.3327 | 329.4553 | 5.1522 | 6.4282 | 102.9301 | 28.443 | 77296.2266
2022-11-21 14:05 | 96.9952 | 14.7567 | 163.593 | 313.8333 | 4.7265 | 5.3149 | 100.9381 | 23.6751 | 76477.6484
2022-11-21 14:10 | 87.1029 | 14.434 | 147.9485 | 250.6327 | 4.5638 | 6.6485 | 99.3676 | 21.3038 | 75623.4922
2022-11-21 14:15 | 83.4019 | 15.5591 | 143.4005 | 317.2532 | 4.9974 | 8.4956 | 101.815 | 24.5993 | 77301.3828
2022-11-21 14:20 | 128.2788 | 18.8752 | 215.5056 | 387.0571 | 5.4469 | 9.3234 | 105.1518 | 26.6395 | 79137.3203
2022-11-21 14:25 | 94.2429 | 18.8072 | 163.266 | 320.6707 | 5.7546 | 10.1603 | 103.7008 | 24.3981 | 78136.6016
2022-11-21 14:30 | 74.7414 | 17.0084 | 131.7352 | 219.7105 | 6.0793 | 9.2679 | 101.5702 | 22.4031 | 77344.6953
2022-11-21 14:35 | 87.5853 | 15.9975 | 150.2515 | 298.2722 | 5.961 | 8.0075 | 99.8795 | 33.2729 | 75583.5781
2022-11-21 14:40 | 87.5594 | 16.3598 | 150.574 | 374.5613 | 6.1827 | 8.9085 | 101.7019 | 34.9647 | 76518.6016
2022-11-21 14:45 | 76.922 | 16.5429 | 134.2896 | 308.4406 | 6.4069 | 8.2319 | 103.1718 | 33.8372 | 78175.3438
2022-11-21 14:50 | 72.4682 | 16.5702 | 127.652 | 245.1 | 5.9364 | 8.7392 | 97.3875 | 26.961 | 73912.2422
2022-11-21 14:55 | 84.1759 | 15.9013 | 144.9292 | 207.3652 | 6.0107 | 9.125 | 95.8631 | 23.9023 | 72935.4922
2022-11-21 15:00 | 80.1695 | 16.636 | 139.5227 | 286.5325 | 6.2114 | 9.9607 | 99.6189 | 26.7263 | 75581.3438
2022-11-21 15:05 | 99.206 | 17.7596 | 169.6675 | 398.0599 | 5.9228 | 7.6625 | 101.2011 | 30.8026 | 76362.8125
2022-11-21 15:10 | 88.1853 | 17.1126 | 152.2861 | 310.5143 | 6.0744 | 8.4534 | 100.3617 | 26.6851 | 75594.5078
2022-11-21 15:15 | 98.4275 | 16.6416 | 167.5147 | 286.6286 | 6.5402 | 8.7391 | 100.0343 | 26.6851 | 75592.2188
2022-11-21 15:20 | 89.137 | 18.6888 | 155.3212 | 358.4059 | 6.7331 | 9.5033 | 100.6684 | 34.1704 | 75632.1406
2022-11-21 15:25 | 98.9607 | 17.7988 | 169.329 | 341.5427 | 6.8143 | 8.6666 | 102.5055 | 35.862 | 77268.0234
2022-11-21 15:30 | 109.2933 | 20.8453 | 188.374 | 303.1531 | 6.5752 | 10.0373 | 98.3022 | 32.1739 | 73834.9375
2022-11-21 15:35 | 76.9561 | 17.6942 | 135.6553 | 306.9857 | 6.891 | 8.8201 | 99.1133 | 31.5392 | 74769.1719
2022-11-21 15:40 | 68.031 | 18.3747 | 122.655 | 322.5653 | 6.7615 | 8.8903 | 100.1224 | 28.4001 | 75658.75
2022-11-21 15:45 | 60.0614 | 14.2723 | 106.3366 | 322.134 | 6.377 | 7.2867 | 99.7705 | 23.752 | 75568.7109
2022-11-21 15:50 | 74.0335 | 16.8536 | 130.3348 | 317.4661 | 6.2054 | 6.1383 | 102.4413 | 31.4365 | 77340.4297
2022-11-21 15:55 | 60.7752 | 14.9375 | 108.0959 | 329.8963 | 5.9405 | 5.5764 | 102.4538 | 29.764 | 77424.1562
2022-11-21 16:00 | 62.7453 | 13.8296 | 110.0079 | 263.0074 | 5.578 | 4.9968 | 99.5887 | 24.5027 | 75773.2969
2022-11-21 16:05 | 53.4761 | 13.6617 | 95.6318 | 244.5317 | 5.3866 | 5.147 | 101.7962 | 23.7758 | 77520
2022-11-21 16:10 | 67.7411 | 13.3081 | 116.9798 | 274.9623 | 5.1489 | 5.4726 | 104.1155 | 25.3015 | 79245.1406
2022-11-21 16:15 | 68.5883 | 15.409 | 120.5437 | 219.7842 | 4.9619 | 7.0158 | 102.0507 | 25.2825 | 77425.8672
2022-11-21 16:20 | 63.1643 | 14.772 | 111.5925 | 244.2866 | 4.869 | 6.1534 | 102.364 | 29.0872 | 77441.5859
2022-11-21 16:25 | 54.6935 | 13.8157 | 97.6519 | 238.8581 | 4.5686 | 5.244 | 100.0347 | 24.9798 | 75732.5234
2022-11-21 16:30 | 57.9931 | 14.9511 | 103.8449 | 284.336 | 4.9167 | 7.0017 | 104.0006 | 23.8323 | 78404.0469
2022-11-21 16:35 | 63.3113 | 12.0504 | 109.0962 | 256.6721 | 4.8707 | 6.4431 | 102.935 | 24.2812 | 77548.1562
2022-11-21 16:40 | 64.8626 | 14.6211 | 114.2074 | 296.5989 | 4.8715 | 6.6668 | 103.9658 | 29.7934 | 78404.875
2022-11-21 16:45 | 56.0775 | 10.3276 | 96.2853 | 326.3402 | 4.5841 | 5.22 | 101.736 | 28.834 | 76681.6797
2022-11-21 16:50 | 58.3847 | 13.1751 | 102.6693 | 366.6745 | 4.6452 | 6.0848 | 103.4935 | 35.0101 | 77555.4766
2022-11-21 16:55 | 46.3647 | 12.4741 | 83.5436 | 324.6298 | 4.6441 | 6.2509 | 104.9811 | 31.4641 | 79256.7344
2022-11-21 17:00 | 42.706 | 10.1687 | 75.4711 | 326.3402 | 4.4957 | 6.5253 | 101.5703 | 25.5343 | 76704.875
2022-11-21 17:05 | 57.7748 | 12.5605 | 100.9607 | 266.0854 | 4.6743 | 7.4524 | 101.528 | 22.2496 | 76717.9922
2022-11-21 17:10 | 59.3978 | 11.8475 | 102.8946 | 283.9557 | 5.0003 | 7.2925 | 104.2001 | 23.3856 | 78348.4141
2022-11-21 17:15 | 49.718 | 12.2193 | 88.2681 | 232.3831 | 4.9199 | 6.8247 | 103.3394 | 19.5202 | 77613.0859
2022-11-21 17:20 | 68.4934 | 9.9683 | 114.9575 | 269.0751 | 4.8432 | 7.9288 | 103.3394 | 23.527 | 77593.7891
2022-11-21 17:25 | 80.1746 | 12.4152 | 135.3097 | 358.6465 | 5.3352 | 10.1191 | 101.7193 | 27.1137 | 75792.5859
2022-11-21 17:30 | 65.7033 | 11.812 | 112.5244 | 354.69 | 5.9634 | 10.6252 | 100.435 | 24.58 | 74911.8984
2022-11-21 17:35 | 53.1794 | 12.2193 | 93.7346 | 317.9979 | 6.0886 | 7.3387 | 103.4512 | 24.1947 | 77540.7266
2022-11-21 17:40 | 44.144 | 11.2508 | 78.9164 | 391.2507 | 5.4246 | 4.6047 | 103.193 | 26.8056 | 77569.4297
2022-11-21 17:45 | 37.024 | 9.5896 | 66.4985 | 227.219 | 4.7012 | 4.2357 | 100.4965 | 20.8946 | 75849.4766
2022-11-21 17:50 | 52.5024 | 9.2247 | 89.7023 | 254.076 | 4.3367 | 3.7805 | 101.9491 | 22.1554 | 76706.5078
2022-11-21 17:55 | 49.4503 | 9.7501 | 85.5493 | 227.2953 | 4.0975 | 5.1312 | 100.8036 | 20.8011 | 75821.3281
2022-11-21 18:00 | 47.4182 | 9.8609 | 82.5452 | 193.5817 | 3.9313 | 4.2424 | 101.9491 | 21.1899 | 76704.1484
2022-11-21 18:05 | 52.1918 | 9.5619 | 89.404 | 230.3389 | 3.5413 | 3.8521 | 102.1534 | 21.2833 | 76873.4766
2022-11-21 18:10 | 42.087 | 10.3795 | 74.8919 | 170.0629 | 3.6895 | 5.4025 | 102.1357 | 18.2647 | 77039.9453
2022-11-21 18:15 | 26.5843 | 9.4766 | 50.2259 | 132.1638 | 3.5852 | 4.0509 | 101.1318 | 15.7948 | 76197.1719
2022-11-21 18:20 | 23.8611 | 9.2219 | 45.7971 | 95.1217 | 3.541 | 4.1296 | 99.9737 | 14.5322 | 75384.3906
2022-11-21 18:25 | 24.4017 | 7.8324 | 45.0764 | 194.5536 | 3.3495 | 3.4248 | 102.3498 | 15.8829 | 77093.6016
2022-11-21 18:30 | 31.8315 | 9.5931 | 58.3856 | 176.1482 | 3.2495 | 3.9792 | 105.7904 | 16.3818 | 79834.2188
2022-11-21 18:35 | 21.1679 | 8.8644 | 41.3113 | 114.5075 | 3.1088 | 3.3646 | 107.0344 | 15.1761 | 80772.4766
2022-11-21 18:40 | 26.41 | 8.7574 | 49.2395 | 175.9726 | 2.8312 | 3.2009 | 105.7998 | 15.6264 | 79811.0859
2022-11-21 18:45 | 25.2368 | 7.931 | 46.6148 | 197.0022 | 2.6944 | 3.3037 | 103.638 | 14.9451 | 78166.9141
2022-11-21 18:50 | 23.1096 | 8.411 | 43.6725 | 209.1764 | 2.8286 | 4.6667 | 104.0193 | 26.0978 | 78091.2969
2022-11-21 18:55 | 17.9663 | 7.3652 | 34.9045 | 170.5189 | 2.5977 | 3.0871 | 102.6879 | 23.4805 | 77302.9375
2022-11-21 19:00 | 26.5169 | 6.3262 | 46.9722 | 156.4038 | 2.5287 | 4.0627 | 101.7077 | 23.143 | 76314.4688
2022-11-21 19:05 | 24.5307 | 6.8803 | 44.3218 | 182.5781 | 2.8123 | 4.6181 | 102.7313 | 15.6433 | 77221.4062
2022-11-21 19:10 | 20.5599 | 7.2849 | 38.7998 | 72.2827 | 2.9138 | 4.366 | 101.6233 | 12.8013 | 76414.7578
2022-11-21 19:15 | 20.6891 | 7.5278 | 39.2407 | 85.2882 | 2.8904 | 4.7169 | 102.7781 | 13.1003 | 77294.5625
2022-11-21 19:20 | 23.7507 | 8.252 | 44.658 | 98.4691 | 2.92 | 4.1184 | 103.998 | 15.4055 | 78070.5156
2022-11-21 19:25 | 21.14 | 8.263 | 40.6671 | 147.9008 | 2.8429 | 4.5448 | 104.3058 | 15.9437 | 78214.2578
2022-11-21 19:30 | 17.201 | 7.3695 | 33.7357 | 74.7469 | 2.6437 | 3.086 | 105.2585 | 13.0284 | 79067.6875
2022-11-21 19:35 | 28.6018 | 7.2003 | 50.8821 | 36.5156 | 2.4626 | 2.6318 | 102.8425 | 12.0136 | 77232.3125
2022-11-21 19:40 | 22.0987 | 6.9692 | 41.005 | 49.3169 | 2.3421 | 2.5896 | 104.2846 | 12.0654 | 78247.5156
2022-11-21 19:45 | 20.5268 | 7.866 | 39.4941 | 74.7973 | 2.2334 | 3.6966 | 105.6712 | 12.5659 | 79121.6016
2022-11-21 19:50 | 16.7682 | 7.5308 | 33.2336 | 49.8151 | 2.1446 | 4.3469 | 105.6227 | 12.1873 | 79053.7031
2022-11-21 19:55 | 22.8161 | 6.8004 | 41.9356 | 86.2185 | 2.2732 | 3.8521 | 104.5183 | 12.6741 | 78189.5859
2022-11-21 20:00 | 18.7156 | 6.8851 | 35.573 | 99.7633 | 2.1186 | 3.1682 | 105.9347 | 13.6177 | 79173.9062
2022-11-21 20:05 | 21.1825 | 7.5434 | 39.8487 | 137.2208 | 1.9638 | 2.0601 | 106.1985 | 18.5997 | 79195.1406
2022-11-21 20:10 | 15.0139 | 6.6227 | 29.6365 | 75.5693 | 2.0917 | 4.31 | 107.51 | 18.1971 | 79932.2031
2022-11-21 20:15 | 19.6847 | 7.3794 | 37.5529 | 99.7969 | 2.2415 | 4.1559 | 106.6545 | 15.1417 | 79180.5625
2022-11-21 20:20 | 17.4134 | 7.4605 | 34.1524 | 63.0585 | 2.3731 | 3.8514 | 108.2876 | 12.7126 | 80062.3203
2022-11-21 20:25 | 26.2562 | 6.7905 | 47.0369 | 50.3965 | 2.3237 | 3.1015 | 107.3736 | 13.282 | 79980.2422
2022-11-21 20:30 | 32.4583 | 6.9655 | 56.7187 | 63.0797 | 2.4923 | 4.0695 |  |  | 80080.6719
2022-11-21 20:35 | 21.6553 | 7.8794 | 40.9058 | 51.0123 | 2.5981 | 3.1099 |  |  | 80962.9688
2022-11-21 20:40 | 23.1712 | 7.3716 | 42.7217 | 38.234 | 2.4669 | 2.8404 |  |  | 80898.6719
2022-11-21 20:45 | 18.9404 | 6.9678 | 36.1662 | 37.8606 | 2.5579 | 4.328 |  |  | 80106.3359
2022-11-21 20:50 | 13.5199 | 7.129 | 27.8528 | 75.6712 | 2.6728 | 3.9655 |  |  | 80059.7578
2022-11-21 20:55 | 13.79 | 6.7104 | 27.6804 | 153.1402 | 2.584 | 5.0206 |  |  | 81009.0625
2022-11-21 21:00 | 23.6023 | 6.9702 | 43.1486 | 25.2489 | 2.3926 | 2.8691 |  |  | 80134.0078
2022-11-21 21:05 | 16.7005 | 6.5639 | 31.9989 | 99.8642 | 2.2777 | 0.75923 |  |  | 79228.7422
2022-11-21 21:10 | 18.2972 | 8.1318 | 36.1784 | 75.7468 | 2.3521 | 4.1793 |  |  | 80135.6719
2022-11-21 21:15 | 10.8304 | 6.8065 | 23.4077 | 37.8862 | 2.2444 | 3.8573 | 108.1452 | 12.3585 | 80175.9141
2022-11-21 21:20 | 12.3425 | 5.8085 | 24.7275 | 37.8734 | 2.1292 | 2.1195 |  |  | 80144.2578
2022-11-21 21:25 | 6.059 | 6.1363 | 15.4237 | 25.2323 | 1.971 | 3.5828 |  |  | 80108.3984
2022-11-21 21:30 | 6.5711 | 5.5236 | 15.596 | 24.7167 | 1.8338 | 2.6034 | 106.0558 | 10.1734 | 78472.2344
2022-11-21 21:35 | 10.502 | 6.0777 | 22.1755 | 24.9913 | 1.6993 | 2.2658 | 107.4626 | 10.6013 | 79354.7031
2022-11-21 21:40 | 8.4273 | 5.8717 | 18.7894 | 12.7619 | 1.698 | 2.3949 | 109.5187 | 10.452 | 81046.9297
2022-11-21 21:45 | 11.627 | 6.2802 | 24.1025 | 12.912 | 1.7659 | 1.8551 | 111.0428 | 10.7918 | 82000.7891
2022-11-21 21:50 | 8.2194 | 5.8795 | 18.4785 | 12.7789 | 1.7973 | 1.9447 | 111.2417 | 11.3247 | 81159.6484
2022-11-21 21:55 | 7.8006 | 5.4803 | 17.4374 | 12.6332 | 1.5821 | 1.8539 | 110.0307 | 9.9221 | 80249.8047
2022-11-21 22:00 | 5.6437 | 5.5976 | 14.418 | 12.9035 | 1.1679 | 0.30681 | 112.0899 | 10.4053 | 81959.0156
2022-11-21 22:05 | 9.6506 | 5.7154 | 20.5082 | 12.7876 | 0.98965 | 1.8421 | 111.4338 | 10.7953 | 81230.2891
2022-11-21 22:10 | 11.7226 | 5.2059 | 23.1747 | 12.7748 | 1.0379 | 3.9559 | 111.4394 | 10.087 | 81145.6641
2022-11-21 22:15 | 4.445 | 5.1517 | 11.9652 | 12.6417 | 0.78513 | 1.861 | 109.5274 | 9.9288 | 80292.9453
2022-11-21 22:20 | 3.4999 | 5.0397 | 10.4045 | 12.3669 | 0.73888 | 3.3155 | 106.9769 | 9.3494 | 78521.6094
2022-11-21 22:25 | 4.9914 | 4.2325 | 12.0463 | 12.3834 | 0.72017 | 3.3166 | 106.6672 | 8.9458 | 78618.5703
2022-11-21 22:30 | 17.5808 | 4.8241 | 31.7726 | 12.6543 | 0.64943 | 2.8013 | 108.885 | 9.9387 | 80342.875
2022-11-21 22:35 | 8.6791 | 5.4878 | 18.7914 | 12.6503 | 0.84329 | 3.3053 | 109.0813 | 10.3074 | 80309.4062
2022-11-21 22:40 | 7.7027 | 5.3215 | 17.1284 | 12.6503 | 1.1039 | 3.1277 | 109.1391 | 9.4573 | 80298.4609
2022-11-21 22:45 | 6.2986 | 4.9938 | 14.6486 | 0 | 1.0953 | 1.3182 | 109.0166 | 9.52 | 80385.8359
2022-11-21 22:50 | 9.4511 | 5.1621 | 19.6491 | 0 | 0.91083 | 0 | 108.9956 | 9.8424 | 80432.2656
2022-11-21 22:55 | 5.3136 | 4.8869 | 13.0318 | 0 | 0.59658 | 0 | 106.6827 | 9.2121 | 78662.4453
2022-11-21 23:00 | 6.9775 | 4.9363 | 15.4671 | 0 | 0.46005 | 1.5239 | 107.8749 | 9.0423 | 79456.5234
2022-11-21 23:05 | 6.7651 | 4.938 | 15.3077 | 12.5213 | 0.3927 | 2.7297 | 108.1403 | 9.4135 | 79481.2734
2022-11-21 23:10 | 5.4263 | 4.9906 | 13.4745 | 0 | 0.35852 | 1.0271 | 109.2339 | 8.7696 | 80327.4922
2022-11-21 23:15 | 4.5146 | 4.7781 | 11.6982 | 0 | 0.27776 | 0 | 108.191 | 8.6859 | 79556.9453
2022-11-21 23:20 | 6.9868 | 4.2839 | 15.1583 | 0 | 0.37392 | 0.55608 | 108.3628 | 9.0017 | 79567.7188
2022-11-21 23:25 | 8.0617 | 5.1077 | 17.4649 | 0 | 0.45989 | 1.236 | 108.5346 | 8.6332 | 79556.6641
2022-11-21 23:30 | 5.3214 | 5.1604 | 13.3172 | 0 | 0.49417 | 1.3662 | 109.7129 | 8.4564 | 80377.2656
2022-11-21 23:35 | 3.6121 | 4.5597 | 10.0964 | 0 | 0.62561 | 0.98582 | 107.4411 | 8.3246 | 78632.0547
2022-11-21 23:40 | 3.3654 | 4.6594 | 9.8181 | 0 | 0.70663 | 3.0975 | 109.9072 | 8.9321 | 80362.7031
2022-11-21 23:45 | 3.1536 | 4.5006 | 9.3345 | 0 | 0.64899 | 1.3755 | 110.1493 | 9.0536 | 80504.5312
2022-11-21 23:50 | 1.8286 | 4.6165 | 7.4194 | 0 | 0.34469 | 0 | 109.0094 | 9.0605 | 79616.4531
2022-11-21 23:55 | 2.2596 | 4.1233 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 109.0463 | 8.642 | 79632.8516
2022-11-22 | 3.6986 | 4.5021 | 10.0046 | 0 | 0 | 0 | 109.3172 | 9.4296 | 80503.6562
2022-11-22 00:05 | 5.2723 | 4.2882 | 12.3698 | 0 | 0 | 0.92905 | 109.161 | 9.854 | 79609.5703
2022-11-22 00:10 | 8.5966 | 3.8364 | 17.0136 | 0 | 0 | 0 | 111.2677 | 8.3136 | 80513.8203
2022-11-22 00:15 | 6.5226 | 4.6657 | 14.6638 | 0 | 0 | 0.5715 | 111.2726 | 8.1988 | 80432.8516
2022-11-22 00:20 | 6.1681 | 3.7493 | 13.2039 | 0 | 0 | 1.7246 | 108.9103 | 8.2289 | 78661.2734
2022-11-22 00:25 | 3.37 | 4.6657 | 9.8314 | 0 | 0.01934 | 0.82196 | 111.3305 | 8.1988 | 80415.7891
2022-11-22 00:30 | 3.8762 | 4.2911 | 10.2327 | 0 | 0 | 0.42143 | 110.4972 | 9.0697 | 79648.8125
2022-11-22 00:35 | 2.6587 | 3.9123 | 7.9876 | 0 | 0 | 0.3311 | 109.307 | 8.281 | 78665.5469
2022-11-22 00:40 | 6.8818 | 4.2854 | 14.834 | 0 | 0 | 1.3965 | 110.4642 | 7.9517 | 79554.3438
2022-11-22 00:45 | 5.2759 | 4.1261 | 12.2132 | 0 | 0.05741 | 1.7223 | 110.7267 | 8.0678 | 79661.4453
2022-11-22 00:50 | 3.8963 | 4.5196 | 10.492 | 0 | 0.15924 | 2.9132 | 108.4054 | 7.7874 | 77890.0469
2022-11-22 00:55 | 2.2589 | 4.6166 | 8.079 | 0 | 0.22029 | 0 | 110.7882 | 8.0071 | 79570.7969
2022-11-22 01:00 | 1.9387 | 4.1275 | 7.0993 | 0 | 0.24911 | 0.33534 | 111.1086 | 7.8596 | 79692.6797
2022-11-22 01:05 | 2.1549 | 4.1289 | 7.432 | 0 | 0.26836 | 0.33545 | 111.1463 | 7.915 | 79726.0469
2022-11-22 01:10 | 7.0733 | 4.6705 | 15.5127 | 0 | 0.25151 | 0.34824 | 112.1977 | 7.994 | 80540.1094
2022-11-22 01:15 | 7.3751 | 4.2182 | 15.5229 | 0 | 0.31281 | 0.78202 | 113.6679 | 8.194 | 81474.1094
2022-11-22 01:20 | 4.8401 | 4.384 | 11.8032 | 0 | 0.47016 | 3.0267 | 113.7103 | 8.027 | 81415.7109
2022-11-22 01:25 | 2.5326 | 4.3884 | 8.2705 | 0 | 0.60688 | 1.6542 | 113.9411 | 7.9272 | 81508.1875
2022-11-22 01:30 | 4.0742 | 4.2196 | 10.4647 | 0 | 0.56677 | 0 | 113.8238 | 8.4665 | 81512.2422
2022-11-22 01:35 |  |  |  |  | 0.43459 | 0 |  |  | 82446.6172
2022-11-22 01:40 |  |  |  |  | 0.2515 | 0 |  |  | 80577.6797
2022-11-22 01:45 |  |  |  |  | 0.078202 | 0.20528 |  |  | 81548.4219
2022-11-22 01:50 |  |  |  |  | 0.16624 | 0.8214 |  |  | 81586.7578
2022-11-22 01:55 |  |  |  |  | 0.1369 | 0.64539 |  |  | 81584.6328
2022-11-22 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80707.375
2022-11-22 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81567.5703
2022-11-22 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82479.5312
2022-11-22 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0.91083 |  |  | 82405.3203
2022-11-22 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81564.3984
2022-11-22 02:25 | 3.8994 | 15.7112 | 21.6882 | 0 | 0 | 0.029661 | 111.1876 | 8.0752 | 82522.1797
2022-11-22 02:30 | 4.9542 | 14.8428 | 22.4367 | 0 | 0 | 0.14988 | 112.1905 | 8.0508 | 83389.2031
2022-11-22 02:35 | 6.7892 | 13.9895 | 24.3963 | 0 | 0 | 0.6433 | 112.6779 | 9.3753 | 82437.125
2022-11-22 02:40 | 7.9943 | 12.5991 | 24.853 | 0 | 0.010002 | 2.1705 | 115.3102 | 8.9331 | 83395.7266
2022-11-22 02:45 | 7.9049 | 11.7756 | 23.8926 | 0 | 0.039628 | 2.1399 | 114.1993 | 8.9423 | 82463.4922
2022-11-22 02:50 | 5.6242 | 11.7244 | 20.3454 | 0 | 0.040036 | 0.14013 | 115.435 | 8.4284 | 83312.4531
2022-11-22 02:55 | 8.1096 | 10.5316 | 23.135 | 0 | 0 | 0.28007 | 115.5294 | 8.6051 | 83420.2031
2022-11-22 03:00 | 11.4677 | 11.093 | 28.6711 | 0 | 0 | 1.4856 | 114.318 | 9.324 | 82455.3125
2022-11-22 03:05 | 6.2349 | 10.2397 | 19.7967 | 0 | 0 | 0.53481 | 114.318 | 9.7056 | 82448.7734
2022-11-22 03:10 | 4.9493 | 10.0003 | 17.7591 | 0 | 0 | 0.54032 | 115.7346 | 9.3649 | 83295.3828
2022-11-22 03:15 | 11.9232 | 10.0003 | 28.2766 | 0 | 0.040051 | 0.41052 | 115.9144 | 9.4199 | 83300.2812
2022-11-22 03:20 | 10.1235 | 8.4485 | 23.9661 | 0 | 0.11006 | 1.1507 | 115.9744 | 9.6954 | 83295.3828
2022-11-22 03:25 | 23.9375 | 8.7037 | 45.3959 | 0 | 0.20798 | 0.515 | 114.9706 | 10.7416 | 82446.6016
2022-11-22 03:30 | 13.9358 | 9.228 | 30.4184 | 0 | 0.20826 | 0.19834 | 115.3621 | 10.6468 | 82557.5859
2022-11-22 03:35 | 8.2361 | 8.3596 | 20.9842 | 0 | 0.22771 | 0.91085 | 115.228 | 10.52 | 82422.9453
2022-11-22 03:40 | 5.6336 | 8.4627 | 17.0981 | 0 | 0.30018 | 2.5015 | 117.0096 | 9.6013 | 83455.1328
2022-11-22 03:45 | 6.2411 | 8.7124 | 18.279 | 0 | 0.49486 | 1.8211 | 115.6792 | 8.7875 | 82552.9219
2022-11-22 03:50 | 15.2684 | 8.3708 | 31.6039 | 0 | 0.37609 | 1.1283 | 115.6198 | 9.0058 | 82548.5938
2022-11-22 03:55 | 9.1387 | 7.5166 | 21.5248 | 0 | 0.18805 | 0.30681 | 115.6198 | 9.0058 | 82544.2578
2022-11-22 04:00 | 10.5852 | 8.7887 | 25.0141 | 0 | 0.21542 | 0.70502 | 114.5073 | 8.91 | 81676.8516
2022-11-22 04:05 | 23.4121 | 7.5191 | 43.406 | 0 | 0.16848 | 0 | 115.7779 | 10.3192 | 82578.8203
2022-11-22 04:10 | 14.7655 | 8.2763 | 30.9093 | 0 | 0.12734 | 0.88157 | 114.432 | 11.1167 | 81620.3984
2022-11-22 04:15 | 17.2745 | 8.3708 | 34.8497 | 12.9953 | 0.43548 | 2.118 | 116.4511 | 18.0661 | 82552.9219
2022-11-22 04:20 | 17.1517 | 8.7067 | 34.8267 | 12.9868 | 0.93002 | 2.5526 | 115.8998 | 12.9816 | 82506.1016
2022-11-22 04:25 | 15.4811 | 8.536 | 32.4367 | 12.9868 | 1.1001 | 1.9127 | 115.8998 | 11.2907 | 82506.7031
2022-11-22 04:30 | 15.3851 | 7.8609 | 31.4437 | 12.9998 | 1.0399 | 1.7232 | 116.0155 | 10.756 | 82593.3594
2022-11-22 04:35 | 19.0226 | 8.7993 | 38.1303 | 39.3749 | 1.1017 | 2.0332 | 117.2528 | 12.2377 | 83373.4844
2022-11-22 04:40 | 23.9432 | 8.4565 | 45.1575 | 77.1951 | 1.354 | 4.2093 | 115.1731 | 12.8607 | 81724.9219
2022-11-22 04:45 | 24.1316 | 8.6141 | 45.7728 | 25.6973 | 1.6004 | 2.5135 | 114.7843 | 12.6816 | 81625.9141
2022-11-22 04:50 | 37.5748 | 8.783 | 66.379 | 25.6973 | 1.5105 | 2.1186 | 114.7843 | 13.0594 | 81628.0859
2022-11-22 04:55 | 71.6855 | 9.9116 | 119.6228 | 116.9979 | 1.4187 | 3.879 | 116.4313 | 15.7245 | 82585.0234
2022-11-22 05:00 | 45.7434 | 10.8132 | 80.9303 | 102.8219 | 1.6391 | 4.6622 | 114.997 | 15.2768 | 81649.4375
2022-11-22 05:05 | 41.8997 | 10.4789 | 74.7043 | 141.4281 | 1.7199 | 3.5283 | 115.3886 | 16.3619 | 81679.3906
2022-11-22 05:10 | 41.8295 | 10.9675 | 75.2541 | 166.8622 | 1.9598 | 3.557 | 115.2539 | 15.5259 | 81547.0469
2022-11-22 05:15 | 54.1638 | 11.7874 | 94.8116 | 207.9256 | 2.4844 | 4.5432 | 117.045 | 16.3196 | 82565.875
2022-11-22 05:20 | 95.2234 | 10.3519 | 156.3138 | 275.6183 | 3.2179 | 6.036 | 118.7496 | 21.0572 | 83379.2812
2022-11-22 05:25 | 119.0191 | 15.062 | 197.4988 | 308.9757 | 3.9158 | 7.2541 | 117.5403 | 32.7669 | 81804.4375
2022-11-22 05:30 | 95.2677 | 15.2543 | 161.284 | 286.8429 | 4.576 | 6.7154 | 118.5044 | 29.1876 | 82845.2266
2022-11-22 05:35 | 101.5211 | 13.7308 | 169.346 | 219.2189 | 4.7366 | 5.6956 | 116.4968 | 20.9599 | 81949.5625
2022-11-22 05:40 | 108.9281 | 15.1019 | 182.0708 | 206.5285 | 4.717 | 5.5292 | 116.9664 | 23.854 | 82029.2734
2022-11-22 05:45 | 117.1042 | 16.4429 | 196.1157 | 299.6776 | 4.652 | 5.4142 | 118.8407 | 32.3965 | 82809.4375
2022-11-22 05:50 | 125.8758 | 18.0084 | 210.9554 | 273.9835 | 4.5699 | 6.0833 | 119.178 | 27.8367 | 82913.5781
2022-11-22 05:55 | 102.9588 | 18.4772 | 176.4657 | 270.7998 | 4.7757 | 6.8993 | 117.2039 | 25.1302 | 81951.8125
2022-11-22 06:00 | 104.2434 | 16.2841 | 176.0721 | 348.3987 | 4.7773 | 7.2443 | 117.8701 | 30.1868 | 82006.9375
2022-11-22 06:05 | 104.1753 | 17.6296 | 177.3132 | 335.2759 | 5.2686 | 8.51 | 117.911 | 35.3665 | 81955.0781
2022-11-22 06:10 | 100.1489 | 16.6234 | 170.1352 | 283.8804 | 5.517 | 7.8884 | 117.1036 | 37.8284 | 82006.9375
2022-11-22 06:15 | 96.0218 | 14.922 | 162.1077 | 257.9855 | 5.0645 | 5.3486 | 117.5354 | 29.5806 | 81983.625
2022-11-22 06:20 | 141.4883 | 19.1613 | 236.0396 | 386.9783 | 4.7413 | 5.0743 | 118.5374 | 38.8991 | 81985.8906
2022-11-22 06:25 | 111.2924 | 16.9736 | 187.5665 | 299.9753 | 4.8962 | 6.3235 | 120.0911 | 32.3738 | 82887.4766
2022-11-22 06:30 | 94.0044 | 17.6133 | 161.7065 | 306.2538 | 4.9213 | 7.7307 | 116.7381 | 30.6024 | 81100.8906
2022-11-22 06:35 | 103.9277 | 13.4151 | 172.8869 | 293.3936 | 4.8727 | 6.3065 | 116.6985 | 36.0568 | 81074.5781
2022-11-22 06:40 | 99.695 | 14.9293 | 167.7454 | 267.972 | 5.0004 | 7.5102 | 116.9713 | 29.0482 | 81102.0781
2022-11-22 06:45 | 83.0609 | 16.2713 | 143.5901 | 229.6903 | 5.3185 | 8.1957 | 116.1549 | 20.7946 | 81103.1406
2022-11-22 06:50 | 83.9946 | 16.7358 | 145.6514 | 201.6812 | 5.5404 | 8.2052 | 114.9123 | 20.8589 | 80113.1016
2022-11-22 06:55 | 89.2737 | 14.7525 | 151.5944 | 296.6833 | 5.8641 | 9.0805 | 118.5374 | 29.5806 | 81980.0391
2022-11-22 07:00 | 58.7771 | 14.933 | 105.0287 | 214.5718 | 5.6382 | 7.1532 | 114.5463 | 19.5084 | 80218.1953
2022-11-22 07:05 | 93.2235 | 13.0667 | 155.9631 | 203.8974 | 5.3353 | 6.3829 | 116.175 | 23.8713 | 81000.25
2022-11-22 07:10 | 74.7675 | 14.22 | 128.8263 | 283.3103 | 5.4093 | 7.5946 | 117.4569 | 25.3125 | 81847.2031
2022-11-22 07:15 | 73.4058 | 14.0858 | 126.6048 | 255.1249 | 5.3433 | 7.4379 | 116.4653 | 24.0557 | 81077.8594
2022-11-22 07:20 | 87.4241 | 15.5706 | 149.5775 | 340.2216 | 5.4363 | 8.894 | 115.5643 | 26.5146 | 80088.1875
2022-11-22 07:25 | 94.2003 | 15.5654 | 159.9589 | 365.2993 | 5.5921 | 9.6879 | 115.5827 | 30.6322 | 80063.3125
2022-11-22 07:30 | 100.1331 | 18.2329 | 171.7205 | 340.444 | 5.9665 | 10.1364 | 115.5822 | 27.0086 | 80144.5625
2022-11-22 07:35 | 107.09 | 15.569 | 179.5511 | 296.0876 | 6.3867 | 9.3639 | 117.1229 | 26.98 | 81806.6797
2022-11-22 07:40 | 97.8234 | 14.727 | 164.6742 | 330.9966 | 6.724 | 11.1646 | 116.8132 | 26.0927 | 80899.625
2022-11-22 07:45 | 88.4899 | 15.9179 | 151.5583 | 347.8084 | 6.7315 | 9.4496 | 117.435 | 28.242 | 81860.7656
2022-11-22 07:50 | 84.2402 | 14.8929 | 144.0193 | 298.792 | 6.2958 | 8.0526 | 113.8369 | 29.0725 | 79104.0234
2022-11-22 07:55 | 100.8713 | 15.9142 | 170.5334 | 280.3521 | 6.3117 | 8.244 | 115.9975 | 29.0623 | 80979.4062
2022-11-22 08:00 | 106.4124 | 18.2352 | 181.1806 | 330.8844 | 6.096 | 7.6588 | 116.0758 | 31.2686 | 80884.8906
2022-11-22 08:05 | 95.6802 | 15.0635 | 161.7255 | 277.0297 | 6.1182 | 9.7296 | 114.6228 | 24.8571 | 80041.9219
2022-11-22 08:10 | 88.7105 | 15.0715 | 150.8826 | 292.9962 | 6.1348 | 10.0758 | 115.7836 | 24.1301 | 80974.9844
2022-11-22 08:15 | 112.6335 | 17.3987 | 189.88 | 305.4318 | 6.0899 | 9.1058 | 115.7269 | 26.6718 | 80896.3906
2022-11-22 08:20 | 93.393 | 17.0583 | 160.0473 | 292.6063 | 6.0006 | 8.4629 | 115.3389 | 26.6094 | 80855.2031
2022-11-22 08:25 | 88.0406 | 14.7371 | 149.6888 | 289.7133 | 5.9586 | 9.5856 | 114.3136 | 30.9489 | 80050.6484
2022-11-22 08:30 | 113.2211 | 17.9357 | 191.4851 | 324.8545 | 6.2917 | 9.7793 | 118.4595 | 31.5992 | 82593.2734
2022-11-22 08:35 | 111.7621 | 17.5834 | 188.8963 | 318.4741 | 6.561 | 10.9448 | 117.2389 | 32.2092 | 80944.9609
2022-11-22 08:40 | 92.4696 | 15.565 | 157.4713 | 314.9057 | 7.038 | 9.9857 | 115.3497 | 28.8857 | 80072.5469
2022-11-22 08:45 | 117.6141 | 16.5566 | 196.8397 | 292.6063 | 7.0835 | 9.0269 | 116.0946 | 30.3496 | 80878.5859
2022-11-22 08:50 | 115.371 | 18.5455 | 195.3903 | 277.1171 | 6.9324 | 8.4974 | 115.9829 | 30.0496 | 80093.2734
2022-11-22 08:55 | 124.0206 | 18.2824 | 208.3856 | 270.426 | 6.8712 | 7.6859 | 117.1598 | 27.2049 | 81885.9922
2022-11-22 09:00 | 141.9149 | 17.2485 | 234.7807 | 382.1689 | 6.7099 | 9.6036 | 116.0164 | 29.4805 | 80986.8672
2022-11-22 09:05 | 107.3408 | 18.5392 | 183.075 | 302.2072 | 6.5046 | 9.4542 | 114.6202 | 28.0826 | 80038.5469
2022-11-22 09:10 | 113.9046 | 17.7273 | 192.4915 | 305.3283 | 6.4844 | 8.9791 | 116.2109 | 27.9452 | 80878.5859
2022-11-22 09:15 | 88.7865 | 17.694 | 153.7892 | 314.4869 | 6.3978 | 8.4792 | 114.1041 | 25.7829 | 79966.4844
2022-11-22 09:20 | 97.3969 | 14.712 | 164.0055 | 305.225 | 5.9657 | 6.1597 | 115.0093 | 26.173 | 80843.9297
2022-11-22 09:25 | 88.3552 | 16.3765 | 151.8105 | 236.6984 | 5.2874 | 6.3127 | 113.7405 | 25.5335 | 79187.8359
2022-11-22 09:30 | 70.0151 | 14.2214 | 121.5431 | 176.1126 | 4.7975 | 5.3156 | 113.8167 | 19.8655 | 79947.0078
2022-11-22 09:35 | 75.3761 | 13.0768 | 128.616 | 188.8795 | 4.2669 | 4.7559 | 113.2967 | 19.515 | 80023.5625
2022-11-22 09:40 | 96.2304 | 15.7096 | 163.215 | 276.7484 | 4.2176 | 7.8313 | 113.1843 | 20.8165 | 79915.1719
2022-11-22 09:45 | 95.5567 | 16.3874 | 162.86 | 244.1803 | 4.7919 | 8.0453 | 116.0439 | 21.3208 | 81668.2891
2022-11-22 09:50 | 90.8221 | 14.8742 | 154.0896 | 241.5547 | 5.2497 | 8.6751 | 114.4475 | 26.2176 | 80799.375
2022-11-22 09:55 | 81.089 | 17.4996 | 141.7957 | 223.9423 | 5.2833 | 7.7064 | 112.168 | 22.5211 | 79048.0547
2022-11-22 10:00 | 75.7029 | 16.1803 | 132.2204 | 186.4923 | 5.3652 | 7.1789 | 112.0921 | 20.2083 | 78990.0312
2022-11-22 10:05 | 99.4737 | 16.5197 | 168.9965 | 314.1678 | 5.2677 | 7.5034 | 113.7012 | 27.2346 | 79788.5781
2022-11-22 10:10 | 129.985 | 19.5404 | 218.7861 | 343.0298 | 5.9076 | 10.6318 | 116.344 | 33.1367 | 80693.4297
2022-11-22 10:15 | 123.3804 | 23.5567 | 212.6786 | 355.8549 | 6.618 | 11.5961 | 115.7445 | 41.3148 | 80746.4531
2022-11-22 10:20 | 93.654 | 20.154 | 163.8754 | 263.9009 | 6.8413 | 8.3286 | 113.1269 | 29.5041 | 79848.7109
2022-11-22 10:25 | 96.3809 | 17.8473 | 165.5834 | 226.2774 | 6.417 | 6.5417 | 113.1078 | 24.0231 | 79867.7031
2022-11-22 10:30 | 105.4655 | 18.724 | 180.3852 | 267.0659 | 6.0786 | 6.9913 | 114.8905 | 27.8283 | 80804.5781
2022-11-22 10:35 | 87.4403 | 18.7176 | 152.7492 | 228.8363 | 5.7271 | 4.9214 | 114.8516 | 26.9111 | 80763.2422
2022-11-22 10:40 | 97.625 | 19.7075 | 169.3505 | 228.6865 | 5.3248 | 4.8292 | 114.9507 | 23.265 | 80687.3438
2022-11-22 10:45 | 93.2524 | 18.3427 | 161.1181 | 213.7018 | 5.1097 | 5.6955 | 112.6458 | 24.9201 | 79836.1953
2022-11-22 10:50 | 99.3323 | 16.1838 | 168.444 | 276.3742 | 4.9239 | 6.882 |  |  | 79794.9688
2022-11-22 10:55 | 124.1407 | 17.876 | 208.1633 | 241.4678 | 4.7176 | 6.3387 | 114.2321 | 27.8628 | 80707.3828
2022-11-22 11:00 | 129.897 | 19.5902 | 218.7011 | 244.0924 | 4.6904 | 5.9759 |  |  | 81606.1562
2022-11-22 11:05 | 96.7773 | 19.3276 | 167.6713 | 263.8953 | 4.948 | 6.9657 | 112.2058 | 27.709 | 79842.9219
2022-11-22 11:10 | 116.0691 | 17.3575 | 195.2723 | 253.9244 | 5.2356 | 5.4688 |  |  | 80668.1016
2022-11-22 11:15 | 98.3328 | 22.0866 | 172.646 | 205.2089 | 5.5005 | 7.5239 |  |  | 81477.8359
2022-11-22 11:20 | 77.4722 | 19.0137 | 137.9326 | 177.627 | 5.4414 | 7.89 |  |  | 80582.7031
2022-11-22 11:25 | 66.9189 | 17.0397 | 119.6155 | 231.0113 | 5.3906 | 6.726 |  |  | 81507.7969
2022-11-22 11:30 | 82.6789 | 15.1688 | 141.9021 | 335.0062 | 5.0647 | 5.1502 |  |  | 78806.625
2022-11-22 11:35 | 106.4524 | 18.0008 | 181.1748 | 380.3725 | 5.3212 | 7.4768 |  |  | 80537.8281
2022-11-22 11:40 | 91.8173 | 16.8622 | 157.6031 | 254.0049 | 5.0477 | 5.3777 | 113.5166 | 21.3364 | 80687.1328
2022-11-22 11:45 | 97.1176 | 19.403 | 168.2684 | 297.6829 | 4.6101 | 5.8459 |  |  | 78799.7891
2022-11-22 11:50 | 106.9086 | 16.1565 | 180.1947 | 250.8254 | 4.626 | 7.3093 |  |  | 79657.5156
2022-11-22 11:55 | 113.3027 | 19.6676 | 193.342 | 304.298 | 4.9475 | 7.8733 | 112.5163 | 27.2119 | 80521.9219
2022-11-22 12:00 | 85.4765 | 16.1511 | 147.1726 | 288.3519 | 4.836 | 5.3648 | 111.714 | 30.3296 | 79625.8984
2022-11-22 12:05 | 78.2587 | 17.3513 | 137.3091 | 329.9836 | 4.5879 | 5.4238 | 113.9619 | 37.4201 | 80602.5078
2022-11-22 12:10 | 76.165 | 16.3448 | 133.0932 | 253.7479 | 4.6318 | 6.2631 | 112.532 | 31.7058 | 80593.4844
2022-11-22 12:15 | 72.622 | 16.8213 | 128.1389 | 200.7241 | 4.5895 | 6.337 | 110.5261 | 23.1836 | 79676.3203
2022-11-22 12:20 | 115.9724 | 14.6629 | 192.4295 | 213.0578 | 5.0074 | 8.0829 | 110.6455 | 21.213 | 79596.6641
2022-11-22 12:25 | 92.6579 | 19.9807 | 162.0099 | 265.9915 | 5.8863 | 11.2773 | 111.8816 | 25.6948 | 80463.4375
2022-11-22 12:30 | 132.9789 | 16.9862 | 220.8211 | 301.0862 | 5.9356 | 9.5854 | 111.042 | 28.8742 | 79684.7188
2022-11-22 12:35 | 128.0699 | 25.3089 | 221.7855 | 354.6553 | 6.4487 | 11.5397 | 112.9234 | 30.9614 | 80447.9297
2022-11-22 12:40 | 96.1516 | 20.1345 | 167.5191 | 257.3178 | 6.7543 | 9.4467 | 108.1772 | 28.6137 | 77820.0078
2022-11-22 12:45 | 92.7334 | 18.7681 | 160.9132 | 234.0505 | 6.1923 | 6.7307 | 102.7271 | 22.9042 | 74314.5859
2022-11-22 12:50 | 79.6086 | 16.4985 | 138.5254 | 201.2834 | 6.0816 | 11.2737 | 103.9898 | 30.633 | 75198.8906
2022-11-22 12:55 | 87.7861 | 16.3012 | 151.0167 | 233.9716 | 6.0907 | 14.9304 | 103.0132 | 28.5469 | 74282.5234
2022-11-22 13:00 | 74.6182 | 17.5256 | 131.903 | 222.1982 | 6.4279 | 15.154 | 102.3907 | 25.4429 | 74269.7734
2022-11-22 13:05 | 108.201 | 17.4832 | 183.3376 | 299.5424 | 6.4888 | 13.5944 | 105.123 | 28.2313 | 76103.7812
2022-11-22 13:10 | 85.8693 | 17.9337 | 149.5572 | 300.3823 | 6.3711 | 11.9818 | 109.8101 | 29.5426 | 79486.7266
2022-11-22 13:15 | 109.0173 | 18.5856 | 185.6911 | 275.2577 | 5.9512 | 11.0276 | 109.4873 | 29.5852 | 79468.4688
2022-11-22 13:20 | 94.1169 | 18.3996 | 162.6653 | 222.9572 | 5.6862 | 9.3375 | 108.1653 | 24.607 | 78678.6172
2022-11-22 13:25 | 84.7388 | 18.4149 | 148.3056 | 237.6426 | 5.3882 | 7.5972 | 108.9361 | 23.5341 | 79447.7578
2022-11-22 13:30 | 71.5706 | 15.6033 | 125.3093 | 305.9183 | 5.163 | 7.2658 | 106.9692 | 28.5752 | 77706.6641
2022-11-22 13:35 | 72.9048 | 17.6103 | 129.3614 | 287.9583 | 5.1035 | 7.6215 | 109.4447 | 26.8703 | 79492.2344
2022-11-22 13:40 | 84.3381 | 17.3995 | 146.6759 | 247.4011 | 5.0044 | 8.2995 | 107.6824 | 25.0939 | 78542.4609
2022-11-22 13:45 | 98.2022 | 18.8566 | 169.3845 | 272.0497 | 5.1442 | 9.8414 | 107.8157 | 24.8777 | 78514.6797
2022-11-22 13:50 | 151.3929 | 22.3831 | 254.6082 | 350.5579 | 5.6936 | 10.6273 | 109.788 | 31.9709 | 79478.7031
2022-11-22 13:55 | 99.727 | 23.9757 | 176.8407 | 342.7379 | 6.206 | 11.7913 | 106.6118 | 28.9956 | 77698.6328
2022-11-22 14:00 | 108.0297 | 20.9836 | 186.5754 | 383.5944 | 6.3401 | 9.5624 | 107.9996 | 33.937 | 78569.2422
2022-11-22 14:05 | 104.2295 | 20.8534 | 180.6201 | 337.2537 | 6.1435 | 7.3645 | 109.1908 | 31.1622 | 79307.6016
2022-11-22 14:10 | 99.1948 | 17.241 | 169.2903 | 287.2902 | 6.1147 | 8.374 | 109.9328 | 31.477 | 79295.4531
2022-11-22 14:15 | 108.319 | 19.683 | 185.7182 | 434.701 | 5.9835 | 8.7895 | 106.4385 | 39.6592 | 76623.4297
2022-11-22 14:20 | 97.6294 | 19.0344 | 168.8483 | 436.8869 | 6.4683 | 8.9672 | 109.8019 | 37.747 | 79180.3203
2022-11-22 14:25 | 125.5021 | 19.8056 | 212.1798 | 419.8817 | 6.8055 | 10.6509 | 108.4061 | 35.9962 | 78365.7031
2022-11-22 14:30 | 123.684 | 23.6369 | 213.2242 | 399.5737 | 7.0762 | 11.595 | 109.3824 | 32.1482 | 79233.9844
2022-11-22 14:35 | 101.4325 | 19.7823 | 175.2618 | 323.3593 | 7.0738 | 9.0345 | 108.4916 | 30.1918 | 78862.5781
2022-11-22 14:40 | 119.6246 | 21.9906 | 205.5208 | 452.8004 | 6.8984 | 8.0854 | 109.7781 | 37.0844 | 79793.4531
2022-11-22 14:45 | 123.0099 | 21.8914 | 210.2856 | 388.9764 | 6.4035 | 8.2935 | 105.6482 | 44.0589 | 77152.5156
2022-11-22 14:50 | 100.9331 | 19.4619 | 174.1759 | 298.5858 | 6.2556 | 7.7184 | 107.5047 | 36.7858 | 78978.0234
2022-11-22 14:55 | 130.2509 | 19.7693 | 219.4225 | 261.002 | 5.861 | 7.5644 | 108.0223 | 29.702 | 78896.1641
2022-11-22 15:00 | 100.217 | 18.5234 | 172.1395 | 279.389 | 5.7696 | 9.8854 | 105.0221 | 31.9378 | 77086.1953
2022-11-22 15:05 | 109.112 | 19.9458 | 187.1965 | 397.9806 | 6.1319 | 10.1302 | 107.9801 | 38.7061 | 78926.7891
2022-11-22 15:10 | 126.135 | 20.4294 | 213.7737 | 497.3087 | 6.4533 | 11.2428 | 109.0801 | 46.5257 | 78878.0625
2022-11-22 15:15 | 102.4026 | 22.5379 | 179.5043 | 376.9436 | 6.9605 | 11.2497 | 106.2938 | 43.4604 | 77122.7422
2022-11-22 15:20 | 102.5088 | 18.8427 | 176.1316 | 340.1257 | 7.0758 | 9.3968 | 105.6327 | 37.6009 | 77013.7578
2022-11-22 15:25 | 147.3035 | 25.1606 | 250.9527 | 472.2846 | 7.386 | 11.2375 | 109.441 | 47.3975 | 78814.5547
2022-11-22 15:30 | 104.3863 | 26.4502 | 186.6205 | 347.769 | 7.4077 | 9.9154 | 109.1983 | 39.6457 | 78798.7266
2022-11-22 15:35 | 81.6983 | 20.8989 | 146.129 | 285.6674 | 6.9389 | 7.4104 | 107.9497 | 30.8819 | 78774.7109
2022-11-22 15:40 | 96.7065 | 19.4878 | 167.723 | 291.6314 | 6.2739 | 6.2927 | 105.334 | 31.3868 | 77037.6562
2022-11-22 15:45 | 88.6237 | 20.1134 | 155.959 | 327.8683 | 6.0461 | 7.4095 | 105.4308 | 28.765 | 76971
2022-11-22 15:50 | 75.282 | 18.9333 | 134.3282 | 310.4038 | 6.2527 | 7.7894 | 107.5731 | 27.6384 | 78757.4609
2022-11-22 15:55 | 83.0956 | 19.0735 | 146.4454 | 331.9945 | 6.148 | 7.4689 | 106.8138 | 38.9393 | 78021.0312
2022-11-22 16:00 | 110.4207 | 15.9953 | 185.2522 | 372.4845 | 6.051 | 8.212 | 108.1404 | 44.9514 | 78782.1406
2022-11-22 16:05 | 110.0193 | 22.6066 | 191.2482 | 389.1303 | 6.0263 | 8.7868 | 109.5582 | 43.8638 | 79637.8906
2022-11-22 16:10 | 93.4589 | 15.8268 | 159.0839 | 335.1236 | 5.8339 | 7.8907 | 107.0832 | 32.1644 | 78738.4297
2022-11-22 16:15 | 109.8005 | 20.1834 | 188.4896 | 431.4272 | 6.0624 | 10.6411 | 110.4012 | 35.0674 | 80495.9609
2022-11-22 16:20 | 100.6971 | 19.5796 | 173.9317 | 310.2996 | 6.4682 | 11.466 | 106.913 | 28.9845 | 78748.2969
2022-11-22 16:25 | 96.3225 | 22.539 | 170.0222 | 360.3068 | 6.5386 | 9.3807 | 107.2469 | 33.8142 | 78832.5156
2022-11-22 16:30 | 94.1864 | 18.7763 | 163.1486 | 372.0867 | 6.0724 | 7.7808 | 104.3757 | 38.565 | 76114.0156
2022-11-22 16:35 | 81.1674 | 20.8167 | 145.3943 | 380.5432 | 6.074 | 7.5853 | 106.5796 | 40.0602 | 77843.8828
2022-11-22 16:40 | 84.8177 | 18.1857 | 148.1973 | 351.9185 | 5.7883 | 7.0287 | 105.6373 | 33.7405 | 76941.0547
2022-11-22 16:45 | 86.0701 | 18.3284 | 150.2597 | 427.0707 | 5.9563 | 8.3563 | 108.7124 | 35.8739 | 79653.8984
2022-11-22 16:50 | 80.1731 | 18.1452 | 141.0373 | 326.2578 | 6.0572 | 8.6198 | 108.1452 | 31.6219 | 79593.6953
2022-11-22 16:55 | 75.4384 | 18.4558 | 134.0905 | 347.8824 | 6.0646 | 8.3039 | 107.474 | 29.9527 | 78820.1797
2022-11-22 17:00 | 73.627 | 16.6592 | 129.354 | 347.8824 | 6.1888 | 8.8658 | 107.3604 | 27.187 | 78829.2266
2022-11-22 17:05 | 68.6191 | 18.1633 | 123.3451 | 314.0226 | 6.5155 | 9.2732 | 108.7698 | 27.3275 | 79688.0391
2022-11-22 17:10 | 78.313 | 16.0273 | 135.9047 | 335.9052 | 6.6006 | 9.2235 | 108.1289 | 30.5151 | 78912.9141
2022-11-22 17:15 | 82.1014 | 15.8742 | 141.5585 | 361.0252 | 6.7328 | 9.1436 | 108.2003 | 33.411 | 78953.4453
2022-11-22 17:20 | 90.0322 | 16.5344 | 154.5389 | 448.3197 | 6.9108 | 10.2318 | 108.8625 | 37.7635 | 78987.3125
2022-11-22 17:25 | 74.6695 | 18.0375 | 132.4935 | 361.7437 | 7.1554 | 10.8532 | 109.1566 | 31.9058 | 79134.0703
2022-11-22 17:30 | 68.6594 | 15.438 | 120.6816 | 315.6939 | 6.977 | 7.5883 | 109.6372 | 28.8519 | 80115.6797
2022-11-22 17:35 | 63.8649 | 15.2499 | 113.1442 | 311.848 | 6.2709 | 6.1655 | 108.8146 | 29.653 | 79147.9922
2022-11-22 17:40 | 71.5966 | 15.2517 | 124.9975 | 315.2749 | 5.861 | 6.055 | 115.0815 | 30.0318 | 80012.8203
2022-11-22 17:45 | 82.3165 | 15.7519 | 141.7672 | 308.8311 | 5.4659 | 6.4054 | 107.7619 | 26.7719 | 78363.0234
2022-11-22 17:50 | 81.926 | 15.9255 | 141.5045 | 378.584 | 5.5546 | 6.9797 | 116.6581 | 32.4901 | 80033.9531
2022-11-22 17:55 | 80.492 | 15.5885 | 138.9695 | 315.3807 | 5.5818 | 7.5006 | 113.1025 | 24.8495 | 80031.5938
2022-11-22 18:00 | 65.2571 | 15.9323 | 115.9607 | 274.8833 | 5.5997 | 7.4983 | 107.9681 | 26.9211 | 79274.8828
2022-11-22 18:05 | 55.7356 | 14.5984 | 100.1978 | 441.6813 | 5.599 | 7.4329 | 108.9309 | 29.522 | 80053.5625
2022-11-22 18:10 | 58.2053 | 15.5885 | 104.9734 | 416.3026 | 5.4419 | 7.2364 | 109.2979 | 33.4859 | 80024.2422
2022-11-22 18:15 | 51.1327 | 14.1147 | 92.4927 | 277.904 | 5.217 | 6.4292 | 109.3854 | 27.8536 | 80135.5859
2022-11-22 18:20 | 38.0965 | 11.7463 | 70.142 | 217.0053 | 4.8914 | 5.586 | 109.5456 | 25.9487 | 80961.6797
2022-11-22 18:25 | 36.3996 | 11.2918 | 67.0863 | 214.744 | 4.4189 | 4.7968 | 108.1732 | 26.8986 | 80127.7109
2022-11-22 18:30 | 30.5193 | 10.9488 | 57.564 | 189.292 | 4.0603 | 4.9034 | 108.0659 | 21.4127 | 80062.0391
2022-11-22 18:35 | 33.2579 | 10.1294 | 61.1083 | 126.32 | 3.9789 | 4.9373 | 107.8846 | 21.3809 | 80137.3984
2022-11-22 18:40 | 37.3626 | 9.1301 | 66.4008 | 138.9074 | 4.1365 | 6.2678 | 107.9077 | 21.268 | 80108.5781
2022-11-22 18:45 | 42.6279 | 10.9182 | 76.2597 | 140.5568 | 4.2276 | 5.9304 | 109.7729 | 19.6958 | 81062.3281
2022-11-22 18:50 | 31.9665 | 11.4108 | 60.4103 | 153.1825 | 4.32 | 5.9363 | 109.4306 | 18.0143 | 80976.3125
2022-11-22 18:55 | 28.6823 | 9.7328 | 53.698 | 178.7129 | 4.2318 | 4.369 | 109.4306 | 18.9257 | 80983.625
2022-11-22 19:00 | 34.9918 | 9.4653 | 63.1019 | 151.5863 | 4.261 | 5.5975 | 109.0985 | 18.9407 | 80132.5312
2022-11-22 19:05 | 28.8454 | 9.8071 | 53.8562 | 151.7369 | 4.3719 | 6.204 | 108.9757 | 18.4816 | 80217.6406
2022-11-22 19:10 | 35.3638 | 9.9767 | 64.3498 | 164.4369 | 4.4272 | 5.5993 | 108.4922 | 18.0096 | 80237.3906
2022-11-22 19:15 | 34.6044 | 8.6465 | 61.6894 | 189.7349 | 4.257 | 4.4122 | 108.7812 | 19.7097 | 80251.8594
2022-11-22 19:20 | 42.8062 | 10.1329 | 75.9139 | 189.5466 | 3.8336 | 4.0563 | 108.731 | 21.4415 | 80180.5391
2022-11-22 19:25 | 36.8842 | 9.6776 | 66.0452 | 142.0704 | 3.4905 | 3.7673 | 110.896 | 22.0777 | 81931.0391
2022-11-22 19:30 | 28.8265 | 9.6346 | 53.8208 | 265.3653 | 3.3377 | 4.3341 | 108.7887 | 20.8577 | 80158.4766
2022-11-22 19:35 | 24.6894 | 9.4192 | 47.4321 | 102.3607 | 3.5853 | 5.3094 | 110.1545 | 18.8088 | 81172.7812
2022-11-22 19:40 | 25.3985 | 8.8404 | 47.7722 | 90.5287 | 3.6697 | 4.5204 | 111.0435 | 18.6308 | 82028.5469
2022-11-22 19:45 | 27.6428 | 8.5753 | 51.1153 | 127.9078 | 3.5683 | 4.7806 | 110.702 | 23.7448 | 81137.7969
2022-11-22 19:50 | 30.5051 | 7.4008 | 54.1601 | 204.7214 | 3.3773 | 4.1898 | 110.7392 | 21.1733 | 81172.2812
2022-11-22 19:55 | 32.9778 | 8.1478 | 58.6973 | 227.6857 | 3.2227 | 4.3356 | 109.4766 | 23.6945 | 80243.7266
2022-11-22 20:00 | 28.0632 | 8.9057 | 51.922 | 153.3887 | 3.2077 | 5.0267 | 110.6294 | 22.9239 | 81095.8359
2022-11-22 20:05 | 21.3021 | 8.9206 | 41.4049 | 102.4296 | 3.1347 | 4.0849 | 110.5213 | 19.2517 | 81217.3672
2022-11-22 20:10 | 20.0675 | 8.2364 | 38.9966 | 89.5069 | 3.1021 | 3.3762 | 110.1407 | 16.2186 | 81122.6406
2022-11-22 20:15 | 21.5217 | 8.2473 | 41.2365 | 76.8222 | 2.9045 | 3.2175 | 110.1702 | 16.2402 | 81216.9609
2022-11-22 20:20 | 29.2809 | 8.3305 | 53.2133 | 77.5974 | 2.7174 | 4.1205 | 111.2227 | 15.9695 | 82035.3359
2022-11-22 20:25 | 21.8294 | 7.2303 | 40.6912 | 63.955 | 2.8654 | 6.2882 | 110.4701 | 15.9018 | 81118.9844
2022-11-22 20:30 | 23.6159 | 8.7552 | 44.7862 | 102.4641 | 3.0455 | 3.6135 | 111.0267 | 15.3312 | 81230.0156
2022-11-22 20:35 | 19.0935 | 7.2327 | 36.4998 | 76.7719 | 2.8058 | 2.1214 | 110.6242 | 15.101 | 81150.7734
2022-11-22 20:40 | 25.4747 | 8.4156 | 47.4641 | 102.4296 | 2.5435 | 2.7587 | 110.8723 | 16.7242 | 81211.8516
2022-11-22 20:45 | 22.2832 | 8.5812 | 42.7377 | 127.9962 | 2.2869 | 2.6289 | 110.7785 | 16.1275 | 81191.9922
2022-11-22 20:50 | 16.7591 | 8.166 | 33.6848 | 181.1826 | 2.2727 | 3.4288 | 112.1848 | 16.3608 | 82085.5391
2022-11-22 20:55 | 20.0946 | 7.0692 | 37.871 | 115.2355 | 2.2817 | 2.3992 | 110.9914 | 14.7886 | 81200.75
2022-11-22 21:00 | 18.4239 | 6.805 | 35.0458 | 77.6497 | 2.2666 | 2.6427 | 112.4805 | 14.6758 | 82078.6641
2022-11-22 21:05 | 17.109 | 7.8335 | 34.0588 | 129.5447 | 2.2354 | 3.2146 | 112.7698 | 16.4859 | 82160.6406
2022-11-22 21:10 | 18.7833 | 7.24 | 36.0317 | 128.0826 | 2.22 | 3.0903 | 111.7311 | 16.8377 | 81239.6797
2022-11-22 21:15 | 18.9852 | 6.9775 | 36.0787 | 129.4598 | 2.1238 | 2.8548 | 112.9917 | 15.8226 | 82115.3047
2022-11-22 21:20 | 22.7525 | 7.0763 | 41.9522 | 217.8831 | 1.9539 | 3.2924 | 112.2729 | 15.7722 | 81276.9922
2022-11-22 21:25 | 13.9501 | 7.9135 | 29.4651 | 140.8908 | 1.9161 | 3.9006 | 112.3749 | 18.1288 | 81225.1797
2022-11-22 21:30 | 13.1184 | 6.4755 | 26.4134 | 77.7792 | 1.7693 | 2.7479 | 114.0898 | 18.7837 | 82201.5
2022-11-22 21:35 | 13.0072 | 6.9868 | 26.9246 | 64.816 | 1.7774 | 1.6096 | 114.3268 | 15.6258 | 82201.5
2022-11-22 21:40 | 10.5649 | 6.4777 | 22.6721 | 51.8703 | 1.609 | 1.6979 | 114.6024 | 14.2695 | 82240.8672
2022-11-22 21:45 | 11.5505 | 5.9584 | 23.8336 | 38.851 | 1.5399 | 1.8064 | 114.6276 | 13.761 | 82130.6875
2022-11-22 21:50 | 12.2009 | 6.4025 | 25.1044 | 38.4507 | 1.485 | 1.8367 | 113.7393 | 13.7807 | 81279.7734
2022-11-22 21:55 | 11.9851 | 7.4159 | 25.9556 | 51.2849 | 1.4952 | 0 | 114.1292 | 15.1855 | 81304.9062
2022-11-22 22:00 | 9.011 | 7.3325 | 21.145 | 38.9159 | 1.5888 | 0.04934 | 115.9452 | 14.6557 | 82263.8438
2022-11-22 22:05 | 8.0019 | 5.7921 | 18.0576 | 25.9182 | 1.3214 | 0.67057 | 116.0078 | 13.6615 | 82195.3047
2022-11-22 22:10 | 8.8023 | 6.0716 | 19.5642 | 25.6598 | 0.95678 | 1.7769 | 114.6167 | 12.6092 | 81359.7891
2022-11-22 22:15 | 7.7796 | 5.7921 | 17.7169 | 25.9182 | 0.78969 | 0.21717 | 115.8301 | 12.7362 | 82186.0469
2022-11-22 22:20 | 8.2576 | 5.9068 | 18.5644 | 25.6766 | 0.54655 | 2.3033 | 114.9851 | 12.941 | 81416.1172
2022-11-22 22:25 | 6.7184 | 6.2465 | 16.5448 | 25.6853 | 0.44955 | 2.58 | 115.2 | 12.4599 | 81441.3359
2022-11-22 22:30 | 11.2341 | 6.4153 | 23.8042 | 12.8426 | 0.62546 | 0 | 115.2 | 12.5678 | 81432.1719
2022-11-22 22:35 | 8.894 | 5.794 | 19.427 | 25.9269 | 0.77021 | 0 | 116.4024 | 13.1761 | 82195.2812
2022-11-22 22:40 | 10.5757 | 5.6311 | 22.0125 | 25.9614 | 0.78035 | 1.0372 | 116.676 | 13.3572 | 82303.1484
2022-11-22 22:45 | 14.0885 | 5.5675 | 27.3316 | 25.6685 | 0.70388 | 2.8448 | 115.7697 | 12.9908 | 81371.2422
2022-11-22 22:50 | 20.4834 | 6.143 | 37.5407 | 25.9614 | 0.75072 | 4.1783 | 117.1505 | 13.3026 | 82303.1484
2022-11-22 22:55 | 15.3473 | 5.455 | 28.9799 | 25.9357 | 0.78891 | 0.7396 | 117.3306 | 13.235 | 82230
2022-11-22 23:00 | 8.3733 | 5.9108 | 18.7458 | 12.847 | 0.70223 | 1.3947 | 116.2369 | 12.626 | 81468.8516
2022-11-22 23:05 | 7.0204 | 5.6368 | 16.398 | 12.9939 | 0.77021 | 1.0664 | 117.6256 | 12.9341 | 82386.7969
2022-11-22 23:10 | 6.2362 | 5.8037 | 15.3627 | 25.9702 | 0.87824 | 3.3353 | 117.4868 | 13.1435 | 82331.1172
2022-11-22 23:15 | 6.8264 | 5.2319 | 15.6957 | 25.6771 | 0.87836 | 0.8686 | 115.9262 | 12.6717 | 81421.5859
2022-11-22 23:20 | 9.5853 | 6.4175 | 21.1101 | 12.847 | 0.6244 | 0 | 115.8847 | 12.572 | 81477.8984
2022-11-22 23:25 | 10.3497 | 5.7382 | 21.6026 | 12.8386 | 0.51726 | 0.57581 | 115.8675 | 12.6717 | 81414.8359
2022-11-22 23:30 | 14.3183 | 5.0648 | 27.0124 | 12.8429 | 0.56625 | 1.6206 | 115.9067 | 12.5681 | 81437.8594
2022-11-22 23:35 | 9.24 | 5.8019 | 19.9652 | 12.981 | 0.66049 | 1.0154 | 117.0344 | 13.1394 | 82313.5234
2022-11-22 23:40 | 5.1818 | 5.4079 | 13.3506 | 12.8557 | 0.6242 | 1.1314 | 115.6693 | 12.2566 | 81517.2266
2022-11-22 23:45 | 3.8588 | 5.4079 | 11.3227 | 12.8557 | 0.56586 | 0.087806 |  |  | 81521.8203
2022-11-22 23:50 | 3.3409 | 5.121 | 10.242 | 0 | 0.50259 | 1.1037 | 117.4893 | 11.6713 | 82346
2022-11-22 23:55 | 4.346 | 5.1244 | 11.7861 | 0 | 0.37472 | 0.69028 |  |  | 82398.3984
2022-11-23 | 4.9048 | 5.4678 | 12.9861 | 0 | 0.34502 | 1.4294 | 117.1902 | 11.7375 | 82426.3828
2022-11-23 00:05 | 10.9185 | 4.9025 | 21.6387 | 0 | 0.39987 | 1.541 |  |  | 81551.7422
2022-11-23 00:10 | 7.1296 | 5.8058 | 16.7343 | 12.9898 | 0.39445 | 1.1242 |  |  | 82378.4688
2022-11-23 00:15 | 5.013 | 5.2935 | 12.9776 | 12.9898 | 0.37472 | 0 |  |  | 82364.9688
2022-11-23 00:20 | 3.1994 | 5.0733 | 10.1466 | 12.8644 | 0.38986 | 0.55555 |  |  | 81559.2969
2022-11-23 00:25 | 3.4534 | 4.7812 | 9.904 | 0 | 0.47287 | 0.19703 |  |  | 82346.9688
2022-11-23 00:30 | 5.5756 | 4.786 | 13.3324 | 0 | 0.542 | 1.6358 |  |  | 82434.2891
2022-11-23 00:35 | 6.2467 | 5.1296 | 14.7048 | 0 | 0.59147 | 2.1786 | 117.9828 | 11.8 | 82464.4375
2022-11-23 00:40 | 4.5705 | 5.1262 | 12.1321 | 0 | 0.51278 | 0.29583 |  |  | 82405.2656
2022-11-23 00:45 | 4.3056 | 5.0767 | 11.6765 | 0 | 0.4383 | 0.07792 |  |  | 81623.875
2022-11-23 00:50 | 4.9049 | 5.1262 | 12.6447 | 0 | 0.40403 | 0.3252 | 118.3214 | 11.5739 | 82418.9297
2022-11-23 00:55 | 5.7388 | 4.9058 | 13.5334 | 0 | 0.17526 | 1.5189 | 117.1393 | 11.08 | 81598.4453
2022-11-23 01:00 | 3.9017 | 4.7845 | 10.5942 | 0 | 0.16736 | 1.6441 | 118.1433 | 11.1918 | 82427.8281
2022-11-23 01:05 | 5.2957 | 4.0587 | 12.1762 | 0 | 0 | 0.46814 | 116.926 | 10.9144 | 81582.9609
2022-11-23 01:10 | 6.399 | 5.2425 | 15.0511 | 0 | 0 | 1.6953 | 116.5733 | 10.5362 | 81582.9609
2022-11-23 01:15 | 2.3192 | 5.2477 | 8.8026 | 0 | 0 | 0 | 116.3948 | 10.3844 | 81671.4766
2022-11-23 01:20 | 2.5409 | 4.7415 | 8.6363 | 0 | 0 | 0 | 116.3165 | 10.3338 | 81701.3359
2022-11-23 01:25 | 3.3142 | 4.7415 | 9.991 | 0 | 0 | 0.34101 | 116.1988 | 10.2256 | 81703.6719
2022-11-23 01:30 | 3.2006 | 4.7368 | 9.6427 | 0 | 0 | 1.8512 | 115.7307 | 10.2154 | 81617.5234
2022-11-23 01:35 |  |  |  |  | 0 | 1.9118 |  |  | 82568.7812
2022-11-23 01:40 |  |  |  |  | 0.0487 | 1.1396 |  |  | 81593.2734
2022-11-23 01:45 |  |  |  |  | 0.25358 | 2.4285 |  |  | 81638.3047
2022-11-23 01:50 |  |  |  |  | 0.37999 | 0.32153 |  |  | 81640.5078
2022-11-23 01:55 |  |  |  |  | 0.36999 | 0 |  |  | 81645.2109
2022-11-23 02:00 |  |  |  |  | 0.28934 | 0 |  |  | 80735.3047
2022-11-23 02:05 |  |  |  |  | 0.15594 | 0.96489 |  |  | 81565.6328
2022-11-23 02:10 |  |  |  |  | 0.05842 | 0.11684 |  |  | 81647.3984
2022-11-23 02:15 |  |  |  |  | 0.03896 | 0.42856 |  |  | 81672.8828
2022-11-23 02:20 |  |  |  |  | 0.23667 | 0.82834 |  |  | 82544.0938
2022-11-23 02:25 | 7.1784 | 18.621 | 29.6243 | 0 | 0.33127 | 0 | 112.8053 | 22.0127 | 81638.3047
2022-11-23 02:30 | 3.8628 | 16.0712 | 21.9922 | 0 | 0.38986 | 2.6413 | 113.3784 | 9.9452 | 81581.9688
2022-11-23 02:35 | 4.3042 | 14.0412 | 20.6388 | 0 | 0.40908 | 0.2922 | 113.496 | 9.783 | 81586.7031
2022-11-23 02:40 | 7.1808 | 12.8698 | 23.8768 | 0 | 0.20454 | 0 | 113.5499 | 9.5222 | 81661.9375
2022-11-23 02:45 | 4.1967 | 12.5271 | 18.96 | 0 | 0.068226 | 0 | 113.5142 | 9.5192 | 81635.4609
2022-11-23 02:50 | 3.6433 | 12.0152 | 17.4305 | 0 | 0.0097463 | 1.0234 | 113.5933 | 10.273 | 81627.7734
2022-11-23 02:55 | 4.239 | 10.9434 | 17.441 | 0 | 0 | 1.8317 | 114.9542 | 11.0355 | 82484.125
2022-11-23 03:00 | 5.0265 | 10.7867 | 18.6627 | 0 | 0.13792 | 1.2412 | 115.2264 | 11.2143 | 82583.7891
2022-11-23 03:05 | 5.5237 | 9.991 | 18.6273 | 0 | 0.22372 | 0 | 114.0797 | 10.7125 | 81675.7266
2022-11-23 03:10 | 7.1833 | 9.1474 | 20.1582 | 12.8862 | 0.19473 | 0.11684 | 114.6483 | 10.4996 | 81687.8359
2022-11-23 03:15 | 9.283 | 9.6556 | 23.8849 | 0 | 0.39012 | 1.6482 | 115.0605 | 10.3914 | 81680.8516
2022-11-23 03:20 | 16.5603 | 9.4768 | 34.861 | 0 | 0.59493 | 3.7159 | 115.2405 | 10.9218 | 81607.7891
2022-11-23 03:25 | 17.4435 | 9.1383 | 35.8764 | 12.8734 | 0.72172 | 4.3401 | 115.5934 | 11.8409 | 81605.5938
2022-11-23 03:30 | 18.6579 | 8.4614 | 37.061 | 12.8734 | 0.80924 | 2.4277 | 115.7111 | 11.3543 | 81598.6094
2022-11-23 03:35 | 18.0774 | 9.7497 | 37.2884 | 0 | 0.84835 | 1.5093 | 117.312 | 11.2032 | 82476.0078
2022-11-23 03:40 | 11.3788 | 8.975 | 26.5862 | 0 | 0.89608 | 1.4707 | 116.6697 | 11.6864 | 81664.125
2022-11-23 03:45 | 7.7308 | 8.6336 | 20.4836 | 0 | 0.84795 | 0 | 116.7507 | 12.3317 | 81631.0781
2022-11-23 03:50 | 7.9568 | 8.6392 | 20.8357 | 0 | 0.85826 | 0.59493 | 117.0037 | 12.0151 | 81687.4219
2022-11-23 03:55 | 7.3722 | 8.5609 | 19.8613 | 0 | 0.74919 | 1.8631 | 118.857 | 11.6519 | 82561.3516
2022-11-23 04:00 | 13.2614 | 8.3004 | 28.628 | 0 | 0.81899 | 1.5015 | 117.7692 | 12.1774 | 81676.0312
2022-11-23 04:05 | 14.9241 | 7.9643 | 30.8406 | 0 | 0.95581 | 2.4188 | 117.868 | 12.0191 | 81701.5156
2022-11-23 04:10 | 25.3393 | 9.2397 | 48.0807 | 13.0162 | 1.0756 | 3.8879 | 119.3146 | 13.831 | 82490.6016
2022-11-23 04:15 | 13.6274 | 8.5609 | 29.4495 | 26.0494 | 1.2322 | 2.2969 | 119.6307 | 12.8554 | 82548.0703
2022-11-23 04:20 | 16.4662 | 7.7922 | 32.8629 | 38.6585 | 1.3747 | 1.9305 | 118.6525 | 13.0975 | 81662.8047
2022-11-23 04:25 | 21.3275 | 9.2426 | 41.9341 | 13.0203 | 1.4111 | 1.49 | 120.1256 | 12.7964 | 82510.1797
2022-11-23 04:30 | 22.5558 | 8.7291 | 43.4746 | 26.0406 | 1.5192 | 3.6499 | 120.0066 | 13.6713 | 82502.9297
2022-11-23 04:35 | 21.5425 | 9.1443 | 42.1654 | 25.7636 | 1.747 | 3.494 | 118.7888 | 12.4979 | 81627.4766
2022-11-23 04:40 | 23.1844 | 8.7999 | 44.3378 | 77.2402 | 1.9246 | 2.628 | 118.77 | 13.6792 | 81572.8281
2022-11-23 04:45 | 24.7217 | 9.9811 | 47.8754 | 51.476 | 2.1507 | 2.1605 | 118.671 | 14.107 | 81547.4375
2022-11-23 04:50 | 34.247 | 9.991 | 62.4861 | 51.5272 | 2.5117 | 5.9518 | 119.142 | 15.8523 | 81622.0234
2022-11-23 04:55 | 51.078 | 10.0377 | 88.1645 | 89.0843 | 2.7351 | 3.9238 | 117.8786 | 15.0731 | 80638.3516
2022-11-23 05:00 | 60.5527 | 9.5326 | 102.35 | 165.3862 | 2.9613 | 5.2646 | 117.4898 | 18.0067 | 80612.8594
2022-11-23 05:05 | 62.1012 | 11.0415 | 106.3997 | 203.6212 | 2.9787 | 5.4932 | 117.1807 | 21.0061 | 80651.3828
2022-11-23 05:10 | 66.5329 | 11.8898 | 113.8737 | 331.213 | 2.9837 | 3.3809 | 117.3553 | 23.9696 | 80740.9844
2022-11-23 05:15 | 62.2864 | 13.8811 | 109.3559 | 218.9163 | 2.9692 | 3.077 | 118.3367 | 21.6882 | 81616.0625
2022-11-23 05:20 | 81.6908 | 13.5598 | 138.7784 | 203.7544 | 3.1882 | 4.8937 | 116.9664 | 21.0198 | 80699.7656
2022-11-23 05:25 | 87.8482 | 15.5634 | 150.3894 | 257.3743 | 3.6881 | 4.9599 | 117.9626 | 23.4571 | 81553.9297
2022-11-23 05:30 | 77.9156 | 15.9017 | 135.3336 | 398.9301 | 4.25 | 4.485 | 118.727 | 28.4296 | 81560.8125
2022-11-23 05:35 | 99.4692 | 14.0433 | 166.346 | 305.225 | 4.624 | 6.8245 | 116.9852 | 28.0425 | 80593.6172
2022-11-23 05:40 | 99.5343 | 18.9039 | 171.4736 | 279.9727 | 4.8018 | 7.0865 | 117.2943 | 28.5419 | 80658.5703
2022-11-23 05:45 | 78.0604 | 15.5634 | 135.2171 | 254.6068 | 4.7356 | 5.307 | 117.1013 | 27.2684 | 80690.4375
2022-11-23 05:50 | 93.4451 | 16.2345 | 159.4705 | 257.2872 | 4.805 | 4.4625 | 118.5105 | 28.1498 | 81542.2266
2022-11-23 05:55 | 106.1373 | 15.2048 | 177.8959 | 346.9931 | 4.9127 | 5.8228 | 119.3326 | 32.7639 | 81462.8516
2022-11-23 06:00 | 110.339 | 17.231 | 186.3625 | 356.3289 | 5.1748 | 7.5586 | 119.0389 | 34.3679 | 80663.1406
2022-11-23 06:05 | 95.5104 | 17.5482 | 163.95 | 292.4084 | 5.3589 | 6.7543 | 117.9332 | 28.2466 | 80586.9062
2022-11-23 06:10 | 108.4125 | 15.8909 | 182.0695 | 257.2001 | 5.3219 | 5.3512 | 118.4116 | 27.4921 | 81512.3281
2022-11-23 06:15 | 130.8362 | 18.5509 | 219.1013 | 292.4083 | 5.1503 | 5.1309 | 117.1199 | 27.5525 | 80570.9141
2022-11-23 06:20 | 120.1208 | 16.7235 | 200.8489 | 305.3214 | 5.0455 | 4.9874 | 116.4408 | 31.2573 | 80621.9141
2022-11-23 06:25 | 121.8133 | 18.3714 | 204.9241 | 406.5538 | 5.3184 | 6.6553 | 117.1568 | 36.0181 | 80504.4531
2022-11-23 06:30 | 103.6424 | 19.584 | 178.4509 | 359.6013 | 5.909 | 7.4671 | 118.841 | 35.7084 | 81374.5703
2022-11-23 06:35 | 79.6993 | 17.882 | 140.048 | 279.6888 | 6.0276 | 6.861 | 116.5364 | 30.7556 | 80550.7656
2022-11-23 06:40 | 96.7533 | 16.5342 | 164.8412 | 279.5058 | 5.8667 | 7.971 | 116.2279 | 25.6663 | 80495.2109
2022-11-23 06:45 | 99.2258 | 17.0295 | 169.2933 | 241.3097 | 5.8551 | 9.151 | 116.3047 | 24.3774 | 80470.3125
2022-11-23 06:50 | 79.1857 | 14.3673 | 135.746 | 263.8118 | 5.8432 | 8.0942 | 115.7868 | 25.4842 | 79597.9219
2022-11-23 06:55 | 93.8061 | 15.3529 | 159.1423 | 301.3973 | 5.7685 | 6.9279 | 115.6903 | 29.2732 | 79561.5859
2022-11-23 07:00 | 78.9142 | 15.8639 | 136.8264 | 289.1259 | 5.7685 | 7.6849 | 116.1498 | 28.6687 | 79648.2969
2022-11-23 07:05 | 76.7883 | 15.5269 | 133.0638 | 279.4113 | 5.9697 | 8.61 | 116.5368 | 26.5644 | 80467.4531
2022-11-23 07:10 | 85.9079 | 16.9913 | 148.6741 | 298.2805 | 6.0957 | 9.5654 | 114.2667 | 24.2726 | 78741.6172
2022-11-23 07:15 | 92.2427 | 14.5311 | 155.924 | 310.5054 | 6.8252 | 11.2773 | 114.7027 | 26.0303 | 78684.7109
2022-11-23 07:20 | 112.1185 | 16.8554 | 188.7147 | 339.4087 | 7.6377 | 12.4736 | 116.2073 | 31.8893 | 79624.5859
2022-11-23 07:25 | 102.6028 | 16.833 | 174.1062 | 338.9574 | 7.9787 | 10.9264 | 115.8233 | 31.1615 | 79517.8984
2022-11-23 07:30 | 83.743 | 16.7999 | 145.1642 | 322.5986 | 7.9385 | 9.5054 | 113.9629 | 31.9447 | 78579.1016
2022-11-23 07:35 | 89.5453 | 14.0228 | 151.281 | 351.3927 | 8.0102 | 11.9769 | 115.1534 | 31.8889 | 79483.7109
2022-11-23 07:40 | 84.9422 | 15.8266 | 146.029 | 310.2957 | 7.6202 | 8.6071 | 112.6969 | 28.6713 | 78610.2578
2022-11-23 07:45 | 93.4049 | 14.0367 | 157.2111 | 326.6172 | 7.4436 | 7.7509 | 113.8326 | 54.7662 | 79563.4766
2022-11-23 07:50 | 92.42 | 16.4918 | 158.1565 | 288.5466 | 7.4027 | 8.7084 | 113.5093 | 64.8628 | 79473.2344
2022-11-23 07:55 | 78.4983 | 15.1616 | 135.4866 | 319.0142 | 7.3127 | 10.2134 | 111.351 | 44.1123 | 77705.6406
2022-11-23 08:00 | 90.5886 | 14.1862 | 153.0436 | 355.4869 | 7.6951 | 11.237 | 115.2767 | 39.4057 | 80422.1875
2022-11-23 08:05 | 98.1814 | 14.6746 | 165.1705 | 347.2967 | 7.5473 | 10.6556 | 112.6775 | 36.5182 | 78549.5547
2022-11-23 08:10 | 107.7554 | 19.1866 | 184.191 | 393.442 | 8.0065 | 10.9993 | 116.2817 | 39.0726 | 80361.3438
2022-11-23 08:15 | 105.4382 | 17.1616 | 178.6145 | 329.545 | 7.8212 | 9.0633 | 115.9534 | 35.9331 | 80268.0156
2022-11-23 08:20 | 98.3616 | 14.0098 | 164.782 | 342.5597 | 7.1976 | 8.1204 | 115.4308 | 32.8781 | 80355.75
2022-11-23 08:25 | 88.8489 | 14.1899 | 150.3807 | 310.1849 | 6.7756 | 8.6735 | 112.77 | 31.5272 | 78587.0469
2022-11-23 08:30 | 108.7704 | 13.0047 | 179.7319 | 279.0286 | 6.8 | 8.0902 | 115.1601 | 28.4457 | 80321.4844
2022-11-23 08:35 | 117.5808 | 12.5045 | 192.7366 | 342.4442 | 6.6016 | 6.8246 | 115.5658 | 28.6588 | 80309.9609
2022-11-23 08:40 | 106.1348 | 19.6708 | 182.358 | 269.8388 | 6.4354 | 9.6062 | 111.9838 | 28.0755 | 77655.3125
2022-11-23 08:45 | 75.4265 | 17.7871 | 133.4036 | 263.1003 | 6.8362 | 9.3133 | 115.0165 | 27.8886 | 79308.9375
2022-11-23 08:50 | 70.6989 | 14.8226 | 123.1924 | 263.1003 | 6.8458 | 8.0459 | 114.7875 | 23.8369 | 79327.8359
2022-11-23 08:55 | 99.0304 | 15.1634 | 166.9608 | 248.0643 | 6.6595 | 8.6611 | 113.0154 | 23.8067 | 78523.1797
2022-11-23 09:00 | 121.1146 | 14.3434 | 200.1551 | 285.1778 | 6.6493 | 9.0526 | 113.3739 | 27.3399 | 78486.8516
2022-11-23 09:05 | 108.496 | 17.4288 | 183.7353 | 272.6 | 6.8823 | 9.5023 | 113.243 | 26.7495 | 78446.3047
2022-11-23 09:10 | 103.1075 | 15.6564 | 173.868 | 263.2728 | 7.0498 | 9.9599 | 114.5763 | 29.2233 | 79370.8047
2022-11-23 09:15 | 96.8704 | 17.2772 | 165.7636 | 309.9758 | 6.9369 | 9.3757 | 116.0369 | 31.558 | 78493.8984
2022-11-23 09:20 | 114.377 | 15.642 | 190.9632 | 272.6868 | 6.7968 | 9.1321 | 115.8845 | 29.2048 | 78464.6406
2022-11-23 09:25 | 128.0079 | 20.4288 | 216.4792 | 238.119 | 6.7668 | 10.107 | 113.5642 | 28.7923 | 79314.9688
2022-11-23 09:30 | 97.4522 | 18.2248 | 167.4403 | 222.811 | 6.9628 | 9.9075 | 110.5266 | 24.279 | 78350.0938
2022-11-23 09:35 | 111.6772 | 19.2011 | 190.2213 | 297.0814 | 7.2241 | 8.745 | 110.0176 | 29.4779 | 78337.7188
2022-11-23 09:40 | 88.0937 | 18.2566 | 153.2898 | 275.2578 | 7.2179 | 7.5922 | 112.1745 | 28.8495 | 79188.6797
2022-11-23 09:45 | 105.7676 | 19.6212 | 181.5793 | 265.6333 | 6.8217 | 6.9188 | 111.4997 | 27.6259 | 80066.1641
2022-11-23 09:50 | 107.407 | 16.2991 | 180.9364 | 237.9587 | 6.4853 | 7.0329 | 110.7407 | 29.5094 | 79285.0156
2022-11-23 09:55 | 123.2882 | 21.2171 | 210.1977 | 287.7694 | 6.418 | 8.6951 | 111.7742 | 32.9483 | 79193.4766
2022-11-23 10:00 | 118.8559 | 22.2853 | 204.4719 | 383.6009 | 6.3792 | 8.5245 | 114.1083 | 47.1384 | 78318.4688
2022-11-23 10:05 | 130.7552 | 19.8947 | 220.321 | 275.1651 | 6.577 | 9.4767 | 112.251 | 79.7954 | 79163.9453
2022-11-23 10:10 | 117.8611 | 19.0256 | 199.6873 | 247.4011 | 6.4521 | 8.058 | 108.3607 | 47.1225 | 78293.5625
2022-11-23 10:15 | 106.4737 | 18.3872 | 181.4312 | 210.429 | 6.2133 | 7.3075 | 107.9228 | 30.6731 | 78342.9922
2022-11-23 10:20 | 85.6883 | 18.369 | 149.7151 | 197.8543 | 6.1467 | 7.631 | 107.4202 | 24.0987 | 78274.0547
2022-11-23 10:25 | 94.1326 | 18.756 | 163.0458 | 250.3142 | 6.1339 | 8.4317 | 108.8932 | 27.2292 | 79221.1875
2022-11-23 10:30 | 118.3896 | 17.887 | 199.3588 | 210.2875 | 6.089 | 8.4068 | 107.6807 | 28.5224 | 78290.3047
2022-11-23 10:35 | 97.7361 | 17.2424 | 167.0558 | 247.4803 | 6.1195 | 7.6209 | 107.7169 | 26.4012 | 78306.9688
2022-11-23 10:40 | 106.9419 | 16.4253 | 180.3496 | 237.4029 | 5.9705 | 7.4318 | 108.712 | 25.9769 | 79056.3672
2022-11-23 10:45 | 106.9324 | 16.8946 | 180.8044 | 284.2244 | 6.0645 | 8.0512 | 107.9691 | 26.6775 | 78184.6406
2022-11-23 10:50 | 116.8159 | 18.8313 | 197.8908 | 358.1291 | 6.3644 | 9.1097 | 108.2352 | 36.3069 | 78139.3828
2022-11-23 10:55 | 115.9016 | 19.6496 | 197.3078 | 382.9563 | 6.7008 | 10.1845 | 108.7796 | 39.8991 | 78155.3828
2022-11-23 11:00 | 113.8305 | 18.8764 | 193.3598 | 299.6758 | 6.9585 | 10.0533 | 110.6931 | 36.0285 | 79002.1719
2022-11-23 11:05 | 94.1392 | 19.825 | 164.1249 | 247.2308 | 6.7652 | 8.4398 | 109.6983 | 25.3881 | 78229.6016
2022-11-23 11:10 | 127.6443 | 16.2501 | 211.9079 | 324.6488 | 6.7011 | 8.1337 | 109.2666 | 34.8748 | 79019.8828
2022-11-23 11:15 | 136.4864 | 24.449 | 233.4962 | 312.0574 | 6.7707 | 9.3867 | 108.8306 | 33.2379 | 78968.2266
2022-11-23 11:20 | 95.3153 | 22.0777 | 168.1804 | 333.4256 | 6.7421 | 8.8218 | 107.0485 | 30.0824 | 78109.3516
2022-11-23 11:25 | 85.1769 | 19.3245 | 149.8867 | 321.1843 | 6.5749 | 7.7547 | 106.52 | 28.6398 | 78139.8516
2022-11-23 11:30 | 103.3344 | 16.5295 | 174.9243 | 268.5751 | 6.2907 | 7.2592 | 105.2114 | 26.6109 | 77227.2734
2022-11-23 11:35 | 91.2309 | 20.2787 | 160.1207 | 246.8197 | 6.356 | 8.592 | 105.9067 | 22.6506 | 78034.3984
2022-11-23 11:40 | 116.1787 | 16.5583 | 194.6412 | 321.0765 | 6.5186 | 8.7232 | 106.8228 | 28.8376 | 78069.4453
2022-11-23 11:45 | 96.6186 | 19.4869 | 167.5872 | 222.3583 | 7.1197 | 10.0379 | 106.4071 | 23.607 | 78098.1016
2022-11-23 11:50 | 107.9543 | 20.9484 | 186.4246 | 247.0648 | 7.3836 | 9.7434 | 106.2377 | 23.1401 | 78132.4844
2022-11-23 11:55 | 117.1391 | 19.5133 | 199.0683 | 249.4784 | 7.5473 | 10.0374 | 107.1615 | 25.9333 | 78876.7266
2022-11-23 12:00 | 124.8073 | 18.5673 | 209.7105 | 264.8309 | 7.5405 | 8.8443 | 107.8205 | 27.1187 | 79753.6016
2022-11-23 12:05 | 120.1242 | 16.3852 | 200.5158 | 271.5017 | 7.0531 | 7.4243 | 105.6812 | 26.0197 | 78052.8438
2022-11-23 12:10 | 109.4007 | 20.292 | 187.9854 | 259.331 | 6.8509 | 8.7444 | 105.6942 | 23.9103 | 78112.5156
2022-11-23 12:15 | 95.8863 | 19.1428 | 165.9586 | 271.4978 | 6.8319 | 8.6968 | 105.6233 | 26.2267 | 78064.5938
2022-11-23 12:20 | 103.7282 | 18.0493 | 176.8836 | 399.4278 | 6.7101 | 8.0291 | 107.0038 | 36.9071 | 78931.3359
2022-11-23 12:25 | 111.3285 | 16.5726 | 187.2209 | 361.9814 | 6.7612 | 8.752 | 107.3461 | 33.2374 | 78953.9297
2022-11-23 12:30 | 102.0292 | 19.448 | 175.8421 | 308.2142 | 6.4724 | 7.6431 | 105.5185 | 27.9094 | 77959.4062
2022-11-23 12:35 | 91.2496 | 17.3813 | 157.2519 | 374.2124 | 6.3049 | 7.4871 | 106.3051 | 27.5046 | 78880.9141
2022-11-23 12:40 | 89.2653 | 15.8951 | 152.7242 | 324.1043 | 6.0859 | 6.9608 | 106.2922 | 29.7902 | 78823.1172
2022-11-23 12:45 | 151.1813 | 15.556 | 247.2921 | 317.1895 | 5.9972 | 7.6515 | 103.8572 | 29.5645 | 77125.1719
2022-11-23 12:50 | 125.3535 | 22.0336 | 214.1799 | 271.1375 | 6.411 | 9.6546 | 105.2015 | 26.606 | 77932.625
2022-11-23 12:55 | 126.4512 | 22.5269 | 216.3558 | 271.2249 | 6.6415 | 9.3057 | 105.4608 | 26.977 | 77973.6562
2022-11-23 13:00 | 110.4282 | 20.9539 | 190.2222 | 298.8725 | 6.7855 | 8.4386 | 106.413 | 43.5158 | 78755.8359
2022-11-23 13:05 | 95.1757 | 18.8508 | 164.5756 | 274.3304 | 6.7271 | 7.9109 | 106.2125 | 31.6328 | 78843.7422
2022-11-23 13:10 | 117.1564 | 17.6799 | 197.2614 | 361.1376 | 6.4779 | 8.0061 | 106.0146 | 34.6767 | 78717.9922
2022-11-23 13:15 | 104.812 | 20.1027 | 180.7623 | 320.646 | 6.2758 | 7.9303 |  |  | 77972.3359
2022-11-23 13:20 | 97.5699 | 18.3467 | 168.0692 | 286.6079 | 6.1263 | 7.5594 |  |  | 78798.4922
2022-11-23 13:25 | 99.3514 | 18.1451 | 170.4345 | 295.7826 | 5.92 | 7.963 | 104.3554 | 33.2312 | 77940.0547
2022-11-23 13:30 | 74.5405 | 19.1486 | 133.407 | 240.7689 | 5.783 | 7.7448 |  |  | 76101.5391
2022-11-23 13:35 | 84.2091 | 17.0054 | 146.0841 | 295.6836 | 5.8839 | 8.4695 |  |  | 77868.2344
2022-11-23 13:40 | 97.3978 | 19.153 | 168.4478 | 311.3217 | 6.053 | 9.0219 |  |  | 78729.8984
2022-11-23 13:45 | 97.8474 | 17.9593 | 167.7815 | 258.4664 | 6.1943 | 8.6016 |  |  | 77805.0547
2022-11-23 13:50 | 112.4877 | 20.3996 | 192.8247 | 320.2167 | 6.3677 | 9.0137 |  |  | 77841.3672
2022-11-23 13:55 | 108.8965 | 19.9139 | 186.8344 | 332.5327 | 6.4343 | 8.871 |  |  | 77843.8906
2022-11-23 14:00 | 111.6016 | 19.6441 | 190.711 | 311.3217 | 6.6983 | 8.8155 | 105.615 | 32.9503 | 78698.6172
2022-11-23 14:05 | 132.4413 | 19.7192 | 222.7299 | 393.4584 | 6.9197 | 10.1464 | 104.3933 | 41.6746 | 77679.9375
2022-11-23 14:10 | 119.6037 | 21.578 | 204.9107 | 376.9276 | 7.4358 | 12.095 | 104.0668 | 34.6238 | 76811.8047
2022-11-23 14:15 | 122.9465 | 24.375 | 212.8318 | 385.7807 | 7.8358 | 11.0181 | 105.9993 | 36.2733 | 78647.7031
2022-11-23 14:20 | 95.7114 | 23.1991 | 169.9089 | 434.9812 | 7.6941 | 9.9735 | 107.5624 | 37.739 | 78533.8906
2022-11-23 14:25 | 96.4839 | 18.4261 | 166.3201 | 491.823 | 7.3837 | 9.6103 | 104.9552 | 47.7167 | 77707.0703
2022-11-23 14:30 | 120.5582 | 19.9514 | 204.7473 | 547.3766 | 7.5959 | 10.561 | 105.7933 | 47.3381 | 78607.7266
2022-11-23 14:35 | 113.7085 | 21.9892 | 196.2856 | 455.0836 | 7.7669 | 11.0982 | 104.2585 | 36.9872 | 77717.9141
2022-11-23 14:40 | 115.0413 | 21.8202 | 198.3213 | 368.8634 | 7.933 | 10.2539 | 103.8866 | 34.3928 | 77706.5078
2022-11-23 14:45 | 109.4527 | 20.5271 | 188.4618 | 356.568 | 7.9789 | 10.3212 | 103.4933 | 34.806 | 77732.1406
2022-11-23 14:50 | 111.0459 | 19.6402 | 189.8554 | 388.6965 | 7.7166 | 10.3641 | 102.8524 | 41.5274 | 76790.6953
2022-11-23 14:55 | 99.9989 | 22.0572 | 175.3391 | 364.7649 | 7.5959 | 10.0903 | 103.0656 | 43.6624 | 76852.6016
2022-11-23 15:00 | 113.2039 | 22.5983 | 196.1213 | 601.678 | 7.4694 | 9.4105 | 103.861 | 45.3837 | 77596.6406
2022-11-23 15:05 | 127.0455 | 22.7088 | 217.612 | 521.9722 | 7.4947 | 9.6305 | 105.2897 | 51.1011 | 78522.1094
2022-11-23 15:10 | 151.7724 | 23.689 | 256.3312 | 459.8326 | 7.6775 | 11.0929 | 105.9712 | 50.4225 | 78506.4688
2022-11-23 15:15 | 181.481 | 30.5101 | 308.6906 | 570.9259 | 8.1805 | 12.7616 | 106.0576 | 62.9185 | 78392.6016
2022-11-23 15:20 | 120.2777 | 26.7575 | 211.1235 | 397.1659 | 8.4596 | 11.4142 | 104.8666 | 40.9205 | 78408.3281
2022-11-23 15:25 | 112.4355 | 22.9363 | 195.2814 | 368.617 | 8.1667 | 10.2989 | 103.1434 | 35.5052 | 77632.4922
2022-11-23 15:30 | 109.6193 | 23.6032 | 191.6316 | 389.2388 | 7.9935 | 9.7752 | 105.7445 | 35.5438 | 79320.5703
2022-11-23 15:35 | 109.1173 | 21.6297 | 188.8887 | 389.3688 | 7.8501 | 9.8077 | 106.8704 | 34.9754 | 79344.4141
2022-11-23 15:40 | 102.2576 | 21.637 | 178.381 | 477.4502 | 7.7942 | 10.5027 | 107.5376 | 39.2087 | 79378.8672
2022-11-23 15:45 | 137.9238 | 23.9493 | 235.3638 | 565.4015 | 7.9175 | 11.2731 | 107.3654 | 49.974 | 79379.7031
2022-11-23 15:50 | 122.4603 | 28.3712 | 216.0827 | 489.3651 | 8.2633 | 12.6237 | 106.9364 | 46.4295 | 79260.2812
2022-11-23 15:55 | 112.6678 | 23.9176 | 196.6188 | 489.365 | 8.3135 | 11.4444 | 106.707 | 41.1594 | 79257.6406
2022-11-23 16:00 | 81.6768 | 22.1325 | 147.3295 | 427.1923 | 8.2758 | 9.9115 | 106.619 | 36.5702 | 79374.4375
2022-11-23 16:05 | 88.573 | 18.8291 | 154.7621 | 515.1437 | 8.0968 | 10.002 | 107.1357 | 43.061 | 79388.4375
2022-11-23 16:10 | 94.3601 | 20.3088 | 164.9473 | 477.2907 | 8.0924 | 10.7575 | 107.3869 | 41.8333 | 79372.3984
2022-11-23 16:15 | 77.0094 | 19.5347 | 137.4105 | 368.3304 | 8.2143 | 10.6216 | 108.6485 | 36.3275 | 80267.2422
2022-11-23 16:20 | 80.1975 | 22.3508 | 145.2804 | 304.5228 | 8.3208 | 10.8584 | 107.8449 | 30.0564 | 80176.0156
2022-11-23 16:25 | 68.1914 | 19.0508 | 123.577 | 359.0967 | 8.2828 | 11.1232 | 108.4771 | 31.026 | 81032.7578
2022-11-23 16:30 | 80.4971 | 18.1748 | 141.5636 | 418.579 | 8.3279 | 12.5754 | 107.9248 | 36.9187 | 80128.0547
2022-11-23 16:35 | 67.8188 | 20.926 | 124.8811 | 346.6157 | 8.68 | 13.3677 | 109.2888 | 31.4342 | 81079.4766
2022-11-23 16:40 | 84.9093 | 19.8937 | 150.0458 | 384.7465 | 8.9482 | 13.2584 | 109.0631 | 32.6419 | 80995.2812
2022-11-23 16:45 | 83.1369 | 21.8794 | 149.1477 | 482.8012 | 9.1698 | 13.4791 | 108.7428 | 40.2351 | 80219.8984
2022-11-23 16:50 | 82.0263 | 19.3054 | 144.8733 | 451.8725 | 9.1168 | 11.6368 | 106.2264 | 37.7991 | 79245.7969
2022-11-23 16:55 | 67.466 | 19.5153 | 123.0964 | 456.7842 | 9.0397 | 11.162 | 107.3811 | 33.5203 | 80093.9219
2022-11-23 17:00 | 61.6988 | 16.6797 | 111.2538 | 494.8495 | 8.6761 | 10.2974 | 107.3811 | 32.4545 | 80099.2188
2022-11-23 17:05 | 59.6312 | 15.6789 | 107.0839 | 393.3419 | 8.3028 | 10.5823 | 107.7869 | 29.5768 | 80096.5703
2022-11-23 17:10 | 56.84 | 16.0232 | 103.1496 | 342.8172 | 8.3067 | 11.5054 | 107.5109 | 29.2233 | 80126.2734
2022-11-23 17:15 | 84.6664 | 14.6952 | 144.4748 | 452.1746 | 8.3843 | 11.5649 | 107.1584 | 36.6638 | 79254.2109
2022-11-23 17:20 | 102.205 | 17.704 | 174.3675 | 444.6853 | 8.7565 | 11.7475 | 108.7428 | 37.7805 | 80164.2734
2022-11-23 17:25 | 83.4287 | 19.1658 | 147.0483 | 414.7664 | 8.7705 | 11.2791 | 106.7695 | 37.427 | 79278.7109
2022-11-23 17:30 | 60.4096 | 15.8457 | 108.4437 | 426.9111 | 8.7247 | 9.9988 | 106.0898 | 52.2087 | 79192.75
2022-11-23 17:35 | 56.0245 | 15.5379 | 101.4143 | 800.7012 | 8.5091 | 9.2362 | 112.0315 | 122.4539 | 80161.0078
2022-11-23 17:40 | 68.9395 | 13.8696 | 119.5426 | 540.0975 | 7.9589 | 8.3384 | 108.9951 | 93.9016 | 79214.0078
2022-11-23 17:45 | 61.2563 | 15.0367 | 108.9326 | 444.834 | 7.6884 | 7.708 | 109.36 | 62.2412 | 80168
2022-11-23 17:50 | 66.7062 | 13.8672 | 116.1168 | 419.4149 | 7.5141 | 7.9266 | 109.36 | 52.2591 | 80169.7422
2022-11-23 17:55 | 57.0019 | 15.3607 | 102.5701 | 414.6319 | 7.2122 | 8.0676 | 107.5961 | 51.8742 | 79256.9297
2022-11-23 18:00 | 71.872 | 12.3877 | 122.5556 | 439.7612 | 6.9206 | 7.9509 | 107.4239 | 47.1248 | 79244.0547
2022-11-23 18:05 | 73.3805 | 16.5169 | 128.9972 | 364.3736 | 6.9285 | 8.3162 | 106.8497 | 38.5231 | 79250.9922
2022-11-23 18:10 | 44.0205 | 14.8648 | 82.3411 | 304.9302 | 6.7314 | 7.3005 | 107.4667 | 31.2706 | 80146.9922
2022-11-23 18:15 | 39.1561 | 13.7093 | 73.7292 | 279.797 | 6.2758 | 6.3445 | 107.8059 | 28.6843 | 80244.9688
2022-11-23 18:20 | 40.1512 | 13.7139 | 75.259 | 368.9467 | 5.8424 | 5.5973 | 108.3071 | 29.2816 | 80276.1016
2022-11-23 18:25 | 48.8616 | 12.5655 | 87.6276 | 289.2762 | 5.4765 | 5.3212 | 106.8996 | 28.8421 | 79351.9609
2022-11-23 18:30 | 40.7103 | 11.8782 | 74.2804 | 279.9843 | 5.3015 | 4.9193 | 108.2851 | 30.6812 | 80297.0625
2022-11-23 18:35 | 37.9616 | 12.5174 | 70.7063 | 231.6188 | 5.0185 | 3.9969 | 109.4274 | 33.2373 | 81197.9453
2022-11-23 18:40 | 33.6273 | 12.7189 | 64.2641 | 229.1548 | 4.7217 | 3.9772 | 108.5541 | 26.2535 | 80343.4766
2022-11-23 18:45 | 35.8343 | 10.754 | 65.682 | 239.1273 | 4.5316 | 4.0755 | 106.7986 | 27.4871 | 79423.6875
2022-11-23 18:50 | 33.0843 | 12.8472 | 63.56 | 218.6073 | 4.5463 | 4.6552 | 109.1791 | 26.4643 | 81155.4062
2022-11-23 18:55 | 30.7684 | 11.4949 | 58.6578 | 218.6073 | 4.5081 | 5.0332 | 109.3554 | 24.0879 | 81169.8438
2022-11-23 19:00 | 32.6775 | 11.5591 | 61.6483 | 242.1288 | 4.365 | 5.0321 | 108.7215 | 23.0685 | 80441.0938
2022-11-23 19:05 | 44.5751 | 11.5552 | 80.049 | 254.7871 | 4.418 | 5.5936 | 108.5104 | 23.0608 | 80414.1406
2022-11-23 19:10 | 31.9125 | 11.5591 | 60.4756 | 191.1543 | 4.348 | 4.8866 | 108.4886 | 23.0685 | 80442.75
2022-11-23 19:15 | 28.7395 | 10.7648 | 54.8177 | 176.3763 | 4.1573 | 4.2445 | 107.4242 | 27.8851 | 79519.4219
2022-11-23 19:20 | 30.0259 | 10.9268 | 56.786 | 251.8818 | 4.0825 | 4.451 | 107.5033 | 29.251 | 79490.2969
2022-11-23 19:25 | 30.89 | 11.0923 | 58.6071 | 214.0995 | 4.0591 | 4.5531 | 107.1004 | 24.1731 | 79485.3438
2022-11-23 19:30 | 34.9496 | 10.2122 | 63.7842 | 254.705 | 4.0164 | 4.0948 | 108.5337 | 24.0696 | 80381.2656
2022-11-23 19:35 | 48.9599 | 11.4311 | 86.4786 | 289.8583 | 3.9688 | 4.9779 | 108.1513 | 30.4881 | 79541.1406
2022-11-23 19:40 | 33.8288 | 10.7684 | 62.7881 | 239.4482 | 4.0036 | 5.4383 | 107.9785 | 24.6128 | 79536.1875
2022-11-23 19:45 | 36.8552 | 10.7286 | 67.3893 | 267.7956 | 3.9923 | 4.8359 | 110.0182 | 24.2087 | 80481.6875
2022-11-23 19:50 | 25.8566 | 11.4424 | 51.0764 | 189.2258 | 3.7747 | 4.2405 | 109.181 | 19.6568 | 79608.8516
2022-11-23 19:55 | 20.1095 | 10.9377 | 41.7623 | 277.3488 | 3.6861 | 3.9092 | 108.7636 | 20.6499 | 79552.3047
2022-11-23 20:00 | 21.1035 | 9.9533 | 42.1356 | 227.1471 | 3.6885 | 4.2113 | 108.5257 | 18.4443 | 79639.8281
2022-11-23 20:05 | 23.8936 | 9.9434 | 46.5683 | 252.1353 | 3.832 | 4.5366 | 108.2452 | 19.8027 | 79554.7734
2022-11-23 20:10 | 36.0119 | 11.3449 | 66.5452 | 257.6164 | 3.9745 | 3.8561 | 111.0692 | 21.5857 | 81311.9062
2022-11-23 20:15 | 24.044 | 10.5541 | 47.4095 | 165.6693 | 3.9576 | 3.9088 | 109.9459 | 19.7503 | 80454.3672
2022-11-23 20:20 | 23.1445 | 9.4494 | 44.9261 | 126.1099 | 3.8392 | 4.2829 | 108.9154 | 17.9026 | 79596.2578
2022-11-23 20:25 | 21.6376 | 10.1159 | 43.2829 | 126.1523 | 3.7993 | 4.3007 | 109.2402 | 20.1869 | 79612.4844
2022-11-23 20:30 | 21.6519 | 9.7907 | 42.9794 | 126.2352 | 3.8912 | 5.1078 | 109.4274 | 20.5713 | 79649.3047
2022-11-23 20:35 | 21.2306 | 10.0648 | 42.6079 | 140.368 | 3.9979 | 5.0217 | 110.3835 | 19.723 | 80515.0547
2022-11-23 20:40 | 22.2006 | 9.794 | 43.9899 | 189.4164 | 4.0817 | 5.008 | 110.0988 | 21.2146 | 79688.375
2022-11-23 20:45 | 25.4144 | 10.4107 | 49.3667 | 217.1477 | 4.1442 | 4.9535 | 111.2519 | 21.8885 | 80603.5547
2022-11-23 20:50 | 21.0396 | 9.9102 | 42.1605 | 191.6652 | 4.0005 | 4.0103 | 110.8805 | 21.5202 | 80637.4531
2022-11-23 20:55 | 22.8798 | 9.397 | 44.468 | 204.2403 | 3.7078 | 3.6492 | 110.9456 | 22.4639 | 80546.5
2022-11-23 21:00 | 21.984 | 9.96 | 43.6579 | 113.6498 | 3.4073 | 3.6003 | 109.5795 | 19.5705 | 79677.9531
2022-11-23 21:05 | 18.0245 | 9.4869 | 36.9492 | 88.6276 | 3.2614 | 3.0105 | 110.158 | 18.2396 | 79889.2109
2022-11-23 21:10 | 22.7584 | 10.4486 | 45.3336 | 115.3798 | 3.2112 | 3.0843 | 111.3647 | 18.2531 | 80895.3672
2022-11-23 21:15 | 24.0601 | 9.3452 | 46.2255 | 139.6412 | 3.0512 | 3.1188 | 110.3921 | 17.8081 | 80108.1797
2022-11-23 21:20 | 16.3979 | 10.1216 | 35.2568 | 166.8244 | 3.1624 | 3.6602 | 111.9438 | 24.1998 | 80973.9688
2022-11-23 21:25 | 18.819 | 9.2781 | 38.1246 | 192.4896 | 3.2763 | 4.7585 | 111.8852 | 24.5771 | 80966.5312
2022-11-23 21:30 | 19.0391 | 9.7842 | 38.968 | 128.3264 | 3.4748 | 5.8661 | 111.592 | 20.7504 | 80964.0547
2022-11-23 21:35 | 15.7375 | 8.9407 | 33.0638 | 115.4938 | 3.6079 | 5.1193 | 111.592 | 18.1094 | 80971.4922
2022-11-23 21:40 | 11.6695 | 8.4375 | 26.3249 | 64.1848 | 3.6297 | 3.7956 | 111.8055 | 16.552 | 81010.5391
2022-11-23 21:45 | 16.657 | 8.0102 | 33.5427 | 152.3359 | 3.3739 | 2.6991 | 110.6821 | 16.9017 | 80100.3516
2022-11-23 21:50 | 19.0203 | 8.0893 | 37.0758 | 205.1196 | 3.3847 | 3.3066 | 111.9505 | 18.7915 | 80892.3984
2022-11-23 21:55 | 16.7857 | 9.7125 | 35.2719 | 233.3192 | 3.3498 | 3.4287 | 113.6661 | 19.8166 | 81804.625
2022-11-23 22:00 | 12.6561 | 8.6033 | 28.003 | 179.657 | 3.1864 | 3.2059 | 112.9407 | 18.1094 | 80995.6484
2022-11-23 22:05 | 14.5624 | 9.031 | 31.3528 | 103.6974 | 3.1144 | 3.5973 | 114.6731 | 17.9656 | 81823.8984
2022-11-23 22:10 | 15.1332 | 8.1871 | 31.5543 | 77.8499 | 3.0128 | 4.1353 | 114.4307 | 17.8198 | 81908.3516
2022-11-23 22:15 | 15.6161 | 8.266 | 32.203 | 170.3009 | 3.1375 | 4.8707 | 115.1148 | 18.7069 | 82689.3594
2022-11-23 22:20 | 21.573 | 8.5226 | 41.5905 | 155.5984 | 3.3126 | 5.8266 | 113.4673 | 18.9519 | 81829.1016
2022-11-23 22:25 | 20.1341 | 8.8665 | 39.7289 | 129.7089 | 3.4025 | 6.2822 | 112.735 | 19.2306 | 81841.75
2022-11-23 22:30 | 14.3449 | 8.0113 | 29.8293 | 90.7657 | 3.5138 | 4.6851 | 112.5786 | 18.4073 | 81808.9453
2022-11-23 22:35 | 10.5781 | 7.6805 | 24.0657 | 51.9348 | 3.4593 | 5.4699 | 112.7277 | 17.341 | 81906.1641
2022-11-23 22:40 | 12.3433 | 7.3295 | 26.2497 | 116.6988 | 3.4055 | 6.0925 | 112.4601 | 18.4618 | 81781.8594
2022-11-23 22:45 | 9.789 | 6.4794 | 21.4843 | 51.8836 | 3.3158 | 3.9947 | 111.6681 | 16.2888 | 81801.875
2022-11-23 22:50 | 13.729 | 6.7273 | 27.7716 | 26.2437 | 3.3644 | 4.31 | 112.7277 | 16.6988 | 82740.1641
2022-11-23 22:55 | 11.4576 | 7.5024 | 25.065 | 25.9418 | 3.2961 | 4.0931 | 111.1939 | 15.3627 | 81774.9453
2022-11-23 23:00 | 11.9025 | 7.5024 | 25.5765 | 25.9418 | 3.2896 | 3.5949 | 110.9568 | 15.3082 | 81760.2578
2022-11-23 23:05 | 7.2401 | 6.8294 | 17.9273 | 25.9762 | 3.1595 | 4.439 | 110.8664 | 14.7285 | 81860.0156
2022-11-23 23:10 | 16.1942 | 7.4124 | 32.2354 | 39.3399 | 3.0747 | 4.7065 | 112.1749 | 16.0271 | 82640.8281
2022-11-23 23:15 | 10.9232 | 7.5174 | 24.2608 | 25.9936 | 2.8966 | 3.8424 | 111.0598 | 14.5746 | 81895.8984
2022-11-23 23:20 | 6.4647 | 6.834 | 16.7434 | 25.9936 | 2.798 | 2.4434 | 110.941 | 13.9196 | 81886.1562
2022-11-23 23:25 | 5.9074 | 6.1506 | 15.2057 | 12.9968 | 2.7639 | 3.7475 | 110.8816 | 13.7558 | 81881.8047
2022-11-23 23:30 | 8.6854 | 6.3152 | 19.6285 | 25.968 | 2.6879 | 3.7807 | 110.8908 | 15.4873 | 81792.4219
2022-11-23 23:35 | 8.6883 | 6.4881 | 19.8058 | 25.9767 | 2.738 | 3.3092 | 111.1062 | 15.8744 | 81810.2656
2022-11-23 23:40 | 7.1288 | 6.3174 | 17.2447 | 12.9884 | 2.7353 | 1.6628 | 111.0469 | 15.2198 | 81807.8438
2022-11-23 23:45 | 8.2427 | 5.9759 | 18.6106 | 12.9884 | 2.4819 | 2.4031 | 110.9875 | 15.7107 | 81800.5781
2022-11-23 23:50 | 6.3533 | 6.834 | 16.7434 | 12.9968 | 2.1919 | 2.418 | 111.4161 | 15.448 | 81855.8906
2022-11-23 23:55 | 6.7201 | 5.4037 | 15.7046 | 12.8459 | 2.0929 | 1.7424 | 110.5917 | 16.1318 | 80896.7031
2022-11-24 | 9.2421 | 6.998 | 21.1646 | 25.968 | 1.9481 | 1.9678 | 110.7128 | 16.4689 | 81761.7422
2022-11-24 00:05 | 6.729 | 6.2563 | 16.5709 | 25.7258 | 1.9261 | 1.6732 | 110.4443 | 17.0716 | 80998.0625
2022-11-24 00:10 | 8.6998 | 5.8128 | 19.3192 | 26.0111 | 1.9082 | 1.9967 | 112.2638 | 14.6937 | 81896.5781
2022-11-24 00:15 | 7.1383 | 5.2999 | 16.2418 | 13.0056 | 1.7803 | 1.8787 | 112.2638 | 13.8197 | 81894.1641
2022-11-24 00:20 | 7.5795 | 6.1508 | 17.7689 | 12.9971 | 1.5846 | 1.3878 | 112.1313 | 13.1557 | 81850.0078
2022-11-24 00:25 | 5.4671 | 5.4728 | 13.8529 | 13.01 | 1.2992 | 0 | 112.3016 | 13.0594 | 81929.8125
2022-11-24 00:30 | 4.7929 | 5.6382 | 12.985 | 12.9971 | 1.1319 | 0.56101 | 112.3689 | 12.8827 | 81847.6172
2022-11-24 00:35 | 3.9466 | 5.531 | 11.5805 | 13.1484 | 1.1041 | 1.6413 | 113.6765 | 12.5909 | 82803.8281
2022-11-24 00:40 | 4.7977 | 5.8148 | 12.9978 | 13.01 | 1.0039 | 1.0236 | 112.3016 | 11.8026 | 81934.6016
2022-11-24 00:45 | 6.1325 | 5.4692 | 14.8694 | 13.0015 | 0.89507 | 0 | 112.2285 | 11.9042 | 81877.5938
2022-11-24 00:50 | 4.576 | 5.4746 | 12.4889 | 13.0143 | 0.68873 | 1.7218 | 112.28 | 11.3147 | 81965.4453
2022-11-24 00:55 | 3.3138 | 5.5875 | 10.6671 | 12.8802 | 0.55504 | 1.1977 | 111.2995 | 10.9817 | 81120.8125
2022-11-24 01:00 | 3.4565 | 5.4692 | 10.7675 | 13.0015 | 0.6391 | 0.56044 | 112.3474 | 11.3035 | 81888.8281
2022-11-24 01:05 | 4.3528 | 5.1324 | 11.8046 | 13.0143 | 0.65877 | 0 | 112.6368 | 11.096 | 81971.0547
2022-11-24 01:10 | 5.9095 | 5.2983 | 14.3566 | 13.0015 | 0.69741 | 0.609 | 112.5256 | 10.9213 | 81888.8281
2022-11-24 01:15 | 8.8369 | 5.5875 | 19.133 | 12.8802 | 0.64225 | 0.83687 | 111.7704 | 10.7653 | 81121.6797
2022-11-24 01:20 | 9.7173 | 4.2315 | 19.1265 | 12.8759 | 0.51506 | 0.55393 | 111.5562 | 10.5454 | 81092
2022-11-24 01:25 | 9.4935 | 5.9223 | 20.305 | 12.8719 | 0.49645 | 0 |  |  | 81067.625
2022-11-24 01:30 | 3.4221 | 4.7378 | 9.9833 | 12.8719 | 0.44734 | 0 |  |  | 81065.2891
2022-11-24 01:35 |  |  |  |  | 0.53468 | 1.9443 |  |  | 81121.6797
2022-11-24 01:40 |  |  |  |  | 0.47181 | 0.96327 |  |  | 81936.9453
2022-11-24 01:45 |  |  |  |  | 0.34082 | 1.9086 |  |  | 81090.2891
2022-11-24 01:50 |  |  |  |  | 0.40884 | 1.1876 |  |  | 81144.3516
2022-11-24 01:55 |  |  |  |  | 0.53078 | 0.68805 |  |  | 82016.8594
2022-11-24 02:00 |  |  |  |  | 0.59379 | 0 |  |  | 81144.3516
2022-11-24 02:05 |  |  |  |  | 0.68896 | 0 |  |  | 82042.1562
2022-11-24 02:10 |  |  |  |  | 0.64894 | 0.3638 |  |  | 82022.5156
2022-11-24 02:15 |  |  |  |  | 0.51592 | 0.69114 |  |  | 81202.375
2022-11-24 02:20 |  |  |  |  | 0.50584 | 1.644 |  |  | 81207.9766
2022-11-24 02:25 | 10.8361 | 18.6439 | 35.2539 | 0 | 0.48639 | 0.78795 | 110.0571 | 7.5812 | 81205.6641
2022-11-24 02:30 | 10.2731 | 16.7629 | 32.5099 | 0 | 0.55393 | 0 | 110.8313 | 10.7115 | 81121.8828
2022-11-24 02:35 | 8.2848 | 15.747 | 28.4462 | 0 | 0.63211 | 2.0811 | 111.1256 | 10.0082 | 81111.5938
2022-11-24 02:40 | 5.0863 | 14.4066 | 22.2032 | 0 | 0.74904 | 1.6051 | 111.3533 | 10.343 | 81201.0312
2022-11-24 02:45 | 5.7498 | 12.8812 | 21.6947 | 0 | 0.7488 | 0.27229 | 111.2944 | 13.3755 | 81193.0547
2022-11-24 02:50 | 4.8057 | 11.9919 | 19.187 | 0 | 0.81608 | 1.3569 | 112.4911 | 19.4853 | 82071.8125
2022-11-24 02:55 | 4.2032 | 11.8683 | 18.3111 | 0 | 0.8466 | 1.9365 | 111.6266 | 20.4763 | 81226.125
2022-11-24 03:00 | 8.2732 | 11.1391 | 23.8204 | 0 | 0.77702 | 0 | 113.4822 | 20.6964 | 82094.8359
2022-11-24 03:05 | 5.7018 | 11.3104 | 19.8789 | 0 | 0.83521 | 1.4837 | 114.3757 | 18.6706 | 82094.8359
2022-11-24 03:10 | 4.8074 | 10.4536 | 17.8225 | 0 | 0.88521 | 1.6327 | 114.614 | 16.4257 | 82090.1484
2022-11-24 03:15 | 4.6909 | 10.1009 | 17.4625 | 0 | 0.85513 | 0.049145 | 114.7984 | 13.9481 | 82013.5469
2022-11-24 03:20 | 4.7578 | 9.4978 | 16.7908 | 0 | 0.74954 | 2.1123 | 113.9636 | 12.8968 | 81237.3281
2022-11-24 03:25 | 5.7037 | 9.7714 | 18.5142 | 0 | 0.87567 | 1.5546 | 115.4274 | 12.7616 | 82108.4922
2022-11-24 03:30 | 5.4819 | 9.7747 | 18.1775 | 0 | 0.94486 | 2.6476 | 115.7644 | 12.9851 | 82136.2344
2022-11-24 03:35 | 5.0327 | 9.2571 | 16.9714 | 0 | 1.1107 | 1.897 | 115.9637 | 12.9259 | 82106.1484
2022-11-24 03:40 | 13.0564 | 8.3106 | 28.4935 | 12.902 | 1.1097 | 4.8185 | 115.1428 | 13.0594 | 81228.0547
2022-11-24 03:45 | 8.9536 | 9.1496 | 22.874 | 12.8892 | 1.2363 | 1.5283 | 115.2647 | 12.7217 | 81146.5312
2022-11-24 03:50 | 7.6297 | 8.6442 | 20.3393 | 12.8936 | 1.3341 | 1.0127 | 115.0679 | 12.6177 | 81171.625
2022-11-24 03:55 | 9.1837 | 7.8018 | 21.8789 | 12.902 | 1.3906 | 2.8104 | 115.4965 | 13.2219 | 81223.4219
2022-11-24 04:00 | 12.8351 | 8.4802 | 28.1543 | 25.804 | 1.3929 | 2.8736 | 116.0861 | 14.089 | 81212.9141
2022-11-24 04:05 | 17.4294 | 9.248 | 35.9643 | 26.0557 | 1.5261 | 1.979 | 117.7543 | 14.0622 | 82003.7656
2022-11-24 04:10 | 18.4531 | 8.9143 | 37.3713 | 13.0407 | 1.5173 | 2.8572 | 118.109 | 13.9118 | 82077.8359
2022-11-24 04:15 | 22.6652 | 8.7283 | 43.4703 | 26.0381 | 1.595 | 2.6091 | 118.4482 | 14.3808 | 81942.4766
2022-11-24 04:20 | 14.7479 | 9.4192 | 32.0254 | 13.0278 | 1.7717 | 2.7067 | 118.5877 | 15.2113 | 82004.9297
2022-11-24 04:25 | 16.0991 | 8.2258 | 32.903 | 13.0363 | 1.8399 | 2.4205 | 118.8435 | 14.5094 | 82057.2422
2022-11-24 04:30 | 31.1507 | 7.5303 | 55.2792 | 13.019 | 1.7901 | 1.0721 | 118.5077 | 14.3808 | 81947.2109
2022-11-24 04:35 | 36.5758 | 9.4853 | 65.3805 | 25.7698 | 1.8624 | 1.8331 | 117.5809 | 14.7738 | 81094.5781
2022-11-24 04:40 | 27.0903 | 9.6609 | 51.0164 | 51.5731 | 2.0449 | 3.973 | 118.4822 | 16.6246 | 81151.0312
2022-11-24 04:45 | 22.8885 | 8.8994 | 43.8126 | 52.0762 | 2.1752 | 4.5374 | 119.995 | 16.2946 | 81943.6641
2022-11-24 04:50 | 32.5336 | 9.254 | 59.1227 | 65.1815 | 2.1598 | 1.933 | 119.618 | 15.4402 | 82047.7578
2022-11-24 04:55 | 37.9866 | 9.4789 | 67.7061 | 180.2667 | 2.1661 | 2.8199 | 118.7961 | 17.9546 | 81030.4453
2022-11-24 05:00 | 53.7573 | 9.7648 | 92.166 | 182.4466 | 2.4048 | 3.3707 | 120.2326 | 20.9631 | 82016.5312
2022-11-24 05:05 | 64.5776 | 10.9985 | 109.9854 | 193.0778 | 2.6043 | 3.9114 | 118.8148 | 24.1656 | 81010.2812
2022-11-24 05:10 | 49.6918 | 10.833 | 87.0024 | 218.8953 | 2.8873 | 4.9552 | 119.3845 | 23.5789 | 81031.7422
2022-11-24 05:15 | 55.434 | 10.4944 | 95.6349 | 296.1525 | 3.2807 | 3.9934 | 120.2082 | 25.039 | 81034.1406
2022-11-24 05:20 | 64.7333 | 10.8947 | 110.1202 | 280.5072 | 3.7054 | 6.5905 | 119.0914 | 26.5079 | 80243.3594
2022-11-24 05:25 | 65.8569 | 12.3644 | 113.3122 | 322.1143 | 4.3269 | 7.1984 | 121.4051 | 31.3327 | 81084.7656
2022-11-24 05:30 | 75.5316 | 12.8642 | 128.6416 | 321.9049 | 4.773 | 6.9107 | 121.5027 | 32.7725 | 81035.5156
2022-11-24 05:35 | 87.544 | 12.1991 | 146.3898 | 244.8895 | 5.2123 | 4.9975 | 121.2105 | 30.5313 | 81121.7891
2022-11-24 05:40 | 82.1001 | 13.8888 | 139.5654 | 283.4606 | 5.3622 | 5.8212 | 122.2294 | 29.2222 | 81099.2578
2022-11-24 05:45 | 90.0559 | 12.7032 | 150.7441 | 347.8835 | 5.4306 | 5.6454 | 124.6433 | 30.3045 | 81099.2578
2022-11-24 05:50 | 94.5864 | 13.55 | 158.5354 | 322.1143 | 5.6064 | 7.511 | 126.5863 | 32.1444 | 81104.0859
2022-11-24 05:55 | 136.3087 | 16.2546 | 225.1934 | 553.8499 | 5.8565 | 9.5461 | 128.3094 | 45.171 | 81071
2022-11-24 06:00 | 111.0139 | 16.5768 | 186.912 | 476.098 | 6.2238 | 10.4446 | 129.0059 | 44.0995 | 80996.9062
2022-11-24 06:05 | 100.8307 | 17.268 | 171.8249 | 377.1703 | 6.4423 | 4.8342 | 132.2354 | 42.2795 | 81872.7422
2022-11-24 06:10 | 96.8742 | 15.5773 | 164.0695 | 334.886 | 6.2664 | 5.5344 | 131.8996 | 37.5974 | 81088
2022-11-24 06:15 | 103.06 | 17.2705 | 175.2445 | 309.1255 | 5.9991 | 6.2336 | 133.8419 | 33.8647 | 81092.8594
2022-11-24 06:20 | 92.4557 | 15.5773 | 157.2967 | 322.0057 | 5.7101 | 3.8458 | 134.3128 | 33.7565 | 81095.2891
2022-11-24 06:25 | 105.7858 | 14.2179 | 176.3703 | 515.0356 | 5.6297 | 4.4862 | 134.1499 | 45.6965 | 81062.3438
2022-11-24 06:30 | 101.4793 | 16.0798 | 171.631 | 489.2838 | 5.8096 | 6.21 | 135.1501 | 47.1026 | 81062.3438
2022-11-24 06:35 | 88.0883 | 15.3976 | 150.4226 | 386.1465 | 5.915 | 7.184 | 135.928 | 42.005 | 81042.3516
2022-11-24 06:40 | 89.413 | 12.8595 | 149.7458 | 514.862 | 5.919 | 7.013 | 135.8692 | 38.2748 | 81039.2266
2022-11-24 06:45 | 103.3217 | 13.8748 | 172.2499 | 476.2474 | 5.9738 | 7.1079 | 135.8692 | 37.6261 | 81041.6875
2022-11-24 06:50 | 133.6562 | 15.7205 | 220.5936 | 372.9064 | 6.2182 | 7.1079 | 135.3237 | 37.2109 | 80965.2734
2022-11-24 06:55 | 92.4727 | 17.5913 | 159.3367 | 398.8837 | 6.4638 | 7.8503 | 134.4123 | 41.6666 | 81024.2109
2022-11-24 07:00 | 73.0758 | 15.3976 | 127.4108 | 334.6603 | 6.4528 | 7.6163 | 133.1636 | 39.0858 | 81061.3359
2022-11-24 07:05 | 84.7642 | 15.7186 | 145.6483 | 305.2938 | 6.2577 | 7.0605 | 131.311 | 30.9873 | 80121.4062
2022-11-24 07:10 | 101.7077 | 11.8363 | 167.7376 | 308.7092 | 6.1986 | 7.2154 | 132.6625 | 30.5776 | 81018.6016
2022-11-24 07:15 | 137.69 | 18.2147 | 229.2708 | 406.7844 | 6.4298 | 8.8663 | 132.0359 | 33.1555 | 80059.2891
2022-11-24 07:20 | 104.8347 | 15.7183 | 176.4127 | 381.6087 | 7.0172 | 10.0812 | 131.7731 | 43.2744 | 80110.25
2022-11-24 07:25 | 113.4711 | 16.7178 | 190.6503 | 372.53 | 7.4428 | 9.1446 | 131.4303 | 41.5435 | 80912.1953
2022-11-24 07:30 | 92.7598 | 16.8867 | 159.0723 | 359.6841 | 7.5406 | 8.2448 | 126.9691 | 34.5297 | 80937.0234
2022-11-24 07:35 | 84.1078 | 15.8855 | 144.8089 | 318.0072 | 7.4305 | 7.6917 | 123.5772 | 34.6195 | 80174.125
2022-11-24 07:40 | 80.8371 | 14.5285 | 138.4385 | 342.9934 | 7.1282 | 6.4028 | 122.0786 | 30.999 | 80084.0078
2022-11-24 07:45 | 102.0896 | 16.3745 | 172.8612 | 385.2462 | 6.7755 | 6.4431 | 123.2882 | 38.0777 | 80969.3828
2022-11-24 07:50 | 108.071 | 18.5547 | 184.2099 | 381.4803 | 6.5028 | 6.9279 | 121.56 | 37.2249 | 80193.8203
2022-11-24 07:55 | 101.8694 | 16.2057 | 172.3548 | 295.3554 | 6.6235 | 7.9834 | 120.9996 | 31.6056 | 80987.0547
2022-11-24 08:00 | 92.1279 | 15.7095 | 156.9264 | 334.0976 | 6.5332 | 8.059 | 120.0802 | 36.5914 | 81050.9922
2022-11-24 08:05 | 79.7996 | 14.7051 | 137.0248 | 305.0816 | 6.3943 | 7.3699 | 117.2787 | 36.1979 | 80215.9453
2022-11-24 08:10 | 92.4454 | 14.7051 | 156.4088 | 330.5051 | 6.1106 | 6.1879 | 117.3368 | 35.4505 | 80247.8672
2022-11-24 08:15 | 94.352 | 13.8841 | 158.5103 | 276.6184 | 5.7133 | 5.8473 | 114.9123 | 30.1539 | 79395.9062
2022-11-24 08:20 | 107.3397 | 16.7065 | 181.2407 | 333.7677 | 5.4378 | 5.7019 | 117.4393 | 31.7028 | 81072.1641
2022-11-24 08:25 | 101.0305 | 13.1583 | 168.0214 | 320.8226 | 5.0547 | 5.3187 | 117.2825 | 35.4111 | 81052.3984
2022-11-24 08:30 | 96.1336 | 15.8538 | 163.044 | 317.3729 | 4.923 | 6.5188 | 115.6733 | 35.6702 | 80193.2031
2022-11-24 08:35 | 93.3657 | 15.5164 | 158.6307 | 263.6955 | 4.8933 | 6.929 | 114.0143 | 29.3757 | 79343.5234
2022-11-24 08:40 | 112.3284 | 14.6716 | 186.8526 | 307.8862 | 5.1214 | 8.0047 | 116.2465 | 31.1427 | 81062.5781
2022-11-24 08:45 | 124.4457 | 18.8115 | 209.5663 | 414.2393 | 5.6789 | 10.2298 | 115.0659 | 40.3319 | 79308.2812
2022-11-24 08:50 | 114.1679 | 15.6817 | 190.6824 | 418.7914 | 6.5307 | 11.3006 | 117.0262 | 36.1912 | 80159.9297
2022-11-24 08:55 | 112.2108 | 17.868 | 189.8688 | 317.5798 | 6.8597 | 9.3075 | 114.936 | 33.3992 | 80250.125
2022-11-24 09:00 | 92.1654 | 16.8661 | 158.1405 | 279.4702 | 6.4179 | 6.3986 | 114.0072 | 30.5715 | 80260.0547
2022-11-24 09:05 | 104.2289 | 15.5096 | 175.4422 | 304.4732 | 5.7239 | 5.2308 | 113.8564 | 31.1172 | 80154.1094
2022-11-24 09:10 | 94.5671 | 16.7062 | 161.662 | 295.2499 | 5.1962 | 5.7725 | 115.3251 | 33.6431 | 81117.7344
2022-11-24 09:15 | 115.8703 | 18.5115 | 196.1217 | 367.9052 | 5.0681 | 7.5151 | 114.9579 | 37.5111 | 80190.0859
2022-11-24 09:20 | 93.2561 | 18.9825 | 162.0938 | 301.3601 | 5.3651 | 7.8517 | 113.3808 | 33.4886 | 79385.8828
2022-11-24 09:25 | 111.5583 | 19.3935 | 190.394 | 307.8861 | 5.5595 | 7.2791 | 116.012 | 31.5737 | 81078.9219
2022-11-24 09:30 | 96.5042 | 19.0118 | 166.937 | 266.4141 | 5.6718 | 7.3917 | 115.2478 | 26.9078 | 80185.125
2022-11-24 09:35 | 109.8492 | 15.6866 | 184.2343 | 291.9771 | 5.9057 | 7.5198 | 115.5549 | 35.083 | 80249.8359
2022-11-24 09:40 | 97.9602 | 21.0658 | 171.0542 | 320.4994 | 6.2728 | 9.2821 | 117.1057 | 44.0443 | 81056.1797
2022-11-24 09:45 | 103.2295 | 14.6763 | 173.0788 | 295.1508 | 6.5724 | 10.0346 | 116.6937 | 31.422 | 81147.3516
2022-11-24 09:50 | 123.8382 | 17.1658 | 206.9894 | 304.2688 | 6.7488 | 10.2199 | 115.46 | 29.3924 | 80146.7812
2022-11-24 09:55 | 105.3856 | 18.3567 | 179.8955 | 266.5878 | 6.9445 | 9.498 | 115.0909 | 30.0711 | 80276.5156
2022-11-24 10:00 | 98.1343 | 18.8447 | 169.4351 | 317.1534 | 6.9882 | 9.4819 | 115.2455 | 41.6131 | 80222.625
2022-11-24 10:05 | 78.2212 | 18.55 | 138.4503 | 307.8801 | 6.7996 | 7.9345 | 116.5959 | 56.6807 | 81121.8438
2022-11-24 10:10 | 88.3357 | 14.6519 | 149.8877 | 307.4728 | 6.3607 | 6.9665 | 116.3246 | 46.8665 | 81003.4375
2022-11-24 10:15 | 110.6394 | 17.515 | 187.107 | 371.5297 | 6.2239 | 7.9924 | 116.6759 | 35.0827 | 80990.7578
2022-11-24 10:20 | 97.7113 | 17.6598 | 167.6019 | 278.8195 | 6.3255 | 9.0917 | 115.0159 | 26.8275 | 80124.0547
2022-11-24 10:25 | 90.7361 | 16.8435 | 155.927 | 253.7227 | 6.5448 | 9.4105 | 114.7238 | 23.7637 | 80239.5469
2022-11-24 10:30 | 91.2495 | 14.6706 | 154.541 | 253.6376 | 6.6425 | 9.5431 | 114.5693 | 33.716 | 80189.9141
2022-11-24 10:35 | 108.4383 | 17.974 | 184.192 | 263.4247 | 6.8303 | 10.9591 | 113.1521 | 25.3941 | 79294.9453
2022-11-24 10:40 | 108.1092 | 19.819 | 185.5326 | 266.0565 | 7.1378 | 10.5662 | 114.2826 | 28.8937 | 80086.1875
2022-11-24 10:45 | 115.506 | 16.9983 | 194.0501 | 256.0555 | 7.2423 | 10.0217 | 115.369 | 33.7148 | 80926.9766
2022-11-24 10:50 | 116.5449 | 20.8113 | 199.4556 | 303.9626 | 7.1186 | 9.3529 | 113.7812 | 29.2032 | 80056.7891
2022-11-24 10:55 | 125.7314 | 20.7214 | 213.447 | 333.201 | 7.301 | 9.7966 | 115.4245 | 33.479 | 81002.8125
2022-11-24 11:00 | 83.5658 | 20.073 | 148.1656 | 336.4514 | 7.152 | 9.1799 | 115.5452 | 30.1098 | 81804.9297
2022-11-24 11:05 | 111.1141 | 19.8594 | 190.1792 | 294.4638 | 6.7868 | 8.9218 | 113.9064 | 24.251 | 80923.5156
2022-11-24 11:10 | 148.1992 | 22.1503 | 249.3152 | 304.059 | 6.932 | 10.3206 | 112.4279 | 26.818 | 80082.2891
2022-11-24 11:15 | 85.0638 | 20.1892 | 150.5781 | 319.9621 | 7.6853 | 12.6685 | 112.757 | 29.3495 | 80898.9609
2022-11-24 11:20 | 86.9349 | 18.3628 | 151.6198 | 320.3857 | 8.2265 | 13.701 | 114.019 | 39.615 | 80991.5781
2022-11-24 11:25 | 97.0137 | 17.683 | 166.3891 | 397.145 | 8.586 | 12.7761 | 114.5662 | 46.9195 | 80946.3672
2022-11-24 11:30 | 111.2965 | 21.2197 | 191.819 | 422.7672 | 8.8318 | 11.9615 | 114.2149 | 36.3734 | 80938.625
2022-11-24 11:35 | 99.9466 | 21.2125 | 174.4143 | 294.5572 | 8.8093 | 10.8723 | 112.8306 | 30.7133 | 80903.7578
2022-11-24 11:40 | 94.1739 | 20.694 | 165.0471 | 268.7681 | 8.4071 | 9.6402 | 113.1664 | 29.6182 | 80830.6328
2022-11-24 11:45 | 88.7883 | 19.1336 | 155.2315 | 253.1324 | 8.0676 | 9.3073 | 112.4326 | 25.9942 | 79912.8203
2022-11-24 11:50 | 86.6812 | 17.6597 | 150.5276 | 268.678 | 7.9791 | 9.9666 | 114.0055 | 33.4773 | 80781.4375
2022-11-24 11:55 | 96.0076 | 18.6688 | 165.8327 | 268.678 | 7.7374 | 9.9439 | 114.7655 | 32.0264 | 80777.5
2022-11-24 12:00 | 101.0788 | 17.9927 | 173.0965 | 304.1609 | 7.368 | 9.8984 | 112.9289 | 28.6368 | 80013.1797
2022-11-24 12:05 | 127.2946 | 22.5594 | 217.6811 | 332.9777 | 7.5216 | 10.4244 | 114.1767 | 30.0679 | 80847.9062
2022-11-24 12:10 | 112.3445 | 24.3094 | 196.5151 | 284.4987 | 7.937 | 11.0583 | 116.8859 | 29.8724 | 81636.7344
2022-11-24 12:15 | 93.4665 | 21.886 | 165.1548 | 294.5572 | 8.0432 | 11.4722 | 115.1715 | 26.5178 | 80866.2891
2022-11-24 12:20 | 89.504 | 18.1581 | 155.5212 | 358.1173 | 7.7859 | 9.4214 | 113.2075 | 29.3298 | 80758.3047
2022-11-24 12:25 | 91.9676 | 20.2359 | 161.2072 | 310.4609 | 7.538 | 9.2516 | 114.4404 | 30.1535 | 81696.9688
2022-11-24 12:30 | 111.2218 | 19.6713 | 190.1562 | 294.1678 | 7.1787 | 8.7947 | 112.8568 | 24.8175 | 80774.0547
2022-11-24 12:35 | 94.5509 | 21.0932 | 166.0242 | 323.5051 | 6.9787 | 8.5329 | 114.4196 | 36.0333 | 81719.0391
2022-11-24 12:40 | 81.4558 | 18.7117 | 143.5701 | 297.6247 | 6.5883 | 8.0029 | 114.2422 | 39.0225 | 81722.9141
2022-11-24 12:45 | 67.8958 | 19.8395 | 123.9125 | 294.1678 | 6.4007 | 8.5049 | 112.5646 | 30.4579 | 80764.8047
2022-11-24 12:50 | 89.4826 | 17.5029 | 154.6651 | 243.2483 | 6.3777 | 8.5427 | 112.5588 | 27.423 | 80848.3047
2022-11-24 12:55 | 92.1223 | 18.9608 | 160.3355 | 316.3094 | 6.4738 | 9.1583 | 111.0073 | 25.9323 | 79888.6172
2022-11-24 13:00 | 120.551 | 19.4598 | 204.0784 | 455.4856 | 6.7452 | 9.2843 | 111.2386 | 39.2705 | 79875.7109
2022-11-24 13:05 | 111.9365 | 23.807 | 195.3872 | 362.2044 | 7.5503 | 11.3206 | 113.6719 | 36.6189 | 81649.2344
2022-11-24 13:10 | 99.5657 | 23.4669 | 175.9183 | 265.8734 | 7.6684 | 10.5768 | 110.212 | 29.2461 | 79906.8281
2022-11-24 13:15 | 117.3953 | 24.0266 | 203.8063 | 293.9708 | 7.7611 | 9.8458 | 111.4963 | 35.913 | 80672.7422
2022-11-24 13:20 | 89.8029 | 20.169 | 157.8221 | 268.498 | 7.333 | 8.2239 | 110.891 | 25.7758 | 80718.1328
2022-11-24 13:25 | 109.3205 | 20.337 | 187.9075 | 345.2117 | 7.1638 | 9.6334 | 110.6573 | 27.9775 | 80715.5078
2022-11-24 13:30 | 91.9944 | 19.8864 | 160.7343 | 312.5571 | 6.9694 | 9.5255 | 108.3193 | 28.4602 | 78913.9844
2022-11-24 13:35 | 96.5688 | 20.1622 | 168.1864 | 370.6588 | 7.125 | 9.2977 | 111.2043 | 33.0142 | 80670.1172
2022-11-24 13:40 | 97.7942 | 20.8619 | 170.7644 | 371.1494 | 6.9022 | 8.87 |  |  | 80783.2578
2022-11-24 13:45 | 71.0529 | 19.3286 | 128.241 | 345.2117 | 6.5204 | 7.7344 | 110.4236 | 32.8642 | 80707.6328
2022-11-24 13:50 | 88.8862 | 19.7726 | 156.0206 | 328.6315 | 6.1367 | 7.9496 | 109.3364 | 30.4717 | 79777.1562
2022-11-24 13:55 | 93.6875 | 17.4681 | 161.0757 | 319.4265 | 6.0504 | 8.1945 |  |  | 80668.0312
2022-11-24 14:00 | 133.2209 | 19.4403 | 223.6461 | 379.1902 | 6.001 | 8.1047 |  |  | 79795.4141
2022-11-24 14:05 | 122.598 | 25.4219 | 213.3444 | 404.4695 | 6.3209 | 9.2681 |  |  | 79787.5859
2022-11-24 14:10 | 97.2328 | 22.0988 | 171.1407 | 391.8298 | 6.3888 | 8.8124 |  |  | 79792.8047
2022-11-24 14:15 | 90.4896 | 21.016 | 159.5536 | 306.9525 | 6.2364 | 8.3414 |  |  | 80751.4844
2022-11-24 14:20 | 92.3726 | 22.003 | 163.5951 | 268.3183 | 6.3833 | 9.2029 | 109.8242 | 26.8318 | 80673.3125
2022-11-24 14:25 | 90.4593 | 19.1602 | 157.8195 | 396.3477 | 6.6107 | 9.9895 |  |  | 80717.8984
2022-11-24 14:30 | 99.3408 | 17.8156 | 170.0887 | 306.8498 | 6.7545 | 9.7837 | 110.8307 | 38.0724 | 80723.2031
2022-11-24 14:35 | 101.852 | 20.9493 | 176.9055 | 354.142 | 6.7282 | 10.5285 | 110.3903 | 34.2632 | 79832.875
2022-11-24 14:40 | 123.9571 | 18.6313 | 208.6373 | 485.2035 | 6.7794 | 10.757 | 110.8009 | 43.8139 | 80579.5469
2022-11-24 14:45 | 130.1988 | 20.3098 | 220.051 | 421.361 | 6.9264 | 12.06 | 110.5676 | 39.7382 | 80584.8828
2022-11-24 14:50 | 115.345 | 23.0031 | 199.8081 | 408.7292 | 7.4383 | 12.2208 | 110.4878 | 43.614 | 80601.1719
2022-11-24 14:55 | 107.602 | 21.6668 | 186.6029 | 319.4214 | 7.9132 | 11.8307 | 110.2895 | 38.3689 | 80611.9922
2022-11-24 15:00 | 98.069 | 20.1551 | 170.4788 | 396.0826 | 8.3132 | 11.6169 | 110.2895 | 36.6517 | 80598.6641
2022-11-24 15:05 | 106.2871 | 19.4833 | 182.404 | 332.1983 | 8.3818 | 11.3522 | 109.8808 | 34.6662 | 80601.3281
2022-11-24 15:10 | 133.0873 | 23.4045 | 227.5715 | 429.3177 | 8.1905 | 11.0727 | 109.9191 | 38.6083 | 79634.6328
2022-11-24 15:15 | 175.4156 | 27.6767 | 296.5599 | 612.4788 | 8.3763 | 11.9522 | 112.3012 | 52.5201 | 80470.6328
2022-11-24 15:20 | 142.4773 | 30.1928 | 248.587 | 523.159 | 9.0033 | 14.0585 | 111.6598 | 53.9135 | 80467.9531
2022-11-24 15:25 | 128.7456 | 27.1266 | 224.4725 | 386.9154 | 9.8494 | 15.7155 | 111.3871 | 38.7844 | 81312.3828
2022-11-24 15:30 | 106.182 | 25.2616 | 187.8516 | 464.2984 | 10.2854 | 14.7246 | 114.2159 | 44.472 | 81298.75
2022-11-24 15:35 | 91.1354 | 21.1558 | 160.8514 | 421.4954 | 10.189 | 13.5527 | 111.1865 | 43.8279 | 80505.7578
2022-11-24 15:40 | 89.9622 | 21.4393 | 159.3366 | 404.4652 | 10.1577 | 13.0628 | 112.8025 | 37.6466 | 82223.3672
2022-11-24 15:45 | 90.7274 | 21.0301 | 159.9308 | 387.0447 | 9.9155 | 12.4711 | 111.778 | 40.3688 | 81287.1953
2022-11-24 15:50 | 110.143 | 20.5683 | 189.2279 | 391.1623 | 9.8204 | 12.7365 | 113.3842 | 41.1816 | 82135.5156
2022-11-24 15:55 | 125.2193 | 23.5895 | 215.53 | 516.397 | 9.5953 | 12.1599 | 112.795 | 44.2991 | 81309.0703
2022-11-24 16:00 | 100.7747 | 22.3311 | 176.8022 | 421.4953 | 9.3064 | 11.9052 | 110.8947 | 46.2419 | 80433.3594
2022-11-24 16:05 | 73.3423 | 18.1217 | 130.3757 | 408.4558 | 8.9564 | 10.6829 | 110.2973 | 43.6384 | 80371.4844
2022-11-24 16:10 | 81.8188 | 17.9891 | 143.4039 | 477.6672 | 8.6829 | 9.9418 | 111.7921 | 41.3169 | 81284.6797
2022-11-24 16:15 | 102.532 | 17.6323 | 174.9665 | 477.1957 | 8.3575 | 9.9121 | 111.7996 | 43.0637 | 81197.6875
2022-11-24 16:20 | 90.8171 | 20.5416 | 159.7493 | 413.2557 | 8.1603 | 10.2029 | 111.1803 | 41.0595 | 81303.7188
2022-11-24 16:25 | 63.7093 | 17.4505 | 114.9386 | 357.3988 | 7.8328 | 8.8916 | 109.0141 | 33.1845 | 80360.6172
2022-11-24 16:30 | 62.156 | 18.4511 | 113.7261 | 344.5193 | 7.5777 | 8.6057 | 109.7939 | 30.5474 | 80320.4219
2022-11-24 16:35 | 88.1202 | 16.6116 | 151.6854 | 357.3988 | 7.4505 | 9.0975 | 110.4139 | 36.2938 | 80344.6172
2022-11-24 16:40 | 101.3563 | 18.8115 | 174.174 | 498.2975 | 7.6194 | 10.4988 | 111.7491 | 41.4813 | 80420.0156
2022-11-24 16:45 | 82.9201 | 18.6373 | 145.7401 | 459.8131 | 7.7735 | 10.319 | 110.7779 | 35.9421 | 80395.7969
2022-11-24 16:50 | 66.9003 | 16.4275 | 118.9746 | 429.1742 | 7.5909 | 9.491 | 108.6133 | 36.4217 | 79435.6641
2022-11-24 16:55 | 74.5465 | 17.9539 | 132.2214 | 459.5128 | 7.5877 | 9.8523 | 110.4723 | 41.3868 | 80331.2891
2022-11-24 17:00 | 80.0789 | 15.2587 | 138.0065 | 425.6069 | 7.5602 | 9.7076 | 112.5658 | 42.0886 | 81173.3047
2022-11-24 17:05 | 75.1016 | 15.9369 | 131.2248 | 374.0182 | 7.3673 | 9.4341 | 111.6228 | 37.2135 | 81184.0703
2022-11-24 17:10 | 69.0414 | 15.2638 | 121.0929 | 399.9463 | 7.2879 | 8.5059 | 111.778 | 36.955 | 81203.1875
2022-11-24 17:15 | 70.1064 | 14.2603 | 121.8916 | 490.7411 | 7.2264 | 9.0553 | 111.6524 | 36.8831 | 81287.5391
2022-11-24 17:20 | 66.8061 | 14.0952 | 116.4981 | 477.9868 | 7.2783 | 9.0089 | 112.2211 | 39.0657 | 81306.7422
2022-11-24 17:25 | 72.0144 | 14.4493 | 124.8356 | 408.9962 | 7.2009 | 8.7565 | 110.852 | 34.7851 | 80433.875
2022-11-24 17:30 | 75.8054 | 13.9301 | 130.2973 | 374.7637 | 7.1196 | 8.7633 | 111.491 | 35.8765 | 81333.9531
2022-11-24 17:35 | 80.6818 | 16.4783 | 140.1502 | 426.4552 | 6.8621 | 8.0306 | 112.0224 | 37.939 | 81333.9531
2022-11-24 17:40 | 55.5242 | 15.1192 | 100.0588 | 335.995 | 6.7762 | 7.6665 | 111.2547 | 33.4884 | 81328.6172
2022-11-24 17:45 | 53.255 | 12.5586 | 94.3595 | 348.5734 | 6.4553 | 6.8804 | 111.4989 | 31.666 | 81257.7734
2022-11-24 17:50 | 79.8502 | 14.6271 | 137.1926 | 511.5875 | 6.2384 | 7.3745 | 112.0367 | 38.5149 | 80482.7109
2022-11-24 17:55 | 64.5825 | 13.7819 | 112.6082 | 396.3477 | 6.3202 | 7.3084 | 111.006 | 33.7765 | 80461.2969
2022-11-24 18:00 | 60.7051 | 12.7651 | 105.8161 | 332.2036 | 6.1596 | 7.0103 | 110.1745 | 29.9443 | 80410.0234
2022-11-24 18:05 | 57.7466 | 13.101 | 101.785 | 383.3118 | 5.9953 | 6.5822 | 110.3497 | 31.4469 | 80410.3359
2022-11-24 18:10 | 59.4489 | 13.7865 | 104.7438 | 422.0597 | 5.7647 | 6.6538 | 110.9847 | 33.4118 | 80488.5547
2022-11-24 18:15 | 58.3871 | 14.4351 | 103.9329 | 335.8881 | 5.7161 | 6.4269 | 111.3374 | 30.602 | 81307.75
2022-11-24 18:20 | 44.2719 | 10.3081 | 78.1696 | 300.5895 | 5.7027 | 6.1422 | 112.3344 | 30.1896 | 82257.9375
2022-11-24 18:25 | 43.5308 | 10.2526 | 77.1463 | 306.8549 | 5.4618 | 5.8819 | 110.2483 | 29.6422 | 80461.9922
2022-11-24 18:30 | 45.3737 | 11.0532 | 80.6036 | 271.6533 | 5.3625 | 5.7082 | 110.8345 | 26.0787 | 81406.3047
2022-11-24 18:35 | 40.5768 | 12.4055 | 74.6032 | 258.5486 | 5.1486 | 5.5735 | 110.9394 | 25.6273 | 81360.0469
2022-11-24 18:40 | 31.9609 | 10.8868 | 59.8776 | 258.8041 | 4.9476 | 5.0168 | 110.8717 | 27.4462 | 81449.9766
2022-11-24 18:45 | 32.8506 | 10.7782 | 61.3012 | 217.7892 | 4.5583 | 4.695 | 109.9414 | 25.2354 | 80637.9844
2022-11-24 18:50 | 41.8657 | 9.8728 | 74.0461 | 258.9776 | 4.3508 | 4.8836 | 111.3602 | 25.7786 | 81497.3672
2022-11-24 18:55 | 34.8055 | 9.9297 | 63.2809 | 256.0555 | 4.2516 | 5.1996 | 109.6357 | 23.0143 | 80571.3906
2022-11-24 19:00 | 29.8942 | 9.6026 | 55.4255 | 243.4931 | 4.2474 | 4.5794 | 109.4512 | 21.4761 | 80652.3594
2022-11-24 19:05 | 27.9845 | 9.8728 | 52.9387 | 194.2332 | 4.0885 | 4.2662 | 110.7093 | 19.905 | 81489.6797
2022-11-24 19:10 | 29.2257 | 8.8574 | 53.8259 | 246.1939 | 3.8897 | 4.2056 | 110.9613 | 20.4082 | 81541.8125
2022-11-24 19:15 | 34.4665 | 9.2928 | 62.2964 | 261.8205 | 3.8738 | 4.8322 | 112.1639 | 31.12 | 82381.6328
2022-11-24 19:20 | 37.93 | 8.4261 | 66.5666 | 243.5748 | 3.8007 | 5.2663 | 109.7808 | 27.3522 | 80680
2022-11-24 19:25 | 40.3089 | 9.2596 | 70.8781 | 217.7202 | 4.2167 | 5.8955 | 110.5503 | 24.7433 | 80588.9141
2022-11-24 19:30 | 29.7943 | 8.0891 | 53.7588 | 243.5748 | 4.6996 | 5.8525 | 110.4838 | 25.0369 | 80667.3906
2022-11-24 19:35 | 30.3171 | 9.1921 | 55.6632 | 271.9316 | 4.7964 | 5.3194 | 111.599 | 25.4528 | 81480.25
2022-11-24 19:40 | 28.0127 | 8.69 | 51.6288 | 233.3146 | 4.5807 | 4.6695 | 111.887 | 24.3891 | 81570.4531
2022-11-24 19:45 | 24.8552 | 8.2604 | 46.1908 | 243.6566 | 4.2389 | 4.2389 | 110.5795 | 24.2913 | 80697.6719
2022-11-24 19:50 | 29.4551 | 9.4343 | 54.5842 | 217.8664 | 4.1231 | 4.2208 | 110.9174 | 24.2754 | 80638.7031
2022-11-24 19:55 | 25.2787 | 9.0974 | 47.8454 | 294.7604 | 3.9141 | 3.9629 | 110.9759 | 29.8733 | 80636.1953
2022-11-24 20:00 | 32.5325 | 7.0757 | 57.1112 | 269.1291 | 3.8521 | 4.3801 | 110.4488 | 29.0121 | 80622.8516
2022-11-24 20:05 | 40.4763 | 8.8634 | 70.907 | 285.258 | 3.9193 | 4.8671 | 111.9838 | 28.6451 | 81571.6797
2022-11-24 20:10 | 33.3596 | 9.2043 | 60.3391 | 233.3929 | 3.9193 | 4.4524 | 111.5098 | 22.4913 | 81574.2344
2022-11-24 20:15 | 36.4494 | 8.3466 | 64.3879 | 233.2408 | 3.77 | 3.9772 | 111.3779 | 25.5243 | 81530.6172
2022-11-24 20:20 | 30.7012 | 9.2074 | 56.2672 | 220.5007 | 3.4971 | 3.8231 | 111.4287 | 23.2615 | 81612.5703
2022-11-24 20:25 | 28.0357 | 7.7522 | 50.7264 | 179.4796 | 3.31 | 3.6908 | 109.8415 | 22.7221 | 80660.7656
2022-11-24 20:30 | 33.771 | 8.5141 | 60.2795 | 233.1625 | 3.3577 | 4.0687 | 111.1037 | 48.6377 | 81498.1719
2022-11-24 20:35 | 24.1958 | 8.5977 | 45.686 | 282.1342 | 3.4674 | 4.0339 | 110.2301 | 35.118 | 80685.3516
2022-11-24 20:40 | 27.5958 | 7.8459 | 50.1458 | 246.5247 | 3.5872 | 4.5754 | 111.5847 | 25.6126 | 81624.7734
2022-11-24 20:45 | 33.2143 | 8.7663 | 59.6783 | 294.9585 | 3.7116 | 4.5223 | 110.6403 | 24.0763 | 80672.8047
2022-11-24 20:50 | 21.0236 | 8.8663 | 41.0921 | 337.2363 | 3.796 | 4.3694 | 112.1399 | 26.8025 | 81586.3203
2022-11-24 20:55 | 18.342 | 7.6678 | 35.7831 | 233.3192 | 3.6627 | 3.7811 | 111.593 | 29.3982 | 81545.3281
2022-11-24 21:00 | 24.7027 | 8.0165 | 45.8817 | 194.6248 | 3.3599 | 4.2691 | 111.3475 | 19.0187 | 81627.3047
2022-11-24 21:05 | 26.4127 | 8.772 | 49.0896 | 218.1549 | 3.1636 | 3.9447 | 110.3606 | 17.4627 | 80731.8125
2022-11-24 21:10 | 30.9236 | 8.3548 | 55.7557 | 181.5888 | 3.2272 | 3.9674 | 111.9029 | 18.631 | 81597.3594
2022-11-24 21:15 | 22.1434 | 9.0399 | 43.1527 | 168.6748 | 3.2974 | 3.5047 | 111.4068 | 17.6564 | 81622.2344
2022-11-24 21:20 | 26.8354 | 7.7548 | 49.0576 | 230.837 | 3.2438 | 3.3024 | 110.2887 | 19.0133 | 80673.6875
2022-11-24 21:25 | 18.5827 | 8.5282 | 36.8418 | 207.5998 | 3.2095 | 3.3379 | 111.2883 | 18.0378 | 81618.0859
2022-11-24 21:30 | 18.1376 | 7.5048 | 35.3067 | 220.5747 | 3.0515 | 3.249 | 111.4068 | 17.3294 | 81618.0859
2022-11-24 21:35 | 16.4522 | 7.8382 | 32.8863 | 142.5839 | 2.8738 | 3.0713 | 111.4746 | 16.169 | 81536.1094
2022-11-24 21:40 | 34.0611 | 6.6542 | 58.8643 | 155.7522 | 2.6278 | 2.6376 | 111.5036 | 16.2995 | 81640.4766
2022-11-24 21:45 | 23.7954 | 8.9497 | 45.2553 | 141.3015 | 2.8521 | 5.3916 | 110.0023 | 19.0449 | 80794.125
2022-11-24 21:50 | 19.9117 | 8.014 | 38.7058 | 181.5925 | 3.3072 | 4.798 | 111.3717 | 22.2814 | 81580.8438
2022-11-24 21:55 | 15.2345 | 8.3522 | 31.5338 | 168.5649 | 3.1581 | 3.7404 | 111.9268 | 23.6899 | 81555.9453
2022-11-24 22:00 | 20.461 | 6.6477 | 38.011 | 77.7992 | 2.7266 | 2.1042 | 111.6898 | 19.3876 | 81555.9453
2022-11-24 22:05 | 24.9825 | 7.76 | 46.2228 | 102.6632 | 2.45 | 2.04 | 110.3628 | 16.6006 | 80718.9453
2022-11-24 22:10 | 38.8606 | 8.8753 | 68.4421 | 155.8045 | 2.4886 | 3.3675 | 111.7191 | 17.2865 | 81661.3984
2022-11-24 22:15 | 23.6858 | 9.7158 | 46.1927 | 168.5649 | 2.87 | 5.6315 | 111.4528 | 17.3181 | 81549.4375
2022-11-24 22:20 | 25.4736 | 6.1384 | 45.1852 | 116.738 | 3.091 | 4.6514 | 111.3124 | 16.9426 | 81579.3672
2022-11-24 22:25 | 23.1682 | 7.1709 | 42.684 | 103.9046 | 2.9636 | 3.0032 | 111.3412 | 17.6742 | 81691.3672
2022-11-24 22:30 | 25.6187 | 7.3417 | 46.6109 | 103.9046 | 2.6153 | 1.9047 | 111.2818 | 17.456 | 81686.3516
2022-11-24 22:35 | 17.6321 | 7.2635 | 34.1218 | 154.1989 | 2.2284 | 2.0916 | 110.1567 | 15.7591 | 80819.8359
2022-11-24 22:40 | 21.3578 | 7.5024 | 40.2404 | 77.8253 | 2.0429 | 2.9014 | 110.9568 | 16.0165 | 81585.4375
2022-11-24 22:45 | 17.9331 | 7.3417 | 34.8302 | 64.9404 | 1.9034 | 2.0317 | 110.8664 | 13.692 | 81694.9375
2022-11-24 22:50 | 18.3786 | 7.0002 | 35.1716 | 64.9404 | 1.8251 | 1.8054 | 111.1631 | 13.9102 | 81703.4766
2022-11-24 22:55 | 17.0252 | 6.8227 | 32.9195 | 116.7773 | 1.8122 | 1.6744 | 111.2313 | 13.515 | 81627.4453
2022-11-24 23:00 | 23.1682 | 6.488 | 42.0011 | 77.9285 | 1.9009 | 2.6987 | 110.9851 | 13.4193 | 81704.5781
2022-11-24 23:05 | 16.3737 | 7.3417 | 32.6106 | 38.9642 | 1.9619 | 2.652 | 111.0444 | 12.9829 | 81699.6562
2022-11-24 23:10 | 11.02 | 7.1662 | 24.0581 | 25.9592 | 1.8424 | 2.207 | 110.9721 | 12.5383 | 81642.5859
2022-11-24 23:15 | 10.0216 | 6.6566 | 22.018 | 25.968 | 1.6065 | 1.8135 | 111.0688 | 12.3244 | 81670.0625
2022-11-24 23:20 | 7.3491 | 6.4859 | 17.751 | 25.968 | 1.4197 | 1.0056 | 110.7722 | 11.8336 | 81678.6094
2022-11-24 23:25 | 8.4682 | 6.4902 | 19.4705 | 25.9849 | 1.1815 | 1.1717 | 110.8443 | 11.8413 | 81728.3203
2022-11-24 23:30 | 9.4742 | 5.9798 | 20.5021 | 25.9936 | 1.1721 | 1.0539 | 110.8816 | 11.4086 | 81753.375
2022-11-24 23:35 | 11.5844 | 6.8296 | 24.5865 | 25.9767 | 1.1243 | 1.3018 | 110.8688 | 11.4012 | 81696.3047
2022-11-24 23:40 | 5.796 | 6.3215 | 15.2057 | 12.9968 | 0.97603 | 0.80843 | 110.8222 | 10.5352 | 81750.9219
2022-11-24 23:45 | 3.6403 | 5.4109 | 10.9909 | 12.8629 | 0.88644 | 0.99359 | 109.9153 | 10.2646 | 80914.5312
2022-11-24 23:50 | 4.2328 | 5.4637 | 11.9518 | 12.9884 | 0.87628 | 0.75813 | 110.8095 | 10.3647 | 81697.5547
2022-11-24 23:55 | 10.8153 | 5.2982 | 21.8763 | 26.0024 | 0.80816 | 1.3108 | 110.9189 | 11.5217 | 81774.8203
2022-11-25 | 12.8266 | 6.8386 | 26.6707 | 26.0111 | 0.87658 | 1.8221 | 110.0054 | 11.5255 | 81802.3672
2022-11-25 00:05 | 5.6864 | 6.4945 | 15.2109 | 13.0012 | 0.84758 | 1.2122 | 110.9189 | 12.2861 | 81772.3828
2022-11-25 00:10 | 10.3693 | 5.64 | 21.5345 | 13.0012 | 0.77782 | 0.85659 | 111.8695 | 11.5217 | 81769.9453
2022-11-25 00:15 | 22.276 | 6.2544 | 40.5689 | 12.8588 | 0.80986 | 1.9807 | 110.5859 | 11.6655 | 80866.0078
2022-11-25 00:20 | 16.5524 | 6.2584 | 31.6305 | 12.8672 | 1.0524 | 2.7674 | 110.7755 | 11.8353 | 80917.6562
2022-11-25 00:25 | 12.3805 | 6.4967 | 25.4739 | 13.0056 | 1.2311 | 2.5805 | 112.0855 | 12.181 | 81787.7344
2022-11-25 00:30 | 10.8106 | 5.9182 | 22.3199 | 12.8629 | 1.0913 | 1.3642 | 110.8558 | 11.8313 | 80896.6094
2022-11-25 00:35 | 11.3654 | 6.4903 | 23.9116 | 12.9927 | 0.96552 | 1.0542 | 111.5592 | 10.6956 | 81709.3984
2022-11-25 00:40 | 10.1432 | 5.8091 | 21.3569 | 12.9971 | 0.99541 | 1.2911 | 111.5374 | 10.9176 | 81734.5078
2022-11-25 00:45 | 7.5769 | 6.1487 | 17.9337 | 12.9927 | 1.1122 | 1.3189 | 111.6186 | 11.7324 | 81704.5547
2022-11-25 00:50 | 4.9044 | 6.1508 | 13.8392 | 12.9971 | 1.1038 | 1.3009 | 111.8344 | 11.0813 | 81729.6562
2022-11-25 00:55 | 7.9139 | 5.6382 | 17.598 | 12.9971 | 0.97474 | 0.92551 | 112.4283 | 10.9722 | 81727.2344
2022-11-25 01:00 | 5.6883 | 5.8128 | 14.3611 | 13.0056 | 0.79725 | 1.0335 | 112.0261 | 10.2146 | 81784.3047
2022-11-25 01:05 | 3.5668 | 5.8091 | 11.2764 | 0 | 0.68943 | 1.2705 | 111.5968 | 10.0988 | 81738.3672
2022-11-25 01:10 | 2.7597 | 4.9069 | 9.137 | 0 | 0.59381 | 0.66195 | 110.5775 | 9.7309 | 80947.75
2022-11-25 01:15 | 3.4565 | 5.1274 | 10.4257 | 0 | 0.44335 | 0.29557 | 111.6938 | 9.6107 | 81761.0938
2022-11-25 01:20 | 3.121 | 5.1256 | 10.0804 | 0 | 0.32469 | 0.52148 | 111.478 | 9.7166 | 81731.1406
2022-11-25 01:25 | 3.198 | 4.9021 | 9.9732 | 0 | 0.34105 | 0.52619 | 110.2921 | 9.7213 | 80859.2812
2022-11-25 01:30 | 5.0158 | 4.9548 | 12.6433 | 0 | 0.32502 | 0.20683 | 111.4186 | 11.2451 | 81726.3203
2022-11-25 01:35 |  |  |  |  | 0.26283 | 0 |  |  | 80935.8359
2022-11-25 01:40 |  |  |  |  | 0.20669 | 0.33465 |  |  | 81751.4531
2022-11-25 01:45 |  |  |  |  | 0.23614 | 0.49196 |  |  | 81808.5156
2022-11-25 01:50 |  |  |  |  | 0.24606 | 0.73819 |  |  | 81753.8672
2022-11-25 01:55 |  |  |  |  | 0.16571 | 0.45813 |  |  | 80963.1172
2022-11-25 02:00 |  |  |  |  | 0.13624 | 0.36006 |  |  | 80971.7734
2022-11-25 02:05 |  |  |  |  | 0.1083 | 0.13784 |  |  | 81760.2109
2022-11-25 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0.069653 |  |  | 82630
2022-11-25 02:15 |  |  |  |  | 0.039383 | 0 |  |  | 81762.6094
2022-11-25 02:20 |  |  |  |  | 0.058465 | 0.37028 |  |  | 80999.0781
2022-11-25 02:25 | 3.7961 | 17.7985 | 23.446 | 0 | 0.13789 | 0.78792 |  |  | 81870.0234
2022-11-25 02:30 | 4.4126 | 16.0639 | 22.8277 | 0 | 0.1656 | 1.0715 |  |  | 80885.6875
2022-11-25 02:35 | 5.959 | 13.7012 | 22.8354 | 0 | 0.19488 | 2.0073 |  |  | 80912.9531
2022-11-25 02:40 | 8.7086 | 13.0066 | 26.3554 | 0 | 0.32469 | 1.161 |  |  | 81862.8359
2022-11-25 02:45 | 7.0245 | 13.1603 | 23.9277 | 0 | 0.4529 | 1.2799 |  |  | 81753.0234
2022-11-25 02:50 | 6.1407 | 12.322 | 21.7346 | 0 | 0.5023 | 2.3342 | 110.4736 | 10.3343 | 81862.8359
2022-11-25 02:55 | 4.9077 | 11.284 | 18.8067 | 0 | 0.56139 | 0.37426 | 110.4834 | 10.3787 | 81780.5781
2022-11-25 03:00 | 4.0154 | 10.9421 | 17.097 | 0 | 0.66973 | 0.65988 | 110.6617 | 9.7232 | 81778.1797
2022-11-25 03:05 | 5.9115 | 9.9163 | 18.9777 | 0 | 0.73794 | 1.6235 | 110.8994 | 9.8324 | 81778.1797
2022-11-25 03:10 | 6.9222 | 9.9261 | 20.5367 | 0 | 0.78714 | 1.2791 | 111.485 | 10.9357 | 81858.0469
2022-11-25 03:15 | 6.0774 | 9.1463 | 18.6313 | 12.8846 | 0.89677 | 0.7603 | 110.5128 | 10.823 | 81012.1562
2022-11-25 03:20 | 5.5769 | 9.5743 | 18.1228 | 13.0059 | 0.88553 | 0.68875 | 111.8503 | 11.4166 | 81773.3906
2022-11-25 03:25 | 5.4144 | 8.8075 | 17.1069 | 12.8846 | 0.82853 | 0.93576 | 111.0427 | 10.6066 | 81009.7891
2022-11-25 03:30 | 15.575 | 8.2966 | 32.1705 | 0 | 0.77876 | 1.2655 | 111.2995 | 10.5489 | 80980.1094
2022-11-25 03:35 | 9.1492 | 9.4065 | 23.4308 | 0 | 0.72907 | 0.8867 | 112.4231 | 10.7647 | 81798.5703
2022-11-25 03:40 | 12.1577 | 8.2066 | 26.8423 | 0 | 0.65967 | 1.083 | 112.5635 | 10.6518 | 81762.1328
2022-11-25 03:45 | 13.0215 | 8.2884 | 28.2482 | 0 | 0.64291 | 1.6365 | 111.1309 | 10.5385 | 80897.1016
2022-11-25 03:50 | 8.0636 | 8.1273 | 20.4875 | 0 | 0.69162 | 1.4806 | 111.5938 | 11.0358 | 80978.4844
2022-11-25 03:55 | 7.5139 | 8.4688 | 19.9863 | 0 | 0.73034 | 1.5678 | 111.9258 | 10.8772 | 81014.5312
2022-11-25 04:00 | 15.5038 | 7.6937 | 31.4585 | 0 | 0.89537 | 1.5251 | 113.3956 | 11.5804 | 81773.3906
2022-11-25 04:05 | 21.4365 | 8.3858 | 41.2445 | 13.0187 | 1.0743 | 1.4783 | 113.6861 | 12.084 | 81846.8047
2022-11-25 04:10 | 27.113 | 10.2617 | 51.6504 | 13.0103 | 1.2718 | 2.4943 | 113.4932 | 12.6772 | 81794.5312
2022-11-25 04:15 | 12.8135 | 9.6511 | 29.2921 | 12.8802 | 1.4125 | 3.049 | 112.5355 | 12.9833 | 80980.8672
2022-11-25 04:20 | 17.8947 | 7.958 | 35.3875 | 38.6407 | 1.4334 | 2.0867 | 112.5944 | 13.7947 | 80978.4844
2022-11-25 04:25 | 18.5391 | 7.6118 | 36.0292 | 51.4701 | 1.5878 | 1.8216 | 112.0716 | 13.5649 | 80897.1016
2022-11-25 04:30 | 25.1687 | 9.1372 | 47.7167 | 51.4874 | 1.8252 | 2.5378 | 112.2859 | 14.002 | 80918
2022-11-25 04:35 | 22.8654 | 6.9421 | 41.9909 | 64.4011 | 2.047 | 2.7001 | 112.6533 | 15.039 | 80972.1016
2022-11-25 04:40 | 26.842 | 8.4659 | 49.6103 | 77.2814 | 2.3313 | 3.8139 | 112.8887 | 15.9045 | 80963.2891
2022-11-25 04:45 | 30.0352 | 8.6323 | 54.6714 | 103.0071 | 2.528 | 3.182 | 112.8506 | 16.6562 | 80938.4141
2022-11-25 04:50 | 40.6359 | 7.9553 | 70.2434 | 180.2624 | 2.5157 | 2.9448 | 112.9095 | 18.6031 | 80938.4141
2022-11-25 04:55 | 51.8991 | 10.2649 | 89.8177 | 169.1864 | 2.6754 | 3.9686 | 114.5993 | 21.2082 | 81802.2266
2022-11-25 05:00 | 51.4401 | 9.137 | 87.9862 | 154.4586 | 2.8315 | 4.1008 | 113.2243 | 20.4889 | 80907.1562
2022-11-25 05:05 | 57.8815 | 11.3443 | 100.0671 | 180.3232 | 2.977 | 4.5485 | 113.183 | 21.8552 | 80961.7109
2022-11-25 05:10 | 63.4936 | 9.1401 | 106.4653 | 244.6419 | 3.1907 | 4.5763 | 113.2037 | 21.9019 | 80934.4219
2022-11-25 05:15 | 55.5798 | 10.8184 | 96.0131 | 257.1769 | 3.4271 | 4.0618 | 113.7002 | 21.2788 | 80825.8359
2022-11-25 05:20 | 52.0095 | 11.3405 | 91.0626 | 167.3866 | 3.587 | 5.3756 | 114.4981 | 21.4152 | 80928.0078
2022-11-25 05:25 | 60.9333 | 10.9983 | 104.399 | 167.3301 | 3.6701 | 4.9292 | 114.7536 | 20.7052 | 80903.1797
2022-11-25 05:30 | 63.3882 | 11.1527 | 108.3164 | 218.5267 | 3.9128 | 5.4642 | 115.5415 | 23.2152 | 80797.0781
2022-11-25 05:35 | 73.7381 | 12.0135 | 125.042 | 257.431 | 4.0995 | 5.7784 | 115.5771 | 27.1924 | 80905.625
2022-11-25 05:40 | 85.1079 | 12.3519 | 142.8084 | 347.5319 | 4.3606 | 6.4919 | 116.871 | 36.8693 | 80899.2188
2022-11-25 05:45 | 109.0644 | 12.3397 | 179.5175 | 475.7772 | 4.6493 | 7.0423 | 120.0462 | 73.2337 | 80820.3516
2022-11-25 05:50 | 100.7596 | 13.1805 | 167.6284 | 411.3444 | 4.9846 | 6.8905 | 118.7135 | 62.8431 | 80795.5859
2022-11-25 05:55 | 115.5357 | 14.2084 | 191.3056 | 411.7509 | 5.356 | 6.4213 | 117.0081 | 48.3138 | 80879.3438
2022-11-25 06:00 | 100.9801 | 15.3772 | 170.1631 | 411.3444 | 5.8193 | 6.142 | 116.7751 | 42.4893 | 80789.1953
2022-11-25 06:05 | 108.6574 | 18.0927 | 184.4775 | 360.1608 | 6.1046 | 7.0227 | 117.4389 | 34.7375 | 80845.7422
2022-11-25 06:10 | 116.3792 | 16.4018 | 194.792 | 334.435 | 6.1827 | 7.1986 | 116.7336 | 35.3858 | 80848.2109
2022-11-25 06:15 | 97.0894 | 15.5511 | 164.3732 | 305.287 | 6.2556 | 7.1064 | 114.8582 | 32.6428 | 79954.3984
2022-11-25 06:20 | 89.5734 | 16.909 | 154.2104 | 295.8463 | 6.4215 | 7.6334 | 115.6756 | 30.9558 | 80844.3203
2022-11-25 06:25 | 80.6687 | 16.2166 | 139.8686 | 372.6554 | 6.5094 | 7.4868 | 115.9137 | 37.7795 | 80765.5312
2022-11-25 06:30 | 89.4248 | 16.3745 | 153.6169 | 333.88 | 6.4724 | 6.6288 | 116.1291 | 37.862 | 80711.1953
2022-11-25 06:35 | 93.0389 | 15.6975 | 158.3109 | 279.4761 | 6.4834 | 7.469 | 114.2999 | 28.4913 | 79845.7891
2022-11-25 06:40 | 93.8124 | 13.3491 | 157.1482 | 282.793 | 6.4919 | 7.0003 | 114.8341 | 26.0221 | 80794.8906
2022-11-25 06:45 | 99.9675 | 16.5432 | 169.7771 | 305.0817 | 6.2246 | 7.2395 | 113.6773 | 28.7768 | 79892.9766
2022-11-25 06:50 | 96.3479 | 14.8699 | 162.5555 | 385.6269 | 6.4278 | 7.7095 | 115.6565 | 36.3878 | 80788.5547
2022-11-25 06:55 | 103.4112 | 15.5305 | 174.0428 | 346.7216 | 6.7192 | 9.0567 | 116.5985 | 34.9495 | 80698.4609
2022-11-25 07:00 | 88.8442 | 17.5503 | 153.7339 | 295.2561 | 6.89 | 8.3482 | 115.7381 | 28.7374 | 80676.3438
2022-11-25 07:05 | 72.757 | 14.532 | 126.0565 | 282.7931 | 6.8531 | 8.4489 | 115.539 | 26.4 | 80787.2188
2022-11-25 07:10 | 70.9693 | 16.892 | 125.5074 | 282.6979 | 6.6942 | 6.6844 | 114.7955 | 30.2769 | 80762.5547
2022-11-25 07:15 | 78.5468 | 15.7043 | 136.2724 | 308.2941 | 6.3726 | 6.0892 | 114.6982 | 28.0008 | 80735.4062
2022-11-25 07:20 | 87.771 | 16.0366 | 150.7439 | 321.0317 | 6.0773 | 7.1619 | 114.5423 | 28.2611 | 80710.7812
2022-11-25 07:25 | 81.8517 | 15.5354 | 140.8317 | 256.9117 | 6.1776 | 7.8321 | 114.346 | 26.0046 | 80734.1328
2022-11-25 07:30 | 76.674 | 13.509 | 131.0376 | 244.0661 | 6.4028 | 7.8517 | 113.8177 | 24.7098 | 80736.6562
2022-11-25 07:35 | 86.809 | 13.1713 | 146.2353 | 282.6029 | 6.4649 | 7.9907 | 114.2873 | 25.9507 | 80736.6562
2022-11-25 07:40 | 75.2418 | 14.8599 | 130.1933 | 282.6029 | 6.4811 | 8.4489 | 114.4047 | 29.8352 | 80739.1797
2022-11-25 07:45 | 83.7244 | 15.0288 | 143.1958 | 321.1396 | 6.5202 | 8.3706 | 114.6982 | 33.9355 | 80741.7109
2022-11-25 07:50 | 73.014 | 15.699 | 127.7863 | 295.3492 | 6.5996 | 8.2422 | 113.8968 | 26.5891 | 80717.1016
2022-11-25 07:55 | 84.5773 | 13.1669 | 142.81 | 333.873 | 6.4833 | 8.1188 | 114.4836 | 29.9869 | 80708.3125
2022-11-25 08:00 | 114.6002 | 17.0269 | 192.6902 | 333.4313 | 6.479 | 9.5032 | 114.9182 | 33.8792 | 80593.8047
2022-11-25 08:05 | 128.4147 | 15.3359 | 212.1746 | 551.2589 | 6.8358 | 10.4986 | 114.8796 | 38.9291 | 80569.2969
2022-11-25 08:10 | 115.837 | 17.856 | 195.2483 | 342.7558 | 6.9636 | 10.0337 | 112.4224 | 30.2311 | 79779.5
2022-11-25 08:15 | 127.4252 | 19.7176 | 215.0395 | 410.2392 | 7.2742 | 9.8882 | 115.0554 | 32.3602 | 80568.1562
2022-11-25 08:20 | 80.1184 | 18.0501 | 140.8585 | 384.9793 | 7.5973 | 9.8099 | 114.9345 | 31.6376 | 80651.8047
2022-11-25 08:25 | 83.9421 | 15.5145 | 144.1839 | 397.6784 | 7.4577 | 8.7007 | 114.7787 | 34.9136 | 80627.2969
2022-11-25 08:30 | 85.5078 | 16.51 | 147.5794 | 410.1014 | 7.2202 | 8.7779 | 114.841 | 32.7799 | 80546.2422
2022-11-25 08:35 | 90.7666 | 15.5145 | 154.6448 | 329.9503 | 6.8712 | 8.383 | 113.4865 | 30.3808 | 79760.3359
2022-11-25 08:40 | 96.9653 | 16.3631 | 164.9951 | 337.1231 | 7.0136 | 8.7843 | 115.7166 | 31.368 | 81499.4453
2022-11-25 08:45 | 83.1762 | 15.3529 | 142.8483 | 304.6718 | 6.6796 | 7.746 | 112.8865 | 37.8555 | 79799.8281
2022-11-25 08:50 | 114.6438 | 14.4739 | 190.3744 | 362.6972 | 6.7861 | 9.2592 | 115.3656 | 66.4824 | 81427.8984
2022-11-25 08:55 | 117.2035 | 19.0903 | 198.744 | 350.0894 | 7.0352 | 10.1564 | 115.5388 | 47.1609 | 81501.0156
2022-11-25 09:00 | 90.6226 | 17.0265 | 155.9361 | 269.3046 | 7.098 | 9.8687 | 113.3923 | 31.8318 | 80609.5
2022-11-25 09:05 | 93.2621 | 16.5208 | 159.4763 | 282.1286 | 6.9171 | 9.3141 | 113.2751 | 30.593 | 80618.2031
2022-11-25 09:10 | 86.3334 | 16.858 | 149.1929 | 294.9527 | 6.6921 | 8.8445 | 112.9821 | 32.532 | 80618.2031
2022-11-25 09:15 | 100.7511 | 15.1572 | 169.592 | 269.0387 | 6.5616 | 8.5301 | 112.9291 | 27.3881 | 80529.4766
2022-11-25 09:20 | 134.0418 | 21.2201 | 226.6841 | 307.4729 | 6.5268 | 8.6436 | 113.0462 | 25.3434 | 80518.1484
2022-11-25 09:25 | 102.3903 | 18.038 | 174.9856 | 333.4247 | 6.7651 | 9.0854 | 112.3961 | 30.3237 | 80599.1719
2022-11-25 09:30 | 79.7079 | 17.8634 | 140.2111 | 282.034 | 6.988 | 9.9339 | 112.5927 | 30.852 | 80569.5547
2022-11-25 09:35 | 100.3878 | 15.4888 | 169.3668 | 268.9485 | 6.988 | 9.0139 | 112.2475 | 40.8802 | 80488.5547
2022-11-25 09:40 | 94.8799 | 20.3913 | 165.9952 | 256.3945 | 6.9165 | 8.435 | 112.1827 | 75.8646 | 80569.5547
2022-11-25 09:45 | 103.6828 | 16.8357 | 175.7643 | 307.3697 | 6.8479 | 8.5329 | 112.189 | 38.8899 | 80485.9688
2022-11-25 09:50 | 91.0107 | 15.8412 | 155.3456 | 427.5999 | 7.0154 | 8.9277 | 114.0994 | 35.9728 | 81434.8438
2022-11-25 09:55 | 99.0895 | 17.3683 | 169.2562 | 375.6435 | 7.303 | 8.9852 | 114.5347 | 37.3208 | 81410.1484
2022-11-25 10:00 | 114.9724 | 17.6914 | 193.9252 | 465.8557 | 7.491 | 9.4404 | 115.0721 | 45.5995 | 81333.5625
2022-11-25 10:05 | 118.9873 | 17.683 | 200.071 | 422.7672 | 7.5877 | 10.3033 | 113.0441 | 40.3013 | 80510.8984
2022-11-25 10:10 | 105.3174 | 17.6914 | 179.1256 | 414.094 | 7.7384 | 10.0044 | 113.4164 | 34.4035 | 81330.9375
2022-11-25 10:15 | 87.9241 | 19.1291 | 153.9023 | 343.9495 | 7.8299 | 10.2072 | 115.1581 | 33.5033 | 83144.9688
2022-11-25 10:20 | 85.6193 | 16.6816 | 147.9219 | 310.7732 | 7.3572 | 9.2089 | 112.8395 | 30.7821 | 81385.4766
2022-11-25 10:25 | 111.6717 | 18.0455 | 189.2199 | 287.6217 | 7.2053 | 8.8666 | 115.5404 | 28.8275 | 82165.9453
2022-11-25 10:30 | 95.4404 | 19.5626 | 165.8571 | 271.7492 | 7.2385 | 9.6448 | 113.1798 | 31.0881 | 81316.7812
2022-11-25 10:35 | 95.1695 | 17.703 | 163.7524 | 258.9776 | 7.3721 | 9.6015 | 112.7803 | 34.3171 | 81371.3203
2022-11-25 10:40 | 99.2784 | 17.8732 | 170.2208 | 323.722 | 7.2631 | 8.9079 | 112.3661 | 33.7733 | 81371.3203
2022-11-25 10:45 | 123.6678 | 20.0793 | 209.8119 | 336.5581 | 7.3349 | 10.8735 | 112.8608 | 31.4785 | 81327.1406
2022-11-25 10:50 | 118.6577 | 19.8724 | 201.9236 | 294.656 | 7.5242 | 11.2323 | 111.4635 | 28.7328 | 80488.9453
2022-11-25 10:55 | 105.8827 | 19.8461 | 182.1469 | 345.4432 | 7.8551 | 11.1206 | 111.0238 | 72.4893 | 80378.4219
2022-11-25 11:00 | 93.3614 | 21.1003 | 164.208 | 375.3917 | 8.1099 | 10.2191 | 112.6242 | 71.2752 | 81327.1406
2022-11-25 11:05 | 90.3944 | 19.7456 | 158.4756 | 466.1597 | 7.8133 | 8.6462 | 113.017 | 53.8415 | 81354.4062
2022-11-25 11:10 | 97.0723 | 21.857 | 170.6529 | 332.5375 | 7.404 | 8.9416 | 111.3957 | 39.6436 | 80354.1094
2022-11-25 11:15 | 80.5154 | 16.9996 | 140.4165 | 271.567 | 7.2286 | 8.2585 | 112.2176 | 29.5465 | 81248.0078
2022-11-25 11:20 | 116.048 | 19.8395 | 197.722 | 396.487 | 6.8473 | 8.5051 | 111.8048 | 33.3049 | 80350.4453
2022-11-25 11:25 | 94.901 | 21.0724 | 166.5401 | 336.1132 | 6.8912 | 8.8841 | 112.2981 | 30.9483 | 81214.4297
2022-11-25 11:30 | 74.3979 | 17.6899 | 131.7297 | 248.2341 | 6.744 | 7.8663 | 112.4779 | 25.5707 | 82086.5
2022-11-25 11:35 | 93.1094 | 19.9226 | 162.8158 | 235.1692 | 6.6617 | 7.9239 | 112.7167 | 27.3815 | 82080.1094
2022-11-25 11:40 | 84.008 | 17.1581 | 146.0984 | 310.1544 | 6.5705 | 7.841 | 112.6739 | 29.1468 | 81185.2656
2022-11-25 11:45 | 91.5699 | 16.3211 | 156.6828 | 379.0042 | 6.5716 | 8.9057 | 113.4691 | 29.9152 | 82114.9531
2022-11-25 11:50 | 87.9007 | 19.2482 | 153.9855 | 352.9842 | 6.9012 | 10.5926 | 112.9098 | 33.4394 | 82145.1875
2022-11-25 11:55 | 89.1942 | 16.1547 | 152.8748 | 310.4609 | 7.0301 | 9.7866 | 111.3074 | 28.6866 | 81280.5
2022-11-25 12:00 | 98.3097 | 17.5064 | 168.199 | 365.5738 | 7.2628 | 9.7772 | 112.8202 | 32.4081 | 82035.1016
2022-11-25 12:05 | 91.8567 | 16.4948 | 157.2961 | 323.3968 | 7.1661 | 8.9625 | 111.2483 | 33.1417 | 81277.7969
2022-11-25 12:10 | 86.7787 | 19.1967 | 152.2142 | 310.1544 | 7.2879 | 8.8645 | 111.729 | 35.3886 | 81193.3594
2022-11-25 12:15 | 73.9839 | 17.1466 | 130.3819 | 348.6901 | 7.4019 | 9.0963 | 111.7723 | 38.1854 | 81141.7031
2022-11-25 12:20 | 104.0202 | 17.5064 | 177.1239 | 352.5176 | 7.2127 | 8.6953 | 112.7008 | 47.2139 | 82024.1953
2022-11-25 12:25 | 114.9657 | 15.974 | 192.1975 | 310.253 | 7.1117 | 9.2243 | 110.8194 | 34.694 | 81217.9844
2022-11-25 12:30 | 127.4959 | 20.6867 | 216.117 | 396.6131 | 7.3476 | 10.5106 | 110.1449 | 40.4085 | 80355.8438
2022-11-25 12:35 | 102.5302 | 20.2458 | 177.5793 | 326.2959 | 7.8812 | 10.3247 | 112.1263 | 34.7544 | 81991.2812
2022-11-25 12:40 | 95.5645 | 16.9936 | 163.6483 | 323.1802 | 7.6595 | 9.3044 | 112.0008 | 34.0425 | 81209.8906
2022-11-25 12:45 | 122.9373 | 19.8629 | 208.3055 | 361.6045 | 7.3821 | 8.8982 | 111.1231 | 34.1174 | 81130.9141
2022-11-25 12:50 | 112.425 | 19.9875 | 192.1487 | 370.5348 | 7.0996 | 9.3189 | 109.9993 | 35.579 | 80256.1875
2022-11-25 12:55 | 109.5394 | 17.9659 | 185.8718 | 472.593 | 6.9304 | 9.1195 | 111.305 | 39.5369 | 80226.6484
2022-11-25 13:00 | 82.2334 | 20.0457 | 146.096 | 335.995 | 7.0527 | 9.2518 | 110.6642 | 31.9686 | 81180.0234
2022-11-25 13:05 | 72.8519 | 18.1591 | 129.8292 | 271.1126 | 6.9339 | 8.4891 | 110.26 | 28.7379 | 81101.0625
2022-11-25 13:10 | 69.1837 | 16.2762 | 122.4912 | 280.8176 | 6.5193 | 7.0389 | 108.9574 | 30.8797 | 80176.3516
2022-11-25 13:15 | 87.1782 | 15.3928 | 149.0226 | 386.0265 | 6.3281 | 7.2208 | 111.3076 | 37.6685 | 80811.8984
2022-11-25 13:20 | 113.9189 | 16.9041 | 191.523 | 385.773 | 6.1951 | 7.5233 | 111.4695 | 41.3163 | 80762.7188
2022-11-25 13:25 | 104.6554 | 18.7635 | 179.183 | 347.1956 | 6.5024 | 9.2679 | 110.5293 | 37.8058 | 80765.4375
2022-11-25 13:30 | 87.9539 | 18.9361 | 153.5932 | 283.1738 | 6.7448 | 9.6138 | 105.4884 | 28.4922 | 77320.8203
2022-11-25 13:35 | 88.7036 | 17.226 | 153.1939 | 318.0575 | 7.3427 | 9.8655 | 109.7023 | 31.045 | 79898.1797
2022-11-25 13:40 | 84.8311 | 17.5628 | 147.5949 | 359.6975 | 7.4143 | 9.3274 | 111.3002 | 31.5635 | 80681.0703
2022-11-25 13:45 | 73.9742 | 16.2225 | 129.6128 | 305.3352 | 7.1099 | 8.5417 | 109.2372 | 27.4115 | 79903.5469
2022-11-25 13:50 | 104.7072 | 16.0499 | 176.5488 | 521.4398 | 7.0851 | 8.5865 | 109.4913 | 34.4532 | 79874.1328
2022-11-25 13:55 | 140.2467 | 22.2912 | 237.4352 | 539.5463 | 7.4613 | 9.8029 | 112.5917 | 40.6278 | 80678.3594
2022-11-25 14:00 | 125.7419 | 22.7148 | 215.4564 | 470.1008 | 7.7328 | 10.2253 | 110.9502 | 42.6369 | 79796.0625
2022-11-25 14:05 | 126.6689 | 21.461 | 215.6236 | 347.0795 | 7.8807 | 9.2702 | 110.8448 | 39.2508 | 80729.3125
2022-11-25 14:10 | 103.5935 | 23.4809 | 182.2728 | 578.2725 | 7.8284 | 9.0984 | 111.7473 | 48.359 | 80707.7734
2022-11-25 14:15 | 101.9746 | 19.9401 | 176.2504 | 578.4659 | 7.7494 | 9.2397 | 112.4896 | 48.2132 | 80734.7734
2022-11-25 14:20 | 91.4902 | 19.4074 | 159.6469 | 410.808 | 7.7048 | 9.2954 | 111.3431 | 40.3311 | 80628.8984
2022-11-25 14:25 | 94.5602 | 17.2432 | 162.1884 | 363.6418 | 7.7518 | 9.6747 | 111.9272 | 36.6005 | 81574.6406
2022-11-25 14:30 | 88.958 | 20.2512 | 156.6092 | 423.6458 | 7.6105 | 8.7959 | 110.2285 | 39.3066 | 80637.0859
2022-11-25 14:35 | 83.3431 | 15.5259 | 143.2772 | 449.3212 | 7.5383 | 8.7946 |  |  | 80642.5391
2022-11-25 14:40 | 112.8496 | 20.2228 | 193.2028 | 483.1241 | 7.4828 | 9.9211 | 109.3385 | 38.4465 | 79853.7344
2022-11-25 14:45 | 89.377 | 20.4402 | 157.2715 | 449.7675 | 8.114 | 12.2407 | 110.338 | 41.9363 | 80715.125
2022-11-25 14:50 | 93.7538 | 18.5758 | 162.2851 | 475.3095 | 8.8387 | 11.9775 |  |  | 80690.875
2022-11-25 14:55 | 94.3047 | 19.2513 | 163.8049 | 822.157 | 9.2863 | 12.4682 |  |  | 80693.6172
2022-11-25 15:00 | 101.1352 | 20.7711 | 175.7948 | 732.2335 | 9.4858 | 11.8598 |  |  | 80696.3594
2022-11-25 15:05 | 122.2764 | 20.9192 | 208.5175 | 449.1711 | 9.307 | 10.5426 |  |  | 80612.0547
2022-11-25 15:10 | 115.6014 | 22.0246 | 199.2225 | 418.8588 | 9.0138 | 10.9468 |  |  | 79718.8984
2022-11-25 15:15 | 107.6551 | 19.3549 | 184.5394 | 406.166 | 8.7069 | 9.3584 |  |  | 79718.8984
2022-11-25 15:20 | 116.2283 | 20.4334 | 198.5924 | 552.3868 | 8.5255 | 9.5725 | 110.0663 | 48.3428 | 80687.3516
2022-11-25 15:25 | 104.4932 | 22.7145 | 182.8855 | 546.3276 | 8.3334 | 10.7002 |  |  | 79805.0312
2022-11-25 15:30 | 108.7764 | 20.7367 | 187.4729 | 500.1704 | 8.3504 | 10.6323 |  |  | 80557.4375
2022-11-25 15:35 | 109.0696 | 22.5475 | 189.7332 | 444.6853 | 8.446 | 10.4809 | 109.6718 | 37.6737 | 79798.8281
2022-11-25 15:40 | 92.2761 | 21.5168 | 162.961 | 406.0304 | 8.5617 | 11.4847 | 109.4104 | 43.0062 | 79688.7891
2022-11-25 15:45 | 111.746 | 19.2193 | 190.5076 | 654.069 | 8.6252 | 11.6465 | 112.2864 | 55.1573 | 80540.1016
2022-11-25 15:50 | 98.7676 | 21.0738 | 172.2998 | 512.9954 | 8.4741 | 10.1709 | 112.2864 | 50.3095 | 80542.875
2022-11-25 15:55 | 85.5009 | 19.342 | 150.4009 | 507.3685 | 8.1854 | 8.9744 | 109.8376 | 44.2172 | 79659.4297
2022-11-25 16:00 | 94.0016 | 17.865 | 161.954 | 444.5367 | 7.8725 | 8.3953 | 109.7512 | 43.1556 | 79766.6875
2022-11-25 16:05 | 94.2348 | 18.5145 | 162.7941 | 431.4073 | 7.5025 | 7.5025 | 109.4104 | 42.6332 | 79703.1797
2022-11-25 16:10 | 91.932 | 19.2007 | 160.1174 | 457.2379 | 7.3421 | 7.7467 | 109.6932 | 45.7695 | 79786.5547
2022-11-25 16:15 | 80.6039 | 18.6998 | 142.2524 | 495.341 | 6.9898 | 7.5912 | 109.461 | 46.8897 | 79792.0078
2022-11-25 16:20 | 76.9903 | 17.0277 | 135.0412 | 487.3456 | 6.8924 | 8.249 | 111.5831 | 41.1525 | 80573.9766
2022-11-25 16:25 | 88.5389 | 17.8706 | 153.5862 | 461.6958 | 6.6331 | 7.5009 | 110.6455 | 37.8129 | 80590.5234
2022-11-25 16:30 | 66.269 | 18.0141 | 119.4269 | 406.0304 | 6.2955 | 7.2117 | 109.1205 | 36.3448 | 79744.5859
2022-11-25 16:35 | 69.0983 | 15.8457 | 121.762 | 469.4726 | 6.0689 | 7.5171 | 109.9902 | 39.3824 | 79741.875
2022-11-25 16:40 | 74.7548 | 16.3695 | 131.1251 | 462.1543 | 6.1142 | 8.4145 | 111.4006 | 45.5068 | 80680.8125
2022-11-25 16:45 | 69.1839 | 16.5074 | 122.5551 | 380.5263 | 6.0767 | 7.879 | 109.6057 | 39.1562 | 79723.3672
2022-11-25 16:50 | 74.251 | 15.3402 | 129.1548 | 426.626 | 5.9529 | 7.9989 | 108.4845 | 37.7338 | 78858.0859
2022-11-25 16:55 | 90.5984 | 16.5164 | 155.5573 | 474.3622 | 6.3716 | 9.4827 | 111.3115 | 36.7772 | 80558.1016
2022-11-25 17:00 | 75.7457 | 16.5383 | 132.644 | 397.9662 | 6.7029 | 9.5955 | 110.99 | 36.0711 | 80674.7969
2022-11-25 17:05 | 74.1774 | 14.3588 | 128.0606 | 457.2378 | 6.6206 | 8.8669 | 110.7959 | 39.2081 | 79825.2266
2022-11-25 17:10 | 102.3971 | 19.0508 | 176.1774 | 512.9953 | 6.8013 | 8.6236 | 112.1692 | 40.937 | 80604.7812
2022-11-25 17:15 | 64.8099 | 15.5276 | 114.8705 | 406.4336 | 6.8965 | 8.8866 | 110.2155 | 40.4884 | 79819.7969
2022-11-25 17:20 | 60.0665 | 15.3453 | 107.4174 | 376.5604 | 6.8957 | 8.454 | 109.037 | 33.9507 | 78887.6406
2022-11-25 17:25 | 59.0872 | 14.6782 | 105.2491 | 431.4073 | 7.0691 | 8.9102 | 110.1062 | 33.094 | 79739.7266
2022-11-25 17:30 | 60.8427 | 15.6842 | 109.1147 | 397.7043 | 7.1873 | 8.2126 | 110.7997 | 32.2756 | 80624.0703
2022-11-25 17:35 | 57.2564 | 12.8477 | 100.7792 | 418.8588 | 6.7926 | 7.6502 | 113.275 | 35.3974 | 79769.0703
2022-11-25 17:40 | 76.2724 | 13.1945 | 129.9406 | 444.6853 | 6.6282 | 8.1745 | 112.1102 | 35.646 | 79847.0469
2022-11-25 17:45 | 59.9283 | 14.8647 | 106.725 | 393.8641 | 6.3884 | 7.5517 | 110.0782 | 33.7783 | 79847.0469
2022-11-25 17:50 | 59.5423 | 13.0145 | 104.2831 | 431.5515 | 6.1616 | 7.6995 | 109.853 | 32.0922 | 79769.0703
2022-11-25 17:55 | 59.9777 | 14.3494 | 106.2854 | 380.7807 | 6.0433 | 7.4038 | 109.157 | 31.7723 | 79771.7656
2022-11-25 18:00 | 63.1269 | 13.5097 | 110.2728 | 321.1551 | 6.0066 | 6.8932 | 110.6533 | 27.8403 | 80746.7656
2022-11-25 18:05 | 52.9387 | 12.9902 | 94.1366 | 269.5026 | 5.7576 | 6.943 | 109.7811 | 25.1715 | 80667.9141
2022-11-25 18:10 | 58.185 | 13.6955 | 102.8835 | 292.2218 | 5.5528 | 7.1182 | 109.0331 | 26.5744 | 79866.9922
2022-11-25 18:15 | 39.1299 | 12.8647 | 72.8445 | 254.1908 | 5.594 | 6.7759 | 108.8953 | 23.9143 | 79888.3594
2022-11-25 18:20 | 41.6165 | 12.4882 | 76.2795 | 282.4305 | 5.5926 | 6.4982 | 109.9352 | 26.4201 | 80698.7812
2022-11-25 18:25 | 44.0495 | 11.532 | 79.0527 | 292.4172 | 5.4642 | 6.1041 | 108.6413 | 26.5388 | 79915.7109
2022-11-25 18:30 | 44.6992 | 12.1507 | 80.6672 | 256.755 | 5.4081 | 6.4022 | 109.4659 | 23.3467 | 80693.4219
2022-11-25 18:35 | 49.7955 | 13.1946 | 89.356 | 254.1085 | 5.3881 | 7.0104 | 108.744 | 25.6675 | 79859.75
2022-11-25 18:40 | 36.8656 | 12.7062 | 69.0479 | 254.3609 | 5.3389 | 6.3025 | 108.9682 | 27.6694 | 79937.8672
2022-11-25 18:45 | 35.2777 | 11.4909 | 65.7348 | 269.9508 | 5.2092 | 5.5572 | 110.2574 | 24.7275 | 80808.7891
2022-11-25 18:50 | 34.9884 | 10.3587 | 63.9902 | 292.3226 | 4.8768 | 4.8079 | 108.8384 | 24.5017 | 79898.4609
2022-11-25 18:55 | 40.6563 | 11.1941 | 73.5136 | 343.1613 | 4.69 | 4.9653 | 108.8965 | 27.2241 | 79885.4375
2022-11-25 19:00 | 31.2988 | 10.4736 | 58.4496 | 269.8635 | 4.6745 | 4.4562 | 110.1043 | 28.8214 | 80780.1719
2022-11-25 19:05 | 30.9762 | 10.5329 | 58.0143 | 228.9274 | 4.2826 | 3.7522 | 108.9695 | 25.533 | 79944.9922
2022-11-25 19:10 | 34.9492 | 10.212 | 63.7833 | 229.2315 | 4.2251 | 4.3135 | 109.056 | 22.4112 | 80047.4453
2022-11-25 19:15 | 39.427 | 10.0446 | 70.4798 | 305.6421 | 4.016 | 4.3008 | 108.8232 | 43.6457 | 80053.5156
2022-11-25 19:20 | 25.1775 | 11.1716 | 49.7645 | 257.5267 | 3.6734 | 3.0975 | 109.6772 | 33.6381 | 80944.0234
2022-11-25 19:25 | 22.8585 | 9.9868 | 44.8558 | 257.5267 | 3.317 | 2.4331 | 109.6184 | 28.1219 | 80955.3125
2022-11-25 19:30 | 34.5987 | 7.8631 | 60.8973 | 267.261 | 3.092 | 3.0429 | 108.3446 | 26.5657 | 80005.5156
2022-11-25 19:35 | 40.8336 | 9.7067 | 72.298 | 267.3506 | 3.0883 | 3.826 | 108.09 | 26.3608 | 80021.1094
2022-11-25 19:40 | 36.7816 | 10.3726 | 66.7528 | 203.6274 | 3.1463 | 3.9525 | 108.1701 | 25.4432 | 79994.2969
2022-11-25 19:45 | 25.823 | 9.3036 | 48.7169 | 193.0181 | 3.042 | 4.0262 | 110.1343 | 24.2122 | 80889.3672
2022-11-25 19:50 | 26.531 | 9.7067 | 50.3743 | 254.6196 | 2.9998 | 3.885 | 109.3117 | 27.0559 | 80031.4219
2022-11-25 19:55 | 27.0769 | 8.3678 | 49.7048 | 229.1576 | 3.0076 | 4.0298 | 109.6026 | 26.2538 | 80040.0234
2022-11-25 20:00 | 35.5343 | 9.4727 | 63.9409 | 270.2253 | 3.3545 | 4.7539 | 110.6047 | 26.8063 | 80898.0703
2022-11-25 20:05 | 29.1435 | 9.8143 | 54.4865 | 218.8271 | 3.6166 | 5.1028 | 110.1124 | 25.2475 | 80925.1953
2022-11-25 20:10 | 34.21 | 9.9802 | 62.4185 | 257.3575 | 3.609 | 4.0254 | 110.0167 | 23.0772 | 80895.4844
2022-11-25 20:15 | 23.2864 | 9.3844 | 45.0787 | 203.9663 | 3.5129 | 3.3854 | 108.4084 | 20.7204 | 80142.6719
2022-11-25 20:20 | 25.3636 | 8.8817 | 47.7599 | 165.7226 | 3.2644 | 3.1369 | 108.5832 | 21.9519 | 80142.6719
2022-11-25 20:25 | 26.1629 | 9.4759 | 49.5793 | 231.6993 | 3.1774 | 3.7021 | 110.1712 | 23.0309 | 80917.4141
2022-11-25 20:30 | 24.3185 | 9.9968 | 47.2731 | 257.7858 | 3.1983 | 3.7825 | 110.0231 | 19.5427 | 81026.4062
2022-11-25 20:35 | 21.8576 | 9.4759 | 42.98 | 205.955 | 3.0952 | 3.8467 | 110.1712 | 17.8949 | 80920.0078
2022-11-25 20:40 | 20.7513 | 8.538 | 40.5138 | 203.764 | 3.0231 | 3.571 | 108.8828 | 17.4371 | 80059.1641
2022-11-25 20:45 | 21.894 | 9.3222 | 42.8821 | 180.5106 | 3.0181 | 3.5525 | 110.0012 | 19.8201 | 81056.1875
2022-11-25 20:50 | 29.8158 | 8.802 | 54.5047 | 154.518 | 2.9775 | 3.5117 | 110.3847 | 19.1448 | 80949.7422
2022-11-25 20:55 | 29.6043 | 9.0757 | 54.6256 | 130.2641 | 3.1271 | 3.4568 | 111.3127 | 18.2735 | 81905.0078
2022-11-25 21:00 | 22.668 | 8.4747 | 43.221 | 167.617 | 3.0457 | 2.9864 | 110.1779 | 18.6828 | 81070.0391
2022-11-25 21:05 | 20.1248 | 8.9832 | 39.8312 | 116.0425 | 3.0062 | 3.2435 | 110.7082 | 18.033 | 81070.0391
2022-11-25 21:10 | 22.2037 | 8.805 | 42.8395 | 141.6891 | 2.8282 | 3.1743 | 110.1274 | 17.42 | 80985.5859
2022-11-25 21:15 | 19.4613 | 8.8137 | 38.6447 | 206.2979 | 2.7491 | 3.1446 | 110.2957 | 18.2496 | 81070.0391
2022-11-25 21:20 | 15.6914 | 8.1304 | 32.1828 | 154.6218 | 2.7005 | 2.7401 | 109.9878 | 17.2094 | 81010.1953
2022-11-25 21:25 | 24.9901 | 7.7967 | 46.1025 | 180.5106 | 2.6278 | 3.2008 | 110.119 | 19.5493 | 81064.8828
2022-11-25 21:30 | 37.1659 | 7.9689 | 64.9381 | 219.265 | 2.6709 | 3.9766 | 110.8043 | 22.6978 | 81089.5078
2022-11-25 21:35 | 29.5085 | 9.2139 | 54.4456 | 293.1073 | 2.8363 | 3.8633 | 109.9459 | 29.3846 | 80110.3203
2022-11-25 21:40 | 28.9518 | 9.4854 | 53.8638 | 347.899 | 2.9597 | 3.4349 | 110.6943 | 31.9835 | 81001.4922
2022-11-25 21:45 | 20.1315 | 9.3253 | 40.1836 | 283.7548 | 2.856 | 3.36 | 110.3917 | 26.4356 | 81092.0938
2022-11-25 21:50 | 20.5489 | 8.3881 | 39.8861 | 234.4 | 2.8492 | 3.2091 | 111.5149 | 19.799 | 81866.7891
2022-11-25 21:55 | 41.0511 | 7.802 | 70.7266 | 348.3614 | 2.9191 | 3.7998 | 111.2542 | 23.735 | 81108.9922
2022-11-25 22:00 | 30.0949 | 9.3939 | 55.5244 | 255.2146 | 2.841 | 3.468 | 109.159 | 22.1348 | 80214.1016
2022-11-25 22:05 | 22.4396 | 8.9803 | 43.2072 | 283.5684 | 2.6029 | 2.3446 | 110.2014 | 23.4408 | 81024.4922
2022-11-25 22:10 | 18.4602 | 8.3026 | 36.599 | 206.2316 | 2.3943 | 1.828 | 110.2014 | 21.0047 | 81024.4922
2022-11-25 22:15 | 18.5707 | 8.1331 | 36.599 | 219.121 | 2.2062 | 1.9379 | 110.1425 | 22.5746 | 81030.6641
2022-11-25 22:20 | 26.9303 | 7.0478 | 48.3275 | 255.3003 | 2.0353 | 2.2614 | 109.254 | 27.1818 | 80247.1562
2022-11-25 22:25 | 28.5194 | 7.6248 | 51.3403 | 257.7895 | 2.204 | 2.9983 | 110.5548 | 29.7205 | 81025.5312
2022-11-25 22:30 | 21.9822 | 8.5495 | 42.077 | 229.5423 | 2.2886 | 3.1825 | 109.2621 | 28.5474 | 80161.0234
2022-11-25 22:35 | 23.5684 | 8.3108 | 44.4373 | 219.3386 | 2.204 | 2.8394 | 110.4288 | 29.9126 | 81102.3203
2022-11-25 22:40 | 16.271 | 8.8226 | 33.7634 | 116.1595 | 2.1075 | 2.5549 | 110.112 | 22.9841 | 81127
2022-11-25 22:45 | 16.271 | 7.6349 | 32.5757 | 77.4396 | 1.9074 | 2.2055 | 109.994 | 19.298 | 81135.7812
2022-11-25 22:50 | 20.0145 | 7.2884 | 37.9673 | 128.938 | 1.7269 | 1.3398 | 110.0028 | 20.1994 | 81051.2891
2022-11-25 22:55 | 21.584 | 7.9743 | 41.0589 | 219.4123 | 1.6293 | 1.4405 | 110.5248 | 34.4761 | 81135.7812
2022-11-25 23:00 | 18.3558 | 6.9494 | 35.0858 | 193.407 | 1.5101 | 1.4107 | 110.8865 | 46.085 | 81051.2891
2022-11-25 23:05 | 23.9233 | 7.3684 | 44.0389 | 169.4595 | 1.5156 | 2.0074 | 112.0443 | 29.1262 | 81952.4688
2022-11-25 23:10 | 26.0202 | 6.7889 | 46.6736 | 129.1094 | 1.3791 | 1.0517 | 110.503 | 19.9009 | 81171.7891
2022-11-25 23:15 | 22.9399 | 7.7187 | 42.8819 | 156.5795 | 1.1731 | 1.2133 | 112.1555 | 19.1262 | 82037.8906
2022-11-25 23:20 | 14.1727 | 7.9769 | 29.7014 | 206.5751 | 1.162 | 0.64553 | 110.68 | 19.5213 | 81176.8594
2022-11-25 23:25 | 13.3888 | 7.4629 | 27.8162 | 116.1222 | 1.052 | 0.39699 | 110.1946 | 17.8286 | 81124.6797
2022-11-25 23:30 | 10.0693 | 7.6325 | 23.2367 | 77.4148 | 0.8436 | 0.14887 | 110.3125 | 17.3409 | 81127.2109
2022-11-25 23:35 | 10.9545 | 7.4629 | 24.0847 | 64.5123 | 0.77437 | 1.0424 | 110.3715 | 15.9862 | 81140.8984
2022-11-25 23:40 | 7.3103 | 7.1307 | 18.3361 | 64.5764 | 0.85295 | 1.0216 | 110.304 | 14.429 | 81225.4219
2022-11-25 23:45 | 8.9858 | 6.7189 | 20.4927 | 63.8894 | 0.5304 | 0 | 109.0138 | 13.3631 | 80358.8359
2022-11-25 23:50 | 10.0827 | 7.1331 | 22.7581 | 38.7589 | 0.35717 | 0 | 110.5182 | 13.6199 | 81252.7266
2022-11-25 23:55 | 6.9734 | 7.126 | 17.9848 | 25.8136 | 0.27789 | 0 | 110.6445 | 13.2269 | 81176.7422
2022-11-26 | 11.2759 | 6.041 | 23.3251 | 38.2956 | 0.47068 | 0.87273 | 108.6723 | 14.4221 | 80283.6875
2022-11-26 00:05 | 10.9691 | 6.6236 | 23.4374 | 38.7589 | 0.69472 | 1.7169 | 110.7544 | 15.4648 | 81256.2656
2022-11-26 00:10 | 8.8374 | 6.516 | 20.0623 | 52.1765 | 0.88177 | 1.5732 | 112.358 | 13.6963 | 82040.3281
2022-11-26 00:15 | 7.7585 | 6.6258 | 18.5184 | 51.6959 | 0.9918 | 1.4084 | 111.5003 | 13.4073 | 81286.1016
2022-11-26 00:20 | 7.426 | 6.1162 | 17.6689 | 38.7719 | 0.97131 | 1.011 | 111.5594 | 12.9188 | 81292.1328
2022-11-26 00:25 | 6.1347 | 5.8772 | 15.4486 | 25.5476 | 0.96098 | 1.0296 | 110.5549 | 12.9296 | 80343.6719
2022-11-26 00:30 | 8.759 | 6.1182 | 19.7143 | 38.785 | 0.93228 | 0.90253 | 112.1286 | 14.2263 | 81320.5469
2022-11-26 00:35 | 5.0409 | 6.5511 | 14.11 | 25.5562 | 0.81362 | 0.97046 | 110.5337 | 13.0413 | 80371.7656
2022-11-26 00:40 | 3.1769 | 6.0451 | 10.9147 | 25.5476 | 0.74475 | 0.75455 | 110.2631 | 13.1979 | 80344.7344
2022-11-26 00:45 | 3.4337 | 5.7726 | 11.0358 | 12.9155 | 0.56476 | 0.54494 | 111.8403 | 12.9103 | 81233.4922
2022-11-26 00:50 | 3.5468 | 5.9463 | 11.213 | 12.924 | 0.57504 | 0.88239 | 111.7366 | 11.8332 | 81288.2344
2022-11-26 00:55 | 5.0426 | 5.7131 | 13.4426 | 25.5648 | 0.67682 | 1.2654 | 110.3957 | 11.6499 | 80402.3672
2022-11-26 01:00 | 6.211 | 5.9503 | 15.4707 | 12.9327 | 0.84273 | 1.5863 | 111.8118 | 11.6239 | 81349.0156
2022-11-26 01:05 | 4.5473 | 6.2903 | 13.2606 | 12.9327 | 1.0895 | 1.3173 | 112.0481 | 11.6239 | 81346.5469
2022-11-26 01:10 | 4.4974 | 5.5487 | 12.4425 | 12.7908 | 1.1167 | 1.4694 | 111.1111 | 12.3022 | 80454.0938
2022-11-26 01:15 | 4.6536 | 5.7745 | 12.9078 | 12.9198 | 1.0096 | 1.0096 | 112.6454 | 13.2945 | 81272.9453
2022-11-26 01:20 | 2.9916 | 5.9444 | 10.3602 | 12.9198 | 0.83143 | 0.31674 | 113.2949 | 12.5348 | 81275.3984
2022-11-26 01:25 | 2.5247 | 5.5524 | 9.5906 | 12.7994 | 0.55893 | 0.5197 | 112.3557 | 12.2567 | 80516.6953
2022-11-26 01:30 | 3.2175 | 5.272 | 10.2039 | 38.8111 | 0.51504 | 1.0004 | 113.2682 | 13.2035 | 81386.0547
2022-11-26 01:35 |  |  |  |  | 0.58437 | 1.0598 |  |  | 81381.1875
2022-11-26 01:40 |  |  |  |  | 0.72466 | 1.4591 |  |  | 80540.1328
2022-11-26 01:45 |  |  |  |  | 0.753 | 1.5952 |  |  | 81401.2812
2022-11-26 01:50 |  |  |  |  | 0.84189 | 1.7523 |  |  | 80503.375
2022-11-26 01:55 |  |  |  |  | 1.0195 | 1.7025 |  |  | 81391.5234
2022-11-26 02:00 |  |  |  |  | 1.1977 | 1.7816 |  |  | 81304.4766
2022-11-26 02:05 |  |  |  |  | 1.2526 | 1.6734 |  |  | 80445.6797
2022-11-26 02:10 |  |  |  |  | 1.2381 | 1.6045 |  |  | 81333.2266
2022-11-26 02:15 |  |  |  |  | 1.187 | 1.731 |  |  | 81383.1562
2022-11-26 02:20 |  |  |  |  | 1.1649 | 1.9873 |  |  | 80542.1094
2022-11-26 02:25 | 5.9409 | 16.3228 | 25.4293 | 13.0705 | 1.18 | 1.55 | 110.8531 | 11.3635 | 82186.2266
2022-11-26 02:30 | 6.8834 | 14.9758 | 25.5269 | 12.9457 | 1.1596 | 1.3479 | 109.381 | 11.8531 | 81392.1172
2022-11-26 02:35 | 4.663 | 13.6144 | 20.7619 | 25.8915 | 1.2971 | 1.8219 | 110.4458 | 12.125 | 81389.6797
2022-11-26 02:40 | 4.1038 | 12.5808 | 18.8712 | 12.9329 | 1.1885 | 1.0499 | 111.3409 | 11.8957 | 81316.2578
2022-11-26 02:45 | 3.8858 | 11.7424 | 17.6987 | 12.9457 | 1.0598 | 1.0499 | 111.4515 | 11.7444 | 81393.6094
2022-11-26 02:50 | 5.107 | 11.0617 | 18.8899 | 12.9457 | 0.97957 | 1.1676 | 111.6881 | 11.4725 | 81391.1797
2022-11-26 02:55 | 4.0601 | 10.5967 | 16.8202 | 12.7953 | 1.0083 | 1.3901 | 110.3903 | 11.0705 | 80439.2031
2022-11-26 03:00 | 2.9976 | 10.0406 | 14.6354 | 12.9457 | 1.0389 | 1.4248 | 111.8656 | 11.0919 | 81386.3359
2022-11-26 03:05 | 3.4795 | 10.3229 | 15.6564 | 13.0879 | 1.0614 | 1.6021 | 113.2134 | 11.1587 | 82277.4219
2022-11-26 03:10 | 6.7345 | 9.8067 | 20.1296 | 13.0879 | 1.0914 | 1.8124 | 113.2134 | 12.0382 | 82272.5156
2022-11-26 03:15 | 4.3759 | 8.9435 | 15.6511 | 13.0835 | 1.3413 | 2.7527 | 112.4578 | 11.2099 | 82242.3516
2022-11-26 03:20 | 3.8162 | 9.1185 | 14.9682 | 13.0879 | 1.5205 | 2.931 |  |  | 82265.1641
2022-11-26 03:25 | 4.4852 | 8.7657 | 15.6408 | 0 | 1.6322 | 2.7136 |  |  | 82177.1641
2022-11-26 03:30 | 3.5882 | 7.7345 | 13.4064 | 0 | 1.6706 | 2.3408 | 111.6671 | 10.8731 | 82174.7109
2022-11-26 03:35 | 4.2609 | 8.422 | 14.9533 | 0 | 1.7123 | 2.0427 |  |  | 82172.2656
2022-11-26 03:40 | 3.2539 | 8.4275 | 13.4152 | 0 | 1.7217 | 2.1021 |  |  | 82225.2031
2022-11-26 03:45 | 4.7141 | 7.3981 | 14.6241 | 0 | 1.6505 | 3.5112 | 111.6584 | 10.719 | 82248.0156
2022-11-26 03:50 | 5.6084 | 7.2213 | 15.99 | 13.0793 | 1.57 | 1.52 | 111.5255 | 12.7994 | 82204.1406
2022-11-26 03:55 | 4.8834 | 7.9959 | 15.4814 | 12.9416 | 1.3952 | 1.7613 | 110.1741 | 10.871 | 81336.4219
2022-11-26 04:00 | 10.5402 | 7.3907 | 23.5472 | 39.2247 | 1.3695 | 0.25991 |  |  | 82174
2022-11-26 04:05 | 9.4221 | 7.5651 | 22.0077 | 52.3172 | 1.4224 | 0.67111 | 111.645 | 13.1839 | 82192.6094
2022-11-26 04:10 | 8.5332 | 7.7448 | 20.9969 | 13.0923 | 1.3613 | 0.77076 | 111.3969 | 11.4924 | 82284.8359
2022-11-26 04:15 | 5.9508 | 8.2611 | 17.3827 | 13.0923 | 1.2012 | 0.13013 | 111.4568 | 11.6574 | 82284.8359
2022-11-26 04:20 | 12.6568 | 6.4669 | 25.8678 | 12.946 | 1.1097 | 1.5258 | 110.2704 | 12.8864 | 81363.8438
2022-11-26 04:25 | 16.0614 | 8.436 | 33.0555 | 13.0967 | 1.0811 | 2.3123 | 111.4345 | 12.7614 | 82303.4922
2022-11-26 04:30 | 14.6012 | 7.5752 | 29.9565 | 13.0967 | 1.2124 | 1.3327 | 111.7337 | 14.5216 | 82305.9453
2022-11-26 04:35 | 10.3321 | 8.1741 | 24.0115 | 12.9545 | 1.2863 | 1.9196 | 110.8163 | 16.5403 | 81423.4922
2022-11-26 04:40 | 14.8112 | 6.5357 | 29.2388 | 13.0837 | 1.513 | 2.3547 | 111.7425 | 61.8205 | 82227.6875
2022-11-26 04:45 | 16.5371 | 7.4855 | 32.6641 | 25.8832 | 1.6254 | 2.4976 | 110.8246 | 49.2998 | 81339.5547
2022-11-26 04:50 | 14.9883 | 7.8284 | 30.8031 | 38.8379 | 1.7234 | 2.1196 | 110.862 | 37.7349 | 81364.5547
2022-11-26 04:55 | 23.3073 | 8.166 | 43.8923 | 38.8248 | 1.9922 | 3.1518 | 110.8246 | 33.4825 | 81337.125
2022-11-26 05:00 | 20.9962 | 8.089 | 40.2728 | 78.5537 | 2.1135 | 2.0634 | 112.2345 | 31.6179 | 82288
2022-11-26 05:05 | 22.6414 | 7.9959 | 42.7014 | 51.7665 | 2.0318 | 1.7245 | 111.002 | 28.8624 | 81346.8281
2022-11-26 05:10 | 28.0893 | 7.9986 | 51.0548 | 129.4598 | 1.9532 | 1.4178 | 111.6902 | 29.579 | 81374.2578
2022-11-26 05:15 | 20.3308 | 8.1741 | 39.1677 | 90.6813 | 1.8417 | 1.5149 | 111.2898 | 26.2794 | 81433.9297
2022-11-26 05:20 | 29.0787 | 8.166 | 52.909 | 181.1826 | 1.833 | 2.2293 | 111.5934 | 25.8185 | 81342.7812
2022-11-26 05:25 | 25.7746 | 9.0256 | 48.5339 | 194.317 | 1.8312 | 1.9598 | 111.7042 | 25.5177 | 81427.4766
2022-11-26 05:30 | 29.8663 | 8.2611 | 53.8691 | 104.7383 | 1.9626 | 1.8925 | 113.6105 | 25.7342 | 82296.2031
2022-11-26 05:35 | 38.2175 | 6.8118 | 65.5633 | 168.4081 | 1.8807 | 1.9895 | 112.4146 | 24.5928 | 81432.3516
2022-11-26 05:40 | 43.9226 | 10.4356 | 77.7618 | 179.2552 | 1.8197 | 2.3578 | 110.4648 | 24.1994 | 80489.5156
2022-11-26 05:45 | 45.5051 | 8.5926 | 78.3444 | 179.4332 | 1.9365 | 2.9536 | 111.2187 | 23.9543 | 80562.1172
2022-11-26 05:50 | 51.1479 | 9.1837 | 87.585 | 194.0588 | 2.1345 | 3.3599 | 113.0338 | 29.1787 | 81326.0625
2022-11-26 05:55 | 52.0872 | 9.5333 | 89.3743 | 246.0519 | 2.4598 | 3.26 | 112.7318 | 27.4672 | 81406.8281
2022-11-26 06:00 | 48.2639 | 11.5272 | 85.6798 | 209.4059 | 2.8663 | 3.7951 | 113.7516 | 26.4951 | 82291.6953
2022-11-26 06:05 | 47.0134 | 8.4275 | 80.4913 | 183.1684 | 3.064 | 4.2517 | 114.371 | 25.6069 | 82260.1094
2022-11-26 06:10 | 67.5753 | 10.274 | 113.8559 | 166.5603 | 3.2807 | 4.2474 | 112.0009 | 24.2691 | 80557.8984
2022-11-26 06:15 | 55.8078 | 11.2245 | 96.7687 | 155.2471 | 3.5564 | 4.4158 | 112.6791 | 24.0167 | 81341.8828
2022-11-26 06:20 | 66.059 | 11.7741 | 113.2 | 243.1109 | 3.51 | 3.9695 | 111.6182 | 26.0103 | 80450.5859
2022-11-26 06:25 | 45.3799 | 11.1161 | 80.676 | 230.622 | 3.4329 | 3.7556 | 111.7667 | 24.1077 | 80563.9688
2022-11-26 06:30 | 46.7768 | 11.1086 | 82.8097 | 320.0927 | 3.4013 | 3.802 | 112.0425 | 25.866 | 80509.7109
2022-11-26 06:35 | 41.2361 | 11.3109 | 74.5191 | 227.7624 | 3.371 | 4.0761 | 110.7277 | 23.915 | 79566.0156
2022-11-26 06:40 | 46.9975 | 11.0036 | 83.0432 | 170.0277 | 3.3424 | 3.7115 | 113.675 | 21.2587 | 82264.8203
2022-11-26 06:45 | 67.7482 | 8.9405 | 112.9593 | 170.0277 | 3.1298 | 3.5185 | 113.675 | 22.7968 | 82282.2734
2022-11-26 06:50 | 66.088 | 14.2752 | 115.5772 | 196.2519 | 3.3657 | 5.1435 | 113.8329 | 23.6287 | 82303.9297
2022-11-26 06:55 | 44.5718 | 10.1972 | 78.5185 | 168.071 | 3.4082 | 4.0009 | 112.3078 | 22.643 | 81332.9375
2022-11-26 07:00 | 60.0088 | 9.8001 | 101.7838 | 235.423 | 3.4544 | 4.3131 | 114.1532 | 27.0266 | 82286.25
2022-11-26 07:05 | 56.9354 | 11.9086 | 99.0111 | 310.5931 | 3.6453 | 4.8505 | 113.0107 | 28.1009 | 81422.5547
2022-11-26 07:10 | 58.2141 | 12.551 | 101.7837 | 379.2925 | 3.754 | 4.1833 | 114.5117 | 36.1453 | 82296.2812
2022-11-26 07:15 | 52.4618 | 10.942 | 91.3574 | 330.307 | 3.8288 | 3.7582 | 115.4367 | 35.4036 | 83149.7656
2022-11-26 07:20 | 56.4165 | 10.8734 | 97.3505 | 245.5595 | 3.7589 | 3.601 | 112.2699 | 31.7004 | 81345.25
2022-11-26 07:25 | 66.7846 | 10.6492 | 113.019 | 313.5859 | 3.8964 | 4.4558 | 113.5025 | 27.2193 | 82247.6562
2022-11-26 07:30 | 81.6577 | 13.7753 | 138.943 | 297.5515 | 3.9726 | 5.4352 | 112.9726 | 29.2325 | 81451.6094
2022-11-26 07:35 | 69.7438 | 11.3437 | 118.2494 | 326.8663 | 4.3102 | 6.4654 | 115.1902 | 29.8181 | 82315.6016
2022-11-26 07:40 | 81.293 | 13.0624 | 137.6712 | 326.8663 | 4.6726 | 6.7692 | 114.7122 | 26.7978 | 82315.0234
2022-11-26 07:45 | 79.0467 | 12.7632 | 133.9288 | 233.019 | 4.9181 | 6.5871 | 112.4551 | 24.7388 | 81510.7812
2022-11-26 07:50 | 51.5616 | 12.199 | 91.2345 | 248.3348 | 4.9221 | 5.1817 | 114.0166 | 28.1063 | 82318.1562
2022-11-26 07:55 | 74.7515 | 13.9356 | 128.5173 | 353.3658 | 4.8438 | 5.7127 | 114.5868 | 43.1499 | 82438.9766
2022-11-26 08:00 | 61.5368 | 12.4517 | 106.7775 | 350.3392 | 4.9444 | 6.932 | 114.0204 | 39.9464 | 81730.1172
2022-11-26 08:05 | 57.6797 | 11.4357 | 100.0198 | 246.6958 | 5.2986 | 6.8506 | 113.5014 | 31.4109 | 81779.7031
2022-11-26 08:10 | 50.6475 | 12.285 | 89.7487 | 285.5516 | 5.3364 | 6.621 | 113.5818 | 31.2367 | 81747.1719
2022-11-26 08:15 | 49.6747 | 12.0589 | 88.0298 | 262.0948 | 5.0536 | 5.3732 | 114.2575 | 31.3177 | 82546.5469
2022-11-26 08:20 | 56.7327 | 13.1296 | 100.0915 | 285.3655 | 4.5603 | 4.6493 | 113.2114 | 30.6716 | 81707.3594
2022-11-26 08:25 | 58.2161 | 13.7816 | 103.0173 | 248.99 | 4.2075 | 4.7172 | 114.1378 | 31.8681 | 82559.0078
2022-11-26 08:30 | 60.9133 | 12.4034 | 105.7736 | 235.8853 | 3.8877 | 4.3374 | 114.0779 | 27.2448 | 82569.2109
2022-11-26 08:35 | 55.4639 | 12.3911 | 97.5803 | 261.8355 | 3.6278 | 4.4673 | 114.2044 | 29.7471 | 82486.2578
2022-11-26 08:40 | 73.5437 | 9.5361 | 122.2666 | 336.8032 | 3.7566 | 5.9512 | 113.8901 | 34.7659 | 81600.0938
2022-11-26 08:45 | 70.5616 | 13.2648 | 121.4242 | 284.6094 | 4.0755 | 6.6673 | 113.0297 | 27.8736 | 81493.1328
2022-11-26 08:50 | 69.8085 | 11.5681 | 118.7431 | 310.5875 | 4.3596 | 6.3169 | 113.2452 | 30.0027 | 81525.6328
2022-11-26 08:55 | 102.8644 | 11.1643 | 168.6668 | 405.0414 | 4.6657 | 7.613 | 115.2918 | 34.6271 | 82317.6719
2022-11-26 09:00 | 68.0376 | 13.2078 | 117.6698 | 417.552 | 4.9538 | 7.8202 | 114.6616 | 36.3897 | 82214.75
2022-11-26 09:05 | 65.7307 | 13.5598 | 114.3142 | 378.6549 | 4.8771 | 5.8065 | 114.4386 | 38.6071 | 82272.5781
2022-11-26 09:10 | 61.7203 | 12.5342 | 107.3129 | 287.3521 | 4.6841 | 5.1935 | 116.6854 | 42.0762 | 82310.5078
2022-11-26 09:15 | 67.7019 | 12.3502 | 116.1261 | 300.1155 | 4.3974 | 4.9271 | 114.9598 | 35.1292 | 82232.7969
2022-11-26 09:20 | 53.7492 | 12.7016 | 95.2619 | 248.0843 | 4.2603 | 5.4104 | 114.2596 | 28.4618 | 82295.7969
2022-11-26 09:25 | 66.59 | 13.0774 | 115.1489 | 258.3925 | 4.0967 | 5.3732 | 113.6472 | 25.4491 | 81429.5156
2022-11-26 09:30 | 65.5757 | 14.0655 | 114.5823 | 300.1155 | 4.1117 | 5.2221 | 113.5883 | 27.1278 | 82248.2812
2022-11-26 09:35 | 68.4182 | 13.0449 | 117.9187 | 287.2555 | 3.9503 | 4.4303 | 113.9016 | 29.5037 | 82321.5938
2022-11-26 09:40 | 56.8984 | 14.3915 | 101.434 | 303.3718 | 3.8554 | 4.9151 | 115.6646 | 32.3526 | 83173.2188
2022-11-26 09:45 | 67.5429 | 11.8807 | 115.2431 | 309.8675 | 3.9199 | 4.9494 | 113.9856 | 34.6509 | 81418.2578
2022-11-26 09:50 | 82.7811 | 12.689 | 139.5788 | 339.147 | 3.9903 | 5.4904 | 114.8019 | 39.9933 | 82287.7109
2022-11-26 09:55 | 73.2514 | 13.7385 | 126.1904 | 322.5618 | 3.8047 | 5.208 | 112.7888 | 30.5092 | 81401.8203
2022-11-26 10:00 | 95.3727 | 12.011 | 158.2017 | 391.5804 | 3.9377 | 6.0065 | 114.1615 | 30.3162 | 82351.3516
2022-11-26 10:05 | 71.6627 | 12.0543 | 121.9014 | 335.7973 | 4.0486 | 6.7114 | 112.6647 | 28.4782 | 81484.4844
2022-11-26 10:10 | 70.7766 | 13.9219 | 122.4108 | 374.5432 | 4.2763 | 7.3251 | 114.3763 | 40.9001 | 81479.3516
2022-11-26 10:15 | 79.2265 | 12.212 | 133.6532 | 387.0741 | 4.5664 | 7.0229 | 113.4963 | 38.8545 | 81403.2109
2022-11-26 10:20 | 93.5502 | 15.0944 | 158.4915 | 378.4005 | 5.1638 | 9.5271 | 115.1368 | 37.1015 | 82313.9766
2022-11-26 10:25 | 74.4067 | 16.2933 | 130.3466 | 335.6845 | 5.5606 | 8.9901 | 112.8629 | 32.2102 | 81450.0938
2022-11-26 10:30 | 58.6256 | 14.2425 | 104.106 | 309.5552 | 5.4479 | 6.7355 | 112.2205 | 31.2032 | 81382.8281
2022-11-26 10:35 | 56.3944 | 12.7123 | 99.1556 | 309.4513 | 4.9508 | 4.802 | 112.3595 | 27.8351 | 81363.2031
2022-11-26 10:40 | 65.5943 | 14.2425 | 114.7878 | 451.4346 | 4.6028 | 5.249 | 113.2813 | 39.4915 | 81396.5078
2022-11-26 10:45 | 65.5532 | 14.9297 | 115.5797 | 370.0667 | 4.5887 | 6.8683 | 112.0179 | 35.6412 | 80540.8125
2022-11-26 10:50 | 65.1088 | 14.5695 | 114.3707 | 290.9336 | 5.2144 | 9.2214 | 120.4735 | 29.2679 | 87435.1406
2022-11-26 10:55 | 57.6491 | 13.3043 | 101.6709 | 274.8833 | 4.9869 | 10.359 | 108.9958 | 28.1805 | 78860.0469
2022-11-26 11:00 | 65.084 | 13.7429 | 113.3363 | 309.7585 | 5.2508 | 9.6961 | 112.825 | 32.3078 | 81465.0078
2022-11-26 11:05 | 59.771 | 15.2699 | 106.889 | 322.6651 | 5.1067 | 8.5112 | 112.766 | 42.011 | 81457.2188
2022-11-26 11:10 | 69.8201 | 13.399 | 120.4218 | 361.2636 | 5.0303 | 7.3467 | 113.4946 | 41.0215 | 81448.0391
2022-11-26 11:15 | 75.7952 | 12.8902 | 129.0718 | 335.4591 | 5.1348 | 7.6724 | 112.8461 | 30.2378 | 81450.6406
2022-11-26 11:20 | 75.6457 | 15.4379 | 131.3904 | 306.3604 | 5.2905 | 8.4431 | 111.5872 | 28.2005 | 80572.3359
2022-11-26 11:25 | 55.9333 | 12.8774 | 98.7834 | 476.9105 | 5.3719 | 7.6799 | 113.6765 | 43.9583 | 81354.1641
2022-11-26 11:30 | 60.8872 | 13.0425 | 106.3725 | 347.899 | 5.1513 | 6.7127 | 112.2841 | 45.567 | 81321.6406
2022-11-26 11:35 | 67.9826 | 11.5785 | 115.7846 | 344.6555 | 4.8916 | 6.6336 | 111.0039 | 32.4895 | 80564.5859
2022-11-26 11:40 | 71.6771 | 13.7336 | 123.7724 | 335.3465 | 5.0205 | 8.4172 | 112.5135 | 39.5993 | 81388.8281
2022-11-26 11:45 | 83.9269 | 12.8816 | 141.6973 | 464.1702 | 5.1167 | 8.4814 | 112.8882 | 46.68 | 81357.2578
2022-11-26 11:50 | 82.7331 | 14.2396 | 141.0559 | 471.5204 | 5.5449 | 9.6814 | 112.217 | 45.4953 | 80405.5312
2022-11-26 11:55 | 78.7299 | 14.5765 | 135.2565 | 451.2766 | 5.927 | 9.4932 | 113.8309 | 43.5933 | 81350.3281
2022-11-26 12:00 | 64.0702 | 14.3927 | 112.6019 | 334.9014 | 6.0226 | 8.1565 | 113.0116 | 37.0581 | 81268.4531
2022-11-26 12:05 | 53.2975 | 15.424 | 97.1202 | 348.1277 | 5.7335 | 6.9799 | 113.006 | 38.2863 | 81352.9844
2022-11-26 12:10 | 57.9222 | 13.8939 | 102.6791 | 322.2323 | 5.4271 | 6.6619 | 111.849 | 34.4299 | 81323.0391
2022-11-26 12:15 | 56.9813 | 13.7108 | 101.2231 | 309.036 | 5.0388 | 6.3034 | 112.3853 | 30.7723 | 81233.2266
2022-11-26 12:20 | 54.0698 | 14.0417 | 97.0931 | 312.6339 | 5.0839 | 7.0168 | 112.9199 | 29.9816 | 82179.1719
2022-11-26 12:25 | 64.5239 | 12.7403 | 111.6449 | 357.0608 | 5.1247 | 8.0813 | 110.7757 | 32.6175 | 80449.0938
2022-11-26 12:30 | 69.4182 | 13.555 | 119.9617 | 373.7894 | 5.1002 | 7.7498 | 112.0257 | 35.0254 | 81316.7656
2022-11-26 12:35 | 74.3436 | 14.562 | 128.5185 | 347.7822 | 4.9973 | 6.6398 | 112.0698 | 31.9728 | 81256.8984
2022-11-26 12:40 | 63.2758 | 14.3879 | 111.3792 | 321.9126 | 4.9906 | 6.6441 | 111.9734 | 34.8824 | 81240.2031
2022-11-26 12:45 | 75.2515 | 13.5505 | 128.8987 | 347.8942 | 5.0487 | 6.8411 | 111.9882 | 38.4771 | 81286.8672
2022-11-26 12:50 | 63.9007 | 15.0691 | 113.0184 | 390.7923 | 5.3706 | 7.5429 | 113.9913 | 32.2794 | 82189.8438
2022-11-26 12:55 | 70.6508 | 13.7062 | 122.0023 | 334.6768 | 5.1118 | 6.2478 | 111.3476 | 30.1673 | 81205.9922
2022-11-26 13:00 | 77.1334 | 16.077 | 134.3098 | 331.2275 | 4.9457 | 6.5221 | 111.0151 | 30.7124 | 80361.1641
2022-11-26 13:05 | 72.4171 | 14.3831 | 125.3865 | 399.0377 | 4.9475 | 7.6751 | 112.1123 | 29.6807 | 81187.4062
2022-11-26 13:10 | 68.6567 | 13.4063 | 118.6457 | 382.4369 | 5.1115 | 8.4601 | 110.9716 | 30.572 | 80399.4141
2022-11-26 13:15 | 96.2617 | 14.3831 | 161.9365 | 566.3762 | 5.5746 | 9.2778 | 112.4064 | 40.8177 | 81184.7578
2022-11-26 13:20 | 78.7876 | 16.4299 | 137.1983 | 399.4341 | 6.0983 | 10.0742 | 111.2227 | 36.7454 | 81253.3047
2022-11-26 13:25 | 54.736 | 14.3783 | 98.2796 | 295.961 | 5.9827 | 7.4759 | 110.2519 | 27.8872 | 81164.6406
2022-11-26 13:30 | 59.3944 | 14.8947 | 106.1039 | 241.8886 | 5.3675 | 5.2296 | 108.6718 | 22.4574 | 80293.3594
2022-11-26 13:35 | 56.7224 | 14.3783 | 101.4935 | 257.3575 | 4.6939 | 4.1867 | 109.8403 | 22.1585 | 81167.2812
2022-11-26 13:40 | 55.2322 | 13.7152 | 98.3772 | 309.1356 | 4.1171 | 3.8685 | 110.3026 | 25.3723 | 81254.3359
2022-11-26 13:45 | 59.5916 | 13.5325 | 104.8767 | 347.4326 | 3.723 | 4.6289 | 110.7223 | 29.6707 | 81188.3828
2022-11-26 13:50 | 63.8955 | 15.224 | 113.3344 | 334.5646 | 3.6434 | 4.8081 | 110.5459 | 32.9675 | 81185.7422
2022-11-26 13:55 | 57.5713 | 12.5342 | 100.6121 | 425.204 | 3.7541 | 5.5266 | 110.8106 | 31.5501 | 81292.1406
2022-11-26 14:00 | 61.6392 | 14.0719 | 108.5546 | 369.5651 | 3.8667 | 6.4543 | 109.9444 | 30.08 | 80408.2109
2022-11-26 14:05 | 66.8751 | 13.025 | 115.5335 | 386.0361 | 3.8823 | 5.7637 | 110.4871 | 42.0471 | 81177.8281
2022-11-26 14:10 | 74.2321 | 15.0698 | 129.0248 | 322.0163 | 3.9321 | 5.923 | 110.4791 | 36.6789 | 81264.8906
2022-11-26 14:15 | 69.5054 | 13.3811 | 119.9215 | 296.3543 | 4.0329 | 5.686 | 110.4573 | 31.7125 | 81300.0625
2022-11-26 14:20 | 66.2787 | 13.0379 | 114.6323 | 322.0162 | 3.9719 | 5.4053 | 110.0083 | 30.0789 | 81283.3516
2022-11-26 14:25 | 67.8252 | 15.0698 | 118.8653 | 296.2549 | 3.8425 | 5.256 | 110.126 | 26.4543 | 81285.9922
2022-11-26 14:30 | 55.4531 | 13.5459 | 98.3772 | 257.613 | 3.6994 | 4.5248 | 110.0671 | 31.3773 | 81288.6328
2022-11-26 14:35 | 52.1979 | 14.3783 | 94.389 | 270.2253 | 3.6334 | 5.0569 | 109.8403 | 31.3461 | 81212.125
2022-11-26 14:40 | 62.4042 | 11.3915 | 107.0469 | 331.3342 | 3.6404 | 5.3228 | 108.3139 | 29.7589 | 80423.8672
2022-11-26 14:45 | 57.2206 | 14.2232 | 101.933 | 309.1356 | 3.6832 | 5.4551 | 110.2437 | 30.0248 | 81288.6328
2022-11-26 14:50 | 40.3734 | 12.3088 | 74.1947 | 299.1096 | 3.6093 | 4.4739 | 110.3551 | 31.6796 | 82069.6797
2022-11-26 14:55 | 57.8834 | 9.6515 | 98.3772 | 334.8969 | 3.5216 | 4.8546 | 110.538 | 28.1313 | 81290.1953
2022-11-26 15:00 | 72.3542 | 14.0539 | 124.961 | 334.8969 | 3.82 | 6.5159 | 110.5968 | 32.9461 | 81284.9453
2022-11-26 15:05 | 69.5715 | 13.2256 | 119.8673 | 305.6459 | 3.948 | 6.4093 | 108.7082 | 30.6486 | 80366.2422
2022-11-26 15:10 | 63.3437 | 13.7016 | 110.7971 | 360.3004 | 4.2038 | 6.3603 | 110.0755 | 32.5892 | 81197.9219
2022-11-26 15:15 | 57.9039 | 12.225 | 100.9823 | 356.7019 | 4.2883 | 6.8357 | 108.4522 | 29.9095 | 80378.6562
2022-11-26 15:20 | 58.0132 | 13.0624 | 101.9871 | 356.7019 | 4.391 | 6.6948 | 109.0343 | 29.4814 | 80383.875
2022-11-26 15:25 | 42.8602 | 11.8527 | 77.5503 | 360.6582 | 4.3558 | 5.4397 | 110.2437 | 28.51 | 81272.8047
2022-11-26 15:30 | 43.2591 | 11.6718 | 77.9809 | 321.6968 | 4.1112 | 4.7881 | 109.3111 | 28.9141 | 81196.2969
2022-11-26 15:35 | 44.9461 | 11.2831 | 80.1781 | 312.1143 | 4.0114 | 5.1073 | 109.9986 | 24.7975 | 82080.2812
2022-11-26 15:40 | 60.0129 | 12.8515 | 104.8415 | 373.0432 | 4.0434 | 6.0304 | 109.7447 | 30.9574 | 81181.2031
2022-11-26 15:45 | 55.0486 | 11.3296 | 95.8792 | 398.7703 | 4.0931 | 6.2489 | 110.8616 | 40.3581 | 81175.9609
2022-11-26 15:50 | 51.8494 | 11.8369 | 91.3136 | 437.3611 | 4.113 | 6.1496 | 111.6257 | 38.035 | 81170.7188
2022-11-26 15:55 | 74.4646 | 11.6678 | 125.8098 | 514.5424 | 4.4552 | 7.1999 | 111.5669 | 40.7363 | 81175.9609
2022-11-26 16:00 | 69.4559 | 12.7022 | 119.1667 | 394.1364 | 4.7159 | 7.2757 |  |  | 80222.1016
2022-11-26 16:05 | 65.5307 | 13.3368 | 113.7847 | 372.4272 | 4.9723 | 7.3591 | 110.1503 | 32.2008 | 81027.4609
2022-11-26 16:10 | 57.2473 | 13.1373 | 100.8881 | 333.1241 | 4.9756 | 6.5778 | 109.3674 | 28.6282 | 80834.1641
2022-11-26 16:15 | 38.7489 | 13.4608 | 72.8564 | 486.3882 | 4.886 | 6.4882 | 108.9074 | 34.5131 | 80752.4062
2022-11-26 16:20 | 51.9708 | 9.7025 | 89.3651 | 336.6679 | 5.0603 | 6.9379 |  |  | 81698.4453
2022-11-26 16:25 | 62.4592 | 11.4417 | 107.1814 | 435.1894 | 5.0916 | 7.4982 |  |  | 80751.4531
2022-11-26 16:30 | 56.4127 | 12.9367 | 99.4081 | 401.4118 | 5.0252 | 6.7538 |  |  | 81695.7969
2022-11-26 16:35 | 48.5184 | 12.4512 | 86.8219 | 358.3913 | 4.573 | 4.911 |  |  | 80749.7656
2022-11-26 16:40 | 53.583 | 12.4136 | 94.5476 | 349.2681 | 4.27 | 4.7523 | 110.6571 | 33.0873 | 81608.8125
2022-11-26 16:45 | 51.4565 | 10.3104 | 89.0129 | 352.9446 | 4.3091 | 6.0571 | 111.8219 | 28.1101 | 82478.625
2022-11-26 16:50 | 54.6924 | 11.9035 | 95.7379 | 349.2681 | 4.4855 | 6.9796 | 111.4255 | 32.381 | 81622.1328
2022-11-26 16:55 | 48.3062 | 11.9154 | 85.9608 | 401.4118 | 4.682 | 7.1837 | 111.0042 | 27.5187 | 81699.4375
2022-11-26 17:00 | 56.1172 | 12.9453 | 98.9637 | 310.9788 | 4.891 | 7.5479 | 110.4865 | 30.5303 | 81756.8906
2022-11-26 17:05 | 45.7064 | 12.0735 | 82.134 | 323.3964 | 4.9733 | 7.9372 | 110.4206 | 28.4149 | 81616.8047
2022-11-26 17:10 | 43.4877 | 11.3933 | 78.2228 | 323.3964 | 5.2245 | 7.9171 | 110.2433 | 29.1755 | 81606.1484
2022-11-26 17:15 | 40.6691 | 12.2993 | 74.4699 | 333.2357 | 5.2127 | 7.3017 | 109.5211 | 28.0995 | 80852.4375
2022-11-26 17:20 | 40.0877 | 10.158 | 71.6059 | 443.3718 | 5.2603 | 7.3644 | 109.29 | 43.8938 | 79906.2109
2022-11-26 17:25 | 70.1128 | 9.3527 | 116.8241 | 413.9474 | 5.2664 | 7.6785 | 111.2482 | 37.0535 | 81597.2656
2022-11-26 17:30 | 73.8639 | 14.1096 | 127.3309 | 445.0415 | 5.4037 | 8.0292 | 112.9878 | 41.3967 | 82557.4688
2022-11-26 17:35 | 60.9428 | 12.6237 | 106.2074 | 371.3153 | 5.3662 | 7.5705 | 110.0555 | 36.7295 | 80747.8125
2022-11-26 17:40 | 56.895 | 11.4123 | 98.6231 | 336.8937 | 5.19 | 5.6847 | 110.1313 | 35.0473 | 81716.1172
2022-11-26 17:45 | 54.025 | 12.4554 | 95.0985 | 332.9034 | 4.834 | 5.9326 | 109.1194 | 31.298 | 80736.5625
2022-11-26 17:50 | 46.3848 | 10.783 | 82.0517 | 320.4189 | 4.7996 | 6.1838 | 108.994 | 29.9297 | 80810.4844
2022-11-26 17:55 | 39.5438 | 11.7861 | 72.4001 | 307.3985 | 4.7483 | 6.0623 | 109.2145 | 26.4132 | 80762.9922
2022-11-26 18:00 | 43.7178 | 11.6177 | 78.7983 | 281.782 | 4.654 | 5.7281 | 108.9219 | 27.9733 | 80760.3828
2022-11-26 18:05 | 47.8648 | 11.5056 | 84.8745 | 291.7472 | 4.7572 | 6.9688 | 108.2764 | 24.2404 | 79966.7031
2022-11-26 18:10 | 51.6722 | 11.0053 | 90.0437 | 431.2785 | 4.9931 | 7.3029 | 109.1459 | 31.8055 | 79958.9609
2022-11-26 18:15 | 43.8398 | 11.1721 | 78.5381 | 266.3779 | 5.2342 | 6.6707 | 108.1605 | 30.3671 | 79953.7969
2022-11-26 18:20 | 42.1801 | 10.8314 | 75.4866 | 342.2591 | 4.7588 | 6.1943 | 108.9578 | 34.127 | 79889.3203
2022-11-26 18:25 | 39.7885 | 11.498 | 72.4871 | 253.5253 | 4.5984 | 6.0232 | 108.6682 | 27.1526 | 79891.5547
2022-11-26 18:30 | 40.8619 | 9.5972 | 72.0634 | 397.0564 | 4.5019 | 5.7838 | 109.8583 | 24.8532 | 80718.3359
2022-11-26 18:35 | 45.8763 | 10.3315 | 80.6524 | 304.2303 | 4.2292 | 4.78 | 108.2627 | 26.9396 | 79883.8594
2022-11-26 18:40 | 37.0667 | 11.1274 | 67.776 | 256.5071 | 4.0393 | 4.9524 | 109.243 | 24.0245 | 80832.1328
2022-11-26 18:45 | 29.8976 | 10.4461 | 56.2741 | 243.5205 | 3.8819 | 4.557 | 108.8193 | 21.4247 | 80777.3906
2022-11-26 18:50 | 40.1599 | 10.1192 | 71.6778 | 282.2525 | 3.6472 | 3.7068 | 108.9865 | 25.9724 | 80861.8438
2022-11-26 18:55 | 32.1387 | 10.46 | 59.7234 | 231.0114 | 3.5864 | 4.2222 | 108.7885 | 24.2562 | 80896.4062
2022-11-26 19:00 | 33.0303 | 8.7759 | 59.4059 | 231.0889 | 3.327 | 3.8334 | 108.9424 | 19.6272 | 80930.9609
2022-11-26 19:05 | 35.0872 | 8.9357 | 62.7187 | 243.684 | 3.1613 | 3.4098 | 109.1854 | 19.015 | 80846.4844
2022-11-26 19:10 | 31.2375 | 9.4415 | 57.3235 | 282.1604 | 3.045 | 3.4231 | 109.3612 | 23.6476 | 80841.3906
2022-11-26 19:15 | 29.2967 | 9.4541 | 54.1923 | 244.0091 | 2.8976 | 3.5548 | 109.0376 | 20.3889 | 80955.3516
2022-11-26 19:20 | 35.0239 | 8.7788 | 62.6335 | 256.8517 | 2.8749 | 3.8398 | 108.9789 | 20.4968 | 80950.2812
2022-11-26 19:25 | 27.5777 | 9.3567 | 51.6288 | 228.7842 | 2.9378 | 3.7632 | 107.7977 | 19.1645 | 80116.0234
2022-11-26 19:30 | 24.7647 | 9.6166 | 47.408 | 205.3455 | 2.9972 | 3.6721 | 108.7896 | 18.0576 | 80892.8359
2022-11-26 19:35 | 24.7437 | 8.1871 | 46.1151 | 228.7842 | 2.8573 | 3.3483 | 108.3785 | 19.1645 | 80105.8984
2022-11-26 19:40 | 36.274 | 8.5156 | 64.2847 | 279.4402 | 2.8288 | 3.6342 | 108.1908 | 20.9656 | 80046.7031
2022-11-26 19:45 | 29.8377 | 9.1135 | 54.8498 | 282.4449 | 2.8791 | 3.9612 | 109.2955 | 20.8675 | 80909.9297
2022-11-26 19:50 | 23.3338 | 8.4356 | 44.2025 | 166.8432 | 2.8583 | 3.4835 | 109.1414 | 17.0334 | 80880.2266
2022-11-26 19:55 | 30.4983 | 8.9447 | 55.6936 | 192.5761 | 2.8861 | 3.4911 | 109.0021 | 18.3332 | 80904.8828
2022-11-26 20:00 | 38.0548 | 8.5241 | 66.8559 | 495.8657 | 2.9369 | 4.1843 | 108.5893 | 25.4722 | 80117.8516
2022-11-26 20:05 | 30.188 | 8.9507 | 55.2238 | 308.3256 | 3.027 | 4.3271 | 109.2504 | 24.2806 | 80954.6406
2022-11-26 20:10 | 24.4753 | 9.1257 | 46.6423 | 231.3997 | 3.0161 | 3.9685 | 109.2063 | 21.9753 | 81004.0312
2022-11-26 20:15 | 25.332 | 8.4413 | 47.2711 | 218.3263 | 3.1482 | 4.2506 | 109.0975 | 20.443 | 80916.9531
2022-11-26 20:20 | 21.9025 | 7.5163 | 41.0892 | 190.5915 | 3.5337 | 5.7521 | 107.7046 | 19.9587 | 80053.6406
2022-11-26 20:25 | 18.1791 | 8.4441 | 36.3096 | 154.1645 | 3.7218 | 5.4387 | 109.0167 | 20.0722 | 80936.6016
2022-11-26 20:30 | 20.7038 | 8.0174 | 39.753 | 165.1793 | 3.6515 | 4.6232 | 107.9949 | 19.7986 | 80041.1641
2022-11-26 20:35 | 18.9692 | 8.1144 | 37.1911 | 115.7388 | 3.5145 | 3.4152 | 109.5957 | 18.0938 | 81021.3047
2022-11-26 20:40 | 14.208 | 7.5971 | 29.3756 | 64.2136 | 3.2354 | 2.898 | 109.6843 | 15.2649 | 80907.0156
2022-11-26 20:45 | 13.7858 | 8.1144 | 29.2458 | 64.2993 | 3.0845 | 2.8861 | 109.5369 | 14.7451 | 81013.7812
2022-11-26 20:50 | 22.0188 | 6.1822 | 39.9334 | 165.2348 | 2.9663 | 3.3985 | 108.2636 | 15.2143 | 80065.7891
2022-11-26 20:55 | 22.6652 | 7.5163 | 42.2584 | 152.4732 | 2.8054 | 3.2959 | 108.3433 | 16.3299 | 80031.4219
2022-11-26 21:00 | 22.6963 | 7.4308 | 42.2205 | 167.0115 | 2.8266 | 3.8284 | 109.6625 | 17.2664 | 80916.6719
2022-11-26 21:05 | 25.1202 | 8.2752 | 46.6115 | 179.8586 | 2.9287 | 3.7031 | 109.5451 | 18.7233 | 80914.1641
2022-11-26 21:10 | 26.4598 | 6.5908 | 47.1493 | 192.8331 | 2.7959 | 3.3512 | 109.9113 | 20.9494 | 80966.4844
2022-11-26 21:15 | 23.3728 | 8.1117 | 43.9384 | 205.6886 | 2.7708 | 3.5752 | 109.8525 | 21.1654 | 80956.1016
2022-11-26 21:20 | 21.7264 | 7.7763 | 41.0793 | 192.8979 | 2.7817 | 3.5069 | 110.007 | 20.7404 | 80985.8516
2022-11-26 21:25 | 27.1304 | 7.7763 | 49.5318 | 308.6367 | 2.5929 | 3.2089 | 110.5947 | 23.441 | 80983.3281
2022-11-26 21:30 | 25.1202 | 7.9375 | 46.4426 | 269.7879 | 2.5722 | 3.8037 | 110.5431 | 22.7701 | 80893.3516
2022-11-26 21:35 | 26.1378 | 8.1144 | 48.1794 | 308.6367 | 2.4936 | 2.3446 | 110.4184 | 23.765 | 80983.3281
2022-11-26 21:40 | 25.1044 | 7.8635 | 46.5118 | 152.728 | 2.4679 | 1.4355 | 109.2223 | 19.6179 | 80148.7578
2022-11-26 21:45 | 22.8065 | 7.2619 | 42.2205 | 205.5527 | 2.3644 | 1.8776 | 109.8973 | 16.8887 | 80896.2266
2022-11-26 21:50 | 37.2642 | 8.2807 | 65.4006 | 244.2553 | 2.3315 | 2.649 | 110.0288 | 17.7638 | 80951.0625
2022-11-26 21:55 | 25.5609 | 8.4441 | 47.6247 | 231.2467 | 2.4737 | 3.5764 | 110.1322 | 19.1549 | 80893.7031
2022-11-26 22:00 | 24.2388 | 8.2752 | 45.4293 | 205.5527 | 2.6426 | 3.8149 | 110.3083 | 19.3708 | 80893.7031
2022-11-26 22:05 | 21.5945 | 6.5864 | 39.6873 | 154.1645 | 2.5134 | 3.1095 | 109.7799 | 18.3456 | 80893.7031
2022-11-26 22:10 | 27.5441 | 7.7686 | 49.9891 | 192.7056 | 2.3048 | 2.4439 | 110.1909 | 19.7485 | 80896.2266
2022-11-26 22:15 | 26.2962 | 7.3591 | 47.6669 | 229.015 | 2.2705 | 2.4376 | 109.3018 | 22.1763 | 80116.8203
2022-11-26 22:20 | 23.6539 | 8.0201 | 44.2776 | 190.6556 | 2.2977 | 3.0145 | 109.0767 | 19.3782 | 80035.6328
2022-11-26 22:25 | 27.5441 | 7.7686 | 49.8202 | 205.5527 | 2.4315 | 3.0171 | 110.367 | 19.6406 | 80896.2266
2022-11-26 22:30 | 30.7392 | 7.9375 | 55.0555 | 205.5527 | 2.3942 | 2.9704 | 110.0734 | 18.9391 | 80896.2266
2022-11-26 22:35 | 23.1397 | 7.5289 | 42.9983 | 178.1827 | 2.2024 | 2.5662 | 108.6989 | 17.8539 | 80143.7656
2022-11-26 22:40 | 17.0159 | 7.3566 | 33.4392 | 152.6254 | 1.8133 | 1.4979 | 108.6258 | 18.5363 | 80089.8828
2022-11-26 22:45 | 17.4137 | 7.0954 | 33.7878 | 141.365 | 1.6363 | 1.347 | 109.5819 | 17.704 | 80923.4297
2022-11-26 22:50 | 31.1799 | 7.093 | 54.8867 | 244.0938 | 1.4677 | 1.9968 | 110.1322 | 22.3924 | 80893.7031
2022-11-26 22:55 | 31.8516 | 7.6022 | 56.4256 | 334.1354 | 1.4781 | 2.5468 | 110.7564 | 28.2833 | 80923.4297
2022-11-26 23:00 | 27.884 | 8.9538 | 51.6953 | 501.2031 | 1.4867 | 2.2749 | 111.285 | 38.5387 | 80923.4297
2022-11-26 23:05 | 19.2808 | 8.1063 | 37.4918 | 256.9408 | 1.5276 | 1.7672 | 110.367 | 28.5975 | 80896.2266
2022-11-26 23:10 | 17.0888 | 7.2668 | 33.4612 | 205.691 | 1.3687 | 1.2289 | 109.9125 | 19.9777 | 80948.1406
2022-11-26 23:15 | 27.0667 | 7.8539 | 49.3427 | 207.8093 | 1.0883 | 0.94723 | 111.0445 | 21.4381 | 81787.25
2022-11-26 23:20 | 18.5343 | 7.2716 | 35.5126 | 180.0986 | 0.80844 | 0.90825 | 109.6325 | 21.2336 | 81005.9062
2022-11-26 23:25 | 16.7748 | 6.9357 | 32.6487 | 154.4222 | 0.69842 | 0.84808 | 109.8458 | 21.7272 | 81041.0859
2022-11-26 23:30 | 16.1072 | 6.7643 | 31.454 | 167.2345 | 0.66826 | 1.526 | 109.6325 | 20.045 | 81008.8359
2022-11-26 23:35 | 13.3403 | 6.9288 | 27.3773 | 128.5569 | 0.58808 | 0.95688 | 109.3251 | 19.5998 | 80953.9766
2022-11-26 23:40 | 15.5981 | 6.3535 | 30.2628 | 101.7514 | 0.39446 | 0 | 108.104 | 19.4447 | 80087.8359
2022-11-26 23:45 | 23.286 | 7.4432 | 43.1369 | 90.0796 | 0.15948 | 0.29902 | 109.4342 | 18.5924 | 81031.1016
2022-11-26 23:50 | 16.6644 | 7.2741 | 32.8179 | 102.9482 | 0.15964 | 0.86804 | 109.7282 | 18.8627 | 81028.6094
2022-11-26 23:55 | 12.3381 | 6.1925 | 25.1047 | 203.7059 | 0.25665 | 0.74035 | 108.1537 | 19.3037 | 80164.1406
2022-11-27 | 13.3448 | 6.0859 | 26.5413 | 180.0402 | 0.33901 | 1.0469 | 108.3629 | 16.7978 | 80971.25
2022-11-27 00:05 | 12.8755 | 6.3557 | 26.0917 | 101.7857 | 0.48353 | 1.2434 | 107.6171 | 16.0312 | 80112.8281
2022-11-27 00:10 | 11.9229 | 6.5996 | 24.8755 | 64.3642 | 0.5183 | 0.84723 | 109.2357 | 15.0303 | 81059.4141
2022-11-27 00:15 | 12.1437 | 5.9227 | 24.5371 | 64.3643 | 0.50834 | 0.83726 | 109.4122 | 15.3547 | 81056.9531
2022-11-27 00:20 | 8.3038 | 6.5316 | 19.2599 | 50.9608 | 0.72926 | 1.6556 | 108.4012 | 14.3404 | 80219.2188
2022-11-27 00:25 | 5.5686 | 6.1926 | 14.5609 | 38.1953 | 0.90695 | 1.735 | 108.155 | 12.7267 | 80164.9141
2022-11-27 00:30 | 6.5135 | 5.7535 | 15.7376 | 25.7457 | 0.83642 | 1.0057 | 109.2946 | 12.5974 | 81049.5547
2022-11-27 00:35 | 8.5035 | 6.2633 | 19.1285 | 25.7544 | 0.63749 | 0.53788 | 109.5079 | 12.7098 | 81079.3203
2022-11-27 00:40 | 5.6759 | 6.3578 | 15.0579 | 25.455 | 0.44391 | 0.27621 | 108.4676 | 12.1344 | 80135.4766
2022-11-27 00:45 | 7.204 | 5.8559 | 16.8984 | 25.455 | 0.26635 | 0.53269 | 108.1768 | 12.1878 | 80135.4766
2022-11-27 00:50 | 7.0702 | 6.0961 | 16.9335 | 25.763 | 0.30868 | 0.40825 | 109.6037 | 11.9025 | 81114.6172
2022-11-27 00:55 | 5.4113 | 5.9247 | 14.2194 | 12.8772 | 0.34874 | 0.6377 | 109.3314 | 11.8985 | 81084.8594
2022-11-27 01:00 | 5.187 | 5.7517 | 13.8717 | 12.8687 | 0.29852 | 0.25872 | 109.2004 | 11.8366 | 81035.5
2022-11-27 01:05 | 5.7908 | 5.3593 | 14.2356 | 12.7402 | 0.17732 | 0.11822 | 108.1101 | 12.307 | 80222.8984
2022-11-27 01:10 | 7.3156 | 5.3557 | 16.5693 | 38.1953 | 0.098547 | 0.50259 | 108.155 | 12.8871 | 80166.1875
2022-11-27 01:15 | 6.2927 | 5.7536 | 15.3993 | 25.746 | 0.069748 | 0.39856 | 109.1783 | 12.3272 | 81053.0469
2022-11-27 01:20 | 8.2771 | 5.9208 | 18.4392 | 25.7374 | 0.049754 | 0.51744 | 109.1416 | 12.9176 | 81028.1875
2022-11-27 01:25 | 6.7388 | 5.2494 | 15.5789 | 25.763 | 0.059704 | 0.37813 | 109.4271 | 11.9566 | 81107.9375
2022-11-27 01:30 | 6.8493 | 5.7574 | 16.2562 | 12.8815 | 0.059704 | 0.28857 | 109.6037 | 12.0648 | 81103.0625
2022-11-27 01:35 |  |  |  |  | 0.039803 | 0 |  |  | 81020.8672
2022-11-27 01:40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81136.0078
2022-11-27 01:45 |  |  |  |  | 0 | 0.039829 |  |  | 81133.5781
2022-11-27 01:50 |  |  |  |  | 0 | 0.38782 |  |  | 81103.8203
2022-11-27 01:55 |  |  |  |  | 0 | 0.24868 |  |  | 81131.1562
2022-11-27 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81991.8047
2022-11-27 02:05 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81076.2422
2022-11-27 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80184.3125
2022-11-27 02:15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 81156.0781
2022-11-27 02:20 |  |  |  |  | 0 | 0.41835 |  |  | 81153.6484
2022-11-27 02:25 | 8.3987 | 8.9778 | 21.8516 | 0 | 0.10942 | 0.47747 | 105.6366 | 9.7958 | 81126.3047
2022-11-27 02:30 | 4.0861 | 8.1255 | 14.5581 | 12.8774 | 0.11933 | 0.71597 | 105.4491 | 9.7353 | 81077.0469
2022-11-27 02:35 | 3.9757 | 7.6176 | 13.7117 | 0 | 0 | 0.45742 | 105.3903 | 10.1139 | 81072.2266
2022-11-27 02:40 | 6.0679 | 7.2718 | 16.7421 | 12.8645 | 0.089496 | 1.1436 | 105.1087 | 10.428 | 80985.1484
2022-11-27 02:45 | 6.6649 | 7.5366 | 17.7529 | 12.7404 | 0.21666 | 1.2999 | 104.5602 | 11.8256 | 80202.6016
2022-11-27 02:50 | 7.2815 | 6.5954 | 17.7567 | 12.8645 | 0.39776 | 1.1833 | 107.5189 | 16.3714 | 80980.3281
2022-11-27 02:55 | 4.2941 | 6.7509 | 13.3331 | 12.8388 | 0.40811 | 0.71668 | 107.5975 | 16.069 | 80813.4297
2022-11-27 03:00 | 3.6262 | 6.4006 | 11.9589 | 12.8131 | 0.35834 | 0.42802 | 107.5577 | 16.4674 | 80648.9219
2022-11-27 03:05 | 4.0698 | 6.5756 | 12.814 | 12.8259 | 0.31821 | 0.72591 | 107.9 | 14.5446 | 80728.7656
2022-11-27 03:10 | 2.3099 | 6.2384 | 9.7791 | 12.8259 | 0.27843 | 0.3381 | 108.1345 | 10.6661 | 80728.7656
2022-11-27 03:15 | 3.2249 | 5.966 | 10.9092 | 12.9668 | 0.3016 | 0.42223 | 109.2624 | 10.293 | 81612.6641
2022-11-27 03:20 | 4.6214 | 6.0718 | 13.1556 | 12.8303 | 0.2788 | 0.83641 | 108.1709 | 10.4002 | 80751.1641
2022-11-27 03:25 | 2.5274 | 5.8953 | 9.7693 | 0 | 0.30806 | 1.2521 | 108.1432 | 10.763 | 80647.4688
2022-11-27 03:30 | 3.3702 | 5.4993 | 10.6652 | 0 | 0.31493 | 0.82668 | 107.1086 | 10.9147 | 79784.7812
2022-11-27 03:35 | 4.3954 | 6.2321 | 12.9696 | 25.6262 | 0.26831 | 0.49687 | 108.3188 | 11.1397 | 80640.2812
2022-11-27 03:40 | 2.6408 | 5.9032 | 9.951 | 12.8303 | 0.34827 | 0.53733 | 108.64 | 10.6158 | 80747.3594
2022-11-27 03:45 | 1.9786 | 5.5603 | 8.4246 | 0 | 0.31842 | 0.41792 | 108.6482 | 10.2821 | 80665.0781
2022-11-27 03:50 | 2.858 | 5.5603 | 9.9411 | 0 | 0.28828 | 0.16899 | 108.5897 | 10.0668 | 80665.0781
2022-11-27 03:55 | 2.6408 | 5.5658 | 9.6137 | 0 | 0.23881 | 0.52738 | 108.7572 | 10.1847 | 80744.9609
2022-11-27 04:00 | 2.2006 | 5.3972 | 8.7704 | 0 | 0.35822 | 1.0349 | 108.8745 | 10.1847 | 80744.9609
2022-11-27 04:05 | 5.3862 | 4.5493 | 12.8054 | 0 | 0.41792 | 0.91545 | 108.9411 | 10.3898 | 80660.2891
2022-11-27 04:10 | 5.8957 | 6.4795 | 15.5167 | 0 | 0.42181 | 0.83357 | 110.1884 | 10.242 | 81637.3906
2022-11-27 04:15 | 2.6109 | 5.1694 | 9.1716 | 0 | 0.46209 | 0.46209 | 107.9344 | 9.9098 | 79834.9141
2022-11-27 04:20 | 4.287 | 5.5603 | 12.1315 | 0 | 0.45696 | 0.77485 | 109.2925 | 10.1745 | 80663.7578
2022-11-27 04:25 | 3.6287 | 5.7307 | 11.2928 | 0 | 0.39789 | 0.65652 | 109.5052 | 10.0163 | 80693.3516
2022-11-27 04:30 | 4.5129 | 4.8928 | 11.8103 | 0 | 0.47747 | 0.68636 | 109.3804 | 9.8108 | 80775.6641
2022-11-27 04:35 | 5.278 | 5.5621 | 13.484 | 0 | 0.53715 | 0.94499 | 109.5637 | 10.0702 | 80693.3516
2022-11-27 04:40 | 4.8431 | 5.5677 | 12.8226 | 0 | 0.40811 | 0.60719 | 109.7323 | 9.9725 | 80765.0078
2022-11-27 04:45 | 4.6721 | 5.7975 | 12.959 | 12.9711 | 0.41245 | 0.29174 | 111.0182 | 10.8958 | 81626.6328
2022-11-27 04:50 | 5.0581 | 5.0565 | 12.8098 | 51.287 | 0.3683 | 0.45788 | 110.384 | 10.6626 | 80687.4922
2022-11-27 04:55 | 6.3862 | 5.232 | 15.021 | 25.6779 | 0.32892 | 0.67777 |  |  | 80797.0547
2022-11-27 05:00 | 6.822 | 5.5658 | 16.0229 | 64.1514 | 0.60699 | 1.4329 |  |  | 80744.9609
2022-11-27 05:05 | 8.9186 | 4.7257 | 18.3965 | 179.7451 | 1.005 | 1.9304 |  |  | 80805.3047
2022-11-27 05:10 | 10.233 | 5.2285 | 20.914 | 64.1514 | 1.3619 | 2.4653 |  |  | 80740.1719
2022-11-27 05:15 | 10.4566 | 5.2303 | 21.2585 | 25.6692 | 1.3922 | 1.8396 |  |  | 80767.4062
2022-11-27 05:20 | 10.5632 | 5.8423 | 22.0339 | 38.0942 | 1.1609 | 0.97399 | 111.9304 | 16.1062 | 79908.1797
2022-11-27 05:25 | 11.6674 | 5.0616 | 22.9457 | 51.3384 | 1.1635 | 0.85519 |  |  | 80769.8047
2022-11-27 05:30 | 10.3465 | 6.0739 | 21.9334 | 89.8422 | 0.92572 | 0.56738 |  |  | 80769.8047
2022-11-27 05:35 | 9.9063 | 5.9051 | 21.0898 | 38.5038 | 0.74655 | 0.31853 | 114.3656 | 17.9505 | 80769.8047
2022-11-27 05:40 | 11.1885 | 5.7167 | 22.7034 | 37.275 | 0.55037 | 0.48278 | 110.8292 | 12.8897 | 78192.0547
2022-11-27 05:45 | 9.6296 | 5.2717 | 20.0323 | 26.7347 | 0.57248 | 1.1345 | 119.6014 | 12.4076 | 84118.5078
2022-11-27 05:50 | 12.0447 | 5.5387 | 24.0012 | 140.4462 | 0.68875 | 1.8039 | 127.5864 | 51.555 | 88371.3594
2022-11-27 05:55 | 13.7309 | 6.6465 | 27.6937 | 196.6247 | 0.91895 | 2.9209 | 126.9447 | 48.7236 | 88364.875
2022-11-27 06:00 | 14.3283 | 5.906 | 27.6844 | 210.5983 | 1.2026 | 4.1325 |  |  | 88325.9219
2022-11-27 06:05 | 11.45 | 6.4662 | 24.0172 | 112.4318 | 1.5087 | 4.2965 | 126.2585 | 18.6524 | 88421.4062
2022-11-27 06:10 | 12.2416 | 5.8741 | 24.6385 | 37.2373 | 1.4349 | 3.3031 | 111.2843 | 13.2416 | 78106.3125
2022-11-27 06:15 | 8.1315 | 5.3899 | 18.0226 | 38.4393 | 1.4334 | 2.6677 | 114.5838 | 13.7228 | 80634.4531
2022-11-27 06:20 | 11.5534 | 5.0599 | 22.938 | 141.133 | 1.2417 | 1.6391 | 115.0892 | 21.1777 | 80757.9531
2022-11-27 06:25 | 12.4103 | 5.1729 | 24.3626 | 203.1005 | 1.0716 | 1.5239 | 114.9669 | 25.0575 | 79897.5234
2022-11-27 06:30 | 14.3998 | 5.2233 | 27.2958 | 320.4355 | 1.2322 | 2.375 | 117.6095 | 59.0011 | 80669.6172
2022-11-27 06:35 | 16.9712 | 5.6697 | 31.6837 | 126.8534 | 1.2785 | 2.3505 | 115.0064 | 43.7949 | 79833.6641
2022-11-27 06:40 | 19.1521 | 6.0739 | 35.4309 | 89.8422 | 1.2823 | 1.998 | 115.4213 | 22.9637 | 80767.2969
2022-11-27 06:45 | 17.7632 | 5.9407 | 33.1688 | 75.319 | 1.3732 | 2.2107 | 112.5462 | 21.0366 | 78986.7891
2022-11-27 06:50 | 16.9825 | 6.1741 | 32.2054 | 88.8565 | 1.6233 | 2.2726 | 113.9808 | 20.5258 | 79875.2578
2022-11-27 06:55 | 12.402 | 6.0032 | 24.8467 | 63.4267 | 1.7697 | 2.3203 | 113.2094 | 16.8893 | 79820.7656
2022-11-27 07:00 | 13.9157 | 5.3326 | 26.663 | 88.7375 | 1.868 | 2.3989 | 113.1331 | 15.7598 | 79758.7031
2022-11-27 07:05 | 20.3503 | 6.0052 | 37.1989 | 139.5846 | 1.868 | 2.684 | 113.0726 | 18.2272 | 79840.0859
2022-11-27 07:10 | 24.9689 | 5.7326 | 44.0059 | 102.6076 | 1.9311 | 3.1853 | 114.1712 | 16.861 | 80692.6016
2022-11-27 07:15 | 21.3369 | 6.5078 | 39.3807 | 114.2441 | 2.0963 | 3.5331 | 113.3428 | 17.3803 | 79861.0938
2022-11-27 07:20 | 19.4797 | 7.0061 | 36.8653 | 101.516 | 2.1349 | 3.2073 | 112.8987 | 16.2553 | 79834.1797
2022-11-27 07:25 | 18.9102 | 5.664 | 34.6503 | 139.3977 | 2.1342 | 2.6259 | 112.6317 | 18.1496 | 79723.5312
2022-11-27 07:30 | 21.294 | 6.1617 | 38.8019 | 177.3555 | 2.206 | 2.5014 | 112.5359 | 15.0575 | 79688.3438
2022-11-27 07:35 | 23.7079 | 6.5013 | 42.8416 | 177.5334 | 2.2257 | 3.0234 | 112.8226 | 15.978 | 79767.2734
2022-11-27 07:40 | 28.0204 | 5.6602 | 48.7774 | 177.2957 | 2.2544 | 2.7467 | 112.6716 | 17.9246 | 79661.5078
2022-11-27 07:45 | 22.6204 | 7.3347 | 42.0081 | 177.5334 | 2.36 | 2.755 | 112.7647 | 21.304 | 79761.2969
2022-11-27 07:50 | 30.9632 | 6.9943 | 54.6224 | 228.0285 | 2.3525 | 2.8368 | 112.9411 | 29.5829 | 79682.3828
2022-11-27 07:55 | 38.2678 | 6.6657 | 65.4906 | 342.2705 | 2.5338 | 3.2266 | 113.6535 | 34.7138 | 79728.4453
2022-11-27 08:00 | 39.7898 | 7.4989 | 68.3235 | 278.8871 | 2.6723 | 3.4443 | 112.7846 | 29.8688 | 79730.8672
2022-11-27 08:05 | 26.744 | 6.4991 | 47.4931 | 240.857 | 2.6426 | 2.9099 | 112.495 | 29.0702 | 79730.8672
2022-11-27 08:10 | 33.6566 | 6.6568 | 58.2469 | 227.8749 | 2.6121 | 3.1167 | 113.4436 | 26.1069 | 79622.7578
2022-11-27 08:15 | 37.3606 | 6.8255 | 64.0931 | 202.6237 | 2.7515 | 4.345 | 114.4655 | 24.0413 | 79647.1484
2022-11-27 08:20 | 34.6685 | 7.663 | 60.8041 | 240.7759 | 2.9039 | 4.2418 | 113.6152 | 21.4493 | 79690.7188
2022-11-27 08:25 | 27.7845 | 7.1536 | 49.7427 | 189.8319 | 2.7642 | 3.4676 | 112.1909 | 19.6666 | 79587.5312
2022-11-27 08:30 | 38.5679 | 7.3273 | 66.4456 | 215.3586 | 2.7146 | 3.5072 | 112.9403 | 21.3889 | 79668.7734
2022-11-27 08:35 | 39.4108 | 7.156 | 67.5663 | 303.8332 | 2.9623 | 4.7061 | 113.3857 | 23.023 | 79605.8516
2022-11-27 08:40 | 30.4151 | 7.578 | 54.1994 | 263.1706 | 3.0109 | 4.3251 | 111.0386 | 23.8959 | 78803.7422
2022-11-27 08:45 | 33.9935 | 7.3249 | 59.4314 | 240.6139 | 3.0198 | 4.2376 | 111.9185 | 27.4452 | 79631.0547
2022-11-27 08:50 | 30.7934 | 7.5653 | 54.7665 | 300.263 | 2.9403 | 3.793 | 110.5669 | 26.4306 | 78667.9922
2022-11-27 08:55 | 33.1983 | 7.7402 | 58.6276 | 250.5544 | 3.1689 | 4.4443 | 111.0585 | 23.2565 | 78761.4844
2022-11-27 09:00 | 43.5123 | 8.5636 | 75.2608 | 300.6653 | 3.6362 | 5.9982 | 111.9745 | 25.7294 | 78759.0469
2022-11-27 09:05 | 31.1257 | 7.7324 | 55.443 | 275.3336 | 3.989 | 5.6258 | 111.4619 | 28.437 | 78671.3828
2022-11-27 09:10 | 34.8098 | 8.7283 | 62.086 | 300.6652 | 3.891 | 4.6163 | 111.2875 | 29.5704 | 78746.8359
2022-11-27 09:15 | 33.7241 | 8.0668 | 59.7603 | 250.4701 | 3.6705 | 3.6508 | 110.7923 | 26.4046 | 78711.7656
2022-11-27 09:20 | 31.9842 | 7.7324 | 56.7588 | 212.7565 | 3.5994 | 4.1093 | 110.9466 | 21.4459 | 78653.9531
2022-11-27 09:25 | 30.9213 | 8.0641 | 55.4613 | 225.3473 | 3.6496 | 5.0624 | 110.9839 | 19.8756 | 78675.4844
2022-11-27 09:30 | 45.9562 | 7.6424 | 78.0858 | 252.7689 | 3.9584 | 5.8334 | 112.2134 | 24.5236 | 79411.5156
2022-11-27 09:35 | 51.0504 | 9.8023 | 88.0542 | 341.238 | 4.2121 | 5.8276 | 112.9064 | 34.8214 | 79409.0156
2022-11-27 09:40 | 35.7407 | 9.3775 | 64.1621 | 300.3621 | 4.2691 | 5.0935 | 112.0331 | 30.7496 | 78632.9453
2022-11-27 09:45 | 44.4834 | 9.9784 | 78.1641 | 290.9758 | 3.9782 | 4.3155 | 112.8462 | 29.171 | 79485.1641
2022-11-27 09:50 | 37.9691 | 8.7136 | 67.0784 | 300.1604 | 3.6484 | 4.2663 | 111.1006 | 26.0539 | 78575.1953
2022-11-27 09:55 | 51.4835 | 8.7136 | 87.6294 | 487.7605 | 3.8825 | 6.2061 | 112.3008 | 42.0224 | 78563.9062
2022-11-27 10:00 | 50.5659 | 10.4563 | 87.9655 | 492.4029 | 4.7061 | 7.3316 | 114.235 | 49.9524 | 79307.6406
2022-11-27 10:05 | 55.1688 | 9.4699 | 94.0347 | 454.9816 | 5.2049 | 6.7912 | 114.6961 | 50.5333 | 79372.1562
2022-11-27 10:10 | 52.6456 | 12.1621 | 92.8592 | 362.572 | 5.2818 | 6.8722 | 112.4916 | 36.2847 | 78513.6953
2022-11-27 10:15 | 33.848 | 10.508 | 62.3914 | 287.2689 | 5.3308 | 6.2046 | 113.0638 | 34.2549 | 78431.0156
2022-11-27 10:20 | 34.1304 | 8.9685 | 61.2847 | 303.2193 | 5.3275 | 6.0318 | 116.3896 | 33.1115 | 79335.4297
2022-11-27 10:25 | 43.1957 | 9.365 | 75.7411 | 474.9348 | 5.3228 | 6.8745 | 114.9668 | 34.4878 | 78468.3125
2022-11-27 10:30 | 41.7673 | 9.1224 | 73.1448 | 328.0483 | 5.4086 | 7.4729 | 116.061 | 31.4775 | 79211.0859
2022-11-27 10:35 | 47.6582 | 9.9617 | 83.0138 | 265.2278 | 5.3239 | 6.1765 | 117.5625 | 39.0946 | 79294.6094
2022-11-27 10:40 | 43.5026 | 10.3473 | 77.0296 | 337.3405 | 5.3059 | 6.1788 | 117.8399 | 28.5465 | 78441.9766
2022-11-27 10:45 | 45.1099 | 9.6903 | 78.8363 | 374.8227 | 5.164 | 6.0966 | 117.7828 | 30.9604 | 78441.9766
2022-11-27 10:50 | 55.699 | 10.1796 | 95.557 | 349.7172 | 5.1559 | 6.5897 | 117.8004 | 33.5204 | 78404.0469
2022-11-27 10:55 | 45.814 | 10.501 | 80.7263 | 374.4472 | 5.3683 | 6.9386 | 119.49 | 36.224 | 78350.2344
2022-11-27 11:00 | 47.8317 | 9.5133 | 82.8315 | 399.2763 | 5.6254 | 7.3434 | 119.2218 | 38.7797 | 78312.25
2022-11-27 11:05 | 58.036 | 10.3403 | 99.3 | 437 | 5.7315 | 7.3214 | 119.9861 | 38.3861 | 78366.0703
2022-11-27 11:10 | 55.3113 | 11.6141 | 96.3973 | 504.8571 | 5.9684 | 7.3289 | 121.1172 | 40.3936 | 79217.875
2022-11-27 11:15 | 41.7393 | 10.1107 | 74.0902 | 403.481 | 5.7102 | 5.8592 | 119.6131 | 36.6991 | 79142.0625
2022-11-27 11:20 | 40.1173 | 9.4478 | 70.941 | 327.8283 | 5.2977 | 5.516 | 119.0945 | 28.6497 | 79149.7578
2022-11-27 11:25 | 44.0542 | 9.4572 | 76.9851 | 328.1571 | 5.5197 | 7.4655 | 119.6177 | 29.6326 | 79218.875
2022-11-27 11:30 | 43.2015 | 9.5069 | 75.7277 | 311.7256 | 5.8512 | 7.3434 | 118.6291 | 29.3795 | 78258.1953
2022-11-27 11:35 | 41.7672 | 9.7858 | 73.9738 | 365.8987 | 5.9406 | 7.0632 | 120.3848 | 31.1064 | 79192.3203
2022-11-27 11:40 | 53.6517 | 11.6064 | 93.8457 | 466.6799 | 5.8136 | 6.9347 | 121.209 | 39.8368 | 79165.7891
2022-11-27 11:45 | 42.7096 | 10.665 | 76.1318 | 424.3719 | 5.6545 | 6.274 | 118.4629 | 48.3335 | 78336.7188
2022-11-27 11:50 | 43.8872 | 10.9358 | 78.0421 | 289.9048 | 5.7955 | 7.0679 | 117.845 | 40.022 | 79109.8906
2022-11-27 11:55 | 44.01 | 10.7737 | 78.2338 | 302.6099 | 6.03 | 7.8877 | 117.5961 | 30.7149 | 79132.5703
2022-11-27 12:00 | 58.2446 | 9.9383 | 99.0521 | 415.811 | 6.04 | 7.2619 | 117.8631 | 31.9645 | 79063.6406
2022-11-27 12:05 | 58.7455 | 12.4146 | 102.4618 | 402.9406 | 5.8134 | 7.1053 | 117.9568 | 34.1114 | 79013.2969
2022-11-27 12:10 | 49.5831 | 11.5908 | 87.5936 | 314.9027 | 5.7358 | 7.0977 | 117.248 | 29.4673 | 79039.7656
2022-11-27 12:15 | 46.2653 | 10.9358 | 81.8528 | 315.1131 | 5.6785 | 6.7408 | 117.2688 | 25.2519 | 79096.7422
2022-11-27 12:20 | 38.2661 | 11.5986 | 70.2543 | 340.3221 | 5.7083 | 7.7633 | 118.1327 | 24.0343 | 79094.1328
2022-11-27 12:25 | 45.34 | 11.6378 | 81.3005 | 399.0077 | 5.6764 | 7.4343 | 116.9764 | 27.9131 | 78238.5
2022-11-27 12:30 | 41.0489 | 11.1423 | 74.0636 | 274.2259 | 5.537 | 7.098 | 115.7411 | 31.7254 | 78209.7266
2022-11-27 12:35 | 47.3401 | 11.63 | 84.3584 | 299.0555 | 5.574 | 7.8841 | 115.7594 | 30.0925 | 78169.0469
2022-11-27 12:40 | 43.116 | 10.104 | 76.3594 | 302.4073 | 5.7897 | 7.607 | 117.1719 | 26.3548 | 79047.7812
2022-11-27 12:45 | 44.3979 | 11.922 | 79.9767 | 289.71 | 5.9287 | 7.319 | 117.0752 | 24.7589 | 79030.7812
2022-11-27 12:50 | 45.2621 | 10.5973 | 79.9767 | 277.114 | 5.873 | 6.509 | 117.1903 | 26.7692 | 79021.3359
2022-11-27 12:55 | 45.9721 | 9.7596 | 80.2273 | 302.0031 | 5.5061 | 5.9128 | 116.2103 | 26.3724 | 78952.6016
2022-11-27 13:00 | 47.8707 | 10.9321 | 84.31 | 340.2082 | 5.2353 | 5.8611 | 116.5962 | 26.9898 | 79065.0547
2022-11-27 13:05 | 43.7068 | 9.8282 | 76.8235 | 311.5161 | 5.1657 | 6.5897 | 115.0191 | 25.3823 | 78179.4219
2022-11-27 13:10 | 47.7197 | 10.6365 | 83.7829 | 323.6521 | 5.4603 | 7.2477 | 114.7901 | 28.703 | 78089.1328
2022-11-27 13:15 | 35.3479 | 10.6401 | 64.8225 | 261.4989 | 5.6447 | 6.9231 | 113.2922 | 29.9678 | 78115.2734
2022-11-27 13:20 | 34.7605 | 9.5974 | 62.8796 | 251.7535 | 5.6128 | 6.03 | 113.9484 | 28.0202 | 78973.8125
2022-11-27 13:25 | 48.0386 | 10.0938 | 83.7291 | 339.8673 | 5.3392 | 6.1331 | 114.351 | 33.7299 | 78973.8125
2022-11-27 13:30 | 35.1867 | 11.4997 | 65.4352 | 283.3853 | 4.998 | 5.8051 | 111.9857 | 31.6702 | 77301.3359
2022-11-27 13:35 | 33.1856 | 11.4329 | 62.3009 | 277.2995 | 5.1226 | 6.165 | 113.0065 | 28.6929 | 79081.0938
2022-11-27 13:40 | 32.5822 | 9.9886 | 59.7681 | 286.4994 | 4.935 | 5.6231 | 111.3379 | 27.4666 | 78150.7969
2022-11-27 13:45 | 42.1294 | 9.6038 | 74.1812 | 365.2865 | 4.9257 | 6.167 | 112.7007 | 31.8479 | 79022.9609
2022-11-27 13:50 | 43.4548 | 10.7701 | 77.3791 | 315.1131 | 5.0432 | 6.294 | 112.2578 | 31.9752 | 79078.4922
2022-11-27 13:55 | 35.7321 | 10.5902 | 65.3617 | 327.2796 | 5.0613 | 6.0736 | 112.1653 | 31.8796 | 78973.8125
2022-11-27 14:00 | 31.6533 | 10.5404 | 59.0597 | 381.8187 | 5.1728 | 6.4585 | 113.0603 | 40.2513 | 79849.7266
2022-11-27 14:05 | 40.303 | 10.7149 | 72.4927 | 331.1305 | 5.1258 | 6.4499 | 112.6121 | 40.1712 | 79899.3984
2022-11-27 14:10 | 42.0757 | 11.2948 | 75.79 | 286.4035 | 5.0364 | 6.4992 | 109.3659 | 32.792 | 78116.8984
2022-11-27 14:15 | 44.4762 | 11.5831 | 79.7578 | 327.2796 | 5.2499 | 6.6293 | 110.037 | 33.8885 | 78960.7812
2022-11-27 14:20 | 39.337 | 12.6941 | 72.9913 | 304.9444 | 5.3346 | 7.0092 | 110.607 | 34.1538 | 79696.2109
2022-11-27 14:25 | 35.9947 | 10.5407 | 65.7147 | 350.8061 | 5.0084 | 5.6431 | 109.007 | 36.7294 | 78579.7578
2022-11-27 14:30 | 36.3517 | 11.0791 | 66.8003 | 458.5806 | 4.8252 | 5.7686 | 107.6649 | 32.8468 | 77720.1641
2022-11-27 14:35 | 29.5181 | 10.3656 | 55.612 | 375.4851 | 4.8926 | 5.9446 | 108.3252 | 27.4405 | 78481.5781
2022-11-27 14:40 | 34.4557 | 10.3656 | 63.1805 | 325.4204 | 4.7783 | 5.7221 | 108.6112 | 25.548 | 78484.1953
2022-11-27 14:45 | 41.5819 | 10.7054 | 74.4437 | 313.2197 | 4.7239 | 5.6667 | 108.7779 | 28.4679 | 78564.9453
2022-11-27 14:50 | 39.9702 | 10.8701 | 71.9732 | 338.2773 | 4.977 | 6.7353 | 108.2627 | 35.8875 | 78562.3281
2022-11-27 14:55 | 34.8011 | 10.3725 | 63.717 | 338.1642 | 5.2184 | 7.3514 | 107.9403 | 28.8266 | 78538.6719
2022-11-27 15:00 | 42.8281 | 10.8591 | 76.3431 | 312.9043 | 5.4285 | 7.1653 | 108.554 | 31.0151 | 78486.8125
2022-11-27 15:05 | 49.9067 | 11.4748 | 87.9736 | 392.1733 | 5.5627 | 7.0789 | 109.7213 | 32.5175 | 79325.4531
2022-11-27 15:10 | 35.6724 | 10.8701 | 65.3853 | 313.2197 | 5.0914 | 5.0914 | 107.4039 | 23.8899 | 78564.9453
2022-11-27 15:15 | 32.7383 | 8.8848 | 59.0672 | 262.8396 | 4.6027 | 4.3631 | 107.5245 | 24.8646 | 78486.8125
2022-11-27 15:20 | 37.1544 | 10.8241 | 67.7757 | 291.3581 | 4.2399 | 4.7547 | 108.7688 | 29.6881 | 79436.2969
2022-11-27 15:25 | 43.2381 | 10.4911 | 76.7681 | 304.0258 | 4.2457 | 5.4861 | 108.5372 | 29.9541 | 79438.9453
2022-11-27 15:30 | 50.6662 | 9.9781 | 87.641 | 404.8241 | 4.3552 | 5.9077 | 108.4495 | 32.2518 | 79328.1016
2022-11-27 15:35 | 43.7667 | 11.6529 | 78.74 | 392.5687 | 4.5614 | 6.5595 | 107.9801 | 30.7419 | 79407.0781
2022-11-27 15:40 | 40.943 | 9.9882 | 72.7471 | 303.9241 | 4.7987 | 6.3916 | 108.1537 | 25.1041 | 79407.0781
2022-11-27 15:45 | 36.5442 | 10.5442 | 66.5604 | 325.8575 | 4.9538 | 6.2422 | 107.2108 | 25.6876 | 78586
2022-11-27 15:50 | 29.727 | 11.3085 | 56.8752 | 290.9673 | 4.9835 | 6.9205 | 107.5823 | 30.8704 | 79313.0234
2022-11-27 15:55 | 32.6639 | 9.3878 | 59.4561 | 300.6909 | 5.1753 | 7.0636 | 106.3734 | 29.9939 | 78544.75
2022-11-27 16:00 | 36.9248 | 10.3211 | 66.9207 | 303.9241 | 5.4072 | 7.1222 | 106.8806 | 22.232 | 79389.3203
2022-11-27 16:05 | 28.2585 | 9.7172 | 52.8682 | 313.2197 | 5.3198 | 6.8169 | 105.5719 | 22.9427 | 78542.1172
2022-11-27 16:10 | 30.6326 | 9.391 | 56.3457 | 300.7916 | 5.3515 | 6.8691 | 105.2636 | 27.3194 | 78565.7656
2022-11-27 16:15 | 26.8347 | 10.3656 | 51.4987 | 300.3881 | 5.435 | 6.2643 | 105.3512 | 28.6495 | 78458.7344
2022-11-27 16:20 | 28.9113 | 8.4722 | 52.6256 | 347.034 | 5.5969 | 7.3508 | 104.1535 | 29.4111 | 77689.7578
2022-11-27 16:25 | 33.0859 | 9.251 | 59.9662 | 301.5993 | 6.9019 | 12.0858 | 105.7185 | 25.176 | 78771.1875
2022-11-27 16:30 | 36.842 | 9.22 | 65.5281 | 338.1642 | 7.0897 | 8.5435 | 105.7655 | 31.6672 | 78500.0469
2022-11-27 16:35 | 34.8052 | 9.9219 | 63.2726 | 272.2128 | 5.8372 | 5.2841 | 103.8094 | 24.217 | 77544.9531
2022-11-27 16:40 | 23.8173 | 8.801 | 45.309 | 198.3715 | 5.7085 | 9.7747 | 105.3214 | 21.558 | 77674.5391
2022-11-27 16:45 | 23.5415 | 7.4771 | 43.5623 | 185.4756 | 6.1673 | 10.2492 | 105.1526 | 21.4484 | 77436.6328
2022-11-27 16:50 | 34.8636 | 6.68 | 60.1202 | 285.0636 | 6.6879 | 9.557 | 114.2347 | 22.1234 | 77596.7422
2022-11-27 16:55 | 42.821 | 7.655 | 73.4554 | 309.7469 | 6.8181 | 8.9388 | 110.5726 | 23.573 | 77555.4766
2022-11-27 17:00 | 38.8612 | 7.4057 | 66.9736 | 318.4221 | 6.8322 | 8.8808 | 107.059 | 25.2558 | 76640.3828
2022-11-27 17:05 | 48.7796 | 8.4524 | 83.386 | 395.6814 | 6.9998 | 9.254 | 107.6388 | 25.1357 | 77368.375
2022-11-27 17:10 | 46.6899 | 8.6207 | 80.1887 | 334.0793 | 7.227 | 8.4249 | 108.7285 | 26.1399 | 77404.2344
2022-11-27 17:15 | 39.4342 | 8.3093 | 68.7554 | 285.0636 | 7.1847 | 7.6406 |  |  | 77538.4375
2022-11-27 17:20 | 41.6663 | 7.4947 | 71.3622 | 285.0636 | 6.9667 | 6.937 |  |  | 77530.4219
2022-11-27 17:25 | 33.1408 | 8.6294 | 59.4288 | 284.873 | 6.6592 | 6.1751 |  |  | 77497.0469
2022-11-27 17:30 | 36.4824 | 7.6627 | 63.5842 | 347.2663 | 6.1896 | 4.813 |  |  | 77595.5234
2022-11-27 17:35 | 37.5084 | 8.3065 | 65.8007 | 309.7481 | 5.7244 | 4.6962 |  |  | 77522.9531
2022-11-27 17:40 | 37.2708 | 7.9754 | 65.1054 | 334.3029 | 5.2877 | 4.4179 |  |  | 77474.2812
2022-11-27 17:45 | 43.9572 | 8.1573 | 75.3734 | 384.731 | 5.0374 | 5.1958 |  |  | 77652.8594
2022-11-27 17:50 | 36.2212 | 8.955 | 64.4762 | 396.3451 | 4.8167 | 5.2016 |  |  | 77505.0156
2022-11-27 17:55 | 31.8981 | 8.3121 | 57.2067 | 334.7518 | 4.6536 | 4.8413 |  |  | 77580.2188
2022-11-27 18:00 | 27.0857 | 7.7434 | 49.2613 | 275.7256 | 4.4869 | 4.4171 |  |  | 78434.0859
2022-11-27 18:05 | 27.4081 | 7.5787 | 49.7556 | 325.8575 | 4.2646 | 4.2049 | 108.7571 | 28.8459 | 78447.2188
2022-11-27 18:10 | 28.8049 | 7.6576 | 51.8108 | 260.2746 | 4.3049 | 4.2555 | 107.1548 | 27.0165 | 77575.7031
2022-11-27 18:15 | 27.0493 | 8.8848 | 50.347 | 300.3881 | 4.3031 | 4.323 | 107.2957 | 29.4906 | 78340.2188
2022-11-27 18:20 | 25.1741 | 7.8153 | 46.4031 | 569.7437 | 4.3648 | 5.2888 | 106.6303 | 32.5646 | 77531.6016
2022-11-27 18:25 | 20.8938 | 7.6023 | 39.6292 | 283.0063 | 5.0188 | 7.4942 | 104.5826 | 22.5839 | 77030.8047
2022-11-27 18:30 | 22.0063 | 7.3687 | 41.1008 | 174.3909 | 5.9316 | 8.4121 | 105.475 | 20.7176 | 78006.4453
2022-11-27 18:35 | 25.6814 | 6.5609 | 46.0902 | 187.1602 | 6.2495 | 7.8094 | 106.6778 | 20.1759 | 78136.2188
2022-11-27 18:40 | 27.775 | 6.8774 | 49.4519 | 224.2169 | 6.3924 | 8.3042 | 105.8734 | 20.5084 | 78003.9297
2022-11-27 18:45 | 26.0286 | 7.9471 | 48.0068 | 172.7263 | 6.6288 | 7.5398 | 104.8628 | 18.6544 | 77261.0312
2022-11-27 18:50 | 22.3565 | 7.2061 | 41.4749 | 182.7244 | 6.6569 | 7.337 | 104.2052 | 19.4419 | 76287.5781
2022-11-27 18:55 | 21.4722 | 6.2224 | 39.1358 | 199.3039 | 6.4469 | 7.3874 | 105.9873 | 21.8686 | 78021.6562
2022-11-27 19:00 | 24.562 | 6.384 | 44.0335 | 199.2372 | 6.3118 | 10.6635 | 106.4639 | 25.3654 | 77980.3281
2022-11-27 19:05 | 23.6403 | 6.2308 | 42.6315 | 199.5707 | 5.6277 | 6.2747 | 106.6991 | 25.8793 | 78099.7656
2022-11-27 19:10 | 17.2744 | 5.3628 | 32.0093 | 254.9719 | 4.9251 | 5.2361 | 108.7057 | 23.0775 | 79826.9219
2022-11-27 19:15 | 16.2308 | 4.6441 | 29.5232 | 164.0236 | 4.6132 | 4.9207 | 107.124 | 19.8191 | 79012
2022-11-27 19:20 | 13.7467 | 4.3138 | 25.3852 | 189.3214 | 3.8738 | 1.6645 | 106.4678 | 18.2354 | 79046.3125
2022-11-27 19:25 | 15.8955 | 3.6465 | 27.846 | 176.5229 | 3.3586 | 1.7536 | 106.6492 | 18.482 | 78962.8281
2022-11-27 19:30 | 25.2202 | 4.3138 | 42.9723 | 189.3214 | 3.362 | 2.8463 | 107.0446 | 19.8257 | 79041.2422
2022-11-27 19:35 | 16.3335 | 5.3058 | 30.3424 | 189.1951 | 3.112 | 1.6551 | 106.8579 | 18.859 | 78984.25
2022-11-27 19:40 | 15.36 | 4.9742 | 28.5186 | 176.5821 | 2.4306 | 0.33731 | 107.5495 | 17.9584 | 78981.7109
2022-11-27 19:45 | 15.9062 | 5.3076 | 29.6892 | 138.7897 | 2.2902 | 1.6656 | 107.9316 | 17.3815 | 79005.6797
2022-11-27 19:50 | 17.3071 | 5.8032 | 32.4979 | 163.9691 | 2.5397 | 3.3036 | 108.2412 | 18.753 | 78979.1797
2022-11-27 19:55 | 33.2079 | 6.3006 | 57.2029 | 227.0342 | 2.8444 | 3.7067 | 110.3161 | 23.7326 | 78974.1094
2022-11-27 20:00 | 33.9765 | 8.2931 | 60.2076 | 164.0241 | 2.9792 | 3.5949 | 109.7189 | 20.5611 | 78990.1328
2022-11-27 20:05 | 21.9877 | 8.3014 | 42.005 | 164.1887 | 2.7977 | 2.8374 | 109.7712 | 23.0748 | 79068.5781
2022-11-27 20:10 | 15.5816 | 6.6344 | 30.3526 | 126.1724 | 2.8057 | 2.2604 | 110.5261 | 26.3902 | 78998.0703
2022-11-27 20:15 | 16.1226 | 5.8051 | 30.5185 | 126.1724 | 2.8949 | 2.8355 | 111.6215 | 20.985 | 78998.0703
2022-11-27 20:20 | 21.4084 | 5.2505 | 38.066 | 237.1499 | 3.2397 | 4.2706 | 111.3909 | 25.0056 | 78146.1172
2022-11-27 20:25 | 20.2228 | 5.6803 | 36.6785 | 209.8804 | 4.0591 | 7.0694 | 110.9135 | 23.3856 | 77294.2188
2022-11-27 20:30 | 17.8194 | 5.9449 | 33.2591 | 183.3372 | 5.2822 | 9.239 | 109.9165 | 21.8685 | 76523.2188
2022-11-27 20:35 | 20.2499 | 5.8504 | 36.8901 | 210.1614 | 5.9449 | 7.8586 | 111.9659 | 26.013 | 77396.9688
2022-11-27 20:40 | 18.3477 | 6.0149 | 34.1389 | 173.1322 | 6.0247 | 6.0733 | 112.1165 | 22.2821 | 77422.9531
2022-11-27 20:45 | 20.0437 | 6.2433 | 36.9671 | 162.4785 | 5.5721 | 4.0882 | 113.4824 | 20.1573 | 78233.1484
2022-11-27 20:50 | 14.6371 | 6.1492 | 28.5855 | 151.7115 | 4.6523 | 2.2367 | 112.8282 | 18.1599 | 79138.0312
2022-11-27 20:55 | 13.2276 | 6.1492 | 26.5912 | 126.4262 | 3.8246 | 1.5199 | 111.2684 | 17.3103 | 79148.5938
2022-11-27 21:00 | 12.1434 | 5.152 | 23.7659 | 75.8557 | 3.1094 | 1.0629 | 109.9396 | 16.1952 | 79151.125
2022-11-27 21:05 | 13.5393 | 5.3129 | 26.0664 | 75.7797 | 2.4794 | 0.98183 | 109.5986 | 17.1868 | 79078.0156
2022-11-27 21:10 | 12.3437 | 6.141 | 24.8959 | 113.6314 | 2.0444 | 1.3894 | 109.6772 | 18.1356 | 79051.4688
2022-11-27 21:15 | 12.7939 | 4.4873 | 24.0983 | 139.0689 | 1.8137 | 0.87215 | 109.8241 | 18.6909 | 79169.5469
2022-11-27 21:20 | 15.2723 | 4.4828 | 27.8928 | 151.5594 | 1.4286 | 0.30754 | 109.6563 | 19.2556 | 79085.9609
2022-11-27 21:25 | 13.6659 | 5.4863 | 26.4339 | 151.7625 | 1.2207 | 1.1611 | 109.6298 | 20.9812 | 79191.1328
2022-11-27 21:30 | 10.1816 | 4.6488 | 20.4215 | 88.4097 | 1.1707 | 0.94247 | 109.3677 | 18.0356 | 79083.4531
2022-11-27 21:35 | 14.3119 | 5.4844 | 27.5883 | 75.8557 | 1.0704 | 0.93162 | 109.7663 | 16.7793 | 79164.5312
2022-11-27 21:40 | 10.846 | 5.8188 | 22.4438 | 75.8812 | 1.042 | 0.98249 | 110.1499 | 17.2099 | 79191.1328
2022-11-27 21:45 | 10.0935 | 5.8227 | 21.4608 | 75.9323 | 1.0615 | 1.0714 | 110.1083 | 16.1584 | 79244.375
2022-11-27 21:50 | 8.9992 | 5.4845 | 19.2787 | 88.4989 | 0.91272 | 0.85319 | 109.7091 | 16.036 | 79160.7109
2022-11-27 21:55 | 13.0412 | 5.7114 | 25.7014 | 178.9009 | 0.80247 | 0.20062 | 110.772 | 18.5699 | 80022.4531
2022-11-27 22:00 | 13.4491 | 5.8188 | 26.6003 | 88.5286 | 0.55538 | 0.099175 | 109.3993 | 16.8381 | 79197.7891
2022-11-27 22:05 | 12.2782 | 6.0494 | 24.8698 | 140.6123 | 0.6311 | 0.73127 | 110.5756 | 17.8245 | 80059.8828
2022-11-27 22:10 | 11.6052 | 5.9851 | 23.774 | 177.0572 | 0.49554 | 0 | 109.746 | 17.2631 | 79205.7031
2022-11-27 22:15 | 10.5382 | 5.2162 | 21.3696 | 89.6004 | 0.73102 | 0.63088 | 111.0162 | 18.386 | 80179.3672
2022-11-27 22:20 | 10.0991 | 4.8797 | 20.36 | 102.4005 | 1.2618 | 1.9828 | 111.3672 | 18.0097 | 80176.875
2022-11-27 22:25 | 11.3047 | 4.7568 | 21.915 | 116.3094 | 1.6598 | 1.7509 | 112.7344 | 18.0202 | 80944.3359
2022-11-27 22:30 | 13.6504 | 5.1034 | 26.1972 | 103.5247 | 1.4983 | 0.77955 | 112.3533 | 16.3051 | 81054.5703
2022-11-27 22:35 | 10.6539 | 5.1034 | 21.4341 | 64.7029 | 1.4583 | 1.0634 | 111.762 | 14.0768 | 81065.125
2022-11-27 22:40 | 7.0955 | 4.4185 | 15.2947 | 51.7105 | 1.2254 | 0.41522 | 111.3546 | 12.8682 | 80982.1328
2022-11-27 22:45 | 7.4306 | 4.76 | 16.1499 | 336.2312 | 0.87037 | 0 | 111.7466 | 56.0523 | 81009.3906
2022-11-27 22:50 | 6.7629 | 4.5884 | 14.9548 | 103.4209 | 1.0121 | 1.1031 | 109.9959 | 30.5686 | 80992.625
2022-11-27 22:55 | 5.105 | 4.7631 | 12.7584 | 38.8218 | 1.0019 | 1.5181 | 109.6331 | 17.9357 | 81075.6172
2022-11-27 23:00 | 8.2152 | 4.2542 | 17.0169 | 25.8899 | 1.0326 | 0.9719 | 109.67 | 14.8427 | 81100.4141
2022-11-27 23:05 | 10.1986 | 4.8101 | 20.6146 | 26.1362 | 0.55245 | 0 | 110.4148 | 13.5568 | 81870.2188
2022-11-27 23:10 | 9.6519 | 4.7616 | 19.7265 | 12.9363 | 0.33398 | 0 | 108.9468 | 12.9855 | 81057.625
2022-11-27 23:15 | 7.4406 | 5.277 | 16.6822 | 25.8986 | 0.1921 | 0 | 108.8194 | 12.8353 | 81138.1953
2022-11-27 23:20 | 7.0255 | 4.2066 | 14.9756 | 38.4005 | 0.10004 | 0 | 107.6245 | 12.9026 | 80201.9297
2022-11-27 23:25 | 5.8799 | 4.5915 | 13.6045 | 25.8727 | 0 | 0 | 108.2374 | 12.2248 | 81044.6875
2022-11-27 23:30 | 4.4421 | 4.9366 | 11.7456 | 12.9493 | 0 | 0 | 107.7543 | 11.9108 | 81140.6719
2022-11-27 23:35 | 5.3324 | 4.4274 | 12.4307 | 12.9537 | 0 | 0.34421 | 108.0274 | 11.7516 | 81168.0078
2022-11-27 23:40 | 5.8799 | 5.4418 | 14.4547 | 25.8727 | 0.33342 | 0.72746 | 107.8236 | 11.6272 | 81065.5547
2022-11-27 23:45 | 8.8567 | 4.9835 | 18.5593 | 26.145 | 0.65409 | 1.3899 | 108.8989 | 11.7496 | 81921.3672
2022-11-27 23:50 | 8.8685 | 4.8181 | 18.4121 | 26.18 | 0.97027 | 1.7056 | 108.8654 | 11.3255 | 82030.4219
2022-11-27 23:55 | 15.2777 | 5.1658 | 28.5839 | 26.1977 | 1.4197 | 1.7771 | 108.6994 | 11.1131 | 82101.1562
2022-11-28 | 9.9751 | 5.3863 | 20.5028 | 26.4351 | 1.238 | 0.51581 | 108.7182 | 11.4914 | 82841.0625
2022-11-28 00:05 | 8.6498 | 4.8214 | 18.0802 | 26.1977 | 0.49024 | 0 | 107.9212 | 11.9383 | 82098.6797
2022-11-28 00:10 | 5.2745 | 4.8165 | 12.9015 | 13.0857 | 0 | 0 | 108.4708 | 10.6622 | 82012.1953
2022-11-28 00:15 | 3.2195 | 4.7648 | 9.6997 | 12.945 | 0 | 0 | 106.8907 | 9.8408 | 81145.7266
2022-11-28 00:20 | 2.6662 | 4.768 | 8.8548 | 12.9538 | 0 | 0.2829 | 107.1996 | 10.3371 | 81198.0234
2022-11-28 00:25 | 3.4427 | 4.2557 | 9.3625 | 12.9494 | 0.2525 | 1.1312 | 107.4001 | 10.7687 | 81170.6484
2022-11-28 00:30 | 3.3361 | 4.2614 | 9.5455 | 12.9668 | 0.82849 | 2.4451 | 107.4849 | 10.2386 | 81281.1797
2022-11-28 00:35 | 5.8879 | 3.7463 | 12.7714 | 12.9538 | 1.2621 | 2.1809 | 107.1996 | 10.0651 | 81210.6953
2022-11-28 00:40 | 4.4965 | 4.6523 | 11.5447 | 13.1077 | 0.93994 | 0.35759 | 108.3534 | 10.2948 | 82177.2891
2022-11-28 00:45 | 4.1592 | 4.48 | 10.8554 | 13.1077 | 0.32693 | 0 | 108.3534 | 10.4049 | 82177.2891
2022-11-28 00:50 | 4.1118 | 4.7696 | 11.0723 | 12.9581 | 0.060621 | 0 | 107.2949 | 10.395 | 81248.2656
2022-11-28 00:55 | 3.8908 | 4.4304 | 10.3943 | 12.9624 | 0.54522 | 1.4236 | 107.7448 | 10.834 | 81276.6172
2022-11-28 01:00 | 3.1168 | 3.9245 | 8.7021 | 25.9598 | 0.95952 | 1.9291 | 107.7716 | 10.6305 | 81383.9531
2022-11-28 01:05 | 3.5949 | 3.6736 | 9.184 | 50.8099 | 1.4163 | 2.5949 | 105.5263 | 11.3636 | 79645.2422
2022-11-28 01:10 | 3.5258 | 3.8845 | 9.289 | 12.8477 | 2.1394 | 4.1289 | 106.6744 | 10.6302 | 80558.4531
2022-11-28 01:15 | 2.9739 | 4.052 | 8.6105 | 12.8433 | 2.5715 | 3.7676 | 106.6372 | 11.3278 | 80542.0625
2022-11-28 01:20 | 2.1122 | 3.9192 | 7.1568 | 12.9625 | 1.9506 | 0.62663 | 107.5088 | 11.0518 | 81275.6797
2022-11-28 01:25 | 2.4489 | 4.2657 | 8.0195 | 12.9799 | 0.83831 | 0 | 107.653 | 10.576 | 81386.3594
2022-11-28 01:30 | 3.03 | 4.1285 | 8.773 | 13.0857 | 0 | 0 | 108.4709 | 10.7172 | 82048.1562
2022-11-28 01:35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80260.0234
2022-11-28 01:40 |  |  |  |  | 0.16995 | 1.7095 |  |  | 80626.0781
2022-11-28 01:45 |  |  |  |  | 0.64728 | 1.7901 |  |  | 81483.8047
2022-11-28 01:50 |  |  |  |  | 0.46476 | 0.15155 |  |  | 81401.2891
2022-11-28 01:55 |  |  |  |  | 0.45466 | 0.5759 |  |  | 81318.0469
2022-11-28 02:00 |  |  |  |  | 0.41988 | 0.22993 |  |  | 80544.4297
2022-11-28 02:05 |  |  |  |  | 0.2098 | 0 |  |  | 80574
2022-11-28 02:10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 80519.6172
2022-11-28 02:15 |  |  |  |  | 0.38015 | 1.6006 |  |  | 80603.5859
2022-11-28 02:20 |  |  |  |  | 0.606 | 1.3332 |  |  | 81378.6094
2022-11-28 02:25 | 5.1698 | 3.5407 | 11.4651 | 12.826 | 0.66823 | 1.0572 | 104.0904 | 8.5113 | 80440.5547
2022-11-28 02:30 | 2.9689 | 4.3822 | 8.7645 | 12.8216 | 0.84775 | 0.98738 | 103.1179 | 8.8315 | 80425.7031
2022-11-28 02:35 | 3.5937 | 4.0062 | 9.5147 | 0 | 0.86834 | 1.5689 | 102.0081 | 9.2797 | 79650.6406
2022-11-28 02:40 | 4.6182 | 4.2137 | 11.1242 | 0 | 0.78712 | 1.1956 | 102.8835 | 8.9392 | 80425.7031
2022-11-28 02:45 | 4.3939 | 4.7146 | 11.4498 | 0 | 0.6782 | 0.91757 | 102.839 | 8.8765 | 80343.4766
2022-11-28 02:50 | 4.177 | 5.2233 | 11.626 | 0 | 0.59882 | 0.34931 | 102.9669 | 9.2593 | 80400.0156
2022-11-28 02:55 | 5.6136 | 5.7365 | 14.5099 | 0 | 0.52914 | 0.14976 | 103.4579 | 9.4874 | 80508.6094
2022-11-28 03:00 | 6.4964 | 4.8945 | 14.8524 | 12.8391 | 0.46987 | 0 | 104.7836 | 10.1917 | 80535.8047
2022-11-28 03:05 | 3.3055 | 4.5601 | 9.6268 | 12.8477 | 0.18988 | 0.12992 | 106.146 | 9.7669 | 80590.25
2022-11-28 03:10 | 3.4145 | 4.8961 | 10.1299 | 12.8433 | 0.059882 | 0 | 106.6372 | 9.8713 | 80566.1562
2022-11-28 03:15 | 4.1173 | 3.9231 | 10.0637 | 12.9755 | 0 | 0 | 108.091 | 10.2455 | 81398.1562
2022-11-28 03:20 | 7.9357 | 4.2237 | 16.3878 | 12.8519 | 0 | 0 | 107.3552 | 10.4718 | 80622.9453
2022-11-28 03:25 | 7.8203 | 5.065 | 17.0523 | 0 | 0 | 0.41002 | 107.4013 | 10.249 | 80570.1016
2022-11-28 03:30 | 5.6791 | 4.4379 | 13.143 | 0 | 0 | 0 | 109.2332 | 9.9798 | 81464.6641
2022-11-28 03:35 | 7.2793 | 4.2265 | 15.3845 | 0 | 0.23969 | 0.66914 | 107.6629 | 9.7767 | 80691.9609
2022-11-28 03:40 | 4.848 | 4.3911 | 11.8223 | 12.8476 | 0.61899 | 1.4377 | 107.6125 | 12.6806 | 80600.4375
2022-11-28 03:45 | 4.7866 | 4.4363 | 11.944 | 12.9799 | 0.73632 | 1.1196 | 108.7206 | 13.4108 | 81432.7734
2022-11-28 03:50 | 3.6347 | 4.052 | 9.6235 | 12.8433 | 0.73855 | 0.39922 | 107.6349 | 12.0829 | 80577.9453
2022-11-28 03:55 | 6.062 | 4.0547 | 13.3468 | 0 | 0.66981 | 0.48986 | 107.7664 | 10.4718 | 80632.3828
2022-11-28 04:00 | 12.3362 | 4.8962 | 23.8056 | 12.8434 | 0.82921 | 1.1289 | 107.8121 | 11.2739 | 80579.5312
2022-11-28 04:05 | 10.2366 | 3.7118 | 19.4028 | 12.8347 | 0.91759 | 1.2567 | 107.6806 | 10.7812 | 80525.1094
2022-11-28 04:10 | 13.4421 | 4.7289 | 25.5023 | 12.8476 | 0.93536 | 1.413 | 108.0235 | 13.3281 | 80600.0859
2022-11-28 04:15 | 8.2553 | 4.3867 | 17.0407 | 12.8347 | 0.98511 | 1.4428 | 107.9152 | 12.3983 | 80520.0625
2022-11-28 04:20 | 15.2607 | 4.4394 | 27.6608 | 64.9441 | 1.0171 | 1.2185 | 109.4482 | 13.911 | 81489.125
2022-11-28 04:25 | 11.1283 | 4.3911 | 21.449 | 51.3904 | 1.016 | 1.1056 | 108.4932 | 13.0043 | 80604.8359
2022-11-28 04:30 | 16.6319 | 4.8962 | 30.3902 | 25.6868 | 1.0057 | 1.3542 | 108.6338 | 12.6764 | 80581.6016
2022-11-28 04:35 | 15.0746 | 5.2286 | 28.3354 | 64.152 | 1.3338 | 1.5926 | 108.8169 | 17.6213 | 80495
2022-11-28 04:40 | 16.0756 | 5.5696 | 30.3796 | 51.3557 | 1.501 | 1.7893 | 108.8893 | 14.3976 | 80552.5547
2022-11-28 04:45 | 36.6535 | 5.2303 | 61.4142 | 25.6695 | 1.5533 | 2.1707 | 108.795 | 14.2851 | 80526.9531
2022-11-28 04:50 | 25.4518 | 5.4045 | 44.5868 | 102.7808 | 1.6839 | 4.7329 | 109.4325 | 14.4613 | 80604.3828
2022-11-28 04:55 | 28.9486 | 6.7488 | 51.1222 | 115.5126 | 1.8433 | 5.6895 | 109.0882 | 18.4358 | 80524.3828
2022-11-28 05:00 | 28.7097 | 5.7994 | 49.8067 | 77.8531 | 2.0207 | 5.7605 | 110.2256 | 14.9867 | 81414.1719
2022-11-28 05:05 | 35.8074 | 4.2614 | 59.1482 | 129.6677 | 2.0932 | 3.3611 | 109.9735 | 16.2837 | 81351.8672
2022-11-28 05:10 | 44.358 | 6.58 | 74.5736 | 205.3537 | 2.3308 | 4.0341 | 109.0285 | 20.0528 | 80525.0938
2022-11-28 05:15 | 49.1568 | 5.4062 | 80.7555 | 205.6288 | 2.6504 | 3.607 | 109.5269 | 19.5939 | 80637.0078
2022-11-28 05:20 | 64.7264 | 8.212 | 107.2593 | 203.9834 | 3.054 | 3.3988 | 109.0001 | 18.4732 | 79989.3125
2022-11-28 05:25 | 63.8752 | 8.1309 | 106.2105 | 244.8349 | 3.7303 | 4.8175 | 110.9965 | 30.1456 | 80842.0781
2022-11-28 05:30 | 71.4853 | 6.1064 | 115.6816 | 245.1619 | 4.1207 | 3.8713 | 110.791 | 26.9343 | 80956.5781
2022-11-28 05:35 | 69.1797 | 8.1309 | 114.0027 | 257.7209 | 4.3444 | 4.4042 |  |  | 80849.3984
2022-11-28 05:40 | 75.9465 | 7.4559 | 123.8694 | 244.9174 | 4.3458 | 4.4056 | 113.7435 | 36.5443 | 80881.5625
2022-11-28 05:45 | 98.4983 | 6.4392 | 157.2514 | 309.3695 | 4.3502 | 4.5896 | 113.3312 | 30.3723 | 80886.4531
2022-11-28 05:50 | 97.5165 | 10.4326 | 159.9093 | 429.3344 | 4.526 | 6.3505 |  |  | 81638.6562
2022-11-28 05:55 | 90.7186 | 7.4434 | 146.3309 | 360.3276 | 4.869 | 7.6527 |  |  | 80744.8203
2022-11-28 06:00 | 97.3392 | 11.6219 | 160.6561 | 429.0449 | 5.534 | 8.4371 |  |  | 81581.2656
2022-11-28 06:05 | 92.9082 | 6.7735 | 149.3558 | 360.6876 | 6.0004 | 8.1135 |  |  | 80834.4688
2022-11-28 06:10 | 96.2015 | 10.9044 | 158.3654 | 395.6122 | 6.3135 | 8.0793 |  |  | 80085.3672
2022-11-28 06:15 | 84.0998 | 10.2718 | 139.1831 | 351.6245 | 6.3888 | 7.2554 |  |  | 81726.9375
2022-11-28 06:20 | 92.4168 | 11.5226 | 153.1824 | 335.1454 | 6.2617 | 8.1761 |  |  | 80887.1953
2022-11-28 06:25 | 104.0487 | 12.6769 | 172.1665 | 338.825 | 6.6631 | 9.1529 | 113.2042 | 36.945 | 81780.2578
2022-11-28 06:30 | 80.864 | 12.2086 | 136.1598 | 296.6748 | 7.0512 | 9.588 | 111.5788 | 32.5594 | 80949.1797
2022-11-28 06:35 | 83.7401 | 11.0216 | 139.3815 | 335.3715 | 7.4807 | 8.839 | 111.5788 | 30.3924 | 80951.6484
2022-11-28 06:40 | 81.4457 | 10.9601 | 135.803 | 312.6562 | 7.8298 | 8.4344 | 113.166 | 27.4668 | 81760.1797
2022-11-28 06:45 | 72.2695 | 12.9045 | 123.6817 | 305.9708 | 7.7215 | 8.1751 | 110.9793 | 26.0764 | 80009.5
2022-11-28 06:50 | 85.0902 | 9.8912 | 140.3204 | 306.0739 | 7.5343 | 7.5936 | 110.9001 | 29.0311 | 80038.9141
2022-11-28 06:55 | 90.3064 | 12.3533 | 150.7781 | 244.5873 | 7.1986 | 7.8575 | 111.1784 | 23.9515 | 80780.4375
2022-11-28 07:00 | 73.0841 | 13.5379 | 125.5639 | 244.5873 | 6.8591 | 7.7876 | 111.1784 | 22.8702 | 80785.4062
2022-11-28 07:05 | 74.434 | 10.834 | 124.9291 | 309.0565 | 6.665 | 7.6528 | 111.4512 | 30.2875 | 80815.125
2022-11-28 07:10 | 73.7266 | 12.2219 | 125.2326 | 280.1935 | 6.4602 | 7.8925 | 110.6358 | 39.8512 | 79930.9062
2022-11-28 07:15 | 83.6096 | 11.879 | 139.8716 | 305.4598 | 6.73 | 9.7201 | 110.8521 | 27.3157 | 79867.5781
2022-11-28 07:20 | 82.7643 | 10.7115 | 137.5756 | 318.2945 | 6.9593 | 9.9504 | 110.2495 | 33.3674 | 79894.4766
2022-11-28 07:25 | 74.2371 | 11.0068 | 124.8001 | 296.275 | 7.2409 | 10.387 | 111.193 | 32.8943 | 80838.25
2022-11-28 07:30 | 84.5716 | 10.4323 | 139.8957 | 442.3331 | 7.4871 | 10.3288 | 113.9054 | 34.6971 | 81648.2734
2022-11-28 07:35 | 87.6786 | 10.9884 | 145.2162 | 424.3805 | 7.5031 | 10.3667 | 112.6528 | 36.6742 | 80699.5859
2022-11-28 07:40 | 106.2784 | 11.3342 | 174.0724 | 424.6664 | 7.7078 | 10.783 | 112.7875 | 34.7532 | 80758.9844
2022-11-28 07:45 | 99.1485 | 12.1718 | 164.1501 | 398.6605 | 7.9475 | 10.9926 | 112.8878 | 30.3008 | 80697.5312
2022-11-28 07:50 | 103.366 | 12.6345 | 171.2483 | 350.6781 | 8.1375 | 10.245 | 113.4778 | 33.7119 | 81506.2422
2022-11-28 07:55 | 102.4226 | 10.6467 | 167.6437 | 295.6808 | 7.8228 | 8.8719 | 110.8525 | 34.3941 | 80677.9453
2022-11-28 08:00 | 98.1228 | 11.3227 | 161.7289 | 295.6808 | 7.613 | 8.5422 | 110.6762 | 32.0724 | 80680.4688
2022-11-28 08:05 | 85.8315 | 13.6977 | 145.2633 | 257.2838 | 7.4307 | 9.0487 | 110.2204 | 26.6906 | 80737.9453
2022-11-28 08:10 | 77.6095 | 10.6609 | 129.6236 | 283.2027 | 7.2785 | 8.4067 | 110.4711 | 26.3301 | 80792.3047
2022-11-28 08:15 | 88.2175 | 11.9515 | 147.1745 | 324.702 | 7.1766 | 8.8522 | 111.9347 | 27.6023 | 81516.4531
2022-11-28 08:20 | 101.286 | 12.1636 | 167.4184 | 282.7299 | 7.2137 | 9.8877 | 110.6977 | 24.7749 | 80658.375
2022-11-28 08:25 | 88.5013 | 13.3462 | 149.0041 | 295.5813 | 7.4732 | 9.6383 | 110.1692 | 27.2038 | 80658.375
2022-11-28 08:30 | 97.2503 | 14.1477 | 163.2165 | 275.6208 | 7.6602 | 9.4146 | 112.6332 | 24.5302 | 82377.1016
2022-11-28 08:35 | 72.8463 | 15.7077 | 127.3691 | 220.7974 | 7.2223 | 7.6257 | 111.638 | 21.0017 | 81533.6484
2022-11-28 08:40 | 87.4289 | 10.8751 | 144.8891 | 241.8194 | 6.6982 | 7.2506 | 108.6989 | 21.8096 | 79893.4062
2022-11-28 08:45 | 101.7611 | 12.3367 | 168.3197 | 231.4024 | 6.6439 | 8.3024 | 109.5601 | 24.4052 | 80685.5234
2022-11-28 08:50 | 92.9098 | 13.853 | 156.2684 | 257.0273 | 6.7049 | 8.2315 | 110.1105 | 36.3796 | 80663.4219
2022-11-28 08:55 | 73.3843 | 13.049 | 125.5351 | 364.3922 | 6.6696 | 8.1929 | 107.3146 | 65.2815 | 78865.1172
2022-11-28 09:00 | 88.0042 | 12.0503 | 147.1136 | 280.0956 | 6.8051 | 7.5866 | 108.7355 | 49.088 | 79898.9688
2022-11-28 09:05 | 97.1869 | 13.2085 | 162.1801 | 254.3756 | 6.5743 | 7.7984 | 107.8121 | 35.4167 | 79820.8984
2022-11-28 09:10 | 116.0476 | 11.9048 | 189.7867 | 275.6207 | 6.4807 | 6.8272 | 111.6136 | 28.8299 | 82382.2578
2022-11-28 09:15 | 105.1888 | 14.1616 | 175.3987 | 259.5869 | 6.2922 | 7.956 | 110.9698 | 26.2209 | 81464.8281
2022-11-28 09:20 | 121.0857 | 11.9635 | 197.397 | 286.0229 | 6.3973 | 8.0724 | 115.1951 | 27.466 | 81610.2969
2022-11-28 09:25 | 119.1305 | 15.5267 | 197.9655 | 320.9601 | 6.5496 | 9.2253 | 110.7621 | 25.9361 | 80590.3516
2022-11-28 09:30 | 76.7928 | 14.6927 | 132.4035 | 269.7879 | 6.787 | 8.7532 | 109.4277 | 27.6802 | 80649.6406
2022-11-28 09:35 | 86.9338 | 14.8441 | 148.0993 | 285.5456 | 6.6977 | 6.8894 | 110.2581 | 28.892 | 81492.2344
2022-11-28 09:40 | 76.0719 | 12.1676 | 128.7733 | 244.2553 | 6.228 | 6.0783 | 109.2064 | 26.2947 | 80718.9766
2022-11-28 09:45 | 86.4883 | 11.484 | 144.2253 | 346.8701 | 5.785 | 5.6952 | 110.0147 | 51.3136 | 80659.0156
2022-11-28 09:50 | 84.5336 | 14.1909 | 143.767 | 308.4327 | 5.5076 | 6.1162 | 110.5216 | 62.8817 | 80688.6719
2022-11-28 09:55 | 82.66 | 11.4878 | 138.192 | 231.3245 | 5.3579 | 6.2459 | 108.936 | 38.1608 | 80696.2422
2022-11-28 10:00 | 66.7668 | 13.1728 | 115.5153 | 269.7879 | 5.2564 | 6.184 | 108.8406 | 35.612 | 80671.6328
2022-11-28 10:05 | 70.9856 | 12.5356 | 121.3449 | 228.8636 | 5.0739 | 5.8735 | 107.8352 | 25.1521 | 79842.7734
2022-11-28 10:10 | 77.706 | 12.4847 | 131.7639 | 231.0137 | 4.9771 | 5.4059 | 108.6723 | 26.4126 | 80590.3203
2022-11-28 10:15 | 77.3871 | 10.4114 | 129.0331 | 233.7068 | 5.1763 | 6.256 | 110.1172 | 28.1383 | 81534.9453
2022-11-28 10:20 | 113.4608 | 14.1521 | 188.0688 | 285.3538 | 5.4177 | 7.1498 | 110.184 | 28.3278 | 81455.3047
2022-11-28 10:25 | 105.4336 | 10.8192 | 172.4316 | 385.7959 | 5.7052 | 7.6402 | 110.0658 | 31.5427 | 80763.7812
2022-11-28 10:30 | 116.921 | 11.7886 | 190.8384 | 337.9134 | 6.2699 | 8.9311 | 112.4839 | 39.1382 | 81620.4219
2022-11-28 10:35 | [8 empty] | 81616.2031
2022-11-28 10:40 | [8 empty] | 80680.7578
2022-11-28 10:45 | [8 empty] | 79878.6484
2022-11-28 10:50 | [8 empty] | 80646.2969
2022-11-28 10:55 | [8 empty] | 80621.7422
2022-11-28 11:00 | [8 empty] | 80624.2891
2022-11-28 11:05 | [8 empty] | 80653.9531
2022-11-28 11:10 | [8 empty] | 80711.4062
2022-11-28 11:15 | [8 empty] | 80681.7344
2022-11-28 11:20 | [8 empty] | 80708.8516
2022-11-28 11:25 | [8 empty] | 81517.1406
2022-11-28 11:30 | [8 empty] | 80634.5
2022-11-28 11:35 | [8 empty] | 80686.8359
2022-11-28 11:40 | [8 empty] | 80734.4766
2022-11-28 11:45 | [8 empty] | 79743.3594
2022-11-28 11:50 | [8 empty] | 79716.5781
2022-11-28 11:55 | [8 empty] | 81518.2344
2022-11-28 12:00 | [8 empty] | 81377.3828
2022-11-28 12:05 | [8 empty] | 80550.3906
2022-11-28 12:10 | [8 empty] | 80634.1875
2022-11-28 12:15 | [8 empty] | 80500.6641
2022-11-28 12:20 | [8 empty] | 81244.3438
2022-11-28 12:25 | [8 empty] | 79623.9922
2022-11-28 12:30 | [8 empty] | 79593.8516
2022-11-28 12:35 | [8 empty] | 79369.2891
2022-11-28 12:40 | [8 empty] | 80249.6641
2022-11-28 12:45 | [8 empty] | 80274.0469
2022-11-28 12:50 | [8 empty] | 79346.5938
2022-11-28 12:55 | [8 empty] | 79265.5703
2022-11-28 13:00 | [8 empty] | 80238.3594
2022-11-28 13:05 | [8 empty] | 80100.0938
2022-11-28 13:10 | [8 empty] | 79384.7656
2022-11-28 13:15 | [8 empty] | 79325.3047
2022-11-28 13:20 | [8 empty] | 79426.5703
2022-11-28 13:25 | [8 empty] | 81112.6094
2022-11-28 13:30 | [8 empty] | 77594.4297
2022-11-28 13:35 | [8 empty] | 80207.4766
2022-11-28 13:40 | [8 empty] | 80183.125
2022-11-28 13:45 | [8 empty] | 79332.6484
2022-11-28 13:50 | [8 empty] | 80185.6875
2022-11-28 13:55 | [8 empty] | 80985.7578
2022-11-28 14:00 | [8 empty] | 80247.2266
2022-11-28 14:05 | [8 empty] | 79355.4062
2022-11-28 14:10 | [8 empty] | 80105.0625
2022-11-28 14:15 | [8 empty] | 79363.0625
2022-11-28 14:20 | [8 empty] | 79309.8281
2022-11-28 14:25 | [8 empty] | 79394.8203
2022-11-28 14:30 | [8 empty] | 79239.0547
2022-11-28 14:35 | [8 empty] | 79159.3984
2022-11-28 14:40 | [8 empty] | 79108.9297
2022-11-28 14:45 | [8 empty] | 79935.375
2022-11-28 14:50 | [8 empty] | 79963.5156
2022-11-28 14:55 | [8 empty] | 79983.9375
2022-11-28 15:00 | [8 empty] | 79964.9375
2022-11-28 15:05 | [8 empty] | 79911.4844
2022-11-28 15:10 | [8 empty] | 79141.9609
2022-11-28 15:15 | [8 empty] | 79062.5078
2022-11-28 15:20 | [8 empty] | 79024.6953
2022-11-28 15:25 | [8 empty] | 79196.2891
2022-11-28 15:30 | [8 empty] | 80047.8594
2022-11-28 15:35 | [8 empty] | 80088.6719
2022-11-28 15:40 | [8 empty] | 79181.0781
2022-11-28 15:45 | [8 empty] | 80088.6719
2022-11-28 15:50 | [8 empty] | 79263.2188
2022-11-28 15:55 | [8 empty] | 80006.9375
2022-11-28 16:00 | [8 empty] | 80142.3672
2022-11-28 16:05 | [8 empty] | 79263.2188
2022-11-28 16:10 | 67.9591 | 19.0923 | 123.2624 | 318.5022 | 5.3045 | 9.0047 | 116.1431 | 22.0454 | 80065.7266
2022-11-28 16:15 | 71.9165 | 16.0831 | 126.4868 | 318.6089 | 3.0062 | 4.6496 | 117.4633 | 22.4275 | 80095.1484
2022-11-28 16:20 | 87.0285 | 17.7644 | 150.9972 | 382.459 | 1.5954 | 0 | 112.9004 | 30.6809 | 80124.5938
2022-11-28 16:25 | 83.5381 | 14.9475 | 142.9977 | 379.0241 | 0.8444 | 0 | 115.4659 | 28.442 | 79401.3438
2022-11-28 16:30 | 84.9698 | 18.0849 | 148.1638 | 366.0229 | 0.66492 | 0 | 118.9837 | 25.2329 | 79320.3203
2022-11-28 16:35 | 70.3222 | 17.457 | 125.2494 | 373.8943 | 0.69949 | 0 | 122.7208 | 26.1004 | 81039.1641
2022-11-28 16:40 | 79.7567 | 15.9316 | 138.1856 | 357.2014 | 0.91916 | 0.22979 | 122.5366 | 25.0755 | 80186.1172
2022-11-28 16:45 | 74.4955 | 18.136 | 132.3253 | 332.1311 | 1.2493 | 1.0394 | 123.4012 | 24.1434 | 80302.7031
2022-11-28 16:50 | 82.5746 | 14.7725 | 141.3458 | 306.4797 | 1.4487 | 1.3588 | 123.1264 | 32.7703 | 80273.1797
2022-11-28 16:55 | 78.855 | 14.7527 | 135.6245 | 408.0931 | 1.7161 | 1.2372 | 122.7286 | 23.9959 | 80164.3672
2022-11-28 17:00 | 71.6231 | 15.6118 | 125.5661 | 395.8696 | 1.9263 | 2.0461 | 119.2167 | 33.7358 | 80280.9141
2022-11-28 17:05 | 73.63 | 13.7515 | 126.6142 | 382.7157 | 1.9882 | 2.1081 | 123.2362 | 33.9163 | 80196.4375
2022-11-28 17:10 | 85.7051 | 14.7814 | 145.9872 | 505.3655 | 1.9453 | 1.7182 | 121.6433 | 39.5853 | 79421.7578
2022-11-28 17:15 | 79.5646 | 15.0982 | 137.2254 | 497.6975 | 2.1167 | 2.506 | 122.811 | 38.3763 | 80220.7812
2022-11-28 17:20 | 80.5763 | 17.4525 | 140.9628 | 446.7997 | 2.4927 | 2.2434 | 121.6267 | 32.9202 | 80260.0234
2022-11-28 17:25 | 56.8955 | 15.1234 | 102.3348 | 472.963 | 2.6141 | 2.2349 | 117.2333 | 35.3265 | 80377.4297
2022-11-28 17:30 | 64.4338 | 13.1464 | 111.9129 | 448.7449 | 2.644 | 2.7139 | 123.0351 | 34.3559 | 80627.4922
2022-11-28 17:35 | 65.5108 | 15.8376 | 116.2549 | 358.8723 | 2.8198 | 2.9793 | 124.3983 | 23.9009 | 80603.6875
2022-11-28 17:40 | 57.6009 | 13.636 | 101.9287 | 272.2916 | 2.7904 | 2.9012 | 121.0491 | 19.1693 | 81562.0938
2022-11-28 17:45 | 44.8427 | 13.3039 | 81.8699 | 259.497 | 2.4192 | 1.9959 | 119.4691 | 17.8197 | 81622.6328
2022-11-28 17:50 | 46.4319 | 12.3118 | 83.4843 | 269.4254 | 2.1751 | 2.8436 | 115.8469 | 17.8898 | 80703.5469
2022-11-28 17:55 | 44.1361 | 11.8098 | 79.4633 | 243.8477 | 2.2235 | 3.2106 | 115.182 | 22.3698 | 80725.5859
2022-11-28 18:00 | 47.7683 | 12.1473 | 85.3682 | 269.516 | 2.3814 | 3.5173 | 117.4106 | 17.9498 | 80734.0156
2022-11-28 18:05 | 40.9713 | 10.6898 | 73.4921 | 292.2371 | 2.476 | 3.0087 | 118.4448 | 25.1349 | 79924.4062
2022-11-28 18:10 | 51.2314 | 11.4839 | 90.0131 | 256.938 | 2.4894 | 2.4894 | 119.1715 | 18.777 | 80814.3438
2022-11-28 18:15 | 46.1173 | 11.6411 | 82.5001 | 256.6818 | 2.3822 | 2.8407 | 115.4753 | 23.4479 | 80732.3672
2022-11-28 18:20 | 27.0851 | 10.6324 | 52.1495 | 192.576 | 2.2894 | 2.5582 | 113.8128 | 25.6126 | 80762.9141
2022-11-28 18:25 | 27.553 | 8.9537 | 51.1879 | 244.1731 | 2.3093 | 2.6976 | 116.2166 | 15.8687 | 80837.4453
2022-11-28 18:30 | 24.5259 | 9.5239 | 47.1181 | 177.9452 | 2.1899 | 2.2689 | 114.6525 | 15.9617 | 79950.0938
2022-11-28 18:35 | 23.638 | 10.3523 | 46.5855 | 165.1237 | 1.9007 | 2.1568 | 114.1691 | 15.5775 | 79896.3516
2022-11-28 18:40 | 29.2649 | 9.7221 | 54.5805 | 194.6248 | 1.863 | 2.1348 | 111.7626 | 18.9097 | 81622.1016
2022-11-28 18:45 | 27.3053 | 10.2949 | 52.3182 | 179.7377 | 1.9231 | 2.6803 | 112.8741 | 22.9166 | 80762.9141
2022-11-28 18:50 | 33.5046 | 9.896 | 61.253 | 194.6902 | 2.0852 | 2.2564 | 116.3077 | 16.463 | 81647.0234
2022-11-28 18:55 | 38.0108 | 9.1196 | 67.3839 | 167.0115 | 2.1714 | 2.6496 | 115.0047 | 15.9175 | 80809.7656
2022-11-28 19:00 | 37.7052 | 10.6466 | 68.4425 | 218.5442 | 2.3185 | 2.418 | 109.3238 | 21.6513 | 80870.5859
2022-11-28 19:05 | 32.6248 | 11.0386 | 60.8798 | 229.015 | 2.403 | 2.5014 | 111.5111 | 19.3976 | 80032.2656
2022-11-28 19:10 | 23.9321 | 9.8049 | 46.658 | 128.5986 | 2.3914 | 2.3814 | 114.8257 | 13.6109 | 80892.8203
2022-11-28 19:15 | 20.5063 | 9.4637 | 40.7275 | 89.9888 | 2.3607 | 1.9622 | 114.5521 | 12.5264 | 80863.1484
2022-11-28 19:20 | 25.8914 | 9.7952 | 49.4824 | 141.3174 | 2.3316 | 2.1921 | 114.5351 | 13.7592 | 80805.8047
2022-11-28 19:25 | 25.2136 | 9.0347 | 47.6829 | 114.546 | 2.2287 | 2.0117 | 110.7926 | 10.4237 | 80051.8281
2022-11-28 19:30 | 19.0669 | 9.6295 | 38.8559 | 89.9595 | 2.2128 | 2.2925 | 111.5199 | 19.2693 | 80828.0312
2022-11-28 19:35 | 21.1892 | 7.7816 | 40.092 | 90.0796 | 2.2711 | 2.6695 | 114.5502 | 12.485 | 80939.8281
2022-11-28 19:40 | 18.8526 | 8.2807 | 37.3476 | 128.5554 | 2.271 | 1.7332 | 114.3759 | 12.4724 | 80855.7188
2022-11-28 19:45 | 16.1541 | 8.5327 | 33.2944 | 165.4554 | 2.1969 | 1.7634 | 111.8976 | 13.3637 | 80049.375
2022-11-28 19:50 | 13.3446 | 9.1287 | 29.5839 | 64.2993 | 2.2105 | 2.33 | 109.2431 | 15.5013 | 80888.9375
2022-11-28 19:55 | 12.8137 | 7.8565 | 27.6686 | 64.9623 | 2.2658 | 2.2053 | 115.4752 | 11.1319 | 81721.5
2022-11-28 20:00 | 12.8061 | 7.4457 | 27.0754 | 64.3643 | 2.1892 | 2.3384 |  |  | 80976.6562
2022-11-28 20:05 | 28.785 | 7.9455 | 52.0682 | 77.1601 | 2.0433 | 1.6446 | 114.3569 | 10.8564 | 80883.5625
2022-11-28 20:10 | 29.8872 | 8.5271 | 54.1721 | 165.346 | 1.9815 | 1.7744 |  |  | 79996.1719
2022-11-28 20:15 | 35.1817 | 9.4669 | 63.3947 | 128.6001 | 2.1544 | 2.4237 |  |  | 80870.0469
2022-11-28 20:20 | 25.1455 | 7.9455 | 46.6585 | 102.8801 | 2.2718 | 2.9793 |  |  | 80870.0469
2022-11-28 20:25 | 25.4593 | 8.1091 | 46.965 | 77.1082 | 2.3599 | 2.5292 |  |  | 80818.1094
2022-11-28 20:30 | 18.9984 | 9.0377 | 37.9918 | 76.3897 | 2.3734 | 2.5999 | 108.8518 | 15.7745 | 80077.4141
2022-11-28 20:35 | 16.9955 | 7.7816 | 33.8329 | 77.2111 | 2.3814 | 1.8932 |  |  | 80935.9844
2022-11-28 20:40 | 19.2092 | 8.9687 | 38.4132 | 77.2371 | 2.3101 | 2.2205 | 114.3534 | 12.273 | 80963.2344
2022-11-28 20:45 | 13.0095 | 7.6048 | 27.5463 | 64.2784 | 2.2503 | 1.9417 | 114.201 | 11.0687 | 80862.3828
2022-11-28 20:50 | 12.0213 | 7.2693 | 25.696 | 64.3001 | 2.1117 | 1.9025 | 114.0044 | 3.2407 | 80887.1641
2022-11-28 20:55 | 12.8927 | 7.5365 | 27.2988 | 76.4412 | 1.9795 | 1.6742 | 107.8772 | 15.5176 | 80130.0625
2022-11-28 21:00 | 14.199 | 7.534 | 29.2987 | 76.4154 | 1.7918 | 0.95495 | 112.7877 | 10.0563 | 80100.6562
2022-11-28 21:05 | 15.7817 | 8.2892 | 32.48 | 115.8181 | 1.7642 | 1.7543 | 114.2576 | 10.9718 | 80929.3984
2022-11-28 21:10 | 11.2606 | 7.615 | 24.7063 | 64.3643 | 1.7132 | 2.1913 | 113.824 | 9.6778 | 80954.5938
2022-11-28 21:15 | 10.9221 | 7.6099 | 24.3518 | 64.3217 | 1.742 | 1.6723 | 108.6345 | 9.8335 | 80897.2344
2022-11-28 21:20 | 11.039 | 8.0416 | 24.9626 | 127.4449 | 1.7652 | 1.6666 | 113.4461 | 15.3622 | 80140.0625
2022-11-28 21:25 | 25.0353 | 7.4383 | 45.8133 | 115.7401 | 1.8726 | 1.783 | 114.592 | 12.2067 | 80860.1953
2022-11-28 21:30 | 9.8269 | 7.1968 | 22.2598 | 50.9271 | 1.9407 | 1.8521 | 113.1584 | 11.2829 | 80056.3125
2022-11-28 21:35 | 8.826 | 6.9335 | 20.4623 | 51.4574 | 1.9118 | 2.0711 | 108.9284 | 11.2383 | 80896.0781
2022-11-28 21:40 | 8.7243 | 7.1097 | 20.3134 | 38.6316 | 1.8204 | 1.3827 | 112.4501 | 14.0619 | 80970.9375
2022-11-28 21:45 | 8.495 | 6.5953 | 19.7858 | 38.593 | 1.7425 | 1.5533 | 114.0427 | 9.2392 | 80886.3281
2022-11-28 21:50 | 9.9292 | 6.5953 | 21.8151 | 38.593 | 1.7209 | 1.6811 | 113.8076 | 9.4013 | 80883.8906
2022-11-28 21:55 | 13.0313 | 6.094 | 26.0689 | 64.3859 | 1.6999 | 1.3619 | 112.6266 | 6.4901 | 80972.3203
2022-11-28 22:00 | 10.7194 | 6.7757 | 23.2068 | 51.5435 | 1.6225 | 1.4931 | 109.1695 | 15.4785 | 81013.3203
2022-11-28 22:05 | 11.3786 | 6.6041 | 24.0456 | 103.0522 | 1.514 | 0.99607 | 114.6659 | 10.1171 | 80986.0234
2022-11-28 22:10 | 9.4911 | 6.9358 | 21.4841 | 51.4747 | 1.4343 | 1.1953 | 114.4928 | 9.4585 | 80901.3906
2022-11-28 22:15 | 11.1465 | 6.7667 | 23.8525 | 25.7374 | 1.3334 | 0.7264 | 114.6692 | 8.8639 | 80901.3906
2022-11-28 22:20 | 10.3728 | 6.0252 | 21.9251 | 25.4636 | 1.2199 | 0.60997 | 111.064 | 6.4168 | 80046.9844
2022-11-28 22:25 | 13.6485 | 7.0294 | 28.1176 | 25.4636 | 1.2199 | 1.1609 | 111.2385 | 15.5073 | 80044.5859
2022-11-28 22:30 | 15.6242 | 6.5316 | 30.4809 | 38.2206 | 1.1814 | 0.79742 | 113.9318 | 10.0597 | 80096.5391
2022-11-28 22:35 | 11.4891 | 7.2814 | 24.8923 | 25.763 | 1.0938 | 0.8353 | 115.2546 | 10.063 | 80982.6328
2022-11-28 22:40 | 8.1945 | 6.3641 | 18.925 | 25.4804 | 1.0632 | 0.48239 | 114.5722 | 8.6684 | 80091.7422
2022-11-28 22:45 | 6.6262 | 5.9248 | 16.2509 | 12.8774 | 1.0747 | 1.0349 | 112.0985 | 7.4096 | 80952.5469
2022-11-28 22:50 | 5.3027 | 6.4347 | 14.5628 | 12.8815 | 1.0143 | 0.59664 | 114.195 | 12.9846 | 80980.2031
2022-11-28 22:55 | 7.2911 | 5.7574 | 16.9335 | 12.8815 | 0.98544 | 0.83613 | 115.6077 | 8.6023 | 80977.7812
2022-11-28 23:00 | 6.1927 | 5.9327 | 15.5946 | 25.7891 | 0.98479 | 0.73611 | 115.1944 | 8.8818 | 81068.5
2022-11-28 23:05 | 4.1547 | 5.5305 | 11.8989 | 25.4976 | 1.0228 | 0.72778 | 113.5426 | 7.1215 | 80149.6328
2022-11-28 23:10 | 3.7548 | 6.2634 | 12.0189 | 12.8774 | 0.98446 | 0.92479 | 109.6271 | 9.6812 | 80954.0938
2022-11-28 23:15 | 3.7598 | 5.4242 | 11.3569 | 12.8946 | 0.91454 | 1.3221 | 113.957 | 10.6148 | 81070.0547
2022-11-28 23:20 | 4.9729 | 5.9287 | 13.7208 | 12.8859 | 0.88412 | 0.67551 | 114.1746 | 8.064 | 81010.625
2022-11-28 23:25 | 3.6456 | 5.7575 | 11.3456 | 12.8817 | 0.82508 | 0.50697 | 114.1377 | 8.2237 | 80980.5859
2022-11-28 23:30 | 3.3175 | 5.0852 | 10.1704 | 12.8946 | 0.81514 | 0.3678 | 113.5446 | 5.3616 | 81062.8672
2022-11-28 23:35 | 9.8288 | 5.417 | 20.4829 | 12.8774 | 0.85461 | 0.88442 | 109.8036 | 11.7364 | 80950.8828
2022-11-28 23:40 | 7.216 | 5.1953 | 16.4239 | 12.7488 | 0.95334 | 0.87472 | 113.6008 | 9.3704 | 80141.7031
2022-11-28 23:45 | 8.7245 | 5.9248 | 19.4673 | 51.5094 | 0.83473 | 0.44718 | 115.1584 | 8.5995 | 80946.0859
2022-11-28 23:50 | 5.5723 | 5.1919 | 13.7333 | 63.7018 | 0.67838 | 0.078653 | 114.2826 | 8.5615 | 80084.9688
2022-11-28 23:55 | 12.9015 | 6.7037 | 26.4796 | 12.749 | 0.60073 | 0.52195 | 112.2042 | 5.3546 | 80139
2022-11-29 | 11.5007 | 6.4413 | 24.0699 | 12.8946 | 0.59644 | 0.55668 | 111.0109 | 13.3227 | 81055.6719
2022-11-29 00:05 | 9.1754 | 6.1002 | 20.1645 | 12.8902 | 0.64657 | 0.29842 | 114.6254 | 8.5539 | 81030.7422
2022-11-29 00:10 | 4.864 | 6.2696 | 13.556 | 12.8902 | 0.64549 | 0.18868 | 114.5665 | 7.417 | 81039.5547
2022-11-29 00:15 | 8.2966 | 5.426 | 18.3129 | 12.8989 | 0.59683 | 0 | 114.5259 | 7.422 | 81091.8438
2022-11-29 00:20 | 5.3027 | 5.5881 | 13.7164 | 12.8817 | 0.58669 | 0.45742 | 111.4888 | 4.8693 | 80982.2188
2022-11-29 00:25 | 3.6481 | 5.5919 | 11.0144 | 12.8904 | 0.56662 | 0 | 111.9175 | 12.6145 | 81036.875
2022-11-29 00:30 | 2.7315 | 5.1919 | 9.3789 | 12.7404 | 0.55075 | 0.4229 | 113.0019 | 7.4378 | 80091.3438
2022-11-29 00:35 | 2.9858 | 5.4242 | 10.1704 | 12.8946 | 0.44703 | 0.68544 | 114.5462 | 7.6362 | 81062.1172
2022-11-29 00:40 | 4.9713 | 4.9108 | 12.531 | 12.8817 | 0.4077 | 0.52703 | 114.6675 | 7.6826 | 80979.8359
2022-11-29 00:45 | 9.2996 | 5.3665 | 19.6213 | 12.7574 | 0.44271 | 0.57061 | 109.7133 | 5.3581 | 80199.7656
2022-11-29 00:50 | 4.869 | 5.9367 | 13.4001 | 12.9033 | 0.53733 | 0.81595 | 113.4443 | 12.4104 | 81119.2109
2022-11-29 00:55 | 3.0165 | 5.4801 | 10.104 | 13.0275 | 0.60298 | 0.82407 | 116.3823 | 7.7149 | 81910.2578
2022-11-29 01:00 | 12.2936 | 5.9958 | 24.8399 | 13.0317 | 0.703 | 0.48206 | 117.2536 | 8.2647 | 81935.7734
2022-11-29 01:05 | 11.3901 | 6.1022 | 23.7309 | 12.8946 | 0.6956 | 0.089435 | 115.9604 | 6.878 | 81075.6562
2022-11-29 01:10 | 13.9244 | 6.0982 | 27.442 | 12.886 | 0.67528 | 0.7448 | 110.702 | 9.0924 | 81020.6953
2022-11-29 01:15 | 7.0703 | 5.7575 | 16.5951 | 12.8817 | 0.62604 | 0.56642 | 115.4916 | 11.3076 | 80993.375
2022-11-29 01:20 | 4.7568 | 5.2566 | 12.5479 | 12.8991 | 0.64635 | 0.93473 | 115.8244 | 7.8556 | 81109.1484
2022-11-29 01:25 | 7.7384 | 4.9141 | 16.7757 | 12.8904 | 0.6563 | 0.25854 | 115.8641 | 7.7961 | 81045.6641
2022-11-29 01:30 | 5.5274 | 5.5919 | 13.8951 | 12.8904 | 0.76568 | 0.96456 | 114.8627 | 5.414 | 81048.0391
2022-11-29 01:35 |  |  |  |  | 0.87331 | 1.0321 |  |  | 81111.7266
2022-11-29 01:40 |  |  |  |  | 1.0541 | 1.5512 |  |  | 81109.1484
2022-11-29 01:45 |  |  |  |  | 1.0821 | 1.777 |  |  | 81054.4141
2022-11-29 01:50 |  |  |  |  | 1.0434 | 2.1266 |  |  | 81052.0547
2022-11-29 01:55 |  |  |  |  | 1.0018 | 1.6697 |  |  | 80268.9297
2022-11-29 02:00 |  |  |  |  | 0.96456 | 0.92478 |  |  | 81104.4297
2022-11-29 02:05 |  |  |  |  | 0.90338 | 1.4692 |  |  | 81132.0391
2022-11-29 02:10 |  |  |  |  | 0.85563 | 0.11802 |  |  | 80212.2109
2022-11-29 02:15 |  |  |  |  | 0.87477 | 0.46721 |  |  | 81157.0625
2022-11-29 02:20 |  |  |  |  | 0.8736 | 0.27796 |  |  | 81047.3438
2022-11-29 02:25 | 4.4278 | 14.253 | 21.0401 | 0 | 0.86483 | 0.34792 | 119.2039 | 15.7757 | 81157.0625
2022-11-29 02:30 | 5.4223 | 13.5697 | 21.7115 | 12.9033 | 0.83389 | 0.60556 | 113.857 | 10.5678 | 81129.6797
2022-11-29 02:35 | 4.983 | 11.542 | 19.1801 | 12.912 | 0.94403 | 0.81485 | 119.1262 | 13.2322 | 81193.2188
2022-11-29 02:40 | 5.9736 | 9.8348 | 19.161 | 12.8991 | 0.94309 | 0.18862 | 119.7736 | 9.1558 | 81110.8203
2022-11-29 02:45 | 6.9785 | 8.999 | 19.696 | 12.9163 | 1.0139 | 0.7356 | 120.0517 | 9.168 | 81220.6484
2022-11-29 02:50 | 6.9692 | 9.3262 | 20.0088 | 12.8991 | 1.0832 | 1.6396 | 119.2431 | 6.3928 | 81110.8203
2022-11-29 02:55 | 7.4191 | 8.1473 | 19.5196 | 12.912 | 1.1905 | 2.6786 | 115.763 | 13.666 | 81201.9219
2022-11-29 03:00 | 13.2835 | 8.6536 | 29.015 | 25.8152 | 1.2703 | 1.5878 | 122.389 | 12.8482 | 81165.8047
2022-11-29 03:05 | 4.9813 | 8.3142 | 15.9498 | 12.9076 | 1.3596 | 0.78399 | 123.5096 | 10.3003 | 81168.1484
2022-11-29 03:10 | 5.9816 | 7.3011 | 16.4699 | 12.9163 | 1.3808 | 0.81457 | 123.6521 | 9.9817 | 81229.3516
2022-11-29 03:15 | 7.0822 | 7.8027 | 18.6586 | 12.9035 | 1.4106 | 1.053 | 121.583 | 7.3705 | 81149.2578
2022-11-29 03:20 | 7.0893 | 7.6407 | 18.5074 | 12.9163 | 1.3497 | 2.5504 | 119.9337 | 16.0033 | 81231.6797
2022-11-29 03:25 | 9.1707 | 7.7143 | 21.7714 | 13.0407 | 1.3353 | 2.0681 | 125.3197 | 10.8994 | 82017.2656
2022-11-29 03:30 | 4.8739 | 6.9615 | 14.4324 | 12.9163 | 1.4092 | 1.2008 | 124.7735 | 9.9817 | 81238.6719
2022-11-29 03:35 | 4.6972 | 6.3428 | 13.5428 | 13.0407 | 1.4748 | 1.6052 | 126.3923 | 10.0231 | 82025.9688
2022-11-29 03:40 | 8.0862 | 6.7917 | 19.1866 | 12.9163 | 1.5581 | 1.4588 | 122.1175 | 7.2151 | 81236.3359
2022-11-29 03:45 | 5.865 | 6.9546 | 16.1142 | 12.9035 | 1.5382 | 0.89315 | 122.9981 | 16.2584 | 81158.5781
2022-11-29 03:50 | 6.4247 | 6.6219 | 16.4699 | 12.9163 | 1.4092 | 0.96262 | 126.2491 | 10.253 | 81241
2022-11-29 03:55 | 7.1929 | 6.2761 | 17.3016 | 12.9035 | 1.2815 | 1.5199 | 126.5359 | 10.4053 | 81158.5781
2022-11-29 04:00 | 12.5004 | 6.274 | 25.435 | 12.8991 | 1.3402 | 1.8167 | 127.1416 | 16.7404 | 81124.8828
2022-11-29 04:05 | 21.5714 | 6.4435 | 39.509 | 12.8991 | 1.431 | 1.7489 | 122.8387 | 10.9978 | 81131.9062
2022-11-29 04:10 | 18.8011 | 6.8617 | 35.6806 | 26.0987 | 1.6571 | 2.9124 | 126.6546 | 19.6758 | 82083.0312
2022-11-29 04:15 | 12.6321 | 6.794 | 26.157 | 12.9207 | 1.8676 | 2.5332 | 127.6497 | 11.8845 | 81276.2266
2022-11-29 04:20 | 17.6125 | 7.1313 | 34.1284 | 12.9163 | 2.167 | 2.1372 | 128.0788 | 11.4465 | 81246.4297
2022-11-29 04:25 | 22.693 | 6.9569 | 41.7415 | 25.8156 | 2.219 | 3.0747 | 128.3482 | 10.8968 | 81182.8359
2022-11-29 04:30 | 40.9304 | 7.4609 | 70.0309 | 77.3946 | 2.2886 | 2.7165 | 123.1334 | 12.8939 | 81117
2022-11-29 04:35 | 26.1418 | 8.4896 | 48.5608 | 38.749 | 2.3591 | 3.5038 | 128.2558 | 17.5223 | 81233.9453
2022-11-29 04:40 | 28.3572 | 7.4709 | 50.9379 | 51.6653 | 2.4263 | 3.381 | 129.1412 | 13.1282 | 81238.6875
2022-11-29 04:45 | 32.0806 | 8.1392 | 57.3134 | 77.3946 | 2.5067 | 3.1633 | 129.1457 | 13.0565 | 81120.2344
2022-11-29 04:50 | 37.5736 | 7.9616 | 65.5558 | 64.4302 | 2.6731 | 2.8918 | 127.7785 | 15.7493 | 81040.5312
2022-11-29 04:55 | 43.6141 | 6.7871 | 73.6404 | 206.5218 | 2.8957 | 3.7116 | 126.2818 | 22.769 | 81173.75
2022-11-29 05:00 | 55.588 | 9.5052 | 94.8822 | 142.0317 | 3.1754 | 4.1409 | 131.6937 | 17.896 | 81208.3672
2022-11-29 05:05 | 54.3896 | 9.9977 | 93.1986 | 180.4655 | 3.3878 | 3.8162 | 131.5914 | 16.5667 | 81067.4219
2022-11-29 05:10 | 53.1368 | 11.8991 | 93.3491 | 165.7365 | 3.5871 | 2.7692 | 129.6233 | 17.563 | 80180.3359
2022-11-29 05:15 | 54.0762 | 11.6961 | 94.5861 | 141.8422 | 3.7976 | 4.8043 | 128.9253 | 24.1003 | 81099.6094
2022-11-29 05:20 | 59.4984 | 9.556 | 100.5896 | 140.2859 | 4.1305 | 4.7614 | 126.4035 | 34.5486 | 80209.7812
2022-11-29 05:25 | 64.5061 | 11.5833 | 110.4606 | 178.7842 | 4.3544 | 4.0884 | 131.0657 | 32.9857 | 80320.7344
2022-11-29 05:30 | 60.5505 | 14.0833 | 106.8974 | 193.6142 | 4.4241 | 6.2276 | 132.1211 | 27.7023 | 81180.6562
2022-11-29 05:35 | 63.2966 | 11.7039 | 108.7271 | 232.2586 | 4.417 | 3.2903 | 132.6661 | 24.9291 | 81165.3984
2022-11-29 05:40 | 90.56 | 13.9311 | 152.9105 | 252.3226 | 4.3187 | 2.7297 | 130.0022 | 25.5401 | 79372.1484
2022-11-29 05:45 | 83.4246 | 15.1035 | 142.8119 | 242.5538 | 4.3361 | 3.5083 | 128.9214 | 27.2911 | 80330.7656
2022-11-29 05:50 | 73.9355 | 13.5796 | 127.0782 | 344.3381 | 4.6318 | 4.4938 | 132.1729 | 29.0315 | 80268.5234
2022-11-29 05:55 | 90.8998 | 15.0861 | 154.2511 | 386.8367 | 5.3049 | 4.6095 | 133.814 | 49.3372 | 81183.4453
2022-11-29 06:00 | 121.0892 | 12.5435 | 198.3228 | 348.153 | 5.8398 | 5.9982 | 133.2838 | 37.0435 | 81213.2031
2022-11-29 06:05 | 116.9914 | 15.2404 | 194.569 | 309.1608 | 6.1962 | 4.4343 | 130.5608 | 29.4321 | 81155.0391
2022-11-29 06:10 | 106.6377 | 14.7531 | 178.2112 | 293.325 | 6.2618 | 6.8105 | 125.5293 | 39.3158 | 80369.75
2022-11-29 06:15 | 102.9936 | 17.0945 | 174.9668 | 331.473 | 6.2953 | 6.2953 | 127.9921 | 35.1795 | 80354.5781
2022-11-29 06:20 | 94.9594 | 17.9616 | 163.5188 | 360.9258 | 6.327 | 6.4359 | 127.9375 | 35.7317 | 81253.0938
2022-11-29 06:25 | 95.3514 | 14.2674 | 160.5913 | 353.3657 | 6.1715 | 7.8114 | 124.9693 | 31.2199 | 79563
2022-11-29 06:30 | 115.1522 | 19.4804 | 195.9898 | 373.6953 | 6.3219 | 6.5701 | 123.951 | 30.4162 | 81247.3984
2022-11-29 06:35 | 100.5869 | 16.453 | 170.4666 | 348.3826 | 6.441 | 6.0242 | 121.1665 | 33.2202 | 81359.5703
2022-11-29 06:40 | 105.9493 | 16.6396 | 179.0425 | 329.1067 | 6.5522 | 6.8532 | 124.1284 | 47.6344 | 79830.8438
2022-11-29 06:45 | 79.6404 | 16.8148 | 138.8905 | 281.407 | 6.7684 | 9.6915 | 124.3833 | 36.5855 | 80668.9453
2022-11-29 06:50 | 68.4979 | 14.6429 | 119.639 | 291.1328 | 6.6202 | 8.4645 | 121.5256 | 26.0501 | 79840.4531
2022-11-29 06:55 | 74.4671 | 15.1418 | 129.2877 | 265.8123 | 6.5844 | 8.8148 | 120.945 | 20.0954 | 79854.6172
2022-11-29 07:00 | 73.4063 | 13.8153 | 126.3352 | 379.8598 | 6.5446 | 7.3117 | 115.8941 | 28.5579 | 79893.5391
2022-11-29 07:05 | 62.8966 | 14.6675 | 111.0778 | 263.2729 | 6.4095 | 6.5054 | 118.9302 | 20.9039 | 79116.6172
2022-11-29 07:10 | 57.7359 | 13.0195 | 101.5191 | 238.1992 | 6.1792 | 6.2464 | 118.4146 | 21.3251 | 79123.7422
2022-11-29 07:15 | 76.7401 | 13.829 | 131.4591 | 253.4914 | 6.0086 | 6.4066 | 119.8317 | 25.0728 | 79993.7109
2022-11-29 07:20 | 87.3132 | 13.3337 | 147.1705 | 316.971 | 5.8262 | 6.9331 | 119.4666 | 25.028 | 80032.7578
2022-11-29 07:25 | 86.5209 | 14.3331 | 146.7907 | 325.847 | 5.8359 | 8.5759 | 115.0532 | 36.3194 | 79102.8906
2022-11-29 07:30 | 106.2731 | 15.9738 | 178.8729 | 379.7318 | 6.0107 | 9.0888 | 120.598 | 22.1687 | 79903.8438
2022-11-29 07:35 | 84.5379 | 17.1555 | 146.7382 | 329.4277 | 6.0458 | 7.1539 | 120.1966 | 25.703 | 80003.7344
2022-11-29 07:40 | 76.3883 | 15.9896 | 133.0804 | 240.7356 | 6.1819 | 7.7176 | 119.6756 | 22.5633 | 80001.3047
2022-11-29 07:45 | 88.8555 | 17.128 | 153.329 | 263.0955 | 6.3913 | 10.428 | 114.6137 | 26.8884 | 79112.2891
2022-11-29 07:50 | 84.4656 | 17.9916 | 147.4635 | 306.9841 | 6.6791 | 8.9284 | 117.9516 | 29.6009 | 80774.6406
2022-11-29 07:55 | 78.8912 | 15.303 | 136.2303 | 278.3762 | 6.6701 | 10.1996 | 119.3431 | 23.2242 | 79902.0625
2022-11-29 08:00 | 89.6343 | 14.6377 | 152.0324 | 354.297 | 6.7898 | 10.1118 | 119.054 | 24.3933 | 79906.9453
2022-11-29 08:05 | 97.4147 | 15.963 | 165.2837 | 278.2825 | 6.7389 | 8.1178 | 119.5341 | 23.8007 | 79894.7109
2022-11-29 08:10 | 98.6596 | 15.627 | 166.856 | 319.5599 | 6.6475 | 8.3561 |  |  | 80732
2022-11-29 08:15 | 110.5789 | 17.6633 | 187.1626 | 335.9158 | 6.6959 | 8.8815 | 118.5493 | 36.2479 | 81602.5859
2022-11-29 08:20 | 94.4074 | 16.4671 | 161.1781 | 265.7182 | 6.6148 | 9.218 | 125.9325 | 18.2283 | 79933.4922
2022-11-29 08:25 | 95.0362 | 16.6063 | 162.2812 | 337.7026 | 6.577 | 8.4013 | 122.0244 | 26.2132 | 79033.5078
2022-11-29 08:30 | 102.7539 | 15.1415 | 172.6464 | 275.4384 | 6.4874 | 8.0733 | 121.2302 | 20.8231 | 79127.5
2022-11-29 08:35 | 90.6094 | 17.7978 | 156.6871 | 291.0247 | 6.3277 | 8.5146 |  |  | 79954.2188
2022-11-29 08:40 | 85.7805 | 18.4957 | 149.9831 | 294.188 | 6.0722 | 6.3473 |  |  | 80830.7422
2022-11-29 08:45 | 83.9358 | 15.63 | 144.2898 | 250.3143 | 5.686 | 7.2804 |  |  | 79097.3047
2022-11-29 08:50 | 72.9836 | 15.4538 | 127.3256 | 268.34 | 5.5852 | 7.6563 | 122.8542 | 26.6193 | 80766.8984
2022-11-29 08:55 | 111.7321 | 13.3023 | 184.5692 | 265.6288 | 5.3644 | 6.4605 |  |  | 79948.1016
2022-11-29 09:00 | 129.658 | 16.3098 | 215.0543 | 345.3512 | 5.2433 | 7.0696 |  |  | 80839.3594
2022-11-29 09:05 | 125.4475 | 17.3129 | 209.6032 | 268.5161 | 5.2006 | 7.536 |  |  | 80801.0703
2022-11-29 09:10 | 102.5115 | 16.4616 | 173.5949 | 240.3309 | 5.368 | 7.7559 | 119.1853 | 18.9659 | 79964.1562
2022-11-29 09:15 | 95.7226 | 15.7736 | 162.5007 | 262.4809 | 5.5881 | 9.2942 |  |  | 79030.1094
2022-11-29 09:20 | 102.0562 | 17.9792 | 174.4146 | 230.0793 | 6.0662 | 9.2072 | 120.2067 | 17.1256 | 80785.1797
2022-11-29 09:25 | 82.7129 | 16.949 | 143.7343 | 240.1693 | 6.0049 | 7.6276 | 112.0582 | 25.1647 | 79889.6562
2022-11-29 09:30 | 95.3843 | 18.297 | 164.5055 | 242.6205 | 5.7813 | 5.9976 | 117.2865 | 21.6673 | 80685.3359
2022-11-29 09:35 | 98.2917 | 19.2692 | 169.9342 | 252.7289 | 5.6238 | 6.9373 | 118.2009 | 18.151 | 79861.9922
2022-11-29 09:40 | 90.4365 | 17.4751 | 155.9313 | 217.2971 | 5.6146 | 8.1668 | 119.3305 | 17.6087 | 80790.1719
2022-11-29 09:45 | 78.3064 | 17.6617 | 137.6926 | 221.7499 | 5.585 | 7.1793 | 120.7029 | 19.1748 | 82454.8828
2022-11-29 09:50 | 77.4483 | 18.0026 | 136.5483 | 232.5533 | 5.3178 | 6.3497 | 114.2966 | 22.1933 | 81679.0547
2022-11-29 09:55 | 100.6822 | 16.8081 | 171.3071 | 245.3904 | 5.1078 | 6.1591 | 119.5108 | 24.0844 | 81649.0781
2022-11-29 10:00 | 92.2038 | 18.8331 | 160.1663 | 335.577 | 4.8961 | 6.1375 | 119.1964 | 26.9959 | 81604.5938
2022-11-29 10:05 | 89.1045 | 15.4398 | 152.0223 | 283.9497 | 4.8199 | 6.7081 | 130.2845 | 47.7578 | 81583.3672
2022-11-29 10:10 | 95.4298 | 17.499 | 163.7772 | 258.4794 | 4.8962 | 7.9451 | 125.2016 | 23.1236 | 81703.0234
2022-11-29 10:15 | 102.8824 | 19.5413 | 177.2432 | 221.6754 | 5.1105 | 8.6948 | 117.6831 | 21.2495 | 82444.0859
2022-11-29 10:20 | 118.9201 | 19.6077 | 201.8927 | 265.4503 | 5.1338 | 8.3619 | 118.2965 | 19.431 | 79910.9141
2022-11-29 10:25 | 138.4666 | 22.5008 | 234.7473 | 281.019 | 5.522 | 9.7863 | 117.9078 | 35.9985 | 80737.3203
2022-11-29 10:30 | 125.4789 | 22.5582 | 214.8968 | 258.0494 | 5.9905 | 9.0901 | 118.6847 | 35.7656 | 81563.5703
2022-11-29 10:35 | 94.5585 | 21.7244 | 166.6671 | 232.397 | 6.31 | 8.4828 | 117.6417 | 28.1433 | 81646.0391
2022-11-29 10:40 | 72.0342 | 17.1307 | 127.5472 | 232.2444 | 6.2488 | 7.5205 | 115.9136 | 29.8589 | 81611.7656
2022-11-29 10:45 | 91.9206 | 15.5989 | 156.4981 | 219.2683 | 5.9826 | 7.0342 | 118.8217 | 20.5854 | 81584.3438
2022-11-29 10:50 | 118.0556 | 22.36 | 203.3199 | 263.7129 | 5.968 | 7.0522 | 119.723 | 23.7025 | 83411.6875
2022-11-29 10:55 | 79.3984 | 18.5128 | 140.3889 | 234.7151 | 5.7311 | 7.4475 | 117.8022 | 23.3307 | 82494.7734
2022-11-29 11:00 | 67.9187 | 15.7842 | 119.8924 | 255.4719 | 5.6437 | 8.5441 | 115.4563 | 21.1377 | 80806.9688
2022-11-29 11:05 | 86.3318 | 14.5703 | 146.9027 | 312.9535 | 5.5768 | 6.4394 | 116.3721 | 26.2333 | 82500.4922
2022-11-29 11:10 | 109.0658 | 18.99 | 186.17 | 270.8608 | 5.3863 | 6.072 | 118.527 | 24.8109 | 81616.8359
2022-11-29 11:15 | 116.2049 | 20.7724 | 198.8955 | 276.5309 | 5.4024 | 7.0647 | 120.8878 | 30.529 | 83330.5859
2022-11-29 11:20 | 90.417 | 17.4958 | 156.0902 | 234.8693 | 5.3633 | 8.4668 | 119.3106 | 27.0726 | 82591.1641
2022-11-29 11:25 | 86.6381 | 21.4197 | 154.2217 | 221.6009 | 5.3013 | 8.1327 | 116.9287 | 22.7206 | 82492.4375
2022-11-29 11:30 | 72.0811 | 18.843 | 129.3315 | 247.5885 | 5.2445 | 7.1233 | 113.3167 | 32.0718 | 82451.7656
2022-11-29 11:35 | 103.5568 | 16.2717 | 174.8341 | 276.5309 | 5.2235 | 8.2663 | 119.0826 | 30.8609 | 83322.3047
2022-11-29 11:40 | 125.936 | 17.6253 | 210.8324 | 293.694 | 5.1474 | 8.4248 | 115.9427 | 31.4278 | 80778.7031
2022-11-29 11:45 | 129.4366 | 23.4217 | 221.8268 | 309.8626 | 5.561 | 7.8888 | 118.4087 | 32.8067 | 81663.8125
2022-11-29 11:50 | 119.4714 | 22.1196 | 205.2496 | 378.2734 | 6.0765 | 7.9277 | 116.7671 | 30.4054 | 82520.6016
2022-11-29 11:55 | 112.945 | 20.2066 | 193.3327 | 312.6383 | 6.3905 | 10.0538 | 114.7072 | 38.6812 | 82428.1172
2022-11-29 12:00 | 92.4001 | 22.1196 | 163.7539 | 260.8782 | 6.6277 | 9.2728 | 118.4957 | 29.5288 | 82522.7812
2022-11-29 12:05 | 100.5663 | 20.062 | 174.2136 | 234.7904 | 6.9294 | 9.313 | 118.0188 | 28.7618 | 82520.1406
2022-11-29 12:10 | 88.3674 | 21.5765 | 157.2005 | 286.5851 | 7.0377 | 7.6811 | 117.8026 | 26.8087 | 82414.9219
2022-11-29 12:15 | 93.2779 | 15.9432 | 158.9228 | 193.5341 | 6.7249 | 5.8494 | 112.964 | 19.9959 | 81639.7578
2022-11-29 12:20 | 91.9192 | 17.8029 | 158.6999 | 296.6527 | 6.3603 | 7.4833 | 113.8691 | 29.9568 | 81610.125
2022-11-29 12:25 | 93.7205 | 18.3177 | 161.9758 | 309.6545 | 6.1358 | 7.2894 | 116.2067 | 23.6808 | 81612.1328
2022-11-29 12:30 | 107.5023 | 19.1296 | 183.9129 | 255.3003 | 5.7852 | 6.405 | 115.7287 | 23.2681 | 80754.1328
2022-11-29 12:35 | 112.6416 | 22.0491 | 194.7101 | 283.85 | 5.7281 | 6.3048 | 116.5015 | 43.1891 | 81635.3516
2022-11-29 12:40 | 95.9335 | 15.9432 | 162.9934 | 322.5569 | 5.5851 | 7.8609 | 111.9617 | 46.1153 | 81640.9453
2022-11-29 12:45 | 100.0388 | 19.9939 | 173.337 | 244.9 | 5.3115 | 7.6942 | 114.6778 | 37.6785 | 81556.4531
2022-11-29 12:50 | 90.1797 | 15.9432 | 154.1738 | 206.4364 | 5.4144 | 7.1132 | 116.6194 | 34.8439 | 81614.7109
2022-11-29 12:55 | 111.3138 | 21.0314 | 191.6572 | 258.0455 | 5.5491 | 7.717 | 116.9142 | 23.5183 | 81619.875
2022-11-29 13:00 | 105.892 | 16.9608 | 179.2758 | 283.85 | 5.559 | 8.6319 | 116.7373 | 21.6216 | 81630.1953
2022-11-29 13:05 | 128.3685 | 19.6265 | 216.562 | 344.5397 | 5.5472 | 7.7602 | 110.3835 | 28.9949 | 80709.1641
2022-11-29 13:10 | 114.689 | 20.4652 | 196.2645 | 357.3005 | 5.9052 | 10.0026 | 115.34 | 29.4773 | 80714.2734
2022-11-29 13:15 | 94.6057 | 19.3353 | 164.3503 | 270.9478 | 6.4341 | 8.2938 | 116.5604 | 21.0255 | 81619.875
2022-11-29 13:20 | 88.9549 | 20.4953 | 157.018 | 257.7029 | 6.4454 | 6.6639 | 116.5823 | 36.7459 | 81482.2109
2022-11-29 13:25 | 88.7637 | 18.6384 | 154.6986 | 232.0105 | 6.2092 | 7.4013 | 114.7367 | 30.5326 | 81491.5078
2022-11-29 13:30 | 79.2458 | 16.5944 | 138.0652 | 290.341 | 5.9235 | 7.577 | 113.1192 | 39.393 | 79784.8594
2022-11-29 13:35 | 81.8588 | 16.92 | 142.3961 | 305.851 | 6.0115 | 7.9005 | 116.5263 | 45.4418 | 80528.6328
2022-11-29 13:40 | 103.1752 | 19.9805 | 178.1311 | 309.1397 | 5.9568 | 7.6772 | 116.7198 | 35.7056 | 81368.5781
2022-11-29 13:45 | 97.7952 | 22.8667 | 172.6013 | 335.0138 | 5.9131 | 8.1094 | 117.4067 | 42.9153 | 81382.9219
2022-11-29 13:50 | 95.0066 | 20.3642 | 165.9937 | 299.4106 | 5.9981 | 7.7865 | 112.3698 | 38.3818 | 82211.9375
2022-11-29 13:55 | 88.5711 | 18.3054 | 154.0703 | 270.7659 | 6.0006 | 7.6923 | 117.0714 | 31.1922 | 81428.4141
2022-11-29 14:00 | 95.7585 | 21.5258 | 168.3078 | 348.1276 | 5.921 | 7.1649 | 117.9552 | 28.5929 | 81415.3672
2022-11-29 14:05 | 111.2391 | 17.4579 | 187.9692 | 283.6595 | 5.8952 | 7.3964 | 117.0125 | 29.2969 | 81410.1484
2022-11-29 14:10 | 101.8508 | 20.7937 | 176.9142 | 331.6677 | 5.8186 | 7.2462 | 114.4852 | 26.2528 | 80533.7578
2022-11-29 14:15 | 108.0886 | 19.7679 | 185.6175 | 331.3387 | 5.7478 | 7.6671 | 109.5965 | 26.762 | 80430.5625
2022-11-29 14:20 | 109.1382 | 22.8817 | 190.1726 | 361.0213 | 5.915 | 7.7572 | 116.3644 | 26.9683 | 81361.5234
2022-11-29 14:25 | 95.2682 | 19.9671 | 165.8284 | 424.7821 | 6.1598 | 8.0107 | 115.9945 | 29.3563 | 81212.0312
2022-11-29 14:30 | 89.2606 | 20.0962 | 156.9181 | 343.967 | 6.2736 | 8.3024 | 114.799 | 27.7696 | 80369.8281
2022-11-29 14:35 | 90.9122 | 21.6735 | 161.027 | 360.6582 | 6.2013 | 8.2187 | 114.5404 | 28.9969 | 81263.9688
2022-11-29 14:40 | 99.3773 | 16.9255 | 169.2545 | 407.9326 | 6.2948 | 8.793 | 111.2628 | 41.3338 | 80416.0469
2022-11-29 14:45 | 99.5285 | 18.9643 | 171.5251 | 322.0162 | 6.5237 | 8.8408 | 116.0708 | 30.8904 | 81251.6953
2022-11-29 14:50 | 76.9397 | 16.9198 | 134.6882 | 356.8214 | 6.5625 | 9.1206 | 114.7195 | 26.6546 | 80389.9375
2022-11-29 14:55 | 92.4588 | 18.4275 | 159.9841 | 369.5651 | 6.638 | 8.6964 | 115.593 | 28.849 | 80379.5
2022-11-29 15:00 | 97.0657 | 18.1116 | 166.8974 | 360.5374 | 6.7569 | 8.6576 | 113.9725 | 27.9056 | 81211.2891
2022-11-29 15:05 | 94.6527 | 19.9537 | 164.8717 | 347.3161 | 6.9636 | 9.1024 | 113.8594 | 41.8709 | 81114.4375
2022-11-29 15:10 | 115.1523 | 19.9285 | 196.4381 | 382.1806 | 7.1946 | 10.0784 | 115.9036 | 36.8651 | 80321.9141
2022-11-29 15:15 | 98.2804 | 21.4969 | 172.1447 | 386.29 | 7.4162 | 10.1004 | 117.0322 | 32.232 | 81184.9219
2022-11-29 15:20 | 105.9052 | 20.9683 | 183.3035 | 347.3161 | 7.2771 | 9.2653 | 117.3863 | 29.3366 | 81095.25
2022-11-29 15:25 | 89.9181 | 20.4882 | 158.3178 | 347.7775 | 7.3365 | 9.2976 | 112.9512 | 34.2445 | 81204.2109
2022-11-29 15:30 | 92.9129 | 18.9113 | 161.3315 | 331.0054 | 7.16 | 8.8441 | 113.4422 | 31.1196 | 80256.8203
2022-11-29 15:35 | 93.4529 | 18.9643 | 162.2122 | 322.0162 | 7.2298 | 9.0099 | 115.953 | 26.6707 | 81206.8516
2022-11-29 15:40 | 113.5552 | 20.9753 | 195.0368 | 398.904 | 7.2569 | 9.7057 | 116.6024 | 29.2384 | 81111.8828
2022-11-29 15:45 | 67.3187 | 19.6794 | 122.8679 | 286.3889 | 7.367 | 8.9449 | 117.3056 | 21.651 | 82060.0938
2022-11-29 15:50 | 85.6067 | 15.388 | 146.609 | 385.9068 | 7.0805 | 8.612 | 111.6845 | 26.5813 | 81105.1797
2022-11-29 15:55 | 90.7326 | 19.1596 | 158.4088 | 338.3463 | 7.0654 | 8.9448 | 117.2068 | 31.4272 | 82055.9297
2022-11-29 16:00 | 84.1725 | 20.1228 | 149.1455 | 321.589 | 7.004 | 8.8121 | 116.2107 | 29.0125 | 81115.6641
2022-11-29 16:05 | 78.2416 | 18.2688 | 138.2003 | 347.4325 | 6.9887 | 8.798 | 116.3672 | 32.1028 | 81150.0469
2022-11-29 16:10 | 89.9392 | 18.9455 | 156.8075 | 424.6397 | 6.8924 | 8.0444 | 115.8968 | 40.3717 | 81142.2266
2022-11-29 16:15 | 88.8357 | 17.9305 | 154.101 | 360.3004 | 6.9091 | 7.8039 | 111.3691 | 44.1548 | 81144.8359
2022-11-29 16:20 | 71.581 | 16.7631 | 126.4849 | 322.0162 | 7.0513 | 8.6006 | 116.8359 | 31.756 | 81226.6172
2022-11-29 16:25 | 71.6914 | 14.5619 | 124.6224 | 334.8969 | 6.9321 | 8.6303 | 117.0714 | 23.3166 | 81239.6484
2022-11-29 16:30 | 86.9888 | 16.752 | 150.0916 | 386.1655 | 6.9015 | 8.1943 | 117.5826 | 26.0584 | 81190.2891
2022-11-29 16:35 | 90.9427 | 17.4462 | 156.8465 | 399.4341 | 6.9314 | 7.9556 | 116.463 | 27.1667 | 81274.7188
2022-11-29 16:40 | 75.0665 | 14.7215 | 129.7861 | 411.9099 | 6.9512 | 8.5623 | 113.2299 | 34.0598 | 81211.1484
2022-11-29 16:45 | 65.8589 | 16.2605 | 117.2114 | 425.204 | 6.8472 | 8.9043 | 117.5817 | 32.3078 | 81305.1094
2022-11-29 16:50 | 68.481 | 14.3842 | 119.3543 | 416.8452 | 6.6511 | 8.7208 | 119.1105 | 30.3646 | 82192.375
2022-11-29 16:55 | 65.1072 | 14.7411 | 114.7092 | 386.6787 | 6.3263 | 7.806 | 117.9745 | 27.9878 | 81319.4141
2022-11-29 17:00 | 61.5493 | 13.2117 | 107.5567 | 347.8942 | 6.3936 | 8.002 | 117.5817 | 24.0279 | 81292.1484
2022-11-29 17:05 | 64.7113 | 12.5259 | 111.887 | 360.5421 | 6.6242 | 8.6303 | 115.6804 | 28.7713 | 81234.9766
2022-11-29 17:10 | 76.7138 | 14.4022 | 131.9918 | 360.9002 | 6.8328 | 9.3851 | 118.4457 | 28.6374 | 81322.0078
2022-11-29 17:15 | 83.7051 | 15.7421 | 144.2175 | 412.0481 | 6.91 | 9.67 | 118.5636 | 64.4649 | 81241
2022-11-29 17:20 | 75.4978 | 13.7244 | 129.4502 | 360.9001 | 6.8818 | 8.1592 | 118.6813 | 56.7876 | 81332.3828
2022-11-29 17:25 | 68.1687 | 13.0186 | 117.51 | 390.9234 | 6.9005 | 8.4406 | 118.7336 | 51.7192 | 82227.8203
2022-11-29 17:30 | 78.2099 | 12.3608 | 132.2437 | 412.1863 | 6.6947 | 8.1978 | 114.3065 | 51.3404 | 81284.6875
2022-11-29 17:35 | 90.26 | 16.1074 | 154.4612 | 515.9178 | 6.4488 | 7.6635 | 119.7629 | 46.6957 | 81390.4766
2022-11-29 17:40 | 64.1672 | 15.4219 | 113.7797 | 378.0195 | 6.2979 | 6.6671 | 120.2031 | 34.491 | 82256.3359
2022-11-29 17:45 | 61.2392 | 13.3857 | 107.2554 | 309.3474 | 6.1212 | 6.9221 | 118.2707 | 23.3325 | 81335.875
2022-11-29 17:50 | 44.7537 | 13.0425 | 81.6426 | 257.7029 | 5.9807 | 7.3623 | 117.8777 | 19.5365 | 81328.2109
2022-11-29 17:55 | 42.6944 | 11.2429 | 76.6863 | 319.1254 | 5.8604 | 6.2413 | 112.3455 | 22.303 | 80566.0391
2022-11-29 18:00 | 53.3512 | 13.2339 | 95.0125 | 348.4784 | 5.6884 | 5.402 | 118.074 | 29.1096 | 81457.1406
2022-11-29 18:05 | 61.7898 | 14.4129 | 109.1265 | 300.2068 | 5.6728 | 6.4218 | 120.8399 | 24.4499 | 82373.7031
2022-11-29 18:10 | 59.6358 | 14.8049 | 106.2168 | 405.9659 | 5.6808 | 7.8474 | 121.2997 | 30.746 | 82649.0625
2022-11-29 18:15 | 31.904 | 11.4165 | 60.32 | 259.2435 | 5.5599 | 6.6561 | 118.4639 | 21.1232 | 81818.4531
2022-11-29 18:20 | 36.3864 | 10.7455 | 66.5199 | 285.4497 | 5.3732 | 6.5465 | 112.2369 | 30.4082 | 81904.7266
2022-11-29 18:25 | 27.9742 | 11.7102 | 54.7622 | 222.7012 | 5.1066 | 6.1938 | 120.2031 | 26.6848 | 82690.6719
2022-11-29 18:30 | 35.7308 | 9.3842 | 63.983 | 220.6489 | 4.7683 | 4.9361 | 118.6802 | 17.2807 | 81922.2344
2022-11-29 18:35 | 41.2694 | 10.4011 | 73.6604 | 233.4761 | 4.6172 | 5.2288 | 118.4843 | 16.7791 | 81867.7344
2022-11-29 18:40 | 44.0652 | 11.7692 | 79.3139 | 220.5793 | 4.3368 | 4.0306 | 118.4649 | 15.6404 | 81902.7891
2022-11-29 18:45 | 35.1513 | 10.0601 | 63.9413 | 194.5634 | 4.0548 | 3.9167 | 115.3429 | 13.0747 | 81880.2734
2022-11-29 18:50 | 43.8279 | 9.7191 | 76.9001 | 207.5343 | 3.8352 | 4.0225 | 116.7654 | 20.5381 | 81877.0781
2022-11-29 18:55 | 37.6985 | 10.6947 | 68.4803 | 118.0965 | 3.6269 | 3.7166 | 119.5033 | 15.9824 | 82828.4922
2022-11-29 19:00 | 29.8312 | 9.4904 | 55.3893 | 105.01 | 3.4398 | 3.5595 | 119.3636 | 13.5069 | 82855.7188
2022-11-29 19:05 | 28.9021 | 10.5153 | 54.8175 | 118.0196 | 3.4099 | 3.9184 | 119.3656 | 13.2733 | 82770.2891
2022-11-29 19:10 | 30.4083 | 9.9027 | 56.5136 | 116.8927 | 3.3586 | 4.373 | 115.9705 | 10.9645 | 81982.9844
2022-11-29 19:15 | 26.4925 | 9.3844 | 49.9931 | 103.8369 | 3.4321 | 4.369 | 113.8784 | 18.0988 | 81926.0078
2022-11-29 19:20 | 22.612 | 9.8291 | 44.4895 | 131.177 | 3.4751 | 4.2617 | 119.9452 | 13.6083 | 82805.0391
2022-11-29 19:25 | 30.7224 | 9.2137 | 56.1356 | 103.837 | 3.5 | 3.4901 | 118.8013 | 22.4599 | 81926.5625
2022-11-29 19:30 | 31.0493 | 9.8291 | 57.4225 | 118.0593 | 3.6105 | 4.2588 | 120.0651 | 19.2279 | 82798.1328
2022-11-29 19:35 | 27.4944 | 9.7256 | 51.87 | 90.8573 | 3.638 | 3.9831 | 114.4715 | 17.7717 | 81931.5234
2022-11-29 19:40 | 29.0243 | 9.1393 | 53.6289 | 91.8239 | 3.7166 | 3.9258 | 117.1879 | 18.1811 | 82800.6406
2022-11-29 19:45 | 25.3016 | 9.5677 | 48.3508 | 116.9714 | 3.6823 | 3.939 | 118.543 | 12.8279 | 82043.6953
2022-11-29 19:50 | 22.7155 | 9.3875 | 44.2067 | 103.8719 | 3.6269 | 5.1644 | 118.4259 | 12.1063 | 81973.3047
2022-11-29 19:55 | 21.8463 | 8.8843 | 42.5419 | 77.9809 | 3.4594 | 4.5534 | 118.4242 | 11.4086 | 82057.8906
2022-11-29 20:00 | 16.5646 | 8.1182 | 33.3363 | 91.9765 | 3.3689 | 3.6579 | 118.4634 | 9.4368 | 82970.5156
2022-11-29 20:05 | 16.79 | 7.7727 | 33.509 | 91.9765 | 3.1885 | 1.8134 | 114.3205 | 18.6528 | 82968.7422
2022-11-29 20:10 | 15.3868 | 8.0327 | 31.6181 | 78.0072 | 3.0573 | 3.58 | 118.5235 | 11.194 | 82114.2891
2022-11-29 20:15 | 29.324 | 7.6909 | 52.4689 | 65.006 | 3.0563 | 4.5056 | 118.6423 | 12.7776 | 82115.1094
2022-11-29 20:20 | 26.9316 | 8.1182 | 49.2271 | 131.3951 | 3.1266 | 3.4353 | 119.9045 | 13.4654 | 83010.1562
2022-11-29 20:25 | 32.3513 | 8.4665 | 58.0557 | 276.0226 | 3.0579 | 3.0081 |  |  | 83040.5859
2022-11-29 20:30 | 26.4719 | 8.2881 | 48.8652 | 183.8912 | 3.0559 | 3.7626 | 114.6422 | 15.6675 | 82994.5938
2022-11-29 20:35 | 22.319 | 8.812 | 43.0234 | 249.7347 | 3.1507 | 2.712 |  |  | 83057.9375
2022-11-29 20:40 | 17.1765 | 7.0096 | 33.3384 | 234.1003 | 3.1025 | 3.6442 |  |  | 82197.25
2022-11-29 20:45 | 23.6797 | 7.6051 | 43.7293 | 197.2254 | 3.1067 | 4.1721 |  |  | 83109.5391
2022-11-29 20:50 | 23.4225 | 8.7193 | 44.4512 | 143.0613 | 2.9084 | 3.9929 |  |  | 82204.5625
2022-11-29 20:55 | 20.3064 | 8.0381 | 39.1644 | 143.1095 | 2.7534 | 1.6876 |  |  | 82228.4922
2022-11-29 21:00 | 13.4958 | 7.0096 | 27.5255 | 156.0669 | 2.6512 | 2.9765 |  |  | 82210.6094
2022-11-29 21:05 | 17.2523 | 6.7409 | 33.1859 | 197.2254 | 2.5491 | 1.9018 |  |  | 83121.8594
2022-11-29 21:10 | 13.2772 | 7.183 | 27.7058 | 52.0398 | 2.4828 | 3.7637 | 118.6628 | 10.4912 | 82256.6406
2022-11-29 21:15 | 14.3788 | 6.6633 | 28.7036 | 51.9884 | 2.5543 | 5.7102 | 118.6644 | 10.0988 | 82184.1953
2022-11-29 21:20 | 18.1803 | 5.9838 | 33.8513 | 104.0446 | 3.076 | 4.0914 | 113.8684 | 15.8954 | 82238.6875
2022-11-29 21:25 | 12.174 | 6.393 | 25.0538 | 78.8636 | 3.2382 | 2.1522 | 121.2662 | 12.0346 | 83120.9688
2022-11-29 21:30 | 11.3766 | 6.6677 | 24.1062 | 65.0279 | 3.1548 | 2.2084 | 119.8708 | 9.8322 | 82238.6875
2022-11-29 21:35 | 14.7227 | 5.8128 | 28.3804 | 52.0223 | 2.9478 | 1.2028 | 119.5737 | 10.3238 | 82246.0078
2022-11-29 21:40 | 15.3971 | 6.4989 | 29.9291 | 52.0398 | 2.6799 | 1.0542 | 119.4356 | 10.1634 | 82271.2734
2022-11-29 21:45 | 12.1615 | 5.9858 | 24.7984 | 104.0796 | 2.4458 | 2.0415 | 114.204 | 11.4748 | 82268.8359
2022-11-29 21:50 | 12.5164 | 6.3952 | 25.7536 | 78.8902 | 2.3101 | 1.623 | 118.0025 | 13.9162 | 83144.0391
2022-11-29 21:55 | 11.6997 | 6.4903 | 24.424 | 51.9709 | 2.0472 | 2.2835 | 120.1681 | 10.0954 | 82160.0703
2022-11-29 22:00 | 12.7111 | 6.4947 | 25.9787 | 52.006 | 1.8418 | 0.36442 | 120.0114 | 9.6653 | 82217.875
2022-11-29 22:05 | 11.4846 | 6.1528 | 23.7568 | 26.003 | 1.7618 | 0.77756 | 120.0115 | 9.0646 | 82219.0078
2022-11-29 22:10 | 13.1745 | 5.6476 | 26.0131 | 39.0562 | 1.7642 | 2.4836 | 119.0402 | 9.9515 | 82331.3906
2022-11-29 22:15 | 14.2721 | 6.3238 | 28.2005 | 52.006 | 1.6355 | 1.6158 | 114.0109 | 14.2522 | 82228.6484
2022-11-29 22:20 | 10.3696 | 6.0874 | 21.9822 | 51.4527 | 1.5596 | 1.2574 | 118.9111 | 10.4809 | 81356.2656
2022-11-29 22:25 | 15.1842 | 6.5033 | 29.607 | 65.0936 | 1.4375 | 0.55137 | 120.468 | 10.553 | 82343.4453
2022-11-29 22:30 | 12.2692 | 6.3259 | 25.1326 | 39.0176 | 1.4375 | 1.1224 | 120.1113 | 9.7232 | 82253.9531
2022-11-29 22:35 | 12.7154 | 6.8388 | 26.5004 | 52.0235 | 1.4685 | 2.523 | 119.9925 | 10.5972 | 82249.1328
2022-11-29 22:40 | 6.4692 | 5.984 | 15.9002 | 26.0117 | 1.5167 | 2.5706 | 112.0286 | 12.509 | 82257.4609
2022-11-29 22:45 | 5.2475 | 5.4764 | 13.52 | 13.0187 | 1.4773 | 2.8562 | 120.1111 | 9.186 | 82339.7188
2022-11-29 22:50 | 5.1871 | 5.0126 | 13.1364 | 13.1487 | 1.3926 | 1.9696 | 121.1897 | 8.2837 | 83163.0078
2022-11-29 22:55 | 7.364 | 5.3019 | 16.5897 | 13.0103 | 1.3287 | 0 | 119.7952 | 11.6936 | 82287.6016
2022-11-29 23:00 | 7.6755 | 5.8826 | 17.6478 | 13.1617 | 1.3221 | 1.2227 | 121.0689 | 9.8949 | 83254.5078
2022-11-29 23:05 | 7.5921 | 5.6476 | 17.285 | 13.0187 | 1.1811 | 1.4173 | 119.8136 | 8.2565 | 82350.375
2022-11-29 23:10 | 5.7478 | 5.2524 | 14.0629 | 12.8889 | 1.1389 | 1.4212 | 113.0237 | 10.4478 | 81510.4141
2022-11-29 23:15 | 7.1503 | 5.6514 | 16.6117 | 13.0275 | 1.1413 | 0.98392 | 119.0015 | 10.8337 | 82372.5625
2022-11-29 23:20 | 6.1346 | 5.642 | 15.0454 | 13.0059 | 1.1114 | 0 | 119.517 | 6.555 | 82236.0625
2022-11-29 23:25 | 5.6923 | 5.3036 | 14.029 | 0 | 1.0728 | 1.8897 | 119.6571 | 6.5594 | 82286.8047
2022-11-29 23:30 | 6.1387 | 4.9615 | 14.5423 | 0 | 1.0531 | 0.7677 | 119.7166 | 6.942 | 82284.4375
2022-11-29 23:35 | 5.8584 | 4.9135 | 14.0629 | 0 | 1.1771 | 3.2589 | 115.2618 | 4.6555 | 81481.1406
2022-11-29 23:40 | 4.4661 | 4.9631 | 11.98 | 0 | 1.1909 | 2.8248 | 117.1989 | 13.3966 | 82289.4062
2022-11-29 23:45 | 3.1252 | 5.3036 | 10.094 | 0 | 1.2303 | 1.7126 | 119.9545 | 6.9967 | 82265.4844
2022-11-29 23:50 | 4.2413 | 5.4747 | 11.976 | 0 | 1.2795 | 4.2125 | 119.9545 | 7.0513 | 82258.375
2022-11-29 23:55 | 4.4645 | 5.3036 | 12.1471 | 0 | 1.309 | 2.2539 | 119.9545 | 6.942 | 82248.8984
2022-11-30 | 3.7999 | 5.1394 | 10.964 | 0 | 1.2885 | 0 | 118.2675 | 3.4482 | 82349.5078
2022-11-30 00:05 | 3.3484 | 4.9615 | 10.094 | 0 | 1.2401 | 0 | 115.4346 | 13.4467 | 82234.6797
2022-11-30 00:10 | 2.3462 | 4.7951 | 8.3915 | 0 | 1.2106 | 0.86612 | 120.6088 | 6.9489 | 82312.2578
2022-11-30 00:15 | 2.3454 | 4.9647 | 8.5598 | 0 | 1.2299 | 2.6368 | 120.4491 | 6.1808 | 82279.7578
2022-11-30 00:20 | 2.8721 | 5.0797 | 9.4821 | 0 | 1.2261 | 1.8003 | 118.895 | 6.5459 | 81377.9219
2022-11-30 00:25 | 3.6881 | 5.1394 | 10.6214 | 0 | 1.2209 | 0.91564 | 120.3517 | 7.3344 | 82335.2891
2022-11-30 00:30 | 5.136 | 4.9631 | 13.0069 | 0 | 1.1803 | 0.1377 | 114.3432 | 10.772 | 82250.5859
2022-11-30 00:35 | 2.5705 | 4.9681 | 8.9082 | 0 | 1.1992 | 0.98293 | 119.8753 | 7.9912 | 82337.0078
2022-11-30 00:40 | 1.5631 | 4.6209 | 7.0169 | 0 | 1.2299 | 1.8301 | 120.1139 | 6.1242 | 82254.6719
2022-11-30 00:45 | 1.548 | 4.5762 | 6.9491 | 0 | 1.3336 | 2.3265 | 118.8357 | 5.7401 | 81463.4219
2022-11-30 00:50 | 5.141 | 5.1394 | 13.0197 | 0 | 1.2876 | 1.5039 | 120.2922 | 6.1302 | 82339.3672
2022-11-30 00:55 | 1.989 | 4.912 | 8.1302 | 0 | 1.2063 | 2.7433 | 116.8744 | 6.0069 | 81407.1016
2022-11-30 01:00 | 1.9006 | 4.627 | 7.3689 | 0 | 1.1799 | 0.92426 | 117.7712 | 6.7893 | 82364.8047
2022-11-30 01:05 | 1.548 | 4.7457 | 6.9491 | 0 | 1.0902 | 0.54512 | 119.1303 | 5.3069 | 81456.4297
2022-11-30 01:10 | 12.1671 | 4.7473 | 23.3975 | 0 | 1.0506 | 0.9728 | 119.1116 | 5.5253 | 81481.6016
2022-11-30 01:15 | 3.5764 | 5.1394 | 10.45 | 0 | 0.98293 | 1.3564 | 120.1731 | 5.4734 | 82329.9453
2022-11-30 01:20 | 2.5705 | 4.9681 | 8.9082 | 13.0319 | 0.95438 | 0.088551 | 120.3517 | 5.966 | 82327.5859
2022-11-30 01:25 | 2.6832 | 4.7984 | 8.9112 | 0 | 0.92426 | 1.4749 | 115.9246 | 3.9422 | 82348.3125
2022-11-30 01:30 | 1.787 | 4.9648 | 7.8752 | 0 | 0.97343 | 1.9665 | 118.2501 | 11.0491 | 82270.6562
2022-11-30 01:35 |  |  |  |  | 1.0124 | 1.0026 |  |  | 82325.2344
2022-11-30 01:40 |  |  |  |  | 0.91443 | 1.2782 |  |  | 82355.3828
2022-11-30 01:45 |  |  |  |  | 0.90429 | 0 |  |  | 82332.2969
2022-11-30 01:50 |  |  |  |  | 0.90487 | 2.8638 |  |  | 83275.6406
2022-11-30 01:55 |  |  |  |  | 0.95333 | 1.718 |  |  | 83169.0234
2022-11-30 02:00 |  |  |  |  | 1.0233 | 0.2263 |  |  | 82403.7344
2022-11-30 02:05 |  |  |  |  | 1.071 | 1.2872 |  |  | 82293.5547
2022-11-30 02:10 |  |  |  |  | 0.99209 | 2.0628 |  |  | 82405.4453
2022-11-30 02:15 |  |  |  |  | 0.95301 | 2.5314 |  |  | 83277.3984
2022-11-30 02:20 |  |  |  |  | 0.95459 | 0.0099437 |  |  | 83190.0078
2022-11-30 02:25 | 4.7424 | 14.0195 | 21.2889 | 0 | 0.95365 | 0.54636 | 117.6232 | 21.1795 | 83197.1094
2022-11-30 02:30 | 3.8429 | 11.7811 | 17.6717 | 0 | 1.0927 | 0.88411 | 121.3529 | 6.3103 | 83275.6406
2022-11-30 02:35 | 3.9559 | 10.9149 | 16.8054 | 0 | 1.1523 | 3.5166 | 121.2926 | 5.7568 | 83261.4297
2022-11-30 02:40 | 3.6169 | 9.7021 | 15.2461 | 0 | 1.2318 | 1.3907 | 121.0518 | 6.3103 | 83247.2266
2022-11-30 02:45 | 2.0325 | 9.5194 | 12.4618 | 0 | 1.3117 | 0.23849 | 115.9987 | 7.6313 | 83156.4688
2022-11-30 02:50 | 1.8084 | 8.8358 | 11.6079 | 0 | 1.3302 | 1.1218 | 119.5461 | 6.8085 | 83227.9688
2022-11-30 02:55 | 1.9221 | 7.799 | 10.7452 | 0 | 1.2016 | 2.0258 | 121.4541 | 5.4819 | 83251.375
2022-11-30 03:00 | 7.9146 | 7.799 | 20.104 | 13.1839 | 1.1233 | 2.5646 | 121.7553 | 7.143 | 83251.375
2022-11-30 03:05 | 4.7003 | 8.0626 | 15.4389 | 13.0495 | 1.1697 | 1.8086 | 120.4548 | 7.2347 | 82402.875
2022-11-30 03:10 | 3.58 | 7.3739 | 12.8614 | 0 | 1.2385 | 1.4547 | 118.0297 | 6.8487 | 82377.125
2022-11-30 03:15 | 3.3184 | 7.6298 | 12.7163 | 0 | 1.3508 | 0.36929 | 115.2247 | 8.5591 | 81444.4531
2022-11-30 03:20 | 1.5668 | 7.0333 | 9.4349 | 0 | 1.3962 | 0.68826 | 121.0511 | 4.2202 | 82398.0156
2022-11-30 03:25 | 1.677 | 6.855 | 9.4256 | 0 | 1.3653 | 1.8663 | 120.455 | 6.6252 | 82313.25
2022-11-30 03:30 | 2.6014 | 6.588 | 10.5755 | 0 | 1.2222 | 2.8122 | 121.7362 | 6.4254 | 83274.5938
2022-11-30 03:35 | 12.2982 | 6.855 | 25.7062 | 0 | 1.3274 | 0.52111 | 120.3359 | 6.3514 | 82320.2031
2022-11-30 03:40 | 9.2919 | 7.3789 | 21.6218 | 0 | 1.4837 | 0.93347 | 117.334 | 3.3992 | 82430.5
2022-11-30 03:45 | 5.9255 | 6.5122 | 15.5951 | 0 | 1.552 | 1.5618 | 117.2977 | 11.9911 | 82315.5703
2022-11-30 03:50 | 5.4783 | 7.0264 | 15.4237 | 0 | 1.4562 | 1.5742 | 120.5146 | 6.2419 | 82306.4453
2022-11-30 03:55 | 10.74 | 7.3739 | 23.665 | 0 | 1.4051 | 2.5842 | 120.6525 | 6.246 | 82363.3906
2022-11-30 04:00 | 14.1379 | 6.9347 | 28.6058 | 0 | 1.412 | 2.0186 | 122.0978 | 6.6469 | 83272.4453
2022-11-30 04:05 | 17.1057 | 7.8832 | 34.2749 | 0 | 1.4276 | 2.7863 | 119.7997 | 4.0518 | 82313.6719
2022-11-30 04:10 | 23.5213 | 7.3509 | 43.4051 | 13.314 | 1.4781 | 1.8904 | 118.3941 | 13.5883 | 84079.3984
2022-11-30 04:15 | 21.2562 | 8.1456 | 40.7279 | 0 | 1.5303 | 1.6496 | 122.4783 | 9.4687 | 83258.7578
2022-11-30 04:20 | 21.7085 | 7.1805 | 40.4561 | 0 | 1.6384 | 1.8194 | 124.1328 | 7.6659 | 84130.3828
2022-11-30 04:25 | 19.1182 | 8.0546 | 37.3596 | 0 | 1.6541 | 1.7427 | 121.5869 | 9.1439 | 82311.3281
2022-11-30 04:30 | 21.5954 | 7.799 | 40.9012 | 26.3678 | 1.7402 | 1.8595 | 123.0807 | 10.9637 | 83223.3828
2022-11-30 04:35 | 19.4536 | 7.8832 | 37.7024 | 13.0366 | 1.763 | 1.8123 | 116.8807 | 12.4839 | 82281.0703
2022-11-30 04:40 | 28.4739 | 9.3527 | 52.9985 | 13.1753 | 1.8315 | 3.0061 | 124.4457 | 10.0712 | 83154
2022-11-30 04:45 | 25.3016 | 8.3107 | 46.9207 | 13.1709 | 1.9603 | 2.7364 | 123.9824 | 8.6296 | 83123.5156
2022-11-30 04:50 | 37.0306 | 10.1177 | 66.8795 | 13.0451 | 2.1302 | 2.2683 | 122.6197 | 8.2732 | 82319.1719
2022-11-30 04:55 | 34.1218 | 10.4606 | 62.7638 | 91.3158 | 2.219 | 2.4754 | 122.6197 | 11.5058 | 82316.7812
2022-11-30 05:00 | 37.0933 | 8.7342 | 65.5921 | 52.1113 | 2.3835 | 2.4426 | 122.6359 | 10.3962 | 82204.2031
2022-11-30 05:05 | 48.6829 | 9.3495 | 83.9724 | 131.7087 | 2.6088 | 3.3755 | 118.2046 | 17.9229 | 83101.9609
2022-11-30 05:10 | 63.594 | 9.765 | 107.2441 | 195.4835 | 2.7732 | 3.612 | 123.5706 | 19.7595 | 82217.6719
2022-11-30 05:15 | 102.0633 | 11.9544 | 168.4006 | 224.0505 | 3.2604 | 5.5536 | 124.7857 | 15.6097 | 83145.1172
2022-11-30 05:20 | 82.5411 | 14.1926 | 140.7145 | 250.1621 | 3.709 | 5.2644 | 124.6625 | 15.2072 | 83059.4219
2022-11-30 05:25 | 90.1634 | 13.7007 | 151.9064 | 221.4732 | 3.9128 | 5.6474 | 123.5289 | 15.9226 | 82185.1094
2022-11-30 05:30 | 76.918 | 15.5947 | 133.4972 | 234.6535 | 4.1816 | 5.6609 | 122.5965 | 16.371 | 82237.3281
2022-11-30 05:35 | 88.4875 | 13.1869 | 148.6525 | 260.5566 | 4.4228 | 5.9628 | 118.2305 | 22.8717 | 82175.4844
2022-11-30 05:40 | 122.2379 | 16.1142 | 203.6563 | 299.9362 | 4.4973 | 5.2764 | 124.0681 | 28.2618 | 82253.0469
2022-11-30 05:45 | 123.5383 | 19.8789 | 209.2428 | 273.7624 | 4.5845 | 4.9986 | 124.0262 | 27.869 | 82227.6953
2022-11-30 05:50 | 116.3075 | 17.6396 | 195.9199 | 273.5845 | 5.0348 | 6.3281 | 124.4814 | 24.8962 | 82175.4844
2022-11-30 05:55 | 91.4827 | 15.4285 | 155.6565 | 273.8548 | 5.5329 | 7.0517 | 124.7236 | 21.3059 | 82260.2891
2022-11-30 06:00 | 104.8535 | 16.4533 | 177.1766 | 289.8498 | 5.819 | 7.483 | 124.5028 | 20.9719 | 83107.3438
2022-11-30 06:05 | 105.3988 | 18.1412 | 179.7002 | 351.5141 | 5.9076 | 6.2134 | 121.6607 | 28.7617 | 82115.1953
2022-11-30 06:10 | 120.1773 | 18.3185 | 202.7018 | 364.6562 | 5.8899 | 6.8469 | 125.1535 | 28.2244 | 82142.9141
2022-11-30 06:15 | 96.1642 | 20.3729 | 167.7769 | 338.6093 | 5.9195 | 6.8173 | 126.7603 | 28.9355 | 82145.3438
2022-11-30 06:20 | 101.1784 | 20.7358 | 175.8257 | 325.9076 | 5.9945 | 6.8141 | 129.9237 | 24.0911 | 82225.2812
2022-11-30 06:25 | 99.9754 | 17.9882 | 171.2341 | 328.9385 | 6.0702 | 7.1685 | 127.0435 | 23.2652 | 82983.875
2022-11-30 06:30 | 103.4912 | 17.8165 | 176.6229 | 325.7976 | 5.9174 | 6.8164 | 119.3394 | 26.4365 | 82192.6953
2022-11-30 06:35 | 103.5007 | 17.6277 | 176.2774 | 273.3998 | 6.0399 | 8.2999 | 123.9809 | 24.0045 | 82112.8047
2022-11-30 06:40 | 111.7616 | 20.5575 | 191.8697 | 247.6062 | 6.2434 | 8.9107 | 124.9371 | 19.3211 | 82192.6953
2022-11-30 06:45 | 102.2726 | 18.6546 | 175.4217 | 247.3618 | 6.5773 | 8.1179 | 125.2302 | 20.505 | 82103.0625
2022-11-30 06:50 | 116.3014 | 17.964 | 196.2349 | 325.3662 | 6.8233 | 9.8493 | 125.8422 | 23.5591 | 82065.5547
2022-11-30 06:55 | 107.4477 | 18.3 | 183.1706 | 299.236 | 7.2461 | 10.3007 | 124.9674 | 19.8901 | 82035.4062
2022-11-30 07:00 | 94.9963 | 16.7625 | 162.3763 | 283.3651 | 7.433 | 9.3279 | 118.539 | 25.101 | 81214.2734
2022-11-30 07:05 | 83.5704 | 16.4187 | 144.3473 | 273.2154 | 7.4463 | 7.0019 | 124.6702 | 25.6823 | 82040.3516
2022-11-30 07:10 | 86.6393 | 17.9696 | 150.7734 | 312.4494 | 7.293 | 7.6488 | 125.2272 | 26.027 | 82097.4219
2022-11-30 07:15 | 87.4166 | 18.1167 | 152.112 | 273.0313 | 6.9478 | 7.1057 | 124.8832 | 21.7333 | 81994.9375
2022-11-30 07:20 | 77.0172 | 16.5988 | 134.4841 | 283.4606 | 6.7711 | 7.4257 | 123.4658 | 20.2391 | 81263.6562
2022-11-30 07:25 | 81.9343 | 15.4028 | 140.9946 | 283.2695 | 6.7958 | 8.69 | 118.499 | 24.8221 | 81204
2022-11-30 07:30 | 105.1298 | 15.8949 | 177.0416 | 334.4426 | 6.8446 | 8.3971 | 122.3791 | 31.0105 | 81125.0938
2022-11-30 07:35 | 109.6371 | 17.2236 | 185.2793 | 356.1761 | 7.0245 | 7.5656 | 121.8362 | 31.4682 | 80225.8906
2022-11-30 07:40 | 97.4384 | 17.253 | 166.6101 | 321.6804 | 7.2547 | 8.5631 | 122.7703 | 29.8314 | 81159.2656
2022-11-30 07:45 | 93.4658 | 15.2233 | 158.491 | 295.946 | 7.328 | 9.0867 | 122.4763 | 28.156 | 81169.3984
2022-11-30 07:50 | 86.8694 | 15.5462 | 148.8716 | 295.6538 | 7.328 | 9.0574 | 120.0058 | 25.1049 | 81097.9844
2022-11-30 07:55 | 93.7216 | 14.708 | 158.3679 | 299.2289 | 7.434 | 10.4689 | 119.4951 | 29.0694 | 82092.7969
2022-11-30 08:00 | 128.8709 | 15.3772 | 212.9151 | 372.7809 | 7.4576 | 9.7967 | 122.4729 | 27.8043 | 81120.7656
2022-11-30 08:05 | 122.8077 | 18.2499 | 206.4939 | 437.0534 | 7.5285 | 7.6458 | 122.9428 | 37.1444 | 81123.25
2022-11-30 08:10 | 102.124 | 17.5621 | 174.1014 | 423.9134 | 7.6797 | 8.7838 | 122.6839 | 34.7994 | 81076.1016
2022-11-30 08:15 | 108.0829 | 18.6169 | 184.2903 | 272.8474 | 7.8321 | 11.6097 | 122.4836 | 23.6286 | 82008.8047
2022-11-30 08:20 | 97.4495 | 18.629 | 168.0031 | 273.0251 | 7.6958 | 9.7012 | 117.5729 | 28.7768 | 82077.7031
2022-11-30 08:25 | 113.1025 | 17.3874 | 190.755 | 295.3554 | 7.2643 | 9.9237 | 121.3517 | 24.8099 | 81071.1641
2022-11-30 08:30 | 116.7761 | 16.5489 | 195.7163 | 346.8383 | 7.032 | 10.3965 | 120.9816 | 20.0164 | 81093.4844
2022-11-30 08:35 | 120.7014 | 19.0755 | 204.091 | 372.4046 | 6.9906 | 9.1122 | 121.117 | 27.9381 | 81068.6875
2022-11-30 08:40 | 104.1043 | 18.2811 | 177.8559 | 350.9141 | 7.172 | 9.6516 | 122.5221 | 27.9484 | 82061.8203
2022-11-30 08:45 | 94.6302 | 18.2811 | 163.1627 | 415.8982 | 7.2511 | 8.4266 | 118.8993 | 31.8786 | 82059.3203
2022-11-30 08:50 | 104.2449 | 17.5854 | 177.3758 | 347.2979 | 7.1254 | 7.5061 | 121.142 | 35.4398 | 81222.7734
2022-11-30 08:55 | 98.95 | 18.4308 | 170.274 | 321.5721 | 7.0054 | 8.7446 | 122.1412 | 33.1708 | 81222.7734
2022-11-30 09:00 | 107.0073 | 15.541 | 179.7345 | 257.0037 | 6.7905 | 9.2917 | 120.8462 | 30.8173 | 81129.2266
2022-11-30 09:05 | 115.4233 | 16.5526 | 193.4775 | 225.7004 | 6.0856 | 7.431 | 111.7669 | 28.1389 | 75000.4297
2022-11-30 09:10 | 131.1762 | 19.7351 | 220.8067 | 246.11 | 6.4632 | 7.8101 | 113.4183 | 26.4101 | 77708.6328
2022-11-30 09:15 | 101.4928 | 17.9319 | 173.5037 | 270.3627 | 6.877 | 11.1997 | 112.819 | 37.5239 | 77605.6094
2022-11-30 09:20 | 107.326 | 17.7939 | 182.3071 | 319.9429 | 7.2118 | 11.5295 | 116.5111 | 29.4077 | 77698.4141
2022-11-30 09:25 | 111.3997 | 17.2858 | 188.0432 | 258.0735 | 7.1087 | 13.0388 |  |  | 77604.1172
2022-11-30 09:30 | 107.4386 | 16.6123 | 181.298 | 243.0227 | 6.971 | 14.2567 | 114.4942 | 24.956 | 76741.6172
2022-11-30 09:35 | 98.6472 | 16.8011 | 168.011 | 245.7843 | 6.9566 | 13.7071 |  |  | 77623.2344
2022-11-30 09:40 | 93.6809 | 16.656 | 160.2534 | 233.7258 | 6.7551 | 8.5633 | 115.5725 | 20.9246 | 77704.4141
2022-11-30 09:45 | 102.2948 | 17.1027 | 173.9038 | 231.022 | 6.5239 | 11.3427 |  |  | 76806.6016
2022-11-30 09:50 | 65.1082 | 15.8083 | 115.6085 | 157.9116 | 6.4342 | 10.8779 |  |  | 76732.1641
2022-11-30 09:55 | 79.0691 | 15.5136 | 136.7136 | 184.3963 | 6.3429 | 8.3197 |  |  | 77662.9453
2022-11-30 10:00 | 73.6736 | 16.1328 | 129.0623 | 170.1123 | 6.1584 | 8.0568 |  |  | 76752.5781
2022-11-30 10:05 | 84.7399 | 17.0743 | 147.1262 | 145.6666 | 5.9731 | 7.816 |  |  | 76666.2578
2022-11-30 10:10 | 83.9959 | 15.8315 | 144.4218 | 208.9122 | 5.7489 | 8.099 | 114.4451 | 17.3422 | 77618.625
2022-11-30 10:15 | 74.8435 | 16.6991 | 131.422 | 190.5478 | 5.6136 | 6.7847 | 118.7092 | 27.6904 | 80234.9844
2022-11-30 10:20 | 72.5875 | 16.5211 | 127.7858 | 141.0671 | 5.3072 | 7.9071 |  |  | 81000.1094
2022-11-30 10:25 | 70.7416 | 15.8521 | 124.2873 | 218.0861 | 5.1687 | 7.9728 | 119.7052 | 22.468 | 81028.7266
2022-11-30 10:30 | 88.7584 | 17.0274 | 153.2463 | 215.8817 | 5.092 | 8.1743 | 113.3306 | 27.0411 | 80205.7891
2022-11-30 10:35 | 106.1265 | 18.5624 | 181.2369 | 192.5543 | 5.1181 | 7.3353 | 117.2608 | 21.4583 | 81067.5547
2022-11-30 10:40 | 128.8483 | 23.2953 | 220.7985 | 321.0317 | 5.2992 | 8.5942 | 126.8063 | 15.9643 | 81085.75
2022-11-30 10:45 | 123.8474 | 24.2201 | 214.0578 | 272.4747 | 5.6069 | 8.4846 | 123.0278 | 22.5609 | 81917.3359
2022-11-30 10:50 | 103.3822 | 22.0844 | 180.5522 | 294.9584 | 5.9093 | 8.3747 | 120.251 | 22.8913 | 80974.8672
2022-11-30 10:55 | 99.3343 | 18.0623 | 170.3254 | 282.5079 | 6.2281 | 10.6474 | 113.7795 | 26.7509 | 81083.2266
2022-11-30 11:00 | 93.1539 | 21.41 | 164.1997 | 243.6613 | 6.3921 | 8.8454 | 120.6612 | 21.1678 | 80979.9219
2022-11-30 11:05 | 88.7323 | 20.2499 | 156.262 | 218.2282 | 6.226 | 7.0275 | 120.1352 | 19.6251 | 81066.0781
2022-11-30 11:10 | 74.2573 | 17.8915 | 131.7158 | 181.4705 | 6.0519 | 6.8925 | 121.0701 | 21.0143 | 81850.6719
2022-11-30 11:15 | 85.596 | 19.2547 | 150.4593 | 155.5461 | 5.864 | 9.0285 | 120.537 | 30.7592 | 81850.6719
2022-11-30 11:20 | 107.4515 | 19.5556 | 184.2611 | 243.6613 | 5.7568 | 8.6597 | 114.508 | 26.7694 | 80974.8672
2022-11-30 11:25 | 87.654 | 18.2442 | 152.6035 | 220.5006 | 5.6545 | 6.5145 | 119.4895 | 22.8257 | 81900.0234
2022-11-30 11:30 | 103.0739 | 17.2328 | 175.2281 | 246.6076 | 5.4946 | 7.4612 | 121.0526 | 23.1136 | 81957.6328
2022-11-30 11:35 | 99.3009 | 15.6937 | 167.737 | 269.576 | 5.469 | 9.0302 | 120.0178 | 22.8061 | 81050.9297
2022-11-30 11:40 | 110.6078 | 19.9363 | 189.4799 | 375.9031 | 5.5872 | 7.1891 | 121.8401 | 33.9713 | 81835.3594
2022-11-30 11:45 | 93.3425 | 17.1897 | 160.2685 | 333.3193 | 5.5986 | 7.4452 | 117.9259 | 32.2525 | 80930.0156
2022-11-30 11:50 | 101.8152 | 18.9326 | 175.1692 | 311.3996 | 5.8047 | 7.0013 | 117.4545 | 31.7705 | 81912.2344
2022-11-30 11:55 | 108.718 | 15.8468 | 182.6641 | 285.1679 | 5.9135 | 9.1867 | 121.4255 | 23.083 | 81820.0547
2022-11-30 12:00 | 111.3485 | 21.4626 | 192.1416 | 310.9877 | 5.8267 | 7.6932 | 120.9702 | 27.157 | 81790.0156
2022-11-30 12:05 | 113.4608 | 22.3364 | 196.2532 | 311.295 | 5.6978 | 6.8948 | 121.3269 | 31.542 | 81880.5391
2022-11-30 12:10 | 101.781 | 20.6313 | 176.8154 | 285.3538 | 5.7219 | 8.7459 | 119.7858 | 27.2383 | 81885.6719
2022-11-30 12:15 | 111.1533 | 22.9422 | 193.3219 | 243.8202 | 5.8077 | 8.4182 | 113.9962 | 31.0986 | 81009.4688
2022-11-30 12:20 | 90.0932 | 19.7526 | 157.8506 | 233.1625 | 6.1706 | 9.5229 | 120.6337 | 23.0675 | 81771.1172
2022-11-30 12:25 | 80.2332 | 18.2262 | 141.2105 | 285.0721 | 6.2914 | 9.6448 | 121.3255 | 24.708 | 81803.7188
2022-11-30 12:30 | 111.916 | 15.6711 | 187.0533 | 443.8744 | 6.1285 | 6.5061 | 120.0191 | 32.5981 | 80048.1562
2022-11-30 12:35 | 127.1969 | 22.1365 | 217.1085 | 362.6972 | 6.1151 | 6.6091 | 120.1601 | 46.8967 | 81750.6016
2022-11-30 12:40 | 111.666 | 19.8991 | 191.0648 | 372.0217 | 6.0169 | 6.5061 | 116.6545 | 47.198 | 80977.2031
2022-11-30 12:45 | 112.2733 | 18.3842 | 190.4807 | 284.8807 | 6.0538 | 7.2883 | 120.5932 | 26.1598 | 81746.2422
2022-11-30 12:50 | 89.5529 | 18.8872 | 156.1571 | 243.7384 | 6.1734 | 9.0107 | 119.0579 | 22.8447 | 80982.2812
2022-11-30 12:55 | 74.5032 | 17.0449 | 131.2461 | 220.4266 | 6.5563 | 9.5723 | 120.3974 | 22.7091 | 81847.9219
2022-11-30 13:00 | 100.9346 | 17.0392 | 171.585 | 246.2765 | 6.5081 | 8.6511 | 120.8308 | 22.3749 | 81828.1406
2022-11-30 13:05 | 108.4188 | 21.1357 | 187.3239 | 246.3592 | 6.4277 | 7.5946 | 114.1168 | 29.2441 | 81853.0469
2022-11-30 13:10 | 121.0955 | 22.1584 | 207.7779 | 259.3255 | 6.4277 | 8.2472 | 119.8641 | 30.7145 | 81855.6172
2022-11-30 13:15 | 104.15 | 20.3981 | 179.8744 | 243.6565 | 6.5724 | 9.4086 | 119.1352 | 25.3146 | 80960.1641
2022-11-30 13:20 | 87.1325 | 17.7068 | 151.2666 | 218.0817 | 6.632 | 8.8199 | 118.4717 | 17.6723 | 80996.5078
2022-11-30 13:25 | 97.3774 | 20.6175 | 169.8811 | 246.2765 | 6.8886 | 9.573 | 119.6462 | 21.5038 | 81847.6016
2022-11-30 13:30 | 84.5883 | 16.4992 | 146.3259 | 329.6245 | 6.9569 | 9.3628 | 113.4903 | 20.2871 | 80050.3828
2022-11-30 13:35 | 91.9305 | 19.7655 | 160.6799 | 337.0099 | 7.0831 | 7.992 | 118.1654 | 38.598 | 81842.5078
2022-11-30 13:40 | 90.2927 | 22.7582 | 161.3306 | 269.3046 | 6.6266 | 7.6431 | 119.3696 | 30.3237 | 80964.2734
2022-11-30 13:45 | 96.1038 | 19.2744 | 166.5857 | 222.5517 | 6.5217 | 7.2108 | 121.6777 | 21.4435 | 82652.9922
2022-11-30 13:50 | 103.646 | 20.0932 | 178.9655 | 284.9764 | 6.2949 | 8.3998 | 119.8642 | 20.837 | 81788.0547
2022-11-30 13:55 | 124.612 | 20.7879 | 211.968 | 324.048 | 6.4509 | 9.0688 | 118.1654 | 20.415 | 81839.9609
2022-11-30 14:00 | 119.0474 | 22.1291 | 204.6093 | 336.6772 | 6.7122 | 10.3204 | 115.9777 | 31.4897 | 81743.6797
2022-11-30 14:05 | 95.4773 | 20.2096 | 166.5606 | 269.0388 | 6.8883 | 10.1517 | 119.0761 | 23.0835 | 80876.6016
2022-11-30 14:10 | 77.865 | 19.0495 | 138.4038 | 218.0085 | 7.0153 | 9.8977 | 119.311 | 21.5982 | 80957.625
2022-11-30 14:15 | 86.5093 | 17.7033 | 150.3078 | 207.186 | 7.172 | 7.8833 | 120.6524 | 20.1229 | 81765.7031
2022-11-30 14:20 | 88.9524 | 16.0011 | 152.1803 | 284.8807 | 6.8757 | 7.3696 | 120.8299 | 25.9423 | 81773.3516
2022-11-30 14:25 | 115.7547 | 16.347 | 193.7799 | 336.7903 | 6.487 | 8.8999 | 116.1943 | 32.0987 | 81794.2031
2022-11-30 14:30 | 130.7896 | 21.3956 | 221.8746 | 435.7328 | 6.314 | 8.2003 | 120.7558 | 39.9388 | 80924.0625
2022-11-30 14:35 | 107.3754 | 19.0559 | 183.6448 | 333.5367 | 6.4117 | 9.3732 | 119.8786 | 30.711 | 80992.4297
2022-11-30 14:40 | 113.828 | 22.81 | 197.2897 | 323.7281 | 6.5343 | 8.284 | 120.3565 | 27.6826 | 81771.8828
2022-11-30 14:45 | 96.6159 | 22.5588 | 170.6551 | 275.0961 | 6.424 | 8.1024 | 121.817 | 25.1988 | 82734.9375
2022-11-30 14:50 | 108.8614 | 20.148 | 187.1868 | 314.3956 | 6.5638 | 8.9016 | 118.5246 | 27.4546 | 82734.9375
2022-11-30 14:55 | 114.1553 | 21.7253 | 196.7065 | 294.6615 | 6.5268 | 9.0085 | 119.1347 | 24.7516 | 80917.1953
2022-11-30 15:00 | 140.2053 | 22.3866 | 237.2984 | 327.4954 | 6.7082 | 9.2875 | 122.655 | 27.3996 | 82733.5391
2022-11-30 15:05 | 138.0625 | 28.6259 | 240.0827 | 324.0481 | 6.8255 | 8.2698 | 121.6008 | 31.5208 | 81852.3438
2022-11-30 15:10 | 125.5187 | 25.4697 | 217.8693 | 314.1906 | 7.2656 | 10.4337 | 121.6777 | 31.6154 | 82682.5078
2022-11-30 15:15 | 104.1523 | 23.2247 | 182.8731 | 314.0852 | 7.3658 | 9.0625 | 117.4508 | 35.5073 | 82665.125
2022-11-30 15:20 | 118.9572 | 22.7506 | 205.0925 | 448.6905 | 7.3034 | 10.0508 | 119.271 | 33.4903 | 80968.5078
2022-11-30 15:25 | 112.2317 | 26.864 | 198.8967 | 366.7948 | 7.6153 | 10.2602 | 122.4754 | 30.4256 | 82737.5234
2022-11-30 15:30 | 101.3763 | 22.0547 | 177.4479 | 332.9838 | 7.5479 | 10.2561 | 119.2703 | 29.5843 | 80879.8984
2022-11-30 15:35 | 102.0565 | 21.278 | 177.7139 | 310.779 | 7.5773 | 9.0612 | 120.7707 | 25.8335 | 81773.0234
2022-11-30 15:40 | 141.5535 | 24.6253 | 241.7757 | 445.3937 | 7.7802 | 9.0387 | 119.1232 | 36.8629 | 82736.1484
2022-11-30 15:45 | 122.0553 | 25.0477 | 212.1383 | 440.7054 | 7.8148 | 10.1295 | 119.1724 | 37.237 | 81857.5
2022-11-30 15:50 | 92.9622 | 18.2381 | 160.5634 | 388.9882 | 7.7231 | 8.89 | 121.1676 | 26.1945 | 81896.6484
2022-11-30 15:55 | 108.7125 | 19.9691 | 186.6075 | 458.3397 | 7.3956 | 9.781 | 121.8958 | 28.6554 | 82708.5938
2022-11-30 16:00 | 114.9771 | 21.4554 | 197.6964 | 414.5111 | 6.9798 | 7.8288 | 120.5745 | 33.0236 | 81795.7031
2022-11-30 16:05 | 74.0963 | 19.4121 | 132.9896 | 362.6972 | 6.4862 | 6.1801 | 120.4561 | 33.5132 | 81790.6016
2022-11-30 16:10 | 80.3173 | 18.3904 | 141.5036 | 362.6972 | 6.0913 | 8.5297 | 115.8983 | 39.6609 | 81790.6016
2022-11-30 16:15 | 67.3957 | 17.6953 | 121.0018 | 294.8594 | 6.1946 | 8.8424 | 119.5076 | 25.8451 | 80947.6797
2022-11-30 16:20 | 69.7873 | 16.5228 | 123.4953 | 362.819 | 6.5244 | 8.2049 | 120.5558 | 23.6739 | 81810.4219
2022-11-30 16:25 | 84.5111 | 17.5563 | 147.0979 | 363.0557 | 6.5059 | 7.7696 | 120.9899 | 24.7785 | 81867.4375
2022-11-30 16:30 | 83.5575 | 20.3138 | 148.3937 | 327.3918 | 6.3634 | 7.3609 | 122.4966 | 26.4009 | 82692.625
2022-11-30 16:35 | 64.2957 | 16.51 | 115.0648 | 346.0231 | 5.9893 | 7.4451 | 117.9448 | 25.029 | 80922.0391
2022-11-30 16:40 | 70.3012 | 16.3686 | 123.9584 | 389.1189 | 5.8365 | 6.2513 | 119.608 | 32.8494 | 81889.8281
2022-11-30 16:45 | 68.3623 | 16.1731 | 120.9612 | 358.8388 | 5.6162 | 5.7725 | 120.6387 | 30.1963 | 80902.8438
2022-11-30 16:50 | 84.2988 | 15.6677 | 145.0524 | 384.4701 | 5.5674 | 7.599 | 120.9901 | 31.8111 | 80895.2734
2022-11-30 16:55 | 90.9819 | 20.2635 | 159.7237 | 362.6972 | 5.6625 | 7.5401 | 121.4624 | 32.6972 | 81760.0078
2022-11-30 17:00 | 70.0971 | 16.6876 | 124.135 | 336.7903 | 5.8543 | 7.8288 | 117.4965 | 29.3785 | 81770.2109
2022-11-30 17:05 | 62.711 | 15.9643 | 112.09 | 310.0658 | 5.7773 | 8.5919 | 119.3128 | 30.8205 | 81556.9375
2022-11-30 17:10 | 63.3758 | 15.285 | 112.4297 | 335.9046 | 5.5655 | 8.2445 | 120.9068 | 29.0299 | 81549.2812
2022-11-30 17:15 | 68.671 | 13.9217 | 119.183 | 309.9617 | 5.6037 | 8.6128 | 120.8662 | 27.5014 | 81521.0625
2022-11-30 17:20 | 103.6441 | 16.2769 | 175.1464 | 399.8362 | 5.5624 | 6.9037 | 121.5311 | 27.6274 | 81399.1484
2022-11-30 17:25 | 103.1086 | 24.1321 | 182.1807 | 426.6198 | 5.8405 | 7.646 | 121.2223 | 31.5466 | 81587.7734
2022-11-30 17:30 | 79.3306 | 17.6627 | 139.2634 | 387.5823 | 6.0854 | 6.5595 | 116.7152 | 38.2544 | 81545.9062
2022-11-30 17:35 | 66.2113 | 16.8302 | 118.1512 | 297.4409 | 6.0103 | 6.5728 | 118.131 | 34.8161 | 81630.3906
2022-11-30 17:40 | 57.3871 | 14.1282 | 102.0933 | 268.6874 | 5.874 | 6.3529 | 121.5516 | 24.5043 | 80759.4766
2022-11-30 17:45 | 66.4945 | 15.9784 | 117.9034 | 294.2767 | 5.7958 | 7.1837 | 120.2653 | 26.7075 | 80754.4609
2022-11-30 17:50 | 58.0616 | 14.6346 | 103.6336 | 349.5155 | 5.7495 | 7.5869 | 120.3775 | 27.9457 | 81712.3359
2022-11-30 17:55 | 54.7706 | 13.4866 | 97.4409 | 320.607 | 5.8116 | 7.9213 | 117.7897 | 26.6617 | 80938.7734
2022-11-30 18:00 | 66.6758 | 13.7974 | 116.0004 | 285.0721 | 5.9668 | 7.8537 | 116.4109 | 75.1035 | 81781.6016
2022-11-30 18:05 | 65.4534 | 14.9898 | 115.3191 | 323.9456 | 6.0319 | 8.3124 | 120.5558 | 47.4567 | 81783.4141
2022-11-30 18:10 | 50.3125 | 13.1378 | 90.2587 | 337.463 | 5.9273 | 9.1577 | 120.8746 | 31.2361 | 81920.3984
2022-11-30 18:15 | 45.4812 | 12.1022 | 81.8174 | 285.2637 | 5.8641 | 7.7102 | 120.7553 | 23.7988 | 81837.7188
2022-11-30 18:20 | 38.5063 | 12.8166 | 71.8404 | 269.4004 | 5.6943 | 4.991 | 118.9431 | 18.3192 | 80962.1406
2022-11-30 18:25 | 35.3969 | 11.7729 | 66.0304 | 246.6076 | 5.5723 | 5.5131 | 114.4098 | 21.5872 | 81914.7109
2022-11-30 18:30 | 32.0683 | 12.1182 | 61.103 | 233.7068 | 5.2979 | 5.515 | 120.322 | 21.2128 | 81947.2656
2022-11-30 18:35 | 30.3981 | 12.1182 | 58.7135 | 155.8045 | 5.0282 | 5.107 | 119.966 | 16.7957 | 81951.625
2022-11-30 18:40 | 37.2609 | 11.2159 | 68.3307 | 249.3987 | 5.0052 | 4.8955 | 121.7029 | 18.6891 | 82858.2266
2022-11-30 18:45 | 45.771 | 11.5496 | 81.7091 | 222.9259 | 5.0401 | 5.9166 | 121.8823 | 22.0854 | 82767.7812
2022-11-30 18:50 | 38.3487 | 12.4115 | 71.1938 | 249.1525 | 5.1314 | 5.6096 | 117.7477 | 17.8996 | 82777.1953
2022-11-30 18:55 | 31.8356 | 11.4319 | 60.2306 | 194.6943 | 5.1086 | 5.2664 | 118.5047 | 20.8245 | 81926.0078
2022-11-30 19:00 | 26.6391 | 10.4219 | 51.2553 | 194.9523 | 4.8753 | 5.811 | 120.2059 | 16.2122 | 82037.6484
2022-11-30 19:05 | 24.6085 | 10.4116 | 47.9617 | 168.7919 | 4.514 | 4.4647 | 119.7312 | 14.0694 | 81948.6562
2022-11-30 19:10 | 27.949 | 9.7289 | 52.5702 | 168.7919 | 4.1238 | 4.4395 | 119.6126 | 13.6332 | 81948.6562
2022-11-30 19:15 | 25.1321 | 10.1102 | 48.6336 | 172.3832 | 3.7884 | 2.6297 | 120.0973 | 15.8725 | 83697.2812
2022-11-30 19:20 | 26.9316 | 9.8454 | 51.2998 | 157.6741 | 3.4187 | 3.9869 | 116.7222 | 23.0677 | 82943.2578
2022-11-30 19:25 | 33.8731 | 9.4874 | 61.4093 | 91.8548 | 3.2482 | 5.5897 | 121.005 | 13.7782 | 82827.3984
2022-11-30 19:30 | 38.6899 | 10.9381 | 70.0725 | 91.0084 | 3.146 | 4.5761 | 119.9493 | 12.4499 | 82060.3594
2022-11-30 19:35 | 23.6637 | 9.6727 | 45.7726 | 65.6975 | 2.9981 | 2.2013 | 120.9251 | 11.2027 | 82940.2969
2022-11-30 19:40 | 25.1038 | 7.9376 | 46.4176 | 105.0123 | 2.8885 | 1.504 | 120.6258 | 9.8685 | 82847.4219
2022-11-30 19:45 | 41.5535 | 9.3212 | 73.0158 | 183.8334 | 2.8895 | 3.587 | 114.7861 | 15.1111 | 82872.8672
2022-11-30 19:50 | 30.8545 | 9.0492 | 56.3441 | 259.7672 | 2.86 | 6.016 | 119.5935 | 19.7475 | 81970.8672
2022-11-30 19:55 | 31.3001 | 8.7077 | 56.6856 | 220.8021 | 2.9192 | 3.5011 | 120.0683 | 13.2014 | 81970.8672
2022-11-30 20:00 | 28.878 | 8.8872 | 53.1525 | 130.0119 | 2.8671 | 4.1873 | 120.4246 | 12.0131 | 82060.3594
2022-11-30 20:05 | 25.0244 | 8.2937 | 46.6519 | 157.7272 | 2.8117 | 4.5166 | 121.2662 | 11.9794 | 82958.8047
2022-11-30 20:10 | 24.9116 | 8.1209 | 46.3063 | 144.5832 | 2.8017 | 2.3431 | 117.1219 | 9.8264 | 82956.3203
2022-11-30 20:15 | 24.2353 | 8.2937 | 45.4424 | 131.4393 | 2.8297 | 0 | 117.0618 | 16.8926 | 82965.7656
2022-11-30 20:20 | 33.0277 | 8.1209 | 58.7469 | 144.5832 | 2.8895 | 4.9221 | 121.1461 | 13.9667 | 82965.7656
2022-11-30 20:25 | 28.5532 | 8.0354 | 51.8027 | 130.0557 | 3.004 | 5.9784 | 120.0491 | 16.9333 | 82085.125
2022-11-30 20:30 | 28.525 | 8.0275 | 51.7516 | 168.9055 | 3.1144 | 4.8096 | 120.0494 | 16.862 | 81986.2109
2022-11-30 20:35 | 27.7117 | 8.4609 | 50.9384 | 170.7599 | 3.0888 | 3.6468 | 118.2461 | 11.8061 | 82893.75
2022-11-30 20:40 | 19.9716 | 8.3802 | 38.9934 | 104.0796 | 2.9705 | 1.885 | 114.4418 | 19.5618 | 82105.8359
2022-11-30 20:45 | 36.3607 | 7.0096 | 62.7445 | 104.0446 | 2.9893 | 2.0718 | 119.9303 | 13.2189 | 82073.2812
2022-11-30 20:50 | 33.6838 | 9.7451 | 61.3768 | 130.0557 | 2.9399 | 3.3642 | 120.1086 | 10.6516 | 82070.8281
2022-11-30 20:55 | 24.8954 | 8.2883 | 46.4489 | 65.6769 | 2.8597 | 4.2347 | 121.1272 | 10.4269 | 82886.3125
2022-11-30 21:00 | 29.8916 | 6.8386 | 52.4866 | 169.0724 | 2.7821 | 2.5848 | 120.2274 | 12.6726 | 82068.3828
2022-11-30 21:05 | 34.9877 | 9.0523 | 62.6826 | 194.891 | 2.7919 | 1.835 | 113.756 | 17.4077 | 81983.7578
2022-11-30 21:10 | 20.8401 | 8.2883 | 40.2327 | 144.4892 | 2.7428 | 3.7103 | 120.7671 | 12.8543 | 82883.8359
2022-11-30 21:15 | 23.4225 | 7.8644 | 43.7673 | 195.0836 | 2.5921 | 2.8188 | 120.2274 | 13.2735 | 82065.9297
2022-11-30 21:20 | 22.319 | 7.4297 | 41.6411 | 170.8711 | 2.5001 | 1.2949 | 121.2662 | 11.869 | 82946.4141
2022-11-30 21:25 | 15.159 | 7.3468 | 30.583 | 116.974 | 2.4746 | 0.92676 | 119.7928 | 10.6446 | 82018.7344
2022-11-30 21:30 | 25.0792 | 6.6633 | 45.1057 | 129.9711 | 2.3981 | 3.4048 | 116.5263 | 12.5006 | 82016.2812
2022-11-30 21:35 | 19.8601 | 7.8671 | 38.1383 | 143.1095 | 2.2759 | 2.6996 | 118.1277 | 13.7151 | 82107.8984
2022-11-30 21:40 | 10.9342 | 7.012 | 23.7723 | 65.0498 | 2.2365 | 4.2169 | 119.8518 | 8.9066 | 82100.5859
2022-11-30 21:45 | 17.3941 | 7.3492 | 34.0116 | 39.0045 | 2.2493 | 1.6673 | 119.8332 | 9.7745 | 82043.5859
2022-11-30 21:50 | 13.9467 | 7.183 | 28.5609 | 52.0398 | 2.1562 | 2.3925 | 120.149 | 11.6933 | 82107.5547
2022-11-30 21:55 | 13.7146 | 6.4947 | 27.346 | 65.0075 | 1.9009 | 2.876 | 119.8332 | 10.1568 | 82055.4297
2022-11-30 22:00 | 12.038 | 7.1759 | 25.4574 | 51.9884 | 1.7851 | 1.0454 | 116.7045 | 8.1336 | 82025.7031
2022-11-30 22:05 | 15.6203 | 6.6699 | 30.6132 | 39.0299 | 1.7456 | 2.5346 | 117.771 | 14.8626 | 82115.2109
2022-11-30 22:10 | 10.8156 | 6.8365 | 23.415 | 195.0224 | 1.7642 | 1.0349 |  |  | 82060.6641
2022-11-30 22:15 | 10.8179 | 6.391 | 22.9732 | 52.5592 | 1.732 | 2.6179 |  |  | 82950.4141
2022-11-30 22:20 | 10.3696 | 5.9819 | 21.7059 | 26.003 | 1.6547 | 1.7236 |  |  | 82074.8203
2022-11-30 22:25 | 15.7216 | 5.9819 | 30.0806 | 39.0045 | 1.6142 | 2.313 | 113.8921 | 11.0851 | 82076.8125
2022-11-30 22:30 | 13.05 | 7.3517 | 27.1842 | 39.0176 | 1.6262 | 1.6163 | 113.7522 | 11.0888 | 82104.4766
2022-11-30 22:35 | 9.9367 | 6.8456 | 22.0769 | 26.0375 | 1.595 | 2.6288 |  |  | 82186.7344
2022-11-30 22:40 | 9.0405 | 6.8433 | 20.7008 | 26.0287 | 1.5059 | 2.7854 |  |  | 82151.8125
2022-11-30 22:45 | 9.1461 | 5.642 | 19.6616 | 13.0059 | 1.3202 | 0.019705 | 119.5765 | 8.5761 | 82102.4922
2022-11-30 22:50 | 10.9416 | 6.3321 | 23.1038 | 13.0187 | 1.1913 | 0 | 119.3972 | 8.0378 | 82196.375
2022-11-30 22:55 | 9.5943 | 11.4192 | 26.1257 | 26.3233 | 1.0861 | 1.5045 |  |  | 83098.8281
2022-11-30 23:00 | 5.8 | 6.1549 | 15.0454 | 26.0117 | 1.0725 | 1.6923 | 119.4576 | 6.4457 | 82111.2812
2022-11-30 23:05 | 5.5788 | 5.8149 | 14.3663 | 13.0103 | 1.0532 | 2.185 |  |  | 82129.3828
2022-11-30 23:10 | 5.8 | 5.3001 | 14.1905 | 13.0059 | 0.89477 | 1.5732 | 119.2199 | 6.118 | 82106.1406
2022-11-30 23:15 | 10.7113 | 5.4729 | 22.0626 | 13.0103 | 0.9058 | 1.083 | 119.379 | 6.2293 | 82126.6797
2022-11-30 23:20 | 8.127 | 5.7096 | 18.1669 | 13.1617 | 0.86483 | 2.2764 | 117.8212 | 4.754 | 83088.3516
2022-11-30 23:25 | 11.1576 | 5.1308 | 22.0626 | 13.0103 | 0.89567 | 0.51181 | 117.8332 | 8.5243 | 82119.7969
2022-11-30 23:30 | 8.2648 | 6.1631 | 18.6604 | 26.0462 | 0.84729 | 0 | 119.6755 | 9.6814 | 82197.2812
2022-11-30 23:35 | 11.6039 | 5.3019 | 22.9177 | 26.0205 | 0.80709 | 0 | 119.4384 | 8.2511 | 82112.6016
2022-11-30 23:40 | 12.2855 | 5.8207 | 24.6523 | 13.0231 | 0.74877 | 0 | 119.2589 | 6.7277 | 82185.2969
2022-11-30 23:45 | 8.9261 | 7.0121 | 20.6943 | 13.0103 | 0.80789 | 0.80789 | 118.9034 | 5.2457 | 82100.6172
2022-11-30 23:50 | 5.8077 | 5.3071 | 14.2093 | 13.0231 | 0.99343 | 3.177 | 113.3079 | 6.3996 | 82189.8984
2022-11-30 23:55 | 6.2984 | 5.5894 | 15.2438 | 12.8846 | 0.94487 | 3.1171 | 118.1079 | 7.035 | 81310.8281
2022-12-01 | 9.0435 | 5.3053 | 19.1676 | 39.0562 | 0.98326 | 0.58996 | 118.5048 | 7.819 | 82150.2891

## 1hr Data
DateTime | NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Methane (mg/m³) | Non-Meth.(mg/m³) | Stk. Vel. (m/s) | Stk. Temp. (°C) | Stk. Press. (kPa) | Stk. Humidity (%)
2022-11-01 01:00 | 0.053699 | 0.062214 | 0.14453 | 0.12762 | 0 | 0 | 1.3249 | 0.10592 | 10.0483 | 24.2417 | 98.2833 | 66.7
2022-11-01 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.5992 | 24.0833 | 98.2167 | 66.325
2022-11-01 03:00 |  |  |  |  | 4.9276 | 6.5504 |  |  | 9.2825 | 23.8917 | 98.2417 | 65.35
2022-11-01 04:00 | 0.12138 | 0.091636 | 0.27787 | 0.042486 | 13.2355 | 12.608 | 1.3061 | 0.10562 | 9.1617 | 23.8 | 98.2583 | 64.4583
2022-11-01 05:00 | 0.21589 | 0.097524 | 0.42862 | 0.6052 | 27.2925 | 25.3523 | 1.324 | 0.14867 | 8.8442 | 23.8167 | 98.3417 | 62.9333
2022-11-01 06:00 | 0.84823 | 0.16256 | 1.4629 | 2.1074 | 30.7914 | 37.4341 | 1.3365 | 0.23435 | 9.0492 | 23.7167 | 98.7 | 56.1917
2022-11-01 07:00 | 1.1219 | 0.21368 | 1.9329 | 2.992 | 78.0101 | 118.6978 | 1.3591 | 0.31577 | 8.9575 | 23.8833 | 98.7667 | 48.9583
2022-11-01 08:00 | 1.0682 | 0.1984 | 1.8363 | 2.9049 | 89.8985 | 123.144 | 1.3707 | 0.30324 | 8.8625 | 24 | 98.7583 | 45.9583
2022-11-01 09:00 | 1.1525 | 0.2029 | 1.9694 | 2.7757 | 93.6999 | 117.104 | 1.3818 | 0.27588 | 8.8708 | 24.1667 | 98.7333 | 42.5833
2022-11-01 10:00 | 1.1462 | 0.22631 | 1.9839 | 2.6807 | 79.233 | 96.262 | 1.3774 | 0.27526 | 8.875 | 24.1667 | 98.7417 | 42.5667
2022-11-01 11:00 | 1.1545 | 0.2173 | 1.9872 | 2.7525 | 61.5088 | 82.4901 | 1.3649 | 0.27644 | 8.7583 | 24.2583 | 98.7583 | 39.8667
2022-11-01 12:00 | 1.0187 | 0.2195 | 1.781 | 2.6043 | 77.2055 | 94.6804 | 1.3572 | 0.28855 | 8.8008 | 24.5083 | 98.7333 | 38.3917
2022-11-01 13:00 | 1.2528 | 0.24195 | 2.1621 | 2.8878 | 70.3749 | 90.4468 |  |  | 8.9075 | 24.6083 | 98.7583 | 37.2583
2022-11-01 14:00 | 1.0746 | 0.22237 | 1.8696 | 2.7824 | 71.0624 | 81.5155 | 1.3428 | 0.28485 | 9.0275 | 24.5583 | 98.7083 | 37.2333
2022-11-01 15:00 | 0.97114 | 0.21347 | 1.7017 | 2.8448 | 60.8498 | 81.3279 | 1.3385 | 0.31021 | 8.9617 | 24.575 | 98.7583 | 36.2917
2022-11-01 16:00 | 1.0782 | 0.23243 | 1.8848 | 3.2018 | 96.6017 | 148.6948 | 1.3534 | 0.34647 | 9.0108 | 24.5583 | 98.7667 | 35.15
2022-11-01 17:00 | 0.82542 | 0.19205 | 1.4571 | 3.3514 | 95.1162 | 103.0449 | 1.3595 | 0.31001 | 9.1108 | 24.3083 | 98.725 | 37.7167
2022-11-01 18:00 | 0.73051 | 0.16743 | 1.2867 | 3.2665 | 72.2475 | 78.5927 | 1.3789 | 0.3036 | 9.1258 | 24.1667 | 98.75 | 37.4417
2022-11-01 19:00 | 0.38666 | 0.12692 | 0.71943 | 2.0232 | 45.2651 | 70.8897 | 1.374 | 0.22466 | 9.215 | 23.8583 | 98.8 | 38.15
2022-11-01 20:00 | 0.31743 | 0.10978 | 0.59617 | 1.2645 | 33.3518 | 49.7501 | 1.364 | 0.18466 | 9.1967 | 23.5417 | 98.8917 | 39.0333
2022-11-01 21:00 | 0.26637 | 0.093159 | 0.50111 | 1.1907 | 30.3988 | 37.7028 | 1.369 | 0.16415 | 9.1675 | 23.3417 | 99.1583 | 39.65
2022-11-01 22:00 | 0.25632 | 0.084123 | 0.47685 | 0.58998 | 13.3615 | 7.4838 | 1.3747 | 0.1262 | 9.16 | 22.8917 | 99.2417 | 39.5167
2022-11-01 23:00 | 0.34128 | 0.075399 | 0.59835 | 0.18944 | 6.3318 | 8.4252 | 1.3766 | 0.11686 | 9.0808 | 22.4167 | 99.2417 | 37.3083
2022-11-02 | 0.58012 | 0.087802 | 0.97737 | 0.15777 | 13.0318 | 25.2714 | 1.3898 | 0.17489 | 9.4592 | 22.2083 | 99.2333 | 35.85
2022-11-02 01:00 | 0.26407 | 0.07207 | 0.47667 | 0.073624 | 4.6682 | 10.9924 |  |  | 9.165 | 21.825 | 99.225 | 36.5583
2022-11-02 02:00 |  |  |  |  | 6.6714 | 6.3191 |  |  | 9.0775 | 21.7333 | 99.2333 | 33.9667
2022-11-02 03:00 |  |  |  |  | 13.6337 | 18.5115 |  |  | 9.1183 | 21.7083 | 99.25 | 32.0167
2022-11-02 04:00 | 0.14143 | 0.093372 | 0.30965 | 0.021006 | 9.7691 | 15.4247 | 1.4223 | 0.10736 | 9.205 | 21.725 | 99.2333 | 31.4167
2022-11-02 05:00 | 0.22458 | 0.1009 | 0.44479 | 0.23088 | 7.6193 | 13.4555 | 1.4443 | 0.11765 | 9.2375 | 21.6917 | 99.2583 | 28.9667
2022-11-02 06:00 | 1.0003 | 0.19745 | 1.7307 | 2.5292 | 40.7439 | 62.38 | 1.4734 | 0.33769 | 9.1083 | 22.2917 | 99.4417 | 27.3583
2022-11-02 07:00 | 1.0358 | 0.20589 | 1.7937 | 2.676 | 60.5833 | 79.0275 | 1.4974 | 0.30098 | 9.01 | 22.4667 | 99.7333 | 27.05
2022-11-02 08:00 | 1.1842 | 0.18053 | 1.9955 | 2.8753 | 77.2866 | 118.2884 | 1.4777 | 0.30328 | 8.875 | 22.6917 | 99.7667 | 26.5667
2022-11-02 09:00 | 1.1797 | 0.20734 | 2.0153 | 2.5278 | 75.1607 | 100.2541 | 1.473 | 0.30436 | 8.9033 | 22.65 | 99.775 | 24.9833
2022-11-02 10:00 | 1.138 | 0.22439 | 1.9689 | 2.5067 | 67.9342 | 87.5783 | 1.4759 | 0.32113 | 8.9842 | 22.8417 | 99.7417 | 24.5
2022-11-02 11:00 | 1.2847 | 0.22956 | 2.1991 | 2.4647 | 59.972 | 83.0602 | 1.472 | 0.28589 | 8.9225 | 23.0333 | 99.7583 | 24.175
2022-11-02 12:00 | 1.2938 | 0.24145 | 2.2246 | 2.5802 | 70.0406 | 95.9617 | 1.4596 | 0.29432 | 8.8767 | 23.3583 | 99.7333 | 23.7667
2022-11-02 13:00 | 1.3315 | 0.24542 | 2.2857 | 2.5906 | 76.2859 | 96.5711 | 1.4801 | 0.33782 | 8.9017 | 23.4917 | 100.0583 | 23.6083
2022-11-02 14:00 | 1.1981 | 0.24476 | 2.0811 | 2.7484 | 68.4491 | 92.3906 | 1.4552 | 0.32856 | 8.8692 | 23.6083 | 100.2333 | 23.8583
2022-11-02 15:00 | 1.2967 | 0.26084 | 2.2482 | 3.1999 | 81.712 | 117.8337 |  |  | 8.9608 | 23.7917 | 100.25 | 24.2667
2022-11-02 16:00 | 1.2705 | 0.24845 | 2.1953 | 3.1583 | 85.4416 | 98.3819 | 1.4493 | 0.42599 | 8.9317 | 23.8167 | 100.2417 | 24.5333
2022-11-02 17:00 | 1.0349 | 0.22642 | 1.8129 | 3.1693 | 78.5914 | 105.7088 | 1.4602 | 0.34991 | 9.0208 | 23.725 | 100.2667 | 25.2417
2022-11-02 18:00 | 0.79613 | 0.16536 | 1.3855 | 2.8124 | 73.3837 | 94.7467 | 1.4573 | 0.29756 | 9.015 | 23.3833 | 100.25 | 25.5667
2022-11-02 19:00 | 0.44133 | 0.13626 | 0.81276 | 1.8159 | 55.8495 | 73.0084 | 1.4837 | 0.26899 | 8.9992 | 23.1417 | 100.675 | 27.1417
2022-11-02 20:00 | 0.33876 | 0.11072 | 0.62963 | 1.2909 | 36.5375 | 59.4248 | 1.4923 | 0.28028 | 9.0667 | 22.85 | 100.7667 | 27.0333
2022-11-02 21:00 | 0.32522 | 0.10263 | 0.60131 | 1.1757 | 33.3486 | 49.2653 | 1.4875 | 0.22502 | 9.0792 | 22.6667 | 100.7333 | 28.1417
2022-11-02 22:00 | 0.3228 | 0.090898 | 0.5857 | 0.20995 | 18.5232 | 28.2926 | 1.4842 | 0.15293 | 6.7117 | 22.0083 | 100.7833 | 29.1
2022-11-02 23:00 | 0.94022 | 0.10671 | 1.5484 | 2.1297 | 20.4574 | 78.8619 | 1.5315 | 0.28493 | 0.0175 | 21.475 | 100.725 | 27.9917
2022-11-03 | 0.77921 | 0.11105 | 1.3053 | 1.1648 | 15.228 | 37.6811 | 1.5006 | 0.24802 | 0.016667 | 21.0833 | 100.7333 | 29.5417
2022-11-03 01:00 | 0.75299 | 0.10573 | 1.2601 | 7.8828 | 7.1803 | 29.096 | 1.4951 | 0.38172 | 0.016667 | 21.0417 | 100.775 | 30.6417
2022-11-03 02:00 |  |  |  |  | 11.8326 | 36.8255 |  |  | 0.105 | 21.0083 | 100.7583 | 31.2667
2022-11-03 03:00 |  |  |  |  | 8.0839 | 29.9758 |  |  | 1.2767 | 20.8667 | 100.7333 | 31.7333
2022-11-03 04:00 | 0.15688 | 0.093566 | 0.33404 | 0.15759 | 14.7594 | 31.8132 | 1.4933 | 0.12195 | 9.3283 | 21 | 100.7583 | 34.325
2022-11-03 05:00 | 0.27473 | 0.10049 | 0.52178 | 0.28371 | 27.5907 | 72.6405 |  |  | 9.2142 | 21.4083 | 100.75 | 34.025
2022-11-03 06:00 | 0.99242 | 0.1965 | 1.7175 | 2.585 | 56.5789 | 107.8 | 1.5178 | 0.28631 | 9.15 | 21.9667 | 100.7833 | 33.2333
2022-11-03 07:00 | 1.2689 | 0.21702 | 2.1624 | 2.7633 | 77.8122 | 119.3079 | 1.5514 | 0.38846 | 9.1233 | 22.2667 | 100.725 | 32.2167
2022-11-03 08:00 | 1.1604 | 0.20827 | 1.9868 | 3.4681 | 91.1779 | 133.0767 | 1.5549 | 0.35852 | 9.0183 | 22.6 | 100.7417 | 32.4583
2022-11-03 09:00 | 1.1647 | 0.20395 | 1.9898 | 2.9111 | 85.498 | 120.4243 | 1.501 | 0.29818 | 8.9608 | 22.8083 | 100.775 | 32.0833
2022-11-03 10:00 | 1.421 | 0.24841 | 2.4267 | 2.6913 | 81.9477 | 116.9538 | 1.5076 | 0.31844 | 9.0317 | 23.0583 | 101.1667 | 32.6917
2022-11-03 11:00 | 1.3621 | 0.24611 | 2.3332 | 2.8819 | 86.734 | 104.8704 | 1.5119 | 0.31927 | 9.1125 | 23.3333 | 101.25 | 33.8917
2022-11-03 12:00 | 1.485 | 0.25087 | 2.527 | 2.9546 | 80.374 | 111.371 | 1.5012 | 0.32611 | 9.265 | 23.3833 | 101.2333 | 32.775
2022-11-03 13:00 | 1.3335 | 0.24583 | 2.29 | 2.9962 | 81.3206 | 113.9502 | 1.5108 | 0.32602 | 9.2908 | 23.3 | 101.2583 | 32.45
2022-11-03 14:00 | 1.2243 | 0.23162 | 2.1082 | 2.9244 | 83.2583 | 113.6754 | 1.4838 | 0.3051 | 9.2092 | 23.425 | 101.25 | 34.2167
2022-11-03 15:00 | 1.2944 | 0.26773 | 2.2519 | 3.9785 | 91.4336 | 131.5909 | 1.5126 | 0.39764 | 9.2292 | 23.575 | 101.2583 | 35.9167
2022-11-03 16:00 | 1.3585 | 0.29211 | 2.3743 | 4.8657 | 112.0571 | 152.9923 | 1.5095 | 0.55105 | 9.265 | 23.7333 | 101.2417 | 37.5917
2022-11-03 17:00 | 1.0212 | 0.23079 | 1.7961 | 4.4708 | 101.5587 | 124.4175 | 1.506 | 0.57105 | 9.2925 | 23.7 | 101.2417 | 41.8167
2022-11-03 18:00 | 0.85316 | 0.18717 | 1.4946 | 3.9339 | 90.1343 | 112.2999 |  |  | 9.3158 | 23.4917 | 101.2417 | 43.1167
2022-11-03 19:00 | 0.62145 | 0.16407 | 1.117 | 3.0999 | 71.7244 | 88.1402 |  |  | 9.3358 | 23.2083 | 101.6 | 42.9417
2022-11-03 20:00 | 0.37824 | 0.1216 | 0.70173 | 2.1189 | 50.7194 | 70.8911 | 1.5255 | 0.23337 | 9.335 | 23 | 101.7583 | 43.0417
2022-11-03 21:00 | 0.33488 | 0.11074 | 0.62491 | 1.3078 | 42.4331 | 56.8303 | 1.5253 | 0.19248 | 9.27 | 22.875 | 101.7333 | 44.8667
2022-11-03 22:00 | 0.15716 | 0.078451 | 0.31988 | 0.63251 | 26.7399 | 37.8767 | 1.5201 | 0.16588 | 1.6592 | 21.6333 | 101.7167 | 45.4583
2022-11-03 23:00 | 0.19771 | 0.064558 | 0.3671 | 1.0849 | 9.2916 | 23.6595 | 1.5307 | 0.17301 | 1.2125 | 19.95 | 101.7583 | 48.175
2022-11-04 | 0.49595 | 0.069266 | 0.82896 | 1.17 | 17.0668 | 39.3696 | 1.506 | 0.25724 | 1.2567 | 19.9 | 101.725 | 50.425
2022-11-04 01:00 | 0.34006 | 0.062535 | 0.58275 | 2.1296 | 12.6536 | 21.4081 | 1.5033 | 0.22378 | 0.8275 | 19.35 | 101.7083 | 53.8167
2022-11-04 02:00 |  |  |  |  | 4.4749 | 1.4364 |  |  | 0 | 18.1583 | 101.7 | 56.475
2022-11-04 03:00 |  |  |  |  | 2.5056 | 7.8993 |  |  | 0.045833 | 18.2833 | 101.7167 | 57.7833
2022-11-04 04:00 | 0.11344 | 0.086259 | 0.25997 | 0.10554 | 17.5596 | 35.4618 | 1.5606 | 0.12287 | 7.4358 | 20.35 | 101.7417 | 58.5333
2022-11-04 05:00 | 0.32489 | 0.10088 | 0.59888 | 0.65517 | 31.1002 | 67.1038 | 1.5825 | 0.17688 | 9.185 | 21.8417 | 101.75 | 55.2917
2022-11-04 06:00 | 1.02 | 0.17363 | 1.7374 | 2.6945 | 62.9744 | 106.6241 | 1.6462 | 0.33766 | 9.1583 | 22.3 | 102.075 | 53.6917
2022-11-04 07:00 | 1.7477 | 0.31379 | 2.9924 | 4.2589 | 91.561 | 124.4734 | 1.7605 | 0.60189 | 9.1292 | 22.7417 | 102.2417 | 52.9083
2022-11-04 08:00 | 1.0932 | 0.20471 | 1.8804 | 3.6455 | 80.48 | 110.3417 |  |  | 9.13 | 22.9083 | 102.25 | 51.95
2022-11-04 09:00 | 1.232 | 0.21166 | 2.1001 | 3.2758 | 89.2004 | 123.0817 | 1.5974 | 0.3807 | 9.21 | 23.0583 | 102.2583 | 51.5833
2022-11-04 10:00 | 1.1971 | 0.20521 | 2.0404 | 2.6859 | 84.6185 | 96.4728 | 1.5752 | 0.34117 | 9.155 | 23.0083 | 102.2583 | 54.2667
2022-11-04 11:00 | 1.2334 | 0.23104 | 2.1212 | 2.6958 | 89.1951 | 97.0868 | 1.5377 | 0.31981 | 9.15 | 23.1667 | 102.25 | 52.825
2022-11-04 12:00 | 1.0931 | 0.21265 | 1.8884 | 3.074 | 67.0071 | 76.5542 | 1.5159 | 0.3217 | 9.1675 | 23.3917 | 102.2583 | 49.5333
2022-11-04 13:00 | 1.1931 | 0.23395 | 2.0625 | 3.0313 | 78.7593 | 108.5481 | 1.5287 | 0.34319 | 9.2267 | 23.6083 | 102.2417 | 48.2083
2022-11-04 14:00 | 1.1885 | 0.23953 | 2.0614 | 3.5175 | 82.9745 | 109.9065 | 1.5113 | 0.44612 | 9.1983 | 23.7167 | 102.2583 | 48.325
2022-11-04 15:00 | 1.361 | 0.27626 | 2.3631 | 4.4988 | 83.5559 | 106.3917 | 1.5114 | 0.44492 | 9.195 | 23.925 | 102.2583 | 46.8667
2022-11-04 16:00 | 1.2492 | 0.24654 | 2.1613 | 4.1812 | 87.4511 | 116.234 | 1.5248 | 0.42774 | 9.2608 | 24.0833 | 102.2417 | 45.8417
2022-11-04 17:00 | 0.95918 | 0.20991 | 1.6804 | 3.7374 | 79.1182 | 101.3756 | 1.5228 | 0.35876 | 9.2742 | 24.025 | 102.2333 | 45.6833
2022-11-04 18:00 | 0.73903 | 0.17839 | 1.3112 | 3.7489 | 76.0052 | 93.1193 | 1.5131 | 0.35623 | 9.2533 | 23.8333 | 102.25 | 47.1583
2022-11-04 19:00 | 0.57227 | 0.14701 | 1.0244 | 2.7779 | 59.0352 | 72.2036 | 1.5025 | 0.26257 | 9.2408 | 23.5083 | 102.2417 | 48.7333
2022-11-04 20:00 | 0.41982 | 0.12058 | 0.76393 | 1.7739 | 41.3163 | 53.8489 | 1.5091 | 0.20676 | 9.2408 | 23.15 | 102.2667 | 48.4583
2022-11-04 21:00 | 0.32828 | 0.10512 | 0.60797 | 2.0162 | 32.7248 | 47.9826 |  |  | 9.2467 | 23.1333 | 102.2667 | 47.7
2022-11-04 22:00 | 0.23723 | 0.092992 | 0.45611 | 1.5837 | 28.3998 | 41.8459 | 1.5081 | 0.25191 | 9.2017 | 23.1083 | 102.25 | 48.4833
2022-11-04 23:00 | 0.18114 | 0.086422 | 0.36408 | 1.0772 | 21.3581 | 28.6634 | 1.5021 | 0.16204 | 9.2492 | 23.075 | 102.2583 | 49.4917
2022-11-05 | 0.10054 | 0.073761 | 0.22736 | 0.45416 | 11.3603 | 17.3514 | 1.4926 | 0.13415 | 9.2025 | 22.75 | 102.2417 | 50.8417
2022-11-05 01:00 | 0.096932 | 0.067694 | 0.2161 | 0.16901 | 6.3024 | 9.249 | 1.5056 | 0.11203 | 9.2217 | 22.5083 | 102.2333 | 52.025
2022-11-05 02:00 |  |  |  |  | 6.5858 | 15.4071 |  |  | 9.2292 | 22.3417 | 102.2583 | 53.3583
2022-11-05 03:00 |  |  |  |  | 8.3208 | 13.4709 |  |  | 9.2558 | 22.125 | 102.2583 | 53.95
2022-11-05 04:00 | 0.070453 | 0.085248 | 0.19393 | 0.12679 | 10.7975 | 14.8505 | 1.6306 | 0.1435 | 9.2383 | 22.0583 | 102.275 | 54.4583
2022-11-05 05:00 | 0.19515 | 0.084897 | 0.38403 | 0.49657 | 14.123 | 20.8665 | 1.6975 | 0.19097 | 9.2233 | 22.125 | 102.2417 | 54.0833
2022-11-05 06:00 | 0.5859 | 0.12344 | 1.0221 | 1.3947 | 29.6237 | 45.6009 | 1.7386 | 0.27319 | 9.1808 | 22.4167 | 102.2417 | 53.05
2022-11-05 07:00 | 0.83723 | 0.15544 | 1.439 | 2.6318 | 50.5067 | 61.4721 | 1.7273 | 0.3511 | 9.1617 | 22.675 | 102.2583 | 53.7
2022-11-05 08:00 | 0.82455 | 0.15686 | 1.4209 | 3.1502 | 54.6906 | 62.286 | 1.6527 | 0.33481 | 9.1258 | 22.9833 | 102.275 | 53.275
2022-11-05 09:00 | 0.89982 | 0.16902 | 1.5486 | 3.3089 | 65.8533 | 68.023 | 1.5582 | 0.37901 | 9.14 | 23.2417 | 102.2667 | 52.5333
2022-11-05 10:00 | 0.82157 | 0.17016 | 1.4297 | 3.1171 | 58.2568 | 66.344 |  |  | 9.1333 | 23.4583 | 102.2583 | 50.1833
2022-11-05 11:00 | 0.90259 | 0.18142 | 1.565 | 3.9198 | 69.5628 | 84.1708 | 1.5182 | 0.37511 | 9.1642 | 23.7833 | 102.2417 | 48.875
2022-11-05 12:00 | 0.93521 | 0.20276 | 1.6366 | 4.2785 | 71.8168 | 97.6149 | 1.5038 | 0.46825 | 9.1717 | 24.05 | 102.2333 | 47.7333
2022-11-05 13:00 | 0.86578 | 0.18609 | 1.5132 | 3.9087 | 76.1888 | 95.9221 | 1.5095 | 0.36948 | 9.2267 | 24.275 | 102.2417 | 47.0667
2022-11-05 14:00 | 0.84077 | 0.17657 | 1.4653 | 3.5818 | 70.3881 | 92.6144 | 1.4794 | 0.33049 | 9.2367 | 24.3417 | 102.25 | 47.4
2022-11-05 15:00 | 0.73069 | 0.18065 | 1.3003 | 3.6788 | 66.9802 | 82.586 | 1.4848 | 0.35338 | 9.3342 | 24.3083 | 102.2417 | 49.175
2022-11-05 16:00 | 0.65525 | 0.15341 | 1.1576 | 3.3729 | 61.1523 | 79.0506 | 1.4699 | 0.33094 | 9.3375 | 24.3417 | 102.2583 | 49.65
2022-11-05 17:00 | 0.65036 | 0.14904 | 1.1461 | 3.3721 | 58.1954 | 72.1658 | 1.4735 | 0.35281 | 9.3342 | 24.3417 | 102.25 | 49.0083
2022-11-05 18:00 | 0.58549 | 0.14358 | 1.041 | 3.825 | 55.23 | 73.2664 | 1.4744 | 0.33512 | 9.3292 | 24.325 | 102.25 | 47.4667
2022-11-05 19:00 | 0.45575 | 0.13066 | 0.82925 | 3.3369 | 47.4364 | 51.6092 | 1.4732 | 0.30421 | 9.2967 | 23.975 | 102.2417 | 46.4417
2022-11-05 20:00 | 0.33667 | 0.10811 | 0.62347 | 2.1648 | 38.9519 | 45.4027 | 1.4753 | 0.22793 | 9.225 | 23.5833 | 102.25 | 47.7833
2022-11-05 21:00 | 0.32693 | 0.099461 | 0.60007 | 2.3873 | 35.1059 | 48.9943 | 1.4852 | 0.23897 | 9.215 | 23.5083 | 102.2583 | 49.025
2022-11-05 22:00 | 0.30401 | 0.096532 | 0.562 | 2.0286 | 31.1667 | 46.9197 | 1.4856 | 0.20292 | 9.1775 | 23.575 | 102.2667 | 49.625
2022-11-05 23:00 | 0.27655 | 0.090304 | 0.51456 | 2.2405 | 28.205 | 36.4766 |  |  | 9.2192 | 23.575 | 102.25 | 50.525
2022-11-06 | 0.17507 | 0.080595 | 0.34895 | 1.8393 | 15.7934 | 24.9272 | 1.4999 | 0.25051 | 9.25 | 23.2583 | 102.2667 | 52.15
2022-11-06 01:00 | 0.13112 | 0.076083 | 0.27706 | 0.75056 | 8.8749 | 12.178 | 1.5106 | 0.17886 | 9.2367 | 22.9917 | 102.2333 | 53.1917
2022-11-06 02:00 |  |  |  |  | 8.2378 | 19.0252 |  |  | 9.2383 | 22.7333 | 102.2583 | 53.725
2022-11-06 03:00 |  |  |  |  | 18.7967 | 25.9498 |  |  | 9.2542 | 22.45 | 102.2417 | 54.95
2022-11-06 04:00 | 0.050998 | 0.081472 | 0.15999 | 0.27486 | 27.7941 | 33.5394 | 1.6478 | 0.18593 | 9.25 | 22.1833 | 102.2417 | 55.85
2022-11-06 05:00 | 0.083512 | 0.068609 | 0.19662 | 0.33825 | 32.516 | 35.6585 | 1.6896 | 0.20228 | 9.2258 | 22.0667 | 102.2417 | 56
2022-11-06 06:00 | 0.16044 | 0.072423 | 0.31765 | 0.72929 | 34.3168 | 38.4877 | 1.744 | 0.24598 | 9.2608 | 22.0667 | 102.2667 | 55.6583
2022-11-06 07:00 | 0.21315 | 0.077121 | 0.40436 | 1.7548 | 36.1268 | 36.9427 | 1.7737 | 0.33735 | 9.1892 | 22.275 | 102.2333 | 55.3667
2022-11-06 08:00 | 0.32291 | 0.090545 | 0.58516 | 2.6651 | 38.8282 | 43.6075 | 1.6654 | 0.40637 | 9.17 | 22.75 | 102.2667 | 55.6917
2022-11-06 09:00 | 0.40871 | 0.10763 | 0.73394 | 3.1851 | 37.6248 | 30.2711 | 1.559 | 0.37655 | 9.1075 | 23.2 | 102.2333 | 56.05
2022-11-06 10:00 | 0.53847 | 0.12519 | 0.95057 | 3.1956 | 46.4179 | 56.7955 | 1.5099 | 0.39943 | 9.1425 | 23.5667 | 102.2833 | 54.75
2022-11-06 11:00 | 0.56485 | 0.14309 | 1.0086 | 3.2906 | 47.494 | 58.3239 |  |  | 9.1883 | 23.8083 | 102.2083 | 53.4917
2022-11-06 12:00 | 0.60151 | 0.14173 | 1.0634 | 4.0638 | 53.5037 | 69.1859 |  |  | 9.1683 | 24.1083 | 101.7667 | 53.2167
2022-11-06 13:00 | 0.66594 | 0.14523 | 1.166 | 3.6517 | 56.8797 | 69.8253 | 1.4723 | 0.35914 | 9.195 | 24.2333 | 101.725 | 53.3083
2022-11-06 14:00 | 0.61709 | 0.14919 | 1.0947 | 3.0899 | 51.5513 | 68.2166 | 1.45 | 0.34916 | 9.2242 | 24.2833 | 101.75 | 52.2667
2022-11-06 15:00 | 0.55601 | 0.13967 | 0.99211 | 3.8212 | 51.0908 | 67.4537 | 1.4482 | 0.36604 | 9.3133 | 24.375 | 101.7333 | 53
2022-11-06 16:00 | 0.58214 | 0.13167 | 1.0235 | 3.4403 | 48.9959 | 68.9821 | 1.4414 | 0.33622 | 9.3517 | 24.4333 | 101.7417 | 52.975
2022-11-06 17:00 | 0.48763 | 0.13426 | 0.88154 | 3.3232 | 50.2589 | 60.5576 | 1.438 | 0.31925 | 9.4233 | 24.4083 | 101.725 | 52.375
2022-11-06 18:00 | 0.3947 | 0.11474 | 0.72011 | 3.4068 | 49.0567 | 60.5301 | 1.4427 | 0.36544 | 9.4017 | 24.1833 | 101.7417 | 52.125
2022-11-06 19:00 | 0.33493 | 0.1031 | 0.6158 | 2.3489 | 39.843 | 42.0477 | 1.4454 | 0.24441 | 9.2992 | 23.8333 | 101.7417 | 53.2667
2022-11-06 20:00 | 0.25084 | 0.092994 | 0.47731 | 1.3117 | 34.5143 | 37.4952 | 1.4485 | 0.18438 | 9.275 | 23.5417 | 101.7667 | 53.525
2022-11-06 21:00 | 0.17674 | 0.082078 | 0.35352 | 1.0159 | 30.5259 | 38.5062 | 1.4496 | 0.16001 | 9.225 | 23.4417 | 101.7333 | 55.3333
2022-11-06 22:00 | 0.1412 | 0.071855 | 0.28864 | 0.4447 | 20.709 | 24.356 | 1.4486 | 0.12757 | 9.21 | 23.3667 | 101.7333 | 57.3333
2022-11-06 23:00 | 0.071526 | 0.066306 | 0.17612 | 0.22241 | 12.238 | 13.9589 | 1.4462 | 0.12057 | 9.2258 | 23.2333 | 101.7583 | 58.775
2022-11-07 | 0.043719 | 0.056397 | 0.12341 | 0.084744 | 5.0602 | 5.4961 |  |  | 9.2317 | 23.0167 | 101.7583 | 60.2
2022-11-07 01:00 | 0.058934 | 0.051172 | 0.14133 | 0.08474 | 0.51301 | 1.5398 | 1.4571 | 0.10004 | 9.2267 | 22.8417 | 101.75 | 60.6833
2022-11-07 02:00 |  |  |  |  | 0 | 16.581 |  |  | 9.2367 | 22.725 | 101.7583 | 60.9917
2022-11-07 03:00 |  |  |  |  | 4.0003 | 7.1733 |  |  | 9.2175 | 22.575 | 101.7417 | 61.45
2022-11-07 04:00 | 0.077451 | 0.077288 | 0.19601 | 0.14831 | 6.6816 | 15.1686 | 1.5055 | 0.12046 | 9.2208 | 22.6083 | 101.7333 | 61.875
2022-11-07 05:00 | 0.26899 | 0.086536 | 0.49938 | 0.60404 | 16.5922 | 24.9449 | 1.5572 | 0.18876 | 9.1733 | 22.8167 | 101.7583 | 61.9917
2022-11-07 06:00 | 0.90157 | 0.14629 | 1.5279 | 2.7981 | 48.3399 | 69.045 | 1.6177 | 0.45344 | 9.1417 | 23.1667 | 101.7333 | 61.575
2022-11-07 07:00 | 1.2738 | 0.19124 | 2.1437 | 3.3071 | 87.9549 | 96.9876 | 1.717 | 0.48987 | 9.1192 | 23.4417 | 101.7667 | 60.9083
2022-11-07 08:00 | 1.157 | 0.18486 | 1.9587 | 3.7324 | 104.2254 | 122.2495 | 1.6682 | 0.41316 | 9.0967 | 23.8583 | 101.7333 | 60.5333
2022-11-07 09:00 | 1.2174 | 0.1908 | 2.0568 | 2.9903 | 99.4046 | 107.6473 | 1.5193 | 0.3363 | 9.1392 | 24.0583 | 101.725 | 59.9583
2022-11-07 10:00 | 1.2024 | 0.20698 | 2.0507 | 2.5341 | 79.9307 | 87.8928 | 1.4758 | 0.32191 | 9.1708 | 24.1083 | 101.775 | 59.475
2022-11-07 11:00 | 1.1021 | 0.20428 | 1.8941 | 2.533 | 68.2747 | 83.0675 | 1.4703 | 0.30586 | 9.2742 | 24.2167 | 101.7417 | 57.6917
2022-11-07 12:00 | 1.1436 | 0.21288 | 1.9661 | 2.6588 | 64.8451 | 76.9985 |  |  | 9.2283 | 24.35 | 101.75 | 55.5417
2022-11-07 13:00 | 0.94603 | 0.20308 | 1.653 | 2.7217 | 61.6633 | 76.1906 | 1.4442 | 0.26961 | 9.2658 | 24.4083 | 101.75 | 54.5417
2022-11-07 14:00 | 1.092 | 0.21576 | 1.8896 | 3.2614 | 61.0928 | 77.4425 | 1.4422 | 0.3276 | 9.2758 | 24.5 | 101.75 | 53.8083
2022-11-07 15:00 | 1.1465 | 0.22544 | 1.9827 | 3.4723 | 71.8996 | 92.1318 | 1.4333 | 0.3632 | 9.405 | 24.675 | 101.6083 | 52.1917
2022-11-07 16:00 | 1.1311 | 0.23312 | 1.9668 | 3.4621 | 78.838 | 98.594 | 1.4428 | 0.44345 | 9.3933 | 24.7417 | 101.2583 | 52.3167
2022-11-07 17:00 | 1.0116 | 0.20612 | 1.7571 | 3.8637 | 79.9692 | 98.9412 | 1.44 | 0.41369 | 9.3933 | 24.5667 | 101.3583 | 52.2417
2022-11-07 18:00 | 0.67104 | 0.15375 | 1.1825 | 3.1224 | 66.7109 | 71.0172 | 1.4438 | 0.35035 | 9.4058 | 24.3667 | 101.725 | 52.525
2022-11-07 19:00 | 0.43187 | 0.12276 | 0.78527 | 2.254 | 47.5868 | 53.4736 | 1.4362 | 0.22856 | 9.3908 | 24.0167 | 101.7417 | 53.2583
2022-11-07 20:00 | 0.27385 | 0.10416 | 0.52427 | 1.5556 | 37.1899 | 35.4966 | 1.4384 | 0.18023 | 9.3033 | 23.7583 | 101.7333 | 54.0833
2022-11-07 21:00 | 0.19611 | 0.087276 | 0.38771 | 1.0898 | 25.6303 | 25.436 | 1.4396 | 0.15603 | 9.2642 | 23.5667 | 101.7667 | 54.1083
2022-11-07 22:00 | 0.17327 | 0.10064 | 0.36659 | 0.50772 | 16.1546 | 23.9454 | 1.4344 | 0.15039 | 9.2867 | 23.4917 | 101.75 | 53.4833
2022-11-07 23:00 | 0.09574 | 0.078247 | 0.22431 | 0.2857 | 20.7908 | 22.958 | 1.4321 | 0.12272 | 9.2608 | 23.4 | 101.7583 | 55.2083
2022-11-08 | 0.05277 | 0.065405 | 0.14577 | 0.084687 | 7.6971 | 9.4567 |  |  | 9.2783 | 23.0667 | 101.7667 | 57.7167
2022-11-08 01:00 | 0.043915 | 0.058095 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0.081722 | 9.2733 | 22.8583 | 101.7417 | 58.1917
2022-11-08 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2892 | 22.8667 | 101.7417 | 56.2833
2022-11-08 03:00 |  |  |  |  | 0 | 0.71147 |  |  | 9.2283 | 22.8083 | 101.75 | 55.2
2022-11-08 04:00 | 0.070077 | 0.082733 | 0.1898 | 0.021156 | 7.9982 | 13.8785 | 1.4328 | 0.094737 | 9.225 | 22.8083 | 101.7417 | 55.4167
2022-11-08 05:00 | 0.33609 | 0.10032 | 0.6155 | 0.35977 | 18.4391 | 44.1265 | 1.444 | 0.16876 | 9.1858 | 23.0167 | 101.75 | 55.8333
2022-11-08 06:00 | 0.95784 | 0.17322 | 1.6416 | 2.4978 | 52.3926 | 75.2484 | 1.4781 | 0.33418 | 9.1267 | 23.3917 | 101.7417 | 55.8333
2022-11-08 07:00 | 1.2856 | 0.2167 | 2.1875 | 3.1857 | 80.8234 | 89.8461 | 1.4869 | 0.40373 | 9.1067 | 23.675 | 101.7333 | 54.9583
2022-11-08 08:00 | 1.202 | 0.20957 | 2.0522 | 3.7573 | 97.7728 | 110.6053 | 1.4793 | 0.4393 | 9.135 | 24.0833 | 101.7417 | 53.6167
2022-11-08 09:00 | 1.2022 | 0.20972 | 2.0522 | 3.1431 | 94.9145 | 104.36 | 1.4657 | 0.35797 | 9.125 | 24.25 | 101.7417 | 52.7417
2022-11-08 10:00 | 1.3547 | 0.23179 | 2.3081 | 2.8444 | 88.8448 | 114.068 | 1.4639 | 0.30505 | 9.1708 | 24.25 | 101.75 | 49.975
2022-11-08 11:00 | 1.0265 | 0.20737 | 1.7807 | 2.3483 | 78.3019 | 109.7096 | 1.4464 | 0.26613 | 9.7592 | 24.1167 | 101.7333 | 51.775
2022-11-08 12:00 | 1.1969 | 0.22893 | 2.0633 | 2.4859 | 74.3092 | 99.5882 | 1.4514 | 0.3508 | 9.2233 | 24.5333 | 101.7333 | 50.4917
2022-11-08 13:00 | 1.1505 | 0.23056 | 1.9939 | 3.037 | 76.5678 | 98.7307 |  |  | 9.2242 | 24.6167 | 101.7583 | 51.2
2022-11-08 14:00 | 1.0772 | 0.2179 | 1.8693 | 2.8046 | 72.2932 | 91.3632 | 1.4424 | 0.34055 | 9.2675 | 24.7417 | 101.7 | 51.0917
2022-11-08 15:00 | 1.3525 | 0.26778 | 2.3407 | 3.8543 | 85.6104 | 113.8868 | 1.445 | 0.48086 | 9.1883 | 24.975 | 101.25 | 52.0167
2022-11-08 16:00 | 1.2775 | 0.28012 | 2.2382 | 4.1824 | 88.4032 | 107.2029 | 1.456 | 0.5416 | 9.2675 | 25.1167 | 101.2583 | 51.4083
2022-11-08 17:00 | 0.88398 | 0.21241 | 1.5674 | 3.8324 | 78.1259 | 92.7543 | 1.4524 | 0.48022 | 9.3008 | 24.925 | 101.2333 | 51.5333
2022-11-08 18:00 | 0.83727 | 0.1737 | 1.4564 | 4.275 | 76.3266 | 94.1213 | 1.4652 | 0.48982 | 9.3392 | 24.7417 | 101.55 | 50.5833
2022-11-08 19:00 | 0.53793 | 0.14485 | 0.96975 | 2.5079 | 56.6432 | 58.4219 | 1.4389 | 0.26467 | 9.3192 | 24.375 | 101.7333 | 51.8917
2022-11-08 20:00 | 0.32802 | 0.11266 | 0.61547 | 2.2219 | 43.0314 | 46.8291 | 1.4508 | 0.26297 | 9.2875 | 23.9917 | 101.7333 | 52.85
2022-11-08 21:00 | 0.24917 | 0.099312 | 0.48178 | 1.3125 | 34.6368 | 37.2268 | 1.4549 | 0.20233 | 9.2425 | 23.925 | 101.7583 | 54.3583
2022-11-08 22:00 | 0.2265 | 0.092015 | 0.43955 | 1.4714 | 26.8324 | 29.6239 | 1.4503 | 0.18651 | 9.2258 | 23.9 | 101.7583 | 54.7167
2022-11-08 23:00 | 0.14744 | 0.082815 | 0.30882 | 0.95291 | 16.5108 | 17.7816 | 1.4478 | 0.14653 | 9.2242 | 23.75 | 101.7083 | 55.9833
2022-11-09 | 0.084679 | 0.068381 | 0.19818 | 0.21177 | 9.3723 | 11.5729 | 1.4459 | 0.11474 | 9.2558 | 23.475 | 101.725 | 57.2833
2022-11-09 01:00 | 0.037117 | 0.060724 | 0.1171 | 0.11647 | 2.9785 | 3.0485 |  |  | 9.2375 | 23.275 | 101.75 | 57.85
2022-11-09 02:00 |  |  |  |  | 3.4588 | 6.6038 |  |  | 9.2375 | 23.1583 | 101.7583 | 57.5333
2022-11-09 03:00 |  |  |  |  | 2.7935 | 12.3725 |  |  | 9.2492 | 22.9667 | 101.7667 | 57.5083
2022-11-09 04:00 | 0.071255 | 0.084524 | 0.1934 | 0.11643 | 6.4193 | 23.517 | 1.4719 | 0.11269 | 9.2242 | 22.9 | 101.7833 | 57.6333
2022-11-09 05:00 | 0.30941 | 0.095688 | 0.57014 | 0.41295 | 20.5992 | 28.544 | 1.5062 | 0.15931 | 9.2008 | 23.0917 | 101.7583 | 58.1917
2022-11-09 06:00 | 0.94849 | 0.16253 | 1.6169 | 2.9863 | 47.4139 | 70.8343 | 1.5819 | 0.37628 | 9.1517 | 23.45 | 101.7417 | 57.5917
2022-11-09 07:00 | 1.1337 | 0.19998 | 1.9377 | 3.3365 | 86.5092 | 95.3743 | 1.6141 | 0.4328 | 9.1275 | 23.725 | 101.7333 | 57.4167
2022-11-09 08:00 | 1.0705 | 0.19353 | 1.8344 | 3.4952 | 93.8962 | 109.7494 | 1.5718 | 0.37128 | 9.1167 | 24.05 | 101.75 | 56.1167
2022-11-09 09:00 | 1.1484 | 0.19555 | 1.9566 | 3.3352 | 85.7074 | 100.0417 | 1.5259 | 0.39238 | 9.1267 | 24.1833 | 101.7667 | 54.5333
2022-11-09 10:00 | 1.1007 | 0.21229 | 1.9 | 2.8569 | 78.9679 | 90.5943 | 1.495 | 0.30975 | 9.1267 | 24.2333 | 101.7583 | 52.2333
2022-11-09 11:00 | 1.1182 | 0.22891 | 1.9431 | 2.7291 | 78.8226 | 98.1698 | 1.4772 | 0.30838 | 9.195 | 24.3583 | 101.7667 | 50.825
2022-11-09 12:00 | 1.1817 | 0.24091 | 2.0522 | 3.1522 | 79.0918 | 100.6876 | 1.4577 | 0.3462 | 9.2208 | 24.5667 | 101.775 | 50.2083
2022-11-09 13:00 | 1.193 | 0.22243 | 2.0504 | 2.9505 | 71.567 | 92.2263 |  |  | 9.2442 | 24.6917 | 101.7583 | 49.075
2022-11-09 14:00 | 1.2356 | 0.23284 | 2.1266 | 2.874 | 65.4251 | 79.9768 | 1.4411 | 0.33858 | 9.2617 | 24.775 | 101.7333 | 46.2917
2022-11-09 15:00 | 1.3611 | 0.26334 | 2.3498 | 3.9484 | 66.9265 | 101.2391 | 1.4437 | 0.41337 | 9.2258 | 24.9167 | 101.75 | 42.9
2022-11-09 16:00 | 1.3561 | 0.27395 | 2.353 | 3.9911 | 88.7189 | 111.7488 | 1.4504 | 0.49468 | 9.3367 | 25.0583 | 101.7167 | 42.9917
2022-11-09 17:00 | 0.91548 | 0.22778 | 1.6309 | 3.7584 | 77.2941 | 93.3806 | 1.4485 | 0.46579 | 9.2942 | 24.9083 | 101.7583 | 43.0083
2022-11-09 18:00 | 0.8461 | 0.18622 | 1.4837 | 3.6404 | 73.1224 | 94.1007 | 1.4466 | 0.36019 | 9.3433 | 24.7833 | 101.7333 | 41.6333
2022-11-09 19:00 | 0.69301 | 0.17095 | 1.2331 | 3.2498 | 66.7929 | 81.6592 | 1.4526 | 0.32527 | 9.3358 | 24.525 | 101.7917 | 42.1083
2022-11-09 20:00 | 0.32739 | 0.12112 | 0.62312 | 1.6897 | 46.871 | 58.5256 | 1.4397 | 0.21977 | 9.2775 | 24.0583 | 101.75 | 46.2
2022-11-09 21:00 | 0.27717 | 0.099485 | 0.52382 | 1.3736 | 37.4413 | 38.8899 | 1.4433 | 0.19415 | 9.235 | 23.95 | 101.7333 | 48.3417
2022-11-09 22:00 | 0.22464 | 0.090989 | 0.43532 | 1.1096 | 24.4344 | 28.8864 | 1.4431 | 0.16965 | 9.2325 | 23.8583 | 101.7583 | 49.0333
2022-11-09 23:00 | 0.2972 | 0.10338 | 0.55911 | 1.2477 | 28.7826 | 46.1622 | 1.4467 | 0.16736 | 9.2275 | 23.9333 | 101.7417 | 50.6833
2022-11-10 | 0.17524 | 0.084615 | 0.35375 | 0.40182 | 17.0382 | 13.6127 | 1.4333 | 0.10953 | 9.2467 | 23.6167 | 101.7333 | 51.7667
2022-11-10 01:00 | 0.12522 | 0.075035 | 0.26715 | 0.052853 | 8.3244 | 15.2173 |  |  | 9.26 | 23.3917 | 101.7417 | 51.4083
2022-11-10 02:00 |  |  |  |  | 7.3169 | 14.9709 |  |  | 9.2692 | 23.225 | 101.75 | 51.6917
2022-11-10 03:00 |  |  |  |  | 6.9061 | 11.6915 |  |  | 9.2308 | 23.0917 | 101.7417 | 53.075
2022-11-10 04:00 | 0.078334 | 0.087404 | 0.20713 | 0.074026 | 7.3849 | 14.2079 | 1.459 | 0.11653 | 9.2408 | 22.9667 | 101.7583 | 54.25
2022-11-10 05:00 | 0.33505 | 0.10219 | 0.61577 | 0.4654 | 18.3309 | 35.7477 | 1.5165 | 0.15631 | 9.1942 | 23.1667 | 101.7417 | 54.2417
2022-11-10 06:00 | 1.0053 | 0.18142 | 1.7226 | 2.7178 | 50.2734 | 84.1779 | 1.6867 | 0.49179 | 9.1683 | 23.5083 | 101.7917 | 52.7583
2022-11-10 07:00 | 1.2292 | 0.2099 | 2.0938 | 3.3945 | 79.3761 | 97.2834 | 1.883 | 0.58481 | 9.1542 | 23.8 | 101.75 | 51.5417
2022-11-10 08:00 | 1.1967 | 0.19223 | 2.0262 | 3.3213 | 98.3098 | 124.648 | 1.8116 | 0.4633 | 9.1467 | 24.1083 | 101.775 | 51.45
2022-11-10 09:00 | 1.164 | 0.19442 | 1.9784 | 3.2913 | 100.627 | 124.7441 | 1.6552 | 0.38302 | 9.1583 | 24.225 | 101.7667 | 52.8417
2022-11-10 10:00 | 1.2396 | 0.20991 | 2.1102 | 3.101 | 77.3479 | 94.3687 | 1.5069 | 0.33595 | 9.1408 | 24.2833 | 101.7417 | 52.8917
2022-11-10 11:00 | 1.1235 | 0.21082 | 1.9329 | 2.6443 | 77.5466 | 95.683 | 1.4784 | 0.33551 | 9.1642 | 24.4417 | 101.7417 | 50.3083
2022-11-10 12:00 | 1.3263 | 0.25043 | 2.283 | 3.4925 | 83.1476 | 115.5595 | 1.4581 | 0.3517 | 9.1458 | 24.6833 | 101.725 | 51.4833
2022-11-10 13:00 | 1.1887 | 0.23413 | 2.0569 | 2.784 | 80.48 | 103.466 | 1.4435 | 0.36001 | 9.2333 | 24.875 | 101.4333 | 51.4333
2022-11-10 14:00 | 1.036 | 0.22219 | 1.8101 | 2.8779 | 69.8743 | 90.8132 |  |  | 9.3008 | 24.95 | 101.2667 | 49.6583
2022-11-10 15:00 | 1.263 | 0.24416 | 2.1799 | 4.3073 | 74.0172 | 105.1959 | 1.4486 | 0.43833 | 9.1825 | 25.05 | 101.2417 | 50.1083
2022-11-10 16:00 | 1.3101 | 0.28115 | 2.289 | 4.2959 | 86.8246 | 109.1415 | 1.4441 | 0.56251 | 9.2842 | 25.1833 | 101.2583 | 49.1417
2022-11-10 17:00 | 1.0532 | 0.23533 | 1.8495 | 4.7703 | 80.4215 | 97.2481 | 1.4459 | 0.49067 | 9.3708 | 25.05 | 101.2583 | 48.3417
2022-11-10 18:00 | 0.83703 | 0.19066 | 1.4742 | 4.3684 | 74.9096 | 95.4999 | 1.4415 | 0.47445 | 9.4183 | 24.8833 | 101.2583 | 48.8417
2022-11-10 19:00 | 0.51115 | 0.15156 | 0.93471 | 2.4962 | 69.7891 | 76.427 | 1.4293 | 0.27293 | 9.4108 | 24.5167 | 101.2417 | 49.8333
2022-11-10 20:00 | 0.29886 | 0.1147 | 0.57316 | 1.523 | 48.6632 | 48.7845 | 1.4229 | 0.17818 | 9.355 | 24.1 | 101.25 | 50.8833
2022-11-10 21:00 | 0.31101 | 0.10567 | 0.58205 | 1.4807 | 28.1197 | 32.7824 | 1.4258 | 0.21328 | 9.3108 | 23.9833 | 101.25 | 51.3833
2022-11-10 22:00 | 0.22899 | 0.091401 | 0.44258 | 0.74025 | 20.1496 | 43.8974 | 1.421 | 0.16195 | 8.2858 | 23.8417 | 101.2417 | 51.225
2022-11-10 23:00 | 0.20992 | 0.086046 | 0.408 | 0.60303 | 133.7848 | 590.4359 | 1.4159 | 0.14723 | 8.2558 | 24.0333 | 101.2333 | 51.8333
2022-11-11 | 0.10173 | 0.069537 | 0.22547 | 0.13753 | 9.6635 | 6.2783 | 1.4163 | 0.1092 | 9.2708 | 23.2917 | 101.2583 | 54.4917
2022-11-11 01:00 | 0.071545 | 0.062567 | 0.17189 | 0.063465 | 0 | 3.5308 | 1.4176 | 0.10801 | 9.2592 | 23.125 | 101.2583 | 54.1417
2022-11-11 02:00 |  |  |  |  | 1.6889 | 11.766 |  |  | 9.255 | 22.8833 | 101.225 | 53.8417
2022-11-11 03:00 |  |  |  |  | 0.64654 | 6.3763 |  |  | 9.2617 | 22.6833 | 101.225 | 54.5
2022-11-11 04:00 | 0.13128 | 0.088621 | 0.28915 | 0.1269 | 0.56277 | 2.5312 | 1.4715 | 0.11553 | 9.2308 | 22.7167 | 101.0833 | 54.55
2022-11-11 05:00 | 0.34038 | 0.10146 | 0.62356 | 0.45466 | 14.3057 | 44.8344 | 1.4859 | 0.1466 | 9.215 | 23.025 | 100.775 | 53.0083
2022-11-11 06:00 | 1.0212 | 0.18415 | 1.7494 | 2.6114 | 41.0943 | 61.3522 | 1.513 | 0.27914 | 9.1375 | 23.3583 | 100.875 | 51.7333
2022-11-11 07:00 | 1.3426 | 0.2279 | 2.2863 | 3.499 | 78.6037 | 92.7926 | 1.5356 | 0.4467 | 9.1325 | 23.6667 | 100.7667 | 50.2417
2022-11-11 08:00 | 1.3198 | 0.22062 | 2.2435 | 3.4887 | 93.1307 | 117.6203 | 1.5057 | 0.38302 | 9.1125 | 23.9833 | 101.0333 | 49.5667
2022-11-11 09:00 | 1.3432 | 0.22587 | 2.2844 | 3.1827 | 97.9227 | 119.7984 | 1.4764 | 0.38115 | 9.1358 | 24.225 | 100.75 | 49.4333
2022-11-11 10:00 | 1.2865 | 0.2358 | 2.2077 | 3.2994 | 98.5883 | 130.7034 | 1.4719 | 0.39279 | 9.1992 | 24.35 | 100.7583 | 49.4833
2022-11-11 11:00 | 1.1999 | 0.23887 | 2.0781 | 3.0259 | 87.4085 | 110.2039 | 1.4906 | 0.38326 | 9.2217 | 24.6667 | 100.775 | 50.0583
2022-11-11 12:00 | 1.0883 | 0.2369 | 1.9049 | 2.9722 | 82.7856 | 111.5063 | 1.4766 | 0.34068 | 9.3858 | 24.7833 | 100.7667 | 48.9
2022-11-11 13:00 | 1.2599 | 0.2623 | 2.1931 | 3.0465 | 82.1143 | 109.9874 | 1.4516 | 0.37114 | 9.4708 | 24.8667 | 100.725 | 48.9667
2022-11-11 14:00 | 1.1259 | 0.24253 | 1.9682 | 3.7772 | 80.8259 | 109.1411 |  |  | 9.3858 | 24.9333 | 100.7333 | 49.3833
2022-11-11 15:00 | 1.3157 | 0.2736 | 2.2906 | 4.8906 | 100.8972 | 131.9095 | 1.4352 | 0.52387 | 9.3708 | 25.1583 | 100.775 | 50.025
2022-11-11 16:00 | 1.4256 | 0.31073 | 2.4956 | 6.4941 | 114.4323 | 138.015 | 1.4613 | 0.69395 | 9.22 | 25.325 | 100.7417 | 52.15
2022-11-11 17:00 | 1.0021 | 0.24405 | 1.7796 | 5.4169 | 97.9179 | 117.1593 | 1.4796 | 0.73594 | 9.1892 | 25.2333 | 100.7417 | 54.5417
2022-11-11 18:00 | 0.76187 | 0.17467 | 1.3432 | 4.233 | 83.5659 | 99.1002 | 1.4683 | 0.48367 | 9.1917 | 25.1833 | 100.7583 | 56.7167
2022-11-11 19:00 | 0.51006 | 0.14431 | 0.92684 | 2.5985 | 65.4084 | 67.0462 | 1.446 | 0.3135 | 9.2058 | 24.85 | 100.725 | 57.2917
2022-11-11 20:00 | 0.33149 | 0.11448 | 0.62278 | 2.4391 | 41.6112 | 47.1389 | 1.4558 | 0.29324 | 9.2167 | 24.6833 | 100.7667 | 57.4083
2022-11-11 21:00 | 0.32104 | 0.10281 | 0.59509 | 2.7679 | 41.0287 | 52.1203 | 1.4595 | 0.32465 | 9.1875 | 24.575 | 100.7583 | 57.9
2022-11-11 22:00 | 0.24343 | 0.090104 | 0.46306 | 1.9197 | 38.6823 | 40.1407 | 1.4623 | 0.26745 | 9.2167 | 24.475 | 100.75 | 58.6417
2022-11-11 23:00 | 0.25406 | 0.09322 | 0.48231 | 1.7072 | 31.2717 | 34.7564 | 1.4519 | 0.24895 | 9.2325 | 24.3583 | 100.7417 | 58.3
2022-11-12 | 0.15593 | 0.078045 | 0.31723 | 0.79514 | 17.3787 | 17.4198 | 1.4373 | 0.19386 | 9.24 | 24.0833 | 100.7333 | 58.625
2022-11-12 01:00 | 0.10127 | 0.068291 | 0.22352 | 0.55131 | 10.5333 | 10.5444 | 1.4444 | 0.22253 | 9.2075 | 23.8417 | 100.7583 | 59.3
2022-11-12 02:00 |  |  |  |  | 8.0825 | 10.8621 |  |  | 9.235 | 23.6583 | 100.7417 | 59.625
2022-11-12 03:00 |  |  |  |  | 5.7199 | 9.5684 |  |  | 9.24 | 23.4917 | 100.275 | 60.1917
2022-11-12 04:00 | 0.091611 | 0.083453 | 0.22388 | 0.12723 | 14.6672 | 19.4829 | 1.52 | 0.13649 | 9.2567 | 23.4 | 100.3833 | 61.125
2022-11-12 05:00 | 0.18141 | 0.079799 | 0.3577 | 0.51956 | 18.449 | 26.0455 | 1.5329 | 0.17997 | 9.2117 | 23.4333 | 100.7583 | 61.3167
2022-11-12 06:00 | 0.54023 | 0.11394 | 0.94186 | 1.6222 | 41.6017 | 63.8657 | 1.5384 | 0.27131 | 9.1925 | 23.6167 | 100.7417 | 60.625
2022-11-12 07:00 | 0.76723 | 0.1394 | 1.3153 | 2.5769 | 56.6157 | 62.138 | 1.5637 | 0.35068 | 9.1583 | 23.8833 | 100.7333 | 60.1583
2022-11-12 08:00 | 0.76209 | 0.15027 | 1.3183 | 2.8432 | 68.7194 | 74.7428 | 1.5814 | 0.34794 | 9.1025 | 24.2083 | 100.7417 | 60.4333
2022-11-12 09:00 | 0.90273 | 0.16429 | 1.5482 | 3.4177 | 83.1213 | 105.079 | 1.604 | 0.40494 | 9.095 | 24.5417 | 100.7667 | 60.6833
2022-11-12 10:00 | 0.89804 | 0.18005 | 1.5562 | 3.5038 | 92.2818 | 116.594 | 1.579 | 0.42581 | 9.135 | 24.9417 | 100.7667 | 60.3583
2022-11-12 11:00 | 0.94408 | 0.19552 | 1.6428 | 3.991 | 102.9067 | 120.1566 | 1.5426 | 0.4803 | 9.1767 | 25.225 | 100.75 | 58.4167
2022-11-12 12:00 | 0.86776 | 0.19513 | 1.5254 | 4.6162 | 98.8801 | 119.0256 | 1.4987 | 0.46007 | 9.2108 | 25.4917 | 100.775 | 56.8333
2022-11-12 13:00 | 0.86398 | 0.20892 | 1.5333 | 4.0542 | 105.5893 | 122.2696 | 1.4812 | 0.40379 | 9.18 | 25.7667 | 100.7417 | 56.2083
2022-11-12 14:00 | 0.75821 | 0.20129 | 1.3635 | 4.5221 | 82.8239 | 103.252 |  |  | 9.2075 | 25.8417 | 100.725 | 56.55
2022-11-12 15:00 | 0.72158 | 0.19885 | 1.3039 | 4.8512 | 73.9696 | 98.9027 | 1.4731 | 0.46718 | 9.24 | 25.8667 | 100.7417 | 56.375
2022-11-12 16:00 | 0.63877 | 0.175 | 1.1543 | 4.0985 | 85.2389 | 110.9477 | 1.4562 | 0.42984 | 9.275 | 25.8583 | 100.7667 | 57.2417
2022-11-12 17:00 | 0.55847 | 0.1636 | 1.02 | 4.5689 | 93.6031 | 113.6901 | 1.4491 | 0.42261 | 9.315 | 25.9 | 100.7583 | 59.1833
2022-11-12 18:00 | 0.53134 | 0.15489 | 0.96917 | 4.0702 | 83.4181 | 97.1629 | 1.4352 | 0.41995 | 9.3483 | 25.7333 | 100.7583 | 60.3
2022-11-12 19:00 | 0.43969 | 0.13462 | 0.80877 | 3.7085 | 73.4959 | 76.2297 | 1.4291 | 0.32088 | 9.3217 | 25.425 | 100.7667 | 61.0417
2022-11-12 20:00 | 0.25785 | 0.10562 | 0.50121 | 2.2417 | 50.6954 | 51.4823 | 1.414 | 0.2385 | 9.3075 | 25.075 | 100.7417 | 61.85
2022-11-12 21:00 | 0.22896 | 0.099177 | 0.44997 | 1.9977 | 36.8799 | 38.5405 | 1.4154 | 0.30833 | 9.3158 | 24.9833 | 100.7417 | 62.7083
2022-11-12 22:00 | 0.30046 | 0.10654 | 0.5671 | 2.5084 | 39.1764 | 52.1365 | 1.4335 | 0.22912 | 9.2683 | 25.0917 | 100.7583 | 63.1083
2022-11-12 23:00 | 0.24521 | 0.099033 | 0.47456 | 2.7424 | 43.2939 | 45.4675 | 1.434 | 0.27818 | 9.265 | 25.0417 | 100.7583 | 63.475
2022-11-13 | 0.1707 | 0.084714 | 0.34637 | 1.3075 | 23.2265 | 24.2818 | 1.4233 | 0.17724 | 9.2417 | 24.8583 | 100.7417 | 64.2583
2022-11-13 01:00 | 0.10186 | 0.071956 | 0.22809 | 0.48891 | 7.2991 | 7.2472 |  |  | 9.3225 | 24.6167 | 100.7583 | 64.8583
2022-11-13 02:00 |  |  |  |  | 13.2453 | 16.5216 |  |  | 9.295 | 24.4167 | 100.7667 | 65.4417
2022-11-13 03:00 |  |  |  |  | 7.6179 | 8.6726 |  |  | 9.295 | 24.1917 | 100.75 | 65.9833
2022-11-13 04:00 | 0.038624 | 0.081034 | 0.14024 | 0.12754 | 5.7566 | 8.8619 | 1.4205 | 0.11606 | 9.2408 | 24.0833 | 100.3083 | 66.5417
2022-11-13 05:00 | 0.046377 | 0.067943 | 0.13903 | 0.26573 | 15.7479 | 21.4107 | 1.4403 | 0.11892 | 9.21 | 24.025 | 100.2583 | 67.0917
2022-11-13 06:00 | 0.11897 | 0.071442 | 0.2538 | 0.92483 | 25.3926 | 25.3122 | 1.478 | 0.20041 | 9.2533 | 24.05 | 100.675 | 67.3167
2022-11-13 07:00 | 0.19274 | 0.077048 | 0.37249 | 1.5949 | 17.2025 | 24.7281 | 1.4708 | 0.23177 | 9.2117 | 24.1583 | 100.3583 | 67.5333
2022-11-13 08:00 | 0.30238 | 0.086511 | 0.54983 | 2.1165 | 32.6724 | 42.8767 | 1.4603 | 0.31085 | 9.1792 | 24.375 | 100.3083 | 67.6667
2022-11-13 09:00 | 0.40414 | 0.097011 | 0.71684 | 2.6381 | 51.5042 | 59.8429 | 1.4561 | 0.31782 | 9.1458 | 24.55 | 100.7417 | 67.5417
2022-11-13 10:00 | 0.47185 | 0.10682 | 0.83009 | 3.3728 | 64.4926 | 83.2937 | 1.4711 | 0.3985 | 9.1217 | 24.8333 | 100.7583 | 67.2167
2022-11-13 11:00 | 0.51733 | 0.10704 | 0.90001 | 3.5869 | 63.66 | 75.5833 | 1.4846 | 0.36835 | 9.17 | 24.8917 | 100.75 | 67.8917
2022-11-13 12:00 | 0.54352 | 0.10532 | 0.93862 | 3.3964 | 60.6277 | 73.1807 | 1.4721 | 0.3322 | 9.1633 | 25.025 | 100.3833 | 68.3417
2022-11-13 13:00 | 0.5034 | 0.10763 | 0.87944 | 3.3443 | 66.0308 | 76.9089 |  |  | 9.1683 | 25.1583 | 100.2667 | 68.8833
2022-11-13 14:00 | 0.49621 | 0.11326 | 0.87352 | 3.3238 | 50.7589 | 60.8025 | 1.4318 | 0.30515 | 9.1583 | 25.1583 | 100.2667 | 69.5
2022-11-13 15:00 | 0.38593 | 0.10469 | 0.69627 | 3.1963 | 56.7346 | 68.7614 | 1.4133 | 0.28276 | 9.2333 | 25.1167 | 100.1167 | 69.7583
2022-11-13 16:00 | 0.48463 | 0.1068 | 0.84965 | 3.2284 | 58.7404 | 61.7989 | 1.4032 | 0.26223 | 9.2417 | 25.1333 | 99.9917 | 69.75
2022-11-13 17:00 | 0.44138 | 0.10871 | 0.7858 | 3.0041 | 51.6253 | 63.128 | 1.3914 | 0.29832 | 9.265 | 25.1083 | 99.7583 | 69.3833
2022-11-13 18:00 | 0.39518 | 0.10239 | 0.70762 | 2.3539 | 47.3535 | 53.4448 | 1.384 | 0.23598 | 9.2617 | 25.1417 | 99.7583 | 68.7583
2022-11-13 19:00 | 0.26375 | 0.089957 | 0.49424 | 2.0875 | 47.6338 | 52.9982 | 1.3955 | 0.21701 | 9.1942 | 25.1 | 99.7833 | 68.775
2022-11-13 20:00 | 0.25294 | 0.075268 | 0.46299 | 1.1611 | 37.0578 | 40.7381 | 1.4222 | 0.16867 | 9.1958 | 25.1 | 99.775 | 69.275
2022-11-13 21:00 | 0.20007 | 0.065991 | 0.37284 | 1.5339 | 33.7423 | 31.438 | 1.4199 | 0.17751 | 9.2475 | 25 | 99.7167 | 69.675
2022-11-13 22:00 | 0.12126 | 0.063182 | 0.24888 | 0.66038 | 17.2534 | 17.3475 | 1.4458 | 0.13437 | 9.245 | 24.8167 | 99.7583 | 70.0417
2022-11-13 23:00 | 0.07558 | 0.052151 | 0.168 | 0.31951 | 8.5698 | 5.2258 | 1.4951 | 0.10858 | 9.2442 | 24.65 | 99.7417 | 70.4833
2022-11-14 | 0.064955 | 0.04987 | 0.14944 | 0.42596 | 12.0572 | 14.7927 |  |  | 9.2533 | 24.4667 | 99.7417 | 70.8583
2022-11-14 01:00 | 0.023164 | 0.042854 | 0.078186 | 0.095802 | 10.5007 | 10.5242 | 1.4325 | 0.079797 | 9.2542 | 24.0833 | 99.7667 | 71.15
2022-11-14 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0.74329 |  |  | 9.2733 | 23.775 | 99.5333 | 71.7917
2022-11-14 03:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2067 | 23.5833 | 99.275 | 72.2167
2022-11-14 04:00 | 0.064125 | 0.077828 | 0.1756 | 0.12772 | 0 | 0 | 1.4184 | 0.085103 | 9.1842 | 23.5917 | 99.2583 | 72.6417
2022-11-14 05:00 | 0.23304 | 0.077179 | 0.43456 | 0.74559 | 14.326 | 58.8246 | 1.4502 | 0.13671 | 9.155 | 23.9667 | 99.2333 | 73.1
2022-11-14 06:00 | 0.85964 | 0.10962 | 1.427 | 2.9838 | 58.2337 | 58.2741 | 1.4792 | 0.29993 | 9.0992 | 24.2833 | 99.2417 | 73.525
2022-11-14 07:00 | 1.1724 | 0.14397 | 1.941 | 3.4216 | 93.1098 | 79.0542 | 1.4865 | 0.36301 | 9.0475 | 24.3917 | 99.7 | 73.9667
2022-11-14 08:00 | 1.1835 | 0.17402 | 1.9883 | 3.3136 | 87.83 | 98.9343 | 1.4679 | 0.36046 | 9.0867 | 24.1833 | 99.75 | 73.8417
2022-11-14 09:00 | 1.3357 | 0.20722 | 2.2548 | 3.1741 | 97.6965 | 123.7269 | 1.4339 | 0.45408 | 9.0758 | 24.2167 | 99.7417 | 72.675
2022-11-14 10:00 | 1.1204 | 0.21726 | 1.9347 | 2.736 | 84.0449 | 107.4613 | 1.4303 | 0.33092 | 8.9233 | 24.375 | 99.75 | 70.25
2022-11-14 11:00 | 1.3123 | 0.24237 | 2.2538 | 2.6587 | 82.9853 | 110.6347 | 1.3993 | 0.32042 | 8.7092 | 24.2833 | 99.7333 | 67.3333
2022-11-14 12:00 | 1.3125 | 0.24286 | 2.2541 | 2.7732 | 83.3123 | 106.2869 |  |  | 8.7108 | 24.675 | 99.7333 | 62.95
2022-11-14 13:00 | 1.3484 | 0.25439 | 2.3214 | 2.8436 | 83.5517 | 99.9483 |  |  | 8.7483 | 24.9583 | 99.725 | 57.5167
2022-11-14 14:00 | 1.3135 | 0.23928 | 2.2526 | 2.6496 | 80.1698 | 105.3588 | 1.3589 | 0.34069 | 8.6892 | 25.2333 | 99.7417 | 52.9833
2022-11-14 15:00 | 1.2042 | 0.25211 | 2.0974 | 3.24 | 81.6873 | 98.4448 | 1.356 | 0.35126 | 8.6108 | 25.5333 | 99.725 | 49.3667
2022-11-14 16:00 | 1.0586 | 0.23979 | 1.8623 | 2.9736 | 78.726 | 97.5617 | 1.3557 | 0.38912 | 8.8058 | 25.5667 | 99.7667 | 47.5667
2022-11-14 17:00 | 0.78903 | 0.18999 | 1.4001 | 2.8244 | 80.3835 | 97.2487 | 1.3542 | 0.31311 | 8.8825 | 25.4083 | 99.75 | 46.8583
2022-11-14 18:00 | 0.73344 | 0.16058 | 1.2853 | 3.2046 | 69.6249 | 81.1193 | 1.3727 | 0.40185 | 8.9825 | 25.2583 | 99.7583 | 46.725
2022-11-14 19:00 | 0.44552 | 0.12974 | 0.81265 | 2.6001 | 54.3859 | 63.5696 | 1.3647 | 0.37177 | 9.1342 | 24.9667 | 99.7833 | 45.6
2022-11-14 20:00 | 0.35596 | 0.11235 | 0.65798 | 1.4056 | 39.5937 | 44.5249 | 1.368 | 0.20939 | 9.1683 | 24.7917 | 100.225 | 45.6583
2022-11-14 21:00 | 0.23501 | 0.097218 | 0.45779 | 0.89801 | 27.4761 | 34.4565 | 1.3737 | 0.16096 | 9.1608 | 24.5167 | 100.2583 | 45.7083
2022-11-14 22:00 | 0.17535 | 0.084212 | 0.3537 | 0.66571 | 25.6142 | 30.2628 | 1.3981 | 0.16177 | 9.145 | 24.2833 | 100.2417 | 46.9167
2022-11-14 23:00 | 0.21241 | 0.085257 | 0.41084 | 0.36988 | 12.1171 | 10.0328 | 1.4064 | 0.1492 | 9.1867 | 24.0083 | 100.2667 | 47.8167
2022-11-15 | 0.13014 | 0.072571 | 0.27205 | 0.13735 | 2.8254 | 5.274 |  |  | 9.1917 | 23.7583 | 100.2583 | 48.0583
2022-11-15 01:00 | 0.081447 | 0.064766 | 0.18961 | 0.010566 | 1.396 | 6.3275 | 1.3969 | 0.098304 | 9.195 | 23.55 | 100.275 | 49.075
2022-11-15 02:00 |  |  |  |  | 1.0725 | 4.8317 |  |  | 9.1892 | 23.4333 | 100.25 | 49.875
2022-11-15 03:00 |  |  |  |  | 3.3499 | 16.0899 |  |  | 9.1975 | 23.25 | 100.25 | 50.55
2022-11-15 04:00 | 0.11058 | 0.091696 | 0.26102 | 0.10569 | 10.8843 | 21.6451 | 1.4211 | 0.17872 | 9.2417 | 23.0833 | 100.25 | 51.075
2022-11-15 05:00 | 0.32771 | 0.10474 | 0.60741 | 0.47568 | 17.9644 | 31.4545 | 1.4937 | 0.18347 | 9.1908 | 23.3083 | 100.25 | 50.9167
2022-11-15 06:00 | 1.0237 | 0.18412 | 1.7536 | 2.5898 | 47.8337 | 68.0911 | 1.5366 | 0.31854 | 9.125 | 23.8167 | 100.25 | 49.4333
2022-11-15 07:00 | 1.3021 | 0.22493 | 2.2207 | 3.4777 | 82.3827 | 94.9444 | 1.5258 | 0.38763 | 9.09 | 24.1417 | 100.25 | 48.4083
2022-11-15 08:00 | 1.0906 | 0.20395 | 1.8757 | 3.1505 | 92.4242 | 112.4815 | 1.5152 | 0.34679 | 9.0583 | 24.4917 | 100.2417 | 48
2022-11-15 09:00 | 1.2433 | 0.22027 | 2.1259 | 3.2033 | 87.9622 | 110.4391 | 1.4921 | 0.36232 | 9.0625 | 24.7667 | 100.2583 | 47.05
2022-11-15 10:00 | 1.263 | 0.24039 | 2.1764 | 2.7291 | 93.8013 | 126.4766 | 1.4437 | 0.36391 | 9.1358 | 24.8667 | 100.2667 | 48.6333
2022-11-15 11:00 | 1.2827 | 0.24315 | 2.2092 | 3.1966 | 98.8179 | 129.3145 | 1.4189 | 0.33669 | 9.1592 | 24.9667 | 100.2417 | 50.2667
2022-11-15 12:00 | 1.35 | 0.25767 | 2.327 | 2.6576 | 87.91 | 109.5295 |  |  | 9.2367 | 24.9667 | 100.2583 | 51.3083
2022-11-15 13:00 | 1.3344 | 0.23195 | 2.2772 | 2.4356 | 80.6535 | 105.3885 | 1.4047 | 0.29601 | 9.2008 | 25 | 100.25 | 51.6
2022-11-15 14:00 | 1.3171 | 0.24175 | 2.2609 | 3.1035 | 89.1105 | 114.2904 | 1.4038 | 0.32303 | 9.1725 | 25.2 | 100.2583 | 51.7583
2022-11-15 15:00 | 1.2894 | 0.25928 | 2.2355 | 3.8362 | 95.0176 | 123.6155 | 1.408 | 0.41153 | 9.2333 | 25.375 | 100.2333 | 52.5
2022-11-15 16:00 | 1.2449 | 0.26436 | 2.1725 | 4.4725 | 98.1588 | 119.4798 | 1.4162 | 0.54912 | 9.1925 | 25.3333 | 100.2417 | 52.8667
2022-11-15 17:00 | 0.88371 | 0.20495 | 1.5601 | 3.4653 | 84.253 | 104.5426 | 1.412 | 0.39161 | 9.2042 | 25.2167 | 100.2417 | 53.175
2022-11-15 18:00 | 0.82021 | 0.1763 | 1.4332 | 4.0075 | 84.7814 | 110.3874 | 1.4272 | 0.32132 | 9.2858 | 25.075 | 100.2667 | 55
2022-11-15 19:00 | 0.38127 | 0.11738 | 0.70128 | 2.5048 | 85.0931 | 96.4562 | 1.4195 | 0.32168 | 9.2717 | 24.6833 | 100.2417 | 60.1583
2022-11-15 20:00 | 0.31435 | 0.094904 | 0.57692 | 1.635 | 36.4677 | 32.8561 | 1.4269 | 0.24034 | 9.3092 | 24.2833 | 100.25 | 62.225
2022-11-15 21:00 | 0.25604 | 0.085993 | 0.47776 | 1.0721 | 32.097 | 43.4595 | 1.4234 | 0.15654 | 9.2525 | 24.2083 | 100.225 | 62.0333
2022-11-15 22:00 | 0.23162 | 0.081047 | 0.43626 | 0.98629 | 12.3173 | 0 | 1.4222 | 0.15241 | 9.1908 | 23.8333 | 100.25 | 60.7333
2022-11-15 23:00 | 0.14453 | 0.074369 | 0.29557 | 0.33857 | 0 | 0 | 1.4323 | 0.11836 | 9.2175 | 23.1667 | 100.2583 | 52.5167
2022-11-16 | 0.0958 | 0.064147 | 0.21065 | 0.64368 | 0 | 0 |  |  | 9.1875 | 22.675 | 100.2833 | 46.2
2022-11-16 01:00 | 0.089253 | 0.055416 | 0.19257 | 0.010545 | 0 | 0 | 1.4644 | 0.079145 | 9.26 | 22.375 | 100.2417 | 42.9583
2022-11-16 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2725 | 22.1583 | 100.2417 | 39.8083
2022-11-16 03:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2358 | 21.9833 | 100.2583 | 37.725
2022-11-16 04:00 | 0.15453 | 0.079304 | 0.31634 | 0.021026 | 0 | 0 | 1.4747 | 0.075239 | 9.2117 | 22.0583 | 100.2667 | 35.1667
2022-11-16 05:00 | 0.3226 | 0.097759 | 0.59225 | 0.44144 | 6.9411 | 22.554 | 1.5097 | 0.10545 | 9.1675 | 22.3667 | 100.275 | 33.3417
2022-11-16 06:00 | 1.1343 | 0.18253 | 1.9212 | 2.5432 | 36.1393 | 61.1305 | 1.5875 | 0.27096 | 9.1733 | 22.8667 | 100.2417 | 31.6167
2022-11-16 07:00 | 1.4018 | 0.22449 | 2.3731 | 3.2053 | 68.3423 | 101.1105 | 1.5711 | 0.3498 | 9.0358 | 23.2167 | 100.2167 | 30.9833
2022-11-16 08:00 | 1.0747 | 0.19119 | 1.8385 | 2.7959 | 80.2177 | 107.9043 | 1.5226 | 0.3349 | 8.9783 | 23.4583 | 100.25 | 31.0917
2022-11-16 09:00 | 1.1623 | 0.2107 | 1.9925 | 2.7747 | 67.989 | 89.4507 | 1.5147 | 0.31353 | 8.9825 | 23.6 | 100.2333 | 30.6667
2022-11-16 10:00 | 1.3461 | 0.23072 | 2.2942 | 2.2595 | 60.85 | 71.5027 | 1.4808 | 0.28432 | 8.9692 | 23.7083 | 100.25 | 30.1833
2022-11-16 11:00 | 1.4983 | 0.27076 | 2.5667 | 2.7322 | 64.0755 | 90.73 | 1.4644 | 0.32307 | 8.93 | 23.9583 | 100.2417 | 29.45
2022-11-16 12:00 | 1.456 | 0.26304 | 2.4948 | 2.8485 | 79.8722 | 123.6951 | 1.447 | 0.30874 | 9.0967 | 24.0667 | 100.275 | 29.9333
2022-11-16 13:00 | 1.536 | 0.27763 | 2.6322 | 2.5039 | 96.1573 | 135.6393 | 1.4428 | 0.31146 | 9.2283 | 24.0167 | 100.25 | 33.0833
2022-11-16 14:00 | 1.3575 | 0.24534 | 2.3259 | 3.1918 | 121.3963 | 184.8686 |  |  | 9.0933 | 23.3417 | 100.25 | 50.0583
2022-11-16 15:00 | 1.2023 | 0.25212 | 2.0956 | 3.3558 | 63.3509 | 50.4648 | 1.4684 | 0.35018 | 9.0475 | 23.6 | 100.2583 | 44.4583
2022-11-16 16:00 | 1.2518 | 0.24818 | 2.167 | 4.3844 | 76.3678 | 122.5981 | 1.4834 | 0.45273 | 9.4383 | 23.4917 | 100.2833 | 40.3333
2022-11-16 17:00 | 1.0951 | 0.23053 | 1.9093 | 3.7496 | 60.9654 | 81.7967 | 1.493 | 0.42473 | 9.2683 | 23.3083 | 100.5583 | 38.5333
2022-11-16 18:00 | 0.99119 | 0.19707 | 1.7166 | 4.1697 | 62.0036 | 81.032 | 1.5056 | 0.60074 | 9.3058 | 23.2333 | 100.7417 | 37.7
2022-11-16 19:00 | 0.53669 | 0.13769 | 0.96034 | 2.5369 | 44.8523 | 54.9467 | 1.4839 | 0.38022 | 9.2767 | 22.825 | 100.7583 | 37.7917
2022-11-16 20:00 | 0.36495 | 0.11153 | 0.67094 | 1.4523 | 25.1253 | 38.7151 | 1.4779 | 0.20939 | 9.2467 | 22.8833 | 100.7667 | 36.6333
2022-11-16 21:00 | 0.30194 | 0.098374 | 0.56189 | 1.5677 | 24.2137 | 36.2872 | 1.4876 | 0.20295 | 9.2292 | 22.8917 | 100.7417 | 35.975
2022-11-16 22:00 | 0.29089 | 0.094743 | 0.5408 | 0.84172 | 18.3255 | 23.9424 | 1.5034 | 0.15748 | 9.2583 | 22.8 | 100.7583 | 36.15
2022-11-16 23:00 | 0.22734 | 0.085216 | 0.43403 | 0.44181 | 8.2947 | 16.8785 | 1.5478 | 0.13889 | 9.2558 | 22.4 | 100.7417 | 36.2667
2022-11-17 | 0.12888 | 0.069828 | 0.26721 | 0.17882 | 12.2763 | 15.0004 | 1.6244 | 0.1242 | 9.2733 | 22.0167 | 100.7333 | 36.8583
2022-11-17 01:00 | 0.089871 | 0.061879 | 0.19964 | 0.084149 | 2.7897 | 9.1849 | 1.6364 | 0.10283 | 9.2825 | 21.8333 | 100.75 | 37.375
2022-11-17 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.2575 | 21.7333 | 100.7667 | 37.8167
2022-11-17 03:00 |  |  |  |  | 0 | 2.9534 |  |  | 9.2417 | 21.6333 | 100.75 | 37.8667
2022-11-17 04:00 | 0.090897 | 0.08211 | 0.22127 | 0.031561 | 5.8396 | 13.6399 |  |  | 9.2775 | 21.475 | 100.7667 | 38.6417
2022-11-17 05:00 | 0.31934 | 0.093885 | 0.58321 | 0.53667 | 14.3753 | 27.4127 | 1.7948 | 0.12846 | 9.2267 | 21.75 | 100.7583 | 38.7667
2022-11-17 06:00 | 0.98637 | 0.17551 | 1.6871 | 2.3361 | 45.0275 | 59.5818 | 1.7985 | 0.28656 | 9.1758 | 22.3333 | 100.7583 | 37.6917
2022-11-17 07:00 | 1.3329 | 0.22689 | 2.2703 | 3.3993 | 62.7591 | 89.8101 | 1.7645 | 0.38345 | 9.1767 | 22.6083 | 100.7583 | 37.5417
2022-11-17 08:00 | 1.2628 | 0.20604 | 2.1415 | 3.0847 | 80.7155 | 114.3829 | 1.7067 | 0.35413 | 9.0975 | 22.9833 | 100.775 | 37.975
2022-11-17 09:00 | 1.3129 | 0.22605 | 2.2387 | 2.884 | 82.6572 | 102.087 | 1.5841 | 0.39815 | 9.1842 | 23.1083 | 100.775 | 36.8667
2022-11-17 10:00 | 1.3521 | 0.23738 | 2.3102 | 2.3358 | 70.2832 | 83.5591 | 1.5048 | 0.26139 | 9.2175 | 23.2333 | 100.7417 | 35.3
2022-11-17 11:00 | 1.4798 | 0.26454 | 2.5329 | 2.799 | 80.6598 | 104.0814 | 1.482 | 0.29411 | 9.2842 | 23.4667 | 100.7583 | 34.9833
2022-11-17 12:00 | 1.3946 | 0.25963 | 2.3975 | 2.6299 | 65.1997 | 90.0942 | 1.4723 | 0.32844 | 9.3042 | 23.5333 | 100.75 | 33.9583
2022-11-17 13:00 | 1.4009 | 0.2718 | 2.4189 | 2.841 | 70.1985 | 95.9283 | 1.4624 | 0.30709 | 9.3117 | 23.6917 | 100.7583 | 34.5333
2022-11-17 14:00 | 1.3749 | 0.26929 | 2.3764 | 2.9156 | 71.5037 | 105.3201 | 1.4608 | 0.34112 | 9.305 | 23.775 | 100.7583 | 35.4167
2022-11-17 15:00 | 1.3449 | 0.26263 | 2.3239 | 3.7062 | 86.6324 | 116.4643 | 1.4634 | 0.40059 | 9.3358 | 24 | 100.7417 | 36.0333
2022-11-17 16:00 | 1.4114 | 0.2969 | 2.4605 | 4.1486 | 94.0188 | 127.2302 | 1.4705 | 0.49884 | 9.3417 | 24.075 | 100.7583 | 35.9833
2022-11-17 17:00 | 1.0613 | 0.24231 | 1.8691 | 4.0237 | 90.566 | 116.8156 | 1.4728 | 0.49081 | 9.3067 | 24 | 100.7417 | 37.3417
2022-11-17 18:00 | 0.91899 | 0.19646 | 1.6051 | 4.2347 | 79.1696 | 98.5106 |  |  | 9.3367 | 23.8417 | 100.75 | 37.975
2022-11-17 19:00 | 0.60557 | 0.15459 | 1.083 | 2.5917 | 63.9514 | 76.7937 | 1.469 | 0.2818 | 9.3583 | 23.4167 | 100.725 | 39.3583
2022-11-17 20:00 | 0.39786 | 0.12259 | 0.73244 | 1.686 | 40.3122 | 58.8181 | 1.455 | 0.20674 | 9.3325 | 23.1417 | 100.9083 | 40.7833
2022-11-17 21:00 | 0.32876 | 0.10633 | 0.6101 | 1.3701 | 33.0301 | 44.1018 | 1.4583 | 0.1916 | 9.3508 | 23.1333 | 101.275 | 41.3083
2022-11-17 22:00 | 0.26936 | 0.099235 | 0.51263 | 1.6758 | 28.947 | 41.9339 | 1.4561 | 0.28551 | 9.3067 | 22.9917 | 101.25 | 41.975
2022-11-17 23:00 | 0.24418 | 0.096993 | 0.47146 | 0.40055 | 28.7699 | 43.1604 | 1.4479 | 0.13973 | 9.245 | 22.6583 | 101.2583 | 43.2
2022-11-18 | 0.11589 | 0.073753 | 0.25174 | 0.25288 | 14.4445 | 25.1524 | 1.459 | 0.10991 | 9.2567 | 22.2 | 101.2417 | 42.8333
2022-11-18 01:00 | 0.071396 | 0.067015 | 0.17645 | 0.052691 | 12.0341 | 25.245 | 1.5647 | 0.097484 | 9.2775 | 21.9583 | 101.2417 | 44.0833
2022-11-18 02:00 |  |  |  |  | 2.8004 | 20.6561 |  |  | 9.2458 | 21.725 | 100.8167 | 43.925
2022-11-18 03:00 |  |  |  |  | 2.8849 | 14.2436 |  |  | 9.2883 | 21.5083 | 100.7583 | 43.85
2022-11-18 04:00 | 0.083898 | 0.083255 | 0.2122 | 0.052665 | 6.9691 | 13.6329 | 1.6709 | 0.091523 | 9.2808 | 21.45 | 100.7667 | 43.7167
2022-11-18 05:00 | 0.37582 | 0.10348 | 0.67973 | 0.60025 | 17.7085 | 31.6938 | 1.7128 | 0.15282 | 9.1967 | 21.8083 | 101.1083 | 41.975
2022-11-18 06:00 | 1.0437 | 0.17522 | 1.7754 | 2.4527 | 36.1907 | 52.7961 | 1.7109 | 0.27063 | 9.13 | 22.4417 | 101.25 | 39.0833
2022-11-18 07:00 | 1.2193 | 0.21149 | 2.0804 | 2.7678 | 60.0529 | 83.2567 | 1.7399 | 0.3079 | 9.08 | 22.7333 | 101.2667 | 37.3583
2022-11-18 08:00 | 1.1651 | 0.20603 | 1.992 | 2.7583 | 72.011 | 99.9564 |  |  | 9.1225 | 23.0583 | 101.25 | 37.875
2022-11-18 09:00 | 1.2346 | 0.21802 | 2.1103 | 3.3907 | 75.3678 | 101.8352 | 1.5124 | 0.32407 | 9.1892 | 23.3167 | 101.25 | 38.1
2022-11-18 10:00 | 1.2344 | 0.23219 | 2.1243 | 2.8134 | 77.6357 | 84.3912 | 1.4817 | 0.33297 | 9.1175 | 23.4917 | 101.2417 | 39.9583
2022-11-18 11:00 | 1.244 | 0.24569 | 2.152 | 2.8871 | 69.4735 | 93.5539 | 1.4681 | 0.34149 | 9.2817 | 23.7583 | 101.225 | 39.0917
2022-11-18 12:00 | 1.2564 | 0.23549 | 2.1611 | 2.8346 | 68.6376 | 100.7271 | 1.4659 | 0.32839 | 9.2425 | 23.9917 | 100.85 | 38.7
2022-11-18 13:00 | 1.3554 | 0.24817 | 2.326 | 3.246 | 75.137 | 101.8031 | 1.4525 | 0.38692 | 9.2483 | 24.125 | 100.7583 | 38.85
2022-11-18 14:00 | 1.4972 | 0.30305 | 2.598 | 3.5219 | 86.8974 | 112.5484 | 1.4535 | 0.4049 | 9.3125 | 24.3083 | 100.7417 | 40.1917
2022-11-18 15:00 | 1.3948 | 0.28597 | 2.4242 | 3.9131 | 85.9222 | 117.6201 | 1.4488 | 0.42887 | 9.3158 | 24.475 | 100.7333 | 40.625
2022-11-18 16:00 | 1.4872 | 0.30686 | 2.5861 | 4.6001 | 93.8838 | 120.7632 | 1.4562 | 0.53979 | 9.2592 | 24.7667 | 100.7583 | 40.9833
2022-11-18 17:00 | 1.1093 | 0.24642 | 1.9466 | 4.137 | 92.3925 | 120.0675 | 1.4539 | 0.46784 | 9.3033 | 24.65 | 100.7333 | 42.125
2022-11-18 18:00 | 0.86001 | 0.17499 | 1.4932 | 3.8313 | 76.9278 | 100.9877 | 1.4561 | 0.37375 | 9.2925 | 24.425 | 100.75 | 42.9833
2022-11-18 19:00 | 0.54361 | 0.13616 | 0.96959 | 2.8817 | 60.4394 | 67.3604 | 1.4422 | 0.27842 | 9.2783 | 24.05 | 100.7417 | 44.3167
2022-11-18 20:00 | 0.36329 | 0.1112 | 0.66823 | 1.8687 | 41.5962 | 49.3815 | 1.4424 | 0.23449 | 9.3108 | 23.7167 | 100.725 | 45.7417
2022-11-18 21:00 | 0.32617 | 0.099404 | 0.5992 | 1.9531 | 34.4901 | 46.0204 |  |  | 9.305 | 23.5417 | 100.75 | 46.2667
2022-11-18 22:00 | 0.29265 | 0.094228 | 0.54315 | 1.9114 | 29.4877 | 42.4298 | 1.4602 | 0.25509 | 9.2092 | 23.5417 | 100.7583 | 47.2917
2022-11-18 23:00 | 0.22416 | 0.091108 | 0.43472 | 1.563 | 16.0079 | 22.5495 | 1.4557 | 0.21618 | 9.1867 | 23.5 | 100.7333 | 47.575
2022-11-19 | 0.17354 | 0.077562 | 0.34339 | 1.1088 | 8.9212 | 14.8995 | 1.4577 | 0.18472 | 9.2308 | 23.125 | 100.75 | 48.175
2022-11-19 01:00 | 0.099412 | 0.066299 | 0.21868 | 0.90832 | 5.928 | 17.6163 | 1.5129 | 0.17412 | 9.2325 | 22.7833 | 100.7583 | 50.0667
2022-11-19 02:00 |  |  |  |  | 3.2156 | 8.8961 |  |  | 9.235 | 22.5333 | 100.7583 | 51.1667
2022-11-19 03:00 |  |  |  |  | 8.0039 | 16.0875 |  |  | 9.2442 | 22.325 | 100.7333 | 51.6083
2022-11-19 04:00 | 0.06139 | 0.082814 | 0.17709 | 0.12679 | 7.3972 | 10.1299 | 1.6113 | 0.15876 | 9.2225 | 22.2333 | 100.7583 | 52.9833
2022-11-19 05:00 | 0.16695 | 0.079169 | 0.33473 | 0.31697 | 8.3039 | 15.6466 | 1.6594 | 0.18061 | 9.2092 | 22.3417 | 100.775 | 52.6583
2022-11-19 06:00 | 0.44373 | 0.10123 | 0.78122 | 1.9127 | 23.3037 | 33.9067 | 1.6734 | 0.28482 | 9.205 | 22.65 | 100.7333 | 52.0917
2022-11-19 07:00 | 0.73571 | 0.13773 | 1.2651 | 2.4416 | 47.2721 | 52.0533 | 1.6159 | 0.29749 | 9.1592 | 23.025 | 100.725 | 51.8667
2022-11-19 08:00 | 0.67856 | 0.15462 | 1.1949 | 2.8547 | 59.6493 | 67.0616 | 1.5199 | 0.32399 | 9.155 | 23.2083 | 100.7417 | 52.2667
2022-11-19 09:00 | 0.72429 | 0.152 | 1.2624 | 2.9812 | 57.3562 | 69.7024 | 1.4684 | 0.33289 | 9.0967 | 23.45 | 100.75 | 51.1667
2022-11-19 10:00 | 0.79074 | 0.16849 | 1.3807 | 3.3087 | 61.3644 | 82.942 |  |  | 9.1433 | 23.7667 | 100.75 | 49.7667
2022-11-19 11:00 | 0.82609 | 0.17809 | 1.4442 | 3.9546 | 69.6277 | 92.2819 | 1.4582 | 0.50112 | 9.2033 | 24.0917 | 100.375 | 49.6
2022-11-19 12:00 | 0.81624 | 0.19083 | 1.4416 | 4.0932 | 73.2133 | 97.4959 | 1.4834 | 0.48937 | 9.27 | 24.4 | 100.2417 | 49.6417
2022-11-19 13:00 | 0.82595 | 0.18096 | 1.4472 | 3.8614 | 67.5231 | 91.0571 | 1.4439 | 0.33652 | 9.2992 | 24.5583 | 100.2417 | 49.8917
2022-11-19 14:00 | 0.72399 | 0.17685 | 1.2863 | 4.4975 | 62.3621 | 84.7112 | 1.4142 | 0.37568 | 9.3325 | 24.5583 | 100.2417 | 50.8833
2022-11-19 15:00 | 0.65075 | 0.16164 | 1.1591 | 4.0554 | 59.9965 | 77.2472 | 1.4026 | 0.44378 | 9.405 | 24.6 | 100.2083 | 52.3667
2022-11-19 16:00 | 0.62171 | 0.15401 | 1.1072 | 4.3105 | 52.3953 | 71.1785 | 1.3983 | 0.36731 | 9.4192 | 24.6 | 99.75 | 53
2022-11-19 17:00 | 0.54337 | 0.14383 | 0.97638 | 3.6031 | 62.4862 | 83.056 | 1.3925 | 0.33298 | 9.36 | 24.7167 | 99.775 | 54.55
2022-11-19 18:00 | 0.52379 | 0.13869 | 0.94157 | 3.8172 | 59.441 | 78.2504 | 1.3932 | 0.42513 | 9.3917 | 24.7167 | 99.75 | 56.4583
2022-11-19 19:00 | 0.37295 | 0.11831 | 0.68981 | 3.3295 | 48.5083 | 54.498 | 1.393 | 0.28057 | 9.3625 | 24.4917 | 99.75 | 57.175
2022-11-19 20:00 | 0.30178 | 0.10471 | 0.56729 | 2.4387 | 29.9233 | 34.3076 | 1.3809 | 0.22701 | 9.3583 | 24.1417 | 99.75 | 58.25
2022-11-19 21:00 | 0.26965 | 0.098455 | 0.51162 | 2.2058 | 28.9656 | 35.8355 | 1.3816 | 0.2109 | 9.2492 | 23.9917 | 99.75 | 59.3
2022-11-19 22:00 | 0.25756 | 0.094823 | 0.48962 | 2.7368 | 26.2264 | 31.0761 |  |  | 9.2208 | 24.0083 | 99.7 | 60.0333
2022-11-19 23:00 | 0.29032 | 0.087709 | 0.53237 | 2.653 | 31.9903 | 39.7428 | 1.3989 | 0.37567 | 9.1575 | 24.0167 | 99.7417 | 61.1333
2022-11-20 | 0.17601 | 0.078998 | 0.34861 | 1.7936 | 5.9168 | 4.7858 | 1.4278 | 0.23591 | 9.185 | 23.9167 | 99.225 | 61.75
2022-11-20 01:00 | 0.10305 | 0.066776 | 0.22526 | 0.93371 | 0 | 0 | 1.4268 | 0.17419 | 9.2533 | 23.7417 | 99.1667 | 61.525
2022-11-20 02:00 |  |  |  |  | 0 | 0.32562 |  |  | 9.2108 | 23.65 | 98.75 | 60.9417
2022-11-20 03:00 |  |  |  |  | 14.725 | 21.1946 |  |  | 9.2067 | 23.5 | 98.7667 | 60.6083
2022-11-20 04:00 | 0.036837 | 0.080516 | 0.13698 | 0.13788 | 27.6451 | 31.9598 | 1.492 | 0.10858 | 9.1975 | 23.4 | 99.0417 | 61.3
2022-11-20 05:00 | 0.064148 | 0.068167 | 0.1658 | 0.15914 | 5.7806 | 9.9685 | 1.4878 | 0.12249 | 9.2133 | 23.3583 | 98.75 | 62.6
2022-11-20 06:00 | 0.11079 | 0.067823 | 0.23729 | 0.31832 | 20.8789 | 24.7139 | 1.4458 | 0.12628 | 9.1892 | 23.3333 | 98.9 | 62.9083
2022-11-20 07:00 | 0.20561 | 0.074995 | 0.39033 | 1.1675 | 26.1291 | 32.0728 | 1.422 | 0.25878 | 9.1692 | 23.5167 | 99.2167 | 63.2667
2022-11-20 08:00 | 0.26296 | 0.084453 | 0.48753 | 1.4336 | 44.6048 | 51.8364 | 1.4116 | 0.209 | 8.9933 | 23.8667 | 99.2583 | 63.7
2022-11-20 09:00 | 0.30459 | 0.096413 | 0.5633 | 2.2494 | 20.856 | 13.1291 | 1.3926 | 0.25079 | 8.6975 | 23.9583 | 99.2417 | 60.8667
2022-11-20 10:00 | 0.47829 | 0.11734 | 0.85031 | 3.1426 | 27.1785 | 29.9921 |  |  | 8.7125 | 24.1167 | 99.2333 | 51.0583
2022-11-20 11:00 | 0.56701 | 0.12453 | 0.99315 | 3.2826 | 54.2255 | 75.4966 | 1.3569 | 0.34782 | 8.6858 | 24.425 | 99.2417 | 42.6167
2022-11-20 12:00 | 0.61942 | 0.14195 | 1.0919 | 3.6917 | 57.8829 | 80.8199 | 1.3571 | 0.39 | 8.7142 | 24.8417 | 99.275 | 39.2917
2022-11-20 13:00 | 0.62488 | 0.13619 | 1.0949 | 3.1423 | 60.6378 | 85.36 | 1.3469 | 0.32585 | 8.7333 | 25 | 99.2333 | 38
2022-11-20 14:00 | 0.59103 | 0.14368 | 1.0495 | 3.2803 | 66.1587 | 92.5717 | 1.3419 | 0.38364 | 8.745 | 25.0583 | 99.2667 | 38.7583
2022-11-20 15:00 | 0.52391 | 0.12651 | 0.92924 | 3.4593 | 53.3226 | 69.1294 | 1.3542 | 0.48935 | 8.785 | 25.075 | 99.25 | 38.4083
2022-11-20 16:00 | 0.55135 | 0.12279 | 0.96827 | 3.1197 | 43.5263 | 60.4263 | 1.3372 | 0.38553 | 8.7467 | 25.0917 | 99.2833 | 36.25
2022-11-20 17:00 | 0.5219 | 0.1218 | 0.9223 | 3.2533 | 47.0419 | 59.3552 | 1.3369 | 0.34115 | 8.8142 | 25.0917 | 99.5417 | 33.1167
2022-11-20 18:00 | 0.47958 | 0.12336 | 0.85865 | 2.5585 | 51.8512 | 65.4782 | 1.3381 | 0.30447 | 8.845 | 24.9333 | 99.7583 | 33.625
2022-11-20 19:00 | 0.39109 | 0.11364 | 0.71312 | 2.421 | 45.0636 | 57.7776 | 1.34 | 0.3187 | 8.9742 | 24.6917 | 99.7667 | 33.3333
2022-11-20 20:00 | 0.30036 | 0.097199 | 0.5576 | 1.6946 | 35.9683 | 46.5891 | 1.3451 | 0.19441 | 9.0417 | 24.525 | 99.75 | 33.425
2022-11-20 21:00 | 0.26672 | 0.091966 | 0.5008 | 1.6096 | 33.3084 | 36.8318 |  |  | 9.1083 | 24.3417 | 99.7583 | 32.2417
2022-11-20 22:00 | 0.15402 | 0.078985 | 0.31455 | 0.58905 | 23.8218 | 29.4557 | 1.3645 | 0.13932 | 9.17 | 24.075 | 99.7583 | 32.0917
2022-11-20 23:00 | 0.099033 | 0.069158 | 0.22113 | 0.33669 | 15.8834 | 18.9132 | 1.3735 | 0.15412 | 9.1808 | 23.85 | 99.7333 | 33.7083
2022-11-21 | 0.049519 | 0.059305 | 0.13521 | 0.084179 | 4.1332 | 9.5566 | 1.3764 | 0.10109 | 9.2058 | 23.5833 | 99.7583 | 34.3833
2022-11-21 01:00 | 0.063395 | 0.054466 | 0.15181 | 0.052615 | 3.3152 | 12.2863 | 1.3874 | 0.099549 | 9.2092 | 23.35 | 99.7333 | 34.9917
2022-11-21 02:00 |  |  |  |  | 0 | 1.3705 |  |  | 9.2242 | 23.25 | 99.75 | 34.6583
2022-11-21 03:00 |  |  |  |  | 3.7692 | 16.628 |  |  | 9.215 | 23.1417 | 99.7417 | 35.1167
2022-11-21 04:00 | 0.087317 | 0.10289 | 0.23673 | 0.021048 | 6.1427 | 12.6861 | 1.3139 | 0.13679 | 9.1958 | 23.1417 | 99.7417 | 35.7417
2022-11-21 05:00 | 0.27169 | 0.10186 | 0.51849 | 0.42102 | 11.577 | 27.4109 | 1.3353 | 0.16809 | 9.1667 | 23.2833 | 99.7417 | 35.825
2022-11-21 06:00 | 1.0845 | 0.1754 | 1.838 | 2.558 | 41.1191 | 69.1748 | 1.3469 | 0.32103 | 9.1392 | 23.575 | 99.7583 | 35.8083
2022-11-21 07:00 | 1.4375 | 0.232 | 2.435 | 3.3375 | 84.0051 | 92.9419 | 1.3575 | 0.38256 | 9.0958 | 23.825 | 99.75 | 35.8917
2022-11-21 08:00 | 1.223 | 0.21683 | 2.091 | 3.1805 | 91.8506 | 128.1149 | 1.3486 | 0.35355 | 9.0225 | 24.1583 | 99.75 | 36.025
2022-11-21 09:00 | 1.2867 | 0.2207 | 2.1929 | 2.444 | 89.6997 | 124.9063 |  |  | 8.7533 | 24.3417 | 99.7417 | 36.475
2022-11-21 10:00 | 1.3473 | 0.2288 | 2.2944 | 2.5067 | 90.4746 | 127.315 | 1.3204 | 0.30191 | 8.6925 | 24.5083 | 99.7333 | 35.5667
2022-11-21 11:00 | 1.3215 | 0.23394 | 2.26 | 2.485 | 87.6224 | 111.6995 | 1.3177 | 0.32499 | 8.7683 | 24.6417 | 99.7333 | 34.55
2022-11-21 12:00 | 1.1613 | 0.2279 | 2.0078 | 2.4011 | 78.1734 | 104.0962 | 1.3182 | 0.30983 | 8.6483 | 24.8333 | 99.7333 | 34.5
2022-11-21 13:00 | 1.1863 | 0.23237 | 2.051 | 2.3797 | 87.2228 | 108.0092 | 1.3115 | 0.31708 | 8.7358 | 24.8417 | 99.7667 | 34.0167
2022-11-21 14:00 | 1.1117 | 0.21453 | 1.9185 | 2.5795 | 73.7904 | 95.9119 | 1.3105 | 0.30147 | 8.735 | 24.8833 | 99.7417 | 33.6667
2022-11-21 15:00 | 1.1479 | 0.2153 | 1.975 | 3.073 | 74.534 | 111.4823 | 1.32 | 0.35201 | 8.7883 | 25.025 | 99.775 | 32.0667
2022-11-21 16:00 | 1.0834 | 0.22505 | 1.8854 | 3.3897 | 83.9332 | 104.2304 | 1.3247 | 0.39057 | 8.7558 | 24.85 | 99.7333 | 33.25
2022-11-21 17:00 | 0.74813 | 0.17029 | 1.3169 | 2.9216 | 62.1899 | 78.555 | 1.3231 | 0.35103 | 8.9275 | 24.65 | 99.7417 | 28.55
2022-11-21 18:00 | 0.72227 | 0.14407 | 1.251 | 2.933 | 64.4018 | 86.4833 | 1.3314 | 0.30013 | 8.8375 | 24.45 | 100.1167 | 29.6833
2022-11-21 19:00 | 0.36646 | 0.1112 | 0.67241 | 1.7338 | 40.2937 | 49.9501 | 1.3275 | 0.23677 | 8.8958 | 23.9833 | 100.2417 | 29.1667
2022-11-21 20:00 | 0.27491 | 0.094773 | 0.51634 | 0.90351 | 32.6777 | 48.8344 | 1.3331 | 0.17186 | 8.9108 | 23.725 | 100.25 | 28.9
2022-11-21 21:00 | 0.25658 | 0.089221 | 0.482 | 0.72466 | 29.8955 | 45.415 |  |  | 9.0967 | 23.5167 | 100.2417 | 28.2333
2022-11-21 22:00 | 0.12775 | 0.076945 | 0.27277 | 0.32553 | 23.3869 | 28.8103 |  |  | 9.0867 | 23.1333 | 100.275 | 27.7333
2022-11-21 23:00 | 0.10006 | 0.063491 | 0.21687 | 0.083992 | 10.3315 | 26.0489 | 1.3605 | 0.12127 | 9.0042 | 22.45 | 100.25 | 29.1917
2022-11-22 | 0.057419 | 0.058676 | 0.14686 | 0.010502 | 4.1772 | 10.2759 | 1.3642 | 0.11105 | 8.9783 | 22.1667 | 100.225 | 30.6833
2022-11-22 01:00 | 0.059362 | 0.053526 | 0.14452 | 0 | 0 | 10.4845 | 1.3866 | 0.1046 | 8.9225 | 21.9333 | 100.2417 | 33.0333
2022-11-22 02:00 |  |  |  |  | 3.4908 | 4.9296 |  |  | 9.0792 | 21.7417 | 100.2583 | 31.0917
2022-11-22 03:00 |  |  |  |  | 0 | 6.2441 |  |  | 9.2408 | 21.7583 | 100.2417 | 29.025
2022-11-22 04:00 | 0.12726 | 0.10763 | 0.30253 | 0 | 2.019 | 10.7888 | 1.3964 | 0.11627 | 9.2317 | 21.8667 | 100.2917 | 29.025
2022-11-22 05:00 | 0.33007 | 0.10605 | 0.61216 | 0.35681 | 12.6015 | 28.8726 | 1.4063 | 0.15845 | 9.1533 | 21.8917 | 100.2583 | 28.1917
2022-11-22 06:00 | 1.1213 | 0.17412 | 1.8934 | 2.434 | 46.6668 | 69.346 | 1.4269 | 0.29517 | 9.0908 | 22.525 | 100.7 | 26.3
2022-11-22 07:00 | 1.1914 | 0.19839 | 2.0249 | 2.7587 | 64.1021 | 89.3809 | 1.438 | 0.36831 | 9 | 22.7833 | 100.75 | 25.2333
2022-11-22 08:00 | 1.1427 | 0.19185 | 1.9431 | 3.0316 | 73.8622 | 107.3378 | 1.4376 | 0.33847 | 8.9342 | 23.15 | 100.7333 | 24.7833
2022-11-22 09:00 | 1.3338 | 0.20714 | 2.2513 | 2.9995 | 80.1797 | 115.9527 | 1.4347 | 0.35349 | 8.9292 | 23.3167 | 100.7667 | 23.8417
2022-11-22 10:00 | 1.1234 | 0.20081 | 1.9229 | 2.4965 | 67.2102 | 92.4377 | 1.4238 | 0.29534 | 8.9033 | 23.2833 | 100.7333 | 24.575
2022-11-22 11:00 | 1.3255 | 0.23489 | 2.2666 | 2.6553 | 70.0821 | 89.3567 | 1.4228 | 0.35572 | 8.9367 | 23.55 | 100.7667 | 25.9917
2022-11-22 12:00 | 1.1837 | 0.22454 | 2.0391 | 2.6973 | 63.3082 | 81.9789 |  |  | 8.9467 | 23.8583 | 100.725 | 25.45
2022-11-22 13:00 | 1.2021 | 0.2313 | 2.0743 | 2.6137 | 73.5201 | 124.7408 | 1.3913 | 0.35765 | 8.7158 | 24.0333 | 100.7583 | 25.7083
2022-11-22 14:00 | 1.2386 | 0.24135 | 2.14 | 2.9921 | 72.7062 | 125.8343 | 1.376 | 0.35611 | 8.8292 | 24.3333 | 100.7167 | 25.7833
2022-11-22 15:00 | 1.4153 | 0.25635 | 2.4259 | 3.6665 | 81.4998 | 112.8255 | 1.3764 | 0.44371 | 8.8983 | 24.6083 | 100.75 | 27.3833
2022-11-22 16:00 | 1.3084 | 0.26425 | 2.2701 | 3.7102 | 84.3691 | 114.8389 | 1.3742 | 0.48586 | 8.9025 | 24.7167 | 100.7583 | 28.775
2022-11-22 17:00 | 1.1495 | 0.24368 | 2.0056 | 3.7101 | 77.4604 | 110.7822 | 1.3656 | 0.43536 | 8.9683 | 24.6917 | 100.7333 | 28.6333
2022-11-22 18:00 | 0.95321 | 0.20342 | 1.664 | 3.3945 | 78.975 | 101.7743 | 1.3877 | 0.37849 | 9.0417 | 24.5167 | 100.75 | 28.7583
2022-11-22 19:00 | 0.49671 | 0.14419 | 0.90575 | 2.1964 | 56.7953 | 71.9776 | 1.3547 | 0.29385 | 9.1392 | 24.2083 | 100.7417 | 29.35
2022-11-22 20:00 | 0.38854 | 0.11259 | 0.7085 | 1.6604 | 45.7484 | 58.3175 | 1.3584 | 0.25732 | 9.1675 | 23.925 | 100.7667 | 29.7417
2022-11-22 21:00 | 0.26591 | 0.098272 | 0.50535 | 0.97749 | 33 | 41.6472 | 1.363 | 0.19727 | 9.2342 | 23.6333 | 100.75 | 30.8583
2022-11-22 22:00 | 0.17636 | 0.085677 | 0.35635 | 0.90404 | 22.1218 | 25.3469 | 1.3891 | 0.19267 | 9.2533 | 23.275 | 100.75 | 32.05
2022-11-22 23:00 | 0.13085 | 0.072039 | 0.27313 | 0.23129 | 9.3496 | 17.1877 | 1.417 | 0.15852 | 9.2375 | 22.975 | 100.7417 | 33.0083
2022-11-23 | 0.08678 | 0.067373 | 0.20039 | 0.11565 | 7.4361 | 13.1158 | 1.4237 | 0.15307 | 9.2067 | 22.675 | 100.725 | 33.575
2022-11-23 01:00 | 0.065936 | 0.06168 | 0.1624 | 0.031542 | 4.932 | 9.8781 |  |  | 9.2217 | 22.4083 | 100.7417 | 34.55
2022-11-23 02:00 |  |  |  |  | 0.10989 | 6.8675 |  |  | 9.1567 | 22.225 | 100.7333 | 34.5583
2022-11-23 03:00 |  |  |  |  | 2.0395 | 8.777 |  |  | 9.1717 | 22.2 | 100.7583 | 35.2583
2022-11-23 04:00 | 0.14307 | 0.11077 | 0.33025 | 0.031551 | 8.1004 | 18.1801 | 1.4209 | 0.13936 | 9.155 | 22.2 | 100.75 | 35.8583
2022-11-23 05:00 | 0.33699 | 0.11116 | 0.62753 | 0.47344 | 22.0675 | 39.9084 | 1.4539 | 0.17083 | 9.1508 | 22.4917 | 100.7583 | 36.4417
2022-11-23 06:00 | 1.0545 | 0.18408 | 1.8007 | 2.8085 | 50.507 | 65.1956 | 1.4549 | 0.32775 | 9.0392 | 23.025 | 100.75 | 34.7333
2022-11-23 07:00 | 1.2504 | 0.21091 | 2.1276 | 2.9563 | 69.6483 | 86.0507 | 1.4527 | 0.36294 | 8.995 | 23.275 | 100.775 | 34.8833
2022-11-23 08:00 | 1.1385 | 0.19698 | 1.942 | 3.2311 | 92.4865 | 127.0968 | 1.4443 | 0.45802 | 8.8542 | 23.65 | 100.7417 | 35.4167
2022-11-23 09:00 | 1.2576 | 0.19602 | 2.1235 | 3.0848 | 88.3915 | 112.5636 | 1.4411 | 0.38211 | 8.8942 | 23.9 | 100.75 | 36.0833
2022-11-23 10:00 | 1.3766 | 0.23398 | 2.3436 | 2.8121 | 86.5493 | 111.4659 | 1.4303 | 0.38601 | 8.875 | 24.125 | 100.7583 | 36.725
2022-11-23 11:00 | 1.3916 | 0.23369 | 2.3665 | 2.718 | 80.4193 | 107.9716 | 1.3843 | 0.45462 | 8.8658 | 24.5167 | 100.7583 | 36.65
2022-11-23 12:00 | 1.3768 | 0.24854 | 2.3586 | 2.8564 | 87.4819 | 112.4239 | 1.3681 | 0.35083 | 8.8783 | 24.775 | 100.7417 | 37.7917
2022-11-23 13:00 | 1.4236 | 0.2387 | 2.4204 | 3.1731 | 83.9791 | 105.1578 | 1.3521 | 0.38099 | 8.915 | 25.0333 | 100.775 | 37.625
2022-11-23 14:00 | 1.2809 | 0.24156 | 2.2047 | 3.0794 | 79.9523 | 106.6085 |  |  | 8.9317 | 25.1833 | 100.75 | 38.4833
2022-11-23 15:00 | 1.4481 | 0.2744 | 2.4944 | 4.4307 | 97.9497 | 134.0223 | 1.3451 | 0.51711 | 8.9425 | 25.5417 | 100.75 | 38.675
2022-11-23 16:00 | 1.5523 | 0.30832 | 2.6878 | 4.6856 | 101.8113 | 137.8899 | 1.3446 | 0.55443 | 9.1133 | 25.75 | 100.7583 | 39.3167
2022-11-23 17:00 | 0.97326 | 0.24576 | 1.7374 | 4.2114 | 107.0233 | 144.5705 | 1.3465 | 0.44446 | 9.2775 | 25.6 | 100.7583 | 40.125
2022-11-23 18:00 | 0.86698 | 0.19362 | 1.5224 | 4.6288 | 101.4779 | 121.1947 | 1.3581 | 0.68247 | 9.23 | 25.4833 | 100.7417 | 44.1917
2022-11-23 19:00 | 0.50969 | 0.16111 | 0.94255 | 2.7153 | 66.741 | 67.0918 | 1.3471 | 0.36132 | 9.2392 | 24.925 | 100.7583 | 44.875
2022-11-23 20:00 | 0.40458 | 0.13712 | 0.75762 | 2.3661 | 50.2973 | 57.8527 | 1.3571 | 0.30228 | 9.2042 | 24.5917 | 100.7667 | 45.0917
2022-11-23 21:00 | 0.29625 | 0.1255 | 0.57977 | 1.7536 | 48.4786 | 54.3238 | 1.3723 | 0.2559 | 9.2 | 24.4667 | 101.25 | 45.775
2022-11-23 22:00 | 0.21836 | 0.11371 | 0.4479 | 1.4685 | 41.2217 | 46.4428 | 1.382 | 0.23934 | 9.2058 | 24.3583 | 101.2417 | 46.6167
2022-11-23 23:00 | 0.174 | 0.095677 | 0.36238 | 0.83468 | 40.2842 | 57.9011 | 1.3772 | 0.21404 | 9.325 | 24.1083 | 101.2417 | 48.1583
2022-11-24 | 0.10357 | 0.080513 | 0.23945 | 0.21164 | 32.1398 | 37.1022 | 1.3573 | 0.18674 | 9.3033 | 23.8167 | 101.2333 | 53.8583
2022-11-24 01:00 | 0.067864 | 0.069232 | 0.17326 | 0.14821 | 14.7861 | 12.8519 | 1.3706 | 0.15745 | 9.2983 | 23.5917 | 101.2333 | 55.65
2022-11-24 02:00 |  |  |  |  | 6.487 | 7.0263 |  |  | 9.2267 | 23.4 | 101.25 | 56.0583
2022-11-24 03:00 |  |  |  |  | 8.1484 | 10.2049 |  |  | 9.22 | 23.25 | 101.225 | 56.675
2022-11-24 04:00 | 0.089788 | 0.11483 | 0.25264 | 0.06354 | 12.9926 | 24.9542 | 1.4105 | 0.16971 | 9.1967 | 23.2 | 101.225 | 57.7667
2022-11-24 05:00 | 0.33792 | 0.1107 | 0.62833 | 0.54023 | 23.2933 | 32.7303 | 1.4521 | 0.19213 | 9.2 | 23.4833 | 101.25 | 57.9417
2022-11-24 06:00 | 1.0055 | 0.15804 | 1.6994 | 3.1777 | 56.8534 | 79.7673 | 1.5149 | 0.38565 | 9.1408 | 23.875 | 101.2417 | 56.7
2022-11-24 07:00 | 1.2127 | 0.19191 | 2.0507 | 3.9707 | 74.7829 | 77.0886 | 1.6562 | 0.48913 | 9.1108 | 24.1083 | 101.2583 | 54.725
2022-11-24 08:00 | 1.246 | 0.19903 | 2.1089 | 3.4698 | 84.7099 | 97.3763 | 1.5703 | 0.4378 | 9.0675 | 24.3917 | 101.225 | 50.6917
2022-11-24 09:00 | 1.2672 | 0.19581 | 2.1381 | 3.2298 | 71.8348 | 92.6347 | 1.4453 | 0.42142 | 9.0358 | 24.5167 | 101.2333 | 43.1
2022-11-24 10:00 | 1.2997 | 0.22164 | 2.2145 | 3.0162 | 74.6126 | 100.5757 | 1.4338 | 0.42045 | 9.0458 | 24.6833 | 101.275 | 39.95
2022-11-24 11:00 | 1.2569 | 0.2237 | 2.1504 | 2.921 | 84.481 | 114.6848 | 1.4288 | 0.41714 | 9.1067 | 24.925 | 101.2417 | 39.05
2022-11-24 12:00 | 1.2465 | 0.2426 | 2.1535 | 3.0709 | 98.5568 | 134.2344 | 1.407 | 0.3963 | 9.1342 | 25.1917 | 101.25 | 40.85
2022-11-24 13:00 | 1.2068 | 0.24948 | 2.0994 | 3.1357 | 88.0756 | 115.7694 | 1.4029 | 0.37969 | 9.1783 | 25.3667 | 101.2583 | 41.8167
2022-11-24 14:00 | 1.2448 | 0.25772 | 2.1653 | 3.2846 | 86.1872 | 113.2239 | 1.3765 | 0.38719 | 9.1508 | 25.425 | 101.2667 | 42.6917
2022-11-24 15:00 | 1.3154 | 0.26138 | 2.2775 | 3.6968 | 85.7644 | 128.8732 |  |  | 9.1717 | 25.6167 | 101.2667 | 42.4417
2022-11-24 16:00 | 1.4422 | 0.29163 | 2.5019 | 4.3576 | 116.3186 | 159.2318 | 1.3813 | 0.5318 | 9.2558 | 25.8083 | 101.25 | 46.1333
2022-11-24 17:00 | 1.0009 | 0.22119 | 1.7552 | 4.2257 | 98.3909 | 121.2026 | 1.3739 | 0.48223 | 9.2667 | 25.7333 | 101.2417 | 50.25
2022-11-24 18:00 | 0.84721 | 0.17823 | 1.4774 | 4.0146 | 84.6475 | 100.59 | 1.3761 | 0.43833 | 9.28 | 25.4667 | 101.2583 | 51.625
2022-11-24 19:00 | 0.53553 | 0.14029 | 0.96151 | 2.8918 | 63.2446 | 69.2515 | 1.3659 | 0.33929 | 9.2767 | 24.9917 | 101.2583 | 53.15
2022-11-24 20:00 | 0.38047 | 0.10846 | 0.692 | 2.4156 | 51.4656 | 58.7034 | 1.368 | 0.31437 | 9.2617 | 24.6917 | 101.2333 | 54.6417
2022-11-24 21:00 | 0.36044 | 0.10413 | 0.6568 | 2.4373 | 44.4129 | 51.6572 | 1.3673 | 0.33941 | 9.2642 | 24.625 | 101.2583 | 55.5167
2022-11-24 22:00 | 0.2796 | 0.098744 | 0.52698 | 1.7169 | 37.6235 | 44.1037 | 1.3667 | 0.23041 | 9.2667 | 24.525 | 101.25 | 56.3667
2022-11-24 23:00 | 0.28349 | 0.091436 | 0.52615 | 1.0705 | 28.8268 | 34.5511 | 1.3628 | 0.19387 | 9.2775 | 24.3167 | 101.25 | 57.2583
2022-11-25 | 0.11384 | 0.077847 | 0.2527 | 0.23317 | 15.0338 | 17.2436 | 1.3563 | 0.14139 | 9.265 | 23.9917 | 101.2583 | 58.25
2022-11-25 01:00 | 0.12864 | 0.074729 | 0.27192 | 0.12721 | 12.0192 | 18.0939 | 1.3676 | 0.13997 | 9.2333 | 23.8417 | 101.25 | 59.5333
2022-11-25 02:00 |  |  |  |  | 4.0635 | 5.9095 |  |  | 9.2242 | 23.6917 | 101.2583 | 60.3083
2022-11-25 03:00 |  |  |  |  | 3.2703 | 10.2707 |  |  | 9.2417 | 23.6 | 101.2083 | 60.6583
2022-11-25 04:00 | 0.11356 | 0.10837 | 0.28261 | 0.031809 | 9.4847 | 15.0889 | 1.3722 | 0.13271 | 9.22 | 23.625 | 101.275 | 61.0917
2022-11-25 05:00 | 0.35584 | 0.10717 | 0.65244 | 0.76359 | 24.1744 | 35.1004 | 1.3921 | 0.19203 | 9.19 | 23.8167 | 101.2417 | 60.8833
2022-11-25 06:00 | 0.96715 | 0.14867 | 1.6312 | 2.9274 | 51.5628 | 69.7887 | 1.4322 | 0.43423 | 9.1408 | 24.125 | 101.25 | 60.2833
2022-11-25 07:00 | 1.1971 | 0.19974 | 2.0347 | 3.2246 | 79.8444 | 92.9976 | 1.4354 | 0.40618 | 9.1192 | 24.425 | 101.2583 | 59.3833
2022-11-25 08:00 | 1.0185 | 0.18702 | 1.7482 | 2.9275 | 80.1127 | 97.8063 | 1.4188 | 0.35495 | 9.1117 | 24.6917 | 101.2417 | 58.4333
2022-11-25 09:00 | 1.2553 | 0.20758 | 2.1318 | 3.6806 | 87.6978 | 115.6697 | 1.4197 | 0.46052 | 9.1383 | 25.0083 | 101.2583 | 57.275
2022-11-25 10:00 | 1.2387 | 0.21595 | 2.1151 | 3.1927 | 85.6433 | 111.1088 | 1.4007 | 0.46588 | 9.185 | 25.1 | 101.2583 | 56.9833
2022-11-25 11:00 | 1.2721 | 0.23081 | 2.1814 | 3.2676 | 92.637 | 123.1786 | 1.3895 | 0.48308 | 9.25 | 25.3 | 101.225 | 56.9333
2022-11-25 12:00 | 1.1233 | 0.22876 | 1.9511 | 3.2788 | 85.8782 | 108.3653 | 1.3803 | 0.40316 | 9.2758 | 25.5667 | 101.25 | 56.575
2022-11-25 13:00 | 1.2586 | 0.22826 | 2.1576 | 3.4808 | 89.9367 | 114.6552 | 1.3724 | 0.45112 | 9.255 | 25.725 | 101.2583 | 56.375
2022-11-25 14:00 | 1.1997 | 0.22518 | 2.0643 | 3.7152 | 86.7028 | 109.7659 | 1.3738 | 0.42882 | 9.1967 | 25.7833 | 101.25 | 56.6667
2022-11-25 15:00 | 1.2209 | 0.24435 | 2.1156 | 5.0522 | 100.4537 | 126.6536 |  |  | 9.2508 | 25.9417 | 100.875 | 55.9083
2022-11-25 16:00 | 1.3173 | 0.25779 | 2.2772 | 4.8615 | 106.5432 | 127.8706 |  |  | 9.2342 | 26.1417 | 100.7667 | 55.3833
2022-11-25 17:00 | 0.99132 | 0.21496 | 1.7345 | 4.456 | 82.1938 | 100.6439 | 1.3761 | 0.50526 | 9.2083 | 26.0583 | 100.7583 | 54.2667
2022-11-25 18:00 | 0.83102 | 0.18389 | 1.4581 | 4.1476 | 82.8739 | 101.4774 | 1.3847 | 0.43422 | 9.2292 | 25.9167 | 100.7583 | 54.2167
2022-11-25 19:00 | 0.52925 | 0.15075 | 0.96183 | 2.7681 | 65.9962 | 75.7624 | 1.3621 | 0.32256 | 9.2517 | 25.5167 | 100.7333 | 55
2022-11-25 20:00 | 0.39507 | 0.12111 | 0.72617 | 2.4604 | 42.7982 | 47.1295 | 1.3596 | 0.34865 | 9.255 | 25.0833 | 100.75 | 56.2333
2022-11-25 21:00 | 0.31853 | 0.11466 | 0.60326 | 1.9618 | 39.8655 | 45.4189 | 1.359 | 0.25242 | 9.2792 | 24.9833 | 101.1 | 56.3333
2022-11-25 22:00 | 0.31909 | 0.10716 | 0.59628 | 2.2905 | 34.8315 | 41.8074 | 1.3636 | 0.27452 | 9.285 | 24.9167 | 101.2167 | 56.475
2022-11-25 23:00 | 0.26057 | 0.098461 | 0.49753 | 1.9832 | 25.558 | 27.1395 | 1.3609 | 0.33513 | 9.2583 | 24.7833 | 100.75 | 57.2917
2022-11-26 | 0.17026 | 0.088847 | 0.35 | 0.94364 | 10.6491 | 7.9903 | 1.3607 | 0.21324 | 9.2517 | 24.5333 | 100.7583 | 57.1083
2022-11-26 01:00 | 0.0784 | 0.075936 | 0.19629 | 0.29678 | 9.9224 | 14.0207 | 1.3732 | 0.16132 | 9.23 | 24.25 | 100.7583 | 57.2667
2022-11-26 02:00 |  |  |  |  | 10.5283 | 15.4047 |  |  | 9.2175 | 23.9583 | 100.7667 | 58.1167
2022-11-26 03:00 |  |  |  |  | 14.113 | 18.2684 |  |  | 9.2425 | 23.8167 | 100.7667 | 59.8917
2022-11-26 04:00 | 0.060605 | 0.10301 | 0.19625 | 0.095459 | 17.9927 | 25.7107 |  |  | 9.3783 | 23.775 | 100.75 | 61.3583
2022-11-26 05:00 | 0.17125 | 0.093949 | 0.35645 | 0.26519 | 17.9576 | 21.2455 | 1.3587 | 0.31269 | 9.3025 | 23.7667 | 100.725 | 61.6
2022-11-26 06:00 | 0.44544 | 0.10822 | 0.79117 | 1.5802 | 25.1249 | 29.1301 | 1.3765 | 0.32522 | 9.2342 | 23.9167 | 100.925 | 60.4167
2022-11-26 07:00 | 0.67125 | 0.13273 | 1.162 | 2.0247 | 41.3328 | 50.424 | 1.3865 | 0.29847 | 9.2358 | 24.1583 | 101.225 | 58.0083
2022-11-26 08:00 | 0.80303 | 0.14877 | 1.3795 | 3.018 | 52.2747 | 64.9522 | 1.3881 | 0.38621 | 9.2975 | 24.2917 | 101.2417 | 54.2083
2022-11-26 09:00 | 0.7864 | 0.14851 | 1.3541 | 2.9102 | 54.6322 | 72.5346 | 1.3886 | 0.38308 | 9.2508 | 24.5167 | 101.2333 | 51.475
2022-11-26 10:00 | 0.83742 | 0.15829 | 1.4421 | 3.0241 | 50.6053 | 63.8459 | 1.3927 | 0.39981 | 9.3217 | 24.6917 | 101.2417 | 48.2167
2022-11-26 11:00 | 0.83994 | 0.17066 | 1.4581 | 3.3703 | 59.8257 | 94.3372 | 1.3877 | 0.40974 | 9.2725 | 24.8917 | 101 | 44.975
2022-11-26 12:00 | 0.86982 | 0.16872 | 1.5025 | 3.7396 | 65.3128 | 99.8411 | 1.3883 | 0.48855 | 9.2325 | 25.1667 | 100.7583 | 43.8167
2022-11-26 13:00 | 0.80078 | 0.17503 | 1.4028 | 3.3604 | 63.5333 | 85.3319 | 1.3793 | 0.4097 | 9.2517 | 25.3417 | 100.7417 | 44.3833
2022-11-26 14:00 | 0.80748 | 0.17627 | 1.4144 | 3.5617 | 58.5246 | 79.9122 | 1.3661 | 0.37026 | 9.2192 | 25.3333 | 100.75 | 44.85
2022-11-26 15:00 | 0.76174 | 0.16318 | 1.3306 | 3.0849 | 46.4225 | 65.8834 | 1.3552 | 0.39197 | 9.2467 | 25.275 | 100.7167 | 43.8
2022-11-26 16:00 | 0.71124 | 0.15173 | 1.2421 | 3.6977 | 52.2119 | 76.7459 | 1.3567 | 0.39814 | 9.2992 | 25.2417 | 100.75 | 43.9333
2022-11-26 17:00 | 0.6605 | 0.1495 | 1.1618 | 3.6772 | 58.6012 | 80.9365 |  |  | 9.3292 | 25.275 | 100.7417 | 44.1583
2022-11-26 18:00 | 0.63139 | 0.14382 | 1.112 | 3.4776 | 62.5758 | 85.6176 | 1.3558 | 0.4061 | 9.2967 | 25.2167 | 100.6167 | 45.4
2022-11-26 19:00 | 0.50253 | 0.13157 | 0.90152 | 2.9299 | 53.4847 | 67.4512 | 1.3541 | 0.32657 | 9.2358 | 24.9667 | 100.75 | 48.1167
2022-11-26 20:00 | 0.37805 | 0.11089 | 0.69038 | 2.5704 | 36.3382 | 45.2364 | 1.3495 | 0.25078 | 9.2483 | 24.5583 | 100.6417 | 49.4167
2022-11-26 21:00 | 0.26363 | 0.098592 | 0.5027 | 1.6508 | 39.8127 | 49.6934 | 1.3508 | 0.23083 | 9.23 | 24.45 | 100.7583 | 51.1083
2022-11-26 22:00 | 0.31947 | 0.097591 | 0.58746 | 2.2232 | 32.1646 | 37.9526 | 1.3606 | 0.25178 | 9.2442 | 24.4917 | 100.725 | 52.35
2022-11-26 23:00 | 0.31597 | 0.094118 | 0.57828 | 2.2551 | 25.1155 | 30.1992 | 1.3619 | 0.27019 | 9.24 | 24.5 | 100.5417 | 52.5167
2022-11-27 | 0.21553 | 0.086985 | 0.417 | 1.6304 | 8.2885 | 11.3361 | 1.3529 | 0.25296 | 9.2492 | 24.35 | 100.2417 | 52.9917
2022-11-27 01:00 | 0.09954 | 0.076028 | 0.22843 | 0.39175 | 6.4951 | 10.3175 | 1.3492 | 0.16398 | 9.2208 | 24.075 | 100.25 | 54.0333
2022-11-27 02:00 |  |  |  |  | 0.062183 | 2.558 |  |  | 9.24 | 23.8583 | 100.2583 | 54.8917
2022-11-27 03:00 |  |  |  |  | 0.59724 | 6.5412 |  |  | 9.2375 | 23.7417 | 100.2667 | 55.6833
2022-11-27 04:00 | 0.03804 | 0.072756 | 0.13089 | 0.074147 | 3.7384 | 7.8365 | 1.3429 | 0.1343 | 9.2608 | 23.6333 | 100.25 | 56.75
2022-11-27 05:00 | 0.061209 | 0.067191 | 0.16067 | 0.12712 | 5.4632 | 9.0166 | 1.3563 | 0.1264 | 9.2717 | 23.55 | 100.2167 | 57.2667
2022-11-27 06:00 | 0.13379 | 0.067719 | 0.27244 | 0.86876 | 11.8192 | 19.2385 |  |  | 9.4383 | 23.6417 | 100.15 | 57.2417
2022-11-27 07:00 | 0.17342 | 0.070677 | 0.33685 | 1.1441 | 17.7053 | 30.2118 | 1.4295 | 0.30194 | 9.2567 | 23.55 | 100.225 | 57.475
2022-11-27 08:00 | 0.32334 | 0.081152 | 0.5773 | 1.8017 | 27.9484 | 37.3355 | 1.4158 | 0.2624 | 9.1592 | 23.8 | 100.125 | 57.85
2022-11-27 09:00 | 0.43073 | 0.092504 | 0.75275 | 2.502 | 36.9051 | 51.5859 | 1.4168 | 0.30618 | 9.14 | 24.1417 | 99.75 | 57.8
2022-11-27 10:00 | 0.50647 | 0.11088 | 0.88739 | 3.1512 | 50.1099 | 65.3961 | 1.4185 | 0.38328 | 9.0933 | 24.4583 | 99.7417 | 59.1
2022-11-27 11:00 | 0.57848 | 0.12685 | 1.0137 | 3.6527 | 67.5672 | 84.2449 | 1.4794 | 0.45221 | 9.115 | 24.8 | 99.7417 | 60.5167
2022-11-27 12:00 | 0.59826 | 0.13108 | 1.0479 | 3.8664 | 73.2077 | 87.957 | 1.511 | 0.44885 | 9.1483 | 25.1083 | 99.75 | 60.4417
2022-11-27 13:00 | 0.58477 | 0.14194 | 1.0388 | 3.2619 | 71.9416 | 89.1642 | 1.4835 | 0.35299 | 9.1883 | 25.325 | 99.75 | 60.6083
2022-11-27 14:00 | 0.4912 | 0.1327 | 0.88545 | 3.156 | 66.2079 | 80.0144 | 1.4389 | 0.39141 | 9.1683 | 25.325 | 99.75 | 60.8917
2022-11-27 15:00 | 0.48897 | 0.13921 | 0.88838 | 3.4442 | 64.1816 | 81.106 | 1.3873 | 0.41057 | 9.2325 | 25.3583 | 99.775 | 61.6333
2022-11-27 16:00 | 0.49488 | 0.13243 | 0.89083 | 3.2747 | 61.0867 | 76.8708 | 1.3638 | 0.35579 | 9.29 | 25.425 | 99.3167 | 61.9083
2022-11-27 17:00 | 0.4101 | 0.11155 | 0.73981 | 2.9687 | 78.896 | 107.6319 | 1.367 | 0.32433 | 9.1825 | 25.6083 | 99.325 | 63.6
2022-11-27 18:00 | 0.49436 | 0.10593 | 0.86369 | 3.4096 | 76.5295 | 77.3766 |  |  | 9.1325 | 25.65 | 99.2333 | 67.4333
2022-11-27 19:00 | 0.32074 | 0.09448 | 0.58665 | 2.6408 | 71.736 | 89.0482 | 1.366 | 0.30785 | 9.1233 | 25 | 99.5917 | 68.1167
2022-11-27 20:00 | 0.2576 | 0.068054 | 0.46308 | 1.8844 | 44.2725 | 39.006 | 1.3644 | 0.25594 | 9.1783 | 24.85 | 99.75 | 68.55
2022-11-27 21:00 | 0.22568 | 0.077866 | 0.4238 | 1.6612 | 53.5656 | 55.0305 | 1.4219 | 0.27785 | 9.1008 | 24.825 | 99.7333 | 69.3167
2022-11-27 22:00 | 0.15625 | 0.068054 | 0.30808 | 1.0966 | 16.4208 | 10.3091 | 1.3861 | 0.22498 | 9.205 | 24.6 | 99.75 | 69.6667
2022-11-27 23:00 | 0.11866 | 0.061908 | 0.24414 | 1.1175 | 13.2864 | 10.5456 | 1.3762 | 0.26037 | 9.3475 | 24.2417 | 99.7583 | 69.9583
2022-11-28 | 0.10093 | 0.060138 | 0.21485 | 0.23406 | 5.2007 | 2.2962 | 1.3328 | 0.14886 | 9.3783 | 23.9583 | 99.75 | 70.0417
2022-11-28 01:00 | 0.053354 | 0.054871 | 0.13665 | 0.14888 | 4.9597 | 3.7079 | 1.3206 | 0.12919 | 9.3825 | 23.6417 | 99.7583 | 69.9583
2022-11-28 02:00 |  |  |  |  | 10.61 | 10.3844 |  |  | 9.2658 | 23.45 | 99.775 | 69.7917
2022-11-28 03:00 |  |  |  |  | 6.8833 | 8.6504 |  |  | 9.2375 | 23.3417 | 99.75 | 69.4333
2022-11-28 04:00 | 0.073475 | 0.054829 | 0.16746 | 0.085015 | 3.2624 | 4.2025 | 1.3324 | 0.13434 | 9.2475 | 23.2833 | 99.775 | 68.9417
2022-11-28 05:00 | 0.23317 | 0.062509 | 0.42027 | 0.51004 | 16.3248 | 30.4678 | 1.348 | 0.17584 | 9.2392 | 23.4667 | 100.1833 | 67.975
2022-11-28 06:00 | 0.88387 | 0.092884 | 1.447 | 2.6882 | 47.2989 | 60.6428 |  |  | 9.2167 | 23.8583 | 100.225 | 66.4083
2022-11-28 07:00 | 1.0677 | 0.13912 | 1.776 | 3.1551 | 85.8387 | 102.0455 |  |  | 9.2233 | 24.0917 | 100.2583 | 64.9583
2022-11-28 08:00 | 1.1054 | 0.1407 | 1.8346 | 3.4207 | 91.167 | 119.5347 | 1.3859 | 0.41355 | 9.1958 | 24.3667 | 100.2667 | 63.8833
2022-11-28 09:00 | 1.0893 | 0.15883 | 1.8288 | 2.7404 | 87.7388 | 105.763 | 1.3655 | 0.38862 | 9.2083 | 24.4917 | 100.2417 | 62.95
2022-11-28 10:00 | 1.1511 | 0.1635 | 1.9277 | 2.761 | 76.08 | 88.3716 | 1.3624 | 0.42727 | 9.2458 | 24.5417 | 100.275 | 62.0333
2022-11-28 11:00 | [8 empty] | 9.23 | 24.575 | 100.2583 | 60.9
2022-11-28 12:00 | [8 empty] | 9.2117 | 24.75 | 100.2583 | 60.025
2022-11-28 13:00 | [8 empty] | 9.195 | 24.85 | 100.2667 | 59.4083
2022-11-28 14:00 | [8 empty] | 9.1983 | 24.775 | 100.2333 | 59.3
2022-11-28 15:00 | [8 empty] | 9.2 | 24.9167 | 100.1917 | 58.2667
2022-11-28 16:00 | [8 empty] | 9.1308 | 24.9583 | 99.825 | 57.425
2022-11-28 17:00 | 0.96825 | 0.20724 | 1.6914 | 3.5754 | 21.9832 | 17.6478 | 1.4918 | 0.33435 | 9.1558 | 24.9 | 99.9583 | 56.7417
2022-11-28 18:00 | 0.77351 | 0.1742 | 1.3597 | 3.6682 | 29.5726 | 32.0112 | 1.4922 | 0.34554 | 9.2008 | 24.7083 | 100.2667 | 55.9
2022-11-28 19:00 | 0.42002 | 0.12695 | 0.77112 | 2.0984 | 27.2585 | 31.1433 | 1.4219 | 0.24392 | 9.2475 | 24.325 | 100.25 | 56.375
2022-11-28 20:00 | 0.25042 | 0.11129 | 0.49514 | 1.1341 | 28.2107 | 27.2246 | 1.4002 | 0.17343 | 9.2108 | 24.1667 | 100.2333 | 57.2083
2022-11-28 21:00 | 0.26022 | 0.10102 | 0.49955 | 0.8798 | 26.8806 | 25.3543 |  |  | 9.2042 | 24.0917 | 100.25 | 57.7583
2022-11-28 22:00 | 0.14809 | 0.089023 | 0.31585 | 0.67853 | 21.9897 | 21.1094 | 1.3915 | 0.13954 | 9.2142 | 23.9417 | 100.25 | 58.9667
2022-11-28 23:00 | 0.12073 | 0.080155 | 0.26573 | 0.31813 | 14.5863 | 10.3355 | 1.4121 | 0.12092 | 9.2133 | 23.8167 | 100.2583 | 60.1
2022-11-29 | 0.081968 | 0.071098 | 0.19744 | 0.2121 | 10.2876 | 8.1397 | 1.3991 | 0.1094 | 9.2108 | 23.6167 | 100.2917 | 61.0167
2022-11-29 01:00 | 0.073436 | 0.069178 | 0.18174 | 0.12725 | 6.921 | 5.1118 | 1.4047 | 0.1001 | 9.2175 | 23.4917 | 100.225 | 61.3083
2022-11-29 02:00 |  |  |  |  | 10.3764 | 13.0098 |  |  | 9.2267 | 23.3417 | 100.2333 | 61.3
2022-11-29 03:00 |  |  |  |  | 11.9747 | 11.225 |  |  | 9.21 | 23.2417 | 100.25 | 61.5917
2022-11-29 04:00 | 0.086019 | 0.08709 | 0.21912 | 0.1272 | 17.2617 | 17.13 | 1.5269 | 0.13879 | 9.2275 | 23.1083 | 100.2583 | 61.2917
2022-11-29 05:00 | 0.36692 | 0.092313 | 0.65474 | 0.61482 | 28.3826 | 36.8348 | 1.5681 | 0.18242 | 9.2208 | 23.375 | 100.25 | 60.25
2022-11-29 06:00 | 0.89852 | 0.15583 | 1.5329 | 2.3202 | 54.277 | 52.7542 | 1.6232 | 0.35812 | 9.14 | 23.75 | 100.3167 | 57.8
2022-11-29 07:00 | 1.1746 | 0.19911 | 1.9995 | 3.246 | 79.8574 | 88.6606 | 1.5423 | 0.40751 | 9.0817 | 23.8833 | 100.7583 | 50.1917
2022-11-29 08:00 | 1.024 | 0.19156 | 1.761 | 2.9673 | 78.3989 | 102.7068 | 1.4871 | 0.31684 | 8.9575 | 24.1667 | 100.75 | 45.3667
2022-11-29 09:00 | 1.2199 | 0.20215 | 2.0721 | 2.9331 | 76.9969 | 98.1432 |  |  | 9.04 | 24.35 | 100.75 | 42.0167
2022-11-29 10:00 | 1.1781 | 0.2175 | 2.0232 | 2.468 | 68.285 | 91.254 | 1.4579 | 0.2608 | 9.1108 | 24.4917 | 100.7667 | 40.5
2022-11-29 11:00 | 1.2196 | 0.23301 | 2.1027 | 2.4565 | 68.7602 | 98.7547 | 1.4635 | 0.33709 | 9.2375 | 24.6167 | 100.7417 | 38.8833
2022-11-29 12:00 | 1.2601 | 0.23668 | 2.1682 | 2.75 | 68.1017 | 96.2695 | 1.4256 | 0.36144 | 9.2992 | 24.85 | 100.75 | 36.4417
2022-11-29 13:00 | 1.2156 | 0.22925 | 2.0927 | 2.5922 | 73.5522 | 91.112 | 1.416 | 0.36666 | 9.2425 | 24.9417 | 100.75 | 36.5667
2022-11-29 14:00 | 1.1875 | 0.24128 | 2.0618 | 2.9747 | 74.1796 | 96.5461 | 1.4216 | 0.41942 | 9.2075 | 24.9833 | 100.75 | 39.7917
2022-11-29 15:00 | 1.2068 | 0.23907 | 2.0886 | 3.508 | 77.086 | 101.7484 | 1.4165 | 0.36185 | 9.2075 | 25.2167 | 100.75 | 44.375
2022-11-29 16:00 | 1.1627 | 0.24239 | 2.0246 | 3.4472 | 88.6741 | 113.7075 | 1.4228 | 0.38038 | 9.2717 | 25.2917 | 100.7583 | 46.525
2022-11-29 17:00 | 0.93723 | 0.19885 | 1.6358 | 3.7414 | 83.8176 | 102.5113 | 1.4318 | 0.38303 | 9.2775 | 25.0667 | 100.7417 | 45.6333
2022-11-29 18:00 | 0.82224 | 0.16805 | 1.4288 | 3.6237 | 79.0567 | 94.927 | 1.4441 | 0.46774 | 9.3142 | 24.875 | 101.1417 | 44.9
2022-11-29 19:00 | 0.49185 | 0.13641 | 0.89051 | 2.2497 | 56.8444 | 63.9348 | 1.4389 | 0.24953 | 9.3183 | 24.4167 | 101.2417 | 45.475
2022-11-29 20:00 | 0.317 | 0.11488 | 0.60062 | 1.0244 | 42.7941 | 50.5109 | 1.4307 | 0.18159 | 9.2983 | 24.1417 | 101.2583 | 45.9333
2022-11-29 21:00 | 0.26987 | 0.096396 | 0.5092 | 1.572 | 36.5303 | 39.6462 |  |  | 9.275 | 23.9917 | 101.2667 | 43.2083
2022-11-29 22:00 | 0.16761 | 0.078132 | 0.3354 | 0.75912 | 31.6585 | 28.7176 | 1.4384 | 0.13676 | 9.2808 | 23.8833 | 101.25 | 40.925
2022-11-29 23:00 | 0.12294 | 0.072401 | 0.2612 | 0.32677 | 18.3214 | 19.1013 | 1.4436 | 0.12772 | 9.26 | 23.65 | 101.25 | 40.8167
2022-11-30 | 0.065336 | 0.06446 | 0.16513 | 0.042168 | 14.3761 | 19.6986 | 1.4415 | 0.093394 | 9.2092 | 23.4333 | 101.2417 | 42.8083
2022-11-30 01:00 | 0.034952 | 0.059644 | 0.11322 | 0 | 14.9707 | 16.7121 | 1.4456 | 0.091348 | 9.2075 | 23.35 | 101.25 | 45.1417
2022-11-30 02:00 |  |  |  |  | 11.833 | 13.1165 |  |  | 9.2408 | 23.275 | 101.2667 | 45.5583
2022-11-30 03:00 |  |  |  |  | 13.4063 | 18.2334 |  |  | 9.32 | 23.15 | 101.275 | 46.2
2022-11-30 04:00 | 0.076059 | 0.086572 | 0.20316 | 0.010557 | 16.5592 | 18.359 | 1.4508 | 0.081704 | 9.23 | 23.0333 | 101.25 | 48.1833
2022-11-30 05:00 | 0.30762 | 0.10187 | 0.57341 | 0.19015 | 21.8874 | 26.6436 | 1.4705 | 0.11683 | 9.3058 | 23.3333 | 101.25 | 48.275
2022-11-30 06:00 | 1.1223 | 0.17505 | 1.8953 | 2.3673 | 50.8538 | 66.8792 | 1.4921 | 0.24957 | 9.2308 | 23.6417 | 101.25 | 49.7167
2022-11-30 07:00 | 1.2812 | 0.2265 | 2.1909 | 3.0127 | 77.1981 | 96.9167 | 1.5152 | 0.2964 | 9.1875 | 23.925 | 101.25 | 49.6667
2022-11-30 08:00 | 1.1594 | 0.20042 | 1.9774 | 3.0334 | 87.9827 | 103.2346 | 1.5034 | 0.32877 | 9.1192 | 24.2 | 101.2833 | 48.4083
2022-11-30 09:00 | 1.3204 | 0.21916 | 2.2435 | 3.3687 | 89.3981 | 113.3559 | 1.4887 | 0.36474 | 9.1458 | 24.3417 | 101.2417 | 45.15
2022-11-30 10:00 | 1.2822 | 0.22028 | 2.1857 | 2.4067 | 86.2865 | 136.2008 |  |  | 8.5892 | 24.5333 | 101.225 | 43.25
2022-11-30 11:00 | 1.1715 | 0.23488 | 2.0308 | 2.2592 | 70.0328 | 102.7331 | 1.4735 | 0.2794 | 9.0442 | 24.6917 | 101.275 | 43.125
2022-11-30 12:00 | 1.1971 | 0.22625 | 2.0614 | 2.5765 | 70.7389 | 95.1494 | 1.4673 | 0.32191 | 9.2033 | 24.7 | 101.2417 | 43.8583
2022-11-30 13:00 | 1.2533 | 0.23827 | 2.1592 | 2.8937 | 74.9262 | 99.571 | 1.4677 | 0.36689 | 9.2208 | 24.8 | 101.2417 | 44.1833
2022-11-30 14:00 | 1.255 | 0.24864 | 2.1727 | 2.7137 | 81.3651 | 105.9687 | 1.4492 | 0.31455 | 9.2367 | 24.7333 | 101.225 | 43.8417
2022-11-30 15:00 | 1.3022 | 0.24426 | 2.2403 | 2.9561 | 81.5624 | 107.5503 | 1.4687 | 0.33273 | 9.2225 | 24.7917 | 101.2417 | 43.15
2022-11-30 16:00 | 1.4041 | 0.28395 | 2.436 | 3.7051 | 90.596 | 114.8435 | 1.4672 | 0.38588 | 9.275 | 24.8167 | 101.2333 | 42.6167
2022-11-30 17:00 | 0.9272 | 0.21602 | 1.6373 | 3.4741 | 74.2378 | 91.2406 | 1.4689 | 0.36345 | 9.2233 | 24.6833 | 101.275 | 44.0083
2022-11-30 18:00 | 0.8705 | 0.19664 | 1.5308 | 3.2637 | 71.3024 | 92.1629 | 1.4693 | 0.40974 | 9.2392 | 24.6167 | 101.25 | 44.9417
2022-11-30 19:00 | 0.48496 | 0.14839 | 0.89158 | 2.4082 | 65.6002 | 74.9714 | 1.4582 | 0.28054 | 9.2725 | 24.2917 | 101.2417 | 45.975
2022-11-30 20:00 | 0.36222 | 0.11524 | 0.67012 | 1.4682 | 40.0635 | 47.2083 | 1.448 | 0.17573 | 9.3075 | 24 | 101.2167 | 46.8083
2022-11-30 21:00 | 0.34029 | 0.098594 | 0.62003 | 1.3099 | 35.4392 | 40.4834 | 1.4452 | 0.16654 | 9.2883 | 23.975 | 101.2333 | 47.2583
2022-11-30 22:00 | 0.23284 | 0.090963 | 0.44735 | 1.1093 | 28.4876 | 29.2845 | 1.4465 | 0.14287 | 9.2675 | 23.9333 | 101.2583 | 47.5833
2022-11-30 23:00 | 0.13257 | 0.083468 | 0.28633 | 0.42245 | 18.1427 | 20.1604 |  |  | 9.2767 | 23.75 | 101.275 | 46.9167
2022-12-01 | 0.10508 | 0.068905 | 0.22963 | 0.16901 | 10.9025 | 13.4918 | 1.4402 | 0.084997 | 9.2642 | 23.55 | 101.2583 | 48.15

## 1hr Calc
DateTime | NO(kg/hr) | NO2(kg/hr) | NOx(kg/hr) | CO(kg/hr) | PM2.5(kg/hr) | PM10(kg/hr) | Methane(kg/hr) | Non-Meth.(kg/hr) | Norm. flow (m³/hr)
2022-11-01 01:00 | 0.054273 | 0.062879 | 0.14607 | 0.12899 | 0 | 0 | 1.339 | 0.10705 | 1010687.875
2022-11-01 02:00 | 0.08136 | 0.059807 | 0.18418 | 0.12408 | 0 | 0 | 1.2782 | 0.10064 | 972534.4375
2022-11-01 03:00 | 0.09723 | 0.12037 | 0.26891 | 0.045124 | 0.0046504 | 0.0061887 | 1.229 | 0.091602 | 943666.5625
2022-11-01 04:00 | 0.11286 | 0.085201 | 0.25836 | 0.039505 | 0.012306 | 0.011715 | 1.2144 | 0.098206 | 929786.75
2022-11-01 05:00 | 0.19402 | 0.087639 | 0.3852 | 0.54384 | 0.024522 | 0.022766 | 1.1898 | 0.13359 | 898620.375
2022-11-01 06:00 | 0.78749 | 0.15091 | 1.3582 | 1.9567 | 0.028617 | 0.034887 | 1.2404 | 0.21753 | 928133.125
2022-11-01 07:00 | 1.0351 | 0.19716 | 1.7834 | 2.7606 | 0.071979 | 0.1095 | 1.2541 | 0.29135 | 922691
2022-11-01 08:00 | 0.97764 | 0.18158 | 1.6806 | 2.6587 | 0.082277 | 0.1126 | 1.2545 | 0.27754 | 915228.8125
2022-11-01 09:00 | 1.0592 | 0.18647 | 1.8099 | 2.5509 | 0.086114 | 0.10755 | 1.2699 | 0.25354 | 919027.25
2022-11-01 10:00 | 1.0524 | 0.20779 | 1.8215 | 2.4613 | 0.072746 | 0.088435 | 1.2646 | 0.25273 | 918152.625
2022-11-01 11:00 | 1.0487 | 0.19737 | 1.8049 | 2.4999 | 0.055865 | 0.074898 | 1.2396 | 0.25108 | 908256.0625
2022-11-01 12:00 | 0.92458 | 0.19923 | 1.6165 | 2.3636 | 0.070069 | 0.085911 | 1.2319 | 0.2619 | 907667.4375
2022-11-01 13:00 | 1.1496 | 0.22202 | 1.9841 | 2.6501 | 0.064579 | 0.083034 | 1.2492 | 0.2959 | 917650.75
2022-11-01 14:00 | 0.99778 | 0.20648 | 1.7359 | 2.5836 | 0.065979 | 0.075644 | 1.2469 | 0.26449 | 928542.3125
2022-11-01 15:00 | 0.89731 | 0.19724 | 1.5724 | 2.6285 | 0.056224 | 0.075144 | 1.2368 | 0.28663 | 923981.5
2022-11-01 16:00 | 0.99949 | 0.21547 | 1.7472 | 2.9682 | 0.089553 | 0.13797 | 1.2547 | 0.3212 | 927039.25
2022-11-01 17:00 | 0.77593 | 0.18054 | 1.3697 | 3.1505 | 0.089414 | 0.09685 | 1.278 | 0.29142 | 940038.375
2022-11-01 18:00 | 0.68845 | 0.15779 | 1.2126 | 3.0785 | 0.068086 | 0.074047 | 1.2995 | 0.28612 | 942439.8125
2022-11-01 19:00 | 0.3679 | 0.12076 | 0.68452 | 1.925 | 0.043065 | 0.06753 | 1.3074 | 0.21376 | 951487.8125
2022-11-01 20:00 | 0.30168 | 0.10433 | 0.56659 | 1.2018 | 0.031697 | 0.047286 | 1.2964 | 0.1755 | 950382.3125
2022-11-01 21:00 | 0.25382 | 0.088768 | 0.4775 | 1.1347 | 0.028967 | 0.035993 | 1.3045 | 0.15641 | 952870.625
2022-11-01 22:00 | 0.24568 | 0.080626 | 0.45705 | 0.56537 | 0.012797 | 0.0071713 | 1.3175 | 0.12095 | 958436.5
2022-11-01 23:00 | 0.32555 | 0.071925 | 0.57078 | 0.18071 | 0.0060462 | 0.0080606 | 1.3132 | 0.11147 | 953946.25
2022-11-02 | 0.57654 | 0.087257 | 0.97133 | 0.1568 | 0.012952 | 0.025121 | 1.3812 | 0.1738 | 993794.3125
2022-11-02 01:00 | 0.25493 | 0.069576 | 0.46017 | 0.071077 | 0.0045064 | 0.010617 | 1.3482 | 0.11441 | 965377.9375
2022-11-02 02:00 | 0.40908 | 0.076348 | 0.70373 | 0.060604 | 0.0064107 | 0.0060818 | 1.3528 | 0.11391 | 961033.6875
2022-11-02 03:00 | 0.47197 | 0.12597 | 0.84916 | 0.030542 | 0.013214 | 0.01794 | 1.3674 | 0.11256 | 969163.125
2022-11-02 04:00 | 0.13837 | 0.091356 | 0.30294 | 0.020553 | 0.0095585 | 0.015083 | 1.3916 | 0.10504 | 978433.5625
2022-11-02 05:00 | 0.22108 | 0.09932 | 0.43786 | 0.22731 | 0.0074979 | 0.013247 | 1.4217 | 0.11581 | 984372.375
2022-11-02 06:00 | 0.97421 | 0.19231 | 1.6856 | 2.4633 | 0.03968 | 0.060688 | 1.4351 | 0.32889 | 973966.6875
2022-11-02 07:00 | 0.99971 | 0.19873 | 1.7313 | 2.5829 | 0.058471 | 0.076559 | 1.4453 | 0.2905 | 965188.8125
2022-11-02 08:00 | 1.1296 | 0.17221 | 1.9035 | 2.7427 | 0.073724 | 0.11285 | 1.4096 | 0.2893 | 953886.0625
2022-11-02 09:00 | 1.1286 | 0.19835 | 1.9279 | 2.4182 | 0.071901 | 0.095876 | 1.4091 | 0.29116 | 956636.375
2022-11-02 10:00 | 1.0967 | 0.21626 | 1.8975 | 2.4158 | 0.065472 | 0.084427 | 1.4224 | 0.30949 | 963746.625
2022-11-02 11:00 | 1.2269 | 0.21923 | 2.1001 | 2.3538 | 0.057272 | 0.079227 | 1.4057 | 0.27303 | 955004.4375
2022-11-02 12:00 | 1.227 | 0.22898 | 2.1097 | 2.4469 | 0.066422 | 0.090963 | 1.3842 | 0.27912 | 948343.125
2022-11-02 13:00 | 1.2634 | 0.23287 | 2.1688 | 2.4582 | 0.072384 | 0.091705 | 1.4044 | 0.32054 | 948852.25
2022-11-02 14:00 | 1.1318 | 0.23121 | 1.9659 | 2.5961 | 0.064662 | 0.087394 | 1.3746 | 0.31036 | 944633.125
2022-11-02 15:00 | 1.2323 | 0.24789 | 2.1366 | 3.041 | 0.077655 | 0.11211 | 1.3749 | 0.32025 | 950351
2022-11-02 16:00 | 1.2044 | 0.23554 | 2.0813 | 2.9941 | 0.081003 | 0.093216 | 1.374 | 0.40386 | 948041.6875
2022-11-02 17:00 | 0.987 | 0.21594 | 1.729 | 3.0226 | 0.074954 | 0.10085 | 1.3927 | 0.33372 | 953738.875
2022-11-02 18:00 | 0.75962 | 0.15778 | 1.322 | 2.6834 | 0.07002 | 0.090379 | 1.3905 | 0.28391 | 954168.125
2022-11-02 19:00 | 0.42217 | 0.13035 | 0.77747 | 1.7371 | 0.053384 | 0.070081 | 1.4193 | 0.25731 | 956580.625
2022-11-02 20:00 | 0.32772 | 0.10711 | 0.60912 | 1.2488 | 0.035347 | 0.057539 | 1.4437 | 0.27116 | 967419.3125
2022-11-02 21:00 | 0.31572 | 0.099636 | 0.58375 | 1.1414 | 0.032373 | 0.047844 | 1.4441 | 0.21845 | 970790.125
2022-11-02 22:00 | 0.23192 | 0.0653 | 0.42079 | 0.15081 | 0.013305 | 0.020341 | 1.0662 | 0.10986 | 718376.9375
2022-11-02 23:00 | 0.019929 | 0.0022619 | 0.032821 | 0.045143 | 0.00043369 | 0.0016738 | 0.032462 | 0.0060394 | 21196.3613
2022-11-03 | 0.024825 | 0.0035377 | 0.041585 | 0.037108 | 0.00048514 | 0.0012009 | 0.047806 | 0.0079016 | 31858.3789
2022-11-03 01:00 | 0.039376 | 0.0055289 | 0.065895 | 0.41222 | 0.00037549 | 0.0015221 | 0.078184 | 0.019961 | 52293.6914
2022-11-03 02:00 | 0.086405 | 0.0087809 | 0.14128 | 0.86151 | 0.00096527 | 0.0030056 | 0.12257 | 0.049959 | 81576.6016
2022-11-03 03:00 | 0.077927 | 0.028567 | 0.14806 | 0.87868 | 0.0013835 | 0.0051337 | 0.25535 | 0.048823 | 171160.5
2022-11-03 04:00 | 0.15823 | 0.094372 | 0.33692 | 0.15894 | 0.014886 | 0.032088 | 1.5062 | 0.123 | 1008620.375
2022-11-03 05:00 | 0.27336 | 0.099986 | 0.51917 | 0.28228 | 0.027451 | 0.07215 | 1.4938 | 0.14103 | 995035.1875
2022-11-03 06:00 | 0.98196 | 0.19443 | 1.6994 | 2.5577 | 0.055981 | 0.10668 | 1.5018 | 0.28329 | 989456.5
2022-11-03 07:00 | 1.2525 | 0.21422 | 2.1345 | 2.7276 | 0.076805 | 0.11766 | 1.5314 | 0.38344 | 987070.625
2022-11-03 08:00 | 1.1328 | 0.20331 | 1.9395 | 3.3856 | 0.089008 | 0.12996 | 1.5179 | 0.34998 | 976201.5
2022-11-03 09:00 | 1.1274 | 0.19741 | 1.926 | 2.8179 | 0.082758 | 0.1166 | 1.4528 | 0.28863 | 967950.125
2022-11-03 10:00 | 1.3801 | 0.24126 | 2.3569 | 2.6138 | 0.079588 | 0.11363 | 1.4642 | 0.30928 | 971217.5
2022-11-03 11:00 | 1.3321 | 0.2407 | 2.282 | 2.8186 | 0.084827 | 0.10241 | 1.4787 | 0.31225 | 978026.4375
2022-11-03 12:00 | 1.4776 | 0.24961 | 2.5143 | 2.9397 | 0.079972 | 0.11085 | 1.4936 | 0.32447 | 994953.25
2022-11-03 13:00 | 1.3264 | 0.24452 | 2.2779 | 2.9804 | 0.08089 | 0.11331 | 1.5028 | 0.32429 | 994711.25
2022-11-03 14:00 | 1.2097 | 0.22886 | 2.0831 | 2.8895 | 0.082267 | 0.11225 | 1.4661 | 0.30146 | 988088.125
2022-11-03 15:00 | 1.2725 | 0.26321 | 2.2138 | 3.9114 | 0.08989 | 0.12938 | 1.487 | 0.39093 | 983118
2022-11-03 16:00 | 1.335 | 0.28707 | 2.3333 | 4.7815 | 0.11012 | 0.15035 | 1.4834 | 0.54149 | 982720.9375
2022-11-03 17:00 | 1.0085 | 0.22792 | 1.7737 | 4.4152 | 0.1003 | 0.1229 | 1.4873 | 0.56394 | 987571
2022-11-03 18:00 | 0.84554 | 0.1855 | 1.4812 | 3.8988 | 0.089328 | 0.11134 | 1.507 | 0.46865 | 991080.3125
2022-11-03 19:00 | 0.61726 | 0.16297 | 1.1095 | 3.0791 | 0.071225 | 0.087656 | 1.5032 | 0.30463 | 993285.375
2022-11-03 20:00 | 0.3779 | 0.12149 | 0.7011 | 2.117 | 0.050674 | 0.070823 | 1.5241 | 0.23316 | 999097.125
2022-11-03 21:00 | 0.33316 | 0.11017 | 0.62172 | 1.3011 | 0.042215 | 0.056574 | 1.5175 | 0.1915 | 994892.25
2022-11-03 22:00 | 0.03154 | 0.015745 | 0.064195 | 0.12691 | 0.0053591 | 0.0076123 | 0.3051 | 0.033293 | 200708.4219
2022-11-03 23:00 | 0.03354 | 0.010952 | 0.062275 | 0.18404 | 0.0015762 | 0.0040157 | 0.25968 | 0.02935 | 169643.3594
2022-11-04 | 0.088644 | 0.012381 | 0.14817 | 0.20908 | 0.0030506 | 0.0070424 | 0.2692 | 0.045975 | 178744.4062
2022-11-04 01:00 | 0.04994 | 0.0091839 | 0.085581 | 0.31274 | 0.0018579 | 0.0031485 | 0.22078 | 0.032864 | 146862.7188
2022-11-04 02:00 | 0.0013759 | 0.00071382 | 0.0028228 | 0.0045133 | 5.9865e-05 | 1.9265e-05 | 0.019936 | 0.0015987 | 13383.2822
2022-11-04 03:00 | 0.003308 | 0.0070305 | 0.012148 | 0.0056795 | 0.00014994 | 0.00047248 | 0.089895 | 0.005805 | 59858.5625
2022-11-04 04:00 | 0.093625 | 0.071183 | 0.21455 | 0.087163 | 0.01447 | 0.029049 | 1.2879 | 0.1014 | 825258
2022-11-04 05:00 | 0.32325 | 0.10038 | 0.59587 | 0.65187 | 0.03094 | 0.066718 | 1.5745 | 0.17599 | 994979.75
2022-11-04 06:00 | 1.0129 | 0.17241 | 1.7252 | 2.6756 | 0.062535 | 0.10595 | 1.6346 | 0.33529 | 992971.625
2022-11-04 07:00 | 1.7369 | 0.31185 | 2.9739 | 4.2326 | 0.090996 | 0.12377 | 1.7497 | 0.59817 | 993820.8125
2022-11-04 08:00 | 1.0846 | 0.20309 | 1.8656 | 3.6167 | 0.079843 | 0.10953 | 1.6268 | 0.37157 | 992094.0625
2022-11-04 09:00 | 1.2276 | 0.21091 | 2.0927 | 3.2641 | 0.088885 | 0.12256 | 1.5918 | 0.37935 | 996453.5
2022-11-04 10:00 | 1.1887 | 0.20378 | 2.0262 | 2.6671 | 0.084027 | 0.09585 | 1.5642 | 0.33878 | 993012.6875
2022-11-04 11:00 | 1.2223 | 0.22898 | 2.1023 | 2.6717 | 0.0884 | 0.096154 | 1.524 | 0.31696 | 991078.3125
2022-11-04 12:00 | 1.0807 | 0.21022 | 1.8669 | 3.039 | 0.066244 | 0.075617 | 1.4987 | 0.31803 | 988599.3125
2022-11-04 13:00 | 1.1836 | 0.23207 | 2.046 | 3.007 | 0.078128 | 0.1076 | 1.5165 | 0.34044 | 991987.25
2022-11-04 14:00 | 1.1739 | 0.23659 | 2.0361 | 3.4743 | 0.081955 | 0.10845 | 1.4928 | 0.44064 | 987720.5625
2022-11-04 15:00 | 1.3425 | 0.2725 | 2.331 | 4.4375 | 0.082419 | 0.10495 | 1.4908 | 0.43886 | 986392.5
2022-11-04 16:00 | 1.2383 | 0.2444 | 2.1425 | 4.1449 | 0.086692 | 0.11515 | 1.5116 | 0.42402 | 991323.9375
2022-11-04 17:00 | 0.95248 | 0.20845 | 1.6686 | 3.7113 | 0.078564 | 0.10075 | 1.5122 | 0.35626 | 993011.625
2022-11-04 18:00 | 0.73174 | 0.17663 | 1.2983 | 3.712 | 0.075253 | 0.092155 | 1.4982 | 0.35271 | 990128.1875
2022-11-04 19:00 | 0.56637 | 0.14549 | 1.0138 | 2.7493 | 0.058426 | 0.071474 | 1.487 | 0.25986 | 989703.625
2022-11-04 20:00 | 0.41696 | 0.11976 | 0.75873 | 1.7618 | 0.041035 | 0.053479 | 1.4988 | 0.20536 | 993212.0625
2022-11-04 21:00 | 0.32691 | 0.10468 | 0.60543 | 2.0078 | 0.032587 | 0.047811 | 1.4986 | 0.29379 | 995822.75
2022-11-04 22:00 | 0.23572 | 0.092398 | 0.4532 | 1.5736 | 0.028218 | 0.041563 | 1.4985 | 0.25031 | 993608.125
2022-11-04 23:00 | 0.18064 | 0.086182 | 0.36307 | 1.0742 | 0.021297 | 0.028614 | 1.498 | 0.1616 | 997230.75
2022-11-05 | 0.099932 | 0.073312 | 0.22597 | 0.4514 | 0.01129 | 0.017264 | 1.4835 | 0.13333 | 993908.6875
2022-11-05 01:00 | 0.096838 | 0.067629 | 0.21589 | 0.16885 | 0.0062963 | 0.0092467 | 1.5041 | 0.11193 | 999030.5
2022-11-05 02:00 | 0.060407 | 0.063572 | 0.15651 | 0.12616 | 0.0065529 | 0.015324 | 1.5145 | 0.11227 | 995035.375
2022-11-05 03:00 | 0.088438 | 0.12696 | 0.26252 | 0.12692 | 0.0083301 | 0.013482 | 1.5618 | 0.17828 | 1001083.5625
2022-11-05 04:00 | 0.070377 | 0.085157 | 0.19373 | 0.12666 | 0.010786 | 0.014825 | 1.6289 | 0.14335 | 998937.75
2022-11-05 05:00 | 0.19518 | 0.084907 | 0.38408 | 0.49664 | 0.014125 | 0.020878 | 1.6977 | 0.19099 | 1000120.1875
2022-11-05 06:00 | 0.58203 | 0.12262 | 1.0153 | 1.3854 | 0.029428 | 0.045308 | 1.7271 | 0.27138 | 993395.5625
2022-11-05 07:00 | 0.83054 | 0.1542 | 1.4275 | 2.6108 | 0.050103 | 0.060965 | 1.7135 | 0.3483 | 992020.25
2022-11-05 08:00 | 0.81523 | 0.15509 | 1.4049 | 3.1146 | 0.054072 | 0.061583 | 1.6341 | 0.33102 | 988697.5
2022-11-05 09:00 | 0.88821 | 0.16684 | 1.5287 | 3.2662 | 0.065004 | 0.067101 | 1.5381 | 0.37411 | 987112.5
2022-11-05 10:00 | 0.81091 | 0.16795 | 1.4111 | 3.0767 | 0.057501 | 0.065412 | 1.4958 | 0.26094 | 987030.125
2022-11-05 11:00 | 0.88926 | 0.17875 | 1.5418 | 3.8619 | 0.068537 | 0.082922 | 1.4958 | 0.36958 | 985246.4375
2022-11-05 12:00 | 0.92388 | 0.2003 | 1.6168 | 4.2267 | 0.070946 | 0.096335 | 1.4855 | 0.46257 | 987882.125
2022-11-05 13:00 | 0.85677 | 0.18415 | 1.4974 | 3.8681 | 0.075395 | 0.094944 | 1.4938 | 0.36564 | 989587.25
2022-11-05 14:00 | 0.82905 | 0.17411 | 1.4449 | 3.5319 | 0.069406 | 0.091288 | 1.4587 | 0.32589 | 986047.625
2022-11-05 15:00 | 0.72695 | 0.17973 | 1.2937 | 3.6599 | 0.066636 | 0.082105 | 1.4771 | 0.35156 | 994857.6875
2022-11-05 16:00 | 0.65084 | 0.15238 | 1.1498 | 3.3502 | 0.060741 | 0.07847 | 1.46 | 0.32871 | 993281.5
2022-11-05 17:00 | 0.64612 | 0.14807 | 1.1386 | 3.3502 | 0.057816 | 0.071715 | 1.4639 | 0.35051 | 993498.25
2022-11-05 18:00 | 0.58084 | 0.14245 | 1.0328 | 3.7946 | 0.054793 | 0.07269 | 1.4627 | 0.33245 | 992080.5625
2022-11-05 19:00 | 0.45184 | 0.12954 | 0.82214 | 3.3083 | 0.047027 | 0.051223 | 1.4606 | 0.3016 | 991451.3125
2022-11-05 20:00 | 0.33259 | 0.1068 | 0.61592 | 2.1386 | 0.038479 | 0.044855 | 1.4574 | 0.22517 | 987869.9375
2022-11-05 21:00 | 0.32187 | 0.097922 | 0.59078 | 2.3504 | 0.034563 | 0.048201 | 1.4622 | 0.23527 | 984528.625
2022-11-05 22:00 | 0.30013 | 0.095301 | 0.55484 | 2.0028 | 0.030769 | 0.046327 | 1.4667 | 0.20033 | 987250.5625
2022-11-05 23:00 | 0.27355 | 0.089324 | 0.50898 | 2.2162 | 0.027898 | 0.036105 | 1.4758 | 0.20919 | 989142.5
2022-11-06 | 0.17448 | 0.080324 | 0.34778 | 1.8331 | 0.015739 | 0.024841 | 1.4949 | 0.24966 | 996638
2022-11-06 01:00 | 0.13048 | 0.075712 | 0.27571 | 0.7469 | 0.0088312 | 0.012127 | 1.5032 | 0.17799 | 995137.25
2022-11-06 02:00 | 0.08122 | 0.06587 | 0.19002 | 0.62963 | 0.0081764 | 0.018834 | 1.5181 | 0.15655 | 992712.875
2022-11-06 03:00 | 0.040663 | 0.12233 | 0.18518 | 0.25183 | 0.018658 | 0.025783 | 1.5955 | 0.16518 | 992541.0625
2022-11-06 04:00 | 0.050644 | 0.080906 | 0.15888 | 0.27296 | 0.027602 | 0.033309 | 1.6364 | 0.18464 | 993049.1875
2022-11-06 05:00 | 0.083587 | 0.068669 | 0.19679 | 0.33855 | 0.032545 | 0.035739 | 1.6911 | 0.20246 | 1000884.5625
2022-11-06 06:00 | 0.16051 | 0.072454 | 0.31779 | 0.7296 | 0.034331 | 0.038483 | 1.7447 | 0.24609 | 1000423.125
2022-11-06 07:00 | 0.21259 | 0.076917 | 0.4033 | 1.7501 | 0.036032 | 0.036812 | 1.769 | 0.33647 | 997364.625
2022-11-06 08:00 | 0.32018 | 0.089781 | 0.58022 | 2.6428 | 0.038503 | 0.043231 | 1.6514 | 0.40297 | 991591.5
2022-11-06 09:00 | 0.40182 | 0.10582 | 0.72156 | 3.1314 | 0.03699 | 0.029753 | 1.5328 | 0.37019 | 983141.25
2022-11-06 10:00 | 0.53038 | 0.12331 | 0.93629 | 3.1476 | 0.045721 | 0.05592 | 1.4872 | 0.39342 | 984977
2022-11-06 11:00 | 0.55513 | 0.14062 | 0.99121 | 3.2339 | 0.046679 | 0.057068 | 1.4714 | 0.34279 | 982798.875
2022-11-06 12:00 | 0.58865 | 0.1387 | 1.0407 | 3.977 | 0.05236 | 0.067737 | 1.4461 | 0.3528 | 978633.9375
2022-11-06 13:00 | 0.65208 | 0.14221 | 1.1417 | 3.5757 | 0.055696 | 0.068406 | 1.4417 | 0.35167 | 979199.125
2022-11-06 14:00 | 0.60391 | 0.146 | 1.0714 | 3.0239 | 0.05045 | 0.066785 | 1.419 | 0.3417 | 978639.25
2022-11-06 15:00 | 0.54766 | 0.13757 | 0.97722 | 3.7638 | 0.050324 | 0.066457 | 1.4264 | 0.36055 | 984991.125
2022-11-06 16:00 | 0.57506 | 0.13007 | 1.011 | 3.3985 | 0.048401 | 0.068104 | 1.4239 | 0.33214 | 987855.3125
2022-11-06 17:00 | 0.48635 | 0.1339 | 0.87922 | 3.3145 | 0.050127 | 0.060427 | 1.4342 | 0.31843 | 997385.125
2022-11-06 18:00 | 0.39237 | 0.11407 | 0.71585 | 3.3867 | 0.048767 | 0.060194 | 1.4342 | 0.36328 | 994086.25
2022-11-06 19:00 | 0.33048 | 0.10173 | 0.60761 | 2.3176 | 0.03931 | 0.041525 | 1.4262 | 0.24115 | 986698.6875
2022-11-06 20:00 | 0.247 | 0.091573 | 0.47002 | 1.2917 | 0.033986 | 0.036921 | 1.4264 | 0.18156 | 984715.3125
2022-11-06 21:00 | 0.1735 | 0.08057 | 0.34703 | 0.99727 | 0.029965 | 0.037785 | 1.423 | 0.15707 | 981619.375
2022-11-06 22:00 | 0.13834 | 0.070402 | 0.2828 | 0.43571 | 0.020292 | 0.023855 | 1.4193 | 0.12499 | 979785.25
2022-11-06 23:00 | 0.070211 | 0.065086 | 0.17288 | 0.21832 | 0.012013 | 0.013699 | 1.4196 | 0.11835 | 981599.375
2022-11-07 | 0.043046 | 0.055528 | 0.12151 | 0.083438 | 0.0049812 | 0.0054144 | 1.4212 | 0.090808 | 984599.1875
2022-11-07 01:00 | 0.057909 | 0.050283 | 0.13888 | 0.083267 | 0.00050409 | 0.0015136 | 1.4318 | 0.098305 | 982621.75
2022-11-07 02:00 | 0.027965 | 0.049724 | 0.092589 | 0 | 0 | 0.016351 | 1.4378 | 0.085678 | 985128.625
2022-11-07 03:00 | 0.033089 | 0.11122 | 0.16168 | 0 | 0.0039441 | 0.0070751 | 1.4597 | 0.083739 | 986176.75
2022-11-07 04:00 | 0.076392 | 0.076233 | 0.19333 | 0.14628 | 0.0065904 | 0.014969 | 1.485 | 0.11882 | 986358.8125
2022-11-07 05:00 | 0.26511 | 0.085288 | 0.49217 | 0.59528 | 0.016349 | 0.024551 | 1.5347 | 0.18603 | 985590.5
2022-11-07 06:00 | 0.88117 | 0.14298 | 1.4933 | 2.7348 | 0.047241 | 0.067411 | 1.5811 | 0.44318 | 977386.75
2022-11-07 07:00 | 1.2437 | 0.18672 | 2.0931 | 3.2289 | 0.085873 | 0.094613 | 1.6764 | 0.47829 | 976354.6875
2022-11-07 08:00 | 1.1285 | 0.18031 | 1.9105 | 3.6404 | 0.10166 | 0.11924 | 1.6271 | 0.40299 | 975364.75
2022-11-07 09:00 | 1.1846 | 0.18565 | 2.0013 | 2.9096 | 0.096721 | 0.10476 | 1.4783 | 0.32723 | 973027.25
2022-11-07 10:00 | 1.1745 | 0.20218 | 2.0031 | 2.4753 | 0.078077 | 0.085879 | 1.4415 | 0.31444 | 976798.4375
2022-11-07 11:00 | 1.0872 | 0.20153 | 1.8685 | 2.4989 | 0.067354 | 0.081976 | 1.4505 | 0.30174 | 986514.6875
2022-11-07 12:00 | 1.1201 | 0.20849 | 1.9255 | 2.6041 | 0.06351 | 0.075406 | 1.4191 | 0.35005 | 979403
2022-11-07 13:00 | 0.92718 | 0.19904 | 1.6201 | 2.6675 | 0.060435 | 0.074701 | 1.4154 | 0.26424 | 980079.3125
2022-11-07 14:00 | 1.0711 | 0.21163 | 1.8535 | 3.199 | 0.059925 | 0.07592 | 1.4146 | 0.32133 | 980858
2022-11-07 15:00 | 1.1325 | 0.22268 | 1.9584 | 3.4298 | 0.071019 | 0.091041 | 1.4158 | 0.35875 | 987752.125
2022-11-07 16:00 | 1.1143 | 0.22966 | 1.9376 | 3.4107 | 0.077668 | 0.097187 | 1.4214 | 0.43687 | 985169.9375
2022-11-07 17:00 | 0.99699 | 0.20313 | 1.7317 | 3.8077 | 0.078812 | 0.097551 | 1.4192 | 0.4077 | 985526.75
2022-11-07 18:00 | 0.66407 | 0.15215 | 1.1702 | 3.09 | 0.06601 | 0.070324 | 1.4288 | 0.34672 | 989662.875
2022-11-07 19:00 | 0.42949 | 0.12209 | 0.78094 | 2.2416 | 0.047321 | 0.053302 | 1.4283 | 0.2273 | 994487.8125
2022-11-07 20:00 | 0.27004 | 0.10271 | 0.51699 | 1.534 | 0.036672 | 0.035034 | 1.4184 | 0.17772 | 986123.625
2022-11-07 21:00 | 0.1931 | 0.085937 | 0.38175 | 1.0731 | 0.025236 | 0.025042 | 1.4175 | 0.15364 | 984664.5625
2022-11-07 22:00 | 0.17134 | 0.099522 | 0.36251 | 0.5021 | 0.015975 | 0.023686 | 1.4185 | 0.14872 | 988918.1875
2022-11-07 23:00 | 0.09427 | 0.077044 | 0.22086 | 0.28132 | 0.020469 | 0.022624 | 1.4101 | 0.12083 | 984626.8125
2022-11-08 | 0.051962 | 0.064404 | 0.14354 | 0.083392 | 0.0075773 | 0.0093061 | 1.41 | 0.092022 | 984688.25
2022-11-08 01:00 | 0.043399 | 0.057413 | 0.12325 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0.080763 | 988251.6875
2022-11-08 02:00 | 0.028515 | 0.055067 | 0.09912 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0.072794 | 989841.125
2022-11-08 03:00 | 0.055851 | 0.11739 | 0.203 | 0.031197 | 0 | 0.00069935 | 1.4008 | 0.1642 | 983205.5625
2022-11-08 04:00 | 0.068651 | 0.081051 | 0.18594 | 0.020725 | 0.0078362 | 0.01361 | 1.4037 | 0.092811 | 979676.125
2022-11-08 05:00 | 0.32792 | 0.097882 | 0.60052 | 0.35101 | 0.01799 | 0.043041 | 1.4089 | 0.16466 | 975705.625
2022-11-08 06:00 | 0.93484 | 0.16906 | 1.6022 | 2.4379 | 0.051135 | 0.073515 | 1.4426 | 0.32615 | 976003.375
2022-11-08 07:00 | 1.2562 | 0.21174 | 2.1375 | 3.1129 | 0.078972 | 0.087719 | 1.4529 | 0.3945 | 977120.9375
2022-11-08 08:00 | 1.1744 | 0.20476 | 2.0051 | 3.671 | 0.095528 | 0.10807 | 1.4454 | 0.42921 | 977039.375
2022-11-08 09:00 | 1.1701 | 0.20412 | 1.9973 | 3.0591 | 0.092377 | 0.10164 | 1.4266 | 0.34841 | 973285.375
2022-11-08 10:00 | 1.3228 | 0.22633 | 2.2538 | 2.7775 | 0.086753 | 0.11144 | 1.4294 | 0.29787 | 976478.125
2022-11-08 11:00 | 1.0623 | 0.21461 | 1.8428 | 2.4303 | 0.081033 | 0.11364 | 1.4969 | 0.27542 | 1034880.75
2022-11-08 12:00 | 1.1735 | 0.22444 | 2.0229 | 2.4372 | 0.072852 | 0.097648 | 1.423 | 0.34394 | 980413.3125
2022-11-08 13:00 | 1.1219 | 0.22483 | 1.9443 | 2.9614 | 0.074661 | 0.096237 | 1.4343 | 0.43441 | 975129
2022-11-08 14:00 | 1.0516 | 0.21271 | 1.8247 | 2.7377 | 0.070572 | 0.089113 | 1.4081 | 0.33242 | 976169.5625
2022-11-08 15:00 | 1.3029 | 0.25796 | 2.2549 | 3.713 | 0.082472 | 0.10966 | 1.392 | 0.46323 | 963331.875
2022-11-08 16:00 | 1.2451 | 0.27302 | 2.1814 | 4.0763 | 0.086163 | 0.10444 | 1.4191 | 0.52787 | 974652.9375
2022-11-08 17:00 | 0.86123 | 0.20694 | 1.5271 | 3.7338 | 0.076114 | 0.090363 | 1.4151 | 0.46786 | 974283.9375
2022-11-08 18:00 | 0.81907 | 0.16993 | 1.4247 | 4.1821 | 0.074668 | 0.092045 | 1.4333 | 0.47917 | 978270.1875
2022-11-08 19:00 | 0.52814 | 0.14221 | 0.95211 | 2.4623 | 0.055596 | 0.057484 | 1.4128 | 0.25985 | 981814.75
2022-11-08 20:00 | 0.3223 | 0.11069 | 0.60472 | 2.1831 | 0.04228 | 0.046038 | 1.4254 | 0.25837 | 982538.25
2022-11-08 21:00 | 0.24436 | 0.097394 | 0.47247 | 1.2871 | 0.033969 | 0.036494 | 1.4268 | 0.19842 | 980687.3125
2022-11-08 22:00 | 0.22232 | 0.090317 | 0.43144 | 1.4442 | 0.026337 | 0.029066 | 1.4235 | 0.18307 | 981543.3125
2022-11-08 23:00 | 0.14442 | 0.081121 | 0.3025 | 0.93342 | 0.016173 | 0.01743 | 1.4182 | 0.14353 | 979545
2022-11-09 | 0.083534 | 0.067455 | 0.1955 | 0.20891 | 0.0092452 | 0.011418 | 1.4263 | 0.11319 | 986453
2022-11-09 01:00 | 0.036505 | 0.059721 | 0.11516 | 0.11455 | 0.0029291 | 0.0029965 | 1.4218 | 0.093349 | 983484.25
2022-11-09 02:00 | 0.092266 | 0.059585 | 0.20067 | 0.083359 | 0.0034047 | 0.0064966 | 1.4289 | 0.092888 | 984267.0625
2022-11-09 03:00 | 0.055968 | 0.11867 | 0.20471 | 0.12505 | 0.0027504 | 0.012189 | 1.4265 | 0.094949 | 984549.375
2022-11-09 04:00 | 0.070294 | 0.083386 | 0.19079 | 0.11486 | 0.0063328 | 0.023192 | 1.4521 | 0.11117 | 986531.8125
2022-11-09 05:00 | 0.30426 | 0.094099 | 0.56066 | 0.40606 | 0.020256 | 0.028047 | 1.4812 | 0.15666 | 983391.5
2022-11-09 06:00 | 0.93051 | 0.15945 | 1.5863 | 2.9297 | 0.046508 | 0.06943 | 1.5519 | 0.36915 | 981063.5
2022-11-09 07:00 | 1.1087 | 0.19558 | 1.895 | 3.263 | 0.084603 | 0.093225 | 1.5786 | 0.42326 | 977960.3125
2022-11-09 08:00 | 1.0418 | 0.18835 | 1.7853 | 3.4016 | 0.091382 | 0.10676 | 1.5297 | 0.36134 | 973225.875
2022-11-09 09:00 | 1.1174 | 0.19028 | 1.9038 | 3.2452 | 0.083394 | 0.097272 | 1.4847 | 0.38179 | 973010.0625
2022-11-09 10:00 | 1.0752 | 0.20737 | 1.8559 | 2.7906 | 0.077133 | 0.088494 | 1.4603 | 0.30256 | 976788
2022-11-09 11:00 | 1.095 | 0.22416 | 1.9027 | 2.6724 | 0.077186 | 0.096149 | 1.4465 | 0.30198 | 979244.5
2022-11-09 12:00 | 1.1572 | 0.23593 | 2.0098 | 3.087 | 0.077456 | 0.098613 | 1.4276 | 0.33904 | 979320.8125
2022-11-09 13:00 | 1.17 | 0.21816 | 2.011 | 2.8938 | 0.070191 | 0.090493 | 1.4279 | 0.33064 | 980779.5625
2022-11-09 14:00 | 1.2146 | 0.22888 | 2.0905 | 2.8253 | 0.064311 | 0.078636 | 1.4166 | 0.33284 | 982975.0625
2022-11-09 15:00 | 1.33 | 0.25731 | 2.2959 | 3.858 | 0.065389 | 0.098945 | 1.4107 | 0.4039 | 977120.875
2022-11-09 16:00 | 1.3396 | 0.27062 | 2.3244 | 3.9426 | 0.087641 | 0.11032 | 1.4328 | 0.48866 | 987845.3125
2022-11-09 17:00 | 0.89804 | 0.22344 | 1.5998 | 3.6869 | 0.075824 | 0.091588 | 1.421 | 0.45693 | 980970.125
2022-11-09 18:00 | 0.83809 | 0.18445 | 1.4696 | 3.6059 | 0.072429 | 0.093193 | 1.4329 | 0.35678 | 990534.9375
2022-11-09 19:00 | 0.68527 | 0.16904 | 1.2193 | 3.2134 | 0.066043 | 0.08074 | 1.4364 | 0.32164 | 988821.4375
2022-11-09 20:00 | 0.32179 | 0.11905 | 0.61248 | 1.6608 | 0.04607 | 0.057576 | 1.4151 | 0.21601 | 982898.5
2022-11-09 21:00 | 0.27182 | 0.097564 | 0.5137 | 1.3471 | 0.036718 | 0.03813 | 1.4154 | 0.1904 | 980694.0625
2022-11-09 22:00 | 0.22001 | 0.089114 | 0.42635 | 1.0867 | 0.02393 | 0.028297 | 1.4134 | 0.16616 | 979398.25
2022-11-09 23:00 | 0.29247 | 0.10173 | 0.55021 | 1.2278 | 0.028324 | 0.045442 | 1.4237 | 0.1647 | 984111.5
2022-11-10 | 0.17267 | 0.083374 | 0.34856 | 0.39591 | 0.016783 | 0.013418 | 1.4123 | 0.10792 | 985346.6875
2022-11-10 01:00 | 0.12352 | 0.07402 | 0.26353 | 0.052137 | 0.0082119 | 0.015005 | 1.4102 | 0.098758 | 986478.625
2022-11-10 02:00 | 0.11079 | 0.075631 | 0.2458 | 0 | 0.0072417 | 0.014823 | 1.4125 | 0.088473 | 989680.25
2022-11-10 03:00 | 0.038794 | 0.11919 | 0.17891 | 0 | 0.0068223 | 0.01156 | 1.4108 | 0.085043 | 987854.9375
2022-11-10 04:00 | 0.07718 | 0.086118 | 0.20408 | 0.072934 | 0.0072763 | 0.013993 | 1.4375 | 0.11482 | 985286.625
2022-11-10 05:00 | 0.33036 | 0.10076 | 0.60715 | 0.45886 | 0.018074 | 0.035241 | 1.4952 | 0.15412 | 986011.1875
2022-11-10 06:00 | 0.99011 | 0.17867 | 1.6965 | 2.6767 | 0.049509 | 0.082836 | 1.6611 | 0.48435 | 984823.6875
2022-11-10 07:00 | 1.2069 | 0.2061 | 2.0559 | 3.333 | 0.077937 | 0.095518 | 1.8489 | 0.57422 | 981883.75
2022-11-10 08:00 | 1.1708 | 0.18807 | 1.9823 | 3.2493 | 0.09618 | 0.12186 | 1.7723 | 0.45326 | 978336.4375
2022-11-10 09:00 | 1.1381 | 0.19009 | 1.9344 | 3.218 | 0.098392 | 0.12206 | 1.6183 | 0.37451 | 977738.5
2022-11-10 10:00 | 1.2088 | 0.20469 | 2.0577 | 3.0239 | 0.075424 | 0.091934 | 1.4695 | 0.32759 | 975124.875
2022-11-10 11:00 | 1.0982 | 0.20609 | 1.8895 | 2.585 | 0.075807 | 0.093544 | 1.4453 | 0.32798 | 977578.5
2022-11-10 12:00 | 1.2904 | 0.24365 | 2.2213 | 3.3981 | 0.080886 | 0.11225 | 1.4187 | 0.3422 | 972955.4375
2022-11-10 13:00 | 1.1577 | 0.22803 | 2.0033 | 2.7115 | 0.078382 | 0.1008 | 1.4058 | 0.35061 | 973936.9375
2022-11-10 14:00 | 1.0155 | 0.2178 | 1.7743 | 2.821 | 0.068491 | 0.089051 | 1.3994 | 0.32887 | 980218.5
2022-11-10 15:00 | 1.2212 | 0.23609 | 2.1079 | 4.1651 | 0.071571 | 0.10163 | 1.4007 | 0.42385 | 966966.9375
2022-11-10 16:00 | 1.2766 | 0.27394 | 2.2304 | 4.1859 | 0.0846 | 0.1063 | 1.4071 | 0.5481 | 974379.875
2022-11-10 17:00 | 1.0359 | 0.23147 | 1.8191 | 4.692 | 0.079101 | 0.095665 | 1.4222 | 0.48261 | 983585.75
2022-11-10 18:00 | 0.82588 | 0.18812 | 1.4546 | 4.3102 | 0.073911 | 0.094224 | 1.4223 | 0.46813 | 986678.875
2022-11-10 19:00 | 0.50591 | 0.15 | 0.92513 | 2.4706 | 0.069068 | 0.075651 | 1.4147 | 0.27013 | 989769.75
2022-11-10 20:00 | 0.29471 | 0.11311 | 0.5652 | 1.5018 | 0.047986 | 0.048089 | 1.4032 | 0.17571 | 986107.9375
2022-11-10 21:00 | 0.30615 | 0.10402 | 0.57296 | 1.4576 | 0.027681 | 0.032254 | 1.4035 | 0.20995 | 984392.875
2022-11-10 22:00 | 0.20191 | 0.08059 | 0.39023 | 0.65268 | 0.017767 | 0.038748 | 1.253 | 0.14279 | 881723.75
2022-11-10 23:00 | 0.18409 | 0.075463 | 0.3578 | 0.52882 | 0.11726 | 0.51736 | 1.2418 | 0.12912 | 877017.3125
2022-11-11 | 0.099704 | 0.068151 | 0.22098 | 0.13479 | 0.0094721 | 0.0061523 | 1.3881 | 0.10702 | 980072
2022-11-11 01:00 | 0.070395 | 0.061562 | 0.16912 | 0.062441 | 0 | 0.0034715 | 1.3948 | 0.10627 | 983934.875
2022-11-11 02:00 | 0.10339 | 0.061477 | 0.22063 | 0 | 0.001661 | 0.011561 | 1.3964 | 0.091007 | 982878.375
2022-11-11 03:00 | 0.081851 | 0.11983 | 0.24504 | 0 | 0.00063654 | 0.006248 | 1.4118 | 0.13596 | 982441.5625
2022-11-11 04:00 | 0.12886 | 0.086994 | 0.28384 | 0.12457 | 0.00055307 | 0.0024855 | 1.4445 | 0.11341 | 981649.625
2022-11-11 05:00 | 0.33232 | 0.099062 | 0.60879 | 0.44388 | 0.013965 | 0.04375 | 1.4508 | 0.14313 | 976322.9375
2022-11-11 06:00 | 0.99191 | 0.17888 | 1.6993 | 2.5366 | 0.039915 | 0.059548 | 1.4697 | 0.27114 | 971345.8125
2022-11-11 07:00 | 1.3042 | 0.22138 | 2.2209 | 3.3989 | 0.076357 | 0.090153 | 1.4917 | 0.43393 | 971413.0625
2022-11-11 08:00 | 1.28 | 0.21396 | 2.1758 | 3.3834 | 0.090319 | 0.11407 | 1.4603 | 0.37145 | 969806.625
2022-11-11 09:00 | 1.2985 | 0.21836 | 2.2085 | 3.0769 | 0.094667 | 0.11574 | 1.4273 | 0.36847 | 966756.75
2022-11-11 10:00 | 1.2465 | 0.22849 | 2.1392 | 3.1971 | 0.095529 | 0.12669 | 1.4263 | 0.38061 | 968987.4375
2022-11-11 11:00 | 1.1634 | 0.23161 | 2.0149 | 2.9339 | 0.084751 | 0.10684 | 1.4453 | 0.37161 | 969609.5
2022-11-11 12:00 | 1.0747 | 0.23393 | 1.8811 | 2.935 | 0.08175 | 0.11003 | 1.4581 | 0.33642 | 987499.375
2022-11-11 13:00 | 1.2488 | 0.26 | 2.1739 | 3.0199 | 0.081395 | 0.10897 | 1.4389 | 0.3679 | 991255.375
2022-11-11 14:00 | 1.1081 | 0.23868 | 1.937 | 3.7172 | 0.079542 | 0.10746 | 1.4088 | 0.35147 | 984121.125
2022-11-11 15:00 | 1.2883 | 0.2679 | 2.2428 | 4.7884 | 0.098791 | 0.12903 | 1.4052 | 0.5129 | 979188.1875
2022-11-11 16:00 | 1.3742 | 0.29952 | 2.4056 | 6.2599 | 0.11031 | 0.13318 | 1.4086 | 0.66892 | 963938.4375
2022-11-11 17:00 | 0.95678 | 0.23301 | 1.6991 | 5.1721 | 0.093502 | 0.11162 | 1.4126 | 0.7027 | 954737.875
2022-11-11 18:00 | 0.72457 | 0.16612 | 1.2774 | 4.0258 | 0.079475 | 0.094284 | 1.3964 | 0.46 | 951048.5625
2022-11-11 19:00 | 0.48756 | 0.13794 | 0.88597 | 2.484 | 0.062514 | 0.064355 | 1.3823 | 0.29967 | 955913.5625
2022-11-11 20:00 | 0.31806 | 0.10985 | 0.59755 | 2.3402 | 0.039925 | 0.045215 | 1.3968 | 0.28135 | 959491
2022-11-11 21:00 | 0.30787 | 0.098595 | 0.57068 | 2.6543 | 0.039344 | 0.049964 | 1.3996 | 0.31132 | 958968.1875
2022-11-11 22:00 | 0.23413 | 0.086663 | 0.44538 | 1.8464 | 0.037203 | 0.038628 | 1.4065 | 0.25723 | 961813.8125
2022-11-11 23:00 | 0.24428 | 0.089633 | 0.46374 | 1.6415 | 0.030067 | 0.03343 | 1.396 | 0.23938 | 961523.5
2022-11-12 | 0.15076 | 0.075459 | 0.30672 | 0.76879 | 0.016803 | 0.016838 | 1.3896 | 0.18744 | 966868
2022-11-12 01:00 | 0.097492 | 0.065747 | 0.21519 | 0.53076 | 0.010141 | 0.010134 | 1.3906 | 0.21424 | 962744.125
2022-11-12 02:00 | 0.050744 | 0.059263 | 0.13637 | 0.30738 | 0.0078114 | 0.010505 | 1.407 | 0.13103 | 966502.0625
2022-11-12 03:00 | 0.041216 | 0.11852 | 0.18195 | 0.12303 | 0.0055322 | 0.0092604 | 1.4567 | 0.15502 | 967162
2022-11-12 04:00 | 0.088632 | 0.08074 | 0.2166 | 0.1231 | 0.01419 | 0.018859 | 1.4706 | 0.13205 | 967481
2022-11-12 05:00 | 0.17605 | 0.077441 | 0.34713 | 0.50421 | 0.01791 | 0.025344 | 1.4876 | 0.17465 | 970443.625
2022-11-12 06:00 | 0.52377 | 0.11047 | 0.91315 | 1.5728 | 0.040332 | 0.061851 | 1.4915 | 0.26304 | 969518
2022-11-12 07:00 | 0.73996 | 0.13445 | 1.2685 | 2.4853 | 0.054601 | 0.059854 | 1.5081 | 0.33822 | 964472.1875
2022-11-12 08:00 | 0.72907 | 0.14376 | 1.2611 | 2.72 | 0.065742 | 0.071514 | 1.5129 | 0.33286 | 956673
2022-11-12 09:00 | 0.86027 | 0.15656 | 1.4754 | 3.2569 | 0.079206 | 0.10001 | 1.5285 | 0.38589 | 952966.8125
2022-11-12 10:00 | 0.85633 | 0.17169 | 1.484 | 3.3411 | 0.087996 | 0.11107 | 1.5056 | 0.40604 | 953558.3125
2022-11-12 11:00 | 0.90693 | 0.18783 | 1.5782 | 3.834 | 0.098858 | 0.11544 | 1.4819 | 0.4614 | 960656.75
2022-11-12 12:00 | 0.83309 | 0.18733 | 1.4645 | 4.4317 | 0.094928 | 0.11426 | 1.4388 | 0.44169 | 960037.8125
2022-11-12 13:00 | 0.82332 | 0.19909 | 1.4611 | 3.8634 | 0.10062 | 0.11643 | 1.4115 | 0.38479 | 952942.3125
2022-11-12 14:00 | 0.72426 | 0.19228 | 1.3025 | 4.3196 | 0.079114 | 0.098646 | 1.4226 | 0.45356 | 955225.625
2022-11-12 15:00 | 0.68736 | 0.18942 | 1.242 | 4.6211 | 0.070462 | 0.094022 | 1.4033 | 0.44503 | 952573.5
2022-11-12 16:00 | 0.61019 | 0.16717 | 1.1027 | 3.9151 | 0.081424 | 0.10593 | 1.391 | 0.41061 | 955255.9375
2022-11-12 17:00 | 0.53654 | 0.15717 | 0.97994 | 4.3895 | 0.089928 | 0.10925 | 1.3922 | 0.40602 | 960735.6875
2022-11-12 18:00 | 0.51487 | 0.15009 | 0.93913 | 3.944 | 0.080833 | 0.094212 | 1.3907 | 0.40693 | 968998.75
2022-11-12 19:00 | 0.42395 | 0.1298 | 0.77981 | 3.5757 | 0.070863 | 0.073523 | 1.3779 | 0.30939 | 964193.25
2022-11-12 20:00 | 0.24954 | 0.10221 | 0.48505 | 2.1694 | 0.049061 | 0.049836 | 1.3684 | 0.23081 | 967761.75
2022-11-12 21:00 | 0.22179 | 0.09607 | 0.43587 | 1.9351 | 0.035726 | 0.037351 | 1.3711 | 0.29867 | 968674.25
2022-11-12 22:00 | 0.2903 | 0.10293 | 0.54791 | 2.4235 | 0.037851 | 0.050382 | 1.385 | 0.22137 | 966169.8125
2022-11-12 23:00 | 0.23718 | 0.095789 | 0.45901 | 2.6525 | 0.041873 | 0.044027 | 1.387 | 0.26907 | 967244.9375
2022-11-13 | 0.16426 | 0.08152 | 0.33331 | 1.2582 | 0.022351 | 0.023354 | 1.3697 | 0.17056 | 962300.125
2022-11-13 01:00 | 0.098982 | 0.069922 | 0.22164 | 0.4751 | 0.0070918 | 0.0070472 | 1.3738 | 0.17295 | 971737
2022-11-13 02:00 | 0.067417 | 0.066069 | 0.16975 | 0.51548 | 0.012849 | 0.016024 | 1.3755 | 0.13575 | 970055.9375
2022-11-13 03:00 | 0.032118 | 0.11826 | 0.16749 | 0.16988 | 0.0073826 | 0.0083704 | 1.3672 | 0.13054 | 968787.6875
2022-11-13 04:00 | 0.037154 | 0.077951 | 0.1349 | 0.12269 | 0.0055367 | 0.0085196 | 1.3665 | 0.11164 | 961947.8125
2022-11-13 05:00 | 0.04458 | 0.065311 | 0.13364 | 0.25544 | 0.015138 | 0.020598 | 1.3845 | 0.11431 | 961264.875
2022-11-13 06:00 | 0.11481 | 0.068943 | 0.24492 | 0.89247 | 0.024517 | 0.024483 | 1.4263 | 0.1934 | 965028.75
2022-11-13 07:00 | 0.18535 | 0.074095 | 0.35821 | 1.5337 | 0.016543 | 0.023791 | 1.4144 | 0.22288 | 961674.5
2022-11-13 08:00 | 0.28832 | 0.082491 | 0.52428 | 2.0182 | 0.031152 | 0.040887 | 1.3925 | 0.29641 | 953548.4375
2022-11-13 09:00 | 0.38471 | 0.092349 | 0.68238 | 2.5113 | 0.04903 | 0.057051 | 1.3862 | 0.30255 | 951938.5
2022-11-13 10:00 | 0.44998 | 0.10187 | 0.79161 | 3.2164 | 0.061498 | 0.079292 | 1.4029 | 0.38002 | 953657.9375
2022-11-13 11:00 | 0.49433 | 0.10228 | 0.86001 | 3.4275 | 0.060831 | 0.072232 | 1.4187 | 0.35198 | 955556.0625
2022-11-13 12:00 | 0.51597 | 0.099984 | 0.89105 | 3.2243 | 0.057555 | 0.069454 | 1.3975 | 0.31536 | 949322.1875
2022-11-13 13:00 | 0.4775 | 0.10209 | 0.83418 | 3.1722 | 0.062636 | 0.072935 | 1.3773 | 0.29456 | 948540.875
2022-11-13 14:00 | 0.46769 | 0.10675 | 0.82331 | 3.1328 | 0.047839 | 0.057225 | 1.3495 | 0.28761 | 942516.3125
2022-11-13 15:00 | 0.3636 | 0.098636 | 0.65598 | 3.0114 | 0.053453 | 0.064829 | 1.3315 | 0.26639 | 942140.5625
2022-11-13 16:00 | 0.45786 | 0.1009 | 0.80272 | 3.0501 | 0.055495 | 0.058349 | 1.3257 | 0.24775 | 944771.625
2022-11-13 17:00 | 0.41861 | 0.1031 | 0.74526 | 2.8492 | 0.048962 | 0.059838 | 1.3196 | 0.28293 | 948412.75
2022-11-13 18:00 | 0.3743 | 0.096977 | 0.67022 | 2.2295 | 0.044851 | 0.050614 | 1.3109 | 0.22351 | 947161.25
2022-11-13 19:00 | 0.24845 | 0.084738 | 0.46556 | 1.9664 | 0.044871 | 0.04994 | 1.3146 | 0.20442 | 941984.125
2022-11-13 20:00 | 0.23803 | 0.07083 | 0.43569 | 1.0927 | 0.034873 | 0.038349 | 1.3384 | 0.15873 | 941034.8125
2022-11-13 21:00 | 0.1894 | 0.06247 | 0.35295 | 1.4521 | 0.031941 | 0.029781 | 1.3442 | 0.16804 | 946656.25
2022-11-13 22:00 | 0.11506 | 0.059953 | 0.23616 | 0.62662 | 0.016372 | 0.016474 | 1.372 | 0.1275 | 948898
2022-11-13 23:00 | 0.071726 | 0.049492 | 0.15944 | 0.30321 | 0.0081327 | 0.0049631 | 1.4189 | 0.10305 | 949003.625
2022-11-14 | 0.061726 | 0.047391 | 0.14201 | 0.40478 | 0.011458 | 0.014063 | 1.3984 | 0.097925 | 950288.5625
2022-11-14 01:00 | 0.022116 | 0.040914 | 0.074647 | 0.091465 | 0.010032 | 0.010061 | 1.3678 | 0.076191 | 954746.5625
2022-11-14 02:00 | 0.04503 | 0.03968 | 0.1087 | 0.08117 | 0 | 0.00070983 | 1.3581 | 0.071059 | 953289.875
2022-11-14 03:00 | 0.02482 | 0.10037 | 0.13842 | 0.12186 | 0 | 0 | 1.3415 | 0.085968 | 954226.875
2022-11-14 04:00 | 0.061228 | 0.074314 | 0.16767 | 0.12196 | 0 | 0 | 1.3544 | 0.081261 | 954846.5625
2022-11-14 05:00 | 0.22151 | 0.073364 | 0.41307 | 0.70869 | 0.013612 | 0.055878 | 1.3786 | 0.12996 | 950591.125
2022-11-14 06:00 | 0.81353 | 0.10374 | 1.3504 | 2.8238 | 0.05511 | 0.055158 | 1.3999 | 0.28384 | 946381.875
2022-11-14 07:00 | 1.107 | 0.13595 | 1.8328 | 3.2308 | 0.08792 | 0.074766 | 1.4037 | 0.34277 | 944254.25
2022-11-14 08:00 | 1.1294 | 0.16607 | 1.8974 | 3.162 | 0.083813 | 0.094526 | 1.4007 | 0.34397 | 954261.375
2022-11-14 09:00 | 1.2681 | 0.19674 | 2.1407 | 3.0134 | 0.092751 | 0.11749 | 1.3614 | 0.43108 | 949382.1875
2022-11-14 10:00 | 1.0443 | 0.2025 | 1.8033 | 2.5501 | 0.078337 | 0.10006 | 1.3332 | 0.30844 | 932062.8125
2022-11-14 11:00 | 1.1985 | 0.22136 | 2.0583 | 2.4281 | 0.075798 | 0.10129 | 1.2779 | 0.29263 | 913259.9375
2022-11-14 12:00 | 1.1935 | 0.22083 | 2.0497 | 2.5217 | 0.075757 | 0.096538 | 1.2542 | 0.37738 | 909308.125
2022-11-14 13:00 | 1.2286 | 0.23179 | 2.1152 | 2.5911 | 0.076129 | 0.090876 | 1.2492 | 0.30843 | 911157.875
2022-11-14 14:00 | 1.1862 | 0.2161 | 2.0344 | 2.3929 | 0.072405 | 0.095161 | 1.2272 | 0.30768 | 903111.125
2022-11-14 15:00 | 1.0799 | 0.22608 | 1.8809 | 2.9056 | 0.073251 | 0.088394 | 1.216 | 0.31501 | 896771
2022-11-14 16:00 | 0.96736 | 0.21912 | 1.7018 | 2.7172 | 0.071938 | 0.089225 | 1.2388 | 0.35557 | 913797.75
2022-11-14 17:00 | 0.72868 | 0.17545 | 1.293 | 2.6084 | 0.074235 | 0.089872 | 1.2507 | 0.28916 | 923529.875
2022-11-14 18:00 | 0.68378 | 0.14971 | 1.1983 | 2.9876 | 0.064909 | 0.075584 | 1.2797 | 0.37463 | 932307.1875
2022-11-14 19:00 | 0.42201 | 0.12289 | 0.76977 | 2.4629 | 0.051516 | 0.060217 | 1.2927 | 0.35217 | 947251
2022-11-14 20:00 | 0.33843 | 0.10682 | 0.62559 | 1.3364 | 0.037644 | 0.042421 | 1.3006 | 0.19908 | 950788.1875
2022-11-14 21:00 | 0.22488 | 0.093028 | 0.43806 | 0.85932 | 0.026292 | 0.033002 | 1.3145 | 0.15403 | 956906.75
2022-11-14 22:00 | 0.16841 | 0.08088 | 0.33969 | 0.63936 | 0.0246 | 0.02909 | 1.3428 | 0.15537 | 960425
2022-11-14 23:00 | 0.20474 | 0.082183 | 0.39602 | 0.35652 | 0.011677 | 0.0096789 | 1.3557 | 0.14381 | 963948.3125
2022-11-15 | 0.12571 | 0.070098 | 0.26278 | 0.13267 | 0.0027292 | 0.0050943 | 1.3456 | 0.11396 | 965925.25
2022-11-15 01:00 | 0.078682 | 0.062568 | 0.18317 | 0.010208 | 0.0013486 | 0.0061152 | 1.3495 | 0.094967 | 966051.6875
2022-11-15 02:00 | 0.097982 | 0.06322 | 0.21374 | 0 | 0.0010328 | 0.0046421 | 1.3408 | 0.10602 | 963046.9375
2022-11-15 03:00 | 0.079295 | 0.11903 | 0.24108 | 0.015315 | 0.0032361 | 0.015552 | 1.3371 | 0.12631 | 965973.125
2022-11-15 04:00 | 0.10777 | 0.08937 | 0.2544 | 0.10301 | 0.010609 | 0.021142 | 1.385 | 0.17419 | 974633.5
2022-11-15 05:00 | 0.3193 | 0.10205 | 0.59182 | 0.46347 | 0.017501 | 0.030608 | 1.4554 | 0.17876 | 974357.0625
2022-11-15 06:00 | 0.99011 | 0.17808 | 1.6961 | 2.5048 | 0.046261 | 0.065824 | 1.4862 | 0.30809 | 967188.25
2022-11-15 07:00 | 1.2549 | 0.21678 | 2.1401 | 3.3516 | 0.079394 | 0.091377 | 1.4705 | 0.37357 | 963747.4375
2022-11-15 08:00 | 1.0435 | 0.19514 | 1.7946 | 3.0143 | 0.088428 | 0.10753 | 1.4497 | 0.3318 | 956773.25
2022-11-15 09:00 | 1.1891 | 0.21067 | 2.0332 | 3.0636 | 0.084124 | 0.10554 | 1.4271 | 0.34652 | 956394.875
2022-11-15 10:00 | 1.2141 | 0.23109 | 2.0922 | 2.6236 | 0.090171 | 0.12146 | 1.3879 | 0.34984 | 961319.5
2022-11-15 11:00 | 1.2339 | 0.23388 | 2.125 | 3.0747 | 0.095051 | 0.12441 | 1.3648 | 0.32386 | 961902.25
2022-11-15 12:00 | 1.3085 | 0.24974 | 2.2554 | 2.5758 | 0.085207 | 0.10613 | 1.3653 | 0.27558 | 969240.6875
2022-11-15 13:00 | 1.285 | 0.22335 | 2.1928 | 2.3453 | 0.077664 | 0.10141 | 1.3526 | 0.28504 | 962942.5
2022-11-15 14:00 | 1.2601 | 0.23128 | 2.1629 | 2.969 | 0.085247 | 0.10924 | 1.343 | 0.30903 | 956663.125
2022-11-15 15:00 | 1.2378 | 0.24892 | 2.1461 | 3.6828 | 0.091212 | 0.1185 | 1.3517 | 0.39508 | 960017.75
2022-11-15 16:00 | 1.1847 | 0.25159 | 2.0676 | 4.2565 | 0.093418 | 0.11369 | 1.3478 | 0.5226 | 951713.625
2022-11-15 17:00 | 0.84799 | 0.19667 | 1.497 | 3.3252 | 0.080841 | 0.10062 | 1.3549 | 0.37579 | 959579.6875
2022-11-15 18:00 | 0.79257 | 0.17036 | 1.3849 | 3.8724 | 0.081923 | 0.10675 | 1.3791 | 0.31049 | 966289.25
2022-11-15 19:00 | 0.36995 | 0.11389 | 0.68046 | 2.4305 | 0.082553 | 0.093687 | 1.3772 | 0.31213 | 970219.8125
2022-11-15 20:00 | 0.30623 | 0.092451 | 0.56201 | 1.5927 | 0.035524 | 0.03203 | 1.39 | 0.23413 | 974161.4375
2022-11-15 21:00 | 0.24817 | 0.083352 | 0.46309 | 1.0392 | 0.031113 | 0.042171 | 1.3797 | 0.15174 | 969294
2022-11-15 22:00 | 0.22425 | 0.078467 | 0.42237 | 0.95505 | 0.011912 | 0 | 1.377 | 0.14756 | 968205.375
2022-11-15 23:00 | 0.14103 | 0.072566 | 0.2884 | 0.33018 | 0 | 0 | 1.3977 | 0.11549 | 975806.375
2022-11-16 | 0.093518 | 0.062619 | 0.20563 | 0.62827 | 0 | 0 | 1.417 | 0.11928 | 976198.375
2022-11-16 01:00 | 0.088028 | 0.054656 | 0.18993 | 0.010394 | 0 | 0 | 1.4446 | 0.078072 | 986296.5625
2022-11-16 02:00 | 0.057999 | 0.052518 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0.073917 | 992057.8125
2022-11-16 03:00 | 0.068124 | 0.10931 | 0.21347 | 0 | 0 | 0 | 1.4718 | 0.098527 | 991787.375
2022-11-16 04:00 | 0.15355 | 0.078798 | 0.31434 | 0.020895 | 0 | 0 | 1.4653 | 0.07476 | 993630.0625
2022-11-16 05:00 | 0.31843 | 0.096496 | 0.5846 | 0.43576 | 0.0068501 | 0.022258 | 1.4902 | 0.10409 | 987069.375
2022-11-16 06:00 | 1.123 | 0.18072 | 1.9021 | 2.5181 | 0.035774 | 0.06043 | 1.5718 | 0.26828 | 990121.8125
2022-11-16 07:00 | 1.3684 | 0.21914 | 2.3164 | 3.1288 | 0.06671 | 0.098692 | 1.5336 | 0.34145 | 976141.375
2022-11-16 08:00 | 1.0405 | 0.1851 | 1.78 | 2.7068 | 0.077663 | 0.10444 | 1.4741 | 0.32423 | 968144.8125
2022-11-16 09:00 | 1.1231 | 0.2036 | 1.9254 | 2.6812 | 0.065697 | 0.086522 | 1.4636 | 0.30296 | 966307.5
2022-11-16 10:00 | 1.295 | 0.22197 | 2.2072 | 2.1739 | 0.058542 | 0.068742 | 1.4246 | 0.27353 | 962084.3125
2022-11-16 11:00 | 1.4338 | 0.25911 | 2.4563 | 2.6147 | 0.061321 | 0.086807 | 1.4014 | 0.30918 | 956985.75
2022-11-16 12:00 | 1.4098 | 0.25471 | 2.4158 | 2.7581 | 0.077339 | 0.11985 | 1.4012 | 0.29896 | 968313.875
2022-11-16 13:00 | 1.5089 | 0.27274 | 2.5857 | 2.4597 | 0.094465 | 0.13326 | 1.4173 | 0.30596 | 982379.1875
2022-11-16 14:00 | 1.3112 | 0.23698 | 2.2465 | 3.0824 | 0.11723 | 0.17893 | 1.4099 | 0.3498 | 965790.0625
2022-11-16 15:00 | 1.1629 | 0.24385 | 2.0269 | 3.2456 | 0.061259 | 0.048814 | 1.4206 | 0.33879 | 967127.8125
2022-11-16 16:00 | 1.2601 | 0.2498 | 2.1813 | 4.4132 | 0.07687 | 0.12349 | 1.4931 | 0.4557 | 1006562.75
2022-11-16 17:00 | 1.0842 | 0.22824 | 1.8903 | 3.7123 | 0.060357 | 0.08108 | 1.4781 | 0.42051 | 990062.875
2022-11-16 18:00 | 0.98692 | 0.19623 | 1.7092 | 4.1518 | 0.061729 | 0.080818 | 1.4992 | 0.59816 | 995743.5625
2022-11-16 19:00 | 0.53401 | 0.137 | 0.95555 | 2.5242 | 0.044627 | 0.054647 | 1.4765 | 0.37832 | 995017.75
2022-11-16 20:00 | 0.3642 | 0.11131 | 0.66957 | 1.4493 | 0.025074 | 0.038675 | 1.4749 | 0.20897 | 997977.3125
2022-11-16 21:00 | 0.30063 | 0.097948 | 0.55946 | 1.5609 | 0.024109 | 0.036113 | 1.4812 | 0.20207 | 995669.5625
2022-11-16 22:00 | 0.29006 | 0.094475 | 0.53926 | 0.83933 | 0.018272 | 0.023883 | 1.4991 | 0.15704 | 997170.5625
2022-11-16 23:00 | 0.22725 | 0.085184 | 0.43387 | 0.44164 | 0.0082911 | 0.016865 | 1.5472 | 0.13884 | 999622.375
2022-11-17 | 0.12923 | 0.070014 | 0.26792 | 0.17929 | 0.01231 | 0.015042 | 1.6288 | 0.12453 | 1002667.375
2022-11-17 01:00 | 0.090412 | 0.062251 | 0.20084 | 0.084657 | 0.0028067 | 0.0092325 | 1.6463 | 0.10345 | 1006020.125
2022-11-17 02:00 | 0.063114 | 0.058464 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 1.6651 | 0.089282 | 1006620.3125
2022-11-17 03:00 | 0.074372 | 0.12493 | 0.23867 | 0 | 0 | 0.0029658 | 1.7047 | 0.070601 | 1003877.6875
2022-11-17 04:00 | 0.091611 | 0.082756 | 0.22301 | 0.031808 | 0.005886 | 0.013751 | 1.6519 | 0.076984 | 1007868.5
2022-11-17 05:00 | 0.32012 | 0.094118 | 0.58464 | 0.53796 | 0.014407 | 0.027431 | 1.7992 | 0.12877 | 1002493.125
2022-11-17 06:00 | 0.98472 | 0.17521 | 1.6843 | 2.3322 | 0.044953 | 0.059486 | 1.7955 | 0.28608 | 998329.75
2022-11-17 07:00 | 1.33 | 0.22641 | 2.2654 | 3.3921 | 0.062622 | 0.089492 | 1.7607 | 0.38263 | 997866
2022-11-17 08:00 | 1.2471 | 0.20347 | 2.1148 | 3.0463 | 0.079706 | 0.11284 | 1.6855 | 0.34972 | 987541.75
2022-11-17 09:00 | 1.3042 | 0.22454 | 2.2238 | 2.8647 | 0.082103 | 0.10137 | 1.5735 | 0.39548 | 993309.0625
2022-11-17 10:00 | 1.3471 | 0.23652 | 2.3018 | 2.3273 | 0.070027 | 0.083218 | 1.4993 | 0.26044 | 996364.375
2022-11-17 11:00 | 1.4795 | 0.26448 | 2.5322 | 2.7983 | 0.080639 | 0.10408 | 1.4816 | 0.29404 | 999765.0625
2022-11-17 12:00 | 1.3962 | 0.25993 | 2.4003 | 2.6329 | 0.065275 | 0.090197 | 1.474 | 0.32882 | 1001156.5
2022-11-17 13:00 | 1.3988 | 0.27139 | 2.4153 | 2.8368 | 0.070093 | 0.095732 | 1.4602 | 0.30663 | 998496.5625
2022-11-17 14:00 | 1.369 | 0.26814 | 2.3663 | 2.9032 | 0.071197 | 0.10482 | 1.4546 | 0.33966 | 995732.25
2022-11-17 15:00 | 1.3388 | 0.26145 | 2.3134 | 3.6895 | 0.086243 | 0.11581 | 1.4568 | 0.39879 | 995496.75
2022-11-17 16:00 | 1.4059 | 0.29574 | 2.4509 | 4.1323 | 0.093648 | 0.12666 | 1.4648 | 0.49689 | 996081.8125
2022-11-17 17:00 | 1.0524 | 0.24028 | 1.8535 | 3.99 | 0.089808 | 0.11589 | 1.4605 | 0.48671 | 991625.125
2022-11-17 18:00 | 0.91144 | 0.19485 | 1.5919 | 4.1999 | 0.078517 | 0.097829 | 1.463 | 0.37962 | 991795.625
2022-11-17 19:00 | 0.60296 | 0.15393 | 1.0783 | 2.5805 | 0.063671 | 0.076512 | 1.4627 | 0.28059 | 995695.4375
2022-11-17 20:00 | 0.39587 | 0.12198 | 0.72879 | 1.6776 | 0.040111 | 0.05849 | 1.4478 | 0.20571 | 995022.3125
2022-11-17 21:00 | 0.32957 | 0.10659 | 0.61159 | 1.3734 | 0.033107 | 0.044317 | 1.4619 | 0.19208 | 1002462.75
2022-11-17 22:00 | 0.26929 | 0.099212 | 0.51251 | 1.6754 | 0.028941 | 0.04197 | 1.4558 | 0.28545 | 999769
2022-11-17 23:00 | 0.24315 | 0.096582 | 0.46946 | 0.39884 | 0.028647 | 0.043 | 1.4417 | 0.13914 | 995765.9375
2022-11-18 | 0.11549 | 0.073499 | 0.25086 | 0.252 | 0.014394 | 0.025063 | 1.454 | 0.10953 | 996564.1875
2022-11-18 01:00 | 0.071043 | 0.066683 | 0.17558 | 0.05243 | 0.011975 | 0.025098 | 1.5569 | 0.097001 | 995043.9375
2022-11-18 02:00 | 0.031362 | 0.055627 | 0.10404 | 0 | 0.0027769 | 0.020505 | 1.5644 | 0.089193 | 991680.5
2022-11-18 03:00 | 0.054909 | 0.11835 | 0.20226 | 0 | 0.0028782 | 0.014219 | 1.6202 | 0.11642 | 997389.9375
2022-11-18 04:00 | 0.08411 | 0.083464 | 0.21274 | 0.0528 | 0.0069862 | 0.013658 | 1.6751 | 0.091753 | 1002511
2022-11-18 05:00 | 0.37386 | 0.10294 | 0.67617 | 0.59713 | 0.017613 | 0.031483 | 1.7038 | 0.15202 | 994747.6875
2022-11-18 06:00 | 1.034 | 0.17359 | 1.7589 | 2.4299 | 0.035857 | 0.052356 | 1.6949 | 0.26811 | 990651.3125
2022-11-18 07:00 | 1.2025 | 0.20857 | 2.0516 | 2.7296 | 0.059222 | 0.08202 | 1.7159 | 0.30365 | 986174.1875
2022-11-18 08:00 | 1.1555 | 0.20433 | 1.9756 | 2.7355 | 0.071416 | 0.099037 | 1.5819 | 0.36597 | 991757.875
2022-11-18 09:00 | 1.229 | 0.21704 | 2.1008 | 3.3754 | 0.075027 | 0.10128 | 1.5056 | 0.32261 | 995492.75
2022-11-18 10:00 | 1.2131 | 0.22818 | 2.0876 | 2.7648 | 0.076299 | 0.082855 | 1.4561 | 0.32722 | 982723.8125
2022-11-18 11:00 | 1.2358 | 0.24407 | 2.1378 | 2.868 | 0.069015 | 0.092796 | 1.4584 | 0.33923 | 993395.9375
2022-11-18 12:00 | 1.2428 | 0.23294 | 2.1377 | 2.8039 | 0.067894 | 0.099613 | 1.45 | 0.32483 | 989173.25
2022-11-18 13:00 | 1.3373 | 0.24485 | 2.2949 | 3.2027 | 0.074137 | 0.10051 | 1.4331 | 0.38176 | 986682.0625
2022-11-18 14:00 | 1.4848 | 0.30054 | 2.5765 | 3.4928 | 0.08618 | 0.11149 | 1.4415 | 0.40155 | 991742.125
2022-11-18 15:00 | 1.3795 | 0.28283 | 2.3975 | 3.8701 | 0.084978 | 0.11635 | 1.4329 | 0.42416 | 989026.9375
2022-11-18 16:00 | 1.4573 | 0.30069 | 2.5341 | 4.5075 | 0.091994 | 0.11825 | 1.4269 | 0.52892 | 979861.9375
2022-11-18 17:00 | 1.0889 | 0.24189 | 1.9108 | 4.0609 | 0.090692 | 0.11783 | 1.4271 | 0.45924 | 981595.9375
2022-11-18 18:00 | 0.84528 | 0.172 | 1.4677 | 3.7657 | 0.07561 | 0.099314 | 1.4311 | 0.36735 | 982871.9375
2022-11-18 19:00 | 0.53314 | 0.13354 | 0.95092 | 2.8262 | 0.059269 | 0.06609 | 1.4145 | 0.27306 | 980752.25
2022-11-18 20:00 | 0.35915 | 0.10993 | 0.66062 | 1.8474 | 0.041122 | 0.048812 | 1.426 | 0.23182 | 988604
2022-11-18 21:00 | 0.32231 | 0.098226 | 0.5921 | 1.93 | 0.034082 | 0.045507 | 1.4373 | 0.19612 | 988155.3125
2022-11-18 22:00 | 0.28764 | 0.092615 | 0.53386 | 1.8788 | 0.028983 | 0.041721 | 1.4352 | 0.25073 | 982887.1875
2022-11-18 23:00 | 0.21945 | 0.089193 | 0.42558 | 1.5302 | 0.015671 | 0.022068 | 1.4251 | 0.21164 | 978982.375
2022-11-19 | 0.17092 | 0.076395 | 0.33822 | 1.0921 | 0.0087856 | 0.014676 | 1.4358 | 0.18194 | 984957.9375
2022-11-19 01:00 | 0.097644 | 0.065119 | 0.21479 | 0.89218 | 0.0058232 | 0.017316 | 1.4859 | 0.17102 | 982197
2022-11-19 02:00 | 0.074794 | 0.062286 | 0.1783 | 0.83308 | 0.0031697 | 0.0087788 | 1.534 | 0.17735 | 985833.1875
2022-11-19 03:00 | 0.049553 | 0.12359 | 0.19929 | 0.14102 | 0.0079157 | 0.015904 | 1.5547 | 0.15334 | 988984.3125
2022-11-19 04:00 | 0.060585 | 0.08173 | 0.17477 | 0.12513 | 0.0073005 | 0.0099936 | 1.5902 | 0.15668 | 986907.375
2022-11-19 05:00 | 0.1648 | 0.078147 | 0.33041 | 0.31288 | 0.0081957 | 0.01543 | 1.638 | 0.17828 | 987095.875
2022-11-19 06:00 | 0.43715 | 0.099734 | 0.76965 | 1.8844 | 0.022958 | 0.033402 | 1.6487 | 0.28061 | 985221.375
2022-11-19 07:00 | 0.722 | 0.13516 | 1.2415 | 2.3961 | 0.046389 | 0.051026 | 1.5858 | 0.29195 | 981366.4375
2022-11-19 08:00 | 0.66319 | 0.15112 | 1.1679 | 2.79 | 0.058295 | 0.06556 | 1.4854 | 0.31665 | 977345.6875
2022-11-19 09:00 | 0.70447 | 0.14784 | 1.2278 | 2.8997 | 0.055787 | 0.067822 | 1.4282 | 0.32378 | 972644.8125
2022-11-19 10:00 | 0.76827 | 0.1637 | 1.3415 | 3.2147 | 0.059618 | 0.080293 | 1.4182 | 0.3824 | 971582.6875
2022-11-19 11:00 | 0.80456 | 0.17345 | 1.4065 | 3.8515 | 0.067813 | 0.089811 | 1.4202 | 0.48804 | 973935.4375
2022-11-19 12:00 | 0.79833 | 0.18664 | 1.41 | 4.0034 | 0.071606 | 0.095257 | 1.4509 | 0.47863 | 978054.6875
2022-11-19 13:00 | 0.80837 | 0.17711 | 1.4164 | 3.7792 | 0.066086 | 0.089087 | 1.4131 | 0.32935 | 978713.3125
2022-11-19 14:00 | 0.7103 | 0.1735 | 1.2619 | 4.4125 | 0.061184 | 0.083074 | 1.3874 | 0.36858 | 981085.25
2022-11-19 15:00 | 0.63846 | 0.15859 | 1.1372 | 3.9788 | 0.058863 | 0.075563 | 1.3761 | 0.43539 | 981115
2022-11-19 16:00 | 0.60844 | 0.15073 | 1.0835 | 4.2184 | 0.051276 | 0.069629 | 1.3685 | 0.35946 | 978657.25
2022-11-19 17:00 | 0.5284 | 0.13987 | 0.94948 | 3.5038 | 0.060767 | 0.080733 | 1.3542 | 0.32381 | 972465.875
2022-11-19 18:00 | 0.50889 | 0.13475 | 0.9148 | 3.7087 | 0.05775 | 0.076088 | 1.3535 | 0.41305 | 971550.875
2022-11-19 19:00 | 0.36287 | 0.11511 | 0.67115 | 3.2395 | 0.047195 | 0.053066 | 1.3554 | 0.27298 | 972963.125
2022-11-19 20:00 | 0.2937 | 0.10191 | 0.55211 | 2.3734 | 0.029122 | 0.033392 | 1.3439 | 0.22093 | 973236.375
2022-11-19 21:00 | 0.25959 | 0.09478 | 0.49252 | 2.1234 | 0.027885 | 0.034482 | 1.33 | 0.20302 | 962668.8125
2022-11-19 22:00 | 0.24605 | 0.090584 | 0.46774 | 2.6145 | 0.025062 | 0.029626 | 1.3258 | 0.23631 | 955305.5
2022-11-19 23:00 | 0.27569 | 0.083291 | 0.50554 | 2.5193 | 0.030386 | 0.037754 | 1.3285 | 0.35674 | 949629
2022-11-20 | 0.16744 | 0.075157 | 0.33165 | 1.7063 | 0.0056263 | 0.0045538 | 1.3584 | 0.22444 | 951380.0625
2022-11-20 01:00 | 0.098418 | 0.063774 | 0.21513 | 0.89173 | 0 | 0 | 1.3626 | 0.16636 | 955039.25
2022-11-20 02:00 | 0.052426 | 0.059857 | 0.14055 | 0.40251 | 0 | 0.00030969 | 1.3695 | 0.13514 | 948603.5
2022-11-20 03:00 | 0.05876 | 0.11836 | 0.20842 | 0.4379 | 0.013977 | 0.020114 | 1.3818 | 0.12763 | 949226.0625
2022-11-20 04:00 | 0.035007 | 0.076515 | 0.13018 | 0.13103 | 0.02628 | 0.030428 | 1.4179 | 0.10318 | 950306.3125
2022-11-20 05:00 | 0.060972 | 0.064792 | 0.15759 | 0.15127 | 0.0054946 | 0.0094855 | 1.4141 | 0.11642 | 950492.8125
2022-11-20 06:00 | 0.10517 | 0.064385 | 0.22526 | 0.30218 | 0.019821 | 0.023466 | 1.3726 | 0.11988 | 949309.375
2022-11-20 07:00 | 0.19469 | 0.071016 | 0.36961 | 1.1056 | 0.024741 | 0.030379 | 1.3465 | 0.24505 | 946944.4375
2022-11-20 08:00 | 0.2437 | 0.078268 | 0.45182 | 1.3286 | 0.041336 | 0.048143 | 1.3082 | 0.1937 | 926765.25
2022-11-20 09:00 | 0.27411 | 0.086763 | 0.50693 | 2.0242 | 0.018767 | 0.011805 | 1.2532 | 0.22567 | 899881
2022-11-20 10:00 | 0.43096 | 0.10574 | 0.76617 | 2.8314 | 0.024489 | 0.027005 | 1.2206 | 0.23513 | 901041.625
2022-11-20 11:00 | 0.50964 | 0.11193 | 0.89267 | 2.9506 | 0.04874 | 0.067857 | 1.2196 | 0.31265 | 898817.375
2022-11-20 12:00 | 0.55923 | 0.12816 | 0.98584 | 3.3331 | 0.052258 | 0.07289 | 1.2253 | 0.35212 | 902848.3125
2022-11-20 13:00 | 0.56388 | 0.1229 | 0.98802 | 2.8356 | 0.054719 | 0.076997 | 1.2155 | 0.29404 | 902392.9375
2022-11-20 14:00 | 0.53307 | 0.12959 | 0.94655 | 2.9587 | 0.059671 | 0.083516 | 1.2103 | 0.34602 | 901944.875
2022-11-20 15:00 | 0.47258 | 0.11411 | 0.83819 | 3.1203 | 0.048098 | 0.062335 | 1.2215 | 0.44141 | 902020.75
2022-11-20 16:00 | 0.49542 | 0.11033 | 0.87004 | 2.8032 | 0.03911 | 0.054281 | 1.2015 | 0.34639 | 898562.875
2022-11-20 17:00 | 0.47433 | 0.1107 | 0.83825 | 2.9569 | 0.042755 | 0.053979 | 1.2151 | 0.31007 | 908870.8125
2022-11-20 18:00 | 0.4371 | 0.11243 | 0.78259 | 2.3319 | 0.047261 | 0.059836 | 1.2195 | 0.27749 | 911406.625
2022-11-20 19:00 | 0.36304 | 0.10548 | 0.66196 | 2.2473 | 0.041829 | 0.053658 | 1.2438 | 0.29583 | 928233.5
2022-11-20 20:00 | 0.28095 | 0.090918 | 0.52157 | 1.5851 | 0.033644 | 0.043603 | 1.2582 | 0.18185 | 935382.8125
2022-11-20 21:00 | 0.25242 | 0.087036 | 0.47396 | 1.5233 | 0.031522 | 0.034875 | 1.2874 | 0.22063 | 946393.0625
2022-11-20 22:00 | 0.14704 | 0.075403 | 0.30029 | 0.5623 | 0.02274 | 0.028113 | 1.3026 | 0.133 | 954645.6875
2022-11-20 23:00 | 0.095284 | 0.06654 | 0.21276 | 0.32395 | 0.015281 | 0.018194 | 1.3215 | 0.14828 | 962140.1875
2022-11-21 | 0.047826 | 0.057279 | 0.13059 | 0.081301 | 0.0039911 | 0.009242 | 1.3294 | 0.097638 | 965829.125
2022-11-21 01:00 | 0.061134 | 0.052524 | 0.1464 | 0.050737 | 0.0031976 | 0.011856 | 1.3379 | 0.095999 | 964340.75
2022-11-21 02:00 | 0.044523 | 0.052523 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.0013289 | 1.3311 | 0.080484 | 967546.875
2022-11-21 03:00 | 0.054921 | 0.13771 | 0.2224 | 0 | 0.0036538 | 0.016126 | 1.2585 | 0.11425 | 969001.9375
2022-11-21 04:00 | 0.084567 | 0.099649 | 0.22928 | 0.020384 | 0.0059491 | 0.012281 | 1.2725 | 0.13249 | 968508.75
2022-11-21 05:00 | 0.26249 | 0.098415 | 0.50093 | 0.40674 | 0.011184 | 0.026484 | 1.2901 | 0.1624 | 966151
2022-11-21 06:00 | 1.0453 | 0.16907 | 1.7718 | 2.4657 | 0.039632 | 0.066668 | 1.2983 | 0.30946 | 963950.125
2022-11-21 07:00 | 1.3795 | 0.22265 | 2.3369 | 3.203 | 0.080618 | 0.089143 | 1.3027 | 0.36714 | 959692
2022-11-21 08:00 | 1.1626 | 0.20613 | 1.9878 | 3.0235 | 0.087315 | 0.12177 | 1.2821 | 0.33612 | 950646.125
2022-11-21 09:00 | 1.1806 | 0.2025 | 2.0121 | 2.2424 | 0.082302 | 0.11469 | 1.2269 | 0.26001 | 917534.8125
2022-11-21 10:00 | 1.2282 | 0.20858 | 2.0916 | 2.2852 | 0.08248 | 0.11594 | 1.2037 | 0.27523 | 911632.75
2022-11-21 11:00 | 1.2134 | 0.2148 | 2.0751 | 2.2819 | 0.080461 | 0.10248 | 1.21 | 0.29843 | 918243.125
2022-11-21 12:00 | 1.0487 | 0.2058 | 1.8132 | 2.1682 | 0.070592 | 0.093951 | 1.1904 | 0.27979 | 903041
2022-11-21 13:00 | 1.0833 | 0.2122 | 1.873 | 2.1731 | 0.079651 | 0.098592 | 1.1977 | 0.28956 | 913204.75
2022-11-21 14:00 | 1.0152 | 0.19592 | 1.752 | 2.3557 | 0.067391 | 0.087553 | 1.1969 | 0.27532 | 913262.1875
2022-11-21 15:00 | 1.0523 | 0.19737 | 1.8106 | 2.8171 | 0.068326 | 0.10219 | 1.2101 | 0.32269 | 916727.75
2022-11-21 16:00 | 0.98673 | 0.20497 | 1.7171 | 3.0874 | 0.076445 | 0.095053 | 1.2066 | 0.35573 | 910819.1875
2022-11-21 17:00 | 0.69718 | 0.15869 | 1.2272 | 2.7229 | 0.057956 | 0.07317 | 1.2331 | 0.32714 | 931921.0625
2022-11-21 18:00 | 0.66532 | 0.13271 | 1.1524 | 2.7018 | 0.059322 | 0.079686 | 1.2264 | 0.27647 | 921169.375
2022-11-21 19:00 | 0.34184 | 0.10373 | 0.62723 | 1.6174 | 0.037583 | 0.046746 | 1.2384 | 0.22088 | 932882
2022-11-21 20:00 | 0.25767 | 0.08883 | 0.48396 | 0.84683 | 0.030627 | 0.045808 | 1.2495 | 0.16109 | 937301.75
2022-11-21 21:00 | 0.24673 | 0.085796 | 0.4635 | 0.69684 | 0.028748 | 0.04367 | 1.2939 | 0.1882 | 961601.9375
2022-11-21 22:00 | 0.12315 | 0.074176 | 0.26294 | 0.31376 | 0.022543 | 0.027785 | 1.31 | 0.12872 | 964036.0625
2022-11-21 23:00 | 0.096031 | 0.060933 | 0.20813 | 0.080613 | 0.0099149 | 0.025 | 1.3057 | 0.11638 | 959696.8125
2022-11-22 | 0.055015 | 0.056219 | 0.14071 | 0.010063 | 0.0040009 | 0.0098493 | 1.307 | 0.1064 | 958119.625
2022-11-22 01:00 | 0.056652 | 0.051081 | 0.13792 | 0 | 0 | 0.010003 | 1.3233 | 0.099817 | 954317
2022-11-22 02:00 | 0.056176 | 0.052136 | 0.13824 | 0 | 0.0034017 | 0.0048009 | 1.3599 | 0.097258 | 974627.875
2022-11-22 03:00 | 0.084833 | 0.15286 | 0.28315 | 0 | 0 | 0.0061841 | 1.3612 | 0.10423 | 991412.5
2022-11-22 04:00 | 0.12631 | 0.10682 | 0.30027 | 0 | 0.0020052 | 0.010718 | 1.3859 | 0.11541 | 992544.75
2022-11-22 05:00 | 0.32576 | 0.10467 | 0.60417 | 0.35214 | 0.012435 | 0.028469 | 1.3879 | 0.15638 | 986945.1875
2022-11-22 06:00 | 1.1073 | 0.17194 | 1.8697 | 2.4036 | 0.046106 | 0.068601 | 1.409 | 0.29148 | 987481.8125
2022-11-22 07:00 | 1.1646 | 0.19393 | 1.9794 | 2.6967 | 0.062659 | 0.087414 | 1.4057 | 0.36002 | 977511
2022-11-22 08:00 | 1.1082 | 0.18604 | 1.8844 | 2.9399 | 0.071626 | 0.10403 | 1.3941 | 0.32823 | 969756.75
2022-11-22 09:00 | 1.2942 | 0.20099 | 2.1845 | 2.9103 | 0.077797 | 0.11253 | 1.3921 | 0.34298 | 970274.625
2022-11-22 10:00 | 1.0799 | 0.19304 | 1.8485 | 2.4 | 0.064609 | 0.088824 | 1.3687 | 0.28392 | 961306.875
2022-11-22 11:00 | 1.2793 | 0.2267 | 2.1876 | 2.5628 | 0.067641 | 0.086261 | 1.3732 | 0.34333 | 965144.625
2022-11-22 12:00 | 1.1396 | 0.21617 | 1.9631 | 2.5967 | 0.060949 | 0.07882 | 1.3508 | 0.32018 | 962716.0625
2022-11-22 13:00 | 1.1263 | 0.21672 | 1.9435 | 2.4489 | 0.06888 | 0.1168 | 1.3036 | 0.3351 | 936950.75
2022-11-22 14:00 | 1.1682 | 0.22763 | 2.0184 | 2.8221 | 0.068576 | 0.11865 | 1.2978 | 0.33588 | 943187.9375
2022-11-22 15:00 | 1.3343 | 0.24168 | 2.2871 | 3.4566 | 0.076836 | 0.10612 | 1.2976 | 0.41831 | 942775.375
2022-11-22 16:00 | 1.2271 | 0.24784 | 2.1291 | 3.4798 | 0.079129 | 0.10765 | 1.2888 | 0.4557 | 937898.625
2022-11-22 17:00 | 1.0855 | 0.2301 | 1.8938 | 3.5032 | 0.073142 | 0.10465 | 1.2895 | 0.41108 | 944249
2022-11-22 18:00 | 0.90807 | 0.19379 | 1.5852 | 3.2337 | 0.075229 | 0.097283 | 1.322 | 0.36057 | 952655.625
2022-11-22 19:00 | 0.47921 | 0.13911 | 0.87383 | 2.119 | 0.054792 | 0.069511 | 1.3069 | 0.2835 | 964765.625
2022-11-22 20:00 | 0.37682 | 0.10919 | 0.68713 | 1.6103 | 0.044368 | 0.056568 | 1.3174 | 0.24956 | 969827.9375
2022-11-22 21:00 | 0.25976 | 0.095999 | 0.49366 | 0.95487 | 0.032237 | 0.040678 | 1.3315 | 0.19271 | 976860.9375
2022-11-22 22:00 | 0.17312 | 0.084104 | 0.34981 | 0.88745 | 0.021714 | 0.024882 | 1.3636 | 0.18913 | 981640.875
2022-11-22 23:00 | 0.12848 | 0.070735 | 0.26818 | 0.22711 | 0.0091798 | 0.016888 | 1.3914 | 0.15565 | 981902.375
2022-11-23 | 0.085304 | 0.066228 | 0.19699 | 0.11368 | 0.0073091 | 0.012892 | 1.3994 | 0.15046 | 982993.4375
2022-11-23 01:00 | 0.064987 | 0.06079 | 0.16006 | 0.031088 | 0.0048607 | 0.0097374 | 1.4131 | 0.13677 | 985574.5
2022-11-23 02:00 | 0.046153 | 0.057543 | 0.12863 | 0 | 0.00010695 | 0.0067307 | 1.3964 | 0.12523 | 979681.3125
2022-11-23 03:00 | 0.059456 | 0.16191 | 0.25304 | 0 | 0.0020029 | 0.0086238 | 1.3658 | 0.13998 | 982230.0625
2022-11-23 04:00 | 0.14043 | 0.10873 | 0.32415 | 0.030969 | 0.0079498 | 0.017819 | 1.3947 | 0.13679 | 981552.375
2022-11-23 05:00 | 0.33059 | 0.10905 | 0.61562 | 0.46444 | 0.021642 | 0.039101 | 1.4264 | 0.16759 | 981037.125
2022-11-23 06:00 | 1.0255 | 0.179 | 1.751 | 2.7311 | 0.049112 | 0.063393 | 1.4148 | 0.31871 | 972433.8125
2022-11-23 07:00 | 1.2073 | 0.20363 | 2.0542 | 2.8543 | 0.067243 | 0.083052 | 1.4026 | 0.35042 | 965495.125
2022-11-23 08:00 | 1.0826 | 0.18731 | 1.8466 | 3.0724 | 0.08794 | 0.12083 | 1.3733 | 0.43551 | 950873.875
2022-11-23 09:00 | 1.1973 | 0.18662 | 2.0216 | 2.937 | 0.084153 | 0.10724 | 1.372 | 0.36379 | 952055.3125
2022-11-23 10:00 | 1.3034 | 0.22154 | 2.219 | 2.6626 | 0.081948 | 0.10554 | 1.3542 | 0.36548 | 946830.25
2022-11-23 11:00 | 1.3114 | 0.22024 | 2.2303 | 2.5615 | 0.075788 | 0.10171 | 1.3046 | 0.42845 | 942430.9375
2022-11-23 12:00 | 1.2951 | 0.23379 | 2.2186 | 2.6869 | 0.08229 | 0.10567 | 1.2869 | 0.33001 | 940659
2022-11-23 13:00 | 1.3375 | 0.22427 | 2.2741 | 2.9813 | 0.078904 | 0.09885 | 1.2704 | 0.35796 | 939565.9375
2022-11-23 14:00 | 1.2004 | 0.22638 | 2.0662 | 2.8858 | 0.074928 | 0.099855 | 1.2593 | 0.39521 | 937161.1875
2022-11-23 15:00 | 1.3502 | 0.25585 | 2.3258 | 4.1311 | 0.091328 | 0.12496 | 1.2542 | 0.48215 | 932384.625
2022-11-23 16:00 | 1.4696 | 0.29191 | 2.5448 | 4.4362 | 0.096391 | 0.13048 | 1.2731 | 0.52492 | 946777.9375
2022-11-23 17:00 | 0.9364 | 0.23644 | 1.6716 | 4.0517 | 0.10296 | 0.13901 | 1.2955 | 0.42762 | 962098.625
2022-11-23 18:00 | 0.82912 | 0.18516 | 1.4559 | 4.4266 | 0.097045 | 0.11599 | 1.2988 | 0.65261 | 956326.5625
2022-11-23 19:00 | 0.49096 | 0.15519 | 0.90792 | 2.6156 | 0.064283 | 0.064709 | 1.2976 | 0.34805 | 963299.625
2022-11-23 20:00 | 0.38763 | 0.13137 | 0.72588 | 2.2669 | 0.04819 | 0.055417 | 1.3002 | 0.28962 | 958093.25
2022-11-23 21:00 | 0.28495 | 0.12071 | 0.55766 | 1.6867 | 0.046629 | 0.052296 | 1.32 | 0.24613 | 961848
2022-11-23 22:00 | 0.21171 | 0.11025 | 0.43427 | 1.4238 | 0.039968 | 0.045108 | 1.34 | 0.23205 | 969572.375
2022-11-23 23:00 | 0.17116 | 0.094117 | 0.35648 | 0.82121 | 0.039626 | 0.056987 | 1.3547 | 0.21055 | 983666.6875
2022-11-24 | 0.1017 | 0.079056 | 0.23512 | 0.20782 | 0.031558 | 0.036434 | 1.3327 | 0.18336 | 981890.125
2022-11-24 01:00 | 0.066642 | 0.067987 | 0.17014 | 0.14554 | 0.014519 | 0.012622 | 1.3459 | 0.15462 | 982007.3125
2022-11-24 02:00 | 0.083563 | 0.061836 | 0.18959 | 0.12406 | 0.0063358 | 0.0068592 | 1.3434 | 0.12977 | 976661
2022-11-24 03:00 | 0.086373 | 0.1704 | 0.30254 | 0 | 0.0079668 | 0.0099812 | 1.3395 | 0.16896 | 977700.9375
2022-11-24 04:00 | 0.087968 | 0.11251 | 0.24752 | 0.062245 | 0.012729 | 0.024445 | 1.382 | 0.16628 | 979769.375
2022-11-24 05:00 | 0.3316 | 0.10863 | 0.61658 | 0.5301 | 0.022857 | 0.032112 | 1.425 | 0.18854 | 981317.5
2022-11-24 06:00 | 0.97726 | 0.1536 | 1.6518 | 3.0885 | 0.055258 | 0.077525 | 1.4724 | 0.37483 | 971932.125
2022-11-24 07:00 | 1.1805 | 0.18682 | 1.9962 | 3.8653 | 0.072797 | 0.075074 | 1.6122 | 0.47615 | 973447.625
2022-11-24 08:00 | 1.2044 | 0.19239 | 2.0385 | 3.3539 | 0.081881 | 0.0941 | 1.5178 | 0.42318 | 966618.125
2022-11-24 09:00 | 1.2198 | 0.18848 | 2.0581 | 3.1089 | 0.069147 | 0.089078 | 1.3912 | 0.40564 | 962562
2022-11-24 10:00 | 1.2545 | 0.21393 | 2.1375 | 2.9112 | 0.072018 | 0.097133 | 1.3839 | 0.40583 | 965211.125
2022-11-24 11:00 | 1.2152 | 0.21628 | 2.079 | 2.8241 | 0.081678 | 0.11077 | 1.3815 | 0.40331 | 966842.25
2022-11-24 12:00 | 1.2067 | 0.23484 | 2.0847 | 2.9727 | 0.095403 | 0.12998 | 1.362 | 0.38362 | 968000.6875
2022-11-24 13:00 | 1.1722 | 0.24234 | 2.0393 | 3.046 | 0.085555 | 0.11241 | 1.3627 | 0.36883 | 971399.6875
2022-11-24 14:00 | 1.2012 | 0.24869 | 2.0895 | 3.1696 | 0.08317 | 0.10917 | 1.3282 | 0.37361 | 964978.0625
2022-11-24 15:00 | 1.2697 | 0.2523 | 2.1983 | 3.5683 | 0.082782 | 0.1244 | 1.3237 | 0.45146 | 965255.5
2022-11-24 16:00 | 1.4014 | 0.28338 | 2.4312 | 4.2343 | 0.11302 | 0.15457 | 1.3422 | 0.51674 | 971679.9375
2022-11-24 17:00 | 0.96781 | 0.21387 | 1.6972 | 4.086 | 0.095139 | 0.11726 | 1.3285 | 0.46628 | 966939.375
2022-11-24 18:00 | 0.82351 | 0.17325 | 1.4361 | 3.9023 | 0.082278 | 0.097883 | 1.3376 | 0.42606 | 972023.6875
2022-11-24 19:00 | 0.5208 | 0.13643 | 0.93507 | 2.8123 | 0.061501 | 0.067427 | 1.3283 | 0.32996 | 972502.0625
2022-11-24 20:00 | 0.3702 | 0.10553 | 0.67332 | 2.3503 | 0.050076 | 0.057115 | 1.3311 | 0.30588 | 972995.5625
2022-11-24 21:00 | 0.35186 | 0.10165 | 0.64116 | 2.3792 | 0.043355 | 0.050416 | 1.3348 | 0.33133 | 976189.9375
2022-11-24 22:00 | 0.27304 | 0.096426 | 0.51461 | 1.6766 | 0.03674 | 0.043062 | 1.3346 | 0.225 | 976524.75
2022-11-24 23:00 | 0.27725 | 0.089426 | 0.51458 | 1.047 | 0.028191 | 0.033815 | 1.3328 | 0.18961 | 978022.5625
2022-11-25 | 0.11154 | 0.076276 | 0.2476 | 0.22846 | 0.014729 | 0.016893 | 1.3289 | 0.13853 | 979809.125
2022-11-25 01:00 | 0.12586 | 0.073115 | 0.26604 | 0.12446 | 0.011759 | 0.017698 | 1.3381 | 0.13695 | 978400.0625
2022-11-25 02:00 | 0.042191 | 0.061609 | 0.12696 | 0 | 0.0039696 | 0.0057754 | 1.3334 | 0.12017 | 976948.5
2022-11-25 03:00 | 0.067485 | 0.16259 | 0.26578 | 0 | 0.0032043 | 0.010068 | 1.3239 | 0.12151 | 979857.9375
2022-11-25 04:00 | 0.1109 | 0.10584 | 0.27601 | 0.031067 | 0.0092633 | 0.014742 | 1.3401 | 0.12961 | 976635.875
2022-11-25 05:00 | 0.34656 | 0.10438 | 0.63542 | 0.74365 | 0.023542 | 0.034162 | 1.3558 | 0.18702 | 973937.5
2022-11-25 06:00 | 0.93856 | 0.14427 | 1.5829 | 2.8409 | 0.050033 | 0.067665 | 1.3899 | 0.42139 | 970439.5625
2022-11-25 07:00 | 1.1572 | 0.19309 | 1.9669 | 3.1171 | 0.077181 | 0.089819 | 1.3875 | 0.39264 | 966666.375
2022-11-25 08:00 | 0.9866 | 0.18116 | 1.6935 | 2.8359 | 0.077605 | 0.094704 | 1.3744 | 0.34384 | 968703.5
2022-11-25 09:00 | 1.2143 | 0.2008 | 2.0621 | 3.5604 | 0.084834 | 0.11192 | 1.3733 | 0.44548 | 967340.25
2022-11-25 10:00 | 1.2005 | 0.20929 | 2.0499 | 3.0943 | 0.083003 | 0.1076 | 1.3575 | 0.45151 | 969175.4375
2022-11-25 11:00 | 1.2417 | 0.2253 | 2.1293 | 3.1896 | 0.090424 | 0.12019 | 1.3563 | 0.47153 | 976119.25
2022-11-25 12:00 | 1.0979 | 0.2236 | 1.9071 | 3.2049 | 0.083943 | 0.10579 | 1.3491 | 0.39407 | 977449
2022-11-25 13:00 | 1.2248 | 0.22215 | 2.0998 | 3.3875 | 0.087527 | 0.11151 | 1.3356 | 0.43903 | 973205.8125
2022-11-25 14:00 | 1.1538 | 0.21657 | 1.9853 | 3.5731 | 0.083384 | 0.10515 | 1.3213 | 0.41243 | 961769.625
2022-11-25 15:00 | 1.1822 | 0.2366 | 2.0485 | 4.8921 | 0.097271 | 0.12259 | 1.3322 | 0.49865 | 968304.8125
2022-11-25 16:00 | 1.2661 | 0.24776 | 2.1886 | 4.6723 | 0.1024 | 0.12288 | 1.3255 | 0.55144 | 961096.4375
2022-11-25 17:00 | 0.95208 | 0.20645 | 1.6658 | 4.2797 | 0.07894 | 0.096707 | 1.3217 | 0.48526 | 960427.9375
2022-11-25 18:00 | 0.79716 | 0.1764 | 1.3987 | 3.9786 | 0.079496 | 0.097312 | 1.3283 | 0.41652 | 959252
2022-11-25 19:00 | 0.50962 | 0.14516 | 0.92614 | 2.6654 | 0.063546 | 0.073047 | 1.3116 | 0.31059 | 962901.6875
2022-11-25 20:00 | 0.38077 | 0.11673 | 0.69989 | 2.3714 | 0.04125 | 0.045456 | 1.3104 | 0.33604 | 963825.125
2022-11-25 21:00 | 0.30897 | 0.11122 | 0.58516 | 1.903 | 0.03867 | 0.044079 | 1.3182 | 0.24485 | 970010.0625
2022-11-25 22:00 | 0.31005 | 0.10413 | 0.57939 | 2.2256 | 0.033845 | 0.040605 | 1.325 | 0.26674 | 971684.0625
2022-11-25 23:00 | 0.25305 | 0.095617 | 0.48316 | 1.9259 | 0.024819 | 0.026376 | 1.3216 | 0.32545 | 971116.9375
2022-11-26 | 0.16583 | 0.086539 | 0.3409 | 0.91906 | 0.010371 | 0.0077867 | 1.3254 | 0.20769 | 974029.25
2022-11-26 01:00 | 0.076246 | 0.07385 | 0.19089 | 0.28862 | 0.0096498 | 0.013636 | 1.3354 | 0.15689 | 972528.6875
2022-11-26 02:00 | 0.044873 | 0.068783 | 0.13757 | 0.16496 | 0.010241 | 0.014989 | 1.3499 | 0.15048 | 972773.75
2022-11-26 03:00 | 0.056328 | 0.15104 | 0.23738 | 0.1395 | 0.013754 | 0.017814 | 1.3287 | 0.13866 | 974598.75
2022-11-26 04:00 | 0.059743 | 0.10154 | 0.19346 | 0.094103 | 0.017736 | 0.025335 | 1.3445 | 0.13664 | 985769.3125
2022-11-26 05:00 | 0.16829 | 0.092325 | 0.35029 | 0.2606 | 0.017646 | 0.020888 | 1.3353 | 0.30729 | 982716
2022-11-26 06:00 | 0.43508 | 0.1057 | 0.77277 | 1.5434 | 0.02454 | 0.028456 | 1.3445 | 0.31765 | 976730.0625
2022-11-26 07:00 | 0.65496 | 0.12951 | 1.1338 | 1.9755 | 0.040328 | 0.049173 | 1.3529 | 0.29122 | 975720.375
2022-11-26 08:00 | 0.79063 | 0.14648 | 1.3582 | 2.9714 | 0.051472 | 0.063954 | 1.3667 | 0.38025 | 984541.75
2022-11-26 09:00 | 0.77426 | 0.14621 | 1.3332 | 2.8653 | 0.05379 | 0.071238 | 1.3671 | 0.37716 | 984546.5625
2022-11-26 10:00 | 0.82552 | 0.15603 | 1.4216 | 2.9811 | 0.049884 | 0.062891 | 1.3729 | 0.39411 | 985743.375
2022-11-26 11:00 | 0.82361 | 0.16734 | 1.4298 | 3.3048 | 0.058663 | 0.092434 | 1.3607 | 0.40178 | 980574.625
2022-11-26 12:00 | 0.84715 | 0.16432 | 1.4634 | 3.6421 | 0.063608 | 0.097148 | 1.3521 | 0.47581 | 973938.875
2022-11-26 13:00 | 0.78108 | 0.17072 | 1.3683 | 3.2777 | 0.061971 | 0.083217 | 1.3453 | 0.39962 | 975395.3125
2022-11-26 14:00 | 0.78484 | 0.17133 | 1.3747 | 3.4619 | 0.056881 | 0.077718 | 1.3278 | 0.35988 | 971978.875
2022-11-26 15:00 | 0.74282 | 0.15913 | 1.2976 | 3.0083 | 0.04527 | 0.064301 | 1.3215 | 0.38223 | 975170.1875
2022-11-26 16:00 | 0.69118 | 0.14745 | 1.2071 | 3.5934 | 0.050739 | 0.074583 | 1.3185 | 0.38691 | 971802.0625
2022-11-26 17:00 | 0.64509 | 0.14601 | 1.1347 | 3.5914 | 0.057236 | 0.078877 | 1.3244 | 0.37019 | 976675.375
2022-11-26 18:00 | 0.61476 | 0.14003 | 1.0827 | 3.3861 | 0.060928 | 0.083414 | 1.3201 | 0.39541 | 973670.6875
2022-11-26 19:00 | 0.48472 | 0.12691 | 0.86957 | 2.8261 | 0.051586 | 0.065058 | 1.3061 | 0.315 | 964561.1875
2022-11-26 20:00 | 0.36579 | 0.10729 | 0.66799 | 2.487 | 0.035159 | 0.043809 | 1.3058 | 0.24265 | 967567.875
2022-11-26 21:00 | 0.25516 | 0.095424 | 0.48655 | 1.5978 | 0.038533 | 0.04807 | 1.3074 | 0.22342 | 967863.0625
2022-11-26 22:00 | 0.31003 | 0.094709 | 0.57011 | 2.1575 | 0.031215 | 0.03684 | 1.3205 | 0.24434 | 970466.0625
2022-11-26 23:00 | 0.30574 | 0.091071 | 0.55956 | 2.1821 | 0.024303 | 0.029228 | 1.3179 | 0.26144 | 967632.4375
2022-11-27 | 0.20926 | 0.084456 | 0.40488 | 1.583 | 0.0080451 | 0.011016 | 1.3135 | 0.2456 | 970924.375
2022-11-27 01:00 | 0.096379 | 0.073614 | 0.22118 | 0.37931 | 0.0062888 | 0.0099992 | 1.3064 | 0.15877 | 968248.25
2022-11-27 02:00 | 0.082762 | 0.066983 | 0.19351 | 0.22646 | 6.0075e-05 | 0.0024858 | 1.3111 | 0.14937 | 972198.5625
2022-11-27 03:00 | 0.066598 | 0.088911 | 0.1915 | 0.092493 | 0.00057636 | 0.006344 | 1.2733 | 0.15126 | 970476.3125
2022-11-27 04:00 | 0.03684 | 0.070461 | 0.12676 | 0.07181 | 0.0036206 | 0.007588 | 1.3006 | 0.13007 | 968461.25
2022-11-27 05:00 | 0.059347 | 0.065147 | 0.15578 | 0.12325 | 0.0052971 | 0.0087484 | 1.315 | 0.12256 | 969579.8125
2022-11-27 06:00 | 0.1327 | 0.06717 | 0.27024 | 0.86169 | 0.011724 | 0.01906 | 1.4112 | 0.30928 | 991903.25
2022-11-27 07:00 | 0.16779 | 0.068382 | 0.32591 | 1.107 | 0.017129 | 0.029246 | 1.3831 | 0.29215 | 967529.75
2022-11-27 08:00 | 0.30974 | 0.077741 | 0.55303 | 1.7259 | 0.026772 | 0.035731 | 1.3563 | 0.25136 | 957971.625
2022-11-27 09:00 | 0.41013 | 0.088079 | 0.71674 | 2.3823 | 0.035139 | 0.049072 | 1.3491 | 0.29153 | 952177.0625
2022-11-27 10:00 | 0.47953 | 0.10498 | 0.8402 | 2.9835 | 0.047444 | 0.061921 | 1.3431 | 0.3629 | 946844.75
2022-11-27 11:00 | 0.54642 | 0.11982 | 0.95755 | 3.4503 | 0.063822 | 0.07952 | 1.3974 | 0.42715 | 944576.875
2022-11-27 12:00 | 0.56676 | 0.12418 | 0.99276 | 3.6628 | 0.069353 | 0.083262 | 1.4314 | 0.42522 | 947353.6875
2022-11-27 13:00 | 0.55318 | 0.13428 | 0.98271 | 3.0857 | 0.068055 | 0.084404 | 1.4033 | 0.33392 | 945978.75
2022-11-27 14:00 | 0.46358 | 0.12524 | 0.83568 | 2.9786 | 0.062485 | 0.075484 | 1.358 | 0.36941 | 943789.6875
2022-11-27 15:00 | 0.46164 | 0.13143 | 0.83871 | 3.2516 | 0.060595 | 0.07626 | 1.3097 | 0.38762 | 944091.6875
2022-11-27 16:00 | 0.46976 | 0.1257 | 0.8456 | 3.1084 | 0.057984 | 0.073009 | 1.2946 | 0.33772 | 949227.75
2022-11-27 17:00 | 0.38341 | 0.1043 | 0.69167 | 2.7757 | 0.073762 | 0.10058 | 1.2781 | 0.30325 | 934976.375
2022-11-27 18:00 | 0.46029 | 0.098628 | 0.80418 | 3.1747 | 0.071245 | 0.072142 | 1.3016 | 0.30845 | 931103.4375
2022-11-27 19:00 | 0.29913 | 0.088113 | 0.54711 | 2.4627 | 0.066938 | 0.083374 | 1.2739 | 0.2871 | 932622.8125
2022-11-27 20:00 | 0.24417 | 0.064507 | 0.43895 | 1.7862 | 0.041968 | 0.036971 | 1.2933 | 0.2426 | 947904.125
2022-11-27 21:00 | 0.21203 | 0.073156 | 0.39817 | 1.5607 | 0.050328 | 0.051696 | 1.3359 | 0.26105 | 939519.125
2022-11-27 22:00 | 0.14854 | 0.064695 | 0.29288 | 1.0425 | 0.015609 | 0.0098077 | 1.3177 | 0.21387 | 950640.5625
2022-11-27 23:00 | 0.11484 | 0.059917 | 0.23628 | 1.0816 | 0.01286 | 0.01022 | 1.332 | 0.252 | 967846.0625
2022-11-28 | 0.098672 | 0.05879 | 0.21004 | 0.22881 | 0.0050862 | 0.0022519 | 1.3029 | 0.14552 | 977580.9375
2022-11-28 01:00 | 0.052199 | 0.053684 | 0.1337 | 0.14566 | 0.0048554 | 0.0036336 | 1.2921 | 0.1264 | 978380.625
2022-11-28 02:00 | 0.035416 | 0.04784 | 0.10213 | 0.18583 | 0.010303 | 0.010094 | 1.2851 | 0.13138 | 971089.6875
2022-11-28 03:00 | 0.055628 | 0.055159 | 0.14017 | 0.046194 | 0.0066483 | 0.0083551 | 1.2415 | 0.11027 | 965806.3125
2022-11-28 04:00 | 0.071252 | 0.05317 | 0.16239 | 0.082439 | 0.0031642 | 0.0040783 | 1.2921 | 0.13027 | 969727.25
2022-11-28 05:00 | 0.22582 | 0.060536 | 0.40701 | 0.49395 | 0.015809 | 0.029499 | 1.3054 | 0.17029 | 968438.25
2022-11-28 06:00 | 0.85815 | 0.09018 | 1.4049 | 2.6099 | 0.045932 | 0.059018 | 1.332 | 0.29806 | 970884.0625
2022-11-28 07:00 | 1.0363 | 0.13503 | 1.7237 | 3.0623 | 0.083315 | 0.099082 | 1.3407 | 0.34379 | 970589.5
2022-11-28 08:00 | 1.0701 | 0.1362 | 1.776 | 3.3113 | 0.088249 | 0.11567 | 1.3416 | 0.40032 | 968015.375
2022-11-28 09:00 | 1.0548 | 0.15379 | 1.7708 | 2.6535 | 0.084956 | 0.10234 | 1.3222 | 0.37629 | 968280.625
2022-11-28 10:00 | 1.1182 | 0.15883 | 1.8726 | 2.6822 | 0.073907 | 0.085798 | 1.3235 | 0.41508 | 971445.0625
2022-11-28 11:00 | 1.1207 | 0.14415 | 1.8621 | 2.7182 | 0.065118 | 0.082338 | 1.3163 | 0.35654 | 969875.5
2022-11-28 12:00 | [8 empty] | 968684.4375
2022-11-28 13:00 | [8 empty] | 960891.0625
2022-11-28 14:00 | [8 empty] | 958085.6875
2022-11-28 15:00 | [8 empty] | 954883.3125
2022-11-28 16:00 | [8 empty] | 955155.6875
2022-11-28 17:00 | 0.93003 | 0.19906 | 1.6247 | 3.4343 | 0.021112 | 0.016937 | 1.4329 | 0.32115 | 960516.8125
2022-11-28 18:00 | 0.74798 | 0.16846 | 1.3148 | 3.5472 | 0.028603 | 0.031088 | 1.4431 | 0.33413 | 967055.5
2022-11-28 19:00 | 0.40684 | 0.12297 | 0.74693 | 2.0326 | 0.026404 | 0.030164 | 1.3773 | 0.23627 | 968630.3125
2022-11-28 20:00 | 0.24263 | 0.10783 | 0.47975 | 1.0988 | 0.027333 | 0.026375 | 1.3566 | 0.16804 | 968906
2022-11-28 21:00 | 0.25173 | 0.09773 | 0.48326 | 0.85111 | 0.026004 | 0.024536 | 1.3491 | 0.1353 | 967394.875
2022-11-28 22:00 | 0.14357 | 0.086305 | 0.30621 | 0.65782 | 0.021318 | 0.020477 | 1.349 | 0.13528 | 969460.625
2022-11-28 23:00 | 0.11687 | 0.077592 | 0.25724 | 0.30796 | 0.014119 | 0.010003 | 1.367 | 0.11706 | 968030.375
2022-11-29 | 0.079388 | 0.068862 | 0.19123 | 0.20543 | 0.0099642 | 0.0078825 | 1.3551 | 0.10596 | 968546.1875
2022-11-29 01:00 | 0.071416 | 0.067274 | 0.17674 | 0.12375 | 0.0067307 | 0.004971 | 1.3661 | 0.097345 | 972479.4375
2022-11-29 02:00 | 0.10076 | 0.067399 | 0.22184 | 0.12367 | 0.010086 | 0.012639 | 1.3765 | 0.096632 | 971993.3125
2022-11-29 03:00 | 0.083094 | 0.12635 | 0.25372 | 0.12377 | 0.01165 | 0.010922 | 1.4226 | 0.13605 | 972838.625
2022-11-29 04:00 | 0.083953 | 0.084997 | 0.21385 | 0.12414 | 0.016847 | 0.016715 | 1.4902 | 0.13546 | 975979.6875
2022-11-29 05:00 | 0.35776 | 0.09001 | 0.63839 | 0.59945 | 0.027672 | 0.035914 | 1.529 | 0.17787 | 975053
2022-11-29 06:00 | 0.8695 | 0.15079 | 1.4834 | 2.2454 | 0.052523 | 0.051066 | 1.5706 | 0.34654 | 967591.9375
2022-11-29 07:00 | 1.1338 | 0.19222 | 1.9302 | 3.1337 | 0.077098 | 0.085748 | 1.4889 | 0.39339 | 965390.8125
2022-11-29 08:00 | 0.97998 | 0.18333 | 1.6853 | 2.8397 | 0.075025 | 0.098194 | 1.4231 | 0.30321 | 956974.5
2022-11-29 09:00 | 1.1733 | 0.19442 | 1.9929 | 2.821 | 0.07405 | 0.094425 | 1.462 | 0.30366 | 961760.4375
2022-11-29 10:00 | 1.1418 | 0.2108 | 1.9609 | 2.392 | 0.066181 | 0.088382 | 1.413 | 0.25277 | 969195.25
2022-11-29 11:00 | 1.1946 | 0.22823 | 2.0595 | 2.4061 | 0.067351 | 0.096773 | 1.4335 | 0.33016 | 979497.75
2022-11-29 12:00 | 1.2452 | 0.23389 | 2.1426 | 2.7176 | 0.067298 | 0.095092 | 1.4088 | 0.35718 | 988219.625
2022-11-29 13:00 | 1.1916 | 0.22472 | 2.0514 | 2.541 | 0.072097 | 0.089344 | 1.388 | 0.35943 | 980248.6875
2022-11-29 14:00 | 1.1569 | 0.23504 | 2.0085 | 2.8978 | 0.072262 | 0.09398 | 1.3848 | 0.40855 | 974137.75
2022-11-29 15:00 | 1.1709 | 0.23196 | 2.0265 | 3.4035 | 0.07479 | 0.098653 | 1.3744 | 0.35107 | 970230.375
2022-11-29 16:00 | 1.1323 | 0.23604 | 1.9716 | 3.357 | 0.086354 | 0.11083 | 1.3855 | 0.37043 | 973833.1875
2022-11-29 17:00 | 0.91442 | 0.19402 | 1.596 | 3.6504 | 0.081778 | 0.10009 | 1.397 | 0.37371 | 975688.5625
2022-11-29 18:00 | 0.80329 | 0.16418 | 1.3958 | 3.5403 | 0.077234 | 0.092824 | 1.4109 | 0.45697 | 976976.9375
2022-11-29 19:00 | 0.48524 | 0.13458 | 0.87854 | 2.2195 | 0.056073 | 0.063317 | 1.4196 | 0.24617 | 986571
2022-11-29 20:00 | 0.31319 | 0.1135 | 0.5934 | 1.0121 | 0.04228 | 0.049931 | 1.4135 | 0.1794 | 987986.5
2022-11-29 21:00 | 0.26751 | 0.095552 | 0.50474 | 1.5583 | 0.03621 | 0.039315 | 1.4055 | 0.17197 | 991251.9375
2022-11-29 22:00 | 0.16584 | 0.077309 | 0.33186 | 0.7511 | 0.031326 | 0.028407 | 1.4233 | 0.13533 | 989469.125
2022-11-29 23:00 | 0.1215 | 0.071552 | 0.25814 | 0.32294 | 0.018106 | 0.018888 | 1.4267 | 0.12623 | 988284.125
2022-11-30 | 0.064421 | 0.063553 | 0.16281 | 0.041588 | 0.014174 | 0.019412 | 1.4213 | 0.092083 | 985933.5
2022-11-30 01:00 | 0.034426 | 0.058747 | 0.11152 | 0 | 0.014746 | 0.016474 | 1.4239 | 0.089974 | 984956.9375
2022-11-30 02:00 | 0.048956 | 0.058937 | 0.13364 | 0.020853 | 0.011692 | 0.012958 | 1.4311 | 0.074773 | 988075.8125
2022-11-30 03:00 | 0.044667 | 0.12034 | 0.18854 | 0.015783 | 0.013366 | 0.018198 | 1.4374 | 0.099763 | 997035
2022-11-30 04:00 | 0.075239 | 0.085639 | 0.20097 | 0.010444 | 0.01638 | 0.018158 | 1.4351 | 0.080823 | 989218.8125
2022-11-30 05:00 | 0.30598 | 0.10133 | 0.57034 | 0.18909 | 0.021769 | 0.026499 | 1.4627 | 0.11621 | 994715.5625
2022-11-30 06:00 | 1.1112 | 0.17332 | 1.8766 | 2.344 | 0.050352 | 0.066221 | 1.4774 | 0.2471 | 990146
2022-11-30 07:00 | 1.2626 | 0.22323 | 2.1592 | 2.9691 | 0.076078 | 0.095498 | 1.4933 | 0.29212 | 985529.125
2022-11-30 08:00 | 1.1323 | 0.19573 | 1.9312 | 2.9624 | 0.085923 | 0.10083 | 1.4682 | 0.32108 | 976591.5625
2022-11-30 09:00 | 1.2903 | 0.21417 | 2.1924 | 3.2919 | 0.08736 | 0.11084 | 1.4548 | 0.35643 | 977215.0625
2022-11-30 10:00 | 1.1868 | 0.2039 | 2.0231 | 2.2277 | 0.07987 | 0.12603 | 1.3701 | 0.33496 | 925640.8125
2022-11-30 11:00 | 1.1292 | 0.22638 | 1.9574 | 2.1775 | 0.0675 | 0.09908 | 1.4202 | 0.2693 | 963863.125
2022-11-30 12:00 | 1.1719 | 0.22149 | 2.018 | 2.5221 | 0.069249 | 0.09309 | 1.4364 | 0.31513 | 978938.5625
2022-11-30 13:00 | 1.2251 | 0.23291 | 2.1106 | 2.8287 | 0.073242 | 0.097295 | 1.4348 | 0.35864 | 977531.0625
2022-11-30 14:00 | 1.2279 | 0.24327 | 2.1257 | 2.6551 | 0.079608 | 0.10367 | 1.4179 | 0.30775 | 978394.75
2022-11-30 15:00 | 1.2761 | 0.23937 | 2.1955 | 2.8969 | 0.079929 | 0.10544 | 1.4392 | 0.32606 | 979976.5
2022-11-30 16:00 | 1.3824 | 0.27956 | 2.3984 | 3.6479 | 0.089197 | 0.11306 | 1.4445 | 0.37992 | 984553.4375
2022-11-30 17:00 | 0.90776 | 0.21149 | 1.6029 | 3.4012 | 0.072682 | 0.089347 | 1.4381 | 0.35583 | 979039.5625
2022-11-30 18:00 | 0.85024 | 0.19207 | 1.4952 | 3.1878 | 0.069645 | 0.090126 | 1.4351 | 0.4002 | 976737.125
2022-11-30 19:00 | 0.47753 | 0.14612 | 0.87792 | 2.3713 | 0.064592 | 0.073905 | 1.4359 | 0.27624 | 984684.1875
2022-11-30 20:00 | 0.35863 | 0.1141 | 0.66348 | 1.4536 | 0.039664 | 0.046769 | 1.4336 | 0.17399 | 990088.375
2022-11-30 21:00 | 0.33689 | 0.097609 | 0.61384 | 1.2968 | 0.035085 | 0.04007 | 1.4308 | 0.16488 | 990016.375
2022-11-30 22:00 | 0.22966 | 0.089721 | 0.44124 | 1.0941 | 0.028098 | 0.028905 | 1.4268 | 0.14092 | 986355.6875
2022-11-30 23:00 | 0.13087 | 0.082402 | 0.28267 | 0.41703 | 0.01791 | 0.019902 | 1.4103 | 0.12042 | 987229.875
2022-12-01 | 0.10359 | 0.067928 | 0.22637 | 0.1666 | 0.010748 | 0.013312 | 1.4197 | 0.08379 | 985817.1875

## Monthly Totals
November 2022 Summary
Tonnes per month (5 minute data)
| NO | NO2 | NOx | CO | PM2.5 | PM10 | Met. | TNMHC
Tonnes (Corrected) | 0.45804 | 0.10484 | 0.80694 | 1.9045 | 0.034018 | 0.044376 | 1.0005 | 0.19907
Tonnes (Measured) | 0.43858 | 0.10039 | 0.77266 | 1.8236 | 0.033754 | 0.044031 | 0.90482 | 0.18003
Available Data Points | 8273 | 8273 | 8273 | 8273 | 8573 | 8573 | 7814 | 7814
Total Data Points | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640
Capture Rate (%) | 95.7523 | 95.7523 | 95.7523 | 95.7523 | 99.2245 | 99.2245 | 90.4398 | 90.4398
Tonnes per month (1 hr data)
| NO | NO2 | NOx | CO | PM2.5 | PM10 | Met. | TNMHC
Tonnes (Corrected) | 0.44418 | 0.1032 | 0.78405 | 1.4744 | 0.033987 | 0.044252 | 0.99883 | 0.19425
Tonnes (Measured) | 0.44109 | 0.10248 | 0.7786 | 1.4642 | 0.033751 | 0.043945 | 0.99189 | 0.19291
Available Data Points | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715
Total Data Points | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
Capture Rate (%) | 99.3056 | 99.3056 | 99.3056 | 99.3056 | 99.3056 | 99.3056 | 99.3056 | 99.3056
Average hourly concentrations
| NO(mg/m³) | NO2(mg/m³) | NOx(mg/m³) | CO(mg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Met. (mg/m³) | TNMHC (mg/m³)
Minimum | 0.023164 | 0.042854 | 0.078186 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0.075239
Maximum | 1.7477 | 0.31379 | 2.9924 | 7.8828 | 133.7848 | 590.4359 | 1.883 | 0.73594
Average | 0.69338 | 0.15422 | 1.2171 | 2.3198 | 48.9665 | 64.0179 | 1.453 | 0.29739

## Exceedances
November 2022 Exceedances
| Unit of measurement | Averaging Period | Total CO | Total NOx | Total PM10 | Total VOC
Concentration Limit | mg/m³ | 1 hour | 109 | 19 | 1 | 11
Number of readings over limit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Data Validation
November 2022 Data Validation
Start Date | End Date | Affected Parameters | Reason for Change | Changed By | Date
2022-11-01 | 2022-11-28 10:25 | CH4 | Offset applied to data: Offset A: +0.2 Offset B: +0.2 | TA | 2022-12-07
2022-11-01 01:05 | 2022-11-30 23:00 | VOC | Intermittent missing data | TA | 2022-12-07
2022-11-03 02:20 | 2022-11-06 01:25 | NMHC | Multiplier appied to data: Multiplier A: 0.932252 Multiplier B: 0.932252 | TA | 2022-12-07
2022-11-28 10:30 | 2022-11-28 16:00 | CO, NO, NO2, NOx, CH4, NMHC, PM2.5, PM10 | Maintenance | TA | 2022-12-07
This table identifies any data removed which is not automatically removed due to overnight calibration checks which are performed from 1:30 AM to 2:05 AM